10.6486 | 29.7889 | 59.9721 | 30.0002 | 10.6471 | 14.8375 | 60.0119 | 15.0001 | 10.6424 | 29.8356 | 59.9916 | 30.0002 | 10.6452 | 14.8372 | 60.0003 | 15.0001 | 10.6546 | 29.8136 | 59.9998 | 30.0002
10.657 | 29.7889 | 59.9721 | 30.0002 | 10.6554 | 14.8377 | 60.0119 | 15.0001 | 10.6507 | 29.8349 | 59.9916 | 30.0002 | 10.6535 | 14.8372 | 60.0003 | 15.0001 | 10.6629 | 29.8136 | 59.9999 | 30.0002
10.6653 | 29.7889 | 59.9721 | 30.0002 | 10.6637 | 14.8377 | 60.0119 | 15.0001 | 10.659 | 29.8349 | 59.9916 | 30.0002 | 10.6619 | 14.8372 | 60.0003 | 15.0001 | 10.6712 | 29.8136 | 60 | 30.0002
10.6736 | 29.7889 | 59.9721 | 30.0002 | 10.6721 | 14.8377 | 60.0118 | 15.0001 | 10.6674 | 29.8335 | 59.9916 | 30.0002 | 10.6702 | 14.8372 | 60.0003 | 15.0001 | 10.6796 | 29.8136 | 60.0001 | 30.0002
10.682 | 29.7889 | 59.9721 | 30.0002 | 10.6804 | 14.8377 | 60.0118 | 15.0001 | 10.6757 | 29.8335 | 59.9915 | 30.0002 | 10.6785 | 14.8372 | 60.0003 | 15.0001 | 10.6879 | 29.8136 | 60.0002 | 30.0002
10.6903 | 29.7889 | 59.9721 | 30.0002 | 10.6887 | 14.8377 | 60.0118 | 15.0001 | 10.684 | 29.8299 | 59.9915 | 30.0002 | 10.6869 | 14.8372 | 60.0003 | 15.0001 | 10.6962 | 29.8136 | 60.0003 | 30.0002
10.6986 | 29.7889 | 59.9722 | 30.0002 | 10.6971 | 14.8377 | 60.0118 | 15.0001 | 10.6924 | 29.8299 | 59.9915 | 30.0002 | 10.6952 | 14.8372 | 60.0003 | 15.0001 | 10.7046 | 29.8145 | 60.0004 | 30.0002
10.707 | 29.7889 | 59.9722 | 30.0002 | 10.7054 | 14.8345 | 60.0117 | 15.0001 | 10.7007 | 29.8158 | 59.9915 | 30.0002 | 10.7035 | 14.8372 | 60.0003 | 15.0001 | 10.7129 | 29.8145 | 60.0005 | 30.0002
10.7153 | 29.7889 | 59.9722 | 30.0002 | 10.7137 | 14.8345 | 60.0117 | 15.0001 | 10.709 | 29.8158 | 59.9915 | 30.0002 | 10.7119 | 14.8372 | 60.0003 | 15.0001 | 10.7212 | 29.8145 | 60.0006 | 30.0002
10.7237 | 29.7889 | 59.9722 | 30.0002 | 10.722 | 14.8345 | 60.0117 | 15.0001 | 10.7174 | 29.8158 | 59.9915 | 30.0002 | 10.7202 | 14.8372 | 60.0003 | 15.0001 | 10.7296 | 29.8145 | 60.0007 | 30.0002
10.732 | 29.7889 | 59.9722 | 30.0002 | 10.7304 | 14.8345 | 60.0117 | 15.0001 | 10.7257 | 29.8158 | 59.9915 | 30.0002 | 10.7285 | 14.8354 | 60.0004 | 15.0001 | 10.7379 | 29.8145 | 60.0008 | 30.0002
10.7403 | 29.7889 | 59.9722 | 30.0002 | 10.7387 | 14.8345 | 60.0116 | 15.0001 | 10.734 | 29.8043 | 59.9915 | 30.0002 | 10.7369 | 14.8354 | 60.0004 | 15.0001 | 10.7462 | 29.8145 | 60.0009 | 30.0002
10.7487 | 29.7864 | 59.9723 | 30.0002 | 10.747 | 14.8345 | 60.0116 | 15.0001 | 10.7424 | 29.8043 | 59.9915 | 30.0002 | 10.7452 | 14.8354 | 60.0004 | 15.0001 | 10.7545 | 29.8145 | 60.001 | 30.0002
10.757 | 29.7864 | 59.9723 | 30.0002 | 10.7554 | 14.8345 | 60.0116 | 15.0001 | 10.7507 | 29.8007 | 59.9915 | 30.0002 | 10.7535 | 14.8354 | 60.0004 | 15.0001 | 10.7629 | 29.8145 | 60.0011 | 30.0002
10.7653 | 29.7864 | 59.9723 | 30.0002 | 10.7637 | 14.8345 | 60.0116 | 15.0001 | 10.759 | 29.8007 | 59.9915 | 30.0002 | 10.7619 | 14.8354 | 60.0004 | 15.0001 | 10.7712 | 29.8133 | 60.0012 | 30.0002
10.7737 | 29.7864 | 59.9723 | 30.0002 | 10.772 | 14.8345 | 60.0115 | 15.0001 | 10.7674 | 29.8001 | 59.9915 | 30.0002 | 10.7702 | 14.8354 | 60.0004 | 15.0001 | 10.7795 | 29.8133 | 60.0013 | 30.0002
10.782 | 29.7864 | 59.9723 | 30.0002 | 10.7804 | 14.8345 | 60.0115 | 15.0001 | 10.7757 | 29.8001 | 59.9914 | 30.0002 | 10.7785 | 14.8341 | 60.0004 | 15.0001 | 10.7879 | 29.8089 | 60.0014 | 30.0002
10.7904 | 29.7864 | 59.9723 | 30.0002 | 10.7887 | 14.8345 | 60.0115 | 15.0001 | 10.784 | 29.8001 | 59.9914 | 30.0002 | 10.7869 | 14.8341 | 60.0004 | 15.0001 | 10.7962 | 29.8089 | 60.0015 | 30.0002
10.7987 | 29.7864 | 59.9724 | 30.0002 | 10.797 | 14.8345 | 60.0115 | 15.0001 | 10.7924 | 29.8001 | 59.9914 | 30.0002 | 10.7952 | 14.8341 | 60.0004 | 15.0001 | 10.8045 | 29.8089 | 60.0016 | 30.0002
10.807 | 29.7864 | 59.9724 | 30.0002 | 10.8054 | 14.8345 | 60.0114 | 15.0001 | 10.8007 | 29.8001 | 59.9914 | 30.0002 | 10.8035 | 14.8341 | 60.0004 | 15.0001 | 10.8129 | 29.8089 | 60.0017 | 30.0002
10.8154 | 29.7864 | 59.9724 | 30.0002 | 10.8137 | 14.8345 | 60.0114 | 15.0001 | 10.809 | 29.8001 | 59.9914 | 30.0002 | 10.8119 | 14.8298 | 60.0004 | 15.0001 | 10.8212 | 29.8048 | 60.0018 | 30.0002
10.8237 | 29.7864 | 59.9724 | 30.0002 | 10.822 | 14.8345 | 60.0114 | 15.0001 | 10.8174 | 29.7996 | 59.9914 | 30.0002 | 10.8202 | 14.8298 | 60.0004 | 15.0001 | 10.8295 | 29.8048 | 60.0019 | 30.0002
10.832 | 29.7864 | 59.9724 | 30.0002 | 10.8304 | 14.8345 | 60.0114 | 15.0001 | 10.8257 | 29.7996 | 59.9914 | 30.0002 | 10.8285 | 14.8298 | 60.0005 | 15.0001 | 10.8379 | 29.8055 | 60.002 | 30.0002
10.8404 | 29.7864 | 59.9724 | 30.0002 | 10.8387 | 14.8345 | 60.0113 | 15.0001 | 10.834 | 29.7996 | 59.9914 | 30.0002 | 10.8369 | 14.8298 | 60.0005 | 15.0001 | 10.8462 | 29.8055 | 60.0021 | 30.0002
10.8487 | 29.7864 | 59.9725 | 30.0002 | 10.847 | 14.8345 | 60.0113 | 15.0001 | 10.8424 | 29.7996 | 59.9914 | 30.0002 | 10.8452 | 14.8298 | 60.0005 | 15.0001 | 10.8545 | 29.8009 | 60.0022 | 30.0002
10.857 | 29.7864 | 59.9725 | 30.0002 | 10.8554 | 14.8369 | 60.0113 | 15.0001 | 10.8507 | 29.8017 | 59.9914 | 30.0002 | 10.8535 | 14.8298 | 60.0005 | 15.0001 | 10.8629 | 29.8009 | 60.0023 | 30.0002
10.8654 | 29.7864 | 59.9725 | 30.0002 | 10.8637 | 14.8369 | 60.0113 | 15.0001 | 10.8591 | 29.8017 | 59.9914 | 30.0002 | 10.8619 | 14.8298 | 60.0005 | 15.0001 | 10.8712 | 29.8065 | 60.0024 | 30.0002
10.8737 | 29.7864 | 59.9725 | 30.0002 | 10.872 | 14.8369 | 60.0112 | 15.0001 | 10.8674 | 29.8048 | 59.9914 | 30.0002 | 10.8702 | 14.8298 | 60.0005 | 15.0001 | 10.8795 | 29.8065 | 60.0025 | 30.0002
10.8821 | 29.7909 | 59.9725 | 30.0002 | 10.8804 | 14.8369 | 60.0112 | 15.0001 | 10.8757 | 29.8048 | 59.9913 | 30.0002 | 10.8785 | 14.8298 | 60.0005 | 15.0001 | 10.8879 | 29.8065 | 60.0026 | 30.0002
10.8904 | 29.7909 | 59.9725 | 30.0002 | 10.8887 | 14.8369 | 60.0112 | 15.0001 | 10.8841 | 29.8043 | 59.9913 | 30.0002 | 10.8869 | 14.8298 | 60.0005 | 15.0001 | 10.8962 | 29.8065 | 60.0027 | 30.0002
10.8987 | 29.7909 | 59.9726 | 30.0002 | 10.897 | 14.8369 | 60.0112 | 15.0001 | 10.8924 | 29.8043 | 59.9913 | 30.0002 | 10.8952 | 14.8298 | 60.0005 | 15.0001 | 10.9045 | 29.8065 | 60.0028 | 30.0002
10.9071 | 29.7909 | 59.9726 | 30.0002 | 10.9053 | 14.8369 | 60.0111 | 15.0001 | 10.9007 | 29.8043 | 59.9913 | 30.0002 | 10.9035 | 14.8298 | 60.0005 | 15.0001 | 10.9129 | 29.8065 | 60.0029 | 30.0002
10.9154 | 29.7943 | 59.9726 | 30.0002 | 10.9137 | 14.8369 | 60.0111 | 15.0001 | 10.9091 | 29.8043 | 59.9913 | 30.0002 | 10.9119 | 14.8298 | 60.0005 | 15.0001 | 10.9212 | 29.8043 | 60.003 | 30.0002
10.9237 | 29.7943 | 59.9726 | 30.0002 | 10.922 | 14.8357 | 60.0111 | 15.0001 | 10.9174 | 29.8043 | 59.9913 | 30.0002 | 10.9202 | 14.8298 | 60.0005 | 15.0001 | 10.9295 | 29.8043 | 60.0031 | 30.0002
10.9321 | 29.7943 | 59.9726 | 30.0002 | 10.9303 | 14.8357 | 60.0111 | 15.0001 | 10.9257 | 29.8043 | 59.9913 | 30.0002 | 10.9285 | 14.8298 | 60.0006 | 15.0001 | 10.9378 | 29.8057 | 60.0032 | 30.0002
10.9404 | 29.7943 | 59.9726 | 30.0002 | 10.9387 | 14.8392 | 60.011 | 15.0001 | 10.9341 | 29.8043 | 59.9913 | 30.0002 | 10.9369 | 14.8298 | 60.0006 | 15.0001 | 10.9462 | 29.8057 | 60.0033 | 30.0002
10.9488 | 29.7943 | 59.9727 | 30.0002 | 10.947 | 14.8392 | 60.011 | 15.0001 | 10.9424 | 29.8043 | 59.9913 | 30.0002 | 10.9452 | 14.8318 | 60.0006 | 15.0001 | 10.9545 | 29.8057 | 60.0034 | 30.0002
10.9571 | 29.7943 | 59.9727 | 30.0002 | 10.9553 | 14.8392 | 60.011 | 15.0001 | 10.9507 | 29.8043 | 59.9913 | 30.0002 | 10.9535 | 14.8318 | 60.0006 | 15.0001 | 10.9628 | 29.8057 | 60.0035 | 30.0002
10.9654 | 29.7943 | 59.9727 | 30.0002 | 10.9637 | 14.8392 | 60.011 | 15.0001 | 10.9591 | 29.8043 | 59.9913 | 30.0002 | 10.9619 | 14.8318 | 60.0006 | 15.0001 | 10.9712 | 29.8057 | 60.0036 | 30.0002
10.9738 | 29.7943 | 59.9727 | 30.0002 | 10.972 | 14.8392 | 60.011 | 15.0001 | 10.9674 | 29.8043 | 59.9913 | 30.0002 | 10.9702 | 14.8318 | 60.0006 | 15.0001 | 10.9795 | 29.8057 | 60.0037 | 30.0002
10.9821 | 29.8149 | 59.9727 | 30.0002 | 10.9803 | 14.8392 | 60.011 | 15.0001 | 10.9757 | 29.8043 | 59.9912 | 30.0002 | 10.9785 | 14.8296 | 60.0006 | 15.0001 | 10.9878 | 29.8052 | 60.0038 | 30.0002
10.9904 | 29.8149 | 59.9727 | 30.0002 | 10.9887 | 14.8392 | 60.011 | 15.0001 | 10.9841 | 29.8043 | 59.9912 | 30.0002 | 10.9869 | 14.8296 | 60.0006 | 15.0001 | 10.9962 | 29.8052 | 60.0039 | 30.0002
10.9988 | 29.8149 | 59.9728 | 30.0002 | 10.997 | 14.8392 | 60.011 | 15.0001 | 10.9924 | 29.8043 | 59.9912 | 30.0002 | 10.9952 | 14.8296 | 60.0006 | 15.0001 | 11.0045 | 29.8011 | 60.004 | 30.0002
11.0071 | 29.8149 | 59.9728 | 30.0002 | 11.0053 | 14.849 | 60.0109 | 15.0001 | 11.0007 | 29.8043 | 59.9912 | 30.0002 | 11.0035 | 14.8296 | 60.0006 | 15.0001 | 11.0128 | 29.8011 | 60.0041 | 30.0002
11.0155 | 29.8149 | 59.9728 | 30.0002 | 11.0137 | 14.849 | 60.0109 | 15.0001 | 11.0091 | 29.8043 | 59.9912 | 30.0002 | 11.0119 | 14.8296 | 60.0006 | 15.0001 | 11.0212 | 29.804 | 60.0041 | 30.0002
11.0238 | 29.8149 | 59.9728 | 30.0002 | 11.022 | 14.849 | 60.0109 | 15.0001 | 11.0174 | 29.8043 | 59.9912 | 30.0002 | 11.0202 | 14.8296 | 60.0006 | 15.0001 | 11.0295 | 29.804 | 60.0042 | 30.0002
11.0321 | 29.8148 | 59.9728 | 30.0002 | 11.0303 | 14.849 | 60.0109 | 15.0001 | 11.0257 | 29.8043 | 59.9912 | 30.0002 | 11.0285 | 14.8296 | 60.0007 | 15.0001 | 11.0378 | 29.804 | 60.0043 | 30.0002
11.0405 | 29.8148 | 59.9728 | 30.0002 | 11.0387 | 14.849 | 60.0109 | 15.0001 | 11.0341 | 29.8043 | 59.9912 | 30.0002 | 11.0369 | 14.8296 | 60.0007 | 15.0001 | 11.0462 | 29.804 | 60.0043 | 30.0002
11.0488 | 29.8138 | 59.9729 | 30.0002 | 11.047 | 14.849 | 60.0109 | 15.0001 | 11.0424 | 29.8043 | 59.9912 | 30.0002 | 11.0452 | 14.8296 | 60.0007 | 15.0001 | 11.0545 | 29.804 | 60.0044 | 30.0002
11.0571 | 29.8138 | 59.9729 | 30.0002 | 11.0553 | 14.849 | 60.0109 | 15.0001 | 11.0508 | 29.8043 | 59.9912 | 30.0002 | 11.0535 | 14.8296 | 60.0007 | 15.0001 | 11.0628 | 29.804 | 60.0045 | 30.0002
11.0655 | 29.8138 | 59.9729 | 30.0002 | 11.0637 | 14.849 | 60.0109 | 15.0001 | 11.0591 | 29.8043 | 59.9912 | 30.0002 | 11.0619 | 14.8309 | 60.0007 | 15.0001 | 11.0712 | 29.798 | 60.0045 | 30.0002
11.0738 | 29.8138 | 59.9729 | 30.0002 | 11.072 | 14.849 | 60.0109 | 15.0001 | 11.0674 | 29.8043 | 59.9912 | 30.0002 | 11.0702 | 14.8309 | 60.0007 | 15.0001 | 11.0795 | 29.798 | 60.0046 | 30.0002
11.0822 | 29.8138 | 59.9729 | 30.0002 | 11.0803 | 14.849 | 60.0109 | 15.0001 | 11.0758 | 29.8043 | 59.9911 | 30.0002 | 11.0785 | 14.8309 | 60.0007 | 15.0001 | 11.0878 | 29.8027 | 60.0047 | 30.0002
11.0905 | 29.8138 | 59.9729 | 30.0002 | 11.0886 | 14.849 | 60.0109 | 15.0001 | 11.0841 | 29.8043 | 59.9911 | 30.0002 | 11.0869 | 14.8309 | 60.0007 | 15.0001 | 11.0962 | 29.8027 | 60.0047 | 30.0002
11.0988 | 29.8138 | 59.973 | 30.0002 | 11.097 | 14.849 | 60.0109 | 15.0001 | 11.0924 | 29.8043 | 59.9911 | 30.0002 | 11.0952 | 14.8309 | 60.0007 | 15.0001 | 11.1045 | 29.8229 | 60.0048 | 30.0002
11.1072 | 29.8138 | 59.973 | 30.0002 | 11.1053 | 14.849 | 60.0108 | 15.0001 | 11.1008 | 29.8043 | 59.9911 | 30.0002 | 11.1035 | 14.8309 | 60.0007 | 15.0001 | 11.1128 | 29.8229 | 60.0049 | 30.0002
11.1155 | 29.8138 | 59.973 | 30.0002 | 11.1136 | 14.849 | 60.0108 | 15.0001 | 11.1091 | 29.8043 | 59.9911 | 30.0002 | 11.1119 | 14.8309 | 60.0007 | 15.0001 | 11.1212 | 29.8229 | 60.0049 | 30.0002
11.1238 | 29.8138 | 59.973 | 30.0002 | 11.122 | 14.849 | 60.0108 | 15.0001 | 11.1174 | 29.8043 | 59.9911 | 30.0002 | 11.1202 | 14.8309 | 60.0007 | 15.0001 | 11.1295 | 29.8229 | 60.005 | 30.0002
11.1322 | 29.8138 | 59.973 | 30.0002 | 11.1303 | 14.849 | 60.0108 | 15.0001 | 11.1258 | 29.8043 | 59.9911 | 30.0002 | 11.1285 | 14.8309 | 60.0008 | 15.0001 | 11.1378 | 29.8201 | 60.0051 | 30.0002
11.1405 | 29.8138 | 59.973 | 30.0002 | 11.1386 | 14.8511 | 60.0108 | 15.0001 | 11.1341 | 29.8043 | 59.9911 | 30.0002 | 11.1369 | 14.8309 | 60.0008 | 15.0001 | 11.1461 | 29.8201 | 60.0051 | 30.0002
11.1489 | 29.8138 | 59.9731 | 30.0002 | 11.147 | 14.8511 | 60.0108 | 15.0001 | 11.1424 | 29.8043 | 59.9911 | 30.0002 | 11.1452 | 14.8309 | 60.0008 | 15.0001 | 11.1545 | 29.8262 | 60.0052 | 30.0002
11.1572 | 29.8138 | 59.9731 | 30.0002 | 11.1553 | 14.8511 | 60.0108 | 15.0001 | 11.1508 | 29.8043 | 59.9911 | 30.0002 | 11.1535 | 14.8309 | 60.0008 | 15.0001 | 11.1628 | 29.8262 | 60.0053 | 30.0002
11.1655 | 29.8138 | 59.9731 | 30.0002 | 11.1636 | 14.8511 | 60.0108 | 15.0001 | 11.1591 | 29.8043 | 59.9911 | 30.0002 | 11.1619 | 14.8309 | 60.0008 | 15.0001 | 11.1711 | 29.8262 | 60.0053 | 30.0002
11.1739 | 29.8138 | 59.9731 | 30.0002 | 11.172 | 14.8511 | 60.0108 | 15.0001 | 11.1674 | 29.8043 | 59.9911 | 30.0002 | 11.1702 | 14.8309 | 60.0008 | 15.0001 | 11.1795 | 29.8262 | 60.0054 | 30.0002
11.1822 | 29.8138 | 59.9731 | 30.0002 | 11.1803 | 14.8511 | 60.0108 | 15.0001 | 11.1758 | 29.8043 | 59.991 | 30.0002 | 11.1785 | 14.8309 | 60.0008 | 15.0001 | 11.1878 | 29.8262 | 60.0055 | 30.0002
11.1905 | 29.8138 | 59.9731 | 30.0002 | 11.1886 | 14.8511 | 60.0108 | 15.0001 | 11.1841 | 29.8043 | 59.991 | 30.0002 | 11.1869 | 14.8309 | 60.0008 | 15.0001 | 11.1961 | 29.8262 | 60.0055 | 30.0002
11.1989 | 29.8138 | 59.9732 | 30.0002 | 11.197 | 14.8511 | 60.0108 | 15.0001 | 11.1924 | 29.8043 | 59.991 | 30.0002 | 11.1952 | 14.8309 | 60.0008 | 15.0001 | 11.2045 | 29.8262 | 60.0056 | 30.0002
11.2072 | 29.8138 | 59.9732 | 30.0002 | 11.2053 | 14.8511 | 60.0107 | 15.0001 | 11.2008 | 29.8043 | 59.991 | 30.0002 | 11.2035 | 14.8309 | 60.0008 | 15.0001 | 11.2128 | 29.8262 | 60.0057 | 30.0002
11.2156 | 29.8138 | 59.9732 | 30.0002 | 11.2136 | 14.8511 | 60.0107 | 15.0001 | 11.2091 | 29.8043 | 59.991 | 30.0002 | 11.2119 | 14.8309 | 60.0008 | 15.0001 | 11.2211 | 29.8262 | 60.0057 | 30.0002
11.2239 | 29.8138 | 59.9732 | 30.0002 | 11.222 | 14.8511 | 60.0107 | 15.0001 | 11.2175 | 29.8043 | 59.991 | 30.0002 | 11.2202 | 14.8309 | 60.0008 | 15.0001 | 11.2295 | 29.8262 | 60.0058 | 30.0002
11.2322 | 29.8137 | 59.9732 | 30.0002 | 11.2303 | 14.8511 | 60.0107 | 15.0001 | 11.2258 | 29.8043 | 59.991 | 30.0002 | 11.2286 | 14.8309 | 60.0009 | 15.0001 | 11.2378 | 29.8224 | 60.0059 | 30.0002
11.2406 | 29.8137 | 59.9732 | 30.0002 | 11.2386 | 14.8515 | 60.0107 | 15.0001 | 11.2341 | 29.8043 | 59.9909 | 30.0002 | 11.2369 | 14.8309 | 60.0009 | 15.0001 | 11.2461 | 29.8224 | 60.0059 | 30.0002
11.2489 | 29.8138 | 59.9733 | 30.0002 | 11.247 | 14.8515 | 60.0107 | 15.0001 | 11.2425 | 29.8043 | 59.9909 | 30.0002 | 11.2452 | 14.8309 | 60.0009 | 15.0001 | 11.2545 | 29.8225 | 60.006 | 30.0002
11.2572 | 29.8138 | 59.9733 | 30.0002 | 11.2553 | 14.8515 | 60.0107 | 15.0001 | 11.2508 | 29.8043 | 59.9909 | 30.0002 | 11.2536 | 14.8309 | 60.0009 | 15.0001 | 11.2628 | 29.8225 | 60.0061 | 30.0002
11.2656 | 29.8138 | 59.9733 | 30.0002 | 11.2636 | 14.8515 | 60.0107 | 15.0001 | 11.2591 | 29.8043 | 59.9908 | 30.0002 | 11.2619 | 14.8309 | 60.0009 | 15.0001 | 11.2711 | 29.8263 | 60.0061 | 30.0002
11.2739 | 29.8138 | 59.9733 | 30.0002 | 11.272 | 14.8515 | 60.0107 | 15.0001 | 11.2675 | 29.8043 | 59.9908 | 30.0002 | 11.2702 | 14.8309 | 60.0009 | 15.0001 | 11.2795 | 29.8263 | 60.0062 | 30.0002
11.2823 | 29.8138 | 59.9733 | 30.0002 | 11.2803 | 14.8515 | 60.0107 | 15.0001 | 11.2758 | 29.8043 | 59.9908 | 30.0002 | 11.2786 | 14.8309 | 60.0009 | 15.0001 | 11.2878 | 29.8223 | 60.0063 | 30.0002
11.2906 | 29.8138 | 59.9733 | 30.0002 | 11.2886 | 14.8515 | 60.0107 | 15.0001 | 11.2841 | 29.8055 | 59.9907 | 30.0002 | 11.2869 | 14.8309 | 60.0009 | 15.0001 | 11.2961 | 29.8223 | 60.0063 | 30.0002
11.2989 | 29.8138 | 59.9734 | 30.0002 | 11.2969 | 14.8515 | 60.0107 | 15.0001 | 11.2925 | 29.8055 | 59.9907 | 30.0002 | 11.2952 | 14.8309 | 60.0009 | 15.0001 | 11.3045 | 29.8223 | 60.0064 | 30.0002
11.3073 | 29.8138 | 59.9734 | 30.0002 | 11.3053 | 14.8515 | 60.0106 | 15.0001 | 11.3008 | 29.8016 | 59.9907 | 30.0002 | 11.3036 | 14.8309 | 60.0009 | 15.0001 | 11.3128 | 29.8223 | 60.0065 | 30.0002
11.3156 | 29.8138 | 59.9734 | 30.0002 | 11.3136 | 14.8515 | 60.0106 | 15.0001 | 11.3091 | 29.8016 | 59.9906 | 30.0002 | 11.3119 | 14.8309 | 60.0009 | 15.0001 | 11.3211 | 29.8223 | 60.0065 | 30.0002
11.3239 | 29.8138 | 59.9734 | 30.0002 | 11.3219 | 14.85 | 60.0106 | 15.0001 | 11.3175 | 29.8016 | 59.9906 | 30.0002 | 11.3202 | 14.8309 | 60.0009 | 15.0001 | 11.3294 | 29.8223 | 60.0066 | 30.0002
11.3323 | 29.8138 | 59.9734 | 30.0002 | 11.3303 | 14.85 | 60.0106 | 15.0001 | 11.3258 | 29.8016 | 59.9906 | 30.0002 | 11.3286 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 11.3378 | 29.8223 | 60.0067 | 30.0002
11.3406 | 29.8138 | 59.9734 | 30.0002 | 11.3386 | 14.85 | 60.0106 | 15.0001 | 11.3341 | 29.806 | 59.9905 | 30.0002 | 11.3369 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 11.3461 | 29.8223 | 60.0067 | 30.0002
11.349 | 29.8138 | 59.9735 | 30.0002 | 11.3469 | 14.85 | 60.0106 | 15.0001 | 11.3425 | 29.806 | 59.9905 | 30.0002 | 11.3452 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 11.3544 | 29.8282 | 60.0068 | 30.0002
11.3573 | 29.8138 | 59.9735 | 30.0002 | 11.3553 | 14.85 | 60.0106 | 15.0001 | 11.3508 | 29.806 | 59.9905 | 30.0002 | 11.3536 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 11.3628 | 29.8282 | 60.0069 | 30.0002
11.3656 | 29.8138 | 59.9735 | 30.0002 | 11.3636 | 14.85 | 60.0106 | 15.0001 | 11.3592 | 29.806 | 59.9904 | 30.0002 | 11.3619 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 11.3711 | 29.8282 | 60.0069 | 30.0002
11.374 | 29.8138 | 59.9735 | 30.0002 | 11.3719 | 14.85 | 60.0106 | 15.0001 | 11.3675 | 29.806 | 59.9904 | 30.0002 | 11.3702 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 11.3794 | 29.8282 | 60.007 | 30.0002
11.3823 | 29.8138 | 59.9735 | 30.0002 | 11.3803 | 14.85 | 60.0106 | 15.0001 | 11.3758 | 29.806 | 59.9904 | 30.0002 | 11.3786 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 11.3878 | 29.8282 | 60.0071 | 30.0002
11.3906 | 29.8138 | 59.9735 | 30.0002 | 11.3886 | 14.85 | 60.0106 | 15.0001 | 11.3842 | 29.806 | 59.9903 | 30.0002 | 11.3869 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 11.3961 | 29.8282 | 60.0071 | 30.0002
11.399 | 29.8138 | 59.9736 | 30.0002 | 11.3969 | 14.85 | 60.0106 | 15.0001 | 11.3925 | 29.806 | 59.9903 | 30.0002 | 11.3952 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 11.4044 | 29.822 | 60.0072 | 30.0002
11.4073 | 29.8138 | 59.9736 | 30.0002 | 11.4053 | 14.85 | 60.0105 | 15.0001 | 11.4008 | 29.806 | 59.9903 | 30.0002 | 11.4036 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 11.4128 | 29.822 | 60.0073 | 30.0002
11.4157 | 29.8137 | 59.9736 | 30.0002 | 11.4136 | 14.85 | 60.0105 | 15.0001 | 11.4092 | 29.806 | 59.9902 | 30.0002 | 11.4119 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 11.4211 | 29.822 | 60.0073 | 30.0002
11.424 | 29.8137 | 59.9736 | 30.0002 | 11.4219 | 14.8484 | 60.0105 | 15.0001 | 11.4175 | 29.806 | 59.9902 | 30.0002 | 11.4202 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 11.4294 | 29.822 | 60.0074 | 30.0002
11.4323 | 29.8138 | 59.9736 | 30.0002 | 11.4303 | 14.8484 | 60.0105 | 15.0001 | 11.4258 | 29.806 | 59.9902 | 30.0002 | 11.4286 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 11.4378 | 29.8229 | 60.0075 | 30.0002
11.4407 | 29.8138 | 59.9736 | 30.0002 | 11.4386 | 14.8484 | 60.0105 | 15.0001 | 11.4342 | 29.806 | 59.9901 | 30.0002 | 11.4369 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 11.4461 | 29.8229 | 60.0075 | 30.0002
11.449 | 29.8138 | 59.9737 | 30.0002 | 11.4469 | 14.8484 | 60.0105 | 15.0001 | 11.4425 | 29.806 | 59.9901 | 30.0002 | 11.4452 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 11.4544 | 29.8191 | 60.0076 | 30.0002
11.4573 | 29.8138 | 59.9737 | 30.0002 | 11.4553 | 14.8484 | 60.0105 | 15.0001 | 11.4508 | 29.806 | 59.9901 | 30.0002 | 11.4536 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 11.4628 | 29.8191 | 60.0077 | 30.0002
11.4657 | 29.8137 | 59.9737 | 30.0002 | 11.4636 | 14.8484 | 60.0105 | 15.0001 | 11.4592 | 29.806 | 59.99 | 30.0002 | 11.4619 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 11.4711 | 29.8191 | 60.0077 | 30.0002
11.474 | 29.8137 | 59.9737 | 30.0002 | 11.4719 | 14.847 | 60.0105 | 15.0001 | 11.4675 | 29.8091 | 59.99 | 30.0002 | 11.4702 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 11.4794 | 29.8191 | 60.0078 | 30.0002
11.4824 | 29.8138 | 59.9737 | 30.0002 | 11.4802 | 14.847 | 60.0105 | 15.0001 | 11.4758 | 29.8091 | 59.99 | 30.0002 | 11.4786 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 11.4878 | 29.8191 | 60.0079 | 30.0002
11.4907 | 29.8138 | 59.9737 | 30.0002 | 11.4886 | 14.847 | 60.0105 | 15.0001 | 11.4842 | 29.8075 | 59.9899 | 30.0002 | 11.4869 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 11.4961 | 29.8191 | 60.0079 | 30.0002
11.499 | 29.8138 | 59.9738 | 30.0002 | 11.4969 | 14.847 | 60.0105 | 15.0001 | 11.4925 | 29.8075 | 59.9899 | 30.0002 | 11.4952 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 11.5044 | 29.8191 | 60.008 | 30.0002
11.5074 | 29.8138 | 59.9738 | 30.0002 | 11.5052 | 14.847 | 60.0104 | 15.0001 | 11.5008 | 29.807 | 59.9899 | 30.0002 | 11.5036 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 11.5127 | 29.8191 | 60.0081 | 30.0002
11.5157 | 29.8138 | 59.9738 | 30.0002 | 11.5136 | 14.847 | 60.0104 | 15.0001 | 11.5092 | 29.807 | 59.9898 | 30.0002 | 11.5119 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 11.5211 | 29.8191 | 60.0081 | 30.0002
11.524 | 29.8138 | 59.9738 | 30.0002 | 11.5219 | 14.847 | 60.0104 | 15.0001 | 11.5175 | 29.807 | 59.9898 | 30.0002 | 11.5202 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 11.5294 | 29.8191 | 60.0082 | 30.0002
11.5324 | 29.8138 | 59.9738 | 30.0002 | 11.5302 | 14.847 | 60.0104 | 15.0001 | 11.5259 | 29.807 | 59.9898 | 30.0002 | 11.5286 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 11.5377 | 29.8213 | 60.0083 | 30.0002
11.5407 | 29.8138 | 59.9738 | 30.0002 | 11.5386 | 14.8463 | 60.0104 | 15.0001 | 11.5342 | 29.807 | 59.9897 | 30.0002 | 11.5369 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 11.5461 | 29.8213 | 60.0083 | 30.0002
11.5491 | 29.8138 | 59.9739 | 30.0002 | 11.5469 | 14.8463 | 60.0104 | 15.0001 | 11.5425 | 29.807 | 59.9897 | 30.0002 | 11.5452 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 11.5544 | 29.8213 | 60.0084 | 30.0002
11.5574 | 29.8138 | 59.9739 | 30.0002 | 11.5552 | 14.8463 | 60.0104 | 15.0001 | 11.5509 | 29.807 | 59.9897 | 30.0002 | 11.5536 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 11.5627 | 29.8213 | 60.0085 | 30.0002
11.5657 | 29.8138 | 59.9739 | 30.0002 | 11.5636 | 14.8463 | 60.0104 | 15.0001 | 11.5592 | 29.807 | 59.9896 | 30.0002 | 11.5619 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 11.5711 | 29.8213 | 60.0085 | 30.0002
11.5741 | 29.8138 | 59.9739 | 30.0002 | 11.5719 | 14.8463 | 60.0104 | 15.0001 | 11.5675 | 29.807 | 59.9896 | 30.0002 | 11.5702 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 11.5794 | 29.8213 | 60.0086 | 30.0002
11.5824 | 29.8138 | 59.9739 | 30.0002 | 11.5802 | 14.8463 | 60.0104 | 15.0001 | 11.5759 | 29.807 | 59.9896 | 30.0002 | 11.5786 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 11.5877 | 29.827 | 60.0087 | 30.0002
11.5907 | 29.8138 | 59.9739 | 30.0002 | 11.5886 | 14.8463 | 60.0104 | 15.0001 | 11.5842 | 29.807 | 59.9895 | 30.0002 | 11.5869 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 11.5961 | 29.827 | 60.0087 | 30.0002
11.5991 | 29.8155 | 59.974 | 30.0002 | 11.5969 | 14.8463 | 60.0104 | 15.0001 | 11.5925 | 29.807 | 59.9895 | 30.0002 | 11.5952 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 11.6044 | 29.827 | 60.0088 | 30.0002
11.6074 | 29.8155 | 59.974 | 30.0002 | 11.6052 | 14.8447 | 60.0103 | 15.0001 | 11.6009 | 29.807 | 59.9895 | 30.0002 | 11.6036 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 11.6127 | 29.827 | 60.0089 | 30.0002
11.6158 | 29.8155 | 59.974 | 30.0002 | 11.6136 | 14.8447 | 60.0103 | 15.0001 | 11.6092 | 29.807 | 59.9894 | 30.0002 | 11.6119 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 11.6211 | 29.8306 | 60.0089 | 30.0002
11.6241 | 29.8155 | 59.974 | 30.0002 | 11.6219 | 14.8447 | 60.0103 | 15.0001 | 11.6175 | 29.8146 | 59.9894 | 30.0002 | 11.6202 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 11.6294 | 29.8306 | 60.009 | 30.0002
11.6324 | 29.8155 | 59.974 | 30.0002 | 11.6302 | 14.8447 | 60.0103 | 15.0001 | 11.6259 | 29.8146 | 59.9894 | 30.0002 | 11.6286 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 11.6377 | 29.8306 | 60.0091 | 30.0002
11.6408 | 29.8155 | 59.9741 | 30.0002 | 11.6386 | 14.8447 | 60.0103 | 15.0001 | 11.6342 | 29.8262 | 59.9893 | 30.0002 | 11.6369 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 11.6461 | 29.8306 | 60.0091 | 30.0002
11.6491 | 29.8108 | 59.9741 | 30.0002 | 11.6469 | 14.8447 | 60.0103 | 15.0001 | 11.6425 | 29.8262 | 59.9893 | 30.0002 | 11.6452 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 11.6544 | 29.8306 | 60.0092 | 30.0002
11.6574 | 29.8108 | 59.9741 | 30.0002 | 11.6552 | 14.8437 | 60.0103 | 15.0001 | 11.6509 | 29.8124 | 59.9893 | 30.0002 | 11.6536 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 11.6627 | 29.8306 | 60.0093 | 30.0002
11.6658 | 29.8108 | 59.9742 | 30.0002 | 11.6635 | 14.8437 | 60.0103 | 15.0001 | 11.6592 | 29.8124 | 59.9892 | 30.0002 | 11.6619 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 11.6711 | 29.8306 | 60.0093 | 30.0002
11.6741 | 29.8108 | 59.9742 | 30.0002 | 11.6719 | 14.8437 | 60.0103 | 15.0001 | 11.6675 | 29.8124 | 59.9892 | 30.0002 | 11.6702 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 11.6794 | 29.8306 | 60.0094 | 30.0002
11.6825 | 29.8108 | 59.9742 | 30.0002 | 11.6802 | 14.8437 | 60.0103 | 15.0001 | 11.6759 | 29.8124 | 59.9892 | 30.0002 | 11.6786 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 11.6877 | 29.8306 | 60.0095 | 30.0002
11.6908 | 29.8108 | 59.9743 | 30.0002 | 11.6885 | 14.8437 | 60.0103 | 15.0001 | 11.6842 | 29.8124 | 59.9891 | 30.0002 | 11.6869 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 11.696 | 29.8306 | 60.0095 | 30.0002
11.6991 | 29.8108 | 59.9743 | 30.0002 | 11.6969 | 14.8437 | 60.0103 | 15.0001 | 11.6926 | 29.8124 | 59.9891 | 30.0002 | 11.6952 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 11.7044 | 29.83 | 60.0096 | 30.0002
11.7075 | 29.8108 | 59.9743 | 30.0002 | 11.7052 | 14.8437 | 60.0102 | 15.0001 | 11.7009 | 29.8124 | 59.9891 | 30.0002 | 11.7036 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 11.7127 | 29.83 | 60.0097 | 30.0002
11.7158 | 29.8108 | 59.9744 | 30.0002 | 11.7135 | 14.8437 | 60.0102 | 15.0001 | 11.7092 | 29.8124 | 59.989 | 30.0002 | 11.7119 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 11.721 | 29.83 | 60.0097 | 30.0002
11.7241 | 29.8108 | 59.9744 | 30.0002 | 11.7219 | 14.8437 | 60.0102 | 15.0001 | 11.7176 | 29.8123 | 59.989 | 30.0002 | 11.7202 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 11.7294 | 29.83 | 60.0098 | 30.0002
11.7325 | 29.8108 | 59.9744 | 30.0002 | 11.7302 | 14.8437 | 60.0102 | 15.0001 | 11.7259 | 29.8123 | 59.989 | 30.0002 | 11.7286 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 11.7377 | 29.83 | 60.0099 | 30.0002
11.7408 | 29.8108 | 59.9745 | 30.0002 | 11.7385 | 14.8432 | 60.0102 | 15.0001 | 11.7342 | 29.8123 | 59.9889 | 30.0002 | 11.7369 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 11.746 | 29.83 | 60.0099 | 30.0002
11.7492 | 29.8108 | 59.9745 | 30.0002 | 11.7469 | 14.8432 | 60.0102 | 15.0001 | 11.7426 | 29.8123 | 59.9889 | 30.0002 | 11.7452 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 11.7544 | 29.83 | 60.01 | 30.0002
11.7575 | 29.8108 | 59.9745 | 30.0002 | 11.7552 | 14.8441 | 60.0102 | 15.0001 | 11.7509 | 29.8114 | 59.9889 | 30.0002 | 11.7536 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 11.7627 | 29.83 | 60.0101 | 30.0002
11.7658 | 29.8117 | 59.9746 | 30.0002 | 11.7635 | 14.8441 | 60.0102 | 15.0001 | 11.7592 | 29.8114 | 59.9888 | 30.0002 | 11.7619 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 11.771 | 29.83 | 60.0101 | 30.0002
11.7742 | 29.8117 | 59.9746 | 30.0002 | 11.7719 | 14.8513 | 60.0102 | 15.0001 | 11.7676 | 29.8114 | 59.9888 | 30.0002 | 11.7702 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 11.7794 | 29.83 | 60.0102 | 30.0002
11.7825 | 29.8112 | 59.9746 | 30.0002 | 11.7802 | 14.8513 | 60.0102 | 15.0001 | 11.7759 | 29.8114 | 59.9888 | 30.0002 | 11.7786 | 14.8287 | 60.001 | 15.0001 | 11.7877 | 29.83 | 60.0103 | 30.0002
11.7908 | 29.8112 | 59.9747 | 30.0002 | 11.7885 | 14.8513 | 60.0102 | 15.0001 | 11.7842 | 29.7971 | 59.9887 | 30.0002 | 11.7869 | 14.8287 | 60.001 | 15.0001 | 11.796 | 29.83 | 60.0103 | 30.0002
11.7992 | 29.8113 | 59.9747 | 30.0002 | 11.7969 | 14.8513 | 60.0102 | 15.0001 | 11.7926 | 29.7971 | 59.9887 | 30.0002 | 11.7952 | 14.8287 | 60.001 | 15.0001 | 11.8044 | 29.83 | 60.0104 | 30.0002
11.8075 | 29.8113 | 59.9747 | 30.0002 | 11.8052 | 14.8513 | 60.0101 | 15.0001 | 11.8009 | 29.7971 | 59.9887 | 30.0002 | 11.8036 | 14.8287 | 60.001 | 15.0001 | 11.8127 | 29.83 | 60.0105 | 30.0002
11.8159 | 29.8113 | 59.9748 | 30.0002 | 11.8135 | 14.8513 | 60.0101 | 15.0001 | 11.8092 | 29.7971 | 59.9886 | 30.0002 | 11.8119 | 14.8287 | 60.001 | 15.0001 | 11.821 | 29.83 | 60.0105 | 30.0002
11.8242 | 29.8113 | 59.9748 | 30.0002 | 11.8219 | 14.8513 | 60.0101 | 15.0001 | 11.8176 | 29.7971 | 59.9886 | 30.0002 | 11.8202 | 14.8287 | 60.001 | 15.0001 | 11.8294 | 29.83 | 60.0106 | 30.0002
11.8325 | 29.8113 | 59.9748 | 30.0002 | 11.8302 | 14.8513 | 60.0101 | 15.0001 | 11.8259 | 29.7971 | 59.9886 | 30.0002 | 11.8286 | 14.8287 | 60.001 | 15.0001 | 11.8377 | 29.83 | 60.0107 | 30.0002
11.8409 | 29.8113 | 59.9749 | 30.0002 | 11.8385 | 14.8513 | 60.0101 | 15.0001 | 11.8342 | 29.7971 | 59.9885 | 30.0002 | 11.8369 | 14.8287 | 60.001 | 15.0001 | 11.846 | 29.83 | 60.0107 | 30.0002
11.8492 | 29.8113 | 59.9749 | 30.0002 | 11.8468 | 14.8513 | 60.0101 | 15.0001 | 11.8426 | 29.7971 | 59.9885 | 30.0002 | 11.8452 | 14.8271 | 60.001 | 15.0001 | 11.8544 | 29.83 | 60.0108 | 30.0002
11.8575 | 29.8113 | 59.9749 | 30.0002 | 11.8552 | 14.8499 | 60.0101 | 15.0001 | 11.8509 | 29.7971 | 59.9885 | 30.0002 | 11.8536 | 14.8271 | 60.001 | 15.0001 | 11.8627 | 29.83 | 60.0109 | 30.0002
11.8659 | 29.8113 | 59.975 | 30.0002 | 11.8635 | 14.8499 | 60.0101 | 15.0001 | 11.8593 | 29.7971 | 59.9884 | 30.0002 | 11.8619 | 14.8238 | 60.001 | 15.0001 | 11.871 | 29.83 | 60.0109 | 30.0002
11.8742 | 29.8113 | 59.975 | 30.0002 | 11.8718 | 14.8499 | 60.0101 | 15.0001 | 11.8676 | 29.7971 | 59.9884 | 30.0002 | 11.8702 | 14.8238 | 60.001 | 15.0001 | 11.8793 | 29.83 | 60.011 | 30.0002
11.8826 | 29.8113 | 59.975 | 30.0002 | 11.8802 | 14.8499 | 60.0101 | 15.0001 | 11.8759 | 29.7971 | 59.9884 | 30.0002 | 11.8786 | 14.8238 | 60.001 | 15.0001 | 11.8877 | 29.83 | 60.0111 | 30.0002
11.8909 | 29.8113 | 59.9751 | 30.0002 | 11.8885 | 14.8499 | 60.0101 | 15.0001 | 11.8843 | 29.7971 | 59.9883 | 30.0002 | 11.8869 | 14.8238 | 60.001 | 15.0001 | 11.896 | 29.83 | 60.0111 | 30.0002
11.8992 | 29.8113 | 59.9751 | 30.0002 | 11.8968 | 14.8499 | 60.0101 | 15.0001 | 11.8926 | 29.7971 | 59.9883 | 30.0002 | 11.8952 | 14.8238 | 60.001 | 15.0001 | 11.9043 | 29.83 | 60.0112 | 30.0002
11.9076 | 29.8113 | 59.9751 | 30.0002 | 11.9052 | 14.8499 | 60.01 | 15.0001 | 11.9009 | 29.8051 | 59.9883 | 30.0002 | 11.9036 | 14.8238 | 60.001 | 15.0001 | 11.9127 | 29.83 | 60.0113 | 30.0002
11.9159 | 29.8113 | 59.9752 | 30.0002 | 11.9135 | 14.8499 | 60.01 | 15.0001 | 11.9093 | 29.8051 | 59.9882 | 30.0002 | 11.9119 | 14.8238 | 60.001 | 15.0001 | 11.921 | 29.83 | 60.0113 | 30.0002
11.9242 | 29.8113 | 59.9752 | 30.0002 | 11.9218 | 14.8499 | 60.01 | 15.0001 | 11.9176 | 29.8051 | 59.9882 | 30.0002 | 11.9202 | 14.8238 | 60.001 | 15.0001 | 11.9293 | 29.83 | 60.0114 | 30.0002
11.9326 | 29.8113 | 59.9752 | 30.0002 | 11.9302 | 14.8499 | 60.01 | 15.0001 | 11.9259 | 29.8051 | 59.9882 | 30.0002 | 11.9286 | 14.8221 | 60.001 | 15.0001 | 11.9377 | 29.83 | 60.0115 | 30.0002
11.9409 | 29.8113 | 59.9753 | 30.0002 | 11.9385 | 14.8499 | 60.01 | 15.0001 | 11.9343 | 29.8051 | 59.9881 | 30.0002 | 11.9369 | 14.8221 | 60.001 | 15.0001 | 11.946 | 29.83 | 60.0115 | 30.0002
11.9492 | 29.8113 | 59.9753 | 30.0002 | 11.9468 | 14.8499 | 60.01 | 15.0001 | 11.9426 | 29.8051 | 59.9881 | 30.0002 | 11.9452 | 14.8221 | 60.001 | 15.0001 | 11.9543 | 29.83 | 60.0116 | 30.0002
11.9576 | 29.8113 | 59.9753 | 30.0002 | 11.9552 | 14.849 | 60.01 | 15.0001 | 11.9509 | 29.8051 | 59.9881 | 30.0002 | 11.9536 | 14.8221 | 60.001 | 15.0001 | 11.9627 | 29.83 | 60.0117 | 30.0002
11.9659 | 29.8112 | 59.9754 | 30.0002 | 11.9635 | 14.849 | 60.01 | 15.0001 | 11.9593 | 29.8051 | 59.988 | 30.0002 | 11.9619 | 14.8221 | 60.001 | 15.0001 | 11.971 | 29.83 | 60.0117 | 30.0002
11.9743 | 29.8112 | 59.9754 | 30.0002 | 11.9718 | 14.849 | 60.01 | 15.0001 | 11.9676 | 29.8099 | 59.988 | 30.0002 | 11.9702 | 14.8221 | 60.001 | 15.0001 | 11.9793 | 29.83 | 60.0118 | 30.0002
11.9826 | 29.8113 | 59.9754 | 30.0002 | 11.9802 | 14.849 | 60.0099 | 15.0001 | 11.9759 | 29.8099 | 59.988 | 30.0002 | 11.9786 | 14.8221 | 60.001 | 15.0001 | 11.9877 | 29.8384 | 60.0119 | 30.0002
11.9909 | 29.8113 | 59.9755 | 30.0002 | 11.9885 | 14.85 | 60.0099 | 15.0001 | 11.9843 | 29.8099 | 59.9879 | 30.0002 | 11.9869 | 14.8221 | 60.001 | 15.0001 | 11.996 | 29.8384 | 60.0119 | 30.0002
11.9993 | 29.815 | 59.9755 | 30.0002 | 11.9968 | 14.85 | 60.0099 | 15.0001 | 11.9926 | 29.8099 | 59.9879 | 30.0002 | 11.9952 | 14.8221 | 60.001 | 15.0001 | 12.0043 | 29.8379 | 60.012 | 30.0002
12.0076 | 29.815 | 59.9755 | 30.0002 | 12.0052 | 14.8496 | 60.0099 | 15.0001 | 12.0009 | 29.8099 | 59.9879 | 30.0002 | 12.0036 | 14.8221 | 60.001 | 15.0001 | 12.0127 | 29.8379 | 60.0121 | 30.0002
12.0159 | 29.815 | 59.9756 | 30.0002 | 12.0135 | 14.8496 | 60.0099 | 15.0001 | 12.0093 | 29.8099 | 59.9878 | 30.0002 | 12.0119 | 14.8221 | 60.001 | 15.0001 | 12.021 | 29.8379 | 60.0122 | 30.0002
12.0243 | 29.815 | 59.9756 | 30.0002 | 12.0218 | 14.8496 | 60.0099 | 15.0001 | 12.0176 | 29.8099 | 59.9878 | 30.0002 | 12.0202 | 14.8221 | 60.001 | 15.0001 | 12.0293 | 29.8379 | 60.0122 | 30.0002
12.0326 | 29.8142 | 59.9756 | 30.0002 | 12.0302 | 14.8496 | 60.0098 | 15.0001 | 12.026 | 29.8099 | 59.9878 | 30.0002 | 12.0286 | 14.827 | 60.001 | 15.0001 | 12.0377 | 29.8393 | 60.0123 | 30.0002
12.0409 | 29.8142 | 59.9757 | 30.0002 | 12.0385 | 14.8496 | 60.0098 | 15.0001 | 12.0343 | 29.8099 | 59.9877 | 30.0002 | 12.0369 | 14.827 | 60.001 | 15.0001 | 12.046 | 29.8393 | 60.0124 | 30.0002
12.0493 | 29.8142 | 59.9757 | 30.0002 | 12.0468 | 14.8496 | 60.0098 | 15.0001 | 12.0426 | 29.8099 | 59.9877 | 30.0002 | 12.0452 | 14.827 | 60.001 | 15.0001 | 12.0543 | 29.8393 | 60.0125 | 30.0002
12.0576 | 29.8142 | 59.9757 | 30.0002 | 12.0552 | 14.8496 | 60.0098 | 15.0001 | 12.051 | 29.8099 | 59.9877 | 30.0002 | 12.0536 | 14.827 | 60.001 | 15.0001 | 12.0626 | 29.8393 | 60.0126 | 30.0002
12.066 | 29.8167 | 59.9758 | 30.0002 | 12.0635 | 14.8496 | 60.0098 | 15.0001 | 12.0593 | 29.8099 | 59.9876 | 30.0002 | 12.0619 | 14.827 | 60.001 | 15.0001 | 12.071 | 29.8393 | 60.0127 | 30.0002
12.0743 | 29.8167 | 59.9758 | 30.0002 | 12.0718 | 14.8496 | 60.0098 | 15.0001 | 12.0676 | 29.8099 | 59.9876 | 30.0002 | 12.0702 | 14.827 | 60.001 | 15.0001 | 12.0793 | 29.8393 | 60.0127 | 30.0002
12.0826 | 29.8167 | 59.9758 | 30.0002 | 12.0802 | 14.8496 | 60.0097 | 15.0001 | 12.076 | 29.8099 | 59.9876 | 30.0002 | 12.0786 | 14.827 | 60.001 | 15.0001 | 12.0876 | 29.8393 | 60.0128 | 30.0002
12.091 | 29.8167 | 59.9759 | 30.0002 | 12.0885 | 14.8496 | 60.0097 | 15.0001 | 12.0843 | 29.8099 | 59.9875 | 30.0002 | 12.0869 | 14.827 | 60.001 | 15.0001 | 12.096 | 29.8393 | 60.0129 | 30.0002
12.0993 | 29.8167 | 59.9759 | 30.0002 | 12.0968 | 14.8496 | 60.0097 | 15.0001 | 12.0926 | 29.8099 | 59.9875 | 30.0002 | 12.0952 | 14.827 | 60.001 | 15.0001 | 12.1043 | 29.8393 | 60.013 | 30.0002
12.1076 | 29.8167 | 59.9759 | 30.0002 | 12.1052 | 14.8496 | 60.0097 | 15.0001 | 12.101 | 29.8097 | 59.9875 | 30.0002 | 12.1036 | 14.827 | 60.001 | 15.0001 | 12.1126 | 29.8393 | 60.0131 | 30.0002
12.116 | 29.8167 | 59.976 | 30.0002 | 12.1135 | 14.8496 | 60.0097 | 15.0001 | 12.1093 | 29.8097 | 59.9874 | 30.0002 | 12.1119 | 14.8276 | 60.001 | 15.0001 | 12.121 | 29.8393 | 60.0132 | 30.0002
12.1243 | 29.8167 | 59.976 | 30.0002 | 12.1218 | 14.8496 | 60.0097 | 15.0001 | 12.1176 | 29.8064 | 59.9874 | 30.0002 | 12.1202 | 14.8276 | 60.001 | 15.0001 | 12.1293 | 29.8393 | 60.0132 | 30.0002
12.1327 | 29.8167 | 59.976 | 30.0002 | 12.1302 | 14.8496 | 60.0096 | 15.0001 | 12.126 | 29.8064 | 59.9874 | 30.0002 | 12.1286 | 14.828 | 60.001 | 15.0001 | 12.1376 | 29.8393 | 60.0133 | 30.0002
12.141 | 29.8167 | 59.9761 | 30.0002 | 12.1385 | 14.8496 | 60.0096 | 15.0001 | 12.1343 | 29.8064 | 59.9873 | 30.0002 | 12.1369 | 14.828 | 60.001 | 15.0001 | 12.146 | 29.8393 | 60.0134 | 30.0002
12.1493 | 29.8167 | 59.9761 | 30.0002 | 12.1468 | 14.8496 | 60.0096 | 15.0001 | 12.1426 | 29.8064 | 59.9873 | 30.0002 | 12.1452 | 14.828 | 60.001 | 15.0001 | 12.1543 | 29.8353 | 60.0135 | 30.0002
12.1577 | 29.8167 | 59.9761 | 30.0002 | 12.1552 | 14.8502 | 60.0096 | 15.0001 | 12.151 | 29.8064 | 59.9873 | 30.0002 | 12.1536 | 14.828 | 60.001 | 15.0001 | 12.1626 | 29.8353 | 60.0136 | 30.0002
12.166 | 29.8167 | 59.9762 | 30.0002 | 12.1635 | 14.8502 | 60.0096 | 15.0001 | 12.1593 | 29.8064 | 59.9872 | 30.0002 | 12.1619 | 14.828 | 60.001 | 15.0001 | 12.1709 | 29.8353 | 60.0137 | 30.0002
12.1743 | 29.8167 | 59.9762 | 30.0002 | 12.1718 | 14.8502 | 60.0096 | 15.0001 | 12.1676 | 29.8064 | 59.9872 | 30.0002 | 12.1702 | 14.828 | 60.001 | 15.0001 | 12.1793 | 29.8353 | 60.0137 | 30.0002
12.1827 | 29.815 | 59.9762 | 30.0002 | 12.1802 | 14.8502 | 60.0095 | 15.0001 | 12.176 | 29.8064 | 59.9872 | 30.0002 | 12.1786 | 14.8254 | 60.001 | 15.0001 | 12.1876 | 29.8353 | 60.0138 | 30.0002
12.191 | 29.815 | 59.9763 | 30.0002 | 12.1885 | 14.8502 | 60.0095 | 15.0001 | 12.1843 | 29.8064 | 59.9871 | 30.0002 | 12.1869 | 14.8254 | 60.001 | 15.0001 | 12.1959 | 29.8353 | 60.0139 | 30.0002
12.1993 | 29.815 | 59.9763 | 30.0002 | 12.1968 | 14.8502 | 60.0095 | 15.0001 | 12.1927 | 29.8064 | 59.9871 | 30.0002 | 12.1952 | 14.8254 | 60.001 | 15.0001 | 12.2043 | 29.8353 | 60.014 | 30.0002
12.2077 | 29.815 | 59.9763 | 30.0002 | 12.2051 | 14.8502 | 60.0095 | 15.0001 | 12.201 | 29.8064 | 59.9871 | 30.0002 | 12.2036 | 14.8254 | 60.001 | 15.0001 | 12.2126 | 29.8353 | 60.0141 | 30.0002
12.216 | 29.8128 | 59.9764 | 30.0002 | 12.2135 | 14.8502 | 60.0095 | 15.0001 | 12.2093 | 29.8064 | 59.987 | 30.0002 | 12.2119 | 14.8254 | 60.001 | 15.0001 | 12.2209 | 29.8353 | 60.0142 | 30.0002
12.2244 | 29.8128 | 59.9764 | 30.0002 | 12.2218 | 14.8502 | 60.0095 | 15.0001 | 12.2177 | 29.8064 | 59.987 | 30.0002 | 12.2202 | 14.8254 | 60.001 | 15.0001 | 12.2293 | 29.8353 | 60.0142 | 30.0002
12.2327 | 29.8128 | 59.9764 | 30.0002 | 12.2301 | 14.8502 | 60.0094 | 15.0001 | 12.226 | 29.8064 | 59.987 | 30.0002 | 12.2286 | 14.8235 | 60.001 | 15.0001 | 12.2376 | 29.8357 | 60.0143 | 30.0002
12.241 | 29.8128 | 59.9765 | 30.0002 | 12.2385 | 14.8502 | 60.0094 | 15.0001 | 12.2343 | 29.8064 | 59.9871 | 30.0002 | 12.2369 | 14.8235 | 60.001 | 15.0001 | 12.2459 | 29.8357 | 60.0144 | 30.0002
12.2494 | 29.8128 | 59.9765 | 30.0002 | 12.2468 | 14.8502 | 60.0094 | 15.0001 | 12.2427 | 29.8064 | 59.9871 | 30.0002 | 12.2452 | 14.8235 | 60.001 | 15.0001 | 12.2543 | 29.8357 | 60.0145 | 30.0002
12.2577 | 29.8128 | 59.9765 | 30.0002 | 12.2551 | 14.8502 | 60.0094 | 15.0001 | 12.251 | 29.8064 | 59.9872 | 30.0002 | 12.2536 | 14.8235 | 60.001 | 15.0001 | 12.2626 | 29.8357 | 60.0146 | 30.0002
12.266 | 29.8128 | 59.9766 | 30.0002 | 12.2635 | 14.8502 | 60.0094 | 15.0001 | 12.2593 | 29.8064 | 59.9872 | 30.0002 | 12.2619 | 14.8236 | 60.001 | 15.0001 | 12.2709 | 29.8357 | 60.0147 | 30.0002
12.2744 | 29.8128 | 59.9766 | 30.0002 | 12.2718 | 14.85 | 60.0094 | 15.0001 | 12.2677 | 29.8064 | 59.9872 | 30.0002 | 12.2702 | 14.8236 | 60.001 | 15.0001 | 12.2793 | 29.8357 | 60.0147 | 30.0002
12.2827 | 29.8128 | 59.9766 | 30.0002 | 12.2801 | 14.85 | 60.0093 | 15.0001 | 12.276 | 29.8064 | 59.9873 | 30.0002 | 12.2786 | 14.8236 | 60.001 | 15.0001 | 12.2876 | 29.8343 | 60.0148 | 30.0002
12.291 | 29.8128 | 59.9767 | 30.0002 | 12.2885 | 14.8504 | 60.0093 | 15.0001 | 12.2843 | 29.8064 | 59.9873 | 30.0002 | 12.2869 | 14.8236 | 60.001 | 15.0001 | 12.2959 | 29.8343 | 60.0149 | 30.0002
12.2994 | 29.8128 | 59.9767 | 30.0002 | 12.2968 | 14.8504 | 60.0093 | 15.0001 | 12.2927 | 29.8064 | 59.9874 | 30.0002 | 12.2952 | 14.8236 | 60.001 | 15.0001 | 12.3042 | 29.8343 | 60.015 | 30.0002
12.3077 | 29.8128 | 59.9767 | 30.0002 | 12.3051 | 14.8504 | 60.0093 | 15.0001 | 12.301 | 29.8064 | 59.9874 | 30.0002 | 12.3036 | 14.8236 | 60.001 | 15.0001 | 12.3126 | 29.8343 | 60.0151 | 30.0002
12.3161 | 29.8128 | 59.9768 | 30.0002 | 12.3135 | 14.8504 | 60.0093 | 15.0001 | 12.3093 | 29.8064 | 59.9874 | 30.0002 | 12.3119 | 14.8236 | 60.001 | 15.0001 | 12.3209 | 29.8343 | 60.0152 | 30.0002
12.3244 | 29.8128 | 59.9768 | 30.0002 | 12.3218 | 14.8504 | 60.0093 | 15.0001 | 12.3177 | 29.8064 | 59.9875 | 30.0002 | 12.3202 | 14.8236 | 60.001 | 15.0001 | 12.3292 | 29.8343 | 60.0152 | 30.0002
12.3327 | 29.8128 | 59.9768 | 30.0002 | 12.3301 | 14.8504 | 60.0092 | 15.0001 | 12.326 | 29.8064 | 59.9875 | 30.0002 | 12.3286 | 14.8263 | 60.001 | 15.0001 | 12.3376 | 29.8343 | 60.0153 | 30.0002
12.3411 | 29.8128 | 59.9769 | 30.0002 | 12.3385 | 14.8504 | 60.0092 | 15.0001 | 12.3343 | 29.804 | 59.9876 | 30.0002 | 12.3369 | 14.8263 | 60.001 | 15.0001 | 12.3459 | 29.8343 | 60.0154 | 30.0002
12.3494 | 29.8128 | 59.9769 | 30.0002 | 12.3468 | 14.8504 | 60.0092 | 15.0001 | 12.3427 | 29.804 | 59.9876 | 30.0002 | 12.3452 | 14.8263 | 60.001 | 15.0001 | 12.3542 | 29.8343 | 60.0155 | 30.0002
12.3577 | 29.8128 | 59.9769 | 30.0002 | 12.3551 | 14.8493 | 60.0092 | 15.0001 | 12.351 | 29.804 | 59.9877 | 30.0002 | 12.3536 | 14.8263 | 60.001 | 15.0001 | 12.3626 | 29.8343 | 60.0156 | 30.0002
12.3661 | 29.815 | 59.977 | 30.0002 | 12.3635 | 14.8493 | 60.0092 | 15.0001 | 12.3594 | 29.804 | 59.9877 | 30.0002 | 12.3619 | 14.831 | 60.001 | 15.0001 | 12.3709 | 29.8343 | 60.0157 | 30.0002
12.3744 | 29.815 | 59.977 | 30.0002 | 12.3718 | 14.8493 | 60.0092 | 15.0001 | 12.3677 | 29.804 | 59.9877 | 30.0002 | 12.3702 | 14.831 | 60.001 | 15.0001 | 12.3792 | 29.8343 | 60.0157 | 30.0002
12.3827 | 29.815 | 59.977 | 30.0002 | 12.3801 | 14.8493 | 60.0091 | 15.0001 | 12.376 | 29.804 | 59.9878 | 30.0002 | 12.3786 | 14.831 | 60.001 | 15.0001 | 12.3876 | 29.8343 | 60.0158 | 30.0002
12.3911 | 29.815 | 59.9771 | 30.0002 | 12.3884 | 14.8508 | 60.0091 | 15.0001 | 12.3844 | 29.8023 | 59.9878 | 30.0002 | 12.3869 | 14.831 | 60.001 | 15.0001 | 12.3959 | 29.8343 | 60.0159 | 30.0002
12.3994 | 29.815 | 59.9771 | 30.0002 | 12.3968 | 14.8508 | 60.0091 | 15.0001 | 12.3927 | 29.8023 | 59.9879 | 30.0002 | 12.3952 | 14.831 | 60.001 | 15.0001 | 12.4042 | 29.8343 | 60.016 | 30.0002
12.4078 | 29.815 | 59.9771 | 30.0002 | 12.4051 | 14.8508 | 60.0091 | 15.0001 | 12.401 | 29.8023 | 59.9879 | 30.0002 | 12.4036 | 14.831 | 60.0011 | 15.0001 | 12.4125 | 29.8343 | 60.0161 | 30.0002
12.4161 | 29.815 | 59.9772 | 30.0002 | 12.4134 | 14.8508 | 60.0091 | 15.0001 | 12.4094 | 29.8023 | 59.9879 | 30.0002 | 12.4119 | 14.831 | 60.0011 | 15.0001 | 12.4209 | 29.8343 | 60.0162 | 30.0002
12.4244 | 29.815 | 59.9772 | 30.0002 | 12.4218 | 14.8508 | 60.0091 | 15.0001 | 12.4177 | 29.8023 | 59.988 | 30.0002 | 12.4202 | 14.831 | 60.0011 | 15.0001 | 12.4292 | 29.8343 | 60.0162 | 30.0002
12.4328 | 29.815 | 59.9772 | 30.0002 | 12.4301 | 14.8508 | 60.009 | 15.0001 | 12.426 | 29.8023 | 59.988 | 30.0002 | 12.4286 | 14.834 | 60.0011 | 15.0001 | 12.4375 | 29.8343 | 60.0163 | 30.0002
12.4411 | 29.815 | 59.9773 | 30.0002 | 12.4384 | 14.854 | 60.009 | 15.0001 | 12.4344 | 29.8023 | 59.9881 | 30.0002 | 12.4369 | 14.834 | 60.0011 | 15.0001 | 12.4459 | 29.8343 | 60.0164 | 30.0002
12.4494 | 29.8136 | 59.9773 | 30.0002 | 12.4468 | 14.854 | 60.009 | 15.0001 | 12.4427 | 29.8023 | 59.9881 | 30.0002 | 12.4452 | 14.834 | 60.0011 | 15.0001 | 12.4542 | 29.8343 | 60.0165 | 30.0002
12.4578 | 29.8136 | 59.9773 | 30.0002 | 12.4551 | 14.8322 | 60.009 | 15.0001 | 12.451 | 29.8023 | 59.9882 | 30.0002 | 12.4536 | 14.834 | 60.0012 | 15.0001 | 12.4625 | 29.8343 | 60.0166 | 30.0002
12.4661 | 29.8136 | 59.9774 | 30.0002 | 12.4634 | 14.8322 | 60.009 | 15.0001 | 12.4594 | 29.8023 | 59.9882 | 30.0002 | 12.4619 | 14.834 | 60.0012 | 15.0001 | 12.4709 | 29.8343 | 60.0167 | 30.0002
12.4745 | 29.8136 | 59.9774 | 30.0002 | 12.4718 | 14.8322 | 60.009 | 15.0001 | 12.4677 | 29.8023 | 59.9882 | 30.0002 | 12.4702 | 14.834 | 60.0012 | 15.0001 | 12.4792 | 29.8343 | 60.0167 | 30.0002
12.4828 | 29.809 | 59.9774 | 30.0002 | 12.4801 | 14.8322 | 60.0089 | 15.0001 | 12.476 | 29.8023 | 59.9883 | 30.0002 | 12.4786 | 14.834 | 60.0012 | 15.0001 | 12.4875 | 29.8343 | 60.0168 | 30.0002
12.4911 | 29.809 | 59.9775 | 30.0002 | 12.4884 | 14.8322 | 60.0089 | 15.0001 | 12.4844 | 29.8023 | 59.9883 | 30.0002 | 12.4869 | 14.834 | 60.0012 | 15.0001 | 12.4959 | 29.8343 | 60.0169 | 30.0002
12.4995 | 29.809 | 59.9775 | 30.0002 | 12.4968 | 14.8322 | 60.0089 | 15.0001 | 12.4927 | 29.8023 | 59.9884 | 30.0002 | 12.4952 | 14.834 | 60.0012 | 15.0001 | 12.5042 | 29.8343 | 60.017 | 30.0002
12.5078 | 29.809 | 59.9775 | 30.0002 | 12.5051 | 14.8315 | 60.0089 | 15.0001 | 12.5011 | 29.8023 | 59.9884 | 30.0002 | 12.5036 | 14.834 | 60.0013 | 15.0001 | 12.5125 | 29.8343 | 60.0171 | 30.0002
12.5161 | 29.809 | 59.9776 | 30.0002 | 12.5134 | 14.8315 | 60.0089 | 15.0001 | 12.5094 | 29.8023 | 59.9884 | 30.0002 | 12.5119 | 14.834 | 60.0013 | 15.0001 | 12.5209 | 29.8343 | 60.0172 | 30.0002
12.5245 | 29.809 | 59.9776 | 30.0002 | 12.5218 | 14.8315 | 60.0089 | 15.0001 | 12.5177 | 29.8023 | 59.9885 | 30.0002 | 12.5202 | 14.834 | 60.0013 | 15.0001 | 12.5292 | 29.8343 | 60.0172 | 30.0002
12.5328 | 29.809 | 59.9776 | 30.0002 | 12.5301 | 14.8315 | 60.0088 | 15.0001 | 12.5261 | 29.8023 | 59.9885 | 30.0002 | 12.5286 | 14.834 | 60.0013 | 15.0001 | 12.5375 | 29.8343 | 60.0173 | 30.0002
12.5411 | 29.809 | 59.9777 | 30.0002 | 12.5384 | 14.8316 | 60.0088 | 15.0001 | 12.5344 | 29.8023 | 59.9886 | 30.0002 | 12.5369 | 14.834 | 60.0013 | 15.0001 | 12.5458 | 29.8343 | 60.0174 | 30.0002
12.5495 | 29.809 | 59.9777 | 30.0002 | 12.5468 | 14.8316 | 60.0088 | 15.0001 | 12.5427 | 29.8023 | 59.9886 | 30.0002 | 12.5452 | 14.834 | 60.0013 | 15.0001 | 12.5542 | 29.8343 | 60.0175 | 30.0002
12.5578 | 29.809 | 59.9777 | 30.0002 | 12.5551 | 14.8293 | 60.0088 | 15.0001 | 12.5511 | 29.8023 | 59.9887 | 30.0002 | 12.5536 | 14.834 | 60.0014 | 15.0001 | 12.5625 | 29.8343 | 60.0176 | 30.0002
12.5662 | 29.809 | 59.9778 | 30.0002 | 12.5634 | 14.8293 | 60.0088 | 15.0001 | 12.5594 | 29.8023 | 59.9887 | 30.0002 | 12.5619 | 14.834 | 60.0014 | 15.0001 | 12.5708 | 29.834 | 60.0177 | 30.0002
12.5745 | 29.809 | 59.9778 | 30.0002 | 12.5717 | 14.8293 | 60.0088 | 15.0001 | 12.5677 | 29.8023 | 59.9887 | 30.0002 | 12.5702 | 14.834 | 60.0014 | 15.0001 | 12.5792 | 29.834 | 60.0177 | 30.0002
12.5828 | 29.809 | 59.9778 | 30.0002 | 12.5801 | 14.8293 | 60.0087 | 15.0001 | 12.5761 | 29.8023 | 59.9888 | 30.0002 | 12.5786 | 14.834 | 60.0014 | 15.0001 | 12.5875 | 29.834 | 60.0178 | 30.0002
12.5912 | 29.809 | 59.9779 | 30.0002 | 12.5884 | 14.8311 | 60.0087 | 15.0001 | 12.5844 | 29.8023 | 59.9888 | 30.0002 | 12.5869 | 14.834 | 60.0014 | 15.0001 | 12.5958 | 29.834 | 60.0179 | 30.0002
12.5995 | 29.809 | 59.9779 | 30.0002 | 12.5967 | 14.8311 | 60.0087 | 15.0001 | 12.5927 | 29.8023 | 59.9889 | 30.0002 | 12.5952 | 14.834 | 60.0014 | 15.0001 | 12.6042 | 29.8358 | 60.018 | 30.0002
12.6078 | 29.809 | 59.9779 | 30.0002 | 12.6051 | 14.8319 | 60.0087 | 15.0001 | 12.6011 | 29.8023 | 59.9889 | 30.0002 | 12.6036 | 14.834 | 60.0015 | 15.0001 | 12.6125 | 29.8358 | 60.0181 | 30.0002
12.6162 | 29.809 | 59.978 | 30.0002 | 12.6134 | 14.8319 | 60.0087 | 15.0001 | 12.6094 | 29.8023 | 59.9889 | 30.0002 | 12.6119 | 14.834 | 60.0015 | 15.0001 | 12.6208 | 29.8344 | 60.0182 | 30.0002
12.6245 | 29.809 | 59.978 | 30.0002 | 12.6217 | 14.8319 | 60.0087 | 15.0001 | 12.6177 | 29.8023 | 59.989 | 30.0002 | 12.6202 | 14.834 | 60.0015 | 15.0001 | 12.6292 | 29.8344 | 60.0182 | 30.0002
12.6328 | 29.809 | 59.978 | 30.0002 | 12.6301 | 14.8319 | 60.0086 | 15.0001 | 12.6261 | 29.8023 | 59.989 | 30.0002 | 12.6286 | 14.834 | 60.0015 | 15.0001 | 12.6375 | 29.8344 | 60.0183 | 30.0002
12.6412 | 29.809 | 59.978 | 30.0002 | 12.6384 | 14.8319 | 60.0086 | 15.0001 | 12.6344 | 29.8023 | 59.9891 | 30.0002 | 12.6369 | 14.834 | 60.0015 | 15.0001 | 12.6458 | 29.8344 | 60.0184 | 30.0002
12.6495 | 29.809 | 59.978 | 30.0002 | 12.6467 | 14.8319 | 60.0086 | 15.0001 | 12.6427 | 29.8023 | 59.9891 | 30.0002 | 12.6452 | 14.834 | 60.0015 | 15.0001 | 12.6541 | 29.8344 | 60.0185 | 30.0002
12.6579 | 29.809 | 59.978 | 30.0002 | 12.6551 | 14.8325 | 60.0086 | 15.0001 | 12.6511 | 29.8023 | 59.9892 | 30.0002 | 12.6536 | 14.834 | 60.0016 | 15.0001 | 12.6625 | 29.8344 | 60.0186 | 30.0002
12.6662 | 29.809 | 59.978 | 30.0002 | 12.6634 | 14.8325 | 60.0086 | 15.0001 | 12.6594 | 29.8023 | 59.9892 | 30.0002 | 12.6619 | 14.834 | 60.0016 | 15.0001 | 12.6708 | 29.8344 | 60.0187 | 30.0002
12.6745 | 29.809 | 59.978 | 30.0002 | 12.6717 | 14.8325 | 60.0086 | 15.0001 | 12.6678 | 29.8023 | 59.9892 | 30.0002 | 12.6702 | 14.834 | 60.0016 | 15.0001 | 12.6791 | 29.8344 | 60.0187 | 30.0002
12.6829 | 29.809 | 59.978 | 30.0002 | 12.6801 | 14.8325 | 60.0085 | 15.0001 | 12.6761 | 29.8023 | 59.9893 | 30.0002 | 12.6786 | 14.8324 | 60.0016 | 15.0001 | 12.6875 | 29.8344 | 60.0188 | 30.0002
12.6912 | 29.809 | 59.978 | 30.0002 | 12.6884 | 14.8323 | 60.0085 | 15.0001 | 12.6844 | 29.8023 | 59.9893 | 30.0002 | 12.6869 | 14.8324 | 60.0016 | 15.0001 | 12.6958 | 29.8344 | 60.0189 | 30.0002
12.6995 | 29.809 | 59.978 | 30.0002 | 12.6967 | 14.8323 | 60.0085 | 15.0001 | 12.6928 | 29.8023 | 59.9894 | 30.0002 | 12.6952 | 14.8324 | 60.0016 | 15.0001 | 12.7041 | 29.8366 | 60.019 | 30.0002
12.7079 | 29.809 | 59.978 | 30.0002 | 12.7051 | 14.8323 | 60.0085 | 15.0001 | 12.7011 | 29.8023 | 59.9894 | 30.0002 | 12.7036 | 14.8324 | 60.0017 | 15.0001 | 12.7125 | 29.8366 | 60.0191 | 30.0002
12.7162 | 29.809 | 59.978 | 30.0002 | 12.7134 | 14.8323 | 60.0085 | 15.0001 | 12.7094 | 29.8023 | 59.9894 | 30.0002 | 12.7119 | 14.8324 | 60.0017 | 15.0001 | 12.7208 | 29.8366 | 60.0192 | 30.0002
12.7246 | 29.809 | 59.978 | 30.0002 | 12.7217 | 14.8323 | 60.0085 | 15.0001 | 12.7178 | 29.8023 | 59.9895 | 30.0002 | 12.7202 | 14.8324 | 60.0017 | 15.0001 | 12.7291 | 29.8366 | 60.0192 | 30.0002
12.7329 | 29.809 | 59.978 | 30.0002 | 12.7301 | 14.8323 | 60.0084 | 15.0001 | 12.7261 | 29.8023 | 59.9895 | 30.0002 | 12.7286 | 14.8324 | 60.0017 | 15.0001 | 12.7375 | 29.8343 | 60.0193 | 30.0002
12.7412 | 29.809 | 59.978 | 30.0002 | 12.7384 | 14.8323 | 60.0084 | 15.0001 | 12.7344 | 29.8023 | 59.9896 | 30.0002 | 12.7369 | 14.8324 | 60.0017 | 15.0001 | 12.7458 | 29.8343 | 60.0194 | 30.0002
12.7496 | 29.8072 | 59.978 | 30.0002 | 12.7467 | 14.8323 | 60.0084 | 15.0001 | 12.7428 | 29.8023 | 59.9896 | 30.0002 | 12.7452 | 14.8324 | 60.0017 | 15.0001 | 12.7541 | 29.8343 | 60.0195 | 30.0002
12.7579 | 29.8072 | 59.978 | 30.0002 | 12.7551 | 14.8323 | 60.0084 | 15.0001 | 12.7511 | 29.8023 | 59.9897 | 30.0002 | 12.7536 | 14.8324 | 60.0018 | 15.0001 | 12.7625 | 29.8343 | 60.0196 | 30.0002
12.7662 | 29.8072 | 59.978 | 30.0002 | 12.7634 | 14.8323 | 60.0084 | 15.0001 | 12.7594 | 29.8023 | 59.9897 | 30.0002 | 12.7619 | 14.8324 | 60.0018 | 15.0001 | 12.7708 | 29.8343 | 60.0197 | 30.0002
12.7746 | 29.8072 | 59.978 | 30.0002 | 12.7717 | 14.8323 | 60.0084 | 15.0001 | 12.7678 | 29.8023 | 59.9897 | 30.0002 | 12.7702 | 14.8324 | 60.0018 | 15.0001 | 12.7791 | 29.8343 | 60.0197 | 30.0002
12.7829 | 29.8072 | 59.978 | 30.0002 | 12.7801 | 14.8323 | 60.0083 | 15.0001 | 12.7761 | 29.8023 | 59.9898 | 30.0002 | 12.7786 | 14.8324 | 60.0018 | 15.0001 | 12.7874 | 29.8343 | 60.0198 | 30.0002
12.7912 | 29.8072 | 59.978 | 30.0002 | 12.7884 | 14.8323 | 60.0083 | 15.0001 | 12.7844 | 29.8023 | 59.9898 | 30.0002 | 12.7869 | 14.8324 | 60.0018 | 15.0001 | 12.7958 | 29.8343 | 60.0199 | 30.0002
12.7996 | 29.8072 | 59.978 | 30.0002 | 12.7967 | 14.8323 | 60.0083 | 15.0001 | 12.7928 | 29.8023 | 59.9899 | 30.0002 | 12.7952 | 14.8324 | 60.0018 | 15.0001 | 12.8041 | 29.8441 | 60.02 | 30.0002
12.8079 | 29.8072 | 59.978 | 30.0002 | 12.8051 | 14.8323 | 60.0083 | 15.0001 | 12.8011 | 29.8023 | 59.9899 | 30.0002 | 12.8036 | 14.8324 | 60.0019 | 15.0001 | 12.8124 | 29.8441 | 60.0201 | 30.0002
12.8163 | 29.8072 | 59.978 | 30.0002 | 12.8134 | 14.8323 | 60.0083 | 15.0001 | 12.8094 | 29.8023 | 59.9899 | 30.0002 | 12.8119 | 14.8324 | 60.0019 | 15.0001 | 12.8208 | 29.8441 | 60.0202 | 30.0002
12.8246 | 29.8072 | 59.978 | 30.0002 | 12.8217 | 14.8323 | 60.0083 | 15.0001 | 12.8178 | 29.8023 | 59.99 | 30.0002 | 12.8202 | 14.8324 | 60.0019 | 15.0001 | 12.8291 | 29.8441 | 60.0202 | 30.0002
12.8329 | 29.8072 | 59.978 | 30.0002 | 12.8301 | 14.8323 | 60.0082 | 15.0001 | 12.8261 | 29.8023 | 59.99 | 30.0002 | 12.8286 | 14.8324 | 60.0019 | 15.0001 | 12.8374 | 29.8441 | 60.0203 | 30.0002
12.8413 | 29.8072 | 59.978 | 30.0002 | 12.8384 | 14.8323 | 60.0082 | 15.0001 | 12.8344 | 29.8011 | 59.9901 | 30.0002 | 12.8369 | 14.8324 | 60.0019 | 15.0001 | 12.8458 | 29.8441 | 60.0204 | 30.0002
12.8496 | 29.8072 | 59.978 | 30.0002 | 12.8467 | 14.8323 | 60.0082 | 15.0001 | 12.8428 | 29.8011 | 59.9901 | 30.0002 | 12.8452 | 14.8324 | 60.0019 | 15.0001 | 12.8541 | 29.8433 | 60.0205 | 30.0002
12.8579 | 29.8072 | 59.978 | 30.0002 | 12.855 | 14.8323 | 60.0082 | 15.0001 | 12.8511 | 29.8071 | 59.9902 | 30.0002 | 12.8536 | 14.8324 | 60.002 | 15.0001 | 12.8624 | 29.8433 | 60.0206 | 30.0002
12.8663 | 29.8072 | 59.978 | 30.0002 | 12.8634 | 14.8323 | 60.0082 | 15.0001 | 12.8594 | 29.8071 | 59.9902 | 30.0002 | 12.8619 | 14.8324 | 60.002 | 15.0001 | 12.8708 | 29.8433 | 60.0207 | 30.0002
12.8746 | 29.8072 | 59.978 | 30.0002 | 12.8717 | 14.8323 | 60.0082 | 15.0001 | 12.8678 | 29.8071 | 59.9902 | 30.0002 | 12.8702 | 14.8324 | 60.002 | 15.0001 | 12.8791 | 29.8433 | 60.0207 | 30.0002
12.8829 | 29.8072 | 59.978 | 30.0002 | 12.88 | 14.8323 | 60.0081 | 15.0001 | 12.8761 | 29.8071 | 59.9903 | 30.0002 | 12.8786 | 14.8324 | 60.002 | 15.0001 | 12.8874 | 29.8349 | 60.0208 | 30.0002
12.8913 | 29.8072 | 59.978 | 30.0002 | 12.8884 | 14.8323 | 60.0081 | 15.0001 | 12.8844 | 29.8071 | 59.9903 | 30.0002 | 12.8869 | 14.8324 | 60.002 | 15.0001 | 12.8957 | 29.8349 | 60.0209 | 30.0002
12.8996 | 29.8072 | 59.978 | 30.0002 | 12.8967 | 14.8323 | 60.0081 | 15.0001 | 12.8928 | 29.8071 | 59.9904 | 30.0002 | 12.8952 | 14.8324 | 60.002 | 15.0001 | 12.9041 | 29.8349 | 60.021 | 30.0002
12.908 | 29.8072 | 59.978 | 30.0002 | 12.905 | 14.8323 | 60.0081 | 15.0001 | 12.9011 | 29.807 | 59.9904 | 30.0002 | 12.9036 | 14.8324 | 60.0021 | 15.0001 | 12.9124 | 29.8349 | 60.0211 | 30.0002
12.9163 | 29.8058 | 59.978 | 30.0002 | 12.9134 | 14.8323 | 60.0081 | 15.0001 | 12.9095 | 29.807 | 59.9904 | 30.0002 | 12.9119 | 14.8324 | 60.0021 | 15.0001 | 12.9207 | 29.8349 | 60.0212 | 30.0002
12.9246 | 29.8058 | 59.978 | 30.0002 | 12.9217 | 14.8323 | 60.0081 | 15.0001 | 12.9178 | 29.7957 | 59.9905 | 30.0002 | 12.9202 | 14.8324 | 60.0021 | 15.0001 | 12.9291 | 29.8349 | 60.0212 | 30.0002
12.933 | 29.8058 | 59.978 | 30.0002 | 12.93 | 14.8323 | 60.008 | 15.0001 | 12.9261 | 29.7957 | 59.9905 | 30.0002 | 12.9286 | 14.8324 | 60.0021 | 15.0001 | 12.9374 | 29.8394 | 60.0213 | 30.0002
12.9413 | 29.8058 | 59.978 | 30.0002 | 12.9384 | 14.8323 | 60.008 | 15.0001 | 12.9345 | 29.7957 | 59.9906 | 30.0002 | 12.9369 | 14.8324 | 60.0021 | 15.0001 | 12.9457 | 29.8394 | 60.0214 | 30.0002
12.9496 | 29.8058 | 59.978 | 30.0002 | 12.9467 | 14.8323 | 60.008 | 15.0001 | 12.9428 | 29.7957 | 59.9906 | 30.0002 | 12.9452 | 14.8324 | 60.0021 | 15.0001 | 12.9541 | 29.8369 | 60.0215 | 30.0002
12.958 | 29.8058 | 59.978 | 30.0002 | 12.955 | 14.8323 | 60.008 | 15.0001 | 12.9511 | 29.7957 | 59.9907 | 30.0002 | 12.9536 | 14.8324 | 60.0022 | 15.0001 | 12.9624 | 29.8369 | 60.0216 | 30.0002
12.9663 | 29.8058 | 59.978 | 30.0002 | 12.9634 | 14.8323 | 60.008 | 15.0001 | 12.9595 | 29.7957 | 59.9907 | 30.0002 | 12.9619 | 14.8324 | 60.0022 | 15.0001 | 12.9707 | 29.8311 | 60.0217 | 30.0002
12.9747 | 29.8058 | 59.978 | 30.0002 | 12.9717 | 14.8323 | 60.0079 | 15.0001 | 12.9678 | 29.7957 | 59.9907 | 30.0002 | 12.9702 | 14.8324 | 60.0022 | 15.0001 | 12.9791 | 29.8311 | 60.0217 | 30.0002
12.983 | 29.8058 | 59.978 | 30.0002 | 12.98 | 14.8323 | 60.0079 | 15.0001 | 12.9761 | 29.7957 | 59.9908 | 30.0002 | 12.9786 | 14.8324 | 60.0022 | 15.0001 | 12.9874 | 29.8311 | 60.0218 | 30.0002
12.9913 | 29.8058 | 59.978 | 30.0002 | 12.9884 | 14.8323 | 60.0079 | 15.0001 | 12.9845 | 29.793 | 59.9908 | 30.0002 | 12.9869 | 14.8324 | 60.0022 | 15.0001 | 12.9957 | 29.8311 | 60.0219 | 30.0002
12.9997 | 29.8058 | 59.978 | 30.0002 | 12.9967 | 14.8323 | 60.0079 | 15.0001 | 12.9928 | 29.793 | 59.9909 | 30.0002 | 12.9952 | 14.8324 | 60.0022 | 15.0001 | 13.0041 | 29.8302 | 60.022 | 30.0002
13.008 | 29.8058 | 59.978 | 30.0002 | 13.005 | 14.8323 | 60.0078 | 15.0001 | 13.0011 | 29.8194 | 59.9909 | 30.0002 | 13.0036 | 14.8324 | 60.0023 | 15.0001 | 13.0124 | 29.8302 | 60.022 | 30.0002
13.0163 | 29.8058 | 59.978 | 30.0002 | 13.0134 | 14.8323 | 60.0078 | 15.0001 | 13.0095 | 29.8194 | 59.9909 | 30.0002 | 13.0119 | 14.8324 | 60.0023 | 15.0001 | 13.0207 | 29.8302 | 60.0221 | 30.0002
13.0247 | 29.8058 | 59.978 | 30.0002 | 13.0217 | 14.8323 | 60.0078 | 15.0001 | 13.0178 | 29.8194 | 59.991 | 30.0002 | 13.0202 | 14.8324 | 60.0023 | 15.0001 | 13.029 | 29.8302 | 60.0221 | 30.0002
13.033 | 29.8058 | 59.978 | 30.0002 | 13.03 | 14.8323 | 60.0078 | 15.0001 | 13.0261 | 29.8194 | 59.991 | 30.0002 | 13.0286 | 14.8324 | 60.0023 | 15.0001 | 13.0374 | 29.8256 | 60.0222 | 30.0002
13.0413 | 29.8058 | 59.978 | 30.0002 | 13.0384 | 14.8323 | 60.0077 | 15.0001 | 13.0345 | 29.8139 | 59.9911 | 30.0002 | 13.0369 | 14.8324 | 60.0023 | 15.0001 | 13.0457 | 29.8256 | 60.0222 | 30.0002
13.0497 | 29.8009 | 59.978 | 30.0002 | 13.0467 | 14.8323 | 60.0077 | 15.0001 | 13.0428 | 29.8139 | 59.9911 | 30.0002 | 13.0452 | 14.8342 | 60.0023 | 15.0001 | 13.054 | 29.8256 | 60.0222 | 30.0002
13.058 | 29.8009 | 59.978 | 30.0002 | 13.055 | 14.8329 | 60.0077 | 15.0001 | 13.0511 | 29.8139 | 59.9912 | 30.0002 | 13.0536 | 14.8342 | 60.0024 | 15.0001 | 13.0624 | 29.8256 | 60.0223 | 30.0002
13.0664 | 29.8009 | 59.978 | 30.0002 | 13.0634 | 14.8329 | 60.0077 | 15.0001 | 13.0595 | 29.8139 | 59.9912 | 30.0002 | 13.0619 | 14.8342 | 60.0024 | 15.0001 | 13.0707 | 29.8117 | 60.0223 | 30.0002
13.0747 | 29.8009 | 59.978 | 30.0002 | 13.0717 | 14.8338 | 60.0076 | 15.0001 | 13.0678 | 29.8139 | 59.9912 | 30.0002 | 13.0702 | 14.8342 | 60.0024 | 15.0001 | 13.079 | 29.8117 | 60.0224 | 30.0002
13.083 | 29.8009 | 59.978 | 30.0002 | 13.08 | 14.8338 | 60.0076 | 15.0001 | 13.0761 | 29.8139 | 59.9913 | 30.0002 | 13.0786 | 14.8342 | 60.0024 | 15.0001 | 13.0874 | 29.8117 | 60.0224 | 30.0002
13.0914 | 29.8009 | 59.978 | 30.0002 | 13.0884 | 14.8335 | 60.0076 | 15.0001 | 13.0845 | 29.8186 | 59.9913 | 30.0002 | 13.0869 | 14.8342 | 60.0024 | 15.0001 | 13.0957 | 29.8117 | 60.0225 | 30.0002
13.0997 | 29.8009 | 59.978 | 30.0002 | 13.0967 | 14.8335 | 60.0076 | 15.0001 | 13.0928 | 29.8186 | 59.9914 | 30.0002 | 13.0952 | 14.8342 | 60.0024 | 15.0001 | 13.104 | 29.8117 | 60.0225 | 30.0002
13.108 | 29.8009 | 59.978 | 30.0002 | 13.105 | 14.8335 | 60.0075 | 15.0001 | 13.1011 | 29.8184 | 59.9914 | 30.0002 | 13.1036 | 14.8342 | 60.0025 | 15.0001 | 13.1123 | 29.8117 | 60.0225 | 30.0002
13.1164 | 29.8009 | 59.978 | 30.0002 | 13.1134 | 14.8335 | 60.0075 | 15.0001 | 13.1095 | 29.8184 | 59.9914 | 30.0002 | 13.1119 | 14.8321 | 60.0025 | 15.0001 | 13.1207 | 29.8117 | 60.0226 | 30.0002
13.1247 | 29.8009 | 59.978 | 30.0002 | 13.1217 | 14.8335 | 60.0075 | 15.0001 | 13.1178 | 29.8184 | 59.9915 | 30.0002 | 13.1202 | 14.8321 | 60.0025 | 15.0001 | 13.129 | 29.8117 | 60.0226 | 30.0002
13.133 | 29.8009 | 59.978 | 30.0002 | 13.13 | 14.8335 | 60.0075 | 15.0001 | 13.1261 | 29.8184 | 59.9915 | 30.0002 | 13.1286 | 14.8321 | 60.0025 | 15.0001 | 13.1373 | 29.811 | 60.0227 | 30.0002
13.1414 | 29.8009 | 59.978 | 30.0002 | 13.1383 | 14.8322 | 60.0074 | 15.0001 | 13.1345 | 29.818 | 59.9916 | 30.0002 | 13.1369 | 14.8321 | 60.0025 | 15.0001 | 13.1457 | 29.811 | 60.0227 | 30.0002
13.1497 | 29.8009 | 59.978 | 30.0002 | 13.1467 | 14.8322 | 60.0074 | 15.0001 | 13.1428 | 29.818 | 59.9916 | 30.0002 | 13.1452 | 14.8321 | 60.0025 | 15.0001 | 13.154 | 29.811 | 60.0227 | 30.0002
13.1581 | 29.8009 | 59.978 | 30.0002 | 13.155 | 14.8322 | 60.0074 | 15.0001 | 13.1511 | 29.8194 | 59.9917 | 30.0002 | 13.1536 | 14.8321 | 60.0026 | 15.0001 | 13.1623 | 29.811 | 60.0228 | 30.0002
13.1664 | 29.8009 | 59.978 | 30.0002 | 13.1633 | 14.8322 | 60.0074 | 15.0001 | 13.1595 | 29.8194 | 59.9917 | 30.0002 | 13.1619 | 14.8313 | 60.0026 | 15.0001 | 13.1707 | 29.811 | 60.0228 | 30.0002
13.1747 | 29.8009 | 59.978 | 30.0002 | 13.1717 | 14.834 | 60.0073 | 15.0001 | 13.1678 | 29.8196 | 59.9917 | 30.0002 | 13.1702 | 14.8313 | 60.0026 | 15.0001 | 13.179 | 29.811 | 60.0229 | 30.0002
13.1831 | 29.8009 | 59.978 | 30.0002 | 13.18 | 14.834 | 60.0073 | 15.0001 | 13.1761 | 29.8196 | 59.9918 | 30.0002 | 13.1786 | 14.8313 | 60.0026 | 15.0001 | 13.1873 | 29.811 | 60.0229 | 30.0002
13.1914 | 29.8009 | 59.978 | 30.0002 | 13.1883 | 14.8372 | 60.0073 | 15.0001 | 13.1845 | 29.8196 | 59.9918 | 30.0002 | 13.1869 | 14.8313 | 60.0026 | 15.0001 | 13.1957 | 29.811 | 60.023 | 30.0002
13.1997 | 29.8009 | 59.978 | 30.0002 | 13.1967 | 14.8372 | 60.0073 | 15.0001 | 13.1928 | 29.8196 | 59.9919 | 30.0002 | 13.1952 | 14.8313 | 60.0026 | 15.0001 | 13.204 | 29.811 | 60.023 | 30.0002
13.2081 | 29.8009 | 59.978 | 30.0002 | 13.205 | 14.8372 | 60.0072 | 15.0001 | 13.2011 | 29.8195 | 59.9919 | 30.0002 | 13.2036 | 14.8313 | 60.0027 | 15.0001 | 13.2123 | 29.811 | 60.023 | 30.0002
13.2164 | 29.8009 | 59.978 | 30.0002 | 13.2133 | 14.8372 | 60.0072 | 15.0001 | 13.2095 | 29.8195 | 59.9919 | 30.0002 | 13.2119 | 14.8313 | 60.0027 | 15.0001 | 13.2206 | 29.811 | 60.0231 | 30.0002
13.2248 | 29.8009 | 59.978 | 30.0002 | 13.2217 | 14.8372 | 60.0072 | 15.0001 | 13.2178 | 29.8195 | 59.992 | 30.0002 | 13.2202 | 14.8313 | 60.0027 | 15.0001 | 13.229 | 29.811 | 60.0231 | 30.0002
13.2331 | 29.8009 | 59.978 | 30.0002 | 13.23 | 14.8372 | 60.0072 | 15.0001 | 13.2262 | 29.8195 | 59.992 | 30.0002 | 13.2286 | 14.8313 | 60.0027 | 15.0001 | 13.2373 | 29.8109 | 60.0232 | 30.0002
13.2414 | 29.8009 | 59.978 | 30.0002 | 13.2383 | 14.8389 | 60.0071 | 15.0001 | 13.2345 | 29.8187 | 59.992 | 30.0002 | 13.2369 | 14.8313 | 60.0027 | 15.0001 | 13.2456 | 29.8109 | 60.0232 | 30.0002
13.2498 | 29.7973 | 59.978 | 30.0002 | 13.2467 | 14.8389 | 60.0071 | 15.0001 | 13.2428 | 29.8187 | 59.992 | 30.0002 | 13.2452 | 14.8313 | 60.0027 | 15.0001 | 13.254 | 29.8109 | 60.0232 | 30.0002
13.2581 | 29.7973 | 59.978 | 30.0002 | 13.255 | 14.84 | 60.0071 | 15.0001 | 13.2512 | 29.8189 | 59.992 | 30.0002 | 13.2536 | 14.8313 | 60.0028 | 15.0001 | 13.2623 | 29.8109 | 60.0233 | 30.0002
13.2664 | 29.7973 | 59.978 | 30.0002 | 13.2633 | 14.84 | 60.0071 | 15.0001 | 13.2595 | 29.8189 | 59.992 | 30.0002 | 13.2619 | 14.8313 | 60.0028 | 15.0001 | 13.2706 | 29.8109 | 60.0233 | 30.0002
13.2748 | 29.7973 | 59.978 | 30.0002 | 13.2717 | 14.8539 | 60.007 | 15.0001 | 13.2678 | 29.8189 | 59.992 | 30.0002 | 13.2702 | 14.8313 | 60.0028 | 15.0001 | 13.279 | 29.8109 | 60.0234 | 30.0002
13.2831 | 29.7973 | 59.978 | 30.0002 | 13.28 | 14.8539 | 60.007 | 15.0001 | 13.2762 | 29.8189 | 59.9919 | 30.0002 | 13.2786 | 14.8313 | 60.0028 | 15.0001 | 13.2873 | 29.8102 | 60.0234 | 30.0002
13.2914 | 29.7973 | 59.978 | 30.0002 | 13.2883 | 14.8539 | 60.007 | 15.0001 | 13.2845 | 29.8189 | 59.9919 | 30.0002 | 13.2869 | 14.8313 | 60.0028 | 15.0001 | 13.2956 | 29.8102 | 60.0235 | 30.0002
13.2998 | 29.7973 | 59.978 | 30.0002 | 13.2967 | 14.8539 | 60.007 | 15.0001 | 13.2928 | 29.8189 | 59.9919 | 30.0002 | 13.2952 | 14.8313 | 60.0028 | 15.0001 | 13.3039 | 29.8102 | 60.0235 | 30.0002
13.3081 | 29.7973 | 59.978 | 30.0002 | 13.305 | 14.8539 | 60.0069 | 15.0001 | 13.3012 | 29.8189 | 59.9919 | 30.0002 | 13.3036 | 14.8313 | 60.0029 | 15.0001 | 13.3123 | 29.8102 | 60.0235 | 30.0002
13.3165 | 29.7973 | 59.978 | 30.0002 | 13.3133 | 14.8539 | 60.0069 | 15.0001 | 13.3095 | 29.8189 | 59.9919 | 30.0002 | 13.3119 | 14.8313 | 60.0029 | 15.0001 | 13.3206 | 29.8102 | 60.0236 | 30.0002
13.3248 | 29.7973 | 59.978 | 30.0002 | 13.3216 | 14.8493 | 60.0069 | 15.0001 | 13.3178 | 29.8137 | 59.9919 | 30.0002 | 13.3202 | 14.8313 | 60.0029 | 15.0001 | 13.3289 | 29.8102 | 60.0236 | 30.0002
13.3331 | 29.7953 | 59.978 | 30.0002 | 13.33 | 14.8493 | 60.0069 | 15.0001 | 13.3262 | 29.8137 | 59.9919 | 30.0002 | 13.3286 | 14.8313 | 60.0029 | 15.0001 | 13.3373 | 29.8045 | 60.0237 | 30.0002
13.3415 | 29.7953 | 59.978 | 30.0002 | 13.3383 | 14.8468 | 60.0068 | 15.0001 | 13.3345 | 29.8139 | 59.9919 | 30.0002 | 13.3369 | 14.8313 | 60.0029 | 15.0001 | 13.3456 | 29.8045 | 60.0237 | 30.0002
13.3498 | 29.7953 | 59.978 | 30.0002 | 13.3466 | 14.8468 | 60.0068 | 15.0001 | 13.3428 | 29.8139 | 59.9919 | 30.0002 | 13.3452 | 14.8313 | 60.0029 | 15.0001 | 13.3539 | 29.8045 | 60.0237 | 30.0002
13.3581 | 29.7953 | 59.978 | 30.0002 | 13.355 | 14.8239 | 60.0068 | 15.0001 | 13.3512 | 29.8167 | 59.9919 | 30.0002 | 13.3536 | 14.8313 | 60.003 | 15.0001 | 13.3623 | 29.8045 | 60.0238 | 30.0002
13.3665 | 29.7996 | 59.978 | 30.0002 | 13.3633 | 14.8239 | 60.0068 | 15.0001 | 13.3595 | 29.8167 | 59.9919 | 30.0002 | 13.3619 | 14.8313 | 60.003 | 15.0001 | 13.3706 | 29.8045 | 60.0238 | 30.0002
13.3748 | 29.7996 | 59.978 | 30.0002 | 13.3716 | 14.8239 | 60.0067 | 15.0001 | 13.3678 | 29.8167 | 59.9919 | 30.0002 | 13.3702 | 14.8313 | 60.003 | 15.0001 | 13.3789 | 29.8045 | 60.0239 | 30.0002
13.3831 | 29.7996 | 59.978 | 30.0002 | 13.38 | 14.8239 | 60.0067 | 15.0001 | 13.3762 | 29.8167 | 59.9918 | 30.0002 | 13.3786 | 14.8313 | 60.003 | 15.0001 | 13.3872 | 29.8045 | 60.0239 | 30.0002
13.3915 | 29.7996 | 59.978 | 30.0002 | 13.3883 | 14.8239 | 60.0067 | 15.0001 | 13.3845 | 29.8167 | 59.9918 | 30.0002 | 13.3869 | 14.8313 | 60.0029 | 15.0001 | 13.3956 | 29.8045 | 60.024 | 30.0002
13.3998 | 29.7996 | 59.978 | 30.0002 | 13.3966 | 14.8239 | 60.0067 | 15.0001 | 13.3928 | 29.8167 | 59.9918 | 30.0002 | 13.3952 | 14.8313 | 60.0029 | 15.0001 | 13.4039 | 29.8045 | 60.024 | 30.0002
13.4082 | 29.7996 | 59.978 | 30.0002 | 13.405 | 14.8239 | 60.0066 | 15.0001 | 13.4012 | 29.8167 | 59.9918 | 30.0002 | 13.4036 | 14.8313 | 60.0028 | 15.0001 | 13.4122 | 29.8045 | 60.024 | 30.0002
13.4165 | 29.809 | 59.978 | 30.0002 | 13.4133 | 14.8239 | 60.0066 | 15.0001 | 13.4095 | 29.8167 | 59.9918 | 30.0002 | 13.4119 | 14.8313 | 60.0028 | 15.0001 | 13.4206 | 29.8045 | 60.0241 | 30.0002
13.4248 | 29.809 | 59.978 | 30.0002 | 13.4216 | 14.8239 | 60.0066 | 15.0001 | 13.4178 | 29.8163 | 59.9918 | 30.0002 | 13.4202 | 14.8313 | 60.0027 | 15.0001 | 13.4289 | 29.8045 | 60.0241 | 30.0002
13.4332 | 29.809 | 59.978 | 30.0002 | 13.43 | 14.8239 | 60.0066 | 15.0001 | 13.4262 | 29.8163 | 59.9918 | 30.0002 | 13.4286 | 14.8313 | 60.0027 | 15.0001 | 13.4372 | 29.8048 | 60.0242 | 30.0002
13.4415 | 29.809 | 59.978 | 30.0002 | 13.4383 | 14.8239 | 60.0065 | 15.0001 | 13.4345 | 29.8163 | 59.9918 | 30.0002 | 13.4369 | 14.8313 | 60.0026 | 15.0001 | 13.4456 | 29.8048 | 60.0242 | 30.0002
13.4498 | 29.809 | 59.978 | 30.0002 | 13.4466 | 14.8239 | 60.0065 | 15.0001 | 13.4428 | 29.8163 | 59.9918 | 30.0002 | 13.4452 | 14.8313 | 60.0026 | 15.0001 | 13.4539 | 29.8048 | 60.0242 | 30.0002
13.4582 | 29.809 | 59.978 | 30.0002 | 13.455 | 14.8239 | 60.0065 | 15.0001 | 13.4512 | 29.8163 | 59.9918 | 30.0002 | 13.4536 | 14.8313 | 60.0025 | 15.0001 | 13.4622 | 29.8048 | 60.0243 | 30.0002
13.4665 | 29.809 | 59.978 | 30.0002 | 13.4633 | 14.8239 | 60.0065 | 15.0001 | 13.4595 | 29.8163 | 59.9918 | 30.0002 | 13.4619 | 14.8326 | 60.0025 | 15.0001 | 13.4705 | 29.804 | 60.0243 | 30.0002
13.4748 | 29.809 | 59.978 | 30.0002 | 13.4716 | 14.8207 | 60.0064 | 15.0001 | 13.4678 | 29.808 | 59.9918 | 30.0002 | 13.4702 | 14.8326 | 60.0024 | 15.0001 | 13.4789 | 29.804 | 60.0244 | 30.0002
13.4832 | 29.809 | 59.978 | 30.0002 | 13.48 | 14.8207 | 60.0064 | 15.0001 | 13.4762 | 29.808 | 59.9917 | 30.0002 | 13.4786 | 14.8326 | 60.0024 | 15.0001 | 13.4872 | 29.7981 | 60.0244 | 30.0002
13.4915 | 29.809 | 59.978 | 30.0002 | 13.4883 | 14.8207 | 60.0064 | 15.0001 | 13.4845 | 29.808 | 59.9917 | 30.0002 | 13.4869 | 14.8326 | 60.0023 | 15.0001 | 13.4955 | 29.7981 | 60.0245 | 30.0002
13.4999 | 29.809 | 59.978 | 30.0002 | 13.4966 | 14.8207 | 60.0064 | 15.0001 | 13.4928 | 29.808 | 59.9917 | 30.0002 | 13.4952 | 14.8326 | 60.0023 | 15.0001 | 13.5039 | 29.7981 | 60.0245 | 30.0002
13.5082 | 29.809 | 59.978 | 30.0002 | 13.505 | 14.8207 | 60.0063 | 15.0001 | 13.5012 | 29.8114 | 59.9917 | 30.0002 | 13.5036 | 14.8326 | 60.0022 | 15.0001 | 13.5122 | 29.7981 | 60.0245 | 30.0002
13.5165 | 29.809 | 59.978 | 30.0002 | 13.5133 | 14.8207 | 60.0063 | 15.0001 | 13.5095 | 29.8114 | 59.9917 | 30.0002 | 13.5119 | 14.8326 | 60.0022 | 15.0001 | 13.5205 | 29.7981 | 60.0246 | 30.0002
13.5249 | 29.809 | 59.978 | 30.0002 | 13.5216 | 14.8207 | 60.0063 | 15.0001 | 13.5178 | 29.8114 | 59.9917 | 30.0002 | 13.5202 | 14.8326 | 60.0021 | 15.0001 | 13.5289 | 29.7981 | 60.0246 | 30.0002
13.5332 | 29.809 | 59.978 | 30.0002 | 13.53 | 14.8207 | 60.0063 | 15.0001 | 13.5262 | 29.8114 | 59.9917 | 30.0002 | 13.5286 | 14.8326 | 60.0021 | 15.0001 | 13.5372 | 29.7981 | 60.0247 | 30.0002
13.5415 | 29.809 | 59.978 | 30.0002 | 13.5383 | 14.8196 | 60.0062 | 15.0001 | 13.5345 | 29.8114 | 59.9917 | 30.0002 | 13.5369 | 14.8326 | 60.002 | 15.0001 | 13.5455 | 29.7981 | 60.0247 | 30.0002
13.5499 | 29.809 | 59.978 | 30.0002 | 13.5466 | 14.8196 | 60.0062 | 15.0001 | 13.5429 | 29.8114 | 59.9917 | 30.0002 | 13.5452 | 14.8326 | 60.002 | 15.0001 | 13.5538 | 29.7981 | 60.0247 | 30.0002
13.5582 | 29.809 | 59.978 | 30.0002 | 13.555 | 14.8196 | 60.0062 | 15.0001 | 13.5512 | 29.814 | 59.9917 | 30.0002 | 13.5536 | 14.8326 | 60.0019 | 15.0001 | 13.5622 | 29.7981 | 60.0248 | 30.0002
13.5666 | 29.8089 | 59.978 | 30.0002 | 13.5633 | 14.8196 | 60.0062 | 15.0001 | 13.5595 | 29.814 | 59.9917 | 30.0002 | 13.5619 | 14.8326 | 60.0019 | 15.0001 | 13.5705 | 29.7981 | 60.0248 | 30.0002
13.5749 | 29.8089 | 59.978 | 30.0002 | 13.5716 | 14.8196 | 60.0061 | 15.0001 | 13.5679 | 29.8145 | 59.9917 | 30.0002 | 13.5702 | 14.8326 | 60.0018 | 15.0001 | 13.5788 | 29.7981 | 60.0249 | 30.0002
13.5832 | 29.809 | 59.978 | 30.0002 | 13.58 | 14.8196 | 60.0061 | 15.0001 | 13.5762 | 29.8145 | 59.9916 | 30.0002 | 13.5786 | 14.8326 | 60.0018 | 15.0001 | 13.5872 | 29.7934 | 60.0249 | 30.0002
13.5916 | 29.809 | 59.978 | 30.0002 | 13.5883 | 14.8202 | 60.0061 | 15.0001 | 13.5845 | 29.8145 | 59.9916 | 30.0002 | 13.5869 | 14.8326 | 60.0017 | 15.0001 | 13.5955 | 29.7934 | 60.025 | 30.0002
13.5999 | 29.809 | 59.978 | 30.0002 | 13.5966 | 14.8202 | 60.0061 | 15.0001 | 13.5929 | 29.8145 | 59.9916 | 30.0002 | 13.5952 | 14.8326 | 60.0017 | 15.0001 | 13.6038 | 29.7989 | 60.025 | 30.0002
13.6082 | 29.809 | 59.978 | 30.0002 | 13.605 | 14.8202 | 60.006 | 15.0001 | 13.6012 | 29.8097 | 59.9916 | 30.0002 | 13.6036 | 14.8326 | 60.0016 | 15.0001 | 13.6121 | 29.7989 | 60.025 | 30.0002
13.6166 | 29.809 | 59.978 | 30.0002 | 13.6133 | 14.8202 | 60.006 | 15.0001 | 13.6095 | 29.8097 | 59.9916 | 30.0002 | 13.6119 | 14.8326 | 60.0016 | 15.0001 | 13.6205 | 29.7989 | 60.0251 | 30.0002
13.6249 | 29.809 | 59.978 | 30.0002 | 13.6216 | 14.8202 | 60.006 | 15.0001 | 13.6179 | 29.8097 | 59.9916 | 30.0002 | 13.6202 | 14.8326 | 60.0015 | 15.0001 | 13.6288 | 29.7989 | 60.0251 | 30.0002
13.6332 | 29.8089 | 59.978 | 30.0002 | 13.63 | 14.8202 | 60.006 | 15.0001 | 13.6262 | 29.8097 | 59.9916 | 30.0002 | 13.6286 | 14.8326 | 60.0015 | 15.0001 | 13.6371 | 29.8037 | 60.0252 | 30.0002
13.6416 | 29.8089 | 59.9781 | 30.0002 | 13.6383 | 14.8202 | 60.0059 | 15.0001 | 13.6345 | 29.8097 | 59.9916 | 30.0002 | 13.6369 | 14.8326 | 60.0014 | 15.0001 | 13.6455 | 29.8037 | 60.0252 | 30.0002
13.6499 | 29.809 | 59.9781 | 30.0002 | 13.6466 | 14.8202 | 60.0059 | 15.0001 | 13.6429 | 29.8097 | 59.9916 | 30.0002 | 13.6452 | 14.8326 | 60.0014 | 15.0001 | 13.6538 | 29.8137 | 60.0252 | 30.0002
13.6583 | 29.809 | 59.9781 | 30.0002 | 13.655 | 14.8216 | 60.0059 | 15.0001 | 13.6512 | 29.8102 | 59.9916 | 30.0002 | 13.6536 | 14.8326 | 60.0013 | 15.0001 | 13.6621 | 29.8137 | 60.0253 | 30.0002
13.6666 | 29.809 | 59.9781 | 30.0002 | 13.6633 | 14.8216 | 60.0059 | 15.0001 | 13.6595 | 29.8102 | 59.9916 | 30.0002 | 13.6619 | 14.8326 | 60.0013 | 15.0001 | 13.6704 | 29.8137 | 60.0253 | 30.0002
13.6749 | 29.809 | 59.9782 | 30.0002 | 13.6716 | 14.8216 | 60.0058 | 15.0001 | 13.6679 | 29.8102 | 59.9916 | 30.0002 | 13.6702 | 14.8326 | 60.0012 | 15.0001 | 13.6788 | 29.8137 | 60.0254 | 30.0002
13.6833 | 29.8089 | 59.9782 | 30.0002 | 13.6799 | 14.8216 | 60.0058 | 15.0001 | 13.6762 | 29.8102 | 59.9915 | 30.0002 | 13.6786 | 14.8326 | 60.0012 | 15.0001 | 13.6871 | 29.8137 | 60.0254 | 30.0002
13.6916 | 29.8089 | 59.9782 | 30.0002 | 13.6883 | 14.8216 | 60.0058 | 15.0001 | 13.6845 | 29.8136 | 59.9915 | 30.0002 | 13.6869 | 14.8326 | 60.0011 | 15.0001 | 13.6954 | 29.8137 | 60.0255 | 30.0002
13.6999 | 29.809 | 59.9782 | 30.0002 | 13.6966 | 14.8216 | 60.0058 | 15.0001 | 13.6929 | 29.8136 | 59.9915 | 30.0002 | 13.6952 | 14.8308 | 60.0011 | 15.0001 | 13.7038 | 29.8096 | 60.0255 | 30.0002
13.7083 | 29.809 | 59.9783 | 30.0002 | 13.7049 | 14.8216 | 60.0057 | 15.0001 | 13.7012 | 29.8045 | 59.9915 | 30.0002 | 13.7036 | 14.8308 | 60.001 | 15.0001 | 13.7121 | 29.8096 | 60.0255 | 30.0002
13.7166 | 29.809 | 59.9783 | 30.0002 | 13.7133 | 14.8216 | 60.0057 | 15.0001 | 13.7095 | 29.8045 | 59.9915 | 30.0002 | 13.7119 | 14.8294 | 60.001 | 15.0001 | 13.7204 | 29.8087 | 60.0256 | 30.0002
13.7249 | 29.809 | 59.9783 | 30.0002 | 13.7216 | 14.8216 | 60.0057 | 15.0001 | 13.7179 | 29.8045 | 59.9915 | 30.0002 | 13.7202 | 14.8294 | 60.0009 | 15.0001 | 13.7288 | 29.8087 | 60.0256 | 30.0002
13.7333 | 29.809 | 59.9783 | 30.0002 | 13.7299 | 14.8216 | 60.0057 | 15.0001 | 13.7262 | 29.8045 | 59.9915 | 30.0002 | 13.7286 | 14.8273 | 60.0009 | 15.0001 | 13.7371 | 29.8087 | 60.0257 | 30.0002
13.7416 | 29.809 | 59.9784 | 30.0002 | 13.7383 | 14.8231 | 60.0056 | 15.0001 | 13.7345 | 29.8051 | 59.9915 | 30.0002 | 13.7369 | 14.8273 | 60.0008 | 15.0001 | 13.7454 | 29.8087 | 60.0257 | 30.0002
13.75 | 29.809 | 59.9784 | 30.0002 | 13.7466 | 14.8231 | 60.0056 | 15.0001 | 13.7429 | 29.8051 | 59.9915 | 30.0002 | 13.7452 | 14.8273 | 60.0008 | 15.0001 | 13.7537 | 29.8143 | 60.0257 | 30.0002
13.7583 | 29.809 | 59.9784 | 30.0002 | 13.7549 | 14.8231 | 60.0056 | 15.0001 | 13.7512 | 29.8051 | 59.9915 | 30.0002 | 13.7536 | 14.8273 | 60.0007 | 15.0001 | 13.7621 | 29.8143 | 60.0258 | 30.0002
13.7666 | 29.809 | 59.9784 | 30.0002 | 13.7633 | 14.8231 | 60.0056 | 15.0001 | 13.7595 | 29.8051 | 59.9915 | 30.0002 | 13.7619 | 14.8273 | 60.0007 | 15.0001 | 13.7704 | 29.8098 | 60.0258 | 30.0002
13.775 | 29.809 | 59.9785 | 30.0002 | 13.7716 | 14.8231 | 60.0055 | 15.0001 | 13.7679 | 29.8053 | 59.9915 | 30.0002 | 13.7702 | 14.8273 | 60.0006 | 15.0001 | 13.7787 | 29.8098 | 60.0259 | 30.0002
13.7833 | 29.809 | 59.9785 | 30.0002 | 13.7799 | 14.8231 | 60.0055 | 15.0001 | 13.7762 | 29.8053 | 59.9914 | 30.0002 | 13.7786 | 14.8353 | 60.0006 | 15.0001 | 13.7871 | 29.8061 | 60.0259 | 30.0002
13.7916 | 29.809 | 59.9785 | 30.0002 | 13.7883 | 14.8231 | 60.0055 | 15.0001 | 13.7845 | 29.8053 | 59.9914 | 30.0002 | 13.7869 | 14.8353 | 60.0005 | 15.0001 | 13.7954 | 29.8061 | 60.026 | 30.0002
13.8 | 29.809 | 59.9785 | 30.0002 | 13.7966 | 14.8231 | 60.0055 | 15.0001 | 13.7929 | 29.8053 | 59.9914 | 30.0002 | 13.7952 | 14.8353 | 60.0005 | 15.0001 | 13.8037 | 29.8183 | 60.026 | 30.0002
13.8083 | 29.809 | 59.9786 | 30.0002 | 13.8049 | 14.8249 | 60.0054 | 15.0001 | 13.8012 | 29.8058 | 59.9914 | 30.0002 | 13.8036 | 14.8353 | 60.0004 | 15.0001 | 13.812 | 29.8183 | 60.026 | 30.0002
13.8167 | 29.809 | 59.9786 | 30.0002 | 13.8133 | 14.8249 | 60.0054 | 15.0001 | 13.8095 | 29.8058 | 59.9914 | 30.0002 | 13.8119 | 14.8312 | 60.0004 | 15.0001 | 13.8204 | 29.8119 | 60.0261 | 30.0002
13.825 | 29.809 | 59.9786 | 30.0002 | 13.8216 | 14.8249 | 60.0054 | 15.0001 | 13.8179 | 29.8058 | 59.9914 | 30.0002 | 13.8202 | 14.8312 | 60.0003 | 15.0001 | 13.8287 | 29.8119 | 60.0261 | 30.0002
13.8333 | 29.809 | 59.9786 | 30.0002 | 13.8299 | 14.8249 | 60.0054 | 15.0001 | 13.8262 | 29.8058 | 59.9914 | 30.0002 | 13.8286 | 14.8312 | 60.0003 | 15.0001 | 13.837 | 29.8079 | 60.0262 | 30.0002
13.8417 | 29.809 | 59.9787 | 30.0002 | 13.8383 | 14.8261 | 60.0053 | 15.0001 | 13.8346 | 29.8058 | 59.9914 | 30.0002 | 13.8369 | 14.8312 | 60.0002 | 15.0001 | 13.8454 | 29.8079 | 60.0262 | 30.0002
13.85 | 29.809 | 59.9787 | 30.0002 | 13.8466 | 14.8261 | 60.0053 | 15.0001 | 13.8429 | 29.8058 | 59.9914 | 30.0002 | 13.8452 | 14.8312 | 60.0002 | 15.0001 | 13.8537 | 29.8107 | 60.0262 | 30.0002
13.8583 | 29.809 | 59.9787 | 30.0002 | 13.8549 | 14.8261 | 60.0053 | 15.0001 | 13.8512 | 29.8058 | 59.9914 | 30.0002 | 13.8536 | 14.8312 | 60.0001 | 15.0001 | 13.862 | 29.8107 | 60.0263 | 30.0002
13.8667 | 29.8089 | 59.9787 | 30.0002 | 13.8633 | 14.8261 | 60.0053 | 15.0001 | 13.8596 | 29.8058 | 59.9914 | 30.0002 | 13.8619 | 14.8284 | 60.0001 | 15.0001 | 13.8703 | 29.8107 | 60.0263 | 30.0002
13.875 | 29.8089 | 59.9788 | 30.0002 | 13.8716 | 14.8261 | 60.0052 | 15.0001 | 13.8679 | 29.8102 | 59.9914 | 30.0002 | 13.8703 | 14.8284 | 60 | 15.0001 | 13.8787 | 29.8107 | 60.0264 | 30.0002
13.8833 | 29.8087 | 59.9788 | 30.0002 | 13.8799 | 14.8261 | 60.0052 | 15.0001 | 13.8762 | 29.8102 | 59.9913 | 30.0002 | 13.8786 | 14.8284 | 60 | 15.0001 | 13.887 | 29.8107 | 60.0264 | 30.0002
13.8917 | 29.8087 | 59.9788 | 30.0002 | 13.8883 | 14.8261 | 60.0052 | 15.0001 | 13.8846 | 29.8169 | 59.9913 | 30.0002 | 13.8869 | 14.8284 | 59.9999 | 15.0001 | 13.8953 | 29.8107 | 60.0265 | 30.0002
13.9 | 29.8052 | 59.9788 | 30.0002 | 13.8966 | 14.8261 | 60.0052 | 15.0001 | 13.8929 | 29.8169 | 59.9913 | 30.0002 | 13.8953 | 14.8284 | 59.9999 | 15.0001 | 13.9037 | 29.8107 | 60.0265 | 30.0002
13.9084 | 29.8052 | 59.9789 | 30.0002 | 13.9049 | 14.8261 | 60.0051 | 15.0001 | 13.9012 | 29.8106 | 59.9913 | 30.0002 | 13.9036 | 14.8284 | 59.9998 | 15.0001 | 13.912 | 29.8107 | 60.0265 | 30.0002
13.9167 | 29.8052 | 59.9789 | 30.0002 | 13.9133 | 14.8261 | 60.0051 | 15.0001 | 13.9096 | 29.8106 | 59.9913 | 30.0002 | 13.9119 | 14.8381 | 59.9998 | 15.0001 | 13.9203 | 29.8107 | 60.0266 | 30.0002
13.925 | 29.8052 | 59.9789 | 30.0002 | 13.9216 | 14.8261 | 60.0051 | 15.0001 | 13.9179 | 29.8106 | 59.9913 | 30.0002 | 13.9203 | 14.8381 | 59.9997 | 15.0001 | 13.9286 | 29.8107 | 60.0266 | 30.0002
13.9334 | 29.8052 | 59.9789 | 30.0002 | 13.9299 | 14.8261 | 60.0051 | 15.0001 | 13.9262 | 29.8106 | 59.9913 | 30.0002 | 13.9286 | 14.8381 | 59.9997 | 15.0001 | 13.937 | 29.811 | 60.0267 | 30.0002
13.9417 | 29.8052 | 59.979 | 30.0002 | 13.9383 | 14.8261 | 60.005 | 15.0001 | 13.9346 | 29.8106 | 59.9913 | 30.0002 | 13.9369 | 14.8381 | 59.9996 | 15.0001 | 13.9453 | 29.811 | 60.0267 | 30.0002
13.95 | 29.8052 | 59.979 | 30.0002 | 13.9466 | 14.8261 | 60.005 | 15.0001 | 13.9429 | 29.8106 | 59.9913 | 30.0002 | 13.9453 | 14.8381 | 59.9996 | 15.0001 | 13.9536 | 29.811 | 60.0267 | 30.0002
13.9584 | 29.8052 | 59.979 | 30.0002 | 13.9549 | 14.8216 | 60.005 | 15.0001 | 13.9512 | 29.8106 | 59.9913 | 30.0002 | 13.9536 | 14.8381 | 59.9995 | 15.0001 | 13.962 | 29.811 | 60.0268 | 30.0002
13.9667 | 29.8127 | 59.979 | 30.0002 | 13.9633 | 14.8216 | 60.005 | 15.0001 | 13.9596 | 29.8106 | 59.9913 | 30.0002 | 13.9619 | 14.8397 | 59.9995 | 15.0001 | 13.9703 | 29.8121 | 60.0268 | 30.0002
13.975 | 29.8127 | 59.9791 | 30.0002 | 13.9716 | 14.8216 | 60.005 | 15.0001 | 13.9679 | 29.8064 | 59.9913 | 30.0002 | 13.9703 | 14.8397 | 59.9994 | 15.0001 | 13.9786 | 29.8121 | 60.0269 | 30.0002
13.9834 | 29.8127 | 59.9791 | 30.0002 | 13.9799 | 14.8216 | 60.005 | 15.0001 | 13.9762 | 29.8064 | 59.9912 | 30.0002 | 13.9786 | 14.8407 | 59.9994 | 15.0001 | 13.9869 | 29.8121 | 60.0269 | 30.0002
13.9917 | 29.8127 | 59.9791 | 30.0002 | 13.9883 | 14.8216 | 60.005 | 15.0001 | 13.9846 | 29.8064 | 59.9912 | 30.0002 | 13.9869 | 14.8407 | 59.9993 | 15.0001 | 13.9953 | 29.8121 | 60.027 | 30.0002
14.0001 | 29.8127 | 59.9791 | 30.0002 | 13.9966 | 14.8216 | 60.005 | 15.0001 | 13.9929 | 29.8064 | 59.9912 | 30.0002 | 13.9953 | 14.8407 | 59.9993 | 15.0001 | 14.0036 | 29.8121 | 60.027 | 30.0002
14.0084 | 29.8127 | 59.9792 | 30.0002 | 14.0049 | 14.8204 | 60.0049 | 15.0001 | 14.0012 | 29.8064 | 59.9912 | 30.0002 | 14.0036 | 14.8407 | 59.9992 | 15.0001 | 14.0119 | 29.8121 | 60.027 | 30.0002
14.0167 | 29.8127 | 59.9792 | 30.0002 | 14.0133 | 14.8204 | 60.0049 | 15.0001 | 14.0096 | 29.8064 | 59.9912 | 30.0002 | 14.0119 | 14.8407 | 59.9992 | 15.0001 | 14.0203 | 29.8121 | 60.0271 | 30.0002
14.0251 | 29.8127 | 59.9792 | 30.0002 | 14.0216 | 14.82 | 60.0049 | 15.0001 | 14.0179 | 29.8064 | 59.9912 | 30.0002 | 14.0203 | 14.8407 | 59.9991 | 15.0001 | 14.0286 | 29.8121 | 60.0271 | 30.0002
14.0334 | 29.8127 | 59.9792 | 30.0002 | 14.0299 | 14.82 | 60.0049 | 15.0001 | 14.0262 | 29.8064 | 59.9912 | 30.0002 | 14.0286 | 14.8407 | 59.9991 | 15.0001 | 14.0369 | 29.8121 | 60.0271 | 30.0002
14.0417 | 29.8127 | 59.9793 | 30.0002 | 14.0383 | 14.82 | 60.0049 | 15.0001 | 14.0346 | 29.8072 | 59.9912 | 30.0002 | 14.0369 | 14.8407 | 59.999 | 15.0001 | 14.0453 | 29.8121 | 60.0272 | 30.0002
14.0501 | 29.8127 | 59.9793 | 30.0002 | 14.0466 | 14.82 | 60.0049 | 15.0001 | 14.0429 | 29.8072 | 59.9912 | 30.0002 | 14.0453 | 14.8389 | 59.999 | 15.0001 | 14.0536 | 29.8121 | 60.0272 | 30.0002
14.0584 | 29.8127 | 59.9793 | 30.0002 | 14.0549 | 14.82 | 60.0049 | 15.0001 | 14.0512 | 29.8029 | 59.9912 | 30.0002 | 14.0536 | 14.8389 | 59.9989 | 15.0001 | 14.0619 | 29.8121 | 60.0272 | 30.0002
14.0668 | 29.8127 | 59.9793 | 30.0002 | 14.0633 | 14.82 | 60.0049 | 15.0001 | 14.0596 | 29.8029 | 59.9912 | 30.0002 | 14.0619 | 14.8166 | 59.9989 | 15.0001 | 14.0702 | 29.8121 | 60.0273 | 30.0002
14.0751 | 29.8127 | 59.9794 | 30.0002 | 14.0716 | 14.82 | 60.0049 | 15.0001 | 14.0679 | 29.8029 | 59.9912 | 30.0002 | 14.0703 | 14.8166 | 59.9988 | 15.0001 | 14.0786 | 29.8121 | 60.0273 | 30.0002
14.0834 | 29.8127 | 59.9794 | 30.0002 | 14.0799 | 14.82 | 60.0049 | 15.0001 | 14.0762 | 29.8029 | 59.9911 | 30.0002 | 14.0786 | 14.8175 | 59.9988 | 15.0001 | 14.0869 | 29.8121 | 60.0273 | 30.0002
14.0918 | 29.8127 | 59.9794 | 30.0002 | 14.0882 | 14.82 | 60.0049 | 15.0001 | 14.0846 | 29.8029 | 59.9911 | 30.0002 | 14.0869 | 14.8175 | 59.9987 | 15.0001 | 14.0952 | 29.8121 | 60.0274 | 30.0002
14.1001 | 29.8127 | 59.9794 | 30.0002 | 14.0966 | 14.82 | 60.0049 | 15.0001 | 14.0929 | 29.8029 | 59.9911 | 30.0002 | 14.0953 | 14.816 | 59.9987 | 15.0001 | 14.1036 | 29.808 | 60.0274 | 30.0002
14.1084 | 29.8127 | 59.9795 | 30.0002 | 14.1049 | 14.8207 | 60.0048 | 15.0001 | 14.1012 | 29.8036 | 59.9911 | 30.0002 | 14.1036 | 14.816 | 59.9986 | 15.0001 | 14.1119 | 29.808 | 60.0274 | 30.0002
14.1168 | 29.8127 | 59.9795 | 30.0002 | 14.1132 | 14.8207 | 60.0048 | 15.0001 | 14.1096 | 29.8036 | 59.9911 | 30.0002 | 14.1119 | 14.816 | 59.9986 | 15.0001 | 14.1202 | 29.808 | 60.0275 | 30.0002
14.1251 | 29.8127 | 59.9795 | 30.0002 | 14.1216 | 14.8207 | 60.0048 | 15.0001 | 14.1179 | 29.8036 | 59.9911 | 30.0002 | 14.1203 | 14.816 | 59.9985 | 15.0001 | 14.1285 | 29.808 | 60.0275 | 30.0002
14.1334 | 29.816 | 59.9795 | 30.0002 | 14.1299 | 14.8207 | 60.0048 | 15.0001 | 14.1262 | 29.8036 | 59.9911 | 30.0002 | 14.1286 | 14.816 | 59.9985 | 15.0001 | 14.1369 | 29.808 | 60.0275 | 30.0002
14.1418 | 29.816 | 59.9796 | 30.0002 | 14.1382 | 14.8207 | 60.0048 | 15.0001 | 14.1346 | 29.8046 | 59.9911 | 30.0002 | 14.1369 | 14.816 | 59.9984 | 15.0001 | 14.1452 | 29.808 | 60.0276 | 30.0002
14.1501 | 29.816 | 59.9796 | 30.0002 | 14.1466 | 14.8207 | 60.0048 | 15.0001 | 14.1429 | 29.8046 | 59.9911 | 30.0002 | 14.1453 | 14.816 | 59.9984 | 15.0001 | 14.1535 | 29.808 | 60.0276 | 30.0002
14.1585 | 29.816 | 59.9796 | 30.0002 | 14.1549 | 14.8207 | 60.0048 | 15.0001 | 14.1513 | 29.8022 | 59.9911 | 30.0002 | 14.1536 | 14.816 | 59.9983 | 15.0001 | 14.1619 | 29.808 | 60.0276 | 30.0002
14.1668 | 29.8165 | 59.9796 | 30.0002 | 14.1632 | 14.8207 | 60.0048 | 15.0001 | 14.1596 | 29.8022 | 59.9911 | 30.0002 | 14.1619 | 14.813 | 59.9983 | 15.0001 | 14.1702 | 29.808 | 60.0277 | 30.0002
14.1751 | 29.8165 | 59.9797 | 30.0002 | 14.1716 | 14.8247 | 60.0048 | 15.0001 | 14.1679 | 29.8022 | 59.9911 | 30.0002 | 14.1703 | 14.813 | 59.9982 | 15.0001 | 14.1785 | 29.808 | 60.0277 | 30.0002
14.1835 | 29.8165 | 59.9797 | 30.0002 | 14.1799 | 14.8247 | 60.0048 | 15.0001 | 14.1763 | 29.8022 | 59.991 | 30.0002 | 14.1786 | 14.813 | 59.9982 | 15.0001 | 14.1869 | 29.808 | 60.0277 | 30.0002
14.1918 | 29.8165 | 59.9797 | 30.0002 | 14.1882 | 14.8247 | 60.0048 | 15.0001 | 14.1846 | 29.8002 | 59.991 | 30.0002 | 14.1869 | 14.813 | 59.9981 | 15.0001 | 14.1952 | 29.808 | 60.0278 | 30.0002
14.2001 | 29.8165 | 59.9797 | 30.0002 | 14.1966 | 14.8247 | 60.0048 | 15.0001 | 14.1929 | 29.8002 | 59.991 | 30.0002 | 14.1953 | 14.8136 | 59.9981 | 15.0001 | 14.2035 | 29.81 | 60.0278 | 30.0002
14.2085 | 29.8165 | 59.9798 | 30.0002 | 14.2049 | 14.8247 | 60.0047 | 15.0001 | 14.2013 | 29.782 | 59.991 | 30.0002 | 14.2036 | 14.8136 | 59.998 | 15.0001 | 14.2118 | 29.81 | 60.0278 | 30.0002
14.2168 | 29.8164 | 59.9798 | 30.0002 | 14.2132 | 14.8247 | 60.0047 | 15.0001 | 14.2096 | 29.782 | 59.991 | 30.0002 | 14.2119 | 14.8136 | 59.998 | 15.0001 | 14.2202 | 29.81 | 60.0279 | 30.0002
14.2251 | 29.8164 | 59.9798 | 30.0002 | 14.2216 | 14.8247 | 60.0047 | 15.0001 | 14.2179 | 29.7829 | 59.991 | 30.0002 | 14.2203 | 14.8136 | 59.9979 | 15.0001 | 14.2285 | 29.81 | 60.0279 | 30.0002
14.2335 | 29.8165 | 59.9798 | 30.0002 | 14.2299 | 14.8247 | 60.0047 | 15.0001 | 14.2263 | 29.7829 | 59.991 | 30.0002 | 14.2286 | 14.8136 | 59.9979 | 15.0001 | 14.2368 | 29.81 | 60.0279 | 30.0002
14.2418 | 29.8165 | 59.9799 | 30.0002 | 14.2382 | 14.8247 | 60.0047 | 15.0001 | 14.2346 | 29.7809 | 59.991 | 30.0002 | 14.2369 | 14.8136 | 59.9978 | 15.0001 | 14.2452 | 29.81 | 60.028 | 30.0002
14.2502 | 29.8165 | 59.9799 | 30.0002 | 14.2466 | 14.8247 | 60.0047 | 15.0001 | 14.2429 | 29.7809 | 59.991 | 30.0002 | 14.2453 | 14.8136 | 59.9978 | 15.0001 | 14.2535 | 29.81 | 60.028 | 30.0002
14.2585 | 29.8165 | 59.9799 | 30.0002 | 14.2549 | 14.8254 | 60.0047 | 15.0001 | 14.2513 | 29.7809 | 59.9911 | 30.0002 | 14.2536 | 14.8136 | 59.9977 | 15.0001 | 14.2618 | 29.81 | 60.028 | 30.0002
14.2668 | 29.8175 | 59.9799 | 30.0002 | 14.2632 | 14.8254 | 60.0047 | 15.0001 | 14.2596 | 29.7809 | 59.9911 | 30.0002 | 14.2619 | 14.8201 | 59.9977 | 15.0001 | 14.2702 | 29.81 | 60.0281 | 30.0002
14.2752 | 29.8175 | 59.98 | 30.0002 | 14.2716 | 14.8248 | 60.0047 | 15.0001 | 14.2679 | 29.7809 | 59.9911 | 30.0002 | 14.2703 | 14.8201 | 59.9976 | 15.0001 | 14.2785 | 29.81 | 60.0281 | 30.0002
14.2835 | 29.8175 | 59.98 | 30.0002 | 14.2799 | 14.8248 | 60.0047 | 15.0001 | 14.2763 | 29.7809 | 59.9911 | 30.0002 | 14.2786 | 14.8242 | 59.9976 | 15.0001 | 14.2868 | 29.81 | 60.0281 | 30.0002
14.2918 | 29.8175 | 59.98 | 30.0002 | 14.2882 | 14.8244 | 60.0047 | 15.0001 | 14.2846 | 29.7809 | 59.9911 | 30.0002 | 14.2869 | 14.8242 | 59.9975 | 15.0001 | 14.2951 | 29.81 | 60.0282 | 30.0002
14.3002 | 29.8175 | 59.98 | 30.0002 | 14.2966 | 14.8244 | 60.0047 | 15.0001 | 14.2929 | 29.7809 | 59.9911 | 30.0002 | 14.2953 | 14.8242 | 59.9975 | 15.0001 | 14.3035 | 29.81 | 60.0282 | 30.0002
14.3085 | 29.8175 | 59.9801 | 30.0002 | 14.3049 | 14.8244 | 60.0046 | 15.0001 | 14.3013 | 29.7859 | 59.9912 | 30.0002 | 14.3036 | 14.8242 | 59.9974 | 15.0001 | 14.3118 | 29.81 | 60.0282 | 30.0002
14.3169 | 29.8175 | 59.9801 | 30.0002 | 14.3132 | 14.8244 | 60.0046 | 15.0001 | 14.3096 | 29.7859 | 59.9912 | 30.0002 | 14.3119 | 14.8242 | 59.9974 | 15.0001 | 14.3201 | 29.81 | 60.0283 | 30.0002
14.3252 | 29.8175 | 59.9801 | 30.0002 | 14.3216 | 14.8244 | 60.0046 | 15.0001 | 14.3179 | 29.7916 | 59.9912 | 30.0002 | 14.3203 | 14.8242 | 59.9973 | 15.0001 | 14.3285 | 29.81 | 60.0283 | 30.0002
14.3335 | 29.8172 | 59.9801 | 30.0002 | 14.3299 | 14.8244 | 60.0046 | 15.0001 | 14.3263 | 29.7916 | 59.9912 | 30.0002 | 14.3286 | 14.8242 | 59.9973 | 15.0001 | 14.3368 | 29.81 | 60.0283 | 30.0002
14.3419 | 29.8172 | 59.9802 | 30.0002 | 14.3382 | 14.8233 | 60.0046 | 15.0001 | 14.3346 | 29.7916 | 59.9912 | 30.0002 | 14.3369 | 14.8242 | 59.9972 | 15.0001 | 14.3451 | 29.81 | 60.0284 | 30.0002
14.3502 | 29.8172 | 59.9802 | 30.0002 | 14.3466 | 14.8233 | 60.0046 | 15.0001 | 14.3429 | 29.7916 | 59.9912 | 30.0002 | 14.3453 | 14.8273 | 59.9972 | 15.0001 | 14.3534 | 29.81 | 60.0284 | 30.0002
14.3585 | 29.8172 | 59.9802 | 30.0002 | 14.3549 | 14.8233 | 60.0046 | 15.0001 | 14.3513 | 29.7913 | 59.9913 | 30.0002 | 14.3536 | 14.8273 | 59.9971 | 15.0001 | 14.3618 | 29.81 | 60.0284 | 30.0002
14.3669 | 29.82 | 59.9802 | 30.0002 | 14.3632 | 14.8233 | 60.0046 | 15.0001 | 14.3596 | 29.7913 | 59.9913 | 30.0002 | 14.3619 | 14.8273 | 59.9971 | 15.0001 | 14.3701 | 29.81 | 60.0285 | 30.0002
14.3752 | 29.82 | 59.9803 | 30.0002 | 14.3716 | 14.8233 | 60.0046 | 15.0001 | 14.3679 | 29.7913 | 59.9913 | 30.0002 | 14.3703 | 14.8273 | 59.997 | 15.0001 | 14.3784 | 29.81 | 60.0285 | 30.0002
14.3835 | 29.82 | 59.9803 | 30.0002 | 14.3799 | 14.8233 | 60.0046 | 15.0001 | 14.3763 | 29.7913 | 59.9913 | 30.0002 | 14.3786 | 14.826 | 59.997 | 15.0001 | 14.3868 | 29.81 | 60.0285 | 30.0002
14.3919 | 29.82 | 59.9803 | 30.0002 | 14.3882 | 14.8233 | 60.0046 | 15.0001 | 14.3846 | 29.7866 | 59.9913 | 30.0002 | 14.3869 | 14.826 | 59.997 | 15.0001 | 14.3951 | 29.81 | 60.0286 | 30.0002
14.4002 | 29.82 | 59.9803 | 30.0002 | 14.3966 | 14.8233 | 60.0046 | 15.0001 | 14.3929 | 29.7866 | 59.9913 | 30.0002 | 14.3953 | 14.826 | 59.997 | 15.0001 | 14.4034 | 29.8058 | 60.0286 | 30.0002
14.4086 | 29.82 | 59.9804 | 30.0002 | 14.4049 | 14.8233 | 60.0045 | 15.0001 | 14.4013 | 29.7866 | 59.9914 | 30.0002 | 14.4036 | 14.826 | 59.997 | 15.0001 | 14.4118 | 29.8058 | 60.0286 | 30.0002
14.4169 | 29.82 | 59.9804 | 30.0002 | 14.4132 | 14.8233 | 60.0045 | 15.0001 | 14.4096 | 29.7866 | 59.9914 | 30.0002 | 14.4119 | 14.8264 | 59.997 | 15.0001 | 14.4201 | 29.8058 | 60.0287 | 30.0002
14.4252 | 29.82 | 59.9804 | 30.0002 | 14.4216 | 14.8233 | 60.0045 | 15.0001 | 14.4179 | 29.7875 | 59.9914 | 30.0002 | 14.4203 | 14.8264 | 59.997 | 15.0001 | 14.4284 | 29.8058 | 60.0287 | 30.0002
14.4336 | 29.82 | 59.9804 | 30.0002 | 14.4299 | 14.8233 | 60.0045 | 15.0001 | 14.4263 | 29.7875 | 59.9914 | 30.0002 | 14.4286 | 14.8248 | 59.9969 | 15.0001 | 14.4367 | 29.8058 | 60.0287 | 30.0002
14.4419 | 29.82 | 59.9805 | 30.0002 | 14.4382 | 14.8233 | 60.0045 | 15.0001 | 14.4346 | 29.7875 | 59.9914 | 30.0002 | 14.4369 | 14.8248 | 59.9969 | 15.0001 | 14.4451 | 29.8058 | 60.0288 | 30.0002
14.4502 | 29.82 | 59.9805 | 30.0002 | 14.4466 | 14.8233 | 60.0045 | 15.0001 | 14.443 | 29.7875 | 59.9914 | 30.0002 | 14.4453 | 14.8248 | 59.9969 | 15.0001 | 14.4534 | 29.8058 | 60.0288 | 30.0002
14.4586 | 29.82 | 59.9805 | 30.0002 | 14.4549 | 14.8233 | 60.0045 | 15.0001 | 14.4513 | 29.7906 | 59.9915 | 30.0002 | 14.4536 | 14.8248 | 59.9969 | 15.0001 | 14.4617 | 29.8058 | 60.0288 | 30.0002
14.4669 | 29.82 | 59.9805 | 30.0002 | 14.4632 | 14.8233 | 60.0045 | 15.0001 | 14.4596 | 29.7906 | 59.9915 | 30.0002 | 14.4619 | 14.8248 | 59.9969 | 15.0001 | 14.4701 | 29.8058 | 60.0289 | 30.0002
14.4752 | 29.82 | 59.9806 | 30.0002 | 14.4715 | 14.8255 | 60.0045 | 15.0001 | 14.468 | 29.7906 | 59.9915 | 30.0002 | 14.4703 | 14.8248 | 59.9969 | 15.0001 | 14.4784 | 29.8058 | 60.0289 | 30.0002
14.4836 | 29.82 | 59.9806 | 30.0002 | 14.4799 | 14.8255 | 60.0045 | 15.0001 | 14.4763 | 29.7906 | 59.9915 | 30.0002 | 14.4786 | 14.8248 | 59.9969 | 15.0001 | 14.4867 | 29.8058 | 60.0289 | 30.0002
14.4919 | 29.82 | 59.9806 | 30.0002 | 14.4882 | 14.8269 | 60.0045 | 15.0001 | 14.4846 | 29.7906 | 59.9915 | 30.0002 | 14.4869 | 14.8248 | 59.9969 | 15.0001 | 14.495 | 29.8058 | 60.029 | 30.0002
14.5003 | 29.8191 | 59.9806 | 30.0002 | 14.4965 | 14.8269 | 60.0045 | 15.0001 | 14.493 | 29.7906 | 59.9915 | 30.0002 | 14.4953 | 14.8261 | 59.9969 | 15.0001 | 14.5034 | 29.8058 | 60.029 | 30.0002
14.5086 | 29.8191 | 59.9807 | 30.0002 | 14.5049 | 14.8269 | 60.0044 | 15.0001 | 14.5013 | 29.7907 | 59.9916 | 30.0002 | 14.5036 | 14.8261 | 59.9969 | 15.0001 | 14.5117 | 29.8058 | 60.029 | 30.0002
14.5169 | 29.8191 | 59.9807 | 30.0002 | 14.5132 | 14.8269 | 60.0044 | 15.0001 | 14.5096 | 29.7907 | 59.9916 | 30.0002 | 14.5119 | 14.8267 | 59.9969 | 15.0001 | 14.52 | 29.8058 | 60.0291 | 30.0002
14.5253 | 29.8191 | 59.9807 | 30.0002 | 14.5215 | 14.8263 | 60.0044 | 15.0001 | 14.518 | 29.7918 | 59.9916 | 30.0002 | 14.5203 | 14.8267 | 59.9969 | 15.0001 | 14.5284 | 29.8058 | 60.0291 | 30.0002
14.5336 | 29.8195 | 59.9807 | 30.0002 | 14.5299 | 14.8263 | 60.0044 | 15.0001 | 14.5263 | 29.7918 | 59.9916 | 30.0002 | 14.5286 | 14.8267 | 59.9968 | 15.0001 | 14.5367 | 29.8058 | 60.0291 | 30.0002
14.5419 | 29.8195 | 59.9808 | 30.0002 | 14.5382 | 14.8263 | 60.0044 | 15.0001 | 14.5346 | 29.7918 | 59.9916 | 30.0002 | 14.5369 | 14.8267 | 59.9968 | 15.0001 | 14.545 | 29.8058 | 60.0292 | 30.0002
14.5503 | 29.8195 | 59.9808 | 30.0002 | 14.5465 | 14.8263 | 60.0044 | 15.0001 | 14.543 | 29.7918 | 59.9916 | 30.0002 | 14.5453 | 14.8267 | 59.9968 | 15.0001 | 14.5534 | 29.8058 | 60.0292 | 30.0002
14.5586 | 29.8195 | 59.9808 | 30.0002 | 14.5549 | 14.8263 | 60.0044 | 15.0001 | 14.5513 | 29.7918 | 59.9917 | 30.0002 | 14.5536 | 14.8267 | 59.9968 | 15.0001 | 14.5617 | 29.8058 | 60.0292 | 30.0002
14.5669 | 29.8092 | 59.9808 | 30.0002 | 14.5632 | 14.8263 | 60.0044 | 15.0001 | 14.5596 | 29.7918 | 59.9917 | 30.0002 | 14.5619 | 14.8267 | 59.9968 | 15.0001 | 14.57 | 29.8058 | 60.0293 | 30.0002
14.5753 | 29.8092 | 59.9809 | 30.0002 | 14.5715 | 14.8263 | 60.0044 | 15.0001 | 14.568 | 29.7918 | 59.9917 | 30.0002 | 14.5703 | 14.8267 | 59.9968 | 15.0001 | 14.5783 | 29.8058 | 60.0293 | 30.0002
14.5836 | 29.8092 | 59.9809 | 30.0002 | 14.5799 | 14.8263 | 60.0044 | 15.0001 | 14.5763 | 29.7918 | 59.9917 | 30.0002 | 14.5786 | 14.8265 | 59.9968 | 15.0001 | 14.5867 | 29.8058 | 60.0293 | 30.0002
14.592 | 29.8092 | 59.9809 | 30.0002 | 14.5882 | 14.8263 | 60.0044 | 15.0001 | 14.5846 | 29.7918 | 59.9917 | 30.0002 | 14.5869 | 14.8265 | 59.9968 | 15.0001 | 14.595 | 29.8058 | 60.0294 | 30.0002
14.6003 | 29.8062 | 59.9809 | 30.0002 | 14.5965 | 14.8263 | 60.0044 | 15.0001 | 14.593 | 29.7918 | 59.9917 | 30.0002 | 14.5953 | 14.825 | 59.9968 | 15.0001 | 14.6033 | 29.8058 | 60.0294 | 30.0002
14.6086 | 29.8062 | 59.981 | 30.0002 | 14.6049 | 14.8263 | 60.0043 | 15.0001 | 14.6013 | 29.8234 | 59.9918 | 30.0002 | 14.6036 | 14.825 | 59.9968 | 15.0001 | 14.6117 | 29.8058 | 60.0294 | 30.0002
14.617 | 29.8061 | 59.981 | 30.0002 | 14.6132 | 14.8263 | 60.0043 | 15.0001 | 14.6096 | 29.8234 | 59.9918 | 30.0002 | 14.6119 | 14.825 | 59.9968 | 15.0001 | 14.62 | 29.8058 | 60.0295 | 30.0002
14.6253 | 29.8061 | 59.981 | 30.0002 | 14.6215 | 14.8263 | 60.0043 | 15.0001 | 14.618 | 29.8245 | 59.9918 | 30.0002 | 14.6203 | 14.825 | 59.9968 | 15.0001 | 14.6283 | 29.8058 | 60.0295 | 30.0002
14.6336 | 29.8061 | 59.981 | 30.0002 | 14.6299 | 14.8263 | 60.0043 | 15.0001 | 14.6263 | 29.8245 | 59.9918 | 30.0002 | 14.6286 | 14.8383 | 59.9967 | 15.0001 | 14.6366 | 29.8058 | 60.0295 | 30.0002
14.642 | 29.8061 | 59.9811 | 30.0002 | 14.6382 | 14.8263 | 60.0043 | 15.0001 | 14.6346 | 29.8256 | 59.9918 | 30.0002 | 14.6369 | 14.8383 | 59.9967 | 15.0001 | 14.645 | 29.8058 | 60.0296 | 30.0002
14.6503 | 29.7998 | 59.9811 | 30.0002 | 14.6465 | 14.8263 | 60.0043 | 15.0001 | 14.643 | 29.8256 | 59.9918 | 30.0002 | 14.6453 | 14.8383 | 59.9967 | 15.0001 | 14.6533 | 29.8058 | 60.0296 | 30.0002
14.6587 | 29.7998 | 59.9811 | 30.0002 | 14.6549 | 14.8263 | 60.0043 | 15.0001 | 14.6513 | 29.8256 | 59.9919 | 30.0002 | 14.6536 | 14.8383 | 59.9967 | 15.0001 | 14.6616 | 29.8058 | 60.0296 | 30.0002
14.667 | 29.7998 | 59.9811 | 30.0002 | 14.6632 | 14.8263 | 60.0043 | 15.0001 | 14.6596 | 29.8256 | 59.9919 | 30.0002 | 14.6619 | 14.8405 | 59.9967 | 15.0001 | 14.67 | 29.8058 | 60.0297 | 30.0002
14.6753 | 29.7998 | 59.9812 | 30.0002 | 14.6715 | 14.8264 | 60.0043 | 15.0001 | 14.668 | 29.8256 | 59.9919 | 30.0002 | 14.6703 | 14.8405 | 59.9967 | 15.0001 | 14.6783 | 29.8058 | 60.0297 | 30.0002
14.6837 | 29.7998 | 59.9812 | 30.0002 | 14.6799 | 14.8264 | 60.0043 | 15.0001 | 14.6763 | 29.8256 | 59.9919 | 30.0002 | 14.6786 | 14.8405 | 59.9967 | 15.0001 | 14.6866 | 29.8058 | 60.0297 | 30.0002
14.692 | 29.7998 | 59.9812 | 30.0002 | 14.6882 | 14.8251 | 60.0043 | 15.0001 | 14.6846 | 29.8256 | 59.9919 | 30.0002 | 14.6869 | 14.8405 | 59.9967 | 15.0001 | 14.695 | 29.8058 | 60.0298 | 30.0002
14.7003 | 29.7998 | 59.9812 | 30.0002 | 14.6965 | 14.8251 | 60.0043 | 15.0001 | 14.693 | 29.8256 | 59.9919 | 30.0002 | 14.6953 | 14.8425 | 59.9967 | 15.0001 | 14.7033 | 29.8058 | 60.0298 | 30.0002
14.7087 | 29.7998 | 59.9813 | 30.0002 | 14.7049 | 14.8251 | 60.0042 | 15.0001 | 14.7013 | 29.8256 | 59.992 | 30.0002 | 14.7036 | 14.8425 | 59.9967 | 15.0001 | 14.7116 | 29.8058 | 60.0298 | 30.0002
14.717 | 29.7998 | 59.9813 | 30.0002 | 14.7132 | 14.8251 | 60.0042 | 15.0001 | 14.7096 | 29.8256 | 59.992 | 30.0002 | 14.7119 | 14.8425 | 59.9967 | 15.0001 | 14.7199 | 29.8058 | 60.0299 | 30.0002
14.7253 | 29.7998 | 59.9813 | 30.0002 | 14.7215 | 14.8233 | 60.0042 | 15.0001 | 14.718 | 29.8256 | 59.992 | 30.0002 | 14.7203 | 14.8425 | 59.9967 | 15.0001 | 14.7283 | 29.8058 | 60.0299 | 30.0002
14.7337 | 29.7997 | 59.9813 | 30.0002 | 14.7299 | 14.8233 | 60.0042 | 15.0001 | 14.7263 | 29.8256 | 59.992 | 30.0002 | 14.7286 | 14.8425 | 59.9966 | 15.0001 | 14.7366 | 29.7996 | 60.0299 | 30.0002
14.742 | 29.7997 | 59.9814 | 30.0002 | 14.7382 | 14.8233 | 60.0042 | 15.0001 | 14.7346 | 29.8256 | 59.992 | 30.0002 | 14.7369 | 14.8425 | 59.9966 | 15.0001 | 14.7449 | 29.7996 | 60.03 | 30.0002
14.7503 | 29.7998 | 59.9814 | 30.0002 | 14.7465 | 14.8233 | 60.0042 | 15.0001 | 14.743 | 29.8256 | 59.992 | 30.0002 | 14.7453 | 14.8452 | 59.9966 | 15.0001 | 14.7533 | 29.7996 | 60.03 | 30.0002
14.7587 | 29.7998 | 59.9814 | 30.0002 | 14.7549 | 14.8233 | 60.0042 | 15.0001 | 14.7513 | 29.8256 | 59.9921 | 30.0002 | 14.7536 | 14.8452 | 59.9966 | 15.0001 | 14.7616 | 29.7996 | 60.03 | 30.0002
14.767 | 29.7998 | 59.9814 | 30.0002 | 14.7632 | 14.8233 | 60.0042 | 15.0001 | 14.7597 | 29.8256 | 59.9921 | 30.0002 | 14.7619 | 14.8452 | 59.9966 | 15.0001 | 14.7699 | 29.8095 | 60.0301 | 30.0002
14.7754 | 29.7998 | 59.9815 | 30.0002 | 14.7715 | 14.8233 | 60.0042 | 15.0001 | 14.768 | 29.8316 | 59.9921 | 30.0002 | 14.7703 | 14.8452 | 59.9966 | 15.0001 | 14.7782 | 29.8095 | 60.0301 | 30.0002
14.7837 | 29.7998 | 59.9815 | 30.0002 | 14.7799 | 14.8233 | 60.0042 | 15.0001 | 14.7763 | 29.8316 | 59.9921 | 30.0002 | 14.7786 | 14.8452 | 59.9966 | 15.0001 | 14.7866 | 29.8095 | 60.0301 | 30.0002
14.792 | 29.7998 | 59.9815 | 30.0002 | 14.7882 | 14.8233 | 60.0042 | 15.0001 | 14.7847 | 29.834 | 59.9921 | 30.0002 | 14.7869 | 14.8452 | 59.9966 | 15.0001 | 14.7949 | 29.8095 | 60.0302 | 30.0002
14.8004 | 29.7998 | 59.9815 | 30.0002 | 14.7965 | 14.8233 | 60.0042 | 15.0001 | 14.793 | 29.834 | 59.9921 | 30.0002 | 14.7953 | 14.8452 | 59.9966 | 15.0001 | 14.8032 | 29.8095 | 60.0302 | 30.0002
14.8087 | 29.7998 | 59.9816 | 30.0002 | 14.8049 | 14.8233 | 60.0041 | 15.0001 | 14.8013 | 29.8301 | 59.9922 | 30.0002 | 14.8036 | 14.8452 | 59.9966 | 15.0001 | 14.8116 | 29.8095 | 60.0302 | 30.0002
14.817 | 29.7998 | 59.9816 | 30.0002 | 14.8132 | 14.8233 | 60.0041 | 15.0001 | 14.8097 | 29.8301 | 59.9922 | 30.0002 | 14.8119 | 14.8429 | 59.9966 | 15.0001 | 14.8199 | 29.8095 | 60.0303 | 30.0002
14.8254 | 29.7998 | 59.9816 | 30.0002 | 14.8215 | 14.8233 | 60.0041 | 15.0001 | 14.818 | 29.8301 | 59.9922 | 30.0002 | 14.8203 | 14.8429 | 59.9966 | 15.0001 | 14.8282 | 29.8095 | 60.0303 | 30.0002
14.8337 | 29.7998 | 59.9816 | 30.0002 | 14.8299 | 14.8233 | 60.0041 | 15.0001 | 14.8263 | 29.8301 | 59.9922 | 30.0002 | 14.8286 | 14.84 | 59.9965 | 15.0001 | 14.8365 | 29.8057 | 60.0303 | 30.0002
14.842 | 29.7998 | 59.9817 | 30.0002 | 14.8382 | 14.8223 | 60.0041 | 15.0001 | 14.8347 | 29.8301 | 59.9922 | 30.0002 | 14.8369 | 14.84 | 59.9965 | 15.0001 | 14.8449 | 29.8057 | 60.0304 | 30.0002
14.8504 | 29.7998 | 59.9817 | 30.0002 | 14.8465 | 14.8223 | 60.0041 | 15.0001 | 14.843 | 29.8301 | 59.9922 | 30.0002 | 14.8453 | 14.8366 | 59.9965 | 15.0001 | 14.8532 | 29.8018 | 60.0304 | 30.0002
14.8587 | 29.7998 | 59.9817 | 30.0002 | 14.8549 | 14.8223 | 60.0041 | 15.0001 | 14.8513 | 29.8301 | 59.9923 | 30.0002 | 14.8536 | 14.8366 | 59.9965 | 15.0001 | 14.8615 | 29.8018 | 60.0304 | 30.0002
14.867 | 29.8004 | 59.9817 | 30.0002 | 14.8632 | 14.8223 | 60.0041 | 15.0001 | 14.8597 | 29.8301 | 59.9923 | 30.0002 | 14.8619 | 14.8366 | 59.9965 | 15.0001 | 14.8699 | 29.8018 | 60.0305 | 30.0002
14.8754 | 29.8004 | 59.9818 | 30.0002 | 14.8715 | 14.8214 | 60.0041 | 15.0001 | 14.868 | 29.8301 | 59.9923 | 30.0002 | 14.8703 | 14.8366 | 59.9965 | 15.0001 | 14.8782 | 29.8018 | 60.0305 | 30.0002
14.8837 | 29.7954 | 59.9818 | 30.0002 | 14.8798 | 14.8214 | 60.0041 | 15.0001 | 14.8763 | 29.8301 | 59.9923 | 30.0002 | 14.8786 | 14.8376 | 59.9965 | 15.0001 | 14.8865 | 29.7991 | 60.0305 | 30.0002
14.8921 | 29.7954 | 59.9818 | 30.0002 | 14.8882 | 14.8214 | 60.0041 | 15.0001 | 14.8847 | 29.8301 | 59.9923 | 30.0002 | 14.8869 | 14.8376 | 59.9965 | 15.0001 | 14.8948 | 29.7991 | 60.0306 | 30.0002
14.9004 | 29.7954 | 59.9818 | 30.0002 | 14.8965 | 14.8214 | 60.0041 | 15.0001 | 14.893 | 29.8301 | 59.9923 | 30.0002 | 14.8953 | 14.8378 | 59.9965 | 15.0001 | 14.9032 | 29.7991 | 60.0306 | 30.0002
14.9087 | 29.7954 | 59.9819 | 30.0002 | 14.9048 | 14.819 | 60.004 | 15.0001 | 14.9013 | 29.8301 | 59.9924 | 30.0002 | 14.9036 | 14.8378 | 59.9965 | 15.0001 | 14.9115 | 29.7991 | 60.0306 | 30.0002
14.9171 | 29.7984 | 59.9819 | 30.0002 | 14.9132 | 14.819 | 60.004 | 15.0001 | 14.9097 | 29.8301 | 59.9924 | 30.0002 | 14.9119 | 14.8378 | 59.9965 | 15.0001 | 14.9198 | 29.8008 | 60.0307 | 30.0002
14.9254 | 29.7984 | 59.9819 | 30.0002 | 14.9215 | 14.819 | 60.004 | 15.0001 | 14.918 | 29.8301 | 59.9924 | 30.0002 | 14.9203 | 14.8378 | 59.9965 | 15.0001 | 14.9282 | 29.8008 | 60.0307 | 30.0002
14.9337 | 29.7935 | 59.9819 | 30.0002 | 14.9298 | 14.819 | 60.004 | 15.0001 | 14.9263 | 29.8301 | 59.9924 | 30.0002 | 14.9286 | 14.8378 | 59.9964 | 15.0001 | 14.9365 | 29.8008 | 60.0307 | 30.0002
14.9421 | 29.7935 | 59.982 | 30.0002 | 14.9382 | 14.819 | 60.004 | 15.0001 | 14.9347 | 29.8437 | 59.9924 | 30.0002 | 14.9369 | 14.8378 | 59.9964 | 15.0001 | 14.9448 | 29.8008 | 60.0308 | 30.0002
14.9504 | 29.7935 | 59.982 | 30.0002 | 14.9465 | 14.819 | 60.004 | 15.0001 | 14.943 | 29.8437 | 59.9924 | 30.0002 | 14.9453 | 14.8364 | 59.9964 | 15.0001 | 14.9531 | 29.801 | 60.0308 | 30.0002
14.9587 | 29.7935 | 59.982 | 30.0002 | 14.9548 | 14.8226 | 60.004 | 15.0001 | 14.9513 | 29.8437 | 59.9925 | 30.0002 | 14.9536 | 14.8364 | 59.9964 | 15.0001 | 14.9615 | 29.801 | 60.0308 | 30.0002
14.9671 | 29.792 | 59.982 | 30.0002 | 14.9632 | 14.8226 | 60.004 | 15.0001 | 14.9597 | 29.8437 | 59.9925 | 30.0002 | 14.9619 | 14.8364 | 59.9964 | 15.0001 | 14.9698 | 29.801 | 60.0309 | 30.0002
14.9754 | 29.792 | 59.9821 | 30.0002 | 14.9715 | 14.8226 | 60.004 | 15.0001 | 14.968 | 29.8437 | 59.9925 | 30.0002 | 14.9703 | 14.8364 | 59.9964 | 15.0001 | 14.9781 | 29.801 | 60.0309 | 30.0002
14.9837 | 29.792 | 59.9821 | 30.0002 | 14.9798 | 14.8226 | 60.0039 | 15.0001 | 14.9763 | 29.8437 | 59.9925 | 30.0002 | 14.9786 | 14.8366 | 59.9964 | 15.0001 | 14.9865 | 29.801 | 60.0309 | 30.0002
14.9921 | 29.792 | 59.9821 | 30.0002 | 14.9882 | 14.8226 | 60.0039 | 15.0001 | 14.9847 | 29.8437 | 59.9925 | 30.0002 | 14.9869 | 14.8366 | 59.9964 | 15.0001 | 14.9948 | 29.801 | 60.031 | 30.0002
15.0004 | 29.7866 | 59.9821 | 30.0002 | 14.9965 | 14.8226 | 60.0039 | 15.0001 | 14.993 | 29.8437 | 59.9925 | 30.0002 | 14.9953 | 14.8352 | 59.9964 | 15.0001 | 15.0031 | 29.801 | 60.031 | 30.0002
15.0087 | 29.7866 | 59.9822 | 30.0002 | 15.0048 | 14.8226 | 60.0039 | 15.0001 | 15.0013 | 29.84 | 59.9926 | 30.0002 | 15.0036 | 14.8352 | 59.9964 | 15.0001 | 15.0114 | 29.801 | 60.031 | 30.0002
15.0171 | 29.7848 | 59.9822 | 30.0002 | 15.0132 | 14.8226 | 60.0039 | 15.0001 | 15.0097 | 29.84 | 59.9926 | 30.0002 | 15.0119 | 14.8352 | 59.9964 | 15.0001 | 15.0198 | 29.8256 | 60.0311 | 30.0002
15.0254 | 29.7848 | 59.9822 | 30.0002 | 15.0215 | 14.8226 | 60.0039 | 15.0001 | 15.018 | 29.84 | 59.9926 | 30.0002 | 15.0203 | 14.8352 | 59.9964 | 15.0001 | 15.0281 | 29.8256 | 60.0311 | 30.0002
15.0338 | 29.7848 | 59.9822 | 30.0002 | 15.0298 | 14.8226 | 60.0038 | 15.0001 | 15.0263 | 29.84 | 59.9926 | 30.0002 | 15.0286 | 14.8158 | 59.9963 | 15.0001 | 15.0364 | 29.8256 | 60.0312 | 30.0002
15.0421 | 29.7848 | 59.9823 | 30.0002 | 15.0382 | 14.8251 | 60.0038 | 15.0001 | 15.0347 | 29.8386 | 59.9926 | 30.0002 | 15.0369 | 14.8158 | 59.9963 | 15.0001 | 15.0448 | 29.8256 | 60.0312 | 30.0002
15.0504 | 29.7848 | 59.9823 | 30.0002 | 15.0465 | 14.8251 | 60.0038 | 15.0001 | 15.043 | 29.8386 | 59.9926 | 30.0002 | 15.0453 | 14.8158 | 59.9963 | 15.0001 | 15.0531 | 29.8242 | 60.0313 | 30.0002
15.0588 | 29.7848 | 59.9823 | 30.0002 | 15.0548 | 14.8251 | 60.0038 | 15.0001 | 15.0513 | 29.8386 | 59.9927 | 30.0002 | 15.0536 | 14.8158 | 59.9963 | 15.0001 | 15.0614 | 29.8242 | 60.0313 | 30.0002
15.0671 | 29.7848 | 59.9823 | 30.0002 | 15.0632 | 14.8251 | 60.0038 | 15.0001 | 15.0597 | 29.8386 | 59.9927 | 30.0002 | 15.0619 | 14.8381 | 59.9963 | 15.0001 | 15.0697 | 29.8414 | 60.0314 | 30.0002
15.0754 | 29.7848 | 59.9824 | 30.0002 | 15.0715 | 14.8251 | 60.0038 | 15.0001 | 15.068 | 29.8386 | 59.9927 | 30.0002 | 15.0703 | 14.8381 | 59.9963 | 15.0001 | 15.0781 | 29.8414 | 60.0314 | 30.0002
15.0838 | 29.7848 | 59.9824 | 30.0002 | 15.0798 | 14.8251 | 60.0037 | 15.0001 | 15.0764 | 29.8386 | 59.9927 | 30.0002 | 15.0786 | 14.8384 | 59.9963 | 15.0001 | 15.0864 | 29.8414 | 60.0315 | 30.0002
15.0921 | 29.7848 | 59.9824 | 30.0002 | 15.0882 | 14.8251 | 60.0037 | 15.0001 | 15.0847 | 29.8325 | 59.9927 | 30.0002 | 15.0869 | 14.8384 | 59.9963 | 15.0001 | 15.0947 | 29.8414 | 60.0315 | 30.0002
15.1004 | 29.7848 | 59.9824 | 30.0002 | 15.0965 | 14.8251 | 60.0037 | 15.0001 | 15.093 | 29.8325 | 59.9927 | 30.0002 | 15.0953 | 14.8384 | 59.9963 | 15.0001 | 15.1031 | 29.8474 | 60.0316 | 30.0002
15.1088 | 29.7848 | 59.9825 | 30.0002 | 15.1048 | 14.8251 | 60.0037 | 15.0001 | 15.1014 | 29.8325 | 59.9928 | 30.0002 | 15.1036 | 14.8384 | 59.9963 | 15.0001 | 15.1114 | 29.8474 | 60.0316 | 30.0002
15.1171 | 29.7848 | 59.9825 | 30.0002 | 15.1132 | 14.8251 | 60.0037 | 15.0001 | 15.1097 | 29.8325 | 59.9928 | 30.0002 | 15.1119 | 14.8384 | 59.9963 | 15.0001 | 15.1197 | 29.8474 | 60.0317 | 30.0002
15.1254 | 29.7848 | 59.9825 | 30.0002 | 15.1215 | 14.8251 | 60.0037 | 15.0001 | 15.118 | 29.8325 | 59.9928 | 30.0002 | 15.1203 | 14.8384 | 59.9963 | 15.0001 | 15.128 | 29.8474 | 60.0317 | 30.0002
15.1338 | 29.7848 | 59.9825 | 30.0002 | 15.1298 | 14.8251 | 60.0036 | 15.0001 | 15.1264 | 29.8325 | 59.9928 | 30.0002 | 15.1286 | 14.8384 | 59.9962 | 15.0001 | 15.1364 | 29.845 | 60.0318 | 30.0002
15.1421 | 29.7848 | 59.9826 | 30.0002 | 15.1382 | 14.8213 | 60.0036 | 15.0001 | 15.1347 | 29.8325 | 59.9928 | 30.0002 | 15.1369 | 14.8384 | 59.9962 | 15.0001 | 15.1447 | 29.845 | 60.0318 | 30.0002
15.1505 | 29.7848 | 59.9826 | 30.0002 | 15.1465 | 14.8213 | 60.0036 | 15.0001 | 15.143 | 29.8325 | 59.9928 | 30.0002 | 15.1453 | 14.8391 | 59.9962 | 15.0001 | 15.153 | 29.845 | 60.0319 | 30.0002
15.1588 | 29.7848 | 59.9826 | 30.0002 | 15.1548 | 14.8204 | 60.0036 | 15.0001 | 15.1514 | 29.8325 | 59.9929 | 30.0002 | 15.1536 | 14.8391 | 59.9962 | 15.0001 | 15.1614 | 29.845 | 60.0319 | 30.0002
15.1671 | 29.7848 | 59.9826 | 30.0002 | 15.1632 | 14.8204 | 60.0036 | 15.0001 | 15.1597 | 29.8325 | 59.9929 | 30.0002 | 15.1619 | 14.8359 | 59.9962 | 15.0001 | 15.1697 | 29.845 | 60.032 | 30.0002
15.1755 | 29.7848 | 59.9827 | 30.0002 | 15.1715 | 14.8204 | 60.0036 | 15.0001 | 15.168 | 29.8325 | 59.9929 | 30.0002 | 15.1703 | 14.8359 | 59.9962 | 15.0001 | 15.178 | 29.845 | 60.032 | 30.0002
15.1838 | 29.7878 | 59.9827 | 30.0002 | 15.1798 | 14.8204 | 60.0035 | 15.0001 | 15.1764 | 29.8325 | 59.9929 | 30.0002 | 15.1786 | 14.8359 | 59.9962 | 15.0001 | 15.1863 | 29.8452 | 60.0321 | 30.0002
15.1921 | 29.7878 | 59.9827 | 30.0002 | 15.1882 | 14.8317 | 60.0035 | 15.0001 | 15.1847 | 29.8325 | 59.9929 | 30.0002 | 15.1869 | 14.8359 | 59.9962 | 15.0001 | 15.1947 | 29.8452 | 60.0321 | 30.0002
15.2005 | 29.7942 | 59.9827 | 30.0002 | 15.1965 | 14.8317 | 60.0035 | 15.0001 | 15.193 | 29.8325 | 59.9929 | 30.0002 | 15.1953 | 14.8359 | 59.9962 | 15.0001 | 15.203 | 29.8452 | 60.0322 | 30.0002
15.2088 | 29.7942 | 59.9828 | 30.0002 | 15.2048 | 14.8317 | 60.0035 | 15.0001 | 15.2014 | 29.8325 | 59.993 | 30.0002 | 15.2036 | 14.8359 | 59.9962 | 15.0001 | 15.2113 | 29.8452 | 60.0322 | 30.0002
15.2171 | 29.7942 | 59.9828 | 30.0002 | 15.2132 | 14.8317 | 60.0035 | 15.0001 | 15.2097 | 29.8325 | 59.993 | 30.0002 | 15.2119 | 14.8333 | 59.9962 | 15.0001 | 15.2197 | 29.8452 | 60.0323 | 30.0002
15.2255 | 29.7942 | 59.9828 | 30.0002 | 15.2215 | 14.8333 | 60.0035 | 15.0001 | 15.218 | 29.8325 | 59.993 | 30.0002 | 15.2203 | 14.8333 | 59.9962 | 15.0001 | 15.228 | 29.8452 | 60.0323 | 30.0002
15.2338 | 29.7942 | 59.9828 | 30.0002 | 15.2298 | 14.8333 | 60.0034 | 15.0001 | 15.2264 | 29.8325 | 59.993 | 30.0002 | 15.2286 | 14.8336 | 59.9961 | 15.0001 | 15.2363 | 29.8421 | 60.0324 | 30.0002
15.2421 | 29.7942 | 59.9829 | 30.0002 | 15.2382 | 14.8508 | 60.0034 | 15.0001 | 15.2347 | 29.8325 | 59.993 | 30.0002 | 15.2369 | 14.8336 | 59.9961 | 15.0001 | 15.2446 | 29.8421 | 60.0324 | 30.0002
15.2505 | 29.7942 | 59.9829 | 30.0002 | 15.2465 | 14.8508 | 60.0034 | 15.0001 | 15.243 | 29.8325 | 59.993 | 30.0002 | 15.2453 | 14.8321 | 59.9961 | 15.0001 | 15.253 | 29.8421 | 60.0325 | 30.0002
15.2588 | 29.7942 | 59.9829 | 30.0002 | 15.2548 | 14.8508 | 60.0034 | 15.0001 | 15.2514 | 29.8328 | 59.9931 | 30.0002 | 15.2536 | 14.8321 | 59.9961 | 15.0001 | 15.2613 | 29.8421 | 60.0325 | 30.0002
15.2672 | 29.7942 | 59.9829 | 30.0002 | 15.2632 | 14.8508 | 60.0034 | 15.0001 | 15.2597 | 29.8328 | 59.9931 | 30.0002 | 15.2619 | 14.8321 | 59.9961 | 15.0001 | 15.2696 | 29.8421 | 60.0326 | 30.0002
15.2755 | 29.7942 | 59.983 | 30.0002 | 15.2715 | 14.8507 | 60.0034 | 15.0001 | 15.268 | 29.8328 | 59.9931 | 30.0002 | 15.2703 | 14.8321 | 59.9961 | 15.0001 | 15.278 | 29.8421 | 60.0326 | 30.0002
15.2838 | 29.7942 | 59.983 | 30.0002 | 15.2798 | 14.8507 | 60.0033 | 15.0001 | 15.2764 | 29.8328 | 59.9931 | 30.0002 | 15.2786 | 14.8326 | 59.9961 | 15.0001 | 15.2863 | 29.8421 | 60.0327 | 30.0002
15.2922 | 29.7942 | 59.983 | 30.0002 | 15.2881 | 14.8493 | 60.0033 | 15.0001 | 15.2847 | 29.8328 | 59.9931 | 30.0002 | 15.2869 | 14.8326 | 59.9961 | 15.0001 | 15.2946 | 29.8421 | 60.0327 | 30.0002
15.3005 | 29.8033 | 59.983 | 30.0002 | 15.2965 | 14.8493 | 60.0033 | 15.0001 | 15.293 | 29.8328 | 59.9931 | 30.0002 | 15.2953 | 14.8481 | 59.9961 | 15.0001 | 15.3029 | 29.8421 | 60.0328 | 30.0002
15.3088 | 29.8033 | 59.9831 | 30.0002 | 15.3048 | 14.8509 | 60.0033 | 15.0001 | 15.3014 | 29.8328 | 59.9932 | 30.0002 | 15.3036 | 14.8481 | 59.9961 | 15.0001 | 15.3113 | 29.8421 | 60.0328 | 30.0002
15.3172 | 29.8033 | 59.9831 | 30.0002 | 15.3131 | 14.8509 | 60.0033 | 15.0001 | 15.3097 | 29.8328 | 59.9932 | 30.0002 | 15.3119 | 14.8515 | 59.9961 | 15.0001 | 15.3196 | 29.8421 | 60.0329 | 30.0002
15.3255 | 29.8033 | 59.9831 | 30.0002 | 15.3215 | 14.8509 | 60.0033 | 15.0001 | 15.318 | 29.8328 | 59.9932 | 30.0002 | 15.3203 | 14.8515 | 59.9961 | 15.0001 | 15.3279 | 29.8421 | 60.0329 | 30.0002
15.3338 | 29.8033 | 59.9831 | 30.0002 | 15.3298 | 14.8509 | 60.0032 | 15.0001 | 15.3264 | 29.8328 | 59.9932 | 30.0002 | 15.3286 | 14.8515 | 59.996 | 15.0001 | 15.3363 | 29.834 | 60.033 | 30.0002
15.3422 | 29.8033 | 59.9832 | 30.0002 | 15.3381 | 14.8509 | 60.0032 | 15.0001 | 15.3347 | 29.8289 | 59.9932 | 30.0002 | 15.3369 | 14.8515 | 59.996 | 15.0001 | 15.3446 | 29.834 | 60.033 | 30.0002
15.3505 | 29.8033 | 59.9832 | 30.0002 | 15.3465 | 14.8509 | 60.0032 | 15.0001 | 15.343 | 29.8289 | 59.9932 | 30.0002 | 15.3453 | 14.8506 | 59.996 | 15.0001 | 15.3529 | 29.834 | 60.0331 | 30.0002
15.3588 | 29.8033 | 59.9832 | 30.0002 | 15.3548 | 14.8509 | 60.0032 | 15.0001 | 15.3514 | 29.8289 | 59.9933 | 30.0002 | 15.3536 | 14.8506 | 59.996 | 15.0001 | 15.3612 | 29.834 | 60.0331 | 30.0002
15.3672 | 29.8033 | 59.9832 | 30.0002 | 15.3631 | 14.8509 | 60.0032 | 15.0001 | 15.3597 | 29.8289 | 59.9933 | 30.0002 | 15.3619 | 14.8547 | 59.996 | 15.0001 | 15.3696 | 29.834 | 60.0332 | 30.0002
15.3755 | 29.8033 | 59.9833 | 30.0002 | 15.3715 | 14.8509 | 60.0032 | 15.0001 | 15.3681 | 29.8289 | 59.9933 | 30.0002 | 15.3703 | 14.8547 | 59.996 | 15.0001 | 15.3779 | 29.834 | 60.0332 | 30.0002
15.3839 | 29.8033 | 59.9833 | 30.0002 | 15.3798 | 14.8509 | 60.0031 | 15.0001 | 15.3764 | 29.8289 | 59.9933 | 30.0002 | 15.3786 | 14.8547 | 59.996 | 15.0001 | 15.3862 | 29.834 | 60.0333 | 30.0002
15.3922 | 29.8033 | 59.9833 | 30.0002 | 15.3881 | 14.8509 | 60.0031 | 15.0001 | 15.3847 | 29.8289 | 59.9933 | 30.0002 | 15.3869 | 14.8547 | 59.996 | 15.0001 | 15.3946 | 29.834 | 60.0333 | 30.0002
15.4005 | 29.8033 | 59.9833 | 30.0002 | 15.3965 | 14.8509 | 60.0031 | 15.0001 | 15.3931 | 29.8289 | 59.9933 | 30.0002 | 15.3953 | 14.853 | 59.996 | 15.0001 | 15.4029 | 29.8354 | 60.0334 | 30.0002
15.4089 | 29.8033 | 59.9834 | 30.0002 | 15.4048 | 14.8509 | 60.0031 | 15.0001 | 15.4014 | 29.8289 | 59.9934 | 30.0002 | 15.4036 | 14.853 | 59.9959 | 15.0001 | 15.4112 | 29.8354 | 60.0334 | 30.0002
15.4172 | 29.8033 | 59.9834 | 30.0002 | 15.4131 | 14.8509 | 60.0031 | 15.0001 | 15.4097 | 29.8289 | 59.9934 | 30.0002 | 15.4119 | 14.8519 | 59.9959 | 15.0001 | 15.4195 | 29.8354 | 60.0335 | 30.0002
15.4255 | 29.8033 | 59.9834 | 30.0002 | 15.4215 | 14.8509 | 60.0031 | 15.0001 | 15.4181 | 29.8289 | 59.9934 | 30.0002 | 15.4203 | 14.8519 | 59.9959 | 15.0001 | 15.4279 | 29.8354 | 60.0335 | 30.0002
15.4339 | 29.8033 | 59.9834 | 30.0002 | 15.4298 | 14.8509 | 60.003 | 15.0001 | 15.4264 | 29.8289 | 59.9934 | 30.0002 | 15.4286 | 14.8499 | 59.9959 | 15.0001 | 15.4362 | 29.8354 | 60.0336 | 30.0002
15.4422 | 29.8033 | 59.9835 | 30.0002 | 15.4381 | 14.8509 | 60.003 | 15.0001 | 15.4347 | 29.8289 | 59.9934 | 30.0002 | 15.4369 | 14.8499 | 59.9959 | 15.0001 | 15.4445 | 29.8354 | 60.0336 | 30.0002
15.4505 | 29.8033 | 59.9835 | 30.0002 | 15.4465 | 14.8509 | 60.003 | 15.0001 | 15.4431 | 29.8289 | 59.9934 | 30.0002 | 15.4453 | 14.8499 | 59.9959 | 15.0001 | 15.4529 | 29.8354 | 60.0337 | 30.0002
15.4589 | 29.8033 | 59.9835 | 30.0002 | 15.4548 | 14.8509 | 60.003 | 15.0001 | 15.4514 | 29.8289 | 59.9935 | 30.0002 | 15.4536 | 14.8499 | 59.9958 | 15.0001 | 15.4612 | 29.8354 | 60.0337 | 30.0002
15.4672 | 29.7923 | 59.9835 | 30.0002 | 15.4631 | 14.8509 | 60.003 | 15.0001 | 15.4597 | 29.8289 | 59.9935 | 30.0002 | 15.4619 | 14.8503 | 59.9958 | 15.0001 | 15.4695 | 29.8354 | 60.0338 | 30.0002
15.4756 | 29.7923 | 59.9836 | 30.0002 | 15.4715 | 14.8509 | 60.003 | 15.0001 | 15.4681 | 29.8286 | 59.9935 | 30.0002 | 15.4703 | 14.8503 | 59.9958 | 15.0001 | 15.4778 | 29.8354 | 60.0338 | 30.0002
15.4839 | 29.7923 | 59.9836 | 30.0002 | 15.4798 | 14.8509 | 60.0029 | 15.0001 | 15.4764 | 29.8286 | 59.9935 | 30.0002 | 15.4786 | 14.8503 | 59.9958 | 15.0001 | 15.4862 | 29.8405 | 60.0339 | 30.0002
15.4922 | 29.7923 | 59.9836 | 30.0002 | 15.4881 | 14.8509 | 60.0029 | 15.0001 | 15.4847 | 29.8286 | 59.9935 | 30.0002 | 15.4869 | 14.8503 | 59.9958 | 15.0001 | 15.4945 | 29.8405 | 60.0339 | 30.0002
15.5006 | 29.7923 | 59.9836 | 30.0002 | 15.4965 | 14.8509 | 60.0029 | 15.0001 | 15.4931 | 29.8286 | 59.9935 | 30.0002 | 15.4953 | 14.8503 | 59.9958 | 15.0001 | 15.5028 | 29.8405 | 60.034 | 30.0002
15.5089 | 29.7923 | 59.9837 | 30.0002 | 15.5048 | 14.8509 | 60.0029 | 15.0001 | 15.5014 | 29.8264 | 59.9936 | 30.0002 | 15.5036 | 14.8503 | 59.9957 | 15.0001 | 15.5112 | 29.8405 | 60.034 | 30.0002
15.5172 | 29.7923 | 59.9837 | 30.0002 | 15.5131 | 14.8509 | 60.0029 | 15.0001 | 15.5097 | 29.8264 | 59.9936 | 30.0002 | 15.5119 | 14.8504 | 59.9957 | 15.0001 | 15.5195 | 29.8405 | 60.0341 | 30.0002
15.5256 | 29.7923 | 59.9837 | 30.0002 | 15.5215 | 14.8509 | 60.0029 | 15.0001 | 15.5181 | 29.8264 | 59.9936 | 30.0002 | 15.5203 | 14.8504 | 59.9957 | 15.0001 | 15.5278 | 29.8405 | 60.0341 | 30.0002
15.5339 | 29.7923 | 59.9837 | 30.0002 | 15.5298 | 14.8509 | 60.0028 | 15.0001 | 15.5264 | 29.8264 | 59.9936 | 30.0002 | 15.5286 | 14.8528 | 59.9957 | 15.0001 | 15.5361 | 29.8405 | 60.0342 | 30.0002
15.5422 | 29.7923 | 59.9838 | 30.0002 | 15.5381 | 14.8509 | 60.0028 | 15.0001 | 15.5347 | 29.8264 | 59.9936 | 30.0002 | 15.5369 | 14.8528 | 59.9957 | 15.0001 | 15.5445 | 29.8405 | 60.0342 | 30.0002
15.5506 | 29.7923 | 59.9838 | 30.0002 | 15.5465 | 14.8509 | 60.0028 | 15.0001 | 15.5431 | 29.8264 | 59.9936 | 30.0002 | 15.5453 | 14.8528 | 59.9957 | 15.0001 | 15.5528 | 29.8405 | 60.0343 | 30.0002
15.5589 | 29.7923 | 59.9838 | 30.0002 | 15.5548 | 14.8509 | 60.0028 | 15.0001 | 15.5514 | 29.8264 | 59.9937 | 30.0002 | 15.5536 | 14.8528 | 59.9956 | 15.0001 | 15.5611 | 29.8405 | 60.0343 | 30.0002
15.5672 | 29.7923 | 59.9838 | 30.0002 | 15.5631 | 14.8509 | 60.0028 | 15.0001 | 15.5597 | 29.8264 | 59.9937 | 30.0002 | 15.5619 | 14.8528 | 59.9956 | 15.0001 | 15.5695 | 29.8405 | 60.0344 | 30.0002
15.5756 | 29.7923 | 59.9839 | 30.0002 | 15.5715 | 14.8509 | 60.0028 | 15.0001 | 15.5681 | 29.8264 | 59.9937 | 30.0002 | 15.5703 | 14.8528 | 59.9956 | 15.0001 | 15.5778 | 29.8405 | 60.0344 | 30.0002
15.5839 | 29.8055 | 59.9839 | 30.0002 | 15.5798 | 14.8509 | 60.0027 | 15.0001 | 15.5764 | 29.8264 | 59.9937 | 30.0002 | 15.5786 | 14.8542 | 59.9956 | 15.0001 | 15.5861 | 29.8405 | 60.0345 | 30.0002
15.5922 | 29.8055 | 59.9839 | 30.0002 | 15.5881 | 14.8509 | 60.0027 | 15.0001 | 15.5847 | 29.8264 | 59.9937 | 30.0002 | 15.5869 | 14.8542 | 59.9956 | 15.0001 | 15.5944 | 29.8405 | 60.0345 | 30.0002
15.6006 | 29.8055 | 59.9839 | 30.0002 | 15.5965 | 14.8509 | 60.0027 | 15.0001 | 15.5931 | 29.8264 | 59.9937 | 30.0002 | 15.5953 | 14.8543 | 59.9956 | 15.0001 | 15.6028 | 29.8405 | 60.0346 | 30.0002
15.6089 | 29.8055 | 59.984 | 30.0002 | 15.6048 | 14.8509 | 60.0027 | 15.0001 | 15.6014 | 29.8264 | 59.9938 | 30.0002 | 15.6036 | 14.8543 | 59.9955 | 15.0001 | 15.6111 | 29.8405 | 60.0346 | 30.0002
15.6173 | 29.8136 | 59.984 | 30.0002 | 15.6131 | 14.8509 | 60.0027 | 15.0001 | 15.6097 | 29.8264 | 59.9938 | 30.0002 | 15.6119 | 14.849 | 59.9955 | 15.0001 | 15.6194 | 29.8405 | 60.0347 | 30.0002
15.6256 | 29.8136 | 59.984 | 30.0002 | 15.6215 | 14.8509 | 60.0027 | 15.0001 | 15.6181 | 29.8264 | 59.9938 | 30.0002 | 15.6203 | 14.849 | 59.9955 | 15.0001 | 15.6278 | 29.8405 | 60.0347 | 30.0002
15.6339 | 29.8104 | 59.984 | 30.0002 | 15.6298 | 14.8509 | 60.0026 | 15.0001 | 15.6264 | 29.8264 | 59.9938 | 30.0002 | 15.6286 | 14.849 | 59.9955 | 15.0001 | 15.6361 | 29.8405 | 60.0348 | 30.0002
15.6423 | 29.8104 | 59.9841 | 30.0002 | 15.6381 | 14.8509 | 60.0026 | 15.0001 | 15.6347 | 29.8264 | 59.9938 | 30.0002 | 15.6369 | 14.849 | 59.9955 | 15.0001 | 15.6444 | 29.8405 | 60.0348 | 30.0002
15.6506 | 29.8104 | 59.9841 | 30.0002 | 15.6465 | 14.8509 | 60.0026 | 15.0001 | 15.6431 | 29.8264 | 59.9938 | 30.0002 | 15.6453 | 14.8474 | 59.9955 | 15.0001 | 15.6527 | 29.8405 | 60.0349 | 30.0002
15.6589 | 29.8104 | 59.9841 | 30.0002 | 15.6548 | 14.8509 | 60.0026 | 15.0001 | 15.6514 | 29.8264 | 59.9939 | 30.0002 | 15.6536 | 14.8474 | 59.9954 | 15.0001 | 15.6611 | 29.8405 | 60.0349 | 30.0002
15.6673 | 29.8104 | 59.9841 | 30.0002 | 15.6631 | 14.8509 | 60.0026 | 15.0001 | 15.6597 | 29.8264 | 59.9939 | 30.0002 | 15.6619 | 14.849 | 59.9954 | 15.0001 | 15.6694 | 29.8405 | 60.035 | 30.0002
15.6756 | 29.8104 | 59.9842 | 30.0002 | 15.6715 | 14.8509 | 60.0026 | 15.0001 | 15.6681 | 29.8264 | 59.9939 | 30.0002 | 15.6703 | 14.849 | 59.9954 | 15.0001 | 15.6777 | 29.8405 | 60.035 | 30.0002
15.6839 | 29.8104 | 59.9842 | 30.0002 | 15.6798 | 14.8509 | 60.0025 | 15.0001 | 15.6764 | 29.8264 | 59.9939 | 30.0002 | 15.6786 | 14.8503 | 59.9954 | 15.0001 | 15.6861 | 29.8405 | 60.0351 | 30.0002
15.6923 | 29.8104 | 59.9842 | 30.0002 | 15.6881 | 14.8509 | 60.0025 | 15.0001 | 15.6848 | 29.8264 | 59.9939 | 30.0002 | 15.6869 | 14.8503 | 59.9954 | 15.0001 | 15.6944 | 29.8405 | 60.0351 | 30.0002
15.7006 | 29.8104 | 59.9842 | 30.0002 | 15.6965 | 14.8509 | 60.0025 | 15.0001 | 15.6931 | 29.8264 | 59.9939 | 30.0002 | 15.6953 | 14.8503 | 59.9954 | 15.0001 | 15.7027 | 29.8405 | 60.0352 | 30.0002
15.7089 | 29.8104 | 59.9843 | 30.0002 | 15.7048 | 14.8509 | 60.0025 | 15.0001 | 15.7014 | 29.8264 | 59.994 | 30.0002 | 15.7036 | 14.8503 | 59.9953 | 15.0001 | 15.711 | 29.8405 | 60.0352 | 30.0002
15.7173 | 29.8142 | 59.9843 | 30.0002 | 15.7131 | 14.8509 | 60.0025 | 15.0001 | 15.7098 | 29.8264 | 59.994 | 30.0002 | 15.7119 | 14.8264 | 59.9953 | 15.0001 | 15.7194 | 29.8405 | 60.0353 | 30.0002
15.7256 | 29.8142 | 59.9843 | 30.0002 | 15.7215 | 14.8509 | 60.0025 | 15.0001 | 15.7181 | 29.8264 | 59.994 | 30.0002 | 15.7203 | 14.8264 | 59.9953 | 15.0001 | 15.7277 | 29.8405 | 60.0353 | 30.0002
15.7339 | 29.8142 | 59.9843 | 30.0002 | 15.7298 | 14.8509 | 60.0024 | 15.0001 | 15.7264 | 29.8264 | 59.994 | 30.0002 | 15.7286 | 14.8239 | 59.9953 | 15.0001 | 15.736 | 29.8405 | 60.0354 | 30.0002
15.7423 | 29.8142 | 59.9844 | 30.0002 | 15.7381 | 14.8509 | 60.0024 | 15.0001 | 15.7348 | 29.8264 | 59.994 | 30.0002 | 15.7369 | 14.8239 | 59.9953 | 15.0001 | 15.7444 | 29.8405 | 60.0354 | 30.0002
15.7506 | 29.8124 | 59.9844 | 30.0002 | 15.7465 | 14.8509 | 60.0024 | 15.0001 | 15.7431 | 29.8264 | 59.994 | 30.0002 | 15.7453 | 14.8183 | 59.9953 | 15.0001 | 15.7527 | 29.8405 | 60.0355 | 30.0002
15.7589 | 29.8124 | 59.9844 | 30.0002 | 15.7548 | 14.8509 | 60.0024 | 15.0001 | 15.7514 | 29.8264 | 59.9941 | 30.0002 | 15.7536 | 14.8183 | 59.9952 | 15.0001 | 15.761 | 29.8405 | 60.0355 | 30.0002
15.7673 | 29.8124 | 59.9844 | 30.0002 | 15.7631 | 14.8509 | 60.0024 | 15.0001 | 15.7598 | 29.8264 | 59.9941 | 30.0002 | 15.7619 | 14.8183 | 59.9952 | 15.0001 | 15.7693 | 29.8405 | 60.0356 | 30.0002
15.7756 | 29.8124 | 59.9845 | 30.0002 | 15.7715 | 14.8509 | 60.0024 | 15.0001 | 15.7681 | 29.8264 | 59.9941 | 30.0002 | 15.7703 | 14.8183 | 59.9952 | 15.0001 | 15.7777 | 29.8405 | 60.0356 | 30.0002
15.784 | 29.8124 | 59.9845 | 30.0002 | 15.7798 | 14.8509 | 60.0023 | 15.0001 | 15.7764 | 29.8264 | 59.9941 | 30.0002 | 15.7786 | 14.8192 | 59.9952 | 15.0001 | 15.786 | 29.8405 | 60.0357 | 30.0002
15.7923 | 29.8124 | 59.9845 | 30.0002 | 15.7881 | 14.8509 | 60.0023 | 15.0001 | 15.7848 | 29.8264 | 59.9941 | 30.0002 | 15.7869 | 14.8192 | 59.9952 | 15.0001 | 15.7943 | 29.8405 | 60.0357 | 30.0002
15.8006 | 29.8125 | 59.9845 | 30.0002 | 15.7965 | 14.8509 | 60.0023 | 15.0001 | 15.7931 | 29.8264 | 59.9941 | 30.0002 | 15.7953 | 14.8192 | 59.9952 | 15.0001 | 15.8027 | 29.8405 | 60.0358 | 30.0002
15.809 | 29.8125 | 59.9846 | 30.0002 | 15.8048 | 14.8509 | 60.0023 | 15.0001 | 15.8014 | 29.8264 | 59.9942 | 30.0002 | 15.8036 | 14.8192 | 59.9951 | 15.0001 | 15.811 | 29.8405 | 60.0358 | 30.0002
15.8173 | 29.8069 | 59.9846 | 30.0002 | 15.8132 | 14.8509 | 60.0023 | 15.0001 | 15.8098 | 29.8264 | 59.9942 | 30.0002 | 15.8119 | 14.818 | 59.9951 | 15.0001 | 15.8193 | 29.8405 | 60.0359 | 30.0002
15.8256 | 29.8069 | 59.9846 | 30.0002 | 15.8215 | 14.8509 | 60.0023 | 15.0001 | 15.8181 | 29.8264 | 59.9942 | 30.0002 | 15.8203 | 14.818 | 59.9951 | 15.0001 | 15.8276 | 29.8405 | 60.0359 | 30.0002
15.834 | 29.8069 | 59.9846 | 30.0002 | 15.8298 | 14.8509 | 60.0022 | 15.0001 | 15.8264 | 29.8264 | 59.9942 | 30.0002 | 15.8286 | 14.8153 | 59.9951 | 15.0001 | 15.836 | 29.8405 | 60.036 | 30.0002
15.8423 | 29.8069 | 59.9847 | 30.0002 | 15.8382 | 14.8509 | 60.0022 | 15.0001 | 15.8348 | 29.8264 | 59.9942 | 30.0002 | 15.8369 | 14.8153 | 59.9951 | 15.0001 | 15.8443 | 29.8405 | 60.036 | 30.0002
15.8506 | 29.8069 | 59.9847 | 30.0002 | 15.8465 | 14.8509 | 60.0022 | 15.0001 | 15.8431 | 29.8264 | 59.9942 | 30.0002 | 15.8453 | 14.8099 | 59.9951 | 15.0001 | 15.8526 | 29.8405 | 60.0361 | 30.0002
15.859 | 29.8069 | 59.9847 | 30.0002 | 15.8548 | 14.8509 | 60.0022 | 15.0001 | 15.8514 | 29.8264 | 59.9943 | 30.0002 | 15.8536 | 14.8099 | 59.995 | 15.0001 | 15.861 | 29.8405 | 60.0361 | 30.0002
15.8673 | 29.8069 | 59.9847 | 30.0002 | 15.8632 | 14.8509 | 60.0022 | 15.0001 | 15.8598 | 29.8264 | 59.9943 | 30.0002 | 15.8619 | 14.8099 | 59.995 | 15.0001 | 15.8693 | 29.8405 | 60.0362 | 30.0002
15.8756 | 29.8069 | 59.9848 | 30.0002 | 15.8715 | 14.8509 | 60.0022 | 15.0001 | 15.8681 | 29.8264 | 59.9943 | 30.0002 | 15.8703 | 14.8099 | 59.995 | 15.0001 | 15.8776 | 29.8405 | 60.0362 | 30.0002
15.884 | 29.8069 | 59.9848 | 30.0002 | 15.8798 | 14.8509 | 60.0021 | 15.0001 | 15.8764 | 29.8264 | 59.9943 | 30.0002 | 15.8786 | 14.8127 | 59.995 | 15.0001 | 15.8859 | 29.8405 | 60.0363 | 30.0002
15.8923 | 29.8069 | 59.9848 | 30.0002 | 15.8882 | 14.8509 | 60.0021 | 15.0001 | 15.8848 | 29.8264 | 59.9943 | 30.0002 | 15.8869 | 14.8127 | 59.995 | 15.0001 | 15.8943 | 29.8405 | 60.0363 | 30.0002
15.9006 | 29.8069 | 59.9848 | 30.0002 | 15.8965 | 14.8509 | 60.0021 | 15.0001 | 15.8931 | 29.8264 | 59.9943 | 30.0002 | 15.8953 | 14.8101 | 59.995 | 15.0001 | 15.9026 | 29.8423 | 60.0364 | 30.0002
15.909 | 29.8069 | 59.9849 | 30.0002 | 15.9048 | 14.8509 | 60.0021 | 15.0001 | 15.9014 | 29.8264 | 59.9944 | 30.0002 | 15.9036 | 14.8101 | 59.9949 | 15.0001 | 15.9109 | 29.8423 | 60.0364 | 30.0002
15.9173 | 29.8069 | 59.9849 | 30.0002 | 15.9132 | 14.8509 | 60.0021 | 15.0001 | 15.9098 | 29.8264 | 59.9944 | 30.0002 | 15.9119 | 14.8101 | 59.9949 | 15.0001 | 15.9193 | 29.8423 | 60.0365 | 30.0002
15.9257 | 29.8069 | 59.9849 | 30.0002 | 15.9215 | 14.8509 | 60.0021 | 15.0001 | 15.9181 | 29.8264 | 59.9944 | 30.0002 | 15.9203 | 14.8101 | 59.9949 | 15.0001 | 15.9276 | 29.8423 | 60.0365 | 30.0002
15.934 | 29.8026 | 59.9849 | 30.0002 | 15.9298 | 14.8509 | 60.002 | 15.0001 | 15.9264 | 29.8264 | 59.9944 | 30.0002 | 15.9286 | 14.8128 | 59.9949 | 15.0001 | 15.9359 | 29.8436 | 60.0366 | 30.0002
15.9423 | 29.8026 | 59.985 | 30.0002 | 15.9382 | 14.8509 | 60.002 | 15.0001 | 15.9348 | 29.8273 | 59.9944 | 30.0002 | 15.9369 | 14.8128 | 59.9949 | 15.0001 | 15.9442 | 29.8436 | 60.0366 | 30.0002
15.9507 | 29.7993 | 59.985 | 30.0002 | 15.9465 | 14.8509 | 60.002 | 15.0001 | 15.9431 | 29.8273 | 59.9944 | 30.0002 | 15.9453 | 14.8146 | 59.9949 | 15.0001 | 15.9526 | 29.8436 | 60.0367 | 30.0002
15.959 | 29.7993 | 59.985 | 30.0002 | 15.9548 | 14.8509 | 60.002 | 15.0001 | 15.9514 | 29.8273 | 59.9945 | 30.0002 | 15.9536 | 14.8146 | 59.9948 | 15.0001 | 15.9609 | 29.8436 | 60.0367 | 30.0002
15.9673 | 29.7992 | 59.985 | 30.0002 | 15.9632 | 14.8509 | 60.002 | 15.0001 | 15.9598 | 29.8273 | 59.9945 | 30.0002 | 15.9619 | 14.8146 | 59.9948 | 15.0001 | 15.9692 | 29.8427 | 60.0368 | 30.0002
15.9757 | 29.7992 | 59.9851 | 30.0002 | 15.9715 | 14.8509 | 60.002 | 15.0001 | 15.9681 | 29.8273 | 59.9945 | 30.0002 | 15.9703 | 14.8146 | 59.9948 | 15.0001 | 15.9776 | 29.8427 | 60.0368 | 30.0002
15.984 | 29.7996 | 59.9851 | 30.0002 | 15.9798 | 14.8509 | 60.002 | 15.0001 | 15.9765 | 29.8273 | 59.9945 | 30.0002 | 15.9786 | 14.8167 | 59.9948 | 15.0001 | 15.9859 | 29.8427 | 60.0369 | 30.0002
15.9923 | 29.7996 | 59.9851 | 30.0002 | 15.9882 | 14.8509 | 60.002 | 15.0001 | 15.9848 | 29.8254 | 59.9945 | 30.0002 | 15.9869 | 14.8167 | 59.9948 | 15.0001 | 15.9942 | 29.8427 | 60.0369 | 30.0002
16.0007 | 29.7996 | 59.9851 | 30.0002 | 15.9965 | 14.8509 | 60.002 | 15.0001 | 15.9931 | 29.8254 | 59.9945 | 30.0002 | 15.9953 | 14.8158 | 59.9948 | 15.0001 | 16.0025 | 29.8427 | 60.037 | 30.0002
16.009 | 29.7996 | 59.9852 | 30.0002 | 16.0048 | 14.8519 | 60.002 | 15.0001 | 16.0015 | 29.8254 | 59.9946 | 30.0002 | 16.0036 | 14.8158 | 59.9947 | 15.0001 | 16.0109 | 29.8427 | 60.037 | 30.0002
16.0173 | 29.7995 | 59.9852 | 30.0002 | 16.0132 | 14.8519 | 60.002 | 15.0001 | 16.0098 | 29.8254 | 59.9946 | 30.0002 | 16.0119 | 14.8177 | 59.9947 | 15.0001 | 16.0192 | 29.8427 | 60.037 | 30.0002
16.0257 | 29.7995 | 59.9852 | 30.0002 | 16.0215 | 14.8519 | 60.002 | 15.0001 | 16.0181 | 29.8254 | 59.9946 | 30.0002 | 16.0203 | 14.8177 | 59.9947 | 15.0001 | 16.0275 | 29.8427 | 60.037 | 30.0002
16.034 | 29.7996 | 59.9852 | 30.0002 | 16.0298 | 14.8519 | 60.002 | 15.0001 | 16.0265 | 29.8254 | 59.9946 | 30.0002 | 16.0286 | 14.8177 | 59.9947 | 15.0001 | 16.0359 | 29.8427 | 60.037 | 30.0002
16.0424 | 29.7996 | 59.9853 | 30.0002 | 16.0382 | 14.8519 | 60.002 | 15.0001 | 16.0348 | 29.8257 | 59.9946 | 30.0002 | 16.0369 | 14.8177 | 59.9947 | 15.0001 | 16.0442 | 29.8427 | 60.037 | 30.0002
16.0507 | 29.7995 | 59.9853 | 30.0002 | 16.0465 | 14.8519 | 60.002 | 15.0001 | 16.0431 | 29.8257 | 59.9946 | 30.0002 | 16.0453 | 14.8197 | 59.9947 | 15.0001 | 16.0525 | 29.8427 | 60.037 | 30.0002
16.059 | 29.7995 | 59.9853 | 30.0002 | 16.0548 | 14.8519 | 60.002 | 15.0001 | 16.0515 | 29.8257 | 59.9947 | 30.0002 | 16.0536 | 14.8197 | 59.9946 | 15.0001 | 16.0608 | 29.8427 | 60.0371 | 30.0002
16.0674 | 29.7995 | 59.9853 | 30.0002 | 16.0632 | 14.8519 | 60.002 | 15.0001 | 16.0598 | 29.8257 | 59.9947 | 30.0002 | 16.0619 | 14.8203 | 59.9946 | 15.0001 | 16.0692 | 29.8427 | 60.0371 | 30.0002
16.0757 | 29.7995 | 59.9854 | 30.0002 | 16.0715 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 16.0681 | 29.8236 | 59.9947 | 30.0002 | 16.0703 | 14.8203 | 59.9946 | 15.0001 | 16.0775 | 29.8427 | 60.0371 | 30.0002
16.084 | 29.7982 | 59.9854 | 30.0002 | 16.0798 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 16.0765 | 29.8236 | 59.9947 | 30.0002 | 16.0786 | 14.8203 | 59.9946 | 15.0001 | 16.0858 | 29.8427 | 60.0371 | 30.0002
16.0924 | 29.7982 | 59.9854 | 30.0002 | 16.0882 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 16.0848 | 29.8236 | 59.9947 | 30.0002 | 16.0869 | 14.8203 | 59.9946 | 15.0001 | 16.0942 | 29.8427 | 60.0371 | 30.0002
16.1007 | 29.7982 | 59.9854 | 30.0002 | 16.0965 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 16.0931 | 29.8236 | 59.9947 | 30.0002 | 16.0953 | 14.8203 | 59.9946 | 15.0001 | 16.1025 | 29.8427 | 60.0371 | 30.0002
16.109 | 29.7982 | 59.9855 | 30.0002 | 16.1048 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 16.1015 | 29.8236 | 59.9948 | 30.0002 | 16.1036 | 14.8203 | 59.9945 | 15.0001 | 16.1108 | 29.8427 | 60.0371 | 30.0002
16.1174 | 29.8003 | 59.9855 | 30.0002 | 16.1132 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 16.1098 | 29.8236 | 59.9948 | 30.0002 | 16.112 | 14.8203 | 59.9945 | 15.0001 | 16.1191 | 29.8338 | 60.0371 | 30.0002
16.1257 | 29.8003 | 59.9855 | 30.0002 | 16.1215 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 16.1181 | 29.8236 | 59.9948 | 30.0002 | 16.1203 | 14.8203 | 59.9945 | 15.0001 | 16.1275 | 29.8338 | 60.0371 | 30.0002
16.1341 | 29.8003 | 59.9855 | 30.0002 | 16.1298 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 16.1265 | 29.8236 | 59.9948 | 30.0002 | 16.1286 | 14.8203 | 59.9945 | 15.0001 | 16.1358 | 29.8275 | 60.0371 | 30.0002
16.1424 | 29.8003 | 59.9856 | 30.0002 | 16.1382 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 16.1348 | 29.8236 | 59.9948 | 30.0002 | 16.137 | 14.8203 | 59.9945 | 15.0001 | 16.1441 | 29.8275 | 60.0371 | 30.0002
16.1507 | 29.8003 | 59.9856 | 30.0002 | 16.1465 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 16.1431 | 29.8236 | 59.9948 | 30.0002 | 16.1453 | 14.8209 | 59.9945 | 15.0001 | 16.1525 | 29.8275 | 60.0371 | 30.0002
16.1591 | 29.8003 | 59.9856 | 30.0002 | 16.1548 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 16.1515 | 29.8188 | 59.9949 | 30.0002 | 16.1536 | 14.8209 | 59.9944 | 15.0001 | 16.1608 | 29.8275 | 60.0372 | 30.0002
16.1674 | 29.8003 | 59.9856 | 30.0002 | 16.1632 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 16.1598 | 29.8188 | 59.9949 | 30.0002 | 16.162 | 14.8209 | 59.9944 | 15.0001 | 16.1691 | 29.8275 | 60.0372 | 30.0002
16.1757 | 29.8003 | 59.9857 | 30.0002 | 16.1715 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 16.1681 | 29.8188 | 59.9949 | 30.0002 | 16.1703 | 14.8209 | 59.9944 | 15.0001 | 16.1774 | 29.8275 | 60.0372 | 30.0002
16.1841 | 29.7957 | 59.9857 | 30.0002 | 16.1798 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 16.1765 | 29.8188 | 59.9949 | 30.0002 | 16.1786 | 14.8209 | 59.9944 | 15.0001 | 16.1858 | 29.8319 | 60.0372 | 30.0002
16.1924 | 29.7957 | 59.9857 | 30.0002 | 16.1882 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 16.1848 | 29.8188 | 59.9949 | 30.0002 | 16.187 | 14.8209 | 59.9944 | 15.0001 | 16.1941 | 29.8319 | 60.0372 | 30.0002
16.2007 | 29.7942 | 59.9857 | 30.0002 | 16.1965 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 16.1931 | 29.8188 | 59.9949 | 30.0002 | 16.1953 | 14.8207 | 59.9944 | 15.0001 | 16.2024 | 29.832 | 60.0372 | 30.0002
16.2091 | 29.7942 | 59.9858 | 30.0002 | 16.2048 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 16.2015 | 29.8198 | 59.995 | 30.0002 | 16.2036 | 14.8207 | 59.9943 | 15.0001 | 16.2107 | 29.832 | 60.0372 | 30.0002
16.2174 | 29.7942 | 59.9858 | 30.0002 | 16.2132 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 16.2098 | 29.8198 | 59.995 | 30.0002 | 16.212 | 14.8207 | 59.9943 | 15.0001 | 16.2191 | 29.832 | 60.0372 | 30.0002
16.2257 | 29.7942 | 59.9858 | 30.0002 | 16.2215 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 16.2181 | 29.8198 | 59.995 | 30.0002 | 16.2203 | 14.8207 | 59.9943 | 15.0001 | 16.2274 | 29.832 | 60.0372 | 30.0002
16.2341 | 29.7942 | 59.9858 | 30.0002 | 16.2298 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 16.2265 | 29.8198 | 59.995 | 30.0002 | 16.2286 | 14.8083 | 59.9943 | 15.0001 | 16.2357 | 29.8341 | 60.0372 | 30.0002
16.2424 | 29.7942 | 59.9859 | 30.0002 | 16.2382 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 16.2348 | 29.8198 | 59.9949 | 30.0002 | 16.237 | 14.8083 | 59.9943 | 15.0001 | 16.2441 | 29.8341 | 60.0372 | 30.0002
16.2507 | 29.7942 | 59.9859 | 30.0002 | 16.2465 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 16.2431 | 29.8198 | 59.9949 | 30.0002 | 16.2453 | 14.8102 | 59.9943 | 15.0001 | 16.2524 | 29.834 | 60.0372 | 30.0002
16.2591 | 29.7942 | 59.9859 | 30.0002 | 16.2548 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 16.2515 | 29.8198 | 59.9949 | 30.0002 | 16.2536 | 14.8102 | 59.9942 | 15.0001 | 16.2607 | 29.834 | 60.0373 | 30.0002
16.2674 | 29.7942 | 59.9859 | 30.0002 | 16.2632 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 16.2598 | 29.8198 | 59.9948 | 30.0002 | 16.262 | 14.8102 | 59.9942 | 15.0001 | 16.269 | 29.8234 | 60.0373 | 30.0002
16.2758 | 29.7942 | 59.986 | 30.0002 | 16.2715 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 16.2681 | 29.8198 | 59.9948 | 30.0002 | 16.2703 | 14.8102 | 59.9942 | 15.0001 | 16.2774 | 29.8234 | 60.0373 | 30.0002
16.2841 | 29.7942 | 59.986 | 30.0002 | 16.2798 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 16.2765 | 29.8198 | 59.9948 | 30.0002 | 16.2786 | 14.8102 | 59.9942 | 15.0001 | 16.2857 | 29.8234 | 60.0373 | 30.0002
16.2924 | 29.7942 | 59.986 | 30.0002 | 16.2882 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 16.2848 | 29.8212 | 59.9947 | 30.0002 | 16.287 | 14.8102 | 59.9942 | 15.0001 | 16.294 | 29.8234 | 60.0373 | 30.0002
16.3008 | 29.7942 | 59.986 | 30.0002 | 16.2965 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 16.2932 | 29.8212 | 59.9947 | 30.0002 | 16.2953 | 14.8102 | 59.9942 | 15.0001 | 16.3024 | 29.825 | 60.0373 | 30.0002
16.3091 | 29.7942 | 59.9861 | 30.0002 | 16.3048 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 16.3015 | 29.8212 | 59.9947 | 30.0002 | 16.3036 | 14.8102 | 59.9941 | 15.0001 | 16.3107 | 29.825 | 60.0373 | 30.0002
16.3174 | 29.792 | 59.9861 | 30.0002 | 16.3132 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 16.3098 | 29.8212 | 59.9946 | 30.0002 | 16.312 | 14.8102 | 59.9941 | 15.0001 | 16.319 | 29.825 | 60.0373 | 30.0002
16.3258 | 29.792 | 59.9861 | 30.0002 | 16.3215 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 16.3182 | 29.8195 | 59.9946 | 30.0002 | 16.3203 | 14.8102 | 59.9941 | 15.0001 | 16.3273 | 29.825 | 60.0373 | 30.0002
16.3341 | 29.792 | 59.9861 | 30.0002 | 16.3298 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 16.3265 | 29.8195 | 59.9946 | 30.0002 | 16.3286 | 14.8102 | 59.9941 | 15.0001 | 16.3357 | 29.8271 | 60.0373 | 30.0002
16.3424 | 29.792 | 59.9862 | 30.0002 | 16.3382 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 16.3348 | 29.8195 | 59.9945 | 30.0002 | 16.337 | 14.8102 | 59.9941 | 15.0001 | 16.344 | 29.8271 | 60.0373 | 30.0002
16.3508 | 29.792 | 59.9862 | 30.0002 | 16.3465 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 16.3432 | 29.8195 | 59.9945 | 30.0002 | 16.3453 | 14.8102 | 59.9941 | 15.0001 | 16.3523 | 29.8156 | 60.0373 | 30.0002
16.3591 | 29.792 | 59.9862 | 30.0002 | 16.3548 | 14.8534 | 60.002 | 15.0001 | 16.3515 | 29.8195 | 59.9945 | 30.0002 | 16.3536 | 14.8102 | 59.994 | 15.0001 | 16.3606 | 29.8156 | 60.0374 | 30.0002
16.3674 | 29.7982 | 59.9862 | 30.0002 | 16.3632 | 14.8534 | 60.002 | 15.0001 | 16.3598 | 29.8195 | 59.9944 | 30.0002 | 16.362 | 14.8103 | 59.994 | 15.0001 | 16.369 | 29.8156 | 60.0374 | 30.0002
16.3758 | 29.7982 | 59.9863 | 30.0002 | 16.3715 | 14.8518 | 60.002 | 15.0001 | 16.3682 | 29.8208 | 59.9944 | 30.0002 | 16.3703 | 14.8103 | 59.994 | 15.0001 | 16.3773 | 29.8156 | 60.0374 | 30.0002
16.3841 | 29.7982 | 59.9863 | 30.0002 | 16.3798 | 14.8518 | 60.002 | 15.0001 | 16.3765 | 29.8208 | 59.9944 | 30.0002 | 16.3786 | 14.8103 | 59.9939 | 15.0001 | 16.3856 | 29.8156 | 60.0374 | 30.0002
16.3924 | 29.7982 | 59.9863 | 30.0002 | 16.3882 | 14.8518 | 60.002 | 15.0001 | 16.3848 | 29.8224 | 59.9943 | 30.0002 | 16.387 | 14.8103 | 59.9939 | 15.0001 | 16.394 | 29.8156 | 60.0374 | 30.0002
16.4008 | 29.7979 | 59.9863 | 30.0002 | 16.3965 | 14.8518 | 60.002 | 15.0001 | 16.3932 | 29.8224 | 59.9943 | 30.0002 | 16.3953 | 14.8099 | 59.9938 | 15.0001 | 16.4023 | 29.8221 | 60.0374 | 30.0002
16.4091 | 29.7979 | 59.9864 | 30.0002 | 16.4048 | 14.8518 | 60.002 | 15.0001 | 16.4015 | 29.8224 | 59.9943 | 30.0002 | 16.4036 | 14.8099 | 59.9937 | 15.0001 | 16.4106 | 29.8221 | 60.0374 | 30.0002
16.4174 | 29.8015 | 59.9864 | 30.0002 | 16.4132 | 14.8518 | 60.002 | 15.0001 | 16.4098 | 29.8224 | 59.9942 | 30.0002 | 16.412 | 14.8099 | 59.9936 | 15.0001 | 16.4189 | 29.8211 | 60.0374 | 30.0002
16.4258 | 29.8015 | 59.9864 | 30.0002 | 16.4215 | 14.8518 | 60.002 | 15.0001 | 16.4182 | 29.8216 | 59.9942 | 30.0002 | 16.4203 | 14.8099 | 59.9936 | 15.0001 | 16.4273 | 29.8211 | 60.0374 | 30.0002
16.4341 | 29.8058 | 59.9864 | 30.0002 | 16.4298 | 14.8518 | 60.002 | 15.0001 | 16.4265 | 29.8216 | 59.9942 | 30.0002 | 16.4287 | 14.8115 | 59.9935 | 15.0001 | 16.4356 | 29.7899 | 60.0374 | 30.0002
16.4424 | 29.8058 | 59.9865 | 30.0002 | 16.4382 | 14.8497 | 60.002 | 15.0001 | 16.4348 | 29.8216 | 59.9941 | 30.0002 | 16.437 | 14.8115 | 59.9934 | 15.0001 | 16.4439 | 29.7899 | 60.0374 | 30.0002
16.4508 | 29.8059 | 59.9865 | 30.0002 | 16.4465 | 14.8497 | 60.002 | 15.0001 | 16.4432 | 29.8216 | 59.9941 | 30.0002 | 16.4453 | 14.8122 | 59.9933 | 15.0001 | 16.4523 | 29.7899 | 60.0374 | 30.0002
16.4591 | 29.8059 | 59.9865 | 30.0002 | 16.4548 | 14.8497 | 60.002 | 15.0001 | 16.4515 | 29.8216 | 59.9941 | 30.0002 | 16.4537 | 14.8122 | 59.9933 | 15.0001 | 16.4606 | 29.7899 | 60.0375 | 30.0002
16.4674 | 29.8085 | 59.9865 | 30.0002 | 16.4632 | 14.8497 | 60.002 | 15.0001 | 16.4598 | 29.8216 | 59.994 | 30.0002 | 16.462 | 14.8122 | 59.9932 | 15.0001 | 16.4689 | 29.7916 | 60.0375 | 30.0002
16.4758 | 29.8085 | 59.9866 | 30.0002 | 16.4715 | 14.8497 | 60.002 | 15.0001 | 16.4682 | 29.8216 | 59.994 | 30.0002 | 16.4703 | 14.8122 | 59.9931 | 15.0001 | 16.4772 | 29.7916 | 60.0375 | 30.0002
16.4841 | 29.8085 | 59.9866 | 30.0002 | 16.4798 | 14.8497 | 60.002 | 15.0001 | 16.4765 | 29.8216 | 59.994 | 30.0002 | 16.4787 | 14.8122 | 59.993 | 15.0001 | 16.4856 | 29.7946 | 60.0375 | 30.0002
16.4924 | 29.8085 | 59.9866 | 30.0002 | 16.4882 | 14.8497 | 60.002 | 15.0001 | 16.4848 | 29.8211 | 59.9939 | 30.0002 | 16.487 | 14.8122 | 59.993 | 15.0001 | 16.4939 | 29.7946 | 60.0375 | 30.0002
16.5008 | 29.8069 | 59.9866 | 30.0002 | 16.4965 | 14.8497 | 60.002 | 15.0001 | 16.4932 | 29.8211 | 59.9939 | 30.0002 | 16.4953 | 14.8122 | 59.9929 | 15.0001 | 16.5022 | 29.7957 | 60.0375 | 30.0002
16.5091 | 29.8069 | 59.9867 | 30.0002 | 16.5048 | 14.8497 | 60.002 | 15.0001 | 16.5015 | 29.8212 | 59.9939 | 30.0002 | 16.5037 | 14.8122 | 59.9928 | 15.0001 | 16.5106 | 29.7957 | 60.0375 | 30.0002
16.5175 | 29.7984 | 59.9867 | 30.0002 | 16.5132 | 14.8497 | 60.002 | 15.0001 | 16.5098 | 29.8212 | 59.9938 | 30.0002 | 16.512 | 14.8122 | 59.9927 | 15.0001 | 16.5189 | 29.7957 | 60.0375 | 30.0002
16.5258 | 29.7984 | 59.9867 | 30.0002 | 16.5215 | 14.8497 | 60.002 | 15.0001 | 16.5182 | 29.8212 | 59.9938 | 30.0002 | 16.5203 | 14.8122 | 59.9927 | 15.0001 | 16.5272 | 29.7957 | 60.0375 | 30.0002
16.5341 | 29.7984 | 59.9867 | 30.0002 | 16.5298 | 14.8497 | 60.002 | 15.0001 | 16.5265 | 29.8212 | 59.9938 | 30.0002 | 16.5287 | 14.8122 | 59.9926 | 15.0001 | 16.5355 | 29.7929 | 60.0375 | 30.0002
16.5425 | 29.7984 | 59.9868 | 30.0002 | 16.5382 | 14.8497 | 60.002 | 15.0001 | 16.5348 | 29.8198 | 59.9937 | 30.0002 | 16.537 | 14.8122 | 59.9925 | 15.0001 | 16.5439 | 29.7929 | 60.0375 | 30.0002
16.5508 | 29.7984 | 59.9868 | 30.0002 | 16.5465 | 14.8497 | 60.002 | 15.0001 | 16.5432 | 29.8198 | 59.9937 | 30.0002 | 16.5453 | 14.8086 | 59.9924 | 15.0001 | 16.5522 | 29.7929 | 60.0375 | 30.0002
16.5591 | 29.7984 | 59.9868 | 30.0002 | 16.5548 | 14.8497 | 60.002 | 15.0001 | 16.5515 | 29.8198 | 59.9937 | 30.0002 | 16.5537 | 14.8086 | 59.9924 | 15.0001 | 16.5605 | 29.7929 | 60.0376 | 30.0002
16.5675 | 29.7984 | 59.9868 | 30.0002 | 16.5632 | 14.8497 | 60.002 | 15.0001 | 16.5598 | 29.8198 | 59.9936 | 30.0002 | 16.562 | 14.8086 | 59.9923 | 15.0001 | 16.5688 | 29.794 | 60.0376 | 30.0002
16.5758 | 29.7984 | 59.9869 | 30.0002 | 16.5715 | 14.8497 | 60.002 | 15.0001 | 16.5682 | 29.8209 | 59.9936 | 30.0002 | 16.5703 | 14.8086 | 59.9922 | 15.0001 | 16.5772 | 29.794 | 60.0376 | 30.0002
16.5841 | 29.7984 | 59.9869 | 30.0002 | 16.5798 | 14.8497 | 60.002 | 15.0001 | 16.5765 | 29.8209 | 59.9936 | 30.0002 | 16.5787 | 14.8084 | 59.9921 | 15.0001 | 16.5855 | 29.7967 | 60.0376 | 30.0002
16.5925 | 29.7984 | 59.9869 | 30.0002 | 16.5882 | 14.8497 | 60.002 | 15.0001 | 16.5848 | 29.8209 | 59.9935 | 30.0002 | 16.587 | 14.8084 | 59.9921 | 15.0001 | 16.5938 | 29.7967 | 60.0376 | 30.0002
16.6008 | 29.7984 | 59.9869 | 30.0002 | 16.5965 | 14.8497 | 60.002 | 15.0001 | 16.5932 | 29.8209 | 59.9935 | 30.0002 | 16.5953 | 14.8084 | 59.992 | 15.0001 | 16.6022 | 29.7693 | 60.0376 | 30.0002
16.6091 | 29.7984 | 59.987 | 30.0002 | 16.6048 | 14.8497 | 60.002 | 15.0001 | 16.6015 | 29.8237 | 59.9935 | 30.0002 | 16.6037 | 14.8084 | 59.9919 | 15.0001 | 16.6105 | 29.7693 | 60.0376 | 30.0002
16.6175 | 29.8136 | 59.987 | 30.0002 | 16.6132 | 14.8497 | 60.002 | 15.0001 | 16.6099 | 29.8237 | 59.9934 | 30.0002 | 16.612 | 14.8084 | 59.9918 | 15.0001 | 16.6188 | 29.7693 | 60.0376 | 30.0002
16.6258 | 29.8136 | 59.987 | 30.0002 | 16.6215 | 14.8497 | 60.002 | 15.0001 | 16.6182 | 29.8238 | 59.9934 | 30.0002 | 16.6203 | 14.8084 | 59.9918 | 15.0001 | 16.6271 | 29.7693 | 60.0376 | 30.0002
16.6341 | 29.8223 | 59.987 | 30.0002 | 16.6298 | 14.8497 | 60.002 | 15.0001 | 16.6265 | 29.8238 | 59.9934 | 30.0002 | 16.6287 | 14.8084 | 59.9917 | 15.0001 | 16.6355 | 29.7659 | 60.0376 | 30.0002
16.6425 | 29.8223 | 59.987 | 30.0002 | 16.6382 | 14.8515 | 60.002 | 15.0001 | 16.6349 | 29.8281 | 59.9933 | 30.0002 | 16.637 | 14.8084 | 59.9916 | 15.0001 | 16.6438 | 29.7659 | 60.0376 | 30.0002
16.6508 | 29.822 | 59.9871 | 30.0002 | 16.6465 | 14.8515 | 60.002 | 15.0001 | 16.6432 | 29.8281 | 59.9933 | 30.0002 | 16.6453 | 14.8084 | 59.9915 | 15.0001 | 16.6521 | 29.7724 | 60.0376 | 30.0002
16.6591 | 29.822 | 59.9871 | 30.0002 | 16.6548 | 14.8515 | 60.002 | 15.0001 | 16.6515 | 29.8281 | 59.9933 | 30.0002 | 16.6537 | 14.8084 | 59.9915 | 15.0001 | 16.6605 | 29.7724 | 60.0377 | 30.0002
16.6675 | 29.822 | 59.9871 | 30.0002 | 16.6632 | 14.8515 | 60.002 | 15.0001 | 16.6599 | 29.8281 | 59.9932 | 30.0002 | 16.662 | 14.8066 | 59.9914 | 15.0001 | 16.6688 | 29.7755 | 60.0377 | 30.0002
16.6758 | 29.822 | 59.9871 | 30.0002 | 16.6715 | 14.8515 | 60.002 | 15.0001 | 16.6682 | 29.8281 | 59.9932 | 30.0002 | 16.6703 | 14.8066 | 59.9913 | 15.0001 | 16.6771 | 29.7755 | 60.0377 | 30.0002
16.6842 | 29.8236 | 59.9871 | 30.0002 | 16.6798 | 14.8515 | 60.002 | 15.0001 | 16.6765 | 29.8281 | 59.9932 | 30.0002 | 16.6787 | 14.8066 | 59.9912 | 15.0001 | 16.6854 | 29.7755 | 60.0377 | 30.0002
16.6925 | 29.8236 | 59.9871 | 30.0002 | 16.6882 | 14.8515 | 60.002 | 15.0001 | 16.6849 | 29.8281 | 59.9931 | 30.0002 | 16.687 | 14.8066 | 59.9912 | 15.0001 | 16.6938 | 29.7755 | 60.0377 | 30.0002
16.7008 | 29.8236 | 59.9872 | 30.0002 | 16.6965 | 14.8515 | 60.002 | 15.0001 | 16.6932 | 29.8281 | 59.9931 | 30.0002 | 16.6953 | 14.8066 | 59.9911 | 15.0001 | 16.7021 | 29.7755 | 60.0377 | 30.0002
16.7092 | 29.8236 | 59.9872 | 30.0002 | 16.7048 | 14.8515 | 60.002 | 15.0001 | 16.7015 | 29.8281 | 59.9931 | 30.0002 | 16.7037 | 14.8066 | 59.991 | 15.0001 | 16.7104 | 29.7755 | 60.0377 | 30.0002
16.7175 | 29.8236 | 59.9872 | 30.0002 | 16.7132 | 14.8515 | 60.002 | 15.0001 | 16.7099 | 29.8281 | 59.993 | 30.0002 | 16.712 | 14.8075 | 59.9909 | 15.0001 | 16.7187 | 29.7755 | 60.0377 | 30.0002
16.7258 | 29.8236 | 59.9872 | 30.0002 | 16.7215 | 14.8495 | 60.002 | 15.0001 | 16.7182 | 29.8285 | 59.993 | 30.0002 | 16.7204 | 14.8075 | 59.9909 | 15.0001 | 16.7271 | 29.7755 | 60.0377 | 30.0002
16.7342 | 29.8236 | 59.9872 | 30.0002 | 16.7298 | 14.8495 | 60.002 | 15.0001 | 16.7265 | 29.8285 | 59.993 | 30.0002 | 16.7287 | 14.8075 | 59.9908 | 15.0001 | 16.7354 | 29.7705 | 60.0377 | 30.0002
16.7425 | 29.8236 | 59.9872 | 30.0002 | 16.7382 | 14.8504 | 60.002 | 15.0001 | 16.7349 | 29.8285 | 59.9929 | 30.0002 | 16.737 | 14.8075 | 59.9907 | 15.0001 | 16.7437 | 29.7705 | 60.0377 | 30.0002
16.7508 | 29.8236 | 59.9873 | 30.0002 | 16.7465 | 14.8504 | 60.002 | 15.0001 | 16.7432 | 29.8285 | 59.9929 | 30.0002 | 16.7454 | 14.8271 | 59.9906 | 15.0001 | 16.7521 | 29.7754 | 60.0377 | 30.0002
16.7592 | 29.8236 | 59.9873 | 30.0002 | 16.7548 | 14.8504 | 60.002 | 15.0001 | 16.7515 | 29.8302 | 59.9929 | 30.0002 | 16.7537 | 14.8271 | 59.9906 | 15.0001 | 16.7604 | 29.7754 | 60.0378 | 30.0002
16.7675 | 29.8236 | 59.9873 | 30.0002 | 16.7632 | 14.8504 | 60.002 | 15.0001 | 16.7599 | 29.8302 | 59.9928 | 30.0002 | 16.762 | 14.8242 | 59.9905 | 15.0001 | 16.7687 | 29.7754 | 60.0378 | 30.0002
16.7758 | 29.8236 | 59.9873 | 30.0002 | 16.7715 | 14.8504 | 60.002 | 15.0001 | 16.7682 | 29.8302 | 59.9928 | 30.0002 | 16.7704 | 14.8242 | 59.9904 | 15.0001 | 16.777 | 29.7754 | 60.0378 | 30.0002
16.7842 | 29.8246 | 59.9873 | 30.0002 | 16.7798 | 14.8504 | 60.002 | 15.0001 | 16.7765 | 29.8302 | 59.9928 | 30.0002 | 16.7787 | 14.8251 | 59.9903 | 15.0001 | 16.7854 | 29.7754 | 60.0378 | 30.0002
16.7925 | 29.8246 | 59.9873 | 30.0002 | 16.7882 | 14.8504 | 60.002 | 15.0001 | 16.7849 | 29.8319 | 59.9927 | 30.0002 | 16.787 | 14.8251 | 59.9903 | 15.0001 | 16.7937 | 29.7754 | 60.0378 | 30.0002
16.8009 | 29.8245 | 59.9874 | 30.0002 | 16.7965 | 14.8504 | 60.002 | 15.0001 | 16.7932 | 29.8319 | 59.9927 | 30.0002 | 16.7954 | 14.8251 | 59.9902 | 15.0001 | 16.802 | 29.7967 | 60.0378 | 30.0002
16.8092 | 29.8245 | 59.9874 | 30.0002 | 16.8048 | 14.8504 | 60.002 | 15.0001 | 16.8015 | 29.8319 | 59.9927 | 30.0002 | 16.8037 | 14.8251 | 59.9901 | 15.0001 | 16.8104 | 29.7967 | 60.0378 | 30.0002
16.8175 | 29.8261 | 59.9874 | 30.0002 | 16.8132 | 14.8504 | 60.002 | 15.0001 | 16.8099 | 29.8319 | 59.9926 | 30.0002 | 16.812 | 14.8221 | 59.99 | 15.0001 | 16.8187 | 29.7987 | 60.0378 | 30.0002
16.8259 | 29.8261 | 59.9874 | 30.0002 | 16.8215 | 14.8504 | 60.002 | 15.0001 | 16.8182 | 29.8281 | 59.9926 | 30.0002 | 16.8204 | 14.8221 | 59.99 | 15.0001 | 16.827 | 29.7987 | 60.0378 | 30.0002
16.8342 | 29.8261 | 59.9874 | 30.0002 | 16.8298 | 14.8504 | 60.002 | 15.0001 | 16.8265 | 29.8281 | 59.9926 | 30.0002 | 16.8287 | 14.8214 | 59.9899 | 15.0001 | 16.8353 | 29.7996 | 60.0378 | 30.0002
16.8425 | 29.8261 | 59.9874 | 30.0002 | 16.8382 | 14.8504 | 60.002 | 15.0001 | 16.8349 | 29.8259 | 59.9925 | 30.0002 | 16.837 | 14.8214 | 59.9898 | 15.0001 | 16.8437 | 29.7996 | 60.0378 | 30.0002
16.8509 | 29.8261 | 59.9875 | 30.0002 | 16.8465 | 14.8504 | 60.002 | 15.0001 | 16.8432 | 29.8259 | 59.9925 | 30.0002 | 16.8454 | 14.8254 | 59.9897 | 15.0001 | 16.852 | 29.7992 | 60.0378 | 30.0002
16.8592 | 29.8261 | 59.9875 | 30.0002 | 16.8548 | 14.8504 | 60.002 | 15.0001 | 16.8515 | 29.8259 | 59.9925 | 30.0002 | 16.8537 | 14.8254 | 59.9897 | 15.0001 | 16.8603 | 29.7992 | 60.0379 | 30.0002
16.8675 | 29.8261 | 59.9875 | 30.0002 | 16.8632 | 14.8504 | 60.002 | 15.0001 | 16.8599 | 29.8259 | 59.9924 | 30.0002 | 16.862 | 14.8254 | 59.9896 | 15.0001 | 16.8686 | 29.7992 | 60.0379 | 30.0002
16.8759 | 29.8261 | 59.9875 | 30.0002 | 16.8715 | 14.8504 | 60.002 | 15.0001 | 16.8682 | 29.8279 | 59.9924 | 30.0002 | 16.8704 | 14.8254 | 59.9895 | 15.0001 | 16.877 | 29.7992 | 60.0379 | 30.0002
16.8842 | 29.8261 | 59.9875 | 30.0002 | 16.8798 | 14.8504 | 60.002 | 15.0001 | 16.8765 | 29.8279 | 59.9924 | 30.0002 | 16.8787 | 14.8276 | 59.9894 | 15.0001 | 16.8853 | 29.7976 | 60.0379 | 30.0002
16.8925 | 29.8261 | 59.9875 | 30.0002 | 16.8882 | 14.8504 | 60.002 | 15.0001 | 16.8849 | 29.8279 | 59.9923 | 30.0002 | 16.887 | 14.8276 | 59.9894 | 15.0001 | 16.8936 | 29.7976 | 60.0379 | 30.0002
16.9009 | 29.8261 | 59.9876 | 30.0002 | 16.8965 | 14.8504 | 60.002 | 15.0001 | 16.8932 | 29.8279 | 59.9923 | 30.0002 | 16.8954 | 14.8296 | 59.9893 | 15.0001 | 16.902 | 29.7997 | 60.0379 | 30.0002
16.9092 | 29.8261 | 59.9876 | 30.0002 | 16.9048 | 14.8504 | 60.002 | 15.0001 | 16.9016 | 29.8265 | 59.9923 | 30.0002 | 16.9037 | 14.8296 | 59.9892 | 15.0001 | 16.9103 | 29.7997 | 60.0379 | 30.0002
16.9175 | 29.8261 | 59.9876 | 30.0002 | 16.9132 | 14.8504 | 60.002 | 15.0001 | 16.9099 | 29.8265 | 59.9922 | 30.0002 | 16.912 | 14.8296 | 59.9891 | 15.0001 | 16.9186 | 29.7997 | 60.0379 | 30.0002
16.9259 | 29.8261 | 59.9876 | 30.0002 | 16.9215 | 14.8504 | 60.002 | 15.0001 | 16.9182 | 29.8265 | 59.9922 | 30.0002 | 16.9204 | 14.8296 | 59.9891 | 15.0001 | 16.9269 | 29.7997 | 60.0379 | 30.0002
16.9342 | 29.8261 | 59.9876 | 30.0002 | 16.9298 | 14.8504 | 60.002 | 15.0001 | 16.9266 | 29.8265 | 59.9922 | 30.0002 | 16.9287 | 14.824 | 59.989 | 15.0001 | 16.9353 | 29.7997 | 60.0379 | 30.0002
16.9426 | 29.8261 | 59.9876 | 30.0002 | 16.9382 | 14.8504 | 60.002 | 15.0001 | 16.9349 | 29.8536 | 59.9921 | 30.0002 | 16.937 | 14.824 | 59.9889 | 15.0001 | 16.9436 | 29.7997 | 60.0379 | 30.0002
16.9509 | 29.8261 | 59.9877 | 30.0002 | 16.9465 | 14.8504 | 60.002 | 15.0001 | 16.9432 | 29.8536 | 59.9921 | 30.0002 | 16.9454 | 14.8238 | 59.9888 | 15.0001 | 16.9519 | 29.7997 | 60.0379 | 30.0002
16.9592 | 29.8261 | 59.9877 | 30.0002 | 16.9548 | 14.8504 | 60.002 | 15.0001 | 16.9516 | 29.846 | 59.9921 | 30.0002 | 16.9537 | 14.8238 | 59.9888 | 15.0001 | 16.9603 | 29.7997 | 60.038 | 30.0002
16.9676 | 29.8261 | 59.9877 | 30.0002 | 16.9632 | 14.8504 | 60.002 | 15.0001 | 16.9599 | 29.846 | 59.992 | 30.0002 | 16.962 | 14.8238 | 59.9887 | 15.0001 | 16.9686 | 29.7997 | 60.038 | 30.0002
16.9759 | 29.8261 | 59.9877 | 30.0002 | 16.9715 | 14.8504 | 60.002 | 15.0001 | 16.9682 | 29.846 | 59.992 | 30.0002 | 16.9704 | 14.8238 | 59.9886 | 15.0001 | 16.9769 | 29.7997 | 60.038 | 30.0002
16.9842 | 29.8261 | 59.9877 | 30.0002 | 16.9798 | 14.8504 | 60.0019 | 15.0001 | 16.9766 | 29.846 | 59.992 | 30.0002 | 16.9787 | 14.8214 | 59.9885 | 15.0001 | 16.9852 | 29.7997 | 60.038 | 30.0002
16.9926 | 29.8261 | 59.9877 | 30.0002 | 16.9882 | 14.8504 | 60.0019 | 15.0001 | 16.9849 | 29.8386 | 59.9919 | 30.0002 | 16.987 | 14.8214 | 59.9885 | 15.0001 | 16.9936 | 29.7997 | 60.038 | 30.0002
17.0009 | 29.8261 | 59.9878 | 30.0002 | 16.9965 | 14.8504 | 60.0019 | 15.0001 | 16.9932 | 29.8386 | 59.9919 | 30.0002 | 16.9954 | 14.8209 | 59.9884 | 15.0001 | 17.0019 | 29.8058 | 60.038 | 30.0002
17.0092 | 29.8261 | 59.9878 | 30.0002 | 17.0048 | 14.8504 | 60.0019 | 15.0001 | 17.0016 | 29.8386 | 59.9919 | 30.0002 | 17.0037 | 14.8209 | 59.9883 | 15.0001 | 17.0102 | 29.8058 | 60.038 | 30.0002
17.0176 | 29.8261 | 59.9878 | 30.0002 | 17.0132 | 14.8504 | 60.0019 | 15.0001 | 17.0099 | 29.8386 | 59.9918 | 30.0002 | 17.012 | 14.8209 | 59.9882 | 15.0001 | 17.0185 | 29.8199 | 60.0381 | 30.0002
17.0259 | 29.8261 | 59.9878 | 30.0002 | 17.0215 | 14.8504 | 60.0019 | 15.0001 | 17.0182 | 29.8352 | 59.9918 | 30.0002 | 17.0204 | 14.8209 | 59.9882 | 15.0001 | 17.0269 | 29.8199 | 60.0382 | 30.0002
17.0342 | 29.8251 | 59.9878 | 30.0002 | 17.0298 | 14.8504 | 60.0018 | 15.0001 | 17.0266 | 29.8352 | 59.9918 | 30.0002 | 17.0287 | 14.8227 | 59.9881 | 15.0001 | 17.0352 | 29.8167 | 60.0382 | 30.0002
17.0426 | 29.8251 | 59.9878 | 30.0002 | 17.0382 | 14.8504 | 60.0018 | 15.0001 | 17.0349 | 29.8384 | 59.9917 | 30.0002 | 17.0371 | 14.8227 | 59.988 | 15.0001 | 17.0435 | 29.8167 | 60.0383 | 30.0002
17.0509 | 29.8251 | 59.9879 | 30.0002 | 17.0465 | 14.8504 | 60.0018 | 15.0001 | 17.0432 | 29.8384 | 59.9917 | 30.0002 | 17.0454 | 14.832 | 59.9879 | 15.0001 | 17.0519 | 29.8167 | 60.0384 | 30.0002
17.0592 | 29.8251 | 59.9879 | 30.0002 | 17.0548 | 14.8504 | 60.0018 | 15.0001 | 17.0516 | 29.8371 | 59.9917 | 30.0002 | 17.0537 | 14.832 | 59.9879 | 15.0001 | 17.0602 | 29.8167 | 60.0384 | 30.0002
17.0676 | 29.8251 | 59.9879 | 30.0002 | 17.0632 | 14.8504 | 60.0018 | 15.0001 | 17.0599 | 29.8371 | 59.9916 | 30.0002 | 17.0621 | 14.8332 | 59.9878 | 15.0001 | 17.0685 | 29.8167 | 60.0385 | 30.0002
17.0759 | 29.8251 | 59.9879 | 30.0002 | 17.0715 | 14.8504 | 60.0018 | 15.0001 | 17.0682 | 29.8371 | 59.9916 | 30.0002 | 17.0704 | 14.8332 | 59.9877 | 15.0001 | 17.0768 | 29.8167 | 60.0386 | 30.0002
17.0842 | 29.824 | 59.9879 | 30.0002 | 17.0798 | 14.8504 | 60.0017 | 15.0001 | 17.0766 | 29.8371 | 59.9916 | 30.0002 | 17.0787 | 14.8355 | 59.9876 | 15.0001 | 17.0852 | 29.8167 | 60.0386 | 30.0002
17.0926 | 29.824 | 59.9879 | 30.0002 | 17.0882 | 14.8504 | 60.0017 | 15.0001 | 17.0849 | 29.8346 | 59.9915 | 30.0002 | 17.0871 | 14.8355 | 59.9876 | 15.0001 | 17.0935 | 29.8167 | 60.0387 | 30.0002
17.1009 | 29.8199 | 59.988 | 30.0002 | 17.0965 | 14.8504 | 60.0017 | 15.0001 | 17.0932 | 29.8346 | 59.9915 | 30.0002 | 17.0954 | 14.8349 | 59.9875 | 15.0001 | 17.1018 | 29.8167 | 60.0388 | 30.0002
17.1092 | 29.8199 | 59.988 | 30.0002 | 17.1048 | 14.8504 | 60.0017 | 15.0001 | 17.1016 | 29.8346 | 59.9915 | 30.0002 | 17.1037 | 14.8349 | 59.9874 | 15.0001 | 17.1102 | 29.8167 | 60.0388 | 30.0002
17.1176 | 29.8245 | 59.988 | 30.0002 | 17.1132 | 14.8504 | 60.0017 | 15.0001 | 17.1099 | 29.8346 | 59.9914 | 30.0002 | 17.1121 | 14.8342 | 59.9873 | 15.0001 | 17.1185 | 29.8167 | 60.0389 | 30.0002
17.1259 | 29.8245 | 59.988 | 30.0002 | 17.1215 | 14.8504 | 60.0017 | 15.0001 | 17.1182 | 29.8366 | 59.9914 | 30.0002 | 17.1204 | 14.8342 | 59.9873 | 15.0001 | 17.1268 | 29.8167 | 60.039 | 30.0002
17.1342 | 29.8328 | 59.988 | 30.0002 | 17.1298 | 14.8504 | 60.0016 | 15.0001 | 17.1266 | 29.8366 | 59.9914 | 30.0002 | 17.1287 | 14.8333 | 59.9872 | 15.0001 | 17.1351 | 29.8167 | 60.039 | 30.0002
17.1426 | 29.8328 | 59.988 | 30.0002 | 17.1382 | 14.8504 | 60.0016 | 15.0001 | 17.1349 | 29.8366 | 59.9913 | 30.0002 | 17.1371 | 14.8333 | 59.9871 | 15.0001 | 17.1435 | 29.8167 | 60.0391 | 30.0002
17.1509 | 29.8276 | 59.9881 | 30.0002 | 17.1465 | 14.8504 | 60.0016 | 15.0001 | 17.1432 | 29.8366 | 59.9913 | 30.0002 | 17.1454 | 14.8333 | 59.987 | 15.0001 | 17.1518 | 29.8167 | 60.0392 | 30.0002
17.1593 | 29.8276 | 59.9881 | 30.0002 | 17.1548 | 14.8504 | 60.0016 | 15.0001 | 17.1516 | 29.8338 | 59.9913 | 30.0002 | 17.1537 | 14.8333 | 59.987 | 15.0001 | 17.1601 | 29.8167 | 60.0392 | 30.0002
17.1676 | 29.8276 | 59.9881 | 30.0002 | 17.1632 | 14.8504 | 60.0016 | 15.0001 | 17.1599 | 29.8338 | 59.9912 | 30.0002 | 17.1621 | 14.833 | 59.9869 | 15.0001 | 17.1684 | 29.8167 | 60.0393 | 30.0002
17.1759 | 29.8276 | 59.9881 | 30.0002 | 17.1715 | 14.8504 | 60.0016 | 15.0001 | 17.1682 | 29.8338 | 59.9912 | 30.0002 | 17.1704 | 14.833 | 59.9868 | 15.0001 | 17.1768 | 29.8167 | 60.0394 | 30.0002
17.1843 | 29.8276 | 59.9881 | 30.0002 | 17.1798 | 14.8504 | 60.0015 | 15.0001 | 17.1766 | 29.8338 | 59.9912 | 30.0002 | 17.1787 | 14.8298 | 59.9867 | 15.0001 | 17.1851 | 29.8167 | 60.0394 | 30.0002
17.1926 | 29.8276 | 59.9881 | 30.0002 | 17.1882 | 14.8504 | 60.0015 | 15.0001 | 17.1849 | 29.8338 | 59.9911 | 30.0002 | 17.1871 | 14.8298 | 59.9867 | 15.0001 | 17.1934 | 29.8167 | 60.0395 | 30.0002
17.2009 | 29.8223 | 59.9882 | 30.0002 | 17.1965 | 14.8504 | 60.0015 | 15.0001 | 17.1932 | 29.8338 | 59.9911 | 30.0002 | 17.1954 | 14.8329 | 59.9866 | 15.0001 | 17.2018 | 29.8167 | 60.0396 | 30.0002
17.2093 | 29.8223 | 59.9882 | 30.0002 | 17.2048 | 14.8496 | 60.0015 | 15.0001 | 17.2016 | 29.8338 | 59.9911 | 30.0002 | 17.2037 | 14.8329 | 59.9865 | 15.0001 | 17.2101 | 29.8167 | 60.0396 | 30.0002
17.2176 | 29.8223 | 59.9882 | 30.0002 | 17.2132 | 14.8496 | 60.0015 | 15.0001 | 17.2099 | 29.8338 | 59.991 | 30.0002 | 17.2121 | 14.8352 | 59.9864 | 15.0001 | 17.2184 | 29.8167 | 60.0397 | 30.0002
17.2259 | 29.8223 | 59.9882 | 30.0002 | 17.2215 | 14.8496 | 60.0015 | 15.0001 | 17.2183 | 29.8369 | 59.991 | 30.0002 | 17.2204 | 14.8352 | 59.9864 | 15.0001 | 17.2267 | 29.8167 | 60.0398 | 30.0002
17.2343 | 29.8223 | 59.9882 | 30.0002 | 17.2298 | 14.8496 | 60.0014 | 15.0001 | 17.2266 | 29.8369 | 59.991 | 30.0002 | 17.2287 | 14.8374 | 59.9863 | 15.0001 | 17.2351 | 29.8167 | 60.0398 | 30.0002
17.2426 | 29.8223 | 59.9882 | 30.0002 | 17.2382 | 14.8496 | 60.0014 | 15.0001 | 17.2349 | 29.8356 | 59.991 | 30.0002 | 17.2371 | 14.8374 | 59.9862 | 15.0001 | 17.2434 | 29.8167 | 60.0399 | 30.0002
17.2509 | 29.8223 | 59.9883 | 30.0002 | 17.2465 | 14.8496 | 60.0014 | 15.0001 | 17.2433 | 29.8356 | 59.991 | 30.0002 | 17.2454 | 14.8418 | 59.9861 | 15.0001 | 17.2517 | 29.8167 | 60.04 | 30.0002
17.2593 | 29.8223 | 59.9883 | 30.0002 | 17.2548 | 14.8496 | 60.0014 | 15.0001 | 17.2516 | 29.8356 | 59.991 | 30.0002 | 17.2537 | 14.8418 | 59.9861 | 15.0001 | 17.2601 | 29.8167 | 60.04 | 30.0002
17.2676 | 29.8223 | 59.9883 | 30.0002 | 17.2632 | 14.8496 | 60.0014 | 15.0001 | 17.2599 | 29.8356 | 59.991 | 30.0002 | 17.2621 | 14.8418 | 59.986 | 15.0001 | 17.2684 | 29.8167 | 60.0401 | 30.0002
17.2759 | 29.8223 | 59.9883 | 30.0002 | 17.2715 | 14.8496 | 60.0014 | 15.0001 | 17.2683 | 29.8356 | 59.991 | 30.0002 | 17.2704 | 14.8418 | 59.9859 | 15.0001 | 17.2767 | 29.8167 | 60.0402 | 30.0002
17.2843 | 29.8223 | 59.9883 | 30.0002 | 17.2798 | 14.8496 | 60.0013 | 15.0001 | 17.2766 | 29.8356 | 59.991 | 30.0002 | 17.2788 | 14.8394 | 59.9858 | 15.0001 | 17.285 | 29.8167 | 60.0402 | 30.0002
17.2926 | 29.8223 | 59.9883 | 30.0002 | 17.2882 | 14.8535 | 60.0013 | 15.0001 | 17.2849 | 29.8372 | 59.991 | 30.0002 | 17.2871 | 14.8394 | 59.9858 | 15.0001 | 17.2934 | 29.8167 | 60.0403 | 30.0002
17.3009 | 29.8223 | 59.9884 | 30.0002 | 17.2965 | 14.8535 | 60.0013 | 15.0001 | 17.2933 | 29.8372 | 59.991 | 30.0002 | 17.2954 | 14.8396 | 59.9857 | 15.0001 | 17.3017 | 29.8167 | 60.0404 | 30.0002
17.3093 | 29.8223 | 59.9884 | 30.0002 | 17.3048 | 14.8557 | 60.0013 | 15.0001 | 17.3016 | 29.8372 | 59.991 | 30.0002 | 17.3038 | 14.8396 | 59.9856 | 15.0001 | 17.31 | 29.8167 | 60.0404 | 30.0002
17.3176 | 29.8223 | 59.9884 | 30.0002 | 17.3132 | 14.8557 | 60.0013 | 15.0001 | 17.3099 | 29.8372 | 59.991 | 30.0002 | 17.3121 | 14.8408 | 59.9855 | 15.0001 | 17.3184 | 29.8167 | 60.0405 | 30.0002
17.3259 | 29.8223 | 59.9884 | 30.0002 | 17.3215 | 14.8557 | 60.0013 | 15.0001 | 17.3183 | 29.8342 | 59.991 | 30.0002 | 17.3204 | 14.8408 | 59.9855 | 15.0001 | 17.3267 | 29.8167 | 60.0406 | 30.0002
17.3343 | 29.8223 | 59.9884 | 30.0002 | 17.3298 | 14.8557 | 60.0012 | 15.0001 | 17.3266 | 29.8342 | 59.991 | 30.0002 | 17.3288 | 14.841 | 59.9854 | 15.0001 | 17.335 | 29.8167 | 60.0406 | 30.0002
17.3426 | 29.8223 | 59.9884 | 30.0002 | 17.3382 | 14.8557 | 60.0012 | 15.0001 | 17.3349 | 29.8376 | 59.991 | 30.0002 | 17.3371 | 14.841 | 59.9853 | 15.0001 | 17.3433 | 29.8167 | 60.0407 | 30.0002
17.351 | 29.8198 | 59.9885 | 30.0002 | 17.3465 | 14.8557 | 60.0012 | 15.0001 | 17.3433 | 29.8376 | 59.991 | 30.0002 | 17.3454 | 14.841 | 59.9852 | 15.0001 | 17.3517 | 29.8167 | 60.0408 | 30.0002
17.3593 | 29.8198 | 59.9885 | 30.0002 | 17.3548 | 14.8557 | 60.0012 | 15.0001 | 17.3516 | 29.84 | 59.991 | 30.0002 | 17.3538 | 14.841 | 59.9852 | 15.0001 | 17.36 | 29.8167 | 60.0408 | 30.0002
17.3676 | 29.8198 | 59.9885 | 30.0002 | 17.3632 | 14.8557 | 60.0012 | 15.0001 | 17.3599 | 29.84 | 59.991 | 30.0002 | 17.3621 | 14.841 | 59.9851 | 15.0001 | 17.3683 | 29.8167 | 60.0409 | 30.0002
17.376 | 29.8198 | 59.9885 | 30.0002 | 17.3715 | 14.8557 | 60.0012 | 15.0001 | 17.3683 | 29.8334 | 59.991 | 30.0002 | 17.3704 | 14.841 | 59.985 | 15.0001 | 17.3766 | 29.8167 | 60.041 | 30.0002
17.3843 | 29.8198 | 59.9885 | 30.0002 | 17.3798 | 14.8557 | 60.0011 | 15.0001 | 17.3766 | 29.8334 | 59.991 | 30.0002 | 17.3788 | 14.838 | 59.985 | 15.0001 | 17.385 | 29.8167 | 60.041 | 30.0002
17.3926 | 29.8198 | 59.9885 | 30.0002 | 17.3882 | 14.8557 | 60.0011 | 15.0001 | 17.3849 | 29.8334 | 59.991 | 30.0002 | 17.3871 | 14.838 | 59.9849 | 15.0001 | 17.3933 | 29.8167 | 60.0411 | 30.0002
17.401 | 29.8198 | 59.9886 | 30.0002 | 17.3965 | 14.8557 | 60.0011 | 15.0001 | 17.3933 | 29.8334 | 59.991 | 30.0002 | 17.3954 | 14.838 | 59.9849 | 15.0001 | 17.4016 | 29.8167 | 60.0412 | 30.0002
17.4093 | 29.8198 | 59.9886 | 30.0002 | 17.4048 | 14.8557 | 60.0011 | 15.0001 | 17.4016 | 29.8354 | 59.991 | 30.0002 | 17.4038 | 14.838 | 59.9848 | 15.0001 | 17.41 | 29.8167 | 60.0412 | 30.0002
17.4176 | 29.8197 | 59.9886 | 30.0002 | 17.4132 | 14.8557 | 60.0011 | 15.0001 | 17.4099 | 29.8354 | 59.991 | 30.0002 | 17.4121 | 14.838 | 59.9848 | 15.0001 | 17.4183 | 29.8133 | 60.0413 | 30.0002
17.426 | 29.8197 | 59.9886 | 30.0002 | 17.4215 | 14.8557 | 60.0011 | 15.0001 | 17.4183 | 29.8349 | 59.991 | 30.0002 | 17.4205 | 14.838 | 59.9848 | 15.0001 | 17.4266 | 29.8133 | 60.0414 | 30.0002
17.4343 | 29.8198 | 59.9886 | 30.0002 | 17.4298 | 14.8557 | 60.001 | 15.0001 | 17.4266 | 29.8349 | 59.991 | 30.0002 | 17.4288 | 14.8332 | 59.9847 | 15.0001 | 17.4349 | 29.8133 | 60.0414 | 30.0002
17.4426 | 29.8198 | 59.9886 | 30.0002 | 17.4382 | 14.8557 | 60.001 | 15.0001 | 17.4349 | 29.8107 | 59.991 | 30.0002 | 17.4371 | 14.8332 | 59.9847 | 15.0001 | 17.4433 | 29.8133 | 60.0415 | 30.0002
17.451 | 29.8264 | 59.9887 | 30.0002 | 17.4465 | 14.8557 | 60.001 | 15.0001 | 17.4433 | 29.8107 | 59.991 | 30.0002 | 17.4455 | 14.8332 | 59.9846 | 15.0001 | 17.4516 | 29.8064 | 60.0416 | 30.0002
17.4593 | 29.8264 | 59.9887 | 30.0002 | 17.4548 | 14.8557 | 60.001 | 15.0001 | 17.4516 | 29.8107 | 59.991 | 30.0002 | 17.4538 | 14.8332 | 59.9846 | 15.0001 | 17.4599 | 29.8064 | 60.0416 | 30.0002
17.4677 | 29.8215 | 59.9887 | 30.0002 | 17.4632 | 14.8557 | 60.001 | 15.0001 | 17.4599 | 29.8107 | 59.991 | 30.0002 | 17.4621 | 14.8332 | 59.9846 | 15.0001 | 17.4683 | 29.8072 | 60.0417 | 30.0002
17.476 | 29.8215 | 59.9887 | 30.0002 | 17.4715 | 14.8557 | 60.001 | 15.0001 | 17.4683 | 29.8107 | 59.991 | 30.0002 | 17.4705 | 14.8332 | 59.9845 | 15.0001 | 17.4766 | 29.8072 | 60.0418 | 30.0002
17.4843 | 29.8215 | 59.9887 | 30.0002 | 17.4798 | 14.8557 | 60.0009 | 15.0001 | 17.4766 | 29.8107 | 59.991 | 30.0002 | 17.4788 | 14.8343 | 59.9845 | 15.0001 | 17.4849 | 29.8072 | 60.0418 | 30.0002
17.4927 | 29.8215 | 59.9887 | 30.0002 | 17.4882 | 14.8557 | 60.0009 | 15.0001 | 17.4849 | 29.8107 | 59.991 | 30.0002 | 17.4871 | 14.8343 | 59.9844 | 15.0001 | 17.4932 | 29.8072 | 60.0419 | 30.0002
17.501 | 29.8215 | 59.9888 | 30.0002 | 17.4965 | 14.8557 | 60.0009 | 15.0001 | 17.4933 | 29.8107 | 59.991 | 30.0002 | 17.4955 | 14.8343 | 59.9844 | 15.0001 | 17.5016 | 29.8072 | 60.042 | 30.0002
17.5093 | 29.8215 | 59.9888 | 30.0002 | 17.5048 | 14.8527 | 60.0009 | 15.0001 | 17.5016 | 29.8118 | 59.991 | 30.0002 | 17.5038 | 14.8343 | 59.9843 | 15.0001 | 17.5099 | 29.8072 | 60.042 | 30.0002
17.5177 | 29.8219 | 59.9888 | 30.0002 | 17.5132 | 14.8527 | 60.0009 | 15.0001 | 17.51 | 29.8118 | 59.991 | 30.0002 | 17.5121 | 14.8343 | 59.9843 | 15.0001 | 17.5182 | 29.8072 | 60.0421 | 30.0002
17.526 | 29.8219 | 59.9888 | 30.0002 | 17.5215 | 14.8527 | 60.0009 | 15.0001 | 17.5183 | 29.8018 | 59.991 | 30.0002 | 17.5205 | 14.8343 | 59.9843 | 15.0001 | 17.5265 | 29.8072 | 60.0422 | 30.0002
17.5343 | 29.8196 | 59.9888 | 30.0002 | 17.5298 | 14.8527 | 60.0008 | 15.0001 | 17.5266 | 29.8018 | 59.991 | 30.0002 | 17.5288 | 14.8359 | 59.9842 | 15.0001 | 17.5349 | 29.8072 | 60.0422 | 30.0002
17.5427 | 29.8196 | 59.9888 | 30.0002 | 17.5382 | 14.8527 | 60.0008 | 15.0001 | 17.535 | 29.8018 | 59.991 | 30.0002 | 17.5372 | 14.8359 | 59.9842 | 15.0001 | 17.5432 | 29.8072 | 60.0423 | 30.0002
17.551 | 29.8196 | 59.9889 | 30.0002 | 17.5465 | 14.8527 | 60.0008 | 15.0001 | 17.5433 | 29.8018 | 59.991 | 30.0002 | 17.5455 | 14.8075 | 59.9841 | 15.0001 | 17.5515 | 29.8099 | 60.0424 | 30.0002
17.5593 | 29.8196 | 59.9889 | 30.0002 | 17.5548 | 14.8527 | 60.0008 | 15.0001 | 17.5516 | 29.8034 | 59.991 | 30.0002 | 17.5538 | 14.8075 | 59.9841 | 15.0001 | 17.5599 | 29.8099 | 60.0424 | 30.0002
17.5677 | 29.8196 | 59.9889 | 30.0002 | 17.5632 | 14.8527 | 60.0008 | 15.0001 | 17.56 | 29.8034 | 59.991 | 30.0002 | 17.5622 | 14.8077 | 59.9841 | 15.0001 | 17.5682 | 29.8099 | 60.0425 | 30.0002
17.576 | 29.8196 | 59.9889 | 30.0002 | 17.5715 | 14.8527 | 60.0008 | 15.0001 | 17.5683 | 29.8034 | 59.991 | 30.0002 | 17.5705 | 14.8077 | 59.984 | 15.0001 | 17.5765 | 29.8099 | 60.0426 | 30.0002
17.5844 | 29.8196 | 59.9889 | 30.0002 | 17.5798 | 14.8527 | 60.0007 | 15.0001 | 17.5766 | 29.8034 | 59.991 | 30.0002 | 17.5788 | 14.8077 | 59.984 | 15.0001 | 17.5848 | 29.8198 | 60.0426 | 30.0002
17.5927 | 29.8196 | 59.9889 | 30.0002 | 17.5882 | 14.8527 | 60.0007 | 15.0001 | 17.585 | 29.8034 | 59.991 | 30.0002 | 17.5872 | 14.8077 | 59.9839 | 15.0001 | 17.5932 | 29.8198 | 60.0427 | 30.0002
17.601 | 29.8196 | 59.989 | 30.0002 | 17.5965 | 14.8527 | 60.0007 | 15.0001 | 17.5933 | 29.8034 | 59.991 | 30.0002 | 17.5955 | 14.8077 | 59.9839 | 15.0001 | 17.6015 | 29.8198 | 60.0428 | 30.0002
17.6094 | 29.8196 | 59.989 | 30.0002 | 17.6048 | 14.8527 | 60.0007 | 15.0001 | 17.6016 | 29.7988 | 59.991 | 30.0002 | 17.6038 | 14.8077 | 59.9838 | 15.0001 | 17.6098 | 29.8198 | 60.0428 | 30.0002
17.6177 | 29.8196 | 59.989 | 30.0002 | 17.6132 | 14.8527 | 60.0007 | 15.0001 | 17.61 | 29.7988 | 59.991 | 30.0002 | 17.6122 | 14.8077 | 59.9838 | 15.0001 | 17.6182 | 29.8198 | 60.0429 | 30.0002
17.626 | 29.8196 | 59.989 | 30.0002 | 17.6215 | 14.8527 | 60.0007 | 15.0001 | 17.6183 | 29.7988 | 59.991 | 30.0002 | 17.6205 | 14.8077 | 59.9838 | 15.0001 | 17.6265 | 29.8198 | 60.043 | 30.0002
17.6344 | 29.8196 | 59.989 | 30.0002 | 17.6298 | 14.8527 | 60.0006 | 15.0001 | 17.6266 | 29.7988 | 59.991 | 30.0002 | 17.6288 | 14.8077 | 59.9837 | 15.0001 | 17.6348 | 29.8173 | 60.043 | 30.0002
17.6427 | 29.8196 | 59.989 | 30.0002 | 17.6382 | 14.8527 | 60.0006 | 15.0001 | 17.635 | 29.7988 | 59.991 | 30.0002 | 17.6372 | 14.8077 | 59.9837 | 15.0001 | 17.6431 | 29.8173 | 60.0431 | 30.0002
17.651 | 29.8196 | 59.9891 | 30.0002 | 17.6465 | 14.8527 | 60.0006 | 15.0001 | 17.6433 | 29.7988 | 59.991 | 30.0002 | 17.6455 | 14.7903 | 59.9836 | 15.0001 | 17.6515 | 29.8184 | 60.0432 | 30.0002
17.6594 | 29.8196 | 59.9891 | 30.0002 | 17.6548 | 14.8527 | 60.0006 | 15.0001 | 17.6516 | 29.7986 | 59.991 | 30.0002 | 17.6539 | 14.7903 | 59.9836 | 15.0001 | 17.6598 | 29.8184 | 60.0432 | 30.0002
17.6677 | 29.8196 | 59.9891 | 30.0002 | 17.6632 | 14.8527 | 60.0006 | 15.0001 | 17.66 | 29.7986 | 59.991 | 30.0002 | 17.6622 | 14.7925 | 59.9836 | 15.0001 | 17.6681 | 29.8184 | 60.0433 | 30.0002
17.676 | 29.8196 | 59.9891 | 30.0002 | 17.6715 | 14.8527 | 60.0006 | 15.0001 | 17.6683 | 29.7986 | 59.991 | 30.0002 | 17.6705 | 14.7925 | 59.9835 | 15.0001 | 17.6764 | 29.8184 | 60.0434 | 30.0002
17.6844 | 29.8196 | 59.9891 | 30.0002 | 17.6798 | 14.8527 | 60.0005 | 15.0001 | 17.6766 | 29.7986 | 59.991 | 30.0002 | 17.6789 | 14.7925 | 59.9835 | 15.0001 | 17.6848 | 29.8184 | 60.0434 | 30.0002
17.6927 | 29.8196 | 59.9891 | 30.0002 | 17.6882 | 14.8527 | 60.0005 | 15.0001 | 17.685 | 29.7974 | 59.991 | 30.0002 | 17.6872 | 14.7925 | 59.9834 | 15.0001 | 17.6931 | 29.8184 | 60.0435 | 30.0002
17.701 | 29.8196 | 59.9892 | 30.0002 | 17.6965 | 14.8527 | 60.0005 | 15.0001 | 17.6933 | 29.7974 | 59.991 | 30.0002 | 17.6955 | 14.7925 | 59.9834 | 15.0001 | 17.7014 | 29.8165 | 60.0436 | 30.0002
17.7094 | 29.8196 | 59.9892 | 30.0002 | 17.7048 | 14.8518 | 60.0005 | 15.0001 | 17.7016 | 29.7968 | 59.991 | 30.0002 | 17.7039 | 14.7925 | 59.9833 | 15.0001 | 17.7098 | 29.8165 | 60.0436 | 30.0002
17.7177 | 29.8196 | 59.9892 | 30.0002 | 17.7132 | 14.8518 | 60.0005 | 15.0001 | 17.71 | 29.7968 | 59.991 | 30.0002 | 17.7122 | 14.7925 | 59.9833 | 15.0001 | 17.7181 | 29.8188 | 60.0437 | 30.0002
17.726 | 29.8196 | 59.9892 | 30.0002 | 17.7215 | 14.8518 | 60.0005 | 15.0001 | 17.7183 | 29.7968 | 59.991 | 30.0002 | 17.7205 | 14.7925 | 59.9833 | 15.0001 | 17.7264 | 29.8188 | 60.0438 | 30.0002
17.7344 | 29.8193 | 59.9892 | 30.0002 | 17.7298 | 14.8518 | 60.0004 | 15.0001 | 17.7266 | 29.7968 | 59.991 | 30.0002 | 17.7289 | 14.7925 | 59.9832 | 15.0001 | 17.7347 | 29.8188 | 60.0438 | 30.0002
17.7427 | 29.8193 | 59.9892 | 30.0002 | 17.7382 | 14.8518 | 60.0004 | 15.0001 | 17.735 | 29.7968 | 59.991 | 30.0002 | 17.7372 | 14.7925 | 59.9832 | 15.0001 | 17.7431 | 29.8188 | 60.0439 | 30.0002
17.751 | 29.8295 | 59.9893 | 30.0002 | 17.7465 | 14.8518 | 60.0004 | 15.0001 | 17.7433 | 29.7968 | 59.991 | 30.0002 | 17.7455 | 14.7925 | 59.9831 | 15.0001 | 17.7514 | 29.8188 | 60.044 | 30.0002
17.7594 | 29.8295 | 59.9893 | 30.0002 | 17.7548 | 14.8518 | 60.0004 | 15.0001 | 17.7516 | 29.7968 | 59.991 | 30.0002 | 17.7539 | 14.7925 | 59.9831 | 15.0001 | 17.7597 | 29.8188 | 60.044 | 30.0002
17.7677 | 29.8295 | 59.9893 | 30.0002 | 17.7632 | 14.8518 | 60.0004 | 15.0001 | 17.76 | 29.7968 | 59.991 | 30.0002 | 17.7622 | 14.787 | 59.9831 | 15.0001 | 17.768 | 29.8157 | 60.0441 | 30.0002
17.776 | 29.8295 | 59.9893 | 30.0002 | 17.7715 | 14.8517 | 60.0004 | 15.0001 | 17.7683 | 29.7968 | 59.991 | 30.0002 | 17.7706 | 14.787 | 59.983 | 15.0001 | 17.7764 | 29.8157 | 60.0442 | 30.0002
17.7844 | 29.8295 | 59.9893 | 30.0002 | 17.7798 | 14.8517 | 60.0003 | 15.0001 | 17.7766 | 29.7968 | 59.991 | 30.0002 | 17.7789 | 14.7849 | 59.983 | 15.0001 | 17.7847 | 29.8157 | 60.0442 | 30.0002
17.7927 | 29.8295 | 59.9893 | 30.0002 | 17.7882 | 14.8517 | 60.0003 | 15.0001 | 17.785 | 29.7982 | 59.991 | 30.0002 | 17.7872 | 14.7849 | 59.9829 | 15.0001 | 17.793 | 29.8157 | 60.0443 | 30.0002
17.8011 | 29.8295 | 59.9894 | 30.0002 | 17.7965 | 14.8517 | 60.0003 | 15.0001 | 17.7933 | 29.7982 | 59.991 | 30.0002 | 17.7956 | 14.7849 | 59.9829 | 15.0001 | 17.8014 | 29.8157 | 60.0444 | 30.0002
17.8094 | 29.8295 | 59.9894 | 30.0002 | 17.8048 | 14.852 | 60.0003 | 15.0001 | 17.8016 | 29.7982 | 59.991 | 30.0002 | 17.8039 | 14.7849 | 59.9828 | 15.0001 | 17.8097 | 29.8157 | 60.0444 | 30.0002
17.8177 | 29.8149 | 59.9894 | 30.0002 | 17.8132 | 14.852 | 60.0003 | 15.0001 | 17.81 | 29.7982 | 59.991 | 30.0002 | 17.8122 | 14.7849 | 59.9828 | 15.0001 | 17.818 | 29.8157 | 60.0445 | 30.0002
17.8261 | 29.8149 | 59.9894 | 30.0002 | 17.8215 | 14.852 | 60.0003 | 15.0001 | 17.8183 | 29.7998 | 59.991 | 30.0002 | 17.8206 | 14.7849 | 59.9828 | 15.0001 | 17.8263 | 29.8157 | 60.0446 | 30.0002
17.8344 | 29.8148 | 59.9894 | 30.0002 | 17.8298 | 14.852 | 60.0002 | 15.0001 | 17.8267 | 29.7998 | 59.991 | 30.0002 | 17.8289 | 14.7853 | 59.9827 | 15.0001 | 17.8347 | 29.8157 | 60.0446 | 30.0002
17.8427 | 29.8148 | 59.9894 | 30.0002 | 17.8382 | 14.852 | 60.0002 | 15.0001 | 17.835 | 29.7998 | 59.991 | 30.0002 | 17.8372 | 14.7853 | 59.9827 | 15.0001 | 17.843 | 29.8157 | 60.0447 | 30.0002
17.8511 | 29.813 | 59.9895 | 30.0002 | 17.8465 | 14.852 | 60.0002 | 15.0001 | 17.8433 | 29.7998 | 59.991 | 30.0002 | 17.8456 | 14.7853 | 59.9826 | 15.0001 | 17.8513 | 29.8157 | 60.0448 | 30.0002
17.8594 | 29.813 | 59.9895 | 30.0002 | 17.8548 | 14.852 | 60.0002 | 15.0001 | 17.8517 | 29.7998 | 59.991 | 30.0002 | 17.8539 | 14.7853 | 59.9826 | 15.0001 | 17.8596 | 29.8157 | 60.0448 | 30.0002
17.8677 | 29.813 | 59.9895 | 30.0002 | 17.8632 | 14.852 | 60.0002 | 15.0001 | 17.86 | 29.7998 | 59.991 | 30.0002 | 17.8623 | 14.7873 | 59.9826 | 15.0001 | 17.868 | 29.8157 | 60.0449 | 30.0002
17.8761 | 29.813 | 59.9895 | 30.0002 | 17.8715 | 14.852 | 60.0002 | 15.0001 | 17.8683 | 29.7973 | 59.991 | 30.0002 | 17.8706 | 14.7873 | 59.9825 | 15.0001 | 17.8763 | 29.8157 | 60.045 | 30.0002
17.8844 | 29.813 | 59.9895 | 30.0002 | 17.8798 | 14.852 | 60.0001 | 15.0001 | 17.8767 | 29.7973 | 59.991 | 30.0002 | 17.8789 | 14.7873 | 59.9825 | 15.0001 | 17.8846 | 29.8157 | 60.045 | 30.0002
17.8927 | 29.813 | 59.9895 | 30.0002 | 17.8882 | 14.852 | 60.0001 | 15.0001 | 17.885 | 29.7923 | 59.991 | 30.0002 | 17.8873 | 14.7873 | 59.9824 | 15.0001 | 17.893 | 29.8157 | 60.0451 | 30.0002
17.9011 | 29.813 | 59.9896 | 30.0002 | 17.8965 | 14.852 | 60.0001 | 15.0001 | 17.8933 | 29.7923 | 59.991 | 30.0002 | 17.8956 | 14.7899 | 59.9824 | 15.0001 | 17.9013 | 29.8157 | 60.0452 | 30.0002
17.9094 | 29.813 | 59.9896 | 30.0002 | 17.9048 | 14.852 | 60.0001 | 15.0001 | 17.9017 | 29.7923 | 59.991 | 30.0002 | 17.9039 | 14.7899 | 59.9823 | 15.0001 | 17.9096 | 29.8157 | 60.0452 | 30.0002
17.9177 | 29.813 | 59.9896 | 30.0002 | 17.9132 | 14.852 | 60.0001 | 15.0001 | 17.91 | 29.7923 | 59.991 | 30.0002 | 17.9123 | 14.7892 | 59.9823 | 15.0001 | 17.9179 | 29.8157 | 60.0453 | 30.0002
17.9261 | 29.813 | 59.9896 | 30.0002 | 17.9215 | 14.852 | 60.0001 | 15.0001 | 17.9183 | 29.7922 | 59.991 | 30.0002 | 17.9206 | 14.7892 | 59.9823 | 15.0001 | 17.9263 | 29.8157 | 60.0454 | 30.0002
17.9344 | 29.813 | 59.9896 | 30.0002 | 17.9298 | 14.852 | 60 | 15.0001 | 17.9267 | 29.7922 | 59.991 | 30.0002 | 17.9289 | 14.7892 | 59.9822 | 15.0001 | 17.9346 | 29.8115 | 60.0454 | 30.0002
17.9427 | 29.813 | 59.9896 | 30.0002 | 17.9382 | 14.852 | 60 | 15.0001 | 17.935 | 29.7922 | 59.991 | 30.0002 | 17.9373 | 14.7892 | 59.9822 | 15.0001 | 17.9429 | 29.8115 | 60.0455 | 30.0002
17.9511 | 29.813 | 59.9897 | 30.0002 | 17.9465 | 14.852 | 60 | 15.0001 | 17.9433 | 29.7922 | 59.991 | 30.0002 | 17.9456 | 14.7892 | 59.9821 | 15.0001 | 17.9512 | 29.8115 | 60.0456 | 30.0002
17.9594 | 29.813 | 59.9897 | 30.0002 | 17.9548 | 14.852 | 60 | 15.0001 | 17.9517 | 29.8314 | 59.991 | 30.0002 | 17.9539 | 14.7892 | 59.9821 | 15.0001 | 17.9596 | 29.8115 | 60.0456 | 30.0002
17.9677 | 29.813 | 59.9897 | 30.0002 | 17.9632 | 14.852 | 60 | 15.0001 | 17.96 | 29.8314 | 59.991 | 30.0002 | 17.9623 | 14.7912 | 59.9821 | 15.0001 | 17.9679 | 29.805 | 60.0457 | 30.0002
17.9761 | 29.813 | 59.9897 | 30.0002 | 17.9715 | 14.852 | 60 | 15.0001 | 17.9683 | 29.8306 | 59.991 | 30.0002 | 17.9706 | 14.7912 | 59.982 | 15.0001 | 17.9762 | 29.805 | 60.0458 | 30.0002
17.9844 | 29.813 | 59.9897 | 30.0002 | 17.9798 | 14.852 | 60 | 15.0001 | 17.9767 | 29.8306 | 59.991 | 30.0002 | 17.979 | 14.7877 | 59.982 | 15.0001 | 17.9846 | 29.8061 | 60.0458 | 30.0002
17.9928 | 29.813 | 59.9897 | 30.0002 | 17.9882 | 14.852 | 60 | 15.0001 | 17.985 | 29.8306 | 59.991 | 30.0002 | 17.9873 | 14.7877 | 59.9819 | 15.0001 | 17.9929 | 29.8061 | 60.0459 | 30.0002
18.0011 | 29.813 | 59.9898 | 30.0002 | 17.9965 | 14.852 | 60 | 15.0001 | 17.9933 | 29.8306 | 59.991 | 30.0002 | 17.9956 | 14.7877 | 59.9819 | 15.0001 | 18.0012 | 29.8061 | 60.046 | 30.0002
18.0094 | 29.813 | 59.9898 | 30.0002 | 18.0048 | 14.852 | 59.9999 | 15.0001 | 18.0017 | 29.8306 | 59.991 | 30.0002 | 18.004 | 14.7877 | 59.9818 | 15.0001 | 18.0095 | 29.8061 | 60.046 | 30.0002
18.0178 | 29.813 | 59.9898 | 30.0002 | 18.0132 | 14.852 | 59.9999 | 15.0001 | 18.01 | 29.8306 | 59.991 | 30.0002 | 18.0123 | 14.7877 | 59.9818 | 15.0001 | 18.0179 | 29.8061 | 60.0461 | 30.0002
18.0261 | 29.813 | 59.9898 | 30.0002 | 18.0215 | 14.852 | 59.9999 | 15.0001 | 18.0183 | 29.8326 | 59.991 | 30.0002 | 18.0206 | 14.7877 | 59.9818 | 15.0001 | 18.0262 | 29.8061 | 60.0461 | 30.0002
18.0344 | 29.813 | 59.9898 | 30.0002 | 18.0298 | 14.852 | 59.9999 | 15.0001 | 18.0267 | 29.8326 | 59.991 | 30.0002 | 18.029 | 14.7848 | 59.9817 | 15.0001 | 18.0345 | 29.8061 | 60.0462 | 30.0002
18.0428 | 29.813 | 59.9898 | 30.0002 | 18.0382 | 14.852 | 59.9999 | 15.0001 | 18.035 | 29.8324 | 59.991 | 30.0002 | 18.0373 | 14.7848 | 59.9817 | 15.0001 | 18.0428 | 29.8061 | 60.0462 | 30.0002
18.0511 | 29.813 | 59.9899 | 30.0002 | 18.0465 | 14.852 | 59.9999 | 15.0001 | 18.0433 | 29.8324 | 59.991 | 30.0002 | 18.0456 | 14.7873 | 59.9816 | 15.0001 | 18.0512 | 29.8338 | 60.0463 | 30.0002
18.0594 | 29.813 | 59.9899 | 30.0002 | 18.0548 | 14.8515 | 59.9999 | 15.0001 | 18.0517 | 29.83 | 59.991 | 30.0002 | 18.054 | 14.7873 | 59.9816 | 15.0001 | 18.0595 | 29.8338 | 60.0463 | 30.0002
18.0678 | 29.813 | 59.9899 | 30.0002 | 18.0632 | 14.8515 | 59.9999 | 15.0001 | 18.06 | 29.83 | 59.991 | 30.0002 | 18.0623 | 14.7853 | 59.9816 | 15.0001 | 18.0678 | 29.8338 | 60.0464 | 30.0002
18.0761 | 29.813 | 59.9899 | 30.0002 | 18.0715 | 14.8515 | 59.9999 | 15.0001 | 18.0683 | 29.83 | 59.991 | 30.0002 | 18.0706 | 14.7853 | 59.9815 | 15.0001 | 18.0761 | 29.8338 | 60.0464 | 30.0002
18.0844 | 29.813 | 59.9899 | 30.0002 | 18.0798 | 14.8515 | 59.9999 | 15.0001 | 18.0767 | 29.83 | 59.991 | 30.0002 | 18.079 | 14.7873 | 59.9815 | 15.0001 | 18.0845 | 29.8402 | 60.0465 | 30.0002
18.0928 | 29.813 | 59.9899 | 30.0002 | 18.0882 | 14.8515 | 59.9999 | 15.0001 | 18.085 | 29.8283 | 59.991 | 30.0002 | 18.0873 | 14.7873 | 59.9814 | 15.0001 | 18.0928 | 29.8402 | 60.0465 | 30.0002
18.1011 | 29.813 | 59.99 | 30.0002 | 18.0965 | 14.8515 | 59.9999 | 15.0001 | 18.0933 | 29.8283 | 59.991 | 30.0002 | 18.0957 | 14.7873 | 59.9814 | 15.0001 | 18.1011 | 29.8381 | 60.0466 | 30.0002
18.1094 | 29.813 | 59.99 | 30.0002 | 18.1048 | 14.8515 | 59.9998 | 15.0001 | 18.1017 | 29.8315 | 59.991 | 30.0002 | 18.104 | 14.7873 | 59.9813 | 15.0001 | 18.1095 | 29.8381 | 60.0466 | 30.0002
18.1178 | 29.813 | 59.99 | 30.0002 | 18.1132 | 14.8515 | 59.9998 | 15.0001 | 18.11 | 29.8315 | 59.991 | 30.0002 | 18.1123 | 14.7873 | 59.9813 | 15.0001 | 18.1178 | 29.8381 | 60.0467 | 30.0002
18.1261 | 29.813 | 59.99 | 30.0002 | 18.1215 | 14.8515 | 59.9998 | 15.0001 | 18.1183 | 29.8307 | 59.991 | 30.0002 | 18.1207 | 14.7873 | 59.9813 | 15.0001 | 18.1261 | 29.8381 | 60.0467 | 30.0002
18.1344 | 29.813 | 59.99 | 30.0002 | 18.1298 | 14.8515 | 59.9998 | 15.0001 | 18.1267 | 29.8307 | 59.991 | 30.0002 | 18.129 | 14.7986 | 59.9812 | 15.0001 | 18.1344 | 29.8393 | 60.0468 | 30.0002
18.1428 | 29.813 | 59.99 | 30.0002 | 18.1382 | 14.8515 | 59.9998 | 15.0001 | 18.135 | 29.8241 | 59.991 | 30.0002 | 18.1373 | 14.7986 | 59.9812 | 15.0001 | 18.1428 | 29.8393 | 60.0468 | 30.0002
18.1511 | 29.813 | 59.9901 | 30.0002 | 18.1465 | 14.8515 | 59.9998 | 15.0001 | 18.1434 | 29.8241 | 59.991 | 30.0002 | 18.1457 | 14.7986 | 59.9811 | 15.0001 | 18.1511 | 29.8393 | 60.0469 | 30.0002
18.1595 | 29.813 | 59.9901 | 30.0002 | 18.1548 | 14.8515 | 59.9998 | 15.0001 | 18.1517 | 29.8267 | 59.991 | 30.0002 | 18.154 | 14.7986 | 59.9811 | 15.0001 | 18.1594 | 29.8393 | 60.0469 | 30.0002
18.1678 | 29.813 | 59.9901 | 30.0002 | 18.1632 | 14.8515 | 59.9998 | 15.0001 | 18.16 | 29.8267 | 59.991 | 30.0002 | 18.1623 | 14.8022 | 59.9811 | 15.0001 | 18.1677 | 29.8393 | 60.047 | 30.0002
18.1761 | 29.813 | 59.9901 | 30.0002 | 18.1715 | 14.8515 | 59.9998 | 15.0001 | 18.1684 | 29.8268 | 59.991 | 30.0002 | 18.1707 | 14.8022 | 59.981 | 15.0001 | 18.1761 | 29.8393 | 60.047 | 30.0002
18.1845 | 29.813 | 59.9901 | 30.0002 | 18.1798 | 14.8515 | 59.9998 | 15.0001 | 18.1767 | 29.8268 | 59.991 | 30.0002 | 18.179 | 14.8023 | 59.981 | 15.0001 | 18.1844 | 29.8393 | 60.0471 | 30.0002
18.1928 | 29.813 | 59.9901 | 30.0002 | 18.1882 | 14.8515 | 59.9998 | 15.0001 | 18.185 | 29.8268 | 59.991 | 30.0002 | 18.1873 | 14.8023 | 59.9809 | 15.0001 | 18.1927 | 29.8393 | 60.0471 | 30.0002
18.2011 | 29.813 | 59.9902 | 30.0002 | 18.1965 | 14.8515 | 59.9998 | 15.0001 | 18.1934 | 29.8268 | 59.991 | 30.0002 | 18.1957 | 14.8023 | 59.9809 | 15.0001 | 18.2011 | 29.8393 | 60.0472 | 30.0002
18.2095 | 29.813 | 59.9902 | 30.0002 | 18.2048 | 14.8515 | 59.9997 | 15.0001 | 18.2017 | 29.8221 | 59.991 | 30.0002 | 18.204 | 14.8023 | 59.9808 | 15.0001 | 18.2094 | 29.8393 | 60.0472 | 30.0002
18.2178 | 29.8135 | 59.9902 | 30.0002 | 18.2132 | 14.8515 | 59.9997 | 15.0001 | 18.21 | 29.8221 | 59.991 | 30.0002 | 18.2124 | 14.8023 | 59.9808 | 15.0001 | 18.2177 | 29.8379 | 60.0473 | 30.0002
18.2261 | 29.8135 | 59.9902 | 30.0002 | 18.2215 | 14.8515 | 59.9997 | 15.0001 | 18.2184 | 29.8237 | 59.991 | 30.0002 | 18.2207 | 14.8023 | 59.9808 | 15.0001 | 18.226 | 29.8379 | 60.0473 | 30.0002
18.2345 | 29.8135 | 59.9902 | 30.0002 | 18.2298 | 14.8515 | 59.9997 | 15.0001 | 18.2267 | 29.8237 | 59.991 | 30.0002 | 18.229 | 14.8018 | 59.9807 | 15.0001 | 18.2344 | 29.8329 | 60.0474 | 30.0002
18.2428 | 29.8135 | 59.9902 | 30.0002 | 18.2382 | 14.8515 | 59.9997 | 15.0001 | 18.235 | 29.8237 | 59.9909 | 30.0002 | 18.2374 | 14.8018 | 59.9807 | 15.0001 | 18.2427 | 29.8329 | 60.0474 | 30.0002
18.2511 | 29.8135 | 59.9903 | 30.0002 | 18.2465 | 14.8515 | 59.9997 | 15.0001 | 18.2434 | 29.8237 | 59.9909 | 30.0002 | 18.2457 | 14.8001 | 59.9806 | 15.0001 | 18.251 | 29.8345 | 60.0475 | 30.0002
18.2595 | 29.8135 | 59.9903 | 30.0002 | 18.2548 | 14.8515 | 59.9997 | 15.0001 | 18.2517 | 29.8237 | 59.9908 | 30.0002 | 18.254 | 14.8001 | 59.9806 | 15.0001 | 18.2593 | 29.8345 | 60.0475 | 30.0002
18.2678 | 29.8112 | 59.9903 | 30.0002 | 18.2632 | 14.8515 | 59.9997 | 15.0001 | 18.26 | 29.8237 | 59.9908 | 30.0002 | 18.2624 | 14.7988 | 59.9806 | 15.0001 | 18.2677 | 29.8316 | 60.0476 | 30.0002
18.2761 | 29.8112 | 59.9903 | 30.0002 | 18.2715 | 14.8515 | 59.9997 | 15.0001 | 18.2684 | 29.8216 | 59.9908 | 30.0002 | 18.2707 | 14.7988 | 59.9805 | 15.0001 | 18.276 | 29.8316 | 60.0476 | 30.0002
18.2845 | 29.8112 | 59.9903 | 30.0002 | 18.2798 | 14.8515 | 59.9997 | 15.0001 | 18.2767 | 29.8216 | 59.9907 | 30.0002 | 18.279 | 14.7988 | 59.9805 | 15.0001 | 18.2843 | 29.8316 | 60.0477 | 30.0002
18.2928 | 29.8112 | 59.9903 | 30.0002 | 18.2882 | 14.8519 | 59.9997 | 15.0001 | 18.285 | 29.8216 | 59.9907 | 30.0002 | 18.2874 | 14.7988 | 59.9804 | 15.0001 | 18.2927 | 29.8316 | 60.0477 | 30.0002
18.3011 | 29.8128 | 59.9904 | 30.0002 | 18.2965 | 14.8519 | 59.9997 | 15.0001 | 18.2934 | 29.8216 | 59.9906 | 30.0002 | 18.2957 | 14.7993 | 59.9804 | 15.0001 | 18.301 | 29.8316 | 60.0478 | 30.0002
18.3095 | 29.8128 | 59.9904 | 30.0002 | 18.3048 | 14.8519 | 59.9996 | 15.0001 | 18.3017 | 29.8237 | 59.9906 | 30.0002 | 18.304 | 14.7993 | 59.9803 | 15.0001 | 18.3093 | 29.8316 | 60.0478 | 30.0002
18.3178 | 29.8128 | 59.9904 | 30.0002 | 18.3132 | 14.8519 | 59.9996 | 15.0001 | 18.31 | 29.8237 | 59.9905 | 30.0002 | 18.3124 | 14.7961 | 59.9803 | 15.0001 | 18.3176 | 29.8299 | 60.0479 | 30.0002
18.3262 | 29.8128 | 59.9904 | 30.0002 | 18.3215 | 14.8519 | 59.9996 | 15.0001 | 18.3184 | 29.8301 | 59.9905 | 30.0002 | 18.3207 | 14.7961 | 59.9803 | 15.0001 | 18.326 | 29.8299 | 60.0479 | 30.0002
18.3345 | 29.8128 | 59.9904 | 30.0002 | 18.3298 | 14.8519 | 59.9996 | 15.0001 | 18.3267 | 29.8301 | 59.9905 | 30.0002 | 18.3291 | 14.7956 | 59.9802 | 15.0001 | 18.3343 | 29.8299 | 60.048 | 30.0002
18.3428 | 29.8128 | 59.9904 | 30.0002 | 18.3382 | 14.8511 | 59.9996 | 15.0001 | 18.335 | 29.8311 | 59.9904 | 30.0002 | 18.3374 | 14.7956 | 59.9802 | 15.0001 | 18.3426 | 29.8299 | 60.048 | 30.0002
18.3512 | 29.8128 | 59.9905 | 30.0002 | 18.3465 | 14.8511 | 59.9996 | 15.0001 | 18.3434 | 29.8311 | 59.9904 | 30.0002 | 18.3457 | 14.7961 | 59.9801 | 15.0001 | 18.3509 | 29.8299 | 60.0481 | 30.0002
18.3595 | 29.8128 | 59.9905 | 30.0002 | 18.3548 | 14.8511 | 59.9996 | 15.0001 | 18.3517 | 29.8296 | 59.9903 | 30.0002 | 18.3541 | 14.7961 | 59.9801 | 15.0001 | 18.3593 | 29.8299 | 60.0481 | 30.0002
18.3678 | 29.8128 | 59.9905 | 30.0002 | 18.3632 | 14.8511 | 59.9996 | 15.0001 | 18.36 | 29.8296 | 59.9903 | 30.0002 | 18.3624 | 14.7988 | 59.9801 | 15.0001 | 18.3676 | 29.8299 | 60.0482 | 30.0002
18.3762 | 29.8128 | 59.9905 | 30.0002 | 18.3715 | 14.8511 | 59.9996 | 15.0001 | 18.3684 | 29.8296 | 59.9903 | 30.0002 | 18.3707 | 14.7988 | 59.98 | 15.0001 | 18.3759 | 29.8299 | 60.0482 | 30.0002
18.3845 | 29.8128 | 59.9905 | 30.0002 | 18.3798 | 14.8511 | 59.9996 | 15.0001 | 18.3767 | 29.8296 | 59.9902 | 30.0002 | 18.3791 | 14.7988 | 59.9799 | 15.0001 | 18.3842 | 29.8299 | 60.0483 | 30.0002
18.3928 | 29.8128 | 59.9905 | 30.0002 | 18.3882 | 14.8511 | 59.9996 | 15.0001 | 18.385 | 29.8387 | 59.9902 | 30.0002 | 18.3874 | 14.7988 | 59.9799 | 15.0001 | 18.3926 | 29.8299 | 60.0483 | 30.0002
18.4012 | 29.8128 | 59.9906 | 30.0002 | 18.3965 | 14.8511 | 59.9996 | 15.0001 | 18.3934 | 29.8387 | 59.9901 | 30.0002 | 18.3957 | 14.7989 | 59.9798 | 15.0001 | 18.4009 | 29.8343 | 60.0484 | 30.0002
18.4095 | 29.8128 | 59.9906 | 30.0002 | 18.4048 | 14.8511 | 59.9995 | 15.0001 | 18.4017 | 29.8387 | 59.9901 | 30.0002 | 18.4041 | 14.7989 | 59.9797 | 15.0001 | 18.4092 | 29.8343 | 60.0484 | 30.0002
18.4178 | 29.8128 | 59.9906 | 30.0002 | 18.4132 | 14.8511 | 59.9995 | 15.0001 | 18.41 | 29.8387 | 59.99 | 30.0002 | 18.4124 | 14.7989 | 59.9797 | 15.0001 | 18.4176 | 29.8343 | 60.0485 | 30.0002
18.4262 | 29.8128 | 59.9906 | 30.0002 | 18.4215 | 14.8511 | 59.9995 | 15.0001 | 18.4184 | 29.8387 | 59.99 | 30.0002 | 18.4208 | 14.7989 | 59.9796 | 15.0001 | 18.4259 | 29.8343 | 60.0485 | 30.0002
18.4345 | 29.8128 | 59.9906 | 30.0002 | 18.4299 | 14.8511 | 59.9995 | 15.0001 | 18.4267 | 29.8387 | 59.99 | 30.0002 | 18.4291 | 14.7955 | 59.9795 | 15.0001 | 18.4342 | 29.8325 | 60.0486 | 30.0002
18.4428 | 29.8128 | 59.9906 | 30.0002 | 18.4382 | 14.8511 | 59.9995 | 15.0001 | 18.4351 | 29.8247 | 59.9899 | 30.0002 | 18.4374 | 14.7955 | 59.9795 | 15.0001 | 18.4425 | 29.8325 | 60.0486 | 30.0002
18.4512 | 29.8128 | 59.9907 | 30.0002 | 18.4465 | 14.8511 | 59.9995 | 15.0001 | 18.4434 | 29.8247 | 59.9899 | 30.0002 | 18.4458 | 14.8057 | 59.9794 | 15.0001 | 18.4509 | 29.8325 | 60.0487 | 30.0002
18.4595 | 29.8128 | 59.9907 | 30.0002 | 18.4549 | 14.8511 | 59.9995 | 15.0001 | 18.4517 | 29.8244 | 59.9898 | 30.0002 | 18.4541 | 14.8057 | 59.9793 | 15.0001 | 18.4592 | 29.8325 | 60.0487 | 30.0002
18.4678 | 29.8051 | 59.9907 | 30.0002 | 18.4632 | 14.8511 | 59.9995 | 15.0001 | 18.4601 | 29.8244 | 59.9898 | 30.0002 | 18.4624 | 14.8057 | 59.9793 | 15.0001 | 18.4675 | 29.8325 | 60.0488 | 30.0002
18.4762 | 29.8051 | 59.9907 | 30.0002 | 18.4715 | 14.8511 | 59.9995 | 15.0001 | 18.4684 | 29.8225 | 59.9898 | 30.0002 | 18.4708 | 14.8057 | 59.9792 | 15.0001 | 18.4758 | 29.8325 | 60.0488 | 30.0002
18.4845 | 29.8259 | 59.9907 | 30.0002 | 18.4799 | 14.8511 | 59.9995 | 15.0001 | 18.4767 | 29.8225 | 59.9897 | 30.0002 | 18.4791 | 14.8173 | 59.9791 | 15.0001 | 18.4842 | 29.8325 | 60.0489 | 30.0002
18.4928 | 29.8259 | 59.9907 | 30.0002 | 18.4882 | 14.8511 | 59.9995 | 15.0001 | 18.4851 | 29.8225 | 59.9897 | 30.0002 | 18.4874 | 14.8173 | 59.9791 | 15.0001 | 18.4925 | 29.8325 | 60.0489 | 30.0002
18.5012 | 29.8226 | 59.9908 | 30.0002 | 18.4965 | 14.8511 | 59.9995 | 15.0001 | 18.4934 | 29.8225 | 59.9896 | 30.0002 | 18.4958 | 14.8173 | 59.979 | 15.0001 | 18.5008 | 29.8325 | 60.049 | 30.0002
18.5095 | 29.8226 | 59.9908 | 30.0002 | 18.5049 | 14.8511 | 59.9994 | 15.0001 | 18.5017 | 29.82 | 59.9896 | 30.0002 | 18.5041 | 14.8173 | 59.9789 | 15.0001 | 18.5092 | 29.8325 | 60.049 | 30.0002
18.5178 | 29.8226 | 59.9908 | 30.0002 | 18.5132 | 14.8511 | 59.9994 | 15.0001 | 18.5101 | 29.82 | 59.9895 | 30.0002 | 18.5124 | 14.8173 | 59.9789 | 15.0001 | 18.5175 | 29.8381 | 60.0491 | 30.0002
18.5262 | 29.8226 | 59.9908 | 30.0002 | 18.5215 | 14.8503 | 59.9994 | 15.0001 | 18.5184 | 29.8232 | 59.9895 | 30.0002 | 18.5208 | 14.8173 | 59.9788 | 15.0001 | 18.5258 | 29.8381 | 60.0491 | 30.0002
18.5345 | 29.8225 | 59.9908 | 30.0002 | 18.5299 | 14.8503 | 59.9994 | 15.0001 | 18.5267 | 29.8232 | 59.9895 | 30.0002 | 18.5291 | 14.8157 | 59.9787 | 15.0001 | 18.5341 | 29.836 | 60.0492 | 30.0002
18.5428 | 29.8225 | 59.9908 | 30.0002 | 18.5382 | 14.8503 | 59.9994 | 15.0001 | 18.5351 | 29.82 | 59.9894 | 30.0002 | 18.5375 | 14.8157 | 59.9787 | 15.0001 | 18.5425 | 29.836 | 60.0492 | 30.0002
18.5512 | 29.8226 | 59.9909 | 30.0002 | 18.5465 | 14.8503 | 59.9994 | 15.0001 | 18.5434 | 29.82 | 59.9894 | 30.0002 | 18.5458 | 14.8149 | 59.9786 | 15.0001 | 18.5508 | 29.8342 | 60.0493 | 30.0002
18.5595 | 29.8226 | 59.9909 | 30.0002 | 18.5549 | 14.8503 | 59.9994 | 15.0001 | 18.5517 | 29.8186 | 59.9893 | 30.0002 | 18.5541 | 14.8149 | 59.9785 | 15.0001 | 18.5591 | 29.8342 | 60.0493 | 30.0002
18.5678 | 29.8226 | 59.9909 | 30.0002 | 18.5632 | 14.8503 | 59.9994 | 15.0001 | 18.5601 | 29.8186 | 59.9893 | 30.0002 | 18.5625 | 14.8158 | 59.9785 | 15.0001 | 18.5674 | 29.8342 | 60.0494 | 30.0002
18.5762 | 29.8226 | 59.9909 | 30.0002 | 18.5715 | 14.8503 | 59.9994 | 15.0001 | 18.5684 | 29.8013 | 59.9893 | 30.0002 | 18.5708 | 14.8158 | 59.9784 | 15.0001 | 18.5758 | 29.8342 | 60.0494 | 30.0002
18.5845 | 29.8219 | 59.9909 | 30.0002 | 18.5799 | 14.8503 | 59.9994 | 15.0001 | 18.5767 | 29.8013 | 59.9892 | 30.0002 | 18.5791 | 14.8158 | 59.9783 | 15.0001 | 18.5841 | 29.8342 | 60.0495 | 30.0002
18.5929 | 29.8219 | 59.9909 | 30.0002 | 18.5882 | 14.8503 | 59.9994 | 15.0001 | 18.5851 | 29.8013 | 59.9892 | 30.0002 | 18.5875 | 14.8158 | 59.9783 | 15.0001 | 18.5924 | 29.8342 | 60.0495 | 30.0002
18.6012 | 29.8219 | 59.991 | 30.0002 | 18.5965 | 14.8503 | 59.9994 | 15.0001 | 18.5934 | 29.8013 | 59.9891 | 30.0002 | 18.5958 | 14.8184 | 59.9782 | 15.0001 | 18.6008 | 29.8342 | 60.0496 | 30.0002
18.6095 | 29.8219 | 59.991 | 30.0002 | 18.6049 | 14.8503 | 59.9993 | 15.0001 | 18.6017 | 29.8013 | 59.9891 | 30.0002 | 18.6041 | 14.8184 | 59.9781 | 15.0001 | 18.6091 | 29.8342 | 60.0496 | 30.0002
18.6179 | 29.8156 | 59.991 | 30.0002 | 18.6132 | 14.8503 | 59.9993 | 15.0001 | 18.6101 | 29.8013 | 59.989 | 30.0002 | 18.6125 | 14.8184 | 59.9781 | 15.0001 | 18.6174 | 29.8345 | 60.0497 | 30.0002
18.6262 | 29.8156 | 59.991 | 29.9153 | 18.6215 | 14.8481 | 59.9993 | 15.0001 | 18.6184 | 29.8028 | 59.989 | 30.0002 | 18.6208 | 14.8184 | 59.978 | 15.0001 | 18.6257 | 29.8345 | 60.0497 | 30.0002
18.6345 | 29.8156 | 59.991 | 29.7903 | 18.6299 | 14.8481 | 59.9993 | 15.0001 | 18.6267 | 29.8028 | 59.989 | 30.0002 | 18.6291 | 14.8216 | 59.9779 | 15.0001 | 18.6341 | 29.8345 | 60.0498 | 30.0002
18.6429 | 29.8156 | 59.991 | 29.6653 | 18.6382 | 14.8481 | 59.9993 | 15.0001 | 18.6351 | 29.8028 | 59.9889 | 30.0002 | 18.6375 | 14.8216 | 59.9779 | 15.0001 | 18.6424 | 29.8345 | 60.0498 | 30.0002
18.6512 | 29.8156 | 59.9911 | 29.5403 | 18.6465 | 14.8481 | 59.9993 | 15.0001 | 18.6434 | 29.8028 | 59.9889 | 30.0002 | 18.6458 | 14.8198 | 59.9778 | 15.0001 | 18.6507 | 29.8342 | 60.0499 | 30.0002
18.6595 | 29.8156 | 59.9911 | 29.4153 | 18.6549 | 14.8491 | 59.9993 | 15.0001 | 18.6517 | 29.8067 | 59.9888 | 30.0002 | 18.6542 | 14.8198 | 59.9777 | 15.0001 | 18.659 | 29.8342 | 60.0499 | 30.0002
18.6679 | 29.8156 | 59.9911 | 29.2902 | 18.6632 | 14.8491 | 59.9993 | 15.0001 | 18.6601 | 29.8067 | 59.9888 | 30.0002 | 18.6625 | 14.8187 | 59.9777 | 15.0001 | 18.6674 | 29.8352 | 60.05 | 30.0002
18.6762 | 29.8156 | 59.9911 | 29.1652 | 18.6715 | 14.8491 | 59.9993 | 15.0001 | 18.6684 | 29.8241 | 59.9888 | 30.0002 | 18.6708 | 14.8187 | 59.9776 | 15.0001 | 18.6757 | 29.8352 | 60.05 | 30.0002
18.6845 | 29.8156 | 59.9911 | 29.0402 | 18.6799 | 14.8491 | 59.9993 | 15.0001 | 18.6768 | 29.8241 | 59.9887 | 30.0002 | 18.6792 | 14.8283 | 59.9775 | 15.0001 | 18.684 | 29.8352 | 60.0501 | 30.0002
18.6929 | 29.8156 | 59.9911 | 28.9152 | 18.6882 | 14.8491 | 59.9993 | 15.0001 | 18.6851 | 29.8241 | 59.9887 | 30.0002 | 18.6875 | 14.8283 | 59.9775 | 15.0001 | 18.6924 | 29.8352 | 60.0501 | 30.0002
18.7012 | 29.8135 | 59.9912 | 28.7902 | 18.6965 | 14.8491 | 59.9993 | 15.0001 | 18.6934 | 29.8241 | 59.9886 | 30.0002 | 18.6958 | 14.8294 | 59.9774 | 15.0001 | 18.7007 | 29.8352 | 60.0502 | 30.0002
18.7095 | 29.8135 | 59.9912 | 28.6652 | 18.7049 | 14.8457 | 59.9992 | 15.0001 | 18.7018 | 29.8241 | 59.9886 | 30.0002 | 18.7042 | 14.8294 | 59.9773 | 15.0001 | 18.709 | 29.8352 | 60.0502 | 30.0002
18.7179 | 29.8135 | 59.9912 | 28.5401 | 18.7132 | 14.8457 | 59.9992 | 15.0001 | 18.7101 | 29.8241 | 59.9885 | 30.0002 | 18.7125 | 14.8316 | 59.9773 | 15.0001 | 18.7173 | 29.8352 | 60.0503 | 30.0002
18.7262 | 29.8135 | 59.9912 | 28.4151 | 18.7215 | 14.8457 | 59.9992 | 15.0001 | 18.7184 | 29.8201 | 59.9885 | 30.0002 | 18.7208 | 14.8316 | 59.9772 | 15.0001 | 18.7257 | 29.8352 | 60.0503 | 30.0002
18.7345 | 29.8135 | 59.9912 | 28.2901 | 18.7299 | 14.8457 | 59.9992 | 15.0001 | 18.7268 | 29.8201 | 59.9885 | 30.0002 | 18.7292 | 14.8316 | 59.9771 | 15.0001 | 18.734 | 29.8382 | 60.0504 | 30.0002
18.7429 | 29.8135 | 59.9912 | 28.1651 | 18.7382 | 14.8457 | 59.9992 | 15.0001 | 18.7351 | 29.8236 | 59.9884 | 30.0002 | 18.7375 | 14.8316 | 59.9771 | 15.0001 | 18.7423 | 29.8382 | 60.0504 | 30.0002
18.7512 | 29.8135 | 59.9913 | 28.0401 | 18.7465 | 14.8457 | 59.9992 | 15.0001 | 18.7434 | 29.8236 | 59.9884 | 30.0002 | 18.7459 | 14.8284 | 59.977 | 15.0001 | 18.7506 | 29.8382 | 60.0505 | 30.0002
18.7595 | 29.8135 | 59.9913 | 27.9151 | 18.7549 | 14.845 | 59.9992 | 15.0001 | 18.7518 | 29.8236 | 59.9883 | 30.0002 | 18.7542 | 14.8284 | 59.9769 | 15.0001 | 18.759 | 29.8382 | 60.0505 | 30.0002
18.7679 | 29.8135 | 59.9913 | 27.7901 | 18.7632 | 14.845 | 59.9992 | 15.0001 | 18.7601 | 29.8236 | 59.9883 | 30.0002 | 18.7625 | 14.8284 | 59.9769 | 15.0001 | 18.7673 | 29.8382 | 60.0506 | 30.0002
18.7762 | 29.8135 | 59.9913 | 27.6651 | 18.7715 | 14.845 | 59.9992 | 15.0001 | 18.7684 | 29.822 | 59.9883 | 30.0002 | 18.7709 | 14.8284 | 59.9768 | 15.0001 | 18.7756 | 29.8382 | 60.0506 | 30.0002
18.7845 | 29.8135 | 59.9913 | 27.54 | 18.7799 | 14.845 | 59.9992 | 15.0001 | 18.7768 | 29.822 | 59.9882 | 30.0002 | 18.7792 | 14.8284 | 59.9767 | 15.0001 | 18.7839 | 29.8363 | 60.0507 | 30.0002
18.7929 | 29.8135 | 59.9913 | 27.415 | 18.7882 | 14.845 | 59.9992 | 15.0001 | 18.7851 | 29.822 | 59.9882 | 30.0002 | 18.7875 | 14.8284 | 59.9767 | 15.0001 | 18.7923 | 29.8363 | 60.0507 | 30.0002
18.8012 | 29.8135 | 59.9914 | 27.29 | 18.7965 | 14.845 | 59.9992 | 15.0001 | 18.7934 | 29.822 | 59.9881 | 30.0002 | 18.7959 | 14.8276 | 59.9766 | 15.0001 | 18.8006 | 29.8205 | 60.0508 | 30.0002
18.8095 | 29.8135 | 59.9914 | 27.165 | 18.8049 | 14.845 | 59.9991 | 15.0001 | 18.8018 | 29.822 | 59.9881 | 30.0002 | 18.8042 | 14.8276 | 59.9765 | 15.0001 | 18.8089 | 29.8205 | 60.0508 | 30.0002
18.8179 | 29.8135 | 59.9914 | 27.04 | 18.8132 | 14.845 | 59.9991 | 15.0001 | 18.8101 | 29.822 | 59.988 | 30.0002 | 18.8125 | 14.8276 | 59.9765 | 15.0001 | 18.8173 | 29.8205 | 60.0509 | 30.0002
18.8262 | 29.8135 | 59.9914 | 26.915 | 18.8215 | 14.845 | 59.9991 | 15.0001 | 18.8184 | 29.822 | 59.988 | 30.0002 | 18.8209 | 14.8276 | 59.9764 | 15.0001 | 18.8256 | 29.8205 | 60.0509 | 30.0002
18.8345 | 29.8136 | 59.9914 | 26.7899 | 18.8299 | 14.845 | 59.9991 | 15.0001 | 18.8268 | 29.822 | 59.988 | 30.0002 | 18.8292 | 14.8262 | 59.9763 | 15.0001 | 18.8339 | 29.819 | 60.051 | 30.0002
18.8429 | 29.8136 | 59.9914 | 26.6649 | 18.8382 | 14.845 | 59.9991 | 15.0001 | 18.8351 | 29.8225 | 59.9879 | 30.0002 | 18.8376 | 14.8262 | 59.9763 | 15.0001 | 18.8422 | 29.819 | 60.051 | 30.0002
18.8512 | 29.8136 | 59.9915 | 26.5399 | 18.8465 | 14.845 | 59.9991 | 15.0001 | 18.8435 | 29.8225 | 59.9879 | 30.0002 | 18.8459 | 14.8292 | 59.9762 | 15.0001 | 18.8506 | 29.819 | 60.0511 | 30.0002
18.8595 | 29.8136 | 59.9915 | 26.4149 | 18.8549 | 14.8453 | 59.9991 | 15.0001 | 18.8518 | 29.8228 | 59.9878 | 30.0002 | 18.8542 | 14.8292 | 59.9761 | 15.0001 | 18.8589 | 29.819 | 60.0511 | 30.0002
18.8679 | 29.8087 | 59.9915 | 26.2899 | 18.8632 | 14.8453 | 59.9991 | 15.0001 | 18.8601 | 29.8228 | 59.9878 | 30.0002 | 18.8626 | 14.8292 | 59.9761 | 15.0001 | 18.8672 | 29.819 | 60.0512 | 30.0002
18.8762 | 29.8087 | 59.9915 | 26.1649 | 18.8715 | 14.8453 | 59.9991 | 15.0001 | 18.8685 | 29.826 | 59.9878 | 30.0002 | 18.8709 | 14.8292 | 59.976 | 15.0001 | 18.8755 | 29.819 | 60.0512 | 30.0002
18.8846 | 29.8087 | 59.9915 | 26.0398 | 18.8799 | 14.8453 | 59.9991 | 15.0001 | 18.8768 | 29.826 | 59.9877 | 30.0002 | 18.8792 | 14.8318 | 59.9759 | 15.0001 | 18.8839 | 29.8208 | 60.0513 | 30.0002
18.8929 | 29.8087 | 59.9915 | 25.9148 | 18.8882 | 14.8453 | 59.9991 | 15.0001 | 18.8851 | 29.826 | 59.9877 | 30.0002 | 18.8876 | 14.8318 | 59.9759 | 15.0001 | 18.8922 | 29.8208 | 60.0513 | 30.0002
18.9012 | 29.8087 | 59.9916 | 25.7898 | 18.8965 | 14.8453 | 59.9991 | 15.0001 | 18.8935 | 29.826 | 59.9876 | 30.0002 | 18.8959 | 14.8318 | 59.9758 | 15.0001 | 18.9005 | 29.8239 | 60.0514 | 30.0002
18.9096 | 29.8087 | 59.9916 | 25.6648 | 18.9049 | 14.8453 | 59.999 | 15.0001 | 18.9018 | 29.826 | 59.9876 | 30.0002 | 18.9043 | 14.8318 | 59.9757 | 15.0001 | 18.9089 | 29.8239 | 60.0514 | 30.0002
18.9179 | 29.8079 | 59.9916 | 25.5398 | 18.9132 | 14.8453 | 59.999 | 15.0001 | 18.9101 | 29.826 | 59.9875 | 30.0002 | 18.9126 | 14.8318 | 59.9757 | 15.0001 | 18.9172 | 29.8239 | 60.0515 | 30.0002
18.9262 | 29.8079 | 59.9916 | 25.4148 | 18.9215 | 14.8453 | 59.999 | 15.0001 | 18.9185 | 29.826 | 59.9875 | 30.0002 | 18.9209 | 14.8318 | 59.9756 | 15.0001 | 18.9255 | 29.8239 | 60.0515 | 30.0002
18.9346 | 29.8079 | 59.9916 | 25.2898 | 18.9299 | 14.8453 | 59.999 | 15.0001 | 18.9268 | 29.826 | 59.9875 | 30.0002 | 18.9293 | 14.8318 | 59.9755 | 15.0001 | 18.9338 | 29.8239 | 60.0516 | 30.0002
18.9429 | 29.8079 | 59.9916 | 25.1648 | 18.9382 | 14.8453 | 59.999 | 15.0001 | 18.9351 | 29.826 | 59.9874 | 30.0002 | 18.9376 | 14.8318 | 59.9755 | 15.0001 | 18.9422 | 29.8239 | 60.0516 | 30.0002
18.9512 | 29.8079 | 59.9917 | 25.0397 | 18.9465 | 14.8453 | 59.999 | 15.0001 | 18.9435 | 29.826 | 59.9874 | 30.0002 | 18.9459 | 14.8318 | 59.9754 | 15.0001 | 18.9505 | 29.8239 | 60.0517 | 30.0002
18.9596 | 29.8079 | 59.9917 | 24.9147 | 18.9549 | 14.8453 | 59.999 | 15.0001 | 18.9518 | 29.8246 | 59.9873 | 30.0002 | 18.9543 | 14.8318 | 59.9753 | 15.0001 | 18.9588 | 29.8239 | 60.0517 | 30.0002
18.9679 | 29.8129 | 59.9917 | 24.7897 | 18.9632 | 14.8453 | 59.999 | 15.0001 | 18.9601 | 29.8246 | 59.9873 | 30.0002 | 18.9626 | 14.8318 | 59.9753 | 15.0001 | 18.9671 | 29.8239 | 60.0518 | 30.0002
18.9762 | 29.8129 | 59.9917 | 24.6647 | 18.9715 | 14.8454 | 59.999 | 15.0001 | 18.9685 | 29.8175 | 59.9873 | 30.0002 | 18.971 | 14.8318 | 59.9752 | 15.0001 | 18.9755 | 29.8239 | 60.0518 | 30.0002
18.9846 | 29.8129 | 59.9917 | 24.5397 | 18.9799 | 14.8454 | 59.9991 | 15.0001 | 18.9768 | 29.8175 | 59.9872 | 30.0002 | 18.9793 | 14.8318 | 59.9751 | 15.0001 | 18.9838 | 29.8298 | 60.0519 | 30.0002
18.9929 | 29.8129 | 59.9917 | 24.4147 | 18.9882 | 14.8454 | 59.9991 | 15.0001 | 18.9852 | 29.8175 | 59.9872 | 30.0002 | 18.9876 | 14.8318 | 59.9751 | 15.0001 | 18.9921 | 29.8298 | 60.0519 | 30.0002
19.0012 | 29.8129 | 59.9918 | 24.2896 | 18.9965 | 14.8454 | 59.9991 | 15.0001 | 18.9935 | 29.8175 | 59.9871 | 30.0002 | 18.996 | 14.8318 | 59.975 | 15.0001 | 19.0005 | 29.8 | 60.052 | 30.0002
19.0096 | 29.8129 | 59.9918 | 24.1646 | 19.0049 | 14.8454 | 59.9991 | 15.0001 | 19.0018 | 29.8175 | 59.9871 | 30.0002 | 19.0043 | 14.8318 | 59.9749 | 15.0001 | 19.0088 | 29.8 | 60.052 | 30.0002
19.0179 | 29.8129 | 59.9918 | 24.0396 | 19.0132 | 14.8454 | 59.9991 | 15.0001 | 19.0102 | 29.8175 | 59.987 | 30.0002 | 19.0126 | 14.8318 | 59.9749 | 15.0001 | 19.0171 | 29.8 | 60.052 | 30.0002
19.0262 | 29.8129 | 59.9918 | 23.9146 | 19.0215 | 14.8454 | 59.9991 | 15.0001 | 19.0185 | 29.8175 | 59.987 | 30.0002 | 19.021 | 14.8318 | 59.9748 | 15.0001 | 19.0254 | 29.8 | 60.052 | 30.0002
19.0346 | 29.8129 | 59.9918 | 23.7896 | 19.0299 | 14.8454 | 59.9992 | 15.0001 | 19.0268 | 29.8175 | 59.987 | 30.0002 | 19.0293 | 14.8318 | 59.9747 | 15.0001 | 19.0338 | 29.8 | 60.0521 | 30.0002
19.0429 | 29.8129 | 59.9918 | 23.6646 | 19.0382 | 14.8454 | 59.9992 | 15.0001 | 19.0352 | 29.8175 | 59.9869 | 30.0002 | 19.0376 | 14.8318 | 59.9747 | 15.0001 | 19.0421 | 29.8 | 60.0521 | 30.0002
19.0512 | 29.8129 | 59.9919 | 23.5396 | 19.0465 | 14.8454 | 59.9992 | 15.0001 | 19.0435 | 29.8175 | 59.9869 | 30.0002 | 19.046 | 14.8318 | 59.9746 | 15.0001 | 19.0504 | 29.8 | 60.0521 | 30.0002
19.0596 | 29.8129 | 59.9919 | 23.4145 | 19.0549 | 14.8469 | 59.9992 | 15.0001 | 19.0518 | 29.8123 | 59.9868 | 30.0002 | 19.0543 | 14.8318 | 59.9745 | 15.0001 | 19.0587 | 29.8 | 60.0521 | 30.0002
19.0679 | 29.8129 | 59.9919 | 23.2895 | 19.0632 | 14.8469 | 59.9992 | 15.0001 | 19.0602 | 29.8123 | 59.9868 | 30.0002 | 19.0627 | 14.8318 | 59.9745 | 15.0001 | 19.0671 | 29.806 | 60.0521 | 30.0002
19.0762 | 29.8129 | 59.9919 | 23.1645 | 19.0715 | 14.8467 | 59.9992 | 15.0001 | 19.0685 | 29.8123 | 59.9868 | 30.0002 | 19.071 | 14.8318 | 59.9744 | 15.0001 | 19.0754 | 29.806 | 60.0521 | 30.0002
19.0846 | 29.8129 | 59.9919 | 23.0395 | 19.0799 | 14.8467 | 59.9993 | 15.0001 | 19.0768 | 29.8123 | 59.9867 | 30.0002 | 19.0793 | 14.8318 | 59.9743 | 15.0001 | 19.0837 | 29.8047 | 60.0522 | 30.0002
19.0929 | 29.8129 | 59.9919 | 22.9145 | 19.0882 | 14.8467 | 59.9993 | 15.0001 | 19.0852 | 29.8125 | 59.9867 | 30.0002 | 19.0877 | 14.8318 | 59.9743 | 15.0001 | 19.092 | 29.8047 | 60.0522 | 30.0002
19.1012 | 29.8116 | 59.992 | 22.7895 | 19.0965 | 14.8467 | 59.9993 | 15.0001 | 19.0935 | 29.8125 | 59.9866 | 30.0002 | 19.096 | 14.832 | 59.9742 | 15.0001 | 19.1004 | 29.8045 | 60.0522 | 30.0002
19.1096 | 29.8116 | 59.992 | 22.6645 | 19.1049 | 14.8467 | 59.9993 | 15.0001 | 19.1018 | 29.8125 | 59.9866 | 30.0002 | 19.1043 | 14.832 | 59.9741 | 15.0001 | 19.1087 | 29.8045 | 60.0522 | 30.0002
19.1179 | 29.8116 | 59.992 | 22.5395 | 19.1132 | 14.8467 | 59.9993 | 15.0001 | 19.1102 | 29.8125 | 59.9865 | 30.0002 | 19.1127 | 14.8296 | 59.9741 | 15.0001 | 19.117 | 29.8045 | 60.0522 | 30.0002
19.1262 | 29.8116 | 59.992 | 22.4144 | 19.1215 | 14.8467 | 59.9993 | 15.0001 | 19.1185 | 29.8146 | 59.9865 | 30.0002 | 19.121 | 14.8296 | 59.974 | 15.0001 | 19.1254 | 29.8045 | 60.0522 | 30.0002
19.1346 | 29.8109 | 59.992 | 22.2894 | 19.1299 | 14.8467 | 59.9994 | 15.0001 | 19.1268 | 29.8146 | 59.9865 | 30.0002 | 19.1294 | 14.8296 | 59.9739 | 15.0001 | 19.1337 | 29.8045 | 60.0523 | 30.0002
19.1429 | 29.8109 | 59.992 | 22.1644 | 19.1382 | 14.8467 | 59.9994 | 15.0001 | 19.1352 | 29.8303 | 59.9864 | 30.0002 | 19.1377 | 14.8296 | 59.9739 | 15.0001 | 19.142 | 29.8045 | 60.0523 | 30.0002
19.1512 | 29.8093 | 59.9921 | 22.0394 | 19.1465 | 14.8467 | 59.9994 | 15.0001 | 19.1435 | 29.8303 | 59.9864 | 30.0002 | 19.146 | 14.8296 | 59.9738 | 15.0001 | 19.1503 | 29.808 | 60.0523 | 30.0002
19.1596 | 29.8093 | 59.9921 | 21.9144 | 19.1549 | 14.8467 | 59.9994 | 15.0001 | 19.1519 | 29.8303 | 59.9863 | 30.0002 | 19.1544 | 14.8296 | 59.9737 | 15.0001 | 19.1587 | 29.808 | 60.0523 | 30.0002
19.1679 | 29.8093 | 59.9921 | 21.7894 | 19.1632 | 14.8467 | 59.9994 | 15.0001 | 19.1602 | 29.8303 | 59.9863 | 30.0002 | 19.1627 | 14.8296 | 59.9737 | 15.0001 | 19.167 | 29.812 | 60.0523 | 30.0002
19.1762 | 29.8093 | 59.9921 | 21.6643 | 19.1715 | 14.8467 | 59.9994 | 15.0001 | 19.1685 | 29.8303 | 59.9863 | 30.0002 | 19.171 | 14.8296 | 59.9736 | 15.0001 | 19.1753 | 29.812 | 60.0523 | 30.0002
19.1846 | 29.8093 | 59.9921 | 21.5393 | 19.1799 | 14.8467 | 59.9995 | 15.0001 | 19.1769 | 29.8303 | 59.9862 | 30.0002 | 19.1794 | 14.8296 | 59.9735 | 15.0001 | 19.1836 | 29.812 | 60.0524 | 30.0002
19.1929 | 29.8093 | 59.9921 | 21.4143 | 19.1882 | 14.8467 | 59.9995 | 15.0001 | 19.1852 | 29.8339 | 59.9862 | 30.0002 | 19.1877 | 14.8296 | 59.9735 | 15.0001 | 19.192 | 29.812 | 60.0524 | 30.0002
19.2013 | 29.8093 | 59.9922 | 21.2893 | 19.1965 | 14.8467 | 59.9995 | 15.0001 | 19.1935 | 29.8339 | 59.9861 | 30.0002 | 19.1961 | 14.8296 | 59.9734 | 15.0001 | 19.2003 | 29.812 | 60.0524 | 30.0002
19.2096 | 29.8093 | 59.9922 | 21.1643 | 19.2049 | 14.8467 | 59.9995 | 15.0001 | 19.2019 | 29.828 | 59.9861 | 30.0002 | 19.2044 | 14.8296 | 59.9733 | 15.0001 | 19.2086 | 29.812 | 60.0524 | 30.0002
19.2179 | 29.8093 | 59.9922 | 21.0393 | 19.2132 | 14.8467 | 59.9995 | 15.0001 | 19.2102 | 29.828 | 59.986 | 30.0002 | 19.2127 | 14.8296 | 59.9733 | 15.0001 | 19.217 | 29.812 | 60.0524 | 30.0002
19.2263 | 29.8093 | 59.9922 | 20.9143 | 19.2215 | 14.8467 | 59.9995 | 15.0001 | 19.2185 | 29.828 | 59.986 | 30.0002 | 19.2211 | 14.8296 | 59.9732 | 15.0001 | 19.2253 | 29.812 | 60.0524 | 30.0002
19.2346 | 29.8093 | 59.9922 | 20.7892 | 19.2299 | 14.8467 | 59.9996 | 15.0001 | 19.2269 | 29.828 | 59.986 | 30.0002 | 19.2294 | 14.8273 | 59.9731 | 15.0001 | 19.2336 | 29.812 | 60.0525 | 30.0002
19.2429 | 29.8093 | 59.9922 | 20.6642 | 19.2382 | 14.8479 | 59.9996 | 15.0001 | 19.2352 | 29.8279 | 59.986 | 30.0002 | 19.2377 | 14.8273 | 59.9731 | 15.0001 | 19.2419 | 29.812 | 60.0525 | 30.0002
19.2513 | 29.8093 | 59.9923 | 20.5392 | 19.2465 | 14.8479 | 59.9996 | 15.0001 | 19.2435 | 29.8279 | 59.986 | 30.0002 | 19.2461 | 14.8273 | 59.973 | 15.0001 | 19.2503 | 29.812 | 60.0525 | 30.0002
19.2596 | 29.8093 | 59.9923 | 20.4142 | 19.2549 | 14.8479 | 59.9996 | 15.0001 | 19.2519 | 29.8307 | 59.986 | 30.0002 | 19.2544 | 14.8273 | 59.9729 | 15.0001 | 19.2586 | 29.812 | 60.0525 | 30.0002
19.2679 | 29.7949 | 59.9923 | 20.2892 | 19.2632 | 14.8479 | 59.9996 | 15.0001 | 19.2602 | 29.8307 | 59.986 | 30.0002 | 19.2628 | 14.8273 | 59.9729 | 15.0001 | 19.2669 | 29.8101 | 60.0525 | 30.0002
19.2763 | 29.7949 | 59.9923 | 20.1642 | 19.2715 | 14.8479 | 59.9996 | 15.0001 | 19.2685 | 29.8307 | 59.986 | 30.0002 | 19.2711 | 14.8273 | 59.9728 | 15.0001 | 19.2752 | 29.8101 | 60.0525 | 30.0002
19.2846 | 29.7949 | 59.9923 | 20.0392 | 19.2799 | 14.8479 | 59.9997 | 15.0001 | 19.2769 | 29.8307 | 59.9859 | 30.0002 | 19.2794 | 14.8267 | 59.9727 | 15.0001 | 19.2836 | 29.8117 | 60.0526 | 30.0002
19.2929 | 29.7949 | 59.9923 | 19.9141 | 19.2882 | 14.8479 | 59.9997 | 15.0001 | 19.2852 | 29.8303 | 59.9859 | 30.0002 | 19.2878 | 14.8267 | 59.9727 | 15.0001 | 19.2919 | 29.8117 | 60.0526 | 30.0002
19.3013 | 29.7949 | 59.9924 | 19.7891 | 19.2965 | 14.8479 | 59.9997 | 15.0001 | 19.2935 | 29.8303 | 59.9859 | 30.0002 | 19.2961 | 14.8267 | 59.9726 | 15.0001 | 19.3002 | 29.8117 | 60.0526 | 30.0002
19.3096 | 29.7949 | 59.9924 | 19.6641 | 19.3049 | 14.8479 | 59.9997 | 15.0001 | 19.3019 | 29.8303 | 59.9859 | 30.0002 | 19.3044 | 14.8267 | 59.9725 | 15.0001 | 19.3085 | 29.8117 | 60.0526 | 30.0002
19.3179 | 29.7949 | 59.9924 | 19.5391 | 19.3132 | 14.8479 | 59.9997 | 15.0001 | 19.3102 | 29.8303 | 59.9859 | 30.0002 | 19.3128 | 14.8267 | 59.9725 | 15.0001 | 19.3169 | 29.8197 | 60.0526 | 30.0002
19.3263 | 29.7949 | 59.9924 | 19.4141 | 19.3215 | 14.8479 | 59.9997 | 15.0001 | 19.3186 | 29.8312 | 59.9859 | 30.0002 | 19.3211 | 14.8267 | 59.9724 | 15.0001 | 19.3252 | 29.8197 | 60.0526 | 30.0002
19.3346 | 29.7949 | 59.9924 | 19.2891 | 19.3299 | 14.8479 | 59.9998 | 15.0001 | 19.3269 | 29.8312 | 59.9859 | 30.0002 | 19.3295 | 14.8254 | 59.9723 | 15.0001 | 19.3335 | 29.8204 | 60.0527 | 30.0002
19.3429 | 29.7949 | 59.9924 | 19.164 | 19.3382 | 14.8479 | 59.9998 | 15.0001 | 19.3352 | 29.8312 | 59.9859 | 30.0002 | 19.3378 | 14.8254 | 59.9723 | 15.0001 | 19.3418 | 29.8204 | 60.0527 | 30.0002
19.3513 | 29.7959 | 59.9925 | 19.039 | 19.3465 | 14.8479 | 59.9998 | 15.0001 | 19.3436 | 29.8312 | 59.9859 | 30.0002 | 19.3461 | 14.8254 | 59.9722 | 15.0001 | 19.3502 | 29.8217 | 60.0527 | 30.0002
19.3596 | 29.7959 | 59.9925 | 18.914 | 19.3549 | 14.8479 | 59.9998 | 15.0001 | 19.3519 | 29.8307 | 59.9859 | 30.0002 | 19.3545 | 14.8254 | 59.9721 | 15.0001 | 19.3585 | 29.8217 | 60.0527 | 30.0002
19.3679 | 29.7954 | 59.9925 | 18.789 | 19.3632 | 14.8479 | 59.9998 | 15.0001 | 19.3602 | 29.8307 | 59.9859 | 30.0002 | 19.3628 | 14.8254 | 59.9721 | 15.0001 | 19.3668 | 29.8217 | 60.0527 | 30.0002
19.3763 | 29.7954 | 59.9925 | 18.664 | 19.3715 | 14.8497 | 59.9998 | 15.0001 | 19.3686 | 29.8316 | 59.9859 | 30.0002 | 19.3711 | 14.8254 | 59.972 | 15.0001 | 19.3751 | 29.8217 | 60.0527 | 30.0002
19.3846 | 29.7888 | 59.9925 | 18.539 | 19.3799 | 14.8497 | 59.9999 | 15.0001 | 19.3769 | 29.8316 | 59.9858 | 30.0002 | 19.3795 | 14.8254 | 59.972 | 15.0001 | 19.3835 | 29.8254 | 60.0528 | 30.0002
19.3929 | 29.7888 | 59.9925 | 18.414 | 19.3882 | 14.8497 | 59.9999 | 15.0001 | 19.3852 | 29.8316 | 59.9858 | 30.0002 | 19.3878 | 14.8254 | 59.972 | 15.0001 | 19.3918 | 29.8254 | 60.0528 | 30.0002
19.4013 | 29.7888 | 59.9926 | 18.289 | 19.3965 | 14.8497 | 59.9999 | 15.0001 | 19.3936 | 29.8316 | 59.9858 | 30.0002 | 19.3962 | 14.8254 | 59.9719 | 15.0001 | 19.4001 | 29.8254 | 60.0528 | 30.0002
19.4096 | 29.7888 | 59.9926 | 18.1639 | 19.4049 | 14.8497 | 59.9999 | 15.0001 | 19.4019 | 29.8318 | 59.9858 | 30.0002 | 19.4045 | 14.8254 | 59.9719 | 15.0001 | 19.4084 | 29.8254 | 60.0528 | 30.0002
19.4179 | 29.7888 | 59.9926 | 18.0389 | 19.4132 | 14.8497 | 59.9999 | 15.0001 | 19.4102 | 29.8318 | 59.9858 | 30.0002 | 19.4128 | 14.8254 | 59.9719 | 15.0001 | 19.4168 | 29.8207 | 60.0528 | 30.0002
19.4263 | 29.7888 | 59.9926 | 17.9139 | 19.4215 | 14.8497 | 59.9999 | 15.0001 | 19.4186 | 29.8318 | 59.9858 | 30.0002 | 19.4212 | 14.8254 | 59.9719 | 15.0001 | 19.4251 | 29.8207 | 60.0528 | 30.0002
19.4346 | 29.7888 | 59.9926 | 17.7889 | 19.4299 | 14.8497 | 60 | 15.0001 | 19.4269 | 29.8318 | 59.9858 | 30.0002 | 19.4295 | 14.8253 | 59.9718 | 15.0001 | 19.4334 | 29.8207 | 60.0529 | 30.0002
19.4429 | 29.7888 | 59.9926 | 17.6639 | 19.4382 | 14.8497 | 60 | 15.0001 | 19.4352 | 29.8354 | 59.9858 | 30.0002 | 19.4378 | 14.8253 | 59.9718 | 15.0001 | 19.4417 | 29.8207 | 60.0529 | 30.0002
19.4513 | 29.7888 | 59.9927 | 17.5389 | 19.4465 | 14.8497 | 60 | 15.0001 | 19.4436 | 29.8354 | 59.9858 | 30.0002 | 19.4462 | 14.8253 | 59.9718 | 15.0001 | 19.4501 | 29.8207 | 60.0529 | 30.0002
19.4596 | 29.7888 | 59.9927 | 17.4138 | 19.4549 | 14.8497 | 60 | 15.0001 | 19.4519 | 29.8311 | 59.9858 | 30.0002 | 19.4545 | 14.8253 | 59.9718 | 15.0001 | 19.4584 | 29.8207 | 60.0529 | 30.0002
19.4679 | 29.7888 | 59.9927 | 17.2888 | 19.4632 | 14.8497 | 60 | 15.0001 | 19.4602 | 29.8311 | 59.9858 | 30.0002 | 19.4629 | 14.8253 | 59.9717 | 15.0001 | 19.4667 | 29.8174 | 60.0529 | 30.0002
19.4763 | 29.7888 | 59.9927 | 17.1638 | 19.4715 | 14.8497 | 60 | 15.0001 | 19.4686 | 29.8275 | 59.9858 | 30.0002 | 19.4712 | 14.8253 | 59.9717 | 15.0001 | 19.475 | 29.8174 | 60.0529 | 30.0002
19.4846 | 29.7888 | 59.9927 | 17.0388 | 19.4799 | 14.8497 | 60.0001 | 15.0001 | 19.4769 | 29.8275 | 59.9857 | 30.0002 | 19.4795 | 14.8253 | 59.9717 | 15.0001 | 19.4834 | 29.8115 | 60.053 | 30.0002
19.493 | 29.7888 | 59.9927 | 16.9138 | 19.4882 | 14.8497 | 60.0001 | 15.0001 | 19.4853 | 29.8275 | 59.9857 | 30.0002 | 19.4879 | 14.8253 | 59.9717 | 15.0001 | 19.4917 | 29.8115 | 60.053 | 30.0002
19.5013 | 29.7888 | 59.9928 | 16.7888 | 19.4965 | 14.8497 | 60.0001 | 15.0001 | 19.4936 | 29.8275 | 59.9857 | 30.0002 | 19.4962 | 14.8253 | 59.9716 | 15.0001 | 19.5 | 29.8115 | 60.053 | 30.0002
19.5096 | 29.7888 | 59.9928 | 16.6638 | 19.5049 | 14.8497 | 60.0001 | 15.0001 | 19.5019 | 29.8275 | 59.9857 | 30.0002 | 19.5045 | 14.8253 | 59.9716 | 15.0001 | 19.5083 | 29.8115 | 60.053 | 30.0002
19.518 | 29.7888 | 59.9928 | 16.5387 | 19.5132 | 14.8497 | 60.0001 | 15.0001 | 19.5103 | 29.8275 | 59.9857 | 30.0002 | 19.5129 | 14.8253 | 59.9716 | 15.0001 | 19.5167 | 29.8099 | 60.053 | 30.0002
19.5263 | 29.7888 | 59.9928 | 16.4137 | 19.5215 | 14.8497 | 60.0001 | 15.0001 | 19.5186 | 29.8348 | 59.9857 | 30.0002 | 19.5212 | 14.8253 | 59.9716 | 15.0001 | 19.525 | 29.8099 | 60.053 | 30.0002
19.5346 | 29.7888 | 59.9928 | 16.2887 | 19.5299 | 14.8497 | 60.0002 | 15.0001 | 19.5269 | 29.8348 | 59.9857 | 30.0002 | 19.5296 | 14.8253 | 59.9715 | 15.0001 | 19.5333 | 29.8359 | 60.0531 | 30.0002
19.543 | 29.7888 | 59.9928 | 16.1637 | 19.5382 | 14.8497 | 60.0002 | 15.0001 | 19.5353 | 29.8348 | 59.9857 | 30.0002 | 19.5379 | 14.8253 | 59.9715 | 15.0001 | 19.5416 | 29.8359 | 60.0531 | 30.0002
19.5513 | 29.793 | 59.9929 | 16.0387 | 19.5465 | 14.8497 | 60.0002 | 15.0001 | 19.5436 | 29.8348 | 59.9857 | 30.0002 | 19.5462 | 14.8253 | 59.9715 | 15.0001 | 19.55 | 29.8359 | 60.0531 | 30.0002
19.5596 | 29.793 | 59.9929 | 15.9137 | 19.5549 | 14.8497 | 60.0002 | 15.0001 | 19.5519 | 29.8354 | 59.9857 | 30.0002 | 19.5546 | 14.8253 | 59.9715 | 15.0001 | 19.5583 | 29.8359 | 60.0531 | 30.0002
19.568 | 29.7917 | 59.9929 | 15.7887 | 19.5632 | 14.8497 | 60.0002 | 15.0001 | 19.5603 | 29.8354 | 59.9857 | 30.0002 | 19.5629 | 14.8253 | 59.9714 | 15.0001 | 19.5666 | 29.8385 | 60.0531 | 30.0002
19.5763 | 29.7917 | 59.9929 | 15.6637 | 19.5715 | 14.8497 | 60.0002 | 15.0001 | 19.5686 | 29.8354 | 59.9857 | 30.0002 | 19.5712 | 14.8253 | 59.9714 | 15.0001 | 19.5749 | 29.8385 | 60.0531 | 30.0002
19.5846 | 29.7906 | 59.9929 | 15.5386 | 19.5799 | 14.8497 | 60.0003 | 15.0001 | 19.5769 | 29.8354 | 59.9856 | 30.0002 | 19.5796 | 14.8253 | 59.9714 | 15.0001 | 19.5833 | 29.8385 | 60.0532 | 30.0002
19.593 | 29.7906 | 59.9929 | 15.4136 | 19.5882 | 14.8481 | 60.0003 | 15.0001 | 19.5853 | 29.8354 | 59.9856 | 30.0002 | 19.5879 | 14.8253 | 59.9714 | 15.0001 | 19.5916 | 29.8385 | 60.0532 | 30.0002
19.6013 | 29.7906 | 59.993 | 15.2886 | 19.5965 | 14.8481 | 60.0003 | 15.0001 | 19.5936 | 29.8354 | 59.9856 | 30.0002 | 19.5963 | 14.8263 | 59.9713 | 15.0001 | 19.5999 | 29.8354 | 60.0532 | 30.0002
19.6096 | 29.7906 | 59.993 | 15.1636 | 19.6049 | 14.8481 | 60.0003 | 15.0001 | 19.6019 | 29.8174 | 59.9856 | 30.0002 | 19.6046 | 14.8263 | 59.9713 | 15.0001 | 19.6082 | 29.8354 | 60.0532 | 30.0002
19.618 | 29.7906 | 59.993 | 15.0386 | 19.6132 | 14.8481 | 60.0003 | 15.0001 | 19.6103 | 29.8174 | 59.9856 | 30.0002 | 19.6129 | 14.8263 | 59.9713 | 15.0001 | 19.6166 | 29.8354 | 60.0532 | 30.0002
19.6263 | 29.7906 | 59.993 | 15.0001 | 19.6215 | 14.8481 | 60.0003 | 15.0001 | 19.6186 | 29.8174 | 59.9856 | 30.0002 | 19.6213 | 14.8263 | 59.9713 | 15.0001 | 19.6249 | 29.8354 | 60.0532 | 30.0002
19.6346 | 29.7906 | 59.993 | 15.0001 | 19.6299 | 14.8481 | 60.0004 | 15.0001 | 19.6269 | 29.8174 | 59.9856 | 30.0002 | 19.6296 | 14.8263 | 59.9712 | 15.0001 | 19.6332 | 29.8315 | 60.0533 | 30.0002
19.643 | 29.7906 | 59.993 | 15.0001 | 19.6382 | 14.8481 | 60.0004 | 15.0001 | 19.6353 | 29.8138 | 59.9856 | 30.0002 | 19.6379 | 14.8263 | 59.9712 | 15.0001 | 19.6415 | 29.8315 | 60.0533 | 30.0002
19.6513 | 29.7906 | 59.993 | 15.0001 | 19.6465 | 14.8481 | 60.0004 | 15.0001 | 19.6436 | 29.8138 | 59.9856 | 30.0002 | 19.6463 | 14.8263 | 59.9712 | 15.0001 | 19.6499 | 29.8315 | 60.0533 | 30.0002
19.6596 | 29.7906 | 59.993 | 15.0001 | 19.6549 | 14.8481 | 60.0004 | 15.0001 | 19.652 | 29.8138 | 59.9856 | 30.0002 | 19.6546 | 14.8263 | 59.9712 | 15.0001 | 19.6582 | 29.8315 | 60.0533 | 30.0002
19.668 | 29.7906 | 59.993 | 15.0001 | 19.6632 | 14.8481 | 60.0004 | 15.0001 | 19.6603 | 29.8138 | 59.9856 | 30.0002 | 19.663 | 14.8272 | 59.9711 | 15.0001 | 19.6665 | 29.8487 | 60.0533 | 30.0002
19.6763 | 29.7906 | 59.9931 | 15.0001 | 19.6715 | 14.8481 | 60.0004 | 15.0001 | 19.6686 | 29.8217 | 59.9856 | 30.0002 | 19.6713 | 14.8272 | 59.9711 | 15.0001 | 19.6748 | 29.8487 | 60.0533 | 30.0002
19.6846 | 29.7906 | 59.9931 | 15.0001 | 19.6799 | 14.8481 | 60.0005 | 15.0001 | 19.677 | 29.8217 | 59.9855 | 30.0002 | 19.6796 | 14.8272 | 59.9711 | 15.0001 | 19.6832 | 29.8487 | 60.0534 | 30.0002
19.693 | 29.7906 | 59.9931 | 15.0001 | 19.6882 | 14.8481 | 60.0005 | 15.0001 | 19.6853 | 29.8217 | 59.9855 | 30.0002 | 19.688 | 14.8272 | 59.9711 | 15.0001 | 19.6915 | 29.8487 | 60.0534 | 30.0002
19.7013 | 29.79 | 59.9931 | 15.0001 | 19.6965 | 14.8481 | 60.0005 | 15.0001 | 19.6936 | 29.8217 | 59.9855 | 30.0002 | 19.6963 | 14.8272 | 59.971 | 15.0001 | 19.6998 | 29.8487 | 60.0534 | 30.0002
19.7096 | 29.79 | 59.9931 | 15.0001 | 19.7049 | 14.8481 | 60.0005 | 15.0001 | 19.702 | 29.8218 | 59.9855 | 30.0002 | 19.7046 | 14.8272 | 59.971 | 15.0001 | 19.7082 | 29.8487 | 60.0534 | 30.0002
19.718 | 29.7972 | 59.9931 | 15.0001 | 19.7132 | 14.8481 | 60.0005 | 15.0001 | 19.7103 | 29.8218 | 59.9855 | 30.0002 | 19.713 | 14.8279 | 59.971 | 15.0001 | 19.7165 | 29.848 | 60.0534 | 30.0002
19.7263 | 29.7972 | 59.9931 | 15.0001 | 19.7215 | 14.8481 | 60.0005 | 15.0001 | 19.7186 | 29.8218 | 59.9855 | 30.0002 | 19.7213 | 14.8279 | 59.971 | 15.0001 | 19.7248 | 29.848 | 60.0534 | 30.0002
19.7346 | 29.8 | 59.9931 | 15.0001 | 19.7299 | 14.8481 | 60.0006 | 15.0001 | 19.727 | 29.8218 | 59.9855 | 30.0002 | 19.7297 | 14.8279 | 59.9709 | 15.0001 | 19.7331 | 29.8549 | 60.0535 | 30.0002
19.743 | 29.8 | 59.9931 | 15.0001 | 19.7382 | 14.8481 | 60.0006 | 15.0001 | 19.7353 | 29.8427 | 59.9855 | 30.0002 | 19.738 | 14.8279 | 59.9709 | 15.0001 | 19.7415 | 29.8549 | 60.0535 | 30.0002
19.7513 | 29.8 | 59.9931 | 15.0001 | 19.7465 | 14.8481 | 60.0006 | 15.0001 | 19.7436 | 29.8427 | 59.9855 | 30.0002 | 19.7463 | 14.8279 | 59.9709 | 15.0001 | 19.7498 | 29.8549 | 60.0535 | 30.0002
19.7596 | 29.8 | 59.9931 | 15.0001 | 19.7549 | 14.8481 | 60.0006 | 15.0001 | 19.752 | 29.8427 | 59.9855 | 30.0002 | 19.7547 | 14.8279 | 59.9709 | 15.0001 | 19.7581 | 29.8549 | 60.0535 | 30.0002
19.768 | 29.8 | 59.9931 | 15.0001 | 19.7632 | 14.8481 | 60.0006 | 15.0001 | 19.7603 | 29.8427 | 59.9855 | 30.0002 | 19.763 | 14.8279 | 59.9708 | 15.0001 | 19.7664 | 29.8549 | 60.0535 | 30.0002
19.7763 | 29.8 | 59.9932 | 15.0001 | 19.7715 | 14.8481 | 60.0006 | 15.0001 | 19.7686 | 29.8382 | 59.9855 | 30.0002 | 19.7713 | 14.8279 | 59.9708 | 15.0001 | 19.7748 | 29.8549 | 60.0535 | 30.0002
19.7846 | 29.8 | 59.9932 | 15.0001 | 19.7799 | 14.8481 | 60.0007 | 15.0001 | 19.777 | 29.8382 | 59.9854 | 30.0002 | 19.7797 | 14.8279 | 59.9708 | 15.0001 | 19.7831 | 29.8569 | 60.0536 | 30.0002
19.793 | 29.8 | 59.9932 | 15.0001 | 19.7882 | 14.8481 | 60.0007 | 15.0001 | 19.7853 | 29.8382 | 59.9854 | 30.0002 | 19.788 | 14.8279 | 59.9708 | 15.0001 | 19.7914 | 29.8569 | 60.0536 | 30.0002
19.8013 | 29.7476 | 59.9932 | 15.0001 | 19.7965 | 14.8481 | 60.0007 | 15.0001 | 19.7936 | 29.8382 | 59.9854 | 30.0002 | 19.7964 | 14.8279 | 59.9707 | 15.0001 | 19.7997 | 29.8569 | 60.0536 | 30.0002
19.8097 | 29.7476 | 59.9932 | 15.0001 | 19.8049 | 14.8481 | 60.0007 | 15.0001 | 19.802 | 29.8351 | 59.9854 | 30.0002 | 19.8047 | 14.8279 | 59.9707 | 15.0001 | 19.8081 | 29.8569 | 60.0536 | 30.0002
19.818 | 29.7476 | 59.9932 | 15.0001 | 19.8132 | 14.8481 | 60.0007 | 15.0001 | 19.8103 | 29.8351 | 59.9854 | 30.0002 | 19.813 | 14.8279 | 59.9707 | 15.0001 | 19.8164 | 29.8502 | 60.0536 | 30.0002
19.8263 | 29.7476 | 59.9932 | 15.0001 | 19.8215 | 14.8481 | 60.0007 | 15.0001 | 19.8187 | 29.8318 | 59.9854 | 30.0002 | 19.8214 | 14.8279 | 59.9707 | 15.0001 | 19.8247 | 29.8502 | 60.0536 | 30.0002
19.8347 | 29.7476 | 59.9932 | 15.0001 | 19.8299 | 14.8481 | 60.0008 | 15.0001 | 19.827 | 29.8318 | 59.9854 | 30.0002 | 19.8297 | 14.8279 | 59.9706 | 15.0001 | 19.833 | 29.8502 | 60.0537 | 30.0002
19.843 | 29.7476 | 59.9932 | 15.0001 | 19.8382 | 14.8482 | 60.0008 | 15.0001 | 19.8353 | 29.8318 | 59.9854 | 30.0002 | 19.838 | 14.8279 | 59.9706 | 15.0001 | 19.8414 | 29.8502 | 60.0537 | 30.0002
19.8513 | 29.7455 | 59.9932 | 15.0001 | 19.8465 | 14.8482 | 60.0008 | 15.0001 | 19.8437 | 29.8318 | 59.9854 | 30.0002 | 19.8464 | 14.8279 | 59.9706 | 15.0001 | 19.8497 | 29.8501 | 60.0537 | 30.0002
19.8597 | 29.7455 | 59.9932 | 15.0001 | 19.8549 | 14.8482 | 60.0008 | 15.0001 | 19.852 | 29.8357 | 59.9854 | 30.0002 | 19.8547 | 14.8279 | 59.9706 | 15.0001 | 19.858 | 29.8501 | 60.0537 | 30.0002
19.868 | 29.7455 | 59.9932 | 15.0001 | 19.8632 | 14.8482 | 60.0008 | 15.0001 | 19.8603 | 29.8357 | 59.9854 | 30.0002 | 19.8631 | 14.8236 | 59.9705 | 15.0001 | 19.8663 | 29.8502 | 60.0537 | 30.0002
19.8763 | 29.7455 | 59.9933 | 15.0001 | 19.8715 | 14.8482 | 60.0008 | 15.0001 | 19.8687 | 29.8357 | 59.9854 | 30.0002 | 19.8714 | 14.8236 | 59.9705 | 15.0001 | 19.8747 | 29.8502 | 60.0537 | 30.0002
19.8847 | 29.7455 | 59.9933 | 15.0001 | 19.8799 | 14.8482 | 60.0009 | 15.0001 | 19.877 | 29.8357 | 59.9853 | 30.0002 | 19.8797 | 14.8236 | 59.9705 | 15.0001 | 19.883 | 29.8521 | 60.0538 | 30.0002
19.893 | 29.7455 | 59.9933 | 15.0001 | 19.8882 | 14.8482 | 60.0009 | 15.0001 | 19.8853 | 29.8357 | 59.9853 | 30.0002 | 19.8881 | 14.8236 | 59.9705 | 15.0001 | 19.8913 | 29.8521 | 60.0538 | 30.0002
19.9013 | 29.7473 | 59.9933 | 15.0001 | 19.8965 | 14.8482 | 60.0009 | 15.0001 | 19.8937 | 29.8357 | 59.9853 | 30.0002 | 19.8964 | 14.8222 | 59.9704 | 15.0001 | 19.8996 | 29.8542 | 60.0538 | 30.0002
19.9097 | 29.7473 | 59.9933 | 15.0001 | 19.9049 | 14.8482 | 60.0009 | 15.0001 | 19.902 | 29.832 | 59.9853 | 30.0002 | 19.9047 | 14.8222 | 59.9704 | 15.0001 | 19.908 | 29.8542 | 60.0538 | 30.0002
19.918 | 29.7517 | 59.9933 | 15.0001 | 19.9132 | 14.8482 | 60.0009 | 15.0001 | 19.9103 | 29.832 | 59.9853 | 30.0002 | 19.9131 | 14.8195 | 59.9704 | 15.0001 | 19.9163 | 29.855 | 60.0538 | 30.0002
19.9263 | 29.7517 | 59.9933 | 15.0001 | 19.9215 | 14.8482 | 60.0009 | 15.0001 | 19.9187 | 29.8291 | 59.9853 | 30.0002 | 19.9214 | 14.8195 | 59.9704 | 15.0001 | 19.9246 | 29.855 | 60.0538 | 30.0002
19.9347 | 29.6869 | 59.9933 | 15.0001 | 19.9299 | 14.8482 | 60.001 | 15.0001 | 19.927 | 29.8291 | 59.9853 | 30.0002 | 19.9298 | 14.8195 | 59.9703 | 15.0001 | 19.9329 | 29.855 | 60.0539 | 30.0002
19.943 | 29.6869 | 59.9933 | 15.0001 | 19.9382 | 14.8482 | 60.001 | 15.0001 | 19.9353 | 29.8321 | 59.9853 | 30.0002 | 19.9381 | 14.8195 | 59.9703 | 15.0001 | 19.9413 | 29.855 | 60.0539 | 30.0002
19.9513 | 29.6869 | 59.9933 | 15.0001 | 19.9465 | 14.8482 | 60.001 | 15.0001 | 19.9437 | 29.8321 | 59.9853 | 30.0002 | 19.9464 | 14.8195 | 59.9703 | 15.0001 | 19.9496 | 29.855 | 60.0539 | 30.0002
19.9597 | 29.6869 | 59.9933 | 15.0001 | 19.9549 | 14.8482 | 60.001 | 15.0001 | 19.952 | 29.8321 | 59.9853 | 30.0002 | 19.9548 | 14.8195 | 59.9703 | 15.0001 | 19.9579 | 29.855 | 60.0539 | 30.0002
19.968 | 29.6869 | 59.9933 | 15.0001 | 19.9632 | 14.8482 | 60.001 | 15.0001 | 19.9603 | 29.8321 | 59.9853 | 30.0002 | 19.9631 | 14.8195 | 59.9702 | 15.0001 | 19.9662 | 29.855 | 60.0539 | 30.0002
19.9763 | 29.6869 | 59.9934 | 15.0001 | 19.9715 | 14.8482 | 60.001 | 15.0001 | 19.9687 | 29.8321 | 59.9853 | 30.0002 | 19.9714 | 14.8195 | 59.9702 | 15.0001 | 19.9746 | 29.855 | 60.0539 | 30.0002
19.9847 | 29.6869 | 59.9934 | 15.0001 | 19.9799 | 14.8482 | 60.0011 | 15.0001 | 19.977 | 29.8321 | 59.9852 | 30.0002 | 19.9798 | 14.8195 | 59.9702 | 15.0001 | 19.9829 | 29.855 | 60.054 | 30.0002
19.993 | 29.6869 | 59.9934 | 15.0001 | 19.9882 | 14.8482 | 60.0011 | 15.0001 | 19.9854 | 29.8321 | 59.9852 | 30.0002 | 19.9881 | 14.8195 | 59.9702 | 15.0001 | 19.9912 | 29.855 | 60.054 | 30.0002
20.0013 | 29.6869 | 59.9934 | 15.0001 | 19.9965 | 14.8482 | 60.0011 | 15.0001 | 19.9937 | 29.8321 | 59.9852 | 30.0002 | 19.9965 | 14.8195 | 59.9701 | 15.0001 | 19.9995 | 29.8582 | 60.054 | 30.0002
20.0097 | 29.6869 | 59.9934 | 15.0001 | 20.0049 | 14.8482 | 60.0011 | 15.0001 | 20.002 | 29.8295 | 59.9852 | 30.0002 | 20.0048 | 14.8195 | 59.9701 | 15.0001 | 20.0079 | 29.8582 | 60.054 | 30.0002
20.018 | 29.6851 | 59.9934 | 15.0001 | 20.0132 | 14.8482 | 60.0011 | 15.0001 | 20.0104 | 29.8295 | 59.9852 | 30.0002 | 20.0131 | 14.8195 | 59.9701 | 15.0001 | 20.0162 | 29.8582 | 60.054 | 30.0002
20.0263 | 29.6851 | 59.9934 | 15.0001 | 20.0215 | 14.8482 | 60.0011 | 15.0001 | 20.0187 | 29.8295 | 59.9852 | 30.0002 | 20.0215 | 14.8195 | 59.9701 | 15.0001 | 20.0245 | 29.8582 | 60.0541 | 30.0002
20.0347 | 29.6848 | 59.9934 | 15.0001 | 20.0299 | 14.8482 | 60.0012 | 15.0001 | 20.027 | 29.8295 | 59.9852 | 30.0002 | 20.0298 | 14.8195 | 59.97 | 15.0001 | 20.0328 | 29.8582 | 60.0541 | 30.0002
20.043 | 29.6848 | 59.9934 | 15.0001 | 20.0382 | 14.8482 | 60.0012 | 15.0001 | 20.0354 | 29.8305 | 59.9852 | 30.0002 | 20.0381 | 14.8195 | 59.97 | 15.0001 | 20.0412 | 29.8582 | 60.0541 | 30.0002
20.0513 | 29.6848 | 59.9934 | 15.0001 | 20.0465 | 14.8482 | 60.0012 | 15.0001 | 20.0437 | 29.8305 | 59.9852 | 30.0002 | 20.0465 | 14.8223 | 59.97 | 15.0001 | 20.0495 | 29.8582 | 60.0542 | 30.0002
20.0597 | 29.6848 | 59.9934 | 15.0001 | 20.0549 | 14.8482 | 60.0012 | 15.0001 | 20.052 | 29.8305 | 59.9852 | 30.0002 | 20.0548 | 14.8223 | 59.97 | 15.0001 | 20.0578 | 29.8582 | 60.0542 | 30.0002
20.068 | 29.6866 | 59.9934 | 15.0001 | 20.0632 | 14.8482 | 60.0012 | 15.0001 | 20.0604 | 29.8305 | 59.9852 | 30.0002 | 20.0632 | 14.8231 | 59.9699 | 15.0001 | 20.0661 | 29.8582 | 60.0542 | 30.0002
20.0763 | 29.6866 | 59.9935 | 15.0001 | 20.0715 | 14.8482 | 60.0012 | 15.0001 | 20.0687 | 29.8305 | 59.9852 | 30.0002 | 20.0715 | 14.8231 | 59.9699 | 15.0001 | 20.0745 | 29.8582 | 60.0543 | 30.0002
20.0847 | 29.6866 | 59.9935 | 15.0001 | 20.0799 | 14.8482 | 60.0013 | 15.0001 | 20.077 | 29.8305 | 59.9851 | 30.0002 | 20.0798 | 14.8231 | 59.9699 | 15.0001 | 20.0828 | 29.8562 | 60.0543 | 30.0002
20.093 | 29.6866 | 59.9935 | 15.0001 | 20.0882 | 14.8482 | 60.0013 | 15.0001 | 20.0854 | 29.8116 | 59.9851 | 30.0002 | 20.0882 | 14.8231 | 59.9699 | 15.0001 | 20.0911 | 29.8562 | 60.0543 | 30.0002
20.1014 | 29.6866 | 59.9935 | 15.0001 | 20.0965 | 14.8482 | 60.0013 | 15.0001 | 20.0937 | 29.8116 | 59.9851 | 30.0002 | 20.0965 | 14.8231 | 59.9698 | 15.0001 | 20.0994 | 29.8482 | 60.0544 | 30.0002
20.1097 | 29.6866 | 59.9935 | 15.0001 | 20.1049 | 14.8482 | 60.0013 | 15.0001 | 20.102 | 29.8129 | 59.9851 | 30.0002 | 20.1048 | 14.8231 | 59.9698 | 15.0001 | 20.1078 | 29.8482 | 60.0544 | 30.0002
20.118 | 29.6866 | 59.9935 | 15.0001 | 20.1132 | 14.8482 | 60.0013 | 15.0001 | 20.1104 | 29.8129 | 59.9851 | 30.0002 | 20.1132 | 14.8231 | 59.9698 | 15.0001 | 20.1161 | 29.8399 | 60.0544 | 30.0002
20.1264 | 29.6866 | 59.9935 | 15.0001 | 20.1215 | 14.8482 | 60.0013 | 15.0001 | 20.1187 | 29.8128 | 59.9851 | 30.0002 | 20.1215 | 14.8231 | 59.9698 | 15.0001 | 20.1244 | 29.8399 | 60.0545 | 30.0002
20.1347 | 29.6866 | 59.9935 | 15.0001 | 20.1299 | 14.8482 | 60.0014 | 15.0001 | 20.1271 | 29.8128 | 59.9851 | 30.0002 | 20.1299 | 14.8231 | 59.9697 | 15.0001 | 20.1327 | 29.8407 | 60.0545 | 30.0002
20.143 | 29.6866 | 59.9935 | 15.0001 | 20.1382 | 14.8482 | 60.0014 | 15.0001 | 20.1354 | 29.8128 | 59.9851 | 30.0002 | 20.1382 | 14.8231 | 59.9697 | 15.0001 | 20.1411 | 29.8407 | 60.0545 | 30.0002
20.1514 | 29.6382 | 59.9935 | 15.0001 | 20.1465 | 14.8482 | 60.0014 | 15.0001 | 20.1437 | 29.8128 | 59.9851 | 30.0002 | 20.1465 | 14.8231 | 59.9697 | 15.0001 | 20.1494 | 29.8407 | 60.0546 | 30.0002
20.1597 | 29.6382 | 59.9935 | 15.0001 | 20.1549 | 14.8482 | 60.0014 | 15.0001 | 20.1521 | 29.8138 | 59.9851 | 30.0002 | 20.1549 | 14.8231 | 59.9697 | 15.0001 | 20.1577 | 29.8407 | 60.0546 | 30.0002
20.168 | 29.6382 | 59.9935 | 15.0001 | 20.1632 | 14.8482 | 60.0014 | 15.0001 | 20.1604 | 29.8138 | 59.9851 | 30.0002 | 20.1632 | 14.8207 | 59.9696 | 15.0001 | 20.1661 | 29.8407 | 60.0546 | 30.0002
20.1764 | 29.6382 | 59.9936 | 15.0001 | 20.1715 | 14.8482 | 60.0014 | 15.0001 | 20.1687 | 29.8181 | 59.9851 | 30.0002 | 20.1715 | 14.8207 | 59.9696 | 15.0001 | 20.1744 | 29.8407 | 60.0547 | 30.0002
20.1847 | 29.6378 | 59.9936 | 15.0001 | 20.1799 | 14.8482 | 60.0015 | 15.0001 | 20.1771 | 29.8181 | 59.985 | 30.0002 | 20.1799 | 14.816 | 59.9696 | 15.0001 | 20.1827 | 29.8423 | 60.0547 | 30.0002
20.193 | 29.6378 | 59.9936 | 15.0001 | 20.1882 | 14.8482 | 60.0015 | 15.0001 | 20.1854 | 29.8131 | 59.985 | 30.0002 | 20.1882 | 14.816 | 59.9696 | 15.0001 | 20.191 | 29.8423 | 60.0547 | 30.0002
20.2014 | 29.634 | 59.9936 | 15.0001 | 20.1965 | 14.8482 | 60.0015 | 15.0001 | 20.1937 | 29.8131 | 59.985 | 30.0002 | 20.1966 | 14.816 | 59.9695 | 15.0001 | 20.1994 | 29.8423 | 60.0548 | 30.0002
20.2097 | 29.634 | 59.9936 | 15.0001 | 20.2049 | 14.8479 | 60.0015 | 15.0001 | 20.2021 | 29.8131 | 59.985 | 30.0002 | 20.2049 | 14.816 | 59.9695 | 15.0001 | 20.2077 | 29.8423 | 60.0548 | 30.0002
20.218 | 29.634 | 59.9936 | 15.0001 | 20.2132 | 14.8479 | 60.0015 | 15.0001 | 20.2104 | 29.8131 | 59.985 | 30.0002 | 20.2132 | 14.8201 | 59.9695 | 15.0001 | 20.216 | 29.8423 | 60.0548 | 30.0002
20.2264 | 29.634 | 59.9936 | 15.0001 | 20.2215 | 14.8479 | 60.0015 | 15.0001 | 20.2187 | 29.8131 | 59.985 | 30.0002 | 20.2216 | 14.8201 | 59.9695 | 15.0001 | 20.2243 | 29.8423 | 60.0549 | 30.0002
20.2347 | 29.634 | 59.9936 | 15.0001 | 20.2299 | 14.8479 | 60.0016 | 15.0001 | 20.2271 | 29.8131 | 59.985 | 30.0002 | 20.2299 | 14.8212 | 59.9694 | 15.0001 | 20.2327 | 29.8441 | 60.0549 | 30.0002
20.243 | 29.634 | 59.9936 | 15.0001 | 20.2382 | 14.8479 | 60.0016 | 15.0001 | 20.2354 | 29.8131 | 59.985 | 30.0002 | 20.2382 | 14.8212 | 59.9694 | 15.0001 | 20.241 | 29.8441 | 60.0549 | 30.0002
20.2514 | 29.634 | 59.9936 | 15.0001 | 20.2465 | 14.8479 | 60.0016 | 15.0001 | 20.2437 | 29.8131 | 59.985 | 30.0002 | 20.2466 | 14.8212 | 59.9694 | 15.0001 | 20.2493 | 29.8441 | 60.055 | 30.0002
20.2597 | 29.634 | 59.9936 | 15.0001 | 20.2549 | 14.8479 | 60.0016 | 15.0001 | 20.2521 | 29.8325 | 59.985 | 30.0002 | 20.2549 | 14.8212 | 59.9694 | 15.0001 | 20.2576 | 29.8441 | 60.055 | 30.0002
20.268 | 29.6344 | 59.9936 | 15.0001 | 20.2632 | 14.8479 | 60.0016 | 15.0001 | 20.2604 | 29.8325 | 59.985 | 30.0002 | 20.2633 | 14.8212 | 59.9693 | 15.0001 | 20.266 | 29.8441 | 60.055 | 30.0002
20.2764 | 29.6344 | 59.9937 | 15.0001 | 20.2715 | 14.8479 | 60.0016 | 15.0001 | 20.2687 | 29.8329 | 59.985 | 30.0002 | 20.2716 | 14.8212 | 59.9693 | 15.0001 | 20.2743 | 29.8441 | 60.0551 | 30.0002
20.2847 | 29.6344 | 59.9937 | 15.0001 | 20.2799 | 14.8479 | 60.0017 | 15.0001 | 20.2771 | 29.8329 | 59.985 | 30.0002 | 20.2799 | 14.8212 | 59.9693 | 15.0001 | 20.2826 | 29.8333 | 60.0551 | 30.0002
20.293 | 29.6344 | 59.9937 | 15.0001 | 20.2882 | 14.8479 | 60.0017 | 15.0001 | 20.2854 | 29.8296 | 59.985 | 30.0002 | 20.2883 | 14.8212 | 59.9693 | 15.0001 | 20.2909 | 29.8333 | 60.0551 | 30.0002
20.3014 | 29.6344 | 59.9937 | 15.0001 | 20.2965 | 14.8479 | 60.0017 | 15.0001 | 20.2938 | 29.8296 | 59.985 | 30.0002 | 20.2966 | 14.8211 | 59.9692 | 15.0001 | 20.2993 | 29.8333 | 60.0552 | 30.0002
20.3097 | 29.6344 | 59.9937 | 15.0001 | 20.3049 | 14.8479 | 60.0017 | 15.0001 | 20.3021 | 29.8295 | 59.985 | 30.0002 | 20.3049 | 14.8211 | 59.9692 | 15.0001 | 20.3076 | 29.8333 | 60.0552 | 30.0002
20.318 | 29.6344 | 59.9937 | 15.0001 | 20.3132 | 14.8479 | 60.0017 | 15.0001 | 20.3104 | 29.8295 | 59.985 | 30.0002 | 20.3133 | 14.8201 | 59.9692 | 15.0001 | 20.3159 | 29.8333 | 60.0552 | 30.0002
20.3264 | 29.6344 | 59.9937 | 15.0001 | 20.3215 | 14.8479 | 60.0017 | 15.0001 | 20.3188 | 29.829 | 59.985 | 30.0002 | 20.3216 | 14.8201 | 59.9692 | 15.0001 | 20.3242 | 29.8333 | 60.0553 | 30.0002
20.3347 | 29.6344 | 59.9937 | 15.0001 | 20.3299 | 14.8479 | 60.0018 | 15.0001 | 20.3271 | 29.829 | 59.985 | 30.0002 | 20.33 | 14.8201 | 59.9691 | 15.0001 | 20.3326 | 29.8318 | 60.0553 | 30.0002
20.343 | 29.6344 | 59.9937 | 15.0001 | 20.3382 | 14.8479 | 60.0018 | 15.0001 | 20.3354 | 29.829 | 59.985 | 30.0002 | 20.3383 | 14.8201 | 59.9691 | 15.0001 | 20.3409 | 29.8318 | 60.0553 | 30.0002
20.3514 | 29.6344 | 59.9937 | 15.0001 | 20.3465 | 14.8479 | 60.0018 | 15.0001 | 20.3438 | 29.829 | 59.985 | 30.0002 | 20.3466 | 14.8229 | 59.9691 | 15.0001 | 20.3492 | 29.8318 | 60.0554 | 30.0002
20.3597 | 29.6344 | 59.9937 | 15.0001 | 20.3549 | 14.8479 | 60.0018 | 15.0001 | 20.3521 | 29.829 | 59.985 | 30.0002 | 20.355 | 14.8229 | 59.9691 | 15.0001 | 20.3575 | 29.8318 | 60.0554 | 30.0002
20.368 | 29.6344 | 59.9937 | 15.0001 | 20.3632 | 14.8479 | 60.0018 | 15.0001 | 20.3604 | 29.829 | 59.985 | 30.0002 | 20.3633 | 14.8229 | 59.969 | 15.0001 | 20.3659 | 29.8318 | 60.0554 | 30.0002
20.3764 | 29.6344 | 59.9938 | 15.0001 | 20.3715 | 14.8479 | 60.0018 | 15.0001 | 20.3688 | 29.8291 | 59.985 | 30.0002 | 20.3716 | 14.8229 | 59.969 | 15.0001 | 20.3742 | 29.8318 | 60.0555 | 30.0002
20.3847 | 29.6344 | 59.9938 | 15.0001 | 20.3799 | 14.8479 | 60.0019 | 15.0001 | 20.3771 | 29.8291 | 59.985 | 30.0002 | 20.38 | 14.8234 | 59.969 | 15.0001 | 20.3825 | 29.8318 | 60.0555 | 30.0002
20.393 | 29.6344 | 59.9938 | 15.0001 | 20.3882 | 14.8479 | 60.0019 | 15.0001 | 20.3854 | 29.8334 | 59.985 | 30.0002 | 20.3883 | 14.8234 | 59.9689 | 15.0001 | 20.3908 | 29.8318 | 60.0555 | 30.0002
20.4014 | 29.6344 | 59.9938 | 15.0001 | 20.3965 | 14.8479 | 60.0019 | 15.0001 | 20.3938 | 29.8334 | 59.985 | 30.0002 | 20.3967 | 14.8234 | 59.9689 | 15.0001 | 20.3992 | 29.8318 | 60.0556 | 30.0002
20.4097 | 29.6344 | 59.9938 | 15.0001 | 20.4049 | 14.8479 | 60.0019 | 15.0001 | 20.4021 | 29.8341 | 59.985 | 30.0002 | 20.405 | 14.8234 | 59.9689 | 15.0001 | 20.4075 | 29.8318 | 60.0556 | 30.0002
20.4181 | 29.6344 | 59.9938 | 15.0001 | 20.4132 | 14.8479 | 60.0019 | 15.0001 | 20.4104 | 29.8341 | 59.985 | 30.0002 | 20.4133 | 14.8223 | 59.9688 | 15.0001 | 20.4158 | 29.8318 | 60.0556 | 30.0002
20.4264 | 29.6344 | 59.9938 | 15.0001 | 20.4215 | 14.8479 | 60.0019 | 15.0001 | 20.4188 | 29.8341 | 59.985 | 30.0002 | 20.4217 | 14.8223 | 59.9688 | 15.0001 | 20.4241 | 29.8318 | 60.0557 | 30.0002
20.4347 | 29.6344 | 59.9938 | 15.0001 | 20.4299 | 14.8479 | 60.002 | 15.0001 | 20.4271 | 29.8341 | 59.985 | 30.0002 | 20.43 | 14.8223 | 59.9688 | 15.0001 | 20.4325 | 29.8308 | 60.0557 | 30.0002
20.4431 | 29.6344 | 59.9938 | 15.0001 | 20.4382 | 14.8479 | 60.002 | 15.0001 | 20.4354 | 29.8341 | 59.985 | 30.0002 | 20.4383 | 14.8223 | 59.9687 | 15.0001 | 20.4408 | 29.8308 | 60.0557 | 30.0002
20.4514 | 29.6344 | 59.9938 | 15.0001 | 20.4465 | 14.8479 | 60.002 | 15.0001 | 20.4438 | 29.8341 | 59.985 | 30.0002 | 20.4467 | 14.8223 | 59.9687 | 15.0001 | 20.4491 | 29.8308 | 60.0558 | 30.0002
20.4597 | 29.6344 | 59.9938 | 15.0001 | 20.4549 | 14.8479 | 60.002 | 15.0001 | 20.4521 | 29.8341 | 59.985 | 30.0002 | 20.455 | 14.8223 | 59.9687 | 15.0001 | 20.4574 | 29.8308 | 60.0558 | 30.0002
20.4681 | 29.6344 | 59.9938 | 15.0001 | 20.4632 | 14.8479 | 60.002 | 15.0001 | 20.4605 | 29.8341 | 59.985 | 30.0002 | 20.4634 | 14.8357 | 59.9686 | 15.0001 | 20.4658 | 29.8308 | 60.0558 | 30.0002
20.4764 | 29.6344 | 59.9939 | 15.0001 | 20.4715 | 14.8479 | 60.002 | 15.0001 | 20.4688 | 29.8356 | 59.985 | 30.0002 | 20.4717 | 14.8357 | 59.9686 | 15.0001 | 20.4741 | 29.8308 | 60.0559 | 30.0002
20.4847 | 29.6344 | 59.9939 | 15.0001 | 20.4799 | 14.8479 | 60.0021 | 15.0001 | 20.4771 | 29.8356 | 59.985 | 30.0002 | 20.48 | 14.8355 | 59.9686 | 15.0001 | 20.4824 | 29.8308 | 60.0559 | 30.0002
20.4931 | 29.6344 | 59.9939 | 15.0001 | 20.4882 | 14.8479 | 60.0021 | 15.0001 | 20.4855 | 29.8351 | 59.985 | 30.0002 | 20.4884 | 14.8355 | 59.9685 | 15.0001 | 20.4907 | 29.8308 | 60.0559 | 30.0002
20.5014 | 29.6344 | 59.9939 | 15.0001 | 20.4965 | 14.8479 | 60.0021 | 15.0001 | 20.4938 | 29.8351 | 59.985 | 30.0002 | 20.4967 | 14.8355 | 59.9685 | 15.0001 | 20.4991 | 29.8308 | 60.056 | 30.0002
20.5097 | 29.6344 | 59.9939 | 15.0001 | 20.5049 | 14.8479 | 60.0021 | 15.0001 | 20.5021 | 29.8274 | 59.985 | 30.0002 | 20.505 | 14.8355 | 59.9685 | 15.0001 | 20.5074 | 29.8308 | 60.056 | 30.0002
20.5181 | 29.6344 | 59.9939 | 15.0001 | 20.5132 | 14.8479 | 60.0021 | 15.0001 | 20.5105 | 29.8274 | 59.985 | 30.0002 | 20.5134 | 14.8388 | 59.9684 | 15.0001 | 20.5157 | 29.8308 | 60.056 | 30.0002
20.5264 | 29.6344 | 59.9939 | 15.0001 | 20.5215 | 14.8479 | 60.0021 | 15.0001 | 20.5188 | 29.8119 | 59.985 | 30.0002 | 20.5217 | 14.8388 | 59.9684 | 15.0001 | 20.524 | 29.8308 | 60.0561 | 30.0002
20.5347 | 29.6344 | 59.9939 | 15.0001 | 20.5299 | 14.8479 | 60.0022 | 15.0001 | 20.5271 | 29.8119 | 59.985 | 30.0002 | 20.5301 | 14.8388 | 59.9684 | 15.0001 | 20.5324 | 29.8301 | 60.0561 | 30.0002
20.5431 | 29.6344 | 59.9939 | 15.0001 | 20.5382 | 14.8479 | 60.0022 | 15.0001 | 20.5355 | 29.8119 | 59.985 | 30.0002 | 20.5384 | 14.8388 | 59.9683 | 15.0001 | 20.5407 | 29.8301 | 60.0561 | 30.0002
20.5514 | 29.6344 | 59.9939 | 15.0001 | 20.5465 | 14.8479 | 60.0022 | 15.0001 | 20.5438 | 29.8119 | 59.985 | 30.0002 | 20.5467 | 14.8383 | 59.9683 | 15.0001 | 20.549 | 29.8301 | 60.0562 | 30.0002
20.5597 | 29.6344 | 59.9939 | 15.0001 | 20.5549 | 14.8479 | 60.0022 | 15.0001 | 20.5521 | 29.8086 | 59.985 | 30.0002 | 20.5551 | 14.8383 | 59.9683 | 15.0001 | 20.5573 | 29.8301 | 60.0562 | 30.0002
20.5681 | 29.6344 | 59.9939 | 15.0001 | 20.5632 | 14.8479 | 60.0022 | 15.0001 | 20.5605 | 29.8086 | 59.985 | 30.0002 | 20.5634 | 14.8383 | 59.9682 | 15.0001 | 20.5657 | 29.8301 | 60.0562 | 30.0002
20.5764 | 29.6344 | 59.994 | 15.0001 | 20.5715 | 14.8479 | 60.0022 | 15.0001 | 20.5688 | 29.813 | 59.985 | 30.0002 | 20.5717 | 14.8383 | 59.9682 | 15.0001 | 20.574 | 29.8301 | 60.0563 | 30.0002
20.5847 | 29.6344 | 59.994 | 15.0001 | 20.5799 | 14.8479 | 60.0023 | 15.0001 | 20.5771 | 29.813 | 59.985 | 30.0002 | 20.5801 | 14.8339 | 59.9682 | 15.0001 | 20.5823 | 29.8301 | 60.0563 | 30.0002
20.5931 | 29.6344 | 59.994 | 15.0001 | 20.5882 | 14.8479 | 60.0023 | 15.0001 | 20.5855 | 29.813 | 59.985 | 30.0002 | 20.5884 | 14.8339 | 59.9681 | 15.0001 | 20.5906 | 29.8301 | 60.0563 | 30.0002
20.6014 | 29.6344 | 59.994 | 15.0001 | 20.5965 | 14.8479 | 60.0023 | 15.0001 | 20.5938 | 29.813 | 59.985 | 30.0002 | 20.5968 | 14.8339 | 59.9681 | 15.0001 | 20.599 | 29.8249 | 60.0564 | 30.0002
20.6097 | 29.6344 | 59.994 | 15.0001 | 20.6049 | 14.8479 | 60.0023 | 15.0001 | 20.6021 | 29.8145 | 59.985 | 30.0002 | 20.6051 | 14.8339 | 59.9681 | 15.0001 | 20.6073 | 29.8249 | 60.0564 | 30.0002
20.6181 | 29.6344 | 59.994 | 15.0001 | 20.6132 | 14.8479 | 60.0023 | 15.0001 | 20.6105 | 29.8145 | 59.985 | 30.0002 | 20.6134 | 14.8333 | 59.968 | 15.0001 | 20.6156 | 29.8249 | 60.0564 | 30.0002
20.6264 | 29.6344 | 59.994 | 15.0001 | 20.6215 | 14.8488 | 60.0023 | 15.0001 | 20.6188 | 29.8145 | 59.985 | 30.0002 | 20.6218 | 14.8333 | 59.968 | 15.0001 | 20.6239 | 29.8249 | 60.0565 | 30.0002
20.6347 | 29.6344 | 59.9941 | 15.0001 | 20.6299 | 14.8488 | 60.0024 | 15.0001 | 20.6272 | 29.8145 | 59.985 | 30.0002 | 20.6301 | 14.8333 | 59.968 | 15.0001 | 20.6323 | 29.8225 | 60.0565 | 30.0002
20.6431 | 29.6344 | 59.9942 | 15.0001 | 20.6382 | 14.8488 | 60.0024 | 15.0001 | 20.6355 | 29.8145 | 59.985 | 30.0002 | 20.6384 | 14.8333 | 59.9679 | 15.0001 | 20.6406 | 29.8225 | 60.0565 | 30.0002
20.6514 | 29.6344 | 59.9942 | 15.0001 | 20.6465 | 14.8488 | 60.0024 | 15.0001 | 20.6438 | 29.8145 | 59.985 | 30.0002 | 20.6468 | 14.8338 | 59.9679 | 15.0001 | 20.6489 | 29.8225 | 60.0566 | 30.0002
20.6597 | 29.6344 | 59.9943 | 15.0001 | 20.6549 | 14.8488 | 60.0024 | 15.0001 | 20.6522 | 29.8099 | 59.985 | 30.0002 | 20.6551 | 14.8338 | 59.9679 | 15.0001 | 20.6573 | 29.8225 | 60.0566 | 30.0002
20.6681 | 29.6344 | 59.9944 | 15.0001 | 20.6632 | 14.8488 | 60.0024 | 15.0001 | 20.6605 | 29.8099 | 59.985 | 30.0002 | 20.6635 | 14.8338 | 59.9678 | 15.0001 | 20.6656 | 29.8225 | 60.0566 | 30.0002
20.6764 | 29.6344 | 59.9944 | 15.0001 | 20.6715 | 14.8488 | 60.0024 | 15.0001 | 20.6688 | 29.8099 | 59.985 | 30.0002 | 20.6718 | 14.8338 | 59.9678 | 15.0001 | 20.6739 | 29.8225 | 60.0567 | 30.0002
20.6847 | 29.6354 | 59.9945 | 15.0001 | 20.6799 | 14.8488 | 60.0025 | 15.0001 | 20.6772 | 29.8099 | 59.985 | 30.0002 | 20.6801 | 14.8338 | 59.9678 | 15.0001 | 20.6822 | 29.8225 | 60.0567 | 30.0002
20.6931 | 29.6354 | 59.9946 | 15.0001 | 20.6882 | 14.8485 | 60.0025 | 15.0001 | 20.6855 | 29.8098 | 59.985 | 30.0002 | 20.6885 | 14.8338 | 59.9677 | 15.0001 | 20.6906 | 29.8225 | 60.0567 | 30.0002
20.7014 | 29.6358 | 59.9946 | 15.0001 | 20.6965 | 14.8485 | 60.0025 | 15.0001 | 20.6938 | 29.8098 | 59.985 | 30.0002 | 20.6968 | 14.8354 | 59.9677 | 15.0001 | 20.6989 | 29.8225 | 60.0568 | 30.0002
20.7097 | 29.6358 | 59.9947 | 15.0001 | 20.7049 | 14.8485 | 60.0025 | 15.0001 | 20.7022 | 29.8099 | 59.985 | 30.0002 | 20.7051 | 14.8354 | 59.9677 | 15.0001 | 20.7072 | 29.8225 | 60.0568 | 30.0002
20.7181 | 29.6419 | 59.9948 | 15.0001 | 20.7132 | 14.8485 | 60.0025 | 15.0001 | 20.7105 | 29.8099 | 59.985 | 30.0002 | 20.7135 | 14.8344 | 59.9676 | 15.0001 | 20.7155 | 29.8225 | 60.0568 | 30.0002
20.7264 | 29.6419 | 59.9948 | 15.0001 | 20.7215 | 14.8508 | 60.0025 | 15.0001 | 20.7188 | 29.8023 | 59.985 | 30.0002 | 20.7218 | 14.8344 | 59.9676 | 15.0001 | 20.7239 | 29.8225 | 60.0569 | 30.0002
20.7348 | 29.6419 | 59.9949 | 15.0001 | 20.7299 | 14.8508 | 60.0026 | 15.0001 | 20.7272 | 29.8023 | 59.985 | 30.0002 | 20.7301 | 14.8344 | 59.9676 | 15.0001 | 20.7322 | 29.8225 | 60.0569 | 30.0002
20.7431 | 29.6419 | 59.995 | 15.0001 | 20.7382 | 14.8508 | 60.0026 | 15.0001 | 20.7355 | 29.8171 | 59.985 | 30.0002 | 20.7385 | 14.8344 | 59.9675 | 15.0001 | 20.7405 | 29.8225 | 60.0569 | 30.0002
20.7514 | 29.6419 | 59.995 | 15.0001 | 20.7465 | 14.8508 | 60.0026 | 15.0001 | 20.7438 | 29.8171 | 59.985 | 30.0002 | 20.7468 | 14.8344 | 59.9675 | 15.0001 | 20.7488 | 29.8225 | 60.057 | 30.0002
20.7598 | 29.6419 | 59.9951 | 15.0001 | 20.7549 | 14.8508 | 60.0026 | 15.0001 | 20.7522 | 29.8172 | 59.985 | 30.0002 | 20.7552 | 14.8344 | 59.9675 | 15.0001 | 20.7572 | 29.8225 | 60.057 | 30.0002
20.7681 | 29.6419 | 59.9952 | 15.0001 | 20.7632 | 14.8508 | 60.0026 | 15.0001 | 20.7605 | 29.8172 | 59.985 | 30.0002 | 20.7635 | 14.8158 | 59.9674 | 15.0001 | 20.7655 | 29.8246 | 60.057 | 30.0002
20.7764 | 29.6419 | 59.9952 | 15.0001 | 20.7715 | 14.8508 | 60.0026 | 15.0001 | 20.7688 | 29.8172 | 59.985 | 30.0002 | 20.7718 | 14.8158 | 59.9674 | 15.0001 | 20.7738 | 29.8246 | 60.0571 | 30.0002
20.7848 | 29.6419 | 59.9953 | 15.0001 | 20.7799 | 14.8508 | 60.0027 | 15.0001 | 20.7772 | 29.8172 | 59.985 | 30.0002 | 20.7802 | 14.8158 | 59.9674 | 15.0001 | 20.7821 | 29.827 | 60.0571 | 30.0002
20.7931 | 29.6419 | 59.9954 | 15.0001 | 20.7882 | 14.8508 | 60.0027 | 15.0001 | 20.7855 | 29.8171 | 59.985 | 30.0002 | 20.7885 | 14.8158 | 59.9673 | 15.0001 | 20.7905 | 29.827 | 60.0571 | 30.0002
20.8014 | 29.6419 | 59.9954 | 15.0001 | 20.7965 | 14.8508 | 60.0027 | 15.0001 | 20.7939 | 29.8171 | 59.985 | 30.0002 | 20.7968 | 14.8158 | 59.9673 | 15.0001 | 20.7988 | 29.8193 | 60.0572 | 30.0002
20.8098 | 29.6419 | 59.9955 | 15.0001 | 20.8049 | 14.8508 | 60.0027 | 15.0001 | 20.8022 | 29.8264 | 59.985 | 30.0002 | 20.8052 | 14.8158 | 59.9673 | 15.0001 | 20.8071 | 29.8193 | 60.0572 | 30.0002
20.8181 | 29.6419 | 59.9956 | 15.0001 | 20.8132 | 14.8508 | 60.0027 | 15.0001 | 20.8105 | 29.8264 | 59.985 | 30.0002 | 20.8135 | 14.816 | 59.9672 | 15.0001 | 20.8154 | 29.8211 | 60.0572 | 30.0002
20.8264 | 29.6419 | 59.9956 | 15.0001 | 20.8215 | 14.8508 | 60.0027 | 15.0001 | 20.8189 | 29.8285 | 59.985 | 30.0002 | 20.8219 | 14.816 | 59.9672 | 15.0001 | 20.8238 | 29.8211 | 60.0573 | 30.0002
20.8348 | 29.6419 | 59.9957 | 15.0001 | 20.8299 | 14.8508 | 60.0028 | 15.0001 | 20.8272 | 29.8285 | 59.985 | 30.0002 | 20.8302 | 14.816 | 59.9672 | 15.0001 | 20.8321 | 29.8211 | 60.0573 | 30.0002
20.8431 | 29.6419 | 59.9958 | 15.0001 | 20.8382 | 14.8508 | 60.0028 | 15.0001 | 20.8355 | 29.8285 | 59.985 | 30.0002 | 20.8385 | 14.816 | 59.9671 | 15.0001 | 20.8404 | 29.8211 | 60.0573 | 30.0002
20.8514 | 29.648 | 59.9958 | 15.0001 | 20.8465 | 14.8508 | 60.0028 | 15.0001 | 20.8439 | 29.8285 | 59.985 | 30.0002 | 20.8469 | 14.8197 | 59.9671 | 15.0001 | 20.8487 | 29.8211 | 60.0574 | 30.0002
20.8598 | 29.648 | 59.9959 | 15.0001 | 20.8549 | 14.8492 | 60.0028 | 15.0001 | 20.8522 | 29.8285 | 59.985 | 30.0002 | 20.8552 | 14.8197 | 59.9671 | 15.0001 | 20.8571 | 29.8211 | 60.0574 | 30.0002
20.8681 | 29.648 | 59.996 | 15.0001 | 20.8632 | 14.8492 | 60.0028 | 15.0001 | 20.8605 | 29.8285 | 59.985 | 30.0002 | 20.8635 | 14.8191 | 59.967 | 15.0001 | 20.8654 | 29.8211 | 60.0574 | 30.0002
20.8764 | 29.648 | 59.996 | 15.0001 | 20.8715 | 14.848 | 60.0028 | 15.0001 | 20.8689 | 29.8239 | 59.985 | 30.0002 | 20.8719 | 14.8191 | 59.967 | 15.0001 | 20.8737 | 29.8211 | 60.0575 | 30.0002
20.8848 | 29.648 | 59.9961 | 15.0001 | 20.8799 | 14.848 | 60.0029 | 15.0001 | 20.8772 | 29.8239 | 59.985 | 30.0002 | 20.8802 | 14.8205 | 59.967 | 15.0001 | 20.882 | 29.8211 | 60.0575 | 30.0002
20.8931 | 29.648 | 59.9962 | 15.0001 | 20.8882 | 14.8501 | 60.0029 | 15.0001 | 20.8855 | 29.8239 | 59.985 | 30.0002 | 20.8886 | 14.8205 | 59.9669 | 15.0001 | 20.8904 | 29.8211 | 60.0575 | 30.0002
20.9014 | 29.6514 | 59.9962 | 15.0001 | 20.8965 | 14.8501 | 60.0029 | 15.0001 | 20.8939 | 29.8239 | 59.985 | 30.0002 | 20.8969 | 14.8205 | 59.9669 | 15.0001 | 20.8987 | 29.8211 | 60.0576 | 30.0002
20.9098 | 29.6514 | 59.9963 | 15.0001 | 20.9049 | 14.8501 | 60.0029 | 15.0001 | 20.9022 | 29.8226 | 59.985 | 30.0002 | 20.9052 | 14.8205 | 59.9669 | 15.0001 | 20.907 | 29.8211 | 60.0576 | 30.0002
20.9181 | 29.6514 | 59.9964 | 15.0001 | 20.9132 | 14.8501 | 60.0029 | 15.0001 | 20.9105 | 29.8226 | 59.985 | 30.0002 | 20.9136 | 14.8235 | 59.9668 | 15.0001 | 20.9153 | 29.8211 | 60.0576 | 30.0002
20.9264 | 29.6514 | 59.9964 | 15.0001 | 20.9215 | 14.8501 | 60.0029 | 15.0001 | 20.9189 | 29.8226 | 59.985 | 30.0002 | 20.9219 | 14.8235 | 59.9668 | 15.0001 | 20.9237 | 29.8211 | 60.0577 | 30.0002
20.9348 | 29.6514 | 59.9965 | 15.0001 | 20.9299 | 14.8501 | 60.003 | 15.0001 | 20.9272 | 29.8226 | 59.985 | 30.0002 | 20.9302 | 14.8235 | 59.9668 | 15.0001 | 20.932 | 29.8211 | 60.0577 | 30.0002
20.9431 | 29.6514 | 59.9966 | 15.0001 | 20.9382 | 14.8501 | 60.003 | 15.0001 | 20.9355 | 29.8237 | 59.985 | 30.0002 | 20.9386 | 14.8235 | 59.9667 | 15.0001 | 20.9403 | 29.8211 | 60.0577 | 30.0002
20.9514 | 29.6514 | 59.9966 | 15.0001 | 20.9465 | 14.8501 | 60.003 | 15.0001 | 20.9439 | 29.8237 | 59.985 | 30.0002 | 20.9469 | 14.8197 | 59.9667 | 15.0001 | 20.9486 | 29.8203 | 60.0578 | 30.0002
20.9598 | 29.6514 | 59.9967 | 15.0001 | 20.9549 | 14.8501 | 60.003 | 15.0001 | 20.9522 | 29.8291 | 59.985 | 30.0002 | 20.9553 | 14.8197 | 59.9667 | 15.0001 | 20.957 | 29.8203 | 60.0578 | 30.0002
20.9681 | 29.6514 | 59.9968 | 15.0001 | 20.9632 | 14.8501 | 60.0031 | 15.0001 | 20.9606 | 29.8291 | 59.985 | 30.0002 | 20.9636 | 14.8197 | 59.9666 | 15.0001 | 20.9653 | 29.8182 | 60.0578 | 30.0002
20.9764 | 29.6514 | 59.9968 | 15.0001 | 20.9715 | 14.8501 | 60.0031 | 15.0001 | 20.9689 | 29.8261 | 59.985 | 30.0002 | 20.9719 | 14.8197 | 59.9666 | 15.0001 | 20.9736 | 29.8182 | 60.0579 | 30.0002
20.9848 | 29.6469 | 59.9969 | 15.0001 | 20.9799 | 14.8501 | 60.0032 | 15.0001 | 20.9772 | 29.8261 | 59.985 | 30.0002 | 20.9803 | 14.8352 | 59.9666 | 15.0001 | 20.9819 | 29.8166 | 60.0579 | 30.0002
20.9931 | 29.6469 | 59.997 | 15.0001 | 20.9882 | 14.8501 | 60.0032 | 15.0001 | 20.9856 | 29.8475 | 59.985 | 30.0002 | 20.9886 | 14.8352 | 59.9665 | 15.0001 | 20.9903 | 29.8166 | 60.0579 | 30.0002
21.0014 | 29.6469 | 59.997 | 15.0001 | 20.9965 | 14.8501 | 60.0033 | 15.0001 | 20.9939 | 29.8475 | 59.985 | 30.0002 | 20.9969 | 14.8363 | 59.9665 | 15.0001 | 20.9986 | 29.8166 | 60.058 | 30.0002
21.0098 | 29.6469 | 59.9971 | 15.0001 | 21.0049 | 14.8501 | 60.0033 | 15.0001 | 21.0022 | 29.8441 | 59.985 | 30.0002 | 21.0053 | 14.8363 | 59.9665 | 15.0001 | 21.0069 | 29.8166 | 60.058 | 30.0002
21.0181 | 29.6433 | 59.9972 | 15.0001 | 21.0132 | 14.8501 | 60.0034 | 15.0001 | 21.0106 | 29.8441 | 59.985 | 30.0002 | 21.0136 | 14.8197 | 59.9664 | 15.0001 | 21.0152 | 29.8166 | 60.0579 | 30.0002
21.0265 | 29.6433 | 59.9972 | 15.0001 | 21.0215 | 14.851 | 60.0034 | 15.0001 | 21.0189 | 29.8441 | 59.985 | 30.0002 | 21.022 | 14.8197 | 59.9664 | 15.0001 | 21.0236 | 29.8166 | 60.0579 | 30.0002
21.0348 | 29.6495 | 59.9973 | 15.0001 | 21.0299 | 14.851 | 60.0035 | 15.0001 | 21.0272 | 29.8441 | 59.985 | 30.0002 | 21.0303 | 14.8215 | 59.9664 | 15.0001 | 21.0319 | 29.8166 | 60.0578 | 30.0002
21.0431 | 29.6495 | 59.9974 | 15.0001 | 21.0382 | 14.851 | 60.0035 | 15.0001 | 21.0356 | 29.8426 | 59.985 | 30.0002 | 21.0386 | 14.8215 | 59.9663 | 15.0001 | 21.0402 | 29.8166 | 60.0578 | 30.0002
21.0515 | 29.6495 | 59.9974 | 15.0001 | 21.0466 | 14.851 | 60.0036 | 15.0001 | 21.0439 | 29.8426 | 59.985 | 30.0002 | 21.047 | 14.8223 | 59.9663 | 15.0001 | 21.0485 | 29.8298 | 60.0577 | 30.0002
21.0598 | 29.6495 | 59.9975 | 15.0001 | 21.0549 | 14.851 | 60.0036 | 15.0001 | 21.0522 | 29.8446 | 59.985 | 30.0002 | 21.0553 | 14.8223 | 59.9663 | 15.0001 | 21.0569 | 29.8298 | 60.0577 | 30.0002
21.0681 | 29.6547 | 59.9976 | 15.0001 | 21.0632 | 14.851 | 60.0037 | 15.0001 | 21.0606 | 29.8446 | 59.985 | 30.0002 | 21.0636 | 14.8206 | 59.9662 | 15.0001 | 21.0652 | 29.8298 | 60.0576 | 30.0002
21.0765 | 29.6547 | 59.9976 | 15.0001 | 21.0716 | 14.8499 | 60.0037 | 15.0001 | 21.0689 | 29.8446 | 59.985 | 30.0002 | 21.072 | 14.8206 | 59.9662 | 15.0001 | 21.0735 | 29.8298 | 60.0576 | 30.0002
21.0848 | 29.6547 | 59.9977 | 15.0001 | 21.0799 | 14.8499 | 60.0038 | 15.0001 | 21.0772 | 29.8446 | 59.985 | 30.0002 | 21.0803 | 14.8206 | 59.9662 | 15.0001 | 21.0818 | 29.8298 | 60.0575 | 30.0002
21.0931 | 29.6547 | 59.9978 | 15.0001 | 21.0882 | 14.8501 | 60.0038 | 15.0001 | 21.0856 | 29.8446 | 59.985 | 30.0002 | 21.0887 | 14.8206 | 59.9661 | 15.0001 | 21.0902 | 29.8298 | 60.0575 | 30.0002
21.1015 | 29.6573 | 59.9978 | 15.0001 | 21.0966 | 14.8501 | 60.0039 | 15.0001 | 21.0939 | 29.8446 | 59.985 | 30.0002 | 21.097 | 14.8179 | 59.9661 | 15.0001 | 21.0985 | 29.8321 | 60.0574 | 30.0002
21.1098 | 29.6573 | 59.9979 | 15.0001 | 21.1049 | 14.8501 | 60.0039 | 15.0001 | 21.1023 | 29.8447 | 59.985 | 30.0002 | 21.1053 | 14.8179 | 59.9661 | 15.0001 | 21.1068 | 29.8321 | 60.0574 | 30.0002
21.1181 | 29.5717 | 59.998 | 15.0001 | 21.1132 | 14.8501 | 60.004 | 15.0001 | 21.1106 | 29.8447 | 59.985 | 30.0002 | 21.1137 | 14.8165 | 59.966 | 15.0001 | 21.1152 | 29.8412 | 60.0573 | 30.0002
21.1265 | 29.5717 | 59.998 | 15.0001 | 21.1216 | 14.8501 | 60.004 | 15.0001 | 21.1189 | 29.8453 | 59.985 | 30.0002 | 21.122 | 14.8165 | 59.966 | 15.0001 | 21.1235 | 29.8412 | 60.0573 | 30.0002
21.1348 | 29.5673 | 59.9981 | 15.0001 | 21.1299 | 14.8501 | 60.0041 | 15.0001 | 21.1273 | 29.8453 | 59.985 | 30.0002 | 21.1303 | 14.8217 | 59.966 | 15.0001 | 21.1318 | 29.8366 | 60.0572 | 30.0002
21.1431 | 29.5673 | 59.9982 | 15.0001 | 21.1382 | 14.8501 | 60.0041 | 15.0001 | 21.1356 | 29.8453 | 59.985 | 30.0002 | 21.1387 | 14.8217 | 59.9659 | 15.0001 | 21.1401 | 29.8366 | 60.0572 | 30.0002
21.1515 | 29.5673 | 59.9982 | 15.0001 | 21.1466 | 14.8501 | 60.0042 | 15.0001 | 21.1439 | 29.8453 | 59.985 | 30.0002 | 21.147 | 14.8228 | 59.9659 | 15.0001 | 21.1485 | 29.8366 | 60.0571 | 30.0002
21.1598 | 29.5673 | 59.9983 | 15.0001 | 21.1549 | 14.8501 | 60.0042 | 15.0001 | 21.1523 | 29.8509 | 59.985 | 30.0002 | 21.1554 | 14.8228 | 59.9659 | 15.0001 | 21.1568 | 29.8366 | 60.0571 | 30.0002
21.1681 | 29.5673 | 59.9984 | 15.0001 | 21.1632 | 14.8501 | 60.0043 | 15.0001 | 21.1606 | 29.8509 | 59.985 | 30.0002 | 21.1637 | 14.8228 | 59.9658 | 15.0001 | 21.1651 | 29.8366 | 60.057 | 30.0002
21.1765 | 29.5673 | 59.9984 | 15.0001 | 21.1716 | 14.8484 | 60.0043 | 15.0001 | 21.1689 | 29.8738 | 59.985 | 30.0002 | 21.172 | 14.8228 | 59.9658 | 15.0001 | 21.1734 | 29.8366 | 60.057 | 30.0002
21.1848 | 29.475 | 59.9985 | 15.0001 | 21.1799 | 14.8484 | 60.0044 | 15.0001 | 21.1773 | 29.8738 | 59.985 | 30.0002 | 21.1804 | 14.822 | 59.9658 | 15.0001 | 21.1818 | 29.839 | 60.0569 | 30.0002
21.1931 | 29.475 | 59.9986 | 15.0001 | 21.1882 | 14.8484 | 60.0044 | 15.0001 | 21.1856 | 29.8738 | 59.985 | 30.0002 | 21.1887 | 14.822 | 59.9657 | 15.0001 | 21.1901 | 29.839 | 60.0569 | 30.0002
21.2015 | 29.475 | 59.9986 | 15.0001 | 21.1966 | 14.8484 | 60.0045 | 15.0001 | 21.1939 | 29.8738 | 59.985 | 30.0002 | 21.197 | 14.822 | 59.9657 | 15.0001 | 21.1984 | 29.8413 | 60.0568 | 30.0002
21.2098 | 29.475 | 59.9987 | 15.0001 | 21.2049 | 14.8485 | 60.0045 | 15.0001 | 21.2023 | 29.8715 | 59.985 | 30.0002 | 21.2054 | 14.822 | 59.9657 | 15.0001 | 21.2067 | 29.8413 | 60.0568 | 30.0002
21.2181 | 29.475 | 59.9988 | 15.0001 | 21.2132 | 14.8485 | 60.0046 | 15.0001 | 21.2106 | 29.8715 | 59.985 | 30.0002 | 21.2137 | 14.82 | 59.9656 | 15.0001 | 21.2151 | 29.8413 | 60.0567 | 30.0002
21.2265 | 29.475 | 59.9988 | 15.0001 | 21.2216 | 14.8481 | 60.0046 | 15.0001 | 21.2189 | 29.8715 | 59.985 | 30.0002 | 21.2221 | 14.82 | 59.9656 | 15.0001 | 21.2234 | 29.8413 | 60.0567 | 30.0002
21.2348 | 29.3799 | 59.9989 | 15.0001 | 21.2299 | 14.8481 | 60.0047 | 15.0001 | 21.2273 | 29.8715 | 59.985 | 30.0002 | 21.2304 | 14.8201 | 59.9656 | 15.0001 | 21.2317 | 29.8413 | 60.0566 | 30.0002
21.2431 | 29.3799 | 59.999 | 15.0001 | 21.2382 | 14.8481 | 60.0047 | 15.0001 | 21.2356 | 29.8726 | 59.985 | 30.0002 | 21.2387 | 14.8201 | 59.9655 | 15.0001 | 21.24 | 29.8413 | 60.0566 | 30.0002
21.2515 | 29.3799 | 59.999 | 15.0001 | 21.2466 | 14.8481 | 60.0048 | 15.0001 | 21.2439 | 29.8726 | 59.985 | 30.0002 | 21.2471 | 14.8184 | 59.9655 | 15.0001 | 21.2484 | 29.8408 | 60.0565 | 30.0002
21.2598 | 29.3799 | 59.9991 | 15.0001 | 21.2549 | 14.8481 | 60.0048 | 15.0001 | 21.2523 | 29.8727 | 59.985 | 30.0002 | 21.2554 | 14.8184 | 59.9655 | 15.0001 | 21.2567 | 29.8408 | 60.0565 | 30.0002
21.2681 | 29.3799 | 59.9992 | 15.0001 | 21.2632 | 14.8481 | 60.0049 | 15.0001 | 21.2606 | 29.8727 | 59.985 | 30.0002 | 21.2637 | 14.81 | 59.9654 | 15.0001 | 21.265 | 29.8408 | 60.0564 | 30.0002
21.2765 | 29.3799 | 59.9992 | 15.0001 | 21.2716 | 14.849 | 60.0049 | 15.0001 | 21.269 | 29.8745 | 59.985 | 30.0002 | 21.2721 | 14.81 | 59.9654 | 15.0001 | 21.2733 | 29.8408 | 60.0564 | 30.0002
21.2848 | 29.3799 | 59.9993 | 15.0001 | 21.2799 | 14.849 | 60.005 | 15.0001 | 21.2773 | 29.8745 | 59.9851 | 30.0002 | 21.2804 | 14.81 | 59.9654 | 15.0001 | 21.2817 | 29.8383 | 60.0563 | 30.0002
21.2931 | 29.3799 | 59.9994 | 15.0001 | 21.2882 | 14.849 | 60.005 | 15.0001 | 21.2856 | 29.8745 | 59.9851 | 30.0002 | 21.2888 | 14.81 | 59.9653 | 15.0001 | 21.29 | 29.8383 | 60.0563 | 30.0002
21.3015 | 29.3799 | 59.9994 | 15.0001 | 21.2966 | 14.849 | 60.0051 | 15.0001 | 21.294 | 29.8745 | 59.9851 | 30.0002 | 21.2971 | 14.8133 | 59.9653 | 15.0001 | 21.2983 | 29.8381 | 60.0562 | 30.0002
21.3098 | 29.3799 | 59.9995 | 15.0001 | 21.3049 | 14.849 | 60.0051 | 15.0001 | 21.3023 | 29.8765 | 59.9851 | 30.0002 | 21.3054 | 14.8133 | 59.9653 | 15.0001 | 21.3066 | 29.8381 | 60.0562 | 30.0002
21.3181 | 29.3799 | 59.9996 | 15.0001 | 21.3132 | 14.849 | 60.0052 | 15.0001 | 21.3106 | 29.8765 | 59.9851 | 30.0002 | 21.3138 | 14.8087 | 59.9652 | 15.0001 | 21.315 | 29.8381 | 60.0561 | 30.0002
21.3265 | 29.3799 | 59.9996 | 15.0001 | 21.3216 | 14.8494 | 60.0052 | 15.0001 | 21.319 | 29.8765 | 59.9851 | 30.0002 | 21.3221 | 14.8087 | 59.9652 | 15.0001 | 21.3233 | 29.8381 | 60.0561 | 30.0002
21.3348 | 29.3799 | 59.9997 | 15.0001 | 21.3299 | 14.8494 | 60.0053 | 15.0001 | 21.3273 | 29.8765 | 59.9851 | 30.0002 | 21.3304 | 14.8087 | 59.9652 | 15.0001 | 21.3316 | 29.8381 | 60.056 | 30.0002
21.3431 | 29.3799 | 59.9998 | 15.0001 | 21.3382 | 14.8494 | 60.0053 | 15.0001 | 21.3356 | 29.8766 | 59.9851 | 30.0002 | 21.3388 | 14.8087 | 59.9651 | 15.0001 | 21.3399 | 29.8381 | 60.056 | 30.0002
21.3515 | 29.3799 | 59.9998 | 15.0001 | 21.3466 | 14.8494 | 60.0054 | 15.0001 | 21.344 | 29.8766 | 59.9851 | 30.0002 | 21.3471 | 14.8086 | 59.9651 | 15.0001 | 21.3483 | 29.8351 | 60.0559 | 30.0002
21.3598 | 29.3799 | 59.9999 | 15.0001 | 21.3549 | 14.8494 | 60.0054 | 15.0001 | 21.3523 | 29.8766 | 59.9851 | 30.0002 | 21.3555 | 14.8086 | 59.9651 | 15.0001 | 21.3566 | 29.8351 | 60.0559 | 30.0002
21.3681 | 29.3799 | 60 | 15.0001 | 21.3632 | 14.8494 | 60.0055 | 15.0001 | 21.3606 | 29.8766 | 59.9851 | 30.0002 | 21.3638 | 14.8126 | 59.965 | 15.0001 | 21.3649 | 29.837 | 60.0558 | 30.0002
21.3765 | 29.3799 | 60 | 15.0001 | 21.3715 | 14.8494 | 60.0055 | 15.0001 | 21.369 | 29.8754 | 59.9851 | 30.0002 | 21.3721 | 14.8126 | 59.965 | 15.0001 | 21.3732 | 29.837 | 60.0558 | 30.0002
21.3848 | 29.3799 | 60.0001 | 15.0001 | 21.3799 | 14.8494 | 60.0056 | 15.0001 | 21.3773 | 29.8754 | 59.9852 | 30.0002 | 21.3805 | 14.8129 | 59.965 | 15.0001 | 21.3816 | 29.837 | 60.0557 | 30.0002
21.3931 | 29.3799 | 60.0002 | 15.0001 | 21.3882 | 14.8494 | 60.0056 | 15.0001 | 21.3856 | 29.8754 | 59.9852 | 30.0002 | 21.3888 | 14.8129 | 59.965 | 15.0001 | 21.3899 | 29.837 | 60.0557 | 30.0002
21.4015 | 29.3851 | 60.0002 | 15.0001 | 21.3965 | 14.8494 | 60.0057 | 15.0001 | 21.394 | 29.8754 | 59.9852 | 30.0002 | 21.3971 | 14.8129 | 59.965 | 15.0001 | 21.3982 | 29.837 | 60.0556 | 30.0002
21.4098 | 29.3851 | 60.0003 | 15.0001 | 21.4049 | 14.8486 | 60.0057 | 15.0001 | 21.4023 | 29.8717 | 59.9852 | 30.0002 | 21.4055 | 14.8129 | 59.965 | 15.0001 | 21.4065 | 29.837 | 60.0556 | 30.0002
21.4181 | 29.3851 | 60.0004 | 15.0001 | 21.4132 | 14.8486 | 60.0058 | 15.0001 | 21.4106 | 29.8717 | 59.9852 | 30.0002 | 21.4138 | 14.8129 | 59.965 | 15.0001 | 21.4149 | 29.8343 | 60.0555 | 30.0002
21.4265 | 29.3851 | 60.0004 | 15.0001 | 21.4215 | 14.8509 | 60.0058 | 15.0001 | 21.419 | 29.8717 | 59.9852 | 30.0002 | 21.4222 | 14.8129 | 59.965 | 15.0001 | 21.4232 | 29.8343 | 60.0555 | 30.0002
21.4348 | 29.3851 | 60.0005 | 15.0001 | 21.4299 | 14.8509 | 60.0059 | 15.0001 | 21.4273 | 29.8717 | 59.9852 | 30.0002 | 21.4305 | 14.8129 | 59.965 | 15.0001 | 21.4315 | 29.8081 | 60.0554 | 30.0002
21.4431 | 29.3851 | 60.0006 | 15.0001 | 21.4382 | 14.8509 | 60.0059 | 15.0001 | 21.4357 | 29.8731 | 59.9852 | 30.0002 | 21.4388 | 14.8129 | 59.965 | 15.0001 | 21.4398 | 29.8081 | 60.0554 | 30.0002
21.4515 | 29.3851 | 60.0006 | 15.0001 | 21.4465 | 14.8509 | 60.006 | 15.0001 | 21.444 | 29.8731 | 59.9852 | 30.0002 | 21.4472 | 14.8129 | 59.965 | 15.0001 | 21.4482 | 29.8081 | 60.0553 | 30.0002
21.4598 | 29.3851 | 60.0007 | 15.0001 | 21.4549 | 14.8509 | 60.006 | 15.0001 | 21.4523 | 29.8731 | 59.9852 | 30.0002 | 21.4555 | 14.8129 | 59.965 | 15.0001 | 21.4565 | 29.8081 | 60.0553 | 30.0002
21.4681 | 29.3851 | 60.0008 | 15.0001 | 21.4632 | 14.8509 | 60.0061 | 15.0001 | 21.4607 | 29.8731 | 59.9852 | 30.0002 | 21.4639 | 14.8146 | 59.965 | 15.0001 | 21.4648 | 29.8105 | 60.0552 | 30.0002
21.4765 | 29.3851 | 60.0008 | 15.0001 | 21.4715 | 14.8522 | 60.0061 | 15.0001 | 21.469 | 29.8603 | 59.9852 | 30.0002 | 21.4722 | 14.8146 | 59.965 | 15.0001 | 21.4731 | 29.8105 | 60.0552 | 30.0002
21.4848 | 29.3851 | 60.0009 | 15.0001 | 21.4799 | 14.8522 | 60.0062 | 15.0001 | 21.4773 | 29.8603 | 59.9853 | 30.0002 | 21.4805 | 14.8146 | 59.965 | 15.0001 | 21.4815 | 29.8105 | 60.0551 | 30.0002
21.4931 | 29.3851 | 60.001 | 15.0001 | 21.4882 | 14.8499 | 60.0062 | 15.0001 | 21.4857 | 29.858 | 59.9853 | 30.0002 | 21.4889 | 14.8146 | 59.965 | 15.0001 | 21.4898 | 29.8105 | 60.0551 | 30.0002
21.5015 | 29.3851 | 60.001 | 15.0001 | 21.4965 | 14.8499 | 60.0063 | 15.0001 | 21.494 | 29.858 | 59.9853 | 30.0002 | 21.4972 | 14.8146 | 59.965 | 15.0001 | 21.4981 | 29.8157 | 60.055 | 30.0002
21.5098 | 29.3851 | 60.0011 | 15.0001 | 21.5049 | 14.8513 | 60.0063 | 15.0001 | 21.5023 | 29.858 | 59.9853 | 30.0002 | 21.5055 | 14.8146 | 59.965 | 15.0001 | 21.5064 | 29.8157 | 60.055 | 30.0002
21.5181 | 29.3882 | 60.0012 | 15.0001 | 21.5132 | 14.8513 | 60.0064 | 15.0001 | 21.5107 | 29.858 | 59.9853 | 30.0002 | 21.5139 | 14.8146 | 59.965 | 15.0001 | 21.5148 | 29.8157 | 60.0549 | 30.0002
21.5265 | 29.3882 | 60.0012 | 15.0001 | 21.5215 | 14.8513 | 60.0064 | 15.0001 | 21.519 | 29.8546 | 59.9853 | 30.0002 | 21.5222 | 14.8146 | 59.965 | 15.0001 | 21.5231 | 29.8157 | 60.0549 | 30.0002
21.5348 | 29.3882 | 60.0013 | 15.0001 | 21.5299 | 14.8513 | 60.0065 | 15.0001 | 21.5273 | 29.8546 | 59.9853 | 30.0002 | 21.5306 | 14.8146 | 59.965 | 15.0001 | 21.5314 | 29.8157 | 60.0548 | 30.0002
21.5431 | 29.3882 | 60.0014 | 15.0001 | 21.5382 | 14.8529 | 60.0065 | 15.0001 | 21.5357 | 29.8546 | 59.9853 | 30.0002 | 21.5389 | 14.8146 | 59.965 | 15.0001 | 21.5397 | 29.8157 | 60.0548 | 30.0002
21.5515 | 29.3882 | 60.0014 | 15.0001 | 21.5465 | 14.8529 | 60.0066 | 15.0001 | 21.544 | 29.8546 | 59.9853 | 30.0002 | 21.5472 | 14.8146 | 59.965 | 15.0001 | 21.5481 | 29.8183 | 60.0547 | 30.0002
21.5598 | 29.3882 | 60.0015 | 15.0001 | 21.5548 | 14.8549 | 60.0066 | 15.0001 | 21.5523 | 29.8546 | 59.9853 | 30.0002 | 21.5556 | 14.8146 | 59.965 | 15.0001 | 21.5564 | 29.8183 | 60.0547 | 30.0002
21.5681 | 29.3882 | 60.0016 | 15.0001 | 21.5632 | 14.8549 | 60.0067 | 15.0001 | 21.5607 | 29.8546 | 59.9853 | 30.0002 | 21.5639 | 14.8146 | 59.965 | 15.0001 | 21.5647 | 29.8161 | 60.0546 | 30.0002
21.5765 | 29.3882 | 60.0016 | 15.0001 | 21.5715 | 14.8571 | 60.0067 | 15.0001 | 21.569 | 29.8546 | 59.9853 | 30.0002 | 21.5722 | 14.8146 | 59.965 | 15.0001 | 21.573 | 29.8161 | 60.0546 | 30.0002
21.5848 | 29.3882 | 60.0017 | 15.0001 | 21.5798 | 14.8571 | 60.0068 | 15.0001 | 21.5773 | 29.8546 | 59.9854 | 30.0002 | 21.5806 | 14.8146 | 59.965 | 15.0001 | 21.5814 | 29.8467 | 60.0545 | 30.0002
21.5931 | 29.3882 | 60.0018 | 15.0001 | 21.5882 | 14.8571 | 60.0068 | 15.0001 | 21.5857 | 29.8546 | 59.9854 | 30.0002 | 21.5889 | 14.8146 | 59.965 | 15.0001 | 21.5897 | 29.8467 | 60.0545 | 30.0002
21.6015 | 29.3882 | 60.0018 | 15.0001 | 21.5965 | 14.8571 | 60.0069 | 15.0001 | 21.594 | 29.8546 | 59.9854 | 30.0002 | 21.5973 | 14.8152 | 59.965 | 15.0001 | 21.598 | 29.843 | 60.0544 | 30.0002
21.6098 | 29.3882 | 60.0019 | 15.0001 | 21.6048 | 14.8538 | 60.0069 | 15.0001 | 21.6024 | 29.857 | 59.9854 | 30.0002 | 21.6056 | 14.8152 | 59.965 | 15.0001 | 21.6064 | 29.843 | 60.0544 | 30.0002
21.6181 | 29.3882 | 60.002 | 15.0001 | 21.6132 | 14.8538 | 60.007 | 15.0001 | 21.6107 | 29.857 | 59.9854 | 30.0002 | 21.6139 | 14.8152 | 59.965 | 15.0001 | 21.6147 | 29.843 | 60.0543 | 30.0002
21.6265 | 29.3882 | 60.002 | 15.0001 | 21.6215 | 14.8538 | 60.007 | 15.0001 | 21.619 | 29.857 | 59.9854 | 30.0002 | 21.6223 | 14.8152 | 59.965 | 15.0001 | 21.623 | 29.843 | 60.0543 | 30.0002
21.6348 | 29.3898 | 60.0021 | 15.0001 | 21.6298 | 14.8538 | 60.0071 | 15.0001 | 21.6274 | 29.857 | 59.9854 | 30.0002 | 21.6306 | 14.8152 | 59.965 | 15.0001 | 21.6313 | 29.8431 | 60.0542 | 30.0002
21.6431 | 29.3898 | 60.0022 | 15.0001 | 21.6382 | 14.8519 | 60.0071 | 15.0001 | 21.6357 | 29.84 | 59.9854 | 30.0002 | 21.639 | 14.8152 | 59.965 | 15.0001 | 21.6397 | 29.8431 | 60.0542 | 30.0002
21.6515 | 29.3898 | 60.0022 | 15.0001 | 21.6465 | 14.8519 | 60.0072 | 15.0001 | 21.644 | 29.84 | 59.9854 | 30.0002 | 21.6473 | 14.8152 | 59.965 | 15.0001 | 21.648 | 29.8193 | 60.0541 | 30.0002
21.6598 | 29.3898 | 60.0023 | 15.0001 | 21.6548 | 14.8496 | 60.0072 | 15.0001 | 21.6524 | 29.84 | 59.9854 | 30.0002 | 21.6556 | 14.8152 | 59.965 | 15.0001 | 21.6563 | 29.8193 | 60.0541 | 30.0002
21.6681 | 29.3903 | 60.0023 | 15.0001 | 21.6632 | 14.8496 | 60.0073 | 15.0001 | 21.6607 | 29.84 | 59.9854 | 30.0002 | 21.664 | 14.8152 | 59.965 | 15.0001 | 21.6646 | 29.8152 | 60.054 | 30.0002
21.6765 | 29.3903 | 60.0024 | 15.0001 | 21.6715 | 14.8518 | 60.0073 | 15.0001 | 21.669 | 29.84 | 59.9854 | 30.0002 | 21.6723 | 14.8152 | 59.965 | 15.0001 | 21.673 | 29.8152 | 60.054 | 30.0002
21.6848 | 29.3903 | 60.0024 | 15.0001 | 21.6798 | 14.8518 | 60.0074 | 15.0001 | 21.6774 | 29.84 | 59.9855 | 30.0002 | 21.6806 | 14.8152 | 59.965 | 15.0001 | 21.6813 | 29.8222 | 60.0539 | 30.0002
21.6931 | 29.3903 | 60.0025 | 15.0001 | 21.6882 | 14.8518 | 60.0074 | 15.0001 | 21.6857 | 29.8403 | 59.9855 | 30.0002 | 21.689 | 14.8152 | 59.965 | 15.0001 | 21.6896 | 29.8222 | 60.0539 | 30.0002
21.7015 | 29.3903 | 60.0026 | 15.0001 | 21.6965 | 14.8518 | 60.0075 | 15.0001 | 21.694 | 29.8403 | 59.9855 | 30.0002 | 21.6973 | 14.8152 | 59.965 | 15.0001 | 21.6979 | 29.8222 | 60.0538 | 30.0002
21.7098 | 29.3903 | 60.0026 | 15.0001 | 21.7048 | 14.8518 | 60.0075 | 15.0001 | 21.7024 | 29.8403 | 59.9855 | 30.0002 | 21.7057 | 14.8152 | 59.965 | 15.0001 | 21.7063 | 29.8222 | 60.0538 | 30.0002
21.7181 | 29.3903 | 60.0027 | 15.0001 | 21.7132 | 14.8518 | 60.0076 | 15.0001 | 21.7107 | 29.8403 | 59.9855 | 30.0002 | 21.714 | 14.8152 | 59.965 | 15.0001 | 21.7146 | 29.8243 | 60.0537 | 30.0002
21.7265 | 29.3903 | 60.0027 | 15.0001 | 21.7215 | 14.8518 | 60.0076 | 15.0001 | 21.719 | 29.8403 | 59.9855 | 30.0002 | 21.7223 | 14.8152 | 59.965 | 15.0001 | 21.7229 | 29.8243 | 60.0537 | 30.0002
21.7348 | 29.3903 | 60.0028 | 15.0001 | 21.7298 | 14.8518 | 60.0077 | 15.0001 | 21.7274 | 29.8403 | 59.9855 | 30.0002 | 21.7307 | 14.8152 | 59.965 | 15.0001 | 21.7312 | 29.8224 | 60.0536 | 30.0002
21.7431 | 29.3903 | 60.0029 | 15.0001 | 21.7382 | 14.8518 | 60.0077 | 15.0001 | 21.7357 | 29.8403 | 59.9855 | 30.0002 | 21.739 | 14.8152 | 59.965 | 15.0001 | 21.7396 | 29.8224 | 60.0536 | 30.0002
21.7515 | 29.3903 | 60.0029 | 15.0001 | 21.7465 | 14.8518 | 60.0078 | 15.0001 | 21.744 | 29.8403 | 59.9855 | 30.0002 | 21.7474 | 14.8152 | 59.965 | 15.0001 | 21.7479 | 29.8302 | 60.0535 | 30.0002
21.7598 | 29.3903 | 60.003 | 15.0001 | 21.7548 | 14.8518 | 60.0078 | 15.0001 | 21.7524 | 29.8403 | 59.9855 | 30.0002 | 21.7557 | 14.8152 | 59.965 | 15.0001 | 21.7562 | 29.8302 | 60.0535 | 30.0002
21.7681 | 29.3903 | 60.003 | 15.0001 | 21.7632 | 14.8518 | 60.0079 | 15.0001 | 21.7607 | 29.8403 | 59.9855 | 30.0002 | 21.764 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 21.7645 | 29.8302 | 60.0534 | 30.0002
21.7765 | 29.3903 | 60.0031 | 15.0001 | 21.7715 | 14.8518 | 60.0079 | 15.0001 | 21.7691 | 29.8353 | 59.9855 | 30.0002 | 21.7724 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 21.7729 | 29.8302 | 60.0534 | 30.0002
21.7848 | 29.3903 | 60.0031 | 15.0001 | 21.7798 | 14.8518 | 60.008 | 15.0001 | 21.7774 | 29.8353 | 59.9856 | 30.0002 | 21.7807 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 21.7812 | 29.8303 | 60.0533 | 30.0002
21.7931 | 29.3903 | 60.0032 | 15.0001 | 21.7882 | 14.8518 | 60.008 | 15.0001 | 21.7857 | 29.8353 | 59.9856 | 30.0002 | 21.789 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 21.7895 | 29.8303 | 60.0533 | 30.0002
21.8015 | 29.3903 | 60.0033 | 15.0001 | 21.7965 | 14.8518 | 60.0081 | 15.0001 | 21.7941 | 29.8353 | 59.9856 | 30.0002 | 21.7974 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 21.7978 | 29.8327 | 60.0532 | 30.0002
21.8098 | 29.3903 | 60.0033 | 15.0001 | 21.8048 | 14.8518 | 60.0081 | 15.0001 | 21.8024 | 29.8353 | 59.9856 | 30.0002 | 21.8057 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 21.8062 | 29.8327 | 60.0532 | 30.0002
21.8181 | 29.394 | 60.0034 | 15.0001 | 21.8131 | 14.8518 | 60.0082 | 15.0001 | 21.8107 | 29.8353 | 59.9856 | 30.0002 | 21.8141 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 21.8145 | 29.8327 | 60.0531 | 30.0002
21.8265 | 29.394 | 60.0034 | 15.0001 | 21.8215 | 14.8518 | 60.0082 | 15.0001 | 21.8191 | 29.8353 | 59.9856 | 30.0002 | 21.8224 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 21.8228 | 29.8327 | 60.0531 | 30.0002
21.8348 | 29.3917 | 60.0035 | 15.0001 | 21.8298 | 14.8518 | 60.0083 | 15.0001 | 21.8274 | 29.8353 | 59.9856 | 30.0002 | 21.8307 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 21.8311 | 29.8362 | 60.053 | 30.0002
21.8431 | 29.3917 | 60.0036 | 15.0001 | 21.8381 | 14.8518 | 60.0083 | 15.0001 | 21.8357 | 29.8353 | 59.9856 | 30.0002 | 21.8391 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 21.8395 | 29.8362 | 60.053 | 30.0002
21.8515 | 29.3917 | 60.0036 | 15.0001 | 21.8465 | 14.8518 | 60.0084 | 15.0001 | 21.8441 | 29.8353 | 59.9856 | 30.0002 | 21.8474 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 21.8478 | 29.8362 | 60.0529 | 30.0002
21.8598 | 29.3917 | 60.0037 | 15.0001 | 21.8548 | 14.8518 | 60.0084 | 15.0001 | 21.8524 | 29.8353 | 59.9856 | 30.0002 | 21.8557 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 21.8561 | 29.8362 | 60.0529 | 30.0002
21.8681 | 29.3917 | 60.0037 | 15.0001 | 21.8631 | 14.8518 | 60.0085 | 15.0001 | 21.8607 | 29.8353 | 59.9856 | 30.0002 | 21.8641 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 21.8644 | 29.8377 | 60.0528 | 30.0002
21.8765 | 29.3917 | 60.0038 | 15.0001 | 21.8715 | 14.8518 | 60.0085 | 15.0001 | 21.8691 | 29.834 | 59.9856 | 30.0002 | 21.8724 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 21.8728 | 29.8377 | 60.0528 | 30.0002
21.8848 | 29.3917 | 60.0038 | 15.0001 | 21.8798 | 14.8518 | 60.0086 | 15.0001 | 21.8774 | 29.834 | 59.9857 | 30.0002 | 21.8808 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 21.8811 | 29.8342 | 60.0527 | 30.0002
21.8931 | 29.3917 | 60.0039 | 15.0001 | 21.8881 | 14.8518 | 60.0086 | 15.0001 | 21.8857 | 29.832 | 59.9857 | 30.0002 | 21.8891 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 21.8894 | 29.8342 | 60.0527 | 30.0002
21.9015 | 29.3917 | 60.004 | 15.0001 | 21.8965 | 14.8518 | 60.0087 | 15.0001 | 21.8941 | 29.832 | 59.9857 | 30.0002 | 21.8974 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 21.8977 | 29.8342 | 60.0526 | 30.0002
21.9098 | 29.3917 | 60.004 | 15.0001 | 21.9048 | 14.8518 | 60.0087 | 15.0001 | 21.9024 | 29.832 | 59.9857 | 30.0002 | 21.9058 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 21.9061 | 29.8342 | 60.0526 | 30.0002
21.9181 | 29.3917 | 60.0041 | 15.0001 | 21.9131 | 14.8518 | 60.0088 | 15.0001 | 21.9107 | 29.832 | 59.9857 | 30.0002 | 21.9141 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 21.9144 | 29.8371 | 60.0525 | 30.0002
21.9265 | 29.3917 | 60.0041 | 15.0001 | 21.9215 | 14.8518 | 60.0088 | 15.0001 | 21.9191 | 29.832 | 59.9857 | 30.0002 | 21.9225 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 21.9227 | 29.8371 | 60.0525 | 30.0002
21.9348 | 29.3908 | 60.0042 | 15.0001 | 21.9298 | 14.8518 | 60.0089 | 15.0001 | 21.9274 | 29.832 | 59.9857 | 30.0002 | 21.9308 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 21.931 | 29.8371 | 60.0524 | 30.0002
21.9431 | 29.3908 | 60.0043 | 15.0001 | 21.9381 | 14.8518 | 60.0089 | 15.0001 | 21.9358 | 29.832 | 59.9857 | 30.0002 | 21.9391 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 21.9394 | 29.8371 | 60.0524 | 30.0002
21.9515 | 29.3867 | 60.0043 | 15.0001 | 21.9465 | 14.8518 | 60.009 | 15.0001 | 21.9441 | 29.832 | 59.9857 | 30.0002 | 21.9475 | 14.8134 | 59.965 | 15.0001 | 21.9477 | 29.8395 | 60.0523 | 30.0002
21.9598 | 29.3867 | 60.0044 | 15.0001 | 21.9548 | 14.8518 | 60.009 | 15.0001 | 21.9524 | 29.8252 | 59.9857 | 30.0002 | 21.9558 | 14.8134 | 59.965 | 15.0001 | 21.956 | 29.8395 | 60.0523 | 30.0002
21.9681 | 29.3843 | 60.0044 | 15.0001 | 21.9631 | 14.8518 | 60.009 | 15.0001 | 21.9608 | 29.8252 | 59.9857 | 30.0002 | 21.9641 | 14.8134 | 59.965 | 15.0001 | 21.9643 | 29.8389 | 60.0522 | 30.0002
21.9765 | 29.3843 | 60.0045 | 15.0001 | 21.9715 | 14.8518 | 60.009 | 15.0001 | 21.9691 | 29.8317 | 59.9857 | 30.0002 | 21.9725 | 14.8134 | 59.965 | 15.0001 | 21.9727 | 29.8389 | 60.0522 | 30.0002
21.9848 | 29.3843 | 60.0045 | 15.0001 | 21.9798 | 14.8518 | 60.009 | 15.0001 | 21.9774 | 29.8317 | 59.9858 | 30.0002 | 21.9808 | 14.8134 | 59.965 | 15.0001 | 21.981 | 29.8377 | 60.0521 | 30.0002
21.9931 | 29.3843 | 60.0046 | 15.0001 | 21.9881 | 14.8518 | 60.009 | 15.0001 | 21.9858 | 29.8357 | 59.9858 | 30.0002 | 21.9892 | 14.8134 | 59.965 | 15.0001 | 21.9893 | 29.8377 | 60.0521 | 30.0002
22.0015 | 29.3843 | 60.0047 | 15.0001 | 21.9965 | 14.8518 | 60.009 | 15.0001 | 21.9941 | 29.8357 | 59.9858 | 30.0002 | 21.9975 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 21.9976 | 29.8437 | 60.052 | 30.0002
22.0098 | 29.3843 | 60.0047 | 15.0001 | 22.0048 | 14.8518 | 60.009 | 15.0001 | 22.0024 | 29.8357 | 59.9858 | 30.0002 | 22.0058 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 22.006 | 29.8437 | 60.052 | 30.0002
22.0181 | 29.3843 | 60.0048 | 15.0001 | 22.0131 | 14.8518 | 60.009 | 15.0001 | 22.0108 | 29.8357 | 59.9858 | 30.0002 | 22.0142 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 22.0143 | 29.8284 | 60.052 | 30.0002
22.0265 | 29.3843 | 60.0048 | 15.0001 | 22.0215 | 14.8518 | 60.009 | 15.0001 | 22.0191 | 29.8357 | 59.9858 | 30.0002 | 22.0225 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 22.0226 | 29.8284 | 60.052 | 30.0002
22.0348 | 29.3843 | 60.0049 | 15.0001 | 22.0298 | 14.8518 | 60.009 | 15.0001 | 22.0274 | 29.8357 | 59.9858 | 30.0002 | 22.0309 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 22.0309 | 29.8284 | 60.0519 | 30.0002
22.0431 | 29.3843 | 60.005 | 15.0001 | 22.0381 | 14.8518 | 60.009 | 15.0001 | 22.0358 | 29.8382 | 59.9858 | 30.0002 | 22.0392 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 22.0393 | 29.8284 | 60.0519 | 30.0002
22.0515 | 29.3843 | 60.005 | 15.0001 | 22.0465 | 14.8518 | 60.009 | 15.0001 | 22.0441 | 29.8382 | 59.9858 | 30.0002 | 22.0475 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 22.0476 | 29.827 | 60.0519 | 30.0002
22.0598 | 29.3843 | 60.0051 | 15.0001 | 22.0548 | 14.8518 | 60.009 | 15.0001 | 22.0524 | 29.8382 | 59.9858 | 30.0002 | 22.0559 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 22.0559 | 29.827 | 60.0519 | 30.0002
22.0681 | 29.3843 | 60.0051 | 15.0001 | 22.0631 | 14.8518 | 60.009 | 15.0001 | 22.0608 | 29.8382 | 59.9858 | 30.0002 | 22.0642 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 22.0643 | 29.827 | 60.0519 | 30.0002
22.0765 | 29.3843 | 60.0052 | 15.0001 | 22.0715 | 14.8536 | 60.009 | 15.0001 | 22.0691 | 29.8382 | 59.9858 | 30.0002 | 22.0725 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 22.0726 | 29.827 | 60.0519 | 30.0002
22.0848 | 29.3843 | 60.0052 | 15.0001 | 22.0798 | 14.8536 | 60.009 | 15.0001 | 22.0774 | 29.8382 | 59.9859 | 30.0002 | 22.0809 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 22.0809 | 29.827 | 60.0518 | 30.0002
22.0931 | 29.3843 | 60.0053 | 15.0001 | 22.0881 | 14.8536 | 60.009 | 15.0001 | 22.0858 | 29.8382 | 59.9859 | 30.0002 | 22.0892 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 22.0892 | 29.827 | 60.0518 | 30.0002
22.1015 | 29.3843 | 60.0054 | 15.0001 | 22.0964 | 14.8536 | 60.009 | 15.0001 | 22.0941 | 29.8382 | 59.9859 | 30.0002 | 22.0976 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 22.0976 | 29.8344 | 60.0518 | 30.0002
22.1098 | 29.3843 | 60.0054 | 15.0001 | 22.1048 | 14.8515 | 60.009 | 15.0001 | 22.1025 | 29.8289 | 59.9859 | 30.0002 | 22.1059 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 22.1059 | 29.8344 | 60.0518 | 30.0002
22.1181 | 29.3843 | 60.0055 | 15.0001 | 22.1131 | 14.8515 | 60.009 | 15.0001 | 22.1108 | 29.8289 | 59.9859 | 30.0002 | 22.1142 | 14.8138 | 59.965 | 15.0001 | 22.1142 | 29.8344 | 60.0518 | 30.0002
22.1265 | 29.3843 | 60.0055 | 15.0001 | 22.1214 | 14.8515 | 60.009 | 15.0001 | 22.1191 | 29.8311 | 59.9859 | 30.0002 | 22.1226 | 14.8138 | 59.965 | 15.0001 | 22.1225 | 29.8344 | 60.0518 | 30.0002
22.1348 | 29.3843 | 60.0056 | 15.0001 | 22.1298 | 14.8515 | 60.009 | 15.0001 | 22.1275 | 29.8311 | 59.9859 | 30.0002 | 22.1309 | 14.8138 | 59.965 | 15.0001 | 22.1309 | 29.8344 | 60.0517 | 30.0002
22.1431 | 29.3843 | 60.0057 | 15.0001 | 22.1381 | 14.8515 | 60.009 | 15.0001 | 22.1358 | 29.8311 | 59.9859 | 30.0002 | 22.1392 | 14.8138 | 59.965 | 15.0001 | 22.1392 | 29.8344 | 60.0517 | 30.0002
22.1515 | 29.3843 | 60.0057 | 15.0001 | 22.1464 | 14.8515 | 60.009 | 15.0001 | 22.1441 | 29.8311 | 59.9859 | 30.0002 | 22.1476 | 14.8138 | 59.965 | 15.0001 | 22.1475 | 29.8344 | 60.0517 | 30.0002
22.1598 | 29.3843 | 60.0058 | 15.0001 | 22.1548 | 14.8508 | 60.009 | 15.0001 | 22.1525 | 29.8311 | 59.9859 | 30.0002 | 22.1559 | 14.8138 | 59.965 | 15.0001 | 22.1558 | 29.8344 | 60.0517 | 30.0002
22.1681 | 29.3843 | 60.0058 | 15.0001 | 22.1631 | 14.8508 | 60.009 | 15.0001 | 22.1608 | 29.8311 | 59.9859 | 30.0002 | 22.1643 | 14.8138 | 59.965 | 15.0001 | 22.1642 | 29.8344 | 60.0517 | 30.0002
22.1765 | 29.3843 | 60.0059 | 15.0001 | 22.1714 | 14.8508 | 60.009 | 15.0001 | 22.1691 | 29.8311 | 59.9859 | 30.0002 | 22.1726 | 14.8138 | 59.965 | 15.0001 | 22.1725 | 29.8344 | 60.0517 | 30.0002
22.1848 | 29.3843 | 60.0059 | 15.0001 | 22.1798 | 14.8508 | 60.009 | 15.0001 | 22.1775 | 29.8311 | 59.986 | 30.0002 | 22.1809 | 14.8252 | 59.965 | 15.0001 | 22.1808 | 29.8299 | 60.0516 | 30.0002
22.1931 | 29.3843 | 60.006 | 15.0001 | 22.1881 | 14.8508 | 60.009 | 15.0001 | 22.1858 | 29.8311 | 59.986 | 30.0002 | 22.1893 | 14.8252 | 59.965 | 15.0001 | 22.1891 | 29.8299 | 60.0516 | 30.0002
22.2015 | 29.3843 | 60.0061 | 15.0001 | 22.1964 | 14.8508 | 60.009 | 15.0001 | 22.1941 | 29.8311 | 59.986 | 30.0002 | 22.1976 | 14.8251 | 59.965 | 15.0001 | 22.1975 | 29.8266 | 60.0516 | 30.0002
22.2098 | 29.3843 | 60.0061 | 15.0001 | 22.2048 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 22.2025 | 29.8311 | 59.986 | 30.0002 | 22.206 | 14.8251 | 59.965 | 15.0001 | 22.2058 | 29.8266 | 60.0516 | 30.0002
22.2181 | 29.3843 | 60.0062 | 15.0001 | 22.2131 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 22.2108 | 29.8311 | 59.986 | 30.0002 | 22.2143 | 14.8251 | 59.965 | 15.0001 | 22.2141 | 29.8265 | 60.0516 | 30.0002
22.2265 | 29.3843 | 60.0062 | 15.0001 | 22.2214 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 22.2191 | 29.8311 | 59.986 | 30.0002 | 22.2226 | 14.8251 | 59.965 | 15.0001 | 22.2225 | 29.8265 | 60.0516 | 30.0002
22.2348 | 29.3843 | 60.0063 | 15.0001 | 22.2298 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 22.2275 | 29.8311 | 59.986 | 30.0002 | 22.231 | 14.8251 | 59.965 | 15.0001 | 22.2308 | 29.825 | 60.0515 | 30.0002
22.2431 | 29.3843 | 60.0064 | 15.0001 | 22.2381 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 22.2358 | 29.8336 | 59.9861 | 30.0002 | 22.2393 | 14.8251 | 59.965 | 15.0001 | 22.2391 | 29.825 | 60.0515 | 30.0002
22.2515 | 29.3851 | 60.0064 | 15.0001 | 22.2464 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 22.2442 | 29.8336 | 59.9861 | 30.0002 | 22.2476 | 14.8251 | 59.965 | 15.0001 | 22.2474 | 29.825 | 60.0515 | 30.0002
22.2598 | 29.3851 | 60.0065 | 15.0001 | 22.2548 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 22.2525 | 29.8391 | 59.9862 | 30.0002 | 22.256 | 14.8251 | 59.965 | 15.0001 | 22.2558 | 29.825 | 60.0515 | 30.0002
22.2681 | 29.3851 | 60.0065 | 15.0001 | 22.2631 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 22.2608 | 29.8391 | 59.9862 | 30.0002 | 22.2643 | 14.8251 | 59.965 | 15.0001 | 22.2641 | 29.825 | 60.0515 | 30.0002
22.2764 | 29.3851 | 60.0066 | 15.0001 | 22.2714 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 22.2692 | 29.839 | 59.9862 | 30.0002 | 22.2727 | 14.8251 | 59.965 | 15.0001 | 22.2724 | 29.825 | 60.0515 | 30.0002
22.2848 | 29.3851 | 60.0066 | 15.0001 | 22.2798 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 22.2775 | 29.839 | 59.9863 | 30.0002 | 22.281 | 14.8251 | 59.965 | 15.0001 | 22.2807 | 29.825 | 60.0514 | 30.0002
22.2931 | 29.3851 | 60.0067 | 15.0001 | 22.2881 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 22.2858 | 29.845 | 59.9863 | 30.0002 | 22.2893 | 14.8251 | 59.965 | 15.0001 | 22.2891 | 29.825 | 60.0514 | 30.0002
22.3014 | 29.3851 | 60.0068 | 15.0001 | 22.2964 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 22.2942 | 29.845 | 59.9864 | 30.0002 | 22.2977 | 14.8251 | 59.965 | 15.0001 | 22.2974 | 29.8226 | 60.0514 | 30.0002
22.3098 | 29.3851 | 60.0068 | 15.0001 | 22.3048 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 22.3025 | 29.845 | 59.9864 | 30.0002 | 22.306 | 14.8251 | 59.965 | 15.0001 | 22.3057 | 29.8226 | 60.0514 | 30.0002
22.3181 | 29.3851 | 60.0069 | 15.0001 | 22.3131 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 22.3108 | 29.845 | 59.9865 | 30.0002 | 22.3144 | 14.8251 | 59.965 | 15.0001 | 22.314 | 29.8226 | 60.0514 | 30.0002
22.3264 | 29.3851 | 60.0069 | 15.0001 | 22.3214 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 22.3192 | 29.845 | 59.9865 | 30.0002 | 22.3227 | 14.8251 | 59.965 | 15.0001 | 22.3224 | 29.8226 | 60.0514 | 30.0002
22.3348 | 29.3848 | 60.007 | 15.0001 | 22.3298 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 22.3275 | 29.845 | 59.9865 | 30.0002 | 22.331 | 14.8251 | 59.965 | 15.0001 | 22.3307 | 29.8226 | 60.0513 | 30.0002
22.3431 | 29.3848 | 60.0071 | 15.0001 | 22.3381 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 22.3358 | 29.845 | 59.9866 | 30.0002 | 22.3394 | 14.8251 | 59.965 | 15.0001 | 22.339 | 29.8226 | 60.0513 | 30.0002
22.3514 | 29.3901 | 60.0071 | 15.0001 | 22.3464 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 22.3442 | 29.845 | 59.9866 | 30.0002 | 22.3477 | 14.8251 | 59.965 | 15.0001 | 22.3473 | 29.8235 | 60.0513 | 30.0002
22.3598 | 29.3901 | 60.0072 | 15.0001 | 22.3548 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 22.3525 | 29.845 | 59.9867 | 30.0002 | 22.356 | 14.8251 | 59.965 | 15.0001 | 22.3557 | 29.8235 | 60.0513 | 30.0002
22.3681 | 29.3901 | 60.0072 | 15.0001 | 22.3631 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 22.3608 | 29.845 | 59.9867 | 30.0002 | 22.3644 | 14.8251 | 59.965 | 15.0001 | 22.364 | 29.8235 | 60.0513 | 30.0002
22.3764 | 29.3901 | 60.0073 | 15.0001 | 22.3714 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 22.3692 | 29.845 | 59.9867 | 30.0002 | 22.3727 | 14.8251 | 59.965 | 15.0001 | 22.3723 | 29.8235 | 60.0513 | 30.0002
22.3848 | 29.3901 | 60.0073 | 15.0001 | 22.3798 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 22.3775 | 29.845 | 59.9868 | 30.0002 | 22.3811 | 14.8268 | 59.965 | 15.0001 | 22.3807 | 29.8227 | 60.0512 | 30.0002
22.3931 | 29.3901 | 60.0074 | 15.0001 | 22.3881 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 22.3858 | 29.845 | 59.9868 | 30.0002 | 22.3894 | 14.8268 | 59.965 | 15.0001 | 22.389 | 29.8227 | 60.0512 | 30.0002
22.4014 | 29.3901 | 60.0075 | 15.0001 | 22.3964 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 22.3942 | 29.845 | 59.9869 | 30.0002 | 22.3977 | 14.8268 | 59.9651 | 15.0001 | 22.3973 | 29.8227 | 60.0512 | 30.0002
22.4098 | 29.3901 | 60.0075 | 15.0001 | 22.4048 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 22.4025 | 29.845 | 59.9869 | 30.0002 | 22.4061 | 14.8268 | 59.9651 | 15.0001 | 22.4056 | 29.8227 | 60.0512 | 30.0002
22.4181 | 29.3901 | 60.0076 | 15.0001 | 22.4131 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 22.4109 | 29.845 | 59.987 | 30.0002 | 22.4144 | 14.8275 | 59.9651 | 15.0001 | 22.414 | 29.8406 | 60.0512 | 30.0002
22.4264 | 29.3901 | 60.0076 | 15.0001 | 22.4214 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 22.4192 | 29.845 | 59.987 | 30.0002 | 22.4227 | 14.8275 | 59.9651 | 15.0001 | 22.4223 | 29.8406 | 60.0512 | 30.0002
22.4348 | 29.3938 | 60.0077 | 15.0001 | 22.4297 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 22.4275 | 29.845 | 59.987 | 30.0002 | 22.4311 | 14.8326 | 59.9651 | 15.0001 | 22.4306 | 29.8406 | 60.0511 | 30.0002
22.4431 | 29.3938 | 60.0078 | 15.0001 | 22.4381 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 22.4359 | 29.845 | 59.9871 | 30.0002 | 22.4394 | 14.8326 | 59.9651 | 15.0001 | 22.4389 | 29.8406 | 60.0511 | 30.0002
22.4514 | 29.3938 | 60.0078 | 15.0001 | 22.4464 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 22.4442 | 29.845 | 59.9871 | 30.0002 | 22.4478 | 14.8326 | 59.9652 | 15.0001 | 22.4473 | 29.8406 | 60.0511 | 30.0002
22.4598 | 29.3938 | 60.0079 | 15.0001 | 22.4547 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 22.4525 | 29.8534 | 59.9872 | 30.0002 | 22.4561 | 14.8326 | 59.9652 | 15.0001 | 22.4556 | 29.8406 | 60.0511 | 30.0002
22.4681 | 29.3938 | 60.0079 | 15.0001 | 22.4631 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 22.4609 | 29.8534 | 59.9872 | 30.0002 | 22.4644 | 14.8268 | 59.9652 | 15.0001 | 22.4639 | 29.8412 | 60.0511 | 30.0002
22.4764 | 29.3938 | 60.008 | 15.0001 | 22.4714 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 22.4692 | 29.8534 | 59.9872 | 30.0002 | 22.4728 | 14.8268 | 59.9652 | 15.0001 | 22.4722 | 29.8412 | 60.0511 | 30.0002
22.4848 | 29.3945 | 60.008 | 15.0001 | 22.4797 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 22.4775 | 29.8534 | 59.9873 | 30.0002 | 22.4811 | 14.8268 | 59.9652 | 15.0001 | 22.4806 | 29.8412 | 60.051 | 30.0002
22.4931 | 29.3945 | 60.0081 | 15.0001 | 22.4881 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 22.4859 | 29.8533 | 59.9873 | 30.0002 | 22.4894 | 14.8268 | 59.9652 | 15.0001 | 22.4889 | 29.8412 | 60.051 | 30.0002
22.5014 | 29.3913 | 60.0082 | 15.0001 | 22.4964 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 22.4942 | 29.8533 | 59.9874 | 30.0002 | 22.4978 | 14.8254 | 59.9653 | 15.0001 | 22.4972 | 29.8412 | 60.051 | 30.0002
22.5098 | 29.3913 | 60.0082 | 15.0001 | 22.5047 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 22.5025 | 29.8533 | 59.9874 | 30.0002 | 22.5061 | 14.8254 | 59.9653 | 15.0001 | 22.5055 | 29.8412 | 60.051 | 30.0002
22.5181 | 29.3913 | 60.0083 | 15.0001 | 22.5131 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 22.5109 | 29.8533 | 59.9875 | 30.0002 | 22.5145 | 14.8254 | 59.9653 | 15.0001 | 22.5139 | 29.8401 | 60.051 | 30.0002
22.5264 | 29.3913 | 60.0083 | 15.0001 | 22.5214 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 22.5192 | 29.8507 | 59.9875 | 30.0002 | 22.5228 | 14.8254 | 59.9653 | 15.0001 | 22.5222 | 29.8401 | 60.051 | 30.0002
22.5348 | 29.3912 | 60.0084 | 15.0001 | 22.5297 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 22.5275 | 29.8507 | 59.9875 | 30.0002 | 22.5311 | 14.8242 | 59.9653 | 15.0001 | 22.5305 | 29.84 | 60.0509 | 30.0002
22.5431 | 29.3912 | 60.0085 | 15.0001 | 22.5381 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 22.5359 | 29.8517 | 59.9876 | 30.0002 | 22.5395 | 14.8242 | 59.9653 | 15.0001 | 22.5388 | 29.84 | 60.0509 | 30.0002
22.5514 | 29.3913 | 60.0085 | 15.0001 | 22.5464 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 22.5442 | 29.8517 | 59.9876 | 30.0002 | 22.5478 | 14.8173 | 59.9654 | 15.0001 | 22.5472 | 29.84 | 60.0509 | 30.0002
22.5598 | 29.3913 | 60.0086 | 15.0001 | 22.5547 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 22.5525 | 29.8517 | 59.9877 | 30.0002 | 22.5561 | 14.8173 | 59.9654 | 15.0001 | 22.5555 | 29.84 | 60.0509 | 30.0002
22.5681 | 29.3912 | 60.0086 | 15.0001 | 22.5631 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 22.5609 | 29.8517 | 59.9877 | 30.0002 | 22.5645 | 14.8173 | 59.9654 | 15.0001 | 22.5638 | 29.84 | 60.0509 | 30.0002
22.5764 | 29.3912 | 60.0087 | 15.0001 | 22.5714 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 22.5692 | 29.8517 | 59.9877 | 30.0002 | 22.5728 | 14.8173 | 59.9654 | 15.0001 | 22.5722 | 29.84 | 60.0509 | 30.0002
22.5847 | 29.3912 | 60.0087 | 15.0001 | 22.5797 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 22.5776 | 29.8517 | 59.9878 | 30.0002 | 22.5812 | 14.8168 | 59.9654 | 15.0001 | 22.5805 | 29.84 | 60.0508 | 30.0002
22.5931 | 29.3912 | 60.0088 | 15.0001 | 22.5881 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 22.5859 | 29.8517 | 59.9878 | 30.0002 | 22.5895 | 14.8168 | 59.9654 | 15.0001 | 22.5888 | 29.84 | 60.0508 | 30.0002
22.6014 | 29.3905 | 60.0089 | 15.0001 | 22.5964 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 22.5942 | 29.8517 | 59.9879 | 30.0002 | 22.5978 | 14.8189 | 59.9655 | 15.0001 | 22.5971 | 29.8362 | 60.0508 | 30.0002
22.6097 | 29.3905 | 60.0089 | 15.0001 | 22.6047 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 22.6026 | 29.8517 | 59.9879 | 30.0002 | 22.6062 | 14.8189 | 59.9655 | 15.0001 | 22.6055 | 29.8362 | 60.0508 | 30.0002
22.6181 | 29.3148 | 60.009 | 15.0001 | 22.6131 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 22.6109 | 29.8517 | 59.988 | 30.0002 | 22.6145 | 14.8189 | 59.9655 | 15.0001 | 22.6138 | 29.8362 | 60.0508 | 30.0002
22.6264 | 29.3148 | 60.009 | 15.0001 | 22.6214 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 22.6192 | 29.8517 | 59.988 | 30.0002 | 22.6228 | 14.8189 | 59.9655 | 15.0001 | 22.6221 | 29.8362 | 60.0508 | 30.0002
22.6347 | 29.3148 | 60.0091 | 15.0001 | 22.6297 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 22.6276 | 29.8517 | 59.988 | 30.0002 | 22.6312 | 14.8143 | 59.9655 | 15.0001 | 22.6304 | 29.8362 | 60.0507 | 30.0002
22.6431 | 29.3148 | 60.0091 | 15.0001 | 22.6381 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 22.6359 | 29.8517 | 59.9881 | 30.0002 | 22.6395 | 14.8143 | 59.9655 | 15.0001 | 22.6388 | 29.8362 | 60.0507 | 30.0002
22.6514 | 29.3138 | 60.0091 | 15.0001 | 22.6464 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 22.6442 | 29.8517 | 59.9881 | 30.0002 | 22.6479 | 14.8138 | 59.9656 | 15.0001 | 22.6471 | 29.8362 | 60.0507 | 30.0002
22.6597 | 29.3138 | 60.0092 | 15.0001 | 22.6547 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 22.6526 | 29.8516 | 59.9882 | 30.0002 | 22.6562 | 14.8138 | 59.9656 | 15.0001 | 22.6554 | 29.8362 | 60.0507 | 30.0002
22.6681 | 29.3143 | 60.0092 | 15.0001 | 22.6631 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 22.6609 | 29.8516 | 59.9882 | 30.0002 | 22.6645 | 14.8124 | 59.9656 | 15.0001 | 22.6637 | 29.8394 | 60.0507 | 30.0002
22.6764 | 29.3143 | 60.0092 | 15.0001 | 22.6714 | 14.852 | 60.009 | 15.0001 | 22.6692 | 29.8517 | 59.9882 | 30.0002 | 22.6729 | 14.8124 | 59.9656 | 15.0001 | 22.6721 | 29.8394 | 60.0507 | 30.0002
22.6847 | 29.3143 | 60.0093 | 15.0001 | 22.6797 | 14.852 | 60.009 | 15.0001 | 22.6776 | 29.8517 | 59.9883 | 30.0002 | 22.6812 | 14.8124 | 59.9656 | 15.0001 | 22.6804 | 29.8394 | 60.0506 | 30.0002
22.6931 | 29.3143 | 60.0093 | 15.0001 | 22.6881 | 14.8523 | 60.009 | 15.0001 | 22.6859 | 29.8517 | 59.9883 | 30.0002 | 22.6895 | 14.8124 | 59.9656 | 15.0001 | 22.6887 | 29.8394 | 60.0506 | 30.0002
22.7014 | 29.3141 | 60.0093 | 15.0001 | 22.6964 | 14.8523 | 60.009 | 15.0001 | 22.6942 | 29.8517 | 59.9884 | 30.0002 | 22.6979 | 14.8127 | 59.9657 | 15.0001 | 22.697 | 29.8394 | 60.0506 | 30.0002
22.7097 | 29.3141 | 60.0094 | 15.0001 | 22.7047 | 14.8523 | 60.009 | 15.0001 | 22.7026 | 29.8517 | 59.9884 | 30.0002 | 22.7062 | 14.8127 | 59.9657 | 15.0001 | 22.7054 | 29.8394 | 60.0506 | 30.0002
22.7181 | 29.3141 | 60.0094 | 15.0001 | 22.7131 | 14.8523 | 60.009 | 15.0001 | 22.7109 | 29.8517 | 59.9885 | 30.0002 | 22.7146 | 14.8231 | 59.9657 | 15.0001 | 22.7137 | 29.8394 | 60.0506 | 30.0002
22.7264 | 29.3141 | 60.0094 | 15.0001 | 22.7214 | 14.8523 | 60.009 | 15.0001 | 22.7192 | 29.8517 | 59.9885 | 30.0002 | 22.7229 | 14.8231 | 59.9657 | 15.0001 | 22.722 | 29.8394 | 60.0506 | 30.0002
22.7347 | 29.3141 | 60.0095 | 15.0001 | 22.7297 | 14.8523 | 60.009 | 15.0001 | 22.7276 | 29.8517 | 59.9885 | 30.0002 | 22.7312 | 14.8233 | 59.9657 | 15.0001 | 22.7304 | 29.8394 | 60.0505 | 30.0002
22.7431 | 29.3141 | 60.0095 | 15.0001 | 22.738 | 14.8523 | 60.009 | 15.0001 | 22.7359 | 29.8517 | 59.9886 | 30.0002 | 22.7396 | 14.8233 | 59.9657 | 15.0001 | 22.7387 | 29.8394 | 60.0505 | 30.0002
22.7514 | 29.2172 | 60.0095 | 15.0001 | 22.7464 | 14.8523 | 60.009 | 15.0001 | 22.7443 | 29.8517 | 59.9886 | 30.0002 | 22.7479 | 14.8262 | 59.9658 | 15.0001 | 22.747 | 29.8421 | 60.0505 | 30.0002
22.7597 | 29.2172 | 60.0096 | 15.0001 | 22.7547 | 14.8514 | 60.009 | 15.0001 | 22.7526 | 29.8517 | 59.9887 | 30.0002 | 22.7562 | 14.8262 | 59.9658 | 15.0001 | 22.7553 | 29.8421 | 60.0505 | 30.0002
22.7681 | 29.2172 | 60.0096 | 15.0001 | 22.763 | 14.8514 | 60.009 | 15.0001 | 22.7609 | 29.8517 | 59.9887 | 30.0002 | 22.7646 | 14.8262 | 59.9658 | 15.0001 | 22.7637 | 29.8504 | 60.0505 | 30.0002
22.7764 | 29.2172 | 60.0096 | 15.0001 | 22.7714 | 14.8514 | 60.009 | 15.0001 | 22.7693 | 29.8517 | 59.9887 | 30.0002 | 22.7729 | 14.8262 | 59.9658 | 15.0001 | 22.772 | 29.8504 | 60.0505 | 30.0002
22.7847 | 29.2172 | 60.0097 | 15.0001 | 22.7797 | 14.8514 | 60.009 | 15.0001 | 22.7776 | 29.8517 | 59.9888 | 30.0002 | 22.7813 | 14.8262 | 59.9658 | 15.0001 | 22.7803 | 29.8461 | 60.0504 | 30.0002
22.7931 | 29.2172 | 60.0097 | 15.0001 | 22.788 | 14.8488 | 60.009 | 15.0001 | 22.7859 | 29.8517 | 59.9888 | 30.0002 | 22.7896 | 14.8262 | 59.9658 | 15.0001 | 22.7886 | 29.8461 | 60.0504 | 30.0002
22.8014 | 29.2172 | 60.0097 | 15.0001 | 22.7964 | 14.8488 | 60.009 | 15.0001 | 22.7943 | 29.8517 | 59.9889 | 30.0002 | 22.7979 | 14.8262 | 59.9659 | 15.0001 | 22.797 | 29.8489 | 60.0504 | 30.0002
22.8097 | 29.2172 | 60.0098 | 15.0001 | 22.8047 | 14.8488 | 60.009 | 15.0001 | 22.8026 | 29.8517 | 59.9889 | 30.0002 | 22.8063 | 14.8262 | 59.9659 | 15.0001 | 22.8053 | 29.8489 | 60.0504 | 30.0002
22.818 | 29.2172 | 60.0098 | 15.0001 | 22.813 | 14.8488 | 60.009 | 15.0001 | 22.8109 | 29.8517 | 59.989 | 30.0002 | 22.8146 | 14.8262 | 59.9659 | 15.0001 | 22.8136 | 29.8489 | 60.0504 | 30.0002
22.8264 | 29.2172 | 60.0098 | 15.0001 | 22.8214 | 14.8512 | 60.009 | 15.0001 | 22.8193 | 29.8517 | 59.989 | 30.0002 | 22.823 | 14.8262 | 59.9659 | 15.0001 | 22.8219 | 29.8489 | 60.0504 | 30.0002
22.8347 | 29.2172 | 60.0099 | 15.0001 | 22.8297 | 14.8512 | 60.009 | 15.0001 | 22.8276 | 29.8517 | 59.989 | 30.0002 | 22.8313 | 14.8262 | 59.9659 | 15.0001 | 22.8303 | 29.8489 | 60.0503 | 30.0002
22.843 | 29.2172 | 60.0099 | 15.0001 | 22.838 | 14.8512 | 60.009 | 15.0001 | 22.8359 | 29.8517 | 59.9891 | 30.0002 | 22.8396 | 14.8262 | 59.9659 | 15.0001 | 22.8386 | 29.8489 | 60.0503 | 30.0002
22.8514 | 29.2172 | 60.0099 | 15.0001 | 22.8464 | 14.8512 | 60.009 | 15.0001 | 22.8443 | 29.8517 | 59.9891 | 30.0002 | 22.848 | 14.8262 | 59.966 | 15.0001 | 22.8469 | 29.8489 | 60.0503 | 30.0002
22.8597 | 29.2172 | 60.01 | 15.0001 | 22.8547 | 14.8528 | 60.009 | 15.0001 | 22.8526 | 29.8517 | 59.9892 | 30.0002 | 22.8563 | 14.8262 | 59.966 | 15.0001 | 22.8552 | 29.8489 | 60.0503 | 30.0002
22.868 | 29.2172 | 60.01 | 15.0001 | 22.863 | 14.8528 | 60.009 | 15.0001 | 22.8609 | 29.8517 | 59.9892 | 30.0002 | 22.8646 | 14.8262 | 59.966 | 15.0001 | 22.8636 | 29.8489 | 60.0503 | 30.0002
22.8764 | 29.2172 | 60.01 | 15.0001 | 22.8714 | 14.8528 | 60.009 | 15.0001 | 22.8693 | 29.8517 | 59.9892 | 30.0002 | 22.873 | 14.8262 | 59.966 | 15.0001 | 22.8719 | 29.8489 | 60.0503 | 30.0002
22.8847 | 29.2172 | 60.0101 | 15.0001 | 22.8797 | 14.8528 | 60.009 | 15.0001 | 22.8776 | 29.8517 | 59.9893 | 30.0002 | 22.8813 | 14.8262 | 59.966 | 15.0001 | 22.8802 | 29.8489 | 60.0502 | 30.0002
22.893 | 29.2172 | 60.0101 | 15.0001 | 22.888 | 14.8528 | 60.009 | 15.0001 | 22.8859 | 29.8517 | 59.9893 | 30.0002 | 22.8897 | 14.8262 | 59.966 | 15.0001 | 22.8886 | 29.8489 | 60.0502 | 30.0002
22.9014 | 29.2213 | 60.0101 | 15.0001 | 22.8964 | 14.8528 | 60.009 | 15.0001 | 22.8943 | 29.8517 | 59.9894 | 30.0002 | 22.898 | 14.8262 | 59.9661 | 15.0001 | 22.8969 | 29.8489 | 60.0502 | 30.0002
22.9097 | 29.2213 | 60.0102 | 15.0001 | 22.9047 | 14.8519 | 60.009 | 15.0001 | 22.9026 | 29.8517 | 59.9894 | 30.0002 | 22.9063 | 14.8262 | 59.9661 | 15.0001 | 22.9052 | 29.8489 | 60.0502 | 30.0002
22.918 | 29.2176 | 60.0102 | 15.0001 | 22.913 | 14.8519 | 60.009 | 15.0001 | 22.911 | 29.8517 | 59.9895 | 30.0002 | 22.9147 | 14.8262 | 59.9661 | 15.0001 | 22.9135 | 29.8479 | 60.0502 | 30.0002
22.9264 | 29.2176 | 60.0102 | 15.0001 | 22.9213 | 14.8519 | 60.009 | 15.0001 | 22.9193 | 29.8517 | 59.9895 | 30.0002 | 22.923 | 14.8262 | 59.9661 | 15.0001 | 22.9219 | 29.8479 | 60.0502 | 30.0002
22.9347 | 29.2185 | 60.0103 | 15.0001 | 22.9297 | 14.8519 | 60.009 | 15.0001 | 22.9276 | 29.8517 | 59.9895 | 30.0002 | 22.9314 | 14.8262 | 59.9661 | 15.0001 | 22.9302 | 29.8413 | 60.0501 | 30.0002
22.943 | 29.2185 | 60.0103 | 15.0001 | 22.938 | 14.8357 | 60.009 | 15.0001 | 22.936 | 29.8517 | 59.9896 | 30.0002 | 22.9397 | 14.8262 | 59.9661 | 15.0001 | 22.9385 | 29.8413 | 60.0501 | 30.0002
22.9513 | 29.2185 | 60.0103 | 15.0001 | 22.9463 | 14.8357 | 60.009 | 15.0001 | 22.9443 | 29.8517 | 59.9896 | 30.0002 | 22.948 | 14.8262 | 59.9662 | 15.0001 | 22.9468 | 29.8413 | 60.0501 | 30.0002
22.9597 | 29.2185 | 60.0104 | 15.0001 | 22.9547 | 14.8354 | 60.009 | 15.0001 | 22.9526 | 29.8517 | 59.9897 | 30.0002 | 22.9564 | 14.8262 | 59.9662 | 15.0001 | 22.9552 | 29.8413 | 60.0501 | 30.0002
22.968 | 29.2178 | 60.0104 | 15.0001 | 22.963 | 14.8354 | 60.009 | 15.0001 | 22.961 | 29.8517 | 59.9897 | 30.0002 | 22.9647 | 14.8262 | 59.9662 | 15.0001 | 22.9635 | 29.8414 | 60.0501 | 30.0002
22.9763 | 29.2178 | 60.0104 | 15.0001 | 22.9713 | 14.8354 | 60.009 | 15.0001 | 22.9693 | 29.8517 | 59.9897 | 30.0002 | 22.973 | 14.8262 | 59.9662 | 15.0001 | 22.9718 | 29.8414 | 60.0501 | 30.0002
22.9847 | 29.2178 | 60.0105 | 15.0001 | 22.9797 | 14.8354 | 60.009 | 15.0001 | 22.9776 | 29.8517 | 59.9898 | 30.0002 | 22.9814 | 14.8262 | 59.9662 | 15.0001 | 22.9801 | 29.8414 | 60.05 | 30.0002
22.993 | 29.2178 | 60.0105 | 15.0001 | 22.988 | 14.8354 | 60.009 | 15.0001 | 22.986 | 29.8517 | 59.9898 | 30.0002 | 22.9897 | 14.8262 | 59.9662 | 15.0001 | 22.9885 | 29.8414 | 60.05 | 30.0002
23.0013 | 29.2179 | 60.0105 | 15.0001 | 22.9963 | 14.8354 | 60.009 | 15.0001 | 22.9943 | 29.8517 | 59.9899 | 30.0002 | 22.9981 | 14.8262 | 59.9663 | 15.0001 | 22.9968 | 29.8414 | 60.05 | 30.0002
23.0097 | 29.2179 | 60.0106 | 15.0001 | 23.0047 | 14.8354 | 60.0091 | 15.0001 | 23.0026 | 29.8517 | 59.9899 | 30.0002 | 23.0064 | 14.8262 | 59.9663 | 15.0001 | 23.0051 | 29.8414 | 60.05 | 30.0002
23.018 | 29.2211 | 60.0106 | 15.0001 | 23.013 | 14.8354 | 60.0091 | 15.0001 | 23.011 | 29.8517 | 59.99 | 30.0002 | 23.0147 | 14.8262 | 59.9663 | 15.0001 | 23.0134 | 29.8414 | 60.0499 | 30.0002
23.0263 | 29.2211 | 60.0106 | 15.0001 | 23.0213 | 14.8331 | 60.0091 | 15.0001 | 23.0193 | 29.8517 | 59.99 | 30.0002 | 23.0231 | 14.8262 | 59.9663 | 15.0001 | 23.0218 | 29.8414 | 60.0499 | 30.0002
23.0347 | 29.2211 | 60.0107 | 15.0001 | 23.0297 | 14.8331 | 60.0091 | 15.0001 | 23.0276 | 29.8517 | 59.99 | 30.0002 | 23.0314 | 14.8262 | 59.9663 | 15.0001 | 23.0301 | 29.8409 | 60.0498 | 30.0002
23.043 | 29.2211 | 60.0107 | 15.0001 | 23.038 | 14.8331 | 60.0091 | 15.0001 | 23.036 | 29.8489 | 59.9901 | 30.0002 | 23.0397 | 14.8262 | 59.9663 | 15.0001 | 23.0384 | 29.8409 | 60.0497 | 30.0002
23.0513 | 29.2211 | 60.0107 | 15.0001 | 23.0463 | 14.8331 | 60.0091 | 15.0001 | 23.0443 | 29.8489 | 59.9901 | 30.0002 | 23.0481 | 14.8262 | 59.9664 | 15.0001 | 23.0467 | 29.837 | 60.0497 | 30.0002
23.0597 | 29.2211 | 60.0108 | 15.0001 | 23.0547 | 14.8331 | 60.0091 | 15.0001 | 23.0526 | 29.8454 | 59.9902 | 30.0002 | 23.0564 | 14.8262 | 59.9664 | 15.0001 | 23.0551 | 29.837 | 60.0496 | 30.0002
23.068 | 29.2156 | 60.0108 | 15.0001 | 23.063 | 14.8331 | 60.0091 | 15.0001 | 23.061 | 29.8454 | 59.9902 | 30.0002 | 23.0648 | 14.8262 | 59.9664 | 15.0001 | 23.0634 | 29.837 | 60.0495 | 30.0002
23.0763 | 29.2156 | 60.0108 | 15.0001 | 23.0713 | 14.8331 | 60.0091 | 15.0001 | 23.0693 | 29.8454 | 59.9902 | 30.0002 | 23.0731 | 14.8262 | 59.9664 | 15.0001 | 23.0717 | 29.837 | 60.0495 | 30.0002
23.0846 | 29.2156 | 60.0109 | 15.0001 | 23.0797 | 14.8331 | 60.0091 | 15.0001 | 23.0777 | 29.8454 | 59.9903 | 30.0002 | 23.0814 | 14.8262 | 59.9664 | 15.0001 | 23.0801 | 29.837 | 60.0494 | 30.0002
23.093 | 29.2156 | 60.0109 | 15.0001 | 23.088 | 14.8326 | 60.0091 | 15.0001 | 23.086 | 29.8454 | 59.9903 | 30.0002 | 23.0898 | 14.8262 | 59.9664 | 15.0001 | 23.0884 | 29.837 | 60.0493 | 30.0002
23.1013 | 29.2095 | 60.0109 | 15.0001 | 23.0963 | 14.8326 | 60.0091 | 15.0001 | 23.0943 | 29.8454 | 59.9904 | 30.0002 | 23.0981 | 14.8262 | 59.9665 | 15.0001 | 23.0967 | 29.837 | 60.0493 | 30.0002
23.1096 | 29.2095 | 60.011 | 15.0001 | 23.1047 | 14.8326 | 60.0092 | 15.0001 | 23.1027 | 29.8454 | 59.9904 | 30.0002 | 23.1065 | 14.8262 | 59.9665 | 15.0001 | 23.105 | 29.837 | 60.0492 | 30.0002
23.118 | 29.2063 | 60.011 | 15.0001 | 23.113 | 14.8326 | 60.0092 | 15.0001 | 23.111 | 29.8454 | 59.9905 | 30.0002 | 23.1148 | 14.8262 | 59.9665 | 15.0001 | 23.1134 | 29.8361 | 60.0491 | 30.0002
23.1263 | 29.2063 | 60.011 | 15.0001 | 23.1213 | 14.8326 | 60.0092 | 15.0001 | 23.1193 | 29.8454 | 59.9905 | 30.0002 | 23.1231 | 14.8262 | 59.9665 | 15.0001 | 23.1217 | 29.8361 | 60.0491 | 30.0002
23.1346 | 29.2058 | 60.0111 | 15.0001 | 23.1296 | 14.8326 | 60.0092 | 15.0001 | 23.1277 | 29.8454 | 59.9905 | 30.0002 | 23.1315 | 14.8262 | 59.9665 | 15.0001 | 23.13 | 29.8277 | 60.049 | 30.0002
23.143 | 29.2058 | 60.0111 | 15.0001 | 23.138 | 14.8318 | 60.0092 | 15.0001 | 23.136 | 29.8454 | 59.9906 | 30.0002 | 23.1398 | 14.8262 | 59.9665 | 15.0001 | 23.1383 | 29.8277 | 60.0489 | 30.0002
23.1513 | 29.2058 | 60.0111 | 15.0001 | 23.1463 | 14.8318 | 60.0092 | 15.0001 | 23.1443 | 29.8454 | 59.9906 | 30.0002 | 23.1481 | 14.8262 | 59.9666 | 15.0001 | 23.1467 | 29.8277 | 60.0489 | 30.0002
23.1596 | 29.2058 | 60.0112 | 15.0001 | 23.1546 | 14.8297 | 60.0092 | 15.0001 | 23.1527 | 29.8454 | 59.9907 | 30.0002 | 23.1565 | 14.8262 | 59.9666 | 15.0001 | 23.155 | 29.8277 | 60.0488 | 30.0002
23.168 | 29.2058 | 60.0112 | 15.0001 | 23.163 | 14.8297 | 60.0092 | 15.0001 | 23.161 | 29.8454 | 59.9907 | 30.0002 | 23.1648 | 14.8262 | 59.9666 | 15.0001 | 23.1633 | 29.8277 | 60.0487 | 30.0002
23.1763 | 29.2058 | 60.0112 | 15.0001 | 23.1713 | 14.8297 | 60.0092 | 15.0001 | 23.1693 | 29.8454 | 59.9907 | 30.0002 | 23.1732 | 14.8262 | 59.9666 | 15.0001 | 23.1716 | 29.8277 | 60.0487 | 30.0002
23.1846 | 29.201 | 60.0113 | 15.0001 | 23.1796 | 14.8297 | 60.0092 | 15.0001 | 23.1777 | 29.8454 | 59.9908 | 30.0002 | 23.1815 | 14.8262 | 59.9666 | 15.0001 | 23.18 | 29.8276 | 60.0486 | 30.0002
23.193 | 29.201 | 60.0113 | 15.0001 | 23.188 | 14.8297 | 60.0092 | 15.0001 | 23.186 | 29.8454 | 59.9908 | 30.0002 | 23.1898 | 14.8262 | 59.9666 | 15.0001 | 23.1883 | 29.8276 | 60.0485 | 30.0002
23.2013 | 29.201 | 60.0113 | 15.0001 | 23.1963 | 14.8297 | 60.0092 | 15.0001 | 23.1943 | 29.8454 | 59.9909 | 30.0002 | 23.1982 | 14.8262 | 59.9667 | 15.0001 | 23.1966 | 29.841 | 60.0485 | 30.0002
23.2096 | 29.201 | 60.0114 | 15.0001 | 23.2046 | 14.8273 | 60.0093 | 15.0001 | 23.2027 | 29.8454 | 59.9909 | 30.0002 | 23.2065 | 14.8262 | 59.9667 | 15.0001 | 23.2049 | 29.841 | 60.0484 | 30.0002
23.2179 | 29.201 | 60.0114 | 15.0001 | 23.213 | 14.8273 | 60.0093 | 15.0001 | 23.211 | 29.8454 | 59.991 | 30.0002 | 23.2149 | 14.8262 | 59.9667 | 15.0001 | 23.2133 | 29.8406 | 60.0483 | 30.0002
23.2263 | 29.201 | 60.0114 | 15.0001 | 23.2213 | 14.8273 | 60.0093 | 15.0001 | 23.2193 | 29.8454 | 59.991 | 30.0002 | 23.2232 | 14.8262 | 59.9667 | 15.0001 | 23.2216 | 29.8406 | 60.0483 | 30.0002
23.2346 | 29.201 | 60.0115 | 15.0001 | 23.2296 | 14.8273 | 60.0093 | 15.0001 | 23.2277 | 29.8454 | 59.991 | 30.0002 | 23.2315 | 14.8262 | 59.9667 | 15.0001 | 23.2299 | 29.8406 | 60.0482 | 30.0002
23.2429 | 29.201 | 60.0115 | 15.0001 | 23.238 | 14.8273 | 60.0093 | 15.0001 | 23.236 | 29.8454 | 59.991 | 30.0002 | 23.2399 | 14.8262 | 59.9667 | 15.0001 | 23.2383 | 29.8406 | 60.0481 | 30.0002
23.2513 | 29.201 | 60.0115 | 15.0001 | 23.2463 | 14.8273 | 60.0093 | 15.0001 | 23.2444 | 29.8454 | 59.991 | 30.0002 | 23.2482 | 14.8262 | 59.9668 | 15.0001 | 23.2466 | 29.8218 | 60.0481 | 30.0002
23.2596 | 29.201 | 60.0116 | 15.0001 | 23.2546 | 14.8273 | 60.0093 | 15.0001 | 23.2527 | 29.8454 | 59.9911 | 30.0002 | 23.2565 | 14.8262 | 59.9668 | 15.0001 | 23.2549 | 29.8218 | 60.048 | 30.0002
23.2679 | 29.201 | 60.0116 | 15.0001 | 23.263 | 14.8273 | 60.0093 | 15.0001 | 23.261 | 29.8454 | 59.9911 | 30.0002 | 23.2649 | 14.8262 | 59.9668 | 15.0001 | 23.2632 | 29.8263 | 60.0479 | 30.0002
23.2763 | 29.201 | 60.0116 | 15.0001 | 23.2713 | 14.8319 | 60.0093 | 15.0001 | 23.2694 | 29.8454 | 59.9911 | 30.0002 | 23.2732 | 14.8262 | 59.9668 | 15.0001 | 23.2716 | 29.8263 | 60.0479 | 30.0002
23.2846 | 29.201 | 60.0117 | 15.0001 | 23.2796 | 14.8319 | 60.0093 | 15.0001 | 23.2777 | 29.8454 | 59.9911 | 30.0002 | 23.2816 | 14.8262 | 59.9668 | 15.0001 | 23.2799 | 29.8274 | 60.0478 | 30.0002
23.2929 | 29.201 | 60.0117 | 15.0001 | 23.288 | 14.8335 | 60.0093 | 15.0001 | 23.286 | 29.8454 | 59.9911 | 30.0002 | 23.2899 | 14.8262 | 59.9668 | 15.0001 | 23.2882 | 29.8274 | 60.0477 | 30.0002
23.3013 | 29.201 | 60.0117 | 15.0001 | 23.2963 | 14.8335 | 60.0093 | 15.0001 | 23.2944 | 29.8454 | 59.9911 | 30.0002 | 23.2982 | 14.8262 | 59.9669 | 15.0001 | 23.2965 | 29.8274 | 60.0477 | 30.0002
23.3096 | 29.201 | 60.0118 | 15.0001 | 23.3046 | 14.8338 | 60.0094 | 15.0001 | 23.3027 | 29.8446 | 59.9912 | 30.0002 | 23.3066 | 14.8262 | 59.9669 | 15.0001 | 23.3049 | 29.8274 | 60.0476 | 30.0002
23.3179 | 29.201 | 60.0118 | 15.0001 | 23.3129 | 14.8338 | 60.0094 | 15.0001 | 23.311 | 29.8446 | 59.9912 | 30.0002 | 23.3149 | 14.8262 | 59.9669 | 15.0001 | 23.3132 | 29.8193 | 60.0475 | 30.0002
23.3263 | 29.201 | 60.0118 | 15.0001 | 23.3213 | 14.8338 | 60.0094 | 15.0001 | 23.3194 | 29.8442 | 59.9912 | 30.0002 | 23.3232 | 14.8262 | 59.9669 | 15.0001 | 23.3215 | 29.8193 | 60.0475 | 30.0002
23.3346 | 29.201 | 60.0119 | 15.0001 | 23.3296 | 14.8338 | 60.0094 | 15.0001 | 23.3277 | 29.8442 | 59.9912 | 30.0002 | 23.3316 | 14.8262 | 59.9669 | 15.0001 | 23.3298 | 29.825 | 60.0474 | 30.0002
23.3429 | 29.201 | 60.0119 | 15.0001 | 23.3379 | 14.8333 | 60.0094 | 15.0001 | 23.336 | 29.8435 | 59.9912 | 30.0002 | 23.3399 | 14.8262 | 59.9669 | 15.0001 | 23.3382 | 29.825 | 60.0473 | 30.0002
23.3513 | 29.201 | 60.0119 | 15.0001 | 23.3463 | 14.8333 | 60.0094 | 15.0001 | 23.3444 | 29.8435 | 59.9912 | 30.0002 | 23.3483 | 14.8262 | 59.967 | 15.0001 | 23.3465 | 29.825 | 60.0473 | 30.0002
23.3596 | 29.201 | 60.012 | 15.0001 | 23.3546 | 14.8333 | 60.0094 | 15.0001 | 23.3527 | 29.8435 | 59.9913 | 30.0002 | 23.3566 | 14.8262 | 59.967 | 15.0001 | 23.3548 | 29.825 | 60.0472 | 30.0002
23.3679 | 29.201 | 60.012 | 15.0001 | 23.3629 | 14.8333 | 60.0094 | 15.0001 | 23.361 | 29.8435 | 59.9913 | 30.0002 | 23.3649 | 14.8262 | 59.967 | 15.0001 | 23.3631 | 29.825 | 60.0471 | 30.0002
23.3763 | 29.201 | 60.012 | 15.0001 | 23.3713 | 14.8333 | 60.0094 | 15.0001 | 23.3694 | 29.8384 | 59.9913 | 30.0002 | 23.3733 | 14.8262 | 59.967 | 15.0001 | 23.3715 | 29.825 | 60.0471 | 30.0002
23.3846 | 29.201 | 60.0121 | 15.0001 | 23.3796 | 14.8333 | 60.0094 | 15.0001 | 23.3777 | 29.8384 | 59.9913 | 30.0002 | 23.3816 | 14.8217 | 59.967 | 15.0001 | 23.3798 | 29.8306 | 60.047 | 30.0002
23.3929 | 29.201 | 60.0121 | 15.0001 | 23.3879 | 14.8333 | 60.0094 | 15.0001 | 23.386 | 29.8347 | 59.9913 | 30.0002 | 23.39 | 14.8217 | 59.967 | 15.0001 | 23.3881 | 29.8306 | 60.0469 | 30.0002
23.4012 | 29.0506 | 60.0121 | 15.0001 | 23.3963 | 14.8333 | 60.0094 | 15.0001 | 23.3944 | 29.8347 | 59.9913 | 30.0002 | 23.3983 | 14.8217 | 59.967 | 15.0001 | 23.3965 | 29.8306 | 60.0469 | 30.0002
23.4096 | 29.0506 | 60.0122 | 15.0001 | 23.4046 | 14.8333 | 60.0095 | 15.0001 | 23.4027 | 29.8348 | 59.9914 | 30.0002 | 23.4066 | 14.8217 | 59.967 | 15.0001 | 23.4048 | 29.8306 | 60.0468 | 30.0002
23.4179 | 29.0506 | 60.0122 | 15.0001 | 23.4129 | 14.8333 | 60.0095 | 15.0001 | 23.411 | 29.8348 | 59.9914 | 30.0002 | 23.415 | 14.8217 | 59.967 | 15.0001 | 23.4131 | 29.8279 | 60.0467 | 30.0002
23.4262 | 29.0506 | 60.0122 | 15.0001 | 23.4213 | 14.8318 | 60.0095 | 15.0001 | 23.4194 | 29.8347 | 59.9914 | 30.0002 | 23.4233 | 14.8217 | 59.967 | 15.0001 | 23.4214 | 29.8279 | 60.0467 | 30.0002
23.4346 | 29.0506 | 60.0123 | 15.0001 | 23.4296 | 14.8318 | 60.0095 | 15.0001 | 23.4277 | 29.8347 | 59.9914 | 30.0002 | 23.4316 | 14.8217 | 59.967 | 15.0001 | 23.4298 | 29.823 | 60.0466 | 30.0002
23.4429 | 29.0506 | 60.0123 | 15.0001 | 23.4379 | 14.8297 | 60.0095 | 15.0001 | 23.436 | 29.8347 | 59.9914 | 30.0002 | 23.44 | 14.8217 | 59.967 | 15.0001 | 23.4381 | 29.823 | 60.0465 | 30.0002
23.4512 | 29.0439 | 60.0123 | 15.0001 | 23.4463 | 14.8297 | 60.0095 | 15.0001 | 23.4444 | 29.8347 | 59.9914 | 30.0002 | 23.4483 | 14.8199 | 59.967 | 15.0001 | 23.4464 | 29.8086 | 60.0465 | 30.0002
23.4596 | 29.0439 | 60.0124 | 15.0001 | 23.4546 | 14.8297 | 60.0095 | 15.0001 | 23.4527 | 29.8348 | 59.9915 | 30.0002 | 23.4567 | 14.8199 | 59.967 | 15.0001 | 23.4547 | 29.8086 | 60.0464 | 30.0002
23.4679 | 29.0441 | 60.0124 | 15.0001 | 23.4629 | 14.8297 | 60.0095 | 15.0001 | 23.461 | 29.8348 | 59.9915 | 30.0002 | 23.465 | 14.8199 | 59.967 | 15.0001 | 23.4631 | 29.8096 | 60.0463 | 30.0002
23.4762 | 29.0441 | 60.0124 | 15.0001 | 23.4713 | 14.8297 | 60.0095 | 15.0001 | 23.4694 | 29.8317 | 59.9915 | 30.0002 | 23.4733 | 14.8199 | 59.967 | 15.0001 | 23.4714 | 29.8096 | 60.0463 | 30.0002
23.4846 | 29.0441 | 60.0125 | 15.0001 | 23.4796 | 14.8297 | 60.0095 | 15.0001 | 23.4777 | 29.8317 | 59.9915 | 30.0002 | 23.4817 | 14.8199 | 59.967 | 15.0001 | 23.4797 | 29.7994 | 60.0462 | 30.0002
23.4929 | 29.0441 | 60.0125 | 15.0001 | 23.4879 | 14.8297 | 60.0095 | 15.0001 | 23.486 | 29.8407 | 59.9915 | 30.0002 | 23.49 | 14.8199 | 59.967 | 15.0001 | 23.488 | 29.7994 | 60.0461 | 30.0002
23.5012 | 29.0374 | 60.0125 | 15.0001 | 23.4962 | 14.8297 | 60.0095 | 15.0001 | 23.4944 | 29.8407 | 59.9915 | 30.0002 | 23.4984 | 14.8186 | 59.967 | 15.0001 | 23.4964 | 29.7994 | 60.0461 | 30.0002
23.5096 | 29.0374 | 60.0126 | 15.0001 | 23.5046 | 14.8297 | 60.0096 | 15.0001 | 23.5027 | 29.8407 | 59.9916 | 30.0002 | 23.5067 | 14.8186 | 59.967 | 15.0001 | 23.5047 | 29.7994 | 60.046 | 30.0002
23.5179 | 29.0374 | 60.0126 | 15.0001 | 23.5129 | 14.8297 | 60.0096 | 15.0001 | 23.511 | 29.8407 | 59.9916 | 30.0002 | 23.515 | 14.8186 | 59.967 | 15.0001 | 23.513 | 29.8057 | 60.0459 | 30.0002
23.5262 | 29.0374 | 60.0126 | 15.0001 | 23.5212 | 14.8297 | 60.0096 | 15.0001 | 23.5194 | 29.8407 | 59.9916 | 30.0002 | 23.5234 | 14.8186 | 59.967 | 15.0001 | 23.5213 | 29.8057 | 60.0459 | 30.0002
23.5346 | 29.0374 | 60.0127 | 15.0001 | 23.5296 | 14.8297 | 60.0096 | 15.0001 | 23.5277 | 29.8407 | 59.9916 | 30.0002 | 23.5317 | 14.8186 | 59.967 | 15.0001 | 23.5297 | 29.8245 | 60.0458 | 30.0002
23.5429 | 29.0374 | 60.0127 | 15.0001 | 23.5379 | 14.8293 | 60.0096 | 15.0001 | 23.5361 | 29.8407 | 59.9916 | 30.0002 | 23.54 | 14.8186 | 59.967 | 15.0001 | 23.538 | 29.8245 | 60.0457 | 30.0002
23.5512 | 29.0374 | 60.0127 | 15.0001 | 23.5462 | 14.8293 | 60.0096 | 15.0001 | 23.5444 | 29.8407 | 59.9916 | 30.0002 | 23.5484 | 14.8186 | 59.967 | 15.0001 | 23.5463 | 29.8245 | 60.0457 | 30.0002
23.5596 | 29.0374 | 60.0128 | 15.0001 | 23.5546 | 14.8275 | 60.0096 | 15.0001 | 23.5527 | 29.8266 | 59.9917 | 30.0002 | 23.5567 | 14.8186 | 59.967 | 15.0001 | 23.5547 | 29.8245 | 60.0456 | 30.0002
23.5679 | 29.0374 | 60.0128 | 15.0001 | 23.5629 | 14.8275 | 60.0096 | 15.0001 | 23.5611 | 29.8266 | 59.9917 | 30.0002 | 23.5651 | 14.8186 | 59.967 | 15.0001 | 23.563 | 29.8198 | 60.0455 | 30.0002
23.5762 | 29.0374 | 60.0128 | 15.0001 | 23.5712 | 14.8302 | 60.0096 | 15.0001 | 23.5694 | 29.8266 | 59.9917 | 30.0002 | 23.5734 | 14.8186 | 59.967 | 15.0001 | 23.5713 | 29.8198 | 60.0455 | 30.0002
23.5845 | 29.0374 | 60.0129 | 15.0001 | 23.5796 | 14.8302 | 60.0096 | 15.0001 | 23.5777 | 29.8266 | 59.9917 | 30.0002 | 23.5817 | 14.8186 | 59.967 | 15.0001 | 23.5796 | 29.8305 | 60.0454 | 30.0002
23.5929 | 29.0374 | 60.0129 | 15.0001 | 23.5879 | 14.8302 | 60.0096 | 15.0001 | 23.5861 | 29.8266 | 59.9917 | 30.0002 | 23.5901 | 14.8186 | 59.967 | 15.0001 | 23.588 | 29.8305 | 60.0453 | 30.0002
23.6012 | 29.0549 | 60.0129 | 15.0001 | 23.5962 | 14.8302 | 60.0096 | 15.0001 | 23.5944 | 29.8266 | 59.9917 | 30.0002 | 23.5984 | 14.8186 | 59.967 | 15.0001 | 23.5963 | 29.8284 | 60.0453 | 30.0002
23.6095 | 29.0549 | 60.013 | 15.0001 | 23.6046 | 14.8302 | 60.0097 | 15.0001 | 23.6027 | 29.8304 | 59.9918 | 30.0002 | 23.6067 | 14.8186 | 59.967 | 15.0001 | 23.6046 | 29.8284 | 60.0452 | 30.0002
23.6179 | 29.0549 | 60.013 | 15.0001 | 23.6129 | 14.8302 | 60.0097 | 15.0001 | 23.6111 | 29.8304 | 59.9918 | 30.0002 | 23.6151 | 14.8211 | 59.967 | 15.0001 | 23.6129 | 29.8279 | 60.0451 | 30.0002
23.6262 | 29.0549 | 60.013 | 15.0001 | 23.6212 | 14.8302 | 60.0097 | 15.0001 | 23.6194 | 29.8304 | 59.9918 | 30.0002 | 23.6234 | 14.8211 | 59.967 | 15.0001 | 23.6213 | 29.8279 | 60.0451 | 30.0002
23.6345 | 29.0549 | 60.013 | 15.0001 | 23.6296 | 14.8302 | 60.0097 | 15.0001 | 23.6277 | 29.8304 | 59.9918 | 30.0002 | 23.6318 | 14.8254 | 59.967 | 15.0001 | 23.6296 | 29.8289 | 60.045 | 30.0002
23.6429 | 29.0549 | 60.013 | 15.0001 | 23.6379 | 14.8297 | 60.0097 | 15.0001 | 23.6361 | 29.8304 | 59.9918 | 30.0002 | 23.6401 | 14.8254 | 59.967 | 15.0001 | 23.6379 | 29.8289 | 60.0449 | 30.0002
23.6512 | 29.0549 | 60.013 | 15.0001 | 23.6462 | 14.8297 | 60.0097 | 15.0001 | 23.6444 | 29.8304 | 59.9918 | 30.0002 | 23.6484 | 14.8254 | 59.967 | 15.0001 | 23.6462 | 29.8329 | 60.0449 | 30.0002
23.6595 | 29.0549 | 60.013 | 15.0001 | 23.6546 | 14.8297 | 60.0097 | 15.0001 | 23.6527 | 29.8304 | 59.9919 | 30.0002 | 23.6568 | 14.8254 | 59.967 | 15.0001 | 23.6546 | 29.8329 | 60.0448 | 30.0002
23.6679 | 29.0549 | 60.013 | 15.0001 | 23.6629 | 14.8297 | 60.0097 | 15.0001 | 23.6611 | 29.8304 | 59.9919 | 30.0002 | 23.6651 | 14.8254 | 59.967 | 15.0001 | 23.6629 | 29.8312 | 60.0447 | 30.0002
23.6762 | 29.0549 | 60.013 | 15.0001 | 23.6712 | 14.8291 | 60.0097 | 15.0001 | 23.6694 | 29.8366 | 59.9919 | 30.0002 | 23.6734 | 14.8254 | 59.967 | 15.0001 | 23.6712 | 29.8312 | 60.0447 | 30.0002
23.6845 | 29.0549 | 60.013 | 15.0001 | 23.6795 | 14.8291 | 60.0097 | 15.0001 | 23.6777 | 29.8366 | 59.9919 | 30.0002 | 23.6818 | 14.8254 | 59.967 | 15.0001 | 23.6795 | 29.832 | 60.0446 | 30.0002
23.6929 | 29.0549 | 60.013 | 15.0001 | 23.6879 | 14.8291 | 60.0097 | 15.0001 | 23.6861 | 29.8365 | 59.9919 | 30.0002 | 23.6901 | 14.8254 | 59.967 | 15.0001 | 23.6879 | 29.832 | 60.0445 | 30.0002
23.7012 | 29.0541 | 60.013 | 15.0001 | 23.6962 | 14.8291 | 60.0097 | 15.0001 | 23.6944 | 29.8365 | 59.9919 | 30.0002 | 23.6985 | 14.8289 | 59.967 | 15.0001 | 23.6962 | 29.832 | 60.0445 | 30.0002
23.7095 | 29.0541 | 60.013 | 15.0001 | 23.7045 | 14.8265 | 60.0098 | 15.0001 | 23.7027 | 29.8366 | 59.992 | 30.0002 | 23.7068 | 14.8289 | 59.967 | 15.0001 | 23.7045 | 29.832 | 60.0444 | 30.0002
23.7179 | 29.0541 | 60.013 | 15.0001 | 23.7129 | 14.8265 | 60.0098 | 15.0001 | 23.7111 | 29.8366 | 59.992 | 30.0002 | 23.7151 | 14.8283 | 59.967 | 15.0001 | 23.7129 | 29.8309 | 60.0443 | 30.0002
23.7262 | 29.0541 | 60.013 | 15.0001 | 23.7212 | 14.8265 | 60.0098 | 15.0001 | 23.7194 | 29.8366 | 59.992 | 30.0002 | 23.7235 | 14.8283 | 59.967 | 15.0001 | 23.7212 | 29.8309 | 60.0443 | 30.0002
23.7345 | 29.0541 | 60.013 | 15.0001 | 23.7295 | 14.8265 | 60.0098 | 15.0001 | 23.7277 | 29.8366 | 59.992 | 30.0002 | 23.7318 | 14.8283 | 59.967 | 15.0001 | 23.7295 | 29.8246 | 60.0442 | 30.0002
23.7429 | 29.0541 | 60.013 | 15.0001 | 23.7379 | 14.8284 | 60.0098 | 15.0001 | 23.7361 | 29.8366 | 59.992 | 30.0002 | 23.7401 | 14.8283 | 59.967 | 15.0001 | 23.7378 | 29.8246 | 60.0441 | 30.0002
23.7512 | 29.0541 | 60.013 | 15.0001 | 23.7462 | 14.8284 | 60.0098 | 15.0001 | 23.7444 | 29.8366 | 59.992 | 30.0002 | 23.7485 | 14.8283 | 59.967 | 15.0001 | 23.7462 | 29.8246 | 60.0441 | 30.0002
23.7595 | 29.0541 | 60.013 | 15.0001 | 23.7545 | 14.8268 | 60.0098 | 15.0001 | 23.7527 | 29.8366 | 59.9921 | 30.0002 | 23.7568 | 14.8283 | 59.967 | 15.0001 | 23.7545 | 29.8246 | 60.044 | 30.0002
23.7678 | 29.0541 | 60.013 | 15.0001 | 23.7629 | 14.8268 | 60.0098 | 15.0001 | 23.7611 | 29.8366 | 59.9921 | 30.0002 | 23.7652 | 14.8296 | 59.967 | 15.0001 | 23.7628 | 29.8237 | 60.0439 | 30.0002
23.7762 | 29.0541 | 60.013 | 15.0001 | 23.7712 | 14.8268 | 60.0098 | 15.0001 | 23.7694 | 29.8419 | 59.9921 | 30.0002 | 23.7735 | 14.8296 | 59.967 | 15.0001 | 23.7711 | 29.8237 | 60.0439 | 30.0002
23.7845 | 29.0541 | 60.013 | 15.0001 | 23.7795 | 14.8268 | 60.0098 | 15.0001 | 23.7777 | 29.8419 | 59.9921 | 30.0002 | 23.7818 | 14.8296 | 59.967 | 15.0001 | 23.7795 | 29.8317 | 60.0438 | 30.0002
23.7928 | 29.0541 | 60.013 | 15.0001 | 23.7879 | 14.8268 | 60.0098 | 15.0001 | 23.7861 | 29.8419 | 59.9921 | 30.0002 | 23.7902 | 14.8296 | 59.967 | 15.0001 | 23.7878 | 29.8317 | 60.0437 | 30.0002
23.8012 | 29.0541 | 60.013 | 15.0001 | 23.7962 | 14.8268 | 60.0098 | 15.0001 | 23.7944 | 29.8419 | 59.9921 | 30.0002 | 23.7985 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 23.7961 | 29.8317 | 60.0437 | 30.0002
23.8095 | 29.0541 | 60.013 | 15.0001 | 23.8045 | 14.8274 | 60.0099 | 15.0001 | 23.8027 | 29.8419 | 59.9922 | 30.0002 | 23.8068 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 23.8044 | 29.8317 | 60.0436 | 30.0002
23.8178 | 29.0543 | 60.013 | 15.0001 | 23.8129 | 14.8274 | 60.0099 | 15.0001 | 23.8111 | 29.8419 | 59.9922 | 30.0002 | 23.8152 | 14.83 | 59.967 | 15.0001 | 23.8128 | 29.83 | 60.0435 | 30.0002
23.8262 | 29.0543 | 60.013 | 15.0001 | 23.8212 | 14.8274 | 60.0099 | 15.0001 | 23.8194 | 29.8419 | 59.9922 | 30.0002 | 23.8235 | 14.83 | 59.967 | 15.0001 | 23.8211 | 29.83 | 60.0435 | 30.0002
23.8345 | 29.0543 | 60.013 | 15.0001 | 23.8295 | 14.8274 | 60.0099 | 15.0001 | 23.8278 | 29.8419 | 59.9922 | 30.0002 | 23.8319 | 14.8309 | 59.967 | 15.0001 | 23.8294 | 29.83 | 60.0434 | 30.0002
23.8428 | 29.0543 | 60.013 | 15.0001 | 23.8379 | 14.827 | 60.0099 | 15.0001 | 23.8361 | 29.8305 | 59.9922 | 30.0002 | 23.8402 | 14.8309 | 59.967 | 15.0001 | 23.8378 | 29.83 | 60.0433 | 30.0002
23.8512 | 29.0543 | 60.013 | 15.0001 | 23.8462 | 14.827 | 60.0099 | 15.0001 | 23.8444 | 29.8305 | 59.9922 | 30.0002 | 23.8485 | 14.8309 | 59.967 | 15.0001 | 23.8461 | 29.8343 | 60.0433 | 30.0002
23.8595 | 29.0543 | 60.013 | 15.0001 | 23.8545 | 14.827 | 60.0099 | 15.0001 | 23.8528 | 29.8305 | 59.9923 | 30.0002 | 23.8569 | 14.8309 | 59.967 | 15.0001 | 23.8544 | 29.8343 | 60.0432 | 30.0002
23.8678 | 29.0543 | 60.013 | 15.0001 | 23.8628 | 14.827 | 60.0099 | 15.0001 | 23.8611 | 29.8305 | 59.9923 | 30.0002 | 23.8652 | 14.8328 | 59.967 | 15.0001 | 23.8627 | 29.8344 | 60.0431 | 30.0002
23.8762 | 29.0543 | 60.013 | 15.0001 | 23.8712 | 14.827 | 60.0099 | 15.0001 | 23.8694 | 29.8305 | 59.9923 | 30.0002 | 23.8735 | 14.8328 | 59.967 | 15.0001 | 23.8711 | 29.8344 | 60.0431 | 30.0002
23.8845 | 29.0543 | 60.013 | 15.0001 | 23.8795 | 14.827 | 60.0099 | 15.0001 | 23.8778 | 29.8305 | 59.9923 | 30.0002 | 23.8819 | 14.8294 | 59.967 | 15.0001 | 23.8794 | 29.8344 | 60.043 | 30.0002
23.8928 | 29.0543 | 60.013 | 15.0001 | 23.8878 | 14.8251 | 60.0099 | 15.0001 | 23.8861 | 29.8305 | 59.9923 | 30.0002 | 23.8902 | 14.8294 | 59.967 | 15.0001 | 23.8877 | 29.8344 | 60.0429 | 30.0002
23.9012 | 29.0543 | 60.013 | 15.0001 | 23.8962 | 14.8251 | 60.0099 | 15.0001 | 23.8944 | 29.8305 | 59.9923 | 30.0002 | 23.8986 | 14.8295 | 59.967 | 15.0001 | 23.896 | 29.8344 | 60.0429 | 30.0002
23.9095 | 29.0543 | 60.013 | 15.0001 | 23.9045 | 14.8251 | 60.01 | 15.0001 | 23.9028 | 29.8305 | 59.9924 | 30.0002 | 23.9069 | 14.8295 | 59.967 | 15.0001 | 23.9044 | 29.8344 | 60.0428 | 30.0002
23.9178 | 29.0543 | 60.013 | 15.0001 | 23.9128 | 14.8251 | 60.01 | 15.0001 | 23.9111 | 29.8305 | 59.9924 | 30.0002 | 23.9152 | 14.8295 | 59.967 | 15.0001 | 23.9127 | 29.8405 | 60.0427 | 30.0002
23.9261 | 29.0543 | 60.013 | 15.0001 | 23.9212 | 14.8251 | 60.01 | 15.0001 | 23.9194 | 29.8271 | 59.9924 | 30.0002 | 23.9236 | 14.8295 | 59.967 | 15.0001 | 23.921 | 29.8405 | 60.0427 | 30.0002
23.9345 | 29.0453 | 60.013 | 15.0001 | 23.9295 | 14.8251 | 60.01 | 15.0001 | 23.9278 | 29.8271 | 59.9924 | 30.0002 | 23.9319 | 14.8258 | 59.967 | 15.0001 | 23.9294 | 29.8423 | 60.0426 | 30.0002
23.9428 | 29.0453 | 60.013 | 15.0001 | 23.9378 | 14.8252 | 60.01 | 15.0001 | 23.9361 | 29.8271 | 59.9924 | 30.0002 | 23.9402 | 14.8258 | 59.967 | 15.0001 | 23.9377 | 29.8423 | 60.0425 | 30.0002
23.9511 | 29.0536 | 60.013 | 15.0001 | 23.9462 | 14.8252 | 60.01 | 15.0001 | 23.9444 | 29.8271 | 59.9924 | 30.0002 | 23.9486 | 14.8258 | 59.967 | 15.0001 | 23.946 | 29.8423 | 60.0425 | 30.0002
23.9595 | 29.0536 | 60.013 | 15.0001 | 23.9545 | 14.8252 | 60.01 | 15.0001 | 23.9528 | 29.8271 | 59.9925 | 30.0002 | 23.9569 | 14.8258 | 59.967 | 15.0001 | 23.9543 | 29.8423 | 60.0424 | 30.0002
23.9678 | 29.0536 | 60.013 | 15.0001 | 23.9628 | 14.8252 | 60.01 | 15.0001 | 23.9611 | 29.8271 | 59.9925 | 30.0002 | 23.9653 | 14.8192 | 59.967 | 15.0001 | 23.9627 | 29.8429 | 60.0423 | 30.0002
23.9761 | 29.0536 | 60.013 | 15.0001 | 23.9712 | 14.8252 | 60.01 | 15.0001 | 23.9694 | 29.8271 | 59.9925 | 30.0002 | 23.9736 | 14.8192 | 59.967 | 15.0001 | 23.971 | 29.8429 | 60.0423 | 30.0002
23.9845 | 29.0579 | 60.013 | 15.0001 | 23.9795 | 14.8252 | 60.01 | 15.0001 | 23.9778 | 29.8271 | 59.9925 | 30.0002 | 23.9819 | 14.8213 | 59.967 | 15.0001 | 23.9793 | 29.8429 | 60.0422 | 30.0002
23.9928 | 29.0579 | 60.013 | 15.0001 | 23.9878 | 14.8236 | 60.01 | 15.0001 | 23.9861 | 29.8271 | 59.9925 | 30.0002 | 23.9903 | 14.8213 | 59.967 | 15.0001 | 23.9876 | 29.8429 | 60.0421 | 30.0002
24.0011 | 29.0579 | 60.013 | 15.0001 | 23.9962 | 14.8236 | 60.01 | 15.0001 | 23.9944 | 29.8271 | 59.9925 | 30.0002 | 23.9986 | 14.8225 | 59.967 | 15.0001 | 23.996 | 29.8378 | 60.0421 | 30.0002
24.0095 | 29.0579 | 60.013 | 15.0001 | 24.0045 | 14.8236 | 60.0099 | 15.0001 | 24.0028 | 29.8271 | 59.9926 | 30.0002 | 24.0069 | 14.8225 | 59.967 | 15.0001 | 24.0043 | 29.8378 | 60.042 | 30.0002
24.0178 | 29.0579 | 60.013 | 15.0001 | 24.0128 | 14.8236 | 60.0099 | 15.0001 | 24.0111 | 29.8271 | 59.9926 | 30.0002 | 24.0153 | 14.8226 | 59.967 | 15.0001 | 24.0126 | 29.8378 | 60.0419 | 30.0002
24.0261 | 29.0579 | 60.013 | 15.0001 | 24.0212 | 14.8236 | 60.0099 | 15.0001 | 24.0194 | 29.8271 | 59.9926 | 30.0002 | 24.0236 | 14.8226 | 59.967 | 15.0001 | 24.021 | 29.8378 | 60.0419 | 30.0002
24.0344 | 29.0579 | 60.013 | 15.0001 | 24.0295 | 14.8236 | 60.0099 | 15.0001 | 24.0278 | 29.8271 | 59.9926 | 30.0002 | 24.032 | 14.8227 | 59.967 | 15.0001 | 24.0293 | 29.8422 | 60.0418 | 30.0002
24.0428 | 29.0579 | 60.013 | 15.0001 | 24.0378 | 14.8303 | 60.0099 | 15.0001 | 24.0361 | 29.8271 | 59.9926 | 30.0002 | 24.0403 | 14.8227 | 59.967 | 15.0001 | 24.0376 | 29.8422 | 60.0418 | 30.0002
24.0511 | 29.0595 | 60.013 | 15.0001 | 24.0461 | 14.8303 | 60.0099 | 15.0001 | 24.0444 | 29.8271 | 59.9926 | 30.0002 | 24.0486 | 14.8264 | 59.967 | 15.0001 | 24.0459 | 29.8375 | 60.0417 | 30.0002
24.0594 | 29.0595 | 60.013 | 15.0001 | 24.0545 | 14.8303 | 60.0099 | 15.0001 | 24.0528 | 29.8271 | 59.9927 | 30.0002 | 24.057 | 14.8264 | 59.967 | 15.0001 | 24.0543 | 29.8375 | 60.0417 | 30.0002
24.0678 | 29.0634 | 60.013 | 15.0001 | 24.0628 | 14.8303 | 60.0099 | 15.0001 | 24.0611 | 29.8271 | 59.9927 | 30.0002 | 24.0653 | 14.8232 | 59.967 | 15.0001 | 24.0626 | 29.8375 | 60.0416 | 30.0002
24.0761 | 29.0634 | 60.013 | 15.0001 | 24.0711 | 14.8304 | 60.0099 | 15.0001 | 24.0694 | 29.8271 | 59.9927 | 30.0002 | 24.0736 | 14.8232 | 59.967 | 15.0001 | 24.0709 | 29.8375 | 60.0415 | 30.0002
24.0844 | 29.0634 | 60.013 | 15.0001 | 24.0795 | 14.8304 | 60.0099 | 15.0001 | 24.0778 | 29.8271 | 59.9927 | 30.0002 | 24.082 | 14.8232 | 59.967 | 15.0001 | 24.0792 | 29.8419 | 60.0415 | 30.0002
24.0928 | 29.0634 | 60.013 | 15.0001 | 24.0878 | 14.8304 | 60.0099 | 15.0001 | 24.0861 | 29.8271 | 59.9927 | 30.0002 | 24.0903 | 14.8232 | 59.967 | 15.0001 | 24.0876 | 29.8419 | 60.0414 | 30.0002
24.1011 | 28.99 | 60.013 | 15.0001 | 24.0961 | 14.8304 | 60.0099 | 15.0001 | 24.0944 | 29.8271 | 59.9927 | 30.0002 | 24.0987 | 14.8232 | 59.967 | 15.0001 | 24.0959 | 29.8462 | 60.0414 | 30.0002
24.1094 | 28.99 | 60.013 | 15.0001 | 24.1045 | 14.8317 | 60.0098 | 15.0001 | 24.1028 | 29.8271 | 59.9928 | 30.0002 | 24.107 | 14.8232 | 59.967 | 15.0001 | 24.1042 | 29.8462 | 60.0413 | 30.0002
24.1178 | 28.9842 | 60.013 | 15.0001 | 24.1128 | 14.8317 | 60.0098 | 15.0001 | 24.1111 | 29.8271 | 59.9928 | 30.0002 | 24.1153 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 24.1125 | 29.7998 | 60.0412 | 30.0002
24.1261 | 28.9842 | 60.013 | 15.0001 | 24.1211 | 14.8337 | 60.0098 | 15.0001 | 24.1194 | 29.8271 | 59.9928 | 30.0002 | 24.1237 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 24.1209 | 29.7998 | 60.0412 | 30.0002
24.1344 | 28.9022 | 60.013 | 15.0001 | 24.1295 | 14.8337 | 60.0098 | 15.0001 | 24.1278 | 29.8271 | 59.9928 | 30.0002 | 24.132 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 24.1292 | 29.8012 | 60.0411 | 30.0002
24.1428 | 28.9022 | 60.013 | 15.0001 | 24.1378 | 14.8337 | 60.0098 | 15.0001 | 24.1361 | 29.8271 | 59.9928 | 30.0002 | 24.1403 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 24.1375 | 29.8012 | 60.0411 | 30.0002
24.1511 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.1461 | 14.8337 | 60.0098 | 15.0001 | 24.1445 | 29.8271 | 59.9928 | 30.0002 | 24.1487 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 24.1459 | 29.8012 | 60.041 | 30.0002
24.1594 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.1545 | 14.8337 | 60.0098 | 15.0001 | 24.1528 | 29.8271 | 59.9929 | 30.0002 | 24.157 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 24.1542 | 29.8012 | 60.041 | 30.0002
24.1677 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.1628 | 14.8337 | 60.0098 | 15.0001 | 24.1611 | 29.8271 | 59.9929 | 30.0002 | 24.1654 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 24.1625 | 29.7808 | 60.0409 | 30.0002
24.1761 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.1711 | 14.848 | 60.0098 | 15.0001 | 24.1695 | 29.8271 | 59.9929 | 30.0002 | 24.1737 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 24.1708 | 29.7808 | 60.0408 | 30.0002
24.1844 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.1795 | 14.848 | 60.0098 | 15.0001 | 24.1778 | 29.8271 | 59.9929 | 30.0002 | 24.182 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 24.1792 | 29.7761 | 60.0408 | 30.0002
24.1927 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.1878 | 14.848 | 60.0098 | 15.0001 | 24.1861 | 29.8271 | 59.9929 | 30.0002 | 24.1904 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 24.1875 | 29.7761 | 60.0407 | 30.0002
24.2011 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.1961 | 14.848 | 60.0098 | 15.0001 | 24.1945 | 29.8271 | 59.9929 | 30.0002 | 24.1987 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 24.1958 | 29.7761 | 60.0407 | 30.0002
24.2094 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.2045 | 14.8449 | 60.0097 | 15.0001 | 24.2028 | 29.8271 | 59.993 | 30.0002 | 24.2071 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 24.2041 | 29.7761 | 60.0406 | 30.0002
24.2177 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.2128 | 14.8449 | 60.0097 | 15.0001 | 24.2111 | 29.8271 | 59.993 | 30.0002 | 24.2154 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 24.2125 | 29.7761 | 60.0405 | 30.0002
24.2261 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.2211 | 14.8449 | 60.0097 | 15.0001 | 24.2195 | 29.8271 | 59.993 | 30.0002 | 24.2237 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 24.2208 | 29.7761 | 60.0405 | 30.0002
24.2344 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.2294 | 14.8449 | 60.0097 | 15.0001 | 24.2278 | 29.8271 | 59.9931 | 30.0002 | 24.2321 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 24.2291 | 29.7826 | 60.0404 | 30.0002
24.2427 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.2378 | 14.8449 | 60.0097 | 15.0001 | 24.2361 | 29.8271 | 59.9932 | 30.0002 | 24.2404 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 24.2375 | 29.7826 | 60.0404 | 30.0002
24.2511 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.2461 | 14.8449 | 60.0097 | 15.0001 | 24.2445 | 29.8271 | 59.9932 | 30.0002 | 24.2487 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 24.2458 | 29.7826 | 60.0403 | 30.0002
24.2594 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.2544 | 14.8449 | 60.0097 | 15.0001 | 24.2528 | 29.8266 | 59.9933 | 30.0002 | 24.2571 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 24.2541 | 29.7826 | 60.0403 | 30.0002
24.2677 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.2628 | 14.8449 | 60.0097 | 15.0001 | 24.2611 | 29.8266 | 59.9934 | 30.0002 | 24.2654 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 24.2624 | 29.7787 | 60.0402 | 30.0002
24.2761 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.2711 | 14.8444 | 60.0097 | 15.0001 | 24.2695 | 29.8265 | 59.9935 | 30.0002 | 24.2738 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 24.2708 | 29.7787 | 60.0401 | 30.0002
24.2844 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.2794 | 14.8444 | 60.0097 | 15.0001 | 24.2778 | 29.8265 | 59.9936 | 30.0002 | 24.2821 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 24.2791 | 29.7796 | 60.0401 | 30.0002
24.2927 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.2878 | 14.8467 | 60.0097 | 15.0001 | 24.2861 | 29.8239 | 59.9937 | 30.0002 | 24.2904 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 24.2874 | 29.7796 | 60.04 | 30.0002
24.3011 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.2961 | 14.8467 | 60.0097 | 15.0001 | 24.2945 | 29.8239 | 59.9937 | 30.0002 | 24.2988 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 24.2957 | 29.7813 | 60.04 | 30.0002
24.3094 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.3044 | 14.8461 | 60.0096 | 15.0001 | 24.3028 | 29.8239 | 59.9938 | 30.0002 | 24.3071 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 24.3041 | 29.7813 | 60.0399 | 30.0002
24.3177 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.3128 | 14.8461 | 60.0096 | 15.0001 | 24.3111 | 29.8239 | 59.9939 | 30.0002 | 24.3155 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 24.3124 | 29.7813 | 60.0398 | 30.0002
24.326 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.3211 | 14.8461 | 60.0096 | 15.0001 | 24.3195 | 29.8239 | 59.994 | 30.0002 | 24.3238 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 24.3207 | 29.7813 | 60.0398 | 30.0002
24.3344 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.3294 | 14.8461 | 60.0096 | 15.0001 | 24.3278 | 29.8239 | 59.9941 | 30.0002 | 24.3321 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 24.3291 | 29.7772 | 60.0397 | 30.0002
24.3427 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.3378 | 14.8461 | 60.0096 | 15.0001 | 24.3361 | 29.8239 | 59.9942 | 30.0002 | 24.3405 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 24.3374 | 29.7772 | 60.0397 | 30.0002
24.351 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.3461 | 14.8461 | 60.0096 | 15.0001 | 24.3445 | 29.8239 | 59.9942 | 30.0002 | 24.3488 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 24.3457 | 29.7772 | 60.0396 | 30.0002
24.3594 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.3544 | 14.8461 | 60.0096 | 15.0001 | 24.3528 | 29.8239 | 59.9943 | 30.0002 | 24.3571 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 24.354 | 29.7772 | 60.0396 | 30.0002
24.3677 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.3628 | 14.8461 | 60.0096 | 15.0001 | 24.3611 | 29.8239 | 59.9944 | 30.0002 | 24.3655 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 24.3624 | 29.7757 | 60.0395 | 30.0002
24.376 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.3711 | 14.8461 | 60.0096 | 15.0001 | 24.3695 | 29.8239 | 59.9945 | 30.0002 | 24.3738 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 24.3707 | 29.7757 | 60.0394 | 30.0002
24.3844 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.3794 | 14.8461 | 60.0096 | 15.0001 | 24.3778 | 29.8239 | 59.9946 | 30.0002 | 24.3822 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 24.379 | 29.8085 | 60.0394 | 30.0002
24.3927 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.3878 | 14.8461 | 60.0096 | 15.0001 | 24.3861 | 29.8243 | 59.9947 | 30.0002 | 24.3905 | 14.8286 | 59.9671 | 15.0001 | 24.3873 | 29.8085 | 60.0393 | 30.0002
24.401 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.3961 | 14.8461 | 60.0096 | 15.0001 | 24.3945 | 29.8243 | 59.9947 | 30.0002 | 24.3988 | 14.8286 | 59.9671 | 15.0001 | 24.3957 | 29.8085 | 60.0393 | 30.0002
24.4094 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.4044 | 14.8461 | 60.0095 | 15.0001 | 24.4028 | 29.823 | 59.9948 | 30.0002 | 24.4072 | 14.8286 | 59.9671 | 15.0001 | 24.404 | 29.8085 | 60.0392 | 30.0002
24.4177 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.4128 | 14.8461 | 60.0095 | 15.0001 | 24.4111 | 29.823 | 59.9949 | 30.0002 | 24.4155 | 14.8286 | 59.9672 | 15.0001 | 24.4123 | 29.8038 | 60.0391 | 30.0002
24.426 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.4211 | 14.8461 | 60.0095 | 15.0001 | 24.4195 | 29.823 | 59.995 | 30.0002 | 24.4238 | 14.8286 | 59.9672 | 15.0001 | 24.4206 | 29.8038 | 60.0391 | 30.0002
24.4344 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.4294 | 14.8461 | 60.0095 | 15.0001 | 24.4278 | 29.823 | 59.9951 | 30.0002 | 24.4322 | 14.8286 | 59.9672 | 15.0001 | 24.429 | 29.8043 | 60.039 | 30.0002
24.4427 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.4378 | 14.8461 | 60.0095 | 15.0001 | 24.4362 | 29.8233 | 59.9952 | 30.0002 | 24.4405 | 14.8286 | 59.9673 | 15.0001 | 24.4373 | 29.8043 | 60.039 | 30.0002
24.451 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.4461 | 14.8461 | 60.0095 | 15.0001 | 24.4445 | 29.8233 | 59.9952 | 30.0002 | 24.4489 | 14.8286 | 59.9673 | 15.0001 | 24.4456 | 29.8033 | 60.0389 | 30.0002
24.4594 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.4544 | 14.8461 | 60.0095 | 15.0001 | 24.4528 | 29.8233 | 59.9953 | 30.0002 | 24.4572 | 14.8286 | 59.9673 | 15.0001 | 24.454 | 29.8033 | 60.0389 | 30.0002
24.4677 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.4628 | 14.8461 | 60.0095 | 15.0001 | 24.4612 | 29.8233 | 59.9954 | 30.0002 | 24.4655 | 14.8286 | 59.9674 | 15.0001 | 24.4623 | 29.8083 | 60.0388 | 30.0002
24.476 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.4711 | 14.8461 | 60.0095 | 15.0001 | 24.4695 | 29.8233 | 59.9955 | 30.0002 | 24.4739 | 14.8286 | 59.9674 | 15.0001 | 24.4706 | 29.8083 | 60.0387 | 30.0002
24.4844 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.4794 | 14.8461 | 60.0095 | 15.0001 | 24.4778 | 29.8233 | 59.9956 | 30.0002 | 24.4822 | 14.8286 | 59.9674 | 15.0001 | 24.4789 | 29.8078 | 60.0387 | 30.0002
24.4927 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.4878 | 14.8461 | 60.0095 | 15.0001 | 24.4862 | 29.8262 | 59.9957 | 30.0002 | 24.4906 | 14.8286 | 59.9675 | 15.0001 | 24.4873 | 29.8078 | 60.0386 | 30.0002
24.501 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.4961 | 14.8461 | 60.0095 | 15.0001 | 24.4945 | 29.8262 | 59.9957 | 30.0002 | 24.4989 | 14.8286 | 59.9675 | 15.0001 | 24.4956 | 29.8074 | 60.0386 | 30.0002
24.5093 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.5044 | 14.8461 | 60.0094 | 15.0001 | 24.5028 | 29.8243 | 59.9958 | 30.0002 | 24.5072 | 14.8286 | 59.9675 | 15.0001 | 24.5039 | 29.8074 | 60.0385 | 30.0002
24.5177 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.5127 | 14.8461 | 60.0094 | 15.0001 | 24.5112 | 29.8243 | 59.9959 | 30.0002 | 24.5156 | 14.8286 | 59.9676 | 15.0001 | 24.5122 | 29.8053 | 60.0384 | 30.0002
24.526 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.5211 | 14.8461 | 60.0094 | 15.0001 | 24.5195 | 29.8243 | 59.996 | 30.0002 | 24.5239 | 14.8286 | 59.9676 | 15.0001 | 24.5206 | 29.8053 | 60.0384 | 30.0002
24.5343 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.5294 | 14.8461 | 60.0094 | 15.0001 | 24.5278 | 29.8243 | 59.9961 | 30.0002 | 24.5322 | 14.8286 | 59.9676 | 15.0001 | 24.5289 | 29.8045 | 60.0383 | 30.0002
24.5427 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.5377 | 14.8461 | 60.0094 | 15.0001 | 24.5362 | 29.8243 | 59.9962 | 30.0002 | 24.5406 | 14.8286 | 59.9677 | 15.0001 | 24.5372 | 29.8045 | 60.0383 | 30.0002
24.551 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.5461 | 14.8461 | 60.0094 | 15.0001 | 24.5445 | 29.8243 | 59.9962 | 30.0002 | 24.5489 | 14.8286 | 59.9677 | 15.0001 | 24.5456 | 29.8045 | 60.0382 | 30.0002
24.5593 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.5544 | 14.8461 | 60.0094 | 15.0001 | 24.5528 | 29.8282 | 59.9963 | 30.0002 | 24.5573 | 14.8286 | 59.9677 | 15.0001 | 24.5539 | 29.8045 | 60.0382 | 30.0002
24.5677 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.5627 | 14.8461 | 60.0094 | 15.0001 | 24.5612 | 29.8282 | 59.9964 | 30.0002 | 24.5656 | 14.8286 | 59.9678 | 15.0001 | 24.5622 | 29.8024 | 60.0381 | 30.0002
24.576 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.5711 | 14.8438 | 60.0094 | 15.0001 | 24.5695 | 29.8282 | 59.9965 | 30.0002 | 24.5739 | 14.8286 | 59.9678 | 15.0001 | 24.5705 | 29.8024 | 60.038 | 30.0002
24.5843 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.5794 | 14.8438 | 60.0094 | 15.0001 | 24.5778 | 29.8282 | 59.9966 | 30.0002 | 24.5823 | 14.8286 | 59.9678 | 15.0001 | 24.5789 | 29.8024 | 60.038 | 30.0002
24.5927 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.5877 | 14.8438 | 60.0094 | 15.0001 | 24.5862 | 29.8358 | 59.9967 | 30.0002 | 24.5906 | 14.8286 | 59.9679 | 15.0001 | 24.5872 | 29.8024 | 60.0379 | 30.0002
24.601 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.5961 | 14.8438 | 60.0094 | 15.0001 | 24.5945 | 29.8358 | 59.9967 | 30.0002 | 24.5989 | 14.8286 | 59.9679 | 15.0001 | 24.5955 | 29.8122 | 60.0379 | 30.0002
24.6093 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.6044 | 14.8438 | 60.0093 | 15.0001 | 24.6028 | 29.8385 | 59.9968 | 30.0002 | 24.6073 | 14.8286 | 59.9679 | 15.0001 | 24.6039 | 29.8122 | 60.0378 | 30.0002
24.6177 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.6127 | 14.8438 | 60.0093 | 15.0001 | 24.6112 | 29.8385 | 59.9969 | 30.0002 | 24.6156 | 14.8286 | 59.968 | 15.0001 | 24.6122 | 29.8122 | 60.0377 | 30.0002
24.626 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.6211 | 14.8433 | 60.0093 | 15.0001 | 24.6195 | 29.8385 | 59.997 | 30.0002 | 24.624 | 14.8286 | 59.968 | 15.0001 | 24.6205 | 29.8122 | 60.0377 | 30.0002
24.6343 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.6294 | 14.8433 | 60.0093 | 15.0001 | 24.6278 | 29.8385 | 59.9971 | 30.0002 | 24.6323 | 14.8285 | 59.968 | 15.0001 | 24.6288 | 29.7974 | 60.0376 | 30.0002
24.6427 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.6377 | 14.8433 | 60.0093 | 15.0001 | 24.6362 | 29.8384 | 59.9972 | 30.0002 | 24.6406 | 14.8285 | 59.9681 | 15.0001 | 24.6372 | 29.7974 | 60.0376 | 30.0002
24.651 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.6461 | 14.8433 | 60.0093 | 15.0001 | 24.6445 | 29.8384 | 59.9972 | 30.0002 | 24.649 | 14.8219 | 59.9681 | 15.0001 | 24.6455 | 29.7965 | 60.0375 | 30.0002
24.6593 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.6544 | 14.8451 | 60.0093 | 15.0001 | 24.6528 | 29.8401 | 59.9973 | 30.0002 | 24.6573 | 14.8219 | 59.9681 | 15.0001 | 24.6538 | 29.7965 | 60.0375 | 30.0002
24.6677 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.6627 | 14.8451 | 60.0093 | 15.0001 | 24.6612 | 29.8401 | 59.9974 | 30.0002 | 24.6656 | 14.8219 | 59.9682 | 15.0001 | 24.6621 | 29.8206 | 60.0374 | 30.0002
24.676 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.6711 | 14.8451 | 60.0093 | 15.0001 | 24.6695 | 29.8397 | 59.9975 | 30.0002 | 24.674 | 14.8219 | 59.9682 | 15.0001 | 24.6705 | 29.8206 | 60.0373 | 30.0002
24.6843 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.6794 | 14.8451 | 60.0093 | 15.0001 | 24.6778 | 29.8397 | 59.9976 | 30.0002 | 24.6823 | 14.8219 | 59.9682 | 15.0001 | 24.6788 | 29.8206 | 60.0373 | 30.0002
24.6926 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.6877 | 14.8451 | 60.0093 | 15.0001 | 24.6862 | 29.8397 | 59.9977 | 30.0002 | 24.6907 | 14.8219 | 59.9683 | 15.0001 | 24.6871 | 29.8206 | 60.0372 | 30.0002
24.701 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.6961 | 14.8451 | 60.0093 | 15.0001 | 24.6945 | 29.8397 | 59.9977 | 30.0002 | 24.699 | 14.8219 | 59.9683 | 15.0001 | 24.6955 | 29.8206 | 60.0372 | 30.0002
24.7093 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.7044 | 14.8451 | 60.0092 | 15.0001 | 24.7028 | 29.8435 | 59.9978 | 30.0002 | 24.7073 | 14.8219 | 59.9683 | 15.0001 | 24.7038 | 29.8206 | 60.0371 | 30.0002
24.7176 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.7127 | 14.8451 | 60.0092 | 15.0001 | 24.7112 | 29.8435 | 59.9979 | 30.0002 | 24.7157 | 14.8259 | 59.9684 | 15.0001 | 24.7121 | 29.8206 | 60.037 | 30.0002
24.726 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.7211 | 14.8451 | 60.0092 | 15.0001 | 24.7195 | 29.8475 | 59.998 | 30.0002 | 24.724 | 14.8259 | 59.9684 | 15.0001 | 24.7204 | 29.8206 | 60.037 | 30.0002
24.7343 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.7294 | 14.8451 | 60.0092 | 15.0001 | 24.7278 | 29.8475 | 59.9981 | 30.0002 | 24.7323 | 14.8259 | 59.9684 | 15.0001 | 24.7288 | 29.8244 | 60.0369 | 30.0002
24.7426 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.7377 | 14.8451 | 60.0092 | 15.0001 | 24.7362 | 29.835 | 59.9982 | 30.0002 | 24.7407 | 14.8259 | 59.9685 | 15.0001 | 24.7371 | 29.8244 | 60.0369 | 30.0002
24.751 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.7461 | 14.8451 | 60.0092 | 15.0001 | 24.7445 | 29.835 | 59.9982 | 30.0002 | 24.749 | 14.8259 | 59.9685 | 15.0001 | 24.7454 | 29.8244 | 60.0368 | 30.0002
24.7593 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.7544 | 14.8451 | 60.0092 | 15.0001 | 24.7528 | 29.835 | 59.9983 | 30.0002 | 24.7574 | 14.8259 | 59.9685 | 15.0001 | 24.7538 | 29.8244 | 60.0368 | 30.0002
24.7676 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.7627 | 14.8451 | 60.0092 | 15.0001 | 24.7612 | 29.835 | 59.9984 | 30.0002 | 24.7657 | 14.8265 | 59.9686 | 15.0001 | 24.7621 | 29.8287 | 60.0367 | 30.0002
24.776 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.7711 | 14.844 | 60.0092 | 15.0001 | 24.7695 | 29.835 | 59.9985 | 30.0002 | 24.774 | 14.8265 | 59.9686 | 15.0001 | 24.7704 | 29.8287 | 60.0366 | 30.0002
24.7843 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.7794 | 14.844 | 60.0092 | 15.0001 | 24.7779 | 29.835 | 59.9986 | 30.0002 | 24.7824 | 14.8265 | 59.9686 | 15.0001 | 24.7787 | 29.8287 | 60.0366 | 30.0002
24.7926 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.7877 | 14.8416 | 60.0092 | 15.0001 | 24.7862 | 29.835 | 59.9987 | 30.0002 | 24.7907 | 14.8265 | 59.9687 | 15.0001 | 24.7871 | 29.8287 | 60.0365 | 30.0002
24.801 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.796 | 14.8416 | 60.0092 | 15.0001 | 24.7945 | 29.835 | 59.9987 | 30.0002 | 24.799 | 14.8264 | 59.9687 | 15.0001 | 24.7954 | 29.8287 | 60.0365 | 30.0002
24.8093 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.8044 | 14.8416 | 60.0091 | 15.0001 | 24.8029 | 29.835 | 59.9988 | 30.0002 | 24.8074 | 14.8264 | 59.9687 | 15.0001 | 24.8037 | 29.8287 | 60.0364 | 30.0002
24.8176 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.8127 | 14.8416 | 60.0091 | 15.0001 | 24.8112 | 29.835 | 59.9989 | 30.0002 | 24.8157 | 14.8264 | 59.9688 | 15.0001 | 24.8121 | 29.8287 | 60.0363 | 30.0002
24.826 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.821 | 14.8416 | 60.0091 | 15.0001 | 24.8195 | 29.835 | 59.999 | 30.0002 | 24.8241 | 14.8264 | 59.9688 | 15.0001 | 24.8204 | 29.8287 | 60.0363 | 30.0002
24.8343 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.8294 | 14.8416 | 60.0091 | 15.0001 | 24.8279 | 29.835 | 59.9991 | 30.0002 | 24.8324 | 14.8264 | 59.9688 | 15.0001 | 24.8287 | 29.8287 | 60.0362 | 30.0002
24.8426 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.8377 | 14.8416 | 60.0091 | 15.0001 | 24.8362 | 29.835 | 59.9992 | 30.0002 | 24.8407 | 14.8264 | 59.9689 | 15.0001 | 24.837 | 29.8287 | 60.0362 | 30.0002
24.851 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.846 | 14.8416 | 60.0091 | 15.0001 | 24.8445 | 29.835 | 59.9992 | 30.0002 | 24.8491 | 14.8065 | 59.9689 | 15.0001 | 24.8454 | 29.8287 | 60.0361 | 30.0002
24.8593 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.8544 | 14.8415 | 60.0091 | 15.0001 | 24.8529 | 29.835 | 59.9993 | 30.0002 | 24.8574 | 14.8065 | 59.9689 | 15.0001 | 24.8537 | 29.8287 | 60.0361 | 30.0002
24.8676 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.8627 | 14.8415 | 60.0091 | 15.0001 | 24.8612 | 29.835 | 59.9994 | 30.0002 | 24.8657 | 14.807 | 59.969 | 15.0001 | 24.862 | 29.8287 | 60.036 | 30.0002
24.876 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.871 | 14.8398 | 60.0091 | 15.0001 | 24.8695 | 29.835 | 59.9995 | 30.0002 | 24.8741 | 14.807 | 59.969 | 15.0001 | 24.8704 | 29.8287 | 60.0359 | 30.0002
24.8843 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.8794 | 14.8398 | 60.0091 | 15.0001 | 24.8779 | 29.835 | 59.9996 | 30.0002 | 24.8824 | 14.807 | 59.969 | 15.0001 | 24.8787 | 29.8287 | 60.0359 | 30.0002
24.8926 | 28.9007 | 60.013 | 15.0001 | 24.8877 | 14.8398 | 60.0091 | 15.0001 | 24.8862 | 29.835 | 59.9997 | 30.0002 | 24.8908 | 14.807 | 59.9691 | 15.0001 | 24.887 | 29.8287 | 60.0358 | 30.0002
24.9009 | 28.9036 | 60.013 | 15.0001 | 24.896 | 14.8398 | 60.0091 | 15.0001 | 24.8945 | 29.835 | 59.9997 | 30.0002 | 24.8991 | 14.8089 | 59.9691 | 15.0001 | 24.8953 | 29.8287 | 60.0358 | 30.0002
24.9093 | 28.9036 | 60.013 | 15.0001 | 24.9044 | 14.8661 | 60.009 | 15.0001 | 24.9029 | 29.835 | 59.9998 | 30.0002 | 24.9074 | 14.8089 | 59.9691 | 15.0001 | 24.9037 | 29.8287 | 60.0357 | 30.0002
24.9176 | 28.9036 | 60.013 | 15.0001 | 24.9127 | 14.8661 | 60.009 | 15.0001 | 24.9112 | 29.835 | 59.9999 | 30.0002 | 24.9158 | 14.8089 | 59.9692 | 15.0001 | 24.912 | 29.8311 | 60.0356 | 30.0002
24.9259 | 28.9036 | 60.013 | 15.0001 | 24.921 | 14.8661 | 60.009 | 15.0001 | 24.9195 | 29.8309 | 60 | 30.0002 | 24.9241 | 14.8089 | 59.9692 | 15.0001 | 24.9203 | 29.8311 | 60.0356 | 30.0002
24.9343 | 28.905 | 60.013 | 15.0001 | 24.9294 | 14.8661 | 60.009 | 15.0001 | 24.9279 | 29.8309 | 60.0001 | 30.0002 | 24.9324 | 14.8096 | 59.9692 | 15.0001 | 24.9287 | 29.8311 | 60.0355 | 30.0002
24.9426 | 28.905 | 60.013 | 15.0001 | 24.9377 | 14.8659 | 60.009 | 15.0001 | 24.9362 | 29.831 | 60.0002 | 30.0002 | 24.9408 | 14.8096 | 59.9693 | 15.0001 | 24.937 | 29.8311 | 60.0355 | 30.0002
24.9509 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 24.946 | 14.8659 | 60.009 | 15.0001 | 24.9445 | 29.831 | 60.0002 | 30.0002 | 24.9491 | 14.8096 | 59.9693 | 15.0001 | 24.9453 | 29.8311 | 60.0354 | 30.0002
24.9593 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 24.9544 | 14.8426 | 60.009 | 15.0001 | 24.9529 | 29.8317 | 60.0003 | 30.0002 | 24.9575 | 14.8096 | 59.9693 | 15.0001 | 24.9536 | 29.8311 | 60.0354 | 30.0002
24.9676 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 24.9627 | 14.8426 | 60.0089 | 15.0001 | 24.9612 | 29.8317 | 60.0004 | 30.0002 | 24.9658 | 14.8096 | 59.9694 | 15.0001 | 24.962 | 29.8311 | 60.0353 | 30.0002
24.9759 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 24.971 | 14.8411 | 60.0089 | 15.0001 | 24.9695 | 29.8317 | 60.0005 | 30.0002 | 24.9741 | 14.8096 | 59.9694 | 15.0001 | 24.9703 | 29.8311 | 60.0352 | 30.0002
24.9843 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 24.9793 | 14.8411 | 60.0089 | 15.0001 | 24.9779 | 29.8317 | 60.0006 | 30.0002 | 24.9825 | 14.8096 | 59.9694 | 15.0001 | 24.9786 | 29.8307 | 60.0352 | 30.0002
24.9926 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 24.9877 | 14.8411 | 60.0088 | 15.0001 | 24.9862 | 29.8317 | 60.0007 | 30.0002 | 24.9908 | 14.8096 | 59.9695 | 15.0001 | 24.987 | 29.8307 | 60.0351 | 30.0002
25.0009 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 24.996 | 14.8411 | 60.0088 | 15.0001 | 24.9945 | 29.8317 | 60.0007 | 30.0002 | 24.9991 | 14.8096 | 59.9695 | 15.0001 | 24.9953 | 29.8307 | 60.0351 | 30.0002
25.0093 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 25.0043 | 14.8427 | 60.0088 | 15.0001 | 25.0029 | 29.8317 | 60.0008 | 30.0002 | 25.0075 | 14.8096 | 59.9695 | 15.0001 | 25.0036 | 29.8307 | 60.035 | 30.0002
25.0176 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 25.0127 | 14.8427 | 60.0087 | 15.0001 | 25.0112 | 29.8317 | 60.0009 | 30.0002 | 25.0158 | 14.8096 | 59.9696 | 15.0001 | 25.0119 | 29.8307 | 60.035 | 30.0002
25.0259 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 25.021 | 14.8427 | 60.0087 | 15.0001 | 25.0195 | 29.8296 | 60.001 | 30.0002 | 25.0242 | 14.8096 | 59.9696 | 15.0001 | 25.0203 | 29.8307 | 60.035 | 30.0002
25.0343 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 25.0293 | 14.8427 | 60.0087 | 15.0001 | 25.0279 | 29.8296 | 60.0011 | 30.0002 | 25.0325 | 14.8096 | 59.9696 | 15.0001 | 25.0286 | 29.8267 | 60.0349 | 30.0002
25.0426 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 25.0377 | 14.8427 | 60.0086 | 15.0001 | 25.0362 | 29.8296 | 60.0012 | 30.0002 | 25.0408 | 14.8096 | 59.9697 | 15.0001 | 25.0369 | 29.8267 | 60.0349 | 30.0002
25.0509 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 25.046 | 14.8427 | 60.0086 | 15.0001 | 25.0445 | 29.8296 | 60.0012 | 30.0002 | 25.0492 | 14.8096 | 59.9697 | 15.0001 | 25.0453 | 29.8267 | 60.0349 | 30.0002
25.0593 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 25.0543 | 14.8427 | 60.0086 | 15.0001 | 25.0529 | 29.8296 | 60.0013 | 30.0002 | 25.0575 | 14.8096 | 59.9697 | 15.0001 | 25.0536 | 29.8267 | 60.0349 | 30.0002
25.0676 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 25.0627 | 14.8427 | 60.0085 | 15.0001 | 25.0612 | 29.8296 | 60.0014 | 30.0002 | 25.0658 | 14.8096 | 59.9698 | 15.0001 | 25.0619 | 29.8267 | 60.0348 | 30.0002
25.0759 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 25.071 | 14.8427 | 60.0085 | 15.0001 | 25.0695 | 29.8303 | 60.0015 | 30.0002 | 25.0742 | 14.8096 | 59.9698 | 15.0001 | 25.0702 | 29.8267 | 60.0348 | 30.0002
25.0842 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 25.0793 | 14.8427 | 60.0085 | 15.0001 | 25.0779 | 29.8303 | 60.0016 | 30.0002 | 25.0825 | 14.8096 | 59.9698 | 15.0001 | 25.0786 | 29.8267 | 60.0348 | 30.0002
25.0926 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 25.0877 | 14.8427 | 60.0084 | 15.0001 | 25.0862 | 29.8302 | 60.0017 | 30.0002 | 25.0909 | 14.8096 | 59.9699 | 15.0001 | 25.0869 | 29.8267 | 60.0348 | 30.0002
25.1009 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 25.096 | 14.8427 | 60.0084 | 15.0001 | 25.0945 | 29.8302 | 60.0017 | 30.0002 | 25.0992 | 14.8096 | 59.9699 | 15.0001 | 25.0952 | 29.8267 | 60.0347 | 30.0002
25.1092 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 25.1043 | 14.8427 | 60.0084 | 15.0001 | 25.1029 | 29.825 | 60.0018 | 30.0002 | 25.1075 | 14.8096 | 59.9699 | 15.0001 | 25.1036 | 29.8267 | 60.0347 | 30.0002
25.1176 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 25.1127 | 14.8427 | 60.0083 | 15.0001 | 25.1112 | 29.825 | 60.0019 | 30.0002 | 25.1159 | 14.8105 | 59.97 | 15.0001 | 25.1119 | 29.8267 | 60.0347 | 30.0002
25.1259 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 25.121 | 14.8427 | 60.0083 | 15.0001 | 25.1195 | 29.825 | 60.002 | 30.0002 | 25.1242 | 14.8105 | 59.97 | 15.0001 | 25.1202 | 29.8267 | 60.0347 | 30.0002
25.1342 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 25.1293 | 14.8427 | 60.0083 | 15.0001 | 25.1279 | 29.825 | 60.0021 | 30.0002 | 25.1325 | 14.8121 | 59.97 | 15.0001 | 25.1285 | 29.8267 | 60.0346 | 30.0002
25.1426 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 25.1377 | 14.8427 | 60.0082 | 15.0001 | 25.1362 | 29.825 | 60.0022 | 30.0002 | 25.1409 | 14.8121 | 59.9701 | 15.0001 | 25.1369 | 29.8267 | 60.0346 | 30.0002
25.1509 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 25.146 | 14.8427 | 60.0082 | 15.0001 | 25.1445 | 29.825 | 60.0022 | 30.0002 | 25.1492 | 14.8121 | 59.9701 | 15.0001 | 25.1452 | 29.8215 | 60.0346 | 30.0002
25.1592 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 25.1543 | 14.8427 | 60.0082 | 15.0001 | 25.1529 | 29.825 | 60.0023 | 30.0002 | 25.1576 | 14.8121 | 59.9701 | 15.0001 | 25.1535 | 29.8215 | 60.0346 | 30.0002
25.1676 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 25.1627 | 14.8427 | 60.0081 | 15.0001 | 25.1612 | 29.825 | 60.0024 | 30.0002 | 25.1659 | 14.8121 | 59.9702 | 15.0001 | 25.1619 | 29.8215 | 60.0345 | 30.0002
25.1759 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 25.171 | 14.8427 | 60.0081 | 15.0001 | 25.1695 | 29.8317 | 60.0025 | 30.0002 | 25.1742 | 14.8121 | 59.9702 | 15.0001 | 25.1702 | 29.8215 | 60.0345 | 30.0002
25.1842 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 25.1793 | 14.8427 | 60.0081 | 15.0001 | 25.1779 | 29.8317 | 60.0026 | 30.0002 | 25.1826 | 14.8121 | 59.9702 | 15.0001 | 25.1785 | 29.8215 | 60.0345 | 30.0002
25.1926 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 25.1877 | 14.8427 | 60.008 | 15.0001 | 25.1862 | 29.8317 | 60.0027 | 30.0002 | 25.1909 | 14.8121 | 59.9703 | 15.0001 | 25.1868 | 29.8215 | 60.0345 | 30.0002
25.2009 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 25.196 | 14.8427 | 60.008 | 15.0001 | 25.1945 | 29.8317 | 60.0027 | 30.0002 | 25.1992 | 14.8121 | 59.9703 | 15.0001 | 25.1952 | 29.8205 | 60.0344 | 30.0002
25.2092 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 25.2043 | 14.8427 | 60.008 | 15.0001 | 25.2029 | 29.8288 | 60.0028 | 30.0002 | 25.2076 | 14.8121 | 59.9703 | 15.0001 | 25.2035 | 29.8205 | 60.0344 | 30.0002
25.2176 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 25.2127 | 14.8427 | 60.0079 | 15.0001 | 25.2112 | 29.8288 | 60.0029 | 30.0002 | 25.2159 | 14.8121 | 59.9704 | 15.0001 | 25.2118 | 29.8205 | 60.0344 | 30.0002
25.2259 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 25.221 | 14.8427 | 60.0079 | 15.0001 | 25.2195 | 29.8288 | 60.003 | 30.0002 | 25.2243 | 14.8121 | 59.9704 | 15.0001 | 25.2202 | 29.8205 | 60.0344 | 30.0002
25.2342 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 25.2293 | 14.8427 | 60.0079 | 15.0001 | 25.2279 | 29.8288 | 60.0031 | 30.0002 | 25.2326 | 14.8121 | 59.9704 | 15.0001 | 25.2285 | 29.8227 | 60.0343 | 30.0002
25.2426 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 25.2377 | 14.8427 | 60.0078 | 15.0001 | 25.2362 | 29.8288 | 60.0031 | 30.0002 | 25.2409 | 14.8121 | 59.9705 | 15.0001 | 25.2368 | 29.8227 | 60.0343 | 30.0002
25.2509 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 25.246 | 14.8427 | 60.0078 | 15.0001 | 25.2445 | 29.8288 | 60.0032 | 30.0002 | 25.2493 | 14.8121 | 59.9705 | 15.0001 | 25.2451 | 29.8279 | 60.0343 | 30.0002
25.2592 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 25.2543 | 14.8427 | 60.0078 | 15.0001 | 25.2529 | 29.8288 | 60.0032 | 30.0002 | 25.2576 | 14.8121 | 59.9705 | 15.0001 | 25.2535 | 29.8279 | 60.0343 | 30.0002
25.2675 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 25.2627 | 14.8427 | 60.0077 | 15.0001 | 25.2612 | 29.8288 | 60.0033 | 30.0002 | 25.2659 | 14.8121 | 59.9706 | 15.0001 | 25.2618 | 29.8279 | 60.0342 | 30.0002
25.2759 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 25.271 | 14.8427 | 60.0077 | 15.0001 | 25.2695 | 29.8265 | 60.0033 | 30.0002 | 25.2743 | 14.8121 | 59.9706 | 15.0001 | 25.2701 | 29.8279 | 60.0342 | 30.0002
25.2842 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 25.2793 | 14.8427 | 60.0077 | 15.0001 | 25.2779 | 29.8265 | 60.0034 | 30.0002 | 25.2826 | 14.8121 | 59.9706 | 15.0001 | 25.2785 | 29.8279 | 60.0342 | 30.0002
25.2925 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 25.2877 | 14.8427 | 60.0076 | 15.0001 | 25.2862 | 29.8265 | 60.0035 | 30.0002 | 25.291 | 14.8121 | 59.9707 | 15.0001 | 25.2868 | 29.8279 | 60.0342 | 30.0002
25.3009 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 25.296 | 14.8427 | 60.0076 | 15.0001 | 25.2945 | 29.8265 | 60.0035 | 30.0002 | 25.2993 | 14.8121 | 59.9707 | 15.0001 | 25.2951 | 29.8247 | 60.0341 | 30.0002
25.3092 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 25.3043 | 14.8427 | 60.0076 | 15.0001 | 25.3029 | 29.8259 | 60.0036 | 30.0002 | 25.3076 | 14.8121 | 59.9707 | 15.0001 | 25.3034 | 29.8247 | 60.0341 | 30.0002
25.3175 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 25.3126 | 14.8427 | 60.0075 | 15.0001 | 25.3112 | 29.8259 | 60.0036 | 30.0002 | 25.316 | 14.8121 | 59.9708 | 15.0001 | 25.3118 | 29.8247 | 60.0341 | 30.0002
25.3259 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 25.321 | 14.8427 | 60.0075 | 15.0001 | 25.3195 | 29.8259 | 60.0037 | 30.0002 | 25.3243 | 14.8121 | 59.9708 | 15.0001 | 25.3201 | 29.8247 | 60.0341 | 30.0002
25.3342 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 25.3293 | 14.8427 | 60.0075 | 15.0001 | 25.3279 | 29.8259 | 60.0038 | 30.0002 | 25.3326 | 14.8121 | 59.9708 | 15.0001 | 25.3284 | 29.8247 | 60.034 | 30.0002
25.3425 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 25.3376 | 14.8427 | 60.0074 | 15.0001 | 25.3362 | 29.8185 | 60.0038 | 30.0002 | 25.341 | 14.8121 | 59.9709 | 15.0001 | 25.3368 | 29.8247 | 60.034 | 30.0002
25.3509 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 25.346 | 14.8427 | 60.0074 | 15.0001 | 25.3445 | 29.8185 | 60.0039 | 30.0002 | 25.3493 | 14.8121 | 59.9709 | 15.0001 | 25.3451 | 29.8247 | 60.034 | 30.0002
25.3592 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 25.3543 | 14.8427 | 60.0074 | 15.0001 | 25.3529 | 29.8196 | 60.0039 | 30.0002 | 25.3577 | 14.8121 | 59.9709 | 15.0001 | 25.3534 | 29.8247 | 60.034 | 30.0002
25.3675 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 25.3626 | 14.8427 | 60.0073 | 15.0001 | 25.3612 | 29.8196 | 60.004 | 30.0002 | 25.366 | 14.8121 | 59.971 | 15.0001 | 25.3617 | 29.8207 | 60.0339 | 30.0002
25.3759 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 25.371 | 14.8427 | 60.0073 | 15.0001 | 25.3695 | 29.8196 | 60.004 | 30.0002 | 25.3743 | 14.8121 | 59.971 | 15.0001 | 25.3701 | 29.8207 | 60.0339 | 30.0002
25.3842 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 25.3793 | 14.8427 | 60.0073 | 15.0001 | 25.3779 | 29.8196 | 60.0041 | 30.0002 | 25.3827 | 14.8121 | 59.9711 | 15.0001 | 25.3784 | 29.8237 | 60.0339 | 30.0002
25.3925 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 25.3876 | 14.843 | 60.0072 | 15.0001 | 25.3862 | 29.8227 | 60.0042 | 30.0002 | 25.391 | 14.8121 | 59.9711 | 15.0001 | 25.3867 | 29.8237 | 60.0339 | 30.0002
25.4009 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 25.396 | 14.843 | 60.0072 | 15.0001 | 25.3945 | 29.8227 | 60.0042 | 30.0002 | 25.3993 | 14.8121 | 59.9711 | 15.0001 | 25.3951 | 29.8237 | 60.0338 | 30.0002
25.4092 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 25.4043 | 14.843 | 60.0072 | 15.0001 | 25.4029 | 29.8388 | 60.0043 | 30.0002 | 25.4077 | 14.8121 | 59.9712 | 15.0001 | 25.4034 | 29.8237 | 60.0338 | 30.0002
25.4175 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 25.4126 | 14.843 | 60.0071 | 15.0001 | 25.4112 | 29.8388 | 60.0043 | 30.0002 | 25.416 | 14.8121 | 59.9712 | 15.0001 | 25.4117 | 29.8237 | 60.0338 | 30.0002
25.4259 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 25.421 | 14.8453 | 60.0071 | 15.0001 | 25.4195 | 29.8388 | 60.0044 | 30.0002 | 25.4244 | 14.8121 | 59.9713 | 15.0001 | 25.42 | 29.8237 | 60.0338 | 30.0002
25.4342 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 25.4293 | 14.8453 | 60.0071 | 15.0001 | 25.4279 | 29.8388 | 60.0045 | 30.0002 | 25.4327 | 14.8121 | 59.9713 | 15.0001 | 25.4284 | 29.8219 | 60.0337 | 30.0002
25.4425 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 25.4376 | 14.8453 | 60.007 | 15.0001 | 25.4362 | 29.8388 | 60.0045 | 30.0002 | 25.441 | 14.8121 | 59.9713 | 15.0001 | 25.4367 | 29.8219 | 60.0337 | 30.0002
25.4508 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 25.446 | 14.8453 | 60.007 | 15.0001 | 25.4445 | 29.8388 | 60.0046 | 30.0002 | 25.4494 | 14.8124 | 59.9714 | 15.0001 | 25.445 | 29.8219 | 60.0337 | 30.0002
25.4592 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 25.4543 | 14.8453 | 60.007 | 15.0001 | 25.4529 | 29.8389 | 60.0046 | 30.0002 | 25.4577 | 14.8124 | 59.9714 | 15.0001 | 25.4534 | 29.8219 | 60.0337 | 30.0002
25.4675 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 25.4626 | 14.8453 | 60.0069 | 15.0001 | 25.4612 | 29.8389 | 60.0047 | 30.0002 | 25.466 | 14.8114 | 59.9715 | 15.0001 | 25.4617 | 29.8283 | 60.0336 | 30.0002
25.4758 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 25.471 | 14.8453 | 60.0069 | 15.0001 | 25.4695 | 29.8365 | 60.0047 | 30.0002 | 25.4744 | 14.8114 | 59.9715 | 15.0001 | 25.47 | 29.8283 | 60.0336 | 30.0002
25.4842 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 25.4793 | 14.8453 | 60.0069 | 15.0001 | 25.4779 | 29.8365 | 60.0048 | 30.0002 | 25.4827 | 14.8114 | 59.9716 | 15.0001 | 25.4783 | 29.8244 | 60.0336 | 30.0002
25.4925 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 25.4876 | 14.8453 | 60.0068 | 15.0001 | 25.4862 | 29.8365 | 60.0049 | 30.0002 | 25.4911 | 14.8114 | 59.9716 | 15.0001 | 25.4867 | 29.8244 | 60.0336 | 30.0002
25.5008 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 25.496 | 14.8453 | 60.0068 | 15.0001 | 25.4945 | 29.8365 | 60.0049 | 30.0002 | 25.4994 | 14.8114 | 59.9716 | 15.0001 | 25.495 | 29.8244 | 60.0335 | 30.0002
25.5092 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 25.5043 | 14.8453 | 60.0068 | 15.0001 | 25.5029 | 29.8365 | 60.005 | 30.0002 | 25.5077 | 14.8114 | 59.9717 | 15.0001 | 25.5033 | 29.8244 | 60.0335 | 30.0002
25.5175 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 25.5126 | 14.8453 | 60.0067 | 15.0001 | 25.5112 | 29.8365 | 60.005 | 30.0002 | 25.5161 | 14.8114 | 59.9717 | 15.0001 | 25.5117 | 29.7853 | 60.0335 | 30.0002
25.5258 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 25.521 | 14.845 | 60.0067 | 15.0001 | 25.5195 | 29.8439 | 60.0051 | 30.0002 | 25.5244 | 14.8114 | 59.9718 | 15.0001 | 25.52 | 29.7853 | 60.0335 | 30.0002
25.5342 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 25.5293 | 14.845 | 60.0067 | 15.0001 | 25.5279 | 29.8439 | 60.0052 | 30.0002 | 25.5327 | 14.8114 | 59.9718 | 15.0001 | 25.5283 | 29.7834 | 60.0334 | 30.0002
25.5425 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 25.5376 | 14.845 | 60.0066 | 15.0001 | 25.5362 | 29.8439 | 60.0052 | 30.0002 | 25.5411 | 14.8114 | 59.9718 | 15.0001 | 25.5366 | 29.7834 | 60.0334 | 30.0002
25.5508 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 25.546 | 14.845 | 60.0066 | 15.0001 | 25.5445 | 29.8439 | 60.0053 | 30.0002 | 25.5494 | 14.8114 | 59.9719 | 15.0001 | 25.545 | 29.7844 | 60.0334 | 30.0002
25.5592 | 28.9006 | 60.013 | 15.0001 | 25.5543 | 14.845 | 60.0066 | 15.0001 | 25.5529 | 29.8409 | 60.0053 | 30.0002 | 25.5578 | 14.8114 | 59.9719 | 15.0001 | 25.5533 | 29.7844 | 60.0334 | 30.0002
25.5675 | 28.896 | 60.013 | 15.0001 | 25.5626 | 14.845 | 60.0065 | 15.0001 | 25.5612 | 29.8409 | 60.0054 | 30.0002 | 25.5661 | 14.8114 | 59.972 | 15.0001 | 25.5616 | 29.7844 | 60.0333 | 30.0002
25.5758 | 28.896 | 60.013 | 15.0001 | 25.571 | 14.8448 | 60.0065 | 15.0001 | 25.5695 | 29.8409 | 60.0054 | 30.0002 | 25.5744 | 14.8114 | 59.972 | 15.0001 | 25.57 | 29.7844 | 60.0333 | 30.0002
25.5842 | 28.896 | 60.013 | 15.0001 | 25.5793 | 14.8448 | 60.0065 | 15.0001 | 25.5779 | 29.8409 | 60.0055 | 30.0002 | 25.5828 | 14.8114 | 59.9721 | 15.0001 | 25.5783 | 29.7844 | 60.0333 | 30.0002
25.5925 | 28.896 | 60.013 | 15.0001 | 25.5876 | 14.8448 | 60.0064 | 15.0001 | 25.5862 | 29.8388 | 60.0056 | 30.0002 | 25.5911 | 14.8114 | 59.9721 | 15.0001 | 25.5866 | 29.7844 | 60.0333 | 30.0002
25.6008 | 28.896 | 60.013 | 15.0001 | 25.596 | 14.8448 | 60.0064 | 15.0001 | 25.5945 | 29.8388 | 60.0056 | 30.0002 | 25.5994 | 14.8114 | 59.9721 | 15.0001 | 25.5949 | 29.7826 | 60.0332 | 30.0002
25.6092 | 28.896 | 60.013 | 15.0001 | 25.6043 | 14.8448 | 60.0064 | 15.0001 | 25.6029 | 29.8388 | 60.0057 | 30.0002 | 25.6078 | 14.8114 | 59.9722 | 15.0001 | 25.6033 | 29.7826 | 60.0332 | 30.0002
25.6175 | 28.896 | 60.013 | 15.0001 | 25.6126 | 14.8448 | 60.0063 | 15.0001 | 25.6112 | 29.8388 | 60.0057 | 30.0002 | 25.6161 | 14.8114 | 59.9722 | 15.0001 | 25.6116 | 29.7826 | 60.0332 | 30.0002
25.6258 | 28.896 | 60.013 | 15.0001 | 25.621 | 14.8448 | 60.0063 | 15.0001 | 25.6195 | 29.8388 | 60.0058 | 30.0002 | 25.6245 | 14.8114 | 59.9723 | 15.0001 | 25.6199 | 29.7826 | 60.0332 | 30.0002
25.6341 | 28.9009 | 60.013 | 15.0001 | 25.6293 | 14.8448 | 60.0063 | 15.0001 | 25.6278 | 29.8388 | 60.0059 | 30.0002 | 25.6328 | 14.8114 | 59.9723 | 15.0001 | 25.6283 | 29.7921 | 60.0331 | 30.0002
25.6425 | 28.9009 | 60.013 | 15.0001 | 25.6376 | 14.8433 | 60.0062 | 15.0001 | 25.6362 | 29.8402 | 60.0059 | 30.0002 | 25.6411 | 14.8114 | 59.9723 | 15.0001 | 25.6366 | 29.7921 | 60.0331 | 30.0002
25.6508 | 28.9009 | 60.013 | 15.0001 | 25.646 | 14.8433 | 60.0062 | 15.0001 | 25.6445 | 29.8402 | 60.006 | 30.0002 | 25.6495 | 14.8114 | 59.9724 | 15.0001 | 25.6449 | 29.7942 | 60.0331 | 30.0002
25.6591 | 28.9009 | 60.013 | 15.0001 | 25.6543 | 14.8464 | 60.0062 | 15.0001 | 25.6528 | 29.8366 | 60.006 | 30.0002 | 25.6578 | 14.8114 | 59.9724 | 15.0001 | 25.6533 | 29.7942 | 60.0331 | 30.0002
25.6675 | 28.9009 | 60.013 | 15.0001 | 25.6626 | 14.8464 | 60.0061 | 15.0001 | 25.6612 | 29.8366 | 60.0061 | 30.0002 | 25.6661 | 14.8114 | 59.9725 | 15.0001 | 25.6616 | 29.7942 | 60.033 | 30.0002
25.6758 | 28.9009 | 60.0129 | 15.0001 | 25.671 | 14.8464 | 60.0061 | 15.0001 | 25.6695 | 29.8366 | 60.0061 | 30.0002 | 25.6745 | 14.8114 | 59.9725 | 15.0001 | 25.6699 | 29.7942 | 60.033 | 30.0002
25.6841 | 28.9009 | 60.0129 | 15.0001 | 25.6793 | 14.8464 | 60.0061 | 15.0001 | 25.6778 | 29.8366 | 60.0062 | 30.0002 | 25.6828 | 14.8082 | 59.9726 | 15.0001 | 25.6782 | 29.7927 | 60.033 | 30.0002
25.6925 | 28.9009 | 60.0129 | 15.0001 | 25.6876 | 14.8462 | 60.006 | 15.0001 | 25.6862 | 29.8366 | 60.0063 | 30.0002 | 25.6911 | 14.8082 | 59.9726 | 15.0001 | 25.6866 | 29.7927 | 60.033 | 30.0002
25.7008 | 28.9009 | 60.0129 | 15.0001 | 25.696 | 14.8462 | 60.006 | 15.0001 | 25.6945 | 29.8366 | 60.0063 | 30.0002 | 25.6995 | 14.8082 | 59.9726 | 15.0001 | 25.6949 | 29.7927 | 60.0329 | 30.0002
25.7091 | 28.9009 | 60.0129 | 15.0001 | 25.7043 | 14.8462 | 60.006 | 15.0001 | 25.7028 | 29.8366 | 60.0064 | 30.0002 | 25.7078 | 14.8082 | 59.9727 | 15.0001 | 25.7032 | 29.7927 | 60.0329 | 30.0002
25.7175 | 28.9009 | 60.0129 | 15.0001 | 25.7126 | 14.8462 | 60.0059 | 15.0001 | 25.7112 | 29.8366 | 60.0064 | 30.0002 | 25.7162 | 14.8082 | 59.9727 | 15.0001 | 25.7116 | 29.7927 | 60.0329 | 30.0002
25.7258 | 28.9009 | 60.0129 | 15.0001 | 25.7209 | 14.8462 | 60.0059 | 15.0001 | 25.7195 | 29.8425 | 60.0065 | 30.0002 | 25.7245 | 14.8082 | 59.9728 | 15.0001 | 25.7199 | 29.7927 | 60.0329 | 30.0002
25.7341 | 28.9009 | 60.0129 | 15.0001 | 25.7293 | 14.8462 | 60.0059 | 15.0001 | 25.7278 | 29.8425 | 60.0066 | 30.0002 | 25.7328 | 14.8082 | 59.9728 | 15.0001 | 25.7282 | 29.794 | 60.0328 | 30.0002
25.7425 | 28.9009 | 60.0129 | 15.0001 | 25.7376 | 14.8463 | 60.0058 | 15.0001 | 25.7362 | 29.8425 | 60.0066 | 30.0002 | 25.7412 | 14.8082 | 59.9728 | 15.0001 | 25.7365 | 29.794 | 60.0328 | 30.0002
25.7508 | 28.9009 | 60.0129 | 15.0001 | 25.7459 | 14.8463 | 60.0058 | 15.0001 | 25.7445 | 29.8425 | 60.0067 | 30.0002 | 25.7495 | 14.8082 | 59.9729 | 15.0001 | 25.7449 | 29.7933 | 60.0328 | 30.0002
25.7591 | 28.9009 | 60.0129 | 15.0001 | 25.7543 | 14.8463 | 60.0058 | 15.0001 | 25.7528 | 29.845 | 60.0067 | 30.0002 | 25.7578 | 14.8082 | 59.9729 | 15.0001 | 25.7532 | 29.7933 | 60.0328 | 30.0002
25.7674 | 28.8948 | 60.0129 | 15.0001 | 25.7626 | 14.8463 | 60.0057 | 15.0001 | 25.7612 | 29.845 | 60.0068 | 30.0002 | 25.7662 | 14.8082 | 59.973 | 15.0001 | 25.7615 | 29.7918 | 60.0327 | 30.0002
25.7758 | 28.8948 | 60.0128 | 15.0001 | 25.7709 | 14.8471 | 60.0057 | 15.0001 | 25.7695 | 29.845 | 60.0068 | 30.0002 | 25.7745 | 14.8082 | 59.973 | 15.0001 | 25.7699 | 29.7918 | 60.0327 | 30.0002
25.7841 | 28.8914 | 60.0128 | 15.0001 | 25.7793 | 14.8471 | 60.0057 | 15.0001 | 25.7778 | 29.845 | 60.0069 | 30.0002 | 25.7829 | 14.8082 | 59.9731 | 15.0001 | 25.7782 | 29.7918 | 60.0327 | 30.0002
25.7924 | 28.8914 | 60.0128 | 15.0001 | 25.7876 | 14.8516 | 60.0056 | 15.0001 | 25.7862 | 29.845 | 60.007 | 30.0002 | 25.7912 | 14.8082 | 59.9731 | 15.0001 | 25.7865 | 29.7918 | 60.0327 | 30.0002
25.8008 | 28.8914 | 60.0128 | 15.0001 | 25.7959 | 14.8516 | 60.0056 | 15.0001 | 25.7945 | 29.845 | 60.007 | 30.0002 | 25.7995 | 14.8082 | 59.9731 | 15.0001 | 25.7948 | 29.7928 | 60.0326 | 30.0002
25.8091 | 28.8914 | 60.0128 | 15.0001 | 25.8043 | 14.8516 | 60.0056 | 15.0001 | 25.8028 | 29.85 | 60.0071 | 30.0002 | 25.8079 | 14.8082 | 59.9732 | 15.0001 | 25.8032 | 29.7928 | 60.0326 | 30.0002
25.8174 | 28.8914 | 60.0128 | 15.0001 | 25.8126 | 14.8516 | 60.0055 | 15.0001 | 25.8112 | 29.85 | 60.0071 | 30.0002 | 25.8162 | 14.8082 | 59.9732 | 15.0001 | 25.8115 | 29.7809 | 60.0326 | 30.0002
25.8258 | 28.8914 | 60.0128 | 15.0001 | 25.8209 | 14.8537 | 60.0055 | 15.0001 | 25.8195 | 29.85 | 60.0072 | 30.0002 | 25.8245 | 14.8082 | 59.9733 | 15.0001 | 25.8198 | 29.7809 | 60.0326 | 30.0002
25.8341 | 28.8909 | 60.0128 | 15.0001 | 25.8293 | 14.8537 | 60.0055 | 15.0001 | 25.8278 | 29.85 | 60.0073 | 30.0002 | 25.8329 | 14.8082 | 59.9733 | 15.0001 | 25.8282 | 29.7807 | 60.0325 | 30.0002
25.8424 | 28.8909 | 60.0128 | 15.0001 | 25.8376 | 14.8537 | 60.0054 | 15.0001 | 25.8361 | 29.85 | 60.0073 | 30.0002 | 25.8412 | 14.8082 | 59.9733 | 15.0001 | 25.8365 | 29.7807 | 60.0325 | 30.0002
25.8508 | 28.7957 | 60.0128 | 15.0001 | 25.8459 | 14.8537 | 60.0054 | 15.0001 | 25.8445 | 29.85 | 60.0074 | 30.0002 | 25.8496 | 14.8082 | 59.9734 | 15.0001 | 25.8448 | 29.784 | 60.0325 | 30.0002
25.8591 | 28.7957 | 60.0128 | 15.0001 | 25.8543 | 14.8537 | 60.0054 | 15.0001 | 25.8528 | 29.8511 | 60.0074 | 30.0002 | 25.8579 | 14.8082 | 59.9734 | 15.0001 | 25.8531 | 29.784 | 60.0325 | 30.0002
25.8674 | 28.7957 | 60.0128 | 15.0001 | 25.8626 | 14.8537 | 60.0053 | 15.0001 | 25.8611 | 29.8511 | 60.0075 | 30.0002 | 25.8662 | 14.8082 | 59.9735 | 15.0001 | 25.8615 | 29.785 | 60.0324 | 30.0002
25.8758 | 28.7957 | 60.0127 | 15.0001 | 25.8709 | 14.8537 | 60.0053 | 15.0001 | 25.8695 | 29.8511 | 60.0075 | 30.0002 | 25.8746 | 14.8082 | 59.9735 | 15.0001 | 25.8698 | 29.785 | 60.0324 | 30.0002
25.8841 | 28.7936 | 60.0127 | 15.0001 | 25.8793 | 14.8537 | 60.0053 | 15.0001 | 25.8778 | 29.8511 | 60.0076 | 30.0002 | 25.8829 | 14.8097 | 59.9736 | 15.0001 | 25.8781 | 29.785 | 60.0324 | 30.0002
25.8924 | 28.7936 | 60.0127 | 15.0001 | 25.8876 | 14.8537 | 60.0052 | 15.0001 | 25.8861 | 29.8511 | 60.0077 | 30.0002 | 25.8912 | 14.8097 | 59.9736 | 15.0001 | 25.8865 | 29.785 | 60.0324 | 30.0002
25.9007 | 28.7936 | 60.0127 | 15.0001 | 25.8959 | 14.8537 | 60.0052 | 15.0001 | 25.8945 | 29.8511 | 60.0077 | 30.0002 | 25.8996 | 14.8097 | 59.9736 | 15.0001 | 25.8948 | 29.7823 | 60.0323 | 30.0002
25.9091 | 28.7936 | 60.0127 | 15.0001 | 25.9043 | 14.8507 | 60.0052 | 15.0001 | 25.9028 | 29.8511 | 60.0078 | 30.0002 | 25.9079 | 14.8097 | 59.9737 | 15.0001 | 25.9031 | 29.7823 | 60.0323 | 30.0002
25.9174 | 28.7933 | 60.0127 | 15.0001 | 25.9126 | 14.8507 | 60.0051 | 15.0001 | 25.9111 | 29.8511 | 60.0078 | 30.0002 | 25.9163 | 14.8097 | 59.9737 | 15.0001 | 25.9114 | 29.7823 | 60.0323 | 30.0002
25.9257 | 28.7933 | 60.0127 | 15.0001 | 25.9209 | 14.8507 | 60.0051 | 15.0001 | 25.9195 | 29.8467 | 60.0079 | 30.0002 | 25.9246 | 14.8097 | 59.9738 | 15.0001 | 25.9198 | 29.7823 | 60.0323 | 30.0002
25.9341 | 28.7933 | 60.0127 | 15.0001 | 25.9293 | 14.8507 | 60.0051 | 15.0001 | 25.9278 | 29.8467 | 60.008 | 30.0002 | 25.9329 | 14.8097 | 59.9738 | 15.0001 | 25.9281 | 29.804 | 60.0322 | 30.0002
25.9424 | 28.7933 | 60.0127 | 15.0001 | 25.9376 | 14.8485 | 60.005 | 15.0001 | 25.9361 | 29.8467 | 60.008 | 30.0002 | 25.9413 | 14.8097 | 59.9738 | 15.0001 | 25.9364 | 29.804 | 60.0322 | 30.0002
25.9507 | 28.7933 | 60.0127 | 15.0001 | 25.9459 | 14.8485 | 60.005 | 15.0001 | 25.9445 | 29.8467 | 60.0081 | 30.0002 | 25.9496 | 14.8097 | 59.9739 | 15.0001 | 25.9448 | 29.8006 | 60.0322 | 30.0002
25.9591 | 28.7933 | 60.0127 | 15.0001 | 25.9543 | 14.8485 | 60.005 | 15.0001 | 25.9528 | 29.8467 | 60.0081 | 30.0002 | 25.9579 | 14.8097 | 59.9739 | 15.0001 | 25.9531 | 29.8006 | 60.0322 | 30.0002
25.9674 | 28.7899 | 60.0127 | 15.0001 | 25.9626 | 14.8485 | 60.005 | 15.0001 | 25.9611 | 29.8467 | 60.0082 | 30.0002 | 25.9663 | 14.8097 | 59.974 | 15.0001 | 25.9614 | 29.8204 | 60.0321 | 30.0002
25.9757 | 28.7899 | 60.0126 | 15.0001 | 25.9709 | 14.845 | 60.005 | 15.0001 | 25.9695 | 29.8399 | 60.0082 | 30.0002 | 25.9746 | 14.8097 | 59.974 | 15.0001 | 25.9697 | 29.8204 | 60.0321 | 30.0002
25.9841 | 28.7937 | 60.0126 | 15.0001 | 25.9793 | 14.845 | 60.005 | 15.0001 | 25.9778 | 29.8399 | 60.0083 | 30.0002 | 25.983 | 14.8097 | 59.9741 | 15.0001 | 25.9781 | 29.8233 | 60.0321 | 30.0002
25.9924 | 28.7937 | 60.0126 | 15.0001 | 25.9876 | 14.845 | 60.005 | 15.0001 | 25.9861 | 29.8399 | 60.0084 | 30.0002 | 25.9913 | 14.8097 | 59.9741 | 15.0001 | 25.9864 | 29.8233 | 60.0321 | 30.0002
26.0007 | 28.7937 | 60.0126 | 15.0001 | 25.9959 | 14.845 | 60.005 | 15.0001 | 25.9945 | 29.8399 | 60.0084 | 30.0002 | 25.9996 | 14.8097 | 59.9741 | 15.0001 | 25.9947 | 29.8233 | 60.032 | 30.0002
26.009 | 28.7937 | 60.0126 | 15.0001 | 26.0043 | 14.8474 | 60.0051 | 15.0001 | 26.0028 | 29.8399 | 60.0085 | 30.0002 | 26.008 | 14.8097 | 59.9742 | 15.0001 | 26.0031 | 29.8233 | 60.032 | 30.0002
26.0174 | 28.7909 | 60.0126 | 15.0001 | 26.0126 | 14.8474 | 60.0051 | 15.0001 | 26.0111 | 29.8399 | 60.0085 | 30.0002 | 26.0163 | 14.8097 | 59.9742 | 15.0001 | 26.0114 | 29.8229 | 60.0319 | 30.0002
26.0257 | 28.7909 | 60.0126 | 15.0001 | 26.0209 | 14.8474 | 60.0051 | 15.0001 | 26.0194 | 29.8362 | 60.0086 | 30.0002 | 26.0246 | 14.8097 | 59.9743 | 15.0001 | 26.0197 | 29.8229 | 60.0319 | 30.0002
26.034 | 28.7909 | 60.0126 | 15.0001 | 26.0293 | 14.8474 | 60.0051 | 15.0001 | 26.0278 | 29.8362 | 60.0087 | 30.0002 | 26.033 | 14.8097 | 59.9743 | 15.0001 | 26.028 | 29.8229 | 60.0318 | 30.0002
26.0424 | 28.7909 | 60.0126 | 15.0001 | 26.0376 | 14.8474 | 60.0051 | 15.0001 | 26.0361 | 29.8362 | 60.0087 | 30.0002 | 26.0413 | 14.8097 | 59.9743 | 15.0001 | 26.0364 | 29.8229 | 60.0317 | 30.0002
26.0507 | 28.7181 | 60.0126 | 15.0001 | 26.0459 | 14.8474 | 60.0051 | 15.0001 | 26.0444 | 29.8362 | 60.0088 | 30.0002 | 26.0497 | 14.8097 | 59.9744 | 15.0001 | 26.0447 | 29.8242 | 60.0316 | 30.0002
26.059 | 28.7181 | 60.0126 | 15.0001 | 26.0543 | 14.8474 | 60.0051 | 15.0001 | 26.0528 | 29.8362 | 60.0088 | 30.0002 | 26.058 | 14.8097 | 59.9744 | 15.0001 | 26.053 | 29.8242 | 60.0316 | 30.0002
26.0674 | 28.7181 | 60.0126 | 15.0001 | 26.0626 | 14.8474 | 60.0051 | 15.0001 | 26.0611 | 29.8362 | 60.0089 | 30.0002 | 26.0663 | 14.8132 | 59.9745 | 15.0001 | 26.0614 | 29.8219 | 60.0315 | 30.0002
26.0757 | 28.7181 | 60.0125 | 15.0001 | 26.0709 | 14.8474 | 60.0051 | 15.0001 | 26.0694 | 29.8362 | 60.0089 | 30.0002 | 26.0747 | 14.8132 | 59.9745 | 15.0001 | 26.0697 | 29.8219 | 60.0314 | 30.0002
26.084 | 28.7181 | 60.0125 | 15.0001 | 26.0793 | 14.8474 | 60.0051 | 15.0001 | 26.0778 | 29.8362 | 60.009 | 30.0002 | 26.083 | 14.8154 | 59.9746 | 15.0001 | 26.078 | 29.8219 | 60.0313 | 30.0002
26.0924 | 28.7181 | 60.0125 | 15.0001 | 26.0876 | 14.8471 | 60.0051 | 15.0001 | 26.0861 | 29.8362 | 60.0091 | 30.0002 | 26.0913 | 14.8154 | 59.9746 | 15.0001 | 26.0863 | 29.8219 | 60.0313 | 30.0002
26.1007 | 28.7181 | 60.0125 | 15.0001 | 26.0959 | 14.8471 | 60.0051 | 15.0001 | 26.0944 | 29.8362 | 60.0091 | 30.0002 | 26.0997 | 14.8154 | 59.9746 | 15.0001 | 26.0947 | 29.8185 | 60.0312 | 30.0002
26.109 | 28.7181 | 60.0125 | 15.0001 | 26.1043 | 14.8503 | 60.0052 | 15.0001 | 26.1028 | 29.8362 | 60.0092 | 30.0002 | 26.108 | 14.8154 | 59.9747 | 15.0001 | 26.103 | 29.8185 | 60.0311 | 30.0002
26.1174 | 28.7181 | 60.0125 | 15.0001 | 26.1126 | 14.8503 | 60.0052 | 15.0001 | 26.1111 | 29.8362 | 60.0092 | 30.0002 | 26.1164 | 14.8154 | 59.9747 | 15.0001 | 26.1113 | 29.8252 | 60.031 | 30.0002
26.1257 | 28.7181 | 60.0125 | 15.0001 | 26.1209 | 14.8502 | 60.0052 | 15.0001 | 26.1194 | 29.8362 | 60.0093 | 30.0002 | 26.1247 | 14.8154 | 59.9748 | 15.0001 | 26.1197 | 29.8252 | 60.031 | 30.0002
26.134 | 28.641 | 60.0125 | 15.0001 | 26.1292 | 14.8502 | 60.0052 | 15.0001 | 26.1278 | 29.8362 | 60.0094 | 30.0002 | 26.133 | 14.8166 | 59.9748 | 15.0001 | 26.128 | 29.8252 | 60.0309 | 30.0002
26.1424 | 28.641 | 60.0125 | 15.0001 | 26.1376 | 14.8502 | 60.0052 | 15.0001 | 26.1361 | 29.8361 | 60.0094 | 30.0002 | 26.1414 | 14.8166 | 59.9748 | 15.0001 | 26.1363 | 29.8252 | 60.0308 | 30.0002
26.1507 | 28.641 | 60.0125 | 15.0001 | 26.1459 | 14.8502 | 60.0052 | 15.0001 | 26.1444 | 29.8361 | 60.0095 | 30.0002 | 26.1497 | 14.8166 | 59.9749 | 15.0001 | 26.1446 | 29.8265 | 60.0307 | 30.0002
26.159 | 28.641 | 60.0125 | 15.0001 | 26.1542 | 14.8502 | 60.0052 | 15.0001 | 26.1528 | 29.8362 | 60.0095 | 30.0002 | 26.158 | 14.8166 | 59.9749 | 15.0001 | 26.153 | 29.8265 | 60.0307 | 30.0002
26.1674 | 28.641 | 60.0125 | 15.0001 | 26.1626 | 14.8502 | 60.0052 | 15.0001 | 26.1611 | 29.8362 | 60.0096 | 30.0002 | 26.1664 | 14.8166 | 59.975 | 15.0001 | 26.1613 | 29.8072 | 60.0306 | 30.0002
26.1757 | 28.641 | 60.0124 | 15.0001 | 26.1709 | 14.8502 | 60.0052 | 15.0001 | 26.1694 | 29.8362 | 60.0096 | 30.0002 | 26.1747 | 14.8166 | 59.975 | 15.0001 | 26.1696 | 29.8072 | 60.0305 | 30.0002
26.184 | 28.641 | 60.0124 | 15.0001 | 26.1792 | 14.8502 | 60.0052 | 15.0001 | 26.1778 | 29.8362 | 60.0097 | 30.0002 | 26.1831 | 14.8166 | 59.9751 | 15.0001 | 26.178 | 29.8089 | 60.0304 | 30.0002
26.1923 | 28.641 | 60.0124 | 15.0001 | 26.1876 | 14.8502 | 60.0052 | 15.0001 | 26.1861 | 29.8362 | 60.0098 | 30.0002 | 26.1914 | 14.8166 | 59.9751 | 15.0001 | 26.1863 | 29.8089 | 60.0304 | 30.0002
26.2007 | 28.641 | 60.0124 | 15.0001 | 26.1959 | 14.8502 | 60.0052 | 15.0001 | 26.1944 | 29.8362 | 60.0098 | 30.0002 | 26.1997 | 14.8166 | 59.9751 | 15.0001 | 26.1946 | 29.8097 | 60.0303 | 30.0002
26.209 | 28.641 | 60.0124 | 15.0001 | 26.2042 | 14.8502 | 60.0053 | 15.0001 | 26.2027 | 29.8362 | 60.0099 | 30.0002 | 26.2081 | 14.8166 | 59.9752 | 15.0001 | 26.2029 | 29.8097 | 60.0302 | 30.0002
26.2173 | 28.641 | 60.0124 | 15.0001 | 26.2126 | 14.8502 | 60.0053 | 15.0001 | 26.2111 | 29.8362 | 60.0099 | 30.0002 | 26.2164 | 14.8157 | 59.9752 | 15.0001 | 26.2113 | 29.7846 | 60.0301 | 30.0002
26.2257 | 28.641 | 60.0124 | 15.0001 | 26.2209 | 14.8502 | 60.0053 | 15.0001 | 26.2194 | 29.8403 | 60.01 | 30.0002 | 26.2247 | 14.8157 | 59.9753 | 15.0001 | 26.2196 | 29.7846 | 60.0301 | 30.0002
26.234 | 28.641 | 60.0124 | 15.0001 | 26.2292 | 14.8502 | 60.0053 | 15.0001 | 26.2277 | 29.8403 | 60.0101 | 30.0002 | 26.2331 | 14.8157 | 59.9753 | 15.0001 | 26.2279 | 29.7877 | 60.03 | 30.0002
26.2423 | 28.641 | 60.0124 | 15.0001 | 26.2376 | 14.8502 | 60.0053 | 15.0001 | 26.2361 | 29.8403 | 60.0102 | 30.0002 | 26.2414 | 14.8157 | 59.9753 | 15.0001 | 26.2363 | 29.7877 | 60.0299 | 30.0002
26.2507 | 28.641 | 60.0124 | 15.0001 | 26.2459 | 14.8502 | 60.0053 | 15.0001 | 26.2444 | 29.8403 | 60.0103 | 30.0002 | 26.2498 | 14.8134 | 59.9754 | 15.0001 | 26.2446 | 29.7839 | 60.0298 | 30.0002
26.259 | 28.641 | 60.0124 | 15.0001 | 26.2542 | 14.8461 | 60.0053 | 15.0001 | 26.2527 | 29.8403 | 60.0104 | 30.0002 | 26.2581 | 14.8134 | 59.9754 | 15.0001 | 26.2529 | 29.7839 | 60.0298 | 30.0002
26.2673 | 28.641 | 60.0124 | 15.0001 | 26.2626 | 14.8461 | 60.0053 | 15.0001 | 26.2611 | 29.8403 | 60.0105 | 30.0002 | 26.2664 | 14.8134 | 59.9755 | 15.0001 | 26.2612 | 29.7903 | 60.0297 | 30.0002
26.2757 | 28.641 | 60.0123 | 15.0001 | 26.2709 | 14.8393 | 60.0053 | 15.0001 | 26.2694 | 29.8403 | 60.0105 | 30.0002 | 26.2748 | 14.8134 | 59.9755 | 15.0001 | 26.2696 | 29.7903 | 60.0296 | 30.0002
26.284 | 28.641 | 60.0123 | 15.0001 | 26.2792 | 14.8393 | 60.0053 | 15.0001 | 26.2777 | 29.8403 | 60.0106 | 30.0002 | 26.2831 | 14.8126 | 59.9756 | 15.0001 | 26.2779 | 29.7933 | 60.0295 | 30.0002
26.2923 | 28.641 | 60.0123 | 15.0001 | 26.2876 | 14.8393 | 60.0053 | 15.0001 | 26.2861 | 29.8403 | 60.0107 | 30.0002 | 26.2914 | 14.8126 | 59.9756 | 15.0001 | 26.2862 | 29.7933 | 60.0295 | 30.0002
26.3007 | 28.641 | 60.0123 | 15.0001 | 26.2959 | 14.8393 | 60.0053 | 15.0001 | 26.2944 | 29.8403 | 60.0108 | 30.0002 | 26.2998 | 14.8126 | 59.9756 | 15.0001 | 26.2946 | 29.7878 | 60.0294 | 30.0002
26.309 | 28.641 | 60.0123 | 15.0001 | 26.3042 | 14.8393 | 60.0054 | 15.0001 | 26.3027 | 29.8403 | 60.0109 | 30.0002 | 26.3081 | 14.8126 | 59.9757 | 15.0001 | 26.3029 | 29.7878 | 60.0293 | 30.0002
26.3173 | 28.641 | 60.0123 | 15.0001 | 26.3126 | 14.8393 | 60.0054 | 15.0001 | 26.3111 | 29.8403 | 60.011 | 30.0002 | 26.3165 | 14.8122 | 59.9757 | 15.0001 | 26.3112 | 29.7878 | 60.0292 | 30.0002
26.3257 | 28.641 | 60.0123 | 15.0001 | 26.3209 | 14.8393 | 60.0054 | 15.0001 | 26.3194 | 29.8403 | 60.0111 | 30.0002 | 26.3248 | 14.8122 | 59.9758 | 15.0001 | 26.3195 | 29.7878 | 60.0292 | 30.0002
26.334 | 28.641 | 60.0123 | 15.0001 | 26.3292 | 14.8393 | 60.0054 | 15.0001 | 26.3277 | 29.8403 | 60.0112 | 30.0002 | 26.3331 | 14.8122 | 59.9758 | 15.0001 | 26.3279 | 29.7913 | 60.0291 | 30.0002
26.3423 | 28.641 | 60.0123 | 15.0001 | 26.3376 | 14.8361 | 60.0054 | 15.0001 | 26.3361 | 29.8403 | 60.0113 | 30.0002 | 26.3415 | 14.8122 | 59.9758 | 15.0001 | 26.3362 | 29.7913 | 60.029 | 30.0002
26.3507 | 28.641 | 60.0123 | 15.0001 | 26.3459 | 14.8361 | 60.0054 | 15.0001 | 26.3444 | 29.8403 | 60.0114 | 30.0002 | 26.3498 | 14.8122 | 59.9759 | 15.0001 | 26.3445 | 29.7884 | 60.0289 | 30.0002
26.359 | 28.641 | 60.0123 | 15.0001 | 26.3542 | 14.8361 | 60.0054 | 15.0001 | 26.3527 | 29.8403 | 60.0115 | 30.0002 | 26.3581 | 14.8122 | 59.9759 | 15.0001 | 26.3529 | 29.7884 | 60.0289 | 30.0002
26.3673 | 28.641 | 60.0123 | 15.0001 | 26.3626 | 14.8361 | 60.0054 | 15.0001 | 26.3611 | 29.8403 | 60.0116 | 30.0002 | 26.3665 | 14.8122 | 59.976 | 15.0001 | 26.3612 | 29.7914 | 60.0288 | 30.0002
26.3756 | 28.641 | 60.0122 | 15.0001 | 26.3709 | 14.8361 | 60.0054 | 15.0001 | 26.3694 | 29.8403 | 60.0116 | 30.0002 | 26.3748 | 14.8122 | 59.976 | 15.0001 | 26.3695 | 29.7914 | 60.0287 | 30.0002
26.384 | 28.641 | 60.0122 | 15.0001 | 26.3792 | 14.8361 | 60.0054 | 15.0001 | 26.3777 | 29.8403 | 60.0117 | 30.0002 | 26.3832 | 14.8109 | 59.9761 | 15.0001 | 26.3778 | 29.7886 | 60.0286 | 30.0002
26.3923 | 28.641 | 60.0122 | 15.0001 | 26.3876 | 14.8361 | 60.0054 | 15.0001 | 26.386 | 29.8403 | 60.0118 | 30.0002 | 26.3915 | 14.8109 | 59.9761 | 15.0001 | 26.3862 | 29.7886 | 60.0286 | 30.0002
26.4006 | 28.641 | 60.0122 | 15.0001 | 26.3959 | 14.8361 | 60.0054 | 15.0001 | 26.3944 | 29.8403 | 60.0119 | 30.0002 | 26.3998 | 14.8107 | 59.9762 | 15.0001 | 26.3945 | 29.7878 | 60.0285 | 30.0002
26.409 | 28.641 | 60.0122 | 15.0001 | 26.4042 | 14.8361 | 60.0055 | 15.0001 | 26.4027 | 29.8403 | 60.012 | 30.0002 | 26.4082 | 14.8107 | 59.9762 | 15.0001 | 26.4028 | 29.7878 | 60.0284 | 30.0002
26.4173 | 28.641 | 60.0122 | 15.0001 | 26.4126 | 14.8361 | 60.0055 | 15.0001 | 26.411 | 29.8403 | 60.0121 | 30.0002 | 26.4165 | 14.8107 | 59.9763 | 15.0001 | 26.4112 | 29.7878 | 60.0283 | 30.0002
26.4256 | 28.641 | 60.0122 | 15.0001 | 26.4209 | 14.8361 | 60.0055 | 15.0001 | 26.4194 | 29.8403 | 60.0122 | 30.0002 | 26.4248 | 14.8107 | 59.9763 | 15.0001 | 26.4195 | 29.7878 | 60.0283 | 30.0002
26.434 | 28.641 | 60.0122 | 15.0001 | 26.4292 | 14.8361 | 60.0055 | 15.0001 | 26.4277 | 29.8403 | 60.0123 | 30.0002 | 26.4332 | 14.8107 | 59.9764 | 15.0001 | 26.4278 | 29.7839 | 60.0282 | 30.0002
26.4423 | 28.641 | 60.0122 | 15.0001 | 26.4376 | 14.8361 | 60.0055 | 15.0001 | 26.436 | 29.8403 | 60.0124 | 30.0002 | 26.4415 | 14.8107 | 59.9764 | 15.0001 | 26.4361 | 29.7839 | 60.0281 | 30.0002
26.4506 | 28.641 | 60.0122 | 15.0001 | 26.4459 | 14.8361 | 60.0055 | 15.0001 | 26.4444 | 29.8403 | 60.0125 | 30.0002 | 26.4499 | 14.8107 | 59.9765 | 15.0001 | 26.4445 | 29.7839 | 60.028 | 30.0002
26.459 | 28.641 | 60.0122 | 15.0001 | 26.4542 | 14.8398 | 60.0055 | 15.0001 | 26.4527 | 29.8403 | 60.0126 | 30.0002 | 26.4582 | 14.8107 | 59.9765 | 15.0001 | 26.4528 | 29.7839 | 60.028 | 30.0002
26.4673 | 28.641 | 60.0122 | 15.0001 | 26.4626 | 14.8398 | 60.0055 | 15.0001 | 26.461 | 29.8403 | 60.0127 | 30.0002 | 26.4665 | 14.8113 | 59.9766 | 15.0001 | 26.4611 | 29.7839 | 60.0279 | 30.0002
26.4756 | 28.641 | 60.0121 | 15.0001 | 26.4709 | 14.8398 | 60.0055 | 15.0001 | 26.4694 | 29.8403 | 60.0127 | 30.0002 | 26.4749 | 14.8113 | 59.9766 | 15.0001 | 26.4695 | 29.7839 | 60.0278 | 30.0002
26.484 | 28.641 | 60.0121 | 15.0001 | 26.4792 | 14.8398 | 60.0055 | 15.0001 | 26.4777 | 29.8403 | 60.0128 | 30.0002 | 26.4832 | 14.8105 | 59.9767 | 15.0001 | 26.4778 | 29.7795 | 60.0277 | 30.0002
26.4923 | 28.641 | 60.0121 | 15.0001 | 26.4876 | 14.8398 | 60.0055 | 15.0001 | 26.486 | 29.8403 | 60.0129 | 30.0002 | 26.4915 | 14.8105 | 59.9767 | 15.0001 | 26.4861 | 29.7795 | 60.0277 | 30.0002
26.5006 | 28.641 | 60.0121 | 15.0001 | 26.4959 | 14.8398 | 60.0055 | 15.0001 | 26.4944 | 29.8403 | 60.013 | 30.0002 | 26.4999 | 14.8105 | 59.9768 | 15.0001 | 26.4945 | 29.7818 | 60.0276 | 30.0002
26.509 | 28.641 | 60.0121 | 15.0001 | 26.5042 | 14.8398 | 60.0056 | 15.0001 | 26.5027 | 29.8403 | 60.0131 | 30.0002 | 26.5082 | 14.8105 | 59.9768 | 15.0001 | 26.5028 | 29.7818 | 60.0275 | 30.0002
26.5173 | 28.641 | 60.0121 | 15.0001 | 26.5125 | 14.8398 | 60.0056 | 15.0001 | 26.511 | 29.8403 | 60.0132 | 30.0002 | 26.5166 | 14.8105 | 59.9769 | 15.0001 | 26.5111 | 29.7773 | 60.0274 | 30.0002
26.5256 | 28.641 | 60.0121 | 15.0001 | 26.5209 | 14.8398 | 60.0056 | 15.0001 | 26.5193 | 29.8454 | 60.0133 | 30.0002 | 26.5249 | 14.8105 | 59.9769 | 15.0001 | 26.5194 | 29.7773 | 60.0274 | 30.0002
26.534 | 28.641 | 60.0121 | 15.0001 | 26.5292 | 14.8398 | 60.0056 | 15.0001 | 26.5277 | 29.8454 | 60.0134 | 30.0002 | 26.5332 | 14.8092 | 59.977 | 15.0001 | 26.5278 | 29.7773 | 60.0273 | 30.0002
26.5423 | 28.641 | 60.0121 | 15.0001 | 26.5375 | 14.8398 | 60.0056 | 15.0001 | 26.536 | 29.8454 | 60.0135 | 30.0002 | 26.5416 | 14.8092 | 59.977 | 15.0001 | 26.5361 | 29.7773 | 60.0272 | 30.0002
26.5506 | 28.641 | 60.0121 | 15.0001 | 26.5459 | 14.8398 | 60.0056 | 15.0001 | 26.5443 | 29.8454 | 60.0136 | 30.0002 | 26.5499 | 14.8089 | 59.9771 | 15.0001 | 26.5444 | 29.7744 | 60.0271 | 30.0002
26.5589 | 28.641 | 60.0121 | 15.0001 | 26.5542 | 14.8398 | 60.0056 | 15.0001 | 26.5527 | 29.8432 | 60.0137 | 30.0002 | 26.5582 | 14.8089 | 59.9771 | 15.0001 | 26.5528 | 29.7744 | 60.0271 | 30.0002
26.5673 | 28.641 | 60.0121 | 15.0001 | 26.5625 | 14.8398 | 60.0056 | 15.0001 | 26.561 | 29.8432 | 60.0138 | 30.0002 | 26.5666 | 14.8089 | 59.9772 | 15.0001 | 26.5611 | 29.7704 | 60.027 | 30.0002
26.5756 | 28.641 | 60.012 | 15.0001 | 26.5709 | 14.8425 | 60.0056 | 15.0001 | 26.5693 | 29.8432 | 60.0138 | 30.0002 | 26.5749 | 14.8089 | 59.9772 | 15.0001 | 26.5694 | 29.7704 | 60.0269 | 30.0002
26.5839 | 28.641 | 60.012 | 15.0001 | 26.5792 | 14.8425 | 60.0056 | 15.0001 | 26.5777 | 29.8432 | 60.0139 | 30.0002 | 26.5832 | 14.8089 | 59.9773 | 15.0001 | 26.5778 | 29.8055 | 60.0268 | 30.0002
26.5923 | 28.641 | 60.012 | 15.0001 | 26.5875 | 14.8425 | 60.0056 | 15.0001 | 26.586 | 29.8489 | 60.014 | 30.0002 | 26.5916 | 14.8089 | 59.9773 | 15.0001 | 26.5861 | 29.8055 | 60.0268 | 30.0002
26.6006 | 28.641 | 60.012 | 15.0001 | 26.5959 | 14.8425 | 60.0056 | 15.0001 | 26.5943 | 29.8489 | 60.0141 | 30.0002 | 26.5999 | 14.8089 | 59.9774 | 15.0001 | 26.5944 | 29.8134 | 60.0267 | 30.0002
26.6089 | 28.641 | 60.012 | 15.0001 | 26.6042 | 14.8425 | 60.0057 | 15.0001 | 26.6027 | 29.8489 | 60.0142 | 30.0002 | 26.6083 | 14.8089 | 59.9774 | 15.0001 | 26.6027 | 29.8134 | 60.0266 | 30.0002
26.6173 | 28.6408 | 60.012 | 15.0001 | 26.6125 | 14.8425 | 60.0057 | 15.0001 | 26.611 | 29.8489 | 60.0143 | 30.0002 | 26.6166 | 14.8089 | 59.9775 | 15.0001 | 26.6111 | 29.8134 | 60.0265 | 30.0002
26.6256 | 28.6408 | 60.012 | 15.0001 | 26.6209 | 14.8425 | 60.0057 | 15.0001 | 26.6193 | 29.8428 | 60.0144 | 30.0002 | 26.6249 | 14.8089 | 59.9775 | 15.0001 | 26.6194 | 29.8134 | 60.0265 | 30.0002
26.6339 | 28.6436 | 60.012 | 15.0001 | 26.6292 | 14.8425 | 60.0057 | 15.0001 | 26.6276 | 29.8428 | 60.0145 | 30.0002 | 26.6333 | 14.8089 | 59.9776 | 15.0001 | 26.6277 | 29.8139 | 60.0264 | 30.0002
26.6423 | 28.6436 | 60.012 | 15.0001 | 26.6375 | 14.8425 | 60.0057 | 15.0001 | 26.636 | 29.8428 | 60.0146 | 30.0002 | 26.6416 | 14.8089 | 59.9776 | 15.0001 | 26.6361 | 29.8139 | 60.0263 | 30.0002
26.6506 | 28.6436 | 60.012 | 15.0001 | 26.6459 | 14.8425 | 60.0057 | 15.0001 | 26.6443 | 29.8428 | 60.0147 | 30.0002 | 26.6499 | 14.8138 | 59.9777 | 15.0001 | 26.6444 | 29.8139 | 60.0262 | 30.0002
26.6589 | 28.6436 | 60.012 | 15.0001 | 26.6542 | 14.8425 | 60.0057 | 15.0001 | 26.6526 | 29.8428 | 60.0148 | 30.0002 | 26.6583 | 14.8138 | 59.9777 | 15.0001 | 26.6527 | 29.8139 | 60.0262 | 30.0002
26.6673 | 28.6436 | 60.012 | 15.0001 | 26.6625 | 14.8425 | 60.0057 | 15.0001 | 26.661 | 29.8428 | 60.0149 | 30.0002 | 26.6666 | 14.8138 | 59.9778 | 15.0001 | 26.661 | 29.8139 | 60.0261 | 30.0002
26.6756 | 28.6436 | 60.0119 | 15.0001 | 26.6709 | 14.8425 | 60.0057 | 15.0001 | 26.6693 | 29.8428 | 60.0149 | 30.0002 | 26.6749 | 14.8138 | 59.9778 | 15.0001 | 26.6694 | 29.8139 | 60.026 | 30.0002
26.6839 | 28.6492 | 60.0119 | 15.0001 | 26.6792 | 14.8425 | 60.0057 | 15.0001 | 26.6776 | 29.8428 | 60.015 | 30.0002 | 26.6833 | 14.8138 | 59.9779 | 15.0001 | 26.6777 | 29.8148 | 60.0259 | 30.0002
26.6923 | 28.6492 | 60.0119 | 15.0001 | 26.6875 | 14.8425 | 60.0057 | 15.0001 | 26.686 | 29.8428 | 60.0151 | 30.0002 | 26.6916 | 14.8138 | 59.9779 | 15.0001 | 26.686 | 29.8148 | 60.0259 | 30.0002
26.7006 | 28.6492 | 60.0119 | 15.0001 | 26.6959 | 14.8425 | 60.0057 | 15.0001 | 26.6943 | 29.8428 | 60.0152 | 30.0002 | 26.7 | 14.8138 | 59.978 | 15.0001 | 26.6944 | 29.813 | 60.0258 | 30.0002
26.7089 | 28.6492 | 60.0119 | 15.0001 | 26.7042 | 14.8425 | 60.0058 | 15.0001 | 26.7026 | 29.8438 | 60.0153 | 30.0002 | 26.7083 | 14.8138 | 59.978 | 15.0001 | 26.7027 | 29.813 | 60.0257 | 30.0002
26.7173 | 28.6492 | 60.0119 | 15.0001 | 26.7125 | 14.8425 | 60.0058 | 15.0001 | 26.711 | 29.8438 | 60.0154 | 30.0002 | 26.7166 | 14.8126 | 59.9781 | 15.0001 | 26.711 | 29.8123 | 60.0256 | 30.0002
26.7256 | 28.6492 | 60.0119 | 15.0001 | 26.7209 | 14.8425 | 60.0058 | 15.0001 | 26.7193 | 29.8438 | 60.0155 | 30.0002 | 26.725 | 14.8126 | 59.9781 | 15.0001 | 26.7194 | 29.8123 | 60.0256 | 30.0002
26.7339 | 28.6492 | 60.0119 | 15.0001 | 26.7292 | 14.8425 | 60.0058 | 15.0001 | 26.7276 | 29.8438 | 60.0156 | 30.0002 | 26.7333 | 14.8126 | 59.9782 | 15.0001 | 26.7277 | 29.8123 | 60.0255 | 30.0002
26.7423 | 28.6492 | 60.0119 | 15.0001 | 26.7375 | 14.8425 | 60.0058 | 15.0001 | 26.736 | 29.8438 | 60.0157 | 30.0002 | 26.7416 | 14.8126 | 59.9782 | 15.0001 | 26.736 | 29.8123 | 60.0254 | 30.0002
26.7506 | 28.6492 | 60.0119 | 15.0001 | 26.7459 | 14.8425 | 60.0058 | 15.0001 | 26.7443 | 29.8438 | 60.0158 | 30.0002 | 26.75 | 14.8129 | 59.9783 | 15.0001 | 26.7443 | 29.8166 | 60.0253 | 30.0002
26.7589 | 28.6492 | 60.0119 | 15.0001 | 26.7542 | 14.8425 | 60.0058 | 15.0001 | 26.7526 | 29.8438 | 60.0159 | 30.0002 | 26.7583 | 14.8129 | 59.9783 | 15.0001 | 26.7527 | 29.8166 | 60.0253 | 30.0002
26.7672 | 28.6492 | 60.0119 | 15.0001 | 26.7625 | 14.8425 | 60.0058 | 15.0001 | 26.7609 | 29.8438 | 60.016 | 30.0002 | 26.7666 | 14.8129 | 59.9784 | 15.0001 | 26.761 | 29.823 | 60.0252 | 30.0002
26.7756 | 28.6492 | 60.0118 | 15.0001 | 26.7709 | 14.8425 | 60.0058 | 15.0001 | 26.7693 | 29.8438 | 60.016 | 30.0002 | 26.775 | 14.8129 | 59.9784 | 15.0001 | 26.7693 | 29.823 | 60.0251 | 30.0002
26.7839 | 28.6492 | 60.0118 | 15.0001 | 26.7792 | 14.8425 | 60.0058 | 15.0001 | 26.7776 | 29.8438 | 60.0161 | 30.0002 | 26.7833 | 14.8131 | 59.9785 | 15.0001 | 26.7777 | 29.823 | 60.025 | 30.0002
26.7922 | 28.6492 | 60.0118 | 15.0001 | 26.7875 | 14.8402 | 60.0058 | 15.0001 | 26.7859 | 29.8438 | 60.0162 | 30.0002 | 26.7916 | 14.8131 | 59.9785 | 15.0001 | 26.786 | 29.823 | 60.025 | 30.0002
26.8006 | 28.6492 | 60.0118 | 15.0001 | 26.7959 | 14.8402 | 60.0058 | 15.0001 | 26.7943 | 29.8438 | 60.0163 | 30.0002 | 26.8 | 14.8131 | 59.9786 | 15.0001 | 26.7943 | 29.823 | 60.0249 | 30.0002
26.8089 | 28.6492 | 60.0118 | 15.0001 | 26.8042 | 14.8402 | 60.0059 | 15.0001 | 26.8026 | 29.8438 | 60.0164 | 30.0002 | 26.8083 | 14.8131 | 59.9786 | 15.0001 | 26.8026 | 29.823 | 60.0248 | 30.0002
26.8172 | 28.6492 | 60.0118 | 15.0001 | 26.8125 | 14.8402 | 60.0059 | 15.0001 | 26.8109 | 29.8438 | 60.0165 | 30.0002 | 26.8167 | 14.8155 | 59.9787 | 15.0001 | 26.811 | 29.8198 | 60.0247 | 30.0002
26.8256 | 28.6492 | 60.0118 | 15.0001 | 26.8209 | 14.8402 | 60.0059 | 15.0001 | 26.8193 | 29.8438 | 60.0166 | 30.0002 | 26.825 | 14.8155 | 59.9787 | 15.0001 | 26.8193 | 29.8198 | 60.0247 | 30.0002
26.8339 | 28.6492 | 60.0118 | 15.0001 | 26.8292 | 14.8402 | 60.0059 | 15.0001 | 26.8276 | 29.8438 | 60.0167 | 30.0002 | 26.8333 | 14.8155 | 59.9788 | 15.0001 | 26.8276 | 29.8198 | 60.0246 | 30.0002
26.8422 | 28.6492 | 60.0118 | 15.0001 | 26.8375 | 14.8402 | 60.0059 | 15.0001 | 26.8359 | 29.8438 | 60.0168 | 30.0002 | 26.8417 | 14.8155 | 59.9788 | 15.0001 | 26.836 | 29.8198 | 60.0245 | 30.0002
26.8506 | 28.6532 | 60.0118 | 15.0001 | 26.8459 | 14.8402 | 60.0059 | 15.0001 | 26.8443 | 29.8438 | 60.0169 | 30.0002 | 26.85 | 14.8155 | 59.9789 | 15.0001 | 26.8443 | 29.8241 | 60.0244 | 30.0002
26.8589 | 28.6532 | 60.0118 | 15.0001 | 26.8542 | 14.839 | 60.0059 | 15.0001 | 26.8526 | 29.8438 | 60.017 | 30.0002 | 26.8583 | 14.8155 | 59.9789 | 15.0001 | 26.8526 | 29.8241 | 60.0244 | 30.0002
26.8672 | 28.6532 | 60.0118 | 15.0001 | 26.8625 | 14.839 | 60.0059 | 15.0001 | 26.8609 | 29.8438 | 60.0171 | 30.0002 | 26.8667 | 14.8155 | 59.979 | 15.0001 | 26.861 | 29.8264 | 60.0243 | 30.0002
26.8756 | 28.6532 | 60.0117 | 15.0001 | 26.8709 | 14.839 | 60.0059 | 15.0001 | 26.8692 | 29.8438 | 60.0171 | 30.0002 | 26.875 | 14.8155 | 59.979 | 15.0001 | 26.8693 | 29.8264 | 60.0242 | 30.0002
26.8839 | 28.6532 | 60.0117 | 15.0001 | 26.8792 | 14.839 | 60.0059 | 15.0001 | 26.8776 | 29.8438 | 60.0172 | 30.0002 | 26.8833 | 14.8179 | 59.9791 | 15.0001 | 26.8776 | 29.8239 | 60.0241 | 30.0002
26.8922 | 28.6532 | 60.0117 | 15.0001 | 26.8875 | 14.839 | 60.0059 | 15.0001 | 26.8859 | 29.8438 | 60.0173 | 30.0002 | 26.8917 | 14.8179 | 59.9791 | 15.0001 | 26.8859 | 29.8239 | 60.0241 | 30.0002
26.9006 | 28.6478 | 60.0117 | 15.0001 | 26.8959 | 14.839 | 60.0059 | 15.0001 | 26.8942 | 29.8438 | 60.0174 | 30.0002 | 26.9 | 14.8175 | 59.9792 | 15.0001 | 26.8943 | 29.8292 | 60.024 | 30.0002
26.9089 | 28.6478 | 60.0117 | 15.0001 | 26.9042 | 14.839 | 60.006 | 15.0001 | 26.9026 | 29.8438 | 60.0175 | 30.0002 | 26.9083 | 14.8175 | 59.9792 | 15.0001 | 26.9026 | 29.8292 | 60.0239 | 30.0002
26.9172 | 28.6478 | 60.0117 | 15.0001 | 26.9125 | 14.839 | 60.006 | 15.0001 | 26.9109 | 29.8438 | 60.0176 | 30.0002 | 26.9167 | 14.8175 | 59.9793 | 15.0001 | 26.9109 | 29.8284 | 60.0238 | 30.0002
26.9256 | 28.6478 | 60.0117 | 15.0001 | 26.9208 | 14.839 | 60.006 | 15.0001 | 26.9192 | 29.8438 | 60.0177 | 30.0002 | 26.925 | 14.8175 | 59.9793 | 15.0001 | 26.9193 | 29.8284 | 60.0238 | 30.0002
26.9339 | 28.6488 | 60.0117 | 15.0001 | 26.9292 | 14.839 | 60.006 | 15.0001 | 26.9276 | 29.8438 | 60.0178 | 30.0002 | 26.9334 | 14.8175 | 59.9794 | 15.0001 | 26.9276 | 29.8235 | 60.0237 | 30.0002
26.9422 | 28.6488 | 60.0117 | 15.0001 | 26.9375 | 14.839 | 60.006 | 15.0001 | 26.9359 | 29.8438 | 60.0179 | 30.0002 | 26.9417 | 14.8175 | 59.9794 | 15.0001 | 26.9359 | 29.8235 | 60.0236 | 30.0002
26.9505 | 28.6488 | 60.0117 | 15.0001 | 26.9458 | 14.839 | 60.006 | 15.0001 | 26.9442 | 29.8438 | 60.018 | 30.0002 | 26.95 | 14.8145 | 59.9795 | 15.0001 | 26.9442 | 29.8233 | 60.0235 | 30.0002
26.9589 | 28.6488 | 60.0117 | 15.0001 | 26.9542 | 14.839 | 60.006 | 15.0001 | 26.9526 | 29.8408 | 60.0181 | 30.0002 | 26.9584 | 14.8145 | 59.9795 | 15.0001 | 26.9526 | 29.8233 | 60.0235 | 30.0002
26.9672 | 28.6488 | 60.0117 | 15.0001 | 26.9625 | 14.839 | 60.0059 | 15.0001 | 26.9609 | 29.8408 | 60.0182 | 30.0002 | 26.9667 | 14.8145 | 59.9796 | 15.0001 | 26.9609 | 29.821 | 60.0234 | 30.0002
26.9755 | 28.6488 | 60.0116 | 15.0001 | 26.9708 | 14.839 | 60.0059 | 15.0001 | 26.9692 | 29.8408 | 60.0182 | 30.0002 | 26.975 | 14.8145 | 59.9796 | 15.0001 | 26.9692 | 29.821 | 60.0233 | 30.0002
26.9839 | 28.6488 | 60.0116 | 15.0001 | 26.9792 | 14.839 | 60.0059 | 15.0001 | 26.9776 | 29.8408 | 60.0183 | 30.0002 | 26.9834 | 14.8145 | 59.9797 | 15.0001 | 26.9776 | 29.821 | 60.0232 | 30.0002
26.9922 | 28.6488 | 60.0116 | 15.0001 | 26.9875 | 14.839 | 60.0058 | 15.0001 | 26.9859 | 29.8408 | 60.0184 | 30.0002 | 26.9917 | 14.8145 | 59.9797 | 15.0001 | 26.9859 | 29.821 | 60.0232 | 30.0002
27.0005 | 28.6488 | 60.0116 | 15.0001 | 26.9958 | 14.839 | 60.0058 | 15.0001 | 26.9942 | 29.8408 | 60.0185 | 30.0002 | 27 | 14.8145 | 59.9798 | 15.0001 | 26.9942 | 29.8142 | 60.0231 | 30.0002
27.0089 | 28.6488 | 60.0116 | 15.0001 | 27.0042 | 14.839 | 60.0058 | 15.0001 | 27.0025 | 29.8388 | 60.0186 | 30.0002 | 27.0084 | 14.8145 | 59.9798 | 15.0001 | 27.0026 | 29.8142 | 60.023 | 30.0002
27.0172 | 28.6486 | 60.0116 | 15.0001 | 27.0125 | 14.839 | 60.0057 | 15.0001 | 27.0109 | 29.8388 | 60.0187 | 30.0002 | 27.0167 | 14.8154 | 59.9799 | 15.0001 | 27.0109 | 29.8211 | 60.023 | 30.0002
27.0255 | 28.6486 | 60.0116 | 15.0001 | 27.0208 | 14.8364 | 60.0057 | 15.0001 | 27.0192 | 29.8388 | 60.0188 | 30.0002 | 27.025 | 14.8154 | 59.9799 | 15.0001 | 27.0192 | 29.8211 | 60.023 | 30.0002
27.0339 | 28.6486 | 60.0116 | 15.0001 | 27.0292 | 14.8364 | 60.0057 | 15.0001 | 27.0275 | 29.8388 | 60.0189 | 30.0002 | 27.0334 | 14.8154 | 59.98 | 15.0001 | 27.0275 | 29.8162 | 60.023 | 30.0002
27.0422 | 28.6486 | 60.0116 | 15.0001 | 27.0375 | 14.8364 | 60.0056 | 15.0001 | 27.0359 | 29.8389 | 60.019 | 30.0002 | 27.0417 | 14.8154 | 59.98 | 15.0001 | 27.0359 | 29.8162 | 60.0229 | 30.0002
27.0505 | 28.6486 | 60.0116 | 15.0001 | 27.0458 | 14.8364 | 60.0056 | 15.0001 | 27.0442 | 29.8389 | 60.0191 | 30.0002 | 27.0501 | 14.8154 | 59.9801 | 15.0001 | 27.0442 | 29.8162 | 60.0229 | 30.0002
27.0589 | 28.6486 | 60.0116 | 15.0001 | 27.0542 | 14.8364 | 60.0056 | 15.0001 | 27.0525 | 29.8388 | 60.0192 | 30.0002 | 27.0584 | 14.8154 | 59.9801 | 15.0001 | 27.0525 | 29.8162 | 60.0229 | 30.0002
27.0672 | 28.6486 | 60.0116 | 15.0001 | 27.0625 | 14.8364 | 60.0055 | 15.0001 | 27.0609 | 29.8388 | 60.0193 | 30.0002 | 27.0667 | 14.8154 | 59.9802 | 15.0001 | 27.0609 | 29.8172 | 60.0229 | 30.0002
27.0755 | 28.6486 | 60.0115 | 15.0001 | 27.0708 | 14.8364 | 60.0055 | 15.0001 | 27.0692 | 29.8422 | 60.0193 | 30.0002 | 27.0751 | 14.8154 | 59.9802 | 15.0001 | 27.0692 | 29.8172 | 60.0229 | 30.0002
27.0839 | 28.6486 | 60.0115 | 15.0001 | 27.0792 | 14.8364 | 60.0055 | 15.0001 | 27.0775 | 29.8422 | 60.0194 | 30.0002 | 27.0834 | 14.8154 | 59.9803 | 15.0001 | 27.0775 | 29.8172 | 60.0229 | 30.0002
27.0922 | 28.6486 | 60.0115 | 15.0001 | 27.0875 | 14.8364 | 60.0054 | 15.0001 | 27.0859 | 29.8473 | 60.0195 | 30.0002 | 27.0917 | 14.8154 | 59.9803 | 15.0001 | 27.0858 | 29.8172 | 60.0228 | 30.0002
27.1005 | 28.6514 | 60.0115 | 15.0001 | 27.0958 | 14.8364 | 60.0054 | 15.0001 | 27.0942 | 29.8473 | 60.0196 | 30.0002 | 27.1001 | 14.8154 | 59.9804 | 15.0001 | 27.0942 | 29.8157 | 60.0228 | 30.0002
27.1089 | 28.6514 | 60.0115 | 15.0001 | 27.1042 | 14.8364 | 60.0054 | 15.0001 | 27.1025 | 29.8473 | 60.0197 | 30.0002 | 27.1084 | 14.8154 | 59.9804 | 15.0001 | 27.1025 | 29.8157 | 60.0228 | 30.0002
27.1172 | 28.6514 | 60.0115 | 15.0001 | 27.1125 | 14.8364 | 60.0053 | 15.0001 | 27.1108 | 29.8473 | 60.0198 | 30.0002 | 27.1167 | 14.8154 | 59.9805 | 15.0001 | 27.1108 | 29.818 | 60.0228 | 30.0002
27.1255 | 28.6514 | 60.0115 | 15.0001 | 27.1208 | 14.8339 | 60.0053 | 15.0001 | 27.1192 | 29.845 | 60.0199 | 30.0002 | 27.1251 | 14.8154 | 59.9805 | 15.0001 | 27.1192 | 29.818 | 60.0228 | 30.0002
27.1338 | 28.5568 | 60.0115 | 15.0001 | 27.1292 | 14.8339 | 60.0053 | 15.0001 | 27.1275 | 29.845 | 60.02 | 30.0002 | 27.1334 | 14.8154 | 59.9806 | 15.0001 | 27.1275 | 29.8191 | 60.0228 | 30.0002
27.1422 | 28.5568 | 60.0115 | 15.0001 | 27.1375 | 14.8339 | 60.0052 | 15.0001 | 27.1358 | 29.845 | 60.0201 | 30.0002 | 27.1418 | 14.8154 | 59.9806 | 15.0001 | 27.1358 | 29.8191 | 60.0227 | 30.0002
27.1505 | 28.5604 | 60.0115 | 15.0001 | 27.1458 | 14.8339 | 60.0052 | 15.0001 | 27.1442 | 29.845 | 60.0202 | 30.0002 | 27.1501 | 14.8154 | 59.9807 | 15.0001 | 27.1442 | 29.802 | 60.0227 | 30.0002
27.1588 | 28.5604 | 60.0115 | 15.0001 | 27.1542 | 14.8341 | 60.0052 | 15.0001 | 27.1525 | 29.8409 | 60.0203 | 30.0002 | 27.1584 | 14.8154 | 59.9807 | 15.0001 | 27.1525 | 29.802 | 60.0227 | 30.0002
27.1672 | 28.5604 | 60.0115 | 15.0001 | 27.1625 | 14.8341 | 60.0051 | 15.0001 | 27.1608 | 29.8409 | 60.0204 | 30.0002 | 27.1668 | 14.8115 | 59.9808 | 15.0001 | 27.1608 | 29.7969 | 60.0227 | 30.0002
27.1755 | 28.5604 | 60.0114 | 15.0001 | 27.1708 | 14.8341 | 60.0051 | 15.0001 | 27.1692 | 29.8409 | 60.0204 | 30.0002 | 27.1751 | 14.8115 | 59.9808 | 15.0001 | 27.1691 | 29.7969 | 60.0227 | 30.0002
27.1838 | 28.5604 | 60.0114 | 15.0001 | 27.1792 | 14.8341 | 60.0051 | 15.0001 | 27.1775 | 29.8409 | 60.0205 | 30.0002 | 27.1834 | 14.8116 | 59.9809 | 15.0001 | 27.1775 | 29.8001 | 60.0227 | 30.0002
27.1922 | 28.5604 | 60.0114 | 15.0001 | 27.1875 | 14.8341 | 60.005 | 15.0001 | 27.1858 | 29.8425 | 60.0206 | 30.0002 | 27.1918 | 14.8116 | 59.9809 | 15.0001 | 27.1858 | 29.8001 | 60.0226 | 30.0002
27.2005 | 28.5604 | 60.0114 | 15.0001 | 27.1958 | 14.8341 | 60.005 | 15.0001 | 27.1942 | 29.8425 | 60.0207 | 30.0002 | 27.2001 | 14.8116 | 59.981 | 15.0001 | 27.1941 | 29.7988 | 60.0226 | 30.0002
27.2088 | 28.5604 | 60.0114 | 15.0001 | 27.2042 | 14.8341 | 60.005 | 15.0001 | 27.2025 | 29.8425 | 60.0208 | 30.0002 | 27.2084 | 14.8116 | 59.981 | 15.0001 | 27.2025 | 29.7988 | 60.0226 | 30.0002
27.2172 | 28.5053 | 60.0114 | 15.0001 | 27.2125 | 14.8341 | 60.0049 | 15.0001 | 27.2108 | 29.8425 | 60.0209 | 30.0002 | 27.2168 | 14.8116 | 59.9811 | 15.0001 | 27.2108 | 29.7918 | 60.0226 | 30.0002
27.2255 | 28.5053 | 60.0114 | 15.0001 | 27.2208 | 14.8341 | 60.0049 | 15.0001 | 27.2192 | 29.8375 | 60.021 | 30.0002 | 27.2251 | 14.8116 | 59.9811 | 15.0001 | 27.2191 | 29.7918 | 60.0226 | 30.0002
27.2338 | 28.5053 | 60.0114 | 15.0001 | 27.2292 | 14.8341 | 60.0049 | 15.0001 | 27.2275 | 29.8375 | 60.0211 | 30.0002 | 27.2334 | 14.8116 | 59.9812 | 15.0001 | 27.2274 | 29.7918 | 60.0226 | 30.0002
27.2422 | 28.5053 | 60.0114 | 15.0001 | 27.2375 | 14.8341 | 60.0048 | 15.0001 | 27.2358 | 29.8375 | 60.0211 | 30.0002 | 27.2418 | 14.8116 | 59.9812 | 15.0001 | 27.2358 | 29.7918 | 60.0225 | 30.0002
27.2505 | 28.5053 | 60.0114 | 15.0001 | 27.2458 | 14.8341 | 60.0048 | 15.0001 | 27.2441 | 29.8375 | 60.0212 | 30.0002 | 27.2501 | 14.8116 | 59.9813 | 15.0001 | 27.2441 | 29.7918 | 60.0225 | 30.0002
27.2588 | 28.5053 | 60.0114 | 15.0001 | 27.2542 | 14.8341 | 60.0048 | 15.0001 | 27.2525 | 29.8375 | 60.0213 | 30.0002 | 27.2585 | 14.8116 | 59.9813 | 15.0001 | 27.2524 | 29.7918 | 60.0225 | 30.0002
27.2672 | 28.5053 | 60.0114 | 15.0001 | 27.2625 | 14.8341 | 60.0047 | 15.0001 | 27.2608 | 29.8375 | 60.0214 | 30.0002 | 27.2668 | 14.8116 | 59.9814 | 15.0001 | 27.2608 | 29.7889 | 60.0225 | 30.0002
27.2755 | 28.5053 | 60.0113 | 15.0001 | 27.2708 | 14.8578 | 60.0047 | 15.0001 | 27.2691 | 29.8375 | 60.0214 | 30.0002 | 27.2751 | 14.8116 | 59.9814 | 15.0001 | 27.2691 | 29.7889 | 60.0225 | 30.0002
27.2838 | 28.5026 | 60.0113 | 15.0001 | 27.2792 | 14.8578 | 60.0047 | 15.0001 | 27.2775 | 29.8375 | 60.0215 | 30.0002 | 27.2835 | 14.8116 | 59.9815 | 15.0001 | 27.2774 | 29.7889 | 60.0225 | 30.0002
27.2922 | 28.5026 | 60.0113 | 15.0001 | 27.2875 | 14.8578 | 60.0046 | 15.0001 | 27.2858 | 29.8375 | 60.0216 | 30.0002 | 27.2918 | 14.8116 | 59.9815 | 15.0001 | 27.2858 | 29.7889 | 60.0224 | 30.0002
27.3005 | 28.5026 | 60.0113 | 15.0001 | 27.2958 | 14.8578 | 60.0046 | 15.0001 | 27.2941 | 29.8375 | 60.0217 | 30.0002 | 27.3001 | 14.8116 | 59.9816 | 15.0001 | 27.2941 | 29.7892 | 60.0224 | 30.0002
27.3088 | 28.5026 | 60.0113 | 15.0001 | 27.3042 | 14.8565 | 60.0046 | 15.0001 | 27.3025 | 29.8375 | 60.0217 | 30.0002 | 27.3085 | 14.8116 | 59.9816 | 15.0001 | 27.3024 | 29.7892 | 60.0224 | 30.0002
27.3171 | 28.5026 | 60.0113 | 15.0001 | 27.3125 | 14.8565 | 60.0045 | 15.0001 | 27.3108 | 29.8375 | 60.0218 | 30.0002 | 27.3168 | 14.8116 | 59.9817 | 15.0001 | 27.3108 | 29.7892 | 60.0224 | 30.0002
27.3255 | 28.5026 | 60.0113 | 15.0001 | 27.3208 | 14.8542 | 60.0045 | 15.0001 | 27.3191 | 29.8375 | 60.0219 | 30.0002 | 27.3251 | 14.8116 | 59.9817 | 15.0001 | 27.3191 | 29.7892 | 60.0224 | 30.0002
27.3338 | 28.5026 | 60.0113 | 15.0001 | 27.3291 | 14.8542 | 60.0045 | 15.0001 | 27.3274 | 29.8375 | 60.022 | 30.0002 | 27.3335 | 14.8079 | 59.9818 | 15.0001 | 27.3274 | 29.7918 | 60.0224 | 30.0002
27.3421 | 28.5026 | 60.0113 | 15.0001 | 27.3375 | 14.8542 | 60.0044 | 15.0001 | 27.3358 | 29.8375 | 60.022 | 30.0002 | 27.3418 | 14.8079 | 59.9818 | 15.0001 | 27.3357 | 29.7918 | 60.0223 | 30.0002
27.3505 | 28.4253 | 60.0113 | 15.0001 | 27.3458 | 14.8542 | 60.0044 | 15.0001 | 27.3441 | 29.8375 | 60.0221 | 30.0002 | 27.3501 | 14.8053 | 59.9819 | 15.0001 | 27.3441 | 29.7918 | 60.0223 | 30.0002
27.3588 | 28.4253 | 60.0113 | 15.0001 | 27.3541 | 14.8542 | 60.0044 | 15.0001 | 27.3524 | 29.8375 | 60.0222 | 30.0002 | 27.3585 | 14.8053 | 59.9819 | 15.0001 | 27.3524 | 29.7918 | 60.0223 | 30.0002
27.3671 | 28.4253 | 60.0113 | 15.0001 | 27.3625 | 14.8542 | 60.0043 | 15.0001 | 27.3608 | 29.8375 | 60.0223 | 30.0002 | 27.3668 | 14.8026 | 59.982 | 15.0001 | 27.3607 | 29.7918 | 60.0223 | 30.0002
27.3755 | 28.4253 | 60.0112 | 15.0001 | 27.3708 | 14.8542 | 60.0043 | 15.0001 | 27.3691 | 29.8382 | 60.0223 | 30.0002 | 27.3752 | 14.8026 | 59.982 | 15.0001 | 27.3691 | 29.7918 | 60.0223 | 30.0002
27.3838 | 28.4253 | 60.0112 | 15.0001 | 27.3791 | 14.8542 | 60.0043 | 15.0001 | 27.3774 | 29.8382 | 60.0224 | 30.0002 | 27.3835 | 14.8026 | 59.982 | 15.0001 | 27.3774 | 29.7939 | 60.0223 | 30.0002
27.3921 | 28.4253 | 60.0112 | 15.0001 | 27.3875 | 14.8542 | 60.0042 | 15.0001 | 27.3858 | 29.8382 | 60.0225 | 30.0002 | 27.3918 | 14.8026 | 59.982 | 15.0001 | 27.3857 | 29.7939 | 60.0222 | 30.0002
27.4005 | 28.4227 | 60.0112 | 15.0001 | 27.3958 | 14.8542 | 60.0042 | 15.0001 | 27.3941 | 29.8382 | 60.0226 | 30.0002 | 27.4002 | 14.8026 | 59.9821 | 15.0001 | 27.3941 | 29.7939 | 60.0222 | 30.0002
27.4088 | 28.4227 | 60.0112 | 15.0001 | 27.4041 | 14.8542 | 60.0042 | 15.0001 | 27.4024 | 29.8382 | 60.0226 | 30.0002 | 27.4085 | 14.8026 | 59.9821 | 15.0001 | 27.4024 | 29.7939 | 60.0222 | 30.0002
27.4171 | 28.4227 | 60.0112 | 15.0001 | 27.4125 | 14.8542 | 60.0041 | 15.0001 | 27.4107 | 29.8382 | 60.0227 | 30.0002 | 27.4168 | 14.8026 | 59.9821 | 15.0001 | 27.4107 | 29.7939 | 60.0222 | 30.0002
27.4255 | 28.4227 | 60.0112 | 15.0001 | 27.4208 | 14.8554 | 60.0041 | 15.0001 | 27.4191 | 29.8382 | 60.0228 | 30.0002 | 27.4252 | 14.8026 | 59.9821 | 15.0001 | 27.419 | 29.7939 | 60.0222 | 30.0002
27.4338 | 28.4227 | 60.0112 | 15.0001 | 27.4291 | 14.8554 | 60.0041 | 15.0001 | 27.4274 | 29.8382 | 60.0229 | 30.0002 | 27.4335 | 14.8026 | 59.9821 | 15.0001 | 27.4274 | 29.7939 | 60.0222 | 30.0002
27.4421 | 28.4227 | 60.0112 | 15.0001 | 27.4375 | 14.8554 | 60.004 | 15.0001 | 27.4357 | 29.8378 | 60.0229 | 30.0002 | 27.4418 | 14.8026 | 59.9821 | 15.0001 | 27.4357 | 29.7939 | 60.0221 | 30.0002
27.4505 | 28.4227 | 60.0112 | 15.0001 | 27.4458 | 14.8554 | 60.004 | 15.0001 | 27.4441 | 29.8378 | 60.023 | 30.0002 | 27.4502 | 14.8026 | 59.9822 | 15.0001 | 27.444 | 29.7978 | 60.0221 | 30.0002
27.4588 | 28.4227 | 60.0112 | 15.0001 | 27.4541 | 14.8557 | 60.004 | 15.0001 | 27.4524 | 29.8378 | 60.0231 | 30.0002 | 27.4585 | 14.8026 | 59.9822 | 15.0001 | 27.4524 | 29.7978 | 60.0221 | 30.0002
27.4671 | 28.4227 | 60.0112 | 15.0001 | 27.4625 | 14.8557 | 60.0039 | 15.0001 | 27.4607 | 29.8378 | 60.0232 | 30.0002 | 27.4668 | 14.8026 | 59.9822 | 15.0001 | 27.4607 | 29.7978 | 60.0221 | 30.0002
27.4755 | 28.4227 | 60.0111 | 15.0001 | 27.4708 | 14.8557 | 60.0039 | 15.0001 | 27.4691 | 29.8356 | 60.0232 | 30.0002 | 27.4752 | 14.8026 | 59.9822 | 15.0001 | 27.469 | 29.7978 | 60.0221 | 30.0002
27.4838 | 28.4227 | 60.0111 | 15.0001 | 27.4791 | 14.8557 | 60.0039 | 15.0001 | 27.4774 | 29.8356 | 60.0233 | 30.0002 | 27.4835 | 14.8026 | 59.9822 | 15.0001 | 27.4774 | 29.7978 | 60.0221 | 30.0002
27.4921 | 28.4227 | 60.0111 | 15.0001 | 27.4875 | 14.8557 | 60.0038 | 15.0001 | 27.4857 | 29.8354 | 60.0234 | 30.0002 | 27.4919 | 14.8026 | 59.9822 | 15.0001 | 27.4857 | 29.7978 | 60.022 | 30.0002
27.5004 | 28.4227 | 60.0111 | 15.0001 | 27.4958 | 14.8557 | 60.0038 | 15.0001 | 27.4941 | 29.8354 | 60.0235 | 30.0002 | 27.5002 | 14.8026 | 59.9823 | 15.0001 | 27.494 | 29.7978 | 60.022 | 30.0002
27.5088 | 28.4227 | 60.0111 | 15.0001 | 27.5041 | 14.8557 | 60.0038 | 15.0001 | 27.5024 | 29.8354 | 60.0235 | 30.0002 | 27.5085 | 14.8026 | 59.9823 | 15.0001 | 27.5023 | 29.7978 | 60.022 | 30.0002
27.5171 | 28.4195 | 60.0111 | 15.0001 | 27.5125 | 14.8557 | 60.0037 | 15.0001 | 27.5107 | 29.8354 | 60.0236 | 30.0002 | 27.5169 | 14.8026 | 59.9823 | 15.0001 | 27.5107 | 29.7978 | 60.022 | 30.0002
27.5254 | 28.4195 | 60.0111 | 15.0001 | 27.5208 | 14.8519 | 60.0037 | 15.0001 | 27.519 | 29.8247 | 60.0237 | 30.0002 | 27.5252 | 14.8026 | 59.9823 | 15.0001 | 27.519 | 29.7978 | 60.022 | 30.0002
27.5338 | 28.4195 | 60.0111 | 15.0001 | 27.5291 | 14.8519 | 60.0037 | 15.0001 | 27.5274 | 29.8247 | 60.0238 | 30.0002 | 27.5335 | 14.8026 | 59.9823 | 15.0001 | 27.5273 | 29.7978 | 60.022 | 30.0002
27.5421 | 28.4195 | 60.0111 | 15.0001 | 27.5375 | 14.8519 | 60.0036 | 15.0001 | 27.5357 | 29.8247 | 60.0238 | 30.0002 | 27.5419 | 14.8026 | 59.9823 | 15.0001 | 27.5357 | 29.7978 | 60.0219 | 30.0002
27.5504 | 28.4195 | 60.0111 | 15.0001 | 27.5458 | 14.8519 | 60.0036 | 15.0001 | 27.544 | 29.8247 | 60.0239 | 30.0002 | 27.5502 | 14.8026 | 59.9824 | 15.0001 | 27.544 | 29.7933 | 60.0219 | 30.0002
27.5588 | 28.4195 | 60.0111 | 15.0001 | 27.5541 | 14.87 | 60.0036 | 15.0001 | 27.5524 | 29.8247 | 60.024 | 30.0002 | 27.5585 | 14.8026 | 59.9824 | 15.0001 | 27.5523 | 29.7933 | 60.0219 | 30.0002
27.5671 | 28.4195 | 60.0111 | 15.0001 | 27.5625 | 14.87 | 60.0035 | 15.0001 | 27.5607 | 29.8247 | 60.0241 | 30.0002 | 27.5669 | 14.7991 | 59.9824 | 15.0001 | 27.5607 | 29.795 | 60.0219 | 30.0002
27.5754 | 28.4195 | 60.011 | 15.0001 | 27.5708 | 14.87 | 60.0035 | 15.0001 | 27.569 | 29.8293 | 60.0241 | 30.0002 | 27.5752 | 14.7991 | 59.9824 | 15.0001 | 27.569 | 29.795 | 60.0219 | 30.0002
27.5838 | 28.4195 | 60.011 | 15.0001 | 27.5791 | 14.87 | 60.0035 | 15.0001 | 27.5774 | 29.8293 | 60.0242 | 30.0002 | 27.5835 | 14.8013 | 59.9824 | 15.0001 | 27.5773 | 29.7977 | 60.0219 | 30.0002
27.5921 | 28.4195 | 60.011 | 15.0001 | 27.5875 | 14.8726 | 60.0034 | 15.0001 | 27.5857 | 29.8293 | 60.0243 | 30.0002 | 27.5919 | 14.8013 | 59.9824 | 15.0001 | 27.5856 | 29.7977 | 60.0218 | 30.0002
27.6004 | 28.4195 | 60.011 | 15.0001 | 27.5958 | 14.8726 | 60.0034 | 15.0001 | 27.594 | 29.8293 | 60.0244 | 30.0002 | 27.6002 | 14.8013 | 59.9825 | 15.0001 | 27.594 | 29.7977 | 60.0218 | 30.0002
27.6088 | 28.4195 | 60.011 | 15.0001 | 27.6041 | 14.8726 | 60.0034 | 15.0001 | 27.6023 | 29.8334 | 60.0244 | 30.0002 | 27.6086 | 14.8013 | 59.9825 | 15.0001 | 27.6023 | 29.7977 | 60.0218 | 30.0002
27.6171 | 28.4195 | 60.011 | 15.0001 | 27.6125 | 14.8726 | 60.0033 | 15.0001 | 27.6107 | 29.8334 | 60.0245 | 30.0002 | 27.6169 | 14.8013 | 59.9825 | 15.0001 | 27.6106 | 29.7977 | 60.0218 | 30.0002
27.6254 | 28.4195 | 60.011 | 15.0001 | 27.6208 | 14.8727 | 60.0033 | 15.0001 | 27.619 | 29.8334 | 60.0246 | 30.0002 | 27.6252 | 14.8013 | 59.9825 | 15.0001 | 27.619 | 29.7977 | 60.0218 | 30.0002
27.6338 | 28.4195 | 60.011 | 15.0001 | 27.6291 | 14.8727 | 60.0033 | 15.0001 | 27.6273 | 29.8334 | 60.0247 | 30.0002 | 27.6336 | 14.8034 | 59.9825 | 15.0001 | 27.6273 | 29.7977 | 60.0218 | 30.0002
27.6421 | 28.4195 | 60.011 | 15.0001 | 27.6375 | 14.8727 | 60.0032 | 15.0001 | 27.6357 | 29.8265 | 60.0247 | 30.0002 | 27.6419 | 14.8034 | 59.9825 | 15.0001 | 27.6356 | 29.7977 | 60.0217 | 30.0002
27.6504 | 28.4195 | 60.011 | 15.0001 | 27.6458 | 14.8727 | 60.0032 | 15.0001 | 27.644 | 29.8265 | 60.0248 | 30.0002 | 27.6502 | 14.8034 | 59.9826 | 15.0001 | 27.644 | 29.7977 | 60.0217 | 30.0002
27.6588 | 28.4195 | 60.011 | 15.0001 | 27.6541 | 14.8727 | 60.0032 | 15.0001 | 27.6523 | 29.816 | 60.0249 | 30.0002 | 27.6586 | 14.8034 | 59.9826 | 15.0001 | 27.6523 | 29.7977 | 60.0217 | 30.0002
27.6671 | 28.4195 | 60.011 | 15.0001 | 27.6625 | 14.8727 | 60.0031 | 15.0001 | 27.6607 | 29.816 | 60.025 | 30.0002 | 27.6669 | 14.8034 | 59.9826 | 15.0001 | 27.6606 | 29.7977 | 60.0217 | 30.0002
27.6754 | 28.4195 | 60.0109 | 15.0001 | 27.6708 | 14.8752 | 60.0031 | 15.0001 | 27.669 | 29.816 | 60.025 | 30.0002 | 27.6752 | 14.8034 | 59.9826 | 15.0001 | 27.669 | 29.7977 | 60.0217 | 30.0002
27.6837 | 28.4249 | 60.0109 | 15.0001 | 27.6791 | 14.8752 | 60.0031 | 15.0001 | 27.6773 | 29.816 | 60.0251 | 30.0002 | 27.6836 | 14.8034 | 59.9826 | 15.0001 | 27.6773 | 29.7979 | 60.0217 | 30.0002
27.6921 | 28.4249 | 60.0109 | 15.0001 | 27.6875 | 14.8752 | 60.003 | 15.0001 | 27.6856 | 29.823 | 60.0252 | 30.0002 | 27.6919 | 14.8034 | 59.9826 | 15.0001 | 27.6856 | 29.7979 | 60.0216 | 30.0002
27.7004 | 28.4249 | 60.0109 | 15.0001 | 27.6958 | 14.8752 | 60.003 | 15.0001 | 27.694 | 29.823 | 60.0253 | 30.0002 | 27.7003 | 14.8034 | 59.9827 | 15.0001 | 27.6939 | 29.7962 | 60.0216 | 30.0002
27.7087 | 28.4249 | 60.0109 | 15.0001 | 27.7041 | 14.8752 | 60.003 | 15.0001 | 27.7023 | 29.823 | 60.0253 | 30.0002 | 27.7086 | 14.8034 | 59.9827 | 15.0001 | 27.7023 | 29.7962 | 60.0216 | 30.0002
27.7171 | 28.4296 | 60.0109 | 15.0001 | 27.7124 | 14.8752 | 60.0029 | 15.0001 | 27.7106 | 29.823 | 60.0254 | 30.0002 | 27.7169 | 14.8034 | 59.9827 | 15.0001 | 27.7106 | 29.7979 | 60.0216 | 30.0002
27.7254 | 28.4296 | 60.0109 | 15.0001 | 27.7208 | 14.8752 | 60.0029 | 15.0001 | 27.719 | 29.8239 | 60.0255 | 30.0002 | 27.7253 | 14.8034 | 59.9827 | 15.0001 | 27.7189 | 29.7979 | 60.0216 | 30.0002
27.7337 | 28.4296 | 60.0109 | 15.0001 | 27.7291 | 14.8752 | 60.0029 | 15.0001 | 27.7273 | 29.8239 | 60.0256 | 30.0002 | 27.7336 | 14.8034 | 59.9827 | 15.0001 | 27.7273 | 29.7979 | 60.0216 | 30.0002
27.7421 | 28.4296 | 60.0109 | 15.0001 | 27.7374 | 14.8754 | 60.0028 | 15.0001 | 27.7356 | 29.8239 | 60.0256 | 30.0002 | 27.7419 | 14.8034 | 59.9827 | 15.0001 | 27.7356 | 29.7979 | 60.0215 | 30.0002
27.7504 | 28.4296 | 60.0109 | 15.0001 | 27.7458 | 14.8754 | 60.0028 | 15.0001 | 27.744 | 29.8239 | 60.0257 | 30.0002 | 27.7503 | 14.8203 | 59.9828 | 15.0001 | 27.7439 | 29.7979 | 60.0215 | 30.0002
27.7587 | 28.4296 | 60.0109 | 15.0001 | 27.7541 | 14.8754 | 60.0028 | 15.0001 | 27.7523 | 29.8239 | 60.0258 | 30.0002 | 27.7586 | 14.8203 | 59.9828 | 15.0001 | 27.7523 | 29.7979 | 60.0215 | 30.0002
27.7671 | 28.4296 | 60.0109 | 15.0001 | 27.7624 | 14.8754 | 60.0027 | 15.0001 | 27.7606 | 29.8239 | 60.0259 | 30.0002 | 27.7669 | 14.8207 | 59.9828 | 15.0001 | 27.7606 | 29.8102 | 60.0215 | 30.0002
27.7754 | 28.4296 | 60.0108 | 15.0001 | 27.7708 | 14.8748 | 60.0027 | 15.0001 | 27.7689 | 29.8239 | 60.0259 | 30.0002 | 27.7753 | 14.8207 | 59.9828 | 15.0001 | 27.7689 | 29.8102 | 60.0215 | 30.0002
27.7837 | 28.4296 | 60.0108 | 15.0001 | 27.7791 | 14.8748 | 60.0027 | 15.0001 | 27.7773 | 29.8239 | 60.026 | 30.0002 | 27.7836 | 14.8207 | 59.9828 | 15.0001 | 27.7772 | 29.8102 | 60.0215 | 30.0002
27.7921 | 28.4296 | 60.0108 | 15.0001 | 27.7874 | 14.8691 | 60.0026 | 15.0001 | 27.7856 | 29.8239 | 60.0261 | 30.0002 | 27.7919 | 14.8207 | 59.9828 | 15.0001 | 27.7856 | 29.8102 | 60.0214 | 30.0002
27.8004 | 28.4289 | 60.0108 | 15.0001 | 27.7958 | 14.8691 | 60.0026 | 15.0001 | 27.7939 | 29.8239 | 60.0262 | 30.0002 | 27.8003 | 14.8207 | 59.9829 | 15.0001 | 27.7939 | 29.8075 | 60.0214 | 30.0002
27.8087 | 28.4289 | 60.0108 | 15.0001 | 27.8041 | 14.8696 | 60.0026 | 15.0001 | 27.8023 | 29.8239 | 60.0262 | 30.0002 | 27.8086 | 14.8207 | 59.9829 | 15.0001 | 27.8022 | 29.8075 | 60.0214 | 30.0002
27.8171 | 28.4289 | 60.0108 | 15.0001 | 27.8124 | 14.8696 | 60.0025 | 15.0001 | 27.8106 | 29.8239 | 60.0263 | 30.0002 | 27.817 | 14.8207 | 59.9829 | 15.0001 | 27.8106 | 29.8075 | 60.0214 | 30.0002
27.8254 | 28.4289 | 60.0108 | 15.0001 | 27.8208 | 14.8676 | 60.0025 | 15.0001 | 27.8189 | 29.8199 | 60.0264 | 30.0002 | 27.8253 | 14.8207 | 59.9829 | 15.0001 | 27.8189 | 29.8075 | 60.0214 | 30.0002
27.8337 | 28.4289 | 60.0108 | 15.0001 | 27.8291 | 14.8676 | 60.0025 | 15.0001 | 27.8272 | 29.8199 | 60.0265 | 30.0002 | 27.8336 | 14.8207 | 59.9829 | 15.0001 | 27.8272 | 29.8075 | 60.0214 | 30.0002
27.8421 | 28.4289 | 60.0108 | 15.0001 | 27.8374 | 14.8676 | 60.0024 | 15.0001 | 27.8356 | 29.8199 | 60.0265 | 30.0002 | 27.842 | 14.8207 | 59.9829 | 15.0001 | 27.8356 | 29.8075 | 60.0213 | 30.0002
27.8504 | 28.4289 | 60.0108 | 15.0001 | 27.8458 | 14.8676 | 60.0024 | 15.0001 | 27.8439 | 29.8199 | 60.0266 | 30.0002 | 27.8503 | 14.8207 | 59.983 | 15.0001 | 27.8439 | 29.8075 | 60.0213 | 30.0002
27.8587 | 28.4289 | 60.0108 | 15.0001 | 27.8541 | 14.8676 | 60.0024 | 15.0001 | 27.8522 | 29.8199 | 60.0267 | 30.0002 | 27.8586 | 14.8207 | 59.983 | 15.0001 | 27.8522 | 29.8075 | 60.0213 | 30.0002
27.867 | 28.4289 | 60.0108 | 15.0001 | 27.8624 | 14.8676 | 60.0023 | 15.0001 | 27.8606 | 29.8199 | 60.0268 | 30.0002 | 27.867 | 14.8207 | 59.983 | 15.0001 | 27.8605 | 29.8075 | 60.0213 | 30.0002
27.8754 | 28.4289 | 60.0107 | 15.0001 | 27.8708 | 14.8721 | 60.0023 | 15.0001 | 27.8689 | 29.8217 | 60.0268 | 30.0002 | 27.8753 | 14.8207 | 59.983 | 15.0001 | 27.8689 | 29.8075 | 60.0213 | 30.0002
27.8837 | 28.4289 | 60.0107 | 15.0001 | 27.8791 | 14.8721 | 60.0023 | 15.0001 | 27.8772 | 29.8217 | 60.0269 | 30.0002 | 27.8836 | 14.825 | 59.983 | 15.0001 | 27.8772 | 29.8056 | 60.0213 | 30.0002
27.892 | 28.4289 | 60.0107 | 15.0001 | 27.8874 | 14.8731 | 60.0022 | 15.0001 | 27.8855 | 29.8219 | 60.027 | 30.0002 | 27.892 | 14.825 | 59.983 | 15.0001 | 27.8855 | 29.8056 | 60.0212 | 30.0002
27.9004 | 28.4289 | 60.0107 | 15.0001 | 27.8958 | 14.8731 | 60.0022 | 15.0001 | 27.8939 | 29.8219 | 60.0271 | 30.0002 | 27.9003 | 14.825 | 59.9831 | 15.0001 | 27.8939 | 29.805 | 60.0212 | 30.0002
27.9087 | 28.4289 | 60.0107 | 15.0001 | 27.9041 | 14.8731 | 60.0022 | 15.0001 | 27.9022 | 29.8219 | 60.0271 | 30.0002 | 27.9086 | 14.825 | 59.9831 | 15.0001 | 27.9022 | 29.805 | 60.0212 | 30.0002
27.917 | 28.4289 | 60.0107 | 15.0001 | 27.9124 | 14.8731 | 60.0021 | 15.0001 | 27.9105 | 29.8219 | 60.0272 | 30.0002 | 27.917 | 14.825 | 59.9831 | 15.0001 | 27.9105 | 29.805 | 60.0212 | 30.0002
27.9254 | 28.4289 | 60.0107 | 15.0001 | 27.9208 | 14.8731 | 60.0021 | 15.0001 | 27.9189 | 29.8181 | 60.0273 | 30.0002 | 27.9253 | 14.825 | 59.9831 | 15.0001 | 27.9189 | 29.805 | 60.0212 | 30.0002
27.9337 | 28.4289 | 60.0107 | 15.0001 | 27.9291 | 14.8731 | 60.0021 | 15.0001 | 27.9272 | 29.8181 | 60.0274 | 30.0002 | 27.9337 | 14.825 | 59.9831 | 15.0001 | 27.9272 | 29.8099 | 60.0212 | 30.0002
27.942 | 28.4289 | 60.0107 | 15.0001 | 27.9374 | 14.8737 | 60.002 | 15.0001 | 27.9355 | 29.8181 | 60.0274 | 30.0002 | 27.942 | 14.825 | 59.9831 | 15.0001 | 27.9355 | 29.8099 | 60.0211 | 30.0002
27.9504 | 28.4289 | 60.0107 | 15.0001 | 27.9458 | 14.8737 | 60.002 | 15.0001 | 27.9438 | 29.8181 | 60.0275 | 30.0002 | 27.9503 | 14.825 | 59.9832 | 15.0001 | 27.9438 | 29.8099 | 60.0211 | 30.0002
27.9587 | 28.4289 | 60.0107 | 15.0001 | 27.9541 | 14.8737 | 60.002 | 15.0001 | 27.9522 | 29.8181 | 60.0276 | 30.0002 | 27.9587 | 14.825 | 59.9832 | 15.0001 | 27.9522 | 29.8099 | 60.0211 | 30.0002
27.967 | 28.4303 | 60.0107 | 15.0001 | 27.9624 | 14.8737 | 60.002 | 15.0001 | 27.9605 | 29.8181 | 60.0277 | 30.0002 | 27.967 | 14.825 | 59.9832 | 15.0001 | 27.9605 | 29.8099 | 60.0211 | 30.0002
27.9754 | 28.4303 | 60.0106 | 15.0001 | 27.9708 | 14.8721 | 60.002 | 15.0001 | 27.9688 | 29.8181 | 60.0277 | 30.0002 | 27.9753 | 14.825 | 59.9832 | 15.0001 | 27.9688 | 29.8099 | 60.0211 | 30.0002
27.9837 | 28.4303 | 60.0106 | 15.0001 | 27.9791 | 14.8721 | 60.002 | 15.0001 | 27.9772 | 29.8181 | 60.0278 | 30.0002 | 27.9837 | 14.825 | 59.9832 | 15.0001 | 27.9772 | 29.8128 | 60.0211 | 30.0002
27.992 | 28.4303 | 60.0106 | 15.0001 | 27.9874 | 14.8721 | 60.002 | 15.0001 | 27.9855 | 29.8193 | 60.0279 | 30.0002 | 27.992 | 14.825 | 59.9832 | 15.0001 | 27.9855 | 29.8128 | 60.021 | 30.0002
28.0004 | 28.4304 | 60.0106 | 15.0001 | 27.9958 | 14.8721 | 60.002 | 15.0001 | 27.9938 | 29.8193 | 60.028 | 30.0002 | 28.0003 | 14.825 | 59.9833 | 15.0001 | 27.9938 | 29.8128 | 60.021 | 30.0002
28.0087 | 28.4304 | 60.0106 | 15.0001 | 28.0041 | 14.8724 | 60.002 | 15.0001 | 28.0021 | 29.8193 | 60.028 | 30.0002 | 28.0087 | 14.825 | 59.9833 | 15.0001 | 28.0022 | 29.8128 | 60.021 | 30.0002
28.017 | 28.4304 | 60.0106 | 15.0001 | 28.0124 | 14.8724 | 60.002 | 15.0001 | 28.0105 | 29.8193 | 60.0281 | 30.0002 | 28.017 | 14.825 | 59.9833 | 15.0001 | 28.0105 | 29.8128 | 60.021 | 30.0002
28.0254 | 28.4304 | 60.0106 | 15.0001 | 28.0208 | 14.8724 | 60.002 | 15.0001 | 28.0188 | 29.8213 | 60.0282 | 30.0002 | 28.0253 | 14.825 | 59.9833 | 15.0001 | 28.0188 | 29.8128 | 60.0209 | 30.0002
28.0337 | 28.4256 | 60.0106 | 15.0001 | 28.0291 | 14.8724 | 60.002 | 15.0001 | 28.0271 | 29.8213 | 60.0283 | 30.0002 | 28.0337 | 14.825 | 59.9833 | 15.0001 | 28.0272 | 29.8128 | 60.0209 | 30.0002
28.042 | 28.4256 | 60.0106 | 15.0001 | 28.0374 | 14.8738 | 60.002 | 15.0001 | 28.0355 | 29.819 | 60.0283 | 30.0002 | 28.042 | 14.825 | 59.9833 | 15.0001 | 28.0355 | 29.8128 | 60.0209 | 30.0002
28.0503 | 28.4256 | 60.0106 | 15.0001 | 28.0458 | 14.8738 | 60.002 | 15.0001 | 28.0438 | 29.819 | 60.0284 | 30.0002 | 28.0504 | 14.825 | 59.9834 | 15.0001 | 28.0438 | 29.7948 | 60.0208 | 30.0002
28.0587 | 28.4256 | 60.0106 | 15.0001 | 28.0541 | 14.8727 | 60.002 | 15.0001 | 28.0521 | 29.819 | 60.0285 | 30.0002 | 28.0587 | 14.825 | 59.9834 | 15.0001 | 28.0521 | 29.7948 | 60.0208 | 30.0002
28.067 | 28.4256 | 60.0106 | 15.0001 | 28.0624 | 14.8727 | 60.002 | 15.0001 | 28.0604 | 29.819 | 60.0286 | 30.0002 | 28.067 | 14.825 | 59.9834 | 15.0001 | 28.0605 | 29.7903 | 60.0208 | 30.0002
28.0753 | 28.4256 | 60.0105 | 15.0001 | 28.0708 | 14.8732 | 60.002 | 15.0001 | 28.0688 | 29.819 | 60.0286 | 30.0002 | 28.0754 | 14.825 | 59.9834 | 15.0001 | 28.0688 | 29.7903 | 60.0207 | 30.0002
28.0837 | 28.4256 | 60.0105 | 15.0001 | 28.0791 | 14.8732 | 60.002 | 15.0001 | 28.0771 | 29.819 | 60.0287 | 30.0002 | 28.0837 | 14.8245 | 59.9834 | 15.0001 | 28.0771 | 29.7896 | 60.0207 | 30.0002
28.092 | 28.4256 | 60.0105 | 15.0001 | 28.0874 | 14.8731 | 60.002 | 15.0001 | 28.0854 | 29.8191 | 60.0288 | 30.0002 | 28.092 | 14.8245 | 59.9834 | 15.0001 | 28.0855 | 29.7896 | 60.0207 | 30.0002
28.1003 | 28.4256 | 60.0105 | 15.0001 | 28.0958 | 14.8731 | 60.002 | 15.0001 | 28.0938 | 29.8191 | 60.0289 | 30.0002 | 28.1004 | 14.8245 | 59.9835 | 15.0001 | 28.0938 | 29.7896 | 60.0206 | 30.0002
28.1087 | 28.4256 | 60.0105 | 15.0001 | 28.1041 | 14.8731 | 60.002 | 15.0001 | 28.1021 | 29.8191 | 60.0289 | 30.0002 | 28.1087 | 14.8245 | 59.9835 | 15.0001 | 28.1021 | 29.7896 | 60.0206 | 30.0002
28.117 | 28.4256 | 60.0105 | 15.0001 | 28.1124 | 14.8731 | 60.002 | 15.0001 | 28.1104 | 29.8191 | 60.029 | 30.0002 | 28.117 | 14.8245 | 59.9835 | 15.0001 | 28.1105 | 29.7896 | 60.0206 | 30.0002
28.1253 | 28.4256 | 60.0105 | 15.0001 | 28.1207 | 14.87 | 60.002 | 15.0001 | 28.1187 | 29.8191 | 60.0291 | 30.0002 | 28.1254 | 14.8245 | 59.9835 | 15.0001 | 28.1188 | 29.7896 | 60.0205 | 30.0002
28.1337 | 28.4256 | 60.0105 | 15.0001 | 28.1291 | 14.87 | 60.002 | 15.0001 | 28.1271 | 29.8191 | 60.0292 | 30.0002 | 28.1337 | 14.8245 | 59.9835 | 15.0001 | 28.1271 | 29.7854 | 60.0205 | 30.0002
28.142 | 28.4256 | 60.0105 | 15.0001 | 28.1374 | 14.8707 | 60.002 | 15.0001 | 28.1354 | 29.8191 | 60.0292 | 30.0002 | 28.1421 | 14.8245 | 59.9835 | 15.0001 | 28.1354 | 29.7854 | 60.0205 | 30.0002
28.1503 | 28.4187 | 60.0105 | 15.0001 | 28.1457 | 14.8707 | 60.002 | 15.0001 | 28.1437 | 29.8191 | 60.0293 | 30.0002 | 28.1504 | 14.8245 | 59.9836 | 15.0001 | 28.1438 | 29.7823 | 60.0204 | 30.0002
28.1587 | 28.4187 | 60.0105 | 15.0001 | 28.1541 | 14.844 | 60.002 | 15.0001 | 28.1521 | 29.8191 | 60.0294 | 30.0002 | 28.1587 | 14.8245 | 59.9836 | 15.0001 | 28.1521 | 29.7823 | 60.0204 | 30.0002
28.167 | 28.4187 | 60.0105 | 15.0001 | 28.1624 | 14.844 | 60.002 | 15.0001 | 28.1604 | 29.8191 | 60.0295 | 30.0002 | 28.1671 | 14.8245 | 59.9836 | 15.0001 | 28.1604 | 29.785 | 60.0204 | 30.0002
28.1753 | 28.4187 | 60.0104 | 15.0001 | 28.1707 | 14.844 | 60.002 | 15.0001 | 28.1687 | 29.8196 | 60.0295 | 30.0002 | 28.1754 | 14.8245 | 59.9836 | 15.0001 | 28.1688 | 29.785 | 60.0203 | 30.0002
28.1837 | 28.4218 | 60.0104 | 15.0001 | 28.1791 | 14.844 | 60.002 | 15.0001 | 28.177 | 29.8196 | 60.0296 | 30.0002 | 28.1837 | 14.8245 | 59.9836 | 15.0001 | 28.1771 | 29.785 | 60.0203 | 30.0002
28.192 | 28.4218 | 60.0104 | 15.0001 | 28.1874 | 14.844 | 60.002 | 15.0001 | 28.1854 | 29.8196 | 60.0297 | 30.0002 | 28.1921 | 14.8245 | 59.9836 | 15.0001 | 28.1854 | 29.785 | 60.0203 | 30.0002
28.2003 | 28.4218 | 60.0104 | 15.0001 | 28.1957 | 14.844 | 60.002 | 15.0001 | 28.1937 | 29.8196 | 60.0298 | 30.0002 | 28.2004 | 14.8245 | 59.9837 | 15.0001 | 28.1938 | 29.7883 | 60.0202 | 30.0002
28.2087 | 28.4218 | 60.0104 | 15.0001 | 28.2041 | 14.8445 | 60.002 | 15.0001 | 28.202 | 29.819 | 60.0298 | 30.0002 | 28.2087 | 14.8245 | 59.9837 | 15.0001 | 28.2021 | 29.7883 | 60.0202 | 30.0002
28.217 | 28.4218 | 60.0104 | 15.0001 | 28.2124 | 14.8445 | 60.002 | 15.0001 | 28.2104 | 29.819 | 60.0299 | 30.0002 | 28.2171 | 14.8245 | 59.9837 | 15.0001 | 28.2104 | 29.7832 | 60.0202 | 30.0002
28.2253 | 28.4218 | 60.0104 | 15.0001 | 28.2207 | 14.8464 | 60.002 | 15.0001 | 28.2187 | 29.8259 | 60.03 | 30.0002 | 28.2254 | 14.8245 | 59.9837 | 15.0001 | 28.2187 | 29.7832 | 60.0201 | 30.0002
28.2336 | 28.4218 | 60.0104 | 15.0001 | 28.2291 | 14.8464 | 60.002 | 15.0001 | 28.227 | 29.8259 | 60.0301 | 30.0002 | 28.2337 | 14.8245 | 59.9837 | 15.0001 | 28.2271 | 29.7723 | 60.0201 | 30.0002
28.242 | 28.4218 | 60.0104 | 15.0001 | 28.2374 | 14.8464 | 60.002 | 15.0001 | 28.2353 | 29.8259 | 60.0302 | 30.0002 | 28.2421 | 14.8245 | 59.9837 | 15.0001 | 28.2354 | 29.7723 | 60.0201 | 30.0002
28.2503 | 28.4218 | 60.0104 | 15.0001 | 28.2457 | 14.8464 | 60.002 | 15.0001 | 28.2437 | 29.8259 | 60.0302 | 30.0002 | 28.2504 | 14.8245 | 59.9838 | 15.0001 | 28.2437 | 29.7799 | 60.02 | 30.0002
28.2586 | 28.4218 | 60.0104 | 15.0001 | 28.2541 | 14.8464 | 60.002 | 15.0001 | 28.252 | 29.8259 | 60.0303 | 30.0002 | 28.2588 | 14.8245 | 59.9838 | 15.0001 | 28.2521 | 29.7799 | 60.02 | 30.0002
28.267 | 28.4218 | 60.0104 | 15.0001 | 28.2624 | 14.8464 | 60.002 | 15.0001 | 28.2603 | 29.8259 | 60.0304 | 30.0002 | 28.2671 | 14.8245 | 59.9838 | 15.0001 | 28.2604 | 29.7867 | 60.02 | 30.0002
28.2753 | 28.4218 | 60.0103 | 15.0001 | 28.2707 | 14.8468 | 60.002 | 15.0001 | 28.2687 | 29.8259 | 60.0305 | 30.0002 | 28.2754 | 14.8245 | 59.9838 | 15.0001 | 28.2687 | 29.7867 | 60.0199 | 30.0002
28.2836 | 28.4218 | 60.0103 | 15.0001 | 28.2791 | 14.8468 | 60.002 | 15.0001 | 28.277 | 29.8259 | 60.0306 | 30.0002 | 28.2838 | 14.8245 | 59.9838 | 15.0001 | 28.2771 | 29.7876 | 60.0199 | 30.0002
28.292 | 28.4218 | 60.0103 | 15.0001 | 28.2874 | 14.848 | 60.002 | 15.0001 | 28.2853 | 29.8259 | 60.0307 | 30.0002 | 28.2921 | 14.8245 | 59.9838 | 15.0001 | 28.2854 | 29.7876 | 60.0199 | 30.0002
28.3003 | 28.4218 | 60.0103 | 15.0001 | 28.2957 | 14.848 | 60.002 | 15.0001 | 28.2936 | 29.8259 | 60.0307 | 30.0002 | 28.3004 | 14.8245 | 59.9839 | 15.0001 | 28.2937 | 29.7876 | 60.0198 | 30.0002
28.3086 | 28.4218 | 60.0103 | 15.0001 | 28.3041 | 14.848 | 60.002 | 15.0001 | 28.302 | 29.8259 | 60.0308 | 30.0002 | 28.3088 | 14.8245 | 59.9839 | 15.0001 | 28.3021 | 29.7876 | 60.0198 | 30.0002
28.317 | 28.4218 | 60.0103 | 15.0001 | 28.3124 | 14.848 | 60.002 | 15.0001 | 28.3103 | 29.8259 | 60.0309 | 30.0002 | 28.3171 | 14.8245 | 59.9839 | 15.0001 | 28.3104 | 29.7876 | 60.0198 | 30.0002
28.3253 | 28.4218 | 60.0103 | 15.0001 | 28.3207 | 14.8488 | 60.002 | 15.0001 | 28.3186 | 29.8259 | 60.031 | 30.0002 | 28.3254 | 14.8245 | 59.9839 | 15.0001 | 28.3187 | 29.7876 | 60.0197 | 30.0002
28.3336 | 28.4189 | 60.0103 | 15.0001 | 28.3291 | 14.8488 | 60.002 | 15.0001 | 28.327 | 29.8259 | 60.0311 | 30.0002 | 28.3338 | 14.8245 | 59.9839 | 15.0001 | 28.327 | 29.7925 | 60.0197 | 30.0002
28.342 | 28.4189 | 60.0103 | 15.0001 | 28.3374 | 14.8607 | 60.002 | 15.0001 | 28.3353 | 29.8259 | 60.0312 | 30.0002 | 28.3421 | 14.8245 | 59.9839 | 15.0001 | 28.3354 | 29.7925 | 60.0197 | 30.0002
28.3503 | 28.4189 | 60.0103 | 15.0001 | 28.3457 | 14.8607 | 60.002 | 15.0001 | 28.3436 | 29.8259 | 60.0312 | 30.0002 | 28.3504 | 14.8245 | 59.984 | 15.0001 | 28.3437 | 29.7946 | 60.0196 | 30.0002
28.3586 | 28.4189 | 60.0103 | 15.0001 | 28.3541 | 14.8601 | 60.002 | 15.0001 | 28.3519 | 29.8259 | 60.0313 | 30.0002 | 28.3588 | 14.8245 | 59.984 | 15.0001 | 28.352 | 29.7946 | 60.0196 | 30.0002
28.367 | 28.4189 | 60.0103 | 15.0001 | 28.3624 | 14.8601 | 60.002 | 15.0001 | 28.3603 | 29.8259 | 60.0314 | 30.0002 | 28.3671 | 14.8245 | 59.984 | 15.0001 | 28.3604 | 29.7946 | 60.0196 | 30.0002
28.3753 | 28.4189 | 60.0102 | 15.0001 | 28.3707 | 14.8601 | 60.002 | 15.0001 | 28.3686 | 29.8259 | 60.0315 | 30.0002 | 28.3755 | 14.8245 | 59.984 | 15.0001 | 28.3687 | 29.7946 | 60.0195 | 30.0002
28.3836 | 28.3872 | 60.0102 | 15.0001 | 28.3791 | 14.8601 | 60.002 | 15.0001 | 28.3769 | 29.8259 | 60.0316 | 30.0002 | 28.3838 | 14.8245 | 59.984 | 15.0001 | 28.377 | 29.7946 | 60.0195 | 30.0002
28.392 | 28.3872 | 60.0102 | 15.0001 | 28.3874 | 14.8601 | 60.002 | 15.0001 | 28.3853 | 29.8259 | 60.0317 | 30.0002 | 28.3921 | 14.8245 | 59.9841 | 15.0001 | 28.3854 | 29.7946 | 60.0195 | 30.0002
28.4003 | 28.3872 | 60.0102 | 15.0001 | 28.3957 | 14.8601 | 60.002 | 15.0001 | 28.3936 | 29.8259 | 60.0317 | 30.0002 | 28.4005 | 14.8257 | 59.9841 | 15.0001 | 28.3937 | 29.7934 | 60.0194 | 30.0002
28.4086 | 28.3872 | 60.0102 | 15.0001 | 28.4041 | 14.8606 | 60.002 | 15.0001 | 28.4019 | 29.8259 | 60.0318 | 30.0002 | 28.4088 | 14.8257 | 59.9841 | 15.0001 | 28.402 | 29.7934 | 60.0194 | 30.0002
28.4169 | 28.3211 | 60.0102 | 15.0001 | 28.4124 | 14.8606 | 60.002 | 15.0001 | 28.4102 | 29.8259 | 60.0319 | 30.0002 | 28.4171 | 14.8257 | 59.9841 | 15.0001 | 28.4103 | 29.7934 | 60.0194 | 30.0002
28.4253 | 28.3211 | 60.0102 | 15.0001 | 28.4207 | 14.8579 | 60.002 | 15.0001 | 28.4186 | 29.8259 | 60.032 | 30.0002 | 28.4255 | 14.8257 | 59.9842 | 15.0001 | 28.4187 | 29.7934 | 60.0193 | 30.0002
28.4336 | 28.3211 | 60.0102 | 15.0001 | 28.4291 | 14.8579 | 60.002 | 15.0001 | 28.4269 | 29.8259 | 60.0321 | 30.0002 | 28.4338 | 14.8257 | 59.9842 | 15.0001 | 28.427 | 29.7917 | 60.0193 | 30.0002
28.4419 | 28.3211 | 60.0102 | 15.0001 | 28.4374 | 14.86 | 60.002 | 15.0001 | 28.4352 | 29.8259 | 60.0322 | 30.0002 | 28.4421 | 14.8257 | 59.9842 | 15.0001 | 28.4353 | 29.7917 | 60.0193 | 30.0002
28.4503 | 28.3211 | 60.0102 | 15.0001 | 28.4457 | 14.86 | 60.002 | 15.0001 | 28.4436 | 29.8259 | 60.0322 | 30.0002 | 28.4505 | 14.8275 | 59.9842 | 15.0001 | 28.4437 | 29.7954 | 60.0192 | 30.0002
28.4586 | 28.3211 | 60.0102 | 15.0001 | 28.4541 | 14.86 | 60.002 | 15.0001 | 28.4519 | 29.8259 | 60.0323 | 30.0002 | 28.4588 | 14.8275 | 59.9843 | 15.0001 | 28.452 | 29.7954 | 60.0192 | 30.0002
28.4669 | 28.2504 | 60.0102 | 15.0001 | 28.4624 | 14.86 | 60.002 | 15.0001 | 28.4602 | 29.8259 | 60.0324 | 30.0002 | 28.4671 | 14.8275 | 59.9843 | 15.0001 | 28.4603 | 29.7953 | 60.0192 | 30.0002
28.4753 | 28.2504 | 60.0101 | 15.0001 | 28.4707 | 14.8605 | 60.002 | 15.0001 | 28.4685 | 29.8259 | 60.0325 | 30.0002 | 28.4755 | 14.8275 | 59.9843 | 15.0001 | 28.4687 | 29.7953 | 60.0191 | 30.0002
28.4836 | 28.2504 | 60.0101 | 15.0001 | 28.4791 | 14.8605 | 60.002 | 15.0001 | 28.4769 | 29.8259 | 60.0326 | 30.0002 | 28.4838 | 14.8275 | 59.9843 | 15.0001 | 28.477 | 29.7962 | 60.0191 | 30.0002
28.4919 | 28.2504 | 60.0101 | 15.0001 | 28.4874 | 14.8584 | 60.002 | 15.0001 | 28.4852 | 29.8259 | 60.0327 | 30.0002 | 28.4922 | 14.8275 | 59.9844 | 15.0001 | 28.4853 | 29.7962 | 60.0191 | 30.0002
28.5003 | 28.2507 | 60.0101 | 15.0001 | 28.4957 | 14.8584 | 60.002 | 15.0001 | 28.4935 | 29.8259 | 60.0327 | 30.0002 | 28.5005 | 14.8275 | 59.9844 | 15.0001 | 28.4936 | 29.7797 | 60.019 | 30.0002
28.5086 | 28.2507 | 60.0101 | 15.0001 | 28.5041 | 14.858 | 60.002 | 15.0001 | 28.5019 | 29.8259 | 60.0328 | 30.0002 | 28.5088 | 14.8275 | 59.9844 | 15.0001 | 28.502 | 29.7797 | 60.019 | 30.0002
28.5169 | 28.2507 | 60.0101 | 15.0001 | 28.5124 | 14.858 | 60.002 | 15.0001 | 28.5102 | 29.8259 | 60.0329 | 30.0002 | 28.5172 | 14.8275 | 59.9844 | 15.0001 | 28.5103 | 29.7765 | 60.019 | 30.0002
28.5253 | 28.2507 | 60.0101 | 15.0001 | 28.5207 | 14.858 | 60.002 | 15.0001 | 28.5185 | 29.8259 | 60.033 | 30.0002 | 28.5255 | 14.8275 | 59.9845 | 15.0001 | 28.5186 | 29.7765 | 60.0189 | 30.0002
28.5336 | 28.2456 | 60.0101 | 15.0001 | 28.529 | 14.858 | 60.002 | 15.0001 | 28.5268 | 29.8259 | 60.0331 | 30.0002 | 28.5338 | 14.8275 | 59.9845 | 15.0001 | 28.527 | 29.7765 | 60.0189 | 30.0002
28.5419 | 28.2456 | 60.0101 | 15.0001 | 28.5374 | 14.8566 | 60.002 | 15.0001 | 28.5352 | 29.8259 | 60.0332 | 30.0002 | 28.5422 | 14.8275 | 59.9845 | 15.0001 | 28.5353 | 29.7765 | 60.0189 | 30.0002
28.5503 | 28.2456 | 60.0101 | 15.0001 | 28.5457 | 14.8566 | 60.002 | 15.0001 | 28.5435 | 29.8259 | 60.0332 | 30.0002 | 28.5505 | 14.8275 | 59.9845 | 15.0001 | 28.5436 | 29.7718 | 60.0188 | 30.0002
28.5586 | 28.2456 | 60.0101 | 15.0001 | 28.554 | 14.8574 | 60.002 | 15.0001 | 28.5518 | 29.8259 | 60.0333 | 30.0002 | 28.5588 | 14.8275 | 59.9846 | 15.0001 | 28.552 | 29.7718 | 60.0188 | 30.0002
28.5669 | 28.2475 | 60.0101 | 15.0001 | 28.5624 | 14.8574 | 60.002 | 15.0001 | 28.5602 | 29.8259 | 60.0334 | 30.0002 | 28.5672 | 14.8275 | 59.9846 | 15.0001 | 28.5603 | 29.7706 | 60.0188 | 30.0002
28.5753 | 28.2475 | 60.01 | 15.0001 | 28.5707 | 14.8574 | 60.002 | 15.0001 | 28.5685 | 29.8259 | 60.0335 | 30.0002 | 28.5755 | 14.8275 | 59.9846 | 15.0001 | 28.5686 | 29.7706 | 60.0187 | 30.0002
28.5836 | 28.2475 | 60.01 | 15.0001 | 28.579 | 14.8574 | 60.002 | 15.0001 | 28.5768 | 29.8259 | 60.0336 | 30.0002 | 28.5838 | 14.8275 | 59.9846 | 15.0001 | 28.577 | 29.7706 | 60.0187 | 30.0002
28.5919 | 28.2475 | 60.01 | 15.0001 | 28.5874 | 14.8568 | 60.002 | 15.0001 | 28.5851 | 29.8259 | 60.0337 | 30.0002 | 28.5922 | 14.8275 | 59.9847 | 15.0001 | 28.5853 | 29.7706 | 60.0187 | 30.0002
28.6003 | 28.2478 | 60.01 | 15.0001 | 28.5957 | 14.8568 | 60.002 | 15.0001 | 28.5935 | 29.8259 | 60.0337 | 30.0002 | 28.6005 | 14.8275 | 59.9847 | 15.0001 | 28.5936 | 29.7706 | 60.0186 | 30.0002
28.6086 | 28.2478 | 60.01 | 15.0001 | 28.604 | 14.8568 | 60.002 | 15.0001 | 28.6018 | 29.8259 | 60.0338 | 30.0002 | 28.6089 | 14.8275 | 59.9847 | 15.0001 | 28.6019 | 29.7706 | 60.0186 | 30.0002
28.6169 | 28.2478 | 60.01 | 15.0001 | 28.6124 | 14.8568 | 60.002 | 15.0001 | 28.6101 | 29.8259 | 60.0339 | 30.0002 | 28.6172 | 14.8275 | 59.9847 | 15.0001 | 28.6103 | 29.782 | 60.0186 | 30.0002
28.6252 | 28.2478 | 60.01 | 15.0001 | 28.6207 | 14.8574 | 60.002 | 15.0001 | 28.6185 | 29.8259 | 60.034 | 30.0002 | 28.6255 | 14.8275 | 59.9848 | 15.0001 | 28.6186 | 29.782 | 60.0185 | 30.0002
28.6336 | 28.2433 | 60.01 | 15.0001 | 28.629 | 14.8574 | 60.002 | 15.0001 | 28.6268 | 29.8259 | 60.0341 | 30.0002 | 28.6339 | 14.8275 | 59.9848 | 15.0001 | 28.6269 | 29.782 | 60.0185 | 30.0002
28.6419 | 28.2433 | 60.01 | 15.0001 | 28.6374 | 14.8574 | 60.002 | 15.0001 | 28.6351 | 29.8259 | 60.0342 | 30.0002 | 28.6422 | 14.8275 | 59.9848 | 15.0001 | 28.6353 | 29.782 | 60.0185 | 30.0002
28.6502 | 28.2433 | 60.0099 | 15.0001 | 28.6457 | 14.8574 | 60.002 | 15.0001 | 28.6434 | 29.8259 | 60.0342 | 30.0002 | 28.6505 | 14.8275 | 59.9848 | 15.0001 | 28.6436 | 29.782 | 60.0184 | 30.0002
28.6586 | 28.2433 | 60.0099 | 15.0001 | 28.654 | 14.8569 | 60.002 | 15.0001 | 28.6518 | 29.8259 | 60.0343 | 30.0002 | 28.6589 | 14.8275 | 59.9849 | 15.0001 | 28.6519 | 29.782 | 60.0184 | 30.0002
28.6669 | 28.2433 | 60.0099 | 15.0001 | 28.6624 | 14.8569 | 60.002 | 15.0001 | 28.6601 | 29.8259 | 60.0344 | 30.0002 | 28.6672 | 14.8274 | 59.9849 | 15.0001 | 28.6603 | 29.7952 | 60.0184 | 30.0002
28.6752 | 28.2433 | 60.0099 | 15.0001 | 28.6707 | 14.859 | 60.002 | 15.0001 | 28.6684 | 29.829 | 60.0345 | 30.0002 | 28.6755 | 14.8274 | 59.9849 | 15.0001 | 28.6686 | 29.7952 | 60.0183 | 30.0002
28.6836 | 28.2433 | 60.0099 | 15.0001 | 28.679 | 14.859 | 60.002 | 15.0001 | 28.6768 | 29.829 | 60.0346 | 30.0002 | 28.6839 | 14.8274 | 59.9849 | 15.0001 | 28.6769 | 29.7975 | 60.0183 | 30.0002
28.6919 | 28.2433 | 60.0099 | 15.0001 | 28.6874 | 14.8597 | 60.002 | 15.0001 | 28.6851 | 29.829 | 60.0347 | 30.0002 | 28.6922 | 14.8274 | 59.985 | 15.0001 | 28.6853 | 29.7975 | 60.0183 | 30.0002
28.7002 | 28.2434 | 60.0098 | 15.0001 | 28.6957 | 14.8597 | 60.002 | 15.0001 | 28.6934 | 29.829 | 60.0347 | 30.0002 | 28.7005 | 14.8297 | 59.985 | 15.0001 | 28.6936 | 29.7975 | 60.0182 | 30.0002
28.7086 | 28.2434 | 60.0098 | 15.0001 | 28.704 | 14.8597 | 60.002 | 15.0001 | 28.7017 | 29.829 | 60.0348 | 30.0002 | 28.7089 | 14.8297 | 59.985 | 15.0001 | 28.7019 | 29.7975 | 60.0182 | 30.0002
28.7169 | 28.2434 | 60.0098 | 15.0001 | 28.7124 | 14.8597 | 60.002 | 15.0001 | 28.7101 | 29.829 | 60.0349 | 30.0002 | 28.7172 | 14.8297 | 59.985 | 15.0001 | 28.7102 | 29.7975 | 60.0182 | 30.0002
28.7252 | 28.2434 | 60.0098 | 15.0001 | 28.7207 | 14.8597 | 60.002 | 15.0001 | 28.7184 | 29.8399 | 60.035 | 30.0002 | 28.7255 | 14.8297 | 59.9851 | 15.0001 | 28.7186 | 29.7975 | 60.0181 | 30.0002
28.7336 | 28.2438 | 60.0098 | 15.0001 | 28.729 | 14.8597 | 60.002 | 15.0001 | 28.7267 | 29.8399 | 60.0351 | 30.0002 | 28.7339 | 14.8297 | 59.9851 | 15.0001 | 28.7269 | 29.7984 | 60.0181 | 30.0002
28.7419 | 28.2438 | 60.0098 | 15.0001 | 28.7374 | 14.8597 | 60.002 | 15.0001 | 28.735 | 29.8399 | 60.0352 | 30.0002 | 28.7422 | 14.8297 | 59.9851 | 15.0001 | 28.7352 | 29.7984 | 60.0181 | 30.0002
28.7502 | 28.2437 | 60.0097 | 15.0001 | 28.7457 | 14.8597 | 60.002 | 15.0001 | 28.7434 | 29.8399 | 60.0352 | 30.0002 | 28.7505 | 14.8297 | 59.9851 | 15.0001 | 28.7436 | 29.7979 | 60.018 | 30.0002
28.7586 | 28.2437 | 60.0097 | 15.0001 | 28.754 | 14.8597 | 60.002 | 15.0001 | 28.7517 | 29.8399 | 60.0353 | 30.0002 | 28.7589 | 14.8297 | 59.9852 | 15.0001 | 28.7519 | 29.7979 | 60.018 | 30.0002
28.7669 | 28.2437 | 60.0097 | 15.0001 | 28.7624 | 14.8597 | 60.002 | 15.0001 | 28.76 | 29.8399 | 60.0354 | 30.0002 | 28.7672 | 14.8297 | 59.9852 | 15.0001 | 28.7602 | 29.7979 | 60.018 | 30.0002
28.7752 | 28.2437 | 60.0097 | 15.0001 | 28.7707 | 14.859 | 60.002 | 15.0001 | 28.7684 | 29.8399 | 60.0355 | 30.0002 | 28.7756 | 14.8297 | 59.9852 | 15.0001 | 28.7686 | 29.7979 | 60.0179 | 30.0002
28.7836 | 28.239 | 60.0097 | 15.0001 | 28.779 | 14.859 | 60.002 | 15.0001 | 28.7767 | 29.8399 | 60.0356 | 30.0002 | 28.7839 | 14.8277 | 59.9852 | 15.0001 | 28.7769 | 29.7979 | 60.0179 | 30.0002
28.7919 | 28.239 | 60.0097 | 15.0001 | 28.7874 | 14.859 | 60.002 | 15.0001 | 28.785 | 29.8399 | 60.0357 | 30.0002 | 28.7922 | 14.8277 | 59.9853 | 15.0001 | 28.7852 | 29.7979 | 60.0179 | 30.0002
28.8002 | 28.239 | 60.0096 | 15.0001 | 28.7957 | 14.859 | 60.002 | 15.0001 | 28.7933 | 29.8399 | 60.0357 | 30.0002 | 28.8006 | 14.8258 | 59.9853 | 15.0001 | 28.7936 | 29.7979 | 60.0178 | 30.0002
28.8085 | 28.239 | 60.0096 | 15.0001 | 28.804 | 14.859 | 60.002 | 15.0001 | 28.8017 | 29.8359 | 60.0358 | 30.0002 | 28.8089 | 14.8258 | 59.9853 | 15.0001 | 28.8019 | 29.7979 | 60.0178 | 30.0002
28.8169 | 28.239 | 60.0096 | 15.0001 | 28.8124 | 14.859 | 60.002 | 15.0001 | 28.81 | 29.8359 | 60.0359 | 30.0002 | 28.8172 | 14.8258 | 59.9853 | 15.0001 | 28.8102 | 29.7979 | 60.0178 | 30.0002
28.8252 | 28.239 | 60.0096 | 15.0001 | 28.8207 | 14.859 | 60.002 | 15.0001 | 28.8183 | 29.8359 | 60.036 | 30.0002 | 28.8256 | 14.8258 | 59.9854 | 15.0001 | 28.8186 | 29.7979 | 60.0177 | 30.0002
28.8335 | 28.239 | 60.0096 | 15.0001 | 28.829 | 14.859 | 60.002 | 15.0001 | 28.8267 | 29.8359 | 60.0361 | 30.0002 | 28.8339 | 14.8229 | 59.9854 | 15.0001 | 28.8269 | 29.7979 | 60.0177 | 30.0002
28.8419 | 28.239 | 60.0096 | 15.0001 | 28.8374 | 14.8561 | 60.002 | 15.0001 | 28.835 | 29.8277 | 60.0362 | 30.0002 | 28.8422 | 14.8229 | 59.9854 | 15.0001 | 28.8352 | 29.7979 | 60.0177 | 30.0002
28.8502 | 28.2346 | 60.0095 | 15.0001 | 28.8457 | 14.8561 | 60.002 | 15.0001 | 28.8433 | 29.8277 | 60.0362 | 30.0002 | 28.8506 | 14.8229 | 59.9854 | 15.0001 | 28.8435 | 29.7979 | 60.0176 | 30.0002
28.8585 | 28.2346 | 60.0095 | 15.0001 | 28.854 | 14.8544 | 60.002 | 15.0001 | 28.8516 | 29.8277 | 60.0363 | 30.0002 | 28.8589 | 14.8229 | 59.9855 | 15.0001 | 28.8519 | 29.7979 | 60.0176 | 30.0002
28.8669 | 28.2346 | 60.0095 | 15.0001 | 28.8624 | 14.8544 | 60.002 | 15.0001 | 28.86 | 29.8277 | 60.0364 | 30.0002 | 28.8672 | 14.8229 | 59.9855 | 15.0001 | 28.8602 | 29.7979 | 60.0176 | 30.0002
28.8752 | 28.2346 | 60.0095 | 15.0001 | 28.8707 | 14.8544 | 60.002 | 15.0001 | 28.8683 | 29.8277 | 60.0365 | 30.0002 | 28.8756 | 14.8229 | 59.9855 | 15.0001 | 28.8685 | 29.7979 | 60.0175 | 30.0002
28.8835 | 28.2335 | 60.0095 | 15.0001 | 28.879 | 14.8544 | 60.002 | 15.0001 | 28.8766 | 29.8277 | 60.0366 | 30.0002 | 28.8839 | 14.8229 | 59.9855 | 15.0001 | 28.8769 | 29.7979 | 60.0175 | 30.0002
28.8919 | 28.2335 | 60.0095 | 15.0001 | 28.8874 | 14.8538 | 60.002 | 15.0001 | 28.885 | 29.8277 | 60.0367 | 30.0002 | 28.8922 | 14.8229 | 59.9856 | 15.0001 | 28.8852 | 29.7979 | 60.0175 | 30.0002
28.9002 | 28.2335 | 60.0094 | 15.0001 | 28.8957 | 14.8538 | 60.002 | 15.0001 | 28.8933 | 29.8277 | 60.0367 | 30.0002 | 28.9006 | 14.8174 | 59.9856 | 15.0001 | 28.8935 | 29.7979 | 60.0174 | 30.0002
28.9085 | 28.2335 | 60.0094 | 15.0001 | 28.904 | 14.8539 | 60.002 | 15.0001 | 28.9016 | 29.8277 | 60.0368 | 30.0002 | 28.9089 | 14.8174 | 59.9856 | 15.0001 | 28.9019 | 29.7979 | 60.0174 | 30.0002
28.9169 | 28.2328 | 60.0094 | 15.0001 | 28.9123 | 14.8539 | 60.002 | 15.0001 | 28.9099 | 29.8277 | 60.0369 | 30.0002 | 28.9172 | 14.8174 | 59.9856 | 15.0001 | 28.9102 | 29.8005 | 60.0174 | 30.0002
28.9252 | 28.2328 | 60.0094 | 15.0001 | 28.9207 | 14.8539 | 60.002 | 15.0001 | 28.9183 | 29.8277 | 60.037 | 30.0002 | 28.9256 | 14.8174 | 59.9857 | 15.0001 | 28.9185 | 29.8005 | 60.0173 | 30.0002
28.9335 | 28.2328 | 60.0094 | 15.0001 | 28.929 | 14.8539 | 60.002 | 15.0001 | 28.9266 | 29.8277 | 60.0371 | 30.0002 | 28.9339 | 14.8174 | 59.9857 | 15.0001 | 28.9269 | 29.8042 | 60.0173 | 30.0002
28.9419 | 28.2328 | 60.0094 | 15.0001 | 28.9373 | 14.8541 | 60.002 | 15.0001 | 28.9349 | 29.8388 | 60.0372 | 30.0002 | 28.9423 | 14.8174 | 59.9857 | 15.0001 | 28.9352 | 29.8042 | 60.0173 | 30.0002
28.9502 | 28.2377 | 60.0093 | 15.0001 | 28.9457 | 14.8541 | 60.002 | 15.0001 | 28.9432 | 29.8388 | 60.0372 | 30.0002 | 28.9506 | 14.8174 | 59.9857 | 15.0001 | 28.9435 | 29.8054 | 60.0172 | 30.0002
28.9585 | 28.2377 | 60.0093 | 15.0001 | 28.954 | 14.8541 | 60.002 | 15.0001 | 28.9516 | 29.8388 | 60.0373 | 30.0002 | 28.9589 | 14.8174 | 59.9858 | 15.0001 | 28.9518 | 29.8054 | 60.0172 | 30.0002
28.9669 | 28.2377 | 60.0093 | 15.0001 | 28.9623 | 14.8541 | 60.002 | 15.0001 | 28.9599 | 29.8388 | 60.0374 | 30.0002 | 28.9673 | 14.8158 | 59.9858 | 15.0001 | 28.9602 | 29.8054 | 60.0172 | 30.0002
28.9752 | 28.2377 | 60.0093 | 15.0001 | 28.9707 | 14.8541 | 60.0021 | 15.0001 | 28.9682 | 29.8378 | 60.0375 | 30.0002 | 28.9756 | 14.8158 | 59.9858 | 15.0001 | 28.9685 | 29.8054 | 60.0171 | 30.0002
28.9835 | 28.2377 | 60.0093 | 15.0001 | 28.979 | 14.8541 | 60.0021 | 15.0001 | 28.9766 | 29.8378 | 60.0376 | 30.0002 | 28.9839 | 14.8164 | 59.9858 | 15.0001 | 28.9768 | 29.8054 | 60.0171 | 30.0002
28.9918 | 28.2377 | 60.0093 | 15.0001 | 28.9873 | 14.8541 | 60.0021 | 15.0001 | 28.9849 | 29.8392 | 60.0377 | 30.0002 | 28.9923 | 14.8164 | 59.9859 | 15.0001 | 28.9852 | 29.8054 | 60.0171 | 30.0002
29.0002 | 28.2377 | 60.0092 | 15.0001 | 28.9957 | 14.8541 | 60.0021 | 15.0001 | 28.9932 | 29.8392 | 60.0377 | 30.0002 | 29.0006 | 14.8164 | 59.9859 | 15.0001 | 28.9935 | 29.8054 | 60.017 | 30.0002
29.0085 | 28.2377 | 60.0092 | 15.0001 | 29.004 | 14.8562 | 60.0022 | 15.0001 | 29.0015 | 29.8392 | 60.0378 | 30.0002 | 29.0089 | 14.8164 | 59.9859 | 15.0001 | 29.0018 | 29.8054 | 60.017 | 30.0002
29.0168 | 28.233 | 60.0092 | 15.0001 | 29.0123 | 14.8562 | 60.0022 | 15.0001 | 29.0099 | 29.8392 | 60.0379 | 30.0002 | 29.0173 | 14.8164 | 59.9859 | 15.0001 | 29.0102 | 29.8054 | 60.017 | 30.0002
29.0252 | 28.233 | 60.0092 | 15.0001 | 29.0207 | 14.8562 | 60.0022 | 15.0001 | 29.0182 | 29.8392 | 60.038 | 30.0002 | 29.0256 | 14.8164 | 59.986 | 15.0001 | 29.0185 | 29.8054 | 60.017 | 30.0002
29.0335 | 28.233 | 60.0092 | 15.0001 | 29.029 | 14.8562 | 60.0022 | 15.0001 | 29.0265 | 29.8392 | 60.0381 | 30.0002 | 29.0339 | 14.8164 | 59.986 | 15.0001 | 29.0268 | 29.8054 | 60.017 | 30.0002
29.0418 | 28.233 | 60.0092 | 15.0001 | 29.0373 | 14.8593 | 60.0023 | 15.0001 | 29.0349 | 29.8392 | 60.0382 | 30.0002 | 29.0423 | 14.8164 | 59.986 | 15.0001 | 29.0352 | 29.8054 | 60.017 | 30.0002
29.0502 | 28.2028 | 60.0091 | 15.0001 | 29.0457 | 14.8593 | 60.0023 | 15.0001 | 29.0432 | 29.8392 | 60.0382 | 30.0002 | 29.0506 | 14.8152 | 59.986 | 15.0001 | 29.0435 | 29.8054 | 60.017 | 30.0002
29.0585 | 28.2028 | 60.0091 | 15.0001 | 29.054 | 14.8593 | 60.0023 | 15.0001 | 29.0515 | 29.8367 | 60.0383 | 30.0002 | 29.0589 | 14.8152 | 59.9861 | 15.0001 | 29.0518 | 29.8054 | 60.017 | 30.0002
29.0668 | 28.2028 | 60.0091 | 15.0001 | 29.0623 | 14.8593 | 60.0023 | 15.0001 | 29.0598 | 29.8367 | 60.0384 | 30.0002 | 29.0673 | 14.8152 | 59.9861 | 15.0001 | 29.0602 | 29.8054 | 60.0171 | 30.0002
29.0752 | 28.2028 | 60.0091 | 15.0001 | 29.0707 | 14.8593 | 60.0024 | 15.0001 | 29.0682 | 29.8367 | 60.0385 | 30.0002 | 29.0756 | 14.8152 | 59.9861 | 15.0001 | 29.0685 | 29.8054 | 60.0171 | 30.0002
29.0835 | 28.2028 | 60.0091 | 15.0001 | 29.079 | 14.8593 | 60.0024 | 15.0001 | 29.0765 | 29.8367 | 60.0386 | 30.0002 | 29.0839 | 14.8152 | 59.9861 | 15.0001 | 29.0768 | 29.7978 | 60.0171 | 30.0002
29.0918 | 28.2028 | 60.0091 | 15.0001 | 29.0873 | 14.8593 | 60.0024 | 15.0001 | 29.0848 | 29.8367 | 60.0387 | 30.0002 | 29.0923 | 14.8152 | 59.9862 | 15.0001 | 29.0851 | 29.7978 | 60.0171 | 30.0002
29.1002 | 28.2028 | 60.009 | 15.0001 | 29.0957 | 14.8593 | 60.0024 | 15.0001 | 29.0931 | 29.8367 | 60.0387 | 30.0002 | 29.1006 | 14.8152 | 59.9862 | 15.0001 | 29.0935 | 29.7978 | 60.0171 | 30.0002
29.1085 | 28.2028 | 60.009 | 15.0001 | 29.104 | 14.8593 | 60.0025 | 15.0001 | 29.1015 | 29.8367 | 60.0388 | 30.0002 | 29.109 | 14.8152 | 59.9862 | 15.0001 | 29.1018 | 29.7978 | 60.0171 | 30.0002
29.1168 | 28.1575 | 60.009 | 15.0001 | 29.1123 | 14.8593 | 60.0025 | 15.0001 | 29.1098 | 29.8367 | 60.0389 | 30.0002 | 29.1173 | 14.8159 | 59.9862 | 15.0001 | 29.1101 | 29.7978 | 60.0171 | 30.0002
29.1252 | 28.1575 | 60.009 | 15.0001 | 29.1207 | 14.8593 | 60.0025 | 15.0001 | 29.1181 | 29.8367 | 60.039 | 30.0002 | 29.1256 | 14.8159 | 59.9863 | 15.0001 | 29.1185 | 29.7978 | 60.0171 | 30.0002
29.1335 | 28.1575 | 60.009 | 15.0001 | 29.129 | 14.8593 | 60.0025 | 15.0001 | 29.1265 | 29.8367 | 60.0391 | 30.0002 | 29.134 | 14.8159 | 59.9863 | 15.0001 | 29.1268 | 29.7978 | 60.0171 | 30.0002
29.1418 | 28.1575 | 60.009 | 15.0001 | 29.1373 | 14.8595 | 60.0026 | 15.0001 | 29.1348 | 29.8367 | 60.0391 | 30.0002 | 29.1423 | 14.8159 | 59.9863 | 15.0001 | 29.1351 | 29.7978 | 60.0171 | 30.0002
29.1502 | 28.1646 | 60.0089 | 15.0001 | 29.1457 | 14.8595 | 60.0026 | 15.0001 | 29.1431 | 29.8367 | 60.0392 | 30.0002 | 29.1506 | 14.8183 | 59.9863 | 15.0001 | 29.1435 | 29.7978 | 60.0171 | 30.0002
29.1585 | 28.1646 | 60.0089 | 15.0001 | 29.154 | 14.8595 | 60.0026 | 15.0001 | 29.1514 | 29.8367 | 60.0393 | 30.0002 | 29.159 | 14.8183 | 59.9864 | 15.0001 | 29.1518 | 29.7978 | 60.0171 | 30.0002
29.1668 | 28.1646 | 60.0089 | 15.0001 | 29.1623 | 14.8595 | 60.0026 | 15.0001 | 29.1598 | 29.8367 | 60.0394 | 30.0002 | 29.1673 | 14.8183 | 59.9864 | 15.0001 | 29.1601 | 29.7978 | 60.0172 | 30.0002
29.1751 | 28.1646 | 60.0089 | 15.0001 | 29.1707 | 14.8602 | 60.0027 | 15.0001 | 29.1681 | 29.8367 | 60.0395 | 30.0002 | 29.1756 | 14.8183 | 59.9864 | 15.0001 | 29.1685 | 29.7978 | 60.0172 | 30.0002
29.1835 | 28.1646 | 60.0089 | 15.0001 | 29.179 | 14.8602 | 60.0027 | 15.0001 | 29.1764 | 29.8367 | 60.0396 | 30.0002 | 29.184 | 14.8182 | 59.9864 | 15.0001 | 29.1768 | 29.797 | 60.0172 | 30.0002
29.1918 | 28.1646 | 60.0089 | 15.0001 | 29.1873 | 14.8602 | 60.0027 | 15.0001 | 29.1848 | 29.8367 | 60.0396 | 30.0002 | 29.1923 | 14.8182 | 59.9865 | 15.0001 | 29.1851 | 29.797 | 60.0172 | 30.0002
29.2001 | 28.1646 | 60.0088 | 15.0001 | 29.1957 | 14.8602 | 60.0027 | 15.0001 | 29.1931 | 29.8367 | 60.0397 | 30.0002 | 29.2006 | 14.8184 | 59.9865 | 15.0001 | 29.1934 | 29.797 | 60.0172 | 30.0002
29.2085 | 28.1646 | 60.0088 | 15.0001 | 29.204 | 14.8602 | 60.0028 | 15.0001 | 29.2014 | 29.8367 | 60.0398 | 30.0002 | 29.209 | 14.8184 | 59.9865 | 15.0001 | 29.2018 | 29.797 | 60.0172 | 30.0002
29.2168 | 28.1646 | 60.0088 | 15.0001 | 29.2123 | 14.8602 | 60.0028 | 15.0001 | 29.2097 | 29.8367 | 60.0399 | 30.0002 | 29.2173 | 14.8184 | 59.9865 | 15.0001 | 29.2101 | 29.797 | 60.0172 | 30.0002
29.2251 | 28.1646 | 60.0088 | 15.0001 | 29.2207 | 14.8673 | 60.0028 | 15.0001 | 29.2181 | 29.8367 | 60.04 | 30.0002 | 29.2256 | 14.8184 | 59.9866 | 15.0001 | 29.2184 | 29.797 | 60.0172 | 30.0002
29.2335 | 28.1646 | 60.0088 | 15.0001 | 29.229 | 14.8673 | 60.0028 | 15.0001 | 29.2264 | 29.8367 | 60.04 | 30.0002 | 29.234 | 14.8184 | 59.9866 | 15.0001 | 29.2268 | 29.797 | 60.0172 | 30.0002
29.2418 | 28.1646 | 60.0088 | 15.0001 | 29.2373 | 14.8673 | 60.0029 | 15.0001 | 29.2347 | 29.8367 | 60.0401 | 30.0002 | 29.2423 | 14.8184 | 59.9866 | 15.0001 | 29.2351 | 29.797 | 60.0172 | 30.0002
29.2501 | 28.1646 | 60.0087 | 15.0001 | 29.2457 | 14.8673 | 60.0029 | 15.0001 | 29.243 | 29.8367 | 60.0401 | 30.0002 | 29.2507 | 14.8184 | 59.9866 | 15.0001 | 29.2434 | 29.797 | 60.0172 | 30.0002
29.2585 | 28.1646 | 60.0087 | 15.0001 | 29.254 | 14.8673 | 60.0029 | 15.0001 | 29.2514 | 29.8367 | 60.0401 | 30.0002 | 29.259 | 14.8184 | 59.9867 | 15.0001 | 29.2518 | 29.797 | 60.0172 | 30.0002
29.2668 | 28.1646 | 60.0087 | 15.0001 | 29.2623 | 14.8673 | 60.0029 | 15.0001 | 29.2597 | 29.8367 | 60.0402 | 30.0002 | 29.2673 | 14.8184 | 59.9867 | 15.0001 | 29.2601 | 29.797 | 60.0173 | 30.0002
29.2751 | 28.1646 | 60.0087 | 15.0001 | 29.2707 | 14.8658 | 60.003 | 15.0001 | 29.268 | 29.8367 | 60.0402 | 30.0002 | 29.2757 | 14.8184 | 59.9867 | 15.0001 | 29.2684 | 29.797 | 60.0173 | 30.0002
29.2835 | 28.1646 | 60.0087 | 15.0001 | 29.279 | 14.8658 | 60.003 | 15.0001 | 29.2764 | 29.8367 | 60.0402 | 30.0002 | 29.284 | 14.8176 | 59.9867 | 15.0001 | 29.2768 | 29.797 | 60.0173 | 30.0002
29.2918 | 28.1646 | 60.0087 | 15.0001 | 29.2873 | 14.8658 | 60.003 | 15.0001 | 29.2847 | 29.8432 | 60.0403 | 30.0002 | 29.2923 | 14.8176 | 59.9868 | 15.0001 | 29.2851 | 29.797 | 60.0173 | 30.0002
29.3001 | 28.1646 | 60.0086 | 15.0001 | 29.2957 | 14.8658 | 60.003 | 15.0001 | 29.293 | 29.8432 | 60.0403 | 30.0002 | 29.3007 | 14.8179 | 59.9868 | 15.0001 | 29.2934 | 29.797 | 60.0173 | 30.0002
29.3085 | 28.1646 | 60.0086 | 15.0001 | 29.304 | 14.8643 | 60.0031 | 15.0001 | 29.3013 | 29.8432 | 60.0403 | 30.0002 | 29.309 | 14.8179 | 59.9868 | 15.0001 | 29.3018 | 29.797 | 60.0173 | 30.0002
29.3168 | 28.1646 | 60.0086 | 15.0001 | 29.3123 | 14.8643 | 60.0031 | 15.0001 | 29.3097 | 29.8432 | 60.0404 | 30.0002 | 29.3173 | 14.8179 | 59.9868 | 15.0001 | 29.3101 | 29.7992 | 60.0173 | 30.0002
29.3251 | 28.1646 | 60.0086 | 15.0001 | 29.3206 | 14.8643 | 60.0031 | 15.0001 | 29.318 | 29.849 | 60.0404 | 30.0002 | 29.3257 | 14.8179 | 59.9869 | 15.0001 | 29.3184 | 29.7992 | 60.0173 | 30.0002
29.3335 | 28.1646 | 60.0086 | 15.0001 | 29.329 | 14.8643 | 60.0031 | 15.0001 | 29.3263 | 29.849 | 60.0404 | 30.0002 | 29.334 | 14.8179 | 59.9869 | 15.0001 | 29.3267 | 29.7992 | 60.0173 | 30.0002
29.3418 | 28.1646 | 60.0086 | 15.0001 | 29.3373 | 14.8643 | 60.0032 | 15.0001 | 29.3347 | 29.849 | 60.0405 | 30.0002 | 29.3423 | 14.8179 | 59.9869 | 15.0001 | 29.3351 | 29.7992 | 60.0173 | 30.0002
29.3501 | 28.1646 | 60.0085 | 15.0001 | 29.3456 | 14.8643 | 60.0032 | 15.0001 | 29.343 | 29.849 | 60.0405 | 30.0002 | 29.3507 | 14.8179 | 59.9869 | 15.0001 | 29.3434 | 29.7992 | 60.0173 | 30.0002
29.3585 | 28.1646 | 60.0085 | 15.0001 | 29.354 | 14.8634 | 60.0032 | 15.0001 | 29.3513 | 29.849 | 60.0405 | 30.0002 | 29.359 | 14.8179 | 59.987 | 15.0001 | 29.3517 | 29.7992 | 60.0173 | 30.0002
29.3668 | 28.1646 | 60.0085 | 15.0001 | 29.3623 | 14.8634 | 60.0032 | 15.0001 | 29.3596 | 29.849 | 60.0406 | 30.0002 | 29.3673 | 14.8179 | 59.987 | 15.0001 | 29.3601 | 29.7992 | 60.0174 | 30.0002
29.3751 | 28.1646 | 60.0085 | 15.0001 | 29.3706 | 14.8634 | 60.0033 | 15.0001 | 29.368 | 29.849 | 60.0406 | 30.0002 | 29.3757 | 14.8179 | 59.987 | 15.0001 | 29.3684 | 29.7992 | 60.0174 | 30.0002
29.3835 | 28.1646 | 60.0085 | 15.0001 | 29.379 | 14.8634 | 60.0033 | 15.0001 | 29.3763 | 29.849 | 60.0406 | 30.0002 | 29.384 | 14.8185 | 59.9871 | 15.0001 | 29.3767 | 29.7992 | 60.0174 | 30.0002
29.3918 | 28.1646 | 60.0085 | 15.0001 | 29.3873 | 14.8634 | 60.0033 | 15.0001 | 29.3846 | 29.849 | 60.0407 | 30.0002 | 29.3923 | 14.8185 | 59.9871 | 15.0001 | 29.3851 | 29.7992 | 60.0174 | 30.0002
29.4001 | 28.1646 | 60.0084 | 15.0001 | 29.3956 | 14.8634 | 60.0033 | 15.0001 | 29.3929 | 29.849 | 60.0407 | 30.0002 | 29.4007 | 14.8185 | 59.9872 | 15.0001 | 29.3934 | 29.7992 | 60.0174 | 30.0002
29.4085 | 28.1646 | 60.0084 | 15.0001 | 29.404 | 14.8617 | 60.0034 | 15.0001 | 29.4013 | 29.849 | 60.0407 | 30.0002 | 29.409 | 14.8185 | 59.9872 | 15.0001 | 29.4017 | 29.7992 | 60.0174 | 30.0002
29.4168 | 28.1646 | 60.0084 | 15.0001 | 29.4123 | 14.8617 | 60.0034 | 15.0001 | 29.4096 | 29.849 | 60.0408 | 30.0002 | 29.4174 | 14.8185 | 59.9873 | 15.0001 | 29.4101 | 29.7992 | 60.0174 | 30.0002
29.4251 | 28.1646 | 60.0084 | 15.0001 | 29.4206 | 14.8617 | 60.0034 | 15.0001 | 29.4179 | 29.849 | 60.0408 | 30.0002 | 29.4257 | 14.8185 | 59.9873 | 15.0001 | 29.4184 | 29.7992 | 60.0174 | 30.0002
29.4335 | 28.1646 | 60.0084 | 15.0001 | 29.429 | 14.8617 | 60.0034 | 15.0001 | 29.4263 | 29.849 | 60.0408 | 30.0002 | 29.434 | 14.8185 | 59.9874 | 15.0001 | 29.4267 | 29.7992 | 60.0174 | 30.0002
29.4418 | 28.1646 | 60.0084 | 15.0001 | 29.4373 | 14.8617 | 60.0035 | 15.0001 | 29.4346 | 29.849 | 60.0409 | 30.0002 | 29.4424 | 14.8185 | 59.9874 | 15.0001 | 29.435 | 29.7992 | 60.0174 | 30.0002
29.4501 | 28.1646 | 60.0083 | 15.0001 | 29.4456 | 14.8617 | 60.0035 | 15.0001 | 29.4429 | 29.849 | 60.0409 | 30.0002 | 29.4507 | 14.8185 | 59.9875 | 15.0001 | 29.4434 | 29.7992 | 60.0174 | 30.0002
29.4585 | 28.1646 | 60.0083 | 15.0001 | 29.454 | 14.8578 | 60.0035 | 15.0001 | 29.4512 | 29.849 | 60.0409 | 30.0002 | 29.459 | 14.8185 | 59.9875 | 15.0001 | 29.4517 | 29.7992 | 60.0174 | 30.0002
29.4668 | 28.1646 | 60.0083 | 15.0001 | 29.4623 | 14.8578 | 60.0035 | 15.0001 | 29.4596 | 29.849 | 60.041 | 30.0002 | 29.4674 | 14.8185 | 59.9876 | 15.0001 | 29.46 | 29.7992 | 60.0175 | 30.0002
29.4751 | 28.1646 | 60.0083 | 15.0001 | 29.4706 | 14.8578 | 60.0036 | 15.0001 | 29.4679 | 29.849 | 60.041 | 30.0002 | 29.4757 | 14.8185 | 59.9876 | 15.0001 | 29.4684 | 29.7992 | 60.0175 | 30.0002
29.4835 | 28.1646 | 60.0083 | 15.0001 | 29.479 | 14.8578 | 60.0036 | 15.0001 | 29.4762 | 29.849 | 60.041 | 30.0002 | 29.484 | 14.8185 | 59.9877 | 15.0001 | 29.4767 | 29.7992 | 60.0175 | 30.0002
29.4918 | 28.1646 | 60.0083 | 15.0001 | 29.4873 | 14.8578 | 60.0036 | 15.0001 | 29.4846 | 29.849 | 60.0411 | 30.0002 | 29.4924 | 14.8185 | 59.9877 | 15.0001 | 29.485 | 29.7992 | 60.0175 | 30.0002
29.5001 | 28.1646 | 60.0082 | 15.0001 | 29.4956 | 14.8578 | 60.0036 | 15.0001 | 29.4929 | 29.849 | 60.0411 | 30.0002 | 29.5007 | 14.8191 | 59.9878 | 15.0001 | 29.4934 | 29.7992 | 60.0175 | 30.0002
29.5085 | 28.1646 | 60.0082 | 15.0001 | 29.504 | 14.8578 | 60.0037 | 15.0001 | 29.5012 | 29.849 | 60.0411 | 30.0002 | 29.509 | 14.8191 | 59.9878 | 15.0001 | 29.5017 | 29.7992 | 60.0175 | 30.0002
29.5168 | 28.1691 | 60.0082 | 15.0001 | 29.5123 | 14.8578 | 60.0037 | 15.0001 | 29.5095 | 29.849 | 60.0412 | 30.0002 | 29.5174 | 14.8206 | 59.9879 | 15.0001 | 29.51 | 29.7992 | 60.0175 | 30.0002
29.5251 | 28.1691 | 60.0082 | 15.0001 | 29.5206 | 14.8578 | 60.0037 | 15.0001 | 29.5179 | 29.849 | 60.0412 | 30.0002 | 29.5257 | 14.8206 | 59.9879 | 15.0001 | 29.5184 | 29.7992 | 60.0175 | 30.0002
29.5334 | 28.1691 | 60.0082 | 15.0001 | 29.529 | 14.8578 | 60.0037 | 15.0001 | 29.5262 | 29.849 | 60.0412 | 30.0002 | 29.534 | 14.8206 | 59.988 | 15.0001 | 29.5267 | 29.7992 | 60.0175 | 30.0002
29.5418 | 28.1691 | 60.0082 | 15.0001 | 29.5373 | 14.8598 | 60.0038 | 15.0001 | 29.5345 | 29.849 | 60.0413 | 30.0002 | 29.5424 | 14.8206 | 59.988 | 15.0001 | 29.535 | 29.7992 | 60.0175 | 30.0002
29.5501 | 28.1691 | 60.0081 | 15.0001 | 29.5456 | 14.8598 | 60.0038 | 15.0001 | 29.5428 | 29.849 | 60.0413 | 30.0002 | 29.5507 | 14.8214 | 59.9881 | 15.0001 | 29.5434 | 29.7992 | 60.0175 | 30.0002
29.5584 | 28.1691 | 60.0081 | 15.0001 | 29.554 | 14.8598 | 60.0038 | 15.0001 | 29.5512 | 29.849 | 60.0413 | 30.0002 | 29.559 | 14.8214 | 59.9881 | 15.0001 | 29.5517 | 29.7992 | 60.0175 | 30.0002
29.5668 | 28.1691 | 60.0081 | 15.0001 | 29.5623 | 14.8598 | 60.0038 | 15.0001 | 29.5595 | 29.849 | 60.0414 | 30.0002 | 29.5674 | 14.8214 | 59.9882 | 15.0001 | 29.56 | 29.7992 | 60.0176 | 30.0002
29.5751 | 28.1691 | 60.0081 | 15.0001 | 29.5706 | 14.8598 | 60.0039 | 15.0001 | 29.5678 | 29.849 | 60.0414 | 30.0002 | 29.5757 | 14.8214 | 59.9882 | 15.0001 | 29.5683 | 29.7992 | 60.0176 | 30.0002
29.5834 | 28.1697 | 60.0081 | 15.0001 | 29.579 | 14.8598 | 60.0039 | 15.0001 | 29.5762 | 29.849 | 60.0414 | 30.0002 | 29.5841 | 14.8214 | 59.9883 | 15.0001 | 29.5767 | 29.7992 | 60.0176 | 30.0002
29.5918 | 28.1697 | 60.0081 | 15.0001 | 29.5873 | 14.858 | 60.0039 | 15.0001 | 29.5845 | 29.849 | 60.0415 | 30.0002 | 29.5924 | 14.8214 | 59.9883 | 15.0001 | 29.585 | 29.7992 | 60.0176 | 30.0002
29.6001 | 28.1678 | 60.008 | 15.0001 | 29.5956 | 14.858 | 60.0039 | 15.0001 | 29.5928 | 29.849 | 60.0415 | 30.0002 | 29.6007 | 14.8214 | 59.9884 | 15.0001 | 29.5933 | 29.8025 | 60.0176 | 30.0002
29.6084 | 28.1678 | 60.008 | 15.0001 | 29.604 | 14.858 | 60.004 | 15.0001 | 29.6011 | 29.849 | 60.0415 | 30.0002 | 29.6091 | 14.8214 | 59.9884 | 15.0001 | 29.6017 | 29.8025 | 60.0176 | 30.0002
29.6168 | 28.1678 | 60.008 | 15.0001 | 29.6123 | 14.858 | 60.004 | 15.0001 | 29.6095 | 29.849 | 60.0416 | 30.0002 | 29.6174 | 14.8214 | 59.9885 | 15.0001 | 29.61 | 29.8025 | 60.0176 | 30.0002
29.6251 | 28.1678 | 60.008 | 15.0001 | 29.6206 | 14.858 | 60.004 | 15.0001 | 29.6178 | 29.849 | 60.0416 | 30.0002 | 29.6257 | 14.8214 | 59.9885 | 15.0001 | 29.6183 | 29.8025 | 60.0176 | 30.0002
29.6334 | 28.1052 | 60.008 | 15.0001 | 29.629 | 14.858 | 60.004 | 15.0001 | 29.6261 | 29.849 | 60.0416 | 30.0002 | 29.6341 | 14.8214 | 59.9886 | 15.0001 | 29.6267 | 29.8025 | 60.0176 | 30.0002
29.6418 | 28.1052 | 60.008 | 15.0001 | 29.6373 | 14.858 | 60.0041 | 15.0001 | 29.6345 | 29.849 | 60.0417 | 30.0002 | 29.6424 | 14.8214 | 59.9886 | 15.0001 | 29.635 | 29.8025 | 60.0176 | 30.0002
29.6501 | 28.1016 | 60.0079 | 15.0001 | 29.6456 | 14.858 | 60.0041 | 15.0001 | 29.6428 | 29.849 | 60.0417 | 30.0002 | 29.6507 | 14.8214 | 59.9887 | 15.0001 | 29.6433 | 29.8025 | 60.0176 | 30.0002
29.6584 | 28.1016 | 60.0079 | 15.0001 | 29.654 | 14.858 | 60.0041 | 15.0001 | 29.6511 | 29.849 | 60.0417 | 30.0002 | 29.6591 | 14.8214 | 59.9887 | 15.0001 | 29.6517 | 29.8025 | 60.0176 | 30.0002
29.6668 | 28.1016 | 60.0079 | 15.0001 | 29.6623 | 14.858 | 60.0041 | 15.0001 | 29.6594 | 29.849 | 60.0418 | 30.0002 | 29.6674 | 14.8214 | 59.9888 | 15.0001 | 29.66 | 29.8025 | 60.0177 | 30.0002
29.6751 | 28.1016 | 60.0079 | 15.0001 | 29.6706 | 14.858 | 60.0042 | 15.0001 | 29.6678 | 29.849 | 60.0418 | 30.0002 | 29.6757 | 14.8214 | 59.9888 | 15.0001 | 29.6683 | 29.8025 | 60.0177 | 30.0002
29.6834 | 28.1016 | 60.0079 | 15.0001 | 29.679 | 14.858 | 60.0042 | 15.0001 | 29.6761 | 29.849 | 60.0418 | 30.0002 | 29.6841 | 14.8214 | 59.9889 | 15.0001 | 29.6766 | 29.8025 | 60.0177 | 30.0002
29.6918 | 28.1016 | 60.0079 | 15.0001 | 29.6873 | 14.8588 | 60.0042 | 15.0001 | 29.6844 | 29.849 | 60.0419 | 30.0002 | 29.6924 | 14.8214 | 59.9889 | 15.0001 | 29.685 | 29.8025 | 60.0177 | 30.0002
29.7001 | 28.1085 | 60.0078 | 15.0001 | 29.6956 | 14.8588 | 60.0042 | 15.0001 | 29.6928 | 29.849 | 60.0419 | 30.0002 | 29.7007 | 14.8214 | 59.989 | 15.0001 | 29.6933 | 29.8025 | 60.0177 | 30.0002
29.7084 | 28.1085 | 60.0078 | 15.0001 | 29.704 | 14.8453 | 60.0043 | 15.0001 | 29.7011 | 29.849 | 60.0419 | 30.0002 | 29.7091 | 14.8214 | 59.989 | 15.0001 | 29.7016 | 29.8025 | 60.0177 | 30.0002
29.7167 | 28.1091 | 60.0078 | 15.0001 | 29.7123 | 14.8453 | 60.0043 | 15.0001 | 29.7094 | 29.849 | 60.042 | 30.0002 | 29.7174 | 14.8214 | 59.9891 | 15.0001 | 29.71 | 29.8025 | 60.0177 | 30.0002
29.7251 | 28.1091 | 60.0078 | 15.0001 | 29.7206 | 14.8464 | 60.0043 | 15.0001 | 29.7177 | 29.849 | 60.042 | 30.0002 | 29.7257 | 14.8214 | 59.9891 | 15.0001 | 29.7183 | 29.8025 | 60.0177 | 30.0002
29.7334 | 28.1043 | 60.0078 | 15.0001 | 29.7289 | 14.8464 | 60.0043 | 15.0001 | 29.7261 | 29.849 | 60.042 | 30.0002 | 29.7341 | 14.8214 | 59.9892 | 15.0001 | 29.7266 | 29.8025 | 60.0177 | 30.0002
29.7417 | 28.1043 | 60.0078 | 15.0001 | 29.7373 | 14.8464 | 60.0044 | 15.0001 | 29.7344 | 29.849 | 60.0421 | 30.0002 | 29.7424 | 14.8214 | 59.9892 | 15.0001 | 29.735 | 29.8025 | 60.0177 | 30.0002
29.7501 | 28.1043 | 60.0077 | 15.0001 | 29.7456 | 14.8464 | 60.0044 | 15.0001 | 29.7427 | 29.849 | 60.0421 | 30.0002 | 29.7508 | 14.8214 | 59.9893 | 15.0001 | 29.7433 | 29.8025 | 60.0177 | 30.0002
29.7584 | 28.1043 | 60.0077 | 15.0001 | 29.7539 | 14.8464 | 60.0044 | 15.0001 | 29.751 | 29.851 | 60.0421 | 30.0002 | 29.7591 | 14.8214 | 59.9893 | 15.0001 | 29.7516 | 29.8025 | 60.0177 | 30.0002
29.7667 | 28.1004 | 60.0077 | 15.0001 | 29.7623 | 14.8464 | 60.0044 | 15.0001 | 29.7594 | 29.851 | 60.0422 | 30.0002 | 29.7674 | 14.8214 | 59.9894 | 15.0001 | 29.76 | 29.8025 | 60.0178 | 30.0002
29.7751 | 28.1004 | 60.0077 | 15.0001 | 29.7706 | 14.8464 | 60.0045 | 15.0001 | 29.7677 | 29.851 | 60.0422 | 30.0002 | 29.7758 | 14.8214 | 59.9894 | 15.0001 | 29.7683 | 29.8025 | 60.0178 | 30.0002
29.7834 | 28.0997 | 60.0077 | 15.0001 | 29.7789 | 14.8464 | 60.0045 | 15.0001 | 29.776 | 29.851 | 60.0422 | 30.0002 | 29.7841 | 14.8214 | 59.9895 | 15.0001 | 29.7766 | 29.8025 | 60.0178 | 30.0002
29.7917 | 28.0997 | 60.0077 | 15.0001 | 29.7873 | 14.8467 | 60.0045 | 15.0001 | 29.7844 | 29.851 | 60.0423 | 30.0002 | 29.7924 | 14.8214 | 59.9895 | 15.0001 | 29.785 | 29.8025 | 60.0178 | 30.0002
29.8001 | 28.0995 | 60.0076 | 15.0001 | 29.7956 | 14.8467 | 60.0045 | 15.0001 | 29.7927 | 29.851 | 60.0423 | 30.0002 | 29.8008 | 14.8214 | 59.9896 | 15.0001 | 29.7933 | 29.8025 | 60.0178 | 30.0002
29.8084 | 28.0995 | 60.0076 | 15.0001 | 29.8039 | 14.8467 | 60.0046 | 15.0001 | 29.801 | 29.8488 | 60.0423 | 30.0002 | 29.8091 | 14.8214 | 59.9896 | 15.0001 | 29.8016 | 29.8025 | 60.0178 | 30.0002
29.8167 | 28.1049 | 60.0076 | 15.0001 | 29.8123 | 14.8467 | 60.0046 | 15.0001 | 29.8093 | 29.8488 | 60.0424 | 30.0002 | 29.8174 | 14.8214 | 59.9897 | 15.0001 | 29.8099 | 29.8025 | 60.0178 | 30.0002
29.8251 | 28.1049 | 60.0076 | 15.0001 | 29.8206 | 14.8455 | 60.0046 | 15.0001 | 29.8177 | 29.8488 | 60.0424 | 30.0002 | 29.8258 | 14.8214 | 59.9897 | 15.0001 | 29.8183 | 29.8025 | 60.0178 | 30.0002
29.8334 | 28.1049 | 60.0076 | 15.0001 | 29.8289 | 14.8455 | 60.0046 | 15.0001 | 29.826 | 29.8488 | 60.0424 | 30.0002 | 29.8341 | 14.8214 | 59.9898 | 15.0001 | 29.8266 | 29.8025 | 60.0178 | 30.0002
29.8417 | 28.1049 | 60.0076 | 15.0001 | 29.8373 | 14.8455 | 60.0047 | 15.0001 | 29.8343 | 29.8488 | 60.0425 | 30.0002 | 29.8424 | 14.8214 | 59.9898 | 15.0001 | 29.8349 | 29.8025 | 60.0178 | 30.0002
29.8501 | 28.1001 | 60.0075 | 15.0001 | 29.8456 | 14.8455 | 60.0047 | 15.0001 | 29.8427 | 29.8488 | 60.0425 | 30.0002 | 29.8508 | 14.8214 | 59.9899 | 15.0001 | 29.8433 | 29.8025 | 60.0178 | 30.0002
29.8584 | 28.1001 | 60.0075 | 15.0001 | 29.8539 | 14.8455 | 60.0047 | 15.0001 | 29.851 | 29.8488 | 60.0425 | 30.0002 | 29.8591 | 14.8214 | 59.9899 | 15.0001 | 29.8516 | 29.8025 | 60.0178 | 30.0002
29.8667 | 27.9972 | 60.0075 | 15.0001 | 29.8623 | 14.8455 | 60.0047 | 15.0001 | 29.8593 | 29.8488 | 60.0426 | 30.0002 | 29.8674 | 14.8214 | 59.99 | 15.0001 | 29.8599 | 29.8025 | 60.0179 | 30.0002
29.8751 | 27.9972 | 60.0075 | 15.0001 | 29.8706 | 14.8455 | 60.0048 | 15.0001 | 29.8676 | 29.8488 | 60.0426 | 30.0002 | 29.8758 | 14.8214 | 59.99 | 15.0001 | 29.8683 | 29.8025 | 60.0179 | 30.0002
29.8834 | 27.9977 | 60.0075 | 15.0001 | 29.8789 | 14.8455 | 60.0048 | 15.0001 | 29.876 | 29.8488 | 60.0426 | 30.0002 | 29.8841 | 14.8214 | 59.9901 | 15.0001 | 29.8766 | 29.8025 | 60.0179 | 30.0002
29.8917 | 27.9977 | 60.0075 | 15.0001 | 29.8873 | 14.8455 | 60.0048 | 15.0001 | 29.8843 | 29.8488 | 60.0427 | 30.0002 | 29.8924 | 14.8214 | 59.9901 | 15.0001 | 29.8849 | 29.8025 | 60.0179 | 30.0002
29.9001 | 27.9977 | 60.0074 | 15.0001 | 29.8956 | 14.8455 | 60.0048 | 15.0001 | 29.8926 | 29.8488 | 60.0427 | 30.0002 | 29.9008 | 14.8214 | 59.9902 | 15.0001 | 29.8933 | 29.8025 | 60.0179 | 30.0002
29.9084 | 27.9977 | 60.0074 | 15.0001 | 29.9039 | 14.8455 | 60.0049 | 15.0001 | 29.9009 | 29.8488 | 60.0427 | 30.0002 | 29.9091 | 14.8214 | 59.9902 | 15.0001 | 29.9016 | 29.8025 | 60.0179 | 30.0002
29.9167 | 27.9983 | 60.0074 | 15.0001 | 29.9123 | 14.8455 | 60.0049 | 15.0001 | 29.9093 | 29.8488 | 60.0428 | 30.0002 | 29.9175 | 14.8214 | 59.9903 | 15.0001 | 29.9099 | 29.8025 | 60.0179 | 30.0002
29.9251 | 27.9983 | 60.0074 | 15.0001 | 29.9206 | 14.8462 | 60.0049 | 15.0001 | 29.9176 | 29.8488 | 60.0428 | 30.0002 | 29.9258 | 14.8214 | 59.9903 | 15.0001 | 29.9183 | 29.8025 | 60.0179 | 30.0002
29.9334 | 27.9983 | 60.0074 | 15.0001 | 29.9289 | 14.8462 | 60.0049 | 15.0001 | 29.9259 | 29.8488 | 60.0428 | 30.0002 | 29.9341 | 14.8214 | 59.9904 | 15.0001 | 29.9266 | 29.8025 | 60.0179 | 30.0002
29.9417 | 27.9983 | 60.0074 | 15.0001 | 29.9373 | 14.8453 | 60.005 | 15.0001 | 29.9343 | 29.8488 | 60.0429 | 30.0002 | 29.9425 | 14.8214 | 59.9904 | 15.0001 | 29.9349 | 29.8025 | 60.0179 | 30.0002
29.95 | 27.9983 | 60.0073 | 15.0001 | 29.9456 | 14.8453 | 60.005 | 15.0001 | 29.9426 | 29.8488 | 60.0429 | 30.0002 | 29.9508 | 14.8214 | 59.9905 | 15.0001 | 29.9432 | 29.8025 | 60.0179 | 30.0002
29.9584 | 27.9983 | 60.0073 | 15.0001 | 29.9539 | 14.8453 | 60.005 | 15.0001 | 29.9509 | 29.8488 | 60.0429 | 30.0002 | 29.9591 | 14.8214 | 59.9905 | 15.0001 | 29.9516 | 29.8025 | 60.0179 | 30.0002
29.9667 | 27.9983 | 60.0073 | 15.0001 | 29.9623 | 14.8453 | 60.005 | 15.0001 | 29.9592 | 29.8488 | 60.043 | 30.0002 | 29.9675 | 14.8173 | 59.9906 | 15.0001 | 29.9599 | 29.8025 | 60.018 | 30.0002
29.975 | 27.9983 | 60.0073 | 15.0001 | 29.9706 | 14.8461 | 60.005 | 15.0001 | 29.9676 | 29.8553 | 60.043 | 30.0002 | 29.9758 | 14.8173 | 59.9906 | 15.0001 | 29.9682 | 29.8025 | 60.018 | 30.0002
29.9834 | 27.9983 | 60.0073 | 15.0001 | 29.9789 | 14.8461 | 60.0049 | 15.0001 | 29.9759 | 29.8553 | 60.043 | 30.0002 | 29.9841 | 14.8173 | 59.9907 | 15.0001 | 29.9766 | 29.8025 | 60.018 | 30.0002
29.9917 | 27.9983 | 60.0073 | 15.0001 | 29.9873 | 14.8461 | 60.0049 | 15.0001 | 29.9842 | 29.8553 | 60.0431 | 30.0002 | 29.9925 | 14.8173 | 59.9907 | 15.0001 | 29.9849 | 29.8025 | 60.018 | 30.0002
30 | 27.9983 | 60.0072 | 15.0001 | 29.9956 | 14.8461 | 60.0049 | 15.0001 | 29.9926 | 29.8553 | 60.0431 | 30.0002 | 30.0008 | 14.8182 | 59.9908 | 15.0001 | 29.9932 | 29.8025 | 60.018 | 30.0002
30.0084 | 27.9983 | 60.0072 | 15.0001 | 30.0039 | 14.8461 | 60.0049 | 15.0001 | 30.0009 | 29.8553 | 60.0431 | 30.0002 | 30.0091 | 14.8182 | 59.9908 | 15.0001 | 30.0016 | 29.8025 | 60.018 | 30.0002
30.0167 | 27.9984 | 60.0072 | 15.0001 | 30.0123 | 14.8461 | 60.0049 | 15.0001 | 30.0092 | 29.8553 | 60.0432 | 30.0002 | 30.0175 | 14.8182 | 59.9909 | 15.0001 | 30.0099 | 29.8025 | 60.018 | 30.0002
30.025 | 27.9984 | 60.0072 | 15.0001 | 30.0206 | 14.8461 | 60.0049 | 15.0001 | 30.0175 | 29.8553 | 60.0432 | 30.0002 | 30.0258 | 14.8182 | 59.9909 | 15.0001 | 30.0182 | 29.8025 | 60.018 | 30.0002
30.0334 | 27.9984 | 60.0072 | 15.0001 | 30.0289 | 14.8461 | 60.0048 | 15.0001 | 30.0259 | 29.8553 | 60.0432 | 30.0002 | 30.0341 | 14.8182 | 59.991 | 15.0001 | 30.0266 | 29.8025 | 60.0179 | 30.0002
30.0417 | 27.9984 | 60.0072 | 15.0001 | 30.0373 | 14.8461 | 60.0048 | 15.0001 | 30.0342 | 29.856 | 60.0433 | 30.0002 | 30.0425 | 14.8182 | 59.991 | 15.0001 | 30.0349 | 29.8025 | 60.0179 | 30.0002
30.05 | 27.9984 | 60.0071 | 15.0001 | 30.0456 | 14.8461 | 60.0048 | 15.0001 | 30.0425 | 29.856 | 60.0433 | 30.0002 | 30.0508 | 14.8182 | 59.9911 | 15.0001 | 30.0432 | 29.8025 | 60.0179 | 30.0002
30.0584 | 27.9984 | 60.0071 | 15.0001 | 30.0539 | 14.8461 | 60.0048 | 15.0001 | 30.0508 | 29.856 | 60.0433 | 30.0002 | 30.0591 | 14.8182 | 59.9911 | 15.0001 | 30.0515 | 29.8025 | 60.0179 | 30.0002
30.0667 | 27.9984 | 60.0071 | 15.0001 | 30.0623 | 14.8461 | 60.0048 | 15.0001 | 30.0592 | 29.856 | 60.0434 | 30.0002 | 30.0675 | 14.8182 | 59.9912 | 15.0001 | 30.0599 | 29.8049 | 60.0178 | 30.0002
30.075 | 27.9984 | 60.0071 | 15.0001 | 30.0706 | 14.8461 | 60.0048 | 15.0001 | 30.0675 | 29.856 | 60.0434 | 30.0002 | 30.0758 | 14.8182 | 59.9912 | 15.0001 | 30.0682 | 29.8049 | 60.0178 | 30.0002
30.0834 | 27.9984 | 60.0071 | 15.0001 | 30.0789 | 14.8461 | 60.0047 | 15.0001 | 30.0758 | 29.856 | 60.0434 | 30.0002 | 30.0841 | 14.8182 | 59.9913 | 15.0001 | 30.0765 | 29.8049 | 60.0178 | 30.0002
30.0917 | 27.9984 | 60.0071 | 15.0001 | 30.0873 | 14.8457 | 60.0047 | 15.0001 | 30.0842 | 29.856 | 60.0435 | 30.0002 | 30.0925 | 14.8182 | 59.9913 | 15.0001 | 30.0849 | 29.8049 | 60.0178 | 30.0002
30.1 | 27.9984 | 60.007 | 15.0001 | 30.0956 | 14.8457 | 60.0047 | 15.0001 | 30.0925 | 29.856 | 60.0435 | 30.0002 | 30.1008 | 14.8193 | 59.9914 | 15.0001 | 30.0932 | 29.8049 | 60.0177 | 30.0002
30.1084 | 27.9984 | 60.007 | 15.0001 | 30.1039 | 14.8457 | 60.0047 | 15.0001 | 30.1008 | 29.8484 | 60.0435 | 30.0002 | 30.1091 | 14.8193 | 59.9914 | 15.0001 | 30.1015 | 29.8049 | 60.0177 | 30.0002
30.1167 | 28.0004 | 60.007 | 15.0001 | 30.1122 | 14.8457 | 60.0047 | 15.0001 | 30.1091 | 29.8484 | 60.0436 | 30.0002 | 30.1175 | 14.8193 | 59.9915 | 15.0001 | 30.1099 | 29.8049 | 60.0177 | 30.0002
30.125 | 28.0004 | 60.007 | 15.0001 | 30.1206 | 14.8457 | 60.0047 | 15.0001 | 30.1175 | 29.8484 | 60.0436 | 30.0002 | 30.1258 | 14.8193 | 59.9915 | 15.0001 | 30.1182 | 29.8049 | 60.0177 | 30.0002
30.1334 | 28.0004 | 60.007 | 15.0001 | 30.1289 | 14.8457 | 60.0046 | 15.0001 | 30.1258 | 29.8484 | 60.0436 | 30.0002 | 30.1341 | 14.8217 | 59.9916 | 15.0001 | 30.1265 | 29.8049 | 60.0176 | 30.0002
30.1417 | 28.0004 | 60.007 | 15.0001 | 30.1372 | 14.8445 | 60.0046 | 15.0001 | 30.1341 | 29.8484 | 60.0437 | 30.0002 | 30.1425 | 14.8217 | 59.9916 | 15.0001 | 30.1349 | 29.8049 | 60.0176 | 30.0002
30.15 | 28.0004 | 60.0069 | 15.0001 | 30.1456 | 14.8445 | 60.0046 | 15.0001 | 30.1425 | 29.8484 | 60.0437 | 30.0002 | 30.1508 | 14.8217 | 59.9917 | 15.0001 | 30.1432 | 29.7973 | 60.0176 | 30.0002
30.1584 | 28.0004 | 60.0069 | 15.0001 | 30.1539 | 14.8445 | 60.0046 | 15.0001 | 30.1508 | 29.8484 | 60.0437 | 30.0002 | 30.1591 | 14.8217 | 59.9917 | 15.0001 | 30.1515 | 29.7973 | 60.0176 | 30.0002
30.1667 | 28.0004 | 60.0069 | 15.0001 | 30.1622 | 14.8445 | 60.0046 | 15.0001 | 30.1591 | 29.8484 | 60.0438 | 30.0002 | 30.1675 | 14.8217 | 59.9918 | 15.0001 | 30.1599 | 29.7973 | 60.0175 | 30.0002
30.175 | 28.0004 | 60.0069 | 15.0001 | 30.1706 | 14.8456 | 60.0046 | 15.0001 | 30.1674 | 29.8484 | 60.0438 | 30.0002 | 30.1758 | 14.8217 | 59.9918 | 15.0001 | 30.1682 | 29.7973 | 60.0175 | 30.0002
30.1834 | 28.0004 | 60.0069 | 15.0001 | 30.1789 | 14.8456 | 60.0045 | 15.0001 | 30.1758 | 29.8484 | 60.0438 | 30.0002 | 30.1841 | 14.8217 | 59.9919 | 15.0001 | 30.1765 | 29.7973 | 60.0175 | 30.0002
30.1917 | 28.0004 | 60.0069 | 15.0001 | 30.1872 | 14.8456 | 60.0045 | 15.0001 | 30.1841 | 29.8484 | 60.0439 | 30.0002 | 30.1925 | 14.8217 | 59.9919 | 15.0001 | 30.1848 | 29.7973 | 60.0175 | 30.0002
30.2 | 28.0014 | 60.0068 | 15.0001 | 30.1956 | 14.8456 | 60.0045 | 15.0001 | 30.1924 | 29.8484 | 60.0439 | 30.0002 | 30.2008 | 14.8224 | 59.992 | 15.0001 | 30.1932 | 29.7962 | 60.0174 | 30.0002
30.2084 | 28.0014 | 60.0068 | 15.0001 | 30.2039 | 14.8456 | 60.0045 | 15.0001 | 30.2007 | 29.843 | 60.0439 | 30.0002 | 30.2091 | 14.8224 | 59.992 | 15.0001 | 30.2015 | 29.7962 | 60.0174 | 30.0002
30.2167 | 27.9998 | 60.0068 | 15.0001 | 30.2122 | 14.8456 | 60.0045 | 15.0001 | 30.2091 | 29.843 | 60.044 | 30.0002 | 30.2175 | 14.8224 | 59.9921 | 15.0001 | 30.2098 | 29.7962 | 60.0174 | 30.0002
30.225 | 27.9998 | 60.0068 | 15.0001 | 30.2206 | 14.8456 | 60.0045 | 15.0001 | 30.2174 | 29.843 | 60.044 | 30.0002 | 30.2258 | 14.8224 | 59.9921 | 15.0001 | 30.2182 | 29.7962 | 60.0174 | 30.0002
30.2334 | 27.9998 | 60.0068 | 15.0001 | 30.2289 | 14.8456 | 60.0044 | 15.0001 | 30.2257 | 29.843 | 60.044 | 30.0002 | 30.2342 | 14.8224 | 59.9922 | 15.0001 | 30.2265 | 29.7962 | 60.0173 | 30.0002
30.2417 | 27.9998 | 60.0068 | 15.0001 | 30.2372 | 14.8456 | 60.0044 | 15.0001 | 30.2341 | 29.8379 | 60.044 | 30.0002 | 30.2425 | 14.8224 | 59.9922 | 15.0001 | 30.2348 | 29.7962 | 60.0173 | 30.0002
30.25 | 27.9998 | 60.0067 | 15.0001 | 30.2456 | 14.8456 | 60.0044 | 15.0001 | 30.2424 | 29.8379 | 60.0441 | 30.0002 | 30.2508 | 14.8234 | 59.9923 | 15.0001 | 30.2432 | 29.7962 | 60.0173 | 30.0002
30.2584 | 27.9998 | 60.0067 | 15.0001 | 30.2539 | 14.8489 | 60.0044 | 15.0001 | 30.2507 | 29.84 | 60.0441 | 30.0002 | 30.2592 | 14.8234 | 59.9923 | 15.0001 | 30.2515 | 29.7962 | 60.0173 | 30.0002
30.2667 | 27.9998 | 60.0067 | 15.0001 | 30.2622 | 14.8489 | 60.0044 | 15.0001 | 30.259 | 29.84 | 60.0441 | 30.0002 | 30.2675 | 14.8234 | 59.9924 | 15.0001 | 30.2598 | 29.7962 | 60.0172 | 30.0002
30.275 | 27.9998 | 60.0067 | 15.0001 | 30.2706 | 14.8455 | 60.0044 | 15.0001 | 30.2674 | 29.84 | 60.0441 | 30.0002 | 30.2758 | 14.8234 | 59.9924 | 15.0001 | 30.2682 | 29.7962 | 60.0172 | 30.0002
30.2834 | 27.9998 | 60.0067 | 15.0001 | 30.2789 | 14.8455 | 60.0043 | 15.0001 | 30.2757 | 29.84 | 60.0442 | 30.0002 | 30.2842 | 14.8222 | 59.9925 | 15.0001 | 30.2765 | 29.7962 | 60.0172 | 30.0002
30.2917 | 27.9998 | 60.0067 | 15.0001 | 30.2872 | 14.8455 | 60.0043 | 15.0001 | 30.284 | 29.84 | 60.0442 | 30.0002 | 30.2925 | 14.8222 | 59.9925 | 15.0001 | 30.2848 | 29.7962 | 60.0172 | 30.0002
30.3 | 27.9998 | 60.0066 | 15.0001 | 30.2956 | 14.8455 | 60.0043 | 15.0001 | 30.2924 | 29.84 | 60.0442 | 30.0002 | 30.3008 | 14.8222 | 59.9926 | 15.0001 | 30.2931 | 29.7962 | 60.0171 | 30.0002
30.3084 | 27.9998 | 60.0066 | 15.0001 | 30.3039 | 14.8455 | 60.0043 | 15.0001 | 30.3007 | 29.84 | 60.0442 | 30.0002 | 30.3092 | 14.8222 | 59.9926 | 15.0001 | 30.3015 | 29.7962 | 60.0171 | 30.0002
30.3167 | 27.9998 | 60.0066 | 15.0001 | 30.3122 | 14.8455 | 60.0043 | 15.0001 | 30.309 | 29.84 | 60.0443 | 30.0002 | 30.3175 | 14.8222 | 59.9927 | 15.0001 | 30.3098 | 29.7962 | 60.0171 | 30.0002
30.325 | 27.9998 | 60.0066 | 15.0001 | 30.3206 | 14.8455 | 60.0043 | 15.0001 | 30.3173 | 29.84 | 60.0443 | 30.0002 | 30.3258 | 14.8222 | 59.9927 | 15.0001 | 30.3181 | 29.7962 | 60.0171 | 30.0002
30.3334 | 27.9979 | 60.0066 | 15.0001 | 30.3289 | 14.8455 | 60.0042 | 15.0001 | 30.3257 | 29.84 | 60.0443 | 30.0002 | 30.3342 | 14.8222 | 59.9928 | 15.0001 | 30.3265 | 29.7962 | 60.017 | 30.0002
30.3417 | 27.9979 | 60.0066 | 15.0001 | 30.3372 | 14.8455 | 60.0042 | 15.0001 | 30.334 | 29.8454 | 60.0443 | 30.0002 | 30.3425 | 14.8222 | 59.9928 | 15.0001 | 30.3348 | 29.7962 | 60.017 | 30.0002
30.35 | 27.9979 | 60.0065 | 15.0001 | 30.3456 | 14.8455 | 60.0042 | 15.0001 | 30.3423 | 29.8454 | 60.0444 | 30.0002 | 30.3508 | 14.8222 | 59.9929 | 15.0001 | 30.3431 | 29.7962 | 60.017 | 30.0002
30.3583 | 27.9979 | 60.0065 | 15.0001 | 30.3539 | 14.8455 | 60.0042 | 15.0001 | 30.3507 | 29.855 | 60.0444 | 30.0002 | 30.3592 | 14.8222 | 59.9929 | 15.0001 | 30.3515 | 29.7962 | 60.017 | 30.0002
30.3667 | 27.9979 | 60.0065 | 15.0001 | 30.3622 | 14.8455 | 60.0042 | 15.0001 | 30.359 | 29.855 | 60.0444 | 30.0002 | 30.3675 | 14.8222 | 59.993 | 15.0001 | 30.3598 | 29.7925 | 60.0169 | 30.0002
30.375 | 27.9979 | 60.0065 | 15.0001 | 30.3706 | 14.8466 | 60.0042 | 15.0001 | 30.3673 | 29.8562 | 60.0444 | 30.0002 | 30.3758 | 14.8222 | 59.993 | 15.0001 | 30.3681 | 29.7925 | 60.0169 | 30.0002
30.3833 | 27.994 | 60.0065 | 15.0001 | 30.3789 | 14.8466 | 60.0041 | 15.0001 | 30.3756 | 29.8562 | 60.0445 | 30.0002 | 30.3842 | 14.8222 | 59.993 | 15.0001 | 30.3765 | 29.7925 | 60.0169 | 30.0002
30.3917 | 27.994 | 60.0065 | 15.0001 | 30.3872 | 14.8452 | 60.0041 | 15.0001 | 30.384 | 29.8598 | 60.0445 | 30.0002 | 30.3925 | 14.8222 | 59.9931 | 15.0001 | 30.3848 | 29.7925 | 60.0169 | 30.0002
30.4 | 27.994 | 60.0064 | 15.0001 | 30.3956 | 14.8452 | 60.0041 | 15.0001 | 30.3923 | 29.8598 | 60.0445 | 30.0002 | 30.4008 | 14.8222 | 59.9931 | 15.0001 | 30.3931 | 29.7925 | 60.0168 | 30.0002
30.4083 | 27.994 | 60.0064 | 15.0001 | 30.4039 | 14.8452 | 60.0041 | 15.0001 | 30.4006 | 29.8598 | 60.0445 | 30.0002 | 30.4092 | 14.8222 | 59.9931 | 15.0001 | 30.4015 | 29.7925 | 60.0168 | 30.0002
30.4167 | 27.994 | 60.0064 | 15.0001 | 30.4122 | 14.8452 | 60.0041 | 15.0001 | 30.4089 | 29.8598 | 60.0446 | 30.0002 | 30.4175 | 14.8222 | 59.9932 | 15.0001 | 30.4098 | 29.7925 | 60.0168 | 30.0002
30.425 | 27.994 | 60.0064 | 15.0001 | 30.4206 | 14.8459 | 60.0041 | 15.0001 | 30.4173 | 29.8597 | 60.0446 | 30.0002 | 30.4258 | 14.8222 | 59.9932 | 15.0001 | 30.4181 | 29.7925 | 60.0168 | 30.0002
30.4333 | 27.9983 | 60.0064 | 15.0001 | 30.4289 | 14.8459 | 60.004 | 15.0001 | 30.4256 | 29.8597 | 60.0446 | 30.0002 | 30.4342 | 14.8222 | 59.9932 | 15.0001 | 30.4264 | 29.7925 | 60.0167 | 30.0002
30.4417 | 27.9983 | 60.0064 | 15.0001 | 30.4372 | 14.8459 | 60.004 | 15.0001 | 30.4339 | 29.8597 | 60.0446 | 30.0002 | 30.4425 | 14.8222 | 59.9933 | 15.0001 | 30.4348 | 29.7925 | 60.0167 | 30.0002
30.45 | 27.9983 | 60.0063 | 15.0001 | 30.4456 | 14.8459 | 60.004 | 15.0001 | 30.4423 | 29.8597 | 60.0447 | 30.0002 | 30.4508 | 14.8222 | 59.9933 | 15.0001 | 30.4431 | 29.7925 | 60.0167 | 30.0002
30.4583 | 27.9983 | 60.0063 | 15.0001 | 30.4539 | 14.8459 | 60.004 | 15.0001 | 30.4506 | 29.8492 | 60.0447 | 30.0002 | 30.4592 | 14.8222 | 59.9933 | 15.0001 | 30.4514 | 29.7925 | 60.0167 | 30.0002
30.4667 | 27.9983 | 60.0063 | 15.0001 | 30.4622 | 14.8459 | 60.004 | 15.0001 | 30.4589 | 29.8492 | 60.0447 | 30.0002 | 30.4675 | 14.8222 | 59.9934 | 15.0001 | 30.4598 | 29.7921 | 60.0166 | 30.0002
30.475 | 27.9983 | 60.0063 | 15.0001 | 30.4706 | 14.8459 | 60.004 | 15.0001 | 30.4672 | 29.8492 | 60.0447 | 30.0002 | 30.4758 | 14.8222 | 59.9934 | 15.0001 | 30.4681 | 29.7921 | 60.0166 | 30.0002
30.4833 | 27.9983 | 60.0063 | 15.0001 | 30.4789 | 14.8459 | 60.0039 | 15.0001 | 30.4756 | 29.8492 | 60.0448 | 30.0002 | 30.4842 | 14.8222 | 59.9934 | 15.0001 | 30.4764 | 29.7921 | 60.0166 | 30.0002
30.4917 | 27.9983 | 60.0063 | 15.0001 | 30.4872 | 14.8459 | 60.0039 | 15.0001 | 30.4839 | 29.8521 | 60.0448 | 30.0002 | 30.4925 | 14.8222 | 59.9935 | 15.0001 | 30.4848 | 29.7921 | 60.0166 | 30.0002
30.5 | 27.992 | 60.0062 | 15.0001 | 30.4956 | 14.8459 | 60.0039 | 15.0001 | 30.4922 | 29.8521 | 60.0448 | 30.0002 | 30.5008 | 14.8222 | 59.9935 | 15.0001 | 30.4931 | 29.7921 | 60.0165 | 30.0002
30.5083 | 27.992 | 60.0062 | 15.0001 | 30.5039 | 14.8493 | 60.0039 | 15.0001 | 30.5006 | 29.8521 | 60.0448 | 30.0002 | 30.5092 | 14.8222 | 59.9935 | 15.0001 | 30.5014 | 29.7921 | 60.0165 | 30.0002
30.5167 | 27.992 | 60.0062 | 15.0001 | 30.5122 | 14.8493 | 60.0039 | 15.0001 | 30.5089 | 29.8521 | 60.0449 | 30.0002 | 30.5175 | 14.8222 | 59.9936 | 15.0001 | 30.5098 | 29.7958 | 60.0165 | 30.0002
30.525 | 27.992 | 60.0062 | 15.0001 | 30.5205 | 14.8503 | 60.0039 | 15.0001 | 30.5172 | 29.8468 | 60.0449 | 30.0002 | 30.5258 | 14.8222 | 59.9936 | 15.0001 | 30.5181 | 29.7958 | 60.0165 | 30.0002
30.5333 | 27.9973 | 60.0062 | 15.0001 | 30.5289 | 14.8503 | 60.0038 | 15.0001 | 30.5255 | 29.8468 | 60.0449 | 30.0002 | 30.5342 | 14.8222 | 59.9936 | 15.0001 | 30.5264 | 29.7922 | 60.0164 | 30.0002
30.5417 | 27.9973 | 60.0062 | 15.0001 | 30.5372 | 14.849 | 60.0038 | 15.0001 | 30.5339 | 29.8468 | 60.0449 | 30.0002 | 30.5425 | 14.8222 | 59.9937 | 15.0001 | 30.5347 | 29.7922 | 60.0164 | 30.0002
30.55 | 27.9973 | 60.0061 | 15.0001 | 30.5455 | 14.849 | 60.0038 | 15.0001 | 30.5422 | 29.8468 | 60.045 | 30.0002 | 30.5509 | 14.8222 | 59.9937 | 15.0001 | 30.5431 | 29.7922 | 60.0164 | 30.0002
30.5583 | 27.9973 | 60.0061 | 15.0001 | 30.5539 | 14.849 | 60.0038 | 15.0001 | 30.5505 | 29.8468 | 60.045 | 30.0002 | 30.5592 | 14.8222 | 59.9937 | 15.0001 | 30.5514 | 29.7922 | 60.0164 | 30.0002
30.5667 | 27.9973 | 60.0061 | 15.0001 | 30.5622 | 14.849 | 60.0038 | 15.0001 | 30.5588 | 29.8468 | 60.045 | 30.0002 | 30.5675 | 14.8222 | 59.9938 | 15.0001 | 30.5597 | 29.7976 | 60.0163 | 30.0002
30.575 | 27.9973 | 60.0061 | 15.0001 | 30.5705 | 14.849 | 60.0038 | 15.0001 | 30.5672 | 29.8468 | 60.045 | 30.0002 | 30.5759 | 14.8222 | 59.9938 | 15.0001 | 30.5681 | 29.7976 | 60.0163 | 30.0002
30.5833 | 27.9794 | 60.0061 | 15.0001 | 30.5789 | 14.849 | 60.0037 | 15.0001 | 30.5755 | 29.8468 | 60.0451 | 30.0002 | 30.5842 | 14.8222 | 59.9938 | 15.0001 | 30.5764 | 29.8145 | 60.0163 | 30.0002
30.5917 | 27.9794 | 60.0061 | 15.0001 | 30.5872 | 14.849 | 60.0037 | 15.0001 | 30.5838 | 29.8494 | 60.0451 | 30.0002 | 30.5925 | 14.8222 | 59.9939 | 15.0001 | 30.5847 | 29.8145 | 60.0163 | 30.0002
30.6 | 27.9794 | 60.006 | 15.0001 | 30.5955 | 14.849 | 60.0037 | 15.0001 | 30.5922 | 29.8494 | 60.0451 | 30.0002 | 30.6009 | 14.8222 | 59.9939 | 15.0001 | 30.5931 | 29.8145 | 60.0162 | 30.0002
30.6083 | 27.9794 | 60.006 | 15.0001 | 30.6039 | 14.8478 | 60.0037 | 15.0001 | 30.6005 | 29.8494 | 60.0451 | 30.0002 | 30.6092 | 14.8222 | 59.9939 | 15.0001 | 30.6014 | 29.8145 | 60.0162 | 30.0002
30.6167 | 27.9805 | 60.006 | 15.0001 | 30.6122 | 14.8478 | 60.0037 | 15.0001 | 30.6088 | 29.8494 | 60.0452 | 30.0002 | 30.6175 | 14.8222 | 59.994 | 15.0001 | 30.6097 | 29.792 | 60.0162 | 30.0002
30.625 | 27.9805 | 60.006 | 15.0001 | 30.6205 | 14.8478 | 60.0037 | 15.0001 | 30.6171 | 29.849 | 60.0452 | 30.0002 | 30.6259 | 14.8222 | 59.994 | 15.0001 | 30.6181 | 29.792 | 60.0162 | 30.0002
30.6333 | 27.9805 | 60.0059 | 15.0001 | 30.6289 | 14.8478 | 60.0036 | 15.0001 | 30.6255 | 29.849 | 60.0452 | 30.0002 | 30.6342 | 14.8222 | 59.994 | 15.0001 | 30.6264 | 29.792 | 60.0161 | 30.0002
30.6417 | 27.9805 | 60.0059 | 15.0001 | 30.6372 | 14.8478 | 60.0036 | 15.0001 | 30.6338 | 29.8508 | 60.0452 | 30.0002 | 30.6425 | 14.8222 | 59.9941 | 15.0001 | 30.6347 | 29.792 | 60.0161 | 30.0002
30.65 | 27.9847 | 60.0059 | 15.0001 | 30.6455 | 14.8478 | 60.0036 | 15.0001 | 30.6421 | 29.8508 | 60.0453 | 30.0002 | 30.6509 | 14.8222 | 59.9941 | 15.0001 | 30.6431 | 29.792 | 60.0161 | 30.0002
30.6583 | 27.9847 | 60.0058 | 15.0001 | 30.6539 | 14.8485 | 60.0036 | 15.0001 | 30.6505 | 29.8508 | 60.0453 | 30.0002 | 30.6592 | 14.8222 | 59.9941 | 15.0001 | 30.6514 | 29.792 | 60.0161 | 30.0002
30.6667 | 27.9856 | 60.0058 | 15.0001 | 30.6622 | 14.8485 | 60.0036 | 15.0001 | 30.6588 | 29.8508 | 60.0453 | 30.0002 | 30.6675 | 14.8222 | 59.9942 | 15.0001 | 30.6597 | 29.7935 | 60.016 | 30.0002
30.675 | 27.9856 | 60.0057 | 15.0001 | 30.6705 | 14.851 | 60.0036 | 15.0001 | 30.6671 | 29.8508 | 60.0453 | 30.0002 | 30.6759 | 14.8222 | 59.9942 | 15.0001 | 30.668 | 29.7935 | 60.016 | 30.0002
30.6833 | 27.9856 | 60.0057 | 15.0001 | 30.6789 | 14.851 | 60.0035 | 15.0001 | 30.6754 | 29.8508 | 60.0454 | 30.0002 | 30.6842 | 14.8222 | 59.9942 | 15.0001 | 30.6764 | 29.8 | 60.016 | 30.0002
30.6917 | 27.9856 | 60.0056 | 15.0001 | 30.6872 | 14.851 | 60.0035 | 15.0001 | 30.6838 | 29.8486 | 60.0454 | 30.0002 | 30.6925 | 14.8222 | 59.9943 | 15.0001 | 30.6847 | 29.8 | 60.016 | 30.0002
30.7 | 27.9856 | 60.0056 | 15.0001 | 30.6955 | 14.851 | 60.0035 | 15.0001 | 30.6921 | 29.8486 | 60.0454 | 30.0002 | 30.7009 | 14.8222 | 59.9943 | 15.0001 | 30.693 | 29.7981 | 60.0159 | 30.0002
30.7083 | 27.9856 | 60.0056 | 15.0001 | 30.7039 | 14.8544 | 60.0035 | 15.0001 | 30.7004 | 29.8486 | 60.0454 | 30.0002 | 30.7092 | 14.8222 | 59.9943 | 15.0001 | 30.7014 | 29.7981 | 60.0159 | 30.0002
30.7167 | 27.9856 | 60.0055 | 15.0001 | 30.7122 | 14.8544 | 60.0035 | 15.0001 | 30.7087 | 29.8486 | 60.0455 | 30.0002 | 30.7175 | 14.8222 | 59.9944 | 15.0001 | 30.7097 | 29.7981 | 60.0159 | 30.0002
30.725 | 27.9856 | 60.0055 | 15.0001 | 30.7205 | 14.8544 | 60.0035 | 15.0001 | 30.7171 | 29.8486 | 60.0455 | 30.0002 | 30.7259 | 14.8222 | 59.9944 | 15.0001 | 30.718 | 29.7981 | 60.0159 | 30.0002
30.7333 | 27.9856 | 60.0054 | 15.0001 | 30.7289 | 14.8544 | 60.0034 | 15.0001 | 30.7254 | 29.8486 | 60.0455 | 30.0002 | 30.7342 | 14.8222 | 59.9944 | 15.0001 | 30.7264 | 29.7981 | 60.0158 | 30.0002
30.7417 | 27.9856 | 60.0054 | 15.0001 | 30.7372 | 14.8544 | 60.0034 | 15.0001 | 30.7337 | 29.8486 | 60.0455 | 30.0002 | 30.7425 | 14.8222 | 59.9945 | 15.0001 | 30.7347 | 29.7981 | 60.0158 | 30.0002
30.75 | 27.9856 | 60.0054 | 15.0001 | 30.7455 | 14.8544 | 60.0034 | 15.0001 | 30.7421 | 29.8486 | 60.0456 | 30.0002 | 30.7509 | 14.8211 | 59.9945 | 15.0001 | 30.743 | 29.7981 | 60.0158 | 30.0002
30.7583 | 27.9856 | 60.0053 | 15.0001 | 30.7539 | 14.8221 | 60.0034 | 15.0001 | 30.7504 | 29.8465 | 60.0456 | 30.0002 | 30.7592 | 14.8211 | 59.9945 | 15.0001 | 30.7514 | 29.7981 | 60.0158 | 30.0002
30.7666 | 27.9755 | 60.0053 | 15.0001 | 30.7622 | 14.8221 | 60.0034 | 15.0001 | 30.7587 | 29.8465 | 60.0456 | 30.0002 | 30.7675 | 14.8211 | 59.9946 | 15.0001 | 30.7597 | 29.7981 | 60.0157 | 30.0002
30.775 | 27.9755 | 60.0052 | 15.0001 | 30.7705 | 14.822 | 60.0034 | 15.0001 | 30.767 | 29.8465 | 60.0456 | 30.0002 | 30.7759 | 14.8211 | 59.9946 | 15.0001 | 30.768 | 29.7981 | 60.0157 | 30.0002
30.7833 | 27.9755 | 60.0052 | 15.0001 | 30.7789 | 14.822 | 60.0033 | 15.0001 | 30.7754 | 29.8465 | 60.0457 | 30.0002 | 30.7842 | 14.8211 | 59.9946 | 15.0001 | 30.7763 | 29.7948 | 60.0157 | 30.0002
30.7916 | 27.9755 | 60.0051 | 15.0001 | 30.7872 | 14.822 | 60.0033 | 15.0001 | 30.7837 | 29.8454 | 60.0457 | 30.0002 | 30.7925 | 14.8211 | 59.9947 | 15.0001 | 30.7847 | 29.7948 | 60.0157 | 30.0002
30.8 | 27.9718 | 60.0051 | 15.0001 | 30.7955 | 14.822 | 60.0033 | 15.0001 | 30.792 | 29.8454 | 60.0457 | 30.0002 | 30.8009 | 14.8211 | 59.9947 | 15.0001 | 30.793 | 29.8005 | 60.0156 | 30.0002
30.8083 | 27.9718 | 60.0051 | 15.0001 | 30.8039 | 14.823 | 60.0033 | 15.0001 | 30.8004 | 29.8454 | 60.0457 | 30.0002 | 30.8092 | 14.8211 | 59.9947 | 15.0001 | 30.8013 | 29.8005 | 60.0156 | 30.0002
30.8166 | 27.9692 | 60.005 | 15.0001 | 30.8122 | 14.823 | 60.0033 | 15.0001 | 30.8087 | 29.8454 | 60.0458 | 30.0002 | 30.8175 | 14.8211 | 59.9948 | 15.0001 | 30.8097 | 29.8005 | 60.0156 | 30.0002
30.825 | 27.9692 | 60.005 | 15.0001 | 30.8205 | 14.823 | 60.0033 | 15.0001 | 30.817 | 29.8454 | 60.0458 | 30.0002 | 30.8259 | 14.8211 | 59.9948 | 15.0001 | 30.818 | 29.8005 | 60.0156 | 30.0002
30.8333 | 27.9692 | 60.0049 | 15.0001 | 30.8289 | 14.823 | 60.0032 | 15.0001 | 30.8253 | 29.8454 | 60.0458 | 30.0002 | 30.8342 | 14.8211 | 59.9948 | 15.0001 | 30.8263 | 29.8008 | 60.0155 | 30.0002
30.8416 | 27.9692 | 60.0049 | 15.0001 | 30.8372 | 14.823 | 60.0032 | 15.0001 | 30.8337 | 29.8454 | 60.0458 | 30.0002 | 30.8426 | 14.8211 | 59.9949 | 15.0001 | 30.8347 | 29.8008 | 60.0155 | 30.0002
30.85 | 27.9408 | 60.0049 | 15.0001 | 30.8455 | 14.823 | 60.0032 | 15.0001 | 30.842 | 29.8454 | 60.0459 | 30.0002 | 30.8509 | 14.8211 | 59.9949 | 15.0001 | 30.843 | 29.8008 | 60.0155 | 30.0002
30.8583 | 27.9408 | 60.0048 | 15.0001 | 30.8539 | 14.8237 | 60.0032 | 15.0001 | 30.8503 | 29.8496 | 60.0459 | 30.0002 | 30.8592 | 14.8211 | 59.9949 | 15.0001 | 30.8513 | 29.8008 | 60.0155 | 30.0002
30.8666 | 27.8802 | 60.0048 | 15.0001 | 30.8622 | 14.8237 | 60.0032 | 15.0001 | 30.8586 | 29.8496 | 60.0459 | 30.0002 | 30.8676 | 14.8211 | 59.995 | 15.0001 | 30.8597 | 29.8008 | 60.0154 | 30.0002
30.875 | 27.8802 | 60.0047 | 15.0001 | 30.8705 | 14.8237 | 60.0032 | 15.0001 | 30.867 | 29.8323 | 60.0459 | 30.0002 | 30.8759 | 14.8211 | 59.995 | 15.0001 | 30.868 | 29.8008 | 60.0154 | 30.0002
30.8833 | 27.8811 | 60.0047 | 15.0001 | 30.8789 | 14.8237 | 60.0031 | 15.0001 | 30.8753 | 29.8323 | 60.046 | 30.0002 | 30.8842 | 14.8202 | 59.995 | 15.0001 | 30.8763 | 29.8023 | 60.0154 | 30.0002
30.8916 | 27.8811 | 60.0046 | 15.0001 | 30.8872 | 14.8252 | 60.0031 | 15.0001 | 30.8836 | 29.8323 | 60.046 | 30.0002 | 30.8926 | 14.8202 | 59.9951 | 15.0001 | 30.8847 | 29.8023 | 60.0154 | 30.0002
30.9 | 27.8811 | 60.0046 | 15.0001 | 30.8955 | 14.8252 | 60.0031 | 15.0001 | 30.892 | 29.8323 | 60.046 | 30.0002 | 30.9009 | 14.8202 | 59.9951 | 15.0001 | 30.893 | 29.8023 | 60.0153 | 30.0002
30.9083 | 27.8811 | 60.0046 | 15.0001 | 30.9039 | 14.8252 | 60.0031 | 15.0001 | 30.9003 | 29.8274 | 60.046 | 30.0002 | 30.9092 | 14.8202 | 59.9951 | 15.0001 | 30.9013 | 29.8023 | 60.0153 | 30.0002
30.9166 | 27.8772 | 60.0045 | 15.0001 | 30.9122 | 14.8252 | 60.0031 | 15.0001 | 30.9086 | 29.8274 | 60.0461 | 30.0002 | 30.9176 | 14.8202 | 59.9952 | 15.0001 | 30.9096 | 29.8001 | 60.0153 | 30.0002
30.925 | 27.8772 | 60.0045 | 15.0001 | 30.9205 | 14.8218 | 60.0031 | 15.0001 | 30.9169 | 29.8276 | 60.0461 | 30.0002 | 30.9259 | 14.8202 | 59.9952 | 15.0001 | 30.918 | 29.8001 | 60.0153 | 30.0002
30.9333 | 27.8772 | 60.0044 | 15.0001 | 30.9288 | 14.8218 | 60.003 | 15.0001 | 30.9253 | 29.8276 | 60.0461 | 30.0002 | 30.9342 | 14.8202 | 59.9952 | 15.0001 | 30.9263 | 29.8001 | 60.0152 | 30.0002
30.9416 | 27.8772 | 60.0044 | 15.0001 | 30.9372 | 14.8194 | 60.003 | 15.0001 | 30.9336 | 29.8302 | 60.0461 | 30.0002 | 30.9426 | 14.8202 | 59.9953 | 15.0001 | 30.9346 | 29.8001 | 60.0152 | 30.0002
30.95 | 27.8772 | 60.0044 | 15.0001 | 30.9455 | 14.8194 | 60.003 | 15.0001 | 30.9419 | 29.8302 | 60.0462 | 30.0002 | 30.9509 | 14.8202 | 59.9953 | 15.0001 | 30.943 | 29.8001 | 60.0152 | 30.0002
30.9583 | 27.8772 | 60.0043 | 15.0001 | 30.9538 | 14.8194 | 60.003 | 15.0001 | 30.9503 | 29.8246 | 60.0462 | 30.0002 | 30.9592 | 14.8202 | 59.9953 | 15.0001 | 30.9513 | 29.8001 | 60.0152 | 30.0002
30.9666 | 27.8768 | 60.0043 | 15.0001 | 30.9622 | 14.8194 | 60.003 | 15.0001 | 30.9586 | 29.8246 | 60.0462 | 30.0002 | 30.9676 | 14.8202 | 59.9954 | 15.0001 | 30.9596 | 29.8001 | 60.0151 | 30.0002
30.975 | 27.8768 | 60.0042 | 15.0001 | 30.9705 | 14.8194 | 60.003 | 15.0001 | 30.9669 | 29.8246 | 60.0462 | 30.0002 | 30.9759 | 14.8202 | 59.9954 | 15.0001 | 30.968 | 29.8001 | 60.0151 | 30.0002
30.9833 | 27.8824 | 60.0042 | 15.0001 | 30.9788 | 14.8194 | 60.0031 | 15.0001 | 30.9752 | 29.8246 | 60.0463 | 30.0002 | 30.9842 | 14.8176 | 59.9954 | 15.0001 | 30.9763 | 29.8001 | 60.0151 | 30.0002
30.9916 | 27.8824 | 60.0041 | 15.0001 | 30.9872 | 14.8194 | 60.0031 | 15.0001 | 30.9836 | 29.8201 | 60.0463 | 30.0002 | 30.9926 | 14.8176 | 59.9955 | 15.0001 | 30.9846 | 29.8001 | 60.0151 | 30.0002
31 | 27.8809 | 60.0041 | 15.0001 | 30.9955 | 14.8194 | 60.0031 | 15.0001 | 30.9919 | 29.8201 | 60.0463 | 30.0002 | 31.0009 | 14.8176 | 59.9955 | 15.0001 | 30.993 | 29.8044 | 60.015 | 30.0002
31.0083 | 27.8809 | 60.0041 | 15.0001 | 31.0038 | 14.8226 | 60.0031 | 15.0001 | 31.0002 | 29.8244 | 60.0463 | 30.0002 | 31.0092 | 14.8176 | 59.9955 | 15.0001 | 31.0013 | 29.8044 | 60.015 | 30.0002
31.0166 | 27.8809 | 60.004 | 15.0001 | 31.0122 | 14.8226 | 60.0031 | 15.0001 | 31.0085 | 29.8244 | 60.0464 | 30.0002 | 31.0176 | 14.8176 | 59.9956 | 15.0001 | 31.0096 | 29.8044 | 60.015 | 30.0002
31.025 | 27.8809 | 60.004 | 15.0001 | 31.0205 | 14.8226 | 60.0031 | 15.0001 | 31.0169 | 29.8262 | 60.0464 | 30.0002 | 31.0259 | 14.8176 | 59.9956 | 15.0001 | 31.0179 | 29.8044 | 60.015 | 30.0002
31.0333 | 27.8809 | 60.0039 | 15.0001 | 31.0288 | 14.8226 | 60.0032 | 15.0001 | 31.0252 | 29.8262 | 60.0464 | 30.0002 | 31.0342 | 14.8173 | 59.9956 | 15.0001 | 31.0263 | 29.8044 | 60.015 | 30.0002
31.0416 | 27.8809 | 60.0039 | 15.0001 | 31.0372 | 14.8189 | 60.0032 | 15.0001 | 31.0335 | 29.8213 | 60.0464 | 30.0002 | 31.0426 | 14.8173 | 59.9957 | 15.0001 | 31.0346 | 29.8044 | 60.015 | 30.0002
31.05 | 27.8775 | 60.0039 | 15.0001 | 31.0455 | 14.8189 | 60.0032 | 15.0001 | 31.0419 | 29.8213 | 60.0465 | 30.0002 | 31.0509 | 14.8173 | 59.9957 | 15.0001 | 31.0429 | 29.8044 | 60.015 | 30.0002
31.0583 | 27.8775 | 60.0038 | 15.0001 | 31.0538 | 14.8189 | 60.0032 | 15.0001 | 31.0502 | 29.8176 | 60.0465 | 30.0002 | 31.0592 | 14.8173 | 59.9957 | 15.0001 | 31.0513 | 29.8044 | 60.015 | 30.0002
31.0666 | 27.8823 | 60.0038 | 15.0001 | 31.0622 | 14.8189 | 60.0032 | 15.0001 | 31.0585 | 29.8176 | 60.0465 | 30.0002 | 31.0676 | 14.8173 | 59.9958 | 15.0001 | 31.0596 | 29.8044 | 60.0149 | 30.0002
31.075 | 27.8823 | 60.0037 | 15.0001 | 31.0705 | 14.8189 | 60.0032 | 15.0001 | 31.0668 | 29.8176 | 60.0465 | 30.0002 | 31.0759 | 14.8173 | 59.9958 | 15.0001 | 31.0679 | 29.8044 | 60.0149 | 30.0002
31.0833 | 27.8827 | 60.0037 | 15.0001 | 31.0788 | 14.8189 | 60.0033 | 15.0001 | 31.0752 | 29.8176 | 60.0466 | 30.0002 | 31.0842 | 14.8173 | 59.9958 | 15.0001 | 31.0763 | 29.8044 | 60.0149 | 30.0002
31.0916 | 27.8827 | 60.0036 | 15.0001 | 31.0872 | 14.8189 | 60.0033 | 15.0001 | 31.0835 | 29.8145 | 60.0466 | 30.0002 | 31.0926 | 14.8173 | 59.9959 | 15.0001 | 31.0846 | 29.8044 | 60.0149 | 30.0002
31.1 | 27.8827 | 60.0036 | 15.0001 | 31.0955 | 14.8189 | 60.0033 | 15.0001 | 31.0918 | 29.8145 | 60.0466 | 30.0002 | 31.1009 | 14.8173 | 59.9959 | 15.0001 | 31.0929 | 29.8078 | 60.0149 | 30.0002
31.1083 | 27.8827 | 60.0036 | 15.0001 | 31.1038 | 14.8177 | 60.0033 | 15.0001 | 31.1002 | 29.8145 | 60.0466 | 30.0002 | 31.1092 | 14.8173 | 59.9959 | 15.0001 | 31.1013 | 29.8078 | 60.0149 | 30.0002
31.1166 | 27.8827 | 60.0035 | 15.0001 | 31.1122 | 14.8177 | 60.0033 | 15.0001 | 31.1085 | 29.8145 | 60.0467 | 30.0002 | 31.1176 | 14.8173 | 59.996 | 15.0001 | 31.1096 | 29.8078 | 60.0149 | 30.0002
31.125 | 27.8827 | 60.0035 | 15.0001 | 31.1205 | 14.8177 | 60.0033 | 15.0001 | 31.1168 | 29.8145 | 60.0467 | 30.0002 | 31.1259 | 14.8173 | 59.996 | 15.0001 | 31.1179 | 29.8078 | 60.0149 | 30.0002
31.1333 | 27.8838 | 60.0034 | 15.0001 | 31.1288 | 14.8177 | 60.0034 | 15.0001 | 31.1251 | 29.8145 | 60.0467 | 30.0002 | 31.1342 | 14.8173 | 59.996 | 15.0001 | 31.1263 | 29.8078 | 60.0149 | 30.0002
31.1416 | 27.8838 | 60.0034 | 15.0001 | 31.1372 | 14.795 | 60.0034 | 15.0001 | 31.1335 | 29.8112 | 60.0467 | 30.0002 | 31.1426 | 14.8173 | 59.9961 | 15.0001 | 31.1346 | 29.8078 | 60.0149 | 30.0002
31.1499 | 27.8838 | 60.0034 | 15.0001 | 31.1455 | 14.795 | 60.0034 | 15.0001 | 31.1418 | 29.8112 | 60.0468 | 30.0002 | 31.1509 | 14.8173 | 59.9961 | 15.0001 | 31.1429 | 29.8078 | 60.0149 | 30.0002
31.1583 | 27.8838 | 60.0033 | 15.0001 | 31.1538 | 14.795 | 60.0034 | 15.0001 | 31.1501 | 29.8112 | 60.0468 | 30.0002 | 31.1593 | 14.8173 | 59.9961 | 15.0001 | 31.1512 | 29.8078 | 60.0149 | 30.0002
31.1666 | 27.8774 | 60.0033 | 15.0001 | 31.1622 | 14.795 | 60.0034 | 15.0001 | 31.1584 | 29.8112 | 60.0468 | 30.0002 | 31.1676 | 14.8173 | 59.9962 | 15.0001 | 31.1596 | 29.8078 | 60.0148 | 30.0002
31.1749 | 27.8774 | 60.0032 | 15.0001 | 31.1705 | 14.795 | 60.0034 | 15.0001 | 31.1668 | 29.8112 | 60.0468 | 30.0002 | 31.1759 | 14.8173 | 59.9962 | 15.0001 | 31.1679 | 29.8078 | 60.0148 | 30.0002
31.1833 | 27.8785 | 60.0032 | 15.0001 | 31.1788 | 14.795 | 60.0035 | 15.0001 | 31.1751 | 29.8112 | 60.0469 | 30.0002 | 31.1843 | 14.8173 | 59.9962 | 15.0001 | 31.1762 | 29.7921 | 60.0148 | 30.0002
31.1916 | 27.8785 | 60.0031 | 15.0001 | 31.1872 | 14.7933 | 60.0035 | 15.0001 | 31.1834 | 29.8112 | 60.0469 | 30.0002 | 31.1926 | 14.8173 | 59.9963 | 15.0001 | 31.1846 | 29.7921 | 60.0148 | 30.0002
31.1999 | 27.8785 | 60.0031 | 15.0001 | 31.1955 | 14.7933 | 60.0035 | 15.0001 | 31.1917 | 29.8112 | 60.0469 | 30.0002 | 31.2009 | 14.8173 | 59.9963 | 15.0001 | 31.1929 | 29.7799 | 60.0148 | 30.0002
31.2083 | 27.8785 | 60.0031 | 15.0001 | 31.2038 | 14.8249 | 60.0035 | 15.0001 | 31.2001 | 29.8112 | 60.0469 | 30.0002 | 31.2093 | 14.8173 | 59.9963 | 15.0001 | 31.2012 | 29.7799 | 60.0148 | 30.0002
31.2166 | 27.8785 | 60.003 | 15.0001 | 31.2122 | 14.8249 | 60.0035 | 15.0001 | 31.2084 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.2176 | 14.8173 | 59.9964 | 15.0001 | 31.2096 | 29.7837 | 60.0148 | 30.0002
31.2249 | 27.8785 | 60.003 | 15.0001 | 31.2205 | 14.8249 | 60.0035 | 15.0001 | 31.2167 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.2259 | 14.8173 | 59.9964 | 15.0001 | 31.2179 | 29.7837 | 60.0148 | 30.0002
31.2333 | 27.8147 | 60.0029 | 15.0001 | 31.2288 | 14.8249 | 60.0036 | 15.0001 | 31.2251 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.2343 | 14.8173 | 59.9964 | 15.0001 | 31.2262 | 29.7837 | 60.0148 | 30.0002
31.2416 | 27.8147 | 60.0029 | 15.0001 | 31.2372 | 14.8249 | 60.0036 | 15.0001 | 31.2334 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.2426 | 14.8173 | 59.9965 | 15.0001 | 31.2346 | 29.7837 | 60.0148 | 30.0002
31.2499 | 27.8174 | 60.0029 | 15.0001 | 31.2455 | 14.8249 | 60.0036 | 15.0001 | 31.2417 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.2509 | 14.8173 | 59.9965 | 15.0001 | 31.2429 | 29.7837 | 60.0148 | 30.0002
31.2583 | 27.8174 | 60.0028 | 15.0001 | 31.2538 | 14.8242 | 60.0036 | 15.0001 | 31.25 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.2593 | 14.8173 | 59.9965 | 15.0001 | 31.2512 | 29.7837 | 60.0148 | 30.0002
31.2666 | 27.8008 | 60.0028 | 15.0001 | 31.2622 | 14.8242 | 60.0036 | 15.0001 | 31.2584 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.2676 | 14.8173 | 59.9966 | 15.0001 | 31.2595 | 29.7837 | 60.0147 | 30.0002
31.2749 | 27.8008 | 60.0027 | 15.0001 | 31.2705 | 14.8257 | 60.0036 | 15.0001 | 31.2667 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.2759 | 14.8173 | 59.9966 | 15.0001 | 31.2679 | 29.7837 | 60.0147 | 30.0002
31.2833 | 27.8008 | 60.0027 | 15.0001 | 31.2788 | 14.8257 | 60.0037 | 15.0001 | 31.275 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.2843 | 14.8147 | 59.9966 | 15.0001 | 31.2762 | 29.7755 | 60.0147 | 30.0002
31.2916 | 27.8008 | 60.0026 | 15.0001 | 31.2872 | 14.8273 | 60.0037 | 15.0001 | 31.2833 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.2926 | 14.8147 | 59.9967 | 15.0001 | 31.2845 | 29.7755 | 60.0147 | 30.0002
31.2999 | 27.8032 | 60.0026 | 15.0001 | 31.2955 | 14.8273 | 60.0037 | 15.0001 | 31.2917 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.3009 | 14.8147 | 59.9967 | 15.0001 | 31.2929 | 29.7755 | 60.0147 | 30.0002
31.3083 | 27.8032 | 60.0026 | 15.0001 | 31.3038 | 14.8273 | 60.0037 | 15.0001 | 31.3 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.3093 | 14.8147 | 59.9967 | 15.0001 | 31.3012 | 29.7755 | 60.0147 | 30.0002
31.3166 | 27.8044 | 60.0025 | 15.0001 | 31.3121 | 14.8273 | 60.0037 | 15.0001 | 31.3083 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.3176 | 14.8147 | 59.9968 | 15.0001 | 31.3095 | 29.7774 | 60.0147 | 30.0002
31.3249 | 27.8044 | 60.0025 | 15.0001 | 31.3205 | 14.8273 | 60.0037 | 15.0001 | 31.3167 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.3259 | 14.8147 | 59.9968 | 15.0001 | 31.3179 | 29.7774 | 60.0147 | 30.0002
31.3333 | 27.7783 | 60.0024 | 15.0001 | 31.3288 | 14.8273 | 60.0038 | 15.0001 | 31.325 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.3343 | 14.8148 | 59.9968 | 15.0001 | 31.3262 | 29.7774 | 60.0147 | 30.0002
31.3416 | 27.7783 | 60.0024 | 15.0001 | 31.3371 | 14.8273 | 60.0038 | 15.0001 | 31.3333 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.3426 | 14.8148 | 59.9969 | 15.0001 | 31.3345 | 29.7774 | 60.0147 | 30.0002
31.3499 | 27.7783 | 60.0024 | 15.0001 | 31.3455 | 14.8273 | 60.0038 | 15.0001 | 31.3416 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.3509 | 14.8158 | 59.9969 | 15.0001 | 31.3429 | 29.7779 | 60.0147 | 30.0002
31.3583 | 27.7783 | 60.0023 | 15.0001 | 31.3538 | 14.8273 | 60.0038 | 15.0001 | 31.35 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.3593 | 14.8158 | 59.9969 | 15.0001 | 31.3512 | 29.7779 | 60.0147 | 30.0002
31.3666 | 27.7797 | 60.0023 | 15.0001 | 31.3621 | 14.8273 | 60.0038 | 15.0001 | 31.3583 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.3676 | 14.8158 | 59.997 | 15.0001 | 31.3595 | 29.7779 | 60.0146 | 30.0002
31.3749 | 27.7797 | 60.0022 | 15.0001 | 31.3705 | 14.8273 | 60.0038 | 15.0001 | 31.3666 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.3759 | 14.8158 | 59.997 | 15.0001 | 31.3679 | 29.7779 | 60.0146 | 30.0002
31.3833 | 27.7747 | 60.0022 | 15.0001 | 31.3788 | 14.8273 | 60.0039 | 15.0001 | 31.3749 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.3843 | 14.8158 | 59.997 | 15.0001 | 31.3762 | 29.7779 | 60.0146 | 30.0002
31.3916 | 27.7747 | 60.0021 | 15.0001 | 31.3871 | 14.8268 | 60.0039 | 15.0001 | 31.3833 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.3926 | 14.8158 | 59.997 | 15.0001 | 31.3845 | 29.7779 | 60.0146 | 30.0002
31.3999 | 27.7747 | 60.0021 | 15.0001 | 31.3955 | 14.8268 | 60.0039 | 15.0001 | 31.3916 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.4009 | 14.8158 | 59.9971 | 15.0001 | 31.3928 | 29.7822 | 60.0146 | 30.0002
31.4083 | 27.7747 | 60.0021 | 15.0001 | 31.4038 | 14.8281 | 60.0039 | 15.0001 | 31.3999 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.4093 | 14.8158 | 59.9971 | 15.0001 | 31.4012 | 29.7822 | 60.0146 | 30.0002
31.4166 | 27.7747 | 60.002 | 15.0001 | 31.4121 | 14.8281 | 60.0039 | 15.0001 | 31.4083 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.4176 | 14.8158 | 59.9971 | 15.0001 | 31.4095 | 29.7795 | 60.0146 | 30.0002
31.4249 | 27.7747 | 60.002 | 15.0001 | 31.4205 | 14.8281 | 60.0039 | 15.0001 | 31.4166 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.4259 | 14.8158 | 59.9971 | 15.0001 | 31.4178 | 29.7795 | 60.0146 | 30.0002
31.4333 | 27.7724 | 60.0019 | 15.0001 | 31.4288 | 14.8281 | 60.004 | 15.0001 | 31.4249 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.4343 | 14.8158 | 59.9971 | 15.0001 | 31.4262 | 29.7795 | 60.0146 | 30.0002
31.4416 | 27.7724 | 60.0019 | 15.0001 | 31.4371 | 14.8281 | 60.004 | 15.0001 | 31.4332 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.4426 | 14.8158 | 59.9971 | 15.0001 | 31.4345 | 29.7795 | 60.0146 | 30.0002
31.4499 | 27.773 | 60.0019 | 15.0001 | 31.4455 | 14.8281 | 60.004 | 15.0001 | 31.4416 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.451 | 14.8158 | 59.9972 | 15.0001 | 31.4428 | 29.78 | 60.0146 | 30.0002
31.4583 | 27.773 | 60.0018 | 15.0001 | 31.4538 | 14.8281 | 60.004 | 15.0001 | 31.4499 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.4593 | 14.8158 | 59.9972 | 15.0001 | 31.4512 | 29.78 | 60.0146 | 30.0002
31.4666 | 27.773 | 60.0018 | 15.0001 | 31.4621 | 14.8281 | 60.004 | 15.0001 | 31.4582 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.4676 | 14.8158 | 59.9972 | 15.0001 | 31.4595 | 29.78 | 60.0145 | 30.0002
31.4749 | 27.773 | 60.0017 | 15.0001 | 31.4705 | 14.8281 | 60.004 | 15.0001 | 31.4665 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.476 | 14.8158 | 59.9972 | 15.0001 | 31.4678 | 29.78 | 60.0145 | 30.0002
31.4833 | 27.7774 | 60.0017 | 15.0001 | 31.4788 | 14.8281 | 60.0041 | 15.0001 | 31.4749 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.4843 | 14.8158 | 59.9972 | 15.0001 | 31.4762 | 29.7772 | 60.0145 | 30.0002
31.4916 | 27.7774 | 60.0016 | 15.0001 | 31.4871 | 14.8281 | 60.0041 | 15.0001 | 31.4832 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.4926 | 14.8158 | 59.9972 | 15.0001 | 31.4845 | 29.7772 | 60.0145 | 30.0002
31.4999 | 27.7774 | 60.0016 | 15.0001 | 31.4955 | 14.8281 | 60.0041 | 15.0001 | 31.4915 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.501 | 14.8158 | 59.9973 | 15.0001 | 31.4928 | 29.7772 | 60.0145 | 30.0002
31.5083 | 27.7774 | 60.0016 | 15.0001 | 31.5038 | 14.8281 | 60.0041 | 15.0001 | 31.4999 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.5093 | 14.8158 | 59.9973 | 15.0001 | 31.5011 | 29.7772 | 60.0145 | 30.0002
31.5166 | 27.78 | 60.0015 | 15.0001 | 31.5121 | 14.8281 | 60.0041 | 15.0001 | 31.5082 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.5176 | 14.8149 | 59.9973 | 15.0001 | 31.5095 | 29.7772 | 60.0145 | 30.0002
31.5249 | 27.78 | 60.0015 | 15.0001 | 31.5205 | 14.8294 | 60.0041 | 15.0001 | 31.5165 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.526 | 14.8149 | 59.9973 | 15.0001 | 31.5178 | 29.7772 | 60.0145 | 30.0002
31.5333 | 27.7727 | 60.0014 | 15.0001 | 31.5288 | 14.8294 | 60.0042 | 15.0001 | 31.5248 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.5343 | 14.8149 | 59.9973 | 15.0001 | 31.5261 | 29.7688 | 60.0145 | 30.0002
31.5416 | 27.7727 | 60.0014 | 15.0001 | 31.5371 | 14.8294 | 60.0042 | 15.0001 | 31.5332 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.5426 | 14.8149 | 59.9973 | 15.0001 | 31.5345 | 29.7688 | 60.0145 | 30.0002
31.5499 | 27.7727 | 60.0014 | 15.0001 | 31.5455 | 14.8294 | 60.0042 | 15.0001 | 31.5415 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.551 | 14.8149 | 59.9974 | 15.0001 | 31.5428 | 29.7659 | 60.0145 | 30.0002
31.5582 | 27.7727 | 60.0013 | 15.0001 | 31.5538 | 14.8294 | 60.0042 | 15.0001 | 31.5498 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.5593 | 14.8149 | 59.9974 | 15.0001 | 31.5511 | 29.7659 | 60.0145 | 30.0002
31.5666 | 27.7698 | 60.0013 | 15.0001 | 31.5621 | 14.8294 | 60.0042 | 15.0001 | 31.5581 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.5676 | 14.8149 | 59.9974 | 15.0001 | 31.5595 | 29.7598 | 60.0144 | 30.0002
31.5749 | 27.7698 | 60.0012 | 15.0001 | 31.5705 | 14.8294 | 60.0042 | 15.0001 | 31.5665 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.576 | 14.8149 | 59.9974 | 15.0001 | 31.5678 | 29.7598 | 60.0144 | 30.0002
31.5832 | 27.7698 | 60.0012 | 15.0001 | 31.5788 | 14.8294 | 60.0043 | 15.0001 | 31.5748 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.5843 | 14.8166 | 59.9974 | 15.0001 | 31.5761 | 29.7598 | 60.0144 | 30.0002
31.5916 | 27.7698 | 60.0011 | 15.0001 | 31.5871 | 14.8286 | 60.0043 | 15.0001 | 31.5831 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.5926 | 14.8166 | 59.9974 | 15.0001 | 31.5845 | 29.7598 | 60.0144 | 30.0002
31.5999 | 27.7625 | 60.0011 | 15.0001 | 31.5955 | 14.8286 | 60.0043 | 15.0001 | 31.5914 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.601 | 14.8166 | 59.9975 | 15.0001 | 31.5928 | 29.7598 | 60.0144 | 30.0002
31.6082 | 27.7625 | 60.0011 | 15.0001 | 31.6038 | 14.8286 | 60.0043 | 15.0001 | 31.5998 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.6093 | 14.8166 | 59.9975 | 15.0001 | 31.6011 | 29.7598 | 60.0144 | 30.0002
31.6166 | 27.7625 | 60.001 | 15.0001 | 31.6121 | 14.8286 | 60.0043 | 15.0001 | 31.6081 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.6176 | 14.8163 | 59.9975 | 15.0001 | 31.6095 | 29.7563 | 60.0144 | 30.0002
31.6249 | 27.7625 | 60.001 | 15.0001 | 31.6205 | 14.8286 | 60.0043 | 15.0001 | 31.6164 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.626 | 14.8163 | 59.9975 | 15.0001 | 31.6178 | 29.7563 | 60.0144 | 30.0002
31.6332 | 27.7387 | 60.001 | 15.0001 | 31.6288 | 14.8286 | 60.0044 | 15.0001 | 31.6248 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.6343 | 14.8163 | 59.9975 | 15.0001 | 31.6261 | 29.7623 | 60.0144 | 30.0002
31.6416 | 27.7387 | 60.0009 | 15.0001 | 31.6371 | 14.8275 | 60.0044 | 15.0001 | 31.6331 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.6426 | 14.8163 | 59.9975 | 15.0001 | 31.6344 | 29.7623 | 60.0144 | 30.0002
31.6499 | 27.7164 | 60.0009 | 15.0001 | 31.6455 | 14.8275 | 60.0044 | 15.0001 | 31.6414 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.651 | 14.8163 | 59.9976 | 15.0001 | 31.6428 | 29.7822 | 60.0144 | 30.0002
31.6582 | 27.7164 | 60.0009 | 15.0001 | 31.6538 | 14.8275 | 60.0044 | 15.0001 | 31.6497 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.6593 | 14.8163 | 59.9976 | 15.0001 | 31.6511 | 29.7822 | 60.0144 | 30.0002
31.6666 | 27.7221 | 60.0009 | 15.0001 | 31.6621 | 14.8275 | 60.0044 | 15.0001 | 31.6581 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.6676 | 14.8163 | 59.9976 | 15.0001 | 31.6594 | 29.7849 | 60.0143 | 30.0002
31.6749 | 27.7221 | 60.0008 | 15.0001 | 31.6705 | 14.8277 | 60.0044 | 15.0001 | 31.6664 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.676 | 14.8163 | 59.9976 | 15.0001 | 31.6678 | 29.7849 | 60.0143 | 30.0002
31.6832 | 27.7235 | 60.0008 | 15.0001 | 31.6788 | 14.8277 | 60.0045 | 15.0001 | 31.6747 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.6843 | 14.8163 | 59.9976 | 15.0001 | 31.6761 | 29.7849 | 60.0143 | 30.0002
31.6916 | 27.7235 | 60.0008 | 15.0001 | 31.6871 | 14.8277 | 60.0045 | 15.0001 | 31.683 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.6926 | 14.8163 | 59.9976 | 15.0001 | 31.6844 | 29.7849 | 60.0143 | 30.0002
31.6999 | 27.7257 | 60.0008 | 15.0001 | 31.6955 | 14.8277 | 60.0045 | 15.0001 | 31.6914 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.701 | 14.8185 | 59.9977 | 15.0001 | 31.6928 | 29.787 | 60.0143 | 30.0002
31.7082 | 27.7257 | 60.0007 | 15.0001 | 31.7038 | 14.8277 | 60.0045 | 15.0001 | 31.6997 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.7093 | 14.8185 | 59.9977 | 15.0001 | 31.7011 | 29.787 | 60.0143 | 30.0002
31.7166 | 27.7257 | 60.0007 | 15.0001 | 31.7121 | 14.8277 | 60.0045 | 15.0001 | 31.708 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.7176 | 14.8187 | 59.9977 | 15.0001 | 31.7094 | 29.787 | 60.0143 | 30.0002
31.7249 | 27.7257 | 60.0007 | 15.0001 | 31.7204 | 14.8277 | 60.0045 | 15.0001 | 31.7164 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.726 | 14.8187 | 59.9977 | 15.0001 | 31.7178 | 29.787 | 60.0143 | 30.0002
31.7332 | 27.7257 | 60.0007 | 15.0001 | 31.7288 | 14.8277 | 60.0046 | 15.0001 | 31.7247 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.7343 | 14.8187 | 59.9977 | 15.0001 | 31.7261 | 29.7876 | 60.0143 | 30.0002
31.7416 | 27.7257 | 60.0006 | 15.0001 | 31.7371 | 14.8277 | 60.0046 | 15.0001 | 31.733 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.7426 | 14.8187 | 59.9977 | 15.0001 | 31.7344 | 29.7876 | 60.0143 | 30.0002
31.7499 | 27.7249 | 60.0006 | 15.0001 | 31.7454 | 14.8277 | 60.0046 | 15.0001 | 31.7413 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.751 | 14.8187 | 59.9978 | 15.0001 | 31.7427 | 29.7876 | 60.0143 | 30.0002
31.7582 | 27.7249 | 60.0006 | 15.0001 | 31.7538 | 14.8277 | 60.0046 | 15.0001 | 31.7497 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.7593 | 14.8187 | 59.9978 | 15.0001 | 31.7511 | 29.7876 | 60.0143 | 30.0002
31.7666 | 27.7249 | 60.0006 | 15.0001 | 31.7621 | 14.8277 | 60.0046 | 15.0001 | 31.758 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.7677 | 14.8189 | 59.9978 | 15.0001 | 31.7594 | 29.7876 | 60.0142 | 30.0002
31.7749 | 27.7249 | 60.0005 | 15.0001 | 31.7704 | 14.8277 | 60.0046 | 15.0001 | 31.7663 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.776 | 14.8189 | 59.9978 | 15.0001 | 31.7677 | 29.7876 | 60.0142 | 30.0002
31.7832 | 27.7249 | 60.0005 | 15.0001 | 31.7788 | 14.8277 | 60.0047 | 15.0001 | 31.7746 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.7843 | 14.8189 | 59.9978 | 15.0001 | 31.7761 | 29.7882 | 60.0142 | 30.0002
31.7916 | 27.7249 | 60.0005 | 15.0001 | 31.7871 | 14.8265 | 60.0047 | 15.0001 | 31.783 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.7927 | 14.8189 | 59.9978 | 15.0001 | 31.7844 | 29.7882 | 60.0142 | 30.0002
31.7999 | 27.7158 | 60.0005 | 15.0001 | 31.7954 | 14.8265 | 60.0047 | 15.0001 | 31.7913 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.801 | 14.8189 | 59.9979 | 15.0001 | 31.7927 | 29.7855 | 60.0142 | 30.0002
31.8082 | 27.7158 | 60.0004 | 15.0001 | 31.8038 | 14.823 | 60.0047 | 15.0001 | 31.7996 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.8093 | 14.8189 | 59.9979 | 15.0001 | 31.8011 | 29.7855 | 60.0142 | 30.0002
31.8166 | 27.7131 | 60.0004 | 15.0001 | 31.8121 | 14.823 | 60.0047 | 15.0001 | 31.808 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.8177 | 14.8189 | 59.9979 | 15.0001 | 31.8094 | 29.7902 | 60.0142 | 30.0002
31.8249 | 27.7131 | 60.0004 | 15.0001 | 31.8204 | 14.823 | 60.0047 | 15.0001 | 31.8163 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.826 | 14.8189 | 59.9979 | 15.0001 | 31.8177 | 29.7902 | 60.0142 | 30.0002
31.8332 | 27.7131 | 60.0004 | 15.0001 | 31.8288 | 14.823 | 60.0048 | 15.0001 | 31.8246 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.8343 | 14.8196 | 59.9979 | 15.0001 | 31.8261 | 29.7902 | 60.0142 | 30.0002
31.8416 | 27.7131 | 60.0003 | 15.0001 | 31.8371 | 14.823 | 60.0048 | 15.0001 | 31.8329 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.8427 | 14.8196 | 59.9979 | 15.0001 | 31.8344 | 29.7902 | 60.0142 | 30.0002
31.8499 | 27.7132 | 60.0003 | 15.0001 | 31.8454 | 14.823 | 60.0048 | 15.0001 | 31.8413 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.851 | 14.8196 | 59.998 | 15.0001 | 31.8427 | 29.7902 | 60.0142 | 30.0002
31.8582 | 27.7132 | 60.0003 | 15.0001 | 31.8538 | 14.823 | 60.0048 | 15.0001 | 31.8496 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.8593 | 14.8196 | 59.998 | 15.0001 | 31.8511 | 29.7902 | 60.0142 | 30.0002
31.8666 | 27.7132 | 60.0003 | 15.0001 | 31.8621 | 14.823 | 60.0048 | 15.0001 | 31.8579 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.8677 | 14.8253 | 59.998 | 15.0001 | 31.8594 | 29.787 | 60.0141 | 30.0002
31.8749 | 27.7132 | 60.0002 | 15.0001 | 31.8704 | 14.823 | 60.0048 | 15.0001 | 31.8662 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.876 | 14.8253 | 59.998 | 15.0001 | 31.8677 | 29.787 | 60.0141 | 30.0002
31.8832 | 27.7091 | 60.0002 | 15.0001 | 31.8788 | 14.823 | 60.0049 | 15.0001 | 31.8746 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.8843 | 14.8254 | 59.998 | 15.0001 | 31.876 | 29.787 | 60.0141 | 30.0002
31.8916 | 27.7091 | 60.0002 | 15.0001 | 31.8871 | 14.823 | 60.0049 | 15.0001 | 31.8829 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.8927 | 14.8254 | 59.998 | 15.0001 | 31.8844 | 29.787 | 60.0141 | 30.0002
31.8999 | 27.7098 | 60.0002 | 15.0001 | 31.8954 | 14.823 | 60.0049 | 15.0001 | 31.8912 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.901 | 14.8254 | 59.9981 | 15.0001 | 31.8927 | 29.7685 | 60.0141 | 30.0002
31.9082 | 27.7098 | 60.0001 | 15.0001 | 31.9038 | 14.823 | 60.0049 | 15.0001 | 31.8995 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.9093 | 14.8254 | 59.9981 | 15.0001 | 31.901 | 29.7685 | 60.0141 | 30.0002
31.9166 | 27.7098 | 60.0001 | 15.0001 | 31.9121 | 14.823 | 60.0049 | 15.0001 | 31.9079 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.9177 | 14.8254 | 59.9981 | 15.0001 | 31.9094 | 29.7685 | 60.0141 | 30.0002
31.9249 | 27.7098 | 60.0001 | 15.0001 | 31.9204 | 14.8237 | 60.0049 | 15.0001 | 31.9162 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.926 | 14.8254 | 59.9981 | 15.0001 | 31.9177 | 29.7685 | 60.0141 | 30.0002
31.9332 | 27.7098 | 60.0001 | 15.0001 | 31.9288 | 14.8237 | 60.005 | 15.0001 | 31.9245 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.9343 | 14.8254 | 59.9981 | 15.0001 | 31.926 | 29.7685 | 60.0141 | 30.0002
31.9416 | 27.7098 | 60 | 15.0001 | 31.9371 | 14.8237 | 60.005 | 15.0001 | 31.9329 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.9427 | 14.8254 | 59.9981 | 15.0001 | 31.9344 | 29.7685 | 60.0141 | 30.0002
31.9499 | 27.7098 | 60 | 15.0001 | 31.9454 | 14.8237 | 60.005 | 15.0001 | 31.9412 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.951 | 14.8236 | 59.9982 | 15.0001 | 31.9427 | 29.7685 | 60.0141 | 30.0002
31.9582 | 27.7098 | 60 | 15.0001 | 31.9538 | 14.8237 | 60.005 | 15.0001 | 31.9495 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.9593 | 14.8236 | 59.9982 | 15.0001 | 31.951 | 29.7685 | 60.0141 | 30.0002
31.9666 | 27.7098 | 60 | 15.0001 | 31.9621 | 14.8237 | 60.0049 | 15.0001 | 31.9578 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.9677 | 14.8236 | 59.9982 | 15.0001 | 31.9594 | 29.7685 | 60.014 | 30.0002
31.9749 | 27.7098 | 59.9999 | 15.0001 | 31.9704 | 14.8237 | 60.0049 | 15.0001 | 31.9662 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.976 | 14.8236 | 59.9982 | 15.0001 | 31.9677 | 29.7685 | 60.014 | 30.0002
31.9832 | 27.7151 | 59.9999 | 15.0001 | 31.9788 | 14.8237 | 60.0048 | 15.0001 | 31.9745 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.9843 | 14.8236 | 59.9982 | 15.0001 | 31.976 | 29.7664 | 60.014 | 30.0002
31.9916 | 27.7151 | 59.9999 | 15.0001 | 31.9871 | 14.8237 | 60.0048 | 15.0001 | 31.9828 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 31.9927 | 14.8236 | 59.9982 | 15.0001 | 31.9843 | 29.7664 | 60.014 | 30.0002
31.9999 | 27.717 | 59.9999 | 15.0001 | 31.9954 | 14.8237 | 60.0048 | 15.0001 | 31.9911 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 32.001 | 14.8236 | 59.9983 | 15.0001 | 31.9927 | 29.7664 | 60.014 | 30.0002
32.0082 | 27.717 | 59.9998 | 15.0001 | 32.0038 | 14.8237 | 60.0047 | 15.0001 | 31.9995 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 32.0093 | 14.8236 | 59.9983 | 15.0001 | 32.001 | 29.7664 | 60.014 | 30.0002
32.0166 | 27.7185 | 59.9998 | 15.0001 | 32.0121 | 14.8237 | 60.0047 | 15.0001 | 32.0078 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 32.0177 | 14.8236 | 59.9983 | 15.0001 | 32.0093 | 29.7664 | 60.014 | 30.0002
32.0249 | 27.7185 | 59.9998 | 15.0001 | 32.0204 | 14.8248 | 60.0046 | 15.0001 | 32.0161 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 32.026 | 14.8236 | 59.9983 | 15.0001 | 32.0177 | 29.7664 | 60.014 | 30.0002
32.0332 | 27.7185 | 59.9998 | 15.0001 | 32.0288 | 14.8248 | 60.0046 | 15.0001 | 32.0245 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 32.0343 | 14.8236 | 59.9983 | 15.0001 | 32.026 | 29.7647 | 60.014 | 30.0002
32.0416 | 27.7185 | 59.9997 | 15.0001 | 32.0371 | 14.8248 | 60.0046 | 15.0001 | 32.0328 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 32.0427 | 14.8236 | 59.9983 | 15.0001 | 32.0343 | 29.7647 | 60.0139 | 30.0002
32.0499 | 27.7185 | 59.9997 | 15.0001 | 32.0454 | 14.8248 | 60.0045 | 15.0001 | 32.0411 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 32.051 | 14.821 | 59.9984 | 15.0001 | 32.0427 | 29.7647 | 60.0139 | 30.0002
32.0582 | 27.7185 | 59.9997 | 15.0001 | 32.0538 | 14.8237 | 60.0045 | 15.0001 | 32.0494 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 32.0593 | 14.821 | 59.9984 | 15.0001 | 32.051 | 29.7647 | 60.0139 | 30.0002
32.0666 | 27.705 | 59.9997 | 15.0001 | 32.0621 | 14.8237 | 60.0044 | 15.0001 | 32.0578 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 32.0677 | 14.8273 | 59.9984 | 15.0001 | 32.0593 | 29.7649 | 60.0139 | 30.0002
32.0749 | 27.705 | 59.9996 | 15.0001 | 32.0704 | 14.8237 | 60.0044 | 15.0001 | 32.0661 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 32.076 | 14.8273 | 59.9984 | 15.0001 | 32.0677 | 29.7649 | 60.0139 | 30.0002
32.0832 | 27.7166 | 59.9996 | 15.0001 | 32.0788 | 14.8237 | 60.0043 | 15.0001 | 32.0744 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 32.0844 | 14.8246 | 59.9984 | 15.0001 | 32.076 | 29.7649 | 60.0139 | 30.0002
32.0916 | 27.7166 | 59.9996 | 15.0001 | 32.0871 | 14.8237 | 60.0043 | 15.0001 | 32.0827 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 32.0927 | 14.8246 | 59.9984 | 15.0001 | 32.0843 | 29.7649 | 60.0138 | 30.0002
32.0999 | 27.7166 | 59.9996 | 15.0001 | 32.0954 | 14.8237 | 60.0043 | 15.0001 | 32.0911 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 32.101 | 14.8246 | 59.9985 | 15.0001 | 32.0927 | 29.7848 | 60.0138 | 30.0002
32.1082 | 27.7166 | 59.9995 | 15.0001 | 32.1038 | 14.8239 | 60.0042 | 15.0001 | 32.0994 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 32.1094 | 14.8246 | 59.9985 | 15.0001 | 32.101 | 29.7848 | 60.0138 | 30.0002
32.1166 | 27.7181 | 59.9995 | 15.0001 | 32.1121 | 14.8239 | 60.0042 | 15.0001 | 32.1077 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 32.1177 | 14.8246 | 59.9985 | 15.0001 | 32.1093 | 29.7848 | 60.0138 | 30.0002
32.1249 | 27.7181 | 59.9995 | 15.0001 | 32.1204 | 14.8239 | 60.0041 | 15.0001 | 32.1161 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 32.126 | 14.8246 | 59.9985 | 15.0001 | 32.1176 | 29.7848 | 60.0138 | 30.0002
32.1332 | 27.7181 | 59.9995 | 15.0001 | 32.1287 | 14.8239 | 60.0041 | 15.0001 | 32.1244 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 32.1344 | 14.8246 | 59.9985 | 15.0001 | 32.126 | 29.7848 | 60.0138 | 30.0002
32.1416 | 27.7181 | 59.9994 | 15.0001 | 32.1371 | 14.8239 | 60.0041 | 15.0001 | 32.1327 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 32.1427 | 14.8246 | 59.9985 | 15.0001 | 32.1343 | 29.7848 | 60.0137 | 30.0002
32.1499 | 27.7181 | 59.9994 | 15.0001 | 32.1454 | 14.8239 | 60.004 | 15.0001 | 32.141 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 32.151 | 14.8246 | 59.9986 | 15.0001 | 32.1426 | 29.7831 | 60.0137 | 30.0002
32.1582 | 27.7181 | 59.9994 | 15.0001 | 32.1537 | 14.8228 | 60.004 | 15.0001 | 32.1494 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 32.1594 | 14.8246 | 59.9986 | 15.0001 | 32.151 | 29.7831 | 60.0137 | 30.0002
32.1666 | 27.7199 | 59.9994 | 15.0001 | 32.1621 | 14.8228 | 60.0039 | 15.0001 | 32.1577 | 29.8112 | 60.047 | 30.0002 | 32.1677 | 14.8218 | 59.9986 | 15.0001 | 32.1593 | 29.7831 | 60.0137 | 30.0002
32.1749 | 27.7199 | 59.9993 | 15.0001 | 32.1704 | 14.8229 | 60.0039 | 15.0001 | 32.166 | 29.8068 | 60.047 | 30.0002 | 32.176 | 14.8218 | 59.9986 | 15.0001 | 32.1676 | 29.7831 | 60.0137 | 30.0002
32.1832 | 27.6934 | 59.9993 | 15.0001 | 32.1787 | 14.8229 | 60.0038 | 15.0001 | 32.1743 | 29.8068 | 60.047 | 30.0002 | 32.1844 | 14.8218 | 59.9986 | 15.0001 | 32.176 | 29.7831 | 60.0137 | 30.0002
32.1916 | 27.6934 | 59.9993 | 15.0001 | 32.1871 | 14.8229 | 60.0038 | 15.0001 | 32.1827 | 29.8068 | 60.047 | 30.0002 | 32.1927 | 14.8218 | 59.9986 | 15.0001 | 32.1843 | 29.7831 | 60.0136 | 30.0002
32.1999 | 27.6934 | 59.9993 | 15.0001 | 32.1954 | 14.8229 | 60.0038 | 15.0001 | 32.191 | 29.8068 | 60.047 | 30.0002 | 32.201 | 14.8218 | 59.9987 | 15.0001 | 32.1926 | 29.7831 | 60.0136 | 30.0002
32.2082 | 27.6934 | 59.9992 | 15.0001 | 32.2037 | 14.82 | 60.0037 | 15.0001 | 32.1993 | 29.8068 | 60.047 | 30.0002 | 32.2094 | 14.8218 | 59.9987 | 15.0001 | 32.201 | 29.7831 | 60.0136 | 30.0002
32.2166 | 27.6918 | 59.9992 | 15.0001 | 32.2121 | 14.82 | 60.0037 | 15.0001 | 32.2076 | 29.8068 | 60.047 | 30.0002 | 32.2177 | 14.8218 | 59.9987 | 15.0001 | 32.2093 | 29.7831 | 60.0136 | 30.0002
32.2249 | 27.6918 | 59.9992 | 15.0001 | 32.2204 | 14.82 | 60.0036 | 15.0001 | 32.216 | 29.8068 | 60.047 | 30.0002 | 32.226 | 14.8218 | 59.9987 | 15.0001 | 32.2176 | 29.7831 | 60.0136 | 30.0002
32.2332 | 27.6918 | 59.9992 | 15.0001 | 32.2287 | 14.82 | 60.0036 | 15.0001 | 32.2243 | 29.8068 | 60.047 | 30.0002 | 32.2344 | 14.8218 | 59.9987 | 15.0001 | 32.2259 | 29.7679 | 60.0136 | 30.0002
32.2416 | 27.6918 | 59.9991 | 15.0001 | 32.2371 | 14.8213 | 60.0036 | 15.0001 | 32.2326 | 29.8068 | 60.047 | 30.0002 | 32.2427 | 14.8218 | 59.9987 | 15.0001 | 32.2343 | 29.7679 | 60.0135 | 30.0002
32.2499 | 27.6871 | 59.9991 | 15.0001 | 32.2454 | 14.8213 | 60.0035 | 15.0001 | 32.241 | 29.8068 | 60.047 | 30.0002 | 32.251 | 14.8218 | 59.9988 | 15.0001 | 32.2426 | 29.7663 | 60.0135 | 30.0002
32.2582 | 27.6871 | 59.9991 | 15.0001 | 32.2537 | 14.8213 | 60.0035 | 15.0001 | 32.2493 | 29.8068 | 60.0469 | 30.0002 | 32.2594 | 14.8218 | 59.9988 | 15.0001 | 32.2509 | 29.7663 | 60.0135 | 30.0002
32.2666 | 27.6405 | 59.9991 | 15.0001 | 32.2621 | 14.8213 | 60.0034 | 15.0001 | 32.2576 | 29.8068 | 60.0469 | 30.0002 | 32.2677 | 14.8228 | 59.9988 | 15.0001 | 32.2593 | 29.7674 | 60.0135 | 30.0002
32.2749 | 27.6405 | 59.999 | 15.0001 | 32.2704 | 14.8213 | 60.0034 | 15.0001 | 32.2659 | 29.8075 | 60.0469 | 30.0002 | 32.276 | 14.8228 | 59.9988 | 15.0001 | 32.2676 | 29.7674 | 60.0135 | 30.0002
32.2832 | 27.6405 | 59.999 | 15.0001 | 32.2787 | 14.8213 | 60.0033 | 15.0001 | 32.2743 | 29.8075 | 60.0469 | 30.0002 | 32.2844 | 14.8213 | 59.9988 | 15.0001 | 32.2759 | 29.7674 | 60.0135 | 30.0002
32.2916 | 27.6405 | 59.999 | 15.0001 | 32.2871 | 14.8208 | 60.0033 | 15.0001 | 32.2826 | 29.8055 | 60.0469 | 30.0002 | 32.2927 | 14.8213 | 59.9988 | 15.0001 | 32.2843 | 29.7674 | 60.0134 | 30.0002
32.2999 | 27.6405 | 59.999 | 15.0001 | 32.2954 | 14.8208 | 60.0033 | 15.0001 | 32.2909 | 29.8055 | 60.0469 | 30.0002 | 32.301 | 14.8213 | 59.9989 | 15.0001 | 32.2926 | 29.7674 | 60.0134 | 30.0002
32.3082 | 27.6405 | 59.9989 | 15.0001 | 32.3037 | 14.8208 | 60.0032 | 15.0001 | 32.2992 | 29.8055 | 60.0468 | 30.0002 | 32.3094 | 14.8213 | 59.9989 | 15.0001 | 32.3009 | 29.7674 | 60.0134 | 30.0002
32.3166 | 27.6405 | 59.9989 | 15.0001 | 32.3121 | 14.8208 | 60.0032 | 15.0001 | 32.3076 | 29.8055 | 60.0468 | 30.0002 | 32.3177 | 14.8213 | 59.9989 | 15.0001 | 32.3093 | 29.7674 | 60.0134 | 30.0002
32.3249 | 27.6405 | 59.9989 | 15.0001 | 32.3204 | 14.8189 | 60.0031 | 15.0001 | 32.3159 | 29.8055 | 60.0468 | 30.0002 | 32.326 | 14.8213 | 59.9989 | 15.0001 | 32.3176 | 29.7674 | 60.0134 | 30.0002
32.3332 | 27.6375 | 59.9989 | 15.0001 | 32.3287 | 14.8189 | 60.0031 | 15.0001 | 32.3242 | 29.8055 | 60.0468 | 30.0002 | 32.3344 | 14.8213 | 59.9989 | 15.0001 | 32.3259 | 29.7637 | 60.0134 | 30.0002
32.3416 | 27.6375 | 59.9988 | 15.0001 | 32.3371 | 14.8189 | 60.0031 | 15.0001 | 32.3326 | 29.8056 | 60.0468 | 30.0002 | 32.3427 | 14.8213 | 59.9989 | 15.0001 | 32.3343 | 29.7637 | 60.0133 | 30.0002
32.3499 | 27.6391 | 59.9988 | 15.0001 | 32.3454 | 14.8189 | 60.003 | 15.0001 | 32.3409 | 29.8056 | 60.0468 | 30.0002 | 32.351 | 14.8213 | 59.999 | 15.0001 | 32.3426 | 29.7637 | 60.0133 | 30.0002
32.3582 | 27.6391 | 59.9988 | 15.0001 | 32.3537 | 14.8189 | 60.003 | 15.0001 | 32.3492 | 29.8056 | 60.0467 | 30.0002 | 32.3594 | 14.8213 | 59.999 | 15.0001 | 32.3509 | 29.7637 | 60.0133 | 30.0002
32.3666 | 27.6391 | 59.9988 | 15.0001 | 32.3621 | 14.8189 | 60.0029 | 15.0001 | 32.3575 | 29.8056 | 60.0467 | 30.0002 | 32.3677 | 14.823 | 59.999 | 15.0001 | 32.3592 | 29.7638 | 60.0133 | 30.0002
32.3749 | 27.6391 | 59.9987 | 15.0001 | 32.3704 | 14.8277 | 60.0029 | 15.0001 | 32.3659 | 29.8056 | 60.0467 | 30.0002 | 32.3761 | 14.823 | 59.999 | 15.0001 | 32.3676 | 29.7638 | 60.0133 | 30.0002
32.3832 | 27.6391 | 59.9987 | 15.0001 | 32.3787 | 14.8277 | 60.0028 | 15.0001 | 32.3742 | 29.8056 | 60.0467 | 30.0002 | 32.3844 | 14.823 | 59.999 | 15.0001 | 32.3759 | 29.7638 | 60.0133 | 30.0002
32.3916 | 27.6391 | 59.9987 | 15.0001 | 32.3871 | 14.8288 | 60.0028 | 15.0001 | 32.3825 | 29.8056 | 60.0467 | 30.0002 | 32.3927 | 14.823 | 59.9989 | 15.0001 | 32.3842 | 29.7638 | 60.0132 | 30.0002
32.3999 | 27.6391 | 59.9987 | 15.0001 | 32.3954 | 14.8288 | 60.0028 | 15.0001 | 32.3908 | 29.8056 | 60.0467 | 30.0002 | 32.4011 | 14.823 | 59.9989 | 15.0001 | 32.3926 | 29.7688 | 60.0132 | 30.0002
32.4082 | 27.6391 | 59.9986 | 15.0001 | 32.4037 | 14.8383 | 60.0027 | 15.0001 | 32.3992 | 29.8056 | 60.0466 | 30.0002 | 32.4094 | 14.823 | 59.9989 | 15.0001 | 32.4009 | 29.7688 | 60.0132 | 30.0002
32.4166 | 27.6382 | 59.9986 | 15.0001 | 32.4121 | 14.8383 | 60.0027 | 15.0001 | 32.4075 | 29.8056 | 60.0466 | 30.0002 | 32.4177 | 14.8316 | 59.9988 | 15.0001 | 32.4092 | 29.766 | 60.0132 | 30.0002
32.4249 | 27.6382 | 59.9986 | 15.0001 | 32.4204 | 14.8368 | 60.0026 | 15.0001 | 32.4158 | 29.8056 | 60.0466 | 30.0002 | 32.4261 | 14.8316 | 59.9988 | 15.0001 | 32.4176 | 29.766 | 60.0132 | 30.0002
32.4332 | 27.6382 | 59.9986 | 15.0001 | 32.4287 | 14.8368 | 60.0026 | 15.0001 | 32.4242 | 29.8056 | 60.0466 | 30.0002 | 32.4344 | 14.8316 | 59.9988 | 15.0001 | 32.4259 | 29.766 | 60.0132 | 30.0002
32.4416 | 27.6382 | 59.9985 | 15.0001 | 32.4371 | 14.8368 | 60.0026 | 15.0001 | 32.4325 | 29.8043 | 60.0466 | 30.0002 | 32.4427 | 14.8316 | 59.9987 | 15.0001 | 32.4342 | 29.766 | 60.0131 | 30.0002
32.4499 | 27.6421 | 59.9985 | 15.0001 | 32.4454 | 14.8368 | 60.0025 | 15.0001 | 32.4408 | 29.8043 | 60.0466 | 30.0002 | 32.4511 | 14.8316 | 59.9987 | 15.0001 | 32.4426 | 29.766 | 60.0131 | 30.0002
32.4582 | 27.6421 | 59.9985 | 15.0001 | 32.4537 | 14.8384 | 60.0025 | 15.0001 | 32.4491 | 29.8043 | 60.0465 | 30.0002 | 32.4594 | 14.8316 | 59.9987 | 15.0001 | 32.4509 | 29.766 | 60.0131 | 30.0002
32.4666 | 27.6421 | 59.9985 | 15.0001 | 32.4621 | 14.8384 | 60.0024 | 15.0001 | 32.4575 | 29.8043 | 60.0465 | 30.0002 | 32.4677 | 14.8316 | 59.9986 | 15.0001 | 32.4592 | 29.766 | 60.0131 | 30.0002
32.4749 | 27.6421 | 59.9984 | 15.0001 | 32.4704 | 14.8384 | 60.0024 | 15.0001 | 32.4658 | 29.8041 | 60.0465 | 30.0002 | 32.4761 | 14.8316 | 59.9986 | 15.0001 | 32.4675 | 29.766 | 60.0131 | 30.0002
32.4832 | 27.6421 | 59.9984 | 15.0001 | 32.4787 | 14.8384 | 60.0023 | 15.0001 | 32.4741 | 29.8041 | 60.0465 | 30.0002 | 32.4844 | 14.8316 | 59.9986 | 15.0001 | 32.4759 | 29.7634 | 60.0131 | 30.0002
32.4916 | 27.6421 | 59.9984 | 15.0001 | 32.4871 | 14.8403 | 60.0023 | 15.0001 | 32.4824 | 29.8059 | 60.0465 | 30.0002 | 32.4927 | 14.8316 | 59.9985 | 15.0001 | 32.4842 | 29.7634 | 60.013 | 30.0002
32.4999 | 27.6421 | 59.9984 | 15.0001 | 32.4954 | 14.8403 | 60.0023 | 15.0001 | 32.4908 | 29.8059 | 60.0465 | 30.0002 | 32.5011 | 14.8339 | 59.9985 | 15.0001 | 32.4925 | 29.7634 | 60.013 | 30.0002
32.5082 | 27.6421 | 59.9983 | 15.0001 | 32.5037 | 14.8405 | 60.0022 | 15.0001 | 32.4991 | 29.8059 | 60.0464 | 30.0002 | 32.5094 | 14.8339 | 59.9985 | 15.0001 | 32.5009 | 29.7634 | 60.013 | 30.0002
32.5166 | 27.5951 | 59.9983 | 15.0001 | 32.512 | 14.8405 | 60.0022 | 15.0001 | 32.5074 | 29.8059 | 60.0464 | 30.0002 | 32.5177 | 14.8349 | 59.9984 | 15.0001 | 32.5092 | 29.7634 | 60.013 | 30.0002
32.5249 | 27.5951 | 59.9983 | 15.0001 | 32.5204 | 14.8503 | 60.0021 | 15.0001 | 32.5157 | 29.8059 | 60.0464 | 30.0002 | 32.5261 | 14.8349 | 59.9984 | 15.0001 | 32.5175 | 29.7634 | 60.013 | 30.0002
32.5332 | 27.5931 | 59.9983 | 15.0001 | 32.5287 | 14.8503 | 60.0021 | 15.0001 | 32.5241 | 29.8059 | 60.0464 | 30.0002 | 32.5344 | 14.8349 | 59.9984 | 15.0001 | 32.5259 | 29.7634 | 60.013 | 30.0002
32.5416 | 27.5931 | 59.9982 | 15.0001 | 32.537 | 14.8503 | 60.0021 | 15.0001 | 32.5324 | 29.8059 | 60.0464 | 30.0002 | 32.5427 | 14.8349 | 59.9983 | 15.0001 | 32.5342 | 29.7634 | 60.0129 | 30.0002
32.5499 | 27.5952 | 59.9982 | 15.0001 | 32.5454 | 14.8503 | 60.002 | 15.0001 | 32.5407 | 29.8059 | 60.0464 | 30.0002 | 32.5511 | 14.8349 | 59.9983 | 15.0001 | 32.5425 | 29.7913 | 60.0129 | 30.0002
32.5583 | 27.5952 | 59.9982 | 15.0001 | 32.5537 | 14.8503 | 60.002 | 15.0001 | 32.5491 | 29.8059 | 60.0463 | 30.0002 | 32.5594 | 14.8349 | 59.9983 | 15.0001 | 32.5509 | 29.7913 | 60.0129 | 30.0002
32.5666 | 27.5952 | 59.9982 | 15.0001 | 32.562 | 14.8503 | 60.0019 | 15.0001 | 32.5574 | 29.8059 | 60.0463 | 30.0002 | 32.5677 | 14.8375 | 59.9982 | 15.0001 | 32.5592 | 29.7929 | 60.0129 | 30.0002
32.5749 | 27.5952 | 59.9981 | 15.0001 | 32.5704 | 14.8453 | 60.0019 | 15.0001 | 32.5657 | 29.8059 | 60.0463 | 30.0002 | 32.5761 | 14.8375 | 59.9982 | 15.0001 | 32.5675 | 29.7929 | 60.0129 | 30.0002
32.5833 | 27.5952 | 59.9981 | 15.0001 | 32.5787 | 14.8453 | 60.0018 | 15.0001 | 32.574 | 29.8059 | 60.0463 | 30.0002 | 32.5844 | 14.8375 | 59.9982 | 15.0001 | 32.5759 | 29.8173 | 60.0129 | 30.0002
32.5916 | 27.5952 | 59.9981 | 15.0001 | 32.587 | 14.8453 | 60.0018 | 15.0001 | 32.5824 | 29.8031 | 60.0463 | 30.0002 | 32.5927 | 14.8375 | 59.9981 | 15.0001 | 32.5842 | 29.8173 | 60.0128 | 30.0002
32.5999 | 27.5952 | 59.9981 | 15.0001 | 32.5954 | 14.8453 | 60.0018 | 15.0001 | 32.5907 | 29.8031 | 60.0463 | 30.0002 | 32.6011 | 14.8375 | 59.9981 | 15.0001 | 32.5925 | 29.8173 | 60.0128 | 30.0002
32.6083 | 27.5952 | 59.998 | 15.0001 | 32.6037 | 14.8453 | 60.0017 | 15.0001 | 32.599 | 29.8029 | 60.0462 | 30.0002 | 32.6094 | 14.8375 | 59.9981 | 15.0001 | 32.6008 | 29.8173 | 60.0128 | 30.0002
32.6166 | 27.5937 | 59.998 | 15.0001 | 32.612 | 14.8453 | 60.0017 | 15.0001 | 32.6073 | 29.8029 | 60.0462 | 30.0002 | 32.6177 | 14.8375 | 59.998 | 15.0001 | 32.6092 | 29.8113 | 60.0128 | 30.0002
32.6249 | 27.5937 | 59.998 | 15.0001 | 32.6204 | 14.8453 | 60.0016 | 15.0001 | 32.6157 | 29.8029 | 60.0462 | 30.0002 | 32.6261 | 14.8375 | 59.998 | 15.0001 | 32.6175 | 29.8113 | 60.0128 | 30.0002
32.6333 | 27.5937 | 59.998 | 15.0001 | 32.6287 | 14.8453 | 60.0016 | 15.0001 | 32.624 | 29.8029 | 60.0462 | 30.0002 | 32.6344 | 14.8375 | 59.998 | 15.0001 | 32.6258 | 29.8113 | 60.0128 | 30.0002
32.6416 | 27.5937 | 59.998 | 15.0001 | 32.637 | 14.8457 | 60.0016 | 15.0001 | 32.6323 | 29.8047 | 60.0462 | 30.0002 | 32.6427 | 14.8375 | 59.9979 | 15.0001 | 32.6342 | 29.8113 | 60.0127 | 30.0002
32.6499 | 27.5937 | 59.998 | 15.0001 | 32.6454 | 14.8457 | 60.0015 | 15.0001 | 32.6407 | 29.8047 | 60.0462 | 30.0002 | 32.6511 | 14.8375 | 59.9979 | 15.0001 | 32.6425 | 29.8327 | 60.0127 | 30.0002
32.6583 | 27.5937 | 59.998 | 15.0001 | 32.6537 | 14.8457 | 60.0015 | 15.0001 | 32.649 | 29.8047 | 60.0461 | 30.0002 | 32.6594 | 14.8375 | 59.9979 | 15.0001 | 32.6508 | 29.8327 | 60.0127 | 30.0002
32.6666 | 27.5937 | 59.998 | 15.0001 | 32.662 | 14.8457 | 60.0014 | 15.0001 | 32.6573 | 29.8047 | 60.0461 | 30.0002 | 32.6677 | 14.8375 | 59.9978 | 15.0001 | 32.6592 | 29.8344 | 60.0127 | 30.0002
32.6749 | 27.5937 | 59.9981 | 15.0001 | 32.6704 | 14.8457 | 60.0014 | 15.0001 | 32.6656 | 29.8047 | 60.0461 | 30.0002 | 32.6761 | 14.8375 | 59.9978 | 15.0001 | 32.6675 | 29.8344 | 60.0127 | 30.0002
32.6833 | 27.5956 | 59.9981 | 15.0001 | 32.6787 | 14.8457 | 60.0013 | 15.0001 | 32.674 | 29.8047 | 60.0461 | 30.0002 | 32.6844 | 14.8375 | 59.9978 | 15.0001 | 32.6758 | 29.8328 | 60.0127 | 30.0002
32.6916 | 27.5956 | 59.9981 | 15.0001 | 32.687 | 14.8417 | 60.0013 | 15.0001 | 32.6823 | 29.8047 | 60.0461 | 30.0002 | 32.6928 | 14.8375 | 59.9977 | 15.0001 | 32.6842 | 29.8328 | 60.0126 | 30.0002
32.6999 | 27.5956 | 59.9981 | 15.0001 | 32.6954 | 14.8417 | 60.0013 | 15.0001 | 32.6906 | 29.8047 | 60.0461 | 30.0002 | 32.7011 | 14.8375 | 59.9977 | 15.0001 | 32.6925 | 29.8308 | 60.0126 | 30.0002
32.7083 | 27.5956 | 59.9981 | 15.0001 | 32.7037 | 14.8437 | 60.0012 | 15.0001 | 32.6989 | 29.8047 | 60.046 | 30.0002 | 32.7094 | 14.8375 | 59.9977 | 15.0001 | 32.7008 | 29.8308 | 60.0126 | 30.0002
32.7166 | 27.5956 | 59.9981 | 15.0001 | 32.712 | 14.8437 | 60.0012 | 15.0001 | 32.7073 | 29.8047 | 60.046 | 30.0002 | 32.7178 | 14.8375 | 59.9976 | 15.0001 | 32.7091 | 29.8308 | 60.0126 | 30.0002
32.7249 | 27.5956 | 59.9981 | 15.0001 | 32.7204 | 14.8437 | 60.0011 | 15.0001 | 32.7156 | 29.8047 | 60.046 | 30.0002 | 32.7261 | 14.8375 | 59.9976 | 15.0001 | 32.7175 | 29.8308 | 60.0126 | 30.0002
32.7333 | 27.5422 | 59.9981 | 15.0001 | 32.7287 | 14.8437 | 60.0011 | 15.0001 | 32.7239 | 29.8047 | 60.046 | 30.0002 | 32.7344 | 14.8375 | 59.9976 | 15.0001 | 32.7258 | 29.8337 | 60.0126 | 30.0002
32.7416 | 27.5422 | 59.9981 | 15.0001 | 32.737 | 14.8476 | 60.0011 | 15.0001 | 32.7323 | 29.8055 | 60.046 | 30.0002 | 32.7428 | 14.8375 | 59.9975 | 15.0001 | 32.7341 | 29.8337 | 60.0125 | 30.0002
32.7499 | 27.542 | 59.9981 | 15.0001 | 32.7454 | 14.8476 | 60.001 | 15.0001 | 32.7406 | 29.8055 | 60.046 | 30.0002 | 32.7511 | 14.8375 | 59.9975 | 15.0001 | 32.7425 | 29.8321 | 60.0125 | 30.0002
32.7583 | 27.542 | 59.9981 | 15.0001 | 32.7537 | 14.8472 | 60.001 | 15.0001 | 32.7489 | 29.8055 | 60.0459 | 30.0002 | 32.7594 | 14.8375 | 59.9975 | 15.0001 | 32.7508 | 29.8321 | 60.0125 | 30.0002
32.7666 | 27.542 | 59.9981 | 15.0001 | 32.762 | 14.8472 | 60.0009 | 15.0001 | 32.7572 | 29.8055 | 60.0459 | 30.0002 | 32.7678 | 14.8375 | 59.9974 | 15.0001 | 32.7591 | 29.8321 | 60.0125 | 30.0002
32.7749 | 27.542 | 59.9982 | 15.0001 | 32.7704 | 14.8472 | 60.0009 | 15.0001 | 32.7656 | 29.8054 | 60.0459 | 30.0002 | 32.7761 | 14.8375 | 59.9974 | 15.0001 | 32.7675 | 29.8321 | 60.0125 | 30.0002
32.7833 | 27.5416 | 59.9982 | 15.0001 | 32.7787 | 14.8472 | 60.0008 | 15.0001 | 32.7739 | 29.8054 | 60.0459 | 30.0002 | 32.7844 | 14.8375 | 59.9974 | 15.0001 | 32.7758 | 29.8321 | 60.0125 | 30.0002
32.7916 | 27.5416 | 59.9982 | 15.0001 | 32.787 | 14.8472 | 60.0008 | 15.0001 | 32.7822 | 29.8233 | 60.0459 | 30.0002 | 32.7928 | 14.8375 | 59.9973 | 15.0001 | 32.7841 | 29.8321 | 60.0124 | 30.0002
32.7999 | 27.5416 | 59.9982 | 15.0001 | 32.7954 | 14.8472 | 60.0008 | 15.0001 | 32.7905 | 29.8233 | 60.0459 | 30.0002 | 32.8011 | 14.8375 | 59.9973 | 15.0001 | 32.7925 | 29.8256 | 60.0124 | 30.0002
32.8083 | 27.5416 | 59.9982 | 15.0001 | 32.8037 | 14.8495 | 60.0007 | 15.0001 | 32.7989 | 29.8245 | 60.0458 | 30.0002 | 32.8094 | 14.8375 | 59.9973 | 15.0001 | 32.8008 | 29.8256 | 60.0124 | 30.0002
32.8166 | 27.5416 | 59.9982 | 15.0001 | 32.812 | 14.8495 | 60.0007 | 15.0001 | 32.8072 | 29.8245 | 60.0458 | 30.0002 | 32.8178 | 14.8375 | 59.9972 | 15.0001 | 32.8091 | 29.824 | 60.0124 | 30.0002
32.8249 | 27.5416 | 59.9982 | 15.0001 | 32.8204 | 14.8487 | 60.0006 | 15.0001 | 32.8155 | 29.8433 | 60.0458 | 30.0002 | 32.8261 | 14.8375 | 59.9972 | 15.0001 | 32.8175 | 29.824 | 60.0124 | 30.0002
32.8333 | 27.5416 | 59.9982 | 15.0001 | 32.8287 | 14.8487 | 60.0006 | 15.0001 | 32.8238 | 29.8433 | 60.0458 | 30.0002 | 32.8344 | 14.8375 | 59.9972 | 15.0001 | 32.8258 | 29.8256 | 60.0124 | 30.0002
32.8416 | 27.5416 | 59.9982 | 15.0001 | 32.837 | 14.8487 | 60.0006 | 15.0001 | 32.8322 | 29.8433 | 60.0458 | 30.0002 | 32.8428 | 14.8375 | 59.9971 | 15.0001 | 32.8341 | 29.8256 | 60.0123 | 30.0002
32.8499 | 27.4979 | 59.9982 | 15.0001 | 32.8454 | 14.8487 | 60.0005 | 15.0001 | 32.8405 | 29.8433 | 60.0458 | 30.0002 | 32.8511 | 14.8375 | 59.9971 | 15.0001 | 32.8424 | 29.8257 | 60.0123 | 30.0002
32.8583 | 27.4979 | 59.9982 | 15.0001 | 32.8537 | 14.8487 | 60.0005 | 15.0001 | 32.8488 | 29.837 | 60.0457 | 30.0002 | 32.8594 | 14.8375 | 59.9971 | 15.0001 | 32.8508 | 29.8257 | 60.0123 | 30.0002
32.8666 | 27.4979 | 59.9982 | 15.0001 | 32.862 | 14.8487 | 60.0004 | 15.0001 | 32.8572 | 29.837 | 60.0457 | 30.0002 | 32.8678 | 14.8375 | 59.997 | 15.0001 | 32.8591 | 29.8233 | 60.0123 | 30.0002
32.8749 | 27.4979 | 59.9983 | 15.0001 | 32.8704 | 14.8482 | 60.0004 | 15.0001 | 32.8655 | 29.837 | 60.0457 | 30.0002 | 32.8761 | 14.8375 | 59.997 | 15.0001 | 32.8674 | 29.8233 | 60.0123 | 30.0002
32.8833 | 27.4979 | 59.9983 | 15.0001 | 32.8787 | 14.8482 | 60.0003 | 15.0001 | 32.8738 | 29.837 | 60.0457 | 30.0002 | 32.8844 | 14.8375 | 59.997 | 15.0001 | 32.8758 | 29.8054 | 60.0123 | 30.0002
32.8916 | 27.4979 | 59.9983 | 15.0001 | 32.887 | 14.8482 | 60.0003 | 15.0001 | 32.8821 | 29.837 | 60.0457 | 30.0002 | 32.8928 | 14.8375 | 59.9969 | 15.0001 | 32.8841 | 29.8054 | 60.0122 | 30.0002
32.8999 | 27.4979 | 59.9983 | 15.0001 | 32.8954 | 14.8482 | 60.0003 | 15.0001 | 32.8905 | 29.837 | 60.0457 | 30.0002 | 32.9011 | 14.8375 | 59.9969 | 15.0001 | 32.8924 | 29.8271 | 60.0122 | 30.0002
32.9083 | 27.4979 | 59.9983 | 15.0001 | 32.9037 | 14.8482 | 60.0002 | 15.0001 | 32.8988 | 29.837 | 60.0456 | 30.0002 | 32.9094 | 14.8375 | 59.9969 | 15.0001 | 32.9008 | 29.8271 | 60.0122 | 30.0002
32.9166 | 27.4985 | 59.9983 | 15.0001 | 32.912 | 14.8482 | 60.0002 | 15.0001 | 32.9071 | 29.837 | 60.0456 | 30.0002 | 32.9178 | 14.8375 | 59.9968 | 15.0001 | 32.9091 | 29.8252 | 60.0122 | 30.0002
32.9249 | 27.4985 | 59.9983 | 15.0001 | 32.9203 | 14.8478 | 60.0001 | 15.0001 | 32.9154 | 29.837 | 60.0456 | 30.0002 | 32.9261 | 14.8375 | 59.9968 | 15.0001 | 32.9174 | 29.8252 | 60.0122 | 30.0002
32.9333 | 27.4965 | 59.9983 | 15.0001 | 32.9287 | 14.8478 | 60.0001 | 15.0001 | 32.9238 | 29.837 | 60.0456 | 30.0002 | 32.9344 | 14.8375 | 59.9968 | 15.0001 | 32.9258 | 29.8261 | 60.0122 | 30.0002
32.9416 | 27.4965 | 59.9983 | 15.0001 | 32.937 | 14.8497 | 60.0001 | 15.0001 | 32.9321 | 29.8346 | 60.0456 | 30.0002 | 32.9428 | 14.8375 | 59.9967 | 15.0001 | 32.9341 | 29.8261 | 60.0121 | 30.0002
32.9499 | 27.4965 | 59.9983 | 15.0001 | 32.9453 | 14.8497 | 60 | 15.0001 | 32.9404 | 29.8346 | 60.0456 | 30.0002 | 32.9511 | 14.8375 | 59.9967 | 15.0001 | 32.9424 | 29.8261 | 60.0121 | 30.0002
32.9583 | 27.4965 | 59.9983 | 15.0001 | 32.9537 | 14.8497 | 60 | 15.0001 | 32.9488 | 29.8415 | 60.0455 | 30.0002 | 32.9594 | 14.8375 | 59.9967 | 15.0001 | 32.9507 | 29.8261 | 60.0121 | 30.0002
32.9666 | 27.4965 | 59.9983 | 15.0001 | 32.962 | 14.8497 | 60 | 15.0001 | 32.9571 | 29.8415 | 60.0455 | 30.0002 | 32.9678 | 14.8398 | 59.9966 | 15.0001 | 32.9591 | 29.8199 | 60.0121 | 30.0002
32.9749 | 27.4965 | 59.9984 | 15.0001 | 32.9703 | 14.8517 | 60 | 15.0001 | 32.9654 | 29.8415 | 60.0455 | 30.0002 | 32.9761 | 14.8398 | 59.9966 | 15.0001 | 32.9674 | 29.8199 | 60.0121 | 30.0002
32.9833 | 27.4965 | 59.9984 | 15.0001 | 32.9787 | 14.8517 | 59.9999 | 15.0001 | 32.9737 | 29.8415 | 60.0455 | 30.0002 | 32.9845 | 14.8398 | 59.9966 | 15.0001 | 32.9757 | 29.8304 | 60.0121 | 30.0002
32.9916 | 27.4965 | 59.9984 | 15.0001 | 32.987 | 14.8341 | 59.9999 | 15.0001 | 32.9821 | 29.84 | 60.0455 | 30.0002 | 32.9928 | 14.8398 | 59.9965 | 15.0001 | 32.9841 | 29.8304 | 60.012 | 30.0002
32.9999 | 27.4965 | 59.9984 | 15.0001 | 32.9953 | 14.8341 | 59.9999 | 15.0001 | 32.9904 | 29.84 | 60.0455 | 30.0002 | 33.0011 | 14.8398 | 59.9965 | 15.0001 | 32.9924 | 29.8304 | 60.012 | 30.0002
33.0083 | 27.4965 | 59.9984 | 15.0001 | 33.0037 | 14.8341 | 59.9999 | 15.0001 | 32.9987 | 29.84 | 60.0454 | 30.0002 | 33.0095 | 14.8398 | 59.9965 | 15.0001 | 33.0007 | 29.8304 | 60.012 | 30.0002
33.0166 | 27.4965 | 59.9984 | 15.0001 | 33.012 | 14.8341 | 59.9999 | 15.0001 | 33.007 | 29.84 | 60.0454 | 30.0002 | 33.0178 | 14.8398 | 59.9964 | 15.0001 | 33.0091 | 29.8284 | 60.012 | 30.0002
33.0249 | 27.4965 | 59.9984 | 15.0001 | 33.0203 | 14.8339 | 59.9999 | 15.0001 | 33.0154 | 29.84 | 60.0454 | 30.0002 | 33.0261 | 14.8398 | 59.9964 | 15.0001 | 33.0174 | 29.8284 | 60.0119 | 30.0002
33.0333 | 27.4965 | 59.9984 | 15.0001 | 33.0287 | 14.8339 | 59.9998 | 15.0001 | 33.0237 | 29.84 | 60.0454 | 30.0002 | 33.0345 | 14.8398 | 59.9964 | 15.0001 | 33.0257 | 29.8334 | 60.0119 | 30.0002
33.0416 | 27.4965 | 59.9984 | 15.0001 | 33.037 | 14.8361 | 59.9998 | 15.0001 | 33.032 | 29.84 | 60.0454 | 30.0002 | 33.0428 | 14.8398 | 59.9963 | 15.0001 | 33.0341 | 29.8334 | 60.0118 | 30.0002
33.0499 | 27.4965 | 59.9984 | 15.0001 | 33.0453 | 14.8361 | 59.9998 | 15.0001 | 33.0404 | 29.84 | 60.0454 | 30.0002 | 33.0511 | 14.8398 | 59.9963 | 15.0001 | 33.0424 | 29.8334 | 60.0117 | 30.0002
33.0583 | 27.4965 | 59.9984 | 15.0001 | 33.0537 | 14.8394 | 59.9998 | 15.0001 | 33.0487 | 29.84 | 60.0453 | 30.0002 | 33.0595 | 14.8398 | 59.9963 | 15.0001 | 33.0507 | 29.8334 | 60.0117 | 30.0002
33.0666 | 27.4988 | 59.9984 | 15.0001 | 33.062 | 14.8394 | 59.9998 | 15.0001 | 33.057 | 29.84 | 60.0453 | 30.0002 | 33.0678 | 14.8398 | 59.9962 | 15.0001 | 33.0591 | 29.8334 | 60.0116 | 30.0002
33.0749 | 27.4988 | 59.9985 | 15.0001 | 33.0703 | 14.8478 | 59.9998 | 15.0001 | 33.0653 | 29.8391 | 60.0453 | 30.0002 | 33.0761 | 14.8398 | 59.9962 | 15.0001 | 33.0674 | 29.8334 | 60.0116 | 30.0002
33.0833 | 27.4988 | 59.9985 | 15.0001 | 33.0787 | 14.8478 | 59.9997 | 15.0001 | 33.0737 | 29.8391 | 60.0453 | 30.0002 | 33.0845 | 14.8398 | 59.9962 | 15.0001 | 33.0757 | 29.8334 | 60.0115 | 30.0002
33.0916 | 27.4988 | 59.9985 | 15.0001 | 33.087 | 14.845 | 59.9997 | 15.0001 | 33.082 | 29.8413 | 60.0453 | 30.0002 | 33.0928 | 14.8398 | 59.9961 | 15.0001 | 33.0841 | 29.8334 | 60.0114 | 30.0002
33.0999 | 27.4982 | 59.9985 | 15.0001 | 33.0953 | 14.845 | 59.9997 | 15.0001 | 33.0903 | 29.8413 | 60.0453 | 30.0002 | 33.1011 | 14.8398 | 59.9961 | 15.0001 | 33.0924 | 29.8272 | 60.0114 | 30.0002
33.1083 | 27.4982 | 59.9985 | 15.0001 | 33.1037 | 14.845 | 59.9997 | 15.0001 | 33.0986 | 29.8413 | 60.0452 | 30.0002 | 33.1095 | 14.8398 | 59.9961 | 15.0001 | 33.1007 | 29.8272 | 60.0113 | 30.0002
33.1166 | 27.4982 | 59.9985 | 15.0001 | 33.112 | 14.845 | 59.9997 | 15.0001 | 33.107 | 29.8413 | 60.0452 | 30.0002 | 33.1178 | 14.8398 | 59.996 | 15.0001 | 33.109 | 29.8272 | 60.0113 | 30.0002
33.1249 | 27.4982 | 59.9985 | 15.0001 | 33.1203 | 14.8446 | 59.9997 | 15.0001 | 33.1153 | 29.8413 | 60.0452 | 30.0002 | 33.1261 | 14.8398 | 59.996 | 15.0001 | 33.1174 | 29.8272 | 60.0112 | 30.0002
33.1333 | 27.4972 | 59.9985 | 15.0001 | 33.1287 | 14.8446 | 59.9996 | 15.0001 | 33.1236 | 29.8413 | 60.0452 | 30.0002 | 33.1345 | 14.8398 | 59.996 | 15.0001 | 33.1257 | 29.8269 | 60.0112 | 30.0002
33.1416 | 27.4972 | 59.9985 | 15.0001 | 33.137 | 14.8429 | 59.9996 | 15.0001 | 33.1319 | 29.8413 | 60.0452 | 30.0002 | 33.1428 | 14.8398 | 59.9959 | 15.0001 | 33.134 | 29.8269 | 60.0111 | 30.0002
33.1499 | 27.4972 | 59.9985 | 15.0001 | 33.1453 | 14.8429 | 59.9996 | 15.0001 | 33.1403 | 29.8413 | 60.0452 | 30.0002 | 33.1511 | 14.8398 | 59.9959 | 15.0001 | 33.1424 | 29.829 | 60.011 | 30.0002
33.1583 | 27.4972 | 59.9985 | 15.0001 | 33.1537 | 14.8362 | 59.9996 | 15.0001 | 33.1486 | 29.8413 | 60.0451 | 30.0002 | 33.1595 | 14.8398 | 59.9959 | 15.0001 | 33.1507 | 29.829 | 60.011 | 30.0002
33.1666 | 27.4972 | 59.9985 | 15.0001 | 33.162 | 14.8362 | 59.9996 | 15.0001 | 33.1569 | 29.8413 | 60.0451 | 30.0002 | 33.1678 | 14.8398 | 59.9958 | 15.0001 | 33.159 | 29.829 | 60.0109 | 30.0002
33.1749 | 27.4972 | 59.9986 | 15.0001 | 33.1703 | 14.8366 | 59.9996 | 15.0001 | 33.1653 | 29.8481 | 60.0451 | 30.0002 | 33.1761 | 14.8398 | 59.9958 | 15.0001 | 33.1674 | 29.829 | 60.0109 | 30.0002
33.1833 | 27.4972 | 59.9986 | 15.0001 | 33.1787 | 14.8366 | 59.9995 | 15.0001 | 33.1736 | 29.8481 | 60.0451 | 30.0002 | 33.1845 | 14.8398 | 59.9958 | 15.0001 | 33.1757 | 29.8273 | 60.0108 | 30.0002
33.1916 | 27.4972 | 59.9986 | 15.0001 | 33.187 | 14.8366 | 59.9995 | 15.0001 | 33.1819 | 29.8457 | 60.0451 | 30.0002 | 33.1928 | 14.8398 | 59.9957 | 15.0001 | 33.184 | 29.8273 | 60.0107 | 30.0002
33.1999 | 27.4995 | 59.9986 | 15.0001 | 33.1953 | 14.8366 | 59.9995 | 15.0001 | 33.1902 | 29.8457 | 60.0451 | 30.0002 | 33.2011 | 14.8398 | 59.9957 | 15.0001 | 33.1924 | 29.8273 | 60.0107 | 30.0002
33.2083 | 27.4995 | 59.9986 | 15.0001 | 33.2037 | 14.8347 | 59.9995 | 15.0001 | 33.1986 | 29.8457 | 60.045 | 30.0002 | 33.2095 | 14.8398 | 59.9957 | 15.0001 | 33.2007 | 29.8273 | 60.0106 | 30.0002
33.2166 | 27.4995 | 59.9986 | 15.0001 | 33.212 | 14.8347 | 59.9995 | 15.0001 | 33.2069 | 29.8457 | 60.045 | 30.0002 | 33.2178 | 14.8398 | 59.9956 | 15.0001 | 33.209 | 29.8273 | 60.0106 | 30.0002
33.2249 | 27.4995 | 59.9986 | 15.0001 | 33.2203 | 14.8363 | 59.9995 | 15.0001 | 33.2152 | 29.8457 | 60.045 | 30.0002 | 33.2261 | 14.8398 | 59.9956 | 15.0001 | 33.2174 | 29.8273 | 60.0105 | 30.0002
33.2333 | 27.4994 | 59.9986 | 15.0001 | 33.2287 | 14.8363 | 59.9994 | 15.0001 | 33.2235 | 29.8457 | 60.045 | 30.0002 | 33.2345 | 14.8398 | 59.9956 | 15.0001 | 33.2257 | 29.8351 | 60.0105 | 30.0002
33.2416 | 27.4994 | 59.9986 | 15.0001 | 33.237 | 14.8363 | 59.9994 | 15.0001 | 33.2319 | 29.8457 | 60.0449 | 30.0002 | 33.2428 | 14.8398 | 59.9955 | 15.0001 | 33.234 | 29.8351 | 60.0104 | 30.0002
33.2499 | 27.495 | 59.9986 | 15.0001 | 33.2453 | 14.8363 | 59.9994 | 15.0001 | 33.2402 | 29.8457 | 60.0449 | 30.0002 | 33.2511 | 14.8398 | 59.9955 | 15.0001 | 33.2424 | 29.8334 | 60.0103 | 30.0002
33.2583 | 27.495 | 59.9986 | 15.0001 | 33.2537 | 14.8387 | 59.9994 | 15.0001 | 33.2485 | 29.8457 | 60.0449 | 30.0002 | 33.2595 | 14.8398 | 59.9955 | 15.0001 | 33.2507 | 29.8334 | 60.0103 | 30.0002
33.2666 | 27.495 | 59.9986 | 15.0001 | 33.262 | 14.8387 | 59.9994 | 15.0001 | 33.2569 | 29.8457 | 60.0448 | 30.0002 | 33.2678 | 14.8398 | 59.9954 | 15.0001 | 33.259 | 29.8334 | 60.0102 | 30.0002
33.2749 | 27.495 | 59.9987 | 15.0001 | 33.2703 | 14.8387 | 59.9994 | 15.0001 | 33.2652 | 29.8443 | 60.0448 | 30.0002 | 33.2761 | 14.8398 | 59.9954 | 15.0001 | 33.2674 | 29.8334 | 60.0102 | 30.0002
33.2833 | 27.495 | 59.9987 | 15.0001 | 33.2787 | 14.8387 | 59.9993 | 15.0001 | 33.2735 | 29.8443 | 60.0447 | 30.0002 | 33.2845 | 14.8398 | 59.9954 | 15.0001 | 33.2757 | 29.8346 | 60.0101 | 30.0002
33.2916 | 27.495 | 59.9987 | 15.0001 | 33.287 | 14.8391 | 59.9993 | 15.0001 | 33.2818 | 29.8443 | 60.0447 | 30.0002 | 33.2928 | 14.8398 | 59.9953 | 15.0001 | 33.284 | 29.8346 | 60.01 | 30.0002
33.2999 | 27.495 | 59.9987 | 15.0001 | 33.2953 | 14.8391 | 59.9993 | 15.0001 | 33.2902 | 29.8443 | 60.0446 | 30.0002 | 33.3012 | 14.8398 | 59.9953 | 15.0001 | 33.2923 | 29.8346 | 60.01 | 30.0002
33.3083 | 27.495 | 59.9987 | 15.0001 | 33.3037 | 14.8391 | 59.9993 | 15.0001 | 33.2985 | 29.8461 | 60.0446 | 30.0002 | 33.3095 | 14.8398 | 59.9953 | 15.0001 | 33.3007 | 29.8346 | 60.0099 | 30.0002
33.3166 | 27.49 | 59.9987 | 15.0001 | 33.312 | 14.8391 | 59.9993 | 15.0001 | 33.3068 | 29.8461 | 60.0446 | 30.0002 | 33.3178 | 14.8398 | 59.9952 | 15.0001 | 33.309 | 29.8316 | 60.0099 | 30.0002
33.3249 | 27.49 | 59.9987 | 15.0001 | 33.3203 | 14.8414 | 59.9993 | 15.0001 | 33.3151 | 29.8461 | 60.0445 | 30.0002 | 33.3262 | 14.8398 | 59.9952 | 15.0001 | 33.3173 | 29.8316 | 60.0098 | 30.0002
33.3333 | 27.4878 | 59.9987 | 15.0001 | 33.3286 | 14.8414 | 59.9992 | 15.0001 | 33.3235 | 29.8461 | 60.0445 | 30.0002 | 33.3345 | 14.8398 | 59.9952 | 15.0001 | 33.3257 | 29.835 | 60.0098 | 30.0002
33.3416 | 27.4878 | 59.9987 | 15.0001 | 33.337 | 14.8419 | 59.9992 | 15.0001 | 33.3318 | 29.8466 | 60.0444 | 30.0002 | 33.3428 | 14.8398 | 59.9951 | 15.0001 | 33.334 | 29.835 | 60.0097 | 30.0002
33.3499 | 27.4878 | 59.9987 | 15.0001 | 33.3453 | 14.8419 | 59.9992 | 15.0001 | 33.3401 | 29.8466 | 60.0444 | 30.0002 | 33.3512 | 14.8398 | 59.9951 | 15.0001 | 33.3423 | 29.835 | 60.0096 | 30.0002
33.3583 | 27.4878 | 59.9987 | 15.0001 | 33.3536 | 14.8419 | 59.9992 | 15.0001 | 33.3485 | 29.8431 | 60.0444 | 30.0002 | 33.3595 | 14.8398 | 59.9951 | 15.0001 | 33.3507 | 29.835 | 60.0096 | 30.0002
33.3666 | 27.4878 | 59.9987 | 15.0001 | 33.362 | 14.8419 | 59.9992 | 15.0001 | 33.3568 | 29.8431 | 60.0443 | 30.0002 | 33.3678 | 14.8398 | 59.995 | 15.0001 | 33.359 | 29.835 | 60.0095 | 30.0002
33.3749 | 27.4878 | 59.9988 | 15.0001 | 33.3703 | 14.8419 | 59.9992 | 15.0001 | 33.3651 | 29.8339 | 60.0443 | 30.0002 | 33.3762 | 14.8398 | 59.995 | 15.0001 | 33.3673 | 29.835 | 60.0095 | 30.0002
33.3833 | 27.4878 | 59.9988 | 15.0001 | 33.3786 | 14.8419 | 59.9991 | 15.0001 | 33.3734 | 29.8339 | 60.0442 | 30.0002 | 33.3845 | 14.8398 | 59.995 | 15.0001 | 33.3757 | 29.8372 | 60.0094 | 30.0002
33.3916 | 27.4878 | 59.9988 | 15.0001 | 33.387 | 14.8419 | 59.9991 | 15.0001 | 33.3818 | 29.8339 | 60.0442 | 30.0002 | 33.3928 | 14.8398 | 59.995 | 15.0001 | 33.384 | 29.8372 | 60.0093 | 30.0002
33.3999 | 27.4861 | 59.9988 | 15.0001 | 33.3953 | 14.8419 | 59.9991 | 15.0001 | 33.3901 | 29.8339 | 60.0441 | 30.0002 | 33.4012 | 14.8398 | 59.9951 | 15.0001 | 33.3923 | 29.8372 | 60.0093 | 30.0002
33.4083 | 27.4861 | 59.9988 | 15.0001 | 33.4036 | 14.8419 | 59.9991 | 15.0001 | 33.3984 | 29.8343 | 60.0441 | 30.0002 | 33.4095 | 14.8398 | 59.9951 | 15.0001 | 33.4007 | 29.8372 | 60.0092 | 30.0002
33.4166 | 27.4861 | 59.9988 | 15.0001 | 33.412 | 14.8419 | 59.9991 | 15.0001 | 33.4067 | 29.8343 | 60.0441 | 30.0002 | 33.4178 | 14.8398 | 59.9951 | 15.0001 | 33.409 | 29.8353 | 60.0092 | 30.0002
33.4249 | 27.4861 | 59.9988 | 15.0001 | 33.4203 | 14.8419 | 59.9991 | 15.0001 | 33.4151 | 29.8398 | 60.044 | 30.0002 | 33.4262 | 14.8398 | 59.9951 | 15.0001 | 33.4173 | 29.8353 | 60.0091 | 30.0002
33.4333 | 27.4861 | 59.9988 | 15.0001 | 33.4286 | 14.8419 | 59.999 | 15.0001 | 33.4234 | 29.8398 | 60.044 | 30.0002 | 33.4345 | 14.8398 | 59.9951 | 15.0001 | 33.4257 | 29.8134 | 60.0091 | 30.0002
33.4416 | 27.4861 | 59.9988 | 15.0001 | 33.437 | 14.8419 | 59.999 | 15.0001 | 33.4317 | 29.8363 | 60.0439 | 30.0002 | 33.4428 | 14.8398 | 59.9951 | 15.0001 | 33.434 | 29.8134 | 60.009 | 30.0002
33.4499 | 27.4836 | 59.9988 | 15.0001 | 33.4453 | 14.8419 | 59.999 | 15.0001 | 33.4401 | 29.8363 | 60.0439 | 30.0002 | 33.4512 | 14.8398 | 59.9952 | 15.0001 | 33.4423 | 29.8134 | 60.0089 | 30.0002
33.4583 | 27.4836 | 59.9988 | 15.0001 | 33.4536 | 14.8393 | 59.999 | 15.0001 | 33.4484 | 29.8363 | 60.0439 | 30.0002 | 33.4595 | 14.8398 | 59.9952 | 15.0001 | 33.4507 | 29.8134 | 60.0089 | 30.0002
33.4666 | 27.4836 | 59.9988 | 15.0001 | 33.462 | 14.8393 | 59.999 | 15.0001 | 33.4567 | 29.8363 | 60.0438 | 30.0002 | 33.4678 | 14.8398 | 59.9952 | 15.0001 | 33.459 | 29.8134 | 60.0088 | 30.0002
33.4749 | 27.4836 | 59.9989 | 15.0001 | 33.4703 | 14.8393 | 59.999 | 15.0001 | 33.465 | 29.8377 | 60.0438 | 30.0002 | 33.4762 | 14.8398 | 59.9952 | 15.0001 | 33.4673 | 29.8134 | 60.0088 | 30.0002
33.4833 | 27.4836 | 59.9989 | 15.0001 | 33.4786 | 14.8393 | 59.9989 | 15.0001 | 33.4734 | 29.8377 | 60.0437 | 30.0002 | 33.4845 | 14.8398 | 59.9952 | 15.0001 | 33.4756 | 29.8106 | 60.0087 | 30.0002
33.4916 | 27.4836 | 59.9989 | 15.0001 | 33.487 | 14.8393 | 59.9989 | 15.0001 | 33.4817 | 29.8377 | 60.0437 | 30.0002 | 33.4928 | 14.8398 | 59.9952 | 15.0001 | 33.484 | 29.8106 | 60.0086 | 30.0002
33.4999 | 27.4836 | 59.9989 | 15.0001 | 33.4953 | 14.8393 | 59.9989 | 15.0001 | 33.49 | 29.8377 | 60.0436 | 30.0002 | 33.5012 | 14.8398 | 59.9953 | 15.0001 | 33.4923 | 29.8187 | 60.0086 | 30.0002
33.5083 | 27.4836 | 59.9989 | 15.0001 | 33.5037 | 14.8393 | 59.9989 | 15.0001 | 33.4983 | 29.8197 | 60.0436 | 30.0002 | 33.5095 | 14.8398 | 59.9953 | 15.0001 | 33.5006 | 29.8187 | 60.0085 | 30.0002
33.5166 | 27.4828 | 59.9989 | 15.0001 | 33.512 | 14.8393 | 59.9989 | 15.0001 | 33.5067 | 29.8197 | 60.0436 | 30.0002 | 33.5178 | 14.8398 | 59.9953 | 15.0001 | 33.509 | 29.8187 | 60.0085 | 30.0002
33.5249 | 27.4828 | 59.9989 | 15.0001 | 33.5203 | 14.838 | 59.9989 | 15.0001 | 33.515 | 29.8197 | 60.0435 | 30.0002 | 33.5262 | 14.8398 | 59.9953 | 15.0001 | 33.5173 | 29.8187 | 60.0084 | 30.0002
33.5333 | 27.4803 | 59.9989 | 15.0001 | 33.5287 | 14.838 | 59.9988 | 15.0001 | 33.5233 | 29.8197 | 60.0435 | 30.0002 | 33.5345 | 14.8394 | 59.9953 | 15.0001 | 33.5256 | 29.8176 | 60.0084 | 30.0002
33.5416 | 27.4803 | 59.9989 | 15.0001 | 33.537 | 14.838 | 59.9988 | 15.0001 | 33.5316 | 29.8259 | 60.0434 | 30.0002 | 33.5428 | 14.8394 | 59.9953 | 15.0001 | 33.534 | 29.8176 | 60.0083 | 30.0002
33.5499 | 27.4278 | 59.9989 | 15.0001 | 33.5453 | 14.838 | 59.9988 | 15.0001 | 33.54 | 29.8259 | 60.0434 | 30.0002 | 33.5512 | 14.8389 | 59.9954 | 15.0001 | 33.5423 | 29.8201 | 60.0082 | 30.0002
33.5583 | 27.4278 | 59.9989 | 15.0001 | 33.5537 | 14.838 | 59.9988 | 15.0001 | 33.5483 | 29.8237 | 60.0434 | 30.0002 | 33.5595 | 14.8389 | 59.9954 | 15.0001 | 33.5506 | 29.8201 | 60.0082 | 30.0002
33.5666 | 27.4278 | 59.9989 | 15.0001 | 33.562 | 14.838 | 59.9988 | 15.0001 | 33.5566 | 29.8237 | 60.0433 | 30.0002 | 33.5678 | 14.8402 | 59.9954 | 15.0001 | 33.559 | 29.8134 | 60.0081 | 30.0002
33.5749 | 27.4278 | 59.999 | 15.0001 | 33.5703 | 14.837 | 59.9988 | 15.0001 | 33.565 | 29.8237 | 60.0433 | 30.0002 | 33.5762 | 14.8402 | 59.9954 | 15.0001 | 33.5673 | 29.8134 | 60.0081 | 30.0002
33.5833 | 27.4278 | 59.999 | 15.0001 | 33.5787 | 14.837 | 59.9987 | 15.0001 | 33.5733 | 29.8237 | 60.0432 | 30.0002 | 33.5845 | 14.8402 | 59.9954 | 15.0001 | 33.5756 | 29.8134 | 60.008 | 30.0002
33.5916 | 27.4278 | 59.999 | 15.0001 | 33.587 | 14.8386 | 59.9987 | 15.0001 | 33.5816 | 29.8237 | 60.0432 | 30.0002 | 33.5928 | 14.8402 | 59.9954 | 15.0001 | 33.584 | 29.8134 | 60.0079 | 30.0002
33.5999 | 27.4278 | 59.999 | 15.0001 | 33.5953 | 14.8386 | 59.9987 | 15.0001 | 33.5899 | 29.8237 | 60.0431 | 30.0002 | 33.6012 | 14.8402 | 59.9955 | 15.0001 | 33.5923 | 29.8115 | 60.0079 | 30.0002
33.6083 | 27.4278 | 59.999 | 15.0001 | 33.6037 | 14.8386 | 59.9987 | 15.0001 | 33.5983 | 29.824 | 60.0431 | 30.0002 | 33.6095 | 14.8402 | 59.9955 | 15.0001 | 33.6006 | 29.8115 | 60.0078 | 30.0002
33.6166 | 27.4278 | 59.999 | 15.0001 | 33.612 | 14.8386 | 59.9987 | 15.0001 | 33.6066 | 29.824 | 60.0431 | 30.0002 | 33.6179 | 14.8402 | 59.9955 | 15.0001 | 33.609 | 29.8179 | 60.0078 | 30.0002
33.6249 | 27.4278 | 59.999 | 15.0001 | 33.6203 | 14.8386 | 59.9987 | 15.0001 | 33.6149 | 29.824 | 60.043 | 30.0002 | 33.6262 | 14.8402 | 59.9955 | 15.0001 | 33.6173 | 29.8179 | 60.0077 | 30.0002
33.6333 | 27.4275 | 59.999 | 15.0001 | 33.6287 | 14.8386 | 59.9986 | 15.0001 | 33.6232 | 29.824 | 60.043 | 30.0002 | 33.6345 | 14.8402 | 59.9955 | 15.0001 | 33.6256 | 29.8217 | 60.0077 | 30.0002
33.6416 | 27.4275 | 59.999 | 15.0001 | 33.637 | 14.8386 | 59.9986 | 15.0001 | 33.6316 | 29.8201 | 60.0429 | 30.0002 | 33.6429 | 14.8402 | 59.9955 | 15.0001 | 33.634 | 29.8217 | 60.0076 | 30.0002
33.6499 | 27.4267 | 59.999 | 15.0001 | 33.6453 | 14.8386 | 59.9986 | 15.0001 | 33.6399 | 29.8201 | 60.0429 | 30.0002 | 33.6512 | 14.8402 | 59.9956 | 15.0001 | 33.6423 | 29.8209 | 60.0075 | 30.0002
33.6583 | 27.4267 | 59.999 | 15.0001 | 33.6537 | 14.8386 | 59.9986 | 15.0001 | 33.6482 | 29.8252 | 60.0429 | 30.0002 | 33.6595 | 14.8402 | 59.9956 | 15.0001 | 33.6506 | 29.8209 | 60.0075 | 30.0002
33.6666 | 27.4267 | 59.999 | 15.0001 | 33.662 | 14.8386 | 59.9986 | 15.0001 | 33.6566 | 29.8252 | 60.0428 | 30.0002 | 33.6679 | 14.8402 | 59.9956 | 15.0001 | 33.6589 | 29.8164 | 60.0074 | 30.0002
33.6749 | 27.4267 | 59.9989 | 15.0001 | 33.6703 | 14.8386 | 59.9986 | 15.0001 | 33.6649 | 29.8252 | 60.0428 | 30.0002 | 33.6762 | 14.8402 | 59.9956 | 15.0001 | 33.6673 | 29.8164 | 60.0074 | 30.0002
33.6833 | 27.3777 | 59.9989 | 15.0001 | 33.6787 | 14.8386 | 59.9985 | 15.0001 | 33.6732 | 29.8252 | 60.0427 | 30.0002 | 33.6845 | 14.8402 | 59.9956 | 15.0001 | 33.6756 | 29.8164 | 60.0073 | 30.0002
33.6916 | 27.3777 | 59.9989 | 15.0001 | 33.687 | 14.835 | 59.9985 | 15.0001 | 33.6815 | 29.8277 | 60.0427 | 30.0002 | 33.6929 | 14.8402 | 59.9956 | 15.0001 | 33.6839 | 29.8164 | 60.0072 | 30.0002
33.6999 | 27.3777 | 59.9989 | 15.0001 | 33.6953 | 14.835 | 59.9985 | 15.0001 | 33.6899 | 29.8277 | 60.0426 | 30.0002 | 33.7012 | 14.8402 | 59.9957 | 15.0001 | 33.6923 | 29.7975 | 60.0072 | 30.0002
33.7083 | 27.3777 | 59.9989 | 15.0001 | 33.7037 | 14.835 | 59.9985 | 15.0001 | 33.6982 | 29.8505 | 60.0426 | 30.0002 | 33.7095 | 14.8402 | 59.9957 | 15.0001 | 33.7006 | 29.7975 | 60.0071 | 30.0002
33.7166 | 27.3777 | 59.9989 | 15.0001 | 33.712 | 14.835 | 59.9985 | 15.0001 | 33.7065 | 29.8505 | 60.0426 | 30.0002 | 33.7179 | 14.8413 | 59.9957 | 15.0001 | 33.7089 | 29.7975 | 60.0071 | 30.0002
33.7249 | 27.3777 | 59.9989 | 15.0001 | 33.7203 | 14.836 | 59.9985 | 15.0001 | 33.7148 | 29.8441 | 60.0425 | 30.0002 | 33.7262 | 14.8413 | 59.9957 | 15.0001 | 33.7173 | 29.7975 | 60.007 | 30.0002
33.7333 | 27.3803 | 59.9989 | 15.0001 | 33.7287 | 14.836 | 59.9984 | 15.0001 | 33.7232 | 29.8441 | 60.0425 | 30.0002 | 33.7345 | 14.8413 | 59.9957 | 15.0001 | 33.7256 | 29.8015 | 60.007 | 30.0002
33.7416 | 27.3803 | 59.9989 | 15.0001 | 33.737 | 14.8356 | 59.9984 | 15.0001 | 33.7315 | 29.8441 | 60.0424 | 30.0002 | 33.7429 | 14.8413 | 59.9957 | 15.0001 | 33.7339 | 29.8015 | 60.0069 | 30.0002
33.7499 | 27.3833 | 59.9989 | 15.0001 | 33.7453 | 14.8356 | 59.9984 | 15.0001 | 33.7398 | 29.8441 | 60.0424 | 30.0002 | 33.7512 | 14.8413 | 59.9958 | 15.0001 | 33.7423 | 29.8015 | 60.0068 | 30.0002
33.7583 | 27.3833 | 59.9989 | 15.0001 | 33.7537 | 14.8356 | 59.9984 | 15.0001 | 33.7482 | 29.8422 | 60.0424 | 30.0002 | 33.7595 | 14.8413 | 59.9958 | 15.0001 | 33.7506 | 29.8015 | 60.0068 | 30.0002
33.7666 | 27.3833 | 59.9989 | 15.0001 | 33.762 | 14.8356 | 59.9984 | 15.0001 | 33.7565 | 29.8422 | 60.0423 | 30.0002 | 33.7679 | 14.8442 | 59.9958 | 15.0001 | 33.7589 | 29.8015 | 60.0067 | 30.0002
33.7749 | 27.3833 | 59.9988 | 15.0001 | 33.7703 | 14.8356 | 59.9984 | 15.0001 | 33.7648 | 29.8393 | 60.0423 | 30.0002 | 33.7762 | 14.8442 | 59.9958 | 15.0001 | 33.7673 | 29.8015 | 60.0067 | 30.0002
33.7833 | 27.3833 | 59.9988 | 15.0001 | 33.7787 | 14.8356 | 59.9983 | 15.0001 | 33.7731 | 29.8393 | 60.0422 | 30.0002 | 33.7845 | 14.8442 | 59.9958 | 15.0001 | 33.7756 | 29.8015 | 60.0066 | 30.0002
33.7916 | 27.3833 | 59.9988 | 15.0001 | 33.787 | 14.8356 | 59.9983 | 15.0001 | 33.7815 | 29.8415 | 60.0422 | 30.0002 | 33.7929 | 14.8442 | 59.9958 | 15.0001 | 33.7839 | 29.8015 | 60.0065 | 30.0002
33.7999 | 27.3833 | 59.9988 | 15.0001 | 33.7953 | 14.8356 | 59.9983 | 15.0001 | 33.7898 | 29.8415 | 60.0422 | 30.0002 | 33.8012 | 14.8442 | 59.9959 | 15.0001 | 33.7923 | 29.7958 | 60.0065 | 30.0002
33.8083 | 27.3833 | 59.9988 | 15.0001 | 33.8037 | 14.8356 | 59.9983 | 15.0001 | 33.7981 | 29.8415 | 60.0421 | 30.0002 | 33.8095 | 14.8442 | 59.9959 | 15.0001 | 33.8006 | 29.7958 | 60.0064 | 30.0002
33.8166 | 27.3833 | 59.9988 | 15.0001 | 33.812 | 14.8356 | 59.9983 | 15.0001 | 33.8064 | 29.8415 | 60.0421 | 30.0002 | 33.8179 | 14.8442 | 59.9959 | 15.0001 | 33.8089 | 29.7958 | 60.0064 | 30.0002
33.8249 | 27.3833 | 59.9988 | 15.0001 | 33.8203 | 14.8366 | 59.9983 | 15.0001 | 33.8148 | 29.8384 | 60.042 | 30.0002 | 33.8262 | 14.8442 | 59.9959 | 15.0001 | 33.8173 | 29.7958 | 60.0063 | 30.0002
33.8333 | 27.3859 | 59.9988 | 15.0001 | 33.8287 | 14.8366 | 59.9982 | 15.0001 | 33.8231 | 29.8384 | 60.042 | 30.0002 | 33.8345 | 14.8442 | 59.9959 | 15.0001 | 33.8256 | 29.7958 | 60.0063 | 30.0002
33.8416 | 27.3859 | 59.9988 | 15.0001 | 33.837 | 14.8366 | 59.9982 | 15.0001 | 33.8314 | 29.8438 | 60.0419 | 30.0002 | 33.8429 | 14.8442 | 59.9959 | 15.0001 | 33.8339 | 29.7958 | 60.0062 | 30.0002
33.8499 | 27.3839 | 59.9988 | 15.0001 | 33.8453 | 14.8366 | 59.9982 | 15.0001 | 33.8397 | 29.8438 | 60.0419 | 30.0002 | 33.8512 | 14.8442 | 59.996 | 15.0001 | 33.8423 | 29.7958 | 60.0061 | 30.0002
33.8583 | 27.3839 | 59.9988 | 15.0001 | 33.8537 | 14.8366 | 59.9982 | 15.0001 | 33.8481 | 29.8438 | 60.0419 | 30.0002 | 33.8595 | 14.8442 | 59.996 | 15.0001 | 33.8506 | 29.7958 | 60.0061 | 30.0002
33.8666 | 27.3839 | 59.9988 | 15.0001 | 33.862 | 14.8366 | 59.9982 | 15.0001 | 33.8564 | 29.8438 | 60.0418 | 30.0002 | 33.8679 | 14.8441 | 59.996 | 15.0001 | 33.8589 | 29.7874 | 60.006 | 30.0002
33.8749 | 27.3839 | 59.9987 | 15.0001 | 33.8703 | 14.8366 | 59.9982 | 15.0001 | 33.8647 | 29.8429 | 60.0418 | 30.0002 | 33.8762 | 14.8441 | 59.996 | 15.0001 | 33.8673 | 29.7874 | 60.006 | 30.0002
33.8833 | 27.3839 | 59.9987 | 15.0001 | 33.8787 | 14.8366 | 59.9981 | 15.0001 | 33.8731 | 29.8429 | 60.0417 | 30.0002 | 33.8845 | 14.8441 | 59.996 | 15.0001 | 33.8756 | 29.7874 | 60.0059 | 30.0002
33.8916 | 27.3839 | 59.9987 | 15.0001 | 33.887 | 14.8362 | 59.9981 | 15.0001 | 33.8814 | 29.8436 | 60.0417 | 30.0002 | 33.8929 | 14.8441 | 59.996 | 15.0001 | 33.8839 | 29.7874 | 60.0058 | 30.0002
33.8999 | 27.3839 | 59.9987 | 15.0001 | 33.8953 | 14.8362 | 59.9981 | 15.0001 | 33.8897 | 29.8436 | 60.0417 | 30.0002 | 33.9012 | 14.8441 | 59.9961 | 15.0001 | 33.8923 | 29.7874 | 60.0058 | 30.0002
33.9083 | 27.3839 | 59.9987 | 15.0001 | 33.9037 | 14.8362 | 59.9981 | 15.0001 | 33.898 | 29.8436 | 60.0416 | 30.0002 | 33.9096 | 14.8441 | 59.9961 | 15.0001 | 33.9006 | 29.7874 | 60.0057 | 30.0002
33.9166 | 27.3597 | 59.9987 | 15.0001 | 33.912 | 14.8362 | 59.9981 | 15.0001 | 33.9064 | 29.8436 | 60.0416 | 30.0002 | 33.9179 | 14.8441 | 59.9961 | 15.0001 | 33.9089 | 29.7874 | 60.0057 | 30.0002
33.9249 | 27.3597 | 59.9987 | 15.0001 | 33.9203 | 14.8362 | 59.9981 | 15.0001 | 33.9147 | 29.8436 | 60.0415 | 30.0002 | 33.9262 | 14.8441 | 59.9961 | 15.0001 | 33.9173 | 29.7874 | 60.0056 | 30.0002
33.9333 | 27.3514 | 59.9987 | 15.0001 | 33.9287 | 14.8362 | 59.998 | 15.0001 | 33.923 | 29.8436 | 60.0415 | 30.0002 | 33.9346 | 14.8421 | 59.9961 | 15.0001 | 33.9256 | 29.7874 | 60.0056 | 30.0002
33.9416 | 27.3514 | 59.9987 | 15.0001 | 33.937 | 14.8368 | 59.998 | 15.0001 | 33.9313 | 29.8394 | 60.0414 | 30.0002 | 33.9429 | 14.8421 | 59.9961 | 15.0001 | 33.9339 | 29.7874 | 60.0055 | 30.0002
33.9499 | 27.3514 | 59.9987 | 15.0001 | 33.9453 | 14.8368 | 59.998 | 15.0001 | 33.9397 | 29.8394 | 60.0414 | 30.0002 | 33.9512 | 14.8421 | 59.9962 | 15.0001 | 33.9423 | 29.7861 | 60.0054 | 30.0002
33.9583 | 27.3514 | 59.9987 | 15.0001 | 33.9537 | 14.8368 | 59.998 | 15.0001 | 33.948 | 29.8394 | 60.0414 | 30.0002 | 33.9596 | 14.8421 | 59.9962 | 15.0001 | 33.9506 | 29.7861 | 60.0054 | 30.0002
33.9666 | 27.3513 | 59.9987 | 15.0001 | 33.962 | 14.8368 | 59.998 | 15.0001 | 33.9563 | 29.8394 | 60.0413 | 30.0002 | 33.9679 | 14.8416 | 59.9962 | 15.0001 | 33.9589 | 29.7861 | 60.0053 | 30.0002
33.9749 | 27.3513 | 59.9986 | 15.0001 | 33.9703 | 14.8353 | 59.9979 | 15.0001 | 33.9647 | 29.8385 | 60.0413 | 30.0002 | 33.9762 | 14.8416 | 59.9962 | 15.0001 | 33.9673 | 29.7861 | 60.0053 | 30.0002
33.9833 | 27.3513 | 59.9986 | 15.0001 | 33.9787 | 14.8353 | 59.9979 | 15.0001 | 33.973 | 29.8385 | 60.0412 | 30.0002 | 33.9846 | 14.8406 | 59.9962 | 15.0001 | 33.9756 | 29.7861 | 60.0052 | 30.0002
33.9916 | 27.3513 | 59.9986 | 15.0001 | 33.987 | 14.8205 | 59.9979 | 15.0001 | 33.9813 | 29.8401 | 60.0412 | 30.0002 | 33.9929 | 14.8406 | 59.9962 | 15.0001 | 33.9839 | 29.7861 | 60.0051 | 30.0002
33.9999 | 27.3513 | 59.9986 | 15.0001 | 33.9953 | 14.8205 | 59.9979 | 15.0001 | 33.9896 | 29.8401 | 60.0412 | 30.0002 | 34.0012 | 14.8406 | 59.9963 | 15.0001 | 33.9922 | 29.7882 | 60.0051 | 30.0002
34.0083 | 27.3513 | 59.9986 | 15.0001 | 34.0037 | 14.8205 | 59.9978 | 15.0001 | 33.998 | 29.8467 | 60.0411 | 30.0002 | 34.0096 | 14.8406 | 59.9963 | 15.0001 | 34.0006 | 29.7882 | 60.005 | 30.0002
34.0166 | 27.3036 | 59.9986 | 15.0001 | 34.012 | 14.8205 | 59.9978 | 15.0001 | 34.0063 | 29.8467 | 60.0411 | 30.0002 | 34.0179 | 14.8406 | 59.9963 | 15.0001 | 34.0089 | 29.7883 | 60.005 | 30.0002
34.0249 | 27.3036 | 59.9986 | 15.0001 | 34.0203 | 14.8232 | 59.9978 | 15.0001 | 34.0146 | 29.8498 | 60.041 | 30.0002 | 34.0262 | 14.8406 | 59.9963 | 15.0001 | 34.0172 | 29.7883 | 60.005 | 30.0002
34.0333 | 27.304 | 59.9986 | 15.0001 | 34.0287 | 14.8232 | 59.9978 | 15.0001 | 34.0229 | 29.8498 | 60.041 | 30.0002 | 34.0346 | 14.8406 | 59.9963 | 15.0001 | 34.0256 | 29.7883 | 60.0049 | 30.0002
34.0416 | 27.304 | 59.9986 | 15.0001 | 34.037 | 14.8232 | 59.9977 | 15.0001 | 34.0313 | 29.8498 | 60.0409 | 30.0002 | 34.0429 | 14.8406 | 59.9963 | 15.0001 | 34.0339 | 29.7883 | 60.0049 | 30.0002
34.0499 | 27.3071 | 59.9986 | 15.0001 | 34.0453 | 14.8232 | 59.9977 | 15.0001 | 34.0396 | 29.8498 | 60.0409 | 30.0002 | 34.0512 | 14.8406 | 59.9964 | 15.0001 | 34.0422 | 29.7883 | 60.0049 | 30.0002
34.0583 | 27.3071 | 59.9986 | 15.0001 | 34.0537 | 14.8232 | 59.9977 | 15.0001 | 34.0479 | 29.8647 | 60.0409 | 30.0002 | 34.0596 | 14.8406 | 59.9964 | 15.0001 | 34.0506 | 29.7883 | 60.0049 | 30.0002
34.0666 | 27.3071 | 59.9986 | 15.0001 | 34.062 | 14.8232 | 59.9977 | 15.0001 | 34.0563 | 29.8647 | 60.0408 | 30.0002 | 34.0679 | 14.8406 | 59.9964 | 15.0001 | 34.0589 | 29.7789 | 60.0048 | 30.0002
34.0749 | 27.3071 | 59.9985 | 15.0001 | 34.0703 | 14.8232 | 59.9976 | 15.0001 | 34.0646 | 29.8651 | 60.0408 | 30.0002 | 34.0762 | 14.8406 | 59.9964 | 15.0001 | 34.0672 | 29.7789 | 60.0048 | 30.0002
34.0833 | 27.3071 | 59.9985 | 15.0001 | 34.0787 | 14.8232 | 59.9976 | 15.0001 | 34.0729 | 29.8651 | 60.0407 | 30.0002 | 34.0846 | 14.8406 | 59.9964 | 15.0001 | 34.0756 | 29.7789 | 60.0048 | 30.0002
34.0916 | 27.3071 | 59.9985 | 15.0001 | 34.087 | 14.8195 | 59.9976 | 15.0001 | 34.0812 | 29.8651 | 60.0407 | 30.0002 | 34.0929 | 14.8406 | 59.9964 | 15.0001 | 34.0839 | 29.7789 | 60.0048 | 30.0002
34.0999 | 27.3071 | 59.9985 | 15.0001 | 34.0953 | 14.8195 | 59.9976 | 15.0001 | 34.0896 | 29.8651 | 60.0407 | 30.0002 | 34.1012 | 14.8406 | 59.9965 | 15.0001 | 34.0922 | 29.7789 | 60.0047 | 30.0002
34.1083 | 27.3071 | 59.9985 | 15.0001 | 34.1037 | 14.8186 | 59.9975 | 15.0001 | 34.0979 | 29.8645 | 60.0406 | 30.0002 | 34.1096 | 14.8406 | 59.9965 | 15.0001 | 34.1006 | 29.7789 | 60.0047 | 30.0002
34.1166 | 27.3071 | 59.9985 | 15.0001 | 34.112 | 14.8186 | 59.9975 | 15.0001 | 34.1062 | 29.8645 | 60.0406 | 30.0002 | 34.1179 | 14.8406 | 59.9965 | 15.0001 | 34.1089 | 29.7812 | 60.0047 | 30.0002
34.1249 | 27.3071 | 59.9985 | 15.0001 | 34.1203 | 14.8186 | 59.9975 | 15.0001 | 34.1145 | 29.864 | 60.0405 | 30.0002 | 34.1262 | 14.8406 | 59.9965 | 15.0001 | 34.1172 | 29.7812 | 60.0047 | 30.0002
34.1333 | 27.3062 | 59.9985 | 15.0001 | 34.1287 | 14.8186 | 59.9975 | 15.0001 | 34.1229 | 29.864 | 60.0405 | 30.0002 | 34.1346 | 14.842 | 59.9965 | 15.0001 | 34.1256 | 29.7812 | 60.0046 | 30.0002
34.1416 | 27.3062 | 59.9985 | 15.0001 | 34.137 | 14.8161 | 59.9974 | 15.0001 | 34.1312 | 29.864 | 60.0404 | 30.0002 | 34.1429 | 14.842 | 59.9965 | 15.0001 | 34.1339 | 29.7812 | 60.0046 | 30.0002
34.1499 | 27.3008 | 59.9985 | 15.0001 | 34.1453 | 14.8161 | 59.9974 | 15.0001 | 34.1395 | 29.864 | 60.0404 | 30.0002 | 34.1512 | 14.842 | 59.9966 | 15.0001 | 34.1422 | 29.7812 | 60.0046 | 30.0002
34.1583 | 27.3008 | 59.9985 | 15.0001 | 34.1537 | 14.8161 | 59.9974 | 15.0001 | 34.1478 | 29.8635 | 60.0404 | 30.0002 | 34.1596 | 14.842 | 59.9966 | 15.0001 | 34.1506 | 29.7812 | 60.0046 | 30.0002
34.1666 | 27.3008 | 59.9985 | 15.0001 | 34.162 | 14.8161 | 59.9974 | 15.0001 | 34.1562 | 29.8635 | 60.0403 | 30.0002 | 34.1679 | 14.8413 | 59.9966 | 15.0001 | 34.1589 | 29.7812 | 60.0045 | 30.0002
34.1749 | 27.3008 | 59.9984 | 15.0001 | 34.1703 | 14.8161 | 59.9973 | 15.0001 | 34.1645 | 29.8635 | 60.0403 | 30.0002 | 34.1762 | 14.8413 | 59.9966 | 15.0001 | 34.1672 | 29.7812 | 60.0045 | 30.0002
34.1833 | 27.3008 | 59.9984 | 15.0001 | 34.1787 | 14.8161 | 59.9973 | 15.0001 | 34.1728 | 29.8635 | 60.0402 | 30.0002 | 34.1846 | 14.8413 | 59.9966 | 15.0001 | 34.1756 | 29.7812 | 60.0045 | 30.0002
34.1916 | 27.3008 | 59.9984 | 15.0001 | 34.187 | 14.8161 | 59.9973 | 15.0001 | 34.1812 | 29.8632 | 60.0402 | 30.0002 | 34.1929 | 14.8413 | 59.9966 | 15.0001 | 34.1839 | 29.7812 | 60.0045 | 30.0002
34.1999 | 27.3037 | 59.9984 | 15.0001 | 34.1953 | 14.8161 | 59.9973 | 15.0001 | 34.1895 | 29.8632 | 60.0402 | 30.0002 | 34.2012 | 14.8387 | 59.9967 | 15.0001 | 34.1922 | 29.8082 | 60.0044 | 30.0002
34.2083 | 27.3037 | 59.9984 | 15.0001 | 34.2037 | 14.8171 | 59.9972 | 15.0001 | 34.1978 | 29.8588 | 60.0401 | 30.0002 | 34.2096 | 14.8387 | 59.9967 | 15.0001 | 34.2006 | 29.8082 | 60.0044 | 30.0002
34.2166 | 27.3037 | 59.9984 | 15.0001 | 34.212 | 14.8171 | 59.9972 | 15.0001 | 34.2061 | 29.8588 | 60.0401 | 30.0002 | 34.2179 | 14.8387 | 59.9967 | 15.0001 | 34.2089 | 29.8082 | 60.0044 | 30.0002
34.2249 | 27.3037 | 59.9984 | 15.0001 | 34.2203 | 14.8194 | 59.9972 | 15.0001 | 34.2145 | 29.855 | 60.04 | 30.0002 | 34.2263 | 14.8387 | 59.9967 | 15.0001 | 34.2172 | 29.8082 | 60.0044 | 30.0002
34.2333 | 27.3066 | 59.9984 | 15.0001 | 34.2287 | 14.8194 | 59.9972 | 15.0001 | 34.2228 | 29.855 | 60.04 | 30.0002 | 34.2346 | 14.8387 | 59.9967 | 15.0001 | 34.2256 | 29.8102 | 60.0043 | 30.0002
34.2416 | 27.3066 | 59.9984 | 15.0001 | 34.237 | 14.8217 | 59.9971 | 15.0001 | 34.2311 | 29.8572 | 60.04 | 30.0002 | 34.2429 | 14.8387 | 59.9967 | 15.0001 | 34.2339 | 29.8102 | 60.0043 | 30.0002
34.2499 | 27.3066 | 59.9984 | 15.0001 | 34.2453 | 14.8217 | 59.9971 | 15.0001 | 34.2394 | 29.8572 | 60.0399 | 30.0002 | 34.2513 | 14.8387 | 59.9968 | 15.0001 | 34.2422 | 29.8102 | 60.0043 | 30.0002
34.2583 | 27.3066 | 59.9984 | 15.0001 | 34.2537 | 14.8217 | 59.9971 | 15.0001 | 34.2478 | 29.8572 | 60.0399 | 30.0002 | 34.2596 | 14.8387 | 59.9968 | 15.0001 | 34.2506 | 29.8102 | 60.0043 | 30.0002
34.2666 | 27.3125 | 59.9984 | 15.0001 | 34.262 | 14.8217 | 59.9971 | 15.0001 | 34.2561 | 29.8572 | 60.0399 | 30.0002 | 34.2679 | 14.8387 | 59.9968 | 15.0001 | 34.2589 | 29.8102 | 60.0042 | 30.0002
34.2749 | 27.3125 | 59.9983 | 15.0001 | 34.2703 | 14.8217 | 59.997 | 15.0001 | 34.2644 | 29.857 | 60.0399 | 30.0002 | 34.2763 | 14.8387 | 59.9968 | 15.0001 | 34.2672 | 29.8102 | 60.0042 | 30.0002
34.2833 | 27.3125 | 59.9983 | 15.0001 | 34.2787 | 14.8217 | 59.997 | 15.0001 | 34.2728 | 29.857 | 60.0398 | 30.0002 | 34.2846 | 14.8387 | 59.9968 | 15.0001 | 34.2756 | 29.8102 | 60.0042 | 30.0002
34.2916 | 27.3125 | 59.9983 | 15.0001 | 34.287 | 14.8217 | 59.997 | 15.0001 | 34.2811 | 29.857 | 60.0398 | 30.0002 | 34.2929 | 14.8387 | 59.9968 | 15.0001 | 34.2839 | 29.8102 | 60.0042 | 30.0002
34.2999 | 27.3125 | 59.9983 | 15.0001 | 34.2953 | 14.8217 | 59.997 | 15.0001 | 34.2894 | 29.857 | 60.0398 | 30.0002 | 34.3013 | 14.8387 | 59.9969 | 15.0001 | 34.2922 | 29.8093 | 60.0041 | 30.0002
34.3083 | 27.3125 | 59.9983 | 15.0001 | 34.3037 | 14.8203 | 59.9969 | 15.0001 | 34.2977 | 29.8567 | 60.0398 | 30.0002 | 34.3096 | 14.8387 | 59.9969 | 15.0001 | 34.3006 | 29.8093 | 60.0041 | 30.0002
34.3166 | 27.3125 | 59.9983 | 15.0001 | 34.312 | 14.8203 | 59.9969 | 15.0001 | 34.3061 | 29.8567 | 60.0397 | 30.0002 | 34.3179 | 14.8387 | 59.9969 | 15.0001 | 34.3089 | 29.8093 | 60.0041 | 30.0002
34.3249 | 27.3125 | 59.9983 | 15.0001 | 34.3203 | 14.8204 | 59.9969 | 15.0001 | 34.3144 | 29.8567 | 60.0397 | 30.0002 | 34.3263 | 14.8387 | 59.9969 | 15.0001 | 34.3172 | 29.8093 | 60.0041 | 30.0002
34.3333 | 27.3125 | 59.9983 | 15.0001 | 34.3287 | 14.8204 | 59.9969 | 15.0001 | 34.3227 | 29.8567 | 60.0397 | 30.0002 | 34.3346 | 14.8387 | 59.9969 | 15.0001 | 34.3256 | 29.8073 | 60.004 | 30.0002
34.3416 | 27.3125 | 59.9983 | 15.0001 | 34.337 | 14.8454 | 59.9968 | 15.0001 | 34.3311 | 29.8567 | 60.0397 | 30.0002 | 34.3429 | 14.8387 | 59.9969 | 15.0001 | 34.3339 | 29.8073 | 60.004 | 30.0002
34.3499 | 27.3154 | 59.9983 | 15.0001 | 34.3453 | 14.8454 | 59.9968 | 15.0001 | 34.3394 | 29.8567 | 60.0396 | 30.0002 | 34.3513 | 14.8387 | 59.997 | 15.0001 | 34.3422 | 29.8129 | 60.004 | 30.0002
34.3583 | 27.3154 | 59.9983 | 15.0001 | 34.3537 | 14.8443 | 59.9968 | 15.0001 | 34.3477 | 29.8567 | 60.0396 | 30.0002 | 34.3596 | 14.8387 | 59.997 | 15.0001 | 34.3506 | 29.8129 | 60.004 | 30.0002
34.3666 | 27.3151 | 59.9983 | 15.0001 | 34.362 | 14.8443 | 59.9968 | 15.0001 | 34.356 | 29.8567 | 60.0396 | 30.0002 | 34.3679 | 14.8387 | 59.997 | 15.0001 | 34.3589 | 29.8129 | 60.0039 | 30.0002
34.3749 | 27.3151 | 59.9982 | 15.0001 | 34.3703 | 14.8443 | 59.9967 | 15.0001 | 34.3644 | 29.8566 | 60.0396 | 30.0002 | 34.3763 | 14.8387 | 59.997 | 15.0001 | 34.3672 | 29.8129 | 60.0039 | 30.0002
34.3833 | 27.3151 | 59.9982 | 15.0001 | 34.3787 | 14.8443 | 59.9967 | 15.0001 | 34.3727 | 29.8566 | 60.0395 | 30.0002 | 34.3846 | 14.8387 | 59.997 | 15.0001 | 34.3756 | 29.8171 | 60.0039 | 30.0002
34.3916 | 27.3151 | 59.9982 | 15.0001 | 34.387 | 14.8431 | 59.9967 | 15.0001 | 34.381 | 29.8566 | 60.0395 | 30.0002 | 34.3929 | 14.8387 | 59.997 | 15.0001 | 34.3839 | 29.8171 | 60.0039 | 30.0002
34.3999 | 27.3113 | 59.9982 | 15.0001 | 34.3953 | 14.8431 | 59.9967 | 15.0001 | 34.3893 | 29.8566 | 60.0395 | 30.0002 | 34.4013 | 14.8387 | 59.997 | 15.0001 | 34.3922 | 29.8171 | 60.0038 | 30.0002
34.4083 | 27.3113 | 59.9982 | 15.0001 | 34.4037 | 14.8431 | 59.9966 | 15.0001 | 34.3977 | 29.8567 | 60.0395 | 30.0002 | 34.4096 | 14.8387 | 59.997 | 15.0001 | 34.4005 | 29.8171 | 60.0038 | 30.0002
34.4166 | 27.3113 | 59.9982 | 15.0001 | 34.412 | 14.8431 | 59.9966 | 15.0001 | 34.406 | 29.8567 | 60.0394 | 30.0002 | 34.4179 | 14.8363 | 59.997 | 15.0001 | 34.4089 | 29.8171 | 60.0038 | 30.0002
34.4249 | 27.3113 | 59.9982 | 15.0001 | 34.4203 | 14.8431 | 59.9966 | 15.0001 | 34.4143 | 29.8646 | 60.0394 | 30.0002 | 34.4263 | 14.8363 | 59.9971 | 15.0001 | 34.4172 | 29.8171 | 60.0038 | 30.0002
34.4333 | 27.3113 | 59.9982 | 15.0001 | 34.4287 | 14.8431 | 59.9966 | 15.0001 | 34.4227 | 29.8646 | 60.0394 | 30.0002 | 34.4346 | 14.8363 | 59.9971 | 15.0001 | 34.4255 | 29.8191 | 60.0037 | 30.0002
34.4416 | 27.3113 | 59.9982 | 15.0001 | 34.437 | 14.8431 | 59.9965 | 15.0001 | 34.431 | 29.8547 | 60.0394 | 30.0002 | 34.4429 | 14.8363 | 59.9971 | 15.0001 | 34.4339 | 29.8191 | 60.0037 | 30.0002
34.4499 | 27.2515 | 59.9982 | 15.0001 | 34.4453 | 14.8431 | 59.9965 | 15.0001 | 34.4393 | 29.8547 | 60.0393 | 30.0002 | 34.4513 | 14.8363 | 59.9971 | 15.0001 | 34.4422 | 29.8191 | 60.0037 | 30.0002
34.4583 | 27.2515 | 59.9982 | 15.0001 | 34.4537 | 14.8427 | 59.9965 | 15.0001 | 34.4476 | 29.8637 | 60.0393 | 30.0002 | 34.4596 | 14.8363 | 59.9971 | 15.0001 | 34.4505 | 29.8191 | 60.0037 | 30.0002
34.4666 | 27.2543 | 59.9982 | 15.0001 | 34.462 | 14.8427 | 59.9965 | 15.0001 | 34.456 | 29.8637 | 60.0393 | 30.0002 | 34.4679 | 14.8363 | 59.9971 | 15.0001 | 34.4589 | 29.8191 | 60.0036 | 30.0002
34.4749 | 27.2543 | 59.9981 | 15.0001 | 34.4703 | 14.8427 | 59.9964 | 15.0001 | 34.4643 | 29.8637 | 60.0393 | 30.0002 | 34.4763 | 14.8363 | 59.9971 | 15.0001 | 34.4672 | 29.8191 | 60.0036 | 30.0002
34.4833 | 27.2543 | 59.9981 | 15.0001 | 34.4787 | 14.8427 | 59.9964 | 15.0001 | 34.4726 | 29.8637 | 60.0392 | 30.0002 | 34.4846 | 14.8363 | 59.9971 | 15.0001 | 34.4755 | 29.8163 | 60.0036 | 30.0002
34.4916 | 27.2543 | 59.9981 | 15.0001 | 34.487 | 14.8427 | 59.9964 | 15.0001 | 34.481 | 29.8637 | 60.0392 | 30.0002 | 34.4929 | 14.8363 | 59.9971 | 15.0001 | 34.4839 | 29.8163 | 60.0036 | 30.0002
34.4999 | 27.2543 | 59.9981 | 15.0001 | 34.4953 | 14.8427 | 59.9964 | 15.0001 | 34.4893 | 29.8637 | 60.0392 | 30.0002 | 34.5013 | 14.8363 | 59.9971 | 15.0001 | 34.4922 | 29.8163 | 60.0035 | 30.0002
34.5083 | 27.2543 | 59.9981 | 15.0001 | 34.5037 | 14.8399 | 59.9963 | 15.0001 | 34.4976 | 29.8637 | 60.0392 | 30.0002 | 34.5096 | 14.8363 | 59.9971 | 15.0001 | 34.5005 | 29.8163 | 60.0035 | 30.0002
34.5166 | 27.2543 | 59.9981 | 15.0001 | 34.512 | 14.8399 | 59.9963 | 15.0001 | 34.5059 | 29.8637 | 60.0391 | 30.0002 | 34.518 | 14.8363 | 59.9971 | 15.0001 | 34.5089 | 29.8163 | 60.0035 | 30.0002
34.5249 | 27.2543 | 59.9981 | 15.0001 | 34.5203 | 14.8362 | 59.9963 | 15.0001 | 34.5143 | 29.8637 | 60.0391 | 30.0002 | 34.5263 | 14.8363 | 59.9972 | 15.0001 | 34.5172 | 29.8163 | 60.0035 | 30.0002
34.5333 | 27.2579 | 59.9981 | 15.0001 | 34.5287 | 14.8362 | 59.9963 | 15.0001 | 34.5226 | 29.8637 | 60.0391 | 30.0002 | 34.5346 | 14.8363 | 59.9972 | 15.0001 | 34.5255 | 29.8252 | 60.0034 | 30.0002
34.5416 | 27.2579 | 59.9981 | 15.0001 | 34.537 | 14.834 | 59.9962 | 15.0001 | 34.5309 | 29.8636 | 60.0391 | 30.0002 | 34.543 | 14.8363 | 59.9972 | 15.0001 | 34.5339 | 29.8252 | 60.0034 | 30.0002
34.5499 | 27.2567 | 59.9981 | 15.0001 | 34.5453 | 14.834 | 59.9962 | 15.0001 | 34.5392 | 29.8636 | 60.039 | 30.0002 | 34.5513 | 14.8363 | 59.9972 | 15.0001 | 34.5422 | 29.8252 | 60.0034 | 30.0002
34.5583 | 27.2567 | 59.9981 | 15.0001 | 34.5537 | 14.834 | 59.9962 | 15.0001 | 34.5476 | 29.865 | 60.039 | 30.0002 | 34.5596 | 14.8363 | 59.9972 | 15.0001 | 34.5505 | 29.8252 | 60.0034 | 30.0002
34.5666 | 27.2567 | 59.9981 | 15.0001 | 34.562 | 14.834 | 59.9962 | 15.0001 | 34.5559 | 29.865 | 60.039 | 30.0002 | 34.568 | 14.8377 | 59.9972 | 15.0001 | 34.5589 | 29.8252 | 60.0033 | 30.0002
34.5749 | 27.2567 | 59.998 | 15.0001 | 34.5703 | 14.834 | 59.9961 | 15.0001 | 34.5642 | 29.8651 | 60.039 | 30.0002 | 34.5763 | 14.8377 | 59.9972 | 15.0001 | 34.5672 | 29.8252 | 60.0033 | 30.0002
34.5833 | 27.2235 | 59.998 | 15.0001 | 34.5787 | 14.834 | 59.9961 | 15.0001 | 34.5726 | 29.8651 | 60.0389 | 30.0002 | 34.5846 | 14.8377 | 59.9972 | 15.0001 | 34.5755 | 29.8155 | 60.0033 | 30.0002
34.5916 | 27.2235 | 59.998 | 15.0001 | 34.587 | 14.8357 | 59.9961 | 15.0001 | 34.5809 | 29.8558 | 60.0389 | 30.0002 | 34.593 | 14.8377 | 59.9972 | 15.0001 | 34.5839 | 29.8155 | 60.0033 | 30.0002
34.5999 | 27.2214 | 59.998 | 15.0001 | 34.5953 | 14.8357 | 59.9961 | 15.0001 | 34.5892 | 29.8558 | 60.0389 | 30.0002 | 34.6013 | 14.8377 | 59.9972 | 15.0001 | 34.5922 | 29.8155 | 60.0032 | 30.0002
34.6083 | 27.2214 | 59.998 | 15.0001 | 34.6037 | 14.8357 | 59.996 | 15.0001 | 34.5975 | 29.8558 | 60.0389 | 30.0002 | 34.6096 | 14.8377 | 59.9972 | 15.0001 | 34.6005 | 29.8155 | 60.0032 | 30.0002
34.6166 | 27.2214 | 59.998 | 15.0001 | 34.612 | 14.8357 | 59.996 | 15.0001 | 34.6059 | 29.8558 | 60.0388 | 30.0002 | 34.618 | 14.8377 | 59.9972 | 15.0001 | 34.6089 | 29.8179 | 60.0032 | 30.0002
34.6249 | 27.2214 | 59.998 | 15.0001 | 34.6203 | 14.84 | 59.996 | 15.0001 | 34.6142 | 29.8528 | 60.0388 | 30.0002 | 34.6263 | 14.8377 | 59.9973 | 15.0001 | 34.6172 | 29.8179 | 60.0032 | 30.0002
34.6333 | 27.2214 | 59.998 | 15.0001 | 34.6287 | 14.84 | 59.996 | 15.0001 | 34.6225 | 29.8528 | 60.0388 | 30.0002 | 34.6346 | 14.8377 | 59.9973 | 15.0001 | 34.6255 | 29.8173 | 60.0031 | 30.0002
34.6416 | 27.2214 | 59.998 | 15.0001 | 34.637 | 14.84 | 59.9959 | 15.0001 | 34.6309 | 29.8529 | 60.0388 | 30.0002 | 34.643 | 14.8377 | 59.9973 | 15.0001 | 34.6339 | 29.8173 | 60.0031 | 30.0002
34.6499 | 27.2214 | 59.998 | 15.0001 | 34.6453 | 14.84 | 59.9959 | 15.0001 | 34.6392 | 29.8529 | 60.0387 | 30.0002 | 34.6513 | 14.8377 | 59.9973 | 15.0001 | 34.6422 | 29.8173 | 60.0031 | 30.0002
34.6583 | 27.2214 | 59.998 | 15.0001 | 34.6537 | 14.8388 | 59.9959 | 15.0001 | 34.6475 | 29.8529 | 60.0387 | 30.0002 | 34.6596 | 14.8377 | 59.9973 | 15.0001 | 34.6505 | 29.8173 | 60.0031 | 30.0002
34.6666 | 27.1453 | 59.998 | 15.0001 | 34.662 | 14.8388 | 59.9959 | 15.0001 | 34.6558 | 29.8529 | 60.0387 | 30.0002 | 34.668 | 14.8377 | 59.9973 | 15.0001 | 34.6589 | 29.8172 | 60.003 | 30.0002
34.6749 | 27.1453 | 59.9981 | 15.0001 | 34.6703 | 14.8388 | 59.9958 | 15.0001 | 34.6642 | 29.8549 | 60.0387 | 30.0002 | 34.6763 | 14.8377 | 59.9973 | 15.0001 | 34.6672 | 29.8172 | 60.003 | 30.0002
34.6833 | 27.1453 | 59.9981 | 15.0001 | 34.6787 | 14.8388 | 59.9958 | 15.0001 | 34.6725 | 29.8549 | 60.0386 | 30.0002 | 34.6846 | 14.8377 | 59.9973 | 15.0001 | 34.6755 | 29.8182 | 60.003 | 30.0002
34.6916 | 27.1453 | 59.9981 | 15.0001 | 34.687 | 14.8388 | 59.9958 | 15.0001 | 34.6808 | 29.8549 | 60.0386 | 30.0002 | 34.693 | 14.8377 | 59.9973 | 15.0001 | 34.6839 | 29.8182 | 60.003 | 30.0002
34.6999 | 27.1453 | 59.9981 | 15.0001 | 34.6953 | 14.8388 | 59.9958 | 15.0001 | 34.6891 | 29.8549 | 60.0386 | 30.0002 | 34.7013 | 14.8378 | 59.9973 | 15.0001 | 34.6922 | 29.8243 | 60.0029 | 30.0002
34.7083 | 27.1453 | 59.9981 | 15.0001 | 34.7037 | 14.8383 | 59.9957 | 15.0001 | 34.6975 | 29.8575 | 60.0386 | 30.0002 | 34.7096 | 14.8378 | 59.9973 | 15.0001 | 34.7005 | 29.8243 | 60.0029 | 30.0002
34.7166 | 27.1456 | 59.9981 | 15.0001 | 34.712 | 14.8383 | 59.9957 | 15.0001 | 34.7058 | 29.8575 | 60.0385 | 30.0002 | 34.718 | 14.8378 | 59.9973 | 15.0001 | 34.7089 | 29.8238 | 60.0029 | 30.0002
34.7249 | 27.1456 | 59.9981 | 15.0001 | 34.7203 | 14.8352 | 59.9957 | 15.0001 | 34.7141 | 29.8575 | 60.0385 | 30.0002 | 34.7263 | 14.8378 | 59.9974 | 15.0001 | 34.7172 | 29.8238 | 60.0029 | 30.0002
34.7333 | 27.1456 | 59.9981 | 15.0001 | 34.7287 | 14.8352 | 59.9957 | 15.0001 | 34.7225 | 29.8575 | 60.0385 | 30.0002 | 34.7346 | 14.8374 | 59.9974 | 15.0001 | 34.7255 | 29.8238 | 60.0028 | 30.0002
34.7416 | 27.1456 | 59.9981 | 15.0001 | 34.737 | 14.8352 | 59.9956 | 15.0001 | 34.7308 | 29.8575 | 60.0385 | 30.0002 | 34.743 | 14.8374 | 59.9974 | 15.0001 | 34.7339 | 29.8238 | 60.0028 | 30.0002
34.7499 | 27.1494 | 59.9981 | 15.0001 | 34.7453 | 14.8352 | 59.9956 | 15.0001 | 34.7391 | 29.8575 | 60.0384 | 30.0002 | 34.7513 | 14.8374 | 59.9974 | 15.0001 | 34.7422 | 29.8238 | 60.0028 | 30.0002
34.7583 | 27.1494 | 59.9981 | 15.0001 | 34.7537 | 14.8352 | 59.9956 | 15.0001 | 34.7474 | 29.8564 | 60.0384 | 30.0002 | 34.7596 | 14.8374 | 59.9974 | 15.0001 | 34.7505 | 29.8238 | 60.0028 | 30.0002
34.7666 | 27.1494 | 59.9981 | 15.0001 | 34.762 | 14.8352 | 59.9956 | 15.0001 | 34.7558 | 29.8564 | 60.0384 | 30.0002 | 34.768 | 14.8388 | 59.9974 | 15.0001 | 34.7589 | 29.8238 | 60.0027 | 30.0002
34.7749 | 27.1494 | 59.9982 | 15.0001 | 34.7703 | 14.8377 | 59.9955 | 15.0001 | 34.7641 | 29.8579 | 60.0384 | 30.0002 | 34.7763 | 14.8388 | 59.9974 | 15.0001 | 34.7672 | 29.8238 | 60.0027 | 30.0002
34.7833 | 27.1494 | 59.9982 | 15.0001 | 34.7787 | 14.8377 | 59.9955 | 15.0001 | 34.7724 | 29.8579 | 60.0383 | 30.0002 | 34.7846 | 14.8388 | 59.9974 | 15.0001 | 34.7755 | 29.8222 | 60.0027 | 30.0002
34.7916 | 27.1494 | 59.9982 | 15.0001 | 34.787 | 14.8377 | 59.9955 | 15.0001 | 34.7808 | 29.8579 | 60.0383 | 30.0002 | 34.793 | 14.8388 | 59.9974 | 15.0001 | 34.7839 | 29.8222 | 60.0027 | 30.0002
34.7999 | 27.1494 | 59.9982 | 15.0001 | 34.7953 | 14.8377 | 59.9955 | 15.0001 | 34.7891 | 29.8579 | 60.0383 | 30.0002 | 34.8013 | 14.8388 | 59.9974 | 15.0001 | 34.7922 | 29.8297 | 60.0026 | 30.0002
34.8083 | 27.1494 | 59.9982 | 15.0001 | 34.8037 | 14.8403 | 59.9954 | 15.0001 | 34.7974 | 29.8579 | 60.0383 | 30.0002 | 34.8096 | 14.8388 | 59.9974 | 15.0001 | 34.8005 | 29.8297 | 60.0026 | 30.0002
34.8166 | 27.1494 | 59.9982 | 15.0001 | 34.812 | 14.8403 | 59.9954 | 15.0001 | 34.8057 | 29.8579 | 60.0382 | 30.0002 | 34.818 | 14.8388 | 59.9974 | 15.0001 | 34.8088 | 29.8292 | 60.0026 | 30.0002
34.8249 | 27.1494 | 59.9982 | 15.0001 | 34.8203 | 14.8404 | 59.9954 | 15.0001 | 34.8141 | 29.8556 | 60.0382 | 30.0002 | 34.8263 | 14.8388 | 59.9975 | 15.0001 | 34.8172 | 29.8292 | 60.0026 | 30.0002
34.8333 | 27.1494 | 59.9982 | 15.0001 | 34.8287 | 14.8404 | 59.9954 | 15.0001 | 34.8224 | 29.8556 | 60.0382 | 30.0002 | 34.8347 | 14.8388 | 59.9975 | 15.0001 | 34.8255 | 29.8292 | 60.0025 | 30.0002
34.8416 | 27.1494 | 59.9982 | 15.0001 | 34.837 | 14.8398 | 59.9953 | 15.0001 | 34.8307 | 29.8617 | 60.0382 | 30.0002 | 34.843 | 14.8388 | 59.9975 | 15.0001 | 34.8338 | 29.8292 | 60.0025 | 30.0002
34.8499 | 27.1494 | 59.9982 | 15.0001 | 34.8453 | 14.8398 | 59.9953 | 15.0001 | 34.8391 | 29.8617 | 60.0381 | 30.0002 | 34.8513 | 14.8388 | 59.9975 | 15.0001 | 34.8422 | 29.8316 | 60.0025 | 30.0002
34.8583 | 27.1494 | 59.9982 | 15.0001 | 34.8537 | 14.8364 | 59.9953 | 15.0001 | 34.8474 | 29.8631 | 60.0381 | 30.0002 | 34.8597 | 14.8388 | 59.9975 | 15.0001 | 34.8505 | 29.8316 | 60.0025 | 30.0002
34.8666 | 27.1494 | 59.9982 | 15.0001 | 34.862 | 14.8364 | 59.9953 | 15.0001 | 34.8557 | 29.8631 | 60.0381 | 30.0002 | 34.868 | 14.8368 | 59.9975 | 15.0001 | 34.8588 | 29.8316 | 60.0024 | 30.0002
34.8749 | 27.1494 | 59.9983 | 15.0001 | 34.8703 | 14.8367 | 59.9952 | 15.0001 | 34.864 | 29.8428 | 60.0381 | 30.0002 | 34.8763 | 14.8368 | 59.9975 | 15.0001 | 34.8672 | 29.8316 | 60.0024 | 30.0002
34.8833 | 27.1494 | 59.9983 | 15.0001 | 34.8787 | 14.8367 | 59.9952 | 15.0001 | 34.8724 | 29.8428 | 60.038 | 30.0002 | 34.8847 | 14.8368 | 59.9975 | 15.0001 | 34.8755 | 29.8311 | 60.0024 | 30.0002
34.8916 | 27.1494 | 59.9983 | 15.0001 | 34.887 | 14.8361 | 59.9952 | 15.0001 | 34.8807 | 29.8428 | 60.038 | 30.0002 | 34.893 | 14.8368 | 59.9975 | 15.0001 | 34.8838 | 29.8311 | 60.0024 | 30.0002
34.8999 | 27.1476 | 59.9983 | 15.0001 | 34.8953 | 14.8361 | 59.9952 | 15.0001 | 34.889 | 29.8428 | 60.038 | 30.0002 | 34.9013 | 14.8368 | 59.9975 | 15.0001 | 34.8922 | 29.8311 | 60.0023 | 30.0002
34.9083 | 27.1476 | 59.9983 | 15.0001 | 34.9037 | 14.8361 | 59.9951 | 15.0001 | 34.8973 | 29.8137 | 60.038 | 30.0002 | 34.9097 | 14.8368 | 59.9975 | 15.0001 | 34.9005 | 29.8311 | 60.0023 | 30.0002
34.9166 | 27.1476 | 59.9983 | 15.0001 | 34.912 | 14.8361 | 59.9951 | 15.0001 | 34.9057 | 29.8137 | 60.0379 | 30.0002 | 34.918 | 14.8368 | 59.9975 | 15.0001 | 34.9088 | 29.8305 | 60.0023 | 30.0002
34.9249 | 27.1476 | 59.9983 | 15.0001 | 34.9203 | 14.8337 | 59.9951 | 15.0001 | 34.914 | 29.8137 | 60.0379 | 30.0002 | 34.9263 | 14.8368 | 59.9976 | 15.0001 | 34.9172 | 29.8305 | 60.0023 | 30.0002
34.9333 | 27.1441 | 59.9983 | 15.0001 | 34.9287 | 14.8337 | 59.9951 | 15.0001 | 34.9223 | 29.8137 | 60.0379 | 30.0002 | 34.9347 | 14.8368 | 59.9976 | 15.0001 | 34.9255 | 29.829 | 60.0022 | 30.0002
34.9416 | 27.1441 | 59.9983 | 15.0001 | 34.937 | 14.8337 | 59.995 | 15.0001 | 34.9307 | 29.8137 | 60.0379 | 30.0002 | 34.943 | 14.8368 | 59.9976 | 15.0001 | 34.9338 | 29.829 | 60.0022 | 30.0002
34.9499 | 27.1441 | 59.9983 | 15.0001 | 34.9453 | 14.8337 | 59.995 | 15.0001 | 34.939 | 29.8137 | 60.0378 | 30.0002 | 34.9513 | 14.8363 | 59.9976 | 15.0001 | 34.9422 | 29.829 | 60.0022 | 30.0002
34.9583 | 27.1441 | 59.9983 | 15.0001 | 34.9537 | 14.8348 | 59.995 | 15.0001 | 34.9473 | 29.8135 | 60.0378 | 30.0002 | 34.9597 | 14.8363 | 59.9976 | 15.0001 | 34.9505 | 29.829 | 60.0022 | 30.0002
34.9666 | 27.1441 | 59.9983 | 15.0001 | 34.962 | 14.8348 | 59.9949 | 15.0001 | 34.9556 | 29.8135 | 60.0378 | 30.0002 | 34.968 | 14.8398 | 59.9976 | 15.0001 | 34.9588 | 29.8237 | 60.0021 | 30.0002
34.9749 | 27.1441 | 59.9984 | 15.0001 | 34.9703 | 14.8368 | 59.9949 | 15.0001 | 34.964 | 29.8178 | 60.0378 | 30.0002 | 34.9763 | 14.8398 | 59.9976 | 15.0001 | 34.9672 | 29.8237 | 60.0021 | 30.0002
34.9833 | 27.1442 | 59.9984 | 15.0001 | 34.9787 | 14.8368 | 59.9948 | 15.0001 | 34.9723 | 29.8178 | 60.0377 | 30.0002 | 34.9847 | 14.8398 | 59.9976 | 15.0001 | 34.9755 | 29.8036 | 60.0021 | 30.0002
34.9916 | 27.1442 | 59.9984 | 15.0001 | 34.987 | 14.8368 | 59.9948 | 15.0001 | 34.9806 | 29.8178 | 60.0377 | 30.0002 | 34.993 | 14.8398 | 59.9976 | 15.0001 | 34.9838 | 29.8036 | 60.0021 | 30.0002
34.9999 | 27.1442 | 59.9984 | 15.0001 | 34.9953 | 14.8368 | 59.9948 | 15.0001 | 34.989 | 29.8178 | 60.0377 | 30.0002 | 35.0013 | 14.8398 | 59.9976 | 15.0001 | 34.9922 | 29.8061 | 60.002 | 30.0002
35.0083 | 27.1442 | 59.9984 | 15.0001 | 35.0037 | 14.8375 | 59.9947 | 15.0001 | 34.9973 | 29.8167 | 60.0377 | 30.0002 | 35.0097 | 14.8398 | 59.9976 | 15.0001 | 35.0005 | 29.8061 | 60.002 | 30.0002
35.0166 | 27.1442 | 59.9984 | 15.0001 | 35.012 | 14.8375 | 59.9947 | 15.0001 | 35.0056 | 29.8167 | 60.0376 | 30.0002 | 35.018 | 14.8398 | 59.9976 | 15.0001 | 35.0088 | 29.8012 | 60.002 | 30.0002
35.0249 | 27.1442 | 59.9984 | 15.0001 | 35.0203 | 14.8338 | 59.9946 | 15.0001 | 35.0139 | 29.8167 | 60.0376 | 30.0002 | 35.0263 | 14.8398 | 59.9977 | 15.0001 | 35.0172 | 29.8012 | 60.0019 | 30.0002
35.0333 | 27.1442 | 59.9984 | 15.0001 | 35.0287 | 14.8338 | 59.9946 | 15.0001 | 35.0223 | 29.8167 | 60.0376 | 30.0002 | 35.0347 | 14.8398 | 59.9977 | 15.0001 | 35.0255 | 29.8012 | 60.0019 | 30.0002
35.0416 | 27.1442 | 59.9984 | 15.0001 | 35.037 | 14.8332 | 59.9946 | 15.0001 | 35.0306 | 29.8165 | 60.0376 | 30.0002 | 35.043 | 14.8398 | 59.9977 | 15.0001 | 35.0338 | 29.8012 | 60.0019 | 30.0002
35.0499 | 27.1442 | 59.9984 | 15.0001 | 35.0453 | 14.8332 | 59.9945 | 15.0001 | 35.0389 | 29.8165 | 60.0375 | 30.0002 | 35.0513 | 14.8375 | 59.9977 | 15.0001 | 35.0422 | 29.7893 | 60.0018 | 30.0002
35.0583 | 27.1442 | 59.9984 | 15.0001 | 35.0537 | 14.8332 | 59.9945 | 15.0001 | 35.0472 | 29.8165 | 60.0375 | 30.0002 | 35.0597 | 14.8375 | 59.9977 | 15.0001 | 35.0505 | 29.7893 | 60.0018 | 30.0002
35.0666 | 27.1431 | 59.9984 | 15.0001 | 35.062 | 14.8332 | 59.9944 | 15.0001 | 35.0556 | 29.8165 | 60.0375 | 30.0002 | 35.068 | 14.8375 | 59.9977 | 15.0001 | 35.0588 | 29.7838 | 60.0017 | 30.0002
35.0749 | 27.1431 | 59.9985 | 15.0001 | 35.0703 | 14.8332 | 59.9944 | 15.0001 | 35.0639 | 29.8157 | 60.0375 | 30.0002 | 35.0763 | 14.8375 | 59.9977 | 15.0001 | 35.0672 | 29.7838 | 60.0017 | 30.0002
35.0833 | 27.1431 | 59.9985 | 15.0001 | 35.0787 | 14.8332 | 59.9943 | 15.0001 | 35.0722 | 29.8157 | 60.0374 | 30.0002 | 35.0847 | 14.8375 | 59.9977 | 15.0001 | 35.0755 | 29.7892 | 60.0016 | 30.0002
35.0916 | 27.1431 | 59.9985 | 15.0001 | 35.087 | 14.8332 | 59.9943 | 15.0001 | 35.0806 | 29.8187 | 60.0374 | 30.0002 | 35.093 | 14.8375 | 59.9977 | 15.0001 | 35.0838 | 29.7892 | 60.0016 | 30.0002
35.0999 | 27.1354 | 59.9985 | 15.0001 | 35.0953 | 14.8332 | 59.9943 | 15.0001 | 35.0889 | 29.8187 | 60.0374 | 30.0002 | 35.1013 | 14.8375 | 59.9977 | 15.0001 | 35.0922 | 29.7842 | 60.0016 | 30.0002
35.1083 | 27.1354 | 59.9985 | 15.0001 | 35.1037 | 14.8332 | 59.9942 | 15.0001 | 35.0972 | 29.8187 | 60.0374 | 30.0002 | 35.1097 | 14.8375 | 59.9977 | 15.0001 | 35.1005 | 29.7842 | 60.0015 | 30.0002
35.1166 | 27.1354 | 59.9985 | 15.0001 | 35.112 | 14.8332 | 59.9942 | 15.0001 | 35.1055 | 29.8187 | 60.0373 | 30.0002 | 35.118 | 14.8376 | 59.9977 | 15.0001 | 35.1088 | 29.7912 | 60.0015 | 30.0002
35.1249 | 27.1354 | 59.9985 | 15.0001 | 35.1203 | 14.8335 | 59.9941 | 15.0001 | 35.1139 | 29.8195 | 60.0373 | 30.0002 | 35.1263 | 14.8376 | 59.9978 | 15.0001 | 35.1172 | 29.7912 | 60.0014 | 30.0002
35.1333 | 27.1354 | 59.9985 | 15.0001 | 35.1287 | 14.8335 | 59.9941 | 15.0001 | 35.1222 | 29.8195 | 60.0373 | 30.0002 | 35.1347 | 14.8413 | 59.9978 | 15.0001 | 35.1255 | 29.7912 | 60.0014 | 30.0002
35.1416 | 27.1354 | 59.9985 | 15.0001 | 35.137 | 14.8335 | 59.9941 | 15.0001 | 35.1305 | 29.8139 | 60.0373 | 30.0002 | 35.143 | 14.8413 | 59.9978 | 15.0001 | 35.1338 | 29.7912 | 60.0014 | 30.0002
35.1499 | 27.1354 | 59.9985 | 15.0001 | 35.1454 | 14.8335 | 59.994 | 15.0001 | 35.1389 | 29.8139 | 60.0372 | 30.0002 | 35.1514 | 14.8413 | 59.9978 | 15.0001 | 35.1422 | 29.7951 | 60.0013 | 30.0002
35.1583 | 27.1354 | 59.9985 | 15.0001 | 35.1537 | 14.8335 | 59.994 | 15.0001 | 35.1472 | 29.816 | 60.0372 | 30.0002 | 35.1597 | 14.8413 | 59.9978 | 15.0001 | 35.1505 | 29.7951 | 60.0013 | 30.0002
35.1666 | 27.1354 | 59.9985 | 15.0001 | 35.162 | 14.8335 | 59.9939 | 15.0001 | 35.1555 | 29.816 | 60.0372 | 30.0002 | 35.168 | 14.8413 | 59.9978 | 15.0001 | 35.1588 | 29.7951 | 60.0012 | 30.0002
35.175 | 27.1354 | 59.9986 | 15.0001 | 35.1704 | 14.8322 | 59.9939 | 15.0001 | 35.1638 | 29.8105 | 60.0372 | 30.0002 | 35.1764 | 14.8413 | 59.9978 | 15.0001 | 35.1672 | 29.7951 | 60.0012 | 30.0002
35.1833 | 27.1354 | 59.9986 | 15.0001 | 35.1787 | 14.8322 | 59.9938 | 15.0001 | 35.1722 | 29.8105 | 60.0371 | 30.0002 | 35.1847 | 14.8444 | 59.9978 | 15.0001 | 35.1755 | 29.7939 | 60.0011 | 30.0002
35.1916 | 27.1354 | 59.9986 | 15.0001 | 35.187 | 14.8322 | 59.9938 | 15.0001 | 35.1805 | 29.8105 | 60.0371 | 30.0002 | 35.193 | 14.8444 | 59.9978 | 15.0001 | 35.1838 | 29.7939 | 60.0011 | 30.0002
35.2 | 27.133 | 59.9986 | 15.0001 | 35.1954 | 14.8322 | 59.9938 | 15.0001 | 35.1888 | 29.8105 | 60.0371 | 30.0002 | 35.2014 | 14.8444 | 59.9978 | 15.0001 | 35.1921 | 29.7939 | 60.0011 | 30.0002
35.2083 | 27.133 | 59.9986 | 15.0001 | 35.2037 | 14.8322 | 59.9937 | 15.0001 | 35.1971 | 29.8346 | 60.0371 | 30.0002 | 35.2097 | 14.8444 | 59.9978 | 15.0001 | 35.2005 | 29.7939 | 60.001 | 30.0002
35.2166 | 27.1329 | 59.9986 | 15.0001 | 35.212 | 14.8322 | 59.9937 | 15.0001 | 35.2055 | 29.8346 | 60.037 | 30.0002 | 35.218 | 14.8444 | 59.9978 | 15.0001 | 35.2088 | 29.7891 | 60.001 | 30.0002
35.225 | 27.1329 | 59.9986 | 15.0001 | 35.2204 | 14.8331 | 59.9936 | 15.0001 | 35.2138 | 29.8313 | 60.037 | 30.0002 | 35.2264 | 14.8444 | 59.9979 | 15.0001 | 35.2171 | 29.7891 | 60.0009 | 30.0002
35.2333 | 27.1329 | 59.9986 | 15.0001 | 35.2287 | 14.8331 | 59.9936 | 15.0001 | 35.2221 | 29.8313 | 60.037 | 30.0002 | 35.2347 | 14.8456 | 59.9979 | 15.0001 | 35.2255 | 29.7901 | 60.0009 | 30.0002
35.2416 | 27.1329 | 59.9986 | 15.0001 | 35.237 | 14.833 | 59.9936 | 15.0001 | 35.2305 | 29.8313 | 60.0369 | 30.0002 | 35.243 | 14.8456 | 59.9979 | 15.0001 | 35.2338 | 29.7901 | 60.0009 | 30.0002
35.25 | 27.1335 | 59.9986 | 15.0001 | 35.2454 | 14.833 | 59.9935 | 15.0001 | 35.2388 | 29.8313 | 60.0369 | 30.0002 | 35.2514 | 14.8456 | 59.9979 | 15.0001 | 35.2421 | 29.7901 | 60.0008 | 30.0002
35.2583 | 27.1335 | 59.9986 | 15.0001 | 35.2537 | 14.833 | 59.9935 | 15.0001 | 35.2471 | 29.8288 | 60.0368 | 30.0002 | 35.2597 | 14.8456 | 59.9979 | 15.0001 | 35.2505 | 29.7901 | 60.0008 | 30.0002
35.2666 | 27.1335 | 59.9986 | 15.0001 | 35.262 | 14.833 | 59.9934 | 15.0001 | 35.2554 | 29.8288 | 60.0368 | 30.0002 | 35.268 | 14.8461 | 59.9979 | 15.0001 | 35.2588 | 29.79 | 60.0007 | 30.0002
35.275 | 27.1335 | 59.9987 | 15.0001 | 35.2704 | 14.833 | 59.9934 | 15.0001 | 35.2638 | 29.8288 | 60.0367 | 30.0002 | 35.2764 | 14.8461 | 59.9979 | 15.0001 | 35.2671 | 29.79 | 60.0007 | 30.0002
35.2833 | 27.1335 | 59.9987 | 15.0001 | 35.2787 | 14.833 | 59.9933 | 15.0001 | 35.2721 | 29.8288 | 60.0366 | 30.0002 | 35.2847 | 14.8461 | 59.9979 | 15.0001 | 35.2755 | 29.7898 | 60.0006 | 30.0002
35.2916 | 27.1335 | 59.9987 | 15.0001 | 35.287 | 14.833 | 59.9933 | 15.0001 | 35.2804 | 29.8342 | 60.0366 | 30.0002 | 35.293 | 14.8461 | 59.9979 | 15.0001 | 35.2838 | 29.7898 | 60.0006 | 30.0002
35.3 | 27.1335 | 59.9987 | 15.0001 | 35.2954 | 14.833 | 59.9933 | 15.0001 | 35.2888 | 29.8342 | 60.0365 | 30.0002 | 35.3014 | 14.8455 | 59.9979 | 15.0001 | 35.2921 | 29.7907 | 60.0006 | 30.0002
35.3083 | 27.1335 | 59.9987 | 15.0001 | 35.3037 | 14.8333 | 59.9932 | 15.0001 | 35.2971 | 29.8342 | 60.0365 | 30.0002 | 35.3097 | 14.8455 | 59.9979 | 15.0001 | 35.3005 | 29.7907 | 60.0005 | 30.0002
35.3166 | 27.1335 | 59.9987 | 15.0001 | 35.312 | 14.8333 | 59.9932 | 15.0001 | 35.3054 | 29.8342 | 60.0364 | 30.0002 | 35.318 | 14.8455 | 59.9979 | 15.0001 | 35.3088 | 29.7906 | 60.0005 | 30.0002
35.325 | 27.1335 | 59.9987 | 15.0001 | 35.3204 | 14.8326 | 59.9931 | 15.0001 | 35.3137 | 29.8342 | 60.0363 | 30.0002 | 35.3264 | 14.8455 | 59.998 | 15.0001 | 35.3171 | 29.7906 | 60.0004 | 30.0002
35.3333 | 27.1335 | 59.9987 | 15.0001 | 35.3287 | 14.8326 | 59.9931 | 15.0001 | 35.3221 | 29.8342 | 60.0363 | 30.0002 | 35.3347 | 14.8455 | 59.998 | 15.0001 | 35.3255 | 29.7845 | 60.0004 | 30.0002
35.3416 | 27.1335 | 59.9987 | 15.0001 | 35.337 | 14.8355 | 59.9931 | 15.0001 | 35.3304 | 29.8342 | 60.0362 | 30.0002 | 35.343 | 14.8455 | 59.998 | 15.0001 | 35.3338 | 29.7845 | 60.0004 | 30.0002
35.35 | 27.1335 | 59.9987 | 15.0001 | 35.3454 | 14.8355 | 59.993 | 15.0001 | 35.3387 | 29.8342 | 60.0362 | 30.0002 | 35.3514 | 14.8446 | 59.998 | 15.0001 | 35.3421 | 29.7885 | 60.0003 | 30.0002
35.3583 | 27.1335 | 59.9987 | 15.0001 | 35.3537 | 14.8355 | 59.993 | 15.0001 | 35.3471 | 29.8342 | 60.0361 | 30.0002 | 35.3597 | 14.8446 | 59.998 | 15.0001 | 35.3505 | 29.7885 | 60.0003 | 30.0002
35.3666 | 27.1367 | 59.9987 | 15.0001 | 35.362 | 14.8355 | 59.9929 | 15.0001 | 35.3554 | 29.8342 | 60.0361 | 30.0002 | 35.368 | 14.8446 | 59.998 | 15.0001 | 35.3588 | 29.7904 | 60.0002 | 30.0002
35.375 | 27.1367 | 59.9988 | 15.0001 | 35.3704 | 14.8355 | 59.9929 | 15.0001 | 35.3637 | 29.8342 | 60.036 | 30.0002 | 35.3764 | 14.8446 | 59.998 | 15.0001 | 35.3671 | 29.7904 | 60.0002 | 30.0002
35.3833 | 27.1367 | 59.9988 | 15.0001 | 35.3787 | 14.8355 | 59.9928 | 15.0001 | 35.372 | 29.8342 | 60.0359 | 30.0002 | 35.3847 | 14.8446 | 59.998 | 15.0001 | 35.3755 | 29.8004 | 60.0001 | 30.0002
35.3916 | 27.1367 | 59.9988 | 15.0001 | 35.387 | 14.8355 | 59.9928 | 15.0001 | 35.3804 | 29.8342 | 60.0359 | 30.0002 | 35.393 | 14.8446 | 59.998 | 15.0001 | 35.3838 | 29.8004 | 60.0001 | 30.0002
35.4 | 27.1394 | 59.9988 | 15.0001 | 35.3954 | 14.8355 | 59.9928 | 15.0001 | 35.3887 | 29.8342 | 60.0358 | 30.0002 | 35.4014 | 14.8446 | 59.998 | 15.0001 | 35.3921 | 29.8004 | 60.0001 | 30.0002
35.4083 | 27.1394 | 59.9988 | 15.0001 | 35.4037 | 14.8364 | 59.9927 | 15.0001 | 35.397 | 29.8348 | 60.0358 | 30.0002 | 35.4097 | 14.8446 | 59.998 | 15.0001 | 35.4005 | 29.8004 | 60 | 30.0002
35.4166 | 27.1394 | 59.9988 | 15.0001 | 35.412 | 14.8364 | 59.9927 | 15.0001 | 35.4054 | 29.8348 | 60.0357 | 30.0002 | 35.418 | 14.8191 | 59.998 | 15.0001 | 35.4088 | 29.7979 | 60 | 30.0002
35.425 | 27.1394 | 59.9988 | 15.0001 | 35.4204 | 14.8328 | 59.9926 | 15.0001 | 35.4137 | 29.8243 | 60.0356 | 30.0002 | 35.4264 | 14.8191 | 59.998 | 15.0001 | 35.4171 | 29.7979 | 59.9999 | 30.0002
35.4333 | 27.1394 | 59.9988 | 15.0001 | 35.4287 | 14.8328 | 59.9926 | 15.0001 | 35.422 | 29.8243 | 60.0356 | 30.0002 | 35.4347 | 14.8185 | 59.998 | 15.0001 | 35.4255 | 29.7979 | 59.9999 | 30.0002
35.4416 | 27.1394 | 59.9988 | 15.0001 | 35.437 | 14.8322 | 59.9926 | 15.0001 | 35.4303 | 29.8243 | 60.0355 | 30.0002 | 35.4431 | 14.8185 | 59.998 | 15.0001 | 35.4338 | 29.7979 | 59.9999 | 30.0002
35.45 | 27.1394 | 59.9988 | 15.0001 | 35.4454 | 14.8322 | 59.9925 | 15.0001 | 35.4387 | 29.8243 | 60.0355 | 30.0002 | 35.4514 | 14.8211 | 59.998 | 15.0001 | 35.4421 | 29.8029 | 59.9998 | 30.0002
35.4583 | 27.1394 | 59.9988 | 15.0001 | 35.4537 | 14.8195 | 59.9925 | 15.0001 | 35.447 | 29.8275 | 60.0354 | 30.0002 | 35.4597 | 14.8211 | 59.998 | 15.0001 | 35.4505 | 29.8029 | 59.9998 | 30.0002
35.4666 | 27.1355 | 59.9988 | 15.0001 | 35.4621 | 14.8195 | 59.9924 | 15.0001 | 35.4553 | 29.8275 | 60.0354 | 30.0002 | 35.4681 | 14.8211 | 59.998 | 15.0001 | 35.4588 | 29.8049 | 59.9997 | 30.0002
35.475 | 27.1355 | 59.9989 | 15.0001 | 35.4704 | 14.8198 | 59.9924 | 15.0001 | 35.4637 | 29.8275 | 60.0353 | 30.0002 | 35.4764 | 14.8211 | 59.998 | 15.0001 | 35.4671 | 29.8049 | 59.9997 | 30.0002
35.4833 | 27.1355 | 59.9989 | 15.0001 | 35.4787 | 14.8198 | 59.9923 | 15.0001 | 35.472 | 29.8275 | 60.0352 | 30.0002 | 35.4847 | 14.8211 | 59.998 | 15.0001 | 35.4755 | 29.8049 | 59.9996 | 30.0002
35.4916 | 27.1355 | 59.9989 | 15.0001 | 35.4871 | 14.8198 | 59.9923 | 15.0001 | 35.4803 | 29.8275 | 60.0352 | 30.0002 | 35.4931 | 14.8211 | 59.998 | 15.0001 | 35.4838 | 29.8049 | 59.9996 | 30.0002
35.5 | 27.1355 | 59.9989 | 15.0001 | 35.4954 | 14.8198 | 59.9923 | 15.0001 | 35.4886 | 29.8275 | 60.0351 | 30.0002 | 35.5014 | 14.8211 | 59.998 | 15.0001 | 35.4921 | 29.8003 | 59.9996 | 30.0002
35.5083 | 27.1355 | 59.9989 | 15.0001 | 35.5037 | 14.8207 | 59.9922 | 15.0001 | 35.497 | 29.8275 | 60.0351 | 30.0002 | 35.5097 | 14.8211 | 59.998 | 15.0001 | 35.5005 | 29.8003 | 59.9995 | 30.0002
35.5166 | 27.1355 | 59.9989 | 15.0001 | 35.5121 | 14.8207 | 59.9922 | 15.0001 | 35.5053 | 29.8275 | 60.035 | 30.0002 | 35.5181 | 14.8211 | 59.998 | 15.0001 | 35.5088 | 29.8038 | 59.9995 | 30.0002
35.525 | 27.1355 | 59.9989 | 15.0001 | 35.5204 | 14.8223 | 59.9921 | 15.0001 | 35.5136 | 29.8271 | 60.0349 | 30.0002 | 35.5264 | 14.8211 | 59.998 | 15.0001 | 35.5171 | 29.8038 | 59.9994 | 30.0002
35.5333 | 27.1355 | 59.9989 | 15.0001 | 35.5287 | 14.8223 | 59.9921 | 15.0001 | 35.522 | 29.8271 | 60.0349 | 30.0002 | 35.5347 | 14.8211 | 59.998 | 15.0001 | 35.5255 | 29.8083 | 59.9994 | 30.0002
35.5416 | 27.1355 | 59.9989 | 15.0001 | 35.5371 | 14.8202 | 59.9921 | 15.0001 | 35.5303 | 29.8271 | 60.0348 | 30.0002 | 35.5431 | 14.8211 | 59.998 | 15.0001 | 35.5338 | 29.8083 | 59.9994 | 30.0002
35.55 | 27.1355 | 59.9989 | 15.0001 | 35.5454 | 14.8202 | 59.992 | 15.0001 | 35.5386 | 29.8271 | 60.0348 | 30.0002 | 35.5514 | 14.8211 | 59.998 | 15.0001 | 35.5421 | 29.8039 | 59.9993 | 30.0002
35.5583 | 27.1355 | 59.9989 | 15.0001 | 35.5537 | 14.8202 | 59.992 | 15.0001 | 35.5469 | 29.8245 | 60.0347 | 30.0002 | 35.5597 | 14.8211 | 59.998 | 15.0001 | 35.5505 | 29.8039 | 59.9993 | 30.0002
35.5666 | 27.1355 | 59.9989 | 15.0001 | 35.5621 | 14.8202 | 59.9919 | 15.0001 | 35.5553 | 29.8245 | 60.0347 | 30.0002 | 35.5681 | 14.8168 | 59.998 | 15.0001 | 35.5588 | 29.8014 | 59.9992 | 30.0002
35.575 | 27.1355 | 59.999 | 15.0001 | 35.5704 | 14.8202 | 59.9919 | 15.0001 | 35.5636 | 29.8245 | 60.0346 | 30.0002 | 35.5764 | 14.8168 | 59.998 | 15.0001 | 35.5671 | 29.8014 | 59.9992 | 30.0002
35.5833 | 27.06 | 59.999 | 15.0001 | 35.5787 | 14.8202 | 59.9918 | 15.0001 | 35.5719 | 29.8245 | 60.0345 | 30.0002 | 35.5847 | 14.8168 | 59.998 | 15.0001 | 35.5755 | 29.7979 | 59.9991 | 30.0002
35.5916 | 27.06 | 59.999 | 15.0001 | 35.5871 | 14.8195 | 59.9918 | 15.0001 | 35.5803 | 29.8245 | 60.0345 | 30.0002 | 35.5931 | 14.8168 | 59.998 | 15.0001 | 35.5838 | 29.7979 | 59.9991 | 30.0002
35.6 | 27.0619 | 59.999 | 15.0001 | 35.5954 | 14.8195 | 59.9918 | 15.0001 | 35.5886 | 29.8245 | 60.0344 | 30.0002 | 35.6014 | 14.8168 | 59.998 | 15.0001 | 35.5921 | 29.7934 | 59.9991 | 30.0002
35.6083 | 27.0619 | 59.999 | 15.0001 | 35.6037 | 14.8222 | 59.9917 | 15.0001 | 35.5969 | 29.8245 | 60.0344 | 30.0002 | 35.6097 | 14.8168 | 59.998 | 15.0001 | 35.6004 | 29.7934 | 59.999 | 30.0002
35.6166 | 27.0025 | 59.999 | 15.0001 | 35.6121 | 14.8222 | 59.9917 | 15.0001 | 35.6052 | 29.8245 | 60.0343 | 30.0002 | 35.6181 | 14.8168 | 59.998 | 15.0001 | 35.6088 | 29.8457 | 59.999 | 30.0002
35.625 | 27.0025 | 59.999 | 15.0001 | 35.6204 | 14.8221 | 59.9916 | 15.0001 | 35.6136 | 29.8245 | 60.0342 | 30.0002 | 35.6264 | 14.8168 | 59.998 | 15.0001 | 35.6171 | 29.8457 | 59.9989 | 30.0002
35.6333 | 27.0025 | 59.9991 | 15.0001 | 35.6287 | 14.8221 | 59.9916 | 15.0001 | 35.6219 | 29.8245 | 60.0342 | 30.0002 | 35.6347 | 14.8175 | 59.998 | 15.0001 | 35.6254 | 29.8461 | 59.9989 | 30.0002
35.6416 | 27.0025 | 59.9991 | 15.0001 | 35.6371 | 14.8221 | 59.9916 | 15.0001 | 35.6302 | 29.8252 | 60.0341 | 30.0002 | 35.6431 | 14.8175 | 59.998 | 15.0001 | 35.6338 | 29.8461 | 59.9989 | 30.0002
35.65 | 27.0025 | 59.9991 | 15.0001 | 35.6454 | 14.8221 | 59.9915 | 15.0001 | 35.6386 | 29.8252 | 60.0341 | 30.0002 | 35.6514 | 14.8175 | 59.998 | 15.0001 | 35.6421 | 29.8468 | 59.9988 | 30.0002
35.6583 | 27.0025 | 59.9992 | 15.0001 | 35.6537 | 14.8214 | 59.9915 | 15.0001 | 35.6469 | 29.8252 | 60.034 | 30.0002 | 35.6597 | 14.8175 | 59.998 | 15.0001 | 35.6504 | 29.8468 | 59.9988 | 30.0002
35.6666 | 27.0025 | 59.9992 | 15.0001 | 35.6621 | 14.8214 | 59.9914 | 15.0001 | 35.6552 | 29.8252 | 60.034 | 30.0002 | 35.6681 | 14.8175 | 59.998 | 15.0001 | 35.6588 | 29.8462 | 59.9987 | 30.0002
35.675 | 27.0025 | 59.9993 | 15.0001 | 35.6704 | 14.8217 | 59.9914 | 15.0001 | 35.6635 | 29.8252 | 60.0339 | 30.0002 | 35.6764 | 14.8175 | 59.998 | 15.0001 | 35.6671 | 29.8462 | 59.9987 | 30.0002
35.6833 | 27.0025 | 59.9993 | 15.0001 | 35.6787 | 14.8217 | 59.9913 | 15.0001 | 35.6719 | 29.8252 | 60.0338 | 30.0002 | 35.6847 | 14.8175 | 59.998 | 15.0001 | 35.6754 | 29.8507 | 59.9986 | 30.0002
35.6916 | 27.0025 | 59.9994 | 15.0001 | 35.6871 | 14.8134 | 59.9913 | 15.0001 | 35.6802 | 29.8265 | 60.0338 | 30.0002 | 35.6931 | 14.8175 | 59.998 | 15.0001 | 35.6838 | 29.8507 | 59.9986 | 30.0002
35.7 | 27.0025 | 59.9994 | 15.0001 | 35.6954 | 14.8134 | 59.9913 | 15.0001 | 35.6885 | 29.8265 | 60.0337 | 30.0002 | 35.7014 | 14.8206 | 59.998 | 15.0001 | 35.6921 | 29.8459 | 59.9986 | 30.0002
35.7083 | 27.0025 | 59.9994 | 15.0001 | 35.7037 | 14.8134 | 59.9912 | 15.0001 | 35.6969 | 29.8265 | 60.0337 | 30.0002 | 35.7097 | 14.8206 | 59.998 | 15.0001 | 35.7004 | 29.8459 | 59.9985 | 30.0002
35.7166 | 27.0025 | 59.9995 | 15.0001 | 35.7121 | 14.8134 | 59.9912 | 15.0001 | 35.7052 | 29.8265 | 60.0336 | 30.0002 | 35.7181 | 14.8216 | 59.998 | 15.0001 | 35.7088 | 29.8459 | 59.9985 | 30.0002
35.725 | 27.0025 | 59.9995 | 15.0001 | 35.7204 | 14.8097 | 59.9911 | 15.0001 | 35.7135 | 29.8285 | 60.0335 | 30.0002 | 35.7264 | 14.8216 | 59.998 | 15.0001 | 35.7171 | 29.8459 | 59.9984 | 30.0002
35.7333 | 27.0025 | 59.9996 | 15.0001 | 35.7287 | 14.8097 | 59.9911 | 15.0001 | 35.7218 | 29.8285 | 60.0335 | 30.0002 | 35.7347 | 14.8225 | 59.998 | 15.0001 | 35.7254 | 29.8459 | 59.9984 | 30.0002
35.7416 | 27.0025 | 59.9996 | 15.0001 | 35.7371 | 14.811 | 59.9911 | 15.0001 | 35.7302 | 29.8335 | 60.0334 | 30.0002 | 35.7431 | 14.8225 | 59.998 | 15.0001 | 35.7338 | 29.8459 | 59.9984 | 30.0002
35.75 | 27.0025 | 59.9996 | 15.0001 | 35.7454 | 14.811 | 59.991 | 15.0001 | 35.7385 | 29.8335 | 60.0334 | 30.0002 | 35.7514 | 14.8225 | 59.998 | 15.0001 | 35.7421 | 29.8459 | 59.9983 | 30.0002
35.7583 | 27.0025 | 59.9997 | 15.0001 | 35.7538 | 14.811 | 59.991 | 15.0001 | 35.7468 | 29.8335 | 60.0333 | 30.0002 | 35.7598 | 14.8225 | 59.998 | 15.0001 | 35.7504 | 29.8459 | 59.9983 | 30.0002
35.7666 | 27.0025 | 59.9997 | 15.0001 | 35.7621 | 14.811 | 59.9909 | 15.0001 | 35.7552 | 29.8335 | 60.0333 | 30.0002 | 35.7681 | 14.8188 | 59.998 | 15.0001 | 35.7588 | 29.8459 | 59.9982 | 30.0002
35.775 | 27.0025 | 59.9998 | 15.0001 | 35.7704 | 14.811 | 59.9909 | 15.0001 | 35.7635 | 29.8368 | 60.0332 | 30.0002 | 35.7764 | 14.8188 | 59.998 | 15.0001 | 35.7671 | 29.8459 | 59.9982 | 30.0002
35.7833 | 27.0025 | 59.9998 | 15.0001 | 35.7788 | 14.811 | 59.9908 | 15.0001 | 35.7718 | 29.8368 | 60.0331 | 30.0002 | 35.7848 | 14.8188 | 59.998 | 15.0001 | 35.7754 | 29.8465 | 59.9981 | 30.0002
35.7916 | 27.0025 | 59.9999 | 15.0001 | 35.7871 | 14.8126 | 59.9908 | 15.0001 | 35.7801 | 29.8443 | 60.0331 | 30.0002 | 35.7931 | 14.8188 | 59.998 | 15.0001 | 35.7838 | 29.8465 | 59.9981 | 30.0002
35.8 | 27.0025 | 59.9999 | 15.0001 | 35.7954 | 14.8126 | 59.9908 | 15.0001 | 35.7885 | 29.8443 | 60.033 | 30.0002 | 35.8014 | 14.8188 | 59.998 | 15.0001 | 35.7921 | 29.8465 | 59.9981 | 30.0002
35.8083 | 27.0025 | 59.9999 | 15.0001 | 35.8038 | 14.8108 | 59.9907 | 15.0001 | 35.7968 | 29.8443 | 60.033 | 30.0002 | 35.8098 | 14.8188 | 59.998 | 15.0001 | 35.8004 | 29.8465 | 59.998 | 30.0002
35.8166 | 27.0025 | 60 | 15.0001 | 35.8121 | 14.8108 | 59.9907 | 15.0001 | 35.8051 | 29.8443 | 60.0329 | 30.0002 | 35.8181 | 14.8188 | 59.998 | 15.0001 | 35.8088 | 29.8465 | 59.998 | 30.0002
35.825 | 27.0025 | 60 | 15.0001 | 35.8204 | 14.8108 | 59.9906 | 15.0001 | 35.8135 | 29.8443 | 60.0328 | 30.0002 | 35.8264 | 14.8188 | 59.998 | 15.0001 | 35.8171 | 29.8465 | 59.9979 | 30.0002
35.8333 | 27.0025 | 60.0001 | 15.0001 | 35.8288 | 14.8108 | 59.9906 | 15.0001 | 35.8218 | 29.8443 | 60.0328 | 30.0002 | 35.8348 | 14.8188 | 59.998 | 15.0001 | 35.8254 | 29.8465 | 59.9979 | 30.0002
35.8416 | 27.0025 | 60.0001 | 15.0001 | 35.8371 | 14.8108 | 59.9906 | 15.0001 | 35.8301 | 29.8443 | 60.0327 | 30.0002 | 35.8431 | 14.8188 | 59.998 | 15.0001 | 35.8338 | 29.8465 | 59.9979 | 30.0002
35.85 | 27.0025 | 60.0001 | 15.0001 | 35.8454 | 14.8108 | 59.9905 | 15.0001 | 35.8385 | 29.8443 | 60.0327 | 30.0002 | 35.8514 | 14.8188 | 59.998 | 15.0001 | 35.8421 | 29.8465 | 59.9978 | 30.0002
35.8583 | 27.0025 | 60.0002 | 15.0001 | 35.8538 | 14.8128 | 59.9905 | 15.0001 | 35.8468 | 29.8443 | 60.0326 | 30.0002 | 35.8598 | 14.8188 | 59.998 | 15.0001 | 35.8504 | 29.8465 | 59.9978 | 30.0002
35.8666 | 27.0025 | 60.0002 | 15.0001 | 35.8621 | 14.8128 | 59.9904 | 15.0001 | 35.8551 | 29.8443 | 60.0326 | 30.0002 | 35.8681 | 14.8188 | 59.998 | 15.0001 | 35.8588 | 29.847 | 59.9977 | 30.0002
35.875 | 27.0025 | 60.0003 | 15.0001 | 35.8704 | 14.8111 | 59.9904 | 15.0001 | 35.8634 | 29.8422 | 60.0325 | 30.0002 | 35.8764 | 14.8188 | 59.998 | 15.0001 | 35.8671 | 29.847 | 59.9977 | 30.0002
35.8833 | 27.0025 | 60.0003 | 15.0001 | 35.8788 | 14.8111 | 59.9903 | 15.0001 | 35.8718 | 29.8422 | 60.0324 | 30.0002 | 35.8848 | 14.8219 | 59.998 | 15.0001 | 35.8754 | 29.8532 | 59.9976 | 30.0002
35.8916 | 27.0025 | 60.0004 | 15.0001 | 35.8871 | 14.8111 | 59.9903 | 15.0001 | 35.8801 | 29.8434 | 60.0324 | 30.0002 | 35.8931 | 14.8219 | 59.998 | 15.0001 | 35.8838 | 29.8532 | 59.9976 | 30.0002
35.9 | 27.0025 | 60.0004 | 15.0001 | 35.8954 | 14.8111 | 59.9903 | 15.0001 | 35.8884 | 29.8434 | 60.0323 | 30.0002 | 35.9014 | 14.822 | 59.998 | 15.0001 | 35.8921 | 29.854 | 59.9976 | 30.0002
35.9083 | 27.0025 | 60.0004 | 15.0001 | 35.9038 | 14.808 | 59.9902 | 15.0001 | 35.8968 | 29.8434 | 60.0323 | 30.0002 | 35.9098 | 14.822 | 59.998 | 15.0001 | 35.9004 | 29.854 | 59.9975 | 30.0002
35.9166 | 27.0025 | 60.0005 | 15.0001 | 35.9121 | 14.808 | 59.9902 | 15.0001 | 35.9051 | 29.8434 | 60.0322 | 30.0002 | 35.9181 | 14.822 | 59.998 | 15.0001 | 35.9088 | 29.854 | 59.9975 | 30.0002
35.925 | 27.0025 | 60.0005 | 15.0001 | 35.9204 | 14.8109 | 59.9901 | 15.0001 | 35.9134 | 29.8434 | 60.0321 | 30.0002 | 35.9264 | 14.822 | 59.998 | 15.0001 | 35.9171 | 29.854 | 59.9974 | 30.0002
35.9333 | 27.0025 | 60.0006 | 15.0001 | 35.9288 | 14.8109 | 59.9901 | 15.0001 | 35.9217 | 29.8434 | 60.0321 | 30.0002 | 35.9348 | 14.822 | 59.998 | 15.0001 | 35.9254 | 29.8546 | 59.9974 | 30.0002
35.9416 | 27.0025 | 60.0006 | 15.0001 | 35.9371 | 14.8057 | 59.9901 | 15.0001 | 35.9301 | 29.8409 | 60.032 | 30.0002 | 35.9431 | 14.822 | 59.998 | 15.0001 | 35.9338 | 29.8546 | 59.9974 | 30.0002
35.95 | 27.0025 | 60.0006 | 15.0001 | 35.9454 | 14.8057 | 59.99 | 15.0001 | 35.9384 | 29.8409 | 60.032 | 30.0002 | 35.9514 | 14.822 | 59.998 | 15.0001 | 35.9421 | 29.8633 | 59.9973 | 30.0002
35.9583 | 27.0025 | 60.0007 | 15.0001 | 35.9538 | 14.8054 | 59.99 | 15.0001 | 35.9467 | 29.8364 | 60.0319 | 30.0002 | 35.9598 | 14.822 | 59.998 | 15.0001 | 35.9504 | 29.8633 | 59.9973 | 30.0002
35.9666 | 27.0025 | 60.0007 | 15.0001 | 35.9621 | 14.8054 | 59.99 | 15.0001 | 35.9551 | 29.8364 | 60.0319 | 30.0002 | 35.9681 | 14.8083 | 59.998 | 15.0001 | 35.9588 | 29.8627 | 59.9972 | 30.0002
35.975 | 27.0025 | 60.0008 | 15.0001 | 35.9704 | 14.8069 | 59.99 | 15.0001 | 35.9634 | 29.8342 | 60.0318 | 30.0002 | 35.9764 | 14.8083 | 59.998 | 15.0001 | 35.9671 | 29.8627 | 59.9972 | 30.0002
35.9833 | 27.0025 | 60.0008 | 15.0001 | 35.9788 | 14.8069 | 59.99 | 15.0001 | 35.9717 | 29.8342 | 60.0317 | 30.0002 | 35.9848 | 14.8083 | 59.998 | 15.0001 | 35.9754 | 29.8627 | 59.9971 | 30.0002
35.9916 | 27.0025 | 60.0009 | 15.0001 | 35.9871 | 14.8069 | 59.99 | 15.0001 | 35.98 | 29.8369 | 60.0317 | 30.0002 | 35.9931 | 14.8083 | 59.998 | 15.0001 | 35.9838 | 29.8627 | 59.9971 | 30.0002
36 | 27.0025 | 60.0009 | 15.0001 | 35.9954 | 14.8069 | 59.99 | 15.0001 | 35.9884 | 29.8369 | 60.0316 | 30.0002 | 36.0014 | 14.8083 | 59.998 | 15.0001 | 35.9921 | 29.8369 | 59.9971 | 30.0002
36.0083 | 27.0025 | 60.0009 | 15.0001 | 36.0038 | 14.8069 | 59.9899 | 15.0001 | 35.9967 | 29.8369 | 60.0316 | 30.0002 | 36.0098 | 14.8083 | 59.998 | 15.0001 | 36.0004 | 29.8369 | 59.997 | 30.0002
36.0166 | 27.0025 | 60.001 | 15.0001 | 36.0121 | 14.8069 | 59.9899 | 15.0001 | 36.005 | 29.8369 | 60.0315 | 30.0002 | 36.0181 | 14.8083 | 59.998 | 15.0001 | 36.0088 | 29.8298 | 59.997 | 30.0002
36.025 | 27.0025 | 60.001 | 15.0001 | 36.0204 | 14.8066 | 59.9899 | 15.0001 | 36.0134 | 29.8369 | 60.0314 | 30.0002 | 36.0264 | 14.8083 | 59.998 | 15.0001 | 36.0171 | 29.8298 | 59.997 | 30.0002
36.0333 | 27.0025 | 60.0011 | 15.0001 | 36.0288 | 14.8066 | 59.9899 | 15.0001 | 36.0217 | 29.8369 | 60.0314 | 30.0002 | 36.0348 | 14.8083 | 59.998 | 15.0001 | 36.0254 | 29.8298 | 59.997 | 30.0002
36.0416 | 27.0025 | 60.0011 | 15.0001 | 36.0371 | 14.806 | 59.9899 | 15.0001 | 36.03 | 29.8422 | 60.0313 | 30.0002 | 36.0431 | 14.8083 | 59.998 | 15.0001 | 36.0338 | 29.8298 | 59.997 | 30.0002
36.05 | 27.0025 | 60.0011 | 15.0001 | 36.0454 | 14.806 | 59.9899 | 15.0001 | 36.0383 | 29.8422 | 60.0313 | 30.0002 | 36.0514 | 14.8082 | 59.998 | 15.0001 | 36.0421 | 29.8276 | 59.997 | 30.0002
36.0583 | 27.0025 | 60.0012 | 15.0001 | 36.0538 | 14.8044 | 59.9899 | 15.0001 | 36.0467 | 29.8411 | 60.0312 | 30.0002 | 36.0598 | 14.8082 | 59.998 | 15.0001 | 36.0504 | 29.8276 | 59.997 | 30.0002
36.0666 | 27.0025 | 60.0012 | 15.0001 | 36.0621 | 14.8044 | 59.9899 | 15.0001 | 36.055 | 29.8411 | 60.0312 | 30.0002 | 36.0681 | 14.8075 | 59.998 | 15.0001 | 36.0588 | 29.8276 | 59.997 | 30.0002
36.075 | 27.0025 | 60.0013 | 15.0001 | 36.0705 | 14.8044 | 59.9899 | 15.0001 | 36.0633 | 29.8411 | 60.0311 | 30.0002 | 36.0765 | 14.8075 | 59.998 | 15.0001 | 36.0671 | 29.8276 | 59.997 | 30.0002
36.0833 | 27.0025 | 60.0013 | 15.0001 | 36.0788 | 14.8044 | 59.9899 | 15.0001 | 36.0717 | 29.8411 | 60.031 | 30.0002 | 36.0848 | 14.8073 | 59.998 | 15.0001 | 36.0754 | 29.8276 | 59.997 | 30.0002
36.0916 | 27.0025 | 60.0014 | 15.0001 | 36.0871 | 14.8041 | 59.9899 | 15.0001 | 36.08 | 29.8411 | 60.031 | 30.0002 | 36.0931 | 14.8073 | 59.998 | 15.0001 | 36.0838 | 29.8276 | 59.997 | 30.0002
36.1 | 27.0025 | 60.0014 | 15.0001 | 36.0955 | 14.8041 | 59.9899 | 15.0001 | 36.0883 | 29.8411 | 60.0309 | 30.0002 | 36.1015 | 14.8073 | 59.998 | 15.0001 | 36.0921 | 29.8191 | 59.997 | 30.0002
36.1083 | 27.0025 | 60.0014 | 15.0001 | 36.1038 | 14.8053 | 59.9898 | 15.0001 | 36.0966 | 29.8412 | 60.0309 | 30.0002 | 36.1098 | 14.8073 | 59.998 | 15.0001 | 36.1004 | 29.8191 | 59.997 | 30.0002
36.1166 | 27.0025 | 60.0015 | 15.0001 | 36.1121 | 14.8053 | 59.9898 | 15.0001 | 36.105 | 29.8412 | 60.0308 | 30.0002 | 36.1181 | 14.8073 | 59.998 | 15.0001 | 36.1088 | 29.8199 | 59.997 | 30.0002
36.125 | 27.0025 | 60.0015 | 15.0001 | 36.1205 | 14.8053 | 59.9898 | 15.0001 | 36.1133 | 29.8466 | 60.0307 | 30.0002 | 36.1265 | 14.8073 | 59.998 | 15.0001 | 36.1171 | 29.8199 | 59.997 | 30.0002
36.1333 | 27.0025 | 60.0016 | 15.0001 | 36.1288 | 14.8053 | 59.9898 | 15.0001 | 36.1216 | 29.8466 | 60.0307 | 30.0002 | 36.1348 | 14.8073 | 59.998 | 15.0001 | 36.1254 | 29.822 | 59.997 | 30.0002
36.1416 | 27.0025 | 60.0016 | 15.0001 | 36.1371 | 14.8026 | 59.9898 | 15.0001 | 36.13 | 29.8491 | 60.0306 | 30.0002 | 36.1431 | 14.8073 | 59.998 | 15.0001 | 36.1338 | 29.822 | 59.997 | 30.0002
36.15 | 27.0025 | 60.0016 | 15.0001 | 36.1455 | 14.8026 | 59.9898 | 15.0001 | 36.1383 | 29.8491 | 60.0306 | 30.0002 | 36.1515 | 14.8073 | 59.998 | 15.0001 | 36.1421 | 29.8165 | 59.997 | 30.0002
36.1583 | 27.0025 | 60.0017 | 15.0001 | 36.1538 | 14.8041 | 59.9898 | 15.0001 | 36.1466 | 29.8441 | 60.0305 | 30.0002 | 36.1598 | 14.8073 | 59.998 | 15.0001 | 36.1504 | 29.8165 | 59.997 | 30.0002
36.1666 | 27.0025 | 60.0017 | 15.0001 | 36.1621 | 14.8041 | 59.9898 | 15.0001 | 36.1549 | 29.8441 | 60.0305 | 30.0002 | 36.1681 | 14.8073 | 59.998 | 15.0001 | 36.1588 | 29.8165 | 59.997 | 30.0002
36.175 | 27.0025 | 60.0018 | 15.0001 | 36.1705 | 14.804 | 59.9898 | 15.0001 | 36.1633 | 29.8439 | 60.0304 | 30.0002 | 36.1765 | 14.8073 | 59.998 | 15.0001 | 36.1671 | 29.8165 | 59.997 | 30.0002
36.1833 | 27.0044 | 60.0018 | 15.0001 | 36.1788 | 14.804 | 59.9898 | 15.0001 | 36.1716 | 29.8439 | 60.0303 | 30.0002 | 36.1848 | 14.8073 | 59.998 | 15.0001 | 36.1754 | 29.8174 | 59.997 | 30.0002
36.1916 | 27.0044 | 60.0019 | 15.0001 | 36.1871 | 14.804 | 59.9898 | 15.0001 | 36.1799 | 29.8439 | 60.0303 | 30.0002 | 36.1931 | 14.8073 | 59.998 | 15.0001 | 36.1838 | 29.8174 | 59.997 | 30.0002
36.2 | 27.008 | 60.0019 | 15.0001 | 36.1955 | 14.804 | 59.9898 | 15.0001 | 36.1883 | 29.8439 | 60.0302 | 30.0002 | 36.2015 | 14.8066 | 59.998 | 15.0001 | 36.1921 | 29.8174 | 59.997 | 30.0002
36.2083 | 27.008 | 60.0019 | 15.0001 | 36.2038 | 14.8048 | 59.9897 | 15.0001 | 36.1966 | 29.846 | 60.0302 | 30.0002 | 36.2098 | 14.8066 | 59.998 | 15.0001 | 36.2004 | 29.8174 | 59.997 | 30.0002
36.2166 | 27.008 | 60.002 | 15.0001 | 36.2121 | 14.8048 | 59.9897 | 15.0001 | 36.2049 | 29.846 | 60.0301 | 30.0002 | 36.2181 | 14.8066 | 59.998 | 15.0001 | 36.2088 | 29.8228 | 59.997 | 30.0002
36.225 | 27.008 | 60.002 | 15.0001 | 36.2205 | 14.8061 | 59.9897 | 15.0001 | 36.2132 | 29.846 | 60.03 | 30.0002 | 36.2265 | 14.8066 | 59.998 | 15.0001 | 36.2171 | 29.8228 | 59.997 | 30.0002
36.2333 | 27.0082 | 60.0021 | 15.0001 | 36.2288 | 14.8061 | 59.9897 | 15.0001 | 36.2216 | 29.846 | 60.03 | 29.9735 | 36.2348 | 14.804 | 59.998 | 15.0001 | 36.2254 | 29.8295 | 59.997 | 30.0002
36.2416 | 27.0082 | 60.0021 | 15.0001 | 36.2371 | 14.8077 | 59.9897 | 15.0001 | 36.2299 | 29.846 | 60.0299 | 29.8486 | 36.2431 | 14.804 | 59.998 | 15.0001 | 36.2338 | 29.8295 | 59.997 | 30.0002
36.25 | 27.0082 | 60.0021 | 15.0001 | 36.2455 | 14.8077 | 59.9897 | 15.0001 | 36.2382 | 29.846 | 60.0299 | 29.7237 | 36.2515 | 14.804 | 59.998 | 15.0001 | 36.2421 | 29.8295 | 59.997 | 30.0002
36.2583 | 27.0082 | 60.0022 | 15.0001 | 36.2538 | 14.8077 | 59.9897 | 15.0001 | 36.2466 | 29.8519 | 60.0298 | 29.5987 | 36.2598 | 14.804 | 59.998 | 15.0001 | 36.2504 | 29.8295 | 59.997 | 30.0002
36.2666 | 27.0082 | 60.0022 | 15.0001 | 36.2621 | 14.8077 | 59.9897 | 15.0001 | 36.2549 | 29.8519 | 60.0298 | 29.4738 | 36.2681 | 14.804 | 59.998 | 15.0001 | 36.2588 | 29.8256 | 59.997 | 30.0002
36.275 | 27.0082 | 60.0023 | 15.0001 | 36.2705 | 14.8077 | 59.9897 | 15.0001 | 36.2632 | 29.8511 | 60.0297 | 29.3489 | 36.2765 | 14.804 | 59.998 | 15.0001 | 36.2671 | 29.8256 | 59.997 | 30.0002
36.2833 | 27.0082 | 60.0023 | 15.0001 | 36.2788 | 14.8077 | 59.9897 | 15.0001 | 36.2715 | 29.8511 | 60.0297 | 29.224 | 36.2848 | 14.804 | 59.998 | 15.0001 | 36.2754 | 29.8256 | 59.997 | 30.0002
36.2916 | 27.0082 | 60.0024 | 15.0001 | 36.2871 | 14.8056 | 59.9897 | 15.0001 | 36.2799 | 29.8484 | 60.0296 | 29.099 | 36.2931 | 14.804 | 59.998 | 15.0001 | 36.2838 | 29.8256 | 59.997 | 30.0002
36.3 | 27.0082 | 60.0024 | 15.0001 | 36.2955 | 14.8056 | 59.9897 | 15.0001 | 36.2882 | 29.8484 | 60.0296 | 28.9741 | 36.3015 | 14.804 | 59.998 | 15.0001 | 36.2921 | 29.8256 | 59.997 | 30.0002
36.3083 | 27.0082 | 60.0024 | 15.0001 | 36.3038 | 14.8056 | 59.9896 | 15.0001 | 36.2965 | 29.8539 | 60.0295 | 28.8492 | 36.3098 | 14.804 | 59.998 | 15.0001 | 36.3004 | 29.8256 | 59.997 | 30.0002
36.3166 | 27.0082 | 60.0025 | 15.0001 | 36.3121 | 14.8056 | 59.9896 | 15.0001 | 36.3049 | 29.8539 | 60.0295 | 28.7242 | 36.3181 | 14.804 | 59.998 | 15.0001 | 36.3088 | 29.823 | 59.997 | 30.0002
36.325 | 27.0082 | 60.0025 | 15.0001 | 36.3205 | 14.8056 | 59.9896 | 15.0001 | 36.3132 | 29.8485 | 60.0294 | 28.5993 | 36.3265 | 14.804 | 59.998 | 15.0001 | 36.3171 | 29.823 | 59.997 | 30.0002
36.3333 | 27.0082 | 60.0026 | 15.0001 | 36.3288 | 14.8056 | 59.9896 | 15.0001 | 36.3215 | 29.8485 | 60.0294 | 28.4744 | 36.3348 | 14.8033 | 59.998 | 15.0001 | 36.3254 | 29.8245 | 59.997 | 30.0002
36.3416 | 27.0082 | 60.0026 | 15.0001 | 36.3371 | 14.8047 | 59.9896 | 15.0001 | 36.3298 | 29.8544 | 60.0293 | 28.3494 | 36.3431 | 14.8033 | 59.998 | 15.0001 | 36.3338 | 29.8245 | 59.997 | 30.0002
36.35 | 27.0082 | 60.0026 | 15.0001 | 36.3455 | 14.8047 | 59.9896 | 15.0001 | 36.3382 | 29.8544 | 60.0293 | 28.2245 | 36.3515 | 14.8047 | 59.998 | 15.0001 | 36.3421 | 29.8253 | 59.997 | 30.0002
36.3583 | 27.0082 | 60.0027 | 15.0001 | 36.3538 | 14.8047 | 59.9896 | 15.0001 | 36.3465 | 29.8497 | 60.0292 | 28.0996 | 36.3598 | 14.8047 | 59.998 | 15.0001 | 36.3504 | 29.8253 | 59.997 | 30.0002
36.3666 | 27.0082 | 60.0027 | 15.0001 | 36.3622 | 14.8047 | 59.9896 | 15.0001 | 36.3548 | 29.8497 | 60.0292 | 27.9747 | 36.3682 | 14.8047 | 59.998 | 15.0001 | 36.3588 | 29.8253 | 59.997 | 30.0002
36.375 | 27.0082 | 60.0028 | 15.0001 | 36.3705 | 14.811 | 59.9896 | 15.0001 | 36.3632 | 29.8507 | 60.0291 | 27.8497 | 36.3765 | 14.8047 | 59.998 | 15.0001 | 36.3671 | 29.8253 | 59.997 | 30.0002
36.3833 | 27.0082 | 60.0028 | 15.0001 | 36.3788 | 14.811 | 59.9896 | 15.0001 | 36.3715 | 29.8507 | 60.0291 | 27.7248 | 36.3848 | 14.8046 | 59.998 | 15.0001 | 36.3754 | 29.8253 | 59.997 | 30.0002
36.3916 | 27.0082 | 60.0029 | 15.0001 | 36.3872 | 14.799 | 59.9896 | 15.0001 | 36.3798 | 29.8359 | 60.029 | 27.5999 | 36.3932 | 14.8046 | 59.998 | 15.0001 | 36.3838 | 29.8253 | 59.997 | 30.0002
36.4 | 27.0091 | 60.0029 | 15.0001 | 36.3955 | 14.799 | 59.9896 | 15.0001 | 36.3881 | 29.8359 | 60.029 | 27.4749 | 36.4015 | 14.8046 | 59.998 | 15.0001 | 36.3921 | 29.8254 | 59.997 | 30.0002
36.4083 | 27.0091 | 60.0029 | 15.0001 | 36.4038 | 14.7981 | 59.9895 | 15.0001 | 36.3965 | 29.8405 | 60.0289 | 27.35 | 36.4098 | 14.8046 | 59.998 | 15.0001 | 36.4005 | 29.8254 | 59.997 | 30.0002
36.4166 | 26.946 | 60.003 | 15.0001 | 36.4122 | 14.7981 | 59.9895 | 15.0001 | 36.4048 | 29.8405 | 60.0289 | 27.2251 | 36.4182 | 14.8046 | 59.998 | 15.0001 | 36.4088 | 29.8212 | 59.997 | 30.0002
36.425 | 26.946 | 60.003 | 15.0001 | 36.4205 | 14.7981 | 59.9895 | 15.0001 | 36.4131 | 29.8403 | 60.0288 | 27.1001 | 36.4265 | 14.8046 | 59.9979 | 15.0001 | 36.4171 | 29.8212 | 59.997 | 30.0002
36.4333 | 26.955 | 60.0031 | 15.0001 | 36.4288 | 14.7981 | 59.9895 | 15.0001 | 36.4215 | 29.8403 | 60.0288 | 26.9752 | 36.4348 | 14.8046 | 59.9979 | 15.0001 | 36.4255 | 29.8101 | 59.997 | 30.0002
36.4416 | 26.955 | 60.0031 | 15.0001 | 36.4372 | 14.7981 | 59.9895 | 15.0001 | 36.4298 | 29.8403 | 60.0287 | 26.8502 | 36.4432 | 14.8046 | 59.9979 | 15.0001 | 36.4338 | 29.8101 | 59.997 | 30.0002
36.45 | 26.955 | 60.0031 | 15.0001 | 36.4455 | 14.7981 | 59.9895 | 15.0001 | 36.4381 | 29.8403 | 60.0287 | 26.7253 | 36.4515 | 14.8046 | 59.9979 | 15.0001 | 36.4421 | 29.8101 | 59.997 | 30.0002
36.4583 | 26.955 | 60.0032 | 15.0001 | 36.4538 | 14.7969 | 59.9895 | 15.0001 | 36.4464 | 29.8403 | 60.0286 | 26.6003 | 36.4598 | 14.8046 | 59.9979 | 15.0001 | 36.4505 | 29.8101 | 59.997 | 30.0002
36.4666 | 26.955 | 60.0032 | 15.0001 | 36.4622 | 14.7969 | 59.9895 | 15.0001 | 36.4548 | 29.8403 | 60.0286 | 26.4754 | 36.4682 | 14.8046 | 59.9979 | 15.0001 | 36.4588 | 29.8101 | 59.997 | 30.0002
36.475 | 26.955 | 60.0033 | 15.0001 | 36.4705 | 14.7972 | 59.9895 | 15.0001 | 36.4631 | 29.8403 | 60.0285 | 26.3505 | 36.4765 | 14.8046 | 59.9979 | 15.0001 | 36.4671 | 29.8101 | 59.997 | 30.0002
36.4833 | 26.955 | 60.0033 | 15.0001 | 36.4788 | 14.7972 | 59.9895 | 15.0001 | 36.4714 | 29.8403 | 60.0285 | 26.2255 | 36.4848 | 14.8046 | 59.9979 | 15.0001 | 36.4755 | 29.8102 | 59.997 | 30.0002
36.4916 | 26.955 | 60.0034 | 15.0001 | 36.4872 | 14.7972 | 59.9895 | 15.0001 | 36.4798 | 29.8443 | 60.0284 | 26.1006 | 36.4932 | 14.8046 | 59.9979 | 15.0001 | 36.4838 | 29.8102 | 59.997 | 30.0002
36.5 | 26.955 | 60.0034 | 15.0001 | 36.4955 | 14.7972 | 59.9895 | 15.0001 | 36.4881 | 29.8443 | 60.0284 | 25.9756 | 36.5015 | 14.821 | 59.9979 | 15.0001 | 36.4921 | 29.8113 | 59.997 | 30.0002
36.5083 | 26.955 | 60.0034 | 15.0001 | 36.5038 | 14.7975 | 59.9894 | 15.0001 | 36.4964 | 29.8401 | 60.0283 | 25.8507 | 36.5098 | 14.821 | 59.9979 | 15.0001 | 36.5005 | 29.8113 | 59.997 | 30.0002
36.5166 | 26.955 | 60.0035 | 15.0001 | 36.5122 | 14.7975 | 59.9894 | 15.0001 | 36.5048 | 29.8401 | 60.0283 | 25.7257 | 36.5182 | 14.821 | 59.9979 | 15.0001 | 36.5088 | 29.8007 | 59.997 | 30.0002
36.525 | 26.955 | 60.0035 | 15.0001 | 36.5205 | 14.7975 | 59.9894 | 15.0001 | 36.5131 | 29.8401 | 60.0282 | 25.6008 | 36.5265 | 14.821 | 59.9978 | 15.0001 | 36.5171 | 29.8007 | 59.997 | 30.0002
36.5333 | 26.955 | 60.0036 | 15.0001 | 36.5288 | 14.7975 | 59.9894 | 15.0001 | 36.5214 | 29.8401 | 60.0282 | 25.4759 | 36.5348 | 14.8214 | 59.9978 | 15.0001 | 36.5255 | 29.7977 | 59.997 | 30.0002
36.5416 | 26.955 | 60.0036 | 15.0001 | 36.5372 | 14.8292 | 59.9894 | 15.0001 | 36.5297 | 29.8401 | 60.0281 | 25.3509 | 36.5432 | 14.8214 | 59.9978 | 15.0001 | 36.5338 | 29.7977 | 59.997 | 30.0002
36.55 | 26.955 | 60.0036 | 15.0001 | 36.5455 | 14.8292 | 59.9894 | 15.0001 | 36.5381 | 29.8401 | 60.0281 | 25.226 | 36.5515 | 14.8214 | 59.9978 | 15.0001 | 36.5421 | 29.7977 | 59.997 | 30.0002
36.5583 | 26.955 | 60.0037 | 15.0001 | 36.5538 | 14.833 | 59.9894 | 15.0001 | 36.5464 | 29.8401 | 60.028 | 25.101 | 36.5598 | 14.8214 | 59.9978 | 15.0001 | 36.5505 | 29.7977 | 59.997 | 30.0002
36.5666 | 26.955 | 60.0037 | 15.0001 | 36.5622 | 14.833 | 59.9894 | 15.0001 | 36.5547 | 29.8401 | 60.028 | 24.9761 | 36.5682 | 14.8214 | 59.9978 | 15.0001 | 36.5588 | 29.8008 | 59.997 | 30.0002
36.575 | 26.955 | 60.0038 | 15.0001 | 36.5705 | 14.833 | 59.9894 | 15.0001 | 36.5631 | 29.8431 | 60.0279 | 24.8511 | 36.5765 | 14.8214 | 59.9978 | 15.0001 | 36.5671 | 29.8008 | 59.997 | 30.0002
36.5833 | 26.9507 | 60.0038 | 15.0001 | 36.5788 | 14.833 | 59.9894 | 15.0001 | 36.5714 | 29.8431 | 60.0279 | 24.7262 | 36.5848 | 14.8214 | 59.9978 | 15.0001 | 36.5755 | 29.8003 | 59.997 | 30.0002
36.5916 | 26.9507 | 60.0039 | 15.0001 | 36.5872 | 14.833 | 59.9894 | 15.0001 | 36.5797 | 29.8437 | 60.0278 | 24.6013 | 36.5932 | 14.8214 | 59.9978 | 15.0001 | 36.5838 | 29.8003 | 59.997 | 30.0002
36.6 | 26.9507 | 60.0039 | 15.0001 | 36.5955 | 14.833 | 59.9894 | 15.0001 | 36.588 | 29.8437 | 60.0278 | 24.4763 | 36.6015 | 14.8214 | 59.9978 | 15.0001 | 36.5921 | 29.8003 | 59.997 | 30.0002
36.6083 | 26.9507 | 60.0039 | 15.0001 | 36.6038 | 14.8328 | 59.9893 | 15.0001 | 36.5964 | 29.8437 | 60.0277 | 24.3514 | 36.6098 | 14.8214 | 59.9978 | 15.0001 | 36.6005 | 29.8003 | 59.997 | 30.0002
36.6166 | 26.9507 | 60.004 | 15.0001 | 36.6122 | 14.8328 | 59.9893 | 15.0001 | 36.6047 | 29.8437 | 60.0277 | 24.2264 | 36.6182 | 14.8214 | 59.9978 | 15.0001 | 36.6088 | 29.8003 | 59.997 | 30.0002
36.625 | 26.9507 | 60.004 | 15.0001 | 36.6205 | 14.8361 | 59.9893 | 15.0001 | 36.613 | 29.8425 | 60.0276 | 24.1015 | 36.6265 | 14.8214 | 59.9977 | 15.0001 | 36.6171 | 29.8003 | 59.997 | 30.0002
36.6333 | 26.9499 | 60.004 | 15.0001 | 36.6288 | 14.8361 | 59.9893 | 15.0001 | 36.6214 | 29.8425 | 60.0276 | 23.9766 | 36.6348 | 14.8216 | 59.9977 | 15.0001 | 36.6255 | 29.8018 | 59.997 | 30.0002
36.6416 | 26.9499 | 60.004 | 15.0001 | 36.6372 | 14.8349 | 59.9893 | 15.0001 | 36.6297 | 29.8425 | 60.0275 | 23.8516 | 36.6432 | 14.8216 | 59.9977 | 15.0001 | 36.6338 | 29.8018 | 59.997 | 30.0002
36.65 | 26.9499 | 60.004 | 15.0001 | 36.6455 | 14.8349 | 59.9893 | 15.0001 | 36.638 | 29.8425 | 60.0275 | 23.7267 | 36.6515 | 14.8197 | 59.9977 | 15.0001 | 36.6421 | 29.7945 | 59.997 | 30.0002
36.6583 | 26.9499 | 60.004 | 15.0001 | 36.6538 | 14.8344 | 59.9893 | 15.0001 | 36.6464 | 29.8414 | 60.0274 | 23.6017 | 36.6598 | 14.8197 | 59.9977 | 15.0001 | 36.6505 | 29.7945 | 59.997 | 30.0002
36.6666 | 26.9499 | 60.004 | 15.0001 | 36.6622 | 14.8344 | 59.9893 | 15.0001 | 36.6547 | 29.8414 | 60.0274 | 23.4768 | 36.6682 | 14.8197 | 59.9977 | 15.0001 | 36.6588 | 29.7945 | 59.997 | 30.0002
36.675 | 26.9499 | 60.004 | 15.0001 | 36.6705 | 14.8338 | 59.9893 | 15.0001 | 36.663 | 29.8416 | 60.0273 | 23.3518 | 36.6765 | 14.8197 | 59.9977 | 15.0001 | 36.6671 | 29.7945 | 59.997 | 30.0002
36.6833 | 26.9499 | 60.004 | 15.0001 | 36.6789 | 14.8338 | 59.9893 | 15.0001 | 36.6713 | 29.8416 | 60.0273 | 23.2269 | 36.6849 | 14.8173 | 59.9977 | 15.0001 | 36.6755 | 29.7945 | 59.997 | 30.0002
36.6916 | 26.9499 | 60.004 | 15.0001 | 36.6872 | 14.8338 | 59.9893 | 15.0001 | 36.6797 | 29.8416 | 60.0272 | 23.102 | 36.6932 | 14.8173 | 59.9977 | 15.0001 | 36.6838 | 29.7945 | 59.997 | 30.0002
36.7 | 26.9499 | 60.004 | 15.0001 | 36.6955 | 14.8338 | 59.9893 | 15.0001 | 36.688 | 29.8416 | 60.0272 | 22.977 | 36.7015 | 14.8173 | 59.9977 | 15.0001 | 36.6921 | 29.758 | 59.997 | 30.0002
36.7083 | 26.9499 | 60.004 | 15.0001 | 36.7039 | 14.8338 | 59.9892 | 15.0001 | 36.6963 | 29.8416 | 60.0271 | 22.8521 | 36.7099 | 14.8173 | 59.9977 | 15.0001 | 36.7005 | 29.758 | 59.997 | 30.0002
36.7166 | 26.9499 | 60.004 | 15.0001 | 36.7122 | 14.8338 | 59.9892 | 15.0001 | 36.7047 | 29.8416 | 60.0271 | 22.7271 | 36.7182 | 14.8173 | 59.9977 | 15.0001 | 36.7088 | 29.7587 | 59.997 | 30.0002
36.725 | 26.9499 | 60.004 | 15.0001 | 36.7205 | 14.832 | 59.9892 | 15.0001 | 36.713 | 29.8415 | 60.027 | 22.6022 | 36.7265 | 14.8173 | 59.9976 | 15.0001 | 36.7171 | 29.7587 | 59.997 | 30.0002
36.7333 | 26.9513 | 60.004 | 15.0001 | 36.7289 | 14.832 | 59.9892 | 15.0001 | 36.7213 | 29.8415 | 60.027 | 22.4772 | 36.7349 | 14.8173 | 59.9976 | 15.0001 | 36.7255 | 29.7564 | 59.997 | 30.0002
36.7416 | 26.9513 | 60.004 | 15.0001 | 36.7372 | 14.8306 | 59.9892 | 15.0001 | 36.7296 | 29.8434 | 60.0269 | 22.3523 | 36.7432 | 14.8173 | 59.9976 | 15.0001 | 36.7338 | 29.7564 | 59.997 | 30.0002
36.75 | 26.9033 | 60.004 | 15.0001 | 36.7455 | 14.8306 | 59.9892 | 15.0001 | 36.738 | 29.8434 | 60.0269 | 22.2274 | 36.7515 | 14.8173 | 59.9976 | 15.0001 | 36.7421 | 29.7564 | 59.997 | 30.0002
36.7583 | 26.9033 | 60.004 | 15.0001 | 36.7539 | 14.8306 | 59.9892 | 15.0001 | 36.7463 | 29.8384 | 60.0268 | 22.1024 | 36.7599 | 14.8173 | 59.9976 | 15.0001 | 36.7505 | 29.7564 | 59.997 | 30.0002
36.7666 | 26.9033 | 60.004 | 15.0001 | 36.7622 | 14.8306 | 59.9892 | 15.0001 | 36.7546 | 29.8384 | 60.0268 | 21.9775 | 36.7682 | 14.8173 | 59.9976 | 15.0001 | 36.7588 | 29.7564 | 59.997 | 30.0002
36.775 | 26.9033 | 60.004 | 15.0001 | 36.7705 | 14.8306 | 59.9892 | 15.0001 | 36.763 | 29.8384 | 60.0267 | 21.8525 | 36.7765 | 14.8173 | 59.9976 | 15.0001 | 36.7671 | 29.7564 | 59.997 | 30.0002
36.7833 | 26.9001 | 60.004 | 15.0001 | 36.7789 | 14.8306 | 59.9892 | 15.0001 | 36.7713 | 29.8384 | 60.0267 | 21.7276 | 36.7849 | 14.8081 | 59.9976 | 15.0001 | 36.7755 | 29.753 | 59.997 | 30.0002
36.7916 | 26.9001 | 60.004 | 15.0001 | 36.7872 | 14.831 | 59.9892 | 15.0001 | 36.7796 | 29.8384 | 60.0266 | 21.6026 | 36.7932 | 14.8081 | 59.9976 | 15.0001 | 36.7838 | 29.753 | 59.997 | 30.0002
36.8 | 26.9001 | 60.004 | 15.0001 | 36.7955 | 14.831 | 59.9892 | 15.0001 | 36.788 | 29.8384 | 60.0266 | 21.4777 | 36.8015 | 14.8064 | 59.9976 | 15.0001 | 36.7921 | 29.7576 | 59.997 | 30.0002
36.8083 | 26.9001 | 60.004 | 15.0001 | 36.8039 | 14.8332 | 59.9891 | 15.0001 | 36.7963 | 29.837 | 60.0265 | 21.3528 | 36.8099 | 14.8064 | 59.9976 | 15.0001 | 36.8005 | 29.7576 | 59.997 | 30.0002
36.8166 | 26.8993 | 60.004 | 15.0001 | 36.8122 | 14.8332 | 59.9891 | 15.0001 | 36.8046 | 29.837 | 60.0265 | 21.2278 | 36.8182 | 14.8072 | 59.9976 | 15.0001 | 36.8088 | 29.7596 | 59.997 | 30.0002
36.825 | 26.8993 | 60.004 | 15.0001 | 36.8205 | 14.8332 | 59.9891 | 15.0001 | 36.8129 | 29.8527 | 60.0264 | 21.1029 | 36.8265 | 14.8072 | 59.9975 | 15.0001 | 36.8171 | 29.7596 | 59.997 | 30.0002
36.8333 | 26.8993 | 60.004 | 15.0001 | 36.8289 | 14.8332 | 59.9891 | 15.0001 | 36.8213 | 29.8527 | 60.0264 | 20.9779 | 36.8349 | 14.8072 | 59.9975 | 15.0001 | 36.8255 | 29.7741 | 59.997 | 30.0002
36.8416 | 26.8993 | 60.004 | 15.0001 | 36.8372 | 14.8332 | 59.9891 | 15.0001 | 36.8296 | 29.8333 | 60.0263 | 20.853 | 36.8432 | 14.8072 | 59.9975 | 15.0001 | 36.8338 | 29.7741 | 59.997 | 30.0002
36.85 | 26.8993 | 60.004 | 15.0001 | 36.8455 | 14.8332 | 59.9891 | 15.0001 | 36.8379 | 29.8333 | 60.0263 | 20.728 | 36.8515 | 14.8072 | 59.9975 | 15.0001 | 36.8421 | 29.7741 | 59.997 | 30.0002
36.8583 | 26.8993 | 60.004 | 15.0001 | 36.8539 | 14.8321 | 59.9891 | 15.0001 | 36.8463 | 29.8333 | 60.0262 | 20.6031 | 36.8599 | 14.8072 | 59.9975 | 15.0001 | 36.8505 | 29.7741 | 59.997 | 30.0002
36.8666 | 26.8993 | 60.004 | 15.0001 | 36.8622 | 14.8321 | 59.9891 | 15.0001 | 36.8546 | 29.8333 | 60.0262 | 20.4782 | 36.8682 | 14.8061 | 59.9975 | 15.0001 | 36.8588 | 29.7714 | 59.997 | 30.0002
36.875 | 26.8993 | 60.004 | 15.0001 | 36.8705 | 14.8321 | 59.9891 | 15.0001 | 36.8629 | 29.8333 | 60.0261 | 20.3532 | 36.8765 | 14.8061 | 59.9975 | 15.0001 | 36.8671 | 29.7714 | 59.997 | 30.0002
36.8833 | 26.8919 | 60.004 | 15.0001 | 36.8789 | 14.8321 | 59.9891 | 15.0001 | 36.8712 | 29.8333 | 60.0261 | 20.2283 | 36.8849 | 14.8061 | 59.9975 | 15.0001 | 36.8755 | 29.7714 | 59.997 | 30.0002
36.8916 | 26.8919 | 60.004 | 15.0001 | 36.8872 | 14.8321 | 59.9891 | 15.0001 | 36.8796 | 29.8386 | 60.026 | 20.1033 | 36.8932 | 14.8061 | 59.9975 | 15.0001 | 36.8838 | 29.7714 | 59.997 | 30.0002
36.9 | 26.8919 | 60.004 | 15.0001 | 36.8955 | 14.8321 | 59.9891 | 15.0001 | 36.8879 | 29.8386 | 60.026 | 19.9784 | 36.9015 | 14.8061 | 59.9975 | 15.0001 | 36.8921 | 29.7714 | 59.997 | 30.0002
36.9083 | 26.8919 | 60.004 | 15.0001 | 36.9039 | 14.8327 | 59.989 | 15.0001 | 36.8962 | 29.8347 | 60.0259 | 19.8534 | 36.9099 | 14.8061 | 59.9975 | 15.0001 | 36.9005 | 29.7714 | 59.997 | 30.0002
36.9166 | 26.8919 | 60.004 | 15.0001 | 36.9122 | 14.8327 | 59.989 | 15.0001 | 36.9046 | 29.8347 | 60.0259 | 19.7285 | 36.9182 | 14.8061 | 59.9975 | 15.0001 | 36.9088 | 29.775 | 59.997 | 30.0002
36.925 | 26.8919 | 60.004 | 15.0001 | 36.9205 | 14.8336 | 59.989 | 15.0001 | 36.9129 | 29.8347 | 60.0258 | 19.6036 | 36.9265 | 14.8061 | 59.9974 | 15.0001 | 36.9171 | 29.775 | 59.997 | 30.0002
36.9333 | 26.8919 | 60.004 | 15.0001 | 36.9289 | 14.8336 | 59.989 | 15.0001 | 36.9212 | 29.8347 | 60.0258 | 19.4786 | 36.9349 | 14.8061 | 59.9974 | 15.0001 | 36.9255 | 29.775 | 59.997 | 30.0002
36.9416 | 26.8919 | 60.004 | 15.0001 | 36.9372 | 14.8336 | 59.989 | 15.0001 | 36.9296 | 29.8347 | 60.0257 | 19.3537 | 36.9432 | 14.8061 | 59.9974 | 15.0001 | 36.9338 | 29.775 | 59.997 | 30.0002
36.95 | 26.8919 | 60.004 | 15.0001 | 36.9455 | 14.8336 | 59.989 | 15.0001 | 36.9379 | 29.8347 | 60.0257 | 19.2287 | 36.9515 | 14.8071 | 59.9974 | 15.0001 | 36.9421 | 29.7796 | 59.997 | 30.0002
36.9583 | 26.8919 | 60.004 | 15.0001 | 36.9539 | 14.8336 | 59.989 | 15.0001 | 36.9462 | 29.8342 | 60.0256 | 19.1038 | 36.9599 | 14.8071 | 59.9974 | 15.0001 | 36.9505 | 29.7796 | 59.997 | 30.0002
36.9666 | 26.89 | 60.004 | 15.0001 | 36.9622 | 14.8336 | 59.989 | 15.0001 | 36.9545 | 29.8342 | 60.0256 | 18.9788 | 36.9682 | 14.8071 | 59.9974 | 15.0001 | 36.9588 | 29.7796 | 59.997 | 30.0002
36.975 | 26.89 | 60.004 | 15.0001 | 36.9705 | 14.8357 | 59.989 | 15.0001 | 36.9629 | 29.8297 | 60.0255 | 18.8539 | 36.9766 | 14.8071 | 59.9974 | 15.0001 | 36.9671 | 29.7796 | 59.997 | 30.0002
36.9833 | 26.89 | 60.004 | 15.0001 | 36.9789 | 14.8357 | 59.989 | 15.0001 | 36.9712 | 29.8297 | 60.0255 | 18.729 | 36.9849 | 14.8071 | 59.9974 | 15.0001 | 36.9755 | 29.7796 | 59.997 | 30.0002
36.9916 | 26.89 | 60.004 | 15.0001 | 36.9872 | 14.8344 | 59.989 | 15.0001 | 36.9795 | 29.8297 | 60.0254 | 18.604 | 36.9932 | 14.8071 | 59.9974 | 15.0001 | 36.9838 | 29.7796 | 59.997 | 30.0002
37 | 26.89 | 60.004 | 15.0001 | 36.9956 | 14.8344 | 59.989 | 15.0001 | 36.9879 | 29.8297 | 60.0254 | 18.4791 | 37.0016 | 14.8086 | 59.9974 | 15.0001 | 36.9921 | 29.7792 | 59.997 | 30.0002
37.0083 | 26.89 | 60.004 | 15.0001 | 37.0039 | 14.8344 | 59.9889 | 15.0001 | 36.9962 | 29.8297 | 60.0253 | 18.3541 | 37.0099 | 14.8086 | 59.9974 | 15.0001 | 37.0005 | 29.7792 | 59.997 | 30.0002
37.0166 | 26.8893 | 60.004 | 15.0001 | 37.0122 | 14.8344 | 59.9889 | 15.0001 | 37.0045 | 29.8297 | 60.0253 | 18.2292 | 37.0182 | 14.8086 | 59.9974 | 15.0001 | 37.0088 | 29.7852 | 59.997 | 30.0002
37.025 | 26.8893 | 60.004 | 15.0001 | 37.0206 | 14.8386 | 59.9889 | 15.0001 | 37.0128 | 29.8297 | 60.0252 | 18.1042 | 37.0266 | 14.8086 | 59.9973 | 15.0001 | 37.0171 | 29.7852 | 59.997 | 30.0002
37.0333 | 26.8024 | 60.004 | 15.0001 | 37.0289 | 14.8386 | 59.9889 | 15.0001 | 37.0212 | 29.8297 | 60.0252 | 17.9793 | 37.0349 | 14.8086 | 59.9973 | 15.0001 | 37.0255 | 29.7818 | 59.997 | 30.0002
37.0416 | 26.8024 | 60.004 | 15.0001 | 37.0372 | 14.8383 | 59.9889 | 15.0001 | 37.0295 | 29.8297 | 60.0251 | 17.8544 | 37.0432 | 14.8086 | 59.9973 | 15.0001 | 37.0338 | 29.7818 | 59.9969 | 30.0002
37.05 | 26.8024 | 60.004 | 15.0001 | 37.0456 | 14.8383 | 59.9889 | 15.0001 | 37.0378 | 29.8297 | 60.0251 | 17.7294 | 37.0516 | 14.8102 | 59.9973 | 15.0001 | 37.0421 | 29.7828 | 59.9969 | 30.0002
37.0583 | 26.8024 | 60.004 | 15.0001 | 37.0539 | 14.8365 | 59.9889 | 15.0001 | 37.0462 | 29.8236 | 60.025 | 17.6045 | 37.0599 | 14.8102 | 59.9973 | 15.0001 | 37.0505 | 29.7828 | 59.9969 | 30.0002
37.0666 | 26.8024 | 60.004 | 15.0001 | 37.0622 | 14.8365 | 59.9889 | 15.0001 | 37.0545 | 29.8236 | 60.025 | 17.4795 | 37.0682 | 14.8102 | 59.9973 | 15.0001 | 37.0588 | 29.7828 | 59.9969 | 30.0002
37.075 | 26.8024 | 60.004 | 15.0001 | 37.0706 | 14.8366 | 59.9889 | 15.0001 | 37.0628 | 29.8244 | 60.0249 | 17.3546 | 37.0766 | 14.8102 | 59.9973 | 15.0001 | 37.0671 | 29.7828 | 59.9969 | 30.0002
37.0833 | 26.8024 | 60.004 | 15.0001 | 37.0789 | 14.8366 | 59.9889 | 15.0001 | 37.0712 | 29.8244 | 60.0249 | 17.2296 | 37.0849 | 14.8102 | 59.9973 | 15.0001 | 37.0755 | 29.7828 | 59.9969 | 30.0002
37.0916 | 26.8024 | 60.004 | 15.0001 | 37.0872 | 14.8366 | 59.9889 | 15.0001 | 37.0795 | 29.8244 | 60.0248 | 17.1047 | 37.0932 | 14.8102 | 59.9973 | 15.0001 | 37.0838 | 29.7828 | 59.9968 | 30.0002
37.1 | 26.8062 | 60.004 | 15.0001 | 37.0956 | 14.8366 | 59.9889 | 15.0001 | 37.0878 | 29.8244 | 60.0248 | 16.9798 | 37.1016 | 14.8102 | 59.9973 | 15.0001 | 37.0921 | 29.7794 | 59.9968 | 30.0002
37.1083 | 26.8062 | 60.004 | 15.0001 | 37.1039 | 14.838 | 59.9888 | 15.0001 | 37.0961 | 29.8244 | 60.0247 | 16.8548 | 37.1099 | 14.8102 | 59.9973 | 15.0001 | 37.1005 | 29.7794 | 59.9968 | 30.0002
37.1166 | 26.8062 | 60.004 | 15.0001 | 37.1122 | 14.838 | 59.9888 | 15.0001 | 37.1045 | 29.8244 | 60.0247 | 16.7299 | 37.1182 | 14.8102 | 59.9973 | 15.0001 | 37.1088 | 29.7821 | 59.9968 | 30.0002
37.125 | 26.8062 | 60.004 | 15.0001 | 37.1206 | 14.8365 | 59.9888 | 15.0001 | 37.1128 | 29.8255 | 60.0246 | 16.6049 | 37.1266 | 14.8102 | 59.9972 | 15.0001 | 37.1171 | 29.7821 | 59.9968 | 30.0002
37.1333 | 26.8062 | 60.004 | 15.0001 | 37.1289 | 14.8365 | 59.9888 | 15.0001 | 37.1211 | 29.8255 | 60.0246 | 16.48 | 37.1349 | 14.8102 | 59.9972 | 15.0001 | 37.1255 | 29.7821 | 59.9968 | 30.0002
37.1416 | 26.8062 | 60.004 | 15.0001 | 37.1372 | 14.8385 | 59.9888 | 15.0001 | 37.1295 | 29.8255 | 60.0245 | 16.3551 | 37.1432 | 14.8102 | 59.9972 | 15.0001 | 37.1338 | 29.7821 | 59.9967 | 30.0002
37.15 | 26.8062 | 60.004 | 15.0001 | 37.1456 | 14.8385 | 59.9888 | 15.0001 | 37.1378 | 29.8255 | 60.0245 | 16.2301 | 37.1516 | 14.8102 | 59.9972 | 15.0001 | 37.1421 | 29.7821 | 59.9967 | 30.0002
37.1583 | 26.8062 | 60.004 | 15.0001 | 37.1539 | 14.8512 | 59.9888 | 15.0001 | 37.1461 | 29.8247 | 60.0244 | 16.1052 | 37.1599 | 14.8102 | 59.9972 | 15.0001 | 37.1505 | 29.7821 | 59.9967 | 30.0002
37.1666 | 26.8075 | 60.004 | 15.0001 | 37.1622 | 14.8512 | 59.9888 | 15.0001 | 37.1544 | 29.8247 | 60.0244 | 15.9802 | 37.1682 | 14.8102 | 59.9972 | 15.0001 | 37.1588 | 29.7952 | 59.9967 | 30.0002
37.175 | 26.8075 | 60.004 | 15.0001 | 37.1706 | 14.8512 | 59.9888 | 15.0001 | 37.1628 | 29.8247 | 60.0243 | 15.8553 | 37.1766 | 14.8102 | 59.9972 | 15.0001 | 37.1671 | 29.7952 | 59.9967 | 30.0002
37.1833 | 26.7718 | 60.004 | 15.0001 | 37.1789 | 14.8512 | 59.9888 | 15.0001 | 37.1711 | 29.8247 | 60.0243 | 15.7303 | 37.1849 | 14.8102 | 59.9972 | 15.0001 | 37.1755 | 29.7952 | 59.9967 | 30.0002
37.1916 | 26.7718 | 60.004 | 15.0001 | 37.1872 | 14.8506 | 59.9888 | 15.0001 | 37.1794 | 29.8247 | 60.0242 | 15.6054 | 37.1932 | 14.8102 | 59.9972 | 15.0001 | 37.1838 | 29.7952 | 59.9966 | 30.0002
37.2 | 26.7718 | 60.004 | 15.0001 | 37.1956 | 14.8506 | 59.9888 | 15.0001 | 37.1878 | 29.8247 | 60.0242 | 15.4805 | 37.2016 | 14.8102 | 59.9972 | 15.0001 | 37.1921 | 29.7952 | 59.9966 | 30.0002
37.2083 | 26.7718 | 60.004 | 15.0001 | 37.2039 | 14.8506 | 59.9887 | 15.0001 | 37.1961 | 29.8204 | 60.0241 | 15.3555 | 37.2099 | 14.8102 | 59.9972 | 15.0001 | 37.2005 | 29.7952 | 59.9966 | 30.0002
37.2166 | 26.7718 | 60.004 | 15.0001 | 37.2122 | 14.8506 | 59.9887 | 15.0001 | 37.2044 | 29.8204 | 60.0241 | 15.2306 | 37.2182 | 14.8095 | 59.9972 | 15.0001 | 37.2088 | 29.7943 | 59.9966 | 30.0002
37.225 | 26.7718 | 60.004 | 15.0001 | 37.2206 | 14.8555 | 59.9887 | 15.0001 | 37.2128 | 29.831 | 60.024 | 15.1056 | 37.2266 | 14.8095 | 59.9971 | 15.0001 | 37.2171 | 29.7943 | 59.9966 | 30.0002
37.2333 | 26.7722 | 60.004 | 15.0001 | 37.2289 | 14.8555 | 59.9887 | 15.0001 | 37.2211 | 29.831 | 60.024 | 15.0001 | 37.2349 | 14.8095 | 59.9971 | 15.0001 | 37.2255 | 29.8137 | 59.9966 | 30.0002
37.2416 | 26.7722 | 60.004 | 15.0001 | 37.2372 | 14.8535 | 59.9887 | 15.0001 | 37.2294 | 29.8369 | 60.024 | 15.0001 | 37.2432 | 14.8095 | 59.9971 | 15.0001 | 37.2338 | 29.8137 | 59.9965 | 30.0002
37.25 | 26.7722 | 60.004 | 15.0001 | 37.2456 | 14.8535 | 59.9887 | 15.0001 | 37.2377 | 29.8369 | 60.024 | 15.0001 | 37.2516 | 14.8095 | 59.9971 | 15.0001 | 37.2421 | 29.8137 | 59.9965 | 30.0002
37.2583 | 26.7722 | 60.004 | 15.0001 | 37.2539 | 14.8535 | 59.9887 | 15.0001 | 37.2461 | 29.8562 | 60.0239 | 15.0001 | 37.2599 | 14.8095 | 59.9971 | 15.0001 | 37.2505 | 29.8137 | 59.9965 | 30.0002
37.2666 | 26.7722 | 60.004 | 15.0001 | 37.2622 | 14.8535 | 59.9887 | 15.0001 | 37.2544 | 29.8562 | 60.0239 | 15.0001 | 37.2682 | 14.8095 | 59.9971 | 15.0001 | 37.2588 | 29.811 | 59.9965 | 30.0002
37.275 | 26.7722 | 60.004 | 15.0001 | 37.2706 | 14.8514 | 59.9887 | 15.0001 | 37.2627 | 29.8595 | 60.0239 | 15.0001 | 37.2766 | 14.8095 | 59.9971 | 15.0001 | 37.2671 | 29.811 | 59.9965 | 30.0002
37.2833 | 26.7734 | 60.004 | 15.0001 | 37.2789 | 14.8514 | 59.9887 | 15.0001 | 37.2711 | 29.8595 | 60.0239 | 15.0001 | 37.2849 | 14.8095 | 59.9971 | 15.0001 | 37.2755 | 29.811 | 59.9965 | 30.0002
37.2916 | 26.7734 | 60.004 | 15.0001 | 37.2873 | 14.8514 | 59.9887 | 15.0001 | 37.2794 | 29.8595 | 60.0239 | 15.0001 | 37.2933 | 14.8095 | 59.9971 | 15.0001 | 37.2838 | 29.811 | 59.9964 | 30.0002
37.3 | 26.7707 | 60.004 | 15.0001 | 37.2956 | 14.8514 | 59.9887 | 15.0001 | 37.2877 | 29.8595 | 60.0239 | 15.0001 | 37.3016 | 14.8095 | 59.9971 | 15.0001 | 37.2921 | 29.8147 | 59.9964 | 30.0002
37.3083 | 26.7707 | 60.004 | 15.0001 | 37.3039 | 14.8522 | 59.9886 | 15.0001 | 37.296 | 29.8595 | 60.0238 | 15.0001 | 37.3099 | 14.8095 | 59.9971 | 15.0001 | 37.3005 | 29.8147 | 59.9964 | 30.0002
37.3166 | 26.7707 | 60.004 | 15.0001 | 37.3123 | 14.8522 | 59.9886 | 15.0001 | 37.3044 | 29.8595 | 60.0238 | 15.0001 | 37.3183 | 14.8095 | 59.9971 | 15.0001 | 37.3088 | 29.8167 | 59.9964 | 30.0002
37.325 | 26.7707 | 60.004 | 15.0001 | 37.3206 | 14.8564 | 59.9886 | 15.0001 | 37.3127 | 29.8418 | 60.0238 | 15.0001 | 37.3266 | 14.8095 | 59.997 | 15.0001 | 37.3171 | 29.8167 | 59.9964 | 30.0002
37.3333 | 26.7707 | 60.004 | 15.0001 | 37.3289 | 14.8564 | 59.9886 | 15.0001 | 37.321 | 29.8418 | 60.0238 | 15.0001 | 37.3349 | 14.8095 | 59.997 | 15.0001 | 37.3255 | 29.8167 | 59.9964 | 30.0002
37.3416 | 26.7707 | 60.004 | 15.0001 | 37.3373 | 14.854 | 59.9886 | 15.0001 | 37.3294 | 29.8418 | 60.0238 | 15.0001 | 37.3433 | 14.8095 | 59.997 | 15.0001 | 37.3338 | 29.8167 | 59.9963 | 30.0002
37.35 | 26.7707 | 60.004 | 15.0001 | 37.3456 | 14.854 | 59.9886 | 15.0001 | 37.3377 | 29.8418 | 60.0238 | 15.0001 | 37.3516 | 14.8095 | 59.997 | 15.0001 | 37.3421 | 29.8144 | 59.9963 | 30.0002
37.3583 | 26.7707 | 60.004 | 15.0001 | 37.3539 | 14.8551 | 59.9886 | 15.0001 | 37.346 | 29.8418 | 60.0237 | 15.0001 | 37.3599 | 14.8095 | 59.997 | 15.0001 | 37.3505 | 29.8144 | 59.9963 | 30.0002
37.3666 | 26.7707 | 60.004 | 15.0001 | 37.3623 | 14.8551 | 59.9886 | 15.0001 | 37.3544 | 29.8418 | 60.0237 | 15.0001 | 37.3683 | 14.8095 | 59.997 | 15.0001 | 37.3588 | 29.8144 | 59.9963 | 30.0002
37.375 | 26.7707 | 60.004 | 15.0001 | 37.3706 | 14.8551 | 59.9886 | 15.0001 | 37.3627 | 29.8418 | 60.0237 | 15.0001 | 37.3766 | 14.8095 | 59.997 | 14.9378 | 37.3671 | 29.8144 | 59.9963 | 30.0002
37.3833 | 26.7707 | 60.004 | 15.0001 | 37.3789 | 14.8551 | 59.9886 | 15.0001 | 37.371 | 29.8418 | 60.0237 | 15.0001 | 37.3849 | 14.8095 | 59.997 | 14.8128 | 37.3755 | 29.8144 | 59.9963 | 30.0002
37.3916 | 26.7707 | 60.004 | 15.0001 | 37.3873 | 14.8551 | 59.9886 | 15.0001 | 37.3793 | 29.8411 | 60.0237 | 15.0001 | 37.3933 | 14.8095 | 59.9969 | 14.6878 | 37.3838 | 29.8144 | 59.9962 | 30.0002
37.4 | 26.7707 | 60.004 | 15.0001 | 37.3956 | 14.8551 | 59.9886 | 15.0001 | 37.3877 | 29.8411 | 60.0237 | 15.0001 | 37.4016 | 14.8095 | 59.9969 | 14.5628 | 37.3921 | 29.8177 | 59.9962 | 30.0002
37.4083 | 26.7707 | 60.004 | 15.0001 | 37.4039 | 14.8551 | 59.9885 | 15.0001 | 37.396 | 29.8372 | 60.0236 | 15.0001 | 37.4099 | 14.8095 | 59.9969 | 14.4378 | 37.4005 | 29.8177 | 59.9962 | 30.0002
37.4166 | 26.7741 | 60.004 | 15.0001 | 37.4123 | 14.8551 | 59.9885 | 15.0001 | 37.4043 | 29.8372 | 60.0236 | 15.0001 | 37.4183 | 14.8095 | 59.9968 | 14.3128 | 37.4088 | 29.8177 | 59.9962 | 30.0002
37.425 | 26.7741 | 60.004 | 15.0001 | 37.4206 | 14.8534 | 59.9885 | 15.0001 | 37.4127 | 29.8372 | 60.0236 | 15.0001 | 37.4266 | 14.8095 | 59.9968 | 14.1877 | 37.4171 | 29.8177 | 59.9962 | 30.0002
37.4333 | 26.7741 | 60.004 | 15.0001 | 37.4289 | 14.8534 | 59.9885 | 15.0001 | 37.421 | 29.8372 | 60.0236 | 15.0001 | 37.4349 | 14.8095 | 59.9968 | 14.0627 | 37.4255 | 29.8152 | 59.9962 | 30.0002
37.4416 | 26.7741 | 60.004 | 15.0001 | 37.4373 | 14.8534 | 59.9885 | 15.0001 | 37.4293 | 29.8368 | 60.0236 | 15.0001 | 37.4433 | 14.8095 | 59.9967 | 13.9377 | 37.4338 | 29.8152 | 59.9961 | 30.0002
37.45 | 26.7543 | 60.004 | 15.0001 | 37.4456 | 14.8534 | 59.9885 | 15.0001 | 37.4376 | 29.8368 | 60.0236 | 15.0001 | 37.4516 | 14.8095 | 59.9967 | 13.8127 | 37.4421 | 29.8152 | 59.9961 | 30.0002
37.4583 | 26.7543 | 60.004 | 15.0001 | 37.4539 | 14.8534 | 59.9885 | 15.0001 | 37.446 | 29.8373 | 60.0235 | 15.0001 | 37.4599 | 14.8095 | 59.9967 | 13.6877 | 37.4505 | 29.8152 | 59.9961 | 30.0002
37.4666 | 26.7543 | 60.004 | 15.0001 | 37.4623 | 14.8534 | 59.9885 | 15.0001 | 37.4543 | 29.8373 | 60.0235 | 15.0001 | 37.4683 | 14.8095 | 59.9966 | 13.5627 | 37.4588 | 29.7961 | 59.9961 | 30.0002
37.475 | 26.7543 | 60.004 | 15.0001 | 37.4706 | 14.8534 | 59.9885 | 15.0001 | 37.4626 | 29.8373 | 60.0235 | 15.0001 | 37.4766 | 14.8095 | 59.9966 | 13.4377 | 37.4671 | 29.7961 | 59.9961 | 30.0002
37.4833 | 26.7543 | 60.004 | 15.0001 | 37.479 | 14.8534 | 59.9885 | 15.0001 | 37.471 | 29.8373 | 60.0235 | 15.0001 | 37.4849 | 14.8094 | 59.9966 | 13.3127 | 37.4755 | 29.7975 | 59.9961 | 30.0002
37.4916 | 26.7543 | 60.004 | 15.0001 | 37.4873 | 14.8534 | 59.9885 | 15.0001 | 37.4793 | 29.8408 | 60.0235 | 15.0001 | 37.4933 | 14.8094 | 59.9965 | 13.1876 | 37.4838 | 29.7975 | 59.996 | 30.0002
37.5 | 26.7543 | 60.004 | 15.0001 | 37.4956 | 14.8534 | 59.9885 | 15.0001 | 37.4876 | 29.8408 | 60.0235 | 15.0001 | 37.5016 | 14.8094 | 59.9965 | 13.0626 | 37.4921 | 29.7975 | 59.996 | 30.0002
37.5083 | 26.7543 | 60.004 | 15.0001 | 37.504 | 14.8534 | 59.9884 | 15.0001 | 37.496 | 29.8462 | 60.0234 | 15.0001 | 37.5099 | 14.8094 | 59.9965 | 12.9376 | 37.5005 | 29.7975 | 59.996 | 30.0002
37.5166 | 26.7524 | 60.004 | 15.0001 | 37.5123 | 14.8534 | 59.9884 | 15.0001 | 37.5043 | 29.8462 | 60.0234 | 15.0001 | 37.5183 | 14.8102 | 59.9964 | 12.8126 | 37.5088 | 29.7916 | 59.996 | 30.0002
37.525 | 26.7524 | 60.004 | 15.0001 | 37.5206 | 14.8538 | 59.9884 | 15.0001 | 37.5126 | 29.842 | 60.0234 | 15.0001 | 37.5266 | 14.8102 | 59.9964 | 12.6876 | 37.5171 | 29.7916 | 59.996 | 30.0002
37.5333 | 26.7453 | 60.004 | 15.0001 | 37.529 | 14.8538 | 59.9884 | 15.0001 | 37.5209 | 29.842 | 60.0234 | 15.0001 | 37.5349 | 14.8102 | 59.9963 | 12.5626 | 37.5255 | 29.7916 | 59.996 | 30.0002
37.5416 | 26.7453 | 60.004 | 15.0001 | 37.5373 | 14.8538 | 59.9884 | 15.0001 | 37.5293 | 29.842 | 60.0234 | 15.0001 | 37.5433 | 14.8102 | 59.9963 | 12.4375 | 37.5338 | 29.7916 | 59.9959 | 30.0002
37.55 | 26.7453 | 60.004 | 15.0001 | 37.5456 | 14.8538 | 59.9884 | 15.0001 | 37.5376 | 29.842 | 60.0234 | 15.0001 | 37.5516 | 14.8102 | 59.9963 | 12.3125 | 37.5421 | 29.7916 | 59.9959 | 30.0002
37.5583 | 26.7453 | 60.004 | 15.0001 | 37.554 | 14.8548 | 59.9884 | 15.0001 | 37.5459 | 29.8591 | 60.0233 | 15.0001 | 37.5599 | 14.8102 | 59.9962 | 12.1875 | 37.5505 | 29.7916 | 59.9959 | 30.0002
37.5666 | 26.7453 | 60.004 | 15.0001 | 37.5623 | 14.8548 | 59.9884 | 15.0001 | 37.5543 | 29.8591 | 60.0233 | 15.0001 | 37.5683 | 14.8102 | 59.9962 | 12.0625 | 37.5588 | 29.789 | 59.9959 | 30.0002
37.575 | 26.7453 | 60.004 | 15.0001 | 37.5706 | 14.8568 | 59.9884 | 15.0001 | 37.5626 | 29.8583 | 60.0233 | 15.0001 | 37.5766 | 14.8102 | 59.9962 | 11.9375 | 37.5671 | 29.789 | 59.9959 | 30.0002
37.5833 | 26.7453 | 60.004 | 15.0001 | 37.579 | 14.8568 | 59.9884 | 15.0001 | 37.5709 | 29.8583 | 60.0233 | 15.0001 | 37.5849 | 14.8102 | 59.9961 | 11.8125 | 37.5755 | 29.789 | 59.9959 | 30.0002
37.5916 | 26.7453 | 60.004 | 15.0001 | 37.5873 | 14.8568 | 59.9884 | 15.0001 | 37.5792 | 29.8544 | 60.0233 | 15.0001 | 37.5933 | 14.8102 | 59.9961 | 11.6874 | 37.5838 | 29.789 | 59.9958 | 30.0002
37.6 | 26.7491 | 60.004 | 15.0001 | 37.5956 | 14.8568 | 59.9884 | 15.0001 | 37.5876 | 29.8544 | 60.0233 | 15.0001 | 37.6016 | 14.8102 | 59.9961 | 11.5624 | 37.5921 | 29.791 | 59.9958 | 30.0002
37.6083 | 26.7491 | 60.004 | 15.0001 | 37.604 | 14.8568 | 59.9883 | 15.0001 | 37.5959 | 29.8047 | 60.0232 | 15.0001 | 37.61 | 14.8102 | 59.996 | 11.4374 | 37.6005 | 29.791 | 59.9958 | 30.0002
37.6166 | 26.7491 | 60.004 | 15.0001 | 37.6123 | 14.8568 | 59.9883 | 15.0001 | 37.6042 | 29.8047 | 60.0232 | 15.0001 | 37.6183 | 14.8102 | 59.996 | 11.3124 | 37.6088 | 29.7922 | 59.9958 | 30.0002
37.625 | 26.7491 | 60.004 | 15.0001 | 37.6206 | 14.8568 | 59.9883 | 15.0001 | 37.6126 | 29.8088 | 60.0232 | 15.0001 | 37.6266 | 14.8102 | 59.996 | 11.1874 | 37.6171 | 29.7922 | 59.9958 | 30.0002
37.6333 | 26.7509 | 60.004 | 15.0001 | 37.629 | 14.8568 | 59.9883 | 15.0001 | 37.6209 | 29.8088 | 60.0232 | 15.0001 | 37.635 | 14.8102 | 59.9959 | 11.0624 | 37.6255 | 29.8049 | 59.9958 | 30.0002
37.6416 | 26.7509 | 60.004 | 15.0001 | 37.6373 | 14.8569 | 59.9883 | 15.0001 | 37.6292 | 29.8061 | 60.0232 | 15.0001 | 37.6433 | 14.8102 | 59.9959 | 10.9374 | 37.6338 | 29.8049 | 59.9957 | 30.0002
37.65 | 26.7512 | 60.0041 | 15.0001 | 37.6457 | 14.8569 | 59.9883 | 15.0001 | 37.6376 | 29.8061 | 60.0232 | 15.0001 | 37.6516 | 14.8126 | 59.9959 | 10.8124 | 37.6421 | 29.8049 | 59.9957 | 30.0002
37.6583 | 26.7512 | 60.0041 | 15.0001 | 37.654 | 14.8569 | 59.9883 | 15.0001 | 37.6459 | 29.8096 | 60.0231 | 15.0001 | 37.66 | 14.8126 | 59.9958 | 10.6873 | 37.6505 | 29.8049 | 59.9957 | 30.0002
37.6666 | 26.7512 | 60.0041 | 15.0001 | 37.6623 | 14.8569 | 59.9883 | 15.0001 | 37.6542 | 29.8096 | 60.0231 | 15.0001 | 37.6683 | 14.8126 | 59.9958 | 10.5623 | 37.6588 | 29.798 | 59.9957 | 30.0002
37.675 | 26.7512 | 60.0041 | 15.0001 | 37.6707 | 14.8569 | 59.9883 | 15.0001 | 37.6625 | 29.805 | 60.0231 | 15.0001 | 37.6766 | 14.8126 | 59.9958 | 10.4373 | 37.6671 | 29.798 | 59.9957 | 30.0002
37.6833 | 26.7512 | 60.0041 | 15.0001 | 37.679 | 14.8569 | 59.9883 | 15.0001 | 37.6709 | 29.805 | 60.0231 | 15.0001 | 37.685 | 14.8139 | 59.9957 | 10.3123 | 37.6755 | 29.7943 | 59.9957 | 30.0002
37.6916 | 26.7512 | 60.0041 | 15.0001 | 37.6873 | 14.8569 | 59.9883 | 15.0001 | 37.6792 | 29.805 | 60.0231 | 15.0001 | 37.6933 | 14.8139 | 59.9957 | 10.1873 | 37.6838 | 29.7943 | 59.9956 | 30.0002
37.7 | 26.7512 | 60.0042 | 15.0001 | 37.6957 | 14.8569 | 59.9883 | 15.0001 | 37.6875 | 29.805 | 60.0231 | 15.0001 | 37.7016 | 14.8124 | 59.9957 | 10.0623 | 37.6921 | 29.7997 | 59.9956 | 30.0002
37.7083 | 26.7512 | 60.0042 | 15.0001 | 37.704 | 14.8577 | 59.9882 | 15.0001 | 37.6959 | 29.8054 | 60.023 | 15.0001 | 37.71 | 14.8124 | 59.9956 | 9.9372 | 37.7005 | 29.7997 | 59.9956 | 30.0002
37.7166 | 26.7565 | 60.0042 | 15.0001 | 37.7123 | 14.8577 | 59.9882 | 15.0001 | 37.7042 | 29.8054 | 60.023 | 15.0001 | 37.7183 | 14.8124 | 59.9956 | 9.8122 | 37.7088 | 29.7997 | 59.9956 | 30.0002
37.725 | 26.7565 | 60.0042 | 15.0001 | 37.7207 | 14.8577 | 59.9882 | 15.0001 | 37.7125 | 29.7775 | 60.023 | 15.0001 | 37.7266 | 14.8124 | 59.9956 | 9.6872 | 37.7171 | 29.7997 | 59.9956 | 30.0002
37.7333 | 26.7565 | 60.0042 | 15.0001 | 37.729 | 14.8577 | 59.9882 | 15.0001 | 37.7208 | 29.7775 | 60.023 | 15.0001 | 37.735 | 14.8124 | 59.9955 | 9.5622 | 37.7255 | 29.8013 | 59.9956 | 30.0002
37.7416 | 26.7565 | 60.0042 | 15.0001 | 37.7373 | 14.8586 | 59.9882 | 15.0001 | 37.7292 | 29.7791 | 60.023 | 15.0001 | 37.7433 | 14.8124 | 59.9955 | 9.4372 | 37.7338 | 29.8013 | 59.9955 | 30.0002
37.75 | 26.7565 | 60.0043 | 15.0001 | 37.7457 | 14.8586 | 59.9882 | 15.0001 | 37.7375 | 29.7791 | 60.023 | 15.0001 | 37.7516 | 14.8125 | 59.9955 | 9.3122 | 37.7421 | 29.8013 | 59.9955 | 30.0002
37.7583 | 26.7565 | 60.0043 | 15.0001 | 37.754 | 14.8586 | 59.9882 | 15.0001 | 37.7458 | 29.7765 | 60.0229 | 15.0001 | 37.76 | 14.8125 | 59.9954 | 9.1872 | 37.7505 | 29.8013 | 59.9955 | 30.0002
37.7666 | 26.7565 | 60.0043 | 15.0001 | 37.7623 | 14.8586 | 59.9882 | 15.0001 | 37.7542 | 29.7765 | 60.0229 | 15.0001 | 37.7683 | 14.8125 | 59.9954 | 9.0621 | 37.7588 | 29.8038 | 59.9955 | 30.0002
37.775 | 26.7565 | 60.0043 | 15.0001 | 37.7707 | 14.8586 | 59.9882 | 15.0001 | 37.7625 | 29.7765 | 60.0229 | 15.0001 | 37.7766 | 14.8125 | 59.9954 | 8.9371 | 37.7671 | 29.8038 | 59.9955 | 30.0002
37.7833 | 26.7399 | 60.0043 | 15.0001 | 37.779 | 14.8586 | 59.9882 | 15.0001 | 37.7708 | 29.7765 | 60.0229 | 15.0001 | 37.785 | 14.8117 | 59.9953 | 8.8121 | 37.7755 | 29.8049 | 59.9955 | 30.0002
37.7917 | 26.7399 | 60.0043 | 15.0001 | 37.7873 | 14.8586 | 59.9882 | 15.0001 | 37.7792 | 29.7769 | 60.0229 | 15.0001 | 37.7933 | 14.8117 | 59.9953 | 8.6871 | 37.7838 | 29.8049 | 59.9954 | 30.0002
37.8 | 26.7399 | 60.0044 | 15.0001 | 37.7957 | 14.8586 | 59.9882 | 15.0001 | 37.7875 | 29.7769 | 60.0229 | 15.0001 | 37.8016 | 14.8117 | 59.9953 | 8.5621 | 37.7921 | 29.8049 | 59.9954 | 30.0002
37.8083 | 26.7399 | 60.0044 | 15.0001 | 37.804 | 14.8582 | 59.9881 | 15.0001 | 37.7958 | 29.7772 | 60.0228 | 15.0001 | 37.81 | 14.8117 | 59.9952 | 8.4371 | 37.8005 | 29.8049 | 59.9954 | 30.0002
37.8167 | 26.7399 | 60.0044 | 15.0001 | 37.8124 | 14.8582 | 59.9881 | 15.0001 | 37.8041 | 29.7772 | 60.0228 | 15.0001 | 37.8183 | 14.8152 | 59.9952 | 8.3121 | 37.8088 | 29.8029 | 59.9954 | 30.0002
37.825 | 26.7399 | 60.0044 | 15.0001 | 37.8207 | 14.8601 | 59.9881 | 15.0001 | 37.8125 | 29.7772 | 60.0228 | 15.0001 | 37.8266 | 14.8152 | 59.9952 | 8.1871 | 37.8171 | 29.8029 | 59.9954 | 30.0002
37.8333 | 26.7399 | 60.0044 | 15.0001 | 37.829 | 14.8601 | 59.9881 | 15.0001 | 37.8208 | 29.7772 | 60.0228 | 15.0001 | 37.835 | 14.8152 | 59.9951 | 8.062 | 37.8255 | 29.8029 | 59.9954 | 30.0002
37.8417 | 26.7399 | 60.0044 | 15.0001 | 37.8374 | 14.8601 | 59.9881 | 15.0001 | 37.8291 | 29.7633 | 60.0228 | 15.0001 | 37.8433 | 14.8152 | 59.9951 | 7.937 | 37.8338 | 29.8029 | 59.9953 | 30.0002
37.85 | 26.7101 | 60.0045 | 15.0001 | 37.8457 | 14.8601 | 59.9881 | 15.0001 | 37.8375 | 29.7633 | 60.0228 | 15.0001 | 37.8516 | 14.8152 | 59.9951 | 7.812 | 37.8421 | 29.8096 | 59.9953 | 30.0002
37.8583 | 26.7101 | 60.0045 | 15.0001 | 37.854 | 14.8601 | 59.9881 | 15.0001 | 37.8458 | 29.7651 | 60.0227 | 15.0001 | 37.86 | 14.8152 | 59.995 | 7.687 | 37.8505 | 29.8096 | 59.9953 | 30.0002
37.8666 | 26.7101 | 60.0045 | 15.0001 | 37.8624 | 14.8601 | 59.9881 | 15.0001 | 37.8541 | 29.7651 | 60.0227 | 15.0001 | 37.8683 | 14.8148 | 59.995 | 7.562 | 37.8588 | 29.8096 | 59.9953 | 30.0002
37.875 | 26.7101 | 60.0045 | 15.0001 | 37.8707 | 14.8601 | 59.9881 | 15.0001 | 37.8625 | 29.7663 | 60.0227 | 15.0001 | 37.8766 | 14.8148 | 59.995 | 7.437 | 37.8671 | 29.8096 | 59.9953 | 30.0002
37.8833 | 26.7101 | 60.0045 | 15.0001 | 37.879 | 14.8601 | 59.9881 | 15.0001 | 37.8708 | 29.7663 | 60.0227 | 15.0001 | 37.885 | 14.8122 | 59.9949 | 7.3119 | 37.8755 | 29.8096 | 59.9953 | 30.0002
37.8916 | 26.7101 | 60.0045 | 15.0001 | 37.8874 | 14.8601 | 59.9881 | 15.0001 | 37.8791 | 29.7662 | 60.0227 | 15.0001 | 37.8933 | 14.8122 | 59.9949 | 7.1869 | 37.8838 | 29.8096 | 59.9952 | 30.0002
37.9 | 26.7101 | 60.0046 | 15.0001 | 37.8957 | 14.8601 | 59.9881 | 15.0001 | 37.8874 | 29.7662 | 60.0227 | 15.0001 | 37.9017 | 14.8122 | 59.9949 | 7.0619 | 37.8921 | 29.8072 | 59.9952 | 30.0002
37.9083 | 26.7101 | 60.0046 | 15.0001 | 37.904 | 14.8625 | 59.988 | 15.0001 | 37.8958 | 29.7604 | 60.0226 | 15.0001 | 37.91 | 14.8122 | 59.9948 | 6.9369 | 37.9005 | 29.8072 | 59.9952 | 30.0002
37.9166 | 26.7122 | 60.0046 | 15.0001 | 37.9124 | 14.8625 | 59.988 | 15.0001 | 37.9041 | 29.7604 | 60.0226 | 15.0001 | 37.9183 | 14.8107 | 59.9948 | 6.8119 | 37.9088 | 29.8433 | 59.9952 | 30.0002
37.925 | 26.7122 | 60.0046 | 15.0001 | 37.9207 | 14.8625 | 59.988 | 15.0001 | 37.9124 | 29.7604 | 60.0226 | 15.0001 | 37.9267 | 14.8107 | 59.9948 | 6.6869 | 37.9171 | 29.8433 | 59.9952 | 30.0002
37.9333 | 26.7118 | 60.0046 | 15.0001 | 37.929 | 14.8625 | 59.988 | 15.0001 | 37.9208 | 29.7604 | 60.0226 | 15.0001 | 37.935 | 14.8107 | 59.9947 | 6.5619 | 37.9255 | 29.8459 | 59.9952 | 30.0002
37.9416 | 26.7118 | 60.0046 | 15.0001 | 37.9374 | 14.8625 | 59.988 | 15.0001 | 37.9291 | 29.7618 | 60.0226 | 15.0001 | 37.9433 | 14.8107 | 59.9947 | 6.4368 | 37.9338 | 29.8459 | 59.9951 | 30.0002
37.95 | 26.7118 | 60.0047 | 15.0001 | 37.9457 | 14.8625 | 59.988 | 15.0001 | 37.9374 | 29.7618 | 60.0226 | 15.0001 | 37.9517 | 14.8107 | 59.9947 | 6.3118 | 37.9421 | 29.8459 | 59.9951 | 30.0002
37.9583 | 26.7118 | 60.0047 | 15.0001 | 37.954 | 14.8625 | 59.988 | 15.0001 | 37.9457 | 29.7621 | 60.0225 | 15.0001 | 37.96 | 14.8107 | 59.9946 | 6.1868 | 37.9505 | 29.8459 | 59.9951 | 30.0002
37.9666 | 26.7102 | 60.0047 | 15.0001 | 37.9624 | 14.8625 | 59.988 | 15.0001 | 37.9541 | 29.7621 | 60.0225 | 15.0001 | 37.9683 | 14.8107 | 59.9946 | 6.0618 | 37.9588 | 29.8459 | 59.9951 | 30.0002
37.975 | 26.7102 | 60.0047 | 15.0001 | 37.9707 | 14.8625 | 59.9881 | 15.0001 | 37.9624 | 29.7621 | 60.0225 | 15.0001 | 37.9767 | 14.8107 | 59.9946 | 5.9368 | 37.9671 | 29.8459 | 59.9951 | 30.0002
37.9833 | 26.7105 | 60.0047 | 15.0001 | 37.9791 | 14.8625 | 59.9881 | 15.0001 | 37.9707 | 29.7621 | 60.0225 | 15.0001 | 37.985 | 14.8095 | 59.9945 | 5.8118 | 37.9755 | 29.8439 | 59.9951 | 30.0002
37.9916 | 26.7105 | 60.0047 | 15.0001 | 37.9874 | 14.8625 | 59.9881 | 15.0001 | 37.9791 | 29.7609 | 60.0225 | 15.0001 | 37.9933 | 14.8095 | 59.9945 | 5.6868 | 37.9838 | 29.8439 | 59.995 | 30.0002
38 | 26.7105 | 60.0048 | 15.0001 | 37.9957 | 14.8625 | 59.9881 | 15.0001 | 37.9874 | 29.7609 | 60.0225 | 15.0001 | 38.0017 | 14.8114 | 59.9945 | 5.5617 | 37.9921 | 29.8693 | 59.995 | 30.0002
38.0083 | 26.7105 | 60.0048 | 15.0001 | 38.0041 | 14.8625 | 59.9882 | 15.0001 | 37.9957 | 29.7642 | 60.0224 | 15.0001 | 38.01 | 14.8114 | 59.9944 | 5.4367 | 38.0005 | 29.8693 | 59.995 | 30.0002
38.0166 | 26.7105 | 60.0048 | 15.0001 | 38.0124 | 14.8625 | 59.9882 | 15.0001 | 38.0041 | 29.7642 | 60.0224 | 15.0001 | 38.0183 | 14.8105 | 59.9944 | 5.3117 | 38.0088 | 29.8693 | 59.995 | 29.9344
38.025 | 26.7105 | 60.0048 | 15.0001 | 38.0207 | 14.8594 | 59.9882 | 15.0001 | 38.0124 | 29.7642 | 60.0224 | 15.0001 | 38.0267 | 14.8105 | 59.9944 | 5.1867 | 38.0171 | 29.8693 | 59.995 | 29.8094
38.0333 | 26.7008 | 60.0048 | 15.0001 | 38.0291 | 14.8594 | 59.9882 | 15.0001 | 38.0207 | 29.7642 | 60.0224 | 15.0001 | 38.035 | 14.8105 | 59.9943 | 5.0617 | 38.0255 | 29.8675 | 59.995 | 29.6844
38.0416 | 26.7008 | 60.0048 | 15.0001 | 38.0374 | 14.8594 | 59.9883 | 15.0001 | 38.029 | 29.74 | 60.0224 | 15.0001 | 38.0433 | 14.8105 | 59.9943 | 4.9367 | 38.0338 | 29.8675 | 59.9949 | 29.5594
38.0499 | 26.7008 | 60.0049 | 15.0001 | 38.0457 | 14.8594 | 59.9883 | 15.0001 | 38.0374 | 29.74 | 60.0224 | 15.0001 | 38.0517 | 14.8105 | 59.9943 | 4.8116 | 38.0421 | 29.8675 | 59.9949 | 29.4344
38.0583 | 26.7008 | 60.0049 | 15.0001 | 38.0541 | 14.8534 | 59.9883 | 15.0001 | 38.0457 | 29.7401 | 60.0223 | 15.0001 | 38.06 | 14.8105 | 59.9942 | 4.6866 | 38.0505 | 29.8675 | 59.9949 | 29.3094
38.0666 | 26.698 | 60.0049 | 15.0001 | 38.0624 | 14.8534 | 59.9883 | 15.0001 | 38.054 | 29.7401 | 60.0223 | 15.0001 | 38.0683 | 14.8105 | 59.9942 | 4.5616 | 38.0588 | 29.8546 | 59.9949 | 29.1844
38.0749 | 26.698 | 60.0049 | 15.0001 | 38.0707 | 14.8534 | 59.9884 | 15.0001 | 38.0624 | 29.7384 | 60.0223 | 15.0001 | 38.0767 | 14.8105 | 59.9942 | 4.4366 | 38.0671 | 29.8546 | 59.9949 | 29.0594
38.0833 | 26.7093 | 60.0049 | 15.0001 | 38.0791 | 14.8534 | 59.9884 | 15.0001 | 38.0707 | 29.7384 | 60.0223 | 15.0001 | 38.085 | 14.8073 | 59.9941 | 4.3116 | 38.0755 | 29.8546 | 59.9949 | 28.9344
38.0916 | 26.7093 | 60.0049 | 15.0001 | 38.0874 | 14.8534 | 59.9884 | 15.0001 | 38.079 | 29.7295 | 60.0223 | 15.0001 | 38.0933 | 14.8073 | 59.9941 | 4.1866 | 38.0838 | 29.8546 | 59.9948 | 28.8094
38.0999 | 26.7093 | 60.005 | 15.0001 | 38.0957 | 14.8534 | 59.9884 | 15.0001 | 38.0873 | 29.7295 | 60.0223 | 15.0001 | 38.1017 | 14.8097 | 59.9941 | 4.0616 | 38.0921 | 29.8555 | 59.9948 | 28.6844
38.1083 | 26.7093 | 60.005 | 15.0001 | 38.1041 | 14.8534 | 59.9885 | 15.0001 | 38.0957 | 29.722 | 60.0222 | 15.0001 | 38.11 | 14.8097 | 59.994 | 3.9366 | 38.1005 | 29.8555 | 59.9948 | 28.5594
38.1166 | 26.7113 | 60.005 | 15.0001 | 38.1124 | 14.8534 | 59.9885 | 15.0001 | 38.104 | 29.722 | 60.0222 | 15.0001 | 38.1183 | 14.8097 | 59.994 | 3.8115 | 38.1088 | 29.8556 | 59.9948 | 28.4344
38.1249 | 26.7113 | 60.005 | 15.0001 | 38.1207 | 14.8534 | 59.9885 | 15.0001 | 38.1123 | 29.722 | 60.0222 | 15.0001 | 38.1267 | 14.8097 | 59.994 | 3.6865 | 38.1171 | 29.8556 | 59.9948 | 28.3094
38.1333 | 26.7127 | 60.005 | 15.0001 | 38.1291 | 14.8534 | 59.9885 | 15.0001 | 38.1207 | 29.722 | 60.0222 | 15.0001 | 38.135 | 14.8097 | 59.9939 | 3.5615 | 38.1255 | 29.8479 | 59.9948 | 28.1844
38.1416 | 26.7127 | 60.005 | 15.0001 | 38.1374 | 14.8534 | 59.9886 | 15.0001 | 38.129 | 29.722 | 60.0222 | 15.0001 | 38.1433 | 14.8097 | 59.9939 | 3.4365 | 38.1338 | 29.8479 | 59.9947 | 28.0594
38.1499 | 26.6656 | 60.0051 | 15.0001 | 38.1458 | 14.8534 | 59.9886 | 15.0001 | 38.1373 | 29.722 | 60.0222 | 15.0001 | 38.1517 | 14.8097 | 59.9939 | 3.3115 | 38.1421 | 29.8479 | 59.9947 | 27.9344
38.1583 | 26.6656 | 60.0051 | 15.0001 | 38.1541 | 14.8534 | 59.9886 | 15.0001 | 38.1457 | 29.722 | 60.0221 | 15.0001 | 38.16 | 14.8097 | 59.9938 | 3.1865 | 38.1505 | 29.8479 | 59.9947 | 27.8094
38.1666 | 26.6656 | 60.0051 | 15.0001 | 38.1624 | 14.8534 | 59.9886 | 15.0001 | 38.154 | 29.722 | 60.0221 | 15.0001 | 38.1683 | 14.8097 | 59.9938 | 3.0614 | 38.1588 | 29.8489 | 59.9947 | 27.6844
38.1749 | 26.6656 | 60.0051 | 15.0001 | 38.1708 | 14.8534 | 59.9887 | 15.0001 | 38.1623 | 29.722 | 60.0221 | 15.0001 | 38.1767 | 14.8097 | 59.9938 | 2.9364 | 38.1671 | 29.8489 | 59.9947 | 27.5594
38.1833 | 26.6604 | 60.0051 | 15.0001 | 38.1791 | 14.8534 | 59.9887 | 15.0001 | 38.1706 | 29.722 | 60.0221 | 15.0001 | 38.185 | 14.8097 | 59.9937 | 2.8114 | 38.1755 | 29.8489 | 59.9947 | 27.4344
38.1916 | 26.6604 | 60.0051 | 15.0001 | 38.1874 | 14.8536 | 59.9887 | 15.0001 | 38.179 | 29.7238 | 60.0221 | 15.0001 | 38.1933 | 14.8097 | 59.9937 | 2.6864 | 38.1838 | 29.8489 | 59.9946 | 27.3094
38.1999 | 26.6353 | 60.0052 | 15.0001 | 38.1958 | 14.8536 | 59.9887 | 15.0001 | 38.1873 | 29.7238 | 60.0221 | 15.0001 | 38.2017 | 14.8116 | 59.9937 | 2.5614 | 38.1921 | 29.8431 | 59.9946 | 27.1844
38.2083 | 26.6353 | 60.0052 | 15.0001 | 38.2041 | 14.8536 | 59.9888 | 15.0001 | 38.1956 | 29.7206 | 60.022 | 15.0001 | 38.21 | 14.8116 | 59.9936 | 2.4364 | 38.2005 | 29.8431 | 59.9946 | 27.0594
38.2166 | 26.6296 | 60.0052 | 15.0001 | 38.2124 | 14.8536 | 59.9888 | 15.0001 | 38.204 | 29.7206 | 60.022 | 15.0001 | 38.2184 | 14.8116 | 59.9936 | 2.3114 | 38.2088 | 29.8431 | 59.9946 | 26.9344
38.2249 | 26.6296 | 60.0052 | 15.0001 | 38.2208 | 14.8536 | 59.9888 | 15.0001 | 38.2123 | 29.7206 | 60.022 | 15.0001 | 38.2267 | 14.8116 | 59.9936 | 2.1863 | 38.2171 | 29.8431 | 59.9946 | 26.8094
38.2332 | 26.6296 | 60.0052 | 15.0001 | 38.2291 | 14.8536 | 59.9888 | 15.0001 | 38.2206 | 29.7206 | 60.022 | 15.0001 | 38.235 | 14.8117 | 59.9935 | 2.0613 | 38.2255 | 29.8431 | 59.9946 | 26.6844
38.2416 | 26.6296 | 60.0052 | 15.0001 | 38.2374 | 14.8536 | 59.9889 | 15.0001 | 38.229 | 29.7206 | 60.022 | 15.0001 | 38.2434 | 14.8117 | 59.9935 | 1.9363 | 38.2338 | 29.8431 | 59.9945 | 26.5594
38.2499 | 26.6296 | 60.0053 | 15.0001 | 38.2458 | 14.8536 | 59.9889 | 15.0001 | 38.2373 | 29.7206 | 60.0219 | 15.0001 | 38.2517 | 14.8117 | 59.9935 | 1.8113 | 38.2421 | 29.8484 | 59.9945 | 26.4344
38.2582 | 26.6296 | 60.0053 | 15.0001 | 38.2541 | 14.8536 | 59.9889 | 15.0001 | 38.2456 | 29.7206 | 60.0219 | 15.0001 | 38.26 | 14.8117 | 59.9934 | 1.6863 | 38.2505 | 29.8484 | 59.9945 | 26.3094
38.2666 | 26.5746 | 60.0053 | 15.0001 | 38.2624 | 14.8536 | 59.9889 | 15.0001 | 38.254 | 29.7206 | 60.0219 | 15.0001 | 38.2684 | 14.8117 | 59.9934 | 1.5613 | 38.2588 | 29.845 | 59.9945 | 26.1844
38.2749 | 26.5746 | 60.0053 | 15.0001 | 38.2708 | 14.8556 | 59.989 | 15.0001 | 38.2623 | 29.7227 | 60.0219 | 15.0001 | 38.2767 | 14.8117 | 59.9934 | 1.4363 | 38.2671 | 29.845 | 59.9945 | 26.0594
38.2832 | 26.5746 | 60.0053 | 15.0001 | 38.2791 | 14.8556 | 59.989 | 15.0001 | 38.2706 | 29.7227 | 60.0218 | 15.0001 | 38.285 | 14.8117 | 59.9933 | 1.3113 | 38.2755 | 29.845 | 59.9945 | 25.9344
38.2916 | 26.5746 | 60.0053 | 15.0001 | 38.2875 | 14.8556 | 59.989 | 15.0001 | 38.2789 | 29.7227 | 60.0218 | 15.0001 | 38.2934 | 14.8117 | 59.9933 | 1.1862 | 38.2838 | 29.845 | 59.9944 | 25.8094
38.2999 | 26.5746 | 60.0054 | 15.0001 | 38.2958 | 14.8556 | 59.989 | 15.0001 | 38.2873 | 29.7227 | 60.0218 | 15.0001 | 38.3017 | 14.8117 | 59.9933 | 1.0612 | 38.2921 | 29.845 | 59.9944 | 25.6844
38.3082 | 26.5746 | 60.0054 | 15.0001 | 38.3041 | 14.8556 | 59.9891 | 15.0001 | 38.2956 | 29.6745 | 60.0218 | 15.0001 | 38.31 | 14.8117 | 59.9932 | 0.9362 | 38.3005 | 29.845 | 59.9944 | 25.5593
38.3166 | 26.5737 | 60.0054 | 15.0001 | 38.3125 | 14.8556 | 59.9891 | 15.0001 | 38.3039 | 29.6745 | 60.0217 | 15.0001 | 38.3184 | 14.8109 | 59.9932 | 0.81119 | 38.3088 | 29.7883 | 59.9944 | 25.4344
38.3249 | 26.5737 | 60.0054 | 15.0001 | 38.3208 | 14.8556 | 59.9891 | 15.0001 | 38.3123 | 29.6753 | 60.0217 | 15.0001 | 38.3267 | 14.8109 | 59.9932 | 0.68617 | 38.3171 | 29.7883 | 59.9944 | 25.3094
38.3332 | 26.5778 | 60.0054 | 15.0001 | 38.3291 | 14.8556 | 59.9891 | 15.0001 | 38.3206 | 29.6753 | 60.0217 | 15.0001 | 38.335 | 14.8109 | 59.9931 | 0.56115 | 38.3255 | 29.7576 | 59.9944 | 25.1843
38.3416 | 26.5778 | 60.0054 | 15.0001 | 38.3375 | 14.8556 | 59.9892 | 15.0001 | 38.3289 | 29.6753 | 60.0217 | 15.0001 | 38.3434 | 14.8109 | 59.9931 | 0.43614 | 38.3338 | 29.7576 | 59.9943 | 25.0594
38.3499 | 26.5781 | 60.0055 | 15.0001 | 38.3458 | 14.8556 | 59.9892 | 15.0001 | 38.3373 | 29.6753 | 60.0216 | 15.0001 | 38.3517 | 14.8094 | 59.9931 | 0.31113 | 38.3421 | 29.7576 | 59.9943 | 24.9343
38.3582 | 26.5781 | 60.0055 | 15.0001 | 38.3541 | 14.8556 | 59.9892 | 15.0001 | 38.3456 | 29.6753 | 60.0216 | 15.0001 | 38.36 | 14.8094 | 59.993 | 0.18612 | 38.3505 | 29.7576 | 59.9943 | 24.8093
38.3666 | 26.5781 | 60.0055 | 15.0001 | 38.3625 | 14.8556 | 59.9892 | 15.0001 | 38.3539 | 29.6753 | 60.0216 | 15.0001 | 38.3684 | 14.8096 | 59.993 | 0.061095 | 38.3588 | 29.7554 | 59.9943 | 24.6843
38.3749 | 26.5781 | 60.0055 | 15.0001 | 38.3708 | 14.8556 | 59.9893 | 15.0001 | 38.3622 | 29.6819 | 60.0216 | 15.0001 | 38.3767 | 14.8096 | 59.993 | 0 | 38.3671 | 29.7554 | 59.9943 | 24.5593
38.3832 | 26.5754 | 60.0055 | 15.0001 | 38.3791 | 14.8556 | 59.9893 | 15.0001 | 38.3706 | 29.6819 | 60.0215 | 15.0001 | 38.385 | 14.8096 | 59.9931 | 0 | 38.3755 | 29.7549 | 59.9943 | 24.4343
38.3916 | 26.5754 | 60.0055 | 15.0001 | 38.3875 | 14.8556 | 59.9893 | 15.0001 | 38.3789 | 29.684 | 60.0215 | 15.0001 | 38.3934 | 14.8096 | 59.9931 | 0 | 38.3838 | 29.7549 | 59.9942 | 24.3093
38.3999 | 26.5747 | 60.0056 | 15.0001 | 38.3958 | 14.8556 | 59.9893 | 15.0001 | 38.3872 | 29.684 | 60.0215 | 15.0001 | 38.4017 | 14.8096 | 59.9931 | 0 | 38.3921 | 29.7549 | 59.9942 | 24.1843
38.4082 | 26.5747 | 60.0056 | 15.0001 | 38.4041 | 14.8556 | 59.9894 | 15.0001 | 38.3956 | 29.684 | 60.0215 | 15.0001 | 38.41 | 14.8096 | 59.9932 | 0 | 38.4005 | 29.7549 | 59.9942 | 24.0593
38.4165 | 26.5747 | 60.0056 | 15.0001 | 38.4125 | 14.8556 | 59.9894 | 15.0001 | 38.4039 | 29.684 | 60.0214 | 15.0001 | 38.4184 | 14.8096 | 59.9932 | 0 | 38.4088 | 29.7549 | 59.9942 | 23.9343
38.4249 | 26.5747 | 60.0056 | 15.0001 | 38.4208 | 14.8556 | 59.9894 | 15.0001 | 38.4122 | 29.684 | 60.0214 | 15.0001 | 38.4267 | 14.8096 | 59.9932 | 0 | 38.4171 | 29.7549 | 59.9942 | 23.8092
38.4332 | 26.5747 | 60.0056 | 15.0001 | 38.4291 | 14.8556 | 59.9894 | 15.0001 | 38.4206 | 29.684 | 60.0214 | 15.0001 | 38.435 | 14.8096 | 59.9933 | 0 | 38.4255 | 29.7558 | 59.9942 | 23.6842
38.4415 | 26.5747 | 60.0056 | 15.0001 | 38.4375 | 14.8556 | 59.9895 | 15.0001 | 38.4289 | 29.6848 | 60.0214 | 15.0001 | 38.4434 | 14.8096 | 59.9933 | 0 | 38.4338 | 29.7558 | 59.9941 | 23.5592
38.4499 | 26.5734 | 60.0057 | 15.0001 | 38.4458 | 14.8556 | 59.9895 | 15.0001 | 38.4372 | 29.6848 | 60.0213 | 15.0001 | 38.4517 | 14.8096 | 59.9933 | 0 | 38.4422 | 29.719 | 59.9941 | 23.4342
38.4582 | 26.5734 | 60.0057 | 15.0001 | 38.4542 | 14.8559 | 59.9895 | 15.0001 | 38.4455 | 29.6765 | 60.0213 | 15.0001 | 38.46 | 14.8096 | 59.9934 | 0 | 38.4505 | 29.719 | 59.9941 | 23.3092
38.4665 | 26.5726 | 60.0057 | 15.0001 | 38.4625 | 14.8559 | 59.9895 | 15.0001 | 38.4539 | 29.6765 | 60.0213 | 15.0001 | 38.4684 | 14.8096 | 59.9934 | 0 | 38.4588 | 29.719 | 59.9941 | 23.1842
38.4749 | 26.5726 | 60.0057 | 15.0001 | 38.4708 | 14.8559 | 59.9896 | 15.0001 | 38.4622 | 29.6765 | 60.0213 | 15.0001 | 38.4767 | 14.8096 | 59.9934 | 0 | 38.4672 | 29.719 | 59.9941 | 23.0591
38.4832 | 26.5726 | 60.0057 | 15.0001 | 38.4792 | 14.8559 | 59.9896 | 15.0001 | 38.4705 | 29.6765 | 60.0212 | 15.0001 | 38.485 | 14.8096 | 59.9935 | 0 | 38.4755 | 29.719 | 59.9941 | 22.9341
38.4915 | 26.5726 | 60.0057 | 15.0001 | 38.4875 | 14.8559 | 59.9896 | 15.0001 | 38.4789 | 29.6765 | 60.0212 | 15.0001 | 38.4934 | 14.8096 | 59.9935 | 0 | 38.4838 | 29.719 | 59.994 | 22.8091
38.4999 | 26.5791 | 60.0058 | 15.0001 | 38.4958 | 14.8559 | 59.9896 | 15.0001 | 38.4872 | 29.6765 | 60.0212 | 15.0001 | 38.5017 | 14.8096 | 59.9935 | 0 | 38.4922 | 29.719 | 59.994 | 22.6841
38.5082 | 26.5791 | 60.0058 | 15.0001 | 38.5042 | 14.8559 | 59.9897 | 15.0001 | 38.4955 | 29.6765 | 60.0212 | 15.0001 | 38.5101 | 14.8096 | 59.9936 | 0 | 38.5005 | 29.719 | 59.994 | 22.5591
38.5165 | 26.5334 | 60.0058 | 15.0001 | 38.5125 | 14.8559 | 59.9897 | 15.0001 | 38.5039 | 29.6765 | 60.0211 | 15.0001 | 38.5184 | 14.8096 | 59.9936 | 0 | 38.5088 | 29.7175 | 59.994 | 22.4341
38.5249 | 26.5334 | 60.0058 | 15.0001 | 38.5208 | 14.8559 | 59.9897 | 15.0001 | 38.5122 | 29.6831 | 60.0211 | 15.0001 | 38.5267 | 14.8096 | 59.9936 | 0 | 38.5172 | 29.7175 | 59.994 | 22.3091
38.5332 | 26.5338 | 60.0058 | 15.0001 | 38.5292 | 14.8559 | 59.9897 | 15.0001 | 38.5205 | 29.6831 | 60.0211 | 15.0001 | 38.5351 | 14.7563 | 59.9937 | 0 | 38.5255 | 29.7175 | 59.994 | 22.1841
38.5415 | 26.5338 | 60.0058 | 15.0001 | 38.5375 | 14.8559 | 59.9898 | 15.0001 | 38.5288 | 29.648 | 60.0211 | 15.0001 | 38.5434 | 14.7563 | 59.9937 | 0 | 38.5338 | 29.7175 | 59.9939 | 22.059
38.5499 | 26.5338 | 60.0059 | 15.0001 | 38.5458 | 14.8559 | 59.9898 | 15.0001 | 38.5372 | 29.648 | 60.021 | 15.0001 | 38.5517 | 14.7563 | 59.9937 | 0 | 38.5422 | 29.7175 | 59.9939 | 21.934
38.5582 | 26.5338 | 60.0059 | 15.0001 | 38.5542 | 14.8559 | 59.9898 | 15.0001 | 38.5455 | 29.6503 | 60.021 | 15.0001 | 38.5601 | 14.7563 | 59.9938 | 0 | 38.5505 | 29.7175 | 59.9939 | 21.809
38.5665 | 26.4937 | 60.0059 | 15.0001 | 38.5625 | 14.8559 | 59.9898 | 15.0001 | 38.5538 | 29.6503 | 60.021 | 15.0001 | 38.5684 | 14.7563 | 59.9938 | 0 | 38.5588 | 29.7175 | 59.9939 | 21.684
38.5749 | 26.4937 | 60.0059 | 15.0001 | 38.5708 | 14.8559 | 59.9899 | 15.0001 | 38.5622 | 29.6503 | 60.021 | 15.0001 | 38.5767 | 14.7563 | 59.9938 | 0 | 38.5672 | 29.7175 | 59.9939 | 21.559
38.5832 | 26.4937 | 60.0059 | 15.0001 | 38.5792 | 14.8559 | 59.9899 | 15.0001 | 38.5705 | 29.6503 | 60.0209 | 15.0001 | 38.5851 | 14.7563 | 59.9939 | 0 | 38.5755 | 29.7226 | 59.9939 | 21.434
38.5915 | 26.4937 | 60.0059 | 15.0001 | 38.5875 | 14.8551 | 59.9899 | 15.0001 | 38.5788 | 29.6503 | 60.0209 | 15.0001 | 38.5934 | 14.7563 | 59.9939 | 0 | 38.5838 | 29.7226 | 59.9938 | 21.3089
38.5999 | 26.4937 | 60.006 | 15.0001 | 38.5958 | 14.8551 | 59.9899 | 15.0001 | 38.5872 | 29.6503 | 60.0209 | 15.0001 | 38.6017 | 14.7563 | 59.9939 | 0 | 38.5922 | 29.7226 | 59.9938 | 21.1839
38.6082 | 26.4937 | 60.006 | 15.0001 | 38.6042 | 14.8551 | 59.99 | 15.0001 | 38.5955 | 29.6524 | 60.0209 | 15.0001 | 38.6101 | 14.7563 | 59.994 | 0 | 38.6005 | 29.7226 | 59.9938 | 21.0589
38.6165 | 26.4937 | 60.006 | 15.0001 | 38.6125 | 14.8551 | 59.99 | 15.0001 | 38.6038 | 29.6524 | 60.0208 | 15.0001 | 38.6184 | 14.7563 | 59.994 | 0 | 38.6088 | 29.7226 | 59.9938 | 20.9339
38.6249 | 26.4937 | 60.006 | 15.0001 | 38.6209 | 14.8551 | 59.99 | 15.0001 | 38.6122 | 29.6544 | 60.0208 | 15.0001 | 38.6267 | 14.7563 | 59.994 | 0 | 38.6172 | 29.7226 | 59.9938 | 20.8089
38.6332 | 26.4937 | 60.006 | 15.0001 | 38.6292 | 14.8551 | 59.99 | 15.0001 | 38.6205 | 29.6544 | 60.0208 | 15.0001 | 38.6351 | 14.7563 | 59.9941 | 0 | 38.6255 | 29.7226 | 59.9938 | 20.6839
38.6415 | 26.4937 | 60.006 | 15.0001 | 38.6375 | 14.8529 | 59.9901 | 15.0001 | 38.6288 | 29.6544 | 60.0208 | 15.0001 | 38.6434 | 14.7563 | 59.9941 | 0 | 38.6338 | 29.7226 | 59.9937 | 20.5589
38.6499 | 26.4937 | 60.006 | 15.0001 | 38.6459 | 14.8529 | 59.9901 | 15.0001 | 38.6371 | 29.6544 | 60.0207 | 15.0001 | 38.6517 | 14.7563 | 59.9941 | 0 | 38.6422 | 29.724 | 59.9937 | 20.4338
38.6582 | 26.4937 | 60.006 | 15.0001 | 38.6542 | 14.8529 | 59.9901 | 15.0001 | 38.6455 | 29.6595 | 60.0207 | 15.0001 | 38.6601 | 14.7563 | 59.9942 | 0 | 38.6505 | 29.724 | 59.9937 | 20.3088
38.6665 | 26.4937 | 60.006 | 15.0001 | 38.6625 | 14.8529 | 59.9901 | 15.0001 | 38.6538 | 29.6595 | 60.0207 | 15.0001 | 38.6684 | 14.7563 | 59.9942 | 0 | 38.6588 | 29.724 | 59.9937 | 20.1838
38.6749 | 26.4937 | 60.006 | 15.0001 | 38.6709 | 14.8529 | 59.9902 | 15.0001 | 38.6621 | 29.6595 | 60.0207 | 15.0001 | 38.6767 | 14.7563 | 59.9942 | 0 | 38.6672 | 29.724 | 59.9937 | 20.0588
38.6832 | 26.493 | 60.006 | 15.0001 | 38.6792 | 14.8529 | 59.9902 | 15.0001 | 38.6705 | 29.6595 | 60.0206 | 15.0001 | 38.6851 | 14.7563 | 59.9943 | 0 | 38.6755 | 29.7219 | 59.9937 | 19.9338
38.6915 | 26.493 | 60.006 | 15.0001 | 38.6875 | 14.8529 | 59.9902 | 15.0001 | 38.6788 | 29.6601 | 60.0206 | 15.0001 | 38.6934 | 14.7563 | 59.9943 | 0 | 38.6838 | 29.7219 | 59.9936 | 19.8088
38.6998 | 26.493 | 60.006 | 15.0001 | 38.6959 | 14.8529 | 59.9902 | 15.0001 | 38.6871 | 29.6601 | 60.0206 | 15.0001 | 38.7017 | 14.7563 | 59.9943 | 0 | 38.6922 | 29.7219 | 59.9936 | 19.6838
38.7082 | 26.493 | 60.006 | 15.0001 | 38.7042 | 14.8529 | 59.9903 | 15.0001 | 38.6955 | 29.6573 | 60.0206 | 15.0001 | 38.7101 | 14.7563 | 59.9944 | 0 | 38.7005 | 29.7219 | 59.9936 | 19.5587
38.7165 | 26.493 | 60.006 | 15.0001 | 38.7125 | 14.8529 | 59.9903 | 15.0001 | 38.7038 | 29.6573 | 60.0205 | 15.0001 | 38.7184 | 14.7563 | 59.9944 | 0 | 38.7088 | 29.7211 | 59.9936 | 19.4337
38.7248 | 26.493 | 60.006 | 15.0001 | 38.7209 | 14.8529 | 59.9903 | 15.0001 | 38.7121 | 29.6573 | 60.0205 | 15.0001 | 38.7267 | 14.7563 | 59.9944 | 0 | 38.7172 | 29.7211 | 59.9936 | 19.3087
38.7332 | 26.4966 | 60.006 | 15.0001 | 38.7292 | 14.8529 | 59.9903 | 15.0001 | 38.7204 | 29.6573 | 60.0205 | 15.0001 | 38.7351 | 14.7563 | 59.9945 | 0 | 38.7255 | 29.7211 | 59.9936 | 19.1837
38.7415 | 26.4966 | 60.006 | 15.0001 | 38.7375 | 14.8529 | 59.9904 | 15.0001 | 38.7288 | 29.6621 | 60.0205 | 15.0001 | 38.7434 | 14.7563 | 59.9945 | 0 | 38.7338 | 29.7211 | 59.9935 | 19.0587
38.7498 | 26.4966 | 60.006 | 15.0001 | 38.7459 | 14.8529 | 59.9904 | 15.0001 | 38.7371 | 29.6621 | 60.0204 | 15.0001 | 38.7517 | 14.7563 | 59.9945 | 0 | 38.7422 | 29.7211 | 59.9935 | 18.9337
38.7582 | 26.4966 | 60.006 | 15.0001 | 38.7542 | 14.8529 | 59.9904 | 15.0001 | 38.7454 | 29.6626 | 60.0204 | 15.0001 | 38.7601 | 14.7563 | 59.9946 | 0 | 38.7505 | 29.7211 | 59.9935 | 18.8087
38.7665 | 26.4975 | 60.006 | 15.0001 | 38.7625 | 14.8529 | 59.9904 | 15.0001 | 38.7538 | 29.6626 | 60.0204 | 15.0001 | 38.7684 | 14.7563 | 59.9946 | 0 | 38.7589 | 29.7211 | 59.9935 | 18.6836
38.7748 | 26.4975 | 60.006 | 15.0001 | 38.7709 | 14.8532 | 59.9905 | 15.0001 | 38.7621 | 29.6365 | 60.0204 | 15.0001 | 38.7767 | 14.7563 | 59.9946 | 0 | 38.7672 | 29.7211 | 59.9935 | 18.5586
38.7832 | 26.4975 | 60.006 | 15.0001 | 38.7792 | 14.8532 | 59.9905 | 15.0001 | 38.7704 | 29.6365 | 60.0203 | 15.0001 | 38.7851 | 14.7563 | 59.9947 | 0 | 38.7755 | 29.7211 | 59.9935 | 18.4336
38.7915 | 26.4975 | 60.006 | 15.0001 | 38.7875 | 14.8555 | 59.9905 | 15.0001 | 38.7788 | 29.6365 | 60.0203 | 15.0001 | 38.7934 | 14.7563 | 59.9947 | 0 | 38.7839 | 29.7211 | 59.9934 | 18.3086
38.7998 | 26.4975 | 60.006 | 15.0001 | 38.7959 | 14.8555 | 59.9905 | 15.0001 | 38.7871 | 29.6365 | 60.0203 | 15.0001 | 38.8017 | 14.7563 | 59.9947 | 0 | 38.7922 | 29.7211 | 59.9934 | 18.1836
38.8082 | 26.4975 | 60.006 | 15.0001 | 38.8042 | 14.8555 | 59.9906 | 15.0001 | 38.7954 | 29.6365 | 60.0203 | 15.0001 | 38.8101 | 14.7563 | 59.9948 | 0 | 38.8005 | 29.7211 | 59.9934 | 18.0586
38.8165 | 26.4975 | 60.006 | 15.0001 | 38.8125 | 14.8555 | 59.9906 | 15.0001 | 38.8037 | 29.6365 | 60.0202 | 15.0001 | 38.8184 | 14.7563 | 59.9948 | 0 | 38.8089 | 29.7271 | 59.9934 | 17.9336
38.8248 | 26.4975 | 60.006 | 15.0001 | 38.8209 | 14.8555 | 59.9906 | 15.0001 | 38.8121 | 29.6348 | 60.0202 | 15.0001 | 38.8268 | 14.7563 | 59.9948 | 0 | 38.8172 | 29.7271 | 59.9934 | 17.8085
38.8332 | 26.4975 | 60.006 | 15.0001 | 38.8292 | 14.8555 | 59.9906 | 15.0001 | 38.8204 | 29.6348 | 60.0202 | 15.0001 | 38.8351 | 14.7578 | 59.9949 | 0 | 38.8255 | 29.7271 | 59.9934 | 17.6835
38.8415 | 26.4975 | 60.006 | 15.0001 | 38.8375 | 14.8555 | 59.9907 | 15.0001 | 38.8287 | 29.6337 | 60.0202 | 15.0001 | 38.8434 | 14.7578 | 59.9949 | 0 | 38.8339 | 29.7271 | 59.9933 | 17.5585
38.8498 | 26.4975 | 60.006 | 15.0001 | 38.8459 | 14.8555 | 59.9907 | 15.0001 | 38.8371 | 29.6337 | 60.0201 | 15.0001 | 38.8518 | 14.7582 | 59.9949 | 0 | 38.8422 | 29.7271 | 59.9933 | 17.4335
38.8582 | 26.4975 | 60.006 | 15.0001 | 38.8542 | 14.8549 | 59.9907 | 15.0001 | 38.8454 | 29.6337 | 60.0201 | 15.0001 | 38.8601 | 14.7582 | 59.995 | 0 | 38.8505 | 29.7271 | 59.9933 | 17.3085
38.8665 | 26.4975 | 60.006 | 15.0001 | 38.8626 | 14.8549 | 59.9907 | 15.0001 | 38.8537 | 29.6337 | 60.0201 | 15.0001 | 38.8684 | 14.7582 | 59.995 | 0 | 38.8589 | 29.7271 | 59.9933 | 17.1835
38.8748 | 26.4975 | 60.006 | 15.0001 | 38.8709 | 14.8549 | 59.9908 | 15.0001 | 38.8621 | 29.6337 | 60.0201 | 15.0001 | 38.8768 | 14.7582 | 59.995 | 0 | 38.8672 | 29.7271 | 59.9933 | 17.0585
38.8832 | 26.5008 | 60.006 | 15.0001 | 38.8792 | 14.8549 | 59.9908 | 15.0001 | 38.8704 | 29.6337 | 60.02 | 15.0001 | 38.8851 | 14.7579 | 59.9951 | 0 | 38.8755 | 29.7322 | 59.9933 | 16.9334
38.8915 | 26.5008 | 60.006 | 15.0001 | 38.8876 | 14.8549 | 59.9908 | 15.0001 | 38.8787 | 29.6374 | 60.02 | 15.0001 | 38.8934 | 14.7579 | 59.9951 | 0 | 38.8839 | 29.7322 | 59.9932 | 16.8084
38.8998 | 26.5008 | 60.006 | 15.0001 | 38.8959 | 14.8549 | 59.9908 | 15.0001 | 38.8871 | 29.6374 | 60.02 | 15.0001 | 38.9018 | 14.7579 | 59.9951 | 0 | 38.8922 | 29.7322 | 59.9932 | 16.6834
38.9082 | 26.5008 | 60.006 | 15.0001 | 38.9042 | 14.8549 | 59.9909 | 15.0001 | 38.8954 | 29.6295 | 60.02 | 15.0001 | 38.9101 | 14.7579 | 59.9952 | 0 | 38.9005 | 29.7322 | 59.9932 | 16.5584
38.9165 | 26.5008 | 60.006 | 15.0001 | 38.9126 | 14.8549 | 59.9909 | 15.0001 | 38.9037 | 29.6295 | 60.0199 | 15.0001 | 38.9184 | 14.7579 | 59.9952 | 0 | 38.9089 | 29.7322 | 59.9932 | 16.4334
38.9248 | 26.5008 | 60.006 | 15.0001 | 38.9209 | 14.8549 | 59.9909 | 15.0001 | 38.912 | 29.6295 | 60.0199 | 15.0001 | 38.9268 | 14.7579 | 59.9952 | 0 | 38.9172 | 29.7322 | 59.9932 | 16.3084
38.9332 | 26.5008 | 60.006 | 15.0001 | 38.9292 | 14.8549 | 59.9909 | 15.0001 | 38.9204 | 29.6295 | 60.0199 | 15.0001 | 38.9351 | 14.7579 | 59.9953 | 0 | 38.9255 | 29.7322 | 59.9932 | 16.1833
38.9415 | 26.5008 | 60.006 | 15.0001 | 38.9376 | 14.8537 | 59.991 | 15.0001 | 38.9287 | 29.6307 | 60.0199 | 15.0001 | 38.9434 | 14.7579 | 59.9953 | 0 | 38.9339 | 29.7322 | 59.9931 | 16.0583
38.9498 | 26.5008 | 60.006 | 15.0001 | 38.9459 | 14.8537 | 59.991 | 15.0001 | 38.937 | 29.6307 | 60.0198 | 15.0001 | 38.9518 | 14.7579 | 59.9953 | 0 | 38.9422 | 29.7322 | 59.9931 | 15.9333
38.9582 | 26.5008 | 60.006 | 15.0001 | 38.9542 | 14.8537 | 59.991 | 15.0001 | 38.9454 | 29.6271 | 60.0198 | 15.0001 | 38.9601 | 14.7579 | 59.9954 | 0 | 38.9505 | 29.7322 | 59.9931 | 15.8083
38.9665 | 26.4977 | 60.006 | 15.0001 | 38.9626 | 14.8537 | 59.991 | 15.0001 | 38.9537 | 29.6271 | 60.0198 | 15.0001 | 38.9684 | 14.7579 | 59.9954 | 0 | 38.9589 | 29.7322 | 59.9931 | 15.6833
38.9748 | 26.4977 | 60.006 | 15.0001 | 38.9709 | 14.8537 | 59.991 | 15.0001 | 38.962 | 29.5844 | 60.0198 | 15.0001 | 38.9768 | 14.7579 | 59.9954 | 0 | 38.9672 | 29.7322 | 59.9931 | 15.5583
38.9832 | 26.4977 | 60.006 | 15.0001 | 38.9792 | 14.8537 | 59.9911 | 15.0001 | 38.9704 | 29.5844 | 60.0197 | 15.0001 | 38.9851 | 14.7579 | 59.9955 | 0 | 38.9755 | 29.7301 | 59.9931 | 15.4333
38.9915 | 26.4977 | 60.006 | 15.0001 | 38.9876 | 14.8537 | 59.9911 | 15.0001 | 38.9787 | 29.5844 | 60.0197 | 15.0001 | 38.9934 | 14.7579 | 59.9955 | 0 | 38.9839 | 29.7301 | 59.993 | 15.3083
38.9998 | 26.4977 | 60.006 | 15.0001 | 38.9959 | 14.8537 | 59.9911 | 15.0001 | 38.987 | 29.5844 | 60.0197 | 15.0001 | 39.0018 | 14.7579 | 59.9955 | 0 | 38.9922 | 29.7301 | 59.993 | 15.1832
39.0082 | 26.4977 | 60.006 | 15.0001 | 39.0042 | 14.8537 | 59.9911 | 15.0001 | 38.9953 | 29.5844 | 60.0197 | 15.0001 | 39.0101 | 14.7579 | 59.9956 | 0 | 39.0005 | 29.7301 | 59.993 | 15.0582
39.0165 | 26.4977 | 60.006 | 15.0001 | 39.0126 | 14.8537 | 59.9911 | 15.0001 | 39.0037 | 29.5844 | 60.0196 | 15.0001 | 39.0184 | 14.7566 | 59.9956 | 0 | 39.0089 | 29.7301 | 59.993 | 15.0001
39.0248 | 26.4977 | 60.006 | 15.0001 | 39.0209 | 14.8537 | 59.9911 | 15.0001 | 39.012 | 29.589 | 60.0196 | 15.0001 | 39.0268 | 14.7566 | 59.9956 | 0 | 39.0172 | 29.7301 | 59.993 | 15.0001
39.0332 | 26.4946 | 60.006 | 15.0001 | 39.0292 | 14.8537 | 59.9912 | 15.0001 | 39.0203 | 29.589 | 60.0196 | 15.0001 | 39.0351 | 14.7566 | 59.9957 | 0 | 39.0255 | 29.7337 | 59.993 | 15.0001
39.0415 | 26.4946 | 60.006 | 15.0001 | 39.0376 | 14.8537 | 59.9912 | 15.0001 | 39.0287 | 29.5861 | 60.0196 | 15.0001 | 39.0434 | 14.7566 | 59.9957 | 0 | 39.0339 | 29.7337 | 59.993 | 15.0001
39.0498 | 26.4936 | 60.006 | 15.0001 | 39.0459 | 14.8537 | 59.9912 | 15.0001 | 39.037 | 29.5861 | 60.0195 | 15.0001 | 39.0518 | 14.7565 | 59.9957 | 0 | 39.0422 | 29.7337 | 59.993 | 15.0001
39.0582 | 26.4936 | 60.006 | 15.0001 | 39.0542 | 14.8517 | 59.9912 | 15.0001 | 39.0453 | 29.5861 | 60.0195 | 15.0001 | 39.0601 | 14.7565 | 59.9958 | 0 | 39.0505 | 29.7337 | 59.993 | 15.0001
39.0665 | 26.4936 | 60.006 | 15.0001 | 39.0626 | 14.8517 | 59.9912 | 15.0001 | 39.0537 | 29.5861 | 60.0195 | 15.0001 | 39.0684 | 14.7546 | 59.9958 | 0 | 39.0589 | 29.7337 | 59.9931 | 15.0001
39.0748 | 26.4936 | 60.006 | 15.0001 | 39.0709 | 14.8518 | 59.9912 | 15.0001 | 39.062 | 29.5861 | 60.0195 | 15.0001 | 39.0768 | 14.7546 | 59.9958 | 0 | 39.0672 | 29.7337 | 59.9931 | 15.0001
39.0832 | 26.4936 | 60.006 | 15.0001 | 39.0792 | 14.8518 | 59.9913 | 15.0001 | 39.0703 | 29.5861 | 60.0194 | 15.0001 | 39.0851 | 14.7546 | 59.9959 | 0 | 39.0756 | 29.7329 | 59.9931 | 15.0001
39.0915 | 26.4936 | 60.006 | 15.0001 | 39.0876 | 14.8518 | 59.9913 | 15.0001 | 39.0786 | 29.5825 | 60.0194 | 15.0001 | 39.0934 | 14.7546 | 59.9959 | 0 | 39.0839 | 29.7329 | 59.9931 | 15.0001
39.0998 | 26.4936 | 60.006 | 15.0001 | 39.0959 | 14.8518 | 59.9913 | 15.0001 | 39.087 | 29.5825 | 60.0194 | 15.0001 | 39.1018 | 14.7546 | 59.9959 | 0 | 39.0922 | 29.7329 | 59.9931 | 15.0001
39.1081 | 26.4936 | 60.006 | 15.0001 | 39.1042 | 14.8518 | 59.9913 | 15.0001 | 39.0953 | 29.5809 | 60.0194 | 15.0001 | 39.1101 | 14.7546 | 59.996 | 0 | 39.1006 | 29.7329 | 59.9931 | 15.0001
39.1165 | 26.4936 | 60.006 | 15.0001 | 39.1126 | 14.8518 | 59.9913 | 15.0001 | 39.1036 | 29.5809 | 60.0193 | 15.0001 | 39.1184 | 14.7546 | 59.996 | 0 | 39.1089 | 29.6984 | 59.9931 | 15.0001
39.1248 | 26.4936 | 60.006 | 15.0001 | 39.1209 | 14.8518 | 59.9913 | 15.0001 | 39.112 | 29.5826 | 60.0193 | 15.0001 | 39.1268 | 14.7546 | 59.996 | 0 | 39.1172 | 29.6984 | 59.9931 | 15.0001
39.1331 | 26.4287 | 60.006 | 15.0001 | 39.1292 | 14.8518 | 59.9914 | 15.0001 | 39.1203 | 29.5826 | 60.0193 | 15.0001 | 39.1351 | 14.7546 | 59.9961 | 0 | 39.1256 | 29.6984 | 59.9931 | 15.0001
39.1415 | 26.4287 | 60.006 | 15.0001 | 39.1376 | 14.8518 | 59.9914 | 15.0001 | 39.1286 | 29.5826 | 60.0193 | 15.0001 | 39.1435 | 14.7546 | 59.9961 | 0 | 39.1339 | 29.6984 | 59.9931 | 15.0001
39.1498 | 26.4256 | 60.006 | 15.0001 | 39.1459 | 14.8518 | 59.9914 | 15.0001 | 39.137 | 29.5826 | 60.0192 | 15.0001 | 39.1518 | 14.7546 | 59.9961 | 0 | 39.1422 | 29.6984 | 59.9931 | 15.0001
39.1581 | 26.4256 | 60.006 | 15.0001 | 39.1542 | 14.8518 | 59.9914 | 15.0001 | 39.1453 | 29.5819 | 60.0192 | 15.0001 | 39.1601 | 14.7546 | 59.9962 | 0 | 39.1506 | 29.6984 | 59.9931 | 15.0001
39.1665 | 26.4256 | 60.006 | 15.0001 | 39.1626 | 14.8518 | 59.9914 | 15.0001 | 39.1536 | 29.5819 | 60.0192 | 15.0001 | 39.1685 | 14.7546 | 59.9962 | 0 | 39.1589 | 29.6921 | 59.9932 | 15.0001
39.1748 | 26.4256 | 60.006 | 15.0001 | 39.1709 | 14.8518 | 59.9914 | 15.0001 | 39.1619 | 29.5803 | 60.0192 | 15.0001 | 39.1768 | 14.7546 | 59.9962 | 0 | 39.1672 | 29.6921 | 59.9932 | 15.0001
39.1831 | 26.4256 | 60.006 | 15.0001 | 39.1793 | 14.8518 | 59.9915 | 15.0001 | 39.1703 | 29.5803 | 60.0191 | 15.0001 | 39.1851 | 14.7546 | 59.9963 | 0 | 39.1756 | 29.6921 | 59.9932 | 15.0001
39.1915 | 26.4256 | 60.006 | 15.0001 | 39.1876 | 14.8518 | 59.9915 | 15.0001 | 39.1786 | 29.5387 | 60.0191 | 15.0001 | 39.1935 | 14.7546 | 59.9963 | 0 | 39.1839 | 29.6921 | 59.9932 | 15.0001
39.1998 | 26.4256 | 60.006 | 15.0001 | 39.1959 | 14.8518 | 59.9915 | 15.0001 | 39.1869 | 29.5387 | 60.0191 | 15.0001 | 39.2018 | 14.7563 | 59.9963 | 0 | 39.1922 | 29.6921 | 59.9932 | 15.0001
39.2081 | 26.4256 | 60.006 | 15.0001 | 39.2043 | 14.8518 | 59.9915 | 15.0001 | 39.1953 | 29.5407 | 60.0191 | 15.0001 | 39.2101 | 14.7563 | 59.9964 | 0 | 39.2006 | 29.6921 | 59.9932 | 15.0001
39.2165 | 26.4256 | 60.006 | 15.0001 | 39.2126 | 14.8518 | 59.9915 | 15.0001 | 39.2036 | 29.5407 | 60.019 | 15.0001 | 39.2185 | 14.7563 | 59.9964 | 0 | 39.2089 | 29.6921 | 59.9932 | 15.0001
39.2248 | 26.4256 | 60.006 | 15.0001 | 39.2209 | 14.8518 | 59.9915 | 15.0001 | 39.2119 | 29.548 | 60.019 | 15.0001 | 39.2268 | 14.7563 | 59.9964 | 0 | 39.2172 | 29.6921 | 59.9932 | 15.0001
39.2331 | 26.424 | 60.006 | 15.0001 | 39.2293 | 14.8518 | 59.9916 | 15.0001 | 39.2203 | 29.548 | 60.019 | 15.0001 | 39.2351 | 14.7579 | 59.9965 | 0 | 39.2256 | 29.6921 | 59.9932 | 15.0001
39.2415 | 26.424 | 60.006 | 15.0001 | 39.2376 | 14.8517 | 59.9916 | 15.0001 | 39.2286 | 29.5455 | 60.019 | 15.0001 | 39.2435 | 14.7579 | 59.9965 | 0 | 39.2339 | 29.6921 | 59.9932 | 15.0001
39.2498 | 26.424 | 60.006 | 15.0001 | 39.2459 | 14.8517 | 59.9916 | 15.0001 | 39.2369 | 29.5455 | 60.019 | 15.0001 | 39.2518 | 14.7579 | 59.9965 | 0 | 39.2422 | 29.6921 | 59.9932 | 15.0001
39.2581 | 26.424 | 60.006 | 15.0001 | 39.2543 | 14.8517 | 59.9916 | 15.0001 | 39.2453 | 29.515 | 60.019 | 15.0001 | 39.2601 | 14.7579 | 59.9966 | 0 | 39.2506 | 29.6921 | 59.9932 | 15.0001
39.2665 | 26.424 | 60.006 | 15.0001 | 39.2626 | 14.8517 | 59.9916 | 15.0001 | 39.2536 | 29.515 | 60.019 | 15.0001 | 39.2685 | 14.7579 | 59.9966 | 0 | 39.2589 | 29.689 | 59.9933 | 15.0001
39.2748 | 26.424 | 60.006 | 15.0001 | 39.2709 | 14.8528 | 59.9916 | 15.0001 | 39.2619 | 29.515 | 60.019 | 15.0001 | 39.2768 | 14.7579 | 59.9966 | 0 | 39.2672 | 29.689 | 59.9933 | 15.0001
39.2831 | 26.424 | 60.006 | 15.0001 | 39.2793 | 14.8528 | 59.9917 | 15.0001 | 39.2702 | 29.515 | 60.0189 | 15.0001 | 39.2851 | 14.7583 | 59.9967 | 0 | 39.2756 | 29.6885 | 59.9933 | 15.0001
39.2915 | 26.424 | 60.006 | 15.0001 | 39.2876 | 14.8528 | 59.9917 | 15.0001 | 39.2786 | 29.5117 | 60.0189 | 15.0001 | 39.2935 | 14.7583 | 59.9967 | 0 | 39.2839 | 29.6885 | 59.9933 | 15.0001
39.2998 | 26.4259 | 60.006 | 15.0001 | 39.2959 | 14.8528 | 59.9917 | 15.0001 | 39.2869 | 29.5117 | 60.0189 | 15.0001 | 39.3018 | 14.7583 | 59.9967 | 0 | 39.2922 | 29.6885 | 59.9933 | 15.0001
39.3081 | 26.4259 | 60.006 | 15.0001 | 39.3043 | 14.8672 | 59.9917 | 15.0001 | 39.2952 | 29.5117 | 60.0189 | 15.0001 | 39.3101 | 14.7583 | 59.9968 | 0 | 39.3006 | 29.6885 | 59.9933 | 15.0001
39.3165 | 26.4259 | 60.006 | 15.0001 | 39.3126 | 14.8672 | 59.9917 | 15.0001 | 39.3036 | 29.5117 | 60.0189 | 15.0001 | 39.3185 | 14.7583 | 59.9968 | 0 | 39.3089 | 29.5822 | 59.9933 | 15.0001
39.3248 | 26.4259 | 60.006 | 15.0001 | 39.3209 | 14.8672 | 59.9917 | 15.0001 | 39.3119 | 29.5117 | 60.0189 | 15.0001 | 39.3268 | 14.7583 | 59.9968 | 0 | 39.3172 | 29.5822 | 59.9933 | 15.0001
39.3331 | 26.4259 | 60.006 | 15.0001 | 39.3293 | 14.8672 | 59.9918 | 15.0001 | 39.3202 | 29.5117 | 60.0189 | 15.0001 | 39.3351 | 14.7583 | 59.9969 | 0 | 39.3256 | 29.5822 | 59.9933 | 15.0001
39.3415 | 26.4259 | 60.006 | 15.0001 | 39.3376 | 14.8672 | 59.9918 | 15.0001 | 39.3286 | 29.5116 | 60.0189 | 15.0001 | 39.3435 | 14.7583 | 59.9969 | 0 | 39.3339 | 29.5822 | 59.9933 | 15.0001
39.3498 | 26.4259 | 60.006 | 15.0001 | 39.3459 | 14.8672 | 59.9918 | 15.0001 | 39.3369 | 29.5116 | 60.0189 | 15.0001 | 39.3518 | 14.7599 | 59.9969 | 0 | 39.3422 | 29.5822 | 59.9933 | 15.0001
39.3581 | 26.4259 | 60.006 | 15.0001 | 39.3543 | 14.8633 | 59.9918 | 15.0001 | 39.3452 | 29.5118 | 60.0189 | 15.0001 | 39.3601 | 14.7599 | 59.997 | 0 | 39.3506 | 29.5822 | 59.9933 | 15.0001
39.3665 | 26.4259 | 60.006 | 15.0001 | 39.3626 | 14.8633 | 59.9918 | 15.0001 | 39.3535 | 29.5118 | 60.0189 | 15.0001 | 39.3685 | 14.7599 | 59.997 | 0 | 39.3589 | 29.5822 | 59.9934 | 15.0001
39.3748 | 26.4259 | 60.006 | 15.0001 | 39.3709 | 14.8627 | 59.9918 | 15.0001 | 39.3619 | 29.5118 | 60.0189 | 15.0001 | 39.3768 | 14.7599 | 59.997 | 0 | 39.3673 | 29.5822 | 59.9934 | 15.0001
39.3831 | 26.4259 | 60.006 | 15.0001 | 39.3793 | 14.8627 | 59.9919 | 15.0001 | 39.3702 | 29.5118 | 60.0188 | 15.0001 | 39.3851 | 14.7599 | 59.9971 | 0 | 39.3756 | 29.5822 | 59.9934 | 15.0001
39.3915 | 26.4259 | 60.006 | 15.0001 | 39.3876 | 14.8627 | 59.9919 | 15.0001 | 39.3785 | 29.5049 | 60.0188 | 15.0001 | 39.3935 | 14.7599 | 59.9971 | 0 | 39.3839 | 29.5822 | 59.9934 | 15.0001
39.3998 | 26.423 | 60.006 | 15.0001 | 39.3959 | 14.8627 | 59.9919 | 15.0001 | 39.3869 | 29.5049 | 60.0188 | 15.0001 | 39.4018 | 14.7599 | 59.9971 | 0 | 39.3923 | 29.4962 | 59.9934 | 15.0001
39.4081 | 26.423 | 60.006 | 15.0001 | 39.4043 | 14.8627 | 59.9919 | 15.0001 | 39.3952 | 29.5049 | 60.0188 | 15.0001 | 39.4101 | 14.7599 | 59.9972 | 0 | 39.4006 | 29.4962 | 59.9934 | 15.0001
39.4165 | 26.423 | 60.006 | 15.0001 | 39.4126 | 14.8627 | 59.9919 | 15.0001 | 39.4035 | 29.5049 | 60.0188 | 15.0001 | 39.4185 | 14.7599 | 59.9972 | 0 | 39.4089 | 29.4962 | 59.9934 | 15.0001
39.4248 | 26.423 | 60.006 | 15.0001 | 39.4209 | 14.8627 | 59.9919 | 15.0001 | 39.4119 | 29.5016 | 60.0188 | 15.0001 | 39.4268 | 14.7599 | 59.9972 | 0 | 39.4173 | 29.4962 | 59.9934 | 15.0001
39.4331 | 26.423 | 60.006 | 15.0001 | 39.4293 | 14.8627 | 59.992 | 15.0001 | 39.4202 | 29.5016 | 60.0188 | 15.0001 | 39.4352 | 14.7599 | 59.9973 | 0 | 39.4256 | 29.4962 | 59.9934 | 15.0001
39.4415 | 26.423 | 60.006 | 15.0001 | 39.4376 | 14.8627 | 59.992 | 15.0001 | 39.4285 | 29.5016 | 60.0188 | 15.0001 | 39.4435 | 14.7599 | 59.9973 | 0 | 39.4339 | 29.4962 | 59.9934 | 15.0001
39.4498 | 26.423 | 60.006 | 15.0001 | 39.4459 | 14.8627 | 59.992 | 15.0001 | 39.4368 | 29.5016 | 60.0188 | 15.0001 | 39.4518 | 14.7599 | 59.9973 | 0 | 39.4423 | 29.4962 | 59.9934 | 15.0001
39.4581 | 26.423 | 60.006 | 15.0001 | 39.4543 | 14.846 | 59.992 | 15.0001 | 39.4452 | 29.4999 | 60.0188 | 15.0001 | 39.4602 | 14.7599 | 59.9974 | 0 | 39.4506 | 29.4962 | 59.9934 | 15.0001
39.4665 | 26.423 | 60.006 | 15.0001 | 39.4626 | 14.846 | 59.992 | 15.0001 | 39.4535 | 29.4999 | 60.0188 | 15.0001 | 39.4685 | 14.7563 | 59.9974 | 0 | 39.4589 | 29.4962 | 59.9935 | 15.0001
39.4748 | 26.423 | 60.006 | 15.0001 | 39.4709 | 14.8441 | 59.992 | 15.0001 | 39.4618 | 29.4999 | 60.0188 | 15.0001 | 39.4768 | 14.7563 | 59.9974 | 0 | 39.4673 | 29.4962 | 59.9935 | 15.0001
39.4831 | 26.423 | 60.006 | 15.0001 | 39.4793 | 14.8441 | 59.9921 | 15.0001 | 39.4702 | 29.4999 | 60.0187 | 15.0001 | 39.4852 | 14.7563 | 59.9975 | 0 | 39.4756 | 29.4962 | 59.9935 | 15.0001
39.4915 | 26.423 | 60.006 | 15.0001 | 39.4876 | 14.8441 | 59.9921 | 15.0001 | 39.4785 | 29.5099 | 60.0187 | 15.0001 | 39.4935 | 14.7563 | 59.9975 | 0 | 39.4839 | 29.4962 | 59.9935 | 15.0001
39.4998 | 26.423 | 60.006 | 15.0001 | 39.496 | 14.8441 | 59.9921 | 15.0001 | 39.4868 | 29.5099 | 60.0187 | 15.0001 | 39.5018 | 14.7563 | 59.9975 | 0 | 39.4923 | 29.4962 | 59.9935 | 15.0001
39.5081 | 26.423 | 60.006 | 15.0001 | 39.5043 | 14.8435 | 59.9921 | 15.0001 | 39.4952 | 29.5099 | 60.0187 | 15.0001 | 39.5102 | 14.7563 | 59.9976 | 0 | 39.5006 | 29.4962 | 59.9935 | 15.0001
39.5164 | 26.423 | 60.006 | 15.0001 | 39.5126 | 14.8435 | 59.9921 | 15.0001 | 39.5035 | 29.5099 | 60.0187 | 15.0001 | 39.5185 | 14.7563 | 59.9976 | 0 | 39.5089 | 29.496 | 59.9935 | 15.0001
39.5248 | 26.423 | 60.006 | 15.0001 | 39.521 | 14.8435 | 59.9921 | 15.0001 | 39.5118 | 29.5079 | 60.0187 | 15.0001 | 39.5268 | 14.7563 | 59.9976 | 0 | 39.5173 | 29.496 | 59.9935 | 15.0001
39.5331 | 26.423 | 60.006 | 15.0001 | 39.5293 | 14.8435 | 59.9922 | 15.0001 | 39.5201 | 29.5079 | 60.0187 | 15.0001 | 39.5352 | 14.7563 | 59.9977 | 0 | 39.5256 | 29.496 | 59.9935 | 15.0001
39.5414 | 26.423 | 60.006 | 15.0001 | 39.5376 | 14.8435 | 59.9922 | 15.0001 | 39.5285 | 29.5079 | 60.0187 | 15.0001 | 39.5435 | 14.7563 | 59.9977 | 0 | 39.5339 | 29.496 | 59.9935 | 15.0001
39.5498 | 26.423 | 60.006 | 15.0001 | 39.546 | 14.8435 | 59.9922 | 15.0001 | 39.5368 | 29.5079 | 60.0187 | 15.0001 | 39.5518 | 14.6266 | 59.9977 | 0 | 39.5423 | 29.496 | 59.9935 | 15.0001
39.5581 | 26.423 | 60.006 | 15.0001 | 39.5543 | 14.8435 | 59.9922 | 15.0001 | 39.5451 | 29.5109 | 60.0187 | 15.0001 | 39.5602 | 14.6266 | 59.9978 | 0 | 39.5506 | 29.496 | 59.9935 | 15.0001
39.5664 | 26.423 | 60.006 | 15.0001 | 39.5626 | 14.8435 | 59.9922 | 15.0001 | 39.5535 | 29.5109 | 60.0187 | 15.0001 | 39.5685 | 14.6266 | 59.9978 | 0 | 39.5589 | 29.496 | 59.9936 | 15.0001
39.5748 | 26.423 | 60.006 | 15.0001 | 39.571 | 14.8435 | 59.9922 | 15.0001 | 39.5618 | 29.513 | 60.0187 | 15.0001 | 39.5768 | 14.6266 | 59.9978 | 0 | 39.5673 | 29.496 | 59.9936 | 15.0001
39.5831 | 26.423 | 60.006 | 15.0001 | 39.5793 | 14.8435 | 59.9923 | 15.0001 | 39.5701 | 29.513 | 60.0186 | 15.0001 | 39.5852 | 14.6266 | 59.9979 | 0 | 39.5756 | 29.496 | 59.9936 | 15.0001
39.5914 | 26.423 | 60.006 | 15.0001 | 39.5876 | 14.8435 | 59.9923 | 15.0001 | 39.5785 | 29.482 | 60.0186 | 15.0001 | 39.5935 | 14.6266 | 59.9979 | 0 | 39.5839 | 29.496 | 59.9936 | 15.0001
39.5998 | 26.423 | 60.006 | 15.0001 | 39.596 | 14.8435 | 59.9923 | 15.0001 | 39.5868 | 29.482 | 60.0186 | 15.0001 | 39.6018 | 14.6266 | 59.9979 | 0 | 39.5923 | 29.496 | 59.9936 | 15.0001
39.6081 | 26.423 | 60.006 | 15.0001 | 39.6043 | 14.8435 | 59.9923 | 15.0001 | 39.5951 | 29.482 | 60.0186 | 15.0001 | 39.6102 | 14.6266 | 59.998 | 0 | 39.6006 | 29.496 | 59.9936 | 15.0001
39.6164 | 26.423 | 60.006 | 15.0001 | 39.6126 | 14.8435 | 59.9923 | 15.0001 | 39.6035 | 29.482 | 60.0186 | 15.0001 | 39.6185 | 14.6266 | 59.998 | 0 | 39.6089 | 29.496 | 59.9936 | 15.0001
39.6248 | 26.423 | 60.006 | 15.0001 | 39.621 | 14.8458 | 59.9923 | 15.0001 | 39.6118 | 29.5086 | 60.0186 | 15.0001 | 39.6268 | 14.6266 | 59.998 | 0 | 39.6173 | 29.496 | 59.9936 | 15.0001
39.6331 | 26.423 | 60.006 | 15.0001 | 39.6293 | 14.8458 | 59.9924 | 15.0001 | 39.6201 | 29.5086 | 60.0186 | 15.0001 | 39.6352 | 14.6266 | 59.9981 | 0 | 39.6256 | 29.497 | 59.9936 | 15.0001
39.6414 | 26.423 | 60.0061 | 15.0001 | 39.6376 | 14.8464 | 59.9924 | 15.0001 | 39.6284 | 29.5086 | 60.0186 | 15.0001 | 39.6435 | 14.6266 | 59.9981 | 0 | 39.6339 | 29.497 | 59.9936 | 15.0001
39.6498 | 26.423 | 60.0061 | 15.0001 | 39.646 | 14.8464 | 59.9924 | 15.0001 | 39.6368 | 29.5086 | 60.0186 | 15.0001 | 39.6518 | 14.625 | 59.9981 | 0 | 39.6423 | 29.497 | 59.9936 | 15.0001
39.6581 | 26.423 | 60.0061 | 15.0001 | 39.6543 | 14.8464 | 59.9924 | 15.0001 | 39.6451 | 29.503 | 60.0186 | 15.0001 | 39.6602 | 14.625 | 59.9982 | 0 | 39.6506 | 29.497 | 59.9936 | 15.0001
39.6664 | 26.423 | 60.0061 | 15.0001 | 39.6626 | 14.8464 | 59.9924 | 15.0001 | 39.6534 | 29.503 | 60.0186 | 15.0001 | 39.6685 | 14.6268 | 59.9982 | 0 | 39.6589 | 29.497 | 59.9937 | 15.0001
39.6748 | 26.423 | 60.0062 | 15.0001 | 39.671 | 14.8464 | 59.9924 | 15.0001 | 39.6618 | 29.503 | 60.0186 | 15.0001 | 39.6768 | 14.6268 | 59.9982 | 0 | 39.6673 | 29.497 | 59.9937 | 15.0001
39.6831 | 26.423 | 60.0062 | 15.0001 | 39.6793 | 14.8464 | 59.9925 | 15.0001 | 39.6701 | 29.503 | 60.0185 | 15.0001 | 39.6852 | 14.6268 | 59.9983 | 0 | 39.6756 | 29.497 | 59.9937 | 15.0001
39.6914 | 26.423 | 60.0062 | 15.0001 | 39.6876 | 14.8464 | 59.9925 | 15.0001 | 39.6784 | 29.5069 | 60.0185 | 15.0001 | 39.6935 | 14.6268 | 59.9983 | 0 | 39.684 | 29.497 | 59.9937 | 15.0001
39.6998 | 26.423 | 60.0062 | 15.0001 | 39.696 | 14.8464 | 59.9925 | 15.0001 | 39.6868 | 29.5069 | 60.0185 | 15.0001 | 39.7018 | 14.6268 | 59.9983 | 0 | 39.6923 | 29.494 | 59.9937 | 15.0001
39.7081 | 26.423 | 60.0063 | 15.0001 | 39.7043 | 14.8464 | 59.9925 | 15.0001 | 39.6951 | 29.5069 | 60.0185 | 15.0001 | 39.7102 | 14.6268 | 59.9984 | 0 | 39.7006 | 29.494 | 59.9937 | 15.0001
39.7164 | 26.423 | 60.0063 | 15.0001 | 39.7126 | 14.8464 | 59.9925 | 15.0001 | 39.7034 | 29.5069 | 60.0185 | 15.0001 | 39.7185 | 14.6268 | 59.9984 | 0 | 39.709 | 29.494 | 59.9937 | 15.0001
39.7248 | 26.423 | 60.0063 | 15.0001 | 39.721 | 14.8457 | 59.9925 | 15.0001 | 39.7117 | 29.5004 | 60.0185 | 15.0001 | 39.7268 | 14.6268 | 59.9984 | 0 | 39.7173 | 29.494 | 59.9937 | 15.0001
39.7331 | 26.423 | 60.0063 | 15.0001 | 39.7293 | 14.8457 | 59.9926 | 15.0001 | 39.7201 | 29.5004 | 60.0185 | 15.0001 | 39.7352 | 14.6268 | 59.9985 | 0 | 39.7256 | 29.494 | 59.9937 | 15.0001
39.7414 | 26.423 | 60.0064 | 15.0001 | 39.7376 | 14.8457 | 59.9926 | 15.0001 | 39.7284 | 29.5004 | 60.0185 | 15.0001 | 39.7435 | 14.6268 | 59.9985 | 0 | 39.734 | 29.494 | 59.9937 | 15.0001
39.7498 | 26.423 | 60.0064 | 15.0001 | 39.746 | 14.8457 | 59.9926 | 15.0001 | 39.7367 | 29.5004 | 60.0185 | 15.0001 | 39.7519 | 14.6317 | 59.9985 | 0 | 39.7423 | 29.494 | 59.9937 | 15.0001
39.7581 | 26.423 | 60.0064 | 15.0001 | 39.7543 | 14.8457 | 59.9926 | 15.0001 | 39.7451 | 29.4997 | 60.0185 | 15.0001 | 39.7602 | 14.6317 | 59.9986 | 0 | 39.7506 | 29.494 | 59.9937 | 15.0001
39.7664 | 26.423 | 60.0064 | 15.0001 | 39.7626 | 14.8457 | 59.9926 | 15.0001 | 39.7534 | 29.4997 | 60.0185 | 15.0001 | 39.7685 | 14.6317 | 59.9986 | 0 | 39.759 | 29.494 | 59.9938 | 15.0001
39.7748 | 26.423 | 60.0065 | 15.0001 | 39.771 | 14.846 | 59.9926 | 15.0001 | 39.7617 | 29.4814 | 60.0185 | 15.0001 | 39.7769 | 14.6317 | 59.9986 | 0 | 39.7673 | 29.494 | 59.9938 | 15.0001
39.7831 | 26.423 | 60.0065 | 15.0001 | 39.7793 | 14.846 | 59.9927 | 15.0001 | 39.7701 | 29.4814 | 60.0184 | 15.0001 | 39.7852 | 14.6317 | 59.9987 | 0 | 39.7756 | 29.494 | 59.9938 | 15.0001
39.7914 | 26.423 | 60.0065 | 15.0001 | 39.7877 | 14.846 | 59.9927 | 15.0001 | 39.7784 | 29.4845 | 60.0184 | 15.0001 | 39.7935 | 14.6317 | 59.9987 | 0 | 39.784 | 29.494 | 59.9938 | 15.0001
39.7998 | 26.423 | 60.0065 | 15.0001 | 39.796 | 14.846 | 59.9927 | 15.0001 | 39.7867 | 29.4845 | 60.0184 | 15.0001 | 39.8019 | 14.6317 | 59.9987 | 0 | 39.7923 | 29.494 | 59.9938 | 15.0001
39.8081 | 26.423 | 60.0066 | 15.0001 | 39.8043 | 14.846 | 59.9927 | 15.0001 | 39.795 | 29.4845 | 60.0184 | 15.0001 | 39.8102 | 14.6317 | 59.9988 | 0 | 39.8006 | 29.494 | 59.9938 | 15.0001
39.8164 | 26.423 | 60.0066 | 15.0001 | 39.8127 | 14.846 | 59.9927 | 15.0001 | 39.8034 | 29.4845 | 60.0184 | 15.0001 | 39.8185 | 14.6317 | 59.9988 | 0 | 39.809 | 29.494 | 59.9938 | 15.0001
39.8248 | 26.423 | 60.0066 | 15.0001 | 39.821 | 14.846 | 59.9927 | 15.0001 | 39.8117 | 29.4863 | 60.0184 | 15.0001 | 39.8269 | 14.6317 | 59.9988 | 0 | 39.8173 | 29.494 | 59.9938 | 15.0001
39.8331 | 26.423 | 60.0066 | 15.0001 | 39.8293 | 14.846 | 59.9928 | 15.0001 | 39.82 | 29.4863 | 60.0184 | 15.0001 | 39.8352 | 14.6317 | 59.9989 | 0 | 39.8256 | 29.494 | 59.9938 | 15.0001
39.8414 | 26.423 | 60.0067 | 15.0001 | 39.8377 | 14.848 | 59.9928 | 15.0001 | 39.8284 | 29.4889 | 60.0184 | 15.0001 | 39.8435 | 14.6317 | 59.9989 | 0 | 39.834 | 29.494 | 59.9938 | 15.0001
39.8498 | 26.423 | 60.0067 | 15.0001 | 39.846 | 14.848 | 59.9928 | 15.0001 | 39.8367 | 29.4889 | 60.0184 | 15.0001 | 39.8519 | 14.6317 | 59.9989 | 0 | 39.8423 | 29.494 | 59.9938 | 15.0001
39.8581 | 26.423 | 60.0067 | 15.0001 | 39.8543 | 14.848 | 59.9928 | 15.0001 | 39.845 | 29.4827 | 60.0184 | 15.0001 | 39.8602 | 14.6317 | 59.999 | 0 | 39.8506 | 29.494 | 59.9938 | 15.0001
39.8664 | 26.423 | 60.0067 | 15.0001 | 39.8627 | 14.848 | 59.9928 | 15.0001 | 39.8534 | 29.4827 | 60.0184 | 15.0001 | 39.8685 | 14.636 | 59.999 | 0 | 39.859 | 29.494 | 59.9939 | 15.0001
39.8748 | 26.423 | 60.0068 | 15.0001 | 39.871 | 14.848 | 59.9928 | 15.0001 | 39.8617 | 29.4827 | 60.0184 | 15.0001 | 39.8769 | 14.636 | 59.999 | 0 | 39.8673 | 29.494 | 59.9939 | 15.0001
39.8831 | 26.423 | 60.0068 | 15.0001 | 39.8793 | 14.848 | 59.9929 | 15.0001 | 39.87 | 29.4827 | 60.0183 | 15.0001 | 39.8852 | 14.636 | 59.9991 | 0 | 39.8756 | 29.494 | 59.9939 | 15.0001
39.8914 | 26.423 | 60.0068 | 15.0001 | 39.8877 | 14.848 | 59.9929 | 15.0001 | 39.8783 | 29.4819 | 60.0183 | 15.0001 | 39.8935 | 14.636 | 59.9991 | 0 | 39.884 | 29.494 | 59.9939 | 15.0001
39.8998 | 26.423 | 60.0068 | 15.0001 | 39.896 | 14.848 | 59.9929 | 15.0001 | 39.8867 | 29.4819 | 60.0183 | 15.0001 | 39.9019 | 14.636 | 59.9991 | 0 | 39.8923 | 29.494 | 59.9939 | 15.0001
39.9081 | 26.423 | 60.0069 | 15.0001 | 39.9043 | 14.8466 | 59.9929 | 15.0001 | 39.895 | 29.4819 | 60.0183 | 15.0001 | 39.9102 | 14.636 | 59.9992 | 0 | 39.9006 | 29.494 | 59.9939 | 15.0001
39.9164 | 26.423 | 60.0069 | 15.0001 | 39.9127 | 14.8466 | 59.9929 | 15.0001 | 39.9033 | 29.4819 | 60.0183 | 15.0001 | 39.9185 | 14.6358 | 59.9992 | 0 | 39.909 | 29.494 | 59.9939 | 15.0001
39.9247 | 26.423 | 60.0069 | 15.0001 | 39.921 | 14.8466 | 59.9929 | 15.0001 | 39.9117 | 29.4824 | 60.0183 | 15.0001 | 39.9269 | 14.6358 | 59.9992 | 0 | 39.9173 | 29.494 | 59.9939 | 15.0001
39.9331 | 26.423 | 60.0069 | 15.0001 | 39.9293 | 14.8466 | 59.993 | 15.0001 | 39.92 | 29.4824 | 60.0183 | 15.0001 | 39.9352 | 14.5287 | 59.9993 | 0 | 39.9256 | 29.494 | 59.9939 | 15.0001
39.9414 | 26.423 | 60.007 | 15.0001 | 39.9377 | 14.8466 | 59.993 | 15.0001 | 39.9283 | 29.4555 | 60.0183 | 15.0001 | 39.9435 | 14.5287 | 59.9993 | 0 | 39.934 | 29.494 | 59.9939 | 15.0001
39.9497 | 26.4273 | 60.007 | 15.0001 | 39.946 | 14.8466 | 59.993 | 15.0001 | 39.9367 | 29.4555 | 60.0183 | 15.0001 | 39.9519 | 14.5287 | 59.9993 | 0 | 39.9423 | 29.494 | 59.9939 | 15.0001
39.9581 | 26.4273 | 60.007 | 15.0001 | 39.9543 | 14.8466 | 59.993 | 14.893 | 39.945 | 29.4594 | 60.0183 | 15.0001 | 39.9602 | 14.5287 | 59.9994 | 0 | 39.9506 | 29.494 | 59.9939 | 15.0001
39.9664 | 26.4259 | 60.007 | 15.0001 | 39.9627 | 14.8466 | 59.993 | 14.768 | 39.9533 | 29.4594 | 60.0183 | 15.0001 | 39.9685 | 14.5287 | 59.9994 | 0 | 39.959 | 29.494 | 59.994 | 15.0001
39.9747 | 26.4259 | 60.0071 | 15.0001 | 39.971 | 14.8351 | 59.993 | 14.643 | 39.9617 | 29.4594 | 60.0183 | 15.0001 | 39.9769 | 14.5287 | 59.9994 | 0 | 39.9673 | 29.494 | 59.994 | 15.0001
39.9831 | 26.4259 | 60.0071 | 15.0001 | 39.9793 | 14.8351 | 59.993 | 14.518 | 39.97 | 29.4594 | 60.0182 | 15.0001 | 39.9852 | 14.5287 | 59.9995 | 0 | 39.9757 | 29.494 | 59.994 | 15.0001
39.9914 | 26.4259 | 60.0071 | 15.0001 | 39.9877 | 14.8352 | 59.993 | 14.3929 | 39.9783 | 29.4439 | 60.0182 | 15.0001 | 39.9935 | 14.5287 | 59.9995 | 0 | 39.984 | 29.494 | 59.994 | 15.0001
39.9997 | 26.4259 | 60.0071 | 15.0001 | 39.996 | 14.8352 | 59.993 | 14.2679 | 39.9866 | 29.4439 | 60.0182 | 15.0001 | 40.0019 | 14.5286 | 59.9995 | 0 | 39.9923 | 29.494 | 59.994 | 15.0001
40.0081 | 26.4259 | 60.0072 | 15.0001 | 40.0043 | 14.8356 | 59.9929 | 14.1429 | 39.995 | 29.4454 | 60.0182 | 15.0001 | 40.0102 | 14.5286 | 59.9996 | 0 | 40.0007 | 29.494 | 59.994 | 15.0001
40.0164 | 26.4259 | 60.0072 | 15.0001 | 40.0127 | 14.8356 | 59.9929 | 14.0179 | 40.0033 | 29.4454 | 60.0182 | 15.0001 | 40.0185 | 14.3921 | 59.9996 | 0 | 40.009 | 29.494 | 59.994 | 15.0001
40.0247 | 26.4259 | 60.0072 | 15.0001 | 40.021 | 14.8356 | 59.9929 | 13.8929 | 40.0116 | 29.4495 | 60.0182 | 15.0001 | 40.0269 | 14.3921 | 59.9996 | 0 | 40.0173 | 29.494 | 59.994 | 15.0001
40.0331 | 26.4259 | 60.0072 | 15.0001 | 40.0293 | 14.8356 | 59.9929 | 13.7679 | 40.02 | 29.4495 | 60.0182 | 15.0001 | 40.0352 | 14.3921 | 59.9997 | 0 | 40.0257 | 29.494 | 59.994 | 15.0001
40.0414 | 26.4259 | 60.0073 | 15.0001 | 40.0377 | 14.8356 | 59.9929 | 13.6429 | 40.0283 | 29.4495 | 60.0182 | 15.0001 | 40.0436 | 14.3921 | 59.9997 | 0 | 40.034 | 29.494 | 59.9941 | 15.0001
40.0497 | 26.4259 | 60.0073 | 15.0001 | 40.046 | 14.8356 | 59.9929 | 13.5178 | 40.0366 | 29.4495 | 60.0182 | 15.0001 | 40.0519 | 14.3921 | 59.9997 | 0 | 40.0423 | 29.494 | 59.9941 | 15.0001
40.0581 | 26.4259 | 60.0073 | 15.0001 | 40.0543 | 14.8356 | 59.9929 | 13.3928 | 40.045 | 29.4484 | 60.0182 | 15.0001 | 40.0602 | 14.3921 | 59.9998 | 0 | 40.0507 | 29.494 | 59.9941 | 15.0001
40.0664 | 26.4259 | 60.0073 | 15.0001 | 40.0627 | 14.8356 | 59.9929 | 13.2678 | 40.0533 | 29.4484 | 60.0182 | 15.0001 | 40.0686 | 14.3921 | 59.9998 | 0 | 40.059 | 29.494 | 59.9941 | 15.0001
40.0747 | 26.4259 | 60.0074 | 15.0001 | 40.071 | 14.8356 | 59.9929 | 13.1428 | 40.0616 | 29.4422 | 60.0182 | 15.0001 | 40.0769 | 14.3921 | 59.9998 | 0 | 40.0673 | 29.494 | 59.9941 | 15.0001
40.0831 | 26.4299 | 60.0074 | 15.0001 | 40.0793 | 14.8356 | 59.9929 | 13.0178 | 40.0699 | 29.4422 | 60.0181 | 15.0001 | 40.0852 | 14.3921 | 59.9999 | 0 | 40.0757 | 29.4945 | 59.9941 | 15.0001
40.0914 | 26.4299 | 60.0074 | 15.0001 | 40.0877 | 14.833 | 59.9929 | 12.8928 | 40.0783 | 29.4421 | 60.0181 | 15.0001 | 40.0936 | 14.3921 | 59.9999 | 0 | 40.084 | 29.4945 | 59.9942 | 15.0001
40.0997 | 26.4251 | 60.0074 | 15.0001 | 40.096 | 14.833 | 59.9929 | 12.7678 | 40.0866 | 29.4421 | 60.0181 | 15.0001 | 40.1019 | 14.3921 | 59.9999 | 0 | 40.0923 | 29.4945 | 59.9942 | 15.0001
40.1081 | 26.4251 | 60.0075 | 15.0001 | 40.1044 | 14.833 | 59.9928 | 12.6427 | 40.0949 | 29.4421 | 60.0181 | 15.0001 | 40.1102 | 14.3921 | 60 | 0 | 40.1007 | 29.4945 | 59.9942 | 15.0001
40.1164 | 26.4251 | 60.0075 | 15.0001 | 40.1127 | 14.833 | 59.9928 | 12.5177 | 40.1033 | 29.4421 | 60.0181 | 15.0001 | 40.1186 | 14.3921 | 60 | 0 | 40.109 | 29.4945 | 59.9942 | 15.0001
40.1247 | 26.4251 | 60.0075 | 15.0001 | 40.121 | 14.8312 | 59.9928 | 12.3927 | 40.1116 | 29.441 | 60.0181 | 15.0001 | 40.1269 | 14.3921 | 60 | 0 | 40.1173 | 29.4945 | 59.9942 | 15.0001
40.1331 | 26.4256 | 60.0075 | 15.0001 | 40.1294 | 14.8312 | 59.9928 | 12.2677 | 40.1199 | 29.441 | 60.0181 | 15.0001 | 40.1352 | 14.391 | 60.0001 | 0 | 40.1257 | 29.4945 | 59.9942 | 15.0001
40.1414 | 26.4256 | 60.0076 | 15.0001 | 40.1377 | 14.8312 | 59.9928 | 12.1427 | 40.1283 | 29.3989 | 60.0181 | 15.0001 | 40.1436 | 14.391 | 60.0001 | 0 | 40.134 | 29.4945 | 59.9943 | 15.0001
40.1497 | 26.4256 | 60.0076 | 15.0001 | 40.146 | 14.8312 | 59.9928 | 12.0177 | 40.1366 | 29.3989 | 60.0181 | 15.0001 | 40.1519 | 14.391 | 60.0001 | 0 | 40.1423 | 29.4945 | 59.9943 | 15.0001
40.158 | 26.4256 | 60.0076 | 15.0001 | 40.1544 | 14.8312 | 59.9928 | 11.8927 | 40.1449 | 29.398 | 60.0181 | 15.0001 | 40.1602 | 14.391 | 60.0002 | 0 | 40.1507 | 29.4945 | 59.9943 | 15.0001
40.1664 | 26.4256 | 60.0076 | 15.0001 | 40.1627 | 14.8312 | 59.9928 | 11.7676 | 40.1532 | 29.398 | 60.0181 | 15.0001 | 40.1686 | 14.391 | 60.0002 | 0 | 40.159 | 29.4945 | 59.9943 | 15.0001
40.1747 | 26.4256 | 60.0077 | 15.0001 | 40.171 | 14.831 | 59.9928 | 11.6426 | 40.1616 | 29.3919 | 60.0181 | 15.0001 | 40.1769 | 14.391 | 60.0002 | 0 | 40.1673 | 29.4945 | 59.9943 | 15.0001
40.183 | 26.4296 | 60.0077 | 15.0001 | 40.1794 | 14.831 | 59.9928 | 11.5176 | 40.1699 | 29.3919 | 60.018 | 15.0001 | 40.1852 | 14.3915 | 60.0003 | 0 | 40.1757 | 29.4945 | 59.9943 | 15.0001
40.1914 | 26.4296 | 60.0077 | 15.0001 | 40.1877 | 14.831 | 59.9928 | 11.3926 | 40.1782 | 29.3878 | 60.018 | 15.0001 | 40.1936 | 14.3915 | 60.0003 | 0 | 40.184 | 29.4945 | 59.9944 | 15.0001
40.1997 | 26.425 | 60.0077 | 15.0001 | 40.196 | 14.831 | 59.9928 | 11.2676 | 40.1866 | 29.3878 | 60.018 | 15.0001 | 40.2019 | 14.3947 | 60.0003 | 0 | 40.1923 | 29.4945 | 59.9944 | 15.0001
40.208 | 26.425 | 60.0078 | 15.0001 | 40.2044 | 14.831 | 59.9927 | 11.1426 | 40.1949 | 29.3878 | 60.018 | 15.0001 | 40.2102 | 14.3947 | 60.0004 | 0 | 40.2007 | 29.4945 | 59.9944 | 15.0001
40.2164 | 26.3608 | 60.0078 | 15.0001 | 40.2127 | 14.831 | 59.9927 | 11.0176 | 40.2032 | 29.3878 | 60.018 | 15.0001 | 40.2186 | 14.3947 | 60.0004 | 0 | 40.209 | 29.4945 | 59.9944 | 15.0001
40.2247 | 26.3608 | 60.0078 | 15.0001 | 40.221 | 14.8328 | 59.9927 | 10.8925 | 40.2116 | 29.3878 | 60.018 | 15.0001 | 40.2269 | 14.3947 | 60.0004 | 0 | 40.2173 | 29.4945 | 59.9944 | 15.0001
40.233 | 26.3608 | 60.0078 | 15.0001 | 40.2294 | 14.8328 | 59.9927 | 10.7675 | 40.2199 | 29.3878 | 60.018 | 15.0001 | 40.2352 | 14.3947 | 60.0005 | 0 | 40.2257 | 29.4945 | 59.9944 | 15.0001
40.2414 | 26.3608 | 60.0079 | 15.0001 | 40.2377 | 14.8328 | 59.9927 | 10.6425 | 40.2282 | 29.3932 | 60.018 | 15.0001 | 40.2436 | 14.3947 | 60.0005 | 0 | 40.234 | 29.4945 | 59.9945 | 15.0001
40.2497 | 26.3643 | 60.0079 | 15.0001 | 40.246 | 14.8328 | 59.9927 | 10.5175 | 40.2365 | 29.3932 | 60.018 | 15.0001 | 40.2519 | 14.3947 | 60.0005 | 0 | 40.2423 | 29.4945 | 59.9945 | 15.0001
40.258 | 26.3643 | 60.0079 | 15.0001 | 40.2544 | 14.8311 | 59.9927 | 10.3925 | 40.2449 | 29.3932 | 60.0179 | 15.0001 | 40.2602 | 14.3947 | 60.0006 | 0 | 40.2507 | 29.4945 | 59.9945 | 15.0001
40.2664 | 26.3633 | 60.0079 | 15.0001 | 40.2627 | 14.8311 | 59.9927 | 10.2675 | 40.2532 | 29.3932 | 60.0179 | 15.0001 | 40.2686 | 14.3947 | 60.0006 | 0 | 40.259 | 29.4945 | 59.9945 | 15.0001
40.2747 | 26.3633 | 60.008 | 15.0001 | 40.271 | 14.8311 | 59.9927 | 10.1425 | 40.2615 | 29.3932 | 60.0179 | 15.0001 | 40.2769 | 14.3947 | 60.0006 | 0 | 40.2673 | 29.4945 | 59.9945 | 15.0001
40.283 | 26.3645 | 60.008 | 15.0001 | 40.2794 | 14.8311 | 59.9927 | 10.0174 | 40.2699 | 29.3932 | 60.0179 | 15.0001 | 40.2852 | 14.396 | 60.0007 | 0 | 40.2757 | 29.4945 | 59.9945 | 15.0001
40.2914 | 26.3645 | 60.008 | 15.0001 | 40.2877 | 14.8311 | 59.9927 | 9.8924 | 40.2782 | 29.3932 | 60.0179 | 15.0001 | 40.2936 | 14.396 | 60.0007 | 0 | 40.284 | 29.4945 | 59.9946 | 15.0001
40.2997 | 26.3645 | 60.008 | 15.0001 | 40.296 | 14.8311 | 59.9927 | 9.7674 | 40.2865 | 29.3932 | 60.0179 | 15.0001 | 40.3019 | 14.396 | 60.0007 | 0 | 40.2924 | 29.4945 | 59.9946 | 15.0001
40.308 | 26.3645 | 60.0081 | 15.0001 | 40.3044 | 14.8311 | 59.9926 | 9.6424 | 40.2949 | 29.3944 | 60.0178 | 15.0001 | 40.3102 | 14.396 | 60.0008 | 0 | 40.3007 | 29.4945 | 59.9946 | 15.0001
40.3164 | 26.3645 | 60.0081 | 15.0001 | 40.3127 | 14.8311 | 59.9926 | 9.5174 | 40.3032 | 29.3944 | 60.0178 | 15.0001 | 40.3186 | 14.396 | 60.0008 | 0 | 40.309 | 29.4945 | 59.9946 | 15.0001
40.3247 | 26.3645 | 60.0081 | 15.0001 | 40.321 | 14.8341 | 59.9926 | 9.3924 | 40.3115 | 29.3952 | 60.0178 | 15.0001 | 40.3269 | 14.396 | 60.0008 | 0 | 40.3174 | 29.4945 | 59.9946 | 15.0001
40.333 | 26.3645 | 60.0081 | 15.0001 | 40.3294 | 14.8341 | 59.9926 | 9.2673 | 40.3199 | 29.3952 | 60.0178 | 15.0001 | 40.3352 | 14.3928 | 60.0009 | 0 | 40.3257 | 29.4945 | 59.9946 | 15.0001
40.3414 | 26.3645 | 60.0082 | 15.0001 | 40.3377 | 14.8341 | 59.9926 | 9.1423 | 40.3282 | 29.3952 | 60.0178 | 15.0001 | 40.3436 | 14.3928 | 60.0009 | 0 | 40.334 | 29.4945 | 59.9947 | 15.0001
40.3497 | 26.3641 | 60.0082 | 15.0001 | 40.346 | 14.8341 | 59.9926 | 9.0173 | 40.3365 | 29.3952 | 60.0178 | 15.0001 | 40.3519 | 14.391 | 60.0009 | 0 | 40.3424 | 29.4945 | 59.9947 | 15.0001
40.358 | 26.3641 | 60.0082 | 15.0001 | 40.3544 | 14.8348 | 59.9926 | 8.8923 | 40.3448 | 29.3393 | 60.0177 | 15.0001 | 40.3603 | 14.391 | 60.001 | 0 | 40.3507 | 29.4945 | 59.9947 | 15.0001
40.3663 | 26.241 | 60.0082 | 15.0001 | 40.3627 | 14.8348 | 59.9926 | 8.7673 | 40.3532 | 29.3393 | 60.0177 | 15.0001 | 40.3686 | 14.3888 | 60.001 | 0 | 40.359 | 29.4945 | 59.9947 | 15.0001
40.3747 | 26.241 | 60.0083 | 15.0001 | 40.371 | 14.7975 | 59.9926 | 8.6423 | 40.3615 | 29.3393 | 60.0177 | 15.0001 | 40.3769 | 14.3888 | 60.001 | 0 | 40.3674 | 29.4945 | 59.9947 | 15.0001
40.383 | 26.241 | 60.0083 | 15.0001 | 40.3794 | 14.7975 | 59.9926 | 8.5173 | 40.3698 | 29.3393 | 60.0177 | 15.0001 | 40.3853 | 14.3888 | 60.001 | 0 | 40.3757 | 29.4945 | 59.9947 | 15.0001
40.3913 | 26.241 | 60.0083 | 15.0001 | 40.3877 | 14.7975 | 59.9926 | 8.3923 | 40.3782 | 29.3393 | 60.0177 | 15.0001 | 40.3936 | 14.3888 | 60.001 | 0 | 40.384 | 29.4945 | 59.9948 | 15.0001
40.3997 | 26.2382 | 60.0083 | 15.0001 | 40.3961 | 14.7975 | 59.9926 | 8.2672 | 40.3865 | 29.3393 | 60.0177 | 15.0001 | 40.4019 | 14.3888 | 60.001 | 0 | 40.3924 | 29.4945 | 59.9948 | 15.0001
40.408 | 26.2382 | 60.0084 | 15.0001 | 40.4044 | 14.7975 | 59.9925 | 8.1422 | 40.3948 | 29.3398 | 60.0176 | 15.0001 | 40.4103 | 14.3888 | 60.001 | 0 | 40.4007 | 29.4945 | 59.9948 | 15.0001
40.4163 | 26.2382 | 60.0084 | 15.0001 | 40.4127 | 14.7975 | 59.9925 | 8.0172 | 40.4032 | 29.3398 | 60.0176 | 15.0001 | 40.4186 | 14.3888 | 60.001 | 0 | 40.409 | 29.4945 | 59.9948 | 15.0001
40.4247 | 26.2382 | 60.0084 | 15.0001 | 40.4211 | 14.7975 | 59.9925 | 7.8922 | 40.4115 | 29.3403 | 60.0176 | 15.0001 | 40.4269 | 14.3888 | 60.0009 | 0 | 40.4174 | 29.4945 | 59.9948 | 15.0001
40.433 | 26.2412 | 60.0084 | 15.0001 | 40.4294 | 14.7975 | 59.9925 | 7.7672 | 40.4198 | 29.3403 | 60.0176 | 15.0001 | 40.4353 | 14.3888 | 60.0009 | 0 | 40.4257 | 29.4945 | 59.9948 | 15.0001
40.4413 | 26.2412 | 60.0085 | 15.0001 | 40.4377 | 14.7975 | 59.9925 | 7.6422 | 40.4281 | 29.3392 | 60.0176 | 15.0001 | 40.4436 | 14.3888 | 60.0009 | 0 | 40.434 | 29.4945 | 59.9949 | 15.0001
40.4497 | 26.2412 | 60.0085 | 15.0001 | 40.4461 | 14.7975 | 59.9925 | 7.5171 | 40.4365 | 29.3392 | 60.0176 | 15.0001 | 40.4519 | 14.3888 | 60.0009 | 0 | 40.4424 | 29.4945 | 59.9949 | 15.0001
40.458 | 26.2412 | 60.0085 | 15.0001 | 40.4544 | 14.797 | 59.9925 | 7.3921 | 40.4448 | 29.3054 | 60.0175 | 15.0001 | 40.4603 | 14.3888 | 60.0009 | 0 | 40.4507 | 29.4945 | 59.9949 | 15.0001
40.4663 | 26.1665 | 60.0085 | 15.0001 | 40.4627 | 14.797 | 59.9925 | 7.2671 | 40.4531 | 29.3054 | 60.0175 | 15.0001 | 40.4686 | 14.3888 | 60.0009 | 0 | 40.459 | 29.4945 | 59.9949 | 15.0001
40.4747 | 26.1665 | 60.0086 | 15.0001 | 40.4711 | 14.797 | 59.9925 | 7.1421 | 40.4615 | 29.3099 | 60.0175 | 15.0001 | 40.4769 | 14.3888 | 60.0009 | 0 | 40.4674 | 29.4945 | 59.9949 | 15.0001
40.483 | 26.1707 | 60.0086 | 15.0001 | 40.4794 | 14.797 | 59.9925 | 7.0171 | 40.4698 | 29.3099 | 60.0175 | 15.0001 | 40.4853 | 14.3888 | 60.0009 | 0 | 40.4757 | 29.4945 | 59.9949 | 15.0001
40.4913 | 26.1707 | 60.0086 | 15.0001 | 40.4877 | 14.7968 | 59.9925 | 6.8921 | 40.4781 | 29.3144 | 60.0175 | 15.0001 | 40.4936 | 14.3888 | 60.0009 | 0 | 40.484 | 29.4945 | 59.995 | 15.0001
40.4997 | 26.1707 | 60.0086 | 15.0001 | 40.4961 | 14.7968 | 59.9925 | 6.767 | 40.4865 | 29.3144 | 60.0175 | 15.0001 | 40.5019 | 14.3888 | 60.0009 | 0 | 40.4924 | 29.4945 | 59.995 | 15.0001
40.508 | 26.1707 | 60.0087 | 15.0001 | 40.5044 | 14.7949 | 59.9924 | 6.642 | 40.4948 | 29.3144 | 60.0175 | 15.0001 | 40.5103 | 14.3888 | 60.0009 | 0 | 40.5007 | 29.4945 | 59.995 | 15.0001
40.5163 | 26.1707 | 60.0087 | 15.0001 | 40.5127 | 14.7949 | 59.9924 | 6.517 | 40.5031 | 29.3144 | 60.0174 | 15.0001 | 40.5186 | 14.3888 | 60.0009 | 0 | 40.509 | 29.4945 | 59.995 | 15.0001
40.5247 | 26.1707 | 60.0087 | 15.0001 | 40.5211 | 14.7949 | 59.9924 | 6.392 | 40.5114 | 29.3146 | 60.0174 | 15.0001 | 40.5269 | 14.3888 | 60.0008 | 0 | 40.5174 | 29.4945 | 59.995 | 15.0001
40.533 | 26.1713 | 60.0087 | 15.0001 | 40.5294 | 14.7949 | 59.9924 | 6.267 | 40.5198 | 29.3146 | 60.0174 | 15.0001 | 40.5353 | 14.3888 | 60.0008 | 0 | 40.5257 | 29.4945 | 59.995 | 15.0001
40.5413 | 26.1713 | 60.0088 | 15.0001 | 40.5377 | 14.7949 | 59.9924 | 6.142 | 40.5281 | 29.2853 | 60.0174 | 15.0001 | 40.5436 | 14.3888 | 60.0008 | 0 | 40.534 | 29.4945 | 59.9951 | 15.0001
40.5496 | 26.1713 | 60.0088 | 15.0001 | 40.5461 | 14.7949 | 59.9924 | 6.017 | 40.5364 | 29.2853 | 60.0174 | 15.0001 | 40.5519 | 14.387 | 60.0008 | 0 | 40.5424 | 29.4945 | 59.9951 | 15.0001
40.558 | 26.1713 | 60.0088 | 15.0001 | 40.5544 | 14.7949 | 59.9924 | 5.892 | 40.5448 | 29.2862 | 60.0174 | 15.0001 | 40.5603 | 14.387 | 60.0008 | 0 | 40.5507 | 29.4945 | 59.9951 | 15.0001
40.5663 | 26.1713 | 60.0088 | 15.0001 | 40.5627 | 14.7949 | 59.9924 | 5.7669 | 40.5531 | 29.2862 | 60.0173 | 15.0001 | 40.5686 | 14.387 | 60.0008 | 0 | 40.559 | 29.4945 | 59.9951 | 15.0001
40.5746 | 26.1713 | 60.0089 | 15.0001 | 40.5711 | 14.7946 | 59.9924 | 5.6419 | 40.5614 | 29.2847 | 60.0173 | 15.0001 | 40.5769 | 14.387 | 60.0008 | 0 | 40.5674 | 29.4945 | 59.9951 | 15.0001
40.583 | 26.1713 | 60.0089 | 15.0001 | 40.5794 | 14.7946 | 59.9924 | 5.5169 | 40.5698 | 29.2847 | 60.0173 | 15.0001 | 40.5853 | 14.387 | 60.0008 | 0 | 40.5757 | 29.4945 | 59.9951 | 15.0001
40.5913 | 26.1713 | 60.0089 | 15.0001 | 40.5877 | 14.7946 | 59.9924 | 5.3919 | 40.5781 | 29.2847 | 60.0173 | 15.0001 | 40.5936 | 14.387 | 60.0008 | 0 | 40.584 | 29.4945 | 59.9952 | 15.0001
40.5996 | 26.1712 | 60.0089 | 15.0001 | 40.5961 | 14.7946 | 59.9924 | 5.2669 | 40.5864 | 29.2847 | 60.0173 | 15.0001 | 40.6019 | 14.387 | 60.0008 | 0 | 40.5924 | 29.4945 | 59.9952 | 15.0001
40.608 | 26.1712 | 60.009 | 15.0001 | 40.6044 | 14.7931 | 59.9923 | 5.1419 | 40.5948 | 29.2847 | 60.0173 | 15.0001 | 40.6103 | 14.387 | 60.0008 | 0 | 40.6007 | 29.4945 | 59.9952 | 15.0001
40.6163 | 26.1712 | 60.009 | 15.0001 | 40.6127 | 14.7931 | 59.9923 | 5.0169 | 40.6031 | 29.2847 | 60.0172 | 15.0001 | 40.6186 | 14.387 | 60.0008 | 0 | 40.6091 | 29.4945 | 59.9952 | 15.0001
40.6246 | 26.1712 | 60.009 | 15.0001 | 40.6211 | 14.7931 | 59.9923 | 4.8918 | 40.6114 | 29.2842 | 60.0172 | 15.0001 | 40.6269 | 14.387 | 60.0007 | 0 | 40.6174 | 29.4945 | 59.9952 | 15.0001
40.633 | 26.1707 | 60.009 | 15.0001 | 40.6294 | 14.7931 | 59.9923 | 4.7668 | 40.6197 | 29.2842 | 60.0172 | 15.0001 | 40.6353 | 14.387 | 60.0007 | 0 | 40.6257 | 29.4945 | 59.9952 | 15.0001
40.6413 | 26.1707 | 60.009 | 15.0001 | 40.6377 | 14.7931 | 59.9923 | 4.6418 | 40.6281 | 29.2842 | 60.0172 | 15.0001 | 40.6436 | 14.387 | 60.0007 | 0 | 40.6341 | 29.4945 | 59.9953 | 15.0001
40.6496 | 26.1707 | 60.0091 | 15.0001 | 40.6461 | 14.7931 | 59.9923 | 4.5168 | 40.6364 | 29.2842 | 60.0172 | 15.0001 | 40.6519 | 14.387 | 60.0007 | 0 | 40.6424 | 29.4945 | 59.9953 | 15.0001
40.658 | 26.1707 | 60.0091 | 15.0001 | 40.6544 | 14.7962 | 59.9923 | 4.3918 | 40.6447 | 29.2842 | 60.0172 | 15.0001 | 40.6603 | 14.387 | 60.0007 | 0 | 40.6507 | 29.4945 | 59.9953 | 15.0001
40.6663 | 26.1707 | 60.0091 | 15.0001 | 40.6627 | 14.7962 | 59.9923 | 4.2668 | 40.6531 | 29.2842 | 60.0171 | 15.0001 | 40.6686 | 14.3856 | 60.0007 | 0 | 40.6591 | 29.4945 | 59.9953 | 15.0001
40.6746 | 26.1707 | 60.0091 | 15.0001 | 40.6711 | 14.7962 | 59.9923 | 4.1417 | 40.6614 | 29.2842 | 60.0171 | 15.0001 | 40.6769 | 14.3856 | 60.0007 | 0 | 40.6674 | 29.4945 | 59.9953 | 15.0001
40.683 | 26.1665 | 60.0091 | 15.0001 | 40.6794 | 14.7962 | 59.9923 | 4.0167 | 40.6697 | 29.2842 | 60.0171 | 15.0001 | 40.6853 | 14.3856 | 60.0007 | 0 | 40.6757 | 29.4945 | 59.9953 | 15.0001
40.6913 | 26.1665 | 60.0091 | 15.0001 | 40.6877 | 14.7962 | 59.9923 | 3.8917 | 40.6781 | 29.2842 | 60.0171 | 15.0001 | 40.6936 | 14.3856 | 60.0007 | 0 | 40.6841 | 29.4945 | 59.9954 | 15.0001
40.6996 | 26.1665 | 60.0092 | 15.0001 | 40.6961 | 14.7962 | 59.9923 | 3.7667 | 40.6864 | 29.2842 | 60.0171 | 15.0001 | 40.7019 | 14.3856 | 60.0007 | 0 | 40.6924 | 29.4945 | 59.9954 | 15.0001
40.708 | 26.1665 | 60.0092 | 15.0001 | 40.7044 | 14.7966 | 59.9922 | 3.6417 | 40.6947 | 29.2825 | 60.0171 | 15.0001 | 40.7103 | 14.3856 | 60.0007 | 0 | 40.7007 | 29.4945 | 59.9954 | 15.0001
40.7163 | 26.1665 | 60.0092 | 15.0001 | 40.7128 | 14.7966 | 59.9922 | 3.5167 | 40.7031 | 29.2825 | 60.017 | 15.0001 | 40.7186 | 14.3856 | 60.0007 | 0 | 40.7091 | 29.4945 | 59.9954 | 15.0001
40.7246 | 26.1665 | 60.0092 | 15.0001 | 40.7211 | 14.7966 | 59.9922 | 3.3917 | 40.7114 | 29.2849 | 60.017 | 15.0001 | 40.7269 | 14.3856 | 60.0006 | 0 | 40.7174 | 29.4945 | 59.9954 | 15.0001
40.7329 | 26.174 | 60.0092 | 15.0001 | 40.7294 | 14.7966 | 59.9922 | 3.2667 | 40.7197 | 29.2849 | 60.017 | 15.0001 | 40.7353 | 14.3856 | 60.0006 | 0 | 40.7257 | 29.4945 | 59.9954 | 15.0001
40.7413 | 26.174 | 60.0092 | 15.0001 | 40.7378 | 14.7975 | 59.9922 | 3.1416 | 40.728 | 29.2849 | 60.017 | 15.0001 | 40.7436 | 14.3856 | 60.0006 | 0 | 40.7341 | 29.4945 | 59.9955 | 15.0001
40.7496 | 26.174 | 60.0093 | 15.0001 | 40.7461 | 14.7975 | 59.9922 | 3.0166 | 40.7364 | 29.2849 | 60.017 | 15.0001 | 40.7519 | 14.3856 | 60.0006 | 0 | 40.7424 | 29.4945 | 59.9955 | 15.0001
40.7579 | 26.174 | 60.0093 | 15.0001 | 40.7544 | 14.7975 | 59.9922 | 2.8916 | 40.7447 | 29.2797 | 60.017 | 15.0001 | 40.7603 | 14.3856 | 60.0006 | 0 | 40.7507 | 29.4945 | 59.9955 | 15.0001
40.7663 | 26.174 | 60.0093 | 15.0001 | 40.7628 | 14.7975 | 59.9922 | 2.7666 | 40.753 | 29.2797 | 60.0169 | 15.0001 | 40.7686 | 14.3856 | 60.0006 | 0 | 40.7591 | 29.4945 | 59.9955 | 15.0001
40.7746 | 26.174 | 60.0093 | 15.0001 | 40.7711 | 14.7975 | 59.9922 | 2.6416 | 40.7614 | 29.2797 | 60.0169 | 15.0001 | 40.7769 | 14.3856 | 60.0006 | 0 | 40.7674 | 29.4945 | 59.9955 | 15.0001
40.7829 | 26.174 | 60.0093 | 15.0001 | 40.7794 | 14.7975 | 59.9922 | 2.5166 | 40.7697 | 29.2797 | 60.0169 | 15.0001 | 40.7853 | 14.3856 | 60.0006 | 0 | 40.7757 | 29.4945 | 59.9955 | 15.0001
40.7913 | 26.174 | 60.0093 | 15.0001 | 40.7878 | 14.7975 | 59.9922 | 2.3915 | 40.778 | 29.2797 | 60.0169 | 15.0001 | 40.7936 | 14.3856 | 60.0006 | 0 | 40.7841 | 29.4945 | 59.9956 | 15.0001
40.7996 | 26.1183 | 60.0094 | 15.0001 | 40.7961 | 14.7975 | 59.9922 | 2.2665 | 40.7864 | 29.2797 | 60.0169 | 15.0001 | 40.8019 | 14.3856 | 60.0006 | 0 | 40.7924 | 29.4945 | 59.9956 | 15.0001
40.8079 | 26.1183 | 60.0094 | 15.0001 | 40.8044 | 14.7975 | 59.9921 | 2.1415 | 40.7947 | 29.2797 | 60.0169 | 15.0001 | 40.8103 | 14.3856 | 60.0006 | 0 | 40.8007 | 29.4945 | 59.9956 | 15.0001
40.8163 | 26.1183 | 60.0094 | 15.0001 | 40.8128 | 14.7975 | 59.9921 | 2.0165 | 40.803 | 29.2797 | 60.0168 | 15.0001 | 40.8186 | 14.3845 | 60.0006 | 0 | 40.8091 | 29.4945 | 59.9956 | 15.0001
40.8246 | 26.1183 | 60.0094 | 15.0001 | 40.8211 | 14.7992 | 59.9921 | 1.8915 | 40.8114 | 29.2797 | 60.0168 | 15.0001 | 40.8269 | 14.3845 | 60.0005 | 0 | 40.8174 | 29.4945 | 59.9956 | 15.0001
40.8329 | 26.1183 | 60.0094 | 15.0001 | 40.8294 | 14.7992 | 59.9921 | 1.7665 | 40.8197 | 29.2797 | 60.0168 | 15.0001 | 40.8353 | 14.3845 | 60.0005 | 0 | 40.8257 | 29.4945 | 59.9956 | 15.0001
40.8413 | 26.1183 | 60.0094 | 15.0001 | 40.8378 | 14.7992 | 59.9921 | 1.6415 | 40.828 | 29.2792 | 60.0168 | 15.0001 | 40.8436 | 14.3845 | 60.0005 | 0 | 40.8341 | 29.4945 | 59.9957 | 15.0001
40.8496 | 26.1182 | 60.0095 | 15.0001 | 40.8461 | 14.7992 | 59.9921 | 1.5164 | 40.8364 | 29.2792 | 60.0168 | 15.0001 | 40.8519 | 14.3845 | 60.0005 | 0 | 40.8424 | 29.3519 | 59.9957 | 15.0001
40.8579 | 26.1182 | 60.0095 | 15.0001 | 40.8544 | 14.751 | 59.9921 | 1.3914 | 40.8447 | 29.2798 | 60.0168 | 15.0001 | 40.8603 | 14.3845 | 60.0005 | 0 | 40.8507 | 29.3519 | 59.9957 | 15.0001
40.8663 | 26.1169 | 60.0095 | 15.0001 | 40.8628 | 14.751 | 59.9921 | 1.2664 | 40.853 | 29.2798 | 60.0167 | 15.0001 | 40.8686 | 14.3845 | 60.0005 | 0 | 40.8591 | 29.3519 | 59.9957 | 15.0001
40.8746 | 26.1169 | 60.0095 | 15.0001 | 40.8711 | 14.7522 | 59.9921 | 1.1414 | 40.8613 | 29.2794 | 60.0167 | 15.0001 | 40.8769 | 14.3845 | 60.0005 | 0 | 40.8674 | 29.3519 | 59.9957 | 15.0001
40.8829 | 26.1169 | 60.0095 | 15.0001 | 40.8794 | 14.7522 | 59.9921 | 1.0164 | 40.8697 | 29.2794 | 60.0167 | 15.0001 | 40.8853 | 14.3845 | 60.0005 | 0 | 40.8757 | 29.3519 | 59.9957 | 15.0001
40.8913 | 26.1169 | 60.0095 | 15.0001 | 40.8878 | 14.7522 | 59.9921 | 0.89137 | 40.878 | 29.2794 | 60.0167 | 15.0001 | 40.8936 | 14.3845 | 60.0005 | 0 | 40.8841 | 29.3519 | 59.9958 | 15.0001
40.8996 | 26.1169 | 60.0096 | 15.0001 | 40.8961 | 14.7522 | 59.9921 | 0.76636 | 40.8863 | 29.2794 | 60.0167 | 15.0001 | 40.9019 | 14.3845 | 60.0005 | 0 | 40.8924 | 29.3519 | 59.9958 | 15.0001
40.9079 | 26.1169 | 60.0096 | 15.0001 | 40.9044 | 14.7522 | 59.992 | 0.64135 | 40.8947 | 29.2466 | 60.0167 | 15.0001 | 40.9103 | 14.3845 | 60.0005 | 0 | 40.9008 | 29.3519 | 59.9958 | 15.0001
40.9162 | 26.1169 | 60.0096 | 15.0001 | 40.9128 | 14.7522 | 59.992 | 0.51632 | 40.903 | 29.2466 | 60.0166 | 15.0001 | 40.9186 | 14.3845 | 60.0005 | 0 | 40.9091 | 29.3519 | 59.9958 | 15.0001
40.9246 | 26.1169 | 60.0096 | 15.0001 | 40.9211 | 14.7522 | 59.992 | 0.39131 | 40.9113 | 29.2466 | 60.0166 | 15.0001 | 40.9269 | 14.3845 | 60.0004 | 0 | 40.9174 | 29.3519 | 59.9958 | 15.0001
40.9329 | 26.1169 | 60.0096 | 15.0001 | 40.9294 | 14.7522 | 59.992 | 0.2663 | 40.9197 | 29.2466 | 60.0166 | 15.0001 | 40.9353 | 14.3845 | 60.0004 | 0 | 40.9258 | 29.3519 | 59.9958 | 15.0001
40.9412 | 26.1169 | 60.0096 | 15.0001 | 40.9378 | 14.7522 | 59.992 | 0.14129 | 40.928 | 29.2466 | 60.0166 | 15.0001 | 40.9436 | 14.3845 | 60.0004 | 0 | 40.9341 | 29.3519 | 59.9959 | 15.0001
40.9496 | 26.1179 | 60.0097 | 15.0001 | 40.9461 | 14.7522 | 59.992 | 0.016275 | 40.9363 | 29.2466 | 60.0166 | 15.0001 | 40.9519 | 14.3845 | 60.0004 | 0 | 40.9424 | 29.3519 | 59.9959 | 15.0001
40.9579 | 26.1179 | 60.0097 | 15.0001 | 40.9544 | 14.7519 | 59.992 | 0 | 40.9447 | 29.2466 | 60.0166 | 15.0001 | 40.9603 | 14.3845 | 60.0004 | 0 | 40.9508 | 29.3519 | 59.9959 | 15.0001
40.9662 | 26.1179 | 60.0097 | 15.0001 | 40.9628 | 14.7519 | 59.992 | 0 | 40.953 | 29.2466 | 60.0165 | 15.0001 | 40.9686 | 14.3845 | 60.0004 | 0 | 40.9591 | 29.3519 | 59.9959 | 15.0001
40.9746 | 26.1179 | 60.0097 | 15.0001 | 40.9711 | 14.748 | 59.992 | 0 | 40.9613 | 29.2462 | 60.0165 | 15.0001 | 40.9769 | 14.3845 | 60.0004 | 0 | 40.9674 | 29.3519 | 59.9959 | 15.0001
40.9829 | 26.1179 | 60.0097 | 15.0001 | 40.9794 | 14.748 | 59.992 | 0 | 40.9696 | 29.2462 | 60.0165 | 15.0001 | 40.9853 | 14.3845 | 60.0004 | 0 | 40.9758 | 29.3519 | 59.9959 | 15.0001
40.9912 | 26.1179 | 60.0097 | 15.0001 | 40.9878 | 14.748 | 59.992 | 0 | 40.978 | 29.248 | 60.0165 | 15.0001 | 40.9936 | 14.3845 | 60.0004 | 0 | 40.9841 | 29.3519 | 59.996 | 15.0001
40.9996 | 26.1179 | 60.0098 | 15.0001 | 40.9961 | 14.748 | 59.992 | 0 | 40.9863 | 29.248 | 60.0165 | 15.0001 | 41.0019 | 14.3845 | 60.0004 | 0 | 40.9924 | 29.3544 | 59.996 | 15.0001
41.0079 | 26.1179 | 60.0098 | 15.0001 | 41.0044 | 14.7466 | 59.992 | 0 | 40.9946 | 29.248 | 60.0165 | 15.0001 | 41.0103 | 14.3845 | 60.0004 | 0 | 41.0008 | 29.3544 | 59.996 | 15.0001
41.0162 | 26.1179 | 60.0098 | 15.0001 | 41.0128 | 14.7466 | 59.992 | 0 | 41.003 | 29.248 | 60.0164 | 15.0001 | 41.0186 | 14.3845 | 60.0004 | 0 | 41.0091 | 29.3544 | 59.996 | 15.0001
41.0246 | 26.1179 | 60.0098 | 15.0001 | 41.0211 | 14.7466 | 59.992 | 0 | 41.0113 | 29.2303 | 60.0164 | 15.0001 | 41.0269 | 14.3845 | 60.0003 | 0 | 41.0174 | 29.3544 | 59.9961 | 15.0001
41.0329 | 26.1179 | 60.0098 | 15.0001 | 41.0295 | 14.7466 | 59.992 | 0 | 41.0196 | 29.2303 | 60.0164 | 15.0001 | 41.0353 | 14.3845 | 60.0003 | 0 | 41.0258 | 29.3544 | 59.9961 | 15.0001
41.0412 | 26.1179 | 60.0098 | 15.0001 | 41.0378 | 14.7466 | 59.992 | 0 | 41.028 | 29.2303 | 60.0164 | 15.0001 | 41.0436 | 14.3845 | 60.0003 | 0 | 41.0341 | 29.3544 | 59.9961 | 15.0001
41.0496 | 26.1174 | 60.0099 | 15.0001 | 41.0461 | 14.7466 | 59.992 | 0 | 41.0363 | 29.2303 | 60.0164 | 15.0001 | 41.0519 | 14.3845 | 60.0003 | 0 | 41.0424 | 29.3534 | 59.9962 | 15.0001
41.0579 | 26.1174 | 60.0099 | 15.0001 | 41.0545 | 14.7466 | 59.992 | 0 | 41.0446 | 29.2303 | 60.0164 | 15.0001 | 41.0603 | 14.3845 | 60.0003 | 0 | 41.0508 | 29.3534 | 59.9962 | 15.0001
41.0662 | 26.1174 | 60.0099 | 15.0001 | 41.0628 | 14.7466 | 59.992 | 0 | 41.053 | 29.2303 | 60.0163 | 15.0001 | 41.0686 | 14.3845 | 60.0003 | 0 | 41.0591 | 29.3534 | 59.9962 | 15.0001
41.0746 | 26.1174 | 60.0099 | 15.0001 | 41.0711 | 14.7451 | 59.992 | 0 | 41.0613 | 29.2303 | 60.0163 | 15.0001 | 41.0769 | 14.3845 | 60.0003 | 0 | 41.0674 | 29.3534 | 59.9963 | 15.0001
41.0829 | 26.1122 | 60.0099 | 15.0001 | 41.0795 | 14.7451 | 59.992 | 0 | 41.0696 | 29.2303 | 60.0163 | 15.0001 | 41.0853 | 14.3845 | 60.0003 | 0 | 41.0758 | 29.3534 | 59.9963 | 15.0001
41.0912 | 26.1122 | 60.0099 | 15.0001 | 41.0878 | 14.7431 | 59.992 | 0 | 41.078 | 29.2286 | 60.0163 | 15.0001 | 41.0936 | 14.3845 | 60.0003 | 0 | 41.0841 | 29.3534 | 59.9963 | 15.0001
41.0995 | 26.1122 | 60.01 | 15.0001 | 41.0961 | 14.7431 | 59.992 | 0 | 41.0863 | 29.2286 | 60.0163 | 15.0001 | 41.1019 | 14.3845 | 60.0003 | 0 | 41.0924 | 29.3534 | 59.9964 | 15.0001
41.1079 | 26.1122 | 60.01 | 15.0001 | 41.1045 | 14.7431 | 59.992 | 0 | 41.0946 | 29.2305 | 60.0163 | 15.0001 | 41.1103 | 14.3845 | 60.0003 | 0 | 41.1008 | 29.3534 | 59.9964 | 15.0001
41.1162 | 26.1122 | 60.01 | 15.0001 | 41.1128 | 14.7431 | 59.992 | 0 | 41.1029 | 29.2305 | 60.0162 | 15.0001 | 41.1186 | 14.3845 | 60.0003 | 0 | 41.1091 | 29.3534 | 59.9964 | 15.0001
41.1245 | 26.1122 | 60.01 | 15.0001 | 41.1211 | 14.7431 | 59.992 | 0 | 41.1113 | 29.2089 | 60.0162 | 15.0001 | 41.1269 | 14.3845 | 60.0002 | 0 | 41.1174 | 29.3534 | 59.9965 | 15.0001
41.1329 | 26.1122 | 60.01 | 15.0001 | 41.1295 | 14.7431 | 59.992 | 0 | 41.1196 | 29.2089 | 60.0162 | 15.0001 | 41.1353 | 14.3845 | 60.0002 | 0 | 41.1258 | 29.3534 | 59.9965 | 15.0001
41.1412 | 26.1122 | 60.01 | 15.0001 | 41.1378 | 14.7431 | 59.992 | 0 | 41.1279 | 29.2089 | 60.0162 | 15.0001 | 41.1436 | 14.3845 | 60.0002 | 0 | 41.1341 | 29.3534 | 59.9965 | 15.0001
41.1495 | 26.1122 | 60.0101 | 15.0001 | 41.1461 | 14.7431 | 59.992 | 0 | 41.1363 | 29.2089 | 60.0162 | 15.0001 | 41.1519 | 14.3845 | 60.0002 | 0 | 41.1424 | 29.3534 | 59.9966 | 15.0001
41.1579 | 26.1122 | 60.0101 | 15.0001 | 41.1545 | 14.7431 | 59.992 | 0 | 41.1446 | 29.2087 | 60.0162 | 15.0001 | 41.1603 | 14.3845 | 60.0002 | 0 | 41.1508 | 29.3534 | 59.9966 | 15.0001
41.1662 | 26.1122 | 60.0101 | 15.0001 | 41.1628 | 14.7431 | 59.992 | 0 | 41.1529 | 29.2087 | 60.0161 | 15.0001 | 41.1686 | 14.3845 | 60.0002 | 0 | 41.1591 | 29.3547 | 59.9966 | 15.0001
41.1745 | 26.1122 | 60.0101 | 15.0001 | 41.1711 | 14.7431 | 59.992 | 0 | 41.1613 | 29.2087 | 60.0161 | 15.0001 | 41.1769 | 14.3845 | 60.0002 | 0 | 41.1674 | 29.3547 | 59.9967 | 15.0001
41.1829 | 26.1122 | 60.0101 | 15.0001 | 41.1795 | 14.7431 | 59.992 | 0 | 41.1696 | 29.2087 | 60.0161 | 15.0001 | 41.1853 | 14.3845 | 60.0002 | 0 | 41.1758 | 29.3547 | 59.9967 | 15.0001
41.1912 | 26.1122 | 60.0101 | 15.0001 | 41.1878 | 14.7465 | 59.992 | 0 | 41.1779 | 29.2098 | 60.0161 | 15.0001 | 41.1936 | 14.3845 | 60.0002 | 0 | 41.1841 | 29.3547 | 59.9967 | 15.0001
41.1995 | 26.1122 | 60.0102 | 15.0001 | 41.1961 | 14.7465 | 59.992 | 0 | 41.1863 | 29.2098 | 60.0161 | 15.0001 | 41.2019 | 14.3845 | 60.0002 | 0 | 41.1924 | 29.3547 | 59.9968 | 15.0001
41.2079 | 26.1122 | 60.0102 | 15.0001 | 41.2045 | 14.7473 | 59.992 | 0 | 41.1946 | 29.2098 | 60.0161 | 15.0001 | 41.2103 | 14.3845 | 60.0002 | 0 | 41.2008 | 29.3547 | 59.9968 | 15.0001
41.2162 | 26.1122 | 60.0102 | 15.0001 | 41.2128 | 14.7473 | 59.992 | 0 | 41.2029 | 29.2098 | 60.016 | 15.0001 | 41.2186 | 14.384 | 60.0002 | 0 | 41.2091 | 29.361 | 59.9968 | 15.0001
41.2245 | 26.1122 | 60.0102 | 15.0001 | 41.2211 | 14.7473 | 59.992 | 0 | 41.2112 | 29.2098 | 60.016 | 15.0001 | 41.2269 | 14.384 | 60.0001 | 0 | 41.2175 | 29.361 | 59.9969 | 15.0001
41.2329 | 26.1122 | 60.0102 | 15.0001 | 41.2295 | 14.7473 | 59.992 | 0 | 41.2196 | 29.2098 | 60.016 | 15.0001 | 41.2353 | 14.3793 | 60.0001 | 0 | 41.2258 | 29.2757 | 59.9969 | 15.0001
41.2412 | 26.1122 | 60.0102 | 15.0001 | 41.2378 | 14.7473 | 59.992 | 0 | 41.2279 | 29.2112 | 60.016 | 15.0001 | 41.2436 | 14.3793 | 60.0001 | 0 | 41.2341 | 29.2757 | 59.9969 | 15.0001
41.2495 | 26.1122 | 60.0103 | 15.0001 | 41.2461 | 14.7473 | 59.992 | 0 | 41.2362 | 29.2112 | 60.0159 | 15.0001 | 41.2519 | 14.3793 | 60.0001 | 0 | 41.2425 | 29.2757 | 59.997 | 15.0001
41.2579 | 26.1122 | 60.0103 | 15.0001 | 41.2545 | 14.751 | 59.992 | 0 | 41.2446 | 29.2062 | 60.0159 | 15.0001 | 41.2603 | 14.3793 | 60.0001 | 0 | 41.2508 | 29.2757 | 59.997 | 15.0001
41.2662 | 26.1122 | 60.0103 | 15.0001 | 41.2628 | 14.751 | 59.992 | 0 | 41.2529 | 29.2062 | 60.0159 | 15.0001 | 41.2686 | 14.3777 | 60.0001 | 0 | 41.2591 | 29.2763 | 59.997 | 15.0001
41.2745 | 26.1122 | 60.0103 | 15.0001 | 41.2711 | 14.751 | 59.992 | 0 | 41.2612 | 29.2089 | 60.0158 | 15.0001 | 41.2769 | 14.3777 | 60.0001 | 0 | 41.2675 | 29.2763 | 59.9971 | 15.0001
41.2828 | 26.1122 | 60.0103 | 15.0001 | 41.2795 | 14.751 | 59.992 | 0 | 41.2696 | 29.2089 | 60.0158 | 15.0001 | 41.2853 | 14.3777 | 60.0001 | 0 | 41.2758 | 29.2763 | 59.9971 | 15.0001
41.2912 | 26.1122 | 60.0103 | 15.0001 | 41.2878 | 14.751 | 59.992 | 0 | 41.2779 | 29.2089 | 60.0158 | 15.0001 | 41.2936 | 14.3777 | 60.0001 | 0 | 41.2841 | 29.2763 | 59.9971 | 15.0001
41.2995 | 26.1122 | 60.0104 | 15.0001 | 41.2961 | 14.751 | 59.992 | 0 | 41.2862 | 29.2089 | 60.0157 | 15.0001 | 41.3019 | 14.3777 | 60.0001 | 0 | 41.2925 | 29.2763 | 59.9972 | 15.0001
41.3078 | 26.1122 | 60.0104 | 15.0001 | 41.3045 | 14.751 | 59.992 | 0 | 41.2946 | 29.2089 | 60.0157 | 15.0001 | 41.3103 | 14.3777 | 60.0001 | 0 | 41.3008 | 29.2763 | 59.9972 | 15.0001
41.3162 | 26.1122 | 60.0104 | 15.0001 | 41.3128 | 14.751 | 59.992 | 0 | 41.3029 | 29.2089 | 60.0157 | 15.0001 | 41.3186 | 14.3777 | 60.0001 | 0 | 41.3091 | 29.2763 | 59.9972 | 15.0001
41.3245 | 26.1122 | 60.0104 | 15.0001 | 41.3212 | 14.7518 | 59.992 | 0 | 41.3112 | 29.2088 | 60.0156 | 15.0001 | 41.3269 | 14.3777 | 60 | 0 | 41.3175 | 29.2763 | 59.9973 | 15.0001
41.3328 | 26.1122 | 60.0104 | 15.0001 | 41.3295 | 14.7518 | 59.992 | 0 | 41.3196 | 29.2088 | 60.0156 | 15.0001 | 41.3353 | 14.3777 | 60 | 0 | 41.3258 | 29.2776 | 59.9973 | 15.0001
41.3412 | 26.1122 | 60.0104 | 15.0001 | 41.3378 | 14.7518 | 59.992 | 0 | 41.3279 | 29.2076 | 60.0156 | 15.0001 | 41.3436 | 14.3777 | 60 | 0 | 41.3341 | 29.2776 | 59.9973 | 15.0001
41.3495 | 26.1122 | 60.0105 | 15.0001 | 41.3462 | 14.7518 | 59.992 | 0 | 41.3362 | 29.2076 | 60.0155 | 15.0001 | 41.3519 | 14.3777 | 60 | 0 | 41.3425 | 29.2776 | 59.9974 | 15.0001
41.3578 | 26.1122 | 60.0105 | 15.0001 | 41.3545 | 14.7518 | 59.992 | 0 | 41.3445 | 29.2114 | 60.0155 | 15.0001 | 41.3603 | 14.3777 | 60 | 0 | 41.3508 | 29.2776 | 59.9974 | 15.0001
41.3662 | 26.1122 | 60.0105 | 15.0001 | 41.3628 | 14.7518 | 59.992 | 0 | 41.3529 | 29.2114 | 60.0155 | 15.0001 | 41.3686 | 14.3782 | 60 | 0 | 41.3591 | 29.2776 | 59.9974 | 15.0001
41.3745 | 26.1122 | 60.0105 | 15.0001 | 41.3712 | 14.7519 | 59.992 | 0 | 41.3612 | 29.2114 | 60.0154 | 15.0001 | 41.3769 | 14.3782 | 60 | 0 | 41.3675 | 29.2776 | 59.9975 | 15.0001
41.3828 | 26.1122 | 60.0105 | 15.0001 | 41.3795 | 14.7519 | 59.992 | 0 | 41.3695 | 29.2114 | 60.0154 | 15.0001 | 41.3853 | 14.3783 | 60 | 0 | 41.3758 | 29.2776 | 59.9975 | 15.0001
41.3912 | 26.1122 | 60.0105 | 15.0001 | 41.3878 | 14.7506 | 59.992 | 0 | 41.3779 | 29.2114 | 60.0154 | 15.0001 | 41.3936 | 14.3783 | 60 | 0 | 41.3841 | 29.2776 | 59.9975 | 15.0001
41.3995 | 26.1122 | 60.0106 | 15.0001 | 41.3962 | 14.7506 | 59.992 | 0 | 41.3862 | 29.2114 | 60.0153 | 15.0001 | 41.4019 | 14.3799 | 60 | 0 | 41.3925 | 29.2776 | 59.9976 | 15.0001
41.4078 | 26.1122 | 60.0106 | 15.0001 | 41.4045 | 14.7506 | 59.992 | 0 | 41.3945 | 29.2112 | 60.0153 | 15.0001 | 41.4103 | 14.3799 | 60 | 0 | 41.4008 | 29.2776 | 59.9976 | 15.0001
41.4162 | 26.1122 | 60.0106 | 15.0001 | 41.4128 | 14.7506 | 59.992 | 0 | 41.4029 | 29.2112 | 60.0153 | 15.0001 | 41.4186 | 14.3799 | 60 | 0 | 41.4091 | 29.2795 | 59.9976 | 15.0001
41.4245 | 26.1122 | 60.0106 | 15.0001 | 41.4212 | 14.7506 | 59.992 | 0 | 41.4112 | 29.2075 | 60.0152 | 15.0001 | 41.4269 | 14.3799 | 60 | 0 | 41.4175 | 29.2795 | 59.9977 | 15.0001
41.4328 | 26.1122 | 60.0106 | 15.0001 | 41.4295 | 14.7506 | 59.992 | 0 | 41.4195 | 29.2075 | 60.0152 | 15.0001 | 41.4353 | 14.3799 | 60 | 0 | 41.4258 | 29.2795 | 59.9977 | 15.0001
41.4412 | 26.1122 | 60.0106 | 15.0001 | 41.4378 | 14.7506 | 59.992 | 0 | 41.4279 | 29.2073 | 60.0152 | 15.0001 | 41.4436 | 14.3799 | 60 | 0 | 41.4341 | 29.2795 | 59.9977 | 15.0001
41.4495 | 26.1122 | 60.0107 | 15.0001 | 41.4462 | 14.7506 | 59.992 | 0 | 41.4362 | 29.2073 | 60.0151 | 15.0001 | 41.4519 | 14.3799 | 60 | 0 | 41.4425 | 29.2802 | 59.9978 | 15.0001
41.4578 | 26.1122 | 60.0107 | 15.0001 | 41.4545 | 14.6448 | 59.992 | 0 | 41.4445 | 29.2075 | 60.0151 | 15.0001 | 41.4603 | 14.3799 | 60 | 0 | 41.4508 | 29.2802 | 59.9978 | 15.0001
41.4661 | 26.1122 | 60.0107 | 15.0001 | 41.4628 | 14.6448 | 59.992 | 0 | 41.4528 | 29.2075 | 60.0151 | 15.0001 | 41.4686 | 14.3799 | 60 | 0 | 41.4591 | 29.2802 | 59.9978 | 15.0001
41.4745 | 26.1122 | 60.0107 | 15.0001 | 41.4712 | 14.6448 | 59.992 | 0 | 41.4612 | 29.0977 | 60.015 | 15.0001 | 41.4769 | 14.3799 | 60 | 0 | 41.4675 | 29.2802 | 59.9979 | 15.0001
41.4828 | 26.1122 | 60.0107 | 15.0001 | 41.4795 | 14.6448 | 59.992 | 0 | 41.4695 | 29.0977 | 60.015 | 15.0001 | 41.4853 | 14.3799 | 60 | 0 | 41.4758 | 29.273 | 59.9979 | 15.0001
41.4911 | 26.1122 | 60.0107 | 15.0001 | 41.4878 | 14.6447 | 59.992 | 0 | 41.4778 | 29.0977 | 60.015 | 15.0001 | 41.4936 | 14.3799 | 60 | 0 | 41.4841 | 29.273 | 59.9979 | 15.0001
41.4995 | 26.1122 | 60.0108 | 15.0001 | 41.4962 | 14.6447 | 59.992 | 0 | 41.4862 | 29.0977 | 60.0149 | 15.0001 | 41.5019 | 14.2905 | 60 | 0 | 41.4925 | 29.1385 | 59.998 | 15.0001
41.5078 | 26.1122 | 60.0108 | 15.0001 | 41.5045 | 14.6447 | 59.992 | 0 | 41.4945 | 29.0977 | 60.0149 | 15.0001 | 41.5103 | 14.2905 | 60 | 0 | 41.5008 | 29.1385 | 59.998 | 15.0001
41.5161 | 26.1122 | 60.0108 | 15.0001 | 41.5128 | 14.6447 | 59.992 | 0 | 41.5028 | 29.0977 | 60.0149 | 15.0001 | 41.5186 | 14.2937 | 60 | 0 | 41.5092 | 29.1385 | 59.998 | 15.0001
41.5245 | 26.1122 | 60.0108 | 15.0001 | 41.5212 | 14.6429 | 59.992 | 0 | 41.5112 | 29.0778 | 60.0148 | 15.0001 | 41.5269 | 14.2937 | 60 | 0 | 41.5175 | 29.1385 | 59.9981 | 15.0001
41.5328 | 26.1122 | 60.0108 | 15.0001 | 41.5295 | 14.6429 | 59.992 | 0 | 41.5195 | 29.0778 | 60.0148 | 15.0001 | 41.5353 | 14.2937 | 60 | 0 | 41.5258 | 29.1385 | 59.9981 | 15.0001
41.5411 | 26.1122 | 60.0108 | 15.0001 | 41.5378 | 14.6429 | 59.992 | 0 | 41.5278 | 29.0801 | 60.0148 | 15.0001 | 41.5436 | 14.2937 | 60 | 0 | 41.5342 | 29.1385 | 59.9981 | 15.0001
41.5495 | 26.1122 | 60.0109 | 15.0001 | 41.5462 | 14.6429 | 59.992 | 0 | 41.5362 | 29.0801 | 60.0147 | 15.0001 | 41.5519 | 14.2937 | 60 | 0 | 41.5425 | 29.1385 | 59.9982 | 15.0001
41.5578 | 26.1122 | 60.0109 | 15.0001 | 41.5545 | 14.6435 | 59.992 | 0 | 41.5445 | 29.0755 | 60.0147 | 15.0001 | 41.5603 | 14.2937 | 60 | 0 | 41.5508 | 29.1385 | 59.9982 | 15.0001
41.5661 | 26.1122 | 60.0109 | 15.0001 | 41.5628 | 14.6435 | 59.992 | 0 | 41.5528 | 29.0755 | 60.0147 | 15.0001 | 41.5686 | 14.2937 | 60 | 0 | 41.5592 | 29.1385 | 59.9982 | 15.0001
41.5745 | 26.1122 | 60.0109 | 15.0001 | 41.5712 | 14.6435 | 59.992 | 0 | 41.5612 | 29.0755 | 60.0146 | 15.0001 | 41.5769 | 14.2937 | 60 | 0 | 41.5675 | 29.1385 | 59.9983 | 15.0001
41.5828 | 26.1122 | 60.0109 | 15.0001 | 41.5795 | 14.6435 | 59.992 | 0 | 41.5695 | 29.0755 | 60.0146 | 15.0001 | 41.5853 | 14.2937 | 60 | 0 | 41.5758 | 29.1385 | 59.9983 | 15.0001
41.5911 | 26.1122 | 60.0109 | 15.0001 | 41.5878 | 14.6435 | 59.992 | 0 | 41.5778 | 29.0755 | 60.0146 | 15.0001 | 41.5936 | 14.2937 | 60 | 0 | 41.5842 | 29.1385 | 59.9983 | 15.0001
41.5995 | 26.1122 | 60.011 | 15.0001 | 41.5962 | 14.6435 | 59.992 | 0 | 41.5861 | 29.0755 | 60.0145 | 15.0001 | 41.6019 | 14.2947 | 60 | 0 | 41.5925 | 29.1385 | 59.9984 | 15.0001
41.6078 | 26.1122 | 60.011 | 15.0001 | 41.6045 | 14.6436 | 59.992 | 0 | 41.5945 | 29.0755 | 60.0145 | 15.0001 | 41.6103 | 14.2947 | 60 | 0 | 41.6008 | 29.1385 | 59.9984 | 15.0001
41.6161 | 26.1122 | 60.011 | 15.0001 | 41.6128 | 14.6436 | 59.992 | 0 | 41.6028 | 29.0755 | 60.0145 | 15.0001 | 41.6186 | 14.2947 | 60 | 0 | 41.6092 | 29.1385 | 59.9984 | 15.0001
41.6245 | 26.1122 | 60.011 | 15.0001 | 41.6212 | 14.6436 | 59.992 | 0 | 41.6111 | 29.0781 | 60.0144 | 15.0001 | 41.6269 | 14.2947 | 60 | 0 | 41.6175 | 29.1385 | 59.9985 | 15.0001
41.6328 | 26.1122 | 60.011 | 15.0001 | 41.6295 | 14.6436 | 59.992 | 0 | 41.6195 | 29.0781 | 60.0144 | 15.0001 | 41.6353 | 14.2947 | 60 | 0 | 41.6258 | 29.1385 | 59.9985 | 15.0001
41.6411 | 26.1122 | 60.011 | 15.0001 | 41.6379 | 14.5803 | 59.992 | 0 | 41.6278 | 29.084 | 60.0144 | 15.0001 | 41.6436 | 14.2947 | 60 | 0 | 41.6342 | 29.1385 | 59.9985 | 15.0001
41.6494 | 26.1122 | 60.011 | 15.0001 | 41.6462 | 14.5803 | 59.992 | 0 | 41.6361 | 29.084 | 60.0143 | 15.0001 | 41.6519 | 14.2947 | 60 | 0 | 41.6425 | 29.1385 | 59.9986 | 15.0001
41.6578 | 26.1122 | 60.011 | 15.0001 | 41.6545 | 14.5836 | 59.992 | 0 | 41.6445 | 29.084 | 60.0143 | 15.0001 | 41.6603 | 14.2947 | 60 | 0 | 41.6508 | 29.1385 | 59.9986 | 15.0001
41.6661 | 26.1122 | 60.011 | 15.0001 | 41.6629 | 14.5836 | 59.992 | 0 | 41.6528 | 29.084 | 60.0143 | 15.0001 | 41.6686 | 14.2945 | 60 | 0 | 41.6592 | 29.1385 | 59.9986 | 15.0001
41.6744 | 26.1122 | 60.011 | 15.0001 | 41.6712 | 14.5823 | 59.992 | 0 | 41.6611 | 29.084 | 60.0142 | 15.0001 | 41.6769 | 14.2945 | 60 | 0 | 41.6675 | 29.1385 | 59.9987 | 15.0001
41.6828 | 26.1122 | 60.011 | 15.0001 | 41.6795 | 14.5823 | 59.992 | 0 | 41.6695 | 29.084 | 60.0142 | 15.0001 | 41.6853 | 14.2945 | 60 | 0 | 41.6758 | 29.1385 | 59.9987 | 15.0001
41.6911 | 26.1122 | 60.011 | 15.0001 | 41.6879 | 14.5823 | 59.992 | 0 | 41.6778 | 29.084 | 60.0142 | 15.0001 | 41.6936 | 14.2945 | 60 | 0 | 41.6842 | 29.1385 | 59.9987 | 15.0001
41.6994 | 26.1122 | 60.011 | 15.0001 | 41.6962 | 14.5823 | 59.992 | 0 | 41.6861 | 29.084 | 60.0141 | 15.0001 | 41.7019 | 14.2945 | 60 | 0 | 41.6925 | 29.1385 | 59.9988 | 15.0001
41.7078 | 26.1122 | 60.011 | 15.0001 | 41.7045 | 14.5822 | 59.992 | 0 | 41.6944 | 29.0791 | 60.0141 | 15.0001 | 41.7103 | 14.2945 | 60 | 0 | 41.7008 | 29.1385 | 59.9988 | 15.0001
41.7161 | 26.1122 | 60.011 | 15.0001 | 41.7129 | 14.5822 | 59.992 | 0 | 41.7028 | 29.0791 | 60.0141 | 15.0001 | 41.7186 | 14.2945 | 60 | 0 | 41.7092 | 29.1385 | 59.9988 | 15.0001
41.7244 | 26.1122 | 60.011 | 15.0001 | 41.7212 | 14.5822 | 59.992 | 0 | 41.7111 | 29.0791 | 60.014 | 15.0001 | 41.7269 | 14.2945 | 60 | 0 | 41.7175 | 29.1385 | 59.9989 | 15.0001
41.7328 | 26.1122 | 60.011 | 15.0001 | 41.7295 | 14.5822 | 59.992 | 0 | 41.7194 | 29.0791 | 60.014 | 15.0001 | 41.7353 | 14.2945 | 60 | 0 | 41.7258 | 29.1385 | 59.9989 | 15.0001
41.7411 | 26.1122 | 60.011 | 15.0001 | 41.7379 | 14.5822 | 59.992 | 0 | 41.7278 | 29.0791 | 60.014 | 15.0001 | 41.7436 | 14.2945 | 60 | 0 | 41.7342 | 29.1385 | 59.9989 | 15.0001
41.7494 | 26.1122 | 60.011 | 15.0001 | 41.7462 | 14.5822 | 59.992 | 0 | 41.7361 | 29.0791 | 60.0139 | 15.0001 | 41.7519 | 14.2945 | 60 | 0 | 41.7425 | 29.1421 | 59.999 | 15.0001
41.7578 | 26.1122 | 60.011 | 15.0001 | 41.7545 | 14.5822 | 59.992 | 0 | 41.7444 | 29.0791 | 60.0139 | 15.0001 | 41.7603 | 14.2945 | 60 | 0 | 41.7508 | 29.1421 | 59.999 | 15.0001
41.7661 | 26.1122 | 60.011 | 15.0001 | 41.7629 | 14.5822 | 59.992 | 0 | 41.7528 | 29.0791 | 60.0139 | 15.0001 | 41.7686 | 14.2945 | 60 | 0 | 41.7592 | 29.1421 | 59.999 | 15.0001
41.7744 | 26.1122 | 60.011 | 15.0001 | 41.7712 | 14.5787 | 59.992 | 0 | 41.7611 | 29.0809 | 60.0138 | 15.0001 | 41.7769 | 14.2945 | 60 | 0 | 41.7675 | 29.1421 | 59.9991 | 15.0001
41.7828 | 26.1122 | 60.011 | 15.0001 | 41.7795 | 14.5787 | 59.992 | 0 | 41.7694 | 29.0809 | 60.0138 | 15.0001 | 41.7853 | 14.2945 | 60 | 0 | 41.7758 | 29.1457 | 59.9991 | 15.0001
41.7911 | 26.1122 | 60.011 | 15.0001 | 41.7879 | 14.5782 | 59.992 | 0 | 41.7778 | 29.0809 | 60.0138 | 15.0001 | 41.7936 | 14.2945 | 60 | 0 | 41.7842 | 29.1457 | 59.9991 | 15.0001
41.7994 | 26.033 | 60.011 | 15.0001 | 41.7962 | 14.5782 | 59.992 | 0 | 41.7861 | 29.0809 | 60.0137 | 15.0001 | 41.8019 | 14.2945 | 60 | 0 | 41.7925 | 29.1457 | 59.9992 | 15.0001
41.8078 | 26.033 | 60.011 | 15.0001 | 41.8045 | 14.5782 | 59.992 | 0 | 41.7944 | 29.0809 | 60.0137 | 15.0001 | 41.8103 | 14.2945 | 60 | 0 | 41.8008 | 29.1457 | 59.9992 | 15.0001
41.8161 | 26.033 | 60.011 | 15.0001 | 41.8129 | 14.5782 | 59.992 | 0 | 41.8028 | 29.0809 | 60.0137 | 15.0001 | 41.8186 | 14.298 | 60 | 0 | 41.8092 | 29.1457 | 59.9992 | 15.0001
41.8244 | 26.033 | 60.011 | 15.0001 | 41.8212 | 14.5782 | 59.992 | 0 | 41.8111 | 29.0818 | 60.0136 | 15.0001 | 41.8269 | 14.298 | 60 | 0 | 41.8175 | 29.1457 | 59.9993 | 15.0001
41.8327 | 26.033 | 60.011 | 15.0001 | 41.8295 | 14.5782 | 59.992 | 0 | 41.8194 | 29.0818 | 60.0136 | 15.0001 | 41.8353 | 14.298 | 60 | 0 | 41.8258 | 29.1457 | 59.9993 | 15.0001
41.8411 | 26.033 | 60.011 | 15.0001 | 41.8379 | 14.5773 | 59.992 | 0 | 41.8277 | 29.0818 | 60.0136 | 15.0001 | 41.8436 | 14.298 | 60 | 0 | 41.8342 | 29.1457 | 59.9993 | 15.0001
41.8494 | 26.033 | 60.011 | 15.0001 | 41.8462 | 14.5773 | 59.992 | 0 | 41.8361 | 29.0818 | 60.0135 | 15.0001 | 41.8519 | 14.2964 | 60 | 0 | 41.8425 | 29.1457 | 59.9994 | 15.0001
41.8577 | 26.033 | 60.011 | 15.0001 | 41.8545 | 14.5773 | 59.992 | 0 | 41.8444 | 29.0669 | 60.0135 | 15.0001 | 41.8603 | 14.2964 | 60 | 0 | 41.8508 | 29.1457 | 59.9994 | 15.0001
41.8661 | 25.9697 | 60.011 | 15.0001 | 41.8629 | 14.5773 | 59.992 | 0 | 41.8527 | 29.0669 | 60.0135 | 15.0001 | 41.8686 | 14.2964 | 60 | 0 | 41.8592 | 29.1457 | 59.9994 | 15.0001
41.8744 | 25.9697 | 60.011 | 15.0001 | 41.8712 | 14.5773 | 59.992 | 0 | 41.8611 | 29.0804 | 60.0134 | 15.0001 | 41.8769 | 14.2964 | 60 | 0 | 41.8675 | 29.1457 | 59.9995 | 15.0001
41.8827 | 25.9697 | 60.011 | 15.0001 | 41.8795 | 14.5773 | 59.992 | 0 | 41.8694 | 29.0804 | 60.0134 | 15.0001 | 41.8853 | 14.2964 | 60 | 0 | 41.8758 | 29.1457 | 59.9995 | 15.0001
41.8911 | 25.9697 | 60.011 | 15.0001 | 41.8879 | 14.5752 | 59.992 | 0 | 41.8777 | 29.069 | 60.0134 | 15.0001 | 41.8936 | 14.2964 | 60 | 0 | 41.8842 | 29.1457 | 59.9995 | 15.0001
41.8994 | 25.9685 | 60.011 | 15.0001 | 41.8962 | 14.5752 | 59.992 | 0 | 41.8861 | 29.069 | 60.0133 | 15.0001 | 41.9019 | 14.2964 | 60 | 0 | 41.8925 | 29.1457 | 59.9996 | 15.0001
41.9077 | 25.9685 | 60.011 | 15.0001 | 41.9045 | 14.5752 | 59.992 | 0 | 41.8944 | 29.066 | 60.0133 | 15.0001 | 41.9103 | 14.2964 | 60 | 0 | 41.9008 | 29.1457 | 59.9996 | 15.0001
41.9161 | 25.9676 | 60.011 | 15.0001 | 41.9129 | 14.5752 | 59.992 | 0 | 41.9027 | 29.066 | 60.0133 | 15.0001 | 41.9186 | 14.2964 | 60 | 0 | 41.9092 | 29.1457 | 59.9996 | 15.0001
41.9244 | 25.9676 | 60.011 | 15.0001 | 41.9212 | 14.574 | 59.992 | 0 | 41.9111 | 29.066 | 60.0132 | 15.0001 | 41.9269 | 14.2964 | 60 | 0 | 41.9175 | 29.1457 | 59.9997 | 15.0001
41.9327 | 25.9676 | 60.011 | 15.0001 | 41.9296 | 14.574 | 59.992 | 0 | 41.9194 | 29.066 | 60.0132 | 15.0001 | 41.9353 | 14.2964 | 60 | 0 | 41.9258 | 29.1457 | 59.9997 | 15.0001
41.9411 | 25.9676 | 60.011 | 15.0001 | 41.9379 | 14.574 | 59.992 | 0 | 41.9277 | 29.0665 | 60.0132 | 15.0001 | 41.9436 | 14.2964 | 60 | 0 | 41.9342 | 29.1457 | 59.9997 | 15.0001
41.9494 | 25.9676 | 60.011 | 15.0001 | 41.9462 | 14.574 | 59.992 | 0 | 41.936 | 29.0665 | 60.0131 | 15.0001 | 41.9519 | 14.2963 | 60 | 0 | 41.9425 | 29.1457 | 59.9998 | 15.0001
41.9577 | 25.9676 | 60.011 | 15.0001 | 41.9546 | 14.4958 | 59.992 | 0 | 41.9444 | 29.0705 | 60.0131 | 15.0001 | 41.9603 | 14.2963 | 60 | 0 | 41.9508 | 29.1457 | 59.9998 | 15.0001
41.966 | 25.9722 | 60.011 | 15.0001 | 41.9629 | 14.4958 | 59.9919 | 0 | 41.9527 | 29.0705 | 60.0131 | 15.0001 | 41.9686 | 14.2963 | 60 | 0 | 41.9592 | 29.1457 | 59.9998 | 15.0001
41.9744 | 25.9722 | 60.011 | 15.0001 | 41.9712 | 14.4928 | 59.9919 | 0 | 41.961 | 29.0705 | 60.013 | 15.0001 | 41.9769 | 14.2963 | 60 | 0 | 41.9675 | 29.1457 | 59.9999 | 15.0001
41.9827 | 25.9704 | 60.011 | 15.0001 | 41.9796 | 14.4928 | 59.9918 | 0 | 41.9694 | 29.0705 | 60.013 | 15.0001 | 41.9853 | 14.2963 | 60 | 0 | 41.9758 | 29.1457 | 59.9999 | 15.0001
41.991 | 25.9704 | 60.011 | 15.0001 | 41.9879 | 14.4929 | 59.9918 | 0 | 41.9777 | 29.0705 | 60.013 | 15.0001 | 41.9936 | 14.2963 | 60 | 0 | 41.9842 | 29.1457 | 59.9999 | 15.0001
41.9994 | 25.9651 | 60.011 | 15.0001 | 41.9962 | 14.4929 | 59.9918 | 0 | 41.986 | 29.0705 | 60.0129 | 15.0001 | 42.0019 | 14.295 | 60 | 0 | 41.9925 | 29.1457 | 60 | 15.0001
42.0077 | 25.9651 | 60.011 | 15.0001 | 42.0046 | 14.4964 | 59.9917 | 0 | 41.9944 | 29.0717 | 60.0129 | 15.0001 | 42.0103 | 14.295 | 60 | 0 | 42.0008 | 29.1457 | 60 | 15.0001
42.016 | 25.9651 | 60.011 | 15.0001 | 42.0129 | 14.4964 | 59.9917 | 0 | 42.0027 | 29.0717 | 60.0129 | 15.0001 | 42.0186 | 14.295 | 60 | 0 | 42.0092 | 29.1457 | 60 | 15.0001
42.0244 | 25.9651 | 60.011 | 15.0001 | 42.0212 | 14.4964 | 59.9916 | 0 | 42.011 | 29.0715 | 60.0128 | 15.0001 | 42.0269 | 14.295 | 60 | 0 | 42.0175 | 29.1457 | 60 | 15.0001
42.0327 | 25.9681 | 60.011 | 15.0001 | 42.0296 | 14.4964 | 59.9916 | 0 | 42.0194 | 29.0715 | 60.0128 | 15.0001 | 42.0353 | 14.295 | 60 | 0 | 42.0258 | 29.1457 | 60 | 15.0001
42.041 | 25.9681 | 60.011 | 15.0001 | 42.0379 | 14.5007 | 59.9915 | 0 | 42.0277 | 29.0715 | 60.0128 | 15.0001 | 42.0436 | 14.295 | 60 | 0 | 42.0342 | 29.1457 | 60.0001 | 15.0001
42.0494 | 25.9679 | 60.011 | 15.0001 | 42.0462 | 14.5007 | 59.9915 | 0 | 42.036 | 29.0715 | 60.0127 | 15.0001 | 42.0519 | 14.295 | 60 | 0 | 42.0425 | 29.1457 | 60.0001 | 15.0001
42.0577 | 25.9679 | 60.011 | 15.0001 | 42.0546 | 14.5007 | 59.9915 | 0 | 42.0444 | 29.0722 | 60.0127 | 15.0001 | 42.0603 | 14.295 | 60 | 0 | 42.0508 | 29.1457 | 60.0001 | 15.0001
42.066 | 25.9679 | 60.011 | 15.0001 | 42.0629 | 14.5007 | 59.9914 | 0 | 42.0527 | 29.0722 | 60.0127 | 15.0001 | 42.0686 | 14.295 | 60 | 0 | 42.0592 | 29.1457 | 60.0001 | 15.0001
42.0744 | 25.9679 | 60.011 | 15.0001 | 42.0712 | 14.4997 | 59.9914 | 0 | 42.061 | 29.0722 | 60.0126 | 15.0001 | 42.0769 | 14.295 | 60 | 0 | 42.0675 | 29.1457 | 60.0001 | 15.0001
42.0827 | 25.9679 | 60.011 | 15.0001 | 42.0796 | 14.4997 | 59.9913 | 0 | 42.0693 | 29.0722 | 60.0126 | 15.0001 | 42.0853 | 14.295 | 60 | 0 | 42.0758 | 29.1457 | 60.0001 | 15.0001
42.091 | 25.9679 | 60.011 | 15.0001 | 42.0879 | 14.4997 | 59.9913 | 0 | 42.0777 | 29.0763 | 60.0126 | 15.0001 | 42.0936 | 14.295 | 60 | 0 | 42.0842 | 29.1457 | 60.0002 | 15.0001
42.0993 | 25.9717 | 60.011 | 15.0001 | 42.0962 | 14.4997 | 59.9913 | 0 | 42.086 | 29.0763 | 60.0125 | 15.0001 | 42.1019 | 14.1695 | 60 | 0 | 42.0925 | 29.1426 | 60.0002 | 15.0001
42.1077 | 25.9717 | 60.011 | 15.0001 | 42.1046 | 14.5005 | 59.9912 | 0 | 42.0943 | 29.0763 | 60.0125 | 15.0001 | 42.1103 | 14.1695 | 60 | 0 | 42.1008 | 29.1426 | 60.0002 | 15.0001
42.116 | 25.9627 | 60.011 | 15.0001 | 42.1129 | 14.5005 | 59.9912 | 0 | 42.1027 | 29.0763 | 60.0125 | 15.0001 | 42.1186 | 14.1695 | 60 | 0 | 42.1092 | 29.1426 | 60.0002 | 15.0001
42.1243 | 25.9627 | 60.011 | 15.0001 | 42.1212 | 14.501 | 59.9911 | 0 | 42.111 | 29.0763 | 60.0124 | 15.0001 | 42.1269 | 14.1695 | 60 | 0 | 42.1175 | 29.1426 | 60.0002 | 15.0001
42.1327 | 25.9592 | 60.011 | 15.0001 | 42.1296 | 14.501 | 59.9911 | 0 | 42.1193 | 29.0763 | 60.0124 | 15.0001 | 42.1353 | 14.168 | 60 | 0 | 42.1258 | 29.1426 | 60.0002 | 15.0001
42.141 | 25.9592 | 60.011 | 15.0001 | 42.1379 | 14.4996 | 59.991 | 0 | 42.1277 | 29.0721 | 60.0124 | 15.0001 | 42.1436 | 14.168 | 60 | 0 | 42.1342 | 29.1426 | 60.0003 | 15.0001
42.1493 | 25.9596 | 60.011 | 15.0001 | 42.1462 | 14.4996 | 59.991 | 0 | 42.136 | 29.0721 | 60.0123 | 15.0001 | 42.1519 | 14.168 | 60 | 0 | 42.1425 | 29.1426 | 60.0003 | 15.0001
42.1577 | 25.9596 | 60.011 | 15.0001 | 42.1546 | 14.4996 | 59.991 | 0 | 42.1443 | 29.0784 | 60.0123 | 15.0001 | 42.1603 | 14.168 | 60 | 0 | 42.1508 | 29.1426 | 60.0003 | 15.0001
42.166 | 25.9596 | 60.011 | 15.0001 | 42.1629 | 14.4996 | 59.9909 | 0 | 42.1527 | 29.0784 | 60.0123 | 15.0001 | 42.1686 | 14.168 | 60 | 0 | 42.1592 | 29.1426 | 60.0003 | 15.0001
42.1743 | 25.9596 | 60.011 | 15.0001 | 42.1712 | 14.4996 | 59.9909 | 0 | 42.161 | 29.079 | 60.0122 | 15.0001 | 42.1769 | 14.168 | 60 | 0 | 42.1675 | 29.1426 | 60.0003 | 15.0001
42.1827 | 25.9637 | 60.011 | 15.0001 | 42.1796 | 14.4996 | 59.9908 | 0 | 42.1693 | 29.079 | 60.0122 | 15.0001 | 42.1853 | 14.168 | 60 | 0 | 42.1758 | 29.1426 | 60.0003 | 15.0001
42.191 | 25.9637 | 60.011 | 15.0001 | 42.1879 | 14.4984 | 59.9908 | 0 | 42.1776 | 29.0794 | 60.0122 | 15.0001 | 42.1936 | 14.168 | 60 | 0 | 42.1842 | 29.1426 | 60.0004 | 15.0001
42.1993 | 25.9667 | 60.011 | 15.0001 | 42.1962 | 14.4984 | 59.9908 | 0 | 42.186 | 29.0794 | 60.0121 | 15.0001 | 42.2019 | 14.1663 | 60 | 0 | 42.1925 | 29.1391 | 60.0004 | 15.0001
42.2076 | 25.9667 | 60.011 | 15.0001 | 42.2046 | 14.4975 | 59.9907 | 0 | 42.1943 | 29.0611 | 60.0121 | 15.0001 | 42.2103 | 14.1663 | 60 | 0 | 42.2008 | 29.1391 | 60.0004 | 15.0001
42.216 | 25.9664 | 60.011 | 15.0001 | 42.2129 | 14.4975 | 59.9907 | 0 | 42.2026 | 29.0611 | 60.0121 | 15.0001 | 42.2186 | 14.0905 | 60 | 0 | 42.2092 | 29.1391 | 60.0004 | 15.0001
42.2243 | 25.9664 | 60.011 | 15.0001 | 42.2212 | 14.4975 | 59.9906 | 0 | 42.211 | 29.0302 | 60.012 | 15.0001 | 42.2269 | 14.0905 | 60 | 0 | 42.2175 | 29.1391 | 60.0004 | 15.0001
42.2326 | 25.9664 | 60.011 | 15.0001 | 42.2296 | 14.4975 | 59.9906 | 0 | 42.2193 | 29.0302 | 60.012 | 15.0001 | 42.2353 | 14.0905 | 60 | 0 | 42.2258 | 29.1391 | 60.0004 | 15.0001
42.241 | 25.9664 | 60.011 | 15.0001 | 42.2379 | 14.4975 | 59.9905 | 0 | 42.2276 | 29.03 | 60.012 | 15.0001 | 42.2436 | 14.0905 | 60 | 0 | 42.2342 | 29.1391 | 60.0005 | 15.0001
42.2493 | 25.9629 | 60.011 | 15.0001 | 42.2463 | 14.4975 | 59.9905 | 0 | 42.236 | 29.03 | 60.012 | 15.0001 | 42.2519 | 14.0902 | 60 | 0 | 42.2425 | 29.1391 | 60.0005 | 15.0001
42.2576 | 25.9629 | 60.011 | 15.0001 | 42.2546 | 14.4974 | 59.9905 | 0 | 42.2443 | 29.03 | 60.012 | 15.0001 | 42.2603 | 14.0902 | 60 | 0 | 42.2508 | 29.1391 | 60.0005 | 15.0001
42.266 | 25.9528 | 60.011 | 15.0001 | 42.2629 | 14.4974 | 59.9904 | 0 | 42.2526 | 29.03 | 60.012 | 15.0001 | 42.2686 | 14.0902 | 60 | 0 | 42.2592 | 29.1391 | 60.0005 | 15.0001
42.2743 | 25.9528 | 60.011 | 15.0001 | 42.2713 | 14.4974 | 59.9904 | 0 | 42.261 | 29.03 | 60.012 | 15.0001 | 42.2769 | 14.0902 | 60 | 0 | 42.2675 | 29.1391 | 60.0005 | 15.0001
42.2826 | 25.951 | 60.011 | 15.0001 | 42.2796 | 14.4974 | 59.9903 | 0 | 42.2693 | 29.03 | 60.012 | 15.0001 | 42.2853 | 14.0902 | 60 | 0 | 42.2758 | 29.1383 | 60.0005 | 15.0001
42.291 | 25.951 | 60.011 | 15.0001 | 42.2879 | 14.4962 | 59.9903 | 0 | 42.2776 | 29.0335 | 60.012 | 15.0001 | 42.2936 | 14.0902 | 60 | 0 | 42.2842 | 29.1383 | 60.0006 | 15.0001
42.2993 | 25.9301 | 60.011 | 15.0001 | 42.2963 | 14.4962 | 59.9903 | 0 | 42.286 | 29.0335 | 60.012 | 15.0001 | 42.3019 | 14.0905 | 60 | 0 | 42.2925 | 29.1383 | 60.0006 | 15.0001
42.3076 | 25.9301 | 60.011 | 15.0001 | 42.3046 | 14.4994 | 59.9902 | 0 | 42.2943 | 29.0255 | 60.012 | 15.0001 | 42.3103 | 14.0905 | 60 | 0 | 42.3008 | 29.1383 | 60.0006 | 15.0001
42.316 | 25.9342 | 60.011 | 15.0001 | 42.3129 | 14.4994 | 59.9902 | 0 | 42.3026 | 29.0255 | 60.012 | 15.0001 | 42.3186 | 14.0905 | 60 | 0 | 42.3092 | 29.1383 | 60.0006 | 15.0001
42.3243 | 25.9342 | 60.011 | 15.0001 | 42.3213 | 14.4994 | 59.9901 | 0 | 42.3109 | 28.9882 | 60.012 | 15.0001 | 42.3269 | 14.0905 | 60 | 0 | 42.3175 | 29.1383 | 60.0006 | 15.0001
42.3326 | 25.9342 | 60.011 | 15.0001 | 42.3296 | 14.4994 | 59.9901 | 0 | 42.3193 | 28.9882 | 60.012 | 15.0001 | 42.3353 | 14.0905 | 60 | 0 | 42.3258 | 29.1383 | 60.0006 | 15.0001
42.3409 | 25.9342 | 60.011 | 15.0001 | 42.3379 | 14.5002 | 59.99 | 0 | 42.3276 | 28.9845 | 60.012 | 15.0001 | 42.3436 | 14.0905 | 60 | 0 | 42.3342 | 29.1383 | 60.0007 | 15.0001
42.3493 | 25.939 | 60.011 | 15.0001 | 42.3463 | 14.5002 | 59.99 | 0 | 42.3359 | 28.9845 | 60.012 | 15.0001 | 42.3519 | 14.0905 | 60 | 0 | 42.3425 | 29.1383 | 60.0007 | 15.0001
42.3576 | 25.939 | 60.011 | 15.0001 | 42.3546 | 14.5002 | 59.99 | 0 | 42.3443 | 28.9845 | 60.012 | 15.0001 | 42.3603 | 14.0905 | 60 | 0 | 42.3508 | 29.1383 | 60.0007 | 15.0001
42.3659 | 25.9356 | 60.011 | 15.0001 | 42.3629 | 14.5002 | 59.9899 | 0 | 42.3526 | 28.9845 | 60.012 | 15.0001 | 42.3686 | 14.0889 | 60 | 0 | 42.3592 | 29.1383 | 60.0007 | 15.0001
42.3743 | 25.9356 | 60.011 | 15.0001 | 42.3713 | 14.5011 | 59.9899 | 0 | 42.3609 | 28.9851 | 60.012 | 15.0001 | 42.3769 | 14.0889 | 60 | 0 | 42.3675 | 29.1383 | 60.0007 | 15.0001
42.3826 | 25.9356 | 60.011 | 15.0001 | 42.3796 | 14.5011 | 59.9898 | 0 | 42.3693 | 28.9851 | 60.012 | 15.0001 | 42.3853 | 14.0889 | 59.9999 | 0 | 42.3758 | 29.1383 | 60.0007 | 15.0001
42.3909 | 25.9356 | 60.011 | 15.0001 | 42.3879 | 14.501 | 59.9898 | 0 | 42.3776 | 28.9864 | 60.012 | 15.0001 | 42.3936 | 14.0889 | 59.9999 | 0 | 42.3842 | 29.1383 | 60.0008 | 15.0001
42.3993 | 25.9356 | 60.011 | 15.0001 | 42.3963 | 14.501 | 59.9898 | 0 | 42.3859 | 28.9864 | 60.012 | 15.0001 | 42.4019 | 14.0889 | 59.9999 | 0 | 42.3925 | 29.1383 | 60.0008 | 15.0001
42.4076 | 25.9356 | 60.011 | 15.0001 | 42.4046 | 14.4924 | 59.9897 | 0 | 42.3943 | 28.9888 | 60.012 | 15.0001 | 42.4103 | 14.0889 | 59.9998 | 0 | 42.4008 | 29.1383 | 60.0008 | 15.0001
42.4159 | 25.9377 | 60.011 | 15.0001 | 42.4129 | 14.4924 | 59.9897 | 0 | 42.4026 | 28.9888 | 60.012 | 15.0001 | 42.4186 | 14.0889 | 59.9998 | 0 | 42.4092 | 29.1383 | 60.0008 | 15.0001
42.4243 | 25.9377 | 60.011 | 15.0001 | 42.4213 | 14.4924 | 59.9896 | 0 | 42.4109 | 28.9848 | 60.012 | 15.0001 | 42.4269 | 14.0889 | 59.9998 | 0 | 42.4175 | 29.1383 | 60.0008 | 15.0001
42.4326 | 25.9395 | 60.011 | 15.0001 | 42.4296 | 14.4924 | 59.9896 | 0 | 42.4192 | 28.9848 | 60.012 | 15.0001 | 42.4353 | 14.0889 | 59.9997 | 0 | 42.4258 | 29.1383 | 60.0008 | 15.0001
42.4409 | 25.9395 | 60.011 | 15.0001 | 42.4379 | 14.4302 | 59.9895 | 0 | 42.4276 | 28.9848 | 60.012 | 15.0001 | 42.4436 | 14.0889 | 59.9997 | 0 | 42.4342 | 29.1383 | 60.0009 | 15.0001
42.4492 | 25.9395 | 60.011 | 15.0001 | 42.4463 | 14.4302 | 59.9895 | 0 | 42.4359 | 28.9848 | 60.012 | 15.0001 | 42.4519 | 14.0889 | 59.9997 | 0 | 42.4425 | 29.1383 | 60.0009 | 15.0001
42.4576 | 25.9395 | 60.011 | 15.0001 | 42.4546 | 14.4325 | 59.9895 | 0 | 42.4442 | 28.9848 | 60.012 | 15.0001 | 42.4603 | 14.0889 | 59.9996 | 0 | 42.4508 | 29.1383 | 60.0009 | 15.0001
42.4659 | 25.9319 | 60.011 | 15.0001 | 42.4629 | 14.4325 | 59.9894 | 0 | 42.4526 | 28.9848 | 60.012 | 15.0001 | 42.4686 | 14.0901 | 59.9996 | 0 | 42.4592 | 29.1383 | 60.0009 | 15.0001
42.4742 | 25.9319 | 60.011 | 15.0001 | 42.4713 | 14.4341 | 59.9894 | 0 | 42.4609 | 28.9887 | 60.012 | 15.0001 | 42.4769 | 14.0901 | 59.9996 | 0 | 42.4675 | 29.1383 | 60.0009 | 15.0001
42.4826 | 25.8991 | 60.011 | 15.0001 | 42.4796 | 14.4341 | 59.9893 | 0 | 42.4692 | 28.9887 | 60.012 | 15.0001 | 42.4853 | 14.0903 | 59.9995 | 0 | 42.4758 | 29.1383 | 60.0009 | 15.0001
42.4909 | 25.8991 | 60.011 | 15.0001 | 42.4879 | 14.4341 | 59.9893 | 0 | 42.4776 | 28.9887 | 60.012 | 15.0001 | 42.4936 | 14.0903 | 59.9995 | 0 | 42.4842 | 29.1383 | 60.001 | 15.0001
42.4992 | 25.8978 | 60.011 | 15.0001 | 42.4963 | 14.4341 | 59.9893 | 0 | 42.4859 | 28.9887 | 60.012 | 15.0001 | 42.5019 | 14.0903 | 59.9995 | 0 | 42.4925 | 29.1383 | 60.001 | 15.0001
42.5076 | 25.8978 | 60.011 | 15.0001 | 42.5046 | 14.4355 | 59.9892 | 0 | 42.4942 | 28.9887 | 60.012 | 15.0001 | 42.5103 | 14.0903 | 59.9994 | 0 | 42.5008 | 29.1383 | 60.001 | 15.0001
42.5159 | 25.8944 | 60.011 | 15.0001 | 42.5129 | 14.4355 | 59.9892 | 0 | 42.5026 | 28.9887 | 60.012 | 15.0001 | 42.5186 | 14.0917 | 59.9994 | 0 | 42.5092 | 29.1383 | 60.001 | 15.0001
42.5242 | 25.8944 | 60.011 | 15.0001 | 42.5213 | 14.4323 | 59.9891 | 0 | 42.5109 | 28.9887 | 60.012 | 15.0001 | 42.527 | 14.0917 | 59.9994 | 0 | 42.5175 | 29.1383 | 60.001 | 15.0001
42.5326 | 25.8913 | 60.011 | 15.0001 | 42.5296 | 14.4323 | 59.9891 | 0 | 42.5192 | 28.9887 | 60.012 | 15.0001 | 42.5353 | 14.0917 | 59.9993 | 0 | 42.5258 | 29.1383 | 60.001 | 15.0001
42.5409 | 25.8913 | 60.011 | 15.0001 | 42.5379 | 14.4328 | 59.989 | 0 | 42.5276 | 28.9771 | 60.012 | 15.0001 | 42.5436 | 14.0917 | 59.9993 | 0 | 42.5342 | 29.1383 | 60.0011 | 15.0001
42.5492 | 25.8912 | 60.011 | 15.0001 | 42.5463 | 14.4328 | 59.989 | 0 | 42.5359 | 28.9771 | 60.012 | 15.0001 | 42.552 | 14.0917 | 59.9993 | 0 | 42.5425 | 29.1383 | 60.0011 | 15.0001
42.5576 | 25.8912 | 60.011 | 15.0001 | 42.5546 | 14.4352 | 59.989 | 0 | 42.5442 | 28.974 | 60.012 | 15.0001 | 42.5603 | 14.0917 | 59.9992 | 0 | 42.5508 | 29.1383 | 60.0011 | 15.0001
42.5659 | 25.8969 | 60.011 | 15.0001 | 42.563 | 14.4352 | 59.9889 | 0 | 42.5525 | 28.974 | 60.012 | 15.0001 | 42.5686 | 14.0917 | 59.9992 | 0 | 42.5592 | 29.1383 | 60.0011 | 15.0001
42.5742 | 25.8969 | 60.011 | 15.0001 | 42.5713 | 14.4342 | 59.9889 | 0 | 42.5609 | 28.9367 | 60.012 | 15.0001 | 42.577 | 14.0917 | 59.9992 | 0 | 42.5675 | 29.1383 | 60.0011 | 15.0001
42.5825 | 25.8969 | 60.011 | 15.0001 | 42.5796 | 14.4342 | 59.9888 | 0 | 42.5692 | 28.9367 | 60.012 | 15.0001 | 42.5853 | 14.0917 | 59.9991 | 0 | 42.5758 | 29.1383 | 60.0011 | 15.0001
42.5909 | 25.8969 | 60.011 | 15.0001 | 42.588 | 14.4342 | 59.9888 | 0 | 42.5775 | 28.937 | 60.012 | 15.0001 | 42.5936 | 14.0917 | 59.9991 | 0 | 42.5842 | 29.1383 | 60.0012 | 15.0001
42.5992 | 25.8946 | 60.011 | 15.0001 | 42.5963 | 14.4342 | 59.9888 | 0 | 42.5859 | 28.937 | 60.012 | 15.0001 | 42.602 | 14.0917 | 59.9991 | 0 | 42.5925 | 29.1383 | 60.0012 | 15.0001
42.6075 | 25.8946 | 60.011 | 15.0001 | 42.6046 | 14.4329 | 59.9887 | 0 | 42.5942 | 28.937 | 60.012 | 15.0001 | 42.6103 | 14.0917 | 59.999 | 0 | 42.6008 | 29.1383 | 60.0012 | 15.0001
42.6159 | 25.8339 | 60.011 | 15.0001 | 42.613 | 14.4329 | 59.9887 | 0 | 42.6025 | 28.937 | 60.012 | 15.0001 | 42.6186 | 14.0917 | 59.999 | 0 | 42.6092 | 29.1383 | 60.0012 | 15.0001
42.6242 | 25.8339 | 60.011 | 15.0001 | 42.6213 | 14.4329 | 59.9886 | 0 | 42.6109 | 28.9333 | 60.012 | 15.0001 | 42.627 | 14.0917 | 59.999 | 0 | 42.6175 | 29.1383 | 60.0012 | 15.0001
42.6325 | 25.8326 | 60.011 | 15.0001 | 42.6296 | 14.4329 | 59.9886 | 0 | 42.6192 | 28.9333 | 60.012 | 15.0001 | 42.6353 | 14.0914 | 59.9989 | 0 | 42.6258 | 29.1383 | 60.0012 | 15.0001
42.6409 | 25.8326 | 60.011 | 15.0001 | 42.638 | 14.4317 | 59.9885 | 0 | 42.6275 | 28.9333 | 60.012 | 15.0001 | 42.6436 | 14.0914 | 59.9989 | 0 | 42.6342 | 29.1383 | 60.0013 | 15.0001
42.6492 | 25.8326 | 60.011 | 15.0001 | 42.6463 | 14.4317 | 59.9885 | 0 | 42.6359 | 28.9333 | 60.012 | 15.0001 | 42.652 | 14.0945 | 59.9989 | 0 | 42.6425 | 29.1383 | 60.0013 | 15.0001
42.6575 | 25.8326 | 60.011 | 15.0001 | 42.6546 | 14.4331 | 59.9885 | 0 | 42.6442 | 28.9361 | 60.012 | 15.0001 | 42.6603 | 14.0945 | 59.9988 | 0 | 42.6508 | 29.1383 | 60.0013 | 15.0001
42.6659 | 25.8357 | 60.011 | 15.0001 | 42.663 | 14.4331 | 59.9884 | 0 | 42.6525 | 28.9361 | 60.012 | 15.0001 | 42.6686 | 14.0945 | 59.9988 | 0 | 42.6592 | 29.1383 | 60.0013 | 15.0001
42.6742 | 25.8357 | 60.0111 | 15.0001 | 42.6713 | 14.4088 | 59.9884 | 0 | 42.6608 | 28.9319 | 60.012 | 15.0001 | 42.677 | 14.0945 | 59.9988 | 0 | 42.6675 | 29.1383 | 60.0013 | 15.0001
42.6825 | 25.8357 | 60.0111 | 15.0001 | 42.6796 | 14.4088 | 59.9883 | 0 | 42.6692 | 28.9319 | 60.012 | 15.0001 | 42.6853 | 14.0945 | 59.9987 | 0 | 42.6758 | 29.1383 | 60.0013 | 15.0001
42.6908 | 25.8357 | 60.0111 | 15.0001 | 42.688 | 14.4079 | 59.9883 | 0 | 42.6775 | 28.9319 | 60.012 | 15.0001 | 42.6936 | 14.0945 | 59.9987 | 0 | 42.6842 | 29.1383 | 60.0014 | 15.0001
42.6992 | 25.8357 | 60.0111 | 15.0001 | 42.6963 | 14.4079 | 59.9883 | 0 | 42.6858 | 28.9319 | 60.012 | 15.0001 | 42.702 | 14.0945 | 59.9987 | 0 | 42.6925 | 29.1383 | 60.0014 | 15.0001
42.7075 | 25.8357 | 60.0111 | 15.0001 | 42.7046 | 14.4079 | 59.9882 | 0 | 42.6942 | 28.9313 | 60.012 | 15.0001 | 42.7103 | 14.0945 | 59.9986 | 0 | 42.7008 | 29.1383 | 60.0014 | 15.0001
42.7158 | 25.8407 | 60.0111 | 15.0001 | 42.713 | 14.4079 | 59.9882 | 0 | 42.7025 | 28.9313 | 60.012 | 15.0001 | 42.7186 | 14.0945 | 59.9986 | 0 | 42.7092 | 29.1383 | 60.0014 | 15.0001
42.7242 | 25.8407 | 60.0111 | 15.0001 | 42.7213 | 14.4079 | 59.9881 | 0 | 42.7108 | 28.8961 | 60.012 | 15.0001 | 42.727 | 14.0945 | 59.9986 | 0 | 42.7175 | 29.1383 | 60.0014 | 15.0001
42.7325 | 25.8428 | 60.0111 | 15.0001 | 42.7296 | 14.4079 | 59.9881 | 0 | 42.7192 | 28.8961 | 60.012 | 15.0001 | 42.7353 | 14.0945 | 59.9985 | 0 | 42.7258 | 29.1383 | 60.0014 | 15.0001
42.7408 | 25.8428 | 60.0111 | 15.0001 | 42.738 | 14.4079 | 59.988 | 0 | 42.7275 | 28.8925 | 60.012 | 15.0001 | 42.7436 | 14.0945 | 59.9985 | 0 | 42.7342 | 29.1383 | 60.0015 | 15.0001
42.7492 | 25.7934 | 60.0111 | 15.0001 | 42.7463 | 14.4079 | 59.988 | 0 | 42.7358 | 28.8925 | 60.012 | 15.0001 | 42.752 | 14.0945 | 59.9985 | 0 | 42.7425 | 29.1383 | 60.0015 | 15.0001
42.7575 | 25.7934 | 60.0111 | 15.0001 | 42.7546 | 14.4083 | 59.988 | 0 | 42.7442 | 28.8925 | 60.012 | 15.0001 | 42.7603 | 14.0945 | 59.9984 | 0 | 42.7508 | 29.1383 | 60.0015 | 15.0001
42.7658 | 25.7938 | 60.0111 | 15.0001 | 42.763 | 14.4083 | 59.9879 | 0 | 42.7525 | 28.8925 | 60.012 | 15.0001 | 42.7686 | 14.0945 | 59.9984 | 0 | 42.7592 | 29.1383 | 60.0015 | 15.0001
42.7742 | 25.7938 | 60.0112 | 15.0001 | 42.7713 | 14.4083 | 59.9879 | 0 | 42.7608 | 28.8933 | 60.012 | 15.0001 | 42.777 | 14.0945 | 59.9984 | 0 | 42.7675 | 29.1383 | 60.0015 | 15.0001
42.7825 | 25.7916 | 60.0112 | 15.0001 | 42.7797 | 14.4083 | 59.9878 | 0 | 42.7692 | 28.8933 | 60.012 | 15.0001 | 42.7853 | 14.0237 | 59.9983 | 0 | 42.7758 | 29.1383 | 60.0015 | 15.0001
42.7908 | 25.7916 | 60.0112 | 15.0001 | 42.788 | 14.4083 | 59.9878 | 0 | 42.7775 | 28.8999 | 60.012 | 15.0001 | 42.7936 | 14.0237 | 59.9983 | 0 | 42.7842 | 29.1383 | 60.0016 | 15.0001
42.7992 | 25.7908 | 60.0112 | 15.0001 | 42.7963 | 14.4083 | 59.9878 | 0 | 42.7858 | 28.8999 | 60.012 | 15.0001 | 42.802 | 14.0237 | 59.9983 | 0 | 42.7925 | 29.1383 | 60.0016 | 15.0001
42.8075 | 25.7908 | 60.0112 | 15.0001 | 42.8047 | 14.4083 | 59.9877 | 0 | 42.7941 | 28.8999 | 60.012 | 15.0001 | 42.8103 | 14.0237 | 59.9982 | 0 | 42.8008 | 29.1383 | 60.0016 | 15.0001
42.8158 | 25.7611 | 60.0112 | 15.0001 | 42.813 | 14.4083 | 59.9877 | 0 | 42.8025 | 28.8999 | 60.012 | 15.0001 | 42.8186 | 14.0237 | 59.9982 | 0 | 42.8092 | 29.0223 | 60.0016 | 15.0001
42.8241 | 25.7611 | 60.0112 | 15.0001 | 42.8213 | 14.4091 | 59.9876 | 0 | 42.8108 | 28.8999 | 60.012 | 15.0001 | 42.827 | 14.0237 | 59.9982 | 0 | 42.8175 | 29.0223 | 60.0016 | 15.0001
42.8325 | 25.7611 | 60.0112 | 15.0001 | 42.8297 | 14.4091 | 59.9876 | 0 | 42.8191 | 28.8999 | 60.012 | 15.0001 | 42.8353 | 14.0237 | 59.9981 | 0 | 42.8258 | 29.0223 | 60.0016 | 15.0001
42.8408 | 25.7611 | 60.0112 | 15.0001 | 42.838 | 14.4083 | 59.9875 | 0 | 42.8275 | 28.9043 | 60.012 | 15.0001 | 42.8436 | 14.0237 | 59.9981 | 0 | 42.8342 | 29.0223 | 60.0017 | 15.0001
42.8491 | 25.7574 | 60.0112 | 15.0001 | 42.8463 | 14.4083 | 59.9875 | 0 | 42.8358 | 28.9043 | 60.012 | 15.0001 | 42.852 | 14.0237 | 59.9981 | 0 | 42.8425 | 29.0223 | 60.0017 | 15.0001
42.8575 | 25.7574 | 60.0112 | 15.0001 | 42.8547 | 14.4083 | 59.9875 | 0 | 42.8441 | 28.893 | 60.012 | 15.0001 | 42.8603 | 14.0237 | 59.998 | 0 | 42.8508 | 29.0223 | 60.0017 | 15.0001
42.8658 | 25.7574 | 60.0112 | 15.0001 | 42.863 | 14.4083 | 59.9874 | 0 | 42.8525 | 28.893 | 60.012 | 15.0001 | 42.8686 | 14.0237 | 59.998 | 0 | 42.8592 | 29.0223 | 60.0017 | 15.0001
42.8741 | 25.7574 | 60.0113 | 15.0001 | 42.8713 | 14.4088 | 59.9874 | 0 | 42.8608 | 28.8947 | 60.012 | 15.0001 | 42.877 | 14.0237 | 59.998 | 0 | 42.8675 | 29.0223 | 60.0017 | 15.0001
42.8825 | 25.7569 | 60.0113 | 15.0001 | 42.8797 | 14.4088 | 59.9873 | 0 | 42.8691 | 28.8947 | 60.012 | 15.0001 | 42.8853 | 14.0237 | 59.9979 | 0 | 42.8758 | 29.0223 | 60.0017 | 15.0001
42.8908 | 25.7569 | 60.0113 | 15.0001 | 42.888 | 14.4088 | 59.9873 | 0 | 42.8775 | 28.8947 | 60.012 | 15.0001 | 42.8936 | 14.0237 | 59.9979 | 0 | 42.8842 | 29.0223 | 60.0018 | 15.0001
42.8991 | 25.7569 | 60.0113 | 15.0001 | 42.8963 | 14.4088 | 59.9873 | 0 | 42.8858 | 28.8947 | 60.012 | 15.0001 | 42.902 | 14.0237 | 59.9979 | 0 | 42.8925 | 29.0223 | 60.0018 | 15.0001
42.9075 | 25.7569 | 60.0113 | 15.0001 | 42.9047 | 14.4088 | 59.9872 | 0 | 42.8941 | 28.8915 | 60.012 | 15.0001 | 42.9103 | 14.0237 | 59.9978 | 0 | 42.9008 | 29.0223 | 60.0018 | 15.0001
42.9158 | 25.7569 | 60.0113 | 15.0001 | 42.913 | 14.4088 | 59.9872 | 0 | 42.9024 | 28.8915 | 60.012 | 15.0001 | 42.9186 | 14.0228 | 59.9978 | 0 | 42.9092 | 29.0223 | 60.0018 | 15.0001
42.9241 | 25.7569 | 60.0113 | 15.0001 | 42.9213 | 14.4079 | 59.9871 | 0 | 42.9108 | 28.8926 | 60.012 | 15.0001 | 42.927 | 14.0228 | 59.9978 | 0 | 42.9175 | 29.0223 | 60.0018 | 15.0001
42.9325 | 25.7569 | 60.0113 | 15.0001 | 42.9297 | 14.4079 | 59.9871 | 0 | 42.9191 | 28.8926 | 60.012 | 15.0001 | 42.9353 | 14.0228 | 59.9977 | 0 | 42.9258 | 29.0223 | 60.0018 | 15.0001
42.9408 | 25.7569 | 60.0113 | 15.0001 | 42.938 | 14.4079 | 59.987 | 0 | 42.9274 | 28.8697 | 60.012 | 15.0001 | 42.9436 | 14.0228 | 59.9977 | 0 | 42.9342 | 29.0223 | 60.0019 | 15.0001
42.9491 | 25.7595 | 60.0113 | 15.0001 | 42.9464 | 14.4079 | 59.987 | 0 | 42.9358 | 28.8697 | 60.012 | 15.0001 | 42.952 | 14.0166 | 59.9977 | 0 | 42.9425 | 28.9383 | 60.0019 | 15.0001
42.9575 | 25.7595 | 60.0113 | 15.0001 | 42.9547 | 14.4079 | 59.987 | 0 | 42.9441 | 28.8697 | 60.012 | 15.0001 | 42.9603 | 14.0166 | 59.9976 | 0 | 42.9508 | 28.9383 | 60.0019 | 15.0001
42.9658 | 25.7595 | 60.0113 | 15.0001 | 42.963 | 14.4079 | 59.987 | 0 | 42.9524 | 28.8697 | 60.012 | 15.0001 | 42.9686 | 13.9714 | 59.9976 | 0 | 42.9592 | 28.9383 | 60.0019 | 15.0001
42.9741 | 25.7595 | 60.0114 | 15.0001 | 42.9714 | 14.4088 | 59.9869 | 0 | 42.9608 | 28.8737 | 60.012 | 15.0001 | 42.977 | 13.9714 | 59.9976 | 0 | 42.9675 | 28.9383 | 60.0019 | 15.0001
42.9824 | 25.7595 | 60.0114 | 15.0001 | 42.9797 | 14.4088 | 59.9869 | 0 | 42.9691 | 28.8737 | 60.012 | 15.0001 | 42.9853 | 13.9173 | 59.9975 | 0 | 42.9758 | 28.9383 | 60.0019 | 15.0001
42.9908 | 25.7595 | 60.0114 | 15.0001 | 42.988 | 14.4079 | 59.9869 | 0 | 42.9774 | 28.8737 | 60.012 | 15.0001 | 42.9936 | 13.9173 | 59.9975 | 0 | 42.9842 | 28.9383 | 60.002 | 15.0001
42.9991 | 25.7595 | 60.0114 | 15.0001 | 42.9964 | 14.4079 | 59.9869 | 0 | 42.9858 | 28.8737 | 60.012 | 15.0001 | 43.002 | 13.9173 | 59.9975 | 0 | 42.9925 | 28.9383 | 60.002 | 15.0001
43.0074 | 25.7595 | 60.0114 | 15.0001 | 43.0047 | 14.4079 | 59.9868 | 0 | 42.9941 | 28.8737 | 60.012 | 15.0001 | 43.0103 | 13.9173 | 59.9974 | 0 | 43.0008 | 28.9383 | 60.002 | 15.0001
43.0158 | 25.7595 | 60.0114 | 15.0001 | 43.013 | 14.4079 | 59.9868 | 0 | 43.0024 | 28.8737 | 60.012 | 15.0001 | 43.0186 | 13.9173 | 59.9974 | 0 | 43.0092 | 28.9383 | 60.002 | 15.0001
43.0241 | 25.7595 | 60.0114 | 15.0001 | 43.0214 | 14.4079 | 59.9868 | 0 | 43.0108 | 28.8748 | 60.012 | 15.0001 | 43.027 | 13.9173 | 59.9974 | 0 | 43.0175 | 28.9383 | 60.002 | 15.0001
43.0324 | 25.7595 | 60.0114 | 15.0001 | 43.0297 | 14.4079 | 59.9868 | 0 | 43.0191 | 28.8748 | 60.012 | 15.0001 | 43.0353 | 13.9173 | 59.9973 | 0 | 43.0258 | 28.9383 | 60.002 | 15.0001
43.0408 | 25.7595 | 60.0114 | 15.0001 | 43.038 | 14.4072 | 59.9867 | 0 | 43.0274 | 28.8789 | 60.012 | 15.0001 | 43.0436 | 13.9173 | 59.9973 | 0 | 43.0342 | 28.9383 | 60.002 | 15.0001
43.0491 | 25.7595 | 60.0114 | 15.0001 | 43.0464 | 14.4072 | 59.9867 | 0 | 43.0357 | 28.8789 | 60.012 | 15.0001 | 43.052 | 13.9173 | 59.9973 | 0 | 43.0425 | 28.9383 | 60.002 | 15.0001
43.0574 | 25.7595 | 60.0114 | 15.0001 | 43.0547 | 14.4072 | 59.9867 | 0 | 43.0441 | 28.8789 | 60.012 | 15.0001 | 43.0603 | 13.9173 | 59.9972 | 0 | 43.0508 | 28.9383 | 60.002 | 15.0001
43.0658 | 25.7595 | 60.0114 | 15.0001 | 43.063 | 14.4072 | 59.9867 | 0 | 43.0524 | 28.8789 | 60.012 | 15.0001 | 43.0686 | 13.9225 | 59.9972 | 0 | 43.0592 | 28.9387 | 60.002 | 15.0001
43.0741 | 25.7595 | 60.0115 | 15.0001 | 43.0714 | 14.4072 | 59.9866 | 0 | 43.0607 | 28.8789 | 60.012 | 15.0001 | 43.077 | 13.9225 | 59.9972 | 0 | 43.0675 | 28.9387 | 60.002 | 15.0001
43.0824 | 25.7595 | 60.0115 | 15.0001 | 43.0797 | 14.4072 | 59.9866 | 0 | 43.0691 | 28.8789 | 60.012 | 15.0001 | 43.0853 | 13.9247 | 59.9971 | 0 | 43.0758 | 28.9387 | 60.002 | 15.0001
43.0908 | 25.7595 | 60.0115 | 15.0001 | 43.088 | 14.4097 | 59.9866 | 0 | 43.0774 | 28.8757 | 60.012 | 15.0001 | 43.0936 | 13.9247 | 59.9971 | 0 | 43.0842 | 28.9387 | 60.002 | 15.0001
43.0991 | 25.7601 | 60.0115 | 15.0001 | 43.0964 | 14.4097 | 59.9866 | 0 | 43.0857 | 28.8757 | 60.012 | 15.0001 | 43.102 | 13.9247 | 59.9971 | 0 | 43.0925 | 28.9401 | 60.002 | 15.0001
43.1074 | 25.7601 | 60.0115 | 15.0001 | 43.1047 | 14.4079 | 59.9865 | 0 | 43.0941 | 28.8801 | 60.012 | 15.0001 | 43.1103 | 13.9247 | 59.997 | 0 | 43.1008 | 28.9401 | 60.002 | 15.0001
43.1158 | 25.7601 | 60.0115 | 15.0001 | 43.1131 | 14.4079 | 59.9865 | 0 | 43.1024 | 28.8801 | 60.012 | 15.0001 | 43.1186 | 13.9247 | 59.997 | 0 | 43.1092 | 28.9401 | 60.002 | 15.0001
43.1241 | 25.7601 | 60.0115 | 15.0001 | 43.1214 | 14.4079 | 59.9865 | 0 | 43.1107 | 28.8781 | 60.012 | 15.0001 | 43.127 | 13.9247 | 59.997 | 0 | 43.1175 | 28.9401 | 60.002 | 15.0001
43.1324 | 25.7601 | 60.0115 | 15.0001 | 43.1297 | 14.4079 | 59.9865 | 0 | 43.1191 | 28.8781 | 60.012 | 15.0001 | 43.1353 | 13.9247 | 59.9969 | 0 | 43.1258 | 28.9401 | 60.002 | 15.0001
43.1408 | 25.7601 | 60.0115 | 15.0001 | 43.1381 | 14.4079 | 59.9864 | 0 | 43.1274 | 28.8781 | 60.012 | 15.0001 | 43.1436 | 13.9247 | 59.9969 | 0 | 43.1342 | 28.9401 | 60.002 | 15.0001
43.1491 | 25.7601 | 60.0115 | 15.0001 | 43.1464 | 14.4079 | 59.9864 | 0 | 43.1357 | 28.8781 | 60.012 | 15.0001 | 43.152 | 13.9264 | 59.9969 | 0 | 43.1425 | 28.9401 | 60.002 | 15.0001
43.1574 | 25.7601 | 60.0115 | 15.0001 | 43.1547 | 14.4079 | 59.9864 | 0 | 43.1441 | 28.8708 | 60.012 | 15.0001 | 43.1603 | 13.9264 | 59.9968 | 0 | 43.1508 | 28.9401 | 60.002 | 15.0001
43.1657 | 25.7601 | 60.0115 | 15.0001 | 43.1631 | 14.4079 | 59.9864 | 0 | 43.1524 | 28.8708 | 60.012 | 15.0001 | 43.1686 | 13.927 | 59.9968 | 0 | 43.1592 | 28.9401 | 60.002 | 15.0001
43.1741 | 25.7601 | 60.0116 | 15.0001 | 43.1714 | 14.3514 | 59.9863 | 0 | 43.1607 | 28.8245 | 60.012 | 15.0001 | 43.177 | 13.927 | 59.9968 | 0 | 43.1675 | 28.9401 | 60.002 | 15.0001
43.1824 | 25.7601 | 60.0116 | 15.0001 | 43.1797 | 14.3514 | 59.9863 | 0 | 43.169 | 28.8245 | 60.012 | 15.0001 | 43.1853 | 13.927 | 59.9967 | 0 | 43.1758 | 28.9401 | 60.002 | 15.0001
43.1907 | 25.7601 | 60.0116 | 15.0001 | 43.1881 | 14.3514 | 59.9863 | 0 | 43.1774 | 28.8245 | 60.012 | 15.0001 | 43.1936 | 13.927 | 59.9967 | 0 | 43.1842 | 28.9401 | 60.002 | 15.0001
43.1991 | 25.7601 | 60.0116 | 15.0001 | 43.1964 | 14.3514 | 59.9863 | 0 | 43.1857 | 28.8245 | 60.012 | 15.0001 | 43.202 | 13.9264 | 59.9967 | 0 | 43.1925 | 28.9401 | 60.002 | 15.0001
43.2074 | 25.7601 | 60.0116 | 15.0001 | 43.2047 | 14.3538 | 59.9862 | 0 | 43.194 | 28.8263 | 60.012 | 15.0001 | 43.2103 | 13.9264 | 59.9966 | 0 | 43.2008 | 28.9401 | 60.002 | 15.0001
43.2157 | 25.7601 | 60.0116 | 15.0001 | 43.2131 | 14.3538 | 59.9862 | 0 | 43.2024 | 28.8263 | 60.012 | 15.0001 | 43.2186 | 13.9264 | 59.9966 | 0 | 43.2092 | 28.9401 | 60.002 | 15.0001
43.2241 | 25.7601 | 60.0116 | 15.0001 | 43.2214 | 14.3538 | 59.9862 | 0 | 43.2107 | 28.8158 | 60.012 | 15.0001 | 43.227 | 13.9264 | 59.9966 | 0 | 43.2175 | 28.9401 | 60.002 | 15.0001
43.2324 | 25.7601 | 60.0116 | 15.0001 | 43.2297 | 14.3538 | 59.9862 | 0 | 43.219 | 28.8158 | 60.012 | 15.0001 | 43.2353 | 13.9264 | 59.9965 | 0 | 43.2258 | 28.9401 | 60.002 | 15.0001
43.2407 | 25.7601 | 60.0116 | 15.0001 | 43.2381 | 14.3538 | 59.9861 | 0 | 43.2274 | 28.8172 | 60.012 | 15.0001 | 43.2436 | 13.9264 | 59.9965 | 0 | 43.2342 | 28.9401 | 60.002 | 15.0001
43.2491 | 25.7601 | 60.0116 | 15.0001 | 43.2464 | 14.3538 | 59.9861 | 0 | 43.2357 | 28.8172 | 60.012 | 15.0001 | 43.252 | 13.9264 | 59.9965 | 0 | 43.2425 | 28.9401 | 60.002 | 15.0001
43.2574 | 25.7601 | 60.0116 | 15.0001 | 43.2548 | 14.3538 | 59.9861 | 0 | 43.244 | 28.8158 | 60.012 | 15.0001 | 43.2603 | 13.9264 | 59.9964 | 0 | 43.2508 | 28.9401 | 60.002 | 15.0001
43.2657 | 25.7601 | 60.0116 | 15.0001 | 43.2631 | 14.3538 | 59.9861 | 0 | 43.2524 | 28.8158 | 60.012 | 15.0001 | 43.2686 | 13.9283 | 59.9964 | 0 | 43.2592 | 28.9401 | 60.002 | 15.0001
43.2741 | 25.7601 | 60.0117 | 15.0001 | 43.2714 | 14.3535 | 59.986 | 0 | 43.2607 | 28.8158 | 60.012 | 15.0001 | 43.277 | 13.9283 | 59.9964 | 0 | 43.2675 | 28.9401 | 60.002 | 15.0001
43.2824 | 25.7579 | 60.0117 | 15.0001 | 43.2798 | 14.3535 | 59.986 | 0 | 43.269 | 28.8158 | 60.012 | 15.0001 | 43.2853 | 13.9274 | 59.9963 | 0 | 43.2758 | 28.9401 | 60.002 | 15.0001
43.2907 | 25.7579 | 60.0117 | 15.0001 | 43.2881 | 14.2772 | 59.986 | 0 | 43.2773 | 28.8128 | 60.0121 | 15.0001 | 43.2936 | 13.9274 | 59.9963 | 0 | 43.2842 | 28.9401 | 60.002 | 15.0001
43.2991 | 25.7579 | 60.0117 | 15.0001 | 43.2964 | 14.2772 | 59.986 | 0 | 43.2857 | 28.8128 | 60.0121 | 15.0001 | 43.302 | 13.9274 | 59.9963 | 0 | 43.2925 | 28.9401 | 60.002 | 15.0001
43.3074 | 25.7579 | 60.0117 | 15.0001 | 43.3048 | 14.2768 | 59.9859 | 0 | 43.294 | 28.8129 | 60.0121 | 15.0001 | 43.3103 | 13.9274 | 59.9962 | 0 | 43.3008 | 28.9401 | 60.002 | 15.0001
43.3157 | 25.7579 | 60.0117 | 15.0001 | 43.3131 | 14.2768 | 59.9859 | 0 | 43.3023 | 28.8129 | 60.0121 | 15.0001 | 43.3186 | 13.9254 | 59.9962 | 0 | 43.3092 | 28.9401 | 60.002 | 15.0001
43.3241 | 25.7579 | 60.0117 | 15.0001 | 43.3214 | 14.2768 | 59.9859 | 0 | 43.3107 | 28.8137 | 60.0121 | 15.0001 | 43.327 | 13.9254 | 59.9962 | 0 | 43.3175 | 28.9401 | 60.002 | 15.0001
43.3324 | 25.7579 | 60.0117 | 15.0001 | 43.3298 | 14.2768 | 59.9859 | 0 | 43.319 | 28.8137 | 60.0121 | 15.0001 | 43.3353 | 13.9232 | 59.9961 | 0 | 43.3258 | 28.9401 | 60.002 | 15.0001
43.3407 | 25.7579 | 60.0117 | 15.0001 | 43.3381 | 14.2785 | 59.9858 | 0 | 43.3273 | 28.8137 | 60.0121 | 15.0001 | 43.3436 | 13.9232 | 59.9961 | 0 | 43.3342 | 28.9401 | 60.002 | 15.0001
43.349 | 25.7579 | 60.0117 | 15.0001 | 43.3464 | 14.2785 | 59.9858 | 0 | 43.3357 | 28.8137 | 60.0121 | 15.0001 | 43.352 | 13.9232 | 59.9961 | 0 | 43.3425 | 28.937 | 60.002 | 15.0001
43.3574 | 25.7579 | 60.0117 | 15.0001 | 43.3548 | 14.2757 | 59.9858 | 0 | 43.344 | 28.8055 | 60.0121 | 15.0001 | 43.3603 | 13.9232 | 59.996 | 0 | 43.3508 | 28.937 | 60.002 | 15.0001
43.3657 | 25.7579 | 60.0117 | 15.0001 | 43.3631 | 14.2757 | 59.9858 | 0 | 43.3523 | 28.8055 | 60.0121 | 15.0001 | 43.3686 | 13.9232 | 59.996 | 0 | 43.3592 | 28.937 | 60.002 | 15.0001
43.374 | 25.7579 | 60.0118 | 15.0001 | 43.3714 | 14.2757 | 59.9857 | 0 | 43.3607 | 28.8055 | 60.0121 | 15.0001 | 43.377 | 13.9232 | 59.996 | 0 | 43.3675 | 28.937 | 60.002 | 15.0001
43.3824 | 25.7579 | 60.0118 | 15.0001 | 43.3798 | 14.2757 | 59.9857 | 0 | 43.369 | 28.8055 | 60.0121 | 15.0001 | 43.3853 | 13.9251 | 59.996 | 0 | 43.3758 | 28.9366 | 60.002 | 15.0001
43.3907 | 25.7579 | 60.0118 | 15.0001 | 43.3881 | 14.2757 | 59.9857 | 0 | 43.3773 | 28.8029 | 60.0122 | 15.0001 | 43.3936 | 13.9251 | 59.9961 | 0 | 43.3842 | 28.9366 | 60.002 | 15.0001
43.399 | 25.7579 | 60.0118 | 15.0001 | 43.3964 | 14.2757 | 59.9857 | 0 | 43.3857 | 28.8029 | 60.0122 | 15.0001 | 43.402 | 13.9251 | 59.9961 | 0 | 43.3925 | 28.9366 | 60.002 | 15.0001
43.4074 | 25.7579 | 60.0118 | 15.0001 | 43.4048 | 14.2751 | 59.9856 | 0 | 43.394 | 28.8051 | 60.0122 | 15.0001 | 43.4103 | 13.9251 | 59.9961 | 0 | 43.4008 | 28.9366 | 60.002 | 15.0001
43.4157 | 25.7579 | 60.0118 | 15.0001 | 43.4131 | 14.2751 | 59.9856 | 0 | 43.4023 | 28.8051 | 60.0122 | 15.0001 | 43.4186 | 13.9203 | 59.9961 | 0 | 43.4092 | 28.9366 | 60.002 | 15.0001
43.424 | 25.7579 | 60.0118 | 15.0001 | 43.4215 | 14.272 | 59.9856 | 0 | 43.4106 | 28.8088 | 60.0122 | 15.0001 | 43.427 | 13.9203 | 59.9962 | 0 | 43.4175 | 28.9366 | 60.002 | 15.0001
43.4324 | 25.7579 | 60.0118 | 15.0001 | 43.4298 | 14.272 | 59.9856 | 0 | 43.419 | 28.8088 | 60.0122 | 15.0001 | 43.4353 | 13.9203 | 59.9962 | 0 | 43.4258 | 28.9366 | 60.002 | 15.0001
43.4407 | 25.7579 | 60.0118 | 15.0001 | 43.4381 | 14.2152 | 59.9855 | 0 | 43.4273 | 28.8088 | 60.0122 | 15.0001 | 43.4436 | 13.9203 | 59.9962 | 0 | 43.4342 | 28.9366 | 60.002 | 15.0001
43.449 | 25.7579 | 60.0118 | 15.0001 | 43.4465 | 14.2152 | 59.9855 | 0 | 43.4356 | 28.8088 | 60.0122 | 15.0001 | 43.452 | 13.9203 | 59.9962 | 0 | 43.4425 | 28.9366 | 60.002 | 15.0001
43.4574 | 25.7579 | 60.0118 | 15.0001 | 43.4548 | 14.2152 | 59.9855 | 0 | 43.444 | 28.8088 | 60.0122 | 15.0001 | 43.4603 | 13.9203 | 59.9963 | 0 | 43.4508 | 28.9366 | 60.002 | 15.0001
43.4657 | 25.7579 | 60.0118 | 15.0001 | 43.4631 | 14.2152 | 59.9855 | 0 | 43.4523 | 28.8088 | 60.0122 | 15.0001 | 43.4686 | 13.9203 | 59.9963 | 0 | 43.4592 | 28.9366 | 60.002 | 15.0001
43.474 | 25.7579 | 60.0119 | 15.0001 | 43.4715 | 14.2098 | 59.9854 | 0 | 43.4606 | 28.8062 | 60.0122 | 15.0001 | 43.477 | 13.9203 | 59.9963 | 0 | 43.4675 | 28.9366 | 60.002 | 15.0001
43.4824 | 25.7579 | 60.0119 | 15.0001 | 43.4798 | 14.2098 | 59.9854 | 0 | 43.469 | 28.8062 | 60.0122 | 15.0001 | 43.4853 | 13.9232 | 59.9963 | 0 | 43.4758 | 28.9366 | 60.002 | 15.0001
43.4907 | 25.7579 | 60.0119 | 15.0001 | 43.4881 | 14.2091 | 59.9854 | 0 | 43.4773 | 28.8062 | 60.0123 | 15.0001 | 43.4936 | 13.9232 | 59.9964 | 0 | 43.4842 | 28.9366 | 60.002 | 15.0001
43.499 | 25.7579 | 60.0119 | 15.0001 | 43.4965 | 14.2091 | 59.9854 | 0 | 43.4856 | 28.8062 | 60.0123 | 15.0001 | 43.502 | 13.9232 | 59.9964 | 0 | 43.4925 | 28.9366 | 60.002 | 15.0001
43.5074 | 25.7579 | 60.0119 | 15.0001 | 43.5048 | 14.2091 | 59.9853 | 0 | 43.494 | 28.8104 | 60.0123 | 15.0001 | 43.5103 | 13.9232 | 59.9964 | 0 | 43.5008 | 28.9366 | 60.002 | 15.0001
43.5157 | 25.7579 | 60.0119 | 15.0001 | 43.5131 | 14.2091 | 59.9853 | 0 | 43.5023 | 28.8104 | 60.0123 | 15.0001 | 43.5186 | 13.9232 | 59.9964 | 0 | 43.5092 | 28.9366 | 60.002 | 15.0001
43.524 | 25.7579 | 60.0119 | 15.0001 | 43.5215 | 14.2182 | 59.9853 | 0 | 43.5106 | 28.81 | 60.0123 | 15.0001 | 43.527 | 13.9232 | 59.9965 | 0 | 43.5175 | 28.9366 | 60.002 | 15.0001
43.5323 | 25.7579 | 60.0119 | 15.0001 | 43.5298 | 14.2182 | 59.9853 | 0 | 43.5189 | 28.81 | 60.0123 | 15.0001 | 43.5353 | 13.9232 | 59.9965 | 0 | 43.5258 | 28.9366 | 60.002 | 15.0001
43.5407 | 25.7579 | 60.0119 | 15.0001 | 43.5381 | 14.2213 | 59.9852 | 0 | 43.5273 | 28.81 | 60.0123 | 15.0001 | 43.5436 | 13.9232 | 59.9965 | 0 | 43.5342 | 28.9366 | 60.002 | 15.0001
43.549 | 25.7579 | 60.0119 | 15.0001 | 43.5465 | 14.2213 | 59.9852 | 0 | 43.5356 | 28.81 | 60.0123 | 15.0001 | 43.552 | 13.9263 | 59.9965 | 0 | 43.5425 | 28.9366 | 60.002 | 15.0001
43.5573 | 25.7579 | 60.0119 | 15.0001 | 43.5548 | 14.2213 | 59.9852 | 0 | 43.5439 | 28.81 | 60.0123 | 15.0001 | 43.5603 | 13.9263 | 59.9966 | 0 | 43.5508 | 28.9366 | 60.002 | 15.0001
43.5657 | 25.7579 | 60.0119 | 15.0001 | 43.5631 | 14.2213 | 59.9852 | 0 | 43.5523 | 28.81 | 60.0123 | 15.0001 | 43.5686 | 13.9263 | 59.9966 | 0 | 43.5592 | 28.9366 | 60.002 | 15.0001
43.574 | 25.7579 | 60.012 | 15.0001 | 43.5715 | 14.2213 | 59.9851 | 0 | 43.5606 | 28.803 | 60.0123 | 15.0001 | 43.577 | 13.9263 | 59.9966 | 0 | 43.5675 | 28.9366 | 60.002 | 15.0001
43.5823 | 25.7579 | 60.012 | 15.0001 | 43.5798 | 14.2213 | 59.9851 | 0 | 43.5689 | 28.803 | 60.0123 | 15.0001 | 43.5853 | 13.9278 | 59.9966 | 0 | 43.5758 | 28.9366 | 60.002 | 15.0001
43.5907 | 25.7579 | 60.012 | 15.0001 | 43.5882 | 14.2213 | 59.9851 | 0 | 43.5773 | 28.8014 | 60.0124 | 15.0001 | 43.5936 | 13.9278 | 59.9967 | 0 | 43.5842 | 28.9366 | 60.002 | 15.0001
43.599 | 25.7579 | 60.012 | 15.0001 | 43.5965 | 14.2213 | 59.9851 | 0 | 43.5856 | 28.8014 | 60.0124 | 15.0001 | 43.602 | 13.9278 | 59.9967 | 0 | 43.5925 | 28.9366 | 60.002 | 15.0001
43.6073 | 25.7579 | 60.012 | 15.0001 | 43.6048 | 14.2206 | 59.985 | 0 | 43.5939 | 28.7998 | 60.0124 | 15.0001 | 43.6103 | 13.9278 | 59.9967 | 0 | 43.6008 | 28.9366 | 60.002 | 15.0001
43.6157 | 25.7579 | 60.012 | 15.0001 | 43.6132 | 14.2206 | 59.985 | 0 | 43.6023 | 28.7998 | 60.0124 | 15.0001 | 43.6186 | 13.9278 | 59.9967 | 0 | 43.6092 | 28.9366 | 60.002 | 15.0001
43.624 | 25.7579 | 60.012 | 15.0001 | 43.6215 | 14.2222 | 59.985 | 0 | 43.6106 | 28.7998 | 60.0124 | 15.0001 | 43.627 | 13.9278 | 59.9968 | 0 | 43.6175 | 28.9366 | 60.002 | 15.0001
43.6323 | 25.7579 | 60.012 | 15.0001 | 43.6298 | 14.2222 | 59.985 | 0 | 43.6189 | 28.7998 | 60.0124 | 15.0001 | 43.6353 | 13.9265 | 59.9968 | 0 | 43.6258 | 28.9366 | 60.002 | 15.0001
43.6407 | 25.7579 | 60.012 | 15.0001 | 43.6382 | 14.2222 | 59.9849 | 0 | 43.6273 | 28.8016 | 60.0124 | 15.0001 | 43.6436 | 13.9265 | 59.9968 | 0 | 43.6342 | 28.9366 | 60.002 | 15.0001
43.649 | 25.7579 | 60.012 | 15.0001 | 43.6465 | 14.2222 | 59.9849 | 0 | 43.6356 | 28.8016 | 60.0124 | 15.0001 | 43.652 | 13.9265 | 59.9968 | 0 | 43.6425 | 28.9366 | 60.002 | 15.0001
43.6573 | 25.7579 | 60.012 | 15.0001 | 43.6548 | 14.2221 | 59.9849 | 0 | 43.6439 | 28.7931 | 60.0124 | 15.0001 | 43.6603 | 13.9265 | 59.9969 | 0 | 43.6508 | 28.9366 | 60.002 | 15.0001
43.6657 | 25.7579 | 60.012 | 15.0001 | 43.6632 | 14.2221 | 59.9849 | 0 | 43.6522 | 28.7931 | 60.0124 | 15.0001 | 43.6686 | 13.9265 | 59.9969 | 0 | 43.6592 | 28.9391 | 60.002 | 15.0001
43.674 | 25.7579 | 60.0119 | 15.0001 | 43.6715 | 14.2221 | 59.9848 | 0 | 43.6606 | 28.7639 | 60.0124 | 15.0001 | 43.677 | 13.9265 | 59.9969 | 0 | 43.6675 | 28.9391 | 60.002 | 15.0001
43.6823 | 25.7579 | 60.0119 | 15.0001 | 43.6798 | 14.2221 | 59.9848 | 0 | 43.6689 | 28.7639 | 60.0124 | 15.0001 | 43.6853 | 13.9251 | 59.9969 | 0 | 43.6758 | 28.9385 | 60.002 | 15.0001
43.6907 | 25.7579 | 60.0119 | 15.0001 | 43.6882 | 14.2216 | 59.9848 | 0 | 43.6772 | 28.7603 | 60.0125 | 15.0001 | 43.6936 | 13.9251 | 59.997 | 0 | 43.6842 | 28.9385 | 60.002 | 15.0001
43.699 | 25.7579 | 60.0119 | 15.0001 | 43.6965 | 14.2216 | 59.9848 | 0 | 43.6856 | 28.7603 | 60.0125 | 15.0001 | 43.702 | 13.9248 | 59.997 | 0 | 43.6925 | 28.9385 | 60.002 | 15.0001
43.7073 | 25.7579 | 60.0119 | 15.0001 | 43.7048 | 14.2216 | 59.9847 | 0 | 43.6939 | 28.7603 | 60.0125 | 15.0001 | 43.7103 | 13.9248 | 59.997 | 0 | 43.7008 | 28.9385 | 60.002 | 15.0001
43.7156 | 25.7542 | 60.0119 | 15.0001 | 43.7132 | 14.2216 | 59.9847 | 0 | 43.7022 | 28.7603 | 60.0125 | 15.0001 | 43.7186 | 13.9248 | 59.997 | 0 | 43.7092 | 28.9355 | 60.002 | 15.0001
43.724 | 25.7542 | 60.0119 | 15.0001 | 43.7215 | 14.2233 | 59.9847 | 0 | 43.7106 | 28.7581 | 60.0125 | 15.0001 | 43.727 | 13.9248 | 59.9971 | 0 | 43.7175 | 28.9355 | 60.002 | 15.0001
43.7323 | 25.7407 | 60.0119 | 15.0001 | 43.7298 | 14.2233 | 59.9847 | 0 | 43.7189 | 28.7581 | 60.0125 | 15.0001 | 43.7353 | 13.9248 | 59.9971 | 0 | 43.7258 | 28.9355 | 60.002 | 15.0001
43.7406 | 25.7407 | 60.0119 | 15.0001 | 43.7382 | 14.2233 | 59.9846 | 0 | 43.7272 | 28.7581 | 60.0125 | 15.0001 | 43.7436 | 13.9248 | 59.9971 | 0 | 43.7342 | 28.9355 | 60.002 | 15.0001
43.749 | 25.7407 | 60.0119 | 15.0001 | 43.7465 | 14.2233 | 59.9846 | 0 | 43.7356 | 28.7581 | 60.0125 | 15.0001 | 43.752 | 13.9248 | 59.9971 | 0 | 43.7425 | 28.9355 | 60.002 | 15.0001
43.7573 | 25.7407 | 60.0119 | 15.0001 | 43.7549 | 14.2228 | 59.9846 | 0 | 43.7439 | 28.7212 | 60.0125 | 15.0001 | 43.7603 | 13.9248 | 59.9972 | 0 | 43.7508 | 28.9355 | 60.002 | 15.0001
43.7656 | 25.7407 | 60.0119 | 15.0001 | 43.7632 | 14.2228 | 59.9846 | 0 | 43.7522 | 28.7212 | 60.0125 | 15.0001 | 43.7686 | 13.9253 | 59.9972 | 0 | 43.7592 | 28.9355 | 60.002 | 15.0001
43.774 | 25.7407 | 60.0118 | 15.0001 | 43.7715 | 14.2242 | 59.9845 | 0 | 43.7605 | 28.7257 | 60.0125 | 15.0001 | 43.777 | 13.9253 | 59.9972 | 0 | 43.7675 | 28.9355 | 60.002 | 15.0001
43.7823 | 25.6547 | 60.0118 | 15.0001 | 43.7799 | 14.2242 | 59.9845 | 0 | 43.7689 | 28.7257 | 60.0125 | 15.0001 | 43.7853 | 13.9253 | 59.9972 | 0 | 43.7758 | 28.9355 | 60.002 | 15.0001
43.7906 | 25.6547 | 60.0118 | 15.0001 | 43.7882 | 14.2242 | 59.9845 | 0 | 43.7772 | 28.7257 | 60.0126 | 15.0001 | 43.7936 | 13.9253 | 59.9973 | 0 | 43.7842 | 28.9355 | 60.002 | 15.0001
43.799 | 25.6035 | 60.0118 | 15.0001 | 43.7965 | 14.2242 | 59.9845 | 0 | 43.7855 | 28.7257 | 60.0126 | 15.0001 | 43.802 | 13.9253 | 59.9973 | 0 | 43.7925 | 28.8177 | 60.002 | 15.0001
43.8073 | 25.6035 | 60.0118 | 15.0001 | 43.8049 | 14.2227 | 59.9844 | 0 | 43.7939 | 28.7235 | 60.0126 | 15.0001 | 43.8103 | 13.9253 | 59.9973 | 0 | 43.8008 | 28.8177 | 60.002 | 15.0001
43.8156 | 25.6035 | 60.0118 | 15.0001 | 43.8132 | 14.2227 | 59.9844 | 0 | 43.8022 | 28.7235 | 60.0126 | 15.0001 | 43.8186 | 13.9213 | 59.9973 | 0 | 43.8092 | 28.8177 | 60.002 | 15.0001
43.8239 | 25.6035 | 60.0118 | 15.0001 | 43.8215 | 14.2227 | 59.9844 | 0 | 43.8105 | 28.7235 | 60.0126 | 15.0001 | 43.827 | 13.9213 | 59.9974 | 0 | 43.8175 | 28.8177 | 60.002 | 15.0001
43.8323 | 25.6035 | 60.0118 | 15.0001 | 43.8299 | 14.2227 | 59.9844 | 0 | 43.8189 | 28.7235 | 60.0126 | 15.0001 | 43.8353 | 13.8414 | 59.9974 | 0 | 43.8258 | 28.8177 | 60.002 | 15.0001
43.8406 | 25.6035 | 60.0118 | 15.0001 | 43.8382 | 14.2221 | 59.9843 | 0 | 43.8272 | 28.7209 | 60.0126 | 15.0001 | 43.8436 | 13.8414 | 59.9974 | 0 | 43.8342 | 28.8177 | 60.002 | 15.0001
43.8489 | 25.5926 | 60.0118 | 15.0001 | 43.8465 | 14.2221 | 59.9843 | 0 | 43.8355 | 28.7209 | 60.0126 | 15.0001 | 43.852 | 13.8409 | 59.9974 | 0 | 43.8425 | 28.8177 | 60.002 | 15.0001
43.8573 | 25.5926 | 60.0118 | 15.0001 | 43.8549 | 14.2221 | 59.9843 | 0 | 43.8439 | 28.7215 | 60.0126 | 15.0001 | 43.8603 | 13.8409 | 59.9975 | 0 | 43.8508 | 28.8177 | 60.002 | 15.0001
43.8656 | 25.5926 | 60.0118 | 15.0001 | 43.8632 | 14.2221 | 59.9843 | 0 | 43.8522 | 28.7215 | 60.0126 | 15.0001 | 43.8686 | 13.8409 | 59.9975 | 0 | 43.8592 | 28.8177 | 60.002 | 15.0001
43.8739 | 25.5926 | 60.0117 | 15.0001 | 43.8715 | 14.2221 | 59.9842 | 0 | 43.8605 | 28.7215 | 60.0126 | 15.0001 | 43.877 | 13.8409 | 59.9975 | 0 | 43.8675 | 28.8177 | 60.002 | 15.0001
43.8823 | 25.5922 | 60.0117 | 15.0001 | 43.8799 | 14.2221 | 59.9842 | 0 | 43.8689 | 28.7215 | 60.0126 | 15.0001 | 43.8853 | 13.843 | 59.9975 | 0 | 43.8758 | 28.8177 | 60.002 | 15.0001
43.8906 | 25.5922 | 60.0117 | 15.0001 | 43.8882 | 14.1942 | 59.9842 | 0 | 43.8772 | 28.7189 | 60.0127 | 15.0001 | 43.8936 | 13.843 | 59.9976 | 0 | 43.8842 | 28.8177 | 60.002 | 15.0001
43.8989 | 25.5005 | 60.0117 | 15.0001 | 43.8965 | 14.1942 | 59.9842 | 0 | 43.8855 | 28.7189 | 60.0127 | 15.0001 | 43.902 | 13.7537 | 59.9976 | 0 | 43.8925 | 28.8177 | 60.002 | 15.0001
43.9073 | 25.5005 | 60.0117 | 15.0001 | 43.9049 | 14.195 | 59.9841 | 0 | 43.8938 | 28.7267 | 60.0127 | 15.0001 | 43.9103 | 13.7537 | 59.9976 | 0 | 43.9008 | 28.8177 | 60.002 | 15.0001
43.9156 | 25.499 | 60.0117 | 15.0001 | 43.9132 | 14.195 | 59.9841 | 0 | 43.9022 | 28.7267 | 60.0127 | 15.0001 | 43.9186 | 13.7537 | 59.9976 | 0 | 43.9092 | 28.8177 | 60.002 | 15.0001
43.9239 | 25.499 | 60.0117 | 15.0001 | 43.9216 | 14.1925 | 59.9841 | 0 | 43.9105 | 28.7267 | 60.0127 | 15.0001 | 43.927 | 13.7537 | 59.9977 | 0 | 43.9175 | 28.8177 | 60.002 | 15.0001
43.9323 | 25.499 | 60.0117 | 15.0001 | 43.9299 | 14.1925 | 59.9841 | 0 | 43.9188 | 28.7267 | 60.0127 | 15.0001 | 43.9353 | 13.7537 | 59.9977 | 0 | 43.9258 | 28.8177 | 60.002 | 15.0001
43.9406 | 25.499 | 60.0117 | 15.0001 | 43.9382 | 14.1925 | 59.984 | 0 | 43.9272 | 28.7231 | 60.0127 | 15.0001 | 43.9436 | 13.7537 | 59.9977 | 0 | 43.9342 | 28.8177 | 60.002 | 15.0001
43.9489 | 25.4989 | 60.0117 | 15.0001 | 43.9466 | 14.1925 | 59.984 | 0 | 43.9355 | 28.7231 | 60.0127 | 15.0001 | 43.952 | 13.7537 | 59.9977 | 0 | 43.9425 | 28.8177 | 60.002 | 15.0001
43.9572 | 25.4989 | 60.0117 | 15.0001 | 43.9549 | 14.1925 | 59.984 | 0 | 43.9438 | 28.7231 | 60.0127 | 15.0001 | 43.9603 | 13.7537 | 59.9978 | 0 | 43.9508 | 28.8177 | 60.002 | 15.0001
43.9656 | 25.5035 | 60.0117 | 15.0001 | 43.9632 | 14.1925 | 59.984 | 0 | 43.9522 | 28.7231 | 60.0127 | 15.0001 | 43.9686 | 13.6516 | 59.9978 | 0 | 43.9592 | 28.8177 | 60.002 | 15.0001
43.9739 | 25.5035 | 60.0116 | 15.0001 | 43.9716 | 14.1925 | 59.984 | 0 | 43.9605 | 28.7208 | 60.0127 | 15.0001 | 43.977 | 13.6516 | 59.9978 | 0 | 43.9675 | 28.8177 | 60.002 | 15.0001
43.9822 | 25.5035 | 60.0116 | 15.0001 | 43.9799 | 14.1925 | 59.984 | 0 | 43.9688 | 28.7208 | 60.0127 | 15.0001 | 43.9853 | 13.6516 | 59.9978 | 0 | 43.9758 | 28.8177 | 60.002 | 15.0001
43.9906 | 25.5035 | 60.0116 | 15.0001 | 43.9882 | 14.1961 | 59.984 | 0 | 43.9772 | 28.7208 | 60.0128 | 15.0001 | 43.9936 | 13.6516 | 59.9979 | 0 | 43.9842 | 28.8177 | 60.002 | 15.0001
43.9989 | 25.5053 | 60.0116 | 15.0001 | 43.9966 | 14.1961 | 59.984 | 0 | 43.9855 | 28.7208 | 60.0128 | 15.0001 | 44.002 | 13.6516 | 59.9979 | 0 | 43.9925 | 28.8177 | 60.002 | 15.0001
44.0072 | 25.5053 | 60.0116 | 15.0001 | 44.0049 | 14.1961 | 59.984 | 0 | 43.9938 | 28.7252 | 60.0128 | 15.0001 | 44.0103 | 13.6516 | 59.9979 | 0 | 44.0008 | 28.8177 | 60.002 | 15.0001
44.0156 | 25.499 | 60.0116 | 15.0001 | 44.0132 | 14.1961 | 59.984 | 0 | 44.0021 | 28.7252 | 60.0128 | 15.0001 | 44.0186 | 13.6516 | 59.9979 | 0 | 44.0092 | 28.8177 | 60.002 | 15.0001
44.0239 | 25.499 | 60.0116 | 15.0001 | 44.0216 | 14.1961 | 59.984 | 0 | 44.0105 | 28.7273 | 60.0128 | 15.0001 | 44.027 | 13.6516 | 59.998 | 0 | 44.0175 | 28.8177 | 60.002 | 15.0001
44.0322 | 25.499 | 60.0116 | 15.0001 | 44.0299 | 14.1961 | 59.984 | 0 | 44.0188 | 28.7273 | 60.0128 | 15.0001 | 44.0353 | 13.6516 | 59.998 | 0 | 44.0259 | 28.8177 | 60.002 | 15.0001
44.0406 | 25.499 | 60.0116 | 15.0001 | 44.0382 | 14.1961 | 59.984 | 0 | 44.0271 | 28.7155 | 60.0128 | 15.0001 | 44.0436 | 13.6516 | 59.998 | 0 | 44.0342 | 28.8177 | 60.0019 | 15.0001
44.0489 | 25.499 | 60.0116 | 15.0001 | 44.0466 | 14.1961 | 59.984 | 0 | 44.0355 | 28.7155 | 60.0128 | 15.0001 | 44.052 | 13.6538 | 59.998 | 0 | 44.0425 | 28.8177 | 60.0019 | 15.0001
44.0572 | 25.499 | 60.0116 | 15.0001 | 44.0549 | 14.1961 | 59.984 | 0 | 44.0438 | 28.7155 | 60.0128 | 15.0001 | 44.0603 | 13.6538 | 59.9981 | 0 | 44.0509 | 28.8177 | 60.0019 | 15.0001
44.0656 | 25.499 | 60.0116 | 15.0001 | 44.0632 | 14.1961 | 59.984 | 0 | 44.0521 | 28.7155 | 60.0128 | 15.0001 | 44.0686 | 13.6538 | 59.9981 | 0 | 44.0592 | 28.8177 | 60.0019 | 15.0001
44.0739 | 25.499 | 60.0115 | 15.0001 | 44.0716 | 14.1958 | 59.984 | 0 | 44.0605 | 28.7155 | 60.0128 | 15.0001 | 44.077 | 13.6538 | 59.9981 | 0 | 44.0675 | 28.8177 | 60.0019 | 15.0001
44.0822 | 25.499 | 60.0115 | 15.0001 | 44.0799 | 14.1958 | 59.984 | 0 | 44.0688 | 28.7155 | 60.0128 | 15.0001 | 44.0853 | 13.6538 | 59.9981 | 0 | 44.0759 | 28.8177 | 60.0019 | 15.0001
44.0905 | 25.499 | 60.0115 | 15.0001 | 44.0883 | 14.1923 | 59.984 | 0 | 44.0771 | 28.7123 | 60.0129 | 15.0001 | 44.0936 | 13.6538 | 59.9982 | 0 | 44.0842 | 28.8177 | 60.0018 | 15.0001
44.0989 | 25.5042 | 60.0115 | 15.0001 | 44.0966 | 14.1923 | 59.984 | 0 | 44.0855 | 28.7123 | 60.0129 | 15.0001 | 44.102 | 13.6524 | 59.9982 | 0 | 44.0925 | 28.8177 | 60.0018 | 15.0001
44.1072 | 25.5042 | 60.0115 | 15.0001 | 44.1049 | 14.1918 | 59.984 | 0 | 44.0938 | 28.7163 | 60.0129 | 15.0001 | 44.1103 | 13.6524 | 59.9982 | 0 | 44.1009 | 28.8177 | 60.0018 | 15.0001
44.1155 | 25.5131 | 60.0115 | 15.0001 | 44.1133 | 14.1918 | 59.984 | 0 | 44.1021 | 28.7163 | 60.0129 | 15.0001 | 44.1186 | 13.6524 | 59.9982 | 0 | 44.1092 | 28.8177 | 60.0018 | 15.0001
44.1239 | 25.5131 | 60.0115 | 15.0001 | 44.1216 | 14.1918 | 59.984 | 0 | 44.1105 | 28.6902 | 60.0129 | 15.0001 | 44.127 | 13.6524 | 59.9983 | 0 | 44.1175 | 28.8177 | 60.0018 | 15.0001
44.1322 | 25.5131 | 60.0115 | 15.0001 | 44.1299 | 14.1918 | 59.984 | 0 | 44.1188 | 28.6902 | 60.0129 | 15.0001 | 44.1353 | 13.6524 | 59.9983 | 0 | 44.1259 | 28.8177 | 60.0018 | 15.0001
44.1405 | 25.5131 | 60.0115 | 15.0001 | 44.1383 | 14.1918 | 59.984 | 0 | 44.1271 | 28.6878 | 60.0129 | 15.0001 | 44.1436 | 13.6524 | 59.9983 | 0 | 44.1342 | 28.8177 | 60.0017 | 15.0001
44.1489 | 25.5131 | 60.0115 | 15.0001 | 44.1466 | 14.1918 | 59.984 | 0 | 44.1354 | 28.6878 | 60.0129 | 15.0001 | 44.152 | 13.6524 | 59.9983 | 0 | 44.1425 | 28.8177 | 60.0017 | 15.0001
44.1572 | 25.5131 | 60.0115 | 15.0001 | 44.1549 | 14.1915 | 59.984 | 0 | 44.1438 | 28.6717 | 60.0129 | 15.0001 | 44.1603 | 13.6524 | 59.9984 | 0 | 44.1509 | 28.8177 | 60.0017 | 15.0001
44.1655 | 25.5131 | 60.0115 | 15.0001 | 44.1633 | 14.1915 | 59.984 | 0 | 44.1521 | 28.6717 | 60.0129 | 15.0001 | 44.1686 | 13.6524 | 59.9984 | 0 | 44.1592 | 28.8177 | 60.0017 | 15.0001
44.1739 | 25.5131 | 60.0114 | 15.0001 | 44.1716 | 14.1915 | 59.984 | 0 | 44.1604 | 28.67 | 60.0129 | 15.0001 | 44.177 | 13.6524 | 59.9984 | 0 | 44.1675 | 28.8177 | 60.0017 | 15.0001
44.1822 | 25.5131 | 60.0114 | 15.0001 | 44.1799 | 14.1915 | 59.984 | 0 | 44.1688 | 28.67 | 60.0129 | 15.0001 | 44.1853 | 13.6524 | 59.9984 | 0 | 44.1759 | 28.8177 | 60.0017 | 15.0001
44.1905 | 25.5131 | 60.0114 | 15.0001 | 44.1883 | 14.0622 | 59.984 | 0 | 44.1771 | 28.67 | 60.013 | 15.0001 | 44.1936 | 13.6524 | 59.9985 | 0 | 44.1842 | 28.8177 | 60.0016 | 15.0001
44.1989 | 25.5131 | 60.0114 | 15.0001 | 44.1966 | 14.0622 | 59.984 | 0 | 44.1854 | 28.67 | 60.013 | 15.0001 | 44.202 | 13.6524 | 59.9985 | 0 | 44.1925 | 28.8177 | 60.0016 | 15.0001
44.2072 | 25.5131 | 60.0114 | 15.0001 | 44.2049 | 14.0622 | 59.984 | 0 | 44.1938 | 28.6677 | 60.013 | 15.0001 | 44.2103 | 13.6524 | 59.9985 | 0 | 44.2009 | 28.8177 | 60.0016 | 15.0001
44.2155 | 25.5131 | 60.0114 | 15.0001 | 44.2133 | 14.0622 | 59.984 | 0 | 44.2021 | 28.6677 | 60.013 | 15.0001 | 44.2186 | 13.6524 | 59.9985 | 0 | 44.2092 | 28.8177 | 60.0016 | 15.0001
44.2239 | 25.5131 | 60.0114 | 15.0001 | 44.2216 | 14.0622 | 59.984 | 0 | 44.2104 | 28.6686 | 60.013 | 15.0001 | 44.227 | 13.6524 | 59.9986 | 0 | 44.2175 | 28.8177 | 60.0016 | 15.0001
44.2322 | 25.513 | 60.0114 | 15.0001 | 44.23 | 14.0622 | 59.984 | 0 | 44.2188 | 28.6686 | 60.013 | 15.0001 | 44.2353 | 13.6524 | 59.9986 | 0 | 44.2259 | 28.8177 | 60.0016 | 15.0001
44.2405 | 25.513 | 60.0114 | 15.0001 | 44.2383 | 14.0622 | 59.984 | 0 | 44.2271 | 28.678 | 60.013 | 15.0001 | 44.2436 | 13.6524 | 59.9986 | 0 | 44.2342 | 28.8177 | 60.0015 | 15.0001
44.2489 | 25.513 | 60.0114 | 15.0001 | 44.2466 | 14.0622 | 59.984 | 0 | 44.2354 | 28.678 | 60.013 | 15.0001 | 44.252 | 13.6524 | 59.9986 | 0 | 44.2425 | 28.8177 | 60.0015 | 15.0001
44.2572 | 25.513 | 60.0114 | 15.0001 | 44.255 | 14.062 | 59.984 | 0 | 44.2437 | 28.676 | 60.013 | 15.0001 | 44.2603 | 13.6524 | 59.9987 | 0 | 44.2509 | 28.8177 | 60.0015 | 15.0001
44.2655 | 25.513 | 60.0114 | 15.0001 | 44.2633 | 14.062 | 59.984 | 0 | 44.2521 | 28.676 | 60.0129 | 15.0001 | 44.2686 | 13.6524 | 59.9987 | 0 | 44.2592 | 28.8177 | 60.0015 | 15.0001
44.2739 | 25.513 | 60.0113 | 15.0001 | 44.2716 | 14.062 | 59.984 | 0 | 44.2604 | 28.676 | 60.0129 | 15.0001 | 44.277 | 13.6524 | 59.9987 | 0 | 44.2675 | 28.8177 | 60.0015 | 15.0001
44.2822 | 25.513 | 60.0113 | 15.0001 | 44.28 | 14.062 | 59.984 | 0 | 44.2687 | 28.676 | 60.0129 | 15.0001 | 44.2853 | 13.6524 | 59.9987 | 0 | 44.2759 | 28.8177 | 60.0015 | 15.0001
44.2905 | 25.513 | 60.0113 | 15.0001 | 44.2883 | 14.0611 | 59.984 | 0 | 44.2771 | 28.6705 | 60.0129 | 15.0001 | 44.2936 | 13.6524 | 59.9988 | 0 | 44.2842 | 28.8177 | 60.0014 | 15.0001
44.2988 | 25.513 | 60.0113 | 15.0001 | 44.2966 | 14.0611 | 59.984 | 0 | 44.2854 | 28.6705 | 60.0129 | 15.0001 | 44.302 | 13.6524 | 59.9988 | 0 | 44.2925 | 28.8177 | 60.0014 | 15.0001
44.3072 | 25.513 | 60.0113 | 15.0001 | 44.305 | 14.0614 | 59.984 | 0 | 44.2937 | 28.6705 | 60.0129 | 15.0001 | 44.3103 | 13.6524 | 59.9988 | 0 | 44.3009 | 28.8177 | 60.0014 | 15.0001
44.3155 | 25.513 | 60.0113 | 15.0001 | 44.3133 | 14.0614 | 59.984 | 0 | 44.3021 | 28.6705 | 60.0128 | 15.0001 | 44.3186 | 13.6524 | 59.9988 | 0 | 44.3092 | 28.8177 | 60.0014 | 15.0001
44.3238 | 25.513 | 60.0113 | 15.0001 | 44.3216 | 14.0614 | 59.984 | 0 | 44.3104 | 28.6695 | 60.0128 | 15.0001 | 44.327 | 13.6524 | 59.9989 | 0 | 44.3175 | 28.8177 | 60.0014 | 15.0001
44.3322 | 25.513 | 60.0113 | 15.0001 | 44.33 | 14.0614 | 59.984 | 0 | 44.3187 | 28.6695 | 60.0128 | 15.0001 | 44.3353 | 13.6524 | 59.9989 | 0 | 44.3259 | 28.8177 | 60.0014 | 15.0001
44.3405 | 25.513 | 60.0113 | 15.0001 | 44.3383 | 14.0614 | 59.984 | 0 | 44.3271 | 28.6653 | 60.0128 | 15.0001 | 44.3436 | 13.6524 | 59.9989 | 0 | 44.3342 | 28.8177 | 60.0013 | 15.0001
44.3488 | 25.513 | 60.0113 | 15.0001 | 44.3466 | 14.0614 | 59.984 | 0 | 44.3354 | 28.6653 | 60.0128 | 15.0001 | 44.352 | 13.6524 | 59.9989 | 0 | 44.3425 | 28.8177 | 60.0013 | 15.0001
44.3572 | 25.513 | 60.0113 | 15.0001 | 44.355 | 14.0598 | 59.984 | 0 | 44.3437 | 28.6707 | 60.0128 | 15.0001 | 44.3603 | 13.6524 | 59.999 | 0 | 44.3509 | 28.8177 | 60.0013 | 15.0001
44.3655 | 25.5138 | 60.0113 | 15.0001 | 44.3633 | 14.0598 | 59.984 | 0 | 44.3521 | 28.6707 | 60.0127 | 15.0001 | 44.3686 | 13.6524 | 59.999 | 0 | 44.3592 | 28.8177 | 60.0013 | 15.0001
44.3738 | 25.5138 | 60.0112 | 15.0001 | 44.3716 | 14.0598 | 59.984 | 0 | 44.3604 | 28.6707 | 60.0127 | 15.0001 | 44.377 | 13.6524 | 59.999 | 0 | 44.3675 | 28.8177 | 60.0013 | 15.0001
44.3822 | 25.5138 | 60.0112 | 15.0001 | 44.38 | 14.0598 | 59.984 | 0 | 44.3687 | 28.6707 | 60.0127 | 15.0001 | 44.3853 | 13.6524 | 59.999 | 0 | 44.3759 | 28.8177 | 60.0013 | 15.0001
44.3905 | 25.5138 | 60.0112 | 15.0001 | 44.3883 | 14.0598 | 59.984 | 0 | 44.377 | 28.6687 | 60.0127 | 15.0001 | 44.3936 | 13.6524 | 59.9991 | 0 | 44.3842 | 28.8177 | 60.0012 | 15.0001
44.3988 | 25.5138 | 60.0112 | 15.0001 | 44.3967 | 14.0598 | 59.984 | 0 | 44.3854 | 28.6687 | 60.0127 | 15.0001 | 44.402 | 13.6524 | 59.9991 | 0 | 44.3925 | 28.8177 | 60.0012 | 15.0001
44.4072 | 25.5138 | 60.0112 | 15.0001 | 44.405 | 14.0598 | 59.984 | 0 | 44.3937 | 28.6735 | 60.0127 | 15.0001 | 44.4103 | 13.6524 | 59.9991 | 0 | 44.4009 | 28.8177 | 60.0012 | 15.0001
44.4155 | 25.5107 | 60.0112 | 15.0001 | 44.4133 | 14.0598 | 59.984 | 0 | 44.402 | 28.6735 | 60.0126 | 15.0001 | 44.4186 | 13.6524 | 59.9991 | 0 | 44.4092 | 28.8177 | 60.0012 | 15.0001
44.4238 | 25.5107 | 60.0112 | 15.0001 | 44.4217 | 14.0615 | 59.984 | 0 | 44.4104 | 28.6722 | 60.0126 | 15.0001 | 44.427 | 13.6524 | 59.9992 | 0 | 44.4175 | 28.8177 | 60.0012 | 15.0001
44.4322 | 25.5107 | 60.0112 | 15.0001 | 44.43 | 14.0615 | 59.984 | 0 | 44.4187 | 28.6722 | 60.0126 | 15.0001 | 44.4353 | 13.6514 | 59.9992 | 0 | 44.4259 | 28.8177 | 60.0012 | 15.0001
44.4405 | 25.5107 | 60.0112 | 15.0001 | 44.4383 | 14.0612 | 59.984 | 0 | 44.427 | 28.6707 | 60.0126 | 15.0001 | 44.4436 | 13.6514 | 59.9992 | 0 | 44.4342 | 28.8177 | 60.0011 | 15.0001
44.4488 | 25.5107 | 60.0112 | 15.0001 | 44.4467 | 14.0612 | 59.984 | 0 | 44.4354 | 28.6707 | 60.0126 | 15.0001 | 44.452 | 13.6514 | 59.9992 | 0 | 44.4425 | 28.8177 | 60.0011 | 15.0001
44.4572 | 25.5107 | 60.0112 | 15.0001 | 44.455 | 14.0623 | 59.984 | 0 | 44.4437 | 28.6707 | 60.0126 | 15.0001 | 44.4603 | 13.6514 | 59.9993 | 0 | 44.4509 | 28.8177 | 60.0011 | 15.0001
44.4655 | 25.5106 | 60.0112 | 15.0001 | 44.4633 | 14.0623 | 59.984 | 0 | 44.452 | 28.6707 | 60.0125 | 15.0001 | 44.4686 | 13.6498 | 59.9993 | 0 | 44.4592 | 28.8177 | 60.0011 | 15.0001
44.4738 | 25.5106 | 60.0111 | 15.0001 | 44.4717 | 14.0623 | 59.984 | 0 | 44.4604 | 28.6396 | 60.0125 | 15.0001 | 44.477 | 13.6498 | 59.9993 | 0 | 44.4675 | 28.8177 | 60.0011 | 15.0001
44.4821 | 25.5106 | 60.0111 | 15.0001 | 44.48 | 14.0623 | 59.984 | 0 | 44.4687 | 28.6396 | 60.0125 | 15.0001 | 44.4853 | 13.6503 | 59.9993 | 0 | 44.4759 | 28.8177 | 60.0011 | 15.0001
44.4905 | 25.5106 | 60.0111 | 15.0001 | 44.4883 | 14.0598 | 59.984 | 0 | 44.477 | 28.6433 | 60.0125 | 15.0001 | 44.4936 | 13.6503 | 59.9994 | 0 | 44.4842 | 28.8177 | 60.001 | 15.0001
44.4988 | 25.5106 | 60.0111 | 15.0001 | 44.4967 | 14.0598 | 59.984 | 0 | 44.4853 | 28.6433 | 60.0125 | 15.0001 | 44.502 | 13.6503 | 59.9994 | 0 | 44.4925 | 28.8177 | 60.001 | 15.0001
44.5071 | 25.5106 | 60.0111 | 15.0001 | 44.505 | 14.0598 | 59.984 | 0 | 44.4937 | 28.5937 | 60.0125 | 15.0001 | 44.5103 | 13.6503 | 59.9994 | 0 | 44.5009 | 28.8177 | 60.001 | 15.0001
44.5155 | 25.5106 | 60.0111 | 15.0001 | 44.5133 | 14.0598 | 59.984 | 0 | 44.502 | 28.5937 | 60.0124 | 15.0001 | 44.5186 | 13.6503 | 59.9994 | 0 | 44.5092 | 28.8177 | 60.001 | 15.0001
44.5238 | 25.5106 | 60.0111 | 15.0001 | 44.5217 | 14.0595 | 59.984 | 0 | 44.5103 | 28.596 | 60.0124 | 15.0001 | 44.527 | 13.6503 | 59.9995 | 0 | 44.5175 | 28.8177 | 60.001 | 15.0001
44.5321 | 25.5106 | 60.0111 | 15.0001 | 44.53 | 14.0595 | 59.984 | 0 | 44.5187 | 28.596 | 60.0124 | 15.0001 | 44.5353 | 13.6503 | 59.9995 | 0 | 44.5259 | 28.8177 | 60.001 | 15.0001
44.5405 | 25.5106 | 60.0111 | 15.0001 | 44.5383 | 14.0563 | 59.984 | 0 | 44.527 | 28.596 | 60.0124 | 15.0001 | 44.5436 | 13.6503 | 59.9995 | 0 | 44.5342 | 28.8177 | 60.0009 | 15.0001
44.5488 | 25.5106 | 60.0111 | 15.0001 | 44.5467 | 14.0563 | 59.984 | 0 | 44.5353 | 28.596 | 60.0124 | 15.0001 | 44.552 | 13.6503 | 59.9995 | 0 | 44.5425 | 28.8158 | 60.0009 | 15.0001
44.5571 | 25.5106 | 60.0111 | 15.0001 | 44.555 | 14.0563 | 59.984 | 0 | 44.5437 | 28.5899 | 60.0124 | 15.0001 | 44.5603 | 13.6503 | 59.9996 | 0 | 44.5509 | 28.8158 | 60.0009 | 15.0001
44.5655 | 25.5106 | 60.0111 | 15.0001 | 44.5634 | 14.0563 | 59.984 | 0 | 44.552 | 28.5899 | 60.0123 | 15.0001 | 44.5686 | 13.6503 | 59.9996 | 0 | 44.5592 | 28.8158 | 60.0009 | 15.0001
44.5738 | 25.5106 | 60.011 | 15.0001 | 44.5717 | 14.0561 | 59.984 | 0 | 44.5603 | 28.5915 | 60.0123 | 15.0001 | 44.577 | 13.6503 | 59.9996 | 0 | 44.5675 | 28.8158 | 60.0009 | 15.0001
44.5821 | 25.5106 | 60.011 | 15.0001 | 44.58 | 14.0561 | 59.984 | 0 | 44.5687 | 28.5915 | 60.0123 | 15.0001 | 44.5853 | 13.6503 | 59.9996 | 0 | 44.5759 | 28.8158 | 60.0009 | 15.0001
44.5905 | 25.5106 | 60.011 | 15.0001 | 44.5884 | 14.0561 | 59.984 | 0 | 44.577 | 28.5915 | 60.0123 | 15.0001 | 44.5936 | 13.6503 | 59.9997 | 0 | 44.5842 | 28.8158 | 60.0008 | 15.0001
44.5988 | 25.5106 | 60.011 | 15.0001 | 44.5967 | 14.0561 | 59.984 | 0 | 44.5853 | 28.5915 | 60.0123 | 15.0001 | 44.602 | 13.6503 | 59.9997 | 0 | 44.5925 | 28.8158 | 60.0008 | 15.0001
44.6071 | 25.5106 | 60.011 | 15.0001 | 44.605 | 14.0587 | 59.984 | 0 | 44.5937 | 28.5915 | 60.0123 | 15.0001 | 44.6103 | 13.6503 | 59.9997 | 0 | 44.6009 | 28.8158 | 60.0008 | 15.0001
44.6155 | 25.5106 | 60.011 | 15.0001 | 44.6134 | 14.0587 | 59.984 | 0 | 44.602 | 28.5915 | 60.0122 | 15.0001 | 44.6186 | 13.6503 | 59.9997 | 0 | 44.6092 | 28.8158 | 60.0008 | 15.0001
44.6238 | 25.5106 | 60.011 | 15.0001 | 44.6217 | 14.0587 | 59.984 | 0 | 44.6103 | 28.5708 | 60.0122 | 15.0001 | 44.627 | 13.6503 | 59.9998 | 0 | 44.6175 | 28.8158 | 60.0008 | 15.0001
44.6321 | 25.5106 | 60.011 | 15.0001 | 44.63 | 14.0587 | 59.984 | 0 | 44.6186 | 28.5708 | 60.0122 | 15.0001 | 44.6353 | 13.6458 | 59.9998 | 0 | 44.6259 | 28.8158 | 60.0008 | 15.0001
44.6405 | 25.5106 | 60.011 | 15.0001 | 44.6384 | 14.0587 | 59.984 | 0 | 44.627 | 28.5771 | 60.0122 | 15.0001 | 44.6436 | 13.6458 | 59.9998 | 0 | 44.6342 | 28.8158 | 60.0007 | 15.0001
44.6488 | 25.5106 | 60.011 | 15.0001 | 44.6467 | 14.0587 | 59.984 | 0 | 44.6353 | 28.5771 | 60.0122 | 15.0001 | 44.652 | 13.6458 | 59.9998 | 0 | 44.6425 | 28.8158 | 60.0007 | 15.0001
44.6571 | 25.5106 | 60.011 | 15.0001 | 44.655 | 14.0585 | 59.984 | 0 | 44.6436 | 28.5755 | 60.0122 | 15.0001 | 44.6603 | 13.6458 | 59.9999 | 0 | 44.6509 | 28.8158 | 60.0007 | 15.0001
44.6654 | 25.5106 | 60.011 | 15.0001 | 44.6634 | 14.0585 | 59.984 | 0 | 44.652 | 28.5755 | 60.0121 | 15.0001 | 44.6686 | 13.6458 | 59.9999 | 0 | 44.6592 | 28.8189 | 60.0007 | 15.0001
44.6738 | 25.5106 | 60.0111 | 15.0001 | 44.6717 | 14.0585 | 59.984 | 0 | 44.6603 | 28.5755 | 60.0121 | 15.0001 | 44.677 | 13.6458 | 59.9999 | 0 | 44.6675 | 28.8189 | 60.0007 | 15.0001
44.6821 | 25.5106 | 60.0111 | 15.0001 | 44.68 | 14.0585 | 59.984 | 0 | 44.6686 | 28.5755 | 60.0121 | 15.0001 | 44.6853 | 13.6458 | 59.9999 | 0 | 44.6759 | 28.8174 | 60.0007 | 15.0001
44.6904 | 25.5106 | 60.0111 | 15.0001 | 44.6884 | 14.0615 | 59.984 | 0 | 44.677 | 28.5756 | 60.0121 | 15.0001 | 44.6936 | 13.6458 | 60 | 0 | 44.6842 | 28.8174 | 60.0006 | 15.0001
44.6988 | 25.5106 | 60.0111 | 15.0001 | 44.6967 | 14.0615 | 59.984 | 0 | 44.6853 | 28.5756 | 60.0121 | 15.0001 | 44.702 | 13.6434 | 60 | 0 | 44.6925 | 28.8174 | 60.0006 | 15.0001
44.7071 | 25.5106 | 60.0111 | 15.0001 | 44.705 | 14.0616 | 59.984 | 0 | 44.6936 | 28.5756 | 60.0121 | 15.0001 | 44.7103 | 13.6434 | 60 | 0 | 44.7009 | 28.8174 | 60.0006 | 15.0001
44.7154 | 25.5106 | 60.0111 | 15.0001 | 44.7134 | 14.0616 | 59.984 | 0 | 44.702 | 28.5756 | 60.012 | 15.0001 | 44.7186 | 13.6434 | 60 | 0 | 44.7092 | 28.8174 | 60.0006 | 15.0001
44.7238 | 25.5106 | 60.0111 | 15.0001 | 44.7217 | 14.0616 | 59.984 | 0 | 44.7103 | 28.5694 | 60.012 | 15.0001 | 44.727 | 13.6434 | 60.0001 | 0 | 44.7175 | 28.8174 | 60.0006 | 15.0001
44.7321 | 25.4399 | 60.0111 | 15.0001 | 44.7301 | 14.0616 | 59.984 | 0 | 44.7186 | 28.5694 | 60.012 | 15.0001 | 44.7353 | 13.6434 | 60.0001 | 0 | 44.7259 | 28.8174 | 60.0006 | 15.0001
44.7404 | 25.4399 | 60.0111 | 15.0001 | 44.7384 | 14.0616 | 59.984 | 0 | 44.7269 | 28.571 | 60.012 | 15.0001 | 44.7436 | 13.6434 | 60.0001 | 0 | 44.7342 | 28.8174 | 60.0005 | 15.0001
44.7488 | 25.4399 | 60.0111 | 15.0001 | 44.7467 | 14.0616 | 59.984 | 0 | 44.7353 | 28.571 | 60.012 | 15.0001 | 44.752 | 13.6434 | 60.0001 | 0 | 44.7425 | 28.8174 | 60.0005 | 15.0001
44.7571 | 25.4399 | 60.0111 | 15.0001 | 44.7551 | 14.0616 | 59.984 | 0 | 44.7436 | 28.5691 | 60.012 | 15.0001 | 44.7603 | 13.6434 | 60.0002 | 0 | 44.7509 | 28.8174 | 60.0005 | 15.0001
44.7654 | 25.4399 | 60.0111 | 15.0001 | 44.7634 | 14.0616 | 59.984 | 0 | 44.7519 | 28.5691 | 60.0119 | 15.0001 | 44.7686 | 13.6434 | 60.0002 | 0 | 44.7592 | 28.8174 | 60.0005 | 15.0001
44.7738 | 25.4399 | 60.0112 | 15.0001 | 44.7717 | 14.0627 | 59.984 | 0 | 44.7603 | 28.5725 | 60.0119 | 15.0001 | 44.777 | 13.6434 | 60.0002 | 0 | 44.7675 | 28.8174 | 60.0005 | 15.0001
44.7821 | 25.4399 | 60.0112 | 15.0001 | 44.7801 | 14.0627 | 59.984 | 0 | 44.7686 | 28.5725 | 60.0119 | 15.0001 | 44.7853 | 13.6434 | 60.0002 | 0 | 44.7759 | 28.8174 | 60.0005 | 15.0001
44.7904 | 25.4399 | 60.0112 | 15.0001 | 44.7884 | 14.0624 | 59.984 | 0 | 44.7769 | 28.5725 | 60.0119 | 15.0001 | 44.7936 | 13.6434 | 60.0003 | 0 | 44.7842 | 28.8174 | 60.0004 | 15.0001
44.7988 | 25.4399 | 60.0112 | 15.0001 | 44.7967 | 14.0624 | 59.984 | 0 | 44.7853 | 28.5725 | 60.0119 | 15.0001 | 44.802 | 13.6434 | 60.0003 | 0 | 44.7925 | 28.8174 | 60.0004 | 15.0001
44.8071 | 25.4399 | 60.0112 | 15.0001 | 44.8051 | 14.0634 | 59.984 | 0 | 44.7936 | 28.5165 | 60.0119 | 15.0001 | 44.8103 | 13.6434 | 60.0003 | 0 | 44.8009 | 28.8174 | 60.0004 | 15.0001
44.8154 | 25.4399 | 60.0112 | 15.0001 | 44.8134 | 14.0634 | 59.984 | 0 | 44.8019 | 28.5165 | 60.0118 | 15.0001 | 44.8186 | 13.6434 | 60.0003 | 0 | 44.8092 | 28.8174 | 60.0004 | 15.0001
44.8238 | 25.4399 | 60.0112 | 15.0001 | 44.8217 | 14.0634 | 59.984 | 0 | 44.8103 | 28.5165 | 60.0118 | 15.0001 | 44.827 | 13.6434 | 60.0004 | 0 | 44.8175 | 28.8174 | 60.0004 | 15.0001
44.8321 | 25.4399 | 60.0112 | 15.0001 | 44.8301 | 14.0634 | 59.984 | 0 | 44.8186 | 28.5165 | 60.0118 | 15.0001 | 44.8353 | 13.6434 | 60.0004 | 0 | 44.8259 | 28.7295 | 60.0004 | 15.0001
44.8404 | 25.4399 | 60.0112 | 15.0001 | 44.8384 | 14.0623 | 59.984 | 0 | 44.8269 | 28.5165 | 60.0118 | 15.0001 | 44.8436 | 13.6434 | 60.0004 | 0 | 44.8342 | 28.7295 | 60.0003 | 15.0001
44.8487 | 25.4399 | 60.0112 | 15.0001 | 44.8467 | 14.0623 | 59.984 | 0 | 44.8353 | 28.5165 | 60.0118 | 15.0001 | 44.852 | 13.6449 | 60.0004 | 0 | 44.8425 | 28.727 | 60.0003 | 15.0001
44.8571 | 25.4399 | 60.0112 | 15.0001 | 44.8551 | 14.0623 | 59.984 | 0 | 44.8436 | 28.5165 | 60.0118 | 15.0001 | 44.8603 | 13.6449 | 60.0005 | 0 | 44.8509 | 28.727 | 60.0003 | 15.0001
44.8654 | 25.4399 | 60.0112 | 15.0001 | 44.8634 | 14.0623 | 59.984 | 0 | 44.8519 | 28.5165 | 60.0117 | 15.0001 | 44.8686 | 13.6449 | 60.0005 | 0 | 44.8592 | 28.727 | 60.0003 | 15.0001
44.8737 | 25.4399 | 60.0113 | 15.0001 | 44.8718 | 14.013 | 59.984 | 0 | 44.8603 | 28.5165 | 60.0117 | 15.0001 | 44.877 | 13.6449 | 60.0005 | 0 | 44.8675 | 28.727 | 60.0003 | 15.0001
44.8821 | 25.4399 | 60.0113 | 15.0001 | 44.8801 | 14.013 | 59.984 | 0 | 44.8686 | 28.5165 | 60.0117 | 15.0001 | 44.8853 | 13.6449 | 60.0005 | 0 | 44.8759 | 28.727 | 60.0003 | 15.0001
44.8904 | 25.4399 | 60.0113 | 15.0001 | 44.8884 | 13.9613 | 59.984 | 0 | 44.8769 | 28.5165 | 60.0117 | 15.0001 | 44.8936 | 13.6449 | 60.0006 | 0 | 44.8842 | 28.727 | 60.0002 | 15.0001
44.8987 | 25.4399 | 60.0113 | 15.0001 | 44.8968 | 13.9613 | 59.984 | 0 | 44.8853 | 28.5165 | 60.0117 | 15.0001 | 44.902 | 13.6449 | 60.0006 | 0 | 44.8925 | 28.727 | 60.0002 | 15.0001
44.9071 | 25.4399 | 60.0113 | 15.0001 | 44.9051 | 13.9614 | 59.984 | 0 | 44.8936 | 28.5149 | 60.0117 | 15.0001 | 44.9103 | 13.6449 | 60.0006 | 0 | 44.9009 | 28.727 | 60.0002 | 15.0001
44.9154 | 25.4399 | 60.0113 | 15.0001 | 44.9134 | 13.9614 | 59.984 | 0 | 44.9019 | 28.5149 | 60.0116 | 15.0001 | 44.9186 | 13.6466 | 60.0006 | 0 | 44.9092 | 28.727 | 60.0002 | 15.0001
44.9237 | 25.4399 | 60.0113 | 15.0001 | 44.9218 | 13.9614 | 59.984 | 0 | 44.9102 | 28.5164 | 60.0116 | 15.0001 | 44.927 | 13.6466 | 60.0007 | 0 | 44.9175 | 28.727 | 60.0002 | 15.0001
44.9321 | 25.4399 | 60.0113 | 15.0001 | 44.9301 | 13.9614 | 59.984 | 0 | 44.9186 | 28.5164 | 60.0116 | 15.0001 | 44.9353 | 13.6481 | 60.0007 | 0 | 44.9259 | 28.727 | 60.0002 | 15.0001
44.9404 | 25.4399 | 60.0113 | 15.0001 | 44.9384 | 13.9614 | 59.984 | 0 | 44.9269 | 28.5153 | 60.0116 | 15.0001 | 44.9436 | 13.6481 | 60.0007 | 0 | 44.9342 | 28.727 | 60.0001 | 15.0001
44.9487 | 25.4399 | 60.0113 | 15.0001 | 44.9468 | 13.9614 | 59.984 | 0 | 44.9352 | 28.5153 | 60.0116 | 15.0001 | 44.952 | 13.6481 | 60.0007 | 0 | 44.9425 | 28.7301 | 60.0001 | 15.0001
44.9571 | 25.4399 | 60.0113 | 15.0001 | 44.9551 | 13.9614 | 59.984 | 0 | 44.9436 | 28.5153 | 60.0116 | 15.0001 | 44.9603 | 13.6481 | 60.0008 | 0 | 44.9509 | 28.7301 | 60.0001 | 15.0001
44.9654 | 25.4328 | 60.0113 | 15.0001 | 44.9634 | 13.9614 | 59.984 | 0 | 44.9519 | 28.5153 | 60.0115 | 15.0001 | 44.9686 | 13.6481 | 60.0008 | 0 | 44.9592 | 28.7301 | 60.0001 | 15.0001
44.9737 | 25.4328 | 60.0114 | 15.0001 | 44.9718 | 13.9621 | 59.984 | 0 | 44.9602 | 28.5153 | 60.0115 | 15.0001 | 44.977 | 13.6481 | 60.0008 | 0 | 44.9675 | 28.7301 | 60.0001 | 15.0001
44.9821 | 25.4328 | 60.0114 | 15.0001 | 44.9801 | 13.9621 | 59.9841 | 0 | 44.9686 | 28.5153 | 60.0115 | 15.0001 | 44.9853 | 13.6481 | 60.0008 | 0 | 44.9759 | 28.7301 | 60.0001 | 15.0001
44.9904 | 25.4328 | 60.0114 | 15.0001 | 44.9884 | 13.9631 | 59.9841 | 0 | 44.9769 | 28.5153 | 60.0115 | 15.0001 | 44.9936 | 13.6481 | 60.0009 | 0 | 44.9842 | 28.7301 | 60 | 15.0001
44.9987 | 25.4328 | 60.0114 | 15.0001 | 44.9968 | 13.9631 | 59.9841 | 0 | 44.9852 | 28.5153 | 60.0115 | 15.0001 | 45.002 | 13.6481 | 60.0009 | 0 | 44.9925 | 28.7301 | 60 | 15.0001
45.0071 | 25.4328 | 60.0114 | 15.0001 | 45.0051 | 13.9609 | 59.9841 | 0 | 44.9936 | 28.5153 | 60.0115 | 15.0001 | 45.0103 | 13.6481 | 60.0009 | 0 | 45.0009 | 28.7301 | 60 | 15.0001
45.0154 | 25.4328 | 60.0114 | 15.0001 | 45.0134 | 13.9609 | 59.9841 | 0 | 45.0019 | 28.5153 | 60.0114 | 15.0001 | 45.0186 | 13.6481 | 60.0009 | 0 | 45.0092 | 28.7301 | 60 | 15.0001
45.0237 | 25.4328 | 60.0114 | 15.0001 | 45.0218 | 13.9609 | 59.9841 | 0 | 45.0102 | 28.5153 | 60.0114 | 15.0001 | 45.027 | 13.6481 | 60.001 | 0 | 45.0175 | 28.7301 | 60 | 15.0001
45.032 | 25.4328 | 60.0114 | 15.0001 | 45.0301 | 13.9609 | 59.9842 | 0 | 45.0186 | 28.5153 | 60.0114 | 15.0001 | 45.0353 | 13.6481 | 60.001 | 0 | 45.0259 | 28.7338 | 60 | 15.0001
45.0404 | 25.4328 | 60.0114 | 15.0001 | 45.0385 | 13.9028 | 59.9842 | 0 | 45.0269 | 28.5153 | 60.0114 | 15.0001 | 45.0436 | 13.6481 | 60.001 | 0 | 45.0342 | 28.7338 | 59.9999 | 15.0001
45.0487 | 25.4328 | 60.0114 | 15.0001 | 45.0468 | 13.9028 | 59.9842 | 0 | 45.0352 | 28.5153 | 60.0114 | 15.0001 | 45.052 | 13.6481 | 60.001 | 0 | 45.0425 | 28.7338 | 59.9999 | 15.0001
45.057 | 25.4328 | 60.0114 | 15.0001 | 45.0551 | 13.9043 | 59.9842 | 0 | 45.0436 | 28.5153 | 60.0114 | 15.0001 | 45.0603 | 13.6481 | 60.0011 | 0 | 45.0509 | 28.7338 | 59.9999 | 15.0001
45.0654 | 25.4328 | 60.0114 | 15.0001 | 45.0635 | 13.9043 | 59.9842 | 0 | 45.0519 | 28.5153 | 60.0113 | 15.0001 | 45.0686 | 13.6481 | 60.0011 | 0 | 45.0592 | 28.6126 | 59.9999 | 15.0001
45.0737 | 25.4328 | 60.0115 | 15.0001 | 45.0718 | 13.9043 | 59.9842 | 0 | 45.0602 | 28.5142 | 60.0113 | 15.0001 | 45.077 | 13.6481 | 60.0011 | 0 | 45.0675 | 28.6126 | 59.9999 | 15.0001
45.082 | 25.4328 | 60.0115 | 15.0001 | 45.0801 | 13.9043 | 59.9843 | 0 | 45.0686 | 28.5142 | 60.0113 | 15.0001 | 45.0853 | 13.6481 | 60.0011 | 0 | 45.0759 | 28.6126 | 59.9999 | 15.0001
45.0904 | 25.4328 | 60.0115 | 15.0001 | 45.0885 | 13.9052 | 59.9843 | 0 | 45.0769 | 28.5142 | 60.0113 | 15.0001 | 45.0936 | 13.6481 | 60.0012 | 0 | 45.0842 | 28.6126 | 59.9998 | 15.0001
45.0987 | 25.4328 | 60.0115 | 15.0001 | 45.0968 | 13.9052 | 59.9843 | 0 | 45.0852 | 28.5142 | 60.0113 | 15.0001 | 45.102 | 13.6481 | 60.0012 | 0 | 45.0925 | 28.6126 | 59.9998 | 15.0001
45.107 | 25.4328 | 60.0115 | 15.0001 | 45.1051 | 13.9052 | 59.9843 | 0 | 45.0935 | 28.4394 | 60.0113 | 15.0001 | 45.1103 | 13.6481 | 60.0012 | 0 | 45.1009 | 28.6126 | 59.9998 | 15.0001
45.1154 | 25.4328 | 60.0115 | 15.0001 | 45.1135 | 13.9052 | 59.9843 | 0 | 45.1019 | 28.4394 | 60.0112 | 15.0001 | 45.1186 | 13.6481 | 60.0012 | 0 | 45.1092 | 28.6126 | 59.9998 | 15.0001
45.1237 | 25.4328 | 60.0115 | 15.0001 | 45.1218 | 13.9052 | 59.9843 | 0 | 45.1102 | 28.4394 | 60.0112 | 15.0001 | 45.127 | 13.6481 | 60.0013 | 0 | 45.1175 | 28.6126 | 59.9998 | 15.0001
45.132 | 25.4328 | 60.0115 | 15.0001 | 45.1301 | 13.9052 | 59.9844 | 0 | 45.1185 | 28.4394 | 60.0112 | 15.0001 | 45.1353 | 13.6481 | 60.0013 | 0 | 45.1259 | 28.6126 | 59.9998 | 15.0001
45.1404 | 25.4328 | 60.0115 | 15.0001 | 45.1385 | 13.9045 | 59.9844 | 0 | 45.1269 | 28.4396 | 60.0112 | 15.0001 | 45.1436 | 13.6481 | 60.0013 | 0 | 45.1342 | 28.6126 | 59.9997 | 15.0001
45.1487 | 25.4328 | 60.0115 | 15.0001 | 45.1468 | 13.9045 | 59.9844 | 0 | 45.1352 | 28.4396 | 60.0112 | 15.0001 | 45.152 | 13.6506 | 60.0013 | 0 | 45.1425 | 28.615 | 59.9997 | 15.0001
45.157 | 25.4328 | 60.0115 | 15.0001 | 45.1551 | 13.9044 | 59.9844 | 0 | 45.1435 | 28.4396 | 60.0112 | 15.0001 | 45.1603 | 13.6506 | 60.0014 | 0 | 45.1509 | 28.615 | 59.9997 | 15.0001
45.1654 | 25.4328 | 60.0115 | 15.0001 | 45.1635 | 13.9044 | 59.9844 | 0 | 45.1519 | 28.4396 | 60.0111 | 15.0001 | 45.1687 | 13.6506 | 60.0014 | 0 | 45.1592 | 28.615 | 59.9997 | 15.0001
45.1737 | 25.4328 | 60.0116 | 15.0001 | 45.1718 | 13.9045 | 59.9844 | 0 | 45.1602 | 28.4396 | 60.0111 | 15.0001 | 45.177 | 13.6506 | 60.0014 | 0 | 45.1675 | 28.615 | 59.9997 | 15.0001
45.182 | 25.4328 | 60.0116 | 15.0001 | 45.1801 | 13.9045 | 59.9845 | 0 | 45.1685 | 28.4396 | 60.0111 | 15.0001 | 45.1853 | 13.6506 | 60.0014 | 0 | 45.1759 | 28.5238 | 59.9997 | 15.0001
45.1904 | 25.4328 | 60.0116 | 15.0001 | 45.1885 | 13.9056 | 59.9845 | 0 | 45.1769 | 28.4415 | 60.0111 | 15.0001 | 45.1937 | 13.6506 | 60.0015 | 0 | 45.1842 | 28.5238 | 59.9996 | 15.0001
45.1987 | 25.4328 | 60.0116 | 15.0001 | 45.1968 | 13.9056 | 59.9845 | 0 | 45.1852 | 28.4415 | 60.0111 | 15.0001 | 45.202 | 13.6506 | 60.0015 | 0 | 45.1925 | 28.5229 | 59.9996 | 15.0001
45.207 | 25.4328 | 60.0116 | 15.0001 | 45.2052 | 13.9056 | 59.9845 | 0 | 45.1935 | 28.4415 | 60.0111 | 15.0001 | 45.2103 | 13.6506 | 60.0015 | 0 | 45.2009 | 28.5229 | 59.9996 | 15.0001
45.2153 | 25.3203 | 60.0116 | 15.0001 | 45.2135 | 13.9056 | 59.9845 | 0 | 45.2019 | 28.4415 | 60.011 | 15.0001 | 45.2187 | 13.6506 | 60.0015 | 0 | 45.2092 | 28.5229 | 59.9996 | 15.0001
45.2237 | 25.3203 | 60.0116 | 15.0001 | 45.2218 | 13.906 | 59.9845 | 0 | 45.2102 | 28.4415 | 60.011 | 15.0001 | 45.227 | 13.6506 | 60.0016 | 0 | 45.2175 | 28.5229 | 59.9996 | 15.0001
45.232 | 25.3203 | 60.0116 | 15.0001 | 45.2302 | 13.906 | 59.9846 | 0 | 45.2185 | 28.4415 | 60.011 | 15.0001 | 45.2353 | 13.6506 | 60.0016 | 0 | 45.2259 | 28.5229 | 59.9996 | 15.0001
45.2403 | 25.3203 | 60.0116 | 15.0001 | 45.2385 | 13.906 | 59.9846 | 0 | 45.2269 | 28.4415 | 60.011 | 15.0001 | 45.2437 | 13.6506 | 60.0016 | 0 | 45.2342 | 28.5229 | 59.9995 | 15.0001
45.2487 | 25.3203 | 60.0116 | 15.0001 | 45.2468 | 13.906 | 59.9846 | 0 | 45.2352 | 28.4415 | 60.011 | 15.0001 | 45.252 | 13.6506 | 60.0016 | 0 | 45.2425 | 28.5221 | 59.9995 | 15.0001
45.257 | 25.3203 | 60.0116 | 15.0001 | 45.2552 | 13.906 | 59.9846 | 0 | 45.2435 | 28.4415 | 60.011 | 15.0001 | 45.2603 | 13.6506 | 60.0017 | 0 | 45.2509 | 28.5221 | 59.9995 | 15.0001
45.2653 | 25.3203 | 60.0116 | 15.0001 | 45.2635 | 13.906 | 59.9846 | 0 | 45.2519 | 28.4415 | 60.011 | 15.0001 | 45.2687 | 13.6536 | 60.0017 | 0 | 45.2592 | 28.5221 | 59.9995 | 15.0001
45.2737 | 25.3203 | 60.0117 | 15.0001 | 45.2718 | 13.906 | 59.9846 | 0 | 45.2602 | 28.4415 | 60.011 | 15.0001 | 45.277 | 13.6536 | 60.0017 | 0 | 45.2675 | 28.5221 | 59.9995 | 15.0001
45.282 | 25.3203 | 60.0117 | 15.0001 | 45.2802 | 13.906 | 59.9847 | 0 | 45.2685 | 28.4415 | 60.011 | 15.0001 | 45.2853 | 13.6548 | 60.0017 | 0 | 45.2759 | 28.5221 | 59.9995 | 15.0001
45.2903 | 25.3203 | 60.0117 | 15.0001 | 45.2885 | 13.9073 | 59.9847 | 0 | 45.2768 | 28.4415 | 60.0111 | 15.0001 | 45.2937 | 13.6548 | 60.0018 | 0 | 45.2842 | 28.5221 | 59.9994 | 15.0001
45.2987 | 25.3203 | 60.0117 | 15.0001 | 45.2968 | 13.9073 | 59.9847 | 0 | 45.2852 | 28.4415 | 60.0111 | 15.0001 | 45.302 | 13.6548 | 60.0018 | 0 | 45.2925 | 28.521 | 59.9994 | 15.0001
45.307 | 25.3203 | 60.0117 | 15.0001 | 45.3052 | 13.9074 | 59.9847 | 0 | 45.2935 | 28.4415 | 60.0111 | 15.0001 | 45.3103 | 13.6548 | 60.0018 | 0 | 45.3009 | 28.521 | 59.9994 | 15.0001
45.3153 | 25.3203 | 60.0117 | 15.0001 | 45.3135 | 13.9074 | 59.9847 | 0 | 45.3018 | 28.4415 | 60.0111 | 15.0001 | 45.3187 | 13.6548 | 60.0018 | 0 | 45.3092 | 28.521 | 59.9994 | 15.0001
45.3237 | 25.3203 | 60.0117 | 15.0001 | 45.3218 | 13.9074 | 59.9847 | 0 | 45.3102 | 28.4415 | 60.0111 | 15.0001 | 45.327 | 13.6548 | 60.0019 | 0 | 45.3175 | 28.521 | 59.9994 | 15.0001
45.332 | 25.3203 | 60.0117 | 15.0001 | 45.3302 | 13.9074 | 59.9848 | 0 | 45.3185 | 28.4415 | 60.0111 | 15.0001 | 45.3353 | 13.6548 | 60.0019 | 0 | 45.3259 | 28.521 | 59.9994 | 15.0001
45.3403 | 25.3203 | 60.0117 | 15.0001 | 45.3385 | 13.9074 | 59.9848 | 0 | 45.3268 | 28.4399 | 60.0111 | 15.0001 | 45.3437 | 13.6548 | 60.0019 | 0 | 45.3342 | 28.521 | 59.9993 | 15.0001
45.3487 | 25.3203 | 60.0117 | 15.0001 | 45.3468 | 13.9074 | 59.9848 | 0 | 45.3352 | 28.4399 | 60.0111 | 15.0001 | 45.352 | 13.6548 | 60.0019 | 0 | 45.3425 | 28.521 | 59.9993 | 15.0001
45.357 | 25.3203 | 60.0117 | 15.0001 | 45.3552 | 13.9074 | 59.9848 | 0 | 45.3435 | 28.4425 | 60.0111 | 15.0001 | 45.3603 | 13.6548 | 60.002 | 0 | 45.3509 | 28.521 | 59.9993 | 15.0001
45.3653 | 25.3203 | 60.0117 | 15.0001 | 45.3635 | 13.9074 | 59.9848 | 0 | 45.3518 | 28.4425 | 60.0111 | 15.0001 | 45.3687 | 13.6548 | 60.002 | 0 | 45.3592 | 28.521 | 59.9993 | 15.0001
45.3737 | 25.3203 | 60.0118 | 15.0001 | 45.3719 | 13.9039 | 59.9848 | 0 | 45.3602 | 28.4425 | 60.0111 | 15.0001 | 45.377 | 13.6548 | 60.002 | 0 | 45.3675 | 28.521 | 59.9993 | 15.0001
45.382 | 25.3203 | 60.0118 | 15.0001 | 45.3802 | 13.9039 | 59.9849 | 0 | 45.3685 | 28.4425 | 60.0111 | 15.0001 | 45.3853 | 13.6541 | 60.0021 | 0 | 45.3759 | 28.5193 | 59.9993 | 15.0001
45.3903 | 25.3203 | 60.0118 | 15.0001 | 45.3885 | 13.9047 | 59.9849 | 0 | 45.3768 | 28.4425 | 60.0112 | 15.0001 | 45.3937 | 13.6541 | 60.0022 | 0 | 45.3842 | 28.5193 | 59.9992 | 15.0001
45.3986 | 25.3203 | 60.0118 | 15.0001 | 45.3969 | 13.9047 | 59.9849 | 0 | 45.3852 | 28.4425 | 60.0112 | 15.0001 | 45.402 | 13.6578 | 60.0022 | 0 | 45.3925 | 28.5213 | 59.9992 | 15.0001
45.407 | 25.3203 | 60.0118 | 15.0001 | 45.4052 | 13.9047 | 59.9849 | 0 | 45.3935 | 28.4425 | 60.0112 | 15.0001 | 45.4103 | 13.6578 | 60.0023 | 0 | 45.4009 | 28.5213 | 59.9992 | 15.0001
45.4153 | 25.3203 | 60.0118 | 15.0001 | 45.4135 | 13.9047 | 59.9849 | 0 | 45.4018 | 28.4425 | 60.0112 | 15.0001 | 45.4187 | 13.5827 | 60.0024 | 0 | 45.4092 | 28.5213 | 59.9992 | 15.0001
45.4236 | 25.3203 | 60.0118 | 15.0001 | 45.4219 | 13.9047 | 59.9849 | 0 | 45.4102 | 28.4425 | 60.0112 | 15.0001 | 45.427 | 13.5827 | 60.0024 | 0 | 45.4175 | 28.5213 | 59.9992 | 15.0001
45.432 | 25.3203 | 60.0118 | 15.0001 | 45.4302 | 13.9047 | 59.985 | 0 | 45.4185 | 28.4425 | 60.0112 | 15.0001 | 45.4353 | 13.5827 | 60.0025 | 0 | 45.4259 | 28.5213 | 59.9992 | 15.0001
45.4403 | 25.3203 | 60.0118 | 15.0001 | 45.4385 | 13.906 | 59.985 | 0 | 45.4268 | 28.4423 | 60.0112 | 15.0001 | 45.4437 | 13.5827 | 60.0026 | 0 | 45.4342 | 28.5213 | 59.9991 | 15.0001
45.4486 | 25.3203 | 60.0118 | 15.0001 | 45.4469 | 13.906 | 59.985 | 0 | 45.4352 | 28.4423 | 60.0112 | 15.0001 | 45.452 | 13.5804 | 60.0026 | 0 | 45.4425 | 28.5236 | 59.9991 | 15.0001
45.457 | 25.3203 | 60.0118 | 15.0001 | 45.4552 | 13.9038 | 59.985 | 0 | 45.4435 | 28.3884 | 60.0112 | 15.0001 | 45.4603 | 13.5804 | 60.0027 | 0 | 45.4509 | 28.5236 | 59.9991 | 15.0001
45.4653 | 25.3203 | 60.0118 | 15.0001 | 45.4635 | 13.9038 | 59.985 | 0 | 45.4518 | 28.3884 | 60.0112 | 15.0001 | 45.4687 | 13.5803 | 60.0028 | 0 | 45.4592 | 28.5236 | 59.9991 | 15.0001
45.4736 | 25.3203 | 60.0119 | 15.0001 | 45.4719 | 13.9038 | 59.985 | 0 | 45.4601 | 28.3884 | 60.0112 | 15.0001 | 45.477 | 13.5803 | 60.0028 | 0 | 45.4675 | 28.5236 | 59.9991 | 15.0001
45.482 | 25.3203 | 60.0119 | 15.0001 | 45.4802 | 13.9038 | 59.9851 | 0 | 45.4685 | 28.3884 | 60.0112 | 15.0001 | 45.4853 | 13.5814 | 60.0029 | 0 | 45.4759 | 28.5236 | 59.9991 | 15.0001
45.4903 | 25.3203 | 60.0119 | 15.0001 | 45.4885 | 13.9039 | 59.9851 | 0 | 45.4768 | 28.3824 | 60.0113 | 15.0001 | 45.4937 | 13.5814 | 60.003 | 0 | 45.4842 | 28.5236 | 59.999 | 15.0001
45.4986 | 25.3203 | 60.0119 | 15.0001 | 45.4969 | 13.9039 | 59.9851 | 0 | 45.4851 | 28.3824 | 60.0113 | 15.0001 | 45.502 | 13.5814 | 60.003 | 0 | 45.4925 | 28.4786 | 59.999 | 15.0001
45.507 | 25.3203 | 60.0119 | 15.0001 | 45.5052 | 13.9039 | 59.9851 | 0 | 45.4935 | 28.3824 | 60.0113 | 15.0001 | 45.5103 | 13.5814 | 60.0031 | 0 | 45.5009 | 28.4786 | 59.999 | 15.0001
45.5153 | 25.3203 | 60.0119 | 15.0001 | 45.5135 | 13.9039 | 59.9851 | 0 | 45.5018 | 28.3824 | 60.0113 | 15.0001 | 45.5187 | 13.5784 | 60.0032 | 0 | 45.5092 | 28.4786 | 59.999 | 15.0001
45.5236 | 25.3203 | 60.0119 | 15.0001 | 45.5219 | 13.9039 | 59.9851 | 0 | 45.5101 | 28.3824 | 60.0113 | 15.0001 | 45.527 | 13.5784 | 60.0032 | 0 | 45.5175 | 28.4786 | 59.999 | 15.0001
45.532 | 25.3203 | 60.0119 | 15.0001 | 45.5302 | 13.9039 | 59.9852 | 0 | 45.5185 | 28.3824 | 60.0113 | 15.0001 | 45.5353 | 13.5812 | 60.0033 | 0 | 45.5259 | 28.4728 | 59.999 | 15.0001
45.5403 | 25.3203 | 60.0119 | 15.0001 | 45.5386 | 13.9032 | 59.9852 | 0 | 45.5268 | 28.3824 | 60.0113 | 15.0001 | 45.5437 | 13.5812 | 60.0034 | 0 | 45.5342 | 28.4728 | 59.9989 | 15.0001
45.5486 | 25.3203 | 60.0119 | 15.0001 | 45.5469 | 13.9032 | 59.9852 | 0 | 45.5351 | 28.3824 | 60.0113 | 15.0001 | 45.552 | 13.5016 | 60.0034 | 0 | 45.5425 | 28.4728 | 59.9989 | 15.0001
45.557 | 25.3203 | 60.0119 | 15.0001 | 45.5552 | 13.9032 | 59.9852 | 0 | 45.5435 | 28.3816 | 60.0113 | 15.0001 | 45.5603 | 13.5016 | 60.0035 | 0 | 45.5509 | 28.4728 | 59.9989 | 15.0001
45.5653 | 25.3203 | 60.0119 | 15.0001 | 45.5636 | 13.9032 | 59.9852 | 0 | 45.5518 | 28.3816 | 60.0113 | 15.0001 | 45.5687 | 13.5016 | 60.0036 | 0 | 45.5592 | 28.4723 | 59.9989 | 15.0001
45.5736 | 25.3203 | 60.012 | 15.0001 | 45.5719 | 13.9032 | 59.9852 | 0 | 45.5601 | 28.3816 | 60.0113 | 15.0001 | 45.577 | 13.5016 | 60.0036 | 0 | 45.5675 | 28.4723 | 59.9989 | 15.0001
45.5819 | 25.3203 | 60.012 | 15.0001 | 45.5802 | 13.9032 | 59.9853 | 0 | 45.5685 | 28.3816 | 60.0113 | 15.0001 | 45.5853 | 13.5016 | 60.0037 | 0 | 45.5759 | 28.4723 | 59.9989 | 15.0001
45.5903 | 25.3203 | 60.012 | 15.0001 | 45.5886 | 13.9032 | 59.9853 | 0 | 45.5768 | 28.3817 | 60.0114 | 15.0001 | 45.5936 | 13.5016 | 60.0038 | 0 | 45.5842 | 28.4723 | 59.9988 | 15.0001
45.5986 | 25.3203 | 60.012 | 15.0001 | 45.5969 | 13.9032 | 59.9853 | 0 | 45.5851 | 28.3817 | 60.0114 | 15.0001 | 45.602 | 13.5016 | 60.0038 | 0 | 45.5925 | 28.4723 | 59.9988 | 15.0001
45.6069 | 25.3203 | 60.012 | 15.0001 | 45.6052 | 13.9032 | 59.9853 | 0 | 45.5935 | 28.3817 | 60.0114 | 15.0001 | 45.6103 | 13.5016 | 60.0039 | 0 | 45.6009 | 28.4723 | 59.9988 | 15.0001
45.6153 | 25.3203 | 60.012 | 15.0001 | 45.6136 | 13.9032 | 59.9853 | 0 | 45.6018 | 28.3817 | 60.0114 | 15.0001 | 45.6186 | 13.5016 | 60.004 | 0 | 45.6092 | 28.4723 | 59.9988 | 15.0001
45.6236 | 25.3203 | 60.012 | 15.0001 | 45.6219 | 13.9032 | 59.9853 | 0 | 45.6101 | 28.3817 | 60.0114 | 15.0001 | 45.627 | 13.5016 | 60.004 | 0 | 45.6175 | 28.4723 | 59.9988 | 15.0001
45.6319 | 25.3203 | 60.012 | 15.0001 | 45.6302 | 13.9032 | 59.9854 | 0 | 45.6185 | 28.3817 | 60.0114 | 15.0001 | 45.6353 | 13.5016 | 60.0041 | 0 | 45.6259 | 28.4723 | 59.9988 | 15.0001
45.6403 | 25.3203 | 60.0121 | 15.0001 | 45.6386 | 13.9046 | 59.9854 | 0 | 45.6268 | 28.3815 | 60.0114 | 15.0001 | 45.6436 | 13.5016 | 60.0042 | 0 | 45.6342 | 28.4723 | 59.9987 | 15.0001
45.6486 | 25.3203 | 60.0121 | 15.0001 | 45.6469 | 13.9046 | 59.9854 | 0 | 45.6351 | 28.3815 | 60.0114 | 15.0001 | 45.652 | 13.5059 | 60.0042 | 0 | 45.6425 | 28.4723 | 59.9987 | 15.0001
45.6569 | 25.3203 | 60.0121 | 15.0001 | 45.6552 | 13.8583 | 59.9854 | 0 | 45.6434 | 28.3815 | 60.0114 | 15.0001 | 45.6603 | 13.5059 | 60.0043 | 0 | 45.6509 | 28.4723 | 59.9987 | 15.0001
45.6653 | 25.3203 | 60.0121 | 15.0001 | 45.6636 | 13.8583 | 59.9854 | 0 | 45.6518 | 28.3815 | 60.0114 | 15.0001 | 45.6686 | 13.508 | 60.0044 | 0 | 45.6592 | 28.4711 | 59.9987 | 15.0001
45.6736 | 25.3203 | 60.0122 | 15.0001 | 45.6719 | 13.8583 | 59.9854 | 0 | 45.6601 | 28.3808 | 60.0114 | 15.0001 | 45.677 | 13.508 | 60.0044 | 0 | 45.6675 | 28.4711 | 59.9987 | 15.0001
45.6819 | 25.3203 | 60.0122 | 15.0001 | 45.6802 | 13.8583 | 59.9855 | 0 | 45.6684 | 28.3808 | 60.0114 | 15.0001 | 45.6853 | 13.508 | 60.0045 | 0 | 45.6759 | 28.4735 | 59.9987 | 15.0001
45.6903 | 25.3203 | 60.0122 | 15.0001 | 45.6886 | 13.8583 | 59.9855 | 0 | 45.6768 | 28.3808 | 60.0115 | 15.0001 | 45.6936 | 13.508 | 60.0046 | 0 | 45.6842 | 28.4735 | 59.9986 | 15.0001
45.6986 | 25.3203 | 60.0122 | 15.0001 | 45.6969 | 13.8583 | 59.9855 | 0 | 45.6851 | 28.3808 | 60.0115 | 15.0001 | 45.702 | 13.508 | 60.0046 | 0 | 45.6925 | 28.4732 | 59.9986 | 15.0001
45.7069 | 25.3203 | 60.0123 | 15.0001 | 45.7053 | 13.8601 | 59.9855 | 0 | 45.6934 | 28.3808 | 60.0115 | 15.0001 | 45.7103 | 13.508 | 60.0047 | 0 | 45.7009 | 28.4732 | 59.9986 | 15.0001
45.7153 | 25.3203 | 60.0123 | 15.0001 | 45.7136 | 13.8601 | 59.9855 | 0 | 45.7018 | 28.3808 | 60.0115 | 15.0001 | 45.7186 | 13.508 | 60.0048 | 0 | 45.7092 | 28.4732 | 59.9986 | 15.0001
45.7236 | 25.3203 | 60.0123 | 15.0001 | 45.7219 | 13.8604 | 59.9855 | 0 | 45.7101 | 28.3808 | 60.0115 | 15.0001 | 45.727 | 13.508 | 60.0048 | 0 | 45.7175 | 28.4732 | 59.9986 | 15.0001
45.7319 | 25.3203 | 60.0123 | 15.0001 | 45.7303 | 13.8604 | 59.9856 | 0 | 45.7184 | 28.3808 | 60.0115 | 15.0001 | 45.7353 | 13.508 | 60.0049 | 0 | 45.7259 | 28.4732 | 59.9986 | 15.0001
45.7403 | 25.3203 | 60.0124 | 15.0001 | 45.7386 | 13.8069 | 59.9856 | 0 | 45.7268 | 28.3838 | 60.0115 | 15.0001 | 45.7436 | 13.508 | 60.005 | 0 | 45.7342 | 28.4732 | 59.9985 | 15.0001
45.7486 | 25.3203 | 60.0124 | 15.0001 | 45.7469 | 13.8069 | 59.9856 | 0 | 45.7351 | 28.3838 | 60.0115 | 15.0001 | 45.752 | 13.5084 | 60.005 | 0 | 45.7425 | 28.4732 | 59.9985 | 15.0001
45.7569 | 25.3203 | 60.0124 | 15.0001 | 45.7553 | 13.8069 | 59.9856 | 0 | 45.7434 | 28.3838 | 60.0115 | 15.0001 | 45.7603 | 13.5084 | 60.0051 | 0 | 45.7509 | 28.4732 | 59.9985 | 15.0001
45.7652 | 25.3203 | 60.0124 | 15.0001 | 45.7636 | 13.8069 | 59.9856 | 0 | 45.7518 | 28.3838 | 60.0115 | 15.0001 | 45.7686 | 13.5072 | 60.0052 | 0 | 45.7592 | 28.4732 | 59.9985 | 15.0001
45.7736 | 25.3203 | 60.0125 | 15.0001 | 45.7719 | 13.8069 | 59.9856 | 0 | 45.7601 | 28.3838 | 60.0115 | 15.0001 | 45.7769 | 13.5072 | 60.0052 | 0 | 45.7675 | 28.4732 | 59.9985 | 15.0001
45.7819 | 25.3203 | 60.0125 | 15.0001 | 45.7803 | 13.8069 | 59.9857 | 0 | 45.7684 | 28.3838 | 60.0115 | 15.0001 | 45.7853 | 13.5072 | 60.0053 | 0 | 45.7759 | 28.4712 | 59.9985 | 15.0001
45.7902 | 25.3203 | 60.0125 | 15.0001 | 45.7886 | 13.8069 | 59.9857 | 0 | 45.7768 | 28.3838 | 60.0116 | 15.0001 | 45.7936 | 13.5072 | 60.0054 | 0 | 45.7842 | 28.4712 | 59.9984 | 15.0001
45.7986 | 25.3203 | 60.0125 | 15.0001 | 45.7969 | 13.8069 | 59.9857 | 0 | 45.7851 | 28.3838 | 60.0116 | 15.0001 | 45.8019 | 13.5077 | 60.0054 | 0 | 45.7925 | 28.4738 | 59.9984 | 15.0001
45.8069 | 25.3203 | 60.0126 | 15.0001 | 45.8053 | 13.805 | 59.9857 | 0 | 45.7934 | 28.3812 | 60.0116 | 15.0001 | 45.8103 | 13.5077 | 60.0055 | 0 | 45.8009 | 28.4738 | 59.9984 | 15.0001
45.8152 | 25.3203 | 60.0126 | 15.0001 | 45.8136 | 13.805 | 59.9857 | 0 | 45.8018 | 28.3812 | 60.0116 | 15.0001 | 45.8186 | 13.5077 | 60.0056 | 0 | 45.8092 | 28.4778 | 59.9984 | 15.0001
45.8236 | 25.3203 | 60.0126 | 15.0001 | 45.8219 | 13.8033 | 59.9857 | 0 | 45.8101 | 28.3812 | 60.0116 | 15.0001 | 45.8269 | 13.5077 | 60.0056 | 0 | 45.8175 | 28.4778 | 59.9984 | 15.0001
45.8319 | 25.3203 | 60.0126 | 15.0001 | 45.8303 | 13.8033 | 59.9858 | 0 | 45.8184 | 28.3812 | 60.0116 | 15.0001 | 45.8353 | 13.5068 | 60.0057 | 0 | 45.8259 | 28.4778 | 59.9984 | 15.0001
45.8402 | 25.3203 | 60.0127 | 15.0001 | 45.8386 | 13.8036 | 59.9858 | 0 | 45.8268 | 28.3812 | 60.0116 | 15.0001 | 45.8436 | 13.5068 | 60.0058 | 0 | 45.8342 | 28.4778 | 59.9983 | 15.0001
45.8486 | 25.3203 | 60.0127 | 15.0001 | 45.8469 | 13.8036 | 59.9858 | 0 | 45.8351 | 28.3812 | 60.0116 | 15.0001 | 45.8519 | 13.5068 | 60.0058 | 0 | 45.8425 | 28.4778 | 59.9983 | 15.0001
45.8569 | 25.3203 | 60.0127 | 15.0001 | 45.8553 | 13.8036 | 59.9858 | 0 | 45.8434 | 28.3832 | 60.0116 | 15.0001 | 45.8603 | 13.5068 | 60.0059 | 0 | 45.8509 | 28.4778 | 59.9983 | 15.0001
45.8652 | 25.3203 | 60.0127 | 15.0001 | 45.8636 | 13.8036 | 59.9858 | 0 | 45.8517 | 28.3832 | 60.0116 | 15.0001 | 45.8686 | 13.5072 | 60.006 | 0 | 45.8592 | 28.4778 | 59.9983 | 15.0001
45.8736 | 25.3203 | 60.0128 | 15.0001 | 45.872 | 13.8036 | 59.9858 | 0 | 45.8601 | 28.3832 | 60.0116 | 15.0001 | 45.8769 | 13.5072 | 60.006 | 0 | 45.8675 | 28.4778 | 59.9983 | 15.0001
45.8819 | 25.3203 | 60.0128 | 15.0001 | 45.8803 | 13.8036 | 59.9859 | 0 | 45.8684 | 28.3832 | 60.0116 | 15.0001 | 45.8853 | 13.507 | 60.0061 | 0 | 45.8759 | 28.4778 | 59.9983 | 15.0001
45.8902 | 25.3203 | 60.0128 | 15.0001 | 45.8886 | 13.804 | 59.9859 | 0 | 45.8767 | 28.3073 | 60.0117 | 15.0001 | 45.8936 | 13.507 | 60.0062 | 0 | 45.8842 | 28.4778 | 59.9982 | 15.0001
45.8986 | 25.3203 | 60.0128 | 15.0001 | 45.897 | 13.804 | 59.9859 | 0 | 45.8851 | 28.3073 | 60.0117 | 15.0001 | 45.9019 | 13.507 | 60.0062 | 0 | 45.8925 | 28.4778 | 59.9982 | 15.0001
45.9069 | 25.3203 | 60.0129 | 15.0001 | 45.9053 | 13.804 | 59.9859 | 0 | 45.8934 | 28.3099 | 60.0117 | 15.0001 | 45.9103 | 13.507 | 60.0063 | 0 | 45.9009 | 28.4778 | 59.9982 | 15.0001
45.9152 | 25.3203 | 60.0129 | 15.0001 | 45.9136 | 13.804 | 59.9859 | 0 | 45.9017 | 28.3099 | 60.0117 | 15.0001 | 45.9186 | 13.507 | 60.0064 | 0 | 45.9092 | 28.479 | 59.9982 | 15.0001
45.9236 | 25.3203 | 60.0129 | 15.0001 | 45.922 | 13.8014 | 59.9859 | 0 | 45.9101 | 28.3099 | 60.0117 | 15.0001 | 45.9269 | 13.507 | 60.0064 | 0 | 45.9175 | 28.479 | 59.9982 | 15.0001
45.9319 | 25.3203 | 60.0129 | 15.0001 | 45.9303 | 13.8014 | 59.986 | 0 | 45.9184 | 28.3099 | 60.0117 | 15.0001 | 45.9353 | 13.507 | 60.0065 | 0 | 45.9259 | 28.479 | 59.9982 | 15.0001
45.9402 | 25.3203 | 60.013 | 15.0001 | 45.9386 | 13.8014 | 59.986 | 0 | 45.9267 | 28.3099 | 60.0117 | 15.0001 | 45.9436 | 13.507 | 60.0066 | 0 | 45.9342 | 28.479 | 59.9981 | 15.0001
45.9486 | 25.3245 | 60.013 | 15.0001 | 45.947 | 13.8014 | 59.986 | 0 | 45.9351 | 28.3099 | 60.0117 | 15.0001 | 45.9519 | 13.507 | 60.0066 | 0 | 45.9425 | 28.4771 | 59.9981 | 15.0001
45.9569 | 25.3245 | 60.013 | 15.0001 | 45.9553 | 13.8014 | 59.986 | 0 | 45.9434 | 28.3099 | 60.0117 | 15.0001 | 45.9602 | 13.507 | 60.0067 | 0 | 45.9509 | 28.4771 | 59.9981 | 15.0001
45.9652 | 25.3245 | 60.013 | 15.0001 | 45.9636 | 13.8014 | 59.986 | 0 | 45.9517 | 28.3099 | 60.0117 | 15.0001 | 45.9686 | 13.4053 | 60.0068 | 0 | 45.9592 | 28.4771 | 59.9981 | 15.0001
45.9735 | 25.3245 | 60.0131 | 15.0001 | 45.972 | 13.8014 | 59.986 | 0 | 45.9601 | 28.3099 | 60.0117 | 15.0001 | 45.9769 | 13.4053 | 60.0068 | 0 | 45.9675 | 28.4771 | 59.9981 | 15.0001
45.9819 | 25.3286 | 60.0131 | 15.0001 | 45.9803 | 13.8014 | 59.986 | 0 | 45.9684 | 28.3099 | 60.0117 | 15.0001 | 45.9852 | 13.4044 | 60.0069 | 0 | 45.9759 | 28.4757 | 59.9981 | 15.0001
45.9902 | 25.3286 | 60.0131 | 15.0001 | 45.9886 | 13.7354 | 59.986 | 0 | 45.9767 | 28.3099 | 60.0118 | 15.0001 | 45.9936 | 13.4044 | 60.007 | 0 | 45.9842 | 28.4757 | 59.998 | 15.0001
45.9985 | 25.2381 | 60.0131 | 15.0001 | 45.997 | 13.7354 | 59.986 | 0 | 45.9851 | 28.3099 | 60.0118 | 15.0001 | 46.0019 | 13.4013 | 60.007 | 0 | 45.9925 | 28.4757 | 59.998 | 15.0001
46.0069 | 25.2381 | 60.0132 | 15.0001 | 46.0053 | 13.7358 | 59.986 | 0 | 45.9934 | 28.31 | 60.0118 | 15.0001 | 46.0102 | 13.4013 | 60.0071 | 0 | 46.0009 | 28.4757 | 59.998 | 15.0001
46.0152 | 25.2383 | 60.0132 | 15.0001 | 46.0137 | 13.7358 | 59.986 | 0 | 46.0017 | 28.31 | 60.0118 | 15.0001 | 46.0186 | 13.4013 | 60.0072 | 0 | 46.0092 | 28.4757 | 59.998 | 15.0001
46.0235 | 25.2383 | 60.0132 | 15.0001 | 46.022 | 13.7358 | 59.986 | 0 | 46.0101 | 28.31 | 60.0118 | 15.0001 | 46.0269 | 13.4013 | 60.0072 | 0 | 46.0175 | 28.4757 | 59.998 | 15.0001
46.0319 | 25.2383 | 60.0132 | 15.0001 | 46.0303 | 13.7358 | 59.986 | 0 | 46.0184 | 28.31 | 60.0118 | 15.0001 | 46.0352 | 13.4013 | 60.0073 | 0 | 46.0259 | 28.4715 | 59.998 | 15.0001
46.0402 | 25.2383 | 60.0133 | 15.0001 | 46.0387 | 13.7405 | 59.986 | 0 | 46.0267 | 28.31 | 60.0118 | 15.0001 | 46.0436 | 13.4013 | 60.0074 | 0 | 46.0342 | 28.4715 | 59.998 | 15.0001
46.0485 | 25.2383 | 60.0133 | 15.0001 | 46.047 | 13.7405 | 59.986 | 0 | 46.035 | 28.31 | 60.0118 | 15.0001 | 46.0519 | 13.4014 | 60.0074 | 0 | 46.0425 | 28.4715 | 59.998 | 15.0001
46.0569 | 25.2383 | 60.0133 | 15.0001 | 46.0553 | 13.7405 | 59.986 | 0 | 46.0434 | 28.31 | 60.0118 | 15.0001 | 46.0602 | 13.4014 | 60.0075 | 0 | 46.0509 | 28.4715 | 59.998 | 15.0001
46.0652 | 25.2383 | 60.0133 | 15.0001 | 46.0637 | 13.7405 | 59.986 | 0 | 46.0517 | 28.31 | 60.0118 | 15.0001 | 46.0686 | 13.4014 | 60.0076 | 0 | 46.0592 | 28.4715 | 59.9979 | 15.0001
46.0735 | 25.2383 | 60.0134 | 15.0001 | 46.072 | 13.7405 | 59.986 | 0 | 46.06 | 28.31 | 60.0118 | 15.0001 | 46.0769 | 13.4014 | 60.0076 | 0 | 46.0675 | 28.4715 | 59.9979 | 15.0001
46.0819 | 25.2383 | 60.0134 | 15.0001 | 46.0803 | 13.7405 | 59.986 | 0 | 46.0684 | 28.31 | 60.0118 | 15.0001 | 46.0852 | 13.4014 | 60.0077 | 0 | 46.0759 | 28.4291 | 59.9979 | 15.0001
46.0902 | 25.2383 | 60.0134 | 15.0001 | 46.0887 | 13.7405 | 59.986 | 0 | 46.0767 | 28.31 | 60.0119 | 15.0001 | 46.0936 | 13.4014 | 60.0078 | 0 | 46.0842 | 28.4291 | 59.9979 | 15.0001
46.0985 | 25.2383 | 60.0134 | 15.0001 | 46.097 | 13.7405 | 59.986 | 0 | 46.085 | 28.31 | 60.0119 | 15.0001 | 46.1019 | 13.4014 | 60.0078 | 0 | 46.0925 | 28.4327 | 59.9979 | 15.0001
46.1069 | 25.2383 | 60.0135 | 15.0001 | 46.1053 | 13.7364 | 59.986 | 0 | 46.0934 | 28.31 | 60.0119 | 15.0001 | 46.1102 | 13.4014 | 60.0079 | 0 | 46.1009 | 28.4327 | 59.9979 | 15.0001
46.1152 | 25.2383 | 60.0135 | 15.0001 | 46.1137 | 13.7364 | 59.986 | 0 | 46.1017 | 28.31 | 60.0119 | 15.0001 | 46.1186 | 13.4014 | 60.008 | 0 | 46.1092 | 28.4319 | 59.9979 | 15.0001
46.1235 | 25.2383 | 60.0135 | 15.0001 | 46.122 | 13.7368 | 59.986 | 0 | 46.11 | 28.31 | 60.0119 | 15.0001 | 46.1269 | 13.4014 | 60.008 | 0 | 46.1175 | 28.4319 | 59.9979 | 15.0001
46.1319 | 25.2383 | 60.0135 | 15.0001 | 46.1303 | 13.7368 | 59.986 | 0 | 46.1184 | 28.31 | 60.0119 | 15.0001 | 46.1352 | 13.3988 | 60.0081 | 0 | 46.1259 | 28.435 | 59.9979 | 15.0001
46.1402 | 25.2383 | 60.0136 | 15.0001 | 46.1387 | 13.7368 | 59.986 | 0 | 46.1267 | 28.31 | 60.0119 | 15.0001 | 46.1435 | 13.3988 | 60.0082 | 0 | 46.1342 | 28.435 | 59.9979 | 15.0001
46.1485 | 25.2383 | 60.0136 | 15.0001 | 46.147 | 13.7368 | 59.986 | 0 | 46.135 | 28.31 | 60.0119 | 15.0001 | 46.1519 | 13.3988 | 60.0082 | 0 | 46.1425 | 28.435 | 59.9979 | 15.0001
46.1568 | 25.2383 | 60.0136 | 15.0001 | 46.1553 | 13.7346 | 59.986 | 0 | 46.1434 | 28.3102 | 60.0119 | 15.0001 | 46.1602 | 13.3988 | 60.0083 | 0 | 46.1509 | 28.435 | 59.9979 | 15.0001
46.1652 | 25.2383 | 60.0136 | 15.0001 | 46.1637 | 13.7346 | 59.986 | 0 | 46.1517 | 28.3102 | 60.0119 | 15.0001 | 46.1685 | 13.3988 | 60.0084 | 0 | 46.1592 | 28.4019 | 59.9978 | 15.0001
46.1735 | 25.2383 | 60.0137 | 15.0001 | 46.172 | 13.7346 | 59.986 | 0 | 46.16 | 28.3102 | 60.0119 | 15.0001 | 46.1769 | 13.3988 | 60.0084 | 0 | 46.1675 | 28.4019 | 59.9978 | 15.0001
46.1818 | 25.2383 | 60.0137 | 15.0001 | 46.1804 | 13.7346 | 59.986 | 0 | 46.1684 | 28.3102 | 60.0119 | 15.0001 | 46.1852 | 13.3988 | 60.0085 | 0 | 46.1759 | 28.4019 | 59.9978 | 15.0001
46.1902 | 25.2383 | 60.0137 | 15.0001 | 46.1887 | 13.7346 | 59.986 | 0 | 46.1767 | 28.3102 | 60.012 | 15.0001 | 46.1935 | 13.3988 | 60.0086 | 0 | 46.1842 | 28.4019 | 59.9978 | 15.0001
46.1985 | 25.2383 | 60.0137 | 15.0001 | 46.197 | 13.7346 | 59.986 | 0 | 46.185 | 28.3102 | 60.012 | 15.0001 | 46.2019 | 13.3988 | 60.0086 | 0 | 46.1925 | 28.3998 | 59.9978 | 15.0001
46.2068 | 25.2383 | 60.0138 | 15.0001 | 46.2054 | 13.7346 | 59.986 | 0 | 46.1934 | 28.3102 | 60.012 | 15.0001 | 46.2102 | 13.3988 | 60.0087 | 0 | 46.2009 | 28.3998 | 59.9978 | 15.0001
46.2152 | 25.2383 | 60.0138 | 15.0001 | 46.2137 | 13.7346 | 59.986 | 0 | 46.2017 | 28.3102 | 60.012 | 15.0001 | 46.2185 | 13.3986 | 60.0088 | 0 | 46.2092 | 28.4015 | 59.9978 | 15.0001
46.2235 | 25.2383 | 60.0138 | 15.0001 | 46.222 | 13.735 | 59.986 | 0 | 46.21 | 28.3102 | 60.012 | 15.0001 | 46.2269 | 13.3986 | 60.0088 | 0 | 46.2175 | 28.4015 | 59.9978 | 15.0001
46.2318 | 25.2383 | 60.0138 | 15.0001 | 46.2304 | 13.735 | 59.986 | 0 | 46.2183 | 28.3102 | 60.012 | 15.0001 | 46.2352 | 13.3986 | 60.0089 | 0 | 46.2259 | 28.4046 | 59.9978 | 15.0001
46.2402 | 25.2383 | 60.0139 | 15.0001 | 46.2387 | 13.7352 | 59.986 | 0 | 46.2267 | 28.3102 | 60.012 | 15.0001 | 46.2435 | 13.3986 | 60.009 | 0 | 46.2342 | 28.4046 | 59.9978 | 15.0001
46.2485 | 25.2342 | 60.0139 | 15.0001 | 46.247 | 13.7352 | 59.986 | 0 | 46.235 | 28.3102 | 60.012 | 15.0001 | 46.2519 | 13.401 | 60.009 | 0 | 46.2425 | 28.4046 | 59.9978 | 15.0001
46.2568 | 25.2342 | 60.0139 | 15.0001 | 46.2554 | 13.7352 | 59.986 | 0 | 46.2433 | 28.3102 | 60.012 | 15.0001 | 46.2602 | 13.401 | 60.0091 | 0 | 46.2509 | 28.4046 | 59.9978 | 15.0001
46.2652 | 25.2342 | 60.0139 | 15.0001 | 46.2637 | 13.7352 | 59.986 | 0 | 46.2517 | 28.3102 | 60.012 | 15.0001 | 46.2685 | 13.401 | 60.0092 | 0 | 46.2592 | 28.4046 | 59.9977 | 15.0001
46.2735 | 25.2342 | 60.014 | 15.0001 | 46.272 | 13.735 | 59.986 | 0 | 46.26 | 28.3102 | 60.012 | 15.0001 | 46.2769 | 13.401 | 60.0092 | 0 | 46.2675 | 28.4046 | 59.9977 | 15.0001
46.2818 | 25.2351 | 60.014 | 15.0001 | 46.2804 | 13.735 | 59.986 | 0 | 46.2683 | 28.3102 | 60.012 | 15.0001 | 46.2852 | 13.401 | 60.0093 | 0 | 46.2759 | 28.4035 | 59.9977 | 15.0001
46.2901 | 25.2351 | 60.014 | 15.0001 | 46.2887 | 13.735 | 59.986 | 0 | 46.2767 | 28.3102 | 60.0121 | 15.0001 | 46.2935 | 13.401 | 60.0094 | 0 | 46.2842 | 28.4035 | 59.9977 | 15.0001
46.2985 | 25.2351 | 60.014 | 15.0001 | 46.297 | 13.735 | 59.986 | 0 | 46.285 | 28.3102 | 60.0121 | 15.0001 | 46.3018 | 13.3993 | 60.0094 | 0 | 46.2925 | 28.4035 | 59.9977 | 15.0001
46.3068 | 25.2351 | 60.0141 | 15.0001 | 46.3054 | 13.735 | 59.986 | 0 | 46.2933 | 28.3102 | 60.0121 | 15.0001 | 46.3102 | 13.3993 | 60.0095 | 0 | 46.3009 | 28.4035 | 59.9977 | 15.0001
46.3151 | 25.2351 | 60.0141 | 15.0001 | 46.3137 | 13.735 | 59.986 | 0 | 46.3017 | 28.3102 | 60.0121 | 15.0001 | 46.3185 | 13.4032 | 60.0096 | 0 | 46.3092 | 28.4035 | 59.9977 | 15.0001
46.3235 | 25.2351 | 60.0141 | 15.0001 | 46.322 | 13.7332 | 59.986 | 0 | 46.31 | 28.3102 | 60.0121 | 15.0001 | 46.3268 | 13.4032 | 60.0096 | 0 | 46.3175 | 28.4035 | 59.9977 | 15.0001
46.3318 | 25.2375 | 60.0141 | 15.0001 | 46.3304 | 13.7332 | 59.986 | 0 | 46.3183 | 28.3102 | 60.0121 | 15.0001 | 46.3352 | 13.4032 | 60.0097 | 0 | 46.3259 | 28.4036 | 59.9977 | 15.0001
46.3401 | 25.2375 | 60.0142 | 15.0001 | 46.3387 | 13.7332 | 59.986 | 0 | 46.3267 | 28.3102 | 60.0121 | 15.0001 | 46.3435 | 13.4032 | 60.0098 | 0 | 46.3342 | 28.4036 | 59.9977 | 15.0001
46.3485 | 25.2375 | 60.0142 | 15.0001 | 46.3471 | 13.7332 | 59.986 | 0 | 46.335 | 28.3102 | 60.0121 | 15.0001 | 46.3518 | 13.4032 | 60.0098 | 0 | 46.3425 | 28.4036 | 59.9977 | 15.0001
46.3568 | 25.2375 | 60.0142 | 15.0001 | 46.3554 | 13.7332 | 59.986 | 0 | 46.3433 | 28.3102 | 60.0121 | 15.0001 | 46.3602 | 13.4032 | 60.0099 | 0 | 46.3509 | 28.4036 | 59.9977 | 15.0001
46.3651 | 25.2375 | 60.0142 | 15.0001 | 46.3637 | 13.7332 | 59.986 | 0 | 46.3517 | 28.3102 | 60.0121 | 15.0001 | 46.3685 | 13.4017 | 60.01 | 0 | 46.3592 | 28.3994 | 59.9976 | 15.0001
46.3735 | 25.2375 | 60.0143 | 15.0001 | 46.3721 | 13.7344 | 59.986 | 0 | 46.36 | 28.3102 | 60.0121 | 15.0001 | 46.3768 | 13.4017 | 60.01 | 0 | 46.3675 | 28.3994 | 59.9976 | 15.0001
46.3818 | 25.236 | 60.0143 | 15.0001 | 46.3804 | 13.7344 | 59.986 | 0 | 46.3683 | 28.3102 | 60.0121 | 15.0001 | 46.3852 | 13.3531 | 60.01 | 0 | 46.3759 | 28.3934 | 59.9976 | 15.0001
46.3901 | 25.236 | 60.0143 | 15.0001 | 46.3887 | 13.734 | 59.986 | 0 | 46.3767 | 28.3076 | 60.0122 | 15.0001 | 46.3935 | 13.3531 | 60.0101 | 0 | 46.3842 | 28.3934 | 59.9976 | 15.0001
46.3984 | 25.2369 | 60.0143 | 15.0001 | 46.3971 | 13.734 | 59.986 | 0 | 46.385 | 28.3076 | 60.0122 | 15.0001 | 46.4018 | 13.3531 | 60.0101 | 0 | 46.3925 | 28.3934 | 59.9976 | 15.0001
46.4068 | 25.2369 | 60.0144 | 15.0001 | 46.4054 | 13.734 | 59.986 | 0 | 46.3933 | 28.3076 | 60.0122 | 15.0001 | 46.4101 | 13.3531 | 60.0101 | 0 | 46.4009 | 28.3934 | 59.9976 | 15.0001
46.4151 | 25.2369 | 60.0144 | 15.0001 | 46.4137 | 13.734 | 59.986 | 0 | 46.4016 | 28.3076 | 60.0122 | 15.0001 | 46.4185 | 13.3531 | 60.0101 | 0 | 46.4092 | 28.3934 | 59.9976 | 15.0001
46.4234 | 25.2369 | 60.0144 | 15.0001 | 46.4221 | 13.7344 | 59.986 | 0 | 46.41 | 28.3076 | 60.0122 | 15.0001 | 46.4268 | 13.3531 | 60.0102 | 0 | 46.4175 | 28.3934 | 59.9976 | 15.0001
46.4318 | 25.2369 | 60.0144 | 15.0001 | 46.4304 | 13.7344 | 59.986 | 0 | 46.4183 | 28.3076 | 60.0122 | 15.0001 | 46.4351 | 13.3557 | 60.0102 | 0 | 46.4259 | 28.3677 | 59.9976 | 15.0001
46.4401 | 25.2369 | 60.0145 | 15.0001 | 46.4387 | 13.7344 | 59.986 | 0 | 46.4266 | 28.3076 | 60.0122 | 15.0001 | 46.4435 | 13.3557 | 60.0102 | 0 | 46.4342 | 28.3677 | 59.9976 | 15.0001
46.4484 | 25.2369 | 60.0145 | 15.0001 | 46.4471 | 13.7344 | 59.986 | 0 | 46.435 | 28.3076 | 60.0122 | 15.0001 | 46.4518 | 13.3564 | 60.0102 | 0 | 46.4425 | 28.3701 | 59.9976 | 15.0001
46.4568 | 25.2369 | 60.0145 | 15.0001 | 46.4554 | 13.7344 | 59.986 | 0 | 46.4433 | 28.3076 | 60.0122 | 15.0001 | 46.4601 | 13.3564 | 60.0103 | 0 | 46.4509 | 28.3701 | 59.9976 | 15.0001
46.4651 | 25.2369 | 60.0145 | 15.0001 | 46.4637 | 13.7344 | 59.986 | 0 | 46.4516 | 28.3076 | 60.0122 | 15.0001 | 46.4685 | 13.3564 | 60.0103 | 0 | 46.4592 | 28.3729 | 59.9975 | 15.0001
46.4734 | 25.2369 | 60.0146 | 15.0001 | 46.4721 | 13.7344 | 59.986 | 0 | 46.46 | 28.3076 | 60.0122 | 15.0001 | 46.4768 | 13.3564 | 60.0103 | 0 | 46.4675 | 28.3729 | 59.9975 | 15.0001
46.4818 | 25.2369 | 60.0146 | 15.0001 | 46.4804 | 13.7344 | 59.986 | 0 | 46.4683 | 28.3076 | 60.0122 | 15.0001 | 46.4851 | 13.3542 | 60.0103 | 0 | 46.4759 | 28.3719 | 59.9975 | 15.0001
46.4901 | 25.2369 | 60.0146 | 15.0001 | 46.4887 | 13.7344 | 59.986 | 0 | 46.4766 | 28.3076 | 60.0123 | 15.0001 | 46.4935 | 13.3542 | 60.0104 | 0 | 46.4842 | 28.3719 | 59.9975 | 15.0001
46.4984 | 25.2369 | 60.0146 | 15.0001 | 46.4971 | 13.7344 | 59.986 | 0 | 46.485 | 28.3076 | 60.0123 | 15.0001 | 46.5018 | 13.3544 | 60.0104 | 0 | 46.4925 | 28.3719 | 59.9975 | 15.0001
46.5068 | 25.2369 | 60.0147 | 15.0001 | 46.5054 | 13.7348 | 59.986 | 0 | 46.4933 | 28.2122 | 60.0123 | 15.0001 | 46.5101 | 13.3544 | 60.0104 | 0 | 46.5009 | 28.3719 | 59.9975 | 15.0001
46.5151 | 25.2369 | 60.0147 | 15.0001 | 46.5138 | 13.7348 | 59.986 | 0 | 46.5016 | 28.2122 | 60.0123 | 15.0001 | 46.5185 | 13.3544 | 60.0104 | 0 | 46.5092 | 28.3723 | 59.9975 | 15.0001
46.5234 | 25.2369 | 60.0147 | 15.0001 | 46.5221 | 13.7337 | 59.986 | 0 | 46.51 | 28.2122 | 60.0123 | 15.0001 | 46.5268 | 13.3544 | 60.0105 | 0 | 46.5175 | 28.3723 | 59.9975 | 15.0001
46.5317 | 25.1489 | 60.0147 | 15.0001 | 46.5304 | 13.7337 | 59.986 | 0 | 46.5183 | 28.2122 | 60.0123 | 15.0001 | 46.5351 | 13.3544 | 60.0105 | 0 | 46.5259 | 28.3723 | 59.9975 | 15.0001
46.5401 | 25.1489 | 60.0148 | 15.0001 | 46.5388 | 13.7337 | 59.986 | 0 | 46.5266 | 28.2122 | 60.0123 | 15.0001 | 46.5434 | 13.3544 | 60.0105 | 0 | 46.5342 | 28.3723 | 59.9975 | 15.0001
46.5484 | 25.1489 | 60.0148 | 15.0001 | 46.5471 | 13.7337 | 59.986 | 0 | 46.535 | 28.2122 | 60.0123 | 15.0001 | 46.5518 | 13.3534 | 60.0105 | 0 | 46.5425 | 28.3723 | 59.9975 | 15.0001
46.5567 | 25.1489 | 60.0148 | 15.0001 | 46.5554 | 13.7337 | 59.986 | 0 | 46.5433 | 28.2122 | 60.0123 | 15.0001 | 46.5601 | 13.3534 | 60.0106 | 0 | 46.5509 | 28.3723 | 59.9975 | 15.0001
46.5651 | 25.1489 | 60.0148 | 15.0001 | 46.5638 | 13.7337 | 59.986 | 0 | 46.5516 | 28.2122 | 60.0123 | 15.0001 | 46.5684 | 13.3523 | 60.0106 | 0 | 46.5592 | 28.3723 | 59.9974 | 15.0001
46.5734 | 25.1489 | 60.0149 | 15.0001 | 46.5721 | 13.7337 | 59.986 | 0 | 46.56 | 28.2122 | 60.0123 | 15.0001 | 46.5768 | 13.3523 | 60.0106 | 0 | 46.5675 | 28.3723 | 59.9974 | 15.0001
46.5817 | 25.1489 | 60.0149 | 15.0001 | 46.5804 | 13.7337 | 59.986 | 0 | 46.5683 | 28.2122 | 60.0123 | 15.0001 | 46.5851 | 13.3523 | 60.0106 | 0 | 46.5759 | 28.3744 | 59.9974 | 15.0001
46.5901 | 25.1489 | 60.0149 | 15.0001 | 46.5888 | 13.7337 | 59.986 | 0 | 46.5766 | 28.2122 | 60.0124 | 15.0001 | 46.5934 | 13.3523 | 60.0107 | 0 | 46.5842 | 28.3744 | 59.9974 | 15.0001
46.5984 | 25.1489 | 60.0149 | 15.0001 | 46.5971 | 13.7337 | 59.986 | 0 | 46.5849 | 28.2122 | 60.0124 | 15.0001 | 46.6018 | 13.3523 | 60.0107 | 0 | 46.5925 | 28.3744 | 59.9974 | 15.0001
46.6067 | 25.1489 | 60.015 | 15.0001 | 46.6054 | 13.7337 | 59.986 | 0 | 46.5933 | 28.2122 | 60.0124 | 15.0001 | 46.6101 | 13.3523 | 60.0107 | 0 | 46.6009 | 28.3744 | 59.9974 | 15.0001
46.6151 | 25.1489 | 60.015 | 15.0001 | 46.6138 | 13.7337 | 59.986 | 0 | 46.6016 | 28.2122 | 60.0124 | 15.0001 | 46.6184 | 13.3497 | 60.0107 | 0 | 46.6092 | 28.3744 | 59.9974 | 15.0001
46.6234 | 25.1489 | 60.015 | 15.0001 | 46.6221 | 13.7334 | 59.986 | 0 | 46.6099 | 28.2122 | 60.0124 | 15.0001 | 46.6268 | 13.3497 | 60.0108 | 0 | 46.6175 | 28.3744 | 59.9974 | 15.0001
46.6317 | 25.1489 | 60.015 | 15.0001 | 46.6304 | 13.7334 | 59.986 | 0 | 46.6183 | 28.2122 | 60.0124 | 15.0001 | 46.6351 | 13.3497 | 60.0108 | 0 | 46.6259 | 28.3744 | 59.9974 | 15.0001
46.64 | 25.1489 | 60.015 | 15.0001 | 46.6388 | 13.7336 | 59.986 | 0 | 46.6266 | 28.2141 | 60.0124 | 15.0001 | 46.6434 | 13.3497 | 60.0108 | 0 | 46.6342 | 28.3744 | 59.9974 | 15.0001
46.6484 | 25.1489 | 60.015 | 15.0001 | 46.6471 | 13.7336 | 59.986 | 0 | 46.6349 | 28.2141 | 60.0124 | 15.0001 | 46.6517 | 13.35 | 60.0108 | 0 | 46.6425 | 28.3744 | 59.9974 | 15.0001
46.6567 | 25.1489 | 60.015 | 15.0001 | 46.6554 | 13.7336 | 59.986 | 0 | 46.6433 | 28.2141 | 60.0124 | 15.0001 | 46.6601 | 13.35 | 60.0109 | 0 | 46.6509 | 28.3744 | 59.9974 | 15.0001
46.665 | 25.0796 | 60.015 | 15.0001 | 46.6638 | 13.7336 | 59.986 | 0 | 46.6516 | 28.2141 | 60.0124 | 15.0001 | 46.6684 | 13.35 | 60.0109 | 0 | 46.6592 | 28.3691 | 59.9973 | 15.0001
46.6734 | 25.0796 | 60.0149 | 15.0001 | 46.6721 | 13.7336 | 59.986 | 0 | 46.6599 | 28.2141 | 60.0124 | 15.0001 | 46.6767 | 13.35 | 60.0109 | 0 | 46.6676 | 28.3691 | 59.9973 | 15.0001
46.6817 | 25.0796 | 60.0149 | 15.0001 | 46.6805 | 13.7336 | 59.986 | 0 | 46.6683 | 28.2141 | 60.0124 | 15.0001 | 46.6851 | 13.3454 | 60.0109 | 0 | 46.6759 | 28.3646 | 59.9973 | 15.0001
46.69 | 25.0796 | 60.0149 | 15.0001 | 46.6888 | 13.6604 | 59.986 | 0 | 46.6766 | 28.2141 | 60.0125 | 15.0001 | 46.6934 | 13.3454 | 60.011 | 0 | 46.6842 | 28.3646 | 59.9973 | 15.0001
46.6984 | 25.081 | 60.0149 | 15.0001 | 46.6971 | 13.6604 | 59.986 | 0 | 46.6849 | 28.2141 | 60.0125 | 15.0001 | 46.7017 | 13.3454 | 60.011 | 0 | 46.6926 | 28.3646 | 59.9973 | 15.0001
46.7067 | 25.081 | 60.0149 | 15.0001 | 46.7055 | 13.6604 | 59.986 | 0 | 46.6933 | 28.2141 | 60.0125 | 15.0001 | 46.7101 | 13.3454 | 60.011 | 0 | 46.7009 | 28.3646 | 59.9973 | 15.0001
46.715 | 25.0867 | 60.0149 | 15.0001 | 46.7138 | 13.6604 | 59.986 | 0 | 46.7016 | 28.2141 | 60.0125 | 15.0001 | 46.7184 | 13.2424 | 60.011 | 0 | 46.7092 | 28.3331 | 59.9973 | 15.0001
46.7234 | 25.0867 | 60.0149 | 15.0001 | 46.7221 | 13.6604 | 59.986 | 0 | 46.7099 | 28.2141 | 60.0125 | 15.0001 | 46.7267 | 13.2424 | 60.0111 | 0 | 46.7176 | 28.3331 | 59.9973 | 15.0001
46.7317 | 25.0867 | 60.0149 | 15.0001 | 46.7305 | 13.6604 | 59.986 | 0 | 46.7183 | 28.2141 | 60.0125 | 15.0001 | 46.7351 | 13.24 | 60.0111 | 0 | 46.7259 | 28.3331 | 59.9973 | 15.0001
46.74 | 25.0867 | 60.0149 | 15.0001 | 46.7388 | 13.6604 | 59.986 | 0 | 46.7266 | 28.2141 | 60.0125 | 15.0001 | 46.7434 | 13.24 | 60.0111 | 0 | 46.7342 | 28.3331 | 59.9973 | 15.0001
46.7484 | 25.0867 | 60.0149 | 15.0001 | 46.7471 | 13.6604 | 59.986 | 0 | 46.7349 | 28.2141 | 60.0125 | 15.0001 | 46.7517 | 13.2419 | 60.0111 | 0 | 46.7426 | 28.3331 | 59.9973 | 15.0001
46.7567 | 25.0867 | 60.0149 | 15.0001 | 46.7555 | 13.6623 | 59.986 | 0 | 46.7433 | 28.2141 | 60.0125 | 15.0001 | 46.7601 | 13.2419 | 60.0112 | 0 | 46.7509 | 28.3331 | 59.9973 | 15.0001
46.765 | 25.0867 | 60.0149 | 15.0001 | 46.7638 | 13.6623 | 59.986 | 0 | 46.7516 | 28.2141 | 60.0125 | 15.0001 | 46.7684 | 13.2419 | 60.0112 | 0 | 46.7592 | 28.3331 | 59.9972 | 15.0001
46.7733 | 25.0867 | 60.0148 | 15.0001 | 46.7721 | 13.5882 | 59.986 | 0 | 46.7599 | 28.2141 | 60.0125 | 15.0001 | 46.7767 | 13.2419 | 60.0112 | 0 | 46.7676 | 28.3331 | 59.9972 | 15.0001
46.7817 | 25.0867 | 60.0148 | 15.0001 | 46.7805 | 13.5882 | 59.986 | 0 | 46.7682 | 28.2141 | 60.0125 | 15.0001 | 46.785 | 13.2419 | 60.0112 | 0 | 46.7759 | 28.3438 | 59.9972 | 15.0001
46.79 | 25.0867 | 60.0148 | 15.0001 | 46.7888 | 13.5882 | 59.986 | 0 | 46.7766 | 28.2141 | 60.0126 | 15.0001 | 46.7934 | 13.2419 | 60.0113 | 0 | 46.7842 | 28.3438 | 59.9972 | 15.0001
46.7983 | 25.0867 | 60.0148 | 15.0001 | 46.7971 | 13.5882 | 59.986 | 0 | 46.7849 | 28.2141 | 60.0126 | 15.0001 | 46.8017 | 13.2465 | 60.0113 | 0 | 46.7926 | 28.2892 | 59.9972 | 15.0001
46.8067 | 25.0867 | 60.0148 | 15.0001 | 46.8055 | 13.5882 | 59.986 | 0 | 46.7932 | 28.2141 | 60.0126 | 15.0001 | 46.81 | 13.2465 | 60.0113 | 0 | 46.8009 | 28.2892 | 59.9972 | 15.0001
46.815 | 25.0867 | 60.0148 | 15.0001 | 46.8138 | 13.5882 | 59.986 | 0 | 46.8016 | 28.2141 | 60.0126 | 15.0001 | 46.8184 | 13.2505 | 60.0113 | 0 | 46.8092 | 28.2892 | 59.9972 | 15.0001
46.8233 | 25.0867 | 60.0148 | 15.0001 | 46.8221 | 13.5882 | 59.986 | 0 | 46.8099 | 28.2141 | 60.0126 | 15.0001 | 46.8267 | 13.2505 | 60.0114 | 0 | 46.8176 | 28.2892 | 59.9972 | 15.0001
46.8317 | 25.0867 | 60.0148 | 15.0001 | 46.8305 | 13.5882 | 59.986 | 0 | 46.8182 | 28.2141 | 60.0126 | 15.0001 | 46.835 | 13.2493 | 60.0114 | 0 | 46.8259 | 28.2892 | 59.9972 | 15.0001
46.84 | 25.0867 | 60.0148 | 15.0001 | 46.8388 | 13.5882 | 59.986 | 0 | 46.8266 | 28.2141 | 60.0126 | 15.0001 | 46.8434 | 13.2493 | 60.0114 | 0 | 46.8342 | 28.2892 | 59.9972 | 15.0001
46.8483 | 25.0856 | 60.0148 | 15.0001 | 46.8472 | 13.5882 | 59.986 | 0 | 46.8349 | 28.2141 | 60.0126 | 15.0001 | 46.8517 | 13.2493 | 60.0114 | 0 | 46.8426 | 28.2874 | 59.9972 | 15.0001
46.8567 | 25.0856 | 60.0148 | 15.0001 | 46.8555 | 13.5882 | 59.986 | 0 | 46.8432 | 28.2141 | 60.0126 | 15.0001 | 46.86 | 13.2493 | 60.0115 | 0 | 46.8509 | 28.2874 | 59.9972 | 15.0001
46.865 | 25.0856 | 60.0148 | 15.0001 | 46.8638 | 13.5882 | 59.986 | 0 | 46.8516 | 28.2141 | 60.0126 | 15.0001 | 46.8684 | 13.2496 | 60.0115 | 0 | 46.8592 | 28.2874 | 59.9971 | 15.0001
46.8733 | 25.0856 | 60.0147 | 15.0001 | 46.8722 | 13.5882 | 59.986 | 0 | 46.8599 | 28.2141 | 60.0126 | 15.0001 | 46.8767 | 13.2496 | 60.0115 | 0 | 46.8676 | 28.2874 | 59.9971 | 15.0001
46.8816 | 25.0856 | 60.0147 | 15.0001 | 46.8805 | 13.5882 | 59.986 | 0 | 46.8682 | 28.2141 | 60.0126 | 15.0001 | 46.885 | 13.2496 | 60.0115 | 0 | 46.8759 | 28.2874 | 59.9971 | 15.0001
46.89 | 25.0856 | 60.0147 | 15.0001 | 46.8888 | 13.5882 | 59.986 | 0 | 46.8766 | 28.2141 | 60.0127 | 15.0001 | 46.8933 | 13.2496 | 60.0116 | 0 | 46.8842 | 28.2874 | 59.9971 | 15.0001
46.8983 | 25.0828 | 60.0147 | 15.0001 | 46.8972 | 13.5882 | 59.986 | 0 | 46.8849 | 28.2141 | 60.0127 | 15.0001 | 46.9017 | 13.2494 | 60.0116 | 0 | 46.8926 | 28.2874 | 59.9971 | 15.0001
46.9066 | 25.0828 | 60.0147 | 15.0001 | 46.9055 | 13.5888 | 59.986 | 0 | 46.8932 | 28.2163 | 60.0127 | 15.0001 | 46.91 | 13.2494 | 60.0116 | 0 | 46.9009 | 28.2874 | 59.9971 | 15.0001
46.915 | 25.0828 | 60.0147 | 15.0001 | 46.9138 | 13.5888 | 59.986 | 0 | 46.9016 | 28.2163 | 60.0127 | 15.0001 | 46.9183 | 13.2506 | 60.0116 | 0 | 46.9092 | 28.2863 | 59.9971 | 15.0001
46.9233 | 25.0828 | 60.0147 | 15.0001 | 46.9222 | 13.5885 | 59.986 | 0 | 46.9099 | 28.2163 | 60.0127 | 15.0001 | 46.9267 | 13.2506 | 60.0117 | 0 | 46.9176 | 28.2863 | 59.9971 | 15.0001
46.9316 | 25.0828 | 60.0147 | 15.0001 | 46.9305 | 13.5885 | 59.986 | 0 | 46.9182 | 28.2163 | 60.0127 | 15.0001 | 46.935 | 13.2506 | 60.0117 | 0 | 46.9259 | 28.2622 | 59.9971 | 15.0001
46.94 | 25.0828 | 60.0147 | 15.0001 | 46.9388 | 13.5889 | 59.986 | 0 | 46.9266 | 28.2163 | 60.0127 | 15.0001 | 46.9433 | 13.2506 | 60.0117 | 0 | 46.9342 | 28.2622 | 59.9971 | 15.0001
46.9483 | 25.0828 | 60.0147 | 15.0001 | 46.9472 | 13.5889 | 59.986 | 0 | 46.9349 | 28.2163 | 60.0127 | 15.0001 | 46.9517 | 13.2506 | 60.0117 | 0 | 46.9426 | 28.2622 | 59.9971 | 15.0001
46.9566 | 25.0828 | 60.0147 | 15.0001 | 46.9555 | 13.5889 | 59.986 | 0 | 46.9432 | 28.2163 | 60.0127 | 15.0001 | 46.96 | 13.2506 | 60.0118 | 0 | 46.9509 | 28.2622 | 59.9971 | 15.0001
46.965 | 25.0828 | 60.0147 | 15.0001 | 46.9638 | 13.5889 | 59.986 | 0 | 46.9515 | 28.2163 | 60.0127 | 15.0001 | 46.9683 | 13.2506 | 60.0118 | 0 | 46.9592 | 28.2622 | 59.997 | 15.0001
46.9733 | 25.0828 | 60.0146 | 15.0001 | 46.9722 | 13.5889 | 59.986 | 0 | 46.9599 | 28.2163 | 60.0127 | 15.0001 | 46.9767 | 13.2506 | 60.0118 | 0 | 46.9676 | 28.2622 | 59.997 | 15.0001
46.9816 | 25.0828 | 60.0146 | 15.0001 | 46.9805 | 13.5889 | 59.9861 | 0 | 46.9682 | 28.2163 | 60.0127 | 15.0001 | 46.985 | 13.2518 | 60.0118 | 0 | 46.9759 | 28.2626 | 59.997 | 15.0001
46.99 | 25.0828 | 60.0146 | 15.0001 | 46.9889 | 13.5889 | 59.9861 | 0 | 46.9765 | 28.2163 | 60.0128 | 15.0001 | 46.9933 | 13.2518 | 60.0119 | 0 | 46.9842 | 28.2626 | 59.997 | 15.0001
46.9983 | 25.0828 | 60.0146 | 15.0001 | 46.9972 | 13.5889 | 59.9861 | 0 | 46.9849 | 28.2163 | 60.0128 | 15.0001 | 47.0017 | 13.2518 | 60.0119 | 0 | 46.9926 | 28.2576 | 59.997 | 15.0001
47.0066 | 25.0828 | 60.0146 | 15.0001 | 47.0055 | 13.5889 | 59.9861 | 0 | 46.9932 | 28.2163 | 60.0128 | 15.0001 | 47.01 | 13.2518 | 60.0119 | 0 | 47.0009 | 28.2576 | 59.997 | 15.0001
47.0149 | 25.08 | 60.0146 | 15.0001 | 47.0139 | 13.5889 | 59.9861 | 0 | 47.0015 | 28.2163 | 60.0128 | 15.0001 | 47.0183 | 13.2518 | 60.0119 | 0 | 47.0092 | 28.2576 | 59.997 | 15.0001
47.0233 | 25.08 | 60.0146 | 15.0001 | 47.0222 | 13.4869 | 59.9861 | 0 | 47.0099 | 28.2163 | 60.0128 | 15.0001 | 47.0266 | 13.2518 | 60.012 | 0 | 47.0176 | 28.2576 | 59.997 | 15.0001
47.0316 | 25.0534 | 60.0146 | 15.0001 | 47.0305 | 13.4869 | 59.9862 | 0 | 47.0182 | 28.2163 | 60.0128 | 15.0001 | 47.035 | 13.2522 | 60.012 | 0 | 47.0259 | 28.2576 | 59.997 | 15.0001
47.0399 | 25.0534 | 60.0146 | 15.0001 | 47.0389 | 13.4869 | 59.9862 | 0 | 47.0265 | 28.2163 | 60.0128 | 15.0001 | 47.0433 | 13.2522 | 60.012 | 0 | 47.0342 | 28.2576 | 59.9969 | 15.0001
47.0483 | 25.0487 | 60.0146 | 15.0001 | 47.0472 | 13.4869 | 59.9862 | 0 | 47.0349 | 28.2163 | 60.0128 | 15.0001 | 47.0516 | 13.2506 | 60.012 | 0 | 47.0426 | 28.2576 | 59.9969 | 15.0001
47.0566 | 25.0487 | 60.0146 | 15.0001 | 47.0555 | 13.4869 | 59.9862 | 0 | 47.0432 | 28.2163 | 60.0128 | 15.0001 | 47.06 | 13.2506 | 60.0121 | 0 | 47.0509 | 28.2576 | 59.9969 | 15.0001
47.0649 | 25.0487 | 60.0146 | 15.0001 | 47.0639 | 13.4869 | 59.9862 | 0 | 47.0515 | 28.2163 | 60.0128 | 15.0001 | 47.0683 | 13.2217 | 60.0121 | 0 | 47.0592 | 28.2379 | 59.9969 | 15.0001
47.0733 | 25.0487 | 60.0145 | 15.0001 | 47.0722 | 13.4852 | 59.9863 | 0 | 47.0599 | 28.2163 | 60.0128 | 15.0001 | 47.0766 | 13.2217 | 60.0121 | 0 | 47.0676 | 28.2379 | 59.9969 | 15.0001
47.0816 | 25.0487 | 60.0145 | 15.0001 | 47.0805 | 13.4852 | 59.9863 | 0 | 47.0682 | 28.2163 | 60.0128 | 15.0001 | 47.085 | 13.2217 | 60.0121 | 0 | 47.0759 | 28.2334 | 59.9969 | 15.0001
47.0899 | 25.0487 | 60.0145 | 15.0001 | 47.0889 | 13.4852 | 59.9863 | 0 | 47.0765 | 28.2163 | 60.0129 | 15.0001 | 47.0933 | 13.2217 | 60.0122 | 0 | 47.0842 | 28.2334 | 59.9968 | 15.0001
47.0983 | 25.0487 | 60.0145 | 15.0001 | 47.0972 | 13.4852 | 59.9863 | 0 | 47.0849 | 28.2163 | 60.0129 | 15.0001 | 47.1016 | 13.2224 | 60.0122 | 0 | 47.0926 | 28.2334 | 59.9968 | 15.0001
47.1066 | 25.0487 | 60.0145 | 15.0001 | 47.1055 | 13.487 | 59.9863 | 0 | 47.0932 | 28.2163 | 60.0129 | 15.0001 | 47.11 | 13.2224 | 60.0122 | 0 | 47.1009 | 28.2334 | 59.9968 | 15.0001
47.1149 | 25.0487 | 60.0145 | 15.0001 | 47.1139 | 13.487 | 59.9863 | 0 | 47.1015 | 28.2163 | 60.0129 | 15.0001 | 47.1183 | 13.2224 | 60.0122 | 0 | 47.1092 | 28.2334 | 59.9968 | 15.0001
47.1232 | 25.0487 | 60.0145 | 15.0001 | 47.1222 | 13.487 | 59.9864 | 0 | 47.1099 | 28.2163 | 60.0129 | 15.0001 | 47.1266 | 13.2224 | 60.0123 | 0 | 47.1176 | 28.2334 | 59.9968 | 15.0001
47.1316 | 25.0487 | 60.0145 | 15.0001 | 47.1305 | 13.487 | 59.9864 | 0 | 47.1182 | 28.2163 | 60.0129 | 15.0001 | 47.1349 | 13.2206 | 60.0123 | 0 | 47.1259 | 28.2331 | 59.9968 | 15.0001
47.1399 | 25.0487 | 60.0145 | 15.0001 | 47.1389 | 13.487 | 59.9864 | 0 | 47.1265 | 28.2163 | 60.0129 | 15.0001 | 47.1433 | 13.2206 | 60.0123 | 0 | 47.1342 | 28.2331 | 59.9967 | 15.0001
47.1482 | 25.0487 | 60.0145 | 15.0001 | 47.1472 | 13.487 | 59.9864 | 0 | 47.1348 | 28.2163 | 60.0129 | 15.0001 | 47.1516 | 13.2187 | 60.0123 | 0 | 47.1426 | 28.2348 | 59.9967 | 15.0001
47.1566 | 25.0487 | 60.0145 | 15.0001 | 47.1556 | 13.4885 | 59.9864 | 0 | 47.1432 | 28.2163 | 60.0129 | 15.0001 | 47.1599 | 13.2187 | 60.0124 | 0 | 47.1509 | 28.2348 | 59.9967 | 15.0001
47.1649 | 25.0401 | 60.0145 | 15.0001 | 47.1639 | 13.4885 | 59.9864 | 0 | 47.1515 | 28.2163 | 60.0129 | 15.0001 | 47.1683 | 13.2187 | 60.0124 | 0 | 47.1592 | 28.2333 | 59.9967 | 15.0001
47.1732 | 25.0401 | 60.0144 | 15.0001 | 47.1722 | 13.4885 | 59.9865 | 0 | 47.1598 | 28.1101 | 60.0129 | 15.0001 | 47.1766 | 13.2187 | 60.0124 | 0 | 47.1676 | 28.2333 | 59.9967 | 15.0001
47.1816 | 25.0401 | 60.0144 | 15.0001 | 47.1806 | 13.4885 | 59.9865 | 0 | 47.1682 | 28.1101 | 60.0129 | 15.0001 | 47.1849 | 13.2173 | 60.0124 | 0 | 47.1759 | 28.2333 | 59.9967 | 15.0001
47.1899 | 25.0401 | 60.0144 | 15.0001 | 47.1889 | 13.4885 | 59.9865 | 0 | 47.1765 | 28.1101 | 60.013 | 15.0001 | 47.1933 | 13.2173 | 60.0125 | 0 | 47.1842 | 28.2333 | 59.9966 | 15.0001
47.1982 | 25.0345 | 60.0144 | 15.0001 | 47.1972 | 13.4885 | 59.9865 | 0 | 47.1848 | 28.1101 | 60.013 | 15.0001 | 47.2016 | 13.2173 | 60.0125 | 0 | 47.1926 | 28.2333 | 59.9966 | 15.0001
47.2066 | 25.0345 | 60.0144 | 15.0001 | 47.2056 | 13.4885 | 59.9865 | 0 | 47.1932 | 28.1101 | 60.013 | 15.0001 | 47.2099 | 13.2173 | 60.0125 | 0 | 47.2009 | 28.2333 | 59.9966 | 15.0001
47.2149 | 25.0345 | 60.0144 | 15.0001 | 47.2139 | 13.4885 | 59.9865 | 0 | 47.2015 | 28.1101 | 60.013 | 15.0001 | 47.2183 | 13.2185 | 60.0125 | 0 | 47.2092 | 28.2401 | 59.9966 | 15.0001
47.2232 | 25.0345 | 60.0144 | 15.0001 | 47.2222 | 13.4885 | 59.9866 | 0 | 47.2098 | 28.1101 | 60.013 | 15.0001 | 47.2266 | 13.2185 | 60.0126 | 0 | 47.2176 | 28.2401 | 59.9966 | 15.0001
47.2316 | 25.028 | 60.0144 | 15.0001 | 47.2306 | 13.4885 | 59.9866 | 0 | 47.2182 | 28.1101 | 60.013 | 15.0001 | 47.2349 | 13.2194 | 60.0126 | 0 | 47.2259 | 28.2401 | 59.9966 | 15.0001
47.2399 | 25.028 | 60.0144 | 15.0001 | 47.2389 | 13.4911 | 59.9866 | 0 | 47.2265 | 28.1101 | 60.013 | 15.0001 | 47.2433 | 13.2194 | 60.0126 | 0 | 47.2342 | 28.2401 | 59.9965 | 15.0001
47.2482 | 25.0348 | 60.0144 | 15.0001 | 47.2472 | 13.4911 | 59.9866 | 0 | 47.2348 | 28.1101 | 60.013 | 15.0001 | 47.2516 | 13.2224 | 60.0126 | 0 | 47.2426 | 28.2447 | 59.9965 | 15.0001
47.2565 | 25.0348 | 60.0144 | 15.0001 | 47.2556 | 13.4911 | 59.9866 | 0 | 47.2432 | 28.1101 | 60.0131 | 15.0001 | 47.2599 | 13.2224 | 60.0127 | 0 | 47.2509 | 28.2447 | 59.9965 | 15.0001
47.2649 | 25.0431 | 60.0144 | 15.0001 | 47.2639 | 13.4911 | 59.9866 | 0 | 47.2515 | 28.1101 | 60.0131 | 15.0001 | 47.2682 | 13.2224 | 60.0127 | 0 | 47.2592 | 28.2447 | 59.9965 | 15.0001
47.2732 | 25.0431 | 60.0143 | 15.0001 | 47.2722 | 13.4911 | 59.9867 | 0 | 47.2598 | 28.1101 | 60.0131 | 15.0001 | 47.2766 | 13.2224 | 60.0127 | 0 | 47.2676 | 28.2447 | 59.9965 | 15.0001
47.2815 | 25.0431 | 60.0143 | 15.0001 | 47.2806 | 13.4911 | 59.9867 | 0 | 47.2682 | 28.1101 | 60.0131 | 15.0001 | 47.2849 | 13.2224 | 60.0127 | 0 | 47.2759 | 28.2447 | 59.9965 | 15.0001
47.2899 | 25.0431 | 60.0143 | 15.0001 | 47.2889 | 13.4911 | 59.9867 | 0 | 47.2765 | 28.1101 | 60.0132 | 15.0001 | 47.2932 | 13.2224 | 60.0128 | 0 | 47.2842 | 28.2447 | 59.9964 | 15.0001
47.2982 | 25.0431 | 60.0143 | 15.0001 | 47.2972 | 13.4911 | 59.9867 | 0 | 47.2848 | 28.1101 | 60.0132 | 15.0001 | 47.3016 | 13.2227 | 60.0128 | 0 | 47.2926 | 28.1955 | 59.9964 | 15.0001
47.3065 | 25.0431 | 60.0143 | 15.0001 | 47.3056 | 13.4909 | 59.9867 | 0 | 47.2932 | 28.1101 | 60.0132 | 15.0001 | 47.3099 | 13.2227 | 60.0128 | 0 | 47.3009 | 28.1955 | 59.9964 | 15.0001
47.3149 | 25.0511 | 60.0143 | 15.0001 | 47.3139 | 13.4909 | 59.9867 | 0 | 47.3015 | 28.1101 | 60.0132 | 15.0001 | 47.3182 | 13.2227 | 60.0128 | 0 | 47.3092 | 28.1955 | 59.9964 | 15.0001
47.3232 | 25.0511 | 60.0143 | 15.0001 | 47.3223 | 13.4909 | 59.9868 | 0 | 47.3098 | 28.1101 | 60.0133 | 15.0001 | 47.3266 | 13.2227 | 60.0129 | 0 | 47.3176 | 28.1955 | 59.9964 | 15.0001
47.3315 | 25.0511 | 60.0143 | 15.0001 | 47.3306 | 13.4909 | 59.9868 | 0 | 47.3181 | 28.1101 | 60.0133 | 15.0001 | 47.3349 | 13.2216 | 60.0129 | 0 | 47.3259 | 28.1962 | 59.9964 | 15.0001
47.3399 | 25.0511 | 60.0143 | 15.0001 | 47.3389 | 13.4909 | 59.9868 | 0 | 47.3265 | 28.1101 | 60.0133 | 15.0001 | 47.3432 | 13.2216 | 60.0129 | 0 | 47.3342 | 28.1962 | 59.9963 | 15.0001
47.3482 | 25.0511 | 60.0143 | 15.0001 | 47.3473 | 13.4909 | 59.9868 | 0 | 47.3348 | 28.1101 | 60.0133 | 15.0001 | 47.3516 | 13.2216 | 60.0129 | 0 | 47.3426 | 28.1962 | 59.9963 | 15.0001
47.3565 | 25.0511 | 60.0143 | 15.0001 | 47.3556 | 13.4909 | 59.9868 | 0 | 47.3431 | 28.1101 | 60.0134 | 15.0001 | 47.3599 | 13.2216 | 60.013 | 0 | 47.3509 | 28.1962 | 59.9963 | 15.0001
47.3648 | 25.0493 | 60.0143 | 15.0001 | 47.3639 | 13.4909 | 59.9868 | 0 | 47.3515 | 28.1101 | 60.0134 | 15.0001 | 47.3682 | 13.2216 | 60.013 | 0 | 47.3592 | 28.1811 | 59.9963 | 15.0001
47.3732 | 25.0493 | 60.0142 | 15.0001 | 47.3723 | 13.4909 | 59.9869 | 0 | 47.3598 | 28.1101 | 60.0134 | 15.0001 | 47.3765 | 13.2216 | 60.013 | 0 | 47.3676 | 28.1811 | 59.9963 | 15.0001
47.3815 | 25.0493 | 60.0142 | 15.0001 | 47.3806 | 13.4909 | 59.9869 | 0 | 47.3681 | 28.1101 | 60.0134 | 15.0001 | 47.3849 | 13.222 | 60.013 | 0 | 47.3759 | 28.1815 | 59.9963 | 15.0001
47.3898 | 25.0493 | 60.0142 | 15.0001 | 47.3889 | 13.4907 | 59.9869 | 0 | 47.3765 | 28.1101 | 60.0135 | 15.0001 | 47.3932 | 13.222 | 60.013 | 0 | 47.3842 | 28.1815 | 59.9962 | 15.0001
47.3982 | 25.0493 | 60.0142 | 15.0001 | 47.3973 | 13.4907 | 59.9869 | 0 | 47.3848 | 28.1101 | 60.0135 | 15.0001 | 47.4015 | 13.2227 | 60.013 | 0 | 47.3926 | 28.1814 | 59.9962 | 15.0001
47.4065 | 25.0493 | 60.0142 | 15.0001 | 47.4056 | 13.4907 | 59.9869 | 0 | 47.3931 | 28.1101 | 60.0135 | 15.0001 | 47.4099 | 13.2227 | 60.013 | 0 | 47.4009 | 28.1814 | 59.9962 | 15.0001
47.4148 | 25.0486 | 60.0142 | 15.0001 | 47.4139 | 13.4907 | 59.9869 | 0 | 47.4015 | 28.1101 | 60.0135 | 15.0001 | 47.4182 | 13.2226 | 60.013 | 0 | 47.4092 | 28.186 | 59.9962 | 15.0001
47.4232 | 25.0486 | 60.0142 | 15.0001 | 47.4223 | 13.489 | 59.987 | 0 | 47.4098 | 28.1101 | 60.0136 | 15.0001 | 47.4265 | 13.2226 | 60.0131 | 0 | 47.4176 | 28.186 | 59.9962 | 15.0001
47.4315 | 25.0486 | 60.0142 | 15.0001 | 47.4306 | 13.489 | 59.987 | 0 | 47.4181 | 28.1101 | 60.0136 | 15.0001 | 47.4349 | 13.2226 | 60.0131 | 0 | 47.4259 | 28.186 | 59.9962 | 15.0001
47.4398 | 25.0486 | 60.0142 | 15.0001 | 47.4389 | 13.489 | 59.987 | 0 | 47.4265 | 28.1101 | 60.0136 | 15.0001 | 47.4432 | 13.2226 | 60.0131 | 0 | 47.4342 | 28.186 | 59.9961 | 15.0001
47.4482 | 24.9873 | 60.0142 | 15.0001 | 47.4473 | 13.489 | 59.987 | 0 | 47.4348 | 28.1101 | 60.0136 | 15.0001 | 47.4515 | 13.2226 | 60.0131 | 0 | 47.4426 | 28.15 | 59.9961 | 15.0001
47.4565 | 24.9873 | 60.0142 | 15.0001 | 47.4556 | 13.489 | 59.987 | 0 | 47.4431 | 28.1101 | 60.0137 | 15.0001 | 47.4599 | 13.2226 | 60.0131 | 0 | 47.4509 | 28.15 | 59.9961 | 15.0001
47.4648 | 24.9865 | 60.0142 | 15.0001 | 47.4639 | 13.489 | 59.987 | 0 | 47.4515 | 28.1101 | 60.0137 | 15.0001 | 47.4682 | 13.2207 | 60.0131 | 0 | 47.4592 | 28.1501 | 59.9961 | 15.0001
47.4732 | 24.9865 | 60.0141 | 15.0001 | 47.4723 | 13.489 | 59.9871 | 0 | 47.4598 | 28.1101 | 60.0137 | 15.0001 | 47.4765 | 13.2207 | 60.0131 | 0 | 47.4676 | 28.1501 | 59.9961 | 15.0001
47.4815 | 24.9354 | 60.0141 | 15.0001 | 47.4806 | 13.489 | 59.9871 | 0 | 47.4681 | 28.1101 | 60.0137 | 15.0001 | 47.4849 | 13.2191 | 60.0131 | 0 | 47.4759 | 28.1468 | 59.9961 | 15.0001
47.4898 | 24.9354 | 60.0141 | 15.0001 | 47.489 | 13.489 | 59.9871 | 0 | 47.4765 | 28.1101 | 60.0138 | 15.0001 | 47.4932 | 13.2191 | 60.0131 | 0 | 47.4842 | 28.1468 | 59.996 | 15.0001
47.4981 | 24.9431 | 60.0141 | 15.0001 | 47.4973 | 13.489 | 59.9871 | 0 | 47.4848 | 28.1101 | 60.0138 | 15.0001 | 47.5015 | 13.2214 | 60.0131 | 0 | 47.4926 | 28.1468 | 59.996 | 15.0001
47.5065 | 24.9431 | 60.0141 | 15.0001 | 47.5056 | 13.489 | 59.9871 | 0 | 47.4931 | 28.1101 | 60.0138 | 15.0001 | 47.5098 | 13.2214 | 60.0131 | 0 | 47.5009 | 28.1468 | 59.996 | 15.0001
47.5148 | 24.9431 | 60.0141 | 15.0001 | 47.514 | 13.489 | 59.9871 | 0 | 47.5014 | 28.1101 | 60.0138 | 15.0001 | 47.5182 | 13.2214 | 60.0131 | 0 | 47.5092 | 28.1544 | 59.996 | 15.0001
47.5231 | 24.9431 | 60.0141 | 15.0001 | 47.5223 | 13.489 | 59.9872 | 0 | 47.5098 | 28.1101 | 60.0139 | 15.0001 | 47.5265 | 13.2214 | 60.0132 | 0 | 47.5176 | 28.1544 | 59.996 | 15.0001
47.5315 | 24.9423 | 60.0141 | 15.0001 | 47.5306 | 13.489 | 59.9872 | 0 | 47.5181 | 28.1101 | 60.0139 | 15.0001 | 47.5348 | 13.2214 | 60.0132 | 0 | 47.5259 | 28.1544 | 59.996 | 15.0001
47.5398 | 24.9423 | 60.0141 | 15.0001 | 47.539 | 13.489 | 59.9872 | 0 | 47.5264 | 28.1101 | 60.0139 | 15.0001 | 47.5432 | 13.2214 | 60.0132 | 0 | 47.5342 | 28.1544 | 59.9959 | 15.0001
47.5481 | 24.9423 | 60.0141 | 15.0001 | 47.5473 | 13.489 | 59.9872 | 0 | 47.5348 | 28.1101 | 60.0139 | 15.0001 | 47.5515 | 13.2214 | 60.0132 | 0 | 47.5426 | 28.1544 | 59.9959 | 15.0001
47.5565 | 24.9423 | 60.0141 | 15.0001 | 47.5556 | 13.4897 | 59.9872 | 0 | 47.5431 | 28.1101 | 60.014 | 15.0001 | 47.5598 | 13.2214 | 60.0132 | 0 | 47.5509 | 28.1544 | 59.9959 | 15.0001
47.5648 | 24.9402 | 60.0141 | 15.0001 | 47.564 | 13.4897 | 59.9872 | 0 | 47.5514 | 28.1101 | 60.014 | 15.0001 | 47.5682 | 13.2214 | 60.0132 | 0 | 47.5592 | 28.1593 | 59.9959 | 15.0001
47.5731 | 24.9402 | 60.014 | 15.0001 | 47.5723 | 13.4897 | 59.9873 | 0 | 47.5598 | 28.1101 | 60.014 | 15.0001 | 47.5765 | 13.2214 | 60.0132 | 0 | 47.5676 | 28.1593 | 59.9959 | 15.0001
47.5815 | 24.9402 | 60.014 | 15.0001 | 47.5806 | 13.4897 | 59.9873 | 0 | 47.5681 | 28.1101 | 60.014 | 15.0001 | 47.5848 | 13.1728 | 60.0132 | 0 | 47.5759 | 28.159 | 59.9959 | 15.0001
47.5898 | 24.9402 | 60.014 | 15.0001 | 47.589 | 13.4897 | 59.9873 | 0 | 47.5764 | 28.1101 | 60.0141 | 15.0001 | 47.5932 | 13.1728 | 60.0132 | 0 | 47.5842 | 28.159 | 59.9958 | 15.0001
47.5981 | 24.9402 | 60.014 | 15.0001 | 47.5973 | 13.4897 | 59.9873 | 0 | 47.5848 | 28.1101 | 60.0141 | 15.0001 | 47.6015 | 13.1717 | 60.0132 | 0 | 47.5926 | 28.1624 | 59.9958 | 15.0001
47.6064 | 24.9402 | 60.014 | 15.0001 | 47.6056 | 13.4897 | 59.9873 | 0 | 47.5931 | 28.1132 | 60.0141 | 15.0001 | 47.6098 | 13.1717 | 60.0132 | 0 | 47.6009 | 28.1624 | 59.9958 | 15.0001
47.6148 | 24.9359 | 60.014 | 15.0001 | 47.614 | 13.4897 | 59.9873 | 0 | 47.6014 | 28.1132 | 60.0141 | 15.0001 | 47.6182 | 13.1153 | 60.0132 | 0 | 47.6092 | 28.1624 | 59.9958 | 15.0001
47.6231 | 24.9359 | 60.014 | 15.0001 | 47.6223 | 13.4897 | 59.9874 | 0 | 47.6098 | 28.1132 | 60.0142 | 15.0001 | 47.6265 | 13.1153 | 60.0133 | 0 | 47.6176 | 28.1624 | 59.9958 | 15.0001
47.6314 | 24.9069 | 60.014 | 15.0001 | 47.6306 | 13.4897 | 59.9874 | 0 | 47.6181 | 28.1132 | 60.0142 | 15.0001 | 47.6348 | 13.1153 | 60.0133 | 0 | 47.6259 | 28.1576 | 59.9958 | 15.0001
47.6398 | 24.9069 | 60.014 | 15.0001 | 47.639 | 13.4897 | 59.9874 | 0 | 47.6264 | 28.1132 | 60.0142 | 15.0001 | 47.6431 | 13.1153 | 60.0133 | 0 | 47.6342 | 28.1576 | 59.9957 | 15.0001
47.6481 | 24.9095 | 60.014 | 15.0001 | 47.6473 | 13.4897 | 59.9874 | 0 | 47.6348 | 28.1132 | 60.0142 | 15.0001 | 47.6515 | 13.1153 | 60.0133 | 0 | 47.6426 | 28.1571 | 59.9957 | 15.0001
47.6564 | 24.9095 | 60.014 | 15.0001 | 47.6557 | 13.4897 | 59.9874 | 0 | 47.6431 | 28.1132 | 60.0143 | 15.0001 | 47.6598 | 13.1153 | 60.0133 | 0 | 47.6509 | 28.1571 | 59.9957 | 15.0001
47.6648 | 24.9095 | 60.014 | 15.0001 | 47.664 | 13.4897 | 59.9874 | 0 | 47.6514 | 28.1132 | 60.0143 | 15.0001 | 47.6681 | 13.1153 | 60.0133 | 0 | 47.6592 | 28.1571 | 59.9957 | 15.0001
47.6731 | 24.9095 | 60.014 | 15.0001 | 47.6723 | 13.4897 | 59.9875 | 0 | 47.6598 | 28.1126 | 60.0143 | 15.0001 | 47.6765 | 13.1153 | 60.0133 | 0 | 47.6676 | 28.1571 | 59.9957 | 15.0001
47.6814 | 24.9095 | 60.014 | 15.0001 | 47.6807 | 13.4897 | 59.9875 | 0 | 47.6681 | 28.1126 | 60.0143 | 15.0001 | 47.6848 | 13.1142 | 60.0133 | 0 | 47.6759 | 28.154 | 59.9957 | 15.0001
47.6898 | 24.9095 | 60.014 | 15.0001 | 47.689 | 13.4884 | 59.9875 | 0 | 47.6764 | 28.1126 | 60.0144 | 15.0001 | 47.6931 | 13.1142 | 60.0133 | 0 | 47.6842 | 28.154 | 59.9956 | 15.0001
47.6981 | 24.9127 | 60.014 | 15.0001 | 47.6973 | 13.4884 | 59.9875 | 0 | 47.6848 | 28.1126 | 60.0144 | 15.0001 | 47.7015 | 13.1094 | 60.0133 | 0 | 47.6926 | 28.154 | 59.9956 | 15.0001
47.7064 | 24.9127 | 60.014 | 15.0001 | 47.7057 | 13.4884 | 59.9875 | 0 | 47.6931 | 28.1081 | 60.0144 | 15.0001 | 47.7098 | 13.1094 | 60.0133 | 0 | 47.7009 | 28.154 | 59.9956 | 15.0001
47.7148 | 24.9127 | 60.014 | 15.0001 | 47.714 | 13.4884 | 59.9875 | 0 | 47.7014 | 28.1081 | 60.0144 | 15.0001 | 47.7181 | 13.1094 | 60.0133 | 0 | 47.7092 | 28.1236 | 59.9956 | 15.0001
47.7231 | 24.9127 | 60.014 | 15.0001 | 47.7223 | 13.4869 | 59.9876 | 0 | 47.7097 | 28.1081 | 60.0145 | 15.0001 | 47.7265 | 13.1094 | 60.0134 | 0 | 47.7176 | 28.1236 | 59.9956 | 15.0001
47.7314 | 24.9243 | 60.014 | 15.0001 | 47.7307 | 13.4869 | 59.9876 | 0 | 47.7181 | 28.1081 | 60.0145 | 15.0001 | 47.7348 | 13.1094 | 60.0134 | 0 | 47.7259 | 28.1231 | 59.9956 | 15.0001
47.7397 | 24.9243 | 60.014 | 15.0001 | 47.739 | 13.4869 | 59.9876 | 0 | 47.7264 | 28.1081 | 60.0145 | 15.0001 | 47.7431 | 13.1094 | 60.0134 | 0 | 47.7342 | 28.1231 | 59.9955 | 15.0001
47.7481 | 24.9243 | 60.014 | 15.0001 | 47.7473 | 13.4869 | 59.9876 | 0 | 47.7347 | 28.1081 | 60.0145 | 15.0001 | 47.7514 | 13.1094 | 60.0134 | 0 | 47.7426 | 28.1031 | 59.9955 | 15.0001
47.7564 | 24.9243 | 60.014 | 15.0001 | 47.7557 | 13.4869 | 59.9876 | 0 | 47.7431 | 28.1081 | 60.0146 | 15.0001 | 47.7598 | 13.1094 | 60.0134 | 0 | 47.7509 | 28.1031 | 59.9955 | 15.0001
47.7647 | 24.9243 | 60.014 | 15.0001 | 47.764 | 13.4869 | 59.9876 | 0 | 47.7514 | 28.1081 | 60.0146 | 15.0001 | 47.7681 | 13.1094 | 60.0134 | 0 | 47.7592 | 28.1011 | 59.9955 | 15.0001
47.7731 | 24.9243 | 60.014 | 15.0001 | 47.7723 | 13.4869 | 59.9877 | 0 | 47.7597 | 28.1081 | 60.0146 | 15.0001 | 47.7764 | 13.1094 | 60.0134 | 0 | 47.7676 | 28.1011 | 59.9955 | 15.0001
47.7814 | 24.92 | 60.014 | 15.0001 | 47.7807 | 13.4869 | 59.9877 | 0 | 47.7681 | 28.1081 | 60.0146 | 15.0001 | 47.7848 | 13.1119 | 60.0134 | 0 | 47.7759 | 28.102 | 59.9955 | 15.0001
47.7897 | 24.92 | 60.014 | 15.0001 | 47.789 | 13.4869 | 59.9877 | 0 | 47.7764 | 28.1081 | 60.0147 | 15.0001 | 47.7931 | 13.1119 | 60.0134 | 0 | 47.7842 | 28.102 | 59.9954 | 15.0001
47.7981 | 24.92 | 60.014 | 15.0001 | 47.7973 | 13.4869 | 59.9877 | 0 | 47.7847 | 28.1081 | 60.0147 | 15.0001 | 47.8014 | 13.1123 | 60.0134 | 0 | 47.7926 | 28.102 | 59.9954 | 15.0001
47.8064 | 24.92 | 60.014 | 15.0001 | 47.8057 | 13.4869 | 59.9877 | 0 | 47.7931 | 28.1081 | 60.0147 | 15.0001 | 47.8098 | 13.1123 | 60.0134 | 0 | 47.8009 | 28.102 | 59.9954 | 15.0001
47.8147 | 24.9137 | 60.014 | 15.0001 | 47.814 | 13.4869 | 59.9877 | 0 | 47.8014 | 28.1081 | 60.0147 | 15.0001 | 47.8181 | 13.1123 | 60.0134 | 0 | 47.8092 | 28.1042 | 59.9954 | 15.0001
47.8231 | 24.9137 | 60.014 | 15.0001 | 47.8224 | 13.4869 | 59.9878 | 0 | 47.8097 | 28.1081 | 60.0148 | 15.0001 | 47.8264 | 13.1123 | 60.0135 | 0 | 47.8176 | 28.1042 | 59.9954 | 15.0001
47.8314 | 24.9137 | 60.014 | 15.0001 | 47.8307 | 13.4869 | 59.9878 | 0 | 47.8181 | 28.1081 | 60.0148 | 15.0001 | 47.8348 | 13.1123 | 60.0135 | 0 | 47.8259 | 28.1083 | 59.9954 | 15.0001
47.8397 | 24.9137 | 60.014 | 15.0001 | 47.839 | 13.4875 | 59.9878 | 0 | 47.8264 | 28.1081 | 60.0148 | 15.0001 | 47.8431 | 13.1123 | 60.0135 | 0 | 47.8342 | 28.1083 | 59.9953 | 15.0001
47.848 | 24.9114 | 60.014 | 15.0001 | 47.8474 | 13.4875 | 59.9878 | 0 | 47.8347 | 28.1081 | 60.0148 | 15.0001 | 47.8514 | 13.1123 | 60.0135 | 0 | 47.8426 | 28.1083 | 59.9953 | 15.0001
47.8564 | 24.9114 | 60.014 | 15.0001 | 47.8557 | 13.4875 | 59.9878 | 0 | 47.843 | 28.1062 | 60.0149 | 15.0001 | 47.8598 | 13.1123 | 60.0135 | 0 | 47.8509 | 28.1083 | 59.9953 | 15.0001
47.8647 | 24.907 | 60.014 | 15.0001 | 47.864 | 13.4875 | 59.9878 | 0 | 47.8514 | 28.1062 | 60.0149 | 15.0001 | 47.8681 | 13.1123 | 60.0135 | 0 | 47.8592 | 28.0722 | 59.9953 | 15.0001
47.873 | 24.907 | 60.014 | 15.0001 | 47.8724 | 13.4875 | 59.9879 | 0 | 47.8597 | 28.1091 | 60.0149 | 15.0001 | 47.8764 | 13.1123 | 60.0135 | 0 | 47.8676 | 28.0722 | 59.9953 | 15.0001
47.8814 | 24.9088 | 60.014 | 15.0001 | 47.8807 | 13.4875 | 59.9879 | 0 | 47.868 | 28.1091 | 60.0149 | 15.0001 | 47.8847 | 13.114 | 60.0135 | 0 | 47.8759 | 28.0722 | 59.9953 | 15.0001
47.8897 | 24.9088 | 60.014 | 15.0001 | 47.889 | 13.4875 | 59.9879 | 0 | 47.8764 | 28.1091 | 60.015 | 15.0001 | 47.8931 | 13.114 | 60.0135 | 0 | 47.8842 | 28.0722 | 59.9952 | 15.0001
47.898 | 24.9088 | 60.014 | 15.0001 | 47.8974 | 13.4875 | 59.9879 | 0 | 47.8847 | 28.1091 | 60.015 | 15.0001 | 47.9014 | 13.1134 | 60.0135 | 0 | 47.8926 | 28.0694 | 59.9952 | 15.0001
47.9064 | 24.9088 | 60.014 | 15.0001 | 47.9057 | 13.4875 | 59.9879 | 0 | 47.893 | 28.1146 | 60.015 | 15.0001 | 47.9097 | 13.1134 | 60.0135 | 0 | 47.9009 | 28.0694 | 59.9952 | 15.0001
47.9147 | 24.9088 | 60.014 | 15.0001 | 47.914 | 13.4875 | 59.9879 | 0 | 47.9014 | 28.1146 | 60.015 | 15.0001 | 47.9181 | 13.1157 | 60.0135 | 0 | 47.9092 | 28.0694 | 59.9952 | 15.0001
47.923 | 24.9088 | 60.014 | 15.0001 | 47.9224 | 13.4875 | 59.988 | 0 | 47.9097 | 28.1146 | 60.0151 | 15.0001 | 47.9264 | 13.1157 | 60.0136 | 0 | 47.9176 | 28.0694 | 59.9952 | 15.0001
47.9314 | 24.9093 | 60.014 | 15.0001 | 47.9307 | 13.4875 | 59.988 | 0 | 47.918 | 28.1146 | 60.0151 | 15.0001 | 47.9347 | 13.1157 | 60.0136 | 0 | 47.9259 | 28.0649 | 59.9952 | 15.0001
47.9397 | 24.9093 | 60.014 | 15.0001 | 47.939 | 13.4875 | 59.988 | 0 | 47.9264 | 28.1146 | 60.0151 | 15.0001 | 47.9431 | 13.1157 | 60.0136 | 0 | 47.9342 | 28.0649 | 59.9951 | 15.0001
47.948 | 24.9098 | 60.014 | 15.0001 | 47.9474 | 13.4875 | 59.988 | 0 | 47.9347 | 28.1146 | 60.0151 | 15.0001 | 47.9514 | 13.1157 | 60.0136 | 0 | 47.9426 | 28.0649 | 59.9951 | 15.0001
47.9564 | 24.9098 | 60.014 | 15.0001 | 47.9557 | 13.4875 | 59.9881 | 0 | 47.943 | 28.1146 | 60.0152 | 15.0001 | 47.9597 | 13.1157 | 60.0136 | 0 | 47.9509 | 28.0649 | 59.9951 | 15.0001
47.9647 | 24.9098 | 60.014 | 15.0001 | 47.964 | 13.4875 | 59.9881 | 0 | 47.9513 | 28.1146 | 60.0152 | 15.0001 | 47.9681 | 13.1157 | 60.0136 | 0 | 47.9592 | 28.0649 | 59.9951 | 15.0001
47.973 | 24.9098 | 60.014 | 15.0001 | 47.9724 | 13.4875 | 59.9882 | 0 | 47.9597 | 28.1146 | 60.0152 | 15.0001 | 47.9764 | 13.1157 | 60.0136 | 0 | 47.9676 | 28.0649 | 59.9951 | 15.0001
47.9813 | 24.9124 | 60.014 | 15.0001 | 47.9807 | 13.4875 | 59.9882 | 0 | 47.968 | 28.1146 | 60.0152 | 15.0001 | 47.9847 | 13.1157 | 60.0136 | 0 | 47.9759 | 28.0649 | 59.9951 | 15.0001
47.9897 | 24.9124 | 60.014 | 15.0001 | 47.9891 | 13.4875 | 59.9883 | 0 | 47.9763 | 28.1118 | 60.0153 | 15.0001 | 47.993 | 13.1157 | 60.0136 | 0 | 47.9842 | 28.0649 | 59.995 | 15.0001
47.998 | 24.908 | 60.014 | 15.0001 | 47.9974 | 13.4875 | 59.9883 | 0 | 47.9847 | 28.1118 | 60.0153 | 15.0001 | 48.0014 | 13.115 | 60.0136 | 0 | 47.9926 | 28.0703 | 59.995 | 15.0001
48.0063 | 24.908 | 60.014 | 15.0001 | 48.0057 | 13.4875 | 59.9884 | 0 | 47.993 | 28.1118 | 60.0153 | 15.0001 | 48.0097 | 13.115 | 60.0136 | 0 | 48.0009 | 28.0703 | 59.995 | 15.0001
48.0147 | 24.908 | 60.014 | 15.0001 | 48.0141 | 13.4875 | 59.9884 | 0 | 48.0013 | 28.1118 | 60.0153 | 15.0001 | 48.018 | 13.115 | 60.0136 | 0 | 48.0092 | 28.0685 | 59.995 | 15.0001
48.023 | 24.908 | 60.014 | 15.0001 | 48.0224 | 13.4875 | 59.9885 | 0 | 48.0097 | 28.1118 | 60.0154 | 15.0001 | 48.0264 | 13.115 | 60.0137 | 0 | 48.0176 | 28.0685 | 59.995 | 15.0001
48.0313 | 24.908 | 60.014 | 15.0001 | 48.0307 | 13.4875 | 59.9885 | 0 | 48.018 | 28.1118 | 60.0154 | 15.0001 | 48.0347 | 13.115 | 60.0137 | 0 | 48.0259 | 28.0653 | 59.995 | 15.0001
48.0397 | 24.908 | 60.014 | 15.0001 | 48.0391 | 13.4875 | 59.9886 | 0 | 48.0263 | 28.1118 | 60.0154 | 15.0001 | 48.043 | 13.115 | 60.0137 | 0 | 48.0342 | 28.0653 | 59.9951 | 15.0001
48.048 | 24.9113 | 60.014 | 15.0001 | 48.0474 | 13.4875 | 59.9886 | 0 | 48.0347 | 28.1118 | 60.0154 | 15.0001 | 48.0514 | 13.115 | 60.0137 | 0 | 48.0426 | 28.0653 | 59.9951 | 15.0001
48.0563 | 24.9113 | 60.014 | 15.0001 | 48.0557 | 13.4875 | 59.9887 | 0 | 48.043 | 28.1118 | 60.0155 | 15.0001 | 48.0597 | 13.115 | 60.0137 | 0 | 48.0509 | 28.0653 | 59.9951 | 15.0001
48.0647 | 24.8886 | 60.014 | 15.0001 | 48.0641 | 13.4875 | 59.9887 | 0 | 48.0513 | 28.1118 | 60.0155 | 15.0001 | 48.068 | 13.1147 | 60.0137 | 0 | 48.0592 | 28.0653 | 59.9951 | 15.0001
48.073 | 24.8886 | 60.014 | 15.0001 | 48.0724 | 13.4875 | 59.9888 | 0 | 48.0597 | 28.1118 | 60.0155 | 15.0001 | 48.0764 | 13.1147 | 60.0137 | 0 | 48.0676 | 28.0653 | 59.9951 | 15.0001
48.0813 | 24.8929 | 60.014 | 15.0001 | 48.0807 | 13.4875 | 59.9888 | 0 | 48.068 | 28.1118 | 60.0155 | 15.0001 | 48.0847 | 13.1147 | 60.0137 | 0 | 48.0759 | 28.0653 | 59.9951 | 15.0001
48.0896 | 24.8929 | 60.014 | 15.0001 | 48.0891 | 13.4209 | 59.9889 | 0 | 48.0763 | 28.1118 | 60.0156 | 15.0001 | 48.093 | 13.1147 | 60.0137 | 0 | 48.0842 | 28.0653 | 59.9952 | 15.0001
48.098 | 24.8925 | 60.014 | 15.0001 | 48.0974 | 13.4209 | 59.9889 | 0 | 48.0846 | 28.1118 | 60.0156 | 15.0001 | 48.1014 | 13.0435 | 60.0137 | 0 | 48.0926 | 28.0667 | 59.9952 | 15.0001
48.1063 | 24.8925 | 60.014 | 15.0001 | 48.1057 | 13.4209 | 59.989 | 0 | 48.093 | 28.1118 | 60.0156 | 15.0001 | 48.1097 | 13.0435 | 60.0137 | 0 | 48.1009 | 28.0667 | 59.9952 | 15.0001
48.1146 | 24.8388 | 60.014 | 15.0001 | 48.1141 | 13.4209 | 59.989 | 0 | 48.1013 | 28.1118 | 60.0156 | 15.0001 | 48.118 | 13.0435 | 60.0137 | 0 | 48.1092 | 28.0678 | 59.9952 | 15.0001
48.123 | 24.8388 | 60.014 | 15.0001 | 48.1224 | 13.4209 | 59.9891 | 0 | 48.1096 | 28.1118 | 60.0157 | 15.0001 | 48.1263 | 13.0435 | 60.0138 | 0 | 48.1176 | 28.0678 | 59.9952 | 15.0001
48.1313 | 24.8388 | 60.014 | 15.0001 | 48.1308 | 13.4209 | 59.9891 | 0 | 48.118 | 28.1118 | 60.0157 | 15.0001 | 48.1347 | 13.0435 | 60.0138 | 0 | 48.1259 | 28.0678 | 59.9952 | 15.0001
48.1396 | 24.8388 | 60.014 | 15.0001 | 48.1391 | 13.4209 | 59.9892 | 0 | 48.1263 | 28.1118 | 60.0157 | 15.0001 | 48.143 | 13.0435 | 60.0138 | 0 | 48.1342 | 28.0678 | 59.9953 | 15.0001
48.148 | 24.8388 | 60.014 | 15.0001 | 48.1474 | 13.4209 | 59.9892 | 0 | 48.1346 | 28.1118 | 60.0157 | 15.0001 | 48.1513 | 13.0466 | 60.0138 | 0 | 48.1426 | 28.0679 | 59.9953 | 15.0001
48.1563 | 24.8388 | 60.014 | 15.0001 | 48.1558 | 13.4209 | 59.9893 | 0 | 48.143 | 28.1118 | 60.0158 | 15.0001 | 48.1597 | 13.0466 | 60.0138 | 0 | 48.1509 | 28.0679 | 59.9953 | 15.0001
48.1646 | 24.8388 | 60.014 | 15.0001 | 48.1641 | 13.4209 | 59.9893 | 0 | 48.1513 | 28.1118 | 60.0158 | 15.0001 | 48.168 | 13.0466 | 60.0138 | 0 | 48.1592 | 28.0678 | 59.9953 | 15.0001
48.173 | 24.8388 | 60.014 | 15.0001 | 48.1724 | 13.421 | 59.9894 | 0 | 48.1596 | 28.1118 | 60.0158 | 15.0001 | 48.1763 | 13.0466 | 60.0138 | 0 | 48.1676 | 28.0678 | 59.9953 | 15.0001
48.1813 | 24.8368 | 60.014 | 15.0001 | 48.1808 | 13.421 | 59.9894 | 0 | 48.168 | 28.1118 | 60.0158 | 15.0001 | 48.1847 | 13.0453 | 60.0138 | 0 | 48.1759 | 28.0678 | 59.9953 | 15.0001
48.1896 | 24.8368 | 60.014 | 15.0001 | 48.1891 | 13.421 | 59.9895 | 0 | 48.1763 | 28.1118 | 60.0159 | 15.0001 | 48.193 | 13.0453 | 60.0138 | 0 | 48.1842 | 28.0678 | 59.9954 | 15.0001
48.198 | 24.8377 | 60.014 | 15.0001 | 48.1974 | 13.421 | 59.9895 | 0 | 48.1846 | 28.1118 | 60.0159 | 15.0001 | 48.2013 | 13.0453 | 60.0138 | 0 | 48.1926 | 28.0678 | 59.9954 | 15.0001
48.2063 | 24.8377 | 60.014 | 15.0001 | 48.2058 | 13.421 | 59.9896 | 0 | 48.1929 | 28.1118 | 60.0159 | 15.0001 | 48.2097 | 13.0453 | 60.0138 | 0 | 48.2009 | 28.0678 | 59.9954 | 15.0001
48.2146 | 24.8195 | 60.014 | 15.0001 | 48.2141 | 13.421 | 59.9896 | 0 | 48.2013 | 28.1118 | 60.0159 | 15.0001 | 48.218 | 13.0453 | 60.0138 | 0 | 48.2092 | 28.0687 | 59.9954 | 15.0001
48.2229 | 24.8195 | 60.014 | 15.0001 | 48.2224 | 13.421 | 59.9897 | 0 | 48.2096 | 28.1118 | 60.016 | 15.0001 | 48.2263 | 13.0453 | 60.0139 | 0 | 48.2176 | 28.0687 | 59.9954 | 15.0001
48.2313 | 24.8195 | 60.014 | 15.0001 | 48.2308 | 13.421 | 59.9897 | 0 | 48.2179 | 28.1118 | 60.016 | 15.0001 | 48.2346 | 13.0441 | 60.0139 | 0 | 48.2259 | 28.0614 | 59.9954 | 15.0001
48.2396 | 24.8195 | 60.014 | 15.0001 | 48.2391 | 13.421 | 59.9898 | 0 | 48.2263 | 28.1118 | 60.016 | 15.0001 | 48.243 | 13.0441 | 60.0139 | 0 | 48.2342 | 28.0614 | 59.9955 | 15.0001
48.2479 | 24.8195 | 60.014 | 15.0001 | 48.2474 | 13.421 | 59.9898 | 0 | 48.2346 | 28.1118 | 60.0161 | 15.0001 | 48.2513 | 13.0441 | 60.0139 | 0 | 48.2426 | 28.0614 | 59.9955 | 15.0001
48.2563 | 24.8195 | 60.014 | 15.0001 | 48.2558 | 13.421 | 59.9899 | 0 | 48.2429 | 28.1118 | 60.0161 | 15.0001 | 48.2596 | 13.0441 | 60.0139 | 0 | 48.2509 | 28.0614 | 59.9955 | 15.0001
48.2646 | 24.8195 | 60.014 | 15.0001 | 48.2641 | 13.421 | 59.9899 | 0 | 48.2513 | 28.1118 | 60.0162 | 15.0001 | 48.268 | 13.0445 | 60.0139 | 0 | 48.2592 | 27.9738 | 59.9955 | 15.0001
48.2729 | 24.8195 | 60.014 | 15.0001 | 48.2724 | 13.421 | 59.99 | 0 | 48.2596 | 28.1118 | 60.0162 | 15.0001 | 48.2763 | 13.0445 | 60.0139 | 0 | 48.2676 | 27.9738 | 59.9955 | 15.0001
48.2813 | 24.8202 | 60.014 | 15.0001 | 48.2808 | 13.421 | 59.99 | 0 | 48.2679 | 28.1118 | 60.0162 | 15.0001 | 48.2846 | 13.0445 | 60.0139 | 0 | 48.2759 | 27.9738 | 59.9955 | 15.0001
48.2896 | 24.8202 | 60.014 | 15.0001 | 48.2891 | 13.3087 | 59.9901 | 0 | 48.2763 | 28.1118 | 60.0163 | 15.0001 | 48.293 | 13.0445 | 60.0139 | 0 | 48.2842 | 27.9738 | 59.9956 | 15.0001
48.2979 | 24.8202 | 60.014 | 15.0001 | 48.2975 | 13.3087 | 59.9901 | 0 | 48.2846 | 28.1118 | 60.0163 | 15.0001 | 48.3013 | 13.0445 | 60.0139 | 0 | 48.2926 | 27.9738 | 59.9956 | 15.0001
48.3063 | 24.8202 | 60.014 | 15.0001 | 48.3058 | 13.3087 | 59.9902 | 0 | 48.2929 | 28.1118 | 60.0164 | 15.0001 | 48.3096 | 13.0445 | 60.0139 | 0 | 48.3009 | 27.9738 | 59.9956 | 15.0001
48.3146 | 24.8202 | 60.014 | 15.0001 | 48.3141 | 13.3087 | 59.9902 | 0 | 48.3013 | 28.1118 | 60.0164 | 15.0001 | 48.318 | 13.0449 | 60.0139 | 0 | 48.3092 | 27.9721 | 59.9956 | 15.0001
48.3229 | 24.8202 | 60.014 | 15.0001 | 48.3225 | 13.3087 | 59.9903 | 0 | 48.3096 | 28.0407 | 60.0164 | 15.0001 | 48.3263 | 13.0449 | 60.014 | 0 | 48.3176 | 27.9721 | 59.9956 | 15.0001
48.3312 | 24.8172 | 60.014 | 15.0001 | 48.3308 | 13.3087 | 59.9903 | 0 | 48.3179 | 28.0407 | 60.0165 | 15.0001 | 48.3346 | 13.0449 | 60.014 | 0 | 48.3259 | 27.9775 | 59.9956 | 15.0001
48.3396 | 24.8172 | 60.014 | 15.0001 | 48.3391 | 13.3087 | 59.9904 | 0 | 48.3262 | 28.0407 | 60.0165 | 15.0001 | 48.343 | 13.0449 | 60.014 | 0 | 48.3342 | 27.9775 | 59.9957 | 15.0001
48.3479 | 24.8172 | 60.014 | 15.0001 | 48.3475 | 13.3087 | 59.9904 | 0 | 48.3346 | 28.0407 | 60.0166 | 15.0001 | 48.3513 | 13.0449 | 60.014 | 0 | 48.3426 | 27.9737 | 59.9957 | 15.0001
48.3562 | 24.8172 | 60.014 | 15.0001 | 48.3558 | 13.3087 | 59.9905 | 0 | 48.3429 | 28.0407 | 60.0166 | 15.0001 | 48.3596 | 13.0449 | 60.014 | 0 | 48.3509 | 27.9737 | 59.9957 | 15.0001
48.3646 | 24.8193 | 60.014 | 15.0001 | 48.3641 | 13.3087 | 59.9905 | 0 | 48.3512 | 28.0407 | 60.0167 | 15.0001 | 48.3679 | 13.0462 | 60.014 | 0 | 48.3592 | 27.9737 | 59.9957 | 15.0001
48.3729 | 24.8193 | 60.014 | 15.0001 | 48.3725 | 13.3087 | 59.9906 | 0 | 48.3596 | 28.0407 | 60.0167 | 15.0001 | 48.3763 | 13.0462 | 60.014 | 0 | 48.3676 | 27.9737 | 59.9957 | 15.0001
48.3812 | 24.8193 | 60.014 | 15.0001 | 48.3808 | 13.3087 | 59.9906 | 0 | 48.3679 | 28.0407 | 60.0167 | 15.0001 | 48.3846 | 13.0449 | 60.014 | 0 | 48.3759 | 27.9737 | 59.9957 | 15.0001
48.3896 | 24.8193 | 60.014 | 15.0001 | 48.3891 | 13.3087 | 59.9907 | 0 | 48.3762 | 28.0407 | 60.0168 | 15.0001 | 48.3929 | 13.0449 | 60.014 | 0 | 48.3842 | 27.9737 | 59.9958 | 15.0001
48.3979 | 24.8193 | 60.014 | 15.0001 | 48.3975 | 13.3087 | 59.9907 | 0 | 48.3846 | 28.0407 | 60.0168 | 15.0001 | 48.4013 | 13.0455 | 60.0139 | 0 | 48.3926 | 27.9737 | 59.9958 | 15.0001
48.4062 | 24.8193 | 60.014 | 15.0001 | 48.4058 | 13.3087 | 59.9908 | 0 | 48.3929 | 28.0407 | 60.0169 | 15.0001 | 48.4096 | 13.0455 | 60.0139 | 0 | 48.4009 | 27.9737 | 59.9958 | 15.0001
48.4146 | 24.8193 | 60.014 | 15.0001 | 48.4141 | 13.3087 | 59.9908 | 0 | 48.4012 | 28.0407 | 60.0169 | 15.0001 | 48.4179 | 13.0455 | 60.0139 | 0 | 48.4092 | 27.9358 | 59.9958 | 15.0001
48.4229 | 24.8193 | 60.014 | 15.0001 | 48.4225 | 13.3087 | 59.9909 | 0 | 48.4096 | 28.0416 | 60.0169 | 15.0001 | 48.4263 | 13.0455 | 60.0139 | 0 | 48.4176 | 27.9358 | 59.9958 | 15.0001
48.4312 | 24.8193 | 60.014 | 15.0001 | 48.4308 | 13.3087 | 59.9909 | 0 | 48.4179 | 28.0416 | 60.017 | 15.0001 | 48.4346 | 13.0427 | 60.0139 | 0 | 48.4259 | 27.9436 | 59.9958 | 15.0001
48.4396 | 24.8193 | 60.014 | 15.0001 | 48.4391 | 13.3087 | 59.991 | 0 | 48.4262 | 28.0442 | 60.017 | 15.0001 | 48.4429 | 13.0427 | 60.0139 | 0 | 48.4342 | 27.9436 | 59.9959 | 15.0001
48.4479 | 24.8183 | 60.014 | 15.0001 | 48.4475 | 13.3087 | 59.991 | 0 | 48.4345 | 28.0442 | 60.0171 | 15.0001 | 48.4513 | 13.0433 | 60.0138 | 0 | 48.4426 | 27.9436 | 59.9959 | 15.0001
48.4562 | 24.8183 | 60.014 | 15.0001 | 48.4558 | 13.3087 | 59.9911 | 0 | 48.4429 | 28.0442 | 60.0171 | 15.0001 | 48.4596 | 13.0433 | 60.0138 | 0 | 48.4509 | 27.9436 | 59.9959 | 15.0001
48.4645 | 24.8183 | 60.014 | 15.0001 | 48.4642 | 13.3087 | 59.9911 | 0 | 48.4512 | 28.0442 | 60.0172 | 15.0001 | 48.4679 | 13.0435 | 60.0138 | 0 | 48.4592 | 27.9422 | 59.9959 | 15.0001
48.4729 | 24.8183 | 60.014 | 15.0001 | 48.4725 | 13.3087 | 59.9912 | 0 | 48.4595 | 28.0442 | 60.0172 | 15.0001 | 48.4762 | 13.0435 | 60.0138 | 0 | 48.4676 | 27.9422 | 59.9959 | 15.0001
48.4812 | 24.8163 | 60.014 | 15.0001 | 48.4808 | 13.3087 | 59.9912 | 0 | 48.4679 | 28.0442 | 60.0172 | 15.0001 | 48.4846 | 12.9934 | 60.0138 | 0 | 48.4759 | 27.9422 | 59.9959 | 15.0001
48.4895 | 24.8163 | 60.014 | 15.0001 | 48.4892 | 13.3087 | 59.9913 | 0 | 48.4762 | 27.9325 | 60.0173 | 15.0001 | 48.4929 | 12.9934 | 60.0138 | 0 | 48.4842 | 27.9422 | 59.996 | 15.0001
48.4979 | 24.8172 | 60.014 | 15.0001 | 48.4975 | 13.3087 | 59.9913 | 0 | 48.4845 | 27.9325 | 60.0173 | 15.0001 | 48.5012 | 12.9934 | 60.0137 | 0 | 48.4926 | 27.9422 | 59.996 | 15.0001
48.5062 | 24.8172 | 60.014 | 15.0001 | 48.5058 | 13.3087 | 59.9914 | 0 | 48.4929 | 27.9325 | 60.0174 | 15.0001 | 48.5096 | 12.9934 | 60.0137 | 0 | 48.5009 | 27.9422 | 59.996 | 15.0001
48.5145 | 24.8172 | 60.014 | 15.0001 | 48.5142 | 13.3087 | 59.9914 | 0 | 48.5012 | 27.9325 | 60.0174 | 15.0001 | 48.5179 | 12.9937 | 60.0137 | 0 | 48.5092 | 27.9422 | 59.996 | 15.0001
48.5229 | 24.8172 | 60.014 | 15.0001 | 48.5225 | 13.3087 | 59.9915 | 0 | 48.5095 | 27.9325 | 60.0174 | 15.0001 | 48.5262 | 12.9937 | 60.0137 | 0 | 48.5176 | 27.9422 | 59.996 | 15.0001
48.5312 | 24.8172 | 60.014 | 15.0001 | 48.5308 | 13.3087 | 59.9915 | 0 | 48.5179 | 27.9325 | 60.0175 | 15.0001 | 48.5346 | 12.9968 | 60.0137 | 0 | 48.5259 | 27.9422 | 59.996 | 15.0001
48.5395 | 24.8172 | 60.014 | 15.0001 | 48.5392 | 13.3061 | 59.9916 | 0 | 48.5262 | 27.9325 | 60.0175 | 15.0001 | 48.5429 | 12.9968 | 60.0137 | 0 | 48.5342 | 27.9422 | 59.9961 | 15.0001
48.5479 | 24.8171 | 60.014 | 15.0001 | 48.5475 | 13.3061 | 59.9916 | 0 | 48.5345 | 27.9325 | 60.0176 | 15.0001 | 48.5512 | 12.996 | 60.0136 | 0 | 48.5426 | 27.9403 | 59.9961 | 15.0001
48.5562 | 24.8171 | 60.014 | 15.0001 | 48.5558 | 13.3055 | 59.9917 | 0 | 48.5429 | 27.9325 | 60.0176 | 15.0001 | 48.5596 | 12.996 | 60.0136 | 0 | 48.5509 | 27.9403 | 59.9961 | 15.0001
48.5645 | 24.8171 | 60.014 | 15.0001 | 48.5642 | 13.3055 | 59.9917 | 0 | 48.5512 | 27.9325 | 60.0177 | 15.0001 | 48.5679 | 12.9383 | 60.0136 | 0 | 48.5592 | 27.9397 | 59.9961 | 15.0001
48.5728 | 24.8171 | 60.014 | 15.0001 | 48.5725 | 13.3055 | 59.9918 | 0 | 48.5595 | 27.9325 | 60.0177 | 15.0001 | 48.5762 | 12.9383 | 60.0136 | 0 | 48.5676 | 27.9397 | 59.9961 | 15.0001
48.5812 | 24.8171 | 60.014 | 15.0001 | 48.5808 | 13.3055 | 59.9918 | 0 | 48.5678 | 27.9325 | 60.0177 | 15.0001 | 48.5846 | 12.94 | 60.0136 | 0 | 48.5759 | 27.9413 | 59.9961 | 15.0001
48.5895 | 24.8171 | 60.014 | 15.0001 | 48.5892 | 13.3055 | 59.9919 | 0 | 48.5762 | 27.9325 | 60.0178 | 15.0001 | 48.5929 | 12.94 | 60.0136 | 0 | 48.5842 | 27.9413 | 59.9962 | 15.0001
48.5978 | 24.8189 | 60.014 | 15.0001 | 48.5975 | 13.3055 | 59.9919 | 0 | 48.5845 | 27.9325 | 60.0178 | 15.0001 | 48.6012 | 12.94 | 60.0135 | 0 | 48.5926 | 27.9413 | 59.9962 | 15.0001
48.6062 | 24.8189 | 60.014 | 15.0001 | 48.6058 | 13.3039 | 59.992 | 0 | 48.5928 | 27.9325 | 60.0179 | 15.0001 | 48.6095 | 12.94 | 60.0135 | 0 | 48.6009 | 27.9413 | 59.9962 | 15.0001
48.6145 | 24.8189 | 60.014 | 15.0001 | 48.6142 | 13.3039 | 59.992 | 0 | 48.6012 | 27.9325 | 60.0179 | 15.0001 | 48.6179 | 12.943 | 60.0135 | 0 | 48.6092 | 27.9413 | 59.9962 | 15.0001
48.6228 | 24.8189 | 60.014 | 15.0001 | 48.6225 | 13.3039 | 59.9921 | 0 | 48.6095 | 27.9325 | 60.0179 | 15.0001 | 48.6262 | 12.943 | 60.0135 | 0 | 48.6176 | 27.9413 | 59.9962 | 15.0001
48.6312 | 24.8189 | 60.014 | 15.0001 | 48.6309 | 13.3039 | 59.9921 | 0 | 48.6178 | 27.9325 | 60.018 | 15.0001 | 48.6345 | 12.943 | 60.0135 | 0 | 48.6259 | 27.9416 | 59.9962 | 15.0001
48.6395 | 24.8189 | 60.014 | 15.0001 | 48.6392 | 13.3039 | 59.9922 | 0 | 48.6262 | 27.9307 | 60.018 | 15.0001 | 48.6429 | 12.943 | 60.0135 | 0 | 48.6342 | 27.9416 | 59.9963 | 15.0001
48.6478 | 24.8195 | 60.014 | 15.0001 | 48.6475 | 13.3039 | 59.9922 | 0 | 48.6345 | 27.9307 | 60.0181 | 15.0001 | 48.6512 | 12.943 | 60.0134 | 0 | 48.6426 | 27.943 | 59.9963 | 15.0001
48.6562 | 24.8195 | 60.014 | 15.0001 | 48.6559 | 13.3039 | 59.9923 | 0 | 48.6428 | 27.9307 | 60.0181 | 15.0001 | 48.6595 | 12.943 | 60.0134 | 0 | 48.6509 | 27.943 | 59.9963 | 15.0001
48.6645 | 24.8194 | 60.014 | 15.0001 | 48.6642 | 13.3039 | 59.9923 | 0 | 48.6512 | 27.9307 | 60.0182 | 15.0001 | 48.6679 | 12.9386 | 60.0134 | 0 | 48.6592 | 27.943 | 59.9963 | 15.0001
48.6728 | 24.8194 | 60.014 | 15.0001 | 48.6725 | 13.3057 | 59.9924 | 0 | 48.6595 | 27.9307 | 60.0182 | 15.0001 | 48.6762 | 12.9386 | 60.0134 | 0 | 48.6676 | 27.943 | 59.9963 | 15.0001
48.6812 | 24.7653 | 60.014 | 15.0001 | 48.6809 | 13.3057 | 59.9924 | 0 | 48.6678 | 27.9307 | 60.0182 | 15.0001 | 48.6845 | 12.9386 | 60.0134 | 0 | 48.6759 | 27.943 | 59.9963 | 15.0001
48.6895 | 24.7653 | 60.014 | 15.0001 | 48.6892 | 13.3057 | 59.9925 | 0 | 48.6761 | 27.9307 | 60.0183 | 15.0001 | 48.6929 | 12.9386 | 60.0134 | 0 | 48.6842 | 27.943 | 59.9964 | 15.0001
48.6978 | 24.762 | 60.014 | 15.0001 | 48.6975 | 13.3057 | 59.9925 | 0 | 48.6845 | 27.9307 | 60.0183 | 15.0001 | 48.7012 | 12.9386 | 60.0133 | 0 | 48.6926 | 27.9472 | 59.9964 | 15.0001
48.7061 | 24.762 | 60.014 | 15.0001 | 48.7059 | 13.3058 | 59.9926 | 0 | 48.6928 | 27.9307 | 60.0184 | 15.0001 | 48.7095 | 12.9386 | 60.0133 | 0 | 48.7009 | 27.9472 | 59.9964 | 15.0001
48.7145 | 24.7591 | 60.014 | 15.0001 | 48.7142 | 13.3058 | 59.9926 | 0 | 48.7011 | 27.9307 | 60.0184 | 15.0001 | 48.7178 | 12.9396 | 60.0133 | 0 | 48.7092 | 27.9472 | 59.9964 | 15.0001
48.7228 | 24.7591 | 60.014 | 15.0001 | 48.7225 | 13.3058 | 59.9927 | 0 | 48.7095 | 27.9267 | 60.0184 | 15.0001 | 48.7262 | 12.9396 | 60.0133 | 0 | 48.7176 | 27.9472 | 59.9964 | 15.0001
48.7311 | 24.7591 | 60.014 | 15.0001 | 48.7309 | 13.3058 | 59.9927 | 0 | 48.7178 | 27.9267 | 60.0185 | 15.0001 | 48.7345 | 12.9396 | 60.0133 | 0 | 48.7259 | 27.9472 | 59.9964 | 15.0001
48.7395 | 24.7591 | 60.014 | 15.0001 | 48.7392 | 13.3058 | 59.9928 | 0 | 48.7261 | 27.9267 | 60.0185 | 15.0001 | 48.7428 | 12.9396 | 60.0133 | 0 | 48.7342 | 27.9472 | 59.9965 | 15.0001
48.7478 | 24.7591 | 60.014 | 15.0001 | 48.7475 | 13.3058 | 59.9928 | 0 | 48.7345 | 27.9267 | 60.0186 | 15.0001 | 48.7512 | 12.9405 | 60.0132 | 0 | 48.7426 | 27.9416 | 59.9965 | 15.0001
48.7561 | 24.7591 | 60.014 | 15.0001 | 48.7559 | 13.3089 | 59.9929 | 0 | 48.7428 | 27.9267 | 60.0186 | 15.0001 | 48.7595 | 12.9405 | 60.0132 | 0 | 48.7509 | 27.9416 | 59.9965 | 15.0001
48.7645 | 24.7591 | 60.014 | 15.0001 | 48.7642 | 13.3089 | 59.9929 | 0 | 48.7511 | 27.9267 | 60.0187 | 15.0001 | 48.7678 | 12.9405 | 60.0132 | 0 | 48.7592 | 27.9416 | 59.9965 | 15.0001
48.7728 | 24.7591 | 60.014 | 15.0001 | 48.7725 | 13.3089 | 59.993 | 0 | 48.7595 | 27.9279 | 60.0187 | 15.0001 | 48.7762 | 12.9405 | 60.0132 | 0 | 48.7676 | 27.9416 | 59.9965 | 15.0001
48.7811 | 24.7554 | 60.014 | 15.0001 | 48.7809 | 13.3089 | 59.993 | 0 | 48.7678 | 27.9279 | 60.0187 | 15.0001 | 48.7845 | 12.8914 | 60.0132 | 0 | 48.7759 | 27.9416 | 59.9965 | 15.0001
48.7895 | 24.7554 | 60.014 | 15.0001 | 48.7892 | 13.3124 | 59.9931 | 0 | 48.7761 | 27.9279 | 60.0188 | 15.0001 | 48.7928 | 12.8914 | 60.0132 | 0 | 48.7842 | 27.9416 | 59.9966 | 15.0001
48.7978 | 24.7574 | 60.014 | 15.0001 | 48.7976 | 13.3124 | 59.9931 | 0 | 48.7845 | 27.9279 | 60.0188 | 15.0001 | 48.8012 | 12.8895 | 60.0131 | 0 | 48.7926 | 27.9416 | 59.9966 | 15.0001
48.8061 | 24.7574 | 60.014 | 15.0001 | 48.8059 | 13.3133 | 59.9932 | 0 | 48.7928 | 27.9225 | 60.0189 | 15.0001 | 48.8095 | 12.8895 | 60.0131 | 0 | 48.8009 | 27.9416 | 59.9966 | 15.0001
48.8145 | 24.7574 | 60.014 | 15.0001 | 48.8142 | 13.3133 | 59.9932 | 0 | 48.8011 | 27.9225 | 60.0189 | 15.0001 | 48.8178 | 12.8895 | 60.0131 | 0 | 48.8092 | 27.9378 | 59.9966 | 15.0001
48.8228 | 24.7574 | 60.014 | 15.0001 | 48.8226 | 13.3128 | 59.9933 | 0 | 48.8094 | 27.9225 | 60.0189 | 15.0001 | 48.8262 | 12.8895 | 60.0131 | 0 | 48.8176 | 27.9378 | 59.9966 | 15.0001
48.8311 | 24.7574 | 60.014 | 15.0001 | 48.8309 | 13.3128 | 59.9933 | 0 | 48.8178 | 27.9225 | 60.019 | 15.0001 | 48.8345 | 12.8895 | 60.0131 | 0 | 48.8259 | 27.932 | 59.9966 | 15.0001
48.8394 | 24.7574 | 60.014 | 15.0001 | 48.8392 | 13.3128 | 59.9934 | 0 | 48.8261 | 27.9225 | 60.019 | 15.0001 | 48.8428 | 12.8895 | 60.0131 | 0 | 48.8342 | 27.932 | 59.9967 | 15.0001
48.8478 | 24.7574 | 60.014 | 15.0001 | 48.8476 | 13.3128 | 59.9934 | 0 | 48.8344 | 27.9225 | 60.0191 | 15.0001 | 48.8511 | 12.8928 | 60.013 | 0 | 48.8426 | 27.932 | 59.9967 | 15.0001
48.8561 | 24.7574 | 60.014 | 15.0001 | 48.8559 | 13.3128 | 59.9935 | 0 | 48.8428 | 27.9225 | 60.0191 | 15.0001 | 48.8595 | 12.8928 | 60.013 | 0 | 48.8509 | 27.932 | 59.9967 | 15.0001
48.8644 | 24.7574 | 60.014 | 15.0001 | 48.8642 | 13.3128 | 59.9935 | 0 | 48.8511 | 27.9225 | 60.0192 | 15.0001 | 48.8678 | 12.8937 | 60.013 | 0 | 48.8592 | 27.932 | 59.9967 | 15.0001
48.8728 | 24.7574 | 60.014 | 15.0001 | 48.8726 | 13.3128 | 59.9936 | 0 | 48.8594 | 27.9225 | 60.0192 | 15.0001 | 48.8761 | 12.8937 | 60.013 | 0 | 48.8676 | 27.932 | 59.9967 | 15.0001
48.8811 | 24.7574 | 60.014 | 15.0001 | 48.8809 | 13.3128 | 59.9936 | 0 | 48.8678 | 27.9225 | 60.0192 | 15.0001 | 48.8845 | 12.8937 | 60.013 | 0 | 48.8759 | 27.9169 | 59.9967 | 15.0001
48.8894 | 24.7574 | 60.014 | 15.0001 | 48.8892 | 13.3147 | 59.9937 | 0 | 48.8761 | 27.9225 | 60.0193 | 15.0001 | 48.8928 | 12.8937 | 60.013 | 0 | 48.8842 | 27.9169 | 59.9968 | 15.0001
48.8978 | 24.7063 | 60.014 | 15.0001 | 48.8976 | 13.3147 | 59.9937 | 0 | 48.8844 | 27.9225 | 60.0193 | 15.0001 | 48.9011 | 12.8937 | 60.0129 | 0 | 48.8926 | 27.9169 | 59.9968 | 15.0001
48.9061 | 24.7063 | 60.014 | 15.0001 | 48.9059 | 13.3147 | 59.9938 | 0 | 48.8928 | 27.9225 | 60.0194 | 15.0001 | 48.9095 | 12.8937 | 60.0129 | 0 | 48.9009 | 27.9169 | 59.9968 | 15.0001
48.9144 | 24.7093 | 60.014 | 15.0001 | 48.9142 | 13.3147 | 59.9938 | 0 | 48.9011 | 27.9225 | 60.0194 | 15.0001 | 48.9178 | 12.8929 | 60.0129 | 0 | 48.9092 | 27.8987 | 59.9968 | 15.0001
48.9228 | 24.7093 | 60.014 | 15.0001 | 48.9226 | 13.3147 | 59.9939 | 0 | 48.9094 | 27.9229 | 60.0194 | 15.0001 | 48.9261 | 12.8929 | 60.0129 | 0 | 48.9176 | 27.8987 | 59.9968 | 15.0001
48.9311 | 24.7158 | 60.014 | 15.0001 | 48.9309 | 13.3147 | 59.9939 | 0 | 48.9177 | 27.9229 | 60.0195 | 15.0001 | 48.9345 | 12.8918 | 60.0129 | 0 | 48.9259 | 27.9018 | 59.9968 | 15.0001
48.9394 | 24.7158 | 60.014 | 15.0001 | 48.9392 | 13.3147 | 59.994 | 0 | 48.9261 | 27.9248 | 60.0195 | 15.0001 | 48.9428 | 12.8918 | 60.0129 | 0 | 48.9342 | 27.9018 | 59.9969 | 15.0001
48.9477 | 24.6583 | 60.014 | 15.0001 | 48.9476 | 13.3147 | 59.994 | 0 | 48.9344 | 27.9248 | 60.0196 | 15.0001 | 48.9511 | 12.8918 | 60.0128 | 0 | 48.9426 | 27.9018 | 59.9969 | 15.0001
48.9561 | 24.6583 | 60.014 | 15.0001 | 48.9559 | 13.187 | 59.9941 | 0 | 48.9427 | 27.9248 | 60.0196 | 15.0001 | 48.9594 | 12.8918 | 60.0128 | 0 | 48.9509 | 27.9018 | 59.9969 | 15.0001
48.9644 | 24.6583 | 60.014 | 15.0001 | 48.9642 | 13.187 | 59.9942 | 0 | 48.9511 | 27.9248 | 60.0197 | 15.0001 | 48.9678 | 12.8937 | 60.0128 | 0 | 48.9592 | 27.8693 | 59.9969 | 15.0001
48.9727 | 24.6583 | 60.014 | 15.0001 | 48.9726 | 13.187 | 59.9942 | 0 | 48.9594 | 27.9248 | 60.0197 | 15.0001 | 48.9761 | 12.8937 | 60.0128 | 0 | 48.9676 | 27.8693 | 59.9969 | 15.0001
48.9811 | 24.6584 | 60.014 | 15.0001 | 48.9809 | 13.187 | 59.9943 | 0 | 48.9677 | 27.9248 | 60.0197 | 15.0001 | 48.9844 | 12.8939 | 60.0128 | 0 | 48.9759 | 27.8693 | 59.9969 | 15.0001
48.9894 | 24.6584 | 60.014 | 15.0001 | 48.9892 | 13.187 | 59.9944 | 0 | 48.9761 | 27.9248 | 60.0198 | 15.0001 | 48.9928 | 12.8939 | 60.0128 | 0 | 48.9842 | 27.8693 | 59.997 | 15.0001
48.9977 | 24.6568 | 60.014 | 15.0001 | 48.9976 | 13.187 | 59.9945 | 0 | 48.9844 | 27.9248 | 60.0198 | 15.0001 | 49.0011 | 12.8939 | 60.0127 | 0 | 48.9926 | 27.87 | 59.997 | 15.0001
49.0061 | 24.6568 | 60.014 | 15.0001 | 49.0059 | 13.1884 | 59.9945 | 0 | 48.9927 | 27.9248 | 60.0199 | 15.0001 | 49.0094 | 12.8939 | 60.0127 | 0 | 49.0009 | 27.87 | 59.997 | 15.0001
49.0144 | 24.6568 | 60.014 | 15.0001 | 49.0142 | 13.1884 | 59.9946 | 0 | 49.0011 | 27.9248 | 60.0199 | 15.0001 | 49.0178 | 12.8943 | 60.0127 | 0 | 49.0092 | 27.87 | 59.997 | 15.0001
49.0227 | 24.6568 | 60.014 | 15.0001 | 49.0226 | 13.1884 | 59.9947 | 0 | 49.0094 | 27.9255 | 60.0199 | 15.0001 | 49.0261 | 12.8943 | 60.0127 | 0 | 49.0176 | 27.87 | 59.997 | 15.0001
49.0311 | 24.6568 | 60.014 | 15.0001 | 49.0309 | 13.1884 | 59.9948 | 0 | 49.0177 | 27.9255 | 60.02 | 15.0001 | 49.0344 | 12.8943 | 60.0127 | 0 | 49.0259 | 27.8672 | 59.997 | 15.0001
49.0394 | 24.6568 | 60.014 | 15.0001 | 49.0393 | 13.1884 | 59.9948 | 0 | 49.0261 | 27.9255 | 60.02 | 15.0001 | 49.0428 | 12.8943 | 60.0127 | 0 | 49.0342 | 27.8672 | 59.997 | 15.0001
49.0477 | 24.6568 | 60.014 | 15.0001 | 49.0476 | 13.1884 | 59.9949 | 0 | 49.0344 | 27.9255 | 60.0201 | 15.0001 | 49.0511 | 12.8945 | 60.0126 | 0 | 49.0426 | 27.8672 | 59.997 | 15.0001
49.0561 | 24.6568 | 60.014 | 15.0001 | 49.0559 | 13.1884 | 59.995 | 0 | 49.0427 | 27.9255 | 60.0201 | 15.0001 | 49.0594 | 12.8945 | 60.0126 | 0 | 49.0509 | 27.8672 | 59.997 | 15.0001
49.0644 | 24.6543 | 60.014 | 15.0001 | 49.0643 | 13.1884 | 59.9951 | 0 | 49.051 | 27.9255 | 60.0202 | 15.0001 | 49.0678 | 12.8945 | 60.0126 | 0 | 49.0592 | 27.869 | 59.9969 | 15.0001
49.0727 | 24.6543 | 60.014 | 15.0001 | 49.0726 | 13.1902 | 59.9951 | 0 | 49.0594 | 27.9255 | 60.0202 | 15.0001 | 49.0761 | 12.8945 | 60.0126 | 0 | 49.0676 | 27.869 | 59.9969 | 15.0001
49.081 | 24.6553 | 60.014 | 15.0001 | 49.0809 | 13.1902 | 59.9952 | 0 | 49.0677 | 27.9255 | 60.0202 | 15.0001 | 49.0844 | 12.895 | 60.0126 | 0 | 49.0759 | 27.8698 | 59.9969 | 15.0001
49.0894 | 24.6553 | 60.014 | 15.0001 | 49.0893 | 13.1914 | 59.9953 | 0 | 49.076 | 27.9223 | 60.0203 | 15.0001 | 49.0927 | 12.895 | 60.0126 | 0 | 49.0842 | 27.8698 | 59.9969 | 15.0001
49.0977 | 24.6553 | 60.014 | 15.0001 | 49.0976 | 13.1914 | 59.9954 | 0 | 49.0844 | 27.9223 | 60.0203 | 15.0001 | 49.1011 | 12.8256 | 60.0125 | 0 | 49.0926 | 27.8651 | 59.9969 | 15.0001
49.106 | 24.6553 | 60.014 | 15.0001 | 49.1059 | 13.1914 | 59.9954 | 0 | 49.0927 | 27.9223 | 60.0204 | 15.0001 | 49.1094 | 12.8256 | 60.0125 | 0 | 49.1009 | 27.8651 | 59.9969 | 15.0001
49.1144 | 24.6553 | 60.014 | 15.0001 | 49.1143 | 13.1914 | 59.9955 | 0 | 49.101 | 27.9223 | 60.0204 | 15.0001 | 49.1177 | 12.8228 | 60.0125 | 0 | 49.1092 | 27.8651 | 59.9969 | 15.0001
49.1227 | 24.6553 | 60.014 | 15.0001 | 49.1226 | 13.1914 | 59.9956 | 0 | 49.1094 | 27.8288 | 60.0204 | 15.0001 | 49.1261 | 12.8228 | 60.0125 | 0 | 49.1176 | 27.8651 | 59.9969 | 15.0001
49.131 | 24.6553 | 60.014 | 15.0001 | 49.1309 | 13.1914 | 59.9957 | 0 | 49.1177 | 27.8288 | 60.0205 | 15.0001 | 49.1344 | 12.8229 | 60.0125 | 0 | 49.1259 | 27.8651 | 59.9969 | 15.0001
49.1394 | 24.6553 | 60.014 | 15.0001 | 49.1393 | 13.1898 | 59.9957 | 0 | 49.126 | 27.8288 | 60.0205 | 15.0001 | 49.1427 | 12.8229 | 60.0125 | 0 | 49.1342 | 27.8651 | 59.9969 | 15.0001
49.1477 | 24.6546 | 60.014 | 15.0001 | 49.1476 | 13.1898 | 59.9958 | 0 | 49.1344 | 27.8288 | 60.0206 | 15.0001 | 49.1511 | 12.8237 | 60.0124 | 0 | 49.1426 | 27.8651 | 59.9969 | 15.0001
49.156 | 24.6546 | 60.014 | 15.0001 | 49.1559 | 13.1898 | 59.9959 | 0 | 49.1427 | 27.8288 | 60.0206 | 15.0001 | 49.1594 | 12.8237 | 60.0124 | 0 | 49.1509 | 27.8651 | 59.9969 | 15.0001
49.1644 | 24.6546 | 60.014 | 15.0001 | 49.1643 | 13.1898 | 59.996 | 0 | 49.151 | 27.8288 | 60.0207 | 15.0001 | 49.1677 | 12.8231 | 60.0124 | 0 | 49.1592 | 27.8672 | 59.9968 | 15.0001
49.1727 | 24.6546 | 60.014 | 15.0001 | 49.1726 | 13.1915 | 59.996 | 0 | 49.1593 | 27.8288 | 60.0207 | 15.0001 | 49.1761 | 12.8231 | 60.0124 | 0 | 49.1676 | 27.8672 | 59.9968 | 15.0001
49.181 | 24.6533 | 60.014 | 15.0001 | 49.1809 | 13.1915 | 59.9961 | 0 | 49.1677 | 27.8288 | 60.0207 | 15.0001 | 49.1844 | 12.8212 | 60.0124 | 0 | 49.1759 | 27.8672 | 59.9968 | 15.0001
49.1893 | 24.6533 | 60.014 | 15.0001 | 49.1893 | 13.1915 | 59.9962 | 0 | 49.176 | 27.7497 | 60.0208 | 15.0001 | 49.1927 | 12.8212 | 60.0124 | 0 | 49.1842 | 27.8672 | 59.9968 | 15.0001
49.1977 | 24.6579 | 60.014 | 15.0001 | 49.1976 | 13.1915 | 59.9963 | 0 | 49.1843 | 27.7497 | 60.0208 | 15.0001 | 49.201 | 12.8204 | 60.0123 | 0 | 49.1926 | 27.8672 | 59.9968 | 15.0001
49.206 | 24.6579 | 60.014 | 15.0001 | 49.2059 | 13.1901 | 59.9963 | 0 | 49.1927 | 27.7497 | 60.0209 | 15.0001 | 49.2094 | 12.8204 | 60.0123 | 0 | 49.2009 | 27.8672 | 59.9968 | 15.0001
49.2143 | 24.6579 | 60.014 | 15.0001 | 49.2143 | 13.1901 | 59.9964 | 0 | 49.201 | 27.7497 | 60.0209 | 15.0001 | 49.2177 | 12.8203 | 60.0123 | 0 | 49.2092 | 27.8672 | 59.9968 | 15.0001
49.2227 | 24.6579 | 60.014 | 15.0001 | 49.2226 | 13.1905 | 59.9965 | 0 | 49.2093 | 27.7497 | 60.0209 | 15.0001 | 49.226 | 12.8203 | 60.0123 | 0 | 49.2176 | 27.8672 | 59.9968 | 15.0001
49.231 | 24.658 | 60.014 | 15.0001 | 49.2309 | 13.1905 | 59.9966 | 0 | 49.2177 | 27.7497 | 60.021 | 15.0001 | 49.2344 | 12.8203 | 60.0123 | 0 | 49.2259 | 27.8672 | 59.9968 | 15.0001
49.2393 | 24.658 | 60.014 | 15.0001 | 49.2393 | 13.1905 | 59.9966 | 0 | 49.226 | 27.7497 | 60.021 | 15.0001 | 49.2427 | 12.8203 | 60.0123 | 0 | 49.2342 | 27.8672 | 59.9968 | 15.0001
49.2477 | 24.658 | 60.014 | 15.0001 | 49.2476 | 13.1905 | 59.9967 | 0 | 49.2343 | 27.7497 | 60.0209 | 15.0001 | 49.251 | 12.8202 | 60.0122 | 0 | 49.2426 | 27.8694 | 59.9968 | 15.0001
49.256 | 24.658 | 60.014 | 15.0001 | 49.2559 | 13.1905 | 59.9968 | 0 | 49.2427 | 27.7497 | 60.0209 | 15.0001 | 49.2594 | 12.8202 | 60.0122 | 0 | 49.2509 | 27.8694 | 59.9968 | 15.0001
49.2643 | 24.6568 | 60.014 | 15.0001 | 49.2643 | 13.1905 | 59.9969 | 0 | 49.251 | 27.7497 | 60.0208 | 15.0001 | 49.2677 | 12.8217 | 60.0122 | 0 | 49.2592 | 27.8702 | 59.9967 | 15.0001
49.2727 | 24.6568 | 60.014 | 15.0001 | 49.2726 | 13.19 | 59.9969 | 0 | 49.2593 | 27.7497 | 60.0208 | 15.0001 | 49.276 | 12.8217 | 60.0122 | 0 | 49.2676 | 27.8702 | 59.9967 | 15.0001
49.281 | 24.6568 | 60.014 | 15.0001 | 49.2809 | 13.19 | 59.997 | 0 | 49.2677 | 27.7497 | 60.0207 | 15.0001 | 49.2844 | 12.8217 | 60.0122 | 0 | 49.2759 | 27.8702 | 59.9967 | 15.0001
49.2893 | 24.6568 | 60.014 | 15.0001 | 49.2893 | 13.19 | 59.9971 | 0 | 49.276 | 27.7497 | 60.0207 | 15.0001 | 49.2927 | 12.8217 | 60.0122 | 0 | 49.2842 | 27.8702 | 59.9967 | 15.0001
49.2977 | 24.6568 | 60.014 | 15.0001 | 49.2976 | 13.19 | 59.9972 | 0 | 49.2843 | 27.7497 | 60.0206 | 15.0001 | 49.301 | 12.8217 | 60.0121 | 0 | 49.2926 | 27.8702 | 59.9967 | 15.0001
49.306 | 24.6568 | 60.014 | 15.0001 | 49.3059 | 13.1891 | 59.9972 | 0 | 49.2926 | 27.7481 | 60.0206 | 15.0001 | 49.3094 | 12.8217 | 60.0121 | 0 | 49.3009 | 27.8702 | 59.9967 | 15.0001
49.3143 | 24.6566 | 60.014 | 15.0001 | 49.3143 | 13.1891 | 59.9973 | 0 | 49.301 | 27.7481 | 60.0205 | 15.0001 | 49.3177 | 12.8228 | 60.0121 | 0 | 49.3093 | 27.869 | 59.9967 | 15.0001
49.3226 | 24.6566 | 60.014 | 15.0001 | 49.3226 | 13.1876 | 59.9974 | 0 | 49.3093 | 27.7481 | 60.0205 | 15.0001 | 49.326 | 12.8228 | 60.0121 | 0 | 49.3176 | 27.869 | 59.9967 | 15.0001
49.331 | 24.6198 | 60.014 | 15.0001 | 49.3309 | 13.1876 | 59.9975 | 0 | 49.3176 | 27.7481 | 60.0204 | 15.0001 | 49.3344 | 12.8228 | 60.0121 | 0 | 49.3259 | 27.8618 | 59.9967 | 15.0001
49.3393 | 24.6198 | 60.014 | 15.0001 | 49.3393 | 13.101 | 59.9975 | 0 | 49.326 | 27.7481 | 60.0204 | 15.0001 | 49.3427 | 12.8228 | 60.0121 | 0 | 49.3343 | 27.8618 | 59.9967 | 15.0001
49.3476 | 24.6257 | 60.014 | 15.0001 | 49.3476 | 13.101 | 59.9976 | 0 | 49.3343 | 27.7481 | 60.0203 | 15.0001 | 49.351 | 12.8218 | 60.012 | 0 | 49.3426 | 27.8635 | 59.9967 | 15.0001
49.356 | 24.6257 | 60.014 | 15.0001 | 49.356 | 13.101 | 59.9977 | 0 | 49.3426 | 27.7481 | 60.0203 | 15.0001 | 49.3594 | 12.8218 | 60.012 | 0 | 49.3509 | 27.8635 | 59.9967 | 15.0001
49.3643 | 24.6219 | 60.014 | 15.0001 | 49.3643 | 13.101 | 59.9978 | 0 | 49.351 | 27.7481 | 60.0202 | 15.0001 | 49.3677 | 12.8218 | 60.012 | 0 | 49.3593 | 27.8283 | 59.9966 | 15.0001
49.3726 | 24.6219 | 60.014 | 15.0001 | 49.3726 | 13.1006 | 59.9978 | 0 | 49.3593 | 27.7481 | 60.0202 | 15.0001 | 49.376 | 12.8218 | 60.012 | 0 | 49.3676 | 27.8283 | 59.9966 | 15.0001
49.381 | 24.5908 | 60.014 | 15.0001 | 49.381 | 13.1006 | 59.9979 | 0 | 49.3676 | 27.7481 | 60.0201 | 15.0001 | 49.3843 | 12.8209 | 60.0119 | 0 | 49.3759 | 27.8301 | 59.9966 | 15.0001
49.3893 | 24.5908 | 60.014 | 15.0001 | 49.3893 | 13.1006 | 59.998 | 0 | 49.376 | 27.7481 | 60.0201 | 15.0001 | 49.3927 | 12.8209 | 60.0119 | 0 | 49.3843 | 27.8301 | 59.9966 | 15.0001
49.3976 | 24.569 | 60.014 | 15.0001 | 49.3976 | 13.1006 | 59.9981 | 0 | 49.3843 | 27.7481 | 60.02 | 15.0001 | 49.401 | 12.8209 | 60.0119 | 0 | 49.3926 | 27.7897 | 59.9966 | 15.0001
49.406 | 24.569 | 60.014 | 15.0001 | 49.406 | 13.1006 | 59.9981 | 0 | 49.3926 | 27.7481 | 60.02 | 15.0001 | 49.4093 | 12.8209 | 60.0118 | 0 | 49.4009 | 27.7897 | 59.9966 | 15.0001
49.4143 | 24.5689 | 60.014 | 15.0001 | 49.4143 | 13.1006 | 59.9982 | 0 | 49.4009 | 27.7481 | 60.0199 | 15.0001 | 49.4177 | 12.8209 | 60.0118 | 0 | 49.4093 | 27.7846 | 59.9966 | 15.0001
49.4226 | 24.5689 | 60.014 | 15.0001 | 49.4226 | 13.1006 | 59.9983 | 0 | 49.4093 | 27.7481 | 60.0199 | 15.0001 | 49.426 | 12.8209 | 60.0117 | 0 | 49.4176 | 27.7846 | 59.9966 | 15.0001
49.4309 | 24.5689 | 60.014 | 15.0001 | 49.431 | 13.1006 | 59.9984 | 0 | 49.4176 | 27.7481 | 60.0198 | 15.0001 | 49.4343 | 12.8202 | 60.0117 | 0 | 49.4259 | 27.7846 | 59.9966 | 15.0001
49.4393 | 24.5689 | 60.014 | 15.0001 | 49.4393 | 13.1006 | 59.9984 | 0 | 49.4259 | 27.7481 | 60.0198 | 15.0001 | 49.4427 | 12.8202 | 60.0116 | 0 | 49.4343 | 27.7846 | 59.9966 | 15.0001
49.4476 | 24.5688 | 60.014 | 15.0001 | 49.4476 | 13.1006 | 59.9985 | 0 | 49.4343 | 27.7481 | 60.0197 | 15.0001 | 49.451 | 12.8202 | 60.0116 | 0 | 49.4426 | 27.7846 | 59.9966 | 15.0001
49.4559 | 24.5688 | 60.014 | 15.0001 | 49.456 | 13.1006 | 59.9986 | 0 | 49.4426 | 27.7481 | 60.0197 | 15.0001 | 49.4593 | 12.8202 | 60.0116 | 0 | 49.4509 | 27.7846 | 59.9966 | 15.0001
49.4643 | 24.5688 | 60.014 | 15.0001 | 49.4643 | 13.1006 | 59.9987 | 0 | 49.4509 | 27.7481 | 60.0196 | 15.0001 | 49.4677 | 12.8202 | 60.0115 | 0 | 49.4593 | 27.7902 | 59.9965 | 15.0001
49.4726 | 24.5688 | 60.014 | 15.0001 | 49.4726 | 13.1006 | 59.9987 | 0 | 49.4593 | 27.7481 | 60.0196 | 15.0001 | 49.476 | 12.8202 | 60.0115 | 0 | 49.4676 | 27.7902 | 59.9965 | 15.0001
49.4809 | 24.5733 | 60.014 | 15.0001 | 49.481 | 13.1006 | 59.9988 | 0 | 49.4676 | 27.7481 | 60.0195 | 15.0001 | 49.4843 | 12.7653 | 60.0114 | 0 | 49.4759 | 27.7869 | 59.9965 | 15.0001
49.4893 | 24.5733 | 60.014 | 15.0001 | 49.4893 | 13.1006 | 59.9989 | 0 | 49.4759 | 27.7481 | 60.0195 | 15.0001 | 49.4927 | 12.7653 | 60.0114 | 0 | 49.4843 | 27.7869 | 59.9965 | 15.0001
49.4976 | 24.5758 | 60.014 | 15.0001 | 49.4976 | 13.1006 | 59.999 | 0 | 49.4843 | 27.7481 | 60.0194 | 15.0001 | 49.501 | 12.7653 | 60.0114 | 0 | 49.4926 | 27.7849 | 59.9965 | 15.0001
49.5059 | 24.5758 | 60.014 | 15.0001 | 49.506 | 13.1006 | 59.999 | 0 | 49.4926 | 27.7481 | 60.0194 | 15.0001 | 49.5093 | 12.7653 | 60.0113 | 0 | 49.5009 | 27.7849 | 59.9965 | 15.0001
49.5143 | 24.5758 | 60.014 | 15.0001 | 49.5143 | 13.1006 | 59.9991 | 0 | 49.5009 | 27.7481 | 60.0193 | 15.0001 | 49.5177 | 12.7653 | 60.0113 | 0 | 49.5093 | 27.7808 | 59.9965 | 15.0001
49.5226 | 24.5758 | 60.014 | 15.0001 | 49.5226 | 13.1006 | 59.9992 | 0 | 49.5093 | 27.7481 | 60.0193 | 15.0001 | 49.526 | 12.7653 | 60.0112 | 0 | 49.5176 | 27.7808 | 59.9965 | 15.0001
49.5309 | 24.5756 | 60.014 | 15.0001 | 49.531 | 13.1006 | 59.9993 | 0 | 49.5176 | 27.7481 | 60.0192 | 15.0001 | 49.5343 | 12.7665 | 60.0112 | 0 | 49.5259 | 27.7808 | 59.9965 | 15.0001
49.5393 | 24.5756 | 60.014 | 15.0001 | 49.5393 | 13.1006 | 59.9993 | 0 | 49.5259 | 27.7481 | 60.0192 | 15.0001 | 49.5427 | 12.7665 | 60.0111 | 0 | 49.5343 | 27.7808 | 59.9965 | 15.0001
49.5476 | 24.5756 | 60.014 | 15.0001 | 49.5476 | 13.1006 | 59.9994 | 0 | 49.5342 | 27.7481 | 60.0191 | 15.0001 | 49.551 | 12.7665 | 60.0111 | 0 | 49.5426 | 27.7822 | 59.9965 | 15.0001
49.5559 | 24.5756 | 60.014 | 15.0001 | 49.556 | 13.1006 | 59.9995 | 0 | 49.5426 | 27.7481 | 60.0191 | 15.0001 | 49.5593 | 12.7665 | 60.0111 | 0 | 49.5509 | 27.7822 | 59.9965 | 15.0001
49.5642 | 24.5757 | 60.014 | 15.0001 | 49.5643 | 13.1006 | 59.9996 | 0 | 49.5509 | 27.7481 | 60.019 | 15.0001 | 49.5676 | 12.7665 | 60.011 | 0 | 49.5593 | 27.7822 | 59.9964 | 15.0001
49.5726 | 24.5757 | 60.014 | 15.0001 | 49.5726 | 13.1006 | 59.9996 | 0 | 49.5592 | 27.7481 | 60.019 | 15.0001 | 49.576 | 12.7665 | 60.011 | 0 | 49.5676 | 27.7822 | 59.9964 | 15.0001
49.5809 | 24.5758 | 60.014 | 15.0001 | 49.581 | 13.1006 | 59.9997 | 0 | 49.5676 | 27.7481 | 60.0189 | 15.0001 | 49.5843 | 12.7676 | 60.0109 | 0 | 49.5759 | 27.7866 | 59.9964 | 15.0001
49.5892 | 24.5758 | 60.014 | 15.0001 | 49.5893 | 13.1006 | 59.9998 | 0 | 49.5759 | 27.7481 | 60.0189 | 15.0001 | 49.5926 | 12.7676 | 60.0109 | 0 | 49.5843 | 27.7866 | 59.9964 | 15.0001
49.5976 | 24.5778 | 60.014 | 15.0001 | 49.5976 | 13.1006 | 59.9999 | 0 | 49.5842 | 27.7481 | 60.0188 | 15.0001 | 49.601 | 12.7676 | 60.0109 | 0 | 49.5926 | 27.7866 | 59.9964 | 15.0001
49.6059 | 24.5778 | 60.014 | 15.0001 | 49.606 | 13.1006 | 59.9999 | 0 | 49.5926 | 27.7481 | 60.0188 | 15.0001 | 49.6093 | 12.7676 | 60.0108 | 0 | 49.6009 | 27.7866 | 59.9964 | 15.0001
49.6142 | 24.5783 | 60.014 | 15.0001 | 49.6143 | 13.1006 | 60 | 0 | 49.6009 | 27.7481 | 60.0187 | 15.0001 | 49.6176 | 12.7676 | 60.0108 | 0 | 49.6093 | 27.7866 | 59.9964 | 15.0001
49.6226 | 24.5783 | 60.014 | 15.0001 | 49.6226 | 13.1006 | 60.0001 | 0 | 49.6092 | 27.7481 | 60.0187 | 15.0001 | 49.626 | 12.7676 | 60.0107 | 0 | 49.6176 | 27.7866 | 59.9964 | 15.0001
49.6309 | 24.5795 | 60.014 | 15.0001 | 49.631 | 13.1006 | 60.0002 | 0 | 49.6176 | 27.7481 | 60.0186 | 15.0001 | 49.6343 | 12.7668 | 60.0107 | 0 | 49.6259 | 27.7844 | 59.9964 | 15.0001
49.6392 | 24.5795 | 60.014 | 15.0001 | 49.6393 | 13.1002 | 60.0002 | 0 | 49.6259 | 27.7481 | 60.0186 | 15.0001 | 49.6426 | 12.7668 | 60.0106 | 0 | 49.6343 | 27.7844 | 59.9964 | 15.0001
49.6476 | 24.5795 | 60.014 | 15.0001 | 49.6476 | 13.1002 | 60.0003 | 0 | 49.6342 | 27.7481 | 60.0185 | 15.0001 | 49.651 | 12.7668 | 60.0106 | 0 | 49.6426 | 27.7867 | 59.9964 | 15.0001
49.6559 | 24.5795 | 60.014 | 15.0001 | 49.656 | 13.1002 | 60.0004 | 0 | 49.6425 | 27.7481 | 60.0185 | 15.0001 | 49.6593 | 12.7668 | 60.0106 | 0 | 49.6509 | 27.7867 | 59.9964 | 15.0001
49.6642 | 24.5795 | 60.014 | 15.0001 | 49.6643 | 13.1002 | 60.0005 | 0 | 49.6509 | 27.7481 | 60.0184 | 15.0001 | 49.6676 | 12.7668 | 60.0105 | 0 | 49.6593 | 27.789 | 59.9963 | 15.0001
49.6725 | 24.5795 | 60.014 | 15.0001 | 49.6726 | 13.1002 | 60.0005 | 0 | 49.6592 | 27.7481 | 60.0184 | 15.0001 | 49.676 | 12.7668 | 60.0105 | 0 | 49.6676 | 27.789 | 59.9963 | 15.0001
49.6809 | 24.5767 | 60.014 | 15.0001 | 49.681 | 13.1002 | 60.0006 | 0 | 49.6675 | 27.7481 | 60.0183 | 15.0001 | 49.6843 | 12.7663 | 60.0104 | 0 | 49.6759 | 27.789 | 59.9963 | 15.0001
49.6892 | 24.5767 | 60.014 | 15.0001 | 49.6893 | 13.1002 | 60.0007 | 0 | 49.6759 | 27.7513 | 60.0183 | 15.0001 | 49.6926 | 12.7663 | 60.0104 | 0 | 49.6843 | 27.789 | 59.9963 | 15.0001
49.6975 | 24.5783 | 60.014 | 15.0001 | 49.6976 | 13.1002 | 60.0008 | 0 | 49.6842 | 27.7513 | 60.0182 | 15.0001 | 49.701 | 12.7663 | 60.0104 | 0 | 49.6926 | 27.7889 | 59.9963 | 15.0001
49.7059 | 24.5783 | 60.014 | 15.0001 | 49.706 | 13.1018 | 60.0008 | 0 | 49.6925 | 27.7539 | 60.0182 | 15.0001 | 49.7093 | 12.7663 | 60.0103 | 0 | 49.7009 | 27.7889 | 59.9963 | 15.0001
49.7142 | 24.582 | 60.014 | 15.0001 | 49.7143 | 13.1018 | 60.0009 | 0 | 49.7009 | 27.7539 | 60.0181 | 15.0001 | 49.7176 | 12.7048 | 60.0103 | 0 | 49.7093 | 27.7889 | 59.9963 | 15.0001
49.7225 | 24.582 | 60.014 | 15.0001 | 49.7226 | 13.1008 | 60.001 | 0 | 49.7092 | 27.7539 | 60.0181 | 15.0001 | 49.726 | 12.7048 | 60.0102 | 0 | 49.7176 | 27.7889 | 59.9963 | 15.0001
49.7309 | 24.582 | 60.014 | 15.0001 | 49.731 | 13.1008 | 60.0011 | 0 | 49.7175 | 27.7539 | 60.018 | 15.0001 | 49.7343 | 12.7048 | 60.0102 | 0 | 49.7259 | 27.7504 | 59.9963 | 15.0001
49.7392 | 24.582 | 60.014 | 15.0001 | 49.7393 | 13.1008 | 60.0011 | 0 | 49.7259 | 27.7539 | 60.018 | 15.0001 | 49.7426 | 12.7048 | 60.0101 | 0 | 49.7343 | 27.7504 | 59.9963 | 15.0001
49.7475 | 24.5818 | 60.014 | 15.0001 | 49.7476 | 13.1008 | 60.0012 | 0 | 49.7342 | 27.7539 | 60.0179 | 15.0001 | 49.7509 | 12.7039 | 60.0101 | 0 | 49.7426 | 27.7604 | 59.9963 | 15.0001
49.7559 | 24.5818 | 60.014 | 15.0001 | 49.756 | 13.1008 | 60.0013 | 0 | 49.7425 | 27.7539 | 60.0179 | 15.0001 | 49.7593 | 12.7039 | 60.0101 | 0 | 49.7509 | 27.7604 | 59.9963 | 15.0001
49.7642 | 24.5818 | 60.014 | 15.0001 | 49.7643 | 13.1008 | 60.0014 | 0 | 49.7509 | 27.7539 | 60.0178 | 15.0001 | 49.7676 | 12.7052 | 60.01 | 0 | 49.7593 | 27.7322 | 59.9962 | 15.0001
49.7725 | 24.5818 | 60.014 | 15.0001 | 49.7726 | 13.101 | 60.0014 | 0 | 49.7592 | 27.7576 | 60.0178 | 15.0001 | 49.7759 | 12.7052 | 60.01 | 0 | 49.7676 | 27.7322 | 59.9962 | 15.0001
49.7809 | 24.5818 | 60.014 | 15.0001 | 49.781 | 13.101 | 60.0015 | 0 | 49.7675 | 27.7576 | 60.0177 | 15.0001 | 49.7843 | 12.7052 | 60.0099 | 0 | 49.7759 | 27.7322 | 59.9962 | 15.0001
49.7892 | 24.5818 | 60.014 | 15.0001 | 49.7893 | 13.101 | 60.0016 | 0 | 49.7758 | 27.7576 | 60.0177 | 15.0001 | 49.7926 | 12.7052 | 60.0099 | 0 | 49.7843 | 27.7322 | 59.9962 | 15.0001
49.7975 | 24.5804 | 60.014 | 15.0001 | 49.7976 | 13.101 | 60.0017 | 0 | 49.7842 | 27.7576 | 60.0176 | 15.0001 | 49.8009 | 12.7052 | 60.0099 | 0 | 49.7926 | 27.7322 | 59.9962 | 15.0001
49.8058 | 24.5804 | 60.014 | 15.0001 | 49.806 | 13.101 | 60.0017 | 0 | 49.7925 | 27.7576 | 60.0176 | 15.0001 | 49.8093 | 12.7052 | 60.0098 | 0 | 49.8009 | 27.7322 | 59.9962 | 15.0001
49.8142 | 24.5312 | 60.014 | 15.0001 | 49.8143 | 13.101 | 60.0018 | 0 | 49.8008 | 27.7576 | 60.0175 | 15.0001 | 49.8176 | 12.7067 | 60.0098 | 0 | 49.8093 | 27.7346 | 59.9962 | 15.0001
49.8225 | 24.5312 | 60.014 | 15.0001 | 49.8226 | 13.101 | 60.0019 | 0 | 49.8092 | 27.7576 | 60.0175 | 15.0001 | 49.8259 | 12.7067 | 60.0097 | 0 | 49.8176 | 27.7346 | 59.9962 | 15.0001
49.8308 | 24.5312 | 60.014 | 15.0001 | 49.831 | 13.101 | 60.002 | 0 | 49.8175 | 27.7576 | 60.0174 | 15.0001 | 49.8343 | 12.7048 | 60.0097 | 0 | 49.8259 | 27.7305 | 59.9962 | 15.0001
49.8392 | 24.5312 | 60.014 | 15.0001 | 49.8393 | 13.101 | 60.002 | 0 | 49.8258 | 27.7576 | 60.0174 | 15.0001 | 49.8426 | 12.7048 | 60.0096 | 0 | 49.8343 | 27.7305 | 59.9962 | 15.0001
49.8475 | 24.5312 | 60.014 | 15.0001 | 49.8476 | 13.101 | 60.0021 | 0 | 49.8342 | 27.7576 | 60.0173 | 15.0001 | 49.8509 | 12.7044 | 60.0096 | 0 | 49.8426 | 27.7305 | 59.9962 | 15.0001
49.8558 | 24.5312 | 60.014 | 15.0001 | 49.856 | 13.1027 | 60.0022 | 0 | 49.8425 | 27.7613 | 60.0173 | 15.0001 | 49.8593 | 12.7044 | 60.0096 | 0 | 49.8509 | 27.7305 | 59.9962 | 15.0001
49.8642 | 24.527 | 60.014 | 15.0001 | 49.8643 | 13.1027 | 60.0023 | 0 | 49.8508 | 27.7613 | 60.0172 | 15.0001 | 49.8676 | 12.7027 | 60.0095 | 0 | 49.8593 | 27.7305 | 59.9961 | 15.0001
49.8725 | 24.527 | 60.014 | 15.0001 | 49.8726 | 13.1027 | 60.0023 | 0 | 49.8592 | 27.7607 | 60.0172 | 15.0001 | 49.8759 | 12.7027 | 60.0095 | 0 | 49.8676 | 27.7305 | 59.9961 | 15.0001
49.8808 | 24.5301 | 60.014 | 15.0001 | 49.881 | 13.1027 | 60.0024 | 0 | 49.8675 | 27.7607 | 60.0171 | 15.0001 | 49.8843 | 12.7027 | 60.0094 | 0 | 49.8759 | 27.7232 | 59.9961 | 15.0001
49.8892 | 24.5301 | 60.014 | 15.0001 | 49.8893 | 13.1008 | 60.0025 | 0 | 49.8758 | 27.7607 | 60.0171 | 15.0001 | 49.8926 | 12.7027 | 60.0094 | 0 | 49.8843 | 27.7232 | 59.9961 | 15.0001
49.8975 | 24.5172 | 60.014 | 15.0001 | 49.8976 | 13.1008 | 60.0026 | 0 | 49.8841 | 27.7607 | 60.017 | 15.0001 | 49.9009 | 12.7054 | 60.0094 | 0 | 49.8926 | 27.7247 | 59.9961 | 15.0001
49.9058 | 24.5172 | 60.014 | 15.0001 | 49.906 | 13.1008 | 60.0026 | 0 | 49.8925 | 27.7607 | 60.017 | 15.0001 | 49.9093 | 12.7054 | 60.0093 | 0 | 49.9009 | 27.7247 | 59.9961 | 15.0001
49.9141 | 24.5172 | 60.014 | 15.0001 | 49.9143 | 13.1008 | 60.0027 | 0 | 49.9008 | 27.7607 | 60.0169 | 15.0001 | 49.9176 | 12.7054 | 60.0093 | 0 | 49.9093 | 27.7178 | 59.9961 | 15.0001
49.9225 | 24.5172 | 60.014 | 15.0001 | 49.9226 | 13.1026 | 60.0028 | 0 | 49.9091 | 27.7606 | 60.0169 | 15.0001 | 49.9259 | 12.7054 | 60.0092 | 0 | 49.9176 | 27.7178 | 59.9961 | 15.0001
49.9308 | 24.463 | 60.014 | 15.0001 | 49.931 | 13.1026 | 60.0029 | 0 | 49.9175 | 27.7606 | 60.0168 | 15.0001 | 49.9342 | 12.7054 | 60.0092 | 0 | 49.9259 | 27.6225 | 59.9961 | 15.0001
49.9391 | 24.463 | 60.014 | 15.0001 | 49.9393 | 12.9929 | 60.0029 | 0 | 49.9258 | 27.7569 | 60.0168 | 15.0001 | 49.9426 | 12.7054 | 60.0091 | 0 | 49.9343 | 27.6225 | 59.9961 | 15.0001
49.9475 | 24.4598 | 60.014 | 15.0001 | 49.9476 | 12.9929 | 60.003 | 0 | 49.9341 | 27.7569 | 60.0167 | 15.0001 | 49.9509 | 12.7044 | 60.0091 | 0 | 49.9426 | 27.6225 | 59.9961 | 15.0001
49.9558 | 24.4598 | 60.014 | 15.0001 | 49.956 | 12.9929 | 60.0031 | 0 | 49.9425 | 27.7569 | 60.0167 | 15.0001 | 49.9592 | 12.7044 | 60.0091 | 0 | 49.9509 | 27.6225 | 59.9961 | 15.0001
49.9641 | 24.4575 | 60.014 | 15.0001 | 49.9643 | 12.9929 | 60.0032 | 0 | 49.9508 | 27.7569 | 60.0166 | 15.0001 | 49.9676 | 12.7044 | 60.009 | 0 | 49.9593 | 27.6226 | 59.996 | 15.0001
49.9725 | 24.4575 | 60.014 | 15.0001 | 49.9726 | 12.9929 | 60.0033 | 0 | 49.9591 | 27.7569 | 60.0166 | 15.0001 | 49.9759 | 12.7044 | 60.009 | 0 | 49.9676 | 27.6226 | 59.996 | 15.0001
49.9808 | 24.4575 | 60.014 | 15.0001 | 49.981 | 12.9929 | 60.0033 | 0 | 49.9675 | 27.7569 | 60.0165 | 15.0001 | 49.9842 | 12.6424 | 60.0089 | 0 | 49.9759 | 27.6298 | 59.996 | 15.0001
49.9891 | 24.4575 | 60.014 | 15.0001 | 49.9893 | 12.9952 | 60.0034 | 0 | 49.9758 | 27.7556 | 60.0165 | 15.0001 | 49.9926 | 12.6424 | 60.0089 | 0 | 49.9843 | 27.6298 | 59.996 | 15.0001
49.9975 | 24.4575 | 60.014 | 15.0001 | 49.9976 | 12.9952 | 60.0035 | 0 | 49.9841 | 27.7556 | 60.0164 | 15.0001 | 50.0009 | 12.6424 | 60.0089 | 0 | 49.9926 | 27.6298 | 59.996 | 15.0001
50.0058 | 24.4575 | 60.014 | 15.0001 | 50.006 | 12.9954 | 60.0036 | 0 | 49.9925 | 27.7556 | 60.0164 | 15.0001 | 50.0092 | 12.6424 | 60.0088 | 0 | 50.0009 | 27.6298 | 59.996 | 15.0001
50.0141 | 24.4575 | 60.014 | 15.0001 | 50.0143 | 12.9954 | 60.0037 | 0 | 50.0008 | 27.7556 | 60.0163 | 15.0001 | 50.0176 | 12.6424 | 60.0088 | 0 | 50.0093 | 27.6298 | 59.996 | 15.0001
50.0225 | 24.4575 | 60.014 | 15.0001 | 50.0226 | 12.9954 | 60.0038 | 0 | 50.0091 | 27.7556 | 60.0163 | 15.0001 | 50.0259 | 12.6424 | 60.0087 | 0 | 50.0176 | 27.6298 | 59.996 | 15.0001
50.0308 | 24.4575 | 60.014 | 15.0001 | 50.031 | 12.9954 | 60.0038 | 0 | 50.0174 | 27.7556 | 60.0162 | 15.0001 | 50.0342 | 12.6403 | 60.0087 | 0 | 50.0259 | 27.6298 | 59.996 | 15.0001
50.0391 | 24.4575 | 60.014 | 15.0001 | 50.0393 | 12.9954 | 60.0039 | 0 | 50.0258 | 27.7556 | 60.0162 | 15.0001 | 50.0426 | 12.6403 | 60.0086 | 0 | 50.0343 | 27.6298 | 59.9959 | 15.0001
50.0474 | 24.4536 | 60.014 | 15.0001 | 50.0476 | 12.9954 | 60.004 | 0 | 50.0341 | 27.7556 | 60.0161 | 15.0001 | 50.0509 | 12.6397 | 60.0086 | 0 | 50.0426 | 27.6289 | 59.9959 | 15.0001
50.0558 | 24.4536 | 60.014 | 15.0001 | 50.0559 | 12.9954 | 60.0041 | 0 | 50.0424 | 27.7593 | 60.0161 | 15.0001 | 50.0592 | 12.6397 | 60.0086 | 0 | 50.0509 | 27.6289 | 59.9959 | 15.0001
50.0641 | 24.4559 | 60.014 | 15.0001 | 50.0643 | 12.9954 | 60.0042 | 0 | 50.0508 | 27.7593 | 60.016 | 15.0001 | 50.0676 | 12.6397 | 60.0085 | 0 | 50.0593 | 27.6289 | 59.9959 | 15.0001
50.0724 | 24.4559 | 60.014 | 15.0001 | 50.0726 | 12.9954 | 60.0043 | 0 | 50.0591 | 27.7593 | 60.016 | 15.0001 | 50.0759 | 12.6397 | 60.0085 | 0 | 50.0676 | 27.6289 | 59.9959 | 15.0001
50.0808 | 24.4559 | 60.014 | 15.0001 | 50.0809 | 12.9954 | 60.0043 | 0 | 50.0674 | 27.7593 | 60.0159 | 15.0001 | 50.0842 | 12.636 | 60.0084 | 0 | 50.0759 | 27.6289 | 59.9959 | 15.0001
50.0891 | 24.4559 | 60.014 | 15.0001 | 50.0893 | 12.9962 | 60.0044 | 0 | 50.0758 | 27.7594 | 60.0159 | 15.0001 | 50.0926 | 12.636 | 60.0084 | 0 | 50.0843 | 27.6289 | 59.9958 | 15.0001
50.0974 | 24.4559 | 60.014 | 15.0001 | 50.0976 | 12.9962 | 60.0045 | 0 | 50.0841 | 27.7594 | 60.0158 | 15.0001 | 50.1009 | 12.636 | 60.0084 | 0 | 50.0926 | 27.6289 | 59.9958 | 15.0001
50.1058 | 24.4559 | 60.014 | 15.0001 | 50.1059 | 12.9988 | 60.0046 | 0 | 50.0924 | 27.7594 | 60.0158 | 15.0001 | 50.1092 | 12.636 | 60.0083 | 0 | 50.1009 | 27.6289 | 59.9958 | 15.0001
50.1141 | 24.4559 | 60.014 | 15.0001 | 50.1143 | 12.9988 | 60.0047 | 0 | 50.1008 | 27.7594 | 60.0157 | 15.0001 | 50.1175 | 12.636 | 60.0083 | 0 | 50.1093 | 27.6289 | 59.9958 | 15.0001
50.1224 | 24.4559 | 60.014 | 15.0001 | 50.1226 | 12.9988 | 60.0048 | 0 | 50.1091 | 27.7594 | 60.0157 | 15.0001 | 50.1259 | 12.636 | 60.0082 | 0 | 50.1176 | 27.6289 | 59.9958 | 15.0001
50.1308 | 24.4559 | 60.014 | 15.0001 | 50.1309 | 12.9988 | 60.0048 | 0 | 50.1174 | 27.7594 | 60.0156 | 15.0001 | 50.1342 | 12.6391 | 60.0082 | 0 | 50.1259 | 27.6289 | 59.9958 | 15.0001
50.1391 | 24.4559 | 60.014 | 15.0001 | 50.1393 | 13 | 60.0049 | 0 | 50.1257 | 27.7594 | 60.0156 | 15.0001 | 50.1425 | 12.6391 | 60.0081 | 0 | 50.1343 | 27.6289 | 59.9957 | 15.0001
50.1474 | 24.4556 | 60.014 | 15.0001 | 50.1476 | 13 | 60.005 | 0 | 50.1341 | 27.7594 | 60.0155 | 15.0001 | 50.1509 | 12.6404 | 60.0081 | 0 | 50.1426 | 27.6289 | 59.9957 | 15.0001
50.1557 | 24.4556 | 60.014 | 15.0001 | 50.1559 | 13 | 60.0051 | 0 | 50.1424 | 27.7594 | 60.0155 | 15.0001 | 50.1592 | 12.6404 | 60.0081 | 0 | 50.1509 | 27.6289 | 59.9957 | 15.0001
50.1641 | 24.4556 | 60.014 | 15.0001 | 50.1643 | 13 | 60.0052 | 0 | 50.1507 | 27.7594 | 60.0154 | 15.0001 | 50.1675 | 12.6426 | 60.008 | 0 | 50.1593 | 27.6289 | 59.9957 | 15.0001
50.1724 | 24.4556 | 60.014 | 15.0001 | 50.1726 | 13 | 60.0053 | 0 | 50.1591 | 27.6866 | 60.0154 | 15.0001 | 50.1759 | 12.6426 | 60.008 | 0 | 50.1676 | 27.6289 | 59.9957 | 15.0001
50.1807 | 24.4553 | 60.014 | 15.0001 | 50.1809 | 13 | 60.0053 | 0 | 50.1674 | 27.6866 | 60.0153 | 15.0001 | 50.1842 | 12.6426 | 60.0079 | 0 | 50.1759 | 27.6289 | 59.9957 | 15.0001
50.1891 | 24.4553 | 60.014 | 15.0001 | 50.1893 | 12.9978 | 60.0054 | 0 | 50.1757 | 27.6868 | 60.0153 | 15.0001 | 50.1925 | 12.6426 | 60.0079 | 0 | 50.1843 | 27.6289 | 59.9956 | 15.0001
50.1974 | 24.4553 | 60.014 | 15.0001 | 50.1976 | 12.9978 | 60.0055 | 0 | 50.1841 | 27.6868 | 60.0152 | 15.0001 | 50.2009 | 12.6426 | 60.0079 | 0 | 50.1926 | 27.6289 | 59.9956 | 15.0001
50.2057 | 24.4553 | 60.014 | 15.0001 | 50.2059 | 12.9978 | 60.0056 | 0 | 50.1924 | 27.6855 | 60.0152 | 15.0001 | 50.2092 | 12.6426 | 60.0078 | 0 | 50.2009 | 27.6289 | 59.9956 | 15.0001
50.2141 | 24.4553 | 60.014 | 15.0001 | 50.2143 | 12.9978 | 60.0057 | 0 | 50.2007 | 27.6855 | 60.0151 | 15.0001 | 50.2175 | 12.6426 | 60.0078 | 0 | 50.2093 | 27.6289 | 59.9956 | 15.0001
50.2224 | 24.4553 | 60.014 | 15.0001 | 50.2226 | 12.9978 | 60.0058 | 0 | 50.2091 | 27.6855 | 60.0151 | 15.0001 | 50.2259 | 12.6426 | 60.0077 | 0 | 50.2176 | 27.6289 | 59.9956 | 15.0001
50.2307 | 24.4617 | 60.014 | 15.0001 | 50.2309 | 12.9978 | 60.0058 | 0 | 50.2174 | 27.6855 | 60.015 | 15.0001 | 50.2342 | 12.6403 | 60.0077 | 0 | 50.2259 | 27.6289 | 59.9956 | 15.0001
50.2391 | 24.4617 | 60.014 | 15.0001 | 50.2393 | 12.9978 | 60.0059 | 0 | 50.2257 | 27.6855 | 60.015 | 15.0001 | 50.2425 | 12.6403 | 60.0076 | 0 | 50.2343 | 27.6289 | 59.9955 | 15.0001
50.2474 | 24.4625 | 60.014 | 15.0001 | 50.2476 | 12.9978 | 60.006 | 0 | 50.2341 | 27.6855 | 60.015 | 15.0001 | 50.2509 | 12.6389 | 60.0076 | 0 | 50.2426 | 27.6289 | 59.9955 | 15.0001
50.2557 | 24.4625 | 60.014 | 15.0001 | 50.2559 | 12.9988 | 60.0061 | 0 | 50.2424 | 27.6855 | 60.015 | 15.0001 | 50.2592 | 12.6389 | 60.0076 | 0 | 50.251 | 27.6289 | 59.9955 | 15.0001
50.2641 | 24.4625 | 60.014 | 15.0001 | 50.2642 | 12.9988 | 60.0062 | 0 | 50.2507 | 27.6855 | 60.015 | 15.0001 | 50.2675 | 12.6389 | 60.0075 | 0 | 50.2593 | 27.6289 | 59.9955 | 15.0001
50.2724 | 24.4625 | 60.014 | 15.0001 | 50.2726 | 12.9988 | 60.0063 | 0 | 50.259 | 27.6337 | 60.015 | 15.0001 | 50.2759 | 12.6389 | 60.0075 | 0 | 50.2676 | 27.6289 | 59.9955 | 15.0001
50.2807 | 24.4625 | 60.014 | 15.0001 | 50.2809 | 12.9988 | 60.0063 | 0 | 50.2674 | 27.6337 | 60.015 | 15.0001 | 50.2842 | 12.5881 | 60.0074 | 0 | 50.276 | 27.6289 | 59.9955 | 15.0001
50.289 | 24.4625 | 60.014 | 15.0001 | 50.2892 | 12.9968 | 60.0064 | 0 | 50.2757 | 27.6363 | 60.0149 | 15.0001 | 50.2925 | 12.5881 | 60.0074 | 0 | 50.2843 | 27.6289 | 59.9954 | 15.0001
50.2974 | 24.4625 | 60.014 | 15.0001 | 50.2976 | 12.9968 | 60.0065 | 0 | 50.284 | 27.6363 | 60.0149 | 15.0001 | 50.3008 | 12.5877 | 60.0074 | 0 | 50.2926 | 27.6289 | 59.9954 | 15.0001
50.3057 | 24.4625 | 60.014 | 15.0001 | 50.3059 | 12.9968 | 60.0066 | 0 | 50.2924 | 27.6354 | 60.0149 | 15.0001 | 50.3092 | 12.5877 | 60.0073 | 0 | 50.301 | 27.6289 | 59.9954 | 15.0001
50.314 | 24.4664 | 60.014 | 15.0001 | 50.3142 | 12.9968 | 60.0067 | 0 | 50.3007 | 27.6354 | 60.0149 | 15.0001 | 50.3175 | 12.586 | 60.0073 | 0 | 50.3093 | 27.6289 | 59.9954 | 15.0001
50.3224 | 24.4664 | 60.014 | 15.0001 | 50.3226 | 12.9968 | 60.0068 | 0 | 50.309 | 27.6354 | 60.0149 | 15.0001 | 50.3258 | 12.586 | 60.0072 | 0 | 50.3176 | 27.6289 | 59.9954 | 15.0001
50.3307 | 24.4632 | 60.014 | 15.0001 | 50.3309 | 12.9968 | 60.0068 | 0 | 50.3174 | 27.6354 | 60.0149 | 15.0001 | 50.3342 | 12.5867 | 60.0072 | 0 | 50.326 | 27.6289 | 59.9954 | 15.0001
50.339 | 24.4632 | 60.014 | 15.0001 | 50.3392 | 12.9968 | 60.0069 | 0 | 50.3257 | 27.6377 | 60.0149 | 15.0001 | 50.3425 | 12.5867 | 60.0071 | 0 | 50.3343 | 27.6289 | 59.9953 | 15.0001
50.3474 | 24.4632 | 60.014 | 15.0001 | 50.3476 | 12.9968 | 60.007 | 0 | 50.334 | 27.6377 | 60.0149 | 15.0001 | 50.3508 | 12.5867 | 60.0071 | 0 | 50.3426 | 27.6289 | 59.9953 | 15.0001
50.3557 | 24.4632 | 60.014 | 15.0001 | 50.3559 | 12.9968 | 60.0071 | 0 | 50.3424 | 27.5739 | 60.0149 | 15.0001 | 50.3592 | 12.5867 | 60.0071 | 0 | 50.351 | 27.6289 | 59.9953 | 15.0001
50.364 | 24.4632 | 60.014 | 15.0001 | 50.3642 | 12.9968 | 60.0072 | 0 | 50.3507 | 27.5739 | 60.0149 | 15.0001 | 50.3675 | 12.5903 | 60.007 | 0 | 50.3593 | 27.6289 | 59.9953 | 15.0001
50.3724 | 24.4632 | 60.014 | 15.0001 | 50.3726 | 12.9968 | 60.0073 | 0 | 50.359 | 27.5739 | 60.0149 | 15.0001 | 50.3758 | 12.5903 | 60.007 | 0 | 50.3676 | 27.6289 | 59.9953 | 15.0001
50.3807 | 24.4632 | 60.014 | 15.0001 | 50.3809 | 12.9968 | 60.0073 | 0 | 50.3673 | 27.5739 | 60.0149 | 15.0001 | 50.3842 | 12.5903 | 60.007 | 0 | 50.376 | 27.6289 | 59.9953 | 15.0001
50.389 | 24.4632 | 60.014 | 15.0001 | 50.3892 | 12.9968 | 60.0074 | 0 | 50.3757 | 27.5739 | 60.0148 | 15.0001 | 50.3925 | 12.5903 | 60.007 | 0 | 50.3843 | 27.6289 | 59.9952 | 15.0001
50.3973 | 24.4632 | 60.014 | 15.0001 | 50.3976 | 12.9968 | 60.0075 | 0 | 50.384 | 27.5739 | 60.0148 | 15.0001 | 50.4008 | 12.5903 | 60.007 | 0 | 50.3926 | 27.6289 | 59.9952 | 15.0001
50.4057 | 24.4632 | 60.014 | 15.0001 | 50.4059 | 12.9968 | 60.0076 | 0 | 50.3923 | 27.5762 | 60.0148 | 15.0001 | 50.4092 | 12.5903 | 60.007 | 0 | 50.401 | 27.6289 | 59.9952 | 15.0001
50.414 | 24.409 | 60.014 | 15.0001 | 50.4142 | 12.9968 | 60.0077 | 0 | 50.4007 | 27.5762 | 60.0148 | 15.0001 | 50.4175 | 12.5903 | 60.007 | 0 | 50.4093 | 27.6289 | 59.9952 | 15.0001
50.4223 | 24.409 | 60.014 | 15.0001 | 50.4226 | 12.9968 | 60.0078 | 0 | 50.409 | 27.5762 | 60.0148 | 15.0001 | 50.4258 | 12.5903 | 60.007 | 0 | 50.4176 | 27.6289 | 59.9952 | 15.0001
50.4307 | 24.3676 | 60.014 | 15.0001 | 50.4309 | 12.9968 | 60.0078 | 0 | 50.4173 | 27.5762 | 60.0148 | 15.0001 | 50.4342 | 12.591 | 60.007 | 0 | 50.426 | 27.6289 | 59.9952 | 15.0001
50.439 | 24.3676 | 60.014 | 15.0001 | 50.4392 | 12.9968 | 60.0079 | 0 | 50.4257 | 27.5762 | 60.0148 | 15.0001 | 50.4425 | 12.591 | 60.007 | 0 | 50.4343 | 27.6289 | 59.9951 | 15.0001
50.4473 | 24.3676 | 60.014 | 15.0001 | 50.4475 | 12.9968 | 60.008 | 0 | 50.434 | 27.5762 | 60.0148 | 15.0001 | 50.4508 | 12.591 | 60.007 | 0 | 50.4426 | 27.6287 | 59.9951 | 15.0001
50.4557 | 24.3676 | 60.014 | 15.0001 | 50.4559 | 12.9948 | 60.0081 | 0 | 50.4423 | 27.5762 | 60.0148 | 15.0001 | 50.4592 | 12.591 | 60.007 | 0 | 50.451 | 27.6287 | 59.9951 | 15.0001
50.464 | 24.3676 | 60.014 | 15.0001 | 50.4642 | 12.9948 | 60.0082 | 0 | 50.4507 | 27.5762 | 60.0148 | 15.0001 | 50.4675 | 12.5903 | 60.007 | 0 | 50.4593 | 27.6287 | 59.9951 | 15.0001
50.4723 | 24.3676 | 60.014 | 15.0001 | 50.4725 | 12.9948 | 60.0083 | 0 | 50.459 | 27.5765 | 60.0148 | 15.0001 | 50.4758 | 12.5903 | 60.007 | 0 | 50.4676 | 27.6287 | 59.9951 | 15.0001
50.4807 | 24.3676 | 60.014 | 15.0001 | 50.4809 | 12.9948 | 60.0083 | 0 | 50.4673 | 27.5765 | 60.0148 | 15.0001 | 50.4841 | 12.5903 | 60.007 | 0 | 50.476 | 27.6287 | 59.9951 | 15.0001
50.489 | 24.3676 | 60.014 | 15.0001 | 50.4892 | 12.9956 | 60.0084 | 0 | 50.4757 | 27.5765 | 60.0147 | 15.0001 | 50.4925 | 12.5903 | 60.007 | 0 | 50.4843 | 27.6287 | 59.995 | 15.0001
50.4973 | 24.368 | 60.014 | 15.0001 | 50.4975 | 12.9956 | 60.0085 | 0 | 50.484 | 27.5765 | 60.0147 | 15.0001 | 50.5008 | 12.5903 | 60.007 | 0 | 50.4926 | 27.6287 | 59.995 | 15.0001
50.5057 | 24.368 | 60.014 | 15.0001 | 50.5059 | 12.9956 | 60.0086 | 0 | 50.4923 | 27.5765 | 60.0147 | 15.0001 | 50.5091 | 12.5903 | 60.007 | 0 | 50.501 | 27.6287 | 59.995 | 15.0001
50.514 | 24.368 | 60.014 | 15.0001 | 50.5142 | 12.9956 | 60.0087 | 0 | 50.5006 | 27.5765 | 60.0147 | 15.0001 | 50.5175 | 12.5903 | 60.007 | 0 | 50.5093 | 27.6287 | 59.995 | 15.0001
50.5223 | 24.368 | 60.014 | 15.0001 | 50.5225 | 12.9984 | 60.0088 | 0 | 50.509 | 27.5799 | 60.0147 | 15.0001 | 50.5258 | 12.5903 | 60.007 | 0 | 50.5176 | 27.6287 | 59.995 | 15.0001
50.5306 | 24.368 | 60.014 | 15.0001 | 50.5309 | 12.9984 | 60.0088 | 0 | 50.5173 | 27.5799 | 60.0147 | 15.0001 | 50.5341 | 12.5903 | 60.007 | 0 | 50.526 | 27.6287 | 59.995 | 15.0001
50.539 | 24.368 | 60.014 | 15.0001 | 50.5392 | 12.9984 | 60.0089 | 0 | 50.5256 | 27.5748 | 60.0147 | 15.0001 | 50.5425 | 12.5903 | 60.007 | 0 | 50.5343 | 27.6287 | 59.9949 | 15.0001
50.5473 | 24.368 | 60.014 | 15.0001 | 50.5475 | 12.9984 | 60.009 | 0 | 50.534 | 27.5748 | 60.0147 | 15.0001 | 50.5508 | 12.5903 | 60.007 | 0 | 50.5426 | 27.6287 | 59.9949 | 15.0001
50.5556 | 24.368 | 60.014 | 15.0001 | 50.5559 | 12.9984 | 60.0091 | 0 | 50.5423 | 27.5748 | 60.0147 | 15.0001 | 50.5591 | 12.5903 | 60.007 | 0 | 50.551 | 27.6287 | 59.9949 | 15.0001
50.564 | 24.3367 | 60.014 | 15.0001 | 50.5642 | 12.9984 | 60.0092 | 0 | 50.5506 | 27.5748 | 60.0147 | 15.0001 | 50.5675 | 12.5903 | 60.007 | 0 | 50.5593 | 27.6294 | 59.9949 | 15.0001
50.5723 | 24.3367 | 60.014 | 15.0001 | 50.5725 | 12.9984 | 60.0093 | 0 | 50.559 | 27.5747 | 60.0147 | 15.0001 | 50.5758 | 12.5903 | 60.007 | 0 | 50.5677 | 27.6294 | 59.9949 | 15.0001
50.5806 | 24.3368 | 60.014 | 15.0001 | 50.5809 | 12.9984 | 60.0093 | 0 | 50.5673 | 27.5747 | 60.0147 | 15.0001 | 50.5841 | 12.5891 | 60.007 | 0 | 50.576 | 27.6294 | 59.9949 | 15.0001
50.589 | 24.3368 | 60.014 | 15.0001 | 50.5892 | 12.9984 | 60.0094 | 0 | 50.5756 | 27.5747 | 60.0146 | 15.0001 | 50.5925 | 12.5891 | 60.007 | 0 | 50.5843 | 27.6294 | 59.9948 | 15.0001
50.5973 | 24.3368 | 60.014 | 15.0001 | 50.5975 | 12.9984 | 60.0095 | 0 | 50.584 | 27.5747 | 60.0146 | 15.0001 | 50.6008 | 12.5888 | 60.007 | 0 | 50.5927 | 27.6294 | 59.9948 | 15.0001
50.6056 | 24.3368 | 60.014 | 15.0001 | 50.6059 | 12.9984 | 60.0096 | 0 | 50.5923 | 27.5747 | 60.0146 | 15.0001 | 50.6091 | 12.5888 | 60.007 | 0 | 50.601 | 27.6294 | 59.9948 | 15.0001
50.614 | 24.3368 | 60.014 | 15.0001 | 50.6142 | 12.9984 | 60.0097 | 0 | 50.6006 | 27.5747 | 60.0146 | 15.0001 | 50.6175 | 12.5518 | 60.007 | 0 | 50.6093 | 27.6294 | 59.9948 | 15.0001
50.6223 | 24.3368 | 60.014 | 15.0001 | 50.6225 | 12.9984 | 60.0098 | 0 | 50.6089 | 27.5747 | 60.0146 | 15.0001 | 50.6258 | 12.5518 | 60.007 | 0 | 50.6177 | 27.6294 | 59.9948 | 15.0001
50.6306 | 24.3368 | 60.014 | 15.0001 | 50.6308 | 12.9984 | 60.0098 | 0 | 50.6173 | 27.5747 | 60.0146 | 15.0001 | 50.6341 | 12.5518 | 60.007 | 0 | 50.626 | 27.6294 | 59.9948 | 15.0001
50.6389 | 24.3368 | 60.014 | 15.0001 | 50.6392 | 12.9984 | 60.0099 | 0 | 50.6256 | 27.5706 | 60.0146 | 15.0001 | 50.6425 | 12.5518 | 60.007 | 0 | 50.6343 | 27.6294 | 59.9947 | 15.0001
50.6473 | 24.3391 | 60.0139 | 15.0001 | 50.6475 | 12.9984 | 60.01 | 0 | 50.6339 | 27.5706 | 60.0146 | 15.0001 | 50.6508 | 12.5518 | 60.007 | 0 | 50.6427 | 27.6294 | 59.9947 | 15.0001
50.6556 | 24.3391 | 60.0139 | 15.0001 | 50.6558 | 12.9984 | 60.0101 | 0 | 50.6423 | 27.5706 | 60.0146 | 15.0001 | 50.6591 | 12.5518 | 60.007 | 0 | 50.651 | 27.6294 | 59.9947 | 15.0001
50.6639 | 24.3391 | 60.0139 | 15.0001 | 50.6642 | 12.9984 | 60.0102 | 0 | 50.6506 | 27.5706 | 60.0146 | 15.0001 | 50.6674 | 12.552 | 60.007 | 0 | 50.6593 | 27.6294 | 59.9947 | 15.0001
50.6723 | 24.3391 | 60.0139 | 15.0001 | 50.6725 | 12.9984 | 60.0103 | 0 | 50.6589 | 27.5706 | 60.0146 | 15.0001 | 50.6758 | 12.552 | 60.007 | 0 | 50.6677 | 27.6294 | 59.9947 | 15.0001
50.6806 | 24.3414 | 60.0139 | 15.0001 | 50.6808 | 12.9984 | 60.0103 | 0 | 50.6673 | 27.5706 | 60.0146 | 15.0001 | 50.6841 | 12.5519 | 60.007 | 0 | 50.676 | 27.6294 | 59.9947 | 15.0001
50.6889 | 24.3414 | 60.0139 | 15.0001 | 50.6892 | 12.9984 | 60.0104 | 0 | 50.6756 | 27.5708 | 60.0145 | 15.0001 | 50.6924 | 12.5519 | 60.007 | 0 | 50.6843 | 27.6294 | 59.9946 | 15.0001
50.6973 | 24.3414 | 60.0138 | 15.0001 | 50.6975 | 12.9984 | 60.0105 | 0 | 50.6839 | 27.5708 | 60.0145 | 15.0001 | 50.7008 | 12.5519 | 60.007 | 0 | 50.6927 | 27.6294 | 59.9946 | 15.0001
50.7056 | 24.3414 | 60.0138 | 15.0001 | 50.7058 | 12.9984 | 60.0106 | 0 | 50.6923 | 27.5708 | 60.0145 | 15.0001 | 50.7091 | 12.5519 | 60.007 | 0 | 50.701 | 27.6294 | 59.9946 | 15.0001
50.7139 | 24.3348 | 60.0138 | 15.0001 | 50.7142 | 12.9984 | 60.0107 | 0 | 50.7006 | 27.5708 | 60.0145 | 15.0001 | 50.7174 | 12.5516 | 60.007 | 0 | 50.7093 | 27.6294 | 59.9946 | 15.0001
50.7223 | 24.3348 | 60.0138 | 15.0001 | 50.7225 | 12.9984 | 60.0108 | 0 | 50.7089 | 27.5708 | 60.0145 | 15.0001 | 50.7258 | 12.5516 | 60.007 | 0 | 50.7177 | 27.6294 | 59.9946 | 15.0001
50.7306 | 24.3325 | 60.0138 | 15.0001 | 50.7308 | 12.9984 | 60.0108 | 0 | 50.7173 | 27.5708 | 60.0145 | 15.0001 | 50.7341 | 12.5516 | 60.007 | 0 | 50.726 | 27.6294 | 59.9946 | 15.0001
50.7389 | 24.3325 | 60.0138 | 15.0001 | 50.7392 | 12.9984 | 60.0109 | 0 | 50.7256 | 27.5382 | 60.0145 | 15.0001 | 50.7424 | 12.5516 | 60.007 | 0 | 50.7343 | 27.6294 | 59.9945 | 15.0001
50.7473 | 24.3324 | 60.0137 | 15.0001 | 50.7475 | 12.9984 | 60.011 | 0 | 50.7339 | 27.5382 | 60.0145 | 15.0001 | 50.7508 | 12.5516 | 60.007 | 0 | 50.7427 | 27.6294 | 59.9945 | 15.0001
50.7556 | 24.3324 | 60.0137 | 15.0001 | 50.7558 | 13.0015 | 60.0111 | 0 | 50.7422 | 27.5382 | 60.0145 | 15.0001 | 50.7591 | 12.5516 | 60.007 | 0 | 50.751 | 27.6294 | 59.9945 | 15.0001
50.7639 | 24.3324 | 60.0137 | 15.0001 | 50.7642 | 13.0015 | 60.0112 | 0 | 50.7506 | 27.5382 | 60.0145 | 15.0001 | 50.7674 | 12.5516 | 60.007 | 0 | 50.7593 | 27.6294 | 59.9945 | 15.0001
50.7722 | 24.3324 | 60.0137 | 15.0001 | 50.7725 | 13.0003 | 60.0113 | 0 | 50.7589 | 27.5382 | 60.0145 | 15.0001 | 50.7758 | 12.5516 | 60.007 | 0 | 50.7677 | 27.6294 | 59.9945 | 15.0001
50.7806 | 24.337 | 60.0137 | 15.0001 | 50.7808 | 13.0003 | 60.0113 | 0 | 50.7672 | 27.5382 | 60.0145 | 15.0001 | 50.7841 | 12.554 | 60.007 | 0 | 50.776 | 27.6264 | 59.9945 | 15.0001
50.7889 | 24.337 | 60.0137 | 15.0001 | 50.7892 | 13.0003 | 60.0114 | 0 | 50.7756 | 27.5382 | 60.0144 | 15.0001 | 50.7924 | 12.554 | 60.007 | 0 | 50.7843 | 27.6264 | 59.9944 | 15.0001
50.7972 | 24.337 | 60.0136 | 15.0001 | 50.7975 | 13.0003 | 60.0115 | 0 | 50.7839 | 27.5382 | 60.0144 | 15.0001 | 50.8008 | 12.5538 | 60.007 | 0 | 50.7927 | 27.6264 | 59.9944 | 15.0001
50.8056 | 24.337 | 60.0136 | 15.0001 | 50.8058 | 13.0003 | 60.0116 | 0 | 50.7922 | 27.5382 | 60.0144 | 15.0001 | 50.8091 | 12.5538 | 60.007 | 0 | 50.801 | 27.6264 | 59.9944 | 15.0001
50.8139 | 24.3271 | 60.0136 | 15.0001 | 50.8141 | 13.0003 | 60.0117 | 0 | 50.8006 | 27.5382 | 60.0144 | 15.0001 | 50.8174 | 12.5538 | 60.007 | 0 | 50.8093 | 27.6264 | 59.9944 | 15.0001
50.8222 | 24.3271 | 60.0136 | 15.0001 | 50.8225 | 13.0003 | 60.0118 | 0 | 50.8089 | 27.5429 | 60.0144 | 15.0001 | 50.8258 | 12.5538 | 60.007 | 0 | 50.8177 | 27.6264 | 59.9944 | 15.0001
50.8306 | 24.3271 | 60.0136 | 15.0001 | 50.8308 | 13.0003 | 60.0118 | 0 | 50.8172 | 27.5429 | 60.0144 | 15.0001 | 50.8341 | 12.5534 | 60.007 | 0 | 50.826 | 27.6262 | 59.9944 | 15.0001
50.8389 | 24.3271 | 60.0136 | 15.0001 | 50.8391 | 13.0003 | 60.0119 | 0 | 50.8256 | 27.5365 | 60.0144 | 15.0001 | 50.8424 | 12.5534 | 60.007 | 0 | 50.8343 | 27.6262 | 59.9943 | 15.0001
50.8472 | 24.3318 | 60.0135 | 15.0001 | 50.8475 | 13.0003 | 60.012 | 0 | 50.8339 | 27.5365 | 60.0144 | 15.0001 | 50.8507 | 12.5534 | 60.007 | 0 | 50.8427 | 27.5481 | 59.9943 | 15.0001
50.8556 | 24.3318 | 60.0135 | 15.0001 | 50.8558 | 13.0003 | 60.0121 | 0 | 50.8422 | 27.5392 | 60.0144 | 15.0001 | 50.8591 | 12.5534 | 60.007 | 0 | 50.851 | 27.5481 | 59.9943 | 15.0001
50.8639 | 24.3107 | 60.0135 | 15.0001 | 50.8641 | 13.0003 | 60.0122 | 0 | 50.8505 | 27.5392 | 60.0144 | 15.0001 | 50.8674 | 12.5534 | 60.007 | 0 | 50.8593 | 27.5481 | 59.9943 | 15.0001
50.8722 | 24.3107 | 60.0135 | 15.0001 | 50.8725 | 13.0003 | 60.0123 | 0 | 50.8589 | 27.5392 | 60.0144 | 15.0001 | 50.8757 | 12.5534 | 60.007 | 0 | 50.8677 | 27.5481 | 59.9943 | 15.0001
50.8805 | 24.3107 | 60.0135 | 15.0001 | 50.8808 | 13.0003 | 60.0123 | 0 | 50.8672 | 27.5392 | 60.0144 | 15.0001 | 50.8841 | 12.5102 | 60.007 | 0 | 50.876 | 27.5481 | 59.9943 | 15.0001
50.8889 | 24.3107 | 60.0135 | 15.0001 | 50.8891 | 12.8734 | 60.0124 | 0 | 50.8755 | 27.5392 | 60.0143 | 15.0001 | 50.8924 | 12.5102 | 60.007 | 0 | 50.8844 | 27.5481 | 59.9942 | 15.0001
50.8972 | 24.3081 | 60.0134 | 15.0001 | 50.8975 | 12.8734 | 60.0125 | 0 | 50.8839 | 27.5392 | 60.0143 | 15.0001 | 50.9007 | 12.5102 | 60.007 | 0 | 50.8927 | 27.5481 | 59.9942 | 15.0001
50.9055 | 24.3081 | 60.0134 | 15.0001 | 50.9058 | 12.8734 | 60.0126 | 0 | 50.8922 | 27.5392 | 60.0143 | 15.0001 | 50.9091 | 12.5102 | 60.007 | 0 | 50.901 | 27.5481 | 59.9942 | 15.0001
50.9139 | 24.3081 | 60.0134 | 15.0001 | 50.9141 | 12.8734 | 60.0127 | 0 | 50.9005 | 27.5392 | 60.0143 | 15.0001 | 50.9174 | 12.512 | 60.007 | 0 | 50.9094 | 27.5481 | 59.9942 | 15.0001
50.9222 | 24.3081 | 60.0134 | 15.0001 | 50.9225 | 12.8734 | 60.0128 | 0 | 50.9089 | 27.5396 | 60.0143 | 15.0001 | 50.9257 | 12.512 | 60.007 | 0 | 50.9177 | 27.5481 | 59.9942 | 15.0001
50.9305 | 24.304 | 60.0134 | 15.0001 | 50.9308 | 12.8734 | 60.0128 | 0 | 50.9172 | 27.5396 | 60.0143 | 15.0001 | 50.9341 | 12.512 | 60.007 | 0 | 50.926 | 27.5481 | 59.9942 | 15.0001
50.9389 | 24.304 | 60.0134 | 15.0001 | 50.9391 | 12.8734 | 60.0129 | 0 | 50.9255 | 27.5399 | 60.0143 | 15.0001 | 50.9424 | 12.512 | 60.007 | 0 | 50.9344 | 27.5481 | 59.9941 | 15.0001
50.9472 | 24.3039 | 60.0133 | 15.0001 | 50.9474 | 12.8734 | 60.013 | 0 | 50.9339 | 27.5399 | 60.0143 | 15.0001 | 50.9507 | 12.5117 | 60.007 | 0 | 50.9427 | 27.5481 | 59.9941 | 15.0001
50.9555 | 24.3039 | 60.0133 | 15.0001 | 50.9558 | 12.8734 | 60.0131 | 0 | 50.9422 | 27.5399 | 60.0143 | 15.0001 | 50.9591 | 12.5117 | 60.007 | 0 | 50.951 | 27.5481 | 59.9941 | 15.0001
50.9639 | 24.3013 | 60.0133 | 15.0001 | 50.9641 | 12.8734 | 60.0132 | 0 | 50.9505 | 27.5399 | 60.0143 | 15.0001 | 50.9674 | 12.5117 | 60.007 | 0 | 50.9594 | 27.5481 | 59.9941 | 15.0001
50.9722 | 24.3013 | 60.0133 | 15.0001 | 50.9724 | 12.8734 | 60.0133 | 0 | 50.9589 | 27.5399 | 60.0143 | 15.0001 | 50.9757 | 12.5117 | 60.007 | 0 | 50.9677 | 27.5481 | 59.9941 | 15.0001
50.9805 | 24.3046 | 60.0133 | 15.0001 | 50.9808 | 12.8734 | 60.0134 | 0 | 50.9672 | 27.5399 | 60.0143 | 15.0001 | 50.9841 | 12.5105 | 60.007 | 0 | 50.976 | 27.5481 | 59.9941 | 15.0001
50.9889 | 24.3046 | 60.0133 | 15.0001 | 50.9891 | 12.8734 | 60.0135 | 0 | 50.9755 | 27.5399 | 60.0142 | 15.0001 | 50.9924 | 12.5105 | 60.007 | 0 | 50.9844 | 27.5481 | 59.994 | 15.0001
50.9972 | 24.3046 | 60.0132 | 15.0001 | 50.9974 | 12.8734 | 60.0136 | 0 | 50.9838 | 27.5399 | 60.0142 | 15.0001 | 51.0007 | 12.5105 | 60.007 | 0 | 50.9927 | 27.5481 | 59.994 | 15.0001
51.0055 | 24.3046 | 60.0132 | 15.0001 | 51.0058 | 12.7801 | 60.0136 | 0 | 50.9922 | 27.5399 | 60.0142 | 15.0001 | 51.0091 | 12.5105 | 60.007 | 0 | 51.001 | 27.5481 | 59.994 | 15.0001
51.0138 | 24.302 | 60.0132 | 15.0001 | 51.0141 | 12.7801 | 60.0137 | 0 | 51.0005 | 27.5399 | 60.0142 | 15.0001 | 51.0174 | 12.5103 | 60.007 | 0 | 51.0094 | 27.5481 | 59.994 | 15.0001
51.0222 | 24.302 | 60.0132 | 15.0001 | 51.0224 | 12.7801 | 60.0138 | 0 | 51.0088 | 27.5364 | 60.0142 | 15.0001 | 51.0257 | 12.5103 | 60.007 | 0 | 51.0177 | 27.5481 | 59.994 | 15.0001
51.0305 | 24.302 | 60.0132 | 15.0001 | 51.0308 | 12.7801 | 60.0139 | 0 | 51.0172 | 27.5364 | 60.0142 | 15.0001 | 51.0341 | 12.5089 | 60.007 | 0 | 51.026 | 27.5479 | 59.994 | 15.0001
51.0388 | 24.302 | 60.0132 | 15.0001 | 51.0391 | 12.7801 | 60.014 | 0 | 51.0255 | 27.5363 | 60.0142 | 15.0001 | 51.0424 | 12.5089 | 60.007 | 0 | 51.0344 | 27.5479 | 59.994 | 15.0001
51.0472 | 24.2993 | 60.0131 | 15.0001 | 51.0474 | 12.7801 | 60.0141 | 0 | 51.0338 | 27.5363 | 60.0142 | 15.0001 | 51.0507 | 12.5089 | 60.007 | 0 | 51.0427 | 27.4706 | 59.994 | 15.0001
51.0555 | 24.2993 | 60.0131 | 15.0001 | 51.0557 | 12.7801 | 60.0142 | 0 | 51.0422 | 27.5363 | 60.0142 | 15.0001 | 51.059 | 12.5089 | 60.007 | 0 | 51.051 | 27.4706 | 59.994 | 15.0001
51.0638 | 24.2993 | 60.0131 | 15.0001 | 51.0641 | 12.7801 | 60.0143 | 0 | 51.0505 | 27.5363 | 60.0142 | 15.0001 | 51.0674 | 12.5089 | 60.007 | 0 | 51.0594 | 27.4706 | 59.994 | 15.0001
51.0722 | 24.2993 | 60.0131 | 15.0001 | 51.0724 | 12.7801 | 60.0144 | 0 | 51.0588 | 27.5363 | 60.0142 | 15.0001 | 51.0757 | 12.5089 | 60.007 | 0 | 51.0677 | 27.4706 | 59.994 | 15.0001
51.0805 | 24.3003 | 60.0131 | 15.0001 | 51.0807 | 12.7801 | 60.0145 | 0 | 51.0672 | 27.5363 | 60.0142 | 15.0001 | 51.084 | 12.5089 | 60.007 | 0 | 51.076 | 27.4706 | 59.994 | 15.0001
51.0888 | 24.3003 | 60.0131 | 15.0001 | 51.0891 | 12.7801 | 60.0146 | 0 | 51.0755 | 27.5363 | 60.0141 | 15.0001 | 51.0924 | 12.5089 | 60.007 | 0 | 51.0844 | 27.4706 | 59.994 | 15.0001
51.0972 | 24.2715 | 60.013 | 15.0001 | 51.0974 | 12.7801 | 60.0147 | 0 | 51.0838 | 27.5363 | 60.0141 | 15.0001 | 51.1007 | 12.5102 | 60.007 | 0 | 51.0927 | 27.4706 | 59.994 | 15.0001
51.1055 | 24.2715 | 60.013 | 15.0001 | 51.1057 | 12.7778 | 60.0147 | 0 | 51.0921 | 27.5021 | 60.0141 | 15.0001 | 51.109 | 12.5102 | 60.007 | 0 | 51.101 | 27.4706 | 59.994 | 15.0001
51.1138 | 24.2762 | 60.013 | 15.0001 | 51.1141 | 12.7778 | 60.0148 | 0 | 51.1005 | 27.5021 | 60.0141 | 15.0001 | 51.1174 | 12.5102 | 60.007 | 0 | 51.1094 | 27.4706 | 59.994 | 15.0001
51.1221 | 24.2762 | 60.013 | 15.0001 | 51.1224 | 12.7778 | 60.0149 | 0 | 51.1088 | 27.5021 | 60.0141 | 15.0001 | 51.1257 | 12.5102 | 60.007 | 0 | 51.1177 | 27.4706 | 59.994 | 15.0001
51.1305 | 24.2736 | 60.013 | 15.0001 | 51.1307 | 12.7778 | 60.015 | 0 | 51.1171 | 27.5021 | 60.0141 | 15.0001 | 51.134 | 12.5081 | 60.007 | 0 | 51.126 | 27.4706 | 59.994 | 15.0001
51.1388 | 24.2736 | 60.013 | 15.0001 | 51.1391 | 12.7778 | 60.0151 | 0 | 51.1255 | 27.4999 | 60.0141 | 15.0001 | 51.1424 | 12.5081 | 60.007 | 0 | 51.1344 | 27.4706 | 59.994 | 15.0001
51.1471 | 24.274 | 60.0129 | 15.0001 | 51.1474 | 12.7778 | 60.0152 | 0 | 51.1338 | 27.4999 | 60.0141 | 15.0001 | 51.1507 | 12.5081 | 60.007 | 0 | 51.1427 | 27.4706 | 59.994 | 15.0001
51.1555 | 24.274 | 60.0129 | 15.0001 | 51.1557 | 12.7778 | 60.0153 | 0 | 51.1421 | 27.5027 | 60.0141 | 15.0001 | 51.159 | 12.5081 | 60.007 | 0 | 51.151 | 27.4706 | 59.994 | 15.0001
51.1638 | 24.274 | 60.0129 | 15.0001 | 51.1641 | 12.7778 | 60.0154 | 0 | 51.1505 | 27.5027 | 60.0141 | 15.0001 | 51.1674 | 12.5081 | 60.007 | 0 | 51.1594 | 27.4671 | 59.994 | 15.0001
51.1721 | 24.274 | 60.0129 | 15.0001 | 51.1724 | 12.7774 | 60.0155 | 0 | 51.1588 | 27.5027 | 60.0141 | 15.0001 | 51.1757 | 12.5081 | 60.007 | 0 | 51.1677 | 27.4671 | 59.994 | 15.0001
51.1805 | 24.2753 | 60.0129 | 15.0001 | 51.1807 | 12.7774 | 60.0156 | 0 | 51.1671 | 27.5027 | 60.0141 | 15.0001 | 51.184 | 12.5094 | 60.007 | 0 | 51.1761 | 27.4671 | 59.994 | 15.0001
51.1888 | 24.2753 | 60.0129 | 15.0001 | 51.189 | 12.7774 | 60.0157 | 0 | 51.1755 | 27.5013 | 60.014 | 15.0001 | 51.1924 | 12.5094 | 60.007 | 0 | 51.1844 | 27.4671 | 59.994 | 15.0001
51.1971 | 24.2716 | 60.0128 | 15.0001 | 51.1974 | 12.7774 | 60.0158 | 0 | 51.1838 | 27.5013 | 60.014 | 15.0001 | 51.2007 | 12.5094 | 60.007 | 0 | 51.1927 | 27.4664 | 59.994 | 15.0001
51.2055 | 24.2716 | 60.0128 | 15.0001 | 51.2057 | 12.7774 | 60.0158 | 0 | 51.1921 | 27.5013 | 60.014 | 15.0001 | 51.209 | 12.5094 | 60.007 | 0 | 51.2011 | 27.4664 | 59.994 | 15.0001
51.2138 | 24.2716 | 60.0128 | 15.0001 | 51.214 | 12.7774 | 60.0159 | 0 | 51.2005 | 27.5013 | 60.014 | 15.0001 | 51.2174 | 12.5094 | 60.007 | 0 | 51.2094 | 27.4664 | 59.994 | 15.0001
51.2221 | 24.2716 | 60.0128 | 15.0001 | 51.2224 | 12.7774 | 60.016 | 0 | 51.2088 | 27.5013 | 60.014 | 15.0001 | 51.2257 | 12.5094 | 60.007 | 0 | 51.2177 | 27.4664 | 59.994 | 15.0001
51.2305 | 24.2751 | 60.0128 | 15.0001 | 51.2307 | 12.7774 | 60.0161 | 0 | 51.2171 | 27.5013 | 60.014 | 15.0001 | 51.234 | 12.5084 | 60.007 | 0 | 51.2261 | 27.4664 | 59.994 | 15.0001
51.2388 | 24.2751 | 60.0128 | 15.0001 | 51.239 | 12.7774 | 60.0162 | 0 | 51.2254 | 27.5052 | 60.014 | 15.0001 | 51.2423 | 12.5084 | 60.007 | 0 | 51.2344 | 27.4664 | 59.994 | 15.0001
51.2471 | 24.2608 | 60.0127 | 15.0001 | 51.2474 | 12.7774 | 60.0163 | 0 | 51.2338 | 27.5052 | 60.0139 | 15.0001 | 51.2507 | 12.5084 | 60.007 | 0 | 51.2427 | 27.4664 | 59.994 | 15.0001
51.2554 | 24.2608 | 60.0127 | 15.0001 | 51.2557 | 12.778 | 60.0164 | 0 | 51.2421 | 27.5005 | 60.0139 | 15.0001 | 51.259 | 12.5084 | 60.007 | 0 | 51.2511 | 27.4664 | 59.994 | 15.0001
51.2638 | 24.2608 | 60.0127 | 15.0001 | 51.264 | 12.778 | 60.0165 | 0 | 51.2504 | 27.5005 | 60.0138 | 15.0001 | 51.2673 | 12.51 | 60.007 | 0 | 51.2594 | 27.4664 | 59.994 | 15.0001
51.2721 | 24.2608 | 60.0127 | 15.0001 | 51.2724 | 12.778 | 60.0166 | 0 | 51.2588 | 27.501 | 60.0138 | 15.0001 | 51.2757 | 12.51 | 60.007 | 0 | 51.2677 | 27.4664 | 59.994 | 15.0001
51.2804 | 24.2624 | 60.0127 | 15.0001 | 51.2807 | 12.778 | 60.0167 | 0 | 51.2671 | 27.501 | 60.0137 | 15.0001 | 51.284 | 12.5087 | 60.007 | 0 | 51.2761 | 27.4664 | 59.994 | 15.0001
51.2888 | 24.2624 | 60.0127 | 15.0001 | 51.289 | 12.778 | 60.0168 | 0 | 51.2754 | 27.501 | 60.0137 | 15.0001 | 51.2923 | 12.5087 | 60.007 | 0 | 51.2844 | 27.4664 | 59.994 | 15.0001
51.2971 | 24.268 | 60.0126 | 15.0001 | 51.2973 | 12.778 | 60.0169 | 0 | 51.2838 | 27.501 | 60.0136 | 15.0001 | 51.3007 | 12.5087 | 60.007 | 0 | 51.2927 | 27.4664 | 59.994 | 15.0001
51.3054 | 24.268 | 60.0126 | 15.0001 | 51.3057 | 12.778 | 60.0169 | 0 | 51.2921 | 27.501 | 60.0136 | 15.0001 | 51.309 | 12.5087 | 60.007 | 0 | 51.3011 | 27.4664 | 59.994 | 15.0001
51.3138 | 24.268 | 60.0126 | 15.0001 | 51.314 | 12.778 | 60.017 | 0 | 51.3004 | 27.501 | 60.0135 | 15.0001 | 51.3173 | 12.5087 | 60.007 | 0 | 51.3094 | 27.4664 | 59.994 | 15.0001
51.3221 | 24.268 | 60.0126 | 15.0001 | 51.3223 | 12.7797 | 60.0171 | 0 | 51.3088 | 27.4735 | 60.0135 | 15.0001 | 51.3257 | 12.5087 | 60.007 | 0 | 51.3177 | 27.4664 | 59.994 | 15.0001
51.3304 | 24.2353 | 60.0126 | 15.0001 | 51.3307 | 12.7797 | 60.0172 | 0 | 51.3171 | 27.4735 | 60.0134 | 15.0001 | 51.334 | 12.5104 | 60.007 | 0 | 51.3261 | 27.4651 | 59.994 | 15.0001
51.3388 | 24.2353 | 60.0126 | 15.0001 | 51.339 | 12.7797 | 60.0173 | 0 | 51.3254 | 27.4726 | 60.0134 | 15.0001 | 51.3423 | 12.5104 | 60.007 | 0 | 51.3344 | 27.4651 | 59.994 | 15.0001
51.3471 | 24.2353 | 60.0125 | 15.0001 | 51.3473 | 12.7797 | 60.0174 | 0 | 51.3337 | 27.4726 | 60.0133 | 15.0001 | 51.3507 | 12.5142 | 60.007 | 0 | 51.3427 | 27.4651 | 59.994 | 15.0001
51.3554 | 24.2353 | 60.0125 | 15.0001 | 51.3557 | 12.7797 | 60.0175 | 0 | 51.3421 | 27.4448 | 60.0133 | 15.0001 | 51.359 | 12.5142 | 60.007 | 0 | 51.3511 | 27.4651 | 59.994 | 15.0001
51.3637 | 24.2371 | 60.0125 | 15.0001 | 51.364 | 12.7797 | 60.0176 | 0 | 51.3504 | 27.4448 | 60.0132 | 15.0001 | 51.3673 | 12.5142 | 60.007 | 0 | 51.3594 | 27.4651 | 59.994 | 15.0001
51.3721 | 24.2371 | 60.0125 | 15.0001 | 51.3723 | 12.7801 | 60.0177 | 0 | 51.3587 | 27.4448 | 60.0132 | 15.0001 | 51.3757 | 12.5142 | 60.007 | 0 | 51.3677 | 27.4651 | 59.994 | 15.0001
51.3804 | 24.2371 | 60.0125 | 15.0001 | 51.3807 | 12.7801 | 60.0178 | 0 | 51.3671 | 27.4448 | 60.0131 | 15.0001 | 51.384 | 12.5142 | 60.007 | 0 | 51.3761 | 27.4651 | 59.994 | 15.0001
51.3887 | 24.2371 | 60.0125 | 15.0001 | 51.389 | 12.7801 | 60.0179 | 0 | 51.3754 | 27.4448 | 60.0131 | 15.0001 | 51.3923 | 12.5142 | 60.0069 | 0 | 51.3844 | 27.4651 | 59.994 | 15.0001
51.3971 | 24.2383 | 60.0124 | 15.0001 | 51.3973 | 12.7801 | 60.018 | 0 | 51.3837 | 27.4448 | 60.013 | 15.0001 | 51.4007 | 12.512 | 60.0069 | 0 | 51.3927 | 27.4625 | 59.994 | 15.0001
51.4054 | 24.2383 | 60.0124 | 15.0001 | 51.4057 | 12.7801 | 60.018 | 0 | 51.3921 | 27.4448 | 60.013 | 15.0001 | 51.409 | 12.512 | 60.0069 | 0 | 51.4011 | 27.4625 | 59.994 | 15.0001
51.4137 | 24.2383 | 60.0124 | 15.0001 | 51.414 | 12.7801 | 60.0181 | 0 | 51.4004 | 27.4448 | 60.0129 | 15.0001 | 51.4173 | 12.5107 | 60.0069 | 0 | 51.4094 | 27.3718 | 59.994 | 15.0001
51.4221 | 24.2383 | 60.0124 | 15.0001 | 51.4223 | 12.7798 | 60.0182 | 0 | 51.4087 | 27.4409 | 60.0129 | 15.0001 | 51.4256 | 12.5107 | 60.0068 | 0 | 51.4177 | 27.3718 | 59.994 | 15.0001
51.4304 | 24.2314 | 60.0124 | 15.0001 | 51.4306 | 12.7798 | 60.0183 | 0 | 51.4171 | 27.4409 | 60.0128 | 15.0001 | 51.434 | 12.5107 | 60.0068 | 0 | 51.4261 | 27.3718 | 59.994 | 15.0001
51.4387 | 24.2314 | 60.0124 | 15.0001 | 51.439 | 12.7798 | 60.0184 | 0 | 51.4254 | 27.4438 | 60.0128 | 15.0001 | 51.4423 | 12.5107 | 60.0068 | 0 | 51.4344 | 27.3718 | 59.994 | 15.0001
51.4471 | 24.2314 | 60.0123 | 15.0001 | 51.4473 | 12.7798 | 60.0185 | 0 | 51.4337 | 27.4438 | 60.0127 | 15.0001 | 51.4506 | 12.5077 | 60.0068 | 0 | 51.4427 | 27.3718 | 59.994 | 15.0001
51.4554 | 24.2314 | 60.0123 | 15.0001 | 51.4556 | 12.7815 | 60.0186 | 0 | 51.4421 | 27.447 | 60.0127 | 15.0001 | 51.459 | 12.5077 | 60.0067 | 0 | 51.4511 | 27.3718 | 59.994 | 15.0001
51.4637 | 24.2314 | 60.0123 | 15.0001 | 51.464 | 12.7815 | 60.0187 | 0 | 51.4504 | 27.447 | 60.0126 | 15.0001 | 51.4673 | 12.4281 | 60.0067 | 0 | 51.4594 | 27.3688 | 59.994 | 15.0001
51.4721 | 24.2314 | 60.0123 | 15.0001 | 51.4723 | 12.7802 | 60.0188 | 0 | 51.4587 | 27.447 | 60.0126 | 15.0001 | 51.4756 | 12.4281 | 60.0067 | 0 | 51.4677 | 27.3688 | 59.994 | 15.0001
51.4804 | 24.2291 | 60.0123 | 15.0001 | 51.4806 | 12.7802 | 60.0189 | 0 | 51.467 | 27.447 | 60.0125 | 15.0001 | 51.484 | 12.4282 | 60.0067 | 0 | 51.4761 | 27.3688 | 59.994 | 15.0001
51.4887 | 24.2291 | 60.0123 | 15.0001 | 51.489 | 12.7802 | 60.019 | 0 | 51.4754 | 27.447 | 60.0125 | 15.0001 | 51.4923 | 12.4282 | 60.0066 | 0 | 51.4844 | 27.3688 | 59.994 | 15.0001
51.497 | 24.238 | 60.0122 | 15.0001 | 51.4973 | 12.7802 | 60.0191 | 0 | 51.4837 | 27.447 | 60.0124 | 15.0001 | 51.5006 | 12.4282 | 60.0066 | 0 | 51.4928 | 27.3688 | 59.994 | 15.0001
51.5054 | 24.238 | 60.0122 | 15.0001 | 51.5056 | 12.7802 | 60.0191 | 0 | 51.492 | 27.4478 | 60.0124 | 15.0001 | 51.509 | 12.4282 | 60.0066 | 0 | 51.5011 | 27.3688 | 59.994 | 15.0001
51.5137 | 24.2379 | 60.0122 | 15.0001 | 51.514 | 12.7802 | 60.0192 | 0 | 51.5004 | 27.4478 | 60.0123 | 15.0001 | 51.5173 | 12.428 | 60.0066 | 0 | 51.5094 | 27.3688 | 59.994 | 15.0001
51.522 | 24.2379 | 60.0122 | 15.0001 | 51.5223 | 12.7802 | 60.0193 | 0 | 51.5087 | 27.4453 | 60.0123 | 15.0001 | 51.5256 | 12.428 | 60.0065 | 0 | 51.5178 | 27.3688 | 59.994 | 15.0001
51.5304 | 24.2383 | 60.0122 | 15.0001 | 51.5306 | 12.7802 | 60.0194 | 0 | 51.517 | 27.4453 | 60.0122 | 15.0001 | 51.534 | 12.428 | 60.0065 | 0 | 51.5261 | 27.3688 | 59.994 | 15.0001
51.5387 | 24.2383 | 60.0122 | 15.0001 | 51.5389 | 12.7774 | 60.0195 | 0 | 51.5254 | 27.4436 | 60.0122 | 15.0001 | 51.5423 | 12.428 | 60.0065 | 0 | 51.5344 | 27.3688 | 59.994 | 15.0001
51.547 | 24.2363 | 60.0121 | 15.0001 | 51.5473 | 12.7774 | 60.0196 | 0 | 51.5337 | 27.4436 | 60.0121 | 15.0001 | 51.5506 | 12.3742 | 60.0065 | 0 | 51.5428 | 27.3713 | 59.994 | 15.0001
51.5554 | 24.2363 | 60.0121 | 15.0001 | 51.5556 | 12.7771 | 60.0197 | 0 | 51.542 | 27.4436 | 60.0121 | 15.0001 | 51.559 | 12.3742 | 60.0064 | 0 | 51.5511 | 27.3713 | 59.994 | 15.0001
51.5637 | 24.2363 | 60.0121 | 15.0001 | 51.5639 | 12.7771 | 60.0198 | 0 | 51.5504 | 27.4436 | 60.012 | 15.0001 | 51.5673 | 12.3742 | 60.0064 | 0 | 51.5594 | 27.3713 | 59.994 | 15.0001
51.572 | 24.2363 | 60.0121 | 15.0001 | 51.5723 | 12.7766 | 60.0199 | 0 | 51.5587 | 27.4168 | 60.012 | 15.0001 | 51.5756 | 12.3742 | 60.0064 | 0 | 51.5678 | 27.3713 | 59.994 | 15.0001
51.5804 | 24.2344 | 60.0121 | 15.0001 | 51.5806 | 12.7766 | 60.02 | 0 | 51.567 | 27.4168 | 60.0119 | 15.0001 | 51.584 | 12.3733 | 60.0064 | 0 | 51.5761 | 27.3702 | 59.994 | 15.0001
51.5887 | 24.2344 | 60.0121 | 15.0001 | 51.5889 | 12.7766 | 60.0201 | 0 | 51.5753 | 27.4137 | 60.0119 | 15.0001 | 51.5923 | 12.3733 | 60.0063 | 0 | 51.5844 | 27.3702 | 59.994 | 15.0001
51.597 | 24.1901 | 60.012 | 15.0001 | 51.5973 | 12.7766 | 60.0202 | 0 | 51.5837 | 27.4137 | 60.0118 | 15.0001 | 51.6006 | 12.3733 | 60.0063 | 0 | 51.5928 | 27.3702 | 59.994 | 15.0001
51.6053 | 24.1901 | 60.012 | 15.0001 | 51.6056 | 12.7766 | 60.0202 | 0 | 51.592 | 27.4127 | 60.0118 | 15.0001 | 51.6089 | 12.3733 | 60.0063 | 0 | 51.6011 | 27.3702 | 59.994 | 15.0001
51.6137 | 24.1883 | 60.012 | 15.0001 | 51.6139 | 12.7766 | 60.0203 | 0 | 51.6003 | 27.4127 | 60.0117 | 15.0001 | 51.6173 | 12.3733 | 60.0063 | 0 | 51.6094 | 27.3702 | 59.994 | 15.0001
51.622 | 24.1883 | 60.012 | 15.0001 | 51.6223 | 12.7763 | 60.0204 | 0 | 51.6087 | 27.4127 | 60.0117 | 15.0001 | 51.6256 | 12.3733 | 60.0062 | 0 | 51.6178 | 27.3702 | 59.994 | 15.0001
51.6303 | 24.1883 | 60.012 | 15.0001 | 51.6306 | 12.7763 | 60.0205 | 0 | 51.617 | 27.4127 | 60.0116 | 15.0001 | 51.6339 | 12.3695 | 60.0062 | 0 | 51.6261 | 27.3702 | 59.994 | 15.0001
51.6387 | 24.1883 | 60.012 | 15.0001 | 51.6389 | 12.7763 | 60.0206 | 0 | 51.6253 | 27.4127 | 60.0116 | 15.0001 | 51.6423 | 12.3695 | 60.0062 | 0 | 51.6344 | 27.3702 | 59.994 | 15.0001
51.647 | 24.1855 | 60.0119 | 15.0001 | 51.6473 | 12.7763 | 60.0207 | 0 | 51.6337 | 27.4127 | 60.0115 | 15.0001 | 51.6506 | 12.3657 | 60.0062 | 0 | 51.6428 | 27.3702 | 59.994 | 15.0001
51.6553 | 24.1855 | 60.0119 | 15.0001 | 51.6556 | 12.7773 | 60.0208 | 0 | 51.642 | 27.4096 | 60.0115 | 15.0001 | 51.6589 | 12.3657 | 60.0061 | 0 | 51.6511 | 27.3702 | 59.994 | 15.0001
51.6637 | 24.1855 | 60.0119 | 15.0001 | 51.6639 | 12.7773 | 60.0209 | 0 | 51.6503 | 27.4096 | 60.0114 | 15.0001 | 51.6673 | 12.3611 | 60.0061 | 0 | 51.6594 | 27.3764 | 59.994 | 15.0001
51.672 | 24.1855 | 60.0119 | 15.0001 | 51.6722 | 12.7773 | 60.021 | 0 | 51.6587 | 27.4146 | 60.0114 | 15.0001 | 51.6756 | 12.3611 | 60.0061 | 0 | 51.6678 | 27.3764 | 59.994 | 15.0001
51.6803 | 24.1772 | 60.0119 | 15.0001 | 51.6806 | 12.7773 | 60.0211 | 0 | 51.667 | 27.4146 | 60.0113 | 15.0001 | 51.6839 | 12.3611 | 60.0061 | 0 | 51.6761 | 27.3764 | 59.994 | 15.0001
51.6887 | 24.1772 | 60.0119 | 15.0001 | 51.6889 | 12.7773 | 60.0212 | 0 | 51.6753 | 27.4146 | 60.0113 | 15.0001 | 51.6923 | 12.3611 | 60.006 | 0 | 51.6844 | 27.3764 | 59.994 | 15.0001
51.697 | 24.1749 | 60.0118 | 15.0001 | 51.6972 | 12.7773 | 60.0213 | 0 | 51.6837 | 27.4146 | 60.0112 | 15.0001 | 51.7006 | 12.3653 | 60.006 | 0 | 51.6928 | 27.3764 | 59.994 | 15.0001
51.7053 | 24.1749 | 60.0118 | 15.0001 | 51.7056 | 12.7773 | 60.0213 | 0 | 51.692 | 27.3647 | 60.0112 | 15.0001 | 51.7089 | 12.3653 | 60.006 | 0 | 51.7011 | 27.3764 | 59.994 | 15.0001
51.7137 | 24.1749 | 60.0118 | 15.0001 | 51.7139 | 12.7773 | 60.0214 | 0 | 51.7003 | 27.3647 | 60.0111 | 15.0001 | 51.7173 | 12.3637 | 60.006 | 0 | 51.7094 | 27.3764 | 59.994 | 15.0001
51.722 | 24.1749 | 60.0118 | 15.0001 | 51.7222 | 12.7773 | 60.0215 | 0 | 51.7086 | 27.3653 | 60.0111 | 15.0001 | 51.7256 | 12.3637 | 60.0059 | 0 | 51.7178 | 27.3764 | 59.994 | 15.0001
51.7303 | 24.1752 | 60.0118 | 15.0001 | 51.7306 | 12.7773 | 60.0216 | 0 | 51.717 | 27.3653 | 60.011 | 15.0001 | 51.7339 | 12.3636 | 60.0059 | 0 | 51.7261 | 27.3764 | 59.994 | 15.0001
51.7386 | 24.1752 | 60.0118 | 15.0001 | 51.7389 | 12.7773 | 60.0217 | 0 | 51.7253 | 27.3663 | 60.011 | 15.0001 | 51.7423 | 12.3636 | 60.0059 | 0 | 51.7344 | 27.3764 | 59.994 | 15.0001
51.747 | 24.1771 | 60.0117 | 15.0001 | 51.7472 | 12.7773 | 60.0218 | 0 | 51.7336 | 27.3663 | 60.0109 | 15.0001 | 51.7506 | 12.2828 | 60.0059 | 0 | 51.7428 | 27.3751 | 59.994 | 15.0001
51.7553 | 24.1771 | 60.0117 | 15.0001 | 51.7555 | 12.7773 | 60.0219 | 0 | 51.742 | 27.3663 | 60.0109 | 15.0001 | 51.7589 | 12.2828 | 60.0058 | 0 | 51.7511 | 27.3751 | 59.994 | 15.0001
51.7636 | 24.1771 | 60.0117 | 15.0001 | 51.7639 | 12.7773 | 60.022 | 0 | 51.7503 | 27.3663 | 60.0108 | 15.0001 | 51.7673 | 12.2828 | 60.0058 | 0 | 51.7594 | 27.3751 | 59.994 | 15.0001
51.772 | 24.1771 | 60.0117 | 15.0001 | 51.7722 | 12.7773 | 60.0221 | 0 | 51.7586 | 27.3671 | 60.0108 | 15.0001 | 51.7756 | 12.2828 | 60.0058 | 0 | 51.7678 | 27.3751 | 59.994 | 15.0001
51.7803 | 24.1771 | 60.0117 | 15.0001 | 51.7805 | 12.7773 | 60.0222 | 0 | 51.767 | 27.3671 | 60.0107 | 15.0001 | 51.7839 | 12.2849 | 60.0058 | 0 | 51.7761 | 27.3713 | 59.994 | 15.0001
51.7886 | 24.1771 | 60.0117 | 15.0001 | 51.7889 | 12.7773 | 60.0223 | 0 | 51.7753 | 27.3677 | 60.0107 | 15.0001 | 51.7923 | 12.2849 | 60.0057 | 0 | 51.7845 | 27.3713 | 59.994 | 15.0001
51.797 | 24.1823 | 60.0116 | 15.0001 | 51.7972 | 12.7773 | 60.0224 | 0 | 51.7836 | 27.3677 | 60.0106 | 15.0001 | 51.8006 | 12.2849 | 60.0057 | 0 | 51.7928 | 27.3713 | 59.994 | 15.0001
51.8053 | 24.1823 | 60.0116 | 15.0001 | 51.8055 | 12.7773 | 60.0224 | 0 | 51.792 | 27.369 | 60.0106 | 15.0001 | 51.8089 | 12.2849 | 60.0057 | 0 | 51.8011 | 27.3713 | 59.994 | 15.0001
51.8136 | 24.1823 | 60.0116 | 15.0001 | 51.8139 | 12.7773 | 60.0225 | 0 | 51.8003 | 27.369 | 60.0105 | 15.0001 | 51.8173 | 12.285 | 60.0057 | 0 | 51.8095 | 27.3743 | 59.994 | 15.0001
51.822 | 24.1823 | 60.0116 | 15.0001 | 51.8222 | 12.7773 | 60.0226 | 0 | 51.8086 | 27.369 | 60.0105 | 15.0001 | 51.8256 | 12.285 | 60.0056 | 0 | 51.8178 | 27.3743 | 59.994 | 15.0001
51.8303 | 24.1803 | 60.0116 | 15.0001 | 51.8305 | 12.7773 | 60.0227 | 0 | 51.8169 | 27.369 | 60.0104 | 15.0001 | 51.8339 | 12.285 | 60.0056 | 0 | 51.8261 | 27.3743 | 59.994 | 15.0001
51.8386 | 24.1803 | 60.0116 | 15.0001 | 51.8389 | 12.7773 | 60.0228 | 0 | 51.8253 | 27.359 | 60.0104 | 15.0001 | 51.8423 | 12.285 | 60.0056 | 0 | 51.8345 | 27.3743 | 59.994 | 15.0001
51.8469 | 24.1803 | 60.0115 | 15.0001 | 51.8472 | 12.7773 | 60.0229 | 0 | 51.8336 | 27.359 | 60.0103 | 15.0001 | 51.8506 | 12.2869 | 60.0056 | 0 | 51.8428 | 27.3743 | 59.994 | 15.0001
51.8553 | 24.1803 | 60.0115 | 15.0001 | 51.8555 | 12.7773 | 60.023 | 0 | 51.8419 | 27.359 | 60.0103 | 15.0001 | 51.8589 | 12.2869 | 60.0055 | 0 | 51.8511 | 27.3743 | 59.994 | 15.0001
51.8636 | 24.1803 | 60.0115 | 15.0001 | 51.8638 | 12.7773 | 60.0231 | 0 | 51.8503 | 27.359 | 60.0102 | 15.0001 | 51.8672 | 12.2869 | 60.0055 | 0 | 51.8595 | 27.3743 | 59.994 | 15.0001
51.8719 | 24.1803 | 60.0115 | 15.0001 | 51.8722 | 12.7773 | 60.0232 | 0 | 51.8586 | 27.359 | 60.0102 | 15.0001 | 51.8756 | 12.2869 | 60.0055 | 0 | 51.8678 | 27.3743 | 59.994 | 15.0001
51.8803 | 24.1803 | 60.0115 | 15.0001 | 51.8805 | 12.7773 | 60.0233 | 0 | 51.8669 | 27.359 | 60.0101 | 15.0001 | 51.8839 | 12.2869 | 60.0055 | 0 | 51.8761 | 27.3743 | 59.994 | 15.0001
51.8886 | 24.1803 | 60.0115 | 15.0001 | 51.8888 | 12.7773 | 60.0234 | 0 | 51.8753 | 27.3555 | 60.0101 | 15.0001 | 51.8922 | 12.2869 | 60.0054 | 0 | 51.8845 | 27.3743 | 59.994 | 15.0001
51.8969 | 24.1785 | 60.0114 | 15.0001 | 51.8972 | 12.7773 | 60.0234 | 0 | 51.8836 | 27.3555 | 60.01 | 15.0001 | 51.9006 | 12.2854 | 60.0054 | 0 | 51.8928 | 27.3743 | 59.994 | 15.0001
51.9053 | 24.1785 | 60.0114 | 15.0001 | 51.9055 | 12.7793 | 60.0235 | 0 | 51.8919 | 27.3621 | 60.01 | 15.0001 | 51.9089 | 12.2854 | 60.0054 | 0 | 51.9011 | 27.3743 | 59.994 | 15.0001
51.9136 | 24.1358 | 60.0114 | 15.0001 | 51.9138 | 12.7793 | 60.0236 | 0 | 51.9003 | 27.3621 | 60.0099 | 15.0001 | 51.9172 | 12.2854 | 60.0054 | 0 | 51.9095 | 27.3747 | 59.994 | 15.0001
51.9219 | 24.1358 | 60.0114 | 15.0001 | 51.9222 | 12.7793 | 60.0237 | 0 | 51.9086 | 27.3617 | 60.0099 | 15.0001 | 51.9256 | 12.2854 | 60.0053 | 0 | 51.9178 | 27.3747 | 59.994 | 15.0001
51.9303 | 24.1346 | 60.0114 | 15.0001 | 51.9305 | 12.7793 | 60.0238 | 0 | 51.9169 | 27.3617 | 60.0098 | 15.0001 | 51.9339 | 12.2854 | 60.0053 | 0 | 51.9261 | 27.3773 | 59.994 | 15.0001
51.9386 | 24.1346 | 60.0114 | 15.0001 | 51.9388 | 12.6666 | 60.0239 | 0 | 51.9253 | 27.3608 | 60.0098 | 15.0001 | 51.9422 | 12.2854 | 60.0053 | 0 | 51.9345 | 27.3773 | 59.994 | 15.0001
51.9469 | 24.1346 | 60.0113 | 15.0001 | 51.9471 | 12.6666 | 60.024 | 0 | 51.9336 | 27.3608 | 60.0097 | 15.0001 | 51.9506 | 12.2854 | 60.0053 | 0 | 51.9428 | 27.3773 | 59.994 | 15.0001
51.9553 | 24.1346 | 60.0113 | 15.0001 | 51.9555 | 12.6666 | 60.024 | 0 | 51.9419 | 27.3608 | 60.0097 | 15.0001 | 51.9589 | 12.2854 | 60.0052 | 0 | 51.9511 | 27.3773 | 59.994 | 15.0001
51.9636 | 24.1334 | 60.0113 | 15.0001 | 51.9638 | 12.6666 | 60.024 | 0 | 51.9503 | 27.3608 | 60.0096 | 15.0001 | 51.9672 | 12.2854 | 60.0052 | 0 | 51.9595 | 27.3773 | 59.994 | 15.0001
51.9719 | 24.1334 | 60.0113 | 15.0001 | 51.9721 | 12.6666 | 60.0241 | 0 | 51.9586 | 27.3608 | 60.0096 | 15.0001 | 51.9756 | 12.2854 | 60.0052 | 0 | 51.9678 | 27.3773 | 59.994 | 15.0001
51.9802 | 24.1318 | 60.0113 | 15.0001 | 51.9805 | 12.6666 | 60.0241 | 0 | 51.9669 | 27.3608 | 60.0095 | 15.0001 | 51.9839 | 12.2854 | 60.0052 | 0 | 51.9761 | 27.3773 | 59.994 | 15.0001
51.9886 | 24.1318 | 60.0113 | 15.0001 | 51.9888 | 12.6666 | 60.0241 | 0 | 51.9752 | 27.314 | 60.0095 | 15.0001 | 51.9922 | 12.2854 | 60.0051 | 0 | 51.9845 | 27.3773 | 59.994 | 15.0001
51.9969 | 24.1318 | 60.0112 | 15.0001 | 51.9971 | 12.6666 | 60.0241 | 0 | 51.9836 | 27.314 | 60.0094 | 15.0001 | 52.0006 | 12.2855 | 60.0051 | 0 | 51.9928 | 27.3778 | 59.994 | 15.0001
52.0052 | 24.1318 | 60.0112 | 15.0001 | 52.0055 | 12.6666 | 60.0242 | 0 | 51.9919 | 27.3124 | 60.0094 | 15.0001 | 52.0089 | 12.2855 | 60.0051 | 0 | 52.0011 | 27.3778 | 59.994 | 15.0001
52.0136 | 24.1358 | 60.0112 | 15.0001 | 52.0138 | 12.6666 | 60.0242 | 0 | 52.0002 | 27.3124 | 60.0093 | 15.0001 | 52.0172 | 12.2855 | 60.0051 | 0 | 52.0095 | 27.3778 | 59.994 | 15.0001
52.0219 | 24.1358 | 60.0112 | 15.0001 | 52.0221 | 12.6666 | 60.0242 | 0 | 52.0086 | 27.3137 | 60.0093 | 15.0001 | 52.0256 | 12.2855 | 60.005 | 0 | 52.0178 | 27.3778 | 59.994 | 15.0001
52.0302 | 24.1373 | 60.0112 | 15.0001 | 52.0304 | 12.6666 | 60.0242 | 0 | 52.0169 | 27.3137 | 60.0092 | 15.0001 | 52.0339 | 12.2823 | 60.005 | 0 | 52.0261 | 27.3074 | 59.994 | 15.0001
52.0386 | 24.1373 | 60.0112 | 15.0001 | 52.0388 | 12.6666 | 60.0243 | 0 | 52.0252 | 27.3137 | 60.0092 | 15.0001 | 52.0422 | 12.2823 | 60.005 | 0 | 52.0345 | 27.3074 | 59.994 | 15.0001
52.0469 | 24.1372 | 60.0111 | 15.0001 | 52.0471 | 12.6666 | 60.0243 | 0 | 52.0336 | 27.3137 | 60.0091 | 15.0001 | 52.0506 | 12.2823 | 60.005 | 0 | 52.0428 | 27.3074 | 59.994 | 15.0001
52.0552 | 24.1372 | 60.0111 | 15.0001 | 52.0554 | 12.6666 | 60.0243 | 0 | 52.0419 | 27.3106 | 60.0091 | 15.0001 | 52.0589 | 12.2823 | 60.0049 | 0 | 52.0511 | 27.3074 | 59.994 | 15.0001
52.0636 | 24.1372 | 60.0111 | 15.0001 | 52.0638 | 12.6666 | 60.0243 | 0 | 52.0502 | 27.3106 | 60.009 | 15.0001 | 52.0672 | 12.2823 | 60.0049 | 0 | 52.0595 | 27.3104 | 59.9939 | 15.0001
52.0719 | 24.1372 | 60.0111 | 15.0001 | 52.0721 | 12.6666 | 60.0244 | 0 | 52.0586 | 27.3106 | 60.009 | 15.0001 | 52.0756 | 12.2823 | 60.0049 | 0 | 52.0678 | 27.3104 | 59.9939 | 15.0001
52.0802 | 24.1358 | 60.0111 | 15.0001 | 52.0804 | 12.6666 | 60.0244 | 0 | 52.0669 | 27.3106 | 60.0089 | 15.0001 | 52.0839 | 12.2831 | 60.0049 | 0 | 52.0761 | 27.3104 | 59.9939 | 15.0001
52.0885 | 24.1358 | 60.0111 | 15.0001 | 52.0888 | 12.6661 | 60.0244 | 0 | 52.0752 | 27.287 | 60.0089 | 15.0001 | 52.0922 | 12.2831 | 60.0048 | 0 | 52.0845 | 27.3104 | 59.9939 | 15.0001
52.0969 | 24.1267 | 60.011 | 15.0001 | 52.0971 | 12.6661 | 60.0244 | 0 | 52.0836 | 27.287 | 60.0088 | 15.0001 | 52.1006 | 12.2831 | 60.0048 | 0 | 52.0928 | 27.3091 | 59.9939 | 15.0001
52.1052 | 24.1267 | 60.011 | 15.0001 | 52.1054 | 12.6661 | 60.0245 | 0 | 52.0919 | 27.2884 | 60.0088 | 15.0001 | 52.1089 | 12.2831 | 60.0048 | 0 | 52.1012 | 27.3091 | 59.9939 | 15.0001
52.1135 | 24.0847 | 60.011 | 15.0001 | 52.1137 | 12.6661 | 60.0245 | 0 | 52.1002 | 27.2884 | 60.0087 | 15.0001 | 52.1172 | 12.2851 | 60.0048 | 0 | 52.1095 | 27.3068 | 59.9939 | 15.0001
52.1219 | 24.0847 | 60.011 | 15.0001 | 52.1221 | 12.666 | 60.0245 | 0 | 52.1086 | 27.291 | 60.0087 | 15.0001 | 52.1256 | 12.2851 | 60.0047 | 0 | 52.1178 | 27.3068 | 59.9939 | 15.0001
52.1302 | 24.0847 | 60.011 | 15.0001 | 52.1304 | 12.666 | 60.0245 | 0 | 52.1169 | 27.291 | 60.0086 | 15.0001 | 52.1339 | 12.2851 | 60.0047 | 0 | 52.1262 | 27.3068 | 59.9939 | 15.0001
52.1385 | 24.0847 | 60.011 | 15.0001 | 52.1387 | 12.666 | 60.0246 | 0 | 52.1252 | 27.2913 | 60.0086 | 15.0001 | 52.1422 | 12.2851 | 60.0047 | 0 | 52.1345 | 27.3068 | 59.9939 | 15.0001
52.1469 | 24.061 | 60.0109 | 15.0001 | 52.1471 | 12.666 | 60.0246 | 0 | 52.1336 | 27.2913 | 60.0085 | 15.0001 | 52.1506 | 12.2857 | 60.0047 | 0 | 52.1428 | 27.3068 | 59.9939 | 15.0001
52.1552 | 24.061 | 60.0109 | 15.0001 | 52.1554 | 12.6624 | 60.0246 | 0 | 52.1419 | 27.2913 | 60.0085 | 15.0001 | 52.1589 | 12.2857 | 60.0046 | 0 | 52.1512 | 27.3068 | 59.9939 | 15.0001
52.1635 | 24.061 | 60.0109 | 15.0001 | 52.1637 | 12.6624 | 60.0246 | 0 | 52.1502 | 27.2913 | 60.0084 | 15.0001 | 52.1672 | 12.2857 | 60.0046 | 0 | 52.1595 | 27.3068 | 59.9938 | 15.0001
52.1719 | 24.061 | 60.0109 | 15.0001 | 52.1721 | 12.6624 | 60.0247 | 0 | 52.1585 | 27.2913 | 60.0084 | 15.0001 | 52.1756 | 12.2857 | 60.0046 | 0 | 52.1678 | 27.3068 | 59.9938 | 15.0001
52.1802 | 24.0593 | 60.0109 | 15.0001 | 52.1804 | 12.6624 | 60.0247 | 0 | 52.1669 | 27.2913 | 60.0083 | 15.0001 | 52.1839 | 12.2857 | 60.0046 | 0 | 52.1762 | 27.3068 | 59.9938 | 15.0001
52.1885 | 24.0593 | 60.0109 | 15.0001 | 52.1887 | 12.6624 | 60.0247 | 0 | 52.1752 | 27.2928 | 60.0083 | 15.0001 | 52.1922 | 12.2857 | 60.0045 | 0 | 52.1845 | 27.3068 | 59.9938 | 15.0001
52.1969 | 24.0593 | 60.0108 | 15.0001 | 52.1971 | 12.6624 | 60.0247 | 0 | 52.1835 | 27.2928 | 60.0082 | 15.0001 | 52.2006 | 12.2857 | 60.0045 | 0 | 52.1928 | 27.3068 | 59.9938 | 15.0001
52.2052 | 24.0593 | 60.0108 | 15.0001 | 52.2054 | 12.6624 | 60.0248 | 0 | 52.1919 | 27.2934 | 60.0082 | 15.0001 | 52.2089 | 12.2857 | 60.0045 | 0 | 52.2012 | 27.3068 | 59.9938 | 15.0001
52.2135 | 24.0549 | 60.0108 | 15.0001 | 52.2137 | 12.6624 | 60.0248 | 0 | 52.2002 | 27.2934 | 60.0081 | 15.0001 | 52.2172 | 12.2859 | 60.0045 | 0 | 52.2095 | 27.3098 | 59.9938 | 15.0001
52.2218 | 24.0549 | 60.0108 | 15.0001 | 52.222 | 12.6624 | 60.0248 | 0 | 52.2085 | 27.2936 | 60.0081 | 15.0001 | 52.2256 | 12.2859 | 60.0044 | 0 | 52.2178 | 27.3098 | 59.9938 | 15.0001
52.2302 | 24.0493 | 60.0108 | 15.0001 | 52.2304 | 12.6624 | 60.0248 | 0 | 52.2169 | 27.2936 | 60.008 | 15.0001 | 52.2339 | 12.286 | 60.0044 | 0 | 52.2262 | 27.2354 | 59.9938 | 15.0001
52.2385 | 24.0493 | 60.0108 | 15.0001 | 52.2387 | 12.6611 | 60.0249 | 0 | 52.2252 | 27.2936 | 60.008 | 15.0001 | 52.2422 | 12.286 | 60.0044 | 0 | 52.2345 | 27.2354 | 59.9938 | 15.0001
52.2468 | 24.0493 | 60.0107 | 15.0001 | 52.247 | 12.6611 | 60.0249 | 0 | 52.2335 | 27.2936 | 60.008 | 15.0001 | 52.2505 | 12.286 | 60.0044 | 0 | 52.2428 | 27.2376 | 59.9938 | 15.0001
52.2552 | 24.0493 | 60.0107 | 15.0001 | 52.2554 | 12.6611 | 60.0249 | 0 | 52.2419 | 27.2983 | 60.0079 | 15.0001 | 52.2589 | 12.286 | 60.0043 | 0 | 52.2512 | 27.2376 | 59.9938 | 15.0001
52.2635 | 24.0513 | 60.0107 | 15.0001 | 52.2637 | 12.6611 | 60.0249 | 0 | 52.2502 | 27.2983 | 60.0079 | 15.0001 | 52.2672 | 12.286 | 60.0043 | 0 | 52.2595 | 27.2376 | 59.9937 | 15.0001
52.2718 | 24.0513 | 60.0107 | 15.0001 | 52.272 | 12.661 | 60.025 | 0 | 52.2585 | 27.2986 | 60.0079 | 15.0001 | 52.2755 | 12.286 | 60.0043 | 0 | 52.2678 | 27.2376 | 59.9937 | 15.0001
52.2802 | 24.0508 | 60.0107 | 15.0001 | 52.2804 | 12.661 | 60.025 | 0 | 52.2669 | 27.2986 | 60.0079 | 15.0001 | 52.2839 | 12.286 | 60.0043 | 0 | 52.2762 | 27.2366 | 59.9937 | 15.0001
52.2885 | 24.0508 | 60.0107 | 15.0001 | 52.2887 | 12.661 | 60.025 | 0 | 52.2752 | 27.2986 | 60.0078 | 15.0001 | 52.2922 | 12.286 | 60.0042 | 0 | 52.2845 | 27.2366 | 59.9937 | 15.0001
52.2968 | 24.0508 | 60.0106 | 15.0001 | 52.297 | 12.661 | 60.025 | 0 | 52.2835 | 27.2986 | 60.0078 | 15.0001 | 52.3005 | 12.2494 | 60.0042 | 0 | 52.2928 | 27.1855 | 59.9937 | 15.0001
52.3052 | 24.0508 | 60.0106 | 15.0001 | 52.3053 | 12.661 | 60.0251 | 0 | 52.2919 | 27.3027 | 60.0078 | 15.0001 | 52.3089 | 12.2494 | 60.0042 | 0 | 52.3012 | 27.1855 | 59.9937 | 15.0001
52.3135 | 24.0512 | 60.0106 | 15.0001 | 52.3137 | 12.661 | 60.0251 | 0 | 52.3002 | 27.3027 | 60.0078 | 15.0001 | 52.3172 | 12.2498 | 60.0042 | 0 | 52.3095 | 27.1855 | 59.9937 | 15.0001
52.3218 | 24.0512 | 60.0106 | 15.0001 | 52.322 | 12.5957 | 60.0251 | 0 | 52.3085 | 27.304 | 60.0077 | 15.0001 | 52.3255 | 12.2498 | 60.0041 | 0 | 52.3178 | 27.1855 | 59.9937 | 15.0001
52.3301 | 24.0495 | 60.0106 | 15.0001 | 52.3303 | 12.5957 | 60.0251 | 0 | 52.3169 | 27.304 | 60.0077 | 15.0001 | 52.3339 | 12.2509 | 60.0041 | 0 | 52.3262 | 27.1855 | 59.9937 | 15.0001
52.3385 | 24.0495 | 60.0106 | 15.0001 | 52.3387 | 12.5967 | 60.0252 | 0 | 52.3252 | 27.304 | 60.0077 | 15.0001 | 52.3422 | 12.2509 | 60.0041 | 0 | 52.3345 | 27.1855 | 59.9937 | 15.0001
52.3468 | 24.0531 | 60.0105 | 15.0001 | 52.347 | 12.5967 | 60.0252 | 0 | 52.3335 | 27.304 | 60.0077 | 15.0001 | 52.3505 | 12.2509 | 60.0041 | 0 | 52.3428 | 27.1855 | 59.9937 | 15.0001
52.3551 | 24.0531 | 60.0105 | 15.0001 | 52.3553 | 12.5225 | 60.0252 | 0 | 52.3418 | 27.3013 | 60.0076 | 15.0001 | 52.3589 | 12.2509 | 60.004 | 0 | 52.3512 | 27.1855 | 59.9937 | 15.0001
52.3635 | 24.0523 | 60.0105 | 15.0001 | 52.3637 | 12.5225 | 60.0252 | 0 | 52.3502 | 27.3013 | 60.0076 | 15.0001 | 52.3672 | 12.2509 | 60.004 | 0 | 52.3595 | 27.1855 | 59.9936 | 15.0001
52.3718 | 24.0523 | 60.0105 | 15.0001 | 52.372 | 12.5225 | 60.0253 | 0 | 52.3585 | 27.3013 | 60.0076 | 15.0001 | 52.3755 | 12.2509 | 60.004 | 0 | 52.3678 | 27.1855 | 59.9936 | 15.0001
52.3801 | 24.0184 | 60.0105 | 15.0001 | 52.3803 | 12.5225 | 60.0253 | 0 | 52.3668 | 27.3013 | 60.0076 | 15.0001 | 52.3839 | 12.2529 | 60.004 | 0 | 52.3762 | 27.1859 | 59.9936 | 15.0001
52.3885 | 24.0184 | 60.0105 | 15.0001 | 52.3886 | 12.5221 | 60.0253 | 0 | 52.3752 | 27.307 | 60.0075 | 15.0001 | 52.3922 | 12.2529 | 60.004 | 0 | 52.3845 | 27.1859 | 59.9936 | 15.0001
52.3968 | 24.0184 | 60.0104 | 15.0001 | 52.397 | 12.5221 | 60.0253 | 0 | 52.3835 | 27.307 | 60.0075 | 15.0001 | 52.4005 | 12.2529 | 60.0039 | 0 | 52.3928 | 27.1849 | 59.9936 | 15.0001
52.4051 | 24.0184 | 60.0104 | 15.0001 | 52.4053 | 12.5238 | 60.0254 | 0 | 52.3918 | 27.307 | 60.0075 | 15.0001 | 52.4089 | 12.2529 | 60.0039 | 0 | 52.4012 | 27.1849 | 59.9936 | 15.0001
52.4135 | 24.0168 | 60.0104 | 15.0001 | 52.4136 | 12.5238 | 60.0254 | 0 | 52.4002 | 27.307 | 60.0075 | 15.0001 | 52.4172 | 12.2529 | 60.0039 | 0 | 52.4095 | 27.1831 | 59.9936 | 15.0001
52.4218 | 24.0168 | 60.0104 | 15.0001 | 52.422 | 12.5238 | 60.0254 | 0 | 52.4085 | 27.3083 | 60.0074 | 15.0001 | 52.4255 | 12.2529 | 60.0039 | 0 | 52.4179 | 27.1831 | 59.9936 | 15.0001
52.4301 | 24.0168 | 60.0104 | 15.0001 | 52.4303 | 12.5238 | 60.0254 | 0 | 52.4168 | 27.3083 | 60.0074 | 15.0001 | 52.4339 | 12.2549 | 60.0039 | 0 | 52.4262 | 27.1831 | 59.9936 | 15.0001
52.4385 | 24.0168 | 60.0104 | 15.0001 | 52.4386 | 12.5238 | 60.0255 | 0 | 52.4252 | 27.3083 | 60.0074 | 15.0001 | 52.4422 | 12.2549 | 60.0039 | 0 | 52.4345 | 27.1831 | 59.9936 | 15.0001
52.4468 | 24.0148 | 60.0103 | 15.0001 | 52.447 | 12.5238 | 60.0255 | 0 | 52.4335 | 27.3083 | 60.0074 | 15.0001 | 52.4505 | 12.2548 | 60.0038 | 0 | 52.4429 | 27.1831 | 59.9936 | 15.0001
52.4551 | 24.0148 | 60.0103 | 15.0001 | 52.4553 | 12.5238 | 60.0255 | 0 | 52.4418 | 27.307 | 60.0073 | 15.0001 | 52.4589 | 12.2548 | 60.0038 | 0 | 52.4512 | 27.1831 | 59.9936 | 15.0001
52.4634 | 24.021 | 60.0103 | 15.0001 | 52.4636 | 12.5238 | 60.0255 | 0 | 52.4502 | 27.307 | 60.0073 | 15.0001 | 52.4672 | 12.2548 | 60.0038 | 0 | 52.4595 | 27.1831 | 59.9935 | 15.0001
52.4718 | 24.021 | 60.0103 | 15.0001 | 52.4719 | 12.5238 | 60.0256 | 0 | 52.4585 | 27.3061 | 60.0073 | 15.0001 | 52.4755 | 12.2548 | 60.0038 | 0 | 52.4679 | 27.1831 | 59.9935 | 15.0001
52.4801 | 24.0132 | 60.0103 | 15.0001 | 52.4803 | 12.5238 | 60.0256 | 0 | 52.4668 | 27.3061 | 60.0073 | 15.0001 | 52.4839 | 12.2548 | 60.0038 | 0 | 52.4762 | 27.1831 | 59.9935 | 15.0001
52.4884 | 24.0132 | 60.0103 | 15.0001 | 52.4886 | 12.5238 | 60.0256 | 0 | 52.4752 | 27.2634 | 60.0072 | 15.0001 | 52.4922 | 12.2548 | 60.0038 | 0 | 52.4845 | 27.1831 | 59.9935 | 15.0001
52.4968 | 23.9919 | 60.0102 | 15.0001 | 52.4969 | 12.5238 | 60.0256 | 0 | 52.4835 | 27.2634 | 60.0072 | 15.0001 | 52.5005 | 12.2558 | 60.0037 | 0 | 52.4929 | 27.1831 | 59.9935 | 15.0001
52.5051 | 23.9919 | 60.0102 | 15.0001 | 52.5053 | 12.5238 | 60.0257 | 0 | 52.4918 | 27.233 | 60.0072 | 15.0001 | 52.5089 | 12.2558 | 60.0037 | 0 | 52.5012 | 27.1831 | 59.9935 | 15.0001
52.5134 | 23.9891 | 60.0102 | 15.0001 | 52.5136 | 12.5238 | 60.0257 | 0 | 52.5002 | 27.233 | 60.0072 | 15.0001 | 52.5172 | 12.2558 | 60.0037 | 0 | 52.5095 | 27.1834 | 59.9935 | 15.0001
52.5218 | 23.9891 | 60.0102 | 15.0001 | 52.5219 | 12.5237 | 60.0257 | 0 | 52.5085 | 27.2346 | 60.0071 | 15.0001 | 52.5255 | 12.2558 | 60.0037 | 0 | 52.5179 | 27.1834 | 59.9935 | 15.0001
52.5301 | 23.994 | 60.0102 | 15.0001 | 52.5303 | 12.5237 | 60.0257 | 0 | 52.5168 | 27.2346 | 60.0071 | 15.0001 | 52.5339 | 12.2558 | 60.0037 | 0 | 52.5262 | 27.1854 | 59.9935 | 15.0001
52.5384 | 23.994 | 60.0102 | 15.0001 | 52.5386 | 12.5237 | 60.0258 | 0 | 52.5251 | 27.2346 | 60.0071 | 15.0001 | 52.5422 | 12.2558 | 60.0037 | 0 | 52.5345 | 27.1854 | 59.9935 | 15.0001
52.5468 | 23.9965 | 60.0101 | 15.0001 | 52.5469 | 12.5237 | 60.0258 | 0 | 52.5335 | 27.2346 | 60.0071 | 15.0001 | 52.5505 | 12.2558 | 60.0036 | 0 | 52.5429 | 27.1854 | 59.9935 | 15.0001
52.5551 | 23.9965 | 60.0101 | 15.0001 | 52.5553 | 12.5237 | 60.0258 | 0 | 52.5418 | 27.2322 | 60.007 | 15.0001 | 52.5589 | 12.2558 | 60.0036 | 0 | 52.5512 | 27.1854 | 59.9935 | 15.0001
52.5634 | 23.9965 | 60.0101 | 15.0001 | 52.5636 | 12.5237 | 60.0258 | 0 | 52.5501 | 27.2322 | 60.007 | 15.0001 | 52.5672 | 12.2559 | 60.0036 | 0 | 52.5595 | 27.1854 | 59.9934 | 15.0001
52.5717 | 23.9965 | 60.0101 | 15.0001 | 52.5719 | 12.5237 | 60.0259 | 0 | 52.5585 | 27.2372 | 60.007 | 15.0001 | 52.5755 | 12.2559 | 60.0036 | 0 | 52.5679 | 27.1854 | 59.9934 | 15.0001
52.5801 | 23.9966 | 60.0101 | 15.0001 | 52.5802 | 12.5237 | 60.0259 | 0 | 52.5668 | 27.2372 | 60.007 | 15.0001 | 52.5839 | 12.2559 | 60.0036 | 0 | 52.5762 | 27.1854 | 59.9934 | 15.0001
52.5884 | 23.9966 | 60.0101 | 15.0001 | 52.5886 | 12.5237 | 60.0259 | 0 | 52.5751 | 27.2372 | 60.0069 | 15.0001 | 52.5922 | 12.2559 | 60.0036 | 0 | 52.5845 | 27.1854 | 59.9934 | 15.0001
52.5967 | 23.9913 | 60.01 | 15.0001 | 52.5969 | 12.5237 | 60.0259 | 0 | 52.5835 | 27.2372 | 60.0069 | 15.0001 | 52.6005 | 12.2559 | 60.0035 | 0 | 52.5929 | 27.1854 | 59.9934 | 15.0001
52.6051 | 23.9913 | 60.01 | 15.0001 | 52.6052 | 12.5237 | 60.026 | 0 | 52.5918 | 27.2349 | 60.0069 | 15.0001 | 52.6089 | 12.2559 | 60.0035 | 0 | 52.6012 | 27.1854 | 59.9934 | 15.0001
52.6134 | 23.9913 | 60.01 | 15.0001 | 52.6136 | 12.5237 | 60.026 | 0 | 52.6001 | 27.2349 | 60.0069 | 15.0001 | 52.6172 | 12.253 | 60.0035 | 0 | 52.6095 | 27.1854 | 59.9934 | 15.0001
52.6217 | 23.9913 | 60.01 | 15.0001 | 52.6219 | 12.5243 | 60.026 | 0 | 52.6085 | 27.2313 | 60.0068 | 15.0001 | 52.6255 | 12.253 | 60.0035 | 0 | 52.6179 | 27.1854 | 59.9934 | 15.0001
52.6301 | 23.9856 | 60.01 | 15.0001 | 52.6302 | 12.5243 | 60.026 | 0 | 52.6168 | 27.2313 | 60.0068 | 15.0001 | 52.6339 | 12.2532 | 60.0035 | 0 | 52.6262 | 27.1854 | 59.9934 | 15.0001
52.6384 | 23.9856 | 60.01 | 15.0001 | 52.6386 | 12.5259 | 60.0261 | 0 | 52.6251 | 27.2297 | 60.0068 | 15.0001 | 52.6422 | 12.2532 | 60.0035 | 0 | 52.6345 | 27.1854 | 59.9934 | 15.0001
52.6467 | 23.9994 | 60.0099 | 15.0001 | 52.6469 | 12.5259 | 60.0261 | 0 | 52.6335 | 27.2297 | 60.0068 | 15.0001 | 52.6505 | 12.2532 | 60.0034 | 0 | 52.6429 | 27.1888 | 59.9934 | 15.0001
52.6551 | 23.9994 | 60.0099 | 15.0001 | 52.6552 | 12.5259 | 60.0261 | 0 | 52.6418 | 27.2354 | 60.0067 | 15.0001 | 52.6588 | 12.2532 | 60.0034 | 0 | 52.6512 | 27.1888 | 59.9934 | 15.0001
52.6634 | 23.9994 | 60.0099 | 15.0001 | 52.6635 | 12.5259 | 60.0261 | 0 | 52.6501 | 27.2354 | 60.0067 | 15.0001 | 52.6672 | 12.2532 | 60.0034 | 0 | 52.6595 | 27.1921 | 59.9933 | 15.0001
52.6717 | 23.9994 | 60.0099 | 15.0001 | 52.6719 | 12.5259 | 60.0262 | 0 | 52.6585 | 27.2354 | 60.0067 | 15.0001 | 52.6755 | 12.2532 | 60.0034 | 0 | 52.6679 | 27.1921 | 59.9933 | 15.0001
52.6801 | 23.946 | 60.0099 | 15.0001 | 52.6802 | 12.5259 | 60.0262 | 0 | 52.6668 | 27.2354 | 60.0067 | 15.0001 | 52.6838 | 12.2532 | 60.0034 | 0 | 52.6762 | 27.1921 | 59.9933 | 15.0001
52.6884 | 23.946 | 60.0099 | 15.0001 | 52.6885 | 12.5259 | 60.0262 | 0 | 52.6751 | 27.2371 | 60.0066 | 15.0001 | 52.6922 | 12.2532 | 60.0034 | 0 | 52.6845 | 27.1921 | 59.9933 | 15.0001
52.6967 | 23.946 | 60.0098 | 15.0001 | 52.6969 | 12.5259 | 60.0262 | 0 | 52.6835 | 27.2371 | 60.0066 | 15.0001 | 52.7005 | 12.2533 | 60.0033 | 0 | 52.6929 | 27.186 | 59.9933 | 15.0001
52.705 | 23.946 | 60.0098 | 15.0001 | 52.7052 | 12.5259 | 60.0263 | 0 | 52.6918 | 27.2418 | 60.0066 | 15.0001 | 52.7088 | 12.2533 | 60.0033 | 0 | 52.7012 | 27.186 | 59.9933 | 15.0001
52.7134 | 23.9446 | 60.0098 | 15.0001 | 52.7135 | 12.5259 | 60.0263 | 0 | 52.7001 | 27.2418 | 60.0066 | 15.0001 | 52.7172 | 12.2533 | 60.0033 | 0 | 52.7096 | 27.186 | 59.9933 | 15.0001
52.7217 | 23.9446 | 60.0098 | 15.0001 | 52.7219 | 12.5259 | 60.0263 | 0 | 52.7084 | 27.2396 | 60.0065 | 15.0001 | 52.7255 | 12.2533 | 60.0033 | 0 | 52.7179 | 27.186 | 59.9933 | 15.0001
52.73 | 23.9446 | 60.0098 | 15.0001 | 52.7302 | 12.5259 | 60.0263 | 0 | 52.7168 | 27.2396 | 60.0065 | 15.0001 | 52.7338 | 12.2533 | 60.0033 | 0 | 52.7262 | 27.186 | 59.9933 | 15.0001
52.7384 | 23.9446 | 60.0098 | 15.0001 | 52.7385 | 12.5259 | 60.0264 | 0 | 52.7251 | 27.2363 | 60.0065 | 15.0001 | 52.7422 | 12.2533 | 60.0033 | 0 | 52.7346 | 27.186 | 59.9933 | 15.0001
52.7467 | 23.9446 | 60.0097 | 15.0001 | 52.7468 | 12.5259 | 60.0264 | 0 | 52.7334 | 27.2363 | 60.0065 | 15.0001 | 52.7505 | 12.2533 | 60.0032 | 0 | 52.7429 | 27.186 | 59.9933 | 15.0001
52.755 | 23.9446 | 60.0097 | 15.0001 | 52.7552 | 12.5259 | 60.0264 | 0 | 52.7418 | 27.235 | 60.0064 | 15.0001 | 52.7588 | 12.2533 | 60.0032 | 0 | 52.7512 | 27.186 | 59.9933 | 15.0001
52.7634 | 23.9391 | 60.0097 | 15.0001 | 52.7635 | 12.5259 | 60.0264 | 0 | 52.7501 | 27.235 | 60.0064 | 15.0001 | 52.7672 | 12.252 | 60.0032 | 0 | 52.7596 | 27.1101 | 59.9932 | 15.0001
52.7717 | 23.9391 | 60.0097 | 15.0001 | 52.7718 | 12.5259 | 60.0265 | 0 | 52.7584 | 27.235 | 60.0064 | 15.0001 | 52.7755 | 12.252 | 60.0032 | 0 | 52.7679 | 27.1101 | 59.9932 | 15.0001
52.78 | 23.9391 | 60.0097 | 15.0001 | 52.7802 | 12.5259 | 60.0265 | 0 | 52.7668 | 27.235 | 60.0064 | 15.0001 | 52.7838 | 12.2009 | 60.0032 | 0 | 52.7762 | 27.1136 | 59.9932 | 15.0001
52.7884 | 23.9391 | 60.0097 | 15.0001 | 52.7885 | 12.525 | 60.0265 | 0 | 52.7751 | 27.2369 | 60.0063 | 15.0001 | 52.7922 | 12.2009 | 60.0032 | 0 | 52.7846 | 27.1136 | 59.9932 | 15.0001
52.7967 | 23.9391 | 60.0096 | 15.0001 | 52.7968 | 12.525 | 60.0265 | 0 | 52.7834 | 27.2369 | 60.0063 | 15.0001 | 52.8005 | 12.2012 | 60.0031 | 0 | 52.7929 | 27.1136 | 59.9932 | 15.0001
52.805 | 23.9391 | 60.0096 | 15.0001 | 52.8052 | 12.525 | 60.0266 | 0 | 52.7918 | 27.2343 | 60.0063 | 15.0001 | 52.8088 | 12.2012 | 60.0031 | 0 | 52.8012 | 27.1136 | 59.9932 | 15.0001
52.8134 | 23.9387 | 60.0096 | 15.0001 | 52.8135 | 12.525 | 60.0266 | 0 | 52.8001 | 27.2343 | 60.0063 | 15.0001 | 52.8172 | 12.2012 | 60.0031 | 0 | 52.8096 | 27.1136 | 59.9932 | 15.0001
52.8217 | 23.9387 | 60.0096 | 15.0001 | 52.8218 | 12.5247 | 60.0266 | 0 | 52.8084 | 27.202 | 60.0062 | 15.0001 | 52.8255 | 12.2012 | 60.0031 | 0 | 52.8179 | 27.1136 | 59.9932 | 15.0001
52.83 | 23.9387 | 60.0096 | 15.0001 | 52.8301 | 12.5247 | 60.0266 | 0 | 52.8168 | 27.202 | 60.0062 | 15.0001 | 52.8338 | 12.1371 | 60.0031 | 0 | 52.8262 | 27.1156 | 59.9932 | 15.0001
52.8384 | 23.9387 | 60.0096 | 15.0001 | 52.8385 | 12.5247 | 60.0267 | 0 | 52.8251 | 27.204 | 60.0062 | 15.0001 | 52.8422 | 12.1371 | 60.0031 | 0 | 52.8346 | 27.1156 | 59.9932 | 15.0001
52.8467 | 23.9103 | 60.0095 | 15.0001 | 52.8468 | 12.5247 | 60.0267 | 0 | 52.8334 | 27.204 | 60.0062 | 15.0001 | 52.8505 | 12.1371 | 60.003 | 0 | 52.8429 | 27.1156 | 59.9932 | 15.0001
52.855 | 23.9103 | 60.0095 | 15.0001 | 52.8551 | 12.5247 | 60.0267 | 0 | 52.8418 | 27.204 | 60.0061 | 15.0001 | 52.8588 | 12.1371 | 60.003 | 0 | 52.8512 | 27.1156 | 59.9932 | 15.0001
52.8634 | 23.9087 | 60.0095 | 15.0001 | 52.8635 | 12.5247 | 60.0267 | 0 | 52.8501 | 27.204 | 60.0061 | 15.0001 | 52.8672 | 12.1371 | 60.003 | 0 | 52.8596 | 27.1181 | 59.9931 | 15.0001
52.8717 | 23.9087 | 60.0095 | 15.0001 | 52.8718 | 12.5247 | 60.0268 | 0 | 52.8584 | 27.1222 | 60.0061 | 15.0001 | 52.8755 | 12.1371 | 60.003 | 0 | 52.8679 | 27.1181 | 59.9931 | 15.0001
52.88 | 23.9087 | 60.0095 | 15.0001 | 52.8801 | 12.5247 | 60.0268 | 0 | 52.8668 | 27.1222 | 60.0061 | 15.0001 | 52.8838 | 12.1371 | 60.003 | 0 | 52.8762 | 27.1181 | 59.9931 | 15.0001
52.8883 | 23.9087 | 60.0095 | 15.0001 | 52.8885 | 12.5247 | 60.0268 | 0 | 52.8751 | 27.1275 | 60.006 | 15.0001 | 52.8922 | 12.1371 | 60.003 | 0 | 52.8846 | 27.1181 | 59.9931 | 15.0001
52.8967 | 23.9087 | 60.0094 | 15.0001 | 52.8968 | 12.5247 | 60.0268 | 0 | 52.8834 | 27.1275 | 60.006 | 15.0001 | 52.9005 | 12.1378 | 60.0029 | 0 | 52.8929 | 27.1181 | 59.9931 | 15.0001
52.905 | 23.9087 | 60.0094 | 15.0001 | 52.9051 | 12.5247 | 60.0269 | 0 | 52.8917 | 27.1275 | 60.006 | 15.0001 | 52.9088 | 12.1378 | 60.0029 | 0 | 52.9012 | 27.1181 | 59.9931 | 15.0001
52.9133 | 23.8862 | 60.0094 | 15.0001 | 52.9135 | 12.5247 | 60.0269 | 0 | 52.9001 | 27.1275 | 60.006 | 15.0001 | 52.9172 | 12.1378 | 60.0029 | 0 | 52.9096 | 27.1181 | 59.9931 | 15.0001
52.9217 | 23.8862 | 60.0094 | 15.0001 | 52.9218 | 12.5247 | 60.0269 | 0 | 52.9084 | 27.1274 | 60.0059 | 15.0001 | 52.9255 | 12.1378 | 60.0029 | 0 | 52.9179 | 27.1181 | 59.9931 | 15.0001
52.93 | 23.8862 | 60.0094 | 15.0001 | 52.9301 | 12.5247 | 60.0269 | 0 | 52.9167 | 27.1274 | 60.0059 | 15.0001 | 52.9338 | 12.1378 | 60.0029 | 0 | 52.9262 | 27.1181 | 59.9931 | 15.0001
52.9383 | 23.8862 | 60.0094 | 15.0001 | 52.9384 | 12.5266 | 60.027 | 0 | 52.9251 | 27.1284 | 60.0059 | 15.0001 | 52.9422 | 12.1378 | 60.0029 | 0 | 52.9346 | 27.1181 | 59.9931 | 15.0001
52.9467 | 23.8874 | 60.0093 | 15.0001 | 52.9468 | 12.5266 | 60.027 | 0 | 52.9334 | 27.1284 | 60.0059 | 15.0001 | 52.9505 | 12.1381 | 60.0028 | 0 | 52.9429 | 27.1181 | 59.9931 | 15.0001
52.955 | 23.8874 | 60.0093 | 15.0001 | 52.9551 | 12.5281 | 60.027 | 0 | 52.9417 | 27.1276 | 60.0058 | 15.0001 | 52.9588 | 12.1381 | 60.0028 | 0 | 52.9512 | 27.1181 | 59.9931 | 15.0001
52.9633 | 23.8863 | 60.0093 | 15.0001 | 52.9634 | 12.5281 | 60.027 | 0 | 52.9501 | 27.1276 | 60.0058 | 15.0001 | 52.9672 | 12.1346 | 60.0028 | 0 | 52.9596 | 27.1181 | 59.993 | 15.0001
52.9717 | 23.8863 | 60.0093 | 15.0001 | 52.9718 | 12.5265 | 60.0271 | 0 | 52.9584 | 27.1276 | 60.0058 | 15.0001 | 52.9755 | 12.1346 | 60.0028 | 0 | 52.9679 | 27.1181 | 59.993 | 15.0001
52.98 | 23.8844 | 60.0093 | 15.0001 | 52.9801 | 12.5265 | 60.0271 | 0 | 52.9667 | 27.1276 | 60.0058 | 15.0001 | 52.9838 | 12.1349 | 60.0028 | 0 | 52.9762 | 27.1154 | 59.993 | 15.0001
52.9883 | 23.8844 | 60.0093 | 15.0001 | 52.9884 | 12.5265 | 60.0271 | 0 | 52.9751 | 27.1279 | 60.0057 | 15.0001 | 52.9922 | 12.1349 | 60.0028 | 0 | 52.9846 | 27.1154 | 59.993 | 15.0001
52.9967 | 23.8844 | 60.0092 | 15.0001 | 52.9968 | 12.5265 | 60.0271 | 0 | 52.9834 | 27.1279 | 60.0057 | 15.0001 | 53.0005 | 12.1349 | 60.0027 | 0 | 52.9929 | 27.1154 | 59.993 | 15.0001
53.005 | 23.8844 | 60.0092 | 15.0001 | 53.0051 | 12.5265 | 60.0272 | 0 | 52.9917 | 27.1279 | 60.0057 | 15.0001 | 53.0088 | 12.1349 | 60.0027 | 0 | 53.0012 | 27.1154 | 59.993 | 15.0001
53.0133 | 23.8872 | 60.0092 | 15.0001 | 53.0134 | 12.5265 | 60.0272 | 0 | 53.0001 | 27.1279 | 60.0057 | 15.0001 | 53.0172 | 12.1349 | 60.0027 | 0 | 53.0096 | 27.1119 | 59.993 | 15.0001
53.0217 | 23.8872 | 60.0092 | 15.0001 | 53.0217 | 12.5265 | 60.0272 | 0 | 53.0084 | 27.1301 | 60.0056 | 15.0001 | 53.0255 | 12.1349 | 60.0027 | 0 | 53.0179 | 27.1119 | 59.993 | 15.0001
53.03 | 23.8872 | 60.0092 | 15.0001 | 53.0301 | 12.5265 | 60.0272 | 0 | 53.0167 | 27.1301 | 60.0056 | 15.0001 | 53.0338 | 12.1354 | 60.0027 | 0 | 53.0263 | 27.1119 | 59.9931 | 15.0001
53.0383 | 23.8872 | 60.0092 | 15.0001 | 53.0384 | 12.5265 | 60.0273 | 0 | 53.0251 | 27.1267 | 60.0056 | 15.0001 | 53.0422 | 12.1354 | 60.0027 | 0 | 53.0346 | 27.1119 | 59.9931 | 15.0001
53.0467 | 23.8872 | 60.0091 | 15.0001 | 53.0467 | 12.5265 | 60.0273 | 0 | 53.0334 | 27.1267 | 60.0056 | 15.0001 | 53.0505 | 12.1341 | 60.0026 | 0 | 53.0429 | 27.1119 | 59.9931 | 15.0001
53.055 | 23.8872 | 60.0091 | 15.0001 | 53.0551 | 12.5265 | 60.0273 | 0 | 53.0417 | 27.1205 | 60.0055 | 15.0001 | 53.0588 | 12.1341 | 60.0026 | 0 | 53.0513 | 27.1119 | 59.9931 | 15.0001
53.0633 | 23.894 | 60.0091 | 15.0001 | 53.0634 | 12.5265 | 60.0273 | 0 | 53.0501 | 27.1205 | 60.0055 | 15.0001 | 53.0671 | 12.1345 | 60.0026 | 0 | 53.0596 | 27.1119 | 59.9932 | 15.0001
53.0716 | 23.894 | 60.0091 | 15.0001 | 53.0717 | 12.5265 | 60.0274 | 0 | 53.0584 | 27.1205 | 60.0055 | 15.0001 | 53.0755 | 12.1345 | 60.0026 | 0 | 53.0679 | 27.1119 | 59.9932 | 15.0001
53.08 | 23.894 | 60.0091 | 15.0001 | 53.0801 | 12.5265 | 60.0274 | 0 | 53.0667 | 27.1205 | 60.0055 | 15.0001 | 53.0838 | 12.1313 | 60.0026 | 0 | 53.0763 | 27.1119 | 59.9932 | 15.0001
53.0883 | 23.894 | 60.0091 | 15.0001 | 53.0884 | 12.5265 | 60.0274 | 0 | 53.0751 | 27.1226 | 60.0054 | 15.0001 | 53.0921 | 12.1313 | 60.0026 | 0 | 53.0846 | 27.1119 | 59.9932 | 15.0001
53.0966 | 23.894 | 60.009 | 15.0001 | 53.0967 | 12.5265 | 60.0274 | 0 | 53.0834 | 27.1226 | 60.0054 | 15.0001 | 53.1005 | 12.1313 | 60.0025 | 0 | 53.0929 | 27.0502 | 59.9933 | 15.0001
53.105 | 23.894 | 60.009 | 15.0001 | 53.105 | 12.5234 | 60.0275 | 0 | 53.0917 | 27.1226 | 60.0054 | 15.0001 | 53.1088 | 12.1313 | 60.0025 | 0 | 53.1013 | 27.0502 | 59.9933 | 15.0001
53.1133 | 23.8938 | 60.009 | 15.0001 | 53.1134 | 12.5234 | 60.0275 | 0 | 53.1 | 27.1226 | 60.0054 | 15.0001 | 53.1171 | 12.1313 | 60.0025 | 0 | 53.1096 | 27.0502 | 59.9933 | 15.0001
53.1216 | 23.8938 | 60.009 | 15.0001 | 53.1217 | 12.5234 | 60.0275 | 0 | 53.1084 | 27.1226 | 60.0053 | 15.0001 | 53.1255 | 12.1313 | 60.0025 | 0 | 53.1179 | 27.0502 | 59.9933 | 15.0001
53.13 | 23.8938 | 60.009 | 15.0001 | 53.13 | 12.5234 | 60.0275 | 0 | 53.1167 | 27.1226 | 60.0053 | 15.0001 | 53.1338 | 12.1328 | 60.0025 | 0 | 53.1263 | 27.0502 | 59.9934 | 15.0001
53.1383 | 23.8938 | 60.009 | 15.0001 | 53.1384 | 12.5234 | 60.0276 | 0 | 53.125 | 27.1226 | 60.0053 | 15.0001 | 53.1421 | 12.1328 | 60.0025 | 0 | 53.1346 | 27.0502 | 59.9934 | 15.0001
53.1466 | 23.8887 | 60.0089 | 15.0001 | 53.1467 | 12.5234 | 60.0276 | 0 | 53.1334 | 27.1226 | 60.0053 | 15.0001 | 53.1505 | 12.1398 | 60.0024 | 0 | 53.1429 | 27.0502 | 59.9934 | 15.0001
53.155 | 23.8887 | 60.0089 | 15.0001 | 53.155 | 12.5234 | 60.0276 | 0 | 53.1417 | 27.1249 | 60.0052 | 15.0001 | 53.1588 | 12.1398 | 60.0024 | 0 | 53.1513 | 27.0502 | 59.9934 | 15.0001
53.1633 | 23.8918 | 60.0089 | 15.0001 | 53.1634 | 12.5234 | 60.0276 | 0 | 53.15 | 27.1249 | 60.0052 | 15.0001 | 53.1671 | 12.1398 | 60.0024 | 0 | 53.1596 | 27.0482 | 59.9935 | 15.0001
53.1716 | 23.8918 | 60.0089 | 15.0001 | 53.1717 | 12.5234 | 60.0277 | 0 | 53.1584 | 27.1249 | 60.0052 | 15.0001 | 53.1755 | 12.1398 | 60.0024 | 0 | 53.1679 | 27.0482 | 59.9935 | 15.0001
53.18 | 23.8965 | 60.0089 | 15.0001 | 53.18 | 12.5234 | 60.0277 | 0 | 53.1667 | 27.1249 | 60.0052 | 15.0001 | 53.1838 | 12.1398 | 60.0024 | 0 | 53.1763 | 27.0482 | 59.9935 | 15.0001
53.1883 | 23.8965 | 60.0089 | 15.0001 | 53.1884 | 12.5234 | 60.0277 | 0 | 53.175 | 27.1207 | 60.0051 | 15.0001 | 53.1921 | 12.1398 | 60.0024 | 0 | 53.1846 | 27.0482 | 59.9935 | 15.0001
53.1966 | 23.8957 | 60.0088 | 15.0001 | 53.1967 | 12.5234 | 60.0277 | 0 | 53.1834 | 27.1207 | 60.0051 | 15.0001 | 53.2005 | 12.1398 | 60.0023 | 0 | 53.1929 | 27.0482 | 59.9936 | 15.0001
53.205 | 23.8957 | 60.0088 | 15.0001 | 53.205 | 12.5234 | 60.0278 | 0 | 53.1917 | 27.1207 | 60.0051 | 15.0001 | 53.2088 | 12.1398 | 60.0023 | 0 | 53.2013 | 27.0482 | 59.9936 | 15.0001
53.2133 | 23.8957 | 60.0088 | 15.0001 | 53.2133 | 12.5234 | 60.0278 | 0 | 53.2 | 27.1207 | 60.0051 | 15.0001 | 53.2171 | 12.1421 | 60.0023 | 0 | 53.2096 | 27.0482 | 59.9936 | 15.0001
53.2216 | 23.8957 | 60.0088 | 15.0001 | 53.2217 | 12.5233 | 60.0278 | 0 | 53.2084 | 27.1207 | 60.005 | 15.0001 | 53.2255 | 12.1421 | 60.0023 | 0 | 53.2179 | 27.0482 | 59.9936 | 15.0001
53.23 | 23.8999 | 60.0088 | 15.0001 | 53.23 | 12.5233 | 60.0278 | 0 | 53.2167 | 27.1207 | 60.005 | 15.0001 | 53.2338 | 12.1421 | 60.0023 | 0 | 53.2263 | 27.0482 | 59.9937 | 15.0001
53.2383 | 23.8999 | 60.0088 | 15.0001 | 53.2383 | 12.5257 | 60.0279 | 0 | 53.225 | 27.1207 | 60.005 | 15.0001 | 53.2421 | 12.1421 | 60.0023 | 0 | 53.2346 | 27.0482 | 59.9937 | 15.0001
53.2466 | 23.8999 | 60.0087 | 15.0001 | 53.2467 | 12.5257 | 60.0279 | 0 | 53.2334 | 27.1207 | 60.0049 | 15.0001 | 53.2505 | 12.1421 | 60.0022 | 0 | 53.2429 | 27.0482 | 59.9937 | 15.0001
53.2549 | 23.8999 | 60.0087 | 15.0001 | 53.255 | 12.5257 | 60.0279 | 0 | 53.2417 | 27.1207 | 60.0049 | 15.0001 | 53.2588 | 12.1421 | 60.0022 | 0 | 53.2513 | 27.0482 | 59.9937 | 15.0001
53.2633 | 23.8978 | 60.0087 | 15.0001 | 53.2633 | 12.5257 | 60.0279 | 0 | 53.25 | 27.1207 | 60.0048 | 15.0001 | 53.2671 | 12.1421 | 60.0022 | 0 | 53.2596 | 27.0482 | 59.9938 | 15.0001
53.2716 | 23.8978 | 60.0087 | 15.0001 | 53.2717 | 12.5257 | 60.028 | 0 | 53.2584 | 27.1207 | 60.0048 | 15.0001 | 53.2755 | 12.1421 | 60.0022 | 0 | 53.2679 | 27.0482 | 59.9938 | 15.0001
53.2799 | 23.8978 | 60.0087 | 15.0001 | 53.28 | 12.5257 | 60.028 | 0 | 53.2667 | 27.1207 | 60.0048 | 15.0001 | 53.2838 | 12.1368 | 60.0022 | 0 | 53.2763 | 27.0482 | 59.9938 | 15.0001
53.2883 | 23.8978 | 60.0087 | 15.0001 | 53.2883 | 12.5257 | 60.028 | 0 | 53.275 | 27.12 | 60.0047 | 15.0001 | 53.2921 | 12.1368 | 60.0022 | 0 | 53.2846 | 27.0482 | 59.9938 | 15.0001
53.2966 | 23.8968 | 60.0086 | 15.0001 | 53.2966 | 12.5257 | 60.028 | 0 | 53.2834 | 27.12 | 60.0047 | 15.0001 | 53.3005 | 12.1368 | 60.0021 | 0 | 53.2929 | 27.0482 | 59.9939 | 15.0001
53.3049 | 23.8968 | 60.0086 | 15.0001 | 53.305 | 12.5257 | 60.0281 | 0 | 53.2917 | 27.12 | 60.0046 | 15.0001 | 53.3088 | 12.1368 | 60.0021 | 0 | 53.3013 | 27.0482 | 59.9939 | 15.0001
53.3133 | 23.8968 | 60.0086 | 15.0001 | 53.3133 | 12.5257 | 60.0281 | 0 | 53.3 | 27.12 | 60.0046 | 15.0001 | 53.3171 | 12.1368 | 60.0021 | 0 | 53.3096 | 27.0482 | 59.9939 | 15.0001
53.3216 | 23.8968 | 60.0086 | 15.0001 | 53.3216 | 12.5257 | 60.0281 | 0 | 53.3084 | 27.1246 | 60.0046 | 15.0001 | 53.3255 | 12.1368 | 60.0021 | 0 | 53.3179 | 27.0482 | 59.9939 | 15.0001
53.3299 | 23.8956 | 60.0086 | 15.0001 | 53.33 | 12.5257 | 60.0281 | 0 | 53.3167 | 27.1246 | 60.0045 | 15.0001 | 53.3338 | 12.1382 | 60.0021 | 0 | 53.3263 | 27.0482 | 59.994 | 15.0001
53.3383 | 23.8956 | 60.0086 | 15.0001 | 53.3383 | 12.5277 | 60.0282 | 0 | 53.325 | 27.0909 | 60.0045 | 15.0001 | 53.3421 | 12.1382 | 60.0021 | 0 | 53.3346 | 27.0482 | 59.994 | 15.0001
53.3466 | 23.8985 | 60.0085 | 15.0001 | 53.3466 | 12.5277 | 60.0282 | 0 | 53.3334 | 27.0909 | 60.0044 | 15.0001 | 53.3505 | 12.1375 | 60.002 | 0 | 53.343 | 27.0482 | 59.994 | 15.0001
53.3549 | 23.8985 | 60.0085 | 15.0001 | 53.355 | 12.5277 | 60.0282 | 0 | 53.3417 | 27.0909 | 60.0044 | 15.0001 | 53.3588 | 12.1375 | 60.002 | 0 | 53.3513 | 27.0482 | 59.994 | 15.0001
53.3633 | 23.8933 | 60.0085 | 15.0001 | 53.3633 | 12.5277 | 60.0282 | 0 | 53.35 | 27.0909 | 60.0043 | 15.0001 | 53.3671 | 12.1375 | 60.002 | 0 | 53.3596 | 27.0482 | 59.9941 | 15.0001
53.3716 | 23.8933 | 60.0085 | 15.0001 | 53.3716 | 12.5257 | 60.0283 | 0 | 53.3584 | 27.0909 | 60.0043 | 15.0001 | 53.3755 | 12.1375 | 60.002 | 0 | 53.368 | 27.0482 | 59.9941 | 15.0001
53.3799 | 23.894 | 60.0085 | 15.0001 | 53.3799 | 12.5257 | 60.0283 | 0 | 53.3667 | 27.0909 | 60.0043 | 15.0001 | 53.3838 | 12.1368 | 60.0019 | 0 | 53.3763 | 27.0482 | 59.9941 | 15.0001
53.3883 | 23.894 | 60.0085 | 15.0001 | 53.3883 | 12.4428 | 60.0283 | 0 | 53.375 | 27.0909 | 60.0042 | 15.0001 | 53.3921 | 12.1368 | 60.0019 | 0 | 53.3846 | 27.0482 | 59.9941 | 15.0001
53.3966 | 23.847 | 60.0084 | 15.0001 | 53.3966 | 12.4428 | 60.0283 | 0 | 53.3834 | 27.0909 | 60.0042 | 15.0001 | 53.4005 | 12.1372 | 60.0019 | 0 | 53.393 | 27.0482 | 59.9942 | 15.0001
53.4049 | 23.847 | 60.0084 | 15.0001 | 53.4049 | 12.4428 | 60.0284 | 0 | 53.3917 | 27.0909 | 60.0041 | 15.0001 | 53.4088 | 12.1372 | 60.0018 | 0 | 53.4013 | 27.0482 | 59.9942 | 15.0001
53.4133 | 23.8471 | 60.0084 | 15.0001 | 53.4133 | 12.4428 | 60.0284 | 0 | 53.4 | 27.0909 | 60.0041 | 15.0001 | 53.4171 | 12.1387 | 60.0018 | 0 | 53.4096 | 27.0482 | 59.9942 | 15.0001
53.4216 | 23.8471 | 60.0084 | 15.0001 | 53.4216 | 12.379 | 60.0284 | 0 | 53.4084 | 27.087 | 60.0041 | 15.0001 | 53.4255 | 12.1387 | 60.0017 | 0 | 53.418 | 27.0482 | 59.9942 | 15.0001
53.4299 | 23.8478 | 60.0084 | 15.0001 | 53.4299 | 12.379 | 60.0284 | 0 | 53.4167 | 27.087 | 60.004 | 15.0001 | 53.4338 | 12.139 | 60.0017 | 0 | 53.4263 | 27.0482 | 59.9943 | 15.0001
53.4382 | 23.8478 | 60.0084 | 15.0001 | 53.4383 | 12.379 | 60.0285 | 0 | 53.425 | 27.087 | 60.004 | 15.0001 | 53.4421 | 12.139 | 60.0017 | 0 | 53.4346 | 27.0482 | 59.9943 | 15.0001
53.4466 | 23.8472 | 60.0083 | 15.0001 | 53.4466 | 12.379 | 60.0285 | 0 | 53.4334 | 27.087 | 60.0039 | 15.0001 | 53.4504 | 12.0619 | 60.0016 | 0 | 53.443 | 27.0482 | 59.9943 | 15.0001
53.4549 | 23.8472 | 60.0083 | 15.0001 | 53.4549 | 12.379 | 60.0285 | 0 | 53.4417 | 27.0627 | 60.0039 | 15.0001 | 53.4588 | 12.0619 | 60.0016 | 0 | 53.4513 | 27.0482 | 59.9943 | 15.0001
53.4632 | 23.8472 | 60.0083 | 15.0001 | 53.4632 | 12.379 | 60.0285 | 0 | 53.45 | 27.0627 | 60.0038 | 15.0001 | 53.4671 | 12.0583 | 60.0015 | 0 | 53.4596 | 27.0482 | 59.9944 | 15.0001
53.4716 | 23.8472 | 60.0083 | 15.0001 | 53.4716 | 12.3799 | 60.0286 | 0 | 53.4584 | 27.0627 | 60.0038 | 15.0001 | 53.4754 | 12.0583 | 60.0015 | 0 | 53.468 | 27.0482 | 59.9944 | 15.0001
53.4799 | 23.8472 | 60.0083 | 15.0001 | 53.4799 | 12.3799 | 60.0286 | 0 | 53.4667 | 27.0627 | 60.0038 | 15.0001 | 53.4838 | 12.0588 | 60.0014 | 0 | 53.4763 | 27.0482 | 59.9944 | 15.0001
53.4882 | 23.8472 | 60.0083 | 15.0001 | 53.4882 | 12.3799 | 60.0286 | 0 | 53.475 | 27.0627 | 60.0037 | 15.0001 | 53.4921 | 12.0588 | 60.0014 | 0 | 53.4846 | 27.0482 | 59.9944 | 15.0001
53.4966 | 23.8472 | 60.0082 | 15.0001 | 53.4966 | 12.3799 | 60.0286 | 0 | 53.4834 | 27.0627 | 60.0037 | 15.0001 | 53.5004 | 12.0066 | 60.0014 | 0 | 53.493 | 27.0482 | 59.9945 | 15.0001
53.5049 | 23.8472 | 60.0082 | 15.0001 | 53.5049 | 12.3799 | 60.0287 | 0 | 53.4917 | 27.0627 | 60.0036 | 15.0001 | 53.5088 | 12.0066 | 60.0013 | 0 | 53.5013 | 27.0482 | 59.9945 | 15.0001
53.5132 | 23.8514 | 60.0082 | 15.0001 | 53.5132 | 12.3799 | 60.0287 | 0 | 53.5 | 27.0627 | 60.0036 | 15.0001 | 53.5171 | 12.0091 | 60.0013 | 0 | 53.5096 | 27.0482 | 59.9945 | 15.0001
53.5216 | 23.8514 | 60.0082 | 15.0001 | 53.5216 | 12.3267 | 60.0287 | 0 | 53.5083 | 27.0627 | 60.0036 | 15.0001 | 53.5254 | 12.0091 | 60.0012 | 0 | 53.518 | 27.0482 | 59.9945 | 15.0001
53.5299 | 23.8514 | 60.0082 | 15.0001 | 53.5299 | 12.3267 | 60.0287 | 0 | 53.5167 | 27.0627 | 60.0035 | 15.0001 | 53.5338 | 12.0085 | 60.0012 | 0 | 53.5263 | 26.9718 | 59.9946 | 15.0001
53.5382 | 23.8514 | 60.0082 | 15.0001 | 53.5382 | 12.3267 | 60.0288 | 0 | 53.525 | 27.0683 | 60.0035 | 15.0001 | 53.5421 | 12.0085 | 60.0012 | 0 | 53.5346 | 26.9718 | 59.9946 | 15.0001
53.5466 | 23.8508 | 60.0081 | 15.0001 | 53.5466 | 12.3267 | 60.0288 | 0 | 53.5333 | 27.0683 | 60.0034 | 15.0001 | 53.5504 | 11.9422 | 60.0011 | 0 | 53.543 | 26.9718 | 59.9946 | 15.0001
53.5549 | 23.8508 | 60.0081 | 15.0001 | 53.5549 | 12.3288 | 60.0288 | 0 | 53.5417 | 27.0347 | 60.0034 | 15.0001 | 53.5588 | 11.9422 | 60.0011 | 0 | 53.5513 | 26.9718 | 59.9946 | 15.0001
53.5632 | 23.8508 | 60.0081 | 15.0001 | 53.5632 | 12.3288 | 60.0288 | 0 | 53.55 | 27.0347 | 60.0033 | 15.0001 | 53.5671 | 11.9422 | 60.001 | 0 | 53.5596 | 26.9718 | 59.9947 | 15.0001
53.5716 | 23.8508 | 60.0081 | 15.0001 | 53.5715 | 12.3268 | 60.0289 | 0 | 53.5583 | 27.0347 | 60.0033 | 15.0001 | 53.5754 | 11.9422 | 60.001 | 0 | 53.568 | 26.9718 | 59.9947 | 15.0001
53.5799 | 23.8489 | 60.0081 | 15.0001 | 53.5799 | 12.3268 | 60.0289 | 0 | 53.5667 | 27.0347 | 60.0033 | 15.0001 | 53.5838 | 11.9422 | 60.0009 | 0 | 53.5763 | 26.9718 | 59.9947 | 15.0001
53.5882 | 23.8489 | 60.0081 | 15.0001 | 53.5882 | 12.3268 | 60.0289 | 0 | 53.575 | 27.0373 | 60.0032 | 15.0001 | 53.5921 | 11.9422 | 60.0009 | 0 | 53.5846 | 26.9718 | 59.9947 | 15.0001
53.5966 | 23.8481 | 60.008 | 15.0001 | 53.5965 | 12.3268 | 60.0289 | 0 | 53.5833 | 27.0373 | 60.0032 | 15.0001 | 53.6004 | 11.9401 | 60.0009 | 0 | 53.593 | 26.9718 | 59.9948 | 15.0001
53.6049 | 23.8481 | 60.008 | 15.0001 | 53.6049 | 12.3241 | 60.029 | 0 | 53.5917 | 27.0373 | 60.0031 | 15.0001 | 53.6088 | 11.9401 | 60.0008 | 0 | 53.6013 | 26.9718 | 59.9948 | 15.0001
53.6132 | 23.8481 | 60.008 | 15.0001 | 53.6132 | 12.3241 | 60.029 | 0 | 53.6 | 27.0373 | 60.0031 | 15.0001 | 53.6171 | 11.9401 | 60.0008 | 0 | 53.6096 | 26.9718 | 59.9948 | 15.0001
53.6216 | 23.8481 | 60.008 | 15.0001 | 53.6215 | 12.3241 | 60.029 | 0 | 53.6083 | 27.0308 | 60.0031 | 15.0001 | 53.6254 | 11.9401 | 60.0007 | 0 | 53.618 | 26.9718 | 59.9948 | 15.0001
53.6299 | 23.8485 | 60.0079 | 15.0001 | 53.6299 | 12.3241 | 60.029 | 0 | 53.6167 | 27.0308 | 60.003 | 15.0001 | 53.6338 | 11.9401 | 60.0007 | 0 | 53.6263 | 26.9718 | 59.9949 | 15.0001
53.6382 | 23.8485 | 60.0079 | 15.0001 | 53.6382 | 12.3242 | 60.0291 | 0 | 53.625 | 27.0292 | 60.003 | 15.0001 | 53.6421 | 11.9401 | 60.0007 | 0 | 53.6347 | 26.9718 | 59.9949 | 15.0001
53.6465 | 23.8485 | 60.0078 | 15.0001 | 53.6465 | 12.3242 | 60.0291 | 0 | 53.6333 | 27.0292 | 60.0029 | 15.0001 | 53.6504 | 11.9401 | 60.0006 | 0 | 53.643 | 26.9718 | 59.9949 | 15.0001
53.6549 | 23.8485 | 60.0078 | 15.0001 | 53.6548 | 12.3242 | 60.0291 | 0 | 53.6417 | 27.0292 | 60.0029 | 15.0001 | 53.6588 | 11.9401 | 60.0006 | 0 | 53.6513 | 26.9718 | 59.9949 | 15.0001
53.6632 | 23.8519 | 60.0077 | 15.0001 | 53.6632 | 12.3242 | 60.0291 | 0 | 53.65 | 27.0292 | 60.0028 | 15.0001 | 53.6671 | 11.9401 | 60.0005 | 0 | 53.6597 | 26.9718 | 59.995 | 15.0001
53.6715 | 23.8519 | 60.0076 | 15.0001 | 53.6715 | 12.3222 | 60.0292 | 0 | 53.6583 | 27.0276 | 60.0028 | 15.0001 | 53.6754 | 11.9401 | 60.0005 | 0 | 53.668 | 26.9718 | 59.995 | 15.0001
53.6799 | 23.8475 | 60.0076 | 15.0001 | 53.6798 | 12.3222 | 60.0292 | 0 | 53.6667 | 27.0276 | 60.0028 | 15.0001 | 53.6838 | 11.9397 | 60.0004 | 0 | 53.6763 | 26.9718 | 59.995 | 15.0001
53.6882 | 23.8475 | 60.0075 | 15.0001 | 53.6882 | 12.3222 | 60.0292 | 0 | 53.675 | 27.0276 | 60.0027 | 15.0001 | 53.6921 | 11.9397 | 60.0004 | 0 | 53.6847 | 26.9718 | 59.995 | 15.0001
53.6965 | 23.8475 | 60.0075 | 15.0001 | 53.6965 | 12.3222 | 60.0292 | 0 | 53.6833 | 27.0276 | 60.0027 | 15.0001 | 53.7004 | 11.9397 | 60.0004 | 0 | 53.693 | 26.9718 | 59.9951 | 15.0001
53.7049 | 23.8475 | 60.0074 | 15.0001 | 53.7048 | 12.3222 | 60.0293 | 0 | 53.6917 | 27.0304 | 60.0026 | 15.0001 | 53.7088 | 11.9397 | 60.0003 | 0 | 53.7013 | 26.9718 | 59.9951 | 15.0001
53.7132 | 23.8475 | 60.0074 | 15.0001 | 53.7131 | 12.3222 | 60.0293 | 0 | 53.7 | 27.0304 | 60.0026 | 15.0001 | 53.7171 | 11.943 | 60.0003 | 0 | 53.7097 | 26.9718 | 59.9951 | 15.0001
53.7215 | 23.8475 | 60.0073 | 15.0001 | 53.7215 | 12.3222 | 60.0293 | 0 | 53.7083 | 27.0243 | 60.0026 | 15.0001 | 53.7254 | 11.943 | 60.0002 | 0 | 53.718 | 26.9718 | 59.9951 | 15.0001
53.7299 | 23.848 | 60.0072 | 15.0001 | 53.7298 | 12.3222 | 60.0293 | 0 | 53.7167 | 27.0243 | 60.0025 | 15.0001 | 53.7338 | 11.943 | 60.0002 | 0 | 53.7263 | 26.9718 | 59.9952 | 15.0001
53.7382 | 23.848 | 60.0072 | 15.0001 | 53.7381 | 12.3213 | 60.0294 | 0 | 53.725 | 27.0245 | 60.0025 | 15.0001 | 53.7421 | 11.943 | 60.0002 | 0 | 53.7347 | 26.9718 | 59.9952 | 15.0001
53.7465 | 23.8473 | 60.0071 | 15.0001 | 53.7465 | 12.3213 | 60.0294 | 0 | 53.7333 | 27.0245 | 60.0024 | 15.0001 | 53.7504 | 11.943 | 60.0001 | 0 | 53.743 | 26.9718 | 59.9952 | 15.0001
53.7549 | 23.8473 | 60.0071 | 15.0001 | 53.7548 | 12.3213 | 60.0294 | 0 | 53.7417 | 27.0257 | 60.0024 | 15.0001 | 53.7588 | 11.943 | 60.0001 | 0 | 53.7513 | 26.9718 | 59.9952 | 15.0001
53.7632 | 23.8472 | 60.007 | 15.0001 | 53.7631 | 12.3213 | 60.0294 | 0 | 53.75 | 27.0257 | 60.0023 | 15.0001 | 53.7671 | 11.9429 | 60 | 0 | 53.7597 | 26.9718 | 59.9953 | 15.0001
53.7715 | 23.8472 | 60.0069 | 15.0001 | 53.7714 | 12.323 | 60.0295 | 0 | 53.7583 | 27.0257 | 60.0023 | 15.0001 | 53.7754 | 11.9429 | 60 | 0 | 53.768 | 26.9718 | 59.9953 | 15.0001
53.7799 | 23.8473 | 60.0069 | 15.0001 | 53.7798 | 12.323 | 60.0295 | 0 | 53.7667 | 27.0257 | 60.0023 | 15.0001 | 53.7838 | 11.9404 | 59.9999 | 0 | 53.7763 | 26.9718 | 59.9953 | 15.0001
53.7882 | 23.8473 | 60.0068 | 15.0001 | 53.7881 | 12.323 | 60.0295 | 0 | 53.775 | 27.0252 | 60.0022 | 15.0001 | 53.7921 | 11.9404 | 59.9999 | 0 | 53.7847 | 26.9718 | 59.9953 | 15.0001
53.7965 | 23.841 | 60.0068 | 15.0001 | 53.7964 | 12.323 | 60.0295 | 0 | 53.7833 | 27.0252 | 60.0022 | 15.0001 | 53.8004 | 11.9404 | 59.9999 | 0 | 53.793 | 26.9718 | 59.9954 | 15.0001
53.8049 | 23.841 | 60.0067 | 15.0001 | 53.8048 | 12.323 | 60.0296 | 0 | 53.7917 | 27.0266 | 60.0021 | 15.0001 | 53.8088 | 11.9404 | 59.9998 | 0 | 53.8013 | 26.9718 | 59.9954 | 15.0001
53.8132 | 23.8381 | 60.0067 | 15.0001 | 53.8131 | 12.323 | 60.0296 | 0 | 53.8 | 27.0266 | 60.0021 | 15.0001 | 53.8171 | 11.9404 | 59.9998 | 0 | 53.8097 | 26.9718 | 59.9954 | 15.0001
53.8215 | 23.8381 | 60.0066 | 15.0001 | 53.8214 | 12.3251 | 60.0296 | 0 | 53.8083 | 27.0266 | 60.0021 | 15.0001 | 53.8254 | 11.9404 | 59.9997 | 0 | 53.818 | 26.9718 | 59.9954 | 15.0001
53.8298 | 23.8139 | 60.0065 | 15.0001 | 53.8297 | 12.3251 | 60.0296 | 0 | 53.8167 | 27.0266 | 60.002 | 15.0001 | 53.8338 | 11.9422 | 59.9997 | 0 | 53.8263 | 26.9718 | 59.9955 | 15.0001
53.8382 | 23.8139 | 60.0065 | 15.0001 | 53.8381 | 12.3251 | 60.0297 | 0 | 53.825 | 27.0032 | 60.002 | 15.0001 | 53.8421 | 11.9422 | 59.9997 | 0 | 53.8347 | 26.9718 | 59.9955 | 15.0001
53.8465 | 23.8172 | 60.0064 | 15.0001 | 53.8464 | 12.3251 | 60.0297 | 0 | 53.8333 | 27.0032 | 60.0019 | 15.0001 | 53.8504 | 11.9408 | 59.9996 | 0 | 53.843 | 26.9718 | 59.9955 | 15.0001
53.8548 | 23.8172 | 60.0064 | 15.0001 | 53.8547 | 12.325 | 60.0297 | 0 | 53.8417 | 26.9991 | 60.0019 | 15.0001 | 53.8588 | 11.9408 | 59.9996 | 0 | 53.8513 | 26.9718 | 59.9955 | 15.0001
53.8632 | 23.7222 | 60.0063 | 15.0001 | 53.8631 | 12.325 | 60.0297 | 0 | 53.85 | 26.9991 | 60.0018 | 15.0001 | 53.8671 | 11.9408 | 59.9995 | 0 | 53.8597 | 26.9718 | 59.9956 | 15.0001
53.8715 | 23.7222 | 60.0062 | 15.0001 | 53.8714 | 12.325 | 60.0298 | 0 | 53.8583 | 26.9991 | 60.0018 | 15.0001 | 53.8754 | 11.9408 | 59.9995 | 0 | 53.868 | 26.9718 | 59.9956 | 15.0001
53.8798 | 23.7241 | 60.0062 | 15.0001 | 53.8797 | 12.325 | 60.0298 | 0 | 53.8667 | 26.9991 | 60.0018 | 15.0001 | 53.8838 | 11.9408 | 59.9994 | 0 | 53.8763 | 26.9718 | 59.9956 | 15.0001
53.8882 | 23.7241 | 60.0061 | 15.0001 | 53.888 | 12.3252 | 60.0298 | 0 | 53.875 | 26.9979 | 60.0017 | 15.0001 | 53.8921 | 11.9408 | 59.9994 | 0 | 53.8847 | 26.9718 | 59.9956 | 15.0001
53.8965 | 23.724 | 60.0061 | 15.0001 | 53.8964 | 12.3252 | 60.0298 | 0 | 53.8833 | 26.9979 | 60.0017 | 15.0001 | 53.9004 | 11.9408 | 59.9994 | 0 | 53.893 | 26.9739 | 59.9957 | 15.0001
53.9048 | 23.724 | 60.006 | 15.0001 | 53.9047 | 12.3252 | 60.0299 | 0 | 53.8916 | 26.9942 | 60.0016 | 15.0001 | 53.9088 | 11.9408 | 59.9993 | 0 | 53.9013 | 26.9739 | 59.9957 | 15.0001
53.9132 | 23.7242 | 60.006 | 15.0001 | 53.913 | 12.3252 | 60.0299 | 0 | 53.9 | 26.9942 | 60.0016 | 15.0001 | 53.9171 | 11.9422 | 59.9993 | 0 | 53.9097 | 26.9739 | 59.9957 | 15.0001
53.9215 | 23.7242 | 60.0059 | 15.0001 | 53.9214 | 12.3252 | 60.0299 | 0 | 53.9083 | 26.9942 | 60.0016 | 15.0001 | 53.9254 | 11.9422 | 59.9992 | 0 | 53.918 | 26.9739 | 59.9957 | 15.0001
53.9298 | 23.7242 | 60.0058 | 15.0001 | 53.9297 | 12.3252 | 60.0299 | 0 | 53.9166 | 26.9942 | 60.0015 | 15.0001 | 53.9338 | 11.9414 | 59.9992 | 0 | 53.9263 | 26.97 | 59.9958 | 15.0001
53.9382 | 23.7242 | 60.0058 | 15.0001 | 53.938 | 12.3247 | 60.03 | 0 | 53.925 | 26.9942 | 60.0015 | 15.0001 | 53.9421 | 11.9414 | 59.9992 | 0 | 53.9347 | 26.97 | 59.9958 | 15.0001
53.9465 | 23.7282 | 60.0057 | 15.0001 | 53.9463 | 12.3247 | 60.03 | 0 | 53.9333 | 26.9942 | 60.0014 | 15.0001 | 53.9504 | 11.9414 | 59.9991 | 0 | 53.943 | 26.97 | 59.9958 | 15.0001
53.9548 | 23.7282 | 60.0057 | 15.0001 | 53.9547 | 12.3247 | 60.03 | 0 | 53.9416 | 26.9591 | 60.0014 | 15.0001 | 53.9588 | 11.9414 | 59.9991 | 0 | 53.9514 | 26.97 | 59.9958 | 15.0001
53.9632 | 23.7239 | 60.0056 | 15.0001 | 53.963 | 12.3247 | 60.03 | 0 | 53.95 | 26.9591 | 60.0013 | 15.0001 | 53.9671 | 11.9414 | 59.999 | 0 | 53.9597 | 26.97 | 59.9959 | 15.0001
53.9715 | 23.7239 | 60.0055 | 15.0001 | 53.9713 | 12.3251 | 60.03 | 0 | 53.9583 | 26.9569 | 60.0013 | 15.0001 | 53.9754 | 11.9414 | 59.999 | 0 | 53.968 | 26.97 | 59.9959 | 15.0001
53.9798 | 23.7228 | 60.0055 | 15.0001 | 53.9797 | 12.3251 | 60.03 | 0 | 53.9666 | 26.9569 | 60.0013 | 15.0001 | 53.9838 | 11.9414 | 59.9989 | 0 | 53.9764 | 26.97 | 59.9959 | 15.0001
53.9882 | 23.7228 | 60.0054 | 15.0001 | 53.988 | 12.3251 | 60.03 | 0 | 53.975 | 26.9569 | 60.0012 | 15.0001 | 53.9921 | 11.9414 | 59.9989 | 0 | 53.9847 | 26.97 | 59.9959 | 15.0001
53.9965 | 23.7224 | 60.0054 | 15.0001 | 53.9963 | 12.3251 | 60.03 | 0 | 53.9833 | 26.9569 | 60.0012 | 15.0001 | 54.0004 | 11.9414 | 59.9989 | 0 | 53.993 | 26.97 | 59.996 | 15.0001
54.0048 | 23.7224 | 60.0053 | 15.0001 | 54.0046 | 12.3251 | 60.0299 | 0 | 53.9916 | 26.9594 | 60.0011 | 15.0001 | 54.0088 | 11.9414 | 59.9988 | 0 | 54.0014 | 26.97 | 59.996 | 15.0001
54.0131 | 23.7252 | 60.0053 | 15.0001 | 54.013 | 12.3251 | 60.0299 | 0 | 54 | 26.9594 | 60.0011 | 15.0001 | 54.0171 | 11.9414 | 59.9988 | 0 | 54.0097 | 26.97 | 59.996 | 15.0001
54.0215 | 23.7252 | 60.0052 | 15.0001 | 54.0213 | 12.3251 | 60.0299 | 0 | 54.0083 | 26.9594 | 60.0011 | 15.0001 | 54.0254 | 11.9414 | 59.9987 | 0 | 54.018 | 26.97 | 59.996 | 15.0001
54.0298 | 23.7252 | 60.0051 | 15.0001 | 54.0296 | 12.3251 | 60.0299 | 0 | 54.0166 | 26.9594 | 60.001 | 15.0001 | 54.0338 | 11.9422 | 59.9987 | 0 | 54.0264 | 26.97 | 59.9961 | 15.0001
54.0381 | 23.7252 | 60.0051 | 15.0001 | 54.038 | 12.3261 | 60.0299 | 0 | 54.025 | 26.9594 | 60.001 | 15.0001 | 54.0421 | 11.9422 | 59.9987 | 0 | 54.0347 | 26.97 | 59.9961 | 15.0001
54.0465 | 23.7285 | 60.005 | 15.0001 | 54.0463 | 12.3261 | 60.0299 | 0 | 54.0333 | 26.9594 | 60.0009 | 15.0001 | 54.0504 | 11.8897 | 59.9986 | 0 | 54.043 | 26.97 | 59.9961 | 15.0001
54.0548 | 23.7285 | 60.005 | 15.0001 | 54.0546 | 12.3281 | 60.0299 | 0 | 54.0416 | 26.9641 | 60.0009 | 15.0001 | 54.0588 | 11.8897 | 59.9986 | 0 | 54.0514 | 26.97 | 59.9961 | 15.0001
54.0631 | 23.7285 | 60.0049 | 15.0001 | 54.063 | 12.3281 | 60.0299 | 0 | 54.05 | 26.9641 | 60.0008 | 15.0001 | 54.0671 | 11.8897 | 59.9985 | 0 | 54.0597 | 26.97 | 59.9962 | 15.0001
54.0715 | 23.7285 | 60.0048 | 15.0001 | 54.0713 | 12.3281 | 60.0299 | 0 | 54.0583 | 26.9659 | 60.0008 | 15.0001 | 54.0754 | 11.8897 | 59.9985 | 0 | 54.068 | 26.97 | 59.9962 | 15.0001
54.0798 | 23.7276 | 60.0048 | 15.0001 | 54.0796 | 12.3281 | 60.0299 | 0 | 54.0666 | 26.9659 | 60.0008 | 15.0001 | 54.0838 | 11.8897 | 59.9984 | 0 | 54.0764 | 26.97 | 59.9962 | 15.0001
54.0881 | 23.7276 | 60.0047 | 15.0001 | 54.0879 | 12.3281 | 60.0299 | 0 | 54.075 | 26.9659 | 60.0007 | 15.0001 | 54.0921 | 11.8897 | 59.9984 | 0 | 54.0847 | 26.97 | 59.9962 | 15.0001
54.0965 | 23.7264 | 60.0047 | 15.0001 | 54.0963 | 12.3281 | 60.0299 | 0 | 54.0833 | 26.9659 | 60.0007 | 15.0001 | 54.1004 | 11.8897 | 59.9984 | 0 | 54.093 | 26.97 | 59.9963 | 15.0001
54.1048 | 23.7264 | 60.0046 | 15.0001 | 54.1046 | 12.3261 | 60.0298 | 0 | 54.0916 | 26.965 | 60.0006 | 15.0001 | 54.1088 | 11.8897 | 59.9983 | 0 | 54.1014 | 26.97 | 59.9963 | 15.0001
54.1131 | 23.7264 | 60.0046 | 15.0001 | 54.1129 | 12.3261 | 60.0298 | 0 | 54.1 | 26.965 | 60.0006 | 15.0001 | 54.1171 | 11.8897 | 59.9983 | 0 | 54.1097 | 26.97 | 59.9963 | 15.0001
54.1215 | 23.7264 | 60.0045 | 15.0001 | 54.1213 | 12.3276 | 60.0298 | 0 | 54.1083 | 26.9474 | 60.0006 | 15.0001 | 54.1254 | 11.8897 | 59.9982 | 0 | 54.118 | 26.97 | 59.9963 | 15.0001
54.1298 | 23.7258 | 60.0044 | 15.0001 | 54.1296 | 12.3276 | 60.0298 | 0 | 54.1166 | 26.9474 | 60.0005 | 15.0001 | 54.1338 | 11.8903 | 59.9982 | 0 | 54.1264 | 26.97 | 59.9964 | 15.0001
54.1381 | 23.7258 | 60.0044 | 15.0001 | 54.1379 | 12.327 | 60.0298 | 0 | 54.125 | 26.9474 | 60.0005 | 15.0001 | 54.1421 | 11.8903 | 59.9982 | 0 | 54.1347 | 26.97 | 59.9964 | 15.0001
54.1465 | 23.7342 | 60.0043 | 15.0001 | 54.1462 | 12.327 | 60.0298 | 0 | 54.1333 | 26.9474 | 60.0004 | 15.0001 | 54.1504 | 11.8903 | 59.9981 | 0 | 54.143 | 26.97 | 59.9964 | 15.0001
54.1548 | 23.7342 | 60.0043 | 15.0001 | 54.1546 | 12.327 | 60.0298 | 0 | 54.1416 | 26.9407 | 60.0004 | 15.0001 | 54.1588 | 11.8903 | 59.9981 | 0 | 54.1514 | 26.97 | 59.9964 | 15.0001
54.1631 | 23.7303 | 60.0042 | 15.0001 | 54.1629 | 12.327 | 60.0298 | 0 | 54.15 | 26.9407 | 60.0003 | 15.0001 | 54.1671 | 11.8897 | 59.998 | 0 | 54.1597 | 26.97 | 59.9965 | 15.0001
54.1715 | 23.7303 | 60.0041 | 15.0001 | 54.1712 | 12.327 | 60.0298 | 0 | 54.1583 | 26.9472 | 60.0003 | 15.0001 | 54.1754 | 11.8897 | 59.998 | 0 | 54.168 | 26.97 | 59.9965 | 15.0001
54.1798 | 23.7323 | 60.0041 | 15.0001 | 54.1796 | 12.327 | 60.0298 | 0 | 54.1666 | 26.9472 | 60.0003 | 15.0001 | 54.1838 | 11.8897 | 59.9979 | 0 | 54.1764 | 26.97 | 59.9965 | 15.0001
54.1881 | 23.7323 | 60.004 | 15.0001 | 54.1879 | 12.327 | 60.0298 | 0 | 54.175 | 26.9497 | 60.0002 | 15.0001 | 54.1921 | 11.8897 | 59.9979 | 0 | 54.1847 | 26.97 | 59.9965 | 15.0001
54.1964 | 23.7359 | 60.004 | 15.0001 | 54.1962 | 12.327 | 60.0298 | 0 | 54.1833 | 26.9497 | 60.0002 | 15.0001 | 54.2004 | 11.8897 | 59.9979 | 0 | 54.193 | 26.97 | 59.9966 | 15.0001
54.2048 | 23.7359 | 60.0039 | 15.0001 | 54.2045 | 12.327 | 60.0297 | 0 | 54.1916 | 26.9524 | 60.0001 | 15.0001 | 54.2088 | 11.8897 | 59.9978 | 0 | 54.2014 | 26.97 | 59.9966 | 15.0001
54.2131 | 23.6849 | 60.0039 | 15.0001 | 54.2129 | 12.327 | 60.0297 | 0 | 54.2 | 26.9524 | 60.0001 | 15.0001 | 54.2171 | 11.8897 | 59.9978 | 0 | 54.2097 | 26.97 | 59.9966 | 15.0001
54.2214 | 23.6849 | 60.0038 | 15.0001 | 54.2212 | 12.3263 | 60.0297 | 0 | 54.2083 | 26.9515 | 60.0001 | 15.0001 | 54.2254 | 11.8897 | 59.9977 | 0 | 54.218 | 26.97 | 59.9966 | 15.0001
54.2298 | 23.6849 | 60.0037 | 15.0001 | 54.2295 | 12.3263 | 60.0297 | 0 | 54.2166 | 26.9515 | 60 | 15.0001 | 54.2338 | 11.8905 | 59.9977 | 0 | 54.2264 | 26.97 | 59.9967 | 15.0001
54.2381 | 23.6849 | 60.0037 | 15.0001 | 54.2379 | 12.3246 | 60.0297 | 0 | 54.225 | 26.9539 | 60 | 15.0001 | 54.2421 | 11.8905 | 59.9977 | 0 | 54.2347 | 26.97 | 59.9967 | 15.0001
54.2464 | 23.6849 | 60.0036 | 15.0001 | 54.2462 | 12.3246 | 60.0297 | 0 | 54.2333 | 26.9539 | 59.9999 | 15.0001 | 54.2505 | 11.8905 | 59.9976 | 0 | 54.2431 | 26.9731 | 59.9967 | 15.0001
54.2548 | 23.6849 | 60.0036 | 15.0001 | 54.2545 | 12.3226 | 60.0297 | 0 | 54.2416 | 26.9539 | 59.9998 | 15.0001 | 54.2588 | 11.8905 | 59.9976 | 0 | 54.2514 | 26.9731 | 59.9967 | 15.0001
54.2631 | 23.6849 | 60.0035 | 15.0001 | 54.2628 | 12.3226 | 60.0297 | 0 | 54.25 | 26.9539 | 59.9998 | 15.0001 | 54.2671 | 11.8883 | 59.9975 | 0 | 54.2597 | 26.973 | 59.9968 | 15.0001
54.2714 | 23.6849 | 60.0034 | 15.0001 | 54.2712 | 12.3226 | 60.0297 | 0 | 54.2583 | 26.9559 | 59.9997 | 15.0001 | 54.2755 | 11.8883 | 59.9975 | 0 | 54.2681 | 26.973 | 59.9968 | 15.0001
54.2798 | 23.684 | 60.0034 | 15.0001 | 54.2795 | 12.3226 | 60.0297 | 0 | 54.2666 | 26.9559 | 59.9996 | 15.0001 | 54.2838 | 11.8883 | 59.9974 | 0 | 54.2764 | 26.9731 | 59.9968 | 15.0001
54.2881 | 23.684 | 60.0033 | 15.0001 | 54.2878 | 12.322 | 60.0297 | 0 | 54.275 | 26.9529 | 59.9996 | 15.0001 | 54.2921 | 11.8883 | 59.9974 | 0 | 54.2847 | 26.9731 | 59.9968 | 15.0001
54.2964 | 23.684 | 60.0033 | 15.0001 | 54.2962 | 12.322 | 60.0297 | 0 | 54.2833 | 26.9529 | 59.9995 | 15.0001 | 54.3005 | 11.8883 | 59.9974 | 0 | 54.2931 | 26.9042 | 59.9969 | 15.0001
54.3048 | 23.684 | 60.0032 | 15.0001 | 54.3045 | 12.322 | 60.0296 | 0 | 54.2916 | 26.9529 | 59.9994 | 15.0001 | 54.3088 | 11.8883 | 59.9973 | 0 | 54.3014 | 26.9042 | 59.9969 | 15.0001
54.3131 | 23.6839 | 60.0032 | 15.0001 | 54.3128 | 12.322 | 60.0296 | 0 | 54.3 | 26.9529 | 59.9994 | 15.0001 | 54.3171 | 11.8883 | 59.9973 | 0 | 54.3097 | 26.9042 | 59.9969 | 15.0001
54.3214 | 23.6839 | 60.0031 | 15.0001 | 54.3211 | 12.322 | 60.0296 | 0 | 54.3083 | 26.9195 | 59.9993 | 15.0001 | 54.3255 | 11.8883 | 59.9972 | 0 | 54.3181 | 26.9042 | 59.9969 | 15.0001
54.3298 | 23.6839 | 60.003 | 15.0001 | 54.3295 | 12.322 | 60.0296 | 0 | 54.3166 | 26.9195 | 59.9992 | 15.0001 | 54.3338 | 11.8883 | 59.9972 | 0 | 54.3264 | 26.9042 | 59.997 | 15.0001
54.3381 | 23.6839 | 60.003 | 15.0001 | 54.3378 | 12.322 | 60.0296 | 0 | 54.325 | 26.9195 | 59.9992 | 15.0001 | 54.3421 | 11.8883 | 59.9972 | 0 | 54.3347 | 26.9042 | 59.997 | 15.0001
54.3464 | 23.6839 | 60.0029 | 15.0001 | 54.3461 | 12.322 | 60.0296 | 0 | 54.3333 | 26.9195 | 59.9991 | 15.0001 | 54.3505 | 11.8875 | 59.9971 | 0 | 54.3431 | 26.9038 | 59.997 | 15.0001
54.3548 | 23.6839 | 60.0029 | 15.0001 | 54.3545 | 12.3204 | 60.0296 | 0 | 54.3416 | 26.9201 | 59.999 | 15.0001 | 54.3588 | 11.8875 | 59.9971 | 0 | 54.3514 | 26.9038 | 59.997 | 15.0001
54.3631 | 23.6795 | 60.0028 | 15.0001 | 54.3628 | 12.3204 | 60.0296 | 0 | 54.35 | 26.9201 | 59.999 | 15.0001 | 54.3671 | 11.8862 | 59.997 | 0 | 54.3597 | 26.9089 | 59.9971 | 15.0001
54.3714 | 23.6795 | 60.0027 | 15.0001 | 54.3711 | 12.3204 | 60.0296 | 0 | 54.3583 | 26.9172 | 59.9989 | 15.0001 | 54.3755 | 11.8862 | 59.997 | 0 | 54.3681 | 26.9089 | 59.9971 | 15.0001
54.3798 | 23.6756 | 60.0027 | 15.0001 | 54.3794 | 12.3204 | 60.0296 | 0 | 54.3666 | 26.9172 | 59.9988 | 15.0001 | 54.3838 | 11.8856 | 59.997 | 0 | 54.3764 | 26.9089 | 59.9971 | 15.0001
54.3881 | 23.6756 | 60.0026 | 15.0001 | 54.3878 | 12.3202 | 60.0296 | 0 | 54.375 | 26.9172 | 59.9988 | 15.0001 | 54.3921 | 11.8856 | 59.997 | 0 | 54.3847 | 26.9089 | 59.9971 | 15.0001
54.3964 | 23.6758 | 60.0026 | 15.0001 | 54.3961 | 12.3202 | 60.0296 | 0 | 54.3833 | 26.9172 | 59.9987 | 15.0001 | 54.4005 | 11.8856 | 59.997 | 0 | 54.3931 | 26.9089 | 59.9972 | 15.0001
54.4048 | 23.6758 | 60.0025 | 15.0001 | 54.4044 | 12.3202 | 60.0295 | 0 | 54.3916 | 26.9164 | 59.9986 | 15.0001 | 54.4088 | 11.8856 | 59.997 | 0 | 54.4014 | 26.9089 | 59.9972 | 15.0001
54.4131 | 23.6758 | 60.0025 | 15.0001 | 54.4128 | 12.3202 | 60.0295 | 0 | 54.4 | 26.9164 | 59.9986 | 15.0001 | 54.4171 | 11.8856 | 59.997 | 0 | 54.4097 | 26.9089 | 59.9972 | 15.0001
54.4214 | 23.6758 | 60.0024 | 15.0001 | 54.4211 | 12.3184 | 60.0295 | 0 | 54.4083 | 26.9164 | 59.9985 | 15.0001 | 54.4255 | 11.8856 | 59.9971 | 0 | 54.4181 | 26.9089 | 59.9972 | 15.0001
54.4298 | 23.6758 | 60.0023 | 15.0001 | 54.4294 | 12.3184 | 60.0295 | 0 | 54.4166 | 26.9164 | 59.9984 | 15.0001 | 54.4338 | 11.8864 | 59.9971 | 0 | 54.4264 | 26.9089 | 59.9973 | 15.0001
54.4381 | 23.6758 | 60.0023 | 15.0001 | 54.4377 | 12.2749 | 60.0295 | 0 | 54.425 | 26.9164 | 59.9984 | 15.0001 | 54.4421 | 11.8864 | 59.9971 | 0 | 54.4347 | 26.9089 | 59.9973 | 15.0001
54.4464 | 23.6802 | 60.0022 | 15.0001 | 54.4461 | 12.2749 | 60.0295 | 0 | 54.4333 | 26.9164 | 59.9983 | 15.0001 | 54.4505 | 11.8864 | 59.9971 | 0 | 54.4431 | 26.9123 | 59.9973 | 15.0001
54.4548 | 23.6802 | 60.0022 | 15.0001 | 54.4544 | 12.2749 | 60.0295 | 0 | 54.4416 | 26.9164 | 59.9982 | 15.0001 | 54.4588 | 11.8864 | 59.9971 | 0 | 54.4514 | 26.9123 | 59.9973 | 15.0001
54.4631 | 23.6802 | 60.0021 | 15.0001 | 54.4627 | 12.2749 | 60.0295 | 0 | 54.45 | 26.9164 | 59.9982 | 15.0001 | 54.4671 | 11.889 | 59.9971 | 0 | 54.4597 | 26.9123 | 59.9974 | 15.0001
54.4714 | 23.6802 | 60.002 | 15.0001 | 54.4711 | 12.2749 | 60.0295 | 0 | 54.4583 | 26.9164 | 59.9981 | 15.0001 | 54.4755 | 11.889 | 59.9971 | 0 | 54.4681 | 26.9123 | 59.9974 | 15.0001
54.4798 | 23.6834 | 60.002 | 15.0001 | 54.4794 | 12.2749 | 60.0295 | 0 | 54.4666 | 26.9164 | 59.998 | 15.0001 | 54.4838 | 11.8884 | 59.9971 | 0 | 54.4764 | 26.9123 | 59.9974 | 15.0001
54.4881 | 23.6834 | 60.0019 | 15.0001 | 54.4877 | 12.2749 | 60.0295 | 0 | 54.475 | 26.9164 | 59.998 | 15.0001 | 54.4921 | 11.8884 | 59.9971 | 0 | 54.4847 | 26.9123 | 59.9974 | 15.0001
54.4964 | 23.6834 | 60.0019 | 15.0001 | 54.496 | 12.2749 | 60.0295 | 0 | 54.4833 | 26.9164 | 59.9979 | 15.0001 | 54.5005 | 11.8884 | 59.9971 | 0 | 54.4931 | 26.9123 | 59.9975 | 15.0001
54.5048 | 23.6834 | 60.0018 | 15.0001 | 54.5044 | 12.237 | 60.0294 | 0 | 54.4916 | 26.9164 | 59.9978 | 15.0001 | 54.5088 | 11.8884 | 59.9971 | 0 | 54.5014 | 26.9123 | 59.9975 | 15.0001
54.5131 | 23.6841 | 60.0018 | 15.0001 | 54.5127 | 12.237 | 60.0294 | 0 | 54.5 | 26.9164 | 59.9978 | 15.0001 | 54.5171 | 11.8893 | 59.9971 | 0 | 54.5097 | 26.9123 | 59.9975 | 15.0001
54.5214 | 23.6841 | 60.0017 | 15.0001 | 54.521 | 12.2347 | 60.0294 | 0 | 54.5083 | 26.9164 | 59.9977 | 15.0001 | 54.5255 | 11.8893 | 59.9972 | 0 | 54.5181 | 26.9123 | 59.9975 | 15.0001
54.5298 | 23.6806 | 60.0016 | 15.0001 | 54.5294 | 12.2347 | 60.0294 | 0 | 54.5166 | 26.9164 | 59.9976 | 15.0001 | 54.5338 | 11.8893 | 59.9972 | 0 | 54.5264 | 26.9123 | 59.9976 | 15.0001
54.5381 | 23.6806 | 60.0016 | 15.0001 | 54.5377 | 12.2347 | 60.0294 | 0 | 54.525 | 26.9164 | 59.9976 | 15.0001 | 54.5421 | 11.8893 | 59.9972 | 0 | 54.5347 | 26.9123 | 59.9976 | 15.0001
54.5464 | 23.6806 | 60.0015 | 15.0001 | 54.546 | 12.2347 | 60.0294 | 0 | 54.5333 | 26.9164 | 59.9975 | 15.0001 | 54.5505 | 11.8893 | 59.9972 | 0 | 54.5431 | 26.9123 | 59.9976 | 15.0001
54.5548 | 23.6806 | 60.0015 | 15.0001 | 54.5543 | 12.2331 | 60.0294 | 0 | 54.5416 | 26.9199 | 59.9974 | 15.0001 | 54.5588 | 11.8893 | 59.9972 | 0 | 54.5514 | 26.9123 | 59.9976 | 15.0001
54.5631 | 23.6571 | 60.0014 | 15.0001 | 54.5627 | 12.2331 | 60.0294 | 0 | 54.55 | 26.9199 | 59.9974 | 15.0001 | 54.5671 | 11.8898 | 59.9972 | 0 | 54.5598 | 26.9123 | 59.9977 | 15.0001
54.5714 | 23.6571 | 60.0013 | 15.0001 | 54.571 | 12.2331 | 60.0294 | 0 | 54.5583 | 26.8673 | 59.9973 | 15.0001 | 54.5755 | 11.8898 | 59.9972 | 0 | 54.5681 | 26.9123 | 59.9977 | 15.0001
54.5798 | 23.6579 | 60.0013 | 15.0001 | 54.5793 | 12.2331 | 60.0294 | 0 | 54.5666 | 26.8673 | 59.9972 | 15.0001 | 54.5838 | 11.8898 | 59.9972 | 0 | 54.5764 | 26.912 | 59.9977 | 15.0001
54.5881 | 23.6579 | 60.0012 | 15.0001 | 54.5877 | 12.2359 | 60.0294 | 0 | 54.575 | 26.8727 | 59.9972 | 15.0001 | 54.5921 | 11.8898 | 59.9972 | 0 | 54.5848 | 26.912 | 59.9977 | 15.0001
54.5964 | 23.6581 | 60.0012 | 15.0001 | 54.596 | 12.2359 | 60.0294 | 0 | 54.5833 | 26.8727 | 59.9971 | 15.0001 | 54.6005 | 11.8905 | 59.9972 | 0 | 54.5931 | 26.912 | 59.9978 | 15.0001
54.6047 | 23.6581 | 60.0011 | 15.0001 | 54.6043 | 12.2359 | 60.0293 | 0 | 54.5916 | 26.8727 | 59.997 | 15.0001 | 54.6088 | 11.8905 | 59.9972 | 0 | 54.6014 | 26.912 | 59.9978 | 15.0001
54.6131 | 23.6581 | 60.0011 | 15.0001 | 54.6126 | 12.2359 | 60.0293 | 0 | 54.6 | 26.8727 | 59.997 | 15.0001 | 54.6171 | 11.8913 | 59.9972 | 0 | 54.6098 | 26.9119 | 59.9978 | 15.0001
54.6214 | 23.6581 | 60.001 | 15.0001 | 54.621 | 12.2359 | 60.0293 | 0 | 54.6083 | 26.8727 | 59.9969 | 15.0001 | 54.6255 | 11.8913 | 59.9973 | 0 | 54.6181 | 26.9119 | 59.9978 | 15.0001
54.6297 | 23.6604 | 60.001 | 15.0001 | 54.6293 | 12.2359 | 60.0293 | 0 | 54.6166 | 26.8727 | 59.9968 | 15.0001 | 54.6338 | 11.8913 | 59.9973 | 0 | 54.6264 | 26.912 | 59.9979 | 15.0001
54.6381 | 23.6604 | 60.001 | 15.0001 | 54.6376 | 12.2362 | 60.0293 | 0 | 54.625 | 26.8727 | 59.9968 | 15.0001 | 54.6421 | 11.8913 | 59.9973 | 0 | 54.6348 | 26.912 | 59.9979 | 15.0001
54.6464 | 23.6628 | 60.001 | 15.0001 | 54.646 | 12.2362 | 60.0293 | 0 | 54.6333 | 26.8727 | 59.9967 | 15.0001 | 54.6505 | 11.8913 | 59.9973 | 0 | 54.6431 | 26.9179 | 59.9979 | 15.0001
54.6547 | 23.6628 | 60.001 | 15.0001 | 54.6543 | 12.1444 | 60.0293 | 0 | 54.6417 | 26.8727 | 59.9966 | 15.0001 | 54.6588 | 11.8913 | 59.9973 | 0 | 54.6514 | 26.9179 | 59.9979 | 15.0001
54.6631 | 23.6335 | 60.001 | 15.0001 | 54.6626 | 12.1444 | 60.0293 | 0 | 54.65 | 26.8727 | 59.9966 | 15.0001 | 54.6671 | 11.8913 | 59.9973 | 0 | 54.6598 | 26.9179 | 59.998 | 15.0001
54.6714 | 23.6335 | 60.0009 | 15.0001 | 54.6709 | 12.1444 | 60.0293 | 0 | 54.6583 | 26.8727 | 59.9965 | 15.0001 | 54.6755 | 11.8913 | 59.9973 | 0 | 54.6681 | 26.9179 | 59.998 | 15.0001
54.6797 | 23.6044 | 60.0009 | 15.0001 | 54.6793 | 12.1444 | 60.0293 | 0 | 54.6667 | 26.8727 | 59.9964 | 15.0001 | 54.6838 | 11.7926 | 59.9973 | 0 | 54.6764 | 26.8233 | 59.998 | 15.0001
54.6881 | 23.6044 | 60.0009 | 15.0001 | 54.6876 | 12.1436 | 60.0293 | 0 | 54.675 | 26.8693 | 59.9964 | 15.0001 | 54.6921 | 11.7926 | 59.9973 | 0 | 54.6848 | 26.8233 | 59.998 | 15.0001
54.6964 | 23.6006 | 60.0009 | 15.0001 | 54.6959 | 12.1436 | 60.0293 | 0 | 54.6833 | 26.8693 | 59.9963 | 15.0001 | 54.7005 | 11.692 | 59.9973 | 0 | 54.6931 | 26.8233 | 59.9981 | 15.0001
54.7047 | 23.6006 | 60.0009 | 15.0001 | 54.7043 | 12.1419 | 60.0292 | 0 | 54.6917 | 26.8693 | 59.9962 | 15.0001 | 54.7088 | 11.692 | 59.9973 | 0 | 54.7014 | 26.8233 | 59.9981 | 15.0001
54.7131 | 23.6042 | 60.0009 | 15.0001 | 54.7126 | 12.1419 | 60.0292 | 0 | 54.7 | 26.8693 | 59.9962 | 15.0001 | 54.7171 | 11.692 | 59.9973 | 0 | 54.7098 | 26.8171 | 59.9981 | 15.0001
54.7214 | 23.6042 | 60.0009 | 15.0001 | 54.7209 | 12.1424 | 60.0292 | 0 | 54.7083 | 26.8693 | 59.9961 | 15.0001 | 54.7255 | 11.692 | 59.9974 | 0 | 54.7181 | 26.8171 | 59.9981 | 15.0001
54.7297 | 23.6006 | 60.0009 | 15.0001 | 54.7292 | 12.1424 | 60.0292 | 0 | 54.7167 | 26.8693 | 59.996 | 15.0001 | 54.7338 | 11.692 | 59.9974 | 0 | 54.7264 | 26.8171 | 59.9982 | 15.0001
54.7381 | 23.6006 | 60.0009 | 15.0001 | 54.7376 | 12.1424 | 60.0292 | 0 | 54.725 | 26.8693 | 59.996 | 15.0001 | 54.7421 | 11.692 | 59.9974 | 0 | 54.7348 | 26.8171 | 59.9982 | 15.0001
54.7464 | 23.6006 | 60.0009 | 15.0001 | 54.7459 | 12.1424 | 60.0292 | 0 | 54.7333 | 26.8693 | 59.9959 | 15.0001 | 54.7505 | 11.692 | 59.9974 | 0 | 54.7431 | 26.8195 | 59.9982 | 15.0001
54.7547 | 23.6006 | 60.0009 | 15.0001 | 54.7542 | 12.1408 | 60.0292 | 0 | 54.7417 | 26.8693 | 59.9958 | 15.0001 | 54.7588 | 11.692 | 59.9974 | 0 | 54.7514 | 26.8195 | 59.9982 | 15.0001
54.7631 | 23.6087 | 60.0009 | 15.0001 | 54.7626 | 12.1408 | 60.0292 | 0 | 54.75 | 26.8693 | 59.9958 | 15.0001 | 54.7671 | 11.692 | 59.9974 | 0 | 54.7598 | 26.747 | 59.9983 | 15.0001
54.7714 | 23.6087 | 60.0008 | 15.0001 | 54.7709 | 12.145 | 60.0292 | 0 | 54.7583 | 26.8693 | 59.9957 | 15.0001 | 54.7755 | 11.692 | 59.9974 | 0 | 54.7681 | 26.747 | 59.9983 | 15.0001
54.7797 | 23.6087 | 60.0008 | 15.0001 | 54.7792 | 12.145 | 60.0292 | 0 | 54.7667 | 26.8693 | 59.9956 | 15.0001 | 54.7838 | 11.6921 | 59.9974 | 0 | 54.7764 | 26.7471 | 59.9983 | 15.0001
54.7881 | 23.6087 | 60.0008 | 15.0001 | 54.7875 | 12.145 | 60.0292 | 0 | 54.775 | 26.868 | 59.9956 | 15.0001 | 54.7921 | 11.6921 | 59.9974 | 0 | 54.7848 | 26.7471 | 59.9983 | 15.0001
54.7964 | 23.6087 | 60.0008 | 15.0001 | 54.7959 | 12.145 | 60.0292 | 0 | 54.7833 | 26.868 | 59.9955 | 15.0001 | 54.8005 | 11.6921 | 59.9974 | 0 | 54.7931 | 26.7471 | 59.9984 | 15.0001
54.8047 | 23.6087 | 60.0008 | 15.0001 | 54.8042 | 12.145 | 60.0291 | 0 | 54.7917 | 26.868 | 59.9954 | 15.0001 | 54.8088 | 11.6921 | 59.9974 | 0 | 54.8014 | 26.7471 | 59.9984 | 15.0001
54.8131 | 23.6072 | 60.0008 | 15.0001 | 54.8125 | 12.145 | 60.0291 | 0 | 54.8 | 26.868 | 59.9954 | 15.0001 | 54.8171 | 11.6921 | 59.9974 | 0 | 54.8098 | 26.75 | 59.9984 | 15.0001
54.8214 | 23.6072 | 60.0008 | 15.0001 | 54.8209 | 12.1472 | 60.0291 | 0 | 54.8083 | 26.868 | 59.9953 | 15.0001 | 54.8255 | 11.6921 | 59.9975 | 0 | 54.8181 | 26.75 | 59.9984 | 15.0001
54.8297 | 23.6031 | 60.0008 | 15.0001 | 54.8292 | 12.1472 | 60.0291 | 0 | 54.8167 | 26.868 | 59.9952 | 15.0001 | 54.8338 | 11.6921 | 59.9975 | 0 | 54.8264 | 26.75 | 59.9985 | 15.0001
54.8381 | 23.6031 | 60.0008 | 15.0001 | 54.8375 | 12.1509 | 60.0291 | 0 | 54.825 | 26.8704 | 59.9952 | 15.0001 | 54.8421 | 11.6921 | 59.9975 | 0 | 54.8348 | 26.75 | 59.9985 | 15.0001
54.8464 | 23.6031 | 60.0008 | 15.0001 | 54.8458 | 12.1509 | 60.0291 | 0 | 54.8333 | 26.8704 | 59.9951 | 15.0001 | 54.8505 | 11.6921 | 59.9975 | 0 | 54.8431 | 26.7536 | 59.9985 | 15.0001
54.8547 | 23.6031 | 60.0008 | 15.0001 | 54.8542 | 12.1509 | 60.0291 | 0 | 54.8417 | 26.8704 | 59.995 | 15.0001 | 54.8588 | 11.6921 | 59.9975 | 0 | 54.8514 | 26.7536 | 59.9985 | 15.0001
54.8631 | 23.6031 | 60.0008 | 15.0001 | 54.8625 | 12.1509 | 60.0291 | 0 | 54.85 | 26.8704 | 59.995 | 15.0001 | 54.8671 | 11.6943 | 59.9975 | 0 | 54.8598 | 26.7494 | 59.9986 | 15.0001
54.8714 | 23.6031 | 60.0007 | 15.0001 | 54.8708 | 12.1509 | 60.0291 | 0 | 54.8583 | 26.8704 | 59.9949 | 15.0001 | 54.8755 | 11.6943 | 59.9975 | 0 | 54.8681 | 26.7494 | 59.9986 | 15.0001
54.8797 | 23.6031 | 60.0007 | 15.0001 | 54.8792 | 12.1509 | 60.0291 | 0 | 54.8667 | 26.8704 | 59.9948 | 15.0001 | 54.8838 | 11.6943 | 59.9975 | 0 | 54.8765 | 26.7494 | 59.9986 | 15.0001
54.8881 | 23.6031 | 60.0007 | 15.0001 | 54.8875 | 12.1492 | 60.0291 | 0 | 54.875 | 26.8704 | 59.9948 | 15.0001 | 54.8921 | 11.6943 | 59.9975 | 0 | 54.8848 | 26.7494 | 59.9986 | 15.0001
54.8964 | 23.5905 | 60.0007 | 15.0001 | 54.8958 | 12.1492 | 60.0291 | 0 | 54.8833 | 26.8704 | 59.9947 | 15.0001 | 54.9005 | 11.6943 | 59.9975 | 0 | 54.8931 | 26.7494 | 59.9987 | 15.0001
54.9047 | 23.5905 | 60.0007 | 15.0001 | 54.9041 | 12.1468 | 60.029 | 0 | 54.8917 | 26.8704 | 59.9946 | 15.0001 | 54.9088 | 11.6943 | 59.9975 | 0 | 54.9015 | 26.7494 | 59.9987 | 15.0001
54.9131 | 23.5905 | 60.0007 | 15.0001 | 54.9125 | 12.1468 | 60.029 | 0 | 54.9 | 26.8704 | 59.9946 | 15.0001 | 54.9171 | 11.6943 | 59.9975 | 0 | 54.9098 | 26.7494 | 59.9987 | 15.0001
54.9214 | 23.5905 | 60.0007 | 15.0001 | 54.9208 | 12.1468 | 60.029 | 0 | 54.9083 | 26.8704 | 59.9945 | 15.0001 | 54.9255 | 11.6943 | 59.9976 | 0 | 54.9181 | 26.7494 | 59.9987 | 15.0001
54.9297 | 23.5905 | 60.0007 | 15.0001 | 54.9291 | 12.1468 | 60.029 | 0 | 54.9167 | 26.8704 | 59.9944 | 15.0001 | 54.9338 | 11.6943 | 59.9976 | 0 | 54.9265 | 26.7494 | 59.9988 | 15.0001
54.9381 | 23.5905 | 60.0007 | 15.0001 | 54.9375 | 12.1452 | 60.029 | 0 | 54.925 | 26.8708 | 59.9944 | 15.0001 | 54.9421 | 11.6943 | 59.9976 | 0 | 54.9348 | 26.7494 | 59.9988 | 15.0001
54.9464 | 23.6017 | 60.0007 | 15.0001 | 54.9458 | 12.1452 | 60.029 | 0 | 54.9333 | 26.8708 | 59.9943 | 15.0001 | 54.9505 | 11.6943 | 59.9976 | 0 | 54.9431 | 26.7494 | 59.9988 | 15.0001
54.9547 | 23.6017 | 60.0007 | 15.0001 | 54.9541 | 12.0781 | 60.029 | 0 | 54.9417 | 26.8676 | 59.9942 | 15.0001 | 54.9588 | 11.6943 | 59.9976 | 0 | 54.9515 | 26.7494 | 59.9988 | 15.0001
54.9631 | 23.5808 | 60.0007 | 15.0001 | 54.9624 | 12.0781 | 60.029 | 0 | 54.95 | 26.8676 | 59.9942 | 15.0001 | 54.9671 | 11.6952 | 59.9976 | 0 | 54.9598 | 26.7494 | 59.9989 | 15.0001
54.9714 | 23.5808 | 60.0006 | 15.0001 | 54.9708 | 12.0809 | 60.029 | 0 | 54.9584 | 26.8678 | 59.9941 | 15.0001 | 54.9755 | 11.6952 | 59.9976 | 0 | 54.9681 | 26.7494 | 59.9989 | 15.0001
54.9797 | 23.5808 | 60.0006 | 15.0001 | 54.9791 | 12.0809 | 60.029 | 0 | 54.9667 | 26.8678 | 59.994 | 15.0001 | 54.9838 | 11.6952 | 59.9976 | 0 | 54.9765 | 26.7494 | 59.9989 | 15.0001
54.988 | 23.5808 | 60.0006 | 15.0001 | 54.9874 | 12.083 | 60.029 | 0 | 54.975 | 26.8678 | 59.994 | 15.0001 | 54.9921 | 11.6952 | 59.9976 | 0 | 54.9848 | 26.7494 | 59.9989 | 15.0001
54.9964 | 23.5847 | 60.0006 | 15.0001 | 54.9958 | 12.083 | 60.029 | 0 | 54.9834 | 26.8678 | 59.9939 | 15.0001 | 55.0005 | 11.6947 | 59.9976 | 0 | 54.9931 | 26.7494 | 59.999 | 15.0001
55.0047 | 23.5847 | 60.0006 | 15.0001 | 55.0041 | 12.083 | 60.0289 | 0 | 54.9917 | 26.8042 | 59.9938 | 15.0001 | 55.0088 | 11.6947 | 59.9976 | 0 | 55.0015 | 26.7494 | 59.999 | 15.0001
55.013 | 23.5821 | 60.0006 | 15.0001 | 55.0124 | 12.083 | 60.0289 | 0 | 55 | 26.8042 | 59.9938 | 15.0001 | 55.0171 | 11.6947 | 59.9976 | 0 | 55.0098 | 26.7494 | 59.999 | 15.0001
55.0214 | 23.5821 | 60.0006 | 15.0001 | 55.0207 | 12.0845 | 60.0289 | 0 | 55.0084 | 26.8042 | 59.9937 | 15.0001 | 55.0255 | 11.6947 | 59.9977 | 0 | 55.0181 | 26.7494 | 59.9991 | 15.0001
55.0297 | 23.5827 | 60.0006 | 15.0001 | 55.0291 | 12.0845 | 60.0289 | 0 | 55.0167 | 26.8042 | 59.9936 | 15.0001 | 55.0338 | 11.6947 | 59.9977 | 0 | 55.0265 | 26.7494 | 59.9991 | 15.0001
55.038 | 23.5827 | 60.0006 | 15.0001 | 55.0374 | 12.083 | 60.0289 | 0 | 55.025 | 26.7578 | 59.9936 | 15.0001 | 55.0421 | 11.6947 | 59.9977 | 0 | 55.0348 | 26.7494 | 59.9992 | 15.0001
55.0464 | 23.5827 | 60.0006 | 15.0001 | 55.0457 | 12.083 | 60.0289 | 0 | 55.0334 | 26.7578 | 59.9935 | 15.0001 | 55.0505 | 11.6947 | 59.9977 | 0 | 55.0431 | 26.7494 | 59.9992 | 15.0001
55.0547 | 23.5827 | 60.0006 | 15.0001 | 55.0541 | 12.0132 | 60.0289 | 0 | 55.0417 | 26.7578 | 59.9934 | 15.0001 | 55.0588 | 11.6947 | 59.9977 | 0 | 55.0515 | 26.7494 | 59.9993 | 15.0001
55.063 | 23.5856 | 60.0006 | 15.0001 | 55.0624 | 12.0132 | 60.0289 | 0 | 55.05 | 26.7578 | 59.9934 | 15.0001 | 55.0671 | 11.6947 | 59.9977 | 0 | 55.0598 | 26.7494 | 59.9993 | 15.0001
55.0714 | 23.5856 | 60.0005 | 15.0001 | 55.0707 | 12.0132 | 60.0289 | 0 | 55.0584 | 26.7578 | 59.9933 | 15.0001 | 55.0755 | 11.6947 | 59.9977 | 0 | 55.0681 | 26.7494 | 59.9994 | 15.0001
55.0797 | 23.5877 | 60.0005 | 15.0001 | 55.079 | 12.0132 | 60.0289 | 0 | 55.0667 | 26.7578 | 59.9932 | 15.0001 | 55.0838 | 11.6947 | 59.9977 | 0 | 55.0765 | 26.7494 | 59.9994 | 15.0001
55.088 | 23.5877 | 60.0005 | 15.0001 | 55.0874 | 12.0086 | 60.0289 | 0 | 55.075 | 26.7628 | 59.9932 | 15.0001 | 55.0921 | 11.6947 | 59.9977 | 0 | 55.0848 | 26.7494 | 59.9995 | 15.0001
55.0964 | 23.5407 | 60.0005 | 15.0001 | 55.0957 | 12.0086 | 60.0289 | 0 | 55.0834 | 26.7628 | 59.9931 | 15.0001 | 55.1005 | 11.6964 | 59.9977 | 0 | 55.0931 | 26.7494 | 59.9995 | 15.0001
55.1047 | 23.5407 | 60.0005 | 15.0001 | 55.104 | 12.0082 | 60.0288 | 0 | 55.0917 | 26.7695 | 59.993 | 15.0001 | 55.1088 | 11.6964 | 59.9977 | 0 | 55.1015 | 26.7494 | 59.9996 | 15.0001
55.113 | 23.5407 | 60.0005 | 15.0001 | 55.1124 | 12.0082 | 60.0288 | 0 | 55.1 | 26.7695 | 59.993 | 15.0001 | 55.1171 | 11.6973 | 59.9977 | 0 | 55.1098 | 26.7494 | 59.9996 | 15.0001
55.1214 | 23.5407 | 60.0005 | 15.0001 | 55.1207 | 12.013 | 60.0288 | 0 | 55.1084 | 26.7695 | 59.9929 | 15.0001 | 55.1255 | 11.6973 | 59.9978 | 0 | 55.1181 | 26.7494 | 59.9997 | 15.0001
55.1297 | 23.5419 | 60.0005 | 15.0001 | 55.129 | 12.013 | 60.0288 | 0 | 55.1167 | 26.7695 | 59.9928 | 15.0001 | 55.1338 | 11.6973 | 59.9978 | 0 | 55.1265 | 26.7494 | 59.9997 | 15.0001
55.138 | 23.5419 | 60.0005 | 15.0001 | 55.1373 | 12.013 | 60.0288 | 0 | 55.125 | 26.7695 | 59.9928 | 15.0001 | 55.1421 | 11.6973 | 59.9978 | 0 | 55.1348 | 26.7494 | 59.9998 | 15.0001
55.1464 | 23.539 | 60.0005 | 15.0001 | 55.1457 | 12.013 | 60.0288 | 0 | 55.1334 | 26.7695 | 59.9927 | 15.0001 | 55.1505 | 11.6973 | 59.9978 | 0 | 55.1431 | 26.7494 | 59.9998 | 15.0001
55.1547 | 23.539 | 60.0005 | 15.0001 | 55.154 | 12.0116 | 60.0288 | 0 | 55.1417 | 26.7695 | 59.9926 | 15.0001 | 55.1588 | 11.6973 | 59.9978 | 0 | 55.1515 | 26.7494 | 59.9999 | 15.0001
55.163 | 23.5415 | 60.0005 | 15.0001 | 55.1623 | 12.0116 | 60.0288 | 0 | 55.15 | 26.7695 | 59.9926 | 15.0001 | 55.1671 | 11.6963 | 59.9978 | 0 | 55.1598 | 26.7494 | 59.9999 | 15.0001
55.1714 | 23.5415 | 60.0004 | 15.0001 | 55.1707 | 12.0138 | 60.0288 | 0 | 55.1584 | 26.7695 | 59.9925 | 15.0001 | 55.1755 | 11.6963 | 59.9978 | 0 | 55.1681 | 26.7494 | 60 | 15.0001
55.1797 | 23.4764 | 60.0004 | 15.0001 | 55.179 | 12.0138 | 60.0288 | 0 | 55.1667 | 26.7695 | 59.9924 | 15.0001 | 55.1838 | 11.6963 | 59.9978 | 0 | 55.1765 | 26.7494 | 60 | 15.0001
55.188 | 23.4764 | 60.0004 | 15.0001 | 55.1873 | 12.0134 | 60.0288 | 0 | 55.175 | 26.7695 | 59.9924 | 15.0001 | 55.1921 | 11.6963 | 59.9978 | 0 | 55.1848 | 26.7494 | 60.0001 | 15.0001
55.1964 | 23.4751 | 60.0004 | 15.0001 | 55.1956 | 12.0134 | 60.0288 | 0 | 55.1834 | 26.7695 | 59.9923 | 15.0001 | 55.2005 | 11.6963 | 59.9978 | 0 | 55.1931 | 26.7494 | 60.0001 | 15.0001
55.2047 | 23.4751 | 60.0004 | 15.0001 | 55.204 | 12.0134 | 60.0287 | 0 | 55.1917 | 26.7695 | 59.9922 | 15.0001 | 55.2088 | 11.6963 | 59.9978 | 0 | 55.2015 | 26.7494 | 60.0002 | 15.0001
55.213 | 23.4751 | 60.0004 | 15.0001 | 55.2123 | 12.0134 | 60.0287 | 0 | 55.2 | 26.7695 | 59.9922 | 15.0001 | 55.2171 | 11.6963 | 59.9978 | 0 | 55.2098 | 26.7494 | 60.0002 | 15.0001
55.2214 | 23.4751 | 60.0004 | 15.0001 | 55.2206 | 12.0123 | 60.0287 | 0 | 55.2084 | 26.7673 | 59.9921 | 15.0001 | 55.2255 | 11.6963 | 59.9979 | 0 | 55.2181 | 26.7494 | 60.0003 | 15.0001
55.2297 | 23.4772 | 60.0004 | 15.0001 | 55.229 | 12.0123 | 60.0287 | 0 | 55.2167 | 26.7673 | 59.992 | 15.0001 | 55.2338 | 11.6963 | 59.9979 | 0 | 55.2265 | 26.7463 | 60.0003 | 15.0001
55.238 | 23.4772 | 60.0004 | 15.0001 | 55.2373 | 12.0138 | 60.0287 | 0 | 55.225 | 26.7671 | 59.992 | 15.0001 | 55.2421 | 11.6963 | 59.9979 | 0 | 55.2348 | 26.7463 | 60.0004 | 15.0001
55.2464 | 23.4793 | 60.0004 | 15.0001 | 55.2456 | 12.0138 | 60.0287 | 0 | 55.2334 | 26.7671 | 59.992 | 15.0001 | 55.2505 | 11.6974 | 59.9979 | 0 | 55.2431 | 26.7462 | 60.0004 | 15.0001
55.2547 | 23.4793 | 60.0004 | 15.0001 | 55.2539 | 12.0119 | 60.0287 | 0 | 55.2417 | 26.7661 | 59.992 | 15.0001 | 55.2588 | 11.6974 | 59.9979 | 0 | 55.2515 | 26.7462 | 60.0005 | 15.0001
55.263 | 23.4761 | 60.0004 | 15.0001 | 55.2623 | 12.0119 | 60.0287 | 0 | 55.2501 | 26.7661 | 59.9919 | 15.0001 | 55.2671 | 11.6462 | 59.9979 | 0 | 55.2598 | 26.7463 | 60.0005 | 15.0001
55.2714 | 23.4761 | 60.0003 | 15.0001 | 55.2706 | 12.0119 | 60.0287 | 0 | 55.2584 | 26.7661 | 59.9919 | 15.0001 | 55.2755 | 11.6462 | 59.9979 | 0 | 55.2681 | 26.7463 | 60.0006 | 15.0001
55.2797 | 23.4761 | 60.0003 | 15.0001 | 55.2789 | 12.0119 | 60.0287 | 0 | 55.2667 | 26.7661 | 59.9919 | 15.0001 | 55.2838 | 11.6462 | 59.9979 | 0 | 55.2765 | 26.7463 | 60.0006 | 15.0001
55.288 | 23.4761 | 60.0003 | 15.0001 | 55.2873 | 12.0085 | 60.0287 | 0 | 55.2751 | 26.7661 | 59.9919 | 15.0001 | 55.2921 | 11.6462 | 59.9979 | 0 | 55.2848 | 26.7463 | 60.0007 | 15.0001
55.2964 | 23.4761 | 60.0003 | 15.0001 | 55.2956 | 12.0085 | 60.0287 | 0 | 55.2834 | 26.7661 | 59.9919 | 15.0001 | 55.3005 | 11.6437 | 59.9979 | 0 | 55.2931 | 26.7481 | 60.0007 | 15.0001
55.3047 | 23.4761 | 60.0003 | 15.0001 | 55.3039 | 12.009 | 60.0286 | 0 | 55.2917 | 26.7661 | 59.9919 | 15.0001 | 55.3088 | 11.6437 | 59.9979 | 0 | 55.3015 | 26.7481 | 60.0008 | 15.0001
55.313 | 23.4756 | 60.0003 | 15.0001 | 55.3122 | 12.009 | 60.0286 | 0 | 55.3001 | 26.7661 | 59.9918 | 15.0001 | 55.3171 | 11.6437 | 59.9979 | 0 | 55.3098 | 26.7481 | 60.0008 | 15.0001
55.3214 | 23.4756 | 60.0003 | 15.0001 | 55.3206 | 12.009 | 60.0286 | 0 | 55.3084 | 26.7661 | 59.9918 | 15.0001 | 55.3255 | 11.6437 | 59.998 | 0 | 55.3181 | 26.7481 | 60.0009 | 15.0001
55.3297 | 23.4579 | 60.0003 | 15.0001 | 55.3289 | 12.009 | 60.0286 | 0 | 55.3167 | 26.7661 | 59.9918 | 15.0001 | 55.3338 | 11.6437 | 59.998 | 0 | 55.3265 | 26.7481 | 60.0009 | 15.0001
55.338 | 23.4579 | 60.0003 | 15.0001 | 55.3372 | 12.0077 | 60.0286 | 0 | 55.3251 | 26.7661 | 59.9918 | 15.0001 | 55.3421 | 11.6437 | 59.998 | 0 | 55.3348 | 26.7481 | 60.001 | 15.0001
55.3464 | 23.4579 | 60.0003 | 15.0001 | 55.3456 | 12.0077 | 60.0286 | 0 | 55.3334 | 26.7661 | 59.9918 | 15.0001 | 55.3505 | 11.643 | 59.998 | 0 | 55.3431 | 26.7481 | 60.001 | 15.0001
55.3547 | 23.4579 | 60.0003 | 15.0001 | 55.3539 | 11.947 | 60.0286 | 0 | 55.3417 | 26.7644 | 59.9918 | 15.0001 | 55.3588 | 11.643 | 59.998 | 0 | 55.3515 | 26.7481 | 60.0011 | 15.0001
55.363 | 23.4582 | 60.0003 | 15.0001 | 55.3622 | 11.947 | 60.0286 | 0 | 55.3501 | 26.7644 | 59.9917 | 15.0001 | 55.3671 | 11.6438 | 59.998 | 0 | 55.3598 | 26.7481 | 60.0011 | 15.0001
55.3714 | 23.4582 | 60.0002 | 15.0001 | 55.3705 | 11.947 | 60.0286 | 0 | 55.3584 | 26.7356 | 59.9917 | 15.0001 | 55.3755 | 11.6438 | 59.998 | 0 | 55.3681 | 26.7481 | 60.0012 | 15.0001
55.3797 | 23.4574 | 60.0002 | 15.0001 | 55.3789 | 11.947 | 60.0286 | 0 | 55.3667 | 26.7356 | 59.9917 | 15.0001 | 55.3838 | 11.6438 | 59.998 | 0 | 55.3765 | 26.7481 | 60.0012 | 15.0001
55.388 | 23.4574 | 60.0002 | 15.0001 | 55.3872 | 11.9499 | 60.0286 | 0 | 55.3751 | 26.7356 | 59.9917 | 15.0001 | 55.3921 | 11.6438 | 59.998 | 0 | 55.3848 | 26.7481 | 60.0013 | 15.0001
55.3963 | 23.4574 | 60.0002 | 15.0001 | 55.3955 | 11.9499 | 60.0286 | 0 | 55.3834 | 26.7356 | 59.9917 | 15.0001 | 55.4005 | 11.6438 | 59.998 | 0 | 55.3931 | 26.7481 | 60.0013 | 15.0001
55.4047 | 23.4574 | 60.0002 | 15.0001 | 55.4039 | 11.9506 | 60.0285 | 0 | 55.3917 | 26.7395 | 59.9917 | 15.0001 | 55.4088 | 11.6438 | 59.998 | 0 | 55.4015 | 26.7481 | 60.0014 | 15.0001
55.413 | 23.4574 | 60.0002 | 15.0001 | 55.4122 | 11.9506 | 60.0285 | 0 | 55.4001 | 26.7395 | 59.9916 | 15.0001 | 55.4171 | 11.6453 | 59.998 | 0 | 55.4098 | 26.748 | 60.0014 | 15.0001
55.4213 | 23.4574 | 60.0002 | 15.0001 | 55.4205 | 11.9522 | 60.0285 | 0 | 55.4084 | 26.7395 | 59.9916 | 15.0001 | 55.4255 | 11.6453 | 59.9981 | 0 | 55.4181 | 26.748 | 60.0015 | 15.0001
55.4297 | 23.455 | 60.0002 | 15.0001 | 55.4288 | 11.9522 | 60.0285 | 0 | 55.4167 | 26.7395 | 59.9916 | 15.0001 | 55.4338 | 11.6453 | 59.9981 | 0 | 55.4265 | 26.7474 | 60.0015 | 15.0001
55.438 | 23.455 | 60.0002 | 15.0001 | 55.4372 | 11.9522 | 60.0285 | 0 | 55.4251 | 26.7395 | 59.9916 | 15.0001 | 55.4421 | 11.6453 | 59.9981 | 0 | 55.4348 | 26.7474 | 60.0016 | 15.0001
55.4463 | 23.455 | 60.0002 | 15.0001 | 55.4455 | 11.9522 | 60.0285 | 0 | 55.4334 | 26.7395 | 59.9916 | 15.0001 | 55.4505 | 11.6453 | 59.9981 | 0 | 55.4431 | 26.7474 | 60.0016 | 15.0001
55.4547 | 23.455 | 60.0002 | 15.0001 | 55.4538 | 11.9512 | 60.0285 | 0 | 55.4417 | 26.7395 | 59.9916 | 15.0001 | 55.4588 | 11.6453 | 59.9981 | 0 | 55.4515 | 26.7474 | 60.0017 | 15.0001
55.463 | 23.4519 | 60.0002 | 15.0001 | 55.4622 | 11.9512 | 60.0285 | 0 | 55.4501 | 26.7395 | 59.9915 | 15.0001 | 55.4671 | 11.6453 | 59.9981 | 0 | 55.4598 | 26.7446 | 60.0017 | 15.0001
55.4713 | 23.4519 | 60.0001 | 15.0001 | 55.4705 | 11.9475 | 60.0285 | 0 | 55.4584 | 26.7408 | 59.9915 | 15.0001 | 55.4755 | 11.6453 | 59.9981 | 0 | 55.4681 | 26.7446 | 60.0018 | 15.0001
55.4797 | 23.4592 | 60.0001 | 15.0001 | 55.4788 | 11.9475 | 60.0285 | 0 | 55.4667 | 26.7408 | 59.9915 | 15.0001 | 55.4838 | 11.6453 | 59.9981 | 0 | 55.4765 | 26.7446 | 60.0018 | 15.0001
55.488 | 23.4592 | 60.0001 | 15.0001 | 55.4871 | 11.9475 | 60.0285 | 0 | 55.4751 | 26.7408 | 59.9915 | 15.0001 | 55.4921 | 11.6453 | 59.9981 | 0 | 55.4848 | 26.7446 | 60.0019 | 15.0001
55.4963 | 23.4344 | 60.0001 | 15.0001 | 55.4955 | 11.9475 | 60.0285 | 0 | 55.4834 | 26.7408 | 59.9915 | 15.0001 | 55.5005 | 11.6473 | 59.9981 | 0 | 55.4931 | 26.7446 | 60.0019 | 15.0001
55.5047 | 23.4344 | 60.0001 | 15.0001 | 55.5038 | 11.9475 | 60.0284 | 0 | 55.4917 | 26.7415 | 59.9915 | 15.0001 | 55.5088 | 11.6473 | 59.9981 | 0 | 55.5015 | 26.7446 | 60.002 | 15.0001
55.513 | 23.4328 | 60.0001 | 15.0001 | 55.5121 | 11.9475 | 60.0284 | 0 | 55.5001 | 26.7415 | 59.9914 | 15.0001 | 55.5171 | 11.6481 | 59.9981 | 0 | 55.5098 | 26.6999 | 60.002 | 15.0001
55.5213 | 23.4328 | 60.0001 | 15.0001 | 55.5205 | 11.9476 | 60.0284 | 0 | 55.5084 | 26.742 | 59.9914 | 15.0001 | 55.5255 | 11.6481 | 59.9982 | 0 | 55.5181 | 26.6999 | 60.0021 | 15.0001
55.5297 | 23.4328 | 60.0001 | 15.0001 | 55.5288 | 11.9476 | 60.0284 | 0 | 55.5167 | 26.742 | 59.9914 | 15.0001 | 55.5338 | 11.6467 | 59.9982 | 0 | 55.5265 | 26.6999 | 60.0021 | 15.0001
55.538 | 23.4328 | 60.0001 | 15.0001 | 55.5371 | 11.9476 | 60.0284 | 0 | 55.5251 | 26.742 | 59.9914 | 15.0001 | 55.5421 | 11.6467 | 59.9982 | 0 | 55.5348 | 26.6999 | 60.0022 | 15.0001
55.5463 | 23.4314 | 60.0001 | 15.0001 | 55.5455 | 11.9476 | 60.0284 | 0 | 55.5334 | 26.742 | 59.9914 | 15.0001 | 55.5505 | 11.6467 | 59.9982 | 0 | 55.5431 | 26.6994 | 60.0022 | 15.0001
55.5547 | 23.4314 | 60.0001 | 15.0001 | 55.5538 | 11.9461 | 60.0284 | 0 | 55.5417 | 26.742 | 59.9914 | 15.0001 | 55.5588 | 11.6467 | 59.9982 | 0 | 55.5515 | 26.6994 | 60.0023 | 15.0001
55.563 | 23.4286 | 60.0001 | 15.0001 | 55.5621 | 11.9461 | 60.0284 | 0 | 55.5501 | 26.742 | 59.9913 | 15.0001 | 55.5671 | 11.6467 | 59.9982 | 0 | 55.5598 | 26.6994 | 60.0023 | 15.0001
55.5713 | 23.4286 | 60 | 15.0001 | 55.5704 | 11.9461 | 60.0284 | 0 | 55.5584 | 26.742 | 59.9913 | 15.0001 | 55.5755 | 11.6467 | 59.9982 | 0 | 55.5681 | 26.6994 | 60.0024 | 15.0001
55.5797 | 23.4284 | 60 | 15.0001 | 55.5788 | 11.9461 | 60.0284 | 0 | 55.5668 | 26.742 | 59.9913 | 15.0001 | 55.5838 | 11.6467 | 59.9982 | 0 | 55.5765 | 26.646 | 60.0024 | 15.0001
55.588 | 23.4284 | 60 | 15.0001 | 55.5871 | 11.9461 | 60.0284 | 0 | 55.5751 | 26.7365 | 59.9913 | 15.0001 | 55.5921 | 11.6467 | 59.9982 | 0 | 55.5848 | 26.646 | 60.0025 | 15.0001
55.5963 | 23.4257 | 60 | 15.0001 | 55.5954 | 11.9461 | 60.0284 | 0 | 55.5834 | 26.7365 | 59.9913 | 15.0001 | 55.6005 | 11.6467 | 59.9982 | 0 | 55.5931 | 26.5934 | 60.0025 | 15.0001
55.6047 | 23.4257 | 60 | 15.0001 | 55.6038 | 11.9458 | 60.0283 | 0 | 55.5918 | 26.7365 | 59.9913 | 15.0001 | 55.6088 | 11.6467 | 59.9982 | 0 | 55.6015 | 26.5934 | 60.0026 | 15.0001
55.613 | 23.4257 | 60 | 15.0001 | 55.6121 | 11.9458 | 60.0283 | 0 | 55.6001 | 26.7365 | 59.9912 | 15.0001 | 55.6171 | 11.6467 | 59.9982 | 0 | 55.6098 | 26.5935 | 60.0026 | 15.0001
55.6213 | 23.4257 | 60 | 15.0001 | 55.6204 | 11.9458 | 60.0283 | 0 | 55.6084 | 26.7365 | 59.9912 | 15.0001 | 55.6255 | 11.6467 | 59.9983 | 0 | 55.6181 | 26.5935 | 60.0027 | 15.0001
55.6297 | 23.4284 | 59.9999 | 15.0001 | 55.6287 | 11.9458 | 60.0283 | 0 | 55.6168 | 26.7365 | 59.9912 | 15.0001 | 55.6338 | 11.646 | 59.9983 | 0 | 55.6265 | 26.5934 | 60.0027 | 15.0001
55.638 | 23.4284 | 59.9999 | 15.0001 | 55.6371 | 11.9458 | 60.0283 | 0 | 55.6251 | 26.7333 | 59.9912 | 15.0001 | 55.6421 | 11.646 | 59.9983 | 0 | 55.6348 | 26.5934 | 60.0028 | 15.0001
55.6463 | 23.4313 | 59.9998 | 15.0001 | 55.6454 | 11.9458 | 60.0283 | 0 | 55.6334 | 26.7333 | 59.9912 | 15.0001 | 55.6505 | 11.646 | 59.9983 | 0 | 55.6431 | 26.5987 | 60.0028 | 15.0001
55.6547 | 23.4313 | 59.9998 | 15.0001 | 55.6537 | 11.9458 | 60.0283 | 0 | 55.6418 | 26.7333 | 59.9912 | 15.0001 | 55.6588 | 11.646 | 59.9983 | 0 | 55.6515 | 26.5987 | 60.0029 | 15.0001
55.663 | 23.4294 | 59.9997 | 15.0001 | 55.6621 | 11.9458 | 60.0283 | 0 | 55.6501 | 26.7333 | 59.9911 | 15.0001 | 55.6671 | 11.646 | 59.9983 | 0 | 55.6598 | 26.6019 | 60.0029 | 15.0001
55.6713 | 23.4294 | 59.9996 | 15.0001 | 55.6704 | 11.9458 | 60.0283 | 0 | 55.6584 | 26.7333 | 59.9911 | 15.0001 | 55.6755 | 11.646 | 59.9983 | 0 | 55.6681 | 26.6019 | 60.003 | 15.0001
55.6797 | 23.4189 | 59.9996 | 15.0001 | 55.6787 | 11.9458 | 60.0283 | 0 | 55.6668 | 26.7333 | 59.9911 | 15.0001 | 55.6838 | 11.6486 | 59.9983 | 0 | 55.6765 | 26.6019 | 60.003 | 15.0001
55.688 | 23.4189 | 59.9995 | 15.0001 | 55.6871 | 11.9458 | 60.0283 | 0 | 55.6751 | 26.7333 | 59.9911 | 15.0001 | 55.6921 | 11.6486 | 59.9983 | 0 | 55.6848 | 26.6019 | 60.0031 | 15.0001
55.6963 | 23.4195 | 59.9995 | 15.0001 | 55.6954 | 11.9458 | 60.0283 | 0 | 55.6834 | 26.7333 | 59.9911 | 15.0001 | 55.7005 | 11.6486 | 59.9983 | 0 | 55.6931 | 26.6019 | 60.0031 | 15.0001
55.7047 | 23.4195 | 59.9994 | 15.0001 | 55.7037 | 11.9458 | 60.0282 | 0 | 55.6918 | 26.7277 | 59.9911 | 15.0001 | 55.7088 | 11.6486 | 59.9983 | 0 | 55.7015 | 26.6019 | 60.0032 | 15.0001
55.713 | 23.4189 | 59.9994 | 15.0001 | 55.712 | 11.9458 | 60.0282 | 0 | 55.7001 | 26.7277 | 59.991 | 15.0001 | 55.7171 | 11.6486 | 59.9983 | 0 | 55.7098 | 26.6001 | 60.0032 | 15.0001
55.7213 | 23.4189 | 59.9993 | 15.0001 | 55.7204 | 11.9458 | 60.0282 | 0 | 55.7084 | 26.7267 | 59.991 | 15.0001 | 55.7255 | 11.6486 | 59.9984 | 0 | 55.7181 | 26.6001 | 60.0033 | 15.0001
55.7297 | 23.4189 | 59.9992 | 15.0001 | 55.7287 | 11.9458 | 60.0282 | 0 | 55.7168 | 26.7267 | 59.991 | 15.0001 | 55.7338 | 11.6484 | 59.9984 | 0 | 55.7265 | 26.6001 | 60.0033 | 15.0001
55.738 | 23.4189 | 59.9992 | 15.0001 | 55.737 | 11.9458 | 60.0282 | 0 | 55.7251 | 26.7267 | 59.991 | 15.0001 | 55.7421 | 11.6484 | 59.9984 | 0 | 55.7348 | 26.6001 | 60.0034 | 15.0001
55.7463 | 23.4137 | 59.9991 | 15.0001 | 55.7454 | 11.9458 | 60.0282 | 0 | 55.7334 | 26.7267 | 59.991 | 15.0001 | 55.7505 | 11.6484 | 59.9984 | 0 | 55.7431 | 26.6001 | 60.0034 | 15.0001
55.7547 | 23.4137 | 59.9991 | 15.0001 | 55.7537 | 11.9458 | 60.0282 | 0 | 55.7418 | 26.7261 | 59.991 | 15.0001 | 55.7588 | 11.6484 | 59.9984 | 0 | 55.7515 | 26.6001 | 60.0035 | 15.0001
55.763 | 23.4161 | 59.999 | 15.0001 | 55.762 | 11.9458 | 60.0282 | 0 | 55.7501 | 26.7261 | 59.9909 | 15.0001 | 55.7671 | 11.6484 | 59.9984 | 0 | 55.7598 | 26.5957 | 60.0035 | 15.0001
55.7713 | 23.4161 | 59.9989 | 15.0001 | 55.7703 | 11.9458 | 60.0282 | 0 | 55.7584 | 26.7241 | 59.9909 | 15.0001 | 55.7755 | 11.6484 | 59.9984 | 0 | 55.7681 | 26.5957 | 60.0036 | 15.0001
55.7797 | 23.4175 | 59.9989 | 15.0001 | 55.7787 | 11.9458 | 60.0282 | 0 | 55.7668 | 26.7241 | 59.9909 | 15.0001 | 55.7838 | 11.6484 | 59.9984 | 0 | 55.7765 | 26.5956 | 60.0036 | 15.0001
55.788 | 23.4175 | 59.9988 | 15.0001 | 55.787 | 11.9465 | 60.0282 | 0 | 55.7751 | 26.7227 | 59.9909 | 15.0001 | 55.7921 | 11.6484 | 59.9984 | 0 | 55.7848 | 26.5956 | 60.0037 | 15.0001
55.7963 | 23.4219 | 59.9988 | 15.0001 | 55.7953 | 11.9465 | 60.0282 | 0 | 55.7834 | 26.7227 | 59.9909 | 15.0001 | 55.8005 | 11.6484 | 59.9984 | 0 | 55.7931 | 26.5956 | 60.0037 | 15.0001
55.8046 | 23.4219 | 59.9987 | 15.0001 | 55.8037 | 11.945 | 60.0281 | 0 | 55.7918 | 26.7227 | 59.9909 | 15.0001 | 55.8088 | 11.6484 | 59.9984 | 0 | 55.8015 | 26.5956 | 60.0038 | 15.0001
55.813 | 23.4178 | 59.9987 | 15.0001 | 55.812 | 11.945 | 60.0281 | 0 | 55.8001 | 26.7227 | 59.9908 | 15.0001 | 55.8171 | 11.6484 | 59.9984 | 0 | 55.8098 | 26.5957 | 60.0038 | 15.0001
55.8213 | 23.4178 | 59.9986 | 15.0001 | 55.8203 | 11.945 | 60.0281 | 0 | 55.8084 | 26.6564 | 59.9908 | 15.0001 | 55.8255 | 11.6484 | 59.9985 | 0 | 55.8181 | 26.5957 | 60.0039 | 15.0001
55.8296 | 23.4159 | 59.9985 | 15.0001 | 55.8287 | 11.945 | 60.0281 | 0 | 55.8168 | 26.6564 | 59.9908 | 15.0001 | 55.8338 | 11.6484 | 59.9985 | 0 | 55.8265 | 26.595 | 60.0039 | 15.0001
55.838 | 23.4159 | 59.9985 | 15.0001 | 55.837 | 11.945 | 60.0281 | 0 | 55.8251 | 26.6579 | 59.9908 | 15.0001 | 55.8421 | 11.6484 | 59.9985 | 0 | 55.8348 | 26.595 | 60.004 | 15.0001
55.8463 | 23.3901 | 59.9984 | 15.0001 | 55.8453 | 11.945 | 60.0281 | 0 | 55.8334 | 26.6579 | 59.9908 | 15.0001 | 55.8505 | 11.6512 | 59.9985 | 0 | 55.8431 | 26.5938 | 60.004 | 15.0001
55.8546 | 23.3901 | 59.9984 | 15.0001 | 55.8536 | 11.945 | 60.0281 | 0 | 55.8418 | 26.6579 | 59.9908 | 15.0001 | 55.8588 | 11.6512 | 59.9985 | 0 | 55.8515 | 26.5938 | 60.0041 | 15.0001
55.863 | 23.3959 | 59.9983 | 15.0001 | 55.862 | 11.945 | 60.0281 | 0 | 55.8501 | 26.6579 | 59.9907 | 15.0001 | 55.8671 | 11.6512 | 59.9985 | 0 | 55.8598 | 26.5938 | 60.0041 | 15.0001
55.8713 | 23.3959 | 59.9982 | 15.0001 | 55.8703 | 11.945 | 60.0281 | 0 | 55.8585 | 26.654 | 59.9907 | 15.0001 | 55.8755 | 11.6512 | 59.9985 | 0 | 55.8681 | 26.5938 | 60.0042 | 15.0001
55.8796 | 23.3933 | 59.9982 | 15.0001 | 55.8786 | 11.945 | 60.0281 | 0 | 55.8668 | 26.654 | 59.9907 | 15.0001 | 55.8838 | 11.6512 | 59.9985 | 0 | 55.8765 | 26.5938 | 60.0042 | 15.0001
55.888 | 23.3933 | 59.9981 | 15.0001 | 55.887 | 11.945 | 60.0281 | 0 | 55.8751 | 26.6611 | 59.9907 | 15.0001 | 55.8921 | 11.6512 | 59.9985 | 0 | 55.8848 | 26.5938 | 60.0043 | 15.0001
55.8963 | 23.3933 | 59.9981 | 15.0001 | 55.8953 | 11.945 | 60.0281 | 0 | 55.8835 | 26.6611 | 59.9907 | 15.0001 | 55.9005 | 11.6512 | 59.9985 | 0 | 55.8931 | 26.5938 | 60.0043 | 15.0001
55.9046 | 23.3933 | 59.998 | 15.0001 | 55.9036 | 11.945 | 60.028 | 0 | 55.8918 | 26.6611 | 59.9907 | 15.0001 | 55.9088 | 11.6512 | 59.9985 | 0 | 55.9015 | 26.5938 | 60.0044 | 15.0001
55.913 | 23.3933 | 59.998 | 15.0001 | 55.9119 | 11.945 | 60.028 | 0 | 55.9001 | 26.6611 | 59.9906 | 15.0001 | 55.9171 | 11.65 | 59.9985 | 0 | 55.9098 | 26.5938 | 60.0044 | 15.0001
55.9213 | 23.3933 | 59.9979 | 15.0001 | 55.9203 | 11.945 | 60.028 | 0 | 55.9085 | 26.6611 | 59.9906 | 15.0001 | 55.9255 | 11.65 | 59.9986 | 0 | 55.9181 | 26.5938 | 60.0045 | 15.0001
55.9296 | 23.395 | 59.9978 | 15.0001 | 55.9286 | 11.945 | 60.028 | 0 | 55.9168 | 26.6611 | 59.9906 | 15.0001 | 55.9338 | 11.65 | 59.9986 | 0 | 55.9265 | 26.5932 | 60.0045 | 15.0001
55.938 | 23.395 | 59.9978 | 15.0001 | 55.9369 | 11.945 | 60.028 | 0 | 55.9251 | 26.6301 | 59.9906 | 15.0001 | 55.9421 | 11.65 | 59.9986 | 0 | 55.9348 | 26.5932 | 60.0046 | 15.0001
55.9463 | 23.3923 | 59.9977 | 15.0001 | 55.9453 | 11.945 | 60.028 | 0 | 55.9335 | 26.6301 | 59.9906 | 15.0001 | 55.9505 | 11.65 | 59.9986 | 0 | 55.9431 | 26.5906 | 60.0046 | 15.0001
55.9546 | 23.3923 | 59.9977 | 15.0001 | 55.9536 | 11.945 | 60.028 | 0 | 55.9418 | 26.6328 | 59.9906 | 15.0001 | 55.9588 | 11.65 | 59.9986 | 0 | 55.9514 | 26.5906 | 60.0047 | 15.0001
55.963 | 23.3897 | 59.9976 | 15.0001 | 55.9619 | 11.945 | 60.028 | 0 | 55.9501 | 26.6328 | 59.9905 | 15.0001 | 55.9671 | 11.65 | 59.9986 | 0 | 55.9598 | 26.5906 | 60.0047 | 15.0001
55.9713 | 23.3897 | 59.9975 | 15.0001 | 55.9703 | 11.945 | 60.028 | 0 | 55.9585 | 26.6311 | 59.9905 | 15.0001 | 55.9755 | 11.65 | 59.9986 | 0 | 55.9681 | 26.5906 | 60.0048 | 15.0001
55.9796 | 23.3897 | 59.9975 | 15.0001 | 55.9786 | 11.945 | 60.028 | 0 | 55.9668 | 26.6311 | 59.9905 | 15.0001 | 55.9838 | 11.6477 | 59.9986 | 0 | 55.9764 | 26.5906 | 60.0048 | 15.0001
55.988 | 23.3897 | 59.9974 | 15.0001 | 55.9869 | 11.9474 | 60.028 | 0 | 55.9751 | 26.6311 | 59.9905 | 15.0001 | 55.9921 | 11.6477 | 59.9986 | 0 | 55.9848 | 26.5906 | 60.0049 | 15.0001
55.9963 | 23.3897 | 59.9974 | 15.0001 | 55.9952 | 11.9474 | 60.028 | 0 | 55.9835 | 26.6311 | 59.9905 | 15.0001 | 56.0005 | 11.5816 | 59.9986 | 0 | 55.9931 | 26.594 | 60.0049 | 15.0001
56.0046 | 23.3897 | 59.9973 | 15.0001 | 56.0036 | 11.9474 | 60.0281 | 0 | 55.9918 | 26.6311 | 59.9905 | 15.0001 | 56.0088 | 11.5816 | 59.9986 | 0 | 56.0014 | 26.594 | 60.005 | 15.0001
56.013 | 23.3947 | 59.9973 | 15.0001 | 56.0119 | 11.9474 | 60.0281 | 0 | 56.0001 | 26.6311 | 59.9904 | 15.0001 | 56.0171 | 11.5814 | 59.9986 | 0 | 56.0098 | 26.594 | 60.005 | 15.0001
56.0213 | 23.3947 | 59.9972 | 15.0001 | 56.0202 | 11.9474 | 60.0281 | 0 | 56.0085 | 26.6308 | 59.9904 | 15.0001 | 56.0255 | 11.5814 | 59.9987 | 0 | 56.0181 | 26.594 | 60.005 | 15.0001
56.0296 | 23.3786 | 59.9971 | 15.0001 | 56.0286 | 11.9474 | 60.0281 | 0 | 56.0168 | 26.6308 | 59.9904 | 15.0001 | 56.0338 | 11.5814 | 59.9987 | 0 | 56.0264 | 26.594 | 60.0051 | 15.0001
56.038 | 23.3786 | 59.9971 | 15.0001 | 56.0369 | 11.9482 | 60.0281 | 0 | 56.0251 | 26.6253 | 59.9904 | 15.0001 | 56.0421 | 11.5814 | 59.9987 | 0 | 56.0348 | 26.594 | 60.0051 | 15.0001
56.0463 | 23.3331 | 59.997 | 15.0001 | 56.0452 | 11.9482 | 60.0281 | 0 | 56.0335 | 26.6253 | 59.9904 | 15.0001 | 56.0505 | 11.5814 | 59.9987 | 0 | 56.0431 | 26.594 | 60.0051 | 15.0001
56.0546 | 23.3331 | 59.997 | 15.0001 | 56.0535 | 11.9482 | 60.0281 | 0 | 56.0418 | 26.6268 | 59.9904 | 15.0001 | 56.0588 | 11.5814 | 59.9987 | 0 | 56.0514 | 26.594 | 60.0051 | 15.0001
56.063 | 23.3331 | 59.9969 | 15.0001 | 56.0619 | 11.9482 | 60.0281 | 0 | 56.0501 | 26.6268 | 59.9903 | 15.0001 | 56.0671 | 11.5814 | 59.9987 | 0 | 56.0598 | 26.5912 | 60.0052 | 15.0001
56.0713 | 23.3331 | 59.9968 | 15.0001 | 56.0702 | 11.9482 | 60.0281 | 0 | 56.0585 | 26.6268 | 59.9903 | 15.0001 | 56.0755 | 11.5814 | 59.9987 | 0 | 56.0681 | 26.5912 | 60.0052 | 15.0001
56.0796 | 23.332 | 59.9968 | 15.0001 | 56.0785 | 11.9482 | 60.0281 | 0 | 56.0668 | 26.6268 | 59.9903 | 15.0001 | 56.0838 | 11.5823 | 59.9987 | 0 | 56.0764 | 26.5912 | 60.0052 | 15.0001
56.088 | 23.332 | 59.9967 | 15.0001 | 56.0869 | 11.948 | 60.0281 | 0 | 56.0751 | 26.6268 | 59.9903 | 15.0001 | 56.0921 | 11.5823 | 59.9987 | 0 | 56.0848 | 26.5912 | 60.0052 | 15.0001
56.0963 | 23.328 | 59.9967 | 15.0001 | 56.0952 | 11.948 | 60.0281 | 0 | 56.0835 | 26.6268 | 59.9903 | 15.0001 | 56.1005 | 11.5823 | 59.9987 | 0 | 56.0931 | 26.5912 | 60.0053 | 15.0001
56.1046 | 23.328 | 59.9966 | 15.0001 | 56.1035 | 11.948 | 60.0282 | 0 | 56.0918 | 26.6249 | 59.9903 | 15.0001 | 56.1088 | 11.5823 | 59.9987 | 0 | 56.1014 | 26.5912 | 60.0053 | 15.0001
56.113 | 23.328 | 59.9966 | 15.0001 | 56.1119 | 11.948 | 60.0282 | 0 | 56.1001 | 26.6249 | 59.9902 | 15.0001 | 56.1171 | 11.5823 | 59.9987 | 0 | 56.1098 | 26.5912 | 60.0053 | 15.0001
56.1213 | 23.328 | 59.9965 | 15.0001 | 56.1202 | 11.8879 | 60.0282 | 0 | 56.1085 | 26.6249 | 59.9902 | 15.0001 | 56.1255 | 11.5823 | 59.9988 | 0 | 56.1181 | 26.5912 | 60.0053 | 15.0001
56.1296 | 23.3308 | 59.9964 | 15.0001 | 56.1285 | 11.8879 | 60.0282 | 0 | 56.1168 | 26.6249 | 59.9902 | 15.0001 | 56.1338 | 11.4881 | 59.9988 | 0 | 56.1264 | 26.5944 | 60.0054 | 15.0001
56.138 | 23.3308 | 59.9964 | 15.0001 | 56.1368 | 11.8879 | 60.0282 | 0 | 56.1251 | 26.6264 | 59.9902 | 15.0001 | 56.1421 | 11.4881 | 59.9988 | 0 | 56.1347 | 26.5944 | 60.0054 | 15.0001
56.1463 | 23.3319 | 59.9963 | 15.0001 | 56.1452 | 11.8879 | 60.0282 | 0 | 56.1335 | 26.6264 | 59.9902 | 15.0001 | 56.1505 | 11.4881 | 59.9988 | 0 | 56.1431 | 26.5944 | 60.0054 | 15.0001
56.1546 | 23.3319 | 59.9963 | 15.0001 | 56.1535 | 11.8879 | 60.0282 | 0 | 56.1418 | 26.6291 | 59.9902 | 15.0001 | 56.1588 | 11.4881 | 59.9988 | 0 | 56.1514 | 26.5944 | 60.0054 | 15.0001
56.163 | 23.3334 | 59.9962 | 15.0001 | 56.1618 | 11.8879 | 60.0282 | 0 | 56.1501 | 26.6291 | 59.9901 | 15.0001 | 56.1671 | 11.4867 | 59.9988 | 0 | 56.1597 | 26.5475 | 60.0055 | 15.0001
56.1713 | 23.3334 | 59.9961 | 15.0001 | 56.1702 | 11.8879 | 60.0282 | 0 | 56.1585 | 26.6333 | 59.9901 | 15.0001 | 56.1755 | 11.4867 | 59.9988 | 0 | 56.1681 | 26.5475 | 60.0055 | 15.0001
56.1796 | 23.3334 | 59.9961 | 15.0001 | 56.1785 | 11.8879 | 60.0282 | 0 | 56.1668 | 26.6333 | 59.9901 | 15.0001 | 56.1838 | 11.4867 | 59.9988 | 0 | 56.1764 | 26.5258 | 60.0055 | 15.0001
56.188 | 23.3334 | 59.996 | 15.0001 | 56.1868 | 11.8879 | 60.0282 | 0 | 56.1752 | 26.6333 | 59.9901 | 15.0001 | 56.1921 | 11.4867 | 59.9988 | 0 | 56.1847 | 26.5258 | 60.0055 | 15.0001
56.1963 | 23.3326 | 59.996 | 15.0001 | 56.1951 | 11.8879 | 60.0282 | 0 | 56.1835 | 26.6333 | 59.9901 | 15.0001 | 56.2005 | 11.4867 | 59.9988 | 0 | 56.1931 | 26.531 | 60.0056 | 15.0001
56.2046 | 23.3326 | 59.9959 | 15.0001 | 56.2035 | 11.8879 | 60.0283 | 0 | 56.1918 | 26.6333 | 59.9901 | 15.0001 | 56.2088 | 11.4867 | 59.9988 | 0 | 56.2014 | 26.531 | 60.0056 | 15.0001
56.213 | 23.3326 | 59.9959 | 15.0001 | 56.2118 | 11.8879 | 60.0283 | 0 | 56.2002 | 26.6333 | 59.99 | 15.0001 | 56.2171 | 11.4867 | 59.9988 | 0 | 56.2097 | 26.5309 | 60.0056 | 15.0001
56.2213 | 23.3326 | 59.9958 | 15.0001 | 56.2201 | 11.8879 | 60.0283 | 0 | 56.2085 | 26.6258 | 59.99 | 15.0001 | 56.2255 | 11.4867 | 59.9989 | 0 | 56.2181 | 26.5309 | 60.0056 | 15.0001
56.2296 | 23.3343 | 59.9957 | 15.0001 | 56.2285 | 11.8879 | 60.0283 | 0 | 56.2168 | 26.6258 | 59.99 | 15.0001 | 56.2338 | 11.4879 | 59.9989 | 0 | 56.2264 | 26.4768 | 60.0057 | 15.0001
56.238 | 23.3343 | 59.9957 | 15.0001 | 56.2368 | 11.8879 | 60.0283 | 0 | 56.2252 | 26.6258 | 59.99 | 15.0001 | 56.2421 | 11.4879 | 59.9989 | 0 | 56.2347 | 26.4768 | 60.0057 | 15.0001
56.2463 | 23.3003 | 59.9956 | 15.0001 | 56.2451 | 11.8879 | 60.0283 | 0 | 56.2335 | 26.6258 | 59.99 | 15.0001 | 56.2505 | 11.4879 | 59.9989 | 0 | 56.2431 | 26.4718 | 60.0057 | 15.0001
56.2546 | 23.3003 | 59.9956 | 15.0001 | 56.2535 | 11.8879 | 60.0283 | 0 | 56.2418 | 26.625 | 59.9899 | 15.0001 | 56.2588 | 11.4879 | 59.9989 | 0 | 56.2514 | 26.4718 | 60.0057 | 15.0001
56.263 | 23.3003 | 59.9955 | 15.0001 | 56.2618 | 11.8879 | 60.0283 | 0 | 56.2502 | 26.625 | 59.9899 | 15.0001 | 56.2671 | 11.4879 | 59.9989 | 0 | 56.2597 | 26.4724 | 60.0058 | 15.0001
56.2713 | 23.3003 | 59.9954 | 15.0001 | 56.2701 | 11.8879 | 60.0283 | 0 | 56.2585 | 26.6039 | 59.9899 | 15.0001 | 56.2755 | 11.4879 | 59.9989 | 0 | 56.2681 | 26.4724 | 60.0058 | 15.0001
56.2797 | 23.3003 | 59.9954 | 15.0001 | 56.2784 | 11.8879 | 60.0283 | 0 | 56.2668 | 26.6039 | 59.9899 | 15.0001 | 56.2838 | 11.4889 | 59.9989 | 0 | 56.2764 | 26.4724 | 60.0058 | 15.0001
56.288 | 23.3003 | 59.9953 | 15.0001 | 56.2868 | 11.8879 | 60.0283 | 0 | 56.2752 | 26.6083 | 59.9898 | 15.0001 | 56.2921 | 11.4889 | 59.9989 | 0 | 56.2847 | 26.4724 | 60.0058 | 15.0001
56.2963 | 23.3034 | 59.9953 | 15.0001 | 56.2951 | 11.8879 | 60.0283 | 0 | 56.2835 | 26.6083 | 59.9898 | 15.0001 | 56.3005 | 11.4889 | 59.9989 | 0 | 56.2931 | 26.4724 | 60.0059 | 15.0001
56.3047 | 23.3034 | 59.9952 | 15.0001 | 56.3034 | 11.8879 | 60.0284 | 0 | 56.2918 | 26.6083 | 59.9898 | 15.0001 | 56.3088 | 11.4889 | 59.9989 | 0 | 56.3014 | 26.4724 | 60.0059 | 15.0001
56.313 | 23.3012 | 59.9952 | 15.0001 | 56.3118 | 11.8879 | 60.0284 | 0 | 56.3002 | 26.6083 | 59.9898 | 15.0001 | 56.3171 | 11.4889 | 59.9989 | 0 | 56.3097 | 26.4664 | 60.0059 | 15.0001
56.3213 | 23.3012 | 59.9951 | 15.0001 | 56.3201 | 11.8879 | 60.0284 | 0 | 56.3085 | 26.5989 | 59.9897 | 15.0001 | 56.3255 | 11.4889 | 59.999 | 0 | 56.318 | 26.4664 | 60.0059 | 15.0001
56.3297 | 23.3013 | 59.995 | 15.0001 | 56.3284 | 11.8879 | 60.0284 | 0 | 56.3168 | 26.5989 | 59.9897 | 15.0001 | 56.3338 | 11.4889 | 59.999 | 0 | 56.3264 | 26.4729 | 60.006 | 15.0001
56.338 | 23.3013 | 59.995 | 15.0001 | 56.3367 | 11.8879 | 60.0284 | 0 | 56.3252 | 26.5978 | 59.9897 | 15.0001 | 56.3421 | 11.4889 | 59.999 | 0 | 56.3347 | 26.4729 | 60.006 | 15.0001
56.3463 | 23.301 | 59.9949 | 15.0001 | 56.3451 | 11.8879 | 60.0284 | 0 | 56.3335 | 26.5978 | 59.9897 | 15.0001 | 56.3505 | 11.491 | 59.999 | 0 | 56.343 | 26.4729 | 60.006 | 15.0001
56.3547 | 23.301 | 59.9949 | 15.0001 | 56.3534 | 11.8879 | 60.0284 | 0 | 56.3418 | 26.5978 | 59.9896 | 15.0001 | 56.3588 | 11.491 | 59.999 | 0 | 56.3514 | 26.4729 | 60.006 | 15.0001
56.363 | 23.3041 | 59.9948 | 15.0001 | 56.3617 | 11.8879 | 60.0284 | 0 | 56.3502 | 26.5978 | 59.9896 | 15.0001 | 56.3671 | 11.4884 | 59.999 | 0 | 56.3597 | 26.4729 | 60.0061 | 15.0001
56.3713 | 23.3041 | 59.9947 | 15.0001 | 56.3701 | 11.8879 | 60.0284 | 0 | 56.3585 | 26.5904 | 59.9896 | 15.0001 | 56.3755 | 11.4884 | 59.999 | 0 | 56.368 | 26.4729 | 60.0061 | 15.0001
56.3797 | 23.2687 | 59.9947 | 15.0001 | 56.3784 | 11.8879 | 60.0284 | 0 | 56.3668 | 26.5904 | 59.9896 | 15.0001 | 56.3838 | 11.4884 | 59.999 | 0 | 56.3764 | 26.4702 | 60.0061 | 15.0001
56.388 | 23.2687 | 59.9946 | 15.0001 | 56.3867 | 11.8879 | 60.0284 | 0 | 56.3752 | 26.5904 | 59.9895 | 15.0001 | 56.3921 | 11.4884 | 59.999 | 0 | 56.3847 | 26.4702 | 60.0061 | 15.0001
56.3963 | 23.267 | 59.9946 | 15.0001 | 56.3951 | 11.8879 | 60.0284 | 0 | 56.3835 | 26.5904 | 59.9895 | 15.0001 | 56.4005 | 11.4884 | 59.9989 | 0 | 56.393 | 26.4702 | 60.0062 | 15.0001
56.4047 | 23.267 | 59.9945 | 15.0001 | 56.4034 | 11.8879 | 60.0285 | 0 | 56.3918 | 26.5945 | 59.9895 | 15.0001 | 56.4088 | 11.4884 | 59.9989 | 0 | 56.4014 | 26.4702 | 60.0062 | 15.0001
56.413 | 23.2678 | 59.9945 | 15.0001 | 56.4117 | 11.8879 | 60.0285 | 0 | 56.4002 | 26.5945 | 59.9895 | 15.0001 | 56.4171 | 11.4884 | 59.9989 | 0 | 56.4097 | 26.4702 | 60.0062 | 15.0001
56.4213 | 23.2678 | 59.9944 | 15.0001 | 56.42 | 11.8869 | 60.0285 | 0 | 56.4085 | 26.5976 | 59.9894 | 15.0001 | 56.4255 | 11.4884 | 59.9989 | 0 | 56.418 | 26.4702 | 60.0062 | 15.0001
56.4297 | 23.2678 | 59.9943 | 15.0001 | 56.4284 | 11.8869 | 60.0285 | 0 | 56.4168 | 26.5976 | 59.9894 | 15.0001 | 56.4338 | 11.4884 | 59.9989 | 0 | 56.4264 | 26.4655 | 60.0063 | 15.0001
56.438 | 23.2678 | 59.9943 | 15.0001 | 56.4367 | 11.8855 | 60.0285 | 0 | 56.4252 | 26.5976 | 59.9894 | 15.0001 | 56.4421 | 11.4884 | 59.9989 | 0 | 56.4347 | 26.4655 | 60.0063 | 15.0001
56.4463 | 23.1985 | 59.9942 | 15.0001 | 56.445 | 11.8855 | 60.0285 | 0 | 56.4335 | 26.5976 | 59.9894 | 15.0001 | 56.4505 | 11.488 | 59.9988 | 0 | 56.443 | 26.4658 | 60.0063 | 15.0001
56.4547 | 23.1985 | 59.9942 | 15.0001 | 56.4534 | 11.8855 | 60.0285 | 0 | 56.4418 | 26.5976 | 59.9893 | 15.0001 | 56.4588 | 11.488 | 59.9988 | 0 | 56.4514 | 26.4658 | 60.0063 | 15.0001
56.463 | 23.1989 | 59.9941 | 15.0001 | 56.4617 | 11.8855 | 60.0285 | 0 | 56.4502 | 26.5976 | 59.9893 | 15.0001 | 56.4671 | 11.488 | 59.9988 | 0 | 56.4597 | 26.4719 | 60.0064 | 15.0001
56.4713 | 23.1989 | 59.994 | 15.0001 | 56.47 | 11.8855 | 60.0285 | 0 | 56.4585 | 26.6021 | 59.9893 | 15.0001 | 56.4755 | 11.488 | 59.9988 | 0 | 56.468 | 26.4719 | 60.0064 | 15.0001
56.4797 | 23.201 | 59.994 | 15.0001 | 56.4783 | 11.8855 | 60.0285 | 0 | 56.4668 | 26.6021 | 59.9893 | 15.0001 | 56.4838 | 11.4845 | 59.9988 | 0 | 56.4764 | 26.4719 | 60.0064 | 15.0001
56.488 | 23.201 | 59.9939 | 15.0001 | 56.4867 | 11.8855 | 60.0285 | 0 | 56.4752 | 26.6002 | 59.9892 | 15.0001 | 56.4921 | 11.4845 | 59.9988 | 0 | 56.4847 | 26.4719 | 60.0064 | 15.0001
56.4963 | 23.1992 | 59.9939 | 15.0001 | 56.495 | 11.8855 | 60.0285 | 0 | 56.4835 | 26.6002 | 59.9892 | 15.0001 | 56.5005 | 11.4845 | 59.9987 | 0 | 56.493 | 26.4732 | 60.0065 | 15.0001
56.5047 | 23.1992 | 59.9938 | 15.0001 | 56.5033 | 11.8855 | 60.0286 | 0 | 56.4919 | 26.6001 | 59.9892 | 15.0001 | 56.5088 | 11.4845 | 59.9987 | 0 | 56.5013 | 26.4732 | 60.0065 | 15.0001
56.513 | 23.1992 | 59.9938 | 15.0001 | 56.5117 | 11.8855 | 60.0286 | 0 | 56.5002 | 26.6001 | 59.9892 | 15.0001 | 56.5171 | 11.4845 | 59.9987 | 0 | 56.5097 | 26.4731 | 60.0065 | 15.0001
56.5213 | 23.1992 | 59.9937 | 15.0001 | 56.52 | 11.8855 | 60.0286 | 0 | 56.5085 | 26.5787 | 59.9891 | 15.0001 | 56.5255 | 11.4845 | 59.9987 | 0 | 56.518 | 26.4731 | 60.0065 | 15.0001
56.5297 | 23.2027 | 59.9936 | 15.0001 | 56.5283 | 11.8855 | 60.0286 | 0 | 56.5169 | 26.5787 | 59.9891 | 15.0001 | 56.5338 | 11.4845 | 59.9987 | 0 | 56.5263 | 26.4732 | 60.0066 | 15.0001
56.538 | 23.2027 | 59.9936 | 15.0001 | 56.5367 | 11.8855 | 60.0286 | 0 | 56.5252 | 26.5728 | 59.9891 | 15.0001 | 56.5421 | 11.4845 | 59.9987 | 0 | 56.5347 | 26.4732 | 60.0066 | 15.0001
56.5463 | 23.2027 | 59.9935 | 15.0001 | 56.545 | 11.8855 | 60.0286 | 0 | 56.5335 | 26.5728 | 59.9891 | 15.0001 | 56.5505 | 11.4845 | 59.9986 | 0 | 56.543 | 26.4711 | 60.0066 | 15.0001
56.5547 | 23.2027 | 59.9935 | 15.0001 | 56.5533 | 11.8855 | 60.0286 | 0 | 56.5419 | 26.572 | 59.989 | 15.0001 | 56.5588 | 11.4845 | 59.9986 | 0 | 56.5513 | 26.4711 | 60.0066 | 15.0001
56.563 | 23.2007 | 59.9934 | 15.0001 | 56.5616 | 11.8855 | 60.0286 | 0 | 56.5502 | 26.572 | 59.989 | 15.0001 | 56.5671 | 11.4845 | 59.9986 | 0 | 56.5597 | 26.4603 | 60.0067 | 15.0001
56.5713 | 23.2007 | 59.9933 | 15.0001 | 56.57 | 11.8855 | 60.0286 | 0 | 56.5585 | 26.572 | 59.989 | 15.0001 | 56.5755 | 11.4845 | 59.9986 | 0 | 56.568 | 26.4603 | 60.0067 | 15.0001
56.5797 | 23.2007 | 59.9933 | 15.0001 | 56.5783 | 11.8855 | 60.0286 | 0 | 56.5669 | 26.572 | 59.989 | 15.0001 | 56.5838 | 11.4845 | 59.9986 | 0 | 56.5763 | 26.4563 | 60.0067 | 15.0001
56.588 | 23.2007 | 59.9932 | 15.0001 | 56.5866 | 11.8855 | 60.0286 | 0 | 56.5752 | 26.5712 | 59.9889 | 15.0001 | 56.5921 | 11.4845 | 59.9986 | 0 | 56.5847 | 26.4563 | 60.0067 | 15.0001
56.5963 | 23.1995 | 59.9932 | 15.0001 | 56.595 | 11.8855 | 60.0286 | 0 | 56.5835 | 26.5712 | 59.9889 | 15.0001 | 56.6005 | 11.4883 | 59.9985 | 0 | 56.593 | 26.4558 | 60.0068 | 15.0001
56.6047 | 23.1995 | 59.9931 | 15.0001 | 56.6033 | 11.883 | 60.0287 | 0 | 56.5919 | 26.5699 | 59.9889 | 15.0001 | 56.6088 | 11.4883 | 59.9985 | 0 | 56.6013 | 26.4558 | 60.0068 | 15.0001
56.613 | 23.1995 | 59.9931 | 15.0001 | 56.6116 | 11.883 | 60.0287 | 0 | 56.6002 | 26.5699 | 59.9889 | 15.0001 | 56.6171 | 11.4232 | 59.9985 | 0 | 56.6097 | 26.4556 | 60.0068 | 15.0001
56.6213 | 23.1995 | 59.993 | 15.0001 | 56.6199 | 11.8816 | 60.0287 | 0 | 56.6085 | 26.5747 | 59.9888 | 15.0001 | 56.6255 | 11.4232 | 59.9985 | 0 | 56.618 | 26.4556 | 60.0068 | 15.0001
56.6297 | 23.1995 | 59.993 | 15.0001 | 56.6283 | 11.8816 | 60.0287 | 0 | 56.6169 | 26.5747 | 59.9888 | 15.0001 | 56.6338 | 11.4232 | 59.9985 | 0 | 56.6263 | 26.4556 | 60.0069 | 15.0001
56.638 | 23.1995 | 59.993 | 15.0001 | 56.6366 | 11.8816 | 60.0287 | 0 | 56.6252 | 26.5747 | 59.9888 | 15.0001 | 56.6421 | 11.4232 | 59.9985 | 0 | 56.6347 | 26.4556 | 60.0069 | 15.0001
56.6463 | 23.1995 | 59.993 | 15.0001 | 56.6449 | 11.8816 | 60.0287 | 0 | 56.6335 | 26.5747 | 59.9888 | 15.0001 | 56.6505 | 11.4232 | 59.9984 | 0 | 56.643 | 26.456 | 60.0069 | 15.0001
56.6547 | 23.1995 | 59.993 | 15.0001 | 56.6533 | 11.8816 | 60.0287 | 0 | 56.6419 | 26.5721 | 59.9887 | 15.0001 | 56.6588 | 11.4232 | 59.9984 | 0 | 56.6513 | 26.456 | 60.0069 | 15.0001
56.663 | 23.1986 | 59.993 | 15.0001 | 56.6616 | 11.8816 | 60.0287 | 0 | 56.6502 | 26.5721 | 59.9887 | 15.0001 | 56.6671 | 11.4232 | 59.9984 | 0 | 56.6597 | 26.4555 | 60.007 | 15.0001
56.6713 | 23.1986 | 59.9929 | 15.0001 | 56.6699 | 11.8816 | 60.0287 | 0 | 56.6585 | 26.5309 | 59.9887 | 15.0001 | 56.6755 | 11.4232 | 59.9984 | 0 | 56.668 | 26.4555 | 60.007 | 15.0001
56.6797 | 23.1986 | 59.9929 | 15.0001 | 56.6783 | 11.8816 | 60.0287 | 0 | 56.6669 | 26.5309 | 59.9887 | 15.0001 | 56.6838 | 11.4232 | 59.9984 | 0 | 56.6763 | 26.4266 | 60.007 | 15.0001
56.688 | 23.1986 | 59.9929 | 15.0001 | 56.6866 | 11.8816 | 60.0287 | 0 | 56.6752 | 26.4929 | 59.9886 | 15.0001 | 56.6921 | 11.4232 | 59.9984 | 0 | 56.6846 | 26.4266 | 60.007 | 15.0001
56.6963 | 23.1985 | 59.9929 | 15.0001 | 56.6949 | 11.8816 | 60.0287 | 0 | 56.6835 | 26.4929 | 59.9886 | 15.0001 | 56.7005 | 11.4242 | 59.9983 | 0 | 56.693 | 26.4196 | 60.0071 | 15.0001
56.7047 | 23.1985 | 59.9929 | 15.0001 | 56.7032 | 11.8816 | 60.0288 | 0 | 56.6919 | 26.4875 | 59.9886 | 15.0001 | 56.7088 | 11.4242 | 59.9983 | 0 | 56.7013 | 26.4196 | 60.0071 | 15.0001
56.713 | 23.1986 | 59.9929 | 15.0001 | 56.7116 | 11.8816 | 60.0288 | 0 | 56.7002 | 26.4875 | 59.9886 | 15.0001 | 56.7171 | 11.4219 | 59.9983 | 0 | 56.7096 | 26.4196 | 60.0071 | 15.0001
56.7213 | 23.1986 | 59.9929 | 15.0001 | 56.7199 | 11.8816 | 60.0288 | 0 | 56.7085 | 26.4959 | 59.9885 | 15.0001 | 56.7255 | 11.4219 | 59.9983 | 0 | 56.718 | 26.4196 | 60.0071 | 15.0001
56.7297 | 23.1986 | 59.9929 | 15.0001 | 56.7282 | 11.8816 | 60.0288 | 0 | 56.7169 | 26.4959 | 59.9885 | 15.0001 | 56.7338 | 11.4219 | 59.9983 | 0 | 56.7263 | 26.4206 | 60.0072 | 15.0001
56.738 | 23.1986 | 59.9929 | 15.0001 | 56.7366 | 11.8816 | 60.0288 | 0 | 56.7252 | 26.4959 | 59.9885 | 15.0001 | 56.7421 | 11.4219 | 59.9983 | 0 | 56.7346 | 26.4206 | 60.0072 | 15.0001
56.7463 | 23.1491 | 59.9929 | 15.0001 | 56.7449 | 11.8816 | 60.0288 | 0 | 56.7335 | 26.4959 | 59.9885 | 15.0001 | 56.7505 | 11.4219 | 59.9982 | 0 | 56.743 | 26.4221 | 60.0072 | 15.0001
56.7547 | 23.1491 | 59.9929 | 15.0001 | 56.7532 | 11.8816 | 60.0288 | 0 | 56.7419 | 26.5 | 59.9884 | 15.0001 | 56.7588 | 11.4219 | 59.9982 | 0 | 56.7513 | 26.4221 | 60.0072 | 15.0001
56.763 | 23.1491 | 59.9929 | 15.0001 | 56.7616 | 11.8816 | 60.0288 | 0 | 56.7502 | 26.5 | 59.9884 | 15.0001 | 56.7671 | 11.4219 | 59.9982 | 0 | 56.7596 | 26.4221 | 60.0073 | 15.0001
56.7713 | 23.1491 | 59.9928 | 15.0001 | 56.7699 | 11.8816 | 60.0288 | 0 | 56.7586 | 26.493 | 59.9884 | 15.0001 | 56.7755 | 11.4219 | 59.9982 | 0 | 56.768 | 26.4221 | 60.0073 | 15.0001
56.7797 | 23.148 | 59.9928 | 15.0001 | 56.7782 | 11.8816 | 60.0288 | 0 | 56.7669 | 26.493 | 59.9884 | 15.0001 | 56.7838 | 11.4219 | 59.9982 | 0 | 56.7763 | 26.4221 | 60.0073 | 15.0001
56.788 | 23.148 | 59.9928 | 15.0001 | 56.7865 | 11.8816 | 60.0288 | 0 | 56.7752 | 26.4924 | 59.9883 | 15.0001 | 56.7921 | 11.4219 | 59.9982 | 0 | 56.7846 | 26.4221 | 60.0073 | 15.0001
56.7964 | 23.1479 | 59.9928 | 15.0001 | 56.7949 | 11.8816 | 60.0288 | 0 | 56.7836 | 26.4924 | 59.9883 | 15.0001 | 56.8005 | 11.4219 | 59.9981 | 0 | 56.793 | 26.4231 | 60.0074 | 15.0001
56.8047 | 23.1479 | 59.9928 | 15.0001 | 56.8032 | 11.8816 | 60.0289 | 0 | 56.7919 | 26.4924 | 59.9883 | 15.0001 | 56.8088 | 11.4219 | 59.9981 | 0 | 56.8013 | 26.4231 | 60.0074 | 15.0001
56.813 | 23.1479 | 59.9928 | 15.0001 | 56.8115 | 11.8816 | 60.0289 | 0 | 56.8002 | 26.4924 | 59.9883 | 15.0001 | 56.8171 | 11.4249 | 59.9981 | 0 | 56.8096 | 26.4241 | 60.0074 | 15.0001
56.8214 | 23.1479 | 59.9928 | 15.0001 | 56.8199 | 11.8847 | 60.0289 | 0 | 56.8086 | 26.4924 | 59.9882 | 15.0001 | 56.8255 | 11.4249 | 59.9981 | 0 | 56.818 | 26.4241 | 60.0074 | 15.0001
56.8297 | 23.1494 | 59.9928 | 15.0001 | 56.8282 | 11.8847 | 60.0289 | 0 | 56.8169 | 26.4924 | 59.9882 | 15.0001 | 56.8338 | 11.4259 | 59.9981 | 0 | 56.8263 | 26.4236 | 60.0075 | 15.0001
56.838 | 23.1494 | 59.9928 | 15.0001 | 56.8365 | 11.8847 | 60.0289 | 0 | 56.8252 | 26.4924 | 59.9882 | 15.0001 | 56.8421 | 11.4259 | 59.9981 | 0 | 56.8346 | 26.4236 | 60.0075 | 15.0001
56.8464 | 23.1493 | 59.9928 | 15.0001 | 56.8448 | 11.8847 | 60.0289 | 0 | 56.8336 | 26.4924 | 59.9882 | 15.0001 | 56.8505 | 11.4259 | 59.998 | 0 | 56.843 | 26.4177 | 60.0075 | 15.0001
56.8547 | 23.1493 | 59.9928 | 15.0001 | 56.8532 | 11.6892 | 60.0289 | 0 | 56.8419 | 26.4924 | 59.9881 | 15.0001 | 56.8588 | 11.4259 | 59.998 | 0 | 56.8513 | 26.4177 | 60.0075 | 15.0001
56.863 | 23.1493 | 59.9928 | 15.0001 | 56.8615 | 11.6892 | 60.0289 | 0 | 56.8502 | 26.4924 | 59.9881 | 15.0001 | 56.8671 | 11.4259 | 59.998 | 0 | 56.8596 | 26.4178 | 60.0076 | 15.0001
56.8714 | 23.1493 | 59.9927 | 15.0001 | 56.8698 | 11.6892 | 60.0289 | 0 | 56.8586 | 26.4924 | 59.9881 | 15.0001 | 56.8755 | 11.4259 | 59.998 | 0 | 56.8679 | 26.4178 | 60.0076 | 15.0001
56.8797 | 23.1494 | 59.9927 | 15.0001 | 56.8782 | 11.6892 | 60.0289 | 0 | 56.8669 | 26.4924 | 59.9881 | 15.0001 | 56.8838 | 11.4259 | 59.998 | 0 | 56.8763 | 26.4177 | 60.0076 | 15.0001
56.888 | 23.1494 | 59.9927 | 15.0001 | 56.8865 | 11.6892 | 60.0289 | 0 | 56.8752 | 26.4924 | 59.988 | 15.0001 | 56.8922 | 11.4259 | 59.998 | 0 | 56.8846 | 26.4177 | 60.0076 | 15.0001
56.8964 | 23.1493 | 59.9927 | 15.0001 | 56.8948 | 11.6892 | 60.0289 | 0 | 56.8836 | 26.4924 | 59.988 | 15.0001 | 56.9005 | 11.4259 | 59.9979 | 0 | 56.8929 | 26.4178 | 60.0077 | 15.0001
56.9047 | 23.1493 | 59.9927 | 15.0001 | 56.9032 | 11.689 | 60.029 | 0 | 56.8919 | 26.4937 | 59.988 | 15.0001 | 56.9088 | 11.4259 | 59.9979 | 0 | 56.9013 | 26.4178 | 60.0077 | 15.0001
56.913 | 23.1493 | 59.9927 | 15.0001 | 56.9115 | 11.689 | 60.029 | 0 | 56.9002 | 26.4937 | 59.988 | 15.0001 | 56.9172 | 11.4246 | 59.9979 | 0 | 56.9096 | 26.4186 | 60.0077 | 15.0001
56.9214 | 23.1493 | 59.9927 | 15.0001 | 56.9198 | 11.689 | 60.029 | 0 | 56.9086 | 26.4937 | 59.9879 | 15.0001 | 56.9255 | 11.4246 | 59.9979 | 0 | 56.9179 | 26.4186 | 60.0077 | 15.0001
56.9297 | 23.1473 | 59.9927 | 15.0001 | 56.9281 | 11.689 | 60.029 | 0 | 56.9169 | 26.4937 | 59.9879 | 15.0001 | 56.9338 | 11.4246 | 59.9979 | 0 | 56.9263 | 26.4222 | 60.0078 | 15.0001
56.938 | 23.1473 | 59.9927 | 15.0001 | 56.9365 | 11.689 | 60.029 | 0 | 56.9253 | 26.4632 | 59.9879 | 15.0001 | 56.9422 | 11.4246 | 59.9979 | 0 | 56.9346 | 26.4222 | 60.0078 | 15.0001
56.9464 | 23.1473 | 59.9927 | 15.0001 | 56.9448 | 11.689 | 60.029 | 0 | 56.9336 | 26.4632 | 59.9879 | 15.0001 | 56.9505 | 11.4246 | 59.9978 | 0 | 56.9429 | 26.3977 | 60.0078 | 15.0001
56.9547 | 23.1473 | 59.9927 | 15.0001 | 56.9531 | 11.6879 | 60.029 | 0 | 56.9419 | 26.4632 | 59.9878 | 15.0001 | 56.9588 | 11.4246 | 59.9978 | 0 | 56.9513 | 26.3977 | 60.0078 | 15.0001
56.963 | 23.1473 | 59.9927 | 15.0001 | 56.9615 | 11.6879 | 60.029 | 0 | 56.9503 | 26.4632 | 59.9878 | 15.0001 | 56.9672 | 11.4246 | 59.9978 | 0 | 56.9596 | 26.3977 | 60.0079 | 15.0001
56.9714 | 23.1473 | 59.9926 | 15.0001 | 56.9698 | 11.6879 | 60.029 | 0 | 56.9586 | 26.4624 | 59.9878 | 15.0001 | 56.9755 | 11.4246 | 59.9978 | 0 | 56.9679 | 26.3977 | 60.0079 | 15.0001
56.9797 | 23.1473 | 59.9926 | 15.0001 | 56.9781 | 11.6879 | 60.029 | 0 | 56.9669 | 26.4624 | 59.9878 | 15.0001 | 56.9838 | 11.4246 | 59.9978 | 0 | 56.9763 | 26.3978 | 60.0079 | 15.0001
56.988 | 23.1473 | 59.9926 | 15.0001 | 56.9864 | 11.6879 | 60.029 | 0 | 56.9753 | 26.4624 | 59.9877 | 15.0001 | 56.9922 | 11.4246 | 59.9978 | 0 | 56.9846 | 26.3978 | 60.0079 | 15.0001
56.9964 | 23.1464 | 59.9926 | 15.0001 | 56.9948 | 11.6879 | 60.029 | 0 | 56.9836 | 26.4624 | 59.9877 | 15.0001 | 57.0005 | 11.4237 | 59.9977 | 0 | 56.9929 | 26.3977 | 60.008 | 15.0001
57.0047 | 23.1464 | 59.9926 | 15.0001 | 57.0031 | 11.6856 | 60.0291 | 0 | 56.9919 | 26.4624 | 59.9877 | 15.0001 | 57.0088 | 11.4237 | 59.9977 | 0 | 57.0013 | 26.3977 | 60.008 | 15.0001
57.013 | 23.1464 | 59.9926 | 15.0001 | 57.0114 | 11.6856 | 60.0291 | 0 | 57.0003 | 26.4624 | 59.9877 | 15.0001 | 57.0172 | 11.4247 | 59.9977 | 0 | 57.0096 | 26.3987 | 60.008 | 15.0001
57.0214 | 23.1464 | 59.9926 | 15.0001 | 57.0198 | 11.6856 | 60.0291 | 0 | 57.0086 | 26.4612 | 59.9876 | 15.0001 | 57.0255 | 11.4247 | 59.9977 | 0 | 57.0179 | 26.3987 | 60.008 | 15.0001
57.0297 | 23.1464 | 59.9926 | 15.0001 | 57.0281 | 11.6856 | 60.0291 | 0 | 57.0169 | 26.4612 | 59.9876 | 15.0001 | 57.0338 | 11.4247 | 59.9977 | 0 | 57.0263 | 26.4001 | 60.008 | 15.0001
57.038 | 23.1464 | 59.9926 | 15.0001 | 57.0364 | 11.6856 | 60.0291 | 0 | 57.0253 | 26.4612 | 59.9876 | 15.0001 | 57.0422 | 11.4247 | 59.9977 | 0 | 57.0346 | 26.4001 | 60.0081 | 15.0001
57.0464 | 23.1053 | 59.9926 | 15.0001 | 57.0448 | 11.6856 | 60.0291 | 0 | 57.0336 | 26.4612 | 59.9876 | 15.0001 | 57.0505 | 11.3336 | 59.9976 | 0 | 57.0429 | 26.4001 | 60.0081 | 15.0001
57.0547 | 23.1053 | 59.9926 | 15.0001 | 57.0531 | 11.6856 | 60.0291 | 0 | 57.0419 | 26.4612 | 59.9875 | 15.0001 | 57.0588 | 11.3336 | 59.9976 | 0 | 57.0512 | 26.4001 | 60.0081 | 15.0001
57.063 | 23.1052 | 59.9926 | 15.0001 | 57.0614 | 11.6856 | 60.0291 | 0 | 57.0503 | 26.4612 | 59.9875 | 15.0001 | 57.0672 | 11.3341 | 59.9976 | 0 | 57.0596 | 26.3634 | 60.0081 | 15.0001
57.0714 | 23.1052 | 59.9925 | 15.0001 | 57.0697 | 11.6856 | 60.0291 | 0 | 57.0586 | 26.4612 | 59.9875 | 15.0001 | 57.0755 | 11.3341 | 59.9976 | 0 | 57.0679 | 26.3634 | 60.0081 | 15.0001
57.0797 | 23.1053 | 59.9925 | 15.0001 | 57.0781 | 11.6856 | 60.0291 | 0 | 57.067 | 26.4612 | 59.9875 | 15.0001 | 57.0838 | 11.3341 | 59.9976 | 0 | 57.0762 | 26.3634 | 60.0081 | 15.0001
57.088 | 23.1053 | 59.9925 | 15.0001 | 57.0864 | 11.6856 | 60.0291 | 0 | 57.0753 | 26.4612 | 59.9874 | 15.0001 | 57.0922 | 11.3341 | 59.9976 | 0 | 57.0846 | 26.3634 | 60.0082 | 15.0001
57.0964 | 23.1035 | 59.9925 | 15.0001 | 57.0947 | 11.6856 | 60.0291 | 0 | 57.0836 | 26.4612 | 59.9874 | 15.0001 | 57.1005 | 11.3341 | 59.9975 | 0 | 57.0929 | 26.3634 | 60.0082 | 15.0001
57.1047 | 23.1035 | 59.9925 | 15.0001 | 57.1031 | 11.6856 | 60.0292 | 0 | 57.092 | 26.4612 | 59.9874 | 15.0001 | 57.1088 | 11.3341 | 59.9975 | 0 | 57.1012 | 26.3634 | 60.0082 | 15.0001
57.1131 | 23.1035 | 59.9925 | 15.0001 | 57.1114 | 11.6856 | 60.0292 | 0 | 57.1003 | 26.4612 | 59.9874 | 15.0001 | 57.1172 | 11.3321 | 59.9975 | 0 | 57.1096 | 26.3659 | 60.0082 | 15.0001
57.1214 | 23.1035 | 59.9925 | 15.0001 | 57.1197 | 11.6845 | 60.0292 | 0 | 57.1086 | 26.466 | 59.9873 | 15.0001 | 57.1255 | 11.3321 | 59.9975 | 0 | 57.1179 | 26.3659 | 60.0082 | 15.0001
57.1297 | 23.1035 | 59.9925 | 15.0001 | 57.128 | 11.6845 | 60.0292 | 0 | 57.117 | 26.466 | 59.9873 | 15.0001 | 57.1338 | 11.3321 | 59.9975 | 0 | 57.1262 | 26.3647 | 60.0082 | 15.0001
57.1381 | 23.1035 | 59.9925 | 15.0001 | 57.1364 | 11.6845 | 60.0292 | 0 | 57.1253 | 26.466 | 59.9873 | 15.0001 | 57.1422 | 11.3321 | 59.9975 | 0 | 57.1346 | 26.3647 | 60.0083 | 15.0001
57.1464 | 23.1035 | 59.9925 | 15.0001 | 57.1447 | 11.6845 | 60.0292 | 0 | 57.1336 | 26.466 | 59.9873 | 15.0001 | 57.1505 | 11.332 | 59.9974 | 0 | 57.1429 | 26.3647 | 60.0083 | 15.0001
57.1547 | 23.1035 | 59.9925 | 15.0001 | 57.153 | 11.6853 | 60.0292 | 0 | 57.142 | 26.4373 | 59.9872 | 15.0001 | 57.1588 | 11.332 | 59.9974 | 0 | 57.1512 | 26.3647 | 60.0083 | 15.0001
57.1631 | 23.1035 | 59.9925 | 15.0001 | 57.1614 | 11.6853 | 60.0292 | 0 | 57.1503 | 26.4373 | 59.9872 | 15.0001 | 57.1672 | 11.332 | 59.9974 | 0 | 57.1596 | 26.3647 | 60.0083 | 15.0001
57.1714 | 23.1035 | 59.9924 | 15.0001 | 57.1697 | 11.6853 | 60.0292 | 0 | 57.1586 | 26.4373 | 59.9872 | 15.0001 | 57.1755 | 11.332 | 59.9974 | 0 | 57.1679 | 26.3647 | 60.0083 | 15.0001
57.1797 | 23.1035 | 59.9924 | 15.0001 | 57.178 | 11.6853 | 60.0292 | 0 | 57.167 | 26.4373 | 59.9872 | 15.0001 | 57.1838 | 11.332 | 59.9974 | 0 | 57.1762 | 26.3647 | 60.0083 | 15.0001
57.1881 | 23.1035 | 59.9924 | 15.0001 | 57.1864 | 11.6853 | 60.0292 | 0 | 57.1753 | 26.4373 | 59.9871 | 15.0001 | 57.1922 | 11.332 | 59.9974 | 0 | 57.1846 | 26.3647 | 60.0084 | 15.0001
57.1964 | 23.1035 | 59.9924 | 15.0001 | 57.1947 | 11.6853 | 60.0292 | 0 | 57.1836 | 26.4373 | 59.9871 | 15.0001 | 57.2005 | 11.332 | 59.9973 | 0 | 57.1929 | 26.3647 | 60.0084 | 15.0001
57.2047 | 23.1035 | 59.9924 | 15.0001 | 57.203 | 11.6853 | 60.0293 | 0 | 57.192 | 26.4396 | 59.9871 | 15.0001 | 57.2088 | 11.332 | 59.9973 | 0 | 57.2012 | 26.3647 | 60.0084 | 15.0001
57.2131 | 23.1068 | 59.9924 | 15.0001 | 57.2113 | 11.6853 | 60.0293 | 0 | 57.2003 | 26.4396 | 59.9871 | 15.0001 | 57.2172 | 11.332 | 59.9973 | 0 | 57.2096 | 26.3595 | 60.0084 | 15.0001
57.2214 | 23.1068 | 59.9924 | 15.0001 | 57.2197 | 11.6872 | 60.0293 | 0 | 57.2086 | 26.4353 | 59.987 | 15.0001 | 57.2255 | 11.332 | 59.9973 | 0 | 57.2179 | 26.3595 | 60.0084 | 15.0001
57.2297 | 23.1068 | 59.9924 | 15.0001 | 57.228 | 11.6872 | 60.0293 | 0 | 57.217 | 26.4353 | 59.987 | 15.0001 | 57.2338 | 11.332 | 59.9973 | 0 | 57.2262 | 26.2926 | 60.0084 | 15.0001
57.2381 | 23.1068 | 59.9924 | 15.0001 | 57.2363 | 11.6872 | 60.0293 | 0 | 57.2253 | 26.4369 | 59.987 | 15.0001 | 57.2422 | 11.332 | 59.9973 | 0 | 57.2345 | 26.2926 | 60.0085 | 15.0001
57.2464 | 23.1068 | 59.9924 | 15.0001 | 57.2447 | 11.6872 | 60.0293 | 0 | 57.2337 | 26.4369 | 59.987 | 15.0001 | 57.2505 | 11.3329 | 59.9972 | 0 | 57.2429 | 26.2923 | 60.0085 | 15.0001
57.2547 | 23.1068 | 59.9924 | 15.0001 | 57.253 | 11.6872 | 60.0293 | 0 | 57.242 | 26.3791 | 59.987 | 15.0001 | 57.2588 | 11.3329 | 59.9972 | 0 | 57.2512 | 26.2923 | 60.0085 | 15.0001
57.2631 | 23.1053 | 59.9924 | 15.0001 | 57.2613 | 11.6872 | 60.0293 | 0 | 57.2503 | 26.3791 | 59.987 | 15.0001 | 57.2672 | 11.3329 | 59.9972 | 0 | 57.2595 | 26.2923 | 60.0085 | 15.0001
57.2714 | 23.1053 | 59.9923 | 15.0001 | 57.2696 | 11.6872 | 60.0293 | 0 | 57.2587 | 26.3791 | 59.987 | 15.0001 | 57.2755 | 11.3329 | 59.9972 | 0 | 57.2679 | 26.2923 | 60.0085 | 15.0001
57.2797 | 23.1053 | 59.9923 | 15.0001 | 57.278 | 11.6872 | 60.0293 | 0 | 57.267 | 26.3791 | 59.987 | 15.0001 | 57.2838 | 11.3329 | 59.9972 | 0 | 57.2762 | 26.2923 | 60.0085 | 15.0001
57.2881 | 23.1053 | 59.9923 | 15.0001 | 57.2863 | 11.6872 | 60.0293 | 0 | 57.2753 | 26.3791 | 59.987 | 15.0001 | 57.2922 | 11.3329 | 59.9972 | 0 | 57.2845 | 26.2923 | 60.0086 | 15.0001
57.2964 | 23.1053 | 59.9923 | 15.0001 | 57.2946 | 11.6872 | 60.0293 | 0 | 57.2837 | 26.3791 | 59.987 | 15.0001 | 57.3005 | 11.3329 | 59.9971 | 0 | 57.2929 | 26.2909 | 60.0086 | 15.0001
57.3047 | 23.1053 | 59.9923 | 15.0001 | 57.303 | 11.6872 | 60.0294 | 0 | 57.292 | 26.3788 | 59.987 | 15.0001 | 57.3088 | 11.3329 | 59.9971 | 0 | 57.3012 | 26.2909 | 60.0086 | 15.0001
57.3131 | 23.1053 | 59.9923 | 15.0001 | 57.3113 | 11.6872 | 60.0294 | 0 | 57.3003 | 26.3788 | 59.987 | 15.0001 | 57.3172 | 11.3329 | 59.9971 | 0 | 57.3095 | 26.2915 | 60.0086 | 15.0001
57.3214 | 23.1053 | 59.9923 | 15.0001 | 57.3196 | 11.6872 | 60.0294 | 0 | 57.3087 | 26.3788 | 59.987 | 15.0001 | 57.3255 | 11.3329 | 59.9971 | 0 | 57.3179 | 26.2915 | 60.0086 | 15.0001
57.3297 | 23.1098 | 59.9923 | 15.0001 | 57.328 | 11.6872 | 60.0294 | 0 | 57.317 | 26.3788 | 59.987 | 15.0001 | 57.3338 | 11.3329 | 59.9971 | 0 | 57.3262 | 26.2915 | 60.0086 | 15.0001
57.3381 | 23.1098 | 59.9923 | 15.0001 | 57.3363 | 11.6872 | 60.0294 | 0 | 57.3253 | 26.3831 | 59.987 | 15.0001 | 57.3422 | 11.3329 | 59.9971 | 0 | 57.3345 | 26.2915 | 60.0087 | 15.0001
57.3464 | 23.1098 | 59.9923 | 15.0001 | 57.3446 | 11.6872 | 60.0294 | 0 | 57.3337 | 26.3831 | 59.987 | 15.0001 | 57.3505 | 11.3315 | 59.997 | 0 | 57.3429 | 26.2916 | 60.0087 | 15.0001
57.3547 | 23.1098 | 59.9923 | 15.0001 | 57.3529 | 11.688 | 60.0294 | 0 | 57.342 | 26.3831 | 59.987 | 15.0001 | 57.3588 | 11.3315 | 59.997 | 0 | 57.3512 | 26.2916 | 60.0087 | 15.0001
57.3631 | 23.1105 | 59.9923 | 15.0001 | 57.3613 | 11.688 | 60.0294 | 0 | 57.3503 | 26.3831 | 59.987 | 15.0001 | 57.3672 | 11.3315 | 59.997 | 0 | 57.3595 | 26.2915 | 60.0087 | 15.0001
57.3714 | 23.1105 | 59.9922 | 15.0001 | 57.3696 | 11.688 | 60.0294 | 0 | 57.3587 | 26.3831 | 59.987 | 15.0001 | 57.3755 | 11.3315 | 59.997 | 0 | 57.3679 | 26.2915 | 60.0087 | 15.0001
57.3797 | 23.1105 | 59.9922 | 15.0001 | 57.3779 | 11.688 | 60.0294 | 0 | 57.367 | 26.3831 | 59.987 | 15.0001 | 57.3838 | 11.3315 | 59.997 | 0 | 57.3762 | 26.2915 | 60.0087 | 15.0001
57.3881 | 23.1105 | 59.9922 | 15.0001 | 57.3863 | 11.688 | 60.0294 | 0 | 57.3753 | 26.3803 | 59.987 | 15.0001 | 57.3922 | 11.3315 | 59.997 | 0 | 57.3845 | 26.2915 | 60.0088 | 15.0001
57.3964 | 23.1105 | 59.9922 | 15.0001 | 57.3946 | 11.688 | 60.0294 | 0 | 57.3837 | 26.3803 | 59.987 | 15.0001 | 57.4005 | 11.3315 | 59.997 | 0 | 57.3929 | 26.2918 | 60.0088 | 15.0001
57.4048 | 23.1105 | 59.9922 | 15.0001 | 57.4029 | 11.688 | 60.0295 | 0 | 57.392 | 26.3803 | 59.987 | 15.0001 | 57.4088 | 11.3315 | 59.997 | 0 | 57.4012 | 26.2918 | 60.0088 | 15.0001
57.4131 | 23.0563 | 59.9922 | 15.0001 | 57.4112 | 11.688 | 60.0295 | 0 | 57.4004 | 26.3803 | 59.987 | 15.0001 | 57.4172 | 11.3315 | 59.997 | 0 | 57.4095 | 26.2967 | 60.0088 | 15.0001
57.4214 | 23.0563 | 59.9922 | 15.0001 | 57.4196 | 11.688 | 60.0295 | 0 | 57.4087 | 26.3819 | 59.987 | 15.0001 | 57.4255 | 11.3315 | 59.9971 | 0 | 57.4179 | 26.2967 | 60.0088 | 15.0001
57.4298 | 23.0563 | 59.9922 | 15.0001 | 57.4279 | 11.688 | 60.0295 | 0 | 57.417 | 26.3819 | 59.987 | 15.0001 | 57.4338 | 11.3315 | 59.9971 | 0 | 57.4262 | 26.2968 | 60.0088 | 15.0001
57.4381 | 23.0563 | 59.9922 | 15.0001 | 57.4362 | 11.688 | 60.0295 | 0 | 57.4254 | 26.3819 | 59.987 | 15.0001 | 57.4422 | 11.3315 | 59.9971 | 0 | 57.4345 | 26.2968 | 60.0089 | 15.0001
57.4464 | 23.0563 | 59.9922 | 15.0001 | 57.4446 | 11.688 | 60.0295 | 0 | 57.4337 | 26.3819 | 59.987 | 15.0001 | 57.4505 | 11.3322 | 59.9971 | 0 | 57.4428 | 26.2967 | 60.0089 | 15.0001
57.4548 | 23.0563 | 59.9922 | 15.0001 | 57.4529 | 11.6911 | 60.0295 | 0 | 57.442 | 26.3819 | 59.987 | 15.0001 | 57.4588 | 11.3322 | 59.9971 | 0 | 57.4512 | 26.2967 | 60.0089 | 15.0001
57.4631 | 23.055 | 59.9922 | 15.0001 | 57.4612 | 11.6911 | 60.0295 | 0 | 57.4504 | 26.3819 | 59.987 | 15.0001 | 57.4672 | 11.3322 | 59.9971 | 0 | 57.4595 | 26.233 | 60.0089 | 15.0001
57.4714 | 23.055 | 59.9921 | 15.0001 | 57.4696 | 11.6922 | 60.0295 | 0 | 57.4587 | 26.3694 | 59.987 | 15.0001 | 57.4755 | 11.3322 | 59.9971 | 0 | 57.4678 | 26.233 | 60.0089 | 15.0001
57.4798 | 23.024 | 59.9921 | 15.0001 | 57.4779 | 11.6922 | 60.0295 | 0 | 57.467 | 26.3694 | 59.987 | 15.0001 | 57.4838 | 11.268 | 59.9971 | 0 | 57.4762 | 26.2384 | 60.0089 | 15.0001
57.4881 | 23.024 | 59.9921 | 15.0001 | 57.4862 | 11.6922 | 60.0295 | 0 | 57.4754 | 26.3694 | 59.987 | 15.0001 | 57.4922 | 11.268 | 59.9971 | 0 | 57.4845 | 26.2384 | 60.009 | 15.0001
57.4964 | 23.0231 | 59.9921 | 15.0001 | 57.4945 | 11.6922 | 60.0295 | 0 | 57.4837 | 26.3694 | 59.987 | 15.0001 | 57.5005 | 11.268 | 59.9971 | 0 | 57.4928 | 26.2483 | 60.009 | 15.0001
57.5048 | 23.0231 | 59.9921 | 15.0001 | 57.5029 | 11.6922 | 60.0296 | 0 | 57.492 | 26.3704 | 59.987 | 15.0001 | 57.5088 | 11.268 | 59.9971 | 0 | 57.5012 | 26.2483 | 60.009 | 15.0001
57.5131 | 23.0231 | 59.9921 | 15.0001 | 57.5112 | 11.6922 | 60.0296 | 0 | 57.5004 | 26.3704 | 59.987 | 15.0001 | 57.5172 | 11.268 | 59.9971 | 0 | 57.5095 | 26.2483 | 60.009 | 15.0001
57.5214 | 23.0231 | 59.9921 | 15.0001 | 57.5195 | 11.6922 | 60.0296 | 0 | 57.5087 | 26.3704 | 59.987 | 15.0001 | 57.5255 | 11.268 | 59.9972 | 0 | 57.5178 | 26.2483 | 60.009 | 15.0001
57.5298 | 23.0231 | 59.9921 | 15.0001 | 57.5279 | 11.6922 | 60.0296 | 0 | 57.517 | 26.3704 | 59.987 | 15.0001 | 57.5338 | 11.268 | 59.9972 | 0 | 57.5262 | 26.2483 | 60.009 | 15.0001
57.5381 | 23.0231 | 59.9921 | 15.0001 | 57.5362 | 11.6922 | 60.0296 | 0 | 57.5254 | 26.3704 | 59.987 | 15.0001 | 57.5422 | 11.268 | 59.9972 | 0 | 57.5345 | 26.2483 | 60.0091 | 15.0001
57.5464 | 23.0231 | 59.9921 | 15.0001 | 57.5445 | 11.6922 | 60.0296 | 0 | 57.5337 | 26.3704 | 59.987 | 15.0001 | 57.5505 | 11.268 | 59.9972 | 0 | 57.5428 | 26.2566 | 60.0091 | 15.0001
57.5548 | 23.0231 | 59.9921 | 15.0001 | 57.5528 | 11.6922 | 60.0296 | 0 | 57.542 | 26.3696 | 59.987 | 15.0001 | 57.5588 | 11.268 | 59.9972 | 0 | 57.5512 | 26.2566 | 60.0091 | 15.0001
57.5631 | 23.0246 | 59.9921 | 15.0001 | 57.5612 | 11.6922 | 60.0296 | 0 | 57.5504 | 26.3696 | 59.987 | 15.0001 | 57.5672 | 11.268 | 59.9972 | 0 | 57.5595 | 26.2568 | 60.0091 | 15.0001
57.5714 | 23.0246 | 59.992 | 15.0001 | 57.5695 | 11.6922 | 60.0296 | 0 | 57.5587 | 26.366 | 59.987 | 15.0001 | 57.5755 | 11.268 | 59.9972 | 0 | 57.5678 | 26.2568 | 60.0091 | 15.0001
57.5798 | 23.0266 | 59.992 | 15.0001 | 57.5778 | 11.6922 | 60.0296 | 0 | 57.5671 | 26.366 | 59.987 | 15.0001 | 57.5838 | 11.2682 | 59.9972 | 0 | 57.5762 | 26.1953 | 60.0091 | 15.0001
57.5881 | 23.0266 | 59.992 | 15.0001 | 57.5862 | 11.6922 | 60.0296 | 0 | 57.5754 | 26.366 | 59.987 | 15.0001 | 57.5922 | 11.2682 | 59.9972 | 0 | 57.5845 | 26.1953 | 60.0092 | 15.0001
57.5964 | 23.0293 | 59.992 | 15.0001 | 57.5945 | 11.6922 | 60.0296 | 0 | 57.5837 | 26.366 | 59.987 | 15.0001 | 57.6005 | 11.2682 | 59.9972 | 0 | 57.5928 | 26.1953 | 60.0092 | 15.0001
57.6048 | 23.0293 | 59.992 | 15.0001 | 57.6028 | 11.6928 | 60.0297 | 0 | 57.5921 | 26.3664 | 59.987 | 15.0001 | 57.6088 | 11.2682 | 59.9972 | 0 | 57.6012 | 26.1953 | 60.0092 | 15.0001
57.6131 | 23.0293 | 59.992 | 15.0001 | 57.6112 | 11.6928 | 60.0297 | 0 | 57.6004 | 26.3664 | 59.987 | 15.0001 | 57.6172 | 11.2682 | 59.9972 | 0 | 57.6095 | 26.1953 | 60.0092 | 15.0001
57.6214 | 23.0293 | 59.992 | 15.0001 | 57.6195 | 11.6928 | 60.0297 | 0 | 57.6087 | 26.3664 | 59.987 | 15.0001 | 57.6255 | 11.2682 | 59.9973 | 0 | 57.6178 | 26.1953 | 60.0092 | 15.0001
57.6298 | 23.0293 | 59.992 | 15.0001 | 57.6278 | 11.6928 | 60.0297 | 0 | 57.6171 | 26.3664 | 59.987 | 15.0001 | 57.6338 | 11.2682 | 59.9973 | 0 | 57.6261 | 26.1997 | 60.0092 | 15.0001
57.6381 | 23.0293 | 59.992 | 15.0001 | 57.6361 | 11.6928 | 60.0297 | 0 | 57.6254 | 26.2919 | 59.987 | 15.0001 | 57.6422 | 11.2682 | 59.9973 | 0 | 57.6345 | 26.1997 | 60.0093 | 15.0001
57.6464 | 23.0289 | 59.9919 | 15.0001 | 57.6445 | 11.6928 | 60.0297 | 0 | 57.6337 | 26.2919 | 59.987 | 15.0001 | 57.6505 | 11.2682 | 59.9973 | 0 | 57.6428 | 26.2006 | 60.0093 | 15.0001
57.6548 | 23.0289 | 59.9919 | 15.0001 | 57.6528 | 11.6928 | 60.0297 | 0 | 57.6421 | 26.2883 | 59.987 | 15.0001 | 57.6588 | 11.2682 | 59.9973 | 0 | 57.6511 | 26.2006 | 60.0093 | 15.0001
57.6631 | 23.0289 | 59.9919 | 15.0001 | 57.6611 | 11.6928 | 60.0297 | 0 | 57.6504 | 26.2883 | 59.987 | 15.0001 | 57.6672 | 11.2686 | 59.9973 | 0 | 57.6595 | 26.2006 | 60.0093 | 15.0001
57.6714 | 23.0289 | 59.9919 | 15.0001 | 57.6695 | 11.6928 | 60.0297 | 0 | 57.6587 | 26.2883 | 59.987 | 15.0001 | 57.6755 | 11.2686 | 59.9973 | 0 | 57.6678 | 26.2006 | 60.0093 | 15.0001
57.6798 | 23.0271 | 59.9919 | 15.0001 | 57.6778 | 11.6928 | 60.0297 | 0 | 57.6671 | 26.2883 | 59.987 | 15.0001 | 57.6838 | 11.2686 | 59.9973 | 0 | 57.6761 | 26.2012 | 60.0093 | 15.0001
57.6881 | 23.0271 | 59.9919 | 15.0001 | 57.6861 | 11.6928 | 60.0297 | 0 | 57.6754 | 26.2883 | 59.987 | 15.0001 | 57.6922 | 11.2686 | 59.9973 | 0 | 57.6845 | 26.2012 | 60.0094 | 15.0001
57.6964 | 23.0271 | 59.9918 | 15.0001 | 57.6944 | 11.6928 | 60.0297 | 0 | 57.6837 | 26.2883 | 59.987 | 15.0001 | 57.7005 | 11.2686 | 59.9973 | 0 | 57.6928 | 26.2012 | 60.0094 | 15.0001
57.7048 | 23.0271 | 59.9918 | 15.0001 | 57.7028 | 11.6928 | 60.0298 | 0 | 57.6921 | 26.2882 | 59.987 | 15.0001 | 57.7088 | 11.2686 | 59.9973 | 0 | 57.7011 | 26.2012 | 60.0094 | 15.0001
57.7131 | 23.0281 | 59.9918 | 15.0001 | 57.7111 | 11.6928 | 60.0298 | 0 | 57.7004 | 26.2882 | 59.987 | 15.0001 | 57.7172 | 11.2686 | 59.9973 | 0 | 57.7095 | 26.2012 | 60.0094 | 15.0001
57.7215 | 23.0281 | 59.9918 | 15.0001 | 57.7194 | 11.6928 | 60.0298 | 0 | 57.7087 | 26.2882 | 59.987 | 15.0001 | 57.7255 | 11.2686 | 59.9974 | 0 | 57.7178 | 26.2012 | 60.0094 | 15.0001
57.7298 | 23.0312 | 59.9918 | 15.0001 | 57.7278 | 11.6928 | 60.0298 | 0 | 57.7171 | 26.2882 | 59.987 | 15.0001 | 57.7338 | 11.2694 | 59.9974 | 0 | 57.7261 | 26.2012 | 60.0094 | 15.0001
57.7381 | 23.0312 | 59.9918 | 15.0001 | 57.7361 | 11.6928 | 60.0298 | 0 | 57.7254 | 26.2882 | 59.987 | 15.0001 | 57.7422 | 11.2694 | 59.9974 | 0 | 57.7345 | 26.2012 | 60.0095 | 15.0001
57.7465 | 23.0004 | 59.9917 | 15.0001 | 57.7444 | 11.6928 | 60.0298 | 0 | 57.7338 | 26.2882 | 59.987 | 15.0001 | 57.7505 | 11.27 | 59.9974 | 0 | 57.7428 | 26.2012 | 60.0095 | 15.0001
57.7548 | 23.0004 | 59.9917 | 15.0001 | 57.7528 | 11.6928 | 60.0298 | 0 | 57.7421 | 26.2883 | 59.987 | 15.0001 | 57.7588 | 11.27 | 59.9974 | 0 | 57.7511 | 26.2012 | 60.0095 | 15.0001
57.7631 | 23.0004 | 59.9917 | 15.0001 | 57.7611 | 11.6928 | 60.0298 | 0 | 57.7504 | 26.2883 | 59.987 | 15.0001 | 57.7672 | 11.2691 | 59.9974 | 0 | 57.7595 | 26.2024 | 60.0095 | 15.0001
57.7715 | 23.0004 | 59.9917 | 15.0001 | 57.7694 | 11.6928 | 60.0298 | 0 | 57.7588 | 26.2883 | 59.987 | 15.0001 | 57.7755 | 11.2691 | 59.9974 | 0 | 57.7678 | 26.2024 | 60.0095 | 15.0001
57.7798 | 23.0004 | 59.9917 | 15.0001 | 57.7777 | 11.6928 | 60.0298 | 0 | 57.7671 | 26.2883 | 59.987 | 15.0001 | 57.7838 | 11.2691 | 59.9974 | 0 | 57.7761 | 26.2014 | 60.0095 | 15.0001
57.7881 | 23.0004 | 59.9917 | 15.0001 | 57.7861 | 11.5896 | 60.0298 | 0 | 57.7754 | 26.2901 | 59.987 | 15.0001 | 57.7922 | 11.2691 | 59.9974 | 0 | 57.7845 | 26.2014 | 60.0096 | 15.0001
57.7965 | 23.0021 | 59.9916 | 15.0001 | 57.7944 | 11.5896 | 60.0298 | 0 | 57.7838 | 26.2901 | 59.987 | 15.0001 | 57.8005 | 11.203 | 59.9974 | 0 | 57.7928 | 26.2014 | 60.0096 | 15.0001
57.8048 | 23.0021 | 59.9916 | 15.0001 | 57.8027 | 11.5896 | 60.0299 | 0 | 57.7921 | 26.2901 | 59.987 | 15.0001 | 57.8088 | 11.203 | 59.9974 | 0 | 57.8011 | 26.2014 | 60.0096 | 15.0001
57.8131 | 23.0044 | 59.9916 | 15.0001 | 57.8111 | 11.5896 | 60.0299 | 0 | 57.8004 | 26.2901 | 59.987 | 15.0001 | 57.8172 | 11.203 | 59.9974 | 0 | 57.8094 | 26.2014 | 60.0096 | 15.0001
57.8215 | 23.0044 | 59.9916 | 15.0001 | 57.8194 | 11.5889 | 60.0299 | 0 | 57.8088 | 26.2136 | 59.987 | 15.0001 | 57.8255 | 11.203 | 59.9975 | 0 | 57.8178 | 26.2014 | 60.0096 | 15.0001
57.8298 | 23.0102 | 59.9916 | 15.0001 | 57.8277 | 11.5889 | 60.0299 | 0 | 57.8171 | 26.2136 | 59.987 | 15.0001 | 57.8338 | 11.203 | 59.9975 | 0 | 57.8261 | 26.2014 | 60.0096 | 15.0001
57.8381 | 23.0102 | 59.9916 | 15.0001 | 57.836 | 11.5889 | 60.0299 | 0 | 57.8254 | 26.2146 | 59.987 | 15.0001 | 57.8422 | 11.203 | 59.9975 | 0 | 57.8344 | 26.2014 | 60.0097 | 15.0001
57.8465 | 23.0102 | 59.9915 | 15.0001 | 57.8444 | 11.5889 | 60.0299 | 0 | 57.8338 | 26.2146 | 59.987 | 15.0001 | 57.8505 | 11.203 | 59.9975 | 0 | 57.8428 | 26.2014 | 60.0097 | 15.0001
57.8548 | 23.0102 | 59.9915 | 15.0001 | 57.8527 | 11.5876 | 60.0299 | 0 | 57.8421 | 26.2147 | 59.987 | 15.0001 | 57.8588 | 11.203 | 59.9975 | 0 | 57.8511 | 26.2014 | 60.0097 | 15.0001
57.8631 | 23.0102 | 59.9915 | 15.0001 | 57.861 | 11.5876 | 60.0299 | 0 | 57.8504 | 26.2147 | 59.987 | 15.0001 | 57.8672 | 11.2011 | 59.9975 | 0 | 57.8594 | 26.1379 | 60.0097 | 15.0001
57.8715 | 23.0102 | 59.9915 | 15.0001 | 57.8694 | 11.5876 | 60.0299 | 0 | 57.8588 | 26.2141 | 59.987 | 15.0001 | 57.8755 | 11.2011 | 59.9975 | 0 | 57.8678 | 26.1379 | 60.0097 | 15.0001
57.8798 | 23.0102 | 59.9915 | 15.0001 | 57.8777 | 11.5876 | 60.0299 | 0 | 57.8671 | 26.2141 | 59.987 | 15.0001 | 57.8838 | 11.2007 | 59.9975 | 0 | 57.8761 | 26.1379 | 60.0097 | 15.0001
57.8881 | 23.0102 | 59.9915 | 15.0001 | 57.886 | 11.5876 | 60.0299 | 0 | 57.8754 | 26.2141 | 59.987 | 15.0001 | 57.8922 | 11.2007 | 59.9975 | 0 | 57.8844 | 26.1379 | 60.0098 | 15.0001
57.8965 | 23.0142 | 59.9914 | 15.0001 | 57.8944 | 11.5876 | 60.0299 | 0 | 57.8838 | 26.2141 | 59.987 | 15.0001 | 57.9005 | 11.2007 | 59.9975 | 0 | 57.8928 | 26.1379 | 60.0098 | 15.0001
57.9048 | 23.0142 | 59.9914 | 15.0001 | 57.9027 | 11.5876 | 60.03 | 0 | 57.8921 | 26.2141 | 59.987 | 15.0001 | 57.9088 | 11.2007 | 59.9975 | 0 | 57.9011 | 26.1379 | 60.0098 | 15.0001
57.9131 | 23.0143 | 59.9914 | 15.0001 | 57.911 | 11.5876 | 60.03 | 0 | 57.9005 | 26.2141 | 59.987 | 15.0001 | 57.9172 | 11.2007 | 59.9975 | 0 | 57.9094 | 26.1379 | 60.0098 | 15.0001
57.9215 | 23.0143 | 59.9914 | 15.0001 | 57.9193 | 11.5876 | 60.03 | 0 | 57.9088 | 26.2141 | 59.987 | 15.0001 | 57.9255 | 11.2007 | 59.9976 | 0 | 57.9178 | 26.1379 | 60.0098 | 15.0001
57.9298 | 22.9901 | 59.9914 | 15.0001 | 57.9277 | 11.5876 | 60.03 | 0 | 57.9171 | 26.2141 | 59.987 | 15.0001 | 57.9338 | 11.1973 | 59.9976 | 0 | 57.9261 | 26.1397 | 60.0098 | 15.0001
57.9381 | 22.9901 | 59.9914 | 15.0001 | 57.936 | 11.5876 | 60.03 | 0 | 57.9255 | 26.2155 | 59.987 | 15.0001 | 57.9422 | 11.1973 | 59.9976 | 0 | 57.9344 | 26.1397 | 60.0099 | 15.0001
57.9465 | 22.99 | 59.9913 | 15.0001 | 57.9443 | 11.5876 | 60.03 | 0 | 57.9338 | 26.2155 | 59.987 | 15.0001 | 57.9505 | 11.1973 | 59.9976 | 0 | 57.9428 | 26.1397 | 60.0099 | 15.0001
57.9548 | 22.99 | 59.9913 | 15.0001 | 57.9527 | 11.5876 | 60.03 | 0 | 57.9421 | 26.2119 | 59.987 | 15.0001 | 57.9588 | 11.1973 | 59.9976 | 0 | 57.9511 | 26.1397 | 60.0099 | 15.0001
57.9631 | 22.9901 | 59.9913 | 15.0001 | 57.961 | 11.5876 | 60.03 | 0 | 57.9505 | 26.2119 | 59.987 | 15.0001 | 57.9672 | 11.1973 | 59.9976 | 0 | 57.9594 | 26.1398 | 60.0099 | 15.0001
57.9715 | 22.9901 | 59.9913 | 15.0001 | 57.9693 | 11.5876 | 60.03 | 0 | 57.9588 | 26.2146 | 59.987 | 15.0001 | 57.9755 | 11.1973 | 59.9976 | 0 | 57.9678 | 26.1398 | 60.0099 | 15.0001
57.9798 | 22.988 | 59.9913 | 15.0001 | 57.9776 | 11.5876 | 60.03 | 0 | 57.9671 | 26.2146 | 59.987 | 15.0001 | 57.9838 | 11.1981 | 59.9976 | 0 | 57.9761 | 26.1397 | 60.0099 | 15.0001
57.9881 | 22.988 | 59.9913 | 15.0001 | 57.986 | 11.5876 | 60.03 | 0 | 57.9755 | 26.2146 | 59.987 | 15.0001 | 57.9922 | 11.1981 | 59.9976 | 0 | 57.9844 | 26.1397 | 60.01 | 15.0001
57.9965 | 22.951 | 59.9912 | 15.0001 | 57.9943 | 11.5876 | 60.03 | 0 | 57.9838 | 26.2146 | 59.987 | 15.0001 | 58.0005 | 11.1977 | 59.9976 | 0 | 57.9927 | 26.1398 | 60.01 | 15.0001
58.0048 | 22.951 | 59.9912 | 15.0001 | 58.0026 | 11.5876 | 60.0299 | 0 | 57.9921 | 26.2146 | 59.987 | 15.0001 | 58.0088 | 11.1977 | 59.9976 | 0 | 58.0011 | 26.1398 | 60.01 | 15.0001
58.0131 | 22.951 | 59.9912 | 15.0001 | 58.011 | 11.5876 | 60.0299 | 0 | 58.0005 | 26.2146 | 59.987 | 15.0001 | 58.0172 | 11.1977 | 59.9976 | 0 | 58.0094 | 26.1398 | 60.01 | 15.0001
58.0215 | 22.951 | 59.9912 | 15.0001 | 58.0193 | 11.5876 | 60.0299 | 0 | 58.0088 | 26.2146 | 59.987 | 15.0001 | 58.0255 | 11.1977 | 59.9977 | 0 | 58.0177 | 26.1398 | 60.01 | 15.0001
58.0298 | 22.951 | 59.9912 | 15.0001 | 58.0276 | 11.5876 | 60.0299 | 0 | 58.0171 | 26.2146 | 59.987 | 15.0001 | 58.0338 | 11.1993 | 59.9977 | 0 | 58.0261 | 26.1397 | 60.0101 | 15.0001
58.0382 | 22.951 | 59.9912 | 15.0001 | 58.036 | 11.5857 | 60.0299 | 0 | 58.0255 | 26.2146 | 59.987 | 15.0001 | 58.0422 | 11.1993 | 59.9977 | 0 | 58.0344 | 26.1397 | 60.0101 | 15.0001
58.0465 | 22.9463 | 59.9911 | 15.0001 | 58.0443 | 11.5857 | 60.0299 | 0 | 58.0338 | 26.2146 | 59.987 | 15.0001 | 58.0505 | 11.1993 | 59.9977 | 0 | 58.0427 | 26.135 | 60.0101 | 15.0001
58.0548 | 22.9463 | 59.9911 | 15.0001 | 58.0526 | 11.5857 | 60.0299 | 0 | 58.0421 | 26.2146 | 59.987 | 15.0001 | 58.0588 | 11.1993 | 59.9977 | 0 | 58.0511 | 26.135 | 60.0101 | 15.0001
58.0632 | 22.9511 | 59.9911 | 15.0001 | 58.0609 | 11.5857 | 60.0299 | 0 | 58.0505 | 26.2146 | 59.987 | 15.0001 | 58.0672 | 11.1993 | 59.9977 | 0 | 58.0594 | 26.135 | 60.0102 | 15.0001
58.0715 | 22.9511 | 59.9911 | 15.0001 | 58.0693 | 11.5867 | 60.0299 | 0 | 58.0588 | 26.2146 | 59.987 | 15.0001 | 58.0755 | 11.1993 | 59.9977 | 0 | 58.0677 | 26.135 | 60.0102 | 15.0001
58.0798 | 22.9511 | 59.9911 | 15.0001 | 58.0776 | 11.5867 | 60.0299 | 0 | 58.0672 | 26.2146 | 59.987 | 15.0001 | 58.0838 | 11.1993 | 59.9977 | 0 | 58.0761 | 26.1349 | 60.0102 | 15.0001
58.0882 | 22.9511 | 59.9911 | 15.0001 | 58.0859 | 11.5867 | 60.0299 | 0 | 58.0755 | 26.2146 | 59.987 | 15.0001 | 58.0922 | 11.1993 | 59.9977 | 0 | 58.0844 | 26.1349 | 60.0102 | 15.0001
58.0965 | 22.9511 | 59.991 | 15.0001 | 58.0943 | 11.5867 | 60.0299 | 0 | 58.0838 | 26.2146 | 59.987 | 15.0001 | 58.1005 | 11.1993 | 59.9977 | 0 | 58.0927 | 26.135 | 60.0103 | 15.0001
58.1048 | 22.9511 | 59.991 | 15.0001 | 58.1026 | 11.5867 | 60.0298 | 0 | 58.0922 | 26.2144 | 59.987 | 15.0001 | 58.1088 | 11.1993 | 59.9977 | 0 | 58.1011 | 26.135 | 60.0103 | 15.0001
58.1132 | 22.9495 | 59.991 | 15.0001 | 58.1109 | 11.5867 | 60.0298 | 0 | 58.1005 | 26.2144 | 59.987 | 15.0001 | 58.1172 | 11.2003 | 59.9977 | 0 | 58.1094 | 26.135 | 60.0103 | 15.0001
58.1215 | 22.9495 | 59.991 | 15.0001 | 58.1192 | 11.5867 | 60.0298 | 0 | 58.1088 | 26.2145 | 59.987 | 15.0001 | 58.1255 | 11.2003 | 59.9978 | 0 | 58.1177 | 26.135 | 60.0103 | 15.0001
58.1298 | 22.9486 | 59.991 | 15.0001 | 58.1276 | 11.5867 | 60.0298 | 0 | 58.1172 | 26.2145 | 59.987 | 15.0001 | 58.1338 | 11.2003 | 59.9978 | 0 | 58.1261 | 26.135 | 60.0104 | 15.0001
58.1382 | 22.9486 | 59.991 | 15.0001 | 58.1359 | 11.5867 | 60.0298 | 0 | 58.1255 | 26.2145 | 59.987 | 15.0001 | 58.1422 | 11.2003 | 59.9978 | 0 | 58.1344 | 26.135 | 60.0104 | 15.0001
58.1465 | 22.948 | 59.9909 | 15.0001 | 58.1442 | 11.5867 | 60.0298 | 0 | 58.1338 | 26.2145 | 59.987 | 15.0001 | 58.1505 | 11.1996 | 59.9978 | 0 | 58.1427 | 26.135 | 60.0104 | 15.0001
58.1548 | 22.948 | 59.9909 | 15.0001 | 58.1526 | 11.5867 | 60.0298 | 0 | 58.1422 | 26.2145 | 59.987 | 15.0001 | 58.1588 | 11.1996 | 59.9978 | 0 | 58.1511 | 26.135 | 60.0104 | 15.0001
58.1632 | 22.948 | 59.9909 | 15.0001 | 58.1609 | 11.5867 | 60.0298 | 0 | 58.1505 | 26.2145 | 59.987 | 15.0001 | 58.1672 | 11.1996 | 59.9978 | 0 | 58.1594 | 26.135 | 60.0105 | 15.0001
58.1715 | 22.948 | 59.9909 | 15.0001 | 58.1692 | 11.5867 | 60.0298 | 0 | 58.1588 | 26.2145 | 59.987 | 15.0001 | 58.1755 | 11.1996 | 59.9978 | 0 | 58.1677 | 26.135 | 60.0105 | 15.0001
58.1798 | 22.9503 | 59.9909 | 15.0001 | 58.1776 | 11.5867 | 60.0298 | 0 | 58.1672 | 26.2145 | 59.987 | 15.0001 | 58.1838 | 11.1387 | 59.9978 | 0 | 58.176 | 26.135 | 60.0105 | 15.0001
58.1882 | 22.9503 | 59.9909 | 15.0001 | 58.1859 | 11.5867 | 60.0298 | 0 | 58.1755 | 26.2145 | 59.987 | 15.0001 | 58.1922 | 11.1387 | 59.9978 | 0 | 58.1844 | 26.135 | 60.0105 | 15.0001
58.1965 | 22.9503 | 59.9908 | 15.0001 | 58.1942 | 11.5867 | 60.0298 | 0 | 58.1838 | 26.2145 | 59.987 | 15.0001 | 58.2005 | 11.1363 | 59.9978 | 0 | 58.1927 | 26.135 | 60.0106 | 15.0001
58.2048 | 22.9503 | 59.9908 | 15.0001 | 58.2025 | 11.5867 | 60.0297 | 0 | 58.1922 | 26.2145 | 59.987 | 15.0001 | 58.2088 | 11.1363 | 59.9978 | 0 | 58.201 | 26.135 | 60.0106 | 15.0001
58.2132 | 22.9522 | 59.9908 | 15.0001 | 58.2109 | 11.5867 | 60.0297 | 0 | 58.2005 | 26.2145 | 59.987 | 15.0001 | 58.2172 | 11.1363 | 59.9978 | 0 | 58.2094 | 26.1329 | 60.0106 | 15.0001
58.2215 | 22.9522 | 59.9908 | 15.0001 | 58.2192 | 11.5867 | 60.0297 | 0 | 58.2089 | 26.2145 | 59.987 | 15.0001 | 58.2255 | 11.1363 | 59.9979 | 0 | 58.2177 | 26.1329 | 60.0106 | 15.0001
58.2298 | 22.9532 | 59.9908 | 15.0001 | 58.2275 | 11.5867 | 60.0297 | 0 | 58.2172 | 26.2145 | 59.987 | 15.0001 | 58.2338 | 11.1363 | 59.9979 | 0 | 58.226 | 26.1329 | 60.0107 | 15.0001
58.2382 | 22.9532 | 59.9908 | 15.0001 | 58.2359 | 11.5878 | 60.0297 | 0 | 58.2255 | 26.2145 | 59.987 | 15.0001 | 58.2422 | 11.1363 | 59.9979 | 0 | 58.2344 | 26.1329 | 60.0107 | 15.0001
58.2465 | 22.9532 | 59.9907 | 15.0001 | 58.2442 | 11.5878 | 60.0297 | 0 | 58.2339 | 26.2145 | 59.9871 | 15.0001 | 58.2505 | 11.1363 | 59.9979 | 0 | 58.2427 | 26.1328 | 60.0107 | 15.0001
58.2548 | 22.9532 | 59.9907 | 15.0001 | 58.2525 | 11.5878 | 60.0297 | 0 | 58.2422 | 26.2145 | 59.9871 | 15.0001 | 58.2588 | 11.1363 | 59.9979 | 0 | 58.251 | 26.1328 | 60.0107 | 15.0001
58.2632 | 22.9489 | 59.9907 | 15.0001 | 58.2608 | 11.5878 | 60.0297 | 0 | 58.2505 | 26.2145 | 59.9871 | 15.0001 | 58.2672 | 11.1338 | 59.9979 | 0 | 58.2594 | 26.1353 | 60.0108 | 15.0001
58.2715 | 22.9489 | 59.9907 | 15.0001 | 58.2692 | 11.5878 | 60.0297 | 0 | 58.2589 | 26.2145 | 59.9872 | 15.0001 | 58.2755 | 11.1338 | 59.9979 | 0 | 58.2677 | 26.1353 | 60.0108 | 15.0001
58.2798 | 22.949 | 59.9907 | 15.0001 | 58.2775 | 11.5878 | 60.0297 | 0 | 58.2672 | 26.2145 | 59.9872 | 15.0001 | 58.2838 | 11.1339 | 59.9979 | 0 | 58.276 | 26.1354 | 60.0108 | 15.0001
58.2882 | 22.949 | 59.9907 | 15.0001 | 58.2858 | 11.5871 | 60.0297 | 0 | 58.2755 | 26.2145 | 59.9872 | 15.0001 | 58.2922 | 11.1339 | 59.9979 | 0 | 58.2844 | 26.1354 | 60.0108 | 15.0001
58.2965 | 22.949 | 59.9906 | 15.0001 | 58.2942 | 11.5871 | 60.0297 | 0 | 58.2839 | 26.2145 | 59.9873 | 15.0001 | 58.3005 | 11.1354 | 59.9979 | 0 | 58.2927 | 26.1353 | 60.0109 | 15.0001
58.3048 | 22.949 | 59.9906 | 15.0001 | 58.3025 | 11.5871 | 60.0296 | 0 | 58.2922 | 26.2125 | 59.9873 | 15.0001 | 58.3088 | 11.1354 | 59.9979 | 0 | 58.301 | 26.1353 | 60.0109 | 15.0001
58.3132 | 22.9489 | 59.9906 | 15.0001 | 58.3108 | 11.5871 | 60.0296 | 0 | 58.3005 | 26.2125 | 59.9873 | 15.0001 | 58.3172 | 11.1354 | 59.9979 | 0 | 58.3094 | 26.1353 | 60.0109 | 15.0001
58.3215 | 22.9489 | 59.9906 | 15.0001 | 58.3192 | 11.5871 | 60.0296 | 0 | 58.3089 | 26.2125 | 59.9874 | 15.0001 | 58.3255 | 11.1354 | 59.998 | 0 | 58.3177 | 26.1353 | 60.0109 | 15.0001
58.3299 | 22.9489 | 59.9906 | 15.0001 | 58.3275 | 11.5871 | 60.0296 | 0 | 58.3172 | 26.2125 | 59.9874 | 15.0001 | 58.3338 | 11.1354 | 59.998 | 0 | 58.326 | 26.1353 | 60.011 | 15.0001
58.3382 | 22.9489 | 59.9906 | 15.0001 | 58.3358 | 11.5871 | 60.0296 | 0 | 58.3255 | 26.212 | 59.9874 | 15.0001 | 58.3422 | 11.1354 | 59.998 | 0 | 58.3344 | 26.1353 | 60.011 | 15.0001
58.3465 | 22.9516 | 59.9905 | 15.0001 | 58.3441 | 11.5871 | 60.0296 | 0 | 58.3339 | 26.212 | 59.9875 | 15.0001 | 58.3505 | 11.1332 | 59.998 | 0 | 58.3427 | 26.1353 | 60.011 | 15.0001
58.3549 | 22.9516 | 59.9905 | 15.0001 | 58.3525 | 11.5871 | 60.0296 | 0 | 58.3422 | 26.1265 | 59.9875 | 15.0001 | 58.3588 | 11.1332 | 59.998 | 0 | 58.351 | 26.1353 | 60.011 | 15.0001
58.3632 | 22.9068 | 59.9905 | 15.0001 | 58.3608 | 11.5871 | 60.0296 | 0 | 58.3505 | 26.1265 | 59.9875 | 15.0001 | 58.3672 | 11.1344 | 59.998 | 0 | 58.3593 | 26.1353 | 60.0111 | 15.0001
58.3715 | 22.9068 | 59.9905 | 15.0001 | 58.3691 | 11.5871 | 60.0296 | 0 | 58.3589 | 26.1265 | 59.9876 | 15.0001 | 58.3755 | 11.1344 | 59.998 | 0 | 58.3677 | 26.1353 | 60.0111 | 15.0001
58.3799 | 22.9087 | 59.9905 | 15.0001 | 58.3775 | 11.5871 | 60.0296 | 0 | 58.3672 | 26.1265 | 59.9876 | 15.0001 | 58.3838 | 11.1357 | 59.9979 | 0 | 58.376 | 26.1353 | 60.0111 | 15.0001
58.3882 | 22.9087 | 59.9905 | 15.0001 | 58.3858 | 11.5871 | 60.0296 | 0 | 58.3756 | 26.1265 | 59.9876 | 15.0001 | 58.3922 | 11.1357 | 59.9979 | 0 | 58.3843 | 26.1353 | 60.0111 | 15.0001
58.3965 | 22.9087 | 59.9904 | 15.0001 | 58.3941 | 11.5871 | 60.0296 | 0 | 58.3839 | 26.1265 | 59.9877 | 15.0001 | 58.4005 | 11.1357 | 59.9979 | 0 | 58.3927 | 26.1353 | 60.0112 | 15.0001
58.4049 | 22.9087 | 59.9904 | 15.0001 | 58.4024 | 11.5862 | 60.0295 | 0 | 58.3922 | 26.1265 | 59.9877 | 15.0001 | 58.4088 | 11.1357 | 59.9978 | 0 | 58.401 | 26.1353 | 60.0112 | 15.0001
58.4132 | 22.9087 | 59.9904 | 15.0001 | 58.4108 | 11.5862 | 60.0295 | 0 | 58.4006 | 26.1265 | 59.9877 | 15.0001 | 58.4172 | 11.1373 | 59.9978 | 0 | 58.4093 | 26.1353 | 60.0112 | 15.0001
58.4215 | 22.9087 | 59.9904 | 15.0001 | 58.4191 | 11.5862 | 60.0295 | 0 | 58.4089 | 26.1265 | 59.9878 | 15.0001 | 58.4255 | 11.1373 | 59.9977 | 0 | 58.4177 | 26.1353 | 60.0112 | 15.0001
58.4299 | 22.9087 | 59.9904 | 15.0001 | 58.4274 | 11.5862 | 60.0295 | 0 | 58.4172 | 26.1265 | 59.9878 | 15.0001 | 58.4338 | 11.1358 | 59.9977 | 0 | 58.426 | 26.1354 | 60.0113 | 15.0001
58.4382 | 22.9087 | 59.9904 | 15.0001 | 58.4358 | 11.5851 | 60.0295 | 0 | 58.4256 | 26.1265 | 59.9878 | 15.0001 | 58.4422 | 11.1358 | 59.9977 | 0 | 58.4343 | 26.1354 | 60.0113 | 15.0001
58.4465 | 22.9041 | 59.9903 | 15.0001 | 58.4441 | 11.5851 | 60.0295 | 0 | 58.4339 | 26.1265 | 59.9879 | 15.0001 | 58.4505 | 11.1358 | 59.9976 | 0 | 58.4427 | 26.1353 | 60.0113 | 15.0001
58.4549 | 22.9041 | 59.9903 | 15.0001 | 58.4524 | 11.4856 | 60.0295 | 0 | 58.4422 | 26.1265 | 59.9879 | 15.0001 | 58.4588 | 11.1358 | 59.9976 | 0 | 58.451 | 26.1353 | 60.0113 | 15.0001
58.4632 | 22.9041 | 59.9903 | 15.0001 | 58.4608 | 11.4856 | 60.0295 | 0 | 58.4506 | 26.1265 | 59.9879 | 15.0001 | 58.4672 | 11.1356 | 59.9975 | 0 | 58.4593 | 26.1353 | 60.0114 | 15.0001
58.4715 | 22.9041 | 59.9903 | 15.0001 | 58.4691 | 11.4856 | 60.0295 | 0 | 58.4589 | 26.1265 | 59.988 | 15.0001 | 58.4755 | 11.1356 | 59.9975 | 0 | 58.4677 | 26.1353 | 60.0114 | 15.0001
58.4799 | 22.907 | 59.9903 | 15.0001 | 58.4774 | 11.4856 | 60.0295 | 0 | 58.4672 | 26.1265 | 59.988 | 15.0001 | 58.4838 | 11.1356 | 59.9974 | 0 | 58.476 | 26.1353 | 60.0114 | 15.0001
58.4882 | 22.907 | 59.9903 | 15.0001 | 58.4857 | 11.4856 | 60.0295 | 0 | 58.4756 | 26.1265 | 59.988 | 15.0001 | 58.4922 | 11.1356 | 59.9974 | 0 | 58.4843 | 26.1353 | 60.0114 | 15.0001
58.4965 | 22.907 | 59.9902 | 15.0001 | 58.4941 | 11.4856 | 60.0295 | 0 | 58.4839 | 26.1265 | 59.9881 | 15.0001 | 58.5005 | 11.1373 | 59.9974 | 0 | 58.4927 | 26.1353 | 60.0115 | 15.0001
58.5049 | 22.907 | 59.9902 | 15.0001 | 58.5024 | 11.4856 | 60.0294 | 0 | 58.4922 | 26.1265 | 59.9881 | 15.0001 | 58.5088 | 11.1373 | 59.9973 | 0 | 58.501 | 26.1353 | 60.0115 | 15.0001
58.5132 | 22.907 | 59.9902 | 15.0001 | 58.5107 | 11.4856 | 60.0294 | 0 | 58.5006 | 26.1265 | 59.9881 | 15.0001 | 58.5172 | 11.1348 | 59.9973 | 0 | 58.5093 | 26.1353 | 60.0115 | 15.0001
58.5215 | 22.907 | 59.9902 | 15.0001 | 58.5191 | 11.4873 | 60.0294 | 0 | 58.5089 | 26.1265 | 59.9882 | 15.0001 | 58.5255 | 11.1348 | 59.9972 | 0 | 58.5177 | 26.1353 | 60.0115 | 15.0001
58.5299 | 22.9043 | 59.9902 | 15.0001 | 58.5274 | 11.4873 | 60.0294 | 0 | 58.5172 | 26.1265 | 59.9882 | 15.0001 | 58.5338 | 11.136 | 59.9972 | 0 | 58.526 | 26.1353 | 60.0116 | 15.0001
58.5382 | 22.9043 | 59.9902 | 15.0001 | 58.5357 | 11.4873 | 60.0294 | 0 | 58.5256 | 26.1265 | 59.9882 | 15.0001 | 58.5422 | 11.136 | 59.9972 | 0 | 58.5343 | 26.1353 | 60.0116 | 15.0001
58.5465 | 22.9027 | 59.9901 | 15.0001 | 58.5441 | 11.4873 | 60.0294 | 0 | 58.5339 | 26.1265 | 59.9883 | 15.0001 | 58.5505 | 11.136 | 59.9971 | 0 | 58.5426 | 26.1353 | 60.0116 | 15.0001
58.5549 | 22.9027 | 59.9901 | 15.0001 | 58.5524 | 11.4883 | 60.0294 | 0 | 58.5423 | 26.1265 | 59.9883 | 15.0001 | 58.5588 | 11.136 | 59.9971 | 0 | 58.551 | 26.1353 | 60.0116 | 15.0001
58.5632 | 22.9027 | 59.9901 | 15.0001 | 58.5607 | 11.4883 | 60.0294 | 0 | 58.5506 | 26.1265 | 59.9883 | 15.0001 | 58.5672 | 11.1362 | 59.997 | 0 | 58.5593 | 26.1353 | 60.0117 | 15.0001
58.5715 | 22.9027 | 59.9901 | 15.0001 | 58.569 | 11.4883 | 60.0294 | 0 | 58.5589 | 26.1265 | 59.9884 | 15.0001 | 58.5755 | 11.1362 | 59.997 | 0 | 58.5676 | 26.1353 | 60.0117 | 15.0001
58.5799 | 22.9026 | 59.9901 | 15.0001 | 58.5774 | 11.4883 | 60.0294 | 0 | 58.5673 | 26.1265 | 59.9884 | 15.0001 | 58.5838 | 11.0742 | 59.9969 | 0 | 58.576 | 26.1353 | 60.0117 | 15.0001
58.5882 | 22.9026 | 59.9901 | 15.0001 | 58.5857 | 11.4883 | 60.0294 | 0 | 58.5756 | 26.1265 | 59.9884 | 15.0001 | 58.5922 | 11.0742 | 59.9969 | 0 | 58.5843 | 26.1353 | 60.0117 | 15.0001
58.5965 | 22.9048 | 59.99 | 15.0001 | 58.594 | 11.4883 | 60.0294 | 0 | 58.5839 | 26.1265 | 59.9885 | 15.0001 | 58.6005 | 11.0748 | 59.9969 | 0 | 58.5926 | 26.1353 | 60.0118 | 15.0001
58.6049 | 22.9048 | 59.99 | 15.0001 | 58.6024 | 11.4883 | 60.0293 | 0 | 58.5923 | 26.1265 | 59.9885 | 15.0001 | 58.6088 | 11.0748 | 59.9968 | 0 | 58.601 | 26.1353 | 60.0118 | 15.0001
58.6132 | 22.9042 | 59.99 | 15.0001 | 58.6107 | 11.4883 | 60.0293 | 0 | 58.6006 | 26.1265 | 59.9885 | 15.0001 | 58.6172 | 11.0765 | 59.9968 | 0 | 58.6093 | 26.1353 | 60.0118 | 15.0001
58.6215 | 22.9042 | 59.99 | 15.0001 | 58.619 | 11.4883 | 60.0293 | 0 | 58.6089 | 26.1265 | 59.9886 | 15.0001 | 58.6255 | 11.0765 | 59.9967 | 0 | 58.6176 | 26.1353 | 60.0118 | 15.0001
58.6299 | 22.9042 | 59.99 | 15.0001 | 58.6273 | 11.4883 | 60.0293 | 0 | 58.6173 | 26.1265 | 59.9886 | 15.0001 | 58.6338 | 11.0765 | 59.9967 | 0 | 58.626 | 26.1353 | 60.0119 | 15.0001
58.6382 | 22.9042 | 59.99 | 15.0001 | 58.6357 | 11.4883 | 60.0293 | 0 | 58.6256 | 26.1265 | 59.9886 | 15.0001 | 58.6422 | 11.0765 | 59.9967 | 0 | 58.6343 | 26.1353 | 60.0119 | 15.0001
58.6466 | 22.9041 | 59.99 | 15.0001 | 58.644 | 11.4883 | 60.0293 | 0 | 58.6339 | 26.1265 | 59.9887 | 15.0001 | 58.6505 | 11.0746 | 59.9966 | 0 | 58.6426 | 26.1354 | 60.0119 | 15.0001
58.6549 | 22.9041 | 59.99 | 15.0001 | 58.6523 | 11.4883 | 60.0293 | 0 | 58.6423 | 26.1265 | 59.9887 | 15.0001 | 58.6588 | 11.0746 | 59.9966 | 0 | 58.651 | 26.1354 | 60.0119 | 15.0001
58.6632 | 22.9041 | 59.99 | 15.0001 | 58.6607 | 11.4883 | 60.0293 | 0 | 58.6506 | 26.1265 | 59.9887 | 15.0001 | 58.6672 | 11.0739 | 59.9965 | 0 | 58.6593 | 26.1353 | 60.012 | 15.0001
58.6716 | 22.9041 | 59.9899 | 15.0001 | 58.669 | 11.4888 | 60.0293 | 0 | 58.6589 | 26.1265 | 59.9888 | 15.0001 | 58.6755 | 11.0739 | 59.9965 | 0 | 58.6676 | 26.1353 | 60.012 | 15.0001
58.6799 | 22.9041 | 59.9899 | 15.0001 | 58.6773 | 11.4888 | 60.0293 | 0 | 58.6673 | 26.1265 | 59.9888 | 15.0001 | 58.6838 | 11.0701 | 59.9964 | 0 | 58.676 | 26.1353 | 60.012 | 15.0001
58.6882 | 22.9041 | 59.9899 | 15.0001 | 58.6857 | 11.4888 | 60.0293 | 0 | 58.6756 | 26.1265 | 59.9888 | 15.0001 | 58.6922 | 11.0701 | 59.9964 | 0 | 58.6843 | 26.1353 | 60.012 | 15.0001
58.6966 | 22.8427 | 59.9899 | 15.0001 | 58.694 | 11.4888 | 60.0293 | 0 | 58.6839 | 26.1265 | 59.9889 | 15.0001 | 58.7005 | 11.07 | 59.9964 | 0 | 58.6926 | 26.1311 | 60.0121 | 15.0001
58.7049 | 22.8427 | 59.9899 | 15.0001 | 58.7023 | 11.4156 | 60.0292 | 0 | 58.6923 | 26.1265 | 59.9889 | 15.0001 | 58.7088 | 11.07 | 59.9963 | 0 | 58.701 | 26.1311 | 60.0121 | 15.0001
58.7132 | 22.8427 | 59.9899 | 15.0001 | 58.7106 | 11.4156 | 60.0292 | 0 | 58.7006 | 26.1265 | 59.9889 | 15.0001 | 58.7172 | 11.0713 | 59.9963 | 0 | 58.7093 | 26.1312 | 60.0121 | 15.0001
58.7216 | 22.8427 | 59.9899 | 15.0001 | 58.719 | 11.4156 | 60.0292 | 0 | 58.709 | 26.1265 | 59.989 | 15.0001 | 58.7255 | 11.0713 | 59.9962 | 0 | 58.7176 | 26.1312 | 60.0121 | 15.0001
58.7299 | 22.8457 | 59.9899 | 15.0001 | 58.7273 | 11.4156 | 60.0292 | 0 | 58.7173 | 26.1265 | 59.989 | 15.0001 | 58.7338 | 11.0723 | 59.9962 | 0 | 58.7259 | 26.1261 | 60.0122 | 15.0001
58.7382 | 22.8457 | 59.9899 | 15.0001 | 58.7356 | 11.4156 | 60.0292 | 0 | 58.7256 | 26.1265 | 59.989 | 15.0001 | 58.7422 | 11.0723 | 59.9962 | 0 | 58.7343 | 26.1261 | 60.0122 | 15.0001
58.7466 | 22.8457 | 59.9899 | 15.0001 | 58.744 | 11.4156 | 60.0292 | 0 | 58.734 | 26.1265 | 59.9891 | 15.0001 | 58.7505 | 11.0723 | 59.9961 | 0 | 58.7426 | 26.1261 | 60.0122 | 15.0001
58.7549 | 22.8457 | 59.9899 | 15.0001 | 58.7523 | 11.4156 | 60.0292 | 0 | 58.7423 | 26.1265 | 59.9891 | 15.0001 | 58.7588 | 11.0723 | 59.9961 | 0 | 58.7509 | 26.1261 | 60.0122 | 15.0001
58.7632 | 22.8457 | 59.9899 | 15.0001 | 58.7606 | 11.4156 | 60.0292 | 0 | 58.7506 | 26.1265 | 59.9891 | 15.0001 | 58.7672 | 11.0739 | 59.996 | 0 | 58.7593 | 26.1243 | 60.0123 | 15.0001
58.7716 | 22.8457 | 59.9898 | 15.0001 | 58.7689 | 11.4156 | 60.0292 | 0 | 58.759 | 26.1265 | 59.9892 | 15.0001 | 58.7755 | 11.0739 | 59.996 | 0 | 58.7676 | 26.1243 | 60.0123 | 15.0001
58.7799 | 22.8503 | 59.9898 | 15.0001 | 58.7773 | 11.4156 | 60.0292 | 0 | 58.7673 | 26.1265 | 59.9892 | 15.0001 | 58.7838 | 11.0757 | 59.9959 | 0 | 58.7759 | 26.1242 | 60.0123 | 15.0001
58.7882 | 22.8503 | 59.9898 | 15.0001 | 58.7856 | 11.4156 | 60.0292 | 0 | 58.7756 | 26.1265 | 59.9892 | 15.0001 | 58.7922 | 11.0757 | 59.9959 | 0 | 58.7843 | 26.1242 | 60.0123 | 15.0001
58.7966 | 22.8462 | 59.9898 | 15.0001 | 58.7939 | 11.4156 | 60.0292 | 0 | 58.784 | 26.1265 | 59.9893 | 15.0001 | 58.8005 | 11.0764 | 59.9959 | 0 | 58.7926 | 26.1243 | 60.0124 | 15.0001
58.8049 | 22.8462 | 59.9898 | 15.0001 | 58.8023 | 11.4156 | 60.0291 | 0 | 58.7923 | 26.1265 | 59.9893 | 15.0001 | 58.8088 | 11.0764 | 59.9958 | 0 | 58.8009 | 26.1243 | 60.0124 | 15.0001
58.8132 | 22.8148 | 59.9898 | 15.0001 | 58.8106 | 11.4156 | 60.0291 | 0 | 58.8006 | 26.1265 | 59.9893 | 15.0001 | 58.8172 | 11.0764 | 59.9958 | 0 | 58.8093 | 26.1243 | 60.0124 | 15.0001
58.8216 | 22.8148 | 59.9898 | 15.0001 | 58.8189 | 11.4156 | 60.0291 | 0 | 58.809 | 26.1265 | 59.9894 | 15.0001 | 58.8255 | 11.0764 | 59.9957 | 0 | 58.8176 | 26.1243 | 60.0124 | 15.0001
58.8299 | 22.8148 | 59.9898 | 15.0001 | 58.8273 | 11.4156 | 60.0291 | 0 | 58.8173 | 26.1265 | 59.9894 | 15.0001 | 58.8338 | 10.9897 | 59.9957 | 0 | 58.8259 | 26.1243 | 60.0125 | 15.0001
58.8382 | 22.8148 | 59.9898 | 15.0001 | 58.8356 | 11.4156 | 60.0291 | 0 | 58.8256 | 26.1265 | 59.9894 | 15.0001 | 58.8422 | 10.9897 | 59.9957 | 0 | 58.8343 | 26.1243 | 60.0125 | 15.0001
58.8466 | 22.7931 | 59.9898 | 15.0001 | 58.8439 | 11.4156 | 60.0291 | 0 | 58.834 | 26.1265 | 59.9895 | 15.0001 | 58.8505 | 10.9877 | 59.9956 | 0 | 58.8426 | 26.1243 | 60.0125 | 15.0001
58.8549 | 22.7931 | 59.9898 | 15.0001 | 58.8522 | 11.4156 | 60.0291 | 0 | 58.8423 | 26.1265 | 59.9895 | 15.0001 | 58.8588 | 10.9877 | 59.9956 | 0 | 58.8509 | 26.1243 | 60.0125 | 15.0001
58.8632 | 22.7931 | 59.9898 | 15.0001 | 58.8606 | 11.4156 | 60.0291 | 0 | 58.8506 | 26.1265 | 59.9895 | 15.0001 | 58.8672 | 10.9868 | 59.9955 | 0 | 58.8593 | 26.1243 | 60.0126 | 15.0001
58.8716 | 22.7931 | 59.9897 | 15.0001 | 58.8689 | 11.4156 | 60.0291 | 0 | 58.859 | 26.1265 | 59.9896 | 15.0001 | 58.8755 | 10.9868 | 59.9955 | 0 | 58.8676 | 26.1243 | 60.0126 | 15.0001
58.8799 | 22.7927 | 59.9897 | 15.0001 | 58.8772 | 11.4156 | 60.0291 | 0 | 58.8673 | 26.1265 | 59.9896 | 15.0001 | 58.8838 | 10.9868 | 59.9954 | 0 | 58.8759 | 26.1243 | 60.0126 | 15.0001
58.8882 | 22.7927 | 59.9897 | 15.0001 | 58.8856 | 11.4156 | 60.0291 | 0 | 58.8757 | 26.1265 | 59.9896 | 15.0001 | 58.8922 | 10.9868 | 59.9954 | 0 | 58.8843 | 26.1243 | 60.0126 | 15.0001
58.8966 | 22.7925 | 59.9897 | 15.0001 | 58.8939 | 11.4156 | 60.0291 | 0 | 58.884 | 26.1265 | 59.9897 | 15.0001 | 58.9005 | 10.9884 | 59.9954 | 0 | 58.8926 | 26.1243 | 60.0127 | 15.0001
58.9049 | 22.7925 | 59.9897 | 15.0001 | 58.9022 | 11.4156 | 60.029 | 0 | 58.8923 | 26.1265 | 59.9897 | 15.0001 | 58.9088 | 10.9884 | 59.9953 | 0 | 58.9009 | 26.1243 | 60.0127 | 15.0001
58.9132 | 22.7925 | 59.9897 | 15.0001 | 58.9105 | 11.4156 | 60.029 | 0 | 58.9007 | 26.1265 | 59.9897 | 15.0001 | 58.9172 | 10.9884 | 59.9953 | 0 | 58.9092 | 26.1243 | 60.0127 | 15.0001
58.9216 | 22.7925 | 59.9897 | 15.0001 | 58.9189 | 11.4156 | 60.029 | 0 | 58.909 | 26.1265 | 59.9898 | 15.0001 | 58.9255 | 10.9884 | 59.9952 | 0 | 58.9176 | 26.1243 | 60.0127 | 15.0001
58.9299 | 22.7925 | 59.9897 | 15.0001 | 58.9272 | 11.4156 | 60.029 | 0 | 58.9173 | 26.1265 | 59.9898 | 15.0001 | 58.9338 | 10.9884 | 59.9952 | 0 | 58.9259 | 26.1243 | 60.0128 | 15.0001
58.9383 | 22.7925 | 59.9897 | 15.0001 | 58.9355 | 11.4156 | 60.029 | 0 | 58.9257 | 26.1265 | 59.9898 | 15.0001 | 58.9422 | 10.9884 | 59.9952 | 0 | 58.9342 | 26.1243 | 60.0128 | 15.0001
58.9466 | 22.7926 | 59.9897 | 15.0001 | 58.9439 | 11.4156 | 60.029 | 0 | 58.934 | 26.1265 | 59.9899 | 15.0001 | 58.9505 | 10.9884 | 59.9951 | 0 | 58.9426 | 26.1242 | 60.0128 | 15.0001
58.9549 | 22.7926 | 59.9897 | 15.0001 | 58.9522 | 11.4156 | 60.029 | 0 | 58.9423 | 26.1265 | 59.9899 | 15.0001 | 58.9589 | 10.9884 | 59.9951 | 0 | 58.9509 | 26.1242 | 60.0128 | 15.0001
58.9633 | 22.7927 | 59.9897 | 15.0001 | 58.9605 | 11.4156 | 60.029 | 0 | 58.9507 | 26.1265 | 59.9899 | 15.0001 | 58.9672 | 10.9884 | 59.995 | 0 | 58.9592 | 26.1293 | 60.0129 | 15.0001
58.9716 | 22.7927 | 59.9896 | 15.0001 | 58.9689 | 11.4156 | 60.029 | 0 | 58.959 | 26.1265 | 59.99 | 15.0001 | 58.9755 | 10.9884 | 59.995 | 0 | 58.9676 | 26.1293 | 60.0129 | 15.0001
58.9799 | 22.7915 | 59.9896 | 15.0001 | 58.9772 | 11.4156 | 60.029 | 0 | 58.9673 | 26.1265 | 59.99 | 15.0001 | 58.9839 | 10.9885 | 59.9949 | 0 | 58.9759 | 26.1367 | 60.0129 | 15.0001
58.9883 | 22.7915 | 59.9896 | 15.0001 | 58.9855 | 11.4156 | 60.029 | 0 | 58.9757 | 26.1265 | 59.99 | 15.0001 | 58.9922 | 10.9885 | 59.9949 | 0 | 58.9842 | 26.1367 | 60.0129 | 15.0001
58.9966 | 22.7915 | 59.9896 | 15.0001 | 58.9938 | 11.4156 | 60.029 | 0 | 58.984 | 26.1265 | 59.9901 | 15.0001 | 59.0005 | 10.9885 | 59.9949 | 0 | 58.9926 | 26.1386 | 60.013 | 15.0001
59.0049 | 22.7915 | 59.9896 | 15.0001 | 59.0022 | 11.4156 | 60.0289 | 0 | 58.9923 | 26.1265 | 59.9901 | 15.0001 | 59.0089 | 10.9885 | 59.9948 | 0 | 59.0009 | 26.1386 | 60.013 | 15.0001
59.0133 | 22.7915 | 59.9896 | 15.0001 | 59.0105 | 11.4156 | 60.0289 | 0 | 59.0007 | 26.1265 | 59.9901 | 15.0001 | 59.0172 | 10.9885 | 59.9948 | 0 | 59.0092 | 26.1386 | 60.013 | 15.0001
59.0216 | 22.7915 | 59.9896 | 15.0001 | 59.0188 | 11.4156 | 60.0289 | 0 | 59.009 | 26.1265 | 59.9902 | 15.0001 | 59.0255 | 10.9885 | 59.9947 | 0 | 59.0175 | 26.1386 | 60.013 | 15.0001
59.0299 | 22.7934 | 59.9896 | 15.0001 | 59.0272 | 11.4156 | 60.0289 | 0 | 59.0173 | 26.1265 | 59.9902 | 15.0001 | 59.0339 | 10.988 | 59.9947 | 0 | 59.0259 | 26.0948 | 60.013 | 15.0001
59.0383 | 22.7934 | 59.9896 | 15.0001 | 59.0355 | 11.4156 | 60.0289 | 0 | 59.0257 | 26.1265 | 59.9902 | 15.0001 | 59.0422 | 10.988 | 59.9947 | 0 | 59.0342 | 26.0948 | 60.0131 | 15.0001
59.0466 | 22.792 | 59.9896 | 15.0001 | 59.0438 | 11.4156 | 60.0289 | 0 | 59.034 | 26.1265 | 59.9903 | 15.0001 | 59.0505 | 10.988 | 59.9946 | 0 | 59.0425 | 26.0948 | 60.0131 | 15.0001
59.0549 | 22.792 | 59.9896 | 15.0001 | 59.0521 | 11.4156 | 60.0289 | 0 | 59.0424 | 26.1265 | 59.9903 | 15.0001 | 59.0589 | 10.988 | 59.9946 | 0 | 59.0509 | 26.0948 | 60.0131 | 15.0001
59.0633 | 22.792 | 59.9896 | 15.0001 | 59.0605 | 11.4156 | 60.0289 | 0 | 59.0507 | 26.1265 | 59.9903 | 15.0001 | 59.0672 | 10.988 | 59.9945 | 0 | 59.0592 | 26.0222 | 60.0131 | 15.0001
59.0716 | 22.792 | 59.9895 | 15.0001 | 59.0688 | 11.4156 | 60.0289 | 0 | 59.059 | 26.1265 | 59.9904 | 15.0001 | 59.0755 | 10.988 | 59.9945 | 0 | 59.0675 | 26.0222 | 60.0131 | 15.0001
59.0799 | 22.7969 | 59.9895 | 15.0001 | 59.0771 | 11.4156 | 60.0289 | 0 | 59.0674 | 26.1265 | 59.9904 | 15.0001 | 59.0839 | 10.988 | 59.9944 | 0 | 59.0759 | 26.0217 | 60.0131 | 15.0001
59.0883 | 22.7969 | 59.9895 | 15.0001 | 59.0855 | 11.4156 | 60.0289 | 0 | 59.0757 | 26.1265 | 59.9904 | 15.0001 | 59.0922 | 10.988 | 59.9944 | 0 | 59.0842 | 26.0217 | 60.0132 | 15.0001
59.0966 | 22.7969 | 59.9895 | 15.0001 | 59.0938 | 11.4156 | 60.0289 | 0 | 59.084 | 26.1265 | 59.9905 | 15.0001 | 59.1005 | 10.988 | 59.9944 | 0 | 59.0925 | 26.0172 | 60.0132 | 15.0001
59.1049 | 22.7969 | 59.9895 | 15.0001 | 59.1021 | 11.4156 | 60.0288 | 0 | 59.0924 | 26.1265 | 59.9905 | 15.0001 | 59.1089 | 10.988 | 59.9943 | 0 | 59.1009 | 26.0172 | 60.0132 | 15.0001
59.1133 | 22.796 | 59.9895 | 15.0001 | 59.1105 | 11.4156 | 60.0288 | 0 | 59.1007 | 26.1265 | 59.9905 | 15.0001 | 59.1172 | 10.9895 | 59.9943 | 0 | 59.1092 | 26.0172 | 60.0132 | 15.0001
59.1216 | 22.796 | 59.9895 | 15.0001 | 59.1188 | 11.4156 | 60.0288 | 0 | 59.109 | 26.1265 | 59.9906 | 15.0001 | 59.1255 | 10.9895 | 59.9942 | 0 | 59.1175 | 26.0172 | 60.0132 | 15.0001
59.1299 | 22.7976 | 59.9895 | 15.0001 | 59.1271 | 11.4156 | 60.0288 | 0 | 59.1174 | 26.1265 | 59.9906 | 15.0001 | 59.1339 | 10.9919 | 59.9942 | 0 | 59.1259 | 26.015 | 60.0132 | 15.0001
59.1383 | 22.7976 | 59.9895 | 15.0001 | 59.1354 | 11.4156 | 60.0288 | 0 | 59.1257 | 26.1265 | 59.9906 | 15.0001 | 59.1422 | 10.9919 | 59.9942 | 0 | 59.1342 | 26.015 | 60.0133 | 15.0001
59.1466 | 22.7976 | 59.9895 | 15.0001 | 59.1438 | 11.4156 | 60.0288 | 0 | 59.134 | 26.1265 | 59.9907 | 15.0001 | 59.1505 | 10.9919 | 59.9941 | 0 | 59.1425 | 26.0151 | 60.0133 | 15.0001
59.1549 | 22.7976 | 59.9895 | 15.0001 | 59.1521 | 11.4156 | 60.0288 | 0 | 59.1424 | 26.1265 | 59.9907 | 15.0001 | 59.1589 | 10.9919 | 59.9941 | 0 | 59.1508 | 26.0151 | 60.0133 | 15.0001
59.1633 | 22.797 | 59.9895 | 15.0001 | 59.1604 | 11.4156 | 60.0288 | 0 | 59.1507 | 26.1265 | 59.9907 | 15.0001 | 59.1672 | 10.9919 | 59.994 | 0 | 59.1592 | 26.015 | 60.0133 | 15.0001
59.1716 | 22.797 | 59.9894 | 15.0001 | 59.1688 | 11.4156 | 60.0288 | 0 | 59.159 | 26.1265 | 59.9908 | 15.0001 | 59.1755 | 10.9919 | 59.994 | 0 | 59.1675 | 26.015 | 60.0133 | 15.0001
59.1799 | 22.797 | 59.9894 | 15.0001 | 59.1771 | 11.4156 | 60.0288 | 0 | 59.1674 | 26.1265 | 59.9908 | 15.0001 | 59.1839 | 10.9919 | 59.9939 | 0 | 59.1758 | 26.015 | 60.0133 | 15.0001
59.1883 | 22.797 | 59.9894 | 15.0001 | 59.1854 | 11.4156 | 60.0288 | 0 | 59.1757 | 26.1265 | 59.9908 | 15.0001 | 59.1922 | 10.9919 | 59.9939 | 0 | 59.1842 | 26.015 | 60.0134 | 15.0001
59.1966 | 22.7928 | 59.9894 | 15.0001 | 59.1937 | 11.4156 | 60.0288 | 0 | 59.1841 | 26.1265 | 59.9909 | 15.0001 | 59.2005 | 10.9919 | 59.9939 | 0 | 59.1925 | 26.015 | 60.0134 | 15.0001
59.2049 | 22.7928 | 59.9894 | 15.0001 | 59.2021 | 11.4149 | 60.0287 | 0 | 59.1924 | 26.1265 | 59.9909 | 15.0001 | 59.2089 | 10.9919 | 59.9938 | 0 | 59.2008 | 26.015 | 60.0134 | 15.0001
59.2133 | 22.7927 | 59.9894 | 15.0001 | 59.2104 | 11.4149 | 60.0287 | 0 | 59.2007 | 26.1265 | 59.9909 | 15.0001 | 59.2172 | 10.9192 | 59.9938 | 0 | 59.2092 | 26.0176 | 60.0134 | 15.0001
59.2216 | 22.7927 | 59.9894 | 15.0001 | 59.2187 | 11.4139 | 60.0287 | 0 | 59.2091 | 26.1265 | 59.991 | 15.0001 | 59.2255 | 10.9192 | 59.9937 | 0 | 59.2175 | 26.0176 | 60.0134 | 15.0001
59.2299 | 22.7927 | 59.9894 | 15.0001 | 59.2271 | 11.4139 | 60.0287 | 0 | 59.2174 | 26.1265 | 59.991 | 15.0001 | 59.2339 | 10.9192 | 59.9937 | 0 | 59.2258 | 26.018 | 60.0134 | 15.0001
59.2383 | 22.7927 | 59.9894 | 15.0001 | 59.2354 | 11.4139 | 60.0287 | 0 | 59.2257 | 26.1265 | 59.991 | 15.0001 | 59.2422 | 10.9192 | 59.9937 | 0 | 59.2342 | 26.018 | 60.0135 | 15.0001
59.2466 | 22.7894 | 59.9894 | 15.0001 | 59.2437 | 11.4139 | 60.0287 | 0 | 59.2341 | 26.1265 | 59.991 | 15.0001 | 59.2505 | 10.9187 | 59.9936 | 0 | 59.2425 | 26.018 | 60.0135 | 15.0001
59.255 | 22.7894 | 59.9894 | 15.0001 | 59.252 | 11.4139 | 60.0287 | 0 | 59.2424 | 26.1265 | 59.9911 | 15.0001 | 59.2589 | 10.9187 | 59.9936 | 0 | 59.2508 | 26.018 | 60.0135 | 15.0001
59.2633 | 22.7886 | 59.9894 | 15.0001 | 59.2604 | 11.4139 | 60.0287 | 0 | 59.2507 | 26.1265 | 59.9911 | 15.0001 | 59.2672 | 10.9187 | 59.9935 | 0 | 59.2591 | 26.018 | 60.0135 | 15.0001
59.2716 | 22.7886 | 59.9893 | 15.0001 | 59.2687 | 11.4162 | 60.0287 | 0 | 59.2591 | 26.1265 | 59.9911 | 15.0001 | 59.2756 | 10.9187 | 59.9935 | 0 | 59.2675 | 26.018 | 60.0135 | 15.0001
59.28 | 22.7921 | 59.9893 | 15.0001 | 59.277 | 11.4162 | 60.0287 | 0 | 59.2674 | 26.1265 | 59.9911 | 15.0001 | 59.2839 | 10.9174 | 59.9934 | 0 | 59.2758 | 26.018 | 60.0135 | 15.0001
59.2883 | 22.7921 | 59.9893 | 15.0001 | 59.2854 | 11.4171 | 60.0287 | 0 | 59.2757 | 26.1265 | 59.9912 | 15.0001 | 59.2922 | 10.9174 | 59.9934 | 0 | 59.2841 | 26.018 | 60.0136 | 15.0001
59.2966 | 22.7921 | 59.9893 | 15.0001 | 59.2937 | 11.4171 | 60.0287 | 0 | 59.2841 | 26.1265 | 59.9912 | 15.0001 | 59.3006 | 10.9172 | 59.9934 | 0 | 59.2925 | 26.018 | 60.0136 | 15.0001
59.305 | 22.7921 | 59.9893 | 15.0001 | 59.302 | 11.4171 | 60.0286 | 0 | 59.2924 | 26.1265 | 59.9912 | 15.0001 | 59.3089 | 10.9172 | 59.9933 | 0 | 59.3008 | 26.018 | 60.0136 | 15.0001
59.3133 | 22.7218 | 59.9893 | 15.0001 | 59.3103 | 11.4171 | 60.0286 | 0 | 59.3007 | 26.1265 | 59.9912 | 15.0001 | 59.3172 | 10.9172 | 59.9933 | 0 | 59.3091 | 26.0157 | 60.0136 | 15.0001
59.3216 | 22.7218 | 59.9893 | 15.0001 | 59.3187 | 11.4171 | 60.0286 | 0 | 59.3091 | 26.1265 | 59.9913 | 15.0001 | 59.3256 | 10.9172 | 59.9932 | 0 | 59.3175 | 26.0157 | 60.0136 | 15.0001
59.33 | 22.7267 | 59.9893 | 15.0001 | 59.327 | 11.4171 | 60.0286 | 0 | 59.3174 | 26.1265 | 59.9913 | 15.0001 | 59.3339 | 10.9172 | 59.9932 | 0 | 59.3258 | 26.0145 | 60.0136 | 15.0001
59.3383 | 22.7267 | 59.9893 | 15.0001 | 59.3353 | 11.4171 | 60.0286 | 0 | 59.3257 | 26.1281 | 59.9913 | 15.0001 | 59.3422 | 10.9172 | 59.9932 | 0 | 59.3341 | 26.0145 | 60.0137 | 15.0001
59.3466 | 22.7267 | 59.9893 | 15.0001 | 59.3437 | 11.4171 | 60.0286 | 0 | 59.3341 | 26.1281 | 59.9913 | 15.0001 | 59.3506 | 10.9172 | 59.9931 | 0 | 59.3425 | 26.0186 | 60.0137 | 15.0001
59.355 | 22.7267 | 59.9893 | 15.0001 | 59.352 | 11.416 | 60.0286 | 0 | 59.3424 | 26.1281 | 59.9914 | 15.0001 | 59.3589 | 10.9172 | 59.9931 | 0 | 59.3508 | 26.0186 | 60.0137 | 15.0001
59.3633 | 22.7266 | 59.9893 | 15.0001 | 59.3603 | 11.416 | 60.0286 | 0 | 59.3508 | 26.1281 | 59.9914 | 15.0001 | 59.3672 | 10.9172 | 59.993 | 0 | 59.3591 | 25.9574 | 60.0137 | 15.0001
59.3716 | 22.7266 | 59.9892 | 15.0001 | 59.3686 | 11.4152 | 60.0286 | 0 | 59.3591 | 26.1281 | 59.9914 | 15.0001 | 59.3756 | 10.9172 | 59.993 | 0 | 59.3675 | 25.9574 | 60.0137 | 15.0001
59.38 | 22.6643 | 59.9892 | 15.0001 | 59.377 | 11.4152 | 60.0286 | 0 | 59.3674 | 26.1281 | 59.9914 | 15.0001 | 59.3839 | 10.9172 | 59.993 | 0 | 59.3758 | 25.9573 | 60.0137 | 15.0001
59.3883 | 22.6643 | 59.9892 | 15.0001 | 59.3853 | 11.4152 | 60.0286 | 0 | 59.3758 | 26.1281 | 59.9915 | 15.0001 | 59.3922 | 10.9172 | 59.993 | 0 | 59.3841 | 25.9573 | 60.0138 | 15.0001
59.3966 | 22.6145 | 59.9892 | 15.0001 | 59.3936 | 11.4152 | 60.0286 | 0 | 59.3841 | 26.1281 | 59.9915 | 15.0001 | 59.4006 | 10.9172 | 59.993 | 0 | 59.3924 | 25.9574 | 60.0138 | 15.0001
59.405 | 22.6145 | 59.9892 | 15.0001 | 59.402 | 11.4152 | 60.0285 | 0 | 59.3924 | 26.1281 | 59.9915 | 15.0001 | 59.4089 | 10.9172 | 59.993 | 0 | 59.4008 | 25.9574 | 60.0138 | 15.0001
59.4133 | 22.6113 | 59.9892 | 15.0001 | 59.4103 | 11.4152 | 60.0285 | 0 | 59.4008 | 26.1281 | 59.9915 | 15.0001 | 59.4172 | 10.9172 | 59.993 | 0 | 59.4091 | 25.9529 | 60.0138 | 15.0001
59.4216 | 22.6113 | 59.9892 | 15.0001 | 59.4186 | 11.4139 | 60.0285 | 0 | 59.4091 | 26.1281 | 59.9916 | 15.0001 | 59.4256 | 10.9172 | 59.9929 | 0 | 59.4174 | 25.9529 | 60.0138 | 15.0001
59.43 | 22.6113 | 59.9892 | 15.0001 | 59.4269 | 11.4139 | 60.0285 | 0 | 59.4174 | 26.1281 | 59.9916 | 15.0001 | 59.4339 | 10.9172 | 59.9929 | 0 | 59.4258 | 25.9529 | 60.0138 | 15.0001
59.4383 | 22.6113 | 59.9892 | 15.0001 | 59.4353 | 11.4139 | 60.0285 | 0 | 59.4258 | 26.1281 | 59.9916 | 15.0001 | 59.4422 | 10.9172 | 59.9929 | 0 | 59.4341 | 25.9529 | 60.0139 | 15.0001
59.4466 | 22.6106 | 59.9892 | 15.0001 | 59.4436 | 11.4139 | 60.0285 | 0 | 59.4341 | 26.1281 | 59.9916 | 15.0001 | 59.4506 | 10.9172 | 59.9929 | 0 | 59.4424 | 25.9529 | 60.0139 | 15.0001
59.455 | 22.6106 | 59.9892 | 15.0001 | 59.4519 | 11.4149 | 60.0285 | 0 | 59.4424 | 26.1292 | 59.9917 | 15.0001 | 59.4589 | 10.9172 | 59.9929 | 0 | 59.4508 | 25.9529 | 60.0139 | 15.0001
59.4633 | 22.6106 | 59.9892 | 15.0001 | 59.4603 | 11.4149 | 60.0285 | 0 | 59.4508 | 26.1292 | 59.9917 | 15.0001 | 59.4672 | 10.9179 | 59.9929 | 0 | 59.4591 | 25.9547 | 60.0139 | 15.0001
59.4716 | 22.6106 | 59.9891 | 15.0001 | 59.4686 | 11.3131 | 60.0285 | 0 | 59.4591 | 26.1292 | 59.9917 | 15.0001 | 59.4756 | 10.9179 | 59.9929 | 0 | 59.4674 | 25.9547 | 60.0139 | 15.0001
59.48 | 22.6106 | 59.9891 | 15.0001 | 59.4769 | 11.3131 | 60.0285 | 0 | 59.4674 | 26.1292 | 59.9917 | 15.0001 | 59.4839 | 10.9189 | 59.9929 | 0 | 59.4758 | 25.9547 | 60.0139 | 15.0001
59.4883 | 22.6106 | 59.9891 | 15.0001 | 59.4852 | 11.3128 | 60.0285 | 0 | 59.4758 | 26.1292 | 59.9918 | 15.0001 | 59.4922 | 10.9189 | 59.9929 | 0 | 59.4841 | 25.9547 | 60.014 | 15.0001
59.4966 | 22.6135 | 59.9891 | 15.0001 | 59.4936 | 11.3128 | 60.0285 | 0 | 59.4841 | 26.1292 | 59.9918 | 15.0001 | 59.5006 | 10.9192 | 59.9929 | 0 | 59.4924 | 25.9547 | 60.014 | 15.0001
59.505 | 22.6135 | 59.9891 | 15.0001 | 59.5019 | 11.3128 | 60.0284 | 0 | 59.4924 | 26.1292 | 59.9918 | 15.0001 | 59.5089 | 10.9192 | 59.9929 | 0 | 59.5007 | 25.9547 | 60.014 | 15.0001
59.5133 | 22.6135 | 59.9891 | 15.0001 | 59.5102 | 11.3128 | 60.0284 | 0 | 59.5008 | 26.1292 | 59.9918 | 15.0001 | 59.5172 | 10.9192 | 59.9929 | 0 | 59.5091 | 25.9554 | 60.014 | 15.0001
59.5216 | 22.6135 | 59.9891 | 15.0001 | 59.5186 | 11.3128 | 60.0284 | 0 | 59.5091 | 26.1292 | 59.9919 | 15.0001 | 59.5256 | 10.9192 | 59.9928 | 0 | 59.5174 | 25.9554 | 60.014 | 15.0001
59.53 | 22.6135 | 59.9891 | 15.0001 | 59.5269 | 11.3128 | 60.0284 | 0 | 59.5175 | 26.1292 | 59.9919 | 15.0001 | 59.5339 | 10.9192 | 59.9928 | 0 | 59.5257 | 25.9554 | 60.014 | 15.0001
59.5383 | 22.6135 | 59.9891 | 15.0001 | 59.5352 | 11.3132 | 60.0284 | 0 | 59.5258 | 26.1298 | 59.9919 | 15.0001 | 59.5422 | 10.9192 | 59.9928 | 0 | 59.5341 | 25.9554 | 60.0141 | 15.0001
59.5466 | 22.6091 | 59.9891 | 15.0001 | 59.5435 | 11.3132 | 60.0284 | 0 | 59.5341 | 26.1298 | 59.9919 | 15.0001 | 59.5506 | 10.9207 | 59.9928 | 0 | 59.5424 | 25.9554 | 60.0141 | 15.0001
59.555 | 22.6091 | 59.9891 | 15.0001 | 59.5519 | 11.232 | 60.0284 | 0 | 59.5425 | 26.1298 | 59.992 | 15.0001 | 59.5589 | 10.9207 | 59.9928 | 0 | 59.5507 | 25.9554 | 60.0141 | 15.0001
59.5633 | 22.6091 | 59.9891 | 15.0001 | 59.5602 | 11.232 | 60.0284 | 0 | 59.5508 | 26.1298 | 59.992 | 15.0001 | 59.5672 | 10.9207 | 59.9928 | 0 | 59.5591 | 25.9554 | 60.0141 | 15.0001
59.5717 | 22.6091 | 59.989 | 15.0001 | 59.5685 | 11.2328 | 60.0284 | 0 | 59.5591 | 26.1298 | 59.992 | 15.0001 | 59.5756 | 10.9207 | 59.9928 | 0 | 59.5674 | 25.9554 | 60.0141 | 15.0001
59.58 | 22.6091 | 59.989 | 15.0001 | 59.5769 | 11.2328 | 60.0284 | 0 | 59.5675 | 26.1298 | 59.992 | 15.0001 | 59.5839 | 10.9207 | 59.9928 | 0 | 59.5757 | 25.9547 | 60.0141 | 15.0001
59.5883 | 22.6091 | 59.989 | 15.0001 | 59.5852 | 11.2328 | 60.0284 | 0 | 59.5758 | 26.1298 | 59.9921 | 15.0001 | 59.5923 | 10.9207 | 59.9928 | 0 | 59.5841 | 25.9547 | 60.0142 | 15.0001
59.5967 | 22.6091 | 59.989 | 15.0001 | 59.5935 | 11.2328 | 60.0284 | 0 | 59.5841 | 26.1298 | 59.9921 | 15.0001 | 59.6006 | 10.9207 | 59.9928 | 0 | 59.5924 | 25.9547 | 60.0142 | 15.0001
59.605 | 22.6091 | 59.989 | 15.0001 | 59.6018 | 11.2325 | 60.0283 | 0 | 59.5925 | 26.1298 | 59.9921 | 15.0001 | 59.6089 | 10.9207 | 59.9928 | 0 | 59.6007 | 25.9547 | 60.0142 | 15.0001
59.6133 | 22.613 | 59.989 | 15.0001 | 59.6102 | 11.2325 | 60.0283 | 0 | 59.6008 | 26.1298 | 59.9921 | 15.0001 | 59.6173 | 10.9207 | 59.9928 | 0 | 59.6091 | 25.9547 | 60.0142 | 15.0001
59.6217 | 22.613 | 59.989 | 15.0001 | 59.6185 | 11.2325 | 60.0283 | 0 | 59.6091 | 26.1298 | 59.9922 | 15.0001 | 59.6256 | 10.9207 | 59.9927 | 0 | 59.6174 | 25.9547 | 60.0142 | 15.0001
59.63 | 22.6156 | 59.989 | 15.0001 | 59.6268 | 11.2325 | 60.0283 | 0 | 59.6175 | 26.1298 | 59.9922 | 15.0001 | 59.6339 | 10.9207 | 59.9927 | 0 | 59.6257 | 25.9547 | 60.0142 | 15.0001
59.6383 | 22.6156 | 59.9891 | 15.0001 | 59.6352 | 11.2325 | 60.0283 | 0 | 59.6258 | 26.1298 | 59.9922 | 15.0001 | 59.6423 | 10.9207 | 59.9927 | 0 | 59.634 | 25.9547 | 60.0143 | 15.0001
59.6467 | 22.6155 | 59.9891 | 15.0001 | 59.6435 | 11.2325 | 60.0283 | 0 | 59.6341 | 26.1298 | 59.9922 | 15.0001 | 59.6506 | 10.9207 | 59.9927 | 0 | 59.6424 | 25.9539 | 60.0143 | 15.0001
59.655 | 22.6155 | 59.9891 | 15.0001 | 59.6518 | 11.2325 | 60.0283 | 0 | 59.6425 | 26.1298 | 59.9923 | 15.0001 | 59.6589 | 10.9207 | 59.9927 | 0 | 59.6507 | 25.9539 | 60.0143 | 15.0001
59.6633 | 22.6156 | 59.9892 | 15.0001 | 59.6601 | 11.2325 | 60.0283 | 0 | 59.6508 | 26.1298 | 59.9923 | 15.0001 | 59.6673 | 10.9207 | 59.9927 | 0 | 59.659 | 25.9542 | 60.0143 | 15.0001
59.6717 | 22.6156 | 59.9892 | 15.0001 | 59.6685 | 11.2345 | 60.0283 | 0 | 59.6591 | 26.1298 | 59.9923 | 15.0001 | 59.6756 | 10.9207 | 59.9927 | 0 | 59.6674 | 25.9542 | 60.0143 | 15.0001
59.68 | 22.6155 | 59.9892 | 15.0001 | 59.6768 | 11.2345 | 60.0283 | 0 | 59.6675 | 26.1298 | 59.9923 | 15.0001 | 59.6839 | 10.9207 | 59.9927 | 0 | 59.6757 | 25.9542 | 60.0143 | 15.0001
59.6883 | 22.6155 | 59.9893 | 15.0001 | 59.6851 | 11.2364 | 60.0283 | 0 | 59.6758 | 26.1298 | 59.9924 | 15.0001 | 59.6923 | 10.9207 | 59.9927 | 0 | 59.684 | 25.9542 | 60.0144 | 15.0001
59.6967 | 22.6163 | 59.9893 | 15.0001 | 59.6935 | 11.2364 | 60.0283 | 0 | 59.6842 | 26.1298 | 59.9924 | 15.0001 | 59.7006 | 10.9207 | 59.9927 | 0 | 59.6924 | 25.8933 | 60.0144 | 15.0001
59.705 | 22.6163 | 59.9893 | 15.0001 | 59.7018 | 11.2364 | 60.0282 | 0 | 59.6925 | 26.0172 | 59.9924 | 15.0001 | 59.7089 | 10.9207 | 59.9927 | 0 | 59.7007 | 25.8933 | 60.0144 | 15.0001
59.7133 | 22.6135 | 59.9894 | 15.0001 | 59.7101 | 11.2364 | 60.0282 | 0 | 59.7008 | 26.0172 | 59.9924 | 15.0001 | 59.7173 | 10.921 | 59.9927 | 0 | 59.709 | 25.8883 | 60.0144 | 15.0001
59.7217 | 22.6135 | 59.9894 | 15.0001 | 59.7184 | 11.2356 | 60.0282 | 0 | 59.7092 | 26.0172 | 59.9925 | 15.0001 | 59.7256 | 10.921 | 59.9926 | 0 | 59.7174 | 25.8883 | 60.0144 | 15.0001
59.73 | 22.6135 | 59.9894 | 15.0001 | 59.7268 | 11.2356 | 60.0282 | 0 | 59.7175 | 26.0172 | 59.9925 | 15.0001 | 59.7339 | 10.921 | 59.9926 | 0 | 59.7257 | 25.8323 | 60.0144 | 15.0001
59.7383 | 22.6135 | 59.9895 | 15.0001 | 59.7351 | 11.2356 | 60.0282 | 0 | 59.7258 | 26.021 | 59.9925 | 15.0001 | 59.7423 | 10.921 | 59.9926 | 0 | 59.734 | 25.8323 | 60.0145 | 15.0001
59.7467 | 22.6135 | 59.9895 | 15.0001 | 59.7434 | 11.2356 | 60.0282 | 0 | 59.7342 | 26.021 | 59.9925 | 15.0001 | 59.7506 | 10.9179 | 59.9926 | 0 | 59.7423 | 25.8323 | 60.0145 | 15.0001
59.755 | 22.6135 | 59.9895 | 15.0001 | 59.7518 | 11.174 | 60.0282 | 0 | 59.7425 | 26.0288 | 59.9926 | 15.0001 | 59.7589 | 10.9179 | 59.9926 | 0 | 59.7507 | 25.8323 | 60.0145 | 15.0001
59.7633 | 22.6141 | 59.9896 | 15.0001 | 59.7601 | 11.174 | 60.0282 | 0 | 59.7508 | 26.0288 | 59.9926 | 15.0001 | 59.7673 | 10.9176 | 59.9926 | 0 | 59.759 | 25.8322 | 60.0145 | 15.0001
59.7717 | 22.6141 | 59.9896 | 15.0001 | 59.7684 | 11.174 | 60.0282 | 0 | 59.7592 | 26.0288 | 59.9926 | 15.0001 | 59.7756 | 10.9176 | 59.9926 | 0 | 59.7673 | 25.8322 | 60.0145 | 15.0001
59.78 | 22.61 | 59.9896 | 15.0001 | 59.7767 | 11.174 | 60.0282 | 0 | 59.7675 | 26.0288 | 59.9926 | 15.0001 | 59.7839 | 10.9176 | 59.9926 | 0 | 59.7757 | 25.8322 | 60.0145 | 15.0001
59.7883 | 22.61 | 59.9897 | 15.0001 | 59.7851 | 11.1736 | 60.0282 | 0 | 59.7758 | 26.0288 | 59.9927 | 15.0001 | 59.7923 | 10.9176 | 59.9926 | 0 | 59.784 | 25.8322 | 60.0146 | 15.0001
59.7967 | 22.6129 | 59.9897 | 15.0001 | 59.7934 | 11.1736 | 60.0282 | 0 | 59.7842 | 26.0288 | 59.9927 | 15.0001 | 59.8006 | 10.9176 | 59.9926 | 0 | 59.7923 | 25.8333 | 60.0146 | 15.0001
59.805 | 22.6129 | 59.9897 | 15.0001 | 59.8017 | 11.1736 | 60.0281 | 0 | 59.7925 | 26.0288 | 59.9927 | 15.0001 | 59.8089 | 10.9176 | 59.9926 | 0 | 59.8007 | 25.8333 | 60.0146 | 15.0001
59.8133 | 22.6129 | 59.9898 | 15.0001 | 59.8101 | 11.1736 | 60.0281 | 0 | 59.8008 | 26.0288 | 59.9927 | 15.0001 | 59.8173 | 10.9176 | 59.9926 | 0 | 59.809 | 25.8354 | 60.0146 | 15.0001
59.8217 | 22.6129 | 59.9898 | 15.0001 | 59.8184 | 11.1753 | 60.0281 | 0 | 59.8092 | 26.0288 | 59.9928 | 15.0001 | 59.8256 | 10.9176 | 59.9925 | 0 | 59.8173 | 25.8354 | 60.0146 | 15.0001
59.83 | 22.6129 | 59.9898 | 15.0001 | 59.8267 | 11.1753 | 60.0281 | 0 | 59.8175 | 26.0288 | 59.9928 | 15.0001 | 59.8339 | 10.8405 | 59.9925 | 0 | 59.8257 | 25.835 | 60.0146 | 15.0001
59.8383 | 22.6129 | 59.9899 | 15.0001 | 59.835 | 11.1757 | 60.0281 | 0 | 59.8258 | 26.0288 | 59.9928 | 15.0001 | 59.8423 | 10.8405 | 59.9925 | 0 | 59.834 | 25.835 | 60.0147 | 15.0001
59.8467 | 22.5905 | 59.9899 | 15.0001 | 59.8434 | 11.1757 | 60.0281 | 0 | 59.8342 | 26.0288 | 59.9928 | 15.0001 | 59.8506 | 10.8405 | 59.9925 | 0 | 59.8423 | 25.835 | 60.0147 | 15.0001
59.855 | 22.5905 | 59.9899 | 15.0001 | 59.8517 | 11.1757 | 60.0281 | 0 | 59.8425 | 26.0288 | 59.9929 | 15.0001 | 59.8589 | 10.8405 | 59.9925 | 0 | 59.8507 | 25.835 | 60.0147 | 15.0001
59.8634 | 22.5564 | 59.99 | 15.0001 | 59.86 | 11.1757 | 60.0281 | 0 | 59.8508 | 26.0288 | 59.9929 | 15.0001 | 59.8673 | 10.8405 | 59.9925 | 0 | 59.859 | 25.8349 | 60.0147 | 15.0001
59.8717 | 22.5564 | 59.99 | 15.0001 | 59.8684 | 11.1757 | 60.0281 | 0 | 59.8592 | 26.0288 | 59.9929 | 15.0001 | 59.8756 | 10.8405 | 59.9925 | 0 | 59.8673 | 25.8349 | 60.0147 | 15.0001
59.88 | 22.5567 | 59.99 | 15.0001 | 59.8767 | 11.1757 | 60.0281 | 0 | 59.8675 | 26.0288 | 59.9929 | 15.0001 | 59.884 | 10.8405 | 59.9925 | 0 | 59.8756 | 25.8357 | 60.0147 | 15.0001
59.8884 | 22.5567 | 59.9901 | 15.0001 | 59.885 | 11.1757 | 60.0281 | 0 | 59.8758 | 26.0288 | 59.993 | 15.0001 | 59.8923 | 10.8405 | 59.9925 | 0 | 59.884 | 25.8357 | 60.0148 | 15.0001
59.8967 | 22.5567 | 59.9901 | 15.0001 | 59.8933 | 11.1757 | 60.0281 | 0 | 59.8842 | 26.0288 | 59.993 | 15.0001 | 59.9006 | 10.8405 | 59.9925 | 0 | 59.8923 | 25.8356 | 60.0148 | 15.0001
59.905 | 22.5567 | 59.9901 | 15.0001 | 59.9017 | 11.1744 | 60.028 | 0 | 59.8925 | 26.0288 | 59.993 | 15.0001 | 59.909 | 10.8405 | 59.9925 | 0 | 59.9006 | 25.8356 | 60.0148 | 15.0001
59.9134 | 22.5567 | 59.9902 | 15.0001 | 59.91 | 11.1744 | 60.028 | 0 | 59.9008 | 26.0288 | 59.993 | 15.0001 | 59.9173 | 10.8392 | 59.9925 | 0 | 59.909 | 25.8357 | 60.0148 | 15.0001
59.9217 | 22.5567 | 59.9902 | 15.0001 | 59.9183 | 11.1744 | 60.028 | 0 | 59.9092 | 26.0288 | 59.9931 | 15.0001 | 59.9256 | 10.8392 | 59.9924 | 0 | 59.9173 | 25.8357 | 60.0148 | 15.0001
59.93 | 22.5574 | 59.9902 | 15.0001 | 59.9267 | 11.1744 | 60.028 | 0 | 59.9175 | 26.0288 | 59.9931 | 15.0001 | 59.934 | 10.8374 | 59.9924 | 0 | 59.9256 | 25.8404 | 60.0148 | 15.0001
59.9384 | 22.5574 | 59.9903 | 15.0001 | 59.935 | 11.1763 | 60.028 | 0 | 59.9258 | 26.023 | 59.9931 | 15.0001 | 59.9423 | 10.8374 | 59.9924 | 0 | 59.934 | 25.8404 | 60.0149 | 15.0001
59.9467 | 22.5539 | 59.9903 | 15.0001 | 59.9433 | 11.1763 | 60.028 | 0 | 59.9342 | 26.023 | 59.9931 | 15.0001 | 59.9506 | 10.8374 | 59.9924 | 0 | 59.9423 | 25.8404 | 60.0149 | 15.0001
59.955 | 22.5539 | 59.9903 | 15.0001 | 59.9517 | 11.1763 | 60.028 | 0 | 59.9425 | 26.0211 | 59.9932 | 15.0001 | 59.959 | 10.8374 | 59.9924 | 0 | 59.9506 | 25.8404 | 60.0149 | 15.0001
59.9634 | 22.5538 | 59.9904 | 15.0001 | 59.96 | 11.1763 | 60.0279 | 0 | 59.9509 | 26.0211 | 59.9932 | 15.0001 | 59.9673 | 10.8374 | 59.9924 | 0 | 59.959 | 25.7607 | 60.0149 | 15.0001
59.9717 | 22.5538 | 59.9904 | 15.0001 | 59.9683 | 11.1784 | 60.0279 | 0 | 59.9592 | 25.8983 | 59.9932 | 15.0001 | 59.9756 | 10.8374 | 59.9924 | 0 | 59.9673 | 25.7607 | 60.0149 | 15.0001
59.98 | 22.5539 | 59.9904 | 15.0001 | 59.9766 | 11.1784 | 60.0279 | 0 | 59.9675 | 25.8983 | 59.9932 | 15.0001 | 59.984 | 10.8388 | 59.9924 | 0 | 59.9756 | 25.7607 | 60.0149 | 15.0001
59.9884 | 22.5539 | 59.9905 | 15.0001 | 59.985 | 11.1776 | 60.0278 | 0 | 59.9759 | 25.8983 | 59.9933 | 15.0001 | 59.9923 | 10.8388 | 59.9924 | 0 | 59.9839 | 25.7607 | 60.015 | 15.0001
59.9967 | 22.5539 | 59.9905 | 15.0001 | 59.9933 | 11.1776 | 60.0278 | 0 | 59.9842 | 25.8983 | 59.9933 | 15.0001 | 60.0006 | 10.8388 | 59.9924 | 0 | 59.9923 | 25.7607 | 60.015 | 15.0001
60.005 | 22.5539 | 59.9905 | 15.0001 | 60.0016 | 11.1773 | 60.0278 | 0 | 59.9925 | 25.8983 | 59.9933 | 15.0001 | 60.009 | 10.8388 | 59.9924 | 0 | 60.0006 | 25.7607 | 60.015 | 15.0001
60.0134 | 22.5539 | 59.9906 | 15.0001 | 60.01 | 11.1773 | 60.0277 | 0 | 60.0009 | 25.8983 | 59.9933 | 15.0001 | 60.0173 | 10.8388 | 59.9924 | 0 | 60.0089 | 25.7614 | 60.015 | 15.0001
60.0217 | 22.5539 | 59.9906 | 15.0001 | 60.0183 | 11.1773 | 60.0277 | 0 | 60.0092 | 25.8983 | 59.9934 | 15.0001 | 60.0256 | 10.8388 | 59.9923 | 0 | 60.0173 | 25.7614 | 60.015 | 15.0001
60.03 | 22.5581 | 59.9906 | 15.0001 | 60.0266 | 11.1773 | 60.0277 | 0 | 60.0175 | 25.8983 | 59.9934 | 15.0001 | 60.034 | 10.8388 | 59.9923 | 0 | 60.0256 | 25.7614 | 60.0151 | 15.0001
60.0384 | 22.5581 | 59.9907 | 15.0001 | 60.0349 | 11.1766 | 60.0276 | 0 | 60.0259 | 25.8983 | 59.9934 | 15.0001 | 60.0423 | 10.8388 | 59.9923 | 0 | 60.0339 | 25.7614 | 60.0151 | 15.0001
60.0467 | 22.5581 | 59.9907 | 15.0001 | 60.0433 | 11.1766 | 60.0276 | 0 | 60.0342 | 25.8983 | 59.9934 | 15.0001 | 60.0506 | 10.8388 | 59.9923 | 0 | 60.0423 | 25.7628 | 60.0151 | 15.0001
60.055 | 22.5581 | 59.9907 | 15.0001 | 60.0516 | 11.1762 | 60.0276 | 0 | 60.0425 | 25.8983 | 59.9935 | 15.0001 | 60.059 | 10.8388 | 59.9923 | 0 | 60.0506 | 25.7628 | 60.0151 | 15.0001
60.0634 | 22.558 | 59.9908 | 15.0001 | 60.0599 | 11.1762 | 60.0275 | 0 | 60.0509 | 25.8983 | 59.9935 | 15.0001 | 60.0673 | 10.8388 | 59.9923 | 0 | 60.0589 | 25.7628 | 60.0152 | 15.0001
60.0717 | 22.558 | 59.9908 | 15.0001 | 60.0683 | 11.1762 | 60.0275 | 0 | 60.0592 | 25.8983 | 59.9935 | 15.0001 | 60.0756 | 10.8388 | 59.9923 | 0 | 60.0673 | 25.7628 | 60.0152 | 15.0001
60.08 | 22.5619 | 59.9908 | 15.0001 | 60.0766 | 11.1762 | 60.0275 | 0 | 60.0675 | 25.8983 | 59.9935 | 15.0001 | 60.084 | 10.8388 | 59.9923 | 0 | 60.0756 | 25.7628 | 60.0152 | 15.0001
60.0884 | 22.5619 | 59.9909 | 15.0001 | 60.0849 | 11.1768 | 60.0274 | 0 | 60.0759 | 25.8983 | 59.9936 | 15.0001 | 60.0923 | 10.8388 | 59.9923 | 0 | 60.0839 | 25.7628 | 60.0152 | 15.0001
60.0967 | 22.5647 | 59.9909 | 15.0001 | 60.0932 | 11.1768 | 60.0274 | 0 | 60.0842 | 25.8983 | 59.9936 | 15.0001 | 60.1006 | 10.8393 | 59.9923 | 0 | 60.0923 | 25.7628 | 60.0153 | 15.0001
60.105 | 22.5647 | 59.9909 | 15.0001 | 60.1016 | 11.1749 | 60.0274 | 0 | 60.0925 | 25.8983 | 59.9936 | 15.0001 | 60.109 | 10.8393 | 59.9923 | 0 | 60.1006 | 25.7628 | 60.0153 | 15.0001
60.1134 | 22.5647 | 59.991 | 15.0001 | 60.1099 | 11.1749 | 60.0273 | 0 | 60.1009 | 25.8983 | 59.9936 | 15.0001 | 60.1173 | 10.8393 | 59.9923 | 0 | 60.1089 | 25.7628 | 60.0153 | 15.0001
60.1217 | 22.5647 | 59.991 | 15.0001 | 60.1182 | 11.1749 | 60.0273 | 0 | 60.1092 | 25.8983 | 59.9937 | 15.0001 | 60.1256 | 10.8393 | 59.9922 | 0 | 60.1172 | 25.7628 | 60.0153 | 15.0001
60.13 | 22.5647 | 59.991 | 15.0001 | 60.1266 | 11.1749 | 60.0273 | 0 | 60.1175 | 25.8983 | 59.9937 | 15.0001 | 60.134 | 10.8393 | 59.9922 | 0 | 60.1256 | 25.7628 | 60.0154 | 15.0001
60.1384 | 22.5647 | 59.9911 | 15.0001 | 60.1349 | 11.1754 | 60.0272 | 0 | 60.1259 | 25.8983 | 59.9937 | 15.0001 | 60.1423 | 10.8393 | 59.9922 | 0 | 60.1339 | 25.7628 | 60.0154 | 15.0001
60.1467 | 22.5647 | 59.9911 | 15.0001 | 60.1432 | 11.1754 | 60.0272 | 0 | 60.1342 | 25.8983 | 59.9937 | 15.0001 | 60.1506 | 10.8413 | 59.9922 | 0 | 60.1422 | 25.7669 | 60.0154 | 15.0001
60.155 | 22.5647 | 59.9911 | 15.0001 | 60.1515 | 11.1509 | 60.0272 | 0 | 60.1425 | 25.8983 | 59.9938 | 15.0001 | 60.159 | 10.8413 | 59.9922 | 0 | 60.1506 | 25.7669 | 60.0154 | 15.0001
60.1634 | 22.5647 | 59.9912 | 15.0001 | 60.1599 | 11.1509 | 60.0271 | 0 | 60.1509 | 25.8983 | 59.9938 | 15.0001 | 60.1673 | 10.8413 | 59.9922 | 0 | 60.1589 | 25.7667 | 60.0155 | 15.0001
60.1717 | 22.5647 | 59.9912 | 15.0001 | 60.1682 | 11.1509 | 60.0271 | 0 | 60.1592 | 25.8983 | 59.9938 | 15.0001 | 60.1756 | 10.8413 | 59.9922 | 0 | 60.1672 | 25.7667 | 60.0155 | 15.0001
60.1801 | 22.5687 | 59.9912 | 15.0001 | 60.1765 | 11.1509 | 60.0271 | 0 | 60.1675 | 25.8983 | 59.9938 | 15.0001 | 60.184 | 10.8413 | 59.9922 | 0 | 60.1756 | 25.7661 | 60.0155 | 15.0001
60.1884 | 22.5687 | 59.9913 | 15.0001 | 60.1849 | 11.1531 | 60.027 | 0 | 60.1759 | 25.8983 | 59.9939 | 15.0001 | 60.1923 | 10.8413 | 59.9922 | 0 | 60.1839 | 25.7661 | 60.0155 | 15.0001
60.1967 | 22.5692 | 59.9913 | 15.0001 | 60.1932 | 11.1531 | 60.027 | 0 | 60.1842 | 25.8983 | 59.9939 | 15.0001 | 60.2007 | 10.8413 | 59.9922 | 0 | 60.1922 | 25.7661 | 60.0156 | 15.0001
60.2051 | 22.5692 | 59.9913 | 15.0001 | 60.2015 | 11.1531 | 60.027 | 0 | 60.1925 | 25.8983 | 59.9939 | 15.0001 | 60.209 | 10.8413 | 59.9922 | 0 | 60.2006 | 25.7661 | 60.0156 | 15.0001
60.2134 | 22.5661 | 59.9914 | 15.0001 | 60.2098 | 11.1531 | 60.0269 | 0 | 60.2009 | 25.8983 | 59.9939 | 15.0001 | 60.2173 | 10.8452 | 59.9922 | 0 | 60.2089 | 25.7661 | 60.0156 | 15.0001
60.2217 | 22.5661 | 59.9914 | 15.0001 | 60.2182 | 11.1531 | 60.0269 | 0 | 60.2092 | 25.8983 | 59.994 | 15.0001 | 60.2257 | 10.8452 | 59.9921 | 0 | 60.2172 | 25.7661 | 60.0156 | 15.0001
60.2301 | 22.5661 | 59.9914 | 15.0001 | 60.2265 | 11.1531 | 60.0269 | 0 | 60.2175 | 25.8983 | 59.994 | 15.0001 | 60.234 | 10.8452 | 59.9921 | 0 | 60.2255 | 25.7661 | 60.0157 | 15.0001
60.2384 | 22.5661 | 59.9915 | 15.0001 | 60.2348 | 11.1523 | 60.0268 | 0 | 60.2259 | 25.8983 | 59.994 | 15.0001 | 60.2423 | 10.8452 | 59.9921 | 0 | 60.2339 | 25.7661 | 60.0157 | 15.0001
60.2467 | 22.5661 | 59.9915 | 15.0001 | 60.2432 | 11.1523 | 60.0268 | 0 | 60.2342 | 25.8983 | 59.9941 | 15.0001 | 60.2507 | 10.8452 | 59.9921 | 0 | 60.2422 | 25.7661 | 60.0157 | 15.0001
60.2551 | 22.5661 | 59.9915 | 15.0001 | 60.2515 | 11.148 | 60.0268 | 0 | 60.2426 | 25.8983 | 59.9941 | 15.0001 | 60.259 | 10.8452 | 59.9921 | 0 | 60.2505 | 25.7661 | 60.0157 | 15.0001
60.2634 | 22.5661 | 59.9916 | 15.0001 | 60.2598 | 11.148 | 60.0267 | 0 | 60.2509 | 25.8983 | 59.9941 | 15.0001 | 60.2673 | 10.8452 | 59.9921 | 0 | 60.2589 | 25.7661 | 60.0158 | 15.0001
60.2717 | 22.5661 | 59.9916 | 15.0001 | 60.2681 | 11.148 | 60.0267 | 0 | 60.2592 | 25.8983 | 59.9942 | 15.0001 | 60.2757 | 10.8452 | 59.9921 | 0 | 60.2672 | 25.7661 | 60.0158 | 15.0001
60.2801 | 22.5636 | 59.9916 | 15.0001 | 60.2765 | 11.148 | 60.0267 | 0 | 60.2676 | 25.8983 | 59.9942 | 15.0001 | 60.284 | 10.8437 | 59.9921 | 0 | 60.2755 | 25.7661 | 60.0158 | 15.0001
60.2884 | 22.5636 | 59.9917 | 15.0001 | 60.2848 | 11.148 | 60.0266 | 0 | 60.2759 | 25.8983 | 59.9942 | 15.0001 | 60.2923 | 10.8437 | 59.9921 | 0 | 60.2839 | 25.7661 | 60.0158 | 15.0001
60.2967 | 22.5636 | 59.9917 | 15.0001 | 60.2931 | 11.148 | 60.0266 | 0 | 60.2842 | 25.8983 | 59.9943 | 15.0001 | 60.3007 | 10.8437 | 59.9921 | 0 | 60.2922 | 25.7612 | 60.0159 | 15.0001
60.3051 | 22.5636 | 59.9917 | 15.0001 | 60.3015 | 11.1476 | 60.0266 | 0 | 60.2926 | 25.8983 | 59.9943 | 15.0001 | 60.309 | 10.8437 | 59.9921 | 0 | 60.3005 | 25.7612 | 60.0159 | 15.0001
60.3134 | 22.5639 | 59.9918 | 15.0001 | 60.3098 | 11.1476 | 60.0265 | 0 | 60.3009 | 25.8983 | 59.9943 | 15.0001 | 60.3173 | 10.8423 | 59.9921 | 0 | 60.3089 | 25.7612 | 60.0159 | 15.0001
60.3217 | 22.5639 | 59.9918 | 15.0001 | 60.3181 | 11.1476 | 60.0265 | 0 | 60.3092 | 25.8983 | 59.9944 | 15.0001 | 60.3257 | 10.8423 | 59.992 | 0 | 60.3172 | 25.7612 | 60.0159 | 15.0001
60.3301 | 22.5626 | 59.9918 | 15.0001 | 60.3265 | 11.1476 | 60.0265 | 0 | 60.3176 | 25.8983 | 59.9944 | 15.0001 | 60.334 | 10.8421 | 59.992 | 0 | 60.3255 | 25.7612 | 60.016 | 15.0001
60.3384 | 22.5626 | 59.9919 | 15.0001 | 60.3348 | 11.1487 | 60.0264 | 0 | 60.3259 | 25.8983 | 59.9944 | 15.0001 | 60.3423 | 10.8421 | 59.992 | 0 | 60.3339 | 25.7612 | 60.016 | 15.0001
60.3467 | 22.5627 | 59.9919 | 15.0001 | 60.3431 | 11.1487 | 60.0264 | 0 | 60.3342 | 25.8983 | 59.9945 | 15.0001 | 60.3507 | 10.8421 | 59.992 | 0 | 60.3422 | 25.7635 | 60.016 | 15.0001
60.3551 | 22.5627 | 59.9919 | 15.0001 | 60.3514 | 11.1501 | 60.0264 | 0 | 60.3426 | 25.8983 | 59.9945 | 15.0001 | 60.359 | 10.8421 | 59.992 | 0 | 60.3505 | 25.7635 | 60.016 | 15.0001
60.3634 | 22.5627 | 59.992 | 15.0001 | 60.3598 | 11.1501 | 60.0263 | 0 | 60.3509 | 25.8983 | 59.9945 | 15.0001 | 60.3673 | 10.8421 | 59.992 | 0 | 60.3588 | 25.6991 | 60.0161 | 15.0001
60.3717 | 22.5627 | 59.992 | 15.0001 | 60.3681 | 11.1501 | 60.0263 | 0 | 60.3592 | 25.8983 | 59.9946 | 15.0001 | 60.3757 | 10.8421 | 59.992 | 0 | 60.3672 | 25.6991 | 60.0161 | 15.0001
60.3801 | 22.5627 | 59.992 | 15.0001 | 60.3764 | 11.1501 | 60.0263 | 0 | 60.3676 | 25.8983 | 59.9946 | 15.0001 | 60.384 | 10.8421 | 59.992 | 0 | 60.3755 | 25.6991 | 60.0161 | 15.0001
60.3884 | 22.5627 | 59.9921 | 15.0001 | 60.3848 | 11.1501 | 60.0262 | 0 | 60.3759 | 25.8983 | 59.9946 | 15.0001 | 60.3923 | 10.8421 | 59.9921 | 0 | 60.3838 | 25.6991 | 60.0161 | 15.0001
60.3967 | 22.5627 | 59.9921 | 15.0001 | 60.3931 | 11.1501 | 60.0262 | 0 | 60.3842 | 25.8983 | 59.9947 | 15.0001 | 60.4007 | 10.8421 | 59.9921 | 0 | 60.3922 | 25.6991 | 60.0162 | 15.0001
60.4051 | 22.5627 | 59.9921 | 15.0001 | 60.4014 | 11.1518 | 60.0262 | 0 | 60.3926 | 25.8983 | 59.9947 | 15.0001 | 60.409 | 10.8421 | 59.9921 | 0 | 60.4005 | 25.6991 | 60.0162 | 15.0001
60.4134 | 22.5589 | 59.9922 | 15.0001 | 60.4097 | 11.1518 | 60.0261 | 0 | 60.4009 | 25.8983 | 59.9947 | 15.0001 | 60.4173 | 10.8421 | 59.9922 | 0 | 60.4088 | 25.6991 | 60.0162 | 15.0001
60.4217 | 22.5589 | 59.9922 | 15.0001 | 60.4181 | 11.1518 | 60.0261 | 0 | 60.4092 | 25.8983 | 59.9948 | 15.0001 | 60.4257 | 10.8421 | 59.9922 | 0 | 60.4172 | 25.6991 | 60.0162 | 15.0001
60.4301 | 22.5618 | 59.9922 | 15.0001 | 60.4264 | 11.1518 | 60.0261 | 0 | 60.4176 | 25.8983 | 59.9948 | 15.0001 | 60.434 | 10.843 | 59.9922 | 0 | 60.4255 | 25.6991 | 60.0163 | 15.0001
60.4384 | 22.5618 | 59.9923 | 15.0001 | 60.4347 | 11.1518 | 60.026 | 0 | 60.4259 | 25.8983 | 59.9948 | 15.0001 | 60.4423 | 10.843 | 59.9923 | 0 | 60.4338 | 25.6991 | 60.0163 | 15.0001
60.4467 | 22.5619 | 59.9923 | 15.0001 | 60.4431 | 11.1518 | 60.026 | 0 | 60.4342 | 25.8983 | 59.9949 | 15.0001 | 60.4507 | 10.8427 | 59.9923 | 0 | 60.4422 | 25.6959 | 60.0163 | 15.0001
60.4551 | 22.5619 | 59.9923 | 15.0001 | 60.4514 | 11.1518 | 60.026 | 0 | 60.4426 | 25.778 | 59.9949 | 15.0001 | 60.459 | 10.8427 | 59.9923 | 0 | 60.4505 | 25.6959 | 60.0163 | 15.0001
60.4634 | 22.5628 | 59.9924 | 15.0001 | 60.4597 | 11.1518 | 60.0259 | 0 | 60.4509 | 25.778 | 59.9949 | 15.0001 | 60.4673 | 10.8427 | 59.9924 | 0 | 60.4588 | 25.6959 | 60.0164 | 15.0001
60.4718 | 22.5628 | 59.9924 | 15.0001 | 60.4681 | 11.1498 | 60.0259 | 0 | 60.4592 | 25.7741 | 59.995 | 15.0001 | 60.4757 | 10.8427 | 59.9924 | 0 | 60.4671 | 25.6959 | 60.0164 | 15.0001
60.4801 | 22.5177 | 59.9924 | 15.0001 | 60.4764 | 11.1498 | 60.0259 | 0 | 60.4676 | 25.7741 | 59.995 | 15.0001 | 60.484 | 10.8426 | 59.9924 | 0 | 60.4755 | 25.6959 | 60.0164 | 15.0001
60.4884 | 22.5177 | 59.9925 | 15.0001 | 60.4847 | 11.1498 | 60.0258 | 0 | 60.4759 | 25.7741 | 59.995 | 15.0001 | 60.4924 | 10.8426 | 59.9925 | 0 | 60.4838 | 25.6959 | 60.0164 | 15.0001
60.4968 | 22.5177 | 59.9925 | 15.0001 | 60.493 | 11.1498 | 60.0258 | 0 | 60.4842 | 25.7741 | 59.9951 | 15.0001 | 60.5007 | 10.8426 | 59.9925 | 0 | 60.4921 | 25.6919 | 60.0165 | 15.0001
60.5051 | 22.5177 | 59.9925 | 15.0001 | 60.5014 | 11.1492 | 60.0258 | 0 | 60.4926 | 25.7741 | 59.9951 | 15.0001 | 60.509 | 10.8426 | 59.9925 | 0 | 60.5005 | 25.6919 | 60.0165 | 15.0001
60.5134 | 22.5177 | 59.9926 | 15.0001 | 60.5097 | 11.1492 | 60.0257 | 0 | 60.5009 | 25.7741 | 59.9951 | 15.0001 | 60.5174 | 10.8426 | 59.9926 | 0 | 60.5088 | 25.6919 | 60.0165 | 15.0001
60.5218 | 22.5177 | 59.9926 | 15.0001 | 60.518 | 11.1492 | 60.0257 | 0 | 60.5092 | 25.7741 | 59.9952 | 15.0001 | 60.5257 | 10.8426 | 59.9926 | 0 | 60.5171 | 25.6919 | 60.0165 | 15.0001
60.5301 | 22.5176 | 59.9926 | 15.0001 | 60.5264 | 11.1492 | 60.0257 | 0 | 60.5176 | 25.7741 | 59.9952 | 15.0001 | 60.534 | 10.8426 | 59.9926 | 0 | 60.5255 | 25.6912 | 60.0166 | 15.0001
60.5384 | 22.5176 | 59.9927 | 15.0001 | 60.5347 | 11.1492 | 60.0257 | 0 | 60.5259 | 25.7723 | 59.9952 | 15.0001 | 60.5424 | 10.8426 | 59.9927 | 0 | 60.5338 | 25.6912 | 60.0166 | 15.0001
60.5468 | 22.5177 | 59.9927 | 15.0001 | 60.543 | 11.1492 | 60.0256 | 0 | 60.5342 | 25.7723 | 59.9953 | 15.0001 | 60.5507 | 10.8426 | 59.9927 | 0 | 60.5421 | 25.6394 | 60.0166 | 15.0001
60.5551 | 22.5177 | 59.9927 | 15.0001 | 60.5513 | 11.1475 | 60.0256 | 0 | 60.5426 | 25.7723 | 59.9953 | 15.0001 | 60.559 | 10.8426 | 59.9927 | 0 | 60.5505 | 25.6394 | 60.0166 | 15.0001
60.5634 | 22.4253 | 59.9928 | 15.0001 | 60.5597 | 11.1475 | 60.0256 | 0 | 60.5509 | 25.7723 | 59.9953 | 15.0001 | 60.5674 | 10.8426 | 59.9928 | 0 | 60.5588 | 25.6394 | 60.0167 | 15.0001
60.5718 | 22.4253 | 59.9928 | 15.0001 | 60.568 | 11.1474 | 60.0255 | 0 | 60.5593 | 25.7723 | 59.9954 | 15.0001 | 60.5757 | 10.8426 | 59.9928 | 0 | 60.5671 | 25.6394 | 60.0167 | 15.0001
60.5801 | 22.4255 | 59.9928 | 15.0001 | 60.5763 | 11.1474 | 60.0255 | 0 | 60.5676 | 25.7723 | 59.9954 | 15.0001 | 60.584 | 10.8426 | 59.9928 | 0 | 60.5755 | 25.6394 | 60.0167 | 15.0001
60.5884 | 22.4255 | 59.9929 | 15.0001 | 60.5847 | 11.1451 | 60.0255 | 0 | 60.5759 | 25.7723 | 59.9954 | 15.0001 | 60.5924 | 10.8426 | 59.9929 | 0 | 60.5838 | 25.6394 | 60.0167 | 15.0001
60.5968 | 22.4255 | 59.9929 | 15.0001 | 60.593 | 11.1451 | 60.0254 | 0 | 60.5843 | 25.7723 | 59.9955 | 15.0001 | 60.6007 | 10.8413 | 59.9929 | 0 | 60.5921 | 25.6394 | 60.0168 | 15.0001
60.6051 | 22.4255 | 59.9929 | 15.0001 | 60.6013 | 11.0359 | 60.0254 | 0 | 60.5926 | 25.7723 | 59.9955 | 15.0001 | 60.609 | 10.8413 | 59.9929 | 0 | 60.6004 | 25.6394 | 60.0168 | 15.0001
60.6134 | 22.4261 | 59.993 | 15.0001 | 60.6097 | 11.0359 | 60.0254 | 0 | 60.6009 | 25.7723 | 59.9955 | 15.0001 | 60.6174 | 10.7248 | 59.993 | 0 | 60.6088 | 25.6394 | 60.0168 | 15.0001
60.6218 | 22.4261 | 59.993 | 15.0001 | 60.618 | 11.0384 | 60.0253 | 0 | 60.6093 | 25.7723 | 59.9956 | 15.0001 | 60.6257 | 10.7248 | 59.993 | 0 | 60.6171 | 25.6394 | 60.0168 | 15.0001
60.6301 | 22.3427 | 59.993 | 15.0001 | 60.6263 | 11.0384 | 60.0253 | 0 | 60.6176 | 25.7723 | 59.9956 | 15.0001 | 60.634 | 10.7248 | 59.993 | 0 | 60.6254 | 25.6394 | 60.0169 | 15.0001
60.6384 | 22.3427 | 59.993 | 15.0001 | 60.6346 | 11.0384 | 60.0253 | 0 | 60.6259 | 25.7771 | 59.9956 | 15.0001 | 60.6424 | 10.7248 | 59.9931 | 0 | 60.6338 | 25.6394 | 60.0169 | 15.0001
60.6468 | 22.3427 | 59.993 | 15.0001 | 60.643 | 11.0384 | 60.0252 | 0 | 60.6343 | 25.7771 | 59.9957 | 15.0001 | 60.6507 | 10.7248 | 59.9931 | 0 | 60.6421 | 25.6394 | 60.0169 | 15.0001
60.6551 | 22.3427 | 59.993 | 15.0001 | 60.6513 | 11.0381 | 60.0252 | 0 | 60.6426 | 25.7771 | 59.9957 | 15.0001 | 60.659 | 10.7248 | 59.9931 | 0 | 60.6504 | 25.6394 | 60.0169 | 15.0001
60.6634 | 22.3427 | 59.993 | 15.0001 | 60.6596 | 11.0381 | 60.0252 | 0 | 60.6509 | 25.7771 | 59.9957 | 15.0001 | 60.6674 | 10.7248 | 59.9932 | 0 | 60.6588 | 25.6394 | 60.017 | 15.0001
60.6718 | 22.3427 | 59.993 | 15.0001 | 60.668 | 11.038 | 60.0251 | 0 | 60.6593 | 25.7771 | 59.9958 | 15.0001 | 60.6757 | 10.7248 | 59.9932 | 0 | 60.6671 | 25.6394 | 60.017 | 15.0001
60.6801 | 22.3427 | 59.993 | 15.0001 | 60.6763 | 11.038 | 60.0251 | 0 | 60.6676 | 25.7771 | 59.9958 | 15.0001 | 60.684 | 10.7264 | 59.9932 | 0 | 60.6754 | 25.6395 | 60.017 | 15.0001
60.6884 | 22.3427 | 59.993 | 15.0001 | 60.6846 | 11.038 | 60.0251 | 0 | 60.6759 | 25.7759 | 59.9958 | 15.0001 | 60.6924 | 10.7264 | 59.9933 | 0 | 60.6838 | 25.6395 | 60.017 | 15.0001
60.6968 | 22.3427 | 59.993 | 15.0001 | 60.6929 | 11.038 | 60.025 | 0 | 60.6843 | 25.7759 | 59.9959 | 15.0001 | 60.7007 | 10.7264 | 59.9933 | 0 | 60.6921 | 25.6394 | 60.0171 | 15.0001
60.7051 | 22.3427 | 59.993 | 15.0001 | 60.7013 | 11.037 | 60.025 | 0 | 60.6926 | 25.7759 | 59.9959 | 15.0001 | 60.709 | 10.7264 | 59.9933 | 0 | 60.7004 | 25.6394 | 60.0171 | 15.0001
60.7134 | 22.3429 | 59.993 | 15.0001 | 60.7096 | 11.037 | 60.025 | 0 | 60.7009 | 25.7759 | 59.9959 | 15.0001 | 60.7174 | 10.5878 | 59.9934 | 0 | 60.7087 | 25.6394 | 60.0171 | 15.0001
60.7218 | 22.3429 | 59.993 | 15.0001 | 60.7179 | 11.037 | 60.0249 | 0 | 60.7093 | 25.7756 | 59.996 | 15.0001 | 60.7257 | 10.5878 | 59.9934 | 0 | 60.7171 | 25.6394 | 60.0171 | 15.0001
60.7301 | 22.3429 | 59.993 | 15.0001 | 60.7263 | 11.037 | 60.0249 | 0 | 60.7176 | 25.7756 | 59.996 | 15.0001 | 60.734 | 10.5878 | 59.9934 | 0 | 60.7254 | 25.6394 | 60.0172 | 15.0001
60.7384 | 22.3429 | 59.993 | 15.0001 | 60.7346 | 11.037 | 60.0249 | 0 | 60.7259 | 25.7756 | 59.996 | 15.0001 | 60.7424 | 10.5878 | 59.9935 | 0 | 60.7337 | 25.6394 | 60.0172 | 15.0001
60.7468 | 22.3429 | 59.993 | 15.0001 | 60.7429 | 11.037 | 60.0248 | 0 | 60.7343 | 25.7756 | 59.9961 | 15.0001 | 60.7507 | 10.5878 | 59.9935 | 0 | 60.7421 | 25.6443 | 60.0172 | 15.0001
60.7551 | 22.3429 | 59.993 | 15.0001 | 60.7513 | 11.0394 | 60.0248 | 0 | 60.7426 | 25.7756 | 59.9961 | 15.0001 | 60.759 | 10.5878 | 59.9935 | 0 | 60.7504 | 25.6443 | 60.0172 | 15.0001
60.7634 | 22.3429 | 59.993 | 15.0001 | 60.7596 | 11.0394 | 60.0248 | 0 | 60.7509 | 25.7756 | 59.9961 | 15.0001 | 60.7674 | 10.5878 | 59.9936 | 0 | 60.7587 | 25.6443 | 60.0173 | 15.0001
60.7718 | 22.3429 | 59.993 | 15.0001 | 60.7679 | 11.0402 | 60.0247 | 0 | 60.7593 | 25.7756 | 59.9962 | 15.0001 | 60.7757 | 10.5878 | 59.9936 | 0 | 60.7671 | 25.6443 | 60.0173 | 15.0001
60.7801 | 22.3493 | 59.993 | 15.0001 | 60.7762 | 11.0402 | 60.0247 | 0 | 60.7676 | 25.7756 | 59.9962 | 15.0001 | 60.784 | 10.5878 | 59.9936 | 0 | 60.7754 | 25.585 | 60.0173 | 15.0001
60.7885 | 22.3493 | 59.993 | 15.0001 | 60.7846 | 11.0402 | 60.0247 | 0 | 60.7759 | 25.7756 | 59.9962 | 15.0001 | 60.7924 | 10.5878 | 59.9937 | 0 | 60.7837 | 25.585 | 60.0173 | 15.0001
60.7968 | 22.3493 | 59.993 | 15.0001 | 60.7929 | 11.0402 | 60.0246 | 0 | 60.7843 | 25.7756 | 59.9963 | 15.0001 | 60.8007 | 10.5878 | 59.9937 | 0 | 60.7921 | 25.5832 | 60.0174 | 15.0001
60.8051 | 22.3493 | 59.993 | 15.0001 | 60.8012 | 11.0402 | 60.0246 | 0 | 60.7926 | 25.7794 | 59.9963 | 15.0001 | 60.8091 | 10.5878 | 59.9937 | 0 | 60.8004 | 25.5832 | 60.0174 | 15.0001
60.8135 | 22.3493 | 59.993 | 15.0001 | 60.8096 | 11.0402 | 60.0246 | 0 | 60.8009 | 25.7794 | 59.9963 | 15.0001 | 60.8174 | 10.5878 | 59.9938 | 0 | 60.8087 | 25.5832 | 60.0174 | 15.0001
60.8218 | 22.3493 | 59.993 | 15.0001 | 60.8179 | 11.0402 | 60.0245 | 0 | 60.8093 | 25.7794 | 59.9964 | 15.0001 | 60.8257 | 10.5878 | 59.9938 | 0 | 60.8171 | 25.5832 | 60.0174 | 15.0001
60.8301 | 22.3493 | 59.993 | 15.0001 | 60.8262 | 11.0402 | 60.0245 | 0 | 60.8176 | 25.7794 | 59.9964 | 15.0001 | 60.8341 | 10.5878 | 59.9938 | 0 | 60.8254 | 25.5832 | 60.0175 | 15.0001
60.8385 | 22.3493 | 59.993 | 15.0001 | 60.8346 | 11.0398 | 60.0245 | 0 | 60.8259 | 25.7794 | 59.9964 | 15.0001 | 60.8424 | 10.5878 | 59.9939 | 0 | 60.8337 | 25.5832 | 60.0175 | 15.0001
60.8468 | 22.3498 | 59.993 | 15.0001 | 60.8429 | 11.0398 | 60.0244 | 0 | 60.8343 | 25.7794 | 59.9965 | 15.0001 | 60.8507 | 10.5888 | 59.9939 | 0 | 60.842 | 25.5832 | 60.0175 | 15.0001
60.8551 | 22.3498 | 59.993 | 15.0001 | 60.8512 | 11.0398 | 60.0244 | 0 | 60.8426 | 25.7794 | 59.9965 | 15.0001 | 60.8591 | 10.5888 | 59.9939 | 0 | 60.8504 | 25.5832 | 60.0175 | 15.0001
60.8635 | 22.3498 | 59.993 | 15.0001 | 60.8595 | 11.0398 | 60.0244 | 0 | 60.8509 | 25.7794 | 59.9965 | 15.0001 | 60.8674 | 10.5888 | 59.994 | 0 | 60.8587 | 25.5832 | 60.0176 | 15.0001
60.8718 | 22.3498 | 59.993 | 15.0001 | 60.8679 | 11.0397 | 60.0243 | 0 | 60.8593 | 25.7823 | 59.9966 | 15.0001 | 60.8757 | 10.5888 | 59.994 | 0 | 60.867 | 25.5832 | 60.0176 | 15.0001
60.8801 | 22.3498 | 59.993 | 15.0001 | 60.8762 | 11.0397 | 60.0243 | 0 | 60.8676 | 25.7823 | 59.9966 | 15.0001 | 60.8841 | 10.5888 | 59.994 | 0 | 60.8754 | 25.5832 | 60.0176 | 15.0001
60.8885 | 22.3498 | 59.993 | 15.0001 | 60.8845 | 11.0397 | 60.0243 | 0 | 60.876 | 25.7799 | 59.9966 | 15.0001 | 60.8924 | 10.5888 | 59.9941 | 0 | 60.8837 | 25.5832 | 60.0176 | 15.0001
60.8968 | 22.3498 | 59.993 | 15.0001 | 60.8929 | 11.0397 | 60.0242 | 0 | 60.8843 | 25.7799 | 59.9967 | 15.0001 | 60.9007 | 10.5888 | 59.9941 | 0 | 60.892 | 25.5832 | 60.0177 | 15.0001
60.9051 | 22.3498 | 59.993 | 15.0001 | 60.9012 | 11.0391 | 60.0242 | 0 | 60.8926 | 25.7799 | 59.9967 | 15.0001 | 60.9091 | 10.5888 | 59.9941 | 0 | 60.9004 | 25.5832 | 60.0177 | 15.0001
60.9135 | 22.3498 | 59.993 | 15.0001 | 60.9095 | 11.0391 | 60.0242 | 0 | 60.901 | 25.7799 | 59.9967 | 15.0001 | 60.9174 | 10.5888 | 59.9942 | 0 | 60.9087 | 25.5832 | 60.0177 | 15.0001
60.9218 | 22.3498 | 59.993 | 15.0001 | 60.9178 | 11.0388 | 60.0241 | 0 | 60.9093 | 25.7799 | 59.9968 | 15.0001 | 60.9257 | 10.5888 | 59.9942 | 0 | 60.917 | 25.5832 | 60.0177 | 15.0001
60.9301 | 22.3498 | 59.993 | 15.0001 | 60.9262 | 11.0388 | 60.0241 | 0 | 60.9176 | 25.7799 | 59.9968 | 15.0001 | 60.9341 | 10.5888 | 59.9942 | 0 | 60.9254 | 25.5832 | 60.0178 | 15.0001
60.9385 | 22.3498 | 59.993 | 15.0001 | 60.9345 | 11.0388 | 60.0241 | 0 | 60.926 | 25.7799 | 59.9968 | 15.0001 | 60.9424 | 10.5888 | 59.9943 | 0 | 60.9337 | 25.5832 | 60.0178 | 15.0001
60.9468 | 22.3483 | 59.993 | 15.0001 | 60.9428 | 11.0388 | 60.024 | 0 | 60.9343 | 25.7799 | 59.9969 | 15.0001 | 60.9507 | 10.5888 | 59.9943 | 0 | 60.942 | 25.5816 | 60.0178 | 15.0001
60.9551 | 22.3483 | 59.993 | 15.0001 | 60.9512 | 11.0393 | 60.024 | 0 | 60.9426 | 25.7799 | 59.9969 | 15.0001 | 60.9591 | 10.5888 | 59.9943 | 0 | 60.9503 | 25.5816 | 60.0178 | 15.0001
60.9635 | 22.3481 | 59.993 | 15.0001 | 60.9595 | 11.0393 | 60.024 | 0 | 60.951 | 25.7799 | 59.9969 | 15.0001 | 60.9674 | 10.4933 | 59.9944 | 0 | 60.9587 | 25.5816 | 60.0179 | 15.0001
60.9718 | 22.3481 | 59.993 | 15.0001 | 60.9678 | 11.0393 | 60.024 | 0 | 60.9593 | 25.7799 | 59.997 | 15.0001 | 60.9757 | 10.4933 | 59.9944 | 0 | 60.967 | 25.5816 | 60.0179 | 15.0001
60.9801 | 22.3481 | 59.993 | 15.0001 | 60.9762 | 11.0393 | 60.024 | 0 | 60.9676 | 25.7799 | 59.997 | 15.0001 | 60.9841 | 10.4933 | 59.9944 | 0 | 60.9753 | 25.5816 | 60.0179 | 15.0001
60.9885 | 22.3481 | 59.993 | 15.0001 | 60.9845 | 11.0391 | 60.024 | 0 | 60.976 | 25.7799 | 59.997 | 15.0001 | 60.9924 | 10.4933 | 59.9945 | 0 | 60.9837 | 25.5816 | 60.0179 | 15.0001
60.9968 | 22.3481 | 59.993 | 15.0001 | 60.9928 | 11.0391 | 60.024 | 0 | 60.9843 | 25.7799 | 59.9971 | 15.0001 | 61.0007 | 10.4933 | 59.9945 | 0 | 60.992 | 25.5816 | 60.018 | 15.0001
61.0051 | 22.3481 | 59.993 | 15.0001 | 61.0011 | 11.0391 | 60.0241 | 0 | 60.9926 | 25.7799 | 59.9971 | 15.0001 | 61.0091 | 10.4933 | 59.9945 | 0 | 61.0003 | 25.5816 | 60.018 | 15.0001
61.0135 | 22.3448 | 59.993 | 15.0001 | 61.0095 | 11.0391 | 60.0241 | 0 | 61.001 | 25.7799 | 59.9971 | 15.0001 | 61.0174 | 10.4933 | 59.9946 | 0 | 61.0087 | 25.5816 | 60.018 | 15.0001
61.0218 | 22.3448 | 59.993 | 15.0001 | 61.0178 | 11.0416 | 60.0241 | 0 | 61.0093 | 25.7834 | 59.9972 | 15.0001 | 61.0257 | 10.4933 | 59.9946 | 0 | 61.017 | 25.5816 | 60.018 | 15.0001
61.0301 | 22.3448 | 59.993 | 15.0001 | 61.0261 | 11.0416 | 60.0241 | 0 | 61.0176 | 25.7834 | 59.9972 | 15.0001 | 61.0341 | 10.4933 | 59.9946 | 0 | 61.0253 | 25.5816 | 60.018 | 15.0001
61.0385 | 22.3448 | 59.993 | 15.0001 | 61.0345 | 11.0431 | 60.0241 | 0 | 61.026 | 25.7825 | 59.9972 | 15.0001 | 61.0424 | 10.4933 | 59.9947 | 0 | 61.0337 | 25.5816 | 60.0181 | 15.0001
61.0468 | 22.3447 | 59.993 | 15.0001 | 61.0428 | 11.0431 | 60.0241 | 0 | 61.0343 | 25.7825 | 59.9973 | 15.0001 | 61.0507 | 10.4933 | 59.9947 | 0 | 61.042 | 25.5816 | 60.0181 | 15.0001
61.0551 | 22.3447 | 59.993 | 15.0001 | 61.0511 | 11.0431 | 60.0241 | 0 | 61.0426 | 25.7832 | 59.9973 | 15.0001 | 61.0591 | 10.4933 | 59.9947 | 0 | 61.0503 | 25.5816 | 60.0181 | 15.0001
61.0635 | 22.3448 | 59.993 | 15.0001 | 61.0594 | 11.0431 | 60.0241 | 0 | 61.051 | 25.7832 | 59.9973 | 15.0001 | 61.0674 | 10.4933 | 59.9948 | 0 | 61.0587 | 25.5816 | 60.0181 | 15.0001
61.0718 | 22.3448 | 59.993 | 15.0001 | 61.0678 | 11.0431 | 60.0241 | 0 | 61.0593 | 25.7832 | 59.9974 | 15.0001 | 61.0757 | 10.4933 | 59.9948 | 0 | 61.067 | 25.5816 | 60.0181 | 15.0001
61.0801 | 22.346 | 59.993 | 15.0001 | 61.0761 | 11.0431 | 60.0241 | 0 | 61.0676 | 25.7832 | 59.9974 | 15.0001 | 61.0841 | 10.4933 | 59.9948 | 0 | 61.0753 | 25.5816 | 60.0181 | 15.0001
61.0885 | 22.346 | 59.993 | 15.0001 | 61.0844 | 11.0432 | 60.0241 | 0 | 61.076 | 25.7832 | 59.9974 | 15.0001 | 61.0924 | 10.4933 | 59.9949 | 0 | 61.0836 | 25.5816 | 60.0182 | 15.0001
61.0968 | 22.346 | 59.993 | 15.0001 | 61.0928 | 11.0432 | 60.0241 | 0 | 61.0843 | 25.7832 | 59.9975 | 15.0001 | 61.1007 | 10.4933 | 59.9949 | 0 | 61.092 | 25.5816 | 60.0182 | 15.0001
61.1052 | 22.346 | 59.993 | 15.0001 | 61.1011 | 11.0432 | 60.0242 | 0 | 61.0926 | 25.7832 | 59.9975 | 15.0001 | 61.1091 | 10.4933 | 59.9949 | 0 | 61.1003 | 25.5816 | 60.0182 | 15.0001
61.1135 | 22.346 | 59.993 | 15.0001 | 61.1094 | 11.0432 | 60.0242 | 0 | 61.101 | 25.7832 | 59.9975 | 15.0001 | 61.1174 | 10.4933 | 59.995 | 0 | 61.1086 | 25.5816 | 60.0182 | 15.0001
61.1218 | 22.346 | 59.993 | 15.0001 | 61.1178 | 11.0432 | 60.0242 | 0 | 61.1093 | 25.7832 | 59.9976 | 15.0001 | 61.1258 | 10.4933 | 59.995 | 0 | 61.117 | 25.5816 | 60.0182 | 15.0001
61.1302 | 22.3462 | 59.993 | 15.0001 | 61.1261 | 11.0432 | 60.0242 | 0 | 61.1176 | 25.7832 | 59.9976 | 15.0001 | 61.1341 | 10.4933 | 59.995 | 0 | 61.1253 | 25.5816 | 60.0182 | 15.0001
61.1385 | 22.3462 | 59.993 | 15.0001 | 61.1344 | 11.0432 | 60.0242 | 0 | 61.126 | 25.7832 | 59.9976 | 15.0001 | 61.1424 | 10.4933 | 59.9951 | 0 | 61.1336 | 25.5816 | 60.0183 | 15.0001
61.1468 | 22.3474 | 59.993 | 15.0001 | 61.1427 | 11.0432 | 60.0242 | 0 | 61.1343 | 25.7832 | 59.9977 | 15.0001 | 61.1508 | 10.4933 | 59.9951 | 0 | 61.142 | 25.5816 | 60.0183 | 15.0001
61.1552 | 22.3474 | 59.993 | 15.0001 | 61.1511 | 11.043 | 60.0242 | 0 | 61.1426 | 25.7831 | 59.9977 | 15.0001 | 61.1591 | 10.4933 | 59.9951 | 0 | 61.1503 | 25.5816 | 60.0183 | 15.0001
61.1635 | 22.3474 | 59.993 | 15.0001 | 61.1594 | 11.043 | 60.0242 | 0 | 61.151 | 25.7831 | 59.9977 | 15.0001 | 61.1674 | 10.4933 | 59.9952 | 0 | 61.1586 | 25.5816 | 60.0183 | 15.0001
61.1718 | 22.3474 | 59.993 | 15.0001 | 61.1677 | 11.0416 | 60.0242 | 0 | 61.1593 | 25.7831 | 59.9978 | 15.0001 | 61.1758 | 10.4933 | 59.9952 | 0 | 61.167 | 25.5816 | 60.0183 | 15.0001
61.1802 | 22.3474 | 59.993 | 15.0001 | 61.1761 | 11.0416 | 60.0242 | 0 | 61.1677 | 25.7831 | 59.9978 | 15.0001 | 61.1841 | 10.4933 | 59.9952 | 0 | 61.1753 | 25.5816 | 60.0183 | 15.0001
61.1885 | 22.3474 | 59.993 | 15.0001 | 61.1844 | 11.0416 | 60.0242 | 0 | 61.176 | 25.7793 | 59.9978 | 15.0001 | 61.1924 | 10.4933 | 59.9953 | 0 | 61.1836 | 25.5816 | 60.0184 | 15.0001
61.1968 | 22.3474 | 59.993 | 15.0001 | 61.1927 | 11.0416 | 60.0242 | 0 | 61.1843 | 25.7793 | 59.9979 | 15.0001 | 61.2008 | 10.4933 | 59.9953 | 0 | 61.1919 | 25.5816 | 60.0184 | 15.0001
61.2052 | 22.3474 | 59.993 | 15.0001 | 61.201 | 11.0416 | 60.0243 | 0 | 61.1927 | 25.7793 | 59.9979 | 15.0001 | 61.2091 | 10.4933 | 59.9953 | 0 | 61.2003 | 25.5816 | 60.0184 | 15.0001
61.2135 | 22.351 | 59.993 | 15.0001 | 61.2094 | 11.0416 | 60.0243 | 0 | 61.201 | 25.7793 | 59.9979 | 15.0001 | 61.2174 | 10.4933 | 59.9954 | 0 | 61.2086 | 25.5816 | 60.0184 | 15.0001
61.2218 | 22.351 | 59.993 | 15.0001 | 61.2177 | 11.0416 | 60.0243 | 0 | 61.2093 | 25.7146 | 59.998 | 15.0001 | 61.2258 | 10.4933 | 59.9954 | 0 | 61.2169 | 25.5816 | 60.0184 | 15.0001
61.2302 | 22.351 | 59.993 | 15.0001 | 61.226 | 11.0416 | 60.0243 | 0 | 61.2177 | 25.7146 | 59.998 | 15.0001 | 61.2341 | 10.4933 | 59.9954 | 0 | 61.2253 | 25.5816 | 60.0184 | 15.0001
61.2385 | 22.351 | 59.993 | 15.0001 | 61.2344 | 11.0431 | 60.0243 | 0 | 61.226 | 25.6689 | 59.998 | 15.0001 | 61.2424 | 10.4933 | 59.9955 | 0 | 61.2336 | 25.5816 | 60.0185 | 15.0001
61.2468 | 22.351 | 59.993 | 15.0001 | 61.2427 | 11.0431 | 60.0243 | 0 | 61.2343 | 25.6689 | 59.998 | 15.0001 | 61.2508 | 10.4933 | 59.9955 | 0 | 61.2419 | 25.5816 | 60.0185 | 15.0001
61.2552 | 22.351 | 59.993 | 15.0001 | 61.251 | 11.0453 | 60.0243 | 0 | 61.2427 | 25.6689 | 59.998 | 15.0001 | 61.2591 | 10.4933 | 59.9955 | 0 | 61.2503 | 25.5816 | 60.0185 | 15.0001
61.2635 | 22.351 | 59.993 | 15.0001 | 61.2594 | 11.0453 | 60.0243 | 0 | 61.251 | 25.6689 | 59.998 | 15.0001 | 61.2674 | 10.4933 | 59.9956 | 0 | 61.2586 | 25.5816 | 60.0185 | 15.0001
61.2718 | 22.351 | 59.993 | 15.0001 | 61.2677 | 11.0453 | 60.0243 | 0 | 61.2593 | 25.6689 | 59.998 | 15.0001 | 61.2758 | 10.4933 | 59.9956 | 0 | 61.2669 | 25.5816 | 60.0185 | 15.0001
61.2802 | 22.351 | 59.993 | 15.0001 | 61.276 | 11.0453 | 60.0243 | 0 | 61.2677 | 25.6689 | 59.998 | 15.0001 | 61.2841 | 10.4933 | 59.9956 | 0 | 61.2753 | 25.5816 | 60.0185 | 15.0001
61.2885 | 22.351 | 59.993 | 15.0001 | 61.2843 | 11.0453 | 60.0243 | 0 | 61.276 | 25.6689 | 59.9981 | 15.0001 | 61.2924 | 10.4933 | 59.9957 | 0 | 61.2836 | 25.5816 | 60.0186 | 15.0001
61.2968 | 22.351 | 59.993 | 15.0001 | 61.2927 | 11.0453 | 60.0243 | 0 | 61.2843 | 25.6689 | 59.9981 | 15.0001 | 61.3008 | 10.4933 | 59.9957 | 0 | 61.2919 | 25.5816 | 60.0186 | 15.0001
61.3052 | 22.351 | 59.993 | 15.0001 | 61.301 | 11.0453 | 60.0244 | 0 | 61.2927 | 25.6689 | 59.9981 | 15.0001 | 61.3091 | 10.4933 | 59.9957 | 0 | 61.3003 | 25.5816 | 60.0186 | 15.0001
61.3135 | 22.3487 | 59.993 | 15.0001 | 61.3093 | 11.0453 | 60.0244 | 0 | 61.301 | 25.6689 | 59.9981 | 15.0001 | 61.3174 | 10.4933 | 59.9958 | 0 | 61.3086 | 25.5816 | 60.0186 | 15.0001
61.3218 | 22.3487 | 59.993 | 15.0001 | 61.3177 | 11.0436 | 60.0244 | 0 | 61.3093 | 25.6692 | 59.9981 | 15.0001 | 61.3258 | 10.4933 | 59.9958 | 0 | 61.3169 | 25.5816 | 60.0186 | 15.0001
61.3302 | 22.3487 | 59.993 | 15.0001 | 61.326 | 11.0436 | 60.0244 | 0 | 61.3177 | 25.6692 | 59.9981 | 15.0001 | 61.3341 | 10.4933 | 59.9958 | 0 | 61.3252 | 25.5816 | 60.0186 | 15.0001
61.3385 | 22.3487 | 59.993 | 15.0001 | 61.3343 | 11.0434 | 60.0244 | 0 | 61.326 | 25.664 | 59.9981 | 15.0001 | 61.3424 | 10.4933 | 59.9959 | 0 | 61.3336 | 25.5816 | 60.0187 | 15.0001
61.3468 | 22.3507 | 59.993 | 15.0001 | 61.3426 | 11.0434 | 60.0244 | 0 | 61.3343 | 25.664 | 59.9981 | 15.0001 | 61.3508 | 10.4933 | 59.9959 | 0 | 61.3419 | 25.5816 | 60.0187 | 15.0001
61.3552 | 22.3507 | 59.993 | 15.0001 | 61.351 | 11.0434 | 60.0244 | 0 | 61.3427 | 25.664 | 59.9981 | 15.0001 | 61.3591 | 10.4933 | 59.9959 | 0 | 61.3502 | 25.5816 | 60.0187 | 15.0001
61.3635 | 22.3507 | 59.993 | 15.0001 | 61.3593 | 11.0434 | 60.0244 | 0 | 61.351 | 25.664 | 59.9981 | 15.0001 | 61.3674 | 10.4933 | 59.996 | 0 | 61.3586 | 25.5816 | 60.0187 | 15.0001
61.3718 | 22.3507 | 59.993 | 15.0001 | 61.3676 | 10.9691 | 60.0244 | 0 | 61.3593 | 25.664 | 59.9981 | 15.0001 | 61.3758 | 10.4933 | 59.996 | 0 | 61.3669 | 25.5816 | 60.0187 | 15.0001
61.3802 | 22.3507 | 59.993 | 15.0001 | 61.376 | 10.9691 | 60.0244 | 0 | 61.3677 | 25.664 | 59.9981 | 15.0001 | 61.3841 | 10.4933 | 59.996 | 0 | 61.3752 | 25.5816 | 60.0187 | 15.0001
61.3885 | 22.3507 | 59.993 | 15.0001 | 61.3843 | 10.9691 | 60.0244 | 0 | 61.376 | 25.6036 | 59.9982 | 15.0001 | 61.3924 | 10.4933 | 59.996 | 0 | 61.3836 | 25.5816 | 60.0188 | 15.0001
61.3969 | 22.3507 | 59.993 | 15.0001 | 61.3926 | 10.9691 | 60.0244 | 0 | 61.3843 | 25.6036 | 59.9982 | 15.0001 | 61.4008 | 10.4933 | 59.996 | 0 | 61.3919 | 25.5816 | 60.0188 | 15.0001
61.4052 | 22.3507 | 59.993 | 15.0001 | 61.401 | 10.9677 | 60.0245 | 0 | 61.3927 | 25.6036 | 59.9982 | 15.0001 | 61.4091 | 10.4933 | 59.996 | 0 | 61.4002 | 25.5816 | 60.0188 | 15.0001
61.4135 | 22.3521 | 59.993 | 15.0001 | 61.4093 | 10.9677 | 60.0245 | 0 | 61.401 | 25.6036 | 59.9982 | 15.0001 | 61.4175 | 10.4905 | 59.996 | 0 | 61.4086 | 25.5816 | 60.0188 | 15.0001
61.4219 | 22.3521 | 59.993 | 15.0001 | 61.4176 | 10.9677 | 60.0245 | 0 | 61.4093 | 25.6036 | 59.9982 | 15.0001 | 61.4258 | 10.4905 | 59.9961 | 0 | 61.4169 | 25.5816 | 60.0188 | 15.0001
61.4302 | 22.3522 | 59.993 | 15.0001 | 61.4259 | 10.9677 | 60.0245 | 0 | 61.4177 | 25.6036 | 59.9982 | 15.0001 | 61.4341 | 10.4905 | 59.9961 | 0 | 61.4252 | 25.5816 | 60.0188 | 15.0001
61.4385 | 22.3522 | 59.993 | 15.0001 | 61.4343 | 10.9695 | 60.0245 | 0 | 61.426 | 25.6036 | 59.9982 | 15.0001 | 61.4425 | 10.4905 | 59.9961 | 0 | 61.4335 | 25.5816 | 60.0189 | 15.0001
61.4469 | 22.3522 | 59.993 | 15.0001 | 61.4426 | 10.9695 | 60.0245 | 0 | 61.4343 | 25.6036 | 59.9982 | 15.0001 | 61.4508 | 10.4905 | 59.9961 | 0 | 61.4419 | 25.5816 | 60.0189 | 15.0001
61.4552 | 22.3522 | 59.993 | 15.0001 | 61.4509 | 10.9695 | 60.0245 | 0 | 61.4427 | 25.6016 | 59.9982 | 15.0001 | 61.4591 | 10.4905 | 59.9961 | 0 | 61.4502 | 25.5816 | 60.0189 | 15.0001
61.4635 | 22.3521 | 59.993 | 15.0001 | 61.4593 | 10.9695 | 60.0245 | 0 | 61.451 | 25.6016 | 59.9982 | 15.0001 | 61.4675 | 10.4908 | 59.9961 | 0 | 61.4585 | 25.5816 | 60.0189 | 15.0001
61.4719 | 22.3521 | 59.993 | 15.0001 | 61.4676 | 10.9695 | 60.0245 | 0 | 61.4593 | 25.6016 | 59.9982 | 15.0001 | 61.4758 | 10.4908 | 59.9961 | 0 | 61.4669 | 25.5816 | 60.0189 | 15.0001
61.4802 | 22.3522 | 59.993 | 15.0001 | 61.4759 | 10.9695 | 60.0245 | 0 | 61.4677 | 25.6016 | 59.9982 | 15.0001 | 61.4841 | 10.4908 | 59.9961 | 0 | 61.4752 | 25.5816 | 60.0189 | 15.0001
61.4885 | 22.3522 | 59.993 | 15.0001 | 61.4842 | 10.9675 | 60.0245 | 0 | 61.476 | 25.6018 | 59.9983 | 15.0001 | 61.4925 | 10.4908 | 59.9961 | 0 | 61.4835 | 25.5816 | 60.019 | 15.0001
61.4969 | 22.3521 | 59.993 | 15.0001 | 61.4926 | 10.9675 | 60.0245 | 0 | 61.4844 | 25.6018 | 59.9983 | 15.0001 | 61.5008 | 10.4908 | 59.9961 | 0 | 61.4919 | 25.5816 | 60.019 | 15.0001
61.5052 | 22.3521 | 59.993 | 15.0001 | 61.5009 | 10.9675 | 60.0246 | 0 | 61.4927 | 25.6018 | 59.9983 | 15.0001 | 61.5091 | 10.4908 | 59.9961 | 0 | 61.5002 | 25.5816 | 60.019 | 15.0001
61.5135 | 22.3521 | 59.993 | 15.0001 | 61.5092 | 10.9675 | 60.0246 | 0 | 61.501 | 25.6018 | 59.9983 | 15.0001 | 61.5175 | 10.4908 | 59.9961 | 0 | 61.5085 | 25.5816 | 60.019 | 15.0001
61.5219 | 22.3521 | 59.993 | 15.0001 | 61.5176 | 10.9675 | 60.0246 | 0 | 61.5094 | 25.6017 | 59.9983 | 15.0001 | 61.5258 | 10.4908 | 59.9962 | 0 | 61.5169 | 25.5816 | 60.019 | 15.0001
61.5302 | 22.3522 | 59.993 | 15.0001 | 61.5259 | 10.9675 | 60.0246 | 0 | 61.5177 | 25.6017 | 59.9983 | 15.0001 | 61.5341 | 10.4908 | 59.9962 | 0 | 61.5252 | 25.5816 | 60.019 | 15.0001
61.5385 | 22.3522 | 59.993 | 15.0001 | 61.5342 | 10.9666 | 60.0246 | 0 | 61.526 | 25.6017 | 59.9983 | 15.0001 | 61.5425 | 10.4908 | 59.9962 | 0 | 61.5335 | 25.5816 | 60.0191 | 15.0001
61.5469 | 22.3521 | 59.993 | 15.0001 | 61.5426 | 10.9666 | 60.0246 | 0 | 61.5344 | 25.6017 | 59.9983 | 15.0001 | 61.5508 | 10.4905 | 59.9962 | 0 | 61.5419 | 25.5816 | 60.0191 | 15.0001
61.5552 | 22.3521 | 59.993 | 15.0001 | 61.5509 | 10.8832 | 60.0246 | 0 | 61.5427 | 25.6017 | 59.9983 | 15.0001 | 61.5591 | 10.4905 | 59.9962 | 0 | 61.5502 | 25.5816 | 60.0191 | 15.0001
61.5635 | 22.3521 | 59.993 | 15.0001 | 61.5592 | 10.8832 | 60.0246 | 0 | 61.551 | 25.6017 | 59.9983 | 15.0001 | 61.5675 | 10.4905 | 59.9962 | 0 | 61.5585 | 25.5816 | 60.0191 | 15.0001
61.5719 | 22.3521 | 59.993 | 15.0001 | 61.5675 | 10.8832 | 60.0246 | 0 | 61.5594 | 25.6017 | 59.9983 | 15.0001 | 61.5758 | 10.4905 | 59.9962 | 0 | 61.5668 | 25.5816 | 60.0191 | 15.0001
61.5802 | 22.3522 | 59.993 | 15.0001 | 61.5759 | 10.8832 | 60.0246 | 0 | 61.5677 | 25.6017 | 59.9983 | 15.0001 | 61.5841 | 10.4905 | 59.9962 | 0 | 61.5752 | 25.5816 | 60.0191 | 15.0001
61.5885 | 22.3522 | 59.993 | 15.0001 | 61.5842 | 10.8832 | 60.0246 | 0 | 61.576 | 25.6053 | 59.9984 | 15.0001 | 61.5925 | 10.4905 | 59.9962 | 0 | 61.5835 | 25.5816 | 60.0192 | 15.0001
61.5969 | 22.3522 | 59.993 | 15.0001 | 61.5925 | 10.8832 | 60.0246 | 0 | 61.5844 | 25.6053 | 59.9984 | 15.0001 | 61.6008 | 10.4905 | 59.9962 | 0 | 61.5918 | 25.5816 | 60.0192 | 15.0001
61.6052 | 22.3522 | 59.993 | 15.0001 | 61.6009 | 10.8834 | 60.0247 | 0 | 61.5927 | 25.6053 | 59.9984 | 15.0001 | 61.6091 | 10.4905 | 59.9962 | 0 | 61.6002 | 25.5816 | 60.0192 | 15.0001
61.6135 | 22.3521 | 59.993 | 15.0001 | 61.6092 | 10.8834 | 60.0247 | 0 | 61.601 | 25.6053 | 59.9984 | 15.0001 | 61.6175 | 10.4905 | 59.9962 | 0 | 61.6085 | 25.5816 | 60.0192 | 15.0001
61.6219 | 22.3521 | 59.993 | 15.0001 | 61.6175 | 10.8278 | 60.0247 | 0 | 61.6094 | 25.6053 | 59.9984 | 15.0001 | 61.6258 | 10.4905 | 59.9963 | 0 | 61.6168 | 25.5816 | 60.0192 | 15.0001
61.6302 | 22.3522 | 59.9931 | 15.0001 | 61.6258 | 10.8278 | 60.0247 | 0 | 61.6177 | 25.6053 | 59.9984 | 15.0001 | 61.6341 | 10.4905 | 59.9963 | 0 | 61.6252 | 25.5816 | 60.0192 | 15.0001
61.6385 | 22.3522 | 59.9931 | 15.0001 | 61.6342 | 10.8268 | 60.0247 | 0 | 61.626 | 25.609 | 59.9984 | 15.0001 | 61.6425 | 10.4905 | 59.9963 | 0 | 61.6335 | 25.5816 | 60.0193 | 15.0001
61.6469 | 22.3522 | 59.9932 | 15.0001 | 61.6425 | 10.8268 | 60.0247 | 0 | 61.6344 | 25.609 | 59.9984 | 15.0001 | 61.6508 | 10.4905 | 59.9963 | 0 | 61.6418 | 25.5816 | 60.0193 | 15.0001
61.6552 | 22.3522 | 59.9932 | 15.0001 | 61.6508 | 10.8238 | 60.0247 | 0 | 61.6427 | 25.609 | 59.9984 | 15.0001 | 61.6591 | 10.4905 | 59.9963 | 0 | 61.6502 | 25.5816 | 60.0193 | 15.0001
61.6635 | 22.3521 | 59.9933 | 15.0001 | 61.6592 | 10.8238 | 60.0247 | 0 | 61.651 | 25.609 | 59.9984 | 15.0001 | 61.6675 | 10.4905 | 59.9963 | 0 | 61.6585 | 25.5816 | 60.0193 | 15.0001
61.6719 | 22.3521 | 59.9933 | 15.0001 | 61.6675 | 10.8238 | 60.0247 | 0 | 61.6594 | 25.6086 | 59.9984 | 15.0001 | 61.6758 | 10.4905 | 59.9963 | 0 | 61.6668 | 25.5816 | 60.0193 | 15.0001
61.6802 | 22.3522 | 59.9934 | 15.0001 | 61.6758 | 10.8238 | 60.0247 | 0 | 61.6677 | 25.6086 | 59.9984 | 15.0001 | 61.6841 | 10.4905 | 59.9963 | 0 | 61.6751 | 25.5816 | 60.0193 | 15.0001
61.6885 | 22.3522 | 59.9934 | 15.0001 | 61.6842 | 10.8238 | 60.0247 | 0 | 61.676 | 25.6086 | 59.9985 | 15.0001 | 61.6925 | 10.4905 | 59.9963 | 0 | 61.6835 | 25.5816 | 60.0194 | 15.0001
61.6969 | 22.3522 | 59.9935 | 15.0001 | 61.6925 | 10.8238 | 60.0247 | 0 | 61.6844 | 25.6086 | 59.9985 | 15.0001 | 61.7008 | 10.4905 | 59.9963 | 0 | 61.6918 | 25.5816 | 60.0194 | 15.0001
61.7052 | 22.3522 | 59.9935 | 15.0001 | 61.7008 | 10.824 | 60.0248 | 0 | 61.6927 | 25.6086 | 59.9985 | 15.0001 | 61.7091 | 10.4905 | 59.9963 | 0 | 61.7001 | 25.5816 | 60.0194 | 15.0001
61.7136 | 22.3521 | 59.9936 | 15.0001 | 61.7091 | 10.824 | 60.0248 | 0 | 61.701 | 25.6086 | 59.9985 | 15.0001 | 61.7175 | 10.4905 | 59.9963 | 0 | 61.7085 | 25.5816 | 60.0194 | 15.0001
61.7219 | 22.3521 | 59.9936 | 15.0001 | 61.7175 | 10.824 | 60.0248 | 0 | 61.7094 | 25.6058 | 59.9985 | 15.0001 | 61.7258 | 10.4905 | 59.9964 | 0 | 61.7168 | 25.5816 | 60.0194 | 15.0001
61.7302 | 22.3522 | 59.9937 | 15.0001 | 61.7258 | 10.824 | 60.0248 | 0 | 61.7177 | 25.6058 | 59.9985 | 15.0001 | 61.7342 | 10.4905 | 59.9964 | 0 | 61.7251 | 25.5746 | 60.0194 | 15.0001
61.7386 | 22.3522 | 59.9937 | 15.0001 | 61.7341 | 10.8237 | 60.0248 | 0 | 61.726 | 25.6058 | 59.9985 | 15.0001 | 61.7425 | 10.4905 | 59.9964 | 0 | 61.7335 | 25.5746 | 60.0195 | 15.0001
61.7469 | 22.3522 | 59.9938 | 15.0001 | 61.7425 | 10.8237 | 60.0248 | 0 | 61.7344 | 25.6058 | 59.9985 | 15.0001 | 61.7508 | 10.4905 | 59.9964 | 0 | 61.7418 | 25.5746 | 60.0195 | 15.0001
61.7552 | 22.3522 | 59.9938 | 15.0001 | 61.7508 | 10.8237 | 60.0248 | 0 | 61.7427 | 25.6083 | 59.9985 | 15.0001 | 61.7592 | 10.4905 | 59.9964 | 0 | 61.7501 | 25.5746 | 60.0195 | 15.0001
61.7636 | 22.3521 | 59.9939 | 15.0001 | 61.7591 | 10.8237 | 60.0248 | 0 | 61.751 | 25.6083 | 59.9985 | 15.0001 | 61.7675 | 10.4905 | 59.9964 | 0 | 61.7585 | 25.5787 | 60.0195 | 15.0001
61.7719 | 22.3521 | 59.9939 | 15.0001 | 61.7674 | 10.8237 | 60.0248 | 0 | 61.7594 | 25.6083 | 59.9985 | 15.0001 | 61.7758 | 10.4905 | 59.9964 | 0 | 61.7668 | 25.5787 | 60.0195 | 15.0001
61.7802 | 22.2494 | 59.994 | 15.0001 | 61.7758 | 10.8237 | 60.0248 | 0 | 61.7677 | 25.6083 | 59.9985 | 15.0001 | 61.7842 | 10.4905 | 59.9964 | 0 | 61.7751 | 25.5787 | 60.0195 | 15.0001
61.7886 | 22.2494 | 59.994 | 15.0001 | 61.7841 | 10.8181 | 60.0248 | 0 | 61.7761 | 25.6075 | 59.9986 | 15.0001 | 61.7925 | 10.4905 | 59.9964 | 0 | 61.7835 | 25.5787 | 60.0196 | 15.0001
61.7969 | 22.2494 | 59.9941 | 15.0001 | 61.7924 | 10.8181 | 60.0248 | 0 | 61.7844 | 25.6075 | 59.9986 | 15.0001 | 61.8008 | 10.4905 | 59.9964 | 0 | 61.7918 | 25.5787 | 60.0196 | 15.0001
61.8052 | 22.2494 | 59.9941 | 15.0001 | 61.8008 | 10.8181 | 60.0249 | 0 | 61.7927 | 25.6075 | 59.9986 | 15.0001 | 61.8092 | 10.4905 | 59.9964 | 0 | 61.8001 | 25.5787 | 60.0196 | 15.0001
61.8136 | 22.2494 | 59.9942 | 15.0001 | 61.8091 | 10.8181 | 60.0249 | 0 | 61.8011 | 25.6075 | 59.9986 | 15.0001 | 61.8175 | 10.4905 | 59.9964 | 0 | 61.8084 | 25.5787 | 60.0196 | 15.0001
61.8219 | 22.2494 | 59.9942 | 15.0001 | 61.8174 | 10.8168 | 60.0249 | 0 | 61.8094 | 25.6075 | 59.9986 | 15.0001 | 61.8258 | 10.4905 | 59.9965 | 0 | 61.8168 | 25.5787 | 60.0196 | 15.0001
61.8302 | 22.2494 | 59.9943 | 15.0001 | 61.8258 | 10.8168 | 60.0249 | 0 | 61.8177 | 25.6075 | 59.9986 | 15.0001 | 61.8342 | 10.4905 | 59.9965 | 0 | 61.8251 | 25.5787 | 60.0196 | 15.0001
61.8386 | 22.2494 | 59.9943 | 15.0001 | 61.8341 | 10.8168 | 60.0249 | 0 | 61.8261 | 25.6075 | 59.9986 | 15.0001 | 61.8425 | 10.4905 | 59.9965 | 0 | 61.8334 | 25.5787 | 60.0197 | 15.0001
61.8469 | 22.1454 | 59.9944 | 15.0001 | 61.8424 | 10.8168 | 60.0249 | 0 | 61.8344 | 25.6075 | 59.9986 | 15.0001 | 61.8508 | 10.4905 | 59.9965 | 0 | 61.8418 | 25.5787 | 60.0197 | 15.0001
61.8552 | 22.1454 | 59.9944 | 15.0001 | 61.8507 | 10.8171 | 60.0249 | 0 | 61.8427 | 25.605 | 59.9986 | 15.0001 | 61.8592 | 10.4905 | 59.9965 | 0 | 61.8501 | 25.5787 | 60.0197 | 15.0001
61.8636 | 22.1453 | 59.9945 | 15.0001 | 61.8591 | 10.8171 | 60.0249 | 0 | 61.8511 | 25.605 | 59.9986 | 15.0001 | 61.8675 | 10.4905 | 59.9965 | 0 | 61.8584 | 25.5787 | 60.0197 | 15.0001
61.8719 | 22.1453 | 59.9945 | 15.0001 | 61.8674 | 10.8183 | 60.0249 | 0 | 61.8594 | 25.605 | 59.9986 | 15.0001 | 61.8758 | 10.4905 | 59.9965 | 0 | 61.8668 | 25.5787 | 60.0197 | 15.0001
61.8802 | 22.1454 | 59.9946 | 15.0001 | 61.8757 | 10.8183 | 60.0249 | 0 | 61.8677 | 25.605 | 59.9986 | 15.0001 | 61.8842 | 10.4905 | 59.9965 | 0 | 61.8751 | 25.5787 | 60.0197 | 15.0001
61.8886 | 22.1454 | 59.9946 | 15.0001 | 61.8841 | 10.8213 | 60.0249 | 0 | 61.8761 | 25.6065 | 59.9987 | 15.0001 | 61.8925 | 10.4905 | 59.9965 | 0 | 61.8834 | 25.5787 | 60.0198 | 15.0001
61.8969 | 22.1454 | 59.9947 | 15.0001 | 61.8924 | 10.8213 | 60.0249 | 0 | 61.8844 | 25.6065 | 59.9987 | 15.0001 | 61.9008 | 10.4905 | 59.9965 | 0 | 61.8918 | 25.5787 | 60.0198 | 15.0001
61.9052 | 22.1454 | 59.9947 | 15.0001 | 61.9007 | 10.8213 | 60.025 | 0 | 61.8927 | 25.6065 | 59.9987 | 15.0001 | 61.9092 | 10.4905 | 59.9965 | 0 | 61.9001 | 25.5787 | 60.0198 | 15.0001
61.9136 | 22.1453 | 59.9948 | 15.0001 | 61.909 | 10.8213 | 60.025 | 0 | 61.9011 | 25.6065 | 59.9987 | 15.0001 | 61.9175 | 10.4905 | 59.9965 | 0 | 61.9084 | 25.5787 | 60.0198 | 15.0001
61.9219 | 22.1453 | 59.9948 | 15.0001 | 61.9174 | 10.8213 | 60.025 | 0 | 61.9094 | 25.6063 | 59.9987 | 15.0001 | 61.9258 | 10.4905 | 59.9966 | 0 | 61.9167 | 25.5787 | 60.0198 | 15.0001
61.9302 | 22.1454 | 59.9949 | 15.0001 | 61.9257 | 10.8213 | 60.025 | 0 | 61.9177 | 25.6063 | 59.9987 | 15.0001 | 61.9342 | 10.4923 | 59.9966 | 0 | 61.9251 | 25.5812 | 60.0198 | 15.0001
61.9386 | 22.1454 | 59.9949 | 15.0001 | 61.934 | 10.8188 | 60.025 | 0 | 61.9261 | 25.6063 | 59.9987 | 15.0001 | 61.9425 | 10.4923 | 59.9966 | 0 | 61.9334 | 25.5812 | 60.0199 | 15.0001
61.9469 | 22.1467 | 59.995 | 15.0001 | 61.9424 | 10.8188 | 60.025 | 0 | 61.9344 | 25.6063 | 59.9987 | 15.0001 | 61.9508 | 10.4924 | 59.9966 | 0 | 61.9417 | 25.5817 | 60.0199 | 15.0001
61.9552 | 22.1467 | 59.995 | 15.0001 | 61.9507 | 10.8188 | 60.025 | 0 | 61.9427 | 25.6063 | 59.9987 | 15.0001 | 61.9592 | 10.4924 | 59.9966 | 0 | 61.9501 | 25.5817 | 60.0199 | 15.0001
61.9636 | 22.1424 | 59.9951 | 15.0001 | 61.959 | 10.8188 | 60.025 | 0 | 61.9511 | 25.6063 | 59.9987 | 15.0001 | 61.9675 | 10.4924 | 59.9966 | 0 | 61.9584 | 25.5817 | 60.0199 | 15.0001
61.9719 | 22.1424 | 59.9951 | 15.0001 | 61.9674 | 10.8194 | 60.025 | 0 | 61.9594 | 25.5131 | 59.9987 | 15.0001 | 61.9758 | 10.4924 | 59.9966 | 0 | 61.9667 | 25.5817 | 60.0199 | 15.0001
61.9802 | 22.1425 | 59.9952 | 15.0001 | 61.9757 | 10.8194 | 60.025 | 0 | 61.9677 | 25.5131 | 59.9987 | 15.0001 | 61.9842 | 10.4924 | 59.9966 | 0 | 61.9751 | 25.584 | 60.0199 | 15.0001
61.9886 | 22.1425 | 59.9952 | 15.0001 | 61.984 | 10.8194 | 60.025 | 0 | 61.9761 | 25.516 | 59.9988 | 15.0001 | 61.9925 | 10.4924 | 59.9966 | 0 | 61.9834 | 25.584 | 60.02 | 15.0001
61.9969 | 22.1425 | 59.9953 | 15.0001 | 61.9923 | 10.8194 | 60.025 | 0 | 61.9844 | 25.516 | 59.9988 | 15.0001 | 62.0008 | 10.4924 | 59.9966 | 0 | 61.9917 | 25.584 | 60.02 | 15.0001
62.0053 | 22.1425 | 59.9953 | 15.0001 | 62.0007 | 10.8211 | 60.0251 | 0 | 61.9927 | 25.516 | 59.9988 | 15.0001 | 62.0092 | 10.4924 | 59.9966 | 0 | 62.0001 | 25.584 | 60.02 | 15.0001
62.0136 | 22.1424 | 59.9954 | 15.0001 | 62.009 | 10.8211 | 60.0251 | 0 | 62.0011 | 25.516 | 59.9988 | 15.0001 | 62.0175 | 10.4924 | 59.9966 | 0 | 62.0084 | 25.584 | 60.02 | 15.0001
62.0219 | 22.1424 | 59.9954 | 15.0001 | 62.0173 | 10.8211 | 60.0251 | 0 | 62.0094 | 25.4327 | 59.9988 | 15.0001 | 62.0258 | 10.4924 | 59.9967 | 0 | 62.0167 | 25.584 | 60.02 | 15.0001
62.0303 | 22.1425 | 59.9955 | 15.0001 | 62.0257 | 10.8211 | 60.0251 | 0 | 62.0177 | 25.4327 | 59.9988 | 15.0001 | 62.0342 | 10.4924 | 59.9967 | 0 | 62.0251 | 25.584 | 60.0201 | 15.0001
62.0386 | 22.1425 | 59.9955 | 15.0001 | 62.034 | 10.8213 | 60.0251 | 0 | 62.0261 | 25.4328 | 59.9988 | 15.0001 | 62.0425 | 10.4924 | 59.9967 | 0 | 62.0334 | 25.584 | 60.0201 | 15.0001
62.0469 | 22.1425 | 59.9956 | 15.0001 | 62.0423 | 10.8213 | 60.0251 | 0 | 62.0344 | 25.4328 | 59.9988 | 15.0001 | 62.0509 | 10.4926 | 59.9967 | 0 | 62.0417 | 25.584 | 60.0201 | 15.0001
62.0553 | 22.1425 | 59.9956 | 15.0001 | 62.0506 | 10.8213 | 60.0251 | 0 | 62.0427 | 25.432 | 59.9988 | 15.0001 | 62.0592 | 10.4926 | 59.9967 | 0 | 62.05 | 25.584 | 60.0201 | 15.0001
62.0636 | 22.1424 | 59.9957 | 15.0001 | 62.059 | 10.8213 | 60.0251 | 0 | 62.0511 | 25.432 | 59.9988 | 15.0001 | 62.0675 | 10.4926 | 59.9967 | 0 | 62.0584 | 25.584 | 60.0202 | 15.0001
62.0719 | 22.1424 | 59.9957 | 15.0001 | 62.0673 | 10.8206 | 60.0251 | 0 | 62.0594 | 25.432 | 59.9988 | 15.0001 | 62.0759 | 10.4926 | 59.9967 | 0 | 62.0667 | 25.584 | 60.0202 | 15.0001
62.0803 | 22.1425 | 59.9958 | 15.0001 | 62.0756 | 10.8206 | 60.0251 | 0 | 62.0677 | 25.432 | 59.9988 | 15.0001 | 62.0842 | 10.4926 | 59.9967 | 0 | 62.075 | 25.4812 | 60.0202 | 15.0001
62.0886 | 22.1425 | 59.9958 | 15.0001 | 62.084 | 10.8206 | 60.0251 | 0 | 62.0761 | 25.4302 | 59.9989 | 15.0001 | 62.0925 | 10.4926 | 59.9967 | 0 | 62.0834 | 25.4812 | 60.0202 | 15.0001
62.0969 | 22.1425 | 59.9959 | 15.0001 | 62.0923 | 10.8206 | 60.0251 | 0 | 62.0844 | 25.4302 | 59.9989 | 15.0001 | 62.1009 | 10.4926 | 59.9967 | 0 | 62.0917 | 25.4772 | 60.0203 | 15.0001
62.1053 | 22.1425 | 59.9959 | 15.0001 | 62.1006 | 10.8206 | 60.0252 | 0 | 62.0928 | 25.4302 | 59.9989 | 15.0001 | 62.1092 | 10.4926 | 59.9967 | 0 | 62.1 | 25.4772 | 60.0203 | 15.0001
62.1136 | 22.1424 | 59.996 | 15.0001 | 62.109 | 10.8206 | 60.0252 | 0 | 62.1011 | 25.4302 | 59.9989 | 15.0001 | 62.1175 | 10.4926 | 59.9967 | 0 | 62.1084 | 25.4785 | 60.0203 | 15.0001
62.1219 | 22.1424 | 59.996 | 15.0001 | 62.1173 | 10.8206 | 60.0252 | 0 | 62.1094 | 25.4302 | 59.9989 | 15.0001 | 62.1259 | 10.4926 | 59.9968 | 0 | 62.1167 | 25.4785 | 60.0203 | 15.0001
62.1303 | 22.139 | 59.9961 | 15.0001 | 62.1256 | 10.8206 | 60.0252 | 0 | 62.1178 | 25.4302 | 59.9989 | 15.0001 | 62.1342 | 10.4926 | 59.9968 | 0 | 62.125 | 25.4785 | 60.0204 | 15.0001
62.1386 | 22.139 | 59.9961 | 15.0001 | 62.1339 | 10.8222 | 60.0252 | 0 | 62.1261 | 25.4302 | 59.9989 | 15.0001 | 62.1425 | 10.4926 | 59.9968 | 0 | 62.1334 | 25.4785 | 60.0204 | 15.0001
62.1469 | 22.138 | 59.9962 | 15.0001 | 62.1423 | 10.8222 | 60.0252 | 0 | 62.1344 | 25.4302 | 59.9989 | 15.0001 | 62.1509 | 10.4926 | 59.9968 | 0 | 62.1417 | 25.4809 | 60.0204 | 15.0001
62.1553 | 22.138 | 59.9962 | 15.0001 | 62.1506 | 10.7727 | 60.0252 | 0 | 62.1428 | 25.4304 | 59.9989 | 15.0001 | 62.1592 | 10.4926 | 59.9968 | 0 | 62.15 | 25.4809 | 60.0204 | 15.0001
62.1636 | 22.1338 | 59.9963 | 15.0001 | 62.1589 | 10.7727 | 60.0252 | 0 | 62.1511 | 25.4304 | 59.9989 | 15.0001 | 62.1675 | 10.4926 | 59.9968 | 0 | 62.1583 | 25.4809 | 60.0205 | 15.0001
62.1719 | 22.1338 | 59.9963 | 15.0001 | 62.1673 | 10.7714 | 60.0252 | 0 | 62.1594 | 25.4304 | 59.9989 | 15.0001 | 62.1759 | 10.4926 | 59.9968 | 0 | 62.1667 | 25.4809 | 60.0205 | 15.0001
62.1803 | 22.1337 | 59.9964 | 15.0001 | 62.1756 | 10.7714 | 60.0252 | 0 | 62.1678 | 25.4304 | 59.9989 | 15.0001 | 62.1842 | 10.4926 | 59.9968 | 0 | 62.175 | 25.4809 | 60.0205 | 15.0001
62.1886 | 22.1337 | 59.9964 | 15.0001 | 62.1839 | 10.7714 | 60.0252 | 0 | 62.1761 | 25.4304 | 59.999 | 15.0001 | 62.1925 | 10.4926 | 59.9968 | 0 | 62.1833 | 25.4809 | 60.0205 | 15.0001
62.1969 | 22.1338 | 59.9965 | 15.0001 | 62.1922 | 10.7714 | 60.0252 | 0 | 62.1844 | 25.4304 | 59.999 | 15.0001 | 62.2009 | 10.4926 | 59.9968 | 0 | 62.1917 | 25.4809 | 60.0206 | 15.0001
62.2053 | 22.1338 | 59.9965 | 15.0001 | 62.2006 | 10.7714 | 60.0253 | 0 | 62.1928 | 25.4304 | 59.999 | 15.0001 | 62.2092 | 10.4926 | 59.9968 | 0 | 62.2 | 25.4809 | 60.0206 | 15.0001
62.2136 | 22.1337 | 59.9966 | 15.0001 | 62.2089 | 10.7714 | 60.0253 | 0 | 62.2011 | 25.4304 | 59.999 | 15.0001 | 62.2175 | 10.4921 | 59.9968 | 0 | 62.2083 | 25.4809 | 60.0206 | 15.0001
62.2219 | 22.1337 | 59.9966 | 15.0001 | 62.2172 | 10.7714 | 60.0253 | 0 | 62.2094 | 25.4304 | 59.999 | 15.0001 | 62.2259 | 10.4921 | 59.9969 | 0 | 62.2167 | 25.4809 | 60.0206 | 15.0001
62.2303 | 22.1338 | 59.9967 | 15.0001 | 62.2256 | 10.7714 | 60.0253 | 0 | 62.2178 | 25.4304 | 59.999 | 15.0001 | 62.2342 | 10.4921 | 59.9969 | 0 | 62.225 | 25.3933 | 60.0207 | 15.0001
62.2386 | 22.1338 | 59.9967 | 15.0001 | 62.2339 | 10.7706 | 60.0253 | 0 | 62.2261 | 25.4259 | 59.999 | 15.0001 | 62.2425 | 10.4921 | 59.9969 | 0 | 62.2333 | 25.3933 | 60.0207 | 15.0001
62.2469 | 22.1338 | 59.9968 | 15.0001 | 62.2422 | 10.7706 | 60.0253 | 0 | 62.2344 | 25.4259 | 59.999 | 15.0001 | 62.2509 | 10.4921 | 59.9969 | 0 | 62.2417 | 25.3933 | 60.0207 | 15.0001
62.2553 | 22.1338 | 59.9968 | 15.0001 | 62.2506 | 10.7706 | 60.0253 | 0 | 62.2428 | 25.4268 | 59.999 | 15.0001 | 62.2592 | 10.4921 | 59.9969 | 0 | 62.25 | 25.3933 | 60.0207 | 15.0001
62.2636 | 22.1353 | 59.9969 | 15.0001 | 62.2589 | 10.7706 | 60.0253 | 0 | 62.2511 | 25.4268 | 59.9989 | 15.0001 | 62.2675 | 10.4921 | 59.9969 | 0 | 62.2583 | 25.3932 | 60.0208 | 15.0001
62.2719 | 22.1353 | 59.9969 | 15.0001 | 62.2672 | 10.7706 | 60.0253 | 0 | 62.2594 | 25.4268 | 59.9989 | 15.0001 | 62.2759 | 10.4921 | 59.9969 | 0 | 62.2667 | 25.3932 | 60.0208 | 15.0001
62.2803 | 22.1354 | 59.997 | 15.0001 | 62.2755 | 10.7706 | 60.0253 | 0 | 62.2678 | 25.4268 | 59.9989 | 15.0001 | 62.2842 | 10.4921 | 59.9969 | 0 | 62.275 | 25.3935 | 60.0208 | 15.0001
62.2886 | 22.1354 | 59.997 | 15.0001 | 62.2839 | 10.7706 | 60.0253 | 0 | 62.2761 | 25.3746 | 59.9989 | 15.0001 | 62.2925 | 10.4921 | 59.9969 | 0 | 62.2833 | 25.3935 | 60.0208 | 15.0001
62.2969 | 22.1353 | 59.9971 | 15.0001 | 62.2922 | 10.7706 | 60.0253 | 0 | 62.2844 | 25.3746 | 59.9989 | 15.0001 | 62.3009 | 10.4921 | 59.9969 | 0 | 62.2916 | 25.3935 | 60.0209 | 15.0001
62.3053 | 22.1353 | 59.9971 | 15.0001 | 62.3005 | 10.7706 | 60.0254 | 0 | 62.2928 | 25.3746 | 59.9989 | 15.0001 | 62.3092 | 10.4921 | 59.9969 | 0 | 62.3 | 25.3935 | 60.0209 | 15.0001
62.3136 | 22.1376 | 59.9972 | 15.0001 | 62.3089 | 10.7706 | 60.0254 | 0 | 62.3011 | 25.3746 | 59.9988 | 15.0001 | 62.3175 | 10.4921 | 59.9969 | 0 | 62.3083 | 25.3935 | 60.0209 | 15.0001
62.322 | 22.1376 | 59.9972 | 15.0001 | 62.3172 | 10.7695 | 60.0254 | 0 | 62.3094 | 25.3746 | 59.9988 | 15.0001 | 62.3259 | 10.4921 | 59.997 | 0 | 62.3166 | 25.3935 | 60.0209 | 15.0001
62.3303 | 22.1376 | 59.9973 | 15.0001 | 62.3255 | 10.7695 | 60.0254 | 0 | 62.3178 | 25.3746 | 59.9988 | 15.0001 | 62.3342 | 10.4921 | 59.997 | 0 | 62.325 | 25.2865 | 60.021 | 15.0001
62.3386 | 22.1376 | 59.9973 | 15.0001 | 62.3338 | 10.7701 | 60.0254 | 0 | 62.3261 | 25.3766 | 59.9988 | 15.0001 | 62.3426 | 10.4921 | 59.997 | 0 | 62.3333 | 25.2865 | 60.021 | 15.0001
62.347 | 22.1376 | 59.9974 | 15.0001 | 62.3422 | 10.7701 | 60.0254 | 0 | 62.3344 | 25.3766 | 59.9988 | 15.0001 | 62.3509 | 10.4921 | 59.997 | 0 | 62.3416 | 25.2845 | 60.021 | 15.0001
62.3553 | 22.1376 | 59.9974 | 15.0001 | 62.3505 | 10.7701 | 60.0254 | 0 | 62.3428 | 25.3766 | 59.9988 | 15.0001 | 62.3592 | 10.4921 | 59.997 | 0 | 62.35 | 25.2845 | 60.021 | 15.0001
62.3636 | 22.1376 | 59.9975 | 15.0001 | 62.3588 | 10.7701 | 60.0254 | 0 | 62.3511 | 25.3766 | 59.9987 | 15.0001 | 62.3676 | 10.4921 | 59.997 | 0 | 62.3583 | 25.2808 | 60.0211 | 15.0001
62.372 | 22.1376 | 59.9975 | 15.0001 | 62.3672 | 10.7701 | 60.0254 | 0 | 62.3594 | 25.3766 | 59.9987 | 15.0001 | 62.3759 | 10.4921 | 59.997 | 0 | 62.3666 | 25.2808 | 60.0211 | 15.0001
62.3803 | 22.1376 | 59.9976 | 15.0001 | 62.3755 | 10.7701 | 60.0254 | 0 | 62.3678 | 25.3766 | 59.9987 | 15.0001 | 62.3842 | 10.4921 | 59.997 | 0 | 62.375 | 25.2808 | 60.0211 | 15.0001
62.3886 | 22.1376 | 59.9976 | 15.0001 | 62.3838 | 10.7701 | 60.0254 | 0 | 62.3761 | 25.3766 | 59.9987 | 15.0001 | 62.3926 | 10.4921 | 59.997 | 0 | 62.3833 | 25.2808 | 60.0211 | 15.0001
62.397 | 22.1376 | 59.9977 | 15.0001 | 62.3922 | 10.7701 | 60.0254 | 0 | 62.3844 | 25.3766 | 59.9987 | 15.0001 | 62.4009 | 10.4921 | 59.9971 | 0 | 62.3916 | 25.2808 | 60.0212 | 15.0001
62.4053 | 22.1376 | 59.9977 | 15.0001 | 62.4005 | 10.774 | 60.0255 | 0 | 62.3928 | 25.3766 | 59.9987 | 15.0001 | 62.4092 | 10.4921 | 59.9971 | 0 | 62.3999 | 25.2808 | 60.0212 | 15.0001
62.4136 | 22.1376 | 59.9978 | 15.0001 | 62.4088 | 10.774 | 60.0255 | 0 | 62.4011 | 25.3766 | 59.9986 | 15.0001 | 62.4176 | 10.4905 | 59.9971 | 0 | 62.4083 | 25.2808 | 60.0212 | 15.0001
62.422 | 22.1376 | 59.9978 | 15.0001 | 62.4171 | 10.774 | 60.0255 | 0 | 62.4095 | 25.3766 | 59.9986 | 15.0001 | 62.4259 | 10.4905 | 59.9971 | 0 | 62.4166 | 25.2808 | 60.0212 | 15.0001
62.4303 | 22.1376 | 59.9979 | 15.0001 | 62.4255 | 10.774 | 60.0255 | 0 | 62.4178 | 25.3766 | 59.9986 | 15.0001 | 62.4342 | 10.4905 | 59.9971 | 0 | 62.4249 | 25.2808 | 60.0213 | 15.0001
62.4386 | 22.1376 | 59.9979 | 15.0001 | 62.4338 | 10.774 | 60.0255 | 0 | 62.4261 | 25.3766 | 59.9986 | 15.0001 | 62.4426 | 10.4905 | 59.9971 | 0 | 62.4333 | 25.2808 | 60.0213 | 15.0001
62.447 | 22.1376 | 59.998 | 15.0001 | 62.4421 | 10.774 | 60.0255 | 0 | 62.4345 | 25.3766 | 59.9986 | 15.0001 | 62.4509 | 10.4896 | 59.9972 | 0 | 62.4416 | 25.2808 | 60.0213 | 15.0001
62.4553 | 22.1376 | 59.998 | 15.0001 | 62.4505 | 10.774 | 60.0255 | 0 | 62.4428 | 25.3766 | 59.9986 | 15.0001 | 62.4592 | 10.4896 | 59.9972 | 0 | 62.4499 | 25.2808 | 60.0213 | 15.0001
62.4636 | 22.1376 | 59.9981 | 15.0001 | 62.4588 | 10.774 | 60.0255 | 0 | 62.4511 | 25.3766 | 59.9985 | 15.0001 | 62.4676 | 10.4896 | 59.9972 | 0 | 62.4583 | 25.2808 | 60.0214 | 15.0001
62.472 | 22.1376 | 59.9981 | 15.0001 | 62.4671 | 10.774 | 60.0255 | 0 | 62.4595 | 25.3766 | 59.9985 | 15.0001 | 62.4759 | 10.4896 | 59.9972 | 0 | 62.4666 | 25.2808 | 60.0214 | 15.0001
62.4803 | 22.1376 | 59.9982 | 15.0001 | 62.4754 | 10.774 | 60.0255 | 0 | 62.4678 | 25.3766 | 59.9985 | 15.0001 | 62.4842 | 10.4896 | 59.9972 | 0 | 62.4749 | 25.2808 | 60.0214 | 15.0001
62.4886 | 22.1376 | 59.9982 | 15.0001 | 62.4838 | 10.7705 | 60.0255 | 0 | 62.4761 | 25.3766 | 59.9985 | 15.0001 | 62.4926 | 10.4896 | 59.9972 | 0 | 62.4832 | 25.2808 | 60.0214 | 15.0001
62.497 | 22.1376 | 59.9983 | 15.0001 | 62.4921 | 10.7705 | 60.0255 | 0 | 62.4845 | 25.3766 | 59.9985 | 15.0001 | 62.5009 | 10.4896 | 59.9973 | 0 | 62.4916 | 25.2808 | 60.0215 | 15.0001
62.5053 | 22.1376 | 59.9983 | 15.0001 | 62.5004 | 10.7726 | 60.0256 | 0 | 62.4928 | 25.3766 | 59.9985 | 15.0001 | 62.5092 | 10.4896 | 59.9973 | 0 | 62.4999 | 25.2808 | 60.0215 | 15.0001
62.5136 | 22.1363 | 59.9984 | 15.0001 | 62.5088 | 10.7726 | 60.0256 | 0 | 62.5011 | 25.3766 | 59.9984 | 15.0001 | 62.5176 | 10.4896 | 59.9973 | 0 | 62.5082 | 25.2808 | 60.0215 | 15.0001
62.522 | 22.1363 | 59.9984 | 15.0001 | 62.5171 | 10.7726 | 60.0256 | 0 | 62.5095 | 25.3766 | 59.9984 | 15.0001 | 62.5259 | 10.4896 | 59.9973 | 0 | 62.5166 | 25.2808 | 60.0215 | 15.0001
62.5303 | 22.1365 | 59.9985 | 15.0001 | 62.5254 | 10.7726 | 60.0256 | 0 | 62.5178 | 25.3766 | 59.9984 | 15.0001 | 62.5342 | 10.4896 | 59.9973 | 0 | 62.5249 | 25.2808 | 60.0216 | 15.0001
62.5386 | 22.1365 | 59.9985 | 15.0001 | 62.5338 | 10.7726 | 60.0256 | 0 | 62.5261 | 25.3766 | 59.9984 | 15.0001 | 62.5426 | 10.4896 | 59.9973 | 0 | 62.5332 | 25.2808 | 60.0216 | 15.0001
62.547 | 22.1347 | 59.9986 | 15.0001 | 62.5421 | 10.7726 | 60.0256 | 0 | 62.5345 | 25.3766 | 59.9984 | 15.0001 | 62.5509 | 10.4887 | 59.9974 | 0 | 62.5416 | 25.2808 | 60.0216 | 15.0001
62.5553 | 22.1347 | 59.9986 | 15.0001 | 62.5504 | 10.7726 | 60.0256 | 0 | 62.5428 | 25.3766 | 59.9984 | 15.0001 | 62.5592 | 10.4887 | 59.9974 | 0 | 62.5499 | 25.2808 | 60.0216 | 15.0001
62.5636 | 22.1347 | 59.9987 | 15.0001 | 62.5587 | 10.7726 | 60.0256 | 0 | 62.5511 | 25.3766 | 59.9983 | 15.0001 | 62.5676 | 10.4887 | 59.9974 | 0 | 62.5582 | 25.2808 | 60.0217 | 15.0001
62.572 | 22.1347 | 59.9987 | 15.0001 | 62.5671 | 10.7753 | 60.0256 | 0 | 62.5595 | 25.3766 | 59.9983 | 15.0001 | 62.5759 | 10.4887 | 59.9974 | 0 | 62.5666 | 25.2808 | 60.0217 | 15.0001
62.5803 | 22.1347 | 59.9988 | 15.0001 | 62.5754 | 10.7753 | 60.0256 | 0 | 62.5678 | 25.3766 | 59.9983 | 15.0001 | 62.5842 | 10.4887 | 59.9974 | 0 | 62.5749 | 25.2808 | 60.0217 | 15.0001
62.5886 | 22.1347 | 59.9988 | 15.0001 | 62.5837 | 10.7753 | 60.0256 | 0 | 62.5761 | 25.3766 | 59.9983 | 15.0001 | 62.5926 | 10.4887 | 59.9974 | 0 | 62.5832 | 25.2808 | 60.0217 | 15.0001
62.597 | 22.1347 | 59.9989 | 15.0001 | 62.5921 | 10.7753 | 60.0256 | 0 | 62.5845 | 25.3766 | 59.9983 | 15.0001 | 62.6009 | 10.4887 | 59.9975 | 0 | 62.5915 | 25.2868 | 60.0218 | 15.0001
62.6053 | 22.1347 | 59.9989 | 15.0001 | 62.6004 | 10.7171 | 60.0257 | 0 | 62.5928 | 25.3766 | 59.9983 | 15.0001 | 62.6092 | 10.4887 | 59.9975 | 0 | 62.5999 | 25.2868 | 60.0218 | 15.0001
62.6136 | 22.1347 | 59.999 | 15.0001 | 62.6087 | 10.7171 | 60.0257 | 0 | 62.6011 | 25.3766 | 59.9982 | 15.0001 | 62.6176 | 10.3838 | 59.9975 | 0 | 62.6082 | 25.2868 | 60.0218 | 15.0001
62.622 | 22.1347 | 59.999 | 15.0001 | 62.6171 | 10.7171 | 60.0257 | 0 | 62.6095 | 25.3793 | 59.9982 | 15.0001 | 62.6259 | 10.3838 | 59.9975 | 0 | 62.6165 | 25.2868 | 60.0218 | 15.0001
62.6303 | 22.1347 | 59.999 | 15.0001 | 62.6254 | 10.7171 | 60.0257 | 0 | 62.6178 | 25.3793 | 59.9982 | 15.0001 | 62.6342 | 10.3841 | 59.9975 | 0 | 62.6249 | 25.2849 | 60.0219 | 15.0001
62.6386 | 22.1347 | 59.999 | 15.0001 | 62.6337 | 10.7171 | 60.0257 | 0 | 62.6261 | 25.3779 | 59.9982 | 15.0001 | 62.6426 | 10.3841 | 59.9975 | 0 | 62.6332 | 25.2849 | 60.0219 | 15.0001
62.647 | 22.135 | 59.9991 | 15.0001 | 62.642 | 10.7171 | 60.0257 | 0 | 62.6345 | 25.3779 | 59.9982 | 15.0001 | 62.6509 | 10.3841 | 59.9976 | 0 | 62.6415 | 25.2849 | 60.0219 | 15.0001
62.6553 | 22.135 | 59.9991 | 15.0001 | 62.6504 | 10.7174 | 60.0257 | 0 | 62.6428 | 25.3779 | 59.9982 | 15.0001 | 62.6593 | 10.3841 | 59.9976 | 0 | 62.6499 | 25.2849 | 60.0219 | 15.0001
62.6636 | 22.135 | 59.9991 | 15.0001 | 62.6587 | 10.7174 | 60.0257 | 0 | 62.6511 | 25.3779 | 59.9981 | 15.0001 | 62.6676 | 10.3869 | 59.9976 | 0 | 62.6582 | 25.2849 | 60.022 | 15.0001
62.672 | 22.135 | 59.9991 | 15.0001 | 62.667 | 10.7174 | 60.0257 | 0 | 62.6595 | 25.3779 | 59.9981 | 15.0001 | 62.6759 | 10.3869 | 59.9976 | 0 | 62.6665 | 25.2849 | 60.022 | 15.0001
62.6803 | 22.1395 | 59.9991 | 15.0001 | 62.6754 | 10.7174 | 60.0257 | 0 | 62.6678 | 25.3779 | 59.9981 | 15.0001 | 62.6843 | 10.3869 | 59.9976 | 0 | 62.6748 | 25.2849 | 60.022 | 15.0001
62.6886 | 22.1395 | 59.9991 | 15.0001 | 62.6837 | 10.6662 | 60.0257 | 0 | 62.6761 | 25.378 | 59.9981 | 15.0001 | 62.6926 | 10.3869 | 59.9976 | 0 | 62.6832 | 25.2849 | 60.022 | 15.0001
62.697 | 22.1395 | 59.9992 | 15.0001 | 62.692 | 10.6662 | 60.0257 | 0 | 62.6845 | 25.378 | 59.9981 | 15.0001 | 62.7009 | 10.3869 | 59.9977 | 0 | 62.6915 | 25.2849 | 60.0221 | 15.0001
62.7053 | 22.1395 | 59.9992 | 15.0001 | 62.7003 | 10.6667 | 60.0258 | 0 | 62.6928 | 25.378 | 59.9981 | 15.0001 | 62.7093 | 10.3869 | 59.9977 | 0 | 62.6998 | 25.2849 | 60.0221 | 15.0001
62.7136 | 22.1395 | 59.9992 | 15.0001 | 62.7087 | 10.6667 | 60.0258 | 0 | 62.7012 | 25.378 | 59.998 | 15.0001 | 62.7176 | 10.2857 | 59.9977 | 0 | 62.7082 | 25.2849 | 60.0221 | 15.0001
62.722 | 22.1395 | 59.9992 | 15.0001 | 62.717 | 10.6647 | 60.0258 | 0 | 62.7095 | 25.378 | 59.998 | 15.0001 | 62.7259 | 10.2857 | 59.9977 | 0 | 62.7165 | 25.2849 | 60.0221 | 15.0001
62.7303 | 22.1404 | 59.9992 | 15.0001 | 62.7253 | 10.6647 | 60.0258 | 0 | 62.7178 | 25.378 | 59.998 | 15.0001 | 62.7343 | 10.2857 | 59.9977 | 0 | 62.7248 | 25.2849 | 60.0222 | 15.0001
62.7386 | 22.1404 | 59.9992 | 15.0001 | 62.7337 | 10.6634 | 60.0258 | 0 | 62.7262 | 25.378 | 59.998 | 15.0001 | 62.7426 | 10.2857 | 59.9977 | 0 | 62.7332 | 25.2849 | 60.0222 | 15.0001
62.747 | 22.1404 | 59.9993 | 15.0001 | 62.742 | 10.6634 | 60.0258 | 0 | 62.7345 | 25.378 | 59.998 | 15.0001 | 62.7509 | 10.2857 | 59.9978 | 0 | 62.7415 | 25.2849 | 60.0222 | 15.0001
62.7553 | 22.1404 | 59.9993 | 15.0001 | 62.7503 | 10.6634 | 60.0258 | 0 | 62.7428 | 25.378 | 59.998 | 15.0001 | 62.7593 | 10.2857 | 59.9978 | 0 | 62.7498 | 25.2849 | 60.0222 | 15.0001
62.7636 | 22.1404 | 59.9993 | 15.0001 | 62.7587 | 10.6634 | 60.0258 | 0 | 62.7512 | 25.378 | 59.9979 | 15.0001 | 62.7676 | 10.2855 | 59.9978 | 0 | 62.7581 | 25.2849 | 60.0223 | 15.0001
62.772 | 22.1404 | 59.9993 | 15.0001 | 62.767 | 10.6634 | 60.0258 | 0 | 62.7595 | 25.378 | 59.9979 | 15.0001 | 62.7759 | 10.2855 | 59.9978 | 0 | 62.7665 | 25.2849 | 60.0223 | 15.0001
62.7803 | 22.1404 | 59.9993 | 15.0001 | 62.7753 | 10.6634 | 60.0258 | 0 | 62.7678 | 25.378 | 59.9979 | 15.0001 | 62.7843 | 10.2855 | 59.9978 | 0 | 62.7748 | 25.2849 | 60.0223 | 15.0001
62.7886 | 22.1404 | 59.9993 | 15.0001 | 62.7836 | 10.6623 | 60.0258 | 0 | 62.7762 | 25.378 | 59.9979 | 15.0001 | 62.7926 | 10.2855 | 59.9978 | 0 | 62.7831 | 25.2849 | 60.0223 | 15.0001
62.797 | 22.0328 | 59.9994 | 15.0001 | 62.792 | 10.6623 | 60.0258 | 0 | 62.7845 | 25.378 | 59.9979 | 15.0001 | 62.8009 | 10.2855 | 59.9979 | 0 | 62.7915 | 25.2849 | 60.0224 | 15.0001
62.8053 | 22.0328 | 59.9994 | 15.0001 | 62.8003 | 10.6623 | 60.0259 | 0 | 62.7928 | 25.378 | 59.9979 | 15.0001 | 62.8093 | 10.2855 | 59.9979 | 0 | 62.7998 | 25.2849 | 60.0224 | 15.0001
62.8136 | 22.033 | 59.9994 | 15.0001 | 62.8086 | 10.6623 | 60.0259 | 0 | 62.8012 | 25.378 | 59.9978 | 15.0001 | 62.8176 | 10.2846 | 59.9979 | 0 | 62.8081 | 25.2849 | 60.0224 | 15.0001
62.822 | 22.033 | 59.9994 | 15.0001 | 62.817 | 10.6628 | 60.0259 | 0 | 62.8095 | 25.378 | 59.9978 | 15.0001 | 62.8259 | 10.2846 | 59.9979 | 0 | 62.8165 | 25.2849 | 60.0224 | 15.0001
62.8303 | 22.033 | 59.9994 | 15.0001 | 62.8253 | 10.6628 | 60.0259 | 0 | 62.8178 | 25.378 | 59.9978 | 15.0001 | 62.8343 | 10.2846 | 59.9979 | 0 | 62.8248 | 25.2849 | 60.0225 | 15.0001
62.8386 | 22.033 | 59.9994 | 15.0001 | 62.8336 | 10.6628 | 60.0259 | 0 | 62.8262 | 25.378 | 59.9978 | 15.0001 | 62.8426 | 10.2846 | 59.9979 | 0 | 62.8331 | 25.2849 | 60.0225 | 15.0001
62.847 | 22.033 | 59.9995 | 15.0001 | 62.8419 | 10.6628 | 60.0259 | 0 | 62.8345 | 25.378 | 59.9978 | 15.0001 | 62.8509 | 10.2828 | 59.998 | 0 | 62.8414 | 25.2849 | 60.0225 | 15.0001
62.8553 | 22.033 | 59.9995 | 15.0001 | 62.8503 | 10.6628 | 60.0259 | 0 | 62.8428 | 25.3797 | 59.9978 | 15.0001 | 62.8593 | 10.2828 | 59.998 | 0 | 62.8498 | 25.2849 | 60.0225 | 15.0001
62.8636 | 22.033 | 59.9995 | 15.0001 | 62.8586 | 10.6628 | 60.0259 | 0 | 62.8512 | 25.3797 | 59.9977 | 15.0001 | 62.8676 | 10.2828 | 59.998 | 0 | 62.8581 | 25.2849 | 60.0226 | 15.0001
62.872 | 22.033 | 59.9995 | 15.0001 | 62.8669 | 10.6628 | 60.0259 | 0 | 62.8595 | 25.3797 | 59.9977 | 15.0001 | 62.8759 | 10.2828 | 59.998 | 0 | 62.8664 | 25.2849 | 60.0226 | 15.0001
62.8803 | 22.035 | 59.9995 | 15.0001 | 62.8753 | 10.6628 | 60.0259 | 0 | 62.8678 | 25.3797 | 59.9977 | 15.0001 | 62.8843 | 10.2828 | 59.998 | 0 | 62.8748 | 25.2849 | 60.0226 | 15.0001
62.8886 | 22.035 | 59.9995 | 15.0001 | 62.8836 | 10.6618 | 60.0259 | 0 | 62.8762 | 25.3797 | 59.9977 | 15.0001 | 62.8926 | 10.2828 | 59.998 | 0 | 62.8831 | 25.2849 | 60.0226 | 15.0001
62.897 | 22.035 | 59.9996 | 15.0001 | 62.8919 | 10.6618 | 60.0259 | 0 | 62.8845 | 25.3797 | 59.9977 | 15.0001 | 62.9009 | 10.2843 | 59.9981 | 0 | 62.8914 | 25.2849 | 60.0227 | 15.0001
62.9053 | 22.035 | 59.9996 | 15.0001 | 62.9003 | 10.6624 | 60.026 | 0 | 62.8928 | 25.3797 | 59.9977 | 15.0001 | 62.9093 | 10.2843 | 59.9981 | 0 | 62.8998 | 25.2849 | 60.0227 | 15.0001
62.9136 | 22.0388 | 59.9996 | 15.0001 | 62.9086 | 10.6624 | 60.026 | 0 | 62.9012 | 25.3797 | 59.9976 | 15.0001 | 62.9176 | 10.2844 | 59.9981 | 0 | 62.9081 | 25.2849 | 60.0227 | 15.0001
62.922 | 22.0388 | 59.9996 | 15.0001 | 62.9169 | 10.6624 | 60.026 | 0 | 62.9095 | 25.3797 | 59.9976 | 15.0001 | 62.9259 | 10.2844 | 59.9981 | 0 | 62.9164 | 25.2849 | 60.0227 | 15.0001
62.9303 | 22.0388 | 59.9996 | 15.0001 | 62.9252 | 10.6624 | 60.026 | 0 | 62.9178 | 25.3797 | 59.9976 | 15.0001 | 62.9343 | 10.2844 | 59.9981 | 0 | 62.9248 | 25.2849 | 60.0228 | 15.0001
62.9386 | 22.0388 | 59.9996 | 15.0001 | 62.9336 | 10.6624 | 60.026 | 0 | 62.9262 | 25.3797 | 59.9976 | 15.0001 | 62.9426 | 10.2844 | 59.9981 | 0 | 62.9331 | 25.2849 | 60.0228 | 15.0001
62.947 | 22.0388 | 59.9997 | 15.0001 | 62.9419 | 10.6624 | 60.026 | 0 | 62.9345 | 25.3797 | 59.9976 | 15.0001 | 62.951 | 10.2857 | 59.9982 | 0 | 62.9414 | 25.2849 | 60.0228 | 15.0001
62.9553 | 22.0388 | 59.9997 | 15.0001 | 62.9502 | 10.6624 | 60.026 | 0 | 62.9428 | 25.3797 | 59.9976 | 15.0001 | 62.9593 | 10.2857 | 59.9982 | 0 | 62.9497 | 25.2849 | 60.0228 | 15.0001
62.9636 | 22.0388 | 59.9997 | 15.0001 | 62.9586 | 10.6624 | 60.026 | 0 | 62.9512 | 25.3797 | 59.9975 | 15.0001 | 62.9676 | 10.2857 | 59.9982 | 0 | 62.9581 | 25.2849 | 60.0229 | 15.0001
62.972 | 22.0388 | 59.9997 | 15.0001 | 62.9669 | 10.6621 | 60.026 | 0 | 62.9595 | 25.3797 | 59.9975 | 15.0001 | 62.976 | 10.2857 | 59.9982 | 0 | 62.9664 | 25.2849 | 60.0229 | 15.0001
62.9803 | 22.0388 | 59.9997 | 15.0001 | 62.9752 | 10.6621 | 60.026 | 0 | 62.9678 | 25.3797 | 59.9975 | 15.0001 | 62.9843 | 10.152 | 59.9982 | 0 | 62.9747 | 25.2849 | 60.0229 | 15.0001
62.9886 | 22.0388 | 59.9997 | 15.0001 | 62.9835 | 10.6595 | 60.026 | 0 | 62.9762 | 25.3797 | 59.9975 | 15.0001 | 62.9926 | 10.152 | 59.9982 | 0 | 62.9831 | 25.2849 | 60.0229 | 15.0001
62.997 | 22.0388 | 59.9998 | 15.0001 | 62.9919 | 10.6595 | 60.026 | 0 | 62.9845 | 25.3797 | 59.9975 | 15.0001 | 63.001 | 10.152 | 59.9983 | 0 | 62.9914 | 25.2849 | 60.023 | 15.0001
63.0053 | 22.0388 | 59.9998 | 15.0001 | 63.0002 | 10.6595 | 60.026 | 0 | 62.9928 | 25.3797 | 59.9975 | 15.0001 | 63.0093 | 10.152 | 59.9983 | 0 | 62.9997 | 25.2849 | 60.023 | 15.0001
63.0136 | 22.0388 | 59.9998 | 15.0001 | 63.0085 | 10.6595 | 60.026 | 0 | 63.0012 | 25.3797 | 59.9974 | 15.0001 | 63.0176 | 10.1511 | 59.9983 | 0 | 63.0081 | 25.2849 | 60.023 | 15.0001
63.022 | 22.0388 | 59.9998 | 15.0001 | 63.0169 | 10.6595 | 60.026 | 0 | 63.0095 | 25.3797 | 59.9974 | 15.0001 | 63.026 | 10.1511 | 59.9983 | 0 | 63.0164 | 25.2849 | 60.0231 | 15.0001
63.0303 | 22.0388 | 59.9998 | 15.0001 | 63.0252 | 10.6595 | 60.026 | 0 | 63.0179 | 25.3797 | 59.9974 | 15.0001 | 63.0343 | 10.1511 | 59.9983 | 0 | 63.0247 | 25.2849 | 60.0231 | 15.0001
63.0386 | 22.0388 | 59.9998 | 15.0001 | 63.0335 | 10.6595 | 60.026 | 0 | 63.0262 | 25.3797 | 59.9974 | 15.0001 | 63.0426 | 10.1511 | 59.9983 | 0 | 63.033 | 25.2849 | 60.0231 | 15.0001
63.047 | 22.0388 | 59.9999 | 15.0001 | 63.0419 | 10.6595 | 60.026 | 0 | 63.0345 | 25.3797 | 59.9974 | 15.0001 | 63.051 | 10.1519 | 59.9984 | 0 | 63.0414 | 25.2849 | 60.0232 | 15.0001
63.0553 | 22.0388 | 59.9999 | 15.0001 | 63.0502 | 10.6611 | 60.026 | 0 | 63.0429 | 25.3797 | 59.9974 | 15.0001 | 63.0593 | 10.1519 | 59.9984 | 0 | 63.0497 | 25.2849 | 60.0232 | 15.0001
63.0636 | 22.037 | 59.9999 | 15.0001 | 63.0585 | 10.6611 | 60.026 | 0 | 63.0512 | 25.3797 | 59.9973 | 15.0001 | 63.0676 | 10.1519 | 59.9984 | 0 | 63.058 | 25.2849 | 60.0233 | 15.0001
63.072 | 22.037 | 59.9999 | 15.0001 | 63.0668 | 10.6618 | 60.026 | 0 | 63.0595 | 25.3797 | 59.9973 | 15.0001 | 63.076 | 10.1519 | 59.9984 | 0 | 63.0664 | 25.2849 | 60.0233 | 15.0001
63.0803 | 22.037 | 59.9999 | 15.0001 | 63.0752 | 10.6618 | 60.026 | 0 | 63.0679 | 25.3797 | 59.9973 | 15.0001 | 63.0843 | 10.1519 | 59.9984 | 0 | 63.0747 | 25.2849 | 60.0234 | 15.0001
63.0886 | 22.037 | 59.9999 | 15.0001 | 63.0835 | 10.6618 | 60.026 | 0 | 63.0762 | 25.3841 | 59.9973 | 15.0001 | 63.0926 | 10.1519 | 59.9984 | 0 | 63.083 | 25.2849 | 60.0234 | 15.0001
63.097 | 22.037 | 60 | 15.0001 | 63.0918 | 10.6618 | 60.026 | 0 | 63.0845 | 25.3841 | 59.9973 | 15.0001 | 63.101 | 10.1519 | 59.9985 | 0 | 63.0914 | 25.2849 | 60.0234 | 15.0001
63.1053 | 22.037 | 60 | 15.0001 | 63.1002 | 10.6618 | 60.026 | 0 | 63.0929 | 25.3841 | 59.9973 | 15.0001 | 63.1093 | 10.1519 | 59.9985 | 0 | 63.0997 | 25.2849 | 60.0235 | 15.0001
63.1136 | 22.037 | 60 | 15.0001 | 63.1085 | 10.6618 | 60.026 | 0 | 63.1012 | 25.3841 | 59.9972 | 15.0001 | 63.1176 | 10.1519 | 59.9985 | 0 | 63.108 | 25.2849 | 60.0235 | 15.0001
63.122 | 22.037 | 60 | 15.0001 | 63.1168 | 10.6618 | 60.026 | 0 | 63.1095 | 25.3829 | 59.9972 | 15.0001 | 63.126 | 10.1519 | 59.9985 | 0 | 63.1163 | 25.2849 | 60.0236 | 15.0001
63.1303 | 22.037 | 60 | 15.0001 | 63.1251 | 10.6618 | 60.026 | 0 | 63.1179 | 25.3829 | 59.9972 | 15.0001 | 63.1343 | 10.1519 | 59.9985 | 0 | 63.1247 | 25.2849 | 60.0236 | 15.0001
63.1386 | 22.037 | 60 | 15.0001 | 63.1335 | 10.6618 | 60.026 | 0 | 63.1262 | 25.3829 | 59.9972 | 15.0001 | 63.1426 | 10.1519 | 59.9985 | 0 | 63.133 | 25.2849 | 60.0236 | 15.0001
63.147 | 22.037 | 60.0001 | 15.0001 | 63.1418 | 10.6618 | 60.026 | 0 | 63.1345 | 25.3829 | 59.9972 | 15.0001 | 63.151 | 10.1519 | 59.9986 | 0 | 63.1413 | 25.2849 | 60.0237 | 15.0001
63.1553 | 22.037 | 60.0001 | 15.0001 | 63.1501 | 10.6638 | 60.026 | 0 | 63.1429 | 25.3829 | 59.9972 | 15.0001 | 63.1593 | 10.1519 | 59.9986 | 0 | 63.1497 | 25.2849 | 60.0237 | 15.0001
63.1636 | 22.037 | 60.0001 | 15.0001 | 63.1585 | 10.6638 | 60.026 | 0 | 63.1512 | 25.3829 | 59.9971 | 15.0001 | 63.1676 | 10.1519 | 59.9986 | 0 | 63.158 | 25.2849 | 60.0238 | 15.0001
63.172 | 22.037 | 60.0001 | 15.0001 | 63.1668 | 10.6638 | 60.026 | 0 | 63.1595 | 25.3829 | 59.9971 | 15.0001 | 63.176 | 10.1519 | 59.9986 | 0 | 63.1663 | 25.2849 | 60.0238 | 15.0001
63.1803 | 22.037 | 60.0001 | 15.0001 | 63.1751 | 10.6638 | 60.026 | 0 | 63.1679 | 25.3829 | 59.9971 | 15.0001 | 63.1843 | 10.1519 | 59.9986 | 0 | 63.1747 | 25.2849 | 60.0239 | 15.0001
63.1886 | 22.037 | 60.0001 | 15.0001 | 63.1835 | 10.6654 | 60.026 | 0 | 63.1762 | 25.3849 | 59.9971 | 15.0001 | 63.1926 | 10.1519 | 59.9986 | 0 | 63.183 | 25.2849 | 60.0239 | 15.0001
63.197 | 22.037 | 60.0002 | 15.0001 | 63.1918 | 10.6654 | 60.026 | 0 | 63.1845 | 25.3849 | 59.9971 | 15.0001 | 63.201 | 10.1519 | 59.9987 | 0 | 63.1913 | 25.2849 | 60.0239 | 15.0001
63.2053 | 22.037 | 60.0002 | 15.0001 | 63.2001 | 10.6654 | 60.026 | 0 | 63.1929 | 25.3849 | 59.9971 | 15.0001 | 63.2093 | 10.1519 | 59.9987 | 0 | 63.1996 | 25.2849 | 60.024 | 15.0001
63.2136 | 22.037 | 60.0002 | 15.0001 | 63.2084 | 10.6654 | 60.026 | 0 | 63.2012 | 25.3849 | 59.997 | 15.0001 | 63.2176 | 10.1519 | 59.9987 | 0 | 63.208 | 25.2849 | 60.024 | 15.0001
63.222 | 22.037 | 60.0002 | 15.0001 | 63.2168 | 10.6654 | 60.026 | 0 | 63.2095 | 25.3849 | 59.997 | 15.0001 | 63.226 | 10.1519 | 59.9987 | 0 | 63.2163 | 25.2849 | 60.0241 | 15.0001
63.2303 | 22.037 | 60.0002 | 15.0001 | 63.2251 | 10.6654 | 60.026 | 0 | 63.2179 | 25.3849 | 59.997 | 15.0001 | 63.2343 | 10.1519 | 59.9987 | 0 | 63.2246 | 25.2849 | 60.0241 | 15.0001
63.2386 | 22.037 | 60.0002 | 15.0001 | 63.2334 | 10.606 | 60.026 | 0 | 63.2262 | 25.3849 | 59.997 | 15.0001 | 63.2426 | 10.1519 | 59.9987 | 0 | 63.233 | 25.2849 | 60.0241 | 15.0001
63.247 | 22.037 | 60.0003 | 15.0001 | 63.2418 | 10.606 | 60.026 | 0 | 63.2345 | 25.3849 | 59.997 | 15.0001 | 63.251 | 10.1519 | 59.9988 | 0 | 63.2413 | 25.2849 | 60.0242 | 15.0001
63.2553 | 22.037 | 60.0003 | 15.0001 | 63.2501 | 10.606 | 60.026 | 0 | 63.2429 | 25.3849 | 59.997 | 15.0001 | 63.2593 | 10.1519 | 59.9988 | 0 | 63.2496 | 25.2849 | 60.0242 | 15.0001
63.2636 | 22.037 | 60.0003 | 15.0001 | 63.2584 | 10.606 | 60.026 | 0 | 63.2512 | 25.3849 | 59.997 | 15.0001 | 63.2676 | 10.1527 | 59.9988 | 0 | 63.258 | 25.2849 | 60.0243 | 15.0001
63.272 | 22.037 | 60.0003 | 15.0001 | 63.2667 | 10.6064 | 60.026 | 0 | 63.2595 | 25.3849 | 59.997 | 15.0001 | 63.276 | 10.1527 | 59.9988 | 0 | 63.2663 | 25.2849 | 60.0243 | 15.0001
63.2803 | 22.037 | 60.0003 | 15.0001 | 63.2751 | 10.6064 | 60.026 | 0 | 63.2679 | 25.3849 | 59.997 | 15.0001 | 63.2843 | 10.1539 | 59.9988 | 0 | 63.2746 | 25.2849 | 60.0244 | 15.0001
63.2886 | 22.037 | 60.0003 | 15.0001 | 63.2834 | 10.6079 | 60.026 | 0 | 63.2762 | 25.3849 | 59.997 | 15.0001 | 63.2926 | 10.1539 | 59.9988 | 0 | 63.283 | 25.2849 | 60.0244 | 15.0001
63.297 | 22.037 | 60.0004 | 15.0001 | 63.2917 | 10.6079 | 60.026 | 0 | 63.2845 | 25.3849 | 59.997 | 15.0001 | 63.301 | 10.1539 | 59.9989 | 0 | 63.2913 | 25.2849 | 60.0244 | 15.0001
63.3053 | 22.037 | 60.0004 | 15.0001 | 63.3001 | 10.609 | 60.026 | 0 | 63.2929 | 25.3849 | 59.997 | 15.0001 | 63.3093 | 10.1539 | 59.9989 | 0 | 63.2996 | 25.2849 | 60.0245 | 15.0001
63.3136 | 22.037 | 60.0004 | 15.0001 | 63.3084 | 10.609 | 60.026 | 0 | 63.3012 | 25.3849 | 59.997 | 15.0001 | 63.3176 | 10.1539 | 59.9989 | 0 | 63.3079 | 25.2809 | 60.0245 | 15.0001
63.322 | 22.037 | 60.0004 | 15.0001 | 63.3167 | 10.609 | 60.026 | 0 | 63.3096 | 25.3849 | 59.997 | 15.0001 | 63.326 | 10.1539 | 59.9989 | 0 | 63.3163 | 25.2809 | 60.0246 | 15.0001
63.3303 | 22.037 | 60.0004 | 15.0001 | 63.3251 | 10.609 | 60.026 | 0 | 63.3179 | 25.3849 | 59.997 | 15.0001 | 63.3343 | 10.1525 | 59.9989 | 0 | 63.3246 | 25.2841 | 60.0246 | 15.0001
63.3386 | 22.037 | 60.0004 | 15.0001 | 63.3334 | 10.609 | 60.026 | 0 | 63.3262 | 25.3849 | 59.997 | 15.0001 | 63.3426 | 10.1525 | 59.9989 | 0 | 63.3329 | 25.2841 | 60.0246 | 15.0001
63.347 | 22.037 | 60.0005 | 15.0001 | 63.3417 | 10.609 | 60.026 | 0 | 63.3346 | 25.3849 | 59.997 | 15.0001 | 63.351 | 10.1525 | 59.999 | 0 | 63.3413 | 25.2841 | 60.0247 | 15.0001
63.3553 | 22.037 | 60.0005 | 15.0001 | 63.35 | 10.609 | 60.026 | 0 | 63.3429 | 25.3849 | 59.997 | 15.0001 | 63.3593 | 10.1525 | 59.999 | 0 | 63.3496 | 25.2841 | 60.0247 | 15.0001
63.3636 | 22.037 | 60.0005 | 15.0001 | 63.3584 | 10.609 | 60.026 | 0 | 63.3512 | 25.3849 | 59.997 | 15.0001 | 63.3676 | 10.1525 | 59.999 | 0 | 63.3579 | 25.2841 | 60.0248 | 15.0001
63.372 | 22.037 | 60.0005 | 15.0001 | 63.3667 | 10.6076 | 60.026 | 0 | 63.3596 | 25.3799 | 59.997 | 15.0001 | 63.376 | 10.1525 | 59.999 | 0 | 63.3663 | 25.2841 | 60.0248 | 15.0001
63.3803 | 22.037 | 60.0005 | 15.0001 | 63.375 | 10.6076 | 60.026 | 0 | 63.3679 | 25.3799 | 59.997 | 15.0001 | 63.3843 | 10.1525 | 59.999 | 0 | 63.3746 | 25.2841 | 60.0249 | 15.0001
63.3886 | 22.037 | 60.0005 | 15.0001 | 63.3834 | 10.6068 | 60.026 | 0 | 63.3762 | 25.3794 | 59.997 | 15.0001 | 63.3926 | 10.1525 | 59.999 | 0 | 63.3829 | 25.2841 | 60.0249 | 15.0001
63.397 | 22.037 | 60.0006 | 15.0001 | 63.3917 | 10.6068 | 60.026 | 0 | 63.3846 | 25.3794 | 59.997 | 15.0001 | 63.401 | 10.1525 | 59.9991 | 0 | 63.3912 | 25.2841 | 60.0249 | 15.0001
63.4053 | 22.037 | 60.0006 | 15.0001 | 63.4 | 10.6068 | 60.026 | 0 | 63.3929 | 25.3794 | 59.997 | 15.0001 | 63.4093 | 10.1525 | 59.9991 | 0 | 63.3996 | 25.2841 | 60.025 | 15.0001
63.4136 | 22.037 | 60.0006 | 15.0001 | 63.4083 | 10.6068 | 60.026 | 0 | 63.4012 | 25.3794 | 59.997 | 15.0001 | 63.4176 | 10.1525 | 59.9991 | 0 | 63.4079 | 25.2898 | 60.025 | 15.0001
63.422 | 22.037 | 60.0006 | 15.0001 | 63.4167 | 10.6087 | 60.026 | 0 | 63.4096 | 25.2985 | 59.997 | 15.0001 | 63.426 | 10.1525 | 59.9991 | 0 | 63.4162 | 25.2898 | 60.0251 | 15.0001
63.4303 | 22.037 | 60.0006 | 15.0001 | 63.425 | 10.6087 | 60.026 | 0 | 63.4179 | 25.2985 | 59.997 | 15.0001 | 63.4343 | 10.1525 | 59.9991 | 0 | 63.4246 | 25.2912 | 60.0251 | 15.0001
63.4386 | 22.037 | 60.0006 | 15.0001 | 63.4333 | 10.6087 | 60.026 | 0 | 63.4262 | 25.3026 | 59.997 | 15.0001 | 63.4426 | 10.1525 | 59.9991 | 0 | 63.4329 | 25.2912 | 60.0251 | 15.0001
63.447 | 22.037 | 60.0007 | 15.0001 | 63.4417 | 10.6087 | 60.026 | 0 | 63.4346 | 25.3026 | 59.997 | 15.0001 | 63.451 | 10.1527 | 59.9992 | 0 | 63.4412 | 25.2912 | 60.0252 | 15.0001
63.4553 | 22.037 | 60.0007 | 15.0001 | 63.45 | 10.6087 | 60.026 | 0 | 63.4429 | 25.2207 | 59.997 | 15.0001 | 63.4593 | 10.1527 | 59.9992 | 0 | 63.4495 | 25.2912 | 60.0252 | 15.0001
63.4636 | 22.037 | 60.0007 | 15.0001 | 63.4583 | 10.6087 | 60.026 | 0 | 63.4512 | 25.2207 | 59.997 | 15.0001 | 63.4676 | 10.1527 | 59.9992 | 0 | 63.4579 | 25.2932 | 60.0253 | 15.0001
63.472 | 22.037 | 60.0007 | 15.0001 | 63.4667 | 10.6089 | 60.026 | 0 | 63.4596 | 25.2207 | 59.997 | 15.0001 | 63.476 | 10.1527 | 59.9992 | 0 | 63.4662 | 25.2932 | 60.0253 | 15.0001
63.4803 | 22.037 | 60.0007 | 15.0001 | 63.475 | 10.6089 | 60.026 | 0 | 63.4679 | 25.2207 | 59.997 | 15.0001 | 63.4843 | 10.1527 | 59.9992 | 0 | 63.4745 | 25.2932 | 60.0254 | 15.0001
63.4886 | 22.037 | 60.0007 | 15.0001 | 63.4833 | 10.5358 | 60.026 | 0 | 63.4762 | 25.2207 | 59.997 | 15.0001 | 63.4926 | 10.1527 | 59.9992 | 0 | 63.4829 | 25.2932 | 60.0254 | 15.0001
63.497 | 22.037 | 60.0008 | 15.0001 | 63.4916 | 10.5358 | 60.026 | 0 | 63.4846 | 25.2207 | 59.997 | 15.0001 | 63.501 | 10.1527 | 59.9993 | 0 | 63.4912 | 25.2908 | 60.0254 | 15.0001
63.5053 | 22.037 | 60.0008 | 15.0001 | 63.5 | 10.5376 | 60.026 | 0 | 63.4929 | 25.2207 | 59.997 | 15.0001 | 63.5093 | 10.1527 | 59.9993 | 0 | 63.4995 | 25.2908 | 60.0255 | 15.0001
63.5136 | 22.037 | 60.0008 | 15.0001 | 63.5083 | 10.5376 | 60.026 | 0 | 63.5012 | 25.2207 | 59.997 | 15.0001 | 63.5176 | 10.1526 | 59.9993 | 0 | 63.5078 | 25.2905 | 60.0255 | 15.0001
63.522 | 22.037 | 60.0008 | 15.0001 | 63.5166 | 10.5376 | 60.026 | 0 | 63.5096 | 25.2207 | 59.997 | 15.0001 | 63.526 | 10.1526 | 59.9993 | 0 | 63.5162 | 25.2905 | 60.0256 | 15.0001
63.5303 | 22.037 | 60.0008 | 15.0001 | 63.525 | 10.5376 | 60.026 | 0 | 63.5179 | 25.2207 | 59.997 | 15.0001 | 63.5343 | 10.1526 | 59.9993 | 0 | 63.5245 | 25.2946 | 60.0256 | 15.0001
63.5386 | 22.037 | 60.0008 | 15.0001 | 63.5333 | 10.5376 | 60.026 | 0 | 63.5262 | 25.2207 | 59.997 | 15.0001 | 63.5426 | 10.1526 | 59.9993 | 0 | 63.5328 | 25.2946 | 60.0256 | 15.0001
63.547 | 22.037 | 60.0009 | 15.0001 | 63.5416 | 10.5376 | 60.026 | 0 | 63.5346 | 25.2207 | 59.997 | 15.0001 | 63.551 | 10.1526 | 59.9994 | 0 | 63.5412 | 25.2946 | 60.0257 | 15.0001
63.5553 | 22.037 | 60.0009 | 15.0001 | 63.5499 | 10.5376 | 60.026 | 0 | 63.5429 | 25.2207 | 59.997 | 15.0001 | 63.5593 | 10.1526 | 59.9994 | 0 | 63.5495 | 25.2946 | 60.0257 | 15.0001
63.5636 | 22.037 | 60.0009 | 15.0001 | 63.5583 | 10.5376 | 60.026 | 0 | 63.5512 | 25.2207 | 59.997 | 15.0001 | 63.5676 | 10.151 | 59.9994 | 0 | 63.5578 | 25.2945 | 60.0258 | 15.0001
63.572 | 22.037 | 60.0009 | 15.0001 | 63.5666 | 10.5363 | 60.026 | 0 | 63.5596 | 25.2207 | 59.997 | 15.0001 | 63.576 | 10.151 | 59.9994 | 0 | 63.5661 | 25.2945 | 60.0258 | 15.0001
63.5803 | 22.037 | 60.0009 | 15.0001 | 63.5749 | 10.5363 | 60.026 | 0 | 63.5679 | 25.2207 | 59.997 | 15.0001 | 63.5843 | 10.151 | 59.9994 | 0 | 63.5745 | 25.2946 | 60.0259 | 15.0001
63.5886 | 22.037 | 60.0009 | 15.0001 | 63.5833 | 10.5359 | 60.026 | 0 | 63.5762 | 25.2172 | 59.997 | 15.0001 | 63.5926 | 10.151 | 59.9994 | 0 | 63.5828 | 25.2946 | 60.0259 | 15.0001
63.597 | 22.037 | 60.001 | 15.0001 | 63.5916 | 10.5359 | 60.026 | 0 | 63.5846 | 25.2172 | 59.997 | 15.0001 | 63.601 | 10.151 | 59.9995 | 0 | 63.5911 | 25.2942 | 60.0259 | 15.0001
63.6053 | 22.037 | 60.001 | 15.0001 | 63.5999 | 10.5341 | 60.026 | 0 | 63.5929 | 25.1301 | 59.997 | 15.0001 | 63.6093 | 10.151 | 59.9995 | 0 | 63.5995 | 25.2942 | 60.026 | 15.0001
63.6136 | 22.037 | 60.001 | 15.0001 | 63.6083 | 10.5341 | 60.026 | 0 | 63.6012 | 25.1301 | 59.997 | 15.0001 | 63.6176 | 10.151 | 59.9995 | 0 | 63.6078 | 25.293 | 60.026 | 15.0001
63.622 | 22.037 | 60.001 | 15.0001 | 63.6166 | 10.5341 | 60.026 | 0 | 63.6096 | 25.1269 | 59.997 | 15.0001 | 63.626 | 10.151 | 59.9995 | 0 | 63.6161 | 25.293 | 60.0261 | 15.0001
63.6303 | 22.034 | 60.001 | 15.0001 | 63.6249 | 10.5341 | 60.026 | 0 | 63.6179 | 25.1269 | 59.997 | 15.0001 | 63.6343 | 10.151 | 59.9995 | 0 | 63.6244 | 25.1743 | 60.0261 | 15.0001
63.6386 | 22.034 | 60.001 | 15.0001 | 63.6332 | 10.5341 | 60.026 | 0 | 63.6263 | 25.1269 | 59.997 | 15.0001 | 63.6426 | 10.151 | 59.9995 | 0 | 63.6328 | 25.1743 | 60.0261 | 15.0001
63.647 | 22.034 | 60.0011 | 15.0001 | 63.6416 | 10.5341 | 60.026 | 0 | 63.6346 | 25.1269 | 59.997 | 15.0001 | 63.651 | 10.151 | 59.9996 | 0 | 63.6411 | 25.1717 | 60.0262 | 15.0001
63.6553 | 22.034 | 60.0011 | 15.0001 | 63.6499 | 10.5341 | 60.026 | 0 | 63.6429 | 25.1269 | 59.997 | 15.0001 | 63.6593 | 10.151 | 59.9996 | 0 | 63.6494 | 25.1717 | 60.0262 | 15.0001
63.6636 | 22.0334 | 60.0011 | 15.0001 | 63.6582 | 10.5341 | 60.026 | 0 | 63.6513 | 25.1269 | 59.997 | 15.0001 | 63.6676 | 10.151 | 59.9996 | 0 | 63.6578 | 25.1717 | 60.0263 | 15.0001
63.672 | 22.0334 | 60.0011 | 15.0001 | 63.6666 | 10.5348 | 60.026 | 0 | 63.6596 | 25.1269 | 59.997 | 15.0001 | 63.676 | 10.151 | 59.9996 | 0 | 63.6661 | 25.1717 | 60.0263 | 15.0001
63.6803 | 22.0334 | 60.0011 | 15.0001 | 63.6749 | 10.5348 | 60.026 | 0 | 63.6679 | 25.1269 | 59.997 | 15.0001 | 63.6843 | 10.151 | 59.9996 | 0 | 63.6744 | 25.1717 | 60.0264 | 15.0001
63.6886 | 22.0334 | 60.0011 | 15.0001 | 63.6832 | 10.5349 | 60.026 | 0 | 63.6763 | 25.1269 | 59.997 | 15.0001 | 63.6926 | 10.151 | 59.9996 | 0 | 63.6828 | 25.1717 | 60.0264 | 15.0001
63.697 | 22.0334 | 60.0012 | 15.0001 | 63.6915 | 10.5349 | 60.026 | 0 | 63.6846 | 25.1269 | 59.997 | 15.0001 | 63.701 | 10.1504 | 59.9997 | 0 | 63.6911 | 25.1717 | 60.0264 | 15.0001
63.7053 | 22.0334 | 60.0012 | 15.0001 | 63.6999 | 10.5368 | 60.026 | 0 | 63.6929 | 25.1269 | 59.997 | 15.0001 | 63.7093 | 10.1504 | 59.9997 | 0 | 63.6994 | 25.1717 | 60.0265 | 15.0001
63.7136 | 22.0334 | 60.0012 | 15.0001 | 63.7082 | 10.5368 | 60.026 | 0 | 63.7013 | 25.1269 | 59.997 | 15.0001 | 63.7176 | 10.1504 | 59.9997 | 0 | 63.7077 | 25.0553 | 60.0265 | 15.0001
63.722 | 22.0334 | 60.0012 | 15.0001 | 63.7165 | 10.5359 | 60.026 | 0 | 63.7096 | 25.1269 | 59.997 | 15.0001 | 63.726 | 10.1504 | 59.9997 | 0 | 63.7161 | 25.0553 | 60.0266 | 15.0001
63.7303 | 22.0334 | 60.0012 | 15.0001 | 63.7249 | 10.5359 | 60.026 | 0 | 63.7179 | 25.1269 | 59.997 | 15.0001 | 63.7343 | 10.1504 | 59.9997 | 0 | 63.7244 | 25.0553 | 60.0266 | 15.0001
63.7386 | 22.0334 | 60.0012 | 15.0001 | 63.7332 | 10.5359 | 60.026 | 0 | 63.7263 | 25.1261 | 59.997 | 15.0001 | 63.7426 | 10.1504 | 59.9997 | 0 | 63.7327 | 25.0553 | 60.0266 | 15.0001
63.747 | 22.0334 | 60.0013 | 15.0001 | 63.7415 | 10.5359 | 60.026 | 0 | 63.7346 | 25.1261 | 59.997 | 15.0001 | 63.751 | 10.1504 | 59.9998 | 0 | 63.7411 | 25.0553 | 60.0267 | 15.0001
63.7553 | 22.0334 | 60.0013 | 15.0001 | 63.7499 | 10.5359 | 60.026 | 0 | 63.7429 | 25.1187 | 59.997 | 15.0001 | 63.7593 | 10.1504 | 59.9998 | 0 | 63.7494 | 25.0553 | 60.0267 | 15.0001
63.7636 | 22.0334 | 60.0013 | 15.0001 | 63.7582 | 10.5359 | 60.026 | 0 | 63.7513 | 25.1187 | 59.997 | 15.0001 | 63.7676 | 10.1504 | 59.9998 | 0 | 63.7577 | 25.0553 | 60.0268 | 15.0001
63.772 | 22.0334 | 60.0013 | 15.0001 | 63.7665 | 10.5359 | 60.026 | 0 | 63.7596 | 25.1194 | 59.997 | 15.0001 | 63.776 | 10.1504 | 59.9998 | 0 | 63.766 | 25.0553 | 60.0268 | 15.0001
63.7803 | 22.0334 | 60.0013 | 15.0001 | 63.7748 | 10.5359 | 60.026 | 0 | 63.7679 | 25.1194 | 59.997 | 15.0001 | 63.7843 | 10.1504 | 59.9998 | 0 | 63.7744 | 25.0514 | 60.0268 | 15.0001
63.7886 | 22.0334 | 60.0013 | 15.0001 | 63.7832 | 10.5324 | 60.026 | 0 | 63.7763 | 25.1194 | 59.997 | 15.0001 | 63.7926 | 10.1504 | 59.9998 | 0 | 63.7827 | 25.0514 | 60.0269 | 15.0001
63.797 | 21.9192 | 60.0014 | 15.0001 | 63.7915 | 10.5324 | 60.026 | 0 | 63.7846 | 25.1194 | 59.997 | 15.0001 | 63.801 | 10.151 | 59.9999 | 0 | 63.791 | 25.0513 | 60.0269 | 15.0001
63.8053 | 21.9192 | 60.0014 | 15.0001 | 63.7998 | 10.5324 | 60.026 | 0 | 63.7929 | 25.1194 | 59.997 | 15.0001 | 63.8093 | 10.151 | 59.9999 | 0 | 63.7994 | 25.0513 | 60.027 | 15.0001
63.8136 | 21.9192 | 60.0014 | 15.0001 | 63.8082 | 10.5324 | 60.026 | 0 | 63.8013 | 25.1194 | 59.997 | 15.0001 | 63.8176 | 10.151 | 59.9999 | 0 | 63.8077 | 25.0514 | 60.027 | 15.0001
63.822 | 21.9192 | 60.0014 | 15.0001 | 63.8165 | 10.5324 | 60.026 | 0 | 63.8096 | 25.1194 | 59.997 | 15.0001 | 63.826 | 10.151 | 59.9999 | 0 | 63.816 | 25.0514 | 60.0271 | 15.0001
63.8303 | 21.7937 | 60.0014 | 15.0001 | 63.8248 | 10.5324 | 60.026 | 0 | 63.8179 | 25.1194 | 59.997 | 15.0001 | 63.8343 | 10.151 | 59.9999 | 0 | 63.8244 | 25.051 | 60.0271 | 15.0001
63.8386 | 21.7937 | 60.0014 | 15.0001 | 63.8331 | 10.531 | 60.026 | 0 | 63.8263 | 25.1194 | 59.997 | 15.0001 | 63.8426 | 10.151 | 59.9999 | 0 | 63.8327 | 25.051 | 60.0271 | 15.0001
63.847 | 21.7964 | 60.0015 | 15.0001 | 63.8415 | 10.531 | 60.026 | 0 | 63.8346 | 25.1194 | 59.997 | 15.0001 | 63.851 | 10.151 | 60 | 0 | 63.841 | 24.9506 | 60.0272 | 15.0001
63.8553 | 21.7964 | 60.0015 | 15.0001 | 63.8498 | 10.4501 | 60.026 | 0 | 63.8429 | 25.1194 | 59.997 | 15.0001 | 63.8593 | 10.151 | 60 | 0 | 63.8493 | 24.9506 | 60.0272 | 15.0001
63.8636 | 21.7952 | 60.0015 | 15.0001 | 63.8581 | 10.4501 | 60.026 | 0 | 63.8513 | 25.1194 | 59.997 | 15.0001 | 63.8676 | 10.151 | 60 | 0 | 63.8577 | 24.9506 | 60.0273 | 15.0001
63.872 | 21.7952 | 60.0015 | 15.0001 | 63.8665 | 10.4501 | 60.026 | 0 | 63.8596 | 25.1194 | 59.997 | 15.0001 | 63.876 | 10.151 | 60 | 0 | 63.866 | 24.9506 | 60.0273 | 15.0001
63.8803 | 21.7952 | 60.0015 | 15.0001 | 63.8748 | 10.4501 | 60.026 | 0 | 63.8679 | 25.1194 | 59.997 | 15.0001 | 63.8843 | 10.151 | 60 | 0 | 63.8743 | 24.9509 | 60.0273 | 15.0001
63.8886 | 21.7952 | 60.0015 | 15.0001 | 63.8831 | 10.4501 | 60.026 | 0 | 63.8763 | 25.1176 | 59.997 | 15.0001 | 63.8926 | 10.151 | 60 | 0 | 63.8827 | 24.9509 | 60.0274 | 15.0001
63.897 | 21.7952 | 60.0016 | 15.0001 | 63.8915 | 10.4501 | 60.026 | 0 | 63.8846 | 25.1176 | 59.997 | 15.0001 | 63.901 | 10.151 | 60.0001 | 0 | 63.891 | 24.9509 | 60.0274 | 15.0001
63.9053 | 21.7952 | 60.0016 | 15.0001 | 63.8998 | 10.4527 | 60.026 | 0 | 63.8929 | 25.1176 | 59.997 | 15.0001 | 63.9093 | 10.151 | 60.0001 | 0 | 63.8993 | 24.9509 | 60.0275 | 15.0001
63.9136 | 21.7952 | 60.0016 | 15.0001 | 63.9081 | 10.4527 | 60.026 | 0 | 63.9013 | 25.1176 | 59.997 | 15.0001 | 63.9176 | 10.151 | 60.0001 | 0 | 63.9077 | 24.9509 | 60.0275 | 15.0001
63.922 | 21.7952 | 60.0016 | 15.0001 | 63.9164 | 10.4527 | 60.026 | 0 | 63.9096 | 25.1176 | 59.997 | 15.0001 | 63.926 | 10.151 | 60.0001 | 0 | 63.916 | 24.9509 | 60.0276 | 15.0001
63.9303 | 21.7952 | 60.0016 | 15.0001 | 63.9248 | 10.4527 | 60.026 | 0 | 63.9179 | 25.1176 | 59.997 | 15.0001 | 63.9343 | 10.151 | 60.0001 | 0 | 63.9243 | 24.9509 | 60.0276 | 15.0001
63.9386 | 21.7952 | 60.0016 | 15.0001 | 63.9331 | 10.4558 | 60.026 | 0 | 63.9263 | 25.1176 | 59.997 | 15.0001 | 63.9426 | 10.151 | 60.0001 | 0 | 63.9326 | 24.9509 | 60.0276 | 15.0001
63.947 | 21.7952 | 60.0017 | 15.0001 | 63.9414 | 10.4558 | 60.026 | 0 | 63.9346 | 25.1176 | 59.997 | 15.0001 | 63.951 | 10.151 | 60.0002 | 0 | 63.941 | 24.9509 | 60.0277 | 15.0001
63.9553 | 21.7952 | 60.0017 | 15.0001 | 63.9498 | 10.4558 | 60.026 | 0 | 63.943 | 25.1137 | 59.997 | 15.0001 | 63.9593 | 10.151 | 60.0002 | 0 | 63.9493 | 24.9509 | 60.0277 | 15.0001
63.9636 | 21.7952 | 60.0017 | 15.0001 | 63.9581 | 10.4558 | 60.026 | 0 | 63.9513 | 25.1137 | 59.997 | 15.0001 | 63.9676 | 10.151 | 60.0002 | 0 | 63.9576 | 24.9509 | 60.0278 | 15.0001
63.972 | 21.7952 | 60.0017 | 15.0001 | 63.9664 | 10.4558 | 60.026 | 0 | 63.9596 | 25.1133 | 59.997 | 15.0001 | 63.976 | 10.151 | 60.0002 | 0 | 63.966 | 24.9509 | 60.0278 | 15.0001
63.9803 | 21.7952 | 60.0017 | 15.0001 | 63.9747 | 10.4558 | 60.026 | 0 | 63.968 | 25.1133 | 59.997 | 15.0001 | 63.9843 | 10.151 | 60.0002 | 0 | 63.9743 | 24.9509 | 60.0278 | 15.0001
63.9886 | 21.7952 | 60.0017 | 15.0001 | 63.9831 | 10.4558 | 60.026 | 0 | 63.9763 | 25.1133 | 59.997 | 15.0001 | 63.9926 | 10.151 | 60.0002 | 0 | 63.9826 | 24.9509 | 60.0279 | 15.0001
63.997 | 21.7952 | 60.0018 | 15.0001 | 63.9914 | 10.4558 | 60.026 | 0 | 63.9846 | 25.1133 | 59.997 | 15.0001 | 64.001 | 10.151 | 60.0003 | 0 | 63.9909 | 24.9509 | 60.0279 | 15.0001
64.0053 | 21.7952 | 60.0018 | 15.0001 | 63.9997 | 10.4558 | 60.0259 | 0 | 63.993 | 25.1133 | 59.997 | 15.0001 | 64.0093 | 10.151 | 60.0003 | 0 | 63.9993 | 24.9509 | 60.028 | 15.0001
64.0136 | 21.7952 | 60.0018 | 15.0001 | 64.0081 | 10.4558 | 60.0259 | 0 | 64.0013 | 25.1133 | 59.997 | 15.0001 | 64.0176 | 10.151 | 60.0003 | 0 | 64.0076 | 24.9509 | 60.028 | 15.0001
64.022 | 21.7952 | 60.0018 | 15.0001 | 64.0164 | 10.456 | 60.0259 | 0 | 64.0096 | 25.1133 | 59.997 | 15.0001 | 64.026 | 10.151 | 60.0003 | 0 | 64.0159 | 24.9509 | 60.028 | 15.0001
64.0303 | 21.7952 | 60.0018 | 15.0001 | 64.0247 | 10.456 | 60.0259 | 0 | 64.018 | 25.1133 | 59.997 | 15.0001 | 64.0343 | 10.151 | 60.0003 | 0 | 64.0243 | 24.9509 | 60.028 | 15.0001
64.0386 | 21.7952 | 60.0018 | 15.0001 | 64.0331 | 10.4566 | 60.0259 | 0 | 64.0263 | 25.1133 | 59.997 | 15.0001 | 64.0426 | 10.151 | 60.0003 | 0 | 64.0326 | 24.9509 | 60.0281 | 15.0001
64.047 | 21.7952 | 60.0019 | 15.0001 | 64.0414 | 10.4566 | 60.0259 | 0 | 64.0346 | 25.1133 | 59.997 | 15.0001 | 64.051 | 10.151 | 60.0004 | 0 | 64.0409 | 24.9509 | 60.0281 | 15.0001
64.0553 | 21.7952 | 60.0019 | 15.0001 | 64.0497 | 10.4566 | 60.0259 | 0 | 64.043 | 25.1133 | 59.997 | 15.0001 | 64.0593 | 10.151 | 60.0004 | 0 | 64.0493 | 24.9509 | 60.0281 | 15.0001
64.0636 | 21.7942 | 60.0019 | 15.0001 | 64.058 | 10.4566 | 60.0259 | 0 | 64.0513 | 25.1133 | 59.997 | 15.0001 | 64.0676 | 10.151 | 60.0004 | 0 | 64.0576 | 24.9509 | 60.0281 | 15.0001
64.072 | 21.7942 | 60.0019 | 15.0001 | 64.0664 | 10.4566 | 60.0259 | 0 | 64.0596 | 25.1133 | 59.997 | 15.0001 | 64.076 | 10.151 | 60.0004 | 0 | 64.0659 | 24.9509 | 60.0281 | 15.0001
64.0803 | 21.7941 | 60.0019 | 15.0001 | 64.0747 | 10.4566 | 60.0259 | 0 | 64.068 | 25.1133 | 59.997 | 15.0001 | 64.0843 | 10.151 | 60.0004 | 0 | 64.0742 | 24.9509 | 60.0281 | 15.0001
64.0886 | 21.7941 | 60.0019 | 15.0001 | 64.083 | 10.4562 | 60.0259 | 0 | 64.0763 | 25.1133 | 59.997 | 15.0001 | 64.0926 | 10.151 | 60.0004 | 0 | 64.0826 | 24.9509 | 60.0282 | 15.0001
64.097 | 21.794 | 60.002 | 15.0001 | 64.0914 | 10.4562 | 60.0259 | 0 | 64.0846 | 25.1133 | 59.997 | 15.0001 | 64.101 | 10.151 | 60.0005 | 0 | 64.0909 | 24.9509 | 60.0282 | 15.0001
64.1053 | 21.794 | 60.002 | 15.0001 | 64.0997 | 10.4562 | 60.0258 | 0 | 64.093 | 25.1133 | 59.997 | 15.0001 | 64.1093 | 10.151 | 60.0005 | 0 | 64.0992 | 24.9509 | 60.0282 | 15.0001
64.1136 | 21.7941 | 60.002 | 15.0001 | 64.108 | 10.4562 | 60.0258 | 0 | 64.1013 | 25.1133 | 59.997 | 15.0001 | 64.1176 | 10.151 | 60.0005 | 0 | 64.1076 | 24.9509 | 60.0282 | 15.0001
64.122 | 21.7941 | 60.002 | 15.0001 | 64.1163 | 10.4562 | 60.0258 | 0 | 64.1096 | 25.1133 | 59.997 | 15.0001 | 64.126 | 10.151 | 60.0005 | 0 | 64.1159 | 24.9509 | 60.0282 | 15.0001
64.1303 | 21.7941 | 60.002 | 15.0001 | 64.1247 | 10.4562 | 60.0258 | 0 | 64.118 | 25.1133 | 59.997 | 15.0001 | 64.1343 | 10.151 | 60.0005 | 0 | 64.1242 | 24.9509 | 60.0282 | 15.0001
64.1386 | 21.7941 | 60.002 | 15.0001 | 64.133 | 10.4562 | 60.0258 | 0 | 64.1263 | 25.1133 | 59.997 | 15.0001 | 64.1426 | 10.151 | 60.0005 | 0 | 64.1325 | 24.9509 | 60.0283 | 15.0001
64.147 | 21.7941 | 60.0021 | 15.0001 | 64.1413 | 10.4562 | 60.0258 | 0 | 64.1346 | 25.1133 | 59.997 | 15.0001 | 64.151 | 10.151 | 60.0006 | 0 | 64.1409 | 24.9509 | 60.0283 | 15.0001
64.1553 | 21.7941 | 60.0021 | 15.0001 | 64.1497 | 10.4562 | 60.0258 | 0 | 64.143 | 25.1133 | 59.997 | 15.0001 | 64.1593 | 10.151 | 60.0006 | 0 | 64.1492 | 24.9509 | 60.0283 | 15.0001
64.1636 | 21.7941 | 60.0021 | 15.0001 | 64.158 | 10.4562 | 60.0258 | 0 | 64.1513 | 25.1133 | 59.997 | 15.0001 | 64.1676 | 10.151 | 60.0006 | 0 | 64.1575 | 24.9509 | 60.0283 | 15.0001
64.172 | 21.7941 | 60.0021 | 15.0001 | 64.1663 | 10.453 | 60.0258 | 0 | 64.1596 | 25.1133 | 59.997 | 15.0001 | 64.176 | 10.151 | 60.0006 | 0 | 64.1659 | 24.9509 | 60.0283 | 15.0001
64.1803 | 21.7941 | 60.0021 | 15.0001 | 64.1747 | 10.453 | 60.0258 | 0 | 64.168 | 25.1133 | 59.997 | 15.0001 | 64.1843 | 10.0348 | 60.0006 | 0 | 64.1742 | 24.9509 | 60.0283 | 15.0001
64.1886 | 21.7941 | 60.0021 | 15.0001 | 64.183 | 10.453 | 60.0258 | 0 | 64.1763 | 25.1133 | 59.997 | 15.0001 | 64.1926 | 10.0348 | 60.0006 | 0 | 64.1825 | 24.9509 | 60.0284 | 15.0001
64.197 | 21.7941 | 60.0022 | 15.0001 | 64.1913 | 10.453 | 60.0258 | 0 | 64.1846 | 25.1133 | 59.997 | 15.0001 | 64.201 | 10.0348 | 60.0007 | 0 | 64.1909 | 24.9501 | 60.0284 | 15.0001
64.2053 | 21.7941 | 60.0022 | 15.0001 | 64.1996 | 10.4537 | 60.0257 | 0 | 64.193 | 25.1133 | 59.997 | 15.0001 | 64.2093 | 10.0348 | 60.0007 | 0 | 64.1992 | 24.9501 | 60.0284 | 15.0001
64.2136 | 21.7918 | 60.0022 | 15.0001 | 64.208 | 10.4537 | 60.0257 | 0 | 64.2013 | 25.1133 | 59.997 | 15.0001 | 64.2176 | 10.0348 | 60.0007 | 0 | 64.2075 | 24.9502 | 60.0284 | 15.0001
64.222 | 21.7918 | 60.0022 | 15.0001 | 64.2163 | 10.4537 | 60.0257 | 0 | 64.2096 | 25.1133 | 59.997 | 15.0001 | 64.226 | 10.0348 | 60.0007 | 0 | 64.2158 | 24.9502 | 60.0284 | 15.0001
64.2303 | 21.7918 | 60.0022 | 15.0001 | 64.2246 | 10.4537 | 60.0257 | 0 | 64.218 | 25.1133 | 59.997 | 15.0001 | 64.2343 | 10.0348 | 60.0007 | 0 | 64.2242 | 24.9501 | 60.0284 | 15.0001
64.2386 | 21.7918 | 60.0022 | 15.0001 | 64.233 | 10.4532 | 60.0257 | 0 | 64.2263 | 25.1133 | 59.997 | 15.0001 | 64.2426 | 10.0348 | 60.0007 | 0 | 64.2325 | 24.9501 | 60.0285 | 15.0001
64.247 | 21.7918 | 60.0023 | 15.0001 | 64.2413 | 10.4532 | 60.0257 | 0 | 64.2347 | 25.1133 | 59.9969 | 15.0001 | 64.251 | 10.0348 | 60.0008 | 0 | 64.2408 | 24.9502 | 60.0285 | 15.0001
64.2553 | 21.7918 | 60.0023 | 15.0001 | 64.2496 | 10.4532 | 60.0257 | 0 | 64.243 | 25.1133 | 59.9968 | 15.0001 | 64.2593 | 10.0348 | 60.0008 | 0 | 64.2492 | 24.9502 | 60.0285 | 15.0001
64.2636 | 21.7918 | 60.0023 | 15.0001 | 64.2579 | 10.4532 | 60.0257 | 0 | 64.2513 | 25.1133 | 59.9968 | 15.0001 | 64.2676 | 10.0348 | 60.0008 | 0 | 64.2575 | 24.9502 | 60.0285 | 15.0001
64.272 | 21.7918 | 60.0023 | 15.0001 | 64.2663 | 10.4532 | 60.0257 | 0 | 64.2597 | 25.1133 | 59.9967 | 15.0001 | 64.276 | 10.0348 | 60.0008 | 0 | 64.2658 | 24.9502 | 60.0285 | 15.0001
64.2803 | 21.7918 | 60.0023 | 15.0001 | 64.2746 | 10.4532 | 60.0257 | 0 | 64.268 | 25.1133 | 59.9967 | 15.0001 | 64.2843 | 10.0348 | 60.0008 | 0 | 64.2741 | 24.9502 | 60.0285 | 15.0001
64.2886 | 21.7918 | 60.0023 | 15.0001 | 64.2829 | 10.4532 | 60.0257 | 0 | 64.2763 | 25.1133 | 59.9966 | 15.0001 | 64.2926 | 10.0348 | 60.0008 | 0 | 64.2825 | 24.9502 | 60.0286 | 15.0001
64.297 | 21.7918 | 60.0024 | 15.0001 | 64.2913 | 10.4532 | 60.0257 | 0 | 64.2847 | 25.1133 | 59.9965 | 15.0001 | 64.301 | 10.0348 | 60.0009 | 0 | 64.2908 | 24.9502 | 60.0286 | 15.0001
64.3053 | 21.7918 | 60.0024 | 15.0001 | 64.2996 | 10.4532 | 60.0256 | 0 | 64.293 | 25.1133 | 59.9965 | 15.0001 | 64.3093 | 10.0348 | 60.0009 | 0 | 64.2991 | 24.9502 | 60.0286 | 15.0001
64.3136 | 21.7918 | 60.0024 | 15.0001 | 64.3079 | 10.4532 | 60.0256 | 0 | 64.3013 | 25.1133 | 59.9964 | 15.0001 | 64.3176 | 10.0348 | 60.0009 | 0 | 64.3075 | 24.9501 | 60.0286 | 15.0001
64.322 | 21.7918 | 60.0024 | 15.0001 | 64.3163 | 10.4527 | 60.0256 | 0 | 64.3097 | 25.1133 | 59.9964 | 15.0001 | 64.326 | 10.0348 | 60.0009 | 0 | 64.3158 | 24.9501 | 60.0286 | 15.0001
64.3303 | 21.7906 | 60.0024 | 15.0001 | 64.3246 | 10.4527 | 60.0256 | 0 | 64.318 | 25.1133 | 59.9963 | 15.0001 | 64.3343 | 10.0348 | 60.0009 | 0 | 64.3241 | 24.9502 | 60.0286 | 15.0001
64.3386 | 21.7906 | 60.0024 | 15.0001 | 64.3329 | 10.4527 | 60.0256 | 0 | 64.3263 | 25.1133 | 59.9963 | 15.0001 | 64.3426 | 10.0348 | 60.0009 | 0 | 64.3325 | 24.9502 | 60.0287 | 15.0001
64.347 | 21.7906 | 60.0025 | 15.0001 | 64.3412 | 10.4527 | 60.0256 | 0 | 64.3347 | 25.1133 | 59.9962 | 15.0001 | 64.351 | 10.0348 | 60.001 | 0 | 64.3408 | 24.9502 | 60.0287 | 15.0001
64.3553 | 21.7906 | 60.0025 | 15.0001 | 64.3496 | 10.4527 | 60.0256 | 0 | 64.343 | 25.1133 | 59.9961 | 15.0001 | 64.3593 | 10.0348 | 60.001 | 0 | 64.3491 | 24.9502 | 60.0287 | 15.0001
64.3636 | 21.7906 | 60.0025 | 15.0001 | 64.3579 | 10.4527 | 60.0256 | 0 | 64.3513 | 25.1133 | 59.9961 | 15.0001 | 64.3676 | 10.0337 | 60.001 | 0 | 64.3574 | 24.9502 | 60.0287 | 15.0001
64.372 | 21.7906 | 60.0025 | 15.0001 | 64.3662 | 10.4518 | 60.0256 | 0 | 64.3597 | 25.1133 | 59.996 | 15.0001 | 64.376 | 10.0337 | 60.001 | 0 | 64.3658 | 24.9502 | 60.0287 | 15.0001
64.3803 | 21.7906 | 60.0025 | 15.0001 | 64.3746 | 10.4518 | 60.0256 | 0 | 64.368 | 25.1133 | 59.996 | 15.0001 | 64.3843 | 10.0329 | 60.001 | 0 | 64.3741 | 24.9502 | 60.0287 | 15.0001
64.3886 | 21.7906 | 60.0025 | 15.0001 | 64.3829 | 10.4518 | 60.0256 | 0 | 64.3763 | 25.1133 | 59.9959 | 15.0001 | 64.3926 | 10.0329 | 60.001 | 0 | 64.3824 | 24.9502 | 60.0288 | 15.0001
64.397 | 21.7918 | 60.0026 | 15.0001 | 64.3912 | 10.4518 | 60.0256 | 0 | 64.3847 | 25.1133 | 59.9958 | 15.0001 | 64.401 | 10.0332 | 60.001 | 0 | 64.3908 | 24.9502 | 60.0288 | 15.0001
64.4053 | 21.7918 | 60.0026 | 15.0001 | 64.3996 | 10.45 | 60.0255 | 0 | 64.393 | 25.1126 | 59.9958 | 15.0001 | 64.4093 | 10.0332 | 60.001 | 0 | 64.3991 | 24.9502 | 60.0288 | 15.0001
64.4136 | 21.7949 | 60.0026 | 15.0001 | 64.4079 | 10.45 | 60.0255 | 0 | 64.4013 | 25.1126 | 59.9957 | 15.0001 | 64.4176 | 10.0332 | 60.001 | 0 | 64.4074 | 24.9502 | 60.0288 | 15.0001
64.422 | 21.7949 | 60.0026 | 15.0001 | 64.4162 | 10.45 | 60.0255 | 0 | 64.4097 | 25.1126 | 59.9957 | 15.0001 | 64.426 | 10.0332 | 60.001 | 0 | 64.4157 | 24.9502 | 60.0288 | 15.0001
64.4303 | 21.7949 | 60.0026 | 15.0001 | 64.4245 | 10.45 | 60.0255 | 0 | 64.418 | 25.1126 | 59.9956 | 15.0001 | 64.4343 | 10.0332 | 60.001 | 0 | 64.4241 | 24.9501 | 60.0288 | 15.0001
64.4386 | 21.7949 | 60.0026 | 15.0001 | 64.4329 | 10.3703 | 60.0255 | 0 | 64.4263 | 25.1151 | 59.9956 | 15.0001 | 64.4426 | 10.0332 | 60.001 | 0 | 64.4324 | 24.9501 | 60.0289 | 15.0001
64.447 | 21.7949 | 60.0027 | 15.0001 | 64.4412 | 10.3703 | 60.0255 | 0 | 64.4347 | 25.1151 | 59.9955 | 15.0001 | 64.451 | 10.0332 | 60.001 | 0 | 64.4407 | 24.9502 | 60.0289 | 15.0001
64.4553 | 21.7949 | 60.0027 | 15.0001 | 64.4495 | 10.3703 | 60.0255 | 0 | 64.443 | 25.1151 | 59.9954 | 15.0001 | 64.4593 | 10.0332 | 60.001 | 0 | 64.4491 | 24.9502 | 60.0289 | 15.0001
64.4636 | 21.7949 | 60.0027 | 15.0001 | 64.4579 | 10.3703 | 60.0255 | 0 | 64.4513 | 25.1151 | 59.9954 | 15.0001 | 64.4676 | 10.0332 | 60.001 | 0 | 64.4574 | 24.9502 | 60.0289 | 15.0001
64.472 | 21.7949 | 60.0027 | 15.0001 | 64.4662 | 10.3703 | 60.0255 | 0 | 64.4597 | 25.1151 | 59.9953 | 15.0001 | 64.476 | 10.0332 | 60.001 | 0 | 64.4657 | 24.9502 | 60.0289 | 15.0001
64.4803 | 21.7037 | 60.0027 | 15.0001 | 64.4745 | 10.3703 | 60.0255 | 0 | 64.468 | 25.1151 | 59.9953 | 15.0001 | 64.4843 | 10.0332 | 60.001 | 0 | 64.4741 | 24.9502 | 60.0289 | 15.0001
64.4886 | 21.7037 | 60.0027 | 15.0001 | 64.4828 | 10.3703 | 60.0255 | 0 | 64.4763 | 25.1151 | 59.9952 | 15.0001 | 64.4926 | 10.0332 | 60.001 | 0 | 64.4824 | 24.9502 | 60.029 | 15.0001
64.497 | 21.7037 | 60.0028 | 15.0001 | 64.4912 | 10.3703 | 60.0255 | 0 | 64.4847 | 25.1151 | 59.9951 | 15.0001 | 64.501 | 10.0332 | 60.001 | 0 | 64.4907 | 24.9502 | 60.029 | 15.0001
64.5053 | 21.7037 | 60.0028 | 15.0001 | 64.4995 | 10.3696 | 60.0254 | 0 | 64.493 | 25.1151 | 59.9951 | 15.0001 | 64.5093 | 10.0332 | 60.001 | 0 | 64.499 | 24.9502 | 60.029 | 15.0001
64.5136 | 21.7037 | 60.0028 | 15.0001 | 64.5078 | 10.3696 | 60.0254 | 0 | 64.5013 | 25.1151 | 59.995 | 15.0001 | 64.5176 | 10.0332 | 60.001 | 0 | 64.5074 | 24.9502 | 60.029 | 15.0001
64.522 | 21.7037 | 60.0028 | 15.0001 | 64.5162 | 10.3669 | 60.0254 | 0 | 64.5097 | 25.1151 | 59.995 | 15.0001 | 64.526 | 10.0332 | 60.001 | 0 | 64.5157 | 24.9502 | 60.029 | 15.0001
64.5303 | 21.7037 | 60.0028 | 15.0001 | 64.5245 | 10.3669 | 60.0254 | 0 | 64.518 | 25.1151 | 59.9949 | 15.0001 | 64.5343 | 10.0332 | 60.001 | 0 | 64.524 | 24.9507 | 60.029 | 15.0001
64.5386 | 21.7037 | 60.0028 | 15.0001 | 64.5328 | 10.3669 | 60.0254 | 0 | 64.5263 | 25.1122 | 59.9949 | 15.0001 | 64.5426 | 10.0332 | 60.001 | 0 | 64.5324 | 24.9507 | 60.0291 | 15.0001
64.547 | 21.7037 | 60.0029 | 15.0001 | 64.5412 | 10.3669 | 60.0254 | 0 | 64.5347 | 25.1122 | 59.9948 | 15.0001 | 64.551 | 10.0332 | 60.001 | 0 | 64.5407 | 24.9507 | 60.0291 | 15.0001
64.5553 | 21.7037 | 60.0029 | 15.0001 | 64.5495 | 10.3669 | 60.0254 | 0 | 64.543 | 25.1122 | 59.9947 | 15.0001 | 64.5593 | 10.0332 | 60.001 | 0 | 64.549 | 24.9507 | 60.0291 | 15.0001
64.5636 | 21.7037 | 60.0029 | 15.0001 | 64.5578 | 10.3669 | 60.0254 | 0 | 64.5514 | 25.1122 | 59.9947 | 15.0001 | 64.5676 | 10.0332 | 60.001 | 0 | 64.5573 | 24.9507 | 60.0291 | 15.0001
64.572 | 21.7037 | 60.0029 | 15.0001 | 64.5661 | 10.3674 | 60.0254 | 0 | 64.5597 | 25.1165 | 59.9946 | 15.0001 | 64.576 | 10.0332 | 60.001 | 0 | 64.5657 | 24.9507 | 60.0291 | 15.0001
64.5803 | 21.7037 | 60.0029 | 15.0001 | 64.5745 | 10.3674 | 60.0254 | 0 | 64.568 | 25.1165 | 59.9946 | 15.0001 | 64.5843 | 10.0332 | 60.001 | 0 | 64.574 | 24.9507 | 60.0291 | 15.0001
64.5886 | 21.7037 | 60.0029 | 15.0001 | 64.5828 | 10.3674 | 60.0254 | 0 | 64.5764 | 25.1199 | 59.9945 | 15.0001 | 64.5926 | 10.0332 | 60.001 | 0 | 64.5823 | 24.9507 | 60.0292 | 15.0001
64.597 | 21.7037 | 60.003 | 15.0001 | 64.5911 | 10.3674 | 60.0254 | 0 | 64.5847 | 25.1199 | 59.9944 | 15.0001 | 64.601 | 10.0332 | 60.001 | 0 | 64.5907 | 24.9507 | 60.0292 | 15.0001
64.6053 | 21.7037 | 60.003 | 15.0001 | 64.5995 | 10.3674 | 60.0253 | 0 | 64.593 | 25.1199 | 59.9944 | 15.0001 | 64.6093 | 10.0332 | 60.001 | 0 | 64.599 | 24.9507 | 60.0292 | 15.0001
64.6136 | 21.7037 | 60.003 | 15.0001 | 64.6078 | 10.3674 | 60.0253 | 0 | 64.6014 | 25.1199 | 59.9943 | 15.0001 | 64.6176 | 10.0332 | 60.001 | 0 | 64.6073 | 24.9507 | 60.0292 | 15.0001
64.622 | 21.7037 | 60.003 | 15.0001 | 64.6161 | 10.3674 | 60.0253 | 0 | 64.6097 | 25.1199 | 59.9943 | 15.0001 | 64.626 | 10.0332 | 60.001 | 0 | 64.6157 | 24.9507 | 60.0292 | 15.0001
64.6303 | 21.7037 | 60.003 | 15.0001 | 64.6244 | 10.3674 | 60.0253 | 0 | 64.618 | 25.1199 | 59.9942 | 15.0001 | 64.6343 | 10.0332 | 60.001 | 0 | 64.624 | 24.9507 | 60.0292 | 15.0001
64.6387 | 21.7037 | 60.003 | 15.0001 | 64.6328 | 10.3674 | 60.0253 | 0 | 64.6264 | 25.1199 | 59.9942 | 15.0001 | 64.6426 | 10.0332 | 60.001 | 0 | 64.6323 | 24.9507 | 60.0293 | 15.0001
64.647 | 21.7037 | 60.003 | 15.0001 | 64.6411 | 10.3674 | 60.0253 | 0 | 64.6347 | 25.1199 | 59.9941 | 15.0001 | 64.651 | 10.0332 | 60.001 | 0 | 64.6406 | 24.9507 | 60.0293 | 15.0001
64.6553 | 21.7037 | 60.003 | 15.0001 | 64.6494 | 10.3696 | 60.0253 | 0 | 64.643 | 25.1184 | 59.994 | 15.0001 | 64.6593 | 10.0332 | 60.001 | 0 | 64.649 | 24.9507 | 60.0293 | 15.0001
64.6637 | 21.7036 | 60.003 | 15.0001 | 64.6578 | 10.3696 | 60.0253 | 0 | 64.6514 | 25.1184 | 59.994 | 15.0001 | 64.6676 | 10.0332 | 60.001 | 0 | 64.6573 | 24.9507 | 60.0293 | 15.0001
64.672 | 21.7036 | 60.0031 | 15.0001 | 64.6661 | 10.3057 | 60.0253 | 0 | 64.6597 | 25.1184 | 59.9939 | 15.0001 | 64.676 | 10.0332 | 60.001 | 0 | 64.6656 | 24.9507 | 60.0293 | 15.0001
64.6803 | 21.7037 | 60.0031 | 15.0001 | 64.6744 | 10.3057 | 60.0253 | 0 | 64.668 | 25.1184 | 59.9939 | 15.0001 | 64.6843 | 10.0332 | 60.001 | 0 | 64.674 | 24.9507 | 60.0293 | 15.0001
64.6887 | 21.7037 | 60.0031 | 15.0001 | 64.6828 | 10.3057 | 60.0253 | 0 | 64.6764 | 25.1184 | 59.9938 | 15.0001 | 64.6926 | 10.0332 | 60.001 | 0 | 64.6823 | 24.9507 | 60.0294 | 15.0001
64.697 | 21.7034 | 60.0031 | 15.0001 | 64.6911 | 10.3057 | 60.0253 | 0 | 64.6847 | 25.1184 | 59.9937 | 15.0001 | 64.701 | 10.0332 | 60.001 | 0 | 64.6906 | 24.9507 | 60.0294 | 15.0001
64.7053 | 21.7034 | 60.0031 | 15.0001 | 64.6994 | 10.3066 | 60.0252 | 0 | 64.693 | 25.1174 | 59.9937 | 15.0001 | 64.7093 | 10.0332 | 60.001 | 0 | 64.6989 | 24.9507 | 60.0294 | 15.0001
64.7137 | 21.7033 | 60.0031 | 15.0001 | 64.7077 | 10.3066 | 60.0252 | 0 | 64.7014 | 25.1174 | 59.9936 | 15.0001 | 64.7176 | 10.0332 | 60.001 | 0 | 64.7073 | 24.9507 | 60.0294 | 15.0001
64.722 | 21.7033 | 60.0031 | 15.0001 | 64.7161 | 10.3066 | 60.0252 | 0 | 64.7097 | 25.1174 | 59.9936 | 15.0001 | 64.726 | 10.0332 | 60.001 | 0 | 64.7156 | 24.9507 | 60.0294 | 15.0001
64.7303 | 21.7034 | 60.0031 | 15.0001 | 64.7244 | 10.3066 | 60.0252 | 0 | 64.718 | 25.1174 | 59.9935 | 15.0001 | 64.7343 | 10.0332 | 60.001 | 0 | 64.7239 | 24.9507 | 60.0294 | 15.0001
64.7387 | 21.7034 | 60.0031 | 15.0001 | 64.7327 | 10.3066 | 60.0252 | 0 | 64.7264 | 25.1187 | 59.9935 | 15.0001 | 64.7426 | 10.0332 | 60.001 | 0 | 64.7323 | 24.9507 | 60.0295 | 15.0001
64.747 | 21.7034 | 60.0031 | 15.0001 | 64.7411 | 10.3066 | 60.0252 | 0 | 64.7347 | 25.1187 | 59.9934 | 15.0001 | 64.751 | 10.0332 | 60.001 | 0 | 64.7406 | 24.9507 | 60.0295 | 15.0001
64.7553 | 21.7034 | 60.0031 | 15.0001 | 64.7494 | 10.3066 | 60.0252 | 0 | 64.743 | 25.1187 | 59.9933 | 15.0001 | 64.7593 | 10.0332 | 60.001 | 0 | 64.7489 | 24.9507 | 60.0295 | 15.0001
64.7637 | 21.7034 | 60.0031 | 15.0001 | 64.7577 | 10.3066 | 60.0252 | 0 | 64.7514 | 25.1187 | 59.9933 | 15.0001 | 64.7676 | 10.0332 | 60.001 | 0 | 64.7573 | 24.9507 | 60.0295 | 15.0001
64.772 | 21.7034 | 60.0032 | 15.0001 | 64.766 | 10.3066 | 60.0252 | 0 | 64.7597 | 25.1187 | 59.9932 | 15.0001 | 64.776 | 10.0332 | 60.001 | 0 | 64.7656 | 24.9507 | 60.0295 | 15.0001
64.7803 | 21.7034 | 60.0032 | 15.0001 | 64.7744 | 10.3066 | 60.0252 | 0 | 64.768 | 25.1187 | 59.9932 | 15.0001 | 64.7843 | 10.0332 | 60.001 | 0 | 64.7739 | 24.9507 | 60.0295 | 15.0001
64.7887 | 21.7034 | 60.0032 | 15.0001 | 64.7827 | 10.3054 | 60.0252 | 0 | 64.7764 | 25.1187 | 59.9931 | 15.0001 | 64.7926 | 10.0332 | 60.001 | 0 | 64.7822 | 24.9507 | 60.0296 | 15.0001
64.797 | 21.7034 | 60.0032 | 15.0001 | 64.791 | 10.3054 | 60.0252 | 0 | 64.7847 | 25.1187 | 59.993 | 15.0001 | 64.801 | 10.0332 | 60.001 | 0 | 64.7906 | 24.9507 | 60.0296 | 15.0001
64.8053 | 21.7034 | 60.0032 | 15.0001 | 64.7994 | 10.3062 | 60.0251 | 0 | 64.793 | 25.1212 | 59.993 | 15.0001 | 64.8093 | 10.0332 | 60.001 | 0 | 64.7989 | 24.9507 | 60.0296 | 15.0001
64.8137 | 21.7034 | 60.0032 | 15.0001 | 64.8077 | 10.3062 | 60.0251 | 0 | 64.8014 | 25.1212 | 59.9929 | 15.0001 | 64.8177 | 9.9107 | 60.001 | 0 | 64.8072 | 24.9507 | 60.0296 | 15.0001
64.822 | 21.7034 | 60.0032 | 15.0001 | 64.816 | 10.3062 | 60.0251 | 0 | 64.8097 | 25.0614 | 59.9929 | 15.0001 | 64.826 | 9.9107 | 60.001 | 0 | 64.8156 | 24.9507 | 60.0296 | 15.0001
64.8303 | 21.7025 | 60.0032 | 15.0001 | 64.8244 | 10.3062 | 60.0251 | 0 | 64.818 | 25.0614 | 59.9928 | 15.0001 | 64.8343 | 9.9107 | 60.001 | 0 | 64.8239 | 24.9507 | 60.0296 | 15.0001
64.8387 | 21.7025 | 60.0032 | 15.0001 | 64.8327 | 10.3062 | 60.0251 | 0 | 64.8264 | 25.0638 | 59.9928 | 15.0001 | 64.8427 | 9.9107 | 60.001 | 0 | 64.8322 | 24.9507 | 60.0297 | 15.0001
64.847 | 21.7025 | 60.0032 | 15.0001 | 64.841 | 10.3062 | 60.0251 | 0 | 64.8347 | 25.0638 | 59.9927 | 15.0001 | 64.851 | 9.9107 | 60.001 | 0 | 64.8405 | 24.9507 | 60.0297 | 15.0001
64.8553 | 21.7025 | 60.0032 | 15.0001 | 64.8493 | 10.3062 | 60.0251 | 0 | 64.8431 | 25.0279 | 59.9926 | 15.0001 | 64.8593 | 9.9107 | 60.001 | 0 | 64.8489 | 24.9507 | 60.0297 | 15.0001
64.8637 | 21.7025 | 60.0032 | 15.0001 | 64.8577 | 10.3062 | 60.0251 | 0 | 64.8514 | 25.0279 | 59.9926 | 15.0001 | 64.8677 | 9.9107 | 60.001 | 0 | 64.8572 | 24.9507 | 60.0297 | 15.0001
64.872 | 21.7025 | 60.0033 | 15.0001 | 64.866 | 10.3079 | 60.0251 | 0 | 64.8597 | 25.0272 | 59.9925 | 15.0001 | 64.876 | 9.9107 | 60.001 | 0 | 64.8655 | 24.9507 | 60.0297 | 15.0001
64.8803 | 21.7025 | 60.0033 | 15.0001 | 64.8743 | 10.3079 | 60.0251 | 0 | 64.8681 | 25.0272 | 59.9925 | 15.0001 | 64.8843 | 9.9107 | 60.001 | 0 | 64.8739 | 24.9507 | 60.0297 | 15.0001
64.8887 | 21.7025 | 60.0033 | 15.0001 | 64.8827 | 10.3079 | 60.0251 | 0 | 64.8764 | 25.0271 | 59.9924 | 15.0001 | 64.8927 | 9.9107 | 60.001 | 0 | 64.8822 | 24.9507 | 60.0298 | 15.0001
64.897 | 21.7025 | 60.0033 | 15.0001 | 64.891 | 10.3079 | 60.0251 | 0 | 64.8847 | 25.0271 | 59.9923 | 15.0001 | 64.901 | 9.9107 | 60.001 | 0 | 64.8905 | 24.9507 | 60.0298 | 15.0001
64.9053 | 21.7025 | 60.0033 | 15.0001 | 64.8993 | 10.3079 | 60.025 | 0 | 64.8931 | 25.0271 | 59.9923 | 15.0001 | 64.9093 | 9.9107 | 60.001 | 0 | 64.8989 | 24.9507 | 60.0298 | 15.0001
64.9137 | 21.7059 | 60.0033 | 15.0001 | 64.9076 | 10.3079 | 60.025 | 0 | 64.9014 | 25.0271 | 59.9922 | 15.0001 | 64.9177 | 9.9107 | 60.001 | 0 | 64.9072 | 24.9507 | 60.0298 | 15.0001
64.922 | 21.7059 | 60.0033 | 15.0001 | 64.916 | 10.3084 | 60.025 | 0 | 64.9097 | 25.0271 | 59.9922 | 15.0001 | 64.926 | 9.9107 | 60.001 | 0 | 64.9155 | 24.9507 | 60.0298 | 15.0001
64.9303 | 21.7059 | 60.0033 | 15.0001 | 64.9243 | 10.3084 | 60.025 | 0 | 64.9181 | 25.0271 | 59.9921 | 15.0001 | 64.9343 | 9.9107 | 60.001 | 0 | 64.9238 | 24.9507 | 60.0298 | 15.0001
64.9387 | 21.7059 | 60.0033 | 15.0001 | 64.9326 | 10.3084 | 60.025 | 0 | 64.9264 | 25.0296 | 59.9921 | 15.0001 | 64.9427 | 9.9107 | 60.001 | 0 | 64.9322 | 24.9507 | 60.0299 | 15.0001
64.947 | 21.7059 | 60.0033 | 15.0001 | 64.941 | 10.3084 | 60.025 | 0 | 64.9347 | 25.0296 | 59.992 | 15.0001 | 64.951 | 9.9107 | 60.001 | 0 | 64.9405 | 24.9507 | 60.0299 | 15.0001
64.9553 | 21.7059 | 60.0033 | 15.0001 | 64.9493 | 10.3084 | 60.025 | 0 | 64.9431 | 24.9731 | 59.9919 | 15.0001 | 64.9593 | 9.9107 | 60.001 | 0 | 64.9488 | 24.9507 | 60.0299 | 15.0001
64.9637 | 21.7059 | 60.0033 | 15.0001 | 64.9576 | 10.3084 | 60.025 | 0 | 64.9514 | 24.9731 | 59.9919 | 15.0001 | 64.9677 | 9.9107 | 60.001 | 0 | 64.9572 | 24.9507 | 60.0299 | 15.0001
64.972 | 21.7059 | 60.0034 | 15.0001 | 64.966 | 10.3084 | 60.025 | 0 | 64.9597 | 24.9778 | 59.9918 | 15.0001 | 64.976 | 9.9107 | 60.001 | 0 | 64.9655 | 24.9507 | 60.0299 | 15.0001
64.9803 | 21.7052 | 60.0034 | 15.0001 | 64.9743 | 10.3084 | 60.025 | 0 | 64.9681 | 24.9778 | 59.9918 | 15.0001 | 64.9843 | 9.9107 | 60.001 | 0 | 64.9738 | 24.9507 | 60.0299 | 15.0001
64.9887 | 21.7052 | 60.0034 | 15.0001 | 64.9826 | 10.306 | 60.025 | 0 | 64.9764 | 24.9778 | 59.9917 | 15.0001 | 64.9927 | 9.9107 | 60.001 | 0 | 64.9821 | 24.9507 | 60.03 | 15.0001
64.997 | 21.7052 | 60.0034 | 15.0001 | 64.9909 | 10.306 | 60.025 | 0 | 64.9847 | 24.9778 | 59.9916 | 15.0001 | 65.001 | 9.9107 | 60.001 | 0 | 64.9905 | 24.9507 | 60.03 | 15.0001
65.0053 | 21.7052 | 60.0034 | 15.0001 | 64.9993 | 10.306 | 60.0251 | 0 | 64.9931 | 24.9796 | 59.9916 | 15.0001 | 65.0093 | 9.9107 | 60.001 | 0 | 64.9988 | 24.9507 | 60.03 | 15.0001
65.0137 | 21.7052 | 60.0034 | 15.0001 | 65.0076 | 10.306 | 60.0251 | 0 | 65.0014 | 24.9796 | 59.9915 | 15.0001 | 65.0177 | 9.9107 | 60.001 | 0 | 65.0071 | 24.9507 | 60.03 | 15.0001
65.022 | 21.7052 | 60.0034 | 15.0001 | 65.0159 | 10.3068 | 60.0251 | 0 | 65.0097 | 24.9756 | 59.9915 | 15.0001 | 65.026 | 9.9107 | 60.001 | 0 | 65.0155 | 24.9507 | 60.0301 | 15.0001
65.0303 | 21.6151 | 60.0034 | 15.0001 | 65.0243 | 10.3068 | 60.0251 | 0 | 65.0181 | 24.9756 | 59.9914 | 15.0001 | 65.0343 | 9.9107 | 60.001 | 0 | 65.0238 | 24.9507 | 60.0301 | 15.0001
65.0387 | 21.6151 | 60.0034 | 15.0001 | 65.0326 | 10.3089 | 60.0251 | 0 | 65.0264 | 24.9756 | 59.9914 | 15.0001 | 65.0427 | 9.9107 | 60.001 | 0 | 65.0321 | 24.9507 | 60.0301 | 15.0001
65.047 | 21.6156 | 60.0034 | 15.0001 | 65.0409 | 10.3089 | 60.0251 | 0 | 65.0347 | 24.9756 | 59.9913 | 15.0001 | 65.051 | 9.9107 | 60.001 | 0 | 65.0405 | 24.9507 | 60.0302 | 15.0001
65.0553 | 21.6156 | 60.0034 | 15.0001 | 65.0492 | 10.3089 | 60.0251 | 0 | 65.0431 | 24.9725 | 59.9912 | 15.0001 | 65.0593 | 9.9107 | 60.001 | 0 | 65.0488 | 24.9507 | 60.0302 | 15.0001
65.0637 | 21.6157 | 60.0034 | 15.0001 | 65.0576 | 10.3089 | 60.0251 | 0 | 65.0514 | 24.9725 | 59.9912 | 15.0001 | 65.0677 | 9.9107 | 60.001 | 0 | 65.0571 | 24.9507 | 60.0303 | 15.0001
65.072 | 21.6157 | 60.0035 | 15.0001 | 65.0659 | 10.3089 | 60.0251 | 0 | 65.0597 | 24.9725 | 59.9911 | 15.0001 | 65.076 | 9.9107 | 60.001 | 0 | 65.0654 | 24.9507 | 60.0303 | 15.0001
65.0803 | 21.6118 | 60.0035 | 15.0001 | 65.0742 | 10.3089 | 60.0251 | 0 | 65.0681 | 24.9725 | 59.9911 | 15.0001 | 65.0843 | 9.9107 | 60.001 | 0 | 65.0738 | 24.9507 | 60.0303 | 15.0001
65.0887 | 21.6118 | 60.0035 | 15.0001 | 65.0826 | 10.3089 | 60.0251 | 0 | 65.0764 | 24.975 | 59.991 | 15.0001 | 65.0927 | 9.9107 | 60.001 | 0 | 65.0821 | 24.9507 | 60.0304 | 15.0001
65.097 | 21.6118 | 60.0035 | 15.0001 | 65.0909 | 10.3089 | 60.0251 | 0 | 65.0847 | 24.975 | 59.9909 | 15.0001 | 65.101 | 9.9107 | 60.001 | 0 | 65.0904 | 24.9507 | 60.0304 | 15.0001
65.1053 | 21.6118 | 60.0035 | 15.0001 | 65.0992 | 10.3098 | 60.0252 | 0 | 65.0931 | 24.9728 | 59.9909 | 15.0001 | 65.1093 | 9.9107 | 60.001 | 0 | 65.0988 | 24.9507 | 60.0305 | 15.0001
65.1137 | 21.6118 | 60.0035 | 15.0001 | 65.1076 | 10.3098 | 60.0252 | 0 | 65.1014 | 24.9728 | 59.9908 | 15.0001 | 65.1177 | 9.9107 | 60.001 | 0 | 65.1071 | 24.9507 | 60.0305 | 15.0001
65.122 | 21.6118 | 60.0035 | 15.0001 | 65.1159 | 10.3106 | 60.0252 | 0 | 65.1097 | 24.9728 | 59.9908 | 15.0001 | 65.126 | 9.9107 | 60.001 | 0 | 65.1154 | 24.9507 | 60.0306 | 15.0001
65.1303 | 21.6118 | 60.0035 | 15.0001 | 65.1242 | 10.3106 | 60.0252 | 0 | 65.1181 | 24.9728 | 59.9907 | 15.0001 | 65.1343 | 9.9107 | 60.001 | 0 | 65.1237 | 24.9507 | 60.0306 | 15.0001
65.1387 | 21.6118 | 60.0035 | 15.0001 | 65.1325 | 10.3106 | 60.0252 | 0 | 65.1264 | 24.9769 | 59.9907 | 15.0001 | 65.1427 | 9.9107 | 60.001 | 0 | 65.1321 | 24.9507 | 60.0306 | 15.0001
65.147 | 21.5133 | 60.0035 | 15.0001 | 65.1409 | 10.3106 | 60.0252 | 0 | 65.1347 | 24.9769 | 59.9906 | 15.0001 | 65.151 | 9.9107 | 60.001 | 0 | 65.1404 | 24.9515 | 60.0307 | 15.0001
65.1553 | 21.5133 | 60.0035 | 15.0001 | 65.1492 | 10.3104 | 60.0252 | 0 | 65.1431 | 24.9769 | 59.9905 | 15.0001 | 65.1593 | 9.9107 | 60.001 | 0 | 65.1487 | 24.9515 | 60.0307 | 15.0001
65.1637 | 21.5133 | 60.0035 | 15.0001 | 65.1575 | 10.3104 | 60.0252 | 0 | 65.1514 | 24.9769 | 59.9905 | 15.0001 | 65.1677 | 9.9107 | 60.001 | 0 | 65.1571 | 24.9515 | 60.0308 | 15.0001
65.172 | 21.5133 | 60.0036 | 15.0001 | 65.1659 | 10.3104 | 60.0252 | 0 | 65.1598 | 24.9788 | 59.9904 | 15.0001 | 65.176 | 9.9107 | 60.001 | 0 | 65.1654 | 24.9515 | 60.0308 | 15.0001
65.1803 | 21.5133 | 60.0036 | 15.0001 | 65.1742 | 10.3104 | 60.0252 | 0 | 65.1681 | 24.9788 | 59.9904 | 15.0001 | 65.1843 | 9.9107 | 60.001 | 0 | 65.1737 | 24.9515 | 60.0308 | 15.0001
65.1887 | 21.5133 | 60.0036 | 15.0001 | 65.1825 | 10.3104 | 60.0252 | 0 | 65.1764 | 24.9787 | 59.9903 | 15.0001 | 65.1927 | 9.9107 | 60.001 | 0 | 65.1821 | 24.9515 | 60.0309 | 15.0001
65.197 | 21.5098 | 60.0036 | 15.0001 | 65.1908 | 10.3104 | 60.0252 | 0 | 65.1848 | 24.9787 | 59.9902 | 15.0001 | 65.201 | 9.9107 | 60.001 | 0 | 65.1904 | 24.9526 | 60.0309 | 15.0001
65.2053 | 21.5098 | 60.0036 | 15.0001 | 65.1992 | 10.3134 | 60.0253 | 0 | 65.1931 | 24.9798 | 59.9902 | 15.0001 | 65.2093 | 9.9107 | 60.001 | 0 | 65.1987 | 24.9526 | 60.031 | 15.0001
65.2137 | 21.5099 | 60.0036 | 15.0001 | 65.2075 | 10.3134 | 60.0253 | 0 | 65.2014 | 24.9798 | 59.9901 | 15.0001 | 65.2177 | 9.9107 | 60.001 | 0 | 65.207 | 24.9526 | 60.031 | 15.0001
65.222 | 21.5099 | 60.0036 | 15.0001 | 65.2158 | 10.3134 | 60.0253 | 0 | 65.2098 | 24.9798 | 59.9901 | 15.0001 | 65.226 | 9.9107 | 60.001 | 0 | 65.2154 | 24.9526 | 60.0311 | 15.0001
65.2303 | 21.5099 | 60.0036 | 15.0001 | 65.2242 | 10.3134 | 60.0253 | 0 | 65.2181 | 24.9798 | 59.99 | 15.0001 | 65.2343 | 9.9107 | 60.001 | 0 | 65.2237 | 24.9526 | 60.0311 | 15.0001
65.2387 | 21.5099 | 60.0036 | 15.0001 | 65.2325 | 10.3134 | 60.0253 | 0 | 65.2264 | 24.9818 | 59.99 | 15.0001 | 65.2427 | 9.9107 | 60.001 | 0 | 65.232 | 24.9526 | 60.0311 | 15.0001
65.247 | 21.5099 | 60.0036 | 15.0001 | 65.2408 | 10.3134 | 60.0253 | 0 | 65.2348 | 24.9818 | 59.99 | 15.0001 | 65.251 | 9.9107 | 60.001 | 0 | 65.2404 | 24.8901 | 60.0312 | 15.0001
65.2553 | 21.5099 | 60.0036 | 15.0001 | 65.2492 | 10.3078 | 60.0253 | 0 | 65.2431 | 24.9818 | 59.99 | 15.0001 | 65.2593 | 9.9107 | 60.001 | 0 | 65.2487 | 24.8901 | 60.0312 | 15.0001
65.2637 | 21.5099 | 60.0036 | 15.0001 | 65.2575 | 10.3078 | 60.0253 | 0 | 65.2514 | 24.9818 | 59.99 | 15.0001 | 65.2677 | 9.9107 | 60.001 | 0 | 65.257 | 24.8901 | 60.0313 | 15.0001
65.272 | 21.5099 | 60.0037 | 15.0001 | 65.2658 | 10.23 | 60.0253 | 0 | 65.2598 | 24.9804 | 59.99 | 15.0001 | 65.276 | 9.9107 | 60.001 | 0 | 65.2653 | 24.8901 | 60.0313 | 15.0001
65.2803 | 21.5099 | 60.0037 | 15.0001 | 65.2741 | 10.23 | 60.0253 | 0 | 65.2681 | 24.9804 | 59.99 | 15.0001 | 65.2843 | 9.796 | 60.001 | 0 | 65.2737 | 24.8901 | 60.0313 | 15.0001
65.2887 | 21.5099 | 60.0037 | 15.0001 | 65.2825 | 10.23 | 60.0253 | 0 | 65.2764 | 24.929 | 59.9901 | 15.0001 | 65.2927 | 9.796 | 60.001 | 0 | 65.282 | 24.8901 | 60.0314 | 15.0001
65.297 | 21.5099 | 60.0037 | 15.0001 | 65.2908 | 10.23 | 60.0253 | 0 | 65.2848 | 24.929 | 59.9901 | 15.0001 | 65.301 | 9.796 | 60.001 | 0 | 65.2903 | 24.8916 | 60.0314 | 15.0001
65.3053 | 21.5099 | 60.0037 | 15.0001 | 65.2991 | 10.2288 | 60.0254 | 0 | 65.2931 | 24.929 | 59.9901 | 15.0001 | 65.3093 | 9.796 | 60.001 | 0 | 65.2987 | 24.8916 | 60.0315 | 15.0001
65.3137 | 21.5099 | 60.0037 | 15.0001 | 65.3075 | 10.2288 | 60.0254 | 0 | 65.3014 | 24.929 | 59.9901 | 15.0001 | 65.3177 | 9.796 | 60.001 | 0 | 65.307 | 24.8916 | 60.0315 | 15.0001
65.322 | 21.5099 | 60.0037 | 15.0001 | 65.3158 | 10.2288 | 60.0254 | 0 | 65.3098 | 24.8698 | 59.9901 | 15.0001 | 65.326 | 9.796 | 60.001 | 0 | 65.3153 | 24.8916 | 60.0316 | 15.0001
65.3303 | 21.5107 | 60.0037 | 15.0001 | 65.3241 | 10.2288 | 60.0254 | 0 | 65.3181 | 24.8698 | 59.9901 | 15.0001 | 65.3343 | 9.796 | 60.001 | 0 | 65.3236 | 24.8913 | 60.0316 | 15.0001
65.3387 | 21.5107 | 60.0037 | 15.0001 | 65.3324 | 10.2288 | 60.0254 | 0 | 65.3264 | 24.8697 | 59.9901 | 15.0001 | 65.3427 | 9.796 | 60.001 | 0 | 65.332 | 24.8913 | 60.0316 | 15.0001
65.347 | 21.5107 | 60.0037 | 15.0001 | 65.3408 | 10.2288 | 60.0254 | 0 | 65.3348 | 24.8697 | 59.9901 | 15.0001 | 65.351 | 9.796 | 60.001 | 0 | 65.3403 | 24.8913 | 60.0317 | 15.0001
65.3553 | 21.5107 | 60.0037 | 15.0001 | 65.3491 | 10.2288 | 60.0254 | 0 | 65.3431 | 24.8697 | 59.9901 | 15.0001 | 65.3593 | 9.796 | 60.001 | 0 | 65.3486 | 24.8913 | 60.0317 | 15.0001
65.3637 | 21.5107 | 60.0037 | 15.0001 | 65.3574 | 10.2288 | 60.0254 | 0 | 65.3514 | 24.8697 | 59.9901 | 15.0001 | 65.3677 | 9.796 | 60.001 | 0 | 65.357 | 24.8913 | 60.0318 | 15.0001
65.372 | 21.5107 | 60.0038 | 15.0001 | 65.3658 | 10.2293 | 60.0254 | 0 | 65.3598 | 24.8663 | 59.9901 | 15.0001 | 65.376 | 9.796 | 60.001 | 0 | 65.3653 | 24.8913 | 60.0318 | 15.0001
65.3803 | 21.5107 | 60.0038 | 15.0001 | 65.3741 | 10.2293 | 60.0254 | 0 | 65.3681 | 24.8663 | 59.9901 | 15.0001 | 65.3843 | 9.796 | 60.001 | 0 | 65.3736 | 24.8913 | 60.0318 | 15.0001
65.3887 | 21.5107 | 60.0038 | 15.0001 | 65.3824 | 10.2293 | 60.0254 | 0 | 65.3764 | 24.8663 | 59.9902 | 15.0001 | 65.3927 | 9.796 | 60.0011 | 0 | 65.3819 | 24.8913 | 60.0319 | 15.0001
65.397 | 21.5107 | 60.0038 | 15.0001 | 65.3908 | 10.2293 | 60.0254 | 0 | 65.3848 | 24.8663 | 59.9902 | 15.0001 | 65.401 | 9.796 | 60.0011 | 0 | 65.3903 | 24.8959 | 60.0319 | 15.0001
65.4053 | 21.5107 | 60.0038 | 15.0001 | 65.3991 | 10.2248 | 60.0255 | 0 | 65.3931 | 24.8693 | 59.9902 | 15.0001 | 65.4093 | 9.796 | 60.0011 | 0 | 65.3986 | 24.8959 | 60.032 | 15.0001
65.4137 | 21.5133 | 60.0038 | 15.0001 | 65.4074 | 10.2248 | 60.0255 | 0 | 65.4014 | 24.8693 | 59.9902 | 15.0001 | 65.4177 | 9.796 | 60.0012 | 0 | 65.4069 | 24.8958 | 60.032 | 15.0001
65.422 | 21.5133 | 60.0038 | 15.0001 | 65.4157 | 10.2249 | 60.0255 | 0 | 65.4098 | 24.8693 | 59.9902 | 15.0001 | 65.426 | 9.796 | 60.0012 | 0 | 65.4153 | 24.8958 | 60.0321 | 15.0001
65.4303 | 21.5132 | 60.0038 | 15.0001 | 65.4241 | 10.2249 | 60.0255 | 0 | 65.4181 | 24.8693 | 59.9902 | 15.0001 | 65.4343 | 9.796 | 60.0012 | 0 | 65.4236 | 24.8189 | 60.0321 | 15.0001
65.4387 | 21.5132 | 60.0038 | 15.0001 | 65.4324 | 10.2249 | 60.0255 | 0 | 65.4264 | 24.8657 | 59.9902 | 15.0001 | 65.4427 | 9.796 | 60.0013 | 0 | 65.4319 | 24.8189 | 60.0321 | 15.0001
65.447 | 21.5133 | 60.0038 | 15.0001 | 65.4407 | 10.2249 | 60.0255 | 0 | 65.4348 | 24.8657 | 59.9902 | 15.0001 | 65.451 | 9.796 | 60.0013 | 0 | 65.4402 | 24.8192 | 60.0322 | 15.0001
65.4553 | 21.5133 | 60.0038 | 15.0001 | 65.4491 | 10.1467 | 60.0255 | 0 | 65.4431 | 24.8673 | 59.9902 | 15.0001 | 65.4593 | 9.796 | 60.0013 | 0 | 65.4486 | 24.8192 | 60.0322 | 15.0001
65.4637 | 21.5133 | 60.0038 | 15.0001 | 65.4574 | 10.1467 | 60.0255 | 0 | 65.4514 | 24.8673 | 59.9902 | 15.0001 | 65.4677 | 9.798 | 60.0014 | 0 | 65.4569 | 24.8186 | 60.0323 | 15.0001
65.472 | 21.5133 | 60.0039 | 15.0001 | 65.4657 | 10.1511 | 60.0255 | 0 | 65.4598 | 24.8673 | 59.9902 | 15.0001 | 65.476 | 9.798 | 60.0014 | 0 | 65.4652 | 24.8186 | 60.0323 | 15.0001
65.4803 | 21.5133 | 60.0039 | 15.0001 | 65.474 | 10.1511 | 60.0255 | 0 | 65.4681 | 24.8673 | 59.9902 | 15.0001 | 65.4843 | 9.798 | 60.0014 | 0 | 65.4735 | 24.8186 | 60.0323 | 15.0001
65.4887 | 21.5133 | 60.0039 | 15.0001 | 65.4824 | 10.1517 | 60.0255 | 0 | 65.4765 | 24.8673 | 59.9903 | 15.0001 | 65.4927 | 9.798 | 60.0015 | 0 | 65.4819 | 24.8186 | 60.0324 | 15.0001
65.497 | 21.5133 | 60.0039 | 15.0001 | 65.4907 | 10.1517 | 60.0255 | 0 | 65.4848 | 24.8673 | 59.9903 | 15.0001 | 65.501 | 9.798 | 60.0015 | 0 | 65.4902 | 24.7389 | 60.0324 | 15.0001
65.5053 | 21.5133 | 60.0039 | 15.0001 | 65.499 | 10.1517 | 60.0256 | 0 | 65.4931 | 24.837 | 59.9903 | 15.0001 | 65.5093 | 9.798 | 60.0015 | 0 | 65.4985 | 24.7389 | 60.0325 | 15.0001
65.5137 | 21.5062 | 60.0039 | 15.0001 | 65.5074 | 10.1517 | 60.0256 | 0 | 65.5015 | 24.837 | 59.9903 | 15.0001 | 65.5177 | 9.7994 | 60.0016 | 0 | 65.5069 | 24.7382 | 60.0325 | 15.0001
65.522 | 21.5062 | 60.0039 | 15.0001 | 65.5157 | 10.1517 | 60.0256 | 0 | 65.5098 | 24.837 | 59.9903 | 15.0001 | 65.526 | 9.7994 | 60.0016 | 0 | 65.5152 | 24.7382 | 60.0326 | 15.0001
65.5303 | 21.5062 | 60.0039 | 15.0001 | 65.524 | 10.1517 | 60.0256 | 0 | 65.5181 | 24.837 | 59.9903 | 15.0001 | 65.5343 | 9.7994 | 60.0016 | 0 | 65.5235 | 24.7437 | 60.0326 | 15.0001
65.5387 | 21.5062 | 60.0039 | 15.0001 | 65.5324 | 10.0426 | 60.0256 | 0 | 65.5265 | 24.8303 | 59.9903 | 15.0001 | 65.5427 | 9.7994 | 60.0017 | 0 | 65.5318 | 24.7437 | 60.0326 | 15.0001
65.547 | 21.5062 | 60.0039 | 15.0001 | 65.5407 | 10.0426 | 60.0256 | 0 | 65.5348 | 24.8303 | 59.9903 | 15.0001 | 65.551 | 9.7994 | 60.0017 | 0 | 65.5402 | 24.7437 | 60.0327 | 15.0001
65.5553 | 21.5062 | 60.0039 | 15.0001 | 65.549 | 10.042 | 60.0256 | 0 | 65.5431 | 24.8303 | 59.9903 | 15.0001 | 65.5593 | 9.7994 | 60.0017 | 0 | 65.5485 | 24.7437 | 60.0327 | 15.0001
65.5637 | 21.5062 | 60.0039 | 15.0001 | 65.5573 | 10.042 | 60.0256 | 0 | 65.5515 | 24.8303 | 59.9903 | 15.0001 | 65.5677 | 9.7994 | 60.0018 | 0 | 65.5568 | 24.7445 | 60.0328 | 15.0001
65.572 | 21.5062 | 60.004 | 15.0001 | 65.5657 | 10.042 | 60.0256 | 0 | 65.5598 | 24.8303 | 59.9903 | 15.0001 | 65.576 | 9.7994 | 60.0018 | 0 | 65.5652 | 24.7445 | 60.0328 | 15.0001
65.5803 | 21.5062 | 60.004 | 15.0001 | 65.574 | 10.042 | 60.0256 | 0 | 65.5681 | 24.8303 | 59.9903 | 15.0001 | 65.5843 | 9.7994 | 60.0018 | 0 | 65.5735 | 24.7414 | 60.0328 | 15.0001
65.5887 | 21.5062 | 60.004 | 15.0001 | 65.5823 | 10.0416 | 60.0256 | 0 | 65.5765 | 24.8303 | 59.9904 | 15.0001 | 65.5927 | 9.7994 | 60.0019 | 0 | 65.5818 | 24.7414 | 60.0329 | 15.0001
65.597 | 21.5062 | 60.004 | 15.0001 | 65.5907 | 10.0416 | 60.0256 | 0 | 65.5848 | 24.8303 | 59.9904 | 15.0001 | 65.601 | 9.7994 | 60.0019 | 0 | 65.5901 | 24.7413 | 60.0329 | 15.0001
65.6053 | 21.5062 | 60.004 | 15.0001 | 65.599 | 10.0381 | 60.0257 | 0 | 65.5931 | 24.8303 | 59.9904 | 15.0001 | 65.6093 | 9.7994 | 60.0019 | 0 | 65.5985 | 24.7413 | 60.033 | 15.0001
65.6137 | 21.5069 | 60.004 | 15.0001 | 65.6073 | 10.0381 | 60.0257 | 0 | 65.6015 | 24.8303 | 59.9904 | 15.0001 | 65.6177 | 9.7994 | 60.002 | 0 | 65.6068 | 24.7414 | 60.033 | 15.0001
65.622 | 21.5069 | 60.004 | 15.0001 | 65.6156 | 10.0381 | 60.0257 | 0 | 65.6098 | 24.8333 | 59.9904 | 15.0001 | 65.626 | 9.7994 | 60.002 | 0 | 65.6151 | 24.7414 | 60.0331 | 15.0001
65.6303 | 21.5069 | 60.004 | 15.0001 | 65.624 | 10.0381 | 60.0257 | 0 | 65.6181 | 24.8333 | 59.9904 | 15.0001 | 65.6343 | 9.7994 | 60.002 | 0 | 65.6234 | 24.7444 | 60.0331 | 15.0001
65.6387 | 21.5069 | 60.0039 | 15.0001 | 65.6323 | 10.0377 | 60.0257 | 0 | 65.6265 | 24.835 | 59.9904 | 15.0001 | 65.6427 | 9.7994 | 60.0021 | 0 | 65.6318 | 24.7444 | 60.0331 | 15.0001
65.647 | 21.5069 | 60.0039 | 15.0001 | 65.6406 | 10.0377 | 60.0257 | 0 | 65.6348 | 24.835 | 59.9904 | 15.0001 | 65.651 | 9.7994 | 60.0021 | 0 | 65.6401 | 24.7444 | 60.0332 | 15.0001
65.6553 | 21.5069 | 60.0038 | 15.0001 | 65.649 | 10.041 | 60.0257 | 0 | 65.6431 | 24.8397 | 59.9904 | 15.0001 | 65.6593 | 9.7994 | 60.0021 | 0 | 65.6484 | 24.7444 | 60.0332 | 15.0001
65.6637 | 21.5069 | 60.0038 | 15.0001 | 65.6573 | 10.041 | 60.0257 | 0 | 65.6515 | 24.8397 | 59.9904 | 15.0001 | 65.6677 | 9.7994 | 60.0022 | 0 | 65.6568 | 24.718 | 60.0333 | 15.0001
65.672 | 21.5069 | 60.0037 | 15.0001 | 65.6656 | 10.041 | 60.0257 | 0 | 65.6598 | 24.8397 | 59.9904 | 15.0001 | 65.676 | 9.7994 | 60.0022 | 0 | 65.6651 | 24.718 | 60.0333 | 15.0001
65.6803 | 21.5069 | 60.0037 | 15.0001 | 65.674 | 10.041 | 60.0257 | 0 | 65.6681 | 24.8397 | 59.9904 | 15.0001 | 65.6843 | 9.7994 | 60.0022 | 0 | 65.6734 | 24.7115 | 60.0333 | 15.0001
65.6887 | 21.5069 | 60.0037 | 15.0001 | 65.6823 | 10.0417 | 60.0257 | 0 | 65.6765 | 24.8397 | 59.9905 | 15.0001 | 65.6927 | 9.7994 | 60.0023 | 0 | 65.6817 | 24.7115 | 60.0334 | 15.0001
65.697 | 21.5069 | 60.0036 | 15.0001 | 65.6906 | 10.0417 | 60.0257 | 0 | 65.6848 | 24.8397 | 59.9905 | 15.0001 | 65.701 | 9.7994 | 60.0023 | 0 | 65.6901 | 24.7115 | 60.0334 | 15.0001
65.7053 | 21.5069 | 60.0036 | 15.0001 | 65.6989 | 10.0417 | 60.0258 | 0 | 65.6931 | 24.8397 | 59.9905 | 15.0001 | 65.7093 | 9.7994 | 60.0023 | 0 | 65.6984 | 24.7115 | 60.0335 | 15.0001
65.7137 | 21.5069 | 60.0035 | 15.0001 | 65.7073 | 10.0417 | 60.0258 | 0 | 65.7015 | 24.8397 | 59.9905 | 15.0001 | 65.7177 | 9.7994 | 60.0024 | 0 | 65.7067 | 24.7081 | 60.0335 | 15.0001
65.722 | 21.5069 | 60.0035 | 15.0001 | 65.7156 | 10.0417 | 60.0258 | 0 | 65.7098 | 24.8397 | 59.9905 | 15.0001 | 65.726 | 9.7994 | 60.0024 | 0 | 65.7151 | 24.7081 | 60.0336 | 15.0001
65.7303 | 21.5069 | 60.0035 | 15.0001 | 65.7239 | 10.0417 | 60.0258 | 0 | 65.7181 | 24.8397 | 59.9905 | 15.0001 | 65.7343 | 9.7994 | 60.0024 | 0 | 65.7234 | 24.7081 | 60.0336 | 15.0001
65.7387 | 21.5069 | 60.0034 | 15.0001 | 65.7323 | 10.0405 | 60.0258 | 0 | 65.7265 | 24.8421 | 59.9905 | 15.0001 | 65.7427 | 9.7994 | 60.0025 | 0 | 65.7317 | 24.7081 | 60.0336 | 15.0001
65.747 | 21.5051 | 60.0034 | 15.0001 | 65.7406 | 10.0405 | 60.0258 | 0 | 65.7348 | 24.8421 | 59.9905 | 15.0001 | 65.751 | 9.7994 | 60.0025 | 0 | 65.74 | 24.7081 | 60.0337 | 15.0001
65.7553 | 21.5051 | 60.0033 | 15.0001 | 65.7489 | 10.0417 | 60.0258 | 0 | 65.7431 | 24.8393 | 59.9905 | 15.0001 | 65.7593 | 9.7994 | 60.0025 | 0 | 65.7484 | 24.7081 | 60.0337 | 15.0001
65.7637 | 21.5051 | 60.0033 | 15.0001 | 65.7572 | 10.0417 | 60.0258 | 0 | 65.7515 | 24.8393 | 59.9905 | 15.0001 | 65.7677 | 9.7994 | 60.0026 | 0 | 65.7567 | 24.7081 | 60.0338 | 15.0001
65.772 | 21.5051 | 60.0032 | 15.0001 | 65.7656 | 10.0418 | 60.0258 | 0 | 65.7598 | 24.8322 | 59.9905 | 15.0001 | 65.776 | 9.7994 | 60.0026 | 0 | 65.765 | 24.7081 | 60.0338 | 15.0001
65.7803 | 21.5051 | 60.0032 | 15.0001 | 65.7739 | 10.0418 | 60.0258 | 0 | 65.7682 | 24.8322 | 59.9905 | 15.0001 | 65.7843 | 9.7994 | 60.0026 | 0 | 65.7734 | 24.7081 | 60.0338 | 15.0001
65.7887 | 21.5051 | 60.0032 | 15.0001 | 65.7822 | 10.0418 | 60.0258 | 0 | 65.7765 | 24.8322 | 59.9906 | 15.0001 | 65.7927 | 9.7994 | 60.0027 | 0 | 65.7817 | 24.7081 | 60.0339 | 15.0001
65.797 | 21.5051 | 60.0031 | 15.0001 | 65.7906 | 10.0418 | 60.0258 | 0 | 65.7848 | 24.8322 | 59.9906 | 15.0001 | 65.801 | 9.7994 | 60.0027 | 0 | 65.79 | 24.7081 | 60.0339 | 15.0001
65.8053 | 21.5051 | 60.0031 | 15.0001 | 65.7989 | 10.0428 | 60.0259 | 0 | 65.7932 | 24.8322 | 59.9906 | 15.0001 | 65.8093 | 9.7994 | 60.0027 | 0 | 65.7983 | 24.7081 | 60.034 | 15.0001
65.8137 | 21.5029 | 60.003 | 15.0001 | 65.8072 | 10.0428 | 60.0259 | 0 | 65.8015 | 24.8322 | 59.9906 | 15.0001 | 65.8177 | 9.7994 | 60.0028 | 0 | 65.8067 | 24.7081 | 60.034 | 15.0001
65.822 | 21.5029 | 60.003 | 15.0001 | 65.8156 | 10.0428 | 60.0259 | 0 | 65.8098 | 24.8261 | 59.9906 | 15.0001 | 65.826 | 9.7994 | 60.0028 | 0 | 65.815 | 24.7081 | 60.0341 | 15.0001
65.8303 | 21.5029 | 60.003 | 15.0001 | 65.8239 | 10.0428 | 60.0259 | 0 | 65.8182 | 24.8261 | 59.9906 | 15.0001 | 65.8343 | 9.7994 | 60.0028 | 0 | 65.8233 | 24.7081 | 60.0341 | 15.0001
65.8387 | 21.5029 | 60.0029 | 15.0001 | 65.8322 | 10.0428 | 60.0259 | 0 | 65.8265 | 24.8272 | 59.9906 | 15.0001 | 65.8427 | 9.7994 | 60.0029 | 0 | 65.8317 | 24.7081 | 60.0341 | 15.0001
65.847 | 21.5029 | 60.0029 | 15.0001 | 65.8405 | 10.0428 | 60.0259 | 0 | 65.8348 | 24.8272 | 59.9906 | 15.0001 | 65.851 | 9.7998 | 60.0029 | 0 | 65.84 | 24.7063 | 60.0342 | 15.0001
65.8553 | 21.5029 | 60.0028 | 15.0001 | 65.8489 | 10.0419 | 60.0259 | 0 | 65.8432 | 24.8027 | 59.9906 | 15.0001 | 65.8593 | 9.7998 | 60.0029 | 0 | 65.8483 | 24.7063 | 60.0342 | 15.0001
65.8637 | 21.5029 | 60.0028 | 15.0001 | 65.8572 | 10.0419 | 60.0259 | 0 | 65.8515 | 24.8027 | 59.9906 | 15.0001 | 65.8677 | 9.7991 | 60.003 | 0 | 65.8566 | 24.7062 | 60.0343 | 15.0001
65.872 | 21.5029 | 60.0027 | 15.0001 | 65.8655 | 10.0419 | 60.0259 | 0 | 65.8598 | 24.8027 | 59.9906 | 15.0001 | 65.876 | 9.7991 | 60.003 | 0 | 65.865 | 24.7062 | 60.0343 | 15.0001
65.8803 | 21.5029 | 60.0027 | 15.0001 | 65.8739 | 10.0419 | 60.0259 | 0 | 65.8682 | 24.8027 | 59.9906 | 15.0001 | 65.8843 | 9.7991 | 60.003 | 0 | 65.8733 | 24.7063 | 60.0343 | 15.0001
65.8887 | 21.5029 | 60.0027 | 15.0001 | 65.8822 | 10.0419 | 60.0259 | 0 | 65.8765 | 24.8027 | 59.9907 | 15.0001 | 65.8927 | 9.7991 | 60.0031 | 0 | 65.8816 | 24.7063 | 60.0344 | 15.0001
65.897 | 21.5029 | 60.0026 | 15.0001 | 65.8905 | 10.0419 | 60.0259 | 0 | 65.8848 | 24.8027 | 59.9907 | 15.0001 | 65.901 | 9.7996 | 60.0031 | 0 | 65.89 | 24.7062 | 60.0344 | 15.0001
65.9053 | 21.5029 | 60.0026 | 15.0001 | 65.8988 | 10.0419 | 60.026 | 0 | 65.8932 | 24.8026 | 59.9907 | 15.0001 | 65.9093 | 9.7996 | 60.0031 | 0 | 65.8983 | 24.7062 | 60.0345 | 15.0001
65.9137 | 21.5029 | 60.0025 | 15.0001 | 65.9072 | 10.0419 | 60.026 | 0 | 65.9015 | 24.8026 | 59.9907 | 15.0001 | 65.9177 | 9.7996 | 60.0032 | 0 | 65.9066 | 24.7063 | 60.0345 | 15.0001
65.922 | 21.5029 | 60.0025 | 15.0001 | 65.9155 | 10.0427 | 60.026 | 0 | 65.9098 | 24.8 | 59.9907 | 15.0001 | 65.926 | 9.7996 | 60.0032 | 0 | 65.9149 | 24.7063 | 60.0346 | 15.0001
65.9303 | 21.5029 | 60.0025 | 15.0001 | 65.9238 | 10.0427 | 60.026 | 0 | 65.9182 | 24.8 | 59.9907 | 15.0001 | 65.9343 | 9.7996 | 60.0032 | 0 | 65.9233 | 24.7063 | 60.0346 | 15.0001
65.9387 | 21.5029 | 60.0024 | 15.0001 | 65.9322 | 10.0427 | 60.026 | 0 | 65.9265 | 24.8001 | 59.9907 | 15.0001 | 65.9427 | 9.7996 | 60.0033 | 0 | 65.9316 | 24.7063 | 60.0346 | 15.0001
65.947 | 21.5029 | 60.0024 | 15.0001 | 65.9405 | 10.0427 | 60.026 | 0 | 65.9348 | 24.8001 | 59.9907 | 15.0001 | 65.951 | 9.7996 | 60.0033 | 0 | 65.9399 | 24.7063 | 60.0347 | 15.0001
65.9553 | 21.5029 | 60.0023 | 15.0001 | 65.9488 | 10.0437 | 60.026 | 0 | 65.9432 | 24.7613 | 59.9907 | 15.0001 | 65.9593 | 9.7996 | 60.0033 | 0 | 65.9483 | 24.7063 | 60.0347 | 15.0001
65.9637 | 21.5029 | 60.0023 | 15.0001 | 65.9572 | 10.0437 | 60.0261 | 0 | 65.9515 | 24.7613 | 59.9907 | 15.0001 | 65.9677 | 9.7996 | 60.0034 | 0 | 65.9566 | 24.7062 | 60.0348 | 15.0001
65.972 | 21.5029 | 60.0022 | 15.0001 | 65.9655 | 10.0433 | 60.0261 | 0 | 65.9598 | 24.7613 | 59.9907 | 15.0001 | 65.976 | 9.7996 | 60.0034 | 0 | 65.9649 | 24.7062 | 60.0348 | 15.0001
65.9803 | 21.5029 | 60.0022 | 15.0001 | 65.9738 | 10.0433 | 60.0262 | 0 | 65.9682 | 24.7613 | 59.9907 | 15.0001 | 65.9843 | 9.8014 | 60.0034 | 0 | 65.9732 | 24.7062 | 60.0348 | 15.0001
65.9887 | 21.5029 | 60.0022 | 15.0001 | 65.9821 | 10.0433 | 60.0262 | 0 | 65.9765 | 24.7665 | 59.9908 | 15.0001 | 65.9927 | 9.8014 | 60.0035 | 0 | 65.9816 | 24.7062 | 60.0349 | 15.0001
65.997 | 21.5029 | 60.0021 | 15.0001 | 65.9905 | 10.0433 | 60.0263 | 0 | 65.9848 | 24.7665 | 59.9908 | 15.0001 | 66.001 | 9.8014 | 60.0035 | 0 | 65.9899 | 24.7063 | 60.0349 | 15.0001
66.0053 | 21.5029 | 60.0021 | 15.0001 | 65.9988 | 10.0433 | 60.0263 | 0 | 65.9932 | 24.7679 | 59.9908 | 15.0001 | 66.0093 | 9.8014 | 60.0035 | 0 | 65.9982 | 24.7063 | 60.035 | 15.0001
66.0137 | 21.5029 | 60.002 | 15.0001 | 66.0071 | 10.0433 | 60.0264 | 0 | 66.0015 | 24.7679 | 59.9908 | 15.0001 | 66.0177 | 9.8014 | 60.0036 | 0 | 66.0066 | 24.7062 | 60.035 | 15.0001
66.022 | 21.5029 | 60.002 | 15.0001 | 66.0155 | 10.0433 | 60.0264 | 0 | 66.0098 | 24.7679 | 59.9908 | 15.0001 | 66.026 | 9.8014 | 60.0036 | 0 | 66.0149 | 24.7062 | 60.035 | 15.0001
66.0303 | 21.5029 | 60.002 | 15.0001 | 66.0238 | 10.0433 | 60.0265 | 0 | 66.0182 | 24.7679 | 59.9908 | 15.0001 | 66.0343 | 9.8014 | 60.0036 | 0 | 66.0232 | 24.7063 | 60.0351 | 15.0001
66.0387 | 21.5029 | 60.0019 | 15.0001 | 66.0321 | 10.0433 | 60.0265 | 0 | 66.0265 | 24.7694 | 59.9908 | 15.0001 | 66.0427 | 9.8014 | 60.0037 | 0 | 66.0315 | 24.7063 | 60.0351 | 15.0001
66.047 | 21.5029 | 60.0019 | 15.0001 | 66.0404 | 10.0433 | 60.0266 | 0 | 66.0348 | 24.7694 | 59.9908 | 15.0001 | 66.051 | 9.8014 | 60.0037 | 0 | 66.0399 | 24.7063 | 60.0351 | 15.0001
66.0553 | 21.5029 | 60.0018 | 15.0001 | 66.0488 | 10.0422 | 60.0266 | 0 | 66.0432 | 24.7697 | 59.9908 | 15.0001 | 66.0593 | 9.8014 | 60.0037 | 0 | 66.0482 | 24.7063 | 60.0352 | 15.0001
66.0637 | 21.5029 | 60.0018 | 15.0001 | 66.0571 | 10.0422 | 60.0267 | 0 | 66.0515 | 24.7697 | 59.9908 | 15.0001 | 66.0677 | 9.7131 | 60.0038 | 0 | 66.0565 | 24.7063 | 60.0352 | 15.0001
66.072 | 21.5029 | 60.0017 | 15.0001 | 66.0654 | 10.0422 | 60.0267 | 0 | 66.0598 | 24.7697 | 59.9908 | 15.0001 | 66.076 | 9.7131 | 60.0038 | 0 | 66.0649 | 24.7063 | 60.0352 | 15.0001
66.0803 | 21.5029 | 60.0017 | 15.0001 | 66.0738 | 10.0422 | 60.0268 | 0 | 66.0682 | 24.7697 | 59.9908 | 15.0001 | 66.0843 | 9.7131 | 60.0038 | 0 | 66.0732 | 24.7062 | 60.0353 | 15.0001
66.0887 | 21.5029 | 60.0017 | 15.0001 | 66.0821 | 10.0436 | 60.0268 | 0 | 66.0765 | 24.7697 | 59.9909 | 15.0001 | 66.0927 | 9.7131 | 60.0039 | 0 | 66.0815 | 24.7062 | 60.0353 | 15.0001
66.097 | 21.5029 | 60.0016 | 15.0001 | 66.0904 | 10.0436 | 60.0269 | 0 | 66.0849 | 24.7697 | 59.9909 | 15.0001 | 66.101 | 9.7101 | 60.0039 | 0 | 66.0898 | 24.7062 | 60.0353 | 15.0001
66.1053 | 21.5029 | 60.0016 | 15.0001 | 66.0988 | 10.0436 | 60.0269 | 0 | 66.0932 | 24.771 | 59.9909 | 15.0001 | 66.1093 | 9.7101 | 60.0039 | 0 | 66.0982 | 24.7062 | 60.0354 | 15.0001
66.1137 | 21.5029 | 60.0015 | 15.0001 | 66.1071 | 10.0436 | 60.027 | 0 | 66.1015 | 24.771 | 59.9909 | 15.0001 | 66.1177 | 9.7101 | 60.004 | 0 | 66.1065 | 24.7062 | 60.0354 | 15.0001
66.122 | 21.5029 | 60.0015 | 15.0001 | 66.1154 | 10.0443 | 60.027 | 0 | 66.1099 | 24.7545 | 59.9909 | 15.0001 | 66.126 | 9.7101 | 60.004 | 0 | 66.1148 | 24.7062 | 60.0354 | 15.0001
66.1303 | 21.4987 | 60.0015 | 15.0001 | 66.1237 | 10.0443 | 60.0271 | 0 | 66.1182 | 24.7545 | 59.9909 | 15.0001 | 66.1343 | 9.7101 | 60.004 | 0 | 66.1232 | 24.7063 | 60.0355 | 15.0001
66.1387 | 21.4987 | 60.0014 | 15.0001 | 66.1321 | 10.0443 | 60.0271 | 0 | 66.1265 | 24.757 | 59.9909 | 15.0001 | 66.1427 | 9.7101 | 60.0041 | 0 | 66.1315 | 24.7063 | 60.0355 | 15.0001
66.147 | 21.5041 | 60.0014 | 15.0001 | 66.1404 | 10.0443 | 60.0272 | 0 | 66.1349 | 24.757 | 59.9909 | 15.0001 | 66.151 | 9.7101 | 60.0041 | 0 | 66.1398 | 24.7063 | 60.0355 | 15.0001
66.1553 | 21.5041 | 60.0013 | 15.0001 | 66.1487 | 10.0443 | 60.0272 | 0 | 66.1432 | 24.757 | 59.9909 | 15.0001 | 66.1593 | 9.7101 | 60.0041 | 0 | 66.1481 | 24.7063 | 60.0356 | 15.0001
66.1637 | 21.5051 | 60.0013 | 15.0001 | 66.1571 | 10.0443 | 60.0273 | 0 | 66.1515 | 24.757 | 59.9909 | 15.0001 | 66.1677 | 9.7106 | 60.0042 | 0 | 66.1565 | 24.7063 | 60.0356 | 15.0001
66.172 | 21.5051 | 60.0012 | 15.0001 | 66.1654 | 10.0443 | 60.0273 | 0 | 66.1599 | 24.757 | 59.9909 | 15.0001 | 66.176 | 9.7106 | 60.0042 | 0 | 66.1648 | 24.7063 | 60.0356 | 15.0001
66.1803 | 21.5051 | 60.0012 | 15.0001 | 66.1737 | 10.0443 | 60.0274 | 0 | 66.1682 | 24.757 | 59.9909 | 15.0001 | 66.1843 | 9.7106 | 60.0042 | 0 | 66.1731 | 24.7062 | 60.0357 | 15.0001
66.1887 | 21.5051 | 60.0012 | 15.0001 | 66.1821 | 10.0443 | 60.0274 | 0 | 66.1765 | 24.762 | 59.991 | 15.0001 | 66.1927 | 9.7106 | 60.0043 | 0 | 66.1815 | 24.7062 | 60.0357 | 15.0001
66.197 | 21.505 | 60.0011 | 15.0001 | 66.1904 | 10.0443 | 60.0275 | 0 | 66.1849 | 24.762 | 59.991 | 15.0001 | 66.201 | 9.7094 | 60.0043 | 0 | 66.1898 | 24.7062 | 60.0357 | 15.0001
66.2053 | 21.505 | 60.0011 | 15.0001 | 66.1987 | 10.0443 | 60.0275 | 0 | 66.1932 | 24.7623 | 59.991 | 15.0001 | 66.2093 | 9.7094 | 60.0043 | 0 | 66.1981 | 24.7062 | 60.0358 | 15.0001
66.2137 | 21.4414 | 60.001 | 15.0001 | 66.207 | 10.0443 | 60.0276 | 0 | 66.2015 | 24.7623 | 59.991 | 15.0001 | 66.2177 | 9.7094 | 60.0044 | 0 | 66.2064 | 24.6098 | 60.0358 | 15.0001
66.222 | 21.4414 | 60.001 | 15.0001 | 66.2154 | 10.0474 | 60.0276 | 0 | 66.2099 | 24.7623 | 59.991 | 15.0001 | 66.226 | 9.7094 | 60.0044 | 0 | 66.2148 | 24.6098 | 60.0358 | 15.0001
66.2303 | 21.4414 | 60.001 | 15.0001 | 66.2237 | 10.0474 | 60.0277 | 0 | 66.2182 | 24.7623 | 59.991 | 15.0001 | 66.2343 | 9.7094 | 60.0044 | 0 | 66.2231 | 24.6082 | 60.0359 | 15.0001
66.2387 | 21.4414 | 60.0009 | 15.0001 | 66.232 | 10.0474 | 60.0277 | 0 | 66.2265 | 24.7623 | 59.9909 | 15.0001 | 66.2427 | 9.7094 | 60.0045 | 0 | 66.2314 | 24.6082 | 60.0359 | 15.0001
66.247 | 21.4414 | 60.0009 | 15.0001 | 66.2404 | 10.0474 | 60.0278 | 0 | 66.2349 | 24.7623 | 59.9908 | 15.0001 | 66.251 | 9.7094 | 60.0045 | 0 | 66.2398 | 24.6082 | 60.0359 | 15.0001
66.2553 | 21.4414 | 60.0008 | 15.0001 | 66.2487 | 10.0474 | 60.0278 | 0 | 66.2432 | 24.7636 | 59.9908 | 15.0001 | 66.2593 | 9.7094 | 60.0045 | 0 | 66.2481 | 24.6082 | 60.036 | 15.0001
66.2637 | 21.4414 | 60.0008 | 15.0001 | 66.257 | 10.0474 | 60.0279 | 0 | 66.2515 | 24.7636 | 59.9907 | 15.0001 | 66.2677 | 9.7112 | 60.0046 | 0 | 66.2564 | 24.6051 | 60.036 | 15.0001
66.272 | 21.4414 | 60.0007 | 15.0001 | 66.2653 | 10.0474 | 60.0279 | 0 | 66.2599 | 24.7658 | 59.9906 | 15.0001 | 66.276 | 9.7112 | 60.0046 | 0 | 66.2647 | 24.6051 | 60.036 | 15.0001
66.2803 | 21.4423 | 60.0007 | 15.0001 | 66.2737 | 10.0474 | 60.028 | 0 | 66.2682 | 24.7658 | 59.9905 | 15.0001 | 66.2843 | 9.7112 | 60.0046 | 0 | 66.2731 | 24.6086 | 60.0361 | 15.0001
66.2887 | 21.4423 | 60.0007 | 15.0001 | 66.282 | 10.0474 | 60.028 | 0 | 66.2765 | 24.7658 | 59.9904 | 15.0001 | 66.2927 | 9.7112 | 60.0047 | 0 | 66.2814 | 24.6086 | 60.0361 | 15.0001
66.297 | 21.4462 | 60.0006 | 15.0001 | 66.2903 | 10.0474 | 60.0281 | 0 | 66.2849 | 24.7658 | 59.9903 | 15.0001 | 66.301 | 9.7112 | 60.0047 | 0 | 66.2897 | 24.6086 | 60.0361 | 15.0001
66.3053 | 21.4462 | 60.0006 | 15.0001 | 66.2987 | 10.0474 | 60.0281 | 0 | 66.2932 | 24.7413 | 59.9903 | 15.0001 | 66.3093 | 9.7112 | 60.0047 | 0 | 66.2981 | 24.6086 | 60.0362 | 15.0001
66.3137 | 21.4443 | 60.0005 | 15.0001 | 66.307 | 10.0474 | 60.0282 | 0 | 66.3015 | 24.7413 | 59.9902 | 15.0001 | 66.3177 | 9.7112 | 60.0048 | 0 | 66.3064 | 24.6086 | 60.0362 | 15.0001
66.322 | 21.4443 | 60.0005 | 15.0001 | 66.3153 | 10.0474 | 60.0282 | 0 | 66.3099 | 24.7425 | 59.9901 | 15.0001 | 66.326 | 9.7112 | 60.0048 | 0 | 66.3147 | 24.6086 | 60.0362 | 15.0001
66.3303 | 21.4443 | 60.0005 | 15.0001 | 66.3237 | 10.0474 | 60.0283 | 0 | 66.3182 | 24.7425 | 59.99 | 15.0001 | 66.3343 | 9.709 | 60.0048 | 0 | 66.323 | 24.6086 | 60.0363 | 15.0001
66.3387 | 21.4443 | 60.0004 | 15.0001 | 66.332 | 10.0474 | 60.0283 | 0 | 66.3265 | 24.725 | 59.9899 | 15.0001 | 66.3427 | 9.709 | 60.0049 | 0 | 66.3314 | 24.6086 | 60.0363 | 15.0001
66.347 | 21.4443 | 60.0004 | 15.0001 | 66.3403 | 10.0474 | 60.0284 | 0 | 66.3349 | 24.725 | 59.9898 | 15.0001 | 66.351 | 9.709 | 60.0049 | 0 | 66.3397 | 24.5458 | 60.0363 | 15.0001
66.3553 | 21.4443 | 60.0003 | 15.0001 | 66.3486 | 10.0474 | 60.0284 | 0 | 66.3432 | 24.725 | 59.9898 | 15.0001 | 66.3593 | 9.709 | 60.0049 | 0 | 66.348 | 24.5458 | 60.0364 | 15.0001
66.3637 | 21.4443 | 60.0003 | 15.0001 | 66.357 | 10.0474 | 60.0285 | 0 | 66.3515 | 24.725 | 59.9897 | 15.0001 | 66.3677 | 9.7088 | 60.005 | 0 | 66.3563 | 24.5427 | 60.0364 | 15.0001
66.372 | 21.4443 | 60.0002 | 15.0001 | 66.3653 | 10.0474 | 60.0285 | 0 | 66.3599 | 24.725 | 59.9896 | 15.0001 | 66.376 | 9.7088 | 60.005 | 0 | 66.3647 | 24.5427 | 60.0364 | 15.0001
66.3803 | 21.4443 | 60.0002 | 15.0001 | 66.3736 | 10.0474 | 60.0286 | 0 | 66.3682 | 24.725 | 59.9895 | 15.0001 | 66.3843 | 9.7088 | 60.005 | 0 | 66.373 | 24.543 | 60.0365 | 15.0001
66.3887 | 21.4443 | 60.0002 | 15.0001 | 66.382 | 10.0474 | 60.0286 | 0 | 66.3765 | 24.7303 | 59.9894 | 15.0001 | 66.3927 | 9.7088 | 60.005 | 0 | 66.3813 | 24.543 | 60.0365 | 15.0001
66.397 | 21.4436 | 60.0001 | 15.0001 | 66.3903 | 10.0474 | 60.0287 | 0 | 66.3849 | 24.7303 | 59.9893 | 15.0001 | 66.401 | 9.7088 | 60.005 | 0 | 66.3897 | 24.5431 | 60.0365 | 15.0001
66.4053 | 21.4436 | 60.0001 | 15.0001 | 66.3986 | 10.0474 | 60.0287 | 0 | 66.3932 | 24.7303 | 59.9893 | 15.0001 | 66.4093 | 9.7088 | 60.005 | 0 | 66.398 | 24.5431 | 60.0366 | 15.0001
66.4137 | 21.4447 | 60 | 15.0001 | 66.4069 | 10.0474 | 60.0288 | 0 | 66.4016 | 24.7303 | 59.9892 | 15.0001 | 66.4177 | 9.7088 | 60.005 | 0 | 66.4063 | 24.543 | 60.0366 | 15.0001
66.422 | 21.4447 | 60 | 15.0001 | 66.4153 | 9.9544 | 60.0288 | 0 | 66.4099 | 24.7303 | 59.9891 | 15.0001 | 66.426 | 9.7088 | 60.0049 | 0 | 66.4146 | 24.543 | 60.0366 | 15.0001
66.4303 | 21.4447 | 60 | 15.0001 | 66.4236 | 9.9544 | 60.0289 | 0 | 66.4182 | 24.7303 | 59.989 | 15.0001 | 66.4343 | 9.7088 | 60.0049 | 0 | 66.423 | 24.5431 | 60.0367 | 15.0001
66.4387 | 21.4447 | 59.9999 | 15.0001 | 66.4319 | 9.9536 | 60.0289 | 0 | 66.4266 | 24.7314 | 59.9889 | 15.0001 | 66.4427 | 9.7088 | 60.0049 | 0 | 66.4313 | 24.5431 | 60.0367 | 15.0001
66.447 | 21.4457 | 59.9999 | 15.0001 | 66.4403 | 9.9536 | 60.029 | 0 | 66.4349 | 24.7314 | 59.9888 | 15.0001 | 66.451 | 9.7088 | 60.0049 | 0 | 66.4396 | 24.5445 | 60.0367 | 15.0001
66.4553 | 21.4457 | 59.9998 | 15.0001 | 66.4486 | 9.9536 | 60.029 | 0 | 66.4432 | 24.728 | 59.9888 | 15.0001 | 66.4593 | 9.7088 | 60.0049 | 0 | 66.448 | 24.5445 | 60.0368 | 15.0001
66.4637 | 21.4457 | 59.9998 | 15.0001 | 66.4569 | 9.9536 | 60.0291 | 0 | 66.4516 | 24.728 | 59.9887 | 15.0001 | 66.4677 | 9.7072 | 60.0049 | 0 | 66.4563 | 24.5449 | 60.0368 | 15.0001
66.472 | 21.4457 | 59.9997 | 15.0001 | 66.4653 | 9.954 | 60.0291 | 0 | 66.4599 | 24.728 | 59.9886 | 15.0001 | 66.476 | 9.7072 | 60.0049 | 0 | 66.4646 | 24.5449 | 60.0368 | 15.0001
66.4803 | 21.4457 | 59.9997 | 15.0001 | 66.4736 | 9.954 | 60.0292 | 0 | 66.4682 | 24.728 | 59.9885 | 15.0001 | 66.4843 | 9.7068 | 60.0049 | 0 | 66.4729 | 24.5449 | 60.0369 | 15.0001
66.4887 | 21.4457 | 59.9997 | 15.0001 | 66.4819 | 9.954 | 60.0292 | 0 | 66.4766 | 24.7274 | 59.9884 | 15.0001 | 66.4927 | 9.7068 | 60.0049 | 0 | 66.4813 | 24.5449 | 60.0369 | 15.0001
66.497 | 21.4422 | 59.9996 | 15.0001 | 66.4902 | 9.954 | 60.0293 | 0 | 66.4849 | 24.7274 | 59.9883 | 15.0001 | 66.501 | 9.7068 | 60.0049 | 0 | 66.4896 | 24.5438 | 60.0369 | 15.0001
66.5053 | 21.4422 | 59.9996 | 15.0001 | 66.4986 | 9.954 | 60.0293 | 0 | 66.4932 | 24.7208 | 59.9883 | 15.0001 | 66.5093 | 9.7068 | 60.0049 | 0 | 66.4979 | 24.5438 | 60.037 | 15.0001
66.5137 | 21.4422 | 59.9995 | 15.0001 | 66.5069 | 9.954 | 60.0294 | 0 | 66.5016 | 24.7208 | 59.9882 | 15.0001 | 66.5176 | 9.7068 | 60.0049 | 0 | 66.5062 | 24.5438 | 60.037 | 15.0001
66.522 | 21.4422 | 59.9995 | 15.0001 | 66.5152 | 9.954 | 60.0294 | 0 | 66.5099 | 24.6984 | 59.9881 | 15.0001 | 66.526 | 9.7068 | 60.0048 | 0 | 66.5146 | 24.5438 | 60.037 | 15.0001
66.5303 | 21.4454 | 59.9995 | 15.0001 | 66.5236 | 9.954 | 60.0295 | 0 | 66.5182 | 24.6984 | 59.988 | 15.0001 | 66.5343 | 9.7084 | 60.0048 | 0 | 66.5229 | 24.5438 | 60.0371 | 15.0001
66.5387 | 21.4454 | 59.9994 | 15.0001 | 66.5319 | 9.954 | 60.0295 | 0 | 66.5266 | 24.7031 | 59.9879 | 15.0001 | 66.5426 | 9.7084 | 60.0048 | 0 | 66.5312 | 24.5438 | 60.0371 | 15.0001
66.547 | 21.4454 | 59.9994 | 15.0001 | 66.5402 | 9.954 | 60.0296 | 0 | 66.5349 | 24.7031 | 59.9878 | 15.0001 | 66.551 | 9.7083 | 60.0048 | 0 | 66.5396 | 24.5438 | 60.0371 | 15.0001
66.5553 | 21.4454 | 59.9993 | 15.0001 | 66.5485 | 9.954 | 60.0296 | 0 | 66.5432 | 24.7037 | 59.9878 | 15.0001 | 66.5593 | 9.7083 | 60.0048 | 0 | 66.5479 | 24.5438 | 60.0372 | 15.0001
66.5637 | 21.4454 | 59.9993 | 15.0001 | 66.5569 | 9.954 | 60.0297 | 0 | 66.5516 | 24.7037 | 59.9877 | 15.0001 | 66.5676 | 9.7079 | 60.0048 | 0 | 66.5562 | 24.5438 | 60.0372 | 15.0001
66.572 | 21.4454 | 59.9992 | 15.0001 | 66.5652 | 9.954 | 60.0297 | 0 | 66.5599 | 24.7037 | 59.9876 | 15.0001 | 66.576 | 9.7079 | 60.0048 | 0 | 66.5645 | 24.5438 | 60.0372 | 15.0001
66.5803 | 21.4425 | 59.9992 | 15.0001 | 66.5735 | 9.954 | 60.0298 | 0 | 66.5682 | 24.7037 | 59.9875 | 15.0001 | 66.5843 | 9.7079 | 60.0048 | 0 | 66.5729 | 24.5438 | 60.0373 | 15.0001
66.5887 | 21.4425 | 59.9992 | 15.0001 | 66.5819 | 9.954 | 60.0298 | 0 | 66.5766 | 24.657 | 59.9874 | 15.0001 | 66.5926 | 9.7079 | 60.0048 | 0 | 66.5812 | 24.5438 | 60.0373 | 15.0001
66.597 | 21.4382 | 59.9991 | 15.0001 | 66.5902 | 9.954 | 60.0299 | 0 | 66.5849 | 24.657 | 59.9873 | 15.0001 | 66.601 | 9.7067 | 60.0048 | 0 | 66.5895 | 24.5438 | 60.0373 | 15.0001
66.6053 | 21.4382 | 59.9991 | 15.0001 | 66.5985 | 9.954 | 60.0299 | 0 | 66.5932 | 24.657 | 59.9873 | 15.0001 | 66.6093 | 9.7067 | 60.0048 | 0 | 66.5979 | 24.5438 | 60.0374 | 15.0001
66.6137 | 21.4382 | 59.999 | 15.0001 | 66.6069 | 9.954 | 60.03 | 0 | 66.6016 | 24.657 | 59.9872 | 15.0001 | 66.6176 | 9.7054 | 60.0048 | 0 | 66.6062 | 24.5437 | 60.0374 | 15.0001
66.622 | 21.4382 | 59.999 | 15.0001 | 66.6152 | 9.954 | 60.03 | 0 | 66.6099 | 24.6546 | 59.9871 | 15.0001 | 66.626 | 9.7054 | 60.0047 | 0 | 66.6145 | 24.5437 | 60.0374 | 15.0001
66.6303 | 21.4381 | 59.999 | 15.0001 | 66.6235 | 9.954 | 60.0301 | 0 | 66.6182 | 24.6546 | 59.987 | 15.0001 | 66.6343 | 9.7054 | 60.0047 | 0 | 66.6228 | 24.5438 | 60.0375 | 15.0001
66.6387 | 21.4381 | 59.9989 | 15.0001 | 66.6318 | 9.954 | 60.0301 | 0 | 66.6266 | 24.6546 | 59.9869 | 15.0001 | 66.6426 | 9.7054 | 60.0047 | 0 | 66.6312 | 24.5438 | 60.0375 | 15.0001
66.647 | 21.4382 | 59.9989 | 15.0001 | 66.6402 | 9.954 | 60.0302 | 0 | 66.6349 | 24.6546 | 59.9868 | 15.0001 | 66.651 | 9.7054 | 60.0047 | 0 | 66.6395 | 24.5438 | 60.0375 | 15.0001
66.6553 | 21.4382 | 59.9989 | 15.0001 | 66.6485 | 9.954 | 60.0302 | 0 | 66.6433 | 24.6546 | 59.9868 | 15.0001 | 66.6593 | 9.7054 | 60.0047 | 0 | 66.6478 | 24.5438 | 60.0376 | 15.0001
66.6637 | 21.4359 | 59.9989 | 15.0001 | 66.6568 | 9.954 | 60.0303 | 0 | 66.6516 | 24.6546 | 59.9867 | 15.0001 | 66.6676 | 9.7056 | 60.0047 | 0 | 66.6562 | 24.5438 | 60.0376 | 15.0001
66.672 | 21.4359 | 59.9988 | 15.0001 | 66.6652 | 9.954 | 60.0303 | 0 | 66.6599 | 24.6062 | 59.9866 | 15.0001 | 66.676 | 9.7056 | 60.0047 | 0 | 66.6645 | 24.5438 | 60.0376 | 15.0001
66.6803 | 21.4359 | 59.9988 | 15.0001 | 66.6735 | 9.954 | 60.0304 | 0 | 66.6683 | 24.6062 | 59.9865 | 15.0001 | 66.6843 | 9.7056 | 60.0047 | 0 | 66.6728 | 24.5437 | 60.0377 | 15.0001
66.6887 | 21.4359 | 59.9988 | 15.0001 | 66.6818 | 9.954 | 60.0304 | 0 | 66.6766 | 24.6082 | 59.9864 | 15.0001 | 66.6926 | 9.7056 | 60.0047 | 0 | 66.6811 | 24.5437 | 60.0377 | 15.0001
66.697 | 21.4328 | 59.9988 | 15.0001 | 66.6901 | 9.954 | 60.0305 | 0 | 66.6849 | 24.6082 | 59.9863 | 15.0001 | 66.7009 | 9.7067 | 60.0047 | 0 | 66.6895 | 24.5438 | 60.0377 | 15.0001
66.7053 | 21.4328 | 59.9987 | 15.0001 | 66.6985 | 9.954 | 60.0305 | 0 | 66.6933 | 24.6076 | 59.9863 | 15.0001 | 66.7093 | 9.7067 | 60.0047 | 0 | 66.6978 | 24.5438 | 60.0378 | 15.0001
66.7137 | 21.4328 | 59.9987 | 15.0001 | 66.7068 | 9.954 | 60.0306 | 0 | 66.7016 | 24.6076 | 59.9862 | 15.0001 | 66.7176 | 9.707 | 60.0047 | 0 | 66.7061 | 24.5475 | 60.0378 | 15.0001
66.722 | 21.4328 | 59.9987 | 15.0001 | 66.7151 | 9.954 | 60.0306 | 0 | 66.7099 | 24.6076 | 59.9861 | 15.0001 | 66.7259 | 9.707 | 60.0046 | 0 | 66.7145 | 24.5475 | 60.0378 | 15.0001
66.7303 | 21.4327 | 59.9987 | 15.0001 | 66.7235 | 9.954 | 60.0307 | 0 | 66.7183 | 24.6076 | 59.986 | 15.0001 | 66.7343 | 9.707 | 60.0046 | 0 | 66.7228 | 24.5475 | 60.0379 | 15.0001
66.7387 | 21.4327 | 59.9986 | 15.0001 | 66.7318 | 9.954 | 60.0307 | 0 | 66.7266 | 24.6076 | 59.9859 | 15.0001 | 66.7426 | 9.707 | 60.0046 | 0 | 66.7311 | 24.5475 | 60.0379 | 15.0001
66.747 | 21.4328 | 59.9986 | 15.0001 | 66.7401 | 9.954 | 60.0308 | 0 | 66.7349 | 24.6076 | 59.9858 | 15.0001 | 66.7509 | 9.707 | 60.0046 | 0 | 66.7394 | 24.5475 | 60.0379 | 15.0001
66.7553 | 21.4328 | 59.9986 | 15.0001 | 66.7485 | 9.954 | 60.0308 | 0 | 66.7433 | 24.6034 | 59.9858 | 15.0001 | 66.7593 | 9.707 | 60.0046 | 0 | 66.7478 | 24.5475 | 60.038 | 15.0001
66.7637 | 21.4302 | 59.9986 | 15.0001 | 66.7568 | 9.954 | 60.0309 | 0 | 66.7516 | 24.6034 | 59.9857 | 15.0001 | 66.7676 | 9.7074 | 60.0046 | 0 | 66.7561 | 24.5475 | 60.038 | 15.0001
66.772 | 21.4302 | 59.9985 | 15.0001 | 66.7651 | 9.954 | 60.0309 | 0 | 66.7599 | 24.5999 | 59.9856 | 15.0001 | 66.7759 | 9.7074 | 60.0046 | 0 | 66.7644 | 24.5475 | 60.038 | 15.0001
66.7803 | 21.3937 | 59.9985 | 15.0001 | 66.7734 | 9.954 | 60.031 | 0 | 66.7683 | 24.5999 | 59.9855 | 15.0001 | 66.7843 | 9.7058 | 60.0046 | 0 | 66.7728 | 24.5475 | 60.0381 | 15.0001
66.7887 | 21.3937 | 59.9985 | 15.0001 | 66.7818 | 9.954 | 60.031 | 0 | 66.7766 | 24.5999 | 59.9854 | 15.0001 | 66.7926 | 9.7058 | 60.0046 | 0 | 66.7811 | 24.5475 | 60.0381 | 15.0001
66.797 | 21.3081 | 59.9985 | 15.0001 | 66.7901 | 9.954 | 60.0311 | 0 | 66.7849 | 24.5999 | 59.9853 | 15.0001 | 66.8009 | 9.7058 | 60.0046 | 0 | 66.7894 | 24.5475 | 60.0381 | 15.0001
66.8053 | 21.3081 | 59.9984 | 15.0001 | 66.7984 | 9.9529 | 60.0311 | 0 | 66.7933 | 24.6057 | 59.9853 | 15.0001 | 66.8093 | 9.7058 | 60.0046 | 0 | 66.7977 | 24.5475 | 60.0382 | 15.0001
66.8137 | 21.3081 | 59.9984 | 15.0001 | 66.8068 | 9.9529 | 60.0312 | 0 | 66.8016 | 24.6057 | 59.9852 | 15.0001 | 66.8176 | 9.5946 | 60.0046 | 0 | 66.8061 | 24.5475 | 60.0382 | 15.0001
66.822 | 21.3081 | 59.9984 | 15.0001 | 66.8151 | 9.9529 | 60.0312 | 0 | 66.81 | 24.6031 | 59.9851 | 15.0001 | 66.8259 | 9.5946 | 60.0045 | 0 | 66.8144 | 24.5475 | 60.0382 | 15.0001
66.8303 | 21.3081 | 59.9984 | 15.0001 | 66.8234 | 9.9529 | 60.0313 | 0 | 66.8183 | 24.6031 | 59.985 | 15.0001 | 66.8343 | 9.5936 | 60.0045 | 0 | 66.8227 | 24.5496 | 60.0383 | 15.0001
66.8387 | 21.3081 | 59.9983 | 15.0001 | 66.8317 | 9.9529 | 60.0313 | 0 | 66.8266 | 24.6031 | 59.9849 | 15.0001 | 66.8426 | 9.5936 | 60.0045 | 0 | 66.831 | 24.5496 | 60.0383 | 15.0001
66.847 | 21.2829 | 59.9983 | 15.0001 | 66.8401 | 9.9529 | 60.0314 | 0 | 66.835 | 24.6031 | 59.9848 | 15.0001 | 66.8509 | 9.4784 | 60.0045 | 0 | 66.8394 | 24.5496 | 60.0383 | 15.0001
66.8553 | 21.2829 | 59.9983 | 15.0001 | 66.8484 | 9.9529 | 60.0314 | 0 | 66.8433 | 24.6083 | 59.9848 | 15.0001 | 66.8593 | 9.4784 | 60.0045 | 0 | 66.8477 | 24.5496 | 60.0384 | 15.0001
66.8637 | 21.2907 | 59.9983 | 15.0001 | 66.8567 | 9.9529 | 60.0315 | 0 | 66.8516 | 24.6083 | 59.9847 | 15.0001 | 66.8676 | 9.4801 | 60.0045 | 0 | 66.856 | 24.5505 | 60.0384 | 15.0001
66.872 | 21.2907 | 59.9982 | 15.0001 | 66.8651 | 9.9529 | 60.0315 | 0 | 66.86 | 24.6095 | 59.9846 | 15.0001 | 66.8759 | 9.4801 | 60.0045 | 0 | 66.8644 | 24.5505 | 60.0384 | 15.0001
66.8803 | 21.2906 | 59.9982 | 15.0001 | 66.8734 | 9.9529 | 60.0316 | 0 | 66.8683 | 24.6095 | 59.9845 | 15.0001 | 66.8842 | 9.4801 | 60.0045 | 0 | 66.8727 | 24.5505 | 60.0385 | 15.0001
66.8887 | 21.2906 | 59.9982 | 15.0001 | 66.8817 | 9.9529 | 60.0316 | 0 | 66.8766 | 24.6088 | 59.9844 | 15.0001 | 66.8926 | 9.4801 | 60.0045 | 0 | 66.881 | 24.5505 | 60.0385 | 15.0001
66.897 | 21.292 | 59.9982 | 15.0001 | 66.8901 | 9.9529 | 60.0317 | 0 | 66.885 | 24.6088 | 59.9843 | 15.0001 | 66.9009 | 9.482 | 60.0045 | 0 | 66.8893 | 24.5506 | 60.0385 | 15.0001
66.9053 | 21.292 | 59.9981 | 15.0001 | 66.8984 | 9.9529 | 60.0317 | 0 | 66.8933 | 24.6088 | 59.9843 | 15.0001 | 66.9092 | 9.482 | 60.0045 | 0 | 66.8977 | 24.5506 | 60.0386 | 15.0001
66.9137 | 21.292 | 59.9981 | 15.0001 | 66.9067 | 9.9529 | 60.0318 | 0 | 66.9016 | 24.6088 | 59.9842 | 15.0001 | 66.9176 | 9.4806 | 60.0045 | 0 | 66.906 | 24.5506 | 60.0386 | 15.0001
66.922 | 21.292 | 59.9981 | 15.0001 | 66.915 | 9.9529 | 60.0318 | 0 | 66.91 | 24.6122 | 59.9841 | 15.0001 | 66.9259 | 9.4806 | 60.0044 | 0 | 66.9143 | 24.5506 | 60.0386 | 15.0001
66.9303 | 21.292 | 59.9981 | 15.0001 | 66.9234 | 9.9529 | 60.0319 | 0 | 66.9183 | 24.6122 | 59.984 | 15.0001 | 66.9342 | 9.4806 | 60.0044 | 0 | 66.9227 | 24.4654 | 60.0387 | 15.0001
66.9387 | 21.292 | 59.998 | 15.0001 | 66.9317 | 9.9529 | 60.0319 | 0 | 66.9266 | 24.6128 | 59.9839 | 15.0001 | 66.9426 | 9.4806 | 60.0044 | 0 | 66.931 | 24.4654 | 60.0387 | 15.0001
66.947 | 21.2873 | 59.998 | 15.0001 | 66.94 | 9.9529 | 60.032 | 0 | 66.935 | 24.6128 | 59.9838 | 15.0001 | 66.9509 | 9.4806 | 60.0044 | 0 | 66.9393 | 24.4654 | 60.0387 | 15.0001
66.9553 | 21.2873 | 59.998 | 15.0001 | 66.9484 | 9.9529 | 60.032 | 0 | 66.9433 | 24.6128 | 59.9838 | 15.0001 | 66.9592 | 9.4806 | 60.0044 | 0 | 66.9476 | 24.4654 | 60.0388 | 15.0001
66.9637 | 21.2896 | 59.998 | 15.0001 | 66.9567 | 9.9529 | 60.032 | 0 | 66.9517 | 24.6128 | 59.9837 | 15.0001 | 66.9676 | 9.4795 | 60.0044 | 0 | 66.956 | 24.4654 | 60.0388 | 15.0001
66.972 | 21.2896 | 59.9979 | 15.0001 | 66.965 | 9.9529 | 60.0319 | 0 | 66.96 | 24.601 | 59.9836 | 15.0001 | 66.9759 | 9.4795 | 60.0044 | 0 | 66.9643 | 24.4654 | 60.0388 | 15.0001
66.9803 | 21.2896 | 59.9979 | 15.0001 | 66.9733 | 9.9529 | 60.0319 | 0 | 66.9683 | 24.601 | 59.9835 | 15.0001 | 66.9842 | 9.4795 | 60.0044 | 0 | 66.9726 | 24.4648 | 60.0389 | 15.0001
66.9887 | 21.2896 | 59.9979 | 15.0001 | 66.9817 | 9.9529 | 60.0319 | 0 | 66.9767 | 24.5992 | 59.9834 | 15.0001 | 66.9926 | 9.4795 | 60.0044 | 0 | 66.9809 | 24.4648 | 60.0389 | 15.0001
66.997 | 21.2896 | 59.9979 | 15.0001 | 66.99 | 9.9529 | 60.0319 | 0 | 66.985 | 24.5992 | 59.9833 | 15.0001 | 67.0009 | 9.48 | 60.0044 | 0 | 66.9893 | 24.4648 | 60.0389 | 15.0001
67.0053 | 21.2896 | 59.9978 | 15.0001 | 66.9983 | 9.9529 | 60.0318 | 0 | 66.9933 | 24.5729 | 59.9833 | 15.0001 | 67.0092 | 9.48 | 60.0044 | 0 | 66.9976 | 24.4648 | 60.039 | 15.0001
67.0137 | 21.2896 | 59.9978 | 15.0001 | 67.0067 | 9.9529 | 60.0318 | 0 | 67.0017 | 24.5729 | 59.9832 | 15.0001 | 67.0176 | 9.4812 | 60.0044 | 0 | 67.0059 | 24.4648 | 60.039 | 15.0001
67.022 | 21.2896 | 59.9978 | 15.0001 | 67.015 | 9.9529 | 60.0318 | 0 | 67.01 | 24.5819 | 59.9831 | 15.0001 | 67.0259 | 9.4812 | 60.0043 | 0 | 67.0143 | 24.4648 | 60.039 | 15.0001
67.0303 | 21.29 | 59.9978 | 15.0001 | 67.0233 | 9.9529 | 60.0318 | 0 | 67.0183 | 24.5819 | 59.983 | 15.0001 | 67.0342 | 9.4811 | 60.0043 | 0 | 67.0226 | 24.4625 | 60.0391 | 15.0001
67.0387 | 21.29 | 59.9977 | 15.0001 | 67.0317 | 9.9529 | 60.0317 | 0 | 67.0267 | 24.5798 | 59.9829 | 15.0001 | 67.0426 | 9.4811 | 60.0043 | 0 | 67.0309 | 24.4625 | 60.0391 | 15.0001
67.047 | 21.29 | 59.9977 | 15.0001 | 67.04 | 9.9529 | 60.0317 | 0 | 67.035 | 24.5798 | 59.9828 | 15.0001 | 67.0509 | 9.4811 | 60.0043 | 0 | 67.0392 | 24.4624 | 60.0391 | 15.0001
67.0553 | 21.29 | 59.9977 | 15.0001 | 67.0483 | 9.9517 | 60.0317 | 0 | 67.0433 | 24.5818 | 59.9828 | 15.0001 | 67.0592 | 9.4811 | 60.0043 | 0 | 67.0476 | 24.4624 | 60.0392 | 15.0001
67.0637 | 21.293 | 59.9977 | 15.0001 | 67.0566 | 9.9517 | 60.0317 | 0 | 67.0517 | 24.5818 | 59.9827 | 15.0001 | 67.0675 | 9.482 | 60.0043 | 0 | 67.0559 | 24.4624 | 60.0392 | 15.0001
67.072 | 21.293 | 59.9976 | 15.0001 | 67.065 | 9.9517 | 60.0316 | 0 | 67.06 | 24.5773 | 59.9826 | 15.0001 | 67.0759 | 9.482 | 60.0043 | 0 | 67.0642 | 24.4624 | 60.0392 | 15.0001
67.0803 | 21.293 | 59.9976 | 15.0001 | 67.0733 | 9.9517 | 60.0316 | 0 | 67.0683 | 24.5773 | 59.9825 | 15.0001 | 67.0842 | 9.482 | 60.0043 | 0 | 67.0726 | 24.4625 | 60.0393 | 15.0001
67.0887 | 21.293 | 59.9976 | 15.0001 | 67.0816 | 9.9517 | 60.0316 | 0 | 67.0767 | 24.5773 | 59.9824 | 15.0001 | 67.0925 | 9.482 | 60.0043 | 0 | 67.0809 | 24.4625 | 60.0393 | 15.0001
67.097 | 21.293 | 59.9976 | 15.0001 | 67.09 | 9.9517 | 60.0316 | 0 | 67.085 | 24.5773 | 59.9823 | 15.0001 | 67.1009 | 9.479 | 60.0043 | 0 | 67.0892 | 24.4651 | 60.0393 | 15.0001
67.1053 | 21.293 | 59.9975 | 15.0001 | 67.0983 | 9.9517 | 60.0315 | 0 | 67.0933 | 24.5524 | 59.9823 | 15.0001 | 67.1092 | 9.479 | 60.0043 | 0 | 67.0975 | 24.4651 | 60.0394 | 15.0001
67.1137 | 21.2926 | 59.9975 | 15.0001 | 67.1066 | 9.9517 | 60.0315 | 0 | 67.1017 | 24.5524 | 59.9822 | 15.0001 | 67.1175 | 9.4792 | 60.0043 | 0 | 67.1059 | 24.4651 | 60.0394 | 15.0001
67.122 | 21.2926 | 59.9975 | 15.0001 | 67.1149 | 9.9517 | 60.0315 | 0 | 67.11 | 24.5484 | 59.9821 | 15.0001 | 67.1259 | 9.4792 | 60.0042 | 0 | 67.1142 | 24.4651 | 60.0394 | 15.0001
67.1303 | 21.2926 | 59.9975 | 15.0001 | 67.1233 | 9.9517 | 60.0315 | 0 | 67.1184 | 24.5484 | 59.982 | 15.0001 | 67.1342 | 9.4792 | 60.0042 | 0 | 67.1225 | 24.465 | 60.0395 | 15.0001
67.1387 | 21.2926 | 59.9974 | 15.0001 | 67.1316 | 9.9517 | 60.0314 | 0 | 67.1267 | 24.5511 | 59.9819 | 15.0001 | 67.1425 | 9.4792 | 60.0042 | 0 | 67.1308 | 24.465 | 60.0395 | 15.0001
67.147 | 21.2957 | 59.9974 | 15.0001 | 67.1399 | 9.9517 | 60.0314 | 0 | 67.135 | 24.5511 | 59.9818 | 15.0001 | 67.1509 | 9.4807 | 60.0042 | 0 | 67.1392 | 24.465 | 60.0395 | 15.0001
67.1553 | 21.2957 | 59.9974 | 15.0001 | 67.1483 | 9.9517 | 60.0314 | 0 | 67.1434 | 24.5511 | 59.9818 | 15.0001 | 67.1592 | 9.4807 | 60.0042 | 0 | 67.1475 | 24.465 | 60.0396 | 15.0001
67.1637 | 21.2938 | 59.9974 | 15.0001 | 67.1566 | 9.9517 | 60.0314 | 0 | 67.1517 | 24.5511 | 59.9817 | 15.0001 | 67.1675 | 9.363 | 60.0042 | 0 | 67.1558 | 24.465 | 60.0396 | 15.0001
67.172 | 21.2938 | 59.9973 | 15.0001 | 67.1649 | 9.9517 | 60.0313 | 0 | 67.16 | 24.557 | 59.9816 | 15.0001 | 67.1759 | 9.363 | 60.0042 | 0 | 67.1642 | 24.465 | 60.0396 | 15.0001
67.1803 | 21.2917 | 59.9973 | 15.0001 | 67.1733 | 9.9517 | 60.0313 | 0 | 67.1684 | 24.557 | 59.9815 | 15.0001 | 67.1842 | 9.363 | 60.0042 | 0 | 67.1725 | 24.4651 | 60.0397 | 15.0001
67.1887 | 21.2917 | 59.9973 | 15.0001 | 67.1816 | 9.9517 | 60.0313 | 0 | 67.1767 | 24.557 | 59.9814 | 15.0001 | 67.1925 | 9.363 | 60.0042 | 0 | 67.1808 | 24.4651 | 60.0397 | 15.0001
67.197 | 21.2917 | 59.9973 | 15.0001 | 67.1899 | 9.9517 | 60.0313 | 0 | 67.185 | 24.557 | 59.9813 | 15.0001 | 67.2009 | 9.3627 | 60.0042 | 0 | 67.1891 | 24.4651 | 60.0397 | 15.0001
67.2053 | 21.2917 | 59.9972 | 15.0001 | 67.1982 | 9.9512 | 60.0312 | 0 | 67.1934 | 24.557 | 59.9813 | 15.0001 | 67.2092 | 9.3627 | 60.0042 | 0 | 67.1975 | 24.4651 | 60.0398 | 15.0001
67.2137 | 21.2917 | 59.9972 | 15.0001 | 67.2066 | 9.9512 | 60.0312 | 0 | 67.2017 | 24.557 | 59.9812 | 15.0001 | 67.2175 | 9.3644 | 60.0042 | 0 | 67.2058 | 24.4651 | 60.0398 | 15.0001
67.222 | 21.2917 | 59.9972 | 15.0001 | 67.2149 | 9.9512 | 60.0312 | 0 | 67.2101 | 24.557 | 59.9811 | 15.0001 | 67.2259 | 9.3644 | 60.0041 | 0 | 67.2141 | 24.4651 | 60.0398 | 15.0001
67.2303 | 21.2898 | 59.9972 | 15.0001 | 67.2232 | 9.9512 | 60.0312 | 0 | 67.2184 | 24.557 | 59.981 | 15.0001 | 67.2342 | 9.3644 | 60.0041 | 0 | 67.2225 | 24.465 | 60.0399 | 15.0001
67.2387 | 21.2898 | 59.9971 | 15.0001 | 67.2316 | 9.9512 | 60.0311 | 0 | 67.2267 | 24.5569 | 59.981 | 15.0001 | 67.2425 | 9.3644 | 60.0041 | 0 | 67.2308 | 24.465 | 60.0399 | 15.0001
67.247 | 21.2883 | 59.9971 | 15.0001 | 67.2399 | 9.9512 | 60.0311 | 0 | 67.2351 | 24.5569 | 59.981 | 15.0001 | 67.2509 | 9.3644 | 60.0041 | 0 | 67.2391 | 24.465 | 60.0399 | 15.0001
67.2554 | 21.2883 | 59.9971 | 15.0001 | 67.2482 | 9.9512 | 60.0311 | 0 | 67.2434 | 24.5592 | 59.9809 | 15.0001 | 67.2592 | 9.3644 | 60.0041 | 0 | 67.2474 | 24.465 | 60.04 | 15.0001
67.2637 | 21.2883 | 59.9971 | 15.0001 | 67.2565 | 9.9512 | 60.0311 | 0 | 67.2517 | 24.5592 | 59.9809 | 15.0001 | 67.2675 | 9.3654 | 60.0041 | 0 | 67.2558 | 24.4651 | 60.04 | 15.0001
67.272 | 21.2883 | 59.997 | 15.0001 | 67.2649 | 9.9512 | 60.031 | 0 | 67.2601 | 24.5592 | 59.9809 | 15.0001 | 67.2758 | 9.3654 | 60.0041 | 0 | 67.2641 | 24.4651 | 60.04 | 15.0001
67.2804 | 21.286 | 59.997 | 15.0001 | 67.2732 | 9.9512 | 60.031 | 0 | 67.2684 | 24.5592 | 59.9809 | 15.0001 | 67.2842 | 9.3654 | 60.0041 | 0 | 67.2724 | 24.4651 | 60.0401 | 15.0001
67.2887 | 21.286 | 59.997 | 15.0001 | 67.2815 | 9.9507 | 60.031 | 0 | 67.2767 | 24.5607 | 59.9808 | 15.0001 | 67.2925 | 9.3654 | 60.0041 | 0 | 67.2808 | 24.4651 | 60.0401 | 15.0001
67.297 | 21.286 | 59.997 | 15.0001 | 67.2899 | 9.9507 | 60.031 | 0 | 67.2851 | 24.5607 | 59.9808 | 15.0001 | 67.3008 | 9.3653 | 60.0041 | 0 | 67.2891 | 24.4651 | 60.0401 | 15.0001
67.3054 | 21.286 | 59.9969 | 15.0001 | 67.2982 | 9.9507 | 60.0309 | 0 | 67.2934 | 24.5607 | 59.9808 | 15.0001 | 67.3092 | 9.3653 | 60.0041 | 0 | 67.2974 | 24.4651 | 60.0402 | 15.0001
67.3137 | 21.2902 | 59.9969 | 15.0001 | 67.3065 | 9.9507 | 60.0309 | 0 | 67.3017 | 24.5607 | 59.9808 | 15.0001 | 67.3175 | 9.3651 | 60.0041 | 0 | 67.3057 | 24.465 | 60.0402 | 15.0001
67.322 | 21.2902 | 59.9969 | 15.0001 | 67.3149 | 9.9507 | 60.0309 | 0 | 67.3101 | 24.5607 | 59.9807 | 15.0001 | 67.3258 | 9.3651 | 60.004 | 0 | 67.3141 | 24.465 | 60.0402 | 15.0001
67.3304 | 21.2902 | 59.9969 | 15.0001 | 67.3232 | 9.9507 | 60.0309 | 0 | 67.3184 | 24.5607 | 59.9807 | 15.0001 | 67.3342 | 9.3651 | 60.004 | 0 | 67.3224 | 24.4651 | 60.0403 | 15.0001
67.3387 | 21.2902 | 59.9968 | 15.0001 | 67.3315 | 9.9507 | 60.0308 | 0 | 67.3268 | 24.5607 | 59.9807 | 15.0001 | 67.3425 | 9.3651 | 60.004 | 0 | 67.3307 | 24.4651 | 60.0403 | 15.0001
67.347 | 21.2961 | 59.9968 | 15.0001 | 67.3398 | 9.9507 | 60.0308 | 0 | 67.3351 | 24.5607 | 59.9807 | 15.0001 | 67.3508 | 9.3651 | 60.004 | 0 | 67.339 | 24.465 | 60.0403 | 15.0001
67.3554 | 21.2961 | 59.9968 | 15.0001 | 67.3482 | 9.9507 | 60.0308 | 0 | 67.3434 | 24.5592 | 59.9806 | 15.0001 | 67.3592 | 9.3651 | 60.004 | 0 | 67.3474 | 24.465 | 60.0404 | 15.0001
67.3637 | 21.2941 | 59.9968 | 15.0001 | 67.3565 | 9.9507 | 60.0308 | 0 | 67.3518 | 24.5592 | 59.9806 | 15.0001 | 67.3675 | 9.3671 | 60.004 | 0 | 67.3557 | 24.4651 | 60.0404 | 15.0001
67.372 | 21.2941 | 59.9967 | 15.0001 | 67.3648 | 9.8363 | 60.0307 | 0 | 67.3601 | 24.5592 | 59.9806 | 15.0001 | 67.3758 | 9.3671 | 60.004 | 0 | 67.364 | 24.4651 | 60.0404 | 15.0001
67.3804 | 21.2941 | 59.9967 | 15.0001 | 67.3732 | 9.8363 | 60.0307 | 0 | 67.3684 | 24.5592 | 59.9806 | 15.0001 | 67.3842 | 9.3671 | 60.004 | 0 | 67.3724 | 24.4651 | 60.0405 | 15.0001
67.3887 | 21.2941 | 59.9967 | 15.0001 | 67.3815 | 9.8363 | 60.0307 | 0 | 67.3768 | 24.5573 | 59.9805 | 15.0001 | 67.3925 | 9.3671 | 60.004 | 0 | 67.3807 | 24.4651 | 60.0405 | 15.0001
67.397 | 21.2941 | 59.9967 | 15.0001 | 67.3898 | 9.8363 | 60.0307 | 0 | 67.3851 | 24.5573 | 59.9805 | 15.0001 | 67.4008 | 9.3671 | 60.0041 | 0 | 67.389 | 24.465 | 60.0405 | 15.0001
67.4054 | 21.2941 | 59.9966 | 15.0001 | 67.3981 | 9.7304 | 60.0306 | 0 | 67.3934 | 24.5573 | 59.9805 | 15.0001 | 67.4092 | 9.3671 | 60.0041 | 0 | 67.3973 | 24.465 | 60.0406 | 15.0001
67.4137 | 21.2954 | 59.9966 | 15.0001 | 67.4065 | 9.7304 | 60.0306 | 0 | 67.4018 | 24.5573 | 59.9805 | 15.0001 | 67.4175 | 9.3671 | 60.0041 | 0 | 67.4057 | 24.465 | 60.0406 | 15.0001
67.422 | 21.2954 | 59.9966 | 15.0001 | 67.4148 | 9.7304 | 60.0306 | 0 | 67.4101 | 24.5558 | 59.9804 | 15.0001 | 67.4258 | 9.3671 | 60.0041 | 0 | 67.414 | 24.465 | 60.0406 | 15.0001
67.4304 | 21.249 | 59.9966 | 15.0001 | 67.4231 | 9.7304 | 60.0306 | 0 | 67.4184 | 24.5558 | 59.9804 | 15.0001 | 67.4342 | 9.3663 | 60.0041 | 0 | 67.4223 | 24.465 | 60.0407 | 15.0001
67.4387 | 21.249 | 59.9965 | 15.0001 | 67.4315 | 9.7292 | 60.0305 | 0 | 67.4268 | 24.5558 | 59.9804 | 15.0001 | 67.4425 | 9.3663 | 60.0041 | 0 | 67.4307 | 24.465 | 60.0407 | 15.0001
67.447 | 21.1709 | 59.9965 | 15.0001 | 67.4398 | 9.7292 | 60.0305 | 0 | 67.4351 | 24.5558 | 59.9804 | 15.0001 | 67.4508 | 9.364 | 60.0042 | 0 | 67.439 | 24.4651 | 60.0407 | 15.0001
67.4554 | 21.1709 | 59.9965 | 15.0001 | 67.4481 | 9.7292 | 60.0305 | 0 | 67.4435 | 24.5558 | 59.9803 | 15.0001 | 67.4592 | 9.364 | 60.0042 | 0 | 67.4473 | 24.4651 | 60.0408 | 15.0001
67.4637 | 21.1682 | 59.9965 | 15.0001 | 67.4565 | 9.7292 | 60.0305 | 0 | 67.4518 | 24.5558 | 59.9803 | 15.0001 | 67.4675 | 9.364 | 60.0042 | 0 | 67.4556 | 24.4651 | 60.0408 | 15.0001
67.472 | 21.1682 | 59.9964 | 15.0001 | 67.4648 | 9.7292 | 60.0304 | 0 | 67.4601 | 24.5558 | 59.9803 | 15.0001 | 67.4758 | 9.364 | 60.0042 | 0 | 67.464 | 24.4651 | 60.0408 | 15.0001
67.4804 | 21.1682 | 59.9964 | 15.0001 | 67.4731 | 9.7292 | 60.0304 | 0 | 67.4685 | 24.5558 | 59.9803 | 15.0001 | 67.4842 | 9.3627 | 60.0042 | 0 | 67.4723 | 24.4651 | 60.0409 | 15.0001
67.4887 | 21.1682 | 59.9964 | 15.0001 | 67.4814 | 9.7315 | 60.0304 | 0 | 67.4768 | 24.5578 | 59.9802 | 15.0001 | 67.4925 | 9.3627 | 60.0042 | 0 | 67.4806 | 24.4651 | 60.0409 | 15.0001
67.497 | 21.1686 | 59.9964 | 15.0001 | 67.4898 | 9.7315 | 60.0304 | 0 | 67.4851 | 24.5578 | 59.9802 | 15.0001 | 67.5008 | 9.3627 | 60.0043 | 0 | 67.4889 | 24.465 | 60.0409 | 15.0001
67.5054 | 21.1686 | 59.9963 | 15.0001 | 67.4981 | 9.7315 | 60.0303 | 0 | 67.4935 | 24.5578 | 59.9802 | 15.0001 | 67.5092 | 9.3627 | 60.0043 | 0 | 67.4973 | 24.465 | 60.041 | 15.0001
67.5137 | 21.1686 | 59.9963 | 15.0001 | 67.5064 | 9.7315 | 60.0303 | 0 | 67.5018 | 24.5578 | 59.9802 | 15.0001 | 67.5175 | 9.3627 | 60.0043 | 0 | 67.5056 | 24.4651 | 60.041 | 15.0001
67.522 | 21.1686 | 59.9963 | 15.0001 | 67.5148 | 9.7315 | 60.0303 | 0 | 67.5101 | 24.5538 | 59.9801 | 15.0001 | 67.5258 | 9.3627 | 60.0043 | 0 | 67.5139 | 24.4651 | 60.041 | 15.0001
67.5304 | 21.1722 | 59.9963 | 15.0001 | 67.5231 | 9.7315 | 60.0303 | 0 | 67.5185 | 24.5538 | 59.9801 | 15.0001 | 67.5342 | 9.3627 | 60.0043 | 0 | 67.5223 | 24.4651 | 60.0411 | 15.0001
67.5387 | 21.1722 | 59.9962 | 15.0001 | 67.5314 | 9.7315 | 60.0302 | 0 | 67.5268 | 24.5553 | 59.9801 | 15.0001 | 67.5425 | 9.3627 | 60.0043 | 0 | 67.5306 | 24.4651 | 60.0411 | 15.0001
67.547 | 21.1722 | 59.9962 | 15.0001 | 67.5397 | 9.7315 | 60.0302 | 0 | 67.5351 | 24.5553 | 59.9801 | 15.0001 | 67.5508 | 9.3628 | 60.0044 | 0 | 67.5389 | 24.4651 | 60.0411 | 15.0001
67.5554 | 21.1722 | 59.9962 | 15.0001 | 67.5481 | 9.7315 | 60.0302 | 0 | 67.5435 | 24.5553 | 59.98 | 15.0001 | 67.5592 | 9.3628 | 60.0044 | 0 | 67.5472 | 24.4651 | 60.0412 | 15.0001
67.5637 | 21.1722 | 59.9962 | 15.0001 | 67.5564 | 9.7315 | 60.0302 | 0 | 67.5518 | 24.5553 | 59.98 | 15.0001 | 67.5675 | 9.3633 | 60.0044 | 0 | 67.5556 | 24.4651 | 60.0412 | 15.0001
67.572 | 21.1722 | 59.9961 | 15.0001 | 67.5647 | 9.7315 | 60.0301 | 0 | 67.5602 | 24.5166 | 59.98 | 15.0001 | 67.5758 | 9.3633 | 60.0044 | 0 | 67.5639 | 24.4651 | 60.0412 | 15.0001
67.5804 | 21.1722 | 59.9961 | 15.0001 | 67.5731 | 9.7315 | 60.0301 | 0 | 67.5685 | 24.5166 | 59.98 | 15.0001 | 67.5842 | 9.3633 | 60.0044 | 0 | 67.5722 | 24.4625 | 60.0413 | 15.0001
67.5887 | 21.1722 | 59.9961 | 15.0001 | 67.5814 | 9.7315 | 60.0301 | 0 | 67.5768 | 24.5166 | 59.9799 | 15.0001 | 67.5925 | 9.3633 | 60.0044 | 0 | 67.5806 | 24.4625 | 60.0413 | 15.0001
67.597 | 21.17 | 59.9961 | 15.0001 | 67.5897 | 9.7315 | 60.0301 | 0 | 67.5852 | 24.5166 | 59.9799 | 15.0001 | 67.6008 | 9.3632 | 60.0045 | 0 | 67.5889 | 24.4574 | 60.0413 | 15.0001
67.6054 | 21.17 | 59.996 | 15.0001 | 67.5981 | 9.7315 | 60.03 | 0 | 67.5935 | 24.515 | 59.9799 | 15.0001 | 67.6092 | 9.3632 | 60.0045 | 0 | 67.5972 | 24.4574 | 60.0414 | 15.0001
67.6137 | 21.1738 | 59.996 | 15.0001 | 67.6064 | 9.7315 | 60.03 | 0 | 67.6018 | 24.515 | 59.9799 | 15.0001 | 67.6175 | 9.3632 | 60.0045 | 0 | 67.6055 | 24.4574 | 60.0414 | 15.0001
67.622 | 21.1738 | 59.996 | 15.0001 | 67.6147 | 9.7315 | 60.03 | 0 | 67.6102 | 24.515 | 59.9798 | 15.0001 | 67.6258 | 9.3632 | 60.0045 | 0 | 67.6139 | 24.4574 | 60.0414 | 15.0001
67.6304 | 21.1738 | 59.996 | 15.0001 | 67.623 | 9.7315 | 60.03 | 0 | 67.6185 | 24.515 | 59.9798 | 15.0001 | 67.6342 | 9.3632 | 60.0045 | 0 | 67.6222 | 24.4603 | 60.0415 | 15.0001
67.6387 | 21.1738 | 59.996 | 15.0001 | 67.6314 | 9.7315 | 60.0299 | 0 | 67.6268 | 24.5133 | 59.9798 | 15.0001 | 67.6425 | 9.3632 | 60.0045 | 0 | 67.6305 | 24.4603 | 60.0415 | 15.0001
67.647 | 21.1738 | 59.9959 | 15.0001 | 67.6397 | 9.7315 | 60.0299 | 0 | 67.6352 | 24.5133 | 59.9798 | 15.0001 | 67.6508 | 9.3632 | 60.0046 | 0 | 67.6388 | 24.4603 | 60.0415 | 15.0001
67.6554 | 21.1738 | 59.9959 | 15.0001 | 67.648 | 9.7312 | 60.0299 | 0 | 67.6435 | 24.5114 | 59.9797 | 15.0001 | 67.6592 | 9.3632 | 60.0046 | 0 | 67.6472 | 24.4603 | 60.0416 | 15.0001
67.6637 | 21.1738 | 59.9959 | 15.0001 | 67.6564 | 9.7312 | 60.0299 | 0 | 67.6519 | 24.5114 | 59.9797 | 15.0001 | 67.6675 | 9.3638 | 60.0046 | 0 | 67.6555 | 24.4603 | 60.0416 | 15.0001
67.672 | 21.1738 | 59.9959 | 15.0001 | 67.6647 | 9.7312 | 60.0298 | 0 | 67.6602 | 24.5114 | 59.9797 | 15.0001 | 67.6758 | 9.3638 | 60.0046 | 0 | 67.6638 | 24.4603 | 60.0416 | 15.0001
67.6804 | 21.1784 | 59.9959 | 15.0001 | 67.673 | 9.7312 | 60.0298 | 0 | 67.6685 | 24.5114 | 59.9797 | 15.0001 | 67.6841 | 9.3639 | 60.0046 | 0 | 67.6722 | 24.4603 | 60.0417 | 15.0001
67.6887 | 21.1784 | 59.9959 | 15.0001 | 67.6813 | 9.7312 | 60.0298 | 0 | 67.6769 | 24.4702 | 59.9796 | 15.0001 | 67.6925 | 9.3639 | 60.0046 | 0 | 67.6805 | 24.4603 | 60.0417 | 15.0001
67.697 | 21.1756 | 59.9958 | 15.0001 | 67.6897 | 9.7312 | 60.0298 | 0 | 67.6852 | 24.4702 | 59.9796 | 15.0001 | 67.7008 | 9.3616 | 60.0047 | 0 | 67.6888 | 24.4603 | 60.0417 | 15.0001
67.7054 | 21.1756 | 59.9958 | 15.0001 | 67.698 | 9.7312 | 60.0297 | 0 | 67.6935 | 24.4702 | 59.9796 | 15.0001 | 67.7091 | 9.3616 | 60.0047 | 0 | 67.6971 | 24.4603 | 60.0418 | 15.0001
67.7137 | 21.1756 | 59.9958 | 15.0001 | 67.7063 | 9.7312 | 60.0297 | 0 | 67.7019 | 24.4702 | 59.9796 | 15.0001 | 67.7175 | 9.3616 | 60.0047 | 0 | 67.7055 | 24.4603 | 60.0418 | 15.0001
67.722 | 21.1756 | 59.9958 | 15.0001 | 67.7147 | 9.7312 | 60.0297 | 0 | 67.7102 | 24.473 | 59.9795 | 15.0001 | 67.7258 | 9.3616 | 60.0047 | 0 | 67.7138 | 24.4603 | 60.0418 | 15.0001
67.7304 | 21.1756 | 59.9958 | 15.0001 | 67.723 | 9.7312 | 60.0297 | 0 | 67.7185 | 24.473 | 59.9795 | 15.0001 | 67.7341 | 9.3616 | 60.0047 | 0 | 67.7221 | 24.4603 | 60.0419 | 15.0001
67.7387 | 21.1756 | 59.9958 | 15.0001 | 67.7313 | 9.7312 | 60.0296 | 0 | 67.7269 | 24.473 | 59.9795 | 15.0001 | 67.7425 | 9.3616 | 60.0047 | 0 | 67.7305 | 24.4603 | 60.0419 | 15.0001
67.747 | 21.1756 | 59.9957 | 15.0001 | 67.7397 | 9.7312 | 60.0296 | 0 | 67.7352 | 24.473 | 59.9795 | 15.0001 | 67.7508 | 9.3616 | 60.0048 | 0 | 67.7388 | 24.4603 | 60.0419 | 15.0001
67.7554 | 21.1756 | 59.9957 | 15.0001 | 67.748 | 9.7325 | 60.0296 | 0 | 67.7435 | 24.4756 | 59.9794 | 15.0001 | 67.7591 | 9.3616 | 60.0048 | 0 | 67.7471 | 24.4603 | 60.042 | 15.0001
67.7637 | 21.1739 | 59.9957 | 15.0001 | 67.7563 | 9.7325 | 60.0296 | 0 | 67.7519 | 24.4756 | 59.9794 | 15.0001 | 67.7675 | 9.3616 | 60.0048 | 0 | 67.7554 | 24.4603 | 60.042 | 15.0001
67.772 | 21.1739 | 59.9957 | 15.0001 | 67.7646 | 9.7325 | 60.0295 | 0 | 67.7602 | 24.4756 | 59.9794 | 15.0001 | 67.7758 | 9.3616 | 60.0048 | 0 | 67.7638 | 24.4603 | 60.042 | 15.0001
67.7804 | 21.1739 | 59.9957 | 15.0001 | 67.773 | 9.7325 | 60.0295 | 0 | 67.7686 | 24.4756 | 59.9794 | 15.0001 | 67.7841 | 9.3616 | 60.0048 | 0 | 67.7721 | 24.4607 | 60.0421 | 15.0001
67.7887 | 21.1739 | 59.9957 | 15.0001 | 67.7813 | 9.7325 | 60.0295 | 0 | 67.7769 | 24.4756 | 59.9793 | 15.0001 | 67.7925 | 9.3616 | 60.0048 | 0 | 67.7804 | 24.4607 | 60.0421 | 15.0001
67.797 | 21.1751 | 59.9956 | 15.0001 | 67.7896 | 9.7325 | 60.0295 | 0 | 67.7852 | 24.4756 | 59.9793 | 15.0001 | 67.8008 | 9.3632 | 60.0049 | 0 | 67.7887 | 24.4607 | 60.0421 | 15.0001
67.8054 | 21.1751 | 59.9956 | 15.0001 | 67.798 | 9.7325 | 60.0294 | 0 | 67.7936 | 24.429 | 59.9793 | 15.0001 | 67.8091 | 9.3632 | 60.0049 | 0 | 67.7971 | 24.4607 | 60.0422 | 15.0001
67.8137 | 21.1751 | 59.9956 | 15.0001 | 67.8063 | 9.7325 | 60.0294 | 0 | 67.8019 | 24.429 | 59.9793 | 15.0001 | 67.8175 | 9.3632 | 60.0049 | 0 | 67.8054 | 24.4592 | 60.0422 | 15.0001
67.822 | 21.1751 | 59.9956 | 15.0001 | 67.8146 | 9.7325 | 60.0294 | 0 | 67.8102 | 24.4277 | 59.9792 | 15.0001 | 67.8258 | 9.3632 | 60.0049 | 0 | 67.8137 | 24.4592 | 60.0422 | 15.0001
67.8304 | 21.1702 | 59.9956 | 15.0001 | 67.8229 | 9.7325 | 60.0294 | 0 | 67.8186 | 24.4277 | 59.9792 | 15.0001 | 67.8341 | 9.3632 | 60.0049 | 0 | 67.8221 | 24.4592 | 60.0423 | 15.0001
67.8387 | 21.1702 | 59.9956 | 15.0001 | 67.8313 | 9.7325 | 60.0293 | 0 | 67.8269 | 24.4277 | 59.9792 | 15.0001 | 67.8425 | 9.3632 | 60.0049 | 0 | 67.8304 | 24.4592 | 60.0423 | 15.0001
67.847 | 21.1718 | 59.9955 | 15.0001 | 67.8396 | 9.7325 | 60.0293 | 0 | 67.8352 | 24.4277 | 59.9792 | 15.0001 | 67.8508 | 9.3632 | 60.005 | 0 | 67.8387 | 24.4592 | 60.0423 | 15.0001
67.8554 | 21.1718 | 59.9955 | 15.0001 | 67.8479 | 9.7325 | 60.0293 | 0 | 67.8436 | 24.4223 | 59.9791 | 15.0001 | 67.8591 | 9.3632 | 60.005 | 0 | 67.847 | 24.4592 | 60.0424 | 15.0001
67.8637 | 21.1718 | 59.9955 | 15.0001 | 67.8563 | 9.7325 | 60.0293 | 0 | 67.8519 | 24.4223 | 59.9791 | 15.0001 | 67.8675 | 9.3632 | 60.005 | 0 | 67.8554 | 24.4592 | 60.0424 | 15.0001
67.872 | 21.1718 | 59.9955 | 15.0001 | 67.8646 | 9.7325 | 60.0292 | 0 | 67.8602 | 24.4223 | 59.9791 | 15.0001 | 67.8758 | 9.3632 | 60.005 | 0 | 67.8637 | 24.4592 | 60.0424 | 15.0001
67.8804 | 21.1709 | 59.9955 | 15.0001 | 67.8729 | 9.7325 | 60.0292 | 0 | 67.8686 | 24.4223 | 59.9791 | 15.0001 | 67.8841 | 9.3632 | 60.005 | 0 | 67.872 | 24.4592 | 60.0425 | 15.0001
67.8887 | 21.1709 | 59.9955 | 15.0001 | 67.8813 | 9.7325 | 60.0292 | 0 | 67.8769 | 24.4223 | 59.979 | 15.0001 | 67.8925 | 9.3632 | 60.005 | 0 | 67.8804 | 24.4592 | 60.0425 | 15.0001
67.897 | 21.1709 | 59.9954 | 15.0001 | 67.8896 | 9.7325 | 60.0292 | 0 | 67.8853 | 24.4223 | 59.979 | 15.0001 | 67.9008 | 9.3642 | 60.0051 | 0 | 67.8887 | 24.4592 | 60.0425 | 15.0001
67.9054 | 21.1709 | 59.9954 | 15.0001 | 67.8979 | 9.7325 | 60.0291 | 0 | 67.8936 | 24.421 | 59.979 | 15.0001 | 67.9091 | 9.3642 | 60.0051 | 0 | 67.897 | 24.4592 | 60.0426 | 15.0001
67.9137 | 21.1704 | 59.9954 | 15.0001 | 67.9062 | 9.7325 | 60.0291 | 0 | 67.9019 | 24.421 | 59.979 | 15.0001 | 67.9175 | 9.3642 | 60.0051 | 0 | 67.9053 | 24.4592 | 60.0426 | 15.0001
67.922 | 21.1704 | 59.9954 | 15.0001 | 67.9146 | 9.7325 | 60.0291 | 0 | 67.9103 | 24.423 | 59.9789 | 15.0001 | 67.9258 | 9.3642 | 60.0051 | 0 | 67.9137 | 24.4592 | 60.0426 | 15.0001
67.9304 | 21.1704 | 59.9954 | 15.0001 | 67.9229 | 9.7325 | 60.0291 | 0 | 67.9186 | 24.423 | 59.9789 | 15.0001 | 67.9341 | 9.3642 | 60.0051 | 0 | 67.922 | 24.4586 | 60.0427 | 15.0001
67.9387 | 21.1704 | 59.9954 | 15.0001 | 67.9312 | 9.7325 | 60.029 | 0 | 67.9269 | 24.4233 | 59.9789 | 15.0001 | 67.9425 | 9.3642 | 60.0051 | 0 | 67.9303 | 24.4586 | 60.0427 | 15.0001
67.947 | 21.1704 | 59.9953 | 15.0001 | 67.9396 | 9.7325 | 60.029 | 0 | 67.9353 | 24.4233 | 59.9789 | 15.0001 | 67.9508 | 9.3642 | 60.0052 | 0 | 67.9387 | 24.461 | 60.0427 | 15.0001
67.9554 | 21.1704 | 59.9953 | 15.0001 | 67.9479 | 9.7325 | 60.029 | 0 | 67.9436 | 24.4233 | 59.9788 | 15.0001 | 67.9591 | 9.3642 | 60.0052 | 0 | 67.947 | 24.461 | 60.0428 | 15.0001
67.9637 | 21.1371 | 59.9953 | 15.0001 | 67.9562 | 9.7325 | 60.029 | 0 | 67.9519 | 24.4233 | 59.9788 | 15.0001 | 67.9675 | 9.3639 | 60.0052 | 0 | 67.9553 | 24.461 | 60.0428 | 15.0001
67.972 | 21.1371 | 59.9953 | 15.0001 | 67.9646 | 9.7325 | 60.029 | 0 | 67.9603 | 24.4233 | 59.9788 | 15.0001 | 67.9758 | 9.3639 | 60.0052 | 0 | 67.9636 | 24.461 | 60.0428 | 15.0001
67.9804 | 21.1358 | 59.9953 | 15.0001 | 67.9729 | 9.7325 | 60.0291 | 0 | 67.9686 | 24.4233 | 59.9788 | 15.0001 | 67.9841 | 9.3639 | 60.0052 | 0 | 67.972 | 24.4623 | 60.0429 | 15.0001
67.9887 | 21.1358 | 59.9953 | 15.0001 | 67.9812 | 9.7325 | 60.0291 | 0 | 67.9769 | 24.4251 | 59.9787 | 15.0001 | 67.9925 | 9.3639 | 60.0052 | 0 | 67.9803 | 24.4623 | 60.0429 | 15.0001
67.997 | 21.134 | 59.9952 | 15.0001 | 67.9895 | 9.7325 | 60.0291 | 0 | 67.9853 | 24.4251 | 59.9787 | 15.0001 | 68.0008 | 9.3639 | 60.0053 | 0 | 67.9886 | 24.4623 | 60.0429 | 15.0001
68.0054 | 21.134 | 59.9952 | 15.0001 | 67.9979 | 9.7325 | 60.0291 | 0 | 67.9936 | 24.4251 | 59.9787 | 15.0001 | 68.0091 | 9.3639 | 60.0053 | 0 | 67.9969 | 24.4623 | 60.043 | 15.0001
68.0137 | 21.118 | 59.9952 | 15.0001 | 68.0062 | 9.7325 | 60.0291 | 0 | 68.002 | 24.4251 | 59.9787 | 15.0001 | 68.0175 | 9.3655 | 60.0053 | 0 | 68.0053 | 24.4623 | 60.043 | 15.0001
68.022 | 21.118 | 59.9952 | 15.0001 | 68.0145 | 9.7348 | 60.0291 | 0 | 68.0103 | 24.4251 | 59.9786 | 15.0001 | 68.0258 | 9.3655 | 60.0053 | 0 | 68.0136 | 24.4623 | 60.043 | 15.0001
68.0304 | 21.118 | 59.9952 | 15.0001 | 68.0229 | 9.7348 | 60.0292 | 0 | 68.0186 | 24.4251 | 59.9786 | 15.0001 | 68.0341 | 9.3655 | 60.0053 | 0 | 68.0219 | 24.4623 | 60.043 | 15.0001
68.0387 | 21.118 | 59.9952 | 15.0001 | 68.0312 | 9.7348 | 60.0292 | 0 | 68.027 | 24.4083 | 59.9786 | 15.0001 | 68.0425 | 9.3655 | 60.0053 | 0 | 68.0303 | 24.4623 | 60.0431 | 15.0001
68.047 | 21.118 | 59.9951 | 15.0001 | 68.0395 | 9.7348 | 60.0292 | 0 | 68.0353 | 24.4083 | 59.9786 | 15.0001 | 68.0508 | 9.3655 | 60.0054 | 0 | 68.0386 | 24.4623 | 60.0431 | 15.0001
68.0554 | 21.118 | 59.9951 | 15.0001 | 68.0478 | 9.7348 | 60.0292 | 0 | 68.0436 | 24.4135 | 59.9785 | 15.0001 | 68.0591 | 9.3655 | 60.0054 | 0 | 68.0469 | 24.4623 | 60.0431 | 15.0001
68.0637 | 21.0821 | 59.9951 | 15.0001 | 68.0562 | 9.7348 | 60.0292 | 0 | 68.052 | 24.4135 | 59.9785 | 15.0001 | 68.0674 | 9.3655 | 60.0054 | 0 | 68.0552 | 24.4627 | 60.0431 | 15.0001
68.072 | 21.0821 | 59.9951 | 15.0001 | 68.0645 | 9.7348 | 60.0292 | 0 | 68.0603 | 24.4122 | 59.9785 | 15.0001 | 68.0758 | 9.3655 | 60.0054 | 0 | 68.0636 | 24.4627 | 60.0431 | 15.0001
68.0804 | 21.0821 | 59.9951 | 15.0001 | 68.0728 | 9.7348 | 60.0293 | 0 | 68.0686 | 24.4122 | 59.9785 | 15.0001 | 68.0841 | 9.3655 | 60.0054 | 0 | 68.0719 | 24.3367 | 60.0431 | 15.0001
68.0887 | 21.0821 | 59.9951 | 15.0001 | 68.0812 | 9.7348 | 60.0293 | 0 | 68.077 | 24.4122 | 59.9784 | 15.0001 | 68.0924 | 9.3655 | 60.0054 | 0 | 68.0802 | 24.3367 | 60.0432 | 15.0001
68.097 | 21.0816 | 59.995 | 15.0001 | 68.0895 | 9.7348 | 60.0293 | 0 | 68.0853 | 24.4122 | 59.9784 | 15.0001 | 68.1008 | 9.3655 | 60.0055 | 0 | 68.0886 | 24.3367 | 60.0432 | 15.0001
68.1054 | 21.0816 | 59.995 | 15.0001 | 68.0978 | 9.7348 | 60.0293 | 0 | 68.0936 | 24.4122 | 59.9784 | 15.0001 | 68.1091 | 9.3655 | 60.0055 | 0 | 68.0969 | 24.3367 | 60.0432 | 15.0001
68.1137 | 21.0817 | 59.995 | 15.0001 | 68.1062 | 9.7348 | 60.0293 | 0 | 68.102 | 24.4122 | 59.9784 | 15.0001 | 68.1174 | 9.3655 | 60.0055 | 0 | 68.1052 | 24.3319 | 60.0432 | 15.0001
68.122 | 21.0817 | 59.995 | 15.0001 | 68.1145 | 9.7348 | 60.0293 | 0 | 68.1103 | 24.4104 | 59.9783 | 15.0001 | 68.1258 | 9.3655 | 60.0055 | 0 | 68.1135 | 24.3319 | 60.0432 | 15.0001
68.1304 | 21.0824 | 59.995 | 15.0001 | 68.1228 | 9.7348 | 60.0294 | 0 | 68.1187 | 24.4104 | 59.9783 | 15.0001 | 68.1341 | 9.3655 | 60.0055 | 0 | 68.1219 | 24.3319 | 60.0432 | 15.0001
68.1387 | 21.0824 | 59.995 | 15.0001 | 68.1311 | 9.7348 | 60.0294 | 0 | 68.127 | 24.4091 | 59.9783 | 15.0001 | 68.1424 | 9.3655 | 60.0055 | 0 | 68.1302 | 24.3319 | 60.0433 | 15.0001
68.147 | 21.0796 | 59.9949 | 15.0001 | 68.1395 | 9.7348 | 60.0294 | 0 | 68.1353 | 24.4091 | 59.9783 | 15.0001 | 68.1508 | 9.3655 | 60.0056 | 0 | 68.1385 | 24.3319 | 60.0433 | 15.0001
68.1554 | 21.0796 | 59.9949 | 15.0001 | 68.1478 | 9.7348 | 60.0294 | 0 | 68.1437 | 24.4117 | 59.9782 | 15.0001 | 68.1591 | 9.3655 | 60.0056 | 0 | 68.1468 | 24.3319 | 60.0433 | 15.0001
68.1637 | 21.0796 | 59.9949 | 15.0001 | 68.1561 | 9.7348 | 60.0294 | 0 | 68.152 | 24.4117 | 59.9782 | 15.0001 | 68.1674 | 9.3655 | 60.0056 | 0 | 68.1552 | 24.2368 | 60.0433 | 15.0001
68.172 | 21.0796 | 59.9949 | 15.0001 | 68.1645 | 9.74 | 60.0294 | 0 | 68.1603 | 24.4117 | 59.9782 | 15.0001 | 68.1758 | 9.3655 | 60.0056 | 0 | 68.1635 | 24.2368 | 60.0433 | 15.0001
68.1804 | 21.0751 | 59.9949 | 15.0001 | 68.1728 | 9.74 | 60.0295 | 0 | 68.1687 | 24.4117 | 59.9782 | 15.0001 | 68.1841 | 9.3655 | 60.0056 | 0 | 68.1718 | 24.1394 | 60.0433 | 15.0001
68.1887 | 21.0751 | 59.9949 | 15.0001 | 68.1811 | 9.74 | 60.0295 | 0 | 68.177 | 24.4117 | 59.9781 | 15.0001 | 68.1924 | 9.3655 | 60.0056 | 0 | 68.1802 | 24.1394 | 60.0434 | 15.0001
68.197 | 21.0758 | 59.9948 | 15.0001 | 68.1894 | 9.74 | 60.0295 | 0 | 68.1853 | 24.4117 | 59.9781 | 15.0001 | 68.2008 | 9.3655 | 60.0057 | 0 | 68.1885 | 24.1401 | 60.0434 | 15.0001
68.2054 | 21.0758 | 59.9948 | 15.0001 | 68.1978 | 9.74 | 60.0295 | 0 | 68.1937 | 24.416 | 59.9781 | 15.0001 | 68.2091 | 9.3655 | 60.0057 | 0 | 68.1968 | 24.1401 | 60.0434 | 15.0001
68.2137 | 21.0758 | 59.9948 | 15.0001 | 68.2061 | 9.74 | 60.0295 | 0 | 68.202 | 24.416 | 59.9781 | 15.0001 | 68.2174 | 9.3655 | 60.0057 | 0 | 68.2051 | 24.14 | 60.0434 | 15.0001
68.222 | 21.0758 | 59.9948 | 15.0001 | 68.2144 | 9.6565 | 60.0295 | 0 | 68.2104 | 24.416 | 59.978 | 15.0001 | 68.2258 | 9.3655 | 60.0057 | 0 | 68.2135 | 24.14 | 60.0434 | 15.0001
68.2304 | 21.0758 | 59.9948 | 15.0001 | 68.2228 | 9.6565 | 60.0296 | 0 | 68.2187 | 24.416 | 59.978 | 15.0001 | 68.2341 | 9.3655 | 60.0057 | 0 | 68.2218 | 24.1418 | 60.0434 | 15.0001
68.2387 | 21.0758 | 59.9948 | 15.0001 | 68.2311 | 9.6562 | 60.0296 | 0 | 68.227 | 24.4149 | 59.978 | 15.0001 | 68.2424 | 9.3655 | 60.0057 | 0 | 68.2301 | 24.1418 | 60.0435 | 15.0001
68.247 | 21.0749 | 59.9947 | 15.0001 | 68.2394 | 9.6562 | 60.0296 | 0 | 68.2354 | 24.4149 | 59.978 | 15.0001 | 68.2508 | 9.3655 | 60.0058 | 0 | 68.2385 | 24.1444 | 60.0435 | 15.0001
68.2554 | 21.0749 | 59.9947 | 15.0001 | 68.2477 | 9.6562 | 60.0296 | 0 | 68.2437 | 24.404 | 59.978 | 15.0001 | 68.2591 | 9.3655 | 60.0058 | 0 | 68.2468 | 24.1444 | 60.0435 | 15.0001
68.2637 | 21.0749 | 59.9947 | 15.0001 | 68.2561 | 9.6562 | 60.0296 | 0 | 68.252 | 24.404 | 59.978 | 15.0001 | 68.2674 | 9.3655 | 60.0058 | 0 | 68.2551 | 24.1444 | 60.0435 | 15.0001
68.272 | 21.0749 | 59.9947 | 15.0001 | 68.2644 | 9.6563 | 60.0296 | 0 | 68.2604 | 24.4029 | 59.978 | 15.0001 | 68.2758 | 9.3655 | 60.0058 | 0 | 68.2634 | 24.1444 | 60.0435 | 15.0001
68.2804 | 21.0749 | 59.9947 | 15.0001 | 68.2727 | 9.6563 | 60.0297 | 0 | 68.2687 | 24.4029 | 59.978 | 15.0001 | 68.2841 | 9.3655 | 60.0058 | 0 | 68.2718 | 24.1417 | 60.0435 | 15.0001
68.2887 | 21.0749 | 59.9947 | 15.0001 | 68.2811 | 9.6563 | 60.0297 | 0 | 68.277 | 24.4003 | 59.9781 | 15.0001 | 68.2924 | 9.3655 | 60.0058 | 0 | 68.2801 | 24.1417 | 60.0436 | 15.0001
68.297 | 21.0725 | 59.9946 | 15.0001 | 68.2894 | 9.6563 | 60.0297 | 0 | 68.2854 | 24.4003 | 59.9781 | 15.0001 | 68.3008 | 9.3655 | 60.0059 | 0 | 68.2884 | 24.1417 | 60.0436 | 15.0001
68.3054 | 21.0725 | 59.9946 | 15.0001 | 68.2977 | 9.6561 | 60.0297 | 0 | 68.2937 | 24.3608 | 59.9781 | 15.0001 | 68.3091 | 9.3655 | 60.0059 | 0 | 68.2967 | 24.1417 | 60.0436 | 15.0001
68.3137 | 21.0737 | 59.9946 | 15.0001 | 68.306 | 9.6561 | 60.0297 | 0 | 68.302 | 24.3608 | 59.9781 | 15.0001 | 68.3174 | 9.3655 | 60.0059 | 0 | 68.3051 | 24.1417 | 60.0436 | 15.0001
68.322 | 21.0737 | 59.9946 | 15.0001 | 68.3144 | 9.6538 | 60.0297 | 0 | 68.3104 | 24.3608 | 59.9781 | 15.0001 | 68.3258 | 9.3655 | 60.0059 | 0 | 68.3134 | 24.1417 | 60.0436 | 15.0001
68.3304 | 21.0737 | 59.9946 | 15.0001 | 68.3227 | 9.6538 | 60.0298 | 0 | 68.3187 | 24.3608 | 59.9781 | 15.0001 | 68.3341 | 9.3655 | 60.0059 | 0 | 68.3217 | 24.1417 | 60.0436 | 15.0001
68.3387 | 21.0737 | 59.9946 | 15.0001 | 68.331 | 9.6529 | 60.0298 | 0 | 68.3271 | 24.3632 | 59.9781 | 15.0001 | 68.3424 | 9.3655 | 60.0059 | 0 | 68.3301 | 24.1417 | 60.0437 | 15.0001
68.347 | 21.0737 | 59.9945 | 15.0001 | 68.3394 | 9.6529 | 60.0298 | 0 | 68.3354 | 24.3632 | 59.9781 | 15.0001 | 68.3508 | 9.2917 | 60.006 | 0 | 68.3384 | 24.1431 | 60.0437 | 15.0001
68.3554 | 21.0737 | 59.9945 | 15.0001 | 68.3477 | 9.6529 | 60.0298 | 0 | 68.3437 | 24.3632 | 59.9781 | 15.0001 | 68.3591 | 9.2917 | 60.006 | 0 | 68.3467 | 24.1431 | 60.0437 | 15.0001
68.3637 | 21.0706 | 59.9945 | 15.0001 | 68.356 | 9.6529 | 60.0298 | 0 | 68.3521 | 24.3632 | 59.9781 | 15.0001 | 68.3674 | 9.2917 | 60.006 | 0 | 68.355 | 24.1431 | 60.0437 | 15.0001
68.372 | 21.0706 | 59.9945 | 15.0001 | 68.3643 | 9.6573 | 60.0298 | 0 | 68.3604 | 24.3666 | 59.9781 | 15.0001 | 68.3758 | 9.2917 | 60.006 | 0 | 68.3634 | 24.1431 | 60.0437 | 15.0001
68.3804 | 21.052 | 59.9945 | 15.0001 | 68.3727 | 9.6573 | 60.0299 | 0 | 68.3687 | 24.3666 | 59.9781 | 15.0001 | 68.3841 | 9.2917 | 60.006 | 0 | 68.3717 | 24.1428 | 60.0437 | 15.0001
68.3887 | 21.052 | 59.9945 | 15.0001 | 68.381 | 9.6555 | 60.0299 | 0 | 68.3771 | 24.3666 | 59.9782 | 15.0001 | 68.3924 | 9.2917 | 60.0061 | 0 | 68.38 | 24.1428 | 60.0438 | 15.0001
68.397 | 21.052 | 59.9944 | 15.0001 | 68.3893 | 9.6555 | 60.0299 | 0 | 68.3854 | 24.3666 | 59.9782 | 15.0001 | 68.4008 | 9.2917 | 60.0061 | 0 | 68.3884 | 24.1428 | 60.0438 | 15.0001
68.4054 | 21.052 | 59.9944 | 15.0001 | 68.3977 | 9.6544 | 60.0299 | 0 | 68.3937 | 24.3711 | 59.9782 | 15.0001 | 68.4091 | 9.2917 | 60.0061 | 0 | 68.3967 | 24.1428 | 60.0438 | 15.0001
68.4137 | 21.0482 | 59.9944 | 15.0001 | 68.406 | 9.6544 | 60.0299 | 0 | 68.4021 | 24.3711 | 59.9782 | 15.0001 | 68.4174 | 9.2926 | 60.0061 | 0 | 68.405 | 24.1427 | 60.0438 | 15.0001
68.422 | 21.0482 | 59.9944 | 15.0001 | 68.4143 | 9.6498 | 60.0299 | 0 | 68.4104 | 24.3711 | 59.9782 | 15.0001 | 68.4258 | 9.2926 | 60.0062 | 0 | 68.4133 | 24.1427 | 60.0438 | 15.0001
68.4304 | 21.0472 | 59.9944 | 15.0001 | 68.4226 | 9.6498 | 60.03 | 0 | 68.4187 | 24.3711 | 59.9782 | 15.0001 | 68.4341 | 9.2926 | 60.0062 | 0 | 68.4217 | 24.1428 | 60.0438 | 15.0001
68.4387 | 21.0472 | 59.9944 | 15.0001 | 68.431 | 9.6507 | 60.03 | 0 | 68.4271 | 24.3666 | 59.9782 | 15.0001 | 68.4424 | 9.2926 | 60.0062 | 0 | 68.43 | 24.1428 | 60.0439 | 15.0001
68.447 | 21.0382 | 59.9943 | 15.0001 | 68.4393 | 9.6507 | 60.03 | 0 | 68.4354 | 24.3666 | 59.9782 | 15.0001 | 68.4508 | 9.2926 | 60.0062 | 0 | 68.4383 | 24.1423 | 60.0439 | 15.0001
68.4554 | 21.0382 | 59.9943 | 15.0001 | 68.4476 | 9.6507 | 60.03 | 0 | 68.4438 | 24.3234 | 59.9782 | 15.0001 | 68.4591 | 9.2926 | 60.0063 | 0 | 68.4466 | 24.1423 | 60.0439 | 15.0001
68.4637 | 21.0382 | 59.9943 | 15.0001 | 68.456 | 9.6507 | 60.03 | 0 | 68.4521 | 24.3234 | 59.9782 | 15.0001 | 68.4674 | 9.2916 | 60.0063 | 0 | 68.455 | 24.1424 | 60.0439 | 15.0001
68.472 | 21.0382 | 59.9943 | 15.0001 | 68.4643 | 9.6507 | 60.03 | 0 | 68.4604 | 24.3234 | 59.9782 | 15.0001 | 68.4757 | 9.2916 | 60.0063 | 0 | 68.4633 | 24.1424 | 60.0439 | 15.0001
68.4804 | 21.0415 | 59.9943 | 15.0001 | 68.4726 | 9.6507 | 60.0301 | 0 | 68.4688 | 24.3234 | 59.9782 | 15.0001 | 68.4841 | 9.2916 | 60.0063 | 0 | 68.4716 | 24.1407 | 60.0439 | 15.0001
68.4887 | 21.0415 | 59.9943 | 15.0001 | 68.4809 | 9.6541 | 60.0301 | 0 | 68.4771 | 24.3236 | 59.9783 | 15.0001 | 68.4924 | 9.2916 | 60.0064 | 0 | 68.48 | 24.1407 | 60.044 | 15.0001
68.497 | 21.0415 | 59.9942 | 15.0001 | 68.4893 | 9.6541 | 60.0301 | 0 | 68.4854 | 24.3236 | 59.9783 | 15.0001 | 68.5007 | 9.2916 | 60.0064 | 0 | 68.4883 | 24.1407 | 60.044 | 15.0001
68.5054 | 21.0415 | 59.9942 | 15.0001 | 68.4976 | 9.6541 | 60.0301 | 0 | 68.4938 | 24.3236 | 59.9783 | 15.0001 | 68.5091 | 9.2916 | 60.0064 | 0 | 68.4966 | 24.1407 | 60.044 | 15.0001
68.5137 | 21.0415 | 59.9942 | 15.0001 | 68.5059 | 9.6541 | 60.0301 | 0 | 68.5021 | 24.3236 | 59.9783 | 15.0001 | 68.5174 | 9.2916 | 60.0064 | 0 | 68.5049 | 24.1384 | 60.044 | 15.0001
68.522 | 21.0415 | 59.9942 | 15.0001 | 68.5143 | 9.6541 | 60.0301 | 0 | 68.5104 | 24.3242 | 59.9783 | 15.0001 | 68.5257 | 9.2916 | 60.0065 | 0 | 68.5133 | 24.1384 | 60.044 | 15.0001
68.5304 | 21.0395 | 59.9942 | 15.0001 | 68.5226 | 9.6541 | 60.0302 | 0 | 68.5188 | 24.3242 | 59.9783 | 15.0001 | 68.5341 | 9.2897 | 60.0065 | 0 | 68.5216 | 24.1384 | 60.044 | 15.0001
68.5387 | 21.0395 | 59.9942 | 15.0001 | 68.5309 | 9.6552 | 60.0302 | 0 | 68.5271 | 24.3242 | 59.9783 | 15.0001 | 68.5424 | 9.2897 | 60.0065 | 0 | 68.5299 | 24.1384 | 60.0441 | 15.0001
68.547 | 21.0432 | 59.9941 | 15.0001 | 68.5392 | 9.6552 | 60.0302 | 0 | 68.5354 | 24.3242 | 59.9783 | 15.0001 | 68.5507 | 9.2897 | 60.0065 | 0 | 68.5383 | 24.1419 | 60.0441 | 15.0001
68.5554 | 21.0432 | 59.9941 | 15.0001 | 68.5476 | 9.655 | 60.0302 | 0 | 68.5438 | 24.3213 | 59.9783 | 15.0001 | 68.5591 | 9.2897 | 60.0066 | 0 | 68.5466 | 24.1419 | 60.0441 | 15.0001
68.5637 | 21.0432 | 59.9941 | 15.0001 | 68.5559 | 9.655 | 60.0302 | 0 | 68.5521 | 24.3213 | 59.9783 | 15.0001 | 68.5674 | 9.2897 | 60.0066 | 0 | 68.5549 | 24.1419 | 60.0441 | 15.0001
68.572 | 21.0432 | 59.9941 | 15.0001 | 68.5642 | 9.6095 | 60.0302 | 0 | 68.5605 | 24.3213 | 59.9783 | 15.0001 | 68.5757 | 9.2897 | 60.0066 | 0 | 68.5632 | 24.1419 | 60.0441 | 15.0001
68.5804 | 21.0433 | 59.9941 | 15.0001 | 68.5726 | 9.6095 | 60.0303 | 0 | 68.5688 | 24.3213 | 59.9783 | 15.0001 | 68.5841 | 9.2877 | 60.0066 | 0 | 68.5716 | 24.1419 | 60.0441 | 15.0001
68.5887 | 21.0433 | 59.9941 | 15.0001 | 68.5809 | 9.6095 | 60.0303 | 0 | 68.5771 | 24.3168 | 59.9784 | 15.0001 | 68.5924 | 9.2877 | 60.0067 | 0 | 68.5799 | 24.1419 | 60.0442 | 15.0001
68.597 | 20.988 | 59.994 | 15.0001 | 68.5892 | 9.6095 | 60.0303 | 0 | 68.5855 | 24.3168 | 59.9784 | 15.0001 | 68.6007 | 9.2877 | 60.0067 | 0 | 68.5882 | 24.1369 | 60.0442 | 15.0001
68.6054 | 20.988 | 59.994 | 15.0001 | 68.5975 | 9.6095 | 60.0303 | 0 | 68.5938 | 24.3104 | 59.9784 | 15.0001 | 68.6091 | 9.2877 | 60.0067 | 0 | 68.5965 | 24.1369 | 60.0442 | 15.0001
68.6137 | 20.9929 | 59.994 | 15.0001 | 68.6059 | 9.6095 | 60.0303 | 0 | 68.6021 | 24.3104 | 59.9784 | 15.0001 | 68.6174 | 9.2892 | 60.0067 | 0 | 68.6049 | 24.1369 | 60.0442 | 15.0001
68.622 | 20.9929 | 59.994 | 15.0001 | 68.6142 | 9.6103 | 60.0303 | 0 | 68.6105 | 24.3104 | 59.9784 | 15.0001 | 68.6257 | 9.2892 | 60.0068 | 0 | 68.6132 | 24.1369 | 60.0442 | 15.0001
68.6304 | 20.9921 | 59.994 | 15.0001 | 68.6225 | 9.6103 | 60.0304 | 0 | 68.6188 | 24.3104 | 59.9784 | 15.0001 | 68.6341 | 9.2892 | 60.0068 | 0 | 68.6215 | 24.1345 | 60.0442 | 15.0001
68.6387 | 20.9921 | 59.994 | 15.0001 | 68.6309 | 9.6085 | 60.0304 | 0 | 68.6271 | 24.3128 | 59.9784 | 15.0001 | 68.6424 | 9.2892 | 60.0068 | 0 | 68.6299 | 24.1345 | 60.0443 | 15.0001
68.647 | 20.9921 | 59.994 | 15.0001 | 68.6392 | 9.6085 | 60.0304 | 0 | 68.6355 | 24.3128 | 59.9784 | 15.0001 | 68.6507 | 9.2892 | 60.0068 | 0 | 68.6382 | 24.1345 | 60.0443 | 15.0001
68.6554 | 20.9921 | 59.994 | 15.0001 | 68.6475 | 9.6085 | 60.0304 | 0 | 68.6438 | 24.316 | 59.9784 | 15.0001 | 68.6591 | 9.2892 | 60.0069 | 0 | 68.6465 | 24.1345 | 60.0443 | 15.0001
68.6637 | 20.9902 | 59.994 | 15.0001 | 68.6558 | 9.6085 | 60.0304 | 0 | 68.6522 | 24.316 | 59.9784 | 15.0001 | 68.6674 | 9.2892 | 60.0069 | 0 | 68.6548 | 24.1345 | 60.0443 | 15.0001
68.672 | 20.9902 | 59.9939 | 15.0001 | 68.6642 | 9.6085 | 60.0304 | 0 | 68.6605 | 24.3182 | 59.9784 | 15.0001 | 68.6757 | 9.2892 | 60.0069 | 0 | 68.6632 | 24.1345 | 60.0443 | 15.0001
68.6804 | 20.9855 | 59.9939 | 15.0001 | 68.6725 | 9.6085 | 60.0305 | 0 | 68.6688 | 24.3182 | 59.9784 | 15.0001 | 68.6841 | 9.1777 | 60.0069 | 0 | 68.6715 | 24.1334 | 60.0443 | 15.0001
68.6887 | 20.9855 | 59.9939 | 15.0001 | 68.6808 | 9.6085 | 60.0305 | 0 | 68.6772 | 24.3182 | 59.9785 | 15.0001 | 68.6924 | 9.1777 | 60.007 | 0 | 68.6798 | 24.1334 | 60.0444 | 15.0001
68.697 | 20.9835 | 59.9939 | 15.0001 | 68.6892 | 9.6085 | 60.0305 | 0 | 68.6855 | 24.3182 | 59.9785 | 15.0001 | 68.7007 | 9.18 | 60.007 | 0 | 68.6882 | 24.1334 | 60.0444 | 15.0001
68.7054 | 20.9835 | 59.9939 | 15.0001 | 68.6975 | 9.6083 | 60.0305 | 0 | 68.6938 | 24.3172 | 59.9785 | 15.0001 | 68.709 | 9.18 | 60.007 | 0 | 68.6965 | 24.1334 | 60.0444 | 15.0001
68.7137 | 20.9877 | 59.9939 | 15.0001 | 68.7058 | 9.6083 | 60.0305 | 0 | 68.7022 | 24.3172 | 59.9785 | 15.0001 | 68.7174 | 9.18 | 60.007 | 0 | 68.7048 | 24.1334 | 60.0444 | 15.0001
68.722 | 20.9877 | 59.9939 | 15.0001 | 68.7141 | 9.6095 | 60.0305 | 0 | 68.7105 | 24.3204 | 59.9785 | 15.0001 | 68.7257 | 9.18 | 60.0071 | 0 | 68.7131 | 24.1334 | 60.0444 | 15.0001
68.7304 | 20.9877 | 59.9939 | 15.0001 | 68.7225 | 9.6095 | 60.0306 | 0 | 68.7188 | 24.3204 | 59.9785 | 15.0001 | 68.734 | 9.18 | 60.0071 | 0 | 68.7215 | 24.1334 | 60.0444 | 15.0001
68.7387 | 20.9877 | 59.9939 | 15.0001 | 68.7308 | 9.6077 | 60.0306 | 0 | 68.7272 | 24.2783 | 59.9785 | 15.0001 | 68.7424 | 9.18 | 60.0071 | 0 | 68.7298 | 24.1334 | 60.0445 | 15.0001
68.747 | 20.9869 | 59.9939 | 15.0001 | 68.7391 | 9.6077 | 60.0306 | 0 | 68.7355 | 24.2783 | 59.9785 | 15.0001 | 68.7507 | 9.18 | 60.0071 | 0 | 68.7381 | 24.1334 | 60.0445 | 15.0001
68.7554 | 20.9869 | 59.9939 | 15.0001 | 68.7475 | 9.6077 | 60.0306 | 0 | 68.7438 | 24.2783 | 59.9785 | 15.0001 | 68.759 | 9.18 | 60.0072 | 0 | 68.7464 | 24.1334 | 60.0445 | 15.0001
68.7637 | 20.9915 | 59.9939 | 15.0001 | 68.7558 | 9.6077 | 60.0306 | 0 | 68.7522 | 24.2783 | 59.9785 | 15.0001 | 68.7674 | 9.1839 | 60.0072 | 0 | 68.7548 | 24.1334 | 60.0445 | 15.0001
68.772 | 20.9915 | 59.9938 | 15.0001 | 68.7641 | 9.6077 | 60.0306 | 0 | 68.7605 | 24.2783 | 59.9785 | 15.0001 | 68.7757 | 9.1839 | 60.0072 | 0 | 68.7631 | 24.1334 | 60.0445 | 15.0001
68.7804 | 20.9474 | 59.9938 | 15.0001 | 68.7724 | 9.6077 | 60.0307 | 0 | 68.7689 | 24.2783 | 59.9785 | 15.0001 | 68.784 | 9.1839 | 60.0072 | 0 | 68.7714 | 24.1334 | 60.0445 | 15.0001
68.7887 | 20.9474 | 59.9938 | 15.0001 | 68.7808 | 9.6078 | 60.0307 | 0 | 68.7772 | 24.2834 | 59.9786 | 15.0001 | 68.7924 | 9.1839 | 60.0073 | 0 | 68.7798 | 24.1334 | 60.0446 | 15.0001
68.797 | 20.9474 | 59.9938 | 15.0001 | 68.7891 | 9.6078 | 60.0307 | 0 | 68.7855 | 24.2834 | 59.9786 | 15.0001 | 68.8007 | 9.1839 | 60.0073 | 0 | 68.7881 | 24.1334 | 60.0446 | 15.0001
68.8054 | 20.9474 | 59.9938 | 15.0001 | 68.7974 | 9.6078 | 60.0307 | 0 | 68.7939 | 24.2834 | 59.9786 | 15.0001 | 68.809 | 9.1839 | 60.0073 | 0 | 68.7964 | 24.1334 | 60.0446 | 15.0001
68.8137 | 20.9472 | 59.9938 | 15.0001 | 68.8058 | 9.6078 | 60.0307 | 0 | 68.8022 | 24.2834 | 59.9786 | 15.0001 | 68.8174 | 9.1839 | 60.0073 | 0 | 68.8047 | 24.1334 | 60.0446 | 15.0001
68.822 | 20.9472 | 59.9938 | 15.0001 | 68.8141 | 9.6045 | 60.0307 | 0 | 68.8105 | 24.2864 | 59.9786 | 15.0001 | 68.8257 | 9.1839 | 60.0074 | 0 | 68.8131 | 24.1334 | 60.0446 | 15.0001
68.8304 | 20.9496 | 59.9938 | 15.0001 | 68.8224 | 9.6045 | 60.0308 | 0 | 68.8189 | 24.2864 | 59.9786 | 15.0001 | 68.834 | 9.1822 | 60.0074 | 0 | 68.8214 | 24.1334 | 60.0446 | 15.0001
68.8387 | 20.9496 | 59.9938 | 15.0001 | 68.8307 | 9.6044 | 60.0308 | 0 | 68.8272 | 24.2854 | 59.9786 | 15.0001 | 68.8424 | 9.1822 | 60.0074 | 0 | 68.8297 | 24.1334 | 60.0447 | 15.0001
68.847 | 20.8949 | 59.9938 | 15.0001 | 68.8391 | 9.6044 | 60.0308 | 0 | 68.8355 | 24.2854 | 59.9786 | 15.0001 | 68.8507 | 9.1799 | 60.0074 | 0 | 68.838 | 24.1334 | 60.0447 | 15.0001
68.8554 | 20.8949 | 59.9938 | 15.0001 | 68.8474 | 9.604 | 60.0308 | 0 | 68.8439 | 24.2642 | 59.9786 | 15.0001 | 68.859 | 9.1799 | 60.0075 | 0 | 68.8464 | 24.1334 | 60.0447 | 15.0001
68.8637 | 20.8956 | 59.9938 | 15.0001 | 68.8557 | 9.604 | 60.0308 | 0 | 68.8522 | 24.2642 | 59.9786 | 15.0001 | 68.8674 | 9.1799 | 60.0075 | 0 | 68.8547 | 24.1334 | 60.0447 | 15.0001
68.872 | 20.8956 | 59.9937 | 15.0001 | 68.8641 | 9.604 | 60.0308 | 0 | 68.8605 | 24.2642 | 59.9786 | 15.0001 | 68.8757 | 9.1799 | 60.0075 | 0 | 68.863 | 24.1334 | 60.0447 | 15.0001
68.8804 | 20.8956 | 59.9937 | 15.0001 | 68.8724 | 9.604 | 60.0309 | 0 | 68.8689 | 24.2642 | 59.9786 | 15.0001 | 68.884 | 9.1799 | 60.0075 | 0 | 68.8714 | 24.1334 | 60.0447 | 15.0001
68.8887 | 20.8956 | 59.9937 | 15.0001 | 68.8807 | 9.604 | 60.0309 | 0 | 68.8772 | 24.2642 | 59.9787 | 15.0001 | 68.8923 | 9.1799 | 60.0076 | 0 | 68.8797 | 24.1334 | 60.0448 | 15.0001
68.897 | 20.8956 | 59.9937 | 15.0001 | 68.889 | 9.604 | 60.0309 | 0 | 68.8856 | 24.2642 | 59.9787 | 15.0001 | 68.9007 | 9.1799 | 60.0076 | 0 | 68.888 | 24.1334 | 60.0448 | 15.0001
68.9054 | 20.8956 | 59.9937 | 15.0001 | 68.8974 | 9.6071 | 60.0309 | 0 | 68.8939 | 24.2635 | 59.9787 | 15.0001 | 68.909 | 9.1799 | 60.0076 | 0 | 68.8963 | 24.1334 | 60.0448 | 15.0001
68.9137 | 20.8956 | 59.9937 | 15.0001 | 68.9057 | 9.6071 | 60.0309 | 0 | 68.9022 | 24.2635 | 59.9787 | 15.0001 | 68.9173 | 9.179 | 60.0076 | 0 | 68.9047 | 24.1334 | 60.0448 | 15.0001
68.922 | 20.8956 | 59.9937 | 15.0001 | 68.914 | 9.5328 | 60.0309 | 0 | 68.9106 | 24.2635 | 59.9787 | 15.0001 | 68.9257 | 9.179 | 60.0077 | 0 | 68.913 | 24.1334 | 60.0448 | 15.0001
68.9304 | 20.8956 | 59.9937 | 15.0001 | 68.9224 | 9.5328 | 60.031 | 0 | 68.9189 | 24.2635 | 59.9787 | 15.0001 | 68.934 | 9.178 | 60.0077 | 0 | 68.9213 | 24.1334 | 60.0448 | 15.0001
68.9387 | 20.8956 | 59.9937 | 15.0001 | 68.9307 | 9.5328 | 60.031 | 0 | 68.9272 | 24.2503 | 59.9787 | 15.0001 | 68.9423 | 9.178 | 60.0077 | 0 | 68.9296 | 24.1334 | 60.0449 | 15.0001
68.947 | 20.8956 | 59.9937 | 15.0001 | 68.939 | 9.5328 | 60.031 | 0 | 68.9356 | 24.2503 | 59.9787 | 15.0001 | 68.9507 | 9.178 | 60.0077 | 0 | 68.938 | 24.1351 | 60.0449 | 15.0001
68.9554 | 20.8956 | 59.9937 | 15.0001 | 68.9473 | 9.5342 | 60.031 | 0 | 68.9439 | 24.2503 | 59.9787 | 15.0001 | 68.959 | 9.178 | 60.0078 | 0 | 68.9463 | 24.1351 | 60.0449 | 15.0001
68.9637 | 20.8982 | 59.9937 | 15.0001 | 68.9557 | 9.5342 | 60.031 | 0 | 68.9522 | 24.2503 | 59.9787 | 15.0001 | 68.9673 | 9.178 | 60.0078 | 0 | 68.9546 | 24.1351 | 60.0449 | 15.0001
68.9721 | 20.8982 | 59.9936 | 15.0001 | 68.964 | 9.5342 | 60.0311 | 0 | 68.9606 | 24.2503 | 59.9787 | 15.0001 | 68.9757 | 9.178 | 60.0078 | 0 | 68.9629 | 24.1351 | 60.0449 | 15.0001
68.9804 | 20.8982 | 59.9936 | 15.0001 | 68.9723 | 9.5342 | 60.0311 | 0 | 68.9689 | 24.2503 | 59.9787 | 15.0001 | 68.984 | 9.178 | 60.0078 | 0 | 68.9713 | 24.1319 | 60.0449 | 15.0001
68.9887 | 20.8982 | 59.9936 | 15.0001 | 68.9807 | 9.5347 | 60.0311 | 0 | 68.9772 | 24.2499 | 59.9788 | 15.0001 | 68.9923 | 9.178 | 60.0079 | 0 | 68.9796 | 24.1319 | 60.045 | 15.0001
68.9971 | 20.8982 | 59.9936 | 15.0001 | 68.989 | 9.5347 | 60.0311 | 0 | 68.9856 | 24.2499 | 59.9788 | 15.0001 | 69.0007 | 9.178 | 60.0079 | 0 | 68.9879 | 24.1318 | 60.045 | 15.0001
69.0054 | 20.8982 | 59.9936 | 15.0001 | 68.9973 | 9.5347 | 60.0312 | 0 | 68.9939 | 24.2499 | 59.9788 | 15.0001 | 69.009 | 9.178 | 60.0079 | 0 | 68.9963 | 24.1318 | 60.045 | 15.0001
69.0137 | 20.9006 | 59.9936 | 15.0001 | 69.0056 | 9.5347 | 60.0312 | 0 | 69.0023 | 24.2499 | 59.9788 | 15.0001 | 69.0173 | 9.178 | 60.0079 | 0 | 69.0046 | 24.1319 | 60.045 | 15.0001
69.0221 | 20.9006 | 59.9936 | 15.0001 | 69.014 | 9.5361 | 60.0312 | 0 | 69.0106 | 24.2491 | 59.9788 | 15.0001 | 69.0257 | 9.178 | 60.008 | 0 | 69.0129 | 24.1319 | 60.045 | 15.0001
69.0304 | 20.9007 | 59.9936 | 15.0001 | 69.0223 | 9.5361 | 60.0312 | 0 | 69.0189 | 24.2491 | 59.9788 | 15.0001 | 69.034 | 9.177 | 60.008 | 0 | 69.0212 | 24.1319 | 60.045 | 15.0001
69.0387 | 20.9007 | 59.9936 | 15.0001 | 69.0306 | 9.5361 | 60.0313 | 0 | 69.0273 | 24.2491 | 59.9788 | 15.0001 | 69.0423 | 9.177 | 60.008 | 0 | 69.0296 | 24.1319 | 60.0451 | 15.0001
69.0471 | 20.9007 | 59.9936 | 15.0001 | 69.039 | 9.5361 | 60.0313 | 0 | 69.0356 | 24.2491 | 59.9788 | 15.0001 | 69.0507 | 9.177 | 60.008 | 0 | 69.0379 | 24.1319 | 60.0451 | 15.0001
69.0554 | 20.9007 | 59.9936 | 15.0001 | 69.0473 | 9.5361 | 60.0313 | 0 | 69.0439 | 24.2522 | 59.9788 | 15.0001 | 69.059 | 9.177 | 60.0081 | 0 | 69.0462 | 24.1319 | 60.0451 | 15.0001
69.0637 | 20.9006 | 59.9936 | 15.0001 | 69.0556 | 9.5361 | 60.0313 | 0 | 69.0523 | 24.2522 | 59.9788 | 15.0001 | 69.0673 | 9.1785 | 60.0081 | 0 | 69.0545 | 24.133 | 60.0451 | 15.0001
69.0721 | 20.9006 | 59.9935 | 15.0001 | 69.0639 | 9.535 | 60.0314 | 0 | 69.0606 | 24.2522 | 59.9788 | 15.0001 | 69.0756 | 9.1785 | 60.0081 | 0 | 69.0629 | 24.133 | 60.0451 | 15.0001
69.0804 | 20.9003 | 59.9935 | 15.0001 | 69.0723 | 9.535 | 60.0314 | 0 | 69.0689 | 24.2522 | 59.9788 | 15.0001 | 69.084 | 9.1785 | 60.0081 | 0 | 69.0712 | 24.133 | 60.0451 | 15.0001
69.0887 | 20.9003 | 59.9935 | 15.0001 | 69.0806 | 9.5341 | 60.0314 | 0 | 69.0773 | 24.2517 | 59.9789 | 15.0001 | 69.0923 | 9.1785 | 60.0082 | 0 | 69.0795 | 24.133 | 60.0452 | 15.0001
69.0971 | 20.9003 | 59.9935 | 15.0001 | 69.0889 | 9.5341 | 60.0314 | 0 | 69.0856 | 24.2517 | 59.9789 | 15.0001 | 69.1006 | 9.1785 | 60.0082 | 0 | 69.0879 | 24.133 | 60.0452 | 15.0001
69.1054 | 20.9003 | 59.9935 | 15.0001 | 69.0973 | 9.5341 | 60.0315 | 0 | 69.094 | 24.2517 | 59.9789 | 15.0001 | 69.109 | 9.1785 | 60.0082 | 0 | 69.0962 | 24.133 | 60.0452 | 15.0001
69.1137 | 20.9003 | 59.9935 | 15.0001 | 69.1056 | 9.5341 | 60.0315 | 0 | 69.1023 | 24.2517 | 59.9789 | 15.0001 | 69.1173 | 9.1785 | 60.0082 | 0 | 69.1045 | 24.133 | 60.0452 | 15.0001
69.1221 | 20.9003 | 59.9935 | 15.0001 | 69.1139 | 9.5341 | 60.0315 | 0 | 69.1106 | 24.2477 | 59.9789 | 15.0001 | 69.1256 | 9.1785 | 60.0083 | 0 | 69.1128 | 24.133 | 60.0452 | 15.0001
69.1304 | 20.9003 | 59.9935 | 15.0001 | 69.1223 | 9.5341 | 60.0315 | 0 | 69.119 | 24.2477 | 59.9789 | 15.0001 | 69.134 | 9.1781 | 60.0083 | 0 | 69.1212 | 24.133 | 60.0452 | 15.0001
69.1387 | 20.9003 | 59.9935 | 15.0001 | 69.1306 | 9.5341 | 60.0316 | 0 | 69.1273 | 24.2437 | 59.9789 | 15.0001 | 69.1423 | 9.1781 | 60.0083 | 0 | 69.1295 | 24.133 | 60.0453 | 15.0001
69.1471 | 20.8977 | 59.9935 | 15.0001 | 69.1389 | 9.5341 | 60.0316 | 0 | 69.1356 | 24.2437 | 59.9789 | 15.0001 | 69.1506 | 9.0478 | 60.0083 | 0 | 69.1378 | 24.133 | 60.0453 | 15.0001
69.1554 | 20.8977 | 59.9935 | 15.0001 | 69.1472 | 9.5341 | 60.0316 | 0 | 69.144 | 24.2486 | 59.9789 | 15.0001 | 69.159 | 9.0478 | 60.0084 | 0 | 69.1461 | 24.133 | 60.0453 | 15.0001
69.1637 | 20.8977 | 59.9935 | 15.0001 | 69.1556 | 9.5341 | 60.0316 | 0 | 69.1523 | 24.2486 | 59.9789 | 15.0001 | 69.1673 | 9.0478 | 60.0084 | 0 | 69.1545 | 24.133 | 60.0453 | 15.0001
69.1721 | 20.8977 | 59.9934 | 15.0001 | 69.1639 | 9.5341 | 60.0317 | 0 | 69.1606 | 24.2427 | 59.9789 | 15.0001 | 69.1756 | 9.0478 | 60.0084 | 0 | 69.1628 | 24.133 | 60.0453 | 15.0001
69.1804 | 20.8971 | 59.9934 | 15.0001 | 69.1722 | 9.5341 | 60.0317 | 0 | 69.169 | 24.2427 | 59.9789 | 15.0001 | 69.184 | 9.0478 | 60.0084 | 0 | 69.1711 | 24.133 | 60.0453 | 15.0001
69.1887 | 20.8971 | 59.9934 | 15.0001 | 69.1806 | 9.5353 | 60.0317 | 0 | 69.1773 | 24.2427 | 59.979 | 15.0001 | 69.1923 | 9.0478 | 60.0085 | 0 | 69.1795 | 24.133 | 60.0454 | 15.0001
69.1971 | 20.8971 | 59.9934 | 15.0001 | 69.1889 | 9.5353 | 60.0317 | 0 | 69.1856 | 24.2427 | 59.979 | 15.0001 | 69.2006 | 9.0488 | 60.0085 | 0 | 69.1878 | 24.133 | 60.0454 | 15.0001
69.2054 | 20.8971 | 59.9934 | 15.0001 | 69.1972 | 9.535 | 60.0318 | 0 | 69.194 | 24.2423 | 59.979 | 15.0001 | 69.209 | 9.0488 | 60.0085 | 0 | 69.1961 | 24.133 | 60.0454 | 15.0001
69.2137 | 20.897 | 59.9934 | 15.0001 | 69.2055 | 9.535 | 60.0318 | 0 | 69.2023 | 24.2423 | 59.979 | 15.0001 | 69.2173 | 9.0488 | 60.0085 | 0 | 69.2044 | 24.1355 | 60.0454 | 15.0001
69.2221 | 20.897 | 59.9934 | 15.0001 | 69.2139 | 9.535 | 60.0318 | 0 | 69.2107 | 24.2387 | 59.979 | 15.0001 | 69.2256 | 9.0488 | 60.0086 | 0 | 69.2128 | 24.1355 | 60.0454 | 15.0001
69.2304 | 20.897 | 59.9934 | 15.0001 | 69.2222 | 9.535 | 60.0318 | 0 | 69.219 | 24.2387 | 59.979 | 15.0001 | 69.234 | 9.0505 | 60.0086 | 0 | 69.2211 | 24.1355 | 60.0454 | 15.0001
69.2387 | 20.897 | 59.9934 | 15.0001 | 69.2305 | 9.535 | 60.0318 | 0 | 69.2273 | 24.2387 | 59.979 | 15.0001 | 69.2423 | 9.0505 | 60.0086 | 0 | 69.2294 | 24.1355 | 60.0454 | 15.0001
69.2471 | 20.8257 | 59.9934 | 15.0001 | 69.2389 | 9.535 | 60.0319 | 0 | 69.2357 | 24.2387 | 59.9789 | 15.0001 | 69.2506 | 9.0505 | 60.0086 | 0 | 69.2377 | 24.1354 | 60.0455 | 15.0001
69.2554 | 20.8257 | 59.9934 | 15.0001 | 69.2472 | 9.535 | 60.0319 | 0 | 69.244 | 24.2411 | 59.9789 | 15.0001 | 69.2589 | 9.0505 | 60.0087 | 0 | 69.2461 | 24.1354 | 60.0455 | 15.0001
69.2637 | 20.8257 | 59.9934 | 15.0001 | 69.2555 | 9.535 | 60.0319 | 0 | 69.2523 | 24.2411 | 59.9789 | 15.0001 | 69.2673 | 9.0505 | 60.0087 | 0 | 69.2544 | 24.1356 | 60.0455 | 15.0001
69.2721 | 20.8257 | 59.9933 | 15.0001 | 69.2638 | 9.535 | 60.0319 | 0 | 69.2607 | 24.2139 | 59.9788 | 15.0001 | 69.2756 | 9.0505 | 60.0087 | 0 | 69.2627 | 24.1356 | 60.0455 | 15.0001
69.2804 | 20.8257 | 59.9933 | 15.0001 | 69.2722 | 9.535 | 60.032 | 0 | 69.269 | 24.2139 | 59.9788 | 15.0001 | 69.2839 | 9.0505 | 60.0087 | 0 | 69.271 | 24.1356 | 60.0455 | 15.0001
69.2888 | 20.8257 | 59.9933 | 15.0001 | 69.2805 | 9.535 | 60.032 | 0 | 69.2773 | 24.2139 | 59.9788 | 15.0001 | 69.2923 | 9.0505 | 60.0088 | 0 | 69.2794 | 24.1356 | 60.0455 | 15.0001
69.2971 | 20.8262 | 59.9933 | 15.0001 | 69.2888 | 9.535 | 60.032 | 0 | 69.2857 | 24.2139 | 59.9787 | 15.0001 | 69.3006 | 9.0505 | 60.0088 | 0 | 69.2877 | 24.1356 | 60.0456 | 15.0001
69.3054 | 20.8262 | 59.9933 | 15.0001 | 69.2972 | 9.535 | 60.032 | 0 | 69.294 | 24.2133 | 59.9787 | 15.0001 | 69.3089 | 9.0505 | 60.0088 | 0 | 69.296 | 24.1356 | 60.0456 | 15.0001
69.3138 | 20.8262 | 59.9933 | 15.0001 | 69.3055 | 9.535 | 60.0321 | 0 | 69.3023 | 24.2133 | 59.9787 | 15.0001 | 69.3173 | 9.0505 | 60.0088 | 0 | 69.3044 | 24.1356 | 60.0456 | 15.0001
69.3221 | 20.8262 | 59.9933 | 15.0001 | 69.3138 | 9.535 | 60.0321 | 0 | 69.3107 | 24.2127 | 59.9786 | 15.0001 | 69.3256 | 9.0505 | 60.0089 | 0 | 69.3127 | 24.1356 | 60.0456 | 15.0001
69.3304 | 20.8261 | 59.9933 | 15.0001 | 69.3221 | 9.535 | 60.0321 | 0 | 69.319 | 24.2127 | 59.9786 | 15.0001 | 69.3339 | 9.0505 | 60.0089 | 0 | 69.321 | 24.1356 | 60.0456 | 15.0001
69.3388 | 20.8261 | 59.9933 | 15.0001 | 69.3305 | 9.5352 | 60.0321 | 0 | 69.3274 | 24.1954 | 59.9786 | 15.0001 | 69.3423 | 9.0505 | 60.0089 | 0 | 69.3293 | 24.1356 | 60.0456 | 15.0001
69.3471 | 20.8262 | 59.9933 | 15.0001 | 69.3388 | 9.5352 | 60.0322 | 0 | 69.3357 | 24.1954 | 59.9785 | 15.0001 | 69.3506 | 9.0505 | 60.0089 | 0 | 69.3377 | 24.1356 | 60.0457 | 15.0001
69.3554 | 20.8262 | 59.9933 | 15.0001 | 69.3471 | 9.5351 | 60.0322 | 0 | 69.344 | 24.1583 | 59.9785 | 15.0001 | 69.3589 | 9.0505 | 60.009 | 0 | 69.346 | 24.1356 | 60.0457 | 15.0001
69.3638 | 20.8285 | 59.9933 | 15.0001 | 69.3555 | 9.5351 | 60.0322 | 0 | 69.3524 | 24.1583 | 59.9785 | 15.0001 | 69.3673 | 9.0505 | 60.009 | 0 | 69.3543 | 24.1368 | 60.0457 | 15.0001
69.3721 | 20.8285 | 59.9932 | 15.0001 | 69.3638 | 9.5352 | 60.0322 | 0 | 69.3607 | 24.1515 | 59.9784 | 15.0001 | 69.3756 | 9.0505 | 60.009 | 0 | 69.3626 | 24.1368 | 60.0457 | 15.0001
69.3804 | 20.8285 | 59.9932 | 15.0001 | 69.3721 | 9.5352 | 60.0323 | 0 | 69.369 | 24.1515 | 59.9784 | 15.0001 | 69.3839 | 9.0505 | 60.0091 | 0 | 69.371 | 24.1368 | 60.0457 | 15.0001
69.3888 | 20.8285 | 59.9932 | 15.0001 | 69.3804 | 9.5342 | 60.0323 | 0 | 69.3774 | 24.1515 | 59.9784 | 15.0001 | 69.3923 | 9.0505 | 60.0091 | 0 | 69.3793 | 24.1368 | 60.0457 | 15.0001
69.3971 | 20.8293 | 59.9932 | 15.0001 | 69.3888 | 9.5342 | 60.0323 | 0 | 69.3857 | 24.1515 | 59.9783 | 15.0001 | 69.4006 | 9.0505 | 60.0092 | 0 | 69.3876 | 24.1367 | 60.0458 | 15.0001
69.4054 | 20.8293 | 59.9932 | 15.0001 | 69.3971 | 9.5342 | 60.0323 | 0 | 69.394 | 24.1493 | 59.9783 | 15.0001 | 69.4089 | 9.0505 | 60.0092 | 0 | 69.396 | 24.1367 | 60.0458 | 15.0001
69.4138 | 20.8293 | 59.9932 | 15.0001 | 69.4054 | 9.5342 | 60.0324 | 0 | 69.4024 | 24.1493 | 59.9783 | 15.0001 | 69.4173 | 9.0505 | 60.0093 | 0 | 69.4043 | 24.1367 | 60.0458 | 15.0001
69.4221 | 20.8293 | 59.9932 | 15.0001 | 69.4138 | 9.5342 | 60.0324 | 0 | 69.4107 | 24.1493 | 59.9782 | 15.0001 | 69.4256 | 9.0505 | 60.0093 | 0 | 69.4126 | 24.1367 | 60.0458 | 15.0001
69.4304 | 20.8292 | 59.9932 | 15.0001 | 69.4221 | 9.5342 | 60.0324 | 0 | 69.419 | 24.1493 | 59.9782 | 15.0001 | 69.4339 | 9.0505 | 60.0094 | 0 | 69.4209 | 24.1368 | 60.0458 | 15.0001
69.4388 | 20.8292 | 59.9932 | 15.0001 | 69.4304 | 9.5342 | 60.0324 | 0 | 69.4274 | 24.149 | 59.9782 | 15.0001 | 69.4422 | 9.0505 | 60.0094 | 0 | 69.4293 | 24.1368 | 60.0458 | 15.0001
69.4471 | 20.8293 | 59.9932 | 15.0001 | 69.4387 | 9.5342 | 60.0325 | 0 | 69.4357 | 24.149 | 59.9781 | 15.0001 | 69.4506 | 9.0519 | 60.0095 | 0 | 69.4376 | 24.1368 | 60.0459 | 15.0001
69.4554 | 20.8293 | 59.9932 | 15.0001 | 69.4471 | 9.5342 | 60.0325 | 0 | 69.4441 | 24.1522 | 59.9781 | 15.0001 | 69.4589 | 9.0519 | 60.0095 | 0 | 69.4459 | 24.1368 | 60.0459 | 15.0001
69.4638 | 20.8295 | 59.9932 | 15.0001 | 69.4554 | 9.5342 | 60.0325 | 0 | 69.4524 | 24.1522 | 59.9781 | 15.0001 | 69.4672 | 9.0519 | 60.0096 | 0 | 69.4542 | 24.1368 | 60.0459 | 15.0001
69.4721 | 20.8295 | 59.9931 | 15.0001 | 69.4637 | 9.5342 | 60.0325 | 0 | 69.4607 | 24.1522 | 59.978 | 15.0001 | 69.4756 | 9.0519 | 60.0096 | 0 | 69.4626 | 24.1368 | 60.0459 | 15.0001
69.4804 | 20.8295 | 59.9931 | 15.0001 | 69.4721 | 9.5342 | 60.0326 | 0 | 69.4691 | 24.1522 | 59.978 | 15.0001 | 69.4839 | 9.0519 | 60.0097 | 0 | 69.4709 | 24.1367 | 60.0459 | 15.0001
69.4888 | 20.8295 | 59.9931 | 15.0001 | 69.4804 | 9.5342 | 60.0326 | 0 | 69.4774 | 24.1488 | 59.978 | 15.0001 | 69.4922 | 9.0519 | 60.0097 | 0 | 69.4792 | 24.1367 | 60.0459 | 15.0001
69.4971 | 20.8295 | 59.9931 | 15.0001 | 69.4887 | 9.5342 | 60.0326 | 0 | 69.4857 | 24.1488 | 59.9779 | 15.0001 | 69.5006 | 9.0519 | 60.0098 | 0 | 69.4876 | 24.137 | 60.046 | 15.0001
69.5054 | 20.8295 | 59.9931 | 15.0001 | 69.497 | 9.5345 | 60.0326 | 0 | 69.4941 | 24.1508 | 59.9779 | 15.0001 | 69.5089 | 9.0519 | 60.0098 | 0 | 69.4959 | 24.137 | 60.046 | 15.0001
69.5138 | 20.8289 | 59.9931 | 15.0001 | 69.5054 | 9.5345 | 60.0327 | 0 | 69.5024 | 24.1508 | 59.9779 | 15.0001 | 69.5172 | 9.0519 | 60.0099 | 0 | 69.5042 | 24.137 | 60.046 | 15.0001
69.5221 | 20.8289 | 59.9931 | 15.0001 | 69.5137 | 9.5347 | 60.0327 | 0 | 69.5107 | 24.1508 | 59.9778 | 15.0001 | 69.5256 | 9.0519 | 60.0099 | 0 | 69.5125 | 24.137 | 60.046 | 15.0001
69.5304 | 20.8289 | 59.9931 | 15.0001 | 69.522 | 9.5347 | 60.0327 | 0 | 69.5191 | 24.1508 | 59.9778 | 15.0001 | 69.5339 | 9.0519 | 60.01 | 0 | 69.5209 | 24.137 | 60.046 | 15.0001
69.5388 | 20.8289 | 59.9931 | 15.0001 | 69.5304 | 9.5347 | 60.0327 | 0 | 69.5274 | 24.1493 | 59.9778 | 15.0001 | 69.5422 | 9.0519 | 60.01 | 0 | 69.5292 | 24.137 | 60.046 | 15.0001
69.5471 | 20.8285 | 59.9931 | 15.0001 | 69.5387 | 9.5347 | 60.0328 | 0 | 69.5357 | 24.1493 | 59.9777 | 15.0001 | 69.5506 | 9.0519 | 60.0101 | 0 | 69.5375 | 24.1359 | 60.0461 | 15.0001
69.5554 | 20.8285 | 59.9931 | 15.0001 | 69.547 | 9.4293 | 60.0328 | 0 | 69.5441 | 24.1493 | 59.9777 | 15.0001 | 69.5589 | 9.0519 | 60.0101 | 0 | 69.5458 | 24.1359 | 60.0461 | 15.0001
69.5638 | 20.8285 | 59.9931 | 15.0001 | 69.5553 | 9.4293 | 60.0328 | 0 | 69.5524 | 24.1493 | 59.9777 | 15.0001 | 69.5672 | 9.0519 | 60.0102 | 0 | 69.5542 | 24.1359 | 60.0461 | 15.0001
69.5721 | 20.8285 | 59.993 | 15.0001 | 69.5637 | 9.4293 | 60.0328 | 0 | 69.5608 | 24.1539 | 59.9776 | 15.0001 | 69.5756 | 9.0519 | 60.0102 | 0 | 69.5625 | 24.1359 | 60.0461 | 15.0001
69.5805 | 20.8285 | 59.993 | 15.0001 | 69.572 | 9.4293 | 60.0329 | 0 | 69.5691 | 24.1539 | 59.9776 | 15.0001 | 69.5839 | 9.0519 | 60.0103 | 0 | 69.5708 | 24.1359 | 60.0461 | 15.0001
69.5888 | 20.8285 | 59.993 | 15.0001 | 69.5803 | 9.4293 | 60.0329 | 0 | 69.5774 | 24.1539 | 59.9776 | 15.0001 | 69.5922 | 9.0519 | 60.0103 | 0 | 69.5791 | 24.1359 | 60.0461 | 15.0001
69.5971 | 20.8288 | 59.993 | 15.0001 | 69.5887 | 9.4293 | 60.0329 | 0 | 69.5858 | 24.1539 | 59.9775 | 15.0001 | 69.6006 | 9.0519 | 60.0104 | 0 | 69.5875 | 24.1359 | 60.0462 | 15.0001
69.6055 | 20.8288 | 59.993 | 15.0001 | 69.597 | 9.4286 | 60.0329 | 0 | 69.5941 | 24.1577 | 59.9775 | 15.0001 | 69.6089 | 9.0519 | 60.0104 | 0 | 69.5958 | 24.1359 | 60.0462 | 15.0001
69.6138 | 20.8288 | 59.993 | 15.0001 | 69.6053 | 9.4286 | 60.033 | 0 | 69.6024 | 24.1577 | 59.9775 | 15.0001 | 69.6172 | 9.0519 | 60.0105 | 0 | 69.6041 | 24.1359 | 60.0462 | 15.0001
69.6221 | 20.8288 | 59.993 | 15.0001 | 69.6136 | 9.4286 | 60.033 | 0 | 69.6108 | 24.1556 | 59.9774 | 15.0001 | 69.6255 | 9.0519 | 60.0105 | 0 | 69.6125 | 24.1359 | 60.0462 | 15.0001
69.6305 | 20.8288 | 59.993 | 15.0001 | 69.622 | 9.4286 | 60.033 | 0 | 69.6191 | 24.1556 | 59.9774 | 15.0001 | 69.6339 | 9.0519 | 60.0106 | 0 | 69.6208 | 24.1359 | 60.0462 | 15.0001
69.6388 | 20.8288 | 59.9931 | 15.0001 | 69.6303 | 9.3056 | 60.033 | 0 | 69.6275 | 24.1556 | 59.9774 | 15.0001 | 69.6422 | 9.0519 | 60.0106 | 0 | 69.6291 | 24.1359 | 60.0462 | 15.0001
69.6471 | 20.8288 | 59.9931 | 15.0001 | 69.6386 | 9.3056 | 60.0331 | 0 | 69.6358 | 24.1556 | 59.9773 | 15.0001 | 69.6505 | 9.0519 | 60.0107 | 0 | 69.6374 | 24.1376 | 60.0463 | 15.0001
69.6555 | 20.8288 | 59.9931 | 15.0001 | 69.647 | 9.3056 | 60.0331 | 0 | 69.6441 | 24.1146 | 59.9773 | 15.0001 | 69.6589 | 9.0519 | 60.0107 | 0 | 69.6458 | 24.1376 | 60.0463 | 15.0001
69.6638 | 20.7378 | 59.9931 | 15.0001 | 69.6553 | 9.3056 | 60.0331 | 0 | 69.6525 | 24.1146 | 59.9773 | 15.0001 | 69.6672 | 9.0519 | 60.0108 | 0 | 69.6541 | 24.1376 | 60.0463 | 15.0001
69.6721 | 20.7378 | 59.9932 | 15.0001 | 69.6636 | 9.3056 | 60.0331 | 0 | 69.6608 | 24.1168 | 59.9772 | 15.0001 | 69.6755 | 9.0519 | 60.0108 | 0 | 69.6624 | 24.1376 | 60.0463 | 15.0001
69.6805 | 20.7378 | 59.9932 | 15.0001 | 69.6719 | 9.3056 | 60.0332 | 0 | 69.6691 | 24.1168 | 59.9772 | 15.0001 | 69.6839 | 9.0512 | 60.0109 | 0 | 69.6707 | 24.1376 | 60.0463 | 15.0001
69.6888 | 20.7378 | 59.9932 | 15.0001 | 69.6803 | 9.3056 | 60.0332 | 0 | 69.6775 | 24.1168 | 59.9772 | 15.0001 | 69.6922 | 9.0512 | 60.0109 | 0 | 69.6791 | 24.1376 | 60.0463 | 15.0001
69.6971 | 20.7373 | 59.9932 | 15.0001 | 69.6886 | 9.3056 | 60.0332 | 0 | 69.6858 | 24.1168 | 59.9771 | 15.0001 | 69.7005 | 9.0509 | 60.011 | 0 | 69.6874 | 24.1376 | 60.0464 | 15.0001
69.7055 | 20.7373 | 59.9933 | 15.0001 | 69.6969 | 9.3056 | 60.0332 | 0 | 69.6941 | 24.1168 | 59.9771 | 15.0001 | 69.7089 | 9.0509 | 60.011 | 0 | 69.6957 | 24.1376 | 60.0464 | 15.0001
69.7138 | 20.7373 | 59.9933 | 15.0001 | 69.7053 | 9.3056 | 60.0333 | 0 | 69.7025 | 24.1168 | 59.9771 | 15.0001 | 69.7172 | 9.0509 | 60.0111 | 0 | 69.7041 | 24.1376 | 60.0464 | 15.0001
69.7221 | 20.7373 | 59.9933 | 15.0001 | 69.7136 | 9.3056 | 60.0333 | 0 | 69.7108 | 24.1164 | 59.977 | 15.0001 | 69.7255 | 9.0509 | 60.0111 | 0 | 69.7124 | 24.1376 | 60.0464 | 15.0001
69.7305 | 20.7367 | 59.9933 | 15.0001 | 69.7219 | 9.3056 | 60.0333 | 0 | 69.7192 | 24.1164 | 59.977 | 15.0001 | 69.7339 | 9.0509 | 60.0112 | 0 | 69.7207 | 24.1376 | 60.0464 | 15.0001
69.7388 | 20.7367 | 59.9934 | 15.0001 | 69.7302 | 9.3056 | 60.0333 | 0 | 69.7275 | 24.1164 | 59.977 | 15.0001 | 69.7422 | 9.0509 | 60.0112 | 0 | 69.729 | 24.1376 | 60.0464 | 15.0001
69.7471 | 20.7367 | 59.9934 | 15.0001 | 69.7386 | 9.3056 | 60.0334 | 0 | 69.7358 | 24.1164 | 59.9769 | 15.0001 | 69.7505 | 9.0509 | 60.0113 | 0 | 69.7374 | 24.1376 | 60.0465 | 15.0001
69.7555 | 20.7367 | 59.9934 | 15.0001 | 69.7469 | 9.3056 | 60.0334 | 0 | 69.7442 | 24.1164 | 59.9769 | 15.0001 | 69.7589 | 9.0509 | 60.0113 | 0 | 69.7457 | 24.1376 | 60.0465 | 15.0001
69.7638 | 20.7346 | 59.9934 | 15.0001 | 69.7552 | 9.3056 | 60.0334 | 0 | 69.7525 | 24.1164 | 59.9769 | 15.0001 | 69.7672 | 9.0509 | 60.0114 | 0 | 69.754 | 24.1376 | 60.0465 | 15.0001
69.7721 | 20.7346 | 59.9935 | 15.0001 | 69.7636 | 9.3047 | 60.0334 | 0 | 69.7608 | 24.1166 | 59.9768 | 15.0001 | 69.7755 | 9.0509 | 60.0114 | 0 | 69.7623 | 24.1376 | 60.0465 | 15.0001
69.7805 | 20.7346 | 59.9935 | 15.0001 | 69.7719 | 9.3047 | 60.0335 | 0 | 69.7692 | 24.1166 | 59.9768 | 15.0001 | 69.7838 | 8.9581 | 60.0115 | 0 | 69.7707 | 24.1347 | 60.0465 | 15.0001
69.7888 | 20.7346 | 59.9935 | 15.0001 | 69.7802 | 9.3047 | 60.0335 | 0 | 69.7775 | 24.1166 | 59.9768 | 15.0001 | 69.7922 | 8.9581 | 60.0115 | 0 | 69.779 | 24.1347 | 60.0465 | 15.0001
69.7971 | 20.7346 | 59.9935 | 15.0001 | 69.7885 | 9.3047 | 60.0335 | 0 | 69.7858 | 24.1166 | 59.9767 | 15.0001 | 69.8005 | 8.9578 | 60.0116 | 0 | 69.7873 | 24.1347 | 60.0466 | 15.0001
69.8055 | 20.7346 | 59.9936 | 15.0001 | 69.7969 | 9.3047 | 60.0335 | 0 | 69.7942 | 24.0595 | 59.9767 | 15.0001 | 69.8088 | 8.9578 | 60.0116 | 0 | 69.7957 | 24.1347 | 60.0466 | 15.0001
69.8138 | 20.7346 | 59.9936 | 15.0001 | 69.8052 | 9.3047 | 60.0336 | 0 | 69.8025 | 24.0595 | 59.9767 | 15.0001 | 69.8172 | 8.957 | 60.0117 | 0 | 69.804 | 24.1347 | 60.0466 | 15.0001
69.8221 | 20.7346 | 59.9936 | 15.0001 | 69.8135 | 9.3047 | 60.0336 | 0 | 69.8109 | 24.0147 | 59.9766 | 15.0001 | 69.8255 | 8.957 | 60.0117 | 0 | 69.8123 | 24.1347 | 60.0466 | 15.0001
69.8305 | 20.7346 | 59.9936 | 15.0001 | 69.8219 | 9.3047 | 60.0336 | 0 | 69.8192 | 24.0147 | 59.9766 | 15.0001 | 69.8338 | 8.957 | 60.0118 | 0 | 69.8206 | 24.1372 | 60.0466 | 15.0001
69.8388 | 20.7346 | 59.9937 | 15.0001 | 69.8302 | 9.3017 | 60.0336 | 0 | 69.8275 | 24.0136 | 59.9766 | 15.0001 | 69.8422 | 8.957 | 60.0118 | 0 | 69.829 | 24.1372 | 60.0466 | 15.0001
69.8471 | 20.7346 | 59.9937 | 15.0001 | 69.8385 | 9.3017 | 60.0337 | 0 | 69.8359 | 24.0136 | 59.9765 | 15.0001 | 69.8505 | 8.957 | 60.0119 | 0 | 69.8373 | 24.1372 | 60.0467 | 15.0001
69.8555 | 20.7346 | 59.9937 | 15.0001 | 69.8468 | 9.3017 | 60.0337 | 0 | 69.8442 | 24.0139 | 59.9765 | 15.0001 | 69.8588 | 8.957 | 60.0119 | 0 | 69.8456 | 24.1372 | 60.0467 | 15.0001
69.8638 | 20.7346 | 59.9937 | 15.0001 | 69.8552 | 9.3017 | 60.0337 | 0 | 69.8525 | 24.0139 | 59.9765 | 15.0001 | 69.8672 | 8.957 | 60.012 | 0 | 69.8539 | 24.1372 | 60.0467 | 15.0001
69.8721 | 20.7346 | 59.9938 | 15.0001 | 69.8635 | 9.3017 | 60.0337 | 0 | 69.8609 | 24.0144 | 59.9764 | 15.0001 | 69.8755 | 8.957 | 60.012 | 0 | 69.8623 | 24.1372 | 60.0467 | 15.0001
69.8805 | 20.7346 | 59.9938 | 15.0001 | 69.8718 | 9.3017 | 60.0338 | 0 | 69.8692 | 24.0144 | 59.9764 | 15.0001 | 69.8838 | 8.9579 | 60.0121 | 0 | 69.8706 | 24.1372 | 60.0467 | 15.0001
69.8888 | 20.7346 | 59.9938 | 15.0001 | 69.8802 | 9.3017 | 60.0338 | 0 | 69.8775 | 24.0144 | 59.9764 | 15.0001 | 69.8922 | 8.9579 | 60.0121 | 0 | 69.8789 | 24.1372 | 60.0467 | 15.0001
69.8972 | 20.7341 | 59.9938 | 15.0001 | 69.8885 | 9.3017 | 60.0338 | 0 | 69.8859 | 24.0144 | 59.9763 | 15.0001 | 69.9005 | 8.9579 | 60.0122 | 0 | 69.8872 | 24.1372 | 60.0468 | 15.0001
69.9055 | 20.7341 | 59.9939 | 15.0001 | 69.8968 | 9.3017 | 60.0338 | 0 | 69.8942 | 24.0144 | 59.9763 | 15.0001 | 69.9088 | 8.9579 | 60.0122 | 0 | 69.8956 | 24.1372 | 60.0468 | 15.0001
69.9138 | 20.7341 | 59.9939 | 15.0001 | 69.9051 | 9.3017 | 60.0339 | 0 | 69.9026 | 24.0144 | 59.9763 | 15.0001 | 69.9171 | 8.9582 | 60.0123 | 0 | 69.9039 | 24.1372 | 60.0468 | 15.0001
69.9222 | 20.7341 | 59.9939 | 15.0001 | 69.9135 | 9.3017 | 60.0339 | 0 | 69.9109 | 24.0144 | 59.9762 | 15.0001 | 69.9255 | 8.9582 | 60.0123 | 0 | 69.9122 | 24.1372 | 60.0468 | 15.0001
69.9305 | 20.7341 | 59.9939 | 15.0001 | 69.9218 | 9.3017 | 60.0339 | 0 | 69.9192 | 24.0144 | 59.9762 | 15.0001 | 69.9338 | 8.9589 | 60.0124 | 0 | 69.9206 | 24.1372 | 60.0468 | 15.0001
69.9388 | 20.7341 | 59.994 | 15.0001 | 69.9301 | 9.3017 | 60.0339 | 0 | 69.9276 | 24.0144 | 59.9762 | 15.0001 | 69.9421 | 8.9589 | 60.0124 | 0 | 69.9289 | 24.1372 | 60.0468 | 15.0001
69.9472 | 20.7318 | 59.994 | 15.0001 | 69.9385 | 9.3017 | 60.034 | 0 | 69.9359 | 24.0144 | 59.9761 | 15.0001 | 69.9505 | 8.9589 | 60.0125 | 0 | 69.9372 | 24.0508 | 60.0469 | 15.0001
69.9555 | 20.7318 | 59.994 | 15.0001 | 69.9468 | 9.3017 | 60.034 | 0 | 69.9442 | 24.0149 | 59.9761 | 15.0001 | 69.9588 | 8.9589 | 60.0125 | 0 | 69.9455 | 24.0508 | 60.0469 | 15.0001
69.9638 | 20.7318 | 59.994 | 15.0001 | 69.9551 | 9.3017 | 60.034 | 0 | 69.9526 | 24.0149 | 59.9761 | 15.0001 | 69.9671 | 8.9589 | 60.0126 | 0 | 69.9539 | 24.0508 | 60.0469 | 15.0001
69.9722 | 20.7318 | 59.9941 | 15.0001 | 69.9634 | 9.3017 | 60.034 | 0 | 69.9609 | 24.0152 | 59.976 | 15.0001 | 69.9755 | 8.9589 | 60.0126 | 0 | 69.9622 | 24.0508 | 60.0469 | 15.0001
69.9805 | 20.7318 | 59.9941 | 15.0001 | 69.9718 | 9.3017 | 60.034 | 0 | 69.9693 | 24.0152 | 59.976 | 15.0001 | 69.9838 | 8.9589 | 60.0127 | 0 | 69.9705 | 23.8212 | 60.0469 | 15.0001
69.9888 | 20.7318 | 59.9941 | 15.0001 | 69.9801 | 9.3001 | 60.034 | 0 | 69.9776 | 24.0152 | 59.976 | 15.0001 | 69.9921 | 8.9589 | 60.0127 | 0 | 69.9788 | 23.8212 | 60.0469 | 15.0001
69.9972 | 20.7344 | 59.9941 | 15.0001 | 69.9884 | 9.3001 | 60.034 | 0 | 69.9859 | 24.0152 | 59.9759 | 15.0001 | 70.0005 | 8.9597 | 60.0128 | 0 | 69.9872 | 23.8222 | 60.047 | 15.0001
70.0055 | 20.7344 | 59.9942 | 15.0001 | 69.9968 | 9.3001 | 60.034 | 0 | 69.9943 | 24.0152 | 59.9759 | 15.0001 | 70.0088 | 8.9597 | 60.0128 | 0 | 69.9955 | 23.8222 | 60.047 | 15.0001
70.0138 | 20.7344 | 59.9942 | 15.0001 | 70.0051 | 9.3001 | 60.034 | 0 | 70.0026 | 24.0152 | 59.9759 | 15.0001 | 70.0171 | 8.9597 | 60.0129 | 0 | 70.0038 | 23.8222 | 60.047 | 15.0001
70.0222 | 20.7344 | 59.9942 | 15.0001 | 70.0134 | 9.3001 | 60.034 | 0 | 70.0109 | 24.0152 | 59.9758 | 15.0001 | 70.0254 | 8.9597 | 60.0129 | 0 | 70.0122 | 23.8222 | 60.047 | 15.0001
70.0305 | 20.7344 | 59.9942 | 15.0001 | 70.0217 | 9.3001 | 60.034 | 0 | 70.0193 | 24.0152 | 59.9758 | 15.0001 | 70.0338 | 8.9597 | 60.013 | 0 | 70.0205 | 23.8222 | 60.047 | 15.0001
70.0388 | 20.7344 | 59.9943 | 15.0001 | 70.0301 | 9.3009 | 60.034 | 0 | 70.0276 | 24.0155 | 59.9758 | 15.0001 | 70.0421 | 8.9597 | 60.013 | 0 | 70.0288 | 23.8222 | 60.047 | 15.0001
70.0472 | 20.7344 | 59.9943 | 15.0001 | 70.0384 | 9.3009 | 60.034 | 0 | 70.0359 | 24.0155 | 59.9757 | 15.0001 | 70.0504 | 8.96 | 60.0131 | 0 | 70.0371 | 23.8228 | 60.047 | 15.0001
70.0555 | 20.7344 | 59.9943 | 15.0001 | 70.0467 | 9.3009 | 60.034 | 0 | 70.0443 | 24.0155 | 59.9757 | 15.0001 | 70.0588 | 8.96 | 60.0131 | 0 | 70.0455 | 23.8228 | 60.047 | 15.0001
70.0638 | 20.7344 | 59.9943 | 15.0001 | 70.0551 | 9.3009 | 60.034 | 0 | 70.0526 | 24.0155 | 59.9757 | 15.0001 | 70.0671 | 8.9592 | 60.0132 | 0 | 70.0538 | 23.8228 | 60.047 | 15.0001
70.0722 | 20.7344 | 59.9944 | 15.0001 | 70.0634 | 9.3009 | 60.034 | 0 | 70.061 | 23.9754 | 59.9756 | 15.0001 | 70.0754 | 8.9592 | 60.0132 | 0 | 70.0621 | 23.8228 | 60.0469 | 15.0001
70.0805 | 20.7344 | 59.9944 | 15.0001 | 70.0717 | 9.3009 | 60.034 | 0 | 70.0693 | 23.9754 | 59.9756 | 15.0001 | 70.0838 | 8.9586 | 60.0133 | 0 | 70.0704 | 23.8228 | 60.0469 | 15.0001
70.0888 | 20.7344 | 59.9944 | 15.0001 | 70.08 | 9.3009 | 60.034 | 0 | 70.0776 | 23.9754 | 59.9756 | 15.0001 | 70.0921 | 8.9586 | 60.0133 | 0 | 70.0788 | 23.8228 | 60.0469 | 15.0001
70.0972 | 20.7343 | 59.9944 | 15.0001 | 70.0884 | 9.3009 | 60.034 | 0 | 70.086 | 23.9754 | 59.9755 | 15.0001 | 70.1004 | 8.9586 | 60.0134 | 0 | 70.0871 | 23.8228 | 60.0469 | 15.0001
70.1055 | 20.7343 | 59.9945 | 15.0001 | 70.0967 | 9.3009 | 60.034 | 0 | 70.0943 | 23.9754 | 59.9755 | 15.0001 | 70.1088 | 8.9586 | 60.0134 | 0 | 70.0954 | 23.8228 | 60.0469 | 15.0001
70.1138 | 20.7344 | 59.9945 | 15.0001 | 70.105 | 9.3009 | 60.034 | 0 | 70.1026 | 23.9754 | 59.9755 | 15.0001 | 70.1171 | 8.9586 | 60.0135 | 0 | 70.1038 | 23.8228 | 60.0469 | 15.0001
70.1222 | 20.7344 | 59.9945 | 15.0001 | 70.1134 | 9.3009 | 60.034 | 0 | 70.111 | 23.9728 | 59.9754 | 15.0001 | 70.1254 | 8.9586 | 60.0135 | 0 | 70.1121 | 23.8228 | 60.0469 | 15.0001
70.1305 | 20.7344 | 59.9945 | 15.0001 | 70.1217 | 9.3009 | 60.034 | 0 | 70.1193 | 23.9728 | 59.9754 | 15.0001 | 70.1338 | 8.9586 | 60.0136 | 0 | 70.1204 | 23.8228 | 60.0469 | 15.0001
70.1388 | 20.7344 | 59.9946 | 15.0001 | 70.13 | 9.3034 | 60.034 | 0 | 70.1276 | 23.9771 | 59.9754 | 15.0001 | 70.1421 | 8.9586 | 60.0136 | 0 | 70.1287 | 23.8228 | 60.0469 | 15.0001
70.1472 | 20.7344 | 59.9946 | 15.0001 | 70.1383 | 9.3034 | 60.034 | 0 | 70.136 | 23.9771 | 59.9753 | 15.0001 | 70.1504 | 8.9586 | 60.0137 | 0 | 70.1371 | 23.8228 | 60.0469 | 15.0001
70.1555 | 20.7344 | 59.9946 | 15.0001 | 70.1467 | 9.304 | 60.034 | 0 | 70.1443 | 23.9771 | 59.9753 | 15.0001 | 70.1587 | 8.9586 | 60.0137 | 0 | 70.1454 | 23.8228 | 60.0469 | 15.0001
70.1638 | 20.6427 | 59.9946 | 15.0001 | 70.155 | 9.304 | 60.034 | 0 | 70.1527 | 23.9771 | 59.9753 | 15.0001 | 70.1671 | 8.9589 | 60.0138 | 0 | 70.1537 | 23.8228 | 60.0469 | 15.0001
70.1722 | 20.6427 | 59.9947 | 15.0001 | 70.1633 | 9.304 | 60.034 | 0 | 70.161 | 23.9771 | 59.9752 | 15.0001 | 70.1754 | 8.9589 | 60.0138 | 0 | 70.162 | 23.8228 | 60.0468 | 15.0001
70.1805 | 20.6427 | 59.9947 | 15.0001 | 70.1717 | 9.304 | 60.034 | 0 | 70.1693 | 23.9771 | 59.9752 | 15.0001 | 70.1837 | 8.9598 | 60.0139 | 0 | 70.1704 | 23.8228 | 60.0468 | 15.0001
70.1888 | 20.6427 | 59.9947 | 15.0001 | 70.18 | 9.304 | 60.034 | 0 | 70.1777 | 23.981 | 59.9752 | 15.0001 | 70.1921 | 8.9598 | 60.0139 | 0 | 70.1787 | 23.8228 | 60.0468 | 15.0001
70.1972 | 20.6427 | 59.9947 | 15.0001 | 70.1883 | 9.304 | 60.034 | 0 | 70.186 | 23.981 | 59.9751 | 15.0001 | 70.2004 | 8.959 | 60.014 | 0 | 70.187 | 23.8228 | 60.0468 | 15.0001
70.2055 | 20.6427 | 59.9948 | 15.0001 | 70.1966 | 9.304 | 60.034 | 0 | 70.1943 | 23.981 | 59.9751 | 15.0001 | 70.2087 | 8.959 | 60.014 | 0 | 70.1953 | 23.8228 | 60.0468 | 15.0001
70.2139 | 20.6427 | 59.9948 | 15.0001 | 70.205 | 9.304 | 60.034 | 0 | 70.2027 | 23.981 | 59.9751 | 15.0001 | 70.2171 | 8.959 | 60.0141 | 0 | 70.2037 | 23.823 | 60.0468 | 15.0001
70.2222 | 20.6427 | 59.9948 | 15.0001 | 70.2133 | 9.304 | 60.034 | 0 | 70.211 | 23.9839 | 59.975 | 15.0001 | 70.2254 | 8.959 | 60.0141 | 0 | 70.212 | 23.823 | 60.0468 | 15.0001
70.2305 | 20.6427 | 59.9948 | 15.0001 | 70.2216 | 9.304 | 60.034 | 0 | 70.2194 | 23.9839 | 59.975 | 15.0001 | 70.2337 | 8.959 | 60.0142 | 0 | 70.2203 | 23.823 | 60.0468 | 15.0001
70.2389 | 20.6427 | 59.9949 | 15.0001 | 70.23 | 9.3039 | 60.034 | 0 | 70.2277 | 23.9839 | 59.975 | 15.0001 | 70.2421 | 8.959 | 60.0142 | 0 | 70.2287 | 23.823 | 60.0468 | 15.0001
70.2472 | 20.6427 | 59.9949 | 15.0001 | 70.2383 | 9.3039 | 60.034 | 0 | 70.236 | 23.9839 | 59.975 | 15.0001 | 70.2504 | 8.959 | 60.0143 | 0 | 70.237 | 23.823 | 60.0468 | 15.0001
70.2555 | 20.6427 | 59.9949 | 15.0001 | 70.2466 | 9.3039 | 60.034 | 0 | 70.2444 | 23.9839 | 59.975 | 15.0001 | 70.2587 | 8.959 | 60.0143 | 0 | 70.2453 | 23.823 | 60.0468 | 15.0001
70.2639 | 20.6427 | 59.9949 | 15.0001 | 70.2549 | 9.3039 | 60.034 | 0 | 70.2527 | 23.9839 | 59.975 | 15.0001 | 70.267 | 8.9592 | 60.0144 | 0 | 70.2536 | 23.823 | 60.0468 | 15.0001
70.2722 | 20.6427 | 59.995 | 15.0001 | 70.2633 | 9.3039 | 60.034 | 0 | 70.261 | 23.9839 | 59.975 | 15.0001 | 70.2754 | 8.9592 | 60.0144 | 0 | 70.262 | 23.823 | 60.0467 | 15.0001
70.2805 | 20.6427 | 59.995 | 15.0001 | 70.2716 | 9.3039 | 60.034 | 0 | 70.2694 | 23.9839 | 59.975 | 15.0001 | 70.2837 | 8.9599 | 60.0145 | 0 | 70.2703 | 23.823 | 60.0467 | 15.0001
70.2889 | 20.6427 | 59.995 | 15.0001 | 70.2799 | 9.3039 | 60.034 | 0 | 70.2777 | 23.9878 | 59.975 | 15.0001 | 70.292 | 8.9599 | 60.0145 | 0 | 70.2786 | 23.823 | 60.0467 | 15.0001
70.2972 | 20.6427 | 59.995 | 15.0001 | 70.2883 | 9.3039 | 60.034 | 0 | 70.286 | 23.9878 | 59.975 | 15.0001 | 70.3004 | 8.9602 | 60.0146 | 0 | 70.2869 | 23.823 | 60.0467 | 15.0001
70.3055 | 20.6427 | 59.9951 | 15.0001 | 70.2966 | 9.3039 | 60.034 | 0 | 70.2944 | 23.988 | 59.975 | 15.0001 | 70.3087 | 8.9602 | 60.0146 | 0 | 70.2953 | 23.823 | 60.0467 | 15.0001
70.3139 | 20.6427 | 59.9951 | 15.0001 | 70.3049 | 9.3039 | 60.034 | 0 | 70.3027 | 23.988 | 59.975 | 15.0001 | 70.317 | 8.9602 | 60.0147 | 0 | 70.3036 | 23.823 | 60.0467 | 15.0001
70.3222 | 20.6427 | 59.9951 | 15.0001 | 70.3132 | 9.3056 | 60.034 | 0 | 70.3111 | 23.9881 | 59.975 | 15.0001 | 70.3254 | 8.9602 | 60.0147 | 0 | 70.3119 | 23.823 | 60.0467 | 15.0001
70.3305 | 20.6427 | 59.9951 | 15.0001 | 70.3216 | 9.3056 | 60.034 | 0 | 70.3194 | 23.9881 | 59.975 | 15.0001 | 70.3337 | 8.9602 | 60.0148 | 0 | 70.3203 | 23.823 | 60.0467 | 15.0001
70.3389 | 20.6427 | 59.9952 | 15.0001 | 70.3299 | 9.2165 | 60.034 | 0 | 70.3277 | 23.9571 | 59.975 | 15.0001 | 70.342 | 8.9602 | 60.0148 | 0 | 70.3286 | 23.823 | 60.0467 | 15.0001
70.3472 | 20.6427 | 59.9952 | 15.0001 | 70.3382 | 9.2165 | 60.034 | 0 | 70.3361 | 23.9571 | 59.975 | 15.0001 | 70.3504 | 8.9602 | 60.0149 | 0 | 70.3369 | 23.823 | 60.0467 | 15.0001
70.3555 | 20.6427 | 59.9952 | 15.0001 | 70.3466 | 9.2165 | 60.034 | 0 | 70.3444 | 23.93 | 59.975 | 15.0001 | 70.3587 | 8.9602 | 60.0149 | 0 | 70.3452 | 23.823 | 60.0467 | 15.0001
70.3639 | 20.6427 | 59.9952 | 15.0001 | 70.3549 | 9.2165 | 60.034 | 0 | 70.3527 | 23.93 | 59.975 | 15.0001 | 70.367 | 8.9602 | 60.015 | 0 | 70.3536 | 23.823 | 60.0467 | 15.0001
70.3722 | 20.6427 | 59.9953 | 15.0001 | 70.3632 | 9.2166 | 60.034 | 0 | 70.3611 | 23.9308 | 59.975 | 15.0001 | 70.3754 | 8.9602 | 60.015 | 0 | 70.3619 | 23.823 | 60.0466 | 15.0001
70.3805 | 20.6427 | 59.9953 | 15.0001 | 70.3715 | 9.2166 | 60.034 | 0 | 70.3694 | 23.9308 | 59.975 | 15.0001 | 70.3837 | 8.9596 | 60.015 | 0 | 70.3702 | 23.8243 | 60.0466 | 15.0001
70.3889 | 20.6427 | 59.9953 | 15.0001 | 70.3799 | 9.2165 | 60.034 | 0 | 70.3777 | 23.9308 | 59.975 | 15.0001 | 70.392 | 8.9596 | 60.0151 | 0 | 70.3785 | 23.8243 | 60.0466 | 15.0001
70.3972 | 20.6427 | 59.9953 | 15.0001 | 70.3882 | 9.2165 | 60.034 | 0 | 70.3861 | 23.9308 | 59.975 | 15.0001 | 70.4003 | 8.959 | 60.0151 | 0 | 70.3869 | 23.8243 | 60.0466 | 15.0001
70.4055 | 20.6427 | 59.9954 | 15.0001 | 70.3965 | 9.2136 | 60.034 | 0 | 70.3944 | 23.925 | 59.975 | 15.0001 | 70.4087 | 8.959 | 60.0151 | 0 | 70.3952 | 23.8243 | 60.0466 | 15.0001
70.4139 | 20.6427 | 59.9954 | 15.0001 | 70.4049 | 9.2136 | 60.034 | 0 | 70.4028 | 23.925 | 59.975 | 15.0001 | 70.417 | 8.959 | 60.0151 | 0 | 70.4035 | 23.8243 | 60.0466 | 15.0001
70.4222 | 20.6427 | 59.9954 | 15.0001 | 70.4132 | 9.2136 | 60.034 | 0 | 70.4111 | 23.925 | 59.975 | 15.0001 | 70.4253 | 8.959 | 60.0152 | 0 | 70.4119 | 23.8243 | 60.0466 | 15.0001
70.4305 | 20.5197 | 59.9954 | 15.0001 | 70.4215 | 9.2136 | 60.034 | 0 | 70.4194 | 23.925 | 59.975 | 15.0001 | 70.4337 | 8.867 | 60.0152 | 0 | 70.4202 | 23.8231 | 60.0466 | 15.0001
70.4389 | 20.5197 | 59.9955 | 15.0001 | 70.4298 | 9.2136 | 60.034 | 0 | 70.4278 | 23.9295 | 59.975 | 15.0001 | 70.442 | 8.867 | 60.0152 | 0 | 70.4285 | 23.8231 | 60.0466 | 15.0001
70.4472 | 20.5197 | 59.9955 | 15.0001 | 70.4382 | 9.2136 | 60.034 | 0 | 70.4361 | 23.9295 | 59.975 | 15.0001 | 70.4503 | 8.867 | 60.0152 | 0 | 70.4368 | 23.8231 | 60.0466 | 15.0001
70.4555 | 20.5197 | 59.9955 | 15.0001 | 70.4465 | 9.214 | 60.034 | 0 | 70.4444 | 23.9266 | 59.975 | 15.0001 | 70.4587 | 8.867 | 60.0153 | 0 | 70.4452 | 23.8231 | 60.0466 | 15.0001
70.4639 | 20.5197 | 59.9955 | 15.0001 | 70.4548 | 9.214 | 60.034 | 0 | 70.4528 | 23.9266 | 59.975 | 15.0001 | 70.467 | 8.867 | 60.0153 | 0 | 70.4535 | 23.8231 | 60.0466 | 15.0001
70.4722 | 20.5197 | 59.9956 | 15.0001 | 70.4632 | 9.214 | 60.034 | 0 | 70.4611 | 23.9266 | 59.975 | 15.0001 | 70.4753 | 8.867 | 60.0153 | 0 | 70.4618 | 23.8231 | 60.0465 | 15.0001
70.4805 | 20.5197 | 59.9956 | 15.0001 | 70.4715 | 9.214 | 60.034 | 0 | 70.4695 | 23.9266 | 59.975 | 15.0001 | 70.4837 | 8.867 | 60.0153 | 0 | 70.4701 | 23.8231 | 60.0465 | 15.0001
70.4889 | 20.5197 | 59.9956 | 15.0001 | 70.4798 | 9.214 | 60.034 | 0 | 70.4778 | 23.9266 | 59.975 | 15.0001 | 70.492 | 8.867 | 60.0154 | 0 | 70.4785 | 23.8231 | 60.0465 | 15.0001
70.4972 | 20.5197 | 59.9956 | 15.0001 | 70.4881 | 9.214 | 60.034 | 0 | 70.4861 | 23.9266 | 59.975 | 15.0001 | 70.5003 | 8.8675 | 60.0154 | 0 | 70.4868 | 23.8231 | 60.0465 | 15.0001
70.5056 | 20.5197 | 59.9957 | 15.0001 | 70.4965 | 9.214 | 60.034 | 0 | 70.4945 | 23.9266 | 59.975 | 15.0001 | 70.5086 | 8.8675 | 60.0154 | 0 | 70.4951 | 23.8231 | 60.0465 | 15.0001
70.5139 | 20.5197 | 59.9957 | 15.0001 | 70.5048 | 9.214 | 60.034 | 0 | 70.5028 | 23.9266 | 59.975 | 15.0001 | 70.517 | 8.8675 | 60.0154 | 0 | 70.5035 | 23.8231 | 60.0465 | 15.0001
70.5222 | 20.5197 | 59.9957 | 15.0001 | 70.5131 | 9.214 | 60.034 | 0 | 70.5111 | 23.8885 | 59.975 | 15.0001 | 70.5253 | 8.8675 | 60.0155 | 0 | 70.5118 | 23.8231 | 60.0465 | 15.0001
70.5306 | 20.5197 | 59.9957 | 15.0001 | 70.5215 | 9.214 | 60.034 | 0 | 70.5195 | 23.8885 | 59.975 | 15.0001 | 70.5336 | 8.8675 | 60.0155 | 0 | 70.5201 | 23.8231 | 60.0465 | 15.0001
70.5389 | 20.5197 | 59.9958 | 15.0001 | 70.5298 | 9.214 | 60.034 | 0 | 70.5278 | 23.8937 | 59.975 | 15.0001 | 70.542 | 8.8675 | 60.0155 | 0 | 70.5284 | 23.8231 | 60.0465 | 15.0001
70.5472 | 20.5197 | 59.9958 | 15.0001 | 70.5381 | 9.214 | 60.034 | 0 | 70.5361 | 23.8937 | 59.975 | 15.0001 | 70.5503 | 8.8679 | 60.0155 | 0 | 70.5368 | 23.8231 | 60.0465 | 15.0001
70.5556 | 20.5197 | 59.9958 | 15.0001 | 70.5464 | 9.2143 | 60.034 | 0 | 70.5445 | 23.8937 | 59.975 | 15.0001 | 70.5586 | 8.8679 | 60.0156 | 0 | 70.5451 | 23.8231 | 60.0465 | 15.0001
70.5639 | 20.5197 | 59.9958 | 15.0001 | 70.5548 | 9.2143 | 60.034 | 0 | 70.5528 | 23.8937 | 59.975 | 15.0001 | 70.567 | 8.8679 | 60.0156 | 0 | 70.5534 | 23.8231 | 60.0465 | 15.0001
70.5722 | 20.5197 | 59.9959 | 15.0001 | 70.5631 | 9.2161 | 60.034 | 0 | 70.5612 | 23.8937 | 59.975 | 15.0001 | 70.5753 | 8.8679 | 60.0156 | 0 | 70.5617 | 23.8231 | 60.0464 | 15.0001
70.5806 | 20.5197 | 59.9959 | 15.0001 | 70.5714 | 9.2161 | 60.034 | 0 | 70.5695 | 23.8937 | 59.975 | 15.0001 | 70.5836 | 8.8679 | 60.0156 | 0 | 70.5701 | 23.8231 | 60.0464 | 15.0001
70.5889 | 20.5197 | 59.9959 | 15.0001 | 70.5798 | 9.2161 | 60.034 | 0 | 70.5778 | 23.8937 | 59.975 | 15.0001 | 70.592 | 8.8679 | 60.0157 | 0 | 70.5784 | 23.8231 | 60.0464 | 15.0001
70.5972 | 20.5197 | 59.9959 | 15.0001 | 70.5881 | 9.2161 | 60.034 | 0 | 70.5862 | 23.8937 | 59.975 | 15.0001 | 70.6003 | 8.8679 | 60.0157 | 0 | 70.5867 | 23.8231 | 60.0464 | 15.0001
70.6056 | 20.5197 | 59.996 | 15.0001 | 70.5964 | 9.2161 | 60.034 | 0 | 70.5945 | 23.8911 | 59.975 | 15.0001 | 70.6086 | 8.8679 | 60.0157 | 0 | 70.595 | 23.8231 | 60.0464 | 15.0001
70.6139 | 20.5197 | 59.996 | 15.0001 | 70.6047 | 9.2161 | 60.034 | 0 | 70.6028 | 23.8911 | 59.975 | 15.0001 | 70.617 | 8.8682 | 60.0157 | 0 | 70.6034 | 23.8231 | 60.0464 | 15.0001
70.6222 | 20.5197 | 59.996 | 15.0001 | 70.6131 | 9.2161 | 60.034 | 0 | 70.6112 | 23.8911 | 59.975 | 15.0001 | 70.6253 | 8.8682 | 60.0158 | 0 | 70.6117 | 23.8231 | 60.0464 | 15.0001
70.6306 | 20.5197 | 59.996 | 15.0001 | 70.6214 | 9.2161 | 60.034 | 0 | 70.6195 | 23.8911 | 59.975 | 15.0001 | 70.6336 | 8.8693 | 60.0158 | 0 | 70.62 | 23.8231 | 60.0464 | 15.0001
70.6389 | 20.5197 | 59.9959 | 15.0001 | 70.6297 | 9.2161 | 60.034 | 0 | 70.6278 | 23.8923 | 59.975 | 15.0001 | 70.6419 | 8.8693 | 60.0158 | 0 | 70.6284 | 23.8231 | 60.0464 | 15.0001
70.6472 | 20.5197 | 59.9959 | 15.0001 | 70.6381 | 9.2161 | 60.034 | 0 | 70.6362 | 23.8923 | 59.975 | 15.0001 | 70.6503 | 8.8693 | 60.0158 | 0 | 70.6367 | 23.8231 | 60.0464 | 15.0001
70.6556 | 20.5197 | 59.9959 | 15.0001 | 70.6464 | 9.2159 | 60.034 | 0 | 70.6445 | 23.8923 | 59.975 | 15.0001 | 70.6586 | 8.8693 | 60.0159 | 0 | 70.645 | 23.8231 | 60.0464 | 15.0001
70.6639 | 20.5197 | 59.9959 | 15.0001 | 70.6547 | 9.2159 | 60.034 | 0 | 70.6529 | 23.8923 | 59.975 | 15.0001 | 70.6669 | 8.8693 | 60.0159 | 0 | 70.6533 | 23.8231 | 60.0464 | 15.0001
70.6722 | 20.5197 | 59.9958 | 15.0001 | 70.663 | 9.2159 | 60.034 | 0 | 70.6612 | 23.8923 | 59.975 | 15.0001 | 70.6753 | 8.8693 | 60.0159 | 0 | 70.6617 | 23.8231 | 60.0463 | 15.0001
70.6806 | 20.5197 | 59.9958 | 15.0001 | 70.6714 | 9.2159 | 60.034 | 0 | 70.6695 | 23.8923 | 59.975 | 15.0001 | 70.6836 | 8.8693 | 60.0159 | 0 | 70.67 | 23.8231 | 60.0463 | 15.0001
70.6889 | 20.5197 | 59.9958 | 15.0001 | 70.6797 | 9.2159 | 60.034 | 0 | 70.6779 | 23.8923 | 59.975 | 15.0001 | 70.6919 | 8.8693 | 60.016 | 0 | 70.6783 | 23.8231 | 60.0463 | 15.0001
70.6972 | 20.5197 | 59.9958 | 15.0001 | 70.688 | 9.2159 | 60.034 | 0 | 70.6862 | 23.8923 | 59.975 | 15.0001 | 70.7003 | 8.8693 | 60.016 | 0 | 70.6866 | 23.8231 | 60.0463 | 15.0001
70.7056 | 20.5197 | 59.9957 | 15.0001 | 70.6964 | 9.2159 | 60.034 | 0 | 70.6945 | 23.8871 | 59.975 | 15.0001 | 70.7086 | 8.8693 | 60.016 | 0 | 70.695 | 23.8231 | 60.0463 | 15.0001
70.7139 | 20.5197 | 59.9957 | 15.0001 | 70.7047 | 9.2159 | 60.034 | 0 | 70.7029 | 23.8871 | 59.975 | 15.0001 | 70.7169 | 8.8693 | 60.016 | 0 | 70.7033 | 23.8231 | 60.0463 | 15.0001
70.7222 | 20.5197 | 59.9957 | 15.0001 | 70.713 | 9.2159 | 60.034 | 0 | 70.7112 | 23.8865 | 59.975 | 15.0001 | 70.7253 | 8.8693 | 60.0161 | 0 | 70.7116 | 23.8231 | 60.0463 | 15.0001
70.7306 | 20.5197 | 59.9957 | 15.0001 | 70.7213 | 9.2159 | 60.034 | 0 | 70.7195 | 23.8865 | 59.975 | 15.0001 | 70.7336 | 8.871 | 60.0161 | 0 | 70.72 | 23.8226 | 60.0463 | 15.0001
70.7389 | 20.5197 | 59.9956 | 15.0001 | 70.7297 | 9.216 | 60.034 | 0 | 70.7279 | 23.8865 | 59.975 | 15.0001 | 70.7419 | 8.871 | 60.0161 | 0 | 70.7283 | 23.8226 | 60.0463 | 15.0001
70.7472 | 20.5197 | 59.9956 | 15.0001 | 70.738 | 9.216 | 60.034 | 0 | 70.7362 | 23.8865 | 59.975 | 15.0001 | 70.7502 | 8.871 | 60.0161 | 0 | 70.7366 | 23.8226 | 60.0463 | 15.0001
70.7556 | 20.5197 | 59.9956 | 15.0001 | 70.7463 | 9.2165 | 60.034 | 0 | 70.7446 | 23.8865 | 59.975 | 15.0001 | 70.7586 | 8.871 | 60.0162 | 0 | 70.7449 | 23.8226 | 60.0463 | 15.0001
70.7639 | 20.5197 | 59.9956 | 15.0001 | 70.7547 | 9.2165 | 60.034 | 0 | 70.7529 | 23.8865 | 59.975 | 15.0001 | 70.7669 | 8.871 | 60.0162 | 0 | 70.7533 | 23.8226 | 60.0463 | 15.0001
70.7722 | 20.5197 | 59.9955 | 15.0001 | 70.763 | 9.2165 | 60.034 | 0 | 70.7612 | 23.8865 | 59.975 | 15.0001 | 70.7752 | 8.871 | 60.0162 | 0 | 70.7616 | 23.8226 | 60.0462 | 15.0001
70.7806 | 20.5197 | 59.9955 | 15.0001 | 70.7713 | 9.2165 | 60.034 | 0 | 70.7696 | 23.8865 | 59.975 | 15.0001 | 70.7836 | 8.871 | 60.0162 | 0 | 70.7699 | 23.8226 | 60.0462 | 15.0001
70.7889 | 20.5197 | 59.9955 | 15.0001 | 70.7796 | 9.2165 | 60.034 | 0 | 70.7779 | 23.8865 | 59.975 | 15.0001 | 70.7919 | 8.871 | 60.0163 | 0 | 70.7782 | 23.8226 | 60.0462 | 15.0001
70.7972 | 20.5197 | 59.9955 | 15.0001 | 70.788 | 9.2165 | 60.034 | 0 | 70.7862 | 23.8865 | 59.975 | 15.0001 | 70.8002 | 8.8704 | 60.0163 | 0 | 70.7866 | 23.8226 | 60.0462 | 15.0001
70.8056 | 20.5197 | 59.9954 | 15.0001 | 70.7963 | 9.2165 | 60.034 | 0 | 70.7946 | 23.8865 | 59.975 | 15.0001 | 70.8086 | 8.8704 | 60.0163 | 0 | 70.7949 | 23.8226 | 60.0462 | 15.0001
70.8139 | 20.5197 | 59.9954 | 15.0001 | 70.8046 | 9.2165 | 60.034 | 0 | 70.8029 | 23.8865 | 59.975 | 15.0001 | 70.8169 | 8.8704 | 60.0163 | 0 | 70.8032 | 23.8201 | 60.0462 | 15.0001
70.8223 | 20.5197 | 59.9954 | 15.0001 | 70.813 | 9.2165 | 60.034 | 0 | 70.8113 | 23.8888 | 59.975 | 15.0001 | 70.8252 | 8.8704 | 60.0164 | 0 | 70.8116 | 23.8201 | 60.0462 | 15.0001
70.8306 | 20.5197 | 59.9954 | 15.0001 | 70.8213 | 9.2165 | 60.034 | 0 | 70.8196 | 23.8888 | 59.975 | 15.0001 | 70.8336 | 8.8696 | 60.0164 | 0 | 70.8199 | 23.8201 | 60.0462 | 15.0001
70.8389 | 20.5197 | 59.9953 | 15.0001 | 70.8296 | 9.2165 | 60.034 | 0 | 70.8279 | 23.8895 | 59.975 | 15.0001 | 70.8419 | 8.8696 | 60.0164 | 0 | 70.8282 | 23.8201 | 60.0462 | 15.0001
70.8473 | 20.5197 | 59.9953 | 15.0001 | 70.838 | 9.2165 | 60.034 | 0 | 70.8363 | 23.8895 | 59.975 | 15.0001 | 70.8502 | 8.8696 | 60.0164 | 0 | 70.8365 | 23.8158 | 60.0462 | 15.0001
70.8556 | 20.5197 | 59.9953 | 15.0001 | 70.8463 | 9.2165 | 60.034 | 0 | 70.8446 | 23.8867 | 59.975 | 15.0001 | 70.8586 | 8.8696 | 60.0165 | 0 | 70.8449 | 23.8158 | 60.0462 | 15.0001
70.8639 | 20.5197 | 59.9953 | 15.0001 | 70.8546 | 9.2165 | 60.034 | 0 | 70.8529 | 23.8867 | 59.975 | 15.0001 | 70.8669 | 8.8696 | 60.0165 | 0 | 70.8532 | 23.8158 | 60.0462 | 15.0001
70.8723 | 20.5197 | 59.9952 | 15.0001 | 70.8629 | 9.2165 | 60.034 | 0 | 70.8613 | 23.8867 | 59.975 | 15.0001 | 70.8752 | 8.8696 | 60.0165 | 0 | 70.8615 | 23.8158 | 60.0461 | 15.0001
70.8806 | 20.5197 | 59.9952 | 15.0001 | 70.8713 | 9.2165 | 60.034 | 0 | 70.8696 | 23.8867 | 59.975 | 15.0001 | 70.8835 | 8.868 | 60.0165 | 0 | 70.8698 | 23.8158 | 60.0461 | 15.0001
70.8889 | 20.5197 | 59.9952 | 15.0001 | 70.8796 | 9.2165 | 60.034 | 0 | 70.8779 | 23.8867 | 59.975 | 15.0001 | 70.8919 | 8.868 | 60.0166 | 0 | 70.8782 | 23.8158 | 60.0461 | 15.0001
70.8973 | 20.5197 | 59.9952 | 15.0001 | 70.8879 | 9.2165 | 60.034 | 0 | 70.8863 | 23.8867 | 59.975 | 15.0001 | 70.9002 | 8.868 | 60.0166 | 0 | 70.8865 | 23.8158 | 60.0461 | 15.0001
70.9056 | 20.5197 | 59.9951 | 15.0001 | 70.8963 | 9.2166 | 60.034 | 0 | 70.8946 | 23.8867 | 59.975 | 15.0001 | 70.9085 | 8.868 | 60.0166 | 0 | 70.8948 | 23.8158 | 60.0461 | 15.0001
70.9139 | 20.5197 | 59.9951 | 15.0001 | 70.9046 | 9.2166 | 60.034 | 0 | 70.903 | 23.8867 | 59.975 | 15.0001 | 70.9169 | 8.868 | 60.0166 | 0 | 70.9031 | 23.8158 | 60.0461 | 15.0001
70.9223 | 20.5197 | 59.9951 | 15.0001 | 70.9129 | 9.2166 | 60.034 | 0 | 70.9113 | 23.8344 | 59.975 | 15.0001 | 70.9252 | 8.868 | 60.0167 | 0 | 70.9115 | 23.8158 | 60.0461 | 15.0001
70.9306 | 20.5197 | 59.9951 | 15.0001 | 70.9212 | 9.2166 | 60.034 | 0 | 70.9196 | 23.8344 | 59.975 | 15.0001 | 70.9335 | 8.868 | 60.0167 | 0 | 70.9198 | 23.8158 | 60.0461 | 15.0001
70.9389 | 20.5197 | 59.995 | 15.0001 | 70.9296 | 9.2166 | 60.034 | 0 | 70.928 | 23.8344 | 59.975 | 15.0001 | 70.9419 | 8.868 | 60.0167 | 0 | 70.9281 | 23.8158 | 60.0461 | 15.0001
70.9473 | 20.5197 | 59.995 | 15.0001 | 70.9379 | 9.2166 | 60.034 | 0 | 70.9363 | 23.8344 | 59.975 | 15.0001 | 70.9502 | 8.868 | 60.0167 | 0 | 70.9365 | 23.8157 | 60.0461 | 15.0001
70.9556 | 20.5197 | 59.995 | 15.0001 | 70.9462 | 9.2166 | 60.034 | 0 | 70.9446 | 23.8352 | 59.975 | 15.0001 | 70.9585 | 8.868 | 60.0168 | 0 | 70.9448 | 23.8157 | 60.0461 | 15.0001
70.9639 | 20.5197 | 59.995 | 15.0001 | 70.9546 | 9.2166 | 60.034 | 0 | 70.953 | 23.8352 | 59.975 | 15.0001 | 70.9669 | 8.868 | 60.0168 | 0 | 70.9531 | 23.8158 | 60.0461 | 15.0001
70.9723 | 20.5197 | 59.9949 | 15.0001 | 70.9629 | 9.2166 | 60.0341 | 0 | 70.9613 | 23.836 | 59.975 | 15.0001 | 70.9752 | 8.868 | 60.0168 | 0 | 70.9614 | 23.8158 | 60.046 | 15.0001
70.9806 | 20.5197 | 59.9949 | 15.0001 | 70.9712 | 9.2166 | 60.0341 | 0 | 70.9696 | 23.836 | 59.975 | 15.0001 | 70.9835 | 8.868 | 60.0168 | 0 | 70.9698 | 23.8155 | 60.046 | 15.0001
70.9889 | 20.5197 | 59.9949 | 15.0001 | 70.9795 | 9.2166 | 60.0342 | 0 | 70.978 | 23.836 | 59.975 | 15.0001 | 70.9918 | 8.868 | 60.0169 | 0 | 70.9781 | 23.8155 | 60.046 | 15.0001
70.9973 | 20.5197 | 59.9949 | 15.0001 | 70.9879 | 9.2166 | 60.0342 | 0 | 70.9863 | 23.836 | 59.975 | 15.0001 | 71.0002 | 8.868 | 60.0169 | 0 | 70.9864 | 23.8155 | 60.046 | 15.0001
71.0056 | 20.5197 | 59.9948 | 15.0001 | 70.9962 | 9.2166 | 60.0343 | 0 | 70.9947 | 23.7732 | 59.975 | 15.0001 | 71.0085 | 8.868 | 60.0169 | 0 | 70.9947 | 23.8155 | 60.046 | 15.0001
71.0139 | 20.5197 | 59.9948 | 15.0001 | 71.0045 | 9.2166 | 60.0343 | 0 | 71.003 | 23.7732 | 59.975 | 15.0001 | 71.0168 | 8.868 | 60.0169 | 0 | 71.0031 | 23.8155 | 60.046 | 15.0001
71.0223 | 20.5197 | 59.9948 | 15.0001 | 71.0129 | 9.2167 | 60.0344 | 0 | 71.0113 | 23.7732 | 59.975 | 15.0001 | 71.0252 | 8.868 | 60.017 | 0 | 71.0114 | 23.8155 | 60.046 | 15.0001
71.0306 | 20.5197 | 59.9948 | 15.0001 | 71.0212 | 9.2167 | 60.0344 | 0 | 71.0197 | 23.7732 | 59.975 | 15.0001 | 71.0335 | 8.8683 | 60.017 | 0 | 71.0197 | 23.8155 | 60.046 | 15.0001
71.0389 | 20.5197 | 59.9947 | 15.0001 | 71.0295 | 9.2167 | 60.0345 | 0 | 71.028 | 23.7732 | 59.975 | 15.0001 | 71.0418 | 8.8683 | 60.017 | 0 | 71.0281 | 23.8155 | 60.046 | 15.0001
71.0473 | 20.5197 | 59.9947 | 15.0001 | 71.0378 | 9.2167 | 60.0345 | 0 | 71.0363 | 23.7732 | 59.975 | 15.0001 | 71.0502 | 8.8683 | 60.017 | 0 | 71.0364 | 23.8155 | 60.0459 | 15.0001
71.0556 | 20.5197 | 59.9947 | 15.0001 | 71.0462 | 9.2177 | 60.0346 | 0 | 71.0447 | 23.711 | 59.975 | 15.0001 | 71.0585 | 8.8683 | 60.0171 | 0 | 71.0447 | 23.8155 | 60.0459 | 15.0001
71.0639 | 20.5197 | 59.9947 | 15.0001 | 71.0545 | 9.2177 | 60.0346 | 0 | 71.053 | 23.711 | 59.975 | 15.0001 | 71.0668 | 8.8683 | 60.0171 | 0 | 71.053 | 23.8107 | 60.0459 | 15.0001
71.0723 | 20.5197 | 59.9946 | 15.0001 | 71.0628 | 9.2177 | 60.0347 | 0 | 71.0614 | 23.711 | 59.975 | 15.0001 | 71.0752 | 8.8683 | 60.0171 | 0 | 71.0614 | 23.8107 | 60.0459 | 15.0001
71.0806 | 20.5197 | 59.9946 | 15.0001 | 71.0712 | 9.2177 | 60.0347 | 0 | 71.0697 | 23.711 | 59.975 | 15.0001 | 71.0835 | 8.8683 | 60.0171 | 0 | 71.0697 | 23.8107 | 60.0459 | 15.0001
71.0889 | 20.5197 | 59.9946 | 15.0001 | 71.0795 | 9.2177 | 60.0348 | 0 | 71.078 | 23.711 | 59.975 | 15.0001 | 71.0918 | 8.8683 | 60.0172 | 0 | 71.078 | 23.8107 | 60.0459 | 15.0001
71.0973 | 20.5197 | 59.9946 | 15.0001 | 71.0878 | 9.2177 | 60.0348 | 0 | 71.0864 | 23.711 | 59.975 | 15.0001 | 71.1002 | 8.8683 | 60.0172 | 0 | 71.0863 | 23.8107 | 60.0458 | 15.0001
71.1056 | 20.5197 | 59.9945 | 15.0001 | 71.0961 | 9.2177 | 60.0349 | 0 | 71.0947 | 23.7124 | 59.975 | 15.0001 | 71.1085 | 8.8683 | 60.0172 | 0 | 71.0947 | 23.8107 | 60.0458 | 15.0001
71.114 | 20.5197 | 59.9945 | 15.0001 | 71.1045 | 9.2177 | 60.0349 | 0 | 71.103 | 23.7124 | 59.975 | 15.0001 | 71.1168 | 8.8683 | 60.0172 | 0 | 71.103 | 23.8158 | 60.0458 | 15.0001
71.1223 | 20.5197 | 59.9945 | 15.0001 | 71.1128 | 9.2177 | 60.035 | 0 | 71.1114 | 23.7124 | 59.975 | 15.0001 | 71.1251 | 8.8683 | 60.0173 | 0 | 71.1113 | 23.8158 | 60.0458 | 15.0001
71.1306 | 20.5197 | 59.9945 | 15.0001 | 71.1211 | 9.2177 | 60.035 | 0 | 71.1197 | 23.7124 | 59.975 | 15.0001 | 71.1335 | 8.8663 | 60.0173 | 0 | 71.1197 | 23.8158 | 60.0458 | 15.0001
71.139 | 20.5197 | 59.9944 | 15.0001 | 71.1295 | 9.2176 | 60.0351 | 0 | 71.128 | 23.7081 | 59.975 | 15.0001 | 71.1418 | 8.8663 | 60.0173 | 0 | 71.128 | 23.8158 | 60.0458 | 15.0001
71.1473 | 20.5197 | 59.9944 | 15.0001 | 71.1378 | 9.2176 | 60.0351 | 0 | 71.1364 | 23.7081 | 59.975 | 15.0001 | 71.1501 | 8.8663 | 60.0173 | 0 | 71.1363 | 23.8158 | 60.0457 | 15.0001
71.1556 | 20.5197 | 59.9944 | 15.0001 | 71.1461 | 9.2176 | 60.0352 | 0 | 71.1447 | 23.7081 | 59.975 | 15.0001 | 71.1585 | 8.8663 | 60.0174 | 0 | 71.1446 | 23.8158 | 60.0457 | 15.0001
71.164 | 20.5197 | 59.9944 | 15.0001 | 71.1544 | 9.2176 | 60.0352 | 0 | 71.1531 | 23.7081 | 59.975 | 15.0001 | 71.1668 | 8.8663 | 60.0174 | 0 | 71.153 | 23.7568 | 60.0457 | 15.0001
71.1723 | 20.5197 | 59.9943 | 15.0001 | 71.1628 | 9.2176 | 60.0353 | 0 | 71.1614 | 23.7081 | 59.975 | 15.0001 | 71.1751 | 8.8663 | 60.0174 | 0 | 71.1613 | 23.7568 | 60.0457 | 15.0001
71.1806 | 20.5197 | 59.9943 | 15.0001 | 71.1711 | 9.2176 | 60.0353 | 0 | 71.1697 | 23.7081 | 59.975 | 15.0001 | 71.1835 | 8.8663 | 60.0174 | 0 | 71.1696 | 23.7568 | 60.0457 | 15.0001
71.189 | 20.5197 | 59.9943 | 15.0001 | 71.1794 | 9.2176 | 60.0354 | 0 | 71.1781 | 23.7081 | 59.975 | 15.0001 | 71.1918 | 8.8663 | 60.0175 | 0 | 71.1779 | 23.7568 | 60.0457 | 15.0001
71.1973 | 20.5197 | 59.9943 | 15.0001 | 71.1878 | 9.2176 | 60.0354 | 0 | 71.1864 | 23.7081 | 59.975 | 15.0001 | 71.2001 | 8.8663 | 60.0175 | 0 | 71.1863 | 23.7568 | 60.0456 | 15.0001
71.2056 | 20.5197 | 59.9942 | 15.0001 | 71.1961 | 9.2176 | 60.0355 | 0 | 71.1947 | 23.7081 | 59.975 | 15.0001 | 71.2085 | 8.8663 | 60.0175 | 0 | 71.1946 | 23.7568 | 60.0456 | 15.0001
71.214 | 20.5197 | 59.9942 | 15.0001 | 71.2044 | 9.2176 | 60.0355 | 0 | 71.2031 | 23.7081 | 59.975 | 15.0001 | 71.2168 | 8.8663 | 60.0175 | 0 | 71.2029 | 23.7568 | 60.0456 | 15.0001
71.2223 | 20.5197 | 59.9942 | 15.0001 | 71.2127 | 9.2176 | 60.0356 | 0 | 71.2114 | 23.7081 | 59.975 | 15.0001 | 71.2251 | 8.8663 | 60.0176 | 0 | 71.2112 | 23.7568 | 60.0456 | 15.0001
71.2306 | 20.5197 | 59.9942 | 15.0001 | 71.2211 | 9.2176 | 60.0356 | 0 | 71.2197 | 23.7081 | 59.975 | 15.0001 | 71.2334 | 8.8663 | 60.0176 | 0 | 71.2196 | 23.759 | 60.0456 | 15.0001
71.239 | 20.5197 | 59.9941 | 15.0001 | 71.2294 | 9.1429 | 60.0357 | 0 | 71.2281 | 23.7081 | 59.975 | 15.0001 | 71.2418 | 8.8663 | 60.0176 | 0 | 71.2279 | 23.759 | 60.0456 | 15.0001
71.2473 | 20.5232 | 59.9941 | 15.0001 | 71.2377 | 9.1429 | 60.0357 | 0 | 71.2364 | 23.7081 | 59.975 | 15.0001 | 71.2501 | 8.8663 | 60.0176 | 0 | 71.2362 | 23.759 | 60.0455 | 15.0001
71.2556 | 20.5232 | 59.9941 | 15.0001 | 71.2461 | 9.1429 | 60.0358 | 0 | 71.2448 | 23.7081 | 59.975 | 15.0001 | 71.2584 | 8.8663 | 60.0177 | 0 | 71.2446 | 23.759 | 60.0455 | 15.0001
71.264 | 20.5232 | 59.9941 | 15.0001 | 71.2544 | 9.1429 | 60.0358 | 0 | 71.2531 | 23.7081 | 59.9751 | 15.0001 | 71.2668 | 8.8663 | 60.0177 | 0 | 71.2529 | 23.7557 | 60.0455 | 15.0001
71.2723 | 20.5232 | 59.994 | 15.0001 | 71.2627 | 9.1429 | 60.0359 | 0 | 71.2614 | 23.7081 | 59.9751 | 15.0001 | 71.2751 | 8.8663 | 60.0177 | 0 | 71.2612 | 23.7557 | 60.0455 | 15.0001
71.2806 | 20.5218 | 59.994 | 15.0001 | 71.271 | 9.1429 | 60.0359 | 0 | 71.2698 | 23.7081 | 59.9751 | 15.0001 | 71.2834 | 8.8663 | 60.0177 | 0 | 71.2695 | 23.7557 | 60.0455 | 15.0001
71.289 | 20.5218 | 59.994 | 15.0001 | 71.2794 | 9.1429 | 60.036 | 0 | 71.2781 | 23.7081 | 59.9751 | 15.0001 | 71.2918 | 8.8663 | 60.0178 | 0 | 71.2779 | 23.7557 | 60.0455 | 15.0001
71.2973 | 20.5218 | 59.994 | 15.0001 | 71.2877 | 9.1429 | 60.036 | 0 | 71.2864 | 23.7081 | 59.9751 | 15.0001 | 71.3001 | 8.8663 | 60.0178 | 0 | 71.2862 | 23.7557 | 60.0454 | 15.0001
71.3056 | 20.5218 | 59.9939 | 15.0001 | 71.296 | 9.1429 | 60.0361 | 0 | 71.2948 | 23.7057 | 59.9751 | 15.0001 | 71.3084 | 8.8663 | 60.0178 | 0 | 71.2945 | 23.7557 | 60.0454 | 15.0001
71.314 | 20.5218 | 59.9939 | 15.0001 | 71.3044 | 9.1429 | 60.0361 | 0 | 71.3031 | 23.7057 | 59.9752 | 15.0001 | 71.3168 | 8.8663 | 60.0178 | 0 | 71.3028 | 23.6627 | 60.0454 | 15.0001
71.3223 | 20.5218 | 59.9939 | 15.0001 | 71.3127 | 9.1424 | 60.0362 | 0 | 71.3115 | 23.7057 | 59.9752 | 15.0001 | 71.3251 | 8.8663 | 60.0179 | 0 | 71.3112 | 23.6627 | 60.0454 | 15.0001
71.3306 | 20.5218 | 59.9939 | 15.0001 | 71.321 | 9.1424 | 60.0362 | 0 | 71.3198 | 23.7057 | 59.9752 | 15.0001 | 71.3334 | 8.8663 | 60.0179 | 0 | 71.3195 | 23.5672 | 60.0454 | 15.0001
71.339 | 20.5218 | 59.9938 | 15.0001 | 71.3293 | 9.1424 | 60.0363 | 0 | 71.3281 | 23.7057 | 59.9752 | 15.0001 | 71.3418 | 8.8663 | 60.0179 | 0 | 71.3278 | 23.5672 | 60.0454 | 15.0001
71.3473 | 20.5218 | 59.9938 | 15.0001 | 71.3377 | 9.1424 | 60.0363 | 0 | 71.3365 | 23.7057 | 59.9752 | 15.0001 | 71.3501 | 8.8663 | 60.0179 | 0 | 71.3362 | 23.5694 | 60.0453 | 15.0001
71.3556 | 20.5218 | 59.9938 | 15.0001 | 71.346 | 9.1424 | 60.0364 | 0 | 71.3448 | 23.7057 | 59.9753 | 15.0001 | 71.3584 | 8.8663 | 60.018 | 0 | 71.3445 | 23.5694 | 60.0453 | 15.0001
71.364 | 20.5218 | 59.9938 | 15.0001 | 71.3543 | 9.1424 | 60.0364 | 0 | 71.3531 | 23.7057 | 59.9753 | 15.0001 | 71.3667 | 8.8663 | 60.018 | 0 | 71.3528 | 23.5753 | 60.0453 | 15.0001
71.3723 | 20.5218 | 59.9937 | 15.0001 | 71.3627 | 9.1422 | 60.0365 | 0 | 71.3615 | 23.7065 | 59.9753 | 15.0001 | 71.3751 | 8.8663 | 60.018 | 0 | 71.3611 | 23.5753 | 60.0453 | 15.0001
71.3806 | 20.5218 | 59.9937 | 15.0001 | 71.371 | 9.1422 | 60.0365 | 0 | 71.3698 | 23.7065 | 59.9753 | 15.0001 | 71.3834 | 8.8663 | 60.018 | 0 | 71.3695 | 23.5766 | 60.0453 | 15.0001
71.389 | 20.5218 | 59.9937 | 15.0001 | 71.3793 | 9.1422 | 60.0366 | 0 | 71.3781 | 23.7065 | 59.9753 | 15.0001 | 71.3917 | 8.8663 | 60.018 | 0 | 71.3778 | 23.5766 | 60.0453 | 15.0001
71.3973 | 20.5218 | 59.9937 | 15.0001 | 71.3876 | 9.1422 | 60.0366 | 0 | 71.3865 | 23.7065 | 59.9753 | 15.0001 | 71.4001 | 8.8663 | 60.0181 | 0 | 71.3861 | 23.5766 | 60.0452 | 15.0001
71.4056 | 20.5218 | 59.9936 | 15.0001 | 71.396 | 9.1422 | 60.0367 | 0 | 71.3948 | 23.7065 | 59.9754 | 15.0001 | 71.4084 | 8.8663 | 60.0181 | 0 | 71.3944 | 23.5766 | 60.0452 | 15.0001
71.414 | 20.5218 | 59.9936 | 15.0001 | 71.4043 | 9.1422 | 60.0367 | 0 | 71.4032 | 23.7065 | 59.9754 | 15.0001 | 71.4167 | 8.8663 | 60.0181 | 0 | 71.4028 | 23.5766 | 60.0452 | 15.0001
71.4223 | 20.5218 | 59.9936 | 15.0001 | 71.4126 | 9.1422 | 60.0368 | 0 | 71.4115 | 23.6992 | 59.9754 | 15.0001 | 71.4251 | 8.8663 | 60.0181 | 0 | 71.4111 | 23.5766 | 60.0452 | 15.0001
71.4307 | 20.5218 | 59.9936 | 15.0001 | 71.421 | 9.1422 | 60.0368 | 0 | 71.4198 | 23.6992 | 59.9754 | 15.0001 | 71.4334 | 8.8663 | 60.0181 | 0 | 71.4194 | 23.5766 | 60.0452 | 15.0001
71.439 | 20.5218 | 59.9935 | 15.0001 | 71.4293 | 9.1422 | 60.0369 | 0 | 71.4282 | 23.6992 | 59.9754 | 15.0001 | 71.4417 | 8.8663 | 60.0181 | 0 | 71.4278 | 23.5766 | 60.0452 | 15.0001
71.4473 | 20.5218 | 59.9935 | 15.0001 | 71.4376 | 9.1422 | 60.0369 | 0 | 71.4365 | 23.6992 | 59.9754 | 15.0001 | 71.4501 | 8.8663 | 60.0182 | 0 | 71.4361 | 23.574 | 60.0451 | 15.0001
71.4557 | 20.5218 | 59.9935 | 15.0001 | 71.4459 | 9.1422 | 60.037 | 0 | 71.4448 | 23.6992 | 59.9755 | 15.0001 | 71.4584 | 8.8663 | 60.0182 | 0 | 71.4444 | 23.574 | 60.0451 | 15.0001
71.464 | 20.5218 | 59.9935 | 15.0001 | 71.4543 | 9.1422 | 60.037 | 0 | 71.4532 | 23.6992 | 59.9755 | 15.0001 | 71.4667 | 8.8663 | 60.0182 | 0 | 71.4527 | 23.5738 | 60.0451 | 15.0001
71.4723 | 20.5218 | 59.9934 | 15.0001 | 71.4626 | 9.1422 | 60.0371 | 0 | 71.4615 | 23.6992 | 59.9755 | 15.0001 | 71.475 | 8.8663 | 60.0182 | 0 | 71.4611 | 23.5738 | 60.0451 | 15.0001
71.4807 | 20.5243 | 59.9934 | 15.0001 | 71.4709 | 9.1422 | 60.0371 | 0 | 71.4698 | 23.6992 | 59.9755 | 15.0001 | 71.4834 | 8.8663 | 60.0182 | 0 | 71.4694 | 23.575 | 60.0451 | 15.0001
71.489 | 20.5243 | 59.9934 | 15.0001 | 71.4793 | 9.1422 | 60.0372 | 0 | 71.4782 | 23.6992 | 59.9755 | 15.0001 | 71.4917 | 8.8663 | 60.0182 | 0 | 71.4777 | 23.575 | 60.0451 | 15.0001
71.4973 | 20.5243 | 59.9934 | 15.0001 | 71.4876 | 9.1422 | 60.0372 | 0 | 71.4865 | 23.6992 | 59.9755 | 15.0001 | 71.5 | 8.8663 | 60.0183 | 0 | 71.486 | 23.575 | 60.045 | 15.0001
71.5057 | 20.5243 | 59.9933 | 15.0001 | 71.4959 | 9.1417 | 60.0373 | 0 | 71.4949 | 23.6992 | 59.9756 | 15.0001 | 71.5084 | 8.8663 | 60.0183 | 0 | 71.4944 | 23.575 | 60.045 | 15.0001
71.514 | 20.5243 | 59.9933 | 15.0001 | 71.5042 | 9.1417 | 60.0373 | 0 | 71.5032 | 23.6992 | 59.9756 | 15.0001 | 71.5167 | 8.8671 | 60.0183 | 0 | 71.5027 | 23.575 | 60.045 | 15.0001
71.5223 | 20.5243 | 59.9933 | 15.0001 | 71.5126 | 9.1417 | 60.0374 | 0 | 71.5115 | 23.6992 | 59.9756 | 15.0001 | 71.525 | 8.8671 | 60.0183 | 0 | 71.511 | 23.575 | 60.045 | 15.0001
71.5307 | 20.5252 | 59.9933 | 15.0001 | 71.5209 | 9.1417 | 60.0374 | 0 | 71.5199 | 23.6992 | 59.9756 | 15.0001 | 71.5334 | 8.8671 | 60.0183 | 0 | 71.5193 | 23.575 | 60.045 | 15.0001
71.539 | 20.5252 | 59.9932 | 15.0001 | 71.5292 | 9.1417 | 60.0375 | 0 | 71.5282 | 23.7005 | 59.9756 | 15.0001 | 71.5417 | 8.8671 | 60.0183 | 0 | 71.5277 | 23.575 | 60.045 | 15.0001
71.5473 | 20.5252 | 59.9932 | 15.0001 | 71.5376 | 9.1417 | 60.0375 | 0 | 71.5365 | 23.7005 | 59.9756 | 15.0001 | 71.55 | 8.8676 | 60.0184 | 0 | 71.536 | 23.574 | 60.0449 | 15.0001
71.5557 | 20.5252 | 59.9932 | 15.0001 | 71.5459 | 9.1417 | 60.0376 | 0 | 71.5449 | 23.7005 | 59.9757 | 15.0001 | 71.5584 | 8.8676 | 60.0184 | 0 | 71.5443 | 23.574 | 60.0449 | 15.0001
71.564 | 20.5251 | 59.9932 | 15.0001 | 71.5542 | 9.1417 | 60.0376 | 0 | 71.5532 | 23.7005 | 59.9757 | 15.0001 | 71.5667 | 8.8676 | 60.0184 | 0 | 71.5527 | 23.5729 | 60.0449 | 15.0001
71.5723 | 20.5251 | 59.9931 | 15.0001 | 71.5625 | 9.1417 | 60.0377 | 0 | 71.5616 | 23.6975 | 59.9757 | 15.0001 | 71.575 | 8.8676 | 60.0184 | 0 | 71.561 | 23.5729 | 60.0449 | 15.0001
71.5807 | 20.5254 | 59.9931 | 15.0001 | 71.5709 | 9.1417 | 60.0377 | 0 | 71.5699 | 23.6975 | 59.9757 | 15.0001 | 71.5834 | 8.8676 | 60.0184 | 0 | 71.5693 | 23.5729 | 60.0449 | 15.0001
71.589 | 20.5254 | 59.9931 | 15.0001 | 71.5792 | 9.1417 | 60.0378 | 0 | 71.5782 | 23.6975 | 59.9757 | 15.0001 | 71.5917 | 8.8676 | 60.0184 | 0 | 71.5776 | 23.5729 | 60.0449 | 15.0001
71.5973 | 20.5254 | 59.9931 | 15.0001 | 71.5875 | 9.1417 | 60.0378 | 0 | 71.5866 | 23.6975 | 59.9757 | 15.0001 | 71.6 | 8.7139 | 60.0185 | 0 | 71.586 | 23.5729 | 60.0448 | 15.0001
71.6057 | 20.5254 | 59.993 | 15.0001 | 71.5958 | 9.0407 | 60.0379 | 0 | 71.5949 | 23.6975 | 59.9758 | 15.0001 | 71.6083 | 8.7139 | 60.0185 | 0 | 71.5943 | 23.5729 | 60.0448 | 15.0001
71.614 | 20.5254 | 59.993 | 15.0001 | 71.6042 | 9.0407 | 60.0379 | 0 | 71.6032 | 23.6975 | 59.9758 | 15.0001 | 71.6167 | 8.7139 | 60.0185 | 0 | 71.6026 | 23.5702 | 60.0448 | 15.0001
71.6223 | 20.5254 | 59.993 | 15.0001 | 71.6125 | 9.0394 | 60.038 | 0 | 71.6116 | 23.6975 | 59.9758 | 15.0001 | 71.625 | 8.7139 | 60.0185 | 0 | 71.6109 | 23.5702 | 60.0448 | 15.0001
71.6307 | 20.5254 | 59.9931 | 15.0001 | 71.6208 | 9.0394 | 60.038 | 0 | 71.6199 | 23.6975 | 59.9758 | 15.0001 | 71.6333 | 8.7139 | 60.0185 | 0 | 71.6193 | 23.5702 | 60.0448 | 15.0001
71.639 | 20.5254 | 59.9932 | 15.0001 | 71.6292 | 9.0375 | 60.0381 | 0 | 71.6282 | 23.6975 | 59.9758 | 15.0001 | 71.6417 | 8.7139 | 60.0185 | 0 | 71.6276 | 23.5702 | 60.0448 | 15.0001
71.6473 | 20.5254 | 59.9933 | 15.0001 | 71.6375 | 9.0375 | 60.0381 | 0 | 71.6366 | 23.6975 | 59.9758 | 15.0001 | 71.65 | 8.7139 | 60.0186 | 0 | 71.6359 | 23.5702 | 60.0447 | 15.0001
71.6557 | 20.5254 | 59.9934 | 15.0001 | 71.6458 | 9.0375 | 60.0382 | 0 | 71.6449 | 23.6975 | 59.9759 | 15.0001 | 71.6583 | 8.7139 | 60.0186 | 0 | 71.6443 | 23.5702 | 60.0447 | 15.0001
71.664 | 20.5254 | 59.9934 | 15.0001 | 71.6541 | 9.0375 | 60.0382 | 0 | 71.6533 | 23.6975 | 59.9759 | 15.0001 | 71.6667 | 8.7139 | 60.0186 | 0 | 71.6526 | 23.5693 | 60.0447 | 15.0001
71.6723 | 20.5254 | 59.9935 | 15.0001 | 71.6625 | 9.0375 | 60.0383 | 0 | 71.6616 | 23.6975 | 59.9759 | 15.0001 | 71.675 | 8.7139 | 60.0186 | 0 | 71.6609 | 23.5693 | 60.0447 | 15.0001
71.6807 | 20.4334 | 59.9936 | 15.0001 | 71.6708 | 9.0375 | 60.0383 | 0 | 71.6699 | 23.6975 | 59.9759 | 15.0001 | 71.6833 | 8.7139 | 60.0186 | 0 | 71.6692 | 23.5693 | 60.0447 | 15.0001
71.689 | 20.4334 | 59.9937 | 15.0001 | 71.6791 | 9.0375 | 60.0384 | 0 | 71.6783 | 23.6964 | 59.9759 | 15.0001 | 71.6917 | 8.7139 | 60.0186 | 0 | 71.6776 | 23.5693 | 60.0447 | 15.0001
71.6973 | 20.3733 | 59.9938 | 15.0001 | 71.6875 | 9.0375 | 60.0384 | 0 | 71.6866 | 23.6964 | 59.9759 | 15.0001 | 71.7 | 8.7139 | 60.0187 | 0 | 71.6859 | 23.5693 | 60.0446 | 15.0001
71.7057 | 20.3733 | 59.9939 | 15.0001 | 71.6958 | 9.0375 | 60.0385 | 0 | 71.6949 | 23.6964 | 59.976 | 15.0001 | 71.7083 | 8.7139 | 60.0187 | 0 | 71.6942 | 23.5693 | 60.0446 | 15.0001
71.714 | 20.3732 | 59.9939 | 15.0001 | 71.7041 | 9.0375 | 60.0385 | 0 | 71.7033 | 23.6964 | 59.976 | 15.0001 | 71.7166 | 8.7139 | 60.0187 | 0 | 71.7025 | 23.5693 | 60.0446 | 15.0001
71.7223 | 20.3732 | 59.994 | 15.0001 | 71.7124 | 9.0375 | 60.0386 | 0 | 71.7116 | 23.6964 | 59.976 | 15.0001 | 71.725 | 8.7139 | 60.0187 | 0 | 71.7109 | 23.5693 | 60.0446 | 15.0001
71.7307 | 20.3733 | 59.9941 | 15.0001 | 71.7208 | 9.0375 | 60.0386 | 0 | 71.7199 | 23.6964 | 59.976 | 15.0001 | 71.7333 | 8.7139 | 60.0187 | 0 | 71.7192 | 23.5693 | 60.0446 | 15.0001
71.739 | 20.3733 | 59.9942 | 15.0001 | 71.7291 | 9.0375 | 60.0387 | 0 | 71.7283 | 23.6964 | 59.976 | 15.0001 | 71.7416 | 8.7139 | 60.0187 | 0 | 71.7275 | 23.5693 | 60.0446 | 15.0001
71.7474 | 20.3733 | 59.9943 | 15.0001 | 71.7374 | 9.0375 | 60.0387 | 0 | 71.7366 | 23.6964 | 59.976 | 15.0001 | 71.75 | 8.7139 | 60.0188 | 0 | 71.7359 | 23.5693 | 60.0445 | 15.0001
71.7557 | 20.3733 | 59.9944 | 15.0001 | 71.7457 | 9.0392 | 60.0388 | 0 | 71.745 | 23.6964 | 59.9761 | 15.0001 | 71.7583 | 8.7139 | 60.0188 | 0 | 71.7442 | 23.5693 | 60.0445 | 15.0001
71.764 | 20.3732 | 59.9944 | 15.0001 | 71.7541 | 9.0392 | 60.0388 | 0 | 71.7533 | 23.6964 | 59.9761 | 15.0001 | 71.7666 | 8.7139 | 60.0188 | 0 | 71.7525 | 23.5693 | 60.0445 | 15.0001
71.7724 | 20.3732 | 59.9945 | 15.0001 | 71.7624 | 9.0392 | 60.0389 | 0 | 71.7616 | 23.6964 | 59.9761 | 15.0001 | 71.775 | 8.7139 | 60.0188 | 0 | 71.7608 | 23.5693 | 60.0445 | 15.0001
71.7807 | 20.3712 | 59.9946 | 15.0001 | 71.7707 | 9.0392 | 60.0389 | 0 | 71.77 | 23.6964 | 59.9761 | 15.0001 | 71.7833 | 8.7131 | 60.0188 | 0 | 71.7692 | 23.5693 | 60.0445 | 15.0001
71.789 | 20.3712 | 59.9947 | 15.0001 | 71.7791 | 9.0392 | 60.039 | 0 | 71.7783 | 23.6964 | 59.9761 | 15.0001 | 71.7916 | 8.7131 | 60.0188 | 0 | 71.7775 | 23.5693 | 60.0445 | 15.0001
71.7974 | 20.3712 | 59.9948 | 15.0001 | 71.7874 | 9.0392 | 60.039 | 0 | 71.7866 | 23.6964 | 59.9761 | 15.0001 | 71.8 | 8.7131 | 60.0189 | 0 | 71.7858 | 23.5693 | 60.0444 | 15.0001
71.8057 | 20.3712 | 59.9949 | 15.0001 | 71.7957 | 9.0392 | 60.0391 | 0 | 71.795 | 23.7009 | 59.9762 | 15.0001 | 71.8083 | 8.7131 | 60.0189 | 0 | 71.7942 | 23.5693 | 60.0444 | 15.0001
71.814 | 20.3712 | 59.9949 | 15.0001 | 71.804 | 9.0392 | 60.0391 | 0 | 71.8033 | 23.7009 | 59.9762 | 15.0001 | 71.8166 | 8.5053 | 60.0189 | 0 | 71.8025 | 23.5693 | 60.0444 | 15.0001
71.8224 | 20.3712 | 59.995 | 15.0001 | 71.8124 | 9.0392 | 60.0392 | 0 | 71.8116 | 23.7009 | 59.9762 | 15.0001 | 71.825 | 8.5053 | 60.0189 | 0 | 71.8108 | 23.5693 | 60.0444 | 15.0001
71.8307 | 20.3712 | 59.9951 | 15.0001 | 71.8207 | 9.0392 | 60.0392 | 0 | 71.82 | 23.7009 | 59.9762 | 15.0001 | 71.8333 | 8.5069 | 60.0189 | 0 | 71.8191 | 23.5693 | 60.0444 | 15.0001
71.839 | 20.3712 | 59.9952 | 15.0001 | 71.829 | 9.0396 | 60.0393 | 0 | 71.8283 | 23.7053 | 59.9762 | 15.0001 | 71.8416 | 8.5069 | 60.0189 | 0 | 71.8275 | 23.5693 | 60.0444 | 15.0001
71.8474 | 20.3712 | 59.9953 | 15.0001 | 71.8374 | 9.0396 | 60.0393 | 0 | 71.8367 | 23.7053 | 59.9762 | 15.0001 | 71.8499 | 8.5069 | 60.019 | 0 | 71.8358 | 23.5693 | 60.0443 | 15.0001
71.8557 | 20.3712 | 59.9954 | 15.0001 | 71.8457 | 9.0411 | 60.0394 | 0 | 71.845 | 23.7053 | 59.9763 | 15.0001 | 71.8583 | 8.5069 | 60.019 | 0 | 71.8441 | 23.5693 | 60.0443 | 15.0001
71.864 | 20.3712 | 59.9954 | 15.0001 | 71.854 | 9.0411 | 60.0394 | 0 | 71.8533 | 23.7053 | 59.9763 | 15.0001 | 71.8666 | 8.5069 | 60.019 | 0 | 71.8524 | 23.5693 | 60.0443 | 15.0001
71.8724 | 20.3712 | 59.9955 | 15.0001 | 71.8623 | 9.0411 | 60.0395 | 0 | 71.8617 | 23.7053 | 59.9763 | 15.0001 | 71.8749 | 8.5069 | 60.019 | 0 | 71.8608 | 23.5693 | 60.0443 | 15.0001
71.8807 | 20.3712 | 59.9956 | 15.0001 | 71.8707 | 9.0411 | 60.0395 | 0 | 71.87 | 23.7053 | 59.9763 | 15.0001 | 71.8833 | 8.5069 | 60.019 | 0 | 71.8691 | 23.5693 | 60.0443 | 15.0001
71.889 | 20.3712 | 59.9957 | 15.0001 | 71.879 | 9.041 | 60.0396 | 0 | 71.8783 | 23.7053 | 59.9763 | 15.0001 | 71.8916 | 8.5069 | 60.019 | 0 | 71.8774 | 23.5693 | 60.0443 | 15.0001
71.8974 | 20.3712 | 59.9958 | 15.0001 | 71.8873 | 9.041 | 60.0396 | 0 | 71.8867 | 23.7053 | 59.9763 | 15.0001 | 71.8999 | 8.5069 | 60.0191 | 0 | 71.8858 | 23.5693 | 60.0442 | 15.0001
71.9057 | 20.3712 | 59.9959 | 15.0001 | 71.8956 | 9.041 | 60.0397 | 0 | 71.895 | 23.7061 | 59.9764 | 15.0001 | 71.9083 | 8.5069 | 60.0191 | 0 | 71.8941 | 23.5693 | 60.0442 | 15.0001
71.914 | 20.3712 | 59.9959 | 15.0001 | 71.904 | 9.041 | 60.0397 | 0 | 71.9034 | 23.7061 | 59.9764 | 15.0001 | 71.9166 | 8.5069 | 60.0191 | 0 | 71.9024 | 23.5693 | 60.0442 | 15.0001
71.9224 | 20.3712 | 59.996 | 15.0001 | 71.9123 | 9.041 | 60.0398 | 0 | 71.9117 | 23.7061 | 59.9764 | 15.0001 | 71.9249 | 8.5069 | 60.0191 | 0 | 71.9107 | 23.5693 | 60.0442 | 15.0001
71.9307 | 20.3712 | 59.9961 | 15.0001 | 71.9206 | 9.041 | 60.0398 | 0 | 71.92 | 23.7061 | 59.9764 | 15.0001 | 71.9333 | 8.5069 | 60.0191 | 0 | 71.9191 | 23.5693 | 60.0442 | 15.0001
71.939 | 20.3712 | 59.9962 | 15.0001 | 71.929 | 9.0414 | 60.0399 | 0 | 71.9284 | 23.7061 | 59.9764 | 15.0001 | 71.9416 | 8.5069 | 60.0191 | 0 | 71.9274 | 23.5693 | 60.0442 | 15.0001
71.9474 | 20.3712 | 59.9963 | 15.0001 | 71.9373 | 9.0414 | 60.0399 | 0 | 71.9367 | 23.7061 | 59.9764 | 15.0001 | 71.9499 | 8.5069 | 60.0192 | 0 | 71.9357 | 23.5693 | 60.0441 | 15.0001
71.9557 | 20.3712 | 59.9964 | 15.0001 | 71.9456 | 9.0418 | 60.04 | 0 | 71.945 | 23.7061 | 59.9765 | 15.0001 | 71.9582 | 8.5069 | 60.0192 | 0 | 71.9441 | 23.5693 | 60.0441 | 15.0001
71.964 | 20.3712 | 59.9964 | 15.0001 | 71.9539 | 9.0418 | 60.04 | 0 | 71.9534 | 23.7061 | 59.9765 | 15.0001 | 71.9666 | 8.5069 | 60.0192 | 0 | 71.9524 | 23.5693 | 60.0441 | 15.0001
71.9724 | 20.3712 | 59.9965 | 15.0001 | 71.9623 | 9.0418 | 60.04 | 0 | 71.9617 | 23.7061 | 59.9765 | 15.0001 | 71.9749 | 8.5069 | 60.0192 | 0 | 71.9607 | 23.5693 | 60.0441 | 15.0001
71.9807 | 20.3712 | 59.9966 | 15.0001 | 71.9706 | 9.0418 | 60.0399 | 0 | 71.97 | 23.7061 | 59.9765 | 15.0001 | 71.9832 | 8.5069 | 60.0192 | 0 | 71.969 | 23.5693 | 60.0441 | 15.0001
71.989 | 20.3712 | 59.9967 | 15.0001 | 71.9789 | 9.0418 | 60.0399 | 0 | 71.9784 | 23.7061 | 59.9765 | 15.0001 | 71.9916 | 8.5069 | 60.0192 | 0 | 71.9774 | 23.5693 | 60.0441 | 15.0001
71.9974 | 20.3712 | 59.9968 | 15.0001 | 71.9873 | 9.0418 | 60.0399 | 0 | 71.9867 | 23.7061 | 59.9765 | 15.0001 | 71.9999 | 8.5069 | 60.0193 | 0 | 71.9857 | 23.5693 | 60.044 | 15.0001
72.0057 | 20.3712 | 59.9969 | 15.0001 | 71.9956 | 9.0423 | 60.0399 | 0 | 71.9951 | 23.7061 | 59.9766 | 15.0001 | 72.0082 | 8.5069 | 60.0193 | 0 | 71.994 | 23.5693 | 60.044 | 15.0001
72.014 | 20.3712 | 59.9969 | 15.0001 | 72.0039 | 9.0423 | 60.0398 | 0 | 72.0034 | 23.7061 | 59.9766 | 15.0001 | 72.0166 | 8.5069 | 60.0193 | 0 | 72.0023 | 23.5693 | 60.044 | 15.0001
72.0224 | 20.3712 | 59.997 | 15.0001 | 72.0122 | 9.0416 | 60.0398 | 0 | 72.0117 | 23.7056 | 59.9766 | 15.0001 | 72.0249 | 8.5069 | 60.0193 | 0 | 72.0107 | 23.5693 | 60.044 | 15.0001
72.0307 | 20.3755 | 59.9971 | 15.0001 | 72.0206 | 9.0416 | 60.0398 | 0 | 72.0201 | 23.7056 | 59.9766 | 15.0001 | 72.0332 | 8.5069 | 60.0193 | 0 | 72.019 | 23.5664 | 60.0439 | 15.0001
72.0391 | 20.3755 | 59.9972 | 15.0001 | 72.0289 | 9.0416 | 60.0398 | 0 | 72.0284 | 23.7056 | 59.9766 | 15.0001 | 72.0416 | 8.5069 | 60.0193 | 0 | 72.0273 | 23.5664 | 60.0439 | 15.0001
72.0474 | 20.3755 | 59.9973 | 15.0001 | 72.0372 | 9.0416 | 60.0397 | 0 | 72.0367 | 23.7056 | 59.9766 | 15.0001 | 72.0499 | 8.5069 | 60.0194 | 0 | 72.0357 | 23.5664 | 60.0439 | 15.0001
72.0557 | 20.3755 | 59.9974 | 15.0001 | 72.0455 | 9.0416 | 60.0397 | 0 | 72.0451 | 23.7064 | 59.9767 | 15.0001 | 72.0582 | 8.5069 | 60.0194 | 0 | 72.044 | 23.5664 | 60.0438 | 15.0001
72.0641 | 20.3767 | 59.9974 | 15.0001 | 72.0539 | 9.0416 | 60.0397 | 0 | 72.0534 | 23.7064 | 59.9767 | 15.0001 | 72.0666 | 8.5058 | 60.0194 | 0 | 72.0523 | 23.5664 | 60.0438 | 15.0001
72.0724 | 20.3767 | 59.9975 | 15.0001 | 72.0622 | 9.0415 | 60.0397 | 0 | 72.0617 | 23.7064 | 59.9767 | 15.0001 | 72.0749 | 8.5058 | 60.0194 | 0 | 72.0606 | 23.5664 | 60.0438 | 15.0001
72.0807 | 20.3767 | 59.9976 | 15.0001 | 72.0705 | 9.0415 | 60.0396 | 0 | 72.0701 | 23.7064 | 59.9767 | 15.0001 | 72.0832 | 8.5058 | 60.0194 | 0 | 72.069 | 23.5664 | 60.0437 | 15.0001
72.0891 | 20.3767 | 59.9977 | 15.0001 | 72.0789 | 9.0408 | 60.0396 | 0 | 72.0784 | 23.7064 | 59.9767 | 15.0001 | 72.0915 | 8.5058 | 60.0194 | 0 | 72.0773 | 23.5664 | 60.0437 | 15.0001
72.0974 | 20.3767 | 59.9978 | 15.0001 | 72.0872 | 9.0408 | 60.0396 | 0 | 72.0868 | 23.7064 | 59.9767 | 15.0001 | 72.0999 | 8.5058 | 60.0195 | 0 | 72.0856 | 23.5649 | 60.0437 | 15.0001
72.1057 | 20.3767 | 59.9979 | 15.0001 | 72.0955 | 9.0392 | 60.0396 | 0 | 72.0951 | 23.7064 | 59.9768 | 15.0001 | 72.1082 | 8.5058 | 60.0195 | 0 | 72.094 | 23.5649 | 60.0436 | 15.0001
72.1141 | 20.3767 | 59.9979 | 15.0001 | 72.1038 | 9.0392 | 60.0395 | 0 | 72.1034 | 23.7064 | 59.9768 | 15.0001 | 72.1165 | 8.5055 | 60.0195 | 0 | 72.1023 | 23.5649 | 60.0436 | 15.0001
72.1224 | 20.3767 | 59.998 | 15.0001 | 72.1122 | 9.0392 | 60.0395 | 0 | 72.1118 | 23.7064 | 59.9768 | 15.0001 | 72.1249 | 8.5055 | 60.0195 | 0 | 72.1106 | 23.5649 | 60.0436 | 15.0001
72.1307 | 20.3787 | 59.9981 | 15.0001 | 72.1205 | 9.0392 | 60.0395 | 0 | 72.1201 | 23.7064 | 59.9768 | 15.0001 | 72.1332 | 8.5055 | 60.0195 | 0 | 72.1189 | 23.5649 | 60.0435 | 15.0001
72.1391 | 20.3787 | 59.9982 | 15.0001 | 72.1288 | 9.0392 | 60.0395 | 0 | 72.1284 | 23.7064 | 59.9768 | 15.0001 | 72.1415 | 8.5055 | 60.0195 | 0 | 72.1273 | 23.5649 | 60.0435 | 15.0001
72.1474 | 20.3787 | 59.9983 | 15.0001 | 72.1372 | 9.0392 | 60.0394 | 0 | 72.1368 | 23.7064 | 59.9768 | 15.0001 | 72.1499 | 8.5055 | 60.0196 | 0 | 72.1356 | 23.5649 | 60.0435 | 15.0001
72.1557 | 20.3787 | 59.9984 | 15.0001 | 72.1455 | 9.0392 | 60.0394 | 0 | 72.1451 | 23.7075 | 59.9769 | 15.0001 | 72.1582 | 8.5055 | 60.0196 | 0 | 72.1439 | 23.5649 | 60.0434 | 15.0001
72.1641 | 20.379 | 59.9984 | 15.0001 | 72.1538 | 9.0392 | 60.0394 | 0 | 72.1535 | 23.7075 | 59.9769 | 15.0001 | 72.1665 | 8.5055 | 60.0196 | 0 | 72.1522 | 23.5649 | 60.0434 | 15.0001
72.1724 | 20.379 | 59.9985 | 15.0001 | 72.1621 | 9.0392 | 60.0394 | 0 | 72.1618 | 23.6231 | 59.9769 | 15.0001 | 72.1749 | 8.5055 | 60.0196 | 0 | 72.1606 | 23.5649 | 60.0434 | 15.0001
72.1807 | 20.379 | 59.9986 | 15.0001 | 72.1705 | 9.0392 | 60.0393 | 0 | 72.1701 | 23.6231 | 59.9769 | 15.0001 | 72.1832 | 8.5055 | 60.0196 | 0 | 72.1689 | 23.562 | 60.0433 | 15.0001
72.1891 | 20.379 | 59.9987 | 15.0001 | 72.1788 | 9.0399 | 60.0393 | 0 | 72.1785 | 23.6246 | 59.9769 | 15.0001 | 72.1915 | 8.5055 | 60.0196 | 0 | 72.1772 | 23.562 | 60.0433 | 15.0001
72.1974 | 20.379 | 59.9988 | 15.0001 | 72.1871 | 9.0399 | 60.0393 | 0 | 72.1868 | 23.6246 | 59.9769 | 15.0001 | 72.1998 | 8.5055 | 60.0197 | 0 | 72.1856 | 23.562 | 60.0433 | 15.0001
72.2057 | 20.379 | 59.9989 | 15.0001 | 72.1955 | 9.0399 | 60.0393 | 0 | 72.1951 | 23.6246 | 59.977 | 15.0001 | 72.2082 | 8.5055 | 60.0197 | 0 | 72.1939 | 23.562 | 60.0432 | 15.0001
72.2141 | 20.3761 | 59.9989 | 15.0001 | 72.2038 | 9.0399 | 60.0392 | 0 | 72.2035 | 23.6246 | 59.977 | 15.0001 | 72.2165 | 8.5055 | 60.0197 | 0 | 72.2022 | 23.562 | 60.0432 | 15.0001
72.2224 | 20.3761 | 59.999 | 15.0001 | 72.2121 | 9.0399 | 60.0392 | 0 | 72.2118 | 23.6246 | 59.977 | 15.0001 | 72.2248 | 8.5055 | 60.0197 | 0 | 72.2105 | 23.562 | 60.0432 | 15.0001
72.2307 | 20.3761 | 59.9991 | 15.0001 | 72.2204 | 9.0399 | 60.0392 | 0 | 72.2201 | 23.6246 | 59.977 | 15.0001 | 72.2332 | 8.5055 | 60.0197 | 0 | 72.2189 | 23.562 | 60.0431 | 15.0001
72.2391 | 20.3761 | 59.9992 | 15.0001 | 72.2288 | 9.0399 | 60.0392 | 0 | 72.2285 | 23.6246 | 59.977 | 15.0001 | 72.2415 | 8.5055 | 60.0197 | 0 | 72.2272 | 23.562 | 60.0431 | 15.0001
72.2474 | 20.3786 | 59.9993 | 15.0001 | 72.2371 | 9.0399 | 60.0391 | 0 | 72.2368 | 23.6246 | 59.977 | 15.0001 | 72.2498 | 8.5055 | 60.0198 | 0 | 72.2355 | 23.562 | 60.0431 | 15.0001
72.2557 | 20.3786 | 59.9994 | 15.0001 | 72.2454 | 9.0411 | 60.0391 | 0 | 72.2452 | 23.6246 | 59.977 | 15.0001 | 72.2582 | 8.5055 | 60.0198 | 0 | 72.2439 | 23.562 | 60.043 | 15.0001
72.2641 | 20.3766 | 59.9994 | 15.0001 | 72.2537 | 9.0411 | 60.0391 | 0 | 72.2535 | 23.6246 | 59.977 | 15.0001 | 72.2665 | 8.5055 | 60.0198 | 0 | 72.2522 | 23.562 | 60.043 | 15.0001
72.2724 | 20.3766 | 59.9995 | 15.0001 | 72.2621 | 8.9174 | 60.0391 | 0 | 72.2618 | 23.6289 | 59.977 | 15.0001 | 72.2748 | 8.5055 | 60.0198 | 0 | 72.2605 | 23.562 | 60.043 | 15.0001
72.2807 | 20.3767 | 59.9996 | 15.0001 | 72.2704 | 8.9174 | 60.039 | 0 | 72.2702 | 23.6289 | 59.9771 | 15.0001 | 72.2832 | 8.5055 | 60.0198 | 0 | 72.2688 | 23.562 | 60.0429 | 15.0001
72.2891 | 20.3767 | 59.9997 | 15.0001 | 72.2787 | 8.9151 | 60.039 | 0 | 72.2785 | 23.6289 | 59.9771 | 15.0001 | 72.2915 | 8.5055 | 60.0198 | 0 | 72.2772 | 23.562 | 60.0429 | 15.0001
72.2974 | 20.3786 | 59.9998 | 15.0001 | 72.2871 | 8.9151 | 60.039 | 0 | 72.2868 | 23.6289 | 59.9771 | 15.0001 | 72.2998 | 8.5055 | 60.0199 | 0 | 72.2855 | 23.562 | 60.0429 | 15.0001
72.3057 | 20.3786 | 59.9999 | 15.0001 | 72.2954 | 8.9151 | 60.039 | 0 | 72.2952 | 23.5312 | 59.9771 | 15.0001 | 72.3082 | 8.5055 | 60.0199 | 0 | 72.2938 | 23.562 | 60.0428 | 15.0001
72.3141 | 20.3786 | 59.9999 | 15.0001 | 72.3037 | 8.9151 | 60.0389 | 0 | 72.3035 | 23.5312 | 59.9771 | 15.0001 | 72.3165 | 8.5055 | 60.0199 | 0 | 72.3021 | 23.562 | 60.0428 | 15.0001
72.3224 | 20.3786 | 60 | 15.0001 | 72.312 | 8.9151 | 60.0389 | 0 | 72.3118 | 23.532 | 59.9771 | 15.0001 | 72.3248 | 8.5055 | 60.0199 | 0 | 72.3105 | 23.562 | 60.0428 | 15.0001
72.3307 | 20.3762 | 60.0001 | 15.0001 | 72.3204 | 8.9151 | 60.0389 | 0 | 72.3202 | 23.532 | 59.9771 | 15.0001 | 72.3331 | 8.5055 | 60.0199 | 0 | 72.3188 | 23.562 | 60.0427 | 15.0001
72.3391 | 20.3762 | 60.0002 | 15.0001 | 72.3287 | 8.9155 | 60.0389 | 0 | 72.3285 | 23.532 | 59.9771 | 15.0001 | 72.3415 | 8.5055 | 60.0199 | 0 | 72.3271 | 23.562 | 60.0427 | 15.0001
72.3474 | 20.3762 | 60.0003 | 15.0001 | 72.337 | 8.9155 | 60.0388 | 0 | 72.3369 | 23.532 | 59.9771 | 15.0001 | 72.3498 | 8.5055 | 60.02 | 0 | 72.3355 | 23.562 | 60.0427 | 15.0001
72.3558 | 20.3762 | 60.0004 | 15.0001 | 72.3454 | 8.8384 | 60.0388 | 0 | 72.3452 | 23.532 | 59.9771 | 15.0001 | 72.3581 | 8.5055 | 60.02 | 0 | 72.3438 | 23.562 | 60.0426 | 15.0001
72.3641 | 20.3737 | 60.0004 | 15.0001 | 72.3537 | 8.8384 | 60.0388 | 0 | 72.3535 | 23.532 | 59.9771 | 15.0001 | 72.3665 | 8.5055 | 60.02 | 0 | 72.3521 | 23.562 | 60.0426 | 15.0001
72.3724 | 20.3737 | 60.0005 | 15.0001 | 72.362 | 8.8385 | 60.0388 | 0 | 72.3619 | 23.532 | 59.9771 | 15.0001 | 72.3748 | 8.5055 | 60.02 | 0 | 72.3604 | 23.562 | 60.0426 | 15.0001
72.3808 | 20.3737 | 60.0006 | 15.0001 | 72.3703 | 8.8385 | 60.0387 | 0 | 72.3702 | 23.532 | 59.9772 | 15.0001 | 72.3831 | 8.5055 | 60.02 | 0 | 72.3688 | 23.562 | 60.0425 | 15.0001
72.3891 | 20.3737 | 60.0007 | 15.0001 | 72.3787 | 8.8394 | 60.0387 | 0 | 72.3785 | 23.532 | 59.9772 | 15.0001 | 72.3915 | 8.5055 | 60.0199 | 0 | 72.3771 | 23.562 | 60.0425 | 15.0001
72.3974 | 20.3737 | 60.0008 | 15.0001 | 72.387 | 8.8394 | 60.0387 | 0 | 72.3869 | 23.532 | 59.9772 | 15.0001 | 72.3998 | 8.5036 | 60.0199 | 0 | 72.3854 | 23.562 | 60.0425 | 15.0001
72.4058 | 20.3737 | 60.0009 | 15.0001 | 72.3953 | 8.8394 | 60.0387 | 0 | 72.3952 | 23.532 | 59.9772 | 15.0001 | 72.4081 | 8.5036 | 60.0199 | 0 | 72.3938 | 23.562 | 60.0424 | 15.0001
72.4141 | 20.2787 | 60.0009 | 15.0001 | 72.4036 | 8.8394 | 60.0386 | 0 | 72.4036 | 23.532 | 59.9772 | 15.0001 | 72.4165 | 8.5036 | 60.0198 | 0 | 72.4021 | 23.562 | 60.0424 | 15.0001
72.4224 | 20.2787 | 60.001 | 15.0001 | 72.412 | 8.8394 | 60.0386 | 0 | 72.4119 | 23.5332 | 59.9772 | 15.0001 | 72.4248 | 8.5036 | 60.0198 | 0 | 72.4104 | 23.562 | 60.0424 | 15.0001
72.4308 | 20.2787 | 60.0011 | 15.0001 | 72.4203 | 8.8394 | 60.0386 | 0 | 72.4202 | 23.5332 | 59.9772 | 15.0001 | 72.4331 | 8.5036 | 60.0198 | 0 | 72.4187 | 23.562 | 60.0423 | 15.0001
72.4391 | 20.2787 | 60.0012 | 15.0001 | 72.4286 | 8.8389 | 60.0386 | 0 | 72.4286 | 23.5332 | 59.9772 | 15.0001 | 72.4414 | 8.5036 | 60.0197 | 0 | 72.4271 | 23.562 | 60.0423 | 15.0001
72.4474 | 20.2787 | 60.0013 | 15.0001 | 72.437 | 8.8389 | 60.0385 | 0 | 72.4369 | 23.5332 | 59.9772 | 15.0001 | 72.4498 | 8.5036 | 60.0197 | 0 | 72.4354 | 23.5624 | 60.0423 | 15.0001
72.4558 | 20.2787 | 60.0014 | 15.0001 | 72.4453 | 8.8391 | 60.0385 | 0 | 72.4452 | 23.5332 | 59.9772 | 15.0001 | 72.4581 | 8.5036 | 60.0197 | 0 | 72.4437 | 23.5624 | 60.0422 | 15.0001
72.4641 | 20.2757 | 60.0014 | 15.0001 | 72.4536 | 8.8391 | 60.0385 | 0 | 72.4536 | 23.5332 | 59.9772 | 15.0001 | 72.4664 | 8.5036 | 60.0196 | 0 | 72.4521 | 23.5624 | 60.0422 | 15.0001
72.4724 | 20.2757 | 60.0015 | 15.0001 | 72.4619 | 8.8391 | 60.0385 | 0 | 72.4619 | 23.4467 | 59.9772 | 15.0001 | 72.4748 | 8.5036 | 60.0196 | 0 | 72.4604 | 23.5624 | 60.0422 | 15.0001
72.4808 | 20.2757 | 60.0016 | 15.0001 | 72.4703 | 8.8391 | 60.0384 | 0 | 72.4702 | 23.4467 | 59.9773 | 15.0001 | 72.4831 | 8.5036 | 60.0196 | 0 | 72.4687 | 23.5624 | 60.0421 | 15.0001
72.4891 | 20.2757 | 60.0017 | 15.0001 | 72.4786 | 8.8386 | 60.0384 | 0 | 72.4786 | 23.4467 | 59.9773 | 15.0001 | 72.4914 | 8.5036 | 60.0195 | 0 | 72.477 | 23.5624 | 60.0421 | 15.0001
72.4974 | 20.2757 | 60.0018 | 15.0001 | 72.4869 | 8.8386 | 60.0384 | 0 | 72.4869 | 23.4467 | 59.9773 | 15.0001 | 72.4998 | 8.5036 | 60.0195 | 0 | 72.4854 | 23.5624 | 60.0421 | 15.0001
72.5058 | 20.2757 | 60.0019 | 15.0001 | 72.4953 | 8.7592 | 60.0384 | 0 | 72.4953 | 23.4467 | 59.9773 | 15.0001 | 72.5081 | 8.5036 | 60.0195 | 0 | 72.4937 | 23.5624 | 60.042 | 15.0001
72.5141 | 20.2757 | 60.0019 | 15.0001 | 72.5036 | 8.7592 | 60.0383 | 0 | 72.5036 | 23.4467 | 59.9773 | 15.0001 | 72.5164 | 8.5032 | 60.0194 | 0 | 72.502 | 23.5624 | 60.042 | 15.0001
72.5224 | 20.2757 | 60.002 | 15.0001 | 72.5119 | 8.7567 | 60.0383 | 0 | 72.5119 | 23.4467 | 59.9773 | 15.0001 | 72.5248 | 8.5032 | 60.0194 | 0 | 72.5103 | 23.5624 | 60.042 | 15.0001
72.5308 | 20.2757 | 60.0021 | 15.0001 | 72.5202 | 8.7567 | 60.0383 | 0 | 72.5203 | 23.4467 | 59.9773 | 15.0001 | 72.5331 | 8.5032 | 60.0194 | 0 | 72.5187 | 23.5624 | 60.0419 | 15.0001
72.5391 | 20.2757 | 60.0022 | 15.0001 | 72.5286 | 8.7571 | 60.0383 | 0 | 72.5286 | 23.4467 | 59.9773 | 15.0001 | 72.5414 | 8.5032 | 60.0193 | 0 | 72.527 | 23.5624 | 60.0419 | 15.0001
72.5474 | 20.2757 | 60.0023 | 15.0001 | 72.5369 | 8.7571 | 60.0382 | 0 | 72.5369 | 23.4467 | 59.9773 | 15.0001 | 72.5498 | 8.5032 | 60.0193 | 0 | 72.5353 | 23.5624 | 60.0419 | 15.0001
72.5558 | 20.2757 | 60.0024 | 15.0001 | 72.5452 | 8.7571 | 60.0382 | 0 | 72.5453 | 23.4467 | 59.9773 | 15.0001 | 72.5581 | 8.5032 | 60.0193 | 0 | 72.5437 | 23.5624 | 60.0418 | 15.0001
72.5641 | 20.2757 | 60.0024 | 15.0001 | 72.5535 | 8.7571 | 60.0382 | 0 | 72.5536 | 23.4467 | 59.9773 | 15.0001 | 72.5664 | 8.5032 | 60.0192 | 0 | 72.552 | 23.5624 | 60.0418 | 15.0001
72.5724 | 20.2757 | 60.0025 | 15.0001 | 72.5619 | 8.7587 | 60.0382 | 0 | 72.5619 | 23.4467 | 59.9773 | 15.0001 | 72.5747 | 8.5032 | 60.0192 | 0 | 72.5603 | 23.5624 | 60.0418 | 15.0001
72.5808 | 20.2757 | 60.0026 | 15.0001 | 72.5702 | 8.7587 | 60.0381 | 0 | 72.5703 | 23.4467 | 59.9774 | 15.0001 | 72.5831 | 8.5032 | 60.0192 | 0 | 72.5686 | 23.5624 | 60.0417 | 15.0001
72.5891 | 20.2757 | 60.0027 | 15.0001 | 72.5785 | 8.7587 | 60.0381 | 0 | 72.5786 | 23.4467 | 59.9774 | 15.0001 | 72.5914 | 8.5032 | 60.0191 | 0 | 72.577 | 23.5624 | 60.0417 | 15.0001
72.5974 | 20.2756 | 60.0028 | 15.0001 | 72.5869 | 8.7587 | 60.0381 | 0 | 72.587 | 23.4467 | 59.9774 | 15.0001 | 72.5997 | 8.5032 | 60.0191 | 0 | 72.5853 | 23.5624 | 60.0417 | 15.0001
72.6058 | 20.2756 | 60.0029 | 15.0001 | 72.5952 | 8.7595 | 60.0381 | 0 | 72.5953 | 23.4467 | 59.9774 | 15.0001 | 72.6081 | 8.5032 | 60.0191 | 0 | 72.5936 | 23.5624 | 60.0416 | 15.0001
72.6141 | 20.2715 | 60.0029 | 15.0001 | 72.6035 | 8.7595 | 60.038 | 0 | 72.6036 | 23.4467 | 59.9774 | 15.0001 | 72.6164 | 8.5032 | 60.019 | 0 | 72.602 | 23.5624 | 60.0416 | 15.0001
72.6224 | 20.2715 | 60.003 | 15.0001 | 72.6118 | 8.7598 | 60.038 | 0 | 72.612 | 23.4467 | 59.9774 | 15.0001 | 72.6247 | 8.5032 | 60.019 | 0 | 72.6103 | 23.5624 | 60.0416 | 15.0001
72.6308 | 20.2715 | 60.003 | 15.0001 | 72.6202 | 8.7598 | 60.038 | 0 | 72.6203 | 23.4467 | 59.9774 | 15.0001 | 72.6331 | 8.5032 | 60.019 | 0 | 72.6186 | 23.5624 | 60.0415 | 15.0001
72.6391 | 20.2715 | 60.003 | 15.0001 | 72.6285 | 8.7598 | 60.038 | 0 | 72.6286 | 23.4436 | 59.9774 | 15.0001 | 72.6414 | 8.5032 | 60.0189 | 0 | 72.6269 | 23.5624 | 60.0415 | 15.0001
72.6474 | 20.2715 | 60.003 | 15.0001 | 72.6368 | 8.7598 | 60.0379 | 0 | 72.637 | 23.4436 | 59.9774 | 15.0001 | 72.6497 | 8.5032 | 60.0189 | 0 | 72.6353 | 23.5624 | 60.0415 | 15.0001
72.6558 | 20.2715 | 60.003 | 15.0001 | 72.6452 | 8.7617 | 60.0379 | 0 | 72.6453 | 23.4436 | 59.9774 | 15.0001 | 72.6581 | 8.5032 | 60.0189 | 0 | 72.6436 | 23.5624 | 60.0414 | 15.0001
72.6641 | 20.2715 | 60.003 | 15.0001 | 72.6535 | 8.7617 | 60.0379 | 0 | 72.6536 | 23.4436 | 59.9774 | 15.0001 | 72.6664 | 8.5032 | 60.0188 | 0 | 72.6519 | 23.5624 | 60.0414 | 15.0001
72.6724 | 20.2715 | 60.0031 | 15.0001 | 72.6618 | 8.7617 | 60.0379 | 0 | 72.662 | 23.4436 | 59.9774 | 15.0001 | 72.6747 | 8.5032 | 60.0188 | 0 | 72.6602 | 23.5624 | 60.0414 | 15.0001
72.6808 | 20.2715 | 60.0031 | 15.0001 | 72.6701 | 8.7617 | 60.0378 | 0 | 72.6703 | 23.4436 | 59.9775 | 15.0001 | 72.683 | 8.5032 | 60.0188 | 0 | 72.6686 | 23.5624 | 60.0413 | 15.0001
72.6891 | 20.2715 | 60.0031 | 15.0001 | 72.6785 | 8.7605 | 60.0378 | 0 | 72.6787 | 23.4436 | 59.9775 | 15.0001 | 72.6914 | 8.5032 | 60.0187 | 0 | 72.6769 | 23.5624 | 60.0413 | 15.0001
72.6974 | 20.2715 | 60.0031 | 15.0001 | 72.6868 | 8.7605 | 60.0378 | 0 | 72.687 | 23.4436 | 59.9775 | 15.0001 | 72.6997 | 8.5032 | 60.0187 | 0 | 72.6852 | 23.5624 | 60.0413 | 15.0001
72.7058 | 20.2715 | 60.0031 | 15.0001 | 72.6951 | 8.7609 | 60.0378 | 0 | 72.6953 | 23.4436 | 59.9775 | 15.0001 | 72.708 | 8.5032 | 60.0187 | 0 | 72.6936 | 23.5624 | 60.0412 | 15.0001
72.7141 | 20.2715 | 60.0031 | 15.0001 | 72.7034 | 8.7609 | 60.0377 | 0 | 72.7037 | 23.4436 | 59.9775 | 15.0001 | 72.7164 | 8.5032 | 60.0186 | 0 | 72.7019 | 23.5624 | 60.0412 | 15.0001
72.7224 | 20.2715 | 60.0031 | 15.0001 | 72.7118 | 8.7609 | 60.0377 | 0 | 72.712 | 23.4436 | 59.9775 | 15.0001 | 72.7247 | 8.5032 | 60.0186 | 0 | 72.7102 | 23.5624 | 60.0412 | 15.0001
72.7308 | 20.2715 | 60.0031 | 15.0001 | 72.7201 | 8.7609 | 60.0377 | 0 | 72.7203 | 23.4436 | 59.9775 | 15.0001 | 72.733 | 8.5032 | 60.0186 | 0 | 72.7185 | 23.5624 | 60.0411 | 15.0001
72.7391 | 20.2715 | 60.0031 | 15.0001 | 72.7284 | 8.7609 | 60.0377 | 0 | 72.7287 | 23.4436 | 59.9775 | 15.0001 | 72.7414 | 8.5032 | 60.0185 | 0 | 72.7269 | 23.5624 | 60.0411 | 15.0001
72.7474 | 20.2715 | 60.0031 | 15.0001 | 72.7368 | 8.7609 | 60.0376 | 0 | 72.737 | 23.4436 | 59.9775 | 15.0001 | 72.7497 | 8.5032 | 60.0185 | 0 | 72.7352 | 23.5624 | 60.0411 | 15.0001
72.7558 | 20.2715 | 60.0031 | 15.0001 | 72.7451 | 8.761 | 60.0376 | 0 | 72.7454 | 23.4436 | 59.9775 | 15.0001 | 72.758 | 8.5032 | 60.0185 | 0 | 72.7435 | 23.5624 | 60.041 | 15.0001
72.7641 | 20.2691 | 60.0031 | 15.0001 | 72.7534 | 8.761 | 60.0376 | 0 | 72.7537 | 23.4436 | 59.9775 | 15.0001 | 72.7664 | 8.5032 | 60.0184 | 0 | 72.7519 | 23.5624 | 60.041 | 15.0001
72.7724 | 20.2691 | 60.0032 | 15.0001 | 72.7617 | 8.761 | 60.0376 | 0 | 72.762 | 23.4436 | 59.9775 | 15.0001 | 72.7747 | 8.5032 | 60.0184 | 0 | 72.7602 | 23.5624 | 60.041 | 15.0001
72.7808 | 20.2691 | 60.0032 | 15.0001 | 72.7701 | 8.761 | 60.0375 | 0 | 72.7704 | 23.4436 | 59.9776 | 15.0001 | 72.783 | 8.5032 | 60.0184 | 0 | 72.7685 | 23.4782 | 60.0409 | 15.0001
72.7891 | 20.2691 | 60.0032 | 15.0001 | 72.7784 | 8.7616 | 60.0375 | 0 | 72.7787 | 23.4436 | 59.9776 | 15.0001 | 72.7914 | 8.5032 | 60.0183 | 0 | 72.7768 | 23.4782 | 60.0409 | 15.0001
72.7974 | 20.1765 | 60.0032 | 15.0001 | 72.7867 | 8.7616 | 60.0375 | 0 | 72.787 | 23.4436 | 59.9776 | 15.0001 | 72.7997 | 8.5032 | 60.0183 | 0 | 72.7852 | 23.4782 | 60.0409 | 15.0001
72.8058 | 20.1765 | 60.0032 | 15.0001 | 72.7951 | 8.76 | 60.0375 | 0 | 72.7954 | 23.4436 | 59.9776 | 15.0001 | 72.808 | 8.5032 | 60.0183 | 0 | 72.7935 | 23.4782 | 60.0408 | 15.0001
72.8141 | 20.177 | 60.0032 | 15.0001 | 72.8034 | 8.76 | 60.0374 | 0 | 72.8037 | 23.4436 | 59.9776 | 15.0001 | 72.8163 | 8.5032 | 60.0182 | 0 | 72.8018 | 23.4757 | 60.0408 | 15.0001
72.8224 | 20.177 | 60.0032 | 15.0001 | 72.8117 | 8.76 | 60.0374 | 0 | 72.812 | 23.4436 | 59.9776 | 15.0001 | 72.8247 | 8.5032 | 60.0182 | 0 | 72.8101 | 23.4757 | 60.0408 | 15.0001
72.8308 | 20.177 | 60.0032 | 15.0001 | 72.82 | 8.76 | 60.0374 | 0 | 72.8204 | 23.4436 | 59.9776 | 15.0001 | 72.833 | 8.5032 | 60.0182 | 0 | 72.8185 | 23.4757 | 60.0407 | 15.0001
72.8391 | 20.177 | 60.0032 | 15.0001 | 72.8284 | 8.76 | 60.0374 | 0 | 72.8287 | 23.4436 | 59.9776 | 15.0001 | 72.8413 | 8.5032 | 60.0181 | 0 | 72.8268 | 23.4757 | 60.0407 | 15.0001
72.8474 | 20.177 | 60.0032 | 15.0001 | 72.8367 | 8.76 | 60.0373 | 0 | 72.8371 | 23.4436 | 59.9776 | 15.0001 | 72.8497 | 8.5032 | 60.0181 | 0 | 72.8351 | 23.4734 | 60.0407 | 15.0001
72.8558 | 20.177 | 60.0032 | 15.0001 | 72.845 | 8.76 | 60.0373 | 0 | 72.8454 | 23.4436 | 59.9776 | 15.0001 | 72.858 | 8.5032 | 60.0181 | 0 | 72.8435 | 23.4734 | 60.0406 | 15.0001
72.8641 | 20.177 | 60.0032 | 15.0001 | 72.8534 | 8.76 | 60.0373 | 0 | 72.8537 | 23.4436 | 59.9776 | 15.0001 | 72.8663 | 8.5032 | 60.018 | 0 | 72.8518 | 23.4734 | 60.0406 | 15.0001
72.8724 | 20.177 | 60.0033 | 15.0001 | 72.8617 | 8.76 | 60.0373 | 0 | 72.8621 | 23.4436 | 59.9776 | 15.0001 | 72.8747 | 8.5032 | 60.018 | 0 | 72.8601 | 23.4734 | 60.0406 | 15.0001
72.8808 | 20.177 | 60.0033 | 15.0001 | 72.87 | 8.76 | 60.0372 | 0 | 72.8704 | 23.4436 | 59.9777 | 15.0001 | 72.883 | 8.5032 | 60.018 | 0 | 72.8684 | 23.4734 | 60.0405 | 15.0001
72.8891 | 20.177 | 60.0033 | 15.0001 | 72.8783 | 8.76 | 60.0372 | 0 | 72.8787 | 23.4436 | 59.9777 | 15.0001 | 72.8913 | 8.5032 | 60.0179 | 0 | 72.8768 | 23.4734 | 60.0405 | 15.0001
72.8974 | 20.177 | 60.0033 | 15.0001 | 72.8867 | 8.76 | 60.0372 | 0 | 72.8871 | 23.4436 | 59.9777 | 15.0001 | 72.8997 | 8.5032 | 60.0179 | 0 | 72.8851 | 23.4734 | 60.0405 | 15.0001
72.9058 | 20.177 | 60.0033 | 15.0001 | 72.895 | 8.76 | 60.0372 | 0 | 72.8954 | 23.4436 | 59.9777 | 15.0001 | 72.908 | 8.5032 | 60.0179 | 0 | 72.8934 | 23.4734 | 60.0404 | 15.0001
72.9141 | 20.177 | 60.0033 | 15.0001 | 72.9033 | 8.76 | 60.0371 | 0 | 72.9037 | 23.4436 | 59.9777 | 15.0001 | 72.9163 | 8.5032 | 60.0178 | 0 | 72.9018 | 23.4734 | 60.0404 | 15.0001
72.9224 | 20.177 | 60.0033 | 15.0001 | 72.9117 | 8.76 | 60.0371 | 0 | 72.9121 | 23.4436 | 59.9777 | 15.0001 | 72.9246 | 8.5032 | 60.0178 | 0 | 72.9101 | 23.4734 | 60.0404 | 15.0001
72.9308 | 20.176 | 60.0033 | 15.0001 | 72.92 | 8.76 | 60.0371 | 0 | 72.9204 | 23.4436 | 59.9777 | 15.0001 | 72.933 | 8.5032 | 60.0178 | 0 | 72.9184 | 23.4734 | 60.0403 | 15.0001
72.9391 | 20.176 | 60.0033 | 15.0001 | 72.9283 | 8.76 | 60.0371 | 0 | 72.9288 | 23.4436 | 59.9777 | 15.0001 | 72.9413 | 8.5032 | 60.0177 | 0 | 72.9267 | 23.4734 | 60.0403 | 15.0001
72.9474 | 20.176 | 60.0033 | 15.0001 | 72.9366 | 8.76 | 60.037 | 0 | 72.9371 | 23.4436 | 59.9777 | 15.0001 | 72.9496 | 8.5032 | 60.0177 | 0 | 72.9351 | 23.4734 | 60.0403 | 15.0001
72.9558 | 20.176 | 60.0033 | 15.0001 | 72.945 | 8.76 | 60.037 | 0 | 72.9454 | 23.4436 | 59.9777 | 15.0001 | 72.958 | 8.5032 | 60.0177 | 0 | 72.9434 | 23.4734 | 60.0402 | 15.0001
72.9641 | 20.1783 | 60.0033 | 15.0001 | 72.9533 | 8.76 | 60.037 | 0 | 72.9538 | 23.4436 | 59.9777 | 15.0001 | 72.9663 | 8.5032 | 60.0176 | 0 | 72.9517 | 23.4734 | 60.0402 | 15.0001
72.9724 | 20.1783 | 60.0034 | 15.0001 | 72.9616 | 8.76 | 60.037 | 0 | 72.9621 | 23.4436 | 59.9777 | 15.0001 | 72.9746 | 8.5032 | 60.0176 | 0 | 72.96 | 23.4734 | 60.0402 | 15.0001
72.9808 | 20.1783 | 60.0034 | 15.0001 | 72.97 | 8.76 | 60.037 | 0 | 72.9704 | 23.4436 | 59.9778 | 15.0001 | 72.983 | 8.5032 | 60.0176 | 0 | 72.9684 | 23.4734 | 60.0401 | 15.0001
72.9891 | 20.1783 | 60.0034 | 15.0001 | 72.9783 | 8.76 | 60.0369 | 0 | 72.9788 | 23.4436 | 59.9778 | 15.0001 | 72.9913 | 8.5032 | 60.0175 | 0 | 72.9767 | 23.4734 | 60.0401 | 15.0001
72.9974 | 20.1101 | 60.0034 | 15.0001 | 72.9866 | 8.76 | 60.0369 | 0 | 72.9871 | 23.4436 | 59.9778 | 15.0001 | 72.9996 | 8.5025 | 60.0175 | 0 | 72.985 | 23.4713 | 60.0401 | 15.0001
73.0058 | 20.1101 | 60.0034 | 15.0001 | 72.9949 | 8.76 | 60.0369 | 0 | 72.9955 | 23.4407 | 59.9778 | 15.0001 | 73.008 | 8.5025 | 60.0175 | 0 | 72.9934 | 23.4713 | 60.04 | 15.0001
73.0141 | 20.1101 | 60.0034 | 15.0001 | 73.0033 | 8.76 | 60.0369 | 0 | 73.0038 | 23.4407 | 59.9778 | 15.0001 | 73.0163 | 8.5025 | 60.0174 | 0 | 73.0017 | 23.4713 | 60.04 | 15.0001
73.0224 | 20.1101 | 60.0034 | 15.0001 | 73.0116 | 8.76 | 60.0369 | 0 | 73.0121 | 23.4407 | 59.9778 | 15.0001 | 73.0246 | 8.5025 | 60.0174 | 0 | 73.01 | 23.4713 | 60.04 | 15.0001
73.0308 | 20.1101 | 60.0034 | 15.0001 | 73.0199 | 8.76 | 60.0369 | 0 | 73.0205 | 23.4407 | 59.9778 | 15.0001 | 73.033 | 8.5025 | 60.0174 | 0 | 73.0183 | 23.4713 | 60.0399 | 15.0001
73.0391 | 20.1101 | 60.0034 | 15.0001 | 73.0283 | 8.76 | 60.0368 | 0 | 73.0288 | 23.4407 | 59.9778 | 15.0001 | 73.0413 | 8.5025 | 60.0173 | 0 | 73.0267 | 23.4713 | 60.0399 | 15.0001
73.0474 | 20.1101 | 60.0034 | 15.0001 | 73.0366 | 8.76 | 60.0368 | 0 | 73.0371 | 23.4407 | 59.9778 | 15.0001 | 73.0496 | 8.5025 | 60.0173 | 0 | 73.035 | 23.4713 | 60.0398 | 15.0001
73.0558 | 20.1101 | 60.0034 | 15.0001 | 73.0449 | 8.76 | 60.0368 | 0 | 73.0455 | 23.4407 | 59.9778 | 15.0001 | 73.0579 | 8.5025 | 60.0173 | 0 | 73.0433 | 23.4713 | 60.0398 | 15.0001
73.0641 | 20.1101 | 60.0034 | 15.0001 | 73.0532 | 8.76 | 60.0368 | 0 | 73.0538 | 23.4407 | 59.9778 | 15.0001 | 73.0663 | 8.5033 | 60.0172 | 0 | 73.0517 | 23.4713 | 60.0397 | 15.0001
73.0724 | 20.1101 | 60.0035 | 15.0001 | 73.0616 | 8.76 | 60.0368 | 0 | 73.0621 | 23.4407 | 59.9778 | 15.0001 | 73.0746 | 8.5033 | 60.0172 | 0 | 73.06 | 23.4713 | 60.0397 | 15.0001
73.0808 | 20.1101 | 60.0035 | 15.0001 | 73.0699 | 8.76 | 60.0368 | 0 | 73.0705 | 23.4407 | 59.9779 | 15.0001 | 73.0829 | 8.504 | 60.0172 | 0 | 73.0683 | 23.3962 | 60.0396 | 15.0001
73.0891 | 20.1101 | 60.0035 | 15.0001 | 73.0782 | 8.76 | 60.0367 | 0 | 73.0788 | 23.4407 | 59.9779 | 15.0001 | 73.0913 | 8.504 | 60.0171 | 0 | 73.0766 | 23.3962 | 60.0396 | 15.0001
73.0974 | 20.1101 | 60.0035 | 15.0001 | 73.0866 | 8.76 | 60.0367 | 0 | 73.0872 | 23.4407 | 59.9779 | 15.0001 | 73.0996 | 8.504 | 60.0171 | 0 | 73.085 | 23.3965 | 60.0395 | 15.0001
73.1058 | 20.1101 | 60.0035 | 15.0001 | 73.0949 | 8.76 | 60.0367 | 0 | 73.0955 | 23.4407 | 59.9779 | 15.0001 | 73.1079 | 8.504 | 60.0171 | 0 | 73.0933 | 23.3965 | 60.0395 | 15.0001
73.1141 | 20.1077 | 60.0035 | 15.0001 | 73.1032 | 8.76 | 60.0367 | 0 | 73.1038 | 23.4407 | 59.9779 | 15.0001 | 73.1163 | 8.504 | 60.017 | 0 | 73.1016 | 23.4018 | 60.0394 | 15.0001
73.1224 | 20.1077 | 60.0035 | 15.0001 | 73.1115 | 8.76 | 60.0367 | 0 | 73.1122 | 23.4407 | 59.9779 | 15.0001 | 73.1246 | 8.504 | 60.017 | 0 | 73.1099 | 23.4018 | 60.0394 | 15.0001
73.1308 | 20.1104 | 60.0035 | 15.0001 | 73.1199 | 8.76 | 60.0367 | 0 | 73.1205 | 23.4407 | 59.9779 | 15.0001 | 73.1329 | 8.504 | 60.017 | 0 | 73.1183 | 23.4018 | 60.0393 | 15.0001
73.1391 | 20.1104 | 60.0035 | 15.0001 | 73.1282 | 8.7601 | 60.0366 | 0 | 73.1288 | 23.4407 | 59.9779 | 15.0001 | 73.1413 | 8.504 | 60.0169 | 0 | 73.1266 | 23.4018 | 60.0393 | 15.0001
73.1474 | 20.1104 | 60.0035 | 15.0001 | 73.1365 | 8.7601 | 60.0366 | 0 | 73.1372 | 23.4407 | 59.9779 | 15.0001 | 73.1496 | 8.504 | 60.0169 | 0 | 73.1349 | 23.4018 | 60.0392 | 15.0001
73.1558 | 20.1104 | 60.0035 | 15.0001 | 73.1449 | 8.7601 | 60.0366 | 0 | 73.1455 | 23.4407 | 59.9779 | 15.0001 | 73.1579 | 8.504 | 60.0169 | 0 | 73.1433 | 23.4018 | 60.0392 | 15.0001
73.1641 | 20.1103 | 60.0035 | 15.0001 | 73.1532 | 8.7601 | 60.0366 | 0 | 73.1538 | 23.4407 | 59.9779 | 15.0001 | 73.1663 | 8.504 | 60.0168 | 0 | 73.1516 | 23.4018 | 60.0391 | 15.0001
73.1724 | 20.1103 | 60.0036 | 15.0001 | 73.1615 | 8.76 | 60.0366 | 0 | 73.1622 | 23.4407 | 59.9779 | 15.0001 | 73.1746 | 8.504 | 60.0168 | 0 | 73.1599 | 23.4018 | 60.0391 | 15.0001
73.1808 | 20.1104 | 60.0036 | 15.0001 | 73.1698 | 8.76 | 60.0366 | 0 | 73.1705 | 23.4407 | 59.978 | 15.0001 | 73.1829 | 8.504 | 60.0168 | 0 | 73.1682 | 23.4026 | 60.039 | 15.0001
73.1891 | 20.1104 | 60.0036 | 15.0001 | 73.1782 | 8.76 | 60.0365 | 0 | 73.1789 | 23.4407 | 59.978 | 15.0001 | 73.1912 | 8.504 | 60.0167 | 0 | 73.1766 | 23.4026 | 60.039 | 15.0001
73.1974 | 20.1104 | 60.0036 | 15.0001 | 73.1865 | 8.76 | 60.0365 | 0 | 73.1872 | 23.4407 | 59.978 | 15.0001 | 73.1996 | 8.504 | 60.0167 | 0 | 73.1849 | 23.3324 | 60.0389 | 15.0001
73.2058 | 20.1104 | 60.0036 | 15.0001 | 73.1948 | 8.76 | 60.0365 | 0 | 73.1955 | 23.4407 | 59.978 | 15.0001 | 73.2079 | 8.504 | 60.0167 | 0 | 73.1932 | 23.3324 | 60.0389 | 15.0001
73.2141 | 20.1103 | 60.0036 | 15.0001 | 73.2032 | 8.76 | 60.0365 | 0 | 73.2039 | 23.4407 | 59.978 | 15.0001 | 73.2162 | 8.504 | 60.0166 | 0 | 73.2016 | 23.3378 | 60.0388 | 15.0001
73.2224 | 20.1103 | 60.0036 | 15.0001 | 73.2115 | 8.76 | 60.0365 | 0 | 73.2122 | 23.4406 | 59.978 | 15.0001 | 73.2246 | 8.504 | 60.0166 | 0 | 73.2099 | 23.3378 | 60.0388 | 15.0001
73.2308 | 20.1104 | 60.0036 | 15.0001 | 73.2198 | 8.76 | 60.0365 | 0 | 73.2205 | 23.4406 | 59.978 | 15.0001 | 73.2329 | 8.504 | 60.0166 | 0 | 73.2182 | 23.3378 | 60.0387 | 15.0001
73.2391 | 20.1104 | 60.0036 | 15.0001 | 73.2281 | 8.76 | 60.0364 | 0 | 73.2289 | 23.4406 | 59.978 | 15.0001 | 73.2412 | 8.504 | 60.0165 | 0 | 73.2265 | 23.3378 | 60.0387 | 15.0001
73.2474 | 20.1104 | 60.0036 | 15.0001 | 73.2365 | 8.76 | 60.0364 | 0 | 73.2372 | 23.4406 | 59.9781 | 15.0001 | 73.2496 | 8.504 | 60.0165 | 0 | 73.2349 | 23.3378 | 60.0386 | 15.0001
73.2558 | 20.1104 | 60.0036 | 15.0001 | 73.2448 | 8.76 | 60.0364 | 0 | 73.2456 | 23.4406 | 59.9781 | 15.0001 | 73.2579 | 8.504 | 60.0165 | 0 | 73.2432 | 23.3378 | 60.0386 | 15.0001
73.2641 | 20.1159 | 60.0036 | 15.0001 | 73.2531 | 8.76 | 60.0364 | 0 | 73.2539 | 23.4406 | 59.9781 | 15.0001 | 73.2662 | 8.504 | 60.0164 | 0 | 73.2515 | 23.3354 | 60.0385 | 15.0001
73.2724 | 20.1159 | 60.0037 | 15.0001 | 73.2615 | 8.76 | 60.0364 | 0 | 73.2622 | 23.4406 | 59.9782 | 15.0001 | 73.2746 | 8.504 | 60.0164 | 0 | 73.2599 | 23.3354 | 60.0385 | 15.0001
73.2808 | 20.1159 | 60.0037 | 15.0001 | 73.2698 | 8.76 | 60.0364 | 0 | 73.2706 | 23.4406 | 59.9782 | 15.0001 | 73.2829 | 8.504 | 60.0164 | 0 | 73.2682 | 23.3354 | 60.0384 | 15.0001
73.2891 | 20.1159 | 60.0037 | 15.0001 | 73.2781 | 8.76 | 60.0363 | 0 | 73.2789 | 23.4406 | 59.9782 | 15.0001 | 73.2912 | 8.504 | 60.0163 | 0 | 73.2765 | 23.3354 | 60.0384 | 15.0001
73.2974 | 20.1159 | 60.0037 | 15.0001 | 73.2864 | 8.76 | 60.0363 | 0 | 73.2872 | 23.4406 | 59.9783 | 15.0001 | 73.2995 | 8.504 | 60.0163 | 0 | 73.2848 | 23.3384 | 60.0383 | 15.0001
73.3058 | 20.1159 | 60.0037 | 15.0001 | 73.2948 | 8.7607 | 60.0363 | 0 | 73.2956 | 23.4406 | 59.9783 | 15.0001 | 73.3079 | 8.504 | 60.0163 | 0 | 73.2932 | 23.3384 | 60.0383 | 15.0001
73.3141 | 20.1159 | 60.0037 | 15.0001 | 73.3031 | 8.7607 | 60.0363 | 0 | 73.3039 | 23.4406 | 59.9783 | 15.0001 | 73.3162 | 8.5054 | 60.0162 | 0 | 73.3015 | 23.3384 | 60.0382 | 15.0001
73.3224 | 20.1159 | 60.0037 | 15.0001 | 73.3114 | 8.7607 | 60.0363 | 0 | 73.3122 | 23.4406 | 59.9784 | 15.0001 | 73.3245 | 8.5054 | 60.0162 | 0 | 73.3098 | 23.3384 | 60.0382 | 15.0001
73.3308 | 20.1165 | 60.0037 | 15.0001 | 73.3198 | 8.7607 | 60.0363 | 0 | 73.3206 | 23.4406 | 59.9784 | 15.0001 | 73.3329 | 8.5071 | 60.0162 | 0 | 73.3181 | 23.3357 | 60.0381 | 15.0001
73.3391 | 20.1165 | 60.0037 | 15.0001 | 73.3281 | 8.7607 | 60.0362 | 0 | 73.3289 | 23.4406 | 59.9784 | 15.0001 | 73.3412 | 8.5071 | 60.0161 | 0 | 73.3265 | 23.3357 | 60.0381 | 15.0001
73.3474 | 20.1165 | 60.0037 | 15.0001 | 73.3364 | 8.7607 | 60.0362 | 0 | 73.3373 | 23.4406 | 59.9785 | 15.0001 | 73.3495 | 8.5074 | 60.0161 | 0 | 73.3348 | 23.3357 | 60.038 | 15.0001
73.3558 | 20.1165 | 60.0037 | 15.0001 | 73.3447 | 8.7607 | 60.0362 | 0 | 73.3456 | 23.4406 | 59.9785 | 15.0001 | 73.3579 | 8.5074 | 60.0161 | 0 | 73.3431 | 23.3357 | 60.038 | 15.0001
73.3641 | 20.1165 | 60.0037 | 15.0001 | 73.3531 | 8.7607 | 60.0362 | 0 | 73.3539 | 23.4406 | 59.9785 | 15.0001 | 73.3662 | 8.5074 | 60.016 | 0 | 73.3515 | 23.3339 | 60.0379 | 15.0001
73.3724 | 20.1165 | 60.0038 | 15.0001 | 73.3614 | 8.7607 | 60.0362 | 0 | 73.3623 | 23.4406 | 59.9786 | 15.0001 | 73.3745 | 8.5074 | 60.016 | 0 | 73.3598 | 23.3339 | 60.0379 | 15.0001
73.3808 | 20.1165 | 60.0038 | 15.0001 | 73.3697 | 8.7607 | 60.0362 | 0 | 73.3706 | 23.4406 | 59.9786 | 15.0001 | 73.3829 | 8.5074 | 60.016 | 0 | 73.3681 | 23.3326 | 60.0378 | 15.0001
73.3891 | 20.1165 | 60.0038 | 15.0001 | 73.3781 | 8.7607 | 60.0361 | 0 | 73.3789 | 23.4406 | 59.9786 | 15.0001 | 73.3912 | 8.5074 | 60.016 | 0 | 73.3764 | 23.3326 | 60.0378 | 15.0001
73.3974 | 20.063 | 60.0038 | 15.0001 | 73.3864 | 8.7607 | 60.0361 | 0 | 73.3873 | 23.4406 | 59.9787 | 15.0001 | 73.3995 | 8.5074 | 60.016 | 0 | 73.3848 | 23.3326 | 60.0377 | 15.0001
73.4058 | 20.063 | 60.0038 | 15.0001 | 73.3947 | 8.7607 | 60.0361 | 0 | 73.3956 | 23.4406 | 59.9787 | 15.0001 | 73.4079 | 8.5074 | 60.016 | 0 | 73.3931 | 23.3326 | 60.0377 | 15.0001
73.4141 | 20.0609 | 60.0038 | 15.0001 | 73.403 | 8.7607 | 60.0361 | 0 | 73.4039 | 23.4406 | 59.9787 | 15.0001 | 73.4162 | 8.5074 | 60.016 | 0 | 73.4014 | 23.3302 | 60.0376 | 15.0001
73.4224 | 20.0609 | 60.0038 | 15.0001 | 73.4114 | 8.7602 | 60.0361 | 0 | 73.4123 | 23.4406 | 59.9788 | 15.0001 | 73.4245 | 8.5074 | 60.016 | 0 | 73.4098 | 23.3302 | 60.0376 | 15.0001
73.4308 | 20.0609 | 60.0038 | 15.0001 | 73.4197 | 8.7602 | 60.0361 | 0 | 73.4206 | 23.4406 | 59.9788 | 15.0001 | 73.4328 | 8.5074 | 60.016 | 0 | 73.4181 | 23.332 | 60.0375 | 15.0001
73.4391 | 20.0609 | 60.0038 | 15.0001 | 73.428 | 8.7594 | 60.036 | 0 | 73.429 | 23.4406 | 59.9788 | 15.0001 | 73.4412 | 8.5074 | 60.016 | 0 | 73.4264 | 23.332 | 60.0375 | 15.0001
73.4474 | 20.0609 | 60.0038 | 15.0001 | 73.4363 | 8.7594 | 60.036 | 0 | 73.4373 | 23.4406 | 59.9789 | 15.0001 | 73.4495 | 8.5074 | 60.016 | 0 | 73.4347 | 23.3232 | 60.0374 | 15.0001
73.4558 | 20.0609 | 60.0038 | 15.0001 | 73.4447 | 8.7594 | 60.036 | 0 | 73.4456 | 23.4406 | 59.9789 | 15.0001 | 73.4578 | 8.5074 | 60.016 | 0 | 73.4431 | 23.3232 | 60.0374 | 15.0001
73.4641 | 20.0609 | 60.0038 | 15.0001 | 73.453 | 8.7594 | 60.036 | 0 | 73.454 | 23.4406 | 59.9789 | 15.0001 | 73.4662 | 8.5074 | 60.016 | 0 | 73.4514 | 23.324 | 60.0373 | 15.0001
73.4724 | 20.0609 | 60.0039 | 15.0001 | 73.4613 | 8.7594 | 60.036 | 0 | 73.4623 | 23.4406 | 59.979 | 15.0001 | 73.4745 | 8.5074 | 60.016 | 0 | 73.4597 | 23.324 | 60.0373 | 15.0001
73.4808 | 20.0594 | 60.0039 | 15.0001 | 73.4697 | 8.7594 | 60.036 | 0 | 73.4706 | 23.4406 | 59.979 | 15.0001 | 73.4828 | 8.5074 | 60.016 | 0 | 73.468 | 23.3236 | 60.0372 | 15.0001
73.4891 | 20.0594 | 60.0039 | 15.0001 | 73.478 | 8.7594 | 60.0359 | 0 | 73.479 | 23.4406 | 59.979 | 15.0001 | 73.4912 | 8.5074 | 60.016 | 0 | 73.4764 | 23.3236 | 60.0372 | 15.0001
73.4974 | 20.0611 | 60.0039 | 15.0001 | 73.4863 | 8.7594 | 60.0359 | 0 | 73.4873 | 23.4406 | 59.9791 | 15.0001 | 73.4995 | 8.5086 | 60.016 | 0 | 73.4847 | 23.3251 | 60.0371 | 15.0001
73.5058 | 20.0611 | 60.0039 | 15.0001 | 73.4946 | 8.7594 | 60.0359 | 0 | 73.4957 | 23.4406 | 59.9791 | 15.0001 | 73.5078 | 8.5086 | 60.016 | 0 | 73.493 | 23.3251 | 60.0371 | 15.0001
73.5141 | 20.0611 | 60.0039 | 15.0001 | 73.503 | 8.7594 | 60.0359 | 0 | 73.504 | 23.4406 | 59.9791 | 15.0001 | 73.5162 | 8.5079 | 60.016 | 0 | 73.5014 | 23.3251 | 60.037 | 15.0001
73.5224 | 20.0611 | 60.0039 | 15.0001 | 73.5113 | 8.7596 | 60.0359 | 0 | 73.5123 | 23.4406 | 59.9792 | 15.0001 | 73.5245 | 8.5079 | 60.016 | 0 | 73.5097 | 23.3251 | 60.037 | 15.0001
73.5308 | 20.0611 | 60.0039 | 15.0001 | 73.5196 | 8.7596 | 60.0359 | 0 | 73.5207 | 23.4406 | 59.9792 | 15.0001 | 73.5328 | 8.5079 | 60.016 | 0 | 73.518 | 23.3333 | 60.0369 | 15.0001
73.5391 | 20.0611 | 60.0039 | 15.0001 | 73.528 | 8.7596 | 60.0358 | 0 | 73.529 | 23.4447 | 59.9792 | 15.0001 | 73.5411 | 8.5079 | 60.016 | 0 | 73.5263 | 23.3333 | 60.0369 | 15.0001
73.5474 | 20.0611 | 60.0039 | 15.0001 | 73.5363 | 8.7596 | 60.0358 | 0 | 73.5373 | 23.4447 | 59.9793 | 15.0001 | 73.5495 | 8.5083 | 60.016 | 0 | 73.5347 | 23.3311 | 60.0368 | 15.0001
73.5558 | 20.0611 | 60.0039 | 15.0001 | 73.5446 | 8.7618 | 60.0358 | 0 | 73.5457 | 23.4447 | 59.9793 | 15.0001 | 73.5578 | 8.5083 | 60.016 | 0 | 73.543 | 23.3311 | 60.0368 | 15.0001
73.5641 | 20.0611 | 60.0039 | 15.0001 | 73.5529 | 8.7618 | 60.0358 | 0 | 73.554 | 23.4447 | 59.9793 | 15.0001 | 73.5661 | 8.5083 | 60.016 | 0 | 73.5513 | 23.2827 | 60.0367 | 15.0001
73.5724 | 20.0611 | 60.004 | 15.0001 | 73.5613 | 8.7618 | 60.0358 | 0 | 73.5623 | 23.4477 | 59.9794 | 15.0001 | 73.5745 | 8.5083 | 60.016 | 0 | 73.5597 | 23.2827 | 60.0367 | 15.0001
73.5808 | 20.0611 | 60.004 | 15.0001 | 73.5696 | 8.7618 | 60.0358 | 0 | 73.5707 | 23.4477 | 59.9794 | 15.0001 | 73.5828 | 8.5083 | 60.016 | 0 | 73.568 | 23.2777 | 60.0366 | 15.0001
73.5891 | 20.0611 | 60.004 | 15.0001 | 73.5779 | 8.7618 | 60.0357 | 0 | 73.579 | 23.4477 | 59.9794 | 15.0001 | 73.5911 | 8.5083 | 60.016 | 0 | 73.5763 | 23.2777 | 60.0366 | 15.0001
73.5974 | 20.0611 | 60.004 | 15.0001 | 73.5862 | 8.7618 | 60.0357 | 0 | 73.5874 | 23.4477 | 59.9795 | 15.0001 | 73.5995 | 8.5083 | 60.016 | 0 | 73.5846 | 23.2777 | 60.0365 | 15.0001
73.6058 | 20.0611 | 60.004 | 15.0001 | 73.5946 | 8.7618 | 60.0357 | 0 | 73.5957 | 23.4477 | 59.9795 | 15.0001 | 73.6078 | 8.5083 | 60.016 | 0 | 73.593 | 23.2777 | 60.0365 | 15.0001
73.6141 | 20.0629 | 60.004 | 15.0001 | 73.6029 | 8.7618 | 60.0357 | 0 | 73.604 | 23.4477 | 59.9795 | 15.0001 | 73.6161 | 8.5083 | 60.016 | 0 | 73.6013 | 23.2757 | 60.0364 | 15.0001
73.6224 | 20.0629 | 60.004 | 15.0001 | 73.6112 | 8.7611 | 60.0357 | 0 | 73.6124 | 23.4477 | 59.9796 | 15.0001 | 73.6245 | 8.5083 | 60.016 | 0 | 73.6096 | 23.2757 | 60.0364 | 15.0001
73.6308 | 20.0606 | 60.004 | 15.0001 | 73.6196 | 8.7611 | 60.0357 | 0 | 73.6207 | 23.4477 | 59.9796 | 15.0001 | 73.6328 | 8.5083 | 60.016 | 0 | 73.6179 | 23.2738 | 60.0363 | 15.0001
73.6391 | 20.0606 | 60.0041 | 15.0001 | 73.6279 | 8.7611 | 60.0356 | 0 | 73.629 | 23.4477 | 59.9796 | 15.0001 | 73.6411 | 8.5083 | 60.016 | 0 | 73.6263 | 23.2738 | 60.0363 | 15.0001
73.6474 | 20.0606 | 60.0041 | 15.0001 | 73.6362 | 8.7611 | 60.0356 | 0 | 73.6374 | 23.4477 | 59.9797 | 15.0001 | 73.6495 | 8.5077 | 60.016 | 0 | 73.6346 | 23.2266 | 60.0362 | 15.0001
73.6558 | 20.0606 | 60.0041 | 15.0001 | 73.6445 | 8.7611 | 60.0356 | 0 | 73.6457 | 23.4477 | 59.9797 | 15.0001 | 73.6578 | 8.5077 | 60.016 | 0 | 73.6429 | 23.2266 | 60.0362 | 15.0001
73.6641 | 20.0606 | 60.0042 | 15.0001 | 73.6529 | 8.7611 | 60.0356 | 0 | 73.654 | 23.4477 | 59.9797 | 15.0001 | 73.6661 | 8.394 | 60.016 | 0 | 73.6513 | 23.2266 | 60.0361 | 15.0001
73.6724 | 20.0606 | 60.0042 | 15.0001 | 73.6612 | 8.7598 | 60.0356 | 0 | 73.6624 | 23.4477 | 59.9798 | 15.0001 | 73.6744 | 8.394 | 60.016 | 0 | 73.6596 | 23.2266 | 60.0361 | 15.0001
73.6808 | 20.0177 | 60.0042 | 15.0001 | 73.6695 | 8.7598 | 60.0356 | 0 | 73.6707 | 23.4477 | 59.9798 | 15.0001 | 73.6828 | 8.394 | 60.016 | 0 | 73.6679 | 23.2243 | 60.036 | 15.0001
73.6891 | 20.0177 | 60.0043 | 15.0001 | 73.6779 | 8.7598 | 60.0355 | 0 | 73.6791 | 23.4477 | 59.9798 | 15.0001 | 73.6911 | 8.394 | 60.016 | 0 | 73.6762 | 23.2243 | 60.036 | 15.0001
73.6974 | 20.0177 | 60.0043 | 15.0001 | 73.6862 | 8.7598 | 60.0355 | 0 | 73.6874 | 23.4477 | 59.9799 | 15.0001 | 73.6994 | 8.3924 | 60.016 | 0 | 73.6846 | 23.2263 | 60.0359 | 15.0001
73.7058 | 20.0177 | 60.0043 | 15.0001 | 73.6945 | 8.7598 | 60.0355 | 0 | 73.6957 | 23.4477 | 59.9799 | 15.0001 | 73.7078 | 8.3924 | 60.016 | 0 | 73.6929 | 23.2263 | 60.0359 | 15.0001
73.7141 | 20.0158 | 60.0044 | 15.0001 | 73.7028 | 8.7598 | 60.0355 | 0 | 73.7041 | 23.4477 | 59.9799 | 15.0001 | 73.7161 | 8.2563 | 60.016 | 0 | 73.7012 | 23.2285 | 60.0358 | 15.0001
73.7224 | 20.0158 | 60.0044 | 15.0001 | 73.7112 | 8.7598 | 60.0355 | 0 | 73.7124 | 23.4477 | 59.98 | 15.0001 | 73.7244 | 8.2563 | 60.016 | 0 | 73.7096 | 23.2285 | 60.0358 | 15.0001
73.7308 | 20.0158 | 60.0044 | 15.0001 | 73.7195 | 8.7598 | 60.0355 | 0 | 73.7207 | 23.4477 | 59.98 | 15.0001 | 73.7328 | 8.2568 | 60.016 | 0 | 73.7179 | 23.2285 | 60.0357 | 15.0001
73.7391 | 20.0158 | 60.0045 | 15.0001 | 73.7278 | 8.7592 | 60.0354 | 0 | 73.7291 | 23.4477 | 59.98 | 15.0001 | 73.7411 | 8.2568 | 60.016 | 0 | 73.7262 | 23.2285 | 60.0357 | 15.0001
73.7474 | 20.0173 | 60.0045 | 15.0001 | 73.7361 | 8.7592 | 60.0354 | 0 | 73.7374 | 23.4477 | 59.9801 | 15.0001 | 73.7494 | 8.2568 | 60.016 | 0 | 73.7345 | 23.2298 | 60.0356 | 15.0001
73.7558 | 20.0173 | 60.0045 | 15.0001 | 73.7445 | 8.7592 | 60.0354 | 0 | 73.7457 | 23.4486 | 59.9801 | 15.0001 | 73.7578 | 8.2568 | 60.016 | 0 | 73.7429 | 23.2298 | 60.0356 | 15.0001
73.7641 | 20.0173 | 60.0046 | 15.0001 | 73.7528 | 8.7592 | 60.0354 | 0 | 73.7541 | 23.4486 | 59.9801 | 15.0001 | 73.7661 | 8.2563 | 60.016 | 0 | 73.7512 | 23.2317 | 60.0355 | 15.0001
73.7724 | 20.0173 | 60.0046 | 15.0001 | 73.7611 | 8.7592 | 60.0354 | 0 | 73.7624 | 23.4486 | 59.9802 | 15.0001 | 73.7744 | 8.2563 | 60.016 | 0 | 73.7595 | 23.2317 | 60.0355 | 15.0001
73.7808 | 20.0153 | 60.0046 | 15.0001 | 73.7695 | 8.7592 | 60.0354 | 0 | 73.7708 | 23.4486 | 59.9802 | 15.0001 | 73.7827 | 8.2563 | 60.016 | 0 | 73.7678 | 23.2329 | 60.0354 | 15.0001
73.7891 | 20.0153 | 60.0047 | 15.0001 | 73.7778 | 8.7592 | 60.0353 | 0 | 73.7791 | 23.4506 | 59.9802 | 15.0001 | 73.7911 | 8.2563 | 60.016 | 0 | 73.7762 | 23.2329 | 60.0354 | 15.0001
73.7974 | 20.0153 | 60.0047 | 15.0001 | 73.7861 | 8.7592 | 60.0353 | 0 | 73.7874 | 23.4506 | 59.9803 | 15.0001 | 73.7994 | 8.2563 | 60.016 | 0 | 73.7845 | 23.2329 | 60.0353 | 15.0001
73.8058 | 20.0153 | 60.0047 | 15.0001 | 73.7944 | 8.7587 | 60.0353 | 0 | 73.7958 | 23.4506 | 59.9803 | 15.0001 | 73.8077 | 8.2563 | 60.016 | 0 | 73.7928 | 23.2329 | 60.0353 | 15.0001
73.8141 | 20.0153 | 60.0048 | 15.0001 | 73.8028 | 8.7587 | 60.0353 | 0 | 73.8041 | 23.4506 | 59.9803 | 15.0001 | 73.8161 | 8.2563 | 60.016 | 0 | 73.8012 | 23.1985 | 60.0352 | 15.0001
73.8224 | 20.0153 | 60.0048 | 15.0001 | 73.8111 | 8.7604 | 60.0353 | 0 | 73.8124 | 23.4506 | 59.9804 | 15.0001 | 73.8244 | 8.2563 | 60.016 | 0 | 73.8095 | 23.1985 | 60.0352 | 15.0001
73.8308 | 20.0153 | 60.0048 | 15.0001 | 73.8194 | 8.7604 | 60.0353 | 0 | 73.8208 | 23.4506 | 59.9804 | 15.0001 | 73.8327 | 8.2563 | 60.016 | 0 | 73.8178 | 23.1985 | 60.0351 | 15.0001
73.8391 | 20.0153 | 60.0049 | 15.0001 | 73.8278 | 8.7594 | 60.0352 | 0 | 73.8291 | 23.4506 | 59.9804 | 15.0001 | 73.8411 | 8.2563 | 60.016 | 0 | 73.8261 | 23.1985 | 60.0351 | 15.0001
73.8474 | 20.0194 | 60.0049 | 15.0001 | 73.8361 | 8.7594 | 60.0352 | 0 | 73.8375 | 23.4506 | 59.9805 | 15.0001 | 73.8494 | 8.2563 | 60.016 | 0 | 73.8345 | 23.2006 | 60.035 | 15.0001
73.8558 | 20.0194 | 60.0049 | 15.0001 | 73.8444 | 8.7594 | 60.0352 | 0 | 73.8458 | 23.4494 | 59.9805 | 15.0001 | 73.8577 | 8.2563 | 60.016 | 0 | 73.8428 | 23.2006 | 60.035 | 15.0001
73.8641 | 20.0194 | 60.005 | 15.0001 | 73.8527 | 8.7594 | 60.0352 | 0 | 73.8541 | 23.4494 | 59.9805 | 15.0001 | 73.8661 | 8.2563 | 60.016 | 0 | 73.8511 | 23.2026 | 60.0349 | 15.0001
73.8724 | 20.0194 | 60.005 | 15.0001 | 73.8611 | 8.7583 | 60.0352 | 0 | 73.8625 | 23.4484 | 59.9806 | 15.0001 | 73.8744 | 8.2563 | 60.016 | 0 | 73.8595 | 23.2026 | 60.0349 | 15.0001
73.8808 | 20.0202 | 60.005 | 15.0001 | 73.8694 | 8.7583 | 60.0352 | 0 | 73.8708 | 23.4484 | 59.9806 | 15.0001 | 73.8827 | 8.2556 | 60.016 | 0 | 73.8678 | 23.1993 | 60.0348 | 15.0001
73.8891 | 20.0202 | 60.0051 | 15.0001 | 73.8777 | 8.7583 | 60.0351 | 0 | 73.8791 | 23.4484 | 59.9806 | 15.0001 | 73.8911 | 8.2556 | 60.016 | 0 | 73.8761 | 23.1993 | 60.0348 | 15.0001
73.8974 | 20.0202 | 60.0051 | 15.0001 | 73.8861 | 8.7583 | 60.0351 | 0 | 73.8875 | 23.4484 | 59.9807 | 15.0001 | 73.8994 | 8.2559 | 60.016 | 0 | 73.8844 | 23.2006 | 60.0347 | 15.0001
73.9058 | 20.0202 | 60.0051 | 15.0001 | 73.8944 | 8.7562 | 60.0351 | 0 | 73.8958 | 23.4504 | 59.9807 | 15.0001 | 73.9077 | 8.2559 | 60.016 | 0 | 73.8928 | 23.2006 | 60.0347 | 15.0001
73.9141 | 20.0202 | 60.0052 | 15.0001 | 73.9027 | 8.7562 | 60.0351 | 0 | 73.9041 | 23.4504 | 59.9807 | 15.0001 | 73.916 | 8.2559 | 60.016 | 0 | 73.9011 | 23.2006 | 60.0346 | 15.0001
73.9224 | 20.0202 | 60.0052 | 15.0001 | 73.911 | 8.7562 | 60.0351 | 0 | 73.9125 | 23.3788 | 59.9808 | 15.0001 | 73.9244 | 8.2559 | 60.016 | 0 | 73.9094 | 23.2006 | 60.0346 | 15.0001
73.9308 | 20.0202 | 60.0052 | 15.0001 | 73.9194 | 8.7562 | 60.0351 | 0 | 73.9208 | 23.3788 | 59.9808 | 15.0001 | 73.9327 | 8.2559 | 60.016 | 0 | 73.9178 | 23.2025 | 60.0345 | 15.0001
73.9391 | 20.0202 | 60.0053 | 15.0001 | 73.9277 | 8.7562 | 60.035 | 0 | 73.9292 | 23.291 | 59.9808 | 15.0001 | 73.941 | 8.2559 | 60.016 | 0 | 73.9261 | 23.2025 | 60.0345 | 15.0001
73.9474 | 20.0187 | 60.0053 | 15.0001 | 73.936 | 8.7562 | 60.035 | 0 | 73.9375 | 23.291 | 59.9809 | 15.0001 | 73.9494 | 8.2565 | 60.016 | 0 | 73.9344 | 23.2041 | 60.0344 | 15.0001
73.9558 | 20.0187 | 60.0053 | 15.0001 | 73.9443 | 8.7576 | 60.035 | 0 | 73.9458 | 23.291 | 59.9809 | 15.0001 | 73.9577 | 8.2565 | 60.016 | 0 | 73.9427 | 23.2041 | 60.0344 | 15.0001
73.9641 | 20.0187 | 60.0054 | 15.0001 | 73.9527 | 8.7576 | 60.035 | 0 | 73.9542 | 23.291 | 59.9809 | 15.0001 | 73.966 | 8.1479 | 60.016 | 0 | 73.9511 | 23.1367 | 60.0343 | 15.0001
73.9724 | 20.0187 | 60.0054 | 15.0001 | 73.961 | 8.7576 | 60.0349 | 0 | 73.9625 | 23.2896 | 59.981 | 15.0001 | 73.9744 | 8.1479 | 60.016 | 0 | 73.9594 | 23.1367 | 60.0343 | 15.0001
73.9808 | 20.0188 | 60.0054 | 15.0001 | 73.9693 | 8.7576 | 60.0349 | 0 | 73.9708 | 23.2896 | 59.981 | 15.0001 | 73.9827 | 8.1479 | 60.016 | 0 | 73.9677 | 23.0968 | 60.0342 | 15.0001
73.9891 | 20.0188 | 60.0055 | 15.0001 | 73.9777 | 8.758 | 60.0349 | 0 | 73.9792 | 23.2887 | 59.981 | 15.0001 | 73.991 | 8.1479 | 60.016 | 0 | 73.976 | 23.0968 | 60.0342 | 15.0001
73.9974 | 20.0188 | 60.0055 | 15.0001 | 73.986 | 8.758 | 60.0348 | 0 | 73.9875 | 23.2887 | 59.9811 | 15.0001 | 73.9994 | 8.1479 | 60.016 | 0 | 73.9844 | 23.0919 | 60.0341 | 15.0001
74.0058 | 20.0188 | 60.0055 | 15.0001 | 73.9943 | 8.758 | 60.0348 | 0 | 73.9958 | 23.2887 | 59.9811 | 15.0001 | 74.0077 | 8.1479 | 60.016 | 0 | 73.9927 | 23.0919 | 60.0341 | 15.0001
74.0141 | 20.0178 | 60.0056 | 15.0001 | 74.0026 | 8.758 | 60.0348 | 0 | 74.0042 | 23.2887 | 59.9811 | 15.0001 | 74.016 | 8.1479 | 60.016 | 0 | 74.001 | 23.0974 | 60.034 | 15.0001
74.0224 | 20.0178 | 60.0056 | 15.0001 | 74.011 | 8.758 | 60.0347 | 0 | 74.0125 | 23.2109 | 59.9812 | 15.0001 | 74.0243 | 8.1479 | 60.016 | 0 | 74.0094 | 23.0974 | 60.034 | 15.0001
74.0308 | 20.0178 | 60.0056 | 15.0001 | 74.0193 | 8.758 | 60.0347 | 0 | 74.0209 | 23.2109 | 59.9812 | 15.0001 | 74.0327 | 8.1474 | 60.016 | 0 | 74.0177 | 23.0961 | 60.034 | 15.0001
74.0391 | 20.0178 | 60.0057 | 15.0001 | 74.0276 | 8.758 | 60.0347 | 0 | 74.0292 | 23.2109 | 59.9812 | 15.0001 | 74.041 | 8.1474 | 60.016 | 0 | 74.026 | 23.0961 | 60.034 | 15.0001
74.0474 | 20.0178 | 60.0057 | 15.0001 | 74.036 | 8.758 | 60.0346 | 0 | 74.0375 | 23.2109 | 59.9813 | 15.0001 | 74.0493 | 8.1479 | 60.016 | 0 | 74.0343 | 23.0961 | 60.034 | 15.0001
74.0558 | 20.0178 | 60.0057 | 15.0001 | 74.0443 | 8.7584 | 60.0346 | 0 | 74.0459 | 23.2062 | 59.9813 | 15.0001 | 74.0577 | 8.1479 | 60.016 | 0 | 74.0427 | 23.0961 | 60.034 | 15.0001
74.0641 | 20.0178 | 60.0058 | 15.0001 | 74.0526 | 8.7584 | 60.0346 | 0 | 74.0542 | 23.2062 | 59.9813 | 15.0001 | 74.066 | 8.1484 | 60.016 | 0 | 74.051 | 23.0943 | 60.034 | 15.0001
74.0724 | 20.0178 | 60.0058 | 15.0001 | 74.0609 | 8.7579 | 60.0345 | 0 | 74.0625 | 23.2062 | 59.9814 | 15.0001 | 74.0743 | 8.1484 | 60.016 | 0 | 74.0593 | 23.0943 | 60.0341 | 15.0001
74.0808 | 20.0163 | 60.0058 | 15.0001 | 74.0693 | 8.7579 | 60.0345 | 0 | 74.0709 | 23.2062 | 59.9814 | 15.0001 | 74.0827 | 8.1484 | 60.016 | 0 | 74.0677 | 23.0943 | 60.0341 | 15.0001
74.0891 | 20.0163 | 60.0059 | 15.0001 | 74.0776 | 8.7579 | 60.0345 | 0 | 74.0792 | 23.2062 | 59.9814 | 15.0001 | 74.091 | 8.1484 | 60.016 | 0 | 74.076 | 23.0943 | 60.0341 | 15.0001
74.0974 | 20.0163 | 60.0059 | 15.0001 | 74.0859 | 8.7579 | 60.0344 | 0 | 74.0875 | 23.2062 | 59.9815 | 15.0001 | 74.0993 | 8.1484 | 60.016 | 0 | 74.0843 | 23.0943 | 60.0341 | 15.0001
74.1058 | 20.0163 | 60.0059 | 15.0001 | 74.0943 | 8.7583 | 60.0344 | 0 | 74.0959 | 23.2062 | 59.9815 | 15.0001 | 74.1077 | 8.1484 | 60.016 | 0 | 74.0926 | 23.0943 | 60.0341 | 15.0001
74.1141 | 20.0186 | 60.006 | 15.0001 | 74.1026 | 8.7583 | 60.0344 | 0 | 74.1042 | 23.2062 | 59.9815 | 15.0001 | 74.116 | 8.1484 | 60.016 | 0 | 74.101 | 23.0943 | 60.0341 | 15.0001
74.1224 | 20.0186 | 60.006 | 15.0001 | 74.1109 | 8.7584 | 60.0343 | 0 | 74.1126 | 23.2062 | 59.9816 | 15.0001 | 74.1243 | 8.1484 | 60.016 | 0 | 74.1093 | 23.0943 | 60.0341 | 15.0001
74.1308 | 20.0186 | 60.006 | 15.0001 | 74.1192 | 8.7584 | 60.0343 | 0 | 74.1209 | 23.2062 | 59.9816 | 15.0001 | 74.1327 | 8.1484 | 60.016 | 0 | 74.1176 | 23.0943 | 60.0341 | 15.0001
74.1391 | 20.0186 | 60.0061 | 15.0001 | 74.1276 | 8.6598 | 60.0343 | 0 | 74.1292 | 23.2062 | 59.9816 | 15.0001 | 74.141 | 8.1484 | 60.016 | 0 | 74.126 | 23.0943 | 60.0341 | 15.0001
74.1474 | 20.0186 | 60.0061 | 15.0001 | 74.1359 | 8.6598 | 60.0342 | 0 | 74.1376 | 23.2062 | 59.9817 | 15.0001 | 74.1493 | 8.1484 | 60.016 | 0 | 74.1343 | 23.0943 | 60.0341 | 15.0001
74.1557 | 20.0186 | 60.0061 | 15.0001 | 74.1442 | 8.6598 | 60.0342 | 0 | 74.1459 | 23.2116 | 59.9817 | 15.0001 | 74.1576 | 8.1484 | 60.016 | 0 | 74.1426 | 23.0943 | 60.0341 | 15.0001
74.1641 | 20.0186 | 60.0062 | 15.0001 | 74.1526 | 8.6598 | 60.0342 | 0 | 74.1542 | 23.2116 | 59.9817 | 15.0001 | 74.166 | 8.1489 | 60.016 | 0 | 74.1509 | 23.0952 | 60.0341 | 15.0001
74.1724 | 20.0186 | 60.0062 | 15.0001 | 74.1609 | 8.6598 | 60.0341 | 0 | 74.1626 | 23.2117 | 59.9818 | 15.0001 | 74.1743 | 8.1489 | 60.016 | 0 | 74.1593 | 23.0952 | 60.0342 | 15.0001
74.1807 | 20.0177 | 60.0062 | 15.0001 | 74.1692 | 8.6598 | 60.0341 | 0 | 74.1709 | 23.2117 | 59.9818 | 15.0001 | 74.1826 | 8.1489 | 60.016 | 0 | 74.1676 | 23.0952 | 60.0342 | 15.0001
74.1891 | 20.0177 | 60.0063 | 15.0001 | 74.1775 | 8.6598 | 60.0341 | 0 | 74.1792 | 23.2117 | 59.9818 | 15.0001 | 74.191 | 8.1489 | 60.016 | 0 | 74.1759 | 23.0952 | 60.0342 | 15.0001
74.1974 | 20.0136 | 60.0063 | 15.0001 | 74.1859 | 8.6598 | 60.034 | 0 | 74.1876 | 23.2117 | 59.9819 | 15.0001 | 74.1993 | 8.1494 | 60.016 | 0 | 74.1843 | 23.0952 | 60.0342 | 15.0001
74.2057 | 20.0136 | 60.0063 | 15.0001 | 74.1942 | 8.6598 | 60.034 | 0 | 74.1959 | 23.2117 | 59.9819 | 15.0001 | 74.2076 | 8.1494 | 60.016 | 0 | 74.1926 | 23.0952 | 60.0342 | 15.0001
74.2141 | 20.0137 | 60.0064 | 15.0001 | 74.2025 | 8.6598 | 60.034 | 0 | 74.2042 | 23.2117 | 59.9819 | 15.0001 | 74.216 | 8.1486 | 60.016 | 0 | 74.2009 | 23.0952 | 60.0342 | 15.0001
74.2224 | 20.0137 | 60.0064 | 15.0001 | 74.2109 | 8.6598 | 60.0339 | 0 | 74.2126 | 23.2129 | 59.982 | 15.0001 | 74.2243 | 8.1486 | 60.016 | 0 | 74.2092 | 23.0952 | 60.0342 | 15.0001
74.2307 | 20.0137 | 60.0064 | 15.0001 | 74.2192 | 8.6598 | 60.0339 | 0 | 74.2209 | 23.2129 | 59.982 | 15.0001 | 74.2326 | 8.1486 | 60.016 | 0 | 74.2176 | 23.0978 | 60.0342 | 15.0001
74.2391 | 20.0137 | 60.0065 | 15.0001 | 74.2275 | 8.5628 | 60.0339 | 0 | 74.2292 | 23.2127 | 59.982 | 15.0001 | 74.241 | 8.1486 | 60.016 | 0 | 74.2259 | 23.0978 | 60.0342 | 15.0001
74.2474 | 20.0137 | 60.0065 | 15.0001 | 74.2358 | 8.5628 | 60.0338 | 0 | 74.2376 | 23.2127 | 59.9821 | 15.0001 | 74.2493 | 8.1486 | 60.016 | 0 | 74.2342 | 23.0978 | 60.0342 | 15.0001
74.2557 | 20.0137 | 60.0065 | 15.0001 | 74.2442 | 8.5628 | 60.0338 | 0 | 74.2459 | 23.2127 | 59.9821 | 15.0001 | 74.2576 | 8.1486 | 60.016 | 0 | 74.2426 | 23.0978 | 60.0342 | 15.0001
74.2641 | 20.0164 | 60.0066 | 15.0001 | 74.2525 | 8.5628 | 60.0338 | 0 | 74.2542 | 23.2127 | 59.9821 | 15.0001 | 74.2659 | 8.1486 | 60.016 | 0 | 74.2509 | 23.0978 | 60.0342 | 15.0001
74.2724 | 20.0164 | 60.0066 | 15.0001 | 74.2608 | 8.5628 | 60.0337 | 0 | 74.2626 | 23.2127 | 59.9821 | 15.0001 | 74.2743 | 8.1486 | 60.016 | 0 | 74.2592 | 23.0978 | 60.0343 | 15.0001
74.2807 | 20.0164 | 60.0066 | 15.0001 | 74.2692 | 8.5628 | 60.0337 | 0 | 74.2709 | 23.2127 | 59.9822 | 15.0001 | 74.2826 | 8.1485 | 60.016 | 0 | 74.2675 | 23.0978 | 60.0343 | 15.0001
74.2891 | 20.0164 | 60.0067 | 15.0001 | 74.2775 | 8.4656 | 60.0337 | 0 | 74.2793 | 23.2108 | 59.9822 | 15.0001 | 74.2909 | 8.1485 | 60.016 | 0 | 74.2759 | 23.0978 | 60.0343 | 15.0001
74.2974 | 20.0193 | 60.0067 | 15.0001 | 74.2858 | 8.4656 | 60.0336 | 0 | 74.2876 | 23.2108 | 59.9822 | 15.0001 | 74.2993 | 8.1463 | 60.016 | 0 | 74.2842 | 23.0978 | 60.0343 | 15.0001
74.3057 | 20.0193 | 60.0067 | 15.0001 | 74.2941 | 8.4661 | 60.0336 | 0 | 74.2959 | 23.2115 | 59.9822 | 15.0001 | 74.3076 | 8.1463 | 60.016 | 0 | 74.2925 | 23.0978 | 60.0343 | 15.0001
74.3141 | 20.0193 | 60.0068 | 15.0001 | 74.3025 | 8.4661 | 60.0336 | 0 | 74.3043 | 23.2115 | 59.9823 | 15.0001 | 74.3159 | 8.1463 | 60.016 | 0 | 74.3009 | 23.0962 | 60.0343 | 15.0001
74.3224 | 20.0193 | 60.0068 | 15.0001 | 74.3108 | 8.4661 | 60.0335 | 0 | 74.3126 | 23.2085 | 59.9823 | 15.0001 | 74.3243 | 8.1463 | 60.016 | 0 | 74.3092 | 23.0962 | 60.0343 | 15.0001
74.3307 | 20.0193 | 60.0068 | 15.0001 | 74.3191 | 8.4661 | 60.0335 | 0 | 74.3209 | 23.2085 | 59.9823 | 15.0001 | 74.3326 | 8.1471 | 60.016 | 0 | 74.3175 | 23.0962 | 60.0343 | 15.0001
74.339 | 20.0193 | 60.0069 | 15.0001 | 74.3275 | 8.4661 | 60.0335 | 0 | 74.3293 | 23.2085 | 59.9823 | 15.0001 | 74.3409 | 8.1471 | 60.016 | 0 | 74.3258 | 23.0962 | 60.0343 | 15.0001
74.3474 | 20.0193 | 60.0069 | 15.0001 | 74.3358 | 8.4661 | 60.0334 | 0 | 74.3376 | 23.2085 | 59.9824 | 15.0001 | 74.3493 | 8.148 | 60.016 | 0 | 74.3342 | 23.0962 | 60.0343 | 15.0001
74.3557 | 20.0193 | 60.0069 | 15.0001 | 74.3441 | 8.4651 | 60.0334 | 0 | 74.3459 | 23.2097 | 59.9824 | 15.0001 | 74.3576 | 8.148 | 60.016 | 0 | 74.3425 | 23.0962 | 60.0343 | 15.0001
74.364 | 20.0214 | 60.007 | 15.0001 | 74.3524 | 8.4651 | 60.0334 | 0 | 74.3543 | 23.2097 | 59.9824 | 15.0001 | 74.3659 | 8.148 | 60.016 | 0 | 74.3508 | 23.0962 | 60.0343 | 15.0001
74.3724 | 20.0214 | 60.007 | 15.0001 | 74.3608 | 8.4651 | 60.0333 | 0 | 74.3626 | 23.2072 | 59.9824 | 15.0001 | 74.3743 | 8.148 | 60.016 | 0 | 74.3592 | 23.0962 | 60.0344 | 15.0001
74.3807 | 20.0205 | 60.007 | 15.0001 | 74.3691 | 8.4651 | 60.0333 | 0 | 74.3709 | 23.2072 | 59.9825 | 15.0001 | 74.3826 | 8.148 | 60.016 | 0 | 74.3675 | 23.0962 | 60.0344 | 15.0001
74.389 | 20.0205 | 60.0071 | 15.0001 | 74.3774 | 8.4651 | 60.0333 | 0 | 74.3793 | 23.2072 | 59.9825 | 15.0001 | 74.3909 | 8.148 | 60.0159 | 0 | 74.3758 | 23.0962 | 60.0344 | 15.0001
74.3974 | 20.0205 | 60.0071 | 15.0001 | 74.3858 | 8.4651 | 60.0332 | 0 | 74.3876 | 23.2072 | 59.9825 | 15.0001 | 74.3992 | 8.148 | 60.0159 | 0 | 74.3841 | 23.0962 | 60.0344 | 15.0001
74.4057 | 20.0205 | 60.0071 | 15.0001 | 74.3941 | 8.4651 | 60.0332 | 0 | 74.3959 | 23.2041 | 59.9825 | 15.0001 | 74.4076 | 8.148 | 60.0159 | 0 | 74.3925 | 23.0962 | 60.0344 | 15.0001
74.414 | 20.0189 | 60.0072 | 15.0001 | 74.4024 | 8.4651 | 60.0332 | 0 | 74.4043 | 23.2041 | 59.9826 | 15.0001 | 74.4159 | 8.1477 | 60.0158 | 0 | 74.4008 | 23.0962 | 60.0344 | 15.0001
74.4224 | 20.0189 | 60.0072 | 15.0001 | 74.4107 | 8.4666 | 60.0331 | 0 | 74.4126 | 23.2038 | 59.9826 | 15.0001 | 74.4242 | 8.1477 | 60.0158 | 0 | 74.4091 | 23.0962 | 60.0344 | 15.0001
74.4307 | 20.0165 | 60.0072 | 15.0001 | 74.4191 | 8.4666 | 60.0331 | 0 | 74.4209 | 23.2038 | 59.9826 | 15.0001 | 74.4326 | 8.1477 | 60.0158 | 0 | 74.4175 | 23.0948 | 60.0344 | 15.0001
74.439 | 20.0165 | 60.0073 | 15.0001 | 74.4274 | 8.4666 | 60.0331 | 0 | 74.4293 | 23.2081 | 59.9826 | 15.0001 | 74.4409 | 8.1477 | 60.0157 | 0 | 74.4258 | 23.0948 | 60.0344 | 15.0001
74.4474 | 20.0165 | 60.0073 | 15.0001 | 74.4357 | 8.4666 | 60.033 | 0 | 74.4376 | 23.2081 | 59.9827 | 15.0001 | 74.4492 | 8.1477 | 60.0157 | 0 | 74.4341 | 23.0948 | 60.0344 | 15.0001
74.4557 | 20.0165 | 60.0073 | 15.0001 | 74.4441 | 8.4666 | 60.033 | 0 | 74.446 | 23.2081 | 59.9827 | 15.0001 | 74.4576 | 8.1477 | 60.0157 | 0 | 74.4424 | 23.0948 | 60.0344 | 15.0001
74.464 | 20.0178 | 60.0074 | 15.0001 | 74.4524 | 8.4666 | 60.033 | 0 | 74.4543 | 23.2081 | 59.9827 | 15.0001 | 74.4659 | 8.1469 | 60.0156 | 0 | 74.4508 | 23.0948 | 60.0344 | 15.0001
74.4724 | 20.0178 | 60.0074 | 15.0001 | 74.4607 | 8.4666 | 60.0329 | 0 | 74.4626 | 23.2081 | 59.9827 | 15.0001 | 74.4742 | 8.1469 | 60.0156 | 0 | 74.4591 | 23.0948 | 60.0345 | 15.0001
74.4807 | 20.0178 | 60.0074 | 15.0001 | 74.469 | 8.4666 | 60.0329 | 0 | 74.471 | 23.2081 | 59.9828 | 15.0001 | 74.4826 | 8.1463 | 60.0156 | 0 | 74.4674 | 23.0948 | 60.0345 | 15.0001
74.489 | 20.0178 | 60.0075 | 15.0001 | 74.4774 | 8.4652 | 60.0329 | 0 | 74.4793 | 23.205 | 59.9828 | 15.0001 | 74.4909 | 8.1463 | 60.0155 | 0 | 74.4758 | 23.0948 | 60.0345 | 15.0001
74.4974 | 20.0177 | 60.0075 | 15.0001 | 74.4857 | 8.4652 | 60.0328 | 0 | 74.4876 | 23.205 | 59.9828 | 15.0001 | 74.4992 | 8.1463 | 60.0155 | 0 | 74.4841 | 23.0948 | 60.0345 | 15.0001
74.5057 | 20.0177 | 60.0075 | 15.0001 | 74.494 | 8.4652 | 60.0328 | 0 | 74.496 | 23.202 | 59.9828 | 15.0001 | 74.5075 | 8.1463 | 60.0155 | 0 | 74.4924 | 23.0948 | 60.0345 | 15.0001
74.514 | 20.0228 | 60.0076 | 15.0001 | 74.5024 | 8.4652 | 60.0328 | 0 | 74.5043 | 23.202 | 59.9829 | 15.0001 | 74.5159 | 8.1463 | 60.0154 | 0 | 74.5007 | 23.0973 | 60.0345 | 15.0001
74.5223 | 20.0228 | 60.0076 | 15.0001 | 74.5107 | 8.4646 | 60.0327 | 0 | 74.5126 | 23.1754 | 59.9829 | 15.0001 | 74.5242 | 8.1463 | 60.0154 | 0 | 74.5091 | 23.0973 | 60.0345 | 15.0001
74.5307 | 20.0228 | 60.0076 | 15.0001 | 74.519 | 8.4646 | 60.0327 | 0 | 74.521 | 23.1754 | 59.9829 | 15.0001 | 74.5325 | 8.1467 | 60.0154 | 0 | 74.5174 | 23.0973 | 60.0345 | 15.0001
74.539 | 20.0228 | 60.0077 | 15.0001 | 74.5273 | 8.4644 | 60.0327 | 0 | 74.5293 | 23.1754 | 59.9829 | 15.0001 | 74.5409 | 8.1467 | 60.0153 | 0 | 74.5257 | 23.0973 | 60.0345 | 15.0001
74.5473 | 20.0228 | 60.0077 | 15.0001 | 74.5357 | 8.4644 | 60.0326 | 0 | 74.5376 | 23.1754 | 59.983 | 15.0001 | 74.5492 | 8.1467 | 60.0153 | 0 | 74.5341 | 23.0973 | 60.0345 | 15.0001
74.5557 | 20.0228 | 60.0077 | 15.0001 | 74.544 | 8.4643 | 60.0326 | 0 | 74.546 | 23.1522 | 59.983 | 15.0001 | 74.5575 | 8.1467 | 60.0153 | 0 | 74.5424 | 23.0973 | 60.0345 | 15.0001
74.564 | 20.0181 | 60.0078 | 15.0001 | 74.5523 | 8.4643 | 60.0326 | 0 | 74.5543 | 23.1522 | 59.983 | 15.0001 | 74.5659 | 8.1451 | 60.0152 | 0 | 74.5507 | 23.0973 | 60.0345 | 15.0001
74.5723 | 20.0181 | 60.0078 | 15.0001 | 74.5607 | 8.4643 | 60.0325 | 0 | 74.5626 | 23.1538 | 59.983 | 15.0001 | 74.5742 | 8.1451 | 60.0152 | 0 | 74.559 | 23.0973 | 60.0346 | 15.0001
74.5807 | 20.0181 | 60.0078 | 15.0001 | 74.569 | 8.4643 | 60.0325 | 0 | 74.571 | 23.1538 | 59.9831 | 15.0001 | 74.5825 | 8.1451 | 60.0152 | 0 | 74.5674 | 23.0973 | 60.0346 | 15.0001
74.589 | 20.0181 | 60.0079 | 15.0001 | 74.5773 | 8.464 | 60.0325 | 0 | 74.5793 | 23.1507 | 59.9831 | 15.0001 | 74.5909 | 8.1451 | 60.0151 | 0 | 74.5757 | 23.0973 | 60.0346 | 15.0001
74.5973 | 20.0181 | 60.0079 | 15.0001 | 74.5856 | 8.464 | 60.0324 | 0 | 74.5876 | 23.1507 | 59.9831 | 15.0001 | 74.5992 | 8.1451 | 60.0151 | 0 | 74.584 | 23.0973 | 60.0346 | 15.0001
74.6057 | 20.0181 | 60.0079 | 15.0001 | 74.594 | 8.463 | 60.0324 | 0 | 74.596 | 23.1632 | 59.9831 | 15.0001 | 74.6075 | 8.1451 | 60.0151 | 0 | 74.5924 | 23.0973 | 60.0346 | 15.0001
74.614 | 20.0203 | 60.008 | 15.0001 | 74.6023 | 8.463 | 60.0324 | 0 | 74.6043 | 23.1632 | 59.9832 | 15.0001 | 74.6159 | 8.1428 | 60.015 | 0 | 74.6007 | 23.0973 | 60.0346 | 15.0001
74.6223 | 20.0203 | 60.008 | 15.0001 | 74.6106 | 8.4648 | 60.0323 | 0 | 74.6127 | 23.1614 | 59.9832 | 15.0001 | 74.6242 | 8.1428 | 60.015 | 0 | 74.609 | 23.0973 | 60.0346 | 15.0001
74.6307 | 20.0203 | 60.008 | 15.0001 | 74.619 | 8.4648 | 60.0323 | 0 | 74.621 | 23.1614 | 59.9832 | 15.0001 | 74.6325 | 8.1428 | 60.015 | 0 | 74.6173 | 23.0973 | 60.0346 | 15.0001
74.639 | 20.0203 | 60.008 | 15.0001 | 74.6273 | 8.4648 | 60.0323 | 0 | 74.6293 | 23.163 | 59.9832 | 15.0001 | 74.6408 | 8.1428 | 60.0149 | 0 | 74.6257 | 23.0973 | 60.0346 | 15.0001
74.6473 | 19.9064 | 60.0081 | 15.0001 | 74.6356 | 8.4648 | 60.0322 | 0 | 74.6377 | 23.163 | 59.9833 | 15.0001 | 74.6492 | 8.1436 | 60.0149 | 0 | 74.634 | 23.0973 | 60.0346 | 15.0001
74.6557 | 19.9064 | 60.0081 | 15.0001 | 74.6439 | 8.4648 | 60.0322 | 0 | 74.646 | 23.163 | 59.9833 | 15.0001 | 74.6575 | 8.1436 | 60.0149 | 0 | 74.6423 | 23.0973 | 60.0346 | 15.0001
74.664 | 19.9064 | 60.0081 | 15.0001 | 74.6523 | 8.4648 | 60.0322 | 0 | 74.6543 | 23.163 | 59.9833 | 15.0001 | 74.6658 | 8.1436 | 60.0148 | 0 | 74.6507 | 23.0973 | 60.0346 | 15.0001
74.6723 | 19.9064 | 60.0081 | 15.0001 | 74.6606 | 8.4648 | 60.0321 | 0 | 74.6627 | 23.1654 | 59.9833 | 15.0001 | 74.6742 | 8.1436 | 60.0148 | 0 | 74.659 | 23.0973 | 60.0347 | 15.0001
74.6807 | 19.7997 | 60.0081 | 15.0001 | 74.6689 | 8.4648 | 60.0321 | 0 | 74.671 | 23.1654 | 59.9834 | 15.0001 | 74.6825 | 8.1441 | 60.0148 | 0 | 74.6673 | 23.0972 | 60.0347 | 15.0001
74.689 | 19.7997 | 60.0081 | 15.0001 | 74.6773 | 8.4651 | 60.0321 | 0 | 74.6793 | 23.1654 | 59.9834 | 15.0001 | 74.6908 | 8.1441 | 60.0147 | 0 | 74.6756 | 23.0972 | 60.0347 | 15.0001
74.6973 | 19.7084 | 60.0082 | 15.0001 | 74.6856 | 8.4651 | 60.032 | 0 | 74.6877 | 23.1654 | 59.9834 | 15.0001 | 74.6992 | 8.1441 | 60.0147 | 0 | 74.684 | 23.0972 | 60.0347 | 15.0001
74.7056 | 19.7084 | 60.0082 | 15.0001 | 74.6939 | 8.4688 | 60.032 | 0 | 74.696 | 23.1632 | 59.9834 | 15.0001 | 74.7075 | 8.1441 | 60.0147 | 0 | 74.6923 | 23.0972 | 60.0347 | 15.0001
74.714 | 19.7085 | 60.0082 | 15.0001 | 74.7022 | 8.4688 | 60.032 | 0 | 74.7043 | 23.1632 | 59.9835 | 15.0001 | 74.7158 | 8.1438 | 60.0146 | 0 | 74.7006 | 23.0972 | 60.0347 | 15.0001
74.7223 | 19.7085 | 60.0082 | 15.0001 | 74.7106 | 8.4688 | 60.0319 | 0 | 74.7127 | 23.1632 | 59.9835 | 15.0001 | 74.7242 | 8.1438 | 60.0146 | 0 | 74.709 | 23.0972 | 60.0347 | 15.0001
74.7306 | 19.7085 | 60.0082 | 15.0001 | 74.7189 | 8.4688 | 60.0319 | 0 | 74.721 | 23.1632 | 59.9835 | 15.0001 | 74.7325 | 8.1447 | 60.0146 | 0 | 74.7173 | 23.0972 | 60.0347 | 15.0001
74.739 | 19.7085 | 60.0082 | 15.0001 | 74.7272 | 8.4693 | 60.0319 | 0 | 74.7293 | 23.1634 | 59.9835 | 15.0001 | 74.7408 | 8.1447 | 60.0145 | 0 | 74.7256 | 23.0972 | 60.0347 | 15.0001
74.7473 | 19.711 | 60.0083 | 15.0001 | 74.7356 | 8.4693 | 60.0318 | 0 | 74.7377 | 23.1634 | 59.9836 | 15.0001 | 74.7491 | 8.1447 | 60.0145 | 0 | 74.7339 | 23.0972 | 60.0347 | 15.0001
74.7556 | 19.711 | 60.0083 | 15.0001 | 74.7439 | 8.4693 | 60.0318 | 0 | 74.746 | 23.1611 | 59.9836 | 15.0001 | 74.7575 | 8.1447 | 60.0145 | 0 | 74.7423 | 23.0972 | 60.0347 | 15.0001
74.764 | 19.7112 | 60.0083 | 15.0001 | 74.7522 | 8.4693 | 60.0318 | 0 | 74.7544 | 23.1611 | 59.9836 | 15.0001 | 74.7658 | 8.1447 | 60.0144 | 0 | 74.7506 | 23.0972 | 60.0347 | 15.0001
74.7723 | 19.7112 | 60.0083 | 15.0001 | 74.7605 | 8.4693 | 60.0317 | 0 | 74.7627 | 23.1611 | 59.9836 | 15.0001 | 74.7741 | 8.1447 | 60.0144 | 0 | 74.7589 | 23.0972 | 60.0348 | 15.0001
74.7806 | 19.7069 | 60.0083 | 15.0001 | 74.7689 | 8.4693 | 60.0317 | 0 | 74.771 | 23.1611 | 59.9837 | 15.0001 | 74.7825 | 8.1441 | 60.0144 | 0 | 74.7673 | 23.0972 | 60.0348 | 15.0001
74.789 | 19.7069 | 60.0083 | 15.0001 | 74.7772 | 8.4686 | 60.0317 | 0 | 74.7794 | 23.166 | 59.9837 | 15.0001 | 74.7908 | 8.1441 | 60.0143 | 0 | 74.7756 | 23.0972 | 60.0348 | 15.0001
74.7973 | 19.7069 | 60.0084 | 15.0001 | 74.7855 | 8.4686 | 60.0316 | 0 | 74.7877 | 23.166 | 59.9837 | 15.0001 | 74.7991 | 8.144 | 60.0143 | 0 | 74.7839 | 23.0972 | 60.0348 | 15.0001
74.8056 | 19.7069 | 60.0084 | 15.0001 | 74.7939 | 8.4685 | 60.0316 | 0 | 74.796 | 23.1642 | 59.9837 | 15.0001 | 74.8075 | 8.144 | 60.0143 | 0 | 74.7922 | 23.0972 | 60.0348 | 15.0001
74.814 | 19.7069 | 60.0084 | 15.0001 | 74.8022 | 8.4685 | 60.0316 | 0 | 74.8044 | 23.1642 | 59.9838 | 15.0001 | 74.8158 | 8.144 | 60.0142 | 0 | 74.8006 | 23.0972 | 60.0348 | 15.0001
74.8223 | 19.7069 | 60.0084 | 15.0001 | 74.8105 | 8.4685 | 60.0315 | 0 | 74.8127 | 23.1642 | 59.9838 | 15.0001 | 74.8241 | 8.144 | 60.0142 | 0 | 74.8089 | 23.0972 | 60.0348 | 15.0001
74.8306 | 19.7069 | 60.0084 | 15.0001 | 74.8188 | 8.4685 | 60.0315 | 0 | 74.821 | 23.1642 | 59.9838 | 15.0001 | 74.8325 | 8.1419 | 60.0142 | 0 | 74.8172 | 23.0972 | 60.0348 | 15.0001
74.839 | 19.7069 | 60.0084 | 15.0001 | 74.8272 | 8.4691 | 60.0315 | 0 | 74.8294 | 23.1634 | 59.9838 | 15.0001 | 74.8408 | 8.1419 | 60.0141 | 0 | 74.8256 | 23.0972 | 60.0348 | 15.0001
74.8473 | 19.7069 | 60.0085 | 15.0001 | 74.8355 | 8.4691 | 60.0314 | 0 | 74.8377 | 23.1634 | 59.9839 | 15.0001 | 74.8491 | 8.1415 | 60.0141 | 0 | 74.8339 | 23.1003 | 60.0348 | 15.0001
74.8556 | 19.7069 | 60.0085 | 15.0001 | 74.8438 | 8.4679 | 60.0314 | 0 | 74.846 | 23.1653 | 59.9839 | 15.0001 | 74.8575 | 8.1415 | 60.0141 | 0 | 74.8422 | 23.1003 | 60.0348 | 15.0001
74.864 | 19.7069 | 60.0085 | 15.0001 | 74.8522 | 8.4679 | 60.0314 | 0 | 74.8544 | 23.1653 | 59.9839 | 15.0001 | 74.8658 | 8.1415 | 60.014 | 0 | 74.8505 | 23.0331 | 60.0348 | 15.0001
74.8723 | 19.7069 | 60.0085 | 15.0001 | 74.8605 | 8.467 | 60.0313 | 0 | 74.8627 | 23.1653 | 59.9839 | 15.0001 | 74.8741 | 8.1415 | 60.014 | 0 | 74.8589 | 23.0331 | 60.0349 | 15.0001
74.8806 | 19.7115 | 60.0085 | 15.0001 | 74.8688 | 8.467 | 60.0313 | 0 | 74.871 | 23.1653 | 59.984 | 15.0001 | 74.8824 | 8.1424 | 60.014 | 0 | 74.8672 | 23.0331 | 60.0349 | 15.0001
74.8889 | 19.7115 | 60.0085 | 15.0001 | 74.8771 | 8.467 | 60.0313 | 0 | 74.8794 | 23.1653 | 59.984 | 15.0001 | 74.8908 | 8.1424 | 60.0139 | 0 | 74.8755 | 23.0331 | 60.0349 | 15.0001
74.8973 | 19.7115 | 60.0086 | 15.0001 | 74.8855 | 8.467 | 60.0312 | 0 | 74.8877 | 23.1653 | 59.984 | 15.0001 | 74.8991 | 8.1445 | 60.0139 | 0 | 74.8839 | 23.0331 | 60.0349 | 15.0001
74.9056 | 19.7115 | 60.0086 | 15.0001 | 74.8938 | 8.467 | 60.0312 | 0 | 74.896 | 23.1632 | 59.984 | 15.0001 | 74.9074 | 8.1445 | 60.0139 | 0 | 74.8922 | 23.0331 | 60.0349 | 15.0001
74.9139 | 19.7088 | 60.0086 | 15.0001 | 74.9021 | 8.467 | 60.0312 | 0 | 74.9044 | 23.1632 | 59.9841 | 15.0001 | 74.9158 | 8.1445 | 60.0138 | 0 | 74.9005 | 23.0331 | 60.0349 | 15.0001
74.9223 | 19.7088 | 60.0086 | 15.0001 | 74.9105 | 8.4688 | 60.0311 | 0 | 74.9127 | 23.1681 | 59.9841 | 15.0001 | 74.9241 | 8.1445 | 60.0138 | 0 | 74.9088 | 23.0331 | 60.0349 | 15.0001
74.9306 | 19.7088 | 60.0086 | 15.0001 | 74.9188 | 8.4688 | 60.0311 | 0 | 74.9211 | 23.1681 | 59.9841 | 15.0001 | 74.9324 | 8.1445 | 60.0138 | 0 | 74.9172 | 23.0331 | 60.0349 | 15.0001
74.9389 | 19.7088 | 60.0086 | 15.0001 | 74.9271 | 8.468 | 60.0311 | 0 | 74.9294 | 23.1439 | 59.9841 | 15.0001 | 74.9408 | 8.1445 | 60.0137 | 0 | 74.9255 | 23.0331 | 60.0349 | 15.0001
74.9473 | 19.7088 | 60.0087 | 15.0001 | 74.9354 | 8.468 | 60.031 | 0 | 74.9377 | 23.1439 | 59.9842 | 15.0001 | 74.9491 | 8.1451 | 60.0137 | 0 | 74.9338 | 23.0331 | 60.0349 | 15.0001
74.9556 | 19.7088 | 60.0087 | 15.0001 | 74.9438 | 8.468 | 60.031 | 0 | 74.9461 | 23.1439 | 59.9842 | 15.0001 | 74.9574 | 8.1451 | 60.0137 | 0 | 74.9422 | 23.0331 | 60.0349 | 15.0001
74.9639 | 19.7088 | 60.0087 | 15.0001 | 74.9521 | 8.468 | 60.031 | 0 | 74.9544 | 23.1439 | 59.9842 | 15.0001 | 74.9658 | 8.1451 | 60.0136 | 0 | 74.9505 | 23.0331 | 60.0349 | 15.0001
74.9723 | 19.7088 | 60.0087 | 15.0001 | 74.9604 | 8.4683 | 60.0309 | 0 | 74.9627 | 23.0802 | 59.9842 | 15.0001 | 74.9741 | 8.1451 | 60.0136 | 0 | 74.9588 | 23.0331 | 60.035 | 15.0001
74.9806 | 19.7088 | 60.0087 | 15.0001 | 74.9688 | 8.4683 | 60.0309 | 0 | 74.9711 | 23.0802 | 59.9843 | 15.0001 | 74.9824 | 8.1459 | 60.0136 | 0 | 74.9671 | 23.0321 | 60.035 | 15.0001
74.9889 | 19.7088 | 60.0087 | 15.0001 | 74.9771 | 8.4683 | 60.0309 | 0 | 74.9794 | 23.0795 | 59.9843 | 15.0001 | 74.9907 | 8.1459 | 60.0135 | 0 | 74.9755 | 23.0321 | 60.035 | 15.0001
74.9973 | 19.7088 | 60.0088 | 15.0001 | 74.9854 | 8.4683 | 60.0308 | 0 | 74.9877 | 23.0795 | 59.9843 | 15.0001 | 74.9991 | 8.1465 | 60.0135 | 0 | 74.9838 | 23.0321 | 60.035 | 15.0001
75.0056 | 19.7088 | 60.0088 | 15.0001 | 74.9937 | 8.4692 | 60.0308 | 0 | 74.9961 | 23.0795 | 59.9843 | 15.0001 | 75.0074 | 8.1465 | 60.0135 | 0 | 74.9921 | 23.0321 | 60.035 | 15.0001
75.0139 | 19.7088 | 60.0088 | 15.0001 | 75.0021 | 8.4692 | 60.0307 | 0 | 75.0044 | 23.0795 | 59.9844 | 15.0001 | 75.0157 | 8.1465 | 60.0134 | 0 | 75.0005 | 23.0321 | 60.035 | 15.0001
75.0223 | 19.7088 | 60.0088 | 15.0001 | 75.0104 | 8.4692 | 60.0307 | 0 | 75.0127 | 23.0795 | 59.9844 | 15.0001 | 75.0241 | 8.1465 | 60.0134 | 0 | 75.0088 | 23.0321 | 60.035 | 15.0001
75.0306 | 19.7088 | 60.0088 | 15.0001 | 75.0187 | 8.4692 | 60.0306 | 0 | 75.0211 | 23.0795 | 59.9844 | 15.0001 | 75.0324 | 8.1465 | 60.0134 | 0 | 75.0171 | 23.0321 | 60.0349 | 15.0001
75.0389 | 19.7088 | 60.0088 | 15.0001 | 75.0271 | 8.4711 | 60.0306 | 0 | 75.0294 | 23.0795 | 59.9844 | 15.0001 | 75.0407 | 8.1465 | 60.0133 | 0 | 75.0254 | 23.0321 | 60.0349 | 15.0001
75.0473 | 19.7088 | 60.0089 | 15.0001 | 75.0354 | 8.4711 | 60.0306 | 0 | 75.0377 | 23.0795 | 59.9845 | 15.0001 | 75.0491 | 8.1452 | 60.0133 | 0 | 75.0338 | 23.0321 | 60.0349 | 15.0001
75.0556 | 19.7088 | 60.0089 | 15.0001 | 75.0437 | 8.4703 | 60.0305 | 0 | 75.0461 | 23.0836 | 59.9845 | 15.0001 | 75.0574 | 8.1452 | 60.0133 | 0 | 75.0421 | 23.0321 | 60.0348 | 15.0001
75.0639 | 19.7024 | 60.0089 | 15.0001 | 75.052 | 8.4703 | 60.0305 | 0 | 75.0544 | 23.0836 | 59.9845 | 15.0001 | 75.0657 | 8.1451 | 60.0132 | 0 | 75.0504 | 23.0321 | 60.0348 | 15.0001
75.0722 | 19.7024 | 60.0089 | 15.0001 | 75.0604 | 8.4703 | 60.0304 | 0 | 75.0627 | 23.0836 | 59.9845 | 15.0001 | 75.0741 | 8.1451 | 60.0132 | 0 | 75.0588 | 23.0321 | 60.0348 | 15.0001
75.0806 | 19.7024 | 60.0089 | 15.0001 | 75.0687 | 8.4703 | 60.0304 | 0 | 75.0711 | 23.0836 | 59.9846 | 15.0001 | 75.0824 | 8.1451 | 60.0132 | 0 | 75.0671 | 23.0321 | 60.0347 | 15.0001
75.0889 | 19.7024 | 60.0089 | 15.0001 | 75.077 | 8.4703 | 60.0304 | 0 | 75.0794 | 23.0837 | 59.9846 | 15.0001 | 75.0907 | 8.1451 | 60.0131 | 0 | 75.0754 | 23.0321 | 60.0347 | 15.0001
75.0972 | 19.6985 | 60.009 | 15.0001 | 75.0854 | 8.4703 | 60.0303 | 0 | 75.0878 | 23.0837 | 59.9846 | 15.0001 | 75.0991 | 8.1451 | 60.0131 | 0 | 75.0838 | 23.0309 | 60.0347 | 15.0001
75.1056 | 19.6985 | 60.009 | 15.0001 | 75.0937 | 8.3988 | 60.0303 | 0 | 75.0961 | 23.0837 | 59.9846 | 15.0001 | 75.1074 | 8.1451 | 60.0131 | 0 | 75.0921 | 23.0309 | 60.0346 | 15.0001
75.1139 | 19.6985 | 60.009 | 15.0001 | 75.102 | 8.3988 | 60.0302 | 0 | 75.1044 | 23.0837 | 59.9847 | 15.0001 | 75.1157 | 8.1459 | 60.013 | 0 | 75.1004 | 23.0309 | 60.0346 | 15.0001
75.1222 | 19.6985 | 60.009 | 15.0001 | 75.1104 | 8.397 | 60.0302 | 0 | 75.1128 | 23.0891 | 59.9847 | 15.0001 | 75.124 | 8.1459 | 60.013 | 0 | 75.1087 | 23.0309 | 60.0346 | 15.0001
75.1306 | 19.6985 | 60.009 | 15.0001 | 75.1187 | 8.397 | 60.0301 | 0 | 75.1211 | 23.0891 | 59.9847 | 15.0001 | 75.1324 | 8.1459 | 60.013 | 0 | 75.1171 | 23.0309 | 60.0345 | 15.0001
75.1389 | 19.6985 | 60.009 | 15.0001 | 75.127 | 8.397 | 60.0301 | 0 | 75.1294 | 23.0896 | 59.9847 | 15.0001 | 75.1407 | 8.1459 | 60.0129 | 0 | 75.1254 | 23.0309 | 60.0345 | 15.0001
75.1472 | 19.6985 | 60.0091 | 15.0001 | 75.1353 | 8.397 | 60.0301 | 0 | 75.1378 | 23.0896 | 59.9848 | 15.0001 | 75.149 | 8.078 | 60.0129 | 0 | 75.1337 | 23.0264 | 60.0345 | 15.0001
75.1556 | 19.6985 | 60.0091 | 15.0001 | 75.1437 | 8.397 | 60.03 | 0 | 75.1461 | 23.0304 | 59.9848 | 15.0001 | 75.1574 | 8.078 | 60.0129 | 0 | 75.1421 | 23.0264 | 60.0344 | 15.0001
75.1639 | 19.6985 | 60.0091 | 15.0001 | 75.152 | 8.397 | 60.03 | 0 | 75.1544 | 23.0304 | 59.9848 | 15.0001 | 75.1657 | 8.0786 | 60.0128 | 0 | 75.1504 | 23.0264 | 60.0344 | 15.0001
75.1722 | 19.6985 | 60.0091 | 15.0001 | 75.1603 | 8.397 | 60.0299 | 0 | 75.1628 | 23.0304 | 59.9848 | 15.0001 | 75.174 | 8.0786 | 60.0128 | 0 | 75.1587 | 23.0264 | 60.0344 | 15.0001
75.1806 | 19.6985 | 60.0091 | 15.0001 | 75.1687 | 8.397 | 60.0299 | 0 | 75.1711 | 23.0304 | 59.9849 | 15.0001 | 75.1824 | 8.0782 | 60.0128 | 0 | 75.167 | 23.0264 | 60.0343 | 15.0001
75.1889 | 19.6985 | 60.0091 | 15.0001 | 75.177 | 8.397 | 60.0299 | 0 | 75.1794 | 23.0274 | 59.9849 | 15.0001 | 75.1907 | 8.0782 | 60.0127 | 0 | 75.1754 | 23.0264 | 60.0343 | 15.0001
75.1972 | 19.6985 | 60.0092 | 15.0001 | 75.1853 | 8.397 | 60.0298 | 0 | 75.1878 | 23.0274 | 59.9849 | 15.0001 | 75.199 | 8.0782 | 60.0127 | 0 | 75.1837 | 23.0264 | 60.0343 | 15.0001
75.2056 | 19.6985 | 60.0092 | 15.0001 | 75.1936 | 8.397 | 60.0298 | 0 | 75.1961 | 23.0293 | 59.9849 | 15.0001 | 75.2074 | 8.0782 | 60.0127 | 0 | 75.192 | 23.0264 | 60.0342 | 15.0001
75.2139 | 19.6985 | 60.0092 | 15.0001 | 75.202 | 8.397 | 60.0297 | 0 | 75.2044 | 23.0293 | 59.985 | 15.0001 | 75.2157 | 8.0782 | 60.0126 | 0 | 75.2004 | 23.0264 | 60.0342 | 15.0001
75.2222 | 19.6985 | 60.0092 | 15.0001 | 75.2103 | 8.397 | 60.0297 | 0 | 75.2128 | 23.0284 | 59.985 | 15.0001 | 75.224 | 8.0782 | 60.0126 | 0 | 75.2087 | 23.0264 | 60.0342 | 15.0001
75.2306 | 19.6985 | 60.0092 | 15.0001 | 75.2186 | 8.397 | 60.0296 | 0 | 75.2211 | 23.0284 | 59.985 | 15.0001 | 75.2323 | 8.0011 | 60.0126 | 0 | 75.217 | 22.9558 | 60.0341 | 15.0001
75.2389 | 19.6985 | 60.0092 | 15.0001 | 75.227 | 8.3968 | 60.0296 | 0 | 75.2294 | 23.032 | 59.9851 | 15.0001 | 75.2407 | 8.0011 | 60.0125 | 0 | 75.2253 | 22.9558 | 60.0341 | 15.0001
75.2472 | 19.701 | 60.0093 | 15.0001 | 75.2353 | 8.3968 | 60.0296 | 0 | 75.2378 | 23.032 | 59.9851 | 15.0001 | 75.249 | 8.0011 | 60.0125 | 0 | 75.2337 | 22.9558 | 60.0341 | 15.0001
75.2555 | 19.701 | 60.0093 | 15.0001 | 75.2436 | 8.3985 | 60.0295 | 0 | 75.2461 | 23.032 | 59.9852 | 15.0001 | 75.2573 | 8.0011 | 60.0125 | 0 | 75.242 | 22.9558 | 60.034 | 15.0001
75.2639 | 19.701 | 60.0093 | 15.0001 | 75.2519 | 8.3985 | 60.0295 | 0 | 75.2545 | 23.032 | 59.9852 | 15.0001 | 75.2657 | 8.0011 | 60.0124 | 0 | 75.2503 | 22.9544 | 60.034 | 15.0001
75.2722 | 19.701 | 60.0093 | 15.0001 | 75.2603 | 8.3992 | 60.0294 | 0 | 75.2628 | 23.032 | 59.9853 | 15.0001 | 75.274 | 8.0011 | 60.0124 | 0 | 75.2587 | 22.9544 | 60.034 | 15.0001
75.2805 | 19.701 | 60.0093 | 15.0001 | 75.2686 | 8.3992 | 60.0294 | 0 | 75.2711 | 23.032 | 59.9853 | 15.0001 | 75.2823 | 7.8942 | 60.0124 | 0 | 75.267 | 22.9544 | 60.0339 | 15.0001
75.2889 | 19.701 | 60.0093 | 15.0001 | 75.2769 | 8.3992 | 60.0294 | 0 | 75.2795 | 23.032 | 59.9854 | 15.0001 | 75.2907 | 7.8942 | 60.0123 | 0 | 75.2753 | 22.9544 | 60.0339 | 15.0001
75.2972 | 19.7009 | 60.0094 | 15.0001 | 75.2853 | 8.3992 | 60.0293 | 0 | 75.2878 | 23.032 | 59.9854 | 15.0001 | 75.299 | 7.8931 | 60.0123 | 0 | 75.2836 | 22.9544 | 60.0339 | 15.0001
75.3055 | 19.7009 | 60.0094 | 15.0001 | 75.2936 | 8.3992 | 60.0293 | 0 | 75.2961 | 23.0238 | 59.9855 | 15.0001 | 75.3073 | 7.8931 | 60.0123 | 0 | 75.292 | 22.9544 | 60.0338 | 15.0001
75.3139 | 19.7009 | 60.0094 | 15.0001 | 75.3019 | 8.3992 | 60.0292 | 0 | 75.3045 | 23.0238 | 59.9855 | 15.0001 | 75.3157 | 7.8931 | 60.0122 | 0 | 75.3003 | 22.9499 | 60.0338 | 15.0001
75.3222 | 19.7009 | 60.0094 | 15.0001 | 75.3102 | 8.3962 | 60.0292 | 0 | 75.3128 | 23.0244 | 59.9856 | 15.0001 | 75.324 | 7.8931 | 60.0122 | 0 | 75.3086 | 22.9499 | 60.0338 | 15.0001
75.3305 | 19.6986 | 60.0094 | 15.0001 | 75.3186 | 8.3962 | 60.0291 | 0 | 75.3211 | 23.0244 | 59.9856 | 15.0001 | 75.3323 | 7.8941 | 60.0122 | 0 | 75.317 | 22.9499 | 60.0337 | 15.0001
75.3389 | 19.6986 | 60.0094 | 15.0001 | 75.3269 | 8.3962 | 60.0291 | 0 | 75.3295 | 23.0244 | 59.9857 | 15.0001 | 75.3407 | 7.8941 | 60.0121 | 0 | 75.3253 | 22.9499 | 60.0337 | 15.0001
75.3472 | 19.6986 | 60.0095 | 15.0001 | 75.3352 | 8.3962 | 60.0291 | 0 | 75.3378 | 23.0244 | 59.9857 | 15.0001 | 75.349 | 7.894 | 60.0121 | 0 | 75.3336 | 22.9518 | 60.0337 | 15.0001
75.3555 | 19.6986 | 60.0095 | 15.0001 | 75.3436 | 8.3962 | 60.029 | 0 | 75.3461 | 23.0244 | 59.9858 | 15.0001 | 75.3573 | 7.894 | 60.0121 | 0 | 75.3419 | 22.9518 | 60.0336 | 15.0001
75.3639 | 19.6986 | 60.0095 | 15.0001 | 75.3519 | 8.3962 | 60.029 | 0 | 75.3545 | 23.0244 | 59.9858 | 15.0001 | 75.3656 | 7.894 | 60.012 | 0 | 75.3503 | 22.9518 | 60.0336 | 15.0001
75.3722 | 19.6986 | 60.0095 | 15.0001 | 75.3602 | 8.3956 | 60.0289 | 0 | 75.3628 | 23.026 | 59.9859 | 15.0001 | 75.374 | 7.894 | 60.012 | 0 | 75.3586 | 22.9518 | 60.0336 | 15.0001
75.3805 | 19.6986 | 60.0095 | 15.0001 | 75.3685 | 8.3956 | 60.0289 | 0 | 75.3711 | 23.026 | 59.9859 | 15.0001 | 75.3823 | 7.8948 | 60.012 | 0 | 75.3669 | 22.9518 | 60.0335 | 15.0001
75.3889 | 19.6986 | 60.0095 | 15.0001 | 75.3769 | 8.3941 | 60.0289 | 0 | 75.3795 | 23.026 | 59.986 | 15.0001 | 75.3906 | 7.8948 | 60.0119 | 0 | 75.3753 | 22.9518 | 60.0335 | 15.0001
75.3972 | 19.6986 | 60.0096 | 15.0001 | 75.3852 | 8.3941 | 60.0288 | 0 | 75.3878 | 23.026 | 59.986 | 15.0001 | 75.399 | 7.8952 | 60.0119 | 0 | 75.3836 | 22.9518 | 60.0335 | 15.0001
75.4055 | 19.6986 | 60.0096 | 15.0001 | 75.3935 | 8.3018 | 60.0288 | 0 | 75.3961 | 22.8597 | 59.9861 | 15.0001 | 75.4073 | 7.8952 | 60.0119 | 0 | 75.3919 | 22.9518 | 60.0335 | 15.0001
75.4139 | 19.6986 | 60.0096 | 15.0001 | 75.4019 | 8.3018 | 60.0287 | 0 | 75.4045 | 22.8597 | 59.9861 | 15.0001 | 75.4156 | 7.8952 | 60.0119 | 0 | 75.4002 | 22.9518 | 60.0334 | 15.0001
75.4222 | 19.6986 | 60.0096 | 15.0001 | 75.4102 | 8.3018 | 60.0287 | 0 | 75.4128 | 22.8558 | 59.9862 | 15.0001 | 75.424 | 7.8952 | 60.0118 | 0 | 75.4086 | 22.9518 | 60.0334 | 15.0001
75.4305 | 19.6986 | 60.0096 | 15.0001 | 75.4185 | 8.3018 | 60.0286 | 0 | 75.4212 | 22.8558 | 59.9862 | 15.0001 | 75.4323 | 7.895 | 60.0118 | 0 | 75.4169 | 22.9543 | 60.0334 | 15.0001
75.4389 | 19.6986 | 60.0096 | 15.0001 | 75.4268 | 8.3017 | 60.0286 | 0 | 75.4295 | 22.8558 | 59.9863 | 15.0001 | 75.4406 | 7.895 | 60.0118 | 0 | 75.4252 | 22.9543 | 60.0333 | 15.0001
75.4472 | 19.6986 | 60.0097 | 15.0001 | 75.4352 | 8.3017 | 60.0286 | 0 | 75.4378 | 22.8558 | 59.9863 | 15.0001 | 75.449 | 7.895 | 60.0118 | 0 | 75.4336 | 22.9543 | 60.0333 | 15.0001
75.4555 | 19.6986 | 60.0097 | 15.0001 | 75.4435 | 8.3038 | 60.0285 | 0 | 75.4462 | 22.8558 | 59.9864 | 15.0001 | 75.4573 | 7.895 | 60.0117 | 0 | 75.4419 | 22.9543 | 60.0333 | 15.0001
75.4638 | 19.6986 | 60.0097 | 15.0001 | 75.4518 | 8.3038 | 60.0285 | 0 | 75.4545 | 22.8558 | 59.9864 | 15.0001 | 75.4656 | 7.895 | 60.0117 | 0 | 75.4502 | 22.9544 | 60.0332 | 15.0001
75.4722 | 19.6986 | 60.0097 | 15.0001 | 75.4602 | 8.3034 | 60.0284 | 0 | 75.4628 | 22.8558 | 59.9865 | 15.0001 | 75.474 | 7.895 | 60.0117 | 0 | 75.4585 | 22.9544 | 60.0332 | 15.0001
75.4805 | 19.701 | 60.0097 | 15.0001 | 75.4685 | 8.3034 | 60.0284 | 0 | 75.4712 | 22.8558 | 59.9865 | 15.0001 | 75.4823 | 7.895 | 60.0117 | 0 | 75.4669 | 22.9528 | 60.0332 | 15.0001
75.4888 | 19.701 | 60.0097 | 15.0001 | 75.4768 | 8.3034 | 60.0284 | 0 | 75.4795 | 22.8576 | 59.9866 | 15.0001 | 75.4906 | 7.895 | 60.0116 | 0 | 75.4752 | 22.9528 | 60.0331 | 15.0001
75.4972 | 19.701 | 60.0098 | 15.0001 | 75.4851 | 8.3034 | 60.0283 | 0 | 75.4878 | 22.8576 | 59.9866 | 15.0001 | 75.499 | 7.895 | 60.0116 | 0 | 75.4835 | 22.868 | 60.0331 | 15.0001
75.5055 | 19.701 | 60.0098 | 15.0001 | 75.4935 | 8.3038 | 60.0283 | 0 | 75.4962 | 22.8587 | 59.9867 | 15.0001 | 75.5073 | 7.895 | 60.0116 | 0 | 75.4919 | 22.868 | 60.0331 | 15.0001
75.5138 | 19.701 | 60.0098 | 15.0001 | 75.5018 | 8.3038 | 60.0282 | 0 | 75.5045 | 22.8587 | 59.9867 | 15.0001 | 75.5156 | 7.8962 | 60.0116 | 0 | 75.5002 | 22.8702 | 60.033 | 15.0001
75.5222 | 19.701 | 60.0098 | 15.0001 | 75.5101 | 8.3038 | 60.0282 | 0 | 75.5128 | 22.8608 | 59.9868 | 15.0001 | 75.5239 | 7.8962 | 60.0115 | 0 | 75.5085 | 22.8702 | 60.033 | 15.0001
75.5305 | 19.701 | 60.0098 | 15.0001 | 75.5185 | 8.3038 | 60.0281 | 0 | 75.5212 | 22.8608 | 59.9868 | 15.0001 | 75.5323 | 7.897 | 60.0115 | 0 | 75.5168 | 22.8702 | 60.033 | 15.0001
75.5388 | 19.701 | 60.0098 | 15.0001 | 75.5268 | 8.3038 | 60.0281 | 0 | 75.5295 | 22.8608 | 59.9869 | 15.0001 | 75.5406 | 7.897 | 60.0115 | 0 | 75.5252 | 22.8702 | 60.0329 | 15.0001
75.5472 | 19.701 | 60.0099 | 15.0001 | 75.5351 | 8.3038 | 60.0281 | 0 | 75.5378 | 22.8608 | 59.9869 | 15.0001 | 75.5489 | 7.897 | 60.0115 | 0 | 75.5335 | 22.8702 | 60.0329 | 15.0001
75.5555 | 19.701 | 60.0099 | 15.0001 | 75.5434 | 8.3038 | 60.028 | 0 | 75.5462 | 22.8608 | 59.987 | 15.0001 | 75.5573 | 7.897 | 60.0114 | 0 | 75.5418 | 22.8702 | 60.0329 | 15.0001
75.5638 | 19.701 | 60.0099 | 15.0001 | 75.5518 | 8.3038 | 60.028 | 0 | 75.5545 | 22.8608 | 59.987 | 15.0001 | 75.5656 | 7.897 | 60.0114 | 0 | 75.5502 | 22.8691 | 60.0328 | 15.0001
75.5722 | 19.701 | 60.0099 | 15.0001 | 75.5601 | 8.3038 | 60.0279 | 0 | 75.5628 | 22.8608 | 59.9871 | 15.0001 | 75.5739 | 7.897 | 60.0114 | 0 | 75.5585 | 22.8691 | 60.0328 | 15.0001
75.5805 | 19.701 | 60.0099 | 15.0001 | 75.5684 | 8.3038 | 60.0279 | 0 | 75.5712 | 22.8608 | 59.9871 | 15.0001 | 75.5823 | 7.8968 | 60.0114 | 0 | 75.5668 | 22.8691 | 60.0328 | 15.0001
75.5888 | 19.701 | 60.0099 | 15.0001 | 75.5768 | 8.3038 | 60.0279 | 0 | 75.5795 | 22.8627 | 59.9872 | 15.0001 | 75.5906 | 7.8968 | 60.0113 | 0 | 75.5751 | 22.8691 | 60.0327 | 15.0001
75.5972 | 19.701 | 60.01 | 15.0001 | 75.5851 | 8.3038 | 60.0278 | 0 | 75.5879 | 22.8627 | 59.9872 | 15.0001 | 75.5989 | 7.8968 | 60.0113 | 0 | 75.5835 | 22.8691 | 60.0327 | 15.0001
75.6055 | 19.701 | 60.01 | 15.0001 | 75.5934 | 8.3038 | 60.0278 | 0 | 75.5962 | 22.8627 | 59.9873 | 15.0001 | 75.6073 | 7.8968 | 60.0113 | 0 | 75.5918 | 22.8691 | 60.0327 | 15.0001
75.6138 | 19.701 | 60.01 | 15.0001 | 75.6018 | 8.3038 | 60.0277 | 0 | 75.6045 | 22.8627 | 59.9873 | 15.0001 | 75.6156 | 7.8968 | 60.0113 | 0 | 75.6001 | 22.8662 | 60.0326 | 15.0001
75.6222 | 19.701 | 60.01 | 15.0001 | 75.6101 | 8.3038 | 60.0277 | 0 | 75.6129 | 22.8627 | 59.9874 | 15.0001 | 75.6239 | 7.8968 | 60.0112 | 0 | 75.6085 | 22.8662 | 60.0326 | 15.0001
75.6305 | 19.7019 | 60.01 | 15.0001 | 75.6184 | 8.3038 | 60.0276 | 0 | 75.6212 | 22.8627 | 59.9874 | 15.0001 | 75.6323 | 7.8968 | 60.0112 | 0 | 75.6168 | 22.8662 | 60.0326 | 15.0001
75.6388 | 19.7019 | 60.0101 | 15.0001 | 75.6267 | 8.3038 | 60.0276 | 0 | 75.6295 | 22.8627 | 59.9875 | 15.0001 | 75.6406 | 7.8968 | 60.0112 | 0 | 75.6251 | 22.8662 | 60.0325 | 15.0001
75.6471 | 19.7019 | 60.0101 | 15.0001 | 75.6351 | 8.3038 | 60.0276 | 0 | 75.6379 | 22.8627 | 59.9875 | 15.0001 | 75.6489 | 7.8963 | 60.0112 | 0 | 75.6334 | 22.8692 | 60.0325 | 15.0001
75.6555 | 19.7019 | 60.0102 | 15.0001 | 75.6434 | 8.3032 | 60.0275 | 0 | 75.6462 | 22.8627 | 59.9876 | 15.0001 | 75.6573 | 7.8963 | 60.0111 | 0 | 75.6418 | 22.8692 | 60.0325 | 15.0001
75.6638 | 19.7019 | 60.0102 | 15.0001 | 75.6517 | 8.3032 | 60.0275 | 0 | 75.6545 | 22.8627 | 59.9876 | 15.0001 | 75.6656 | 7.8963 | 60.0111 | 0 | 75.6501 | 22.8692 | 60.0324 | 15.0001
75.6721 | 19.7019 | 60.0103 | 15.0001 | 75.6601 | 8.3032 | 60.0274 | 0 | 75.6629 | 22.8645 | 59.9877 | 15.0001 | 75.6739 | 7.8963 | 60.0111 | 0 | 75.6584 | 22.8692 | 60.0324 | 15.0001
75.6805 | 19.7019 | 60.0103 | 15.0001 | 75.6684 | 8.3032 | 60.0274 | 0 | 75.6712 | 22.8645 | 59.9877 | 15.0001 | 75.6823 | 7.8963 | 60.0111 | 0 | 75.6668 | 22.8692 | 60.0324 | 15.0001
75.6888 | 19.7019 | 60.0103 | 15.0001 | 75.6767 | 8.3026 | 60.0274 | 0 | 75.6795 | 22.8645 | 59.9878 | 15.0001 | 75.6906 | 7.8963 | 60.011 | 0 | 75.6751 | 22.8692 | 60.0323 | 15.0001
75.6971 | 19.7019 | 60.0104 | 15.0001 | 75.685 | 8.3026 | 60.0273 | 0 | 75.6879 | 22.8645 | 59.9878 | 15.0001 | 75.6989 | 7.8974 | 60.011 | 0 | 75.6834 | 22.8719 | 60.0323 | 15.0001
75.7055 | 19.7019 | 60.0104 | 15.0001 | 75.6934 | 8.3026 | 60.0273 | 0 | 75.6962 | 22.8629 | 59.9879 | 15.0001 | 75.7072 | 7.8974 | 60.011 | 0 | 75.6917 | 22.8719 | 60.0323 | 15.0001
75.7138 | 19.7019 | 60.0105 | 15.0001 | 75.7017 | 8.3026 | 60.0272 | 0 | 75.7045 | 22.8629 | 59.9879 | 15.0001 | 75.7156 | 7.8973 | 60.011 | 0 | 75.7001 | 22.8719 | 60.0322 | 15.0001
75.7221 | 19.7019 | 60.0105 | 15.0001 | 75.71 | 8.3026 | 60.0272 | 0 | 75.7129 | 22.8629 | 59.988 | 15.0001 | 75.7239 | 7.8973 | 60.0109 | 0 | 75.7084 | 22.8719 | 60.0322 | 15.0001
75.7305 | 19.7019 | 60.0105 | 15.0001 | 75.7184 | 8.3026 | 60.0271 | 0 | 75.7212 | 22.8629 | 59.988 | 15.0001 | 75.7322 | 7.8973 | 60.0109 | 0 | 75.7167 | 22.8719 | 60.0322 | 15.0001
75.7388 | 19.7019 | 60.0106 | 15.0001 | 75.7267 | 8.3026 | 60.0271 | 0 | 75.7295 | 22.8629 | 59.9881 | 15.0001 | 75.7406 | 7.8973 | 60.0109 | 0 | 75.7251 | 22.8719 | 60.0321 | 15.0001
75.7471 | 19.7042 | 60.0106 | 15.0001 | 75.735 | 8.3026 | 60.0271 | 0 | 75.7379 | 22.8629 | 59.9881 | 15.0001 | 75.7489 | 7.8977 | 60.0109 | 0 | 75.7334 | 22.8706 | 60.0321 | 15.0001
75.7555 | 19.7042 | 60.0107 | 15.0001 | 75.7434 | 8.3008 | 60.027 | 0 | 75.7462 | 22.8629 | 59.9882 | 15.0001 | 75.7572 | 7.8977 | 60.0108 | 0 | 75.7417 | 22.8706 | 60.0321 | 15.0001
75.7638 | 19.7042 | 60.0107 | 15.0001 | 75.7517 | 8.3008 | 60.027 | 0 | 75.7546 | 22.8629 | 59.9882 | 15.0001 | 75.7656 | 7.8977 | 60.0108 | 0 | 75.75 | 22.8706 | 60.032 | 15.0001
75.7721 | 19.7042 | 60.0108 | 15.0001 | 75.76 | 8.3001 | 60.0269 | 0 | 75.7629 | 22.8633 | 59.9883 | 15.0001 | 75.7739 | 7.8977 | 60.0108 | 0 | 75.7584 | 22.8706 | 60.032 | 15.0001
75.7805 | 19.7042 | 60.0108 | 15.0001 | 75.7683 | 8.3001 | 60.0269 | 0 | 75.7712 | 22.8633 | 59.9883 | 15.0001 | 75.7822 | 7.8977 | 60.0108 | 0 | 75.7667 | 22.8675 | 60.032 | 15.0001
75.7888 | 19.7042 | 60.0108 | 15.0001 | 75.7767 | 8.3007 | 60.0269 | 0 | 75.7796 | 22.8633 | 59.9884 | 15.0001 | 75.7906 | 7.8977 | 60.0107 | 0 | 75.775 | 22.8675 | 60.0319 | 15.0001
75.7971 | 19.7042 | 60.0109 | 15.0001 | 75.785 | 8.3007 | 60.0268 | 0 | 75.7879 | 22.8633 | 59.9884 | 15.0001 | 75.7989 | 7.8963 | 60.0107 | 0 | 75.7834 | 22.8297 | 60.0319 | 15.0001
75.8055 | 19.7042 | 60.0109 | 15.0001 | 75.7933 | 8.3007 | 60.0268 | 0 | 75.7962 | 22.8633 | 59.9885 | 15.0001 | 75.8072 | 7.8963 | 60.0107 | 0 | 75.7917 | 22.8297 | 60.0319 | 15.0001
75.8138 | 19.7042 | 60.011 | 15.0001 | 75.8017 | 8.3007 | 60.0267 | 0 | 75.8046 | 22.8633 | 59.9885 | 15.0001 | 75.8156 | 7.8963 | 60.0107 | 0 | 75.8 | 22.8322 | 60.0318 | 15.0001
75.8221 | 19.7042 | 60.011 | 15.0001 | 75.81 | 8.3007 | 60.0267 | 0 | 75.8129 | 22.8633 | 59.9886 | 15.0001 | 75.8239 | 7.8963 | 60.0106 | 0 | 75.8083 | 22.8322 | 60.0318 | 15.0001
75.8304 | 19.7042 | 60.011 | 15.0001 | 75.8183 | 8.3007 | 60.0266 | 0 | 75.8212 | 22.8633 | 59.9886 | 15.0001 | 75.8322 | 7.897 | 60.0106 | 0 | 75.8167 | 22.8322 | 60.0318 | 15.0001
75.8388 | 19.7042 | 60.0111 | 15.0001 | 75.8266 | 8.3007 | 60.0266 | 0 | 75.8296 | 22.8633 | 59.9887 | 15.0001 | 75.8406 | 7.897 | 60.0106 | 0 | 75.825 | 22.8322 | 60.0317 | 15.0001
75.8471 | 19.7042 | 60.0111 | 15.0001 | 75.835 | 8.3007 | 60.0266 | 0 | 75.8379 | 22.8633 | 59.9887 | 15.0001 | 75.8489 | 7.897 | 60.0106 | 0 | 75.8333 | 22.8322 | 60.0317 | 15.0001
75.8554 | 19.7042 | 60.0112 | 15.0001 | 75.8433 | 8.2134 | 60.0265 | 0 | 75.8462 | 22.8633 | 59.9888 | 15.0001 | 75.8572 | 7.897 | 60.0105 | 0 | 75.8417 | 22.8322 | 60.0317 | 15.0001
75.8638 | 19.7042 | 60.0112 | 15.0001 | 75.8516 | 8.2134 | 60.0265 | 0 | 75.8546 | 22.8633 | 59.9888 | 15.0001 | 75.8656 | 7.8985 | 60.0105 | 0 | 75.85 | 22.8311 | 60.0316 | 15.0001
75.8721 | 19.7042 | 60.0113 | 15.0001 | 75.86 | 8.2126 | 60.0264 | 0 | 75.8629 | 22.8633 | 59.9889 | 15.0001 | 75.8739 | 7.8985 | 60.0105 | 0 | 75.8583 | 22.8311 | 60.0316 | 15.0001
75.8804 | 19.7042 | 60.0113 | 15.0001 | 75.8683 | 8.2126 | 60.0264 | 0 | 75.8712 | 22.8633 | 59.9889 | 15.0001 | 75.8822 | 7.8985 | 60.0105 | 0 | 75.8666 | 22.8311 | 60.0316 | 15.0001
75.8888 | 19.7042 | 60.0113 | 15.0001 | 75.8766 | 8.2126 | 60.0264 | 0 | 75.8796 | 22.8633 | 59.989 | 15.0001 | 75.8905 | 7.8985 | 60.0104 | 0 | 75.875 | 22.8311 | 60.0315 | 15.0001
75.8971 | 19.7042 | 60.0114 | 15.0001 | 75.885 | 8.2126 | 60.0263 | 0 | 75.8879 | 22.8633 | 59.989 | 15.0001 | 75.8989 | 7.8985 | 60.0104 | 0 | 75.8833 | 22.8311 | 60.0315 | 15.0001
75.9054 | 19.7042 | 60.0114 | 15.0001 | 75.8933 | 8.2135 | 60.0263 | 0 | 75.8963 | 22.8633 | 59.9891 | 15.0001 | 75.9072 | 7.8985 | 60.0104 | 0 | 75.8916 | 22.8311 | 60.0315 | 15.0001
75.9138 | 19.7042 | 60.0115 | 15.0001 | 75.9016 | 8.2135 | 60.0262 | 0 | 75.9046 | 22.8633 | 59.9891 | 15.0001 | 75.9155 | 7.8985 | 60.0104 | 0 | 75.9 | 22.8362 | 60.0314 | 15.0001
75.9221 | 19.7042 | 60.0115 | 15.0001 | 75.9099 | 8.2135 | 60.0262 | 0 | 75.9129 | 22.8633 | 59.9892 | 15.0001 | 75.9239 | 7.8985 | 60.0103 | 0 | 75.9083 | 22.8362 | 60.0314 | 15.0001
75.9304 | 19.7042 | 60.0115 | 15.0001 | 75.9183 | 8.2135 | 60.0261 | 0 | 75.9213 | 22.8633 | 59.9892 | 15.0001 | 75.9322 | 7.8981 | 60.0103 | 0 | 75.9166 | 22.8362 | 60.0314 | 15.0001
75.9388 | 19.7042 | 60.0116 | 15.0001 | 75.9266 | 8.2135 | 60.0261 | 0 | 75.9296 | 22.8633 | 59.9893 | 15.0001 | 75.9405 | 7.8981 | 60.0103 | 0 | 75.9249 | 22.8362 | 60.0313 | 15.0001
75.9471 | 19.7042 | 60.0116 | 15.0001 | 75.9349 | 8.2135 | 60.0261 | 0 | 75.9379 | 22.8633 | 59.9893 | 15.0001 | 75.9489 | 7.8981 | 60.0103 | 0 | 75.9333 | 22.8353 | 60.0313 | 15.0001
75.9554 | 19.7042 | 60.0117 | 15.0001 | 75.9433 | 8.2135 | 60.026 | 0 | 75.9463 | 22.8633 | 59.9894 | 15.0001 | 75.9572 | 7.8981 | 60.0102 | 0 | 75.9416 | 22.8353 | 60.0313 | 15.0001
75.9638 | 19.7042 | 60.0117 | 15.0001 | 75.9516 | 8.2135 | 60.026 | 0 | 75.9546 | 22.8633 | 59.9894 | 15.0001 | 75.9655 | 7.898 | 60.0102 | 0 | 75.9499 | 22.8353 | 60.0312 | 15.0001
75.9721 | 19.7042 | 60.0118 | 15.0001 | 75.9599 | 8.2141 | 60.026 | 0 | 75.9629 | 22.8633 | 59.9895 | 15.0001 | 75.9739 | 7.898 | 60.0102 | 0 | 75.9583 | 22.8353 | 60.0312 | 15.0001
75.9804 | 19.7042 | 60.0118 | 15.0001 | 75.9682 | 8.2141 | 60.026 | 0 | 75.9713 | 22.8633 | 59.9895 | 15.0001 | 75.9822 | 7.8979 | 60.0102 | 0 | 75.9666 | 22.8344 | 60.0312 | 15.0001
75.9888 | 19.7042 | 60.0118 | 15.0001 | 75.9766 | 8.2141 | 60.0259 | 0 | 75.9796 | 22.8633 | 59.9896 | 15.0001 | 75.9905 | 7.8979 | 60.0101 | 0 | 75.9749 | 22.8344 | 60.0311 | 15.0001
75.9971 | 19.7042 | 60.0119 | 15.0001 | 75.9849 | 8.2141 | 60.0259 | 0 | 75.9879 | 22.8633 | 59.9896 | 15.0001 | 75.9989 | 7.8979 | 60.0101 | 0 | 75.9832 | 22.8344 | 60.0311 | 15.0001
76.0054 | 19.7042 | 60.0119 | 15.0001 | 75.9932 | 8.2141 | 60.0259 | 0 | 75.9963 | 22.8633 | 59.9897 | 15.0001 | 76.0072 | 7.8979 | 60.0101 | 0 | 75.9916 | 22.8344 | 60.0311 | 15.0001
76.0137 | 19.7042 | 60.012 | 15.0001 | 76.0016 | 8.2141 | 60.0259 | 0 | 76.0046 | 22.8633 | 59.9897 | 15.0001 | 76.0155 | 7.8979 | 60.0101 | 0 | 75.9999 | 22.7932 | 60.031 | 15.0001
76.0221 | 19.7042 | 60.012 | 15.0001 | 76.0099 | 8.2161 | 60.0259 | 0 | 76.0129 | 22.8633 | 59.9898 | 15.0001 | 76.0239 | 7.8979 | 60.01 | 0 | 76.0082 | 22.7932 | 60.031 | 15.0001
76.0304 | 19.7042 | 60.012 | 15.0001 | 76.0182 | 8.2161 | 60.0259 | 0 | 76.0213 | 22.8633 | 59.9898 | 15.0001 | 76.0322 | 7.8964 | 60.01 | 0 | 76.0166 | 22.7925 | 60.031 | 15.0001
76.0387 | 19.7042 | 60.0121 | 15.0001 | 76.0266 | 8.2161 | 60.0258 | 0 | 76.0296 | 22.8633 | 59.9899 | 15.0001 | 76.0405 | 7.8964 | 60.01 | 0 | 76.0249 | 22.7925 | 60.031 | 15.0001
76.0471 | 19.7042 | 60.0121 | 15.0001 | 76.0349 | 8.2161 | 60.0258 | 0 | 76.0379 | 22.8633 | 59.9899 | 15.0001 | 76.0489 | 7.8964 | 60.01 | 0 | 76.0332 | 22.7925 | 60.031 | 15.0001
76.0554 | 19.7042 | 60.0122 | 15.0001 | 76.0432 | 8.2161 | 60.0258 | 0 | 76.0463 | 22.8633 | 59.99 | 15.0001 | 76.0572 | 7.8964 | 60.0099 | 0 | 76.0415 | 22.7925 | 60.031 | 15.0001
76.0637 | 19.7042 | 60.0122 | 15.0001 | 76.0515 | 8.2161 | 60.0258 | 0 | 76.0546 | 22.8633 | 59.99 | 15.0001 | 76.0655 | 7.8979 | 60.0099 | 0 | 76.0499 | 22.795 | 60.031 | 15.0001
76.0721 | 19.7042 | 60.0123 | 15.0001 | 76.0599 | 8.2162 | 60.0258 | 0 | 76.063 | 22.8633 | 59.9901 | 15.0001 | 76.0738 | 7.8979 | 60.0099 | 0 | 76.0582 | 22.795 | 60.0311 | 15.0001
76.0804 | 19.7042 | 60.0123 | 15.0001 | 76.0682 | 8.2162 | 60.0258 | 0 | 76.0713 | 22.8633 | 59.9901 | 15.0001 | 76.0822 | 7.8979 | 60.0099 | 0 | 76.0665 | 22.795 | 60.0311 | 15.0001
76.0887 | 19.7042 | 60.0123 | 15.0001 | 76.0765 | 8.2162 | 60.0257 | 0 | 76.0796 | 22.8633 | 59.9902 | 15.0001 | 76.0905 | 7.8979 | 60.0098 | 0 | 76.0749 | 22.795 | 60.0311 | 15.0001
76.0971 | 19.7042 | 60.0124 | 15.0001 | 76.0849 | 8.2162 | 60.0257 | 0 | 76.088 | 22.8633 | 59.9902 | 15.0001 | 76.0988 | 7.8979 | 60.0098 | 0 | 76.0832 | 22.7942 | 60.0311 | 15.0001
76.1054 | 19.7042 | 60.0124 | 15.0001 | 76.0932 | 8.2162 | 60.0257 | 0 | 76.0963 | 22.8633 | 59.9903 | 15.0001 | 76.1072 | 7.8979 | 60.0098 | 0 | 76.0915 | 22.7942 | 60.0311 | 15.0001
76.1137 | 19.7042 | 60.0125 | 15.0001 | 76.1015 | 8.2162 | 60.0257 | 0 | 76.1046 | 22.8633 | 59.9903 | 15.0001 | 76.1155 | 7.8979 | 60.0098 | 0 | 76.0998 | 22.7942 | 60.0311 | 15.0001
76.1221 | 19.7042 | 60.0125 | 15.0001 | 76.1098 | 8.2159 | 60.0257 | 0 | 76.113 | 22.8633 | 59.9904 | 15.0001 | 76.1238 | 7.8979 | 60.0097 | 0 | 76.1082 | 22.7942 | 60.0311 | 15.0001
76.1304 | 19.7042 | 60.0125 | 15.0001 | 76.1182 | 8.2159 | 60.0257 | 0 | 76.1213 | 22.8633 | 59.9904 | 15.0001 | 76.1322 | 7.8981 | 60.0097 | 0 | 76.1165 | 22.7942 | 60.0311 | 15.0001
76.1387 | 19.7042 | 60.0126 | 15.0001 | 76.1265 | 8.2159 | 60.0256 | 0 | 76.1296 | 22.8633 | 59.9905 | 15.0001 | 76.1405 | 7.8981 | 60.0097 | 0 | 76.1248 | 22.7942 | 60.0311 | 15.0001
76.1471 | 19.7042 | 60.0126 | 15.0001 | 76.1348 | 8.2159 | 60.0256 | 0 | 76.138 | 22.8633 | 59.9905 | 15.0001 | 76.1488 | 7.8981 | 60.0097 | 0 | 76.1332 | 22.7976 | 60.0311 | 15.0001
76.1554 | 19.7042 | 60.0127 | 15.0001 | 76.1432 | 8.2152 | 60.0256 | 0 | 76.1463 | 22.8633 | 59.9906 | 15.0001 | 76.1572 | 7.8981 | 60.0096 | 0 | 76.1415 | 22.7976 | 60.0311 | 15.0001
76.1637 | 19.7042 | 60.0127 | 15.0001 | 76.1515 | 8.2152 | 60.0256 | 0 | 76.1546 | 22.8633 | 59.9906 | 15.0001 | 76.1655 | 7.8979 | 60.0096 | 0 | 76.1498 | 22.7967 | 60.0311 | 15.0001
76.1721 | 19.7042 | 60.0128 | 15.0001 | 76.1598 | 8.2159 | 60.0256 | 0 | 76.163 | 22.8633 | 59.9907 | 15.0001 | 76.1738 | 7.8979 | 60.0096 | 0 | 76.1581 | 22.7967 | 60.0312 | 15.0001
76.1804 | 19.7042 | 60.0128 | 15.0001 | 76.1682 | 8.2159 | 60.0256 | 0 | 76.1713 | 22.8633 | 59.9907 | 15.0001 | 76.1822 | 7.8972 | 60.0096 | 0 | 76.1665 | 22.7967 | 60.0312 | 15.0001
76.1887 | 19.7042 | 60.0128 | 15.0001 | 76.1765 | 8.2159 | 60.0255 | 0 | 76.1796 | 22.8633 | 59.9908 | 15.0001 | 76.1905 | 7.8972 | 60.0095 | 0 | 76.1748 | 22.7967 | 60.0312 | 15.0001
76.197 | 19.7042 | 60.0129 | 15.0001 | 76.1848 | 8.2159 | 60.0255 | 0 | 76.188 | 22.8633 | 59.9908 | 15.0001 | 76.1988 | 7.8972 | 60.0095 | 0 | 76.1831 | 22.7974 | 60.0312 | 15.0001
76.2054 | 19.7042 | 60.0129 | 15.0001 | 76.1931 | 8.2163 | 60.0255 | 0 | 76.1963 | 22.8633 | 59.9909 | 15.0001 | 76.2072 | 7.8972 | 60.0095 | 0 | 76.1915 | 22.7974 | 60.0312 | 15.0001
76.2137 | 19.7042 | 60.013 | 15.0001 | 76.2015 | 8.2163 | 60.0255 | 0 | 76.2046 | 22.8633 | 59.9909 | 15.0001 | 76.2155 | 7.8984 | 60.0095 | 0 | 76.1998 | 22.756 | 60.0312 | 15.0001
76.222 | 19.7042 | 60.013 | 15.0001 | 76.2098 | 8.2163 | 60.0255 | 0 | 76.213 | 22.8589 | 59.991 | 15.0001 | 76.2238 | 7.8984 | 60.0094 | 0 | 76.2081 | 22.756 | 60.0312 | 15.0001
76.2304 | 19.7042 | 60.013 | 15.0001 | 76.2181 | 8.2163 | 60.0255 | 0 | 76.2213 | 22.8589 | 59.991 | 15.0001 | 76.2322 | 7.8984 | 60.0094 | 0 | 76.2164 | 22.756 | 60.0312 | 15.0001
76.2387 | 19.7042 | 60.0131 | 15.0001 | 76.2265 | 8.2163 | 60.0254 | 0 | 76.2297 | 22.8589 | 59.991 | 15.0001 | 76.2405 | 7.8984 | 60.0094 | 0 | 76.2248 | 22.756 | 60.0312 | 15.0001
76.247 | 19.7042 | 60.0131 | 15.0001 | 76.2348 | 8.2163 | 60.0254 | 0 | 76.238 | 22.8589 | 59.9909 | 15.0001 | 76.2488 | 7.8984 | 60.0094 | 0 | 76.2331 | 22.756 | 60.0312 | 15.0001
76.2554 | 19.7042 | 60.0132 | 15.0001 | 76.2431 | 8.2158 | 60.0254 | 0 | 76.2463 | 22.8589 | 59.9909 | 15.0001 | 76.2571 | 7.8984 | 60.0093 | 0 | 76.2414 | 22.756 | 60.0312 | 15.0001
76.2637 | 19.7042 | 60.0132 | 15.0001 | 76.2514 | 8.2158 | 60.0254 | 0 | 76.2547 | 22.8589 | 59.9909 | 15.0001 | 76.2655 | 7.8984 | 60.0093 | 0 | 76.2498 | 22.7575 | 60.0312 | 15.0001
76.272 | 19.7042 | 60.0133 | 15.0001 | 76.2598 | 8.2151 | 60.0254 | 0 | 76.263 | 22.8589 | 59.9909 | 15.0001 | 76.2738 | 7.8984 | 60.0093 | 0 | 76.2581 | 22.7575 | 60.0313 | 15.0001
76.2804 | 19.7042 | 60.0133 | 15.0001 | 76.2681 | 8.2151 | 60.0254 | 0 | 76.2713 | 22.8589 | 59.9908 | 15.0001 | 76.2821 | 7.8984 | 60.0093 | 0 | 76.2664 | 22.7575 | 60.0313 | 15.0001
76.2887 | 19.7042 | 60.0133 | 15.0001 | 76.2764 | 8.2151 | 60.0253 | 0 | 76.2797 | 22.8589 | 59.9908 | 15.0001 | 76.2905 | 7.8984 | 60.0092 | 0 | 76.2747 | 22.7575 | 60.0313 | 15.0001
76.297 | 19.7042 | 60.0134 | 15.0001 | 76.2848 | 8.2151 | 60.0253 | 0 | 76.288 | 22.8589 | 59.9908 | 15.0001 | 76.2988 | 7.8991 | 60.0092 | 0 | 76.2831 | 22.7601 | 60.0313 | 15.0001
76.3054 | 19.7042 | 60.0134 | 15.0001 | 76.2931 | 8.2151 | 60.0253 | 0 | 76.2963 | 22.8589 | 59.9908 | 15.0001 | 76.3071 | 7.8991 | 60.0092 | 0 | 76.2914 | 22.7601 | 60.0313 | 15.0001
76.3137 | 19.7042 | 60.0135 | 15.0001 | 76.3014 | 8.2151 | 60.0253 | 0 | 76.3047 | 22.8589 | 59.9907 | 15.0001 | 76.3155 | 7.8989 | 60.0092 | 0 | 76.2997 | 22.7574 | 60.0313 | 15.0001
76.322 | 19.7042 | 60.0135 | 15.0001 | 76.3098 | 8.2147 | 60.0253 | 0 | 76.313 | 22.8589 | 59.9907 | 15.0001 | 76.3238 | 7.8989 | 60.0091 | 0 | 76.3081 | 22.7574 | 60.0313 | 15.0001
76.3304 | 19.7042 | 60.0135 | 15.0001 | 76.3181 | 8.2147 | 60.0253 | 0 | 76.3213 | 22.8589 | 59.9907 | 15.0001 | 76.3321 | 7.8989 | 60.0091 | 0 | 76.3164 | 22.7574 | 60.0313 | 15.0001
76.3387 | 19.7042 | 60.0136 | 15.0001 | 76.3264 | 8.2129 | 60.0252 | 0 | 76.3297 | 22.8589 | 59.9907 | 15.0001 | 76.3405 | 7.8989 | 60.0091 | 0 | 76.3247 | 22.7574 | 60.0313 | 15.0001
76.347 | 19.7042 | 60.0136 | 15.0001 | 76.3347 | 8.2129 | 60.0252 | 0 | 76.338 | 22.8589 | 59.9906 | 15.0001 | 76.3488 | 7.8989 | 60.0091 | 0 | 76.333 | 22.7567 | 60.0313 | 15.0001
76.3554 | 19.7042 | 60.0137 | 15.0001 | 76.3431 | 8.2132 | 60.0252 | 0 | 76.3463 | 22.8589 | 59.9906 | 15.0001 | 76.3571 | 7.8989 | 60.009 | 0 | 76.3414 | 22.7567 | 60.0313 | 15.0001
76.3637 | 19.7042 | 60.0137 | 15.0001 | 76.3514 | 8.2132 | 60.0252 | 0 | 76.3547 | 22.8589 | 59.9906 | 15.0001 | 76.3655 | 7.8989 | 60.009 | 0 | 76.3497 | 22.7567 | 60.0313 | 15.0001
76.372 | 19.7042 | 60.0138 | 15.0001 | 76.3597 | 8.2132 | 60.0252 | 0 | 76.363 | 22.8589 | 59.9906 | 15.0001 | 76.3738 | 7.8989 | 60.009 | 0 | 76.358 | 22.7567 | 60.0314 | 15.0001
76.3803 | 19.7042 | 60.0138 | 15.0001 | 76.3681 | 8.2132 | 60.0252 | 0 | 76.3713 | 22.8589 | 59.9905 | 15.0001 | 76.3821 | 7.8985 | 60.009 | 0 | 76.3664 | 22.7567 | 60.0314 | 15.0001
76.3887 | 19.7042 | 60.0138 | 15.0001 | 76.3764 | 8.2132 | 60.0251 | 0 | 76.3797 | 22.8589 | 59.9905 | 15.0001 | 76.3905 | 7.8985 | 60.009 | 0 | 76.3747 | 22.7567 | 60.0314 | 15.0001
76.397 | 19.7042 | 60.0139 | 15.0001 | 76.3847 | 8.2132 | 60.0251 | 0 | 76.388 | 22.8589 | 59.9905 | 15.0001 | 76.3988 | 7.8985 | 60.0089 | 0 | 76.383 | 22.7567 | 60.0314 | 15.0001
76.4053 | 19.7042 | 60.0139 | 15.0001 | 76.393 | 8.149 | 60.0251 | 0 | 76.3964 | 22.7581 | 59.9905 | 15.0001 | 76.4071 | 7.8985 | 60.0089 | 0 | 76.3913 | 22.7567 | 60.0314 | 15.0001
76.4137 | 19.7042 | 60.014 | 15.0001 | 76.4014 | 8.149 | 60.0251 | 0 | 76.4047 | 22.7581 | 59.9904 | 15.0001 | 76.4155 | 7.898 | 60.0089 | 0 | 76.3997 | 22.7526 | 60.0314 | 15.0001
76.422 | 19.7042 | 60.014 | 15.0001 | 76.4097 | 8.149 | 60.0251 | 0 | 76.413 | 22.7581 | 59.9904 | 15.0001 | 76.4238 | 7.898 | 60.0089 | 0 | 76.408 | 22.7526 | 60.0314 | 15.0001
76.4303 | 19.7042 | 60.014 | 15.0001 | 76.418 | 8.149 | 60.0251 | 0 | 76.4214 | 22.7581 | 59.9904 | 15.0001 | 76.4321 | 7.898 | 60.0089 | 0 | 76.4163 | 22.7555 | 60.0314 | 15.0001
76.4387 | 19.7042 | 60.0141 | 15.0001 | 76.4264 | 8.149 | 60.025 | 0 | 76.4297 | 22.7581 | 59.9904 | 15.0001 | 76.4404 | 7.898 | 60.0089 | 0 | 76.4247 | 22.7555 | 60.0314 | 15.0001
76.447 | 19.7042 | 60.0141 | 15.0001 | 76.4347 | 8.149 | 60.025 | 0 | 76.438 | 22.7581 | 59.9903 | 15.0001 | 76.4488 | 7.8172 | 60.0088 | 0 | 76.433 | 22.7556 | 60.0314 | 15.0001
76.4553 | 19.7042 | 60.0142 | 15.0001 | 76.443 | 8.1481 | 60.025 | 0 | 76.4464 | 22.7581 | 59.9903 | 15.0001 | 76.4571 | 7.8172 | 60.0088 | 0 | 76.4413 | 22.7556 | 60.0314 | 15.0001
76.4637 | 19.7041 | 60.0142 | 15.0001 | 76.4514 | 8.1481 | 60.025 | 0 | 76.4547 | 22.7581 | 59.9903 | 15.0001 | 76.4654 | 7.8172 | 60.0088 | 0 | 76.4496 | 22.761 | 60.0314 | 15.0001
76.472 | 19.7041 | 60.0143 | 15.0001 | 76.4597 | 8.1002 | 60.025 | 0 | 76.463 | 22.7551 | 59.9903 | 15.0001 | 76.4738 | 7.8172 | 60.0088 | 0 | 76.458 | 22.761 | 60.0315 | 15.0001
76.4803 | 19.7041 | 60.0143 | 15.0001 | 76.468 | 8.1002 | 60.025 | 0 | 76.4714 | 22.7551 | 59.9902 | 15.0001 | 76.4821 | 7.8172 | 60.0088 | 0 | 76.4663 | 22.761 | 60.0315 | 15.0001
76.4887 | 19.7041 | 60.0143 | 15.0001 | 76.4763 | 8.0997 | 60.0249 | 0 | 76.4797 | 22.7551 | 59.9902 | 15.0001 | 76.4904 | 7.8172 | 60.0088 | 0 | 76.4746 | 22.761 | 60.0315 | 15.0001
76.497 | 19.7039 | 60.0144 | 15.0001 | 76.4847 | 8.0997 | 60.0249 | 0 | 76.488 | 22.7551 | 59.9902 | 15.0001 | 76.4988 | 7.7431 | 60.0087 | 0 | 76.483 | 22.761 | 60.0315 | 15.0001
76.5053 | 19.7039 | 60.0144 | 15.0001 | 76.493 | 8.0997 | 60.0249 | 0 | 76.4964 | 22.7551 | 59.9902 | 15.0001 | 76.5071 | 7.7431 | 60.0087 | 0 | 76.4913 | 22.761 | 60.0315 | 15.0001
76.5137 | 19.7039 | 60.0145 | 15.0001 | 76.5013 | 8.0997 | 60.0249 | 0 | 76.5047 | 22.7551 | 59.9901 | 15.0001 | 76.5154 | 7.7431 | 60.0087 | 0 | 76.4996 | 22.7632 | 60.0315 | 15.0001
76.522 | 19.7039 | 60.0145 | 15.0001 | 76.5097 | 8.1008 | 60.0249 | 0 | 76.513 | 22.7551 | 59.9901 | 15.0001 | 76.5238 | 7.7431 | 60.0087 | 0 | 76.5079 | 22.7632 | 60.0315 | 15.0001
76.5303 | 19.7081 | 60.0145 | 15.0001 | 76.518 | 8.1008 | 60.0249 | 0 | 76.5214 | 22.7551 | 59.9901 | 15.0001 | 76.5321 | 7.7395 | 60.0087 | 0 | 76.5163 | 22.7632 | 60.0315 | 15.0001
76.5387 | 19.7081 | 60.0146 | 15.0001 | 76.5263 | 8.1017 | 60.0248 | 0 | 76.5297 | 22.7551 | 59.9901 | 15.0001 | 76.5404 | 7.7395 | 60.0087 | 0 | 76.5246 | 22.7632 | 60.0315 | 15.0001
76.547 | 19.7081 | 60.0146 | 15.0001 | 76.5346 | 8.1017 | 60.0248 | 0 | 76.538 | 22.7551 | 59.99 | 15.0001 | 76.5488 | 7.7409 | 60.0086 | 0 | 76.5329 | 22.7663 | 60.0315 | 15.0001
76.5553 | 19.7081 | 60.0147 | 15.0001 | 76.543 | 8.1017 | 60.0248 | 0 | 76.5464 | 22.7551 | 59.99 | 15.0001 | 76.5571 | 7.7409 | 60.0086 | 0 | 76.5413 | 22.7663 | 60.0315 | 15.0001
76.5636 | 19.7081 | 60.0147 | 15.0001 | 76.5513 | 8.1017 | 60.0248 | 0 | 76.5547 | 22.7551 | 59.99 | 15.0001 | 76.5654 | 7.7409 | 60.0086 | 0 | 76.5496 | 22.7638 | 60.0315 | 15.0001
76.572 | 19.7081 | 60.0148 | 15.0001 | 76.5596 | 8.1037 | 60.0248 | 0 | 76.5631 | 22.7551 | 59.99 | 15.0001 | 76.5738 | 7.7409 | 60.0086 | 0 | 76.5579 | 22.7638 | 60.0316 | 15.0001
76.5803 | 19.7081 | 60.0148 | 15.0001 | 76.568 | 8.1037 | 60.0248 | 0 | 76.5714 | 22.7551 | 59.9899 | 15.0001 | 76.5821 | 7.7409 | 60.0086 | 0 | 76.5662 | 22.7057 | 60.0316 | 15.0001
76.5886 | 19.7081 | 60.0148 | 15.0001 | 76.5763 | 8.1037 | 60.0247 | 0 | 76.5797 | 22.7551 | 59.9899 | 15.0001 | 76.5904 | 7.7409 | 60.0086 | 0 | 76.5746 | 22.7057 | 60.0316 | 15.0001
76.597 | 19.7081 | 60.0149 | 15.0001 | 76.5846 | 8.1037 | 60.0247 | 0 | 76.5881 | 22.7551 | 59.9899 | 15.0001 | 76.5988 | 7.7409 | 60.0085 | 0 | 76.5829 | 22.7057 | 60.0316 | 15.0001
76.6053 | 19.7081 | 60.0149 | 15.0001 | 76.593 | 8.1031 | 60.0247 | 0 | 76.5964 | 22.7551 | 59.9899 | 15.0001 | 76.6071 | 7.7409 | 60.0085 | 0 | 76.5912 | 22.7057 | 60.0316 | 15.0001
76.6136 | 19.7081 | 60.015 | 15.0001 | 76.6013 | 8.1031 | 60.0247 | 0 | 76.6047 | 22.7551 | 59.9898 | 15.0001 | 76.6154 | 7.7409 | 60.0085 | 0 | 76.5996 | 22.7057 | 60.0316 | 15.0001
76.622 | 19.7081 | 60.015 | 15.0001 | 76.6096 | 8.1031 | 60.0247 | 0 | 76.6131 | 22.7551 | 59.9898 | 15.0001 | 76.6238 | 7.7409 | 60.0085 | 0 | 76.6079 | 22.7057 | 60.0316 | 15.0001
76.6303 | 19.7081 | 60.015 | 15.0001 | 76.6179 | 8.1031 | 60.0247 | 0 | 76.6214 | 22.7551 | 59.9898 | 15.0001 | 76.6321 | 7.7409 | 60.0085 | 0 | 76.6162 | 22.7057 | 60.0316 | 15.0001
76.6386 | 19.7081 | 60.0151 | 15.0001 | 76.6263 | 8.1042 | 60.0246 | 0 | 76.6297 | 22.7551 | 59.9898 | 15.0001 | 76.6404 | 7.7409 | 60.0085 | 0 | 76.6245 | 22.7057 | 60.0316 | 15.0001
76.647 | 19.7081 | 60.0151 | 15.0001 | 76.6346 | 8.1042 | 60.0246 | 0 | 76.6381 | 22.7551 | 59.9897 | 15.0001 | 76.6487 | 7.7418 | 60.0084 | 0 | 76.6329 | 22.7033 | 60.0316 | 15.0001
76.6553 | 19.7081 | 60.0151 | 15.0001 | 76.6429 | 8.1042 | 60.0246 | 0 | 76.6464 | 22.7551 | 59.9897 | 15.0001 | 76.6571 | 7.7418 | 60.0084 | 0 | 76.6412 | 22.7033 | 60.0316 | 15.0001
76.6636 | 19.7081 | 60.0152 | 15.0001 | 76.6513 | 8.1042 | 60.0246 | 0 | 76.6547 | 22.7551 | 59.9897 | 15.0001 | 76.6654 | 7.7418 | 60.0084 | 0 | 76.6495 | 22.7033 | 60.0316 | 15.0001
76.672 | 19.7081 | 60.0152 | 15.0001 | 76.6596 | 8.105 | 60.0246 | 0 | 76.6631 | 22.7566 | 59.9897 | 15.0001 | 76.6737 | 7.7418 | 60.0084 | 0 | 76.6579 | 22.7033 | 60.0317 | 15.0001
76.6803 | 19.706 | 60.0152 | 15.0001 | 76.6679 | 8.105 | 60.0246 | 0 | 76.6714 | 22.7566 | 59.9896 | 15.0001 | 76.6821 | 7.7418 | 60.0084 | 0 | 76.6662 | 22.6275 | 60.0317 | 15.0001
76.6886 | 19.706 | 60.0153 | 15.0001 | 76.6762 | 8.105 | 60.0245 | 0 | 76.6797 | 22.7566 | 59.9896 | 15.0001 | 76.6904 | 7.7418 | 60.0084 | 0 | 76.6745 | 22.6275 | 60.0317 | 15.0001
76.697 | 19.706 | 60.0153 | 15.0001 | 76.6846 | 8.105 | 60.0245 | 0 | 76.6881 | 22.7566 | 59.9896 | 15.0001 | 76.6987 | 7.7417 | 60.0083 | 0 | 76.6828 | 22.6275 | 60.0317 | 15.0001
76.7053 | 19.706 | 60.0153 | 15.0001 | 76.6929 | 8.1045 | 60.0245 | 0 | 76.6964 | 22.7566 | 59.9896 | 15.0001 | 76.7071 | 7.7417 | 60.0083 | 0 | 76.6912 | 22.6275 | 60.0317 | 15.0001
76.7136 | 19.5859 | 60.0154 | 15.0001 | 76.7012 | 8.1045 | 60.0245 | 0 | 76.7047 | 22.7566 | 59.9895 | 15.0001 | 76.7154 | 7.7417 | 60.0083 | 0 | 76.6995 | 22.6275 | 60.0317 | 15.0001
76.7219 | 19.5859 | 60.0154 | 15.0001 | 76.7096 | 8.1045 | 60.0245 | 0 | 76.7131 | 22.7566 | 59.9895 | 15.0001 | 76.7237 | 7.7417 | 60.0083 | 0 | 76.7078 | 22.6275 | 60.0317 | 15.0001
76.7303 | 19.4641 | 60.0154 | 15.0001 | 76.7179 | 8.1045 | 60.0245 | 0 | 76.7214 | 22.7566 | 59.9895 | 15.0001 | 76.7321 | 7.7417 | 60.0083 | 0 | 76.7162 | 22.6275 | 60.0317 | 15.0001
76.7386 | 19.4641 | 60.0155 | 15.0001 | 76.7262 | 8.1044 | 60.0244 | 0 | 76.7298 | 22.7558 | 59.9895 | 15.0001 | 76.7404 | 7.7417 | 60.0083 | 0 | 76.7245 | 22.6275 | 60.0317 | 15.0001
76.7469 | 19.4641 | 60.0155 | 15.0001 | 76.7346 | 8.1044 | 60.0244 | 0 | 76.7381 | 22.7558 | 59.9894 | 15.0001 | 76.7487 | 7.7401 | 60.0082 | 0 | 76.7328 | 22.625 | 60.0317 | 15.0001
76.7553 | 19.4641 | 60.0155 | 15.0001 | 76.7429 | 8.1061 | 60.0244 | 0 | 76.7464 | 22.7558 | 59.9894 | 15.0001 | 76.7571 | 7.7401 | 60.0082 | 0 | 76.7411 | 22.625 | 60.0317 | 15.0001
76.7636 | 19.4641 | 60.0156 | 15.0001 | 76.7512 | 8.1061 | 60.0244 | 0 | 76.7548 | 22.7558 | 59.9894 | 15.0001 | 76.7654 | 7.7395 | 60.0082 | 0 | 76.7495 | 22.625 | 60.0317 | 15.0001
76.7719 | 19.4641 | 60.0156 | 15.0001 | 76.7595 | 8.1054 | 60.0244 | 0 | 76.7631 | 22.7558 | 59.9894 | 15.0001 | 76.7737 | 7.7395 | 60.0082 | 0 | 76.7578 | 22.625 | 60.0318 | 15.0001
76.7803 | 19.4641 | 60.0156 | 15.0001 | 76.7679 | 8.1054 | 60.0244 | 0 | 76.7714 | 22.7558 | 59.9893 | 15.0001 | 76.7821 | 7.7406 | 60.0082 | 0 | 76.7661 | 22.6243 | 60.0318 | 15.0001
76.7886 | 19.4641 | 60.0157 | 15.0001 | 76.7762 | 8.1049 | 60.0243 | 0 | 76.7798 | 22.7558 | 59.9893 | 15.0001 | 76.7904 | 7.7406 | 60.0082 | 0 | 76.7745 | 22.6243 | 60.0318 | 15.0001
76.7969 | 19.3419 | 60.0157 | 15.0001 | 76.7845 | 8.1049 | 60.0243 | 0 | 76.7881 | 22.7558 | 59.9893 | 15.0001 | 76.7987 | 7.7406 | 60.0081 | 0 | 76.7828 | 22.624 | 60.0318 | 15.0001
76.8053 | 19.3419 | 60.0157 | 15.0001 | 76.7929 | 8.1049 | 60.0243 | 0 | 76.7964 | 22.7558 | 59.9893 | 15.0001 | 76.8071 | 7.7406 | 60.0081 | 0 | 76.7911 | 22.624 | 60.0318 | 15.0001
76.8136 | 19.3411 | 60.0158 | 15.0001 | 76.8012 | 8.1049 | 60.0243 | 0 | 76.8048 | 22.7558 | 59.9892 | 15.0001 | 76.8154 | 7.7406 | 60.0081 | 0 | 76.7994 | 22.624 | 60.0318 | 15.0001
76.8219 | 19.3411 | 60.0158 | 15.0001 | 76.8095 | 8.1037 | 60.0243 | 0 | 76.8131 | 22.7558 | 59.9892 | 15.0001 | 76.8237 | 7.7406 | 60.0081 | 0 | 76.8078 | 22.624 | 60.0318 | 15.0001
76.8303 | 19.3413 | 60.0158 | 15.0001 | 76.8178 | 8.1037 | 60.0243 | 0 | 76.8214 | 22.7558 | 59.9892 | 15.0001 | 76.832 | 7.7406 | 60.0081 | 0 | 76.8161 | 22.624 | 60.0318 | 15.0001
76.8386 | 19.3413 | 60.0159 | 15.0001 | 76.8262 | 8.1019 | 60.0242 | 0 | 76.8298 | 22.7558 | 59.9892 | 15.0001 | 76.8404 | 7.7406 | 60.0081 | 0 | 76.8244 | 22.624 | 60.0318 | 15.0001
76.8469 | 19.3413 | 60.0159 | 15.0001 | 76.8345 | 8.1019 | 60.0242 | 0 | 76.8381 | 22.7558 | 59.9891 | 15.0001 | 76.8487 | 7.7421 | 60.008 | 0 | 76.8328 | 22.624 | 60.0318 | 15.0001
76.8552 | 19.3413 | 60.0159 | 15.0001 | 76.8428 | 8.1019 | 60.0242 | 0 | 76.8464 | 22.7558 | 59.9891 | 15.0001 | 76.857 | 7.7421 | 60.008 | 0 | 76.8411 | 22.624 | 60.0318 | 15.0001
76.8636 | 19.3413 | 60.016 | 15.0001 | 76.8512 | 8.1019 | 60.0242 | 0 | 76.8548 | 22.7558 | 59.9891 | 15.0001 | 76.8654 | 7.742 | 60.008 | 0 | 76.8494 | 22.5896 | 60.0318 | 15.0001
76.8719 | 19.3413 | 60.016 | 15.0001 | 76.8595 | 8.1023 | 60.0242 | 0 | 76.8631 | 22.7558 | 59.9891 | 15.0001 | 76.8737 | 7.742 | 60.008 | 0 | 76.8578 | 22.5896 | 60.0319 | 15.0001
76.8802 | 19.3413 | 60.016 | 15.0001 | 76.8678 | 8.1023 | 60.0242 | 0 | 76.8714 | 22.7558 | 59.989 | 15.0001 | 76.882 | 7.742 | 60.008 | 0 | 76.8661 | 22.5929 | 60.0319 | 15.0001
76.8886 | 19.3413 | 60.0161 | 15.0001 | 76.8762 | 8.1023 | 60.0241 | 0 | 76.8798 | 22.7558 | 59.989 | 15.0001 | 76.8904 | 7.742 | 60.008 | 0 | 76.8744 | 22.5929 | 60.0319 | 15.0001
76.8969 | 19.3413 | 60.0161 | 15.0001 | 76.8845 | 8.1023 | 60.0241 | 0 | 76.8881 | 22.7558 | 59.989 | 15.0001 | 76.8987 | 7.742 | 60.0079 | 0 | 76.8827 | 22.5948 | 60.0319 | 15.0001
76.9052 | 19.3413 | 60.0161 | 15.0001 | 76.8928 | 8.1023 | 60.0241 | 0 | 76.8965 | 22.7558 | 59.989 | 15.0001 | 76.907 | 7.742 | 60.0079 | 0 | 76.8911 | 22.5948 | 60.0319 | 15.0001
76.9136 | 19.3413 | 60.0162 | 15.0001 | 76.9012 | 8.1023 | 60.0241 | 0 | 76.9048 | 22.7558 | 59.9889 | 15.0001 | 76.9154 | 7.6584 | 60.0079 | 0 | 76.8994 | 22.5948 | 60.0319 | 15.0001
76.9219 | 19.3413 | 60.0162 | 15.0001 | 76.9095 | 8.1026 | 60.0241 | 0 | 76.9131 | 22.7558 | 59.9889 | 15.0001 | 76.9237 | 7.6584 | 60.0079 | 0 | 76.9077 | 22.5948 | 60.0319 | 15.0001
76.9302 | 19.3413 | 60.0162 | 15.0001 | 76.9178 | 8.1026 | 60.0241 | 0 | 76.9215 | 22.7558 | 59.9889 | 15.0001 | 76.932 | 7.6578 | 60.0079 | 0 | 76.9161 | 22.5948 | 60.0319 | 15.0001
76.9386 | 19.3413 | 60.0163 | 15.0001 | 76.9261 | 8.1026 | 60.024 | 0 | 76.9298 | 22.7558 | 59.9889 | 15.0001 | 76.9404 | 7.6578 | 60.0079 | 0 | 76.9244 | 22.5948 | 60.0319 | 15.0001
76.9469 | 19.3413 | 60.0163 | 15.0001 | 76.9345 | 8.1026 | 60.024 | 0 | 76.9381 | 22.7558 | 59.9888 | 15.0001 | 76.9487 | 7.6572 | 60.0078 | 0 | 76.9327 | 22.5948 | 60.0319 | 15.0001
76.9552 | 19.3413 | 60.0163 | 15.0001 | 76.9428 | 8.1035 | 60.024 | 0 | 76.9465 | 22.7558 | 59.9888 | 15.0001 | 76.957 | 7.6572 | 60.0078 | 0 | 76.941 | 22.5948 | 60.0319 | 15.0001
76.9635 | 19.3413 | 60.0164 | 15.0001 | 76.9511 | 8.1035 | 60.024 | 0 | 76.9548 | 22.7558 | 59.9888 | 15.0001 | 76.9654 | 7.6572 | 60.0078 | 0 | 76.9494 | 22.5948 | 60.0319 | 15.0001
76.9719 | 19.3413 | 60.0164 | 15.0001 | 76.9595 | 8.1035 | 60.0239 | 0 | 76.9631 | 22.7601 | 59.9888 | 15.0001 | 76.9737 | 7.6572 | 60.0078 | 0 | 76.9577 | 22.5948 | 60.032 | 15.0001
76.9802 | 19.3413 | 60.0164 | 15.0001 | 76.9678 | 8.1035 | 60.0238 | 0 | 76.9715 | 22.7601 | 59.9887 | 15.0001 | 76.982 | 7.6572 | 60.0078 | 0 | 76.966 | 22.5948 | 60.032 | 15.0001
76.9885 | 19.3413 | 60.0165 | 15.0001 | 76.9761 | 8.1035 | 60.0237 | 0 | 76.9798 | 22.7601 | 59.9887 | 15.0001 | 76.9904 | 7.6572 | 60.0078 | 0 | 76.9744 | 22.5948 | 60.032 | 15.0001
76.9969 | 19.3413 | 60.0165 | 15.0001 | 76.9845 | 8.1035 | 60.0237 | 0 | 76.9881 | 22.7601 | 59.9887 | 15.0001 | 76.9987 | 7.6572 | 60.0077 | 0 | 76.9827 | 22.5841 | 60.032 | 15.0001
77.0052 | 19.3413 | 60.0165 | 15.0001 | 76.9928 | 8.1035 | 60.0236 | 0 | 76.9965 | 22.7601 | 59.9887 | 15.0001 | 77.007 | 7.6572 | 60.0077 | 0 | 76.991 | 22.5841 | 60.032 | 15.0001
77.0135 | 19.3413 | 60.0166 | 15.0001 | 77.0011 | 8.1035 | 60.0235 | 0 | 77.0048 | 22.7601 | 59.9886 | 15.0001 | 77.0153 | 7.6572 | 60.0077 | 0 | 76.9993 | 22.5819 | 60.032 | 15.0001
77.0219 | 19.3413 | 60.0166 | 15.0001 | 77.0094 | 8.1023 | 60.0234 | 0 | 77.0131 | 22.7601 | 59.9886 | 15.0001 | 77.0237 | 7.6572 | 60.0077 | 0 | 77.0077 | 22.5819 | 60.032 | 15.0001
77.0302 | 19.3413 | 60.0166 | 15.0001 | 77.0178 | 8.1023 | 60.0234 | 0 | 77.0215 | 22.7601 | 59.9886 | 15.0001 | 77.032 | 7.6574 | 60.0077 | 0 | 77.016 | 22.5819 | 60.032 | 15.0001
77.0385 | 19.3413 | 60.0167 | 15.0001 | 77.0261 | 8.0159 | 60.0233 | 0 | 77.0298 | 22.7601 | 59.9886 | 15.0001 | 77.0403 | 7.6574 | 60.0077 | 0 | 77.0243 | 22.5819 | 60.032 | 15.0001
77.0469 | 19.3413 | 60.0167 | 15.0001 | 77.0344 | 8.0159 | 60.0232 | 0 | 77.0382 | 22.7601 | 59.9885 | 15.0001 | 77.0487 | 7.6574 | 60.0076 | 0 | 77.0327 | 22.5819 | 60.032 | 15.0001
77.0552 | 19.3413 | 60.0167 | 15.0001 | 77.0428 | 8.0158 | 60.0231 | 0 | 77.0465 | 22.7601 | 59.9885 | 15.0001 | 77.057 | 7.6574 | 60.0076 | 0 | 77.041 | 22.5819 | 60.032 | 15.0001
77.0635 | 19.3392 | 60.0168 | 15.0001 | 77.0511 | 8.0158 | 60.0231 | 0 | 77.0548 | 22.7601 | 59.9885 | 15.0001 | 77.0653 | 7.6576 | 60.0076 | 0 | 77.0493 | 22.5819 | 60.032 | 15.0001
77.0719 | 19.3392 | 60.0168 | 15.0001 | 77.0594 | 8.0158 | 60.023 | 0 | 77.0632 | 22.6644 | 59.9885 | 15.0001 | 77.0737 | 7.6576 | 60.0076 | 0 | 77.0576 | 22.5819 | 60.0321 | 15.0001
77.0802 | 19.3392 | 60.0168 | 15.0001 | 77.0678 | 8.0158 | 60.0229 | 0 | 77.0715 | 22.6644 | 59.9884 | 15.0001 | 77.082 | 7.6576 | 60.0076 | 0 | 77.066 | 22.5819 | 60.0321 | 15.0001
77.0885 | 19.3392 | 60.0169 | 15.0001 | 77.0761 | 8.0158 | 60.0228 | 0 | 77.0798 | 22.6644 | 59.9884 | 15.0001 | 77.0903 | 7.6576 | 60.0076 | 0 | 77.0743 | 22.5819 | 60.0321 | 15.0001
77.0968 | 19.3393 | 60.0169 | 15.0001 | 77.0844 | 8.0158 | 60.0228 | 0 | 77.0882 | 22.6644 | 59.9884 | 15.0001 | 77.0987 | 7.6583 | 60.0075 | 0 | 77.0826 | 22.5851 | 60.0321 | 15.0001
77.1052 | 19.3393 | 60.0169 | 15.0001 | 77.0927 | 8.0158 | 60.0227 | 0 | 77.0965 | 22.6644 | 59.9884 | 15.0001 | 77.107 | 7.6583 | 60.0075 | 0 | 77.091 | 22.5851 | 60.0321 | 15.0001
77.1135 | 19.3393 | 60.017 | 15.0001 | 77.1011 | 8.0158 | 60.0226 | 0 | 77.1048 | 22.6644 | 59.9883 | 15.0001 | 77.1153 | 7.6585 | 60.0075 | 0 | 77.0993 | 22.5851 | 60.0321 | 15.0001
77.1218 | 19.3393 | 60.017 | 15.0001 | 77.1094 | 8.0159 | 60.0225 | 0 | 77.1132 | 22.6644 | 59.9883 | 15.0001 | 77.1237 | 7.6585 | 60.0075 | 0 | 77.1076 | 22.5851 | 60.0321 | 15.0001
77.1302 | 19.3393 | 60.017 | 15.0001 | 77.1177 | 8.0159 | 60.0225 | 0 | 77.1215 | 22.6644 | 59.9883 | 15.0001 | 77.132 | 7.6586 | 60.0075 | 0 | 77.1159 | 22.5877 | 60.0321 | 15.0001
77.1385 | 19.3393 | 60.0171 | 15.0001 | 77.1261 | 8.0159 | 60.0224 | 0 | 77.1298 | 22.6644 | 59.9883 | 15.0001 | 77.1403 | 7.6586 | 60.0075 | 0 | 77.1243 | 22.5877 | 60.0321 | 15.0001
77.1468 | 19.3393 | 60.0171 | 15.0001 | 77.1344 | 8.0159 | 60.0223 | 0 | 77.1382 | 22.6644 | 59.9882 | 15.0001 | 77.1487 | 7.6586 | 60.0074 | 0 | 77.1326 | 22.5877 | 60.0321 | 15.0001
77.1552 | 19.3393 | 60.0171 | 15.0001 | 77.1427 | 8.0159 | 60.0222 | 0 | 77.1465 | 22.6644 | 59.9882 | 15.0001 | 77.157 | 7.6586 | 60.0074 | 0 | 77.1409 | 22.5877 | 60.0321 | 15.0001
77.1635 | 19.3393 | 60.0172 | 15.0001 | 77.1511 | 8.0159 | 60.0222 | 0 | 77.1548 | 22.6644 | 59.9882 | 15.0001 | 77.1653 | 7.6576 | 60.0074 | 0 | 77.1493 | 22.5904 | 60.0321 | 15.0001
77.1718 | 19.3393 | 60.0172 | 15.0001 | 77.1594 | 7.9483 | 60.0221 | 0 | 77.1632 | 22.6644 | 59.9882 | 15.0001 | 77.1737 | 7.6576 | 60.0074 | 0 | 77.1576 | 22.5904 | 60.0322 | 15.0001
77.1802 | 19.3393 | 60.0172 | 15.0001 | 77.1677 | 7.9483 | 60.022 | 0 | 77.1715 | 22.6644 | 59.9881 | 15.0001 | 77.182 | 7.6577 | 60.0074 | 0 | 77.1659 | 22.5904 | 60.0322 | 15.0001
77.1885 | 19.3393 | 60.0173 | 15.0001 | 77.176 | 7.9488 | 60.0219 | 0 | 77.1798 | 22.6644 | 59.9881 | 15.0001 | 77.1903 | 7.6577 | 60.0074 | 0 | 77.1742 | 22.5904 | 60.0322 | 15.0001
77.1968 | 19.3393 | 60.0173 | 15.0001 | 77.1844 | 7.9488 | 60.0219 | 0 | 77.1882 | 22.6644 | 59.9881 | 15.0001 | 77.1986 | 7.6577 | 60.0073 | 0 | 77.1826 | 22.5904 | 60.0322 | 15.0001
77.2051 | 19.3393 | 60.0173 | 15.0001 | 77.1927 | 7.9488 | 60.0218 | 0 | 77.1965 | 22.6644 | 59.9881 | 15.0001 | 77.207 | 7.6577 | 60.0073 | 0 | 77.1909 | 22.5904 | 60.0322 | 15.0001
77.2135 | 19.3393 | 60.0174 | 15.0001 | 77.201 | 7.9488 | 60.0217 | 0 | 77.2049 | 22.6644 | 59.988 | 15.0001 | 77.2153 | 7.6577 | 60.0073 | 0 | 77.1992 | 22.5904 | 60.0322 | 15.0001
77.2218 | 19.3393 | 60.0174 | 15.0001 | 77.2094 | 7.9497 | 60.0216 | 0 | 77.2132 | 22.6644 | 59.988 | 15.0001 | 77.2236 | 7.6577 | 60.0073 | 0 | 77.2076 | 22.5904 | 60.0322 | 15.0001
77.2301 | 19.3393 | 60.0174 | 15.0001 | 77.2177 | 7.9497 | 60.0216 | 0 | 77.2215 | 22.6644 | 59.988 | 15.0001 | 77.232 | 7.6563 | 60.0073 | 0 | 77.2159 | 22.5904 | 60.0322 | 15.0001
77.2385 | 19.3393 | 60.0175 | 15.0001 | 77.226 | 7.9497 | 60.0215 | 0 | 77.2299 | 22.6644 | 59.9881 | 15.0001 | 77.2403 | 7.6563 | 60.0073 | 0 | 77.2242 | 22.5904 | 60.0322 | 15.0001
77.2468 | 19.3393 | 60.0175 | 15.0001 | 77.2344 | 7.9497 | 60.0214 | 0 | 77.2382 | 22.6644 | 59.9881 | 15.0001 | 77.2486 | 7.6587 | 60.0072 | 0 | 77.2325 | 22.5868 | 60.0322 | 15.0001
77.2551 | 19.3393 | 60.0175 | 15.0001 | 77.2427 | 7.9497 | 60.0213 | 0 | 77.2465 | 22.6644 | 59.9882 | 15.0001 | 77.257 | 7.6587 | 60.0072 | 0 | 77.2409 | 22.5868 | 60.0322 | 15.0001
77.2635 | 19.3393 | 60.0176 | 15.0001 | 77.251 | 7.9497 | 60.0213 | 0 | 77.2549 | 22.6644 | 59.9882 | 15.0001 | 77.2653 | 7.659 | 60.0072 | 0 | 77.2492 | 22.5868 | 60.0322 | 15.0001
77.2718 | 19.3393 | 60.0176 | 15.0001 | 77.2594 | 7.9483 | 60.0212 | 0 | 77.2632 | 22.6644 | 59.9883 | 15.0001 | 77.2736 | 7.659 | 60.0072 | 0 | 77.2575 | 22.5868 | 60.0323 | 15.0001
77.2801 | 19.3393 | 60.0176 | 15.0001 | 77.2677 | 7.9483 | 60.0211 | 0 | 77.2715 | 22.6644 | 59.9884 | 15.0001 | 77.282 | 7.659 | 60.0072 | 0 | 77.2659 | 22.5866 | 60.0323 | 15.0001
77.2885 | 19.3393 | 60.0177 | 15.0001 | 77.276 | 7.9483 | 60.021 | 0 | 77.2799 | 22.6644 | 59.9884 | 15.0001 | 77.2903 | 7.659 | 60.0072 | 0 | 77.2742 | 22.5866 | 60.0323 | 15.0001
77.2968 | 19.3393 | 60.0177 | 15.0001 | 77.2843 | 7.9483 | 60.021 | 0 | 77.2882 | 22.6644 | 59.9885 | 15.0001 | 77.2986 | 7.658 | 60.0071 | 0 | 77.2825 | 22.5868 | 60.0323 | 15.0001
77.3051 | 19.3393 | 60.0177 | 15.0001 | 77.2927 | 7.9465 | 60.0209 | 0 | 77.2965 | 22.6644 | 59.9885 | 15.0001 | 77.307 | 7.658 | 60.0071 | 0 | 77.2908 | 22.5868 | 60.0323 | 15.0001
77.3135 | 19.3393 | 60.0178 | 15.0001 | 77.301 | 7.9465 | 60.0208 | 0 | 77.3049 | 22.6644 | 59.9886 | 15.0001 | 77.3153 | 7.6569 | 60.0071 | 0 | 77.2992 | 22.5868 | 60.0323 | 15.0001
77.3218 | 19.3393 | 60.0178 | 15.0001 | 77.3093 | 7.9465 | 60.0207 | 0 | 77.3132 | 22.6644 | 59.9887 | 15.0001 | 77.3236 | 7.6569 | 60.0071 | 0 | 77.3075 | 22.5868 | 60.0323 | 15.0001
77.3301 | 19.3393 | 60.0178 | 15.0001 | 77.3177 | 7.9465 | 60.0207 | 0 | 77.3215 | 22.6644 | 59.9887 | 15.0001 | 77.332 | 7.6569 | 60.0071 | 0 | 77.3158 | 22.5868 | 60.0323 | 15.0001
77.3384 | 19.3393 | 60.0179 | 15.0001 | 77.326 | 7.9482 | 60.0206 | 0 | 77.3299 | 22.6644 | 59.9888 | 15.0001 | 77.3403 | 7.6569 | 60.0071 | 0 | 77.3242 | 22.5868 | 60.0323 | 15.0001
77.3468 | 19.3393 | 60.0179 | 15.0001 | 77.3343 | 7.9482 | 60.0205 | 0 | 77.3382 | 22.6644 | 59.9888 | 15.0001 | 77.3486 | 7.6576 | 60.007 | 0 | 77.3325 | 22.5868 | 60.0323 | 15.0001
77.3551 | 19.3393 | 60.0179 | 15.0001 | 77.3427 | 7.9481 | 60.0204 | 0 | 77.3465 | 22.6644 | 59.9889 | 15.0001 | 77.357 | 7.6576 | 60.007 | 0 | 77.3408 | 22.5868 | 60.0323 | 15.0001
77.3634 | 19.3393 | 60.018 | 15.0001 | 77.351 | 7.9481 | 60.0204 | 0 | 77.3549 | 22.6644 | 59.9889 | 15.0001 | 77.3653 | 7.6575 | 60.007 | 0 | 77.3491 | 22.5868 | 60.0323 | 15.0001
77.3718 | 19.3393 | 60.018 | 15.0001 | 77.3593 | 7.9481 | 60.0203 | 0 | 77.3632 | 22.6644 | 59.989 | 15.0001 | 77.3736 | 7.6575 | 60.007 | 0 | 77.3575 | 22.5868 | 60.0324 | 15.0001
77.3801 | 19.3393 | 60.018 | 15.0001 | 77.3676 | 7.9481 | 60.0202 | 0 | 77.3716 | 22.6644 | 59.9891 | 15.0001 | 77.3819 | 7.6576 | 60.0069 | 0 | 77.3658 | 22.5902 | 60.0324 | 15.0001
77.3884 | 19.3393 | 60.0181 | 15.0001 | 77.376 | 7.9466 | 60.0201 | 0 | 77.3799 | 22.6644 | 59.9891 | 15.0001 | 77.3903 | 7.6576 | 60.0069 | 0 | 77.3741 | 22.5902 | 60.0324 | 15.0001
77.3968 | 19.3393 | 60.0181 | 15.0001 | 77.3843 | 7.9466 | 60.0201 | 0 | 77.3882 | 22.6644 | 59.9892 | 15.0001 | 77.3986 | 7.6576 | 60.0068 | 0 | 77.3825 | 22.5902 | 60.0324 | 15.0001
77.4051 | 19.3393 | 60.0181 | 15.0001 | 77.3926 | 7.9476 | 60.02 | 0 | 77.3966 | 22.6659 | 59.9892 | 15.0001 | 77.4069 | 7.6576 | 60.0068 | 0 | 77.3908 | 22.5902 | 60.0324 | 15.0001
77.4134 | 19.3393 | 60.0182 | 15.0001 | 77.401 | 7.9476 | 60.0199 | 0 | 77.4049 | 22.6659 | 59.9893 | 15.0001 | 77.4153 | 7.6576 | 60.0067 | 0 | 77.3991 | 22.5902 | 60.0324 | 15.0001
77.4218 | 19.3393 | 60.0182 | 15.0001 | 77.4093 | 7.9476 | 60.0198 | 0 | 77.4132 | 22.6711 | 59.9894 | 15.0001 | 77.4236 | 7.6576 | 60.0066 | 0 | 77.4074 | 22.5902 | 60.0324 | 15.0001
77.4301 | 19.3393 | 60.0182 | 15.0001 | 77.4176 | 7.9476 | 60.0198 | 0 | 77.4216 | 22.6711 | 59.9894 | 15.0001 | 77.4319 | 7.6576 | 60.0066 | 0 | 77.4158 | 22.5902 | 60.0324 | 15.0001
77.4384 | 19.3393 | 60.0183 | 15.0001 | 77.426 | 7.9476 | 60.0197 | 0 | 77.4299 | 22.6711 | 59.9895 | 15.0001 | 77.4403 | 7.6576 | 60.0065 | 0 | 77.4241 | 22.5902 | 60.0324 | 15.0001
77.4467 | 19.3393 | 60.0183 | 15.0001 | 77.4343 | 7.9476 | 60.0196 | 0 | 77.4382 | 22.6711 | 59.9895 | 15.0001 | 77.4486 | 7.6568 | 60.0065 | 0 | 77.4324 | 22.5916 | 60.0324 | 15.0001
77.4551 | 19.3393 | 60.0183 | 15.0001 | 77.4426 | 7.949 | 60.0195 | 0 | 77.4466 | 22.6711 | 59.9896 | 15.0001 | 77.4569 | 7.6568 | 60.0064 | 0 | 77.4408 | 22.5916 | 60.0324 | 15.0001
77.4634 | 19.3393 | 60.0184 | 15.0001 | 77.4509 | 7.949 | 60.0195 | 0 | 77.4549 | 22.6711 | 59.9896 | 15.0001 | 77.4653 | 7.6568 | 60.0064 | 0 | 77.4491 | 22.5943 | 60.0324 | 15.0001
77.4717 | 19.3393 | 60.0184 | 15.0001 | 77.4593 | 7.95 | 60.0194 | 0 | 77.4632 | 22.6711 | 59.9897 | 15.0001 | 77.4736 | 7.6568 | 60.0063 | 0 | 77.4574 | 22.5943 | 60.0325 | 15.0001
77.4801 | 19.3393 | 60.0184 | 15.0001 | 77.4676 | 7.95 | 60.0193 | 0 | 77.4716 | 22.6711 | 59.9898 | 15.0001 | 77.4819 | 7.6556 | 60.0062 | 0 | 77.4657 | 22.5944 | 60.0325 | 15.0001
77.4884 | 19.3393 | 60.0185 | 15.0001 | 77.4759 | 7.95 | 60.0192 | 0 | 77.4799 | 22.6711 | 59.9898 | 15.0001 | 77.4903 | 7.6556 | 60.0062 | 0 | 77.4741 | 22.5944 | 60.0325 | 15.0001
77.4967 | 19.3393 | 60.0185 | 15.0001 | 77.4843 | 7.95 | 60.0192 | 0 | 77.4882 | 22.6711 | 59.9899 | 15.0001 | 77.4986 | 7.6556 | 60.0061 | 0 | 77.4824 | 22.5944 | 60.0325 | 15.0001
77.5051 | 19.3393 | 60.0185 | 15.0001 | 77.4926 | 7.95 | 60.0191 | 0 | 77.4966 | 22.6702 | 59.9899 | 15.0001 | 77.5069 | 7.6556 | 60.0061 | 0 | 77.4907 | 22.5944 | 60.0325 | 15.0001
77.5134 | 19.3393 | 60.0186 | 15.0001 | 77.5009 | 7.95 | 60.019 | 0 | 77.5049 | 22.6702 | 59.99 | 15.0001 | 77.5153 | 7.6556 | 60.006 | 0 | 77.4991 | 22.5944 | 60.0325 | 15.0001
77.5217 | 19.3393 | 60.0186 | 15.0001 | 77.5093 | 7.9497 | 60.0189 | 0 | 77.5132 | 22.6686 | 59.9901 | 15.0001 | 77.5236 | 7.6556 | 60.0059 | 0 | 77.5074 | 22.5944 | 60.0325 | 15.0001
77.5301 | 19.3393 | 60.0186 | 15.0001 | 77.5176 | 7.9497 | 60.0189 | 0 | 77.5216 | 22.6686 | 59.9901 | 15.0001 | 77.5319 | 7.6556 | 60.0059 | 0 | 77.5157 | 22.5517 | 60.0325 | 15.0001
77.5384 | 19.3393 | 60.0187 | 15.0001 | 77.5259 | 7.9497 | 60.0188 | 0 | 77.5299 | 22.6639 | 59.9902 | 15.0001 | 77.5403 | 7.6556 | 60.0058 | 0 | 77.524 | 22.5517 | 60.0325 | 15.0001
77.5467 | 19.3393 | 60.0187 | 15.0001 | 77.5342 | 7.9497 | 60.0187 | 0 | 77.5382 | 22.6639 | 59.9902 | 15.0001 | 77.5486 | 7.6556 | 60.0058 | 0 | 77.5324 | 22.5514 | 60.0325 | 15.0001
77.5551 | 19.3393 | 60.0187 | 15.0001 | 77.5426 | 7.9496 | 60.0186 | 0 | 77.5466 | 22.6639 | 59.9903 | 15.0001 | 77.5569 | 7.6556 | 60.0057 | 0 | 77.5407 | 22.5514 | 60.0325 | 15.0001
77.5634 | 19.3393 | 60.0188 | 15.0001 | 77.5509 | 7.9496 | 60.0186 | 0 | 77.5549 | 22.6639 | 59.9903 | 15.0001 | 77.5653 | 7.6548 | 60.0057 | 0 | 77.549 | 22.5514 | 60.0325 | 15.0001
77.5717 | 19.3393 | 60.0188 | 15.0001 | 77.5592 | 7.9496 | 60.0185 | 0 | 77.5632 | 22.6639 | 59.9904 | 15.0001 | 77.5736 | 7.6548 | 60.0056 | 0 | 77.5574 | 22.5514 | 60.0326 | 15.0001
77.58 | 19.3397 | 60.0188 | 15.0001 | 77.5676 | 7.9496 | 60.0184 | 0 | 77.5716 | 22.6639 | 59.9905 | 15.0001 | 77.5819 | 7.6551 | 60.0055 | 0 | 77.5657 | 22.5514 | 60.0326 | 15.0001
77.5884 | 19.3397 | 60.0189 | 15.0001 | 77.5759 | 7.9485 | 60.0183 | 0 | 77.5799 | 22.5726 | 59.9905 | 15.0001 | 77.5903 | 7.6551 | 60.0055 | 0 | 77.574 | 22.5514 | 60.0326 | 15.0001
77.5967 | 19.3397 | 60.0189 | 15.0001 | 77.5842 | 7.9485 | 60.0183 | 0 | 77.5882 | 22.5726 | 59.9906 | 15.0001 | 77.5986 | 7.6551 | 60.0054 | 0 | 77.5823 | 22.5191 | 60.0326 | 15.0001
77.605 | 19.3397 | 60.0189 | 15.0001 | 77.5926 | 7.9484 | 60.0182 | 0 | 77.5966 | 22.555 | 59.9906 | 15.0001 | 77.6069 | 7.6551 | 60.0054 | 0 | 77.5907 | 22.5191 | 60.0326 | 15.0001
77.6134 | 19.3439 | 60.019 | 15.0001 | 77.6009 | 7.9484 | 60.0181 | 0 | 77.6049 | 22.555 | 59.9907 | 15.0001 | 77.6153 | 7.6565 | 60.0053 | 0 | 77.599 | 22.5191 | 60.0326 | 15.0001
77.6217 | 19.3439 | 60.019 | 15.0001 | 77.6092 | 7.9484 | 60.018 | 0 | 77.6132 | 22.5313 | 59.9908 | 15.0001 | 77.6236 | 7.6565 | 60.0052 | 0 | 77.6073 | 22.5191 | 60.0326 | 15.0001
77.63 | 19.3439 | 60.019 | 15.0001 | 77.6176 | 7.9484 | 60.018 | 0 | 77.6216 | 22.5313 | 59.9908 | 15.0001 | 77.6319 | 7.6565 | 60.0052 | 0 | 77.6157 | 22.4573 | 60.0326 | 15.0001
77.6384 | 19.3439 | 60.019 | 15.0001 | 77.6259 | 7.9484 | 60.0179 | 0 | 77.6299 | 22.5312 | 59.9909 | 15.0001 | 77.6403 | 7.6565 | 60.0051 | 0 | 77.624 | 22.4573 | 60.0326 | 15.0001
77.6467 | 19.3439 | 60.019 | 15.0001 | 77.6342 | 7.9484 | 60.0178 | 0 | 77.6383 | 22.5312 | 59.9909 | 15.0001 | 77.6486 | 7.6565 | 60.0051 | 0 | 77.6323 | 22.4573 | 60.0326 | 15.0001
77.655 | 19.3439 | 60.019 | 15.0001 | 77.6425 | 7.9479 | 60.0177 | 0 | 77.6466 | 22.5312 | 59.991 | 15.0001 | 77.6569 | 7.6565 | 60.005 | 0 | 77.6406 | 22.4573 | 60.0326 | 15.0001
77.6634 | 19.3439 | 60.019 | 15.0001 | 77.6509 | 7.9479 | 60.0177 | 0 | 77.6549 | 22.5312 | 59.991 | 15.0001 | 77.6653 | 7.6557 | 60.005 | 0 | 77.649 | 22.4573 | 60.0326 | 15.0001
77.6717 | 19.3439 | 60.0191 | 15.0001 | 77.6592 | 7.9479 | 60.0176 | 0 | 77.6633 | 22.5312 | 59.9911 | 15.0001 | 77.6736 | 7.6557 | 60.0049 | 0 | 77.6573 | 22.4573 | 60.0327 | 15.0001
77.68 | 19.3439 | 60.0191 | 15.0001 | 77.6675 | 7.9479 | 60.0175 | 0 | 77.6716 | 22.5312 | 59.9912 | 15.0001 | 77.6819 | 7.6557 | 60.0048 | 0 | 77.6656 | 22.4573 | 60.0327 | 15.0001
77.6883 | 19.3439 | 60.0191 | 15.0001 | 77.6759 | 7.949 | 60.0174 | 0 | 77.6799 | 22.5292 | 59.9912 | 15.0001 | 77.6903 | 7.6557 | 60.0048 | 0 | 77.674 | 22.4573 | 60.0327 | 15.0001
77.6967 | 19.3439 | 60.0191 | 15.0001 | 77.6842 | 7.949 | 60.0174 | 0 | 77.6883 | 22.5292 | 59.9913 | 15.0001 | 77.6986 | 7.6557 | 60.0047 | 0 | 77.6823 | 22.4573 | 60.0327 | 15.0001
77.705 | 19.3439 | 60.0191 | 15.0001 | 77.6925 | 7.949 | 60.0173 | 0 | 77.6966 | 22.5292 | 59.9913 | 15.0001 | 77.7069 | 7.6557 | 60.0047 | 0 | 77.6906 | 22.4573 | 60.0327 | 15.0001
77.7133 | 19.3439 | 60.0191 | 15.0001 | 77.7009 | 7.949 | 60.0172 | 0 | 77.7049 | 22.5292 | 59.9914 | 15.0001 | 77.7153 | 7.5853 | 60.0046 | 0 | 77.6989 | 22.4573 | 60.0327 | 15.0001
77.7217 | 19.3439 | 60.0191 | 15.0001 | 77.7092 | 7.9489 | 60.0171 | 0 | 77.7133 | 22.5375 | 59.9915 | 15.0001 | 77.7236 | 7.5853 | 60.0045 | 0 | 77.7073 | 22.4573 | 60.0327 | 15.0001
77.73 | 19.3439 | 60.0191 | 15.0001 | 77.7175 | 7.9489 | 60.0171 | 0 | 77.7216 | 22.5375 | 59.9915 | 15.0001 | 77.7319 | 7.5856 | 60.0045 | 0 | 77.7156 | 22.4573 | 60.0327 | 15.0001
77.7383 | 19.3439 | 60.0191 | 15.0001 | 77.7258 | 7.9489 | 60.017 | 0 | 77.7299 | 22.5375 | 59.9916 | 15.0001 | 77.7403 | 7.5856 | 60.0044 | 0 | 77.7239 | 22.4573 | 60.0327 | 15.0001
77.7467 | 19.3439 | 60.0191 | 15.0001 | 77.7342 | 7.9489 | 60.0169 | 0 | 77.7383 | 22.5375 | 59.9916 | 15.0001 | 77.7486 | 7.5852 | 60.0044 | 0 | 77.7323 | 22.4573 | 60.0327 | 15.0001
77.755 | 19.3439 | 60.0191 | 15.0001 | 77.7425 | 7.9489 | 60.0168 | 0 | 77.7466 | 22.5525 | 59.9917 | 15.0001 | 77.7569 | 7.5852 | 60.0043 | 0 | 77.7406 | 22.4573 | 60.0327 | 15.0001
77.7633 | 19.3439 | 60.0191 | 15.0001 | 77.7508 | 7.9489 | 60.0168 | 0 | 77.7549 | 22.5525 | 59.9917 | 15.0001 | 77.7652 | 7.5852 | 60.0043 | 0 | 77.7489 | 22.4573 | 60.0327 | 15.0001
77.7717 | 19.3439 | 60.0192 | 15.0001 | 77.7592 | 7.8859 | 60.0167 | 0 | 77.7633 | 22.5525 | 59.9918 | 15.0001 | 77.7736 | 7.5852 | 60.0042 | 0 | 77.7572 | 22.4573 | 60.0328 | 15.0001
77.78 | 19.3439 | 60.0192 | 15.0001 | 77.7675 | 7.8859 | 60.0166 | 0 | 77.7716 | 22.5525 | 59.9919 | 15.0001 | 77.7819 | 7.5852 | 60.0041 | 0 | 77.7656 | 22.452 | 60.0328 | 15.0001
77.7883 | 19.3439 | 60.0192 | 15.0001 | 77.7758 | 7.8858 | 60.0165 | 0 | 77.7799 | 22.5525 | 59.9919 | 15.0001 | 77.7902 | 7.5852 | 60.0041 | 0 | 77.7739 | 22.452 | 60.0328 | 15.0001
77.7967 | 19.3439 | 60.0192 | 15.0001 | 77.7842 | 7.8858 | 60.0165 | 0 | 77.7883 | 22.5525 | 59.992 | 15.0001 | 77.7986 | 7.5852 | 60.004 | 0 | 77.7822 | 22.4522 | 60.0328 | 15.0001
77.805 | 19.3439 | 60.0192 | 15.0001 | 77.7925 | 7.8858 | 60.0164 | 0 | 77.7966 | 22.5525 | 59.992 | 15.0001 | 77.8069 | 7.5852 | 60.004 | 0 | 77.7906 | 22.4522 | 60.0328 | 15.0001
77.8133 | 19.3451 | 60.0192 | 15.0001 | 77.8008 | 7.8858 | 60.0163 | 0 | 77.8049 | 22.5525 | 59.9921 | 15.0001 | 77.8152 | 7.5855 | 60.0039 | 0 | 77.7989 | 22.4522 | 60.0328 | 15.0001
77.8216 | 19.3451 | 60.0192 | 15.0001 | 77.8091 | 7.8865 | 60.0162 | 0 | 77.8133 | 22.5525 | 59.9922 | 15.0001 | 77.8236 | 7.5855 | 60.0038 | 0 | 77.8072 | 22.4522 | 60.0328 | 15.0001
77.83 | 19.3474 | 60.0192 | 15.0001 | 77.8175 | 7.8865 | 60.0162 | 0 | 77.8216 | 22.5525 | 59.9922 | 15.0001 | 77.8319 | 7.5855 | 60.0038 | 0 | 77.8155 | 22.4521 | 60.0328 | 15.0001
77.8383 | 19.3474 | 60.0192 | 15.0001 | 77.8258 | 7.8858 | 60.0161 | 0 | 77.8299 | 22.5525 | 59.9923 | 15.0001 | 77.8402 | 7.5855 | 60.0037 | 0 | 77.8239 | 22.4521 | 60.0328 | 15.0001
77.8466 | 19.3474 | 60.0192 | 15.0001 | 77.8341 | 7.8858 | 60.016 | 0 | 77.8383 | 22.5525 | 59.9923 | 15.0001 | 77.8486 | 7.584 | 60.0037 | 0 | 77.8322 | 22.4521 | 60.0328 | 15.0001
77.855 | 19.3474 | 60.0192 | 15.0001 | 77.8425 | 7.8858 | 60.0159 | 0 | 77.8466 | 22.5525 | 59.9924 | 15.0001 | 77.8569 | 7.584 | 60.0036 | 0 | 77.8405 | 22.4521 | 60.0328 | 15.0001
77.8633 | 19.3474 | 60.0192 | 15.0001 | 77.8508 | 7.8858 | 60.0159 | 0 | 77.8549 | 22.5525 | 59.9924 | 15.0001 | 77.8652 | 7.5842 | 60.0036 | 0 | 77.8489 | 22.4521 | 60.0328 | 15.0001
77.8716 | 19.3474 | 60.0193 | 15.0001 | 77.8591 | 7.8858 | 60.0158 | 0 | 77.8633 | 22.5525 | 59.9925 | 15.0001 | 77.8736 | 7.5842 | 60.0035 | 0 | 77.8572 | 22.4521 | 60.0329 | 15.0001
77.88 | 19.3474 | 60.0193 | 15.0001 | 77.8675 | 7.8858 | 60.0157 | 0 | 77.8716 | 22.5525 | 59.9926 | 15.0001 | 77.8819 | 7.5842 | 60.0034 | 0 | 77.8655 | 22.4521 | 60.0329 | 15.0001
77.8883 | 19.3474 | 60.0193 | 15.0001 | 77.8758 | 7.8858 | 60.0156 | 0 | 77.8799 | 22.5525 | 59.9926 | 15.0001 | 77.8902 | 7.5842 | 60.0034 | 0 | 77.8738 | 22.4521 | 60.0329 | 15.0001
77.8966 | 19.3474 | 60.0193 | 15.0001 | 77.8841 | 7.8858 | 60.0156 | 0 | 77.8883 | 22.5525 | 59.9927 | 15.0001 | 77.8986 | 7.5845 | 60.0033 | 0 | 77.8822 | 22.4521 | 60.0329 | 15.0001
77.905 | 19.3474 | 60.0193 | 15.0001 | 77.8925 | 7.8867 | 60.0155 | 0 | 77.8966 | 22.5525 | 59.9927 | 15.0001 | 77.9069 | 7.5845 | 60.0033 | 0 | 77.8905 | 22.4521 | 60.0329 | 15.0001
77.9133 | 19.3474 | 60.0193 | 15.0001 | 77.9008 | 7.8867 | 60.0154 | 0 | 77.9049 | 22.5525 | 59.9928 | 15.0001 | 77.9152 | 7.5832 | 60.0032 | 0 | 77.8988 | 22.4521 | 60.0329 | 15.0001
77.9216 | 19.3474 | 60.0193 | 15.0001 | 77.9091 | 7.8866 | 60.0153 | 0 | 77.9133 | 22.5525 | 59.9929 | 15.0001 | 77.9236 | 7.5832 | 60.0031 | 0 | 77.9072 | 22.4521 | 60.0329 | 15.0001
77.93 | 19.3474 | 60.0193 | 15.0001 | 77.9174 | 7.8866 | 60.0153 | 0 | 77.9216 | 22.5525 | 59.9929 | 15.0001 | 77.9319 | 7.5832 | 60.0031 | 0 | 77.9155 | 22.4489 | 60.0329 | 15.0001
77.9383 | 19.3474 | 60.0193 | 15.0001 | 77.9258 | 7.8866 | 60.0152 | 0 | 77.9299 | 22.5525 | 59.993 | 15.0001 | 77.9402 | 7.5832 | 60.003 | 0 | 77.9238 | 22.4489 | 60.0329 | 15.0001
77.9466 | 19.3474 | 60.0193 | 15.0001 | 77.9341 | 7.8866 | 60.0151 | 0 | 77.9383 | 22.5525 | 59.993 | 15.0001 | 77.9486 | 7.5845 | 60.003 | 0 | 77.9321 | 22.4489 | 60.0329 | 15.0001
77.9549 | 19.3474 | 60.0193 | 15.0001 | 77.9424 | 7.8878 | 60.015 | 0 | 77.9466 | 22.5525 | 59.9931 | 15.0001 | 77.9569 | 7.5845 | 60.0029 | 0 | 77.9405 | 22.4489 | 60.0329 | 15.0001
77.9633 | 19.3474 | 60.0193 | 15.0001 | 77.9508 | 7.8878 | 60.015 | 0 | 77.955 | 22.5525 | 59.9931 | 15.0001 | 77.9652 | 7.5851 | 60.0029 | 0 | 77.9488 | 22.4489 | 60.0329 | 15.0001
77.9716 | 19.3474 | 60.0194 | 15.0001 | 77.9591 | 7.8878 | 60.015 | 0 | 77.9633 | 22.5525 | 59.9932 | 15.0001 | 77.9736 | 7.5851 | 60.0028 | 0 | 77.9571 | 22.4489 | 60.033 | 15.0001
77.9799 | 19.3474 | 60.0194 | 15.0001 | 77.9674 | 7.8878 | 60.015 | 0 | 77.9716 | 22.5525 | 59.9933 | 15.0001 | 77.9819 | 7.5865 | 60.0027 | 0 | 77.9655 | 22.4489 | 60.033 | 15.0001
77.9883 | 19.3474 | 60.0194 | 15.0001 | 77.9758 | 7.8878 | 60.0149 | 0 | 77.98 | 22.5525 | 59.9933 | 15.0001 | 77.9902 | 7.5865 | 60.0027 | 0 | 77.9738 | 22.4489 | 60.033 | 15.0001
77.9966 | 19.3474 | 60.0194 | 15.0001 | 77.9841 | 7.8878 | 60.0149 | 0 | 77.9883 | 22.5525 | 59.9934 | 15.0001 | 77.9986 | 7.5868 | 60.0026 | 0 | 77.9821 | 22.4489 | 60.033 | 15.0001
78.0049 | 19.3474 | 60.0194 | 15.0001 | 77.9924 | 7.8872 | 60.0149 | 0 | 77.9966 | 22.5525 | 59.9934 | 15.0001 | 78.0069 | 7.5868 | 60.0026 | 0 | 77.9904 | 22.4489 | 60.033 | 15.0001
78.0133 | 19.3474 | 60.0194 | 15.0001 | 78.0008 | 7.8872 | 60.0149 | 0 | 78.005 | 22.5525 | 59.9935 | 15.0001 | 78.0152 | 7.5868 | 60.0025 | 0 | 77.9988 | 22.4489 | 60.033 | 15.0001
78.0216 | 19.3474 | 60.0194 | 15.0001 | 78.0091 | 7.8872 | 60.0149 | 0 | 78.0133 | 22.5525 | 59.9936 | 15.0001 | 78.0236 | 7.5868 | 60.0024 | 0 | 78.0071 | 22.4489 | 60.033 | 15.0001
78.0299 | 19.3474 | 60.0194 | 15.0001 | 78.0174 | 7.8872 | 60.0149 | 0 | 78.0216 | 22.5525 | 59.9936 | 15.0001 | 78.0319 | 7.5884 | 60.0024 | 0 | 78.0154 | 22.4507 | 60.033 | 15.0001
78.0383 | 19.3474 | 60.0194 | 15.0001 | 78.0258 | 7.8872 | 60.0148 | 0 | 78.03 | 22.5525 | 59.9937 | 15.0001 | 78.0402 | 7.5884 | 60.0023 | 0 | 78.0238 | 22.4507 | 60.0329 | 15.0001
78.0466 | 19.3468 | 60.0194 | 15.0001 | 78.0341 | 7.8872 | 60.0148 | 0 | 78.0383 | 22.5525 | 59.9937 | 15.0001 | 78.0486 | 7.5884 | 60.0023 | 0 | 78.0321 | 22.4494 | 60.0329 | 15.0001
78.0549 | 19.3468 | 60.0194 | 15.0001 | 78.0424 | 7.8882 | 60.0148 | 0 | 78.0466 | 22.5525 | 59.9938 | 15.0001 | 78.0569 | 7.5884 | 60.0022 | 0 | 78.0404 | 22.4494 | 60.0329 | 15.0001
78.0632 | 19.3468 | 60.0194 | 15.0001 | 78.0507 | 7.8882 | 60.0148 | 0 | 78.055 | 22.5525 | 59.9938 | 15.0001 | 78.0652 | 7.496 | 60.0022 | 0 | 78.0487 | 22.4494 | 60.0328 | 15.0001
78.0716 | 19.3468 | 60.0195 | 15.0001 | 78.0591 | 7.8871 | 60.0148 | 0 | 78.0633 | 22.5525 | 59.9939 | 15.0001 | 78.0736 | 7.496 | 60.0021 | 0 | 78.0571 | 22.4494 | 60.0328 | 15.0001
78.0799 | 19.3468 | 60.0195 | 15.0001 | 78.0674 | 7.8871 | 60.0148 | 0 | 78.0716 | 22.5525 | 59.994 | 15.0001 | 78.0819 | 7.496 | 60.002 | 0 | 78.0654 | 22.4527 | 60.0328 | 15.0001
78.0882 | 19.3468 | 60.0195 | 15.0001 | 78.0757 | 7.8858 | 60.0147 | 0 | 78.08 | 22.5523 | 59.994 | 15.0001 | 78.0902 | 7.496 | 60.002 | 0 | 78.0737 | 22.4527 | 60.0327 | 15.0001
78.0966 | 19.3468 | 60.0195 | 15.0001 | 78.0841 | 7.8858 | 60.0147 | 0 | 78.0883 | 22.5523 | 59.9941 | 15.0001 | 78.0986 | 7.4099 | 60.0019 | 0 | 78.0821 | 22.4527 | 60.0327 | 15.0001
78.1049 | 19.3468 | 60.0195 | 15.0001 | 78.0924 | 7.8858 | 60.0147 | 0 | 78.0966 | 22.5523 | 59.9941 | 15.0001 | 78.1069 | 7.4099 | 60.0019 | 0 | 78.0904 | 22.4527 | 60.0327 | 15.0001
78.1132 | 19.3468 | 60.0195 | 15.0001 | 78.1007 | 7.8858 | 60.0147 | 0 | 78.105 | 22.5523 | 59.9942 | 15.0001 | 78.1152 | 7.4105 | 60.0018 | 0 | 78.0987 | 22.4529 | 60.0326 | 15.0001
78.1216 | 19.3468 | 60.0195 | 15.0001 | 78.1091 | 7.8859 | 60.0147 | 0 | 78.1133 | 22.5523 | 59.9943 | 15.0001 | 78.1236 | 7.4105 | 60.0017 | 0 | 78.107 | 22.4529 | 60.0326 | 15.0001
78.1299 | 19.3468 | 60.0195 | 15.0001 | 78.1174 | 7.8859 | 60.0147 | 0 | 78.1216 | 22.5523 | 59.9943 | 15.0001 | 78.1319 | 7.4105 | 60.0017 | 0 | 78.1154 | 22.4529 | 60.0326 | 15.0001
78.1382 | 19.3468 | 60.0195 | 15.0001 | 78.1257 | 7.8857 | 60.0146 | 0 | 78.13 | 22.5523 | 59.9944 | 15.0001 | 78.1402 | 7.4105 | 60.0016 | 0 | 78.1237 | 22.4529 | 60.0325 | 15.0001
78.1466 | 19.3468 | 60.0195 | 15.0001 | 78.1341 | 7.8857 | 60.0146 | 0 | 78.1383 | 22.5523 | 59.9944 | 15.0001 | 78.1486 | 7.4121 | 60.0016 | 0 | 78.132 | 22.4529 | 60.0325 | 15.0001
78.1549 | 19.3468 | 60.0195 | 15.0001 | 78.1424 | 7.8857 | 60.0146 | 0 | 78.1466 | 22.5523 | 59.9945 | 15.0001 | 78.1569 | 7.4121 | 60.0015 | 0 | 78.1404 | 22.4529 | 60.0325 | 15.0001
78.1632 | 19.3468 | 60.0195 | 15.0001 | 78.1507 | 7.8857 | 60.0146 | 0 | 78.155 | 22.5523 | 59.9945 | 15.0001 | 78.1652 | 7.4121 | 60.0015 | 0 | 78.1487 | 22.4528 | 60.0324 | 15.0001
78.1716 | 19.3468 | 60.0196 | 15.0001 | 78.159 | 7.8848 | 60.0146 | 0 | 78.1633 | 22.5523 | 59.9946 | 15.0001 | 78.1735 | 7.4121 | 60.0014 | 0 | 78.157 | 22.4528 | 60.0324 | 15.0001
78.1799 | 19.3443 | 60.0196 | 15.0001 | 78.1674 | 7.8848 | 60.0146 | 0 | 78.1716 | 22.5523 | 59.9947 | 15.0001 | 78.1819 | 7.4113 | 60.0013 | 0 | 78.1653 | 22.4528 | 60.0324 | 15.0001
78.1882 | 19.3443 | 60.0196 | 15.0001 | 78.1757 | 7.8857 | 60.0145 | 0 | 78.18 | 22.4889 | 59.9947 | 15.0001 | 78.1902 | 7.4113 | 60.0013 | 0 | 78.1737 | 22.4528 | 60.0323 | 15.0001
78.1965 | 19.3443 | 60.0196 | 15.0001 | 78.184 | 7.8857 | 60.0145 | 0 | 78.1883 | 22.4889 | 59.9948 | 15.0001 | 78.1985 | 7.409 | 60.0012 | 0 | 78.182 | 22.4528 | 60.0323 | 15.0001
78.2049 | 19.3443 | 60.0196 | 15.0001 | 78.1924 | 7.8857 | 60.0145 | 0 | 78.1966 | 22.4943 | 59.9948 | 15.0001 | 78.2069 | 7.409 | 60.0012 | 0 | 78.1903 | 22.4528 | 60.0323 | 15.0001
78.2132 | 19.3443 | 60.0196 | 15.0001 | 78.2007 | 7.8857 | 60.0145 | 0 | 78.205 | 22.4943 | 59.9949 | 15.0001 | 78.2152 | 7.4079 | 60.0011 | 0 | 78.1987 | 22.4528 | 60.0322 | 15.0001
78.2215 | 19.3443 | 60.0196 | 15.0001 | 78.209 | 7.8857 | 60.0145 | 0 | 78.2133 | 22.4943 | 59.995 | 15.0001 | 78.2235 | 7.4079 | 60.001 | 0 | 78.207 | 22.4528 | 60.0322 | 15.0001
78.2299 | 19.3443 | 60.0196 | 15.0001 | 78.2174 | 7.8857 | 60.0145 | 0 | 78.2216 | 22.4943 | 59.995 | 15.0001 | 78.2319 | 7.4091 | 60.001 | 0 | 78.2153 | 22.4494 | 60.0322 | 15.0001
78.2382 | 19.3443 | 60.0196 | 15.0001 | 78.2257 | 7.83 | 60.0144 | 0 | 78.23 | 22.4943 | 59.995 | 15.0001 | 78.2402 | 7.4091 | 60.0009 | 0 | 78.2236 | 22.4494 | 60.0321 | 15.0001
78.2465 | 19.3443 | 60.0196 | 15.0001 | 78.234 | 7.83 | 60.0144 | 0 | 78.2383 | 22.4943 | 59.995 | 15.0001 | 78.2485 | 7.4108 | 60.0009 | 0 | 78.232 | 22.3921 | 60.0321 | 15.0001
78.2549 | 19.3443 | 60.0196 | 15.0001 | 78.2424 | 7.8301 | 60.0144 | 0 | 78.2466 | 22.4943 | 59.9949 | 15.0001 | 78.2569 | 7.4108 | 60.0008 | 0 | 78.2403 | 22.3921 | 60.0321 | 15.0001
78.2632 | 19.342 | 60.0196 | 15.0001 | 78.2507 | 7.8301 | 60.0144 | 0 | 78.255 | 22.4943 | 59.9949 | 15.0001 | 78.2652 | 7.4111 | 60.0008 | 0 | 78.2486 | 22.3963 | 60.032 | 15.0001
78.2715 | 19.342 | 60.0197 | 15.0001 | 78.259 | 7.8285 | 60.0144 | 0 | 78.2633 | 22.4943 | 59.9949 | 15.0001 | 78.2735 | 7.4111 | 60.0007 | 0 | 78.257 | 22.3963 | 60.032 | 15.0001
78.2799 | 19.342 | 60.0197 | 15.0001 | 78.2674 | 7.8285 | 60.0144 | 0 | 78.2717 | 22.4943 | 59.9949 | 15.0001 | 78.2819 | 7.4111 | 60.0006 | 0 | 78.2653 | 22.3961 | 60.032 | 15.0001
78.2882 | 19.342 | 60.0197 | 15.0001 | 78.2757 | 7.8285 | 60.0143 | 0 | 78.28 | 22.4943 | 59.9949 | 15.0001 | 78.2902 | 7.4111 | 60.0006 | 0 | 78.2736 | 22.3961 | 60.0319 | 15.0001
78.2965 | 19.342 | 60.0197 | 15.0001 | 78.284 | 7.8285 | 60.0143 | 0 | 78.2883 | 22.4943 | 59.9949 | 15.0001 | 78.2985 | 7.4123 | 60.0005 | 0 | 78.2819 | 22.3961 | 60.0319 | 15.0001
78.3048 | 19.342 | 60.0197 | 15.0001 | 78.2923 | 7.8285 | 60.0143 | 0 | 78.2967 | 22.4943 | 59.9948 | 15.0001 | 78.3069 | 7.4123 | 60.0005 | 0 | 78.2903 | 22.3961 | 60.0319 | 15.0001
78.3132 | 19.342 | 60.0197 | 15.0001 | 78.3007 | 7.8285 | 60.0143 | 0 | 78.305 | 22.4943 | 59.9948 | 15.0001 | 78.3152 | 7.4122 | 60.0004 | 0 | 78.2986 | 22.3964 | 60.0318 | 15.0001
78.3215 | 19.342 | 60.0197 | 15.0001 | 78.309 | 7.8285 | 60.0143 | 0 | 78.3133 | 22.4943 | 59.9948 | 15.0001 | 78.3235 | 7.4122 | 60.0003 | 0 | 78.3069 | 22.3964 | 60.0318 | 15.0001
78.3298 | 19.3441 | 60.0197 | 15.0001 | 78.3173 | 7.8285 | 60.0143 | 0 | 78.3217 | 22.4943 | 59.9948 | 15.0001 | 78.3319 | 7.4122 | 60.0003 | 0 | 78.3153 | 22.3675 | 60.0318 | 15.0001
78.3382 | 19.3441 | 60.0197 | 15.0001 | 78.3257 | 7.8285 | 60.0142 | 0 | 78.33 | 22.4943 | 59.9948 | 15.0001 | 78.3402 | 7.4122 | 60.0002 | 0 | 78.3236 | 22.3675 | 60.0317 | 15.0001
78.3465 | 19.3441 | 60.0197 | 15.0001 | 78.334 | 7.8285 | 60.0142 | 0 | 78.3383 | 22.4943 | 59.9948 | 15.0001 | 78.3485 | 7.4113 | 60.0002 | 0 | 78.3319 | 22.3675 | 60.0317 | 15.0001
78.3548 | 19.3441 | 60.0197 | 15.0001 | 78.3423 | 7.8285 | 60.0142 | 0 | 78.3467 | 22.4943 | 59.9947 | 15.0001 | 78.3569 | 7.4113 | 60.0001 | 0 | 78.3402 | 22.3675 | 60.0317 | 15.0001
78.3632 | 19.3441 | 60.0197 | 15.0001 | 78.3507 | 7.8285 | 60.0142 | 0 | 78.355 | 22.4943 | 59.9947 | 15.0001 | 78.3652 | 7.4119 | 60.0001 | 0 | 78.3486 | 22.3675 | 60.0316 | 15.0001
78.3715 | 19.3441 | 60.0198 | 15.0001 | 78.359 | 7.8282 | 60.0142 | 0 | 78.3633 | 22.4943 | 59.9947 | 15.0001 | 78.3735 | 7.4119 | 60 | 0 | 78.3569 | 22.3675 | 60.0316 | 15.0001
78.3798 | 19.3441 | 60.0198 | 15.0001 | 78.3673 | 7.8282 | 60.0142 | 0 | 78.3717 | 22.4943 | 59.9947 | 15.0001 | 78.3819 | 7.4109 | 60 | 0 | 78.3652 | 22.3675 | 60.0316 | 15.0001
78.3882 | 19.3441 | 60.0198 | 15.0001 | 78.3757 | 7.8282 | 60.0141 | 0 | 78.38 | 22.4943 | 59.9947 | 15.0001 | 78.3902 | 7.4109 | 59.9999 | 0 | 78.3736 | 22.3675 | 60.0315 | 15.0001
78.3965 | 19.3441 | 60.0198 | 15.0001 | 78.384 | 7.8282 | 60.0141 | 0 | 78.3883 | 22.4943 | 59.9947 | 15.0001 | 78.3985 | 7.4112 | 59.9999 | 0 | 78.3819 | 22.3678 | 60.0315 | 15.0001
78.4048 | 19.3441 | 60.0198 | 15.0001 | 78.3923 | 7.8282 | 60.0141 | 0 | 78.3967 | 22.4943 | 59.9946 | 15.0001 | 78.4069 | 7.4112 | 59.9999 | 0 | 78.3902 | 22.3678 | 60.0315 | 15.0001
78.4132 | 19.3441 | 60.0198 | 15.0001 | 78.4006 | 7.8282 | 60.0141 | 0 | 78.405 | 22.4943 | 59.9946 | 15.0001 | 78.4152 | 7.4112 | 59.9998 | 0 | 78.3985 | 22.3682 | 60.0314 | 15.0001
78.4215 | 19.3441 | 60.0198 | 15.0001 | 78.409 | 7.8305 | 60.0141 | 0 | 78.4133 | 22.4936 | 59.9946 | 15.0001 | 78.4235 | 7.4112 | 59.9998 | 0 | 78.4069 | 22.3682 | 60.0314 | 15.0001
78.4298 | 19.3441 | 60.0198 | 15.0001 | 78.4173 | 7.8305 | 60.0141 | 0 | 78.4217 | 22.4936 | 59.9946 | 15.0001 | 78.4319 | 7.4115 | 59.9998 | 0 | 78.4152 | 22.3323 | 60.0314 | 15.0001
78.4381 | 19.3441 | 60.0198 | 15.0001 | 78.4256 | 7.8305 | 60.014 | 0 | 78.43 | 22.4919 | 59.9946 | 15.0001 | 78.4402 | 7.4115 | 59.9997 | 0 | 78.4235 | 22.3323 | 60.0313 | 15.0001
78.4465 | 19.3441 | 60.0198 | 15.0001 | 78.434 | 7.8305 | 60.014 | 0 | 78.4383 | 22.4919 | 59.9946 | 15.0001 | 78.4485 | 7.4115 | 59.9997 | 0 | 78.4319 | 22.3329 | 60.0313 | 15.0001
78.4548 | 19.3441 | 60.0198 | 15.0001 | 78.4423 | 7.8307 | 60.014 | 0 | 78.4467 | 22.4885 | 59.9945 | 15.0001 | 78.4569 | 7.4115 | 59.9997 | 0 | 78.4402 | 22.3329 | 60.0313 | 15.0001
78.4631 | 19.2528 | 60.0198 | 15.0001 | 78.4506 | 7.8307 | 60.014 | 0 | 78.455 | 22.4885 | 59.9945 | 15.0001 | 78.4652 | 7.4115 | 59.9996 | 0 | 78.4485 | 22.33 | 60.0312 | 15.0001
78.4715 | 19.2528 | 60.0199 | 15.0001 | 78.459 | 7.8307 | 60.014 | 0 | 78.4633 | 22.4885 | 59.9945 | 15.0001 | 78.4735 | 7.4115 | 59.9996 | 0 | 78.4568 | 22.33 | 60.0312 | 15.0001
78.4798 | 19.2528 | 60.0199 | 15.0001 | 78.4673 | 7.8307 | 60.014 | 0 | 78.4717 | 22.4885 | 59.9945 | 15.0001 | 78.4819 | 7.4115 | 59.9996 | 0 | 78.4652 | 22.3303 | 60.0312 | 15.0001
78.4881 | 19.2528 | 60.0199 | 15.0001 | 78.4756 | 7.8287 | 60.0139 | 0 | 78.48 | 22.4885 | 59.9945 | 15.0001 | 78.4902 | 7.4115 | 59.9995 | 0 | 78.4735 | 22.3303 | 60.0311 | 15.0001
78.4965 | 19.2528 | 60.0199 | 15.0001 | 78.484 | 7.8287 | 60.0139 | 0 | 78.4883 | 22.4885 | 59.9945 | 15.0001 | 78.4985 | 7.4121 | 59.9995 | 0 | 78.4818 | 22.3303 | 60.0311 | 15.0001
78.5048 | 19.2528 | 60.0199 | 15.0001 | 78.4923 | 7.8287 | 60.0139 | 0 | 78.4967 | 22.4885 | 59.9944 | 15.0001 | 78.5069 | 7.4121 | 59.9995 | 0 | 78.4902 | 22.3303 | 60.0311 | 15.0001
78.5131 | 19.2569 | 60.0199 | 15.0001 | 78.5006 | 7.8287 | 60.0139 | 0 | 78.505 | 22.4885 | 59.9944 | 15.0001 | 78.5152 | 7.4116 | 59.9994 | 0 | 78.4985 | 22.332 | 60.031 | 15.0001
78.5215 | 19.2569 | 60.0199 | 15.0001 | 78.509 | 7.8287 | 60.0139 | 0 | 78.5133 | 22.4885 | 59.9944 | 15.0001 | 78.5235 | 7.4116 | 59.9994 | 0 | 78.5068 | 22.332 | 60.031 | 15.0001
78.5298 | 19.2569 | 60.0199 | 15.0001 | 78.5173 | 7.8287 | 60.0139 | 0 | 78.5217 | 22.4885 | 59.9944 | 15.0001 | 78.5319 | 7.4116 | 59.9994 | 0 | 78.5152 | 22.3282 | 60.031 | 15.0001
78.5381 | 19.2569 | 60.0199 | 15.0001 | 78.5256 | 7.8287 | 60.0138 | 0 | 78.53 | 22.4885 | 59.9944 | 15.0001 | 78.5402 | 7.4116 | 59.9993 | 0 | 78.5235 | 22.3282 | 60.0309 | 15.0001
78.5464 | 19.1413 | 60.0199 | 15.0001 | 78.5339 | 7.8287 | 60.0138 | 0 | 78.5383 | 22.4885 | 59.9944 | 15.0001 | 78.5485 | 7.4116 | 59.9993 | 0 | 78.5318 | 22.3249 | 60.0309 | 15.0001
78.5548 | 19.1413 | 60.0199 | 15.0001 | 78.5423 | 7.8268 | 60.0138 | 0 | 78.5467 | 22.4885 | 59.9943 | 15.0001 | 78.5569 | 7.4116 | 59.9993 | 0 | 78.5401 | 22.3249 | 60.0309 | 15.0001
78.5631 | 19.1413 | 60.0199 | 15.0001 | 78.5506 | 7.8268 | 60.0138 | 0 | 78.555 | 22.4885 | 59.9943 | 15.0001 | 78.5652 | 7.4116 | 59.9992 | 0 | 78.5485 | 22.3249 | 60.0308 | 15.0001
78.5714 | 19.1413 | 60.02 | 15.0001 | 78.5589 | 7.8271 | 60.0138 | 0 | 78.5634 | 22.4885 | 59.9943 | 15.0001 | 78.5735 | 7.4116 | 59.9992 | 0 | 78.5568 | 22.3249 | 60.0308 | 15.0001
78.5798 | 19.1414 | 60.02 | 15.0001 | 78.5673 | 7.8271 | 60.0138 | 0 | 78.5717 | 22.4885 | 59.9943 | 15.0001 | 78.5819 | 7.4118 | 59.9992 | 0 | 78.5651 | 22.3291 | 60.0308 | 15.0001
78.5881 | 19.1414 | 60.02 | 15.0001 | 78.5756 | 7.7313 | 60.0137 | 0 | 78.58 | 22.4885 | 59.9943 | 15.0001 | 78.5902 | 7.4118 | 59.9991 | 0 | 78.5735 | 22.3291 | 60.0307 | 15.0001
78.5964 | 19.0198 | 60.02 | 15.0001 | 78.5839 | 7.7313 | 60.0137 | 0 | 78.5884 | 22.4885 | 59.9943 | 15.0001 | 78.5985 | 7.4118 | 59.9991 | 0 | 78.5818 | 22.3291 | 60.0307 | 15.0001
78.6048 | 19.0198 | 60.02 | 15.0001 | 78.5923 | 7.7313 | 60.0137 | 0 | 78.5967 | 22.4909 | 59.9942 | 15.0001 | 78.6069 | 7.4118 | 59.9991 | 0 | 78.5901 | 22.3291 | 60.0307 | 15.0001
78.6131 | 19.0198 | 60.02 | 15.0001 | 78.6006 | 7.7313 | 60.0137 | 0 | 78.605 | 22.4909 | 59.9942 | 15.0001 | 78.6152 | 7.4121 | 59.999 | 0 | 78.5984 | 22.3284 | 60.0306 | 15.0001
78.6214 | 19.0198 | 60.02 | 15.0001 | 78.6089 | 7.7313 | 60.0137 | 0 | 78.6134 | 22.4928 | 59.9942 | 15.0001 | 78.6235 | 7.4121 | 59.999 | 0 | 78.6068 | 22.3284 | 60.0306 | 15.0001
78.6298 | 19.0198 | 60.02 | 15.0001 | 78.6173 | 7.7313 | 60.0137 | 0 | 78.6217 | 22.4928 | 59.9942 | 15.0001 | 78.6319 | 7.4126 | 59.999 | 0 | 78.6151 | 22.3274 | 60.0306 | 15.0001
78.6381 | 19.0198 | 60.0201 | 15.0001 | 78.6256 | 7.7327 | 60.0136 | 0 | 78.63 | 22.4928 | 59.9942 | 15.0001 | 78.6402 | 7.4126 | 59.9989 | 0 | 78.6234 | 22.3274 | 60.0305 | 15.0001
78.6464 | 19.0198 | 60.0201 | 15.0001 | 78.6339 | 7.7327 | 60.0136 | 0 | 78.6384 | 22.4928 | 59.9942 | 15.0001 | 78.6485 | 7.4126 | 59.9989 | 0 | 78.6318 | 22.3274 | 60.0305 | 15.0001
78.6548 | 19.0198 | 60.0201 | 15.0001 | 78.6422 | 7.7333 | 60.0136 | 0 | 78.6467 | 22.4923 | 59.9941 | 15.0001 | 78.6569 | 7.4126 | 59.9989 | 0 | 78.6401 | 22.3274 | 60.0305 | 15.0001
78.6631 | 19.0245 | 60.0202 | 15.0001 | 78.6506 | 7.7333 | 60.0136 | 0 | 78.655 | 22.4923 | 59.9941 | 15.0001 | 78.6652 | 7.4126 | 59.9988 | 0 | 78.6484 | 22.3248 | 60.0304 | 15.0001
78.6714 | 19.0245 | 60.0202 | 15.0001 | 78.6589 | 7.7333 | 60.0136 | 0 | 78.6634 | 22.4923 | 59.9941 | 15.0001 | 78.6735 | 7.4126 | 59.9988 | 0 | 78.6567 | 22.3248 | 60.0304 | 15.0001
78.6797 | 19.0245 | 60.0202 | 15.0001 | 78.6672 | 7.7333 | 60.0136 | 0 | 78.6717 | 22.4923 | 59.9941 | 15.0001 | 78.6819 | 7.4126 | 59.9988 | 0 | 78.6651 | 22.2821 | 60.0304 | 15.0001
78.6881 | 19.0245 | 60.0203 | 15.0001 | 78.6756 | 7.7333 | 60.0135 | 0 | 78.68 | 22.4923 | 59.9941 | 15.0001 | 78.6902 | 7.4126 | 59.9987 | 0 | 78.6734 | 22.2821 | 60.0303 | 15.0001
78.6964 | 19.0245 | 60.0203 | 15.0001 | 78.6839 | 7.7333 | 60.0135 | 0 | 78.6884 | 22.4923 | 59.9941 | 15.0001 | 78.6985 | 7.4126 | 59.9987 | 0 | 78.6817 | 22.2859 | 60.0303 | 15.0001
78.7047 | 19.0245 | 60.0203 | 15.0001 | 78.6922 | 7.7334 | 60.0135 | 0 | 78.6967 | 22.4923 | 59.994 | 15.0001 | 78.7069 | 7.4126 | 59.9987 | 0 | 78.6901 | 22.2859 | 60.0303 | 15.0001
78.7131 | 19.0245 | 60.0204 | 15.0001 | 78.7006 | 7.7334 | 60.0135 | 0 | 78.705 | 22.4923 | 59.994 | 15.0001 | 78.7152 | 7.4143 | 59.9986 | 0 | 78.6984 | 22.2551 | 60.0302 | 15.0001
78.7214 | 19.0245 | 60.0204 | 15.0001 | 78.7089 | 7.7344 | 60.0135 | 0 | 78.7134 | 22.4923 | 59.994 | 15.0001 | 78.7235 | 7.4143 | 59.9986 | 0 | 78.7067 | 22.2551 | 60.0302 | 15.0001
78.7297 | 19.0245 | 60.0204 | 15.0001 | 78.7172 | 7.7344 | 60.0135 | 0 | 78.7217 | 22.4923 | 59.994 | 15.0001 | 78.7319 | 7.4143 | 59.9986 | 0 | 78.715 | 22.2502 | 60.0302 | 15.0001
78.7381 | 19.0245 | 60.0205 | 15.0001 | 78.7256 | 7.7344 | 60.0134 | 0 | 78.73 | 22.4923 | 59.994 | 15.0001 | 78.7402 | 7.4143 | 59.9985 | 0 | 78.7234 | 22.2502 | 60.0301 | 15.0001
78.7464 | 19.0225 | 60.0205 | 15.0001 | 78.7339 | 7.7344 | 60.0134 | 0 | 78.7384 | 22.4923 | 59.994 | 15.0001 | 78.7485 | 7.4143 | 59.9985 | 0 | 78.7317 | 22.2502 | 60.0301 | 15.0001
78.7547 | 19.0225 | 60.0205 | 15.0001 | 78.7422 | 7.7344 | 60.0134 | 0 | 78.7467 | 22.4947 | 59.9939 | 15.0001 | 78.7569 | 7.4143 | 59.9985 | 0 | 78.74 | 22.2502 | 60.0301 | 15.0001
78.7631 | 19.0225 | 60.0206 | 15.0001 | 78.7506 | 7.7344 | 60.0134 | 0 | 78.755 | 22.4947 | 59.9939 | 15.0001 | 78.7652 | 7.4132 | 59.9984 | 0 | 78.7484 | 22.2524 | 60.03 | 15.0001
78.7714 | 19.0225 | 60.0206 | 15.0001 | 78.7589 | 7.6762 | 60.0134 | 0 | 78.7634 | 22.4965 | 59.9939 | 15.0001 | 78.7735 | 7.4132 | 59.9984 | 0 | 78.7567 | 22.2524 | 60.03 | 15.0001
78.7797 | 19.0225 | 60.0206 | 15.0001 | 78.7672 | 7.6762 | 60.0134 | 0 | 78.7717 | 22.4965 | 59.9939 | 15.0001 | 78.7819 | 7.4132 | 59.9984 | 0 | 78.765 | 22.2565 | 60.03 | 15.0001
78.788 | 19.0225 | 60.0207 | 15.0001 | 78.7755 | 7.6778 | 60.0133 | 0 | 78.78 | 22.4965 | 59.9939 | 15.0001 | 78.7902 | 7.4132 | 59.9983 | 0 | 78.7733 | 22.2565 | 60.0299 | 15.0001
78.7964 | 19.0225 | 60.0207 | 15.0001 | 78.7839 | 7.6778 | 60.0133 | 0 | 78.7884 | 22.4965 | 59.9939 | 15.0001 | 78.7985 | 7.4138 | 59.9983 | 0 | 78.7817 | 22.254 | 60.0299 | 15.0001
78.8047 | 19.0225 | 60.0207 | 15.0001 | 78.7922 | 7.6778 | 60.0133 | 0 | 78.7967 | 22.4965 | 59.9938 | 15.0001 | 78.8069 | 7.4138 | 59.9983 | 0 | 78.79 | 22.254 | 60.0299 | 15.0001
78.813 | 19.0225 | 60.0208 | 15.0001 | 78.8005 | 7.6778 | 60.0133 | 0 | 78.805 | 22.4965 | 59.9938 | 15.0001 | 78.8152 | 7.414 | 59.9982 | 0 | 78.7983 | 22.2531 | 60.0298 | 15.0001
78.8214 | 19.0225 | 60.0208 | 15.0001 | 78.8089 | 7.6791 | 60.0133 | 0 | 78.8134 | 22.4965 | 59.9938 | 15.0001 | 78.8235 | 7.414 | 59.9982 | 0 | 78.8067 | 22.2531 | 60.0298 | 15.0001
78.8297 | 19.0225 | 60.0208 | 15.0001 | 78.8172 | 7.6791 | 60.0133 | 0 | 78.8217 | 22.4965 | 59.9938 | 15.0001 | 78.8319 | 7.3565 | 59.9982 | 0 | 78.815 | 22.2538 | 60.0298 | 15.0001
78.838 | 19.0225 | 60.0209 | 15.0001 | 78.8255 | 7.6791 | 60.0132 | 0 | 78.83 | 22.4954 | 59.9938 | 15.0001 | 78.8402 | 7.3565 | 59.9981 | 0 | 78.8233 | 22.2538 | 60.0297 | 15.0001
78.8464 | 19.0225 | 60.0209 | 15.0001 | 78.8339 | 7.6791 | 60.0132 | 0 | 78.8384 | 22.4954 | 59.9938 | 15.0001 | 78.8485 | 7.3565 | 59.9981 | 0 | 78.8316 | 22.228 | 60.0297 | 15.0001
78.8547 | 19.0225 | 60.0209 | 15.0001 | 78.8422 | 7.6785 | 60.0132 | 0 | 78.8467 | 22.4954 | 59.9937 | 15.0001 | 78.8569 | 7.3565 | 59.9981 | 0 | 78.84 | 22.228 | 60.0297 | 15.0001
78.863 | 19.0204 | 60.021 | 15.0001 | 78.8505 | 7.6785 | 60.0132 | 0 | 78.855 | 22.4954 | 59.9937 | 15.0001 | 78.8652 | 7.3563 | 59.998 | 0 | 78.8483 | 22.2304 | 60.0296 | 15.0001
78.8714 | 19.0204 | 60.021 | 15.0001 | 78.8589 | 7.6785 | 60.0132 | 0 | 78.8634 | 22.4032 | 59.9937 | 15.0001 | 78.8735 | 7.3563 | 59.998 | 0 | 78.8566 | 22.2304 | 60.0296 | 15.0001
78.8797 | 19.0182 | 60.021 | 15.0001 | 78.8672 | 7.6785 | 60.0132 | 0 | 78.8717 | 22.4032 | 59.9937 | 15.0001 | 78.8819 | 7.3566 | 59.998 | 0 | 78.865 | 22.2304 | 60.0296 | 15.0001
78.888 | 19.0182 | 60.0211 | 15.0001 | 78.8755 | 7.6775 | 60.0131 | 0 | 78.8801 | 22.3117 | 59.9937 | 15.0001 | 78.8902 | 7.3566 | 59.9979 | 0 | 78.8733 | 22.2304 | 60.0295 | 15.0001
78.8964 | 19.0182 | 60.0211 | 15.0001 | 78.8838 | 7.6775 | 60.0131 | 0 | 78.8884 | 22.3117 | 59.9937 | 15.0001 | 78.8985 | 7.3566 | 59.9979 | 0 | 78.8816 | 22.2311 | 60.0295 | 15.0001
78.9047 | 19.0182 | 60.0211 | 15.0001 | 78.8922 | 7.6758 | 60.0131 | 0 | 78.8967 | 22.3131 | 59.9936 | 15.0001 | 78.9069 | 7.3566 | 59.9979 | 0 | 78.8899 | 22.2311 | 60.0295 | 15.0001
78.913 | 19.0182 | 60.0212 | 15.0001 | 78.9005 | 7.6758 | 60.0131 | 0 | 78.9051 | 22.3131 | 59.9936 | 15.0001 | 78.9152 | 7.3568 | 59.9978 | 0 | 78.8983 | 22.2311 | 60.0294 | 15.0001
78.9213 | 19.0182 | 60.0212 | 15.0001 | 78.9088 | 7.6758 | 60.0131 | 0 | 78.9134 | 22.3153 | 59.9936 | 15.0001 | 78.9235 | 7.3568 | 59.9978 | 0 | 78.9066 | 22.2311 | 60.0294 | 15.0001
78.9297 | 19.0171 | 60.0212 | 15.0001 | 78.9172 | 7.6758 | 60.0131 | 0 | 78.9217 | 22.3153 | 59.9936 | 15.0001 | 78.9319 | 7.3568 | 59.9978 | 0 | 78.9149 | 22.2311 | 60.0294 | 15.0001
78.938 | 19.0171 | 60.0213 | 15.0001 | 78.9255 | 7.6759 | 60.013 | 0 | 78.9301 | 22.3153 | 59.9936 | 15.0001 | 78.9402 | 7.3568 | 59.9977 | 0 | 78.9233 | 22.2311 | 60.0293 | 15.0001
78.9463 | 19.0171 | 60.0213 | 15.0001 | 78.9338 | 7.6759 | 60.013 | 0 | 78.9384 | 22.3153 | 59.9936 | 15.0001 | 78.9485 | 7.3568 | 59.9977 | 0 | 78.9316 | 22.2311 | 60.0293 | 15.0001
78.9547 | 19.0171 | 60.0213 | 15.0001 | 78.9422 | 7.6759 | 60.013 | 0 | 78.9467 | 22.3153 | 59.9935 | 15.0001 | 78.9569 | 7.3568 | 59.9977 | 0 | 78.9399 | 22.2311 | 60.0293 | 15.0001
78.963 | 19.0194 | 60.0214 | 15.0001 | 78.9505 | 7.6759 | 60.013 | 0 | 78.9551 | 22.3153 | 59.9935 | 15.0001 | 78.9652 | 7.3541 | 59.9976 | 0 | 78.9482 | 22.2287 | 60.0292 | 15.0001
78.9713 | 19.0194 | 60.0214 | 15.0001 | 78.9588 | 7.6749 | 60.0129 | 0 | 78.9634 | 22.3153 | 59.9935 | 15.0001 | 78.9735 | 7.3541 | 59.9976 | 0 | 78.9566 | 22.2287 | 60.0292 | 15.0001
78.9797 | 19.0194 | 60.0214 | 15.0001 | 78.9672 | 7.6749 | 60.0129 | 0 | 78.9717 | 22.3153 | 59.9935 | 15.0001 | 78.9819 | 7.3541 | 59.9976 | 0 | 78.9649 | 22.2312 | 60.0292 | 15.0001
78.988 | 19.0194 | 60.0215 | 15.0001 | 78.9755 | 7.677 | 60.0128 | 0 | 78.9801 | 22.3153 | 59.9935 | 15.0001 | 78.9902 | 7.3541 | 59.9975 | 0 | 78.9732 | 22.2312 | 60.0291 | 15.0001
78.9963 | 19.0194 | 60.0215 | 15.0001 | 78.9838 | 7.677 | 60.0127 | 0 | 78.9884 | 22.3153 | 59.9935 | 15.0001 | 78.9985 | 7.3541 | 59.9975 | 0 | 78.9816 | 22.2312 | 60.0291 | 15.0001
79.0047 | 19.0194 | 60.0215 | 15.0001 | 78.9922 | 7.677 | 60.0127 | 0 | 78.9967 | 22.3153 | 59.9934 | 15.0001 | 79.0069 | 7.3541 | 59.9975 | 0 | 78.9899 | 22.2312 | 60.0291 | 15.0001
79.013 | 19.0194 | 60.0216 | 15.0001 | 79.0005 | 7.677 | 60.0126 | 0 | 79.0051 | 22.3153 | 59.9934 | 15.0001 | 79.0152 | 7.3538 | 59.9974 | 0 | 78.9982 | 22.2312 | 60.029 | 15.0001
79.0213 | 19.0194 | 60.0216 | 15.0001 | 79.0088 | 7.6773 | 60.0126 | 0 | 79.0134 | 22.3126 | 59.9934 | 15.0001 | 79.0235 | 7.3538 | 59.9974 | 0 | 79.0066 | 22.2312 | 60.029 | 15.0001
79.0296 | 19.0194 | 60.0216 | 15.0001 | 79.0171 | 7.6773 | 60.0125 | 0 | 79.0217 | 22.3126 | 59.9934 | 15.0001 | 79.0319 | 7.3538 | 59.9974 | 0 | 79.0149 | 22.2312 | 60.029 | 15.0001
79.038 | 19.0194 | 60.0217 | 15.0001 | 79.0255 | 7.6773 | 60.0125 | 0 | 79.0301 | 22.3126 | 59.9934 | 15.0001 | 79.0402 | 7.3538 | 59.9973 | 0 | 79.0232 | 22.2312 | 60.029 | 15.0001
79.0463 | 19.0194 | 60.0217 | 15.0001 | 79.0338 | 7.6773 | 60.0124 | 0 | 79.0384 | 22.3126 | 59.9934 | 15.0001 | 79.0485 | 7.3541 | 59.9973 | 0 | 79.0315 | 22.2318 | 60.029 | 15.0001
79.0546 | 19.0194 | 60.0217 | 15.0001 | 79.0421 | 7.6777 | 60.0123 | 0 | 79.0467 | 22.3126 | 59.9933 | 15.0001 | 79.0569 | 7.3541 | 59.9973 | 0 | 79.0399 | 22.2318 | 60.029 | 15.0001
79.063 | 19.0203 | 60.0218 | 15.0001 | 79.0505 | 7.6777 | 60.0123 | 0 | 79.0551 | 22.3126 | 59.9933 | 15.0001 | 79.0652 | 7.3541 | 59.9972 | 0 | 79.0482 | 22.2318 | 60.029 | 15.0001
79.0713 | 19.0203 | 60.0218 | 15.0001 | 79.0588 | 7.6777 | 60.0122 | 0 | 79.0634 | 22.3152 | 59.9933 | 15.0001 | 79.0735 | 7.3541 | 59.9972 | 0 | 79.0565 | 22.2318 | 60.029 | 15.0001
79.0796 | 19.0203 | 60.0218 | 15.0001 | 79.0671 | 7.6777 | 60.0122 | 0 | 79.0717 | 22.3152 | 59.9933 | 15.0001 | 79.0819 | 7.3541 | 59.9972 | 0 | 79.0649 | 22.2318 | 60.029 | 15.0001
79.088 | 19.0203 | 60.0219 | 15.0001 | 79.0755 | 7.6766 | 60.0121 | 0 | 79.0801 | 22.3139 | 59.9933 | 15.0001 | 79.0902 | 7.3541 | 59.9971 | 0 | 79.0732 | 22.2318 | 60.029 | 15.0001
79.0963 | 19.0211 | 60.0219 | 15.0001 | 79.0838 | 7.6766 | 60.012 | 0 | 79.0884 | 22.3139 | 59.9933 | 15.0001 | 79.0985 | 7.3541 | 59.9971 | 0 | 79.0815 | 22.2327 | 60.029 | 15.0001
79.1046 | 19.0211 | 60.0219 | 15.0001 | 79.0921 | 7.6767 | 60.012 | 0 | 79.0967 | 22.3139 | 59.9932 | 15.0001 | 79.1069 | 7.3541 | 59.9971 | 0 | 79.0898 | 22.2327 | 60.029 | 15.0001
79.113 | 19.0211 | 60.022 | 15.0001 | 79.1005 | 7.6767 | 60.0119 | 0 | 79.1051 | 22.3139 | 59.9932 | 15.0001 | 79.1152 | 7.3547 | 59.997 | 0 | 79.0982 | 22.2317 | 60.029 | 15.0001
79.1213 | 19.0211 | 60.022 | 15.0001 | 79.1088 | 7.6767 | 60.0119 | 0 | 79.1134 | 22.3139 | 59.9932 | 15.0001 | 79.1235 | 7.3547 | 59.997 | 0 | 79.1065 | 22.2317 | 60.029 | 15.0001
79.1296 | 19.0211 | 60.022 | 15.0001 | 79.1171 | 7.6767 | 60.0118 | 0 | 79.1217 | 22.3139 | 59.9932 | 15.0001 | 79.1319 | 7.3547 | 59.997 | 0 | 79.1148 | 22.2317 | 60.029 | 15.0001
79.138 | 19.0211 | 60.0221 | 15.0001 | 79.1255 | 7.6767 | 60.0118 | 0 | 79.1301 | 22.3139 | 59.9932 | 15.0001 | 79.1402 | 7.3547 | 59.9969 | 0 | 79.1232 | 22.2317 | 60.029 | 15.0001
79.1463 | 19.0211 | 60.0221 | 15.0001 | 79.1338 | 7.6767 | 60.0117 | 0 | 79.1384 | 22.3139 | 59.9932 | 15.0001 | 79.1485 | 7.3549 | 59.9969 | 0 | 79.1315 | 22.2317 | 60.029 | 15.0001
79.1546 | 19.0211 | 60.0221 | 15.0001 | 79.1421 | 7.6761 | 60.0116 | 0 | 79.1467 | 22.3139 | 59.9931 | 15.0001 | 79.1569 | 7.3549 | 59.9969 | 0 | 79.1398 | 22.2317 | 60.029 | 15.0001
79.1629 | 19.0211 | 60.0222 | 15.0001 | 79.1505 | 7.6761 | 60.0116 | 0 | 79.1551 | 22.3139 | 59.9931 | 15.0001 | 79.1652 | 7.3549 | 59.9968 | 0 | 79.1482 | 22.2323 | 60.029 | 15.0001
79.1713 | 19.0211 | 60.0222 | 15.0001 | 79.1588 | 7.6761 | 60.0115 | 0 | 79.1634 | 22.3139 | 59.9931 | 15.0001 | 79.1735 | 7.3549 | 59.9968 | 0 | 79.1565 | 22.2323 | 60.029 | 15.0001
79.1796 | 19.017 | 60.0222 | 15.0001 | 79.1671 | 7.6761 | 60.0115 | 0 | 79.1718 | 22.3139 | 59.9931 | 15.0001 | 79.1819 | 7.3549 | 59.9968 | 0 | 79.1648 | 22.2323 | 60.029 | 15.0001
79.1879 | 19.017 | 60.0223 | 15.0001 | 79.1755 | 7.6761 | 60.0114 | 0 | 79.1801 | 22.2642 | 59.9931 | 15.0001 | 79.1902 | 7.3549 | 59.9967 | 0 | 79.1731 | 22.2323 | 60.029 | 15.0001
79.1963 | 19.0163 | 60.0223 | 15.0001 | 79.1838 | 7.6761 | 60.0113 | 0 | 79.1884 | 22.2642 | 59.9931 | 15.0001 | 79.1985 | 7.3539 | 59.9967 | 0 | 79.1815 | 22.2323 | 60.029 | 15.0001
79.2046 | 19.0163 | 60.0223 | 15.0001 | 79.1921 | 7.6775 | 60.0113 | 0 | 79.1968 | 22.2652 | 59.993 | 15.0001 | 79.2069 | 7.3539 | 59.9967 | 0 | 79.1898 | 22.2323 | 60.029 | 15.0001
79.2129 | 19.0163 | 60.0224 | 15.0001 | 79.2004 | 7.6775 | 60.0112 | 0 | 79.2051 | 22.2652 | 59.993 | 15.0001 | 79.2152 | 7.3539 | 59.9966 | 0 | 79.1981 | 22.2323 | 60.029 | 15.0001
79.2213 | 19.0163 | 60.0224 | 15.0001 | 79.2088 | 7.6766 | 60.0112 | 0 | 79.2134 | 22.267 | 59.993 | 15.0001 | 79.2235 | 7.3539 | 59.9966 | 0 | 79.2065 | 22.2323 | 60.029 | 15.0001
79.2296 | 19.0163 | 60.0224 | 15.0001 | 79.2171 | 7.6766 | 60.0111 | 0 | 79.2218 | 22.267 | 59.993 | 15.0001 | 79.2319 | 7.3534 | 59.9966 | 0 | 79.2148 | 22.2323 | 60.029 | 15.0001
79.2379 | 19.0163 | 60.0225 | 15.0001 | 79.2254 | 7.6766 | 60.0111 | 0 | 79.2301 | 22.267 | 59.993 | 15.0001 | 79.2402 | 7.3534 | 59.9965 | 0 | 79.2231 | 22.2323 | 60.029 | 15.0001
79.2463 | 19.0163 | 60.0225 | 15.0001 | 79.2338 | 7.6766 | 60.011 | 0 | 79.2384 | 22.267 | 59.993 | 15.0001 | 79.2485 | 7.2499 | 59.9965 | 0 | 79.2314 | 22.2323 | 60.029 | 15.0001
79.2546 | 19.0163 | 60.0225 | 15.0001 | 79.2421 | 7.6766 | 60.0109 | 0 | 79.2468 | 22.267 | 59.993 | 15.0001 | 79.2569 | 7.2499 | 59.9965 | 0 | 79.2398 | 22.2323 | 60.029 | 15.0001
79.2629 | 19.0189 | 60.0226 | 15.0001 | 79.2504 | 7.6766 | 60.0109 | 0 | 79.2551 | 22.267 | 59.993 | 15.0001 | 79.2652 | 7.2506 | 59.9964 | 0 | 79.2481 | 22.2302 | 60.029 | 15.0001
79.2712 | 19.0189 | 60.0226 | 15.0001 | 79.2588 | 7.6766 | 60.0108 | 0 | 79.2634 | 22.267 | 59.993 | 15.0001 | 79.2735 | 7.2506 | 59.9964 | 0 | 79.2564 | 22.2302 | 60.029 | 15.0001
79.2796 | 19.0197 | 60.0226 | 15.0001 | 79.2671 | 7.6766 | 60.0108 | 0 | 79.2718 | 22.267 | 59.9929 | 15.0001 | 79.2819 | 7.2504 | 59.9964 | 0 | 79.2648 | 22.1964 | 60.029 | 15.0001
79.2879 | 19.0197 | 60.0227 | 15.0001 | 79.2754 | 7.6766 | 60.0107 | 0 | 79.2801 | 22.267 | 59.9929 | 15.0001 | 79.2902 | 7.2504 | 59.9963 | 0 | 79.2731 | 22.1964 | 60.029 | 15.0001
79.2962 | 19.0199 | 60.0227 | 15.0001 | 79.2838 | 7.6766 | 60.0106 | 0 | 79.2884 | 22.267 | 59.9929 | 15.0001 | 79.2985 | 7.2506 | 59.9963 | 0 | 79.2814 | 22.1964 | 60.029 | 15.0001
79.3046 | 19.0199 | 60.0227 | 15.0001 | 79.2921 | 7.6767 | 60.0106 | 0 | 79.2968 | 22.267 | 59.9929 | 15.0001 | 79.3069 | 7.2506 | 59.9963 | 0 | 79.2898 | 22.1964 | 60.029 | 15.0001
79.3129 | 19.0199 | 60.0228 | 15.0001 | 79.3004 | 7.6767 | 60.0105 | 0 | 79.3051 | 22.267 | 59.9929 | 15.0001 | 79.3152 | 7.1781 | 59.9962 | 0 | 79.2981 | 22.1964 | 60.029 | 15.0001
79.3212 | 19.0199 | 60.0228 | 15.0001 | 79.3088 | 7.6779 | 60.0105 | 0 | 79.3134 | 22.267 | 59.9929 | 15.0001 | 79.3235 | 7.1781 | 59.9962 | 0 | 79.3064 | 22.1964 | 60.029 | 15.0001
79.3296 | 19.0169 | 60.0228 | 15.0001 | 79.3171 | 7.6779 | 60.0104 | 0 | 79.3218 | 22.267 | 59.9929 | 15.0001 | 79.3319 | 7.1781 | 59.9962 | 0 | 79.3147 | 22.1971 | 60.029 | 15.0001
79.3379 | 19.0169 | 60.0229 | 15.0001 | 79.3254 | 7.6779 | 60.0104 | 0 | 79.3301 | 22.267 | 59.9929 | 15.0001 | 79.3402 | 7.1781 | 59.9961 | 0 | 79.3231 | 22.1971 | 60.029 | 15.0001
79.3462 | 18.9211 | 60.0229 | 15.0001 | 79.3338 | 7.6779 | 60.0103 | 0 | 79.3384 | 22.267 | 59.9929 | 15.0001 | 79.3485 | 7.1781 | 59.9961 | 0 | 79.3314 | 22.1971 | 60.029 | 15.0001
79.3546 | 18.9211 | 60.0229 | 15.0001 | 79.3421 | 7.6015 | 60.0102 | 0 | 79.3468 | 22.267 | 59.9929 | 15.0001 | 79.3569 | 7.1781 | 59.9961 | 0 | 79.3397 | 22.1971 | 60.029 | 15.0001
79.3629 | 18.9183 | 60.023 | 15.0001 | 79.3504 | 7.6015 | 60.0102 | 0 | 79.3551 | 22.267 | 59.9929 | 15.0001 | 79.3652 | 7.1773 | 59.996 | 0 | 79.3481 | 22.1971 | 60.029 | 15.0001
79.3712 | 18.9183 | 60.023 | 15.0001 | 79.3588 | 7.6019 | 60.0101 | 0 | 79.3634 | 22.2696 | 59.9929 | 15.0001 | 79.3735 | 7.1773 | 59.996 | 0 | 79.3564 | 22.1971 | 60.029 | 15.0001
79.3795 | 18.9183 | 60.023 | 15.0001 | 79.3671 | 7.6019 | 60.0101 | 0 | 79.3718 | 22.2696 | 59.9928 | 15.0001 | 79.3819 | 7.1772 | 59.996 | 0 | 79.3647 | 22.1971 | 60.029 | 15.0001
79.3879 | 18.9183 | 60.0231 | 15.0001 | 79.3754 | 7.6027 | 60.01 | 0 | 79.3801 | 22.2695 | 59.9928 | 15.0001 | 79.3902 | 7.1772 | 59.9959 | 0 | 79.3731 | 22.1971 | 60.029 | 15.0001
79.3962 | 18.9183 | 60.0231 | 15.0001 | 79.3837 | 7.6027 | 60.0099 | 0 | 79.3884 | 22.2695 | 59.9928 | 15.0001 | 79.3985 | 7.1772 | 59.9959 | 0 | 79.3814 | 22.1971 | 60.029 | 15.0001
79.4045 | 18.9183 | 60.0231 | 15.0001 | 79.3921 | 7.6027 | 60.0099 | 0 | 79.3968 | 22.2717 | 59.9928 | 15.0001 | 79.4069 | 7.1772 | 59.9959 | 0 | 79.3897 | 22.1971 | 60.029 | 15.0001
79.4129 | 18.9183 | 60.0232 | 15.0001 | 79.4004 | 7.6027 | 60.0098 | 0 | 79.4051 | 22.2717 | 59.9928 | 15.0001 | 79.4152 | 7.1772 | 59.9958 | 0 | 79.398 | 22.1971 | 60.029 | 15.0001
79.4212 | 18.9183 | 60.0232 | 15.0001 | 79.4087 | 7.6027 | 60.0098 | 0 | 79.4134 | 22.2717 | 59.9928 | 15.0001 | 79.4235 | 7.1772 | 59.9958 | 0 | 79.4064 | 22.1971 | 60.029 | 15.0001
79.4295 | 18.9183 | 60.0232 | 15.0001 | 79.4171 | 7.6027 | 60.0097 | 0 | 79.4218 | 22.2717 | 59.9928 | 15.0001 | 79.4319 | 7.1772 | 59.9958 | 0 | 79.4147 | 22.1981 | 60.029 | 15.0001
79.4379 | 18.9183 | 60.0233 | 15.0001 | 79.4254 | 7.6034 | 60.0097 | 0 | 79.4301 | 22.2717 | 59.9928 | 15.0001 | 79.4402 | 7.1772 | 59.9957 | 0 | 79.423 | 22.1981 | 60.029 | 15.0001
79.4462 | 18.9183 | 60.0233 | 15.0001 | 79.4337 | 7.6034 | 60.0096 | 0 | 79.4384 | 22.2717 | 59.9928 | 15.0001 | 79.4485 | 7.1772 | 59.9957 | 0 | 79.4314 | 22.1981 | 60.029 | 15.0001
79.4545 | 18.9183 | 60.0233 | 15.0001 | 79.4421 | 7.603 | 60.0095 | 0 | 79.4468 | 22.2717 | 59.9928 | 15.0001 | 79.4569 | 7.1772 | 59.9957 | 0 | 79.4397 | 22.1981 | 60.029 | 15.0001
79.4629 | 18.9183 | 60.0234 | 15.0001 | 79.4504 | 7.603 | 60.0095 | 0 | 79.4551 | 22.2717 | 59.9928 | 15.0001 | 79.4652 | 7.1772 | 59.9956 | 0 | 79.448 | 22.1467 | 60.029 | 15.0001
79.4712 | 18.9183 | 60.0234 | 15.0001 | 79.4587 | 7.603 | 60.0094 | 0 | 79.4634 | 22.2717 | 59.9928 | 15.0001 | 79.4735 | 7.1772 | 59.9956 | 0 | 79.4563 | 22.1467 | 60.029 | 15.0001
79.4795 | 18.9161 | 60.0234 | 15.0001 | 79.4671 | 7.603 | 60.0094 | 0 | 79.4718 | 22.2717 | 59.9927 | 15.0001 | 79.4819 | 7.1772 | 59.9956 | 0 | 79.4647 | 22.1445 | 60.029 | 15.0001
79.4878 | 18.9161 | 60.0235 | 15.0001 | 79.4754 | 7.603 | 60.0093 | 0 | 79.4801 | 22.2717 | 59.9927 | 15.0001 | 79.4902 | 7.1772 | 59.9955 | 0 | 79.473 | 22.1445 | 60.029 | 15.0001
79.4962 | 18.9161 | 60.0235 | 15.0001 | 79.4837 | 7.603 | 60.0092 | 0 | 79.4885 | 22.2717 | 59.9927 | 15.0001 | 79.4985 | 7.1761 | 59.9955 | 0 | 79.4813 | 22.1445 | 60.029 | 15.0001
79.5045 | 18.9161 | 60.0235 | 15.0001 | 79.4921 | 7.6019 | 60.0092 | 0 | 79.4968 | 22.2717 | 59.9927 | 15.0001 | 79.5069 | 7.1761 | 59.9955 | 0 | 79.4897 | 22.1445 | 60.029 | 15.0001
79.5128 | 18.9161 | 60.0236 | 15.0001 | 79.5004 | 7.6019 | 60.0091 | 0 | 79.5051 | 22.2717 | 59.9927 | 15.0001 | 79.5152 | 7.1774 | 59.9954 | 0 | 79.498 | 22.1445 | 60.029 | 15.0001
79.5212 | 18.9161 | 60.0236 | 15.0001 | 79.5087 | 7.6013 | 60.0091 | 0 | 79.5135 | 22.2717 | 59.9927 | 15.0001 | 79.5235 | 7.1774 | 59.9954 | 0 | 79.5063 | 22.1445 | 60.029 | 15.0001
79.5295 | 18.9161 | 60.0236 | 15.0001 | 79.5171 | 7.6013 | 60.009 | 0 | 79.5218 | 22.2717 | 59.9927 | 15.0001 | 79.5319 | 7.1774 | 59.9954 | 0 | 79.5147 | 22.1445 | 60.029 | 15.0001
79.5378 | 18.9161 | 60.0237 | 15.0001 | 79.5254 | 7.6013 | 60.009 | 0 | 79.5301 | 22.2717 | 59.9927 | 15.0001 | 79.5402 | 7.1774 | 59.9953 | 0 | 79.523 | 22.1445 | 60.029 | 15.0001
79.5462 | 18.9161 | 60.0237 | 15.0001 | 79.5337 | 7.6013 | 60.0089 | 0 | 79.5385 | 22.2717 | 59.9927 | 15.0001 | 79.5485 | 7.1772 | 59.9953 | 0 | 79.5313 | 22.1445 | 60.029 | 15.0001
79.5545 | 18.9161 | 60.0237 | 15.0001 | 79.5421 | 7.6013 | 60.0088 | 0 | 79.5468 | 22.2713 | 59.9927 | 15.0001 | 79.5569 | 7.1772 | 59.9953 | 0 | 79.5396 | 22.1445 | 60.029 | 15.0001
79.5628 | 18.9161 | 60.0238 | 15.0001 | 79.5504 | 7.6013 | 60.0088 | 0 | 79.5551 | 22.2713 | 59.9927 | 15.0001 | 79.5652 | 7.1772 | 59.9952 | 0 | 79.548 | 22.1452 | 60.029 | 15.0001
79.5711 | 18.9161 | 60.0238 | 15.0001 | 79.5587 | 7.6029 | 60.0087 | 0 | 79.5635 | 22.2735 | 59.9927 | 15.0001 | 79.5735 | 7.1772 | 59.9952 | 0 | 79.5563 | 22.1452 | 60.029 | 15.0001
79.5795 | 18.9161 | 60.0238 | 15.0001 | 79.567 | 7.6029 | 60.0087 | 0 | 79.5718 | 22.2735 | 59.9926 | 15.0001 | 79.5819 | 7.1772 | 59.9952 | 0 | 79.5646 | 22.1452 | 60.029 | 15.0001
79.5878 | 18.9161 | 60.0239 | 15.0001 | 79.5754 | 7.6022 | 60.0086 | 0 | 79.5801 | 22.2735 | 59.9926 | 15.0001 | 79.5902 | 7.1772 | 59.9951 | 0 | 79.573 | 22.1452 | 60.029 | 15.0001
79.5961 | 18.9161 | 60.0239 | 15.0001 | 79.5837 | 7.6022 | 60.0085 | 0 | 79.5885 | 22.2735 | 59.9926 | 15.0001 | 79.5986 | 7.1772 | 59.9951 | 0 | 79.5813 | 22.1452 | 60.029 | 15.0001
79.6045 | 18.9161 | 60.0239 | 15.0001 | 79.592 | 7.6022 | 60.0085 | 0 | 79.5968 | 22.2706 | 59.9926 | 15.0001 | 79.6069 | 7.1772 | 59.9951 | 0 | 79.5896 | 22.1452 | 60.029 | 15.0001
79.6128 | 18.9161 | 60.024 | 15.0001 | 79.6004 | 7.6022 | 60.0084 | 0 | 79.6051 | 22.2706 | 59.9926 | 15.0001 | 79.6152 | 7.1772 | 59.995 | 0 | 79.5979 | 22.1452 | 60.029 | 15.0001
79.6211 | 18.9161 | 60.024 | 15.0001 | 79.6087 | 7.6022 | 60.0084 | 0 | 79.6135 | 22.2706 | 59.9926 | 15.0001 | 79.6236 | 7.1772 | 59.995 | 0 | 79.6063 | 22.1452 | 60.029 | 15.0001
79.6295 | 18.9161 | 60.024 | 15.0001 | 79.617 | 7.6022 | 60.0083 | 0 | 79.6218 | 22.2706 | 59.9926 | 15.0001 | 79.6319 | 7.1772 | 59.995 | 0 | 79.6146 | 22.1452 | 60.029 | 15.0001
79.6378 | 18.9161 | 60.024 | 15.0001 | 79.6254 | 7.6022 | 60.0083 | 0 | 79.6301 | 22.2706 | 59.9926 | 15.0001 | 79.6402 | 7.1772 | 59.9949 | 0 | 79.6229 | 22.1452 | 60.029 | 15.0001
79.6461 | 18.9161 | 60.024 | 15.0001 | 79.6337 | 7.6022 | 60.0082 | 0 | 79.6385 | 22.2706 | 59.9926 | 15.0001 | 79.6486 | 7.1772 | 59.9949 | 0 | 79.6313 | 22.1452 | 60.029 | 15.0001
79.6544 | 18.9161 | 60.024 | 15.0001 | 79.642 | 7.6022 | 60.0081 | 0 | 79.6468 | 22.2706 | 59.9926 | 15.0001 | 79.6569 | 7.1772 | 59.9949 | 0 | 79.6396 | 22.1452 | 60.029 | 15.0001
79.6628 | 18.9161 | 60.024 | 15.0001 | 79.6504 | 7.6022 | 60.0081 | 0 | 79.6551 | 22.2706 | 59.9926 | 15.0001 | 79.6652 | 7.1772 | 59.9948 | 0 | 79.6479 | 22.1452 | 60.029 | 15.0001
79.6711 | 18.9161 | 60.024 | 15.0001 | 79.6587 | 7.6022 | 60.008 | 0 | 79.6635 | 22.2706 | 59.9926 | 15.0001 | 79.6736 | 7.1772 | 59.9948 | 0 | 79.6563 | 22.1452 | 60.029 | 15.0001
79.6794 | 18.9161 | 60.024 | 15.0001 | 79.667 | 7.6022 | 60.008 | 0 | 79.6718 | 22.2706 | 59.9925 | 15.0001 | 79.6819 | 7.1772 | 59.9948 | 0 | 79.6646 | 22.1452 | 60.029 | 15.0001
79.6878 | 18.9161 | 60.024 | 15.0001 | 79.6754 | 7.6023 | 60.0079 | 0 | 79.6801 | 22.2672 | 59.9925 | 15.0001 | 79.6902 | 7.1772 | 59.9947 | 0 | 79.6729 | 22.1452 | 60.029 | 15.0001
79.6961 | 18.9161 | 60.024 | 15.0001 | 79.6837 | 7.6023 | 60.0078 | 0 | 79.6885 | 22.2672 | 59.9925 | 15.0001 | 79.6986 | 7.1767 | 59.9947 | 0 | 79.6812 | 22.1452 | 60.029 | 15.0001
79.7044 | 18.9161 | 60.024 | 15.0001 | 79.692 | 7.5025 | 60.0078 | 0 | 79.6968 | 22.2672 | 59.9925 | 15.0001 | 79.7069 | 7.1767 | 59.9947 | 0 | 79.6896 | 22.1452 | 60.029 | 15.0001
79.7128 | 18.9161 | 60.024 | 15.0001 | 79.7004 | 7.5025 | 60.0077 | 0 | 79.7051 | 22.2672 | 59.9925 | 15.0001 | 79.7152 | 7.1767 | 59.9946 | 0 | 79.6979 | 22.1452 | 60.029 | 15.0001
79.7211 | 18.9161 | 60.024 | 15.0001 | 79.7087 | 7.5018 | 60.0077 | 0 | 79.7135 | 22.2672 | 59.9925 | 15.0001 | 79.7236 | 7.1767 | 59.9946 | 0 | 79.7062 | 22.1452 | 60.029 | 15.0001
79.7294 | 18.9161 | 60.024 | 15.0001 | 79.717 | 7.5018 | 60.0076 | 0 | 79.7218 | 22.2672 | 59.9925 | 15.0001 | 79.7319 | 7.1762 | 59.9946 | 0 | 79.7146 | 22.1452 | 60.029 | 15.0001
79.7377 | 18.9161 | 60.024 | 15.0001 | 79.7254 | 7.5018 | 60.0076 | 0 | 79.7301 | 22.2646 | 59.9925 | 15.0001 | 79.7402 | 7.1762 | 59.9945 | 0 | 79.7229 | 22.1452 | 60.029 | 15.0001
79.7461 | 18.9161 | 60.024 | 15.0001 | 79.7337 | 7.5018 | 60.0075 | 0 | 79.7385 | 22.2646 | 59.9925 | 15.0001 | 79.7486 | 7.1762 | 59.9945 | 0 | 79.7312 | 22.1482 | 60.029 | 15.0001
79.7544 | 18.9161 | 60.024 | 15.0001 | 79.742 | 7.5017 | 60.0074 | 0 | 79.7468 | 22.1998 | 59.9925 | 15.0001 | 79.7569 | 7.1762 | 59.9945 | 0 | 79.7395 | 22.1482 | 60.029 | 15.0001
79.7627 | 18.9161 | 60.024 | 15.0001 | 79.7503 | 7.5017 | 60.0074 | 0 | 79.7551 | 22.1998 | 59.9925 | 15.0001 | 79.7652 | 7.1762 | 59.9944 | 0 | 79.7479 | 22.1482 | 60.029 | 15.0001
79.7711 | 18.9161 | 60.024 | 15.0001 | 79.7587 | 7.5017 | 60.0073 | 0 | 79.7635 | 22.1999 | 59.9925 | 15.0001 | 79.7736 | 7.1762 | 59.9944 | 0 | 79.7562 | 22.1482 | 60.029 | 15.0001
79.7794 | 18.9161 | 60.024 | 15.0001 | 79.767 | 7.5017 | 60.0073 | 0 | 79.7718 | 22.1999 | 59.9924 | 15.0001 | 79.7819 | 7.176 | 59.9944 | 0 | 79.7645 | 22.1482 | 60.029 | 15.0001
79.7877 | 18.9161 | 60.024 | 15.0001 | 79.7753 | 7.5007 | 60.0072 | 0 | 79.7801 | 22.1999 | 59.9924 | 15.0001 | 79.7902 | 7.176 | 59.9943 | 0 | 79.7729 | 22.1482 | 60.029 | 15.0001
79.7961 | 18.9161 | 60.024 | 15.0001 | 79.7837 | 7.5007 | 60.0071 | 0 | 79.7885 | 22.1999 | 59.9924 | 15.0001 | 79.7986 | 7.176 | 59.9943 | 0 | 79.7812 | 22.1482 | 60.029 | 15.0001
79.8044 | 18.9161 | 60.024 | 15.0001 | 79.792 | 7.5039 | 60.0071 | 0 | 79.7968 | 22.1999 | 59.9924 | 15.0001 | 79.8069 | 7.176 | 59.9943 | 0 | 79.7895 | 22.1482 | 60.029 | 15.0001
79.8127 | 18.9161 | 60.024 | 15.0001 | 79.8003 | 7.5039 | 60.007 | 0 | 79.8052 | 22.1999 | 59.9924 | 15.0001 | 79.8152 | 7.176 | 59.9942 | 0 | 79.7979 | 22.1482 | 60.029 | 15.0001
79.8211 | 18.9161 | 60.024 | 15.0001 | 79.8087 | 7.4062 | 60.007 | 0 | 79.8135 | 22.2067 | 59.9924 | 15.0001 | 79.8236 | 7.176 | 59.9942 | 0 | 79.8062 | 22.1482 | 60.029 | 15.0001
79.8294 | 18.9161 | 60.024 | 15.0001 | 79.817 | 7.4062 | 60.0069 | 0 | 79.8218 | 22.2067 | 59.9924 | 15.0001 | 79.8319 | 7.176 | 59.9942 | 0 | 79.8145 | 22.1482 | 60.029 | 15.0001
79.8377 | 18.9161 | 60.024 | 15.0001 | 79.8253 | 7.4062 | 60.0069 | 0 | 79.8302 | 22.2067 | 59.9924 | 15.0001 | 79.8402 | 7.176 | 59.9941 | 0 | 79.8228 | 22.1482 | 60.029 | 15.0001
79.846 | 18.9161 | 60.024 | 15.0001 | 79.8337 | 7.4062 | 60.0068 | 0 | 79.8385 | 22.2067 | 59.9924 | 15.0001 | 79.8486 | 7.176 | 59.9941 | 0 | 79.8312 | 22.1482 | 60.029 | 15.0001
79.8544 | 18.9161 | 60.024 | 15.0001 | 79.842 | 7.4043 | 60.0067 | 0 | 79.8468 | 22.2067 | 59.9924 | 15.0001 | 79.8569 | 7.176 | 59.9941 | 0 | 79.8395 | 22.1482 | 60.029 | 15.0001
79.8627 | 18.9161 | 60.024 | 15.0001 | 79.8503 | 7.4043 | 60.0067 | 0 | 79.8552 | 22.2067 | 59.9924 | 15.0001 | 79.8652 | 7.1767 | 59.994 | 0 | 79.8478 | 22.1468 | 60.029 | 15.0001
79.871 | 18.9161 | 60.024 | 15.0001 | 79.8587 | 7.4058 | 60.0066 | 0 | 79.8635 | 22.2015 | 59.9924 | 15.0001 | 79.8736 | 7.1767 | 59.994 | 0 | 79.8562 | 22.1468 | 60.029 | 15.0001
79.8794 | 18.9161 | 60.024 | 15.0001 | 79.867 | 7.4058 | 60.0066 | 0 | 79.8718 | 22.2015 | 59.9923 | 15.0001 | 79.8819 | 7.1767 | 59.994 | 0 | 79.8645 | 22.1475 | 60.029 | 15.0001
79.8877 | 18.9161 | 60.024 | 15.0001 | 79.8753 | 7.4058 | 60.0065 | 0 | 79.8802 | 22.2015 | 59.9923 | 15.0001 | 79.8902 | 7.1767 | 59.9939 | 0 | 79.8728 | 22.1475 | 60.029 | 15.0001
79.896 | 18.9161 | 60.024 | 15.0001 | 79.8837 | 7.4058 | 60.0064 | 0 | 79.8885 | 22.2015 | 59.9923 | 15.0001 | 79.8986 | 7.1767 | 59.9939 | 0 | 79.8811 | 22.1405 | 60.029 | 15.0001
79.9044 | 18.9161 | 60.024 | 15.0001 | 79.892 | 7.4068 | 60.0064 | 0 | 79.8968 | 22.2015 | 59.9923 | 15.0001 | 79.9069 | 7.1767 | 59.9939 | 0 | 79.8895 | 22.1405 | 60.029 | 15.0001
79.9127 | 18.9161 | 60.024 | 15.0001 | 79.9003 | 7.4068 | 60.0063 | 0 | 79.9052 | 22.2015 | 59.9923 | 15.0001 | 79.9153 | 7.1 | 59.9938 | 0 | 79.8978 | 22.1405 | 60.029 | 15.0001
79.921 | 18.9161 | 60.024 | 15.0001 | 79.9087 | 7.4063 | 60.0063 | 0 | 79.9135 | 22.2011 | 59.9923 | 15.0001 | 79.9236 | 7.1 | 59.9938 | 0 | 79.9061 | 22.1405 | 60.029 | 15.0001
79.9293 | 18.9161 | 60.024 | 15.0001 | 79.917 | 7.4063 | 60.0062 | 0 | 79.9218 | 22.2011 | 59.9923 | 15.0001 | 79.9319 | 7.1 | 59.9938 | 0 | 79.9145 | 22.1414 | 60.029 | 15.0001
79.9377 | 18.9161 | 60.024 | 15.0001 | 79.9253 | 7.4066 | 60.0062 | 0 | 79.9302 | 22.1994 | 59.9923 | 15.0001 | 79.9403 | 7.1 | 59.9937 | 0 | 79.9228 | 22.1414 | 60.029 | 15.0001
79.946 | 18.9161 | 60.024 | 15.0001 | 79.9336 | 7.4066 | 60.0061 | 0 | 79.9385 | 22.1994 | 59.9923 | 15.0001 | 79.9486 | 7.1 | 59.9937 | 0 | 79.9311 | 22.0919 | 60.029 | 15.0001
79.9543 | 18.9161 | 60.024 | 15.0001 | 79.942 | 7.4066 | 60.006 | 0 | 79.9468 | 22.1994 | 59.9923 | 15.0001 | 79.9569 | 7.1 | 59.9937 | 0 | 79.9394 | 22.0919 | 60.029 | 15.0001
79.9627 | 18.9161 | 60.024 | 15.0001 | 79.9503 | 7.4066 | 60.006 | 0 | 79.9552 | 22.1994 | 59.9923 | 15.0001 | 79.9653 | 7.0995 | 59.9936 | 0 | 79.9478 | 22.0963 | 60.029 | 15.0001
79.971 | 18.9161 | 60.024 | 15.0001 | 79.9586 | 7.4069 | 60.0059 | 0 | 79.9635 | 22.1994 | 59.9923 | 15.0001 | 79.9736 | 7.0995 | 59.9936 | 0 | 79.9561 | 22.0963 | 60.029 | 15.0001
79.9793 | 18.9161 | 60.024 | 15.0001 | 79.967 | 7.4069 | 60.0059 | 0 | 79.9718 | 22.1994 | 59.9922 | 15.0001 | 79.9819 | 7.0995 | 59.9936 | 0 | 79.9644 | 22.0963 | 60.029 | 15.0001
79.9877 | 18.9161 | 60.024 | 15.0001 | 79.9753 | 7.4064 | 60.0059 | 0 | 79.9802 | 22.1359 | 59.9922 | 15.0001 | 79.9903 | 7.0995 | 59.9935 | 0 | 79.9728 | 22.0963 | 60.029 | 15.0001
79.996 | 18.8227 | 60.024 | 15.0001 | 79.9836 | 7.4064 | 60.0058 | 0 | 79.9885 | 22.1359 | 59.9922 | 15.0001 | 79.9986 | 7.1001 | 59.9935 | 0 | 79.9811 | 22.0963 | 60.029 | 15.0001
80.0043 | 18.8227 | 60.024 | 15.0001 | 79.992 | 7.4064 | 60.0058 | 0 | 79.9968 | 22.136 | 59.9922 | 15.0001 | 80.0069 | 7.1001 | 59.9935 | 0 | 79.9894 | 22.0963 | 60.029 | 15.0001
80.0126 | 18.8227 | 60.024 | 15.0001 | 80.0003 | 7.4064 | 60.0057 | 0 | 80.0052 | 22.136 | 59.9922 | 15.0001 | 80.0153 | 7.1001 | 59.9934 | 0 | 79.9977 | 22.0977 | 60.029 | 15.0001
80.021 | 18.8227 | 60.024 | 15.0001 | 80.0086 | 7.408 | 60.0057 | 0 | 80.0135 | 22.1403 | 59.9922 | 15.0001 | 80.0236 | 7.1001 | 59.9934 | 0 | 80.0061 | 22.0977 | 60.029 | 15.0001
80.0293 | 18.8227 | 60.024 | 15.0001 | 80.017 | 7.408 | 60.0057 | 0 | 80.0218 | 22.1403 | 59.9922 | 15.0001 | 80.0319 | 7.0991 | 59.9934 | 0 | 80.0144 | 22.0988 | 60.029 | 15.0001
80.0376 | 18.8227 | 60.024 | 15.0001 | 80.0253 | 7.408 | 60.0056 | 0 | 80.0302 | 22.1403 | 59.9922 | 15.0001 | 80.0403 | 7.0991 | 59.9933 | 0 | 80.0227 | 22.0988 | 60.0289 | 15.0001
80.046 | 18.8227 | 60.024 | 15.0001 | 80.0336 | 7.408 | 60.0056 | 0 | 80.0385 | 22.1403 | 59.9922 | 15.0001 | 80.0486 | 7.0991 | 59.9933 | 0 | 80.0311 | 22.0988 | 60.0289 | 15.0001
80.0543 | 18.8227 | 60.024 | 15.0001 | 80.042 | 7.408 | 60.0055 | 0 | 80.0468 | 22.1403 | 59.9922 | 15.0001 | 80.0569 | 7.0991 | 59.9933 | 0 | 80.0394 | 22.0988 | 60.0289 | 15.0001
80.0626 | 18.822 | 60.024 | 15.0001 | 80.0503 | 7.408 | 60.0055 | 0 | 80.0552 | 22.1403 | 59.9922 | 15.0001 | 80.0653 | 7.0991 | 59.9932 | 0 | 80.0477 | 22.0961 | 60.0289 | 15.0001
80.071 | 18.822 | 60.024 | 15.0001 | 80.0586 | 7.4083 | 60.0054 | 0 | 80.0635 | 22.1403 | 59.9922 | 15.0001 | 80.0736 | 7.0991 | 59.9932 | 0 | 80.056 | 22.0961 | 60.0288 | 15.0001
80.0793 | 18.822 | 60.024 | 15.0001 | 80.067 | 7.4083 | 60.0054 | 0 | 80.0718 | 22.1403 | 59.9921 | 15.0001 | 80.0819 | 7.0991 | 59.9932 | 0 | 80.0644 | 22.0989 | 60.0288 | 15.0001
80.0876 | 18.822 | 60.024 | 15.0001 | 80.0753 | 7.4082 | 60.0054 | 0 | 80.0802 | 22.1403 | 59.9921 | 15.0001 | 80.0903 | 7.0991 | 59.9931 | 0 | 80.0727 | 22.0989 | 60.0288 | 15.0001
80.0959 | 18.8201 | 60.024 | 15.0001 | 80.0836 | 7.4082 | 60.0053 | 0 | 80.0885 | 22.1403 | 59.9921 | 15.0001 | 80.0986 | 7.0986 | 59.9931 | 0 | 80.081 | 22.0413 | 60.0288 | 15.0001
80.1043 | 18.8201 | 60.024 | 15.0001 | 80.092 | 7.4082 | 60.0053 | 0 | 80.0969 | 22.1403 | 59.9921 | 15.0001 | 80.1069 | 7.0986 | 59.9931 | 0 | 80.0894 | 22.0413 | 60.0287 | 15.0001
80.1126 | 18.8201 | 60.024 | 15.0001 | 80.1003 | 7.4082 | 60.0052 | 0 | 80.1052 | 22.1403 | 59.9921 | 15.0001 | 80.1153 | 7.0986 | 59.993 | 0 | 80.0977 | 22.0413 | 60.0287 | 15.0001
80.1209 | 18.8201 | 60.024 | 15.0001 | 80.1086 | 7.4082 | 60.0052 | 0 | 80.1135 | 22.1403 | 59.9921 | 15.0001 | 80.1236 | 7.0986 | 59.993 | 0 | 80.106 | 22.0413 | 60.0287 | 15.0001
80.1293 | 18.8201 | 60.024 | 15.0001 | 80.117 | 7.4082 | 60.0052 | 0 | 80.1219 | 22.1403 | 59.9921 | 15.0001 | 80.1319 | 7.0986 | 59.993 | 0 | 80.1143 | 22.041 | 60.0287 | 15.0001
80.1376 | 18.8201 | 60.024 | 15.0001 | 80.1253 | 7.4076 | 60.0051 | 0 | 80.1302 | 22.1374 | 59.9921 | 15.0001 | 80.1403 | 7.0986 | 59.9929 | 0 | 80.1227 | 22.041 | 60.0286 | 15.0001
80.1459 | 18.8201 | 60.024 | 15.0001 | 80.1336 | 7.4076 | 60.0051 | 0 | 80.1385 | 22.1374 | 59.9921 | 15.0001 | 80.1486 | 7.1 | 59.9929 | 0 | 80.131 | 22.0409 | 60.0286 | 15.0001
80.1543 | 18.8201 | 60.024 | 15.0001 | 80.142 | 7.4076 | 60.005 | 0 | 80.1469 | 22.1383 | 59.9921 | 15.0001 | 80.1569 | 7.1 | 59.9929 | 0 | 80.1393 | 22.0409 | 60.0286 | 15.0001
80.1626 | 18.8201 | 60.024 | 15.0001 | 80.1503 | 7.4076 | 60.005 | 0 | 80.1552 | 22.1383 | 59.9921 | 15.0001 | 80.1653 | 7.1 | 59.9928 | 0 | 80.1477 | 22.0413 | 60.0286 | 15.0001
80.1709 | 18.8201 | 60.024 | 15.0001 | 80.1586 | 7.4076 | 60.0049 | 0 | 80.1635 | 22.1383 | 59.9921 | 15.0001 | 80.1736 | 7.1 | 59.9928 | 0 | 80.156 | 22.0413 | 60.0285 | 15.0001
80.1793 | 18.8201 | 60.024 | 15.0001 | 80.167 | 7.4076 | 60.0049 | 0 | 80.1719 | 22.1383 | 59.992 | 15.0001 | 80.1819 | 7.1 | 59.9928 | 0 | 80.1643 | 22.0387 | 60.0285 | 15.0001
80.1876 | 18.8201 | 60.024 | 15.0001 | 80.1753 | 7.4076 | 60.0049 | 0 | 80.1802 | 22.1383 | 59.992 | 15.0001 | 80.1903 | 7.1 | 59.9927 | 0 | 80.1726 | 22.0387 | 60.0285 | 15.0001
80.1959 | 18.8201 | 60.024 | 15.0001 | 80.1836 | 7.4076 | 60.0048 | 0 | 80.1885 | 22.1383 | 59.992 | 15.0001 | 80.1986 | 7.1006 | 59.9927 | 0 | 80.181 | 21.9914 | 60.0285 | 15.0001
80.2042 | 18.8201 | 60.024 | 15.0001 | 80.192 | 7.4076 | 60.0048 | 0 | 80.1969 | 22.1383 | 59.992 | 15.0001 | 80.207 | 7.1006 | 59.9927 | 0 | 80.1893 | 21.9914 | 60.0284 | 15.0001
80.2126 | 18.8201 | 60.024 | 15.0001 | 80.2003 | 7.4076 | 60.0047 | 0 | 80.2052 | 22.1383 | 59.992 | 15.0001 | 80.2153 | 7.1007 | 59.9926 | 0 | 80.1976 | 21.9914 | 60.0284 | 15.0001
80.2209 | 18.8201 | 60.024 | 15.0001 | 80.2086 | 7.4076 | 60.0047 | 0 | 80.2135 | 22.1383 | 59.992 | 15.0001 | 80.2236 | 7.1007 | 59.9926 | 0 | 80.206 | 21.9914 | 60.0284 | 15.0001
80.2292 | 18.8201 | 60.024 | 15.0001 | 80.217 | 7.4076 | 60.0047 | 0 | 80.2219 | 22.1383 | 59.992 | 15.0001 | 80.232 | 7.1007 | 59.9926 | 0 | 80.2143 | 21.9914 | 60.0284 | 15.0001
80.2376 | 18.8201 | 60.024 | 15.0001 | 80.2253 | 7.4076 | 60.0046 | 0 | 80.2302 | 22.0353 | 59.992 | 15.0001 | 80.2403 | 7.1007 | 59.9925 | 0 | 80.2226 | 21.9914 | 60.0283 | 15.0001
80.2459 | 18.8201 | 60.024 | 15.0001 | 80.2336 | 7.4076 | 60.0046 | 0 | 80.2385 | 22.0353 | 59.9921 | 15.0001 | 80.2486 | 7.1002 | 59.9925 | 0 | 80.231 | 21.9877 | 60.0283 | 15.0001
80.2542 | 18.8201 | 60.024 | 15.0001 | 80.242 | 7.4068 | 60.0045 | 0 | 80.2469 | 22.0346 | 59.9921 | 15.0001 | 80.257 | 7.1002 | 59.9925 | 0 | 80.2393 | 21.9877 | 60.0283 | 15.0001
80.2626 | 18.7376 | 60.024 | 15.0001 | 80.2503 | 7.4068 | 60.0045 | 0 | 80.2552 | 22.0346 | 59.9921 | 15.0001 | 80.2653 | 7.1002 | 59.9924 | 0 | 80.2476 | 21.9877 | 60.0283 | 15.0001
80.2709 | 18.7376 | 60.024 | 15.0001 | 80.2586 | 7.4068 | 60.0044 | 0 | 80.2635 | 22.0378 | 59.9922 | 15.0001 | 80.2736 | 7.1002 | 59.9924 | 0 | 80.2559 | 21.9877 | 60.0282 | 15.0001
80.2792 | 18.7376 | 60.024 | 15.0001 | 80.2669 | 7.4068 | 60.0044 | 0 | 80.2719 | 22.0378 | 59.9922 | 15.0001 | 80.282 | 7.1008 | 59.9924 | 0 | 80.2643 | 21.9877 | 60.0282 | 15.0001
80.2875 | 18.7376 | 60.024 | 15.0001 | 80.2753 | 7.4068 | 60.0044 | 0 | 80.2802 | 22.0378 | 59.9922 | 15.0001 | 80.2903 | 7.1008 | 59.9923 | 0 | 80.2726 | 21.9877 | 60.0282 | 15.0001
80.2959 | 18.7376 | 60.024 | 15.0001 | 80.2836 | 7.4068 | 60.0043 | 0 | 80.2885 | 22.0378 | 59.9923 | 15.0001 | 80.2986 | 7.1008 | 59.9923 | 0 | 80.2809 | 21.9886 | 60.0282 | 15.0001
80.3042 | 18.7376 | 60.024 | 15.0001 | 80.2919 | 7.4068 | 60.0043 | 0 | 80.2969 | 22.0381 | 59.9923 | 15.0001 | 80.307 | 7.1008 | 59.9923 | 0 | 80.2893 | 21.9886 | 60.0281 | 15.0001
80.3125 | 18.7376 | 60.024 | 15.0001 | 80.3003 | 7.4068 | 60.0042 | 0 | 80.3052 | 22.0381 | 59.9923 | 15.0001 | 80.3153 | 7.1008 | 59.9922 | 0 | 80.2976 | 21.9886 | 60.0281 | 15.0001
80.3209 | 18.7376 | 60.024 | 15.0001 | 80.3086 | 7.4068 | 60.0042 | 0 | 80.3135 | 22.0381 | 59.9924 | 15.0001 | 80.3236 | 7.1008 | 59.9922 | 0 | 80.3059 | 21.9886 | 60.0281 | 15.0001
80.3292 | 18.7376 | 60.024 | 15.0001 | 80.3169 | 7.4068 | 60.0042 | 0 | 80.3219 | 22.0381 | 59.9924 | 15.0001 | 80.332 | 7.1008 | 59.9922 | 0 | 80.3142 | 21.9887 | 60.0281 | 15.0001
80.3375 | 18.7376 | 60.024 | 15.0001 | 80.3253 | 7.4058 | 60.0041 | 0 | 80.3302 | 21.9492 | 59.9924 | 15.0001 | 80.3403 | 7.1008 | 59.9921 | 0 | 80.3226 | 21.9887 | 60.028 | 15.0001
80.3459 | 18.7376 | 60.024 | 15.0001 | 80.3336 | 7.4058 | 60.0041 | 0 | 80.3385 | 21.9492 | 59.9925 | 15.0001 | 80.3486 | 7.1017 | 59.9921 | 0 | 80.3309 | 21.9887 | 60.028 | 15.0001
80.3542 | 18.7376 | 60.024 | 15.0001 | 80.3419 | 7.4059 | 60.004 | 0 | 80.3469 | 21.9492 | 59.9925 | 15.0001 | 80.357 | 7.1017 | 59.9921 | 0 | 80.3392 | 21.9887 | 60.028 | 15.0001
80.3625 | 18.7376 | 60.024 | 15.0001 | 80.3503 | 7.4059 | 60.004 | 0 | 80.3552 | 21.9492 | 59.9925 | 15.0001 | 80.3653 | 7.1012 | 59.992 | 0 | 80.3476 | 21.9887 | 60.028 | 15.0001
80.3708 | 18.7376 | 60.024 | 15.0001 | 80.3586 | 7.4059 | 60.0039 | 0 | 80.3635 | 21.9492 | 59.9926 | 15.0001 | 80.3736 | 7.1012 | 59.992 | 0 | 80.3559 | 21.9887 | 60.0279 | 15.0001
80.3792 | 18.7376 | 60.024 | 15.0001 | 80.3669 | 7.4059 | 60.0039 | 0 | 80.3719 | 21.9492 | 59.9926 | 15.0001 | 80.382 | 7.1012 | 59.992 | 0 | 80.3642 | 21.9887 | 60.0279 | 15.0001
80.3875 | 18.7376 | 60.024 | 15.0001 | 80.3753 | 7.4062 | 60.0039 | 0 | 80.3802 | 21.9492 | 59.9926 | 15.0001 | 80.3903 | 7.1012 | 59.9919 | 0 | 80.3726 | 21.9887 | 60.0279 | 15.0001
80.3958 | 18.7376 | 60.024 | 15.0001 | 80.3836 | 7.4062 | 60.0038 | 0 | 80.3885 | 21.9492 | 59.9927 | 15.0001 | 80.3986 | 7.1006 | 59.9919 | 0 | 80.3809 | 21.9898 | 60.0279 | 15.0001
80.4042 | 18.7376 | 60.024 | 15.0001 | 80.3919 | 7.4062 | 60.0038 | 0 | 80.3969 | 21.9548 | 59.9927 | 15.0001 | 80.407 | 7.1006 | 59.9919 | 0 | 80.3892 | 21.9898 | 60.0278 | 15.0001
80.4125 | 18.7376 | 60.024 | 15.0001 | 80.4003 | 7.4062 | 60.0037 | 0 | 80.4052 | 21.9548 | 59.9927 | 15.0001 | 80.4153 | 7.1001 | 59.9918 | 0 | 80.3975 | 21.9909 | 60.0278 | 15.0001
80.4208 | 18.7376 | 60.024 | 15.0001 | 80.4086 | 7.4061 | 60.0037 | 0 | 80.4136 | 21.9548 | 59.9928 | 15.0001 | 80.4236 | 7.1001 | 59.9918 | 0 | 80.4059 | 21.9909 | 60.0278 | 15.0001
80.4292 | 18.7376 | 60.024 | 15.0001 | 80.4169 | 7.4061 | 60.0037 | 0 | 80.4219 | 21.9548 | 59.9928 | 15.0001 | 80.432 | 7.1001 | 59.9918 | 0 | 80.4142 | 21.9891 | 60.0278 | 15.0001
80.4375 | 18.7376 | 60.024 | 15.0001 | 80.4253 | 7.4061 | 60.0036 | 0 | 80.4302 | 21.9548 | 59.9928 | 15.0001 | 80.4403 | 7.1001 | 59.9917 | 0 | 80.4225 | 21.9891 | 60.0277 | 15.0001
80.4458 | 18.7376 | 60.024 | 15.0001 | 80.4336 | 7.4061 | 60.0036 | 0 | 80.4386 | 21.9548 | 59.9929 | 15.0001 | 80.4486 | 7.1001 | 59.9917 | 0 | 80.4309 | 21.9891 | 60.0277 | 15.0001
80.4541 | 18.7376 | 60.024 | 15.0001 | 80.4419 | 7.4061 | 60.0035 | 0 | 80.4469 | 21.9551 | 59.9929 | 15.0001 | 80.457 | 7.1001 | 59.9917 | 0 | 80.4392 | 21.9891 | 60.0277 | 15.0001
80.4625 | 18.7376 | 60.024 | 15.0001 | 80.4503 | 7.4061 | 60.0035 | 0 | 80.4552 | 21.9551 | 59.9929 | 15.0001 | 80.4653 | 7.1001 | 59.9916 | 0 | 80.4475 | 21.9891 | 60.0277 | 15.0001
80.4708 | 18.7376 | 60.024 | 15.0001 | 80.4586 | 7.4059 | 60.0034 | 0 | 80.4636 | 21.9551 | 59.993 | 15.0001 | 80.4736 | 7.1001 | 59.9916 | 0 | 80.4558 | 21.9891 | 60.0276 | 15.0001
80.4791 | 18.7376 | 60.024 | 15.0001 | 80.4669 | 7.4059 | 60.0034 | 0 | 80.4719 | 21.9551 | 59.993 | 15.0001 | 80.482 | 7.0998 | 59.9916 | 0 | 80.4642 | 21.9891 | 60.0276 | 15.0001
80.4875 | 18.7376 | 60.024 | 15.0001 | 80.4753 | 7.4062 | 60.0034 | 0 | 80.4802 | 21.9551 | 59.993 | 15.0001 | 80.4903 | 7.0998 | 59.9915 | 0 | 80.4725 | 21.9891 | 60.0276 | 15.0001
80.4958 | 18.7376 | 60.024 | 15.0001 | 80.4836 | 7.4062 | 60.0033 | 0 | 80.4886 | 21.9551 | 59.9931 | 15.0001 | 80.4986 | 7.0998 | 59.9915 | 0 | 80.4808 | 21.9891 | 60.0276 | 15.0001
80.5041 | 18.7376 | 60.024 | 15.0001 | 80.4919 | 7.4072 | 60.0033 | 0 | 80.4969 | 21.9551 | 59.9931 | 15.0001 | 80.507 | 7.0998 | 59.9915 | 0 | 80.4892 | 21.9891 | 60.0275 | 15.0001
80.5125 | 18.7376 | 60.024 | 15.0001 | 80.5003 | 7.4072 | 60.0032 | 0 | 80.5052 | 21.9551 | 59.9931 | 15.0001 | 80.5153 | 7.0987 | 59.9914 | 0 | 80.4975 | 21.9884 | 60.0275 | 15.0001
80.5208 | 18.7376 | 60.024 | 15.0001 | 80.5086 | 7.4072 | 60.0032 | 0 | 80.5136 | 21.9572 | 59.9932 | 15.0001 | 80.5237 | 7.0987 | 59.9914 | 0 | 80.5058 | 21.9884 | 60.0275 | 15.0001
80.5291 | 18.7376 | 60.024 | 15.0001 | 80.5169 | 7.4072 | 60.0032 | 0 | 80.5219 | 21.9572 | 59.9932 | 15.0001 | 80.532 | 7.0991 | 59.9914 | 0 | 80.5142 | 21.9884 | 60.0275 | 15.0001
80.5375 | 18.7376 | 60.024 | 15.0001 | 80.5253 | 7.4072 | 60.0031 | 0 | 80.5302 | 21.9584 | 59.9932 | 15.0001 | 80.5403 | 7.0991 | 59.9913 | 0 | 80.5225 | 21.9884 | 60.0274 | 15.0001
80.5458 | 18.7376 | 60.024 | 15.0001 | 80.5336 | 7.4072 | 60.0031 | 0 | 80.5386 | 21.9584 | 59.9933 | 15.0001 | 80.5487 | 7.0991 | 59.9913 | 0 | 80.5308 | 21.9896 | 60.0274 | 15.0001
80.5541 | 18.7376 | 60.024 | 15.0001 | 80.5419 | 7.4062 | 60.003 | 0 | 80.5469 | 21.9584 | 59.9933 | 15.0001 | 80.557 | 7.0991 | 59.9913 | 0 | 80.5391 | 21.9896 | 60.0274 | 15.0001
80.5624 | 18.7376 | 60.024 | 15.0001 | 80.5503 | 7.4062 | 60.003 | 0 | 80.5552 | 21.9584 | 59.9933 | 15.0001 | 80.5653 | 7.0991 | 59.9912 | 0 | 80.5475 | 21.9928 | 60.0274 | 15.0001
80.5708 | 18.7376 | 60.024 | 15.0001 | 80.5586 | 7.4062 | 60.0029 | 0 | 80.5636 | 21.9584 | 59.9934 | 15.0001 | 80.5737 | 7.0991 | 59.9912 | 0 | 80.5558 | 21.9928 | 60.0273 | 15.0001
80.5791 | 18.7376 | 60.024 | 15.0001 | 80.5669 | 7.4062 | 60.0029 | 0 | 80.5719 | 21.9584 | 59.9934 | 15.0001 | 80.582 | 7.0974 | 59.9912 | 0 | 80.5641 | 21.9928 | 60.0273 | 15.0001
80.5874 | 18.7376 | 60.024 | 15.0001 | 80.5753 | 7.4061 | 60.0029 | 0 | 80.5802 | 21.9584 | 59.9934 | 15.0001 | 80.5903 | 7.0974 | 59.9911 | 0 | 80.5725 | 21.9928 | 60.0273 | 15.0001
80.5958 | 18.7376 | 60.024 | 15.0001 | 80.5836 | 7.4061 | 60.0028 | 0 | 80.5886 | 21.9584 | 59.9935 | 15.0001 | 80.5987 | 7.0968 | 59.9911 | 0 | 80.5808 | 21.9928 | 60.0273 | 15.0001
80.6041 | 18.7376 | 60.024 | 15.0001 | 80.5919 | 7.4061 | 60.0028 | 0 | 80.5969 | 21.9584 | 59.9935 | 15.0001 | 80.607 | 7.0968 | 59.9911 | 0 | 80.5891 | 21.9928 | 60.0272 | 15.0001
80.6124 | 18.7376 | 60.024 | 15.0001 | 80.6003 | 7.4061 | 60.0027 | 0 | 80.6052 | 21.9584 | 59.9935 | 15.0001 | 80.6153 | 7.0968 | 59.991 | 0 | 80.5974 | 21.9928 | 60.0272 | 15.0001
80.6208 | 18.7376 | 60.024 | 15.0001 | 80.6086 | 7.4061 | 60.0027 | 0 | 80.6136 | 21.9584 | 59.9936 | 15.0001 | 80.6237 | 7.0968 | 59.991 | 0 | 80.6058 | 21.9928 | 60.0272 | 15.0001
80.6291 | 18.7376 | 60.024 | 15.0001 | 80.6169 | 7.4061 | 60.0027 | 0 | 80.6219 | 21.9584 | 59.9936 | 15.0001 | 80.632 | 7.0978 | 59.991 | 0 | 80.6141 | 21.994 | 60.0272 | 15.0001
80.6374 | 18.7376 | 60.024 | 15.0001 | 80.6253 | 7.3344 | 60.0026 | 0 | 80.6302 | 21.9584 | 59.9936 | 15.0001 | 80.6403 | 7.0978 | 59.9909 | 0 | 80.6224 | 21.994 | 60.0271 | 15.0001
80.6457 | 18.7376 | 60.0239 | 15.0001 | 80.6336 | 7.3344 | 60.0026 | 0 | 80.6386 | 21.9584 | 59.9937 | 15.0001 | 80.6487 | 7.0978 | 59.9909 | 0 | 80.6308 | 21.9943 | 60.0271 | 15.0001
80.6541 | 18.7376 | 60.0239 | 15.0001 | 80.6419 | 7.3348 | 60.0025 | 0 | 80.6469 | 21.9584 | 59.9937 | 15.0001 | 80.657 | 7.0978 | 59.9909 | 0 | 80.6391 | 21.9943 | 60.0271 | 15.0001
80.6624 | 18.7376 | 60.0239 | 15.0001 | 80.6503 | 7.3348 | 60.0025 | 0 | 80.6552 | 21.9584 | 59.9937 | 15.0001 | 80.6653 | 7.0991 | 59.9908 | 0 | 80.6474 | 21.9943 | 60.0271 | 15.0001
80.6707 | 18.7376 | 60.0239 | 15.0001 | 80.6586 | 7.3353 | 60.0024 | 0 | 80.6636 | 21.9552 | 59.9938 | 15.0001 | 80.6737 | 7.0991 | 59.9908 | 0 | 80.6558 | 21.9943 | 60.027 | 15.0001
80.6791 | 18.7376 | 60.0239 | 15.0001 | 80.6669 | 7.3353 | 60.0024 | 0 | 80.6719 | 21.9552 | 59.9938 | 15.0001 | 80.682 | 7.1001 | 59.9908 | 0 | 80.6641 | 21.9973 | 60.027 | 15.0001
80.6874 | 18.7376 | 60.0239 | 15.0001 | 80.6752 | 7.3353 | 60.0024 | 0 | 80.6802 | 21.9552 | 59.9938 | 15.0001 | 80.6903 | 7.1001 | 59.9907 | 0 | 80.6724 | 21.9973 | 60.027 | 15.0001
80.6957 | 18.7376 | 60.0238 | 15.0001 | 80.6836 | 7.3353 | 60.0023 | 0 | 80.6886 | 21.9552 | 59.9939 | 15.0001 | 80.6987 | 7.1001 | 59.9907 | 0 | 80.6807 | 21.9973 | 60.027 | 15.0001
80.7041 | 18.7376 | 60.0238 | 15.0001 | 80.6919 | 7.3359 | 60.0023 | 0 | 80.6969 | 21.9552 | 59.9939 | 15.0001 | 80.707 | 7.1001 | 59.9907 | 0 | 80.6891 | 21.9973 | 60.0269 | 15.0001
80.7124 | 18.7376 | 60.0238 | 15.0001 | 80.7002 | 7.3359 | 60.0022 | 0 | 80.7052 | 21.9552 | 59.9939 | 15.0001 | 80.7153 | 7.0011 | 59.9906 | 0 | 80.6974 | 21.9973 | 60.0269 | 15.0001
80.7207 | 18.7376 | 60.0238 | 15.0001 | 80.7086 | 7.3359 | 60.0022 | 0 | 80.7136 | 21.9552 | 59.994 | 15.0001 | 80.7237 | 7.0011 | 59.9906 | 0 | 80.7057 | 21.9973 | 60.0269 | 15.0001
80.729 | 18.7376 | 60.0238 | 15.0001 | 80.7169 | 7.3359 | 60.0022 | 0 | 80.7219 | 21.9552 | 59.994 | 15.0001 | 80.732 | 6.9104 | 59.9906 | 0 | 80.7141 | 21.9973 | 60.0269 | 15.0001
80.7374 | 18.7376 | 60.0238 | 15.0001 | 80.7252 | 7.3359 | 60.0021 | 0 | 80.7303 | 21.9552 | 59.994 | 15.0001 | 80.7403 | 6.9104 | 59.9905 | 0 | 80.7224 | 21.9973 | 60.0268 | 15.0001
80.7457 | 18.7376 | 60.0237 | 15.0001 | 80.7336 | 7.3359 | 60.0021 | 0 | 80.7386 | 21.9552 | 59.9941 | 15.0001 | 80.7487 | 6.9104 | 59.9905 | 0 | 80.7307 | 21.9535 | 60.0268 | 15.0001
80.754 | 18.7376 | 60.0237 | 15.0001 | 80.7419 | 7.3362 | 60.002 | 0 | 80.7469 | 21.9552 | 59.9941 | 15.0001 | 80.757 | 6.9104 | 59.9905 | 0 | 80.739 | 21.9535 | 60.0268 | 15.0001
80.7624 | 18.7376 | 60.0237 | 15.0001 | 80.7502 | 7.3362 | 60.002 | 0 | 80.7553 | 21.9552 | 59.9941 | 15.0001 | 80.7653 | 6.909 | 59.9904 | 0 | 80.7474 | 21.9561 | 60.0268 | 15.0001
80.7707 | 18.7376 | 60.0237 | 15.0001 | 80.7586 | 7.3362 | 60.0019 | 0 | 80.7636 | 21.9552 | 59.9942 | 15.0001 | 80.7737 | 6.909 | 59.9904 | 0 | 80.7557 | 21.9561 | 60.0267 | 15.0001
80.779 | 18.7376 | 60.0237 | 15.0001 | 80.7669 | 7.3362 | 60.0019 | 0 | 80.7719 | 21.9552 | 59.9942 | 15.0001 | 80.782 | 6.9087 | 59.9904 | 0 | 80.764 | 21.9086 | 60.0267 | 15.0001
80.7874 | 18.7376 | 60.0237 | 15.0001 | 80.7752 | 7.3368 | 60.0019 | 0 | 80.7803 | 21.9552 | 59.9942 | 15.0001 | 80.7903 | 6.9087 | 59.9903 | 0 | 80.7724 | 21.9086 | 60.0267 | 15.0001
80.7957 | 18.7376 | 60.0236 | 15.0001 | 80.7836 | 7.3368 | 60.0018 | 0 | 80.7886 | 21.9552 | 59.9943 | 15.0001 | 80.7987 | 6.9086 | 59.9903 | 0 | 80.7807 | 21.9086 | 60.0267 | 15.0001
80.804 | 18.7376 | 60.0236 | 15.0001 | 80.7919 | 7.3368 | 60.0018 | 0 | 80.7969 | 21.9552 | 59.9943 | 15.0001 | 80.807 | 6.9086 | 59.9903 | 0 | 80.789 | 21.9086 | 60.0266 | 15.0001
80.8123 | 18.7376 | 60.0236 | 15.0001 | 80.8002 | 7.3368 | 60.0017 | 0 | 80.8053 | 21.9552 | 59.9943 | 15.0001 | 80.8153 | 6.9106 | 59.9902 | 0 | 80.7974 | 21.9086 | 60.0266 | 15.0001
80.8207 | 18.7376 | 60.0236 | 15.0001 | 80.8086 | 7.3361 | 60.0017 | 0 | 80.8136 | 21.9552 | 59.9944 | 15.0001 | 80.8237 | 6.9106 | 59.9902 | 0 | 80.8057 | 21.9086 | 60.0266 | 15.0001
80.829 | 18.7376 | 60.0236 | 15.0001 | 80.8169 | 7.3361 | 60.0017 | 0 | 80.8219 | 21.9552 | 59.9944 | 15.0001 | 80.832 | 6.9106 | 59.9902 | 0 | 80.814 | 21.9098 | 60.0266 | 15.0001
80.8373 | 18.7376 | 60.0236 | 15.0001 | 80.8252 | 7.3366 | 60.0016 | 0 | 80.8303 | 21.9552 | 59.9944 | 15.0001 | 80.8404 | 6.9106 | 59.9901 | 0 | 80.8223 | 21.9098 | 60.0265 | 15.0001
80.8457 | 18.7376 | 60.0235 | 15.0001 | 80.8336 | 7.3366 | 60.0016 | 0 | 80.8386 | 21.9552 | 59.9945 | 15.0001 | 80.8487 | 6.9108 | 59.9901 | 0 | 80.8307 | 21.9086 | 60.0265 | 15.0001
80.854 | 18.7376 | 60.0235 | 15.0001 | 80.8419 | 7.3366 | 60.0015 | 0 | 80.8469 | 21.9552 | 59.9945 | 15.0001 | 80.857 | 6.9108 | 59.9901 | 0 | 80.839 | 21.9086 | 60.0265 | 15.0001
80.8623 | 18.7376 | 60.0235 | 15.0001 | 80.8502 | 7.3366 | 60.0015 | 0 | 80.8553 | 21.9552 | 59.9945 | 15.0001 | 80.8654 | 6.9105 | 59.99 | 0 | 80.8473 | 21.9066 | 60.0265 | 15.0001
80.8707 | 18.7376 | 60.0235 | 15.0001 | 80.8586 | 7.3361 | 60.0014 | 0 | 80.8636 | 21.9552 | 59.9946 | 15.0001 | 80.8737 | 6.9105 | 59.99 | 0 | 80.8557 | 21.9066 | 60.0264 | 15.0001
80.879 | 18.7376 | 60.0235 | 15.0001 | 80.8669 | 7.3361 | 60.0014 | 0 | 80.8719 | 21.9552 | 59.9946 | 15.0001 | 80.882 | 6.9105 | 59.99 | 0 | 80.864 | 21.9066 | 60.0264 | 15.0001
80.8873 | 18.7376 | 60.0235 | 15.0001 | 80.8752 | 7.3361 | 60.0014 | 0 | 80.8803 | 21.9552 | 59.9946 | 15.0001 | 80.8904 | 6.9105 | 59.9899 | 0 | 80.8723 | 21.9066 | 60.0264 | 15.0001
80.8957 | 18.7376 | 60.0234 | 15.0001 | 80.8836 | 7.3361 | 60.0013 | 0 | 80.8886 | 21.9552 | 59.9947 | 15.0001 | 80.8987 | 6.9131 | 59.9899 | 0 | 80.8806 | 21.9066 | 60.0264 | 15.0001
80.904 | 18.7376 | 60.0234 | 15.0001 | 80.8919 | 7.3372 | 60.0013 | 0 | 80.8969 | 21.9552 | 59.9947 | 15.0001 | 80.907 | 6.9131 | 59.9899 | 0 | 80.889 | 21.9066 | 60.0263 | 15.0001
80.9123 | 18.7376 | 60.0234 | 15.0001 | 80.9002 | 7.3372 | 60.0012 | 0 | 80.9053 | 21.9552 | 59.9947 | 15.0001 | 80.9154 | 6.9129 | 59.9898 | 0 | 80.8973 | 21.9078 | 60.0263 | 15.0001
80.9206 | 18.7376 | 60.0234 | 15.0001 | 80.9086 | 7.3372 | 60.0012 | 0 | 80.9136 | 21.9552 | 59.9948 | 15.0001 | 80.9237 | 6.9129 | 59.9898 | 0 | 80.9056 | 21.9078 | 60.0263 | 15.0001
80.929 | 18.7376 | 60.0234 | 15.0001 | 80.9169 | 7.3372 | 60.0012 | 0 | 80.9219 | 21.9552 | 59.9948 | 15.0001 | 80.932 | 6.9129 | 59.9898 | 0 | 80.914 | 21.9095 | 60.0263 | 15.0001
80.9373 | 18.7376 | 60.0234 | 15.0001 | 80.9252 | 7.2822 | 60.0011 | 0 | 80.9303 | 21.9552 | 59.9948 | 15.0001 | 80.9404 | 6.9129 | 59.9897 | 0 | 80.9223 | 21.9095 | 60.0262 | 15.0001
80.9456 | 18.7376 | 60.0233 | 15.0001 | 80.9336 | 7.2822 | 60.0011 | 0 | 80.9386 | 21.9552 | 59.9949 | 15.0001 | 80.9487 | 6.8394 | 59.9897 | 0 | 80.9306 | 21.9095 | 60.0262 | 15.0001
80.954 | 18.7376 | 60.0233 | 15.0001 | 80.9419 | 7.2822 | 60.001 | 0 | 80.9469 | 21.9552 | 59.9949 | 15.0001 | 80.957 | 6.8394 | 59.9897 | 0 | 80.939 | 21.9095 | 60.0262 | 15.0001
80.9623 | 18.7376 | 60.0233 | 15.0001 | 80.9502 | 7.2822 | 60.001 | 0 | 80.9553 | 21.9552 | 59.9949 | 15.0001 | 80.9654 | 6.8397 | 59.9896 | 0 | 80.9473 | 21.8854 | 60.0262 | 15.0001
80.9706 | 18.7376 | 60.0233 | 15.0001 | 80.9586 | 7.2822 | 60.001 | 0 | 80.9636 | 21.9552 | 59.995 | 15.0001 | 80.9737 | 6.8397 | 59.9896 | 0 | 80.9556 | 21.8854 | 60.0261 | 15.0001
80.979 | 18.7376 | 60.0233 | 15.0001 | 80.9669 | 7.2822 | 60.001 | 0 | 80.9719 | 21.9552 | 59.995 | 15.0001 | 80.982 | 6.8397 | 59.9896 | 0 | 80.9639 | 21.8861 | 60.0261 | 15.0001
80.9873 | 18.7376 | 60.0233 | 15.0001 | 80.9752 | 7.2813 | 60.0009 | 0 | 80.9803 | 21.9552 | 59.995 | 15.0001 | 80.9904 | 6.8397 | 59.9895 | 0 | 80.9723 | 21.8861 | 60.0261 | 15.0001
80.9956 | 18.7376 | 60.0232 | 15.0001 | 80.9836 | 7.2813 | 60.0009 | 0 | 80.9886 | 21.9552 | 59.9951 | 15.0001 | 80.9987 | 6.8405 | 59.9895 | 0 | 80.9806 | 21.8861 | 60.0261 | 15.0001
81.0039 | 18.7376 | 60.0232 | 15.0001 | 80.9919 | 7.2794 | 60.0009 | 0 | 80.9969 | 21.9552 | 59.9951 | 15.0001 | 81.007 | 6.8405 | 59.9895 | 0 | 80.9889 | 21.8861 | 60.026 | 15.0001
81.0123 | 18.7376 | 60.0232 | 15.0001 | 81.0002 | 7.2794 | 60.0009 | 0 | 81.0053 | 21.9552 | 59.9951 | 15.0001 | 81.0154 | 6.84 | 59.9894 | 0 | 80.9973 | 21.8899 | 60.026 | 15.0001
81.0206 | 18.7376 | 60.0232 | 15.0001 | 81.0086 | 7.2778 | 60.0009 | 0 | 81.0136 | 21.9552 | 59.9952 | 15.0001 | 81.0237 | 6.84 | 59.9894 | 0 | 81.0056 | 21.8899 | 60.026 | 15.0001
81.0289 | 18.7376 | 60.0232 | 15.0001 | 81.0169 | 7.2778 | 60.0009 | 0 | 81.022 | 21.9552 | 59.9952 | 15.0001 | 81.032 | 6.84 | 59.9894 | 0 | 81.0139 | 21.8899 | 60.026 | 15.0001
81.0373 | 18.7376 | 60.0232 | 15.0001 | 81.0252 | 7.2778 | 60.0008 | 0 | 81.0303 | 21.9552 | 59.9952 | 15.0001 | 81.0404 | 6.84 | 59.9893 | 0 | 81.0222 | 21.8899 | 60.026 | 15.0001
81.0456 | 18.7376 | 60.0231 | 15.0001 | 81.0336 | 7.2778 | 60.0008 | 0 | 81.0386 | 21.9552 | 59.9953 | 15.0001 | 81.0487 | 6.8397 | 59.9893 | 0 | 81.0306 | 21.8899 | 60.026 | 15.0001
81.0539 | 18.7376 | 60.0231 | 15.0001 | 81.0419 | 7.2786 | 60.0008 | 0 | 81.047 | 21.9552 | 59.9953 | 15.0001 | 81.057 | 6.8397 | 59.9893 | 0 | 81.0389 | 21.8899 | 60.026 | 15.0001
81.0623 | 18.7376 | 60.0231 | 15.0001 | 81.0502 | 7.2786 | 60.0008 | 0 | 81.0553 | 21.9552 | 59.9953 | 15.0001 | 81.0654 | 6.8397 | 59.9892 | 0 | 81.0472 | 21.8859 | 60.026 | 15.0001
81.0706 | 18.7376 | 60.0231 | 15.0001 | 81.0586 | 7.2783 | 60.0008 | 0 | 81.0636 | 21.9552 | 59.9954 | 15.0001 | 81.0737 | 6.8397 | 59.9892 | 0 | 81.0556 | 21.8859 | 60.026 | 15.0001
81.0789 | 18.7376 | 60.0231 | 15.0001 | 81.0669 | 7.2783 | 60.0008 | 0 | 81.072 | 21.9552 | 59.9954 | 15.0001 | 81.082 | 6.8383 | 59.9892 | 0 | 81.0639 | 21.8859 | 60.026 | 15.0001
81.0872 | 18.7376 | 60.0231 | 15.0001 | 81.0752 | 7.2789 | 60.0007 | 0 | 81.0803 | 21.9552 | 59.9954 | 15.0001 | 81.0904 | 6.8383 | 59.9891 | 0 | 81.0722 | 21.8859 | 60.026 | 15.0001
81.0956 | 18.7376 | 60.023 | 15.0001 | 81.0835 | 7.2789 | 60.0007 | 0 | 81.0886 | 21.9552 | 59.9955 | 15.0001 | 81.0987 | 6.8383 | 59.9891 | 0 | 81.0806 | 21.8829 | 60.026 | 15.0001
81.1039 | 18.7376 | 60.023 | 15.0001 | 81.0919 | 7.2785 | 60.0007 | 0 | 81.097 | 21.9552 | 59.9955 | 15.0001 | 81.1071 | 6.8383 | 59.9891 | 0 | 81.0889 | 21.8829 | 60.026 | 15.0001
81.1122 | 18.7376 | 60.023 | 15.0001 | 81.1002 | 7.2785 | 60.0007 | 0 | 81.1053 | 21.9552 | 59.9955 | 15.0001 | 81.1154 | 6.8383 | 59.989 | 0 | 81.0972 | 21.8849 | 60.026 | 15.0001
81.1206 | 18.7376 | 60.023 | 15.0001 | 81.1085 | 7.2785 | 60.0007 | 0 | 81.1136 | 21.9552 | 59.9956 | 15.0001 | 81.1237 | 6.8383 | 59.989 | 0 | 81.1055 | 21.8849 | 60.026 | 15.0001
81.1289 | 18.7376 | 60.023 | 15.0001 | 81.1169 | 7.2785 | 60.0007 | 0 | 81.122 | 21.9552 | 59.9956 | 15.0001 | 81.1321 | 6.8383 | 59.989 | 0 | 81.1139 | 21.8849 | 60.026 | 15.0001
81.1372 | 18.7376 | 60.023 | 15.0001 | 81.1252 | 7.2785 | 60.0006 | 0 | 81.1303 | 21.9506 | 59.9956 | 15.0001 | 81.1404 | 6.8383 | 59.9889 | 0 | 81.1222 | 21.8849 | 60.026 | 15.0001
81.1456 | 18.7376 | 60.0229 | 15.0001 | 81.1335 | 7.2785 | 60.0006 | 0 | 81.1386 | 21.9506 | 59.9957 | 15.0001 | 81.1487 | 6.839 | 59.9889 | 0 | 81.1305 | 21.8849 | 60.026 | 15.0001
81.1539 | 18.7376 | 60.0229 | 15.0001 | 81.1419 | 7.2777 | 60.0006 | 0 | 81.147 | 21.9481 | 59.9957 | 15.0001 | 81.1571 | 6.839 | 59.9889 | 0 | 81.1389 | 21.8849 | 60.026 | 15.0001
81.1622 | 18.7376 | 60.0229 | 15.0001 | 81.1502 | 7.2777 | 60.0006 | 0 | 81.1553 | 21.9481 | 59.9957 | 15.0001 | 81.1654 | 6.839 | 59.9888 | 0 | 81.1472 | 21.8858 | 60.026 | 15.0001
81.1705 | 18.7376 | 60.0229 | 15.0001 | 81.1585 | 7.2777 | 60.0006 | 0 | 81.1636 | 21.9481 | 59.9958 | 15.0001 | 81.1737 | 6.839 | 59.9888 | 0 | 81.1555 | 21.8858 | 60.026 | 15.0001
81.1789 | 18.7376 | 60.0229 | 15.0001 | 81.1669 | 7.2777 | 60.0006 | 0 | 81.172 | 21.9481 | 59.9958 | 15.0001 | 81.1821 | 6.839 | 59.9888 | 0 | 81.1638 | 21.8858 | 60.026 | 15.0001
81.1872 | 18.7376 | 60.0229 | 15.0001 | 81.1752 | 7.2777 | 60.0005 | 0 | 81.1803 | 21.95 | 59.9958 | 15.0001 | 81.1904 | 6.839 | 59.9887 | 0 | 81.1722 | 21.8858 | 60.026 | 15.0001
81.1955 | 18.7376 | 60.0228 | 15.0001 | 81.1835 | 7.2777 | 60.0005 | 0 | 81.1886 | 21.95 | 59.9959 | 15.0001 | 81.1987 | 6.839 | 59.9887 | 0 | 81.1805 | 21.8838 | 60.026 | 15.0001
81.2039 | 18.7376 | 60.0228 | 15.0001 | 81.1919 | 7.2777 | 60.0005 | 0 | 81.197 | 21.95 | 59.9959 | 15.0001 | 81.2071 | 6.839 | 59.9887 | 0 | 81.1888 | 21.8838 | 60.026 | 15.0001
81.2122 | 18.7376 | 60.0228 | 15.0001 | 81.2002 | 7.2777 | 60.0005 | 0 | 81.2053 | 21.95 | 59.9959 | 15.0001 | 81.2154 | 6.839 | 59.9886 | 0 | 81.1972 | 21.8838 | 60.026 | 15.0001
81.2205 | 18.7376 | 60.0228 | 15.0001 | 81.2085 | 7.2306 | 60.0005 | 0 | 81.2136 | 21.95 | 59.996 | 15.0001 | 81.2237 | 6.839 | 59.9886 | 0 | 81.2055 | 21.8838 | 60.026 | 15.0001
81.2289 | 18.7376 | 60.0228 | 15.0001 | 81.2169 | 7.2306 | 60.0005 | 0 | 81.222 | 21.95 | 59.996 | 15.0001 | 81.2321 | 6.8397 | 59.9886 | 0 | 81.2138 | 21.8806 | 60.026 | 15.0001
81.2372 | 18.7376 | 60.0228 | 15.0001 | 81.2252 | 7.2313 | 60.0004 | 0 | 81.2303 | 21.95 | 59.996 | 15.0001 | 81.2404 | 6.8397 | 59.9885 | 0 | 81.2222 | 21.8806 | 60.026 | 15.0001
81.2455 | 18.7376 | 60.0228 | 15.0001 | 81.2335 | 7.2313 | 60.0004 | 0 | 81.2386 | 21.95 | 59.996 | 15.0001 | 81.2487 | 6.8397 | 59.9885 | 0 | 81.2305 | 21.8809 | 60.026 | 15.0001
81.2539 | 18.7376 | 60.0227 | 15.0001 | 81.2419 | 7.2313 | 60.0004 | 0 | 81.247 | 21.8745 | 59.996 | 15.0001 | 81.2571 | 6.8397 | 59.9885 | 0 | 81.2388 | 21.8809 | 60.026 | 15.0001
81.2622 | 18.7376 | 60.0227 | 15.0001 | 81.2502 | 7.2313 | 60.0004 | 0 | 81.2553 | 21.8745 | 59.996 | 15.0001 | 81.2654 | 6.8397 | 59.9884 | 0 | 81.2471 | 21.8809 | 60.026 | 15.0001
81.2705 | 18.7376 | 60.0227 | 15.0001 | 81.2585 | 7.2313 | 60.0004 | 0 | 81.2636 | 21.8745 | 59.996 | 15.0001 | 81.2738 | 6.8397 | 59.9884 | 0 | 81.2555 | 21.8809 | 60.026 | 15.0001
81.2788 | 18.7376 | 60.0227 | 15.0001 | 81.2669 | 7.2313 | 60.0004 | 0 | 81.272 | 21.8745 | 59.996 | 15.0001 | 81.2821 | 6.839 | 59.9884 | 0 | 81.2638 | 21.8825 | 60.026 | 15.0001
81.2872 | 18.7376 | 60.0227 | 15.0001 | 81.2752 | 7.2316 | 60.0003 | 0 | 81.2803 | 21.8745 | 59.996 | 15.0001 | 81.2904 | 6.839 | 59.9883 | 0 | 81.2721 | 21.8825 | 60.026 | 15.0001
81.2955 | 18.7376 | 60.0227 | 15.0001 | 81.2835 | 7.2316 | 60.0003 | 0 | 81.2886 | 21.8745 | 59.996 | 15.0001 | 81.2988 | 6.839 | 59.9883 | 0 | 81.2805 | 21.8825 | 60.026 | 15.0001
81.3038 | 18.7376 | 60.0226 | 15.0001 | 81.2919 | 7.2329 | 60.0003 | 0 | 81.297 | 21.8745 | 59.996 | 15.0001 | 81.3071 | 6.839 | 59.9883 | 0 | 81.2888 | 21.8825 | 60.026 | 15.0001
81.3122 | 18.7376 | 60.0226 | 15.0001 | 81.3002 | 7.2329 | 60.0003 | 0 | 81.3053 | 21.8745 | 59.996 | 15.0001 | 81.3154 | 6.839 | 59.9882 | 0 | 81.2971 | 21.8825 | 60.026 | 15.0001
81.3205 | 18.7376 | 60.0226 | 15.0001 | 81.3085 | 7.2319 | 60.0003 | 0 | 81.3136 | 21.8745 | 59.996 | 15.0001 | 81.3238 | 6.839 | 59.9882 | 0 | 81.3054 | 21.8825 | 60.026 | 15.0001
81.3288 | 18.7376 | 60.0226 | 15.0001 | 81.3169 | 7.2319 | 60.0003 | 0 | 81.322 | 21.8745 | 59.996 | 15.0001 | 81.3321 | 6.839 | 59.9882 | 0 | 81.3138 | 21.8825 | 60.026 | 15.0001
81.3372 | 18.7376 | 60.0226 | 15.0001 | 81.3252 | 7.232 | 60.0002 | 0 | 81.3303 | 21.8745 | 59.996 | 15.0001 | 81.3404 | 6.839 | 59.9881 | 0 | 81.3221 | 21.8825 | 60.026 | 15.0001
81.3455 | 18.7376 | 60.0226 | 15.0001 | 81.3335 | 7.232 | 60.0002 | 0 | 81.3387 | 21.8745 | 59.996 | 15.0001 | 81.3488 | 6.839 | 59.9881 | 0 | 81.3304 | 21.7897 | 60.026 | 15.0001
81.3538 | 18.7376 | 60.0225 | 15.0001 | 81.3419 | 7.2321 | 60.0002 | 0 | 81.347 | 21.8733 | 59.996 | 15.0001 | 81.3571 | 6.839 | 59.9881 | 0 | 81.3388 | 21.7897 | 60.026 | 15.0001
81.3621 | 18.7376 | 60.0225 | 15.0001 | 81.3502 | 7.2321 | 60.0002 | 0 | 81.3553 | 21.8733 | 59.996 | 15.0001 | 81.3654 | 6.839 | 59.988 | 0 | 81.3471 | 21.7897 | 60.026 | 15.0001
81.3705 | 18.7376 | 60.0225 | 15.0001 | 81.3585 | 7.2317 | 60.0002 | 0 | 81.3637 | 21.8733 | 59.996 | 15.0001 | 81.3738 | 6.839 | 59.988 | 0 | 81.3554 | 21.7897 | 60.026 | 15.0001
81.3788 | 18.7376 | 60.0225 | 15.0001 | 81.3669 | 7.2317 | 60.0002 | 0 | 81.372 | 21.8733 | 59.996 | 15.0001 | 81.3821 | 6.839 | 59.988 | 0 | 81.3638 | 21.7897 | 60.026 | 15.0001
81.3871 | 18.7376 | 60.0225 | 15.0001 | 81.3752 | 7.2324 | 60.0001 | 0 | 81.3803 | 21.8733 | 59.996 | 15.0001 | 81.3904 | 6.839 | 59.9881 | 0 | 81.3721 | 21.7897 | 60.026 | 15.0001
81.3955 | 18.7376 | 60.0225 | 15.0001 | 81.3835 | 7.2324 | 60.0001 | 0 | 81.3887 | 21.8733 | 59.996 | 15.0001 | 81.3988 | 6.839 | 59.9881 | 0 | 81.3804 | 21.7917 | 60.026 | 15.0001
81.4038 | 18.7376 | 60.0224 | 15.0001 | 81.3919 | 7.2324 | 60.0001 | 0 | 81.397 | 21.8733 | 59.996 | 15.0001 | 81.4071 | 6.839 | 59.9881 | 0 | 81.3887 | 21.7917 | 60.026 | 15.0001
81.4121 | 18.7376 | 60.0224 | 15.0001 | 81.4002 | 7.2324 | 60.0001 | 0 | 81.4053 | 21.8733 | 59.996 | 15.0001 | 81.4155 | 6.8378 | 59.9881 | 0 | 81.3971 | 21.6987 | 60.026 | 15.0001
81.4205 | 18.7376 | 60.0224 | 15.0001 | 81.4085 | 7.2316 | 60.0001 | 0 | 81.4137 | 21.8733 | 59.996 | 15.0001 | 81.4238 | 6.8378 | 59.9882 | 0 | 81.4054 | 21.6987 | 60.026 | 15.0001
81.4288 | 18.7376 | 60.0224 | 15.0001 | 81.4169 | 7.2316 | 60.0001 | 0 | 81.422 | 21.8733 | 59.996 | 15.0001 | 81.4321 | 6.8378 | 59.9882 | 0 | 81.4137 | 21.6987 | 60.026 | 15.0001
81.4371 | 18.7376 | 60.0224 | 15.0001 | 81.4252 | 7.2307 | 60 | 0 | 81.4303 | 21.8733 | 59.996 | 15.0001 | 81.4405 | 6.8378 | 59.9882 | 0 | 81.4221 | 21.6987 | 60.026 | 15.0001
81.4454 | 18.7376 | 60.0224 | 15.0001 | 81.4335 | 7.2307 | 60 | 0 | 81.4387 | 21.8733 | 59.996 | 15.0001 | 81.4488 | 6.8378 | 59.9882 | 0 | 81.4304 | 21.6987 | 60.026 | 15.0001
81.4538 | 18.7376 | 60.0223 | 15.0001 | 81.4419 | 7.2307 | 60 | 0 | 81.447 | 21.8733 | 59.996 | 15.0001 | 81.4571 | 6.8378 | 59.9883 | 0 | 81.4387 | 21.6987 | 60.026 | 15.0001
81.4621 | 18.7376 | 60.0223 | 15.0001 | 81.4502 | 7.2307 | 60 | 0 | 81.4553 | 21.8733 | 59.996 | 15.0001 | 81.4655 | 6.8378 | 59.9883 | 0 | 81.447 | 21.7007 | 60.026 | 15.0001
81.4704 | 18.7376 | 60.0223 | 15.0001 | 81.4585 | 7.2307 | 60 | 0 | 81.4637 | 21.8755 | 59.996 | 15.0001 | 81.4738 | 6.8378 | 59.9883 | 0 | 81.4554 | 21.7007 | 60.026 | 15.0001
81.4788 | 18.7376 | 60.0223 | 15.0001 | 81.4669 | 7.2307 | 60 | 0 | 81.472 | 21.8755 | 59.996 | 15.0001 | 81.4821 | 6.8378 | 59.9883 | 0 | 81.4637 | 21.7003 | 60.026 | 15.0001
81.4871 | 18.7376 | 60.0223 | 15.0001 | 81.4752 | 7.2306 | 59.9999 | 0 | 81.4803 | 21.8755 | 59.996 | 15.0001 | 81.4905 | 6.8378 | 59.9884 | 0 | 81.472 | 21.7003 | 60.026 | 15.0001
81.4954 | 18.7376 | 60.0223 | 15.0001 | 81.4835 | 7.2306 | 59.9999 | 0 | 81.4887 | 21.8755 | 59.996 | 15.0001 | 81.4988 | 6.8378 | 59.9884 | 0 | 81.4804 | 21.7015 | 60.026 | 15.0001
81.5038 | 18.7376 | 60.0222 | 15.0001 | 81.4918 | 7.2312 | 59.9999 | 0 | 81.497 | 21.8755 | 59.996 | 15.0001 | 81.5071 | 6.8378 | 59.9884 | 0 | 81.4887 | 21.7015 | 60.026 | 15.0001
81.5121 | 18.7376 | 60.0222 | 15.0001 | 81.5002 | 7.2312 | 59.9999 | 0 | 81.5053 | 21.8755 | 59.996 | 15.0001 | 81.5155 | 6.8378 | 59.9884 | 0 | 81.497 | 21.7015 | 60.026 | 15.0001
81.5204 | 18.7376 | 60.0222 | 15.0001 | 81.5085 | 7.2312 | 59.9999 | 0 | 81.5137 | 21.8755 | 59.996 | 15.0001 | 81.5238 | 6.8378 | 59.9885 | 0 | 81.5054 | 21.7015 | 60.026 | 15.0001
81.5287 | 18.7376 | 60.0222 | 15.0001 | 81.5168 | 7.2312 | 59.9999 | 0 | 81.522 | 21.8755 | 59.996 | 15.0001 | 81.5321 | 6.8378 | 59.9885 | 0 | 81.5137 | 21.6046 | 60.026 | 15.0001
81.5371 | 18.7376 | 60.0222 | 15.0001 | 81.5252 | 7.2312 | 59.9998 | 0 | 81.5303 | 21.8755 | 59.996 | 15.0001 | 81.5405 | 6.8378 | 59.9885 | 0 | 81.522 | 21.6046 | 60.026 | 15.0001
81.5454 | 18.7376 | 60.0222 | 15.0001 | 81.5335 | 7.2312 | 59.9998 | 0 | 81.5387 | 21.8755 | 59.996 | 15.0001 | 81.5488 | 6.8378 | 59.9885 | 0 | 81.5303 | 21.6046 | 60.026 | 15.0001
81.5537 | 18.7376 | 60.0221 | 15.0001 | 81.5418 | 7.233 | 59.9998 | 0 | 81.547 | 21.8755 | 59.996 | 15.0001 | 81.5571 | 6.8378 | 59.9886 | 0 | 81.5387 | 21.6046 | 60.026 | 15.0001
81.5621 | 18.7376 | 60.0221 | 15.0001 | 81.5502 | 7.233 | 59.9998 | 0 | 81.5553 | 21.8755 | 59.996 | 15.0001 | 81.5655 | 6.8378 | 59.9886 | 0 | 81.547 | 21.6046 | 60.026 | 15.0001
81.5704 | 18.7376 | 60.0221 | 15.0001 | 81.5585 | 7.2328 | 59.9998 | 0 | 81.5637 | 21.8755 | 59.996 | 15.0001 | 81.5738 | 6.8378 | 59.9886 | 0 | 81.5553 | 21.6046 | 60.026 | 15.0001
81.5787 | 18.7376 | 60.0221 | 15.0001 | 81.5668 | 7.2328 | 59.9998 | 0 | 81.572 | 21.8755 | 59.996 | 15.0001 | 81.5822 | 6.8378 | 59.9886 | 0 | 81.5637 | 21.6047 | 60.026 | 15.0001
81.5871 | 18.7376 | 60.0221 | 15.0001 | 81.5752 | 7.2328 | 59.9997 | 0 | 81.5803 | 21.8772 | 59.996 | 15.0001 | 81.5905 | 6.8378 | 59.9887 | 0 | 81.572 | 21.6047 | 60.026 | 15.0001
81.5954 | 18.7376 | 60.0221 | 15.0001 | 81.5835 | 7.2328 | 59.9997 | 0 | 81.5887 | 21.8772 | 59.996 | 15.0001 | 81.5988 | 6.8378 | 59.9887 | 0 | 81.5803 | 21.6047 | 60.026 | 15.0001
81.6037 | 18.7376 | 60.022 | 15.0001 | 81.5918 | 7.2314 | 59.9997 | 0 | 81.597 | 21.8772 | 59.996 | 15.0001 | 81.6072 | 6.8378 | 59.9887 | 0 | 81.5887 | 21.6047 | 60.026 | 15.0001
81.6121 | 18.7376 | 60.022 | 15.0001 | 81.6002 | 7.2314 | 59.9997 | 0 | 81.6053 | 21.8772 | 59.996 | 15.0001 | 81.6155 | 6.8378 | 59.9887 | 0 | 81.597 | 21.6047 | 60.026 | 15.0001
81.6204 | 18.7376 | 60.022 | 15.0001 | 81.6085 | 7.2307 | 59.9997 | 0 | 81.6137 | 21.8772 | 59.996 | 15.0001 | 81.6238 | 6.8378 | 59.9888 | 0 | 81.6053 | 21.6047 | 60.026 | 15.0001
81.6287 | 18.7376 | 60.022 | 15.0001 | 81.6168 | 7.2307 | 59.9997 | 0 | 81.622 | 21.8772 | 59.996 | 15.0001 | 81.6322 | 6.8378 | 59.9888 | 0 | 81.6136 | 21.6047 | 60.026 | 15.0001
81.637 | 18.7376 | 60.022 | 15.0001 | 81.6252 | 7.2299 | 59.9996 | 0 | 81.6304 | 21.8772 | 59.996 | 15.0001 | 81.6405 | 6.8378 | 59.9888 | 0 | 81.622 | 21.6047 | 60.026 | 15.0001
81.6454 | 18.7376 | 60.022 | 15.0001 | 81.6335 | 7.2299 | 59.9996 | 0 | 81.6387 | 21.8772 | 59.996 | 15.0001 | 81.6488 | 6.8378 | 59.9888 | 0 | 81.6303 | 21.6047 | 60.026 | 15.0001
81.6537 | 18.7376 | 60.022 | 15.0001 | 81.6418 | 7.2306 | 59.9996 | 0 | 81.647 | 21.8778 | 59.996 | 15.0001 | 81.6572 | 6.8378 | 59.9889 | 0 | 81.6386 | 21.6047 | 60.026 | 15.0001
81.662 | 18.7376 | 60.022 | 15.0001 | 81.6502 | 7.2306 | 59.9996 | 0 | 81.6554 | 21.8778 | 59.996 | 15.0001 | 81.6655 | 6.8378 | 59.9889 | 0 | 81.647 | 21.6047 | 60.026 | 15.0001
81.6704 | 18.7376 | 60.022 | 15.0001 | 81.6585 | 7.2313 | 59.9996 | 0 | 81.6637 | 21.8778 | 59.996 | 15.0001 | 81.6738 | 6.8378 | 59.9889 | 0 | 81.6553 | 21.6047 | 60.026 | 15.0001
81.6787 | 18.7376 | 60.0221 | 15.0001 | 81.6668 | 7.2313 | 59.9996 | 0 | 81.672 | 21.8778 | 59.996 | 15.0001 | 81.6822 | 6.8378 | 59.9889 | 0 | 81.6636 | 21.6047 | 60.026 | 15.0001
81.687 | 18.7376 | 60.0221 | 15.0001 | 81.6752 | 7.2313 | 59.9995 | 0 | 81.6804 | 21.8778 | 59.996 | 15.0001 | 81.6905 | 6.8378 | 59.989 | 0 | 81.672 | 21.6047 | 60.026 | 15.0001
81.6954 | 18.6456 | 60.0221 | 15.0001 | 81.6835 | 7.2313 | 59.9995 | 0 | 81.6887 | 21.8778 | 59.996 | 15.0001 | 81.6988 | 6.8378 | 59.989 | 0 | 81.6803 | 21.6047 | 60.026 | 15.0001
81.7037 | 18.6456 | 60.0221 | 15.0001 | 81.6918 | 7.2299 | 59.9995 | 0 | 81.697 | 21.8778 | 59.996 | 15.0001 | 81.7072 | 6.8378 | 59.989 | 0 | 81.6886 | 21.6047 | 60.026 | 15.0001
81.712 | 18.644 | 60.0221 | 15.0001 | 81.7002 | 7.2299 | 59.9995 | 0 | 81.7054 | 21.8778 | 59.996 | 15.0001 | 81.7155 | 6.8378 | 59.989 | 0 | 81.6969 | 21.6047 | 60.026 | 15.0001
81.7203 | 18.644 | 60.0221 | 15.0001 | 81.7085 | 7.2277 | 59.9995 | 0 | 81.7137 | 21.8778 | 59.996 | 15.0001 | 81.7238 | 6.8378 | 59.9891 | 0 | 81.7053 | 21.6047 | 60.026 | 15.0001
81.7287 | 18.644 | 60.0221 | 15.0001 | 81.7168 | 7.2277 | 59.9995 | 0 | 81.722 | 21.8778 | 59.996 | 15.0001 | 81.7322 | 6.8378 | 59.9891 | 0 | 81.7136 | 21.6047 | 60.026 | 15.0001
81.737 | 18.644 | 60.0221 | 15.0001 | 81.7252 | 7.2278 | 59.9994 | 0 | 81.7304 | 21.8778 | 59.996 | 15.0001 | 81.7405 | 6.8378 | 59.9891 | 0 | 81.7219 | 21.6047 | 60.026 | 15.0001
81.7453 | 18.644 | 60.0221 | 15.0001 | 81.7335 | 7.2278 | 59.9994 | 0 | 81.7387 | 21.8778 | 59.996 | 15.0001 | 81.7489 | 6.8378 | 59.9891 | 0 | 81.7303 | 21.6047 | 60.026 | 15.0001
81.7537 | 18.644 | 60.0221 | 15.0001 | 81.7418 | 7.2278 | 59.9994 | 0 | 81.747 | 21.8778 | 59.996 | 15.0001 | 81.7572 | 6.8378 | 59.9892 | 0 | 81.7386 | 21.6047 | 60.026 | 15.0001
81.762 | 18.644 | 60.0221 | 15.0001 | 81.7502 | 7.2278 | 59.9994 | 0 | 81.7554 | 21.8778 | 59.996 | 15.0001 | 81.7655 | 6.8378 | 59.9892 | 0 | 81.7469 | 21.6047 | 60.026 | 15.0001
81.7703 | 18.644 | 60.0221 | 15.0001 | 81.7585 | 7.2274 | 59.9994 | 0 | 81.7637 | 21.8778 | 59.996 | 15.0001 | 81.7739 | 6.8378 | 59.9892 | 0 | 81.7553 | 21.6047 | 60.026 | 15.0001
81.7787 | 18.646 | 60.0222 | 15.0001 | 81.7668 | 7.2274 | 59.9994 | 0 | 81.772 | 21.8778 | 59.996 | 15.0001 | 81.7822 | 6.8378 | 59.9892 | 0 | 81.7636 | 21.6047 | 60.026 | 15.0001
81.787 | 18.646 | 60.0222 | 15.0001 | 81.7752 | 7.2263 | 59.9993 | 0 | 81.7804 | 21.8778 | 59.996 | 15.0001 | 81.7905 | 6.8378 | 59.9893 | 0 | 81.7719 | 21.6047 | 60.026 | 15.0001
81.7953 | 18.646 | 60.0222 | 15.0001 | 81.7835 | 7.2263 | 59.9993 | 0 | 81.7887 | 21.8778 | 59.996 | 15.0001 | 81.7989 | 6.8378 | 59.9893 | 0 | 81.7803 | 21.6047 | 60.026 | 15.0001
81.8036 | 18.646 | 60.0222 | 15.0001 | 81.7918 | 7.1355 | 59.9993 | 0 | 81.797 | 21.8778 | 59.996 | 15.0001 | 81.8072 | 6.8378 | 59.9893 | 0 | 81.7886 | 21.6047 | 60.026 | 15.0001
81.812 | 18.646 | 60.0222 | 15.0001 | 81.8002 | 7.1355 | 59.9993 | 0 | 81.8054 | 21.8778 | 59.996 | 15.0001 | 81.8155 | 6.8378 | 59.9893 | 0 | 81.7969 | 21.6047 | 60.026 | 15.0001
81.8203 | 18.646 | 60.0222 | 15.0001 | 81.8085 | 7.1358 | 59.9993 | 0 | 81.8137 | 21.8778 | 59.996 | 15.0001 | 81.8239 | 6.8378 | 59.9894 | 0 | 81.8052 | 21.6047 | 60.026 | 15.0001
81.8286 | 18.646 | 60.0222 | 15.0001 | 81.8168 | 7.1358 | 59.9993 | 0 | 81.822 | 21.8778 | 59.996 | 15.0001 | 81.8322 | 6.8378 | 59.9894 | 0 | 81.8136 | 21.6047 | 60.026 | 15.0001
81.837 | 18.646 | 60.0222 | 15.0001 | 81.8252 | 7.0843 | 59.9992 | 0 | 81.8304 | 21.8778 | 59.996 | 15.0001 | 81.8405 | 6.8378 | 59.9894 | 0 | 81.8219 | 21.6047 | 60.026 | 15.0001
81.8453 | 18.5538 | 60.0222 | 15.0001 | 81.8335 | 7.0843 | 59.9992 | 0 | 81.8387 | 21.8778 | 59.996 | 15.0001 | 81.8489 | 6.8378 | 59.9894 | 0 | 81.8302 | 21.6047 | 60.026 | 15.0001
81.8536 | 18.5538 | 60.0222 | 15.0001 | 81.8418 | 7.0851 | 59.9992 | 0 | 81.847 | 21.8778 | 59.996 | 15.0001 | 81.8572 | 6.8378 | 59.9895 | 0 | 81.8386 | 21.6047 | 60.026 | 15.0001
81.862 | 18.5538 | 60.0222 | 15.0001 | 81.8502 | 7.0851 | 59.9992 | 0 | 81.8554 | 21.8778 | 59.996 | 15.0001 | 81.8655 | 6.8378 | 59.9895 | 0 | 81.8469 | 21.6047 | 60.026 | 15.0001
81.8703 | 18.5538 | 60.0222 | 15.0001 | 81.8585 | 7.0851 | 59.9992 | 0 | 81.8637 | 21.8778 | 59.996 | 15.0001 | 81.8739 | 6.8378 | 59.9895 | 0 | 81.8552 | 21.6047 | 60.026 | 15.0001
81.8786 | 18.5538 | 60.0223 | 15.0001 | 81.8668 | 7.0851 | 59.9992 | 0 | 81.872 | 21.8778 | 59.996 | 15.0001 | 81.8822 | 6.8378 | 59.9895 | 0 | 81.8636 | 21.6047 | 60.026 | 15.0001
81.8869 | 18.5538 | 60.0223 | 15.0001 | 81.8751 | 7.0851 | 59.9991 | 0 | 81.8804 | 21.8778 | 59.996 | 15.0001 | 81.8905 | 6.8378 | 59.9896 | 0 | 81.8719 | 21.6047 | 60.026 | 15.0001
81.8953 | 18.5538 | 60.0223 | 15.0001 | 81.8835 | 7.0851 | 59.9991 | 0 | 81.8887 | 21.8778 | 59.996 | 15.0001 | 81.8989 | 6.8378 | 59.9896 | 0 | 81.8802 | 21.6047 | 60.026 | 15.0001
81.9036 | 18.5538 | 60.0223 | 15.0001 | 81.8918 | 7.085 | 59.9991 | 0 | 81.897 | 21.8778 | 59.996 | 15.0001 | 81.9072 | 6.8378 | 59.9896 | 0 | 81.8885 | 21.6047 | 60.026 | 15.0001
81.9119 | 18.5538 | 60.0223 | 15.0001 | 81.9001 | 7.085 | 59.9991 | 0 | 81.9054 | 21.8778 | 59.996 | 15.0001 | 81.9156 | 6.8378 | 59.9896 | 0 | 81.8969 | 21.6047 | 60.026 | 15.0001
81.9203 | 18.5538 | 60.0223 | 15.0001 | 81.9085 | 7.0857 | 59.9991 | 0 | 81.9137 | 21.8778 | 59.996 | 15.0001 | 81.9239 | 6.8378 | 59.9897 | 0 | 81.9052 | 21.6047 | 60.026 | 15.0001
81.9286 | 18.5538 | 60.0223 | 15.0001 | 81.9168 | 7.0857 | 59.9991 | 0 | 81.922 | 21.8778 | 59.996 | 15.0001 | 81.9322 | 6.8378 | 59.9897 | 0 | 81.9135 | 21.6047 | 60.026 | 15.0001
81.9369 | 18.5538 | 60.0223 | 15.0001 | 81.9251 | 7.0857 | 59.999 | 0 | 81.9304 | 21.8778 | 59.996 | 15.0001 | 81.9406 | 6.8378 | 59.9897 | 0 | 81.9219 | 21.6047 | 60.026 | 15.0001
81.9453 | 18.5538 | 60.0223 | 15.0001 | 81.9335 | 7.0857 | 59.999 | 0 | 81.9387 | 21.8778 | 59.996 | 15.0001 | 81.9489 | 6.8378 | 59.9897 | 0 | 81.9302 | 21.6034 | 60.026 | 15.0001
81.9536 | 18.5538 | 60.0223 | 15.0001 | 81.9418 | 7.0867 | 59.999 | 0 | 81.9471 | 21.8778 | 59.996 | 15.0001 | 81.9572 | 6.8378 | 59.9898 | 0 | 81.9385 | 21.6034 | 60.026 | 15.0001
81.9619 | 18.5538 | 60.0223 | 15.0001 | 81.9501 | 7.0867 | 59.999 | 0 | 81.9554 | 21.8778 | 59.996 | 15.0001 | 81.9656 | 6.8378 | 59.9898 | 0 | 81.9469 | 21.6034 | 60.026 | 15.0001
81.9703 | 18.5538 | 60.0223 | 15.0001 | 81.9585 | 7.0854 | 59.999 | 0 | 81.9637 | 21.8778 | 59.996 | 15.0001 | 81.9739 | 6.8378 | 59.9898 | 0 | 81.9552 | 21.6034 | 60.026 | 15.0001
81.9786 | 18.5538 | 60.0224 | 15.0001 | 81.9668 | 7.0854 | 59.9989 | 0 | 81.9721 | 21.8778 | 59.996 | 15.0001 | 81.9822 | 6.8352 | 59.9898 | 0 | 81.9635 | 21.6034 | 60.026 | 15.0001
81.9869 | 18.5538 | 60.0224 | 15.0001 | 81.9751 | 7.0867 | 59.9989 | 0 | 81.9804 | 21.8778 | 59.996 | 15.0001 | 81.9906 | 6.8352 | 59.9899 | 0 | 81.9718 | 21.6034 | 60.026 | 15.0001
81.9952 | 18.5538 | 60.0224 | 15.0001 | 81.9835 | 7.0867 | 59.9989 | 0 | 81.9887 | 21.8778 | 59.996 | 15.0001 | 81.9989 | 6.8352 | 59.9899 | 0 | 81.9802 | 21.6034 | 60.026 | 15.0001
82.0036 | 18.5538 | 60.0224 | 15.0001 | 81.9918 | 7.0861 | 59.9989 | 0 | 81.9971 | 21.8778 | 59.996 | 15.0001 | 82.0072 | 6.8352 | 59.9899 | 0 | 81.9885 | 21.6034 | 60.026 | 15.0001
82.0119 | 18.5538 | 60.0224 | 15.0001 | 82.0001 | 7.0861 | 59.9988 | 0 | 82.0054 | 21.8778 | 59.996 | 15.0001 | 82.0156 | 6.8352 | 59.9899 | 0 | 81.9968 | 21.5999 | 60.026 | 15.0001
82.0202 | 18.5538 | 60.0224 | 15.0001 | 82.0085 | 7.0861 | 59.9988 | 0 | 82.0137 | 21.8778 | 59.996 | 15.0001 | 82.0239 | 6.8352 | 59.99 | 0 | 82.0052 | 21.5999 | 60.026 | 15.0001
82.0286 | 18.5514 | 60.0224 | 15.0001 | 82.0168 | 7.0861 | 59.9988 | 0 | 82.0221 | 21.8778 | 59.996 | 15.0001 | 82.0322 | 6.8352 | 59.99 | 0 | 82.0135 | 21.5999 | 60.026 | 15.0001
82.0369 | 18.5514 | 60.0224 | 15.0001 | 82.0251 | 7.0853 | 59.9988 | 0 | 82.0304 | 21.8778 | 59.996 | 15.0001 | 82.0406 | 6.8352 | 59.99 | 0 | 82.0218 | 21.5999 | 60.026 | 15.0001
82.0452 | 18.5519 | 60.0224 | 15.0001 | 82.0335 | 7.0853 | 59.9987 | 0 | 82.0387 | 21.8778 | 59.996 | 15.0001 | 82.0489 | 6.8352 | 59.99 | 0 | 82.0302 | 21.5999 | 60.026 | 15.0001
82.0536 | 18.5519 | 60.0224 | 15.0001 | 82.0418 | 7.0848 | 59.9987 | 0 | 82.0471 | 21.8778 | 59.996 | 15.0001 | 82.0572 | 6.8352 | 59.9901 | 0 | 82.0385 | 21.5999 | 60.026 | 15.0001
82.0619 | 18.5519 | 60.0224 | 15.0001 | 82.0501 | 7.0848 | 59.9987 | 0 | 82.0554 | 21.8778 | 59.996 | 15.0001 | 82.0656 | 6.8344 | 59.9901 | 0 | 82.0468 | 21.6002 | 60.026 | 15.0001
82.0702 | 18.5519 | 60.0224 | 15.0001 | 82.0585 | 7.0411 | 59.9987 | 0 | 82.0637 | 21.8778 | 59.996 | 15.0001 | 82.0739 | 6.8344 | 59.9901 | 0 | 82.0551 | 21.6002 | 60.0259 | 15.0001
82.0785 | 18.5519 | 60.0225 | 15.0001 | 82.0668 | 7.0411 | 59.9986 | 0 | 82.0721 | 21.8778 | 59.996 | 15.0001 | 82.0823 | 6.8344 | 59.9901 | 0 | 82.0635 | 21.6002 | 60.0259 | 15.0001
82.0869 | 18.5519 | 60.0225 | 15.0001 | 82.0751 | 7.0411 | 59.9986 | 0 | 82.0804 | 21.8778 | 59.996 | 15.0001 | 82.0906 | 6.8344 | 59.9902 | 0 | 82.0718 | 21.6002 | 60.0259 | 15.0001
82.0952 | 18.4274 | 60.0225 | 15.0001 | 82.0835 | 7.0411 | 59.9986 | 0 | 82.0887 | 21.8778 | 59.996 | 15.0001 | 82.0989 | 6.8329 | 59.9902 | 0 | 82.0801 | 21.6002 | 60.0259 | 15.0001
82.1035 | 18.4274 | 60.0225 | 15.0001 | 82.0918 | 7.0415 | 59.9986 | 0 | 82.0971 | 21.8778 | 59.996 | 15.0001 | 82.1073 | 6.8329 | 59.9902 | 0 | 82.0885 | 21.6002 | 60.0259 | 15.0001
82.1119 | 18.4274 | 60.0225 | 15.0001 | 82.1001 | 7.0415 | 59.9985 | 0 | 82.1054 | 21.8778 | 59.996 | 15.0001 | 82.1156 | 6.8329 | 59.9902 | 0 | 82.0968 | 21.6002 | 60.0259 | 15.0001
82.1202 | 18.4274 | 60.0225 | 15.0001 | 82.1085 | 7.0424 | 59.9985 | 0 | 82.1137 | 21.8778 | 59.996 | 15.0001 | 82.1239 | 6.8329 | 59.9903 | 0 | 82.1051 | 21.6002 | 60.0259 | 15.0001
82.1285 | 18.4274 | 60.0225 | 15.0001 | 82.1168 | 7.0424 | 59.9985 | 0 | 82.1221 | 21.8778 | 59.996 | 15.0001 | 82.1323 | 6.8329 | 59.9903 | 0 | 82.1135 | 21.6002 | 60.0259 | 15.0001
82.1369 | 18.4274 | 60.0225 | 15.0001 | 82.1251 | 7.0424 | 59.9985 | 0 | 82.1304 | 21.8778 | 59.996 | 15.0001 | 82.1406 | 6.8329 | 59.9903 | 0 | 82.1218 | 21.6002 | 60.0259 | 15.0001
82.1452 | 18.4274 | 60.0225 | 15.0001 | 82.1335 | 7.0424 | 59.9984 | 0 | 82.1387 | 21.8778 | 59.996 | 15.0001 | 82.1489 | 6.8329 | 59.9903 | 0 | 82.1301 | 21.6002 | 60.0259 | 15.0001
82.1535 | 18.4274 | 60.0225 | 15.0001 | 82.1418 | 7.0432 | 59.9984 | 0 | 82.1471 | 21.8778 | 59.996 | 15.0001 | 82.1573 | 6.8329 | 59.9904 | 0 | 82.1385 | 21.6002 | 60.0259 | 15.0001
82.1618 | 18.4296 | 60.0225 | 15.0001 | 82.1501 | 7.0432 | 59.9984 | 0 | 82.1554 | 21.8778 | 59.996 | 15.0001 | 82.1656 | 6.7393 | 59.9904 | 0 | 82.1468 | 21.6002 | 60.0259 | 15.0001
82.1702 | 18.4296 | 60.0225 | 15.0001 | 82.1585 | 7.0427 | 59.9984 | 0 | 82.1637 | 21.8778 | 59.996 | 15.0001 | 82.1739 | 6.7393 | 59.9904 | 0 | 82.1551 | 21.6002 | 60.0258 | 15.0001
82.1785 | 18.4296 | 60.0226 | 15.0001 | 82.1668 | 7.0427 | 59.9983 | 0 | 82.1721 | 21.8778 | 59.996 | 15.0001 | 82.1823 | 6.6517 | 59.9904 | 0 | 82.1634 | 21.6002 | 60.0258 | 15.0001
82.1868 | 18.4296 | 60.0226 | 15.0001 | 82.1751 | 7.0427 | 59.9983 | 0 | 82.1804 | 21.8778 | 59.996 | 15.0001 | 82.1906 | 6.6517 | 59.9905 | 0 | 82.1718 | 21.6002 | 60.0258 | 15.0001
82.1952 | 18.4296 | 60.0226 | 15.0001 | 82.1835 | 7.0427 | 59.9983 | 0 | 82.1887 | 21.8778 | 59.996 | 15.0001 | 82.1989 | 6.6514 | 59.9905 | 0 | 82.1801 | 21.6002 | 60.0258 | 15.0001
82.2035 | 18.4296 | 60.0226 | 15.0001 | 82.1918 | 7.0427 | 59.9983 | 0 | 82.1971 | 21.8791 | 59.996 | 15.0001 | 82.2073 | 6.6514 | 59.9905 | 0 | 82.1884 | 21.6002 | 60.0258 | 15.0001
82.2118 | 18.4296 | 60.0226 | 15.0001 | 82.2001 | 7.0427 | 59.9982 | 0 | 82.2054 | 21.8791 | 59.996 | 15.0001 | 82.2156 | 6.6514 | 59.9905 | 0 | 82.1968 | 21.6002 | 60.0258 | 15.0001
82.2202 | 18.4296 | 60.0226 | 15.0001 | 82.2085 | 7.0421 | 59.9982 | 0 | 82.2137 | 21.8791 | 59.996 | 15.0001 | 82.2239 | 6.6514 | 59.9906 | 0 | 82.2051 | 21.6002 | 60.0258 | 15.0001
82.2285 | 18.4296 | 60.0226 | 15.0001 | 82.2168 | 7.0421 | 59.9982 | 0 | 82.2221 | 21.8791 | 59.996 | 15.0001 | 82.2323 | 6.6524 | 59.9906 | 0 | 82.2134 | 21.6002 | 60.0258 | 15.0001
82.2368 | 18.4296 | 60.0226 | 15.0001 | 82.2251 | 7.0433 | 59.9982 | 0 | 82.2304 | 21.8791 | 59.9961 | 15.0001 | 82.2406 | 6.6524 | 59.9906 | 0 | 82.2218 | 21.6002 | 60.0258 | 15.0001
82.2452 | 18.4296 | 60.0226 | 15.0001 | 82.2335 | 7.0433 | 59.9981 | 0 | 82.2387 | 21.8791 | 59.9961 | 15.0001 | 82.249 | 6.6524 | 59.9906 | 0 | 82.2301 | 21.6002 | 60.0258 | 15.0001
82.2535 | 18.4296 | 60.0226 | 15.0001 | 82.2418 | 7.0433 | 59.9981 | 0 | 82.2471 | 21.8758 | 59.9961 | 15.0001 | 82.2573 | 6.6524 | 59.9907 | 0 | 82.2384 | 21.6002 | 60.0258 | 15.0001
82.2618 | 18.4296 | 60.0226 | 15.0001 | 82.2501 | 7.0433 | 59.9981 | 0 | 82.2554 | 21.8758 | 59.9962 | 15.0001 | 82.2656 | 6.6528 | 59.9907 | 0 | 82.2467 | 21.6002 | 60.0258 | 15.0001
82.2701 | 18.4296 | 60.0226 | 15.0001 | 82.2585 | 7.0431 | 59.9981 | 0 | 82.2638 | 21.8758 | 59.9962 | 15.0001 | 82.274 | 6.6528 | 59.9907 | 0 | 82.2551 | 21.6002 | 60.0257 | 15.0001
82.2785 | 18.4296 | 60.0227 | 15.0001 | 82.2668 | 7.0431 | 59.998 | 0 | 82.2721 | 21.8758 | 59.9963 | 15.0001 | 82.2823 | 6.6528 | 59.9907 | 0 | 82.2634 | 21.6002 | 60.0257 | 15.0001
82.2868 | 18.4296 | 60.0227 | 15.0001 | 82.2751 | 7.0429 | 59.998 | 0 | 82.2804 | 21.8758 | 59.9963 | 15.0001 | 82.2906 | 6.6528 | 59.9908 | 0 | 82.2717 | 21.6002 | 60.0257 | 15.0001
82.2951 | 18.4291 | 60.0227 | 15.0001 | 82.2834 | 7.0429 | 59.998 | 0 | 82.2888 | 21.8758 | 59.9963 | 15.0001 | 82.299 | 6.6528 | 59.9908 | 0 | 82.2801 | 21.6002 | 60.0257 | 15.0001
82.3035 | 18.4291 | 60.0227 | 15.0001 | 82.2918 | 7.0429 | 59.998 | 0 | 82.2971 | 21.8758 | 59.9964 | 15.0001 | 82.3073 | 6.6528 | 59.9908 | 0 | 82.2884 | 21.6002 | 60.0257 | 15.0001
82.3118 | 18.4291 | 60.0227 | 15.0001 | 82.3001 | 7.0429 | 59.9979 | 0 | 82.3054 | 21.8758 | 59.9964 | 15.0001 | 82.3156 | 6.6536 | 59.9908 | 0 | 82.2967 | 21.6002 | 60.0257 | 15.0001
82.3201 | 18.4291 | 60.0227 | 15.0001 | 82.3084 | 7.0434 | 59.9979 | 0 | 82.3138 | 21.8758 | 59.9965 | 15.0001 | 82.324 | 6.6536 | 59.9909 | 0 | 82.3051 | 21.6002 | 60.0257 | 15.0001
82.3285 | 18.429 | 60.0227 | 15.0001 | 82.3168 | 7.0434 | 59.9979 | 0 | 82.3221 | 21.8758 | 59.9965 | 15.0001 | 82.3323 | 6.6524 | 59.9909 | 0 | 82.3134 | 21.6002 | 60.0257 | 15.0001
82.3368 | 18.429 | 60.0227 | 15.0001 | 82.3251 | 7.0444 | 59.9979 | 0 | 82.3304 | 21.8758 | 59.9966 | 15.0001 | 82.3406 | 6.6524 | 59.9909 | 0 | 82.3217 | 21.6002 | 60.0257 | 15.0001
82.3451 | 18.4309 | 60.0227 | 15.0001 | 82.3334 | 7.0444 | 59.9978 | 0 | 82.3388 | 21.8758 | 59.9966 | 15.0001 | 82.349 | 6.6523 | 59.9909 | 0 | 82.33 | 21.6002 | 60.0257 | 15.0001
82.3534 | 18.4309 | 60.0227 | 15.0001 | 82.3418 | 7.0444 | 59.9978 | 0 | 82.3471 | 21.7654 | 59.9966 | 15.0001 | 82.3573 | 6.6523 | 59.991 | 0 | 82.3384 | 21.6002 | 60.0257 | 15.0001
82.3618 | 18.4309 | 60.0227 | 15.0001 | 82.3501 | 7.0444 | 59.9978 | 0 | 82.3554 | 21.7654 | 59.9967 | 15.0001 | 82.3656 | 6.6523 | 59.991 | 0 | 82.3467 | 21.6002 | 60.0257 | 15.0001
82.3701 | 18.4309 | 60.0227 | 15.0001 | 82.3584 | 7.0444 | 59.9978 | 0 | 82.3638 | 21.7654 | 59.9967 | 15.0001 | 82.374 | 6.6523 | 59.991 | 0 | 82.355 | 21.6002 | 60.0256 | 15.0001
82.3784 | 18.4309 | 60.0228 | 15.0001 | 82.3668 | 7.0444 | 59.9977 | 0 | 82.3721 | 21.7654 | 59.9968 | 15.0001 | 82.3823 | 6.653 | 59.9909 | 0 | 82.3634 | 21.6002 | 60.0256 | 15.0001
82.3868 | 18.4309 | 60.0228 | 15.0001 | 82.3751 | 7.0444 | 59.9977 | 0 | 82.3804 | 21.6247 | 59.9968 | 15.0001 | 82.3906 | 6.653 | 59.9909 | 0 | 82.3717 | 21.6002 | 60.0256 | 15.0001
82.3951 | 18.4309 | 60.0228 | 15.0001 | 82.3834 | 7.0444 | 59.9977 | 0 | 82.3888 | 21.6247 | 59.9968 | 15.0001 | 82.399 | 6.654 | 59.9908 | 0 | 82.38 | 21.6002 | 60.0256 | 15.0001
82.4034 | 18.4309 | 60.0228 | 15.0001 | 82.3918 | 7.0447 | 59.9977 | 0 | 82.3971 | 21.6268 | 59.9969 | 15.0001 | 82.4073 | 6.654 | 59.9908 | 0 | 82.3884 | 21.6002 | 60.0256 | 15.0001
82.4118 | 18.4309 | 60.0228 | 15.0001 | 82.4001 | 7.0447 | 59.9976 | 0 | 82.4054 | 21.6268 | 59.9969 | 15.0001 | 82.4157 | 6.654 | 59.9907 | 0 | 82.3967 | 21.6002 | 60.0256 | 15.0001
82.4201 | 18.4309 | 60.0228 | 15.0001 | 82.4084 | 7.0435 | 59.9976 | 0 | 82.4138 | 21.6268 | 59.997 | 15.0001 | 82.424 | 6.654 | 59.9906 | 0 | 82.405 | 21.6002 | 60.0256 | 15.0001
82.4284 | 18.4309 | 60.0228 | 15.0001 | 82.4168 | 7.0435 | 59.9976 | 0 | 82.4221 | 21.6268 | 59.997 | 15.0001 | 82.4323 | 6.6533 | 59.9906 | 0 | 82.4133 | 21.6002 | 60.0256 | 15.0001
82.4367 | 18.4309 | 60.0228 | 15.0001 | 82.4251 | 7.0435 | 59.9976 | 0 | 82.4304 | 21.6296 | 59.9971 | 15.0001 | 82.4407 | 6.6533 | 59.9905 | 0 | 82.4217 | 21.6002 | 60.0256 | 15.0001
82.4451 | 18.4309 | 60.0228 | 15.0001 | 82.4334 | 7.0435 | 59.9975 | 0 | 82.4388 | 21.6296 | 59.9971 | 15.0001 | 82.449 | 6.6533 | 59.9905 | 0 | 82.43 | 21.6002 | 60.0256 | 15.0001
82.4534 | 18.4309 | 60.0228 | 15.0001 | 82.4418 | 7.0433 | 59.9975 | 0 | 82.4471 | 21.6296 | 59.9971 | 15.0001 | 82.4573 | 6.6533 | 59.9904 | 0 | 82.4383 | 21.6002 | 60.0256 | 15.0001
82.4617 | 18.4309 | 60.0228 | 15.0001 | 82.4501 | 7.0433 | 59.9975 | 0 | 82.4554 | 21.6296 | 59.9972 | 15.0001 | 82.4657 | 6.6533 | 59.9903 | 0 | 82.4467 | 21.6002 | 60.0256 | 15.0001
82.4701 | 18.4309 | 60.0228 | 15.0001 | 82.4584 | 7.0433 | 59.9975 | 0 | 82.4638 | 21.6296 | 59.9972 | 15.0001 | 82.474 | 6.6533 | 59.9903 | 0 | 82.455 | 21.6002 | 60.0255 | 15.0001
82.4784 | 18.4309 | 60.0229 | 15.0001 | 82.4668 | 7.0433 | 59.9974 | 0 | 82.4721 | 21.6296 | 59.9973 | 15.0001 | 82.4823 | 6.6544 | 59.9902 | 0 | 82.4633 | 21.6002 | 60.0255 | 15.0001
82.4867 | 18.4309 | 60.0229 | 15.0001 | 82.4751 | 7.0433 | 59.9974 | 0 | 82.4804 | 21.6296 | 59.9973 | 15.0001 | 82.4907 | 6.6544 | 59.9902 | 0 | 82.4717 | 21.6002 | 60.0255 | 15.0001
82.4951 | 18.4309 | 60.0229 | 15.0001 | 82.4834 | 7.0433 | 59.9974 | 0 | 82.4888 | 21.6296 | 59.9973 | 15.0001 | 82.499 | 6.6544 | 59.9901 | 0 | 82.48 | 21.6002 | 60.0255 | 15.0001
82.5034 | 18.4309 | 60.0229 | 15.0001 | 82.4918 | 7.0438 | 59.9974 | 0 | 82.4971 | 21.6296 | 59.9974 | 15.0001 | 82.5073 | 6.6544 | 59.9901 | 0 | 82.4883 | 21.6002 | 60.0255 | 15.0001
82.5117 | 18.4309 | 60.0229 | 15.0001 | 82.5001 | 7.0438 | 59.9973 | 0 | 82.5054 | 21.6296 | 59.9974 | 15.0001 | 82.5157 | 6.6544 | 59.99 | 0 | 82.4967 | 21.6002 | 60.0255 | 15.0001
82.52 | 18.4309 | 60.0229 | 15.0001 | 82.5084 | 7.0443 | 59.9973 | 0 | 82.5138 | 21.6296 | 59.9975 | 15.0001 | 82.524 | 6.6544 | 59.9899 | 0 | 82.505 | 21.6002 | 60.0255 | 15.0001
82.5284 | 18.4284 | 60.0229 | 15.0001 | 82.5168 | 7.0443 | 59.9973 | 0 | 82.5221 | 21.6296 | 59.9975 | 15.0001 | 82.5323 | 6.6541 | 59.9899 | 0 | 82.5133 | 21.5989 | 60.0255 | 15.0001
82.5367 | 18.4284 | 60.0229 | 15.0001 | 82.5251 | 7.0449 | 59.9973 | 0 | 82.5304 | 21.6324 | 59.9976 | 15.0001 | 82.5407 | 6.6541 | 59.9898 | 0 | 82.5216 | 21.5989 | 60.0255 | 15.0001
82.545 | 18.4284 | 60.0229 | 15.0001 | 82.5334 | 7.0449 | 59.9972 | 0 | 82.5388 | 21.6324 | 59.9976 | 15.0001 | 82.549 | 6.6551 | 59.9898 | 0 | 82.53 | 21.5989 | 60.0255 | 15.0001
82.5534 | 18.4284 | 60.0229 | 15.0001 | 82.5418 | 7.0449 | 59.9972 | 0 | 82.5471 | 21.6301 | 59.9976 | 15.0001 | 82.5574 | 6.6551 | 59.9897 | 0 | 82.5383 | 21.5989 | 60.0255 | 15.0001
82.5617 | 18.4295 | 60.0229 | 15.0001 | 82.5501 | 7.0449 | 59.9972 | 0 | 82.5555 | 21.6301 | 59.9977 | 15.0001 | 82.5657 | 6.6551 | 59.9896 | 0 | 82.5466 | 21.5989 | 60.0255 | 15.0001
82.57 | 18.4295 | 60.0229 | 15.0001 | 82.5584 | 7.0449 | 59.9972 | 0 | 82.5638 | 21.6301 | 59.9977 | 15.0001 | 82.574 | 6.6551 | 59.9896 | 0 | 82.555 | 21.5989 | 60.0254 | 15.0001
82.5784 | 18.4295 | 60.023 | 15.0001 | 82.5668 | 7.0449 | 59.9971 | 0 | 82.5721 | 21.6301 | 59.9978 | 15.0001 | 82.5824 | 6.6554 | 59.9895 | 0 | 82.5633 | 21.6019 | 60.0254 | 15.0001
82.5867 | 18.4295 | 60.023 | 15.0001 | 82.5751 | 7.0449 | 59.9971 | 0 | 82.5805 | 21.6301 | 59.9978 | 15.0001 | 82.5907 | 6.6554 | 59.9895 | 0 | 82.5716 | 21.6019 | 60.0254 | 15.0001
82.595 | 18.4295 | 60.023 | 15.0001 | 82.5834 | 7.0449 | 59.9971 | 0 | 82.5888 | 21.6301 | 59.9978 | 15.0001 | 82.599 | 6.6554 | 59.9894 | 0 | 82.58 | 21.6019 | 60.0254 | 15.0001
82.6034 | 18.4295 | 60.023 | 15.0001 | 82.5918 | 7.0449 | 59.9971 | 0 | 82.5971 | 21.6301 | 59.9979 | 15.0001 | 82.6074 | 6.6554 | 59.9894 | 0 | 82.5883 | 21.6019 | 60.0254 | 15.0001
82.6117 | 18.4295 | 60.023 | 15.0001 | 82.6001 | 7.0449 | 59.997 | 0 | 82.6055 | 21.6301 | 59.9979 | 15.0001 | 82.6157 | 6.5826 | 59.9893 | 0 | 82.5966 | 21.6019 | 60.0254 | 15.0001
82.62 | 18.4295 | 60.023 | 15.0001 | 82.6084 | 7.0455 | 59.997 | 0 | 82.6138 | 21.6301 | 59.998 | 15.0001 | 82.624 | 6.5826 | 59.9892 | 0 | 82.6049 | 21.6019 | 60.0254 | 15.0001
82.6283 | 18.4295 | 60.023 | 15.0001 | 82.6168 | 7.0455 | 59.997 | 0 | 82.6221 | 21.6301 | 59.998 | 15.0001 | 82.6324 | 6.5831 | 59.9892 | 0 | 82.6133 | 21.6028 | 60.0254 | 15.0001
82.6367 | 18.4295 | 60.023 | 15.0001 | 82.6251 | 6.9453 | 59.997 | 0 | 82.6305 | 21.6301 | 59.9981 | 15.0001 | 82.6407 | 6.5831 | 59.9891 | 0 | 82.6216 | 21.6028 | 60.0254 | 15.0001
82.645 | 18.4295 | 60.0229 | 15.0001 | 82.6334 | 6.9453 | 59.9969 | 0 | 82.6388 | 21.6301 | 59.9981 | 15.0001 | 82.649 | 6.5831 | 59.9891 | 0 | 82.6299 | 21.6028 | 60.0254 | 15.0001
82.6533 | 18.4295 | 60.0229 | 15.0001 | 82.6418 | 6.9464 | 59.9969 | 0 | 82.6471 | 21.6284 | 59.9981 | 15.0001 | 82.6574 | 6.5831 | 59.989 | 0 | 82.6383 | 21.6028 | 60.0254 | 15.0001
82.6617 | 18.4295 | 60.0229 | 15.0001 | 82.6501 | 6.9464 | 59.9969 | 0 | 82.6555 | 21.6284 | 59.9982 | 15.0001 | 82.6657 | 6.5831 | 59.9889 | 0 | 82.6466 | 21.6028 | 60.0254 | 15.0001
82.67 | 18.4295 | 60.0229 | 15.0001 | 82.6584 | 6.9461 | 59.9969 | 0 | 82.6638 | 21.6317 | 59.9982 | 15.0001 | 82.674 | 6.5831 | 59.9889 | 0 | 82.6549 | 21.6028 | 60.0253 | 15.0001
82.6783 | 18.4295 | 60.0228 | 15.0001 | 82.6668 | 6.9461 | 59.9968 | 0 | 82.6721 | 21.6317 | 59.9983 | 15.0001 | 82.6824 | 6.5825 | 59.9888 | 0 | 82.6633 | 21.6028 | 60.0253 | 15.0001
82.6867 | 18.4295 | 60.0228 | 15.0001 | 82.6751 | 6.9461 | 59.9968 | 0 | 82.6805 | 21.6317 | 59.9983 | 15.0001 | 82.6907 | 6.5825 | 59.9888 | 0 | 82.6716 | 21.6028 | 60.0253 | 15.0001
82.695 | 18.4295 | 60.0228 | 15.0001 | 82.6834 | 6.9461 | 59.9968 | 0 | 82.6888 | 21.6317 | 59.9983 | 15.0001 | 82.699 | 6.5846 | 59.9887 | 0 | 82.6799 | 21.6028 | 60.0253 | 15.0001
82.7033 | 18.4295 | 60.0228 | 15.0001 | 82.6918 | 6.9461 | 59.9968 | 0 | 82.6971 | 21.6317 | 59.9984 | 15.0001 | 82.7074 | 6.5846 | 59.9887 | 0 | 82.6882 | 21.6028 | 60.0253 | 15.0001
82.7116 | 18.4279 | 60.0227 | 15.0001 | 82.7001 | 6.9461 | 59.9967 | 0 | 82.7055 | 21.6317 | 59.9984 | 15.0001 | 82.7157 | 6.5846 | 59.9886 | 0 | 82.6966 | 21.6028 | 60.0253 | 15.0001
82.72 | 18.4279 | 60.0227 | 15.0001 | 82.7085 | 6.9441 | 59.9967 | 0 | 82.7138 | 21.6317 | 59.9985 | 15.0001 | 82.7241 | 6.5846 | 59.9885 | 0 | 82.7049 | 21.6028 | 60.0253 | 15.0001
82.7283 | 18.4278 | 60.0227 | 15.0001 | 82.7168 | 6.9441 | 59.9967 | 0 | 82.7221 | 21.6317 | 59.9985 | 15.0001 | 82.7324 | 6.5846 | 59.9885 | 0 | 82.7132 | 21.6028 | 60.0253 | 15.0001
82.7366 | 18.4278 | 60.0227 | 15.0001 | 82.7251 | 6.9439 | 59.9967 | 0 | 82.7305 | 21.5314 | 59.9986 | 15.0001 | 82.7407 | 6.5846 | 59.9884 | 0 | 82.7216 | 21.6028 | 60.0253 | 15.0001
82.745 | 18.4278 | 60.0226 | 15.0001 | 82.7335 | 6.9439 | 59.9966 | 0 | 82.7388 | 21.5314 | 59.9986 | 15.0001 | 82.7491 | 6.5846 | 59.9884 | 0 | 82.7299 | 21.6028 | 60.0253 | 15.0001
82.7533 | 18.4278 | 60.0226 | 15.0001 | 82.7418 | 6.9447 | 59.9966 | 0 | 82.7471 | 21.5291 | 59.9986 | 15.0001 | 82.7574 | 6.5846 | 59.9883 | 0 | 82.7382 | 21.6028 | 60.0253 | 15.0001
82.7616 | 18.4278 | 60.0226 | 15.0001 | 82.7501 | 6.9447 | 59.9966 | 0 | 82.7555 | 21.5291 | 59.9987 | 15.0001 | 82.7657 | 6.5866 | 59.9882 | 0 | 82.7466 | 21.6028 | 60.0253 | 15.0001
82.77 | 18.4278 | 60.0226 | 15.0001 | 82.7585 | 6.9447 | 59.9966 | 0 | 82.7638 | 21.5291 | 59.9987 | 15.0001 | 82.7741 | 6.5866 | 59.9882 | 0 | 82.7549 | 21.6028 | 60.0252 | 15.0001
82.7783 | 18.4278 | 60.0225 | 15.0001 | 82.7668 | 6.9447 | 59.9965 | 0 | 82.7721 | 21.5291 | 59.9988 | 15.0001 | 82.7824 | 6.5866 | 59.9881 | 0 | 82.7632 | 21.6028 | 60.0252 | 15.0001
82.7866 | 18.4278 | 60.0225 | 15.0001 | 82.7751 | 6.9447 | 59.9965 | 0 | 82.7805 | 21.5291 | 59.9988 | 15.0001 | 82.7907 | 6.5866 | 59.9881 | 0 | 82.7715 | 21.6028 | 60.0252 | 15.0001
82.7949 | 18.427 | 60.0225 | 15.0001 | 82.7835 | 6.9447 | 59.9965 | 0 | 82.7888 | 21.5291 | 59.9988 | 15.0001 | 82.7991 | 6.5866 | 59.988 | 0 | 82.7799 | 21.6028 | 60.0252 | 15.0001
82.8033 | 18.427 | 60.0225 | 15.0001 | 82.7918 | 6.9447 | 59.9965 | 0 | 82.7971 | 21.5291 | 59.9989 | 15.0001 | 82.8074 | 6.5866 | 59.988 | 0 | 82.7882 | 21.6028 | 60.0252 | 15.0001
82.8116 | 18.427 | 60.0224 | 15.0001 | 82.8001 | 6.9447 | 59.9964 | 0 | 82.8055 | 21.5291 | 59.9989 | 15.0001 | 82.8157 | 6.5865 | 59.9879 | 0 | 82.7965 | 21.6028 | 60.0252 | 15.0001
82.8199 | 18.427 | 60.0224 | 15.0001 | 82.8085 | 6.9447 | 59.9964 | 0 | 82.8138 | 21.5291 | 59.999 | 15.0001 | 82.8241 | 6.5865 | 59.9878 | 0 | 82.8049 | 21.6028 | 60.0252 | 15.0001
82.8283 | 18.427 | 60.0224 | 15.0001 | 82.8168 | 6.9447 | 59.9964 | 0 | 82.8221 | 21.5291 | 59.999 | 15.0001 | 82.8324 | 6.5865 | 59.9878 | 0 | 82.8132 | 21.6028 | 60.0252 | 15.0001
82.8366 | 18.427 | 60.0224 | 15.0001 | 82.8251 | 6.9437 | 59.9964 | 0 | 82.8305 | 21.5291 | 59.9991 | 15.0001 | 82.8407 | 6.5865 | 59.9877 | 0 | 82.8215 | 21.6028 | 60.0252 | 15.0001
82.8449 | 18.427 | 60.0223 | 15.0001 | 82.8335 | 6.9437 | 59.9963 | 0 | 82.8388 | 21.5291 | 59.9991 | 15.0001 | 82.8491 | 6.586 | 59.9877 | 0 | 82.8299 | 21.6028 | 60.0252 | 15.0001
82.8533 | 18.427 | 60.0223 | 15.0001 | 82.8418 | 6.9437 | 59.9963 | 0 | 82.8471 | 21.5291 | 59.9991 | 15.0001 | 82.8574 | 6.586 | 59.9876 | 0 | 82.8382 | 21.6028 | 60.0252 | 15.0001
82.8616 | 18.4256 | 60.0223 | 15.0001 | 82.8501 | 6.9437 | 59.9963 | 0 | 82.8555 | 21.5291 | 59.9992 | 15.0001 | 82.8657 | 6.586 | 59.9875 | 0 | 82.8465 | 21.6028 | 60.0252 | 15.0001
82.8699 | 18.4256 | 60.0223 | 15.0001 | 82.8585 | 6.9436 | 59.9963 | 0 | 82.8638 | 21.5291 | 59.9992 | 15.0001 | 82.8741 | 6.586 | 59.9875 | 0 | 82.8549 | 21.6028 | 60.0251 | 15.0001
82.8782 | 18.4256 | 60.0222 | 15.0001 | 82.8668 | 6.9436 | 59.9962 | 0 | 82.8721 | 21.5291 | 59.9993 | 15.0001 | 82.8824 | 6.5859 | 59.9874 | 0 | 82.8632 | 21.6028 | 60.0251 | 15.0001
82.8866 | 18.4256 | 60.0222 | 15.0001 | 82.8751 | 6.9436 | 59.9962 | 0 | 82.8805 | 21.5291 | 59.9993 | 15.0001 | 82.8908 | 6.5859 | 59.9874 | 0 | 82.8715 | 21.6028 | 60.0251 | 15.0001
82.8949 | 18.4236 | 60.0222 | 15.0001 | 82.8835 | 6.9436 | 59.9962 | 0 | 82.8888 | 21.5291 | 59.9993 | 15.0001 | 82.8991 | 6.5859 | 59.9873 | 0 | 82.8798 | 21.6043 | 60.0251 | 15.0001
82.9032 | 18.4236 | 60.0222 | 15.0001 | 82.8918 | 6.9436 | 59.9962 | 0 | 82.8971 | 21.5282 | 59.9994 | 15.0001 | 82.9074 | 6.5859 | 59.9873 | 0 | 82.8882 | 21.6043 | 60.0251 | 15.0001
82.9116 | 18.4236 | 60.0221 | 15.0001 | 82.9001 | 6.9436 | 59.9961 | 0 | 82.9055 | 21.5282 | 59.9994 | 15.0001 | 82.9158 | 6.5858 | 59.9872 | 0 | 82.8965 | 21.6043 | 60.0251 | 15.0001
82.9199 | 18.4236 | 60.0221 | 15.0001 | 82.9085 | 6.9447 | 59.9961 | 0 | 82.9138 | 21.5282 | 59.9995 | 15.0001 | 82.9241 | 6.5858 | 59.9871 | 0 | 82.9048 | 21.6043 | 60.0251 | 15.0001
82.9282 | 18.4236 | 60.0221 | 15.0001 | 82.9168 | 6.9447 | 59.9961 | 0 | 82.9221 | 21.5282 | 59.9995 | 15.0001 | 82.9324 | 6.5858 | 59.9871 | 0 | 82.9132 | 21.6043 | 60.0251 | 15.0001
82.9366 | 18.4236 | 60.0221 | 15.0001 | 82.9251 | 6.9447 | 59.9961 | 0 | 82.9305 | 21.5282 | 59.9996 | 15.0001 | 82.9408 | 6.5858 | 59.987 | 0 | 82.9215 | 21.6043 | 60.0251 | 15.0001
82.9449 | 18.422 | 60.022 | 15.0001 | 82.9335 | 6.9447 | 59.996 | 0 | 82.9388 | 21.5282 | 59.9996 | 15.0001 | 82.9491 | 6.5883 | 59.987 | 0 | 82.9298 | 21.6043 | 60.0251 | 15.0001
82.9532 | 18.422 | 60.022 | 15.0001 | 82.9418 | 6.9442 | 59.996 | 0 | 82.9471 | 21.5282 | 59.9996 | 15.0001 | 82.9574 | 6.5883 | 59.9869 | 0 | 82.9382 | 21.6043 | 60.0251 | 15.0001
82.9616 | 18.422 | 60.022 | 15.0001 | 82.9501 | 6.9442 | 59.996 | 0 | 82.9555 | 21.5282 | 59.9997 | 15.0001 | 82.9658 | 6.5883 | 59.9868 | 0 | 82.9465 | 21.6043 | 60.0251 | 15.0001
82.9699 | 18.422 | 60.022 | 15.0001 | 82.9585 | 6.9442 | 59.996 | 0 | 82.9638 | 21.5282 | 59.9997 | 15.0001 | 82.9741 | 6.5883 | 59.9868 | 0 | 82.9548 | 21.6043 | 60.025 | 15.0001
82.9782 | 18.414 | 60.0219 | 15.0001 | 82.9668 | 6.9442 | 59.9961 | 0 | 82.9721 | 21.5282 | 59.9998 | 15.0001 | 82.9824 | 6.5883 | 59.9867 | 0 | 82.9631 | 21.604 | 60.025 | 15.0001
82.9865 | 18.414 | 60.0219 | 15.0001 | 82.9751 | 6.9441 | 59.9961 | 0 | 82.9805 | 21.5282 | 59.9998 | 15.0001 | 82.9908 | 6.5883 | 59.9867 | 0 | 82.9715 | 21.604 | 60.025 | 15.0001
82.9949 | 18.414 | 60.0219 | 15.0001 | 82.9835 | 6.9441 | 59.9961 | 0 | 82.9888 | 21.5282 | 59.9998 | 15.0001 | 82.9991 | 6.5896 | 59.9866 | 0 | 82.9798 | 21.604 | 60.025 | 15.0001
83.0032 | 18.414 | 60.0219 | 15.0001 | 82.9918 | 6.9441 | 59.9961 | 0 | 82.9971 | 21.5282 | 59.9999 | 15.0001 | 83.0074 | 6.5896 | 59.9866 | 0 | 82.9881 | 21.604 | 60.025 | 15.0001
83.0115 | 18.4139 | 60.0218 | 15.0001 | 83.0001 | 6.9441 | 59.9962 | 0 | 83.0055 | 21.5282 | 59.9999 | 15.0001 | 83.0158 | 6.5884 | 59.9865 | 0 | 82.9965 | 21.604 | 60.025 | 15.0001
83.0199 | 18.4139 | 60.0218 | 15.0001 | 83.0085 | 6.9441 | 59.9962 | 0 | 83.0138 | 21.5282 | 60 | 15.0001 | 83.0241 | 6.5884 | 59.9864 | 0 | 83.0048 | 21.604 | 60.025 | 15.0001
83.0282 | 18.4139 | 60.0218 | 15.0001 | 83.0168 | 6.9441 | 59.9962 | 0 | 83.0221 | 21.5282 | 60 | 15.0001 | 83.0324 | 6.5875 | 59.9864 | 0 | 83.0131 | 21.604 | 60.025 | 15.0001
83.0365 | 18.4139 | 60.0218 | 15.0001 | 83.0251 | 6.9438 | 59.9962 | 0 | 83.0305 | 21.5282 | 60.0001 | 15.0001 | 83.0408 | 6.5875 | 59.9863 | 0 | 83.0215 | 21.604 | 60.025 | 15.0001
83.0449 | 18.4139 | 60.0217 | 15.0001 | 83.0335 | 6.9438 | 59.9963 | 0 | 83.0388 | 21.5282 | 60.0001 | 15.0001 | 83.0491 | 6.5875 | 59.9863 | 0 | 83.0298 | 21.604 | 60.025 | 15.0001
83.0532 | 18.4139 | 60.0217 | 15.0001 | 83.0418 | 6.9438 | 59.9963 | 0 | 83.0471 | 21.5282 | 60.0001 | 15.0001 | 83.0575 | 6.5875 | 59.9862 | 0 | 83.0381 | 21.604 | 60.025 | 15.0001
83.0615 | 18.4173 | 60.0217 | 15.0001 | 83.0501 | 6.9438 | 59.9963 | 0 | 83.0555 | 21.5282 | 60.0002 | 15.0001 | 83.0658 | 6.5875 | 59.9861 | 0 | 83.0464 | 21.5062 | 60.025 | 15.0001
83.0698 | 18.4173 | 60.0217 | 15.0001 | 83.0585 | 6.9438 | 59.9963 | 0 | 83.0638 | 21.5282 | 60.0002 | 15.0001 | 83.0741 | 6.5875 | 59.9861 | 0 | 83.0548 | 21.5062 | 60.025 | 15.0001
83.0782 | 18.371 | 60.0216 | 15.0001 | 83.0668 | 6.9438 | 59.9964 | 0 | 83.0721 | 21.5282 | 60.0003 | 15.0001 | 83.0825 | 6.5874 | 59.986 | 0 | 83.0631 | 21.5062 | 60.025 | 15.0001
83.0865 | 18.371 | 60.0216 | 15.0001 | 83.0751 | 6.9438 | 59.9964 | 0 | 83.0805 | 21.5282 | 60.0003 | 15.0001 | 83.0908 | 6.5874 | 59.986 | 0 | 83.0714 | 21.5062 | 60.025 | 15.0001
83.0948 | 18.371 | 60.0216 | 15.0001 | 83.0835 | 6.9438 | 59.9964 | 0 | 83.0888 | 21.5282 | 60.0003 | 15.0001 | 83.0991 | 6.5873 | 59.9859 | 0 | 83.0798 | 21.5062 | 60.025 | 15.0001
83.1032 | 18.371 | 60.0216 | 15.0001 | 83.0918 | 6.9438 | 59.9964 | 0 | 83.0971 | 21.5234 | 60.0004 | 15.0001 | 83.1075 | 6.5873 | 59.9859 | 0 | 83.0881 | 21.5062 | 60.025 | 15.0001
83.1115 | 18.371 | 60.0215 | 15.0001 | 83.1001 | 6.9438 | 59.9965 | 0 | 83.1055 | 21.5234 | 60.0004 | 15.0001 | 83.1158 | 6.5873 | 59.9858 | 0 | 83.0964 | 21.5062 | 60.025 | 15.0001
83.1198 | 18.371 | 60.0215 | 15.0001 | 83.1085 | 6.943 | 59.9965 | 0 | 83.1138 | 21.5234 | 60.0005 | 15.0001 | 83.1241 | 6.5873 | 59.9857 | 0 | 83.1048 | 21.5062 | 60.025 | 15.0001
83.1282 | 18.3713 | 60.0215 | 15.0001 | 83.1168 | 6.943 | 59.9965 | 0 | 83.1221 | 21.5234 | 60.0005 | 15.0001 | 83.1325 | 6.5878 | 59.9857 | 0 | 83.1131 | 21.5062 | 60.025 | 15.0001
83.1365 | 18.3713 | 60.0215 | 15.0001 | 83.1251 | 6.943 | 59.9965 | 0 | 83.1305 | 21.5234 | 60.0006 | 15.0001 | 83.1408 | 6.5878 | 59.9856 | 0 | 83.1214 | 21.5062 | 60.025 | 15.0001
83.1448 | 18.3713 | 60.0214 | 15.0001 | 83.1335 | 6.943 | 59.9966 | 0 | 83.1388 | 21.5234 | 60.0006 | 15.0001 | 83.1491 | 6.5878 | 59.9856 | 0 | 83.1298 | 21.5062 | 60.025 | 15.0001
83.1531 | 18.3713 | 60.0214 | 15.0001 | 83.1418 | 6.943 | 59.9966 | 0 | 83.1471 | 21.5229 | 60.0006 | 15.0001 | 83.1575 | 6.5878 | 59.9855 | 0 | 83.1381 | 21.5062 | 60.025 | 15.0001
83.1615 | 18.3697 | 60.0214 | 15.0001 | 83.1501 | 6.943 | 59.9966 | 0 | 83.1555 | 21.5229 | 60.0007 | 15.0001 | 83.1658 | 6.5887 | 59.9854 | 0 | 83.1464 | 21.5062 | 60.025 | 15.0001
83.1698 | 18.3697 | 60.0214 | 15.0001 | 83.1585 | 6.9427 | 59.9966 | 0 | 83.1638 | 21.5229 | 60.0007 | 15.0001 | 83.1741 | 6.5887 | 59.9854 | 0 | 83.1547 | 21.5062 | 60.025 | 15.0001
83.1781 | 18.3345 | 60.0213 | 15.0001 | 83.1668 | 6.9427 | 59.9967 | 0 | 83.1721 | 21.5229 | 60.0008 | 15.0001 | 83.1825 | 6.5878 | 59.9853 | 0 | 83.1631 | 21.5062 | 60.025 | 15.0001
83.1865 | 18.3345 | 60.0213 | 15.0001 | 83.1751 | 6.9425 | 59.9967 | 0 | 83.1805 | 21.5229 | 60.0008 | 15.0001 | 83.1908 | 6.5878 | 59.9853 | 0 | 83.1714 | 21.5062 | 60.025 | 15.0001
83.1948 | 18.3345 | 60.0213 | 15.0001 | 83.1835 | 6.9425 | 59.9967 | 0 | 83.1888 | 21.5229 | 60.0008 | 15.0001 | 83.1991 | 6.5869 | 59.9852 | 0 | 83.1797 | 21.5062 | 60.025 | 15.0001
83.2031 | 18.3345 | 60.0213 | 15.0001 | 83.1918 | 6.9425 | 59.9967 | 0 | 83.1971 | 21.5229 | 60.0009 | 15.0001 | 83.2075 | 6.5869 | 59.9852 | 0 | 83.1881 | 21.5062 | 60.025 | 15.0001
83.2115 | 18.3345 | 60.0212 | 15.0001 | 83.2001 | 6.9425 | 59.9968 | 0 | 83.2055 | 21.5229 | 60.0009 | 15.0001 | 83.2158 | 6.5869 | 59.9851 | 0 | 83.1964 | 21.5062 | 60.025 | 15.0001
83.2198 | 18.3345 | 60.0212 | 15.0001 | 83.2085 | 6.9425 | 59.9968 | 0 | 83.2138 | 21.4849 | 60.001 | 15.0001 | 83.2242 | 6.5869 | 59.985 | 0 | 83.2047 | 21.5062 | 60.025 | 15.0001
83.2281 | 18.3388 | 60.0212 | 15.0001 | 83.2168 | 6.9425 | 59.9968 | 0 | 83.2221 | 21.4849 | 60.001 | 15.0001 | 83.2325 | 6.5868 | 59.985 | 0 | 83.2131 | 21.5062 | 60.025 | 15.0001
83.2364 | 18.3388 | 60.0212 | 15.0001 | 83.2251 | 6.9432 | 59.9968 | 0 | 83.2305 | 21.4849 | 60.001 | 15.0001 | 83.2408 | 6.5868 | 59.9849 | 0 | 83.2214 | 21.5062 | 60.025 | 15.0001
83.2448 | 18.3372 | 60.0211 | 15.0001 | 83.2335 | 6.9432 | 59.9969 | 0 | 83.2388 | 21.4849 | 60.001 | 15.0001 | 83.2492 | 6.5868 | 59.9849 | 0 | 83.2297 | 21.5062 | 60.025 | 15.0001
83.2531 | 18.3372 | 60.0211 | 15.0001 | 83.2418 | 6.9432 | 59.9969 | 0 | 83.2471 | 21.4849 | 60.0009 | 15.0001 | 83.2575 | 6.5868 | 59.9848 | 0 | 83.238 | 21.5062 | 60.025 | 15.0001
83.2614 | 18.3367 | 60.0211 | 15.0001 | 83.2501 | 6.9432 | 59.9969 | 0 | 83.2555 | 21.4849 | 60.0009 | 15.0001 | 83.2658 | 6.5873 | 59.9847 | 0 | 83.2464 | 21.5062 | 60.025 | 15.0001
83.2698 | 18.3367 | 60.0211 | 15.0001 | 83.2585 | 6.9432 | 59.9969 | 0 | 83.2638 | 21.4849 | 60.0009 | 15.0001 | 83.2742 | 6.5873 | 59.9847 | 0 | 83.2547 | 21.5062 | 60.025 | 15.0001
83.2781 | 18.3367 | 60.021 | 15.0001 | 83.2668 | 6.9432 | 59.997 | 0 | 83.2721 | 21.4849 | 60.0009 | 15.0001 | 83.2825 | 6.5873 | 59.9846 | 0 | 83.263 | 21.5062 | 60.025 | 15.0001
83.2864 | 18.3367 | 60.021 | 15.0001 | 83.2751 | 6.8654 | 59.997 | 0 | 83.2805 | 21.4849 | 60.0009 | 15.0001 | 83.2908 | 6.5873 | 59.9846 | 0 | 83.2714 | 21.5062 | 60.025 | 15.0001
83.2948 | 18.3367 | 60.021 | 15.0001 | 83.2835 | 6.8654 | 59.997 | 0 | 83.2888 | 21.4849 | 60.0009 | 15.0001 | 83.2992 | 6.5881 | 59.9845 | 0 | 83.2797 | 21.5062 | 60.025 | 15.0001
83.3031 | 18.3367 | 60.021 | 15.0001 | 83.2918 | 6.8652 | 59.997 | 0 | 83.2971 | 21.4849 | 60.0008 | 15.0001 | 83.3075 | 6.5881 | 59.9845 | 0 | 83.288 | 21.5062 | 60.025 | 15.0001
83.3114 | 18.3335 | 60.0209 | 15.0001 | 83.3001 | 6.8652 | 59.9971 | 0 | 83.3055 | 21.4849 | 60.0008 | 15.0001 | 83.3158 | 6.588 | 59.9844 | 0 | 83.2964 | 21.5062 | 60.025 | 15.0001
83.3198 | 18.3335 | 60.0209 | 15.0001 | 83.3085 | 6.8664 | 59.9971 | 0 | 83.3138 | 21.4849 | 60.0008 | 15.0001 | 83.3242 | 6.588 | 59.9843 | 0 | 83.3047 | 21.5062 | 60.025 | 15.0001
83.3281 | 18.333 | 60.0209 | 15.0001 | 83.3168 | 6.8664 | 59.9971 | 0 | 83.3221 | 21.4849 | 60.0008 | 15.0001 | 83.3325 | 6.588 | 59.9843 | 0 | 83.313 | 21.5062 | 60.025 | 15.0001
83.3364 | 18.333 | 60.0209 | 15.0001 | 83.3251 | 6.8664 | 59.9971 | 0 | 83.3305 | 21.4849 | 60.0008 | 15.0001 | 83.3408 | 6.588 | 59.9842 | 0 | 83.3213 | 21.5062 | 60.025 | 15.0001
83.3447 | 18.333 | 60.0208 | 15.0001 | 83.3335 | 6.8664 | 59.9972 | 0 | 83.3388 | 21.4849 | 60.0008 | 15.0001 | 83.3492 | 6.588 | 59.9842 | 0 | 83.3297 | 21.5062 | 60.025 | 15.0001
83.3531 | 18.333 | 60.0208 | 15.0001 | 83.3418 | 6.8664 | 59.9972 | 0 | 83.3471 | 21.4849 | 60.0007 | 15.0001 | 83.3575 | 6.588 | 59.9841 | 0 | 83.338 | 21.5062 | 60.025 | 15.0001
83.3614 | 18.2779 | 60.0208 | 15.0001 | 83.3501 | 6.8664 | 59.9972 | 0 | 83.3555 | 21.4849 | 60.0007 | 15.0001 | 83.3658 | 6.587 | 59.984 | 0 | 83.3463 | 21.5062 | 60.025 | 15.0001
83.3697 | 18.2779 | 60.0208 | 15.0001 | 83.3585 | 6.8664 | 59.9972 | 0 | 83.3638 | 21.4849 | 60.0007 | 15.0001 | 83.3742 | 6.587 | 59.984 | 0 | 83.3547 | 21.5062 | 60.025 | 15.0001
83.3781 | 18.2802 | 60.0207 | 15.0001 | 83.3668 | 6.8664 | 59.9973 | 0 | 83.3721 | 21.4849 | 60.0007 | 15.0001 | 83.3825 | 6.587 | 59.984 | 0 | 83.363 | 21.5062 | 60.025 | 15.0001
83.3864 | 18.2802 | 60.0207 | 15.0001 | 83.3751 | 6.8664 | 59.9973 | 0 | 83.3805 | 21.4849 | 60.0007 | 15.0001 | 83.3909 | 6.587 | 59.984 | 0 | 83.3713 | 21.5062 | 60.025 | 15.0001
83.3947 | 18.2771 | 60.0207 | 15.0001 | 83.3835 | 6.8664 | 59.9973 | 0 | 83.3888 | 21.4849 | 60.0007 | 15.0001 | 83.3992 | 6.5869 | 59.9841 | 0 | 83.3797 | 21.5062 | 60.025 | 15.0001
83.4031 | 18.2771 | 60.0207 | 15.0001 | 83.3918 | 6.8664 | 59.9973 | 0 | 83.3971 | 21.4849 | 60.0006 | 15.0001 | 83.4075 | 6.5869 | 59.9841 | 0 | 83.388 | 21.5062 | 60.025 | 15.0001
83.4114 | 18.2786 | 60.0206 | 15.0001 | 83.4001 | 6.8664 | 59.9974 | 0 | 83.4055 | 21.4849 | 60.0006 | 15.0001 | 83.4159 | 6.5869 | 59.9841 | 0 | 83.3963 | 21.5062 | 60.025 | 15.0001
83.4197 | 18.2786 | 60.0206 | 15.0001 | 83.4085 | 6.8672 | 59.9974 | 0 | 83.4138 | 21.4849 | 60.0006 | 15.0001 | 83.4242 | 6.5869 | 59.9841 | 0 | 83.4046 | 21.5062 | 60.025 | 15.0001
83.428 | 18.2786 | 60.0206 | 15.0001 | 83.4168 | 6.8672 | 59.9974 | 0 | 83.4221 | 21.4849 | 60.0006 | 15.0001 | 83.4325 | 6.5873 | 59.9841 | 0 | 83.413 | 21.5062 | 60.025 | 15.0001
83.4364 | 18.2786 | 60.0206 | 15.0001 | 83.4251 | 6.8666 | 59.9974 | 0 | 83.4305 | 21.4849 | 60.0006 | 15.0001 | 83.4409 | 6.5873 | 59.9841 | 0 | 83.4213 | 21.5062 | 60.025 | 15.0001
83.4447 | 18.2786 | 60.0205 | 15.0001 | 83.4335 | 6.8666 | 59.9975 | 0 | 83.4388 | 21.4849 | 60.0006 | 15.0001 | 83.4492 | 6.5873 | 59.9842 | 0 | 83.4296 | 21.3751 | 60.025 | 15.0001
83.453 | 18.2786 | 60.0205 | 15.0001 | 83.4418 | 6.8666 | 59.9975 | 0 | 83.4471 | 21.4849 | 60.0005 | 15.0001 | 83.4575 | 6.5873 | 59.9842 | 0 | 83.438 | 21.3751 | 60.025 | 15.0001
83.4614 | 18.2809 | 60.0205 | 15.0001 | 83.4501 | 6.8666 | 59.9975 | 0 | 83.4555 | 21.4849 | 60.0005 | 15.0001 | 83.4659 | 6.5868 | 59.9842 | 0 | 83.4463 | 21.3751 | 60.025 | 15.0001
83.4697 | 18.2809 | 60.0205 | 15.0001 | 83.4585 | 6.8666 | 59.9975 | 0 | 83.4638 | 21.4849 | 60.0005 | 15.0001 | 83.4742 | 6.5868 | 59.9842 | 0 | 83.4546 | 21.3751 | 60.025 | 15.0001
83.478 | 18.2846 | 60.0204 | 15.0001 | 83.4668 | 6.8666 | 59.9976 | 0 | 83.4721 | 21.4849 | 60.0005 | 15.0001 | 83.4825 | 6.5867 | 59.9842 | 0 | 83.463 | 21.3751 | 60.025 | 15.0001
83.4864 | 18.2846 | 60.0204 | 15.0001 | 83.4751 | 6.8024 | 59.9976 | 0 | 83.4805 | 21.4849 | 60.0005 | 15.0001 | 83.4909 | 6.5867 | 59.9842 | 0 | 83.4713 | 21.3751 | 60.025 | 15.0001
83.4947 | 18.2841 | 60.0204 | 15.0001 | 83.4835 | 6.8024 | 59.9976 | 0 | 83.4888 | 21.4849 | 60.0005 | 15.0001 | 83.4992 | 6.5867 | 59.9843 | 0 | 83.4796 | 21.3751 | 60.025 | 15.0001
83.503 | 18.2841 | 60.0204 | 15.0001 | 83.4918 | 6.8024 | 59.9976 | 0 | 83.4971 | 21.4849 | 60.0004 | 15.0001 | 83.5075 | 6.5867 | 59.9843 | 0 | 83.488 | 21.3751 | 60.025 | 15.0001
83.5113 | 18.2841 | 60.0203 | 15.0001 | 83.5001 | 6.8024 | 59.9977 | 0 | 83.5055 | 21.4849 | 60.0004 | 15.0001 | 83.5159 | 6.5867 | 59.9843 | 0 | 83.4963 | 21.3751 | 60.025 | 15.0001
83.5197 | 18.2841 | 60.0203 | 15.0001 | 83.5085 | 6.8022 | 59.9977 | 0 | 83.5138 | 21.4849 | 60.0004 | 15.0001 | 83.5242 | 6.5867 | 59.9843 | 0 | 83.5046 | 21.3751 | 60.025 | 15.0001
83.528 | 18.2844 | 60.0203 | 15.0001 | 83.5168 | 6.8022 | 59.9977 | 0 | 83.5221 | 21.4849 | 60.0004 | 15.0001 | 83.5325 | 6.5867 | 59.9843 | 0 | 83.5129 | 21.3751 | 60.025 | 15.0001
83.5363 | 18.2844 | 60.0203 | 15.0001 | 83.5251 | 6.8022 | 59.9977 | 0 | 83.5305 | 21.4849 | 60.0004 | 15.0001 | 83.5409 | 6.5867 | 59.9843 | 0 | 83.5213 | 21.3751 | 60.025 | 15.0001
83.5447 | 18.2823 | 60.0202 | 15.0001 | 83.5335 | 6.8022 | 59.9978 | 0 | 83.5388 | 21.4849 | 60.0004 | 15.0001 | 83.5492 | 6.5866 | 59.9844 | 0 | 83.5296 | 21.3751 | 60.025 | 15.0001
83.553 | 18.2823 | 60.0202 | 15.0001 | 83.5418 | 6.8022 | 59.9978 | 0 | 83.5471 | 21.4848 | 60.0003 | 15.0001 | 83.5576 | 6.5866 | 59.9844 | 0 | 83.5379 | 21.3751 | 60.025 | 15.0001
83.5613 | 18.2873 | 60.0202 | 15.0001 | 83.5501 | 6.8022 | 59.9978 | 0 | 83.5555 | 21.4848 | 60.0003 | 15.0001 | 83.5659 | 6.5865 | 59.9844 | 0 | 83.5463 | 21.3751 | 60.025 | 15.0001
83.5697 | 18.2873 | 60.0202 | 15.0001 | 83.5585 | 6.8022 | 59.9978 | 0 | 83.5638 | 21.4849 | 60.0003 | 15.0001 | 83.5742 | 6.5865 | 59.9844 | 0 | 83.5546 | 21.3751 | 60.025 | 15.0001
83.578 | 18.2873 | 60.0201 | 15.0001 | 83.5668 | 6.8022 | 59.9979 | 0 | 83.5721 | 21.4849 | 60.0003 | 15.0001 | 83.5826 | 6.5864 | 59.9844 | 0 | 83.5629 | 21.3751 | 60.025 | 15.0001
83.5863 | 18.2873 | 60.0201 | 15.0001 | 83.5751 | 6.8027 | 59.9979 | 0 | 83.5805 | 21.4849 | 60.0003 | 15.0001 | 83.5909 | 6.5864 | 59.9844 | 0 | 83.5713 | 21.3751 | 60.025 | 15.0001
83.5946 | 18.2854 | 60.0201 | 15.0001 | 83.5835 | 6.8027 | 59.9979 | 0 | 83.5888 | 21.4849 | 60.0003 | 15.0001 | 83.5992 | 6.5864 | 59.9845 | 0 | 83.5796 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
83.603 | 18.2854 | 60.0201 | 15.0001 | 83.5918 | 6.8027 | 59.9979 | 0 | 83.5971 | 21.4849 | 60.0002 | 15.0001 | 83.6076 | 6.5864 | 59.9845 | 0 | 83.5879 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
83.6113 | 18.2797 | 60.02 | 15.0001 | 83.6001 | 6.8027 | 59.998 | 0 | 83.6055 | 21.4849 | 60.0002 | 15.0001 | 83.6159 | 6.5864 | 59.9845 | 0 | 83.5962 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
83.6196 | 18.2797 | 60.02 | 15.0001 | 83.6085 | 6.8018 | 59.998 | 0 | 83.6138 | 21.4849 | 60.0002 | 15.0001 | 83.6242 | 6.5864 | 59.9845 | 0 | 83.6046 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
83.628 | 18.2288 | 60.02 | 15.0001 | 83.6168 | 6.8018 | 59.998 | 0 | 83.6221 | 21.4849 | 60.0002 | 15.0001 | 83.6326 | 6.5864 | 59.9845 | 0 | 83.6129 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
83.6363 | 18.2288 | 60.0199 | 15.0001 | 83.6251 | 6.8018 | 59.998 | 0 | 83.6305 | 21.4849 | 60.0002 | 15.0001 | 83.6409 | 6.5864 | 59.9845 | 0 | 83.6212 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
83.6446 | 18.2288 | 60.0199 | 15.0001 | 83.6335 | 6.8018 | 59.9981 | 0 | 83.6388 | 21.4849 | 60.0002 | 15.0001 | 83.6492 | 6.5864 | 59.9846 | 0 | 83.6296 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
83.653 | 18.2288 | 60.0199 | 15.0001 | 83.6418 | 6.8018 | 59.9981 | 0 | 83.6471 | 21.4849 | 60.0001 | 15.0001 | 83.6576 | 6.5864 | 59.9846 | 0 | 83.6379 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
83.6613 | 18.1936 | 60.0198 | 15.0001 | 83.6501 | 6.8018 | 59.9981 | 0 | 83.6555 | 21.4849 | 60.0001 | 15.0001 | 83.6659 | 6.5864 | 59.9846 | 0 | 83.6462 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
83.6696 | 18.1936 | 60.0198 | 15.0001 | 83.6585 | 6.8018 | 59.9981 | 0 | 83.6638 | 21.4849 | 60.0001 | 15.0001 | 83.6742 | 6.5864 | 59.9846 | 0 | 83.6546 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
83.678 | 18.1932 | 60.0198 | 15.0001 | 83.6668 | 6.8018 | 59.9982 | 0 | 83.6721 | 21.4849 | 60.0001 | 15.0001 | 83.6826 | 6.5867 | 59.9846 | 0 | 83.6629 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
83.6863 | 18.1932 | 60.0197 | 15.0001 | 83.6751 | 6.8008 | 59.9982 | 0 | 83.6805 | 21.4876 | 60.0001 | 15.0001 | 83.6909 | 6.5867 | 59.9846 | 0 | 83.6712 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
83.6946 | 18.1953 | 60.0197 | 15.0001 | 83.6835 | 6.8008 | 59.9982 | 0 | 83.6888 | 21.4876 | 60.0001 | 15.0001 | 83.6993 | 6.5858 | 59.9847 | 0 | 83.6795 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
83.7029 | 18.1953 | 60.0197 | 15.0001 | 83.6918 | 6.8008 | 59.9982 | 0 | 83.6971 | 21.4876 | 60 | 15.0001 | 83.7076 | 6.5858 | 59.9847 | 0 | 83.6879 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
83.7113 | 18.1953 | 60.0196 | 15.0001 | 83.7001 | 6.8008 | 59.9983 | 0 | 83.7055 | 21.4876 | 60 | 15.0001 | 83.7159 | 6.5858 | 59.9847 | 0 | 83.6962 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
83.7196 | 18.1953 | 60.0196 | 15.0001 | 83.7085 | 6.801 | 59.9983 | 0 | 83.7138 | 21.4876 | 60 | 15.0001 | 83.7243 | 6.5858 | 59.9847 | 0 | 83.7045 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
83.7279 | 18.1977 | 60.0196 | 15.0001 | 83.7168 | 6.801 | 59.9983 | 0 | 83.7221 | 21.4876 | 60 | 15.0001 | 83.7326 | 6.5858 | 59.9847 | 0 | 83.7129 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
83.7363 | 18.1977 | 60.0195 | 15.0001 | 83.7251 | 6.801 | 59.9983 | 0 | 83.7305 | 21.4876 | 60 | 15.0001 | 83.7409 | 6.5858 | 59.9847 | 0 | 83.7212 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
83.7446 | 18.1977 | 60.0195 | 15.0001 | 83.7335 | 6.801 | 59.9984 | 0 | 83.7388 | 21.4876 | 60 | 15.0001 | 83.7493 | 6.5858 | 59.9848 | 0 | 83.7295 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
83.7529 | 18.1977 | 60.0195 | 15.0001 | 83.7418 | 6.801 | 59.9984 | 0 | 83.7471 | 21.4876 | 59.9999 | 15.0001 | 83.7576 | 6.5858 | 59.9848 | 0 | 83.7379 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
83.7613 | 18.2004 | 60.0194 | 15.0001 | 83.7501 | 6.801 | 59.9984 | 0 | 83.7555 | 21.4876 | 59.9999 | 15.0001 | 83.7659 | 6.5858 | 59.9848 | 0 | 83.7462 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
83.7696 | 18.2004 | 60.0194 | 15.0001 | 83.7585 | 6.801 | 59.9984 | 0 | 83.7638 | 21.4876 | 59.9999 | 15.0001 | 83.7743 | 6.5858 | 59.9848 | 0 | 83.7545 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
83.7779 | 18.1965 | 60.0194 | 15.0001 | 83.7668 | 6.801 | 59.9985 | 0 | 83.7721 | 21.4876 | 59.9999 | 15.0001 | 83.7826 | 6.5857 | 59.9848 | 0 | 83.7628 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
83.7862 | 18.1965 | 60.0193 | 15.0001 | 83.7751 | 6.801 | 59.9985 | 0 | 83.7805 | 21.4876 | 59.9999 | 15.0001 | 83.7909 | 6.5857 | 59.9848 | 0 | 83.7712 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
83.7946 | 18.1972 | 60.0193 | 15.0001 | 83.7835 | 6.801 | 59.9985 | 0 | 83.7888 | 21.4876 | 59.9999 | 15.0001 | 83.7993 | 6.5865 | 59.9849 | 0 | 83.7795 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
83.8029 | 18.1972 | 60.0193 | 15.0001 | 83.7918 | 6.801 | 59.9985 | 0 | 83.7972 | 21.4876 | 59.9998 | 15.0001 | 83.8076 | 6.5865 | 59.9849 | 0 | 83.7878 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
83.8112 | 18.1936 | 60.0192 | 15.0001 | 83.8001 | 6.801 | 59.9986 | 0 | 83.8055 | 21.4876 | 59.9998 | 15.0001 | 83.8159 | 6.5865 | 59.9849 | 0 | 83.7962 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
83.8196 | 18.1936 | 60.0192 | 15.0001 | 83.8085 | 6.8019 | 59.9986 | 0 | 83.8138 | 21.4876 | 59.9998 | 15.0001 | 83.8243 | 6.5865 | 59.9849 | 0 | 83.8045 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
83.8279 | 18.1922 | 60.0192 | 15.0001 | 83.8168 | 6.8019 | 59.9986 | 0 | 83.8222 | 21.4876 | 59.9998 | 15.0001 | 83.8326 | 6.5865 | 59.9849 | 0 | 83.8128 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
83.8362 | 18.1922 | 60.0191 | 15.0001 | 83.8251 | 6.8019 | 59.9986 | 0 | 83.8305 | 21.4876 | 59.9998 | 15.0001 | 83.8409 | 6.5865 | 59.9849 | 0 | 83.8212 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
83.8446 | 18.1893 | 60.0191 | 15.0001 | 83.8335 | 6.8019 | 59.9987 | 0 | 83.8388 | 21.4876 | 59.9998 | 15.0001 | 83.8493 | 6.5119 | 59.985 | 0 | 83.8295 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
83.8529 | 18.1893 | 60.0191 | 15.0001 | 83.8418 | 6.8019 | 59.9987 | 0 | 83.8472 | 21.4874 | 59.9997 | 15.0001 | 83.8576 | 6.5119 | 59.985 | 0 | 83.8378 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
83.8612 | 18.1893 | 60.019 | 15.0001 | 83.8501 | 6.8019 | 59.9987 | 0 | 83.8555 | 21.4874 | 59.9997 | 15.0001 | 83.866 | 6.5118 | 59.985 | 0 | 83.8462 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
83.8695 | 18.1893 | 60.019 | 15.0001 | 83.8585 | 6.8018 | 59.9987 | 0 | 83.8638 | 21.4874 | 59.9997 | 15.0001 | 83.8743 | 6.5118 | 59.985 | 0 | 83.8545 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
83.8779 | 18.1918 | 60.019 | 15.0001 | 83.8668 | 6.8018 | 59.9988 | 0 | 83.8722 | 21.4874 | 59.9997 | 15.0001 | 83.8826 | 6.5108 | 59.985 | 0 | 83.8628 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
83.8862 | 18.1918 | 60.0189 | 15.0001 | 83.8751 | 6.8019 | 59.9988 | 0 | 83.8805 | 21.4858 | 59.9997 | 15.0001 | 83.891 | 6.5108 | 59.985 | 0 | 83.8711 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
83.8945 | 18.1542 | 60.0189 | 15.0001 | 83.8835 | 6.8019 | 59.9988 | 0 | 83.8888 | 21.4858 | 59.9997 | 15.0001 | 83.8993 | 6.5108 | 59.9851 | 0 | 83.8795 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
83.9029 | 18.1542 | 60.0189 | 15.0001 | 83.8918 | 6.8019 | 59.9988 | 0 | 83.8972 | 21.4858 | 59.9996 | 15.0001 | 83.9076 | 6.5108 | 59.9851 | 0 | 83.8878 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
83.9112 | 18.1542 | 60.0188 | 15.0001 | 83.9001 | 6.8019 | 59.9989 | 0 | 83.9055 | 21.4858 | 59.9996 | 15.0001 | 83.916 | 6.4412 | 59.9851 | 0 | 83.8961 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
83.9195 | 18.1542 | 60.0188 | 15.0001 | 83.9085 | 6.8019 | 59.9989 | 0 | 83.9138 | 21.4834 | 59.9996 | 15.0001 | 83.9243 | 6.4412 | 59.9851 | 0 | 83.9045 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
83.9279 | 18.1568 | 60.0188 | 15.0001 | 83.9168 | 6.8019 | 59.9989 | 0 | 83.9222 | 21.4834 | 59.9996 | 15.0001 | 83.9326 | 6.4413 | 59.9851 | 0 | 83.9128 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
83.9362 | 18.1568 | 60.0187 | 15.0001 | 83.9251 | 6.8019 | 59.9989 | 0 | 83.9305 | 21.4834 | 59.9996 | 15.0001 | 83.941 | 6.4413 | 59.9851 | 0 | 83.9211 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
83.9445 | 18.1561 | 60.0187 | 15.0001 | 83.9335 | 6.8019 | 59.999 | 0 | 83.9388 | 21.4834 | 59.9996 | 15.0001 | 83.9493 | 6.4413 | 59.9852 | 0 | 83.9295 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
83.9528 | 18.1561 | 60.0187 | 15.0001 | 83.9418 | 6.8018 | 59.999 | 0 | 83.9472 | 21.4834 | 59.9995 | 15.0001 | 83.9576 | 6.4413 | 59.9852 | 0 | 83.9378 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
83.9612 | 18.157 | 60.0186 | 15.0001 | 83.9501 | 6.8018 | 59.999 | 0 | 83.9555 | 21.4834 | 59.9995 | 15.0001 | 83.966 | 6.4412 | 59.9852 | 0 | 83.9461 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
83.9695 | 18.157 | 60.0186 | 15.0001 | 83.9585 | 6.8018 | 59.999 | 0 | 83.9638 | 21.4834 | 59.9995 | 15.0001 | 83.9743 | 6.4412 | 59.9852 | 0 | 83.9544 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
83.9778 | 18.1563 | 60.0186 | 15.0001 | 83.9668 | 6.8018 | 59.9989 | 0 | 83.9722 | 21.4834 | 59.9995 | 15.0001 | 83.9826 | 6.441 | 59.9852 | 0 | 83.9628 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
83.9862 | 18.1563 | 60.0185 | 15.0001 | 83.9751 | 6.8018 | 59.9989 | 0 | 83.9805 | 21.4834 | 59.9995 | 15.0001 | 83.991 | 6.441 | 59.9852 | 0 | 83.9711 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
83.9945 | 18.1568 | 60.0185 | 15.0001 | 83.9835 | 6.8018 | 59.9989 | 0 | 83.9888 | 21.4834 | 59.9995 | 15.0001 | 83.9993 | 6.441 | 59.9853 | 0 | 83.9794 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
84.0028 | 18.1568 | 60.0185 | 15.0001 | 83.9918 | 6.803 | 59.9989 | 0 | 83.9972 | 21.4834 | 59.9994 | 15.0001 | 84.0076 | 6.441 | 59.9853 | 0 | 83.9878 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
84.0112 | 18.1568 | 60.0184 | 15.0001 | 84.0001 | 6.803 | 59.9988 | 0 | 84.0055 | 21.4834 | 59.9994 | 15.0001 | 84.016 | 6.3217 | 59.9853 | 0 | 83.9961 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
84.0195 | 18.1568 | 60.0184 | 15.0001 | 84.0085 | 6.8036 | 59.9988 | 0 | 84.0138 | 21.4834 | 59.9994 | 15.0001 | 84.0243 | 6.3217 | 59.9853 | 0 | 84.0044 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
84.0278 | 18.1575 | 60.0184 | 15.0001 | 84.0168 | 6.8036 | 59.9988 | 0 | 84.0222 | 21.4834 | 59.9994 | 15.0001 | 84.0327 | 6.3217 | 59.9853 | 0 | 84.0128 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
84.0362 | 18.1575 | 60.0183 | 15.0001 | 84.0251 | 6.8036 | 59.9988 | 0 | 84.0305 | 21.487 | 59.9994 | 15.0001 | 84.041 | 6.3217 | 59.9853 | 0 | 84.0211 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
84.0445 | 18.16 | 60.0183 | 15.0001 | 84.0335 | 6.8036 | 59.9987 | 0 | 84.0388 | 21.487 | 59.9994 | 15.0001 | 84.0493 | 6.3217 | 59.9854 | 0 | 84.0294 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
84.0528 | 18.16 | 60.0183 | 15.0001 | 84.0418 | 6.8036 | 59.9987 | 0 | 84.0472 | 21.487 | 59.9993 | 15.0001 | 84.0577 | 6.3217 | 59.9854 | 0 | 84.0377 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
84.0611 | 18.16 | 60.0182 | 15.0001 | 84.0501 | 6.8036 | 59.9987 | 0 | 84.0555 | 21.487 | 59.9993 | 15.0001 | 84.066 | 6.3213 | 59.9854 | 0 | 84.0461 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
84.0695 | 18.16 | 60.0182 | 15.0001 | 84.0585 | 6.8036 | 59.9987 | 0 | 84.0638 | 21.487 | 59.9993 | 15.0001 | 84.0743 | 6.3213 | 59.9854 | 0 | 84.0544 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
84.0778 | 18.1593 | 60.0182 | 15.0001 | 84.0668 | 6.8036 | 59.9986 | 0 | 84.0722 | 21.487 | 59.9993 | 15.0001 | 84.0827 | 6.3205 | 59.9854 | 0 | 84.0627 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
84.0861 | 18.1593 | 60.0181 | 15.0001 | 84.0751 | 6.8036 | 59.9986 | 0 | 84.0805 | 21.487 | 59.9993 | 15.0001 | 84.091 | 6.3205 | 59.9854 | 0 | 84.0711 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
84.0945 | 18.1593 | 60.0181 | 15.0001 | 84.0835 | 6.8036 | 59.9986 | 0 | 84.0888 | 21.487 | 59.9993 | 15.0001 | 84.0993 | 6.3199 | 59.9855 | 0 | 84.0794 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
84.1028 | 18.1593 | 60.0181 | 15.0001 | 84.0918 | 6.8036 | 59.9986 | 0 | 84.0972 | 21.487 | 59.9992 | 15.0001 | 84.1077 | 6.3199 | 59.9855 | 0 | 84.0877 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
84.1111 | 18.1593 | 60.018 | 15.0001 | 84.1001 | 6.8036 | 59.9985 | 0 | 84.1055 | 21.487 | 59.9992 | 15.0001 | 84.116 | 6.3199 | 59.9855 | 0 | 84.0961 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
84.1195 | 18.1593 | 60.018 | 15.0001 | 84.1085 | 6.8028 | 59.9985 | 0 | 84.1138 | 21.487 | 59.9992 | 15.0001 | 84.1243 | 6.3199 | 59.9855 | 0 | 84.1044 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
84.1278 | 18.1593 | 60.018 | 15.0001 | 84.1168 | 6.8028 | 59.9985 | 0 | 84.1222 | 21.487 | 59.9992 | 15.0001 | 84.1327 | 6.3199 | 59.9855 | 0 | 84.1127 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
84.1361 | 18.1593 | 60.0179 | 15.0001 | 84.1251 | 6.8028 | 59.9985 | 0 | 84.1305 | 21.487 | 59.9992 | 15.0001 | 84.141 | 6.3199 | 59.9855 | 0 | 84.121 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
84.1445 | 18.1593 | 60.0179 | 15.0001 | 84.1335 | 6.8028 | 59.9984 | 0 | 84.1388 | 21.487 | 59.9992 | 15.0001 | 84.1493 | 6.3199 | 59.9856 | 0 | 84.1294 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
84.1528 | 18.1593 | 60.0179 | 15.0001 | 84.1418 | 6.8018 | 59.9984 | 0 | 84.1472 | 21.487 | 59.9991 | 15.0001 | 84.1577 | 6.3199 | 59.9856 | 0 | 84.1377 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
84.1611 | 18.1091 | 60.0178 | 15.0001 | 84.1501 | 6.8018 | 59.9984 | 0 | 84.1555 | 21.487 | 59.9991 | 15.0001 | 84.166 | 6.3196 | 59.9856 | 0 | 84.146 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
84.1695 | 18.1091 | 60.0178 | 15.0001 | 84.1585 | 6.8018 | 59.9984 | 0 | 84.1638 | 21.487 | 59.9991 | 15.0001 | 84.1743 | 6.3196 | 59.9856 | 0 | 84.1544 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
84.1778 | 18.1091 | 60.0178 | 15.0001 | 84.1668 | 6.8018 | 59.9983 | 0 | 84.1722 | 21.487 | 59.9991 | 15.0001 | 84.1827 | 6.3187 | 59.9856 | 0 | 84.1627 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
84.1861 | 18.1091 | 60.0177 | 15.0001 | 84.1751 | 6.8018 | 59.9983 | 0 | 84.1805 | 21.487 | 59.9991 | 15.0001 | 84.191 | 6.3187 | 59.9856 | 0 | 84.171 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
84.1944 | 18.1094 | 60.0177 | 15.0001 | 84.1835 | 6.8018 | 59.9983 | 0 | 84.1888 | 21.487 | 59.9991 | 15.0001 | 84.1994 | 6.3187 | 59.9857 | 0 | 84.1794 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
84.2028 | 18.1094 | 60.0177 | 15.0001 | 84.1918 | 6.8022 | 59.9983 | 0 | 84.1972 | 21.487 | 59.999 | 15.0001 | 84.2077 | 6.3187 | 59.9857 | 0 | 84.1877 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
84.2111 | 18.1094 | 60.0176 | 15.0001 | 84.2001 | 6.8022 | 59.9982 | 0 | 84.2055 | 21.487 | 59.999 | 15.0001 | 84.216 | 6.3187 | 59.9857 | 0 | 84.196 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
84.2194 | 18.1094 | 60.0176 | 15.0001 | 84.2085 | 6.8022 | 59.9982 | 0 | 84.2138 | 21.487 | 59.999 | 15.0001 | 84.2244 | 6.3187 | 59.9857 | 0 | 84.2044 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
84.2278 | 18.1089 | 60.0176 | 15.0001 | 84.2168 | 6.8022 | 59.9982 | 0 | 84.2222 | 21.487 | 59.999 | 15.0001 | 84.2327 | 6.317 | 59.9857 | 0 | 84.2127 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
84.2361 | 18.1089 | 60.0175 | 15.0001 | 84.2251 | 6.8025 | 59.9982 | 0 | 84.2305 | 21.4866 | 59.999 | 15.0001 | 84.241 | 6.317 | 59.9857 | 0 | 84.221 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
84.2444 | 18.1089 | 60.0175 | 15.0001 | 84.2335 | 6.8025 | 59.9981 | 0 | 84.2388 | 21.4866 | 59.9989 | 15.0001 | 84.2494 | 6.317 | 59.9858 | 0 | 84.2293 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
84.2528 | 18.1089 | 60.0175 | 15.0001 | 84.2418 | 6.8025 | 59.9981 | 0 | 84.2472 | 21.4866 | 59.9989 | 15.0001 | 84.2577 | 6.317 | 59.9858 | 0 | 84.2377 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
84.2611 | 18.0663 | 60.0174 | 15.0001 | 84.2501 | 6.8025 | 59.9981 | 0 | 84.2555 | 21.4866 | 59.9989 | 15.0001 | 84.266 | 6.3174 | 59.9858 | 0 | 84.246 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
84.2694 | 18.0663 | 60.0174 | 15.0001 | 84.2585 | 6.8025 | 59.9981 | 0 | 84.2638 | 21.4866 | 59.9989 | 15.0001 | 84.2744 | 6.3174 | 59.9858 | 0 | 84.2543 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
84.2778 | 18.0663 | 60.0174 | 15.0001 | 84.2668 | 6.8025 | 59.998 | 0 | 84.2722 | 21.4866 | 59.9988 | 15.0001 | 84.2827 | 6.3181 | 59.9858 | 0 | 84.2627 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
84.2861 | 18.0663 | 60.0173 | 15.0001 | 84.2751 | 6.8015 | 59.998 | 0 | 84.2805 | 21.4866 | 59.9988 | 15.0001 | 84.291 | 6.3181 | 59.9858 | 0 | 84.271 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
84.2944 | 18.0663 | 60.0173 | 15.0001 | 84.2835 | 6.8015 | 59.998 | 0 | 84.2888 | 21.4866 | 59.9988 | 15.0001 | 84.2994 | 6.3181 | 59.9859 | 0 | 84.2793 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
84.3027 | 18.0663 | 60.0173 | 15.0001 | 84.2918 | 6.8014 | 59.998 | 0 | 84.2972 | 21.4866 | 59.9988 | 15.0001 | 84.3077 | 6.3181 | 59.9859 | 0 | 84.2877 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
84.3111 | 18.0693 | 60.0172 | 15.0001 | 84.3001 | 6.8014 | 59.9979 | 0 | 84.3055 | 21.4866 | 59.9987 | 15.0001 | 84.316 | 6.3181 | 59.9859 | 0 | 84.296 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
84.3194 | 18.0693 | 60.0172 | 15.0001 | 84.3085 | 6.8014 | 59.9979 | 0 | 84.3138 | 21.4866 | 59.9987 | 15.0001 | 84.3244 | 6.3181 | 59.9859 | 0 | 84.3043 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
84.3277 | 18.0658 | 60.0172 | 15.0001 | 84.3168 | 6.8014 | 59.9979 | 0 | 84.3222 | 21.4866 | 59.9987 | 15.0001 | 84.3327 | 6.3172 | 59.9859 | 0 | 84.3126 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
84.3361 | 18.0658 | 60.0171 | 15.0001 | 84.3251 | 6.8013 | 59.9979 | 0 | 84.3305 | 21.4191 | 59.9987 | 15.0001 | 84.341 | 6.3172 | 59.9859 | 0 | 84.321 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
84.3444 | 18.0658 | 60.0171 | 15.0001 | 84.3335 | 6.8013 | 59.9978 | 0 | 84.3388 | 21.4191 | 59.9986 | 15.0001 | 84.3494 | 6.3172 | 59.986 | 0 | 84.3293 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
84.3527 | 18.0658 | 60.0171 | 15.0001 | 84.3418 | 6.8013 | 59.9978 | 0 | 84.3472 | 21.3425 | 59.9986 | 15.0001 | 84.3577 | 6.3172 | 59.986 | 0 | 84.3376 | 21.2537 | 60.025 | 15.0001
84.3611 | 18.0687 | 60.017 | 15.0001 | 84.3501 | 6.8013 | 59.9978 | 0 | 84.3555 | 21.3425 | 59.9986 | 15.0001 | 84.3661 | 6.3172 | 59.986 | 0 | 84.346 | 21.2525 | 60.025 | 15.0001
84.3694 | 18.0687 | 60.017 | 15.0001 | 84.3585 | 6.8024 | 59.9978 | 0 | 84.3638 | 21.3425 | 59.9986 | 15.0001 | 84.3744 | 6.3172 | 59.986 | 0 | 84.3543 | 21.2525 | 60.025 | 15.0001
84.3777 | 18.0687 | 60.017 | 15.0001 | 84.3668 | 6.8024 | 59.9977 | 0 | 84.3722 | 21.3425 | 59.9985 | 15.0001 | 84.3827 | 6.3152 | 59.986 | 0 | 84.3626 | 21.2525 | 60.025 | 15.0001
84.3861 | 18.0687 | 60.0169 | 15.0001 | 84.3751 | 6.8014 | 59.9977 | 0 | 84.3805 | 21.3404 | 59.9985 | 15.0001 | 84.3911 | 6.3152 | 59.9859 | 0 | 84.371 | 21.2525 | 60.025 | 15.0001
84.3944 | 18.0687 | 60.0169 | 15.0001 | 84.3835 | 6.8014 | 59.9977 | 0 | 84.3888 | 21.3404 | 59.9985 | 15.0001 | 84.3994 | 6.3152 | 59.9859 | 0 | 84.3793 | 21.2525 | 60.025 | 15.0001
84.4027 | 18.0687 | 60.0169 | 15.0001 | 84.3918 | 6.8014 | 59.9977 | 0 | 84.3972 | 21.2575 | 59.9985 | 15.0001 | 84.4077 | 6.3152 | 59.9859 | 0 | 84.3876 | 21.2525 | 60.025 | 15.0001
84.4111 | 18.0687 | 60.0168 | 15.0001 | 84.4001 | 6.8014 | 59.9976 | 0 | 84.4055 | 21.2575 | 59.9984 | 15.0001 | 84.4161 | 6.3158 | 59.9858 | 0 | 84.3959 | 21.2525 | 60.025 | 15.0001
84.4194 | 18.0687 | 60.0168 | 15.0001 | 84.4085 | 6.8014 | 59.9976 | 0 | 84.4138 | 21.2575 | 59.9984 | 15.0001 | 84.4244 | 6.3158 | 59.9858 | 0 | 84.4043 | 21.2525 | 60.025 | 15.0001
84.4277 | 18.0655 | 60.0168 | 15.0001 | 84.4168 | 6.8014 | 59.9976 | 0 | 84.4222 | 21.2575 | 59.9984 | 15.0001 | 84.4327 | 6.3149 | 59.9858 | 0 | 84.4126 | 21.2525 | 60.025 | 15.0001
84.436 | 18.0655 | 60.0167 | 15.0001 | 84.4251 | 6.8014 | 59.9976 | 0 | 84.4305 | 21.2575 | 59.9984 | 15.0001 | 84.4411 | 6.3149 | 59.9857 | 0 | 84.4209 | 21.2525 | 60.025 | 15.0001
84.4444 | 18.0655 | 60.0167 | 15.0001 | 84.4335 | 6.8014 | 59.9975 | 0 | 84.4388 | 21.2575 | 59.9983 | 15.0001 | 84.4494 | 6.3149 | 59.9857 | 0 | 84.4293 | 21.2525 | 60.025 | 15.0001
84.4527 | 18.0655 | 60.0167 | 15.0001 | 84.4418 | 6.8004 | 59.9975 | 0 | 84.4472 | 21.2564 | 59.9983 | 15.0001 | 84.4577 | 6.3149 | 59.9857 | 0 | 84.4376 | 21.2525 | 60.025 | 15.0001
84.461 | 18.0655 | 60.0166 | 15.0001 | 84.4501 | 6.8004 | 59.9975 | 0 | 84.4555 | 21.2564 | 59.9983 | 15.0001 | 84.4661 | 6.315 | 59.9856 | 0 | 84.4459 | 21.2525 | 60.025 | 15.0001
84.4694 | 18.0655 | 60.0166 | 15.0001 | 84.4585 | 6.8004 | 59.9975 | 0 | 84.4638 | 21.2561 | 59.9983 | 15.0001 | 84.4744 | 6.315 | 59.9856 | 0 | 84.4543 | 21.2525 | 60.025 | 15.0001
84.4777 | 18.0655 | 60.0166 | 15.0001 | 84.4668 | 6.8004 | 59.9974 | 0 | 84.4722 | 21.2561 | 59.9982 | 15.0001 | 84.4827 | 6.315 | 59.9856 | 0 | 84.4626 | 21.2536 | 60.025 | 15.0001
84.486 | 18.0655 | 60.0165 | 15.0001 | 84.4751 | 6.8004 | 59.9974 | 0 | 84.4805 | 21.2561 | 59.9982 | 15.0001 | 84.4911 | 6.315 | 59.9855 | 0 | 84.4709 | 21.2536 | 60.025 | 15.0001
84.4944 | 18.0659 | 60.0165 | 15.0001 | 84.4835 | 6.8004 | 59.9974 | 0 | 84.4888 | 21.2561 | 59.9982 | 15.0001 | 84.4994 | 6.3159 | 59.9855 | 0 | 84.4792 | 21.2536 | 60.025 | 15.0001
84.5027 | 18.0659 | 60.0165 | 15.0001 | 84.4918 | 6.8019 | 59.9974 | 0 | 84.4972 | 21.2561 | 59.9982 | 15.0001 | 84.5077 | 6.3159 | 59.9855 | 0 | 84.4876 | 21.2536 | 60.025 | 15.0001
84.511 | 18.0659 | 60.0164 | 15.0001 | 84.5001 | 6.8019 | 59.9973 | 0 | 84.5055 | 21.2561 | 59.9981 | 15.0001 | 84.5161 | 6.3161 | 59.9854 | 0 | 84.4959 | 21.2547 | 60.025 | 15.0001
84.5194 | 18.0659 | 60.0164 | 15.0001 | 84.5085 | 6.8019 | 59.9973 | 0 | 84.5138 | 21.2561 | 59.9981 | 15.0001 | 84.5244 | 6.3161 | 59.9854 | 0 | 84.5042 | 21.2547 | 60.025 | 15.0001
84.5277 | 18.0659 | 60.0164 | 15.0001 | 84.5168 | 6.8019 | 59.9973 | 0 | 84.5222 | 21.2561 | 59.9981 | 15.0001 | 84.5328 | 6.3161 | 59.9854 | 0 | 84.5126 | 21.2547 | 60.025 | 15.0001
84.536 | 18.0659 | 60.0163 | 15.0001 | 84.5251 | 6.8031 | 59.9973 | 0 | 84.5305 | 21.2561 | 59.9981 | 15.0001 | 84.5411 | 6.3161 | 59.9853 | 0 | 84.5209 | 21.2547 | 60.025 | 15.0001
84.5443 | 18.0688 | 60.0163 | 15.0001 | 84.5335 | 6.8031 | 59.9972 | 0 | 84.5388 | 21.2561 | 59.998 | 15.0001 | 84.5494 | 6.3169 | 59.9853 | 0 | 84.5292 | 21.2547 | 60.025 | 15.0001
84.5527 | 18.0688 | 60.0163 | 15.0001 | 84.5418 | 6.7083 | 59.9972 | 0 | 84.5472 | 21.2561 | 59.998 | 15.0001 | 84.5578 | 6.3169 | 59.9853 | 0 | 84.5376 | 21.2547 | 60.025 | 15.0001
84.561 | 18.0688 | 60.0162 | 15.0001 | 84.5501 | 6.7083 | 59.9972 | 0 | 84.5555 | 21.2561 | 59.998 | 15.0001 | 84.5661 | 6.3169 | 59.9852 | 0 | 84.5459 | 21.2547 | 60.025 | 15.0001
84.5693 | 18.0688 | 60.0162 | 15.0001 | 84.5585 | 6.7076 | 59.9972 | 0 | 84.5638 | 21.2561 | 59.998 | 15.0001 | 84.5744 | 6.3169 | 59.9852 | 0 | 84.5542 | 21.2547 | 60.025 | 15.0001
84.5777 | 18.0688 | 60.0162 | 15.0001 | 84.5668 | 6.7076 | 59.9971 | 0 | 84.5722 | 21.2561 | 59.9979 | 15.0001 | 84.5828 | 6.318 | 59.9852 | 0 | 84.5626 | 21.2547 | 60.025 | 15.0001
84.586 | 18.0688 | 60.0161 | 15.0001 | 84.5751 | 6.7078 | 59.9971 | 0 | 84.5805 | 21.2522 | 59.9979 | 15.0001 | 84.5911 | 6.318 | 59.9851 | 0 | 84.5709 | 21.2547 | 60.025 | 15.0001
84.5943 | 18.0688 | 60.0161 | 15.0001 | 84.5835 | 6.7078 | 59.9971 | 0 | 84.5888 | 21.2522 | 59.9979 | 15.0001 | 84.5994 | 6.3177 | 59.9851 | 0 | 84.5792 | 21.2547 | 60.025 | 15.0001
84.6027 | 18.0688 | 60.0161 | 15.0001 | 84.5918 | 6.7058 | 59.9971 | 0 | 84.5972 | 21.2522 | 59.9979 | 15.0001 | 84.6078 | 6.3177 | 59.9851 | 0 | 84.5875 | 21.2547 | 60.025 | 15.0001
84.611 | 18.0663 | 60.016 | 15.0001 | 84.6001 | 6.7058 | 59.997 | 0 | 84.6055 | 21.2522 | 59.9978 | 15.0001 | 84.6161 | 6.3187 | 59.985 | 0 | 84.5959 | 21.2547 | 60.025 | 15.0001
84.6193 | 18.0663 | 60.016 | 15.0001 | 84.6085 | 6.5612 | 59.997 | 0 | 84.6138 | 21.2522 | 59.9978 | 15.0001 | 84.6244 | 6.3187 | 59.985 | 0 | 84.6042 | 21.2547 | 60.025 | 15.0001
84.6277 | 18.0663 | 60.016 | 15.0001 | 84.6168 | 6.5612 | 59.997 | 0 | 84.6222 | 21.2522 | 59.9978 | 15.0001 | 84.6328 | 6.3187 | 59.985 | 0 | 84.6125 | 21.2547 | 60.025 | 15.0001
84.636 | 18.0663 | 60.0159 | 15.0001 | 84.6251 | 6.5612 | 59.997 | 0 | 84.6305 | 21.2546 | 59.9978 | 15.0001 | 84.6411 | 6.3187 | 59.9849 | 0 | 84.6209 | 21.2547 | 60.025 | 15.0001
84.6443 | 18.0653 | 60.0159 | 15.0001 | 84.6335 | 6.5612 | 59.9969 | 0 | 84.6388 | 21.2546 | 59.9977 | 15.0001 | 84.6494 | 6.3189 | 59.9849 | 0 | 84.6292 | 21.2547 | 60.025 | 15.0001
84.6527 | 18.0653 | 60.0158 | 15.0001 | 84.6418 | 6.5612 | 59.9969 | 0 | 84.6472 | 21.2546 | 59.9977 | 15.0001 | 84.6578 | 6.3189 | 59.9849 | 0 | 84.6375 | 21.2547 | 60.025 | 15.0001
84.661 | 18.0653 | 60.0158 | 15.0001 | 84.6501 | 6.5612 | 59.9969 | 0 | 84.6555 | 21.2546 | 59.9977 | 15.0001 | 84.6661 | 6.3198 | 59.9848 | 0 | 84.6459 | 21.2547 | 60.025 | 15.0001
84.6693 | 18.0653 | 60.0157 | 15.0001 | 84.6585 | 6.5608 | 59.9969 | 0 | 84.6638 | 21.2546 | 59.9977 | 15.0001 | 84.6745 | 6.3198 | 59.9848 | 0 | 84.6542 | 21.2547 | 60.025 | 15.0001
84.6776 | 18.0653 | 60.0157 | 15.0001 | 84.6668 | 6.5608 | 59.9968 | 0 | 84.6722 | 21.2546 | 59.9976 | 15.0001 | 84.6828 | 6.3198 | 59.9848 | 0 | 84.6625 | 21.2547 | 60.025 | 15.0001
84.686 | 18.0653 | 60.0156 | 15.0001 | 84.6751 | 6.56 | 59.9968 | 0 | 84.6805 | 21.2546 | 59.9976 | 15.0001 | 84.6911 | 6.3198 | 59.9847 | 0 | 84.6708 | 21.2547 | 60.025 | 15.0001
84.6943 | 18.0676 | 60.0156 | 15.0001 | 84.6835 | 6.56 | 59.9968 | 0 | 84.6888 | 21.2546 | 59.9976 | 15.0001 | 84.6995 | 6.3192 | 59.9847 | 0 | 84.6792 | 21.2547 | 60.025 | 15.0001
84.7026 | 18.0676 | 60.0155 | 15.0001 | 84.6918 | 6.56 | 59.9968 | 0 | 84.6972 | 21.2546 | 59.9976 | 15.0001 | 84.7078 | 6.3192 | 59.9847 | 0 | 84.6875 | 21.2547 | 60.025 | 15.0001
84.711 | 18.0671 | 60.0155 | 15.0001 | 84.7001 | 6.56 | 59.9967 | 0 | 84.7055 | 21.2546 | 59.9975 | 15.0001 | 84.7161 | 6.3204 | 59.9846 | 0 | 84.6958 | 21.2547 | 60.025 | 15.0001
84.7193 | 18.0671 | 60.0154 | 15.0001 | 84.7085 | 6.56 | 59.9967 | 0 | 84.7138 | 21.2546 | 59.9975 | 15.0001 | 84.7245 | 6.3204 | 59.9846 | 0 | 84.7042 | 21.2547 | 60.025 | 15.0001
84.7276 | 18.0701 | 60.0154 | 15.0001 | 84.7168 | 6.56 | 59.9967 | 0 | 84.7222 | 21.2546 | 59.9975 | 15.0001 | 84.7328 | 6.3204 | 59.9846 | 0 | 84.7125 | 21.2547 | 60.025 | 15.0001
84.736 | 18.0701 | 60.0153 | 15.0001 | 84.7251 | 6.56 | 59.9967 | 0 | 84.7305 | 21.2546 | 59.9975 | 15.0001 | 84.7411 | 6.3204 | 59.9845 | 0 | 84.7208 | 21.2547 | 60.025 | 15.0001
84.7443 | 18.0701 | 60.0153 | 15.0001 | 84.7335 | 6.56 | 59.9966 | 0 | 84.7388 | 21.2546 | 59.9974 | 15.0001 | 84.7495 | 6.3205 | 59.9845 | 0 | 84.7292 | 21.2547 | 60.025 | 15.0001
84.7526 | 18.0701 | 60.0152 | 15.0001 | 84.7418 | 6.5604 | 59.9966 | 0 | 84.7472 | 21.2546 | 59.9974 | 15.0001 | 84.7578 | 6.3205 | 59.9845 | 0 | 84.7375 | 21.2547 | 60.025 | 15.0001
84.761 | 18.0701 | 60.0152 | 15.0001 | 84.7501 | 6.5604 | 59.9966 | 0 | 84.7555 | 21.2546 | 59.9974 | 15.0001 | 84.7661 | 6.3204 | 59.9844 | 0 | 84.7458 | 21.1504 | 60.025 | 15.0001
84.7693 | 18.0701 | 60.0151 | 15.0001 | 84.7585 | 6.4493 | 59.9966 | 0 | 84.7638 | 21.2514 | 59.9974 | 15.0001 | 84.7745 | 6.3204 | 59.9844 | 0 | 84.7541 | 21.1504 | 60.025 | 15.0001
84.7776 | 18.0694 | 60.0151 | 15.0001 | 84.7668 | 6.4493 | 59.9965 | 0 | 84.7722 | 21.2514 | 59.9973 | 15.0001 | 84.7828 | 6.3204 | 59.9844 | 0 | 84.7625 | 21.1504 | 60.025 | 15.0001
84.7859 | 18.0694 | 60.015 | 15.0001 | 84.7751 | 6.4499 | 59.9965 | 0 | 84.7805 | 21.2514 | 59.9973 | 15.0001 | 84.7911 | 6.3204 | 59.9843 | 0 | 84.7708 | 21.1504 | 60.025 | 15.0001
84.7943 | 18.0694 | 60.015 | 15.0001 | 84.7835 | 6.4499 | 59.9965 | 0 | 84.7888 | 21.2514 | 59.9973 | 15.0001 | 84.7995 | 6.3204 | 59.9843 | 0 | 84.7791 | 21.1504 | 60.025 | 15.0001
84.8026 | 18.0694 | 60.0149 | 15.0001 | 84.7918 | 6.451 | 59.9965 | 0 | 84.7972 | 21.2511 | 59.9973 | 15.0001 | 84.8078 | 6.3204 | 59.9843 | 0 | 84.7875 | 21.1504 | 60.025 | 15.0001
84.8109 | 18.0694 | 60.0149 | 15.0001 | 84.8001 | 6.451 | 59.9964 | 0 | 84.8055 | 21.2511 | 59.9972 | 15.0001 | 84.8161 | 6.3204 | 59.9842 | 0 | 84.7958 | 21.1504 | 60.025 | 15.0001
84.8193 | 18.0694 | 60.0148 | 15.0001 | 84.8085 | 6.4513 | 59.9964 | 0 | 84.8138 | 21.2511 | 59.9972 | 15.0001 | 84.8245 | 6.3204 | 59.9842 | 0 | 84.8041 | 21.1504 | 60.025 | 15.0001
84.8276 | 18.0686 | 60.0148 | 15.0001 | 84.8168 | 6.4513 | 59.9964 | 0 | 84.8222 | 21.2511 | 59.9972 | 15.0001 | 84.8328 | 6.3203 | 59.9842 | 0 | 84.8125 | 21.1492 | 60.025 | 15.0001
84.8359 | 18.0686 | 60.0147 | 15.0001 | 84.8251 | 6.4513 | 59.9964 | 0 | 84.8305 | 21.2511 | 59.9972 | 15.0001 | 84.8412 | 6.3203 | 59.9841 | 0 | 84.8208 | 21.1492 | 60.025 | 15.0001
84.8443 | 18.0686 | 60.0147 | 15.0001 | 84.8335 | 6.4513 | 59.9963 | 0 | 84.8388 | 21.2511 | 59.9971 | 15.0001 | 84.8495 | 6.3201 | 59.9841 | 0 | 84.8291 | 21.1492 | 60.025 | 15.0001
84.8526 | 18.0686 | 60.0146 | 15.0001 | 84.8418 | 6.4513 | 59.9963 | 0 | 84.8472 | 21.2511 | 59.9971 | 15.0001 | 84.8578 | 6.3201 | 59.9841 | 0 | 84.8374 | 21.1492 | 60.025 | 15.0001
84.8609 | 18.0356 | 60.0146 | 15.0001 | 84.8501 | 6.4513 | 59.9963 | 0 | 84.8555 | 21.2511 | 59.9971 | 15.0001 | 84.8662 | 6.3201 | 59.984 | 0 | 84.8458 | 21.1492 | 60.025 | 15.0001
84.8693 | 18.0356 | 60.0145 | 15.0001 | 84.8585 | 6.4507 | 59.9963 | 0 | 84.8638 | 21.2511 | 59.9971 | 15.0001 | 84.8745 | 6.3201 | 59.984 | 0 | 84.8541 | 21.1492 | 60.025 | 15.0001
84.8776 | 18.0377 | 60.0145 | 15.0001 | 84.8668 | 6.4507 | 59.9962 | 0 | 84.8722 | 21.2511 | 59.997 | 15.0001 | 84.8828 | 6.3203 | 59.984 | 0 | 84.8624 | 21.1492 | 60.025 | 15.0001
84.8859 | 18.0377 | 60.0144 | 15.0001 | 84.8751 | 6.4507 | 59.9962 | 0 | 84.8805 | 21.247 | 59.997 | 15.0001 | 84.8912 | 6.3203 | 59.9839 | 0 | 84.8708 | 21.1492 | 60.025 | 15.0001
84.8943 | 18.0377 | 60.0144 | 15.0001 | 84.8835 | 6.4507 | 59.9962 | 0 | 84.8888 | 21.247 | 59.997 | 15.0001 | 84.8995 | 6.3203 | 59.9839 | 0 | 84.8791 | 21.1492 | 60.025 | 15.0001
84.9026 | 18.0377 | 60.0143 | 15.0001 | 84.8918 | 6.4522 | 59.9962 | 0 | 84.8972 | 21.2466 | 59.997 | 15.0001 | 84.9078 | 6.3203 | 59.9839 | 0 | 84.8874 | 21.1492 | 60.025 | 15.0001
84.9109 | 18.0409 | 60.0143 | 15.0001 | 84.9001 | 6.4522 | 59.9961 | 0 | 84.9055 | 21.2466 | 59.9969 | 15.0001 | 84.9162 | 6.3201 | 59.9838 | 0 | 84.8958 | 21.1492 | 60.025 | 15.0001
84.9192 | 18.0409 | 60.0142 | 15.0001 | 84.9085 | 6.4522 | 59.9961 | 0 | 84.9138 | 21.2466 | 59.9969 | 15.0001 | 84.9245 | 6.3201 | 59.9838 | 0 | 84.9041 | 21.1492 | 60.025 | 15.0001
84.9276 | 18.038 | 60.0142 | 15.0001 | 84.9168 | 6.4522 | 59.9961 | 0 | 84.9222 | 21.2466 | 59.9969 | 15.0001 | 84.9328 | 6.3201 | 59.9838 | 0 | 84.9124 | 21.1492 | 60.025 | 15.0001
84.9359 | 18.038 | 60.0141 | 15.0001 | 84.9251 | 6.4522 | 59.9961 | 0 | 84.9305 | 21.2466 | 59.9969 | 15.0001 | 84.9412 | 6.3201 | 59.9837 | 0 | 84.9208 | 21.1492 | 60.025 | 15.0001
84.9442 | 18.038 | 60.0141 | 15.0001 | 84.9335 | 6.4522 | 59.996 | 0 | 84.9388 | 21.2466 | 59.9968 | 15.0001 | 84.9495 | 6.2377 | 59.9837 | 0 | 84.9291 | 21.1492 | 60.025 | 15.0001
84.9526 | 18.038 | 60.014 | 15.0001 | 84.9418 | 6.4521 | 59.996 | 0 | 84.9472 | 21.2466 | 59.9968 | 15.0001 | 84.9578 | 6.2377 | 59.9837 | 0 | 84.9374 | 21.1492 | 60.025 | 15.0001
84.9609 | 18.0005 | 60.014 | 15.0001 | 84.9501 | 6.4521 | 59.996 | 0 | 84.9555 | 21.2466 | 59.9968 | 15.0001 | 84.9662 | 6.2377 | 59.9836 | 0 | 84.9457 | 21.1492 | 60.025 | 15.0001
84.9692 | 18.0005 | 60.0139 | 15.0001 | 84.9585 | 6.4521 | 59.996 | 0 | 84.9638 | 21.2474 | 59.9968 | 15.0001 | 84.9745 | 6.2377 | 59.9836 | 0 | 84.9541 | 21.1492 | 60.025 | 15.0001
84.9776 | 18.0006 | 60.0139 | 15.0001 | 84.9668 | 6.4521 | 59.996 | 0 | 84.9722 | 21.2474 | 59.9967 | 15.0001 | 84.9828 | 6.1353 | 59.9836 | 0 | 84.9624 | 21.1492 | 60.025 | 15.0001
84.9859 | 18.0006 | 60.0138 | 15.0001 | 84.9751 | 6.4511 | 59.996 | 0 | 84.9805 | 21.2474 | 59.9967 | 15.0001 | 84.9912 | 6.1353 | 59.9835 | 0 | 84.9707 | 21.1492 | 60.025 | 15.0001
84.9942 | 17.9993 | 60.0138 | 15.0001 | 84.9835 | 6.4511 | 59.996 | 0 | 84.9888 | 21.2474 | 59.9967 | 15.0001 | 84.9995 | 6.1358 | 59.9835 | 0 | 84.9791 | 21.1479 | 60.025 | 15.0001
85.0026 | 17.9993 | 60.0137 | 15.0001 | 84.9918 | 6.4499 | 59.996 | 0 | 84.9972 | 21.2474 | 59.9967 | 15.0001 | 85.0079 | 6.1358 | 59.9835 | 0 | 84.9874 | 21.1479 | 60.025 | 15.0001
85.0109 | 17.9993 | 60.0137 | 15.0001 | 85.0001 | 6.4499 | 59.9961 | 0 | 85.0055 | 21.2474 | 59.9966 | 15.0001 | 85.0162 | 6.137 | 59.9834 | 0 | 84.9957 | 21.1479 | 60.025 | 15.0001
85.0192 | 17.9993 | 60.0136 | 15.0001 | 85.0085 | 6.4499 | 59.9961 | 0 | 85.0138 | 21.2474 | 59.9966 | 15.0001 | 85.0245 | 6.137 | 59.9834 | 0 | 85.0041 | 21.1479 | 60.025 | 15.0001
85.0275 | 17.9389 | 60.0136 | 15.0001 | 85.0168 | 6.4499 | 59.9961 | 0 | 85.0222 | 21.2474 | 59.9966 | 15.0001 | 85.0329 | 6.1366 | 59.9834 | 0 | 85.0124 | 21.1479 | 60.025 | 15.0001
85.0359 | 17.9389 | 60.0135 | 15.0001 | 85.0251 | 6.4499 | 59.9961 | 0 | 85.0305 | 21.2474 | 59.9966 | 15.0001 | 85.0412 | 6.1366 | 59.9833 | 0 | 85.0207 | 21.1479 | 60.0249 | 15.0001
85.0442 | 17.9364 | 60.0135 | 15.0001 | 85.0335 | 6.4499 | 59.9961 | 0 | 85.0388 | 21.2474 | 59.9965 | 15.0001 | 85.0495 | 6.1366 | 59.9833 | 0 | 85.029 | 21.1479 | 60.0249 | 15.0001
85.0525 | 17.9364 | 60.0134 | 15.0001 | 85.0418 | 6.4499 | 59.9961 | 0 | 85.0472 | 21.2435 | 59.9965 | 15.0001 | 85.0579 | 6.1366 | 59.9833 | 0 | 85.0374 | 21.1479 | 60.0249 | 15.0001
85.0609 | 17.9359 | 60.0134 | 15.0001 | 85.0501 | 6.4499 | 59.9961 | 0 | 85.0555 | 21.2435 | 59.9965 | 15.0001 | 85.0662 | 6.1366 | 59.9832 | 0 | 85.0457 | 21.1479 | 60.0248 | 15.0001
85.0692 | 17.9359 | 60.0133 | 15.0001 | 85.0585 | 6.4516 | 59.9961 | 0 | 85.0638 | 21.2435 | 59.9965 | 15.0001 | 85.0745 | 6.1366 | 59.9832 | 0 | 85.054 | 21.1479 | 60.0248 | 15.0001
85.0775 | 17.9359 | 60.0133 | 15.0001 | 85.0668 | 6.4516 | 59.9961 | 0 | 85.0722 | 21.2435 | 59.9964 | 15.0001 | 85.0829 | 6.136 | 59.9832 | 0 | 85.0624 | 21.1479 | 60.0248 | 15.0001
85.0859 | 17.9359 | 60.0132 | 15.0001 | 85.0751 | 6.4518 | 59.9961 | 0 | 85.0805 | 21.2435 | 59.9964 | 15.0001 | 85.0912 | 6.136 | 59.9831 | 0 | 85.0707 | 21.1479 | 60.0247 | 15.0001
85.0942 | 17.9359 | 60.0132 | 15.0001 | 85.0835 | 6.4518 | 59.9961 | 0 | 85.0888 | 21.2435 | 59.9964 | 15.0001 | 85.0995 | 6.136 | 59.9831 | 0 | 85.079 | 21.1479 | 60.0247 | 15.0001
85.1025 | 17.9359 | 60.0131 | 15.0001 | 85.0918 | 6.4526 | 59.9961 | 0 | 85.0972 | 21.2435 | 59.9964 | 15.0001 | 85.1079 | 6.136 | 59.9831 | 0 | 85.0874 | 21.1479 | 60.0247 | 15.0001
85.1109 | 17.9376 | 60.0131 | 15.0001 | 85.1001 | 6.4526 | 59.9962 | 0 | 85.1055 | 21.2435 | 59.9963 | 15.0001 | 85.1162 | 6.136 | 59.983 | 0 | 85.0957 | 21.1479 | 60.0246 | 15.0001
85.1192 | 17.9376 | 60.013 | 15.0001 | 85.1085 | 6.4526 | 59.9962 | 0 | 85.1138 | 21.2102 | 59.9963 | 15.0001 | 85.1245 | 6.136 | 59.983 | 0 | 85.104 | 21.1479 | 60.0246 | 15.0001
85.1275 | 17.9392 | 60.013 | 15.0001 | 85.1168 | 6.4526 | 59.9962 | 0 | 85.1222 | 21.2102 | 59.9963 | 15.0001 | 85.1329 | 6.1361 | 59.983 | 0 | 85.1123 | 21.1479 | 60.0246 | 15.0001
85.1359 | 17.9392 | 60.0129 | 15.0001 | 85.1251 | 6.4526 | 59.9962 | 0 | 85.1305 | 21.1723 | 59.9963 | 15.0001 | 85.1412 | 6.1361 | 59.9829 | 0 | 85.1207 | 21.1479 | 60.0245 | 15.0001
85.1442 | 17.9392 | 60.0129 | 15.0001 | 85.1335 | 6.4526 | 59.9962 | 0 | 85.1388 | 21.1723 | 59.9962 | 15.0001 | 85.1495 | 6.1361 | 59.9829 | 0 | 85.129 | 21.1479 | 60.0245 | 15.0001
85.1525 | 17.9392 | 60.0128 | 15.0001 | 85.1418 | 6.452 | 59.9962 | 0 | 85.1472 | 21.1723 | 59.9962 | 15.0001 | 85.1579 | 6.1361 | 59.9829 | 0 | 85.1373 | 21.1479 | 60.0245 | 15.0001
85.1608 | 17.9424 | 60.0128 | 15.0001 | 85.1501 | 6.452 | 59.9962 | 0 | 85.1555 | 21.1723 | 59.9962 | 15.0001 | 85.1662 | 6.1367 | 59.9828 | 0 | 85.1457 | 21.1479 | 60.0244 | 15.0001
85.1692 | 17.9424 | 60.0127 | 15.0001 | 85.1585 | 6.4528 | 59.9962 | 0 | 85.1638 | 21.1723 | 59.9962 | 15.0001 | 85.1746 | 6.1367 | 59.9828 | 0 | 85.154 | 21.1479 | 60.0244 | 15.0001
85.1775 | 17.9412 | 60.0127 | 15.0001 | 85.1668 | 6.4528 | 59.9962 | 0 | 85.1722 | 21.1723 | 59.9961 | 15.0001 | 85.1829 | 6.1367 | 59.9828 | 0 | 85.1623 | 21.1479 | 60.0244 | 15.0001
85.1858 | 17.9412 | 60.0126 | 15.0001 | 85.1751 | 6.4532 | 59.9962 | 0 | 85.1805 | 21.1802 | 59.9961 | 15.0001 | 85.1912 | 6.1367 | 59.9827 | 0 | 85.1707 | 21.1479 | 60.0243 | 15.0001
85.1942 | 17.9412 | 60.0126 | 15.0001 | 85.1835 | 6.4532 | 59.9962 | 0 | 85.1888 | 21.1802 | 59.9961 | 15.0001 | 85.1996 | 6.1369 | 59.9827 | 0 | 85.179 | 21.1479 | 60.0243 | 15.0001
85.2025 | 17.9412 | 60.0125 | 15.0001 | 85.1918 | 6.4532 | 59.9962 | 0 | 85.1972 | 21.18 | 59.9961 | 15.0001 | 85.2079 | 6.1369 | 59.9827 | 0 | 85.1873 | 21.1479 | 60.0243 | 15.0001
85.2108 | 17.9429 | 60.0125 | 15.0001 | 85.2001 | 6.4532 | 59.9963 | 0 | 85.2055 | 21.18 | 59.996 | 15.0001 | 85.2162 | 6.1369 | 59.9826 | 0 | 85.1956 | 21.1479 | 60.0242 | 15.0001
85.2192 | 17.9429 | 60.0124 | 15.0001 | 85.2085 | 6.4532 | 59.9963 | 0 | 85.2138 | 21.18 | 59.996 | 15.0001 | 85.2246 | 6.1369 | 59.9826 | 0 | 85.204 | 21.1479 | 60.0242 | 15.0001
85.2275 | 17.9408 | 60.0124 | 15.0001 | 85.2168 | 6.4532 | 59.9963 | 0 | 85.2222 | 21.18 | 59.996 | 15.0001 | 85.2329 | 6.1378 | 59.9826 | 0 | 85.2123 | 21.1479 | 60.0242 | 15.0001
85.2358 | 17.9408 | 60.0123 | 15.0001 | 85.2251 | 6.4532 | 59.9963 | 0 | 85.2305 | 21.18 | 59.996 | 15.0001 | 85.2412 | 6.1378 | 59.9825 | 0 | 85.2206 | 21.1479 | 60.0241 | 15.0001
85.2442 | 17.9413 | 60.0123 | 15.0001 | 85.2335 | 6.4532 | 59.9963 | 0 | 85.2388 | 21.18 | 59.9959 | 15.0001 | 85.2496 | 6.1378 | 59.9825 | 0 | 85.229 | 21.1479 | 60.0241 | 15.0001
85.2525 | 17.9413 | 60.0122 | 15.0001 | 85.2418 | 6.4535 | 59.9963 | 0 | 85.2472 | 21.1765 | 59.9959 | 15.0001 | 85.2579 | 6.1378 | 59.9825 | 0 | 85.2373 | 21.1479 | 60.0241 | 15.0001
85.2608 | 17.9413 | 60.0122 | 15.0001 | 85.2501 | 6.4535 | 59.9963 | 0 | 85.2555 | 21.1765 | 59.9959 | 15.0001 | 85.2662 | 6.1401 | 59.9824 | 0 | 85.2456 | 21.1479 | 60.024 | 15.0001
85.2691 | 17.9413 | 60.0121 | 15.0001 | 85.2585 | 6.4528 | 59.9963 | 0 | 85.2638 | 21.1765 | 59.9959 | 15.0001 | 85.2746 | 6.1401 | 59.9824 | 0 | 85.254 | 21.1479 | 60.024 | 15.0001
85.2775 | 17.9399 | 60.0121 | 15.0001 | 85.2668 | 6.4528 | 59.9963 | 0 | 85.2722 | 21.1765 | 59.9958 | 15.0001 | 85.2829 | 6.1392 | 59.9824 | 0 | 85.2623 | 21.1479 | 60.024 | 15.0001
85.2858 | 17.9399 | 60.012 | 15.0001 | 85.2751 | 6.4528 | 59.9963 | 0 | 85.2805 | 21.1483 | 59.9958 | 15.0001 | 85.2912 | 6.1392 | 59.9823 | 0 | 85.2706 | 21.1479 | 60.0239 | 15.0001
85.2941 | 17.9427 | 60.012 | 15.0001 | 85.2835 | 6.4528 | 59.9963 | 0 | 85.2888 | 21.1483 | 59.9958 | 15.0001 | 85.2996 | 6.1392 | 59.9823 | 0 | 85.279 | 21.1479 | 60.0239 | 15.0001
85.3025 | 17.9427 | 60.0119 | 15.0001 | 85.2918 | 6.4528 | 59.9963 | 0 | 85.2972 | 21.1487 | 59.9958 | 15.0001 | 85.3079 | 6.1392 | 59.9823 | 0 | 85.2873 | 21.1479 | 60.0239 | 15.0001
85.3108 | 17.9427 | 60.0119 | 15.0001 | 85.3001 | 6.4528 | 59.9964 | 0 | 85.3055 | 21.1487 | 59.9957 | 15.0001 | 85.3162 | 6.1392 | 59.9822 | 0 | 85.2956 | 21.1479 | 60.0238 | 15.0001
85.3191 | 17.9427 | 60.0118 | 15.0001 | 85.3085 | 6.4522 | 59.9964 | 0 | 85.3138 | 21.1487 | 59.9957 | 15.0001 | 85.3246 | 6.1392 | 59.9822 | 0 | 85.3039 | 21.1479 | 60.0238 | 15.0001
85.3275 | 17.9409 | 60.0118 | 15.0001 | 85.3168 | 6.4522 | 59.9964 | 0 | 85.3222 | 21.1487 | 59.9957 | 15.0001 | 85.3329 | 6.1398 | 59.9822 | 0 | 85.3123 | 21.1479 | 60.0238 | 15.0001
85.3358 | 17.9409 | 60.0117 | 15.0001 | 85.3252 | 6.4522 | 59.9964 | 0 | 85.3305 | 21.1497 | 59.9957 | 15.0001 | 85.3413 | 6.1398 | 59.9821 | 0 | 85.3206 | 21.1479 | 60.0237 | 15.0001
85.3441 | 17.9385 | 60.0117 | 15.0001 | 85.3335 | 6.4522 | 59.9964 | 0 | 85.3388 | 21.1497 | 59.9956 | 15.0001 | 85.3496 | 6.14 | 59.9821 | 0 | 85.3289 | 21.1479 | 60.0237 | 15.0001
85.3525 | 17.9385 | 60.0116 | 15.0001 | 85.3418 | 6.4522 | 59.9964 | 0 | 85.3472 | 21.1542 | 59.9956 | 15.0001 | 85.3579 | 6.14 | 59.9821 | 0 | 85.3373 | 21.1479 | 60.0237 | 15.0001
85.3608 | 17.9385 | 60.0116 | 15.0001 | 85.3502 | 6.4522 | 59.9964 | 0 | 85.3555 | 21.1542 | 59.9956 | 15.0001 | 85.3663 | 6.14 | 59.982 | 0 | 85.3456 | 21.1479 | 60.0236 | 15.0001
85.3691 | 17.9385 | 60.0115 | 15.0001 | 85.3585 | 6.4524 | 59.9964 | 0 | 85.3638 | 21.1542 | 59.9956 | 15.0001 | 85.3746 | 6.14 | 59.982 | 0 | 85.3539 | 21.1479 | 60.0236 | 15.0001
85.3775 | 17.8955 | 60.0115 | 15.0001 | 85.3668 | 6.4524 | 59.9964 | 0 | 85.3722 | 21.1542 | 59.9955 | 15.0001 | 85.3829 | 6.1401 | 59.982 | 0 | 85.3623 | 21.1479 | 60.0236 | 15.0001
85.3858 | 17.8955 | 60.0114 | 15.0001 | 85.3752 | 6.451 | 59.9964 | 0 | 85.3805 | 21.1544 | 59.9955 | 15.0001 | 85.3913 | 6.1401 | 59.982 | 0 | 85.3706 | 21.1479 | 60.0235 | 15.0001
85.3941 | 17.8955 | 60.0114 | 15.0001 | 85.3835 | 6.451 | 59.9964 | 0 | 85.3888 | 21.1544 | 59.9955 | 15.0001 | 85.3996 | 6.1401 | 59.982 | 0 | 85.3789 | 21.1479 | 60.0235 | 15.0001
85.4025 | 17.8955 | 60.0113 | 15.0001 | 85.3918 | 6.451 | 59.9964 | 0 | 85.3972 | 21.1574 | 59.9955 | 15.0001 | 85.4079 | 6.1401 | 59.982 | 0 | 85.3872 | 21.1479 | 60.0235 | 15.0001
85.4108 | 17.8903 | 60.0113 | 15.0001 | 85.4002 | 6.451 | 59.9965 | 0 | 85.4055 | 21.1574 | 59.9954 | 15.0001 | 85.4163 | 6.0271 | 59.982 | 0 | 85.3956 | 21.1479 | 60.0234 | 15.0001
85.4191 | 17.8903 | 60.0112 | 15.0001 | 85.4085 | 6.4514 | 59.9965 | 0 | 85.4138 | 21.1535 | 59.9954 | 15.0001 | 85.4246 | 6.0271 | 59.9819 | 0 | 85.4039 | 21.1479 | 60.0234 | 15.0001
85.4274 | 17.8905 | 60.0112 | 15.0001 | 85.4168 | 6.4514 | 59.9965 | 0 | 85.4222 | 21.1535 | 59.9954 | 15.0001 | 85.4329 | 6.0285 | 59.9819 | 0 | 85.4122 | 21.1479 | 60.0234 | 15.0001
85.4358 | 17.8905 | 60.0111 | 15.0001 | 85.4252 | 6.4514 | 59.9965 | 0 | 85.4305 | 21.1535 | 59.9954 | 15.0001 | 85.4413 | 6.0285 | 59.9819 | 0 | 85.4206 | 21.1479 | 60.0233 | 15.0001
85.4441 | 17.8906 | 60.0111 | 15.0001 | 85.4335 | 6.4514 | 59.9965 | 0 | 85.4388 | 21.1535 | 59.9953 | 15.0001 | 85.4496 | 6.0284 | 59.9819 | 0 | 85.4289 | 21.1479 | 60.0233 | 15.0001
85.4524 | 17.8906 | 60.011 | 15.0001 | 85.4418 | 6.4514 | 59.9965 | 0 | 85.4472 | 21.1551 | 59.9953 | 15.0001 | 85.4579 | 6.0284 | 59.9819 | 0 | 85.4372 | 21.1479 | 60.0233 | 15.0001
85.4608 | 17.8445 | 60.011 | 15.0001 | 85.4502 | 6.4514 | 59.9965 | 0 | 85.4555 | 21.1551 | 59.9953 | 15.0001 | 85.4663 | 6.0262 | 59.9819 | 0 | 85.4456 | 21.1479 | 60.0232 | 15.0001
85.4691 | 17.8445 | 60.0109 | 15.0001 | 85.4585 | 6.4514 | 59.9965 | 0 | 85.4638 | 21.1551 | 59.9953 | 15.0001 | 85.4746 | 6.0262 | 59.9819 | 0 | 85.4539 | 21.1479 | 60.0232 | 15.0001
85.4774 | 17.8445 | 60.0109 | 15.0001 | 85.4668 | 6.4514 | 59.9965 | 0 | 85.4722 | 21.1551 | 59.9952 | 15.0001 | 85.4829 | 6.0247 | 59.9819 | 0 | 85.4622 | 21.1479 | 60.0232 | 15.0001
85.4858 | 17.8445 | 60.0108 | 15.0001 | 85.4752 | 6.4518 | 59.9965 | 0 | 85.4805 | 21.1583 | 59.9952 | 15.0001 | 85.4913 | 6.0247 | 59.9819 | 0 | 85.4705 | 21.1479 | 60.0231 | 15.0001
85.4941 | 17.8445 | 60.0108 | 15.0001 | 85.4835 | 6.4518 | 59.9965 | 0 | 85.4888 | 21.1583 | 59.9952 | 15.0001 | 85.4996 | 6.0251 | 59.9819 | 0 | 85.4789 | 21.1479 | 60.0231 | 15.0001
85.5024 | 17.8445 | 60.0107 | 15.0001 | 85.4918 | 6.4518 | 59.9965 | 0 | 85.4972 | 21.1568 | 59.9952 | 15.0001 | 85.508 | 6.0251 | 59.9819 | 0 | 85.4872 | 21.1479 | 60.0231 | 15.0001
85.5108 | 17.8475 | 60.0107 | 15.0001 | 85.5002 | 6.4518 | 59.9966 | 0 | 85.5055 | 21.1568 | 59.9951 | 15.0001 | 85.5163 | 6.0263 | 59.9819 | 0 | 85.4955 | 21.1479 | 60.023 | 15.0001
85.5191 | 17.8475 | 60.0106 | 15.0001 | 85.5085 | 6.4518 | 59.9966 | 0 | 85.5138 | 21.1122 | 59.9951 | 15.0001 | 85.5246 | 6.0263 | 59.9818 | 0 | 85.5039 | 21.1479 | 60.023 | 15.0001
85.5274 | 17.8482 | 60.0106 | 15.0001 | 85.5168 | 6.4518 | 59.9966 | 0 | 85.5222 | 21.1122 | 59.9951 | 15.0001 | 85.533 | 6.0286 | 59.9818 | 0 | 85.5122 | 21.1479 | 60.023 | 15.0001
85.5358 | 17.8482 | 60.0105 | 15.0001 | 85.5252 | 6.4518 | 59.9966 | 0 | 85.5305 | 21.0787 | 59.9951 | 15.0001 | 85.5413 | 6.0286 | 59.9818 | 0 | 85.5205 | 21.1479 | 60.0229 | 15.0001
85.5441 | 17.8482 | 60.0105 | 15.0001 | 85.5335 | 6.4518 | 59.9966 | 0 | 85.5388 | 21.0787 | 59.995 | 15.0001 | 85.5496 | 6.0261 | 59.9818 | 0 | 85.5289 | 21.149 | 60.0229 | 15.0001
85.5524 | 17.8482 | 60.0104 | 15.0001 | 85.5418 | 6.4518 | 59.9966 | 0 | 85.5472 | 21.0774 | 59.995 | 15.0001 | 85.558 | 6.0261 | 59.9818 | 0 | 85.5372 | 21.149 | 60.0229 | 15.0001
85.5608 | 17.8482 | 60.0104 | 15.0001 | 85.5502 | 6.4518 | 59.9966 | 0 | 85.5555 | 21.0774 | 59.995 | 15.0001 | 85.5663 | 6.026 | 59.9818 | 0 | 85.5455 | 21.149 | 60.0228 | 15.0001
85.5691 | 17.8482 | 60.0103 | 15.0001 | 85.5585 | 6.4518 | 59.9966 | 0 | 85.5638 | 21.0774 | 59.995 | 15.0001 | 85.5746 | 6.026 | 59.9818 | 0 | 85.5538 | 21.149 | 60.0228 | 15.0001
85.5774 | 17.8482 | 60.0103 | 15.0001 | 85.5668 | 6.4518 | 59.9966 | 0 | 85.5722 | 21.0774 | 59.9949 | 15.0001 | 85.583 | 6.0244 | 59.9818 | 0 | 85.5622 | 21.1481 | 60.0228 | 15.0001
85.5858 | 17.8482 | 60.0102 | 15.0001 | 85.5752 | 6.4517 | 59.9966 | 0 | 85.5805 | 21.0774 | 59.9949 | 15.0001 | 85.5913 | 6.0244 | 59.9818 | 0 | 85.5705 | 21.1481 | 60.0227 | 15.0001
85.5941 | 17.8458 | 60.0102 | 15.0001 | 85.5835 | 6.4517 | 59.9966 | 0 | 85.5888 | 21.0774 | 59.9949 | 15.0001 | 85.5996 | 6.0241 | 59.9818 | 0 | 85.5788 | 21.15 | 60.0227 | 15.0001
85.6024 | 17.8458 | 60.0101 | 15.0001 | 85.5918 | 6.4508 | 59.9966 | 0 | 85.5972 | 21.0774 | 59.9949 | 15.0001 | 85.608 | 6.0241 | 59.9818 | 0 | 85.5872 | 21.15 | 60.0227 | 15.0001
85.6107 | 17.8453 | 60.0101 | 15.0001 | 85.6002 | 6.4508 | 59.9967 | 0 | 85.6055 | 21.0774 | 59.9948 | 15.0001 | 85.6163 | 6.0235 | 59.9818 | 0 | 85.5955 | 21.15 | 60.0226 | 15.0001
85.6191 | 17.8453 | 60.01 | 15.0001 | 85.6085 | 6.4508 | 59.9967 | 0 | 85.6138 | 21.0774 | 59.9948 | 15.0001 | 85.6246 | 6.0235 | 59.9817 | 0 | 85.6038 | 21.15 | 60.0226 | 15.0001
85.6274 | 17.8083 | 60.01 | 15.0001 | 85.6168 | 6.4508 | 59.9967 | 0 | 85.6222 | 21.0774 | 59.9948 | 15.0001 | 85.633 | 6.0235 | 59.9817 | 0 | 85.6122 | 21.15 | 60.0226 | 15.0001
85.6357 | 17.8083 | 60.0099 | 15.0001 | 85.6252 | 6.4508 | 59.9967 | 0 | 85.6305 | 21.0746 | 59.9948 | 15.0001 | 85.6413 | 6.0235 | 59.9817 | 0 | 85.6205 | 21.15 | 60.0225 | 15.0001
85.6441 | 17.8085 | 60.0099 | 15.0001 | 85.6335 | 6.4508 | 59.9967 | 0 | 85.6388 | 21.0746 | 59.9947 | 15.0001 | 85.6496 | 6.0235 | 59.9817 | 0 | 85.6288 | 21.15 | 60.0225 | 15.0001
85.6524 | 17.8085 | 60.0098 | 15.0001 | 85.6418 | 6.4508 | 59.9967 | 0 | 85.6472 | 21.0744 | 59.9947 | 15.0001 | 85.658 | 6.0235 | 59.9817 | 0 | 85.6372 | 21.15 | 60.0225 | 15.0001
85.6607 | 17.8085 | 60.0098 | 15.0001 | 85.6502 | 6.4508 | 59.9967 | 0 | 85.6555 | 21.0744 | 59.9947 | 15.0001 | 85.6663 | 6.0239 | 59.9817 | 0 | 85.6455 | 21.15 | 60.0224 | 15.0001
85.6691 | 17.8085 | 60.0098 | 15.0001 | 85.6585 | 6.4511 | 59.9967 | 0 | 85.6638 | 21.0744 | 59.9947 | 15.0001 | 85.6747 | 6.0239 | 59.9817 | 0 | 85.6538 | 21.15 | 60.0224 | 15.0001
85.6774 | 17.8085 | 60.0097 | 15.0001 | 85.6668 | 6.4511 | 59.9967 | 0 | 85.6722 | 21.0744 | 59.9946 | 15.0001 | 85.683 | 6.0244 | 59.9817 | 0 | 85.6621 | 21.1511 | 60.0224 | 15.0001
85.6857 | 17.8085 | 60.0097 | 15.0001 | 85.6752 | 6.4519 | 59.9967 | 0 | 85.6805 | 21.0744 | 59.9946 | 15.0001 | 85.6913 | 6.0244 | 59.9817 | 0 | 85.6705 | 21.1511 | 60.0223 | 15.0001
85.6941 | 17.8074 | 60.0096 | 15.0001 | 85.6835 | 6.4519 | 59.9967 | 0 | 85.6889 | 21.0744 | 59.9946 | 15.0001 | 85.6997 | 6.0248 | 59.9817 | 0 | 85.6788 | 21.1511 | 60.0223 | 15.0001
85.7024 | 17.8074 | 60.0096 | 15.0001 | 85.6918 | 6.4523 | 59.9967 | 0 | 85.6972 | 21.0744 | 59.9946 | 15.0001 | 85.708 | 6.0248 | 59.9817 | 0 | 85.6871 | 21.1511 | 60.0223 | 15.0001
85.7107 | 17.8074 | 60.0095 | 15.0001 | 85.7002 | 6.4523 | 59.9968 | 0 | 85.7055 | 21.0744 | 59.9945 | 15.0001 | 85.7163 | 6.0248 | 59.9817 | 0 | 85.6955 | 21.1511 | 60.0222 | 15.0001
85.7191 | 17.8074 | 60.0095 | 15.0001 | 85.7085 | 6.4523 | 59.9968 | 0 | 85.7139 | 21.0744 | 59.9945 | 15.0001 | 85.7247 | 6.0248 | 59.9816 | 0 | 85.7038 | 21.1511 | 60.0222 | 15.0001
85.7274 | 17.8109 | 60.0095 | 15.0001 | 85.7168 | 6.4523 | 59.9968 | 0 | 85.7222 | 21.0744 | 59.9945 | 15.0001 | 85.733 | 6.0248 | 59.9816 | 0 | 85.7121 | 21.067 | 60.0222 | 15.0001
85.7357 | 17.8109 | 60.0094 | 15.0001 | 85.7252 | 6.4523 | 59.9968 | 0 | 85.7305 | 21.0744 | 59.9945 | 15.0001 | 85.7413 | 6.0248 | 59.9816 | 0 | 85.7205 | 21.067 | 60.0221 | 15.0001
85.7441 | 17.8109 | 60.0094 | 15.0001 | 85.7335 | 6.4523 | 59.9968 | 0 | 85.7389 | 21.0744 | 59.9944 | 15.0001 | 85.7497 | 6.0248 | 59.9816 | 0 | 85.7288 | 21.066 | 60.0221 | 15.0001
85.7524 | 17.8109 | 60.0093 | 15.0001 | 85.7418 | 6.4523 | 59.9968 | 0 | 85.7472 | 21.0752 | 59.9944 | 15.0001 | 85.758 | 6.0248 | 59.9816 | 0 | 85.7371 | 21.066 | 60.0221 | 15.0001
85.7607 | 17.8109 | 60.0093 | 15.0001 | 85.7502 | 6.4523 | 59.9968 | 0 | 85.7555 | 21.0752 | 59.9944 | 15.0001 | 85.7663 | 6.0251 | 59.9816 | 0 | 85.7454 | 21.066 | 60.022 | 15.0001
85.7691 | 17.8109 | 60.0093 | 15.0001 | 85.7585 | 6.4523 | 59.9968 | 0 | 85.7639 | 21.0753 | 59.9944 | 15.0001 | 85.7747 | 6.0251 | 59.9816 | 0 | 85.7538 | 21.066 | 60.022 | 15.0001
85.7774 | 17.8083 | 60.0092 | 15.0001 | 85.7668 | 6.4523 | 59.9968 | 0 | 85.7722 | 21.0753 | 59.9943 | 15.0001 | 85.783 | 6.0251 | 59.9816 | 0 | 85.7621 | 21.0625 | 60.022 | 15.0001
85.7857 | 17.8083 | 60.0092 | 15.0001 | 85.7752 | 6.4517 | 59.9968 | 0 | 85.7805 | 21.0559 | 59.9943 | 15.0001 | 85.7914 | 6.0251 | 59.9816 | 0 | 85.7704 | 21.0625 | 60.0219 | 15.0001
85.794 | 17.8083 | 60.0091 | 15.0001 | 85.7835 | 6.4517 | 59.9968 | 0 | 85.7889 | 21.0559 | 59.9943 | 15.0001 | 85.7997 | 6.0252 | 59.9816 | 0 | 85.7788 | 20.9911 | 60.0219 | 15.0001
85.8024 | 17.8083 | 60.0091 | 15.0001 | 85.7918 | 6.4512 | 59.9968 | 0 | 85.7972 | 21.056 | 59.9943 | 15.0001 | 85.808 | 6.0252 | 59.9816 | 0 | 85.7871 | 20.9911 | 60.0219 | 15.0001
85.8107 | 17.8062 | 60.009 | 15.0001 | 85.8002 | 6.4512 | 59.9969 | 0 | 85.8055 | 21.056 | 59.9942 | 15.0001 | 85.8164 | 6.0252 | 59.9816 | 0 | 85.7954 | 20.9911 | 60.0218 | 15.0001
85.819 | 17.8062 | 60.009 | 15.0001 | 85.8085 | 6.4512 | 59.9969 | 0 | 85.8139 | 21.056 | 59.9942 | 15.0001 | 85.8247 | 6.0252 | 59.9815 | 0 | 85.8038 | 20.9911 | 60.0218 | 15.0001
85.8274 | 17.8062 | 60.009 | 15.0001 | 85.8168 | 6.4512 | 59.9969 | 0 | 85.8222 | 21.056 | 59.9942 | 15.0001 | 85.833 | 6.0252 | 59.9815 | 0 | 85.8121 | 20.9911 | 60.0218 | 15.0001
85.8357 | 17.8062 | 60.0089 | 15.0001 | 85.8252 | 6.4512 | 59.9969 | 0 | 85.8305 | 21.0559 | 59.9942 | 15.0001 | 85.8414 | 6.0252 | 59.9815 | 0 | 85.8204 | 20.9911 | 60.0217 | 15.0001
85.844 | 17.809 | 60.0089 | 15.0001 | 85.8335 | 6.4512 | 59.9969 | 0 | 85.8389 | 21.0559 | 59.9941 | 15.0001 | 85.8497 | 6.0252 | 59.9815 | 0 | 85.8287 | 20.99 | 60.0217 | 15.0001
85.8524 | 17.809 | 60.0088 | 15.0001 | 85.8418 | 6.4509 | 59.9969 | 0 | 85.8472 | 21.056 | 59.9941 | 15.0001 | 85.858 | 6.0252 | 59.9815 | 0 | 85.8371 | 20.99 | 60.0217 | 15.0001
85.8607 | 17.809 | 60.0088 | 15.0001 | 85.8502 | 6.4509 | 59.9969 | 0 | 85.8555 | 21.056 | 59.9941 | 15.0001 | 85.8664 | 6.0255 | 59.9815 | 0 | 85.8454 | 20.99 | 60.0216 | 15.0001
85.869 | 17.809 | 60.0088 | 15.0001 | 85.8585 | 6.451 | 59.9969 | 0 | 85.8639 | 21.056 | 59.9941 | 15.0001 | 85.8747 | 6.0255 | 59.9815 | 0 | 85.8537 | 20.99 | 60.0216 | 15.0001
85.8774 | 17.809 | 60.0087 | 15.0001 | 85.8668 | 6.451 | 59.9969 | 0 | 85.8722 | 21.056 | 59.994 | 15.0001 | 85.883 | 6.0255 | 59.9815 | 0 | 85.8621 | 20.9904 | 60.0216 | 15.0001
85.8857 | 17.809 | 60.0087 | 15.0001 | 85.8752 | 6.4521 | 59.9969 | 0 | 85.8805 | 21.0565 | 59.994 | 15.0001 | 85.8914 | 6.0255 | 59.9815 | 0 | 85.8704 | 20.9904 | 60.0215 | 15.0001
85.894 | 17.8095 | 60.0086 | 15.0001 | 85.8835 | 6.4521 | 59.9969 | 0 | 85.8889 | 21.0565 | 59.994 | 15.0001 | 85.8997 | 6.026 | 59.9815 | 0 | 85.8787 | 20.9904 | 60.0215 | 15.0001
85.9024 | 17.8095 | 60.0086 | 15.0001 | 85.8918 | 6.4521 | 59.9969 | 0 | 85.8972 | 21.0565 | 59.994 | 15.0001 | 85.9081 | 6.026 | 59.9815 | 0 | 85.8871 | 20.9904 | 60.0215 | 15.0001
85.9107 | 17.8095 | 60.0085 | 15.0001 | 85.9002 | 6.4521 | 59.997 | 0 | 85.9055 | 21.0565 | 59.9939 | 15.0001 | 85.9164 | 6.026 | 59.9815 | 0 | 85.8954 | 20.9904 | 60.0214 | 15.0001
85.919 | 17.8095 | 60.0085 | 15.0001 | 85.9085 | 6.4524 | 59.997 | 0 | 85.9139 | 21.0533 | 59.9939 | 15.0001 | 85.9247 | 6.026 | 59.9814 | 0 | 85.9037 | 20.9904 | 60.0214 | 15.0001
85.9274 | 17.8067 | 60.0085 | 15.0001 | 85.9168 | 6.4524 | 59.997 | 0 | 85.9222 | 21.0533 | 59.9939 | 15.0001 | 85.9331 | 6.0255 | 59.9814 | 0 | 85.912 | 20.9904 | 60.0214 | 15.0001
85.9357 | 17.8067 | 60.0084 | 15.0001 | 85.9252 | 6.4524 | 59.997 | 0 | 85.9305 | 21.0531 | 59.9939 | 15.0001 | 85.9414 | 6.0255 | 59.9814 | 0 | 85.9204 | 20.9904 | 60.0213 | 15.0001
85.944 | 17.8067 | 60.0084 | 15.0001 | 85.9335 | 6.4524 | 59.997 | 0 | 85.9389 | 21.0531 | 59.9938 | 15.0001 | 85.9497 | 6.0255 | 59.9814 | 0 | 85.9287 | 20.9904 | 60.0213 | 15.0001
85.9524 | 17.8067 | 60.0083 | 15.0001 | 85.9418 | 6.451 | 59.997 | 0 | 85.9472 | 21.0531 | 59.9938 | 15.0001 | 85.9581 | 6.0255 | 59.9814 | 0 | 85.937 | 20.9904 | 60.0213 | 15.0001
85.9607 | 17.8102 | 60.0083 | 15.0001 | 85.9502 | 6.451 | 59.997 | 0 | 85.9555 | 21.0531 | 59.9938 | 15.0001 | 85.9664 | 6.0255 | 59.9814 | 0 | 85.9454 | 20.992 | 60.0212 | 15.0001
85.969 | 17.8102 | 60.0083 | 15.0001 | 85.9585 | 6.451 | 59.997 | 0 | 85.9639 | 21.0531 | 59.9938 | 15.0001 | 85.9747 | 6.0255 | 59.9814 | 0 | 85.9537 | 20.992 | 60.0212 | 15.0001
85.9773 | 17.8102 | 60.0082 | 15.0001 | 85.9668 | 6.451 | 59.997 | 0 | 85.9722 | 21.0531 | 59.9937 | 15.0001 | 85.9831 | 6.0259 | 59.9814 | 0 | 85.962 | 20.992 | 60.0212 | 15.0001
85.9857 | 17.8102 | 60.0082 | 15.0001 | 85.9752 | 6.4499 | 59.9969 | 0 | 85.9806 | 21.0531 | 59.9937 | 15.0001 | 85.9914 | 6.0259 | 59.9814 | 0 | 85.9704 | 20.992 | 60.0211 | 15.0001
85.994 | 17.8102 | 60.0081 | 15.0001 | 85.9835 | 6.4499 | 59.9969 | 0 | 85.9889 | 21.0531 | 59.9937 | 15.0001 | 85.9997 | 6.0259 | 59.9814 | 0 | 85.9787 | 20.9939 | 60.0211 | 15.0001
86.0023 | 17.8102 | 60.0081 | 15.0001 | 85.9918 | 6.3575 | 59.9969 | 0 | 85.9972 | 21.0531 | 59.9937 | 15.0001 | 86.0081 | 6.0259 | 59.9814 | 0 | 85.987 | 20.9939 | 60.0211 | 15.0001
86.0107 | 17.8136 | 60.008 | 15.0001 | 86.0002 | 6.3575 | 59.9969 | 0 | 86.0056 | 21.0531 | 59.9936 | 15.0001 | 86.0164 | 6.0259 | 59.9814 | 0 | 85.9954 | 20.9939 | 60.021 | 15.0001
86.019 | 17.8136 | 60.008 | 15.0001 | 86.0085 | 6.3575 | 59.9969 | 0 | 86.0139 | 21.055 | 59.9936 | 15.0001 | 86.0248 | 6.0259 | 59.9813 | 0 | 86.0037 | 20.9939 | 60.021 | 15.0001
86.0273 | 17.8115 | 60.008 | 15.0001 | 86.0168 | 6.3575 | 59.9969 | 0 | 86.0222 | 21.055 | 59.9936 | 15.0001 | 86.0331 | 6.0259 | 59.9813 | 0 | 86.012 | 20.9931 | 60.021 | 15.0001
86.0357 | 17.8115 | 60.0079 | 15.0001 | 86.0252 | 6.3575 | 59.9968 | 0 | 86.0306 | 21.055 | 59.9936 | 15.0001 | 86.0414 | 6.0259 | 59.9813 | 0 | 86.0203 | 20.9931 | 60.021 | 15.0001
86.044 | 17.8115 | 60.0079 | 15.0001 | 86.0335 | 6.3575 | 59.9968 | 0 | 86.0389 | 21.055 | 59.9935 | 15.0001 | 86.0498 | 6.0263 | 59.9813 | 0 | 86.0287 | 20.9931 | 60.021 | 15.0001
86.0523 | 17.8115 | 60.0078 | 15.0001 | 86.0418 | 6.3573 | 59.9968 | 0 | 86.0472 | 21.055 | 59.9935 | 15.0001 | 86.0581 | 6.0263 | 59.9813 | 0 | 86.037 | 20.9931 | 60.021 | 15.0001
86.0607 | 17.8115 | 60.0078 | 15.0001 | 86.0502 | 6.3573 | 59.9968 | 0 | 86.0556 | 21.055 | 59.9935 | 15.0001 | 86.0664 | 6.0263 | 59.9813 | 0 | 86.0453 | 20.9948 | 60.021 | 15.0001
86.069 | 17.8115 | 60.0078 | 15.0001 | 86.0585 | 6.3573 | 59.9968 | 0 | 86.0639 | 21.0562 | 59.9935 | 15.0001 | 86.0748 | 6.0263 | 59.9813 | 0 | 86.0537 | 20.9948 | 60.021 | 15.0001
86.0773 | 17.81 | 60.0077 | 15.0001 | 86.0668 | 6.3573 | 59.9968 | 0 | 86.0722 | 21.0562 | 59.9934 | 15.0001 | 86.0831 | 6.0263 | 59.9813 | 0 | 86.062 | 20.9948 | 60.0209 | 15.0001
86.0857 | 17.81 | 60.0077 | 15.0001 | 86.0752 | 6.3573 | 59.9967 | 0 | 86.0806 | 21.0587 | 59.9934 | 15.0001 | 86.0914 | 6.0263 | 59.9813 | 0 | 86.0703 | 20.9948 | 60.0209 | 15.0001
86.094 | 17.7819 | 60.0076 | 15.0001 | 86.0835 | 6.3573 | 59.9967 | 0 | 86.0889 | 21.0587 | 59.9934 | 15.0001 | 86.0998 | 6.0272 | 59.9813 | 0 | 86.0787 | 20.9938 | 60.0209 | 15.0001
86.1023 | 17.7819 | 60.0076 | 15.0001 | 86.0918 | 6.3573 | 59.9967 | 0 | 86.0972 | 21.0587 | 59.9934 | 15.0001 | 86.1081 | 6.0272 | 59.9813 | 0 | 86.087 | 20.9938 | 60.0209 | 15.0001
86.1107 | 17.785 | 60.0075 | 15.0001 | 86.1002 | 6.3573 | 59.9967 | 0 | 86.1056 | 21.0587 | 59.9933 | 15.0001 | 86.1165 | 6.0272 | 59.9813 | 0 | 86.0953 | 20.9938 | 60.0209 | 15.0001
86.119 | 17.785 | 60.0075 | 15.0001 | 86.1085 | 6.3573 | 59.9967 | 0 | 86.1139 | 21.0587 | 59.9933 | 15.0001 | 86.1248 | 6.0272 | 59.9812 | 0 | 86.1036 | 20.9938 | 60.0209 | 15.0001
86.1273 | 17.785 | 60.0075 | 15.0001 | 86.1168 | 6.3573 | 59.9967 | 0 | 86.1222 | 21.0587 | 59.9933 | 15.0001 | 86.1331 | 6.0275 | 59.9812 | 0 | 86.112 | 20.9938 | 60.0209 | 15.0001
86.1357 | 17.785 | 60.0074 | 15.0001 | 86.1252 | 6.3573 | 59.9966 | 0 | 86.1306 | 21.0587 | 59.9933 | 15.0001 | 86.1415 | 6.0275 | 59.9812 | 0 | 86.1203 | 20.9938 | 60.0209 | 15.0001
86.144 | 17.7851 | 60.0074 | 15.0001 | 86.1335 | 6.3573 | 59.9966 | 0 | 86.1389 | 21.0587 | 59.9932 | 15.0001 | 86.1498 | 6.0275 | 59.9812 | 0 | 86.1286 | 20.9928 | 60.0209 | 15.0001
86.1523 | 17.7851 | 60.0073 | 15.0001 | 86.1418 | 6.3572 | 59.9966 | 0 | 86.1472 | 21.0587 | 59.9932 | 15.0001 | 86.1581 | 6.0275 | 59.9812 | 0 | 86.137 | 20.9928 | 60.0209 | 15.0001
86.1606 | 17.7864 | 60.0073 | 15.0001 | 86.1502 | 6.3572 | 59.9966 | 0 | 86.1556 | 21.0587 | 59.9932 | 15.0001 | 86.1665 | 6.0275 | 59.9812 | 0 | 86.1453 | 20.9257 | 60.0209 | 15.0001
86.169 | 17.7864 | 60.0073 | 15.0001 | 86.1585 | 6.3572 | 59.9966 | 0 | 86.1639 | 21.058 | 59.9932 | 15.0001 | 86.1748 | 6.0275 | 59.9812 | 0 | 86.1536 | 20.9257 | 60.0209 | 15.0001
86.1773 | 17.7482 | 60.0072 | 15.0001 | 86.1668 | 6.3572 | 59.9966 | 0 | 86.1722 | 21.058 | 59.9931 | 15.0001 | 86.1831 | 6.0275 | 59.9812 | 0 | 86.162 | 20.9257 | 60.0208 | 15.0001
86.1856 | 17.7482 | 60.0072 | 15.0001 | 86.1752 | 6.3572 | 59.9965 | 0 | 86.1806 | 21.058 | 59.9931 | 15.0001 | 86.1915 | 6.0275 | 59.9812 | 0 | 86.1703 | 20.9257 | 60.0208 | 15.0001
86.194 | 17.7486 | 60.0071 | 15.0001 | 86.1835 | 6.3572 | 59.9965 | 0 | 86.1889 | 21.058 | 59.9931 | 15.0001 | 86.1998 | 6.0275 | 59.9812 | 0 | 86.1786 | 20.9279 | 60.0208 | 15.0001
86.2023 | 17.7486 | 60.0071 | 15.0001 | 86.1918 | 6.3572 | 59.9965 | 0 | 86.1972 | 21.0611 | 59.9931 | 15.0001 | 86.2081 | 6.0275 | 59.9812 | 0 | 86.1869 | 20.9279 | 60.0208 | 15.0001
86.2106 | 17.7487 | 60.007 | 15.0001 | 86.2002 | 6.3572 | 59.9965 | 0 | 86.2056 | 21.0611 | 59.993 | 15.0001 | 86.2165 | 6.0275 | 59.9812 | 0 | 86.1953 | 20.9279 | 60.0208 | 15.0001
86.219 | 17.7487 | 60.007 | 15.0001 | 86.2085 | 6.3569 | 59.9965 | 0 | 86.2139 | 21.0599 | 59.993 | 15.0001 | 86.2248 | 6.0275 | 59.9811 | 0 | 86.2036 | 20.9279 | 60.0208 | 15.0001
86.2273 | 17.7457 | 60.007 | 15.0001 | 86.2168 | 6.3569 | 59.9965 | 0 | 86.2222 | 21.0599 | 59.993 | 15.0001 | 86.2332 | 6.0275 | 59.9811 | 0 | 86.2119 | 20.9279 | 60.0208 | 15.0001
86.2356 | 17.7457 | 60.0069 | 15.0001 | 86.2252 | 6.3569 | 59.9964 | 0 | 86.2306 | 21.0599 | 59.9929 | 15.0001 | 86.2415 | 6.0275 | 59.9811 | 0 | 86.2203 | 20.9279 | 60.0208 | 15.0001
86.244 | 17.673 | 60.0069 | 15.0001 | 86.2335 | 6.3569 | 59.9964 | 0 | 86.2389 | 21.0599 | 59.9929 | 15.0001 | 86.2498 | 6.0275 | 59.9811 | 0 | 86.2286 | 20.9279 | 60.0208 | 15.0001
86.2523 | 17.673 | 60.0068 | 15.0001 | 86.2418 | 6.3569 | 59.9964 | 0 | 86.2472 | 21.0598 | 59.9929 | 15.0001 | 86.2582 | 6.0275 | 59.9811 | 0 | 86.2369 | 20.9279 | 60.0208 | 15.0001
86.2606 | 17.674 | 60.0068 | 15.0001 | 86.2502 | 6.3569 | 59.9964 | 0 | 86.2556 | 21.0598 | 59.9928 | 15.0001 | 86.2665 | 6.0269 | 59.9811 | 0 | 86.2453 | 20.9202 | 60.0208 | 15.0001
86.269 | 17.674 | 60.0068 | 15.0001 | 86.2585 | 6.3569 | 59.9964 | 0 | 86.2639 | 21.0599 | 59.9928 | 15.0001 | 86.2748 | 6.0269 | 59.9811 | 0 | 86.2536 | 20.9202 | 60.0208 | 15.0001
86.2773 | 17.674 | 60.0067 | 15.0001 | 86.2668 | 6.3569 | 59.9964 | 0 | 86.2722 | 21.0599 | 59.9927 | 15.0001 | 86.2832 | 6.0269 | 59.9811 | 0 | 86.2619 | 20.9226 | 60.0207 | 15.0001
86.2856 | 17.674 | 60.0067 | 15.0001 | 86.2752 | 6.3569 | 59.9963 | 0 | 86.2806 | 21.0141 | 59.9927 | 15.0001 | 86.2915 | 6.0269 | 59.9811 | 0 | 86.2703 | 20.9226 | 60.0207 | 15.0001
86.294 | 17.677 | 60.0066 | 15.0001 | 86.2835 | 6.3569 | 59.9963 | 0 | 86.2889 | 21.0141 | 59.9927 | 15.0001 | 86.2998 | 6.026 | 59.9811 | 0 | 86.2786 | 20.9226 | 60.0207 | 15.0001
86.3023 | 17.677 | 60.0066 | 15.0001 | 86.2918 | 6.3578 | 59.9963 | 0 | 86.2973 | 21.0119 | 59.9926 | 15.0001 | 86.3082 | 6.026 | 59.9811 | 0 | 86.2869 | 20.9226 | 60.0207 | 15.0001
86.3106 | 17.677 | 60.0065 | 15.0001 | 86.3002 | 6.3578 | 59.9963 | 0 | 86.3056 | 21.0119 | 59.9926 | 15.0001 | 86.3165 | 6.026 | 59.9811 | 0 | 86.2952 | 20.9226 | 60.0207 | 15.0001
86.319 | 17.677 | 60.0065 | 15.0001 | 86.3085 | 6.3578 | 59.9963 | 0 | 86.3139 | 21.0119 | 59.9925 | 15.0001 | 86.3248 | 6.026 | 59.981 | 0 | 86.3036 | 20.9226 | 60.0207 | 15.0001
86.3273 | 17.6773 | 60.0065 | 15.0001 | 86.3168 | 6.3578 | 59.9963 | 0 | 86.3223 | 21.0119 | 59.9925 | 15.0001 | 86.3332 | 6.026 | 59.981 | 0 | 86.3119 | 20.9226 | 60.0207 | 15.0001
86.3356 | 17.6773 | 60.0064 | 15.0001 | 86.3252 | 6.3578 | 59.9962 | 0 | 86.3306 | 21.0119 | 59.9924 | 15.0001 | 86.3415 | 6.026 | 59.981 | 0 | 86.3202 | 20.9226 | 60.0207 | 15.0001
86.3439 | 17.6754 | 60.0064 | 15.0001 | 86.3335 | 6.3578 | 59.9962 | 0 | 86.3389 | 21.0119 | 59.9924 | 15.0001 | 86.3499 | 6.026 | 59.981 | 0 | 86.3286 | 20.9243 | 60.0207 | 15.0001
86.3523 | 17.6754 | 60.0063 | 15.0001 | 86.3418 | 6.3578 | 59.9962 | 0 | 86.3473 | 21.0109 | 59.9924 | 15.0001 | 86.3582 | 6.026 | 59.981 | 0 | 86.3369 | 20.9243 | 60.0207 | 15.0001
86.3606 | 17.6707 | 60.0063 | 15.0001 | 86.3502 | 6.3578 | 59.9962 | 0 | 86.3556 | 21.0109 | 59.9923 | 15.0001 | 86.3665 | 6.026 | 59.981 | 0 | 86.3452 | 20.9233 | 60.0207 | 15.0001
86.3689 | 17.6707 | 60.0063 | 15.0001 | 86.3585 | 6.3586 | 59.9962 | 0 | 86.3639 | 21.0113 | 59.9923 | 15.0001 | 86.3749 | 6.026 | 59.981 | 0 | 86.3536 | 20.9233 | 60.0207 | 15.0001
86.3773 | 17.6707 | 60.0062 | 15.0001 | 86.3669 | 6.3586 | 59.9962 | 0 | 86.3723 | 21.0113 | 59.9922 | 15.0001 | 86.3832 | 5.9371 | 59.981 | 0 | 86.3619 | 20.9244 | 60.0206 | 15.0001
86.3856 | 17.6707 | 60.0062 | 15.0001 | 86.3752 | 6.3586 | 59.9961 | 0 | 86.3806 | 21.0113 | 59.9922 | 15.0001 | 86.3915 | 5.9371 | 59.981 | 0 | 86.3702 | 20.9244 | 60.0206 | 15.0001
86.3939 | 17.6742 | 60.0061 | 15.0001 | 86.3835 | 6.3586 | 59.9961 | 0 | 86.3889 | 21.0113 | 59.9922 | 15.0001 | 86.3999 | 5.9371 | 59.981 | 0 | 86.3785 | 20.9244 | 60.0206 | 15.0001
86.4023 | 17.6742 | 60.0061 | 15.0001 | 86.3919 | 6.3586 | 59.9961 | 0 | 86.3973 | 21.0123 | 59.9921 | 15.0001 | 86.4082 | 5.9371 | 59.981 | 0 | 86.3869 | 20.9244 | 60.0206 | 15.0001
86.4106 | 17.6734 | 60.006 | 15.0001 | 86.4002 | 6.3586 | 59.9961 | 0 | 86.4056 | 21.0123 | 59.9921 | 15.0001 | 86.4165 | 5.8554 | 59.981 | 0 | 86.3952 | 20.9244 | 60.0206 | 15.0001
86.4189 | 17.6734 | 60.006 | 15.0001 | 86.4085 | 6.3586 | 59.9961 | 0 | 86.4139 | 21.0123 | 59.992 | 15.0001 | 86.4249 | 5.8554 | 59.9809 | 0 | 86.4035 | 20.9244 | 60.0206 | 15.0001
86.4273 | 17.6734 | 60.006 | 15.0001 | 86.4169 | 6.3586 | 59.9961 | 0 | 86.4223 | 21.0123 | 59.992 | 15.0001 | 86.4332 | 5.8554 | 59.9809 | 0 | 86.4119 | 20.9244 | 60.0206 | 15.0001
86.4356 | 17.6734 | 60.0059 | 15.0001 | 86.4252 | 6.3586 | 59.996 | 0 | 86.4306 | 21.0123 | 59.9919 | 15.0001 | 86.4415 | 5.8554 | 59.9809 | 0 | 86.4202 | 20.9244 | 60.0206 | 15.0001
86.4439 | 17.6723 | 60.0059 | 15.0001 | 86.4335 | 6.3586 | 59.996 | 0 | 86.4389 | 21.0123 | 59.9919 | 15.0001 | 86.4499 | 5.8548 | 59.9809 | 0 | 86.4285 | 20.8502 | 60.0206 | 15.0001
86.4523 | 17.6723 | 60.0058 | 15.0001 | 86.4419 | 6.3586 | 59.996 | 0 | 86.4473 | 21.0087 | 59.9919 | 15.0001 | 86.4582 | 5.8548 | 59.9809 | 0 | 86.4369 | 20.8502 | 60.0206 | 15.0001
86.4606 | 17.6723 | 60.0058 | 15.0001 | 86.4502 | 6.3586 | 59.996 | 0 | 86.4556 | 21.0087 | 59.9918 | 15.0001 | 86.4666 | 5.8548 | 59.9809 | 0 | 86.4452 | 20.8502 | 60.0206 | 15.0001
86.4689 | 17.6723 | 60.0058 | 15.0001 | 86.4585 | 6.3586 | 59.996 | 0 | 86.4639 | 21.0087 | 59.9918 | 15.0001 | 86.4749 | 5.8548 | 59.9809 | 0 | 86.4535 | 20.8502 | 60.0206 | 15.0001
86.4773 | 17.6688 | 60.0057 | 15.0001 | 86.4669 | 6.3586 | 59.996 | 0 | 86.4723 | 21.0087 | 59.9917 | 15.0001 | 86.4832 | 5.8548 | 59.9809 | 0 | 86.4618 | 20.8501 | 60.0205 | 15.0001
86.4856 | 17.6688 | 60.0057 | 15.0001 | 86.4752 | 6.3586 | 59.9959 | 0 | 86.4806 | 21.0085 | 59.9917 | 15.0001 | 86.4916 | 5.8548 | 59.9809 | 0 | 86.4702 | 20.8501 | 60.0205 | 15.0001
86.4939 | 17.6726 | 60.0056 | 15.0001 | 86.4835 | 6.3586 | 59.9959 | 0 | 86.4889 | 21.0085 | 59.9917 | 15.0001 | 86.4999 | 5.8548 | 59.9809 | 0 | 86.4785 | 20.8492 | 60.0205 | 15.0001
86.5023 | 17.6726 | 60.0056 | 15.0001 | 86.4919 | 6.2492 | 59.9959 | 0 | 86.4973 | 21.0052 | 59.9916 | 15.0001 | 86.5082 | 5.8548 | 59.9809 | 0 | 86.4868 | 20.8492 | 60.0205 | 15.0001
86.5106 | 17.6705 | 60.0055 | 15.0001 | 86.5002 | 6.2492 | 59.9959 | 0 | 86.5056 | 21.0052 | 59.9916 | 15.0001 | 86.5166 | 5.8548 | 59.9809 | 0 | 86.4952 | 20.8492 | 60.0205 | 15.0001
86.5189 | 17.6705 | 60.0055 | 15.0001 | 86.5085 | 6.2492 | 59.9959 | 0 | 86.5139 | 20.9452 | 59.9915 | 15.0001 | 86.5249 | 5.8548 | 59.9808 | 0 | 86.5035 | 20.8492 | 60.0205 | 15.0001
86.5272 | 17.6709 | 60.0055 | 15.0001 | 86.5169 | 6.2492 | 59.9959 | 0 | 86.5223 | 20.9452 | 59.9915 | 15.0001 | 86.5332 | 5.8561 | 59.9808 | 0 | 86.5118 | 20.8492 | 60.0205 | 15.0001
86.5356 | 17.6709 | 60.0054 | 15.0001 | 86.5252 | 6.2492 | 59.9958 | 0 | 86.5306 | 20.9452 | 59.9914 | 15.0001 | 86.5416 | 5.8561 | 59.9808 | 0 | 86.5202 | 20.8492 | 60.0205 | 15.0001
86.5439 | 17.6429 | 60.0054 | 15.0001 | 86.5335 | 6.2492 | 59.9958 | 0 | 86.5389 | 20.9452 | 59.9914 | 15.0001 | 86.5499 | 5.8562 | 59.9808 | 0 | 86.5285 | 20.8487 | 60.0205 | 15.0001
86.5522 | 17.6429 | 60.0053 | 15.0001 | 86.5419 | 6.2492 | 59.9958 | 0 | 86.5473 | 20.9452 | 59.9914 | 15.0001 | 86.5582 | 5.8562 | 59.9808 | 0 | 86.5368 | 20.8487 | 60.0205 | 15.0001
86.5606 | 17.6469 | 60.0053 | 15.0001 | 86.5502 | 6.2492 | 59.9958 | 0 | 86.5556 | 20.9452 | 59.9913 | 15.0001 | 86.5666 | 5.8562 | 59.9808 | 0 | 86.5451 | 20.8487 | 60.0205 | 15.0001
86.5689 | 17.6469 | 60.0053 | 15.0001 | 86.5585 | 6.2492 | 59.9958 | 0 | 86.5639 | 20.9417 | 59.9913 | 15.0001 | 86.5749 | 5.8562 | 59.9808 | 0 | 86.5535 | 20.8487 | 60.0205 | 15.0001
86.5772 | 17.6449 | 60.0052 | 15.0001 | 86.5669 | 6.2492 | 59.9958 | 0 | 86.5723 | 20.9417 | 59.9912 | 15.0001 | 86.5833 | 5.8562 | 59.9808 | 0 | 86.5618 | 20.8487 | 60.0204 | 15.0001
86.5856 | 17.6449 | 60.0052 | 15.0001 | 86.5752 | 6.2492 | 59.9957 | 0 | 86.5806 | 20.9476 | 59.9912 | 15.0001 | 86.5916 | 5.8562 | 59.9808 | 0 | 86.5701 | 20.8487 | 60.0204 | 15.0001
86.5939 | 17.6429 | 60.0051 | 15.0001 | 86.5835 | 6.2492 | 59.9957 | 0 | 86.589 | 20.9476 | 59.9912 | 15.0001 | 86.5999 | 5.8555 | 59.9808 | 0 | 86.5785 | 20.8463 | 60.0204 | 15.0001
86.6022 | 17.6429 | 60.0051 | 15.0001 | 86.5919 | 6.2492 | 59.9957 | 0 | 86.5973 | 20.9476 | 59.9911 | 15.0001 | 86.6083 | 5.8555 | 59.9808 | 0 | 86.5868 | 20.8463 | 60.0204 | 15.0001
86.6106 | 17.6415 | 60.005 | 15.0001 | 86.6002 | 6.2492 | 59.9957 | 0 | 86.6056 | 20.9476 | 59.9911 | 15.0001 | 86.6166 | 5.8555 | 59.9808 | 0 | 86.5951 | 20.8463 | 60.0204 | 15.0001
86.6189 | 17.6415 | 60.005 | 15.0001 | 86.6085 | 6.2492 | 59.9957 | 0 | 86.614 | 20.9099 | 59.991 | 15.0001 | 86.6249 | 5.8555 | 59.9807 | 0 | 86.6035 | 20.8463 | 60.0204 | 15.0001
86.6272 | 17.642 | 60.005 | 15.0001 | 86.6169 | 6.2492 | 59.9957 | 0 | 86.6223 | 20.9099 | 59.991 | 15.0001 | 86.6333 | 5.8555 | 59.9807 | 0 | 86.6118 | 20.8464 | 60.0204 | 15.0001
86.6356 | 17.642 | 60.0049 | 15.0001 | 86.6252 | 6.2492 | 59.9956 | 0 | 86.6306 | 20.9116 | 59.9909 | 15.0001 | 86.6416 | 5.8555 | 59.9807 | 0 | 86.6201 | 20.8464 | 60.0204 | 15.0001
86.6439 | 17.6425 | 60.0049 | 15.0001 | 86.6335 | 6.2492 | 59.9956 | 0 | 86.639 | 20.9116 | 59.9909 | 15.0001 | 86.6499 | 5.8555 | 59.9807 | 0 | 86.6285 | 20.8464 | 60.0204 | 15.0001
86.6522 | 17.6425 | 60.0049 | 15.0001 | 86.6419 | 6.1588 | 59.9956 | 0 | 86.6473 | 20.9094 | 59.9909 | 15.0001 | 86.6583 | 5.8555 | 59.9807 | 0 | 86.6368 | 20.8464 | 60.0204 | 15.0001
86.6606 | 17.6466 | 60.0048 | 15.0001 | 86.6502 | 6.1588 | 59.9956 | 0 | 86.6556 | 20.9094 | 59.9908 | 15.0001 | 86.6666 | 5.8567 | 59.9807 | 0 | 86.6451 | 20.8464 | 60.0204 | 15.0001
86.6689 | 17.6466 | 60.0048 | 15.0001 | 86.6585 | 6.1586 | 59.9956 | 0 | 86.664 | 20.912 | 59.9908 | 15.0001 | 86.675 | 5.8567 | 59.9807 | 0 | 86.6534 | 20.8464 | 60.0204 | 15.0001
86.6772 | 17.6458 | 60.0048 | 15.0001 | 86.6669 | 6.1586 | 59.9956 | 0 | 86.6723 | 20.912 | 59.9907 | 15.0001 | 86.6833 | 5.8567 | 59.9807 | 0 | 86.6618 | 20.8462 | 60.0203 | 15.0001
86.6856 | 17.6458 | 60.0047 | 15.0001 | 86.6752 | 6.1586 | 59.9955 | 0 | 86.6806 | 20.912 | 59.9907 | 15.0001 | 86.6916 | 5.8567 | 59.9807 | 0 | 86.6701 | 20.8462 | 60.0203 | 15.0001
86.6939 | 17.6483 | 60.0047 | 15.0001 | 86.6836 | 6.1586 | 59.9955 | 0 | 86.689 | 20.912 | 59.9907 | 15.0001 | 86.7 | 5.8567 | 59.9807 | 0 | 86.6784 | 20.848 | 60.0203 | 15.0001
86.7022 | 17.6483 | 60.0047 | 15.0001 | 86.6919 | 6.1586 | 59.9955 | 0 | 86.6973 | 20.912 | 59.9906 | 15.0001 | 86.7083 | 5.8567 | 59.9807 | 0 | 86.6868 | 20.848 | 60.0203 | 15.0001
86.7105 | 17.6469 | 60.0046 | 15.0001 | 86.7002 | 6.1586 | 59.9955 | 0 | 86.7056 | 20.912 | 59.9906 | 15.0001 | 86.7166 | 5.8567 | 59.9807 | 0 | 86.6951 | 20.848 | 60.0203 | 15.0001
86.7189 | 17.6469 | 60.0046 | 15.0001 | 86.7086 | 6.1586 | 59.9955 | 0 | 86.714 | 20.9154 | 59.9905 | 15.0001 | 86.725 | 5.8567 | 59.9806 | 0 | 86.7034 | 20.848 | 60.0203 | 15.0001
86.7272 | 17.644 | 60.0046 | 15.0001 | 86.7169 | 6.1586 | 59.9955 | 0 | 86.7223 | 20.9154 | 59.9905 | 15.0001 | 86.7333 | 5.8567 | 59.9806 | 0 | 86.7118 | 20.848 | 60.0203 | 15.0001
86.7355 | 17.644 | 60.0045 | 15.0001 | 86.7252 | 6.1586 | 59.9954 | 0 | 86.7306 | 20.9121 | 59.9904 | 15.0001 | 86.7416 | 5.8567 | 59.9806 | 0 | 86.7201 | 20.848 | 60.0203 | 15.0001
86.7439 | 17.6184 | 60.0045 | 15.0001 | 86.7336 | 6.1586 | 59.9954 | 0 | 86.739 | 20.9121 | 59.9904 | 15.0001 | 86.75 | 5.8567 | 59.9806 | 0 | 86.7284 | 20.7936 | 60.0203 | 15.0001
86.7522 | 17.6184 | 60.0045 | 15.0001 | 86.7419 | 6.1586 | 59.9954 | 0 | 86.7473 | 20.9121 | 59.9904 | 15.0001 | 86.7583 | 5.8567 | 59.9806 | 0 | 86.7367 | 20.7936 | 60.0203 | 15.0001
86.7605 | 17.6195 | 60.0044 | 15.0001 | 86.7502 | 6.1586 | 59.9954 | 0 | 86.7556 | 20.9121 | 59.9903 | 15.0001 | 86.7666 | 5.856 | 59.9806 | 0 | 86.7451 | 20.7936 | 60.0203 | 15.0001
86.7689 | 17.6195 | 60.0044 | 15.0001 | 86.7586 | 6.1586 | 59.9954 | 0 | 86.764 | 20.9121 | 59.9903 | 15.0001 | 86.775 | 5.856 | 59.9806 | 0 | 86.7534 | 20.7936 | 60.0203 | 15.0001
86.7772 | 17.6204 | 60.0044 | 15.0001 | 86.7669 | 6.1586 | 59.9954 | 0 | 86.7723 | 20.9121 | 59.9902 | 15.0001 | 86.7833 | 5.856 | 59.9806 | 0 | 86.7617 | 20.7922 | 60.0202 | 15.0001
86.7855 | 17.6204 | 60.0043 | 15.0001 | 86.7752 | 6.1586 | 59.9953 | 0 | 86.7806 | 20.9121 | 59.9902 | 15.0001 | 86.7917 | 5.856 | 59.9806 | 0 | 86.7701 | 20.7922 | 60.0202 | 15.0001
86.7939 | 17.6195 | 60.0043 | 15.0001 | 86.7836 | 6.1586 | 59.9953 | 0 | 86.789 | 20.9121 | 59.9902 | 15.0001 | 86.8 | 5.8565 | 59.9806 | 0 | 86.7784 | 20.7922 | 60.0202 | 15.0001
86.8022 | 17.6195 | 60.0043 | 15.0001 | 86.7919 | 6.1586 | 59.9953 | 0 | 86.7973 | 20.9149 | 59.9901 | 15.0001 | 86.8083 | 5.8565 | 59.9806 | 0 | 86.7867 | 20.7922 | 60.0202 | 15.0001
86.8105 | 17.6201 | 60.0042 | 15.0001 | 86.8002 | 6.1586 | 59.9953 | 0 | 86.8056 | 20.9149 | 59.9901 | 15.0001 | 86.8167 | 5.8559 | 59.9806 | 0 | 86.7951 | 20.7922 | 60.0202 | 15.0001
86.8189 | 17.6201 | 60.0042 | 15.0001 | 86.8086 | 6.1586 | 59.9953 | 0 | 86.814 | 20.9143 | 59.99 | 15.0001 | 86.825 | 5.8559 | 59.9805 | 0 | 86.8034 | 20.7922 | 60.0202 | 15.0001
86.8272 | 17.6186 | 60.0042 | 15.0001 | 86.8169 | 6.1586 | 59.9953 | 0 | 86.8223 | 20.9143 | 59.99 | 15.0001 | 86.8333 | 5.8559 | 59.9805 | 0 | 86.8117 | 20.7922 | 60.0202 | 15.0001
86.8355 | 17.6186 | 60.0041 | 15.0001 | 86.8252 | 6.1586 | 59.9952 | 0 | 86.8306 | 20.9143 | 59.9899 | 15.0001 | 86.8417 | 5.8559 | 59.9805 | 0 | 86.82 | 20.7922 | 60.0202 | 15.0001
86.8439 | 17.6211 | 60.0041 | 15.0001 | 86.8336 | 6.1586 | 59.9952 | 0 | 86.839 | 20.9143 | 59.9899 | 15.0001 | 86.85 | 5.8559 | 59.9805 | 0 | 86.8284 | 20.7922 | 60.0202 | 15.0001
86.8522 | 17.6211 | 60.0041 | 15.0001 | 86.8419 | 6.1586 | 59.9952 | 0 | 86.8473 | 20.8596 | 59.9899 | 15.0001 | 86.8583 | 5.8559 | 59.9805 | 0 | 86.8367 | 20.7922 | 60.0202 | 15.0001
86.8605 | 17.6211 | 60.004 | 15.0001 | 86.8502 | 6.1586 | 59.9952 | 0 | 86.8556 | 20.8596 | 59.9898 | 15.0001 | 86.8667 | 5.8559 | 59.9805 | 0 | 86.845 | 20.7973 | 60.0202 | 15.0001
86.8689 | 17.6211 | 60.004 | 15.0001 | 86.8586 | 6.1586 | 59.9952 | 0 | 86.864 | 20.8604 | 59.9898 | 15.0001 | 86.875 | 5.8559 | 59.9805 | 0 | 86.8534 | 20.7973 | 60.0202 | 15.0001
86.8772 | 17.6211 | 60.004 | 15.0001 | 86.8669 | 6.1586 | 59.9952 | 0 | 86.8723 | 20.8604 | 59.9897 | 15.0001 | 86.8833 | 5.8559 | 59.9805 | 0 | 86.8617 | 20.7973 | 60.0201 | 15.0001
86.8855 | 17.6211 | 60.0039 | 15.0001 | 86.8752 | 6.1586 | 59.9951 | 0 | 86.8806 | 20.8572 | 59.9897 | 15.0001 | 86.8917 | 5.8559 | 59.9805 | 0 | 86.87 | 20.7973 | 60.0201 | 15.0001
86.8939 | 17.6211 | 60.0039 | 15.0001 | 86.8836 | 6.1586 | 59.9951 | 0 | 86.889 | 20.8572 | 59.9897 | 15.0001 | 86.9 | 5.8559 | 59.9805 | 0 | 86.8784 | 20.7997 | 60.0201 | 15.0001
86.9022 | 17.6211 | 60.0039 | 15.0001 | 86.8919 | 6.1586 | 59.9951 | 0 | 86.8973 | 20.8572 | 59.9896 | 15.0001 | 86.9084 | 5.8559 | 59.9805 | 0 | 86.8867 | 20.7997 | 60.0201 | 15.0001
86.9105 | 17.6211 | 60.0038 | 15.0001 | 86.9002 | 6.1586 | 59.9951 | 0 | 86.9057 | 20.8572 | 59.9896 | 15.0001 | 86.9167 | 5.8559 | 59.9805 | 0 | 86.895 | 20.7997 | 60.0201 | 15.0001
86.9189 | 17.6211 | 60.0038 | 15.0001 | 86.9086 | 6.158 | 59.9951 | 0 | 86.914 | 20.8585 | 59.9895 | 15.0001 | 86.925 | 5.8559 | 59.9804 | 0 | 86.9033 | 20.7997 | 60.0201 | 15.0001
86.9272 | 17.6242 | 60.0038 | 15.0001 | 86.9169 | 6.158 | 59.9951 | 0 | 86.9223 | 20.8585 | 59.9895 | 15.0001 | 86.9334 | 5.8561 | 59.9804 | 0 | 86.9117 | 20.7997 | 60.0201 | 15.0001
86.9355 | 17.6242 | 60.0037 | 15.0001 | 86.9252 | 6.158 | 59.995 | 0 | 86.9307 | 20.8605 | 59.9894 | 15.0001 | 86.9417 | 5.8561 | 59.9804 | 0 | 86.92 | 20.7997 | 60.0201 | 15.0001
86.9439 | 17.6242 | 60.0037 | 15.0001 | 86.9336 | 6.158 | 59.995 | 0 | 86.939 | 20.8605 | 59.9894 | 15.0001 | 86.95 | 5.8561 | 59.9804 | 0 | 86.9283 | 20.7997 | 60.0201 | 15.0001
86.9522 | 17.6242 | 60.0037 | 15.0001 | 86.9419 | 6.1578 | 59.995 | 0 | 86.9473 | 20.8089 | 59.9894 | 15.0001 | 86.9584 | 5.8561 | 59.9804 | 0 | 86.9367 | 20.7997 | 60.0201 | 15.0001
86.9605 | 17.6242 | 60.0036 | 15.0001 | 86.9502 | 6.1578 | 59.995 | 0 | 86.9557 | 20.8089 | 59.9893 | 15.0001 | 86.9667 | 5.8555 | 59.9804 | 0 | 86.945 | 20.8025 | 60.0201 | 15.0001
86.9688 | 17.6242 | 60.0036 | 15.0001 | 86.9586 | 6.1578 | 59.995 | 0 | 86.964 | 20.8105 | 59.9893 | 15.0001 | 86.975 | 5.8555 | 59.9804 | 0 | 86.9533 | 20.8025 | 60.0201 | 15.0001
86.9772 | 17.6213 | 60.0036 | 15.0001 | 86.9669 | 6.1578 | 59.995 | 0 | 86.9723 | 20.8105 | 59.9892 | 15.0001 | 86.9834 | 5.8555 | 59.9804 | 0 | 86.9617 | 20.8025 | 60.02 | 15.0001
86.9855 | 17.6213 | 60.0035 | 15.0001 | 86.9752 | 6.1578 | 59.995 | 0 | 86.9807 | 20.8105 | 59.9892 | 15.0001 | 86.9917 | 5.8555 | 59.9804 | 0 | 86.97 | 20.8025 | 60.02 | 15.0001
86.9938 | 17.6213 | 60.0035 | 15.0001 | 86.9836 | 6.1578 | 59.995 | 0 | 86.989 | 20.8105 | 59.9892 | 15.0001 | 87 | 5.8555 | 59.9804 | 0 | 86.9783 | 20.7979 | 60.02 | 15.0001
87.0022 | 17.6213 | 60.0035 | 15.0001 | 86.9919 | 6.1578 | 59.995 | 0 | 86.9973 | 20.8074 | 59.9891 | 15.0001 | 87.0084 | 5.8555 | 59.9804 | 0 | 86.9867 | 20.7979 | 60.02 | 15.0001
87.0105 | 17.6213 | 60.0034 | 15.0001 | 87.0003 | 6.1578 | 59.9951 | 0 | 87.0057 | 20.8074 | 59.9891 | 15.0001 | 87.0167 | 5.8555 | 59.9804 | 0 | 86.995 | 20.7923 | 60.02 | 15.0001
87.0188 | 17.6213 | 60.0034 | 15.0001 | 87.0086 | 6.1578 | 59.9951 | 0 | 87.014 | 20.8074 | 59.989 | 15.0001 | 87.0251 | 5.8555 | 59.9803 | 0 | 87.0033 | 20.7923 | 60.02 | 15.0001
87.0272 | 17.5814 | 60.0034 | 15.0001 | 87.0169 | 6.1578 | 59.9951 | 0 | 87.0223 | 20.8074 | 59.989 | 15.0001 | 87.0334 | 5.8555 | 59.9803 | 0 | 87.0116 | 20.7923 | 60.02 | 15.0001
87.0355 | 17.5814 | 60.0033 | 15.0001 | 87.0253 | 6.1578 | 59.9951 | 0 | 87.0307 | 20.8111 | 59.9889 | 15.0001 | 87.0417 | 5.8555 | 59.9803 | 0 | 87.02 | 20.7923 | 60.02 | 15.0001
87.0438 | 17.5814 | 60.0033 | 15.0001 | 87.0336 | 6.1578 | 59.9951 | 0 | 87.039 | 20.8111 | 59.9889 | 15.0001 | 87.0501 | 5.8555 | 59.9803 | 0 | 87.0283 | 20.7923 | 60.02 | 15.0001
87.0522 | 17.5814 | 60.0033 | 15.0001 | 87.0419 | 6.1578 | 59.9951 | 0 | 87.0473 | 20.8103 | 59.9889 | 15.0001 | 87.0584 | 5.8555 | 59.9803 | 0 | 87.0366 | 20.7923 | 60.02 | 15.0001
87.0605 | 17.5859 | 60.0032 | 15.0001 | 87.0503 | 6.1578 | 59.9951 | 0 | 87.0557 | 20.8103 | 59.9888 | 15.0001 | 87.0667 | 5.8555 | 59.9803 | 0 | 87.045 | 20.7923 | 60.02 | 15.0001
87.0688 | 17.5859 | 60.0032 | 15.0001 | 87.0586 | 6.1578 | 59.9951 | 0 | 87.064 | 20.8095 | 59.9888 | 15.0001 | 87.0751 | 5.8555 | 59.9803 | 0 | 87.0533 | 20.7923 | 60.02 | 15.0001
87.0772 | 17.5844 | 60.0032 | 15.0001 | 87.0669 | 6.1578 | 59.9951 | 0 | 87.0723 | 20.8095 | 59.9887 | 15.0001 | 87.0834 | 5.8558 | 59.9803 | 0 | 87.0616 | 20.7936 | 60.0199 | 15.0001
87.0855 | 17.5844 | 60.0031 | 15.0001 | 87.0753 | 6.1578 | 59.9951 | 0 | 87.0807 | 20.8095 | 59.9887 | 15.0001 | 87.0917 | 5.8558 | 59.9803 | 0 | 87.07 | 20.7936 | 60.0199 | 15.0001
87.0938 | 17.5844 | 60.0031 | 15.0001 | 87.0836 | 6.1578 | 59.9951 | 0 | 87.089 | 20.8095 | 59.9887 | 15.0001 | 87.1001 | 5.8548 | 59.9803 | 0 | 87.0783 | 20.7955 | 60.0199 | 15.0001
87.1022 | 17.5844 | 60.0031 | 15.0001 | 87.0919 | 6.1578 | 59.9951 | 0 | 87.0973 | 20.7735 | 59.9886 | 15.0001 | 87.1084 | 5.8548 | 59.9803 | 0 | 87.0866 | 20.7955 | 60.0199 | 15.0001
87.1105 | 17.5844 | 60.003 | 15.0001 | 87.1003 | 6.1578 | 59.9952 | 0 | 87.1057 | 20.7735 | 59.9886 | 15.0001 | 87.1168 | 5.8548 | 59.9803 | 0 | 87.0949 | 20.724 | 60.0199 | 15.0001
87.1188 | 17.5844 | 60.003 | 15.0001 | 87.1086 | 6.1578 | 59.9952 | 0 | 87.114 | 20.771 | 59.9885 | 15.0001 | 87.1251 | 5.8548 | 59.9802 | 0 | 87.1033 | 20.724 | 60.0199 | 15.0001
87.1272 | 17.5836 | 60.003 | 15.0001 | 87.1169 | 6.1578 | 59.9952 | 0 | 87.1223 | 20.771 | 59.9885 | 15.0001 | 87.1334 | 5.8548 | 59.9802 | 0 | 87.1116 | 20.724 | 60.0199 | 15.0001
87.1355 | 17.5836 | 60.0029 | 15.0001 | 87.1253 | 6.1578 | 59.9952 | 0 | 87.1307 | 20.771 | 59.9884 | 15.0001 | 87.1418 | 5.8548 | 59.9802 | 0 | 87.1199 | 20.724 | 60.0199 | 15.0001
87.1438 | 17.5853 | 60.0029 | 15.0001 | 87.1336 | 6.1578 | 59.9952 | 0 | 87.139 | 20.771 | 59.9884 | 15.0001 | 87.1501 | 5.8547 | 59.9802 | 0 | 87.1283 | 20.724 | 60.0199 | 15.0001
87.1522 | 17.5853 | 60.0029 | 15.0001 | 87.1419 | 6.1578 | 59.9952 | 0 | 87.1473 | 20.7702 | 59.9884 | 15.0001 | 87.1584 | 5.8547 | 59.9802 | 0 | 87.1366 | 20.724 | 60.0199 | 15.0001
87.1605 | 17.5849 | 60.0028 | 15.0001 | 87.1503 | 6.1578 | 59.9952 | 0 | 87.1557 | 20.7702 | 59.9883 | 15.0001 | 87.1668 | 5.854 | 59.9802 | 0 | 87.1449 | 20.7215 | 60.0199 | 15.0001
87.1688 | 17.5849 | 60.0028 | 15.0001 | 87.1586 | 6.1578 | 59.9952 | 0 | 87.164 | 20.7714 | 59.9883 | 15.0001 | 87.1751 | 5.854 | 59.9802 | 0 | 87.1533 | 20.7215 | 60.0199 | 15.0001
87.1772 | 17.5849 | 60.0028 | 15.0001 | 87.1669 | 6.1578 | 59.9952 | 0 | 87.1723 | 20.7714 | 59.9882 | 15.0001 | 87.1834 | 5.854 | 59.9802 | 0 | 87.1616 | 20.7215 | 60.0198 | 15.0001
87.1855 | 17.5849 | 60.0027 | 15.0001 | 87.1753 | 6.1578 | 59.9952 | 0 | 87.1807 | 20.7711 | 59.9882 | 15.0001 | 87.1918 | 5.854 | 59.9802 | 0 | 87.1699 | 20.7215 | 60.0198 | 15.0001
87.1938 | 17.5849 | 60.0027 | 15.0001 | 87.1836 | 6.1578 | 59.9952 | 0 | 87.189 | 20.7711 | 59.9882 | 15.0001 | 87.2001 | 5.7124 | 59.9802 | 0 | 87.1782 | 20.7212 | 60.0198 | 15.0001
87.2022 | 17.5849 | 60.0027 | 15.0001 | 87.1919 | 6.1578 | 59.9952 | 0 | 87.1973 | 20.7711 | 59.9881 | 15.0001 | 87.2084 | 5.7124 | 59.9802 | 0 | 87.1866 | 20.7212 | 60.0198 | 15.0001
87.2105 | 17.5849 | 60.0026 | 15.0001 | 87.2003 | 6.1578 | 59.9953 | 0 | 87.2057 | 20.7711 | 59.9881 | 15.0001 | 87.2168 | 5.7124 | 59.9802 | 0 | 87.1949 | 20.723 | 60.0198 | 15.0001
87.2188 | 17.5849 | 60.0026 | 15.0001 | 87.2086 | 6.1578 | 59.9953 | 0 | 87.214 | 20.7744 | 59.988 | 15.0001 | 87.2251 | 5.7124 | 59.9801 | 0 | 87.2032 | 20.723 | 60.0198 | 15.0001
87.2272 | 17.5855 | 60.0026 | 15.0001 | 87.2169 | 6.1578 | 59.9953 | 0 | 87.2224 | 20.7744 | 59.988 | 15.0001 | 87.2335 | 5.7124 | 59.9801 | 0 | 87.2116 | 20.723 | 60.0198 | 15.0001
87.2355 | 17.5855 | 60.0025 | 15.0001 | 87.2253 | 6.1578 | 59.9953 | 0 | 87.2307 | 20.7339 | 59.988 | 15.0001 | 87.2418 | 5.7124 | 59.9801 | 0 | 87.2199 | 20.723 | 60.0198 | 15.0001
87.2438 | 17.5855 | 60.0025 | 15.0001 | 87.2336 | 6.1578 | 59.9953 | 0 | 87.239 | 20.7339 | 59.988 | 15.0001 | 87.2501 | 5.7124 | 59.9801 | 0 | 87.2282 | 20.723 | 60.0198 | 15.0001
87.2522 | 17.5855 | 60.0025 | 15.0001 | 87.2419 | 6.1578 | 59.9953 | 0 | 87.2474 | 20.7339 | 59.988 | 15.0001 | 87.2585 | 5.7124 | 59.9801 | 0 | 87.2366 | 20.723 | 60.0198 | 15.0001
87.2605 | 17.5855 | 60.0024 | 15.0001 | 87.2503 | 6.1578 | 59.9953 | 0 | 87.2557 | 20.7339 | 59.988 | 15.0001 | 87.2668 | 5.7142 | 59.9801 | 0 | 87.2449 | 20.7231 | 60.0198 | 15.0001
87.2688 | 17.5855 | 60.0024 | 15.0001 | 87.2586 | 6.1578 | 59.9953 | 0 | 87.264 | 20.7337 | 59.988 | 15.0001 | 87.2751 | 5.7142 | 59.9801 | 0 | 87.2532 | 20.7231 | 60.0198 | 15.0001
87.2772 | 17.5855 | 60.0024 | 15.0001 | 87.2669 | 6.1578 | 59.9953 | 0 | 87.2724 | 20.7337 | 59.9881 | 15.0001 | 87.2835 | 5.7142 | 59.9801 | 0 | 87.2615 | 20.7231 | 60.0197 | 15.0001
87.2855 | 17.5855 | 60.0023 | 15.0001 | 87.2753 | 6.1578 | 59.9953 | 0 | 87.2807 | 20.7337 | 59.9881 | 15.0001 | 87.2918 | 5.7142 | 59.9801 | 0 | 87.2699 | 20.7231 | 60.0197 | 15.0001
87.2938 | 17.5855 | 60.0023 | 15.0001 | 87.2836 | 6.1578 | 59.9953 | 0 | 87.289 | 20.7337 | 59.9881 | 15.0001 | 87.3001 | 5.7142 | 59.9801 | 0 | 87.2782 | 20.7206 | 60.0197 | 15.0001
87.3022 | 17.5855 | 60.0023 | 15.0001 | 87.292 | 6.1578 | 59.9953 | 0 | 87.2974 | 20.7337 | 59.9881 | 15.0001 | 87.3085 | 5.7142 | 59.9801 | 0 | 87.2865 | 20.7206 | 60.0197 | 15.0001
87.3105 | 17.5804 | 60.0022 | 15.0001 | 87.3003 | 6.1578 | 59.9954 | 0 | 87.3057 | 20.7337 | 59.9881 | 15.0001 | 87.3168 | 5.7142 | 59.9801 | 0 | 87.2949 | 20.7206 | 60.0197 | 15.0001
87.3188 | 17.5804 | 60.0022 | 15.0001 | 87.3086 | 6.1578 | 59.9954 | 0 | 87.314 | 20.7337 | 59.9881 | 15.0001 | 87.3251 | 5.7142 | 59.98 | 0 | 87.3032 | 20.7206 | 60.0197 | 15.0001
87.3272 | 17.5804 | 60.0022 | 15.0001 | 87.317 | 6.1578 | 59.9954 | 0 | 87.3224 | 20.7337 | 59.9881 | 15.0001 | 87.3335 | 5.7156 | 59.98 | 0 | 87.3115 | 20.7203 | 60.0197 | 15.0001
87.3355 | 17.5804 | 60.0021 | 15.0001 | 87.3253 | 6.1578 | 59.9954 | 0 | 87.3307 | 20.7337 | 59.9881 | 15.0001 | 87.3418 | 5.7156 | 59.98 | 0 | 87.3199 | 20.7203 | 60.0197 | 15.0001
87.3438 | 17.5804 | 60.0021 | 15.0001 | 87.3336 | 6.1578 | 59.9954 | 0 | 87.339 | 20.7337 | 59.9881 | 15.0001 | 87.3502 | 5.7157 | 59.98 | 0 | 87.3282 | 20.7203 | 60.0197 | 15.0001
87.3521 | 17.5804 | 60.0021 | 15.0001 | 87.342 | 6.1578 | 59.9954 | 0 | 87.3474 | 20.7337 | 59.9881 | 15.0001 | 87.3585 | 5.7157 | 59.98 | 0 | 87.3365 | 20.7203 | 60.0197 | 15.0001
87.3605 | 17.5806 | 60.002 | 15.0001 | 87.3503 | 6.1578 | 59.9954 | 0 | 87.3557 | 20.7337 | 59.9881 | 15.0001 | 87.3668 | 5.7157 | 59.98 | 0 | 87.3449 | 20.7203 | 60.0197 | 15.0001
87.3688 | 17.5806 | 60.002 | 15.0001 | 87.3586 | 6.1578 | 59.9954 | 0 | 87.364 | 20.7336 | 59.9881 | 15.0001 | 87.3752 | 5.7157 | 59.98 | 0 | 87.3532 | 20.7203 | 60.0197 | 15.0001
87.3771 | 17.5329 | 60.002 | 15.0001 | 87.367 | 6.1578 | 59.9954 | 0 | 87.3724 | 20.7336 | 59.9882 | 15.0001 | 87.3835 | 5.7151 | 59.9799 | 0 | 87.3615 | 20.7203 | 60.0196 | 15.0001
87.3855 | 17.5329 | 60.0019 | 15.0001 | 87.3753 | 6.1578 | 59.9954 | 0 | 87.3807 | 20.7337 | 59.9882 | 15.0001 | 87.3918 | 5.7151 | 59.9799 | 0 | 87.3698 | 20.7203 | 60.0196 | 15.0001
87.3938 | 17.488 | 60.0019 | 15.0001 | 87.3836 | 6.1578 | 59.9954 | 0 | 87.3891 | 20.7337 | 59.9882 | 15.0001 | 87.4002 | 5.7151 | 59.9799 | 0 | 87.3782 | 20.7203 | 60.0196 | 15.0001
87.4021 | 17.488 | 60.0019 | 15.0001 | 87.392 | 6.1578 | 59.9954 | 0 | 87.3974 | 20.7337 | 59.9882 | 15.0001 | 87.4085 | 5.7151 | 59.9798 | 0 | 87.3865 | 20.7203 | 60.0196 | 15.0001
87.4105 | 17.488 | 60.0018 | 15.0001 | 87.4003 | 6.1578 | 59.9955 | 0 | 87.4057 | 20.7337 | 59.9882 | 15.0001 | 87.4168 | 5.7151 | 59.9798 | 0 | 87.3948 | 20.72 | 60.0196 | 15.0001
87.4188 | 17.488 | 60.0018 | 15.0001 | 87.4086 | 6.1578 | 59.9955 | 0 | 87.4141 | 20.733 | 59.9882 | 15.0001 | 87.4252 | 5.7151 | 59.9797 | 0 | 87.4032 | 20.72 | 60.0196 | 15.0001
87.4271 | 17.488 | 60.0018 | 15.0001 | 87.417 | 6.1578 | 59.9955 | 0 | 87.4224 | 20.733 | 59.9882 | 15.0001 | 87.4335 | 5.7147 | 59.9797 | 0 | 87.4115 | 20.72 | 60.0196 | 15.0001
87.4355 | 17.488 | 60.0017 | 15.0001 | 87.4253 | 6.1578 | 59.9955 | 0 | 87.4307 | 20.733 | 59.9882 | 15.0001 | 87.4418 | 5.7147 | 59.9797 | 0 | 87.4198 | 20.72 | 60.0196 | 15.0001
87.4438 | 17.486 | 60.0017 | 15.0001 | 87.4336 | 6.1578 | 59.9955 | 0 | 87.4391 | 20.733 | 59.9882 | 15.0001 | 87.4502 | 5.7142 | 59.9796 | 0 | 87.4282 | 20.7175 | 60.0196 | 15.0001
87.4521 | 17.486 | 60.0017 | 15.0001 | 87.442 | 6.1578 | 59.9955 | 0 | 87.4474 | 20.733 | 59.9882 | 15.0001 | 87.4585 | 5.7142 | 59.9796 | 0 | 87.4365 | 20.7175 | 60.0196 | 15.0001
87.4605 | 17.4872 | 60.0016 | 15.0001 | 87.4503 | 6.1578 | 59.9955 | 0 | 87.4557 | 20.733 | 59.9882 | 15.0001 | 87.4669 | 5.7142 | 59.9795 | 0 | 87.4448 | 20.7164 | 60.0196 | 15.0001
87.4688 | 17.4872 | 60.0016 | 15.0001 | 87.4586 | 6.1578 | 59.9955 | 0 | 87.4641 | 20.733 | 59.9882 | 15.0001 | 87.4752 | 5.7142 | 59.9795 | 0 | 87.4531 | 20.7164 | 60.0196 | 15.0001
87.4771 | 17.4861 | 60.0016 | 15.0001 | 87.467 | 6.1578 | 59.9955 | 0 | 87.4724 | 20.733 | 59.9883 | 15.0001 | 87.4835 | 5.7151 | 59.9794 | 0 | 87.4615 | 20.7164 | 60.0195 | 15.0001
87.4855 | 17.4861 | 60.0015 | 15.0001 | 87.4753 | 6.1578 | 59.9955 | 0 | 87.4807 | 20.733 | 59.9883 | 15.0001 | 87.4919 | 5.7151 | 59.9794 | 0 | 87.4698 | 20.7164 | 60.0195 | 15.0001
87.4938 | 17.4861 | 60.0015 | 15.0001 | 87.4836 | 6.1578 | 59.9955 | 0 | 87.4891 | 20.733 | 59.9883 | 15.0001 | 87.5002 | 5.7156 | 59.9794 | 0 | 87.4781 | 20.7164 | 60.0195 | 15.0001
87.5021 | 17.4861 | 60.0015 | 15.0001 | 87.492 | 6.1578 | 59.9955 | 0 | 87.4974 | 20.733 | 59.9883 | 15.0001 | 87.5085 | 5.7156 | 59.9793 | 0 | 87.4865 | 20.7164 | 60.0195 | 15.0001
87.5105 | 17.4861 | 60.0014 | 15.0001 | 87.5003 | 6.1578 | 59.9956 | 0 | 87.5057 | 20.733 | 59.9883 | 15.0001 | 87.5169 | 5.7158 | 59.9793 | 0 | 87.4948 | 20.7164 | 60.0195 | 15.0001
87.5188 | 17.4861 | 60.0014 | 15.0001 | 87.5086 | 6.1586 | 59.9956 | 0 | 87.5141 | 20.733 | 59.9883 | 15.0001 | 87.5252 | 5.7158 | 59.9792 | 0 | 87.5031 | 20.7164 | 60.0195 | 15.0001
87.5271 | 17.4873 | 60.0014 | 15.0001 | 87.517 | 6.1586 | 59.9956 | 0 | 87.5224 | 20.733 | 59.9883 | 15.0001 | 87.5335 | 5.7158 | 59.9792 | 0 | 87.5115 | 20.6651 | 60.0195 | 15.0001
87.5355 | 17.4873 | 60.0013 | 15.0001 | 87.5253 | 6.1586 | 59.9956 | 0 | 87.5307 | 20.733 | 59.9883 | 15.0001 | 87.5419 | 5.7158 | 59.9792 | 0 | 87.5198 | 20.6651 | 60.0195 | 15.0001
87.5438 | 17.4859 | 60.0013 | 15.0001 | 87.5336 | 6.1586 | 59.9956 | 0 | 87.5391 | 20.733 | 59.9883 | 15.0001 | 87.5502 | 5.7162 | 59.9791 | 0 | 87.5281 | 20.6651 | 60.0195 | 15.0001
87.5521 | 17.4859 | 60.0013 | 15.0001 | 87.542 | 6.0466 | 59.9956 | 0 | 87.5474 | 20.733 | 59.9883 | 15.0001 | 87.5586 | 5.7162 | 59.9791 | 0 | 87.5364 | 20.6651 | 60.0195 | 15.0001
87.5605 | 17.4834 | 60.0012 | 15.0001 | 87.5503 | 6.0466 | 59.9956 | 0 | 87.5558 | 20.733 | 59.9883 | 15.0001 | 87.5669 | 5.7158 | 59.979 | 0 | 87.5448 | 20.6673 | 60.0195 | 15.0001
87.5688 | 17.4834 | 60.0012 | 15.0001 | 87.5586 | 6.0466 | 59.9956 | 0 | 87.5641 | 20.733 | 59.9883 | 15.0001 | 87.5752 | 5.7158 | 59.979 | 0 | 87.5531 | 20.6673 | 60.0195 | 15.0001
87.5771 | 17.4834 | 60.0012 | 15.0001 | 87.567 | 6.0466 | 59.9956 | 0 | 87.5724 | 20.733 | 59.9884 | 15.0001 | 87.5836 | 5.7158 | 59.9789 | 0 | 87.5614 | 20.6651 | 60.0194 | 15.0001
87.5855 | 17.4834 | 60.0011 | 15.0001 | 87.5753 | 6.0466 | 59.9956 | 0 | 87.5808 | 20.733 | 59.9884 | 15.0001 | 87.5919 | 5.7158 | 59.9789 | 0 | 87.5698 | 20.6651 | 60.0194 | 15.0001
87.5938 | 17.4845 | 60.0011 | 15.0001 | 87.5836 | 6.0466 | 59.9956 | 0 | 87.5891 | 20.733 | 59.9884 | 15.0001 | 87.6002 | 5.7154 | 59.9789 | 0 | 87.5781 | 20.6651 | 60.0194 | 15.0001
87.6021 | 17.4845 | 60.0011 | 15.0001 | 87.592 | 6.0466 | 59.9956 | 0 | 87.5974 | 20.733 | 59.9884 | 15.0001 | 87.6086 | 5.7154 | 59.9788 | 0 | 87.5864 | 20.6651 | 60.0194 | 15.0001
87.6105 | 17.4864 | 60.001 | 15.0001 | 87.6003 | 6.0466 | 59.9957 | 0 | 87.6058 | 20.733 | 59.9884 | 15.0001 | 87.6169 | 5.7148 | 59.9788 | 0 | 87.5948 | 20.6651 | 60.0194 | 15.0001
87.6188 | 17.4864 | 60.001 | 15.0001 | 87.6087 | 6.0466 | 59.9957 | 0 | 87.6141 | 20.733 | 59.9884 | 15.0001 | 87.6252 | 5.7148 | 59.9787 | 0 | 87.6031 | 20.6651 | 60.0194 | 15.0001
87.6271 | 17.4853 | 60.001 | 15.0001 | 87.617 | 6.0466 | 59.9957 | 0 | 87.6224 | 20.733 | 59.9884 | 15.0001 | 87.6336 | 5.7153 | 59.9787 | 0 | 87.6114 | 20.6679 | 60.0194 | 15.0001
87.6355 | 17.4853 | 60.0009 | 15.0001 | 87.6253 | 6.0466 | 59.9957 | 0 | 87.6308 | 20.733 | 59.9884 | 15.0001 | 87.6419 | 5.7153 | 59.9787 | 0 | 87.6197 | 20.6679 | 60.0194 | 15.0001
87.6438 | 17.4853 | 60.0009 | 15.0001 | 87.6337 | 6.0466 | 59.9957 | 0 | 87.6391 | 20.733 | 59.9884 | 15.0001 | 87.6502 | 5.7159 | 59.9786 | 0 | 87.6281 | 20.6702 | 60.0194 | 15.0001
87.6521 | 17.4853 | 60.0008 | 15.0001 | 87.642 | 6.0466 | 59.9957 | 0 | 87.6474 | 20.733 | 59.9884 | 15.0001 | 87.6586 | 5.7159 | 59.9786 | 0 | 87.6364 | 20.6702 | 60.0194 | 15.0001
87.6605 | 17.4853 | 60.0008 | 15.0001 | 87.6503 | 6.0466 | 59.9957 | 0 | 87.6558 | 20.733 | 59.9884 | 15.0001 | 87.6669 | 5.7159 | 59.9785 | 0 | 87.6447 | 20.6702 | 60.0194 | 15.0001
87.6688 | 17.4853 | 60.0008 | 15.0001 | 87.6587 | 6.0466 | 59.9957 | 0 | 87.6641 | 20.7321 | 59.9884 | 15.0001 | 87.6753 | 5.7159 | 59.9785 | 0 | 87.6531 | 20.6702 | 60.0194 | 15.0001
87.6771 | 17.4862 | 60.0007 | 15.0001 | 87.667 | 6.0466 | 59.9957 | 0 | 87.6724 | 20.7321 | 59.9885 | 15.0001 | 87.6836 | 5.7159 | 59.9784 | 0 | 87.6614 | 20.6677 | 60.0193 | 15.0001
87.6855 | 17.4862 | 60.0007 | 15.0001 | 87.6753 | 6.0466 | 59.9957 | 0 | 87.6808 | 20.732 | 59.9885 | 15.0001 | 87.6919 | 5.7159 | 59.9784 | 0 | 87.6697 | 20.6677 | 60.0193 | 15.0001
87.6938 | 17.4446 | 60.0006 | 15.0001 | 87.6837 | 6.0466 | 59.9957 | 0 | 87.6891 | 20.732 | 59.9885 | 15.0001 | 87.7003 | 5.7141 | 59.9784 | 0 | 87.6781 | 20.6677 | 60.0193 | 15.0001
87.7021 | 17.4446 | 60.0006 | 15.0001 | 87.692 | 6.0466 | 59.9957 | 0 | 87.6974 | 20.7271 | 59.9885 | 15.0001 | 87.7086 | 5.7141 | 59.9783 | 0 | 87.6864 | 20.6677 | 60.0193 | 15.0001
87.7105 | 17.4458 | 60.0006 | 15.0001 | 87.7003 | 6.0466 | 59.9958 | 0 | 87.7058 | 20.7271 | 59.9885 | 15.0001 | 87.7169 | 5.6208 | 59.9783 | 0 | 87.6947 | 20.6676 | 60.0193 | 15.0001
87.7188 | 17.4458 | 60.0005 | 15.0001 | 87.7087 | 6.0466 | 59.9958 | 0 | 87.7141 | 20.7271 | 59.9885 | 15.0001 | 87.7253 | 5.6208 | 59.9782 | 0 | 87.7031 | 20.6676 | 60.0193 | 15.0001
87.7271 | 17.4477 | 60.0005 | 15.0001 | 87.717 | 6.0466 | 59.9958 | 0 | 87.7225 | 20.7271 | 59.9885 | 15.0001 | 87.7336 | 5.6208 | 59.9782 | 0 | 87.7114 | 20.6676 | 60.0193 | 15.0001
87.7355 | 17.4477 | 60.0004 | 15.0001 | 87.7253 | 6.0466 | 59.9958 | 0 | 87.7308 | 20.7271 | 59.9885 | 15.0001 | 87.7419 | 5.6208 | 59.9782 | 0 | 87.7197 | 20.6676 | 60.0193 | 15.0001
87.7438 | 17.4496 | 60.0004 | 15.0001 | 87.7337 | 6.0466 | 59.9958 | 0 | 87.7391 | 20.7271 | 59.9885 | 15.0001 | 87.7503 | 5.6216 | 59.9781 | 0 | 87.728 | 20.6676 | 60.0193 | 15.0001
87.7521 | 17.4496 | 60.0003 | 15.0001 | 87.742 | 6.0466 | 59.9958 | 0 | 87.7475 | 20.7275 | 59.9885 | 15.0001 | 87.7586 | 5.6216 | 59.9781 | 0 | 87.7364 | 20.6676 | 60.0193 | 15.0001
87.7604 | 17.4446 | 60.0003 | 15.0001 | 87.7503 | 6.0466 | 59.9958 | 0 | 87.7558 | 20.7275 | 59.9885 | 15.0001 | 87.767 | 5.6219 | 59.978 | 0 | 87.7447 | 20.6666 | 60.0193 | 15.0001
87.7688 | 17.4446 | 60.0003 | 15.0001 | 87.7587 | 6.0455 | 59.9958 | 0 | 87.7641 | 20.7275 | 59.9885 | 15.0001 | 87.7753 | 5.6219 | 59.978 | 0 | 87.753 | 20.6666 | 60.0193 | 15.0001
87.7771 | 17.4446 | 60.0002 | 15.0001 | 87.767 | 6.0455 | 59.9958 | 0 | 87.7725 | 20.7275 | 59.9886 | 15.0001 | 87.7836 | 5.6232 | 59.9779 | 0 | 87.7614 | 20.6646 | 60.0192 | 15.0001
87.7854 | 17.4446 | 60.0002 | 15.0001 | 87.7753 | 6.0455 | 59.9958 | 0 | 87.7808 | 20.7275 | 59.9886 | 15.0001 | 87.792 | 5.6232 | 59.9779 | 0 | 87.7697 | 20.6646 | 60.0192 | 15.0001
87.7938 | 17.4446 | 60.0001 | 15.0001 | 87.7837 | 6.0455 | 59.9958 | 0 | 87.7891 | 20.7275 | 59.9886 | 15.0001 | 87.8003 | 5.6232 | 59.9779 | 0 | 87.778 | 20.66 | 60.0192 | 15.0001
87.8021 | 17.4446 | 60.0001 | 15.0001 | 87.792 | 6.0455 | 59.9958 | 0 | 87.7975 | 20.7275 | 59.9886 | 15.0001 | 87.8086 | 5.6232 | 59.9778 | 0 | 87.7864 | 20.66 | 60.0192 | 15.0001
87.8104 | 17.4442 | 60.0001 | 15.0001 | 87.8003 | 6.0455 | 59.9959 | 0 | 87.8058 | 20.7275 | 59.9886 | 15.0001 | 87.817 | 5.521 | 59.9778 | 0 | 87.7947 | 20.66 | 60.0192 | 15.0001
87.8188 | 17.4442 | 60 | 15.0001 | 87.8087 | 6.0455 | 59.9959 | 0 | 87.8141 | 20.7275 | 59.9886 | 15.0001 | 87.8253 | 5.521 | 59.9777 | 0 | 87.803 | 20.66 | 60.0192 | 15.0001
87.8271 | 17.4461 | 60 | 15.0001 | 87.817 | 6.0455 | 59.9959 | 0 | 87.8225 | 20.7275 | 59.9886 | 15.0001 | 87.8336 | 5.521 | 59.9777 | 0 | 87.8113 | 20.6622 | 60.0192 | 15.0001
87.8354 | 17.4461 | 59.9999 | 15.0001 | 87.8253 | 6.0455 | 59.9959 | 0 | 87.8308 | 20.7282 | 59.9886 | 15.0001 | 87.842 | 5.521 | 59.9777 | 0 | 87.8197 | 20.6622 | 60.0192 | 15.0001
87.8438 | 17.4424 | 59.9999 | 15.0001 | 87.8337 | 6.0455 | 59.9959 | 0 | 87.8391 | 20.7282 | 59.9886 | 15.0001 | 87.8503 | 5.521 | 59.9776 | 0 | 87.828 | 20.6622 | 60.0192 | 15.0001
87.8521 | 17.4424 | 59.9998 | 15.0001 | 87.842 | 6.0455 | 59.9959 | 0 | 87.8475 | 20.7282 | 59.9886 | 15.0001 | 87.8587 | 5.521 | 59.9776 | 0 | 87.8363 | 20.6622 | 60.0192 | 15.0001
87.8604 | 17.4424 | 59.9998 | 15.0001 | 87.8503 | 6.0455 | 59.9959 | 0 | 87.8558 | 20.7282 | 59.9886 | 15.0001 | 87.867 | 5.5205 | 59.9775 | 0 | 87.8447 | 20.6696 | 60.0192 | 15.0001
87.8688 | 17.4424 | 59.9998 | 15.0001 | 87.8587 | 6.0455 | 59.9959 | 0 | 87.8641 | 20.7282 | 59.9886 | 15.0001 | 87.8753 | 5.5205 | 59.9775 | 0 | 87.853 | 20.6696 | 60.0192 | 15.0001
87.8771 | 17.4414 | 59.9997 | 15.0001 | 87.867 | 6.0455 | 59.9959 | 0 | 87.8725 | 20.7282 | 59.9887 | 15.0001 | 87.8837 | 5.5205 | 59.9774 | 0 | 87.8613 | 20.6696 | 60.0191 | 15.0001
87.8854 | 17.4414 | 59.9997 | 15.0001 | 87.8753 | 6.0455 | 59.9959 | 0 | 87.8808 | 20.7282 | 59.9887 | 15.0001 | 87.892 | 5.5205 | 59.9774 | 0 | 87.8697 | 20.6696 | 60.0191 | 15.0001
87.8938 | 17.4404 | 59.9996 | 15.0001 | 87.8837 | 6.0455 | 59.9959 | 0 | 87.8892 | 20.7282 | 59.9887 | 15.0001 | 87.9003 | 5.5205 | 59.9774 | 0 | 87.878 | 20.6671 | 60.0191 | 15.0001
87.9021 | 17.4404 | 59.9996 | 15.0001 | 87.892 | 6.045 | 59.9959 | 0 | 87.8975 | 20.7282 | 59.9887 | 15.0001 | 87.9087 | 5.5205 | 59.9773 | 0 | 87.8863 | 20.6671 | 60.0191 | 15.0001
87.9104 | 17.4393 | 59.9996 | 15.0001 | 87.9004 | 6.045 | 59.996 | 0 | 87.9058 | 20.7282 | 59.9887 | 15.0001 | 87.917 | 5.5205 | 59.9773 | 0 | 87.8946 | 20.6671 | 60.0191 | 15.0001
87.9188 | 17.4393 | 59.9995 | 15.0001 | 87.9087 | 6.045 | 59.996 | 0 | 87.9142 | 20.7256 | 59.9887 | 15.0001 | 87.9253 | 5.5205 | 59.9772 | 0 | 87.903 | 20.6671 | 60.0191 | 15.0001
87.9271 | 17.4413 | 59.9995 | 15.0001 | 87.917 | 6.045 | 59.996 | 0 | 87.9225 | 20.7256 | 59.9887 | 15.0001 | 87.9337 | 5.5201 | 59.9772 | 0 | 87.9113 | 20.6661 | 60.0191 | 15.0001
87.9354 | 17.4413 | 59.9994 | 15.0001 | 87.9254 | 6.045 | 59.996 | 0 | 87.9308 | 20.7272 | 59.9887 | 15.0001 | 87.942 | 5.5201 | 59.9772 | 0 | 87.9196 | 20.6661 | 60.0191 | 15.0001
87.9438 | 17.3994 | 59.9994 | 15.0001 | 87.9337 | 6.045 | 59.996 | 0 | 87.9392 | 20.7272 | 59.9887 | 15.0001 | 87.9504 | 5.5201 | 59.9771 | 0 | 87.928 | 20.6264 | 60.0191 | 15.0001
87.9521 | 17.3994 | 59.9993 | 15.0001 | 87.942 | 6.045 | 59.996 | 0 | 87.9475 | 20.7272 | 59.9887 | 15.0001 | 87.9587 | 5.5201 | 59.9771 | 0 | 87.9363 | 20.6264 | 60.0191 | 15.0001
87.9604 | 17.3995 | 59.9993 | 15.0001 | 87.9504 | 6.045 | 59.996 | 0 | 87.9558 | 20.7272 | 59.9887 | 15.0001 | 87.967 | 5.5201 | 59.977 | 0 | 87.9446 | 20.6264 | 60.0191 | 15.0001
87.9688 | 17.3995 | 59.9993 | 15.0001 | 87.9587 | 6.045 | 59.996 | 0 | 87.9642 | 20.7272 | 59.9887 | 15.0001 | 87.9754 | 5.5201 | 59.977 | 0 | 87.953 | 20.6264 | 60.0191 | 15.0001
87.9771 | 17.3757 | 59.9992 | 15.0001 | 87.967 | 6.045 | 59.996 | 0 | 87.9725 | 20.7272 | 59.9888 | 15.0001 | 87.9837 | 5.5206 | 59.9769 | 0 | 87.9613 | 20.6239 | 60.019 | 15.0001
87.9854 | 17.3757 | 59.9992 | 15.0001 | 87.9754 | 6.045 | 59.9959 | 0 | 87.9808 | 20.7272 | 59.9888 | 15.0001 | 87.992 | 5.5206 | 59.9769 | 0 | 87.9696 | 20.6239 | 60.019 | 15.0001
87.9938 | 17.3773 | 59.9991 | 15.0001 | 87.9837 | 6.045 | 59.9959 | 0 | 87.9892 | 20.7272 | 59.9888 | 15.0001 | 88.0004 | 5.5205 | 59.9769 | 0 | 87.9779 | 20.597 | 60.019 | 15.0001
88.0021 | 17.3773 | 59.9991 | 15.0001 | 87.992 | 6.045 | 59.9959 | 0 | 87.9975 | 20.7272 | 59.9888 | 15.0001 | 88.0087 | 5.5205 | 59.9768 | 0 | 87.9863 | 20.597 | 60.019 | 15.0001
88.0104 | 17.3768 | 59.9991 | 15.0001 | 88.0004 | 6.045 | 59.9959 | 0 | 88.0058 | 20.7272 | 59.9888 | 15.0001 | 88.0171 | 5.5205 | 59.9768 | 0 | 87.9946 | 20.5968 | 60.019 | 15.0001
88.0188 | 17.3768 | 59.999 | 15.0001 | 88.0087 | 6.045 | 59.9959 | 0 | 88.0142 | 20.7272 | 59.9888 | 15.0001 | 88.0254 | 5.5205 | 59.9767 | 0 | 88.0029 | 20.5968 | 60.019 | 15.0001
88.0271 | 17.3768 | 59.999 | 15.0001 | 88.017 | 6.045 | 59.9959 | 0 | 88.0225 | 20.7272 | 59.9888 | 15.0001 | 88.0337 | 5.5205 | 59.9767 | 0 | 88.0113 | 20.5968 | 60.019 | 15.0001
88.0354 | 17.3768 | 59.9989 | 15.0001 | 88.0254 | 6.0453 | 59.9958 | 0 | 88.0309 | 20.7277 | 59.9888 | 15.0001 | 88.0421 | 5.5205 | 59.9767 | 0 | 88.0196 | 20.5968 | 60.019 | 15.0001
88.0438 | 17.376 | 59.9989 | 15.0001 | 88.0337 | 6.0453 | 59.9958 | 0 | 88.0392 | 20.7277 | 59.9888 | 15.0001 | 88.0504 | 5.5205 | 59.9766 | 0 | 88.0279 | 20.5968 | 60.0189 | 15.0001
88.0521 | 17.376 | 59.9988 | 15.0001 | 88.042 | 6.0463 | 59.9958 | 0 | 88.0475 | 20.7277 | 59.9888 | 15.0001 | 88.0587 | 5.5205 | 59.9766 | 0 | 88.0363 | 20.5968 | 60.0189 | 15.0001
88.0604 | 17.374 | 59.9988 | 15.0001 | 88.0504 | 6.0463 | 59.9958 | 0 | 88.0559 | 20.7277 | 59.9888 | 15.0001 | 88.0671 | 5.5205 | 59.9765 | 0 | 88.0446 | 20.5968 | 60.0189 | 15.0001
88.0688 | 17.374 | 59.9988 | 15.0001 | 88.0587 | 6.0463 | 59.9958 | 0 | 88.0642 | 20.6939 | 59.9888 | 15.0001 | 88.0754 | 5.5205 | 59.9765 | 0 | 88.0529 | 20.5968 | 60.0189 | 15.0001
88.0771 | 17.3734 | 59.9987 | 15.0001 | 88.067 | 6.0463 | 59.9958 | 0 | 88.0725 | 20.6939 | 59.9889 | 15.0001 | 88.0837 | 5.521 | 59.9764 | 0 | 88.0613 | 20.5992 | 60.0188 | 15.0001
88.0854 | 17.3734 | 59.9987 | 15.0001 | 88.0754 | 6.0463 | 59.9957 | 0 | 88.0809 | 20.6939 | 59.9889 | 15.0001 | 88.0921 | 5.521 | 59.9764 | 0 | 88.0696 | 20.5992 | 60.0188 | 15.0001
88.0938 | 17.3753 | 59.9986 | 15.0001 | 88.0837 | 6.0463 | 59.9957 | 0 | 88.0892 | 20.6939 | 59.9889 | 15.0001 | 88.1004 | 5.521 | 59.9764 | 0 | 88.0779 | 20.5631 | 60.0188 | 15.0001
88.1021 | 17.3753 | 59.9986 | 15.0001 | 88.092 | 6.0463 | 59.9957 | 0 | 88.0975 | 20.6935 | 59.9889 | 15.0001 | 88.1088 | 5.521 | 59.9763 | 0 | 88.0862 | 20.5631 | 60.0188 | 15.0001
88.1104 | 17.3782 | 59.9986 | 15.0001 | 88.1004 | 6.0463 | 59.9957 | 0 | 88.1059 | 20.6935 | 59.9889 | 15.0001 | 88.1171 | 5.521 | 59.9763 | 0 | 88.0946 | 20.5631 | 60.0187 | 15.0001
88.1188 | 17.3782 | 59.9985 | 15.0001 | 88.1087 | 6.0463 | 59.9957 | 0 | 88.1142 | 20.6935 | 59.9889 | 15.0001 | 88.1254 | 5.521 | 59.9762 | 0 | 88.1029 | 20.5631 | 60.0187 | 15.0001
88.1271 | 17.3749 | 59.9985 | 15.0001 | 88.117 | 6.0463 | 59.9957 | 0 | 88.1225 | 20.6935 | 59.9889 | 15.0001 | 88.1338 | 5.521 | 59.9762 | 0 | 88.1112 | 20.5631 | 60.0187 | 15.0001
88.1354 | 17.3749 | 59.9984 | 15.0001 | 88.1254 | 6.0475 | 59.9956 | 0 | 88.1309 | 20.6935 | 59.9889 | 15.0001 | 88.1421 | 5.521 | 59.9762 | 0 | 88.1196 | 20.5631 | 60.0187 | 15.0001
88.1438 | 17.3765 | 59.9984 | 15.0001 | 88.1337 | 6.0475 | 59.9956 | 0 | 88.1392 | 20.6935 | 59.9889 | 15.0001 | 88.1504 | 5.521 | 59.9761 | 0 | 88.1279 | 20.5654 | 60.0186 | 15.0001
88.1521 | 17.3765 | 59.9983 | 15.0001 | 88.142 | 6.0475 | 59.9956 | 0 | 88.1475 | 20.6935 | 59.9889 | 15.0001 | 88.1588 | 5.521 | 59.9761 | 0 | 88.1362 | 20.5654 | 60.0186 | 15.0001
88.1604 | 17.3361 | 59.9983 | 15.0001 | 88.1504 | 6.0475 | 59.9956 | 0 | 88.1559 | 20.6935 | 59.9889 | 15.0001 | 88.1671 | 5.521 | 59.976 | 0 | 88.1446 | 20.563 | 60.0186 | 15.0001
88.1687 | 17.3361 | 59.9983 | 15.0001 | 88.1587 | 6.0475 | 59.9956 | 0 | 88.1642 | 20.6924 | 59.9889 | 15.0001 | 88.1754 | 5.521 | 59.976 | 0 | 88.1529 | 20.563 | 60.0186 | 15.0001
88.1771 | 17.3361 | 59.9982 | 15.0001 | 88.167 | 6.0475 | 59.9956 | 0 | 88.1725 | 20.6924 | 59.989 | 15.0001 | 88.1838 | 5.521 | 59.9759 | 0 | 88.1612 | 20.563 | 60.0185 | 15.0001
88.1854 | 17.3361 | 59.9982 | 15.0001 | 88.1754 | 6.0475 | 59.9955 | 0 | 88.1809 | 20.6924 | 59.989 | 15.0001 | 88.1921 | 5.521 | 59.9759 | 0 | 88.1695 | 20.563 | 60.0185 | 15.0001
88.1937 | 17.3368 | 59.9981 | 15.0001 | 88.1837 | 6.0475 | 59.9955 | 0 | 88.1892 | 20.6924 | 59.989 | 15.0001 | 88.2005 | 5.521 | 59.9759 | 0 | 88.1779 | 20.563 | 60.0185 | 15.0001
88.2021 | 17.3368 | 59.9981 | 15.0001 | 88.192 | 6.0475 | 59.9955 | 0 | 88.1976 | 20.6924 | 59.989 | 15.0001 | 88.2088 | 5.521 | 59.9758 | 0 | 88.1862 | 20.563 | 60.0185 | 15.0001
88.2104 | 17.3363 | 59.9981 | 15.0001 | 88.2004 | 6.0475 | 59.9955 | 0 | 88.2059 | 20.6924 | 59.989 | 15.0001 | 88.2171 | 5.5216 | 59.9758 | 0 | 88.1945 | 20.563 | 60.0184 | 15.0001
88.2187 | 17.3363 | 59.998 | 15.0001 | 88.2087 | 6.0475 | 59.9955 | 0 | 88.2142 | 20.6897 | 59.989 | 15.0001 | 88.2255 | 5.5216 | 59.9757 | 0 | 88.2029 | 20.563 | 60.0184 | 15.0001
88.2271 | 17.3363 | 59.998 | 15.0001 | 88.2171 | 6.0475 | 59.9955 | 0 | 88.2226 | 20.6897 | 59.989 | 15.0001 | 88.2338 | 5.5216 | 59.9757 | 0 | 88.2112 | 20.5676 | 60.0184 | 15.0001
88.2354 | 17.3363 | 59.9979 | 15.0001 | 88.2254 | 6.0475 | 59.9954 | 0 | 88.2309 | 20.6897 | 59.9889 | 15.0001 | 88.2421 | 5.5216 | 59.9757 | 0 | 88.2195 | 20.5676 | 60.0184 | 15.0001
88.2437 | 17.3385 | 59.9979 | 15.0001 | 88.2337 | 6.0475 | 59.9954 | 0 | 88.2392 | 20.6897 | 59.9888 | 15.0001 | 88.2505 | 5.5216 | 59.9756 | 0 | 88.2279 | 20.5657 | 60.0183 | 15.0001
88.2521 | 17.3385 | 59.9978 | 15.0001 | 88.2421 | 5.953 | 59.9954 | 0 | 88.2476 | 20.6897 | 59.9887 | 15.0001 | 88.2588 | 5.5216 | 59.9756 | 0 | 88.2362 | 20.5657 | 60.0183 | 15.0001
88.2604 | 17.3385 | 59.9978 | 15.0001 | 88.2504 | 5.953 | 59.9954 | 0 | 88.2559 | 20.6897 | 59.9886 | 15.0001 | 88.2671 | 5.521 | 59.9755 | 0 | 88.2445 | 20.5657 | 60.0183 | 15.0001
88.2687 | 17.3385 | 59.9978 | 15.0001 | 88.2587 | 5.953 | 59.9954 | 0 | 88.2642 | 20.6933 | 59.9886 | 15.0001 | 88.2755 | 5.521 | 59.9755 | 0 | 88.2528 | 20.5657 | 60.0183 | 15.0001
88.2771 | 17.3385 | 59.9977 | 15.0001 | 88.2671 | 5.953 | 59.9954 | 0 | 88.2726 | 20.6933 | 59.9885 | 15.0001 | 88.2838 | 5.521 | 59.9754 | 0 | 88.2612 | 20.5657 | 60.0182 | 15.0001
88.2854 | 17.3385 | 59.9977 | 15.0001 | 88.2754 | 5.8265 | 59.9953 | 0 | 88.2809 | 20.6933 | 59.9884 | 15.0001 | 88.2922 | 5.521 | 59.9754 | 0 | 88.2695 | 20.5657 | 60.0182 | 15.0001
88.2937 | 17.3402 | 59.9976 | 15.0001 | 88.2837 | 5.8265 | 59.9953 | 0 | 88.2892 | 20.6933 | 59.9883 | 15.0001 | 88.3005 | 5.5215 | 59.9754 | 0 | 88.2778 | 20.5666 | 60.0182 | 15.0001
88.3021 | 17.3402 | 59.9976 | 15.0001 | 88.2921 | 5.8265 | 59.9953 | 0 | 88.2976 | 20.6933 | 59.9882 | 15.0001 | 88.3088 | 5.5215 | 59.9753 | 0 | 88.2862 | 20.5666 | 60.0182 | 15.0001
88.3104 | 17.3402 | 59.9976 | 15.0001 | 88.3004 | 5.8265 | 59.9953 | 0 | 88.3059 | 20.6933 | 59.9881 | 15.0001 | 88.3172 | 5.5215 | 59.9753 | 0 | 88.2945 | 20.5666 | 60.0181 | 15.0001
88.3187 | 17.3402 | 59.9975 | 15.0001 | 88.3087 | 5.8265 | 59.9953 | 0 | 88.3142 | 20.662 | 59.9881 | 15.0001 | 88.3255 | 5.5215 | 59.9752 | 0 | 88.3028 | 20.5666 | 60.0181 | 15.0001
88.3271 | 17.3402 | 59.9975 | 15.0001 | 88.3171 | 5.8265 | 59.9953 | 0 | 88.3226 | 20.662 | 59.988 | 15.0001 | 88.3338 | 5.5215 | 59.9752 | 0 | 88.3112 | 20.5643 | 60.0181 | 15.0001
88.3354 | 17.3402 | 59.9974 | 15.0001 | 88.3254 | 5.8255 | 59.9952 | 0 | 88.3309 | 20.6117 | 59.9879 | 15.0001 | 88.3422 | 5.5215 | 59.9752 | 0 | 88.3195 | 20.5643 | 60.0181 | 15.0001
88.3437 | 17.3417 | 59.9974 | 15.0001 | 88.3337 | 5.8255 | 59.9952 | 0 | 88.3392 | 20.6117 | 59.9878 | 15.0001 | 88.3505 | 5.5215 | 59.9751 | 0 | 88.3278 | 20.5643 | 60.018 | 15.0001
88.3521 | 17.3417 | 59.9973 | 15.0001 | 88.3421 | 5.8255 | 59.9952 | 0 | 88.3476 | 20.6118 | 59.9877 | 15.0001 | 88.3589 | 5.5215 | 59.9751 | 0 | 88.3361 | 20.5643 | 60.018 | 15.0001
88.3604 | 17.3417 | 59.9973 | 15.0001 | 88.3504 | 5.8255 | 59.9952 | 0 | 88.3559 | 20.6118 | 59.9876 | 15.0001 | 88.3672 | 5.5215 | 59.975 | 0 | 88.3445 | 20.5668 | 60.018 | 15.0001
88.3687 | 17.3417 | 59.9973 | 15.0001 | 88.3587 | 5.8255 | 59.9952 | 0 | 88.3643 | 20.6118 | 59.9876 | 15.0001 | 88.3755 | 5.5215 | 59.975 | 0 | 88.3528 | 20.5668 | 60.018 | 15.0001
88.3771 | 17.3417 | 59.9972 | 15.0001 | 88.3671 | 5.8255 | 59.9952 | 0 | 88.3726 | 20.6118 | 59.9875 | 15.0001 | 88.3839 | 5.5215 | 59.975 | 0 | 88.3611 | 20.5668 | 60.0179 | 15.0001
88.3854 | 17.3417 | 59.9972 | 15.0001 | 88.3754 | 5.8255 | 59.9951 | 0 | 88.3809 | 20.6118 | 59.9874 | 15.0001 | 88.3922 | 5.5215 | 59.975 | 0 | 88.3695 | 20.5668 | 60.0179 | 15.0001
88.3938 | 17.3417 | 59.9971 | 15.0001 | 88.3837 | 5.8255 | 59.9951 | 0 | 88.3893 | 20.6118 | 59.9873 | 15.0001 | 88.4005 | 5.5215 | 59.9751 | 0 | 88.3778 | 20.5668 | 60.0179 | 15.0001
88.4021 | 17.3417 | 59.9971 | 15.0001 | 88.3921 | 5.8255 | 59.9951 | 0 | 88.3976 | 20.6118 | 59.9872 | 15.0001 | 88.4089 | 5.5215 | 59.9751 | 0 | 88.3861 | 20.5668 | 60.0179 | 15.0001
88.4104 | 17.34 | 59.9971 | 15.0001 | 88.4004 | 5.8255 | 59.9951 | 0 | 88.4059 | 20.6118 | 59.9871 | 15.0001 | 88.4172 | 5.5215 | 59.9751 | 0 | 88.3945 | 20.5652 | 60.0178 | 15.0001
88.4188 | 17.34 | 59.997 | 15.0001 | 88.4087 | 5.8255 | 59.9951 | 0 | 88.4143 | 20.6073 | 59.9871 | 15.0001 | 88.4255 | 5.5215 | 59.9751 | 0 | 88.4028 | 20.5652 | 60.0178 | 15.0001
88.4271 | 17.34 | 59.997 | 15.0001 | 88.4171 | 5.8255 | 59.9951 | 0 | 88.4226 | 20.6073 | 59.987 | 15.0001 | 88.4339 | 5.5215 | 59.9751 | 0 | 88.4111 | 20.5673 | 60.0178 | 15.0001
88.4354 | 17.34 | 59.9969 | 15.0001 | 88.4254 | 5.8255 | 59.995 | 0 | 88.4309 | 20.6124 | 59.9869 | 15.0001 | 88.4422 | 5.5215 | 59.9751 | 0 | 88.4195 | 20.5673 | 60.0178 | 15.0001
88.4438 | 17.3435 | 59.9969 | 15.0001 | 88.4337 | 5.8255 | 59.995 | 0 | 88.4393 | 20.6124 | 59.9868 | 15.0001 | 88.4506 | 5.5215 | 59.9752 | 0 | 88.4278 | 20.5673 | 60.0177 | 15.0001
88.4521 | 17.3435 | 59.9968 | 15.0001 | 88.4421 | 5.8255 | 59.995 | 0 | 88.4476 | 20.6124 | 59.9867 | 15.0001 | 88.4589 | 5.5215 | 59.9752 | 0 | 88.4361 | 20.5673 | 60.0177 | 15.0001
88.4604 | 17.3435 | 59.9968 | 15.0001 | 88.4504 | 5.8255 | 59.995 | 0 | 88.4559 | 20.6124 | 59.9866 | 15.0001 | 88.4672 | 5.5215 | 59.9752 | 0 | 88.4444 | 20.5311 | 60.0177 | 15.0001
88.4688 | 17.3435 | 59.9968 | 15.0001 | 88.4587 | 5.8251 | 59.995 | 0 | 88.4643 | 20.6124 | 59.9866 | 15.0001 | 88.4756 | 5.5215 | 59.9752 | 0 | 88.4528 | 20.5311 | 60.0177 | 15.0001
88.4771 | 17.3435 | 59.9967 | 15.0001 | 88.4671 | 5.8251 | 59.995 | 0 | 88.4726 | 20.6124 | 59.9865 | 15.0001 | 88.4839 | 5.5215 | 59.9752 | 0 | 88.4611 | 20.5311 | 60.0176 | 15.0001
88.4854 | 17.3435 | 59.9967 | 15.0001 | 88.4754 | 5.8251 | 59.9949 | 0 | 88.4809 | 20.6094 | 59.9864 | 15.0001 | 88.4922 | 5.5215 | 59.9752 | 0 | 88.4694 | 20.5311 | 60.0176 | 15.0001
88.4938 | 17.339 | 59.9966 | 15.0001 | 88.4837 | 5.8251 | 59.9949 | 0 | 88.4893 | 20.6094 | 59.9863 | 15.0001 | 88.5006 | 5.5201 | 59.9753 | 0 | 88.4778 | 20.5279 | 60.0176 | 15.0001
88.5021 | 17.339 | 59.9966 | 15.0001 | 88.4921 | 5.8251 | 59.9949 | 0 | 88.4976 | 20.6072 | 59.9862 | 15.0001 | 88.5089 | 5.5201 | 59.9753 | 0 | 88.4861 | 20.5279 | 60.0176 | 15.0001
88.5104 | 17.3385 | 59.9966 | 15.0001 | 88.5004 | 5.8251 | 59.9949 | 0 | 88.5059 | 20.6072 | 59.9861 | 15.0001 | 88.5172 | 5.5195 | 59.9753 | 0 | 88.4944 | 20.5279 | 60.0175 | 15.0001
88.5188 | 17.3385 | 59.9965 | 15.0001 | 88.5087 | 5.8251 | 59.9949 | 0 | 88.5143 | 20.6072 | 59.9861 | 15.0001 | 88.5256 | 5.5195 | 59.9753 | 0 | 88.5028 | 20.5279 | 60.0175 | 15.0001
88.5271 | 17.3377 | 59.9965 | 15.0001 | 88.5171 | 5.8251 | 59.9949 | 0 | 88.5226 | 20.6072 | 59.986 | 15.0001 | 88.5339 | 5.5195 | 59.9753 | 0 | 88.5111 | 20.526 | 60.0175 | 15.0001
88.5354 | 17.3377 | 59.9964 | 15.0001 | 88.5254 | 5.8251 | 59.9948 | 0 | 88.531 | 20.6027 | 59.9859 | 15.0001 | 88.5423 | 5.5195 | 59.9753 | 0 | 88.5194 | 20.526 | 60.0175 | 15.0001
88.5438 | 17.3377 | 59.9964 | 15.0001 | 88.5338 | 5.8251 | 59.9948 | 0 | 88.5393 | 20.6027 | 59.9858 | 15.0001 | 88.5506 | 5.519 | 59.9754 | 0 | 88.5277 | 20.4843 | 60.0174 | 15.0001
88.5521 | 17.3377 | 59.9963 | 15.0001 | 88.5421 | 5.8251 | 59.9948 | 0 | 88.5476 | 20.6034 | 59.9857 | 15.0001 | 88.5589 | 5.519 | 59.9754 | 0 | 88.5361 | 20.4843 | 60.0174 | 15.0001
88.5604 | 17.3153 | 59.9963 | 15.0001 | 88.5504 | 5.8251 | 59.9948 | 0 | 88.556 | 20.6034 | 59.9856 | 15.0001 | 88.5673 | 5.519 | 59.9754 | 0 | 88.5444 | 20.4881 | 60.0174 | 15.0001
88.5688 | 17.3153 | 59.9963 | 15.0001 | 88.5588 | 5.8251 | 59.9948 | 0 | 88.5643 | 20.6036 | 59.9856 | 15.0001 | 88.5756 | 5.519 | 59.9754 | 0 | 88.5527 | 20.4881 | 60.0174 | 15.0001
88.5771 | 17.3147 | 59.9962 | 15.0001 | 88.5671 | 5.8251 | 59.9948 | 0 | 88.5726 | 20.6036 | 59.9855 | 15.0001 | 88.5839 | 5.519 | 59.9754 | 0 | 88.5611 | 20.4431 | 60.0173 | 15.0001
88.5854 | 17.3147 | 59.9962 | 15.0001 | 88.5754 | 5.8252 | 59.9947 | 0 | 88.581 | 20.6077 | 59.9854 | 15.0001 | 88.5923 | 5.519 | 59.9754 | 0 | 88.5694 | 20.4431 | 60.0173 | 15.0001
88.5938 | 17.3152 | 59.9961 | 15.0001 | 88.5838 | 5.8252 | 59.9947 | 0 | 88.5893 | 20.6077 | 59.9853 | 15.0001 | 88.6006 | 5.519 | 59.9755 | 0 | 88.5777 | 20.4432 | 60.0173 | 15.0001
88.6021 | 17.3152 | 59.9961 | 15.0001 | 88.5921 | 5.8252 | 59.9947 | 0 | 88.5976 | 20.6077 | 59.9852 | 15.0001 | 88.609 | 5.519 | 59.9755 | 0 | 88.5861 | 20.4432 | 60.0173 | 15.0001
88.6104 | 17.3152 | 59.9961 | 15.0001 | 88.6004 | 5.8252 | 59.9947 | 0 | 88.606 | 20.6077 | 59.9851 | 15.0001 | 88.6173 | 5.519 | 59.9755 | 0 | 88.5944 | 20.4442 | 60.0172 | 15.0001
88.6188 | 17.3152 | 59.996 | 15.0001 | 88.6088 | 5.8252 | 59.9947 | 0 | 88.6143 | 20.6092 | 59.9851 | 15.0001 | 88.6256 | 5.519 | 59.9755 | 0 | 88.6027 | 20.4442 | 60.0172 | 15.0001
88.6271 | 17.3152 | 59.996 | 15.0001 | 88.6171 | 5.8252 | 59.9947 | 0 | 88.6226 | 20.6092 | 59.985 | 15.0001 | 88.634 | 5.519 | 59.9755 | 0 | 88.611 | 20.4445 | 60.0172 | 15.0001
88.6354 | 17.3152 | 59.996 | 15.0001 | 88.6254 | 5.8252 | 59.9946 | 0 | 88.631 | 20.6048 | 59.9849 | 15.0001 | 88.6423 | 5.519 | 59.9755 | 0 | 88.6194 | 20.4445 | 60.0172 | 15.0001
88.6438 | 17.3152 | 59.9959 | 15.0001 | 88.6338 | 5.8252 | 59.9946 | 0 | 88.6393 | 20.6048 | 59.9848 | 15.0001 | 88.6506 | 5.519 | 59.9756 | 0 | 88.6277 | 20.4445 | 60.0171 | 15.0001
88.6521 | 17.3152 | 59.9959 | 15.0001 | 88.6421 | 5.8252 | 59.9946 | 0 | 88.6476 | 20.6074 | 59.9847 | 15.0001 | 88.659 | 5.519 | 59.9756 | 0 | 88.636 | 20.4445 | 60.0171 | 15.0001
88.6604 | 17.3199 | 59.9959 | 15.0001 | 88.6504 | 5.8252 | 59.9946 | 0 | 88.656 | 20.6074 | 59.9846 | 15.0001 | 88.6673 | 5.519 | 59.9756 | 0 | 88.6444 | 20.4452 | 60.0171 | 15.0001
88.6688 | 17.3199 | 59.9959 | 15.0001 | 88.6588 | 5.8247 | 59.9946 | 0 | 88.6643 | 20.6074 | 59.9846 | 15.0001 | 88.6756 | 5.519 | 59.9756 | 0 | 88.6527 | 20.4452 | 60.0171 | 15.0001
88.6771 | 17.3199 | 59.9958 | 15.0001 | 88.6671 | 5.8247 | 59.9946 | 0 | 88.6726 | 20.6074 | 59.9845 | 15.0001 | 88.684 | 5.519 | 59.9756 | 0 | 88.661 | 20.4491 | 60.017 | 15.0001
88.6854 | 17.3199 | 59.9958 | 15.0001 | 88.6754 | 5.8247 | 59.9945 | 0 | 88.681 | 20.5576 | 59.9844 | 15.0001 | 88.6923 | 5.519 | 59.9756 | 0 | 88.6694 | 20.4491 | 60.017 | 15.0001
88.6938 | 17.3199 | 59.9958 | 15.0001 | 88.6838 | 5.8247 | 59.9945 | 0 | 88.6893 | 20.5576 | 59.9843 | 15.0001 | 88.7007 | 5.519 | 59.9757 | 0 | 88.6777 | 20.4526 | 60.017 | 15.0001
88.7021 | 17.3199 | 59.9958 | 15.0001 | 88.6921 | 5.8247 | 59.9945 | 0 | 88.6977 | 20.5576 | 59.9842 | 15.0001 | 88.709 | 5.519 | 59.9757 | 0 | 88.686 | 20.4526 | 60.017 | 15.0001
88.7104 | 17.3199 | 59.9957 | 15.0001 | 88.7004 | 5.8247 | 59.9945 | 0 | 88.706 | 20.5576 | 59.9841 | 15.0001 | 88.7173 | 5.519 | 59.9757 | 0 | 88.6943 | 20.4526 | 60.0169 | 15.0001
88.7188 | 17.3199 | 59.9957 | 15.0001 | 88.7088 | 5.8247 | 59.9945 | 0 | 88.7143 | 20.5554 | 59.9841 | 15.0001 | 88.7257 | 5.519 | 59.9757 | 0 | 88.7027 | 20.4526 | 60.0169 | 15.0001
88.7271 | 17.3235 | 59.9957 | 15.0001 | 88.7171 | 5.8247 | 59.9945 | 0 | 88.7227 | 20.5554 | 59.984 | 15.0001 | 88.734 | 5.519 | 59.9757 | 0 | 88.711 | 20.4519 | 60.0169 | 15.0001
88.7354 | 17.3235 | 59.9957 | 15.0001 | 88.7254 | 5.8247 | 59.9944 | 0 | 88.731 | 20.5564 | 59.9839 | 15.0001 | 88.7423 | 5.519 | 59.9757 | 0 | 88.7193 | 20.4519 | 60.0169 | 15.0001
88.7438 | 17.3034 | 59.9956 | 15.0001 | 88.7338 | 5.8247 | 59.9944 | 0 | 88.7393 | 20.5564 | 59.9838 | 15.0001 | 88.7507 | 5.519 | 59.9758 | 0 | 88.7277 | 20.4472 | 60.0168 | 15.0001
88.7521 | 17.3034 | 59.9956 | 15.0001 | 88.7421 | 5.8247 | 59.9944 | 0 | 88.7477 | 20.5011 | 59.9837 | 15.0001 | 88.759 | 5.519 | 59.9758 | 0 | 88.736 | 20.4472 | 60.0168 | 15.0001
88.7604 | 17.3034 | 59.9956 | 15.0001 | 88.7504 | 5.8247 | 59.9944 | 0 | 88.756 | 20.5011 | 59.9836 | 15.0001 | 88.7673 | 5.5191 | 59.9758 | 0 | 88.7443 | 20.4472 | 60.0168 | 15.0001
88.7688 | 17.3034 | 59.9956 | 15.0001 | 88.7588 | 5.8247 | 59.9944 | 0 | 88.7643 | 20.4918 | 59.9836 | 15.0001 | 88.7757 | 5.5191 | 59.9758 | 0 | 88.7527 | 20.4472 | 60.0168 | 15.0001
88.7771 | 17.3034 | 59.9955 | 15.0001 | 88.7671 | 5.8247 | 59.9944 | 0 | 88.7727 | 20.4918 | 59.9835 | 15.0001 | 88.784 | 5.5191 | 59.9758 | 0 | 88.761 | 20.4479 | 60.0167 | 15.0001
88.7854 | 17.3034 | 59.9955 | 15.0001 | 88.7754 | 5.8247 | 59.9943 | 0 | 88.781 | 20.4889 | 59.9834 | 15.0001 | 88.7924 | 5.5191 | 59.9758 | 0 | 88.7693 | 20.4479 | 60.0167 | 15.0001
88.7938 | 17.3009 | 59.9955 | 15.0001 | 88.7838 | 5.8247 | 59.9943 | 0 | 88.7893 | 20.4889 | 59.9833 | 15.0001 | 88.8007 | 5.5191 | 59.9759 | 0 | 88.7777 | 20.4479 | 60.0167 | 15.0001
88.8021 | 17.3009 | 59.9955 | 15.0001 | 88.7921 | 5.8247 | 59.9943 | 0 | 88.7977 | 20.4889 | 59.9832 | 15.0001 | 88.809 | 5.5191 | 59.9759 | 0 | 88.786 | 20.4479 | 60.0167 | 15.0001
88.8104 | 17.3009 | 59.9954 | 15.0001 | 88.8004 | 5.8247 | 59.9943 | 0 | 88.806 | 20.4889 | 59.9831 | 15.0001 | 88.8174 | 5.5191 | 59.9759 | 0 | 88.7943 | 20.45 | 60.0166 | 15.0001
88.8188 | 17.3009 | 59.9954 | 15.0001 | 88.8088 | 5.8245 | 59.9943 | 0 | 88.8143 | 20.4943 | 59.9831 | 15.0001 | 88.8257 | 5.5191 | 59.9759 | 0 | 88.8026 | 20.45 | 60.0166 | 15.0001
88.8271 | 17.3009 | 59.9954 | 15.0001 | 88.8171 | 5.8245 | 59.9943 | 0 | 88.8227 | 20.4943 | 59.983 | 15.0001 | 88.834 | 5.5191 | 59.9759 | 0 | 88.811 | 20.4525 | 60.0166 | 15.0001
88.8354 | 17.3009 | 59.9954 | 15.0001 | 88.8255 | 5.8245 | 59.9942 | 0 | 88.831 | 20.4496 | 59.9829 | 15.0001 | 88.8424 | 5.5191 | 59.9759 | 0 | 88.8193 | 20.4525 | 60.0166 | 15.0001
88.8438 | 17.2627 | 59.9953 | 15.0001 | 88.8338 | 5.8245 | 59.9942 | 0 | 88.8393 | 20.4496 | 59.9828 | 15.0001 | 88.8507 | 5.5191 | 59.976 | 0 | 88.8276 | 20.4525 | 60.0165 | 15.0001
88.8521 | 17.2627 | 59.9953 | 15.0001 | 88.8421 | 5.8245 | 59.9942 | 0 | 88.8477 | 20.4539 | 59.9827 | 15.0001 | 88.8591 | 5.5191 | 59.976 | 0 | 88.836 | 20.4525 | 60.0165 | 15.0001
88.8604 | 17.2591 | 59.9953 | 15.0001 | 88.8505 | 5.8245 | 59.9942 | 0 | 88.856 | 20.4539 | 59.9826 | 15.0001 | 88.8674 | 5.5191 | 59.976 | 0 | 88.8443 | 20.4525 | 60.0165 | 15.0001
88.8688 | 17.2591 | 59.9953 | 15.0001 | 88.8588 | 5.8245 | 59.9942 | 0 | 88.8644 | 20.4481 | 59.9826 | 15.0001 | 88.8757 | 5.5191 | 59.976 | 0 | 88.8526 | 20.4525 | 60.0165 | 15.0001
88.8771 | 17.2591 | 59.9952 | 15.0001 | 88.8671 | 5.8245 | 59.9942 | 0 | 88.8727 | 20.4481 | 59.9825 | 15.0001 | 88.8841 | 5.5194 | 59.976 | 0 | 88.861 | 20.3609 | 60.0164 | 15.0001
88.8854 | 17.2591 | 59.9952 | 15.0001 | 88.8755 | 5.8245 | 59.9941 | 0 | 88.881 | 20.4449 | 59.9824 | 15.0001 | 88.8924 | 5.5194 | 59.976 | 0 | 88.8693 | 20.3609 | 60.0164 | 15.0001
88.8938 | 17.2572 | 59.9952 | 15.0001 | 88.8838 | 5.8245 | 59.9941 | 0 | 88.8894 | 20.4449 | 59.9823 | 15.0001 | 88.9007 | 5.5194 | 59.9761 | 0 | 88.8776 | 20.3616 | 60.0164 | 15.0001
88.9021 | 17.2572 | 59.9952 | 15.0001 | 88.8921 | 5.8245 | 59.9941 | 0 | 88.8977 | 20.4464 | 59.9822 | 15.0001 | 88.9091 | 5.5194 | 59.9761 | 0 | 88.8859 | 20.3616 | 60.0164 | 15.0001
88.9104 | 17.257 | 59.9951 | 15.0001 | 88.9005 | 5.8245 | 59.9941 | 0 | 88.906 | 20.4464 | 59.9821 | 15.0001 | 88.9174 | 5.5194 | 59.9761 | 0 | 88.8943 | 20.3616 | 60.0163 | 15.0001
88.9188 | 17.257 | 59.9951 | 15.0001 | 88.9088 | 5.8246 | 59.9941 | 0 | 88.9144 | 20.4447 | 59.9821 | 15.0001 | 88.9257 | 5.5194 | 59.9761 | 0 | 88.9026 | 20.3616 | 60.0163 | 15.0001
88.9271 | 17.258 | 59.9951 | 15.0001 | 88.9171 | 5.8246 | 59.9941 | 0 | 88.9227 | 20.4447 | 59.982 | 15.0001 | 88.9341 | 5.5194 | 59.9761 | 0 | 88.9109 | 20.3616 | 60.0163 | 15.0001
88.9354 | 17.258 | 59.9951 | 15.0001 | 88.9255 | 5.8246 | 59.994 | 0 | 88.931 | 20.4447 | 59.9819 | 15.0001 | 88.9424 | 5.5194 | 59.9761 | 0 | 88.9193 | 20.3616 | 60.0163 | 15.0001
88.9438 | 17.258 | 59.995 | 15.0001 | 88.9338 | 5.8246 | 59.994 | 0 | 88.9394 | 20.4447 | 59.9818 | 15.0001 | 88.9508 | 5.5194 | 59.9762 | 0 | 88.9276 | 20.3616 | 60.0162 | 15.0001
88.9521 | 17.258 | 59.995 | 15.0001 | 88.9421 | 5.8246 | 59.994 | 0 | 88.9477 | 20.4447 | 59.9817 | 15.0001 | 88.9591 | 5.5194 | 59.9762 | 0 | 88.9359 | 20.3616 | 60.0162 | 15.0001
88.9604 | 17.2577 | 59.995 | 15.0001 | 88.9505 | 5.8246 | 59.994 | 0 | 88.956 | 20.4447 | 59.9816 | 15.0001 | 88.9674 | 5.5194 | 59.9762 | 0 | 88.9443 | 20.3616 | 60.0162 | 15.0001
88.9688 | 17.2577 | 59.995 | 15.0001 | 88.9588 | 5.8246 | 59.994 | 0 | 88.9644 | 20.4512 | 59.9816 | 15.0001 | 88.9758 | 5.5194 | 59.9762 | 0 | 88.9526 | 20.3616 | 60.0162 | 15.0001
88.9771 | 17.2602 | 59.9949 | 15.0001 | 88.9671 | 5.8246 | 59.994 | 0 | 88.9727 | 20.4512 | 59.9815 | 15.0001 | 88.9841 | 5.5194 | 59.9762 | 0 | 88.9609 | 20.3038 | 60.0161 | 15.0001
88.9854 | 17.2602 | 59.9949 | 15.0001 | 88.9755 | 5.8246 | 59.994 | 0 | 88.9811 | 20.4512 | 59.9814 | 15.0001 | 88.9924 | 5.5194 | 59.9762 | 0 | 88.9693 | 20.3038 | 60.0161 | 15.0001
88.9938 | 17.2601 | 59.9949 | 15.0001 | 88.9838 | 5.8246 | 59.994 | 0 | 88.9894 | 20.4512 | 59.9813 | 15.0001 | 89.0008 | 5.5194 | 59.9763 | 0 | 88.9776 | 20.3038 | 60.0161 | 15.0001
89.0021 | 17.2601 | 59.9949 | 15.0001 | 88.9921 | 5.8246 | 59.994 | 0 | 88.9977 | 20.4512 | 59.9812 | 15.0001 | 89.0091 | 5.5194 | 59.9763 | 0 | 88.9859 | 20.3038 | 60.0161 | 15.0001
89.0104 | 17.2635 | 59.9948 | 15.0001 | 89.0005 | 5.8246 | 59.9941 | 0 | 89.0061 | 20.4512 | 59.9811 | 15.0001 | 89.0174 | 5.5194 | 59.9763 | 0 | 88.9943 | 20.206 | 60.016 | 15.0001
89.0188 | 17.2635 | 59.9948 | 15.0001 | 89.0088 | 5.8248 | 59.9941 | 0 | 89.0144 | 20.4512 | 59.9811 | 15.0001 | 89.0258 | 5.5194 | 59.9763 | 0 | 89.0026 | 20.206 | 60.016 | 15.0001
89.0271 | 17.2635 | 59.9948 | 15.0001 | 89.0171 | 5.8248 | 59.9941 | 0 | 89.0227 | 20.4512 | 59.981 | 15.0001 | 89.0341 | 5.5212 | 59.9763 | 0 | 89.0109 | 20.206 | 60.016 | 15.0001
89.0354 | 17.2635 | 59.9948 | 15.0001 | 89.0255 | 5.8248 | 59.9941 | 0 | 89.0311 | 20.4524 | 59.9809 | 15.0001 | 89.0425 | 5.5212 | 59.9763 | 0 | 89.0192 | 20.206 | 60.016 | 15.0001
89.0438 | 17.2608 | 59.9947 | 15.0001 | 89.0338 | 5.8248 | 59.9941 | 0 | 89.0394 | 20.4524 | 59.9808 | 15.0001 | 89.0508 | 5.5212 | 59.9764 | 0 | 89.0276 | 20.2038 | 60.016 | 15.0001
89.0521 | 17.2608 | 59.9947 | 15.0001 | 89.0421 | 5.8248 | 59.9941 | 0 | 89.0477 | 20.4507 | 59.9807 | 15.0001 | 89.0591 | 5.5212 | 59.9764 | 0 | 89.0359 | 20.2038 | 60.0161 | 15.0001
89.0604 | 17.2565 | 59.9947 | 15.0001 | 89.0505 | 5.8248 | 59.9941 | 0 | 89.0561 | 20.4507 | 59.9806 | 15.0001 | 89.0675 | 5.5212 | 59.9764 | 0 | 89.0442 | 20.207 | 60.0161 | 15.0001
89.0688 | 17.2565 | 59.9947 | 15.0001 | 89.0588 | 5.8248 | 59.9941 | 0 | 89.0644 | 20.4507 | 59.9806 | 15.0001 | 89.0758 | 5.5212 | 59.9764 | 0 | 89.0526 | 20.207 | 60.0161 | 15.0001
89.0771 | 17.2564 | 59.9946 | 15.0001 | 89.0671 | 5.8248 | 59.9941 | 0 | 89.0727 | 20.4507 | 59.9805 | 15.0001 | 89.0841 | 5.5212 | 59.9764 | 0 | 89.0609 | 20.207 | 60.0161 | 15.0001
89.0854 | 17.2564 | 59.9946 | 15.0001 | 89.0755 | 5.8248 | 59.9941 | 0 | 89.0811 | 20.4507 | 59.9804 | 15.0001 | 89.0925 | 5.5212 | 59.9764 | 0 | 89.0692 | 20.207 | 60.0161 | 15.0001
89.0938 | 17.2564 | 59.9946 | 15.0001 | 89.0838 | 5.8248 | 59.9941 | 0 | 89.0894 | 20.4507 | 59.9803 | 15.0001 | 89.1008 | 5.5212 | 59.9765 | 0 | 89.0776 | 20.2061 | 60.0161 | 15.0001
89.1021 | 17.2564 | 59.9946 | 15.0001 | 89.0921 | 5.8248 | 59.9941 | 0 | 89.0978 | 20.4506 | 59.9802 | 15.0001 | 89.1091 | 5.5212 | 59.9765 | 0 | 89.0859 | 20.2061 | 60.0162 | 15.0001
89.1104 | 17.1868 | 59.9945 | 15.0001 | 89.1005 | 5.8248 | 59.9942 | 0 | 89.1061 | 20.4506 | 59.9801 | 15.0001 | 89.1175 | 5.5212 | 59.9765 | 0 | 89.0942 | 20.2061 | 60.0162 | 15.0001
89.1188 | 17.1868 | 59.9945 | 15.0001 | 89.1088 | 5.8248 | 59.9942 | 0 | 89.1144 | 20.4181 | 59.9801 | 15.0001 | 89.1258 | 5.5212 | 59.9765 | 0 | 89.1026 | 20.2061 | 60.0162 | 15.0001
89.1271 | 17.1868 | 59.9945 | 15.0001 | 89.1171 | 5.8248 | 59.9942 | 0 | 89.1228 | 20.4181 | 59.98 | 15.0001 | 89.1342 | 5.5212 | 59.9765 | 0 | 89.1109 | 20.2061 | 60.0162 | 15.0001
89.1354 | 17.1868 | 59.9945 | 15.0001 | 89.1255 | 5.8254 | 59.9942 | 0 | 89.1311 | 20.4139 | 59.9799 | 15.0001 | 89.1425 | 5.5212 | 59.9765 | 0 | 89.1192 | 20.2061 | 60.0162 | 15.0001
89.1438 | 17.1868 | 59.9944 | 15.0001 | 89.1338 | 5.8254 | 59.9942 | 0 | 89.1394 | 20.4139 | 59.9798 | 15.0001 | 89.1508 | 5.5212 | 59.9766 | 0 | 89.1275 | 20.2061 | 60.0162 | 15.0001
89.1521 | 17.1868 | 59.9944 | 15.0001 | 89.1422 | 5.8254 | 59.9942 | 0 | 89.1478 | 20.4139 | 59.9797 | 15.0001 | 89.1592 | 5.5212 | 59.9766 | 0 | 89.1359 | 20.2061 | 60.0163 | 15.0001
89.1604 | 17.1864 | 59.9944 | 15.0001 | 89.1505 | 5.8254 | 59.9942 | 0 | 89.1561 | 20.4139 | 59.9796 | 15.0001 | 89.1675 | 5.5213 | 59.9766 | 0 | 89.1442 | 20.2061 | 60.0163 | 15.0001
89.1688 | 17.1864 | 59.9944 | 15.0001 | 89.1588 | 5.8254 | 59.9942 | 0 | 89.1645 | 20.4096 | 59.9796 | 15.0001 | 89.1758 | 5.5213 | 59.9766 | 0 | 89.1525 | 20.2061 | 60.0163 | 15.0001
89.1771 | 17.1864 | 59.9943 | 15.0001 | 89.1672 | 5.8254 | 59.9942 | 0 | 89.1728 | 20.4096 | 59.9795 | 15.0001 | 89.1842 | 5.5213 | 59.9766 | 0 | 89.1609 | 20.2061 | 60.0163 | 15.0001
89.1854 | 17.1864 | 59.9943 | 15.0001 | 89.1755 | 5.8254 | 59.9942 | 0 | 89.1811 | 20.4096 | 59.9794 | 15.0001 | 89.1925 | 5.5213 | 59.9766 | 0 | 89.1692 | 20.2061 | 60.0163 | 15.0001
89.1938 | 17.1864 | 59.9943 | 15.0001 | 89.1838 | 5.8254 | 59.9942 | 0 | 89.1895 | 20.4096 | 59.9793 | 15.0001 | 89.2009 | 5.5213 | 59.9767 | 0 | 89.1775 | 20.2061 | 60.0163 | 15.0001
89.2021 | 17.1864 | 59.9943 | 15.0001 | 89.1922 | 5.8254 | 59.9942 | 0 | 89.1978 | 20.4096 | 59.9792 | 15.0001 | 89.2092 | 5.5213 | 59.9767 | 0 | 89.1859 | 20.2061 | 60.0164 | 15.0001
89.2104 | 17.1864 | 59.9942 | 15.0001 | 89.2005 | 5.8254 | 59.9943 | 0 | 89.2061 | 20.4096 | 59.9791 | 15.0001 | 89.2175 | 5.5213 | 59.9767 | 0 | 89.1942 | 20.2061 | 60.0164 | 15.0001
89.2188 | 17.1864 | 59.9942 | 15.0001 | 89.2088 | 5.8254 | 59.9943 | 0 | 89.2145 | 20.4096 | 59.9791 | 15.0001 | 89.2259 | 5.5213 | 59.9767 | 0 | 89.2025 | 20.2061 | 60.0164 | 15.0001
89.2271 | 17.1864 | 59.9942 | 15.0001 | 89.2172 | 5.8254 | 59.9943 | 0 | 89.2228 | 20.4096 | 59.979 | 15.0001 | 89.2342 | 5.5213 | 59.9767 | 0 | 89.2109 | 20.2061 | 60.0164 | 15.0001
89.2354 | 17.1864 | 59.9942 | 15.0001 | 89.2255 | 5.8257 | 59.9943 | 0 | 89.2311 | 20.4096 | 59.9789 | 15.0001 | 89.2425 | 5.5213 | 59.9767 | 0 | 89.2192 | 20.2061 | 60.0164 | 15.0001
89.2438 | 17.1864 | 59.9941 | 15.0001 | 89.2338 | 5.8257 | 59.9943 | 0 | 89.2395 | 20.4096 | 59.9788 | 15.0001 | 89.2509 | 5.5213 | 59.9768 | 0 | 89.2275 | 20.2067 | 60.0164 | 15.0001
89.2521 | 17.1864 | 59.9941 | 15.0001 | 89.2422 | 5.8257 | 59.9943 | 0 | 89.2478 | 20.4096 | 59.9787 | 15.0001 | 89.2592 | 5.5213 | 59.9768 | 0 | 89.2359 | 20.2067 | 60.0165 | 15.0001
89.2604 | 17.1863 | 59.9941 | 15.0001 | 89.2505 | 5.8257 | 59.9943 | 0 | 89.2562 | 20.4096 | 59.9786 | 15.0001 | 89.2675 | 5.5213 | 59.9768 | 0 | 89.2442 | 20.2067 | 60.0165 | 15.0001
89.2688 | 17.1863 | 59.9941 | 15.0001 | 89.2588 | 5.8257 | 59.9943 | 0 | 89.2645 | 20.4096 | 59.9786 | 15.0001 | 89.2759 | 5.5213 | 59.9768 | 0 | 89.2525 | 20.2067 | 60.0165 | 15.0001
89.2771 | 17.1863 | 59.994 | 15.0001 | 89.2672 | 5.8257 | 59.9943 | 0 | 89.2728 | 20.4096 | 59.9785 | 15.0001 | 89.2842 | 5.5213 | 59.9768 | 0 | 89.2608 | 20.2061 | 60.0165 | 15.0001
89.2854 | 17.1863 | 59.994 | 15.0001 | 89.2755 | 5.8257 | 59.9943 | 0 | 89.2812 | 20.4096 | 59.9784 | 15.0001 | 89.2926 | 5.5213 | 59.9768 | 0 | 89.2692 | 20.2061 | 60.0165 | 15.0001
89.2938 | 17.1901 | 59.994 | 15.0001 | 89.2838 | 5.8257 | 59.9943 | 0 | 89.2895 | 20.4096 | 59.9783 | 15.0001 | 89.3009 | 5.5213 | 59.9769 | 0 | 89.2775 | 20.2061 | 60.0165 | 15.0001
89.3021 | 17.1901 | 59.994 | 15.0001 | 89.2922 | 5.8257 | 59.9943 | 0 | 89.2978 | 20.4096 | 59.9782 | 15.0001 | 89.3092 | 5.5213 | 59.9769 | 0 | 89.2858 | 20.2061 | 60.0166 | 15.0001
89.3104 | 17.1875 | 59.9939 | 15.0001 | 89.3005 | 5.8257 | 59.9944 | 0 | 89.3062 | 20.4096 | 59.9781 | 15.0001 | 89.3176 | 5.5208 | 59.9769 | 0 | 89.2942 | 20.2061 | 60.0166 | 15.0001
89.3188 | 17.1875 | 59.9939 | 15.0001 | 89.3088 | 5.8247 | 59.9944 | 0 | 89.3145 | 20.4096 | 59.9781 | 15.0001 | 89.3259 | 5.5208 | 59.9769 | 0 | 89.3025 | 20.2061 | 60.0166 | 15.0001
89.3271 | 17.1875 | 59.9939 | 15.0001 | 89.3172 | 5.8247 | 59.9944 | 0 | 89.3228 | 20.4096 | 59.978 | 15.0001 | 89.3342 | 5.5197 | 59.9769 | 0 | 89.3108 | 20.2061 | 60.0166 | 15.0001
89.3354 | 17.1875 | 59.9939 | 15.0001 | 89.3255 | 5.8247 | 59.9944 | 0 | 89.3312 | 20.411 | 59.9779 | 15.0001 | 89.3426 | 5.5197 | 59.9769 | 0 | 89.3192 | 20.2061 | 60.0166 | 15.0001
89.3438 | 17.1875 | 59.9938 | 15.0001 | 89.3338 | 5.8247 | 59.9944 | 0 | 89.3395 | 20.411 | 59.9778 | 15.0001 | 89.3509 | 5.5197 | 59.977 | 0 | 89.3275 | 20.2029 | 60.0166 | 15.0001
89.3521 | 17.1875 | 59.9938 | 15.0001 | 89.3422 | 5.8247 | 59.9944 | 0 | 89.3479 | 20.411 | 59.9777 | 15.0001 | 89.3592 | 5.5197 | 59.977 | 0 | 89.3358 | 20.2029 | 60.0167 | 15.0001
89.3604 | 17.1875 | 59.9938 | 15.0001 | 89.3505 | 5.8247 | 59.9944 | 0 | 89.3562 | 20.411 | 59.9776 | 15.0001 | 89.3676 | 5.4082 | 59.977 | 0 | 89.3442 | 20.2029 | 60.0167 | 15.0001
89.3688 | 17.1875 | 59.9938 | 15.0001 | 89.3588 | 5.8249 | 59.9944 | 0 | 89.3645 | 20.375 | 59.9776 | 15.0001 | 89.3759 | 5.4082 | 59.977 | 0 | 89.3525 | 20.2029 | 60.0167 | 15.0001
89.3771 | 17.1875 | 59.9937 | 15.0001 | 89.3672 | 5.8249 | 59.9944 | 0 | 89.3729 | 20.375 | 59.9775 | 15.0001 | 89.3843 | 5.4082 | 59.977 | 0 | 89.3608 | 20.2029 | 60.0167 | 15.0001
89.3854 | 17.1875 | 59.9937 | 15.0001 | 89.3755 | 5.8249 | 59.9944 | 0 | 89.3812 | 20.375 | 59.9774 | 15.0001 | 89.3926 | 5.4082 | 59.977 | 0 | 89.3691 | 20.2029 | 60.0167 | 15.0001
89.3938 | 17.1875 | 59.9937 | 15.0001 | 89.3838 | 5.8249 | 59.9944 | 0 | 89.3895 | 20.375 | 59.9773 | 15.0001 | 89.4009 | 5.4082 | 59.977 | 0 | 89.3775 | 20.2029 | 60.0167 | 15.0001
89.4021 | 17.1875 | 59.9937 | 15.0001 | 89.3922 | 5.8249 | 59.9944 | 0 | 89.3979 | 20.375 | 59.9772 | 15.0001 | 89.4093 | 5.4082 | 59.977 | 0 | 89.3858 | 20.2029 | 60.0168 | 15.0001
89.4105 | 17.1875 | 59.9936 | 15.0001 | 89.4005 | 5.8249 | 59.9945 | 0 | 89.4062 | 20.375 | 59.9771 | 15.0001 | 89.4176 | 5.4082 | 59.977 | 0 | 89.3941 | 20.2029 | 60.0168 | 15.0001
89.4188 | 17.1875 | 59.9936 | 15.0001 | 89.4088 | 5.8249 | 59.9945 | 0 | 89.4145 | 20.375 | 59.9771 | 15.0001 | 89.4259 | 5.4082 | 59.9771 | 0 | 89.4025 | 20.2029 | 60.0168 | 15.0001
89.4271 | 17.1269 | 59.9936 | 15.0001 | 89.4172 | 5.8249 | 59.9945 | 0 | 89.4229 | 20.375 | 59.977 | 15.0001 | 89.4343 | 5.4082 | 59.9771 | 0 | 89.4108 | 20.2029 | 60.0168 | 15.0001
89.4355 | 17.1269 | 59.9936 | 15.0001 | 89.4255 | 5.8249 | 59.9945 | 0 | 89.4312 | 20.375 | 59.9769 | 15.0001 | 89.4426 | 5.4082 | 59.9771 | 0 | 89.4191 | 20.2029 | 60.0168 | 15.0001
89.4438 | 17.1267 | 59.9935 | 15.0001 | 89.4339 | 5.8249 | 59.9945 | 0 | 89.4396 | 20.375 | 59.9768 | 15.0001 | 89.451 | 5.4082 | 59.9771 | 0 | 89.4275 | 20.2029 | 60.0168 | 15.0001
89.4521 | 17.1267 | 59.9935 | 15.0001 | 89.4422 | 5.825 | 59.9945 | 0 | 89.4479 | 20.3757 | 59.9767 | 15.0001 | 89.4593 | 5.4082 | 59.9771 | 0 | 89.4358 | 20.2029 | 60.0169 | 15.0001
89.4605 | 17.1267 | 59.9935 | 15.0001 | 89.4505 | 5.825 | 59.9945 | 0 | 89.4562 | 20.3757 | 59.9766 | 15.0001 | 89.4676 | 5.4082 | 59.9771 | 0 | 89.4441 | 20.2029 | 60.0169 | 15.0001
89.4688 | 17.1267 | 59.9935 | 15.0001 | 89.4589 | 5.825 | 59.9945 | 0 | 89.4646 | 20.3758 | 59.9766 | 15.0001 | 89.476 | 5.4082 | 59.9771 | 0 | 89.4525 | 20.2029 | 60.0169 | 15.0001
89.4771 | 17.1231 | 59.9934 | 15.0001 | 89.4672 | 5.825 | 59.9945 | 0 | 89.4729 | 20.3758 | 59.9765 | 15.0001 | 89.4843 | 5.4082 | 59.9771 | 0 | 89.4608 | 20.2029 | 60.0169 | 15.0001
89.4855 | 17.1231 | 59.9934 | 15.0001 | 89.4755 | 5.825 | 59.9945 | 0 | 89.4812 | 20.3758 | 59.9764 | 15.0001 | 89.4926 | 5.4082 | 59.9771 | 0 | 89.4691 | 20.2029 | 60.0169 | 15.0001
89.4938 | 17.1231 | 59.9934 | 15.0001 | 89.4839 | 5.825 | 59.9945 | 0 | 89.4896 | 20.3758 | 59.9763 | 15.0001 | 89.501 | 5.4082 | 59.9771 | 0 | 89.4775 | 20.2049 | 60.0169 | 15.0001
89.5021 | 17.1231 | 59.9934 | 15.0001 | 89.4922 | 5.825 | 59.9945 | 0 | 89.4979 | 20.3783 | 59.9762 | 15.0001 | 89.5093 | 5.4082 | 59.9771 | 0 | 89.4858 | 20.2049 | 60.017 | 15.0001
89.5105 | 17.0649 | 59.9933 | 15.0001 | 89.5005 | 5.825 | 59.9946 | 0 | 89.5063 | 20.3783 | 59.9761 | 15.0001 | 89.5176 | 5.4082 | 59.9771 | 0 | 89.4941 | 20.2049 | 60.017 | 15.0001
89.5188 | 17.0649 | 59.9933 | 15.0001 | 89.5089 | 5.825 | 59.9946 | 0 | 89.5146 | 20.3796 | 59.9761 | 15.0001 | 89.526 | 5.4082 | 59.9772 | 0 | 89.5024 | 20.2049 | 60.017 | 15.0001
89.5271 | 17.0649 | 59.9933 | 15.0001 | 89.5172 | 5.825 | 59.9946 | 0 | 89.5229 | 20.3796 | 59.976 | 15.0001 | 89.5343 | 5.4082 | 59.9772 | 0 | 89.5108 | 20.2049 | 60.017 | 15.0001
89.5355 | 17.0649 | 59.9933 | 15.0001 | 89.5255 | 5.825 | 59.9946 | 0 | 89.5313 | 20.3796 | 59.9759 | 15.0001 | 89.5427 | 5.4082 | 59.9772 | 0 | 89.5191 | 20.2049 | 60.017 | 15.0001
89.5438 | 17.0649 | 59.9932 | 15.0001 | 89.5339 | 5.825 | 59.9946 | 0 | 89.5396 | 20.3796 | 59.9758 | 15.0001 | 89.551 | 5.3015 | 59.9772 | 0 | 89.5274 | 20.2049 | 60.017 | 15.0001
89.5521 | 17.0649 | 59.9932 | 15.0001 | 89.5422 | 5.825 | 59.9946 | 0 | 89.5479 | 20.3796 | 59.9757 | 15.0001 | 89.5593 | 5.3015 | 59.9772 | 0 | 89.5358 | 20.2049 | 60.0171 | 15.0001
89.5605 | 17.0649 | 59.9932 | 15.0001 | 89.5505 | 5.825 | 59.9946 | 0 | 89.5563 | 20.3796 | 59.9756 | 15.0001 | 89.5677 | 5.3015 | 59.9772 | 0 | 89.5441 | 20.2049 | 60.0171 | 15.0001
89.5688 | 17.0649 | 59.9932 | 15.0001 | 89.5589 | 5.825 | 59.9946 | 0 | 89.5646 | 20.3513 | 59.9756 | 15.0001 | 89.576 | 5.3015 | 59.9772 | 0 | 89.5524 | 20.2049 | 60.0171 | 15.0001
89.5771 | 17.0649 | 59.9931 | 15.0001 | 89.5672 | 5.825 | 59.9946 | 0 | 89.5729 | 20.3513 | 59.9755 | 15.0001 | 89.5843 | 5.3015 | 59.9772 | 0 | 89.5608 | 20.2049 | 60.0171 | 15.0001
89.5855 | 17.0649 | 59.9931 | 15.0001 | 89.5755 | 5.6932 | 59.9946 | 0 | 89.5813 | 20.3513 | 59.9754 | 15.0001 | 89.5927 | 5.3015 | 59.9772 | 0 | 89.5691 | 20.2049 | 60.0171 | 15.0001
89.5938 | 17.0649 | 59.9931 | 15.0001 | 89.5839 | 5.6932 | 59.9946 | 0 | 89.5896 | 20.3513 | 59.9753 | 15.0001 | 89.601 | 5.3015 | 59.9772 | 0 | 89.5774 | 20.2049 | 60.0171 | 15.0001
89.6021 | 17.0649 | 59.9931 | 15.0001 | 89.5922 | 5.6932 | 59.9946 | 0 | 89.598 | 20.35 | 59.9752 | 15.0001 | 89.6093 | 5.3015 | 59.9772 | 0 | 89.5858 | 20.2049 | 60.0172 | 15.0001
89.6105 | 17.0677 | 59.993 | 15.0001 | 89.6005 | 5.6932 | 59.9947 | 0 | 89.6063 | 20.35 | 59.9751 | 15.0001 | 89.6177 | 5.3015 | 59.9772 | 0 | 89.5941 | 20.2049 | 60.0172 | 15.0001
89.6188 | 17.0677 | 59.993 | 15.0001 | 89.6089 | 5.6932 | 59.9947 | 0 | 89.6146 | 20.3497 | 59.9751 | 15.0001 | 89.626 | 5.3015 | 59.9773 | 0 | 89.6024 | 20.2049 | 60.0172 | 15.0001
89.6271 | 17.0677 | 59.993 | 15.0001 | 89.6172 | 5.6932 | 59.9947 | 0 | 89.623 | 20.3497 | 59.975 | 15.0001 | 89.6344 | 5.3015 | 59.9773 | 0 | 89.6107 | 20.2049 | 60.0172 | 15.0001
89.6355 | 17.0677 | 59.993 | 15.0001 | 89.6255 | 5.6936 | 59.9947 | 0 | 89.6313 | 20.3497 | 59.9749 | 15.0001 | 89.6427 | 5.3015 | 59.9773 | 0 | 89.6191 | 20.2049 | 60.0172 | 15.0001
89.6438 | 17.0677 | 59.9929 | 15.0001 | 89.6339 | 5.6936 | 59.9947 | 0 | 89.6396 | 20.3497 | 59.9748 | 15.0001 | 89.651 | 5.3015 | 59.9773 | 0 | 89.6274 | 20.2045 | 60.0172 | 15.0001
89.6521 | 17.0677 | 59.9929 | 15.0001 | 89.6422 | 5.694 | 59.9947 | 0 | 89.648 | 20.3497 | 59.9747 | 15.0001 | 89.6594 | 5.3015 | 59.9773 | 0 | 89.6357 | 20.2045 | 60.0173 | 15.0001
89.6605 | 17.0677 | 59.9929 | 15.0001 | 89.6505 | 5.694 | 59.9947 | 0 | 89.6563 | 20.3497 | 59.9746 | 15.0001 | 89.6677 | 5.3015 | 59.9773 | 0 | 89.6441 | 20.2045 | 60.0173 | 15.0001
89.6688 | 17.0677 | 59.9929 | 15.0001 | 89.6589 | 5.6941 | 59.9947 | 0 | 89.6646 | 20.3497 | 59.9746 | 15.0001 | 89.676 | 5.3015 | 59.9773 | 0 | 89.6524 | 20.2045 | 60.0173 | 15.0001
89.6771 | 17.0691 | 59.9928 | 15.0001 | 89.6672 | 5.6941 | 59.9947 | 0 | 89.673 | 20.3497 | 59.9745 | 15.0001 | 89.6844 | 5.3015 | 59.9773 | 0 | 89.6607 | 20.2045 | 60.0173 | 15.0001
89.6855 | 17.0691 | 59.9928 | 15.0001 | 89.6755 | 5.6941 | 59.9947 | 0 | 89.6813 | 20.3497 | 59.9744 | 15.0001 | 89.6927 | 5.3015 | 59.9773 | 0 | 89.6691 | 20.2045 | 60.0173 | 15.0001
89.6938 | 17.0691 | 59.9928 | 15.0001 | 89.6839 | 5.6941 | 59.9947 | 0 | 89.6897 | 20.3497 | 59.9743 | 15.0001 | 89.7011 | 5.3015 | 59.9773 | 0 | 89.6774 | 20.2045 | 60.0173 | 15.0001
89.7022 | 17.0691 | 59.9928 | 15.0001 | 89.6922 | 5.6941 | 59.9947 | 0 | 89.698 | 20.3552 | 59.9742 | 15.0001 | 89.7094 | 5.3015 | 59.9773 | 0 | 89.6857 | 20.2045 | 60.0174 | 15.0001
89.7105 | 17.0691 | 59.9927 | 15.0001 | 89.7005 | 5.6941 | 59.9948 | 0 | 89.7063 | 20.3552 | 59.9741 | 15.0001 | 89.7177 | 5.3015 | 59.9773 | 0 | 89.6941 | 20.2045 | 60.0174 | 15.0001
89.7188 | 17.0691 | 59.9927 | 15.0001 | 89.7089 | 5.6941 | 59.9948 | 0 | 89.7147 | 20.355 | 59.9741 | 15.0001 | 89.7261 | 5.3015 | 59.9774 | 0 | 89.7024 | 20.2045 | 60.0174 | 15.0001
89.7272 | 17.069 | 59.9927 | 15.0001 | 89.7172 | 5.6941 | 59.9948 | 0 | 89.723 | 20.355 | 59.974 | 15.0001 | 89.7344 | 5.3015 | 59.9774 | 0 | 89.7107 | 20.2045 | 60.0174 | 15.0001
89.7355 | 17.069 | 59.9927 | 15.0001 | 89.7255 | 5.6941 | 59.9948 | 0 | 89.7313 | 20.355 | 59.9739 | 15.0001 | 89.7427 | 5.3015 | 59.9774 | 0 | 89.7191 | 20.2045 | 60.0174 | 15.0001
89.7438 | 17.069 | 59.9926 | 15.0001 | 89.7339 | 5.6941 | 59.9948 | 0 | 89.7397 | 20.355 | 59.9738 | 15.0001 | 89.7511 | 5.3015 | 59.9774 | 0 | 89.7274 | 20.2045 | 60.0174 | 15.0001
89.7522 | 17.069 | 59.9926 | 15.0001 | 89.7422 | 5.6941 | 59.9948 | 0 | 89.748 | 20.355 | 59.9737 | 15.0001 | 89.7594 | 5.3015 | 59.9774 | 0 | 89.7357 | 20.2045 | 60.0175 | 15.0001
89.7605 | 17.069 | 59.9926 | 15.0001 | 89.7506 | 5.6941 | 59.9948 | 0 | 89.7564 | 20.355 | 59.9736 | 15.0001 | 89.7677 | 5.3015 | 59.9774 | 0 | 89.744 | 20.2045 | 60.0175 | 15.0001
89.7688 | 17.069 | 59.9926 | 15.0001 | 89.7589 | 5.6941 | 59.9948 | 0 | 89.7647 | 20.3575 | 59.9736 | 15.0001 | 89.7761 | 5.3015 | 59.9774 | 0 | 89.7524 | 20.2045 | 60.0175 | 15.0001
89.7772 | 17.069 | 59.9925 | 15.0001 | 89.7672 | 5.6941 | 59.9948 | 0 | 89.773 | 20.3575 | 59.9735 | 15.0001 | 89.7844 | 5.3015 | 59.9774 | 0 | 89.7607 | 20.2045 | 60.0175 | 15.0001
89.7855 | 17.069 | 59.9925 | 15.0001 | 89.7756 | 5.6941 | 59.9948 | 0 | 89.7814 | 20.3582 | 59.9734 | 15.0001 | 89.7928 | 5.3015 | 59.9774 | 0 | 89.769 | 20.2045 | 60.0175 | 15.0001
89.7938 | 17.069 | 59.9925 | 15.0001 | 89.7839 | 5.6941 | 59.9948 | 0 | 89.7897 | 20.3582 | 59.9733 | 15.0001 | 89.8011 | 5.3015 | 59.9774 | 0 | 89.7774 | 20.2045 | 60.0175 | 15.0001
89.8022 | 17.069 | 59.9925 | 15.0001 | 89.7922 | 5.6941 | 59.9948 | 0 | 89.798 | 20.357 | 59.9732 | 15.0001 | 89.8094 | 5.3015 | 59.9774 | 0 | 89.7857 | 20.2045 | 60.0176 | 15.0001
89.8105 | 17.069 | 59.9924 | 15.0001 | 89.8006 | 5.6941 | 59.9949 | 0 | 89.8064 | 20.357 | 59.9731 | 15.0001 | 89.8178 | 5.3015 | 59.9774 | 0 | 89.794 | 20.2045 | 60.0176 | 15.0001
89.8188 | 17.069 | 59.9924 | 15.0001 | 89.8089 | 5.6938 | 59.9949 | 0 | 89.8147 | 20.357 | 59.9731 | 15.0001 | 89.8261 | 5.3015 | 59.9775 | 0 | 89.8024 | 20.2045 | 60.0176 | 15.0001
89.8272 | 17.0691 | 59.9924 | 15.0001 | 89.8172 | 5.6938 | 59.9949 | 0 | 89.823 | 20.357 | 59.973 | 15.0001 | 89.8344 | 5.3015 | 59.9775 | 0 | 89.8107 | 20.2045 | 60.0176 | 15.0001
89.8355 | 17.0691 | 59.9924 | 15.0001 | 89.8256 | 5.6938 | 59.9949 | 0 | 89.8314 | 20.357 | 59.9729 | 15.0001 | 89.8428 | 5.3015 | 59.9775 | 0 | 89.819 | 20.2045 | 60.0176 | 15.0001
89.8438 | 17.0677 | 59.9923 | 15.0001 | 89.8339 | 5.6938 | 59.9949 | 0 | 89.8397 | 20.357 | 59.9728 | 15.0001 | 89.8511 | 5.3015 | 59.9775 | 0 | 89.8274 | 20.2045 | 60.0176 | 15.0001
89.8522 | 17.0677 | 59.9923 | 15.0001 | 89.8422 | 5.6936 | 59.9949 | 0 | 89.8481 | 20.357 | 59.9727 | 15.0001 | 89.8594 | 5.3015 | 59.9775 | 0 | 89.8357 | 20.2045 | 60.0177 | 15.0001
89.8605 | 17.0677 | 59.9923 | 15.0001 | 89.8506 | 5.6936 | 59.9949 | 0 | 89.8564 | 20.357 | 59.9726 | 15.0001 | 89.8678 | 5.3015 | 59.9775 | 0 | 89.844 | 20.2045 | 60.0177 | 15.0001
89.8688 | 17.0677 | 59.9923 | 15.0001 | 89.8589 | 5.6936 | 59.9949 | 0 | 89.8647 | 20.3192 | 59.9726 | 15.0001 | 89.8761 | 5.3015 | 59.9775 | 0 | 89.8523 | 20.2045 | 60.0177 | 15.0001
89.8772 | 17.0678 | 59.9922 | 15.0001 | 89.8672 | 5.6936 | 59.9949 | 0 | 89.8731 | 20.3192 | 59.9725 | 15.0001 | 89.8845 | 5.3015 | 59.9775 | 0 | 89.8607 | 20.2045 | 60.0177 | 15.0001
89.8855 | 17.0678 | 59.9922 | 15.0001 | 89.8756 | 5.6936 | 59.9949 | 0 | 89.8814 | 20.3191 | 59.9724 | 15.0001 | 89.8928 | 5.3015 | 59.9775 | 0 | 89.869 | 20.2045 | 60.0177 | 15.0001
89.8938 | 17.0678 | 59.9922 | 15.0001 | 89.8839 | 5.6936 | 59.9949 | 0 | 89.8897 | 20.3191 | 59.9723 | 15.0001 | 89.9011 | 5.3015 | 59.9775 | 0 | 89.8773 | 20.2045 | 60.0177 | 15.0001
89.9022 | 17.0678 | 59.9922 | 15.0001 | 89.8922 | 5.6938 | 59.9949 | 0 | 89.8981 | 20.3173 | 59.9722 | 15.0001 | 89.9095 | 5.3015 | 59.9775 | 0 | 89.8857 | 20.2045 | 60.0178 | 15.0001
89.9105 | 17.0678 | 59.9921 | 15.0001 | 89.9006 | 5.6938 | 59.995 | 0 | 89.9064 | 20.3173 | 59.9721 | 15.0001 | 89.9178 | 5.3015 | 59.9775 | 0 | 89.894 | 20.2038 | 60.0178 | 15.0001
89.9188 | 17.0678 | 59.9921 | 15.0001 | 89.9089 | 5.6938 | 59.995 | 0 | 89.9147 | 20.273 | 59.9721 | 15.0001 | 89.9261 | 5.3015 | 59.9776 | 0 | 89.9023 | 20.2038 | 60.0178 | 15.0001
89.9272 | 17.0678 | 59.9921 | 15.0001 | 89.9172 | 5.6938 | 59.995 | 0 | 89.9231 | 20.273 | 59.972 | 15.0001 | 89.9345 | 5.3015 | 59.9776 | 0 | 89.9107 | 20.2038 | 60.0178 | 15.0001
89.9355 | 17.0678 | 59.9921 | 15.0001 | 89.9256 | 5.6938 | 59.995 | 0 | 89.9314 | 20.2716 | 59.9719 | 15.0001 | 89.9428 | 5.3015 | 59.9776 | 0 | 89.919 | 20.2038 | 60.0178 | 15.0001
89.9438 | 17.0678 | 59.992 | 15.0001 | 89.9339 | 5.6938 | 59.995 | 0 | 89.9398 | 20.2716 | 59.9718 | 15.0001 | 89.9512 | 5.3015 | 59.9776 | 0 | 89.9273 | 20.2038 | 60.0178 | 15.0001
89.9522 | 17.0678 | 59.992 | 15.0001 | 89.9422 | 5.6938 | 59.995 | 0 | 89.9481 | 20.2716 | 59.9717 | 15.0001 | 89.9595 | 5.3015 | 59.9776 | 0 | 89.9357 | 20.2038 | 60.0179 | 15.0001
89.9605 | 17.0678 | 59.992 | 15.0001 | 89.9506 | 5.6938 | 59.995 | 0 | 89.9564 | 20.2716 | 59.9716 | 15.0001 | 89.9678 | 5.3015 | 59.9776 | 0 | 89.944 | 20.2038 | 60.0179 | 15.0001
89.9688 | 17.0678 | 59.992 | 15.0001 | 89.9589 | 5.6938 | 59.995 | 0 | 89.9648 | 20.2697 | 59.9716 | 15.0001 | 89.9762 | 5.3015 | 59.9776 | 0 | 89.9523 | 20.2038 | 60.0179 | 15.0001
89.9772 | 17.0679 | 59.9919 | 15.0001 | 89.9672 | 5.6938 | 59.995 | 0 | 89.9731 | 20.2697 | 59.9715 | 15.0001 | 89.9845 | 5.3017 | 59.9776 | 0 | 89.9607 | 20.2038 | 60.0179 | 15.0001
89.9855 | 17.0679 | 59.9919 | 15.0001 | 89.9756 | 5.6938 | 59.995 | 0 | 89.9814 | 20.2655 | 59.9714 | 15.0001 | 89.9928 | 5.3017 | 59.9776 | 0 | 89.969 | 20.2038 | 60.0179 | 15.0001
89.9938 | 17.0679 | 59.9919 | 15.0001 | 89.9839 | 5.6938 | 59.995 | 0 | 89.9898 | 20.2655 | 59.9713 | 15.0001 | 90.0012 | 5.3017 | 59.9776 | 0 | 89.9773 | 20.2038 | 60.0179 | 15.0001
90.0022 | 17.0679 | 59.9919 | 15.0001 | 89.9922 | 5.6938 | 59.995 | 0 | 89.9981 | 20.2656 | 59.9712 | 15.0001 | 90.0095 | 5.3017 | 59.9776 | 0 | 89.9856 | 20.2038 | 60.018 | 15.0001
90.0105 | 17.0719 | 59.9918 | 15.0001 | 90.0006 | 5.6938 | 59.9951 | 0 | 90.0065 | 20.2656 | 59.9711 | 15.0001 | 90.0178 | 5.3017 | 59.9776 | 0 | 89.994 | 20.2038 | 60.018 | 15.0001
90.0189 | 17.0719 | 59.9918 | 15.0001 | 90.0089 | 5.6938 | 59.9951 | 0 | 90.0148 | 20.2691 | 59.9711 | 15.0001 | 90.0262 | 5.3017 | 59.9777 | 0 | 90.0023 | 20.2038 | 60.018 | 15.0001
90.0272 | 17.0719 | 59.9918 | 15.0001 | 90.0172 | 5.6938 | 59.9951 | 0 | 90.0231 | 20.2691 | 59.971 | 15.0001 | 90.0345 | 5.1665 | 59.9777 | 0 | 90.0106 | 20.2038 | 60.018 | 15.0001
90.0355 | 17.0719 | 59.9918 | 15.0001 | 90.0256 | 5.6938 | 59.9951 | 0 | 90.0315 | 20.2691 | 59.9709 | 15.0001 | 90.0429 | 5.1665 | 59.9777 | 0 | 90.019 | 20.2038 | 60.018 | 15.0001
90.0439 | 17.0681 | 59.9917 | 15.0001 | 90.0339 | 5.6938 | 59.9951 | 0 | 90.0398 | 20.2691 | 59.9708 | 15.0001 | 90.0512 | 5.1665 | 59.9777 | 0 | 90.0273 | 20.2038 | 60.0181 | 15.0001
90.0522 | 17.0681 | 59.9917 | 15.0001 | 90.0422 | 5.6938 | 59.9951 | 0 | 90.0481 | 20.2749 | 59.9707 | 15.0001 | 90.0595 | 5.1665 | 59.9777 | 0 | 90.0356 | 20.2038 | 60.0181 | 15.0001
90.0605 | 17.0681 | 59.9917 | 15.0001 | 90.0506 | 5.6938 | 59.9951 | 0 | 90.0565 | 20.2749 | 59.9706 | 15.0001 | 90.0679 | 5.1665 | 59.9777 | 0 | 90.044 | 20.2038 | 60.0181 | 15.0001
90.0689 | 17.0681 | 59.9917 | 15.0001 | 90.0589 | 5.6938 | 59.9951 | 0 | 90.0648 | 20.2649 | 59.9705 | 15.0001 | 90.0762 | 5.1665 | 59.9777 | 0 | 90.0523 | 20.2038 | 60.0181 | 15.0001
90.0772 | 17.0681 | 59.9916 | 15.0001 | 90.0673 | 5.6938 | 59.9951 | 0 | 90.0731 | 20.2649 | 59.9705 | 15.0001 | 90.0845 | 5.1665 | 59.9777 | 0 | 90.0606 | 20.2038 | 60.0182 | 15.0001
90.0855 | 17.0681 | 59.9916 | 15.0001 | 90.0756 | 5.6934 | 59.9951 | 0 | 90.0815 | 20.2685 | 59.9704 | 15.0001 | 90.0929 | 5.1665 | 59.9777 | 0 | 90.069 | 20.2038 | 60.0182 | 15.0001
90.0939 | 17.0682 | 59.9916 | 15.0001 | 90.0839 | 5.6934 | 59.9951 | 0 | 90.0898 | 20.2685 | 59.9703 | 15.0001 | 90.1012 | 5.1665 | 59.9777 | 0 | 90.0773 | 20.2038 | 60.0182 | 15.0001
90.1022 | 17.0682 | 59.9916 | 15.0001 | 90.0923 | 5.6934 | 59.9951 | 0 | 90.0982 | 20.2685 | 59.9702 | 15.0001 | 90.1095 | 5.1665 | 59.9777 | 0 | 90.0856 | 20.2038 | 60.0182 | 15.0001
90.1105 | 17.0682 | 59.9915 | 15.0001 | 90.1006 | 5.6934 | 59.9952 | 0 | 90.1065 | 20.2685 | 59.9701 | 15.0001 | 90.1179 | 5.1665 | 59.9777 | 0 | 90.0939 | 20.2038 | 60.0183 | 15.0001
90.1189 | 17.0682 | 59.9915 | 15.0001 | 90.1089 | 5.6934 | 59.9952 | 0 | 90.1148 | 20.2685 | 59.97 | 15.0001 | 90.1262 | 5.1665 | 59.9778 | 0 | 90.1023 | 20.2038 | 60.0183 | 15.0001
90.1272 | 17.0682 | 59.9915 | 15.0001 | 90.1173 | 5.6934 | 59.9952 | 0 | 90.1232 | 20.2685 | 59.97 | 15.0001 | 90.1346 | 5.1665 | 59.9778 | 0 | 90.1106 | 20.2038 | 60.0183 | 15.0001
90.1355 | 17.0682 | 59.9915 | 15.0001 | 90.1256 | 5.6934 | 59.9952 | 0 | 90.1315 | 20.2661 | 59.9699 | 15.0001 | 90.1429 | 5.1665 | 59.9778 | 0 | 90.1189 | 20.2038 | 60.0183 | 15.0001
90.1439 | 17.0682 | 59.9914 | 15.0001 | 90.1339 | 5.6934 | 59.9952 | 0 | 90.1398 | 20.2661 | 59.9698 | 15.0001 | 90.1512 | 5.1665 | 59.9778 | 0 | 90.1273 | 20.2038 | 60.0184 | 15.0001
90.1522 | 17.0682 | 59.9914 | 15.0001 | 90.1423 | 5.6937 | 59.9952 | 0 | 90.1482 | 20.2661 | 59.9697 | 15.0001 | 90.1596 | 5.1665 | 59.9778 | 0 | 90.1356 | 20.2038 | 60.0184 | 15.0001
90.1605 | 17.0056 | 59.9914 | 15.0001 | 90.1506 | 5.6937 | 59.9952 | 0 | 90.1565 | 20.2661 | 59.9696 | 15.0001 | 90.1679 | 5.1668 | 59.9778 | 0 | 90.1439 | 20.2051 | 60.0184 | 15.0001
90.1689 | 17.0056 | 59.9914 | 15.0001 | 90.1589 | 5.6937 | 59.9952 | 0 | 90.1649 | 20.2661 | 59.9695 | 15.0001 | 90.1762 | 5.1668 | 59.9778 | 0 | 90.1523 | 20.2051 | 60.0184 | 15.0001
90.1772 | 17.0082 | 59.9913 | 15.0001 | 90.1673 | 5.6937 | 59.9952 | 0 | 90.1732 | 20.2661 | 59.9695 | 15.0001 | 90.1846 | 5.1668 | 59.9778 | 0 | 90.1606 | 20.2051 | 60.0185 | 15.0001
90.1855 | 17.0082 | 59.9913 | 15.0001 | 90.1756 | 5.5758 | 59.9952 | 0 | 90.1815 | 20.2687 | 59.9694 | 15.0001 | 90.1929 | 5.1668 | 59.9778 | 0 | 90.1689 | 20.2051 | 60.0185 | 15.0001
90.1939 | 17.0082 | 59.9913 | 15.0001 | 90.1839 | 5.5758 | 59.9952 | 0 | 90.1899 | 20.2687 | 59.9693 | 15.0001 | 90.2012 | 5.1668 | 59.9778 | 0 | 90.1773 | 20.2051 | 60.0185 | 15.0001
90.2022 | 17.0082 | 59.9913 | 15.0001 | 90.1923 | 5.5758 | 59.9952 | 0 | 90.1982 | 20.2651 | 59.9692 | 15.0001 | 90.2096 | 5.1668 | 59.9778 | 0 | 90.1856 | 20.2051 | 60.0185 | 15.0001
90.2105 | 17.0082 | 59.9912 | 15.0001 | 90.2006 | 5.5758 | 59.9953 | 0 | 90.2065 | 20.2651 | 59.9691 | 15.0001 | 90.2179 | 5.1672 | 59.9778 | 0 | 90.1939 | 20.2051 | 60.0186 | 15.0001
90.2189 | 17.0082 | 59.9912 | 15.0001 | 90.2089 | 5.5759 | 59.9953 | 0 | 90.2149 | 20.2651 | 59.969 | 15.0001 | 90.2263 | 5.1672 | 59.9779 | 0 | 90.2023 | 20.2051 | 60.0186 | 15.0001
90.2272 | 17.0082 | 59.9912 | 15.0001 | 90.2173 | 5.5759 | 59.9953 | 0 | 90.2232 | 20.2651 | 59.969 | 15.0001 | 90.2346 | 5.1672 | 59.9779 | 0 | 90.2106 | 20.2051 | 60.0186 | 15.0001
90.2355 | 17.0082 | 59.9912 | 15.0001 | 90.2256 | 5.5759 | 59.9953 | 0 | 90.2316 | 20.2651 | 59.9689 | 15.0001 | 90.2429 | 5.1672 | 59.9779 | 0 | 90.2189 | 20.2051 | 60.0186 | 15.0001
90.2439 | 17.007 | 59.9911 | 15.0001 | 90.2339 | 5.5759 | 59.9953 | 0 | 90.2399 | 20.2651 | 59.9688 | 15.0001 | 90.2513 | 5.1672 | 59.9779 | 0 | 90.2272 | 20.2051 | 60.0187 | 15.0001
90.2522 | 17.007 | 59.9911 | 15.0001 | 90.2423 | 5.5759 | 59.9953 | 0 | 90.2482 | 20.2486 | 59.9687 | 15.0001 | 90.2596 | 5.1672 | 59.9779 | 0 | 90.2356 | 20.2051 | 60.0187 | 15.0001
90.2605 | 17.007 | 59.9911 | 15.0001 | 90.2506 | 5.5759 | 59.9953 | 0 | 90.2566 | 20.2486 | 59.9686 | 15.0001 | 90.2679 | 5.1672 | 59.9779 | 0 | 90.2439 | 20.2051 | 60.0187 | 15.0001
90.2689 | 17.007 | 59.9911 | 15.0001 | 90.2589 | 5.5759 | 59.9953 | 0 | 90.2649 | 20.2486 | 59.9685 | 15.0001 | 90.2763 | 5.1672 | 59.9779 | 0 | 90.2522 | 20.2051 | 60.0187 | 15.0001
90.2772 | 17.0057 | 59.991 | 15.0001 | 90.2673 | 5.5759 | 59.9953 | 0 | 90.2732 | 20.2486 | 59.9684 | 15.0001 | 90.2846 | 5.1675 | 59.9779 | 0 | 90.2606 | 20.2051 | 60.0188 | 15.0001
90.2855 | 17.0057 | 59.991 | 15.0001 | 90.2756 | 5.5759 | 59.9953 | 0 | 90.2816 | 20.2486 | 59.9683 | 15.0001 | 90.293 | 5.1675 | 59.9779 | 0 | 90.2689 | 20.2051 | 60.0188 | 15.0001
90.2939 | 17.0058 | 59.991 | 15.0001 | 90.2839 | 5.5759 | 59.9953 | 0 | 90.2899 | 20.2486 | 59.9682 | 15.0001 | 90.3013 | 5.1675 | 59.9779 | 0 | 90.2772 | 20.2051 | 60.0188 | 15.0001
90.3022 | 17.0058 | 59.991 | 15.0001 | 90.2923 | 5.5759 | 59.9953 | 0 | 90.2983 | 20.2503 | 59.9681 | 15.0001 | 90.3096 | 5.1675 | 59.9779 | 0 | 90.2856 | 20.2051 | 60.0188 | 15.0001
90.3105 | 17.0058 | 59.9909 | 15.0001 | 90.3006 | 5.5759 | 59.9954 | 0 | 90.3066 | 20.2503 | 59.968 | 15.0001 | 90.318 | 5.1675 | 59.9779 | 0 | 90.2939 | 20.2051 | 60.0189 | 15.0001
90.3189 | 17.0058 | 59.9909 | 15.0001 | 90.3089 | 5.5759 | 59.9954 | 0 | 90.3149 | 20.2476 | 59.9679 | 15.0001 | 90.3263 | 5.1675 | 59.978 | 0 | 90.3022 | 20.2051 | 60.0189 | 15.0001
90.3272 | 17.0086 | 59.9909 | 15.0001 | 90.3173 | 5.5759 | 59.9954 | 0 | 90.3233 | 20.2476 | 59.9678 | 15.0001 | 90.3346 | 5.1675 | 59.978 | 0 | 90.3106 | 20.2051 | 60.0189 | 15.0001
90.3356 | 17.0086 | 59.9909 | 15.0001 | 90.3256 | 5.5759 | 59.9954 | 0 | 90.3316 | 20.2469 | 59.9677 | 15.0001 | 90.343 | 5.1675 | 59.978 | 0 | 90.3189 | 20.2051 | 60.0189 | 15.0001
90.3439 | 17.0086 | 59.9908 | 15.0001 | 90.3339 | 5.5759 | 59.9954 | 0 | 90.3399 | 20.2469 | 59.9676 | 15.0001 | 90.3513 | 5.1672 | 59.978 | 0 | 90.3272 | 20.2051 | 60.019 | 15.0001
90.3522 | 17.0086 | 59.9908 | 15.0001 | 90.3423 | 5.5763 | 59.9954 | 0 | 90.3483 | 20.2469 | 59.9675 | 15.0001 | 90.3596 | 5.1672 | 59.978 | 0 | 90.3355 | 20.2051 | 60.019 | 15.0001
90.3606 | 17.0085 | 59.9908 | 15.0001 | 90.3506 | 5.5763 | 59.9954 | 0 | 90.3566 | 20.2469 | 59.9674 | 15.0001 | 90.368 | 5.1671 | 59.978 | 0 | 90.3439 | 20.2054 | 60.019 | 15.0001
90.3689 | 17.0085 | 59.9908 | 15.0001 | 90.359 | 5.4501 | 59.9954 | 0 | 90.365 | 20.2469 | 59.9673 | 15.0001 | 90.3763 | 5.1671 | 59.978 | 0 | 90.3522 | 20.2054 | 60.019 | 15.0001
90.3772 | 16.9803 | 59.9907 | 15.0001 | 90.3673 | 5.4501 | 59.9954 | 0 | 90.3733 | 20.2469 | 59.9672 | 15.0001 | 90.3847 | 5.1671 | 59.978 | 0 | 90.3605 | 20.2054 | 60.0191 | 15.0001
90.3856 | 16.9803 | 59.9907 | 15.0001 | 90.3756 | 5.4501 | 59.9954 | 0 | 90.3816 | 20.2466 | 59.9671 | 15.0001 | 90.393 | 5.1671 | 59.978 | 0 | 90.3689 | 20.2054 | 60.0191 | 15.0001
90.3939 | 16.9804 | 59.9907 | 15.0001 | 90.384 | 5.4501 | 59.9954 | 0 | 90.39 | 20.2466 | 59.967 | 15.0001 | 90.4013 | 5.1671 | 59.9781 | 0 | 90.3772 | 20.2054 | 60.0191 | 15.0001
90.4022 | 16.9804 | 59.9907 | 15.0001 | 90.3923 | 5.4501 | 59.9954 | 0 | 90.3983 | 20.2466 | 59.9669 | 15.0001 | 90.4097 | 5.1671 | 59.9781 | 0 | 90.3855 | 20.2054 | 60.0191 | 15.0001
90.4106 | 16.9806 | 59.9906 | 15.0001 | 90.4006 | 5.4501 | 59.9955 | 0 | 90.4066 | 20.2466 | 59.9668 | 15.0001 | 90.418 | 5.1671 | 59.9781 | 0 | 90.3939 | 20.2054 | 60.0192 | 15.0001
90.4189 | 16.9806 | 59.9906 | 15.0001 | 90.409 | 5.4503 | 59.9955 | 0 | 90.415 | 20.2466 | 59.9667 | 15.0001 | 90.4263 | 5.1671 | 59.9781 | 0 | 90.4022 | 20.2054 | 60.0192 | 15.0001
90.4272 | 16.9806 | 59.9906 | 15.0001 | 90.4173 | 5.4503 | 59.9955 | 0 | 90.4233 | 20.2466 | 59.9666 | 15.0001 | 90.4347 | 5.168 | 59.9781 | 0 | 90.4105 | 20.2054 | 60.0192 | 15.0001
90.4356 | 16.9806 | 59.9906 | 15.0001 | 90.4256 | 5.4503 | 59.9955 | 0 | 90.4317 | 20.2427 | 59.9665 | 15.0001 | 90.443 | 5.168 | 59.9781 | 0 | 90.4189 | 20.2054 | 60.0192 | 15.0001
90.4439 | 16.9788 | 59.9905 | 15.0001 | 90.434 | 5.4503 | 59.9955 | 0 | 90.44 | 20.2427 | 59.9664 | 15.0001 | 90.4513 | 5.168 | 59.9782 | 0 | 90.4272 | 20.2054 | 60.0193 | 15.0001
90.4522 | 16.9788 | 59.9905 | 15.0001 | 90.4423 | 5.4503 | 59.9955 | 0 | 90.4483 | 20.2357 | 59.9663 | 15.0001 | 90.4597 | 5.168 | 59.9782 | 0 | 90.4355 | 20.2054 | 60.0193 | 15.0001
90.4606 | 16.9788 | 59.9905 | 15.0001 | 90.4506 | 5.4503 | 59.9955 | 0 | 90.4567 | 20.2357 | 59.9662 | 15.0001 | 90.468 | 5.168 | 59.9782 | 0 | 90.4439 | 20.2054 | 60.0193 | 15.0001
90.4689 | 16.9788 | 59.9905 | 15.0001 | 90.459 | 5.4503 | 59.9955 | 0 | 90.465 | 20.2357 | 59.9661 | 15.0001 | 90.4763 | 5.168 | 59.9782 | 0 | 90.4522 | 20.2054 | 60.0193 | 15.0001
90.4772 | 16.9816 | 59.9904 | 15.0001 | 90.4673 | 5.4503 | 59.9955 | 0 | 90.4733 | 20.2357 | 59.966 | 15.0001 | 90.4847 | 5.1677 | 59.9782 | 0 | 90.4605 | 20.2054 | 60.0194 | 15.0001
90.4856 | 16.9816 | 59.9904 | 15.0001 | 90.4756 | 5.4504 | 59.9955 | 0 | 90.4817 | 20.2352 | 59.9659 | 15.0001 | 90.493 | 5.1677 | 59.9782 | 0 | 90.4688 | 20.2054 | 60.0194 | 15.0001
90.4939 | 16.9816 | 59.9904 | 15.0001 | 90.484 | 5.4504 | 59.9955 | 0 | 90.49 | 20.2352 | 59.9658 | 15.0001 | 90.5013 | 5.1677 | 59.9783 | 0 | 90.4772 | 20.2054 | 60.0194 | 15.0001
90.5022 | 16.9816 | 59.9904 | 15.0001 | 90.4923 | 5.4504 | 59.9955 | 0 | 90.4984 | 20.2392 | 59.9657 | 15.0001 | 90.5097 | 5.1677 | 59.9783 | 0 | 90.4855 | 20.2054 | 60.0194 | 15.0001
90.5106 | 16.9806 | 59.9903 | 15.0001 | 90.5006 | 5.4504 | 59.9956 | 0 | 90.5067 | 20.2392 | 59.9656 | 15.0001 | 90.518 | 5.1682 | 59.9783 | 0 | 90.4938 | 20.2054 | 60.0195 | 15.0001
90.5189 | 16.9806 | 59.9903 | 15.0001 | 90.509 | 5.4504 | 59.9956 | 0 | 90.515 | 20.2407 | 59.9655 | 15.0001 | 90.5264 | 5.1682 | 59.9783 | 0 | 90.5022 | 20.2054 | 60.0195 | 15.0001
90.5272 | 16.9806 | 59.9903 | 15.0001 | 90.5173 | 5.4504 | 59.9956 | 0 | 90.5234 | 20.2407 | 59.9654 | 15.0001 | 90.5347 | 5.168 | 59.9783 | 0 | 90.5105 | 20.2048 | 60.0195 | 15.0001
90.5356 | 16.9806 | 59.9903 | 15.0001 | 90.5256 | 5.4504 | 59.9956 | 0 | 90.5317 | 20.2502 | 59.9653 | 15.0001 | 90.543 | 5.168 | 59.9783 | 0 | 90.5188 | 20.2048 | 60.0195 | 15.0001
90.5439 | 16.8995 | 59.9902 | 15.0001 | 90.534 | 5.4504 | 59.9956 | 0 | 90.54 | 20.2502 | 59.9652 | 15.0001 | 90.5514 | 5.1672 | 59.9784 | 0 | 90.5272 | 20.2048 | 60.0196 | 15.0001
90.5522 | 16.8995 | 59.9902 | 15.0001 | 90.5423 | 5.4504 | 59.9956 | 0 | 90.5484 | 20.2502 | 59.9651 | 15.0001 | 90.5597 | 5.1672 | 59.9784 | 0 | 90.5355 | 20.2048 | 60.0196 | 15.0001
90.5606 | 16.8998 | 59.9902 | 15.0001 | 90.5506 | 5.4504 | 59.9956 | 0 | 90.5567 | 20.2502 | 59.965 | 15.0001 | 90.568 | 5.1672 | 59.9784 | 0 | 90.5438 | 20.2048 | 60.0196 | 15.0001
90.5689 | 16.8998 | 59.9902 | 15.0001 | 90.559 | 5.4504 | 59.9956 | 0 | 90.5651 | 20.2499 | 59.9649 | 15.0001 | 90.5764 | 5.1672 | 59.9784 | 0 | 90.5522 | 20.2048 | 60.0196 | 15.0001
90.5772 | 16.8998 | 59.9901 | 15.0001 | 90.5673 | 5.4504 | 59.9956 | 0 | 90.5734 | 20.2499 | 59.9648 | 15.0001 | 90.5847 | 5.1678 | 59.9784 | 0 | 90.5605 | 20.2048 | 60.0197 | 15.0001
90.5856 | 16.8998 | 59.9901 | 15.0001 | 90.5756 | 5.4504 | 59.9956 | 0 | 90.5817 | 20.2495 | 59.9647 | 15.0001 | 90.593 | 5.1678 | 59.9784 | 0 | 90.5688 | 20.2048 | 60.0197 | 15.0001
90.5939 | 16.8989 | 59.9901 | 15.0001 | 90.584 | 5.4504 | 59.9956 | 0 | 90.5901 | 20.2495 | 59.9646 | 15.0001 | 90.6014 | 5.1682 | 59.9785 | 0 | 90.5771 | 20.2048 | 60.0197 | 15.0001
90.6022 | 16.8989 | 59.9901 | 15.0001 | 90.5923 | 5.4504 | 59.9956 | 0 | 90.5984 | 20.2495 | 59.9645 | 15.0001 | 90.6097 | 5.1682 | 59.9785 | 0 | 90.5855 | 20.2048 | 60.0197 | 15.0001
90.6106 | 16.8989 | 59.99 | 15.0001 | 90.6006 | 5.4504 | 59.9957 | 0 | 90.6067 | 20.2495 | 59.9644 | 15.0001 | 90.618 | 5.1682 | 59.9785 | 0 | 90.5938 | 20.2048 | 60.0198 | 15.0001
90.6189 | 16.8989 | 59.99 | 15.0001 | 90.609 | 5.4504 | 59.9957 | 0 | 90.6151 | 20.2457 | 59.9643 | 15.0001 | 90.6264 | 5.1682 | 59.9785 | 0 | 90.6021 | 20.2048 | 60.0198 | 15.0001
90.6273 | 16.8986 | 59.99 | 15.0001 | 90.6173 | 5.4504 | 59.9957 | 0 | 90.6234 | 20.2457 | 59.9642 | 15.0001 | 90.6347 | 5.1674 | 59.9785 | 0 | 90.6105 | 20.2048 | 60.0198 | 15.0001
90.6356 | 16.8986 | 59.99 | 15.0001 | 90.6256 | 5.4504 | 59.9957 | 0 | 90.6318 | 20.2457 | 59.9641 | 15.0001 | 90.643 | 5.1674 | 59.9785 | 0 | 90.6188 | 20.2048 | 60.0198 | 15.0001
90.6439 | 16.8986 | 59.99 | 15.0001 | 90.634 | 5.4504 | 59.9957 | 0 | 90.6401 | 20.2457 | 59.964 | 15.0001 | 90.6514 | 5.1675 | 59.9786 | 0 | 90.6271 | 20.2048 | 60.0199 | 15.0001
90.6523 | 16.8986 | 59.99 | 15.0001 | 90.6423 | 5.4504 | 59.9957 | 0 | 90.6484 | 20.2146 | 59.9639 | 15.0001 | 90.6597 | 5.1675 | 59.9786 | 0 | 90.6355 | 20.2048 | 60.0199 | 15.0001
90.6606 | 16.9038 | 59.99 | 15.0001 | 90.6506 | 5.4504 | 59.9957 | 0 | 90.6568 | 20.2146 | 59.9638 | 15.0001 | 90.668 | 5.1675 | 59.9786 | 0 | 90.6438 | 20.2048 | 60.0199 | 15.0001
90.6689 | 16.9038 | 59.99 | 15.0001 | 90.659 | 5.4504 | 59.9957 | 0 | 90.6651 | 20.2176 | 59.9637 | 15.0001 | 90.6764 | 5.1675 | 59.9786 | 0 | 90.6521 | 20.2048 | 60.0199 | 15.0001
90.6773 | 16.9038 | 59.9899 | 15.0001 | 90.6673 | 5.4504 | 59.9957 | 0 | 90.6734 | 20.2176 | 59.9636 | 15.0001 | 90.6847 | 5.1675 | 59.9786 | 0 | 90.6605 | 20.2048 | 60.02 | 15.0001
90.6856 | 16.9038 | 59.9899 | 15.0001 | 90.6757 | 5.4504 | 59.9957 | 0 | 90.6818 | 20.1795 | 59.9635 | 15.0001 | 90.6931 | 5.1675 | 59.9786 | 0 | 90.6688 | 20.2048 | 60.02 | 15.0001
90.6939 | 16.9071 | 59.9899 | 15.0001 | 90.684 | 5.4504 | 59.9957 | 0 | 90.6901 | 20.1795 | 59.9634 | 15.0001 | 90.7014 | 5.1675 | 59.9787 | 0 | 90.6771 | 20.2048 | 60.02 | 15.0001
90.7023 | 16.9071 | 59.9899 | 15.0001 | 90.6923 | 5.4504 | 59.9957 | 0 | 90.6985 | 20.1462 | 59.9633 | 15.0001 | 90.7097 | 5.1675 | 59.9787 | 0 | 90.6855 | 20.2048 | 60.02 | 15.0001
90.7106 | 16.9007 | 59.9899 | 15.0001 | 90.7007 | 5.4504 | 59.9958 | 0 | 90.7068 | 20.1462 | 59.9632 | 15.0001 | 90.7181 | 5.1671 | 59.9787 | 0 | 90.6938 | 20.2048 | 60.0201 | 15.0001
90.7189 | 16.9007 | 59.9899 | 15.0001 | 90.709 | 5.4504 | 59.9958 | 0 | 90.7151 | 20.1449 | 59.9631 | 15.0001 | 90.7264 | 5.1671 | 59.9787 | 0 | 90.7021 | 20.2048 | 60.0201 | 15.0001
90.7273 | 16.9007 | 59.9899 | 15.0001 | 90.7173 | 5.4504 | 59.9958 | 0 | 90.7235 | 20.1449 | 59.963 | 15.0001 | 90.7347 | 5.1675 | 59.9787 | 0 | 90.7104 | 20.2048 | 60.0201 | 15.0001
90.7356 | 16.9007 | 59.9899 | 15.0001 | 90.7257 | 5.4504 | 59.9958 | 0 | 90.7318 | 20.1424 | 59.9629 | 15.0001 | 90.7431 | 5.1675 | 59.9787 | 0 | 90.7188 | 20.2048 | 60.0201 | 15.0001
90.7439 | 16.9007 | 59.9899 | 15.0001 | 90.734 | 5.4504 | 59.9958 | 0 | 90.7401 | 20.1424 | 59.9628 | 15.0001 | 90.7514 | 5.1675 | 59.9788 | 0 | 90.7271 | 20.2048 | 60.0202 | 15.0001
90.7523 | 16.9007 | 59.9899 | 15.0001 | 90.7423 | 5.4504 | 59.9958 | 0 | 90.7485 | 20.1422 | 59.9627 | 15.0001 | 90.7597 | 5.1675 | 59.9788 | 0 | 90.7354 | 20.2048 | 60.0202 | 15.0001
90.7606 | 16.9007 | 59.9899 | 15.0001 | 90.7507 | 5.4504 | 59.9958 | 0 | 90.7568 | 20.1422 | 59.9626 | 15.0001 | 90.7681 | 5.1675 | 59.9788 | 0 | 90.7438 | 20.2059 | 60.0202 | 15.0001
90.7689 | 16.9007 | 59.9899 | 15.0001 | 90.759 | 5.4504 | 59.9958 | 0 | 90.7652 | 20.1417 | 59.9625 | 15.0001 | 90.7764 | 5.1675 | 59.9788 | 0 | 90.7521 | 20.2059 | 60.0202 | 15.0001
90.7773 | 16.9038 | 59.9898 | 15.0001 | 90.7673 | 5.4504 | 59.9958 | 0 | 90.7735 | 20.1417 | 59.9624 | 15.0001 | 90.7847 | 5.0849 | 59.9788 | 0 | 90.7604 | 20.2059 | 60.0203 | 15.0001
90.7856 | 16.9038 | 59.9898 | 15.0001 | 90.7757 | 5.4504 | 59.9958 | 0 | 90.7818 | 20.141 | 59.9623 | 15.0001 | 90.7931 | 5.0849 | 59.9788 | 0 | 90.7688 | 20.2059 | 60.0203 | 15.0001
90.7939 | 16.8996 | 59.9898 | 15.0001 | 90.784 | 5.4504 | 59.9958 | 0 | 90.7902 | 20.141 | 59.9622 | 15.0001 | 90.8014 | 5.084 | 59.9789 | 0 | 90.7771 | 20.209 | 60.0203 | 15.0001
90.8023 | 16.8996 | 59.9898 | 15.0001 | 90.7923 | 5.4504 | 59.9958 | 0 | 90.7985 | 20.138 | 59.9621 | 15.0001 | 90.8098 | 5.084 | 59.9789 | 0 | 90.7854 | 20.209 | 60.0203 | 15.0001
90.8106 | 16.8459 | 59.9898 | 15.0001 | 90.8007 | 5.4504 | 59.9959 | 0 | 90.8068 | 20.138 | 59.962 | 15.0001 | 90.8181 | 5.084 | 59.9789 | 0 | 90.7938 | 20.2119 | 60.0204 | 15.0001
90.8189 | 16.8459 | 59.9898 | 15.0001 | 90.809 | 5.4504 | 59.9959 | 0 | 90.8152 | 20.138 | 59.9619 | 15.0001 | 90.8264 | 5.084 | 59.9789 | 0 | 90.8021 | 20.2119 | 60.0204 | 15.0001
90.8273 | 16.8459 | 59.9898 | 15.0001 | 90.8173 | 5.4504 | 59.9959 | 0 | 90.8235 | 20.138 | 59.9618 | 15.0001 | 90.8348 | 5.0846 | 59.9789 | 0 | 90.8104 | 20.1313 | 60.0204 | 15.0001
90.8356 | 16.8459 | 59.9898 | 15.0001 | 90.8257 | 5.4504 | 59.9959 | 0 | 90.8319 | 20.1412 | 59.9617 | 15.0001 | 90.8431 | 5.0846 | 59.9789 | 0 | 90.8187 | 20.1313 | 60.0204 | 15.0001
90.8439 | 16.8489 | 59.9898 | 15.0001 | 90.834 | 5.4504 | 59.9959 | 0 | 90.8402 | 20.1412 | 59.9616 | 15.0001 | 90.8514 | 5.0846 | 59.979 | 0 | 90.8271 | 20.1313 | 60.0205 | 15.0001
90.8523 | 16.8489 | 59.9898 | 15.0001 | 90.8423 | 5.4504 | 59.9959 | 0 | 90.8485 | 20.1412 | 59.9615 | 15.0001 | 90.8598 | 5.0846 | 59.979 | 0 | 90.8354 | 20.1313 | 60.0205 | 15.0001
90.8606 | 16.8492 | 59.9898 | 15.0001 | 90.8507 | 5.4504 | 59.9959 | 0 | 90.8569 | 20.1412 | 59.9614 | 15.0001 | 90.8681 | 5.0846 | 59.979 | 0 | 90.8437 | 20.1313 | 60.0205 | 15.0001
90.8689 | 16.8492 | 59.9898 | 15.0001 | 90.859 | 5.4504 | 59.9959 | 0 | 90.8652 | 20.1412 | 59.9613 | 15.0001 | 90.8764 | 5.0846 | 59.979 | 0 | 90.8521 | 20.1313 | 60.0205 | 15.0001
90.8773 | 16.8483 | 59.9897 | 15.0001 | 90.8673 | 5.4504 | 59.9959 | 0 | 90.8736 | 20.1412 | 59.9612 | 15.0001 | 90.8848 | 5.0846 | 59.979 | 0 | 90.8604 | 20.1313 | 60.0206 | 15.0001
90.8856 | 16.8483 | 59.9897 | 15.0001 | 90.8757 | 5.4504 | 59.9959 | 0 | 90.8819 | 20.1393 | 59.9611 | 15.0001 | 90.8931 | 5.0846 | 59.979 | 0 | 90.8687 | 20.1313 | 60.0206 | 15.0001
90.894 | 16.8483 | 59.9897 | 15.0001 | 90.884 | 5.4504 | 59.9959 | 0 | 90.8902 | 20.1393 | 59.961 | 15.0001 | 90.9014 | 5.0846 | 59.9791 | 0 | 90.8771 | 20.1313 | 60.0206 | 15.0001
90.9023 | 16.8483 | 59.9897 | 15.0001 | 90.8923 | 5.4503 | 59.9959 | 0 | 90.8986 | 20.1456 | 59.9609 | 15.0001 | 90.9098 | 5.0846 | 59.9791 | 0 | 90.8854 | 20.1313 | 60.0206 | 15.0001
90.9106 | 16.8483 | 59.9897 | 15.0001 | 90.9007 | 5.4503 | 59.996 | 0 | 90.9069 | 20.1456 | 59.9608 | 15.0001 | 90.9181 | 5.0844 | 59.9791 | 0 | 90.8937 | 20.1313 | 60.0207 | 15.0001
90.919 | 16.8483 | 59.9897 | 15.0001 | 90.909 | 5.4494 | 59.996 | 0 | 90.9152 | 20.1469 | 59.9607 | 15.0001 | 90.9265 | 5.0844 | 59.9791 | 0 | 90.9021 | 20.1313 | 60.0207 | 15.0001
90.9273 | 16.8483 | 59.9897 | 15.0001 | 90.9173 | 5.4494 | 59.996 | 0 | 90.9236 | 20.1469 | 59.9606 | 15.0001 | 90.9348 | 5.0848 | 59.9791 | 0 | 90.9104 | 20.1273 | 60.0207 | 15.0001
90.9356 | 16.8483 | 59.9897 | 15.0001 | 90.9257 | 5.4494 | 59.996 | 0 | 90.9319 | 20.1469 | 59.9605 | 15.0001 | 90.9431 | 5.0848 | 59.9791 | 0 | 90.9187 | 20.1273 | 60.0207 | 15.0001
90.944 | 16.8483 | 59.9897 | 15.0001 | 90.934 | 5.4494 | 59.996 | 0 | 90.9403 | 20.1469 | 59.9604 | 15.0001 | 90.9515 | 5.0848 | 59.9792 | 0 | 90.9271 | 20.1273 | 60.0208 | 15.0001
90.9523 | 16.8483 | 59.9897 | 15.0001 | 90.9423 | 5.4494 | 59.996 | 0 | 90.9486 | 20.1481 | 59.9603 | 15.0001 | 90.9598 | 5.0848 | 59.9792 | 0 | 90.9354 | 20.1273 | 60.0208 | 15.0001
90.9606 | 16.8483 | 59.9897 | 15.0001 | 90.9507 | 5.4494 | 59.996 | 0 | 90.9569 | 20.1481 | 59.9602 | 15.0001 | 90.9681 | 5.0848 | 59.9792 | 0 | 90.9437 | 20.1249 | 60.0208 | 15.0001
90.969 | 16.8483 | 59.9897 | 15.0001 | 90.959 | 5.4494 | 59.996 | 0 | 90.9653 | 20.1481 | 59.9601 | 15.0001 | 90.9765 | 5.0848 | 59.9792 | 0 | 90.952 | 20.1249 | 60.0208 | 15.0001
90.9773 | 16.8483 | 59.9896 | 15.0001 | 90.9674 | 5.4494 | 59.996 | 0 | 90.9736 | 20.1481 | 59.96 | 15.0001 | 90.9848 | 5.0848 | 59.9792 | 0 | 90.9604 | 20.1261 | 60.0209 | 15.0001
90.9856 | 16.8483 | 59.9896 | 15.0001 | 90.9757 | 5.4487 | 59.9959 | 0 | 90.982 | 20.1191 | 59.9599 | 15.0001 | 90.9931 | 5.0848 | 59.9792 | 0 | 90.9687 | 20.1261 | 60.0209 | 15.0001
90.994 | 16.8483 | 59.9896 | 15.0001 | 90.984 | 5.4487 | 59.9959 | 0 | 90.9903 | 20.1191 | 59.9598 | 15.0001 | 91.0015 | 5.0849 | 59.9793 | 0 | 90.977 | 20.1261 | 60.0209 | 15.0001
91.0023 | 16.8483 | 59.9896 | 15.0001 | 90.9924 | 5.4487 | 59.9959 | 0 | 90.9986 | 20.1229 | 59.9597 | 15.0001 | 91.0098 | 5.0849 | 59.9793 | 0 | 90.9854 | 20.1261 | 60.0209 | 15.0001
91.0106 | 16.8486 | 59.9896 | 15.0001 | 91.0007 | 5.4487 | 59.9959 | 0 | 91.007 | 20.1229 | 59.9596 | 15.0001 | 91.0181 | 5.0846 | 59.9793 | 0 | 90.9937 | 20.1261 | 60.021 | 15.0001
91.019 | 16.8486 | 59.9896 | 15.0001 | 91.009 | 5.4487 | 59.9959 | 0 | 91.0153 | 20.1229 | 59.9595 | 15.0001 | 91.0265 | 5.0846 | 59.9793 | 0 | 91.002 | 20.1261 | 60.021 | 15.0001
91.0273 | 16.8486 | 59.9896 | 15.0001 | 91.0174 | 5.4487 | 59.9959 | 0 | 91.0236 | 20.1229 | 59.9594 | 15.0001 | 91.0348 | 5.0846 | 59.9793 | 0 | 91.0104 | 20.1261 | 60.0211 | 15.0001
91.0356 | 16.8486 | 59.9896 | 15.0001 | 91.0257 | 5.4487 | 59.9958 | 0 | 91.032 | 20.1224 | 59.9593 | 15.0001 | 91.0432 | 5.0846 | 59.9793 | 0 | 91.0187 | 20.1261 | 60.0211 | 15.0001
91.044 | 16.8486 | 59.9896 | 15.0001 | 91.034 | 5.4487 | 59.9958 | 0 | 91.0403 | 20.1224 | 59.9592 | 15.0001 | 91.0515 | 5.0846 | 59.9794 | 0 | 91.027 | 20.1296 | 60.0212 | 15.0001
91.0523 | 16.8486 | 59.9896 | 15.0001 | 91.0424 | 5.4487 | 59.9958 | 0 | 91.0487 | 20.1258 | 59.9591 | 15.0001 | 91.0598 | 5.0846 | 59.9794 | 0 | 91.0354 | 20.1296 | 60.0213 | 15.0001
91.0607 | 16.8486 | 59.9896 | 15.0001 | 91.0507 | 5.4487 | 59.9958 | 0 | 91.057 | 20.1258 | 59.959 | 15.0001 | 91.0682 | 5.0846 | 59.9794 | 0 | 91.0437 | 20.1266 | 60.0214 | 15.0001
91.069 | 16.8486 | 59.9896 | 15.0001 | 91.059 | 5.4487 | 59.9958 | 0 | 91.0653 | 20.124 | 59.9589 | 15.0001 | 91.0765 | 5.0846 | 59.9794 | 0 | 91.052 | 20.1266 | 60.0214 | 15.0001
91.0773 | 16.8486 | 59.9895 | 15.0001 | 91.0674 | 5.4487 | 59.9958 | 0 | 91.0737 | 20.124 | 59.9588 | 15.0001 | 91.0848 | 5.0846 | 59.9794 | 0 | 91.0604 | 20.1266 | 60.0215 | 15.0001
91.0857 | 16.8486 | 59.9895 | 15.0001 | 91.0757 | 5.4487 | 59.9957 | 0 | 91.082 | 20.124 | 59.9587 | 15.0001 | 91.0932 | 5.0846 | 59.9794 | 0 | 91.0687 | 20.1266 | 60.0216 | 15.0001
91.094 | 16.8486 | 59.9895 | 15.0001 | 91.084 | 5.4487 | 59.9957 | 0 | 91.0903 | 20.124 | 59.9586 | 15.0001 | 91.1015 | 5.0844 | 59.9795 | 0 | 91.077 | 20.1266 | 60.0217 | 15.0001
91.1023 | 16.8486 | 59.9895 | 15.0001 | 91.0924 | 5.4487 | 59.9957 | 0 | 91.0987 | 20.1235 | 59.9585 | 15.0001 | 91.1098 | 5.0844 | 59.9795 | 0 | 91.0853 | 20.1266 | 60.0217 | 15.0001
91.1107 | 16.8486 | 59.9895 | 15.0001 | 91.1007 | 5.4487 | 59.9957 | 0 | 91.107 | 20.1235 | 59.9584 | 15.0001 | 91.1182 | 5.0844 | 59.9795 | 0 | 91.0937 | 20.1253 | 60.0218 | 15.0001
91.119 | 16.8486 | 59.9895 | 15.0001 | 91.109 | 5.4487 | 59.9957 | 0 | 91.1154 | 20.1235 | 59.9583 | 15.0001 | 91.1265 | 5.0844 | 59.9795 | 0 | 91.102 | 20.1253 | 60.0219 | 15.0001
91.1273 | 16.8457 | 59.9895 | 15.0001 | 91.1174 | 5.4487 | 59.9957 | 0 | 91.1237 | 20.1235 | 59.9582 | 15.0001 | 91.1348 | 5.0844 | 59.9795 | 0 | 91.1103 | 20.1213 | 60.022 | 15.0001
91.1357 | 16.8457 | 59.9895 | 15.0001 | 91.1257 | 5.4487 | 59.9956 | 0 | 91.132 | 20.1235 | 59.9581 | 15.0001 | 91.1432 | 5.0844 | 59.9795 | 0 | 91.1187 | 20.1213 | 60.022 | 15.0001
91.144 | 16.8457 | 59.9895 | 15.0001 | 91.134 | 5.4487 | 59.9956 | 0 | 91.1404 | 20.1235 | 59.958 | 15.0001 | 91.1515 | 5.0844 | 59.9796 | 0 | 91.127 | 20.1213 | 60.0221 | 15.0001
91.1523 | 16.8457 | 59.9895 | 15.0001 | 91.1424 | 5.4487 | 59.9956 | 0 | 91.1487 | 20.1206 | 59.9579 | 15.0001 | 91.1599 | 5.0844 | 59.9796 | 0 | 91.1353 | 20.1213 | 60.0222 | 15.0001
91.1607 | 16.8448 | 59.9895 | 15.0001 | 91.1507 | 5.4487 | 59.9956 | 0 | 91.1571 | 20.1206 | 59.9578 | 15.0001 | 91.1682 | 5.0844 | 59.9796 | 0 | 91.1437 | 19.9899 | 60.0223 | 15.0001
91.169 | 16.8448 | 59.9895 | 15.0001 | 91.159 | 5.4487 | 59.9956 | 0 | 91.1654 | 20.1206 | 59.9577 | 15.0001 | 91.1765 | 5.0844 | 59.9796 | 0 | 91.152 | 19.9899 | 60.0223 | 15.0001
91.1773 | 16.8448 | 59.9894 | 15.0001 | 91.1674 | 5.4487 | 59.9956 | 0 | 91.1737 | 20.1206 | 59.9576 | 15.0001 | 91.1849 | 5.0847 | 59.9796 | 0 | 91.1603 | 19.8669 | 60.0224 | 15.0001
91.1857 | 16.8448 | 59.9894 | 15.0001 | 91.1757 | 5.4487 | 59.9955 | 0 | 91.1821 | 20.1222 | 59.9575 | 15.0001 | 91.1932 | 5.0847 | 59.9796 | 0 | 91.1687 | 19.8669 | 60.0225 | 15.0001
91.194 | 16.8448 | 59.9894 | 15.0001 | 91.184 | 5.4487 | 59.9955 | 0 | 91.1904 | 20.1222 | 59.9574 | 15.0001 | 91.2015 | 5.0847 | 59.9797 | 0 | 91.177 | 19.8703 | 60.0226 | 15.0001
91.2023 | 16.8448 | 59.9894 | 15.0001 | 91.1924 | 5.4487 | 59.9955 | 0 | 91.1988 | 20.0794 | 59.9573 | 15.0001 | 91.2099 | 5.0847 | 59.9797 | 0 | 91.1853 | 19.8703 | 60.0226 | 15.0001
91.2107 | 16.8448 | 59.9894 | 15.0001 | 91.2007 | 5.4487 | 59.9955 | 0 | 91.2071 | 20.0794 | 59.9572 | 15.0001 | 91.2182 | 5.0859 | 59.9797 | 0 | 91.1936 | 19.8728 | 60.0227 | 15.0001
91.219 | 16.8448 | 59.9894 | 15.0001 | 91.209 | 5.4487 | 59.9955 | 0 | 91.2154 | 20.077 | 59.9571 | 15.0001 | 91.2265 | 5.0859 | 59.9797 | 0 | 91.202 | 19.8728 | 60.0228 | 15.0001
91.2274 | 16.8448 | 59.9894 | 15.0001 | 91.2174 | 5.4487 | 59.9955 | 0 | 91.2238 | 20.077 | 59.957 | 15.0001 | 91.2349 | 5.0859 | 59.9797 | 0 | 91.2103 | 19.8728 | 60.0229 | 15.0001
91.2357 | 16.8448 | 59.9894 | 15.0001 | 91.2257 | 5.4487 | 59.9954 | 0 | 91.2321 | 20.077 | 59.9569 | 15.0001 | 91.2432 | 5.0859 | 59.9797 | 0 | 91.2186 | 19.8728 | 60.0229 | 15.0001
91.244 | 16.8448 | 59.9894 | 15.0001 | 91.234 | 5.4487 | 59.9954 | 0 | 91.2405 | 20.077 | 59.9569 | 15.0001 | 91.2516 | 5.0859 | 59.9798 | 0 | 91.227 | 19.8728 | 60.023 | 15.0001
91.2524 | 16.8448 | 59.9894 | 15.0001 | 91.2424 | 5.4487 | 59.9954 | 0 | 91.2488 | 20.0817 | 59.9569 | 15.0001 | 91.2599 | 5.0859 | 59.9798 | 0 | 91.2353 | 19.8728 | 60.0231 | 15.0001
91.2607 | 16.8448 | 59.9894 | 15.0001 | 91.2507 | 5.4487 | 59.9954 | 0 | 91.2571 | 20.0817 | 59.9568 | 15.0001 | 91.2682 | 5.0859 | 59.9798 | 0 | 91.2436 | 19.8728 | 60.0232 | 15.0001
91.269 | 16.8448 | 59.9894 | 15.0001 | 91.259 | 5.4487 | 59.9954 | 0 | 91.2655 | 20.0817 | 59.9568 | 15.0001 | 91.2766 | 5.0859 | 59.9798 | 0 | 91.252 | 19.8728 | 60.0232 | 15.0001
91.2774 | 16.8448 | 59.9893 | 15.0001 | 91.2674 | 5.4487 | 59.9954 | 0 | 91.2738 | 20.0817 | 59.9567 | 15.0001 | 91.2849 | 5.0859 | 59.9798 | 0 | 91.2603 | 19.8728 | 60.0233 | 15.0001
91.2857 | 16.8448 | 59.9893 | 15.0001 | 91.2757 | 5.4487 | 59.9953 | 0 | 91.2821 | 20.0798 | 59.9567 | 15.0001 | 91.2932 | 5.0859 | 59.9798 | 0 | 91.2686 | 19.8728 | 60.0234 | 15.0001
91.294 | 16.8448 | 59.9893 | 15.0001 | 91.2841 | 5.4487 | 59.9953 | 0 | 91.2905 | 20.0798 | 59.9566 | 15.0001 | 91.3016 | 5.0856 | 59.9799 | 0 | 91.2769 | 19.8728 | 60.0235 | 15.0001
91.3024 | 16.8448 | 59.9893 | 15.0001 | 91.2924 | 5.4487 | 59.9953 | 0 | 91.2988 | 20.0798 | 59.9566 | 15.0001 | 91.3099 | 5.0856 | 59.9799 | 0 | 91.2853 | 19.8728 | 60.0235 | 15.0001
91.3107 | 16.8452 | 59.9893 | 15.0001 | 91.3007 | 5.4487 | 59.9953 | 0 | 91.3072 | 20.0798 | 59.9566 | 15.0001 | 91.3182 | 5.0845 | 59.9799 | 0 | 91.2936 | 19.8728 | 60.0236 | 15.0001
91.319 | 16.8452 | 59.9893 | 15.0001 | 91.3091 | 5.4487 | 59.9953 | 0 | 91.3155 | 20.0798 | 59.9565 | 15.0001 | 91.3266 | 5.0845 | 59.9799 | 0 | 91.3019 | 19.8728 | 60.0237 | 15.0001
91.3274 | 16.7733 | 59.9893 | 15.0001 | 91.3174 | 5.4487 | 59.9953 | 0 | 91.3238 | 20.0798 | 59.9565 | 15.0001 | 91.3349 | 5.0846 | 59.9799 | 0 | 91.3103 | 19.8728 | 60.0238 | 15.0001
91.3357 | 16.7733 | 59.9893 | 15.0001 | 91.3257 | 5.4487 | 59.9952 | 0 | 91.3322 | 20.0798 | 59.9564 | 15.0001 | 91.3432 | 5.0846 | 59.9799 | 0 | 91.3186 | 19.8728 | 60.0238 | 15.0001
91.344 | 16.7733 | 59.9893 | 15.0001 | 91.3341 | 5.4487 | 59.9952 | 0 | 91.3405 | 20.0798 | 59.9564 | 15.0001 | 91.3516 | 5.0846 | 59.98 | 0 | 91.3269 | 19.8728 | 60.0239 | 15.0001
91.3524 | 16.7733 | 59.9893 | 15.0001 | 91.3424 | 5.4487 | 59.9952 | 0 | 91.3489 | 20.0798 | 59.9564 | 15.0001 | 91.3599 | 5.0846 | 59.98 | 0 | 91.3353 | 19.8728 | 60.024 | 15.0001
91.3607 | 16.7733 | 59.9893 | 15.0001 | 91.3507 | 5.4487 | 59.9952 | 0 | 91.3572 | 20.0798 | 59.9563 | 15.0001 | 91.3683 | 5.0846 | 59.98 | 0 | 91.3436 | 19.8728 | 60.0241 | 15.0001
91.369 | 16.7733 | 59.9893 | 15.0001 | 91.3591 | 5.4487 | 59.9952 | 0 | 91.3655 | 20.0766 | 59.9563 | 15.0001 | 91.3766 | 5.0846 | 59.98 | 0 | 91.3519 | 19.8728 | 60.0241 | 15.0001
91.3774 | 16.7733 | 59.9892 | 15.0001 | 91.3674 | 5.4487 | 59.9952 | 0 | 91.3739 | 20.0766 | 59.9562 | 15.0001 | 91.3849 | 5.0846 | 59.98 | 0 | 91.3602 | 19.8728 | 60.0242 | 15.0001
91.3857 | 16.7733 | 59.9892 | 15.0001 | 91.3757 | 5.4487 | 59.9951 | 0 | 91.3822 | 20.0766 | 59.9562 | 15.0001 | 91.3933 | 5.0846 | 59.98 | 0 | 91.3686 | 19.8728 | 60.0243 | 15.0001
91.3941 | 16.7733 | 59.9892 | 15.0001 | 91.3841 | 5.4487 | 59.9951 | 0 | 91.3906 | 20.0766 | 59.9561 | 15.0001 | 91.4016 | 5.0846 | 59.9801 | 0 | 91.3769 | 19.8728 | 60.0244 | 15.0001
91.4024 | 16.7733 | 59.9892 | 15.0001 | 91.3924 | 5.4487 | 59.9951 | 0 | 91.3989 | 20.0766 | 59.9561 | 15.0001 | 91.4099 | 5.0846 | 59.9801 | 0 | 91.3852 | 19.8728 | 60.0244 | 15.0001
91.4107 | 16.7738 | 59.9892 | 15.0001 | 91.4007 | 5.4487 | 59.9951 | 0 | 91.4072 | 20.0766 | 59.9561 | 15.0001 | 91.4183 | 4.9921 | 59.9801 | 0 | 91.3936 | 19.8704 | 60.0245 | 15.0001
91.4191 | 16.7738 | 59.9892 | 15.0001 | 91.4091 | 5.4487 | 59.9951 | 0 | 91.4156 | 20.0766 | 59.956 | 15.0001 | 91.4266 | 4.9921 | 59.9801 | 0 | 91.4019 | 19.8704 | 60.0246 | 15.0001
91.4274 | 16.7738 | 59.9892 | 15.0001 | 91.4174 | 5.4487 | 59.9951 | 0 | 91.4239 | 20.0766 | 59.956 | 15.0001 | 91.4349 | 4.992 | 59.9801 | 0 | 91.4102 | 19.8704 | 60.0247 | 15.0001
91.4357 | 16.7738 | 59.9892 | 15.0001 | 91.4257 | 5.4487 | 59.995 | 0 | 91.4323 | 20.0864 | 59.9559 | 15.0001 | 91.4433 | 4.992 | 59.9801 | 0 | 91.4186 | 19.8704 | 60.0247 | 15.0001
91.4441 | 16.7756 | 59.9892 | 15.0001 | 91.4341 | 5.4487 | 59.995 | 0 | 91.4406 | 20.0864 | 59.9559 | 15.0001 | 91.4516 | 4.992 | 59.9802 | 0 | 91.4269 | 19.8701 | 60.0248 | 15.0001
91.4524 | 16.7756 | 59.9892 | 15.0001 | 91.4424 | 5.4487 | 59.995 | 0 | 91.4489 | 20.0251 | 59.9559 | 15.0001 | 91.4599 | 4.992 | 59.9802 | 0 | 91.4352 | 19.8701 | 60.0249 | 15.0001
91.4607 | 16.7756 | 59.9892 | 15.0001 | 91.4507 | 5.4487 | 59.995 | 0 | 91.4573 | 20.0251 | 59.9558 | 15.0001 | 91.4683 | 4.992 | 59.9802 | 0 | 91.4436 | 19.8716 | 60.025 | 15.0001
91.4691 | 16.7756 | 59.9892 | 15.0001 | 91.4591 | 5.4487 | 59.995 | 0 | 91.4656 | 20.0299 | 59.9558 | 15.0001 | 91.4766 | 4.992 | 59.9802 | 0 | 91.4519 | 19.8716 | 60.025 | 15.0001
91.4774 | 16.7756 | 59.9891 | 15.0001 | 91.4674 | 5.4487 | 59.995 | 0 | 91.4739 | 20.0299 | 59.9557 | 15.0001 | 91.485 | 4.992 | 59.9802 | 0 | 91.4602 | 19.8716 | 60.0251 | 15.0001
91.4857 | 16.7756 | 59.9891 | 15.0001 | 91.4757 | 5.4487 | 59.9949 | 0 | 91.4823 | 20.0299 | 59.9557 | 15.0001 | 91.4933 | 4.992 | 59.9802 | 0 | 91.4685 | 19.8716 | 60.0252 | 15.0001
91.4941 | 16.7756 | 59.9891 | 15.0001 | 91.4841 | 5.4487 | 59.9949 | 0 | 91.4906 | 20.0299 | 59.9556 | 15.0001 | 91.5016 | 4.992 | 59.9803 | 0 | 91.4769 | 19.8716 | 60.0253 | 15.0001
91.5024 | 16.7756 | 59.9891 | 15.0001 | 91.4924 | 5.4487 | 59.9949 | 0 | 91.499 | 20.0299 | 59.9556 | 15.0001 | 91.51 | 4.992 | 59.9803 | 0 | 91.4852 | 19.8716 | 60.0253 | 15.0001
91.5107 | 16.7756 | 59.9891 | 15.0001 | 91.5007 | 5.4487 | 59.9949 | 0 | 91.5073 | 20.0299 | 59.9556 | 15.0001 | 91.5183 | 4.9926 | 59.9803 | 0 | 91.4935 | 19.8716 | 60.0254 | 15.0001
91.5191 | 16.7756 | 59.9891 | 15.0001 | 91.5091 | 5.4477 | 59.9949 | 0 | 91.5156 | 20.0273 | 59.9555 | 15.0001 | 91.5266 | 4.9926 | 59.9803 | 0 | 91.5019 | 19.8716 | 60.0255 | 15.0001
91.5274 | 16.7756 | 59.9891 | 15.0001 | 91.5174 | 5.4477 | 59.9949 | 0 | 91.524 | 20.0273 | 59.9555 | 15.0001 | 91.535 | 4.9926 | 59.9803 | 0 | 91.5102 | 19.8716 | 60.0256 | 15.0001
91.5357 | 16.7756 | 59.9891 | 15.0001 | 91.5257 | 5.4477 | 59.9948 | 0 | 91.5323 | 19.9777 | 59.9554 | 15.0001 | 91.5433 | 4.9926 | 59.9803 | 0 | 91.5185 | 19.8716 | 60.0256 | 15.0001
91.5441 | 16.776 | 59.9891 | 15.0001 | 91.5341 | 5.4477 | 59.9948 | 0 | 91.5407 | 19.9777 | 59.9554 | 15.0001 | 91.5516 | 4.9926 | 59.9804 | 0 | 91.5269 | 19.8716 | 60.0257 | 15.0001
91.5524 | 16.776 | 59.9891 | 15.0001 | 91.5424 | 5.4477 | 59.9948 | 0 | 91.549 | 19.9777 | 59.9554 | 15.0001 | 91.56 | 4.9926 | 59.9804 | 0 | 91.5352 | 19.8716 | 60.0258 | 15.0001
91.5608 | 16.7759 | 59.9891 | 15.0001 | 91.5507 | 5.4477 | 59.9948 | 0 | 91.5573 | 19.9777 | 59.9553 | 15.0001 | 91.5683 | 4.9925 | 59.9804 | 0 | 91.5435 | 19.8717 | 60.0259 | 15.0001
91.5691 | 16.7759 | 59.9891 | 15.0001 | 91.5591 | 5.4477 | 59.9948 | 0 | 91.5657 | 19.9757 | 59.9553 | 15.0001 | 91.5766 | 4.9925 | 59.9804 | 0 | 91.5518 | 19.8717 | 60.0259 | 15.0001
91.5774 | 16.7759 | 59.989 | 15.0001 | 91.5674 | 5.4477 | 59.9948 | 0 | 91.574 | 19.9757 | 59.9552 | 15.0001 | 91.585 | 4.9925 | 59.9804 | 0 | 91.5602 | 19.8717 | 60.026 | 15.0001
91.5858 | 16.7759 | 59.989 | 15.0001 | 91.5757 | 5.4477 | 59.9947 | 0 | 91.5824 | 19.979 | 59.9552 | 15.0001 | 91.5933 | 4.9925 | 59.9804 | 0 | 91.5685 | 19.8717 | 60.0261 | 15.0001
91.5941 | 16.7759 | 59.989 | 15.0001 | 91.5841 | 5.4477 | 59.9947 | 0 | 91.5907 | 19.979 | 59.9551 | 15.0001 | 91.6017 | 4.9925 | 59.9805 | 0 | 91.5768 | 19.8717 | 60.0262 | 15.0001
91.6024 | 16.7759 | 59.989 | 15.0001 | 91.5924 | 5.4477 | 59.9947 | 0 | 91.599 | 19.979 | 59.9551 | 15.0001 | 91.61 | 4.9925 | 59.9805 | 0 | 91.5852 | 19.8717 | 60.0262 | 15.0001
91.6108 | 16.7759 | 59.989 | 15.0001 | 91.6008 | 5.4477 | 59.9947 | 0 | 91.6074 | 19.979 | 59.9551 | 15.0001 | 91.6183 | 4.9923 | 59.9805 | 0 | 91.5935 | 19.8717 | 60.0263 | 15.0001
91.6191 | 16.7759 | 59.989 | 15.0001 | 91.6091 | 5.4477 | 59.9947 | 0 | 91.6157 | 19.9729 | 59.955 | 15.0001 | 91.6267 | 4.9923 | 59.9805 | 0 | 91.6018 | 19.8717 | 60.0264 | 15.0001
91.6274 | 16.7759 | 59.989 | 15.0001 | 91.6174 | 5.4477 | 59.9947 | 0 | 91.624 | 19.9729 | 59.955 | 15.0001 | 91.635 | 4.9923 | 59.9805 | 0 | 91.6102 | 19.8731 | 60.0265 | 15.0001
91.6358 | 16.7759 | 59.989 | 15.0001 | 91.6258 | 5.4477 | 59.9946 | 0 | 91.6324 | 19.9734 | 59.9549 | 15.0001 | 91.6433 | 4.9923 | 59.9805 | 0 | 91.6185 | 19.8731 | 60.0265 | 15.0001
91.6441 | 16.7736 | 59.9889 | 15.0001 | 91.6341 | 5.4477 | 59.9946 | 0 | 91.6407 | 19.9734 | 59.9549 | 15.0001 | 91.6517 | 4.9923 | 59.9806 | 0 | 91.6268 | 19.8686 | 60.0266 | 15.0001
91.6524 | 16.7736 | 59.9889 | 15.0001 | 91.6424 | 5.4477 | 59.9946 | 0 | 91.6491 | 19.9669 | 59.9549 | 15.0001 | 91.66 | 4.9923 | 59.9806 | 0 | 91.6351 | 19.8686 | 60.0267 | 15.0001
91.6608 | 16.7736 | 59.9889 | 15.0001 | 91.6508 | 5.4477 | 59.9946 | 0 | 91.6574 | 19.9669 | 59.9548 | 15.0001 | 91.6683 | 4.9919 | 59.9806 | 0 | 91.6435 | 19.813 | 60.0268 | 15.0001
91.6691 | 16.7736 | 59.9889 | 15.0001 | 91.6591 | 5.4474 | 59.9946 | 0 | 91.6657 | 19.9669 | 59.9548 | 15.0001 | 91.6767 | 4.9919 | 59.9806 | 0 | 91.6518 | 19.813 | 60.0268 | 15.0001
91.6774 | 16.7736 | 59.9888 | 15.0001 | 91.6674 | 5.4474 | 59.9946 | 0 | 91.6741 | 19.9669 | 59.9547 | 15.0001 | 91.685 | 4.9919 | 59.9806 | 0 | 91.6601 | 19.813 | 60.0269 | 15.0001
91.6858 | 16.7736 | 59.9888 | 15.0001 | 91.6758 | 5.4474 | 59.9945 | 0 | 91.6824 | 19.9669 | 59.9547 | 15.0001 | 91.6934 | 4.9919 | 59.9806 | 0 | 91.6685 | 19.813 | 60.027 | 15.0001
91.6941 | 16.7736 | 59.9888 | 15.0001 | 91.6841 | 5.4474 | 59.9945 | 0 | 91.6908 | 19.9669 | 59.9546 | 15.0001 | 91.7017 | 4.9919 | 59.9807 | 0 | 91.6768 | 19.813 | 60.0271 | 15.0001
91.7025 | 16.7736 | 59.9888 | 15.0001 | 91.6924 | 5.4474 | 59.9945 | 0 | 91.6991 | 19.9578 | 59.9546 | 15.0001 | 91.71 | 4.9919 | 59.9807 | 0 | 91.6851 | 19.813 | 60.0271 | 15.0001
91.7108 | 16.7736 | 59.9887 | 15.0001 | 91.7008 | 5.4474 | 59.9945 | 0 | 91.7074 | 19.9578 | 59.9546 | 15.0001 | 91.7184 | 4.9919 | 59.9807 | 0 | 91.6935 | 19.8169 | 60.0272 | 15.0001
91.7191 | 16.7736 | 59.9887 | 15.0001 | 91.7091 | 5.4474 | 59.9945 | 0 | 91.7158 | 19.9578 | 59.9545 | 15.0001 | 91.7267 | 4.9919 | 59.9807 | 0 | 91.7018 | 19.8169 | 60.0273 | 15.0001
91.7275 | 16.7736 | 59.9887 | 15.0001 | 91.7174 | 5.4474 | 59.9945 | 0 | 91.7241 | 19.9578 | 59.9545 | 15.0001 | 91.735 | 4.9919 | 59.9807 | 0 | 91.7101 | 19.8188 | 60.0274 | 15.0001
91.7358 | 16.7736 | 59.9887 | 15.0001 | 91.7258 | 5.4474 | 59.9944 | 0 | 91.7325 | 19.9538 | 59.9544 | 15.0001 | 91.7434 | 4.9919 | 59.9807 | 0 | 91.7185 | 19.8188 | 60.0274 | 15.0001
91.7441 | 16.7736 | 59.9886 | 15.0001 | 91.7341 | 5.4474 | 59.9944 | 0 | 91.7408 | 19.9538 | 59.9544 | 15.0001 | 91.7517 | 4.9925 | 59.9808 | 0 | 91.7268 | 19.8188 | 60.0275 | 15.0001
91.7525 | 16.7736 | 59.9886 | 15.0001 | 91.7424 | 5.4477 | 59.9944 | 0 | 91.7491 | 19.9538 | 59.9544 | 15.0001 | 91.76 | 4.9925 | 59.9808 | 0 | 91.7351 | 19.8188 | 60.0276 | 15.0001
91.7608 | 16.7767 | 59.9886 | 15.0001 | 91.7508 | 5.4477 | 59.9944 | 0 | 91.7575 | 19.9538 | 59.9543 | 15.0001 | 91.7684 | 4.9925 | 59.9808 | 0 | 91.7434 | 19.8188 | 60.0277 | 15.0001
91.7691 | 16.7767 | 59.9886 | 15.0001 | 91.7591 | 5.4477 | 59.9944 | 0 | 91.7658 | 19.9028 | 59.9543 | 15.0001 | 91.7767 | 4.9925 | 59.9808 | 0 | 91.7518 | 19.8188 | 60.0277 | 15.0001
91.7775 | 16.7767 | 59.9885 | 15.0001 | 91.7674 | 5.4477 | 59.9944 | 0 | 91.7742 | 19.9028 | 59.9542 | 15.0001 | 91.785 | 4.9925 | 59.9808 | 0 | 91.7601 | 19.8188 | 60.0278 | 15.0001
91.7858 | 16.7767 | 59.9885 | 15.0001 | 91.7758 | 5.4477 | 59.9943 | 0 | 91.7825 | 19.9028 | 59.9542 | 15.0001 | 91.7934 | 4.9925 | 59.9808 | 0 | 91.7684 | 19.8188 | 60.0279 | 15.0001
91.7941 | 16.7767 | 59.9885 | 15.0001 | 91.7841 | 5.4477 | 59.9943 | 0 | 91.7908 | 19.9028 | 59.9541 | 15.0001 | 91.8017 | 4.9925 | 59.9809 | 0 | 91.7768 | 19.8169 | 60.028 | 15.0001
91.8025 | 16.7767 | 59.9885 | 15.0001 | 91.7924 | 5.4477 | 59.9943 | 0 | 91.7992 | 19.9025 | 59.9541 | 15.0001 | 91.8101 | 4.9925 | 59.9809 | 0 | 91.7851 | 19.8169 | 60.028 | 15.0001
91.8108 | 16.7767 | 59.9884 | 15.0001 | 91.8008 | 5.4477 | 59.9943 | 0 | 91.8075 | 19.9025 | 59.9541 | 15.0001 | 91.8184 | 4.9925 | 59.9809 | 0 | 91.7934 | 19.8169 | 60.0281 | 15.0001
91.8191 | 16.7767 | 59.9884 | 15.0001 | 91.8091 | 5.4477 | 59.9943 | 0 | 91.8158 | 19.9071 | 59.954 | 15.0001 | 91.8267 | 4.9925 | 59.9809 | 0 | 91.8018 | 19.8169 | 60.0282 | 15.0001
91.8275 | 16.7767 | 59.9884 | 15.0001 | 91.8174 | 5.4477 | 59.9943 | 0 | 91.8242 | 19.9071 | 59.954 | 15.0001 | 91.8351 | 4.993 | 59.9809 | 0 | 91.8101 | 19.8169 | 60.0283 | 15.0001
91.8358 | 16.7767 | 59.9884 | 15.0001 | 91.8258 | 5.4477 | 59.9942 | 0 | 91.8325 | 19.9077 | 59.9539 | 15.0001 | 91.8434 | 4.993 | 59.9809 | 0 | 91.8184 | 19.8169 | 60.0283 | 15.0001
91.8441 | 16.7786 | 59.9883 | 15.0001 | 91.8341 | 5.4477 | 59.9942 | 0 | 91.8409 | 19.9077 | 59.9539 | 15.0001 | 91.8517 | 4.993 | 59.981 | 0 | 91.8267 | 19.8167 | 60.0284 | 15.0001
91.8525 | 16.7786 | 59.9883 | 15.0001 | 91.8424 | 5.4477 | 59.9942 | 0 | 91.8492 | 19.9077 | 59.9539 | 15.0001 | 91.8601 | 4.993 | 59.981 | 0 | 91.8351 | 19.8167 | 60.0285 | 15.0001
91.8608 | 16.7778 | 59.9883 | 15.0001 | 91.8508 | 5.4477 | 59.9942 | 0 | 91.8575 | 19.9077 | 59.9538 | 15.0001 | 91.8684 | 4.993 | 59.981 | 0 | 91.8434 | 19.8151 | 60.0286 | 15.0001
91.8692 | 16.7778 | 59.9883 | 15.0001 | 91.8591 | 5.4477 | 59.9942 | 0 | 91.8659 | 19.9137 | 59.9538 | 15.0001 | 91.8767 | 4.993 | 59.981 | 0 | 91.8517 | 19.8151 | 60.0286 | 15.0001
91.8775 | 16.7778 | 59.9882 | 15.0001 | 91.8674 | 5.4477 | 59.9942 | 0 | 91.8742 | 19.9137 | 59.9537 | 15.0001 | 91.8851 | 4.993 | 59.981 | 0 | 91.8601 | 19.8151 | 60.0287 | 15.0001
91.8858 | 16.7778 | 59.9882 | 15.0001 | 91.8758 | 5.4477 | 59.9941 | 0 | 91.8826 | 19.9193 | 59.9537 | 15.0001 | 91.8934 | 4.993 | 59.981 | 0 | 91.8684 | 19.8151 | 60.0288 | 15.0001
91.8942 | 16.7778 | 59.9882 | 15.0001 | 91.8841 | 5.4477 | 59.9941 | 0 | 91.8909 | 19.9193 | 59.9536 | 15.0001 | 91.9017 | 4.993 | 59.9811 | 0 | 91.8767 | 19.8151 | 60.0289 | 15.0001
91.9025 | 16.7778 | 59.9882 | 15.0001 | 91.8925 | 5.4477 | 59.9941 | 0 | 91.8992 | 19.9193 | 59.9536 | 15.0001 | 91.9101 | 4.993 | 59.9811 | 0 | 91.885 | 19.8151 | 60.0289 | 15.0001
91.9108 | 16.7755 | 59.9881 | 15.0001 | 91.9008 | 5.4477 | 59.9941 | 0 | 91.9076 | 19.9193 | 59.9536 | 15.0001 | 91.9184 | 4.993 | 59.9811 | 0 | 91.8934 | 19.8151 | 60.029 | 15.0001
91.9192 | 16.7755 | 59.9881 | 15.0001 | 91.9091 | 5.4477 | 59.9941 | 0 | 91.9159 | 19.8884 | 59.9535 | 15.0001 | 91.9268 | 4.993 | 59.9811 | 0 | 91.9017 | 19.8151 | 60.0291 | 15.0001
91.9275 | 16.7755 | 59.9881 | 15.0001 | 91.9175 | 5.4477 | 59.9941 | 0 | 91.9243 | 19.8884 | 59.9535 | 15.0001 | 91.9351 | 4.993 | 59.9811 | 0 | 91.91 | 19.8151 | 60.0292 | 15.0001
91.9358 | 16.7755 | 59.9881 | 15.0001 | 91.9258 | 5.4477 | 59.994 | 0 | 91.9326 | 19.8892 | 59.9534 | 15.0001 | 91.9434 | 4.993 | 59.9811 | 0 | 91.9184 | 19.8151 | 60.0292 | 15.0001
91.9442 | 16.7755 | 59.988 | 15.0001 | 91.9341 | 5.4477 | 59.994 | 0 | 91.9409 | 19.8892 | 59.9534 | 15.0001 | 91.9518 | 4.993 | 59.9812 | 0 | 91.9267 | 19.8151 | 60.0293 | 15.0001
91.9525 | 16.7755 | 59.988 | 15.0001 | 91.9425 | 5.4477 | 59.994 | 0 | 91.9493 | 19.8892 | 59.9534 | 15.0001 | 91.9601 | 4.993 | 59.9812 | 0 | 91.935 | 19.8151 | 60.0294 | 15.0001
91.9608 | 16.7746 | 59.988 | 15.0001 | 91.9508 | 5.4477 | 59.994 | 0 | 91.9576 | 19.8892 | 59.9533 | 15.0001 | 91.9684 | 4.993 | 59.9812 | 0 | 91.9433 | 19.8151 | 60.0295 | 15.0001
91.9692 | 16.7746 | 59.988 | 15.0001 | 91.9591 | 5.4477 | 59.994 | 0 | 91.966 | 19.8892 | 59.9533 | 15.0001 | 91.9768 | 4.993 | 59.9812 | 0 | 91.9517 | 19.8151 | 60.0295 | 15.0001
91.9775 | 16.7729 | 59.9879 | 15.0001 | 91.9675 | 5.4477 | 59.994 | 0 | 91.9743 | 19.8892 | 59.9532 | 15.0001 | 91.9851 | 4.993 | 59.9812 | 0 | 91.96 | 19.8142 | 60.0296 | 15.0001
91.9858 | 16.7729 | 59.9879 | 15.0001 | 91.9758 | 5.4477 | 59.994 | 0 | 91.9826 | 19.8892 | 59.9532 | 15.0001 | 91.9934 | 4.993 | 59.9812 | 0 | 91.9683 | 19.8142 | 60.0297 | 15.0001
91.9942 | 16.7729 | 59.9879 | 15.0001 | 91.9841 | 5.4477 | 59.994 | 0 | 91.991 | 19.8892 | 59.9531 | 15.0001 | 92.0018 | 4.993 | 59.9813 | 0 | 91.9767 | 19.8142 | 60.0298 | 15.0001
92.0025 | 16.7729 | 59.9879 | 15.0001 | 91.9925 | 5.3163 | 59.994 | 0 | 91.9993 | 19.8871 | 59.9531 | 15.0001 | 92.0101 | 4.993 | 59.9813 | 0 | 91.985 | 19.8142 | 60.0298 | 15.0001
92.0108 | 16.7729 | 59.9878 | 15.0001 | 92.0008 | 5.3163 | 59.9939 | 0 | 92.0077 | 19.8871 | 59.9531 | 15.0001 | 92.0184 | 4.993 | 59.9813 | 0 | 91.9933 | 19.8142 | 60.0299 | 15.0001
92.0192 | 16.7729 | 59.9878 | 15.0001 | 92.0091 | 5.3166 | 59.9939 | 0 | 92.016 | 19.8871 | 59.953 | 15.0001 | 92.0268 | 4.993 | 59.9813 | 0 | 92.0016 | 19.8142 | 60.03 | 15.0001
92.0275 | 16.6974 | 59.9878 | 15.0001 | 92.0175 | 5.3166 | 59.9939 | 0 | 92.0243 | 19.8871 | 59.953 | 15.0001 | 92.0351 | 4.993 | 59.9813 | 0 | 92.01 | 19.8142 | 60.0301 | 15.0001
92.0359 | 16.6974 | 59.9878 | 15.0001 | 92.0258 | 5.3166 | 59.9939 | 0 | 92.0327 | 19.8858 | 59.9529 | 15.0001 | 92.0435 | 4.993 | 59.9813 | 0 | 92.0183 | 19.8142 | 60.0301 | 15.0001
92.0442 | 16.6974 | 59.9877 | 15.0001 | 92.0341 | 5.3166 | 59.9939 | 0 | 92.041 | 19.8858 | 59.9529 | 15.0001 | 92.0518 | 4.993 | 59.9814 | 0 | 92.0266 | 19.8153 | 60.0302 | 15.0001
92.0525 | 16.6974 | 59.9877 | 15.0001 | 92.0425 | 5.3166 | 59.9939 | 0 | 92.0494 | 19.8858 | 59.9529 | 15.0001 | 92.0601 | 4.993 | 59.9814 | 0 | 92.035 | 19.8153 | 60.0303 | 15.0001
92.0609 | 16.6974 | 59.9877 | 15.0001 | 92.0508 | 5.3166 | 59.9939 | 0 | 92.0577 | 19.8858 | 59.9528 | 15.0001 | 92.0685 | 4.993 | 59.9814 | 0 | 92.0433 | 19.8153 | 60.0303 | 15.0001
92.0692 | 16.6974 | 59.9877 | 15.0001 | 92.0591 | 5.3158 | 59.9939 | 0 | 92.066 | 19.8859 | 59.9528 | 15.0001 | 92.0768 | 4.993 | 59.9814 | 0 | 92.0516 | 19.8153 | 60.0304 | 15.0001
92.0775 | 16.6979 | 59.9876 | 15.0001 | 92.0675 | 5.3158 | 59.9939 | 0 | 92.0744 | 19.8859 | 59.9527 | 15.0001 | 92.0851 | 4.993 | 59.9814 | 0 | 92.0599 | 19.8153 | 60.0305 | 15.0001
92.0859 | 16.6979 | 59.9876 | 15.0001 | 92.0758 | 5.2166 | 59.9939 | 0 | 92.0827 | 19.8868 | 59.9527 | 15.0001 | 92.0935 | 4.993 | 59.9814 | 0 | 92.0683 | 19.8153 | 60.0306 | 15.0001
92.0942 | 16.7009 | 59.9876 | 15.0001 | 92.0841 | 5.2166 | 59.9939 | 0 | 92.0911 | 19.8868 | 59.9526 | 15.0001 | 92.1018 | 4.993 | 59.9815 | 0 | 92.0766 | 19.8153 | 60.0306 | 15.0001
92.1025 | 16.7009 | 59.9876 | 15.0001 | 92.0925 | 5.2166 | 59.9939 | 0 | 92.0994 | 19.8868 | 59.9526 | 15.0001 | 92.1101 | 4.993 | 59.9815 | 0 | 92.0849 | 19.8153 | 60.0307 | 15.0001
92.1109 | 16.7016 | 59.9875 | 15.0001 | 92.1008 | 5.2166 | 59.9938 | 0 | 92.1077 | 19.8868 | 59.9526 | 15.0001 | 92.1185 | 4.993 | 59.9815 | 0 | 92.0933 | 19.8153 | 60.0308 | 15.0001
92.1192 | 16.7016 | 59.9875 | 15.0001 | 92.1091 | 5.2165 | 59.9938 | 0 | 92.1161 | 19.8868 | 59.9525 | 15.0001 | 92.1268 | 4.993 | 59.9815 | 0 | 92.1016 | 19.8153 | 60.0309 | 15.0001
92.1275 | 16.7016 | 59.9875 | 15.0001 | 92.1175 | 5.2165 | 59.9938 | 0 | 92.1244 | 19.8868 | 59.9525 | 15.0001 | 92.1351 | 4.993 | 59.9815 | 0 | 92.1099 | 19.8153 | 60.0309 | 15.0001
92.1359 | 16.7016 | 59.9875 | 15.0001 | 92.1258 | 5.2165 | 59.9938 | 0 | 92.1328 | 19.8868 | 59.9524 | 15.0001 | 92.1435 | 4.993 | 59.9815 | 0 | 92.1182 | 19.8153 | 60.031 | 15.0001
92.1442 | 16.7016 | 59.9874 | 15.0001 | 92.1341 | 5.2165 | 59.9938 | 0 | 92.1411 | 19.8868 | 59.9524 | 15.0001 | 92.1518 | 4.993 | 59.9816 | 0 | 92.1266 | 19.8153 | 60.0311 | 15.0001
92.1525 | 16.7016 | 59.9874 | 15.0001 | 92.1425 | 5.2165 | 59.9938 | 0 | 92.1494 | 19.8713 | 59.9524 | 15.0001 | 92.1602 | 4.993 | 59.9816 | 0 | 92.1349 | 19.8153 | 60.0312 | 15.0001
92.1609 | 16.7016 | 59.9874 | 15.0001 | 92.1508 | 5.2165 | 59.9938 | 0 | 92.1578 | 19.8713 | 59.9523 | 15.0001 | 92.1685 | 4.993 | 59.9816 | 0 | 92.1432 | 19.8153 | 60.0312 | 15.0001
92.1692 | 16.7016 | 59.9874 | 15.0001 | 92.1591 | 5.2165 | 59.9938 | 0 | 92.1661 | 19.8713 | 59.9523 | 15.0001 | 92.1768 | 4.993 | 59.9816 | 0 | 92.1516 | 19.8153 | 60.0313 | 15.0001
92.1775 | 16.7016 | 59.9873 | 15.0001 | 92.1675 | 5.2165 | 59.9938 | 0 | 92.1745 | 19.8713 | 59.9522 | 15.0001 | 92.1852 | 4.993 | 59.9816 | 0 | 92.1599 | 19.8153 | 60.0314 | 15.0001
92.1859 | 16.7016 | 59.9873 | 15.0001 | 92.1758 | 5.2165 | 59.9938 | 0 | 92.1828 | 19.8746 | 59.9522 | 15.0001 | 92.1935 | 4.993 | 59.9816 | 0 | 92.1682 | 19.8153 | 60.0315 | 15.0001
92.1942 | 16.7048 | 59.9873 | 15.0001 | 92.1841 | 5.2165 | 59.9938 | 0 | 92.1911 | 19.8746 | 59.9521 | 15.0001 | 92.2018 | 4.993 | 59.9817 | 0 | 92.1765 | 19.8153 | 60.0315 | 15.0001
92.2026 | 16.7048 | 59.9873 | 15.0001 | 92.1925 | 5.2165 | 59.9938 | 0 | 92.1995 | 19.8766 | 59.9521 | 15.0001 | 92.2102 | 4.993 | 59.9817 | 0 | 92.1849 | 19.8153 | 60.0316 | 15.0001
92.2109 | 16.7048 | 59.9872 | 15.0001 | 92.2008 | 5.2165 | 59.9937 | 0 | 92.2078 | 19.8766 | 59.9521 | 15.0001 | 92.2185 | 4.993 | 59.9817 | 0 | 92.1932 | 19.8153 | 60.0317 | 15.0001
92.2192 | 16.7048 | 59.9872 | 15.0001 | 92.2092 | 5.2166 | 59.9937 | 0 | 92.2162 | 19.8766 | 59.952 | 15.0001 | 92.2268 | 4.993 | 59.9817 | 0 | 92.2015 | 19.8153 | 60.0318 | 15.0001
92.2276 | 16.7048 | 59.9872 | 15.0001 | 92.2175 | 5.2166 | 59.9937 | 0 | 92.2245 | 19.8766 | 59.952 | 15.0001 | 92.2352 | 4.993 | 59.9817 | 0 | 92.2099 | 19.8153 | 60.0318 | 15.0001
92.2359 | 16.7048 | 59.9872 | 15.0001 | 92.2258 | 5.2166 | 59.9937 | 0 | 92.2328 | 19.8766 | 59.952 | 15.0001 | 92.2435 | 4.993 | 59.9817 | 0 | 92.2182 | 19.8153 | 60.0319 | 15.0001
92.2442 | 16.5879 | 59.9871 | 15.0001 | 92.2342 | 5.2166 | 59.9937 | 0 | 92.2412 | 19.8766 | 59.952 | 15.0001 | 92.2519 | 4.993 | 59.9818 | 0 | 92.2265 | 19.8153 | 60.032 | 15.0001
92.2526 | 16.5879 | 59.9871 | 15.0001 | 92.2425 | 5.2166 | 59.9937 | 0 | 92.2495 | 19.8766 | 59.9519 | 15.0001 | 92.2602 | 4.993 | 59.9818 | 0 | 92.2348 | 19.8153 | 60.0321 | 15.0001
92.2609 | 16.5879 | 59.9871 | 15.0001 | 92.2508 | 5.2166 | 59.9937 | 0 | 92.2578 | 19.8766 | 59.9519 | 15.0001 | 92.2685 | 4.993 | 59.9818 | 0 | 92.2432 | 19.8153 | 60.0321 | 15.0001
92.2692 | 16.5879 | 59.9871 | 15.0001 | 92.2592 | 5.2166 | 59.9937 | 0 | 92.2662 | 19.8766 | 59.9519 | 15.0001 | 92.2769 | 4.993 | 59.9818 | 0 | 92.2515 | 19.8153 | 60.0322 | 15.0001
92.2776 | 16.5879 | 59.987 | 15.0001 | 92.2675 | 5.2166 | 59.9937 | 0 | 92.2745 | 19.8766 | 59.9519 | 15.0001 | 92.2852 | 4.993 | 59.9818 | 0 | 92.2598 | 19.8141 | 60.0323 | 15.0001
92.2859 | 16.5879 | 59.987 | 15.0001 | 92.2758 | 5.2166 | 59.9937 | 0 | 92.2829 | 19.8779 | 59.9519 | 15.0001 | 92.2935 | 4.993 | 59.9818 | 0 | 92.2682 | 19.8141 | 60.0324 | 15.0001
92.2942 | 16.5879 | 59.987 | 15.0001 | 92.2842 | 5.2166 | 59.9937 | 0 | 92.2912 | 19.8779 | 59.9519 | 15.0001 | 92.3019 | 4.9929 | 59.9819 | 0 | 92.2765 | 19.8141 | 60.0324 | 15.0001
92.3026 | 16.5879 | 59.987 | 15.0001 | 92.2925 | 5.2169 | 59.9937 | 0 | 92.2995 | 19.8785 | 59.9518 | 15.0001 | 92.3102 | 4.9929 | 59.9819 | 0 | 92.2848 | 19.8141 | 60.0325 | 15.0001
92.3109 | 16.5859 | 59.9869 | 15.0001 | 92.3008 | 5.2169 | 59.9936 | 0 | 92.3079 | 19.8785 | 59.9518 | 15.0001 | 92.3185 | 4.9929 | 59.9819 | 0 | 92.2932 | 19.8141 | 60.0326 | 15.0001
92.3192 | 16.5859 | 59.9869 | 15.0001 | 92.3092 | 5.2169 | 59.9936 | 0 | 92.3162 | 19.8776 | 59.9518 | 15.0001 | 92.3269 | 4.9929 | 59.9819 | 0 | 92.3015 | 19.8141 | 60.0327 | 15.0001
92.3276 | 16.5859 | 59.9869 | 15.0001 | 92.3175 | 5.2169 | 59.9936 | 0 | 92.3246 | 19.8776 | 59.9518 | 15.0001 | 92.3352 | 4.9929 | 59.9819 | 0 | 92.3098 | 19.8141 | 60.0327 | 15.0001
92.3359 | 16.5859 | 59.9869 | 15.0001 | 92.3258 | 5.2169 | 59.9936 | 0 | 92.3329 | 19.8776 | 59.9518 | 15.0001 | 92.3435 | 4.9929 | 59.9819 | 0 | 92.3181 | 19.8141 | 60.0328 | 15.0001
92.3442 | 16.5858 | 59.9868 | 15.0001 | 92.3342 | 5.2169 | 59.9936 | 0 | 92.3412 | 19.8776 | 59.9518 | 15.0001 | 92.3519 | 4.9929 | 59.982 | 0 | 92.3265 | 19.8141 | 60.0329 | 15.0001
92.3526 | 16.5858 | 59.9868 | 15.0001 | 92.3425 | 5.0554 | 59.9936 | 0 | 92.3496 | 19.8776 | 59.9517 | 15.0001 | 92.3602 | 4.9929 | 59.982 | 0 | 92.3348 | 19.8141 | 60.033 | 15.0001
92.3609 | 16.5858 | 59.9868 | 15.0001 | 92.3508 | 5.0554 | 59.9936 | 0 | 92.3579 | 19.8776 | 59.9517 | 15.0001 | 92.3686 | 4.9925 | 59.982 | 0 | 92.3431 | 19.8141 | 60.033 | 15.0001
92.3693 | 16.5858 | 59.9868 | 15.0001 | 92.3592 | 5.0554 | 59.9936 | 0 | 92.3663 | 19.8776 | 59.9517 | 15.0001 | 92.3769 | 4.9925 | 59.982 | 0 | 92.3515 | 19.8141 | 60.0331 | 15.0001
92.3776 | 16.5858 | 59.9867 | 15.0001 | 92.3675 | 5.0554 | 59.9936 | 0 | 92.3746 | 19.8776 | 59.9517 | 15.0001 | 92.3852 | 4.9916 | 59.982 | 0 | 92.3598 | 19.8141 | 60.0332 | 15.0001
92.3859 | 16.5858 | 59.9867 | 15.0001 | 92.3758 | 5.0554 | 59.9936 | 0 | 92.3829 | 19.8776 | 59.9517 | 15.0001 | 92.3936 | 4.9916 | 59.982 | 0 | 92.3681 | 19.8141 | 60.0333 | 15.0001
92.3943 | 16.5841 | 59.9867 | 15.0001 | 92.3842 | 5.0554 | 59.9936 | 0 | 92.3913 | 19.8776 | 59.9517 | 15.0001 | 92.4019 | 4.9916 | 59.982 | 0 | 92.3764 | 19.8141 | 60.0333 | 15.0001
92.4026 | 16.5841 | 59.9867 | 15.0001 | 92.3925 | 5.0554 | 59.9936 | 0 | 92.3996 | 19.878 | 59.9516 | 15.0001 | 92.4102 | 4.9916 | 59.982 | 0 | 92.3848 | 19.8141 | 60.0334 | 15.0001
92.4109 | 16.5841 | 59.9866 | 15.0001 | 92.4008 | 5.0554 | 59.9935 | 0 | 92.408 | 19.878 | 59.9516 | 15.0001 | 92.4186 | 4.9916 | 59.982 | 0 | 92.3931 | 19.8141 | 60.0335 | 15.0001
92.4193 | 16.5841 | 59.9866 | 15.0001 | 92.4092 | 5.0554 | 59.9935 | 0 | 92.4163 | 19.8745 | 59.9516 | 15.0001 | 92.4269 | 4.9916 | 59.9819 | 0 | 92.4014 | 19.8141 | 60.0336 | 15.0001
92.4276 | 16.5841 | 59.9866 | 15.0001 | 92.4175 | 5.0554 | 59.9935 | 0 | 92.4246 | 19.8745 | 59.9516 | 15.0001 | 92.4352 | 4.9916 | 59.9819 | 0 | 92.4098 | 19.8141 | 60.0336 | 15.0001
92.4359 | 16.5841 | 59.9866 | 15.0001 | 92.4258 | 5.0554 | 59.9935 | 0 | 92.433 | 19.8745 | 59.9516 | 15.0001 | 92.4436 | 4.9916 | 59.9819 | 0 | 92.4181 | 19.8141 | 60.0337 | 15.0001
92.4443 | 16.5846 | 59.9865 | 15.0001 | 92.4342 | 5.0554 | 59.9935 | 0 | 92.4413 | 19.8745 | 59.9516 | 15.0001 | 92.4519 | 4.9916 | 59.9819 | 0 | 92.4264 | 19.8141 | 60.0338 | 15.0001
92.4526 | 16.5846 | 59.9865 | 15.0001 | 92.4425 | 5.0554 | 59.9935 | 0 | 92.4497 | 19.8745 | 59.9515 | 15.0001 | 92.4602 | 4.9916 | 59.9819 | 0 | 92.4347 | 19.8141 | 60.0339 | 15.0001
92.4609 | 16.5846 | 59.9865 | 15.0001 | 92.4508 | 5.0554 | 59.9935 | 0 | 92.458 | 19.8745 | 59.9515 | 15.0001 | 92.4686 | 4.9916 | 59.9819 | 0 | 92.4431 | 19.8141 | 60.0339 | 15.0001
92.4693 | 16.5846 | 59.9865 | 15.0001 | 92.4592 | 5.0557 | 59.9935 | 0 | 92.4663 | 19.8745 | 59.9515 | 15.0001 | 92.4769 | 4.9916 | 59.9819 | 0 | 92.4514 | 19.8141 | 60.034 | 15.0001
92.4776 | 16.5245 | 59.9864 | 15.0001 | 92.4675 | 5.0557 | 59.9935 | 0 | 92.4747 | 19.8745 | 59.9515 | 15.0001 | 92.4853 | 4.859 | 59.9819 | 0 | 92.4597 | 19.8141 | 60.0341 | 15.0001
92.4859 | 16.5245 | 59.9864 | 15.0001 | 92.4758 | 5.0562 | 59.9935 | 0 | 92.483 | 19.8754 | 59.9515 | 15.0001 | 92.4936 | 4.859 | 59.9819 | 0 | 92.4681 | 19.8141 | 60.0342 | 15.0001
92.4943 | 16.5204 | 59.9864 | 15.0001 | 92.4842 | 5.0562 | 59.9935 | 0 | 92.4914 | 19.8754 | 59.9515 | 15.0001 | 92.5019 | 4.859 | 59.9819 | 0 | 92.4764 | 19.8141 | 60.0342 | 15.0001
92.5026 | 16.5204 | 59.9864 | 15.0001 | 92.4925 | 5.057 | 59.9935 | 0 | 92.4997 | 19.8758 | 59.9514 | 15.0001 | 92.5103 | 4.859 | 59.9819 | 0 | 92.4847 | 19.8141 | 60.0343 | 15.0001
92.5109 | 16.5204 | 59.9863 | 15.0001 | 92.5009 | 5.057 | 59.9934 | 0 | 92.508 | 19.8758 | 59.9514 | 15.0001 | 92.5186 | 4.859 | 59.9819 | 0 | 92.493 | 19.8141 | 60.0344 | 15.0001
92.5193 | 16.5204 | 59.9863 | 15.0001 | 92.5092 | 5.057 | 59.9934 | 0 | 92.5164 | 19.8095 | 59.9514 | 15.0001 | 92.5269 | 4.859 | 59.9818 | 0 | 92.5014 | 19.8141 | 60.0345 | 15.0001
92.5276 | 16.5204 | 59.9863 | 15.0001 | 92.5175 | 5.057 | 59.9934 | 0 | 92.5247 | 19.8095 | 59.9514 | 15.0001 | 92.5353 | 4.859 | 59.9818 | 0 | 92.5097 | 19.8164 | 60.0345 | 15.0001
92.536 | 16.5204 | 59.9863 | 15.0001 | 92.5259 | 5.057 | 59.9934 | 0 | 92.5331 | 19.8084 | 59.9514 | 15.0001 | 92.5436 | 4.859 | 59.9818 | 0 | 92.518 | 19.8164 | 60.0346 | 15.0001
92.5443 | 16.5204 | 59.9862 | 15.0001 | 92.5342 | 5.057 | 59.9934 | 0 | 92.5414 | 19.8084 | 59.9514 | 15.0001 | 92.5519 | 4.859 | 59.9818 | 0 | 92.5264 | 19.8164 | 60.0347 | 15.0001
92.5526 | 16.5204 | 59.9862 | 15.0001 | 92.5425 | 5.057 | 59.9934 | 0 | 92.5497 | 19.8084 | 59.9513 | 15.0001 | 92.5603 | 4.859 | 59.9818 | 0 | 92.5347 | 19.8164 | 60.0348 | 15.0001
92.561 | 16.521 | 59.9862 | 15.0001 | 92.5509 | 5.057 | 59.9934 | 0 | 92.5581 | 19.8084 | 59.9513 | 15.0001 | 92.5686 | 4.859 | 59.9818 | 0 | 92.543 | 19.8164 | 60.0348 | 15.0001
92.5693 | 16.521 | 59.9862 | 15.0001 | 92.5592 | 5.057 | 59.9934 | 0 | 92.5664 | 19.8061 | 59.9513 | 15.0001 | 92.5769 | 4.859 | 59.9818 | 0 | 92.5513 | 19.8164 | 60.0349 | 15.0001
92.5776 | 16.5255 | 59.9861 | 15.0001 | 92.5675 | 5.057 | 59.9934 | 0 | 92.5748 | 19.8061 | 59.9513 | 15.0001 | 92.5853 | 4.7238 | 59.9818 | 0 | 92.5597 | 19.8164 | 60.035 | 15.0001
92.586 | 16.5255 | 59.9861 | 15.0001 | 92.5759 | 5.057 | 59.9934 | 0 | 92.5831 | 19.8061 | 59.9513 | 15.0001 | 92.5936 | 4.7238 | 59.9818 | 0 | 92.568 | 19.8164 | 60.0351 | 15.0001
92.5943 | 16.5255 | 59.9861 | 15.0001 | 92.5842 | 5.057 | 59.9934 | 0 | 92.5914 | 19.8061 | 59.9513 | 15.0001 | 92.602 | 4.7238 | 59.9818 | 0 | 92.5763 | 19.8164 | 60.0351 | 15.0001
92.6026 | 16.5255 | 59.9861 | 15.0001 | 92.5925 | 5.057 | 59.9934 | 0 | 92.5998 | 19.8048 | 59.9512 | 15.0001 | 92.6103 | 4.7238 | 59.9818 | 0 | 92.5846 | 19.8164 | 60.0352 | 15.0001
92.611 | 16.5273 | 59.986 | 15.0001 | 92.6009 | 5.057 | 59.9933 | 0 | 92.6081 | 19.8048 | 59.9512 | 15.0001 | 92.6186 | 4.7238 | 59.9818 | 0 | 92.593 | 19.8164 | 60.0353 | 15.0001
92.6193 | 16.5273 | 59.986 | 15.0001 | 92.6092 | 5.057 | 59.9933 | 0 | 92.6165 | 19.8023 | 59.9512 | 15.0001 | 92.627 | 4.7238 | 59.9817 | 0 | 92.6013 | 19.8164 | 60.0354 | 15.0001
92.6276 | 16.5273 | 59.986 | 15.0001 | 92.6175 | 5.057 | 59.9933 | 0 | 92.6248 | 19.8023 | 59.9512 | 15.0001 | 92.6353 | 4.7238 | 59.9817 | 0 | 92.6096 | 19.8164 | 60.0354 | 15.0001
92.636 | 16.5273 | 59.986 | 15.0001 | 92.6259 | 5.057 | 59.9933 | 0 | 92.6331 | 19.8068 | 59.9512 | 15.0001 | 92.6436 | 4.7238 | 59.9817 | 0 | 92.618 | 19.8164 | 60.0355 | 15.0001
92.6443 | 16.5273 | 59.986 | 15.0001 | 92.6342 | 5.057 | 59.9933 | 0 | 92.6415 | 19.8068 | 59.9512 | 15.0001 | 92.652 | 4.7238 | 59.9817 | 0 | 92.6263 | 19.8156 | 60.0356 | 15.0001
92.6526 | 16.5273 | 59.986 | 15.0001 | 92.6425 | 5.0578 | 59.9933 | 0 | 92.6498 | 19.8068 | 59.9511 | 15.0001 | 92.6603 | 4.7238 | 59.9817 | 0 | 92.6346 | 19.8156 | 60.0357 | 15.0001
92.661 | 16.5281 | 59.986 | 15.0001 | 92.6509 | 5.0578 | 59.9933 | 0 | 92.6582 | 19.8068 | 59.9511 | 15.0001 | 92.6686 | 4.7238 | 59.9817 | 0 | 92.6429 | 19.8153 | 60.0357 | 15.0001
92.6693 | 16.5281 | 59.986 | 15.0001 | 92.6592 | 5.0578 | 59.9933 | 0 | 92.6665 | 19.7705 | 59.9511 | 15.0001 | 92.677 | 4.7238 | 59.9817 | 0 | 92.6513 | 19.8153 | 60.0358 | 15.0001
92.6776 | 16.5255 | 59.9859 | 15.0001 | 92.6675 | 5.0578 | 59.9933 | 0 | 92.6748 | 19.7705 | 59.9511 | 15.0001 | 92.6853 | 4.7235 | 59.9817 | 0 | 92.6596 | 19.8153 | 60.0359 | 15.0001
92.686 | 16.5255 | 59.9859 | 15.0001 | 92.6759 | 5.0578 | 59.9933 | 0 | 92.6832 | 19.7705 | 59.9511 | 15.0001 | 92.6937 | 4.7235 | 59.9817 | 0 | 92.6679 | 19.8153 | 60.036 | 15.0001
92.6943 | 16.5255 | 59.9859 | 15.0001 | 92.6842 | 5.0578 | 59.9933 | 0 | 92.6915 | 19.7705 | 59.9511 | 15.0001 | 92.702 | 4.7241 | 59.9817 | 0 | 92.6763 | 19.8153 | 60.036 | 15.0001
92.7027 | 16.5255 | 59.9859 | 15.0001 | 92.6925 | 5.0578 | 59.9933 | 0 | 92.6999 | 19.7729 | 59.951 | 15.0001 | 92.7103 | 4.7241 | 59.9817 | 0 | 92.6846 | 19.8153 | 60.0361 | 15.0001
92.711 | 16.5242 | 59.9859 | 15.0001 | 92.7009 | 5.0578 | 59.9932 | 0 | 92.7082 | 19.7729 | 59.951 | 15.0001 | 92.7187 | 4.7241 | 59.9817 | 0 | 92.6929 | 19.8116 | 60.0362 | 15.0001
92.7193 | 16.5242 | 59.9859 | 15.0001 | 92.7092 | 5.0578 | 59.9932 | 0 | 92.7165 | 19.7729 | 59.951 | 15.0001 | 92.727 | 4.7241 | 59.9816 | 0 | 92.7012 | 19.8116 | 60.0363 | 15.0001
92.7277 | 16.5242 | 59.9859 | 15.0001 | 92.7175 | 5.0578 | 59.9932 | 0 | 92.7249 | 19.7729 | 59.951 | 15.0001 | 92.7353 | 4.7241 | 59.9816 | 0 | 92.7096 | 19.8116 | 60.0363 | 15.0001
92.736 | 16.5242 | 59.9859 | 15.0001 | 92.7259 | 5.0578 | 59.9932 | 0 | 92.7332 | 19.7728 | 59.951 | 15.0001 | 92.7437 | 4.7241 | 59.9816 | 0 | 92.7179 | 19.8116 | 60.0364 | 15.0001
92.7443 | 16.5242 | 59.9859 | 15.0001 | 92.7342 | 5.0578 | 59.9932 | 0 | 92.7416 | 19.7728 | 59.951 | 15.0001 | 92.752 | 4.7241 | 59.9816 | 0 | 92.7262 | 19.8116 | 60.0365 | 15.0001
92.7527 | 16.5242 | 59.9859 | 15.0001 | 92.7425 | 5.0578 | 59.9932 | 0 | 92.7499 | 19.779 | 59.9509 | 15.0001 | 92.7603 | 4.7241 | 59.9816 | 0 | 92.7345 | 19.8116 | 60.0366 | 15.0001
92.761 | 16.5248 | 59.9859 | 15.0001 | 92.7509 | 5.0578 | 59.9932 | 0 | 92.7582 | 19.779 | 59.9509 | 15.0001 | 92.7687 | 4.7241 | 59.9816 | 0 | 92.7429 | 19.8116 | 60.0366 | 15.0001
92.7693 | 16.5248 | 59.9859 | 15.0001 | 92.7592 | 5.0578 | 59.9932 | 0 | 92.7666 | 19.779 | 59.9509 | 15.0001 | 92.777 | 4.7241 | 59.9816 | 0 | 92.7512 | 19.8116 | 60.0367 | 15.0001
92.7777 | 16.5248 | 59.9858 | 15.0001 | 92.7675 | 5.0578 | 59.9932 | 0 | 92.7749 | 19.779 | 59.9509 | 15.0001 | 92.7853 | 4.7245 | 59.9816 | 0 | 92.7595 | 19.8116 | 60.0368 | 15.0001
92.786 | 16.5248 | 59.9858 | 15.0001 | 92.7759 | 5.0574 | 59.9932 | 0 | 92.7833 | 19.779 | 59.9509 | 15.0001 | 92.7937 | 4.7245 | 59.9816 | 0 | 92.7679 | 19.8116 | 60.0369 | 15.0001
92.7943 | 16.5269 | 59.9858 | 15.0001 | 92.7842 | 5.0574 | 59.9932 | 0 | 92.7916 | 19.779 | 59.9509 | 15.0001 | 92.802 | 4.7245 | 59.9816 | 0 | 92.7762 | 19.8143 | 60.0369 | 15.0001
92.8027 | 16.5269 | 59.9858 | 15.0001 | 92.7925 | 5.057 | 59.9932 | 0 | 92.7999 | 19.7823 | 59.9508 | 15.0001 | 92.8104 | 4.7245 | 59.9816 | 0 | 92.7845 | 19.8143 | 60.037 | 15.0001
92.811 | 16.5269 | 59.9858 | 15.0001 | 92.8009 | 5.057 | 59.9931 | 0 | 92.8083 | 19.7823 | 59.9508 | 15.0001 | 92.8187 | 4.7233 | 59.9816 | 0 | 92.7928 | 19.8143 | 60.0371 | 15.0001
92.8193 | 16.5269 | 59.9858 | 15.0001 | 92.8092 | 5.057 | 59.9931 | 0 | 92.8166 | 19.7804 | 59.9508 | 15.0001 | 92.827 | 4.7233 | 59.9815 | 0 | 92.8012 | 19.8143 | 60.0372 | 15.0001
92.8277 | 16.5258 | 59.9858 | 15.0001 | 92.8176 | 5.057 | 59.9931 | 0 | 92.825 | 19.7804 | 59.9508 | 15.0001 | 92.8354 | 4.7233 | 59.9815 | 0 | 92.8095 | 19.8143 | 60.0372 | 15.0001
92.836 | 16.5258 | 59.9858 | 15.0001 | 92.8259 | 5.057 | 59.9931 | 0 | 92.8333 | 19.7804 | 59.9508 | 15.0001 | 92.8437 | 4.7233 | 59.9815 | 0 | 92.8178 | 19.8143 | 60.0373 | 15.0001
92.8444 | 16.5258 | 59.9858 | 15.0001 | 92.8342 | 5.057 | 59.9931 | 0 | 92.8416 | 19.7804 | 59.9508 | 15.0001 | 92.852 | 4.7233 | 59.9815 | 0 | 92.8262 | 19.8143 | 60.0374 | 15.0001
92.8527 | 16.5258 | 59.9858 | 15.0001 | 92.8426 | 5.057 | 59.9931 | 0 | 92.85 | 19.7804 | 59.9507 | 15.0001 | 92.8604 | 4.7233 | 59.9815 | 0 | 92.8345 | 19.8143 | 60.0375 | 15.0001
92.861 | 16.5258 | 59.9858 | 15.0001 | 92.8509 | 5.057 | 59.9931 | 0 | 92.8583 | 19.7804 | 59.9507 | 15.0001 | 92.8687 | 4.7232 | 59.9815 | 0 | 92.8428 | 19.8143 | 60.0375 | 15.0001
92.8694 | 16.5258 | 59.9858 | 15.0001 | 92.8592 | 5.057 | 59.9931 | 0 | 92.8667 | 19.7804 | 59.9507 | 15.0001 | 92.877 | 4.7232 | 59.9815 | 0 | 92.8511 | 19.8143 | 60.0376 | 15.0001
92.8777 | 16.5251 | 59.9857 | 15.0001 | 92.8676 | 5.057 | 59.9931 | 0 | 92.875 | 19.7804 | 59.9507 | 15.0001 | 92.8854 | 4.7232 | 59.9815 | 0 | 92.8595 | 19.8143 | 60.0377 | 15.0001
92.886 | 16.5251 | 59.9857 | 15.0001 | 92.8759 | 5.0568 | 59.9931 | 0 | 92.8833 | 19.7791 | 59.9507 | 15.0001 | 92.8937 | 4.7232 | 59.9815 | 0 | 92.8678 | 19.8143 | 60.0378 | 15.0001
92.8944 | 16.5251 | 59.9857 | 15.0001 | 92.8842 | 5.0568 | 59.9931 | 0 | 92.8917 | 19.7791 | 59.9507 | 15.0001 | 92.902 | 4.7232 | 59.9815 | 0 | 92.8761 | 19.8184 | 60.0378 | 15.0001
92.9027 | 16.5251 | 59.9857 | 15.0001 | 92.8926 | 5.0568 | 59.9931 | 0 | 92.9 | 19.7791 | 59.9506 | 15.0001 | 92.9104 | 4.7232 | 59.9815 | 0 | 92.8844 | 19.8184 | 60.0379 | 15.0001
92.911 | 16.5251 | 59.9857 | 15.0001 | 92.9009 | 5.0568 | 59.993 | 0 | 92.9084 | 19.7791 | 59.9506 | 15.0001 | 92.9187 | 4.7233 | 59.9815 | 0 | 92.8928 | 19.8184 | 60.038 | 15.0001
92.9194 | 16.5251 | 59.9857 | 15.0001 | 92.9092 | 5.0569 | 59.993 | 0 | 92.9167 | 19.7791 | 59.9506 | 15.0001 | 92.9271 | 4.7233 | 59.9814 | 0 | 92.9011 | 19.8184 | 60.0381 | 15.0001
92.9277 | 16.5251 | 59.9857 | 15.0001 | 92.9176 | 5.0569 | 59.993 | 0 | 92.925 | 19.7791 | 59.9506 | 15.0001 | 92.9354 | 4.7233 | 59.9814 | 0 | 92.9094 | 19.8184 | 60.0381 | 15.0001
92.936 | 16.5251 | 59.9857 | 15.0001 | 92.9259 | 5.0569 | 59.993 | 0 | 92.9334 | 19.7791 | 59.9506 | 15.0001 | 92.9437 | 4.7233 | 59.9814 | 0 | 92.9178 | 19.8184 | 60.0382 | 15.0001
92.9444 | 16.5251 | 59.9857 | 15.0001 | 92.9342 | 5.0569 | 59.993 | 0 | 92.9417 | 19.7791 | 59.9506 | 15.0001 | 92.9521 | 4.7233 | 59.9814 | 0 | 92.9261 | 19.8184 | 60.0383 | 15.0001
92.9527 | 16.5251 | 59.9857 | 15.0001 | 92.9426 | 5.0569 | 59.993 | 0 | 92.9501 | 19.7783 | 59.9505 | 15.0001 | 92.9604 | 4.7233 | 59.9814 | 0 | 92.9344 | 19.8184 | 60.0384 | 15.0001
92.961 | 16.4986 | 59.9857 | 15.0001 | 92.9509 | 5.0569 | 59.993 | 0 | 92.9584 | 19.7783 | 59.9505 | 15.0001 | 92.9687 | 4.7233 | 59.9814 | 0 | 92.9427 | 19.8184 | 60.0384 | 15.0001
92.9694 | 16.4986 | 59.9857 | 15.0001 | 92.9592 | 5.0575 | 59.993 | 0 | 92.9667 | 19.7783 | 59.9505 | 15.0001 | 92.9771 | 4.7233 | 59.9814 | 0 | 92.9511 | 19.8184 | 60.0385 | 15.0001
92.9777 | 16.4986 | 59.9856 | 15.0001 | 92.9676 | 5.0575 | 59.993 | 0 | 92.9751 | 19.7783 | 59.9505 | 15.0001 | 92.9854 | 4.7233 | 59.9814 | 0 | 92.9594 | 19.8184 | 60.0386 | 15.0001
92.986 | 16.4986 | 59.9856 | 15.0001 | 92.9759 | 5.0575 | 59.993 | 0 | 92.9834 | 19.7724 | 59.9505 | 15.0001 | 92.9937 | 4.7233 | 59.9814 | 0 | 92.9677 | 19.8184 | 60.0387 | 15.0001
92.9944 | 16.5004 | 59.9856 | 15.0001 | 92.9842 | 5.0575 | 59.993 | 0 | 92.9918 | 19.7724 | 59.9505 | 15.0001 | 93.0021 | 4.7233 | 59.9814 | 0 | 92.9761 | 19.8184 | 60.0387 | 15.0001
93.0027 | 16.5004 | 59.9856 | 15.0001 | 92.9926 | 5.0573 | 59.993 | 0 | 93.0001 | 19.7723 | 59.9504 | 15.0001 | 93.0104 | 4.7233 | 59.9814 | 0 | 92.9844 | 19.8184 | 60.0388 | 15.0001
93.0111 | 16.5004 | 59.9856 | 15.0001 | 93.0009 | 5.0573 | 59.9929 | 0 | 93.0084 | 19.7723 | 59.9504 | 15.0001 | 93.0187 | 4.7225 | 59.9814 | 0 | 92.9927 | 19.8184 | 60.0389 | 15.0001
93.0194 | 16.5004 | 59.9856 | 15.0001 | 93.0092 | 5.0569 | 59.9929 | 0 | 93.0168 | 19.7723 | 59.9504 | 15.0001 | 93.0271 | 4.7225 | 59.9813 | 0 | 93.001 | 19.8184 | 60.039 | 15.0001
93.0277 | 16.5004 | 59.9856 | 15.0001 | 93.0176 | 5.0569 | 59.9929 | 0 | 93.0251 | 19.7723 | 59.9504 | 15.0001 | 93.0354 | 4.7225 | 59.9813 | 0 | 93.0094 | 19.8184 | 60.039 | 15.0001
93.0361 | 16.5004 | 59.9856 | 15.0001 | 93.0259 | 5.0569 | 59.9929 | 0 | 93.0335 | 19.7678 | 59.9504 | 15.0001 | 93.0438 | 4.7225 | 59.9813 | 0 | 93.0177 | 19.8184 | 60.0391 | 15.0001
93.0444 | 16.5005 | 59.9856 | 15.0001 | 93.0342 | 5.0569 | 59.9929 | 0 | 93.0418 | 19.7678 | 59.9504 | 15.0001 | 93.0521 | 4.7225 | 59.9813 | 0 | 93.026 | 19.8184 | 60.0392 | 15.0001
93.0527 | 16.5005 | 59.9856 | 15.0001 | 93.0426 | 5.0566 | 59.9929 | 0 | 93.0501 | 19.7678 | 59.9503 | 15.0001 | 93.0604 | 4.7225 | 59.9813 | 0 | 93.0343 | 19.8184 | 60.0393 | 15.0001
93.0611 | 16.5005 | 59.9856 | 15.0001 | 93.0509 | 5.0566 | 59.9929 | 0 | 93.0585 | 19.7678 | 59.9503 | 15.0001 | 93.0688 | 4.7228 | 59.9813 | 0 | 93.0427 | 19.7142 | 60.0393 | 15.0001
93.0694 | 16.5005 | 59.9856 | 15.0001 | 93.0592 | 5.0566 | 59.9929 | 0 | 93.0668 | 19.7678 | 59.9503 | 15.0001 | 93.0771 | 4.7228 | 59.9813 | 0 | 93.051 | 19.7142 | 60.0394 | 15.0001
93.0777 | 16.5005 | 59.9855 | 15.0001 | 93.0676 | 5.0566 | 59.9929 | 0 | 93.0752 | 19.7678 | 59.9503 | 15.0001 | 93.0854 | 4.7228 | 59.9813 | 0 | 93.0593 | 19.6372 | 60.0395 | 15.0001
93.0861 | 16.5005 | 59.9855 | 15.0001 | 93.0759 | 5.0566 | 59.9929 | 0 | 93.0835 | 19.7646 | 59.9503 | 15.0001 | 93.0938 | 4.7228 | 59.9813 | 0 | 93.0677 | 19.6372 | 60.0396 | 15.0001
93.0944 | 16.4973 | 59.9855 | 15.0001 | 93.0842 | 5.0566 | 59.9929 | 0 | 93.0918 | 19.7646 | 59.9503 | 15.0001 | 93.1021 | 4.7234 | 59.9813 | 0 | 93.076 | 19.6372 | 60.0396 | 15.0001
93.1027 | 16.4973 | 59.9855 | 15.0001 | 93.0926 | 5.0566 | 59.9929 | 0 | 93.1002 | 19.7646 | 59.9502 | 15.0001 | 93.1104 | 4.7234 | 59.9813 | 0 | 93.0843 | 19.6372 | 60.0397 | 15.0001
93.1111 | 16.4984 | 59.9855 | 15.0001 | 93.1009 | 5.0566 | 59.9928 | 0 | 93.1085 | 19.7646 | 59.9502 | 15.0001 | 93.1188 | 4.7234 | 59.9813 | 0 | 93.0926 | 19.6372 | 60.0398 | 15.0001
93.1194 | 16.4984 | 59.9855 | 15.0001 | 93.1092 | 5.0553 | 59.9928 | 0 | 93.1169 | 19.7691 | 59.9502 | 15.0001 | 93.1271 | 4.7234 | 59.9812 | 0 | 93.101 | 19.6372 | 60.0399 | 15.0001
93.1277 | 16.4984 | 59.9855 | 15.0001 | 93.1176 | 5.0553 | 59.9928 | 0 | 93.1252 | 19.7691 | 59.9502 | 15.0001 | 93.1355 | 4.7234 | 59.9812 | 0 | 93.1093 | 19.5231 | 60.0399 | 15.0001
93.1361 | 16.4984 | 59.9855 | 15.0001 | 93.1259 | 5.0557 | 59.9928 | 0 | 93.1335 | 19.7691 | 59.9502 | 15.0001 | 93.1438 | 4.7234 | 59.9812 | 0 | 93.1176 | 19.5231 | 60.04 | 15.0001
93.1444 | 16.4984 | 59.9855 | 15.0001 | 93.1343 | 5.0557 | 59.9928 | 0 | 93.1419 | 19.7691 | 59.9502 | 15.0001 | 93.1521 | 4.7234 | 59.9812 | 0 | 93.126 | 19.526 | 60.0401 | 15.0001
93.1527 | 16.4984 | 59.9855 | 15.0001 | 93.1426 | 5.0557 | 59.9928 | 0 | 93.1502 | 19.6637 | 59.9501 | 15.0001 | 93.1605 | 4.7234 | 59.9812 | 0 | 93.1343 | 19.526 | 60.0402 | 15.0001
93.1611 | 16.4984 | 59.9855 | 15.0001 | 93.1509 | 5.0557 | 59.9928 | 0 | 93.1586 | 19.6637 | 59.9501 | 15.0001 | 93.1688 | 4.7234 | 59.9812 | 0 | 93.1426 | 19.526 | 60.0402 | 15.0001
93.1694 | 16.4984 | 59.9855 | 15.0001 | 93.1593 | 5.0552 | 59.9928 | 0 | 93.1669 | 19.6696 | 59.9501 | 15.0001 | 93.1771 | 4.7234 | 59.9812 | 0 | 93.1509 | 19.526 | 60.0403 | 15.0001
93.1778 | 16.4984 | 59.9854 | 15.0001 | 93.1676 | 5.0552 | 59.9928 | 0 | 93.1752 | 19.6696 | 59.9501 | 15.0001 | 93.1855 | 4.7234 | 59.9812 | 0 | 93.1593 | 19.526 | 60.0404 | 15.0001
93.1861 | 16.4984 | 59.9854 | 15.0001 | 93.1759 | 5.0552 | 59.9928 | 0 | 93.1836 | 19.6696 | 59.9501 | 15.0001 | 93.1938 | 4.7234 | 59.9812 | 0 | 93.1676 | 19.526 | 60.0405 | 15.0001
93.1944 | 16.4993 | 59.9854 | 15.0001 | 93.1843 | 5.0552 | 59.9928 | 0 | 93.1919 | 19.6696 | 59.9501 | 15.0001 | 93.2021 | 4.7234 | 59.9812 | 0 | 93.1759 | 19.526 | 60.0405 | 15.0001
93.2028 | 16.4993 | 59.9854 | 15.0001 | 93.1926 | 5.0553 | 59.9928 | 0 | 93.2003 | 19.6696 | 59.95 | 15.0001 | 93.2105 | 4.7234 | 59.9812 | 0 | 93.1842 | 19.526 | 60.0406 | 15.0001
93.2111 | 16.466 | 59.9854 | 15.0001 | 93.2009 | 5.0553 | 59.9927 | 0 | 93.2086 | 19.6696 | 59.95 | 15.0001 | 93.2188 | 4.7234 | 59.9812 | 0 | 93.1926 | 19.526 | 60.0407 | 15.0001
93.2194 | 16.466 | 59.9854 | 15.0001 | 93.2093 | 5.0553 | 59.9927 | 0 | 93.2169 | 19.6788 | 59.95 | 15.0001 | 93.2271 | 4.7234 | 59.9811 | 0 | 93.2009 | 19.526 | 60.0408 | 15.0001
93.2278 | 16.4616 | 59.9854 | 15.0001 | 93.2176 | 5.0553 | 59.9927 | 0 | 93.2253 | 19.6788 | 59.95 | 15.0001 | 93.2355 | 4.7233 | 59.9811 | 0 | 93.2092 | 19.526 | 60.0408 | 15.0001
93.2361 | 16.4616 | 59.9854 | 15.0001 | 93.2259 | 5.0547 | 59.9927 | 0 | 93.2336 | 19.6788 | 59.9501 | 15.0001 | 93.2438 | 4.7233 | 59.9811 | 0 | 93.2176 | 19.526 | 60.0409 | 15.0001
93.2444 | 16.4616 | 59.9854 | 15.0001 | 93.2343 | 5.0547 | 59.9927 | 0 | 93.242 | 19.6788 | 59.9501 | 15.0001 | 93.2521 | 4.7233 | 59.9811 | 0 | 93.2259 | 19.526 | 60.041 | 15.0001
93.2528 | 16.4616 | 59.9854 | 15.0001 | 93.2426 | 5.0545 | 59.9927 | 0 | 93.2503 | 19.6788 | 59.9502 | 15.0001 | 93.2605 | 4.7233 | 59.9811 | 0 | 93.2342 | 19.526 | 60.0411 | 15.0001
93.2611 | 16.4616 | 59.9854 | 15.0001 | 93.2509 | 5.0545 | 59.9927 | 0 | 93.2586 | 19.6788 | 59.9502 | 15.0001 | 93.2688 | 4.7245 | 59.9811 | 0 | 93.2425 | 19.5205 | 60.0411 | 15.0001
93.2694 | 16.4616 | 59.9854 | 15.0001 | 93.2593 | 5.0543 | 59.9927 | 0 | 93.267 | 19.6788 | 59.9503 | 15.0001 | 93.2772 | 4.7245 | 59.9811 | 0 | 93.2509 | 19.5205 | 60.0412 | 15.0001
93.2778 | 16.4616 | 59.9853 | 15.0001 | 93.2676 | 5.0543 | 59.9927 | 0 | 93.2753 | 19.6788 | 59.9503 | 15.0001 | 93.2855 | 4.7244 | 59.9811 | 0 | 93.2592 | 19.5205 | 60.0413 | 15.0001
93.2861 | 16.4616 | 59.9853 | 15.0001 | 93.2759 | 5.0543 | 59.9927 | 0 | 93.2836 | 19.6788 | 59.9504 | 15.0001 | 93.2938 | 4.7244 | 59.9811 | 0 | 93.2675 | 19.5205 | 60.0414 | 15.0001
93.2944 | 16.4606 | 59.9853 | 15.0001 | 93.2843 | 5.0543 | 59.9927 | 0 | 93.292 | 19.6788 | 59.9504 | 15.0001 | 93.3022 | 4.7244 | 59.9811 | 0 | 93.2759 | 19.5205 | 60.0414 | 15.0001
93.3028 | 16.4606 | 59.9853 | 15.0001 | 93.2926 | 5.0543 | 59.9927 | 0 | 93.3003 | 19.6788 | 59.9505 | 15.0001 | 93.3105 | 4.7244 | 59.9811 | 0 | 93.2842 | 19.5205 | 60.0415 | 15.0001
93.3111 | 16.4615 | 59.9853 | 15.0001 | 93.3009 | 5.0543 | 59.9926 | 0 | 93.3087 | 19.6788 | 59.9505 | 15.0001 | 93.3188 | 4.7243 | 59.9811 | 0 | 93.2925 | 19.5205 | 60.0416 | 15.0001
93.3194 | 16.4615 | 59.9853 | 15.0001 | 93.3093 | 5.0543 | 59.9926 | 0 | 93.317 | 19.6189 | 59.9506 | 15.0001 | 93.3272 | 4.7243 | 59.981 | 0 | 93.3008 | 19.5205 | 60.0417 | 15.0001
93.3278 | 16.4597 | 59.9853 | 15.0001 | 93.3176 | 5.0543 | 59.9926 | 0 | 93.3253 | 19.6189 | 59.9506 | 15.0001 | 93.3355 | 4.7244 | 59.981 | 0 | 93.3092 | 19.5218 | 60.0417 | 15.0001
93.3361 | 16.4597 | 59.9853 | 15.0001 | 93.3259 | 5.0543 | 59.9926 | 0 | 93.3337 | 19.6209 | 59.9507 | 15.0001 | 93.3438 | 4.7244 | 59.981 | 0 | 93.3175 | 19.5218 | 60.0418 | 15.0001
93.3445 | 16.4597 | 59.9853 | 15.0001 | 93.3343 | 5.0543 | 59.9926 | 0 | 93.342 | 19.6209 | 59.9507 | 15.0001 | 93.3522 | 4.7245 | 59.981 | 0 | 93.3258 | 19.5218 | 60.0419 | 15.0001
93.3528 | 16.4597 | 59.9853 | 15.0001 | 93.3426 | 5.0548 | 59.9926 | 0 | 93.3504 | 19.5239 | 59.9508 | 15.0001 | 93.3605 | 4.7245 | 59.981 | 0 | 93.3342 | 19.5218 | 60.042 | 15.0001
93.3611 | 16.4621 | 59.9853 | 15.0001 | 93.3509 | 5.0548 | 59.9926 | 0 | 93.3587 | 19.5239 | 59.9508 | 15.0001 | 93.3688 | 4.7242 | 59.981 | 0 | 93.3425 | 19.5218 | 60.042 | 15.0001
93.3695 | 16.4621 | 59.9853 | 15.0001 | 93.3593 | 5.0551 | 59.9926 | 0 | 93.367 | 19.5239 | 59.9509 | 15.0001 | 93.3772 | 4.7242 | 59.981 | 0 | 93.3508 | 19.5218 | 60.0421 | 15.0001
93.3778 | 16.4621 | 59.9852 | 15.0001 | 93.3676 | 5.0551 | 59.9926 | 0 | 93.3754 | 19.5239 | 59.9509 | 15.0001 | 93.3855 | 4.7256 | 59.981 | 0 | 93.3591 | 19.5245 | 60.0422 | 15.0001
93.3861 | 16.4621 | 59.9852 | 15.0001 | 93.3759 | 5.0551 | 59.9926 | 0 | 93.3837 | 19.5239 | 59.951 | 15.0001 | 93.3938 | 4.7256 | 59.981 | 0 | 93.3675 | 19.5245 | 60.0423 | 15.0001
93.3945 | 16.4621 | 59.9852 | 15.0001 | 93.3843 | 5.0551 | 59.9926 | 0 | 93.3921 | 19.5239 | 59.951 | 15.0001 | 93.4022 | 4.7256 | 59.981 | 0 | 93.3758 | 19.5255 | 60.0423 | 15.0001
93.4028 | 16.4621 | 59.9852 | 15.0001 | 93.3926 | 5.0551 | 59.9926 | 0 | 93.4004 | 19.5239 | 59.9511 | 15.0001 | 93.4105 | 4.7256 | 59.981 | 0 | 93.3841 | 19.5255 | 60.0424 | 15.0001
93.4111 | 16.4608 | 59.9852 | 15.0001 | 93.4009 | 5.0551 | 59.9925 | 0 | 93.4087 | 19.5239 | 59.9511 | 15.0001 | 93.4188 | 4.7262 | 59.981 | 0 | 93.3924 | 19.5255 | 60.0425 | 15.0001
93.4195 | 16.4608 | 59.9852 | 15.0001 | 93.4093 | 5.0551 | 59.9925 | 0 | 93.4171 | 19.5239 | 59.9512 | 15.0001 | 93.4272 | 4.7262 | 59.9811 | 0 | 93.4008 | 19.5255 | 60.0426 | 15.0001
93.4278 | 16.4048 | 59.9852 | 15.0001 | 93.4176 | 5.0551 | 59.9925 | 0 | 93.4254 | 19.5239 | 59.9512 | 15.0001 | 93.4355 | 4.7252 | 59.9811 | 0 | 93.4091 | 19.5292 | 60.0426 | 15.0001
93.4361 | 16.4048 | 59.9852 | 15.0001 | 93.426 | 5.0551 | 59.9925 | 0 | 93.4338 | 19.5258 | 59.9513 | 15.0001 | 93.4439 | 4.7252 | 59.9811 | 0 | 93.4174 | 19.5292 | 60.0427 | 15.0001
93.4445 | 16.4048 | 59.9852 | 15.0001 | 93.4343 | 5.0551 | 59.9925 | 0 | 93.4421 | 19.5258 | 59.9513 | 15.0001 | 93.4522 | 4.7252 | 59.9811 | 0 | 93.4258 | 19.5292 | 60.0428 | 15.0001
93.4528 | 16.4048 | 59.9852 | 15.0001 | 93.4426 | 5.0551 | 59.9925 | 0 | 93.4504 | 19.5258 | 59.9514 | 15.0001 | 93.4605 | 4.7252 | 59.9811 | 0 | 93.4341 | 19.5292 | 60.0429 | 15.0001
93.4611 | 16.4048 | 59.9852 | 15.0001 | 93.451 | 5.0551 | 59.9925 | 0 | 93.4588 | 19.5258 | 59.9514 | 15.0001 | 93.4689 | 4.7258 | 59.9811 | 0 | 93.4424 | 19.5287 | 60.0429 | 15.0001
93.4695 | 16.4048 | 59.9852 | 15.0001 | 93.4593 | 5.0551 | 59.9925 | 0 | 93.4671 | 19.5252 | 59.9515 | 15.0001 | 93.4772 | 4.7258 | 59.9811 | 0 | 93.4507 | 19.5287 | 60.043 | 15.0001
93.4778 | 16.4048 | 59.9851 | 15.0001 | 93.4676 | 5.0551 | 59.9925 | 0 | 93.4755 | 19.5252 | 59.9515 | 15.0001 | 93.4855 | 4.7277 | 59.9811 | 0 | 93.4591 | 19.5286 | 60.0431 | 15.0001
93.4861 | 16.4048 | 59.9851 | 15.0001 | 93.476 | 5.055 | 59.9925 | 0 | 93.4838 | 19.5247 | 59.9516 | 15.0001 | 93.4939 | 4.7277 | 59.9811 | 0 | 93.4674 | 19.5286 | 60.0432 | 15.0001
93.4945 | 16.4049 | 59.9851 | 15.0001 | 93.4843 | 5.055 | 59.9925 | 0 | 93.4921 | 19.5247 | 59.9516 | 15.0001 | 93.5022 | 4.6328 | 59.9811 | 0 | 93.4757 | 19.5286 | 60.0432 | 15.0001
93.5028 | 16.4049 | 59.9851 | 15.0001 | 93.4926 | 5.055 | 59.9925 | 0 | 93.5005 | 19.5247 | 59.9517 | 15.0001 | 93.5105 | 4.6328 | 59.9811 | 0 | 93.4841 | 19.5286 | 60.0433 | 15.0001
93.5112 | 16.4049 | 59.9851 | 15.0001 | 93.501 | 5.055 | 59.9924 | 0 | 93.5088 | 19.5247 | 59.9517 | 15.0001 | 93.5189 | 4.6328 | 59.9811 | 0 | 93.4924 | 19.5286 | 60.0434 | 15.0001
93.5195 | 16.4049 | 59.9851 | 15.0001 | 93.5093 | 5.0542 | 59.9924 | 0 | 93.5172 | 19.5247 | 59.9518 | 15.0001 | 93.5272 | 4.6328 | 59.9812 | 0 | 93.5007 | 19.5286 | 60.0435 | 15.0001
93.5278 | 16.4025 | 59.9851 | 15.0001 | 93.5176 | 5.0542 | 59.9924 | 0 | 93.5255 | 19.5247 | 59.9518 | 15.0001 | 93.5355 | 4.6322 | 59.9812 | 0 | 93.509 | 19.5286 | 60.0435 | 15.0001
93.5362 | 16.4025 | 59.9851 | 15.0001 | 93.526 | 5.0542 | 59.9924 | 0 | 93.5338 | 19.5259 | 59.9519 | 15.0001 | 93.5439 | 4.6322 | 59.9812 | 0 | 93.5174 | 19.5286 | 60.0436 | 15.0001
93.5445 | 16.4025 | 59.9851 | 15.0001 | 93.5343 | 5.0542 | 59.9924 | 0 | 93.5422 | 19.5259 | 59.9519 | 15.0001 | 93.5522 | 4.6322 | 59.9812 | 0 | 93.5257 | 19.5282 | 60.0437 | 15.0001
93.5528 | 16.4025 | 59.9851 | 15.0001 | 93.5426 | 5.0542 | 59.9924 | 0 | 93.5505 | 19.5259 | 59.952 | 15.0001 | 93.5605 | 4.6322 | 59.9812 | 0 | 93.534 | 19.5282 | 60.0438 | 15.0001
93.5612 | 16.4037 | 59.9851 | 15.0001 | 93.551 | 5.0542 | 59.9924 | 0 | 93.5589 | 19.5259 | 59.952 | 15.0001 | 93.5689 | 4.6315 | 59.9812 | 0 | 93.5423 | 19.5278 | 60.0438 | 15.0001
93.5695 | 16.4037 | 59.9851 | 15.0001 | 93.5593 | 5.0542 | 59.9924 | 0 | 93.5672 | 19.5259 | 59.9521 | 15.0001 | 93.5772 | 4.6315 | 59.9812 | 0 | 93.5507 | 19.5278 | 60.0439 | 15.0001
93.5778 | 16.4001 | 59.985 | 15.0001 | 93.5676 | 5.0542 | 59.9924 | 0 | 93.5755 | 19.5259 | 59.9521 | 15.0001 | 93.5856 | 4.6306 | 59.9812 | 0 | 93.559 | 19.5278 | 60.044 | 15.0001
93.5862 | 16.4001 | 59.985 | 15.0001 | 93.576 | 5.0551 | 59.9924 | 0 | 93.5839 | 19.5259 | 59.9522 | 15.0001 | 93.5939 | 4.6306 | 59.9812 | 0 | 93.5673 | 19.5278 | 60.0441 | 15.0001
93.5945 | 16.4001 | 59.985 | 15.0001 | 93.5843 | 5.0551 | 59.9924 | 0 | 93.5922 | 19.5259 | 59.9522 | 15.0001 | 93.6022 | 4.631 | 59.9812 | 0 | 93.5757 | 19.5278 | 60.0441 | 15.0001
93.6028 | 16.4001 | 59.985 | 15.0001 | 93.5926 | 5.0551 | 59.9924 | 0 | 93.6006 | 19.5266 | 59.9523 | 15.0001 | 93.6106 | 4.631 | 59.9812 | 0 | 93.584 | 19.5278 | 60.0442 | 15.0001
93.6112 | 16.4002 | 59.985 | 15.0001 | 93.601 | 5.0551 | 59.9923 | 0 | 93.6089 | 19.5266 | 59.9523 | 15.0001 | 93.6189 | 4.6315 | 59.9812 | 0 | 93.5923 | 19.5278 | 60.0443 | 15.0001
93.6195 | 16.4002 | 59.985 | 15.0001 | 93.6093 | 5.0549 | 59.9923 | 0 | 93.6172 | 19.5266 | 59.9524 | 15.0001 | 93.6272 | 4.6315 | 59.9813 | 0 | 93.6006 | 19.5278 | 60.0444 | 15.0001
93.6278 | 16.4002 | 59.985 | 15.0001 | 93.6176 | 5.0549 | 59.9923 | 0 | 93.6256 | 19.5266 | 59.9524 | 15.0001 | 93.6356 | 4.6315 | 59.9813 | 0 | 93.609 | 19.5282 | 60.0444 | 15.0001
93.6362 | 16.4002 | 59.9849 | 15.0001 | 93.626 | 5.0549 | 59.9923 | 0 | 93.6339 | 19.5266 | 59.9525 | 15.0001 | 93.6439 | 4.6315 | 59.9813 | 0 | 93.6173 | 19.5282 | 60.0445 | 15.0001
93.6445 | 16.4011 | 59.9849 | 15.0001 | 93.6343 | 5.0549 | 59.9923 | 0 | 93.6423 | 19.5266 | 59.9525 | 15.0001 | 93.6522 | 4.6315 | 59.9813 | 0 | 93.6256 | 19.5282 | 60.0446 | 15.0001
93.6528 | 16.4011 | 59.9849 | 15.0001 | 93.6426 | 5.0549 | 59.9923 | 0 | 93.6506 | 19.5229 | 59.9526 | 15.0001 | 93.6606 | 4.6315 | 59.9813 | 0 | 93.634 | 19.5282 | 60.0447 | 15.0001
93.6612 | 16.402 | 59.9848 | 15.0001 | 93.651 | 5.0549 | 59.9923 | 0 | 93.6589 | 19.5229 | 59.9526 | 15.0001 | 93.6689 | 4.6307 | 59.9813 | 0 | 93.6423 | 19.5246 | 60.0447 | 15.0001
93.6695 | 16.402 | 59.9848 | 15.0001 | 93.6593 | 5.0549 | 59.9923 | 0 | 93.6673 | 19.5229 | 59.9527 | 15.0001 | 93.6772 | 4.6307 | 59.9813 | 0 | 93.6506 | 19.5246 | 60.0448 | 15.0001
93.6779 | 16.402 | 59.9848 | 15.0001 | 93.6676 | 5.0549 | 59.9923 | 0 | 93.6756 | 19.5229 | 59.9527 | 15.0001 | 93.6856 | 4.6311 | 59.9813 | 0 | 93.6589 | 19.5225 | 60.0449 | 15.0001
93.6862 | 16.402 | 59.9847 | 15.0001 | 93.676 | 5.0555 | 59.9923 | 0 | 93.684 | 19.5229 | 59.9528 | 15.0001 | 93.6939 | 4.6311 | 59.9813 | 0 | 93.6673 | 19.5225 | 60.045 | 15.0001
93.6945 | 16.402 | 59.9847 | 15.0001 | 93.6843 | 5.0555 | 59.9923 | 0 | 93.6923 | 19.5229 | 59.9528 | 15.0001 | 93.7022 | 4.6311 | 59.9813 | 0 | 93.6756 | 19.5225 | 60.045 | 15.0001
93.7029 | 16.402 | 59.9847 | 15.0001 | 93.6926 | 5.0551 | 59.9923 | 0 | 93.7006 | 19.5216 | 59.9529 | 15.0001 | 93.7106 | 4.6311 | 59.9813 | 0 | 93.6839 | 19.5225 | 60.0451 | 15.0001
93.7112 | 16.3323 | 59.9846 | 15.0001 | 93.701 | 5.0551 | 59.9922 | 0 | 93.709 | 19.5216 | 59.9529 | 15.0001 | 93.7189 | 4.6313 | 59.9813 | 0 | 93.6922 | 19.5238 | 60.0452 | 15.0001
93.7195 | 16.3323 | 59.9846 | 15.0001 | 93.7093 | 5.0551 | 59.9922 | 0 | 93.7173 | 19.5216 | 59.953 | 15.0001 | 93.7272 | 4.6313 | 59.9814 | 0 | 93.7006 | 19.5238 | 60.0453 | 15.0001
93.7279 | 16.3301 | 59.9846 | 15.0001 | 93.7176 | 5.0551 | 59.9922 | 0 | 93.7257 | 19.5216 | 59.953 | 15.0001 | 93.7356 | 4.6313 | 59.9814 | 0 | 93.7089 | 19.5238 | 60.0453 | 15.0001
93.7362 | 16.3301 | 59.9845 | 15.0001 | 93.726 | 5.0551 | 59.9922 | 0 | 93.734 | 19.5216 | 59.9531 | 15.0001 | 93.7439 | 4.6313 | 59.9814 | 0 | 93.7172 | 19.5238 | 60.0454 | 15.0001
93.7445 | 16.3301 | 59.9845 | 15.0001 | 93.7343 | 5.0551 | 59.9922 | 0 | 93.7423 | 19.5216 | 59.9531 | 15.0001 | 93.7523 | 4.6313 | 59.9814 | 0 | 93.7256 | 19.5238 | 60.0455 | 15.0001
93.7529 | 16.3301 | 59.9845 | 15.0001 | 93.7427 | 5.0556 | 59.9922 | 0 | 93.7507 | 19.5216 | 59.9532 | 15.0001 | 93.7606 | 4.6313 | 59.9814 | 0 | 93.7339 | 19.5238 | 60.0456 | 15.0001
93.7612 | 16.3301 | 59.9844 | 15.0001 | 93.751 | 5.0556 | 59.9922 | 0 | 93.759 | 19.5216 | 59.9532 | 15.0001 | 93.7689 | 4.631 | 59.9814 | 0 | 93.7422 | 19.5238 | 60.0456 | 15.0001
93.7695 | 16.3301 | 59.9844 | 15.0001 | 93.7593 | 5.0556 | 59.9922 | 0 | 93.7674 | 19.5216 | 59.9533 | 15.0001 | 93.7773 | 4.631 | 59.9814 | 0 | 93.7505 | 19.5238 | 60.0457 | 15.0001
93.7779 | 16.3314 | 59.9844 | 15.0001 | 93.7677 | 5.0556 | 59.9922 | 0 | 93.7757 | 19.5216 | 59.9533 | 15.0001 | 93.7856 | 4.632 | 59.9814 | 0 | 93.7589 | 19.5238 | 60.0458 | 15.0001
93.7862 | 16.3314 | 59.9843 | 15.0001 | 93.776 | 5.0556 | 59.9922 | 0 | 93.784 | 19.5216 | 59.9534 | 15.0001 | 93.7939 | 4.632 | 59.9814 | 0 | 93.7672 | 19.5238 | 60.0459 | 15.0001
93.7945 | 16.3306 | 59.9843 | 15.0001 | 93.7843 | 5.0556 | 59.9922 | 0 | 93.7924 | 19.5216 | 59.9534 | 15.0001 | 93.8023 | 4.632 | 59.9814 | 0 | 93.7755 | 19.5238 | 60.0459 | 15.0001
93.8029 | 16.3306 | 59.9843 | 15.0001 | 93.7927 | 5.0551 | 59.9922 | 0 | 93.8007 | 19.5216 | 59.9535 | 15.0001 | 93.8106 | 4.632 | 59.9814 | 0 | 93.7838 | 19.5238 | 60.046 | 15.0001
93.8112 | 16.2745 | 59.9842 | 15.0001 | 93.801 | 5.0551 | 59.9921 | 0 | 93.8091 | 19.5216 | 59.9535 | 15.0001 | 93.8189 | 4.6325 | 59.9814 | 0 | 93.7922 | 19.5238 | 60.0461 | 15.0001
93.8196 | 16.2745 | 59.9842 | 15.0001 | 93.8093 | 5.0554 | 59.9921 | 0 | 93.8174 | 19.5216 | 59.9536 | 15.0001 | 93.8273 | 4.6325 | 59.9815 | 0 | 93.8005 | 19.5238 | 60.0462 | 15.0001
93.8279 | 16.2745 | 59.9842 | 15.0001 | 93.8177 | 5.0554 | 59.9921 | 0 | 93.8257 | 19.5216 | 59.9536 | 15.0001 | 93.8356 | 4.6325 | 59.9815 | 0 | 93.8088 | 19.525 | 60.0462 | 15.0001
93.8362 | 16.2745 | 59.9841 | 15.0001 | 93.826 | 5.0554 | 59.9921 | 0 | 93.8341 | 19.5216 | 59.9537 | 15.0001 | 93.8439 | 4.6325 | 59.9815 | 0 | 93.8172 | 19.525 | 60.0463 | 15.0001
93.8446 | 16.2732 | 59.9841 | 15.0001 | 93.8343 | 5.0554 | 59.9921 | 0 | 93.8424 | 19.5216 | 59.9537 | 15.0001 | 93.8523 | 4.6324 | 59.9815 | 0 | 93.8255 | 19.4726 | 60.0464 | 15.0001
93.8529 | 16.2732 | 59.9841 | 15.0001 | 93.8427 | 5.0554 | 59.9921 | 0 | 93.8508 | 19.5216 | 59.9538 | 15.0001 | 93.8606 | 4.6324 | 59.9815 | 0 | 93.8338 | 19.4726 | 60.0465 | 15.0001
93.8612 | 16.2703 | 59.984 | 15.0001 | 93.851 | 5.0554 | 59.9921 | 0 | 93.8591 | 19.5216 | 59.9538 | 15.0001 | 93.8689 | 4.632 | 59.9815 | 0 | 93.8421 | 19.4726 | 60.0465 | 15.0001
93.8696 | 16.2703 | 59.984 | 15.0001 | 93.8593 | 5.0554 | 59.9921 | 0 | 93.8674 | 19.5229 | 59.9539 | 15.0001 | 93.8773 | 4.632 | 59.9815 | 0 | 93.8505 | 19.4726 | 60.0466 | 15.0001
93.8779 | 16.2719 | 59.984 | 15.0001 | 93.8677 | 5.0554 | 59.9921 | 0 | 93.8758 | 19.5229 | 59.9539 | 15.0001 | 93.8856 | 4.632 | 59.9815 | 0 | 93.8588 | 19.4726 | 60.0467 | 15.0001
93.8862 | 16.2719 | 59.9839 | 15.0001 | 93.876 | 5.0553 | 59.9921 | 0 | 93.8841 | 19.5229 | 59.954 | 15.0001 | 93.8939 | 4.632 | 59.9815 | 0 | 93.8671 | 19.4726 | 60.0468 | 15.0001
93.8946 | 16.2732 | 59.9839 | 15.0001 | 93.8843 | 5.0553 | 59.9921 | 0 | 93.8925 | 19.5229 | 59.954 | 15.0001 | 93.9023 | 4.6329 | 59.9815 | 0 | 93.8754 | 19.4726 | 60.0468 | 15.0001
93.9029 | 16.2732 | 59.9839 | 15.0001 | 93.8927 | 5.0553 | 59.9921 | 0 | 93.9008 | 19.5229 | 59.9541 | 15.0001 | 93.9106 | 4.6329 | 59.9815 | 0 | 93.8838 | 19.4726 | 60.0469 | 15.0001
93.9112 | 16.2732 | 59.9838 | 15.0001 | 93.901 | 5.0553 | 59.992 | 0 | 93.9091 | 19.5229 | 59.9541 | 15.0001 | 93.919 | 4.6329 | 59.9815 | 0 | 93.8921 | 19.4726 | 60.047 | 15.0001
93.9196 | 16.2732 | 59.9838 | 15.0001 | 93.9093 | 4.9508 | 59.992 | 0 | 93.9175 | 19.5229 | 59.9542 | 15.0001 | 93.9273 | 4.6329 | 59.9816 | 0 | 93.9004 | 19.4726 | 60.0471 | 15.0001
93.9279 | 16.2724 | 59.9838 | 15.0001 | 93.9177 | 4.9508 | 59.992 | 0 | 93.9258 | 19.5229 | 59.9542 | 15.0001 | 93.9356 | 4.6332 | 59.9816 | 0 | 93.9087 | 19.4726 | 60.0471 | 15.0001
93.9362 | 16.2724 | 59.9837 | 15.0001 | 93.926 | 4.9508 | 59.992 | 0 | 93.9342 | 19.5229 | 59.9543 | 15.0001 | 93.944 | 4.6332 | 59.9816 | 0 | 93.9171 | 19.4726 | 60.0472 | 15.0001
93.9446 | 16.2682 | 59.9837 | 15.0001 | 93.9343 | 4.9508 | 59.992 | 0 | 93.9425 | 19.5229 | 59.9543 | 15.0001 | 93.9523 | 4.6332 | 59.9816 | 0 | 93.9254 | 19.4722 | 60.0473 | 15.0001
93.9529 | 16.2682 | 59.9837 | 15.0001 | 93.9427 | 4.9508 | 59.992 | 0 | 93.9508 | 19.5229 | 59.9544 | 15.0001 | 93.9606 | 4.6332 | 59.9816 | 0 | 93.9337 | 19.4722 | 60.0474 | 15.0001
93.9612 | 16.2696 | 59.9836 | 15.0001 | 93.951 | 4.9508 | 59.992 | 0 | 93.9592 | 19.5229 | 59.9544 | 15.0001 | 93.969 | 4.6331 | 59.9816 | 0 | 93.9421 | 19.4722 | 60.0474 | 15.0001
93.9696 | 16.2696 | 59.9836 | 15.0001 | 93.9593 | 4.9512 | 59.992 | 0 | 93.9675 | 19.5229 | 59.9545 | 15.0001 | 93.9773 | 4.6331 | 59.9816 | 0 | 93.9504 | 19.4722 | 60.0475 | 15.0001
93.9779 | 16.2696 | 59.9836 | 15.0001 | 93.9677 | 4.9512 | 59.992 | 0 | 93.9759 | 19.5229 | 59.9545 | 15.0001 | 93.9856 | 4.634 | 59.9816 | 0 | 93.9587 | 19.4714 | 60.0476 | 15.0001
93.9863 | 16.2696 | 59.9835 | 15.0001 | 93.976 | 4.9512 | 59.9919 | 0 | 93.9842 | 19.5274 | 59.9546 | 15.0001 | 93.994 | 4.634 | 59.9816 | 0 | 93.967 | 19.4714 | 60.0477 | 15.0001
93.9946 | 16.2712 | 59.9835 | 15.0001 | 93.9843 | 4.9512 | 59.9919 | 0 | 93.9925 | 19.5274 | 59.9546 | 15.0001 | 94.0023 | 4.6338 | 59.9816 | 0 | 93.9754 | 19.4714 | 60.0477 | 15.0001
94.0029 | 16.2712 | 59.9835 | 15.0001 | 93.9927 | 4.9503 | 59.9919 | 0 | 94.0009 | 19.5329 | 59.9547 | 15.0001 | 94.0106 | 4.6338 | 59.9816 | 0 | 93.9837 | 19.4714 | 60.0478 | 15.0001
94.0113 | 16.2699 | 59.9834 | 15.0001 | 94.001 | 4.9503 | 59.9919 | 0 | 94.0092 | 19.5329 | 59.9547 | 15.0001 | 94.019 | 4.5255 | 59.9816 | 0 | 93.992 | 19.4714 | 60.0479 | 15.0001
94.0196 | 16.2699 | 59.9834 | 15.0001 | 94.0093 | 4.8452 | 59.9919 | 0 | 94.0176 | 19.5306 | 59.9548 | 15.0001 | 94.0273 | 4.5255 | 59.9817 | 0 | 94.0003 | 19.4714 | 60.048 | 15.0001
94.0279 | 16.2712 | 59.9834 | 15.0001 | 94.0177 | 4.8452 | 59.9919 | 0 | 94.0259 | 19.5306 | 59.9548 | 15.0001 | 94.0356 | 4.5255 | 59.9817 | 0 | 94.0087 | 19.4684 | 60.048 | 15.0001
94.0363 | 16.2712 | 59.9833 | 15.0001 | 94.026 | 4.8452 | 59.9918 | 0 | 94.0342 | 19.5306 | 59.9549 | 15.0001 | 94.044 | 4.5255 | 59.9817 | 0 | 94.017 | 19.4684 | 60.0481 | 15.0001
94.0446 | 16.273 | 59.9833 | 15.0001 | 94.0344 | 4.8452 | 59.9918 | 0 | 94.0426 | 19.5306 | 59.9549 | 15.0001 | 94.0523 | 4.5255 | 59.9817 | 0 | 94.0253 | 19.4027 | 60.0481 | 15.0001
94.0529 | 16.273 | 59.9833 | 15.0001 | 94.0427 | 4.8448 | 59.9918 | 0 | 94.0509 | 19.5306 | 59.955 | 15.0001 | 94.0606 | 4.5255 | 59.9817 | 0 | 94.0337 | 19.4027 | 60.0481 | 15.0001
94.0613 | 16.2738 | 59.9832 | 15.0001 | 94.051 | 4.8448 | 59.9918 | 0 | 94.0593 | 19.5306 | 59.955 | 15.0001 | 94.069 | 4.5255 | 59.9817 | 0 | 94.042 | 19.4027 | 60.0482 | 15.0001
94.0696 | 16.2738 | 59.9832 | 15.0001 | 94.0594 | 4.8448 | 59.9918 | 0 | 94.0676 | 19.5306 | 59.9551 | 15.0001 | 94.0773 | 4.5255 | 59.9817 | 0 | 94.0503 | 19.4027 | 60.0482 | 15.0001
94.0779 | 16.2728 | 59.9832 | 15.0001 | 94.0677 | 4.8448 | 59.9918 | 0 | 94.0759 | 19.5306 | 59.9551 | 15.0001 | 94.0857 | 4.5255 | 59.9817 | 0 | 94.0586 | 19.3277 | 60.0482 | 15.0001
94.0863 | 16.2728 | 59.9831 | 15.0001 | 94.076 | 4.8448 | 59.9917 | 0 | 94.0843 | 19.5306 | 59.9552 | 15.0001 | 94.094 | 4.5255 | 59.9817 | 0 | 94.067 | 19.3277 | 60.0483 | 15.0001
94.0946 | 16.2728 | 59.9831 | 15.0001 | 94.0844 | 4.8448 | 59.9917 | 0 | 94.0926 | 19.5306 | 59.9552 | 15.0001 | 94.1023 | 4.5255 | 59.9817 | 0 | 94.0753 | 19.3277 | 60.0483 | 15.0001
94.1029 | 16.2728 | 59.9831 | 15.0001 | 94.0927 | 4.8455 | 59.9917 | 0 | 94.101 | 19.5326 | 59.9553 | 15.0001 | 94.1107 | 4.5255 | 59.9817 | 0 | 94.0836 | 19.3277 | 60.0483 | 15.0001
94.1113 | 16.2768 | 59.983 | 15.0001 | 94.101 | 4.8455 | 59.9917 | 0 | 94.1093 | 19.5326 | 59.9553 | 15.0001 | 94.119 | 4.5255 | 59.9817 | 0 | 94.0919 | 19.3277 | 60.0484 | 15.0001
94.1196 | 16.2768 | 59.983 | 15.0001 | 94.1094 | 4.8455 | 59.9917 | 0 | 94.1176 | 19.5359 | 59.9554 | 15.0001 | 94.1273 | 4.5255 | 59.9818 | 0 | 94.1003 | 19.3277 | 60.0484 | 15.0001
94.1279 | 16.2768 | 59.983 | 15.0001 | 94.1177 | 4.8455 | 59.9917 | 0 | 94.126 | 19.5359 | 59.9554 | 15.0001 | 94.1357 | 4.5247 | 59.9818 | 0 | 94.1086 | 19.3274 | 60.0484 | 15.0001
94.1363 | 16.2768 | 59.9829 | 15.0001 | 94.126 | 4.8455 | 59.9916 | 0 | 94.1343 | 19.5408 | 59.9555 | 15.0001 | 94.144 | 4.5247 | 59.9818 | 0 | 94.1169 | 19.3274 | 60.0485 | 15.0001
94.1446 | 16.2414 | 59.9829 | 15.0001 | 94.1344 | 4.8455 | 59.9916 | 0 | 94.1427 | 19.5408 | 59.9555 | 15.0001 | 94.1523 | 4.5247 | 59.9818 | 0 | 94.1253 | 19.3274 | 60.0485 | 15.0001
94.153 | 16.2414 | 59.9829 | 15.0001 | 94.1427 | 4.846 | 59.9916 | 0 | 94.151 | 19.5361 | 59.9556 | 15.0001 | 94.1607 | 4.5247 | 59.9818 | 0 | 94.1336 | 19.3274 | 60.0485 | 15.0001
94.1613 | 16.2384 | 59.9828 | 15.0001 | 94.151 | 4.846 | 59.9916 | 0 | 94.1593 | 19.5361 | 59.9556 | 15.0001 | 94.169 | 4.5247 | 59.9818 | 0 | 94.1419 | 19.3274 | 60.0485 | 15.0001
94.1696 | 16.2384 | 59.9828 | 15.0001 | 94.1594 | 4.846 | 59.9916 | 0 | 94.1677 | 19.5361 | 59.9557 | 15.0001 | 94.1773 | 4.5247 | 59.9818 | 0 | 94.1502 | 19.3274 | 60.0486 | 15.0001
94.178 | 16.2384 | 59.9828 | 15.0001 | 94.1677 | 4.846 | 59.9916 | 0 | 94.176 | 19.5361 | 59.9557 | 15.0001 | 94.1857 | 4.5246 | 59.9818 | 0 | 94.1586 | 19.3267 | 60.0486 | 15.0001
94.1863 | 16.2384 | 59.9827 | 15.0001 | 94.176 | 4.8458 | 59.9915 | 0 | 94.1844 | 19.538 | 59.9558 | 15.0001 | 94.194 | 4.5246 | 59.9818 | 0 | 94.1669 | 19.3267 | 60.0486 | 15.0001
94.1946 | 16.2384 | 59.9827 | 15.0001 | 94.1844 | 4.8458 | 59.9915 | 0 | 94.1927 | 19.538 | 59.9558 | 15.0001 | 94.2023 | 4.5246 | 59.9818 | 0 | 94.1752 | 19.3267 | 60.0487 | 15.0001
94.203 | 16.2384 | 59.9827 | 15.0001 | 94.1927 | 4.8458 | 59.9915 | 0 | 94.201 | 19.538 | 59.9559 | 15.0001 | 94.2107 | 4.5246 | 59.9818 | 0 | 94.1835 | 19.3267 | 60.0487 | 15.0001
94.2113 | 16.2366 | 59.9826 | 15.0001 | 94.201 | 4.8458 | 59.9915 | 0 | 94.2094 | 19.538 | 59.9559 | 15.0001 | 94.219 | 4.5245 | 59.9818 | 0 | 94.1919 | 19.3242 | 60.0487 | 15.0001
94.2196 | 16.2366 | 59.9826 | 15.0001 | 94.2094 | 4.8446 | 59.9915 | 0 | 94.2177 | 19.537 | 59.956 | 15.0001 | 94.2273 | 4.5245 | 59.9819 | 0 | 94.2002 | 19.3242 | 60.0488 | 15.0001
94.228 | 16.2366 | 59.9826 | 15.0001 | 94.2177 | 4.8446 | 59.9915 | 0 | 94.2261 | 19.537 | 59.9561 | 15.0001 | 94.2357 | 4.5244 | 59.9819 | 0 | 94.2085 | 19.3242 | 60.0488 | 15.0001
94.2363 | 16.2366 | 59.9825 | 15.0001 | 94.226 | 4.8446 | 59.9914 | 0 | 94.2344 | 19.537 | 59.9562 | 15.0001 | 94.244 | 4.5244 | 59.9819 | 0 | 94.2168 | 19.3242 | 60.0488 | 15.0001
94.2446 | 16.2369 | 59.9825 | 15.0001 | 94.2344 | 4.8446 | 59.9914 | 0 | 94.2427 | 19.537 | 59.9563 | 15.0001 | 94.2524 | 4.5242 | 59.9819 | 0 | 94.2252 | 19.3253 | 60.0489 | 15.0001
94.253 | 16.2369 | 59.9825 | 15.0001 | 94.2427 | 4.8446 | 59.9914 | 0 | 94.2511 | 19.533 | 59.9565 | 15.0001 | 94.2607 | 4.5242 | 59.9819 | 0 | 94.2335 | 19.3253 | 60.0489 | 15.0001
94.2613 | 16.2369 | 59.9824 | 15.0001 | 94.251 | 4.8446 | 59.9914 | 0 | 94.2594 | 19.533 | 59.9566 | 15.0001 | 94.269 | 4.5242 | 59.9819 | 0 | 94.2418 | 19.3253 | 60.0489 | 15.0001
94.2697 | 16.2369 | 59.9824 | 15.0001 | 94.2594 | 4.8452 | 59.9914 | 0 | 94.2677 | 19.533 | 59.9567 | 15.0001 | 94.2774 | 4.5242 | 59.9819 | 0 | 94.2502 | 19.3253 | 60.049 | 15.0001
94.278 | 16.2408 | 59.9824 | 15.0001 | 94.2677 | 4.8452 | 59.9914 | 0 | 94.2761 | 19.533 | 59.9568 | 15.0001 | 94.2857 | 4.5242 | 59.9819 | 0 | 94.2585 | 19.3253 | 60.049 | 15.0001
94.2863 | 16.2408 | 59.9823 | 15.0001 | 94.276 | 4.8449 | 59.9913 | 0 | 94.2844 | 19.533 | 59.957 | 15.0001 | 94.294 | 4.5242 | 59.9819 | 0 | 94.2668 | 19.3253 | 60.049 | 15.0001
94.2947 | 16.2408 | 59.9823 | 15.0001 | 94.2844 | 4.8449 | 59.9913 | 0 | 94.2928 | 19.533 | 59.9571 | 15.0001 | 94.3024 | 4.5243 | 59.9819 | 0 | 94.2751 | 19.3253 | 60.0491 | 15.0001
94.303 | 16.2408 | 59.9823 | 15.0001 | 94.2927 | 4.8449 | 59.9913 | 0 | 94.3011 | 19.533 | 59.9572 | 15.0001 | 94.3107 | 4.5243 | 59.9819 | 0 | 94.2835 | 19.3253 | 60.0491 | 15.0001
94.3113 | 16.2408 | 59.9822 | 15.0001 | 94.301 | 4.8449 | 59.9913 | 0 | 94.3094 | 19.533 | 59.9573 | 15.0001 | 94.319 | 4.5243 | 59.9819 | 0 | 94.2918 | 19.3273 | 60.0491 | 15.0001
94.3197 | 16.2408 | 59.9822 | 15.0001 | 94.3094 | 4.8449 | 59.9913 | 0 | 94.3178 | 19.5297 | 59.9575 | 15.0001 | 94.3274 | 4.5243 | 59.982 | 0 | 94.3001 | 19.3273 | 60.0492 | 15.0001
94.328 | 16.2408 | 59.9822 | 15.0001 | 94.3177 | 4.8449 | 59.9913 | 0 | 94.3261 | 19.5297 | 59.9576 | 15.0001 | 94.3357 | 4.5243 | 59.982 | 0 | 94.3084 | 19.3273 | 60.0492 | 15.0001
94.3363 | 16.2408 | 59.9821 | 15.0001 | 94.326 | 4.8455 | 59.9912 | 0 | 94.3344 | 19.5297 | 59.9577 | 15.0001 | 94.344 | 4.5243 | 59.982 | 0 | 94.3168 | 19.3273 | 60.0492 | 15.0001
94.3447 | 16.2408 | 59.9821 | 15.0001 | 94.3344 | 4.8455 | 59.9912 | 0 | 94.3428 | 19.5297 | 59.9578 | 15.0001 | 94.3524 | 4.5236 | 59.982 | 0 | 94.3251 | 19.3304 | 60.0493 | 15.0001
94.353 | 16.2408 | 59.9821 | 15.0001 | 94.3427 | 4.8455 | 59.9912 | 0 | 94.3511 | 19.5297 | 59.958 | 15.0001 | 94.3607 | 4.5236 | 59.982 | 0 | 94.3334 | 19.3304 | 60.0493 | 15.0001
94.3613 | 16.2408 | 59.982 | 15.0001 | 94.3511 | 4.8455 | 59.9912 | 0 | 94.3595 | 19.5297 | 59.9581 | 15.0001 | 94.369 | 4.5242 | 59.982 | 0 | 94.3418 | 19.3304 | 60.0493 | 15.0001
94.3697 | 16.2408 | 59.982 | 15.0001 | 94.3594 | 4.8452 | 59.9912 | 0 | 94.3678 | 19.5297 | 59.9582 | 15.0001 | 94.3774 | 4.5242 | 59.982 | 0 | 94.3501 | 19.3304 | 60.0494 | 15.0001
94.378 | 16.2447 | 59.982 | 15.0001 | 94.3677 | 4.8452 | 59.9912 | 0 | 94.3761 | 19.5297 | 59.9583 | 15.0001 | 94.3857 | 4.5242 | 59.982 | 0 | 94.3584 | 19.3304 | 60.0494 | 15.0001
94.3864 | 16.2447 | 59.9819 | 15.0001 | 94.3761 | 4.8452 | 59.9911 | 0 | 94.3845 | 19.5276 | 59.9585 | 15.0001 | 94.394 | 4.5242 | 59.9821 | 0 | 94.3667 | 19.3304 | 60.0494 | 15.0001
94.3947 | 16.2447 | 59.9819 | 15.0001 | 94.3844 | 4.8452 | 59.9911 | 0 | 94.3928 | 19.5276 | 59.9586 | 15.0001 | 94.4024 | 4.5242 | 59.9821 | 0 | 94.3751 | 19.3304 | 60.0495 | 15.0001
94.403 | 16.2447 | 59.9819 | 15.0001 | 94.3927 | 4.8452 | 59.9911 | 0 | 94.4012 | 19.5276 | 59.9587 | 15.0001 | 94.4107 | 4.5242 | 59.9821 | 0 | 94.3834 | 19.3304 | 60.0495 | 15.0001
94.4114 | 16.2447 | 59.9818 | 15.0001 | 94.4011 | 4.8452 | 59.9911 | 0 | 94.4095 | 19.5276 | 59.9588 | 15.0001 | 94.4191 | 4.5237 | 59.9821 | 0 | 94.3917 | 19.3304 | 60.0495 | 15.0001
94.4197 | 16.2447 | 59.9818 | 15.0001 | 94.4094 | 4.8454 | 59.9911 | 0 | 94.4178 | 19.5276 | 59.959 | 15.0001 | 94.4274 | 4.5237 | 59.9822 | 0 | 94.4 | 19.3304 | 60.0496 | 15.0001
94.428 | 16.2447 | 59.9818 | 15.0001 | 94.4177 | 4.8454 | 59.9911 | 0 | 94.4262 | 19.5276 | 59.9591 | 15.0001 | 94.4357 | 4.5237 | 59.9822 | 0 | 94.4084 | 19.3286 | 60.0496 | 15.0001
94.4364 | 16.2447 | 59.9817 | 15.0001 | 94.4261 | 4.8454 | 59.991 | 0 | 94.4345 | 19.5276 | 59.9592 | 15.0001 | 94.4441 | 4.5237 | 59.9822 | 0 | 94.4167 | 19.3286 | 60.0496 | 15.0001
94.4447 | 16.1992 | 59.9817 | 15.0001 | 94.4344 | 4.8454 | 59.991 | 0 | 94.4428 | 19.5276 | 59.9593 | 15.0001 | 94.4524 | 4.5237 | 59.9822 | 0 | 94.425 | 19.3272 | 60.0497 | 15.0001
94.453 | 16.1992 | 59.9817 | 15.0001 | 94.4427 | 4.846 | 59.991 | 0 | 94.4512 | 19.5276 | 59.9595 | 15.0001 | 94.4607 | 4.5237 | 59.9823 | 0 | 94.4333 | 19.3272 | 60.0497 | 15.0001
94.4614 | 16.1992 | 59.9816 | 15.0001 | 94.4511 | 4.846 | 59.991 | 0 | 94.4595 | 19.5276 | 59.9596 | 15.0001 | 94.4691 | 4.5241 | 59.9823 | 0 | 94.4417 | 19.3272 | 60.0497 | 15.0001
94.4697 | 16.1992 | 59.9816 | 15.0001 | 94.4594 | 4.846 | 59.991 | 0 | 94.4679 | 19.5311 | 59.9597 | 15.0001 | 94.4774 | 4.5241 | 59.9823 | 0 | 94.45 | 19.3272 | 60.0498 | 15.0001
94.478 | 16.1977 | 59.9816 | 15.0001 | 94.4677 | 4.846 | 59.991 | 0 | 94.4762 | 19.5311 | 59.9598 | 15.0001 | 94.4857 | 4.524 | 59.9823 | 0 | 94.4583 | 19.3272 | 60.0498 | 15.0001
94.4864 | 16.1977 | 59.9815 | 15.0001 | 94.4761 | 4.846 | 59.9909 | 0 | 94.4845 | 19.5311 | 59.96 | 15.0001 | 94.4941 | 4.524 | 59.9824 | 0 | 94.4666 | 19.3272 | 60.0498 | 15.0001
94.4947 | 16.1977 | 59.9815 | 15.0001 | 94.4844 | 4.846 | 59.9909 | 0 | 94.4929 | 19.5311 | 59.9601 | 15.0001 | 94.5024 | 4.524 | 59.9824 | 0 | 94.475 | 19.3247 | 60.0499 | 15.0001
94.5031 | 16.1977 | 59.9815 | 15.0001 | 94.4927 | 4.846 | 59.9909 | 0 | 94.5012 | 19.5311 | 59.9602 | 15.0001 | 94.5107 | 4.524 | 59.9824 | 0 | 94.4833 | 19.3247 | 60.0499 | 15.0001
94.5114 | 16.1958 | 59.9814 | 15.0001 | 94.5011 | 4.846 | 59.9909 | 0 | 94.5095 | 19.5311 | 59.9603 | 15.0001 | 94.5191 | 4.524 | 59.9824 | 0 | 94.4916 | 19.3247 | 60.0499 | 15.0001
94.5197 | 16.1958 | 59.9814 | 15.0001 | 94.5094 | 4.846 | 59.9909 | 0 | 94.5179 | 19.5291 | 59.9605 | 15.0001 | 94.5274 | 4.524 | 59.9825 | 0 | 94.4999 | 19.3247 | 60.05 | 15.0001
94.5281 | 16.1958 | 59.9814 | 15.0001 | 94.5177 | 4.846 | 59.9909 | 0 | 94.5262 | 19.5291 | 59.9606 | 15.0001 | 94.5357 | 4.5241 | 59.9825 | 0 | 94.5083 | 19.3247 | 60.05 | 15.0001
94.5364 | 16.1958 | 59.9813 | 15.0001 | 94.5261 | 4.8458 | 59.9908 | 0 | 94.5346 | 19.5298 | 59.9607 | 15.0001 | 94.5441 | 4.5241 | 59.9825 | 0 | 94.5166 | 19.3247 | 60.05 | 15.0001
94.5447 | 16.1958 | 59.9813 | 15.0001 | 94.5344 | 4.8458 | 59.9908 | 0 | 94.5429 | 19.5298 | 59.9608 | 15.0001 | 94.5524 | 4.5236 | 59.9825 | 0 | 94.5249 | 19.325 | 60.0501 | 15.0001
94.5531 | 16.1958 | 59.9813 | 15.0001 | 94.5427 | 4.8454 | 59.9908 | 0 | 94.5512 | 19.5277 | 59.961 | 15.0001 | 94.5607 | 4.5236 | 59.9826 | 0 | 94.5332 | 19.325 | 60.0501 | 15.0001
94.5614 | 16.1958 | 59.9812 | 15.0001 | 94.5511 | 4.8454 | 59.9908 | 0 | 94.5596 | 19.5277 | 59.9611 | 15.0001 | 94.5691 | 4.3712 | 59.9826 | 0 | 94.5416 | 19.3266 | 60.0501 | 15.0001
94.5697 | 16.1958 | 59.9812 | 15.0001 | 94.5594 | 4.8454 | 59.9908 | 0 | 94.5679 | 19.5277 | 59.9612 | 15.0001 | 94.5774 | 4.3712 | 59.9826 | 0 | 94.5499 | 19.3266 | 60.0502 | 15.0001
94.5781 | 16.1958 | 59.9812 | 15.0001 | 94.5677 | 4.8454 | 59.9908 | 0 | 94.5762 | 19.5277 | 59.9613 | 15.0001 | 94.5858 | 4.3712 | 59.9826 | 0 | 94.5582 | 19.3266 | 60.0502 | 15.0001
94.5864 | 16.1958 | 59.9811 | 15.0001 | 94.5761 | 4.8454 | 59.9907 | 0 | 94.5846 | 19.5277 | 59.9615 | 15.0001 | 94.5941 | 4.3712 | 59.9827 | 0 | 94.5665 | 19.3266 | 60.0502 | 15.0001
94.5947 | 16.1422 | 59.9811 | 15.0001 | 94.5844 | 4.8454 | 59.9907 | 0 | 94.5929 | 19.5277 | 59.9616 | 15.0001 | 94.6024 | 4.3714 | 59.9827 | 0 | 94.5749 | 19.3296 | 60.0503 | 15.0001
94.6031 | 16.1422 | 59.9811 | 15.0001 | 94.5927 | 4.8459 | 59.9907 | 0 | 94.6013 | 19.5292 | 59.9617 | 15.0001 | 94.6108 | 4.3714 | 59.9827 | 0 | 94.5832 | 19.3296 | 60.0503 | 15.0001
94.6114 | 16.1422 | 59.981 | 15.0001 | 94.6011 | 4.8459 | 59.9907 | 0 | 94.6096 | 19.5292 | 59.9618 | 15.0001 | 94.6191 | 4.3715 | 59.9827 | 0 | 94.5915 | 19.3316 | 60.0503 | 15.0001
94.6198 | 16.1422 | 59.981 | 15.0001 | 94.6094 | 4.8457 | 59.9907 | 0 | 94.6179 | 19.5292 | 59.962 | 15.0001 | 94.6274 | 4.3715 | 59.9828 | 0 | 94.5998 | 19.3316 | 60.0504 | 15.0001
94.6281 | 16.1422 | 59.981 | 15.0001 | 94.6177 | 4.8457 | 59.9907 | 0 | 94.6263 | 19.5292 | 59.9621 | 15.0001 | 94.6358 | 4.3725 | 59.9828 | 0 | 94.6082 | 19.3323 | 60.0504 | 15.0001
94.6364 | 16.1422 | 59.981 | 15.0001 | 94.6261 | 4.8452 | 59.9906 | 0 | 94.6346 | 19.5292 | 59.9622 | 15.0001 | 94.6441 | 4.3725 | 59.9828 | 0 | 94.6165 | 19.3323 | 60.0504 | 15.0001
94.6448 | 16.1422 | 59.981 | 15.0001 | 94.6344 | 4.8452 | 59.9906 | 0 | 94.6429 | 19.5292 | 59.9623 | 15.0001 | 94.6524 | 4.3725 | 59.9828 | 0 | 94.6248 | 19.3323 | 60.0505 | 15.0001
94.6531 | 16.1422 | 59.9809 | 15.0001 | 94.6427 | 4.8452 | 59.9906 | 0 | 94.6513 | 19.5296 | 59.9625 | 15.0001 | 94.6608 | 4.3725 | 59.9829 | 0 | 94.6331 | 19.3323 | 60.0505 | 15.0001
94.6614 | 16.1422 | 59.9809 | 15.0001 | 94.6511 | 4.8452 | 59.9906 | 0 | 94.6596 | 19.5296 | 59.9626 | 15.0001 | 94.6691 | 4.3722 | 59.9829 | 0 | 94.6415 | 19.3314 | 60.0505 | 15.0001
94.6698 | 16.1422 | 59.9809 | 15.0001 | 94.6594 | 4.8452 | 59.9906 | 0 | 94.668 | 19.5277 | 59.9627 | 15.0001 | 94.6774 | 4.3722 | 59.9829 | 0 | 94.6498 | 19.3314 | 60.0506 | 15.0001
94.6781 | 16.1422 | 59.9809 | 15.0001 | 94.6678 | 4.8452 | 59.9906 | 0 | 94.6763 | 19.5277 | 59.9628 | 15.0001 | 94.6858 | 4.2837 | 59.9829 | 0 | 94.6581 | 19.3314 | 60.0506 | 15.0001
94.6864 | 16.1422 | 59.9809 | 15.0001 | 94.6761 | 4.8442 | 59.9905 | 0 | 94.6846 | 19.5277 | 59.963 | 15.0001 | 94.6941 | 4.2837 | 59.983 | 0 | 94.6664 | 19.3314 | 60.0506 | 15.0001
94.6948 | 16.1381 | 59.9809 | 15.0001 | 94.6844 | 4.8442 | 59.9905 | 0 | 94.693 | 19.5277 | 59.9631 | 15.0001 | 94.7024 | 4.2837 | 59.983 | 0 | 94.6748 | 19.3273 | 60.0507 | 15.0001
94.7031 | 16.1381 | 59.9808 | 15.0001 | 94.6928 | 4.8442 | 59.9905 | 0 | 94.7013 | 19.5277 | 59.9632 | 15.0001 | 94.7108 | 4.2837 | 59.983 | 0 | 94.6831 | 19.3273 | 60.0507 | 15.0001
94.7115 | 16.1381 | 59.9808 | 15.0001 | 94.7011 | 4.8442 | 59.9905 | 0 | 94.7096 | 19.5277 | 59.9633 | 15.0001 | 94.7191 | 4.2837 | 59.983 | 0 | 94.6914 | 19.3273 | 60.0507 | 15.0001
94.7198 | 16.1381 | 59.9808 | 15.0001 | 94.7094 | 4.8442 | 59.9905 | 0 | 94.718 | 19.4335 | 59.9635 | 15.0001 | 94.7275 | 4.2837 | 59.9831 | 0 | 94.6998 | 19.3273 | 60.0508 | 15.0001
94.7281 | 16.1327 | 59.9808 | 15.0001 | 94.7178 | 4.8442 | 59.9905 | 0 | 94.7263 | 19.4335 | 59.9636 | 15.0001 | 94.7358 | 4.2838 | 59.9831 | 0 | 94.7081 | 19.3273 | 60.0508 | 15.0001
94.7365 | 16.1327 | 59.9808 | 15.0001 | 94.7261 | 4.8443 | 59.9904 | 0 | 94.7347 | 19.4351 | 59.9637 | 15.0001 | 94.7441 | 4.2838 | 59.9831 | 0 | 94.7164 | 19.3273 | 60.0508 | 15.0001
94.7448 | 16.1327 | 59.9808 | 15.0001 | 94.7344 | 4.8443 | 59.9904 | 0 | 94.743 | 19.4351 | 59.9638 | 15.0001 | 94.7525 | 4.2838 | 59.9831 | 0 | 94.7247 | 19.3293 | 60.0509 | 15.0001
94.7531 | 16.1327 | 59.9807 | 15.0001 | 94.7428 | 4.8449 | 59.9904 | 0 | 94.7513 | 19.4351 | 59.964 | 15.0001 | 94.7608 | 4.2838 | 59.9832 | 0 | 94.7331 | 19.3293 | 60.0509 | 15.0001
94.7615 | 16.1327 | 59.9807 | 15.0001 | 94.7511 | 4.8449 | 59.9904 | 0 | 94.7597 | 19.4351 | 59.9641 | 15.0001 | 94.7691 | 4.2837 | 59.9832 | 0 | 94.7414 | 19.3293 | 60.0509 | 15.0001
94.7698 | 16.1327 | 59.9807 | 15.0001 | 94.7594 | 4.8459 | 59.9904 | 0 | 94.768 | 19.4351 | 59.9642 | 15.0001 | 94.7775 | 4.2837 | 59.9832 | 0 | 94.7497 | 19.3293 | 60.051 | 15.0001
94.7781 | 16.1327 | 59.9807 | 15.0001 | 94.7678 | 4.8459 | 59.9904 | 0 | 94.7763 | 19.4351 | 59.9643 | 15.0001 | 94.7858 | 4.2837 | 59.9832 | 0 | 94.758 | 19.3293 | 60.051 | 15.0001
94.7865 | 16.1327 | 59.9807 | 15.0001 | 94.7761 | 4.8459 | 59.9903 | 0 | 94.7847 | 19.4351 | 59.9645 | 15.0001 | 94.7941 | 4.2837 | 59.9833 | 0 | 94.7664 | 19.3293 | 60.051 | 15.0001
94.7948 | 16.1327 | 59.9807 | 15.0001 | 94.7844 | 4.8459 | 59.9903 | 0 | 94.793 | 19.4351 | 59.9646 | 15.0001 | 94.8025 | 4.2837 | 59.9833 | 0 | 94.7747 | 19.3293 | 60.0511 | 15.0001
94.8031 | 16.1327 | 59.9806 | 15.0001 | 94.7928 | 4.8459 | 59.9903 | 0 | 94.8014 | 19.4351 | 59.9647 | 15.0001 | 94.8108 | 4.2837 | 59.9833 | 0 | 94.783 | 19.3293 | 60.0511 | 15.0001
94.8115 | 16.1327 | 59.9806 | 15.0001 | 94.8011 | 4.8459 | 59.9903 | 0 | 94.8097 | 19.4351 | 59.9648 | 15.0001 | 94.8191 | 4.2837 | 59.9833 | 0 | 94.7913 | 19.2559 | 60.0511 | 15.0001
94.8198 | 16.1327 | 59.9806 | 15.0001 | 94.8094 | 4.8459 | 59.9903 | 0 | 94.818 | 19.3636 | 59.965 | 15.0001 | 94.8275 | 4.2837 | 59.9834 | 0 | 94.7997 | 19.2559 | 60.0512 | 15.0001
94.8282 | 16.1327 | 59.9806 | 15.0001 | 94.8178 | 4.8459 | 59.9903 | 0 | 94.8264 | 19.3636 | 59.9651 | 15.0001 | 94.8358 | 4.2838 | 59.9834 | 0 | 94.808 | 19.2549 | 60.0512 | 15.0001
94.8365 | 16.1327 | 59.9806 | 15.0001 | 94.8261 | 4.8454 | 59.9902 | 0 | 94.8347 | 19.3644 | 59.9652 | 15.0001 | 94.8441 | 4.2838 | 59.9834 | 0 | 94.8163 | 19.2549 | 60.0512 | 15.0001
94.8448 | 16.1327 | 59.9806 | 15.0001 | 94.8344 | 4.8454 | 59.9902 | 0 | 94.843 | 19.3644 | 59.9653 | 15.0001 | 94.8525 | 4.284 | 59.9834 | 0 | 94.8246 | 19.2549 | 60.0513 | 15.0001
94.8532 | 16.1327 | 59.9805 | 15.0001 | 94.8428 | 4.8454 | 59.9902 | 0 | 94.8514 | 19.2851 | 59.9655 | 15.0001 | 94.8608 | 4.284 | 59.9835 | 0 | 94.833 | 19.2549 | 60.0513 | 15.0001
94.8615 | 16.1327 | 59.9805 | 15.0001 | 94.8511 | 4.8454 | 59.9902 | 0 | 94.8597 | 19.2851 | 59.9656 | 15.0001 | 94.8691 | 4.284 | 59.9835 | 0 | 94.8413 | 19.2549 | 60.0513 | 15.0001
94.8698 | 16.1327 | 59.9805 | 15.0001 | 94.8594 | 4.7265 | 59.9902 | 0 | 94.8681 | 19.2851 | 59.9657 | 15.0001 | 94.8775 | 4.284 | 59.9835 | 0 | 94.8496 | 19.2549 | 60.0514 | 15.0001
94.8782 | 16.1327 | 59.9805 | 15.0001 | 94.8678 | 4.7265 | 59.9902 | 0 | 94.8764 | 19.2851 | 59.9658 | 15.0001 | 94.8858 | 4.284 | 59.9835 | 0 | 94.8579 | 19.2549 | 60.0514 | 15.0001
94.8865 | 16.1327 | 59.9805 | 15.0001 | 94.8761 | 4.7255 | 59.9901 | 0 | 94.8847 | 19.2835 | 59.966 | 15.0001 | 94.8942 | 4.284 | 59.9836 | 0 | 94.8663 | 19.2549 | 60.0514 | 15.0001
94.8948 | 16.1334 | 59.9805 | 15.0001 | 94.8844 | 4.7255 | 59.9901 | 0 | 94.8931 | 19.2835 | 59.9661 | 15.0001 | 94.9025 | 4.284 | 59.9836 | 0 | 94.8746 | 19.2549 | 60.0515 | 15.0001
94.9032 | 16.1334 | 59.9804 | 15.0001 | 94.8928 | 4.7256 | 59.9901 | 0 | 94.9014 | 19.2835 | 59.9662 | 15.0001 | 94.9108 | 4.284 | 59.9836 | 0 | 94.8829 | 19.2549 | 60.0515 | 15.0001
94.9115 | 16.1348 | 59.9804 | 15.0001 | 94.9011 | 4.7256 | 59.9901 | 0 | 94.9097 | 19.2835 | 59.9663 | 15.0001 | 94.9192 | 4.2842 | 59.9836 | 0 | 94.8913 | 19.2549 | 60.0515 | 15.0001
94.9198 | 16.1348 | 59.9804 | 15.0001 | 94.9094 | 4.7256 | 59.9901 | 0 | 94.9181 | 19.2835 | 59.9665 | 15.0001 | 94.9275 | 4.2842 | 59.9837 | 0 | 94.8996 | 19.2549 | 60.0516 | 15.0001
94.9282 | 16.1348 | 59.9804 | 15.0001 | 94.9178 | 4.7256 | 59.9901 | 0 | 94.9264 | 19.2835 | 59.9666 | 15.0001 | 94.9358 | 4.2826 | 59.9837 | 0 | 94.9079 | 19.2549 | 60.0516 | 15.0001
94.9365 | 16.1348 | 59.9804 | 15.0001 | 94.9261 | 4.7257 | 59.99 | 0 | 94.9348 | 19.2835 | 59.9667 | 15.0001 | 94.9442 | 4.2826 | 59.9837 | 0 | 94.9162 | 19.2549 | 60.0516 | 15.0001
94.9449 | 16.1349 | 59.9804 | 15.0001 | 94.9344 | 4.7257 | 59.99 | 0 | 94.9431 | 19.2835 | 59.9668 | 15.0001 | 94.9525 | 4.2826 | 59.9837 | 0 | 94.9246 | 19.2549 | 60.0517 | 15.0001
94.9532 | 16.1349 | 59.9803 | 15.0001 | 94.9428 | 4.7257 | 59.99 | 0 | 94.9514 | 19.2835 | 59.967 | 15.0001 | 94.9608 | 4.2826 | 59.9838 | 0 | 94.9329 | 19.2549 | 60.0517 | 15.0001
94.9615 | 16.1331 | 59.9803 | 15.0001 | 94.9511 | 4.7257 | 59.99 | 0 | 94.9598 | 19.2835 | 59.9671 | 15.0001 | 94.9692 | 4.2824 | 59.9838 | 0 | 94.9412 | 19.2549 | 60.0517 | 15.0001
94.9699 | 16.1331 | 59.9803 | 15.0001 | 94.9595 | 4.7257 | 59.99 | 0 | 94.9681 | 19.2835 | 59.9672 | 15.0001 | 94.9775 | 4.2824 | 59.9838 | 0 | 94.9495 | 19.2549 | 60.0518 | 15.0001
94.9782 | 16.1331 | 59.9803 | 15.0001 | 94.9678 | 4.7257 | 59.9899 | 0 | 94.9764 | 19.2835 | 59.9673 | 15.0001 | 94.9858 | 4.2817 | 59.9838 | 0 | 94.9579 | 19.2549 | 60.0518 | 15.0001
94.9865 | 16.1331 | 59.9803 | 15.0001 | 94.9761 | 4.7257 | 59.9899 | 0 | 94.9848 | 19.2835 | 59.9675 | 15.0001 | 94.9942 | 4.2817 | 59.9839 | 0 | 94.9662 | 19.2549 | 60.0518 | 15.0001
94.9949 | 16.1331 | 59.9803 | 15.0001 | 94.9845 | 4.7257 | 59.9899 | 0 | 94.9931 | 19.2835 | 59.9676 | 15.0001 | 95.0025 | 4.2817 | 59.9839 | 0 | 94.9745 | 19.2549 | 60.0519 | 15.0001
95.0032 | 16.1331 | 59.9802 | 15.0001 | 94.9928 | 4.7262 | 59.9899 | 0 | 95.0015 | 19.2835 | 59.9677 | 15.0001 | 95.0108 | 4.2817 | 59.9839 | 0 | 94.9828 | 19.2549 | 60.0519 | 15.0001
95.0115 | 16.1331 | 59.9802 | 15.0001 | 95.0011 | 4.7262 | 59.9898 | 0 | 95.0098 | 19.2835 | 59.9679 | 15.0001 | 95.0192 | 4.2818 | 59.9839 | 0 | 94.9912 | 19.2549 | 60.0519 | 15.0001
95.0199 | 16.1331 | 59.9802 | 15.0001 | 95.0095 | 4.7262 | 59.9898 | 0 | 95.0181 | 19.2845 | 59.968 | 15.0001 | 95.0275 | 4.2818 | 59.984 | 0 | 94.9995 | 19.2549 | 60.052 | 15.0001
95.0282 | 16.1325 | 59.9802 | 15.0001 | 95.0178 | 4.7262 | 59.9898 | 0 | 95.0265 | 19.2845 | 59.9681 | 15.0001 | 95.0358 | 4.2818 | 59.984 | 0 | 95.0078 | 19.2549 | 60.052 | 15.0001
95.0365 | 16.1325 | 59.9802 | 15.0001 | 95.0261 | 4.7272 | 59.9898 | 0 | 95.0348 | 19.2845 | 59.9682 | 15.0001 | 95.0442 | 4.2818 | 59.984 | 0 | 95.0161 | 19.2549 | 60.052 | 15.0001
95.0449 | 16.1325 | 59.9802 | 15.0001 | 95.0345 | 4.7272 | 59.9897 | 0 | 95.0431 | 19.2845 | 59.9684 | 15.0001 | 95.0525 | 4.282 | 59.984 | 0 | 95.0245 | 19.2549 | 60.052 | 15.0001
95.0532 | 16.1325 | 59.9801 | 15.0001 | 95.0428 | 4.7272 | 59.9897 | 0 | 95.0515 | 19.2845 | 59.9685 | 15.0001 | 95.0609 | 4.282 | 59.9841 | 0 | 95.0328 | 19.2549 | 60.052 | 15.0001
95.0616 | 16.1314 | 59.9801 | 15.0001 | 95.0511 | 4.7272 | 59.9897 | 0 | 95.0598 | 19.2845 | 59.9686 | 15.0001 | 95.0692 | 4.2827 | 59.9841 | 0 | 95.0411 | 19.2549 | 60.052 | 15.0001
95.0699 | 16.1314 | 59.9801 | 15.0001 | 95.0595 | 4.7272 | 59.9897 | 0 | 95.0682 | 19.2845 | 59.9687 | 15.0001 | 95.0775 | 4.2827 | 59.9841 | 0 | 95.0495 | 19.2549 | 60.052 | 15.0001
95.0782 | 16.1314 | 59.9801 | 15.0001 | 95.0678 | 4.7272 | 59.9896 | 0 | 95.0765 | 19.2845 | 59.9689 | 15.0001 | 95.0859 | 4.2827 | 59.9841 | 0 | 95.0578 | 19.2549 | 60.052 | 15.0001
95.0866 | 16.1314 | 59.9801 | 15.0001 | 95.0761 | 4.7272 | 59.9896 | 0 | 95.0848 | 19.2845 | 59.969 | 15.0001 | 95.0942 | 4.2827 | 59.9842 | 0 | 95.0661 | 19.2549 | 60.052 | 15.0001
95.0949 | 16.1314 | 59.9801 | 15.0001 | 95.0845 | 4.7272 | 59.9896 | 0 | 95.0932 | 19.2845 | 59.9691 | 15.0001 | 95.1025 | 4.2827 | 59.9842 | 0 | 95.0744 | 19.2549 | 60.052 | 15.0001
95.1032 | 16.1314 | 59.98 | 15.0001 | 95.0928 | 4.7271 | 59.9896 | 0 | 95.1015 | 19.2845 | 59.9692 | 15.0001 | 95.1109 | 4.2827 | 59.9842 | 0 | 95.0828 | 19.2549 | 60.052 | 15.0001
95.1116 | 16.1328 | 59.98 | 15.0001 | 95.1011 | 4.7271 | 59.9895 | 0 | 95.1098 | 19.2845 | 59.9694 | 15.0001 | 95.1192 | 4.2829 | 59.9842 | 0 | 95.0911 | 19.2549 | 60.052 | 15.0001
95.1199 | 16.1328 | 59.98 | 15.0001 | 95.1095 | 4.7266 | 59.9895 | 0 | 95.1182 | 19.2845 | 59.9695 | 15.0001 | 95.1275 | 4.2829 | 59.9843 | 0 | 95.0994 | 19.2549 | 60.052 | 15.0001
95.1282 | 16.1328 | 59.98 | 15.0001 | 95.1178 | 4.7266 | 59.9895 | 0 | 95.1265 | 19.2845 | 59.9696 | 15.0001 | 95.1359 | 4.2836 | 59.9843 | 0 | 95.1077 | 19.195 | 60.052 | 15.0001
95.1366 | 16.1328 | 59.98 | 15.0001 | 95.1261 | 4.7266 | 59.9895 | 0 | 95.1349 | 19.2845 | 59.9697 | 15.0001 | 95.1442 | 4.2836 | 59.9843 | 0 | 95.1161 | 19.195 | 60.052 | 15.0001
95.1449 | 16.1328 | 59.98 | 15.0001 | 95.1345 | 4.7266 | 59.9894 | 0 | 95.1432 | 19.2845 | 59.9699 | 15.0001 | 95.1525 | 4.2836 | 59.9843 | 0 | 95.1244 | 19.195 | 60.052 | 15.0001
95.1533 | 16.1328 | 59.9799 | 15.0001 | 95.1428 | 4.7266 | 59.9894 | 0 | 95.1515 | 19.2845 | 59.97 | 15.0001 | 95.1609 | 4.2836 | 59.9844 | 0 | 95.1327 | 19.195 | 60.052 | 15.0001
95.1616 | 16.1324 | 59.9799 | 15.0001 | 95.1511 | 4.7266 | 59.9894 | 0 | 95.1599 | 19.2845 | 59.9701 | 15.0001 | 95.1692 | 4.2836 | 59.9844 | 0 | 95.141 | 19.195 | 60.052 | 15.0001
95.1699 | 16.1324 | 59.9799 | 15.0001 | 95.1595 | 4.7265 | 59.9894 | 0 | 95.1682 | 19.2845 | 59.9702 | 15.0001 | 95.1775 | 4.2836 | 59.9844 | 0 | 95.1494 | 19.195 | 60.052 | 15.0001
95.1783 | 16.1324 | 59.9799 | 15.0001 | 95.1678 | 4.7265 | 59.9893 | 0 | 95.1765 | 19.2845 | 59.9704 | 15.0001 | 95.1859 | 4.284 | 59.9844 | 0 | 95.1577 | 19.195 | 60.052 | 15.0001
95.1866 | 16.1324 | 59.9799 | 15.0001 | 95.1761 | 4.7266 | 59.9893 | 0 | 95.1849 | 19.2845 | 59.9705 | 15.0001 | 95.1942 | 4.284 | 59.9845 | 0 | 95.166 | 19.195 | 60.052 | 15.0001
95.1949 | 16.1324 | 59.9799 | 15.0001 | 95.1845 | 4.7266 | 59.9893 | 0 | 95.1932 | 19.2845 | 59.9706 | 15.0001 | 95.2025 | 4.284 | 59.9845 | 0 | 95.1743 | 19.1918 | 60.052 | 15.0001
95.2033 | 16.1324 | 59.9798 | 15.0001 | 95.1928 | 4.7266 | 59.9893 | 0 | 95.2015 | 19.2845 | 59.9707 | 15.0001 | 95.2109 | 4.284 | 59.9845 | 0 | 95.1827 | 19.1918 | 60.052 | 15.0001
95.2116 | 16.1316 | 59.9798 | 15.0001 | 95.2011 | 4.7266 | 59.9892 | 0 | 95.2099 | 19.2845 | 59.9709 | 15.0001 | 95.2192 | 4.2834 | 59.9845 | 0 | 95.191 | 19.1918 | 60.052 | 15.0001
95.2199 | 16.1316 | 59.9798 | 15.0001 | 95.2095 | 4.7265 | 59.9892 | 0 | 95.2182 | 19.2845 | 59.971 | 15.0001 | 95.2276 | 4.2834 | 59.9846 | 0 | 95.1993 | 19.1918 | 60.052 | 15.0001
95.2283 | 16.1316 | 59.9798 | 15.0001 | 95.2178 | 4.7265 | 59.9892 | 0 | 95.2266 | 19.2845 | 59.9711 | 15.0001 | 95.2359 | 4.2834 | 59.9846 | 0 | 95.2077 | 19.1918 | 60.052 | 15.0001
95.2366 | 16.1316 | 59.9798 | 15.0001 | 95.2261 | 4.7265 | 59.9892 | 0 | 95.2349 | 19.2845 | 59.9711 | 15.0001 | 95.2442 | 4.2834 | 59.9846 | 0 | 95.216 | 19.1918 | 60.052 | 15.0001
95.2449 | 16.1316 | 59.9798 | 15.0001 | 95.2345 | 4.7265 | 59.9891 | 0 | 95.2432 | 19.2845 | 59.9712 | 15.0001 | 95.2526 | 4.2835 | 59.9846 | 0 | 95.2243 | 19.1915 | 60.052 | 15.0001
95.2533 | 16.1316 | 59.9797 | 15.0001 | 95.2428 | 4.7265 | 59.9891 | 0 | 95.2516 | 19.2845 | 59.9713 | 15.0001 | 95.2609 | 4.2835 | 59.9847 | 0 | 95.2326 | 19.1915 | 60.052 | 15.0001
95.2616 | 16.1316 | 59.9797 | 15.0001 | 95.2511 | 4.7265 | 59.9891 | 0 | 95.2599 | 19.2845 | 59.9714 | 15.0001 | 95.2692 | 4.2837 | 59.9847 | 0 | 95.241 | 19.1899 | 60.052 | 15.0001
95.27 | 16.1316 | 59.9797 | 15.0001 | 95.2595 | 4.7266 | 59.9891 | 0 | 95.2682 | 19.2845 | 59.9714 | 15.0001 | 95.2776 | 4.2837 | 59.9847 | 0 | 95.2493 | 19.1899 | 60.052 | 15.0001
95.2783 | 16.1323 | 59.9797 | 15.0001 | 95.2678 | 4.7266 | 59.989 | 0 | 95.2766 | 19.2845 | 59.9715 | 15.0001 | 95.2859 | 4.2837 | 59.9847 | 0 | 95.2576 | 19.1899 | 60.052 | 15.0001
95.2866 | 16.1323 | 59.9797 | 15.0001 | 95.2762 | 4.7266 | 59.989 | 0 | 95.2849 | 19.2845 | 59.9716 | 15.0001 | 95.2942 | 4.2837 | 59.9848 | 0 | 95.2659 | 19.1899 | 60.052 | 15.0001
95.295 | 16.1284 | 59.9797 | 15.0001 | 95.2845 | 4.7266 | 59.989 | 0 | 95.2933 | 19.2845 | 59.9717 | 15.0001 | 95.3026 | 4.2843 | 59.9848 | 0 | 95.2743 | 19.1899 | 60.052 | 15.0001
95.3033 | 16.1284 | 59.9796 | 15.0001 | 95.2928 | 4.7273 | 59.989 | 0 | 95.3016 | 19.2845 | 59.9717 | 15.0001 | 95.3109 | 4.2843 | 59.9848 | 0 | 95.2826 | 19.1899 | 60.052 | 15.0001
95.3116 | 16.1284 | 59.9796 | 15.0001 | 95.3012 | 4.7273 | 59.9889 | 0 | 95.3099 | 19.2845 | 59.9718 | 15.0001 | 95.3192 | 4.2843 | 59.9848 | 0 | 95.2909 | 19.1899 | 60.052 | 15.0001
95.32 | 16.1284 | 59.9796 | 15.0001 | 95.3095 | 4.7273 | 59.9889 | 0 | 95.3183 | 19.2845 | 59.9719 | 15.0001 | 95.3276 | 4.2843 | 59.9849 | 0 | 95.2992 | 19.1899 | 60.052 | 15.0001
95.3283 | 16.1284 | 59.9796 | 15.0001 | 95.3178 | 4.7273 | 59.9889 | 0 | 95.3266 | 19.2845 | 59.972 | 15.0001 | 95.3359 | 4.2839 | 59.9849 | 0 | 95.3076 | 19.1899 | 60.052 | 15.0001
95.3366 | 16.1284 | 59.9796 | 15.0001 | 95.3262 | 4.7271 | 59.9889 | 0 | 95.3349 | 19.2845 | 59.972 | 15.0001 | 95.3442 | 4.2839 | 59.9849 | 0 | 95.3159 | 19.1899 | 60.052 | 15.0001
95.345 | 16.1327 | 59.9796 | 15.0001 | 95.3345 | 4.7271 | 59.9888 | 0 | 95.3433 | 19.2845 | 59.9721 | 15.0001 | 95.3526 | 4.2841 | 59.9849 | 0 | 95.3242 | 19.1899 | 60.052 | 15.0001
95.3533 | 16.1327 | 59.9795 | 15.0001 | 95.3428 | 4.7271 | 59.9888 | 0 | 95.3516 | 19.2845 | 59.9722 | 15.0001 | 95.3609 | 4.2841 | 59.985 | 0 | 95.3325 | 19.1899 | 60.052 | 15.0001
95.3616 | 16.1327 | 59.9795 | 15.0001 | 95.3512 | 4.7271 | 59.9888 | 0 | 95.36 | 19.2845 | 59.9723 | 15.0001 | 95.3692 | 4.2841 | 59.985 | 0 | 95.3409 | 19.1899 | 60.052 | 15.0001
95.37 | 16.1327 | 59.9795 | 15.0001 | 95.3595 | 4.7271 | 59.9888 | 0 | 95.3683 | 19.2845 | 59.9723 | 15.0001 | 95.3776 | 4.2841 | 59.985 | 0 | 95.3492 | 19.1899 | 60.052 | 15.0001
95.3783 | 16.1356 | 59.9795 | 15.0001 | 95.3678 | 4.7271 | 59.9887 | 0 | 95.3766 | 19.2845 | 59.9724 | 15.0001 | 95.3859 | 4.2842 | 59.985 | 0 | 95.3575 | 19.1899 | 60.052 | 15.0001
95.3867 | 16.1356 | 59.9795 | 15.0001 | 95.3762 | 4.7255 | 59.9887 | 0 | 95.385 | 19.2845 | 59.9725 | 15.0001 | 95.3943 | 4.2842 | 59.985 | 0 | 95.3659 | 19.1899 | 60.052 | 15.0001
95.395 | 16.1338 | 59.9795 | 15.0001 | 95.3845 | 4.7255 | 59.9887 | 0 | 95.3933 | 19.2845 | 59.9726 | 15.0001 | 95.4026 | 4.2844 | 59.9849 | 0 | 95.3742 | 19.1899 | 60.052 | 15.0001
95.4033 | 16.1338 | 59.9794 | 15.0001 | 95.3928 | 4.6476 | 59.9887 | 0 | 95.4016 | 19.2845 | 59.9726 | 15.0001 | 95.4109 | 4.2844 | 59.9849 | 0 | 95.3825 | 19.1899 | 60.052 | 15.0001
95.4117 | 16.0674 | 59.9794 | 15.0001 | 95.4012 | 4.6476 | 59.9886 | 0 | 95.41 | 19.2845 | 59.9727 | 15.0001 | 95.4193 | 4.2844 | 59.9849 | 0 | 95.3908 | 19.1899 | 60.052 | 15.0001
95.42 | 16.0674 | 59.9794 | 15.0001 | 95.4095 | 4.6476 | 59.9886 | 0 | 95.4183 | 19.2845 | 59.9728 | 15.0001 | 95.4276 | 4.2844 | 59.9849 | 0 | 95.3992 | 19.1899 | 60.052 | 15.0001
95.4283 | 16.0674 | 59.9794 | 15.0001 | 95.4178 | 4.6476 | 59.9886 | 0 | 95.4267 | 19.2845 | 59.9729 | 15.0001 | 95.4359 | 4.2844 | 59.9849 | 0 | 95.4075 | 19.1899 | 60.052 | 15.0001
95.4367 | 16.0674 | 59.9794 | 15.0001 | 95.4262 | 4.6472 | 59.9886 | 0 | 95.435 | 19.2845 | 59.9729 | 15.0001 | 95.4443 | 4.2844 | 59.9849 | 0 | 95.4158 | 19.1899 | 60.052 | 15.0001
95.445 | 16.0649 | 59.9794 | 15.0001 | 95.4345 | 4.6472 | 59.9885 | 0 | 95.4433 | 19.2845 | 59.973 | 15.0001 | 95.4526 | 4.285 | 59.9848 | 0 | 95.4241 | 19.125 | 60.052 | 15.0001
95.4533 | 16.0649 | 59.9793 | 15.0001 | 95.4428 | 4.6471 | 59.9885 | 0 | 95.4517 | 19.2845 | 59.9731 | 15.0001 | 95.4609 | 4.285 | 59.9848 | 0 | 95.4325 | 19.125 | 60.052 | 15.0001
95.4617 | 16.0649 | 59.9793 | 15.0001 | 95.4512 | 4.6471 | 59.9885 | 0 | 95.46 | 19.2845 | 59.9732 | 15.0001 | 95.4693 | 4.2843 | 59.9848 | 0 | 95.4408 | 19.125 | 60.052 | 15.0001
95.47 | 16.0649 | 59.9793 | 15.0001 | 95.4595 | 4.6471 | 59.9885 | 0 | 95.4683 | 19.2911 | 59.9732 | 15.0001 | 95.4776 | 4.2843 | 59.9848 | 0 | 95.4491 | 19.125 | 60.052 | 15.0001
95.4783 | 16.0649 | 59.9793 | 15.0001 | 95.4678 | 4.6471 | 59.9884 | 0 | 95.4767 | 19.2911 | 59.9733 | 15.0001 | 95.4859 | 4.2843 | 59.9848 | 0 | 95.4574 | 19.125 | 60.052 | 15.0001
95.4867 | 16.0649 | 59.9793 | 15.0001 | 95.4762 | 4.6471 | 59.9884 | 0 | 95.485 | 19.2911 | 59.9734 | 15.0001 | 95.4943 | 4.2843 | 59.9848 | 0 | 95.4658 | 19.125 | 60.052 | 15.0001
95.495 | 16.0631 | 59.9793 | 15.0001 | 95.4845 | 4.6471 | 59.9884 | 0 | 95.4934 | 19.2911 | 59.9735 | 15.0001 | 95.5026 | 4.2843 | 59.9847 | 0 | 95.4741 | 19.125 | 60.052 | 15.0001
95.5034 | 16.0631 | 59.9792 | 15.0001 | 95.4928 | 4.6479 | 59.9884 | 0 | 95.5017 | 19.2963 | 59.9735 | 15.0001 | 95.5109 | 4.2843 | 59.9847 | 0 | 95.4824 | 19.125 | 60.052 | 15.0001
95.5117 | 16.0646 | 59.9792 | 15.0001 | 95.5012 | 4.6479 | 59.9883 | 0 | 95.51 | 19.2963 | 59.9736 | 15.0001 | 95.5193 | 4.2847 | 59.9847 | 0 | 95.4907 | 19.125 | 60.052 | 15.0001
95.52 | 16.0646 | 59.9792 | 15.0001 | 95.5095 | 4.6479 | 59.9883 | 0 | 95.5184 | 19.2963 | 59.9737 | 15.0001 | 95.5276 | 4.2847 | 59.9847 | 0 | 95.4991 | 19.125 | 60.052 | 15.0001
95.5284 | 16.0664 | 59.9792 | 15.0001 | 95.5178 | 4.6479 | 59.9883 | 0 | 95.5267 | 19.2963 | 59.9738 | 15.0001 | 95.5359 | 4.2848 | 59.9847 | 0 | 95.5074 | 19.125 | 60.052 | 15.0001
95.5367 | 16.0664 | 59.9792 | 15.0001 | 95.5262 | 4.6487 | 59.9883 | 0 | 95.535 | 19.2963 | 59.9738 | 15.0001 | 95.5443 | 4.2848 | 59.9847 | 0 | 95.5157 | 19.125 | 60.052 | 15.0001
95.545 | 16.0664 | 59.9792 | 15.0001 | 95.5345 | 4.6487 | 59.9882 | 0 | 95.5434 | 19.2963 | 59.9739 | 15.0001 | 95.5526 | 4.2848 | 59.9846 | 0 | 95.524 | 19.125 | 60.052 | 15.0001
95.5534 | 16.0664 | 59.9791 | 15.0001 | 95.5428 | 4.6487 | 59.9882 | 0 | 95.5517 | 19.2963 | 59.974 | 15.0001 | 95.561 | 4.2848 | 59.9846 | 0 | 95.5324 | 19.125 | 60.052 | 15.0001
95.5617 | 16.0664 | 59.9791 | 15.0001 | 95.5512 | 4.6487 | 59.9882 | 0 | 95.5601 | 19.2963 | 59.9741 | 15.0001 | 95.5693 | 4.2848 | 59.9846 | 0 | 95.5407 | 19.125 | 60.052 | 15.0001
95.57 | 16.0664 | 59.9791 | 15.0001 | 95.5595 | 4.6478 | 59.9882 | 0 | 95.5684 | 19.3008 | 59.9741 | 15.0001 | 95.5776 | 4.2848 | 59.9846 | 0 | 95.549 | 19.125 | 60.052 | 15.0001
95.5784 | 16.0664 | 59.9791 | 15.0001 | 95.5679 | 4.6478 | 59.9881 | 0 | 95.5767 | 19.3008 | 59.9742 | 15.0001 | 95.586 | 4.2848 | 59.9846 | 0 | 95.5574 | 19.125 | 60.052 | 15.0001
95.5867 | 16.0664 | 59.9791 | 15.0001 | 95.5762 | 4.647 | 59.9881 | 0 | 95.5851 | 19.3008 | 59.9743 | 15.0001 | 95.5943 | 4.2848 | 59.9846 | 0 | 95.5657 | 19.125 | 60.052 | 15.0001
95.595 | 16.0001 | 59.9791 | 15.0001 | 95.5845 | 4.647 | 59.9881 | 0 | 95.5934 | 19.3008 | 59.9744 | 15.0001 | 95.6026 | 4.2848 | 59.9845 | 0 | 95.574 | 19.1252 | 60.052 | 15.0001
95.6034 | 16.0001 | 59.979 | 15.0001 | 95.5929 | 4.647 | 59.9881 | 0 | 95.6017 | 19.2998 | 59.9744 | 15.0001 | 95.611 | 4.2848 | 59.9845 | 0 | 95.5823 | 19.1252 | 60.052 | 15.0001
95.6117 | 16.0009 | 59.979 | 15.0001 | 95.6012 | 4.647 | 59.988 | 0 | 95.6101 | 19.2998 | 59.9745 | 15.0001 | 95.6193 | 4.2848 | 59.9845 | 0 | 95.5907 | 19.1269 | 60.052 | 15.0001
95.6201 | 16.0009 | 59.979 | 15.0001 | 95.6095 | 4.648 | 59.988 | 0 | 95.6184 | 19.2998 | 59.9746 | 15.0001 | 95.6276 | 4.2848 | 59.9845 | 0 | 95.599 | 19.1269 | 60.052 | 15.0001
95.6284 | 15.9365 | 59.979 | 15.0001 | 95.6179 | 4.648 | 59.988 | 0 | 95.6268 | 19.2998 | 59.9747 | 15.0001 | 95.636 | 4.2848 | 59.9845 | 0 | 95.6073 | 19.1269 | 60.052 | 15.0001
95.6367 | 15.9365 | 59.979 | 15.0001 | 95.6262 | 4.6484 | 59.988 | 0 | 95.6351 | 19.2951 | 59.9747 | 15.0001 | 95.6443 | 4.2848 | 59.9845 | 0 | 95.6156 | 19.1269 | 60.052 | 15.0001
95.6451 | 15.9354 | 59.979 | 15.0001 | 95.6345 | 4.6484 | 59.9879 | 0 | 95.6434 | 19.2951 | 59.9748 | 15.0001 | 95.6526 | 4.2848 | 59.9844 | 0 | 95.624 | 19.1269 | 60.052 | 15.0001
95.6534 | 15.9354 | 59.979 | 15.0001 | 95.6429 | 4.6484 | 59.9879 | 0 | 95.6518 | 19.2951 | 59.9749 | 15.0001 | 95.661 | 4.2848 | 59.9844 | 0 | 95.6323 | 19.1269 | 60.052 | 15.0001
95.6617 | 15.9354 | 59.979 | 15.0001 | 95.6512 | 4.6484 | 59.9879 | 0 | 95.6601 | 19.2951 | 59.975 | 15.0001 | 95.6693 | 4.2848 | 59.9844 | 0 | 95.6406 | 19.1283 | 60.052 | 15.0001
95.6701 | 15.9354 | 59.979 | 15.0001 | 95.6595 | 4.6482 | 59.9879 | 0 | 95.6684 | 19.2951 | 59.975 | 15.0001 | 95.6777 | 4.2848 | 59.9844 | 0 | 95.6489 | 19.1283 | 60.052 | 15.0001
95.6784 | 15.9375 | 59.9789 | 15.0001 | 95.6679 | 4.6482 | 59.9878 | 0 | 95.6768 | 19.2951 | 59.9751 | 15.0001 | 95.686 | 4.2848 | 59.9844 | 0 | 95.6573 | 19.1283 | 60.052 | 15.0001
95.6867 | 15.9375 | 59.9789 | 15.0001 | 95.6762 | 4.6482 | 59.9878 | 0 | 95.6851 | 19.2951 | 59.9752 | 15.0001 | 95.6943 | 4.2848 | 59.9844 | 0 | 95.6656 | 19.1283 | 60.052 | 15.0001
95.6951 | 15.9375 | 59.9789 | 15.0001 | 95.6845 | 4.6482 | 59.9878 | 0 | 95.6935 | 19.2951 | 59.9753 | 15.0001 | 95.7027 | 4.2848 | 59.9843 | 0 | 95.6739 | 19.1283 | 60.052 | 15.0001
95.7034 | 15.9375 | 59.9789 | 15.0001 | 95.6929 | 4.6481 | 59.9878 | 0 | 95.7018 | 19.2951 | 59.9753 | 15.0001 | 95.711 | 4.2848 | 59.9843 | 0 | 95.6822 | 19.1283 | 60.052 | 15.0001
95.7118 | 15.9375 | 59.9789 | 15.0001 | 95.7012 | 4.6481 | 59.9877 | 0 | 95.7101 | 19.2951 | 59.9754 | 15.0001 | 95.7193 | 4.2848 | 59.9843 | 0 | 95.6906 | 19.1283 | 60.052 | 15.0001
95.7201 | 15.9375 | 59.9789 | 15.0001 | 95.7095 | 4.648 | 59.9877 | 0 | 95.7185 | 19.2902 | 59.9755 | 15.0001 | 95.7277 | 4.2848 | 59.9843 | 0 | 95.6989 | 19.1283 | 60.052 | 15.0001
95.7284 | 15.9356 | 59.9789 | 15.0001 | 95.7179 | 4.648 | 59.9877 | 0 | 95.7268 | 19.2902 | 59.9756 | 15.0001 | 95.736 | 4.2848 | 59.9843 | 0 | 95.7072 | 19.1283 | 60.052 | 15.0001
95.7368 | 15.9356 | 59.9789 | 15.0001 | 95.7262 | 4.648 | 59.9877 | 0 | 95.7351 | 19.2902 | 59.9756 | 15.0001 | 95.7443 | 4.2848 | 59.9843 | 0 | 95.7156 | 19.1283 | 60.052 | 15.0001
95.7451 | 15.941 | 59.9789 | 15.0001 | 95.7345 | 4.648 | 59.9876 | 0 | 95.7435 | 19.2902 | 59.9757 | 15.0001 | 95.7527 | 4.2848 | 59.9842 | 0 | 95.7239 | 19.1283 | 60.052 | 15.0001
95.7534 | 15.941 | 59.9789 | 15.0001 | 95.7429 | 4.648 | 59.9876 | 0 | 95.7518 | 19.2902 | 59.9758 | 15.0001 | 95.761 | 4.2848 | 59.9842 | 0 | 95.7322 | 19.1283 | 60.052 | 15.0001
95.7618 | 15.941 | 59.9789 | 15.0001 | 95.7512 | 4.648 | 59.9876 | 0 | 95.7602 | 19.2902 | 59.9759 | 15.0001 | 95.7694 | 4.2848 | 59.9842 | 0 | 95.7405 | 19.1283 | 60.052 | 15.0001
95.7701 | 15.941 | 59.9789 | 15.0001 | 95.7595 | 4.648 | 59.9876 | 0 | 95.7685 | 19.2925 | 59.9759 | 15.0001 | 95.7777 | 4.2848 | 59.9842 | 0 | 95.7489 | 19.1283 | 60.052 | 15.0001
95.7784 | 15.941 | 59.9788 | 15.0001 | 95.7679 | 4.648 | 59.9875 | 0 | 95.7768 | 19.2925 | 59.976 | 15.0001 | 95.786 | 4.2848 | 59.9842 | 0 | 95.7572 | 19.1283 | 60.052 | 15.0001
95.7868 | 15.941 | 59.9788 | 15.0001 | 95.7762 | 4.648 | 59.9875 | 0 | 95.7852 | 19.2925 | 59.9761 | 15.0001 | 95.7944 | 4.2848 | 59.9842 | 0 | 95.7655 | 19.1283 | 60.052 | 15.0001
95.7951 | 15.9405 | 59.9788 | 15.0001 | 95.7846 | 4.648 | 59.9875 | 0 | 95.7935 | 19.2925 | 59.9762 | 15.0001 | 95.8027 | 4.2846 | 59.9841 | 0 | 95.7738 | 19.1283 | 60.052 | 15.0001
95.8034 | 15.9405 | 59.9788 | 15.0001 | 95.7929 | 4.5405 | 59.9875 | 0 | 95.8018 | 19.2925 | 59.9762 | 15.0001 | 95.811 | 4.2846 | 59.9841 | 0 | 95.7822 | 19.1283 | 60.052 | 15.0001
95.8118 | 15.9404 | 59.9788 | 15.0001 | 95.8012 | 4.5405 | 59.9874 | 0 | 95.8102 | 19.2925 | 59.9763 | 15.0001 | 95.8194 | 4.2846 | 59.9841 | 0 | 95.7905 | 19.1283 | 60.052 | 15.0001
95.8201 | 15.9404 | 59.9788 | 15.0001 | 95.8096 | 4.5405 | 59.9874 | 0 | 95.8185 | 19.2925 | 59.9764 | 15.0001 | 95.8277 | 4.2846 | 59.9841 | 0 | 95.7988 | 19.1283 | 60.052 | 15.0001
95.8285 | 15.9404 | 59.9788 | 15.0001 | 95.8179 | 4.5405 | 59.9874 | 0 | 95.8269 | 19.2925 | 59.9765 | 15.0001 | 95.836 | 4.2846 | 59.9841 | 0 | 95.8071 | 19.1283 | 60.052 | 15.0001
95.8368 | 15.9404 | 59.9788 | 15.0001 | 95.8262 | 4.5407 | 59.9874 | 0 | 95.8352 | 19.2925 | 59.9765 | 15.0001 | 95.8444 | 4.2846 | 59.9841 | 0 | 95.8155 | 19.1283 | 60.052 | 15.0001
95.8451 | 15.9404 | 59.9788 | 15.0001 | 95.8346 | 4.5407 | 59.9873 | 0 | 95.8435 | 19.2925 | 59.9766 | 15.0001 | 95.8527 | 4.2846 | 59.984 | 0 | 95.8238 | 19.1285 | 60.052 | 15.0001
95.8535 | 15.9404 | 59.9788 | 15.0001 | 95.8429 | 4.5407 | 59.9873 | 0 | 95.8519 | 19.2912 | 59.9767 | 15.0001 | 95.861 | 4.2846 | 59.984 | 0 | 95.8321 | 19.1285 | 60.052 | 15.0001
95.8618 | 15.9401 | 59.9788 | 15.0001 | 95.8512 | 4.5407 | 59.9873 | 0 | 95.8602 | 19.2912 | 59.9768 | 15.0001 | 95.8694 | 4.2846 | 59.984 | 0 | 95.8404 | 19.1251 | 60.052 | 15.0001
95.8701 | 15.9401 | 59.9788 | 15.0001 | 95.8596 | 4.5411 | 59.9873 | 0 | 95.8685 | 19.2948 | 59.9768 | 15.0001 | 95.8777 | 4.2846 | 59.984 | 0 | 95.8488 | 19.1251 | 60.052 | 15.0001
95.8785 | 15.9425 | 59.9787 | 15.0001 | 95.8679 | 4.5411 | 59.9872 | 0 | 95.8769 | 19.2948 | 59.9769 | 15.0001 | 95.8861 | 4.2846 | 59.984 | 0 | 95.8571 | 19.1251 | 60.052 | 15.0001
95.8868 | 15.9425 | 59.9787 | 15.0001 | 95.8762 | 4.5411 | 59.9872 | 0 | 95.8852 | 19.2948 | 59.977 | 15.0001 | 95.8944 | 4.2846 | 59.984 | 0 | 95.8654 | 19.1251 | 60.052 | 15.0001
95.8951 | 15.9425 | 59.9787 | 15.0001 | 95.8846 | 4.5411 | 59.9872 | 0 | 95.8936 | 19.2948 | 59.9771 | 15.0001 | 95.9027 | 4.2846 | 59.9839 | 0 | 95.8738 | 19.1251 | 60.052 | 15.0001
95.9035 | 15.9425 | 59.9787 | 15.0001 | 95.8929 | 4.5411 | 59.9872 | 0 | 95.9019 | 19.2997 | 59.9771 | 15.0001 | 95.9111 | 4.2846 | 59.9839 | 0 | 95.8821 | 19.1251 | 60.052 | 15.0001
95.9118 | 15.9425 | 59.9787 | 15.0001 | 95.9012 | 4.5411 | 59.9871 | 0 | 95.9102 | 19.2997 | 59.9772 | 15.0001 | 95.9194 | 4.2846 | 59.9839 | 0 | 95.8904 | 19.1251 | 60.052 | 15.0001
95.9201 | 15.9425 | 59.9787 | 15.0001 | 95.9096 | 4.5411 | 59.9871 | 0 | 95.9186 | 19.2973 | 59.9773 | 15.0001 | 95.9277 | 4.2846 | 59.9839 | 0 | 95.8987 | 19.1251 | 60.052 | 15.0001
95.9285 | 15.9425 | 59.9787 | 15.0001 | 95.9179 | 4.5411 | 59.9871 | 0 | 95.9269 | 19.2973 | 59.9774 | 15.0001 | 95.9361 | 4.161 | 59.9839 | 0 | 95.9071 | 19.1251 | 60.052 | 15.0001
95.9368 | 15.9425 | 59.9787 | 15.0001 | 95.9262 | 4.5404 | 59.9871 | 0 | 95.9352 | 19.3009 | 59.9774 | 15.0001 | 95.9444 | 4.161 | 59.9839 | 0 | 95.9154 | 19.1251 | 60.052 | 15.0001
95.9452 | 15.9411 | 59.9787 | 15.0001 | 95.9346 | 4.5404 | 59.987 | 0 | 95.9436 | 19.3009 | 59.9775 | 15.0001 | 95.9527 | 4.161 | 59.9838 | 0 | 95.9237 | 19.1251 | 60.052 | 15.0001
95.9535 | 15.9411 | 59.9787 | 15.0001 | 95.9429 | 4.5402 | 59.987 | 0 | 95.9519 | 19.3009 | 59.9776 | 15.0001 | 95.9611 | 4.161 | 59.9838 | 0 | 95.932 | 19.1251 | 60.052 | 15.0001
95.9618 | 15.9411 | 59.9787 | 15.0001 | 95.9513 | 4.5402 | 59.987 | 0 | 95.9603 | 19.3009 | 59.9777 | 15.0001 | 95.9694 | 4.161 | 59.9838 | 0 | 95.9404 | 19.1251 | 60.052 | 15.0001
95.9702 | 15.9411 | 59.9787 | 15.0001 | 95.9596 | 4.5402 | 59.987 | 0 | 95.9686 | 19.3005 | 59.9777 | 15.0001 | 95.9777 | 4.161 | 59.9838 | 0 | 95.9487 | 19.1251 | 60.052 | 15.0001
95.9785 | 15.9432 | 59.9786 | 15.0001 | 95.9679 | 4.5402 | 59.9869 | 0 | 95.9769 | 19.3005 | 59.9778 | 15.0001 | 95.9861 | 4.161 | 59.9838 | 0 | 95.957 | 19.1251 | 60.052 | 15.0001
95.9868 | 15.9432 | 59.9786 | 15.0001 | 95.9763 | 4.54 | 59.9869 | 0 | 95.9853 | 19.1923 | 59.9779 | 15.0001 | 95.9944 | 4.161 | 59.9838 | 0 | 95.9653 | 19.1251 | 60.052 | 15.0001
95.9952 | 15.9432 | 59.9786 | 15.0001 | 95.9846 | 4.54 | 59.9869 | 0 | 95.9936 | 19.1923 | 59.978 | 15.0001 | 96.0028 | 4.161 | 59.9837 | 0 | 95.9737 | 19.1251 | 60.052 | 15.0001
96.0035 | 15.9432 | 59.9786 | 15.0001 | 95.9929 | 4.5401 | 59.9868 | 0 | 96.0019 | 19.1046 | 59.978 | 15.0001 | 96.0111 | 4.161 | 59.9837 | 0 | 95.982 | 19.1251 | 60.052 | 15.0001
96.0118 | 15.9476 | 59.9786 | 15.0001 | 96.0013 | 4.5401 | 59.9868 | 0 | 96.0103 | 19.1046 | 59.9781 | 15.0001 | 96.0194 | 4.161 | 59.9837 | 0 | 95.9903 | 19.1251 | 60.052 | 15.0001
96.0202 | 15.9476 | 59.9786 | 15.0001 | 96.0096 | 4.5401 | 59.9868 | 0 | 96.0186 | 19.0133 | 59.9782 | 15.0001 | 96.0278 | 4.161 | 59.9837 | 0 | 95.9986 | 19.1251 | 60.052 | 15.0001
96.0285 | 15.9476 | 59.9786 | 15.0001 | 96.0179 | 4.5401 | 59.9867 | 0 | 96.027 | 19.0133 | 59.9783 | 15.0001 | 96.0361 | 4.1614 | 59.9837 | 0 | 96.007 | 19.1226 | 60.052 | 15.0001
96.0368 | 15.9476 | 59.9786 | 15.0001 | 96.0263 | 4.54 | 59.9867 | 0 | 96.0353 | 19.0174 | 59.9783 | 15.0001 | 96.0444 | 4.1614 | 59.9837 | 0 | 96.0153 | 19.1226 | 60.0519 | 15.0001
96.0452 | 15.9476 | 59.9786 | 15.0001 | 96.0346 | 4.54 | 59.9867 | 0 | 96.0436 | 19.0174 | 59.9784 | 15.0001 | 96.0528 | 4.1614 | 59.9836 | 0 | 96.0236 | 19.1226 | 60.0519 | 15.0001
96.0535 | 15.9476 | 59.9786 | 15.0001 | 96.0429 | 4.54 | 59.9866 | 0 | 96.052 | 19.0161 | 59.9785 | 15.0001 | 96.0611 | 4.1614 | 59.9836 | 0 | 96.0319 | 19.1226 | 60.0519 | 15.0001
96.0619 | 15.9447 | 59.9786 | 15.0001 | 96.0513 | 4.54 | 59.9866 | 0 | 96.0603 | 19.0161 | 59.9786 | 15.0001 | 96.0694 | 4.1615 | 59.9836 | 0 | 96.0403 | 19.1226 | 60.0518 | 15.0001
96.0702 | 15.9447 | 59.9786 | 15.0001 | 96.0596 | 4.54 | 59.9866 | 0 | 96.0686 | 19.0161 | 59.9786 | 15.0001 | 96.0778 | 4.1615 | 59.9836 | 0 | 96.0486 | 19.1226 | 60.0518 | 15.0001
96.0785 | 15.9483 | 59.9785 | 15.0001 | 96.0679 | 4.54 | 59.9865 | 0 | 96.077 | 19.0161 | 59.9787 | 15.0001 | 96.0861 | 4.1619 | 59.9836 | 0 | 96.0569 | 19.117 | 60.0517 | 15.0001
96.0869 | 15.9483 | 59.9785 | 15.0001 | 96.0763 | 4.54 | 59.9865 | 0 | 96.0853 | 19.0161 | 59.9788 | 15.0001 | 96.0944 | 4.1619 | 59.9836 | 0 | 96.0653 | 19.117 | 60.0517 | 15.0001
96.0952 | 15.9483 | 59.9785 | 15.0001 | 96.0846 | 4.54 | 59.9865 | 0 | 96.0937 | 19.0161 | 59.9789 | 15.0001 | 96.1028 | 4.1619 | 59.9835 | 0 | 96.0736 | 19.117 | 60.0517 | 15.0001
96.1035 | 15.9483 | 59.9785 | 15.0001 | 96.0929 | 4.5405 | 59.9864 | 0 | 96.102 | 19.0161 | 59.9789 | 15.0001 | 96.1111 | 4.1619 | 59.9835 | 0 | 96.0819 | 19.117 | 60.0516 | 15.0001
96.1119 | 15.9501 | 59.9785 | 15.0001 | 96.1013 | 4.5405 | 59.9864 | 0 | 96.1103 | 19.0161 | 59.979 | 15.0001 | 96.1195 | 4.162 | 59.9835 | 0 | 96.0902 | 19.117 | 60.0516 | 15.0001
96.1202 | 15.9501 | 59.9785 | 15.0001 | 96.1096 | 4.5405 | 59.9864 | 0 | 96.1187 | 19.0179 | 59.9791 | 15.0001 | 96.1278 | 4.162 | 59.9835 | 0 | 96.0986 | 19.117 | 60.0515 | 15.0001
96.1285 | 15.9483 | 59.9785 | 15.0001 | 96.118 | 4.5405 | 59.9863 | 0 | 96.127 | 19.0179 | 59.9792 | 15.0001 | 96.1361 | 4.162 | 59.9835 | 0 | 96.1069 | 19.117 | 60.0515 | 15.0001
96.1369 | 15.9483 | 59.9785 | 15.0001 | 96.1263 | 4.5406 | 59.9863 | 0 | 96.1353 | 19.0179 | 59.9792 | 15.0001 | 96.1445 | 4.162 | 59.9835 | 0 | 96.1152 | 19.117 | 60.0514 | 15.0001
96.1452 | 15.9222 | 59.9785 | 15.0001 | 96.1346 | 4.5406 | 59.9863 | 0 | 96.1437 | 19.0179 | 59.9793 | 15.0001 | 96.1528 | 4.1603 | 59.9834 | 0 | 96.1235 | 19.1205 | 60.0514 | 15.0001
96.1536 | 15.9222 | 59.9785 | 15.0001 | 96.143 | 4.5406 | 59.9862 | 0 | 96.152 | 19.0179 | 59.9794 | 15.0001 | 96.1611 | 4.1603 | 59.9834 | 0 | 96.1319 | 19.1205 | 60.0514 | 15.0001
96.1619 | 15.9222 | 59.9785 | 15.0001 | 96.1513 | 4.5406 | 59.9862 | 0 | 96.1603 | 19.0179 | 59.9795 | 15.0001 | 96.1695 | 4.1603 | 59.9834 | 0 | 96.1402 | 19.1205 | 60.0513 | 15.0001
96.1702 | 15.9222 | 59.9785 | 15.0001 | 96.1596 | 4.5406 | 59.9862 | 0 | 96.1687 | 19.0131 | 59.9795 | 15.0001 | 96.1778 | 4.1603 | 59.9834 | 0 | 96.1485 | 19.1205 | 60.0513 | 15.0001
96.1786 | 15.9217 | 59.9784 | 15.0001 | 96.168 | 4.5406 | 59.9861 | 0 | 96.177 | 19.0131 | 59.9796 | 15.0001 | 96.1861 | 4.1599 | 59.9834 | 0 | 96.1568 | 19.1205 | 60.0512 | 15.0001
96.1869 | 15.9217 | 59.9784 | 15.0001 | 96.1763 | 4.5412 | 59.9861 | 0 | 96.1854 | 19.0077 | 59.9797 | 15.0001 | 96.1945 | 4.1599 | 59.9834 | 0 | 96.1652 | 19.1205 | 60.0512 | 15.0001
96.1952 | 15.9182 | 59.9784 | 15.0001 | 96.1846 | 4.5412 | 59.9861 | 0 | 96.1937 | 19.0077 | 59.9798 | 15.0001 | 96.2028 | 4.1608 | 59.9833 | 0 | 96.1735 | 19.1205 | 60.0512 | 15.0001
96.2036 | 15.9182 | 59.9784 | 15.0001 | 96.193 | 4.5411 | 59.986 | 0 | 96.202 | 19.0049 | 59.9798 | 15.0001 | 96.2111 | 4.1608 | 59.9833 | 0 | 96.1818 | 19.1205 | 60.0511 | 15.0001
96.2119 | 15.8837 | 59.9784 | 15.0001 | 96.2013 | 4.5411 | 59.986 | 0 | 96.2104 | 19.0049 | 59.9799 | 15.0001 | 96.2195 | 4.1608 | 59.9833 | 0 | 96.1901 | 19.1213 | 60.0511 | 15.0001
96.2202 | 15.8837 | 59.9784 | 15.0001 | 96.2096 | 4.5411 | 59.986 | 0 | 96.2187 | 19.0049 | 59.98 | 15.0001 | 96.2278 | 4.1608 | 59.9833 | 0 | 96.1985 | 19.1213 | 60.051 | 15.0001
96.2286 | 15.8473 | 59.9784 | 15.0001 | 96.218 | 4.5411 | 59.9859 | 0 | 96.227 | 19.0049 | 59.9801 | 15.0001 | 96.2361 | 4.0739 | 59.9833 | 0 | 96.2068 | 19.1213 | 60.051 | 15.0001
96.2369 | 15.8473 | 59.9784 | 15.0001 | 96.2263 | 4.5411 | 59.9859 | 0 | 96.2354 | 19.0075 | 59.9802 | 15.0001 | 96.2445 | 4.0739 | 59.9833 | 0 | 96.2151 | 19.1213 | 60.0509 | 15.0001
96.2452 | 15.8532 | 59.9784 | 15.0001 | 96.2346 | 4.5411 | 59.9859 | 0 | 96.2437 | 19.0075 | 59.9803 | 15.0001 | 96.2528 | 4.0743 | 59.9832 | 0 | 96.2235 | 19.1213 | 60.0509 | 15.0001
96.2536 | 15.8532 | 59.9784 | 15.0001 | 96.243 | 4.5411 | 59.9858 | 0 | 96.252 | 19.0075 | 59.9804 | 15.0001 | 96.2611 | 4.0743 | 59.9832 | 0 | 96.2318 | 19.1213 | 60.0509 | 15.0001
96.2619 | 15.8532 | 59.9784 | 15.0001 | 96.2513 | 4.5411 | 59.9858 | 0 | 96.2604 | 19.0075 | 59.9805 | 15.0001 | 96.2695 | 4.0743 | 59.9832 | 0 | 96.2401 | 19.1247 | 60.0508 | 15.0001
96.2703 | 15.8532 | 59.9784 | 15.0001 | 96.2596 | 4.5412 | 59.9858 | 0 | 96.2687 | 19.0075 | 59.9806 | 15.0001 | 96.2778 | 4.0743 | 59.9832 | 0 | 96.2484 | 19.1247 | 60.0508 | 15.0001
96.2786 | 15.8519 | 59.9783 | 15.0001 | 96.268 | 4.5412 | 59.9857 | 0 | 96.2771 | 19.0075 | 59.9807 | 15.0001 | 96.2862 | 4.0743 | 59.9832 | 0 | 96.2568 | 19.1244 | 60.0507 | 15.0001
96.2869 | 15.8519 | 59.9783 | 15.0001 | 96.2763 | 4.5412 | 59.9857 | 0 | 96.2854 | 19.0075 | 59.9808 | 15.0001 | 96.2945 | 4.0743 | 59.9832 | 0 | 96.2651 | 19.1244 | 60.0507 | 15.0001
96.2953 | 15.8498 | 59.9783 | 15.0001 | 96.2847 | 4.5412 | 59.9857 | 0 | 96.2937 | 19.0075 | 59.9809 | 15.0001 | 96.3028 | 4.0754 | 59.9831 | 0 | 96.2734 | 19.1244 | 60.0507 | 15.0001
96.3036 | 15.8498 | 59.9783 | 15.0001 | 96.293 | 4.5406 | 59.9856 | 0 | 96.3021 | 19.0075 | 59.981 | 15.0001 | 96.3112 | 4.0754 | 59.9831 | 0 | 96.2817 | 19.1244 | 60.0506 | 15.0001
96.3119 | 15.8498 | 59.9783 | 15.0001 | 96.3013 | 4.5406 | 59.9856 | 0 | 96.3104 | 19.0075 | 59.9811 | 15.0001 | 96.3195 | 4.0747 | 59.9831 | 0 | 96.2901 | 19.1244 | 60.0506 | 15.0001
96.3203 | 15.8498 | 59.9783 | 15.0001 | 96.3097 | 4.5406 | 59.9856 | 0 | 96.3187 | 19.0075 | 59.9812 | 15.0001 | 96.3278 | 4.0747 | 59.9831 | 0 | 96.2984 | 19.1244 | 60.0505 | 15.0001
96.3286 | 15.8498 | 59.9783 | 15.0001 | 96.318 | 4.5406 | 59.9855 | 0 | 96.3271 | 19.0075 | 59.9813 | 15.0001 | 96.3362 | 4.0747 | 59.9831 | 0 | 96.3067 | 19.1244 | 60.0505 | 15.0001
96.3369 | 15.8498 | 59.9783 | 15.0001 | 96.3263 | 4.5406 | 59.9855 | 0 | 96.3354 | 19.0075 | 59.9814 | 15.0001 | 96.3445 | 4.0747 | 59.9831 | 0 | 96.315 | 19.1244 | 60.0504 | 15.0001
96.3453 | 15.8508 | 59.9783 | 15.0001 | 96.3347 | 4.5406 | 59.9855 | 0 | 96.3437 | 19.0075 | 59.9815 | 15.0001 | 96.3528 | 4.0747 | 59.983 | 0 | 96.3234 | 19.1219 | 60.0504 | 15.0001
96.3536 | 15.8508 | 59.9783 | 15.0001 | 96.343 | 4.5406 | 59.9854 | 0 | 96.3521 | 19.0061 | 59.9816 | 15.0001 | 96.3612 | 4.0747 | 59.983 | 0 | 96.3317 | 19.1219 | 60.0504 | 15.0001
96.3619 | 15.8545 | 59.9783 | 15.0001 | 96.3513 | 4.5406 | 59.9854 | 0 | 96.3604 | 19.0061 | 59.9817 | 15.0001 | 96.3695 | 4.0747 | 59.983 | 0 | 96.34 | 19.1216 | 60.0503 | 15.0001
96.3703 | 15.8545 | 59.9783 | 15.0001 | 96.3597 | 4.5412 | 59.9854 | 0 | 96.3687 | 19.0061 | 59.9818 | 15.0001 | 96.3778 | 4.0747 | 59.983 | 0 | 96.3483 | 19.1216 | 60.0503 | 15.0001
96.3786 | 15.8545 | 59.9782 | 15.0001 | 96.368 | 4.5412 | 59.9853 | 0 | 96.3771 | 19.0061 | 59.9819 | 15.0001 | 96.3862 | 4.0747 | 59.983 | 0 | 96.3567 | 19.0642 | 60.0502 | 15.0001
96.387 | 15.8545 | 59.9782 | 15.0001 | 96.3763 | 4.5416 | 59.9853 | 0 | 96.3854 | 19.0075 | 59.982 | 15.0001 | 96.3945 | 4.0747 | 59.983 | 0 | 96.365 | 19.0642 | 60.0502 | 15.0001
96.3953 | 15.8546 | 59.9782 | 15.0001 | 96.3847 | 4.5416 | 59.9853 | 0 | 96.3937 | 19.0075 | 59.9821 | 15.0001 | 96.4028 | 4.0747 | 59.9831 | 0 | 96.3733 | 19.0642 | 60.0502 | 15.0001
96.4036 | 15.8546 | 59.9782 | 15.0001 | 96.393 | 4.5417 | 59.9852 | 0 | 96.4021 | 19.0075 | 59.9822 | 15.0001 | 96.4112 | 4.0747 | 59.9831 | 0 | 96.3817 | 19.0642 | 60.0501 | 15.0001
96.412 | 15.8499 | 59.9782 | 15.0001 | 96.4013 | 4.5417 | 59.9852 | 0 | 96.4104 | 19.0075 | 59.9823 | 15.0001 | 96.4195 | 4.0747 | 59.9831 | 0 | 96.39 | 19.0642 | 60.0501 | 15.0001
96.4203 | 15.8499 | 59.9782 | 15.0001 | 96.4097 | 4.5416 | 59.9852 | 0 | 96.4187 | 19.0075 | 59.9824 | 15.0001 | 96.4278 | 4.0747 | 59.9831 | 0 | 96.3983 | 19.0642 | 60.05 | 15.0001
96.4286 | 15.8493 | 59.9782 | 15.0001 | 96.418 | 4.5416 | 59.9851 | 0 | 96.4271 | 19.0075 | 59.9825 | 15.0001 | 96.4362 | 4.0743 | 59.9831 | 0 | 96.4066 | 19.0687 | 60.05 | 15.0001
96.437 | 15.8493 | 59.9782 | 15.0001 | 96.4264 | 4.5416 | 59.9851 | 0 | 96.4354 | 19.0075 | 59.9826 | 15.0001 | 96.4445 | 4.0743 | 59.9831 | 0 | 96.415 | 19.0687 | 60.0499 | 15.0001
96.4453 | 15.8493 | 59.9782 | 15.0001 | 96.4347 | 4.5416 | 59.9851 | 0 | 96.4438 | 19.0075 | 59.9827 | 15.0001 | 96.4529 | 4.0744 | 59.9832 | 0 | 96.4233 | 19.0687 | 60.0499 | 15.0001
96.4536 | 15.8493 | 59.9782 | 15.0001 | 96.443 | 4.4069 | 59.985 | 0 | 96.4521 | 19.0075 | 59.9828 | 15.0001 | 96.4612 | 4.0744 | 59.9832 | 0 | 96.4316 | 19.0687 | 60.0499 | 15.0001
96.462 | 15.8463 | 59.9782 | 15.0001 | 96.4514 | 4.4069 | 59.985 | 0 | 96.4604 | 19.0075 | 59.9829 | 15.0001 | 96.4695 | 4.0744 | 59.9832 | 0 | 96.4399 | 19.0697 | 60.0498 | 15.0001
96.4703 | 15.8463 | 59.9782 | 15.0001 | 96.4597 | 4.4063 | 59.985 | 0 | 96.4688 | 19.0075 | 59.983 | 15.0001 | 96.4779 | 4.0744 | 59.9832 | 0 | 96.4483 | 19.0697 | 60.0498 | 15.0001
96.4786 | 15.8463 | 59.9781 | 15.0001 | 96.468 | 4.4063 | 59.9849 | 0 | 96.4771 | 19.0075 | 59.9831 | 15.0001 | 96.4862 | 4.075 | 59.9832 | 0 | 96.4566 | 19.0697 | 60.0497 | 15.0001
96.487 | 15.8463 | 59.9781 | 15.0001 | 96.4764 | 4.4063 | 59.9849 | 0 | 96.4854 | 19.0075 | 59.9832 | 15.0001 | 96.4945 | 4.075 | 59.9832 | 0 | 96.4649 | 19.0697 | 60.0497 | 15.0001
96.4953 | 15.848 | 59.9781 | 15.0001 | 96.4847 | 4.4063 | 59.9848 | 0 | 96.4938 | 19.0075 | 59.9833 | 15.0001 | 96.5029 | 4.075 | 59.9833 | 0 | 96.4732 | 19.0666 | 60.0497 | 15.0001
96.5037 | 15.848 | 59.9781 | 15.0001 | 96.493 | 4.4063 | 59.9848 | 0 | 96.5021 | 19.0075 | 59.9834 | 15.0001 | 96.5112 | 4.075 | 59.9833 | 0 | 96.4816 | 19.0666 | 60.0496 | 15.0001
96.512 | 15.8505 | 59.9781 | 15.0001 | 96.5014 | 4.4063 | 59.9848 | 0 | 96.5104 | 19.0075 | 59.9835 | 15.0001 | 96.5195 | 4.0745 | 59.9833 | 0 | 96.4899 | 19.0666 | 60.0496 | 15.0001
96.5203 | 15.8505 | 59.9781 | 15.0001 | 96.5097 | 4.4063 | 59.9847 | 0 | 96.5188 | 19.0075 | 59.9836 | 15.0001 | 96.5279 | 4.0745 | 59.9833 | 0 | 96.4982 | 19.0666 | 60.0495 | 15.0001
96.5287 | 15.8515 | 59.9781 | 15.0001 | 96.518 | 4.4063 | 59.9847 | 0 | 96.5271 | 19.0075 | 59.9837 | 15.0001 | 96.5362 | 4.0745 | 59.9833 | 0 | 96.5065 | 19.0468 | 60.0495 | 15.0001
96.537 | 15.8515 | 59.9781 | 15.0001 | 96.5264 | 4.4066 | 59.9847 | 0 | 96.5354 | 19.0075 | 59.9838 | 15.0001 | 96.5445 | 4.0745 | 59.9833 | 0 | 96.5149 | 19.0468 | 60.0494 | 15.0001
96.5453 | 15.8515 | 59.9781 | 15.0001 | 96.5347 | 4.4066 | 59.9846 | 0 | 96.5438 | 19.0075 | 59.9839 | 15.0001 | 96.5529 | 4.0748 | 59.9834 | 0 | 96.5232 | 19.047 | 60.0494 | 15.0001
96.5537 | 15.8515 | 59.9781 | 15.0001 | 96.543 | 4.4071 | 59.9846 | 0 | 96.5521 | 19.0075 | 59.984 | 15.0001 | 96.5612 | 4.0748 | 59.9834 | 0 | 96.5315 | 19.047 | 60.0494 | 15.0001
96.562 | 15.8493 | 59.9781 | 15.0001 | 96.5514 | 4.4071 | 59.9846 | 0 | 96.5604 | 19.0075 | 59.9841 | 15.0001 | 96.5695 | 4.0753 | 59.9834 | 0 | 96.5399 | 18.9841 | 60.0493 | 15.0001
96.5703 | 15.8493 | 59.9781 | 15.0001 | 96.5597 | 4.4071 | 59.9845 | 0 | 96.5688 | 19.0075 | 59.9842 | 15.0001 | 96.5779 | 4.0753 | 59.9834 | 0 | 96.5482 | 18.9841 | 60.0493 | 15.0001
96.5787 | 15.8469 | 59.978 | 15.0001 | 96.568 | 4.4071 | 59.9845 | 0 | 96.5771 | 19.0075 | 59.9843 | 15.0001 | 96.5862 | 4.0753 | 59.9834 | 0 | 96.5565 | 18.9866 | 60.0492 | 15.0001
96.587 | 15.8469 | 59.978 | 15.0001 | 96.5764 | 4.4065 | 59.9845 | 0 | 96.5854 | 19.0075 | 59.9844 | 15.0001 | 96.5945 | 4.0753 | 59.9834 | 0 | 96.5648 | 18.9866 | 60.0492 | 15.0001
96.5954 | 15.8469 | 59.978 | 15.0001 | 96.5847 | 4.4065 | 59.9844 | 0 | 96.5938 | 19.0075 | 59.9845 | 15.0001 | 96.6029 | 4.0753 | 59.9835 | 0 | 96.5732 | 18.9866 | 60.0492 | 15.0001
96.6037 | 15.8469 | 59.978 | 15.0001 | 96.5931 | 4.4062 | 59.9844 | 0 | 96.6021 | 19.0075 | 59.9846 | 15.0001 | 96.6112 | 4.0753 | 59.9835 | 0 | 96.5815 | 18.9866 | 60.0491 | 15.0001
96.612 | 15.8456 | 59.978 | 15.0001 | 96.6014 | 4.4062 | 59.9844 | 0 | 96.6105 | 19.0075 | 59.9847 | 15.0001 | 96.6196 | 4.0753 | 59.9835 | 0 | 96.5898 | 18.986 | 60.0491 | 15.0001
96.6204 | 15.8456 | 59.978 | 15.0001 | 96.6097 | 4.4062 | 59.9843 | 0 | 96.6188 | 19.0075 | 59.9848 | 15.0001 | 96.6279 | 4.0753 | 59.9835 | 0 | 96.5981 | 18.986 | 60.049 | 15.0001
96.6287 | 15.845 | 59.978 | 15.0001 | 96.6181 | 4.4062 | 59.9843 | 0 | 96.6271 | 19.0075 | 59.9849 | 15.0001 | 96.6362 | 4.0759 | 59.9835 | 0 | 96.6065 | 18.986 | 60.049 | 15.0001
96.637 | 15.845 | 59.978 | 15.0001 | 96.6264 | 4.4052 | 59.9843 | 0 | 96.6355 | 19.0075 | 59.985 | 15.0001 | 96.6446 | 4.0759 | 59.9835 | 0 | 96.6148 | 18.986 | 60.0489 | 15.0001
96.6454 | 15.8452 | 59.978 | 15.0001 | 96.6347 | 4.4052 | 59.9842 | 0 | 96.6438 | 19.0075 | 59.9851 | 15.0001 | 96.6529 | 3.9517 | 59.9836 | 0 | 96.6231 | 18.983 | 60.0489 | 15.0001
96.6537 | 15.8452 | 59.978 | 15.0001 | 96.6431 | 4.4061 | 59.9842 | 0 | 96.6521 | 19.0075 | 59.9852 | 15.0001 | 96.6612 | 3.9517 | 59.9836 | 0 | 96.6314 | 18.983 | 60.0489 | 15.0001
96.662 | 15.8452 | 59.978 | 15.0001 | 96.6514 | 4.4061 | 59.9842 | 0 | 96.6605 | 19.0075 | 59.9853 | 15.0001 | 96.6696 | 3.952 | 59.9836 | 0 | 96.6398 | 18.9822 | 60.0488 | 15.0001
96.6704 | 15.8452 | 59.978 | 15.0001 | 96.6597 | 4.4061 | 59.9841 | 0 | 96.6688 | 19.001 | 59.9854 | 15.0001 | 96.6779 | 3.952 | 59.9836 | 0 | 96.6481 | 18.9822 | 60.0488 | 15.0001
96.6787 | 15.8452 | 59.9779 | 15.0001 | 96.6681 | 4.4061 | 59.9841 | 0 | 96.6771 | 19.001 | 59.9855 | 15.0001 | 96.6862 | 3.952 | 59.9836 | 0 | 96.6564 | 18.9822 | 60.0487 | 15.0001
96.687 | 15.8452 | 59.9779 | 15.0001 | 96.6764 | 4.4061 | 59.9841 | 0 | 96.6855 | 19.001 | 59.9856 | 15.0001 | 96.6946 | 3.952 | 59.9836 | 0 | 96.6647 | 18.9822 | 60.0487 | 15.0001
96.6954 | 15.8427 | 59.9779 | 15.0001 | 96.6847 | 4.4061 | 59.984 | 0 | 96.6938 | 19.001 | 59.9857 | 15.0001 | 96.7029 | 3.9518 | 59.9837 | 0 | 96.6731 | 18.9822 | 60.0487 | 15.0001
96.7037 | 15.8427 | 59.9779 | 15.0001 | 96.6931 | 4.4055 | 59.984 | 0 | 96.7021 | 19.001 | 59.9858 | 15.0001 | 96.7112 | 3.9518 | 59.9837 | 0 | 96.6814 | 18.9822 | 60.0486 | 15.0001
96.7121 | 15.8423 | 59.9779 | 15.0001 | 96.7014 | 4.4055 | 59.984 | 0 | 96.7105 | 19.001 | 59.9859 | 15.0001 | 96.7196 | 3.9523 | 59.9837 | 0 | 96.6897 | 18.9831 | 60.0486 | 15.0001
96.7204 | 15.8423 | 59.9779 | 15.0001 | 96.7097 | 4.4063 | 59.9839 | 0 | 96.7188 | 19.001 | 59.986 | 15.0001 | 96.7279 | 3.9523 | 59.9837 | 0 | 96.698 | 18.9831 | 60.0485 | 15.0001
96.7287 | 15.8423 | 59.9779 | 15.0001 | 96.7181 | 4.4063 | 59.9839 | 0 | 96.7271 | 19.001 | 59.9861 | 15.0001 | 96.7362 | 3.9523 | 59.9837 | 0 | 96.7064 | 18.9824 | 60.0485 | 15.0001
96.7371 | 15.8423 | 59.9779 | 15.0001 | 96.7264 | 4.4063 | 59.9839 | 0 | 96.7355 | 19.001 | 59.9862 | 15.0001 | 96.7446 | 3.9523 | 59.9837 | 0 | 96.7147 | 18.9824 | 60.0484 | 15.0001
96.7454 | 15.8423 | 59.9779 | 15.0001 | 96.7347 | 4.4063 | 59.9838 | 0 | 96.7438 | 19.001 | 59.9863 | 15.0001 | 96.7529 | 3.9526 | 59.9838 | 0 | 96.723 | 18.9824 | 60.0484 | 15.0001
96.7537 | 15.8423 | 59.9779 | 15.0001 | 96.7431 | 4.4073 | 59.9838 | 0 | 96.7521 | 19.001 | 59.9864 | 15.0001 | 96.7612 | 3.9526 | 59.9838 | 0 | 96.7314 | 18.9824 | 60.0484 | 15.0001
96.7621 | 15.8204 | 59.9779 | 15.0001 | 96.7514 | 4.4073 | 59.9838 | 0 | 96.7605 | 19.001 | 59.9865 | 15.0001 | 96.7696 | 3.9526 | 59.9838 | 0 | 96.7397 | 18.986 | 60.0483 | 15.0001
96.7704 | 15.8204 | 59.9779 | 15.0001 | 96.7598 | 4.289 | 59.9837 | 0 | 96.7688 | 19.001 | 59.9866 | 15.0001 | 96.7779 | 3.9526 | 59.9838 | 0 | 96.748 | 18.986 | 60.0483 | 15.0001
96.7787 | 15.7637 | 59.9778 | 15.0001 | 96.7681 | 4.289 | 59.9837 | 0 | 96.7772 | 19.001 | 59.9867 | 15.0001 | 96.7863 | 3.9527 | 59.9838 | 0 | 96.7563 | 18.9829 | 60.0482 | 15.0001
96.7871 | 15.7637 | 59.9778 | 15.0001 | 96.7764 | 4.2893 | 59.9837 | 0 | 96.7855 | 19.001 | 59.9868 | 15.0001 | 96.7946 | 3.9527 | 59.9838 | 0 | 96.7647 | 18.9829 | 60.0482 | 15.0001
96.7954 | 15.7637 | 59.9778 | 15.0001 | 96.7848 | 4.2893 | 59.9836 | 0 | 96.7938 | 19.001 | 59.9869 | 15.0001 | 96.8029 | 3.9527 | 59.9839 | 0 | 96.773 | 18.9865 | 60.0482 | 15.0001
96.8037 | 15.7637 | 59.9778 | 15.0001 | 96.7931 | 4.2895 | 59.9836 | 0 | 96.8022 | 19.001 | 59.987 | 15.0001 | 96.8113 | 3.9527 | 59.9839 | 0 | 96.7813 | 18.9865 | 60.0481 | 15.0001
96.8121 | 15.7634 | 59.9778 | 15.0001 | 96.8014 | 4.2895 | 59.9836 | 0 | 96.8105 | 19.001 | 59.9871 | 15.0001 | 96.8196 | 3.9527 | 59.9839 | 0 | 96.7896 | 18.9585 | 60.0481 | 15.0001
96.8204 | 15.7634 | 59.9778 | 15.0001 | 96.8098 | 4.2895 | 59.9835 | 0 | 96.8188 | 19.001 | 59.9872 | 15.0001 | 96.8279 | 3.9527 | 59.9839 | 0 | 96.798 | 18.9585 | 60.048 | 15.0001
96.8288 | 15.7638 | 59.9778 | 15.0001 | 96.8181 | 4.2895 | 59.9835 | 0 | 96.8272 | 19.001 | 59.9873 | 15.0001 | 96.8363 | 3.9524 | 59.9839 | 0 | 96.8063 | 18.9585 | 60.048 | 15.0001
96.8371 | 15.7638 | 59.9778 | 15.0001 | 96.8264 | 4.2891 | 59.9835 | 0 | 96.8355 | 19.001 | 59.9874 | 15.0001 | 96.8446 | 3.9524 | 59.9839 | 0 | 96.8146 | 18.9585 | 60.0479 | 15.0001
96.8454 | 15.7638 | 59.9778 | 15.0001 | 96.8348 | 4.2891 | 59.9834 | 0 | 96.8438 | 19.001 | 59.9875 | 15.0001 | 96.8529 | 3.9521 | 59.984 | 0 | 96.8229 | 18.9591 | 60.0479 | 15.0001
96.8538 | 15.7638 | 59.9778 | 15.0001 | 96.8431 | 4.29 | 59.9834 | 0 | 96.8522 | 19.0059 | 59.9876 | 15.0001 | 96.8613 | 3.9521 | 59.984 | 0 | 96.8313 | 18.9591 | 60.0479 | 15.0001
96.8621 | 15.7652 | 59.9778 | 15.0001 | 96.8514 | 4.29 | 59.9834 | 0 | 96.8605 | 19.0059 | 59.9877 | 15.0001 | 96.8696 | 3.9521 | 59.984 | 0 | 96.8396 | 18.9561 | 60.0478 | 15.0001
96.8704 | 15.7652 | 59.9778 | 15.0001 | 96.8598 | 4.29 | 59.9833 | 0 | 96.8688 | 19.0059 | 59.9878 | 15.0001 | 96.8779 | 3.9521 | 59.984 | 0 | 96.8479 | 18.9561 | 60.0478 | 15.0001
96.8788 | 15.7305 | 59.9777 | 15.0001 | 96.8681 | 4.29 | 59.9833 | 0 | 96.8772 | 19.0059 | 59.9879 | 15.0001 | 96.8863 | 3.9521 | 59.984 | 0 | 96.8562 | 18.9561 | 60.0477 | 15.0001
96.8871 | 15.7305 | 59.9777 | 15.0001 | 96.8764 | 4.2888 | 59.9833 | 0 | 96.8855 | 19.0059 | 59.988 | 15.0001 | 96.8946 | 3.9521 | 59.984 | 0 | 96.8646 | 18.9561 | 60.0477 | 15.0001
96.8954 | 15.7335 | 59.9777 | 15.0001 | 96.8848 | 4.2888 | 59.9832 | 0 | 96.8938 | 19.0059 | 59.9881 | 15.0001 | 96.9029 | 3.9525 | 59.9841 | 0 | 96.8729 | 18.9556 | 60.0477 | 15.0001
96.9038 | 15.7335 | 59.9777 | 15.0001 | 96.8931 | 4.2892 | 59.9832 | 0 | 96.9022 | 19.0059 | 59.9882 | 15.0001 | 96.9113 | 3.9525 | 59.9841 | 0 | 96.8812 | 18.9556 | 60.0476 | 15.0001
96.9121 | 15.7335 | 59.9777 | 15.0001 | 96.9014 | 4.2892 | 59.9832 | 0 | 96.9105 | 19.0059 | 59.9883 | 15.0001 | 96.9196 | 3.9528 | 59.9841 | 0 | 96.8896 | 18.955 | 60.0476 | 15.0001
96.9204 | 15.7335 | 59.9777 | 15.0001 | 96.9098 | 4.2892 | 59.9831 | 0 | 96.9188 | 19.0073 | 59.9884 | 15.0001 | 96.9279 | 3.9528 | 59.9841 | 0 | 96.8979 | 18.955 | 60.0475 | 15.0001
96.9288 | 15.7327 | 59.9777 | 15.0001 | 96.9181 | 4.2892 | 59.9831 | 0 | 96.9272 | 19.0073 | 59.9885 | 15.0001 | 96.9363 | 3.9533 | 59.9841 | 0 | 96.9062 | 18.955 | 60.0475 | 15.0001
96.9371 | 15.7327 | 59.9777 | 15.0001 | 96.9265 | 4.2888 | 59.9831 | 0 | 96.9355 | 19.0068 | 59.9886 | 15.0001 | 96.9446 | 3.9533 | 59.9841 | 0 | 96.9145 | 18.955 | 60.0474 | 15.0001
96.9455 | 15.7326 | 59.9777 | 15.0001 | 96.9348 | 4.2888 | 59.983 | 0 | 96.9439 | 19.0068 | 59.9887 | 15.0001 | 96.953 | 3.9533 | 59.9842 | 0 | 96.9229 | 18.9529 | 60.0474 | 15.0001
96.9538 | 15.7326 | 59.9777 | 15.0001 | 96.9431 | 4.2888 | 59.983 | 0 | 96.9522 | 19.0068 | 59.9888 | 15.0001 | 96.9613 | 3.9533 | 59.9842 | 0 | 96.9312 | 18.9529 | 60.0474 | 15.0001
96.9621 | 15.7322 | 59.9777 | 15.0001 | 96.9515 | 4.2888 | 59.983 | 0 | 96.9605 | 19.0068 | 59.9889 | 15.0001 | 96.9696 | 3.9531 | 59.9842 | 0 | 96.9395 | 18.9529 | 60.0473 | 15.0001
96.9705 | 15.7322 | 59.9777 | 15.0001 | 96.9598 | 4.2886 | 59.983 | 0 | 96.9689 | 19.0068 | 59.989 | 15.0001 | 96.978 | 3.9531 | 59.9842 | 0 | 96.9478 | 18.9529 | 60.0473 | 15.0001
96.9788 | 15.7322 | 59.9776 | 15.0001 | 96.9681 | 4.2886 | 59.9829 | 0 | 96.9772 | 19.0068 | 59.9891 | 15.0001 | 96.9863 | 3.9531 | 59.9842 | 0 | 96.9562 | 18.9498 | 60.0472 | 15.0001
96.9871 | 15.7322 | 59.9776 | 15.0001 | 96.9765 | 4.2887 | 59.9829 | 0 | 96.9855 | 19.0068 | 59.9892 | 15.0001 | 96.9946 | 3.9531 | 59.9842 | 0 | 96.9645 | 18.9498 | 60.0472 | 15.0001
96.9955 | 15.7322 | 59.9776 | 15.0001 | 96.9848 | 4.2887 | 59.9829 | 0 | 96.9939 | 19.0068 | 59.9893 | 15.0001 | 97.003 | 3.9531 | 59.9843 | 0 | 96.9728 | 18.9498 | 60.0472 | 15.0001
97.0038 | 15.7322 | 59.9776 | 15.0001 | 96.9931 | 4.2887 | 59.9829 | 0 | 97.0022 | 19.0051 | 59.9894 | 15.0001 | 97.0113 | 3.9531 | 59.9843 | 0 | 96.9811 | 18.9498 | 60.0471 | 15.0001
97.0121 | 15.7322 | 59.9776 | 15.0001 | 97.0015 | 4.2887 | 59.9828 | 0 | 97.0105 | 19.0051 | 59.9895 | 15.0001 | 97.0196 | 3.9529 | 59.9843 | 0 | 96.9895 | 18.9224 | 60.0471 | 15.0001
97.0205 | 15.7322 | 59.9776 | 15.0001 | 97.0098 | 4.2893 | 59.9828 | 0 | 97.0189 | 19.0051 | 59.9896 | 15.0001 | 97.028 | 3.9529 | 59.9843 | 0 | 96.9978 | 18.9224 | 60.047 | 15.0001
97.0288 | 15.725 | 59.9776 | 15.0001 | 97.0181 | 4.2893 | 59.9828 | 0 | 97.0272 | 19.0051 | 59.9897 | 15.0001 | 97.0363 | 3.9531 | 59.9843 | 0 | 97.0061 | 18.9215 | 60.047 | 15.0001
97.0372 | 15.725 | 59.9776 | 15.0001 | 97.0265 | 4.2893 | 59.9828 | 0 | 97.0355 | 19.0051 | 59.9898 | 15.0001 | 97.0446 | 3.9531 | 59.9843 | 0 | 97.0144 | 18.9215 | 60.0469 | 15.0001
97.0455 | 15.725 | 59.9776 | 15.0001 | 97.0348 | 4.2893 | 59.9827 | 0 | 97.0439 | 19.0051 | 59.9899 | 15.0001 | 97.053 | 3.9534 | 59.9844 | 0 | 97.0228 | 18.8867 | 60.0468 | 15.0001
97.0538 | 15.725 | 59.9776 | 15.0001 | 97.0431 | 4.2898 | 59.9827 | 0 | 97.0522 | 19.0051 | 59.99 | 15.0001 | 97.0613 | 3.9534 | 59.9844 | 0 | 97.0311 | 18.8867 | 60.0467 | 15.0001
97.0622 | 15.7297 | 59.9776 | 15.0001 | 97.0515 | 4.2898 | 59.9827 | 0 | 97.0605 | 19.0051 | 59.9901 | 15.0001 | 97.0696 | 3.9534 | 59.9844 | 0 | 97.0394 | 18.8867 | 60.0465 | 15.0001
97.0705 | 15.7297 | 59.9776 | 15.0001 | 97.0598 | 4.2898 | 59.9827 | 0 | 97.0689 | 19.0051 | 59.9902 | 15.0001 | 97.078 | 3.9534 | 59.9844 | 0 | 97.0478 | 18.8867 | 60.0464 | 15.0001
97.0788 | 15.7297 | 59.9775 | 15.0001 | 97.0682 | 4.2898 | 59.9826 | 0 | 97.0772 | 19.0051 | 59.9903 | 15.0001 | 97.0863 | 3.9534 | 59.9844 | 0 | 97.0561 | 18.8873 | 60.0463 | 15.0001
97.0872 | 15.7297 | 59.9775 | 15.0001 | 97.0765 | 4.2076 | 59.9826 | 0 | 97.0855 | 19.0051 | 59.9904 | 15.0001 | 97.0946 | 3.9534 | 59.9844 | 0 | 97.0644 | 18.8873 | 60.0462 | 15.0001
97.0955 | 15.7333 | 59.9775 | 15.0001 | 97.0848 | 4.2076 | 59.9826 | 0 | 97.0939 | 19.0051 | 59.9905 | 15.0001 | 97.103 | 3.9534 | 59.9845 | 0 | 97.0727 | 18.8873 | 60.0461 | 15.0001
97.1038 | 15.7333 | 59.9775 | 15.0001 | 97.0932 | 4.208 | 59.9826 | 0 | 97.1022 | 19.0051 | 59.9906 | 15.0001 | 97.1113 | 3.9534 | 59.9845 | 0 | 97.0811 | 18.8873 | 60.046 | 15.0001
97.1122 | 15.7325 | 59.9775 | 15.0001 | 97.1015 | 4.208 | 59.9825 | 0 | 97.1106 | 19.0051 | 59.9907 | 15.0001 | 97.1197 | 3.9532 | 59.9845 | 0 | 97.0894 | 18.885 | 60.0459 | 15.0001
97.1205 | 15.7325 | 59.9775 | 15.0001 | 97.1098 | 4.208 | 59.9825 | 0 | 97.1189 | 19.0051 | 59.9908 | 15.0001 | 97.128 | 3.9532 | 59.9845 | 0 | 97.0977 | 18.885 | 60.0458 | 15.0001
97.1288 | 15.7325 | 59.9775 | 15.0001 | 97.1182 | 4.208 | 59.9825 | 0 | 97.1272 | 19.0051 | 59.9909 | 15.0001 | 97.1363 | 3.9534 | 59.9845 | 0 | 97.106 | 18.885 | 60.0457 | 15.0001
97.1372 | 15.7325 | 59.9775 | 15.0001 | 97.1265 | 4.208 | 59.9825 | 0 | 97.1356 | 19.0051 | 59.991 | 15.0001 | 97.1447 | 3.9534 | 59.9845 | 0 | 97.1144 | 18.885 | 60.0456 | 15.0001
97.1455 | 15.7325 | 59.9775 | 15.0001 | 97.1348 | 4.208 | 59.9824 | 0 | 97.1439 | 19.0051 | 59.9911 | 15.0001 | 97.153 | 3.9534 | 59.9846 | 0 | 97.1227 | 18.8843 | 60.0455 | 15.0001
97.1539 | 15.7325 | 59.9775 | 15.0001 | 97.1432 | 4.208 | 59.9824 | 0 | 97.1522 | 19.0051 | 59.9912 | 15.0001 | 97.1613 | 3.9534 | 59.9846 | 0 | 97.131 | 18.8843 | 60.0454 | 15.0001
97.1622 | 15.7337 | 59.9775 | 15.0001 | 97.1515 | 4.208 | 59.9824 | 0 | 97.1606 | 19.0051 | 59.9913 | 15.0001 | 97.1697 | 3.953 | 59.9846 | 0 | 97.1394 | 18.8843 | 60.0452 | 15.0001
97.1705 | 15.7337 | 59.9775 | 15.0001 | 97.1599 | 4.208 | 59.9824 | 0 | 97.1689 | 19.0051 | 59.9914 | 15.0001 | 97.178 | 3.953 | 59.9846 | 0 | 97.1477 | 18.8843 | 60.0451 | 15.0001
97.1789 | 15.7337 | 59.9774 | 15.0001 | 97.1682 | 4.208 | 59.9823 | 0 | 97.1772 | 19.0051 | 59.9915 | 15.0001 | 97.1863 | 3.953 | 59.9846 | 0 | 97.156 | 18.8843 | 60.045 | 15.0001
97.1872 | 15.7337 | 59.9774 | 15.0001 | 97.1765 | 4.2074 | 59.9823 | 0 | 97.1856 | 19.0033 | 59.9916 | 15.0001 | 97.1947 | 3.953 | 59.9846 | 0 | 97.1643 | 18.8843 | 60.0449 | 15.0001
97.1955 | 15.7294 | 59.9774 | 15.0001 | 97.1849 | 4.2074 | 59.9823 | 0 | 97.1939 | 19.0033 | 59.9917 | 15.0001 | 97.203 | 3.953 | 59.9847 | 0 | 97.1727 | 18.8843 | 60.0448 | 15.0001
97.2039 | 15.7294 | 59.9774 | 15.0001 | 97.1932 | 4.2074 | 59.9823 | 0 | 97.2022 | 18.9994 | 59.9918 | 15.0001 | 97.2113 | 3.953 | 59.9847 | 0 | 97.181 | 18.8843 | 60.0447 | 15.0001
97.2122 | 15.7294 | 59.9774 | 15.0001 | 97.2015 | 4.2074 | 59.9822 | 0 | 97.2106 | 18.9994 | 59.9919 | 15.0001 | 97.2197 | 3.953 | 59.9847 | 0 | 97.1893 | 18.8862 | 60.0446 | 15.0001
97.2205 | 15.7294 | 59.9774 | 15.0001 | 97.2099 | 4.2074 | 59.9822 | 0 | 97.2189 | 18.9999 | 59.992 | 15.0001 | 97.228 | 3.953 | 59.9847 | 0 | 97.1976 | 18.8862 | 60.0445 | 15.0001
97.2289 | 15.7305 | 59.9774 | 15.0001 | 97.2182 | 4.2074 | 59.9822 | 0 | 97.2272 | 18.9999 | 59.992 | 15.0001 | 97.2363 | 3.953 | 59.9847 | 0 | 97.206 | 18.8852 | 60.0444 | 15.0001
97.2372 | 15.7305 | 59.9774 | 15.0001 | 97.2265 | 4.2072 | 59.9822 | 0 | 97.2356 | 18.9999 | 59.9921 | 15.0001 | 97.2447 | 3.953 | 59.9847 | 0 | 97.2143 | 18.8852 | 60.0443 | 15.0001
97.2455 | 15.7305 | 59.9774 | 15.0001 | 97.2349 | 4.2072 | 59.9821 | 0 | 97.2439 | 18.9999 | 59.9921 | 15.0001 | 97.253 | 3.953 | 59.9848 | 0 | 97.2226 | 18.8852 | 60.0442 | 15.0001
97.2539 | 15.7305 | 59.9774 | 15.0001 | 97.2432 | 4.2072 | 59.9821 | 0 | 97.2522 | 18.9999 | 59.9922 | 15.0001 | 97.2614 | 3.953 | 59.9848 | 0 | 97.231 | 18.8852 | 60.0441 | 15.0001
97.2622 | 15.7305 | 59.9774 | 15.0001 | 97.2515 | 4.2072 | 59.9821 | 0 | 97.2606 | 18.9999 | 59.9922 | 15.0001 | 97.2697 | 3.9526 | 59.9848 | 0 | 97.2393 | 18.8852 | 60.0439 | 15.0001
97.2706 | 15.7305 | 59.9773 | 15.0001 | 97.2599 | 4.2072 | 59.9821 | 0 | 97.2689 | 18.9999 | 59.9923 | 15.0001 | 97.278 | 3.9526 | 59.9848 | 0 | 97.2476 | 18.8852 | 60.0438 | 15.0001
97.2789 | 15.7301 | 59.9773 | 15.0001 | 97.2682 | 4.2072 | 59.982 | 0 | 97.2772 | 18.9999 | 59.9923 | 15.0001 | 97.2864 | 3.9524 | 59.9848 | 0 | 97.2559 | 18.8852 | 60.0437 | 15.0001
97.2872 | 15.7301 | 59.9773 | 15.0001 | 97.2766 | 4.2072 | 59.982 | 0 | 97.2856 | 18.9999 | 59.9924 | 15.0001 | 97.2947 | 3.9524 | 59.9848 | 0 | 97.2643 | 18.8852 | 60.0436 | 15.0001
97.2956 | 15.73 | 59.9773 | 15.0001 | 97.2849 | 4.2072 | 59.982 | 0 | 97.2939 | 18.9999 | 59.9924 | 15.0001 | 97.303 | 3.9524 | 59.9849 | 0 | 97.2726 | 18.8852 | 60.0435 | 15.0001
97.3039 | 15.73 | 59.9773 | 15.0001 | 97.2932 | 4.2075 | 59.982 | 0 | 97.3022 | 18.9988 | 59.9925 | 15.0001 | 97.3114 | 3.9524 | 59.9849 | 0 | 97.2809 | 18.8852 | 60.0434 | 15.0001
97.3122 | 15.73 | 59.9773 | 15.0001 | 97.3016 | 4.2075 | 59.9819 | 0 | 97.3106 | 18.9988 | 59.9925 | 15.0001 | 97.3197 | 3.952 | 59.9849 | 0 | 97.2892 | 18.8431 | 60.0433 | 15.0001
97.3206 | 15.73 | 59.9773 | 15.0001 | 97.3099 | 4.2075 | 59.9819 | 0 | 97.3189 | 18.9988 | 59.9926 | 15.0001 | 97.328 | 3.952 | 59.9849 | 0 | 97.2976 | 18.8431 | 60.0432 | 15.0001
97.3289 | 15.73 | 59.9773 | 15.0001 | 97.3182 | 4.2075 | 59.9819 | 0 | 97.3272 | 18.9988 | 59.9926 | 15.0001 | 97.3364 | 3.952 | 59.9849 | 0 | 97.3059 | 18.8431 | 60.0431 | 15.0001
97.3372 | 15.73 | 59.9773 | 15.0001 | 97.3266 | 4.2075 | 59.9819 | 0 | 97.3356 | 18.9988 | 59.9927 | 15.0001 | 97.3447 | 3.952 | 59.9849 | 0 | 97.3142 | 18.8431 | 60.043 | 15.0001
97.3456 | 15.7272 | 59.9773 | 15.0001 | 97.3349 | 4.2075 | 59.9818 | 0 | 97.3439 | 18.9988 | 59.9927 | 15.0001 | 97.353 | 3.952 | 59.985 | 0 | 97.3226 | 18.8431 | 60.0429 | 15.0001
97.3539 | 15.7272 | 59.9773 | 15.0001 | 97.3432 | 4.2075 | 59.9818 | 0 | 97.3522 | 18.9988 | 59.9928 | 15.0001 | 97.3614 | 3.952 | 59.985 | 0 | 97.3309 | 18.8431 | 60.0428 | 15.0001
97.3622 | 15.7271 | 59.9773 | 15.0001 | 97.3516 | 4.2075 | 59.9818 | 0 | 97.3606 | 18.9988 | 59.9928 | 15.0001 | 97.3697 | 3.952 | 59.985 | 0 | 97.3392 | 18.8431 | 60.0426 | 15.0001
97.3706 | 15.7271 | 59.9772 | 15.0001 | 97.3599 | 4.2073 | 59.9818 | 0 | 97.3689 | 18.9988 | 59.9929 | 15.0001 | 97.378 | 3.952 | 59.985 | 0 | 97.3475 | 18.8431 | 60.0425 | 15.0001
97.3789 | 15.7271 | 59.9772 | 15.0001 | 97.3682 | 4.2073 | 59.9817 | 0 | 97.3772 | 18.9988 | 59.9929 | 15.0001 | 97.3864 | 3.9517 | 59.985 | 0 | 97.3559 | 18.8431 | 60.0424 | 15.0001
97.3873 | 15.7271 | 59.9772 | 15.0001 | 97.3766 | 4.2073 | 59.9817 | 0 | 97.3856 | 18.9988 | 59.993 | 15.0001 | 97.3947 | 3.9517 | 59.985 | 0 | 97.3642 | 18.8431 | 60.0423 | 15.0001
97.3956 | 15.6871 | 59.9772 | 15.0001 | 97.3849 | 4.2073 | 59.9817 | 0 | 97.3939 | 18.9988 | 59.993 | 15.0001 | 97.403 | 3.9517 | 59.985 | 0 | 97.3725 | 18.8407 | 60.0422 | 15.0001
97.4039 | 15.6871 | 59.9772 | 15.0001 | 97.3933 | 4.2073 | 59.9817 | 0 | 97.4022 | 18.9988 | 59.9931 | 15.0001 | 97.4114 | 3.9517 | 59.985 | 0 | 97.3809 | 18.8407 | 60.0421 | 15.0001
97.4123 | 15.6896 | 59.9772 | 15.0001 | 97.4016 | 4.2073 | 59.9816 | 0 | 97.4106 | 18.9988 | 59.9931 | 15.0001 | 97.4197 | 3.9523 | 59.985 | 0 | 97.3892 | 18.8419 | 60.042 | 15.0001
97.4206 | 15.6896 | 59.9772 | 15.0001 | 97.4099 | 4.2073 | 59.9816 | 0 | 97.4189 | 18.9988 | 59.9932 | 15.0001 | 97.4281 | 3.9523 | 59.9851 | 0 | 97.3975 | 18.8419 | 60.0419 | 15.0001
97.4289 | 15.6931 | 59.9772 | 15.0001 | 97.4183 | 4.2073 | 59.9816 | 0 | 97.4273 | 18.9988 | 59.9932 | 15.0001 | 97.4364 | 3.9526 | 59.9851 | 0 | 97.4058 | 18.8419 | 60.0418 | 15.0001
97.4373 | 15.6931 | 59.9772 | 15.0001 | 97.4266 | 4.2068 | 59.9816 | 0 | 97.4356 | 19.0057 | 59.9933 | 15.0001 | 97.4447 | 3.9526 | 59.9851 | 0 | 97.4142 | 18.8419 | 60.0417 | 15.0001
97.4456 | 15.6373 | 59.9772 | 15.0001 | 97.4349 | 4.2068 | 59.9815 | 0 | 97.4439 | 19.0057 | 59.9933 | 15.0001 | 97.4531 | 3.9526 | 59.9851 | 0 | 97.4225 | 18.8419 | 60.0416 | 15.0001
97.4539 | 15.6373 | 59.9772 | 15.0001 | 97.4433 | 4.2068 | 59.9815 | 0 | 97.4523 | 19.0057 | 59.9934 | 15.0001 | 97.4614 | 3.9526 | 59.9851 | 0 | 97.4308 | 18.8419 | 60.0415 | 15.0001
97.4623 | 15.6373 | 59.9772 | 15.0001 | 97.4516 | 4.2068 | 59.9815 | 0 | 97.4606 | 19.0057 | 59.9934 | 15.0001 | 97.4697 | 3.9523 | 59.9851 | 0 | 97.4392 | 18.8419 | 60.0413 | 15.0001
97.4706 | 15.6373 | 59.9771 | 15.0001 | 97.4599 | 4.2068 | 59.9815 | 0 | 97.4689 | 19.0057 | 59.9935 | 15.0001 | 97.4781 | 3.9523 | 59.9851 | 0 | 97.4475 | 18.8419 | 60.0412 | 15.0001
97.4789 | 15.6354 | 59.9771 | 15.0001 | 97.4683 | 4.2068 | 59.9814 | 0 | 97.4773 | 19.0057 | 59.9935 | 15.0001 | 97.4864 | 3.9523 | 59.9851 | 0 | 97.4558 | 18.8419 | 60.0411 | 15.0001
97.4873 | 15.6354 | 59.9771 | 15.0001 | 97.4766 | 4.2069 | 59.9814 | 0 | 97.4856 | 19.0069 | 59.9936 | 15.0001 | 97.4947 | 3.9523 | 59.9851 | 0 | 97.4641 | 18.8419 | 60.041 | 15.0001
97.4956 | 15.6008 | 59.9771 | 15.0001 | 97.4849 | 4.2069 | 59.9814 | 0 | 97.4939 | 19.0069 | 59.9936 | 15.0001 | 97.5031 | 3.9523 | 59.9851 | 0 | 97.4725 | 18.8419 | 60.0409 | 15.0001
97.504 | 15.6008 | 59.9771 | 15.0001 | 97.4933 | 4.2069 | 59.9814 | 0 | 97.5023 | 19.0069 | 59.9937 | 15.0001 | 97.5114 | 3.9523 | 59.9851 | 0 | 97.4808 | 18.8419 | 60.0408 | 15.0001
97.5123 | 15.6008 | 59.9771 | 15.0001 | 97.5016 | 4.2069 | 59.9813 | 0 | 97.5106 | 19.0069 | 59.9937 | 15.0001 | 97.5197 | 3.9518 | 59.9851 | 0 | 97.4891 | 18.8424 | 60.0407 | 15.0001
97.5206 | 15.6008 | 59.9771 | 15.0001 | 97.51 | 4.2073 | 59.9813 | 0 | 97.5189 | 19.0069 | 59.9938 | 15.0001 | 97.5281 | 3.9518 | 59.9852 | 0 | 97.4974 | 18.8424 | 60.0406 | 15.0001
97.529 | 15.6018 | 59.9771 | 15.0001 | 97.5183 | 4.2073 | 59.9813 | 0 | 97.5273 | 19.0069 | 59.9938 | 15.0001 | 97.5364 | 3.9518 | 59.9852 | 0 | 97.5058 | 18.8468 | 60.0405 | 15.0001
97.5373 | 15.6018 | 59.9771 | 15.0001 | 97.5266 | 4.2073 | 59.9813 | 0 | 97.5356 | 19.0069 | 59.9939 | 15.0001 | 97.5447 | 3.9518 | 59.9852 | 0 | 97.5141 | 18.8468 | 60.0404 | 15.0001
97.5456 | 15.6018 | 59.9771 | 15.0001 | 97.535 | 4.2073 | 59.9812 | 0 | 97.5439 | 19.0069 | 59.9939 | 15.0001 | 97.5531 | 3.9518 | 59.9852 | 0 | 97.5224 | 18.8468 | 60.0403 | 15.0001
97.554 | 15.6018 | 59.9771 | 15.0001 | 97.5433 | 4.2073 | 59.9812 | 0 | 97.5523 | 19.0069 | 59.994 | 15.0001 | 97.5614 | 3.9518 | 59.9852 | 0 | 97.5308 | 18.8468 | 60.0402 | 15.0001
97.5623 | 15.6002 | 59.9771 | 15.0001 | 97.5516 | 4.2073 | 59.9812 | 0 | 97.5606 | 19.0069 | 59.994 | 15.0001 | 97.5697 | 3.9518 | 59.9852 | 0 | 97.5391 | 18.8469 | 60.04 | 15.0001
97.5706 | 15.6002 | 59.977 | 15.0001 | 97.56 | 4.2073 | 59.9812 | 0 | 97.5689 | 19.0069 | 59.9941 | 15.0001 | 97.5781 | 3.9518 | 59.9852 | 0 | 97.5474 | 18.8469 | 60.0399 | 15.0001
97.579 | 15.6002 | 59.977 | 15.0001 | 97.5683 | 4.2073 | 59.9811 | 0 | 97.5773 | 19.0069 | 59.9941 | 15.0001 | 97.5864 | 3.9524 | 59.9852 | 0 | 97.5557 | 18.8469 | 60.0398 | 15.0001
97.5873 | 15.6002 | 59.977 | 15.0001 | 97.5766 | 4.2076 | 59.9811 | 0 | 97.5856 | 19.0069 | 59.9942 | 15.0001 | 97.5948 | 3.9524 | 59.9852 | 0 | 97.5641 | 18.8469 | 60.0397 | 15.0001
97.5957 | 15.601 | 59.977 | 15.0001 | 97.585 | 4.2076 | 59.9811 | 0 | 97.5939 | 19.0069 | 59.9942 | 15.0001 | 97.6031 | 3.9524 | 59.9852 | 0 | 97.5724 | 18.8469 | 60.0396 | 15.0001
97.604 | 15.601 | 59.977 | 15.0001 | 97.5933 | 4.2076 | 59.9811 | 0 | 97.6023 | 19.0069 | 59.9943 | 15.0001 | 97.6114 | 3.9524 | 59.9852 | 0 | 97.5807 | 18.8469 | 60.0395 | 15.0001
97.6123 | 15.601 | 59.977 | 15.0001 | 97.6016 | 4.2076 | 59.981 | 0 | 97.6106 | 19.0069 | 59.9943 | 15.0001 | 97.6198 | 3.9531 | 59.9852 | 0 | 97.5891 | 18.8445 | 60.0394 | 15.0001
97.6207 | 15.601 | 59.977 | 15.0001 | 97.61 | 4.2076 | 59.981 | 0 | 97.6189 | 19.0069 | 59.9944 | 15.0001 | 97.6281 | 3.9531 | 59.9853 | 0 | 97.5974 | 18.8445 | 60.0393 | 15.0001
97.629 | 15.601 | 59.977 | 15.0001 | 97.6183 | 4.2076 | 59.981 | 0 | 97.6273 | 19.0069 | 59.9944 | 15.0001 | 97.6364 | 3.9531 | 59.9853 | 0 | 97.6057 | 18.8455 | 60.0392 | 15.0001
97.6373 | 15.601 | 59.9771 | 15.0001 | 97.6267 | 4.2078 | 59.981 | 0 | 97.6356 | 19.0069 | 59.9945 | 15.0001 | 97.6448 | 3.9531 | 59.9853 | 0 | 97.614 | 18.8455 | 60.0391 | 15.0001
97.6457 | 15.6028 | 59.9771 | 15.0001 | 97.635 | 4.2078 | 59.9809 | 0 | 97.6439 | 19.0069 | 59.9945 | 15.0001 | 97.6531 | 3.9531 | 59.9853 | 0 | 97.6224 | 18.8431 | 60.039 | 15.0001
97.654 | 15.6028 | 59.9771 | 15.0001 | 97.6433 | 4.2078 | 59.9809 | 0 | 97.6523 | 19.0069 | 59.9946 | 15.0001 | 97.6614 | 3.9531 | 59.9853 | 0 | 97.6307 | 18.8431 | 60.0389 | 15.0001
97.6623 | 15.6028 | 59.9771 | 15.0001 | 97.6517 | 4.2078 | 59.9809 | 0 | 97.6606 | 19.0069 | 59.9946 | 15.0001 | 97.6698 | 3.9527 | 59.9853 | 0 | 97.639 | 18.8431 | 60.0388 | 15.0001
97.6707 | 15.6028 | 59.9772 | 15.0001 | 97.66 | 4.2072 | 59.9809 | 0 | 97.6689 | 19.0069 | 59.9947 | 15.0001 | 97.6781 | 3.9527 | 59.9853 | 0 | 97.6473 | 18.8431 | 60.0386 | 15.0001
97.679 | 15.6028 | 59.9772 | 15.0001 | 97.6683 | 4.2072 | 59.9808 | 0 | 97.6773 | 19.0069 | 59.9947 | 15.0001 | 97.6864 | 3.9527 | 59.9853 | 0 | 97.6557 | 18.8481 | 60.0385 | 15.0001
97.6873 | 15.6028 | 59.9772 | 15.0001 | 97.6767 | 4.2069 | 59.9808 | 0 | 97.6856 | 18.9225 | 59.9948 | 15.0001 | 97.6948 | 3.9527 | 59.9853 | 0 | 97.664 | 18.8481 | 60.0384 | 15.0001
97.6957 | 15.6028 | 59.9772 | 15.0001 | 97.685 | 4.2069 | 59.9808 | 0 | 97.6939 | 18.9225 | 59.9948 | 15.0001 | 97.7031 | 3.9527 | 59.9853 | 0 | 97.6723 | 18.8481 | 60.0383 | 15.0001
97.704 | 15.6028 | 59.9773 | 15.0001 | 97.6933 | 4.2069 | 59.9808 | 0 | 97.7023 | 18.9225 | 59.9949 | 15.0001 | 97.7114 | 3.9527 | 59.9853 | 0 | 97.6807 | 18.8481 | 60.0382 | 15.0001
97.7124 | 15.6053 | 59.9773 | 15.0001 | 97.7017 | 4.2069 | 59.9807 | 0 | 97.7106 | 18.9225 | 59.9949 | 15.0001 | 97.7198 | 3.9527 | 59.9853 | 0 | 97.689 | 18.8452 | 60.0381 | 15.0001
97.7207 | 15.6053 | 59.9773 | 15.0001 | 97.71 | 4.2069 | 59.9807 | 0 | 97.719 | 18.9225 | 59.995 | 15.0001 | 97.7281 | 3.9527 | 59.9854 | 0 | 97.6973 | 18.8452 | 60.038 | 15.0001
97.729 | 15.6037 | 59.9773 | 15.0001 | 97.7184 | 4.2069 | 59.9807 | 0 | 97.7273 | 18.9225 | 59.995 | 15.0001 | 97.7364 | 3.9525 | 59.9854 | 0 | 97.7056 | 18.8452 | 60.0379 | 15.0001
97.7374 | 15.6037 | 59.9774 | 15.0001 | 97.7267 | 4.2069 | 59.9807 | 0 | 97.7356 | 18.9225 | 59.9951 | 15.0001 | 97.7448 | 3.9525 | 59.9854 | 0 | 97.714 | 18.8452 | 60.0378 | 15.0001
97.7457 | 15.6037 | 59.9774 | 15.0001 | 97.735 | 4.2069 | 59.9806 | 0 | 97.744 | 18.9225 | 59.9951 | 15.0001 | 97.7531 | 3.952 | 59.9854 | 0 | 97.7223 | 18.8437 | 60.0377 | 15.0001
97.754 | 15.6037 | 59.9774 | 15.0001 | 97.7434 | 4.2069 | 59.9806 | 0 | 97.7523 | 18.8609 | 59.9952 | 15.0001 | 97.7615 | 3.952 | 59.9854 | 0 | 97.7306 | 18.8437 | 60.0376 | 15.0001
97.7624 | 15.6037 | 59.9774 | 15.0001 | 97.7517 | 4.2069 | 59.9806 | 0 | 97.7606 | 18.8609 | 59.9952 | 15.0001 | 97.7698 | 3.9523 | 59.9854 | 0 | 97.739 | 18.8437 | 60.0375 | 15.0001
97.7707 | 15.6037 | 59.9775 | 15.0001 | 97.76 | 4.2071 | 59.9806 | 0 | 97.769 | 18.8609 | 59.9953 | 15.0001 | 97.7781 | 3.9523 | 59.9854 | 0 | 97.7473 | 18.8437 | 60.0373 | 15.0001
97.779 | 15.6045 | 59.9775 | 15.0001 | 97.7684 | 4.2071 | 59.9805 | 0 | 97.7773 | 18.8609 | 59.9953 | 15.0001 | 97.7865 | 3.9523 | 59.9854 | 0 | 97.7556 | 18.8423 | 60.0372 | 15.0001
97.7874 | 15.6045 | 59.9775 | 15.0001 | 97.7767 | 4.2066 | 59.9805 | 0 | 97.7856 | 18.8627 | 59.9954 | 15.0001 | 97.7948 | 3.9523 | 59.9854 | 0 | 97.7639 | 18.8423 | 60.0371 | 15.0001
97.7957 | 15.6048 | 59.9775 | 15.0001 | 97.785 | 4.2066 | 59.9805 | 0 | 97.794 | 18.8627 | 59.9954 | 15.0001 | 97.8031 | 3.9523 | 59.9854 | 0 | 97.7723 | 18.8428 | 60.037 | 15.0001
97.804 | 15.6048 | 59.9776 | 15.0001 | 97.7934 | 4.2066 | 59.9805 | 0 | 97.8023 | 18.8627 | 59.9955 | 15.0001 | 97.8115 | 3.9523 | 59.9854 | 0 | 97.7806 | 18.8428 | 60.0369 | 15.0001
97.8124 | 15.6048 | 59.9776 | 15.0001 | 97.8017 | 4.2066 | 59.9804 | 0 | 97.8106 | 18.8627 | 59.9955 | 15.0001 | 97.8198 | 3.8163 | 59.9854 | 0 | 97.7889 | 18.8427 | 60.0368 | 15.0001
97.8207 | 15.6048 | 59.9776 | 15.0001 | 97.81 | 4.2066 | 59.9804 | 0 | 97.819 | 18.8627 | 59.9956 | 15.0001 | 97.8281 | 3.8163 | 59.9855 | 0 | 97.7972 | 18.8427 | 60.0367 | 15.0001
97.8291 | 15.6048 | 59.9776 | 15.0001 | 97.8184 | 4.2066 | 59.9804 | 0 | 97.8273 | 18.8627 | 59.9956 | 15.0001 | 97.8365 | 3.8163 | 59.9855 | 0 | 97.8056 | 18.7945 | 60.0366 | 15.0001
97.8374 | 15.6048 | 59.9777 | 15.0001 | 97.8267 | 4.2066 | 59.9804 | 0 | 97.8356 | 18.864 | 59.9957 | 15.0001 | 97.8448 | 3.8163 | 59.9855 | 0 | 97.8139 | 18.7945 | 60.0365 | 15.0001
97.8457 | 15.6048 | 59.9777 | 15.0001 | 97.8351 | 4.2066 | 59.9803 | 0 | 97.844 | 18.864 | 59.9957 | 15.0001 | 97.8531 | 3.8163 | 59.9855 | 0 | 97.8222 | 18.794 | 60.0364 | 15.0001
97.8541 | 15.6048 | 59.9777 | 15.0001 | 97.8434 | 4.2072 | 59.9803 | 0 | 97.8523 | 18.864 | 59.9958 | 15.0001 | 97.8615 | 3.8163 | 59.9855 | 0 | 97.8306 | 18.794 | 60.0363 | 15.0001
97.8624 | 15.602 | 59.9777 | 15.0001 | 97.8517 | 4.2072 | 59.9803 | 0 | 97.8606 | 18.864 | 59.9958 | 15.0001 | 97.8698 | 3.8163 | 59.9855 | 0 | 97.8389 | 18.7445 | 60.0362 | 15.0001
97.8707 | 15.602 | 59.9778 | 15.0001 | 97.8601 | 4.2072 | 59.9803 | 0 | 97.869 | 18.8608 | 59.9959 | 15.0001 | 97.8781 | 3.8163 | 59.9855 | 0 | 97.8472 | 18.7445 | 60.036 | 15.0001
97.8791 | 15.6018 | 59.9778 | 15.0001 | 97.8684 | 4.2072 | 59.9802 | 0 | 97.8773 | 18.8608 | 59.9959 | 15.0001 | 97.8865 | 3.8159 | 59.9855 | 0 | 97.8555 | 18.7445 | 60.0359 | 15.0001
97.8874 | 15.6018 | 59.9778 | 15.0001 | 97.8767 | 4.2068 | 59.9802 | 0 | 97.8856 | 18.7698 | 59.996 | 15.0001 | 97.8948 | 3.8159 | 59.9855 | 0 | 97.8639 | 18.7445 | 60.0358 | 15.0001
97.8957 | 15.6018 | 59.9778 | 15.0001 | 97.8851 | 4.2068 | 59.9802 | 0 | 97.894 | 18.7698 | 59.996 | 15.0001 | 97.9031 | 3.8159 | 59.9855 | 0 | 97.8722 | 18.7468 | 60.0357 | 15.0001
97.9041 | 15.6018 | 59.9779 | 15.0001 | 97.8934 | 4.2068 | 59.9802 | 0 | 97.9023 | 18.7698 | 59.9961 | 15.0001 | 97.9115 | 3.8159 | 59.9855 | 0 | 97.8805 | 18.7468 | 60.0356 | 15.0001
97.9124 | 15.6018 | 59.9779 | 15.0001 | 97.9017 | 4.2068 | 59.9801 | 0 | 97.9106 | 18.7698 | 59.9961 | 15.0001 | 97.9198 | 3.8167 | 59.9855 | 0 | 97.8889 | 18.7471 | 60.0355 | 15.0001
97.9207 | 15.6018 | 59.9779 | 15.0001 | 97.9101 | 4.2068 | 59.9801 | 0 | 97.919 | 18.7621 | 59.9962 | 15.0001 | 97.9282 | 3.8167 | 59.9856 | 0 | 97.8972 | 18.7471 | 60.0354 | 15.0001
97.9291 | 15.6002 | 59.9779 | 15.0001 | 97.9184 | 4.2068 | 59.9801 | 0 | 97.9273 | 18.7621 | 59.9962 | 15.0001 | 97.9365 | 3.8173 | 59.9856 | 0 | 97.9055 | 18.7471 | 60.0353 | 15.0001
97.9374 | 15.6002 | 59.978 | 15.0001 | 97.9267 | 4.207 | 59.9801 | 0 | 97.9356 | 18.7621 | 59.9963 | 15.0001 | 97.9448 | 3.8173 | 59.9856 | 0 | 97.9138 | 18.7471 | 60.0352 | 15.0001
97.9458 | 15.6007 | 59.978 | 15.0001 | 97.9351 | 4.207 | 59.98 | 0 | 97.944 | 18.7621 | 59.9963 | 15.0001 | 97.9532 | 3.8172 | 59.9856 | 0 | 97.9222 | 18.7521 | 60.0351 | 15.0001
97.9541 | 15.6007 | 59.978 | 15.0001 | 97.9434 | 4.207 | 59.98 | 0 | 97.9523 | 18.7621 | 59.9964 | 15.0001 | 97.9615 | 3.8172 | 59.9856 | 0 | 97.9305 | 18.7521 | 60.035 | 15.0001
97.9624 | 15.6007 | 59.978 | 15.0001 | 97.9518 | 4.207 | 59.98 | 0 | 97.9606 | 18.7621 | 59.9964 | 15.0001 | 97.9698 | 3.7015 | 59.9856 | 0 | 97.9388 | 18.6863 | 60.0349 | 15.0001
97.9708 | 15.6007 | 59.9781 | 15.0001 | 97.9601 | 4.2075 | 59.98 | 0 | 97.969 | 18.7617 | 59.9965 | 15.0001 | 97.9782 | 3.7015 | 59.9856 | 0 | 97.9471 | 18.6863 | 60.0347 | 15.0001
97.9791 | 15.6006 | 59.9781 | 15.0001 | 97.9684 | 4.2075 | 59.98 | 0 | 97.9773 | 18.7617 | 59.9965 | 15.0001 | 97.9865 | 3.7015 | 59.9856 | 0 | 97.9555 | 18.6843 | 60.0346 | 15.0001
97.9874 | 15.6006 | 59.9781 | 15.0001 | 97.9768 | 4.2079 | 59.98 | 0 | 97.9856 | 18.7617 | 59.9966 | 15.0001 | 97.9948 | 3.7015 | 59.9856 | 0 | 97.9638 | 18.6843 | 60.0345 | 15.0001
97.9958 | 15.6006 | 59.9781 | 15.0001 | 97.9851 | 4.2079 | 59.98 | 0 | 97.994 | 18.7617 | 59.9966 | 15.0001 | 98.0032 | 3.7015 | 59.9856 | 0 | 97.9721 | 18.6859 | 60.0344 | 15.0001
98.0041 | 15.6006 | 59.9782 | 15.0001 | 97.9934 | 4.2081 | 59.98 | 0 | 98.0023 | 18.7651 | 59.9967 | 15.0001 | 98.0115 | 3.7015 | 59.9856 | 0 | 97.9805 | 18.6859 | 60.0343 | 15.0001
98.0124 | 15.6041 | 59.9782 | 15.0001 | 98.0018 | 4.2081 | 59.9799 | 0 | 98.0106 | 18.7651 | 59.9967 | 15.0001 | 98.0198 | 3.7015 | 59.9856 | 0 | 97.9888 | 18.6863 | 60.0342 | 15.0001
98.0208 | 15.6041 | 59.9782 | 15.0001 | 98.0101 | 4.2081 | 59.9799 | 0 | 98.019 | 18.7651 | 59.9968 | 15.0001 | 98.0282 | 3.7015 | 59.9857 | 0 | 97.9971 | 18.6863 | 60.0341 | 15.0001
98.0291 | 15.6041 | 59.9782 | 15.0001 | 98.0184 | 4.2081 | 59.9799 | 0 | 98.0273 | 18.7651 | 59.9968 | 15.0001 | 98.0365 | 3.7012 | 59.9857 | 0 | 98.0054 | 18.6902 | 60.034 | 15.0001
98.0375 | 15.6041 | 59.9783 | 15.0001 | 98.0268 | 4.2081 | 59.9799 | 0 | 98.0357 | 18.7651 | 59.9969 | 15.0001 | 98.0448 | 3.7012 | 59.9857 | 0 | 98.0138 | 18.6902 | 60.0339 | 15.0001
98.0458 | 15.6041 | 59.9783 | 15.0001 | 98.0351 | 4.2081 | 59.9799 | 0 | 98.044 | 18.7651 | 59.9969 | 15.0001 | 98.0532 | 3.7013 | 59.9857 | 0 | 98.0221 | 18.6902 | 60.0339 | 15.0001
98.0541 | 15.6041 | 59.9783 | 15.0001 | 98.0434 | 4.2081 | 59.9799 | 0 | 98.0523 | 18.7707 | 59.997 | 15.0001 | 98.0615 | 3.7013 | 59.9857 | 0 | 98.0304 | 18.6902 | 60.0338 | 15.0001
98.0625 | 15.6041 | 59.9783 | 15.0001 | 98.0518 | 4.2081 | 59.9799 | 0 | 98.0607 | 18.7707 | 59.997 | 15.0001 | 98.0698 | 3.7013 | 59.9857 | 0 | 98.0388 | 18.6939 | 60.0337 | 15.0001
98.0708 | 15.6041 | 59.9784 | 15.0001 | 98.0601 | 4.2081 | 59.9799 | 0 | 98.069 | 18.7707 | 59.9971 | 15.0001 | 98.0782 | 3.7013 | 59.9857 | 0 | 98.0471 | 18.6939 | 60.0337 | 15.0001
98.0791 | 15.6041 | 59.9784 | 15.0001 | 98.0685 | 4.2081 | 59.9799 | 0 | 98.0773 | 18.7707 | 59.9971 | 15.0001 | 98.0865 | 3.7013 | 59.9857 | 0 | 98.0554 | 18.6939 | 60.0336 | 15.0001
98.0875 | 15.6041 | 59.9784 | 15.0001 | 98.0768 | 4.208 | 59.9799 | 0 | 98.0857 | 18.7707 | 59.9972 | 15.0001 | 98.0949 | 3.7013 | 59.9857 | 0 | 98.0637 | 18.6939 | 60.0335 | 15.0001
98.0958 | 15.6027 | 59.9784 | 15.0001 | 98.0851 | 4.208 | 59.9799 | 0 | 98.094 | 18.7707 | 59.9972 | 15.0001 | 98.1032 | 3.7011 | 59.9857 | 0 | 98.0721 | 18.6898 | 60.0335 | 15.0001
98.1041 | 15.6027 | 59.9785 | 15.0001 | 98.0935 | 4.2087 | 59.9799 | 0 | 98.1023 | 18.7755 | 59.9973 | 15.0001 | 98.1115 | 3.7011 | 59.9857 | 0 | 98.0804 | 18.6898 | 60.0334 | 15.0001
98.1125 | 15.5989 | 59.9785 | 15.0001 | 98.1018 | 4.2087 | 59.9798 | 0 | 98.1107 | 18.7755 | 59.9973 | 15.0001 | 98.1199 | 3.7011 | 59.9857 | 0 | 98.0887 | 18.6879 | 60.0333 | 15.0001
98.1208 | 15.5989 | 59.9785 | 15.0001 | 98.1101 | 4.2087 | 59.9798 | 0 | 98.119 | 18.778 | 59.9974 | 15.0001 | 98.1282 | 3.7011 | 59.9858 | 0 | 98.0971 | 18.6879 | 60.0333 | 15.0001
98.1291 | 15.5214 | 59.9785 | 15.0001 | 98.1185 | 4.2087 | 59.9798 | 0 | 98.1273 | 18.778 | 59.9974 | 15.0001 | 98.1365 | 3.7008 | 59.9858 | 0 | 98.1054 | 18.6879 | 60.0332 | 15.0001
98.1375 | 15.5214 | 59.9786 | 15.0001 | 98.1268 | 4.2092 | 59.9798 | 0 | 98.1357 | 18.7772 | 59.9975 | 15.0001 | 98.1449 | 3.7008 | 59.9858 | 0 | 98.1137 | 18.6879 | 60.0331 | 15.0001
98.1458 | 15.5222 | 59.9786 | 15.0001 | 98.1351 | 4.2092 | 59.9798 | 0 | 98.144 | 18.7772 | 59.9975 | 15.0001 | 98.1532 | 3.7008 | 59.9858 | 0 | 98.122 | 18.6879 | 60.0331 | 15.0001
98.1542 | 15.5222 | 59.9786 | 15.0001 | 98.1435 | 4.2087 | 59.9798 | 0 | 98.1523 | 18.7772 | 59.9976 | 15.0001 | 98.1615 | 3.7008 | 59.9858 | 0 | 98.1304 | 18.6879 | 60.033 | 15.0001
98.1625 | 15.5222 | 59.9786 | 15.0001 | 98.1518 | 4.2087 | 59.9798 | 0 | 98.1607 | 18.7772 | 59.9976 | 15.0001 | 98.1699 | 3.7008 | 59.9858 | 0 | 98.1387 | 18.6879 | 60.0329 | 15.0001
98.1708 | 15.5222 | 59.9787 | 15.0001 | 98.1602 | 4.2092 | 59.9798 | 0 | 98.169 | 18.7752 | 59.9977 | 15.0001 | 98.1782 | 3.7008 | 59.9858 | 0 | 98.147 | 18.6879 | 60.0329 | 15.0001
98.1792 | 15.5202 | 59.9787 | 15.0001 | 98.1685 | 4.2092 | 59.9798 | 0 | 98.1773 | 18.7752 | 59.9977 | 15.0001 | 98.1865 | 3.7012 | 59.9858 | 0 | 98.1554 | 18.6895 | 60.0328 | 15.0001
98.1875 | 15.5202 | 59.9787 | 15.0001 | 98.1768 | 4.2092 | 59.9798 | 0 | 98.1857 | 18.7752 | 59.9978 | 15.0001 | 98.1949 | 3.7012 | 59.9858 | 0 | 98.1637 | 18.6895 | 60.0327 | 15.0001
98.1958 | 15.5202 | 59.9787 | 15.0001 | 98.1852 | 4.2092 | 59.9798 | 0 | 98.194 | 18.7752 | 59.9978 | 15.0001 | 98.2032 | 3.7012 | 59.9858 | 0 | 98.172 | 18.6895 | 60.0327 | 15.0001
98.2042 | 15.5202 | 59.9788 | 15.0001 | 98.1935 | 4.2092 | 59.9798 | 0 | 98.2023 | 18.7752 | 59.9979 | 15.0001 | 98.2115 | 3.7012 | 59.9858 | 0 | 98.1803 | 18.6895 | 60.0326 | 15.0001
98.2125 | 15.5202 | 59.9788 | 15.0001 | 98.2018 | 4.2092 | 59.9797 | 0 | 98.2107 | 18.7752 | 59.9979 | 15.0001 | 98.2199 | 3.7012 | 59.9858 | 0 | 98.1887 | 18.6876 | 60.0325 | 15.0001
98.2208 | 15.5202 | 59.9788 | 15.0001 | 98.2102 | 4.2092 | 59.9797 | 0 | 98.219 | 18.7747 | 59.998 | 15.0001 | 98.2282 | 3.7012 | 59.9859 | 0 | 98.197 | 18.6876 | 60.0325 | 15.0001
98.2292 | 15.5202 | 59.9788 | 15.0001 | 98.2185 | 4.2092 | 59.9797 | 0 | 98.2273 | 18.7747 | 59.9981 | 15.0001 | 98.2365 | 3.7012 | 59.9859 | 0 | 98.2053 | 18.6858 | 60.0324 | 15.0001
98.2375 | 15.5202 | 59.9789 | 15.0001 | 98.2268 | 4.2094 | 59.9797 | 0 | 98.2357 | 18.7721 | 59.9981 | 15.0001 | 98.2449 | 3.7012 | 59.9859 | 0 | 98.2137 | 18.6858 | 60.0323 | 15.0001
98.2458 | 15.52 | 59.9789 | 15.0001 | 98.2352 | 4.2094 | 59.9797 | 0 | 98.244 | 18.7721 | 59.9982 | 15.0001 | 98.2532 | 3.701 | 59.9859 | 0 | 98.222 | 18.6905 | 60.0323 | 15.0001
98.2542 | 15.52 | 59.9789 | 15.0001 | 98.2435 | 4.2094 | 59.9797 | 0 | 98.2523 | 18.7721 | 59.9983 | 15.0001 | 98.2616 | 3.701 | 59.9859 | 0 | 98.2303 | 18.6905 | 60.0322 | 15.0001
98.2625 | 15.5252 | 59.9789 | 15.0001 | 98.2518 | 4.2094 | 59.9797 | 0 | 98.2607 | 18.7721 | 59.9984 | 15.0001 | 98.2699 | 3.701 | 59.9859 | 0 | 98.2386 | 18.6905 | 60.0321 | 15.0001
98.2709 | 15.5252 | 59.979 | 15.0001 | 98.2602 | 4.2096 | 59.9797 | 0 | 98.269 | 18.7691 | 59.9984 | 15.0001 | 98.2782 | 3.701 | 59.9859 | 0 | 98.247 | 18.6905 | 60.0321 | 15.0001
98.2792 | 15.5252 | 59.979 | 15.0001 | 98.2685 | 4.2096 | 59.9797 | 0 | 98.2773 | 18.7691 | 59.9985 | 15.0001 | 98.2866 | 3.7008 | 59.9859 | 0 | 98.2553 | 18.6905 | 60.032 | 15.0001
98.2875 | 15.5252 | 59.979 | 15.0001 | 98.2769 | 4.2096 | 59.9797 | 0 | 98.2857 | 18.7736 | 59.9986 | 15.0001 | 98.2949 | 3.7008 | 59.9859 | 0 | 98.2636 | 18.6905 | 60.0319 | 15.0001
98.2959 | 15.5252 | 59.979 | 15.0001 | 98.2852 | 4.2096 | 59.9797 | 0 | 98.294 | 18.7736 | 59.9987 | 15.0001 | 98.3032 | 3.7008 | 59.9859 | 0 | 98.272 | 18.6902 | 60.0319 | 15.0001
98.3042 | 15.5252 | 59.9791 | 15.0001 | 98.2935 | 4.209 | 59.9797 | 0 | 98.3023 | 18.7736 | 59.9987 | 15.0001 | 98.3116 | 3.7008 | 59.9859 | 0 | 98.2803 | 18.6902 | 60.0318 | 15.0001
98.3125 | 15.5252 | 59.9791 | 15.0001 | 98.3019 | 4.209 | 59.9796 | 0 | 98.3107 | 18.7736 | 59.9988 | 15.0001 | 98.3199 | 3.7008 | 59.9859 | 0 | 98.2886 | 18.6889 | 60.0317 | 15.0001
98.3209 | 15.5252 | 59.9791 | 15.0001 | 98.3102 | 4.209 | 59.9796 | 0 | 98.319 | 18.7736 | 59.9989 | 15.0001 | 98.3282 | 3.7008 | 59.986 | 0 | 98.2969 | 18.6889 | 60.0317 | 15.0001
98.3292 | 15.4691 | 59.9791 | 15.0001 | 98.3185 | 4.209 | 59.9796 | 0 | 98.3274 | 18.7736 | 59.999 | 15.0001 | 98.3366 | 3.7008 | 59.986 | 0 | 98.3053 | 18.6889 | 60.0316 | 15.0001
98.3375 | 15.4691 | 59.9792 | 15.0001 | 98.3269 | 4.209 | 59.9796 | 0 | 98.3357 | 18.7736 | 59.999 | 15.0001 | 98.3449 | 3.7008 | 59.986 | 0 | 98.3136 | 18.6889 | 60.0315 | 15.0001
98.3459 | 15.4691 | 59.9792 | 15.0001 | 98.3352 | 4.209 | 59.9796 | 0 | 98.344 | 18.7736 | 59.9991 | 15.0001 | 98.3532 | 3.7008 | 59.986 | 0 | 98.3219 | 18.6889 | 60.0315 | 15.0001
98.3542 | 15.4691 | 59.9792 | 15.0001 | 98.3435 | 4.209 | 59.9796 | 0 | 98.3524 | 18.7061 | 59.9992 | 15.0001 | 98.3616 | 3.7008 | 59.986 | 0 | 98.3303 | 18.6889 | 60.0314 | 15.0001
98.3625 | 15.4676 | 59.9792 | 15.0001 | 98.3519 | 4.209 | 59.9796 | 0 | 98.3607 | 18.7061 | 59.9993 | 15.0001 | 98.3699 | 3.7012 | 59.986 | 0 | 98.3386 | 18.6886 | 60.0313 | 15.0001
98.3709 | 15.4676 | 59.9793 | 15.0001 | 98.3602 | 4.2093 | 59.9796 | 0 | 98.369 | 18.654 | 59.9993 | 15.0001 | 98.3782 | 3.7012 | 59.986 | 0 | 98.3469 | 18.6886 | 60.0313 | 15.0001
98.3792 | 15.4688 | 59.9793 | 15.0001 | 98.3685 | 4.2093 | 59.9796 | 0 | 98.3774 | 18.654 | 59.9994 | 15.0001 | 98.3866 | 3.7012 | 59.986 | 0 | 98.3552 | 18.6886 | 60.0312 | 15.0001
98.3876 | 15.4688 | 59.9793 | 15.0001 | 98.3769 | 4.2092 | 59.9796 | 0 | 98.3857 | 18.654 | 59.9995 | 15.0001 | 98.3949 | 3.7012 | 59.986 | 0 | 98.3636 | 18.6886 | 60.0311 | 15.0001
98.3959 | 15.4173 | 59.9793 | 15.0001 | 98.3852 | 4.2092 | 59.9796 | 0 | 98.394 | 18.654 | 59.9996 | 15.0001 | 98.4033 | 3.7012 | 59.9861 | 0 | 98.3719 | 18.6314 | 60.0311 | 15.0001
98.4042 | 15.4173 | 59.9794 | 15.0001 | 98.3936 | 4.2098 | 59.9796 | 0 | 98.4024 | 18.654 | 59.9996 | 15.0001 | 98.4116 | 3.7012 | 59.9861 | 0 | 98.3802 | 18.6314 | 60.031 | 15.0001
98.4126 | 15.4173 | 59.9794 | 15.0001 | 98.4019 | 4.2098 | 59.9795 | 0 | 98.4107 | 18.654 | 59.9997 | 15.0001 | 98.4199 | 3.7016 | 59.9861 | 0 | 98.3886 | 18.6203 | 60.0309 | 15.0001
98.4209 | 15.4173 | 59.9794 | 15.0001 | 98.4102 | 4.2098 | 59.9795 | 0 | 98.419 | 18.6527 | 59.9998 | 15.0001 | 98.4283 | 3.7016 | 59.9861 | 0 | 98.3969 | 18.6203 | 60.0309 | 15.0001
98.4292 | 15.4173 | 59.9794 | 15.0001 | 98.4186 | 4.2098 | 59.9795 | 0 | 98.4274 | 18.6527 | 59.9999 | 15.0001 | 98.4366 | 3.584 | 59.9861 | 0 | 98.4052 | 18.6214 | 60.0308 | 15.0001
98.4376 | 15.4173 | 59.9795 | 15.0001 | 98.4269 | 4.2098 | 59.9795 | 0 | 98.4357 | 18.6527 | 59.9999 | 15.0001 | 98.4449 | 3.584 | 59.9861 | 0 | 98.4135 | 18.6214 | 60.0307 | 15.0001
98.4459 | 15.4162 | 59.9795 | 15.0001 | 98.4352 | 4.2098 | 59.9795 | 0 | 98.444 | 18.6527 | 60 | 15.0001 | 98.4533 | 3.584 | 59.9862 | 0 | 98.4219 | 18.6214 | 60.0307 | 15.0001
98.4542 | 15.4162 | 59.9795 | 15.0001 | 98.4436 | 4.2089 | 59.9795 | 0 | 98.4524 | 18.6527 | 60.0001 | 15.0001 | 98.4616 | 3.584 | 59.9862 | 0 | 98.4302 | 18.6214 | 60.0306 | 15.0001
98.4626 | 15.4162 | 59.9795 | 15.0001 | 98.4519 | 4.2089 | 59.9795 | 0 | 98.4607 | 18.6527 | 60.0002 | 15.0001 | 98.4699 | 3.5844 | 59.9862 | 0 | 98.4385 | 18.6135 | 60.0305 | 15.0001
98.4709 | 15.4162 | 59.9796 | 15.0001 | 98.4602 | 4.2083 | 59.9795 | 0 | 98.469 | 18.6527 | 60.0002 | 15.0001 | 98.4783 | 3.5844 | 59.9862 | 0 | 98.4469 | 18.6135 | 60.0305 | 15.0001
98.4793 | 15.4164 | 59.9796 | 15.0001 | 98.4686 | 4.2083 | 59.9795 | 0 | 98.4774 | 18.6527 | 60.0003 | 15.0001 | 98.4866 | 3.5851 | 59.9862 | 0 | 98.4552 | 18.6111 | 60.0304 | 15.0001
98.4876 | 15.4164 | 59.9796 | 15.0001 | 98.4769 | 4.2083 | 59.9795 | 0 | 98.4857 | 18.6527 | 60.0004 | 15.0001 | 98.4949 | 3.5851 | 59.9862 | 0 | 98.4635 | 18.6111 | 60.0303 | 15.0001
98.4959 | 15.4166 | 59.9796 | 15.0001 | 98.4852 | 4.2083 | 59.9795 | 0 | 98.494 | 18.6527 | 60.0005 | 15.0001 | 98.5033 | 3.585 | 59.9863 | 0 | 98.4718 | 18.6111 | 60.0303 | 15.0001
98.5043 | 15.4166 | 59.9797 | 15.0001 | 98.4936 | 4.0795 | 59.9795 | 0 | 98.5024 | 18.6527 | 60.0005 | 15.0001 | 98.5116 | 3.585 | 59.9863 | 0 | 98.4802 | 18.6111 | 60.0302 | 15.0001
98.5126 | 15.4166 | 59.9797 | 15.0001 | 98.5019 | 4.0795 | 59.9794 | 0 | 98.5107 | 18.6527 | 60.0006 | 15.0001 | 98.5199 | 3.585 | 59.9863 | 0 | 98.4885 | 18.6086 | 60.0301 | 15.0001
98.5209 | 15.4166 | 59.9797 | 15.0001 | 98.5103 | 4.0793 | 59.9794 | 0 | 98.519 | 18.6518 | 60.0007 | 15.0001 | 98.5283 | 3.585 | 59.9863 | 0 | 98.4968 | 18.6086 | 60.0301 | 15.0001
98.5293 | 15.4166 | 59.9797 | 15.0001 | 98.5186 | 4.0793 | 59.9794 | 0 | 98.5274 | 18.6518 | 60.0008 | 15.0001 | 98.5366 | 3.585 | 59.9863 | 0 | 98.5052 | 18.6086 | 60.03 | 15.0001
98.5376 | 15.4166 | 59.9798 | 15.0001 | 98.5269 | 4.0792 | 59.9794 | 0 | 98.5357 | 18.6518 | 60.0008 | 15.0001 | 98.5449 | 3.585 | 59.9863 | 0 | 98.5135 | 18.6086 | 60.0299 | 15.0001
98.5459 | 15.421 | 59.9798 | 15.0001 | 98.5353 | 4.0792 | 59.9794 | 0 | 98.544 | 18.6518 | 60.0009 | 15.0001 | 98.5533 | 3.585 | 59.9864 | 0 | 98.5218 | 18.6105 | 60.0299 | 15.0001
98.5543 | 15.421 | 59.9798 | 15.0001 | 98.5436 | 4.0783 | 59.9794 | 0 | 98.5524 | 18.6518 | 60.001 | 15.0001 | 98.5616 | 3.585 | 59.9864 | 0 | 98.5302 | 18.6105 | 60.0298 | 15.0001
98.5626 | 15.421 | 59.9798 | 15.0001 | 98.5519 | 4.0783 | 59.9794 | 0 | 98.5607 | 18.6518 | 60.0011 | 15.0001 | 98.57 | 3.585 | 59.9864 | 0 | 98.5385 | 18.6105 | 60.0297 | 15.0001
98.5709 | 15.421 | 59.9799 | 15.0001 | 98.5603 | 3.9648 | 59.9794 | 0 | 98.569 | 18.6525 | 60.0011 | 15.0001 | 98.5783 | 3.585 | 59.9864 | 0 | 98.5468 | 18.6105 | 60.0297 | 15.0001
98.5793 | 15.4216 | 59.9799 | 15.0001 | 98.5686 | 3.9648 | 59.9794 | 0 | 98.5774 | 18.6525 | 60.0012 | 15.0001 | 98.5866 | 3.5849 | 59.9864 | 0 | 98.5551 | 18.6105 | 60.0296 | 15.0001
98.5876 | 15.4216 | 59.9799 | 15.0001 | 98.5769 | 3.9652 | 59.9794 | 0 | 98.5857 | 18.5999 | 60.0013 | 15.0001 | 98.595 | 3.5849 | 59.9864 | 0 | 98.5635 | 18.6105 | 60.0295 | 15.0001
98.596 | 15.4182 | 59.9799 | 15.0001 | 98.5853 | 3.9652 | 59.9794 | 0 | 98.594 | 18.5999 | 60.0014 | 15.0001 | 98.6033 | 3.5849 | 59.9865 | 0 | 98.5718 | 18.6104 | 60.0295 | 15.0001
98.6043 | 15.4182 | 59.98 | 15.0001 | 98.5936 | 3.9652 | 59.9794 | 0 | 98.6024 | 18.599 | 60.0014 | 15.0001 | 98.6116 | 3.5849 | 59.9865 | 0 | 98.5801 | 18.6104 | 60.0294 | 15.0001
98.6126 | 15.4182 | 59.98 | 15.0001 | 98.602 | 3.9652 | 59.9793 | 0 | 98.6107 | 18.599 | 60.0015 | 15.0001 | 98.62 | 3.5849 | 59.9865 | 0 | 98.5885 | 18.6104 | 60.0293 | 15.0001
98.621 | 15.4182 | 59.98 | 15.0001 | 98.6103 | 3.9652 | 59.9793 | 0 | 98.619 | 18.599 | 60.0016 | 15.0001 | 98.6283 | 3.5849 | 59.9865 | 0 | 98.5968 | 18.6104 | 60.0293 | 15.0001
98.6293 | 15.4139 | 59.98 | 15.0001 | 98.6186 | 3.9652 | 59.9793 | 0 | 98.6274 | 18.599 | 60.0017 | 15.0001 | 98.6366 | 3.5849 | 59.9865 | 0 | 98.6051 | 18.6104 | 60.0292 | 15.0001
98.6376 | 15.4139 | 59.98 | 15.0001 | 98.627 | 3.966 | 59.9793 | 0 | 98.6357 | 18.599 | 60.0017 | 15.0001 | 98.645 | 3.5849 | 59.9865 | 0 | 98.6134 | 18.6104 | 60.0291 | 15.0001
98.646 | 15.4139 | 59.98 | 15.0001 | 98.6353 | 3.966 | 59.9793 | 0 | 98.644 | 18.599 | 60.0018 | 15.0001 | 98.6533 | 3.5848 | 59.9866 | 0 | 98.6218 | 18.611 | 60.0291 | 15.0001
98.6543 | 15.4139 | 59.98 | 15.0001 | 98.6436 | 3.9658 | 59.9793 | 0 | 98.6524 | 18.599 | 60.0019 | 15.0001 | 98.6616 | 3.5848 | 59.9866 | 0 | 98.6301 | 18.611 | 60.029 | 15.0001
98.6626 | 15.4139 | 59.98 | 15.0001 | 98.652 | 3.9658 | 59.9793 | 0 | 98.6607 | 18.599 | 60.002 | 15.0001 | 98.67 | 3.5848 | 59.9866 | 0 | 98.6384 | 18.6092 | 60.0289 | 15.0001
98.671 | 15.4139 | 59.98 | 15.0001 | 98.6603 | 3.9658 | 59.9793 | 0 | 98.669 | 18.599 | 60.002 | 15.0001 | 98.6783 | 3.5848 | 59.9866 | 0 | 98.6468 | 18.6092 | 60.0289 | 15.0001
98.6793 | 15.4146 | 59.98 | 15.0001 | 98.6686 | 3.9658 | 59.9793 | 0 | 98.6774 | 18.599 | 60.0021 | 15.0001 | 98.6866 | 3.5848 | 59.9866 | 0 | 98.6551 | 18.6092 | 60.0288 | 15.0001
98.6876 | 15.4146 | 59.98 | 15.0001 | 98.677 | 3.9658 | 59.9793 | 0 | 98.6857 | 18.5987 | 60.0022 | 15.0001 | 98.695 | 3.5848 | 59.9866 | 0 | 98.6634 | 18.6092 | 60.0287 | 15.0001
98.696 | 15.4147 | 59.98 | 15.0001 | 98.6853 | 3.9658 | 59.9793 | 0 | 98.694 | 18.5987 | 60.0023 | 15.0001 | 98.7033 | 3.5848 | 59.9867 | 0 | 98.6718 | 18.6113 | 60.0287 | 15.0001
98.7043 | 15.4147 | 59.98 | 15.0001 | 98.6936 | 3.8863 | 59.9793 | 0 | 98.7024 | 18.5987 | 60.0023 | 15.0001 | 98.7116 | 3.5848 | 59.9867 | 0 | 98.6801 | 18.6113 | 60.0286 | 15.0001
98.7127 | 15.4182 | 59.98 | 15.0001 | 98.702 | 3.8863 | 59.9792 | 0 | 98.7107 | 18.5987 | 60.0024 | 15.0001 | 98.72 | 3.5848 | 59.9867 | 0 | 98.6884 | 18.6113 | 60.0285 | 15.0001
98.721 | 15.4182 | 59.98 | 15.0001 | 98.7103 | 3.8863 | 59.9792 | 0 | 98.719 | 18.5973 | 60.0025 | 15.0001 | 98.7283 | 3.5848 | 59.9867 | 0 | 98.6967 | 18.6113 | 60.0285 | 15.0001
98.7293 | 15.4182 | 59.98 | 15.0001 | 98.7187 | 3.8863 | 59.9792 | 0 | 98.7274 | 18.5973 | 60.0026 | 15.0001 | 98.7367 | 3.5846 | 59.9867 | 0 | 98.7051 | 18.6113 | 60.0284 | 15.0001
98.7377 | 15.4182 | 59.98 | 15.0001 | 98.727 | 3.887 | 59.9792 | 0 | 98.7357 | 18.5971 | 60.0026 | 15.0001 | 98.745 | 3.5846 | 59.9867 | 0 | 98.7134 | 18.6113 | 60.0283 | 15.0001
98.746 | 15.4182 | 59.98 | 15.0001 | 98.7353 | 3.887 | 59.9792 | 0 | 98.744 | 18.5971 | 60.0027 | 15.0001 | 98.7533 | 3.5846 | 59.9868 | 0 | 98.7217 | 18.6098 | 60.0283 | 15.0001
98.7543 | 15.4182 | 59.98 | 15.0001 | 98.7437 | 3.887 | 59.9792 | 0 | 98.7524 | 18.5971 | 60.0028 | 15.0001 | 98.7617 | 3.5846 | 59.9868 | 0 | 98.7301 | 18.6098 | 60.0282 | 15.0001
98.7627 | 15.4188 | 59.98 | 15.0001 | 98.752 | 3.887 | 59.9792 | 0 | 98.7607 | 18.5971 | 60.0029 | 15.0001 | 98.77 | 3.5846 | 59.9868 | 0 | 98.7384 | 18.6098 | 60.0281 | 15.0001
98.771 | 15.4188 | 59.98 | 15.0001 | 98.7603 | 3.887 | 59.9792 | 0 | 98.769 | 18.5971 | 60.0029 | 15.0001 | 98.7783 | 3.5846 | 59.9868 | 0 | 98.7467 | 18.6098 | 60.0281 | 15.0001
98.7793 | 15.4173 | 59.98 | 15.0001 | 98.7687 | 3.887 | 59.9792 | 0 | 98.7774 | 18.5971 | 60.003 | 15.0001 | 98.7867 | 3.5846 | 59.9868 | 0 | 98.755 | 18.61 | 60.028 | 15.0001
98.7877 | 15.4173 | 59.98 | 15.0001 | 98.777 | 3.887 | 59.9792 | 0 | 98.7857 | 18.5934 | 60.0031 | 15.0001 | 98.795 | 3.5846 | 59.9868 | 0 | 98.7634 | 18.61 | 60.0279 | 15.0001
98.796 | 15.4173 | 59.98 | 15.0001 | 98.7853 | 3.887 | 59.9792 | 0 | 98.794 | 18.5934 | 60.0032 | 15.0001 | 98.8033 | 3.5846 | 59.9869 | 0 | 98.7717 | 18.61 | 60.0279 | 15.0001
98.8043 | 15.4173 | 59.98 | 15.0001 | 98.7937 | 3.8867 | 59.9792 | 0 | 98.8024 | 18.5934 | 60.0032 | 15.0001 | 98.8117 | 3.5846 | 59.9869 | 0 | 98.78 | 18.61 | 60.0278 | 15.0001
98.8127 | 15.4178 | 59.98 | 15.0001 | 98.802 | 3.8867 | 59.9791 | 0 | 98.8107 | 18.5934 | 60.0033 | 15.0001 | 98.82 | 3.5846 | 59.9869 | 0 | 98.7884 | 18.61 | 60.0277 | 15.0001
98.821 | 15.4178 | 59.98 | 15.0001 | 98.8103 | 3.8874 | 59.9791 | 0 | 98.819 | 18.5951 | 60.0034 | 15.0001 | 98.8283 | 3.5846 | 59.9869 | 0 | 98.7967 | 18.61 | 60.0277 | 15.0001
98.8294 | 15.4178 | 59.98 | 15.0001 | 98.8187 | 3.8874 | 59.9791 | 0 | 98.8274 | 18.5951 | 60.0035 | 15.0001 | 98.8367 | 3.5844 | 59.9869 | 0 | 98.805 | 18.6063 | 60.0276 | 15.0001
98.8377 | 15.4178 | 59.98 | 15.0001 | 98.827 | 3.8874 | 59.9791 | 0 | 98.8357 | 18.5906 | 60.0035 | 15.0001 | 98.845 | 3.5844 | 59.9869 | 0 | 98.8134 | 18.6063 | 60.0275 | 15.0001
98.846 | 15.4178 | 59.98 | 15.0001 | 98.8354 | 3.8874 | 59.9791 | 0 | 98.844 | 18.5906 | 60.0036 | 15.0001 | 98.8533 | 3.5844 | 59.987 | 0 | 98.8217 | 18.6054 | 60.0275 | 15.0001
98.8544 | 15.4178 | 59.98 | 15.0001 | 98.8437 | 3.8874 | 59.9791 | 0 | 98.8524 | 18.5906 | 60.0037 | 15.0001 | 98.8617 | 3.5844 | 59.987 | 0 | 98.83 | 18.6054 | 60.0274 | 15.0001
98.8627 | 15.4184 | 59.98 | 15.0001 | 98.852 | 3.8874 | 59.9791 | 0 | 98.8607 | 18.5906 | 60.0038 | 15.0001 | 98.87 | 3.5844 | 59.987 | 0 | 98.8383 | 18.608 | 60.0273 | 15.0001
98.871 | 15.4184 | 59.98 | 15.0001 | 98.8604 | 3.888 | 59.9791 | 0 | 98.869 | 18.5906 | 60.0038 | 15.0001 | 98.8783 | 3.5844 | 59.987 | 0 | 98.8467 | 18.608 | 60.0273 | 15.0001
98.8794 | 15.4171 | 59.98 | 15.0001 | 98.8687 | 3.888 | 59.9791 | 0 | 98.8774 | 18.5906 | 60.0039 | 15.0001 | 98.8867 | 3.5847 | 59.987 | 0 | 98.855 | 18.608 | 60.0272 | 15.0001
98.8877 | 15.4171 | 59.98 | 15.0001 | 98.877 | 3.888 | 59.9791 | 0 | 98.8857 | 18.5906 | 60.004 | 15.0001 | 98.895 | 3.5847 | 59.987 | 0 | 98.8633 | 18.608 | 60.0271 | 15.0001
98.896 | 15.4173 | 59.98 | 15.0001 | 98.8854 | 3.888 | 59.9791 | 0 | 98.894 | 18.5906 | 60.0041 | 15.0001 | 98.9034 | 3.5847 | 59.9871 | 0 | 98.8717 | 18.6101 | 60.0271 | 15.0001
98.9044 | 15.4173 | 59.98 | 15.0001 | 98.8937 | 3.8883 | 59.9791 | 0 | 98.9024 | 18.5917 | 60.0041 | 15.0001 | 98.9117 | 3.5847 | 59.9871 | 0 | 98.88 | 18.6101 | 60.027 | 15.0001
98.9127 | 15.4173 | 59.98 | 15.0001 | 98.902 | 3.8883 | 59.979 | 0 | 98.9107 | 18.5917 | 60.0042 | 15.0001 | 98.92 | 3.5847 | 59.9871 | 0 | 98.8883 | 18.6101 | 60.0269 | 15.0001
98.921 | 15.4173 | 59.98 | 15.0001 | 98.9104 | 3.8883 | 59.979 | 0 | 98.919 | 18.5917 | 60.0043 | 15.0001 | 98.9284 | 3.5847 | 59.9871 | 0 | 98.8966 | 18.6101 | 60.0269 | 15.0001
98.9294 | 15.3671 | 59.98 | 15.0001 | 98.9187 | 3.8883 | 59.979 | 0 | 98.9274 | 18.5917 | 60.0044 | 15.0001 | 98.9367 | 3.5847 | 59.9871 | 0 | 98.905 | 18.6087 | 60.0268 | 15.0001
98.9377 | 15.3671 | 59.98 | 15.0001 | 98.927 | 3.888 | 59.979 | 0 | 98.9357 | 18.5917 | 60.0044 | 15.0001 | 98.945 | 3.5847 | 59.9871 | 0 | 98.9133 | 18.6087 | 60.0267 | 15.0001
98.9461 | 15.3663 | 59.98 | 15.0001 | 98.9354 | 3.888 | 59.979 | 0 | 98.944 | 18.5917 | 60.0045 | 15.0001 | 98.9534 | 3.5847 | 59.9872 | 0 | 98.9216 | 18.607 | 60.0267 | 15.0001
98.9544 | 15.3663 | 59.98 | 15.0001 | 98.9437 | 3.888 | 59.979 | 0 | 98.9524 | 18.5917 | 60.0046 | 15.0001 | 98.9617 | 3.5847 | 59.9872 | 0 | 98.93 | 18.607 | 60.0266 | 15.0001
98.9627 | 15.3661 | 59.98 | 15.0001 | 98.9521 | 3.888 | 59.979 | 0 | 98.9607 | 18.5917 | 60.0047 | 15.0001 | 98.97 | 3.5847 | 59.9872 | 0 | 98.9383 | 18.608 | 60.0265 | 15.0001
98.9711 | 15.3661 | 59.98 | 15.0001 | 98.9604 | 3.888 | 59.979 | 0 | 98.969 | 18.5924 | 60.0047 | 15.0001 | 98.9784 | 3.5847 | 59.9872 | 0 | 98.9466 | 18.608 | 60.0265 | 15.0001
98.9794 | 15.3647 | 59.98 | 15.0001 | 98.9687 | 3.888 | 59.979 | 0 | 98.9774 | 18.5924 | 60.0048 | 15.0001 | 98.9867 | 3.5846 | 59.9872 | 0 | 98.955 | 18.608 | 60.0264 | 15.0001
98.9877 | 15.3647 | 59.98 | 15.0001 | 98.9771 | 3.8877 | 59.979 | 0 | 98.9857 | 18.5953 | 60.0049 | 15.0001 | 98.995 | 3.5846 | 59.9872 | 0 | 98.9633 | 18.608 | 60.0263 | 15.0001
98.9961 | 15.3647 | 59.98 | 15.0001 | 98.9854 | 3.8877 | 59.979 | 0 | 98.994 | 18.5953 | 60.005 | 15.0001 | 99.0034 | 3.5846 | 59.9873 | 0 | 98.9716 | 18.6043 | 60.0263 | 15.0001
99.0044 | 15.3647 | 59.98 | 15.0001 | 98.9937 | 3.8881 | 59.979 | 0 | 99.0023 | 18.5991 | 60.005 | 15.0001 | 99.0117 | 3.5846 | 59.9873 | 0 | 98.9799 | 18.6043 | 60.0262 | 15.0001
99.0127 | 15.3647 | 59.98 | 15.0001 | 99.0021 | 3.8881 | 59.979 | 0 | 99.0107 | 18.5991 | 60.0051 | 15.0001 | 99.02 | 3.5846 | 59.9873 | 0 | 98.9883 | 18.6061 | 60.0261 | 15.0001
99.0211 | 15.3647 | 59.98 | 15.0001 | 99.0104 | 3.8881 | 59.979 | 0 | 99.019 | 18.5991 | 60.0052 | 15.0001 | 99.0284 | 3.5846 | 59.9873 | 0 | 98.9966 | 18.6061 | 60.0261 | 15.0001
99.0294 | 15.3668 | 59.98 | 15.0001 | 99.0187 | 3.8881 | 59.979 | 0 | 99.0273 | 18.5991 | 60.0053 | 15.0001 | 99.0367 | 3.5846 | 59.9873 | 0 | 99.0049 | 18.5363 | 60.026 | 15.0001
99.0378 | 15.3668 | 59.98 | 15.0001 | 99.0271 | 3.8881 | 59.979 | 0 | 99.0357 | 18.5991 | 60.0053 | 15.0001 | 99.045 | 3.5846 | 59.9873 | 0 | 99.0133 | 18.5363 | 60.0259 | 15.0001
99.0461 | 15.3668 | 59.98 | 15.0001 | 99.0354 | 3.8881 | 59.979 | 0 | 99.044 | 18.5991 | 60.0054 | 15.0001 | 99.0534 | 3.5846 | 59.9874 | 0 | 99.0216 | 18.4958 | 60.0258 | 15.0001
99.0544 | 15.3668 | 59.98 | 15.0001 | 99.0437 | 3.8881 | 59.979 | 0 | 99.0523 | 18.6001 | 60.0055 | 15.0001 | 99.0617 | 3.5846 | 59.9874 | 0 | 99.0299 | 18.4958 | 60.0257 | 15.0001
99.0628 | 15.3668 | 59.98 | 15.0001 | 99.0521 | 3.8881 | 59.979 | 0 | 99.0607 | 18.6001 | 60.0056 | 15.0001 | 99.0701 | 3.5846 | 59.9874 | 0 | 99.0382 | 18.4983 | 60.0256 | 15.0001
99.0711 | 15.3668 | 59.98 | 15.0001 | 99.0604 | 3.8881 | 59.979 | 0 | 99.069 | 18.5996 | 60.0056 | 15.0001 | 99.0784 | 3.5846 | 59.9874 | 0 | 99.0466 | 18.4983 | 60.0255 | 15.0001
99.0794 | 15.3635 | 59.98 | 15.0001 | 99.0688 | 3.8881 | 59.979 | 0 | 99.0773 | 18.5996 | 60.0057 | 15.0001 | 99.0867 | 3.5846 | 59.9874 | 0 | 99.0549 | 18.5009 | 60.0254 | 15.0001
99.0878 | 15.3635 | 59.98 | 15.0001 | 99.0771 | 3.8885 | 59.979 | 0 | 99.0857 | 18.5996 | 60.0058 | 15.0001 | 99.0951 | 3.5846 | 59.9874 | 0 | 99.0632 | 18.5009 | 60.0253 | 15.0001
99.0961 | 15.3635 | 59.98 | 15.0001 | 99.0854 | 3.8885 | 59.979 | 0 | 99.094 | 18.5996 | 60.0059 | 15.0001 | 99.1034 | 3.5846 | 59.9875 | 0 | 99.0716 | 18.5009 | 60.0252 | 15.0001
99.1044 | 15.3635 | 59.98 | 15.0001 | 99.0938 | 3.8888 | 59.979 | 0 | 99.1023 | 18.5996 | 60.0059 | 15.0001 | 99.1117 | 3.5846 | 59.9875 | 0 | 99.0799 | 18.5009 | 60.0251 | 15.0001
99.1128 | 15.3679 | 59.98 | 15.0001 | 99.1021 | 3.8888 | 59.979 | 0 | 99.1107 | 18.5996 | 60.006 | 15.0001 | 99.1201 | 3.5846 | 59.9875 | 0 | 99.0882 | 18.5017 | 60.025 | 15.0001
99.1211 | 15.3679 | 59.98 | 15.0001 | 99.1104 | 3.8888 | 59.979 | 0 | 99.119 | 18.5996 | 60.0061 | 15.0001 | 99.1284 | 3.5846 | 59.9875 | 0 | 99.0966 | 18.5017 | 60.0249 | 15.0001
99.1294 | 15.3679 | 59.98 | 15.0001 | 99.1188 | 3.8888 | 59.979 | 0 | 99.1273 | 18.5996 | 60.0062 | 15.0001 | 99.1367 | 3.5852 | 59.9875 | 0 | 99.1049 | 18.5023 | 60.0248 | 15.0001
99.1378 | 15.3679 | 59.98 | 15.0001 | 99.1271 | 3.8888 | 59.979 | 0 | 99.1357 | 18.5996 | 60.0062 | 15.0001 | 99.1451 | 3.5852 | 59.9875 | 0 | 99.1132 | 18.5023 | 60.0247 | 15.0001
99.1461 | 15.3679 | 59.98 | 15.0001 | 99.1354 | 3.8888 | 59.979 | 0 | 99.144 | 18.5996 | 60.0063 | 15.0001 | 99.1534 | 3.5852 | 59.9876 | 0 | 99.1215 | 18.5023 | 60.0246 | 15.0001
99.1545 | 15.3679 | 59.98 | 15.0001 | 99.1438 | 3.8888 | 59.979 | 0 | 99.1523 | 18.6006 | 60.0064 | 15.0001 | 99.1617 | 3.5852 | 59.9876 | 0 | 99.1299 | 18.5023 | 60.0245 | 15.0001
99.1628 | 15.3679 | 59.98 | 15.0001 | 99.1521 | 3.8888 | 59.979 | 0 | 99.1607 | 18.6006 | 60.0065 | 15.0001 | 99.1701 | 3.5852 | 59.9876 | 0 | 99.1382 | 18.4991 | 60.0244 | 15.0001
99.1711 | 15.3679 | 59.98 | 15.0001 | 99.1605 | 3.8885 | 59.979 | 0 | 99.169 | 18.597 | 60.0065 | 15.0001 | 99.1784 | 3.5852 | 59.9876 | 0 | 99.1465 | 18.4991 | 60.0243 | 15.0001
99.1795 | 15.3679 | 59.98 | 15.0001 | 99.1688 | 3.8885 | 59.979 | 0 | 99.1773 | 18.597 | 60.0066 | 15.0001 | 99.1867 | 3.5852 | 59.9876 | 0 | 99.1549 | 18.4985 | 60.0242 | 15.0001
99.1878 | 15.3679 | 59.98 | 15.0001 | 99.1771 | 3.8886 | 59.979 | 0 | 99.1856 | 18.597 | 60.0067 | 15.0001 | 99.1951 | 3.5852 | 59.9876 | 0 | 99.1632 | 18.4985 | 60.0241 | 15.0001
99.1961 | 15.3721 | 59.98 | 15.0001 | 99.1855 | 3.8886 | 59.979 | 0 | 99.194 | 18.597 | 60.0068 | 15.0001 | 99.2034 | 3.5852 | 59.9877 | 0 | 99.1715 | 18.4985 | 60.024 | 15.0001
99.2045 | 15.3721 | 59.98 | 15.0001 | 99.1938 | 3.889 | 59.979 | 0 | 99.2023 | 18.597 | 60.0068 | 15.0001 | 99.2117 | 3.5852 | 59.9877 | 0 | 99.1798 | 18.4985 | 60.0239 | 15.0001
99.2128 | 15.3727 | 59.98 | 15.0001 | 99.2021 | 3.889 | 59.979 | 0 | 99.2106 | 18.597 | 60.0069 | 15.0001 | 99.2201 | 3.5852 | 59.9877 | 0 | 99.1882 | 18.501 | 60.0238 | 15.0001
99.2211 | 15.3727 | 59.98 | 15.0001 | 99.2105 | 3.889 | 59.979 | 0 | 99.219 | 18.597 | 60.007 | 15.0001 | 99.2284 | 3.5852 | 59.9877 | 0 | 99.1965 | 18.501 | 60.0237 | 15.0001
99.2295 | 15.3043 | 59.98 | 15.0001 | 99.2188 | 3.889 | 59.979 | 0 | 99.2273 | 18.597 | 60.007 | 15.0001 | 99.2368 | 3.5852 | 59.9877 | 0 | 99.2048 | 18.4999 | 60.0236 | 15.0001
99.2378 | 15.3043 | 59.98 | 15.0001 | 99.2271 | 3.889 | 59.979 | 0 | 99.2356 | 18.597 | 60.0071 | 15.0001 | 99.2451 | 3.5852 | 59.9877 | 0 | 99.2132 | 18.4999 | 60.0235 | 15.0001
99.2461 | 15.3043 | 59.98 | 15.0001 | 99.2355 | 3.889 | 59.979 | 0 | 99.244 | 18.597 | 60.0071 | 15.0001 | 99.2534 | 3.5852 | 59.9878 | 0 | 99.2215 | 18.4999 | 60.0234 | 15.0001
99.2545 | 15.3043 | 59.98 | 15.0001 | 99.2438 | 3.8891 | 59.979 | 0 | 99.2523 | 18.597 | 60.0072 | 15.0001 | 99.2618 | 3.5852 | 59.9878 | 0 | 99.2298 | 18.4999 | 60.0233 | 15.0001
99.2628 | 15.3043 | 59.98 | 15.0001 | 99.2521 | 3.8891 | 59.979 | 0 | 99.2606 | 18.597 | 60.0072 | 15.0001 | 99.2701 | 3.5852 | 59.9878 | 0 | 99.2382 | 18.4968 | 60.0232 | 15.0001
99.2712 | 15.3043 | 59.98 | 15.0001 | 99.2605 | 3.8891 | 59.979 | 0 | 99.269 | 18.5989 | 60.0073 | 15.0001 | 99.2784 | 3.5852 | 59.9878 | 0 | 99.2465 | 18.4968 | 60.0231 | 15.0001
99.2795 | 15.3043 | 59.98 | 15.0001 | 99.2688 | 3.8891 | 59.979 | 0 | 99.2773 | 18.5989 | 60.0073 | 15.0001 | 99.2868 | 3.5852 | 59.9878 | 0 | 99.2548 | 18.4968 | 60.023 | 15.0001
99.2878 | 15.3043 | 59.98 | 15.0001 | 99.2772 | 3.8885 | 59.979 | 0 | 99.2856 | 18.6013 | 60.0074 | 15.0001 | 99.2951 | 3.5852 | 59.9878 | 0 | 99.2632 | 18.4968 | 60.0229 | 15.0001
99.2962 | 15.3028 | 59.98 | 15.0001 | 99.2855 | 3.8885 | 59.979 | 0 | 99.294 | 18.6013 | 60.0074 | 15.0001 | 99.3034 | 3.5852 | 59.9879 | 0 | 99.2715 | 18.4991 | 60.0228 | 15.0001
99.3045 | 15.3028 | 59.98 | 15.0001 | 99.2938 | 3.8884 | 59.979 | 0 | 99.3023 | 18.6013 | 60.0075 | 15.0001 | 99.3118 | 3.5852 | 59.9879 | 0 | 99.2798 | 18.4991 | 60.0227 | 15.0001
99.3128 | 15.2268 | 59.98 | 15.0001 | 99.3022 | 3.8884 | 59.979 | 0 | 99.3106 | 18.6013 | 60.0075 | 15.0001 | 99.3201 | 3.5852 | 59.9879 | 0 | 99.2881 | 18.4991 | 60.0226 | 15.0001
99.3212 | 15.2268 | 59.98 | 15.0001 | 99.3105 | 3.8884 | 59.979 | 0 | 99.319 | 18.6013 | 60.0076 | 15.0001 | 99.3284 | 3.5852 | 59.9879 | 0 | 99.2965 | 18.4991 | 60.0225 | 15.0001
99.3295 | 15.2269 | 59.98 | 15.0001 | 99.3188 | 3.8884 | 59.979 | 0 | 99.3273 | 18.6013 | 60.0076 | 15.0001 | 99.3368 | 3.5852 | 59.9879 | 0 | 99.3048 | 18.5014 | 60.0224 | 15.0001
99.3378 | 15.2269 | 59.98 | 15.0001 | 99.3272 | 3.8887 | 59.979 | 0 | 99.3356 | 18.6013 | 60.0077 | 15.0001 | 99.3451 | 3.5852 | 59.9879 | 0 | 99.3131 | 18.5014 | 60.0223 | 15.0001
99.3462 | 15.2269 | 59.98 | 15.0001 | 99.3355 | 3.8887 | 59.979 | 0 | 99.344 | 18.6013 | 60.0077 | 15.0001 | 99.3534 | 3.5852 | 59.988 | 0 | 99.3215 | 18.5014 | 60.0222 | 15.0001
99.3545 | 15.2269 | 59.98 | 15.0001 | 99.3438 | 3.8887 | 59.979 | 0 | 99.3523 | 18.6013 | 60.0078 | 15.0001 | 99.3618 | 3.5852 | 59.988 | 0 | 99.3298 | 18.5014 | 60.0221 | 15.0001
99.3629 | 15.2269 | 59.98 | 15.0001 | 99.3522 | 3.8887 | 59.979 | 0 | 99.3606 | 18.6013 | 60.0078 | 15.0001 | 99.3701 | 3.5852 | 59.988 | 0 | 99.3381 | 18.4973 | 60.022 | 15.0001
99.3712 | 15.2269 | 59.98 | 15.0001 | 99.3605 | 3.8884 | 59.979 | 0 | 99.3689 | 18.6013 | 60.0079 | 15.0001 | 99.3785 | 3.5852 | 59.988 | 0 | 99.3465 | 18.4973 | 60.0219 | 15.0001
99.3795 | 15.2269 | 59.98 | 15.0001 | 99.3688 | 3.8884 | 59.979 | 0 | 99.3773 | 18.6013 | 60.0079 | 15.0001 | 99.3868 | 3.5852 | 59.9881 | 0 | 99.3548 | 18.4945 | 60.0218 | 15.0001
99.3879 | 15.2269 | 59.98 | 15.0001 | 99.3772 | 3.8884 | 59.979 | 0 | 99.3856 | 18.6013 | 60.008 | 15.0001 | 99.3951 | 3.5852 | 59.9881 | 0 | 99.3631 | 18.4945 | 60.0217 | 15.0001
99.3962 | 15.2259 | 59.98 | 15.0001 | 99.3855 | 3.8884 | 59.979 | 0 | 99.3939 | 18.6013 | 60.008 | 15.0001 | 99.4035 | 3.5852 | 59.9882 | 0 | 99.3714 | 18.4945 | 60.0216 | 15.0001
99.4045 | 15.2259 | 59.98 | 15.0001 | 99.3939 | 3.8884 | 59.979 | 0 | 99.4023 | 18.6013 | 60.0081 | 15.0001 | 99.4118 | 3.5852 | 59.9882 | 0 | 99.3798 | 18.4945 | 60.0215 | 15.0001
99.4129 | 15.2258 | 59.98 | 15.0001 | 99.4022 | 3.8884 | 59.979 | 0 | 99.4106 | 18.6013 | 60.0081 | 15.0001 | 99.4201 | 3.5852 | 59.9882 | 0 | 99.3881 | 18.496 | 60.0214 | 15.0001
99.4212 | 15.2258 | 59.98 | 15.0001 | 99.4105 | 3.8884 | 59.979 | 0 | 99.4189 | 18.598 | 60.0082 | 15.0001 | 99.4285 | 3.5852 | 59.9883 | 0 | 99.3964 | 18.496 | 60.0213 | 15.0001
99.4295 | 15.2258 | 59.98 | 15.0001 | 99.4189 | 3.8884 | 59.979 | 0 | 99.4273 | 18.598 | 60.0082 | 15.0001 | 99.4368 | 3.5852 | 59.9883 | 0 | 99.4048 | 18.4948 | 60.0212 | 15.0001
99.4379 | 15.2258 | 59.98 | 15.0001 | 99.4272 | 3.8888 | 59.979 | 0 | 99.4356 | 18.5907 | 60.0083 | 15.0001 | 99.4451 | 3.5852 | 59.9884 | 0 | 99.4131 | 18.4948 | 60.0211 | 15.0001
99.4462 | 15.2228 | 59.98 | 15.0001 | 99.4355 | 3.8888 | 59.979 | 0 | 99.4439 | 18.5907 | 60.0083 | 15.0001 | 99.4535 | 3.5852 | 59.9884 | 0 | 99.4214 | 18.4948 | 60.021 | 15.0001
99.4545 | 15.2228 | 59.98 | 15.0001 | 99.4439 | 3.8888 | 59.979 | 0 | 99.4523 | 18.5907 | 60.0084 | 15.0001 | 99.4618 | 3.5852 | 59.9884 | 0 | 99.4298 | 18.4948 | 60.0209 | 15.0001
99.4629 | 15.2228 | 59.98 | 15.0001 | 99.4522 | 3.8888 | 59.979 | 0 | 99.4606 | 18.5907 | 60.0084 | 15.0001 | 99.4701 | 3.5852 | 59.9885 | 0 | 99.4381 | 18.4916 | 60.0208 | 15.0001
99.4712 | 15.2228 | 59.98 | 15.0001 | 99.4605 | 3.8888 | 59.979 | 0 | 99.4689 | 18.5907 | 60.0085 | 15.0001 | 99.4785 | 3.5852 | 59.9885 | 0 | 99.4464 | 18.4916 | 60.0207 | 15.0001
99.4796 | 15.2214 | 59.98 | 15.0001 | 99.4689 | 3.8888 | 59.979 | 0 | 99.4773 | 18.5907 | 60.0085 | 15.0001 | 99.4868 | 3.5852 | 59.9886 | 0 | 99.4547 | 18.4916 | 60.0206 | 15.0001
99.4879 | 15.2214 | 59.98 | 15.0001 | 99.4772 | 3.8882 | 59.979 | 0 | 99.4856 | 18.5907 | 60.0086 | 15.0001 | 99.4951 | 3.5852 | 59.9886 | 0 | 99.4631 | 18.4916 | 60.0205 | 15.0001
99.4962 | 15.223 | 59.98 | 15.0001 | 99.4855 | 3.8882 | 59.979 | 0 | 99.4939 | 18.5907 | 60.0086 | 15.0001 | 99.5035 | 3.5852 | 59.9887 | 0 | 99.4714 | 18.497 | 60.0204 | 15.0001
99.5046 | 15.223 | 59.98 | 15.0001 | 99.4939 | 3.8882 | 59.979 | 0 | 99.5023 | 18.5907 | 60.0087 | 15.0001 | 99.5118 | 3.5852 | 59.9887 | 0 | 99.4797 | 18.497 | 60.0203 | 15.0001
99.5129 | 15.223 | 59.98 | 15.0001 | 99.5022 | 3.8882 | 59.979 | 0 | 99.5106 | 18.5907 | 60.0087 | 15.0001 | 99.5201 | 3.5852 | 59.9887 | 0 | 99.4881 | 18.4957 | 60.0202 | 15.0001
99.5212 | 15.223 | 59.98 | 15.0001 | 99.5106 | 3.888 | 59.979 | 0 | 99.5189 | 18.5907 | 60.0088 | 15.0001 | 99.5285 | 3.5852 | 59.9888 | 0 | 99.4964 | 18.4957 | 60.0201 | 15.0001
99.5296 | 15.223 | 59.98 | 15.0001 | 99.5189 | 3.888 | 59.979 | 0 | 99.5273 | 18.5907 | 60.0088 | 15.0001 | 99.5368 | 3.5852 | 59.9888 | 0 | 99.5047 | 18.4898 | 60.02 | 15.0001
99.5379 | 15.223 | 59.98 | 15.0001 | 99.5272 | 3.8878 | 59.979 | 0 | 99.5356 | 18.5907 | 60.0089 | 15.0001 | 99.5452 | 3.5852 | 59.9889 | 0 | 99.5131 | 18.4898 | 60.0199 | 15.0001
99.5462 | 15.223 | 59.98 | 15.0001 | 99.5356 | 3.8878 | 59.979 | 0 | 99.5439 | 18.5907 | 60.0089 | 15.0001 | 99.5535 | 3.5852 | 59.9889 | 0 | 99.5214 | 18.4949 | 60.0198 | 15.0001
99.5546 | 15.223 | 59.98 | 15.0001 | 99.5439 | 3.8878 | 59.979 | 0 | 99.5522 | 18.5907 | 60.009 | 15.0001 | 99.5618 | 3.5852 | 59.9889 | 0 | 99.5297 | 18.4949 | 60.0197 | 15.0001
99.5629 | 15.223 | 59.98 | 15.0001 | 99.5522 | 3.8878 | 59.979 | 0 | 99.5606 | 18.5907 | 60.009 | 15.0001 | 99.5702 | 3.5852 | 59.989 | 0 | 99.538 | 18.4949 | 60.0196 | 15.0001
99.5712 | 15.223 | 59.98 | 15.0001 | 99.5606 | 3.8878 | 59.979 | 0 | 99.5689 | 18.5907 | 60.0091 | 15.0001 | 99.5785 | 3.5852 | 59.989 | 0 | 99.5464 | 18.4949 | 60.0195 | 15.0001
99.5796 | 15.2218 | 59.98 | 15.0001 | 99.5689 | 3.8878 | 59.979 | 0 | 99.5772 | 18.5907 | 60.0091 | 15.0001 | 99.5868 | 3.5852 | 59.9891 | 0 | 99.5547 | 18.4514 | 60.0194 | 15.0001
99.5879 | 15.2218 | 59.98 | 15.0001 | 99.5772 | 3.8883 | 59.979 | 0 | 99.5856 | 18.5907 | 60.0092 | 15.0001 | 99.5952 | 3.5852 | 59.9891 | 0 | 99.563 | 18.4514 | 60.0193 | 15.0001
99.5963 | 15.2216 | 59.98 | 15.0001 | 99.5856 | 3.8883 | 59.979 | 0 | 99.5939 | 18.5907 | 60.0092 | 15.0001 | 99.6035 | 3.5852 | 59.9892 | 0 | 99.5714 | 18.4474 | 60.0192 | 15.0001
99.6046 | 15.2216 | 59.98 | 15.0001 | 99.5939 | 3.8883 | 59.979 | 0 | 99.6022 | 18.5907 | 60.0093 | 15.0001 | 99.6118 | 3.5852 | 59.9892 | 0 | 99.5797 | 18.4474 | 60.0191 | 15.0001
99.6129 | 15.2248 | 59.98 | 15.0001 | 99.6023 | 3.8883 | 59.979 | 0 | 99.6106 | 18.5907 | 60.0093 | 15.0001 | 99.6202 | 3.5853 | 59.9892 | 0 | 99.588 | 18.4474 | 60.019 | 15.0001
99.6213 | 15.2248 | 59.98 | 15.0001 | 99.6106 | 3.8883 | 59.979 | 0 | 99.6189 | 18.5941 | 60.0094 | 15.0001 | 99.6285 | 3.5853 | 59.9893 | 0 | 99.5964 | 18.4474 | 60.0189 | 15.0001
99.6296 | 15.2248 | 59.98 | 15.0001 | 99.6189 | 3.8883 | 59.979 | 0 | 99.6272 | 18.5941 | 60.0094 | 15.0001 | 99.6368 | 3.5853 | 59.9893 | 0 | 99.6047 | 18.4271 | 60.0188 | 15.0001
99.6379 | 15.2248 | 59.9801 | 15.0001 | 99.6273 | 3.8881 | 59.979 | 0 | 99.6356 | 18.5941 | 60.0095 | 15.0001 | 99.6452 | 3.5853 | 59.9894 | 0 | 99.613 | 18.4271 | 60.0187 | 15.0001
99.6463 | 15.2248 | 59.9801 | 15.0001 | 99.6356 | 3.8881 | 59.979 | 0 | 99.6439 | 18.5941 | 60.0095 | 15.0001 | 99.6535 | 3.5853 | 59.9894 | 0 | 99.6214 | 18.4267 | 60.0186 | 15.0001
99.6546 | 15.2248 | 59.9801 | 15.0001 | 99.6439 | 3.8882 | 59.979 | 0 | 99.6522 | 18.541 | 60.0096 | 15.0001 | 99.6618 | 3.5853 | 59.9894 | 0 | 99.6297 | 18.4267 | 60.0185 | 15.0001
99.6629 | 15.2248 | 59.9801 | 15.0001 | 99.6523 | 3.8882 | 59.979 | 0 | 99.6606 | 18.541 | 60.0096 | 15.0001 | 99.6702 | 3.5853 | 59.9895 | 0 | 99.638 | 18.4268 | 60.0184 | 15.0001
99.6713 | 15.2248 | 59.9802 | 15.0001 | 99.6606 | 3.8882 | 59.979 | 0 | 99.6689 | 18.4815 | 60.0097 | 15.0001 | 99.6785 | 3.5853 | 59.9895 | 0 | 99.6463 | 18.4268 | 60.0183 | 15.0001
99.6796 | 15.2248 | 59.9802 | 15.0001 | 99.6689 | 3.8882 | 59.979 | 0 | 99.6772 | 18.4815 | 60.0097 | 15.0001 | 99.6868 | 3.5858 | 59.9896 | 0 | 99.6547 | 18.4268 | 60.0182 | 15.0001
99.6879 | 15.2248 | 59.9802 | 15.0001 | 99.6773 | 3.8882 | 59.979 | 0 | 99.6856 | 18.4815 | 60.0098 | 15.0001 | 99.6952 | 3.5858 | 59.9896 | 0 | 99.663 | 18.4268 | 60.0181 | 15.0001
99.6963 | 15.2248 | 59.9802 | 15.0001 | 99.6856 | 3.8882 | 59.979 | 0 | 99.6939 | 18.4815 | 60.0098 | 15.0001 | 99.7035 | 3.5858 | 59.9897 | 0 | 99.6713 | 18.4315 | 60.018 | 15.0001
99.7046 | 15.2248 | 59.9803 | 15.0001 | 99.6939 | 3.8882 | 59.979 | 0 | 99.7022 | 18.4815 | 60.0099 | 15.0001 | 99.7119 | 3.5858 | 59.9897 | 0 | 99.6797 | 18.4315 | 60.0179 | 15.0001
99.713 | 15.2248 | 59.9803 | 15.0001 | 99.7023 | 3.8882 | 59.979 | 0 | 99.7106 | 18.4815 | 60.0099 | 15.0001 | 99.7202 | 3.5858 | 59.9897 | 0 | 99.688 | 18.4318 | 60.0178 | 15.0001
99.7213 | 15.2248 | 59.9803 | 15.0001 | 99.7106 | 3.8886 | 59.979 | 0 | 99.7189 | 18.4815 | 60.01 | 15.0001 | 99.7285 | 3.5858 | 59.9898 | 0 | 99.6963 | 18.4318 | 60.0177 | 15.0001
99.7296 | 15.2248 | 59.9803 | 15.0001 | 99.719 | 3.8886 | 59.979 | 0 | 99.7272 | 18.4815 | 60.01 | 15.0001 | 99.7369 | 3.5858 | 59.9898 | 0 | 99.7047 | 18.4337 | 60.0176 | 15.0001
99.738 | 15.2248 | 59.9804 | 15.0001 | 99.7273 | 3.8884 | 59.979 | 0 | 99.7355 | 18.414 | 60.0101 | 15.0001 | 99.7452 | 3.5858 | 59.9899 | 0 | 99.713 | 18.4337 | 60.0175 | 15.0001
99.7463 | 15.2245 | 59.9804 | 15.0001 | 99.7356 | 3.8884 | 59.979 | 0 | 99.7439 | 18.414 | 60.0101 | 15.0001 | 99.7535 | 3.5858 | 59.9899 | 0 | 99.7213 | 18.4292 | 60.0174 | 15.0001
99.7546 | 15.2245 | 59.9804 | 15.0001 | 99.744 | 3.8884 | 59.979 | 0 | 99.7522 | 18.414 | 60.0102 | 15.0001 | 99.7619 | 3.5858 | 59.9899 | 0 | 99.7296 | 18.4292 | 60.0173 | 15.0001
99.763 | 15.2245 | 59.9804 | 15.0001 | 99.7523 | 3.8884 | 59.979 | 0 | 99.7605 | 18.414 | 60.0102 | 15.0001 | 99.7702 | 3.5858 | 59.99 | 0 | 99.738 | 18.4292 | 60.0172 | 15.0001
99.7713 | 15.2245 | 59.9805 | 15.0001 | 99.7606 | 3.8884 | 59.979 | 0 | 99.7689 | 18.414 | 60.0103 | 15.0001 | 99.7785 | 3.5858 | 59.99 | 0 | 99.7463 | 18.4292 | 60.0171 | 15.0001
99.7796 | 15.2245 | 59.9805 | 15.0001 | 99.769 | 3.8884 | 59.979 | 0 | 99.7772 | 18.414 | 60.0103 | 15.0001 | 99.7869 | 3.5858 | 59.9901 | 0 | 99.7546 | 18.4307 | 60.017 | 15.0001
99.788 | 15.2245 | 59.9805 | 15.0001 | 99.7773 | 3.888 | 59.979 | 0 | 99.7855 | 18.414 | 60.0104 | 15.0001 | 99.7952 | 3.5858 | 59.9901 | 0 | 99.763 | 18.4307 | 60.0169 | 15.0001
99.7963 | 15.2231 | 59.9805 | 15.0001 | 99.7856 | 3.888 | 59.979 | 0 | 99.7939 | 18.414 | 60.0104 | 15.0001 | 99.8035 | 3.5857 | 59.9902 | 0 | 99.7713 | 18.4307 | 60.0168 | 15.0001
99.8047 | 15.2231 | 59.9806 | 15.0001 | 99.794 | 3.8878 | 59.979 | 0 | 99.8022 | 18.414 | 60.0105 | 15.0001 | 99.8119 | 3.5857 | 59.9902 | 0 | 99.7796 | 18.4307 | 60.0167 | 15.0001
99.813 | 15.2231 | 59.9806 | 15.0001 | 99.8023 | 3.8878 | 59.979 | 0 | 99.8105 | 18.414 | 60.0105 | 15.0001 | 99.8202 | 3.4757 | 59.9902 | 0 | 99.788 | 18.4313 | 60.0166 | 15.0001
99.8213 | 15.2231 | 59.9806 | 15.0001 | 99.8106 | 3.8884 | 59.979 | 0 | 99.8189 | 18.414 | 60.0106 | 15.0001 | 99.8285 | 3.4757 | 59.9903 | 0 | 99.7963 | 18.4313 | 60.0165 | 15.0001
99.8297 | 15.2231 | 59.9806 | 15.0001 | 99.819 | 3.8884 | 59.979 | 0 | 99.8272 | 18.414 | 60.0106 | 15.0001 | 99.8369 | 3.4749 | 59.9903 | 0 | 99.8046 | 18.4313 | 60.0164 | 15.0001
99.838 | 15.2231 | 59.9807 | 15.0001 | 99.8273 | 3.8884 | 59.979 | 0 | 99.8355 | 18.414 | 60.0107 | 15.0001 | 99.8452 | 3.4749 | 59.9904 | 0 | 99.8129 | 18.4313 | 60.0163 | 15.0001
99.8463 | 15.2231 | 59.9807 | 15.0001 | 99.8357 | 3.8884 | 59.979 | 0 | 99.8439 | 18.414 | 60.0107 | 15.0001 | 99.8535 | 3.4749 | 59.9904 | 0 | 99.8213 | 18.4288 | 60.0162 | 15.0001
99.8547 | 15.2231 | 59.9807 | 15.0001 | 99.844 | 3.8888 | 59.979 | 0 | 99.8522 | 18.414 | 60.0108 | 15.0001 | 99.8619 | 3.4749 | 59.9904 | 0 | 99.8296 | 18.4288 | 60.0161 | 15.0001
99.863 | 15.2231 | 59.9807 | 15.0001 | 99.8523 | 3.8888 | 59.979 | 0 | 99.8605 | 18.414 | 60.0108 | 15.0001 | 99.8702 | 3.4749 | 59.9905 | 0 | 99.8379 | 18.4345 | 60.016 | 15.0001
99.8713 | 15.2231 | 59.9808 | 15.0001 | 99.8607 | 3.8885 | 59.979 | 0 | 99.8689 | 18.414 | 60.0109 | 15.0001 | 99.8785 | 3.4749 | 59.9905 | 0 | 99.8463 | 18.4345 | 60.0159 | 15.0001
99.8797 | 15.2227 | 59.9808 | 15.0001 | 99.869 | 3.8885 | 59.979 | 0 | 99.8772 | 18.414 | 60.0109 | 15.0001 | 99.8869 | 3.4749 | 59.9906 | 0 | 99.8546 | 18.4345 | 60.0158 | 15.0001
99.888 | 15.2227 | 59.9808 | 15.0001 | 99.8773 | 3.8885 | 59.979 | 0 | 99.8855 | 18.4164 | 60.011 | 15.0001 | 99.8952 | 3.4749 | 59.9906 | 0 | 99.8629 | 18.4345 | 60.0157 | 15.0001
99.8963 | 15.2227 | 59.9808 | 15.0001 | 99.8857 | 3.8885 | 59.979 | 0 | 99.8939 | 18.4164 | 60.011 | 15.0001 | 99.9035 | 3.4749 | 59.9907 | 0 | 99.8713 | 18.4345 | 60.0156 | 15.0001
99.9047 | 15.2227 | 59.9809 | 15.0001 | 99.894 | 3.8891 | 59.979 | 0 | 99.9022 | 18.419 | 60.0111 | 15.0001 | 99.9119 | 3.4749 | 59.9907 | 0 | 99.8796 | 18.4345 | 60.0155 | 15.0001
99.913 | 15.2227 | 59.9809 | 15.0001 | 99.9023 | 3.8891 | 59.979 | 0 | 99.9105 | 18.419 | 60.0111 | 15.0001 | 99.9202 | 3.4749 | 59.9907 | 0 | 99.8879 | 18.3677 | 60.0154 | 15.0001
99.9214 | 15.2227 | 59.9809 | 15.0001 | 99.9107 | 3.8889 | 59.979 | 0 | 99.9188 | 18.419 | 60.0112 | 15.0001 | 99.9285 | 3.4749 | 59.9908 | 0 | 99.8963 | 18.3677 | 60.0153 | 15.0001
99.9297 | 15.2233 | 59.9809 | 15.0001 | 99.919 | 3.8889 | 59.979 | 0 | 99.9272 | 18.419 | 60.0112 | 15.0001 | 99.9369 | 3.3931 | 59.9908 | 0 | 99.9046 | 18.3669 | 60.0152 | 15.0001
99.938 | 15.2233 | 59.981 | 15.0001 | 99.9273 | 3.8889 | 59.979 | 0 | 99.9355 | 18.419 | 60.0113 | 15.0001 | 99.9452 | 3.3931 | 59.9909 | 0 | 99.9129 | 18.3669 | 60.0151 | 15.0001
99.9464 | 15.2233 | 59.981 | 15.0001 | 99.9357 | 3.8889 | 59.979 | 0 | 99.9438 | 18.419 | 60.0113 | 15.0001 | 99.9535 | 3.3931 | 59.9909 | 0 | 99.9212 | 18.3669 | 60.015 | 15.0001
99.9547 | 15.2233 | 59.981 | 15.0001 | 99.944 | 3.8889 | 59.979 | 0 | 99.9522 | 18.419 | 60.0114 | 15.0001 | 99.9619 | 3.3931 | 59.9909 | 0 | 99.9296 | 18.3669 | 60.0149 | 15.0001
99.963 | 15.2233 | 59.981 | 15.0001 | 99.9524 | 3.8889 | 59.979 | 0 | 99.9605 | 18.419 | 60.0114 | 15.0001 | 99.9702 | 3.3931 | 59.991 | 0 | 99.9379 | 18.3669 | 60.0148 | 15.0001
99.9714 | 15.2233 | 59.9811 | 15.0001 | 99.9607 | 3.8889 | 59.979 | 0 | 99.9688 | 18.419 | 60.0115 | 15.0001 | 99.9785 | 3.3931 | 59.991 | 0 | 99.9462 | 18.3669 | 60.0147 | 15.0001
99.9797 | 15.2233 | 59.9811 | 15.0001 | 99.969 | 3.8889 | 59.979 | 0 | 99.9772 | 18.419 | 60.0115 | 15.0001 | 99.9869 | 3.3931 | 59.9911 | 0 | 99.9546 | 18.3642 | 60.0146 | 15.0001
99.988 | 15.2233 | 59.9811 | 15.0001 | 99.9774 | 3.8888 | 59.979 | 0 | 99.9855 | 18.419 | 60.0116 | 15.0001 | 99.9952 | 3.3931 | 59.9911 | 0 | 99.9629 | 18.3642 | 60.0145 | 15.0001
99.9964 | 15.106 | 59.9811 | 15.0001 | 99.9857 | 3.8888 | 59.979 | 0 | 99.9938 | 18.419 | 60.0116 | 15.0001 | 100.0036 | 3.3931 | 59.9912 | 0 | 99.9712 | 18.3642 | 60.0144 | 15.0001
100.0047 | 15.106 | 59.9812 | 15.0001 | 99.994 | 3.8888 | 59.979 | 0 | 100.0022 | 18.419 | 60.0117 | 15.0001 | 100.0119 | 3.3931 | 59.9912 | 0 | 99.9796 | 18.3642 | 60.0143 | 15.0001
100.013 | 15.106 | 59.9812 | 15.0001 | 100.0024 | 3.8888 | 59.9789 | 0 | 100.0105 | 18.419 | 60.0117 | 15.0001 | 100.0202 | 3.3931 | 59.9912 | 0 | 99.9879 | 18.3614 | 60.0142 | 15.0001
100.0214 | 15.106 | 59.9812 | 15.0001 | 100.0107 | 3.8888 | 59.9789 | 0 | 100.0188 | 18.419 | 60.0118 | 15.0001 | 100.0286 | 3.3931 | 59.9913 | 0 | 99.9962 | 18.3614 | 60.0141 | 15.0001
100.0297 | 15.106 | 59.9812 | 15.0001 | 100.019 | 3.8888 | 59.9789 | 0 | 100.0272 | 18.419 | 60.0118 | 15.0001 | 100.0369 | 3.3932 | 59.9913 | 0 | 100.0046 | 18.3614 | 60.014 | 15.0001
100.0381 | 15.106 | 59.9813 | 15.0001 | 100.0274 | 3.8888 | 59.9789 | 0 | 100.0355 | 18.419 | 60.0119 | 15.0001 | 100.0452 | 3.3932 | 59.9914 | 0 | 100.0129 | 18.3614 | 60.0139 | 15.0001
100.0464 | 15.1094 | 59.9813 | 15.0001 | 100.0357 | 3.8888 | 59.9789 | 0 | 100.0438 | 18.419 | 60.0119 | 15.0001 | 100.0536 | 3.3932 | 59.9914 | 0 | 100.0212 | 18.3609 | 60.0139 | 15.0001
100.0547 | 15.1094 | 59.9813 | 15.0001 | 100.0441 | 3.8891 | 59.9789 | 0 | 100.0522 | 18.419 | 60.012 | 15.0001 | 100.0619 | 3.3932 | 59.9914 | 0 | 100.0296 | 18.3609 | 60.0138 | 15.0001
100.0631 | 15.1094 | 59.9813 | 15.0001 | 100.0524 | 3.8891 | 59.9789 | 0 | 100.0605 | 18.419 | 60.012 | 15.0001 | 100.0702 | 3.3931 | 59.9915 | 0 | 100.0379 | 18.3563 | 60.0138 | 15.0001
100.0714 | 15.1094 | 59.9814 | 15.0001 | 100.0607 | 3.8895 | 59.9789 | 0 | 100.0688 | 18.419 | 60.0121 | 15.0001 | 100.0786 | 3.3931 | 59.9915 | 0 | 100.0462 | 18.3563 | 60.0137 | 15.0001
100.0797 | 15.1094 | 59.9814 | 15.0001 | 100.0691 | 3.8895 | 59.9789 | 0 | 100.0772 | 18.419 | 60.0121 | 15.0001 | 100.0869 | 3.3929 | 59.9916 | 0 | 100.0545 | 18.3568 | 60.0136 | 15.0001
100.0881 | 15.1094 | 59.9814 | 15.0001 | 100.0774 | 3.8893 | 59.9789 | 0 | 100.0855 | 18.419 | 60.0122 | 15.0001 | 100.0952 | 3.3929 | 59.9916 | 0 | 100.0629 | 18.3568 | 60.0136 | 15.0001
100.0964 | 15.1094 | 59.9814 | 15.0001 | 100.0857 | 3.8893 | 59.9789 | 0 | 100.0938 | 18.419 | 60.0122 | 15.0001 | 100.1036 | 3.3929 | 59.9917 | 0 | 100.0712 | 18.3568 | 60.0135 | 15.0001
100.1047 | 15.1094 | 59.9815 | 15.0001 | 100.0941 | 3.8893 | 59.9789 | 0 | 100.1021 | 18.419 | 60.0123 | 15.0001 | 100.1119 | 3.3929 | 59.9917 | 0 | 100.0795 | 18.3568 | 60.0135 | 15.0001
100.1131 | 15.1094 | 59.9815 | 15.0001 | 100.1024 | 3.8893 | 59.9788 | 0 | 100.1105 | 18.419 | 60.0123 | 15.0001 | 100.1202 | 3.3929 | 59.9917 | 0 | 100.0879 | 18.3558 | 60.0134 | 15.0001
100.1214 | 15.1094 | 59.9815 | 15.0001 | 100.1107 | 3.8884 | 59.9788 | 0 | 100.1188 | 18.419 | 60.0124 | 15.0001 | 100.1286 | 3.3929 | 59.9918 | 0 | 100.0962 | 18.3558 | 60.0134 | 15.0001
100.1297 | 15.1094 | 59.9815 | 15.0001 | 100.1191 | 3.8884 | 59.9788 | 0 | 100.1271 | 18.419 | 60.0124 | 15.0001 | 100.1369 | 3.3929 | 59.9918 | 0 | 100.1045 | 18.356 | 60.0133 | 15.0001
100.1381 | 15.1094 | 59.9816 | 15.0001 | 100.1274 | 3.8878 | 59.9788 | 0 | 100.1355 | 18.419 | 60.0125 | 15.0001 | 100.1452 | 3.3929 | 59.9919 | 0 | 100.1129 | 18.356 | 60.0132 | 15.0001
100.1464 | 15.1094 | 59.9816 | 15.0001 | 100.1357 | 3.8878 | 59.9788 | 0 | 100.1438 | 18.419 | 60.0125 | 15.0001 | 100.1536 | 3.3929 | 59.9919 | 0 | 100.1212 | 18.3154 | 60.0132 | 15.0001
100.1548 | 15.1094 | 59.9816 | 15.0001 | 100.1441 | 3.8877 | 59.9788 | 0 | 100.1521 | 18.4166 | 60.0126 | 15.0001 | 100.1619 | 3.3929 | 59.9919 | 0 | 100.1295 | 18.3154 | 60.0131 | 15.0001
100.1631 | 15.1094 | 59.9816 | 15.0001 | 100.1524 | 3.8877 | 59.9788 | 0 | 100.1605 | 18.4166 | 60.0126 | 15.0001 | 100.1702 | 3.3929 | 59.992 | 0 | 100.1379 | 18.3154 | 60.0131 | 15.0001
100.1714 | 15.1094 | 59.9817 | 15.0001 | 100.1608 | 3.8877 | 59.9788 | 0 | 100.1688 | 18.4166 | 60.0127 | 15.0001 | 100.1786 | 3.3929 | 59.992 | 0 | 100.1462 | 18.3154 | 60.013 | 15.0001
100.1798 | 15.1094 | 59.9817 | 15.0001 | 100.1691 | 3.8877 | 59.9788 | 0 | 100.1771 | 18.4166 | 60.0127 | 15.0001 | 100.1869 | 3.3929 | 59.9921 | 0 | 100.1545 | 18.3182 | 60.0129 | 15.0001
100.1881 | 15.1094 | 59.9817 | 15.0001 | 100.1774 | 3.8881 | 59.9788 | 0 | 100.1855 | 18.413 | 60.0128 | 15.0001 | 100.1952 | 3.3929 | 59.9921 | 0 | 100.1628 | 18.3182 | 60.0129 | 15.0001
100.1964 | 15.1094 | 59.9817 | 15.0001 | 100.1858 | 3.8881 | 59.9788 | 0 | 100.1938 | 18.413 | 60.0128 | 15.0001 | 100.2036 | 3.3928 | 59.9922 | 0 | 100.1712 | 18.3182 | 60.0128 | 15.0001
100.2048 | 15.1094 | 59.9818 | 15.0001 | 100.1941 | 3.8883 | 59.9788 | 0 | 100.2021 | 18.4145 | 60.0129 | 15.0001 | 100.2119 | 3.3928 | 59.9922 | 0 | 100.1795 | 18.3182 | 60.0128 | 15.0001
100.2131 | 15.1094 | 59.9818 | 15.0001 | 100.2024 | 3.8883 | 59.9787 | 0 | 100.2104 | 18.4145 | 60.0129 | 15.0001 | 100.2202 | 3.3928 | 59.9922 | 0 | 100.1878 | 18.32 | 60.0127 | 15.0001
100.2214 | 15.1094 | 59.9818 | 15.0001 | 100.2108 | 3.8883 | 59.9787 | 0 | 100.2188 | 18.4145 | 60.013 | 15.0001 | 100.2286 | 3.3928 | 59.9923 | 0 | 100.1962 | 18.32 | 60.0127 | 15.0001
100.2298 | 15.1082 | 59.9818 | 15.0001 | 100.2191 | 3.8883 | 59.9787 | 0 | 100.2271 | 18.4145 | 60.013 | 15.0001 | 100.2369 | 3.3931 | 59.9923 | 0 | 100.2045 | 18.323 | 60.0126 | 15.0001
100.2381 | 15.1082 | 59.9819 | 15.0001 | 100.2274 | 3.8883 | 59.9787 | 0 | 100.2354 | 18.4107 | 60.013 | 15.0001 | 100.2452 | 3.3931 | 59.9924 | 0 | 100.2128 | 18.323 | 60.0125 | 15.0001
100.2465 | 15.1082 | 59.9819 | 15.0001 | 100.2358 | 3.8883 | 59.9787 | 0 | 100.2438 | 18.4107 | 60.013 | 15.0001 | 100.2536 | 3.3924 | 59.9924 | 0 | 100.2212 | 18.3188 | 60.0125 | 15.0001
100.2548 | 15.1082 | 59.9819 | 15.0001 | 100.2441 | 3.8883 | 59.9787 | 0 | 100.2521 | 18.4107 | 60.0131 | 15.0001 | 100.2619 | 3.3924 | 59.9924 | 0 | 100.2295 | 18.3188 | 60.0124 | 15.0001
100.2631 | 15.1082 | 59.9819 | 15.0001 | 100.2524 | 3.8883 | 59.9787 | 0 | 100.2604 | 18.4107 | 60.0131 | 15.0001 | 100.2702 | 3.3925 | 59.9925 | 0 | 100.2378 | 18.3188 | 60.0124 | 15.0001
100.2715 | 15.1082 | 59.982 | 15.0001 | 100.2608 | 3.8886 | 59.9787 | 0 | 100.2688 | 18.4051 | 60.0131 | 15.0001 | 100.2786 | 3.3925 | 59.9925 | 0 | 100.2462 | 18.3188 | 60.0123 | 15.0001
100.2798 | 15.1108 | 59.982 | 15.0001 | 100.2691 | 3.8886 | 59.9787 | 0 | 100.2771 | 18.4051 | 60.0131 | 15.0001 | 100.2869 | 3.3925 | 59.9926 | 0 | 100.2545 | 18.3215 | 60.0122 | 15.0001
100.2881 | 15.1108 | 59.982 | 15.0001 | 100.2775 | 3.8886 | 59.9787 | 0 | 100.2854 | 18.408 | 60.0131 | 15.0001 | 100.2952 | 3.3925 | 59.9926 | 0 | 100.2628 | 18.3215 | 60.0122 | 15.0001
100.2965 | 15.1119 | 59.982 | 15.0001 | 100.2858 | 3.8886 | 59.9787 | 0 | 100.2938 | 18.408 | 60.0131 | 15.0001 | 100.3036 | 3.3925 | 59.9927 | 0 | 100.2712 | 18.3215 | 60.0121 | 15.0001
100.3048 | 15.1119 | 59.9821 | 15.0001 | 100.2941 | 3.889 | 59.9787 | 0 | 100.3021 | 18.408 | 60.0132 | 15.0001 | 100.3119 | 3.3925 | 59.9927 | 0 | 100.2795 | 18.3215 | 60.0121 | 15.0001
100.3131 | 15.1119 | 59.9821 | 15.0001 | 100.3025 | 3.889 | 59.9786 | 0 | 100.3104 | 18.408 | 60.0132 | 15.0001 | 100.3203 | 3.3925 | 59.9927 | 0 | 100.2878 | 18.3237 | 60.012 | 15.0001
100.3215 | 15.1119 | 59.9821 | 15.0001 | 100.3108 | 3.8894 | 59.9786 | 0 | 100.3188 | 18.408 | 60.0132 | 15.0001 | 100.3286 | 3.3925 | 59.9928 | 0 | 100.2961 | 18.3237 | 60.012 | 15.0001
100.3298 | 15.1119 | 59.9821 | 15.0001 | 100.3191 | 3.8894 | 59.9786 | 0 | 100.3271 | 18.408 | 60.0132 | 15.0001 | 100.3369 | 3.3925 | 59.9928 | 0 | 100.3045 | 18.3237 | 60.0119 | 15.0001
100.3381 | 15.1119 | 59.9822 | 15.0001 | 100.3275 | 3.8894 | 59.9786 | 0 | 100.3354 | 18.4072 | 60.0132 | 15.0001 | 100.3453 | 3.3925 | 59.9929 | 0 | 100.3128 | 18.3237 | 60.0118 | 15.0001
100.3465 | 15.1119 | 59.9822 | 15.0001 | 100.3358 | 3.8894 | 59.9786 | 0 | 100.3437 | 18.4072 | 60.0132 | 15.0001 | 100.3536 | 3.3925 | 59.9929 | 0 | 100.3211 | 18.3279 | 60.0118 | 15.0001
100.3548 | 15.1119 | 59.9822 | 15.0001 | 100.3441 | 3.8888 | 59.9786 | 0 | 100.3521 | 18.4087 | 60.0133 | 15.0001 | 100.3619 | 3.3925 | 59.9929 | 0 | 100.3295 | 18.3279 | 60.0117 | 15.0001
100.3632 | 15.1119 | 59.9822 | 15.0001 | 100.3525 | 3.8888 | 59.9786 | 0 | 100.3604 | 18.4087 | 60.0133 | 15.0001 | 100.3703 | 3.3925 | 59.993 | 0 | 100.3378 | 18.3279 | 60.0117 | 15.0001
100.3715 | 15.1119 | 59.9823 | 15.0001 | 100.3608 | 3.8885 | 59.9786 | 0 | 100.3687 | 18.4087 | 60.0133 | 15.0001 | 100.3786 | 3.3925 | 59.993 | 0 | 100.3461 | 18.3279 | 60.0116 | 15.0001
100.3798 | 15.1119 | 59.9823 | 15.0001 | 100.3691 | 3.8885 | 59.9786 | 0 | 100.3771 | 18.4087 | 60.0133 | 15.0001 | 100.3869 | 3.3925 | 59.993 | 0 | 100.3545 | 18.3249 | 60.0115 | 15.0001
100.3882 | 15.1119 | 59.9823 | 15.0001 | 100.3775 | 3.8885 | 59.9786 | 0 | 100.3854 | 18.4064 | 60.0133 | 15.0001 | 100.3953 | 3.3925 | 59.993 | 0 | 100.3628 | 18.3249 | 60.0115 | 15.0001
100.3965 | 15.1119 | 59.9823 | 15.0001 | 100.3858 | 3.8885 | 59.9786 | 0 | 100.3937 | 18.4064 | 60.0133 | 15.0001 | 100.4036 | 3.3931 | 59.993 | 0 | 100.3711 | 18.3249 | 60.0114 | 15.0001
100.4048 | 15.1119 | 59.9824 | 15.0001 | 100.3942 | 3.8884 | 59.9786 | 0 | 100.4021 | 18.4074 | 60.0134 | 15.0001 | 100.4119 | 3.3931 | 59.993 | 0 | 100.3795 | 18.3249 | 60.0114 | 15.0001
100.4132 | 15.1119 | 59.9824 | 15.0001 | 100.4025 | 3.8884 | 59.9785 | 0 | 100.4104 | 18.4074 | 60.0134 | 15.0001 | 100.4203 | 3.3931 | 59.993 | 0 | 100.3878 | 18.2763 | 60.0113 | 15.0001
100.4215 | 15.1119 | 59.9824 | 15.0001 | 100.4108 | 3.8883 | 59.9785 | 0 | 100.4187 | 18.4074 | 60.0134 | 15.0001 | 100.4286 | 3.3931 | 59.993 | 0 | 100.3961 | 18.2763 | 60.0113 | 15.0001
100.4298 | 15.1119 | 59.9824 | 15.0001 | 100.4192 | 3.8883 | 59.9785 | 0 | 100.4271 | 18.4074 | 60.0134 | 15.0001 | 100.4369 | 3.2909 | 59.993 | 0 | 100.4044 | 18.2768 | 60.0112 | 15.0001
100.4382 | 15.1119 | 59.9825 | 15.0001 | 100.4275 | 3.8883 | 59.9785 | 0 | 100.4354 | 18.4043 | 60.0134 | 15.0001 | 100.4453 | 3.2909 | 59.993 | 0 | 100.4128 | 18.2768 | 60.0111 | 15.0001
100.4465 | 15.1119 | 59.9825 | 15.0001 | 100.4358 | 3.8883 | 59.9785 | 0 | 100.4437 | 18.4043 | 60.0134 | 15.0001 | 100.4536 | 3.2909 | 59.993 | 0 | 100.4211 | 18.2712 | 60.0111 | 15.0001
100.4548 | 15.1119 | 59.9825 | 15.0001 | 100.4442 | 3.888 | 59.9785 | 0 | 100.452 | 18.4043 | 60.0135 | 15.0001 | 100.4619 | 3.2909 | 59.993 | 0 | 100.4294 | 18.2712 | 60.011 | 15.0001
100.4632 | 15.1119 | 59.9825 | 15.0001 | 100.4525 | 3.888 | 59.9785 | 0 | 100.4604 | 18.4043 | 60.0135 | 15.0001 | 100.4703 | 3.2906 | 59.993 | 0 | 100.4378 | 18.2712 | 60.011 | 15.0001
100.4715 | 15.1119 | 59.9826 | 15.0001 | 100.4608 | 3.8879 | 59.9785 | 0 | 100.4687 | 18.4058 | 60.0135 | 15.0001 | 100.4786 | 3.2906 | 59.993 | 0 | 100.4461 | 18.2712 | 60.0109 | 15.0001
100.4799 | 15.1122 | 59.9826 | 15.0001 | 100.4692 | 3.8879 | 59.9785 | 0 | 100.477 | 18.4058 | 60.0135 | 15.0001 | 100.4869 | 3.2906 | 59.993 | 0 | 100.4544 | 18.2694 | 60.0108 | 15.0001
100.4882 | 15.1122 | 59.9826 | 15.0001 | 100.4775 | 3.8879 | 59.9785 | 0 | 100.4854 | 18.4089 | 60.0135 | 15.0001 | 100.4953 | 3.2906 | 59.993 | 0 | 100.4628 | 18.2694 | 60.0108 | 15.0001
100.4965 | 15.022 | 59.9826 | 15.0001 | 100.4859 | 3.8879 | 59.9785 | 0 | 100.4937 | 18.4089 | 60.0135 | 15.0001 | 100.5036 | 3.2906 | 59.993 | 0 | 100.4711 | 18.2694 | 60.0107 | 15.0001
100.5049 | 15.022 | 59.9827 | 15.0001 | 100.4942 | 3.8879 | 59.9785 | 0 | 100.502 | 18.4089 | 60.0136 | 15.0001 | 100.5119 | 3.2906 | 59.993 | 0 | 100.4794 | 18.2694 | 60.0107 | 15.0001
100.5132 | 14.9378 | 59.9827 | 15.0001 | 100.5025 | 3.8879 | 59.9784 | 0 | 100.5104 | 18.4089 | 60.0136 | 15.0001 | 100.5203 | 3.2906 | 59.993 | 0 | 100.4878 | 18.2757 | 60.0106 | 15.0001
100.5215 | 14.9378 | 59.9827 | 15.0001 | 100.5109 | 3.8893 | 59.9784 | 0 | 100.5187 | 18.4089 | 60.0136 | 15.0001 | 100.5286 | 3.2906 | 59.993 | 0 | 100.4961 | 18.2757 | 60.0106 | 15.0001
100.5299 | 14.9378 | 59.9827 | 15.0001 | 100.5192 | 3.8893 | 59.9784 | 0 | 100.527 | 18.4089 | 60.0136 | 15.0001 | 100.5369 | 3.2906 | 59.993 | 0 | 100.5044 | 18.2807 | 60.0105 | 15.0001
100.5382 | 14.9378 | 59.9828 | 15.0001 | 100.5275 | 3.7818 | 59.9784 | 0 | 100.5354 | 18.4089 | 60.0136 | 15.0001 | 100.5453 | 3.2906 | 59.993 | 0 | 100.5128 | 18.2807 | 60.0104 | 15.0001
100.5465 | 14.9378 | 59.9828 | 15.0001 | 100.5359 | 3.7818 | 59.9784 | 0 | 100.5437 | 18.4089 | 60.0136 | 15.0001 | 100.5536 | 3.29 | 59.993 | 0 | 100.5211 | 18.2807 | 60.0104 | 15.0001
100.5549 | 14.9378 | 59.9828 | 15.0001 | 100.5442 | 3.6333 | 59.9784 | 0 | 100.552 | 18.3244 | 60.0137 | 15.0001 | 100.5619 | 3.29 | 59.993 | 0 | 100.5294 | 18.2807 | 60.0103 | 15.0001
100.5632 | 14.9378 | 59.9828 | 15.0001 | 100.5525 | 3.6333 | 59.9784 | 0 | 100.5604 | 18.3244 | 60.0137 | 15.0001 | 100.5703 | 3.29 | 59.993 | 0 | 100.5377 | 18.2807 | 60.0103 | 15.0001
100.5715 | 14.9378 | 59.9829 | 15.0001 | 100.5609 | 3.6336 | 59.9784 | 0 | 100.5687 | 18.3244 | 60.0137 | 15.0001 | 100.5786 | 3.29 | 59.993 | 0 | 100.5461 | 18.2807 | 60.0102 | 15.0001
100.5799 | 14.94 | 59.9829 | 15.0001 | 100.5692 | 3.6336 | 59.9784 | 0 | 100.577 | 18.3244 | 60.0137 | 15.0001 | 100.5869 | 3.2887 | 59.993 | 0 | 100.5544 | 18.2807 | 60.0102 | 15.0001
100.5882 | 14.94 | 59.9829 | 15.0001 | 100.5775 | 3.633 | 59.9784 | 0 | 100.5853 | 18.3244 | 60.0137 | 15.0001 | 100.5953 | 3.2887 | 59.993 | 0 | 100.5627 | 18.2807 | 60.0101 | 15.0001
100.5966 | 14.94 | 59.9829 | 15.0001 | 100.5859 | 3.633 | 59.9784 | 0 | 100.5937 | 18.3244 | 60.0137 | 15.0001 | 100.6036 | 3.2887 | 59.993 | 0 | 100.5711 | 18.2811 | 60.01 | 15.0001
100.6049 | 14.94 | 59.983 | 15.0001 | 100.5942 | 3.6332 | 59.9784 | 0 | 100.602 | 18.3244 | 60.0138 | 15.0001 | 100.612 | 3.2887 | 59.993 | 0 | 100.5794 | 18.2811 | 60.01 | 15.0001
100.6132 | 14.94 | 59.983 | 15.0001 | 100.6026 | 3.6332 | 59.9783 | 0 | 100.6103 | 18.3244 | 60.0138 | 15.0001 | 100.6203 | 3.2887 | 59.993 | 0 | 100.5877 | 18.2829 | 60.0099 | 15.0001
100.6216 | 14.94 | 59.983 | 15.0001 | 100.6109 | 3.6332 | 59.9783 | 0 | 100.6187 | 18.3224 | 60.0138 | 15.0001 | 100.6286 | 3.2887 | 59.993 | 0 | 100.5961 | 18.2829 | 60.0099 | 15.0001
100.6299 | 14.94 | 59.983 | 15.0001 | 100.6192 | 3.6332 | 59.9783 | 0 | 100.627 | 18.3224 | 60.0138 | 15.0001 | 100.637 | 3.2887 | 59.993 | 0 | 100.6044 | 18.2851 | 60.0098 | 15.0001
100.6382 | 14.94 | 59.9831 | 15.0001 | 100.6276 | 3.5251 | 59.9783 | 0 | 100.6353 | 18.3226 | 60.0138 | 15.0001 | 100.6453 | 3.2887 | 59.993 | 0 | 100.6127 | 18.2851 | 60.0097 | 15.0001
100.6466 | 14.94 | 59.9831 | 15.0001 | 100.6359 | 3.5251 | 59.9783 | 0 | 100.6437 | 18.3226 | 60.0138 | 15.0001 | 100.6536 | 3.2884 | 59.993 | 0 | 100.6211 | 18.2851 | 60.0097 | 15.0001
100.6549 | 14.94 | 59.9832 | 15.0001 | 100.6442 | 3.5251 | 59.9783 | 0 | 100.652 | 18.2359 | 60.0139 | 15.0001 | 100.662 | 3.2884 | 59.993 | 0 | 100.6294 | 18.2851 | 60.0096 | 15.0001
100.6632 | 14.94 | 59.9832 | 15.0001 | 100.6526 | 3.5251 | 59.9783 | 0 | 100.6603 | 18.2359 | 60.0139 | 15.0001 | 100.6703 | 3.2884 | 59.993 | 0 | 100.6377 | 18.2852 | 60.0096 | 15.0001
100.6716 | 14.94 | 59.9833 | 15.0001 | 100.6609 | 3.5251 | 59.9783 | 0 | 100.6687 | 18.2359 | 60.0139 | 15.0001 | 100.6786 | 3.2884 | 59.993 | 0 | 100.6461 | 18.2852 | 60.0095 | 15.0001
100.6799 | 14.94 | 59.9833 | 15.0001 | 100.6692 | 3.5251 | 59.9783 | 0 | 100.677 | 18.2359 | 60.0139 | 15.0001 | 100.687 | 3.2884 | 59.993 | 0 | 100.6544 | 18.2428 | 60.0095 | 15.0001
100.6882 | 14.94 | 59.9833 | 15.0001 | 100.6776 | 3.5248 | 59.9783 | 0 | 100.6853 | 18.2359 | 60.0139 | 15.0001 | 100.6953 | 3.2884 | 59.993 | 0 | 100.6627 | 18.2428 | 60.0094 | 15.0001
100.6966 | 14.94 | 59.9834 | 15.0001 | 100.6859 | 3.5248 | 59.9783 | 0 | 100.6936 | 18.2359 | 60.0139 | 15.0001 | 100.7036 | 3.2884 | 59.993 | 0 | 100.6711 | 18.2144 | 60.0093 | 15.0001
100.7049 | 14.94 | 59.9834 | 15.0001 | 100.6942 | 3.5248 | 59.9783 | 0 | 100.702 | 18.2363 | 60.014 | 15.0001 | 100.712 | 3.2884 | 59.993 | 0 | 100.6794 | 18.2144 | 60.0093 | 15.0001
100.7133 | 14.94 | 59.9835 | 15.0001 | 100.7026 | 3.5248 | 59.9782 | 0 | 100.7103 | 18.2363 | 60.014 | 15.0001 | 100.7203 | 3.2884 | 59.993 | 0 | 100.6877 | 18.2132 | 60.0092 | 15.0001
100.7216 | 14.94 | 59.9835 | 15.0001 | 100.7109 | 3.5248 | 59.9782 | 0 | 100.7186 | 18.2367 | 60.014 | 15.0001 | 100.7286 | 3.2884 | 59.993 | 0 | 100.6961 | 18.2132 | 60.0092 | 15.0001
100.7299 | 14.94 | 59.9835 | 15.0001 | 100.7193 | 3.5248 | 59.9782 | 0 | 100.727 | 18.2367 | 60.014 | 15.0001 | 100.737 | 3.289 | 59.993 | 0 | 100.7044 | 18.2158 | 60.0091 | 15.0001
100.7383 | 14.94 | 59.9836 | 15.0001 | 100.7276 | 3.5253 | 59.9782 | 0 | 100.7353 | 18.2378 | 60.014 | 15.0001 | 100.7453 | 3.289 | 59.993 | 0 | 100.7127 | 18.2158 | 60.009 | 15.0001
100.7466 | 14.9421 | 59.9836 | 15.0001 | 100.7359 | 3.5253 | 59.9782 | 0 | 100.7436 | 18.2378 | 60.014 | 15.0001 | 100.7536 | 3.289 | 59.993 | 0 | 100.721 | 18.2158 | 60.009 | 15.0001
100.7549 | 14.9421 | 59.9837 | 15.0001 | 100.7443 | 3.5253 | 59.9782 | 0 | 100.752 | 18.2378 | 60.0141 | 15.0001 | 100.762 | 3.289 | 59.993 | 0 | 100.7294 | 18.2158 | 60.0089 | 15.0001
100.7633 | 14.9421 | 59.9837 | 15.0001 | 100.7526 | 3.5253 | 59.9782 | 0 | 100.7603 | 18.2378 | 60.0141 | 15.0001 | 100.7703 | 3.289 | 59.993 | 0 | 100.7377 | 18.2158 | 60.0089 | 15.0001
100.7716 | 14.9421 | 59.9838 | 15.0001 | 100.7609 | 3.525 | 59.9782 | 0 | 100.7686 | 18.2378 | 60.0141 | 15.0001 | 100.7786 | 3.289 | 59.993 | 0 | 100.746 | 18.2158 | 60.0088 | 15.0001
100.7799 | 14.9421 | 59.9838 | 15.0001 | 100.7693 | 3.525 | 59.9782 | 0 | 100.777 | 18.2378 | 60.0141 | 15.0001 | 100.787 | 3.289 | 59.993 | 0 | 100.7544 | 18.2134 | 60.0088 | 15.0001
100.7883 | 14.9421 | 59.9838 | 15.0001 | 100.7776 | 3.525 | 59.9782 | 0 | 100.7853 | 18.2378 | 60.0141 | 15.0001 | 100.7953 | 3.289 | 59.993 | 0 | 100.7627 | 18.2134 | 60.0087 | 15.0001
100.7966 | 14.9427 | 59.9839 | 15.0001 | 100.7859 | 3.525 | 59.9782 | 0 | 100.7936 | 18.2378 | 60.0141 | 15.0001 | 100.8036 | 3.289 | 59.993 | 0 | 100.771 | 18.2134 | 60.0086 | 15.0001
100.805 | 14.9427 | 59.9839 | 15.0001 | 100.7943 | 3.525 | 59.9782 | 0 | 100.802 | 18.2378 | 60.0142 | 15.0001 | 100.812 | 3.289 | 59.993 | 0 | 100.7794 | 18.2134 | 60.0086 | 15.0001
100.8133 | 14.9427 | 59.984 | 15.0001 | 100.8026 | 3.525 | 59.9781 | 0 | 100.8103 | 18.2378 | 60.0142 | 15.0001 | 100.8203 | 3.289 | 59.993 | 0 | 100.7877 | 18.2114 | 60.0085 | 15.0001
100.8216 | 14.9427 | 59.984 | 15.0001 | 100.8109 | 3.525 | 59.9781 | 0 | 100.8186 | 18.1422 | 60.0142 | 15.0001 | 100.8286 | 3.289 | 59.993 | 0 | 100.796 | 18.2114 | 60.0085 | 15.0001
100.83 | 14.9427 | 59.984 | 15.0001 | 100.8193 | 3.525 | 59.9781 | 0 | 100.8269 | 18.1422 | 60.0142 | 15.0001 | 100.837 | 3.2889 | 59.993 | 0 | 100.8044 | 18.2125 | 60.0084 | 15.0001
100.8383 | 14.9427 | 59.9841 | 15.0001 | 100.8276 | 3.5248 | 59.9781 | 0 | 100.8353 | 18.1468 | 60.0142 | 15.0001 | 100.8453 | 3.2889 | 59.993 | 0 | 100.8127 | 18.2125 | 60.0083 | 15.0001
100.8466 | 14.9427 | 59.9841 | 15.0001 | 100.836 | 3.5248 | 59.9781 | 0 | 100.8436 | 18.1468 | 60.0142 | 15.0001 | 100.8536 | 3.2889 | 59.993 | 0 | 100.821 | 18.2123 | 60.0083 | 15.0001
100.855 | 14.9427 | 59.9842 | 15.0001 | 100.8443 | 3.5247 | 59.9781 | 0 | 100.8519 | 18.1468 | 60.0143 | 15.0001 | 100.862 | 3.2889 | 59.993 | 0 | 100.8294 | 18.2123 | 60.0082 | 15.0001
100.8633 | 14.9427 | 59.9842 | 15.0001 | 100.8526 | 3.5247 | 59.9781 | 0 | 100.8603 | 18.1468 | 60.0143 | 15.0001 | 100.8703 | 3.2889 | 59.993 | 0 | 100.8377 | 18.2123 | 60.0082 | 15.0001
100.8716 | 14.9427 | 59.9843 | 15.0001 | 100.861 | 3.5245 | 59.9781 | 0 | 100.8686 | 18.1468 | 60.0143 | 15.0001 | 100.8786 | 3.2889 | 59.993 | 0 | 100.846 | 18.2123 | 60.0081 | 15.0001
100.88 | 14.9427 | 59.9843 | 15.0001 | 100.8693 | 3.5245 | 59.9781 | 0 | 100.8769 | 18.1468 | 60.0143 | 15.0001 | 100.887 | 3.2896 | 59.993 | 0 | 100.8544 | 18.2123 | 60.0081 | 15.0001
100.8883 | 14.9427 | 59.9843 | 15.0001 | 100.8776 | 3.5245 | 59.9781 | 0 | 100.8853 | 18.1468 | 60.0143 | 15.0001 | 100.8953 | 3.2896 | 59.993 | 0 | 100.8627 | 18.2123 | 60.008 | 15.0001
100.8966 | 14.9427 | 59.9844 | 15.0001 | 100.886 | 3.5245 | 59.9781 | 0 | 100.8936 | 18.1468 | 60.0143 | 15.0001 | 100.9036 | 3.2896 | 59.993 | 0 | 100.871 | 18.2123 | 60.0079 | 15.0001
100.905 | 14.9427 | 59.9844 | 15.0001 | 100.8943 | 3.5245 | 59.9781 | 0 | 100.9019 | 18.1468 | 60.0144 | 15.0001 | 100.912 | 3.2896 | 59.993 | 0 | 100.8794 | 18.2123 | 60.0079 | 15.0001
100.9133 | 14.9427 | 59.9845 | 15.0001 | 100.9026 | 3.5245 | 59.978 | 0 | 100.9103 | 18.1468 | 60.0144 | 15.0001 | 100.9203 | 3.2894 | 59.993 | 0 | 100.8877 | 18.212 | 60.0078 | 15.0001
100.9217 | 14.9427 | 59.9845 | 15.0001 | 100.911 | 3.5244 | 59.978 | 0 | 100.9186 | 18.1468 | 60.0144 | 15.0001 | 100.9287 | 3.2894 | 59.993 | 0 | 100.896 | 18.212 | 60.0078 | 15.0001
100.93 | 14.9427 | 59.9845 | 15.0001 | 100.9193 | 3.5244 | 59.978 | 0 | 100.9269 | 18.1468 | 60.0144 | 15.0001 | 100.937 | 3.2894 | 59.993 | 0 | 100.9043 | 18.212 | 60.0077 | 15.0001
100.9383 | 14.9427 | 59.9846 | 15.0001 | 100.9276 | 3.5245 | 59.978 | 0 | 100.9353 | 18.1401 | 60.0144 | 15.0001 | 100.9453 | 3.2894 | 59.993 | 0 | 100.9127 | 18.212 | 60.0076 | 15.0001
100.9467 | 14.9427 | 59.9846 | 15.0001 | 100.936 | 3.5245 | 59.978 | 0 | 100.9436 | 18.1401 | 60.0144 | 15.0001 | 100.9537 | 3.2893 | 59.993 | 0 | 100.921 | 18.212 | 60.0076 | 15.0001
100.955 | 14.9427 | 59.9847 | 15.0001 | 100.9443 | 3.5247 | 59.978 | 0 | 100.9519 | 18.1369 | 60.0145 | 15.0001 | 100.962 | 3.2893 | 59.993 | 0 | 100.9293 | 18.212 | 60.0075 | 15.0001
100.9633 | 14.9427 | 59.9847 | 15.0001 | 100.9527 | 3.5247 | 59.978 | 0 | 100.9602 | 18.1369 | 60.0145 | 15.0001 | 100.9703 | 3.2893 | 59.993 | 0 | 100.9377 | 18.2095 | 60.0075 | 15.0001
100.9717 | 14.9427 | 59.9848 | 15.0001 | 100.961 | 3.5247 | 59.978 | 0 | 100.9686 | 18.1369 | 60.0145 | 15.0001 | 100.9787 | 3.2893 | 59.993 | 0 | 100.946 | 18.2095 | 60.0074 | 15.0001
100.98 | 14.9427 | 59.9848 | 15.0001 | 100.9693 | 3.5247 | 59.978 | 0 | 100.9769 | 18.1369 | 60.0145 | 15.0001 | 100.987 | 3.2893 | 59.993 | 0 | 100.9543 | 18.1839 | 60.0074 | 15.0001
100.9883 | 14.9427 | 59.9848 | 15.0001 | 100.9777 | 3.5246 | 59.978 | 0 | 100.9852 | 18.1369 | 60.0145 | 15.0001 | 100.9953 | 3.2893 | 59.993 | 0 | 100.9627 | 18.1839 | 60.0073 | 15.0001
100.9967 | 14.9427 | 59.9849 | 15.0001 | 100.986 | 3.5246 | 59.978 | 0 | 100.9936 | 18.1369 | 60.0145 | 15.0001 | 101.0037 | 3.2893 | 59.993 | 0 | 100.971 | 18.1839 | 60.0072 | 15.0001
101.005 | 14.9427 | 59.9849 | 15.0001 | 100.9943 | 3.5246 | 59.978 | 0 | 101.0019 | 18.1369 | 60.0146 | 15.0001 | 101.012 | 3.2893 | 59.993 | 0 | 100.9793 | 18.1839 | 60.0072 | 15.0001
101.0133 | 14.9427 | 59.985 | 15.0001 | 101.0027 | 3.5246 | 59.9779 | 0 | 101.0102 | 18.1369 | 60.0146 | 15.0001 | 101.0203 | 3.289 | 59.993 | 0 | 100.9877 | 18.1839 | 60.0071 | 15.0001
101.0217 | 14.9427 | 59.985 | 15.0001 | 101.011 | 3.5246 | 59.9779 | 0 | 101.0186 | 18.1369 | 60.0146 | 15.0001 | 101.0287 | 3.289 | 59.993 | 0 | 100.996 | 18.1839 | 60.0071 | 15.0001
101.03 | 14.9427 | 59.985 | 15.0001 | 101.0193 | 3.5246 | 59.9779 | 0 | 101.0269 | 18.1369 | 60.0146 | 15.0001 | 101.037 | 3.289 | 59.993 | 0 | 101.0043 | 18.1796 | 60.007 | 15.0001
101.0384 | 14.9427 | 59.9851 | 15.0001 | 101.0277 | 3.5246 | 59.9779 | 0 | 101.0352 | 18.1408 | 60.0146 | 15.0001 | 101.0453 | 3.289 | 59.993 | 0 | 101.0127 | 18.1796 | 60.007 | 15.0001
101.0467 | 14.9427 | 59.9851 | 15.0001 | 101.036 | 3.5246 | 59.9779 | 0 | 101.0436 | 18.1408 | 60.0146 | 15.0001 | 101.0537 | 3.289 | 59.993 | 0 | 101.021 | 18.1796 | 60.007 | 15.0001
101.055 | 14.9427 | 59.9852 | 15.0001 | 101.0444 | 3.5246 | 59.9779 | 0 | 101.0519 | 18.1408 | 60.0147 | 15.0001 | 101.062 | 3.289 | 59.993 | 0 | 101.0293 | 18.1796 | 60.007 | 15.0001
101.0634 | 14.9427 | 59.9852 | 15.0001 | 101.0527 | 3.5246 | 59.9779 | 0 | 101.0602 | 18.1408 | 60.0147 | 15.0001 | 101.0703 | 3.289 | 59.993 | 0 | 101.0377 | 18.1796 | 60.0069 | 15.0001
101.0717 | 14.9427 | 59.9853 | 15.0001 | 101.061 | 3.5246 | 59.9779 | 0 | 101.0685 | 18.1423 | 60.0147 | 15.0001 | 101.0787 | 3.289 | 59.993 | 0 | 101.046 | 18.1796 | 60.0069 | 15.0001
101.08 | 14.9427 | 59.9853 | 15.0001 | 101.0694 | 3.5246 | 59.9779 | 0 | 101.0769 | 18.1423 | 60.0147 | 15.0001 | 101.087 | 3.289 | 59.993 | 0 | 101.0543 | 18.1801 | 60.0069 | 15.0001
101.0884 | 14.9427 | 59.9853 | 15.0001 | 101.0777 | 3.5251 | 59.9779 | 0 | 101.0852 | 18.1423 | 60.0147 | 15.0001 | 101.0953 | 3.289 | 59.993 | 0 | 101.0627 | 18.1801 | 60.0069 | 15.0001
101.0967 | 14.9427 | 59.9854 | 15.0001 | 101.086 | 3.5251 | 59.9779 | 0 | 101.0935 | 18.1423 | 60.0147 | 15.0001 | 101.1037 | 3.289 | 59.993 | 0 | 101.071 | 18.1801 | 60.0069 | 15.0001
101.105 | 14.9427 | 59.9854 | 15.0001 | 101.0944 | 3.5251 | 59.9779 | 0 | 101.1019 | 18.1423 | 60.0148 | 15.0001 | 101.112 | 3.289 | 59.993 | 0 | 101.0793 | 18.1801 | 60.0069 | 15.0001
101.1134 | 14.9427 | 59.9855 | 15.0001 | 101.1027 | 3.5251 | 59.9778 | 0 | 101.1102 | 18.1423 | 60.0148 | 15.0001 | 101.1203 | 3.2896 | 59.993 | 0 | 101.0876 | 18.1785 | 60.0068 | 15.0001
101.1217 | 14.9427 | 59.9855 | 15.0001 | 101.111 | 3.525 | 59.9778 | 0 | 101.1185 | 18.1423 | 60.0148 | 15.0001 | 101.1287 | 3.2896 | 59.993 | 0 | 101.096 | 18.1785 | 60.0068 | 15.0001
101.13 | 14.9455 | 59.9855 | 15.0001 | 101.1194 | 3.525 | 59.9778 | 0 | 101.1269 | 18.1423 | 60.0148 | 15.0001 | 101.137 | 3.2902 | 59.993 | 0 | 101.1043 | 18.181 | 60.0068 | 15.0001
101.1384 | 14.9455 | 59.9856 | 15.0001 | 101.1277 | 3.5252 | 59.9778 | 0 | 101.1352 | 18.1423 | 60.0148 | 15.0001 | 101.1453 | 3.2902 | 59.993 | 0 | 101.1126 | 18.181 | 60.0068 | 15.0001
101.1467 | 14.9445 | 59.9856 | 15.0001 | 101.136 | 3.5252 | 59.9778 | 0 | 101.1435 | 18.1423 | 60.0148 | 15.0001 | 101.1537 | 3.2902 | 59.993 | 0 | 101.121 | 18.184 | 60.0068 | 15.0001
101.1551 | 14.9445 | 59.9857 | 15.0001 | 101.1444 | 3.5252 | 59.9778 | 0 | 101.1519 | 18.1447 | 60.0149 | 15.0001 | 101.162 | 3.2902 | 59.993 | 0 | 101.1293 | 18.184 | 60.0068 | 15.0001
101.1634 | 14.9445 | 59.9857 | 15.0001 | 101.1527 | 3.5252 | 59.9778 | 0 | 101.1602 | 18.1447 | 60.0149 | 15.0001 | 101.1703 | 3.2906 | 59.993 | 0 | 101.1376 | 18.184 | 60.0067 | 15.0001
101.1717 | 14.9445 | 59.9858 | 15.0001 | 101.1611 | 3.5252 | 59.9778 | 0 | 101.1685 | 18.1447 | 60.0149 | 15.0001 | 101.1787 | 3.2906 | 59.993 | 0 | 101.146 | 18.184 | 60.0067 | 15.0001
101.1801 | 14.9445 | 59.9858 | 15.0001 | 101.1694 | 3.5252 | 59.9778 | 0 | 101.1769 | 18.1447 | 60.0149 | 15.0001 | 101.187 | 3.2906 | 59.993 | 0 | 101.1543 | 18.1821 | 60.0067 | 15.0001
101.1884 | 14.9445 | 59.9858 | 15.0001 | 101.1777 | 3.5251 | 59.9778 | 0 | 101.1852 | 18.1447 | 60.0149 | 15.0001 | 101.1953 | 3.2906 | 59.993 | 0 | 101.1626 | 18.1821 | 60.0067 | 15.0001
101.1967 | 14.9445 | 59.9859 | 15.0001 | 101.1861 | 3.5251 | 59.9778 | 0 | 101.1935 | 18.1447 | 60.0149 | 15.0001 | 101.2037 | 3.2906 | 59.993 | 0 | 101.171 | 18.1821 | 60.0067 | 15.0001
101.2051 | 14.9445 | 59.9859 | 15.0001 | 101.1944 | 3.5257 | 59.9778 | 0 | 101.2018 | 18.1447 | 60.015 | 15.0001 | 101.212 | 3.2906 | 59.993 | 0 | 101.1793 | 18.1821 | 60.0067 | 15.0001
101.2134 | 14.9445 | 59.986 | 15.0001 | 101.2027 | 3.5257 | 59.9777 | 0 | 101.2102 | 18.1447 | 60.015 | 15.0001 | 101.2203 | 3.2906 | 59.993 | 0 | 101.1876 | 18.1828 | 60.0066 | 15.0001
101.2217 | 14.9445 | 59.986 | 15.0001 | 101.2111 | 3.5257 | 59.9777 | 0 | 101.2185 | 18.1447 | 60.015 | 15.0001 | 101.2287 | 3.2906 | 59.993 | 0 | 101.196 | 18.1828 | 60.0066 | 15.0001
101.2301 | 14.9445 | 59.986 | 15.0001 | 101.2194 | 3.5257 | 59.9777 | 0 | 101.2268 | 18.1447 | 60.015 | 15.0001 | 101.237 | 3.2905 | 59.993 | 0 | 101.2043 | 18.1828 | 60.0066 | 15.0001
101.2384 | 14.9445 | 59.9861 | 15.0001 | 101.2277 | 3.526 | 59.9777 | 0 | 101.2352 | 18.1447 | 60.015 | 15.0001 | 101.2454 | 3.2905 | 59.993 | 0 | 101.2126 | 18.1828 | 60.0066 | 15.0001
101.2468 | 14.9445 | 59.9861 | 15.0001 | 101.2361 | 3.526 | 59.9777 | 0 | 101.2435 | 18.1447 | 60.0151 | 15.0001 | 101.2537 | 3.2905 | 59.993 | 0 | 101.221 | 18.1807 | 60.0066 | 15.0001
101.2551 | 14.9445 | 59.9862 | 15.0001 | 101.2444 | 3.5264 | 59.9777 | 0 | 101.2518 | 18.1447 | 60.0151 | 15.0001 | 101.262 | 3.2905 | 59.993 | 0 | 101.2293 | 18.1807 | 60.0066 | 15.0001
101.2634 | 14.9445 | 59.9862 | 15.0001 | 101.2527 | 3.5264 | 59.9777 | 0 | 101.2602 | 18.1447 | 60.0151 | 15.0001 | 101.2704 | 3.2903 | 59.993 | 0 | 101.2376 | 18.1332 | 60.0065 | 15.0001
101.2718 | 14.9445 | 59.9863 | 15.0001 | 101.2611 | 3.5264 | 59.9777 | 0 | 101.2685 | 18.145 | 60.0151 | 15.0001 | 101.2787 | 3.2903 | 59.993 | 0 | 101.246 | 18.1332 | 60.0065 | 15.0001
101.2801 | 14.9445 | 59.9863 | 15.0001 | 101.2694 | 3.5264 | 59.9777 | 0 | 101.2768 | 18.145 | 60.0152 | 15.0001 | 101.287 | 3.2904 | 59.993 | 0 | 101.2543 | 18.1332 | 60.0065 | 15.0001
101.2884 | 14.9445 | 59.9863 | 15.0001 | 101.2778 | 3.5264 | 59.9777 | 0 | 101.2852 | 18.145 | 60.0152 | 15.0001 | 101.2954 | 3.2904 | 59.993 | 0 | 101.2626 | 18.1332 | 60.0065 | 15.0001
101.2968 | 14.9417 | 59.9864 | 15.0001 | 101.2861 | 3.5264 | 59.9777 | 0 | 101.2935 | 18.145 | 60.0152 | 15.0001 | 101.3037 | 3.2904 | 59.993 | 0 | 101.2709 | 18.1318 | 60.0065 | 15.0001
101.3051 | 14.9417 | 59.9864 | 15.0001 | 101.2944 | 3.5264 | 59.9777 | 0 | 101.3018 | 18.145 | 60.0152 | 15.0001 | 101.312 | 3.2904 | 59.993 | 0 | 101.2793 | 18.1318 | 60.0065 | 15.0001
101.3134 | 14.9425 | 59.9865 | 15.0001 | 101.3028 | 3.5264 | 59.9776 | 0 | 101.3101 | 18.145 | 60.0153 | 15.0001 | 101.3204 | 3.2911 | 59.993 | 0 | 101.2876 | 18.1325 | 60.0064 | 15.0001
101.3218 | 14.9425 | 59.9865 | 15.0001 | 101.3111 | 3.5264 | 59.9776 | 0 | 101.3185 | 18.145 | 60.0153 | 15.0001 | 101.3287 | 3.2911 | 59.993 | 0 | 101.2959 | 18.1325 | 60.0064 | 15.0001
101.3301 | 14.9404 | 59.9865 | 15.0001 | 101.3194 | 3.5264 | 59.9776 | 0 | 101.3268 | 18.145 | 60.0153 | 15.0001 | 101.337 | 3.2911 | 59.993 | 0 | 101.3043 | 18.136 | 60.0064 | 15.0001
101.3384 | 14.9404 | 59.9866 | 15.0001 | 101.3278 | 3.5257 | 59.9776 | 0 | 101.3351 | 18.145 | 60.0153 | 15.0001 | 101.3454 | 3.2911 | 59.993 | 0 | 101.3126 | 18.136 | 60.0064 | 15.0001
101.3468 | 14.9404 | 59.9866 | 15.0001 | 101.3361 | 3.5257 | 59.9776 | 0 | 101.3435 | 18.145 | 60.0154 | 15.0001 | 101.3537 | 3.2911 | 59.993 | 0 | 101.3209 | 18.136 | 60.0064 | 15.0001
101.3551 | 14.9404 | 59.9867 | 15.0001 | 101.3444 | 3.5257 | 59.9776 | 0 | 101.3518 | 18.145 | 60.0154 | 15.0001 | 101.362 | 3.2911 | 59.993 | 0 | 101.3293 | 18.136 | 60.0064 | 15.0001
101.3635 | 14.9404 | 59.9867 | 15.0001 | 101.3528 | 3.5257 | 59.9776 | 0 | 101.3601 | 18.145 | 60.0154 | 15.0001 | 101.3704 | 3.2916 | 59.993 | 0 | 101.3376 | 18.1368 | 60.0063 | 15.0001
101.3718 | 14.9404 | 59.9868 | 15.0001 | 101.3611 | 3.5257 | 59.9776 | 0 | 101.3685 | 18.145 | 60.0154 | 15.0001 | 101.3787 | 3.2916 | 59.993 | 0 | 101.3459 | 18.1368 | 60.0063 | 15.0001
101.3801 | 14.9404 | 59.9868 | 15.0001 | 101.3694 | 3.5257 | 59.9776 | 0 | 101.3768 | 18.145 | 60.0155 | 15.0001 | 101.387 | 3.2918 | 59.993 | 0 | 101.3543 | 18.0897 | 60.0063 | 15.0001
101.3885 | 14.9404 | 59.9868 | 15.0001 | 101.3778 | 3.5257 | 59.9776 | 0 | 101.3851 | 18.145 | 60.0155 | 15.0001 | 101.3954 | 3.2918 | 59.993 | 0 | 101.3626 | 18.0897 | 60.0063 | 15.0001
101.3968 | 14.9404 | 59.9869 | 15.0001 | 101.3861 | 3.5257 | 59.9776 | 0 | 101.3935 | 18.145 | 60.0155 | 15.0001 | 101.4037 | 3.2918 | 59.993 | 0 | 101.3709 | 18.0913 | 60.0063 | 15.0001
101.4051 | 14.9404 | 59.9869 | 15.0001 | 101.3945 | 3.5263 | 59.9776 | 0 | 101.4018 | 18.145 | 60.0155 | 15.0001 | 101.412 | 3.2918 | 59.993 | 0 | 101.3793 | 18.0913 | 60.0063 | 15.0001
101.4135 | 14.9404 | 59.987 | 15.0001 | 101.4028 | 3.5263 | 59.9775 | 0 | 101.4101 | 18.145 | 60.0156 | 15.0001 | 101.4204 | 3.2912 | 59.993 | 0 | 101.3876 | 18.089 | 60.0062 | 15.0001
101.4218 | 14.9404 | 59.987 | 15.0001 | 101.4111 | 3.5263 | 59.9775 | 0 | 101.4185 | 18.145 | 60.0156 | 15.0001 | 101.4287 | 3.2912 | 59.9931 | 0 | 101.3959 | 18.089 | 60.0062 | 15.0001
101.4301 | 14.9404 | 59.987 | 15.0001 | 101.4195 | 3.5263 | 59.9775 | 0 | 101.4268 | 18.145 | 60.0156 | 15.0001 | 101.437 | 3.2912 | 59.9931 | 0 | 101.4043 | 18.089 | 60.0062 | 15.0001
101.4385 | 14.9404 | 59.9871 | 15.0001 | 101.4278 | 3.5259 | 59.9775 | 0 | 101.4351 | 18.145 | 60.0156 | 15.0001 | 101.4454 | 3.2912 | 59.9931 | 0 | 101.4126 | 18.089 | 60.0062 | 15.0001
101.4468 | 14.9404 | 59.9871 | 15.0001 | 101.4361 | 3.5259 | 59.9775 | 0 | 101.4434 | 18.145 | 60.0157 | 15.0001 | 101.4537 | 3.2912 | 59.9931 | 0 | 101.4209 | 18.0857 | 60.0062 | 15.0001
101.4551 | 14.9404 | 59.9872 | 15.0001 | 101.4445 | 3.5259 | 59.9775 | 0 | 101.4518 | 18.145 | 60.0157 | 15.0001 | 101.462 | 3.2912 | 59.9931 | 0 | 101.4293 | 18.0857 | 60.0062 | 15.0001
101.4635 | 14.9404 | 59.9872 | 15.0001 | 101.4528 | 3.5259 | 59.9775 | 0 | 101.4601 | 18.145 | 60.0157 | 15.0001 | 101.4704 | 3.2911 | 59.9931 | 0 | 101.4376 | 18.0854 | 60.0061 | 15.0001
101.4718 | 14.9404 | 59.9873 | 15.0001 | 101.4611 | 3.5252 | 59.9775 | 0 | 101.4684 | 18.145 | 60.0157 | 15.0001 | 101.4787 | 3.2911 | 59.9931 | 0 | 101.4459 | 18.0854 | 60.0061 | 15.0001
101.4801 | 14.9404 | 59.9873 | 15.0001 | 101.4695 | 3.5252 | 59.9775 | 0 | 101.4768 | 18.145 | 60.0158 | 15.0001 | 101.487 | 3.2913 | 59.9931 | 0 | 101.4542 | 18.0498 | 60.0061 | 15.0001
101.4885 | 14.9404 | 59.9873 | 15.0001 | 101.4778 | 3.5252 | 59.9775 | 0 | 101.4851 | 18.145 | 60.0158 | 15.0001 | 101.4954 | 3.2913 | 59.9931 | 0 | 101.4626 | 18.0498 | 60.0061 | 15.0001
101.4968 | 14.9404 | 59.9874 | 15.0001 | 101.4862 | 3.5252 | 59.9775 | 0 | 101.4934 | 18.145 | 60.0158 | 15.0001 | 101.5037 | 3.2913 | 59.9931 | 0 | 101.4709 | 18.0498 | 60.0061 | 15.0001
101.5051 | 14.9404 | 59.9874 | 15.0001 | 101.4945 | 3.5258 | 59.9775 | 0 | 101.5018 | 18.145 | 60.0158 | 15.0001 | 101.512 | 3.2913 | 59.9931 | 0 | 101.4792 | 18.0498 | 60.0061 | 15.0001
101.5135 | 14.9414 | 59.9875 | 15.0001 | 101.5028 | 3.5258 | 59.9774 | 0 | 101.5101 | 18.145 | 60.0159 | 15.0001 | 101.5204 | 3.2921 | 59.9931 | 0 | 101.4876 | 18.0552 | 60.006 | 15.0001
101.5218 | 14.9414 | 59.9875 | 15.0001 | 101.5112 | 3.5258 | 59.9774 | 0 | 101.5184 | 18.145 | 60.0159 | 15.0001 | 101.5287 | 3.2921 | 59.9932 | 0 | 101.4959 | 18.0552 | 60.006 | 15.0001
101.5302 | 14.942 | 59.9875 | 15.0001 | 101.5195 | 3.5258 | 59.9774 | 0 | 101.5268 | 18.145 | 60.0159 | 15.0001 | 101.5371 | 3.2921 | 59.9932 | 0 | 101.5042 | 18.0555 | 60.006 | 15.0001
101.5385 | 14.942 | 59.9876 | 15.0001 | 101.5278 | 3.5254 | 59.9774 | 0 | 101.5351 | 18.145 | 60.0159 | 15.0001 | 101.5454 | 3.2921 | 59.9932 | 0 | 101.5126 | 18.0555 | 60.006 | 15.0001
101.5468 | 14.942 | 59.9876 | 15.0001 | 101.5362 | 3.5254 | 59.9774 | 0 | 101.5434 | 18.145 | 60.016 | 15.0001 | 101.5537 | 3.2926 | 59.9932 | 0 | 101.5209 | 18.0555 | 60.006 | 15.0001
101.5552 | 14.942 | 59.9877 | 15.0001 | 101.5445 | 3.5254 | 59.9774 | 0 | 101.5517 | 18.145 | 60.016 | 15.0001 | 101.5621 | 3.2926 | 59.9932 | 0 | 101.5292 | 18.0555 | 60.006 | 15.0001
101.5635 | 14.942 | 59.9877 | 15.0001 | 101.5528 | 3.5254 | 59.9774 | 0 | 101.5601 | 18.145 | 60.016 | 15.0001 | 101.5704 | 2.9792 | 59.9932 | 0 | 101.5376 | 18.0566 | 60.0059 | 15.0001
101.5718 | 14.942 | 59.9878 | 15.0001 | 101.5612 | 3.5254 | 59.9774 | 0 | 101.5684 | 18.145 | 60.016 | 15.0001 | 101.5787 | 2.9792 | 59.9932 | 0 | 101.5459 | 18.0566 | 60.0059 | 15.0001
101.5802 | 14.942 | 59.9878 | 15.0001 | 101.5695 | 3.5254 | 59.9774 | 0 | 101.5767 | 18.145 | 60.0161 | 15.0001 | 101.5871 | 2.9792 | 59.9932 | 0 | 101.5542 | 18.0571 | 60.0059 | 15.0001
101.5885 | 14.942 | 59.9878 | 15.0001 | 101.5778 | 3.5254 | 59.9774 | 0 | 101.5851 | 18.1428 | 60.0161 | 15.0001 | 101.5954 | 2.9792 | 59.9932 | 0 | 101.5626 | 18.0571 | 60.0059 | 15.0001
101.5968 | 14.942 | 59.9879 | 15.0001 | 101.5862 | 3.5254 | 59.9774 | 0 | 101.5934 | 18.1428 | 60.0161 | 15.0001 | 101.6037 | 2.9792 | 59.9932 | 0 | 101.5709 | 18.0561 | 60.0059 | 15.0001
101.6052 | 14.942 | 59.9879 | 15.0001 | 101.5945 | 3.5257 | 59.9774 | 0 | 101.6017 | 18.1428 | 60.0161 | 15.0001 | 101.6121 | 2.9792 | 59.9932 | 0 | 101.5792 | 18.0561 | 60.0059 | 15.0001
101.6135 | 14.942 | 59.988 | 15.0001 | 101.6029 | 3.5257 | 59.9773 | 0 | 101.6101 | 18.1428 | 60.0162 | 15.0001 | 101.6204 | 2.9792 | 59.9932 | 0 | 101.5876 | 18.0542 | 60.0058 | 15.0001
101.6218 | 14.942 | 59.988 | 15.0001 | 101.6112 | 3.5257 | 59.9773 | 0 | 101.6184 | 18.1428 | 60.0162 | 15.0001 | 101.6287 | 2.9792 | 59.9933 | 0 | 101.5959 | 18.0542 | 60.0058 | 15.0001
101.6302 | 14.942 | 59.988 | 15.0001 | 101.6195 | 3.5257 | 59.9773 | 0 | 101.6267 | 18.1428 | 60.0162 | 15.0001 | 101.6371 | 2.9792 | 59.9933 | 0 | 101.6042 | 18.0542 | 60.0058 | 15.0001
101.6385 | 14.942 | 59.9881 | 15.0001 | 101.6279 | 3.5257 | 59.9773 | 0 | 101.6351 | 18.1428 | 60.0162 | 15.0001 | 101.6454 | 2.9792 | 59.9933 | 0 | 101.6126 | 18.0542 | 60.0058 | 15.0001
101.6468 | 14.942 | 59.9881 | 15.0001 | 101.6362 | 3.5257 | 59.9773 | 0 | 101.6434 | 18.1428 | 60.0163 | 15.0001 | 101.6537 | 2.9792 | 59.9933 | 0 | 101.6209 | 18.0542 | 60.0058 | 15.0001
101.6552 | 14.942 | 59.9881 | 15.0001 | 101.6445 | 3.5257 | 59.9773 | 0 | 101.6517 | 18.1428 | 60.0163 | 15.0001 | 101.6621 | 2.9792 | 59.9933 | 0 | 101.6292 | 18.0542 | 60.0058 | 15.0001
101.6635 | 14.942 | 59.9881 | 15.0001 | 101.6529 | 3.5257 | 59.9773 | 0 | 101.6601 | 18.1428 | 60.0163 | 15.0001 | 101.6704 | 2.9792 | 59.9933 | 0 | 101.6375 | 18.0539 | 60.0057 | 15.0001
101.6718 | 14.942 | 59.9882 | 15.0001 | 101.6612 | 3.5255 | 59.9773 | 0 | 101.6684 | 18.1428 | 60.0163 | 15.0001 | 101.6787 | 2.9792 | 59.9933 | 0 | 101.6459 | 18.0539 | 60.0057 | 15.0001
101.6802 | 14.942 | 59.9882 | 15.0001 | 101.6695 | 3.5255 | 59.9773 | 0 | 101.6767 | 18.1428 | 60.0164 | 15.0001 | 101.6871 | 2.9792 | 59.9933 | 0 | 101.6542 | 18.0539 | 60.0057 | 15.0001
101.6885 | 14.942 | 59.9882 | 15.0001 | 101.6779 | 3.5257 | 59.9773 | 0 | 101.685 | 18.1356 | 60.0164 | 15.0001 | 101.6954 | 2.9792 | 59.9933 | 0 | 101.6625 | 18.0539 | 60.0057 | 15.0001
101.6969 | 14.942 | 59.9882 | 15.0001 | 101.6862 | 3.5257 | 59.9773 | 0 | 101.6934 | 18.1356 | 60.0164 | 15.0001 | 101.7037 | 2.9786 | 59.9933 | 0 | 101.6709 | 18.0539 | 60.0057 | 15.0001
101.7052 | 14.942 | 59.9883 | 15.0001 | 101.6945 | 3.5257 | 59.9773 | 0 | 101.7017 | 18.1356 | 60.0164 | 15.0001 | 101.7121 | 2.9786 | 59.9933 | 0 | 101.6792 | 18.0539 | 60.0057 | 15.0001
101.7135 | 14.942 | 59.9883 | 15.0001 | 101.7029 | 3.5257 | 59.9772 | 0 | 101.71 | 18.1356 | 60.0165 | 15.0001 | 101.7204 | 2.9788 | 59.9933 | 0 | 101.6875 | 18.0532 | 60.0056 | 15.0001
101.7219 | 14.942 | 59.9883 | 15.0001 | 101.7112 | 3.5257 | 59.9772 | 0 | 101.7184 | 18.1356 | 60.0165 | 15.0001 | 101.7287 | 2.9788 | 59.9934 | 0 | 101.6959 | 18.0532 | 60.0056 | 15.0001
101.7302 | 14.942 | 59.9883 | 15.0001 | 101.7196 | 3.5257 | 59.9772 | 0 | 101.7267 | 18.1356 | 60.0165 | 15.0001 | 101.7371 | 2.9788 | 59.9934 | 0 | 101.7042 | 18.0499 | 60.0056 | 15.0001
101.7385 | 14.942 | 59.9884 | 15.0001 | 101.7279 | 3.526 | 59.9772 | 0 | 101.735 | 18.1356 | 60.0165 | 15.0001 | 101.7454 | 2.9788 | 59.9934 | 0 | 101.7125 | 18.0499 | 60.0056 | 15.0001
101.7469 | 14.942 | 59.9884 | 15.0001 | 101.7362 | 3.526 | 59.9772 | 0 | 101.7434 | 18.1356 | 60.0166 | 15.0001 | 101.7537 | 2.9788 | 59.9934 | 0 | 101.7209 | 18.0499 | 60.0056 | 15.0001
101.7552 | 14.942 | 59.9884 | 15.0001 | 101.7446 | 3.5262 | 59.9772 | 0 | 101.7517 | 18.1356 | 60.0166 | 15.0001 | 101.7621 | 2.9788 | 59.9934 | 0 | 101.7292 | 18.0499 | 60.0056 | 15.0001
101.7635 | 14.942 | 59.9884 | 15.0001 | 101.7529 | 3.5262 | 59.9772 | 0 | 101.76 | 18.1356 | 60.0166 | 15.0001 | 101.7704 | 2.9788 | 59.9934 | 0 | 101.7375 | 18.0521 | 60.0055 | 15.0001
101.7719 | 14.942 | 59.9885 | 15.0001 | 101.7612 | 3.5261 | 59.9772 | 0 | 101.7684 | 18.1356 | 60.0166 | 15.0001 | 101.7787 | 2.9788 | 59.9934 | 0 | 101.7459 | 18.0521 | 60.0055 | 15.0001
101.7802 | 14.942 | 59.9885 | 15.0001 | 101.7696 | 3.5261 | 59.9772 | 0 | 101.7767 | 18.1356 | 60.0167 | 15.0001 | 101.7871 | 2.9788 | 59.9934 | 0 | 101.7542 | 18.0561 | 60.0055 | 15.0001
101.7885 | 14.942 | 59.9885 | 15.0001 | 101.7779 | 3.5251 | 59.9772 | 0 | 101.785 | 18.1356 | 60.0167 | 15.0001 | 101.7954 | 2.9788 | 59.9934 | 0 | 101.7625 | 18.0561 | 60.0055 | 15.0001
101.7969 | 14.942 | 59.9885 | 15.0001 | 101.7862 | 3.5251 | 59.9772 | 0 | 101.7933 | 18.1356 | 60.0167 | 15.0001 | 101.8037 | 2.9788 | 59.9934 | 0 | 101.7709 | 18.0561 | 60.0055 | 15.0001
101.8052 | 14.942 | 59.9886 | 15.0001 | 101.7946 | 3.5244 | 59.9772 | 0 | 101.8017 | 18.1356 | 60.0167 | 15.0001 | 101.8121 | 2.9788 | 59.9934 | 0 | 101.7792 | 18.0561 | 60.0055 | 15.0001
101.8135 | 14.942 | 59.9886 | 15.0001 | 101.8029 | 3.5244 | 59.9771 | 0 | 101.81 | 18.1356 | 60.0168 | 15.0001 | 101.8204 | 2.9788 | 59.9934 | 0 | 101.7875 | 18.0461 | 60.0054 | 15.0001
101.8219 | 14.942 | 59.9886 | 15.0001 | 101.8112 | 3.5248 | 59.9771 | 0 | 101.8183 | 18.1356 | 60.0168 | 15.0001 | 101.8287 | 2.9788 | 59.9935 | 0 | 101.7959 | 18.0461 | 60.0054 | 15.0001
101.8302 | 14.942 | 59.9886 | 15.0001 | 101.8196 | 3.5248 | 59.9771 | 0 | 101.8267 | 18.1356 | 60.0168 | 15.0001 | 101.8371 | 2.9788 | 59.9935 | 0 | 101.8042 | 18.0461 | 60.0054 | 15.0001
101.8385 | 14.942 | 59.9887 | 15.0001 | 101.8279 | 3.5248 | 59.9771 | 0 | 101.835 | 18.1356 | 60.0168 | 15.0001 | 101.8454 | 2.9788 | 59.9935 | 0 | 101.8125 | 18.0461 | 60.0054 | 15.0001
101.8469 | 14.942 | 59.9887 | 15.0001 | 101.8363 | 3.5248 | 59.9771 | 0 | 101.8433 | 18.1356 | 60.0169 | 15.0001 | 101.8538 | 2.9788 | 59.9935 | 0 | 101.8209 | 18.0432 | 60.0054 | 15.0001
101.8552 | 14.942 | 59.9887 | 15.0001 | 101.8446 | 3.5245 | 59.9771 | 0 | 101.8517 | 18.1356 | 60.0169 | 15.0001 | 101.8621 | 2.9788 | 59.9935 | 0 | 101.8292 | 18.0432 | 60.0054 | 15.0001
101.8636 | 14.942 | 59.9887 | 15.0001 | 101.8529 | 3.5245 | 59.9771 | 0 | 101.86 | 18.1356 | 60.0169 | 15.0001 | 101.8704 | 2.9785 | 59.9935 | 0 | 101.8375 | 18.0472 | 60.0053 | 15.0001
101.8719 | 14.942 | 59.9888 | 15.0001 | 101.8613 | 3.5248 | 59.9771 | 0 | 101.8683 | 18.1356 | 60.0169 | 15.0001 | 101.8788 | 2.9785 | 59.9935 | 0 | 101.8458 | 18.0472 | 60.0053 | 15.0001
101.8802 | 14.942 | 59.9888 | 15.0001 | 101.8696 | 3.5248 | 59.9771 | 0 | 101.8767 | 18.1356 | 60.017 | 15.0001 | 101.8871 | 2.9785 | 59.9935 | 0 | 101.8542 | 18.0472 | 60.0053 | 15.0001
101.8886 | 14.942 | 59.9888 | 15.0001 | 101.8779 | 3.5248 | 59.9771 | 0 | 101.885 | 18.1356 | 60.017 | 15.0001 | 101.8954 | 2.9785 | 59.9935 | 0 | 101.8625 | 18.0472 | 60.0053 | 15.0001
101.8969 | 14.942 | 59.9888 | 15.0001 | 101.8863 | 3.5248 | 59.9771 | 0 | 101.8933 | 18.1356 | 60.017 | 15.0001 | 101.9038 | 2.9785 | 59.9935 | 0 | 101.8708 | 18.0503 | 60.0053 | 15.0001
101.9052 | 14.942 | 59.9889 | 15.0001 | 101.8946 | 3.5246 | 59.9771 | 0 | 101.9017 | 18.1356 | 60.017 | 15.0001 | 101.9121 | 2.9785 | 59.9935 | 0 | 101.8792 | 18.0503 | 60.0053 | 15.0001
101.9136 | 14.942 | 59.9889 | 15.0001 | 101.9029 | 3.5246 | 59.977 | 0 | 101.91 | 18.1356 | 60.0171 | 15.0001 | 101.9204 | 2.9785 | 59.9935 | 0 | 101.8875 | 18.0543 | 60.0052 | 15.0001
101.9219 | 14.942 | 59.9889 | 15.0001 | 101.9113 | 3.5238 | 59.977 | 0 | 101.9183 | 18.1356 | 60.0171 | 15.0001 | 101.9288 | 2.9785 | 59.9936 | 0 | 101.8958 | 18.0543 | 60.0052 | 15.0001
101.9302 | 14.942 | 59.9889 | 15.0001 | 101.9196 | 3.5238 | 59.977 | 0 | 101.9266 | 18.1356 | 60.0171 | 15.0001 | 101.9371 | 2.9785 | 59.9936 | 0 | 101.9042 | 18.0543 | 60.0052 | 15.0001
101.9386 | 14.942 | 59.989 | 15.0001 | 101.928 | 3.5244 | 59.977 | 0 | 101.935 | 18.1356 | 60.0171 | 15.0001 | 101.9454 | 2.9785 | 59.9936 | 0 | 101.9125 | 18.0543 | 60.0052 | 15.0001
101.9469 | 14.942 | 59.989 | 15.0001 | 101.9363 | 3.5244 | 59.977 | 0 | 101.9433 | 18.1356 | 60.0172 | 15.0001 | 101.9538 | 2.9785 | 59.9936 | 0 | 101.9208 | 18.0543 | 60.0052 | 15.0001
101.9552 | 14.942 | 59.989 | 15.0001 | 101.9446 | 3.5245 | 59.977 | 0 | 101.9516 | 18.1356 | 60.0172 | 15.0001 | 101.9621 | 2.9785 | 59.9936 | 0 | 101.9292 | 18.0543 | 60.0052 | 15.0001
101.9636 | 14.942 | 59.989 | 15.0001 | 101.953 | 3.5245 | 59.977 | 0 | 101.96 | 18.1356 | 60.0172 | 15.0001 | 101.9704 | 2.9785 | 59.9936 | 0 | 101.9375 | 17.9693 | 60.0051 | 15.0001
101.9719 | 14.942 | 59.9891 | 15.0001 | 101.9613 | 3.5245 | 59.977 | 0 | 101.9683 | 18.1356 | 60.0172 | 15.0001 | 101.9788 | 2.9785 | 59.9936 | 0 | 101.9458 | 17.9693 | 60.0051 | 15.0001
101.9802 | 14.942 | 59.9891 | 15.0001 | 101.9696 | 3.5245 | 59.977 | 0 | 101.9766 | 18.1356 | 60.0173 | 15.0001 | 101.9871 | 2.9785 | 59.9936 | 0 | 101.9542 | 17.9025 | 60.0051 | 15.0001
101.9886 | 14.942 | 59.9891 | 15.0001 | 101.978 | 3.5244 | 59.977 | 0 | 101.985 | 18.1356 | 60.0173 | 15.0001 | 101.9954 | 2.9785 | 59.9936 | 0 | 101.9625 | 17.9025 | 60.0051 | 15.0001
101.9969 | 14.942 | 59.9891 | 15.0001 | 101.9863 | 3.5244 | 59.977 | 0 | 101.9933 | 18.1356 | 60.0173 | 15.0001 | 102.0038 | 2.9785 | 59.9936 | 0 | 101.9708 | 17.9025 | 60.0051 | 15.0001
102.0052 | 14.942 | 59.9892 | 15.0001 | 101.9946 | 3.5244 | 59.977 | 0 | 102.0016 | 18.1356 | 60.0173 | 15.0001 | 102.0121 | 2.9785 | 59.9936 | 0 | 101.9792 | 17.9025 | 60.0051 | 15.0001
102.0136 | 14.942 | 59.9892 | 15.0001 | 102.003 | 3.5244 | 59.977 | 0 | 102.01 | 18.1356 | 60.0174 | 15.0001 | 102.0204 | 2.9785 | 59.9936 | 0 | 101.9875 | 17.8997 | 60.005 | 15.0001
102.0219 | 14.942 | 59.9892 | 15.0001 | 102.0113 | 3.5249 | 59.977 | 0 | 102.0183 | 18.1356 | 60.0174 | 15.0001 | 102.0288 | 2.9785 | 59.9937 | 0 | 101.9958 | 17.8997 | 60.005 | 15.0001
102.0303 | 14.942 | 59.9892 | 15.0001 | 102.0196 | 3.5249 | 59.977 | 0 | 102.0266 | 18.1356 | 60.0174 | 15.0001 | 102.0371 | 2.9785 | 59.9937 | 0 | 102.0042 | 17.8992 | 60.005 | 15.0001
102.0386 | 14.942 | 59.9893 | 15.0001 | 102.028 | 3.5242 | 59.977 | 0 | 102.0349 | 18.1356 | 60.0174 | 15.0001 | 102.0454 | 2.9785 | 59.9937 | 0 | 102.0125 | 17.8992 | 60.005 | 15.0001
102.0469 | 14.942 | 59.9893 | 15.0001 | 102.0363 | 3.5242 | 59.977 | 0 | 102.0433 | 18.1356 | 60.0175 | 15.0001 | 102.0538 | 2.9785 | 59.9937 | 0 | 102.0208 | 17.8992 | 60.005 | 15.0001
102.0553 | 14.942 | 59.9893 | 15.0001 | 102.0447 | 3.5242 | 59.977 | 0 | 102.0516 | 18.1356 | 60.0175 | 15.0001 | 102.0621 | 2.9785 | 59.9937 | 0 | 102.0291 | 17.8992 | 60.005 | 15.0001
102.0636 | 14.942 | 59.9893 | 15.0001 | 102.053 | 3.5242 | 59.977 | 0 | 102.0599 | 18.1356 | 60.0175 | 15.0001 | 102.0704 | 2.9785 | 59.9937 | 0 | 102.0375 | 17.8992 | 60.0051 | 15.0001
102.0719 | 14.942 | 59.9894 | 15.0001 | 102.0613 | 3.524 | 59.977 | 0 | 102.0683 | 18.1356 | 60.0175 | 15.0001 | 102.0788 | 2.9785 | 59.9937 | 0 | 102.0458 | 17.8992 | 60.0051 | 15.0001
102.0803 | 14.942 | 59.9894 | 15.0001 | 102.0697 | 3.524 | 59.977 | 0 | 102.0766 | 18.1356 | 60.0176 | 15.0001 | 102.0871 | 2.9785 | 59.9937 | 0 | 102.0541 | 17.8992 | 60.0051 | 15.0001
102.0886 | 14.942 | 59.9894 | 15.0001 | 102.078 | 3.5239 | 59.977 | 0 | 102.0849 | 18.1356 | 60.0176 | 15.0001 | 102.0954 | 2.9785 | 59.9937 | 0 | 102.0625 | 17.8992 | 60.0051 | 15.0001
102.0969 | 14.942 | 59.9894 | 15.0001 | 102.0863 | 3.5239 | 59.977 | 0 | 102.0933 | 18.1356 | 60.0176 | 15.0001 | 102.1038 | 2.9785 | 59.9937 | 0 | 102.0708 | 17.8992 | 60.0051 | 15.0001
102.1053 | 14.942 | 59.9895 | 15.0001 | 102.0947 | 3.5238 | 59.977 | 0 | 102.1016 | 18.14 | 60.0176 | 15.0001 | 102.1121 | 2.9785 | 59.9937 | 0 | 102.0791 | 17.8992 | 60.0051 | 15.0001
102.1136 | 14.942 | 59.9895 | 15.0001 | 102.103 | 3.5238 | 59.977 | 0 | 102.1099 | 18.14 | 60.0177 | 15.0001 | 102.1204 | 2.9785 | 59.9937 | 0 | 102.0875 | 17.9009 | 60.0052 | 15.0001
102.1219 | 14.942 | 59.9895 | 15.0001 | 102.1113 | 3.5238 | 59.977 | 0 | 102.1183 | 18.1419 | 60.0177 | 15.0001 | 102.1288 | 2.9785 | 59.9938 | 0 | 102.0958 | 17.9009 | 60.0052 | 15.0001
102.1303 | 14.942 | 59.9895 | 15.0001 | 102.1197 | 3.5238 | 59.977 | 0 | 102.1266 | 18.1419 | 60.0177 | 15.0001 | 102.1371 | 2.9786 | 59.9938 | 0 | 102.1041 | 17.9009 | 60.0052 | 15.0001
102.1386 | 14.942 | 59.9896 | 15.0001 | 102.128 | 3.5238 | 59.977 | 0 | 102.1349 | 18.1419 | 60.0177 | 15.0001 | 102.1455 | 2.9786 | 59.9938 | 0 | 102.1125 | 17.9009 | 60.0052 | 15.0001
102.1469 | 14.942 | 59.9896 | 15.0001 | 102.1363 | 3.5238 | 59.977 | 0 | 102.1433 | 18.1419 | 60.0178 | 15.0001 | 102.1538 | 2.9786 | 59.9938 | 0 | 102.1208 | 17.9029 | 60.0052 | 15.0001
102.1553 | 14.942 | 59.9896 | 15.0001 | 102.1447 | 3.5238 | 59.977 | 0 | 102.1516 | 18.1419 | 60.0178 | 15.0001 | 102.1621 | 2.9786 | 59.9938 | 0 | 102.1291 | 17.9029 | 60.0052 | 15.0001
102.1636 | 14.942 | 59.9896 | 15.0001 | 102.153 | 3.5238 | 59.977 | 0 | 102.1599 | 18.1419 | 60.0178 | 15.0001 | 102.1705 | 2.9786 | 59.9938 | 0 | 102.1375 | 17.9034 | 60.0053 | 15.0001
102.172 | 14.942 | 59.9897 | 15.0001 | 102.1614 | 3.524 | 59.977 | 0 | 102.1682 | 18.1419 | 60.0178 | 15.0001 | 102.1788 | 2.9786 | 59.9938 | 0 | 102.1458 | 17.9034 | 60.0053 | 15.0001
102.1803 | 14.942 | 59.9897 | 15.0001 | 102.1697 | 3.524 | 59.977 | 0 | 102.1766 | 18.1419 | 60.0179 | 15.0001 | 102.1871 | 2.9786 | 59.9938 | 0 | 102.1541 | 17.9034 | 60.0053 | 15.0001
102.1886 | 14.942 | 59.9897 | 15.0001 | 102.178 | 3.5234 | 59.977 | 0 | 102.1849 | 18.1413 | 60.0179 | 15.0001 | 102.1955 | 2.9786 | 59.9938 | 0 | 102.1625 | 17.9034 | 60.0053 | 15.0001
102.197 | 14.942 | 59.9897 | 15.0001 | 102.1864 | 3.5234 | 59.977 | 0 | 102.1932 | 18.1413 | 60.0179 | 15.0001 | 102.2038 | 2.9786 | 59.9938 | 0 | 102.1708 | 17.9034 | 60.0053 | 15.0001
102.2053 | 14.942 | 59.9898 | 15.0001 | 102.1947 | 3.5232 | 59.977 | 0 | 102.2016 | 18.1413 | 60.0179 | 15.0001 | 102.2121 | 2.9786 | 59.9938 | 0 | 102.1791 | 17.9034 | 60.0053 | 15.0001
102.2136 | 14.942 | 59.9898 | 15.0001 | 102.203 | 3.5232 | 59.977 | 0 | 102.2099 | 18.1413 | 60.018 | 15.0001 | 102.2205 | 2.9786 | 59.9938 | 0 | 102.1875 | 17.9035 | 60.0054 | 15.0001
102.222 | 14.942 | 59.9898 | 15.0001 | 102.2114 | 3.5232 | 59.977 | 0 | 102.2182 | 18.1413 | 60.018 | 15.0001 | 102.2288 | 2.9786 | 59.9939 | 0 | 102.1958 | 17.9035 | 60.0054 | 15.0001
102.2303 | 14.9393 | 59.9898 | 15.0001 | 102.2197 | 3.5232 | 59.977 | 0 | 102.2266 | 18.1413 | 60.018 | 15.0001 | 102.2371 | 2.9786 | 59.9939 | 0 | 102.2041 | 17.9035 | 60.0054 | 15.0001
102.2386 | 14.9393 | 59.9899 | 15.0001 | 102.228 | 3.5226 | 59.977 | 0 | 102.2349 | 18.1413 | 60.0181 | 15.0001 | 102.2455 | 2.9786 | 59.9939 | 0 | 102.2125 | 17.9035 | 60.0054 | 15.0001
102.247 | 14.9396 | 59.9899 | 15.0001 | 102.2364 | 3.5226 | 59.977 | 0 | 102.2432 | 18.1413 | 60.0181 | 15.0001 | 102.2538 | 2.9786 | 59.9939 | 0 | 102.2208 | 17.9035 | 60.0054 | 15.0001
102.2553 | 14.9396 | 59.9899 | 15.0001 | 102.2447 | 3.5226 | 59.977 | 0 | 102.2516 | 18.1413 | 60.0182 | 15.0001 | 102.2621 | 2.9786 | 59.9939 | 0 | 102.2291 | 17.9035 | 60.0054 | 15.0001
102.2636 | 14.941 | 59.9899 | 15.0001 | 102.253 | 3.5226 | 59.977 | 0 | 102.2599 | 18.1413 | 60.0182 | 15.0001 | 102.2705 | 2.9786 | 59.9939 | 0 | 102.2375 | 17.9035 | 60.0055 | 15.0001
102.272 | 14.941 | 59.99 | 15.0001 | 102.2614 | 3.5226 | 59.977 | 0 | 102.2682 | 18.1413 | 60.0182 | 15.0001 | 102.2788 | 2.9786 | 59.9939 | 0 | 102.2458 | 17.9035 | 60.0055 | 15.0001
102.2803 | 14.941 | 59.99 | 15.0001 | 102.2697 | 3.5226 | 59.977 | 0 | 102.2765 | 18.1413 | 60.0183 | 15.0001 | 102.2871 | 2.9786 | 59.9939 | 0 | 102.2541 | 17.9049 | 60.0055 | 15.0001
102.2886 | 14.941 | 59.99 | 15.0001 | 102.2781 | 3.4075 | 59.977 | 0 | 102.2849 | 18.1413 | 60.0183 | 15.0001 | 102.2955 | 2.9786 | 59.9939 | 0 | 102.2625 | 17.9049 | 60.0055 | 15.0001
102.297 | 14.941 | 59.99 | 15.0001 | 102.2864 | 3.4075 | 59.977 | 0 | 102.2932 | 18.1413 | 60.0184 | 15.0001 | 102.3038 | 2.9786 | 59.9939 | 0 | 102.2708 | 17.9043 | 60.0055 | 15.0001
102.3053 | 14.941 | 59.9901 | 15.0001 | 102.2947 | 3.4075 | 59.977 | 0 | 102.3015 | 18.1413 | 60.0184 | 15.0001 | 102.3121 | 2.9786 | 59.9939 | 0 | 102.2791 | 17.9043 | 60.0055 | 15.0001
102.3136 | 14.941 | 59.9901 | 15.0001 | 102.3031 | 3.4075 | 59.977 | 0 | 102.3099 | 18.1413 | 60.0185 | 15.0001 | 102.3205 | 2.9786 | 59.9939 | 0 | 102.2875 | 17.9043 | 60.0056 | 15.0001
102.322 | 14.941 | 59.9901 | 15.0001 | 102.3114 | 3.4075 | 59.977 | 0 | 102.3182 | 18.1413 | 60.0185 | 15.0001 | 102.3288 | 2.9786 | 59.994 | 0 | 102.2958 | 17.9043 | 60.0056 | 15.0001
102.3303 | 14.8688 | 59.9901 | 15.0001 | 102.3197 | 3.4075 | 59.977 | 0 | 102.3265 | 18.1413 | 60.0185 | 15.0001 | 102.3371 | 2.9786 | 59.994 | 0 | 102.3041 | 17.9043 | 60.0056 | 15.0001
102.3387 | 14.8688 | 59.9902 | 15.0001 | 102.3281 | 3.4075 | 59.977 | 0 | 102.3349 | 18.1413 | 60.0186 | 15.0001 | 102.3455 | 2.9786 | 59.994 | 0 | 102.3125 | 17.9043 | 60.0056 | 15.0001
102.347 | 14.8688 | 59.9902 | 15.0001 | 102.3364 | 3.4075 | 59.977 | 0 | 102.3432 | 18.1413 | 60.0186 | 15.0001 | 102.3538 | 2.9786 | 59.994 | 0 | 102.3208 | 17.9043 | 60.0056 | 15.0001
102.3553 | 14.8688 | 59.9902 | 15.0001 | 102.3447 | 3.4075 | 59.977 | 0 | 102.3515 | 18.1413 | 60.0187 | 15.0001 | 102.3621 | 2.9786 | 59.994 | 0 | 102.3291 | 17.9043 | 60.0056 | 15.0001
102.3637 | 14.8688 | 59.9902 | 15.0001 | 102.3531 | 3.4075 | 59.977 | 0 | 102.3599 | 18.1413 | 60.0187 | 15.0001 | 102.3705 | 2.9786 | 59.994 | 0 | 102.3375 | 17.9043 | 60.0057 | 15.0001
102.372 | 14.8688 | 59.9903 | 15.0001 | 102.3614 | 3.4078 | 59.977 | 0 | 102.3682 | 18.1413 | 60.0187 | 15.0001 | 102.3788 | 2.9786 | 59.994 | 0 | 102.3458 | 17.9043 | 60.0057 | 15.0001
102.3803 | 14.8688 | 59.9903 | 15.0001 | 102.3697 | 3.4078 | 59.977 | 0 | 102.3765 | 18.1413 | 60.0188 | 15.0001 | 102.3871 | 2.9786 | 59.994 | 0 | 102.3541 | 17.8992 | 60.0057 | 15.0001
102.3887 | 14.8688 | 59.9903 | 15.0001 | 102.3781 | 3.4072 | 59.977 | 0 | 102.3849 | 18.1396 | 60.0188 | 15.0001 | 102.3955 | 2.9786 | 59.994 | 0 | 102.3625 | 17.8992 | 60.0057 | 15.0001
102.397 | 14.8688 | 59.9903 | 15.0001 | 102.3864 | 3.4072 | 59.977 | 0 | 102.3932 | 18.1396 | 60.0189 | 15.0001 | 102.4038 | 2.9786 | 59.9941 | 0 | 102.3708 | 17.8992 | 60.0057 | 15.0001
102.4053 | 14.8688 | 59.9904 | 15.0001 | 102.3948 | 3.4073 | 59.977 | 0 | 102.4015 | 18.1396 | 60.0189 | 15.0001 | 102.4121 | 2.9786 | 59.9941 | 0 | 102.3791 | 17.8992 | 60.0057 | 15.0001
102.4137 | 14.8688 | 59.9904 | 15.0001 | 102.4031 | 3.4073 | 59.977 | 0 | 102.4098 | 18.1396 | 60.019 | 15.0001 | 102.4205 | 2.9786 | 59.9941 | 0 | 102.3875 | 17.8992 | 60.0058 | 15.0001
102.422 | 14.8688 | 59.9904 | 15.0001 | 102.4114 | 3.407 | 59.977 | 0 | 102.4182 | 18.1396 | 60.019 | 15.0001 | 102.4288 | 2.9786 | 59.9941 | 0 | 102.3958 | 17.8992 | 60.0058 | 15.0001
102.4303 | 14.8688 | 59.9904 | 15.0001 | 102.4198 | 3.407 | 59.977 | 0 | 102.4265 | 18.1396 | 60.019 | 15.0001 | 102.4372 | 2.9786 | 59.9941 | 0 | 102.4041 | 17.9003 | 60.0058 | 15.0001
102.4387 | 14.8688 | 59.9905 | 15.0001 | 102.4281 | 3.2709 | 59.977 | 0 | 102.4348 | 18.1396 | 60.0191 | 15.0001 | 102.4455 | 2.9786 | 59.9941 | 0 | 102.4124 | 17.9003 | 60.0058 | 15.0001
102.447 | 14.8681 | 59.9905 | 15.0001 | 102.4364 | 3.2709 | 59.977 | 0 | 102.4432 | 18.1396 | 60.0191 | 15.0001 | 102.4538 | 2.9786 | 59.9942 | 0 | 102.4208 | 17.9003 | 60.0058 | 15.0001
102.4553 | 14.8681 | 59.9905 | 15.0001 | 102.4448 | 3.2709 | 59.977 | 0 | 102.4515 | 18.1396 | 60.0192 | 15.0001 | 102.4622 | 2.9786 | 59.9942 | 0 | 102.4291 | 17.9003 | 60.0058 | 15.0001
102.4637 | 14.8691 | 59.9905 | 15.0001 | 102.4531 | 3.2709 | 59.977 | 0 | 102.4598 | 18.1396 | 60.0192 | 15.0001 | 102.4705 | 2.9786 | 59.9942 | 0 | 102.4374 | 17.9003 | 60.0059 | 15.0001
102.472 | 14.8691 | 59.9906 | 15.0001 | 102.4614 | 3.2709 | 59.977 | 0 | 102.4682 | 18.1396 | 60.0192 | 15.0001 | 102.4788 | 2.9786 | 59.9942 | 0 | 102.4458 | 17.9003 | 60.0059 | 15.0001
102.4803 | 14.8691 | 59.9906 | 15.0001 | 102.4698 | 3.2709 | 59.977 | 0 | 102.4765 | 18.1396 | 60.0193 | 15.0001 | 102.4872 | 2.9786 | 59.9942 | 0 | 102.4541 | 17.9003 | 60.0059 | 15.0001
102.4887 | 14.8691 | 59.9906 | 15.0001 | 102.4781 | 3.27 | 59.977 | 0 | 102.4848 | 18.1388 | 60.0193 | 15.0001 | 102.4955 | 2.9786 | 59.9942 | 0 | 102.4624 | 17.9003 | 60.0059 | 15.0001
102.497 | 14.8691 | 59.9906 | 15.0001 | 102.4865 | 3.27 | 59.977 | 0 | 102.4932 | 18.1388 | 60.0194 | 15.0001 | 102.5038 | 2.9786 | 59.9943 | 0 | 102.4708 | 17.9003 | 60.0059 | 15.0001
102.5053 | 14.8691 | 59.9907 | 15.0001 | 102.4948 | 3.27 | 59.977 | 0 | 102.5015 | 18.1378 | 60.0194 | 15.0001 | 102.5122 | 2.9786 | 59.9943 | 0 | 102.4791 | 17.9003 | 60.0059 | 15.0001
102.5137 | 14.8665 | 59.9907 | 15.0001 | 102.5031 | 3.27 | 59.977 | 0 | 102.5098 | 18.1378 | 60.0195 | 15.0001 | 102.5205 | 2.9786 | 59.9943 | 0 | 102.4874 | 17.9022 | 60.006 | 15.0001
102.522 | 14.8665 | 59.9907 | 15.0001 | 102.5115 | 3.2706 | 59.977 | 0 | 102.5181 | 18.1378 | 60.0195 | 15.0001 | 102.5288 | 2.9786 | 59.9943 | 0 | 102.4958 | 17.9022 | 60.006 | 15.0001
102.5303 | 14.8665 | 59.9907 | 15.0001 | 102.5198 | 3.2706 | 59.977 | 0 | 102.5265 | 18.1378 | 60.0195 | 15.0001 | 102.5372 | 2.9786 | 59.9943 | 0 | 102.5041 | 17.9022 | 60.006 | 15.0001
102.5387 | 14.8665 | 59.9908 | 15.0001 | 102.5281 | 3.1571 | 59.977 | 0 | 102.5348 | 18.1378 | 60.0196 | 15.0001 | 102.5455 | 2.9786 | 59.9943 | 0 | 102.5124 | 17.9022 | 60.006 | 15.0001
102.547 | 14.8665 | 59.9908 | 15.0001 | 102.5365 | 3.1571 | 59.977 | 0 | 102.5431 | 18.1378 | 60.0196 | 15.0001 | 102.5538 | 2.9785 | 59.9944 | 0 | 102.5208 | 17.9004 | 60.006 | 15.0001
102.5553 | 14.8665 | 59.9908 | 15.0001 | 102.5448 | 3.1571 | 59.977 | 0 | 102.5515 | 18.1378 | 60.0197 | 15.0001 | 102.5622 | 2.9785 | 59.9944 | 0 | 102.5291 | 17.9004 | 60.006 | 15.0001
102.5637 | 14.8654 | 59.9908 | 15.0001 | 102.5531 | 3.1571 | 59.977 | 0 | 102.5598 | 18.1378 | 60.0197 | 15.0001 | 102.5705 | 2.9785 | 59.9944 | 0 | 102.5374 | 17.9004 | 60.0061 | 15.0001
102.572 | 14.8654 | 59.9909 | 15.0001 | 102.5615 | 3.1571 | 59.977 | 0 | 102.5681 | 18.1378 | 60.0197 | 15.0001 | 102.5788 | 2.9785 | 59.9944 | 0 | 102.5458 | 17.9004 | 60.0061 | 15.0001
102.5803 | 14.8671 | 59.9909 | 15.0001 | 102.5698 | 3.1571 | 59.977 | 0 | 102.5765 | 18.1378 | 60.0198 | 15.0001 | 102.5872 | 2.9785 | 59.9944 | 0 | 102.5541 | 17.9018 | 60.0061 | 15.0001
102.5887 | 14.8671 | 59.9909 | 15.0001 | 102.5782 | 3.1571 | 59.977 | 0 | 102.5848 | 18.1378 | 60.0198 | 15.0001 | 102.5955 | 2.9785 | 59.9944 | 0 | 102.5624 | 17.9018 | 60.0061 | 15.0001
102.597 | 14.8659 | 59.9909 | 15.0001 | 102.5865 | 3.1571 | 59.977 | 0 | 102.5931 | 18.1378 | 60.0199 | 15.0001 | 102.6038 | 2.9785 | 59.9945 | 0 | 102.5708 | 17.9018 | 60.0061 | 15.0001
102.6053 | 14.8659 | 59.991 | 15.0001 | 102.5948 | 3.1577 | 59.977 | 0 | 102.6015 | 18.1378 | 60.0199 | 15.0001 | 102.6122 | 2.9785 | 59.9945 | 0 | 102.5791 | 17.9018 | 60.0061 | 15.0001
102.6137 | 14.8659 | 59.991 | 15.0001 | 102.6032 | 3.1577 | 59.977 | 0 | 102.6098 | 18.1378 | 60.02 | 15.0001 | 102.6205 | 2.9785 | 59.9945 | 0 | 102.5874 | 17.9018 | 60.0062 | 15.0001
102.622 | 14.8659 | 59.991 | 15.0001 | 102.6115 | 3.1577 | 59.977 | 0 | 102.6181 | 18.1393 | 60.02 | 15.0001 | 102.6288 | 2.9785 | 59.9945 | 0 | 102.5958 | 17.9018 | 60.0062 | 15.0001
102.6303 | 14.8659 | 59.991 | 15.0001 | 102.6198 | 3.1577 | 59.977 | 0 | 102.6265 | 18.1393 | 60.02 | 15.0001 | 102.6372 | 2.9785 | 59.9945 | 0 | 102.6041 | 17.9018 | 60.0062 | 15.0001
102.6387 | 14.8659 | 59.9911 | 15.0001 | 102.6282 | 3.1577 | 59.977 | 0 | 102.6348 | 18.0422 | 60.0201 | 15.0001 | 102.6455 | 2.9785 | 59.9945 | 0 | 102.6124 | 17.9018 | 60.0062 | 15.0001
102.647 | 14.8659 | 59.9911 | 15.0001 | 102.6365 | 3.1577 | 59.977 | 0 | 102.6431 | 18.0422 | 60.0201 | 15.0001 | 102.6538 | 2.9785 | 59.9946 | 0 | 102.6208 | 17.9018 | 60.0062 | 15.0001
102.6554 | 14.8659 | 59.9911 | 15.0001 | 102.6448 | 3.1577 | 59.977 | 0 | 102.6514 | 18.0422 | 60.0202 | 15.0001 | 102.6622 | 2.9785 | 59.9946 | 0 | 102.6291 | 17.9018 | 60.0062 | 15.0001
102.6637 | 14.8654 | 59.9912 | 15.0001 | 102.6532 | 3.1577 | 59.977 | 0 | 102.6598 | 18.0422 | 60.0202 | 15.0001 | 102.6705 | 2.9785 | 59.9946 | 0 | 102.6374 | 17.9018 | 60.0063 | 15.0001
102.672 | 14.8654 | 59.9912 | 15.0001 | 102.6615 | 3.1577 | 59.977 | 0 | 102.6681 | 18.0422 | 60.0202 | 15.0001 | 102.6788 | 2.9785 | 59.9946 | 0 | 102.6458 | 17.9018 | 60.0063 | 15.0001
102.6804 | 14.8654 | 59.9912 | 15.0001 | 102.6699 | 3.1577 | 59.977 | 0 | 102.6764 | 18.0422 | 60.0203 | 15.0001 | 102.6872 | 2.9785 | 59.9946 | 0 | 102.6541 | 17.9018 | 60.0063 | 15.0001
102.6887 | 14.8654 | 59.9913 | 15.0001 | 102.6782 | 3.1577 | 59.977 | 0 | 102.6848 | 18.0458 | 60.0203 | 15.0001 | 102.6955 | 2.9785 | 59.9946 | 0 | 102.6624 | 17.9018 | 60.0063 | 15.0001
102.697 | 14.8654 | 59.9913 | 15.0001 | 102.6865 | 3.1577 | 59.977 | 0 | 102.6931 | 18.0458 | 60.0204 | 15.0001 | 102.7038 | 2.9785 | 59.9947 | 0 | 102.6708 | 17.9047 | 60.0063 | 15.0001
102.7054 | 14.8654 | 59.9913 | 15.0001 | 102.6949 | 3.1575 | 59.977 | 0 | 102.7014 | 18.0458 | 60.0204 | 15.0001 | 102.7122 | 2.9785 | 59.9947 | 0 | 102.6791 | 17.9047 | 60.0063 | 15.0001
102.7137 | 14.8642 | 59.9914 | 15.0001 | 102.7032 | 3.1575 | 59.977 | 0 | 102.7098 | 18.0458 | 60.0204 | 15.0001 | 102.7205 | 2.9785 | 59.9947 | 0 | 102.6874 | 17.8245 | 60.0064 | 15.0001
102.722 | 14.8642 | 59.9914 | 15.0001 | 102.7115 | 3.1575 | 59.977 | 0 | 102.7181 | 18.0478 | 60.0205 | 15.0001 | 102.7288 | 2.9785 | 59.9947 | 0 | 102.6958 | 17.8245 | 60.0064 | 15.0001
102.7304 | 14.8617 | 59.9914 | 15.0001 | 102.7199 | 3.1575 | 59.977 | 0 | 102.7264 | 18.0478 | 60.0205 | 15.0001 | 102.7372 | 2.9785 | 59.9947 | 0 | 102.7041 | 17.8245 | 60.0064 | 15.0001
102.7387 | 14.8617 | 59.9915 | 15.0001 | 102.7282 | 3.158 | 59.977 | 0 | 102.7348 | 18.0478 | 60.0206 | 15.0001 | 102.7455 | 2.9785 | 59.9947 | 0 | 102.7124 | 17.8245 | 60.0064 | 15.0001
102.747 | 14.8617 | 59.9915 | 15.0001 | 102.7366 | 3.158 | 59.977 | 0 | 102.7431 | 18.0478 | 60.0206 | 15.0001 | 102.7539 | 2.9784 | 59.9948 | 0 | 102.7208 | 17.8245 | 60.0064 | 15.0001
102.7554 | 14.8617 | 59.9915 | 15.0001 | 102.7449 | 3.158 | 59.977 | 0 | 102.7514 | 17.9715 | 60.0207 | 15.0001 | 102.7622 | 2.9784 | 59.9948 | 0 | 102.7291 | 17.8245 | 60.0064 | 15.0001
102.7637 | 14.8617 | 59.9916 | 15.0001 | 102.7532 | 3.158 | 59.977 | 0 | 102.7597 | 17.9715 | 60.0207 | 15.0001 | 102.7705 | 2.9784 | 59.9948 | 0 | 102.7374 | 17.8245 | 60.0065 | 15.0001
102.772 | 14.8617 | 59.9916 | 15.0001 | 102.7616 | 3.158 | 59.977 | 0 | 102.7681 | 17.9715 | 60.0207 | 15.0001 | 102.7789 | 2.9784 | 59.9948 | 0 | 102.7458 | 17.8245 | 60.0065 | 15.0001
102.7804 | 14.8635 | 59.9916 | 15.0001 | 102.7699 | 3.158 | 59.977 | 0 | 102.7764 | 17.9715 | 60.0208 | 15.0001 | 102.7872 | 2.9784 | 59.9948 | 0 | 102.7541 | 17.8245 | 60.0065 | 15.0001
102.7887 | 14.8635 | 59.9917 | 15.0001 | 102.7782 | 3.1581 | 59.977 | 0 | 102.7847 | 17.8713 | 60.0208 | 15.0001 | 102.7955 | 2.9784 | 59.9948 | 0 | 102.7624 | 17.8245 | 60.0065 | 15.0001
102.797 | 14.8635 | 59.9917 | 15.0001 | 102.7866 | 3.1581 | 59.977 | 0 | 102.7931 | 17.8713 | 60.0209 | 15.0001 | 102.8039 | 2.9784 | 59.9949 | 0 | 102.7708 | 17.8268 | 60.0065 | 15.0001
102.8054 | 14.8635 | 59.9917 | 15.0001 | 102.7949 | 3.1581 | 59.977 | 0 | 102.8014 | 17.8713 | 60.0209 | 15.0001 | 102.8122 | 2.9784 | 59.9949 | 0 | 102.7791 | 17.8268 | 60.0065 | 15.0001
102.8137 | 14.8635 | 59.9918 | 15.0001 | 102.8032 | 3.1581 | 59.977 | 0 | 102.8097 | 17.8713 | 60.0209 | 15.0001 | 102.8205 | 2.9787 | 59.9949 | 0 | 102.7874 | 17.8268 | 60.0066 | 15.0001
102.822 | 14.8635 | 59.9918 | 15.0001 | 102.8116 | 3.1581 | 59.977 | 0 | 102.8181 | 17.8713 | 60.021 | 15.0001 | 102.8289 | 2.9787 | 59.9949 | 0 | 102.7958 | 17.8268 | 60.0066 | 15.0001
102.8304 | 14.8635 | 59.9918 | 15.0001 | 102.8199 | 3.1581 | 59.977 | 0 | 102.8264 | 17.8713 | 60.021 | 15.0001 | 102.8372 | 2.9783 | 59.9949 | 0 | 102.8041 | 17.8268 | 60.0066 | 15.0001
102.8387 | 14.8635 | 59.9919 | 15.0001 | 102.8283 | 3.1591 | 59.977 | 0 | 102.8347 | 17.8708 | 60.0211 | 15.0001 | 102.8455 | 2.9783 | 59.9949 | 0 | 102.8124 | 17.8268 | 60.0066 | 15.0001
102.847 | 14.8635 | 59.9919 | 15.0001 | 102.8366 | 3.1591 | 59.977 | 0 | 102.8431 | 17.8708 | 60.0211 | 15.0001 | 102.8539 | 2.9783 | 59.995 | 0 | 102.8207 | 17.8268 | 60.0066 | 15.0001
102.8554 | 14.8635 | 59.9919 | 15.0001 | 102.8449 | 3.1591 | 59.977 | 0 | 102.8514 | 17.8666 | 60.0212 | 15.0001 | 102.8622 | 2.9783 | 59.995 | 0 | 102.8291 | 17.8268 | 60.0066 | 15.0001
102.8637 | 14.8654 | 59.992 | 15.0001 | 102.8533 | 3.1591 | 59.977 | 0 | 102.8597 | 17.8666 | 60.0212 | 15.0001 | 102.8705 | 2.9783 | 59.995 | 0 | 102.8374 | 17.8268 | 60.0067 | 15.0001
102.872 | 14.8654 | 59.992 | 15.0001 | 102.8616 | 3.1591 | 59.977 | 0 | 102.8681 | 17.8636 | 60.0212 | 15.0001 | 102.8789 | 2.9783 | 59.995 | 0 | 102.8457 | 17.8268 | 60.0067 | 15.0001
102.8804 | 14.8654 | 59.992 | 15.0001 | 102.8699 | 3.1591 | 59.977 | 0 | 102.8764 | 17.8636 | 60.0213 | 15.0001 | 102.8872 | 2.9783 | 59.995 | 0 | 102.8541 | 17.8268 | 60.0067 | 15.0001
102.8887 | 14.8654 | 59.9921 | 15.0001 | 102.8783 | 3.1591 | 59.977 | 0 | 102.8847 | 17.8636 | 60.0213 | 15.0001 | 102.8955 | 2.9783 | 59.995 | 0 | 102.8624 | 17.8268 | 60.0067 | 15.0001
102.897 | 14.8654 | 59.9921 | 15.0001 | 102.8866 | 3.1591 | 59.977 | 0 | 102.893 | 17.8636 | 60.0214 | 15.0001 | 102.9039 | 2.9783 | 59.9951 | 0 | 102.8707 | 17.8268 | 60.0067 | 15.0001
102.9054 | 14.8654 | 59.9921 | 15.0001 | 102.8949 | 3.1591 | 59.977 | 0 | 102.9014 | 17.8636 | 60.0214 | 15.0001 | 102.9122 | 2.9783 | 59.9951 | 0 | 102.8791 | 17.8268 | 60.0067 | 15.0001
102.9137 | 14.8636 | 59.9922 | 15.0001 | 102.9033 | 3.1591 | 59.977 | 0 | 102.9097 | 17.8636 | 60.0214 | 15.0001 | 102.9205 | 2.9783 | 59.9951 | 0 | 102.8874 | 17.8268 | 60.0068 | 15.0001
102.922 | 14.8636 | 59.9922 | 15.0001 | 102.9116 | 3.1591 | 59.977 | 0 | 102.918 | 17.8636 | 60.0215 | 15.0001 | 102.9289 | 2.9783 | 59.9951 | 0 | 102.8957 | 17.8268 | 60.0068 | 15.0001
102.9304 | 14.8636 | 59.9922 | 15.0001 | 102.92 | 3.1591 | 59.977 | 0 | 102.9264 | 17.8636 | 60.0215 | 15.0001 | 102.9372 | 2.9783 | 59.9951 | 0 | 102.9041 | 17.8268 | 60.0068 | 15.0001
102.9387 | 14.8636 | 59.9923 | 15.0001 | 102.9283 | 3.1591 | 59.977 | 0 | 102.9347 | 17.8667 | 60.0216 | 15.0001 | 102.9455 | 2.9783 | 59.9951 | 0 | 102.9124 | 17.8268 | 60.0068 | 15.0001
102.9471 | 14.8636 | 59.9923 | 15.0001 | 102.9366 | 3.1591 | 59.977 | 0 | 102.943 | 17.8667 | 60.0216 | 15.0001 | 102.9539 | 2.9783 | 59.9952 | 0 | 102.9207 | 17.8268 | 60.0068 | 15.0001
102.9554 | 14.8636 | 59.9923 | 15.0001 | 102.945 | 3.1591 | 59.977 | 0 | 102.9514 | 17.8667 | 60.0217 | 15.0001 | 102.9622 | 2.9783 | 59.9952 | 0 | 102.9291 | 17.8268 | 60.0068 | 15.0001
102.9637 | 14.8636 | 59.9924 | 15.0001 | 102.9533 | 3.1591 | 59.977 | 0 | 102.9597 | 17.8667 | 60.0217 | 15.0001 | 102.9705 | 2.9783 | 59.9952 | 0 | 102.9374 | 17.8268 | 60.0069 | 15.0001
102.9721 | 14.8636 | 59.9924 | 15.0001 | 102.9616 | 3.1592 | 59.977 | 0 | 102.968 | 17.8688 | 60.0217 | 15.0001 | 102.9789 | 2.9783 | 59.9952 | 0 | 102.9457 | 17.8268 | 60.0069 | 15.0001
102.9804 | 14.8636 | 59.9924 | 15.0001 | 102.97 | 3.1592 | 59.9771 | 0 | 102.9764 | 17.8688 | 60.0218 | 15.0001 | 102.9872 | 2.9783 | 59.9952 | 0 | 102.9541 | 17.8268 | 60.0069 | 15.0001
102.9887 | 14.8636 | 59.9925 | 15.0001 | 102.9783 | 3.1592 | 59.9771 | 0 | 102.9847 | 17.8681 | 60.0218 | 15.0001 | 102.9955 | 2.9783 | 59.9952 | 0 | 102.9624 | 17.8268 | 60.0069 | 15.0001
102.9971 | 14.8636 | 59.9925 | 15.0001 | 102.9866 | 3.1592 | 59.9771 | 0 | 102.993 | 17.8681 | 60.0219 | 15.0001 | 103.0039 | 2.9783 | 59.9953 | 0 | 102.9707 | 17.8268 | 60.0069 | 15.0001
103.0054 | 14.8636 | 59.9925 | 15.0001 | 102.995 | 3.1592 | 59.9771 | 0 | 103.0013 | 17.8681 | 60.0219 | 15.0001 | 103.0122 | 2.9783 | 59.9953 | 0 | 102.9791 | 17.8268 | 60.0069 | 15.0001
103.0137 | 14.8636 | 59.9926 | 15.0001 | 103.0033 | 3.1592 | 59.9772 | 0 | 103.0097 | 17.8681 | 60.0219 | 15.0001 | 103.0205 | 2.9783 | 59.9953 | 0 | 102.9874 | 17.8268 | 60.007 | 15.0001
103.0221 | 14.8636 | 59.9926 | 15.0001 | 103.0117 | 3.1592 | 59.9772 | 0 | 103.018 | 17.8681 | 60.022 | 15.0001 | 103.0289 | 2.9783 | 59.9953 | 0 | 102.9957 | 17.8268 | 60.007 | 15.0001
103.0304 | 14.8636 | 59.9926 | 15.0001 | 103.02 | 3.1592 | 59.9772 | 0 | 103.0263 | 17.8681 | 60.022 | 15.0001 | 103.0372 | 2.9783 | 59.9953 | 0 | 103.0041 | 17.8268 | 60.007 | 15.0001
103.0387 | 14.8636 | 59.9927 | 15.0001 | 103.0283 | 3.1592 | 59.9772 | 0 | 103.0347 | 17.867 | 60.0221 | 15.0001 | 103.0455 | 2.9783 | 59.9953 | 0 | 103.0124 | 17.8268 | 60.007 | 15.0001
103.0471 | 14.8644 | 59.9927 | 15.0001 | 103.0367 | 3.1592 | 59.9773 | 0 | 103.043 | 17.867 | 60.0221 | 15.0001 | 103.0539 | 2.9783 | 59.9954 | 0 | 103.0207 | 17.8268 | 60.0071 | 15.0001
103.0554 | 14.8644 | 59.9927 | 15.0001 | 103.045 | 3.1592 | 59.9773 | 0 | 103.0513 | 17.8677 | 60.0222 | 15.0001 | 103.0622 | 2.9783 | 59.9954 | 0 | 103.0291 | 17.8268 | 60.0071 | 15.0001
103.0637 | 14.8644 | 59.9928 | 15.0001 | 103.0533 | 3.1592 | 59.9773 | 0 | 103.0597 | 17.8677 | 60.0222 | 15.0001 | 103.0706 | 2.9783 | 59.9954 | 0 | 103.0374 | 17.8268 | 60.0072 | 15.0001
103.0721 | 14.8644 | 59.9928 | 15.0001 | 103.0617 | 3.1593 | 59.9773 | 0 | 103.068 | 17.8661 | 60.0222 | 15.0001 | 103.0789 | 2.9783 | 59.9954 | 0 | 103.0457 | 17.8268 | 60.0072 | 15.0001
103.0804 | 14.8644 | 59.9928 | 15.0001 | 103.07 | 3.1593 | 59.9774 | 0 | 103.0763 | 17.8661 | 60.0223 | 15.0001 | 103.0872 | 2.9783 | 59.9954 | 0 | 103.0541 | 17.8268 | 60.0072 | 15.0001
103.0887 | 14.8644 | 59.9929 | 15.0001 | 103.0784 | 3.1593 | 59.9774 | 0 | 103.0847 | 17.8661 | 60.0223 | 15.0001 | 103.0956 | 2.9783 | 59.9954 | 0 | 103.0624 | 17.8268 | 60.0073 | 15.0001
103.0971 | 14.8663 | 59.9929 | 15.0001 | 103.0867 | 3.1593 | 59.9774 | 0 | 103.093 | 17.8661 | 60.0224 | 15.0001 | 103.1039 | 2.9783 | 59.9955 | 0 | 103.0707 | 17.828 | 60.0073 | 15.0001
103.1054 | 14.8663 | 59.9929 | 15.0001 | 103.095 | 3.1593 | 59.9774 | 0 | 103.1013 | 17.8661 | 60.0224 | 15.0001 | 103.1122 | 2.9783 | 59.9955 | 0 | 103.0791 | 17.828 | 60.0074 | 15.0001
103.1137 | 14.8663 | 59.993 | 15.0001 | 103.1034 | 3.1593 | 59.9775 | 0 | 103.1097 | 17.8661 | 60.0224 | 15.0001 | 103.1206 | 2.9783 | 59.9955 | 0 | 103.0874 | 17.8278 | 60.0074 | 15.0001
103.1221 | 14.8663 | 59.993 | 15.0001 | 103.1117 | 3.1593 | 59.9775 | 0 | 103.118 | 17.8624 | 60.0225 | 15.0001 | 103.1289 | 2.9783 | 59.9955 | 0 | 103.0957 | 17.8278 | 60.0075 | 15.0001
103.1304 | 14.8663 | 59.993 | 15.0001 | 103.12 | 3.1593 | 59.9775 | 0 | 103.1263 | 17.8624 | 60.0225 | 15.0001 | 103.1372 | 2.9783 | 59.9955 | 0 | 103.104 | 17.7619 | 60.0075 | 15.0001
103.1387 | 14.8663 | 59.9931 | 15.0001 | 103.1284 | 3.1593 | 59.9775 | 0 | 103.1346 | 17.8636 | 60.0226 | 15.0001 | 103.1456 | 2.9783 | 59.9955 | 0 | 103.1124 | 17.7619 | 60.0075 | 15.0001
103.1471 | 14.8663 | 59.9931 | 15.0001 | 103.1367 | 3.1593 | 59.9776 | 0 | 103.143 | 17.8636 | 60.0226 | 15.0001 | 103.1539 | 2.9783 | 59.9956 | 0 | 103.1207 | 17.7614 | 60.0076 | 15.0001
103.1554 | 14.8663 | 59.9931 | 15.0001 | 103.145 | 3.1593 | 59.9776 | 0 | 103.1513 | 17.8636 | 60.0227 | 15.0001 | 103.1622 | 2.9783 | 59.9956 | 0 | 103.129 | 17.7614 | 60.0076 | 15.0001
103.1637 | 14.8663 | 59.9932 | 15.0001 | 103.1534 | 3.1593 | 59.9776 | 0 | 103.1596 | 17.8636 | 60.0227 | 15.0001 | 103.1706 | 2.9783 | 59.9956 | 0 | 103.1374 | 17.7614 | 60.0077 | 15.0001
103.1721 | 14.8663 | 59.9932 | 15.0001 | 103.1617 | 3.1593 | 59.9776 | 0 | 103.168 | 17.8644 | 60.0227 | 15.0001 | 103.1789 | 2.9783 | 59.9956 | 0 | 103.1457 | 17.7614 | 60.0077 | 15.0001
103.1804 | 14.8663 | 59.9932 | 15.0001 | 103.1701 | 3.1593 | 59.9777 | 0 | 103.1763 | 17.8644 | 60.0228 | 15.0001 | 103.1872 | 2.9783 | 59.9956 | 0 | 103.154 | 17.7614 | 60.0077 | 15.0001
103.1887 | 14.8663 | 59.9933 | 15.0001 | 103.1784 | 3.1593 | 59.9777 | 0 | 103.1846 | 17.869 | 60.0228 | 15.0001 | 103.1956 | 2.9783 | 59.9956 | 0 | 103.1624 | 17.7614 | 60.0078 | 15.0001
103.1971 | 14.8667 | 59.9933 | 15.0001 | 103.1867 | 3.1593 | 59.9777 | 0 | 103.193 | 17.869 | 60.0229 | 15.0001 | 103.2039 | 2.9781 | 59.9957 | 0 | 103.1707 | 17.7628 | 60.0078 | 15.0001
103.2054 | 14.8667 | 59.9933 | 15.0001 | 103.1951 | 3.1596 | 59.9777 | 0 | 103.2013 | 17.8711 | 60.0229 | 15.0001 | 103.2122 | 2.9781 | 59.9957 | 0 | 103.179 | 17.7628 | 60.0079 | 15.0001
103.2137 | 14.8667 | 59.9934 | 15.0001 | 103.2034 | 3.1596 | 59.9778 | 0 | 103.2096 | 17.8711 | 60.0229 | 15.0001 | 103.2206 | 2.9781 | 59.9957 | 0 | 103.1874 | 17.7628 | 60.0079 | 15.0001
103.2221 | 14.8667 | 59.9934 | 15.0001 | 103.2117 | 3.1596 | 59.9778 | 0 | 103.218 | 17.8711 | 60.023 | 15.0001 | 103.2289 | 2.9781 | 59.9957 | 0 | 103.1957 | 17.7628 | 60.008 | 15.0001
103.2304 | 14.8667 | 59.9934 | 15.0001 | 103.2201 | 3.1596 | 59.9778 | 0 | 103.2263 | 17.8711 | 60.023 | 15.0001 | 103.2372 | 2.9781 | 59.9957 | 0 | 103.204 | 17.7596 | 60.008 | 15.0001
103.2387 | 14.8667 | 59.9935 | 15.0001 | 103.2284 | 3.1596 | 59.9778 | 0 | 103.2346 | 17.8669 | 60.023 | 15.0001 | 103.2456 | 2.9781 | 59.9957 | 0 | 103.2124 | 17.7596 | 60.008 | 15.0001
103.2471 | 14.8674 | 59.9935 | 15.0001 | 103.2367 | 3.1596 | 59.9779 | 0 | 103.2429 | 17.8669 | 60.0231 | 15.0001 | 103.2539 | 2.9781 | 59.9958 | 0 | 103.2207 | 17.7596 | 60.0081 | 15.0001
103.2554 | 14.8674 | 59.9935 | 15.0001 | 103.2451 | 3.1596 | 59.9779 | 0 | 103.2513 | 17.8705 | 60.0231 | 15.0001 | 103.2622 | 2.9781 | 59.9958 | 0 | 103.229 | 17.7596 | 60.0081 | 15.0001
103.2638 | 14.8674 | 59.9936 | 15.0001 | 103.2534 | 3.1596 | 59.9779 | 0 | 103.2596 | 17.8705 | 60.0231 | 15.0001 | 103.2706 | 2.9781 | 59.9958 | 0 | 103.2374 | 17.7596 | 60.0082 | 15.0001
103.2721 | 14.8674 | 59.9936 | 15.0001 | 103.2618 | 3.1597 | 59.9779 | 0 | 103.2679 | 17.8705 | 60.0231 | 15.0001 | 103.2789 | 2.9781 | 59.9958 | 0 | 103.2457 | 17.7596 | 60.0082 | 15.0001
103.2804 | 14.8674 | 59.9936 | 15.0001 | 103.2701 | 3.1597 | 59.978 | 0 | 103.2763 | 17.8705 | 60.0232 | 15.0001 | 103.2872 | 2.9781 | 59.9958 | 0 | 103.254 | 17.7606 | 60.0082 | 15.0001
103.2888 | 14.8674 | 59.9937 | 15.0001 | 103.2784 | 3.1597 | 59.978 | 0 | 103.2846 | 17.8705 | 60.0232 | 15.0001 | 103.2956 | 2.9781 | 59.9958 | 0 | 103.2624 | 17.7606 | 60.0083 | 15.0001
103.2971 | 14.8691 | 59.9937 | 15.0001 | 103.2868 | 3.1597 | 59.978 | 0 | 103.2929 | 17.8705 | 60.0232 | 15.0001 | 103.3039 | 2.9781 | 59.9959 | 0 | 103.2707 | 17.7588 | 60.0083 | 15.0001
103.3054 | 14.8691 | 59.9937 | 15.0001 | 103.2951 | 3.1597 | 59.978 | 0 | 103.3013 | 17.8705 | 60.0232 | 15.0001 | 103.3122 | 2.9781 | 59.9959 | 0 | 103.279 | 17.7588 | 60.0084 | 15.0001
103.3138 | 14.8691 | 59.9938 | 15.0001 | 103.3034 | 3.1597 | 59.9781 | 0 | 103.3096 | 17.8705 | 60.0233 | 15.0001 | 103.3206 | 2.9781 | 59.9959 | 0 | 103.2873 | 17.6553 | 60.0084 | 15.0001
103.3221 | 14.8691 | 59.9938 | 15.0001 | 103.3118 | 3.1597 | 59.9781 | 0 | 103.3179 | 17.8705 | 60.0233 | 15.0001 | 103.3289 | 2.9781 | 59.9959 | 0 | 103.2957 | 17.6553 | 60.0085 | 15.0001
103.3304 | 14.8691 | 59.9938 | 15.0001 | 103.3201 | 3.1597 | 59.9781 | 0 | 103.3262 | 17.8705 | 60.0233 | 15.0001 | 103.3372 | 2.9781 | 59.9959 | 0 | 103.304 | 17.6553 | 60.0085 | 15.0001
103.3388 | 14.8691 | 59.9939 | 15.0001 | 103.3285 | 3.1597 | 59.9781 | 0 | 103.3346 | 17.8705 | 60.0233 | 15.0001 | 103.3456 | 2.9781 | 59.9959 | 0 | 103.3123 | 17.6553 | 60.0085 | 15.0001
103.3471 | 14.8691 | 59.9939 | 15.0001 | 103.3368 | 3.1597 | 59.9782 | 0 | 103.3429 | 17.8705 | 60.0234 | 15.0001 | 103.3539 | 2.6408 | 59.996 | 0 | 103.3207 | 17.6543 | 60.0086 | 15.0001
103.3554 | 14.8691 | 59.9939 | 15.0001 | 103.3451 | 3.1597 | 59.9782 | 0 | 103.3512 | 17.8705 | 60.0234 | 15.0001 | 103.3623 | 2.6408 | 59.996 | 0 | 103.329 | 17.6543 | 60.0086 | 15.0001
103.3638 | 14.8691 | 59.994 | 15.0001 | 103.3535 | 3.1597 | 59.9782 | 0 | 103.3596 | 17.8705 | 60.0234 | 15.0001 | 103.3706 | 2.6408 | 59.996 | 0 | 103.3373 | 17.6543 | 60.0087 | 15.0001
103.3721 | 14.8691 | 59.994 | 15.0001 | 103.3618 | 3.1597 | 59.9782 | 0 | 103.3679 | 17.8705 | 60.0234 | 15.0001 | 103.3789 | 2.6408 | 59.996 | 0 | 103.3457 | 17.6543 | 60.0087 | 15.0001
103.3804 | 14.8691 | 59.994 | 15.0001 | 103.3701 | 3.1597 | 59.9783 | 0 | 103.3762 | 17.8705 | 60.0235 | 15.0001 | 103.3873 | 2.6408 | 59.9961 | 0 | 103.354 | 17.6543 | 60.0087 | 15.0001
103.3888 | 14.8691 | 59.9941 | 15.0001 | 103.3785 | 3.1597 | 59.9783 | 0 | 103.3846 | 17.8705 | 60.0235 | 15.0001 | 103.3956 | 2.6408 | 59.9961 | 0 | 103.3623 | 17.6543 | 60.0088 | 15.0001
103.3971 | 14.8691 | 59.9941 | 15.0001 | 103.3868 | 3.1597 | 59.9783 | 0 | 103.3929 | 17.8705 | 60.0235 | 15.0001 | 103.4039 | 2.6408 | 59.9962 | 0 | 103.3707 | 17.6543 | 60.0088 | 15.0001
103.4054 | 14.8691 | 59.9941 | 15.0001 | 103.3951 | 3.1597 | 59.9783 | 0 | 103.4012 | 17.8394 | 60.0235 | 15.0001 | 103.4123 | 2.6408 | 59.9962 | 0 | 103.379 | 17.6543 | 60.0089 | 15.0001
103.4138 | 14.8691 | 59.9942 | 15.0001 | 103.4035 | 3.1597 | 59.9784 | 0 | 103.4096 | 17.8394 | 60.0236 | 15.0001 | 103.4206 | 2.6408 | 59.9962 | 0 | 103.3873 | 17.657 | 60.0089 | 15.0001
103.4221 | 14.8691 | 59.9942 | 15.0001 | 103.4118 | 3.1597 | 59.9784 | 0 | 103.4179 | 17.8394 | 60.0236 | 15.0001 | 103.4289 | 2.6408 | 59.9963 | 0 | 103.3957 | 17.657 | 60.009 | 15.0001
103.4304 | 14.8695 | 59.9942 | 15.0001 | 103.4202 | 3.1597 | 59.9784 | 0 | 103.4262 | 17.8394 | 60.0236 | 15.0001 | 103.4373 | 2.6408 | 59.9963 | 0 | 103.404 | 17.657 | 60.009 | 15.0001
103.4388 | 14.8695 | 59.9943 | 15.0001 | 103.4285 | 3.1597 | 59.9784 | 0 | 103.4345 | 17.8408 | 60.0236 | 15.0001 | 103.4456 | 2.6408 | 59.9964 | 0 | 103.4123 | 17.657 | 60.009 | 15.0001
103.4471 | 14.8695 | 59.9943 | 15.0001 | 103.4368 | 3.1597 | 59.9785 | 0 | 103.4429 | 17.8408 | 60.0237 | 15.0001 | 103.4539 | 2.6408 | 59.9964 | 0 | 103.4207 | 17.657 | 60.0091 | 15.0001
103.4554 | 14.8695 | 59.9943 | 15.0001 | 103.4452 | 3.1593 | 59.9785 | 0 | 103.4512 | 17.8408 | 60.0237 | 15.0001 | 103.4623 | 2.6408 | 59.9964 | 0 | 103.429 | 17.657 | 60.0091 | 15.0001
103.4638 | 14.8695 | 59.9944 | 15.0001 | 103.4535 | 3.1593 | 59.9785 | 0 | 103.4595 | 17.8408 | 60.0237 | 15.0001 | 103.4706 | 2.6408 | 59.9965 | 0 | 103.4373 | 17.657 | 60.0092 | 15.0001
103.4721 | 14.8695 | 59.9944 | 15.0001 | 103.4618 | 3.1593 | 59.9785 | 0 | 103.4679 | 17.8404 | 60.0237 | 15.0001 | 103.4789 | 2.6408 | 59.9965 | 0 | 103.4457 | 17.657 | 60.0092 | 15.0001
103.4804 | 14.8695 | 59.9944 | 15.0001 | 103.4702 | 3.1593 | 59.9786 | 0 | 103.4762 | 17.8404 | 60.0238 | 15.0001 | 103.4873 | 2.6408 | 59.9966 | 0 | 103.454 | 17.657 | 60.0092 | 15.0001
103.4888 | 14.8695 | 59.9945 | 15.0001 | 103.4785 | 3.1593 | 59.9786 | 0 | 103.4845 | 17.8404 | 60.0238 | 15.0001 | 103.4956 | 2.6408 | 59.9966 | 0 | 103.4623 | 17.657 | 60.0093 | 15.0001
103.4971 | 14.8695 | 59.9945 | 15.0001 | 103.4868 | 3.1593 | 59.9786 | 0 | 103.4929 | 17.8404 | 60.0238 | 15.0001 | 103.5039 | 2.6408 | 59.9967 | 0 | 103.4707 | 17.657 | 60.0093 | 15.0001
103.5054 | 14.8695 | 59.9945 | 15.0001 | 103.4952 | 3.1593 | 59.9786 | 0 | 103.5012 | 17.8404 | 60.0238 | 15.0001 | 103.5123 | 2.6408 | 59.9967 | 0 | 103.479 | 17.657 | 60.0094 | 15.0001
103.5138 | 14.8695 | 59.9946 | 15.0001 | 103.5035 | 3.1593 | 59.9787 | 0 | 103.5095 | 17.8404 | 60.0239 | 15.0001 | 103.5206 | 2.6408 | 59.9967 | 0 | 103.4873 | 17.657 | 60.0094 | 15.0001
103.5221 | 14.8695 | 59.9946 | 15.0001 | 103.5119 | 3.1593 | 59.9787 | 0 | 103.5178 | 17.8395 | 60.0239 | 15.0001 | 103.5289 | 2.6408 | 59.9968 | 0 | 103.4956 | 17.657 | 60.0095 | 15.0001
103.5304 | 14.8667 | 59.9946 | 15.0001 | 103.5202 | 3.1593 | 59.9787 | 0 | 103.5262 | 17.8395 | 60.0239 | 15.0001 | 103.5373 | 2.6408 | 59.9968 | 0 | 103.504 | 17.6522 | 60.0095 | 15.0001
103.5388 | 14.8667 | 59.9947 | 15.0001 | 103.5285 | 3.1593 | 59.9787 | 0 | 103.5345 | 17.8395 | 60.0239 | 15.0001 | 103.5456 | 2.6408 | 59.9969 | 0 | 103.5123 | 17.6522 | 60.0095 | 15.0001
103.5471 | 14.8667 | 59.9947 | 15.0001 | 103.5369 | 3.1593 | 59.9788 | 0 | 103.5428 | 17.8395 | 60.024 | 15.0001 | 103.5539 | 2.6407 | 59.9969 | 0 | 103.5206 | 17.6522 | 60.0096 | 15.0001
103.5555 | 14.8667 | 59.9947 | 15.0001 | 103.5452 | 3.1593 | 59.9788 | 0 | 103.5512 | 17.7501 | 60.024 | 15.0001 | 103.5623 | 2.6407 | 59.9969 | 0 | 103.529 | 17.6522 | 60.0096 | 15.0001
103.5638 | 14.8667 | 59.9948 | 15.0001 | 103.5535 | 3.1593 | 59.9788 | 0 | 103.5595 | 17.7501 | 60.024 | 15.0001 | 103.5706 | 2.6407 | 59.997 | 0 | 103.5373 | 17.6503 | 60.0097 | 15.0001
103.5721 | 14.8667 | 59.9948 | 15.0001 | 103.5619 | 3.1593 | 59.9788 | 0 | 103.5678 | 17.7501 | 60.024 | 15.0001 | 103.5789 | 2.6407 | 59.997 | 0 | 103.5456 | 17.6503 | 60.0097 | 15.0001
103.5805 | 14.8667 | 59.9948 | 15.0001 | 103.5702 | 3.1593 | 59.9789 | 0 | 103.5762 | 17.7501 | 60.0241 | 15.0001 | 103.5873 | 2.6407 | 59.9971 | 0 | 103.554 | 17.6503 | 60.0097 | 15.0001
103.5888 | 14.8667 | 59.9949 | 15.0001 | 103.5786 | 3.1593 | 59.9789 | 0 | 103.5845 | 17.7498 | 60.0241 | 15.0001 | 103.5956 | 2.6407 | 59.9971 | 0 | 103.5623 | 17.6503 | 60.0098 | 15.0001
103.5971 | 14.8638 | 59.9949 | 15.0001 | 103.5869 | 3.1593 | 59.9789 | 0 | 103.5928 | 17.7498 | 60.0241 | 15.0001 | 103.6039 | 2.6407 | 59.9972 | 0 | 103.5706 | 17.6503 | 60.0098 | 15.0001
103.6055 | 14.8638 | 59.9949 | 15.0001 | 103.5952 | 3.1593 | 59.9789 | 0 | 103.6011 | 17.7498 | 60.0241 | 15.0001 | 103.6123 | 2.6407 | 59.9972 | 0 | 103.579 | 17.6503 | 60.0099 | 15.0001
103.6138 | 14.8638 | 59.995 | 15.0001 | 103.6036 | 3.1593 | 59.979 | 0 | 103.6095 | 17.7498 | 60.0242 | 15.0001 | 103.6206 | 2.6407 | 59.9972 | 0 | 103.5873 | 17.6503 | 60.0099 | 15.0001
103.6221 | 14.8638 | 59.995 | 15.0001 | 103.6119 | 3.1593 | 59.979 | 0 | 103.6178 | 17.6743 | 60.0242 | 15.0001 | 103.6289 | 2.6407 | 59.9973 | 0 | 103.5956 | 17.6503 | 60.01 | 15.0001
103.6305 | 14.8638 | 59.995 | 15.0001 | 103.6202 | 3.1593 | 59.979 | 0 | 103.6261 | 17.6743 | 60.0242 | 15.0001 | 103.6373 | 2.6407 | 59.9973 | 0 | 103.604 | 17.6503 | 60.01 | 15.0001
103.6388 | 14.8638 | 59.995 | 15.0001 | 103.6286 | 3.1593 | 59.979 | 0 | 103.6345 | 17.6743 | 60.0242 | 15.0001 | 103.6456 | 2.6407 | 59.9974 | 0 | 103.6123 | 17.6503 | 60.01 | 15.0001
103.6471 | 14.8638 | 59.995 | 15.0001 | 103.6369 | 3.1593 | 59.9791 | 0 | 103.6428 | 17.6743 | 60.0243 | 15.0001 | 103.6539 | 2.6407 | 59.9974 | 0 | 103.6206 | 17.6503 | 60.0101 | 15.0001
103.6555 | 14.8638 | 59.995 | 15.0001 | 103.6452 | 3.1593 | 59.9791 | 0 | 103.6511 | 17.6716 | 60.0243 | 15.0001 | 103.6623 | 2.6407 | 59.9974 | 0 | 103.629 | 17.6503 | 60.0101 | 15.0001
103.6638 | 14.8638 | 59.995 | 15.0001 | 103.6536 | 3.1593 | 59.9791 | 0 | 103.6595 | 17.6716 | 60.0243 | 15.0001 | 103.6706 | 2.6408 | 59.9975 | 0 | 103.6373 | 17.6503 | 60.0102 | 15.0001
103.6721 | 14.8638 | 59.9949 | 15.0001 | 103.6619 | 3.1593 | 59.9791 | 0 | 103.6678 | 17.6716 | 60.0243 | 15.0001 | 103.679 | 2.6408 | 59.9975 | 0 | 103.6456 | 17.6503 | 60.0102 | 15.0001
103.6805 | 14.8638 | 59.9949 | 15.0001 | 103.6703 | 3.1593 | 59.9792 | 0 | 103.6761 | 17.6716 | 60.0244 | 15.0001 | 103.6873 | 2.6408 | 59.9976 | 0 | 103.654 | 17.6503 | 60.0102 | 15.0001
103.6888 | 14.8638 | 59.9949 | 15.0001 | 103.6786 | 3.1593 | 59.9792 | 0 | 103.6844 | 17.673 | 60.0244 | 15.0001 | 103.6956 | 2.6408 | 59.9976 | 0 | 103.6623 | 17.6503 | 60.0103 | 15.0001
103.6971 | 14.8638 | 59.9949 | 15.0001 | 103.6869 | 3.1593 | 59.9792 | 0 | 103.6928 | 17.673 | 60.0244 | 15.0001 | 103.704 | 2.6408 | 59.9977 | 0 | 103.6706 | 17.6533 | 60.0103 | 15.0001
103.7055 | 14.8638 | 59.9949 | 15.0001 | 103.6953 | 3.1593 | 59.9792 | 0 | 103.7011 | 17.673 | 60.0244 | 15.0001 | 103.7123 | 2.6408 | 59.9977 | 0 | 103.6789 | 17.6533 | 60.0104 | 15.0001
103.7138 | 14.8638 | 59.9949 | 15.0001 | 103.7036 | 3.1593 | 59.9793 | 0 | 103.7094 | 17.673 | 60.0245 | 15.0001 | 103.7206 | 2.6414 | 59.9977 | 0 | 103.6873 | 17.6533 | 60.0104 | 15.0001
103.7221 | 14.8638 | 59.9949 | 15.0001 | 103.7119 | 3.1593 | 59.9793 | 0 | 103.7178 | 17.6685 | 60.0245 | 15.0001 | 103.729 | 2.6414 | 59.9978 | 0 | 103.6956 | 17.6533 | 60.0105 | 15.0001
103.7305 | 14.8638 | 59.9949 | 15.0001 | 103.7203 | 3.1593 | 59.9793 | 0 | 103.7261 | 17.6685 | 60.0245 | 15.0001 | 103.7373 | 2.6414 | 59.9978 | 0 | 103.7039 | 17.6533 | 60.0105 | 15.0001
103.7388 | 14.8638 | 59.9949 | 15.0001 | 103.7286 | 3.1593 | 59.9793 | 0 | 103.7344 | 17.6685 | 60.0245 | 15.0001 | 103.7456 | 2.6414 | 59.9979 | 0 | 103.7123 | 17.6533 | 60.0105 | 15.0001
103.7471 | 14.8638 | 59.9949 | 15.0001 | 103.7369 | 3.1593 | 59.9794 | 0 | 103.7428 | 17.6685 | 60.0246 | 15.0001 | 103.754 | 2.6419 | 59.9979 | 0 | 103.7206 | 17.6533 | 60.0106 | 15.0001
103.7555 | 14.8638 | 59.9949 | 15.0001 | 103.7453 | 3.1593 | 59.9794 | 0 | 103.7511 | 17.6685 | 60.0246 | 15.0001 | 103.7623 | 2.6419 | 59.9979 | 0 | 103.7289 | 17.6533 | 60.0106 | 15.0001
103.7638 | 14.8638 | 59.9949 | 15.0001 | 103.7536 | 3.1593 | 59.9794 | 0 | 103.7594 | 17.6685 | 60.0246 | 15.0001 | 103.7706 | 2.6419 | 59.998 | 0 | 103.7373 | 17.6532 | 60.0107 | 15.0001
103.7721 | 14.8638 | 59.9948 | 15.0001 | 103.762 | 3.1593 | 59.9794 | 0 | 103.7678 | 17.6685 | 60.0246 | 15.0001 | 103.779 | 2.6419 | 59.998 | 0 | 103.7456 | 17.6532 | 60.0107 | 15.0001
103.7805 | 14.8638 | 59.9948 | 15.0001 | 103.7703 | 3.1593 | 59.9795 | 0 | 103.7761 | 17.6685 | 60.0247 | 15.0001 | 103.7873 | 2.6419 | 59.9981 | 0 | 103.7539 | 17.6532 | 60.0107 | 15.0001
103.7888 | 14.8638 | 59.9948 | 15.0001 | 103.7786 | 3.1593 | 59.9795 | 0 | 103.7844 | 17.6685 | 60.0247 | 15.0001 | 103.7956 | 2.6419 | 59.9981 | 0 | 103.7623 | 17.6532 | 60.0108 | 15.0001
103.7971 | 14.8638 | 59.9948 | 15.0001 | 103.787 | 3.1593 | 59.9795 | 0 | 103.7927 | 17.6685 | 60.0247 | 15.0001 | 103.804 | 2.6419 | 59.9982 | 0 | 103.7706 | 17.6532 | 60.0108 | 15.0001
103.8055 | 14.8638 | 59.9948 | 15.0001 | 103.7953 | 3.1593 | 59.9795 | 0 | 103.8011 | 17.6685 | 60.0247 | 15.0001 | 103.8123 | 2.6419 | 59.9982 | 0 | 103.7789 | 17.6532 | 60.0109 | 15.0001
103.8138 | 14.8638 | 59.9948 | 15.0001 | 103.8036 | 3.1593 | 59.9796 | 0 | 103.8094 | 17.6685 | 60.0248 | 15.0001 | 103.8206 | 2.6419 | 59.9982 | 0 | 103.7873 | 17.6532 | 60.0109 | 15.0001
103.8221 | 14.8638 | 59.9948 | 15.0001 | 103.812 | 3.1593 | 59.9796 | 0 | 103.8177 | 17.6685 | 60.0248 | 15.0001 | 103.829 | 2.6419 | 59.9983 | 0 | 103.7956 | 17.6532 | 60.011 | 15.0001
103.8305 | 14.8628 | 59.9948 | 15.0001 | 103.8203 | 3.1593 | 59.9796 | 0 | 103.8261 | 17.6685 | 60.0248 | 15.0001 | 103.8373 | 2.6419 | 59.9983 | 0 | 103.8039 | 17.6532 | 60.011 | 15.0001
103.8388 | 14.8628 | 59.9948 | 15.0001 | 103.8286 | 3.1593 | 59.9796 | 0 | 103.8344 | 17.6705 | 60.0248 | 15.0001 | 103.8456 | 2.6419 | 59.9984 | 0 | 103.8123 | 17.6532 | 60.011 | 15.0001
103.8471 | 14.8628 | 59.9948 | 15.0001 | 103.837 | 3.1593 | 59.9797 | 0 | 103.8427 | 17.6705 | 60.0249 | 15.0001 | 103.854 | 2.642 | 59.9984 | 0 | 103.8206 | 17.6532 | 60.0111 | 15.0001
103.8555 | 14.8628 | 59.9948 | 15.0001 | 103.8453 | 3.1593 | 59.9797 | 0 | 103.8511 | 17.6705 | 60.0249 | 15.0001 | 103.8623 | 2.642 | 59.9984 | 0 | 103.8289 | 17.6532 | 60.0111 | 15.0001
103.8638 | 14.8628 | 59.9948 | 15.0001 | 103.8537 | 3.1593 | 59.9797 | 0 | 103.8594 | 17.6705 | 60.0249 | 15.0001 | 103.8706 | 2.642 | 59.9985 | 0 | 103.8373 | 17.6532 | 60.0112 | 15.0001
103.8722 | 14.8628 | 59.9947 | 15.0001 | 103.862 | 3.1593 | 59.9797 | 0 | 103.8677 | 17.6705 | 60.0249 | 15.0001 | 103.879 | 2.642 | 59.9985 | 0 | 103.8456 | 17.6532 | 60.0112 | 15.0001
103.8805 | 14.8628 | 59.9947 | 15.0001 | 103.8703 | 3.1593 | 59.9798 | 0 | 103.876 | 17.6705 | 60.025 | 15.0001 | 103.8873 | 2.642 | 59.9986 | 0 | 103.8539 | 17.6532 | 60.0112 | 15.0001
103.8888 | 14.8628 | 59.9947 | 15.0001 | 103.8787 | 3.1593 | 59.9798 | 0 | 103.8844 | 17.6698 | 60.025 | 15.0001 | 103.8956 | 2.642 | 59.9986 | 0 | 103.8622 | 17.6532 | 60.0113 | 15.0001
103.8972 | 14.8628 | 59.9947 | 15.0001 | 103.887 | 3.1593 | 59.9798 | 0 | 103.8927 | 17.6698 | 60.025 | 15.0001 | 103.904 | 2.642 | 59.9987 | 0 | 103.8706 | 17.6532 | 60.0113 | 15.0001
103.9055 | 14.8628 | 59.9947 | 15.0001 | 103.8953 | 3.1593 | 59.9798 | 0 | 103.901 | 17.6698 | 60.025 | 15.0001 | 103.9123 | 2.642 | 59.9987 | 0 | 103.8789 | 17.6532 | 60.0114 | 15.0001
103.9138 | 14.8652 | 59.9947 | 15.0001 | 103.9037 | 3.1593 | 59.9799 | 0 | 103.9094 | 17.6698 | 60.0251 | 15.0001 | 103.9206 | 2.642 | 59.9987 | 0 | 103.8872 | 17.6532 | 60.0114 | 15.0001
103.9222 | 14.8652 | 59.9947 | 15.0001 | 103.912 | 3.1593 | 59.9799 | 0 | 103.9177 | 17.6698 | 60.0251 | 15.0001 | 103.929 | 2.642 | 59.9988 | 0 | 103.8956 | 17.6532 | 60.0115 | 15.0001
103.9305 | 14.864 | 59.9947 | 15.0001 | 103.9204 | 3.1593 | 59.9799 | 0 | 103.926 | 17.6698 | 60.0251 | 15.0001 | 103.9373 | 2.6421 | 59.9988 | 0 | 103.9039 | 17.6532 | 60.0115 | 15.0001
103.9388 | 14.864 | 59.9947 | 15.0001 | 103.9287 | 3.1593 | 59.9799 | 0 | 103.9344 | 17.6698 | 60.0251 | 15.0001 | 103.9456 | 2.6421 | 59.9989 | 0 | 103.9122 | 17.6532 | 60.0115 | 15.0001
103.9472 | 14.864 | 59.9947 | 15.0001 | 103.937 | 3.1593 | 59.98 | 0 | 103.9427 | 17.6698 | 60.0252 | 15.0001 | 103.954 | 2.6421 | 59.9989 | 0 | 103.9206 | 17.6532 | 60.0116 | 15.0001
103.9555 | 14.864 | 59.9947 | 15.0001 | 103.9454 | 3.1592 | 59.98 | 0 | 103.951 | 17.6685 | 60.0252 | 15.0001 | 103.9623 | 2.6421 | 59.9989 | 0 | 103.9289 | 17.6532 | 60.0116 | 15.0001
103.9638 | 14.864 | 59.9947 | 15.0001 | 103.9537 | 3.1592 | 59.98 | 0 | 103.9593 | 17.6685 | 60.0252 | 15.0001 | 103.9706 | 2.6423 | 59.999 | 0 | 103.9372 | 17.6532 | 60.0117 | 15.0001
103.9722 | 14.864 | 59.9946 | 15.0001 | 103.962 | 3.1592 | 59.98 | 0 | 103.9677 | 17.6685 | 60.0252 | 15.0001 | 103.979 | 2.6423 | 59.999 | 0 | 103.9456 | 17.6532 | 60.0117 | 15.0001
103.9805 | 14.864 | 59.9946 | 15.0001 | 103.9704 | 3.1592 | 59.98 | 0 | 103.976 | 17.6685 | 60.0253 | 15.0001 | 103.9873 | 2.6423 | 59.9991 | 0 | 103.9539 | 17.6532 | 60.0117 | 15.0001
103.9888 | 14.864 | 59.9946 | 15.0001 | 103.9787 | 3.1586 | 59.9801 | 0 | 103.9843 | 17.6685 | 60.0253 | 15.0001 | 103.9957 | 2.6423 | 59.9991 | 0 | 103.9622 | 17.6532 | 60.0118 | 15.0001
103.9972 | 14.864 | 59.9946 | 15.0001 | 103.987 | 3.1586 | 59.9801 | 0 | 103.9927 | 17.6685 | 60.0253 | 15.0001 | 104.004 | 2.6423 | 59.9992 | 0 | 103.9706 | 17.6532 | 60.0118 | 15.0001
104.0055 | 14.864 | 59.9946 | 15.0001 | 103.9954 | 3.1586 | 59.9801 | 0 | 104.001 | 17.6685 | 60.0253 | 15.0001 | 104.0123 | 2.6423 | 59.9992 | 0 | 103.9789 | 17.6532 | 60.0119 | 15.0001
104.0138 | 14.864 | 59.9946 | 15.0001 | 104.0037 | 3.1586 | 59.9801 | 0 | 104.0093 | 17.6685 | 60.0254 | 15.0001 | 104.0207 | 2.6425 | 59.9992 | 0 | 103.9872 | 17.6552 | 60.0119 | 15.0001
104.0222 | 14.864 | 59.9946 | 15.0001 | 104.0121 | 3.1591 | 59.9801 | 0 | 104.0177 | 17.6656 | 60.0254 | 15.0001 | 104.029 | 2.6425 | 59.9993 | 0 | 103.9956 | 17.6552 | 60.012 | 15.0001
104.0305 | 14.864 | 59.9946 | 15.0001 | 104.0204 | 3.1591 | 59.9801 | 0 | 104.026 | 17.6656 | 60.0254 | 15.0001 | 104.0373 | 2.6425 | 59.9993 | 0 | 104.0039 | 17.6552 | 60.012 | 15.0001
104.0388 | 14.864 | 59.9946 | 15.0001 | 104.0287 | 3.1591 | 59.9802 | 0 | 104.0343 | 17.6656 | 60.0254 | 15.0001 | 104.0457 | 2.6425 | 59.9994 | 0 | 104.0122 | 17.6552 | 60.012 | 15.0001
104.0472 | 14.864 | 59.9946 | 15.0001 | 104.0371 | 3.1591 | 59.9802 | 0 | 104.0426 | 17.6656 | 60.0255 | 15.0001 | 104.054 | 2.6425 | 59.9994 | 0 | 104.0206 | 17.5997 | 60.0121 | 15.0001
104.0555 | 14.864 | 59.9946 | 15.0001 | 104.0454 | 3.1591 | 59.9802 | 0 | 104.051 | 17.6656 | 60.0255 | 15.0001 | 104.0623 | 2.6425 | 59.9994 | 0 | 104.0289 | 17.5997 | 60.0121 | 15.0001
104.0638 | 14.83 | 59.9946 | 15.0001 | 104.0537 | 3.1591 | 59.9802 | 0 | 104.0593 | 17.6656 | 60.0255 | 15.0001 | 104.0707 | 2.6425 | 59.9995 | 0 | 104.0372 | 17.6021 | 60.0121 | 15.0001
104.0722 | 14.83 | 59.9945 | 15.0001 | 104.0621 | 3.1591 | 59.9802 | 0 | 104.0676 | 17.6656 | 60.0255 | 15.0001 | 104.079 | 2.6425 | 59.9995 | 0 | 104.0455 | 17.6021 | 60.0122 | 15.0001
104.0805 | 14.83 | 59.9945 | 15.0001 | 104.0704 | 3.1591 | 59.9802 | 0 | 104.076 | 17.6656 | 60.0256 | 15.0001 | 104.0873 | 2.6419 | 59.9996 | 0 | 104.0539 | 17.6021 | 60.0122 | 15.0001
104.0888 | 14.83 | 59.9945 | 15.0001 | 104.0787 | 3.1591 | 59.9803 | 0 | 104.0843 | 17.6672 | 60.0256 | 15.0001 | 104.0957 | 2.6419 | 59.9996 | 0 | 104.0622 | 17.6021 | 60.0122 | 15.0001
104.0972 | 14.83 | 59.9945 | 15.0001 | 104.0871 | 3.1591 | 59.9803 | 0 | 104.0926 | 17.6672 | 60.0256 | 15.0001 | 104.104 | 2.6419 | 59.9997 | 0 | 104.0705 | 17.6021 | 60.0123 | 15.0001
104.1055 | 14.83 | 59.9945 | 15.0001 | 104.0954 | 3.1591 | 59.9803 | 0 | 104.101 | 17.6672 | 60.0256 | 15.0001 | 104.1123 | 2.6419 | 59.9997 | 0 | 104.0789 | 17.6021 | 60.0123 | 15.0001
104.1138 | 14.8583 | 59.9945 | 15.0001 | 104.1038 | 3.1591 | 59.9803 | 0 | 104.1093 | 17.6672 | 60.0257 | 15.0001 | 104.1207 | 2.6419 | 59.9997 | 0 | 104.0872 | 17.6038 | 60.0123 | 15.0001
104.1222 | 14.8583 | 59.9945 | 15.0001 | 104.1121 | 3.1591 | 59.9803 | 0 | 104.1176 | 17.6672 | 60.0257 | 15.0001 | 104.129 | 2.6419 | 59.9998 | 0 | 104.0955 | 17.6038 | 60.0124 | 15.0001
104.1305 | 14.8349 | 59.9945 | 15.0001 | 104.1204 | 3.1591 | 59.9803 | 0 | 104.126 | 17.6672 | 60.0257 | 15.0001 | 104.1373 | 2.6419 | 59.9998 | 0 | 104.1039 | 17.6038 | 60.0124 | 15.0001
104.1388 | 14.8349 | 59.9945 | 15.0001 | 104.1288 | 3.1591 | 59.9804 | 0 | 104.1343 | 17.6672 | 60.0257 | 15.0001 | 104.1457 | 2.6419 | 59.9999 | 0 | 104.1122 | 17.6038 | 60.0124 | 15.0001
104.1472 | 14.8338 | 59.9945 | 15.0001 | 104.1371 | 3.1591 | 59.9804 | 0 | 104.1426 | 17.6672 | 60.0258 | 15.0001 | 104.154 | 2.6424 | 59.9999 | 0 | 104.1205 | 17.6038 | 60.0125 | 15.0001
104.1555 | 14.8338 | 59.9945 | 15.0001 | 104.1454 | 3.1591 | 59.9804 | 0 | 104.1509 | 17.6669 | 60.0258 | 15.0001 | 104.1623 | 2.6424 | 59.9999 | 0 | 104.1289 | 17.6038 | 60.0125 | 15.0001
104.1639 | 14.8338 | 59.9945 | 15.0001 | 104.1538 | 3.1591 | 59.9804 | 0 | 104.1593 | 17.6669 | 60.0258 | 15.0001 | 104.1707 | 2.6421 | 60 | 0 | 104.1372 | 17.6038 | 60.0125 | 15.0001
104.1722 | 14.8338 | 59.9944 | 15.0001 | 104.1621 | 3.1591 | 59.9804 | 0 | 104.1676 | 17.6669 | 60.0258 | 15.0001 | 104.179 | 2.6421 | 60 | 0 | 104.1455 | 17.6038 | 60.0126 | 15.0001
104.1805 | 14.8338 | 59.9944 | 15.0001 | 104.1705 | 3.1591 | 59.9804 | 0 | 104.1759 | 17.6669 | 60.0259 | 15.0001 | 104.1873 | 2.6421 | 60.0001 | 0 | 104.1539 | 17.6038 | 60.0126 | 15.0001
104.1889 | 14.8338 | 59.9944 | 15.0001 | 104.1788 | 3.1582 | 59.9805 | 0 | 104.1843 | 17.6669 | 60.0259 | 15.0001 | 104.1957 | 2.6421 | 60.0001 | 0 | 104.1622 | 17.6038 | 60.0126 | 15.0001
104.1972 | 14.8312 | 59.9944 | 15.0001 | 104.1871 | 3.1582 | 59.9805 | 0 | 104.1926 | 17.6669 | 60.0259 | 15.0001 | 104.204 | 2.6421 | 60.0002 | 0 | 104.1705 | 17.6038 | 60.0127 | 15.0001
104.2055 | 14.8312 | 59.9944 | 15.0001 | 104.1955 | 3.0282 | 59.9805 | 0 | 104.2009 | 17.6669 | 60.0259 | 15.0001 | 104.2123 | 2.6421 | 60.0002 | 0 | 104.1789 | 17.6038 | 60.0127 | 15.0001
104.2139 | 14.8312 | 59.9944 | 15.0001 | 104.2038 | 3.0282 | 59.9805 | 0 | 104.2093 | 17.6669 | 60.026 | 15.0001 | 104.2207 | 2.6417 | 60.0002 | 0 | 104.1872 | 17.6038 | 60.0127 | 15.0001
104.2222 | 14.8312 | 59.9944 | 15.0001 | 104.2121 | 3.0283 | 59.9805 | 0 | 104.2176 | 17.6667 | 60.026 | 15.0001 | 104.229 | 2.6417 | 60.0003 | 0 | 104.1955 | 17.6038 | 60.0128 | 15.0001
104.2305 | 14.8312 | 59.9944 | 15.0001 | 104.2205 | 3.0283 | 59.9805 | 0 | 104.2259 | 17.6667 | 60.026 | 15.0001 | 104.2373 | 2.6412 | 60.0003 | 0 | 104.2039 | 17.6038 | 60.0128 | 15.0001
104.2389 | 14.8312 | 59.9944 | 15.0001 | 104.2288 | 3.0283 | 59.9806 | 0 | 104.2342 | 17.6667 | 60.0261 | 15.0001 | 104.2457 | 2.6412 | 60.0004 | 0 | 104.2122 | 17.6038 | 60.0128 | 15.0001
104.2472 | 14.8312 | 59.9944 | 15.0001 | 104.2371 | 3.0283 | 59.9806 | 0 | 104.2426 | 17.6667 | 60.0261 | 15.0001 | 104.254 | 2.6412 | 60.0004 | 0 | 104.2205 | 17.6038 | 60.0129 | 15.0001
104.2555 | 14.8312 | 59.9944 | 15.0001 | 104.2455 | 3.0283 | 59.9806 | 0 | 104.2509 | 17.6705 | 60.0262 | 15.0001 | 104.2623 | 2.6412 | 60.0004 | 0 | 104.2288 | 17.6038 | 60.0129 | 15.0001
104.2639 | 14.8312 | 59.9944 | 15.0001 | 104.2538 | 3.0283 | 59.9806 | 0 | 104.2592 | 17.6705 | 60.0262 | 15.0001 | 104.2707 | 2.6412 | 60.0005 | 0 | 104.2372 | 17.6038 | 60.0129 | 15.0001
104.2722 | 14.8312 | 59.9943 | 15.0001 | 104.2622 | 3.0283 | 59.9806 | 0 | 104.2676 | 17.6705 | 60.0262 | 15.0001 | 104.279 | 2.6412 | 60.0005 | 0 | 104.2455 | 17.6038 | 60.013 | 15.0001
104.2805 | 14.8312 | 59.9943 | 15.0001 | 104.2705 | 3.0283 | 59.9806 | 0 | 104.2759 | 17.6705 | 60.0263 | 15.0001 | 104.2873 | 2.6412 | 60.0006 | 0 | 104.2538 | 17.6038 | 60.013 | 15.0001
104.2889 | 14.8312 | 59.9943 | 15.0001 | 104.2788 | 3.0283 | 59.9807 | 0 | 104.2842 | 17.6721 | 60.0263 | 15.0001 | 104.2957 | 2.6412 | 60.0006 | 0 | 104.2622 | 17.6038 | 60.013 | 15.0001
104.2972 | 14.8312 | 59.9943 | 15.0001 | 104.2872 | 3.0283 | 59.9807 | 0 | 104.2926 | 17.6721 | 60.0264 | 15.0001 | 104.304 | 2.6412 | 60.0007 | 0 | 104.2705 | 17.6038 | 60.0131 | 15.0001
104.3055 | 14.8312 | 59.9943 | 15.0001 | 104.2955 | 3.0287 | 59.9807 | 0 | 104.3009 | 17.6721 | 60.0264 | 15.0001 | 104.3123 | 2.6412 | 60.0007 | 0 | 104.2788 | 17.6038 | 60.0131 | 15.0001
104.3139 | 14.8312 | 59.9943 | 15.0001 | 104.3038 | 3.0287 | 59.9807 | 0 | 104.3092 | 17.6721 | 60.0264 | 15.0001 | 104.3207 | 2.6412 | 60.0007 | 0 | 104.2872 | 17.6038 | 60.0131 | 15.0001
104.3222 | 14.8312 | 59.9943 | 15.0001 | 104.3122 | 3.0287 | 59.9807 | 0 | 104.3175 | 17.672 | 60.0265 | 15.0001 | 104.329 | 2.6412 | 60.0008 | 0 | 104.2955 | 17.6038 | 60.0132 | 15.0001
104.3305 | 14.8312 | 59.9943 | 15.0001 | 104.3205 | 3.0287 | 59.9807 | 0 | 104.3259 | 17.672 | 60.0265 | 15.0001 | 104.3373 | 2.6413 | 60.0008 | 0 | 104.3038 | 17.6038 | 60.0132 | 15.0001
104.3389 | 14.8312 | 59.9943 | 15.0001 | 104.3288 | 3.0291 | 59.9808 | 0 | 104.3342 | 17.672 | 60.0266 | 15.0001 | 104.3457 | 2.6413 | 60.0009 | 0 | 104.3122 | 17.6038 | 60.0132 | 15.0001
104.3472 | 14.8316 | 59.9943 | 15.0001 | 104.3372 | 3.0291 | 59.9808 | 0 | 104.3425 | 17.672 | 60.0266 | 15.0001 | 104.354 | 2.6412 | 60.0009 | 0 | 104.3205 | 17.6038 | 60.0133 | 15.0001
104.3555 | 14.8316 | 59.9943 | 15.0001 | 104.3455 | 3.0289 | 59.9808 | 0 | 104.3509 | 17.672 | 60.0267 | 15.0001 | 104.3623 | 2.6412 | 60.0009 | 0 | 104.3288 | 17.6038 | 60.0133 | 15.0001
104.3639 | 14.8316 | 59.9943 | 15.0001 | 104.3539 | 3.0289 | 59.9808 | 0 | 104.3592 | 17.672 | 60.0267 | 15.0001 | 104.3707 | 2.6412 | 60.001 | 0 | 104.3372 | 17.6038 | 60.0133 | 15.0001
104.3722 | 14.8316 | 59.9942 | 15.0001 | 104.3622 | 3.0289 | 59.9808 | 0 | 104.3675 | 17.672 | 60.0267 | 15.0001 | 104.379 | 2.6412 | 60.001 | 0 | 104.3455 | 17.6038 | 60.0134 | 15.0001
104.3805 | 14.8316 | 59.9942 | 15.0001 | 104.3705 | 3.0289 | 59.9808 | 0 | 104.3759 | 17.672 | 60.0268 | 15.0001 | 104.3873 | 2.6412 | 60.0011 | 0 | 104.3538 | 17.6038 | 60.0134 | 15.0001
104.3889 | 14.8316 | 59.9942 | 15.0001 | 104.3789 | 3.0289 | 59.9809 | 0 | 104.3842 | 17.6743 | 60.0268 | 15.0001 | 104.3957 | 2.6412 | 60.0011 | 0 | 104.3622 | 17.6038 | 60.0134 | 15.0001
104.3972 | 14.8316 | 59.9942 | 15.0001 | 104.3872 | 3.0289 | 59.9809 | 0 | 104.3925 | 17.6743 | 60.0269 | 15.0001 | 104.404 | 2.6412 | 60.0012 | 0 | 104.3705 | 17.6038 | 60.0135 | 15.0001
104.4055 | 14.8316 | 59.9942 | 15.0001 | 104.3955 | 3.0289 | 59.9809 | 0 | 104.4009 | 17.675 | 60.0269 | 15.0001 | 104.4123 | 2.6412 | 60.0012 | 0 | 104.3788 | 17.6038 | 60.0135 | 15.0001
104.4139 | 14.8317 | 59.9942 | 15.0001 | 104.4039 | 3.0289 | 59.9809 | 0 | 104.4092 | 17.675 | 60.0269 | 15.0001 | 104.4207 | 2.6412 | 60.0013 | 0 | 104.3871 | 17.6038 | 60.0135 | 15.0001
104.4222 | 14.8317 | 59.9942 | 15.0001 | 104.4122 | 3.0294 | 59.9809 | 0 | 104.4175 | 17.6142 | 60.027 | 15.0001 | 104.429 | 2.6412 | 60.0013 | 0 | 104.3955 | 17.6038 | 60.0136 | 15.0001
104.4305 | 14.8317 | 59.9942 | 15.0001 | 104.4206 | 3.0294 | 59.9809 | 0 | 104.4258 | 17.6142 | 60.027 | 15.0001 | 104.4373 | 2.6412 | 60.0014 | 0 | 104.4038 | 17.6038 | 60.0136 | 15.0001
104.4389 | 14.8317 | 59.9942 | 15.0001 | 104.4289 | 3.0294 | 59.981 | 0 | 104.4342 | 17.6142 | 60.0271 | 15.0001 | 104.4457 | 2.6412 | 60.0014 | 0 | 104.4121 | 17.6038 | 60.0136 | 15.0001
104.4472 | 14.8317 | 59.9942 | 15.0001 | 104.4372 | 3.0294 | 59.981 | 0 | 104.4425 | 17.6142 | 60.0271 | 15.0001 | 104.454 | 2.6407 | 60.0015 | 0 | 104.4205 | 17.6045 | 60.0137 | 15.0001
104.4555 | 14.8317 | 59.9942 | 15.0001 | 104.4456 | 3.0292 | 59.981 | 0 | 104.4508 | 17.6142 | 60.0272 | 15.0001 | 104.4623 | 2.6407 | 60.0015 | 0 | 104.4288 | 17.6045 | 60.0137 | 15.0001
104.4639 | 14.8317 | 59.9942 | 15.0001 | 104.4539 | 3.0292 | 59.981 | 0 | 104.4592 | 17.6142 | 60.0272 | 15.0001 | 104.4707 | 2.6407 | 60.0016 | 0 | 104.4371 | 17.6003 | 60.0137 | 15.0001
104.4722 | 14.8317 | 59.9941 | 15.0001 | 104.4622 | 3.0292 | 59.981 | 0 | 104.4675 | 17.6142 | 60.0272 | 15.0001 | 104.479 | 2.6407 | 60.0016 | 0 | 104.4455 | 17.6003 | 60.0138 | 15.0001
104.4806 | 14.832 | 59.9941 | 15.0001 | 104.4706 | 3.0292 | 59.981 | 0 | 104.4758 | 17.6142 | 60.0273 | 15.0001 | 104.4873 | 2.6407 | 60.0017 | 0 | 104.4538 | 17.6003 | 60.0138 | 15.0001
104.4889 | 14.832 | 59.9941 | 15.0001 | 104.4789 | 3.0292 | 59.9811 | 0 | 104.4842 | 17.6142 | 60.0273 | 15.0001 | 104.4957 | 2.6407 | 60.0017 | 0 | 104.4621 | 17.6003 | 60.0138 | 15.0001
104.4972 | 14.832 | 59.9941 | 15.0001 | 104.4872 | 3.0292 | 59.9811 | 0 | 104.4925 | 17.6142 | 60.0274 | 15.0001 | 104.504 | 2.6409 | 60.0018 | 0 | 104.4705 | 17.6003 | 60.0139 | 15.0001
104.5056 | 14.832 | 59.9941 | 15.0001 | 104.4956 | 3.0292 | 59.9811 | 0 | 104.5008 | 17.6122 | 60.0274 | 15.0001 | 104.5123 | 2.6409 | 60.0018 | 0 | 104.4788 | 17.6003 | 60.0139 | 15.0001
104.5139 | 14.832 | 59.9941 | 15.0001 | 104.5039 | 3.0292 | 59.9811 | 0 | 104.5091 | 17.6122 | 60.0274 | 15.0001 | 104.5207 | 2.6409 | 60.0019 | 0 | 104.4871 | 17.6003 | 60.0139 | 15.0001
104.5222 | 14.832 | 59.9941 | 15.0001 | 104.5123 | 3.0292 | 59.9811 | 0 | 104.5175 | 17.6136 | 60.0275 | 15.0001 | 104.529 | 2.6409 | 60.0019 | 0 | 104.4955 | 17.6003 | 60.014 | 15.0001
104.5306 | 14.832 | 59.9941 | 15.0001 | 104.5206 | 3.0292 | 59.9811 | 0 | 104.5258 | 17.6136 | 60.0275 | 15.0001 | 104.5373 | 2.6408 | 60.002 | 0 | 104.5038 | 17.6003 | 60.014 | 15.0001
104.5389 | 14.832 | 59.9941 | 15.0001 | 104.5289 | 3.0292 | 59.9812 | 0 | 104.5341 | 17.6136 | 60.0276 | 15.0001 | 104.5457 | 2.6408 | 60.002 | 0 | 104.5121 | 17.6003 | 60.014 | 15.0001
104.5472 | 14.832 | 59.9941 | 15.0001 | 104.5373 | 3.0292 | 59.9812 | 0 | 104.5425 | 17.6136 | 60.0276 | 15.0001 | 104.554 | 2.6408 | 60.0021 | 0 | 104.5204 | 17.6029 | 60.0141 | 15.0001
104.5556 | 14.832 | 59.9941 | 15.0001 | 104.5456 | 3.0292 | 59.9812 | 0 | 104.5508 | 17.6136 | 60.0277 | 15.0001 | 104.5623 | 2.6408 | 60.0021 | 0 | 104.5288 | 17.6029 | 60.0141 | 15.0001
104.5639 | 14.832 | 59.9941 | 15.0001 | 104.5539 | 3.0292 | 59.9812 | 0 | 104.5591 | 17.6136 | 60.0277 | 15.0001 | 104.5707 | 2.6408 | 60.0022 | 0 | 104.5371 | 17.6029 | 60.0141 | 15.0001
104.5722 | 14.832 | 59.994 | 15.0001 | 104.5623 | 2.8866 | 59.9812 | 0 | 104.5675 | 17.6136 | 60.0277 | 15.0001 | 104.579 | 2.6408 | 60.0022 | 0 | 104.5454 | 17.6029 | 60.0142 | 15.0001
104.5806 | 14.832 | 59.994 | 15.0001 | 104.5706 | 2.8866 | 59.9812 | 0 | 104.5758 | 17.6136 | 60.0278 | 15.0001 | 104.5873 | 2.6408 | 60.0023 | 0 | 104.5538 | 17.604 | 60.0142 | 15.0001
104.5889 | 14.832 | 59.994 | 15.0001 | 104.5789 | 2.8866 | 59.9813 | 0 | 104.5841 | 17.5688 | 60.0278 | 15.0001 | 104.5957 | 2.6408 | 60.0023 | 0 | 104.5621 | 17.604 | 60.0142 | 15.0001
104.5972 | 14.832 | 59.994 | 15.0001 | 104.5873 | 2.8866 | 59.9813 | 0 | 104.5924 | 17.5688 | 60.0279 | 15.0001 | 104.604 | 2.6408 | 60.0024 | 0 | 104.5704 | 17.604 | 60.0143 | 15.0001
104.6056 | 14.832 | 59.994 | 15.0001 | 104.5956 | 2.8868 | 59.9813 | 0 | 104.6008 | 17.5661 | 60.0279 | 15.0001 | 104.6123 | 2.6408 | 60.0024 | 0 | 104.5788 | 17.604 | 60.0143 | 15.0001
104.6139 | 14.832 | 59.994 | 15.0001 | 104.6039 | 2.8868 | 59.9813 | 0 | 104.6091 | 17.5661 | 60.0279 | 15.0001 | 104.6207 | 2.6408 | 60.0025 | 0 | 104.5871 | 17.604 | 60.0143 | 15.0001
104.6222 | 14.832 | 59.994 | 15.0001 | 104.6123 | 2.8866 | 59.9813 | 0 | 104.6174 | 17.5633 | 60.028 | 15.0001 | 104.629 | 2.6408 | 60.0025 | 0 | 104.5954 | 17.604 | 60.0144 | 15.0001
104.6306 | 14.832 | 59.994 | 15.0001 | 104.6206 | 2.8866 | 59.9813 | 0 | 104.6258 | 17.5633 | 60.028 | 15.0001 | 104.6373 | 2.641 | 60.0026 | 0 | 104.6038 | 17.6023 | 60.0144 | 15.0001
104.6389 | 14.832 | 59.9941 | 15.0001 | 104.6289 | 2.8866 | 59.9814 | 0 | 104.6341 | 17.5633 | 60.0281 | 15.0001 | 104.6457 | 2.641 | 60.0026 | 0 | 104.6121 | 17.6023 | 60.0144 | 15.0001
104.6472 | 14.8304 | 59.9941 | 15.0001 | 104.6373 | 2.8866 | 59.9814 | 0 | 104.6424 | 17.5633 | 60.0281 | 15.0001 | 104.654 | 2.641 | 60.0027 | 0 | 104.6204 | 17.601 | 60.0145 | 15.0001
104.6556 | 14.8304 | 59.9941 | 15.0001 | 104.6456 | 2.8871 | 59.9814 | 0 | 104.6508 | 17.5633 | 60.0282 | 15.0001 | 104.6623 | 2.641 | 60.0027 | 0 | 104.6287 | 17.601 | 60.0145 | 15.0001
104.6639 | 14.8304 | 59.9942 | 15.0001 | 104.6539 | 2.8871 | 59.9814 | 0 | 104.6591 | 17.5633 | 60.0282 | 15.0001 | 104.6707 | 2.641 | 60.0028 | 0 | 104.6371 | 17.5062 | 60.0145 | 15.0001
104.6722 | 14.8304 | 59.9942 | 15.0001 | 104.6623 | 2.8871 | 59.9814 | 0 | 104.6674 | 17.5633 | 60.0282 | 15.0001 | 104.679 | 2.641 | 60.0028 | 0 | 104.6454 | 17.5062 | 60.0146 | 15.0001
104.6806 | 14.8304 | 59.9942 | 15.0001 | 104.6706 | 2.8871 | 59.9814 | 0 | 104.6757 | 17.5633 | 60.0283 | 15.0001 | 104.6873 | 2.6407 | 60.0029 | 0 | 104.6537 | 17.5062 | 60.0146 | 15.0001
104.6889 | 14.8304 | 59.9943 | 15.0001 | 104.679 | 2.8872 | 59.9815 | 0 | 104.6841 | 17.5632 | 60.0283 | 15.0001 | 104.6957 | 2.6407 | 60.0029 | 0 | 104.6621 | 17.5062 | 60.0146 | 15.0001
104.6972 | 14.8304 | 59.9943 | 15.0001 | 104.6873 | 2.8872 | 59.9815 | 0 | 104.6924 | 17.5632 | 60.0284 | 15.0001 | 104.704 | 2.6407 | 60.003 | 0 | 104.6704 | 17.5061 | 60.0147 | 15.0001
104.7056 | 14.8304 | 59.9943 | 15.0001 | 104.6956 | 2.8872 | 59.9815 | 0 | 104.7007 | 17.562 | 60.0284 | 15.0001 | 104.7123 | 2.6407 | 60.003 | 0 | 104.6787 | 17.5061 | 60.0147 | 15.0001
104.7139 | 14.8304 | 59.9944 | 15.0001 | 104.704 | 2.8872 | 59.9815 | 0 | 104.7091 | 17.562 | 60.0284 | 15.0001 | 104.7207 | 2.6407 | 60.0031 | 0 | 104.6871 | 17.5061 | 60.0147 | 15.0001
104.7222 | 14.8304 | 59.9944 | 15.0001 | 104.7123 | 2.8868 | 59.9815 | 0 | 104.7174 | 17.5648 | 60.0285 | 15.0001 | 104.729 | 2.6407 | 60.0031 | 0 | 104.6954 | 17.5061 | 60.0148 | 15.0001
104.7306 | 14.8304 | 59.9944 | 15.0001 | 104.7206 | 2.8868 | 59.9815 | 0 | 104.7257 | 17.5648 | 60.0285 | 15.0001 | 104.7374 | 2.6407 | 60.0032 | 0 | 104.7037 | 17.5061 | 60.0148 | 15.0001
104.7389 | 14.8304 | 59.9945 | 15.0001 | 104.729 | 2.8861 | 59.9816 | 0 | 104.7341 | 17.5648 | 60.0286 | 15.0001 | 104.7457 | 2.6407 | 60.0032 | 0 | 104.7121 | 17.5061 | 60.0148 | 15.0001
104.7472 | 14.8304 | 59.9945 | 15.0001 | 104.7373 | 2.8861 | 59.9816 | 0 | 104.7424 | 17.5648 | 60.0286 | 15.0001 | 104.754 | 2.6407 | 60.0033 | 0 | 104.7204 | 17.5031 | 60.0149 | 15.0001
104.7556 | 14.8304 | 59.9945 | 15.0001 | 104.7456 | 2.8861 | 59.9816 | 0 | 104.7507 | 17.5648 | 60.0287 | 15.0001 | 104.7624 | 2.6407 | 60.0033 | 0 | 104.7287 | 17.5031 | 60.0149 | 15.0001
104.7639 | 14.8304 | 59.9946 | 15.0001 | 104.754 | 2.8861 | 59.9816 | 0 | 104.759 | 17.5648 | 60.0287 | 15.0001 | 104.7707 | 2.6407 | 60.0034 | 0 | 104.7371 | 17.5044 | 60.0149 | 15.0001
104.7722 | 14.8304 | 59.9946 | 15.0001 | 104.7623 | 2.8862 | 59.9816 | 0 | 104.7674 | 17.5648 | 60.0287 | 15.0001 | 104.779 | 2.6407 | 60.0034 | 0 | 104.7454 | 17.5044 | 60.015 | 15.0001
104.7806 | 14.8304 | 59.9946 | 15.0001 | 104.7706 | 2.8862 | 59.9816 | 0 | 104.7757 | 17.5648 | 60.0288 | 15.0001 | 104.7874 | 2.6407 | 60.0035 | 0 | 104.7537 | 17.5044 | 60.015 | 15.0001
104.7889 | 14.8304 | 59.9947 | 15.0001 | 104.779 | 2.8857 | 59.9817 | 0 | 104.784 | 17.5674 | 60.0288 | 15.0001 | 104.7957 | 2.6407 | 60.0035 | 0 | 104.762 | 17.5044 | 60.015 | 15.0001
104.7973 | 14.8304 | 59.9947 | 15.0001 | 104.7873 | 2.8857 | 59.9817 | 0 | 104.7924 | 17.5674 | 60.0289 | 15.0001 | 104.804 | 2.6402 | 60.0036 | 0 | 104.7704 | 17.5044 | 60.0151 | 15.0001
104.8056 | 14.8304 | 59.9947 | 15.0001 | 104.7956 | 2.8852 | 59.9817 | 0 | 104.8007 | 17.5683 | 60.0289 | 15.0001 | 104.8124 | 2.6402 | 60.0036 | 0 | 104.7787 | 17.5044 | 60.0151 | 15.0001
104.8139 | 14.8304 | 59.9948 | 15.0001 | 104.804 | 2.8852 | 59.9817 | 0 | 104.809 | 17.5683 | 60.0289 | 15.0001 | 104.8207 | 2.6399 | 60.0037 | 0 | 104.787 | 17.5044 | 60.0151 | 15.0001
104.8223 | 14.8304 | 59.9948 | 15.0001 | 104.8123 | 2.8852 | 59.9817 | 0 | 104.8173 | 17.5683 | 60.029 | 15.0001 | 104.829 | 2.6399 | 60.0037 | 0 | 104.7954 | 17.5044 | 60.0152 | 15.0001
104.8306 | 14.8304 | 59.9948 | 15.0001 | 104.8207 | 2.8852 | 59.9817 | 0 | 104.8257 | 17.5683 | 60.029 | 15.0001 | 104.8374 | 2.6399 | 60.0038 | 0 | 104.8037 | 17.3986 | 60.0152 | 15.0001
104.8389 | 14.8304 | 59.9949 | 15.0001 | 104.829 | 2.8851 | 59.9818 | 0 | 104.834 | 17.5683 | 60.0291 | 15.0001 | 104.8457 | 2.6399 | 60.0038 | 0 | 104.812 | 17.3986 | 60.0152 | 15.0001
104.8473 | 14.8304 | 59.9949 | 15.0001 | 104.8373 | 2.8851 | 59.9818 | 0 | 104.8423 | 17.5683 | 60.0291 | 15.0001 | 104.854 | 2.6399 | 60.0039 | 0 | 104.8204 | 17.3978 | 60.0153 | 15.0001
104.8556 | 14.8304 | 59.9949 | 15.0001 | 104.8457 | 2.8851 | 59.9818 | 0 | 104.8507 | 17.5678 | 60.0292 | 15.0001 | 104.8624 | 2.6399 | 60.0039 | 0 | 104.8287 | 17.3978 | 60.0153 | 15.0001
104.8639 | 14.8304 | 59.995 | 15.0001 | 104.854 | 2.8851 | 59.9818 | 0 | 104.859 | 17.5678 | 60.0292 | 15.0001 | 104.8707 | 2.6399 | 60.004 | 0 | 104.837 | 17.3978 | 60.0153 | 15.0001
104.8723 | 14.8304 | 59.995 | 15.0001 | 104.8623 | 2.8855 | 59.9818 | 0 | 104.8673 | 17.5678 | 60.0292 | 15.0001 | 104.879 | 2.6399 | 60.004 | 0 | 104.8454 | 17.3978 | 60.0154 | 15.0001
104.8806 | 14.8304 | 59.995 | 15.0001 | 104.8707 | 2.8855 | 59.9818 | 0 | 104.8756 | 17.5678 | 60.0293 | 15.0001 | 104.8874 | 2.6399 | 60.0041 | 0 | 104.8537 | 17.3982 | 60.0154 | 15.0001
104.8889 | 14.8304 | 59.9951 | 15.0001 | 104.879 | 2.8855 | 59.9819 | 0 | 104.884 | 17.5715 | 60.0293 | 15.0001 | 104.8957 | 2.6399 | 60.0041 | 0 | 104.862 | 17.3982 | 60.0154 | 15.0001
104.8973 | 14.8304 | 59.9951 | 15.0001 | 104.8873 | 2.8855 | 59.9819 | 0 | 104.8923 | 17.5715 | 60.0294 | 15.0001 | 104.904 | 2.6404 | 60.0042 | 0 | 104.8703 | 17.3982 | 60.0155 | 15.0001
104.9056 | 14.8304 | 59.9951 | 15.0001 | 104.8957 | 2.8865 | 59.9819 | 0 | 104.9006 | 17.5716 | 60.0294 | 15.0001 | 104.9124 | 2.6404 | 60.0042 | 0 | 104.8787 | 17.3982 | 60.0155 | 15.0001
104.9139 | 14.8304 | 59.9952 | 15.0001 | 104.904 | 2.8865 | 59.9819 | 0 | 104.909 | 17.5716 | 60.0294 | 15.0001 | 104.9207 | 2.64 | 60.0043 | 0 | 104.887 | 17.3982 | 60.0155 | 15.0001
104.9223 | 14.8304 | 59.9952 | 15.0001 | 104.9123 | 2.8865 | 59.9819 | 0 | 104.9173 | 17.5098 | 60.0295 | 15.0001 | 104.929 | 2.64 | 60.0043 | 0 | 104.8953 | 17.3982 | 60.0156 | 15.0001
104.9306 | 14.8304 | 59.9952 | 15.0001 | 104.9207 | 2.8865 | 59.9819 | 0 | 104.9256 | 17.5098 | 60.0295 | 15.0001 | 104.9374 | 2.64 | 60.0044 | 0 | 104.9037 | 17.3982 | 60.0156 | 15.0001
104.9389 | 14.8304 | 59.9953 | 15.0001 | 104.929 | 2.7589 | 59.982 | 0 | 104.9339 | 17.5098 | 60.0296 | 15.0001 | 104.9457 | 2.64 | 60.0044 | 0 | 104.912 | 17.3982 | 60.0156 | 15.0001
104.9473 | 14.8304 | 59.9953 | 15.0001 | 104.9373 | 2.7589 | 59.982 | 0 | 104.9423 | 17.5098 | 60.0296 | 15.0001 | 104.954 | 2.64 | 60.0045 | 0 | 104.9203 | 17.3982 | 60.0157 | 15.0001
104.9556 | 14.8304 | 59.9953 | 15.0001 | 104.9457 | 2.7585 | 59.982 | 0 | 104.9506 | 17.506 | 60.0297 | 15.0001 | 104.9624 | 2.64 | 60.0045 | 0 | 104.9287 | 17.3982 | 60.0157 | 15.0001
104.9639 | 14.8304 | 59.9954 | 15.0001 | 104.954 | 2.7585 | 59.982 | 0 | 104.9589 | 17.506 | 60.0297 | 15.0001 | 104.9707 | 2.64 | 60.0046 | 0 | 104.937 | 17.3302 | 60.0157 | 15.0001
104.9723 | 14.8304 | 59.9954 | 15.0001 | 104.9623 | 2.7585 | 59.9821 | 0 | 104.9673 | 17.5037 | 60.0297 | 15.0001 | 104.979 | 2.64 | 60.0046 | 0 | 104.9453 | 17.3302 | 60.0158 | 15.0001
104.9806 | 14.83 | 59.9954 | 15.0001 | 104.9707 | 2.7585 | 59.9821 | 0 | 104.9756 | 17.5037 | 60.0298 | 15.0001 | 104.9874 | 2.6402 | 60.0047 | 0 | 104.9537 | 17.3301 | 60.0158 | 15.0001
104.9889 | 14.83 | 59.9955 | 15.0001 | 104.979 | 2.7586 | 59.9822 | 0 | 104.9839 | 17.5025 | 60.0298 | 15.0001 | 104.9957 | 2.6402 | 60.0047 | 0 | 104.962 | 17.3301 | 60.0158 | 15.0001
104.9973 | 14.83 | 59.9955 | 15.0001 | 104.9874 | 2.7586 | 59.9822 | 0 | 104.9922 | 17.5025 | 60.0299 | 15.0001 | 105.004 | 2.6402 | 60.0048 | 0 | 104.9703 | 17.3321 | 60.0159 | 15.0001
105.0056 | 14.83 | 59.9955 | 15.0001 | 104.9957 | 2.7587 | 59.9822 | 0 | 105.0006 | 17.5025 | 60.0299 | 15.0001 | 105.0124 | 2.6402 | 60.0048 | 0 | 104.9787 | 17.3321 | 60.0159 | 15.0001
105.0139 | 14.83 | 59.9956 | 15.0001 | 105.004 | 2.7587 | 59.9823 | 0 | 105.0089 | 17.5025 | 60.0299 | 15.0001 | 105.0207 | 2.6402 | 60.0049 | 0 | 104.987 | 17.3321 | 60.0159 | 15.0001
105.0223 | 14.83 | 59.9956 | 15.0001 | 105.0124 | 2.7589 | 59.9823 | 0 | 105.0172 | 17.5025 | 60.03 | 15.0001 | 105.029 | 2.6402 | 60.0049 | 0 | 104.9953 | 17.3321 | 60.016 | 15.0001
105.0306 | 14.83 | 59.9956 | 15.0001 | 105.0207 | 2.7589 | 59.9824 | 0 | 105.0256 | 17.5025 | 60.03 | 15.0001 | 105.0374 | 2.6398 | 60.005 | 0 | 105.0036 | 17.3319 | 60.016 | 15.0001
105.0389 | 14.83 | 59.9957 | 15.0001 | 105.029 | 2.7589 | 59.9824 | 0 | 105.0339 | 17.4996 | 60.0301 | 15.0001 | 105.0457 | 2.6398 | 60.005 | 0 | 105.012 | 17.3319 | 60.016 | 15.0001
105.0473 | 14.8294 | 59.9957 | 15.0001 | 105.0374 | 2.7589 | 59.9825 | 0 | 105.0422 | 17.4996 | 60.0301 | 15.0001 | 105.054 | 2.6398 | 60.0051 | 0 | 105.0203 | 17.3319 | 60.016 | 15.0001
105.0556 | 14.8294 | 59.9957 | 15.0001 | 105.0457 | 2.7591 | 59.9825 | 0 | 105.0505 | 17.4996 | 60.0302 | 15.0001 | 105.0624 | 2.6398 | 60.0051 | 0 | 105.0286 | 17.3319 | 60.016 | 15.0001
105.0639 | 14.8294 | 59.9958 | 15.0001 | 105.054 | 2.7591 | 59.9825 | 0 | 105.0589 | 17.4996 | 60.0302 | 15.0001 | 105.0707 | 2.6398 | 60.0052 | 0 | 105.037 | 17.3319 | 60.0161 | 15.0001
105.0723 | 14.8294 | 59.9958 | 15.0001 | 105.0624 | 2.7587 | 59.9826 | 0 | 105.0672 | 17.4996 | 60.0302 | 15.0001 | 105.079 | 2.6398 | 60.0052 | 0 | 105.0453 | 17.3319 | 60.0161 | 15.0001
105.0806 | 14.8281 | 59.9958 | 15.0001 | 105.0707 | 2.7587 | 59.9826 | 0 | 105.0755 | 17.4996 | 60.0303 | 15.0001 | 105.0873 | 2.6398 | 60.0053 | 0 | 105.0536 | 17.3319 | 60.0161 | 15.0001
105.089 | 14.8281 | 59.9959 | 15.0001 | 105.079 | 2.7587 | 59.9827 | 0 | 105.0839 | 17.4996 | 60.0303 | 15.0001 | 105.0957 | 2.6398 | 60.0053 | 0 | 105.062 | 17.3319 | 60.0161 | 15.0001
105.0973 | 14.8281 | 59.9959 | 15.0001 | 105.0874 | 2.7587 | 59.9827 | 0 | 105.0922 | 17.4996 | 60.0304 | 15.0001 | 105.104 | 2.6398 | 60.0054 | 0 | 105.0703 | 17.3319 | 60.0161 | 15.0001
105.1056 | 14.8281 | 59.9959 | 15.0001 | 105.0957 | 2.7587 | 59.9827 | 0 | 105.1005 | 17.4997 | 60.0304 | 15.0001 | 105.1123 | 2.6398 | 60.0054 | 0 | 105.0786 | 17.3319 | 60.0161 | 15.0001
105.114 | 14.8281 | 59.996 | 15.0001 | 105.104 | 2.7587 | 59.9828 | 0 | 105.1088 | 17.4997 | 60.0304 | 15.0001 | 105.1207 | 2.6398 | 60.0055 | 0 | 105.087 | 17.3319 | 60.0162 | 15.0001
105.1223 | 14.8281 | 59.996 | 15.0001 | 105.1124 | 2.7587 | 59.9828 | 0 | 105.1172 | 17.4957 | 60.0305 | 15.0001 | 105.129 | 2.6398 | 60.0055 | 0 | 105.0953 | 17.3319 | 60.0162 | 15.0001
105.1306 | 14.8281 | 59.996 | 15.0001 | 105.1207 | 2.7587 | 59.9829 | 0 | 105.1255 | 17.4957 | 60.0305 | 15.0001 | 105.1373 | 2.6402 | 60.0056 | 0 | 105.1036 | 17.3335 | 60.0162 | 15.0001
105.139 | 14.8281 | 59.9961 | 15.0001 | 105.129 | 2.7588 | 59.9829 | 0 | 105.1338 | 17.4967 | 60.0306 | 15.0001 | 105.1457 | 2.6402 | 60.0056 | 0 | 105.1119 | 17.3335 | 60.0162 | 15.0001
105.1473 | 14.8281 | 59.9961 | 15.0001 | 105.1374 | 2.7588 | 59.983 | 0 | 105.1422 | 17.4967 | 60.0306 | 15.0001 | 105.154 | 2.6402 | 60.0057 | 0 | 105.1203 | 17.3346 | 60.0162 | 15.0001
105.1556 | 14.8281 | 59.9961 | 15.0001 | 105.1457 | 2.7588 | 59.983 | 0 | 105.1505 | 17.4967 | 60.0307 | 15.0001 | 105.1623 | 2.6402 | 60.0057 | 0 | 105.1286 | 17.3346 | 60.0162 | 15.0001
105.164 | 14.8293 | 59.9962 | 15.0001 | 105.1541 | 2.7588 | 59.983 | 0 | 105.1588 | 17.4967 | 60.0307 | 15.0001 | 105.1707 | 2.6402 | 60.0058 | 0 | 105.1369 | 17.3346 | 60.0163 | 15.0001
105.1723 | 14.8293 | 59.9962 | 15.0001 | 105.1624 | 2.7588 | 59.9831 | 0 | 105.1671 | 17.4967 | 60.0307 | 15.0001 | 105.179 | 2.6402 | 60.0058 | 0 | 105.1453 | 17.3346 | 60.0163 | 15.0001
105.1806 | 14.8293 | 59.9962 | 15.0001 | 105.1707 | 2.7588 | 59.9831 | 0 | 105.1755 | 17.4967 | 60.0308 | 15.0001 | 105.1873 | 2.5327 | 60.0059 | 0 | 105.1536 | 17.3371 | 60.0163 | 15.0001
105.189 | 14.8293 | 59.9963 | 15.0001 | 105.1791 | 2.7592 | 59.9832 | 0 | 105.1838 | 17.4967 | 60.0308 | 15.0001 | 105.1957 | 2.5327 | 60.0059 | 0 | 105.1619 | 17.3371 | 60.0163 | 15.0001
105.1973 | 14.8293 | 59.9963 | 15.0001 | 105.1874 | 2.7592 | 59.9832 | 0 | 105.1921 | 17.4967 | 60.0309 | 15.0001 | 105.204 | 2.5327 | 60.006 | 0 | 105.1703 | 17.3371 | 60.0163 | 15.0001
105.2056 | 14.8293 | 59.9963 | 15.0001 | 105.1957 | 2.7592 | 59.9832 | 0 | 105.2005 | 17.496 | 60.0309 | 15.0001 | 105.2123 | 2.5327 | 60.006 | 0 | 105.1786 | 17.3371 | 60.0163 | 15.0001
105.214 | 14.8293 | 59.9964 | 15.0001 | 105.2041 | 2.7592 | 59.9833 | 0 | 105.2088 | 17.496 | 60.0309 | 15.0001 | 105.2207 | 2.5324 | 60.0061 | 0 | 105.1869 | 17.3371 | 60.0164 | 15.0001
105.2223 | 14.8293 | 59.9964 | 15.0001 | 105.2124 | 2.7596 | 59.9833 | 0 | 105.2171 | 17.4939 | 60.031 | 15.0001 | 105.229 | 2.5324 | 60.0061 | 0 | 105.1953 | 17.3371 | 60.0164 | 15.0001
105.2306 | 14.8302 | 59.9964 | 15.0001 | 105.2207 | 2.7596 | 59.9834 | 0 | 105.2254 | 17.4939 | 60.031 | 15.0001 | 105.2373 | 2.4068 | 60.0062 | 0 | 105.2036 | 17.3371 | 60.0164 | 15.0001
105.239 | 14.8302 | 59.9965 | 15.0001 | 105.2291 | 2.7596 | 59.9834 | 0 | 105.2338 | 17.4939 | 60.031 | 15.0001 | 105.2457 | 2.4068 | 60.0062 | 0 | 105.2119 | 17.3371 | 60.0164 | 15.0001
105.2473 | 14.8312 | 59.9965 | 15.0001 | 105.2374 | 2.7596 | 59.9835 | 0 | 105.2421 | 17.4939 | 60.031 | 15.0001 | 105.254 | 2.4068 | 60.0063 | 0 | 105.2203 | 17.3371 | 60.0164 | 15.0001
105.2556 | 14.8312 | 59.9965 | 15.0001 | 105.2457 | 2.7596 | 59.9835 | 0 | 105.2504 | 17.4939 | 60.031 | 15.0001 | 105.2623 | 2.4068 | 60.0063 | 0 | 105.2286 | 17.3371 | 60.0164 | 15.0001
105.264 | 14.8312 | 59.9966 | 15.0001 | 105.2541 | 2.7596 | 59.9835 | 0 | 105.2588 | 17.4939 | 60.031 | 15.0001 | 105.2706 | 2.4068 | 60.0064 | 0 | 105.2369 | 17.3371 | 60.0165 | 15.0001
105.2723 | 14.8312 | 59.9966 | 15.0001 | 105.2624 | 2.7592 | 59.9836 | 0 | 105.2671 | 17.4939 | 60.031 | 15.0001 | 105.279 | 2.4068 | 60.0064 | 0 | 105.2452 | 17.3371 | 60.0165 | 15.0001
105.2806 | 14.8312 | 59.9966 | 15.0001 | 105.2707 | 2.7592 | 59.9836 | 0 | 105.2754 | 17.4939 | 60.031 | 15.0001 | 105.2873 | 2.4068 | 60.0065 | 0 | 105.2536 | 17.3371 | 60.0165 | 15.0001
105.289 | 14.8312 | 59.9967 | 15.0001 | 105.2791 | 2.7592 | 59.9837 | 0 | 105.2837 | 17.4939 | 60.031 | 15.0001 | 105.2956 | 2.4068 | 60.0065 | 0 | 105.2619 | 17.3371 | 60.0165 | 15.0001
105.2973 | 14.8312 | 59.9967 | 15.0001 | 105.2874 | 2.7592 | 59.9837 | 0 | 105.2921 | 17.4939 | 60.031 | 15.0001 | 105.304 | 2.4067 | 60.0066 | 0 | 105.2702 | 17.3371 | 60.0165 | 15.0001
105.3056 | 14.8312 | 59.9967 | 15.0001 | 105.2957 | 2.7594 | 59.9837 | 0 | 105.3004 | 17.4941 | 60.031 | 15.0001 | 105.3123 | 2.4067 | 60.0066 | 0 | 105.2786 | 17.3371 | 60.0165 | 15.0001
105.314 | 14.8312 | 59.9968 | 15.0001 | 105.3041 | 2.7594 | 59.9838 | 0 | 105.3087 | 17.4941 | 60.031 | 15.0001 | 105.3206 | 2.4067 | 60.0067 | 0 | 105.2869 | 17.3361 | 60.0166 | 15.0001
105.3223 | 14.8312 | 59.9968 | 15.0001 | 105.3124 | 2.7594 | 59.9838 | 0 | 105.3171 | 17.4941 | 60.031 | 15.0001 | 105.329 | 2.4067 | 60.0067 | 0 | 105.2952 | 17.3361 | 60.0166 | 15.0001
105.3306 | 14.8351 | 59.9968 | 15.0001 | 105.3208 | 2.7594 | 59.9839 | 0 | 105.3254 | 17.4941 | 60.031 | 15.0001 | 105.3373 | 2.4067 | 60.0068 | 0 | 105.3036 | 17.3361 | 60.0166 | 15.0001
105.339 | 14.8351 | 59.9969 | 15.0001 | 105.3291 | 2.7595 | 59.9839 | 0 | 105.3337 | 17.4963 | 60.031 | 15.0001 | 105.3456 | 2.4067 | 60.0068 | 0 | 105.3119 | 17.3361 | 60.0166 | 15.0001
105.3473 | 14.8351 | 59.9969 | 15.0001 | 105.3374 | 2.7595 | 59.984 | 0 | 105.3421 | 17.4963 | 60.031 | 15.0001 | 105.354 | 2.4067 | 60.0069 | 0 | 105.3202 | 17.335 | 60.0166 | 15.0001
105.3556 | 14.8351 | 59.9969 | 15.0001 | 105.3458 | 2.7595 | 59.984 | 0 | 105.3504 | 17.4963 | 60.031 | 15.0001 | 105.3623 | 2.4067 | 60.0069 | 0 | 105.3286 | 17.335 | 60.0166 | 15.0001
105.364 | 14.8378 | 59.997 | 15.0001 | 105.3541 | 2.7595 | 59.984 | 0 | 105.3587 | 17.4963 | 60.031 | 15.0001 | 105.3706 | 2.4067 | 60.007 | 0 | 105.3369 | 17.335 | 60.0167 | 15.0001
105.3723 | 14.8378 | 59.997 | 15.0001 | 105.3624 | 2.7595 | 59.9841 | 0 | 105.367 | 17.4943 | 60.031 | 15.0001 | 105.379 | 2.4067 | 60.007 | 0 | 105.3452 | 17.335 | 60.0167 | 15.0001
105.3806 | 14.8378 | 59.997 | 15.0001 | 105.3708 | 2.7595 | 59.9841 | 0 | 105.3754 | 17.4943 | 60.031 | 15.0001 | 105.3873 | 2.4067 | 60.0071 | 0 | 105.3535 | 17.335 | 60.0167 | 15.0001
105.389 | 14.8378 | 59.9971 | 15.0001 | 105.3791 | 2.7595 | 59.9842 | 0 | 105.3837 | 17.4943 | 60.031 | 15.0001 | 105.3956 | 2.4067 | 60.0072 | 0 | 105.3619 | 17.335 | 60.0167 | 15.0001
105.3973 | 14.8378 | 59.9971 | 15.0001 | 105.3874 | 2.7595 | 59.9842 | 0 | 105.392 | 17.4943 | 60.031 | 15.0001 | 105.404 | 2.2866 | 60.0072 | 0 | 105.3702 | 17.3349 | 60.0167 | 15.0001
105.4057 | 14.8378 | 59.9971 | 15.0001 | 105.3958 | 2.7594 | 59.9842 | 0 | 105.4004 | 17.4943 | 60.031 | 15.0001 | 105.4123 | 2.2866 | 60.0073 | 0 | 105.3785 | 17.3349 | 60.0167 | 15.0001
105.414 | 14.8378 | 59.9972 | 15.0001 | 105.4041 | 2.7594 | 59.9843 | 0 | 105.4087 | 17.4943 | 60.031 | 15.0001 | 105.4206 | 2.2866 | 60.0073 | 0 | 105.3869 | 17.3349 | 60.0168 | 15.0001
105.4223 | 14.8378 | 59.9972 | 15.0001 | 105.4124 | 2.7594 | 59.9843 | 0 | 105.417 | 17.4943 | 60.031 | 15.0001 | 105.429 | 2.2866 | 60.0074 | 0 | 105.3952 | 17.3349 | 60.0168 | 15.0001
105.4307 | 14.8345 | 59.9972 | 15.0001 | 105.4208 | 2.7594 | 59.9844 | 0 | 105.4253 | 17.4943 | 60.031 | 15.0001 | 105.4373 | 2.2869 | 60.0075 | 0 | 105.4035 | 17.3349 | 60.0168 | 15.0001
105.439 | 14.8345 | 59.9973 | 15.0001 | 105.4291 | 2.7594 | 59.9844 | 0 | 105.4337 | 17.4927 | 60.031 | 15.0001 | 105.4456 | 2.2869 | 60.0075 | 0 | 105.4119 | 17.3349 | 60.0168 | 15.0001
105.4473 | 14.8345 | 59.9973 | 15.0001 | 105.4374 | 2.7594 | 59.9845 | 0 | 105.442 | 17.4927 | 60.031 | 15.0001 | 105.4539 | 2.2869 | 60.0076 | 0 | 105.4202 | 17.3349 | 60.0168 | 15.0001
105.4557 | 14.8345 | 59.9973 | 15.0001 | 105.4458 | 2.7593 | 59.9845 | 0 | 105.4503 | 17.4899 | 60.031 | 15.0001 | 105.4623 | 2.2869 | 60.0076 | 0 | 105.4285 | 17.3349 | 60.0168 | 15.0001
105.464 | 14.8345 | 59.9974 | 15.0001 | 105.4541 | 2.7593 | 59.9845 | 0 | 105.4587 | 17.4899 | 60.031 | 15.0001 | 105.4706 | 2.2869 | 60.0077 | 0 | 105.4369 | 17.3349 | 60.0169 | 15.0001
105.4723 | 14.8345 | 59.9974 | 15.0001 | 105.4624 | 2.7593 | 59.9846 | 0 | 105.467 | 17.4899 | 60.031 | 15.0001 | 105.4789 | 2.2869 | 60.0077 | 0 | 105.4452 | 17.3349 | 60.0169 | 15.0001
105.4807 | 14.8345 | 59.9974 | 15.0001 | 105.4708 | 2.7593 | 59.9846 | 0 | 105.4753 | 17.4899 | 60.031 | 15.0001 | 105.4873 | 2.2869 | 60.0078 | 0 | 105.4535 | 17.3349 | 60.0169 | 15.0001
105.489 | 14.8345 | 59.9975 | 15.0001 | 105.4791 | 2.7589 | 59.9847 | 0 | 105.4836 | 17.4899 | 60.031 | 15.0001 | 105.4956 | 2.2869 | 60.0079 | 0 | 105.4619 | 17.3349 | 60.0169 | 15.0001
105.4973 | 14.8367 | 59.9975 | 15.0001 | 105.4875 | 2.7589 | 59.9847 | 0 | 105.492 | 17.4899 | 60.031 | 15.0001 | 105.5039 | 2.2869 | 60.0079 | 0 | 105.4702 | 17.3349 | 60.0169 | 15.0001
105.5057 | 14.8367 | 59.9975 | 15.0001 | 105.4958 | 2.7589 | 59.9847 | 0 | 105.5003 | 17.4958 | 60.031 | 15.0001 | 105.5123 | 2.2869 | 60.008 | 0 | 105.4785 | 17.3349 | 60.0169 | 15.0001
105.514 | 14.8367 | 59.9976 | 15.0001 | 105.5041 | 2.7589 | 59.9848 | 0 | 105.5086 | 17.4958 | 60.031 | 15.0001 | 105.5206 | 2.287 | 60.008 | 0 | 105.4868 | 17.3349 | 60.017 | 15.0001
105.5223 | 14.8367 | 59.9976 | 15.0001 | 105.5125 | 2.7589 | 59.9848 | 0 | 105.517 | 17.4443 | 60.031 | 15.0001 | 105.5289 | 2.287 | 60.0081 | 0 | 105.4952 | 17.3349 | 60.017 | 15.0001
105.5307 | 14.8349 | 59.9976 | 15.0001 | 105.5208 | 2.7589 | 59.9849 | 0 | 105.5253 | 17.4443 | 60.031 | 15.0001 | 105.5373 | 2.287 | 60.0082 | 0 | 105.5035 | 17.3365 | 60.017 | 15.0001
105.539 | 14.8349 | 59.9977 | 15.0001 | 105.5291 | 2.7587 | 59.9849 | 0 | 105.5336 | 17.3763 | 60.031 | 15.0001 | 105.5456 | 2.287 | 60.0082 | 0 | 105.5118 | 17.3365 | 60.017 | 15.0001
105.5473 | 14.8338 | 59.9977 | 15.0001 | 105.5375 | 2.7587 | 59.985 | 0 | 105.5419 | 17.3763 | 60.031 | 15.0001 | 105.5539 | 2.287 | 60.0083 | 0 | 105.5202 | 17.3365 | 60.017 | 15.0001
105.5557 | 14.8338 | 59.9977 | 15.0001 | 105.5458 | 2.7588 | 59.985 | 0 | 105.5503 | 17.3763 | 60.031 | 15.0001 | 105.5623 | 2.287 | 60.0083 | 0 | 105.5285 | 17.3365 | 60.017 | 15.0001
105.564 | 14.8338 | 59.9978 | 15.0001 | 105.5541 | 2.7588 | 59.985 | 0 | 105.5586 | 17.3763 | 60.031 | 15.0001 | 105.5706 | 2.287 | 60.0084 | 0 | 105.5368 | 17.3365 | 60.0171 | 15.0001
105.5723 | 14.8338 | 59.9978 | 15.0001 | 105.5625 | 2.7588 | 59.9851 | 0 | 105.5669 | 17.3796 | 60.031 | 15.0001 | 105.5789 | 2.287 | 60.0084 | 0 | 105.5452 | 17.3365 | 60.0171 | 15.0001
105.5807 | 14.8338 | 59.9978 | 15.0001 | 105.5708 | 2.7588 | 59.9851 | 0 | 105.5753 | 17.3796 | 60.031 | 15.0001 | 105.5873 | 2.2874 | 60.0085 | 0 | 105.5535 | 17.3337 | 60.0171 | 15.0001
105.589 | 14.8338 | 59.9979 | 15.0001 | 105.5791 | 2.7588 | 59.9852 | 0 | 105.5836 | 17.3344 | 60.031 | 15.0001 | 105.5956 | 2.2874 | 60.0086 | 0 | 105.5618 | 17.3337 | 60.0171 | 15.0001
105.5973 | 14.8338 | 59.9979 | 15.0001 | 105.5875 | 2.7588 | 59.9852 | 0 | 105.5919 | 17.3344 | 60.031 | 15.0001 | 105.6039 | 2.2874 | 60.0086 | 0 | 105.5702 | 17.3337 | 60.0171 | 15.0001
105.6057 | 14.8338 | 59.9979 | 15.0001 | 105.5958 | 2.7588 | 59.9852 | 0 | 105.6002 | 17.3347 | 60.031 | 15.0001 | 105.6123 | 2.2874 | 60.0087 | 0 | 105.5785 | 17.3337 | 60.0171 | 15.0001
105.614 | 14.8332 | 59.998 | 15.0001 | 105.6041 | 2.7588 | 59.9853 | 0 | 105.6086 | 17.3347 | 60.031 | 15.0001 | 105.6206 | 2.2874 | 60.0087 | 0 | 105.5868 | 17.3337 | 60.0172 | 15.0001
105.6223 | 14.8332 | 59.998 | 15.0001 | 105.6125 | 2.7588 | 59.9853 | 0 | 105.6169 | 17.3347 | 60.031 | 15.0001 | 105.6289 | 2.2874 | 60.0088 | 0 | 105.5951 | 17.3337 | 60.0172 | 15.0001
105.6307 | 14.8297 | 59.998 | 15.0001 | 105.6208 | 2.7588 | 59.9854 | 0 | 105.6252 | 17.3347 | 60.031 | 15.0001 | 105.6372 | 2.2874 | 60.0089 | 0 | 105.6035 | 17.3337 | 60.0172 | 15.0001
105.639 | 14.8297 | 59.998 | 15.0001 | 105.6291 | 2.7592 | 59.9854 | 0 | 105.6336 | 17.3347 | 60.031 | 15.0001 | 105.6456 | 2.2874 | 60.0089 | 0 | 105.6118 | 17.3337 | 60.0172 | 15.0001
105.6473 | 14.8234 | 59.9979 | 15.0001 | 105.6375 | 2.7592 | 59.9855 | 0 | 105.6419 | 17.3347 | 60.031 | 15.0001 | 105.6539 | 2.2867 | 60.009 | 0 | 105.6201 | 17.3337 | 60.0172 | 15.0001
105.6557 | 14.8234 | 59.9979 | 15.0001 | 105.6458 | 2.7591 | 59.9855 | 0 | 105.6502 | 17.3347 | 60.031 | 15.0001 | 105.6622 | 2.2867 | 60.009 | 0 | 105.6285 | 17.3337 | 60.0172 | 15.0001
105.664 | 14.8234 | 59.9979 | 15.0001 | 105.6542 | 2.7591 | 59.9855 | 0 | 105.6585 | 17.3347 | 60.031 | 15.0001 | 105.6706 | 2.2867 | 60.0091 | 0 | 105.6368 | 17.3337 | 60.0173 | 15.0001
105.6723 | 14.8234 | 59.9979 | 15.0001 | 105.6625 | 2.7587 | 59.9856 | 0 | 105.6669 | 17.3347 | 60.031 | 15.0001 | 105.6789 | 2.2867 | 60.0091 | 0 | 105.6451 | 17.3337 | 60.0173 | 15.0001
105.6807 | 14.8234 | 59.9979 | 15.0001 | 105.6708 | 2.7587 | 59.9856 | 0 | 105.6752 | 17.3347 | 60.031 | 15.0001 | 105.6872 | 2.2867 | 60.0092 | 0 | 105.6535 | 17.3337 | 60.0173 | 15.0001
105.689 | 14.8234 | 59.9979 | 15.0001 | 105.6792 | 2.7587 | 59.9857 | 0 | 105.6835 | 17.3347 | 60.031 | 15.0001 | 105.6956 | 2.2867 | 60.0093 | 0 | 105.6618 | 17.3337 | 60.0173 | 15.0001
105.6974 | 14.8234 | 59.9978 | 15.0001 | 105.6875 | 2.7587 | 59.9857 | 0 | 105.6919 | 17.3347 | 60.031 | 15.0001 | 105.7039 | 2.2867 | 60.0093 | 0 | 105.6701 | 17.3349 | 60.0173 | 15.0001
105.7057 | 14.8234 | 59.9978 | 15.0001 | 105.6958 | 2.7586 | 59.9857 | 0 | 105.7002 | 17.3347 | 60.031 | 15.0001 | 105.7122 | 2.2867 | 60.0094 | 0 | 105.6785 | 17.3349 | 60.0173 | 15.0001
105.714 | 14.8234 | 59.9978 | 15.0001 | 105.7042 | 2.7586 | 59.9858 | 0 | 105.7085 | 17.3347 | 60.031 | 15.0001 | 105.7206 | 2.2867 | 60.0094 | 0 | 105.6868 | 17.3349 | 60.0174 | 15.0001
105.7224 | 14.8234 | 59.9978 | 15.0001 | 105.7125 | 2.7586 | 59.9858 | 0 | 105.7169 | 17.3347 | 60.031 | 15.0001 | 105.7289 | 2.2867 | 60.0095 | 0 | 105.6951 | 17.3349 | 60.0174 | 15.0001
105.7307 | 14.8234 | 59.9978 | 15.0001 | 105.7208 | 2.7586 | 59.9859 | 0 | 105.7252 | 17.3347 | 60.031 | 15.0001 | 105.7372 | 2.2867 | 60.0096 | 0 | 105.7035 | 17.3349 | 60.0174 | 15.0001
105.739 | 14.8234 | 59.9978 | 15.0001 | 105.7292 | 2.7586 | 59.9859 | 0 | 105.7335 | 17.3347 | 60.031 | 15.0001 | 105.7456 | 2.2867 | 60.0096 | 0 | 105.7118 | 17.3349 | 60.0174 | 15.0001
105.7474 | 14.8225 | 59.9977 | 15.0001 | 105.7375 | 2.7586 | 59.986 | 0 | 105.7418 | 17.3347 | 60.031 | 15.0001 | 105.7539 | 2.2867 | 60.0097 | 0 | 105.7201 | 17.3349 | 60.0174 | 15.0001
105.7557 | 14.8225 | 59.9977 | 15.0001 | 105.7458 | 2.7586 | 59.986 | 0 | 105.7502 | 17.3347 | 60.031 | 15.0001 | 105.7622 | 2.2867 | 60.0097 | 0 | 105.7284 | 17.3349 | 60.0174 | 15.0001
105.764 | 14.8225 | 59.9977 | 15.0001 | 105.7542 | 2.7586 | 59.986 | 0 | 105.7585 | 17.3347 | 60.031 | 15.0001 | 105.7706 | 2.2867 | 60.0098 | 0 | 105.7368 | 17.3349 | 60.0175 | 15.0001
105.7724 | 14.8225 | 59.9977 | 15.0001 | 105.7625 | 2.7587 | 59.9861 | 0 | 105.7668 | 17.3347 | 60.031 | 15.0001 | 105.7789 | 2.2867 | 60.0098 | 0 | 105.7451 | 17.3349 | 60.0175 | 15.0001
105.7807 | 14.8207 | 59.9977 | 15.0001 | 105.7708 | 2.7587 | 59.9861 | 0 | 105.7752 | 17.3347 | 60.031 | 15.0001 | 105.7872 | 2.2867 | 60.0099 | 0 | 105.7534 | 17.3349 | 60.0175 | 15.0001
105.789 | 14.8207 | 59.9977 | 15.0001 | 105.7792 | 2.7587 | 59.9862 | 0 | 105.7835 | 17.3347 | 60.031 | 15.0001 | 105.7956 | 2.2867 | 60.01 | 0 | 105.7618 | 17.3349 | 60.0175 | 15.0001
105.7974 | 14.8207 | 59.9976 | 15.0001 | 105.7875 | 2.7587 | 59.9862 | 0 | 105.7918 | 17.3347 | 60.031 | 15.0001 | 105.8039 | 2.2867 | 60.01 | 0 | 105.7701 | 17.3349 | 60.0175 | 15.0001
105.8057 | 14.8207 | 59.9976 | 15.0001 | 105.7958 | 2.7588 | 59.9862 | 0 | 105.8001 | 17.3347 | 60.031 | 15.0001 | 105.8122 | 2.2867 | 60.0101 | 0 | 105.7784 | 17.3349 | 60.0175 | 15.0001
105.814 | 14.8207 | 59.9976 | 15.0001 | 105.8042 | 2.7588 | 59.9863 | 0 | 105.8085 | 17.3347 | 60.031 | 15.0001 | 105.8206 | 2.2867 | 60.0101 | 0 | 105.7868 | 17.3349 | 60.0176 | 15.0001
105.8224 | 14.8207 | 59.9976 | 15.0001 | 105.8125 | 2.7588 | 59.9863 | 0 | 105.8168 | 17.3347 | 60.031 | 15.0001 | 105.8289 | 2.2867 | 60.0102 | 0 | 105.7951 | 17.3349 | 60.0176 | 15.0001
105.8307 | 14.8218 | 59.9976 | 15.0001 | 105.8209 | 2.7588 | 59.9864 | 0 | 105.8251 | 17.3347 | 60.031 | 15.0001 | 105.8372 | 2.2867 | 60.0103 | 0 | 105.8034 | 17.3347 | 60.0176 | 15.0001
105.839 | 14.8218 | 59.9976 | 15.0001 | 105.8292 | 2.7588 | 59.9864 | 0 | 105.8335 | 17.3347 | 60.031 | 15.0001 | 105.8455 | 2.2867 | 60.0103 | 0 | 105.8118 | 17.3347 | 60.0176 | 15.0001
105.8474 | 14.8218 | 59.9975 | 15.0001 | 105.8375 | 2.7588 | 59.9865 | 0 | 105.8418 | 17.3347 | 60.031 | 15.0001 | 105.8539 | 2.287 | 60.0104 | 0 | 105.8201 | 17.3347 | 60.0176 | 15.0001
105.8557 | 14.8218 | 59.9975 | 15.0001 | 105.8459 | 2.7588 | 59.9865 | 0 | 105.8501 | 17.3347 | 60.031 | 15.0001 | 105.8622 | 2.287 | 60.0104 | 0 | 105.8284 | 17.3347 | 60.0176 | 15.0001
105.864 | 14.8218 | 59.9975 | 15.0001 | 105.8542 | 2.7588 | 59.9865 | 0 | 105.8585 | 17.3347 | 60.031 | 15.0001 | 105.8705 | 2.287 | 60.0105 | 0 | 105.8367 | 17.3347 | 60.0177 | 15.0001
105.8724 | 14.8218 | 59.9975 | 15.0001 | 105.8625 | 2.7588 | 59.9866 | 0 | 105.8668 | 17.3347 | 60.031 | 15.0001 | 105.8789 | 2.287 | 60.0105 | 0 | 105.8451 | 17.3347 | 60.0177 | 15.0001
105.8807 | 14.8218 | 59.9975 | 15.0001 | 105.8709 | 2.7588 | 59.9866 | 0 | 105.8751 | 17.3347 | 60.031 | 15.0001 | 105.8872 | 2.287 | 60.0106 | 0 | 105.8534 | 17.3347 | 60.0177 | 15.0001
105.889 | 14.8218 | 59.9975 | 15.0001 | 105.8792 | 2.7594 | 59.9867 | 0 | 105.8834 | 17.3347 | 60.031 | 15.0001 | 105.8955 | 2.287 | 60.0107 | 0 | 105.8617 | 17.3347 | 60.0177 | 15.0001
105.8974 | 14.8218 | 59.9974 | 15.0001 | 105.8875 | 2.7594 | 59.9867 | 0 | 105.8918 | 17.3347 | 60.031 | 15.0001 | 105.9039 | 2.287 | 60.0107 | 0 | 105.8701 | 17.3347 | 60.0177 | 15.0001
105.9057 | 14.8218 | 59.9974 | 15.0001 | 105.8959 | 2.7594 | 59.9867 | 0 | 105.9001 | 17.3347 | 60.031 | 15.0001 | 105.9122 | 2.287 | 60.0108 | 0 | 105.8784 | 17.3347 | 60.0177 | 15.0001
105.914 | 14.8247 | 59.9974 | 15.0001 | 105.9042 | 2.7594 | 59.9868 | 0 | 105.9084 | 17.3347 | 60.031 | 15.0001 | 105.9205 | 2.287 | 60.0108 | 0 | 105.8867 | 17.3347 | 60.0178 | 15.0001
105.9224 | 14.8247 | 59.9974 | 15.0001 | 105.9125 | 2.7594 | 59.9868 | 0 | 105.9168 | 17.3347 | 60.031 | 15.0001 | 105.9289 | 2.287 | 60.0109 | 0 | 105.8951 | 17.3347 | 60.0178 | 15.0001
105.9307 | 14.8247 | 59.9974 | 15.0001 | 105.9209 | 2.7594 | 59.9869 | 0 | 105.9251 | 17.3347 | 60.031 | 15.0001 | 105.9372 | 2.2871 | 60.011 | 0 | 105.9034 | 17.3347 | 60.0178 | 15.0001
105.939 | 14.8247 | 59.9974 | 15.0001 | 105.9292 | 2.7594 | 59.9869 | 0 | 105.9334 | 17.3347 | 60.031 | 15.0001 | 105.9455 | 2.2871 | 60.011 | 0 | 105.9117 | 17.3347 | 60.0178 | 15.0001
105.9474 | 14.8256 | 59.9973 | 15.0001 | 105.9375 | 2.7594 | 59.987 | 0 | 105.9417 | 17.3347 | 60.031 | 15.0001 | 105.9539 | 2.2871 | 60.0111 | 0 | 105.9201 | 17.3347 | 60.0178 | 15.0001
105.9557 | 14.8256 | 59.9973 | 15.0001 | 105.9459 | 2.7594 | 59.987 | 0 | 105.9501 | 17.3387 | 60.031 | 15.0001 | 105.9622 | 2.2871 | 60.0111 | 0 | 105.9284 | 17.3347 | 60.0178 | 15.0001
105.964 | 14.8256 | 59.9973 | 15.0001 | 105.9542 | 2.7594 | 59.987 | 0 | 105.9584 | 17.3387 | 60.031 | 15.0001 | 105.9705 | 2.2871 | 60.0112 | 0 | 105.9367 | 17.3347 | 60.0179 | 15.0001
105.9724 | 14.8256 | 59.9973 | 15.0001 | 105.9626 | 2.7594 | 59.987 | 0 | 105.9667 | 17.3377 | 60.031 | 15.0001 | 105.9789 | 2.2871 | 60.0112 | 0 | 105.9451 | 17.3347 | 60.0179 | 15.0001
105.9807 | 14.8256 | 59.9973 | 15.0001 | 105.9709 | 2.7594 | 59.9871 | 0 | 105.9751 | 17.3377 | 60.031 | 15.0001 | 105.9872 | 2.2871 | 60.0113 | 0 | 105.9534 | 17.3347 | 60.0179 | 15.0001
105.989 | 14.8256 | 59.9973 | 15.0001 | 105.9792 | 2.759 | 59.9871 | 0 | 105.9834 | 17.3377 | 60.031 | 15.0001 | 105.9955 | 2.2871 | 60.0114 | 0 | 105.9617 | 17.3347 | 60.0179 | 15.0001
105.9974 | 14.8256 | 59.9972 | 15.0001 | 105.9876 | 2.759 | 59.9871 | 0 | 105.9917 | 17.3377 | 60.031 | 15.0001 | 106.0039 | 2.2871 | 60.0114 | 0 | 105.97 | 17.3347 | 60.0179 | 15.0001
106.0057 | 14.8256 | 59.9972 | 15.0001 | 105.9959 | 2.759 | 59.9871 | 0 | 106 | 17.3377 | 60.031 | 15.0001 | 106.0122 | 2.2871 | 60.0115 | 0 | 105.9784 | 17.3347 | 60.0179 | 15.0001
106.0141 | 14.8256 | 59.9972 | 15.0001 | 106.0042 | 2.759 | 59.9872 | 0 | 106.0084 | 17.3377 | 60.031 | 15.0001 | 106.0205 | 2.2871 | 60.0115 | 0 | 105.9867 | 17.2452 | 60.018 | 15.0001
106.0224 | 14.8256 | 59.9972 | 15.0001 | 106.0126 | 2.759 | 59.9872 | 0 | 106.0167 | 17.3377 | 60.031 | 15.0001 | 106.0288 | 2.2871 | 60.0116 | 0 | 105.995 | 17.2452 | 60.018 | 15.0001
106.0307 | 14.8266 | 59.9972 | 15.0001 | 106.0209 | 2.759 | 59.9872 | 0 | 106.025 | 17.3377 | 60.031 | 15.0001 | 106.0372 | 2.2871 | 60.0117 | 0 | 106.0034 | 17.2452 | 60.018 | 15.0001
106.0391 | 14.8266 | 59.9972 | 15.0001 | 106.0292 | 2.7581 | 59.9872 | 0 | 106.0334 | 17.3357 | 60.031 | 15.0001 | 106.0455 | 2.2871 | 60.0117 | 0 | 106.0117 | 17.2452 | 60.018 | 15.0001
106.0474 | 14.8266 | 59.9971 | 15.0001 | 106.0376 | 2.7581 | 59.9873 | 0 | 106.0417 | 17.3357 | 60.031 | 15.0001 | 106.0538 | 2.2871 | 60.0118 | 0 | 106.02 | 17.2452 | 60.0181 | 15.0001
106.0557 | 14.8266 | 59.9971 | 15.0001 | 106.0459 | 2.7581 | 59.9873 | 0 | 106.05 | 17.3357 | 60.031 | 15.0001 | 106.0622 | 2.2871 | 60.0118 | 0 | 106.0284 | 17.2452 | 60.0181 | 15.0001
106.0641 | 14.8266 | 59.9971 | 15.0001 | 106.0542 | 2.7581 | 59.9873 | 0 | 106.0583 | 17.3357 | 60.031 | 15.0001 | 106.0705 | 2.2871 | 60.0119 | 0 | 106.0367 | 17.2452 | 60.0181 | 15.0001
106.0724 | 14.8266 | 59.9971 | 15.0001 | 106.0626 | 2.7581 | 59.9873 | 0 | 106.0667 | 17.3357 | 60.031 | 15.0001 | 106.0788 | 2.2871 | 60.0119 | 0 | 106.045 | 17.2452 | 60.0182 | 15.0001
106.0807 | 14.8266 | 59.9971 | 15.0001 | 106.0709 | 2.7581 | 59.9874 | 0 | 106.075 | 17.3357 | 60.031 | 15.0001 | 106.0872 | 2.2871 | 60.012 | 0 | 106.0534 | 17.2452 | 60.0182 | 15.0001
106.0891 | 14.8266 | 59.9971 | 15.0001 | 106.0792 | 2.7581 | 59.9874 | 0 | 106.0833 | 17.3343 | 60.031 | 15.0001 | 106.0955 | 2.2871 | 60.0121 | 0 | 106.0617 | 17.2452 | 60.0182 | 15.0001
106.0974 | 14.8266 | 59.997 | 15.0001 | 106.0876 | 2.7581 | 59.9874 | 0 | 106.0917 | 17.3343 | 60.031 | 15.0001 | 106.1038 | 2.2871 | 60.0121 | 0 | 106.07 | 17.2452 | 60.0183 | 15.0001
106.1057 | 14.8266 | 59.997 | 15.0001 | 106.0959 | 2.7581 | 59.9874 | 0 | 106.1 | 17.3343 | 60.031 | 15.0001 | 106.1122 | 2.2871 | 60.0122 | 0 | 106.0783 | 17.2452 | 60.0183 | 15.0001
106.1141 | 14.8271 | 59.997 | 15.0001 | 106.1042 | 2.7581 | 59.9875 | 0 | 106.1083 | 17.3343 | 60.031 | 15.0001 | 106.1205 | 2.2871 | 60.0122 | 0 | 106.0867 | 17.2452 | 60.0183 | 15.0001
106.1224 | 14.8271 | 59.997 | 15.0001 | 106.1126 | 2.7582 | 59.9875 | 0 | 106.1166 | 17.3343 | 60.031 | 15.0001 | 106.1288 | 2.2871 | 60.0123 | 0 | 106.095 | 17.2452 | 60.0184 | 15.0001
106.1307 | 14.8271 | 59.997 | 15.0001 | 106.1209 | 2.7582 | 59.9875 | 0 | 106.125 | 17.3343 | 60.031 | 15.0001 | 106.1372 | 2.2871 | 60.0124 | 0 | 106.1033 | 17.2452 | 60.0184 | 15.0001
106.1391 | 14.8271 | 59.997 | 15.0001 | 106.1293 | 2.7582 | 59.9875 | 0 | 106.1333 | 17.3386 | 60.031 | 15.0001 | 106.1455 | 2.2871 | 60.0124 | 0 | 106.1117 | 17.2452 | 60.0184 | 15.0001
106.1474 | 14.8271 | 59.9969 | 15.0001 | 106.1376 | 2.7582 | 59.9876 | 0 | 106.1416 | 17.3386 | 60.031 | 15.0001 | 106.1538 | 2.2871 | 60.0125 | 0 | 106.12 | 17.2452 | 60.0185 | 15.0001
106.1557 | 14.8271 | 59.9969 | 15.0001 | 106.1459 | 2.7582 | 59.9876 | 0 | 106.15 | 17.3386 | 60.031 | 15.0001 | 106.1622 | 2.2871 | 60.0125 | 0 | 106.1283 | 17.2452 | 60.0185 | 15.0001
106.1641 | 14.8271 | 59.9969 | 15.0001 | 106.1543 | 2.7582 | 59.9876 | 0 | 106.1583 | 17.3386 | 60.031 | 15.0001 | 106.1705 | 2.2871 | 60.0126 | 0 | 106.1367 | 17.2452 | 60.0185 | 15.0001
106.1724 | 14.8271 | 59.9969 | 15.0001 | 106.1626 | 2.7582 | 59.9876 | 0 | 106.1666 | 17.3391 | 60.031 | 15.0001 | 106.1788 | 2.2871 | 60.0126 | 0 | 106.145 | 17.2452 | 60.0186 | 15.0001
106.1807 | 14.8271 | 59.9969 | 15.0001 | 106.1709 | 2.7582 | 59.9877 | 0 | 106.1749 | 17.3391 | 60.031 | 15.0001 | 106.1872 | 2.2871 | 60.0127 | 0 | 106.1533 | 17.2452 | 60.0186 | 15.0001
106.1891 | 14.8271 | 59.9969 | 15.0001 | 106.1793 | 2.7582 | 59.9877 | 0 | 106.1833 | 17.3391 | 60.031 | 15.0001 | 106.1955 | 2.2871 | 60.0128 | 0 | 106.1617 | 17.2452 | 60.0186 | 15.0001
106.1974 | 14.8271 | 59.9968 | 15.0001 | 106.1876 | 2.7582 | 59.9877 | 0 | 106.1916 | 17.3391 | 60.031 | 15.0001 | 106.2038 | 2.2871 | 60.0128 | 0 | 106.17 | 17.2452 | 60.0187 | 15.0001
106.2057 | 14.8271 | 59.9968 | 15.0001 | 106.1959 | 2.7582 | 59.9877 | 0 | 106.1999 | 17.3391 | 60.031 | 15.0001 | 106.2121 | 2.2871 | 60.0129 | 0 | 106.1783 | 17.2452 | 60.0187 | 15.0001
106.2141 | 14.8271 | 59.9968 | 15.0001 | 106.2043 | 2.7582 | 59.9878 | 0 | 106.2083 | 17.3391 | 60.031 | 15.0001 | 106.2205 | 2.2871 | 60.0129 | 0 | 106.1867 | 17.2452 | 60.0187 | 15.0001
106.2224 | 14.8271 | 59.9968 | 15.0001 | 106.2126 | 2.7582 | 59.9878 | 0 | 106.2166 | 17.3391 | 60.031 | 15.0001 | 106.2288 | 2.2871 | 60.013 | 0 | 106.195 | 17.2452 | 60.0188 | 15.0001
106.2307 | 14.8271 | 59.9968 | 15.0001 | 106.2209 | 2.7582 | 59.9878 | 0 | 106.2249 | 17.3391 | 60.031 | 15.0001 | 106.2371 | 2.2871 | 60.0131 | 0 | 106.2033 | 17.2452 | 60.0188 | 15.0001
106.2391 | 14.8271 | 59.9968 | 15.0001 | 106.2293 | 2.7582 | 59.9878 | 0 | 106.2332 | 17.3401 | 60.031 | 15.0001 | 106.2455 | 2.2871 | 60.0131 | 0 | 106.2116 | 17.2452 | 60.0188 | 15.0001
106.2474 | 14.8271 | 59.9967 | 15.0001 | 106.2376 | 2.7582 | 59.9879 | 0 | 106.2416 | 17.3401 | 60.031 | 15.0001 | 106.2538 | 2.2871 | 60.0132 | 0 | 106.22 | 17.2452 | 60.0189 | 15.0001
106.2557 | 14.8271 | 59.9967 | 15.0001 | 106.2459 | 2.7583 | 59.9879 | 0 | 106.2499 | 17.3401 | 60.0311 | 15.0001 | 106.2621 | 2.2871 | 60.0132 | 0 | 106.2283 | 17.2452 | 60.0189 | 15.0001
106.2641 | 14.8271 | 59.9967 | 15.0001 | 106.2543 | 2.7583 | 59.9879 | 0 | 106.2582 | 17.3401 | 60.0311 | 15.0001 | 106.2705 | 2.2871 | 60.0133 | 0 | 106.2366 | 17.244 | 60.0189 | 15.0001
106.2724 | 14.8271 | 59.9967 | 15.0001 | 106.2626 | 2.7583 | 59.9879 | 0 | 106.2666 | 17.3401 | 60.0311 | 15.0001 | 106.2788 | 2.2871 | 60.0133 | 0 | 106.245 | 17.244 | 60.019 | 15.0001
106.2807 | 14.8298 | 59.9967 | 15.0001 | 106.2709 | 2.7583 | 59.988 | 0 | 106.2749 | 17.3401 | 60.0311 | 15.0001 | 106.2871 | 2.2871 | 60.0134 | 0 | 106.2533 | 17.244 | 60.019 | 15.0001
106.2891 | 14.8298 | 59.9967 | 15.0001 | 106.2793 | 2.7583 | 59.988 | 0 | 106.2832 | 17.3401 | 60.0311 | 15.0001 | 106.2955 | 2.2871 | 60.0135 | 0 | 106.2616 | 17.244 | 60.019 | 15.0001
106.2974 | 14.8298 | 59.9966 | 15.0001 | 106.2876 | 2.7583 | 59.988 | 0 | 106.2915 | 17.3401 | 60.0311 | 15.0001 | 106.3038 | 2.2871 | 60.0135 | 0 | 106.27 | 17.2484 | 60.0191 | 15.0001
106.3057 | 14.8298 | 59.9966 | 15.0001 | 106.296 | 2.7583 | 59.988 | 0 | 106.2999 | 17.3401 | 60.0312 | 15.0001 | 106.3121 | 2.2871 | 60.0136 | 0 | 106.2783 | 17.2484 | 60.0191 | 15.0001
106.3141 | 14.8298 | 59.9966 | 15.0001 | 106.3043 | 2.7583 | 59.9881 | 0 | 106.3082 | 17.3401 | 60.0312 | 15.0001 | 106.3205 | 2.2871 | 60.0136 | 0 | 106.2866 | 17.2484 | 60.0191 | 15.0001
106.3224 | 14.8298 | 59.9966 | 15.0001 | 106.3126 | 2.7583 | 59.9881 | 0 | 106.3165 | 17.3404 | 60.0312 | 15.0001 | 106.3288 | 2.2871 | 60.0137 | 0 | 106.295 | 17.2484 | 60.0192 | 15.0001
106.3308 | 14.8298 | 59.9966 | 15.0001 | 106.321 | 2.7583 | 59.9881 | 0 | 106.3249 | 17.3404 | 60.0312 | 15.0001 | 106.3371 | 2.2873 | 60.0138 | 0 | 106.3033 | 17.2484 | 60.0192 | 15.0001
106.3391 | 14.8298 | 59.9966 | 15.0001 | 106.3293 | 2.7583 | 59.9881 | 0 | 106.3332 | 17.3404 | 60.0312 | 15.0001 | 106.3455 | 2.2873 | 60.0138 | 0 | 106.3116 | 17.2484 | 60.0192 | 15.0001
106.3474 | 14.8298 | 59.9965 | 15.0001 | 106.3376 | 2.7583 | 59.9882 | 0 | 106.3415 | 17.3404 | 60.0312 | 15.0001 | 106.3538 | 2.2873 | 60.0139 | 0 | 106.3199 | 17.2484 | 60.0193 | 15.0001
106.3558 | 14.8298 | 59.9965 | 15.0001 | 106.346 | 2.7583 | 59.9882 | 0 | 106.3498 | 17.338 | 60.0313 | 15.0001 | 106.3621 | 2.2873 | 60.0139 | 0 | 106.3283 | 17.2484 | 60.0193 | 15.0001
106.3641 | 14.8298 | 59.9965 | 15.0001 | 106.3543 | 2.7583 | 59.9882 | 0 | 106.3582 | 17.338 | 60.0313 | 15.0001 | 106.3705 | 2.2873 | 60.014 | 0 | 106.3366 | 17.2484 | 60.0193 | 15.0001
106.3724 | 14.8298 | 59.9965 | 15.0001 | 106.3626 | 2.6301 | 59.9882 | 0 | 106.3665 | 17.338 | 60.0313 | 15.0001 | 106.3788 | 2.2873 | 60.014 | 0 | 106.3449 | 17.2484 | 60.0194 | 15.0001
106.3808 | 14.8298 | 59.9965 | 15.0001 | 106.371 | 2.6301 | 59.9883 | 0 | 106.3748 | 17.338 | 60.0313 | 15.0001 | 106.3871 | 2.2873 | 60.0141 | 0 | 106.3533 | 17.2484 | 60.0194 | 15.0001
106.3891 | 14.8298 | 59.9965 | 15.0001 | 106.3793 | 2.6301 | 59.9883 | 0 | 106.3832 | 17.338 | 60.0313 | 15.0001 | 106.3954 | 2.2873 | 60.0142 | 0 | 106.3616 | 17.2484 | 60.0194 | 15.0001
106.3974 | 14.8298 | 59.9964 | 15.0001 | 106.3876 | 2.6301 | 59.9883 | 0 | 106.3915 | 17.338 | 60.0313 | 15.0001 | 106.4038 | 2.2873 | 60.0142 | 0 | 106.3699 | 17.2484 | 60.0195 | 15.0001
106.4058 | 14.8298 | 59.9964 | 15.0001 | 106.396 | 2.6303 | 59.9883 | 0 | 106.3998 | 17.338 | 60.0314 | 15.0001 | 106.4121 | 2.2873 | 60.0143 | 0 | 106.3783 | 17.2484 | 60.0195 | 15.0001
106.4141 | 14.8298 | 59.9964 | 15.0001 | 106.4043 | 2.6303 | 59.9884 | 0 | 106.4081 | 17.338 | 60.0314 | 15.0001 | 106.4204 | 2.2873 | 60.0143 | 0 | 106.3866 | 17.2484 | 60.0195 | 15.0001
106.4224 | 14.8298 | 59.9964 | 15.0001 | 106.4126 | 2.518 | 59.9884 | 0 | 106.4165 | 17.338 | 60.0314 | 15.0001 | 106.4288 | 2.2873 | 60.0144 | 0 | 106.3949 | 17.2484 | 60.0196 | 15.0001
106.4308 | 14.8301 | 59.9964 | 15.0001 | 106.421 | 2.518 | 59.9884 | 0 | 106.4248 | 17.338 | 60.0314 | 15.0001 | 106.4371 | 2.2873 | 60.0145 | 0 | 106.4033 | 17.2484 | 60.0196 | 15.0001
106.4391 | 14.8301 | 59.9964 | 15.0001 | 106.4293 | 2.5177 | 59.9884 | 0 | 106.4331 | 17.338 | 60.0314 | 15.0001 | 106.4454 | 2.2873 | 60.0145 | 0 | 106.4116 | 17.2484 | 60.0196 | 15.0001
106.4474 | 14.8301 | 59.9963 | 15.0001 | 106.4376 | 2.5177 | 59.9885 | 0 | 106.4415 | 17.338 | 60.0314 | 15.0001 | 106.4538 | 2.2873 | 60.0146 | 0 | 106.4199 | 17.2484 | 60.0197 | 15.0001
106.4558 | 14.8301 | 59.9963 | 15.0001 | 106.446 | 2.5177 | 59.9885 | 0 | 106.4498 | 17.338 | 60.0315 | 15.0001 | 106.4621 | 2.2873 | 60.0146 | 0 | 106.4282 | 17.2484 | 60.0197 | 15.0001
106.4641 | 14.8301 | 59.9963 | 15.0001 | 106.4543 | 2.5177 | 59.9885 | 0 | 106.4581 | 17.338 | 60.0315 | 15.0001 | 106.4704 | 2.2873 | 60.0147 | 0 | 106.4366 | 17.2484 | 60.0197 | 15.0001
106.4724 | 14.8301 | 59.9963 | 15.0001 | 106.4627 | 2.5177 | 59.9885 | 0 | 106.4664 | 17.3375 | 60.0315 | 15.0001 | 106.4788 | 2.2873 | 60.0147 | 0 | 106.4449 | 17.2484 | 60.0198 | 15.0001
106.4808 | 14.8301 | 59.9963 | 15.0001 | 106.471 | 2.5177 | 59.9886 | 0 | 106.4748 | 17.3375 | 60.0315 | 15.0001 | 106.4871 | 2.2873 | 60.0148 | 0 | 106.4532 | 17.248 | 60.0198 | 15.0001
106.4891 | 14.8301 | 59.9963 | 15.0001 | 106.4793 | 2.5177 | 59.9886 | 0 | 106.4831 | 17.3358 | 60.0315 | 15.0001 | 106.4954 | 2.2873 | 60.0149 | 0 | 106.4616 | 17.248 | 60.0198 | 15.0001
106.4974 | 14.8301 | 59.9962 | 15.0001 | 106.4877 | 2.5177 | 59.9886 | 0 | 106.4914 | 17.3358 | 60.0315 | 15.0001 | 106.5037 | 2.2873 | 60.0149 | 0 | 106.4699 | 17.248 | 60.0199 | 15.0001
106.5058 | 14.8301 | 59.9962 | 15.0001 | 106.496 | 2.5177 | 59.9886 | 0 | 106.4998 | 17.3361 | 60.0316 | 15.0001 | 106.5121 | 2.2873 | 60.015 | 0 | 106.4782 | 17.248 | 60.0199 | 15.0001
106.5141 | 14.8301 | 59.9962 | 15.0001 | 106.5043 | 2.5177 | 59.9887 | 0 | 106.5081 | 17.3361 | 60.0316 | 15.0001 | 106.5204 | 2.2873 | 60.015 | 0 | 106.4866 | 17.2468 | 60.0199 | 15.0001
106.5224 | 14.8301 | 59.9962 | 15.0001 | 106.5127 | 2.5177 | 59.9887 | 0 | 106.5164 | 17.3361 | 60.0316 | 15.0001 | 106.5287 | 2.2873 | 60.0151 | 0 | 106.4949 | 17.2468 | 60.02 | 15.0001
106.5308 | 14.8301 | 59.9962 | 15.0001 | 106.521 | 2.5177 | 59.9887 | 0 | 106.5247 | 17.3361 | 60.0316 | 15.0001 | 106.5371 | 2.2873 | 60.0152 | 0 | 106.5032 | 17.2468 | 60.02 | 15.0001
106.5391 | 14.8301 | 59.9962 | 15.0001 | 106.5293 | 2.5177 | 59.9887 | 0 | 106.5331 | 17.3361 | 60.0316 | 15.0001 | 106.5454 | 2.2873 | 60.0152 | 0 | 106.5115 | 17.2468 | 60.02 | 15.0001
106.5474 | 14.8301 | 59.9961 | 15.0001 | 106.5377 | 2.5177 | 59.9888 | 0 | 106.5414 | 17.3361 | 60.0316 | 15.0001 | 106.5537 | 2.2873 | 60.0153 | 0 | 106.5199 | 17.247 | 60.0201 | 15.0001
106.5558 | 14.8301 | 59.9961 | 15.0001 | 106.546 | 2.5177 | 59.9888 | 0 | 106.5497 | 17.3361 | 60.0317 | 15.0001 | 106.5621 | 2.2873 | 60.0153 | 0 | 106.5282 | 17.247 | 60.0201 | 15.0001
106.5641 | 14.8301 | 59.9961 | 15.0001 | 106.5543 | 2.5177 | 59.9888 | 0 | 106.5581 | 17.3361 | 60.0317 | 15.0001 | 106.5704 | 2.2873 | 60.0154 | 0 | 106.5365 | 17.247 | 60.0201 | 15.0001
106.5724 | 14.8301 | 59.9961 | 15.0001 | 106.5627 | 2.5177 | 59.9888 | 0 | 106.5664 | 17.3361 | 60.0317 | 15.0001 | 106.5787 | 2.2873 | 60.0154 | 0 | 106.5449 | 17.247 | 60.0202 | 15.0001
106.5808 | 14.8301 | 59.9961 | 15.0001 | 106.571 | 2.5177 | 59.9889 | 0 | 106.5747 | 17.3361 | 60.0317 | 15.0001 | 106.5871 | 2.2873 | 60.0155 | 0 | 106.5532 | 17.247 | 60.0202 | 15.0001
106.5891 | 14.8301 | 59.9961 | 15.0001 | 106.5793 | 2.5177 | 59.9889 | 0 | 106.583 | 17.2612 | 60.0317 | 15.0001 | 106.5954 | 2.2873 | 60.0156 | 0 | 106.5615 | 17.247 | 60.0202 | 15.0001
106.5974 | 14.8301 | 59.996 | 15.0001 | 106.5877 | 2.5177 | 59.9889 | 0 | 106.5914 | 17.2612 | 60.0317 | 15.0001 | 106.6037 | 2.2873 | 60.0156 | 0 | 106.5699 | 17.247 | 60.0203 | 15.0001
106.6058 | 14.8301 | 59.996 | 15.0001 | 106.596 | 2.5177 | 59.9889 | 0 | 106.5997 | 17.2612 | 60.0318 | 15.0001 | 106.6121 | 2.2873 | 60.0157 | 0 | 106.5782 | 17.247 | 60.0203 | 15.0001
106.6141 | 14.8301 | 59.996 | 15.0001 | 106.6043 | 2.5177 | 59.989 | 0 | 106.608 | 17.2612 | 60.0318 | 15.0001 | 106.6204 | 2.2873 | 60.0157 | 0 | 106.5865 | 17.2467 | 60.0203 | 15.0001
106.6225 | 14.8301 | 59.996 | 15.0001 | 106.6127 | 2.5177 | 59.989 | 0 | 106.6164 | 17.1888 | 60.0318 | 15.0001 | 106.6287 | 2.2873 | 60.0158 | 0 | 106.5948 | 17.2467 | 60.0204 | 15.0001
106.6308 | 14.8301 | 59.996 | 15.0001 | 106.621 | 2.5177 | 59.989 | 0 | 106.6247 | 17.1888 | 60.0318 | 15.0001 | 106.637 | 2.2873 | 60.0159 | 0 | 106.6032 | 17.2467 | 60.0204 | 15.0001
106.6391 | 14.8301 | 59.996 | 15.0001 | 106.6294 | 2.5177 | 59.989 | 0 | 106.633 | 17.1876 | 60.0318 | 15.0001 | 106.6454 | 2.2873 | 60.0159 | 0 | 106.6115 | 17.2467 | 60.0204 | 15.0001
106.6475 | 14.8301 | 59.996 | 15.0001 | 106.6377 | 2.5177 | 59.9891 | 0 | 106.6413 | 17.1876 | 60.0318 | 15.0001 | 106.6537 | 2.2873 | 60.016 | 0 | 106.6198 | 17.2467 | 60.0205 | 15.0001
106.6558 | 14.8301 | 59.996 | 15.0001 | 106.646 | 2.5177 | 59.9891 | 0 | 106.6497 | 17.1876 | 60.0319 | 15.0001 | 106.662 | 2.2873 | 60.016 | 0 | 106.6282 | 17.2467 | 60.0205 | 15.0001
106.6641 | 14.8301 | 59.996 | 15.0001 | 106.6544 | 2.5177 | 59.9891 | 0 | 106.658 | 17.1876 | 60.0319 | 15.0001 | 106.6704 | 2.2873 | 60.0161 | 0 | 106.6365 | 17.2486 | 60.0205 | 15.0001
106.6725 | 14.8301 | 59.9959 | 15.0001 | 106.6627 | 2.5177 | 59.9891 | 0 | 106.6663 | 17.1876 | 60.0319 | 15.0001 | 106.6787 | 2.2873 | 60.0161 | 0 | 106.6448 | 17.2486 | 60.0206 | 15.0001
106.6808 | 14.8301 | 59.9959 | 15.0001 | 106.671 | 2.5177 | 59.9892 | 0 | 106.6747 | 17.1876 | 60.0319 | 15.0001 | 106.687 | 2.2873 | 60.0162 | 0 | 106.6532 | 17.2486 | 60.0206 | 15.0001
106.6891 | 14.8301 | 59.9959 | 15.0001 | 106.6794 | 2.5177 | 59.9892 | 0 | 106.683 | 17.1845 | 60.0319 | 15.0001 | 106.6954 | 2.2873 | 60.0163 | 0 | 106.6615 | 17.2486 | 60.0206 | 15.0001
106.6975 | 14.8301 | 59.9959 | 15.0001 | 106.6877 | 2.5177 | 59.9892 | 0 | 106.6913 | 17.1845 | 60.0319 | 15.0001 | 106.7037 | 2.2873 | 60.0163 | 0 | 106.6698 | 17.2436 | 60.0207 | 15.0001
106.7058 | 14.8301 | 59.9959 | 15.0001 | 106.696 | 2.5177 | 59.9892 | 0 | 106.6997 | 17.1074 | 60.032 | 15.0001 | 106.712 | 2.2873 | 60.0164 | 0 | 106.6782 | 17.2436 | 60.0207 | 15.0001
106.7141 | 14.8301 | 59.9959 | 15.0001 | 106.7044 | 2.5177 | 59.9893 | 0 | 106.708 | 17.1074 | 60.032 | 15.0001 | 106.7204 | 2.2873 | 60.0164 | 0 | 106.6865 | 17.1095 | 60.0207 | 15.0001
106.7225 | 14.8301 | 59.9959 | 15.0001 | 106.7127 | 2.5177 | 59.9893 | 0 | 106.7163 | 17.1074 | 60.032 | 15.0001 | 106.7287 | 2.2873 | 60.0165 | 0 | 106.6948 | 17.1095 | 60.0208 | 15.0001
106.7308 | 14.8301 | 59.9959 | 15.0001 | 106.721 | 2.5177 | 59.9893 | 0 | 106.7246 | 17.1074 | 60.032 | 15.0001 | 106.737 | 2.2873 | 60.0166 | 0 | 106.7031 | 17.1095 | 60.0208 | 15.0001
106.7391 | 14.8301 | 59.9959 | 15.0001 | 106.7294 | 2.5177 | 59.9893 | 0 | 106.733 | 17.1074 | 60.032 | 15.0001 | 106.7453 | 2.2873 | 60.0166 | 0 | 106.7115 | 17.1095 | 60.0208 | 15.0001
106.7475 | 14.8301 | 59.9959 | 15.0001 | 106.7377 | 2.5177 | 59.9894 | 0 | 106.7413 | 17.1074 | 60.032 | 15.0001 | 106.7537 | 2.2873 | 60.0167 | 0 | 106.7198 | 17.1095 | 60.0209 | 15.0001
106.7558 | 14.8301 | 59.9959 | 15.0001 | 106.746 | 2.5177 | 59.9894 | 0 | 106.7496 | 17.1074 | 60.0321 | 15.0001 | 106.762 | 2.2873 | 60.0167 | 0 | 106.7281 | 17.1095 | 60.0209 | 15.0001
106.7641 | 14.8301 | 59.9959 | 15.0001 | 106.7544 | 2.5177 | 59.9894 | 0 | 106.758 | 17.1074 | 60.0321 | 15.0001 | 106.7703 | 2.2873 | 60.0168 | 0 | 106.7365 | 17.1095 | 60.0209 | 15.0001
106.7725 | 14.8301 | 59.9958 | 15.0001 | 106.7627 | 2.5177 | 59.9894 | 0 | 106.7663 | 17.1074 | 60.0321 | 15.0001 | 106.7787 | 2.2873 | 60.0168 | 0 | 106.7448 | 17.1095 | 60.021 | 15.0001
106.7808 | 14.8301 | 59.9958 | 15.0001 | 106.771 | 2.5177 | 59.9895 | 0 | 106.7746 | 17.1074 | 60.0321 | 15.0001 | 106.787 | 2.2873 | 60.0169 | 0 | 106.7531 | 17.1095 | 60.021 | 15.0001
106.7891 | 14.8301 | 59.9958 | 15.0001 | 106.7794 | 2.5177 | 59.9895 | 0 | 106.7829 | 17.1074 | 60.0321 | 15.0001 | 106.7953 | 2.2873 | 60.017 | 0 | 106.7615 | 17.1095 | 60.021 | 15.0001
106.7975 | 14.8301 | 59.9958 | 15.0001 | 106.7877 | 2.5177 | 59.9895 | 0 | 106.7913 | 17.1074 | 60.0321 | 15.0001 | 106.8037 | 2.2873 | 60.017 | 0 | 106.7698 | 17.1095 | 60.0211 | 15.0001
106.8058 | 14.8301 | 59.9958 | 15.0001 | 106.7961 | 2.5177 | 59.9895 | 0 | 106.7996 | 17.1085 | 60.0322 | 15.0001 | 106.812 | 2.2873 | 60.0171 | 0 | 106.7781 | 17.1095 | 60.0211 | 15.0001
106.8141 | 14.8301 | 59.9958 | 15.0001 | 106.8044 | 2.5177 | 59.9896 | 0 | 106.8079 | 17.1085 | 60.0322 | 15.0001 | 106.8203 | 2.2873 | 60.0171 | 0 | 106.7864 | 17.1107 | 60.0211 | 15.0001
106.8225 | 14.8301 | 59.9958 | 15.0001 | 106.8127 | 2.5177 | 59.9896 | 0 | 106.8163 | 17.1085 | 60.0322 | 15.0001 | 106.8287 | 2.2873 | 60.0172 | 0 | 106.7948 | 17.1107 | 60.0212 | 15.0001
106.8308 | 14.8301 | 59.9958 | 15.0001 | 106.8211 | 2.5177 | 59.9896 | 0 | 106.8246 | 17.1085 | 60.0322 | 15.0001 | 106.837 | 2.2873 | 60.0173 | 0 | 106.8031 | 17.1107 | 60.0212 | 15.0001
106.8391 | 14.8301 | 59.9958 | 15.0001 | 106.8294 | 2.5177 | 59.9896 | 0 | 106.8329 | 17.1085 | 60.0322 | 15.0001 | 106.8453 | 2.2873 | 60.0173 | 0 | 106.8114 | 17.1107 | 60.0212 | 15.0001
106.8475 | 14.8301 | 59.9958 | 15.0001 | 106.8377 | 2.5177 | 59.9897 | 0 | 106.8412 | 17.1085 | 60.0322 | 15.0001 | 106.8537 | 2.2873 | 60.0174 | 0 | 106.8198 | 16.9652 | 60.0213 | 15.0001
106.8558 | 14.8301 | 59.9958 | 15.0001 | 106.8461 | 2.5177 | 59.9897 | 0 | 106.8496 | 17.1102 | 60.0323 | 15.0001 | 106.862 | 2.2873 | 60.0174 | 0 | 106.8281 | 16.9652 | 60.0213 | 15.0001
106.8641 | 14.8301 | 59.9958 | 15.0001 | 106.8544 | 2.5177 | 59.9897 | 0 | 106.8579 | 17.1102 | 60.0323 | 15.0001 | 106.8703 | 2.2873 | 60.0175 | 0 | 106.8364 | 16.9652 | 60.0213 | 15.0001
106.8725 | 14.8301 | 59.9957 | 15.0001 | 106.8627 | 2.5177 | 59.9897 | 0 | 106.8662 | 17.1102 | 60.0323 | 15.0001 | 106.8786 | 2.2873 | 60.0175 | 0 | 106.8448 | 16.9652 | 60.0214 | 15.0001
106.8808 | 14.8301 | 59.9957 | 15.0001 | 106.8711 | 2.5177 | 59.9898 | 0 | 106.8746 | 17.1102 | 60.0323 | 15.0001 | 106.887 | 2.2873 | 60.0176 | 0 | 106.8531 | 16.9652 | 60.0214 | 15.0001
106.8891 | 14.8301 | 59.9957 | 15.0001 | 106.8794 | 2.5177 | 59.9898 | 0 | 106.8829 | 17.1102 | 60.0323 | 15.0001 | 106.8953 | 2.2873 | 60.0177 | 0 | 106.8614 | 16.9652 | 60.0214 | 15.0001
106.8975 | 14.8301 | 59.9957 | 15.0001 | 106.8877 | 2.5177 | 59.9898 | 0 | 106.8912 | 17.1102 | 60.0323 | 15.0001 | 106.9036 | 2.2873 | 60.0177 | 0 | 106.8697 | 16.9652 | 60.0215 | 15.0001
106.9058 | 14.8301 | 59.9957 | 15.0001 | 106.8961 | 2.5177 | 59.9898 | 0 | 106.8995 | 17.1092 | 60.0324 | 15.0001 | 106.912 | 2.2873 | 60.0178 | 0 | 106.8781 | 16.9652 | 60.0215 | 15.0001
106.9141 | 14.8301 | 59.9957 | 15.0001 | 106.9044 | 2.5177 | 59.9899 | 0 | 106.9079 | 17.1092 | 60.0324 | 15.0001 | 106.9203 | 2.2873 | 60.0178 | 0 | 106.8864 | 16.9652 | 60.0215 | 15.0001
106.9225 | 14.8301 | 59.9957 | 15.0001 | 106.9127 | 2.5176 | 59.9899 | 0 | 106.9162 | 17.1092 | 60.0324 | 15.0001 | 106.9286 | 2.2873 | 60.0179 | 0 | 106.8947 | 16.9652 | 60.0216 | 15.0001
106.9308 | 14.8301 | 59.9957 | 15.0001 | 106.9211 | 2.5176 | 59.9899 | 0 | 106.9245 | 17.1092 | 60.0324 | 15.0001 | 106.937 | 2.2873 | 60.018 | 0 | 106.9031 | 16.9652 | 60.0216 | 15.0001
106.9392 | 14.8301 | 59.9957 | 15.0001 | 106.9294 | 2.5177 | 59.9899 | 0 | 106.9329 | 17.1092 | 60.0324 | 15.0001 | 106.9453 | 2.2873 | 60.018 | 0 | 106.9114 | 16.9652 | 60.0216 | 15.0001
106.9475 | 14.8301 | 59.9957 | 15.0001 | 106.9378 | 2.5177 | 59.99 | 0 | 106.9412 | 17.1092 | 60.0324 | 15.0001 | 106.9536 | 2.2873 | 60.0181 | 0 | 106.9197 | 16.9652 | 60.0217 | 15.0001
106.9558 | 14.8301 | 59.9957 | 15.0001 | 106.9461 | 2.5181 | 59.99 | 0 | 106.9495 | 17.1105 | 60.0325 | 15.0001 | 106.962 | 2.2873 | 60.0181 | 0 | 106.9281 | 16.9652 | 60.0217 | 15.0001
106.9642 | 14.8301 | 59.9957 | 15.0001 | 106.9544 | 2.5181 | 59.99 | 0 | 106.9578 | 17.1105 | 60.0325 | 15.0001 | 106.9703 | 2.2875 | 60.0182 | 0 | 106.9364 | 16.9652 | 60.0217 | 15.0001
106.9725 | 14.8301 | 59.9956 | 15.0001 | 106.9628 | 2.5181 | 59.99 | 0 | 106.9662 | 17.1104 | 60.0325 | 15.0001 | 106.9786 | 2.2875 | 60.0182 | 0 | 106.9447 | 16.9652 | 60.0218 | 15.0001
106.9808 | 14.8387 | 59.9956 | 15.0001 | 106.9711 | 2.5181 | 59.9901 | 0 | 106.9745 | 17.1104 | 60.0325 | 15.0001 | 106.9869 | 2.2875 | 60.0183 | 0 | 106.953 | 16.9652 | 60.0218 | 15.0001
106.9892 | 14.8387 | 59.9956 | 15.0001 | 106.9794 | 2.5181 | 59.9901 | 0 | 106.9828 | 17.1105 | 60.0325 | 15.0001 | 106.9953 | 2.2875 | 60.0184 | 0 | 106.9614 | 16.9652 | 60.0218 | 15.0001
106.9975 | 14.8113 | 59.9956 | 15.0001 | 106.9878 | 2.5181 | 59.9901 | 0 | 106.9912 | 17.1105 | 60.0325 | 15.0001 | 107.0036 | 2.2875 | 60.0184 | 0 | 106.9697 | 16.9652 | 60.0219 | 15.0001
107.0058 | 14.8113 | 59.9956 | 15.0001 | 106.9961 | 2.5181 | 59.9901 | 0 | 106.9995 | 17.1105 | 60.0326 | 15.0001 | 107.0119 | 2.2875 | 60.0185 | 0 | 106.978 | 16.9652 | 60.0219 | 15.0001
107.0142 | 14.8124 | 59.9956 | 15.0001 | 107.0044 | 2.5181 | 59.9902 | 0 | 107.0078 | 17.1105 | 60.0326 | 15.0001 | 107.0203 | 2.2871 | 60.0185 | 0 | 106.9864 | 16.9652 | 60.0219 | 15.0001
107.0225 | 14.8124 | 59.9956 | 15.0001 | 107.0128 | 2.5181 | 59.9902 | 0 | 107.0161 | 17.1105 | 60.0326 | 15.0001 | 107.0286 | 2.2871 | 60.0186 | 0 | 106.9947 | 16.9652 | 60.022 | 15.0001
107.0308 | 14.8124 | 59.9956 | 15.0001 | 107.0211 | 2.5181 | 59.9902 | 0 | 107.0245 | 17.1105 | 60.0326 | 15.0001 | 107.0369 | 2.2871 | 60.0187 | 0 | 107.003 | 16.9651 | 60.022 | 15.0001
107.0392 | 14.8124 | 59.9956 | 15.0001 | 107.0294 | 2.5181 | 59.9902 | 0 | 107.0328 | 17.1112 | 60.0326 | 15.0001 | 107.0453 | 2.2871 | 60.0187 | 0 | 107.0114 | 16.9651 | 60.022 | 15.0001
107.0475 | 14.8124 | 59.9956 | 15.0001 | 107.0378 | 2.5181 | 59.9903 | 0 | 107.0411 | 17.1112 | 60.0326 | 15.0001 | 107.0536 | 2.2869 | 60.0188 | 0 | 107.0197 | 16.9651 | 60.022 | 15.0001
107.0558 | 14.8124 | 59.9956 | 15.0001 | 107.0461 | 2.5181 | 59.9903 | 0 | 107.0495 | 17.1112 | 60.0327 | 15.0001 | 107.0619 | 2.2869 | 60.0188 | 0 | 107.028 | 16.9651 | 60.0221 | 15.0001
107.0642 | 14.8121 | 59.9956 | 15.0001 | 107.0544 | 2.5181 | 59.9903 | 0 | 107.0578 | 17.1112 | 60.0327 | 15.0001 | 107.0703 | 2.1421 | 60.0189 | 0 | 107.0364 | 16.9651 | 60.0221 | 15.0001
107.0725 | 14.8121 | 59.9955 | 15.0001 | 107.0628 | 2.5181 | 59.9903 | 0 | 107.0661 | 17.112 | 60.0327 | 15.0001 | 107.0786 | 2.1421 | 60.0189 | 0 | 107.0447 | 16.9651 | 60.0221 | 15.0001
107.0808 | 14.8121 | 59.9955 | 15.0001 | 107.0711 | 2.5181 | 59.9904 | 0 | 107.0744 | 17.112 | 60.0327 | 15.0001 | 107.0869 | 2.1421 | 60.019 | 0 | 107.053 | 16.9651 | 60.0221 | 15.0001
107.0892 | 14.8121 | 59.9955 | 15.0001 | 107.0794 | 2.5181 | 59.9904 | 0 | 107.0828 | 17.1133 | 60.0327 | 15.0001 | 107.0952 | 2.1421 | 60.0191 | 0 | 107.0613 | 16.9651 | 60.0222 | 15.0001
107.0975 | 14.8121 | 59.9955 | 15.0001 | 107.0878 | 2.5181 | 59.9904 | 0 | 107.0911 | 17.1133 | 60.0327 | 15.0001 | 107.1036 | 2.1421 | 60.0191 | 0 | 107.0697 | 16.9651 | 60.0222 | 15.0001
107.1058 | 14.8121 | 59.9955 | 15.0001 | 107.0961 | 2.5177 | 59.9904 | 0 | 107.0994 | 17.1133 | 60.0328 | 15.0001 | 107.1119 | 2.1421 | 60.0192 | 0 | 107.078 | 16.9651 | 60.0222 | 15.0001
107.1142 | 14.8121 | 59.9955 | 15.0001 | 107.1044 | 2.5177 | 59.9905 | 0 | 107.1078 | 17.1133 | 60.0328 | 15.0001 | 107.1202 | 2.1421 | 60.0192 | 0 | 107.0863 | 16.9651 | 60.0222 | 15.0001
107.1225 | 14.8121 | 59.9955 | 15.0001 | 107.1128 | 2.3975 | 59.9905 | 0 | 107.1161 | 17.1133 | 60.0328 | 15.0001 | 107.1286 | 2.1421 | 60.0193 | 0 | 107.0947 | 16.9651 | 60.0223 | 15.0001
107.1308 | 14.8121 | 59.9955 | 15.0001 | 107.1211 | 2.3975 | 59.9905 | 0 | 107.1244 | 17.1133 | 60.0328 | 15.0001 | 107.1369 | 2.1421 | 60.0194 | 0 | 107.103 | 16.9651 | 60.0223 | 15.0001
107.1392 | 14.8121 | 59.9955 | 15.0001 | 107.1294 | 2.3975 | 59.9905 | 0 | 107.1327 | 17.1133 | 60.0328 | 15.0001 | 107.1452 | 2.1421 | 60.0194 | 0 | 107.1113 | 16.9651 | 60.0223 | 15.0001
107.1475 | 14.8121 | 59.9955 | 15.0001 | 107.1378 | 2.3975 | 59.9906 | 0 | 107.1411 | 17.1133 | 60.0328 | 15.0001 | 107.1536 | 2.1421 | 60.0195 | 0 | 107.1197 | 16.9659 | 60.0223 | 15.0001
107.1558 | 14.8121 | 59.9955 | 15.0001 | 107.1461 | 2.3977 | 59.9906 | 0 | 107.1494 | 17.11 | 60.0329 | 15.0001 | 107.1619 | 2.1421 | 60.0195 | 0 | 107.128 | 16.9659 | 60.0224 | 15.0001
107.1642 | 14.8121 | 59.9955 | 15.0001 | 107.1544 | 2.3977 | 59.9906 | 0 | 107.1577 | 17.11 | 60.0329 | 15.0001 | 107.1702 | 2.0052 | 60.0196 | 0 | 107.1363 | 16.9659 | 60.0224 | 15.0001
107.1725 | 14.8121 | 59.9954 | 15.0001 | 107.1628 | 2.3977 | 59.9906 | 0 | 107.1661 | 17.11 | 60.0329 | 15.0001 | 107.1786 | 2.0052 | 60.0196 | 0 | 107.1446 | 16.9659 | 60.0224 | 15.0001
107.1808 | 14.8121 | 59.9954 | 15.0001 | 107.1711 | 2.3977 | 59.9907 | 0 | 107.1744 | 17.11 | 60.0329 | 15.0001 | 107.1869 | 2.0052 | 60.0197 | 0 | 107.153 | 16.9659 | 60.0224 | 15.0001
107.1892 | 14.8121 | 59.9954 | 15.0001 | 107.1794 | 2.3978 | 59.9907 | 0 | 107.1827 | 17.1094 | 60.0329 | 15.0001 | 107.1952 | 2.0052 | 60.0198 | 0 | 107.1613 | 16.9659 | 60.0225 | 15.0001
107.1975 | 14.8121 | 59.9954 | 15.0001 | 107.1878 | 2.3978 | 59.9907 | 0 | 107.191 | 17.1094 | 60.0329 | 15.0001 | 107.2035 | 2.0051 | 60.0198 | 0 | 107.1696 | 16.9659 | 60.0225 | 15.0001
107.2058 | 14.8121 | 59.9954 | 15.0001 | 107.1961 | 2.3978 | 59.9907 | 0 | 107.1994 | 17.1107 | 60.033 | 15.0001 | 107.2119 | 2.0051 | 60.0199 | 0 | 107.178 | 16.9659 | 60.0225 | 15.0001
107.2142 | 14.8121 | 59.9954 | 15.0001 | 107.2045 | 2.3978 | 59.9908 | 0 | 107.2077 | 17.1107 | 60.033 | 15.0001 | 107.2202 | 2.0051 | 60.0199 | 0 | 107.1863 | 16.9659 | 60.0225 | 15.0001
107.2225 | 14.8121 | 59.9954 | 15.0001 | 107.2128 | 2.3979 | 59.9908 | 0 | 107.216 | 17.1107 | 60.033 | 15.0001 | 107.2285 | 2.0051 | 60.02 | 0 | 107.1946 | 16.9659 | 60.0226 | 15.0001
107.2309 | 14.8121 | 59.9954 | 15.0001 | 107.2211 | 2.3979 | 59.9908 | 0 | 107.2244 | 17.1107 | 60.033 | 15.0001 | 107.2369 | 2.0051 | 60.0201 | 0 | 107.203 | 16.9659 | 60.0226 | 15.0001
107.2392 | 14.8121 | 59.9954 | 15.0001 | 107.2295 | 2.3979 | 59.9908 | 0 | 107.2327 | 17.1107 | 60.033 | 15.0001 | 107.2452 | 2.0051 | 60.0201 | 0 | 107.2113 | 16.9659 | 60.0226 | 15.0001
107.2475 | 14.8121 | 59.9954 | 15.0001 | 107.2378 | 2.3979 | 59.9909 | 0 | 107.241 | 17.1107 | 60.033 | 15.0001 | 107.2535 | 2.0051 | 60.0202 | 0 | 107.2196 | 16.9659 | 60.0226 | 15.0001
107.2559 | 14.8121 | 59.9954 | 15.0001 | 107.2461 | 2.3979 | 59.9909 | 0 | 107.2493 | 17.106 | 60.033 | 15.0001 | 107.2618 | 2.0051 | 60.0202 | 0 | 107.2279 | 16.9659 | 60.0227 | 15.0001
107.2642 | 14.8121 | 59.9954 | 15.0001 | 107.2545 | 2.3979 | 59.9909 | 0 | 107.2577 | 17.106 | 60.033 | 15.0001 | 107.2702 | 2.0055 | 60.0203 | 0 | 107.2363 | 16.9659 | 60.0227 | 15.0001
107.2725 | 14.8121 | 59.9953 | 15.0001 | 107.2628 | 2.3979 | 59.9909 | 0 | 107.266 | 17.1007 | 60.033 | 15.0001 | 107.2785 | 2.0055 | 60.0203 | 0 | 107.2446 | 16.9659 | 60.0227 | 15.0001
107.2809 | 14.8121 | 59.9953 | 15.0001 | 107.2711 | 2.3979 | 59.991 | 0 | 107.2743 | 17.1007 | 60.0331 | 15.0001 | 107.2868 | 2.0062 | 60.0204 | 0 | 107.2529 | 16.9659 | 60.0227 | 15.0001
107.2892 | 14.8121 | 59.9953 | 15.0001 | 107.2795 | 2.3976 | 59.991 | 0 | 107.2827 | 17.0933 | 60.0331 | 15.0001 | 107.2952 | 2.0062 | 60.0205 | 0 | 107.2613 | 16.9659 | 60.0228 | 15.0001
107.2975 | 14.8107 | 59.9953 | 15.0001 | 107.2878 | 2.3976 | 59.991 | 0 | 107.291 | 17.0933 | 60.0331 | 15.0001 | 107.3035 | 2.0062 | 60.0205 | 0 | 107.2696 | 16.9659 | 60.0228 | 15.0001
107.3059 | 14.8107 | 59.9953 | 15.0001 | 107.2961 | 2.3976 | 59.991 | 0 | 107.2993 | 17.0933 | 60.0331 | 15.0001 | 107.3118 | 2.0062 | 60.0206 | 0 | 107.2779 | 16.9659 | 60.0228 | 15.0001
107.3142 | 14.8184 | 59.9953 | 15.0001 | 107.3045 | 2.3976 | 59.9911 | 0 | 107.3076 | 17.0933 | 60.0331 | 15.0001 | 107.3201 | 2.0063 | 60.0206 | 0 | 107.2863 | 16.9659 | 60.0228 | 15.0001
107.3225 | 14.8184 | 59.9953 | 15.0001 | 107.3128 | 2.3976 | 59.9911 | 0 | 107.316 | 17.0943 | 60.0331 | 15.0001 | 107.3285 | 2.0063 | 60.0207 | 0 | 107.2946 | 16.9659 | 60.0229 | 15.0001
107.3309 | 14.8184 | 59.9953 | 15.0001 | 107.3211 | 2.3976 | 59.9911 | 0 | 107.3243 | 17.0943 | 60.0331 | 15.0001 | 107.3368 | 2.0064 | 60.0208 | 0 | 107.3029 | 16.9659 | 60.0229 | 15.0001
107.3392 | 14.8184 | 59.9953 | 15.0001 | 107.3295 | 2.3976 | 59.9911 | 0 | 107.3326 | 17.1099 | 60.0331 | 15.0001 | 107.3451 | 2.0064 | 60.0208 | 0 | 107.3112 | 16.9659 | 60.0229 | 15.0001
107.3475 | 14.8184 | 59.9953 | 15.0001 | 107.3378 | 2.3976 | 59.9912 | 0 | 107.341 | 17.1099 | 60.0331 | 15.0001 | 107.3535 | 2.0062 | 60.0209 | 0 | 107.3196 | 16.9659 | 60.0229 | 15.0001
107.3559 | 14.8184 | 59.9953 | 15.0001 | 107.3461 | 2.3976 | 59.9912 | 0 | 107.3493 | 17.1099 | 60.0331 | 15.0001 | 107.3618 | 2.0062 | 60.0209 | 0 | 107.3279 | 16.9659 | 60.023 | 15.0001
107.3642 | 14.8184 | 59.9953 | 15.0001 | 107.3545 | 2.3976 | 59.9912 | 0 | 107.3576 | 17.1099 | 60.0331 | 15.0001 | 107.3701 | 2.0066 | 60.021 | 0 | 107.3362 | 16.9659 | 60.023 | 15.0001
107.3725 | 14.8184 | 59.9952 | 15.0001 | 107.3628 | 2.3976 | 59.9912 | 0 | 107.3659 | 17.1087 | 60.0331 | 15.0001 | 107.3784 | 2.0066 | 60.0211 | 0 | 107.3446 | 16.9659 | 60.023 | 15.0001
107.3809 | 14.8184 | 59.9952 | 15.0001 | 107.3711 | 2.3976 | 59.9913 | 0 | 107.3743 | 17.1087 | 60.0332 | 15.0001 | 107.3868 | 2.0066 | 60.0212 | 0 | 107.3529 | 16.9659 | 60.023 | 15.0001
107.3892 | 14.8184 | 59.9952 | 15.0001 | 107.3795 | 2.3976 | 59.9913 | 0 | 107.3826 | 17.1087 | 60.0332 | 15.0001 | 107.3951 | 2.0066 | 60.0213 | 0 | 107.3612 | 16.9659 | 60.0231 | 15.0001
107.3975 | 14.8184 | 59.9952 | 15.0001 | 107.3878 | 2.3976 | 59.9913 | 0 | 107.3909 | 17.1087 | 60.0332 | 15.0001 | 107.4034 | 2.0066 | 60.0214 | 0 | 107.3696 | 16.9659 | 60.0231 | 15.0001
107.4059 | 14.8184 | 59.9952 | 15.0001 | 107.3961 | 2.3978 | 59.9913 | 0 | 107.3993 | 17.1094 | 60.0332 | 15.0001 | 107.4118 | 2.0066 | 60.0216 | 0 | 107.3779 | 16.9659 | 60.0231 | 15.0001
107.4142 | 14.8184 | 59.9952 | 15.0001 | 107.4045 | 2.3978 | 59.9914 | 0 | 107.4076 | 17.1094 | 60.0332 | 15.0001 | 107.4201 | 1.8704 | 60.0217 | 0 | 107.3862 | 16.9659 | 60.0231 | 15.0001
107.4225 | 14.8184 | 59.9952 | 15.0001 | 107.4128 | 2.3978 | 59.9914 | 0 | 107.4159 | 17.1094 | 60.0332 | 15.0001 | 107.4284 | 1.8704 | 60.0218 | 0 | 107.3946 | 16.9659 | 60.0232 | 15.0001
107.4309 | 14.8184 | 59.9952 | 15.0001 | 107.4211 | 2.3978 | 59.9914 | 0 | 107.4242 | 17.1094 | 60.0332 | 15.0001 | 107.4367 | 1.8697 | 60.0219 | 0 | 107.4029 | 16.9659 | 60.0232 | 15.0001
107.4392 | 14.8184 | 59.9952 | 15.0001 | 107.4295 | 2.3981 | 59.9914 | 0 | 107.4326 | 17.1094 | 60.0332 | 15.0001 | 107.4451 | 1.8697 | 60.022 | 0 | 107.4112 | 16.9659 | 60.0232 | 15.0001
107.4475 | 14.8184 | 59.9952 | 15.0001 | 107.4378 | 2.3981 | 59.9915 | 0 | 107.4409 | 17.1094 | 60.0332 | 15.0001 | 107.4534 | 1.8697 | 60.0221 | 0 | 107.4195 | 16.9659 | 60.0232 | 15.0001
107.4559 | 14.8184 | 59.9952 | 15.0001 | 107.4461 | 2.398 | 59.9915 | 0 | 107.4492 | 17.1061 | 60.0332 | 15.0001 | 107.4617 | 1.8697 | 60.0223 | 0 | 107.4279 | 16.9659 | 60.0233 | 15.0001
107.4642 | 14.8184 | 59.9952 | 15.0001 | 107.4545 | 2.398 | 59.9915 | 0 | 107.4576 | 17.1061 | 60.0332 | 15.0001 | 107.4701 | 1.8697 | 60.0224 | 0 | 107.4362 | 16.9659 | 60.0233 | 15.0001
107.4725 | 14.8184 | 59.9951 | 15.0001 | 107.4628 | 2.398 | 59.9915 | 0 | 107.4659 | 17.1061 | 60.0332 | 15.0001 | 107.4784 | 1.8697 | 60.0225 | 0 | 107.4445 | 16.9659 | 60.0233 | 15.0001
107.4809 | 14.8184 | 59.9951 | 15.0001 | 107.4711 | 2.398 | 59.9916 | 0 | 107.4742 | 17.1061 | 60.0333 | 15.0001 | 107.4867 | 1.8698 | 60.0226 | 0 | 107.4529 | 16.9659 | 60.0233 | 15.0001
107.4892 | 14.8184 | 59.9951 | 15.0001 | 107.4795 | 2.398 | 59.9916 | 0 | 107.4825 | 17.1051 | 60.0333 | 15.0001 | 107.495 | 1.8698 | 60.0227 | 0 | 107.4612 | 16.9659 | 60.0234 | 15.0001
107.4975 | 14.8198 | 59.9951 | 15.0001 | 107.4878 | 2.398 | 59.9916 | 0 | 107.4909 | 17.1051 | 60.0333 | 15.0001 | 107.5034 | 1.8698 | 60.0228 | 0 | 107.4695 | 16.9659 | 60.0234 | 15.0001
107.5059 | 14.8198 | 59.9951 | 15.0001 | 107.4961 | 2.398 | 59.9916 | 0 | 107.4992 | 17.1051 | 60.0333 | 15.0001 | 107.5117 | 1.8698 | 60.0229 | 0 | 107.4779 | 16.9659 | 60.0234 | 15.0001
107.5142 | 14.8198 | 59.9951 | 15.0001 | 107.5045 | 2.398 | 59.9917 | 0 | 107.5075 | 17.1051 | 60.0333 | 15.0001 | 107.52 | 1.8697 | 60.0231 | 0 | 107.4862 | 16.9659 | 60.0234 | 15.0001
107.5225 | 14.8198 | 59.9951 | 15.0001 | 107.5128 | 2.3977 | 59.9917 | 0 | 107.5159 | 17.1062 | 60.0333 | 15.0001 | 107.5284 | 1.8697 | 60.0232 | 0 | 107.4945 | 16.9659 | 60.0235 | 15.0001
107.5309 | 14.8198 | 59.9951 | 15.0001 | 107.5212 | 2.3977 | 59.9917 | 0 | 107.5242 | 17.1062 | 60.0333 | 15.0001 | 107.5367 | 1.8697 | 60.0233 | 0 | 107.5028 | 16.9659 | 60.0235 | 15.0001
107.5392 | 14.8198 | 59.9951 | 15.0001 | 107.5295 | 2.3977 | 59.9917 | 0 | 107.5325 | 17.1062 | 60.0333 | 15.0001 | 107.545 | 1.8697 | 60.0234 | 0 | 107.5112 | 16.9659 | 60.0235 | 15.0001
107.5476 | 14.8198 | 59.9951 | 15.0001 | 107.5378 | 2.3977 | 59.9918 | 0 | 107.5408 | 17.1062 | 60.0333 | 15.0001 | 107.5533 | 1.8697 | 60.0235 | 0 | 107.5195 | 16.9659 | 60.0235 | 15.0001
107.5559 | 14.8198 | 59.9951 | 15.0001 | 107.5462 | 2.3979 | 59.9918 | 0 | 107.5492 | 17.0776 | 60.0333 | 15.0001 | 107.5617 | 1.8697 | 60.0236 | 0 | 107.5278 | 16.9659 | 60.0236 | 15.0001
107.5642 | 14.8198 | 59.9951 | 15.0001 | 107.5545 | 2.3979 | 59.9918 | 0 | 107.5575 | 17.0776 | 60.0333 | 15.0001 | 107.57 | 1.8696 | 60.0238 | 0 | 107.5362 | 16.9659 | 60.0236 | 15.0001
107.5726 | 14.8198 | 59.995 | 15.0001 | 107.5628 | 2.3979 | 59.9918 | 0 | 107.5658 | 16.9979 | 60.0333 | 15.0001 | 107.5783 | 1.8696 | 60.0239 | 0 | 107.5445 | 16.9659 | 60.0236 | 15.0001
107.5809 | 14.8196 | 59.995 | 15.0001 | 107.5712 | 2.3979 | 59.9919 | 0 | 107.5742 | 16.9979 | 60.0334 | 15.0001 | 107.5867 | 1.8696 | 60.024 | 0 | 107.5528 | 16.9695 | 60.0236 | 15.0001
107.5892 | 14.8196 | 59.995 | 15.0001 | 107.5795 | 2.3981 | 59.9919 | 0 | 107.5825 | 16.9958 | 60.0334 | 15.0001 | 107.595 | 1.8696 | 60.0241 | 0 | 107.5612 | 16.9695 | 60.0237 | 15.0001
107.5976 | 14.8196 | 59.995 | 15.0001 | 107.5878 | 2.3981 | 59.9919 | 0 | 107.5908 | 16.9958 | 60.0334 | 15.0001 | 107.6033 | 1.8698 | 60.0242 | 0 | 107.5695 | 16.9695 | 60.0237 | 15.0001
107.6059 | 14.8196 | 59.995 | 15.0001 | 107.5962 | 2.3981 | 59.9919 | 0 | 107.5991 | 16.9958 | 60.0334 | 15.0001 | 107.6116 | 1.8698 | 60.0243 | 0 | 107.5778 | 16.9695 | 60.0237 | 15.0001
107.6142 | 14.8196 | 59.995 | 15.0001 | 107.6045 | 2.3981 | 59.992 | 0 | 107.6075 | 16.9958 | 60.0334 | 15.0001 | 107.62 | 1.8698 | 60.0245 | 0 | 107.5861 | 16.9695 | 60.0237 | 15.0001
107.6226 | 14.8196 | 59.995 | 15.0001 | 107.6128 | 2.3981 | 59.992 | 0 | 107.6158 | 16.9999 | 60.0334 | 15.0001 | 107.6283 | 1.8698 | 60.0246 | 0 | 107.5945 | 16.9695 | 60.0238 | 15.0001
107.6309 | 14.8196 | 59.995 | 15.0001 | 107.6212 | 2.3981 | 59.992 | 0 | 107.6241 | 16.9999 | 60.0334 | 15.0001 | 107.6366 | 1.87 | 60.0247 | 0 | 107.6028 | 16.9692 | 60.0238 | 15.0001
107.6392 | 14.8196 | 59.9951 | 15.0001 | 107.6295 | 2.3981 | 59.992 | 0 | 107.6325 | 16.9999 | 60.0334 | 15.0001 | 107.645 | 1.87 | 60.0248 | 0 | 107.6111 | 16.9692 | 60.0238 | 15.0001
107.6476 | 14.8196 | 59.9951 | 15.0001 | 107.6378 | 2.3981 | 59.9921 | 0 | 107.6408 | 16.9999 | 60.0334 | 15.0001 | 107.6533 | 1.87 | 60.0249 | 0 | 107.6195 | 16.9692 | 60.0238 | 15.0001
107.6559 | 14.8196 | 59.9951 | 15.0001 | 107.6462 | 2.3981 | 59.9921 | 0 | 107.6491 | 17.0005 | 60.0334 | 15.0001 | 107.6616 | 1.87 | 60.025 | 0 | 107.6278 | 16.9692 | 60.0239 | 15.0001
107.6642 | 14.8196 | 59.9951 | 15.0001 | 107.6545 | 2.3981 | 59.9921 | 0 | 107.6574 | 17.0005 | 60.0334 | 15.0001 | 107.6699 | 1.87 | 60.0252 | 0 | 107.6361 | 16.9692 | 60.0239 | 15.0001
107.6726 | 14.8196 | 59.9952 | 15.0001 | 107.6628 | 2.3982 | 59.9921 | 0 | 107.6658 | 17.0005 | 60.0334 | 15.0001 | 107.6783 | 1.87 | 60.0253 | 0 | 107.6445 | 16.9692 | 60.0239 | 15.0001
107.6809 | 14.8196 | 59.9952 | 15.0001 | 107.6712 | 2.3982 | 59.9922 | 0 | 107.6741 | 17.0005 | 60.0335 | 15.0001 | 107.6866 | 1.87 | 60.0254 | 0 | 107.6528 | 16.9692 | 60.0239 | 15.0001
107.6892 | 14.8196 | 59.9952 | 15.0001 | 107.6795 | 2.3982 | 59.9922 | 0 | 107.6824 | 17.0029 | 60.0335 | 15.0001 | 107.6949 | 1.87 | 60.0255 | 0 | 107.6611 | 16.9692 | 60.024 | 15.0001
107.6976 | 14.8196 | 59.9952 | 15.0001 | 107.6878 | 2.3982 | 59.9922 | 0 | 107.6908 | 17.0029 | 60.0335 | 15.0001 | 107.7033 | 1.8702 | 60.0256 | 0 | 107.6694 | 16.9692 | 60.024 | 15.0001
107.7059 | 14.8196 | 59.9953 | 15.0001 | 107.6962 | 2.3982 | 59.9922 | 0 | 107.6991 | 17.0029 | 60.0335 | 15.0001 | 107.7116 | 1.8702 | 60.0257 | 0 | 107.6778 | 16.9692 | 60.024 | 15.0001
107.7142 | 14.8196 | 59.9953 | 15.0001 | 107.7045 | 2.3982 | 59.9923 | 0 | 107.7074 | 17.0029 | 60.0335 | 15.0001 | 107.7199 | 1.8704 | 60.0259 | 0 | 107.6861 | 16.9701 | 60.024 | 15.0001
107.7226 | 14.8196 | 59.9953 | 15.0001 | 107.7128 | 2.3982 | 59.9923 | 0 | 107.7157 | 17.0029 | 60.0335 | 15.0001 | 107.7282 | 1.8704 | 60.026 | 0 | 107.6944 | 16.9701 | 60.0241 | 15.0001
107.7309 | 14.8196 | 59.9953 | 15.0001 | 107.7212 | 2.3982 | 59.9923 | 0 | 107.7241 | 17.0029 | 60.0335 | 15.0001 | 107.7366 | 1.8704 | 60.0261 | 0 | 107.7028 | 16.9701 | 60.0241 | 15.0001
107.7392 | 14.8196 | 59.9954 | 15.0001 | 107.7295 | 2.3984 | 59.9923 | 0 | 107.7324 | 17.0029 | 60.0335 | 15.0001 | 107.7449 | 1.8704 | 60.0262 | 0 | 107.7111 | 16.9701 | 60.0241 | 15.0001
107.7476 | 14.8196 | 59.9954 | 15.0001 | 107.7378 | 2.3984 | 59.9924 | 0 | 107.7407 | 17.0029 | 60.0335 | 15.0001 | 107.7532 | 1.8704 | 60.0263 | 0 | 107.7194 | 16.9701 | 60.0241 | 15.0001
107.7559 | 14.8196 | 59.9954 | 15.0001 | 107.7462 | 2.3984 | 59.9924 | 0 | 107.7491 | 17.0029 | 60.0335 | 15.0001 | 107.7616 | 1.8704 | 60.0264 | 0 | 107.7278 | 16.9701 | 60.0242 | 15.0001
107.7642 | 14.8196 | 59.9954 | 15.0001 | 107.7545 | 2.3984 | 59.9924 | 0 | 107.7574 | 17.0029 | 60.0335 | 15.0001 | 107.7699 | 1.8704 | 60.0266 | 0 | 107.7361 | 16.9701 | 60.0242 | 15.0001
107.7726 | 14.8196 | 59.9955 | 15.0001 | 107.7628 | 2.3987 | 59.9924 | 0 | 107.7657 | 17.0043 | 60.0335 | 15.0001 | 107.7782 | 1.8704 | 60.0267 | 0 | 107.7444 | 16.9701 | 60.0242 | 15.0001
107.7809 | 14.8203 | 59.9955 | 15.0001 | 107.7712 | 2.3987 | 59.9925 | 0 | 107.774 | 17.0043 | 60.0336 | 15.0001 | 107.7866 | 1.8704 | 60.0268 | 0 | 107.7528 | 16.9683 | 60.0242 | 15.0001
107.7892 | 14.8203 | 59.9955 | 15.0001 | 107.7795 | 2.3987 | 59.9925 | 0 | 107.7824 | 17.0026 | 60.0336 | 15.0001 | 107.7949 | 1.8704 | 60.0269 | 0 | 107.7611 | 16.9683 | 60.0243 | 15.0001
107.7976 | 14.8203 | 59.9955 | 15.0001 | 107.7878 | 2.3987 | 59.9925 | 0 | 107.7907 | 17.0026 | 60.0336 | 15.0001 | 107.8032 | 1.8701 | 60.027 | 0 | 107.7694 | 16.9683 | 60.0243 | 15.0001
107.8059 | 14.8203 | 59.9956 | 15.0001 | 107.7962 | 2.3987 | 59.9925 | 0 | 107.799 | 16.9996 | 60.0336 | 15.0001 | 107.8115 | 1.8701 | 60.0271 | 0 | 107.7777 | 16.9683 | 60.0243 | 15.0001
107.8142 | 14.8203 | 59.9956 | 15.0001 | 107.8045 | 2.3987 | 59.9926 | 0 | 107.8074 | 16.9996 | 60.0336 | 15.0001 | 107.8199 | 1.8701 | 60.0273 | 0 | 107.7861 | 16.8829 | 60.0243 | 15.0001
107.8226 | 14.8203 | 59.9956 | 15.0001 | 107.8129 | 2.3984 | 59.9926 | 0 | 107.8157 | 16.9131 | 60.0336 | 15.0001 | 107.8282 | 1.8701 | 60.0274 | 0 | 107.7944 | 16.8829 | 60.0244 | 15.0001
107.8309 | 14.8203 | 59.9956 | 15.0001 | 107.8212 | 2.3984 | 59.9926 | 0 | 107.824 | 16.9131 | 60.0336 | 15.0001 | 107.8365 | 1.8701 | 60.0275 | 0 | 107.8027 | 16.8829 | 60.0244 | 15.0001
107.8392 | 14.8203 | 59.9957 | 15.0001 | 107.8295 | 2.3984 | 59.9926 | 0 | 107.8323 | 16.9131 | 60.0336 | 15.0001 | 107.8449 | 1.8701 | 60.0276 | 0 | 107.8111 | 16.8829 | 60.0244 | 15.0001
107.8476 | 14.8203 | 59.9957 | 15.0001 | 107.8379 | 2.3984 | 59.9927 | 0 | 107.8407 | 16.9131 | 60.0336 | 15.0001 | 107.8532 | 1.8701 | 60.0277 | 0 | 107.8194 | 16.8829 | 60.0244 | 15.0001
107.8559 | 14.8203 | 59.9957 | 15.0001 | 107.8462 | 2.3984 | 59.9927 | 0 | 107.849 | 16.9131 | 60.0336 | 15.0001 | 107.8615 | 1.8701 | 60.0278 | 0 | 107.8277 | 16.8829 | 60.0245 | 15.0001
107.8643 | 14.8203 | 59.9957 | 15.0001 | 107.8545 | 2.3984 | 59.9927 | 0 | 107.8573 | 16.9131 | 60.0336 | 15.0001 | 107.8698 | 1.8696 | 60.028 | 0 | 107.8361 | 16.8829 | 60.0245 | 15.0001
107.8726 | 14.8203 | 59.9958 | 15.0001 | 107.8629 | 2.3984 | 59.9927 | 0 | 107.8657 | 16.9177 | 60.0336 | 15.0001 | 107.8782 | 1.8696 | 60.0281 | 0 | 107.8444 | 16.8829 | 60.0245 | 15.0001
107.8809 | 14.8203 | 59.9958 | 15.0001 | 107.8712 | 2.3984 | 59.9928 | 0 | 107.874 | 16.9177 | 60.0337 | 15.0001 | 107.8865 | 1.87 | 60.0282 | 0 | 107.8527 | 16.8829 | 60.0245 | 15.0001
107.8893 | 14.8203 | 59.9958 | 15.0001 | 107.8795 | 2.3984 | 59.9928 | 0 | 107.8823 | 16.921 | 60.0337 | 15.0001 | 107.8948 | 1.87 | 60.0283 | 0 | 107.861 | 16.8829 | 60.0246 | 15.0001
107.8976 | 14.8203 | 59.9958 | 15.0001 | 107.8879 | 2.3984 | 59.9928 | 0 | 107.8906 | 16.921 | 60.0337 | 15.0001 | 107.9032 | 1.87 | 60.0284 | 0 | 107.8694 | 16.8829 | 60.0246 | 15.0001
107.9059 | 14.8203 | 59.9959 | 15.0001 | 107.8962 | 2.3984 | 59.9928 | 0 | 107.899 | 16.921 | 60.0337 | 15.0001 | 107.9115 | 1.87 | 60.0285 | 0 | 107.8777 | 16.8829 | 60.0246 | 15.0001
107.9143 | 14.8203 | 59.9959 | 15.0001 | 107.9045 | 2.3984 | 59.9929 | 0 | 107.9073 | 16.921 | 60.0337 | 15.0001 | 107.9198 | 1.87 | 60.0287 | 0 | 107.886 | 16.8829 | 60.0246 | 15.0001
107.9226 | 14.8203 | 59.9959 | 15.0001 | 107.9129 | 2.3983 | 59.9929 | 0 | 107.9156 | 16.921 | 60.0337 | 15.0001 | 107.9281 | 1.87 | 60.0288 | 0 | 107.8944 | 16.8829 | 60.0247 | 15.0001
107.9309 | 14.8203 | 59.9959 | 15.0001 | 107.9212 | 2.3983 | 59.9929 | 0 | 107.924 | 16.921 | 60.0337 | 15.0001 | 107.9365 | 1.87 | 60.0289 | 0 | 107.9027 | 16.8811 | 60.0247 | 15.0001
107.9393 | 14.8203 | 59.996 | 15.0001 | 107.9295 | 2.3983 | 59.9929 | 0 | 107.9323 | 16.921 | 60.0337 | 15.0001 | 107.9448 | 1.87 | 60.029 | 0 | 107.911 | 16.8811 | 60.0247 | 15.0001
107.9476 | 14.8203 | 59.996 | 15.0001 | 107.9379 | 2.3983 | 59.993 | 0 | 107.9406 | 16.921 | 60.0337 | 15.0001 | 107.9531 | 1.87 | 60.0291 | 0 | 107.9194 | 16.8812 | 60.0247 | 15.0001
107.9559 | 14.8203 | 59.996 | 15.0001 | 107.9462 | 2.398 | 59.993 | 0 | 107.9489 | 16.921 | 60.0337 | 15.0001 | 107.9615 | 1.87 | 60.0292 | 0 | 107.9277 | 16.8812 | 60.0248 | 15.0001
107.9643 | 14.8203 | 59.996 | 15.0001 | 107.9545 | 2.398 | 59.993 | 0 | 107.9573 | 16.921 | 60.0337 | 15.0001 | 107.9698 | 1.87 | 60.0294 | 0 | 107.936 | 16.8839 | 60.0248 | 15.0001
107.9726 | 14.8203 | 59.9961 | 15.0001 | 107.9629 | 2.3978 | 59.993 | 0 | 107.9656 | 16.9199 | 60.0337 | 15.0001 | 107.9781 | 1.87 | 60.0295 | 0 | 107.9443 | 16.8839 | 60.0248 | 15.0001
107.9809 | 14.8198 | 59.9961 | 15.0001 | 107.9712 | 2.3978 | 59.993 | 0 | 107.9739 | 16.9199 | 60.0338 | 15.0001 | 107.9864 | 1.8708 | 60.0296 | 0 | 107.9527 | 16.8839 | 60.0248 | 15.0001
107.9893 | 14.8198 | 59.9961 | 15.0001 | 107.9795 | 2.3978 | 59.993 | 0 | 107.9823 | 16.9199 | 60.0338 | 15.0001 | 107.9948 | 1.8708 | 60.0297 | 0 | 107.961 | 16.8839 | 60.0249 | 15.0001
107.9976 | 14.8198 | 59.9961 | 15.0001 | 107.9879 | 2.3978 | 59.993 | 0 | 107.9906 | 16.9199 | 60.0338 | 15.0001 | 108.0031 | 1.8708 | 60.0298 | 0 | 107.9693 | 16.8839 | 60.0249 | 15.0001
108.0059 | 14.8198 | 59.9962 | 15.0001 | 107.9962 | 2.3979 | 59.993 | 0 | 107.9989 | 16.9199 | 60.0338 | 15.0001 | 108.0114 | 1.8708 | 60.0299 | 0 | 107.9777 | 16.8839 | 60.0249 | 15.0001
108.0143 | 14.8187 | 59.9962 | 15.0001 | 108.0045 | 2.3979 | 59.9929 | 0 | 108.0072 | 16.9199 | 60.0338 | 15.0001 | 108.0198 | 1.8708 | 60.0301 | 0 | 107.986 | 16.8839 | 60.0249 | 15.0001
108.0226 | 14.8187 | 59.9962 | 15.0001 | 108.0129 | 2.3979 | 59.9929 | 0 | 108.0156 | 16.9172 | 60.0338 | 15.0001 | 108.0281 | 1.8708 | 60.0302 | 0 | 107.9943 | 16.8839 | 60.025 | 15.0001
108.0309 | 14.8187 | 59.9962 | 15.0001 | 108.0212 | 2.3979 | 59.9929 | 0 | 108.0239 | 16.9172 | 60.0338 | 15.0001 | 108.0364 | 1.8708 | 60.0303 | 0 | 108.0027 | 16.8839 | 60.025 | 15.0001
108.0393 | 14.8187 | 59.9963 | 15.0001 | 108.0295 | 2.2842 | 59.9929 | 0 | 108.0322 | 16.9172 | 60.0338 | 15.0001 | 108.0447 | 1.8708 | 60.0304 | 0 | 108.011 | 16.8839 | 60.025 | 15.0001
108.0476 | 14.8187 | 59.9963 | 15.0001 | 108.0379 | 2.2842 | 59.9929 | 0 | 108.0406 | 16.9172 | 60.0338 | 15.0001 | 108.0531 | 1.8708 | 60.0305 | 0 | 108.0193 | 16.8839 | 60.025 | 15.0001
108.0559 | 14.8187 | 59.9963 | 15.0001 | 108.0462 | 2.2842 | 59.9929 | 0 | 108.0489 | 16.9103 | 60.0338 | 15.0001 | 108.0614 | 1.8708 | 60.0306 | 0 | 108.0276 | 16.8839 | 60.0251 | 15.0001
108.0643 | 14.8187 | 59.9963 | 15.0001 | 108.0545 | 2.2842 | 59.9929 | 0 | 108.0572 | 16.9103 | 60.0338 | 15.0001 | 108.0697 | 1.8708 | 60.0308 | 0 | 108.036 | 16.8839 | 60.0251 | 15.0001
108.0726 | 14.8187 | 59.9964 | 15.0001 | 108.0629 | 2.1649 | 59.9929 | 0 | 108.0655 | 16.9102 | 60.0338 | 15.0001 | 108.0781 | 1.8708 | 60.0309 | 0 | 108.0443 | 16.8839 | 60.0251 | 15.0001
108.0809 | 14.8187 | 59.9964 | 15.0001 | 108.0712 | 2.1649 | 59.9929 | 0 | 108.0739 | 16.9102 | 60.0339 | 15.0001 | 108.0864 | 1.8706 | 60.031 | 0 | 108.0526 | 16.8839 | 60.0251 | 15.0001
108.0893 | 14.8187 | 59.9964 | 15.0001 | 108.0795 | 2.1649 | 59.9929 | 0 | 108.0822 | 16.9121 | 60.0339 | 15.0001 | 108.0947 | 1.8706 | 60.0311 | 0 | 108.061 | 16.8839 | 60.0252 | 15.0001
108.0976 | 14.8171 | 59.9964 | 15.0001 | 108.0879 | 2.1649 | 59.9929 | 0 | 108.0905 | 16.9121 | 60.0339 | 15.0001 | 108.103 | 1.8706 | 60.0312 | 0 | 108.0693 | 16.8823 | 60.0252 | 15.0001
108.1059 | 14.8171 | 59.9965 | 15.0001 | 108.0962 | 2.1649 | 59.9929 | 0 | 108.0989 | 16.9121 | 60.0339 | 15.0001 | 108.1114 | 1.8706 | 60.0313 | 0 | 108.0776 | 16.8823 | 60.0252 | 15.0001
108.1143 | 14.8171 | 59.9965 | 15.0001 | 108.1045 | 2.1649 | 59.9928 | 0 | 108.1072 | 16.9121 | 60.0339 | 15.0001 | 108.1197 | 1.8706 | 60.0315 | 0 | 108.086 | 16.8811 | 60.0252 | 15.0001
108.1226 | 14.8171 | 59.9965 | 15.0001 | 108.1129 | 2.1649 | 59.9928 | 0 | 108.1155 | 16.9121 | 60.0339 | 15.0001 | 108.128 | 1.8706 | 60.0316 | 0 | 108.0943 | 16.8811 | 60.0253 | 15.0001
108.1309 | 14.8171 | 59.9965 | 15.0001 | 108.1212 | 2.1649 | 59.9928 | 0 | 108.1238 | 16.9121 | 60.0339 | 15.0001 | 108.1364 | 1.8706 | 60.0317 | 0 | 108.1026 | 16.8811 | 60.0253 | 15.0001
108.1393 | 14.8171 | 59.9966 | 15.0001 | 108.1296 | 2.1649 | 59.9928 | 0 | 108.1322 | 16.9121 | 60.0339 | 15.0001 | 108.1447 | 1.8706 | 60.0318 | 0 | 108.111 | 16.8811 | 60.0253 | 15.0001
108.1476 | 14.8171 | 59.9966 | 15.0001 | 108.1379 | 2.1649 | 59.9928 | 0 | 108.1405 | 16.9121 | 60.0339 | 15.0001 | 108.153 | 1.8706 | 60.0319 | 0 | 108.1193 | 16.8814 | 60.0253 | 15.0001
108.156 | 14.8171 | 59.9966 | 15.0001 | 108.1462 | 2.1649 | 59.9928 | 0 | 108.1488 | 16.9121 | 60.0339 | 15.0001 | 108.1613 | 1.8706 | 60.032 | 0 | 108.1276 | 16.8814 | 60.0254 | 15.0001
108.1643 | 14.8171 | 59.9966 | 15.0001 | 108.1546 | 2.1649 | 59.9928 | 0 | 108.1572 | 16.9121 | 60.0339 | 15.0001 | 108.1697 | 1.8706 | 60.0322 | 0 | 108.1359 | 16.8814 | 60.0254 | 15.0001
108.1726 | 14.8171 | 59.9967 | 15.0001 | 108.1629 | 2.1649 | 59.9928 | 0 | 108.1655 | 16.9121 | 60.0339 | 15.0001 | 108.178 | 1.8706 | 60.0323 | 0 | 108.1443 | 16.8814 | 60.0254 | 15.0001
108.181 | 14.8171 | 59.9967 | 15.0001 | 108.1712 | 2.1649 | 59.9928 | 0 | 108.1738 | 16.9121 | 60.034 | 15.0001 | 108.1863 | 1.8706 | 60.0324 | 0 | 108.1526 | 16.8814 | 60.0254 | 15.0001
108.1893 | 14.8171 | 59.9967 | 15.0001 | 108.1796 | 2.1648 | 59.9928 | 0 | 108.1821 | 16.9121 | 60.034 | 15.0001 | 108.1947 | 1.8706 | 60.0325 | 0 | 108.1609 | 16.8814 | 60.0255 | 15.0001
108.1976 | 14.8171 | 59.9967 | 15.0001 | 108.1879 | 2.1648 | 59.9928 | 0 | 108.1905 | 16.9121 | 60.034 | 15.0001 | 108.203 | 1.8706 | 60.0326 | 0 | 108.1693 | 16.8814 | 60.0255 | 15.0001
108.206 | 14.8171 | 59.9968 | 15.0001 | 108.1962 | 2.1648 | 59.9928 | 0 | 108.1988 | 16.9121 | 60.034 | 15.0001 | 108.2113 | 1.8706 | 60.0327 | 0 | 108.1776 | 16.8814 | 60.0255 | 15.0001
108.2143 | 14.8163 | 59.9968 | 15.0001 | 108.2046 | 2.1648 | 59.9927 | 0 | 108.2071 | 16.9121 | 60.034 | 15.0001 | 108.2196 | 1.8706 | 60.0329 | 0 | 108.1859 | 16.8814 | 60.0255 | 15.0001
108.2226 | 14.8163 | 59.9968 | 15.0001 | 108.2129 | 2.1648 | 59.9927 | 0 | 108.2155 | 16.9121 | 60.034 | 15.0001 | 108.228 | 1.8706 | 60.033 | 0 | 108.1943 | 16.8814 | 60.0256 | 15.0001
108.231 | 14.8192 | 59.9968 | 15.0001 | 108.2212 | 2.1648 | 59.9927 | 0 | 108.2238 | 16.9121 | 60.034 | 15.0001 | 108.2363 | 1.8705 | 60.0331 | 0 | 108.2026 | 16.8795 | 60.0256 | 15.0001
108.2393 | 14.8192 | 59.9969 | 15.0001 | 108.2296 | 2.1648 | 59.9927 | 0 | 108.2321 | 16.9121 | 60.034 | 15.0001 | 108.2446 | 1.8705 | 60.0332 | 0 | 108.2109 | 16.8795 | 60.0256 | 15.0001
108.2476 | 14.8192 | 59.9969 | 15.0001 | 108.2379 | 2.1648 | 59.9927 | 0 | 108.2404 | 16.9121 | 60.034 | 15.0001 | 108.253 | 1.8705 | 60.0333 | 0 | 108.2192 | 16.8795 | 60.0256 | 15.0001
108.256 | 14.8192 | 59.9969 | 15.0001 | 108.2462 | 2.1648 | 59.9927 | 0 | 108.2488 | 16.9121 | 60.034 | 15.0001 | 108.2613 | 1.8705 | 60.0334 | 0 | 108.2276 | 16.8795 | 60.0257 | 15.0001
108.2643 | 14.8184 | 59.9969 | 15.0001 | 108.2546 | 2.1648 | 59.9927 | 0 | 108.2571 | 16.9121 | 60.034 | 15.0001 | 108.2696 | 1.8705 | 60.0336 | 0 | 108.2359 | 16.8795 | 60.0257 | 15.0001
108.2726 | 14.8184 | 59.997 | 15.0001 | 108.2629 | 2.1649 | 59.9927 | 0 | 108.2654 | 16.9121 | 60.034 | 15.0001 | 108.2779 | 1.8705 | 60.0337 | 0 | 108.2442 | 16.8795 | 60.0257 | 15.0001
108.281 | 14.8184 | 59.997 | 15.0001 | 108.2712 | 2.1649 | 59.9927 | 0 | 108.2738 | 16.9121 | 60.034 | 15.0001 | 108.2863 | 1.8705 | 60.0338 | 0 | 108.2526 | 16.8782 | 60.0257 | 15.0001
108.2893 | 14.8184 | 59.997 | 15.0001 | 108.2796 | 2.1649 | 59.9927 | 0 | 108.2821 | 16.9121 | 60.034 | 15.0001 | 108.2946 | 1.8705 | 60.0339 | 0 | 108.2609 | 16.8782 | 60.0258 | 15.0001
108.2976 | 14.8184 | 59.997 | 15.0001 | 108.2879 | 2.1649 | 59.9927 | 0 | 108.2904 | 16.9121 | 60.034 | 15.0001 | 108.3029 | 1.8705 | 60.034 | 0 | 108.2692 | 16.8782 | 60.0258 | 15.0001
108.306 | 14.8184 | 59.9971 | 15.0001 | 108.2962 | 2.1649 | 59.9927 | 0 | 108.2987 | 16.9121 | 60.034 | 15.0001 | 108.3113 | 1.8705 | 60.0341 | 0 | 108.2776 | 16.8782 | 60.0258 | 15.0001
108.3143 | 14.8184 | 59.9971 | 15.0001 | 108.3046 | 2.1649 | 59.9926 | 0 | 108.3071 | 16.9121 | 60.034 | 15.0001 | 108.3196 | 1.8705 | 60.0343 | 0 | 108.2859 | 16.8786 | 60.0258 | 15.0001
108.3226 | 14.8184 | 59.9971 | 15.0001 | 108.3129 | 2.1649 | 59.9926 | 0 | 108.3154 | 16.9121 | 60.034 | 15.0001 | 108.3279 | 1.8705 | 60.0344 | 0 | 108.2942 | 16.8786 | 60.0259 | 15.0001
108.331 | 14.8184 | 59.9971 | 15.0001 | 108.3212 | 2.1649 | 59.9926 | 0 | 108.3237 | 16.9121 | 60.034 | 15.0001 | 108.3362 | 1.8705 | 60.0345 | 0 | 108.3025 | 16.8786 | 60.0259 | 15.0001
108.3393 | 14.8184 | 59.9972 | 15.0001 | 108.3296 | 2.1649 | 59.9926 | 0 | 108.3321 | 16.9121 | 60.034 | 15.0001 | 108.3446 | 1.8705 | 60.0346 | 0 | 108.3109 | 16.8786 | 60.0259 | 15.0001
108.3476 | 14.8184 | 59.9972 | 15.0001 | 108.3379 | 2.1649 | 59.9926 | 0 | 108.3404 | 16.9121 | 60.034 | 15.0001 | 108.3529 | 1.8705 | 60.0347 | 0 | 108.3192 | 16.8797 | 60.0259 | 15.0001
108.356 | 14.8184 | 59.9972 | 15.0001 | 108.3462 | 2.1649 | 59.9926 | 0 | 108.3487 | 16.9121 | 60.034 | 15.0001 | 108.3612 | 1.8705 | 60.0348 | 0 | 108.3275 | 16.8797 | 60.026 | 15.0001
108.3643 | 14.8197 | 59.9972 | 15.0001 | 108.3546 | 2.1649 | 59.9926 | 0 | 108.357 | 16.9121 | 60.034 | 15.0001 | 108.3696 | 1.8705 | 60.035 | 0 | 108.3359 | 16.8797 | 60.026 | 15.0001
108.3726 | 14.8197 | 59.9973 | 15.0001 | 108.3629 | 2.1649 | 59.9926 | 0 | 108.3654 | 16.9121 | 60.034 | 15.0001 | 108.3779 | 1.8705 | 60.035 | 0 | 108.3442 | 16.8797 | 60.026 | 15.0001
108.381 | 14.8197 | 59.9973 | 15.0001 | 108.3712 | 2.1649 | 59.9926 | 0 | 108.3737 | 16.9121 | 60.034 | 15.0001 | 108.3862 | 1.8705 | 60.0351 | 0 | 108.3525 | 16.8785 | 60.026 | 15.0001
108.3893 | 14.8197 | 59.9973 | 15.0001 | 108.3796 | 2.1649 | 59.9926 | 0 | 108.382 | 16.9121 | 60.034 | 15.0001 | 108.3945 | 1.8705 | 60.0352 | 0 | 108.3609 | 16.8785 | 60.0261 | 15.0001
108.3976 | 14.8205 | 59.9973 | 15.0001 | 108.3879 | 2.1649 | 59.9926 | 0 | 108.3904 | 16.9121 | 60.034 | 15.0001 | 108.4029 | 1.8705 | 60.0352 | 0 | 108.3692 | 16.8785 | 60.0261 | 15.0001
108.406 | 14.8205 | 59.9974 | 15.0001 | 108.3962 | 2.1649 | 59.9926 | 0 | 108.3987 | 16.9121 | 60.034 | 15.0001 | 108.4112 | 1.8705 | 60.0353 | 0 | 108.3775 | 16.8785 | 60.0261 | 15.0001
108.4143 | 14.8205 | 59.9974 | 15.0001 | 108.4046 | 2.1649 | 59.9925 | 0 | 108.407 | 16.9121 | 60.034 | 15.0001 | 108.4195 | 1.8705 | 60.0353 | 0 | 108.3858 | 16.8788 | 60.0261 | 15.0001
108.4226 | 14.8205 | 59.9974 | 15.0001 | 108.4129 | 2.1646 | 59.9925 | 0 | 108.4153 | 16.9121 | 60.034 | 15.0001 | 108.4279 | 1.8705 | 60.0354 | 0 | 108.3942 | 16.8788 | 60.0262 | 15.0001
108.431 | 14.8205 | 59.9974 | 15.0001 | 108.4213 | 2.1646 | 59.9925 | 0 | 108.4237 | 16.9121 | 60.034 | 15.0001 | 108.4362 | 1.8705 | 60.0354 | 0 | 108.4025 | 16.8788 | 60.0262 | 15.0001
108.4393 | 14.8205 | 59.9975 | 15.0001 | 108.4296 | 2.1647 | 59.9925 | 0 | 108.432 | 16.9121 | 60.034 | 15.0001 | 108.4445 | 1.8705 | 60.0355 | 0 | 108.4108 | 16.8788 | 60.0262 | 15.0001
108.4476 | 14.8218 | 59.9975 | 15.0001 | 108.4379 | 2.1647 | 59.9925 | 0 | 108.4403 | 16.9121 | 60.034 | 15.0001 | 108.4528 | 1.8705 | 60.0356 | 0 | 108.4192 | 16.8768 | 60.0262 | 15.0001
108.456 | 14.8218 | 59.9975 | 15.0001 | 108.4463 | 2.1647 | 59.9925 | 0 | 108.4487 | 16.9121 | 60.034 | 15.0001 | 108.4612 | 1.8705 | 60.0356 | 0 | 108.4275 | 16.8768 | 60.0263 | 15.0001
108.4643 | 14.8218 | 59.9975 | 15.0001 | 108.4546 | 2.1647 | 59.9925 | 0 | 108.457 | 16.9121 | 60.034 | 15.0001 | 108.4695 | 1.8705 | 60.0357 | 0 | 108.4358 | 16.8164 | 60.0263 | 15.0001
108.4727 | 14.8218 | 59.9976 | 15.0001 | 108.4629 | 2.165 | 59.9925 | 0 | 108.4653 | 16.9121 | 60.034 | 15.0001 | 108.4778 | 1.8705 | 60.0357 | 0 | 108.4442 | 16.8164 | 60.0263 | 15.0001
108.481 | 14.8218 | 59.9976 | 15.0001 | 108.4713 | 2.165 | 59.9925 | 0 | 108.4737 | 16.9121 | 60.034 | 15.0001 | 108.4862 | 1.8705 | 60.0358 | 0 | 108.4525 | 16.8164 | 60.0263 | 15.0001
108.4893 | 14.8218 | 59.9976 | 15.0001 | 108.4796 | 2.165 | 59.9925 | 0 | 108.482 | 16.9121 | 60.034 | 15.0001 | 108.4945 | 1.8705 | 60.0359 | 0 | 108.4608 | 16.8164 | 60.0264 | 15.0001
108.4977 | 14.8218 | 59.9976 | 15.0001 | 108.4879 | 2.165 | 59.9925 | 0 | 108.4903 | 16.9121 | 60.034 | 15.0001 | 108.5028 | 1.8705 | 60.0359 | 0 | 108.4692 | 16.8164 | 60.0264 | 15.0001
108.506 | 14.8218 | 59.9977 | 15.0001 | 108.4963 | 2.165 | 59.9925 | 0 | 108.4986 | 16.9121 | 60.034 | 15.0001 | 108.5111 | 1.8705 | 60.036 | 0 | 108.4775 | 16.8164 | 60.0264 | 15.0001
108.5143 | 14.8193 | 59.9977 | 15.0001 | 108.5046 | 2.165 | 59.9924 | 0 | 108.507 | 16.9121 | 60.034 | 15.0001 | 108.5195 | 1.8705 | 60.036 | 0 | 108.4858 | 16.8164 | 60.0264 | 15.0001
108.5227 | 14.8193 | 59.9977 | 15.0001 | 108.5129 | 2.165 | 59.9924 | 0 | 108.5153 | 16.9121 | 60.034 | 15.0001 | 108.5278 | 1.8705 | 60.0361 | 0 | 108.4941 | 16.8164 | 60.0265 | 15.0001
108.531 | 14.8194 | 59.9977 | 15.0001 | 108.5213 | 2.165 | 59.9924 | 0 | 108.5236 | 16.9121 | 60.034 | 15.0001 | 108.5361 | 1.8705 | 60.0361 | 0 | 108.5025 | 16.8176 | 60.0265 | 15.0001
108.5393 | 14.8194 | 59.9978 | 15.0001 | 108.5296 | 2.165 | 59.9924 | 0 | 108.532 | 16.8474 | 60.034 | 15.0001 | 108.5445 | 1.8705 | 60.0362 | 0 | 108.5108 | 16.8176 | 60.0265 | 15.0001
108.5477 | 14.8194 | 59.9978 | 15.0001 | 108.5379 | 2.165 | 59.9924 | 0 | 108.5403 | 16.8474 | 60.034 | 15.0001 | 108.5528 | 1.8705 | 60.0363 | 0 | 108.5191 | 16.8176 | 60.0265 | 15.0001
108.556 | 14.8194 | 59.9978 | 15.0001 | 108.5463 | 2.165 | 59.9924 | 0 | 108.5486 | 16.8474 | 60.034 | 15.0001 | 108.5611 | 1.8705 | 60.0363 | 0 | 108.5275 | 16.8176 | 60.0266 | 15.0001
108.5643 | 14.8194 | 59.9978 | 15.0001 | 108.5546 | 2.165 | 59.9924 | 0 | 108.5569 | 16.8474 | 60.034 | 15.0001 | 108.5694 | 1.8705 | 60.0364 | 0 | 108.5358 | 16.8176 | 60.0266 | 15.0001
108.5727 | 14.8194 | 59.9979 | 15.0001 | 108.5629 | 2.1648 | 59.9924 | 0 | 108.5653 | 16.8474 | 60.034 | 15.0001 | 108.5778 | 1.8705 | 60.0364 | 0 | 108.5441 | 16.8176 | 60.0266 | 15.0001
108.581 | 14.8194 | 59.9979 | 15.0001 | 108.5713 | 2.1648 | 59.9924 | 0 | 108.5736 | 16.8474 | 60.034 | 15.0001 | 108.5861 | 1.8705 | 60.0365 | 0 | 108.5524 | 16.8176 | 60.0266 | 15.0001
108.5893 | 14.8194 | 59.9979 | 15.0001 | 108.5796 | 2.1648 | 59.9924 | 0 | 108.5819 | 16.8474 | 60.034 | 15.0001 | 108.5944 | 1.8705 | 60.0366 | 0 | 108.5608 | 16.8176 | 60.0267 | 15.0001
108.5977 | 14.8207 | 59.9979 | 15.0001 | 108.5879 | 2.1648 | 59.9924 | 0 | 108.5903 | 16.8474 | 60.034 | 15.0001 | 108.6028 | 1.8705 | 60.0366 | 0 | 108.5691 | 16.819 | 60.0267 | 15.0001
108.606 | 14.8207 | 59.998 | 15.0001 | 108.5963 | 2.1648 | 59.9924 | 0 | 108.5986 | 16.8474 | 60.034 | 15.0001 | 108.6111 | 1.8705 | 60.0367 | 0 | 108.5774 | 16.819 | 60.0267 | 15.0001
108.6143 | 14.8207 | 59.998 | 15.0001 | 108.6046 | 2.1648 | 59.9923 | 0 | 108.6069 | 16.8474 | 60.034 | 15.0001 | 108.6194 | 1.8705 | 60.0367 | 0 | 108.5858 | 16.8212 | 60.0267 | 15.0001
108.6227 | 14.8207 | 59.998 | 15.0001 | 108.6129 | 2.1647 | 59.9923 | 0 | 108.6152 | 16.8474 | 60.034 | 15.0001 | 108.6277 | 1.8705 | 60.0368 | 0 | 108.5941 | 16.8212 | 60.0268 | 15.0001
108.631 | 14.8207 | 59.998 | 15.0001 | 108.6213 | 2.1647 | 59.9923 | 0 | 108.6236 | 16.8474 | 60.034 | 15.0001 | 108.6361 | 1.8706 | 60.0368 | 0 | 108.6024 | 16.8212 | 60.0268 | 15.0001
108.6393 | 14.8207 | 59.998 | 15.0001 | 108.6296 | 2.1647 | 59.9923 | 0 | 108.6319 | 16.8474 | 60.034 | 15.0001 | 108.6444 | 1.8706 | 60.0369 | 0 | 108.6107 | 16.8212 | 60.0268 | 15.0001
108.6477 | 14.8212 | 59.998 | 15.0001 | 108.6379 | 2.1647 | 59.9923 | 0 | 108.6402 | 16.8474 | 60.034 | 15.0001 | 108.6527 | 1.8703 | 60.037 | 0 | 108.6191 | 16.8231 | 60.0268 | 15.0001
108.656 | 14.8212 | 59.998 | 15.0001 | 108.6463 | 2.1647 | 59.9923 | 0 | 108.6486 | 16.8474 | 60.034 | 15.0001 | 108.661 | 1.8703 | 60.037 | 0 | 108.6274 | 16.8231 | 60.0269 | 15.0001
108.6643 | 14.8212 | 59.998 | 15.0001 | 108.6546 | 2.1647 | 59.9923 | 0 | 108.6569 | 16.8474 | 60.034 | 15.0001 | 108.6694 | 1.8699 | 60.0371 | 0 | 108.6357 | 16.8227 | 60.0269 | 15.0001
108.6727 | 14.8212 | 59.9981 | 15.0001 | 108.6629 | 2.1647 | 59.9923 | 0 | 108.6652 | 16.8474 | 60.034 | 15.0001 | 108.6777 | 1.8699 | 60.0371 | 0 | 108.6441 | 16.8227 | 60.0269 | 15.0001
108.681 | 14.8212 | 59.9981 | 15.0001 | 108.6713 | 2.1647 | 59.9923 | 0 | 108.6735 | 16.8474 | 60.034 | 15.0001 | 108.686 | 1.8699 | 60.0372 | 0 | 108.6524 | 16.8227 | 60.0269 | 15.0001
108.6893 | 14.8212 | 59.9981 | 15.0001 | 108.6796 | 2.1647 | 59.9923 | 0 | 108.6819 | 16.8474 | 60.034 | 15.0001 | 108.6944 | 1.8699 | 60.0373 | 0 | 108.6607 | 16.8227 | 60.027 | 15.0001
108.6977 | 14.8211 | 59.9981 | 15.0001 | 108.6879 | 2.1647 | 59.9923 | 0 | 108.6902 | 16.8474 | 60.034 | 15.0001 | 108.7027 | 1.8699 | 60.0373 | 0 | 108.669 | 16.824 | 60.027 | 15.0001
108.706 | 14.8211 | 59.9981 | 15.0001 | 108.6963 | 2.1648 | 59.9923 | 0 | 108.6985 | 16.8474 | 60.034 | 15.0001 | 108.711 | 1.8699 | 60.0374 | 0 | 108.6774 | 16.824 | 60.027 | 15.0001
108.7143 | 14.8211 | 59.9981 | 15.0001 | 108.7046 | 2.1648 | 59.9922 | 0 | 108.7069 | 16.8474 | 60.034 | 15.0001 | 108.7193 | 1.8699 | 60.0374 | 0 | 108.6857 | 16.7298 | 60.027 | 15.0001
108.7227 | 14.8211 | 59.9981 | 15.0001 | 108.7129 | 2.1648 | 59.9922 | 0 | 108.7152 | 16.834 | 60.034 | 15.0001 | 108.7277 | 1.8699 | 60.0375 | 0 | 108.694 | 16.7298 | 60.0271 | 15.0001
108.731 | 14.8211 | 59.9981 | 15.0001 | 108.7213 | 2.1648 | 59.9922 | 0 | 108.7235 | 16.834 | 60.034 | 15.0001 | 108.736 | 1.8699 | 60.0375 | 0 | 108.7024 | 16.7298 | 60.0271 | 15.0001
108.7393 | 14.8211 | 59.9981 | 15.0001 | 108.7296 | 2.1648 | 59.9922 | 0 | 108.7318 | 16.834 | 60.034 | 15.0001 | 108.7443 | 1.8699 | 60.0376 | 0 | 108.7107 | 16.7298 | 60.0271 | 15.0001
108.7477 | 14.8212 | 59.9981 | 15.0001 | 108.738 | 2.1648 | 59.9922 | 0 | 108.7402 | 16.834 | 60.034 | 15.0001 | 108.7527 | 1.8699 | 60.0377 | 0 | 108.719 | 16.7304 | 60.0271 | 15.0001
108.756 | 14.8212 | 59.9981 | 15.0001 | 108.7463 | 2.1648 | 59.9922 | 0 | 108.7485 | 16.8341 | 60.034 | 15.0001 | 108.761 | 1.8699 | 60.0377 | 0 | 108.7273 | 16.7304 | 60.0272 | 15.0001
108.7644 | 14.8225 | 59.9981 | 15.0001 | 108.7546 | 2.1648 | 59.9922 | 0 | 108.7568 | 16.8341 | 60.034 | 15.0001 | 108.7693 | 1.8699 | 60.0378 | 0 | 108.7357 | 16.7304 | 60.0272 | 15.0001
108.7727 | 14.8225 | 59.9982 | 15.0001 | 108.763 | 2.1651 | 59.9922 | 0 | 108.7652 | 16.8341 | 60.034 | 15.0001 | 108.7776 | 1.8699 | 60.0378 | 0 | 108.744 | 16.7304 | 60.0272 | 15.0001
108.781 | 14.8225 | 59.9982 | 15.0001 | 108.7713 | 2.1651 | 59.9922 | 0 | 108.7735 | 16.8341 | 60.034 | 15.0001 | 108.786 | 1.8696 | 60.0379 | 0 | 108.7523 | 16.7319 | 60.0272 | 15.0001
108.7894 | 14.8225 | 59.9982 | 15.0001 | 108.7796 | 2.1651 | 59.9922 | 0 | 108.7818 | 16.844 | 60.034 | 15.0001 | 108.7943 | 1.8696 | 60.038 | 0 | 108.7607 | 16.7319 | 60.0273 | 15.0001
108.7977 | 14.8232 | 59.9982 | 15.0001 | 108.788 | 2.1651 | 59.9922 | 0 | 108.7901 | 16.844 | 60.034 | 15.0001 | 108.8026 | 1.8692 | 60.038 | 0 | 108.769 | 16.7319 | 60.0273 | 15.0001
108.806 | 14.8232 | 59.9982 | 15.0001 | 108.7963 | 2.1651 | 59.9922 | 0 | 108.7985 | 16.844 | 60.034 | 15.0001 | 108.8109 | 1.8692 | 60.0381 | 0 | 108.7773 | 16.7319 | 60.0273 | 15.0001
108.8144 | 14.8223 | 59.9982 | 15.0001 | 108.8046 | 2.1651 | 59.9921 | 0 | 108.8068 | 16.844 | 60.034 | 15.0001 | 108.8193 | 1.8692 | 60.0381 | 0 | 108.7856 | 16.7292 | 60.0273 | 15.0001
108.8227 | 14.8223 | 59.9982 | 15.0001 | 108.813 | 2.1651 | 59.9921 | 0 | 108.8151 | 16.844 | 60.034 | 15.0001 | 108.8276 | 1.8692 | 60.0382 | 0 | 108.794 | 16.7292 | 60.0274 | 15.0001
108.831 | 14.8223 | 59.9982 | 15.0001 | 108.8213 | 2.1651 | 59.9921 | 0 | 108.8235 | 16.844 | 60.034 | 15.0001 | 108.8359 | 1.8692 | 60.0382 | 0 | 108.8023 | 16.7292 | 60.0274 | 15.0001
108.8394 | 14.8223 | 59.9982 | 15.0001 | 108.8296 | 2.1651 | 59.9921 | 0 | 108.8318 | 16.844 | 60.034 | 15.0001 | 108.8443 | 1.8692 | 60.0383 | 0 | 108.8106 | 16.7292 | 60.0274 | 15.0001
108.8477 | 14.8223 | 59.9982 | 15.0001 | 108.838 | 2.1651 | 59.9921 | 0 | 108.8401 | 16.844 | 60.034 | 15.0001 | 108.8526 | 1.8692 | 60.0384 | 0 | 108.819 | 16.7284 | 60.0274 | 15.0001
108.856 | 14.8223 | 59.9982 | 15.0001 | 108.8463 | 2.1651 | 59.9921 | 0 | 108.8484 | 16.844 | 60.034 | 15.0001 | 108.8609 | 1.8692 | 60.0384 | 0 | 108.8273 | 16.7284 | 60.0275 | 15.0001
108.8644 | 14.8223 | 59.9982 | 15.0001 | 108.8546 | 2.1651 | 59.9921 | 0 | 108.8568 | 16.844 | 60.034 | 15.0001 | 108.8692 | 1.8692 | 60.0385 | 0 | 108.8356 | 16.7284 | 60.0275 | 15.0001
108.8727 | 14.8223 | 59.9983 | 15.0001 | 108.863 | 2.1651 | 59.9921 | 0 | 108.8651 | 16.844 | 60.034 | 15.0001 | 108.8776 | 1.8692 | 60.0385 | 0 | 108.8439 | 16.7284 | 60.0275 | 15.0001
108.881 | 14.8223 | 59.9983 | 15.0001 | 108.8713 | 2.1651 | 59.9921 | 0 | 108.8734 | 16.844 | 60.034 | 15.0001 | 108.8859 | 1.8692 | 60.0386 | 0 | 108.8523 | 16.7284 | 60.0275 | 15.0001
108.8894 | 14.8223 | 59.9983 | 15.0001 | 108.8796 | 2.1648 | 59.9921 | 0 | 108.8818 | 16.844 | 60.034 | 15.0001 | 108.8942 | 1.8692 | 60.0387 | 0 | 108.8606 | 16.7284 | 60.0276 | 15.0001
108.8977 | 14.8223 | 59.9983 | 15.0001 | 108.888 | 2.1648 | 59.9921 | 0 | 108.8901 | 16.844 | 60.034 | 15.0001 | 108.9026 | 1.8692 | 60.0387 | 0 | 108.8689 | 16.7286 | 60.0276 | 15.0001
108.906 | 14.8223 | 59.9983 | 15.0001 | 108.8963 | 2.165 | 59.9921 | 0 | 108.8984 | 16.844 | 60.034 | 15.0001 | 108.9109 | 1.8692 | 60.0388 | 0 | 108.8773 | 16.7286 | 60.0276 | 15.0001
108.9144 | 14.8201 | 59.9983 | 15.0001 | 108.9046 | 2.165 | 59.992 | 0 | 108.9067 | 16.844 | 60.034 | 15.0001 | 108.9192 | 1.8692 | 60.0388 | 0 | 108.8856 | 16.7278 | 60.0276 | 15.0001
108.9227 | 14.8201 | 59.9983 | 15.0001 | 108.913 | 2.165 | 59.992 | 0 | 108.9151 | 16.8456 | 60.034 | 15.0001 | 108.9275 | 1.8692 | 60.0389 | 0 | 108.8939 | 16.7278 | 60.0277 | 15.0001
108.931 | 14.8201 | 59.9983 | 15.0001 | 108.9213 | 2.165 | 59.992 | 0 | 108.9234 | 16.8456 | 60.034 | 15.0001 | 108.9359 | 1.8692 | 60.0389 | 0 | 108.9022 | 16.7278 | 60.0277 | 15.0001
108.9394 | 14.8201 | 59.9983 | 15.0001 | 108.9296 | 2.165 | 59.992 | 0 | 108.9317 | 16.8456 | 60.034 | 15.0001 | 108.9442 | 1.8692 | 60.039 | 0 | 108.9106 | 16.7278 | 60.0277 | 15.0001
108.9477 | 14.8227 | 59.9983 | 15.0001 | 108.938 | 2.165 | 59.992 | 0 | 108.9401 | 16.8456 | 60.034 | 15.0001 | 108.9525 | 1.8692 | 60.0391 | 0 | 108.9189 | 16.7278 | 60.0277 | 15.0001
108.956 | 14.8227 | 59.9983 | 15.0001 | 108.9463 | 2.165 | 59.992 | 0 | 108.9484 | 16.8456 | 60.034 | 15.0001 | 108.9608 | 1.8692 | 60.0391 | 0 | 108.9272 | 16.7278 | 60.0278 | 15.0001
108.9644 | 14.8227 | 59.9983 | 15.0001 | 108.9546 | 2.165 | 59.992 | 0 | 108.9567 | 16.8456 | 60.034 | 15.0001 | 108.9692 | 1.8692 | 60.0392 | 0 | 108.9356 | 16.7259 | 60.0278 | 15.0001
108.9727 | 14.8227 | 59.9984 | 15.0001 | 108.963 | 2.165 | 59.9921 | 0 | 108.965 | 16.8456 | 60.034 | 15.0001 | 108.9775 | 1.8692 | 60.0392 | 0 | 108.9439 | 16.7259 | 60.0278 | 15.0001
108.981 | 14.8227 | 59.9984 | 15.0001 | 108.9713 | 2.165 | 59.9921 | 0 | 108.9734 | 16.8456 | 60.034 | 15.0001 | 108.9858 | 1.8692 | 60.0393 | 0 | 108.9522 | 16.7266 | 60.0278 | 15.0001
108.9894 | 14.8227 | 59.9984 | 15.0001 | 108.9796 | 2.165 | 59.9921 | 0 | 108.9817 | 16.8456 | 60.034 | 15.0001 | 108.9942 | 1.8692 | 60.0394 | 0 | 108.9605 | 16.7266 | 60.0279 | 15.0001
108.9977 | 14.8227 | 59.9984 | 15.0001 | 108.988 | 2.165 | 59.9922 | 0 | 108.99 | 16.8456 | 60.034 | 15.0001 | 109.0025 | 1.8692 | 60.0394 | 0 | 108.9689 | 16.6604 | 60.0279 | 15.0001
109.006 | 14.8227 | 59.9984 | 15.0001 | 108.9963 | 2.1651 | 59.9922 | 0 | 108.9984 | 16.8429 | 60.034 | 15.0001 | 109.0108 | 1.8692 | 60.0395 | 0 | 108.9772 | 16.6604 | 60.0279 | 15.0001
109.0144 | 14.8227 | 59.9984 | 15.0001 | 109.0046 | 2.1651 | 59.9922 | 0 | 109.0067 | 16.8429 | 60.034 | 15.0001 | 109.0191 | 1.8692 | 60.0395 | 0 | 108.9855 | 16.6604 | 60.0279 | 15.0001
109.0227 | 14.8227 | 59.9984 | 15.0001 | 109.013 | 2.1651 | 59.9923 | 0 | 109.015 | 16.8429 | 60.034 | 15.0001 | 109.0275 | 1.8692 | 60.0396 | 0 | 108.9939 | 16.6604 | 60.028 | 15.0001
109.031 | 14.8227 | 59.9984 | 15.0001 | 109.0213 | 2.1651 | 59.9923 | 0 | 109.0233 | 16.8429 | 60.034 | 15.0001 | 109.0358 | 1.8692 | 60.0396 | 0 | 109.0022 | 16.6604 | 60.028 | 15.0001
109.0394 | 14.8227 | 59.9984 | 15.0001 | 109.0296 | 2.1651 | 59.9923 | 0 | 109.0317 | 16.8394 | 60.034 | 15.0001 | 109.0441 | 1.8692 | 60.0397 | 0 | 109.0105 | 16.6604 | 60.028 | 15.0001
109.0477 | 14.8218 | 59.9984 | 15.0001 | 109.038 | 2.1651 | 59.9924 | 0 | 109.04 | 16.8394 | 60.034 | 15.0001 | 109.0525 | 1.8692 | 60.0398 | 0 | 109.0188 | 16.6604 | 60.0281 | 15.0001
109.056 | 14.8218 | 59.9984 | 15.0001 | 109.0463 | 2.1651 | 59.9924 | 0 | 109.0483 | 16.8391 | 60.034 | 15.0001 | 109.0608 | 1.8692 | 60.0398 | 0 | 109.0272 | 16.6604 | 60.0282 | 15.0001
109.0644 | 14.8218 | 59.9984 | 15.0001 | 109.0547 | 2.1651 | 59.9924 | 0 | 109.0567 | 16.8391 | 60.034 | 15.0001 | 109.0691 | 1.8692 | 60.0399 | 0 | 109.0355 | 16.6623 | 60.0282 | 15.0001
109.0727 | 14.8218 | 59.9985 | 15.0001 | 109.063 | 2.1651 | 59.9925 | 0 | 109.065 | 16.8391 | 60.034 | 15.0001 | 109.0774 | 1.8692 | 60.0399 | 0 | 109.0438 | 16.6623 | 60.0283 | 15.0001
109.0811 | 14.825 | 59.9985 | 15.0001 | 109.0713 | 2.1651 | 59.9925 | 0 | 109.0733 | 16.8391 | 60.034 | 15.0001 | 109.0858 | 1.8692 | 60.04 | 0 | 109.0522 | 16.6601 | 60.0283 | 15.0001
109.0894 | 14.825 | 59.9985 | 15.0001 | 109.0797 | 2.1651 | 59.9925 | 0 | 109.0816 | 16.8391 | 60.034 | 15.0001 | 109.0941 | 1.8692 | 60.0401 | 0 | 109.0605 | 16.6601 | 60.0284 | 15.0001
109.0977 | 14.825 | 59.9985 | 15.0001 | 109.088 | 2.1651 | 59.9926 | 0 | 109.09 | 16.8391 | 60.034 | 15.0001 | 109.1024 | 1.8692 | 60.0401 | 0 | 109.0688 | 16.6601 | 60.0285 | 15.0001
109.1061 | 14.825 | 59.9985 | 15.0001 | 109.0963 | 2.1651 | 59.9926 | 0 | 109.0983 | 16.835 | 60.034 | 15.0001 | 109.1108 | 1.8692 | 60.0402 | 0 | 109.0771 | 16.6601 | 60.0285 | 15.0001
109.1144 | 14.8221 | 59.9985 | 15.0001 | 109.1047 | 2.1651 | 59.9926 | 0 | 109.1066 | 16.835 | 60.034 | 15.0001 | 109.1191 | 1.8692 | 60.0402 | 0 | 109.0855 | 16.6625 | 60.0286 | 15.0001
109.1227 | 14.8221 | 59.9985 | 15.0001 | 109.113 | 2.1651 | 59.9927 | 0 | 109.115 | 16.7614 | 60.034 | 15.0001 | 109.1274 | 1.8692 | 60.0403 | 0 | 109.0938 | 16.6625 | 60.0286 | 15.0001
109.1311 | 14.8221 | 59.9985 | 15.0001 | 109.1213 | 2.1651 | 59.9927 | 0 | 109.1233 | 16.7614 | 60.034 | 15.0001 | 109.1357 | 1.8692 | 60.0403 | 0 | 109.1021 | 16.6625 | 60.0287 | 15.0001
109.1394 | 14.8221 | 59.9985 | 15.0001 | 109.1297 | 2.1651 | 59.9927 | 0 | 109.1316 | 16.7628 | 60.034 | 15.0001 | 109.1441 | 1.8692 | 60.0404 | 0 | 109.1105 | 16.6625 | 60.0287 | 15.0001
109.1477 | 14.8528 | 59.9985 | 15.0001 | 109.138 | 2.1651 | 59.9928 | 0 | 109.1399 | 16.7628 | 60.034 | 15.0001 | 109.1524 | 1.8692 | 60.0405 | 0 | 109.1188 | 16.6617 | 60.0288 | 15.0001
109.1561 | 14.8528 | 59.9985 | 15.0001 | 109.1463 | 2.1651 | 59.9928 | 0 | 109.1483 | 16.7628 | 60.034 | 15.0001 | 109.1607 | 1.8692 | 60.0405 | 0 | 109.1271 | 16.6617 | 60.0289 | 15.0001
109.1644 | 14.8528 | 59.9985 | 15.0001 | 109.1547 | 2.1651 | 59.9928 | 0 | 109.1566 | 16.7628 | 60.034 | 15.0001 | 109.169 | 1.8692 | 60.0406 | 0 | 109.1354 | 16.6616 | 60.0289 | 15.0001
109.1727 | 14.8528 | 59.9986 | 15.0001 | 109.163 | 2.1651 | 59.9929 | 0 | 109.1649 | 16.7628 | 60.034 | 15.0001 | 109.1774 | 1.8692 | 60.0406 | 0 | 109.1438 | 16.6616 | 60.029 | 15.0001
109.1811 | 14.8528 | 59.9986 | 15.0001 | 109.1713 | 2.1651 | 59.9929 | 0 | 109.1733 | 16.7628 | 60.034 | 15.0001 | 109.1857 | 1.8692 | 60.0407 | 0 | 109.1521 | 16.6616 | 60.029 | 15.0001
109.1894 | 14.8528 | 59.9986 | 15.0001 | 109.1797 | 2.1651 | 59.9929 | 0 | 109.1816 | 16.7628 | 60.034 | 15.0001 | 109.194 | 1.8692 | 60.0408 | 0 | 109.1604 | 16.6616 | 60.0291 | 15.0001
109.1977 | 14.8528 | 59.9986 | 15.0001 | 109.188 | 2.1651 | 59.993 | 0 | 109.1899 | 16.7628 | 60.034 | 15.0001 | 109.2024 | 1.8692 | 60.0408 | 0 | 109.1688 | 16.6616 | 60.0292 | 15.0001
109.2061 | 14.8528 | 59.9986 | 15.0001 | 109.1963 | 2.1651 | 59.993 | 0 | 109.1982 | 16.767 | 60.034 | 15.0001 | 109.2107 | 1.8692 | 60.0409 | 0 | 109.1771 | 16.6616 | 60.0292 | 15.0001
109.2144 | 14.854 | 59.9986 | 15.0001 | 109.2047 | 2.1651 | 59.993 | 0 | 109.2066 | 16.767 | 60.034 | 15.0001 | 109.219 | 1.8692 | 60.0409 | 0 | 109.1854 | 16.6616 | 60.0293 | 15.0001
109.2227 | 14.854 | 59.9986 | 15.0001 | 109.213 | 2.1651 | 59.9931 | 0 | 109.2149 | 16.7657 | 60.034 | 15.0001 | 109.2273 | 1.8692 | 60.041 | 0 | 109.1937 | 16.6616 | 60.0293 | 15.0001
109.2311 | 14.854 | 59.9986 | 15.0001 | 109.2213 | 2.1651 | 59.9931 | 0 | 109.2232 | 16.7657 | 60.034 | 15.0001 | 109.2357 | 1.8692 | 60.041 | 0 | 109.2021 | 16.6616 | 60.0294 | 15.0001
109.2394 | 14.854 | 59.9986 | 15.0001 | 109.2297 | 2.1651 | 59.9931 | 0 | 109.2316 | 16.7657 | 60.0339 | 15.0001 | 109.244 | 1.8692 | 60.0411 | 0 | 109.2104 | 16.6616 | 60.0294 | 15.0001
109.2477 | 14.854 | 59.9986 | 15.0001 | 109.238 | 2.1651 | 59.9932 | 0 | 109.2399 | 16.7657 | 60.0339 | 15.0001 | 109.2523 | 1.8692 | 60.0412 | 0 | 109.2187 | 16.6634 | 60.0295 | 15.0001
109.2561 | 14.854 | 59.9986 | 15.0001 | 109.2463 | 2.1651 | 59.9932 | 0 | 109.2482 | 16.7657 | 60.0338 | 15.0001 | 109.2607 | 1.8692 | 60.0412 | 0 | 109.2271 | 16.6634 | 60.0296 | 15.0001
109.2644 | 14.854 | 59.9986 | 15.0001 | 109.2547 | 2.1651 | 59.9932 | 0 | 109.2565 | 16.7657 | 60.0338 | 15.0001 | 109.269 | 1.8692 | 60.0413 | 0 | 109.2354 | 16.6621 | 60.0296 | 15.0001
109.2727 | 14.854 | 59.9987 | 15.0001 | 109.263 | 2.0251 | 59.9933 | 0 | 109.2649 | 16.7678 | 60.0337 | 15.0001 | 109.2773 | 1.8692 | 60.0413 | 0 | 109.2437 | 16.6621 | 60.0297 | 15.0001
109.2811 | 14.8537 | 59.9987 | 15.0001 | 109.2713 | 2.0251 | 59.9933 | 0 | 109.2732 | 16.7678 | 60.0337 | 15.0001 | 109.2856 | 1.8692 | 60.0414 | 0 | 109.2521 | 16.6608 | 60.0297 | 15.0001
109.2894 | 14.8537 | 59.9987 | 15.0001 | 109.2797 | 2.0251 | 59.9933 | 0 | 109.2815 | 16.7649 | 60.0336 | 15.0001 | 109.294 | 1.8692 | 60.0415 | 0 | 109.2604 | 16.6608 | 60.0298 | 15.0001
109.2977 | 14.8537 | 59.9987 | 15.0001 | 109.288 | 2.0251 | 59.9934 | 0 | 109.2899 | 16.7649 | 60.0336 | 15.0001 | 109.3023 | 1.8692 | 60.0415 | 0 | 109.2687 | 16.6608 | 60.0299 | 15.0001
109.3061 | 14.8537 | 59.9987 | 15.0001 | 109.2963 | 2.0251 | 59.9934 | 0 | 109.2982 | 16.7649 | 60.0335 | 15.0001 | 109.3106 | 1.8692 | 60.0416 | 0 | 109.277 | 16.6608 | 60.0299 | 15.0001
109.3144 | 14.8537 | 59.9987 | 15.0001 | 109.3047 | 2.0251 | 59.9934 | 0 | 109.3065 | 16.7649 | 60.0335 | 15.0001 | 109.3189 | 1.8692 | 60.0416 | 0 | 109.2854 | 16.6608 | 60.03 | 15.0001
109.3227 | 14.8537 | 59.9987 | 15.0001 | 109.313 | 2.0251 | 59.9935 | 0 | 109.3148 | 16.7649 | 60.0334 | 15.0001 | 109.3273 | 1.8692 | 60.0417 | 0 | 109.2937 | 16.6608 | 60.03 | 15.0001
109.3311 | 14.8537 | 59.9987 | 15.0001 | 109.3213 | 2.0251 | 59.9935 | 0 | 109.3232 | 16.7649 | 60.0334 | 15.0001 | 109.3356 | 1.752 | 60.0417 | 0 | 109.302 | 16.6608 | 60.0301 | 15.0001
109.3394 | 14.8537 | 59.9987 | 15.0001 | 109.3297 | 2.0251 | 59.9935 | 0 | 109.3315 | 16.7647 | 60.0333 | 15.0001 | 109.3439 | 1.752 | 60.0418 | 0 | 109.3104 | 16.6608 | 60.0301 | 15.0001
109.3477 | 14.8537 | 59.9987 | 15.0001 | 109.338 | 2.0251 | 59.9936 | 0 | 109.3398 | 16.7647 | 60.0333 | 15.0001 | 109.3523 | 1.752 | 60.0419 | 0 | 109.3187 | 16.6608 | 60.0302 | 15.0001
109.3561 | 14.8537 | 59.9987 | 15.0001 | 109.3464 | 2.0251 | 59.9936 | 0 | 109.3482 | 16.7691 | 60.0332 | 15.0001 | 109.3606 | 1.752 | 60.0419 | 0 | 109.327 | 16.6608 | 60.0303 | 15.0001
109.3644 | 14.8537 | 59.9987 | 15.0001 | 109.3547 | 2.0251 | 59.9936 | 0 | 109.3565 | 16.7691 | 60.0332 | 15.0001 | 109.3689 | 1.752 | 60.042 | 0 | 109.3353 | 16.5706 | 60.0303 | 15.0001
109.3727 | 14.8537 | 59.9988 | 15.0001 | 109.363 | 2.0251 | 59.9937 | 0 | 109.3648 | 16.7691 | 60.0331 | 15.0001 | 109.3772 | 1.752 | 60.042 | 0 | 109.3437 | 16.5706 | 60.0304 | 15.0001
109.3811 | 14.8519 | 59.9988 | 15.0001 | 109.3714 | 2.0251 | 59.9937 | 0 | 109.3731 | 16.7691 | 60.0331 | 15.0001 | 109.3856 | 1.752 | 60.042 | 0 | 109.352 | 16.5706 | 60.0304 | 15.0001
109.3894 | 14.8519 | 59.9988 | 15.0001 | 109.3797 | 2.0251 | 59.9937 | 0 | 109.3815 | 16.6939 | 60.033 | 15.0001 | 109.3939 | 1.752 | 60.042 | 0 | 109.3603 | 16.5706 | 60.0305 | 15.0001
109.3978 | 14.8519 | 59.9988 | 15.0001 | 109.388 | 2.0251 | 59.9938 | 0 | 109.3898 | 16.6939 | 60.033 | 15.0001 | 109.4022 | 1.752 | 60.0419 | 0 | 109.3687 | 16.5706 | 60.0305 | 15.0001
109.4061 | 14.8519 | 59.9988 | 15.0001 | 109.3964 | 2.0251 | 59.9938 | 0 | 109.3981 | 16.6939 | 60.0329 | 15.0001 | 109.4106 | 1.752 | 60.0419 | 0 | 109.377 | 16.5706 | 60.0306 | 15.0001
109.4144 | 14.8519 | 59.9988 | 15.0001 | 109.4047 | 2.0251 | 59.9938 | 0 | 109.4065 | 16.6939 | 60.0329 | 15.0001 | 109.4189 | 1.752 | 60.0419 | 0 | 109.3853 | 16.5722 | 60.0307 | 15.0001
109.4228 | 14.8519 | 59.9988 | 15.0001 | 109.413 | 2.0251 | 59.9939 | 0 | 109.4148 | 16.6957 | 60.0328 | 15.0001 | 109.4272 | 1.752 | 60.0419 | 0 | 109.3936 | 16.5722 | 60.0307 | 15.0001
109.4311 | 14.8519 | 59.9988 | 15.0001 | 109.4214 | 2.0251 | 59.9939 | 0 | 109.4231 | 16.6957 | 60.0328 | 15.0001 | 109.4355 | 1.752 | 60.0419 | 0 | 109.402 | 16.5722 | 60.0308 | 15.0001
109.4394 | 14.8519 | 59.9988 | 15.0001 | 109.4297 | 2.0251 | 59.9939 | 0 | 109.4314 | 16.6947 | 60.0327 | 15.0001 | 109.4439 | 1.752 | 60.0419 | 0 | 109.4103 | 16.5722 | 60.0308 | 15.0001
109.4478 | 14.8534 | 59.9988 | 15.0001 | 109.438 | 2.0251 | 59.994 | 0 | 109.4398 | 16.6947 | 60.0327 | 15.0001 | 109.4522 | 1.752 | 60.0418 | 0 | 109.4186 | 16.5722 | 60.0309 | 15.0001
109.4561 | 14.8534 | 59.9988 | 15.0001 | 109.4464 | 2.0249 | 59.994 | 0 | 109.4481 | 16.6947 | 60.0326 | 15.0001 | 109.4605 | 1.752 | 60.0418 | 0 | 109.427 | 16.5722 | 60.031 | 15.0001
109.4644 | 14.8563 | 59.9988 | 15.0001 | 109.4547 | 2.0249 | 59.994 | 0 | 109.4564 | 16.6947 | 60.0326 | 15.0001 | 109.4688 | 1.752 | 60.0418 | 0 | 109.4353 | 16.5722 | 60.031 | 15.0001
109.4728 | 14.8563 | 59.9989 | 15.0001 | 109.463 | 2.0249 | 59.9941 | 0 | 109.4648 | 16.6967 | 60.0325 | 15.0001 | 109.4772 | 1.752 | 60.0418 | 0 | 109.4436 | 16.5722 | 60.0311 | 15.0001
109.4811 | 14.8477 | 59.9989 | 15.0001 | 109.4714 | 2.0249 | 59.9941 | 0 | 109.4731 | 16.6967 | 60.0325 | 15.0001 | 109.4855 | 1.6159 | 60.0418 | 0 | 109.4519 | 16.5721 | 60.0311 | 15.0001
109.4894 | 14.8477 | 59.9989 | 15.0001 | 109.4797 | 2.0249 | 59.9941 | 0 | 109.4814 | 16.6954 | 60.0324 | 15.0001 | 109.4938 | 1.6159 | 60.0418 | 0 | 109.4603 | 16.5721 | 60.0312 | 15.0001
109.4978 | 14.8477 | 59.9989 | 15.0001 | 109.488 | 2.0249 | 59.9942 | 0 | 109.4897 | 16.6954 | 60.0324 | 15.0001 | 109.5022 | 1.6159 | 60.0417 | 0 | 109.4686 | 16.5721 | 60.0312 | 15.0001
109.5061 | 14.8477 | 59.9989 | 15.0001 | 109.4964 | 2.0249 | 59.9942 | 0 | 109.4981 | 16.6398 | 60.0323 | 15.0001 | 109.5105 | 1.6159 | 60.0417 | 0 | 109.4769 | 16.5721 | 60.0313 | 15.0001
109.5144 | 14.8494 | 59.9989 | 15.0001 | 109.5047 | 2.0249 | 59.9942 | 0 | 109.5064 | 16.6398 | 60.0323 | 15.0001 | 109.5188 | 1.6159 | 60.0417 | 0 | 109.4853 | 16.5721 | 60.0314 | 15.0001
109.5228 | 14.8494 | 59.9989 | 15.0001 | 109.513 | 2.0249 | 59.9943 | 0 | 109.5147 | 16.6398 | 60.0322 | 15.0001 | 109.5271 | 1.6159 | 60.0417 | 0 | 109.4936 | 16.5721 | 60.0314 | 15.0001
109.5311 | 14.8494 | 59.9989 | 15.0001 | 109.5214 | 2.0249 | 59.9943 | 0 | 109.5231 | 16.6398 | 60.0322 | 15.0001 | 109.5355 | 1.6159 | 60.0417 | 0 | 109.5019 | 16.5721 | 60.0315 | 15.0001
109.5394 | 14.8494 | 59.9989 | 15.0001 | 109.5297 | 2.0249 | 59.9943 | 0 | 109.5314 | 16.6411 | 60.0321 | 15.0001 | 109.5438 | 1.6159 | 60.0417 | 0 | 109.5102 | 16.5721 | 60.0315 | 15.0001
109.5478 | 14.8494 | 59.9989 | 15.0001 | 109.538 | 2.0249 | 59.9944 | 0 | 109.5397 | 16.6411 | 60.0321 | 15.0001 | 109.5521 | 1.6159 | 60.0416 | 0 | 109.5186 | 16.5714 | 60.0316 | 15.0001
109.5561 | 14.8494 | 59.9989 | 15.0001 | 109.5464 | 2.0249 | 59.9944 | 0 | 109.548 | 16.6482 | 60.032 | 15.0001 | 109.5605 | 1.6159 | 60.0416 | 0 | 109.5269 | 16.5714 | 60.0317 | 15.0001
109.5644 | 14.8494 | 59.9989 | 15.0001 | 109.5547 | 2.0249 | 59.9944 | 0 | 109.5564 | 16.6482 | 60.032 | 15.0001 | 109.5688 | 1.6159 | 60.0416 | 0 | 109.5352 | 16.5714 | 60.0317 | 15.0001
109.5728 | 14.8494 | 59.999 | 15.0001 | 109.563 | 2.0249 | 59.9945 | 0 | 109.5647 | 16.6482 | 60.0319 | 15.0001 | 109.5771 | 1.6159 | 60.0416 | 0 | 109.5436 | 16.5714 | 60.0318 | 15.0001
109.5811 | 14.8494 | 59.999 | 15.0001 | 109.5714 | 2.0249 | 59.9945 | 0 | 109.573 | 16.6482 | 60.0319 | 15.0001 | 109.5854 | 1.6159 | 60.0416 | 0 | 109.5519 | 16.5714 | 60.0318 | 15.0001
109.5894 | 14.8494 | 59.999 | 15.0001 | 109.5797 | 2.0249 | 59.9945 | 0 | 109.5814 | 16.6457 | 60.0318 | 15.0001 | 109.5938 | 1.6159 | 60.0416 | 0 | 109.5602 | 16.5714 | 60.0319 | 15.0001
109.5978 | 14.8449 | 59.999 | 15.0001 | 109.588 | 2.0249 | 59.9946 | 0 | 109.5897 | 16.6457 | 60.0318 | 15.0001 | 109.6021 | 1.6159 | 60.0415 | 0 | 109.5685 | 16.5714 | 60.0319 | 15.0001
109.6061 | 14.8449 | 59.999 | 15.0001 | 109.5964 | 2.0249 | 59.9946 | 0 | 109.598 | 16.6457 | 60.0317 | 15.0001 | 109.6104 | 1.6159 | 60.0415 | 0 | 109.5769 | 16.5714 | 60.032 | 15.0001
109.6144 | 14.8432 | 59.999 | 15.0001 | 109.6047 | 2.0249 | 59.9946 | 0 | 109.6063 | 16.6457 | 60.0317 | 15.0001 | 109.6187 | 1.6159 | 60.0415 | 0 | 109.5852 | 16.5714 | 60.0321 | 15.0001
109.6228 | 14.8432 | 59.999 | 15.0001 | 109.613 | 2.0249 | 59.9947 | 0 | 109.6147 | 16.6457 | 60.0316 | 15.0001 | 109.6271 | 1.6159 | 60.0415 | 0 | 109.5935 | 16.5714 | 60.0321 | 15.0001
109.6311 | 14.8432 | 59.999 | 15.0001 | 109.6214 | 2.0249 | 59.9947 | 0 | 109.623 | 16.6457 | 60.0316 | 15.0001 | 109.6354 | 1.6159 | 60.0415 | 0 | 109.6019 | 16.4761 | 60.0322 | 15.0001
109.6394 | 14.8432 | 59.9991 | 15.0001 | 109.6297 | 2.0249 | 59.9947 | 0 | 109.6313 | 16.6448 | 60.0315 | 15.0001 | 109.6437 | 1.6159 | 60.0415 | 0 | 109.6102 | 16.4761 | 60.0322 | 15.0001
109.6478 | 14.8416 | 59.9991 | 15.0001 | 109.638 | 2.0249 | 59.9948 | 0 | 109.6397 | 16.6448 | 60.0315 | 15.0001 | 109.6521 | 1.6159 | 60.0414 | 0 | 109.6185 | 16.4761 | 60.0323 | 15.0001
109.6561 | 14.8416 | 59.9991 | 15.0001 | 109.6464 | 2.0249 | 59.9948 | 0 | 109.648 | 16.6448 | 60.0314 | 15.0001 | 109.6604 | 1.6159 | 60.0414 | 0 | 109.6268 | 16.4761 | 60.0324 | 15.0001
109.6644 | 14.8416 | 59.9991 | 15.0001 | 109.6547 | 2.0249 | 59.9948 | 0 | 109.6563 | 16.6448 | 60.0314 | 15.0001 | 109.6687 | 1.6159 | 60.0414 | 0 | 109.6352 | 16.4761 | 60.0324 | 15.0001
109.6728 | 14.8416 | 59.9992 | 15.0001 | 109.6631 | 2.0249 | 59.9949 | 0 | 109.6647 | 16.6461 | 60.0313 | 15.0001 | 109.677 | 1.6159 | 60.0414 | 0 | 109.6435 | 16.4761 | 60.0325 | 15.0001
109.6811 | 14.8416 | 59.9992 | 15.0001 | 109.6714 | 2.0249 | 59.9949 | 0 | 109.673 | 16.6461 | 60.0313 | 15.0001 | 109.6854 | 1.6159 | 60.0414 | 0 | 109.6518 | 16.4761 | 60.0325 | 15.0001
109.6895 | 14.8416 | 59.9992 | 15.0001 | 109.6797 | 2.0249 | 59.9949 | 0 | 109.6813 | 16.5748 | 60.0312 | 15.0001 | 109.6937 | 1.6159 | 60.0414 | 0 | 109.6602 | 16.4761 | 60.0326 | 15.0001
109.6978 | 14.8416 | 59.9992 | 15.0001 | 109.6881 | 2.0249 | 59.995 | 0 | 109.6896 | 16.5748 | 60.0312 | 15.0001 | 109.702 | 1.6162 | 60.0413 | 0 | 109.6685 | 16.4761 | 60.0326 | 15.0001
109.7061 | 14.8416 | 59.9993 | 15.0001 | 109.6964 | 2.0249 | 59.995 | 0 | 109.698 | 16.5748 | 60.0311 | 15.0001 | 109.7104 | 1.6162 | 60.0413 | 0 | 109.6768 | 16.4761 | 60.0327 | 15.0001
109.7145 | 14.8416 | 59.9993 | 15.0001 | 109.7047 | 2.0249 | 59.995 | 0 | 109.7063 | 16.5748 | 60.0311 | 15.0001 | 109.7187 | 1.6162 | 60.0413 | 0 | 109.6851 | 16.4761 | 60.0328 | 15.0001
109.7228 | 14.8416 | 59.9993 | 15.0001 | 109.7131 | 2.0249 | 59.9951 | 0 | 109.7146 | 16.5748 | 60.031 | 15.0001 | 109.727 | 1.6162 | 60.0413 | 0 | 109.6935 | 16.4761 | 60.0328 | 15.0001
109.7311 | 14.8433 | 59.9993 | 15.0001 | 109.7214 | 2.0249 | 59.9951 | 0 | 109.723 | 16.5748 | 60.031 | 15.0001 | 109.7353 | 1.6162 | 60.0413 | 0 | 109.7018 | 16.4761 | 60.0329 | 15.0001
109.7395 | 14.8433 | 59.9994 | 15.0001 | 109.7297 | 2.0249 | 59.9951 | 0 | 109.7313 | 16.5748 | 60.0309 | 15.0001 | 109.7437 | 1.6162 | 60.0413 | 0 | 109.7101 | 16.4761 | 60.0329 | 15.0001
109.7478 | 14.8461 | 59.9994 | 15.0001 | 109.7381 | 2.0249 | 59.9952 | 0 | 109.7396 | 16.5748 | 60.0309 | 15.0001 | 109.752 | 1.6162 | 60.0412 | 0 | 109.7185 | 16.4761 | 60.033 | 15.0001
109.7561 | 14.8461 | 59.9994 | 15.0001 | 109.7464 | 2.025 | 59.9952 | 0 | 109.7479 | 16.5748 | 60.0308 | 15.0001 | 109.7603 | 1.6162 | 60.0412 | 0 | 109.7268 | 16.4761 | 60.0331 | 15.0001
109.7645 | 14.8461 | 59.9994 | 15.0001 | 109.7547 | 2.025 | 59.9952 | 0 | 109.7563 | 16.5748 | 60.0308 | 15.0001 | 109.7686 | 1.6162 | 60.0412 | 0 | 109.7351 | 16.4761 | 60.0331 | 15.0001
109.7728 | 14.8461 | 59.9995 | 15.0001 | 109.7631 | 2.025 | 59.9953 | 0 | 109.7646 | 16.5748 | 60.0307 | 15.0001 | 109.777 | 1.6162 | 60.0412 | 0 | 109.7434 | 16.4761 | 60.0332 | 15.0001
109.7811 | 14.8461 | 59.9995 | 15.0001 | 109.7714 | 2.025 | 59.9953 | 0 | 109.7729 | 16.5748 | 60.0307 | 15.0001 | 109.7853 | 1.6162 | 60.0412 | 0 | 109.7518 | 16.4761 | 60.0332 | 15.0001
109.7895 | 14.8461 | 59.9995 | 15.0001 | 109.7797 | 2.025 | 59.9953 | 0 | 109.7813 | 16.5748 | 60.0306 | 15.0001 | 109.7936 | 1.6162 | 60.0412 | 0 | 109.7601 | 16.4761 | 60.0333 | 15.0001
109.7978 | 14.8461 | 59.9995 | 15.0001 | 109.7881 | 2.025 | 59.9954 | 0 | 109.7896 | 16.5748 | 60.0306 | 15.0001 | 109.802 | 1.6161 | 60.0411 | 0 | 109.7684 | 16.4761 | 60.0333 | 15.0001
109.8061 | 14.8461 | 59.9996 | 15.0001 | 109.7964 | 2.025 | 59.9954 | 0 | 109.7979 | 16.5743 | 60.0305 | 15.0001 | 109.8103 | 1.6161 | 60.0411 | 0 | 109.7768 | 16.4761 | 60.0334 | 15.0001
109.8145 | 14.8461 | 59.9996 | 15.0001 | 109.8047 | 2.025 | 59.9954 | 0 | 109.8063 | 16.5743 | 60.0305 | 15.0001 | 109.8186 | 1.6163 | 60.0411 | 0 | 109.7851 | 16.4761 | 60.0335 | 15.0001
109.8228 | 14.8461 | 59.9996 | 15.0001 | 109.8131 | 2.025 | 59.9955 | 0 | 109.8146 | 16.572 | 60.0304 | 15.0001 | 109.8269 | 1.6163 | 60.0411 | 0 | 109.7934 | 16.4761 | 60.0335 | 15.0001
109.8311 | 14.8461 | 59.9996 | 15.0001 | 109.8214 | 2.025 | 59.9955 | 0 | 109.8229 | 16.572 | 60.0304 | 15.0001 | 109.8353 | 1.6163 | 60.0411 | 0 | 109.8017 | 16.4761 | 60.0336 | 15.0001
109.8395 | 14.8461 | 59.9997 | 15.0001 | 109.8297 | 2.0248 | 59.9955 | 0 | 109.8312 | 16.572 | 60.0303 | 15.0001 | 109.8436 | 1.6163 | 60.0411 | 0 | 109.8101 | 16.4761 | 60.0336 | 15.0001
109.8478 | 14.8465 | 59.9997 | 15.0001 | 109.8381 | 2.0248 | 59.9956 | 0 | 109.8396 | 16.572 | 60.0303 | 15.0001 | 109.8519 | 1.6163 | 60.041 | 0 | 109.8184 | 16.4761 | 60.0337 | 15.0001
109.8561 | 14.8465 | 59.9997 | 15.0001 | 109.8464 | 2.0248 | 59.9956 | 0 | 109.8479 | 16.572 | 60.0302 | 15.0001 | 109.8603 | 1.6163 | 60.041 | 0 | 109.8267 | 16.4761 | 60.0338 | 15.0001
109.8645 | 14.8483 | 59.9997 | 15.0001 | 109.8547 | 2.0248 | 59.9956 | 0 | 109.8562 | 16.572 | 60.0302 | 15.0001 | 109.8686 | 1.6163 | 60.041 | 0 | 109.8351 | 16.4761 | 60.0338 | 15.0001
109.8728 | 14.8483 | 59.9998 | 15.0001 | 109.8631 | 2.0248 | 59.9957 | 0 | 109.8646 | 16.572 | 60.0301 | 15.0001 | 109.8769 | 1.6163 | 60.041 | 0 | 109.8434 | 16.4761 | 60.0339 | 15.0001
109.8811 | 14.8483 | 59.9998 | 15.0001 | 109.8714 | 2.0248 | 59.9957 | 0 | 109.8729 | 16.572 | 60.0301 | 15.0001 | 109.8852 | 1.6163 | 60.041 | 0 | 109.8517 | 16.4761 | 60.0339 | 15.0001
109.8895 | 14.8483 | 59.9998 | 15.0001 | 109.8797 | 2.0248 | 59.9957 | 0 | 109.8812 | 16.572 | 60.03 | 15.0001 | 109.8936 | 1.6163 | 60.041 | 0 | 109.86 | 16.4761 | 60.034 | 15.0001
109.8978 | 14.8483 | 59.9998 | 15.0001 | 109.8881 | 2.0248 | 59.9958 | 0 | 109.8895 | 16.572 | 60.03 | 15.0001 | 109.9019 | 1.6164 | 60.0409 | 0 | 109.8684 | 16.4761 | 60.034 | 15.0001
109.9061 | 14.8483 | 59.9999 | 15.0001 | 109.8964 | 2.0248 | 59.9958 | 0 | 109.8979 | 16.5699 | 60.0299 | 15.0001 | 109.9102 | 1.6164 | 60.0409 | 0 | 109.8767 | 16.4761 | 60.0341 | 15.0001
109.9145 | 14.8483 | 59.9999 | 15.0001 | 109.9047 | 2.0248 | 59.9958 | 0 | 109.9062 | 16.5699 | 60.0299 | 15.0001 | 109.9186 | 1.6164 | 60.0409 | 0 | 109.885 | 16.4761 | 60.0342 | 15.0001
109.9228 | 14.8483 | 59.9999 | 15.0001 | 109.9131 | 2.0248 | 59.9959 | 0 | 109.9145 | 16.5699 | 60.0298 | 15.0001 | 109.9269 | 1.6164 | 60.0409 | 0 | 109.8934 | 16.4761 | 60.0342 | 15.0001
109.9311 | 14.8483 | 59.9999 | 15.0001 | 109.9214 | 2.0248 | 59.9959 | 0 | 109.9229 | 16.5699 | 60.0298 | 15.0001 | 109.9352 | 1.6164 | 60.0409 | 0 | 109.9017 | 16.4738 | 60.0343 | 15.0001
109.9395 | 14.8483 | 60 | 15.0001 | 109.9297 | 2.0248 | 59.9959 | 0 | 109.9312 | 16.5699 | 60.0297 | 15.0001 | 109.9435 | 1.6164 | 60.0409 | 0 | 109.91 | 16.4738 | 60.0343 | 15.0001
109.9478 | 14.8483 | 60 | 15.0001 | 109.9381 | 2.0248 | 59.996 | 0 | 109.9395 | 16.5699 | 60.0297 | 15.0001 | 109.9519 | 1.6164 | 60.0408 | 0 | 109.9183 | 16.4738 | 60.0344 | 15.0001
109.9561 | 14.8483 | 60 | 15.0001 | 109.9464 | 2.0248 | 59.996 | 0 | 109.9479 | 16.5699 | 60.0296 | 15.0001 | 109.9602 | 1.6164 | 60.0408 | 0 | 109.9267 | 16.4738 | 60.0345 | 15.0001
109.9645 | 14.8483 | 60 | 15.0001 | 109.9548 | 2.0248 | 59.996 | 0 | 109.9562 | 16.5699 | 60.0296 | 15.0001 | 109.9685 | 1.6163 | 60.0408 | 0 | 109.935 | 16.4738 | 60.0345 | 15.0001
109.9728 | 14.8483 | 60.0001 | 15.0001 | 109.9631 | 2.0248 | 59.996 | 0 | 109.9645 | 16.5659 | 60.0295 | 15.0001 | 109.9768 | 1.6163 | 60.0408 | 0 | 109.9433 | 16.4738 | 60.0346 | 15.0001
109.9811 | 14.8483 | 60.0001 | 15.0001 | 109.9714 | 2.0248 | 59.996 | 0 | 109.9728 | 16.5659 | 60.0295 | 15.0001 | 109.9852 | 1.6163 | 60.0408 | 0 | 109.9517 | 16.4738 | 60.0346 | 15.0001
109.9895 | 14.8483 | 60.0001 | 15.0001 | 109.9798 | 2.0248 | 59.9961 | 0 | 109.9812 | 16.5659 | 60.0294 | 15.0001 | 109.9935 | 1.6163 | 60.0408 | 0 | 109.96 | 16.4738 | 60.0347 | 15.0001
109.9978 | 14.8483 | 60.0001 | 15.0001 | 109.9881 | 2.0248 | 59.9961 | 0 | 109.9895 | 16.5659 | 60.0294 | 15.0001 | 110.0018 | 1.6163 | 60.0407 | 0 | 109.9683 | 16.4738 | 60.0347 | 15.0001
110.0061 | 14.8483 | 60.0002 | 15.0001 | 109.9964 | 2.0248 | 59.9961 | 0 | 109.9978 | 16.5659 | 60.0293 | 15.0001 | 110.0102 | 1.6163 | 60.0407 | 0 | 109.9766 | 16.4738 | 60.0348 | 15.0001
110.0145 | 14.8483 | 60.0002 | 15.0001 | 110.0048 | 2.0248 | 59.9961 | 0 | 110.0062 | 16.5659 | 60.0293 | 15.0001 | 110.0185 | 1.6163 | 60.0407 | 0 | 109.985 | 16.4738 | 60.0349 | 15.0001
110.0228 | 14.8483 | 60.0002 | 15.0001 | 110.0131 | 1.9057 | 59.9961 | 0 | 110.0145 | 16.5659 | 60.0292 | 15.0001 | 110.0268 | 1.6163 | 60.0407 | 0 | 109.9933 | 16.4738 | 60.0349 | 15.0001
110.0311 | 14.8483 | 60.0002 | 15.0001 | 110.0214 | 1.9057 | 59.9961 | 0 | 110.0228 | 16.5659 | 60.0292 | 15.0001 | 110.0351 | 1.6163 | 60.0407 | 0 | 110.0016 | 16.4738 | 60.035 | 15.0001
110.0395 | 14.8483 | 60.0003 | 15.0001 | 110.0298 | 1.9054 | 59.9962 | 0 | 110.0312 | 16.5659 | 60.0291 | 15.0001 | 110.0435 | 1.6163 | 60.0407 | 0 | 110.01 | 16.4738 | 60.035 | 15.0001
110.0478 | 14.8483 | 60.0003 | 15.0001 | 110.0381 | 1.9054 | 59.9962 | 0 | 110.0395 | 16.5659 | 60.0291 | 15.0001 | 110.0518 | 1.6163 | 60.0406 | 0 | 110.0183 | 16.4738 | 60.0351 | 15.0001
110.0561 | 14.8483 | 60.0003 | 15.0001 | 110.0464 | 1.9054 | 59.9962 | 0 | 110.0478 | 16.5659 | 60.029 | 15.0001 | 110.0601 | 1.6163 | 60.0406 | 0 | 110.0266 | 16.4738 | 60.0351 | 15.0001
110.0645 | 14.8483 | 60.0003 | 15.0001 | 110.0548 | 1.9054 | 59.9962 | 0 | 110.0561 | 16.5659 | 60.029 | 15.0001 | 110.0685 | 1.6163 | 60.0406 | 0 | 110.0349 | 16.4738 | 60.0352 | 15.0001
110.0728 | 14.8483 | 60.0004 | 15.0001 | 110.0631 | 1.9054 | 59.9962 | 0 | 110.0645 | 16.5659 | 60.0289 | 15.0001 | 110.0768 | 1.6163 | 60.0406 | 0 | 110.0433 | 16.4738 | 60.0352 | 15.0001
110.0811 | 14.8483 | 60.0004 | 15.0001 | 110.0714 | 1.9054 | 59.9962 | 0 | 110.0728 | 16.5659 | 60.0289 | 15.0001 | 110.0851 | 1.6163 | 60.0406 | 0 | 110.0516 | 16.4738 | 60.0353 | 15.0001
110.0895 | 14.8483 | 60.0004 | 15.0001 | 110.0798 | 1.9057 | 59.9963 | 0 | 110.0811 | 16.5659 | 60.0288 | 15.0001 | 110.0934 | 1.6163 | 60.0406 | 0 | 110.0599 | 16.4738 | 60.0353 | 15.0001
110.0978 | 14.8483 | 60.0004 | 15.0001 | 110.0881 | 1.9057 | 59.9963 | 0 | 110.0895 | 16.5659 | 60.0288 | 15.0001 | 110.1018 | 1.6163 | 60.0405 | 0 | 110.0683 | 16.4738 | 60.0354 | 15.0001
110.1061 | 14.8483 | 60.0005 | 15.0001 | 110.0964 | 1.9057 | 59.9963 | 0 | 110.0978 | 16.5659 | 60.0287 | 15.0001 | 110.1101 | 1.6163 | 60.0405 | 0 | 110.0766 | 16.4738 | 60.0354 | 15.0001
110.1145 | 14.8483 | 60.0005 | 15.0001 | 110.1048 | 1.9057 | 59.9963 | 0 | 110.1061 | 16.5659 | 60.0287 | 15.0001 | 110.1184 | 1.6163 | 60.0405 | 0 | 110.0849 | 16.4738 | 60.0355 | 15.0001
110.1228 | 14.8483 | 60.0005 | 15.0001 | 110.1131 | 1.9057 | 59.9963 | 0 | 110.1144 | 16.5659 | 60.0286 | 15.0001 | 110.1267 | 1.6163 | 60.0405 | 0 | 110.0932 | 16.4738 | 60.0355 | 15.0001
110.1311 | 14.8483 | 60.0005 | 15.0001 | 110.1214 | 1.9057 | 59.9963 | 0 | 110.1228 | 16.5659 | 60.0286 | 15.0001 | 110.1351 | 1.6163 | 60.0405 | 0 | 110.1016 | 16.4738 | 60.0356 | 15.0001
110.1395 | 14.8483 | 60.0006 | 15.0001 | 110.1298 | 1.7612 | 59.9964 | 0 | 110.1311 | 16.5672 | 60.0285 | 15.0001 | 110.1434 | 1.6163 | 60.0405 | 0 | 110.1099 | 16.4738 | 60.0356 | 15.0001
110.1478 | 14.8483 | 60.0006 | 15.0001 | 110.1381 | 1.7612 | 59.9964 | 0 | 110.1394 | 16.5672 | 60.0285 | 15.0001 | 110.1517 | 1.6167 | 60.0404 | 0 | 110.1182 | 16.4738 | 60.0357 | 15.0001
110.1561 | 14.8483 | 60.0006 | 15.0001 | 110.1464 | 1.7612 | 59.9964 | 0 | 110.1478 | 16.5672 | 60.0284 | 15.0001 | 110.1601 | 1.6167 | 60.0404 | 0 | 110.1266 | 16.4738 | 60.0357 | 15.0001
110.1645 | 14.8483 | 60.0006 | 15.0001 | 110.1548 | 1.7612 | 59.9964 | 0 | 110.1561 | 16.5672 | 60.0284 | 15.0001 | 110.1684 | 1.6167 | 60.0404 | 0 | 110.1349 | 16.4738 | 60.0358 | 15.0001
110.1728 | 14.8483 | 60.0007 | 15.0001 | 110.1631 | 1.7612 | 59.9964 | 0 | 110.1644 | 16.5693 | 60.0283 | 15.0001 | 110.1767 | 1.6167 | 60.0404 | 0 | 110.1432 | 16.4738 | 60.0358 | 15.0001
110.1811 | 14.8483 | 60.0007 | 15.0001 | 110.1714 | 1.7612 | 59.9964 | 0 | 110.1728 | 16.5693 | 60.0283 | 15.0001 | 110.185 | 1.6167 | 60.0404 | 0 | 110.1515 | 16.4738 | 60.0359 | 15.0001
110.1895 | 14.8483 | 60.0007 | 15.0001 | 110.1798 | 1.7612 | 59.9965 | 0 | 110.1811 | 16.5706 | 60.0282 | 15.0001 | 110.1934 | 1.6167 | 60.0404 | 0 | 110.1599 | 16.4738 | 60.0359 | 15.0001
110.1978 | 14.8483 | 60.0007 | 15.0001 | 110.1881 | 1.7612 | 59.9965 | 0 | 110.1894 | 16.5706 | 60.0282 | 15.0001 | 110.2017 | 1.6167 | 60.0403 | 0 | 110.1682 | 16.4738 | 60.036 | 15.0001
110.2061 | 14.8483 | 60.0008 | 15.0001 | 110.1964 | 1.7612 | 59.9965 | 0 | 110.1977 | 16.5706 | 60.0281 | 15.0001 | 110.21 | 1.6167 | 60.0403 | 0 | 110.1765 | 16.4738 | 60.036 | 15.0001
110.2145 | 14.8483 | 60.0008 | 15.0001 | 110.2048 | 1.7612 | 59.9965 | 0 | 110.2061 | 16.5706 | 60.0281 | 15.0001 | 110.2184 | 1.6167 | 60.0403 | 0 | 110.1849 | 16.4738 | 60.0361 | 15.0001
110.2228 | 14.8483 | 60.0008 | 15.0001 | 110.2131 | 1.7612 | 59.9965 | 0 | 110.2144 | 16.5706 | 60.028 | 15.0001 | 110.2267 | 1.6167 | 60.0403 | 0 | 110.1932 | 16.4738 | 60.0361 | 15.0001
110.2311 | 14.8483 | 60.0008 | 15.0001 | 110.2214 | 1.7612 | 59.9965 | 0 | 110.2227 | 16.5706 | 60.028 | 15.0001 | 110.235 | 1.6167 | 60.0403 | 0 | 110.2015 | 16.4738 | 60.0362 | 15.0001
110.2395 | 14.8483 | 60.0009 | 15.0001 | 110.2298 | 1.7612 | 59.9966 | 0 | 110.2311 | 16.5706 | 60.028 | 15.0001 | 110.2433 | 1.6167 | 60.0403 | 0 | 110.2098 | 16.4738 | 60.0362 | 15.0001
110.2478 | 14.8483 | 60.0009 | 15.0001 | 110.2381 | 1.7612 | 59.9966 | 0 | 110.2394 | 16.5706 | 60.028 | 15.0001 | 110.2517 | 1.6167 | 60.0402 | 0 | 110.2182 | 16.4738 | 60.0363 | 15.0001
110.2561 | 14.8483 | 60.0009 | 15.0001 | 110.2464 | 1.7613 | 59.9966 | 0 | 110.2477 | 16.5706 | 60.028 | 15.0001 | 110.26 | 1.6167 | 60.0402 | 0 | 110.2265 | 16.4738 | 60.0363 | 15.0001
110.2645 | 14.8483 | 60.0009 | 15.0001 | 110.2548 | 1.7613 | 59.9966 | 0 | 110.256 | 16.5706 | 60.028 | 15.0001 | 110.2683 | 1.4624 | 60.0402 | 0 | 110.2348 | 16.4738 | 60.0364 | 15.0001
110.2728 | 14.8483 | 60.001 | 15.0001 | 110.2631 | 1.7613 | 59.9966 | 0 | 110.2644 | 16.5706 | 60.028 | 15.0001 | 110.2766 | 1.4624 | 60.0402 | 0 | 110.2432 | 16.4738 | 60.0364 | 15.0001
110.2811 | 14.8483 | 60.001 | 15.0001 | 110.2715 | 1.7613 | 59.9966 | 0 | 110.2727 | 16.5706 | 60.028 | 15.0001 | 110.285 | 1.4624 | 60.0402 | 0 | 110.2515 | 16.4733 | 60.0365 | 15.0001
110.2895 | 14.8483 | 60.001 | 15.0001 | 110.2798 | 1.7613 | 59.9967 | 0 | 110.281 | 16.5706 | 60.028 | 15.0001 | 110.2933 | 1.4624 | 60.0402 | 0 | 110.2598 | 16.4733 | 60.0365 | 15.0001
110.2978 | 14.8483 | 60.001 | 15.0001 | 110.2881 | 1.7613 | 59.9967 | 0 | 110.2894 | 16.5706 | 60.028 | 15.0001 | 110.3016 | 1.4624 | 60.0401 | 0 | 110.2681 | 16.472 | 60.0366 | 15.0001
110.3061 | 14.8483 | 60.0011 | 15.0001 | 110.2965 | 1.7615 | 59.9967 | 0 | 110.2977 | 16.5706 | 60.028 | 15.0001 | 110.31 | 1.4624 | 60.0401 | 0 | 110.2765 | 16.472 | 60.0366 | 15.0001
110.3145 | 14.8483 | 60.0011 | 15.0001 | 110.3048 | 1.7615 | 59.9967 | 0 | 110.306 | 16.5706 | 60.028 | 15.0001 | 110.3183 | 1.4624 | 60.0401 | 0 | 110.2848 | 16.4723 | 60.0367 | 15.0001
110.3228 | 14.8483 | 60.0011 | 15.0001 | 110.3131 | 1.7615 | 59.9967 | 0 | 110.3144 | 16.5706 | 60.028 | 15.0001 | 110.3266 | 1.4624 | 60.0401 | 0 | 110.2931 | 16.4723 | 60.0367 | 15.0001
110.3311 | 14.8449 | 60.0011 | 15.0001 | 110.3215 | 1.7615 | 59.9967 | 0 | 110.3227 | 16.5706 | 60.028 | 15.0001 | 110.3349 | 1.4624 | 60.0401 | 0 | 110.3014 | 16.4723 | 60.0368 | 15.0001
110.3395 | 14.8449 | 60.0012 | 15.0001 | 110.3298 | 1.7615 | 59.9968 | 0 | 110.331 | 16.5706 | 60.028 | 15.0001 | 110.3433 | 1.4624 | 60.0401 | 0 | 110.3098 | 16.4723 | 60.0368 | 15.0001
110.3478 | 14.8444 | 60.0012 | 15.0001 | 110.3381 | 1.7615 | 59.9968 | 0 | 110.3393 | 16.5706 | 60.028 | 15.0001 | 110.3516 | 1.4626 | 60.04 | 0 | 110.3181 | 16.4723 | 60.0369 | 15.0001
110.3561 | 14.8444 | 60.0012 | 15.0001 | 110.3465 | 1.7615 | 59.9968 | 0 | 110.3477 | 16.5706 | 60.028 | 15.0001 | 110.3599 | 1.4626 | 60.04 | 0 | 110.3264 | 16.4723 | 60.0369 | 15.0001
110.3645 | 14.8444 | 60.0012 | 15.0001 | 110.3548 | 1.7615 | 59.9968 | 0 | 110.356 | 16.5706 | 60.028 | 15.0001 | 110.3683 | 1.4626 | 60.04 | 0 | 110.3348 | 16.474 | 60.037 | 15.0001
110.3728 | 14.8444 | 60.0013 | 15.0001 | 110.3631 | 1.7612 | 59.9968 | 0 | 110.3643 | 16.5727 | 60.028 | 15.0001 | 110.3766 | 1.4626 | 60.04 | 0 | 110.3431 | 16.474 | 60.037 | 15.0001
110.3811 | 14.8444 | 60.0013 | 15.0001 | 110.3715 | 1.7612 | 59.9968 | 0 | 110.3727 | 16.5727 | 60.028 | 15.0001 | 110.3849 | 1.4624 | 60.04 | 0 | 110.3514 | 16.474 | 60.0371 | 15.0001
110.3895 | 14.8444 | 60.0013 | 15.0001 | 110.3798 | 1.7612 | 59.9969 | 0 | 110.381 | 16.5727 | 60.028 | 15.0001 | 110.3932 | 1.4624 | 60.0401 | 0 | 110.3597 | 16.474 | 60.0371 | 15.0001
110.3978 | 14.8444 | 60.0013 | 15.0001 | 110.3881 | 1.7612 | 59.9969 | 0 | 110.3893 | 16.5727 | 60.028 | 15.0001 | 110.4016 | 1.4624 | 60.0401 | 0 | 110.3681 | 16.474 | 60.0372 | 15.0001
110.4061 | 14.8444 | 60.0014 | 15.0001 | 110.3965 | 1.7612 | 59.9969 | 0 | 110.3976 | 16.5727 | 60.028 | 15.0001 | 110.4099 | 1.4624 | 60.0401 | 0 | 110.3764 | 16.474 | 60.0372 | 15.0001
110.4145 | 14.8444 | 60.0014 | 15.0001 | 110.4048 | 1.7612 | 59.9969 | 0 | 110.406 | 16.5727 | 60.028 | 15.0001 | 110.4182 | 1.4626 | 60.0401 | 0 | 110.3847 | 16.4749 | 60.0373 | 15.0001
110.4228 | 14.8444 | 60.0014 | 15.0001 | 110.4131 | 1.7612 | 59.9969 | 0 | 110.4143 | 16.5727 | 60.028 | 15.0001 | 110.4265 | 1.4626 | 60.0402 | 0 | 110.3931 | 16.4749 | 60.0373 | 15.0001
110.4311 | 14.8444 | 60.0014 | 15.0001 | 110.4215 | 1.7612 | 59.9969 | 0 | 110.4226 | 16.5727 | 60.028 | 15.0001 | 110.4349 | 1.4626 | 60.0402 | 0 | 110.4014 | 16.4749 | 60.0374 | 15.0001
110.4395 | 14.8444 | 60.0015 | 15.0001 | 110.4298 | 1.7612 | 59.997 | 0 | 110.431 | 16.5727 | 60.028 | 15.0001 | 110.4432 | 1.4626 | 60.0402 | 0 | 110.4097 | 16.4749 | 60.0374 | 15.0001
110.4478 | 14.8444 | 60.0015 | 15.0001 | 110.4381 | 1.7612 | 59.997 | 0 | 110.4393 | 16.5727 | 60.028 | 15.0001 | 110.4515 | 1.4626 | 60.0402 | 0 | 110.418 | 16.4788 | 60.0375 | 15.0001
110.4561 | 14.8444 | 60.0015 | 15.0001 | 110.4465 | 1.7612 | 59.997 | 0 | 110.4476 | 16.5766 | 60.028 | 15.0001 | 110.4599 | 1.4626 | 60.0403 | 0 | 110.4264 | 16.4788 | 60.0375 | 15.0001
110.4645 | 14.8444 | 60.0015 | 15.0001 | 110.4548 | 1.7612 | 59.997 | 0 | 110.456 | 16.5766 | 60.028 | 15.0001 | 110.4682 | 1.4626 | 60.0403 | 0 | 110.4347 | 16.4788 | 60.0376 | 15.0001
110.4728 | 14.8444 | 60.0016 | 15.0001 | 110.4631 | 1.7612 | 59.997 | 0 | 110.4643 | 16.5766 | 60.028 | 15.0001 | 110.4765 | 1.4626 | 60.0403 | 0 | 110.443 | 16.4788 | 60.0376 | 15.0001
110.4811 | 14.8444 | 60.0016 | 15.0001 | 110.4715 | 1.7612 | 59.997 | 0 | 110.4726 | 16.5766 | 60.028 | 15.0001 | 110.4848 | 1.4626 | 60.0403 | 0 | 110.4513 | 16.4782 | 60.0377 | 15.0001
110.4895 | 14.8444 | 60.0016 | 15.0001 | 110.4798 | 1.7612 | 59.9971 | 0 | 110.4809 | 16.5766 | 60.028 | 15.0001 | 110.4932 | 1.4626 | 60.0404 | 0 | 110.4597 | 16.4782 | 60.0377 | 15.0001
110.4978 | 14.8444 | 60.0016 | 15.0001 | 110.4881 | 1.7612 | 59.9971 | 0 | 110.4893 | 16.5766 | 60.028 | 15.0001 | 110.5015 | 1.4626 | 60.0404 | 0 | 110.468 | 16.4782 | 60.0378 | 15.0001
110.5061 | 14.8444 | 60.0017 | 15.0001 | 110.4965 | 1.7611 | 59.9971 | 0 | 110.4976 | 16.5766 | 60.028 | 15.0001 | 110.5098 | 1.4626 | 60.0404 | 0 | 110.4763 | 16.4782 | 60.0378 | 15.0001
110.5145 | 14.8444 | 60.0017 | 15.0001 | 110.5048 | 1.7611 | 59.9971 | 0 | 110.5059 | 16.5766 | 60.028 | 15.0001 | 110.5182 | 1.4626 | 60.0404 | 0 | 110.4847 | 16.4782 | 60.0379 | 15.0001
110.5228 | 14.8444 | 60.0017 | 15.0001 | 110.5131 | 1.7611 | 59.9971 | 0 | 110.5143 | 16.5761 | 60.028 | 15.0001 | 110.5265 | 1.4626 | 60.0405 | 0 | 110.493 | 16.4782 | 60.0379 | 15.0001
110.5311 | 14.8444 | 60.0017 | 15.0001 | 110.5215 | 1.7611 | 59.9971 | 0 | 110.5226 | 16.5761 | 60.028 | 15.0001 | 110.5348 | 1.4626 | 60.0405 | 0 | 110.5013 | 16.4782 | 60.038 | 15.0001
110.5395 | 14.8444 | 60.0018 | 15.0001 | 110.5298 | 1.7611 | 59.9972 | 0 | 110.5309 | 16.5761 | 60.028 | 15.0001 | 110.5431 | 1.4626 | 60.0405 | 0 | 110.5096 | 16.4782 | 60.038 | 15.0001
110.5478 | 14.8444 | 60.0018 | 15.0001 | 110.5381 | 1.7611 | 59.9972 | 0 | 110.5392 | 16.5761 | 60.028 | 15.0001 | 110.5515 | 1.4625 | 60.0405 | 0 | 110.518 | 16.4782 | 60.0381 | 15.0001
110.5561 | 14.8444 | 60.0018 | 15.0001 | 110.5465 | 1.7611 | 59.9972 | 0 | 110.5476 | 16.5065 | 60.028 | 15.0001 | 110.5598 | 1.4625 | 60.0406 | 0 | 110.5263 | 16.4782 | 60.0381 | 15.0001
110.5645 | 14.8432 | 60.0018 | 15.0001 | 110.5548 | 1.7611 | 59.9972 | 0 | 110.5559 | 16.5065 | 60.028 | 15.0001 | 110.5681 | 1.4625 | 60.0406 | 0 | 110.5346 | 16.4782 | 60.0382 | 15.0001
110.5728 | 14.8432 | 60.0019 | 15.0001 | 110.5631 | 1.7611 | 59.9972 | 0 | 110.5642 | 16.5065 | 60.028 | 15.0001 | 110.5765 | 1.4625 | 60.0406 | 0 | 110.543 | 16.4782 | 60.0382 | 15.0001
110.5811 | 14.8432 | 60.0019 | 15.0001 | 110.5715 | 1.7611 | 59.9972 | 0 | 110.5726 | 16.5065 | 60.028 | 15.0001 | 110.5848 | 1.4625 | 60.0406 | 0 | 110.5513 | 16.476 | 60.0383 | 15.0001
110.5895 | 14.8432 | 60.0019 | 15.0001 | 110.5798 | 1.7611 | 59.9973 | 0 | 110.5809 | 16.5065 | 60.028 | 15.0001 | 110.5931 | 1.4625 | 60.0407 | 0 | 110.5596 | 16.476 | 60.0383 | 15.0001
110.5978 | 14.8432 | 60.0019 | 15.0001 | 110.5882 | 1.7611 | 59.9973 | 0 | 110.5892 | 16.5065 | 60.028 | 15.0001 | 110.6014 | 1.4625 | 60.0407 | 0 | 110.5679 | 16.476 | 60.0384 | 15.0001
110.6061 | 14.8432 | 60.002 | 15.0001 | 110.5965 | 1.7611 | 59.9973 | 0 | 110.5976 | 16.5065 | 60.028 | 15.0001 | 110.6098 | 1.4625 | 60.0407 | 0 | 110.5763 | 16.476 | 60.0384 | 15.0001
110.6145 | 14.8425 | 60.002 | 15.0001 | 110.6048 | 1.7611 | 59.9973 | 0 | 110.6059 | 16.5065 | 60.028 | 15.0001 | 110.6181 | 1.4625 | 60.0407 | 0 | 110.5846 | 16.4025 | 60.0385 | 15.0001
110.6228 | 14.8425 | 60.002 | 15.0001 | 110.6132 | 1.7611 | 59.9973 | 0 | 110.6142 | 16.5045 | 60.028 | 15.0001 | 110.6264 | 1.4625 | 60.0408 | 0 | 110.5929 | 16.4025 | 60.0385 | 15.0001
110.6311 | 14.8425 | 60.002 | 15.0001 | 110.6215 | 1.7611 | 59.9973 | 0 | 110.6225 | 16.5045 | 60.028 | 15.0001 | 110.6347 | 1.4625 | 60.0408 | 0 | 110.6012 | 16.4025 | 60.0386 | 15.0001
110.6395 | 14.8425 | 60.002 | 15.0001 | 110.6298 | 1.7611 | 59.9974 | 0 | 110.6309 | 16.5045 | 60.028 | 15.0001 | 110.6431 | 1.4625 | 60.0408 | 0 | 110.6096 | 16.4025 | 60.0386 | 15.0001
110.6478 | 14.8425 | 60.002 | 15.0001 | 110.6382 | 1.7611 | 59.9974 | 0 | 110.6392 | 16.5045 | 60.028 | 15.0001 | 110.6514 | 1.4625 | 60.0408 | 0 | 110.6179 | 16.4025 | 60.0387 | 15.0001
110.6561 | 14.8425 | 60.002 | 15.0001 | 110.6465 | 1.7611 | 59.9974 | 0 | 110.6475 | 16.4484 | 60.028 | 15.0001 | 110.6597 | 1.4625 | 60.0409 | 0 | 110.6262 | 16.4025 | 60.0387 | 15.0001
110.6645 | 14.8425 | 60.002 | 15.0001 | 110.6548 | 1.7611 | 59.9974 | 0 | 110.6559 | 16.4484 | 60.028 | 15.0001 | 110.6681 | 1.4625 | 60.0409 | 0 | 110.6346 | 16.4025 | 60.0388 | 15.0001
110.6728 | 14.8425 | 60.0021 | 15.0001 | 110.6632 | 1.7612 | 59.9974 | 0 | 110.6642 | 16.4484 | 60.028 | 15.0001 | 110.6764 | 1.4625 | 60.0409 | 0 | 110.6429 | 16.4025 | 60.0388 | 15.0001
110.6811 | 14.8425 | 60.0021 | 15.0001 | 110.6715 | 1.7612 | 59.9974 | 0 | 110.6725 | 16.4484 | 60.028 | 15.0001 | 110.6847 | 1.4625 | 60.0409 | 0 | 110.6512 | 16.4025 | 60.0389 | 15.0001
110.6895 | 14.8425 | 60.0021 | 15.0001 | 110.6798 | 1.7612 | 59.9975 | 0 | 110.6808 | 16.4451 | 60.028 | 15.0001 | 110.693 | 1.4625 | 60.041 | 0 | 110.6595 | 16.4025 | 60.0389 | 15.0001
110.6978 | 14.8425 | 60.0021 | 15.0001 | 110.6882 | 1.7612 | 59.9975 | 0 | 110.6892 | 16.4451 | 60.028 | 15.0001 | 110.7014 | 1.4625 | 60.041 | 0 | 110.6679 | 16.4025 | 60.039 | 15.0001
110.7061 | 14.8425 | 60.0021 | 15.0001 | 110.6965 | 1.7612 | 59.9975 | 0 | 110.6975 | 16.4451 | 60.028 | 15.0001 | 110.7097 | 1.4625 | 60.041 | 0 | 110.6762 | 16.4025 | 60.039 | 15.0001
110.7145 | 14.8425 | 60.0021 | 15.0001 | 110.7048 | 1.7612 | 59.9975 | 0 | 110.7058 | 16.4451 | 60.028 | 15.0001 | 110.718 | 1.4625 | 60.041 | 0 | 110.6845 | 16.4025 | 60.0391 | 15.0001
110.7228 | 14.8425 | 60.0021 | 15.0001 | 110.7132 | 1.7612 | 59.9975 | 0 | 110.7142 | 16.4451 | 60.028 | 15.0001 | 110.7264 | 1.4625 | 60.0411 | 0 | 110.6929 | 16.4025 | 60.0391 | 15.0001
110.7311 | 14.8441 | 60.0021 | 15.0001 | 110.7215 | 1.7612 | 59.9975 | 0 | 110.7225 | 16.4451 | 60.028 | 15.0001 | 110.7347 | 1.4625 | 60.0411 | 0 | 110.7012 | 16.4025 | 60.0392 | 15.0001
110.7395 | 14.8441 | 60.0021 | 15.0001 | 110.7298 | 1.7612 | 59.9976 | 0 | 110.7308 | 16.4451 | 60.028 | 15.0001 | 110.743 | 1.4625 | 60.0411 | 0 | 110.7095 | 16.4025 | 60.0392 | 15.0001
110.7478 | 14.8441 | 60.0021 | 15.0001 | 110.7382 | 1.7612 | 59.9976 | 0 | 110.7392 | 16.4451 | 60.028 | 15.0001 | 110.7513 | 1.4625 | 60.0411 | 0 | 110.7178 | 16.4025 | 60.0393 | 15.0001
110.7561 | 14.8441 | 60.0021 | 15.0001 | 110.7465 | 1.7612 | 59.9976 | 0 | 110.7475 | 16.4451 | 60.028 | 15.0001 | 110.7597 | 1.4625 | 60.0412 | 0 | 110.7262 | 16.4025 | 60.0393 | 15.0001
110.7645 | 14.8441 | 60.0021 | 15.0001 | 110.7548 | 1.7612 | 59.9976 | 0 | 110.7558 | 16.4451 | 60.028 | 15.0001 | 110.768 | 1.4625 | 60.0412 | 0 | 110.7345 | 16.3485 | 60.0394 | 15.0001
110.7728 | 14.8441 | 60.0022 | 15.0001 | 110.7632 | 1.7612 | 59.9976 | 0 | 110.7641 | 16.4451 | 60.028 | 15.0001 | 110.7763 | 1.4625 | 60.0412 | 0 | 110.7428 | 16.3485 | 60.0394 | 15.0001
110.7811 | 14.8441 | 60.0022 | 15.0001 | 110.7715 | 1.7612 | 59.9976 | 0 | 110.7725 | 16.4451 | 60.028 | 15.0001 | 110.7846 | 1.4625 | 60.0412 | 0 | 110.7511 | 16.3485 | 60.0395 | 15.0001
110.7895 | 14.8441 | 60.0022 | 15.0001 | 110.7798 | 1.7612 | 59.9977 | 0 | 110.7808 | 16.4451 | 60.028 | 15.0001 | 110.793 | 1.4625 | 60.0413 | 0 | 110.7595 | 16.3485 | 60.0395 | 15.0001
110.7978 | 14.8441 | 60.0022 | 15.0001 | 110.7882 | 1.7612 | 59.9977 | 0 | 110.7891 | 16.4451 | 60.028 | 15.0001 | 110.8013 | 1.4625 | 60.0413 | 0 | 110.7678 | 16.3485 | 60.0396 | 15.0001
110.8061 | 14.8441 | 60.0022 | 15.0001 | 110.7965 | 1.7612 | 59.9977 | 0 | 110.7975 | 16.4451 | 60.028 | 15.0001 | 110.8096 | 1.4625 | 60.0413 | 0 | 110.7761 | 16.3485 | 60.0396 | 15.0001
110.8145 | 14.8438 | 60.0022 | 15.0001 | 110.8048 | 1.7612 | 59.9977 | 0 | 110.8058 | 16.4451 | 60.028 | 15.0001 | 110.818 | 1.4625 | 60.0413 | 0 | 110.7845 | 16.3485 | 60.0397 | 15.0001
110.8228 | 14.8438 | 60.0022 | 15.0001 | 110.8132 | 1.7612 | 59.9977 | 0 | 110.8141 | 16.441 | 60.028 | 15.0001 | 110.8263 | 1.4625 | 60.0414 | 0 | 110.7928 | 16.3485 | 60.0397 | 15.0001
110.8311 | 14.8438 | 60.0022 | 15.0001 | 110.8215 | 1.7612 | 59.9977 | 0 | 110.8224 | 16.441 | 60.028 | 15.0001 | 110.8346 | 1.4625 | 60.0414 | 0 | 110.8011 | 16.3485 | 60.0398 | 15.0001
110.8395 | 14.8438 | 60.0022 | 15.0001 | 110.8298 | 1.7609 | 59.9978 | 0 | 110.8308 | 16.4404 | 60.028 | 15.0001 | 110.8429 | 1.4625 | 60.0414 | 0 | 110.8094 | 16.3485 | 60.0398 | 15.0001
110.8478 | 14.8438 | 60.0022 | 15.0001 | 110.8382 | 1.7609 | 59.9978 | 0 | 110.8391 | 16.4404 | 60.028 | 15.0001 | 110.8513 | 1.4625 | 60.0414 | 0 | 110.8178 | 16.3485 | 60.0399 | 15.0001
110.8561 | 14.8438 | 60.0022 | 15.0001 | 110.8465 | 1.7609 | 59.9978 | 0 | 110.8474 | 16.4404 | 60.028 | 15.0001 | 110.8596 | 1.4625 | 60.0415 | 0 | 110.8261 | 16.3485 | 60.0399 | 15.0001
110.8645 | 14.8438 | 60.0022 | 15.0001 | 110.8548 | 1.7609 | 59.9978 | 0 | 110.8558 | 16.4404 | 60.028 | 15.0001 | 110.8679 | 1.3453 | 60.0415 | 0 | 110.8344 | 16.3485 | 60.04 | 15.0001
110.8728 | 14.8438 | 60.0023 | 15.0001 | 110.8632 | 1.7609 | 59.9978 | 0 | 110.8641 | 16.4404 | 60.028 | 15.0001 | 110.8763 | 1.3453 | 60.0415 | 0 | 110.8428 | 16.3485 | 60.04 | 15.0001
110.8811 | 14.8438 | 60.0023 | 15.0001 | 110.8715 | 1.7609 | 59.9978 | 0 | 110.8724 | 16.4404 | 60.028 | 15.0001 | 110.8846 | 1.3453 | 60.0415 | 0 | 110.8511 | 16.3485 | 60.0401 | 15.0001
110.8895 | 14.8438 | 60.0023 | 15.0001 | 110.8799 | 1.7609 | 59.9979 | 0 | 110.8808 | 16.4404 | 60.028 | 15.0001 | 110.8929 | 1.3453 | 60.0416 | 0 | 110.8594 | 16.3485 | 60.0401 | 15.0001
110.8978 | 14.8438 | 60.0023 | 15.0001 | 110.8882 | 1.7609 | 59.9979 | 0 | 110.8891 | 16.4404 | 60.028 | 15.0001 | 110.9012 | 1.3453 | 60.0416 | 0 | 110.8677 | 16.3485 | 60.0402 | 15.0001
110.9061 | 14.8438 | 60.0023 | 15.0001 | 110.8965 | 1.7609 | 59.9979 | 0 | 110.8974 | 16.4404 | 60.028 | 15.0001 | 110.9096 | 1.3453 | 60.0416 | 0 | 110.8761 | 16.3485 | 60.0402 | 15.0001
110.9145 | 14.8438 | 60.0023 | 15.0001 | 110.9049 | 1.7609 | 59.9979 | 0 | 110.9057 | 16.4404 | 60.028 | 15.0001 | 110.9179 | 1.3453 | 60.0416 | 0 | 110.8844 | 16.3485 | 60.0403 | 15.0001
110.9228 | 14.8438 | 60.0023 | 15.0001 | 110.9132 | 1.7609 | 59.9979 | 0 | 110.9141 | 16.4404 | 60.028 | 15.0001 | 110.9262 | 1.3453 | 60.0417 | 0 | 110.8927 | 16.3485 | 60.0403 | 15.0001
110.9311 | 14.8438 | 60.0023 | 15.0001 | 110.9215 | 1.7609 | 59.9979 | 0 | 110.9224 | 16.4404 | 60.028 | 15.0001 | 110.9345 | 1.3453 | 60.0417 | 0 | 110.9011 | 16.3485 | 60.0404 | 15.0001
110.9395 | 14.8438 | 60.0023 | 15.0001 | 110.9299 | 1.7609 | 59.998 | 0 | 110.9307 | 16.4404 | 60.028 | 15.0001 | 110.9429 | 1.3453 | 60.0417 | 0 | 110.9094 | 16.3485 | 60.0404 | 15.0001
110.9478 | 14.8559 | 60.0023 | 15.0001 | 110.9382 | 1.7609 | 59.998 | 0 | 110.9391 | 16.4404 | 60.028 | 15.0001 | 110.9512 | 1.3453 | 60.0417 | 0 | 110.9177 | 16.3485 | 60.0405 | 15.0001
110.9561 | 14.8559 | 60.0023 | 15.0001 | 110.9465 | 1.7609 | 59.998 | 0 | 110.9474 | 16.4404 | 60.028 | 15.0001 | 110.9595 | 1.3453 | 60.0418 | 0 | 110.926 | 16.3485 | 60.0405 | 15.0001
110.9645 | 14.8559 | 60.0023 | 15.0001 | 110.9549 | 1.7609 | 59.998 | 0 | 110.9557 | 16.4404 | 60.028 | 15.0001 | 110.9679 | 1.3453 | 60.0418 | 0 | 110.9344 | 16.3485 | 60.0406 | 15.0001
110.9728 | 14.8559 | 60.0024 | 15.0001 | 110.9632 | 1.7608 | 59.998 | 0 | 110.964 | 16.4426 | 60.028 | 15.0001 | 110.9762 | 1.3453 | 60.0418 | 0 | 110.9427 | 16.3485 | 60.0406 | 15.0001
110.9811 | 14.8559 | 60.0024 | 15.0001 | 110.9715 | 1.7608 | 59.998 | 0 | 110.9724 | 16.4426 | 60.028 | 15.0001 | 110.9845 | 1.3453 | 60.0418 | 0 | 110.951 | 16.3485 | 60.0407 | 15.0001
110.9895 | 14.8559 | 60.0024 | 15.0001 | 110.9799 | 1.7608 | 59.998 | 0 | 110.9807 | 16.4451 | 60.028 | 15.0001 | 110.9928 | 1.3453 | 60.0419 | 0 | 110.9593 | 16.3485 | 60.0407 | 15.0001
110.9978 | 14.8559 | 60.0024 | 15.0001 | 110.9882 | 1.7608 | 59.998 | 0 | 110.989 | 16.4451 | 60.028 | 15.0001 | 111.0012 | 1.3453 | 60.0419 | 0 | 110.9677 | 16.3485 | 60.0408 | 15.0001
111.0061 | 14.8559 | 60.0024 | 15.0001 | 110.9965 | 1.761 | 59.998 | 0 | 110.9974 | 16.4452 | 60.028 | 15.0001 | 111.0095 | 1.3453 | 60.0419 | 0 | 110.976 | 16.3485 | 60.0408 | 15.0001
111.0145 | 14.8559 | 60.0024 | 15.0001 | 111.0049 | 1.761 | 59.9981 | 0 | 111.0057 | 16.4452 | 60.028 | 15.0001 | 111.0178 | 1.2372 | 60.0419 | 0 | 110.9843 | 16.3485 | 60.0409 | 15.0001
111.0228 | 14.8559 | 60.0024 | 15.0001 | 111.0132 | 1.761 | 59.9981 | 0 | 111.014 | 16.4452 | 60.028 | 15.0001 | 111.0262 | 1.2372 | 60.042 | 0 | 110.9927 | 16.3485 | 60.0409 | 15.0001
111.0311 | 14.8559 | 60.0024 | 15.0001 | 111.0215 | 1.761 | 59.9981 | 0 | 111.0224 | 16.4452 | 60.028 | 15.0001 | 111.0345 | 1.2372 | 60.042 | 0 | 111.001 | 16.3485 | 60.041 | 15.0001
111.0395 | 14.8559 | 60.0024 | 15.0001 | 111.0299 | 1.7613 | 59.9981 | 0 | 111.0307 | 16.4452 | 60.028 | 15.0001 | 111.0428 | 1.2372 | 60.042 | 0 | 111.0093 | 16.3485 | 60.041 | 15.0001
111.0478 | 14.8559 | 60.0024 | 15.0001 | 111.0382 | 1.7613 | 59.9981 | 0 | 111.039 | 16.4452 | 60.028 | 15.0001 | 111.0511 | 1.2372 | 60.042 | 0 | 111.0176 | 16.3485 | 60.0411 | 15.0001
111.0562 | 14.8559 | 60.0024 | 15.0001 | 111.0465 | 1.7613 | 59.9981 | 0 | 111.0473 | 16.3756 | 60.028 | 15.0001 | 111.0595 | 1.2372 | 60.0421 | 0 | 111.026 | 16.3485 | 60.0412 | 15.0001
111.0645 | 14.8559 | 60.0024 | 15.0001 | 111.0549 | 1.7613 | 59.9981 | 0 | 111.0557 | 16.3756 | 60.028 | 15.0001 | 111.0678 | 1.2372 | 60.0421 | 0 | 111.0343 | 16.3485 | 60.0412 | 15.0001
111.0728 | 14.8559 | 60.0025 | 15.0001 | 111.0632 | 1.7613 | 59.9981 | 0 | 111.064 | 16.3778 | 60.028 | 15.0001 | 111.0761 | 1.2372 | 60.0421 | 0 | 111.0426 | 16.3485 | 60.0413 | 15.0001
111.0812 | 14.8576 | 60.0025 | 15.0001 | 111.0715 | 1.7613 | 59.9981 | 0 | 111.0723 | 16.3778 | 60.028 | 15.0001 | 111.0844 | 1.2372 | 60.0421 | 0 | 111.051 | 16.3485 | 60.0413 | 15.0001
111.0895 | 14.8576 | 60.0025 | 15.0001 | 111.0799 | 1.7612 | 59.9981 | 0 | 111.0807 | 16.3793 | 60.028 | 15.0001 | 111.0928 | 1.2372 | 60.0422 | 0 | 111.0593 | 16.3485 | 60.0414 | 15.0001
111.0978 | 14.8555 | 60.0025 | 15.0001 | 111.0882 | 1.7612 | 59.9981 | 0 | 111.089 | 16.3793 | 60.028 | 15.0001 | 111.1011 | 1.2372 | 60.0422 | 0 | 111.0676 | 16.3485 | 60.0414 | 15.0001
111.1062 | 14.8555 | 60.0025 | 15.0001 | 111.0965 | 1.7612 | 59.9981 | 0 | 111.0973 | 16.3793 | 60.028 | 15.0001 | 111.1094 | 1.2372 | 60.0422 | 0 | 111.0759 | 16.3485 | 60.0415 | 15.0001
111.1145 | 14.8559 | 60.0025 | 15.0001 | 111.1049 | 1.7612 | 59.9982 | 0 | 111.1056 | 16.3793 | 60.028 | 15.0001 | 111.1178 | 1.2372 | 60.0422 | 0 | 111.0843 | 16.3485 | 60.0416 | 15.0001
111.1228 | 14.8559 | 60.0025 | 15.0001 | 111.1132 | 1.7612 | 59.9982 | 0 | 111.114 | 16.3796 | 60.028 | 15.0001 | 111.1261 | 1.2372 | 60.0423 | 0 | 111.0926 | 16.3485 | 60.0416 | 15.0001
111.1312 | 14.8559 | 60.0025 | 15.0001 | 111.1215 | 1.7612 | 59.9982 | 0 | 111.1223 | 16.3796 | 60.028 | 15.0001 | 111.1344 | 1.2372 | 60.0423 | 0 | 111.1009 | 16.3485 | 60.0417 | 15.0001
111.1395 | 14.8559 | 60.0025 | 15.0001 | 111.1299 | 1.7612 | 59.9982 | 0 | 111.1306 | 16.3796 | 60.028 | 15.0001 | 111.1427 | 1.2372 | 60.0423 | 0 | 111.1092 | 16.3485 | 60.0417 | 15.0001
111.1478 | 14.8559 | 60.0025 | 15.0001 | 111.1382 | 1.7612 | 59.9982 | 0 | 111.139 | 16.3796 | 60.028 | 15.0001 | 111.1511 | 1.2372 | 60.0423 | 0 | 111.1176 | 16.3485 | 60.0418 | 15.0001
111.1562 | 14.8559 | 60.0025 | 15.0001 | 111.1465 | 1.7612 | 59.9982 | 0 | 111.1473 | 16.3795 | 60.028 | 15.0001 | 111.1594 | 1.2372 | 60.0424 | 0 | 111.1259 | 16.3485 | 60.0419 | 15.0001
111.1645 | 14.8559 | 60.0025 | 15.0001 | 111.1549 | 1.7612 | 59.9982 | 0 | 111.1556 | 16.3795 | 60.028 | 15.0001 | 111.1677 | 1.2372 | 60.0424 | 0 | 111.1342 | 16.3488 | 60.0419 | 15.0001
111.1728 | 14.8559 | 60.0026 | 15.0001 | 111.1632 | 1.7612 | 59.9982 | 0 | 111.164 | 16.3795 | 60.028 | 15.0001 | 111.1761 | 1.2372 | 60.0424 | 0 | 111.1426 | 16.3488 | 60.042 | 15.0001
111.1812 | 14.8559 | 60.0026 | 15.0001 | 111.1715 | 1.7612 | 59.9982 | 0 | 111.1723 | 16.3795 | 60.028 | 15.0001 | 111.1844 | 1.2372 | 60.0424 | 0 | 111.1509 | 16.3488 | 60.042 | 15.0001
111.1895 | 14.8559 | 60.0026 | 15.0001 | 111.1799 | 1.7608 | 59.9982 | 0 | 111.1806 | 16.3795 | 60.028 | 15.0001 | 111.1927 | 1.2372 | 60.0425 | 0 | 111.1592 | 16.3488 | 60.0421 | 15.0001
111.1978 | 14.8559 | 60.0026 | 15.0001 | 111.1882 | 1.7608 | 59.9982 | 0 | 111.1889 | 16.3795 | 60.028 | 15.0001 | 111.201 | 1.2371 | 60.0425 | 0 | 111.1675 | 16.3488 | 60.0421 | 15.0001
111.2062 | 14.8559 | 60.0026 | 15.0001 | 111.1966 | 1.7608 | 59.9982 | 0 | 111.1973 | 16.3795 | 60.028 | 15.0001 | 111.2094 | 1.2371 | 60.0425 | 0 | 111.1759 | 16.3488 | 60.0422 | 15.0001
111.2145 | 14.8559 | 60.0026 | 15.0001 | 111.2049 | 1.7608 | 59.9983 | 0 | 111.2056 | 16.3795 | 60.028 | 15.0001 | 111.2177 | 1.2371 | 60.0425 | 0 | 111.1842 | 16.3497 | 60.0423 | 15.0001
111.2228 | 14.8559 | 60.0026 | 15.0001 | 111.2132 | 1.7608 | 59.9983 | 0 | 111.2139 | 16.3792 | 60.028 | 15.0001 | 111.226 | 1.2371 | 60.0426 | 0 | 111.1925 | 16.3497 | 60.0423 | 15.0001
111.2312 | 14.8559 | 60.0026 | 15.0001 | 111.2216 | 1.7608 | 59.9983 | 0 | 111.2223 | 16.3792 | 60.028 | 15.0001 | 111.2343 | 1.2373 | 60.0426 | 0 | 111.2009 | 16.3497 | 60.0424 | 15.0001
111.2395 | 14.8559 | 60.0026 | 15.0001 | 111.2299 | 1.7606 | 59.9983 | 0 | 111.2306 | 16.376 | 60.028 | 15.0001 | 111.2427 | 1.2373 | 60.0426 | 0 | 111.2092 | 16.3497 | 60.0424 | 15.0001
111.2478 | 14.8559 | 60.0026 | 15.0001 | 111.2382 | 1.7606 | 59.9983 | 0 | 111.2389 | 16.376 | 60.0279 | 15.0001 | 111.251 | 1.2373 | 60.0426 | 0 | 111.2175 | 16.3497 | 60.0425 | 15.0001
111.2562 | 14.8559 | 60.0026 | 15.0001 | 111.2466 | 1.7606 | 59.9983 | 0 | 111.2472 | 16.3766 | 60.0279 | 15.0001 | 111.2593 | 1.2373 | 60.0427 | 0 | 111.2258 | 16.3497 | 60.0425 | 15.0001
111.2645 | 14.8561 | 60.0026 | 15.0001 | 111.2549 | 1.7606 | 59.9983 | 0 | 111.2556 | 16.3766 | 60.0279 | 15.0001 | 111.2677 | 1.2371 | 60.0427 | 0 | 111.2342 | 16.3497 | 60.0426 | 15.0001
111.2728 | 14.8561 | 60.0027 | 15.0001 | 111.2632 | 1.7606 | 59.9983 | 0 | 111.2639 | 16.3766 | 60.0278 | 15.0001 | 111.276 | 1.2371 | 60.0427 | 0 | 111.2425 | 16.3497 | 60.0427 | 15.0001
111.2812 | 14.8561 | 60.0027 | 15.0001 | 111.2716 | 1.7606 | 59.9983 | 0 | 111.2722 | 16.3766 | 60.0278 | 15.0001 | 111.2843 | 1.2371 | 60.0427 | 0 | 111.2508 | 16.3497 | 60.0427 | 15.0001
111.2895 | 14.8561 | 60.0027 | 15.0001 | 111.2799 | 1.7605 | 59.9983 | 0 | 111.2806 | 16.3766 | 60.0278 | 15.0001 | 111.2926 | 1.2371 | 60.0428 | 0 | 111.2591 | 16.3497 | 60.0428 | 15.0001
111.2978 | 14.8561 | 60.0027 | 15.0001 | 111.2882 | 1.7605 | 59.9983 | 0 | 111.2889 | 16.3766 | 60.0277 | 15.0001 | 111.301 | 1.2371 | 60.0428 | 0 | 111.2675 | 16.3504 | 60.0428 | 15.0001
111.3062 | 14.8561 | 60.0027 | 15.0001 | 111.2966 | 1.7605 | 59.9983 | 0 | 111.2972 | 16.3762 | 60.0277 | 15.0001 | 111.3093 | 1.2371 | 60.0428 | 0 | 111.2758 | 16.3504 | 60.0429 | 15.0001
111.3145 | 14.855 | 60.0027 | 15.0001 | 111.3049 | 1.7605 | 59.9984 | 0 | 111.3056 | 16.3762 | 60.0277 | 15.0001 | 111.3176 | 1.2371 | 60.0428 | 0 | 111.2841 | 16.3504 | 60.043 | 15.0001
111.3228 | 14.855 | 60.0027 | 15.0001 | 111.3132 | 1.7605 | 59.9984 | 0 | 111.3139 | 16.3762 | 60.0276 | 15.0001 | 111.326 | 1.2371 | 60.0429 | 0 | 111.2925 | 16.3504 | 60.043 | 15.0001
111.3312 | 14.855 | 60.0027 | 15.0001 | 111.3216 | 1.7605 | 59.9984 | 0 | 111.3222 | 16.3762 | 60.0276 | 15.0001 | 111.3343 | 1.2371 | 60.0429 | 0 | 111.3008 | 16.3501 | 60.0431 | 15.0001
111.3395 | 14.855 | 60.0027 | 15.0001 | 111.3299 | 1.7605 | 59.9984 | 0 | 111.3305 | 16.3751 | 60.0276 | 15.0001 | 111.3426 | 1.2371 | 60.0429 | 0 | 111.3091 | 16.3501 | 60.0431 | 15.0001
111.3478 | 14.855 | 60.0027 | 15.0001 | 111.3382 | 1.7605 | 59.9984 | 0 | 111.3389 | 16.3751 | 60.0275 | 15.0001 | 111.3509 | 1.2371 | 60.0429 | 0 | 111.3174 | 16.3501 | 60.0432 | 15.0001
111.3562 | 14.855 | 60.0027 | 15.0001 | 111.3466 | 1.7605 | 59.9984 | 0 | 111.3472 | 16.3751 | 60.0275 | 15.0001 | 111.3593 | 1.2371 | 60.043 | 0 | 111.3258 | 16.3501 | 60.0432 | 15.0001
111.3645 | 14.855 | 60.0027 | 15.0001 | 111.3549 | 1.7605 | 59.9984 | 0 | 111.3555 | 16.3751 | 60.0275 | 15.0001 | 111.3676 | 1.2371 | 60.043 | 0 | 111.3341 | 16.3501 | 60.0433 | 15.0001
111.3728 | 14.855 | 60.0028 | 15.0001 | 111.3632 | 1.7607 | 59.9984 | 0 | 111.3639 | 16.3751 | 60.0274 | 15.0001 | 111.3759 | 1.2371 | 60.043 | 0 | 111.3424 | 16.3501 | 60.0434 | 15.0001
111.3812 | 14.855 | 60.0028 | 15.0001 | 111.3716 | 1.7607 | 59.9984 | 0 | 111.3722 | 16.3751 | 60.0274 | 15.0001 | 111.3843 | 1.2371 | 60.043 | 0 | 111.3508 | 16.3501 | 60.0434 | 15.0001
111.3895 | 14.855 | 60.0028 | 15.0001 | 111.3799 | 1.7607 | 59.9984 | 0 | 111.3805 | 16.3761 | 60.0274 | 15.0001 | 111.3926 | 1.2371 | 60.043 | 0 | 111.3591 | 16.3501 | 60.0435 | 15.0001
111.3978 | 14.855 | 60.0028 | 15.0001 | 111.3882 | 1.7607 | 59.9984 | 0 | 111.3888 | 16.3761 | 60.0273 | 15.0001 | 111.4009 | 1.2371 | 60.0429 | 0 | 111.3674 | 16.3482 | 60.0435 | 15.0001
111.4062 | 14.855 | 60.0028 | 15.0001 | 111.3966 | 1.761 | 59.9984 | 0 | 111.3972 | 16.3761 | 60.0273 | 15.0001 | 111.4092 | 1.2371 | 60.0429 | 0 | 111.3757 | 16.3482 | 60.0436 | 15.0001
111.4145 | 14.855 | 60.0028 | 15.0001 | 111.4049 | 1.761 | 59.9985 | 0 | 111.4055 | 16.3761 | 60.0273 | 15.0001 | 111.4176 | 1.2371 | 60.0429 | 0 | 111.3841 | 16.3482 | 60.0437 | 15.0001
111.4228 | 14.855 | 60.0028 | 15.0001 | 111.4132 | 1.761 | 59.9985 | 0 | 111.4138 | 16.3761 | 60.0272 | 15.0001 | 111.4259 | 1.2371 | 60.0429 | 0 | 111.3924 | 16.3482 | 60.0437 | 15.0001
111.4312 | 14.855 | 60.0028 | 15.0001 | 111.4216 | 1.761 | 59.9985 | 0 | 111.4222 | 16.3761 | 60.0272 | 15.0001 | 111.4342 | 1.2371 | 60.0429 | 0 | 111.4007 | 16.3483 | 60.0438 | 15.0001
111.4395 | 14.855 | 60.0028 | 15.0001 | 111.4299 | 1.761 | 59.9985 | 0 | 111.4305 | 16.3761 | 60.0272 | 15.0001 | 111.4425 | 1.2371 | 60.0429 | 0 | 111.409 | 16.3483 | 60.0438 | 15.0001
111.4478 | 14.855 | 60.0028 | 15.0001 | 111.4382 | 1.761 | 59.9985 | 0 | 111.4388 | 16.3761 | 60.0271 | 15.0001 | 111.4509 | 1.2371 | 60.0428 | 0 | 111.4174 | 16.3483 | 60.0439 | 15.0001
111.4562 | 14.855 | 60.0028 | 15.0001 | 111.4466 | 1.761 | 59.9985 | 0 | 111.4472 | 16.3762 | 60.0271 | 15.0001 | 111.4592 | 1.2371 | 60.0428 | 0 | 111.4257 | 16.3483 | 60.0439 | 15.0001
111.4645 | 14.8567 | 60.0028 | 15.0001 | 111.4549 | 1.761 | 59.9985 | 0 | 111.4555 | 16.3762 | 60.0271 | 15.0001 | 111.4675 | 1.2371 | 60.0428 | 0 | 111.434 | 16.3469 | 60.044 | 15.0001
111.4728 | 14.8567 | 60.0029 | 15.0001 | 111.4632 | 1.761 | 59.9985 | 0 | 111.4638 | 16.3762 | 60.027 | 15.0001 | 111.4759 | 1.2371 | 60.0428 | 0 | 111.4424 | 16.3469 | 60.0441 | 15.0001
111.4812 | 14.8567 | 60.0029 | 15.0001 | 111.4716 | 1.761 | 59.9985 | 0 | 111.4721 | 16.3762 | 60.027 | 15.0001 | 111.4842 | 1.2368 | 60.0428 | 0 | 111.4507 | 16.3475 | 60.0441 | 15.0001
111.4895 | 14.8567 | 60.0029 | 15.0001 | 111.4799 | 1.761 | 59.9985 | 0 | 111.4805 | 16.3765 | 60.027 | 15.0001 | 111.4925 | 1.2368 | 60.0428 | 0 | 111.459 | 16.3475 | 60.0442 | 15.0001
111.4978 | 14.8567 | 60.0029 | 15.0001 | 111.4883 | 1.761 | 59.9985 | 0 | 111.4888 | 16.3765 | 60.0269 | 15.0001 | 111.5008 | 1.2366 | 60.0427 | 0 | 111.4673 | 16.3475 | 60.0442 | 15.0001
111.5062 | 14.8567 | 60.0029 | 15.0001 | 111.4966 | 1.761 | 59.9985 | 0 | 111.4971 | 16.3765 | 60.0269 | 15.0001 | 111.5092 | 1.2366 | 60.0427 | 0 | 111.4757 | 16.3475 | 60.0443 | 15.0001
111.5145 | 14.8585 | 60.0029 | 15.0001 | 111.5049 | 1.761 | 59.9986 | 0 | 111.5055 | 16.3765 | 60.0269 | 15.0001 | 111.5175 | 1.2366 | 60.0427 | 0 | 111.484 | 16.3507 | 60.0444 | 15.0001
111.5228 | 14.8585 | 60.0029 | 15.0001 | 111.5133 | 1.661 | 59.9986 | 0 | 111.5138 | 16.3505 | 60.0268 | 15.0001 | 111.5258 | 1.2366 | 60.0427 | 0 | 111.4923 | 16.3507 | 60.0444 | 15.0001
111.5312 | 14.8518 | 60.0029 | 15.0001 | 111.5216 | 1.661 | 59.9986 | 0 | 111.5221 | 16.3505 | 60.0268 | 15.0001 | 111.5342 | 1.2366 | 60.0427 | 0 | 111.5007 | 16.3507 | 60.0445 | 15.0001
111.5395 | 14.8518 | 60.0029 | 15.0001 | 111.5299 | 1.661 | 59.9986 | 0 | 111.5304 | 16.3486 | 60.0268 | 15.0001 | 111.5425 | 1.2366 | 60.0427 | 0 | 111.509 | 16.3507 | 60.0445 | 15.0001
111.5478 | 14.8518 | 60.0029 | 15.0001 | 111.5383 | 1.661 | 59.9986 | 0 | 111.5388 | 16.3486 | 60.0267 | 15.0001 | 111.5508 | 1.2366 | 60.0426 | 0 | 111.5173 | 16.3492 | 60.0446 | 15.0001
111.5562 | 14.8518 | 60.0029 | 15.0001 | 111.5466 | 1.661 | 59.9986 | 0 | 111.5471 | 16.3486 | 60.0267 | 15.0001 | 111.5591 | 1.2366 | 60.0426 | 0 | 111.5256 | 16.3492 | 60.0446 | 15.0001
111.5645 | 14.8518 | 60.0029 | 15.0001 | 111.5549 | 1.661 | 59.9986 | 0 | 111.5554 | 16.3486 | 60.0267 | 15.0001 | 111.5675 | 1.2366 | 60.0426 | 0 | 111.534 | 16.2435 | 60.0447 | 15.0001
111.5728 | 14.8518 | 60.003 | 15.0001 | 111.5633 | 1.6609 | 59.9986 | 0 | 111.5638 | 16.3268 | 60.0266 | 15.0001 | 111.5758 | 1.2366 | 60.0426 | 0 | 111.5423 | 16.2435 | 60.0448 | 15.0001
111.5812 | 14.8518 | 60.003 | 15.0001 | 111.5716 | 1.6609 | 59.9986 | 0 | 111.5721 | 16.3268 | 60.0266 | 15.0001 | 111.5841 | 1.2366 | 60.0426 | 0 | 111.5506 | 16.2436 | 60.0448 | 15.0001
111.5895 | 14.8518 | 60.003 | 15.0001 | 111.5799 | 1.6609 | 59.9986 | 0 | 111.5804 | 16.3237 | 60.0266 | 15.0001 | 111.5924 | 1.2366 | 60.0426 | 0 | 111.5589 | 16.2436 | 60.0449 | 15.0001
111.5978 | 14.8518 | 60.003 | 15.0001 | 111.5883 | 1.6609 | 59.9986 | 0 | 111.5888 | 16.3237 | 60.0265 | 15.0001 | 111.6008 | 1.2366 | 60.0425 | 0 | 111.5673 | 16.2436 | 60.0449 | 15.0001
111.6062 | 14.8518 | 60.003 | 15.0001 | 111.5966 | 1.6609 | 59.9986 | 0 | 111.5971 | 16.3237 | 60.0265 | 15.0001 | 111.6091 | 1.2366 | 60.0425 | 0 | 111.5756 | 16.2436 | 60.045 | 15.0001
111.6145 | 14.8518 | 60.003 | 15.0001 | 111.6049 | 1.6609 | 59.9987 | 0 | 111.6054 | 16.3237 | 60.0265 | 15.0001 | 111.6174 | 1.2366 | 60.0425 | 0 | 111.5839 | 16.2436 | 60.0451 | 15.0001
111.6228 | 14.8518 | 60.003 | 15.0001 | 111.6133 | 1.6607 | 59.9987 | 0 | 111.6137 | 16.326 | 60.0264 | 15.0001 | 111.6258 | 1.2366 | 60.0425 | 0 | 111.5923 | 16.2436 | 60.0451 | 15.0001
111.6312 | 14.8518 | 60.003 | 15.0001 | 111.6216 | 1.6607 | 59.9987 | 0 | 111.6221 | 16.326 | 60.0264 | 15.0001 | 111.6341 | 1.2366 | 60.0425 | 0 | 111.6006 | 16.2454 | 60.0452 | 15.0001
111.6395 | 14.8518 | 60.0031 | 15.0001 | 111.6299 | 1.6606 | 59.9987 | 0 | 111.6304 | 16.326 | 60.0264 | 15.0001 | 111.6424 | 1.2366 | 60.0425 | 0 | 111.6089 | 16.2454 | 60.0452 | 15.0001
111.6478 | 14.8518 | 60.0031 | 15.0001 | 111.6383 | 1.6606 | 59.9987 | 0 | 111.6387 | 16.326 | 60.0263 | 15.0001 | 111.6507 | 1.2366 | 60.0424 | 0 | 111.6172 | 16.2454 | 60.0453 | 15.0001
111.6562 | 14.8518 | 60.0031 | 15.0001 | 111.6466 | 1.6606 | 59.9987 | 0 | 111.6471 | 16.3195 | 60.0263 | 15.0001 | 111.6591 | 1.2366 | 60.0424 | 0 | 111.6256 | 16.2454 | 60.0453 | 15.0001
111.6645 | 14.8503 | 60.0032 | 15.0001 | 111.6549 | 1.6606 | 59.9987 | 0 | 111.6554 | 16.3195 | 60.0263 | 15.0001 | 111.6674 | 1.2366 | 60.0424 | 0 | 111.6339 | 16.2479 | 60.0454 | 15.0001
111.6728 | 14.8503 | 60.0032 | 15.0001 | 111.6633 | 1.6606 | 59.9987 | 0 | 111.6637 | 16.3198 | 60.0262 | 15.0001 | 111.6757 | 1.2366 | 60.0424 | 0 | 111.6422 | 16.2479 | 60.0455 | 15.0001
111.6812 | 14.8503 | 60.0032 | 15.0001 | 111.6716 | 1.6606 | 59.9987 | 0 | 111.672 | 16.3198 | 60.0262 | 15.0001 | 111.6841 | 1.2366 | 60.0424 | 0 | 111.6506 | 16.2479 | 60.0455 | 15.0001
111.6895 | 14.8503 | 60.0033 | 15.0001 | 111.6799 | 1.6607 | 59.9987 | 0 | 111.6804 | 16.3198 | 60.0262 | 15.0001 | 111.6924 | 1.2366 | 60.0424 | 0 | 111.6589 | 16.2479 | 60.0456 | 15.0001
111.6978 | 14.8505 | 60.0033 | 15.0001 | 111.6883 | 1.6607 | 59.9987 | 0 | 111.6887 | 16.3198 | 60.0261 | 15.0001 | 111.7007 | 1.2366 | 60.0423 | 0 | 111.6672 | 16.2462 | 60.0456 | 15.0001
111.7062 | 14.8505 | 60.0033 | 15.0001 | 111.6966 | 1.6607 | 59.9987 | 0 | 111.697 | 16.2808 | 60.0261 | 15.0001 | 111.709 | 1.2366 | 60.0423 | 0 | 111.6755 | 16.2462 | 60.0457 | 15.0001
111.7145 | 14.8505 | 60.0034 | 15.0001 | 111.7049 | 1.6607 | 59.9988 | 0 | 111.7054 | 16.2808 | 60.0261 | 15.0001 | 111.7174 | 1.2366 | 60.0423 | 0 | 111.6839 | 16.1513 | 60.0458 | 15.0001
111.7228 | 14.8505 | 60.0034 | 15.0001 | 111.7133 | 1.6612 | 59.9988 | 0 | 111.7137 | 16.2832 | 60.026 | 15.0001 | 111.7257 | 1.2366 | 60.0423 | 0 | 111.6922 | 16.1513 | 60.0458 | 15.0001
111.7312 | 14.8505 | 60.0034 | 15.0001 | 111.7216 | 1.6612 | 59.9988 | 0 | 111.722 | 16.2832 | 60.026 | 15.0001 | 111.734 | 1.2366 | 60.0423 | 0 | 111.7005 | 16.054 | 60.0459 | 15.0001
111.7395 | 14.8505 | 60.0035 | 15.0001 | 111.7299 | 1.6609 | 59.9988 | 0 | 111.7304 | 16.2821 | 60.026 | 15.0001 | 111.7423 | 1.2366 | 60.0423 | 0 | 111.7089 | 16.054 | 60.0459 | 15.0001
111.7478 | 14.8505 | 60.0035 | 15.0001 | 111.7383 | 1.6609 | 59.9988 | 0 | 111.7387 | 16.2821 | 60.0259 | 15.0001 | 111.7507 | 1.2366 | 60.0422 | 0 | 111.7172 | 16.0528 | 60.046 | 15.0001
111.7562 | 14.8505 | 60.0035 | 15.0001 | 111.7466 | 1.6609 | 59.9988 | 0 | 111.747 | 16.2821 | 60.0259 | 15.0001 | 111.759 | 1.2366 | 60.0422 | 0 | 111.7255 | 16.0528 | 60.046 | 15.0001
111.7645 | 14.8505 | 60.0036 | 15.0001 | 111.7549 | 1.6609 | 59.9988 | 0 | 111.7553 | 16.2821 | 60.0259 | 15.0001 | 111.7673 | 1.2366 | 60.0422 | 0 | 111.7338 | 16.0511 | 60.0461 | 15.0001
111.7728 | 14.8505 | 60.0036 | 15.0001 | 111.7633 | 1.6609 | 59.9988 | 0 | 111.7637 | 16.2821 | 60.0258 | 15.0001 | 111.7757 | 1.2366 | 60.0422 | 0 | 111.7422 | 16.0511 | 60.0462 | 15.0001
111.7812 | 14.8505 | 60.0036 | 15.0001 | 111.7716 | 1.6609 | 59.9988 | 0 | 111.772 | 16.2821 | 60.0258 | 15.0001 | 111.784 | 1.2366 | 60.0422 | 0 | 111.7505 | 16.0521 | 60.0462 | 15.0001
111.7895 | 14.8505 | 60.0037 | 15.0001 | 111.7799 | 1.6609 | 59.9988 | 0 | 111.7803 | 16.2819 | 60.0258 | 15.0001 | 111.7923 | 1.2366 | 60.0422 | 0 | 111.7588 | 16.0521 | 60.0463 | 15.0001
111.7978 | 14.8518 | 60.0037 | 15.0001 | 111.7883 | 1.6609 | 59.9988 | 0 | 111.7887 | 16.2819 | 60.0257 | 15.0001 | 111.8006 | 1.2366 | 60.0421 | 0 | 111.7671 | 16.0523 | 60.0463 | 15.0001
111.8062 | 14.8518 | 60.0037 | 15.0001 | 111.7966 | 1.6605 | 59.9988 | 0 | 111.797 | 16.2816 | 60.0257 | 15.0001 | 111.809 | 1.2366 | 60.0421 | 0 | 111.7755 | 16.0523 | 60.0464 | 15.0001
111.8145 | 14.8513 | 60.0038 | 15.0001 | 111.805 | 1.6605 | 59.9989 | 0 | 111.8053 | 16.2816 | 60.0257 | 15.0001 | 111.8173 | 1.2366 | 60.0421 | 0 | 111.7838 | 16.0523 | 60.0465 | 15.0001
111.8228 | 14.8513 | 60.0038 | 15.0001 | 111.8133 | 1.6605 | 59.9989 | 0 | 111.8137 | 16.2816 | 60.0256 | 15.0001 | 111.8256 | 1.2366 | 60.0421 | 0 | 111.7921 | 16.0523 | 60.0465 | 15.0001
111.8312 | 14.8513 | 60.0038 | 15.0001 | 111.8216 | 1.6605 | 59.9989 | 0 | 111.822 | 16.2816 | 60.0256 | 15.0001 | 111.834 | 1.2366 | 60.0421 | 0 | 111.8005 | 16.053 | 60.0466 | 15.0001
111.8395 | 14.8513 | 60.0039 | 15.0001 | 111.83 | 1.6605 | 59.9989 | 0 | 111.8303 | 16.2815 | 60.0256 | 15.0001 | 111.8423 | 1.2366 | 60.0421 | 0 | 111.8088 | 16.053 | 60.0466 | 15.0001
111.8478 | 14.8513 | 60.0039 | 15.0001 | 111.8383 | 1.6605 | 59.9989 | 0 | 111.8386 | 16.2815 | 60.0255 | 15.0001 | 111.8506 | 1.2366 | 60.042 | 0 | 111.8171 | 16.053 | 60.0467 | 15.0001
111.8562 | 14.8513 | 60.0039 | 15.0001 | 111.8466 | 1.6605 | 59.9989 | 0 | 111.847 | 16.2815 | 60.0255 | 15.0001 | 111.8589 | 1.2366 | 60.042 | 0 | 111.8254 | 16.053 | 60.0467 | 15.0001
111.8645 | 14.8513 | 60.004 | 15.0001 | 111.855 | 1.6605 | 59.9989 | 0 | 111.8553 | 16.2815 | 60.0255 | 15.0001 | 111.8673 | 1.2366 | 60.042 | 0 | 111.8338 | 16.0564 | 60.0468 | 15.0001
111.8728 | 14.8513 | 60.004 | 15.0001 | 111.8633 | 1.6605 | 59.9989 | 0 | 111.8636 | 16.284 | 60.0254 | 15.0001 | 111.8756 | 1.2366 | 60.042 | 0 | 111.8421 | 16.0564 | 60.0469 | 15.0001
111.8812 | 14.8531 | 60.004 | 15.0001 | 111.8716 | 1.6605 | 59.9989 | 0 | 111.872 | 16.284 | 60.0254 | 15.0001 | 111.8839 | 1.2366 | 60.042 | 0 | 111.8504 | 16.0545 | 60.0469 | 15.0001
111.8895 | 14.8531 | 60.0041 | 15.0001 | 111.88 | 1.6605 | 59.9989 | 0 | 111.8803 | 16.2838 | 60.0254 | 15.0001 | 111.8922 | 1.2366 | 60.042 | 0 | 111.8587 | 16.0545 | 60.047 | 15.0001
111.8978 | 14.8522 | 60.0041 | 15.0001 | 111.8883 | 1.6605 | 59.9989 | 0 | 111.8886 | 16.2838 | 60.0253 | 15.0001 | 111.9006 | 1.2366 | 60.0419 | 0 | 111.8671 | 16.0545 | 60.047 | 15.0001
111.9062 | 14.8522 | 60.0041 | 15.0001 | 111.8966 | 1.6607 | 59.9989 | 0 | 111.8969 | 16.2838 | 60.0253 | 15.0001 | 111.9089 | 1.2366 | 60.0419 | 0 | 111.8754 | 16.0545 | 60.0471 | 15.0001
111.9145 | 14.8495 | 60.0042 | 15.0001 | 111.905 | 1.6607 | 59.999 | 0 | 111.9053 | 16.2838 | 60.0253 | 15.0001 | 111.9172 | 1.2366 | 60.0419 | 0 | 111.8837 | 16.0545 | 60.0472 | 15.0001
111.9228 | 14.8495 | 60.0042 | 15.0001 | 111.9133 | 1.6604 | 59.999 | 0 | 111.9136 | 16.282 | 60.0252 | 15.0001 | 111.9256 | 1.2366 | 60.0419 | 0 | 111.8921 | 16.0545 | 60.0472 | 15.0001
111.9312 | 14.8495 | 60.0042 | 15.0001 | 111.9216 | 1.6604 | 59.999 | 0 | 111.9219 | 16.282 | 60.0252 | 15.0001 | 111.9339 | 1.2366 | 60.0419 | 0 | 111.9004 | 16.0545 | 60.0473 | 15.0001
111.9395 | 14.8495 | 60.0043 | 15.0001 | 111.93 | 1.6604 | 59.999 | 0 | 111.9303 | 16.2783 | 60.0252 | 15.0001 | 111.9422 | 1.2366 | 60.0419 | 0 | 111.9087 | 16.0545 | 60.0473 | 15.0001
111.9478 | 14.8495 | 60.0043 | 15.0001 | 111.9383 | 1.6604 | 59.999 | 0 | 111.9386 | 16.2783 | 60.0251 | 15.0001 | 111.9505 | 1.2365 | 60.0418 | 0 | 111.917 | 16.0545 | 60.0474 | 15.0001
111.9562 | 14.8495 | 60.0043 | 15.0001 | 111.9466 | 1.6605 | 59.999 | 0 | 111.9469 | 16.2777 | 60.0251 | 15.0001 | 111.9589 | 1.2365 | 60.0418 | 0 | 111.9254 | 16.0545 | 60.0474 | 15.0001
111.9645 | 14.8495 | 60.0044 | 15.0001 | 111.955 | 1.6605 | 59.999 | 0 | 111.9553 | 16.2777 | 60.0251 | 15.0001 | 111.9672 | 1.2365 | 60.0418 | 0 | 111.9337 | 16.0545 | 60.0475 | 15.0001
111.9728 | 14.8495 | 60.0044 | 15.0001 | 111.9633 | 1.6604 | 59.999 | 0 | 111.9636 | 16.2777 | 60.025 | 15.0001 | 111.9755 | 1.2365 | 60.0418 | 0 | 111.942 | 16.0545 | 60.0476 | 15.0001
111.9812 | 14.8471 | 60.0044 | 15.0001 | 111.9716 | 1.6604 | 59.999 | 0 | 111.9719 | 16.2777 | 60.025 | 15.0001 | 111.9839 | 1.2365 | 60.0418 | 0 | 111.9503 | 16.0545 | 60.0476 | 15.0001
111.9895 | 14.8471 | 60.0045 | 15.0001 | 111.98 | 1.6604 | 59.999 | 0 | 111.9802 | 16.277 | 60.025 | 15.0001 | 111.9922 | 1.2365 | 60.0418 | 0 | 111.9587 | 16.0545 | 60.0477 | 15.0001
111.9978 | 14.8436 | 60.0045 | 15.0001 | 111.9883 | 1.6604 | 59.999 | 0 | 111.9886 | 16.277 | 60.0249 | 15.0001 | 112.0005 | 1.2366 | 60.0417 | 0 | 111.967 | 16.0545 | 60.0477 | 15.0001
112.0062 | 14.8436 | 60.0045 | 15.0001 | 111.9966 | 1.518 | 59.999 | 0 | 111.9969 | 16.2766 | 60.0249 | 15.0001 | 112.0088 | 1.2366 | 60.0417 | 0 | 111.9753 | 16.0545 | 60.0478 | 15.0001
112.0145 | 14.8436 | 60.0046 | 15.0001 | 112.005 | 1.518 | 59.9991 | 0 | 112.0052 | 16.2766 | 60.0249 | 15.0001 | 112.0172 | 1.2366 | 60.0417 | 0 | 111.9837 | 16.0545 | 60.0479 | 15.0001
112.0228 | 14.8436 | 60.0046 | 15.0001 | 112.0133 | 1.5177 | 59.9991 | 0 | 112.0136 | 16.2765 | 60.0248 | 15.0001 | 112.0255 | 1.2366 | 60.0417 | 0 | 111.992 | 16.0545 | 60.0479 | 15.0001
112.0312 | 14.8426 | 60.0046 | 15.0001 | 112.0216 | 1.5177 | 59.9991 | 0 | 112.0219 | 16.2765 | 60.0248 | 15.0001 | 112.0338 | 1.2366 | 60.0417 | 0 | 112.0003 | 16.0534 | 60.048 | 15.0001
112.0395 | 14.8426 | 60.0047 | 15.0001 | 112.03 | 1.5177 | 59.9991 | 0 | 112.0302 | 16.2803 | 60.0248 | 15.0001 | 112.0421 | 1.2366 | 60.0417 | 0 | 112.0086 | 16.0534 | 60.048 | 15.0001
112.0478 | 14.8426 | 60.0047 | 15.0001 | 112.0383 | 1.5177 | 59.9991 | 0 | 112.0385 | 16.2803 | 60.0247 | 15.0001 | 112.0505 | 1.2366 | 60.0416 | 0 | 112.017 | 16.0534 | 60.0481 | 15.0001
112.0562 | 14.8426 | 60.0047 | 15.0001 | 112.0466 | 1.5177 | 59.9991 | 0 | 112.0469 | 16.2362 | 60.0247 | 15.0001 | 112.0588 | 1.2366 | 60.0416 | 0 | 112.0253 | 16.0534 | 60.0481 | 15.0001
112.0645 | 14.8426 | 60.0048 | 15.0001 | 112.055 | 1.5177 | 59.9991 | 0 | 112.0552 | 16.2362 | 60.0247 | 15.0001 | 112.0671 | 1.2366 | 60.0416 | 0 | 112.0336 | 16.0534 | 60.0482 | 15.0001
112.0728 | 14.8426 | 60.0048 | 15.0001 | 112.0633 | 1.5179 | 59.9991 | 0 | 112.0635 | 16.1696 | 60.0246 | 15.0001 | 112.0755 | 1.2366 | 60.0416 | 0 | 112.0419 | 16.0534 | 60.0482 | 15.0001
112.0812 | 14.8439 | 60.0048 | 15.0001 | 112.0716 | 1.5179 | 59.9991 | 0 | 112.0719 | 16.1696 | 60.0246 | 15.0001 | 112.0838 | 1.2366 | 60.0416 | 0 | 112.0503 | 16.0516 | 60.0483 | 15.0001
112.0895 | 14.8439 | 60.0049 | 15.0001 | 112.08 | 1.5179 | 59.9991 | 0 | 112.0802 | 16.1696 | 60.0246 | 15.0001 | 112.0921 | 1.2366 | 60.0416 | 0 | 112.0586 | 16.0516 | 60.0483 | 15.0001
112.0978 | 14.8439 | 60.0049 | 15.0001 | 112.0883 | 1.5179 | 59.9991 | 0 | 112.0885 | 16.1696 | 60.0245 | 15.0001 | 112.1004 | 1.2366 | 60.0415 | 0 | 112.0669 | 16.0514 | 60.0484 | 15.0001
112.1061 | 14.8439 | 60.0049 | 15.0001 | 112.0966 | 1.5179 | 59.9991 | 0 | 112.0969 | 16.168 | 60.0245 | 15.0001 | 112.1088 | 1.2366 | 60.0415 | 0 | 112.0752 | 16.0514 | 60.0484 | 15.0001
112.1145 | 14.8439 | 60.005 | 15.0001 | 112.105 | 1.5179 | 59.9992 | 0 | 112.1052 | 16.168 | 60.0245 | 15.0001 | 112.1171 | 1.2366 | 60.0415 | 0 | 112.0836 | 16.0559 | 60.0485 | 15.0001
112.1228 | 14.8439 | 60.005 | 15.0001 | 112.1133 | 1.5179 | 59.9992 | 0 | 112.1135 | 16.168 | 60.0244 | 15.0001 | 112.1254 | 1.2366 | 60.0415 | 0 | 112.0919 | 16.0559 | 60.0485 | 15.0001
112.1311 | 14.8439 | 60.005 | 15.0001 | 112.1217 | 1.5179 | 59.9992 | 0 | 112.1218 | 16.168 | 60.0244 | 15.0001 | 112.1338 | 1.2366 | 60.0415 | 0 | 112.1002 | 16.056 | 60.0486 | 15.0001
112.1395 | 14.8439 | 60.0051 | 15.0001 | 112.13 | 1.518 | 59.9992 | 0 | 112.1302 | 16.1681 | 60.0244 | 15.0001 | 112.1421 | 1.2366 | 60.0415 | 0 | 112.1085 | 16.056 | 60.0486 | 15.0001
112.1478 | 14.8505 | 60.0051 | 15.0001 | 112.1383 | 1.518 | 59.9992 | 0 | 112.1385 | 16.1681 | 60.0243 | 15.0001 | 112.1504 | 1.2366 | 60.0414 | 0 | 112.1169 | 16.0533 | 60.0487 | 15.0001
112.1561 | 14.8505 | 60.0051 | 15.0001 | 112.1467 | 1.5179 | 59.9992 | 0 | 112.1468 | 16.1667 | 60.0243 | 15.0001 | 112.1587 | 1.2366 | 60.0414 | 0 | 112.1252 | 16.0533 | 60.0487 | 15.0001
112.1645 | 14.8531 | 60.0052 | 15.0001 | 112.155 | 1.5179 | 59.9992 | 0 | 112.1552 | 16.1667 | 60.0243 | 15.0001 | 112.1671 | 1.2366 | 60.0414 | 0 | 112.1335 | 16.0525 | 60.0488 | 15.0001
112.1728 | 14.8531 | 60.0052 | 15.0001 | 112.1633 | 1.5179 | 59.9992 | 0 | 112.1635 | 16.0932 | 60.0242 | 15.0001 | 112.1754 | 1.2366 | 60.0414 | 0 | 112.1418 | 16.0525 | 60.0488 | 15.0001
112.1811 | 14.8531 | 60.0052 | 15.0001 | 112.1717 | 1.5179 | 59.9992 | 0 | 112.1718 | 16.0932 | 60.0242 | 15.0001 | 112.1837 | 1.2365 | 60.0414 | 0 | 112.1502 | 16.054 | 60.0489 | 15.0001
112.1895 | 14.8531 | 60.0053 | 15.0001 | 112.18 | 1.5179 | 59.9992 | 0 | 112.1802 | 16.092 | 60.0242 | 15.0001 | 112.1921 | 1.2365 | 60.0414 | 0 | 112.1585 | 16.054 | 60.0489 | 15.0001
112.1978 | 14.8519 | 60.0053 | 15.0001 | 112.1883 | 1.5179 | 59.9992 | 0 | 112.1885 | 16.092 | 60.0241 | 15.0001 | 112.2004 | 1.2365 | 60.0413 | 0 | 112.1668 | 16.054 | 60.049 | 15.0001
112.2061 | 14.8519 | 60.0053 | 15.0001 | 112.1967 | 1.5179 | 59.9992 | 0 | 112.1968 | 16.0916 | 60.0241 | 15.0001 | 112.2087 | 1.2365 | 60.0413 | 0 | 112.1751 | 16.054 | 60.049 | 15.0001
112.2145 | 14.8522 | 60.0054 | 15.0001 | 112.205 | 1.5179 | 59.9993 | 0 | 112.2051 | 16.0916 | 60.0241 | 15.0001 | 112.217 | 1.2366 | 60.0413 | 0 | 112.1835 | 16.054 | 60.0491 | 15.0001
112.2228 | 14.8522 | 60.0054 | 15.0001 | 112.2133 | 1.5179 | 59.9993 | 0 | 112.2135 | 16.0944 | 60.024 | 15.0001 | 112.2254 | 1.2366 | 60.0413 | 0 | 112.1918 | 16.054 | 60.0491 | 15.0001
112.2311 | 14.8505 | 60.0054 | 15.0001 | 112.2217 | 1.5179 | 59.9993 | 0 | 112.2218 | 16.0944 | 60.024 | 15.0001 | 112.2337 | 1.2366 | 60.0413 | 0 | 112.2001 | 16.054 | 60.0492 | 15.0001
112.2395 | 14.8505 | 60.0055 | 15.0001 | 112.23 | 1.518 | 59.9993 | 0 | 112.2301 | 16.0944 | 60.0239 | 15.0001 | 112.242 | 1.2366 | 60.0413 | 0 | 112.2084 | 16.054 | 60.0492 | 15.0001
112.2478 | 14.8505 | 60.0055 | 15.0001 | 112.2383 | 1.518 | 59.9993 | 0 | 112.2385 | 16.0944 | 60.0239 | 15.0001 | 112.2503 | 1.2366 | 60.0412 | 0 | 112.2168 | 16.054 | 60.0493 | 15.0001
112.2561 | 14.8505 | 60.0055 | 15.0001 | 112.2467 | 1.518 | 59.9993 | 0 | 112.2468 | 16.0944 | 60.0238 | 15.0001 | 112.2587 | 1.2366 | 60.0412 | 0 | 112.2251 | 16.054 | 60.0493 | 15.0001
112.2645 | 14.8514 | 60.0056 | 15.0001 | 112.255 | 1.518 | 59.9993 | 0 | 112.2551 | 16.0944 | 60.0237 | 15.0001 | 112.267 | 1.2366 | 60.0412 | 0 | 112.2334 | 16.054 | 60.0494 | 15.0001
112.2728 | 14.8514 | 60.0056 | 15.0001 | 112.2633 | 1.518 | 59.9993 | 0 | 112.2635 | 16.0974 | 60.0237 | 15.0001 | 112.2753 | 1.2366 | 60.0412 | 0 | 112.2418 | 16.054 | 60.0494 | 15.0001
112.2811 | 14.8514 | 60.0056 | 15.0001 | 112.2717 | 1.518 | 59.9993 | 0 | 112.2718 | 16.0974 | 60.0236 | 15.0001 | 112.2837 | 1.2366 | 60.0412 | 0 | 112.2501 | 16.054 | 60.0495 | 15.0001
112.2894 | 14.8514 | 60.0057 | 15.0001 | 112.28 | 1.3815 | 59.9993 | 0 | 112.2801 | 16.0974 | 60.0235 | 15.0001 | 112.292 | 1.2366 | 60.0412 | 0 | 112.2584 | 16.054 | 60.0495 | 15.0001
112.2978 | 14.8522 | 60.0057 | 15.0001 | 112.2883 | 1.3815 | 59.9993 | 0 | 112.2885 | 16.0974 | 60.0235 | 15.0001 | 112.3003 | 1.2365 | 60.0411 | 0 | 112.2667 | 16.054 | 60.0496 | 15.0001
112.3061 | 14.8522 | 60.0057 | 15.0001 | 112.2967 | 1.3815 | 59.9993 | 0 | 112.2968 | 16.0974 | 60.0234 | 15.0001 | 112.3086 | 1.2365 | 60.0411 | 0 | 112.2751 | 16.054 | 60.0496 | 15.0001
112.3144 | 14.8522 | 60.0058 | 15.0001 | 112.305 | 1.3815 | 59.9994 | 0 | 112.3051 | 16.0974 | 60.0233 | 15.0001 | 112.317 | 1.2365 | 60.0411 | 0 | 112.2834 | 16.054 | 60.0497 | 15.0001
112.3228 | 14.8522 | 60.0058 | 15.0001 | 112.3133 | 1.3815 | 59.9994 | 0 | 112.3134 | 16.0974 | 60.0233 | 15.0001 | 112.3253 | 1.2365 | 60.0411 | 0 | 112.2917 | 16.054 | 60.0497 | 15.0001
112.3311 | 14.8521 | 60.0058 | 15.0001 | 112.3217 | 1.3815 | 59.9994 | 0 | 112.3218 | 16.0974 | 60.0232 | 15.0001 | 112.3336 | 1.2364 | 60.0411 | 0 | 112.3 | 16.0541 | 60.0498 | 15.0001
112.3394 | 14.8521 | 60.0059 | 15.0001 | 112.33 | 1.3813 | 59.9994 | 0 | 112.3301 | 16.0974 | 60.0231 | 15.0001 | 112.342 | 1.2364 | 60.0411 | 0 | 112.3084 | 16.0541 | 60.0498 | 15.0001
112.3478 | 14.8521 | 60.0059 | 15.0001 | 112.3383 | 1.3813 | 59.9994 | 0 | 112.3384 | 16.0974 | 60.0231 | 15.0001 | 112.3503 | 1.2364 | 60.041 | 0 | 112.3167 | 16.0541 | 60.0499 | 15.0001
112.3561 | 14.8521 | 60.0059 | 15.0001 | 112.3467 | 1.3813 | 59.9994 | 0 | 112.3468 | 16.0974 | 60.023 | 15.0001 | 112.3586 | 1.2364 | 60.041 | 0 | 112.325 | 16.0541 | 60.0499 | 15.0001
112.3644 | 14.8521 | 60.006 | 15.0001 | 112.355 | 1.3813 | 59.9994 | 0 | 112.3551 | 16.0974 | 60.0229 | 15.0001 | 112.3669 | 1.2364 | 60.041 | 0 | 112.3333 | 16.0541 | 60.05 | 15.0001
112.3728 | 14.8521 | 60.006 | 15.0001 | 112.3633 | 1.3813 | 59.9994 | 0 | 112.3634 | 16.0974 | 60.0229 | 15.0001 | 112.3753 | 1.2364 | 60.041 | 0 | 112.3417 | 16.0541 | 60.05 | 15.0001
112.3811 | 14.8522 | 60.006 | 15.0001 | 112.3717 | 1.3813 | 59.9994 | 0 | 112.3718 | 16.0974 | 60.0228 | 15.0001 | 112.3836 | 1.2364 | 60.0409 | 0 | 112.35 | 16.0541 | 60.0501 | 15.0001
112.3894 | 14.8522 | 60.0061 | 15.0001 | 112.38 | 1.3813 | 59.9994 | 0 | 112.3801 | 16.0974 | 60.0227 | 15.0001 | 112.3919 | 1.2364 | 60.0409 | 0 | 112.3583 | 16.0541 | 60.0501 | 15.0001
112.3978 | 14.8522 | 60.0061 | 15.0001 | 112.3883 | 1.3813 | 59.9994 | 0 | 112.3884 | 16.0974 | 60.0227 | 15.0001 | 112.4002 | 1.2364 | 60.0408 | 0 | 112.3666 | 16.0541 | 60.0502 | 15.0001
112.4061 | 14.8522 | 60.0061 | 15.0001 | 112.3967 | 1.3813 | 59.9994 | 0 | 112.3968 | 16.0974 | 60.0226 | 15.0001 | 112.4086 | 1.2364 | 60.0407 | 0 | 112.375 | 16.0541 | 60.0502 | 15.0001
112.4144 | 14.8522 | 60.0062 | 15.0001 | 112.405 | 1.3813 | 59.9995 | 0 | 112.4051 | 16.0974 | 60.0225 | 15.0001 | 112.4169 | 1.2366 | 60.0407 | 0 | 112.3833 | 16.0537 | 60.0503 | 15.0001
112.4228 | 14.8522 | 60.0062 | 15.0001 | 112.4133 | 1.3813 | 59.9995 | 0 | 112.4134 | 16.0972 | 60.0225 | 15.0001 | 112.4252 | 1.2366 | 60.0406 | 0 | 112.3916 | 16.0537 | 60.0503 | 15.0001
112.4311 | 14.8522 | 60.0062 | 15.0001 | 112.4217 | 1.3813 | 59.9995 | 0 | 112.4218 | 16.0972 | 60.0224 | 15.0001 | 112.4336 | 1.2369 | 60.0406 | 0 | 112.4 | 16.0537 | 60.0504 | 15.0001
112.4394 | 14.8522 | 60.0063 | 15.0001 | 112.43 | 1.3813 | 59.9995 | 0 | 112.4301 | 16.0974 | 60.0223 | 15.0001 | 112.4419 | 1.2369 | 60.0405 | 0 | 112.4083 | 16.0537 | 60.0504 | 15.0001
112.4478 | 14.8508 | 60.0063 | 15.0001 | 112.4383 | 1.3813 | 59.9995 | 0 | 112.4384 | 16.0974 | 60.0223 | 15.0001 | 112.4502 | 1.2369 | 60.0405 | 0 | 112.4166 | 16.0518 | 60.0505 | 15.0001
112.4561 | 14.8508 | 60.0063 | 15.0001 | 112.4467 | 1.3813 | 59.9995 | 0 | 112.4467 | 16.0974 | 60.0222 | 15.0001 | 112.4585 | 1.2369 | 60.0404 | 0 | 112.4249 | 16.0518 | 60.0505 | 15.0001
112.4644 | 14.8511 | 60.0064 | 15.0001 | 112.455 | 1.3813 | 59.9995 | 0 | 112.4551 | 16.0974 | 60.0221 | 15.0001 | 112.4669 | 1.2369 | 60.0403 | 0 | 112.4333 | 16.0518 | 60.0506 | 15.0001
112.4727 | 14.8511 | 60.0064 | 15.0001 | 112.4633 | 1.3813 | 59.9995 | 0 | 112.4634 | 16.0974 | 60.0221 | 15.0001 | 112.4752 | 1.2369 | 60.0403 | 0 | 112.4416 | 16.0518 | 60.0506 | 15.0001
112.4811 | 14.8511 | 60.0064 | 15.0001 | 112.4717 | 1.3813 | 59.9995 | 0 | 112.4717 | 16.0974 | 60.022 | 15.0001 | 112.4835 | 1.2369 | 60.0402 | 0 | 112.4499 | 16.0518 | 60.0507 | 15.0001
112.4894 | 14.8511 | 60.0065 | 15.0001 | 112.48 | 1.3813 | 59.9995 | 0 | 112.4801 | 16.0974 | 60.0219 | 15.0001 | 112.4919 | 1.2369 | 60.0402 | 0 | 112.4582 | 16.0518 | 60.0507 | 15.0001
112.4977 | 14.8511 | 60.0065 | 15.0001 | 112.4883 | 1.3813 | 59.9995 | 0 | 112.4884 | 16.0974 | 60.0219 | 15.0001 | 112.5002 | 1.2365 | 60.0401 | 0 | 112.4666 | 16.0518 | 60.0508 | 15.0001
112.5061 | 14.8511 | 60.0065 | 15.0001 | 112.4967 | 1.3813 | 59.9995 | 0 | 112.4967 | 16.0974 | 60.0218 | 15.0001 | 112.5085 | 1.2365 | 60.04 | 0 | 112.4749 | 16.0518 | 60.0508 | 15.0001
112.5144 | 14.8527 | 60.0066 | 15.0001 | 112.505 | 1.3813 | 59.9996 | 0 | 112.5051 | 16.0974 | 60.0217 | 15.0001 | 112.5168 | 1.2365 | 60.04 | 0 | 112.4832 | 16.0518 | 60.0509 | 15.0001
112.5227 | 14.8527 | 60.0066 | 15.0001 | 112.5133 | 1.3813 | 59.9996 | 0 | 112.5134 | 16.0974 | 60.0217 | 15.0001 | 112.5252 | 1.2365 | 60.0399 | 0 | 112.4915 | 16.0518 | 60.0509 | 15.0001
112.5311 | 14.8528 | 60.0066 | 15.0001 | 112.5217 | 1.3813 | 59.9996 | 0 | 112.5217 | 16.0974 | 60.0216 | 15.0001 | 112.5335 | 1.2365 | 60.0399 | 0 | 112.4999 | 16.0518 | 60.051 | 15.0001
112.5394 | 14.8528 | 60.0067 | 15.0001 | 112.53 | 1.3814 | 59.9996 | 0 | 112.5301 | 16.0975 | 60.0215 | 15.0001 | 112.5418 | 1.2365 | 60.0398 | 0 | 112.5082 | 16.0518 | 60.051 | 15.0001
112.5477 | 14.8528 | 60.0067 | 15.0001 | 112.5383 | 1.3814 | 59.9996 | 0 | 112.5384 | 16.0975 | 60.0215 | 15.0001 | 112.5501 | 1.2368 | 60.0398 | 0 | 112.5165 | 16.0518 | 60.0511 | 15.0001
112.5561 | 14.8528 | 60.0067 | 15.0001 | 112.5467 | 1.3814 | 59.9996 | 0 | 112.5467 | 16.0977 | 60.0214 | 15.0001 | 112.5585 | 1.2368 | 60.0397 | 0 | 112.5248 | 16.0518 | 60.0511 | 15.0001
112.5644 | 14.8528 | 60.0068 | 15.0001 | 112.555 | 1.3814 | 59.9996 | 0 | 112.555 | 16.0977 | 60.0213 | 15.0001 | 112.5668 | 1.2372 | 60.0396 | 0 | 112.5332 | 16.0518 | 60.0512 | 15.0001
112.5727 | 14.8528 | 60.0068 | 15.0001 | 112.5633 | 1.3814 | 59.9996 | 0 | 112.5634 | 16.0977 | 60.0213 | 15.0001 | 112.5751 | 1.2372 | 60.0396 | 0 | 112.5415 | 16.0518 | 60.0512 | 15.0001
112.5811 | 14.8453 | 60.0068 | 15.0001 | 112.5717 | 1.3814 | 59.9996 | 0 | 112.5717 | 16.0977 | 60.0212 | 15.0001 | 112.5835 | 1.2372 | 60.0395 | 0 | 112.5498 | 16.0518 | 60.0513 | 15.0001
112.5894 | 14.8453 | 60.0069 | 15.0001 | 112.58 | 1.3814 | 59.9996 | 0 | 112.58 | 16.0977 | 60.0211 | 15.0001 | 112.5918 | 1.2372 | 60.0395 | 0 | 112.5582 | 16.0518 | 60.0513 | 15.0001
112.5977 | 14.8466 | 60.0069 | 15.0001 | 112.5883 | 1.3814 | 59.9996 | 0 | 112.5884 | 16.0977 | 60.0211 | 15.0001 | 112.6001 | 1.2372 | 60.0394 | 0 | 112.5665 | 16.0518 | 60.0514 | 15.0001
112.6061 | 14.8466 | 60.0069 | 15.0001 | 112.5967 | 1.3815 | 59.9996 | 0 | 112.5967 | 16.0984 | 60.021 | 15.0001 | 112.6084 | 1.2372 | 60.0393 | 0 | 112.5748 | 16.0518 | 60.0514 | 15.0001
112.6144 | 14.8466 | 60.007 | 15.0001 | 112.605 | 1.3815 | 59.9997 | 0 | 112.605 | 16.0984 | 60.0209 | 15.0001 | 112.6168 | 1.2372 | 60.0393 | 0 | 112.5831 | 16.0518 | 60.0515 | 15.0001
112.6227 | 14.8466 | 60.007 | 15.0001 | 112.6133 | 1.3815 | 59.9997 | 0 | 112.6134 | 16.0984 | 60.0209 | 15.0001 | 112.6251 | 1.2372 | 60.0392 | 0 | 112.5915 | 16.0518 | 60.0515 | 15.0001
112.6311 | 14.8466 | 60.007 | 15.0001 | 112.6217 | 1.3815 | 59.9997 | 0 | 112.6217 | 16.0984 | 60.0208 | 15.0001 | 112.6334 | 1.2371 | 60.0392 | 0 | 112.5998 | 16.0518 | 60.0516 | 15.0001
112.6394 | 14.8466 | 60.007 | 15.0001 | 112.63 | 1.3815 | 59.9997 | 0 | 112.63 | 16.0984 | 60.0207 | 15.0001 | 112.6418 | 1.2371 | 60.0391 | 0 | 112.6081 | 16.0518 | 60.0516 | 15.0001
112.6477 | 14.8468 | 60.0071 | 15.0001 | 112.6383 | 1.3815 | 59.9997 | 0 | 112.6384 | 16.0984 | 60.0207 | 15.0001 | 112.6501 | 1.2371 | 60.0391 | 0 | 112.6164 | 16.0518 | 60.0517 | 15.0001
112.656 | 14.8468 | 60.0071 | 15.0001 | 112.6467 | 1.3813 | 59.9997 | 0 | 112.6467 | 16.0984 | 60.0206 | 15.0001 | 112.6584 | 1.2371 | 60.039 | 0 | 112.6248 | 16.0518 | 60.0517 | 15.0001
112.6644 | 14.8468 | 60.0071 | 15.0001 | 112.655 | 1.3813 | 59.9997 | 0 | 112.655 | 16.0984 | 60.0205 | 15.0001 | 112.6667 | 1.2369 | 60.0389 | 0 | 112.6331 | 16.0518 | 60.0518 | 15.0001
112.6727 | 14.8468 | 60.0071 | 15.0001 | 112.6633 | 1.3813 | 59.9997 | 0 | 112.6634 | 16.0984 | 60.0205 | 15.0001 | 112.6751 | 1.2369 | 60.0389 | 0 | 112.6414 | 16.0518 | 60.0518 | 15.0001
112.681 | 14.8464 | 60.0071 | 15.0001 | 112.6717 | 1.3813 | 59.9997 | 0 | 112.6717 | 16.0984 | 60.0204 | 15.0001 | 112.6834 | 1.2369 | 60.0388 | 0 | 112.6497 | 16.0518 | 60.0519 | 15.0001
112.6894 | 14.8464 | 60.0071 | 15.0001 | 112.68 | 1.3813 | 59.9997 | 0 | 112.68 | 16.0984 | 60.0203 | 15.0001 | 112.6917 | 1.2369 | 60.0388 | 0 | 112.6581 | 16.0518 | 60.0519 | 15.0001
112.6977 | 14.8464 | 60.0072 | 15.0001 | 112.6883 | 1.3813 | 59.9997 | 0 | 112.6883 | 16.0984 | 60.0203 | 15.0001 | 112.7 | 1.237 | 60.0387 | 0 | 112.6664 | 16.0518 | 60.052 | 15.0001
112.706 | 14.8464 | 60.0072 | 15.0001 | 112.6967 | 1.3813 | 59.9997 | 0 | 112.6967 | 16.0984 | 60.0202 | 15.0001 | 112.7084 | 1.237 | 60.0386 | 0 | 112.6747 | 16.0518 | 60.052 | 15.0001
112.7144 | 14.8475 | 60.0072 | 15.0001 | 112.705 | 1.3813 | 59.9998 | 0 | 112.705 | 16.0984 | 60.0201 | 15.0001 | 112.7167 | 1.2371 | 60.0386 | 0 | 112.683 | 16.0518 | 60.0521 | 15.0001
112.7227 | 14.8475 | 60.0072 | 15.0001 | 112.7133 | 1.3813 | 59.9998 | 0 | 112.7133 | 16.0986 | 60.0201 | 15.0001 | 112.725 | 1.2371 | 60.0385 | 0 | 112.6914 | 16.0518 | 60.0521 | 15.0001
112.731 | 14.8475 | 60.0072 | 15.0001 | 112.7217 | 1.3813 | 59.9998 | 0 | 112.7217 | 16.0986 | 60.02 | 15.0001 | 112.7334 | 1.2371 | 60.0385 | 0 | 112.6997 | 16.0518 | 60.0522 | 15.0001
112.7394 | 14.8475 | 60.0072 | 15.0001 | 112.73 | 1.3811 | 59.9998 | 0 | 112.73 | 16.0985 | 60.0199 | 15.0001 | 112.7417 | 1.2371 | 60.0384 | 0 | 112.708 | 16.0518 | 60.0522 | 15.0001
112.7477 | 14.8419 | 60.0073 | 15.0001 | 112.7383 | 1.3811 | 59.9998 | 0 | 112.7383 | 16.0985 | 60.0199 | 15.0001 | 112.75 | 1.2366 | 60.0384 | 0 | 112.7163 | 16.0518 | 60.0523 | 15.0001
112.756 | 14.8419 | 60.0073 | 15.0001 | 112.7467 | 1.3811 | 59.9998 | 0 | 112.7467 | 16.0985 | 60.0198 | 15.0001 | 112.7583 | 1.2366 | 60.0383 | 0 | 112.7247 | 16.0518 | 60.0523 | 15.0001
112.7644 | 14.8432 | 60.0073 | 15.0001 | 112.755 | 1.3811 | 59.9998 | 0 | 112.755 | 16.0985 | 60.0197 | 15.0001 | 112.7667 | 1.2366 | 60.0382 | 0 | 112.733 | 16.0518 | 60.0524 | 15.0001
112.7727 | 14.8432 | 60.0073 | 15.0001 | 112.7633 | 1.3811 | 59.9998 | 0 | 112.7633 | 16.0985 | 60.0197 | 15.0001 | 112.775 | 1.2366 | 60.0382 | 0 | 112.7413 | 16.0518 | 60.0524 | 15.0001
112.781 | 14.8445 | 60.0073 | 15.0001 | 112.7717 | 1.3811 | 59.9998 | 0 | 112.7717 | 16.0985 | 60.0196 | 15.0001 | 112.7833 | 1.2367 | 60.0381 | 0 | 112.7497 | 16.0518 | 60.0525 | 15.0001
112.7894 | 14.8445 | 60.0073 | 15.0001 | 112.78 | 1.3811 | 59.9998 | 0 | 112.78 | 16.0936 | 60.0195 | 15.0001 | 112.7917 | 1.2367 | 60.0381 | 0 | 112.758 | 16.0518 | 60.0525 | 15.0001
112.7977 | 14.8445 | 60.0074 | 15.0001 | 112.7883 | 1.3811 | 59.9998 | 0 | 112.7883 | 16.0936 | 60.0195 | 15.0001 | 112.8 | 1.2367 | 60.038 | 0 | 112.7663 | 16.0518 | 60.0526 | 15.0001
112.806 | 14.8445 | 60.0074 | 15.0001 | 112.7967 | 1.3811 | 59.9998 | 0 | 112.7966 | 16.0936 | 60.0194 | 15.0001 | 112.8083 | 1.2367 | 60.0379 | 0 | 112.7746 | 16.0518 | 60.0526 | 15.0001
112.8144 | 14.8445 | 60.0074 | 15.0001 | 112.805 | 1.3811 | 59.9999 | 0 | 112.805 | 16.0936 | 60.0193 | 15.0001 | 112.8166 | 1.2368 | 60.0379 | 0 | 112.783 | 16.0518 | 60.0527 | 15.0001
112.8227 | 14.8445 | 60.0074 | 15.0001 | 112.8133 | 1.3812 | 59.9999 | 0 | 112.8133 | 16.0936 | 60.0193 | 15.0001 | 112.825 | 1.2368 | 60.0378 | 0 | 112.7913 | 16.0518 | 60.0527 | 15.0001
112.831 | 14.841 | 60.0074 | 15.0001 | 112.8217 | 1.3812 | 59.9999 | 0 | 112.8216 | 16.0936 | 60.0192 | 15.0001 | 112.8333 | 1.2369 | 60.0378 | 0 | 112.7996 | 16.0518 | 60.0528 | 15.0001
112.8393 | 14.841 | 60.0074 | 15.0001 | 112.83 | 1.3812 | 59.9999 | 0 | 112.83 | 16.0936 | 60.0191 | 15.0001 | 112.8416 | 1.2369 | 60.0377 | 0 | 112.8079 | 16.0518 | 60.0528 | 15.0001
112.8477 | 14.8411 | 60.0075 | 15.0001 | 112.8383 | 1.3812 | 59.9999 | 0 | 112.8383 | 16.0936 | 60.0191 | 15.0001 | 112.85 | 1.2369 | 60.0377 | 0 | 112.8163 | 16.0518 | 60.0529 | 15.0001
112.856 | 14.8411 | 60.0075 | 15.0001 | 112.8467 | 1.3812 | 59.9999 | 0 | 112.8466 | 16.0962 | 60.019 | 15.0001 | 112.8583 | 1.2369 | 60.0376 | 0 | 112.8246 | 16.0518 | 60.0529 | 15.0001
112.8643 | 14.8501 | 60.0075 | 15.0001 | 112.855 | 1.3812 | 59.9999 | 0 | 112.855 | 16.0962 | 60.0189 | 15.0001 | 112.8666 | 1.0831 | 60.0375 | 0 | 112.8329 | 16.0518 | 60.053 | 15.0001
112.8727 | 14.8501 | 60.0075 | 15.0001 | 112.8633 | 1.3812 | 59.9999 | 0 | 112.8633 | 16.0962 | 60.0189 | 15.0001 | 112.8749 | 1.0831 | 60.0375 | 0 | 112.8412 | 16.0518 | 60.053 | 15.0001
112.881 | 14.8501 | 60.0075 | 15.0001 | 112.8717 | 1.3812 | 59.9999 | 0 | 112.8716 | 16.0962 | 60.0188 | 15.0001 | 112.8833 | 0.94726 | 60.0374 | 0 | 112.8496 | 16.0518 | 60.0531 | 15.0001
112.8893 | 14.8501 | 60.0075 | 15.0001 | 112.88 | 1.3812 | 59.9999 | 0 | 112.88 | 16.0972 | 60.0187 | 15.0001 | 112.8916 | 0.94726 | 60.0374 | 0 | 112.8579 | 16.0518 | 60.0531 | 15.0001
112.8977 | 14.8501 | 60.0076 | 15.0001 | 112.8883 | 1.3812 | 59.9999 | 0 | 112.8883 | 16.0972 | 60.0187 | 15.0001 | 112.8999 | 0.8117 | 60.0373 | 0 | 112.8662 | 16.0518 | 60.0532 | 15.0001
112.906 | 14.8501 | 60.0076 | 15.0001 | 112.8967 | 1.3812 | 59.9999 | 0 | 112.8966 | 16.0972 | 60.0186 | 15.0001 | 112.9082 | 0.8117 | 60.0372 | 0 | 112.8745 | 16.0518 | 60.0532 | 15.0001
112.9143 | 14.8486 | 60.0076 | 15.0001 | 112.905 | 1.3812 | 60 | 0 | 112.905 | 16.0972 | 60.0185 | 15.0001 | 112.9166 | 0.81196 | 60.0372 | 0 | 112.8829 | 16.0518 | 60.0533 | 15.0001
112.9227 | 14.8486 | 60.0076 | 15.0001 | 112.9133 | 1.3812 | 60 | 0 | 112.9133 | 16.0972 | 60.0185 | 15.0001 | 112.9249 | 0.81196 | 60.0371 | 0 | 112.8912 | 16.0518 | 60.0533 | 15.0001
112.931 | 14.8537 | 60.0076 | 15.0001 | 112.9217 | 1.3812 | 60 | 0 | 112.9216 | 16.0972 | 60.0184 | 15.0001 | 112.9332 | 0.81197 | 60.0371 | 0 | 112.8995 | 16.0518 | 60.0534 | 15.0001
112.9393 | 14.8537 | 60.0076 | 15.0001 | 112.93 | 1.3812 | 60 | 0 | 112.9299 | 16.098 | 60.0183 | 15.0001 | 112.9416 | 0.81197 | 60.037 | 0 | 112.9078 | 16.0518 | 60.0534 | 15.0001
112.9477 | 14.8537 | 60.0077 | 15.0001 | 112.9383 | 1.3812 | 60 | 0 | 112.9383 | 16.098 | 60.0183 | 15.0001 | 112.9499 | 0.81174 | 60.037 | 0 | 112.9162 | 16.0535 | 60.0535 | 15.0001
112.956 | 14.8537 | 60.0077 | 15.0001 | 112.9467 | 1.3812 | 60 | 0 | 112.9466 | 16.098 | 60.0182 | 15.0001 | 112.9582 | 0.81174 | 60.0369 | 0 | 112.9245 | 16.0535 | 60.0535 | 15.0001
112.9643 | 14.8537 | 60.0077 | 15.0001 | 112.955 | 1.3812 | 60 | 0 | 112.9549 | 16.098 | 60.0181 | 15.0001 | 112.9665 | 0.8118 | 60.0368 | 0 | 112.9328 | 16.0535 | 60.0536 | 15.0001
112.9727 | 14.8537 | 60.0077 | 15.0001 | 112.9634 | 1.3812 | 60 | 0 | 112.9633 | 16.098 | 60.0181 | 15.0001 | 112.9749 | 0.8118 | 60.0368 | 0 | 112.9411 | 16.0535 | 60.0536 | 15.0001
112.981 | 14.8556 | 60.0077 | 15.0001 | 112.9717 | 1.3812 | 60 | 0 | 112.9716 | 16.098 | 60.018 | 15.0001 | 112.9832 | 0.8118 | 60.0367 | 0 | 112.9495 | 16.0555 | 60.0537 | 15.0001
112.9893 | 14.8556 | 60.0077 | 15.0001 | 112.98 | 1.3812 | 60 | 0 | 112.9799 | 16.0981 | 60.0179 | 15.0001 | 112.9915 | 0.8118 | 60.0367 | 0 | 112.9578 | 16.0555 | 60.0537 | 15.0001
112.9977 | 14.8556 | 60.0078 | 15.0001 | 112.9884 | 1.3812 | 60 | 0 | 112.9883 | 16.0981 | 60.0179 | 15.0001 | 112.9999 | 0.8118 | 60.0366 | 0 | 112.9661 | 16.0559 | 60.0538 | 15.0001
113.006 | 14.8556 | 60.0078 | 15.0001 | 112.9967 | 1.3815 | 60 | 0 | 112.9966 | 16.0981 | 60.0178 | 15.0001 | 113.0082 | 0.8118 | 60.0365 | 0 | 112.9744 | 16.0559 | 60.0538 | 15.0001
113.0143 | 14.8526 | 60.0078 | 15.0001 | 113.005 | 1.3815 | 59.9999 | 0 | 113.0049 | 16.0981 | 60.0177 | 15.0001 | 113.0165 | 0.81193 | 60.0365 | 0 | 112.9828 | 16.0559 | 60.0539 | 15.0001
113.0226 | 14.8526 | 60.0078 | 15.0001 | 113.0134 | 1.3815 | 59.9999 | 0 | 113.0133 | 16.0981 | 60.0177 | 15.0001 | 113.0248 | 0.81193 | 60.0364 | 0 | 112.9911 | 16.0559 | 60.0539 | 15.0001
113.031 | 14.8526 | 60.0078 | 15.0001 | 113.0217 | 1.3815 | 59.9999 | 0 | 113.0216 | 16.0981 | 60.0176 | 15.0001 | 113.0332 | 0.8121 | 60.0364 | 0 | 112.9994 | 16.0559 | 60.054 | 15.0001
113.0393 | 14.8526 | 60.0078 | 15.0001 | 113.03 | 1.3815 | 59.9999 | 0 | 113.0299 | 16.0981 | 60.0175 | 15.0001 | 113.0415 | 0.8121 | 60.0363 | 0 | 113.0078 | 16.0559 | 60.054 | 15.0001
113.0476 | 14.8541 | 60.0079 | 15.0001 | 113.0384 | 1.3815 | 59.9999 | 0 | 113.0382 | 16.0981 | 60.0175 | 15.0001 | 113.0498 | 0.8121 | 60.0363 | 0 | 113.0161 | 16.0577 | 60.0541 | 15.0001
113.056 | 14.8541 | 60.0079 | 15.0001 | 113.0467 | 1.3815 | 59.9999 | 0 | 113.0466 | 16.0414 | 60.0174 | 15.0001 | 113.0581 | 0.8121 | 60.0362 | 0 | 113.0244 | 16.0577 | 60.0541 | 15.0001
113.0643 | 14.854 | 60.0079 | 15.0001 | 113.055 | 1.3815 | 59.9999 | 0 | 113.0549 | 16.0414 | 60.0173 | 15.0001 | 113.0665 | 0.8121 | 60.0361 | 0 | 113.0327 | 16.0577 | 60.0542 | 15.0001
113.0726 | 14.854 | 60.0079 | 15.0001 | 113.0634 | 1.3815 | 59.9999 | 0 | 113.0632 | 16.0401 | 60.0173 | 15.0001 | 113.0748 | 0.8121 | 60.0361 | 0 | 113.0411 | 16.0577 | 60.0543 | 15.0001
113.081 | 14.8524 | 60.0079 | 15.0001 | 113.0717 | 1.3815 | 59.9999 | 0 | 113.0716 | 16.0401 | 60.0172 | 15.0001 | 113.0831 | 0.81195 | 60.036 | 0 | 113.0494 | 16.0577 | 60.0543 | 15.0001
113.0893 | 14.8524 | 60.0079 | 15.0001 | 113.08 | 1.3815 | 59.9999 | 0 | 113.0799 | 16.0401 | 60.0171 | 15.0001 | 113.0915 | 0.81195 | 60.036 | 0 | 113.0577 | 16.0577 | 60.0544 | 15.0001
113.0976 | 14.8511 | 60.008 | 15.0001 | 113.0884 | 1.3815 | 59.9999 | 0 | 113.0882 | 16.0401 | 60.0171 | 15.0001 | 113.0998 | 0.81195 | 60.0359 | 0 | 113.066 | 15.9799 | 60.0544 | 15.0001
113.106 | 14.8511 | 60.008 | 15.0001 | 113.0967 | 1.3815 | 59.9999 | 0 | 113.0966 | 16.0401 | 60.017 | 15.0001 | 113.1081 | 0.81195 | 60.0359 | 0 | 113.0744 | 15.9799 | 60.0545 | 15.0001
113.1143 | 14.8511 | 60.008 | 15.0001 | 113.105 | 1.3815 | 59.9998 | 0 | 113.1049 | 16.0401 | 60.0169 | 15.0001 | 113.1164 | 0.81195 | 60.0358 | 0 | 113.0827 | 15.9799 | 60.0545 | 15.0001
113.1226 | 14.8511 | 60.008 | 15.0001 | 113.1134 | 1.3815 | 59.9998 | 0 | 113.1132 | 16.0401 | 60.0169 | 15.0001 | 113.1248 | 0.81195 | 60.0357 | 0 | 113.091 | 15.9799 | 60.0546 | 15.0001
113.131 | 14.8496 | 60.008 | 15.0001 | 113.1217 | 1.3815 | 59.9998 | 0 | 113.1216 | 16.0401 | 60.0168 | 15.0001 | 113.1331 | 0.81166 | 60.0357 | 0 | 113.0993 | 15.9822 | 60.0547 | 15.0001
113.1393 | 14.8496 | 60.008 | 15.0001 | 113.13 | 1.3815 | 59.9998 | 0 | 113.1299 | 16.0401 | 60.0167 | 15.0001 | 113.1414 | 0.81166 | 60.0356 | 0 | 113.1077 | 15.9822 | 60.0547 | 15.0001
113.1476 | 14.8496 | 60.0081 | 15.0001 | 113.1384 | 1.3815 | 59.9998 | 0 | 113.1382 | 16.0401 | 60.0167 | 15.0001 | 113.1498 | 0.81183 | 60.0356 | 0 | 113.116 | 15.9822 | 60.0548 | 15.0001
113.156 | 14.8496 | 60.0081 | 15.0001 | 113.1467 | 1.3815 | 59.9998 | 0 | 113.1466 | 16.0401 | 60.0166 | 15.0001 | 113.1581 | 0.81183 | 60.0355 | 0 | 113.1243 | 15.9822 | 60.0548 | 15.0001
113.1643 | 14.8503 | 60.0081 | 15.0001 | 113.155 | 1.3815 | 59.9998 | 0 | 113.1549 | 16.0401 | 60.0165 | 15.0001 | 113.1664 | 0.81188 | 60.0354 | 0 | 113.1326 | 15.9813 | 60.0549 | 15.0001
113.1726 | 14.8503 | 60.0081 | 15.0001 | 113.1634 | 1.3815 | 59.9998 | 0 | 113.1632 | 16.0401 | 60.0165 | 15.0001 | 113.1747 | 0.81188 | 60.0354 | 0 | 113.141 | 15.9813 | 60.055 | 15.0001
113.181 | 14.8503 | 60.0081 | 15.0001 | 113.1717 | 1.3815 | 59.9998 | 0 | 113.1715 | 16.0401 | 60.0164 | 15.0001 | 113.1831 | 0.81213 | 60.0353 | 0 | 113.1493 | 15.9813 | 60.055 | 15.0001
113.1893 | 14.8503 | 60.0081 | 15.0001 | 113.18 | 1.3817 | 59.9998 | 0 | 113.1799 | 16.0401 | 60.0163 | 15.0001 | 113.1914 | 0.81213 | 60.0353 | 0 | 113.1576 | 15.9813 | 60.0551 | 15.0001
113.1976 | 14.8465 | 60.0082 | 15.0001 | 113.1884 | 1.3817 | 59.9998 | 0 | 113.1882 | 16.0401 | 60.0163 | 15.0001 | 113.1997 | 0.81228 | 60.0352 | 0 | 113.1659 | 15.9813 | 60.0551 | 15.0001
113.2059 | 14.8465 | 60.0082 | 15.0001 | 113.1967 | 1.3817 | 59.9998 | 0 | 113.1965 | 16.0401 | 60.0162 | 15.0001 | 113.208 | 0.81228 | 60.0352 | 0 | 113.1743 | 15.9813 | 60.0552 | 15.0001
113.2143 | 14.8465 | 60.0082 | 15.0001 | 113.205 | 1.3817 | 59.9997 | 0 | 113.2049 | 16.0401 | 60.0161 | 15.0001 | 113.2164 | 0.81228 | 60.0351 | 0 | 113.1826 | 15.9813 | 60.0552 | 15.0001
113.2226 | 14.8465 | 60.0082 | 15.0001 | 113.2134 | 1.3817 | 59.9997 | 0 | 113.2132 | 16.0402 | 60.0161 | 15.0001 | 113.2247 | 0.81228 | 60.035 | 0 | 113.1909 | 15.9813 | 60.0553 | 15.0001
113.2309 | 14.8465 | 60.0082 | 15.0001 | 113.2217 | 1.3817 | 59.9997 | 0 | 113.2215 | 16.0402 | 60.016 | 15.0001 | 113.233 | 0.81228 | 60.035 | 0 | 113.1992 | 15.9813 | 60.0554 | 15.0001
113.2393 | 14.8465 | 60.0082 | 15.0001 | 113.23 | 1.3817 | 59.9997 | 0 | 113.2299 | 16.0402 | 60.016 | 15.0001 | 113.2414 | 0.81228 | 60.0349 | 0 | 113.2076 | 15.9813 | 60.0554 | 15.0001
113.2476 | 14.848 | 60.0083 | 15.0001 | 113.2384 | 1.3817 | 59.9997 | 0 | 113.2382 | 16.0402 | 60.016 | 15.0001 | 113.2497 | 0.81256 | 60.0349 | 0 | 113.2159 | 15.9813 | 60.0555 | 15.0001
113.2559 | 14.848 | 60.0083 | 15.0001 | 113.2467 | 1.3817 | 59.9997 | 0 | 113.2465 | 16.0402 | 60.0159 | 15.0001 | 113.258 | 0.81256 | 60.0348 | 0 | 113.2242 | 15.9813 | 60.0555 | 15.0001
113.2643 | 14.848 | 60.0083 | 15.0001 | 113.255 | 1.3817 | 59.9997 | 0 | 113.2549 | 16.0402 | 60.0159 | 15.0001 | 113.2663 | 0.81256 | 60.0347 | 0 | 113.2325 | 15.9779 | 60.0556 | 15.0001
113.2726 | 14.848 | 60.0083 | 15.0001 | 113.2634 | 1.3817 | 59.9997 | 0 | 113.2632 | 16.0402 | 60.0159 | 15.0001 | 113.2747 | 0.81256 | 60.0347 | 0 | 113.2409 | 15.9779 | 60.0557 | 15.0001
113.2809 | 14.8493 | 60.0083 | 15.0001 | 113.2717 | 1.3817 | 59.9997 | 0 | 113.2715 | 16.0402 | 60.0159 | 15.0001 | 113.283 | 0.81256 | 60.0346 | 0 | 113.2492 | 15.9779 | 60.0557 | 15.0001
113.2893 | 14.8493 | 60.0083 | 15.0001 | 113.28 | 1.3817 | 59.9997 | 0 | 113.2798 | 16.0402 | 60.0159 | 15.0001 | 113.2913 | 0.81256 | 60.0346 | 0 | 113.2575 | 15.9779 | 60.0558 | 15.0001
113.2976 | 14.8514 | 60.0084 | 15.0001 | 113.2884 | 1.3817 | 59.9997 | 0 | 113.2882 | 16.0402 | 60.0159 | 15.0001 | 113.2997 | 0.81286 | 60.0345 | 0 | 113.2658 | 15.9779 | 60.0558 | 15.0001
113.3059 | 14.8514 | 60.0084 | 15.0001 | 113.2967 | 1.3815 | 59.9997 | 0 | 113.2965 | 16.0402 | 60.0158 | 15.0001 | 113.308 | 0.81286 | 60.0345 | 0 | 113.2742 | 15.9779 | 60.0559 | 15.0001
113.3143 | 14.8514 | 60.0084 | 15.0001 | 113.305 | 1.3815 | 59.9996 | 0 | 113.3048 | 16.0402 | 60.0158 | 15.0001 | 113.3163 | 0.81266 | 60.0344 | 0 | 113.2825 | 15.9779 | 60.0559 | 15.0001
113.3226 | 14.8514 | 60.0084 | 15.0001 | 113.3134 | 1.3815 | 59.9996 | 0 | 113.3132 | 16.0402 | 60.0158 | 15.0001 | 113.3246 | 0.81266 | 60.0343 | 0 | 113.2908 | 15.9779 | 60.056 | 15.0001
113.3309 | 14.8514 | 60.0084 | 15.0001 | 113.3217 | 1.3815 | 59.9996 | 0 | 113.3215 | 16.0402 | 60.0158 | 15.0001 | 113.333 | 0.81274 | 60.0343 | 0 | 113.2991 | 15.8502 | 60.0561 | 15.0001
113.3393 | 14.8514 | 60.0084 | 15.0001 | 113.33 | 1.3815 | 59.9996 | 0 | 113.3298 | 16.0402 | 60.0158 | 15.0001 | 113.3413 | 0.81274 | 60.0342 | 0 | 113.3075 | 15.8502 | 60.0561 | 15.0001
113.3476 | 14.8272 | 60.0085 | 15.0001 | 113.3384 | 1.3815 | 59.9996 | 0 | 113.3382 | 16.0402 | 60.0158 | 15.0001 | 113.3496 | 0.81275 | 60.0342 | 0 | 113.3158 | 15.8502 | 60.0562 | 15.0001
113.3559 | 14.8272 | 60.0085 | 15.0001 | 113.3467 | 1.3815 | 59.9996 | 0 | 113.3465 | 16.0402 | 60.0157 | 15.0001 | 113.3579 | 0.81275 | 60.0341 | 0 | 113.3241 | 15.8502 | 60.0562 | 15.0001
113.3643 | 14.8282 | 60.0085 | 15.0001 | 113.355 | 1.3815 | 59.9996 | 0 | 113.3548 | 16.0402 | 60.0157 | 15.0001 | 113.3663 | 0.81275 | 60.034 | 0 | 113.3324 | 15.8502 | 60.0563 | 15.0001
113.3726 | 14.8282 | 60.0085 | 15.0001 | 113.3634 | 1.3815 | 59.9996 | 0 | 113.3632 | 16.0402 | 60.0157 | 15.0001 | 113.3746 | 0.81275 | 60.034 | 0 | 113.3408 | 15.8502 | 60.0564 | 15.0001
113.3809 | 14.8267 | 60.0085 | 15.0001 | 113.3717 | 1.3815 | 59.9996 | 0 | 113.3715 | 16.0402 | 60.0157 | 15.0001 | 113.3829 | 0.81258 | 60.034 | 0 | 113.3491 | 15.8502 | 60.0564 | 15.0001
113.3892 | 14.8267 | 60.0085 | 15.0001 | 113.38 | 1.3815 | 59.9996 | 0 | 113.3798 | 16.0402 | 60.0157 | 15.0001 | 113.3913 | 0.81258 | 60.0339 | 0 | 113.3574 | 15.8502 | 60.0565 | 15.0001
113.3976 | 14.8236 | 60.0086 | 15.0001 | 113.3884 | 1.3815 | 59.9996 | 0 | 113.3882 | 16.0402 | 60.0157 | 15.0001 | 113.3996 | 0.81279 | 60.0339 | 0 | 113.3657 | 15.8504 | 60.0565 | 15.0001
113.4059 | 14.8236 | 60.0086 | 15.0001 | 113.3967 | 1.3816 | 59.9996 | 0 | 113.3965 | 16.0402 | 60.0156 | 15.0001 | 113.4079 | 0.81279 | 60.0339 | 0 | 113.3741 | 15.8504 | 60.0566 | 15.0001
113.4142 | 14.8236 | 60.0086 | 15.0001 | 113.405 | 1.3816 | 59.9995 | 0 | 113.4048 | 16.0402 | 60.0156 | 15.0001 | 113.4162 | 0.81279 | 60.0339 | 0 | 113.3824 | 15.8504 | 60.0566 | 15.0001
113.4226 | 14.8236 | 60.0086 | 15.0001 | 113.4134 | 1.3816 | 59.9995 | 0 | 113.4131 | 16.0411 | 60.0156 | 15.0001 | 113.4246 | 0.81279 | 60.0338 | 0 | 113.3907 | 15.8504 | 60.0567 | 15.0001
113.4309 | 14.8236 | 60.0086 | 15.0001 | 113.4217 | 1.3816 | 59.9995 | 0 | 113.4215 | 16.0411 | 60.0156 | 15.0001 | 113.4329 | 0.81262 | 60.0338 | 0 | 113.399 | 15.8504 | 60.0568 | 15.0001
113.4392 | 14.8236 | 60.0086 | 15.0001 | 113.43 | 1.3816 | 59.9995 | 0 | 113.4298 | 16.0411 | 60.0156 | 15.0001 | 113.4412 | 0.81262 | 60.0338 | 0 | 113.4074 | 15.8504 | 60.0568 | 15.0001
113.4476 | 14.8236 | 60.0087 | 15.0001 | 113.4384 | 1.3816 | 59.9995 | 0 | 113.4381 | 16.0411 | 60.0156 | 15.0001 | 113.4496 | 0.81266 | 60.0338 | 0 | 113.4157 | 15.8504 | 60.0569 | 15.0001
113.4559 | 14.8236 | 60.0087 | 15.0001 | 113.4467 | 1.3814 | 59.9995 | 0 | 113.4465 | 15.988 | 60.0155 | 15.0001 | 113.4579 | 0.81266 | 60.0337 | 0 | 113.424 | 15.8504 | 60.0569 | 15.0001
113.4642 | 14.8217 | 60.0087 | 15.0001 | 113.455 | 1.3814 | 59.9995 | 0 | 113.4548 | 15.988 | 60.0155 | 15.0001 | 113.4662 | 0.81266 | 60.0337 | 0 | 113.4323 | 15.8504 | 60.057 | 15.0001
113.4726 | 14.8217 | 60.0087 | 15.0001 | 113.4634 | 1.3814 | 59.9995 | 0 | 113.4631 | 15.9879 | 60.0155 | 15.0001 | 113.4745 | 0.81266 | 60.0337 | 0 | 113.4407 | 15.8504 | 60.0571 | 15.0001
113.4809 | 14.8217 | 60.0087 | 15.0001 | 113.4717 | 1.3814 | 59.9995 | 0 | 113.4715 | 15.9879 | 60.0155 | 15.0001 | 113.4829 | 0.81298 | 60.0337 | 0 | 113.449 | 15.8504 | 60.0571 | 15.0001
113.4892 | 14.8217 | 60.0087 | 15.0001 | 113.48 | 1.3814 | 59.9995 | 0 | 113.4798 | 15.9879 | 60.0155 | 15.0001 | 113.4912 | 0.81298 | 60.0336 | 0 | 113.4573 | 15.8504 | 60.0572 | 15.0001
113.4976 | 14.8217 | 60.0088 | 15.0001 | 113.4884 | 1.3814 | 59.9995 | 0 | 113.4881 | 15.9879 | 60.0155 | 15.0001 | 113.4995 | 0.81298 | 60.0336 | 0 | 113.4656 | 15.8504 | 60.0572 | 15.0001
113.5059 | 14.8217 | 60.0088 | 15.0001 | 113.4967 | 1.3814 | 59.9995 | 0 | 113.4965 | 15.9879 | 60.0154 | 15.0001 | 113.5078 | 0.81298 | 60.0336 | 0 | 113.474 | 15.8504 | 60.0573 | 15.0001
113.5142 | 14.8232 | 60.0088 | 15.0001 | 113.505 | 1.3814 | 59.9994 | 0 | 113.5048 | 15.9879 | 60.0154 | 15.0001 | 113.5162 | 0.81299 | 60.0336 | 0 | 113.4823 | 15.8504 | 60.0573 | 15.0001
113.5226 | 14.8232 | 60.0088 | 15.0001 | 113.5134 | 1.3814 | 59.9994 | 0 | 113.5131 | 15.9881 | 60.0154 | 15.0001 | 113.5245 | 0.81299 | 60.0335 | 0 | 113.4906 | 15.8504 | 60.0574 | 15.0001
113.5309 | 14.8232 | 60.0088 | 15.0001 | 113.5217 | 1.3814 | 59.9994 | 0 | 113.5214 | 15.9881 | 60.0154 | 15.0001 | 113.5328 | 0.81284 | 60.0335 | 0 | 113.499 | 15.7716 | 60.0575 | 15.0001
113.5392 | 14.8232 | 60.0088 | 15.0001 | 113.53 | 1.3817 | 59.9994 | 0 | 113.5298 | 15.9881 | 60.0154 | 15.0001 | 113.5412 | 0.81284 | 60.0335 | 0 | 113.5073 | 15.7716 | 60.0575 | 15.0001
113.5476 | 14.8203 | 60.0089 | 15.0001 | 113.5384 | 1.3817 | 59.9994 | 0 | 113.5381 | 15.9881 | 60.0154 | 15.0001 | 113.5495 | 0.81284 | 60.0335 | 0 | 113.5156 | 15.7716 | 60.0576 | 15.0001
113.5559 | 14.8203 | 60.0089 | 15.0001 | 113.5467 | 1.3817 | 59.9994 | 0 | 113.5464 | 15.9881 | 60.0153 | 15.0001 | 113.5578 | 0.81284 | 60.0334 | 0 | 113.5239 | 15.7716 | 60.0576 | 15.0001
113.5642 | 14.8203 | 60.0089 | 15.0001 | 113.555 | 1.3817 | 59.9994 | 0 | 113.5548 | 15.9881 | 60.0153 | 15.0001 | 113.5661 | 0.81284 | 60.0334 | 0 | 113.5323 | 15.7716 | 60.0577 | 15.0001
113.5725 | 14.8203 | 60.0089 | 15.0001 | 113.5634 | 1.3817 | 59.9994 | 0 | 113.5631 | 15.9881 | 60.0153 | 15.0001 | 113.5745 | 0.81284 | 60.0334 | 0 | 113.5406 | 15.7716 | 60.0578 | 15.0001
113.5809 | 14.8203 | 60.0089 | 15.0001 | 113.5717 | 1.3817 | 59.9994 | 0 | 113.5714 | 15.9881 | 60.0153 | 15.0001 | 113.5828 | 0.81284 | 60.0334 | 0 | 113.5489 | 15.7725 | 60.0578 | 15.0001
113.5892 | 14.8203 | 60.0089 | 15.0001 | 113.58 | 1.3817 | 59.9994 | 0 | 113.5798 | 15.9881 | 60.0153 | 15.0001 | 113.5911 | 0.81284 | 60.0333 | 0 | 113.5572 | 15.7725 | 60.0579 | 15.0001
113.5975 | 14.8203 | 60.009 | 15.0001 | 113.5884 | 1.3817 | 59.9994 | 0 | 113.5881 | 15.9881 | 60.0153 | 15.0001 | 113.5995 | 0.81288 | 60.0333 | 0 | 113.5656 | 15.7725 | 60.0579 | 15.0001
113.6059 | 14.8203 | 60.009 | 15.0001 | 113.5967 | 1.3817 | 59.9994 | 0 | 113.5964 | 15.9881 | 60.0152 | 15.0001 | 113.6078 | 0.81288 | 60.0333 | 0 | 113.5739 | 15.7725 | 60.058 | 15.0001
113.6142 | 14.8203 | 60.009 | 15.0001 | 113.605 | 1.3817 | 59.9993 | 0 | 113.6048 | 15.9881 | 60.0152 | 15.0001 | 113.6161 | 0.81274 | 60.0333 | 0 | 113.5822 | 15.7725 | 60.058 | 15.0001
113.6225 | 14.8203 | 60.009 | 15.0001 | 113.6134 | 1.3817 | 59.9993 | 0 | 113.6131 | 15.9881 | 60.0152 | 15.0001 | 113.6244 | 0.81274 | 60.0332 | 0 | 113.5905 | 15.7725 | 60.0581 | 15.0001
113.6309 | 14.8203 | 60.009 | 15.0001 | 113.6217 | 1.3817 | 59.9993 | 0 | 113.6214 | 15.9881 | 60.0152 | 15.0001 | 113.6328 | 0.81274 | 60.0332 | 0 | 113.5989 | 15.7725 | 60.0582 | 15.0001
113.6392 | 14.8203 | 60.009 | 15.0001 | 113.63 | 1.3817 | 59.9993 | 0 | 113.6298 | 15.9881 | 60.0152 | 15.0001 | 113.6411 | 0.81274 | 60.0332 | 0 | 113.6072 | 15.7725 | 60.0582 | 15.0001
113.6475 | 14.8209 | 60.009 | 15.0001 | 113.6384 | 1.3817 | 59.9993 | 0 | 113.6381 | 15.9881 | 60.0152 | 15.0001 | 113.6494 | 0.81274 | 60.0332 | 0 | 113.6155 | 15.7725 | 60.0583 | 15.0001
113.6559 | 14.8209 | 60.009 | 15.0001 | 113.6467 | 1.3817 | 59.9993 | 0 | 113.6464 | 15.9881 | 60.0151 | 15.0001 | 113.6578 | 0.81274 | 60.0331 | 0 | 113.6238 | 15.7725 | 60.0583 | 15.0001
113.6642 | 14.8209 | 60.009 | 15.0001 | 113.655 | 1.3817 | 59.9993 | 0 | 113.6547 | 15.9881 | 60.0151 | 15.0001 | 113.6661 | 0.81274 | 60.0331 | 0 | 113.6322 | 15.7725 | 60.0584 | 15.0001
113.6725 | 14.8209 | 60.0091 | 15.0001 | 113.6634 | 1.3817 | 59.9993 | 0 | 113.6631 | 15.9881 | 60.0151 | 15.0001 | 113.6744 | 0.81274 | 60.0331 | 0 | 113.6405 | 15.7725 | 60.0585 | 15.0001
113.6809 | 14.8209 | 60.0091 | 15.0001 | 113.6717 | 1.3817 | 59.9993 | 0 | 113.6714 | 15.9881 | 60.0151 | 15.0001 | 113.6827 | 0.81274 | 60.0331 | 0 | 113.6488 | 15.7725 | 60.0585 | 15.0001
113.6892 | 14.8209 | 60.0091 | 15.0001 | 113.68 | 1.2414 | 59.9993 | 0 | 113.6797 | 15.9881 | 60.0151 | 15.0001 | 113.6911 | 0.81274 | 60.033 | 0 | 113.6571 | 15.7725 | 60.0586 | 15.0001
113.6975 | 14.8209 | 60.0091 | 15.0001 | 113.6884 | 1.2414 | 59.9993 | 0 | 113.6881 | 15.9881 | 60.0151 | 15.0001 | 113.6994 | 0.81266 | 60.033 | 0 | 113.6655 | 15.7725 | 60.0586 | 15.0001
113.7059 | 14.8209 | 60.0091 | 15.0001 | 113.6967 | 1.2414 | 59.9993 | 0 | 113.6964 | 15.9822 | 60.015 | 15.0001 | 113.7077 | 0.81266 | 60.033 | 0 | 113.6738 | 15.7725 | 60.0587 | 15.0001
113.7142 | 14.8209 | 60.0091 | 15.0001 | 113.705 | 1.2414 | 59.9992 | 0 | 113.7047 | 15.9822 | 60.015 | 15.0001 | 113.7161 | 0.81292 | 60.033 | 0 | 113.6821 | 15.7725 | 60.0587 | 15.0001
113.7225 | 14.8209 | 60.0091 | 15.0001 | 113.7134 | 1.2414 | 59.9992 | 0 | 113.7131 | 15.9824 | 60.015 | 15.0001 | 113.7244 | 0.81292 | 60.0329 | 0 | 113.6904 | 15.7725 | 60.0588 | 15.0001
113.7309 | 14.8209 | 60.0091 | 15.0001 | 113.7217 | 1.2414 | 59.9992 | 0 | 113.7214 | 15.9824 | 60.015 | 15.0001 | 113.7327 | 0.81292 | 60.0329 | 0 | 113.6988 | 15.7725 | 60.0589 | 15.0001
113.7392 | 14.8209 | 60.0091 | 15.0001 | 113.73 | 1.2414 | 59.9992 | 0 | 113.7297 | 15.9779 | 60.015 | 15.0001 | 113.741 | 0.81292 | 60.0329 | 0 | 113.7071 | 15.7725 | 60.0589 | 15.0001
113.7475 | 14.8209 | 60.0091 | 15.0001 | 113.7384 | 1.2414 | 59.9992 | 0 | 113.7381 | 15.9779 | 60.015 | 15.0001 | 113.7494 | 0.81306 | 60.0329 | 0 | 113.7154 | 15.7725 | 60.059 | 15.0001
113.7559 | 14.8209 | 60.0091 | 15.0001 | 113.7467 | 1.2415 | 59.9992 | 0 | 113.7464 | 15.8881 | 60.0149 | 15.0001 | 113.7577 | 0.81306 | 60.0328 | 0 | 113.7237 | 15.7725 | 60.059 | 15.0001
113.7642 | 14.8209 | 60.0091 | 15.0001 | 113.755 | 1.2415 | 59.9992 | 0 | 113.7547 | 15.8881 | 60.0149 | 15.0001 | 113.766 | 0.81306 | 60.0328 | 0 | 113.7321 | 15.7725 | 60.0591 | 15.0001
113.7725 | 14.8209 | 60.0092 | 15.0001 | 113.7634 | 1.2417 | 59.9992 | 0 | 113.763 | 15.8881 | 60.0149 | 15.0001 | 113.7744 | 0.81306 | 60.0328 | 0 | 113.7404 | 15.7725 | 60.0592 | 15.0001
113.7808 | 14.8026 | 60.0092 | 15.0001 | 113.7717 | 1.2417 | 59.9992 | 0 | 113.7714 | 15.8881 | 60.0149 | 15.0001 | 113.7827 | 0.81277 | 60.0328 | 0 | 113.7487 | 15.7725 | 60.0592 | 15.0001
113.7892 | 14.8026 | 60.0092 | 15.0001 | 113.78 | 1.2417 | 59.9992 | 0 | 113.7797 | 15.8881 | 60.0149 | 15.0001 | 113.791 | 0.81277 | 60.0327 | 0 | 113.757 | 15.7725 | 60.0593 | 15.0001
113.7975 | 14.8047 | 60.0092 | 15.0001 | 113.7884 | 1.2417 | 59.9992 | 0 | 113.788 | 15.8881 | 60.0149 | 15.0001 | 113.7993 | 0.81277 | 60.0327 | 0 | 113.7654 | 15.7725 | 60.0593 | 15.0001
113.8058 | 14.8047 | 60.0092 | 15.0001 | 113.7967 | 1.2415 | 59.9992 | 0 | 113.7964 | 15.8881 | 60.0148 | 15.0001 | 113.8077 | 0.81277 | 60.0327 | 0 | 113.7737 | 15.7725 | 60.0594 | 15.0001
113.8142 | 14.8047 | 60.0092 | 15.0001 | 113.805 | 1.2415 | 59.9991 | 0 | 113.8047 | 15.8881 | 60.0148 | 15.0001 | 113.816 | 0.81294 | 60.0327 | 0 | 113.782 | 15.7725 | 60.0594 | 15.0001
113.8225 | 14.8047 | 60.0092 | 15.0001 | 113.8134 | 1.2415 | 59.9991 | 0 | 113.813 | 15.8872 | 60.0148 | 15.0001 | 113.8243 | 0.81294 | 60.0326 | 0 | 113.7903 | 15.7725 | 60.0595 | 15.0001
113.8308 | 14.8071 | 60.0092 | 15.0001 | 113.8217 | 1.2415 | 59.9991 | 0 | 113.8214 | 15.8872 | 60.0148 | 15.0001 | 113.8327 | 0.81294 | 60.0326 | 0 | 113.7987 | 15.7725 | 60.0596 | 15.0001
113.8392 | 14.8071 | 60.0092 | 15.0001 | 113.83 | 1.2415 | 59.9991 | 0 | 113.8297 | 15.8823 | 60.0148 | 15.0001 | 113.841 | 0.81294 | 60.0326 | 0 | 113.807 | 15.7725 | 60.0596 | 15.0001
113.8475 | 14.8071 | 60.0092 | 15.0001 | 113.8384 | 1.2415 | 59.9991 | 0 | 113.838 | 15.8823 | 60.0148 | 15.0001 | 113.8493 | 0.81305 | 60.0326 | 0 | 113.8153 | 15.7725 | 60.0597 | 15.0001
113.8558 | 14.8071 | 60.0092 | 15.0001 | 113.8467 | 1.2415 | 59.9991 | 0 | 113.8464 | 15.8823 | 60.0147 | 15.0001 | 113.8576 | 0.81305 | 60.0325 | 0 | 113.8236 | 15.7725 | 60.0597 | 15.0001
113.8642 | 14.8071 | 60.0092 | 15.0001 | 113.855 | 1.2415 | 59.9991 | 0 | 113.8547 | 15.8823 | 60.0147 | 15.0001 | 113.866 | 0.813 | 60.0325 | 0 | 113.832 | 15.7725 | 60.0598 | 15.0001
113.8725 | 14.8071 | 60.0093 | 15.0001 | 113.8634 | 1.2415 | 59.9991 | 0 | 113.863 | 15.8823 | 60.0147 | 15.0001 | 113.8743 | 0.813 | 60.0325 | 0 | 113.8403 | 15.7725 | 60.0599 | 15.0001
113.8808 | 14.8083 | 60.0093 | 15.0001 | 113.8717 | 1.2415 | 59.9991 | 0 | 113.8714 | 15.8823 | 60.0147 | 15.0001 | 113.8826 | 0.81306 | 60.0325 | 0 | 113.8486 | 15.7725 | 60.0599 | 15.0001
113.8892 | 14.8083 | 60.0093 | 15.0001 | 113.88 | 1.2415 | 59.9991 | 0 | 113.8797 | 15.8823 | 60.0147 | 15.0001 | 113.891 | 0.81306 | 60.0324 | 0 | 113.8569 | 15.7725 | 60.06 | 15.0001
113.8975 | 14.8083 | 60.0093 | 15.0001 | 113.8884 | 1.2415 | 59.9991 | 0 | 113.888 | 15.8823 | 60.0147 | 15.0001 | 113.8993 | 0.81306 | 60.0324 | 0 | 113.8653 | 15.7725 | 60.06 | 15.0001
113.9058 | 14.8083 | 60.0093 | 15.0001 | 113.8967 | 1.2415 | 59.9991 | 0 | 113.8963 | 15.8823 | 60.0146 | 15.0001 | 113.9076 | 0.81306 | 60.0324 | 0 | 113.8736 | 15.7725 | 60.0601 | 15.0001
113.9142 | 14.8083 | 60.0093 | 15.0001 | 113.905 | 1.2415 | 59.999 | 0 | 113.9047 | 15.8823 | 60.0146 | 15.0001 | 113.9159 | 0.81306 | 60.0324 | 0 | 113.8819 | 15.7725 | 60.0601 | 15.0001
113.9225 | 14.8083 | 60.0093 | 15.0001 | 113.9134 | 1.2415 | 59.999 | 0 | 113.913 | 15.8854 | 60.0146 | 15.0001 | 113.9243 | 0.81306 | 60.0323 | 0 | 113.8902 | 15.7725 | 60.0602 | 15.0001
113.9308 | 14.8083 | 60.0093 | 15.0001 | 113.9217 | 1.2415 | 59.999 | 0 | 113.9213 | 15.8854 | 60.0146 | 15.0001 | 113.9326 | 0.81306 | 60.0323 | 0 | 113.8986 | 15.7745 | 60.0603 | 15.0001
113.9392 | 14.8083 | 60.0093 | 15.0001 | 113.93 | 1.2415 | 59.999 | 0 | 113.9297 | 15.8915 | 60.0146 | 15.0001 | 113.9409 | 0.81306 | 60.0323 | 0 | 113.9069 | 15.7745 | 60.0603 | 15.0001
113.9475 | 14.8083 | 60.0093 | 15.0001 | 113.9384 | 1.2415 | 59.999 | 0 | 113.938 | 15.8915 | 60.0146 | 15.0001 | 113.9493 | 0.81306 | 60.0323 | 0 | 113.9152 | 15.7751 | 60.0604 | 15.0001
113.9558 | 14.8083 | 60.0093 | 15.0001 | 113.9467 | 1.2415 | 59.999 | 0 | 113.9463 | 15.8915 | 60.0145 | 15.0001 | 113.9576 | 0.81306 | 60.0322 | 0 | 113.9235 | 15.7751 | 60.0604 | 15.0001
113.9641 | 14.8083 | 60.0093 | 15.0001 | 113.955 | 1.2415 | 59.999 | 0 | 113.9547 | 15.8915 | 60.0145 | 15.0001 | 113.9659 | 0.81311 | 60.0322 | 0 | 113.9319 | 15.7751 | 60.0605 | 15.0001
113.9725 | 14.8083 | 60.0094 | 15.0001 | 113.9634 | 1.2415 | 59.999 | 0 | 113.963 | 15.8915 | 60.0145 | 15.0001 | 113.9742 | 0.81311 | 60.0322 | 0 | 113.9402 | 15.7751 | 60.0606 | 15.0001
113.9808 | 14.8096 | 60.0094 | 15.0001 | 113.9717 | 1.2415 | 59.999 | 0 | 113.9713 | 15.8915 | 60.0145 | 15.0001 | 113.9826 | 0.81311 | 60.0322 | 0 | 113.9485 | 15.7751 | 60.0606 | 15.0001
113.9891 | 14.8096 | 60.0094 | 15.0001 | 113.98 | 1.2415 | 59.999 | 0 | 113.9797 | 15.8915 | 60.0145 | 15.0001 | 113.9909 | 0.81311 | 60.0321 | 0 | 113.9568 | 15.7751 | 60.0607 | 15.0001
113.9975 | 14.8096 | 60.0094 | 15.0001 | 113.9884 | 1.2415 | 59.999 | 0 | 113.988 | 15.8915 | 60.0145 | 15.0001 | 113.9992 | 0.81314 | 60.0321 | 0 | 113.9652 | 15.7751 | 60.0607 | 15.0001
114.0058 | 14.8096 | 60.0094 | 15.0001 | 113.9967 | 1.2416 | 59.999 | 0 | 113.9963 | 15.8915 | 60.0144 | 15.0001 | 114.0076 | 0.81314 | 60.0321 | 0 | 113.9735 | 15.7751 | 60.0608 | 15.0001
114.0141 | 14.8096 | 60.0094 | 15.0001 | 114.005 | 1.2416 | 59.9991 | 0 | 114.0046 | 15.8915 | 60.0144 | 15.0001 | 114.0159 | 0.81314 | 60.0321 | 0 | 113.9818 | 15.7747 | 60.0608 | 15.0001
114.0225 | 14.8096 | 60.0094 | 15.0001 | 114.0134 | 1.2415 | 59.9991 | 0 | 114.013 | 15.892 | 60.0144 | 15.0001 | 114.0242 | 0.81314 | 60.032 | 0 | 113.9901 | 15.7747 | 60.0609 | 15.0001
114.0308 | 14.8068 | 60.0094 | 15.0001 | 114.0217 | 1.2415 | 59.9991 | 0 | 114.0213 | 15.892 | 60.0144 | 15.0001 | 114.0325 | 0.81314 | 60.032 | 0 | 113.9985 | 15.7734 | 60.061 | 15.0001
114.0391 | 14.8068 | 60.0094 | 15.0001 | 114.03 | 1.2415 | 59.9991 | 0 | 114.0296 | 15.892 | 60.0144 | 15.0001 | 114.0409 | 0.81314 | 60.032 | 0 | 114.0068 | 15.7734 | 60.061 | 15.0001
114.0475 | 14.8068 | 60.0094 | 15.0001 | 114.0384 | 1.2415 | 59.9991 | 0 | 114.038 | 15.892 | 60.0144 | 15.0001 | 114.0492 | 0.81317 | 60.032 | 0 | 114.0151 | 15.7726 | 60.061 | 15.0001
114.0558 | 14.8068 | 60.0094 | 15.0001 | 114.0467 | 1.2415 | 59.9991 | 0 | 114.0463 | 15.8953 | 60.0143 | 15.0001 | 114.0575 | 0.81317 | 60.0319 | 0 | 114.0234 | 15.7726 | 60.061 | 15.0001
114.0641 | 14.8055 | 60.0094 | 15.0001 | 114.055 | 1.2415 | 59.9991 | 0 | 114.0546 | 15.8953 | 60.0143 | 15.0001 | 114.0659 | 0.81312 | 60.0319 | 0 | 114.0318 | 15.7726 | 60.061 | 15.0001
114.0725 | 14.8055 | 60.0095 | 15.0001 | 114.0634 | 1.2415 | 59.9991 | 0 | 114.063 | 15.8953 | 60.0143 | 15.0001 | 114.0742 | 0.81312 | 60.0319 | 0 | 114.0401 | 15.7726 | 60.061 | 15.0001
114.0808 | 14.8055 | 60.0095 | 15.0001 | 114.0717 | 1.2415 | 59.9991 | 0 | 114.0713 | 15.8953 | 60.0143 | 15.0001 | 114.0825 | 0.81312 | 60.0319 | 0 | 114.0484 | 15.7726 | 60.061 | 15.0001
114.0891 | 14.8055 | 60.0095 | 15.0001 | 114.08 | 1.2416 | 59.9991 | 0 | 114.0796 | 15.8932 | 60.0143 | 15.0001 | 114.0909 | 0.81312 | 60.0318 | 0 | 114.0567 | 15.7726 | 60.061 | 15.0001
114.0975 | 14.8055 | 60.0095 | 15.0001 | 114.0884 | 1.2416 | 59.9991 | 0 | 114.088 | 15.8932 | 60.0143 | 15.0001 | 114.0992 | 0.81312 | 60.0318 | 0 | 114.0651 | 15.772 | 60.061 | 15.0001
114.1058 | 14.8055 | 60.0095 | 15.0001 | 114.0967 | 1.2416 | 59.9991 | 0 | 114.0963 | 15.8933 | 60.0142 | 15.0001 | 114.1075 | 0.81312 | 60.0318 | 0 | 114.0734 | 15.772 | 60.061 | 15.0001
114.1141 | 14.8055 | 60.0095 | 15.0001 | 114.105 | 1.2416 | 59.9992 | 0 | 114.1046 | 15.8933 | 60.0142 | 15.0001 | 114.1158 | 0.81315 | 60.0318 | 0 | 114.0817 | 15.772 | 60.061 | 15.0001
114.1225 | 14.8055 | 60.0095 | 15.0001 | 114.1134 | 1.2416 | 59.9992 | 0 | 114.113 | 15.8868 | 60.0142 | 15.0001 | 114.1242 | 0.81315 | 60.0317 | 0 | 114.09 | 15.772 | 60.061 | 15.0001
114.1308 | 14.8055 | 60.0095 | 15.0001 | 114.1217 | 1.2416 | 59.9992 | 0 | 114.1213 | 15.8868 | 60.0142 | 15.0001 | 114.1325 | 0.8129 | 60.0317 | 0 | 114.0984 | 15.772 | 60.061 | 15.0001
114.1391 | 14.8055 | 60.0095 | 15.0001 | 114.13 | 1.2416 | 59.9992 | 0 | 114.1296 | 15.8214 | 60.0142 | 15.0001 | 114.1408 | 0.8129 | 60.0317 | 0 | 114.1067 | 15.772 | 60.061 | 15.0001
114.1474 | 14.8048 | 60.0095 | 15.0001 | 114.1384 | 1.2416 | 59.9992 | 0 | 114.1379 | 15.8214 | 60.0142 | 15.0001 | 114.1492 | 0.81295 | 60.0317 | 0 | 114.115 | 15.7735 | 60.061 | 15.0001
114.1558 | 14.8048 | 60.0095 | 15.0001 | 114.1467 | 1.2416 | 59.9992 | 0 | 114.1463 | 15.8214 | 60.0141 | 15.0001 | 114.1575 | 0.81295 | 60.0316 | 0 | 114.1233 | 15.7735 | 60.061 | 15.0001
114.1641 | 14.7972 | 60.0095 | 15.0001 | 114.155 | 1.2416 | 59.9992 | 0 | 114.1546 | 15.8214 | 60.0141 | 15.0001 | 114.1658 | 0.81316 | 60.0316 | 0 | 114.1317 | 15.7735 | 60.061 | 15.0001
114.1724 | 14.7972 | 60.0096 | 15.0001 | 114.1634 | 1.2416 | 59.9992 | 0 | 114.1629 | 15.8227 | 60.0141 | 15.0001 | 114.1741 | 0.81316 | 60.0316 | 0 | 114.14 | 15.7735 | 60.061 | 15.0001
114.1808 | 14.7972 | 60.0096 | 15.0001 | 114.1717 | 1.2416 | 59.9992 | 0 | 114.1713 | 15.8227 | 60.0141 | 15.0001 | 114.1825 | 0.81316 | 60.0316 | 0 | 114.1483 | 15.7744 | 60.061 | 15.0001
114.1891 | 14.7972 | 60.0096 | 15.0001 | 114.18 | 1.2416 | 59.9992 | 0 | 114.1796 | 15.8267 | 60.0141 | 15.0001 | 114.1908 | 0.81316 | 60.0315 | 0 | 114.1566 | 15.7744 | 60.061 | 15.0001
114.1974 | 14.7972 | 60.0096 | 15.0001 | 114.1884 | 1.2416 | 59.9992 | 0 | 114.1879 | 15.8267 | 60.0141 | 15.0001 | 114.1991 | 0.81312 | 60.0315 | 0 | 114.165 | 15.7744 | 60.061 | 15.0001
114.2058 | 14.7972 | 60.0096 | 15.0001 | 114.1967 | 1.2416 | 59.9992 | 0 | 114.1963 | 15.8267 | 60.014 | 15.0001 | 114.2075 | 0.81312 | 60.0315 | 0 | 114.1733 | 15.7744 | 60.061 | 15.0001
114.2141 | 14.7972 | 60.0096 | 15.0001 | 114.205 | 1.2416 | 59.9993 | 0 | 114.2046 | 15.8267 | 60.014 | 15.0001 | 114.2158 | 0.81312 | 60.0315 | 0 | 114.1816 | 15.7744 | 60.061 | 15.0001
114.2224 | 14.7972 | 60.0096 | 15.0001 | 114.2134 | 1.1277 | 59.9993 | 0 | 114.2129 | 15.8267 | 60.014 | 15.0001 | 114.2241 | 0.81312 | 60.0314 | 0 | 114.1899 | 15.7744 | 60.061 | 15.0001
114.2308 | 14.7972 | 60.0096 | 15.0001 | 114.2217 | 1.1277 | 59.9993 | 0 | 114.2213 | 15.8267 | 60.014 | 15.0001 | 114.2324 | 0.81322 | 60.0314 | 0 | 114.1983 | 15.7744 | 60.061 | 15.0001
114.2391 | 14.7972 | 60.0096 | 15.0001 | 114.23 | 1.1277 | 59.9993 | 0 | 114.2296 | 15.8295 | 60.014 | 15.0001 | 114.2408 | 0.81322 | 60.0314 | 0 | 114.2066 | 15.7744 | 60.061 | 15.0001
114.2474 | 14.7989 | 60.0096 | 15.0001 | 114.2384 | 1.1277 | 59.9993 | 0 | 114.2379 | 15.8295 | 60.0139 | 15.0001 | 114.2491 | 0.81327 | 60.0314 | 0 | 114.2149 | 15.7744 | 60.061 | 15.0001
114.2558 | 14.7989 | 60.0096 | 15.0001 | 114.2467 | 1.1277 | 59.9993 | 0 | 114.2462 | 15.8266 | 60.0139 | 15.0001 | 114.2574 | 0.81327 | 60.0313 | 0 | 114.2232 | 15.7744 | 60.061 | 15.0001
114.2641 | 14.7989 | 60.0096 | 15.0001 | 114.255 | 1.1277 | 59.9993 | 0 | 114.2546 | 15.8266 | 60.0138 | 15.0001 | 114.2658 | 0.81318 | 60.0313 | 0 | 114.2316 | 15.7744 | 60.061 | 15.0001
114.2724 | 14.7989 | 60.0097 | 15.0001 | 114.2634 | 1.1274 | 59.9993 | 0 | 114.2629 | 15.7548 | 60.0138 | 15.0001 | 114.2741 | 0.81318 | 60.0313 | 0 | 114.2399 | 15.7744 | 60.061 | 15.0001
114.2808 | 14.7989 | 60.0097 | 15.0001 | 114.2717 | 1.1274 | 59.9993 | 0 | 114.2712 | 15.7548 | 60.0137 | 15.0001 | 114.2824 | 0.81339 | 60.0313 | 0 | 114.2482 | 15.7718 | 60.061 | 15.0001
114.2891 | 14.7989 | 60.0097 | 15.0001 | 114.28 | 1.1274 | 59.9993 | 0 | 114.2796 | 15.7548 | 60.0137 | 15.0001 | 114.2907 | 0.81339 | 60.0312 | 0 | 114.2565 | 15.7718 | 60.061 | 15.0001
114.2974 | 14.7989 | 60.0097 | 15.0001 | 114.2884 | 1.1274 | 59.9993 | 0 | 114.2879 | 15.7548 | 60.0137 | 15.0001 | 114.2991 | 0.81339 | 60.0312 | 0 | 114.2649 | 15.7217 | 60.061 | 15.0001
114.3058 | 14.7989 | 60.0097 | 15.0001 | 114.2967 | 1.0081 | 59.9993 | 0 | 114.2962 | 15.7593 | 60.0136 | 15.0001 | 114.3074 | 0.81339 | 60.0312 | 0 | 114.2732 | 15.7217 | 60.061 | 15.0001
114.3141 | 14.7989 | 60.0097 | 15.0001 | 114.305 | 1.0081 | 59.9994 | 0 | 114.3046 | 15.7593 | 60.0136 | 15.0001 | 114.3157 | 0.81347 | 60.0312 | 0 | 114.2815 | 15.7217 | 60.061 | 15.0001
114.3224 | 14.7989 | 60.0097 | 15.0001 | 114.3134 | 1.0081 | 59.9994 | 0 | 114.3129 | 15.7273 | 60.0135 | 15.0001 | 114.3241 | 0.81347 | 60.0311 | 0 | 114.2898 | 15.7217 | 60.061 | 15.0001
114.3307 | 14.7989 | 60.0097 | 15.0001 | 114.3217 | 1.0081 | 59.9994 | 0 | 114.3212 | 15.7273 | 60.0135 | 15.0001 | 114.3324 | 0.8132 | 60.0311 | 0 | 114.2981 | 15.7217 | 60.061 | 15.0001
114.3391 | 14.7989 | 60.0097 | 15.0001 | 114.33 | 1.0081 | 59.9994 | 0 | 114.3296 | 15.7273 | 60.0135 | 15.0001 | 114.3407 | 0.8132 | 60.0311 | 0 | 114.3065 | 15.7217 | 60.061 | 15.0001
114.3474 | 14.8008 | 60.0097 | 15.0001 | 114.3384 | 1.0081 | 59.9994 | 0 | 114.3379 | 15.7273 | 60.0134 | 15.0001 | 114.349 | 0.81314 | 60.0311 | 0 | 114.3148 | 15.7217 | 60.061 | 15.0001
114.3557 | 14.8008 | 60.0097 | 15.0001 | 114.3467 | 1.0081 | 59.9994 | 0 | 114.3462 | 15.7276 | 60.0134 | 15.0001 | 114.3574 | 0.81314 | 60.031 | 0 | 114.3231 | 15.7217 | 60.061 | 15.0001
114.3641 | 14.8008 | 60.0097 | 15.0001 | 114.355 | 1.0081 | 59.9994 | 0 | 114.3546 | 15.7276 | 60.0133 | 15.0001 | 114.3657 | 0.81329 | 60.031 | 0 | 114.3314 | 15.7212 | 60.061 | 15.0001
114.3724 | 14.8008 | 60.0098 | 15.0001 | 114.3634 | 1.0079 | 59.9994 | 0 | 114.3629 | 15.7269 | 60.0133 | 15.0001 | 114.374 | 0.81329 | 60.031 | 0 | 114.3398 | 15.7212 | 60.061 | 15.0001
114.3807 | 14.8018 | 60.0098 | 15.0001 | 114.3717 | 1.0079 | 59.9994 | 0 | 114.3712 | 15.7269 | 60.0132 | 15.0001 | 114.3824 | 0.81319 | 60.0309 | 0 | 114.3481 | 15.7212 | 60.061 | 15.0001
114.3891 | 14.8018 | 60.0098 | 15.0001 | 114.38 | 1.0079 | 59.9994 | 0 | 114.3795 | 15.7269 | 60.0132 | 15.0001 | 114.3907 | 0.81319 | 60.0309 | 0 | 114.3564 | 15.7212 | 60.061 | 15.0001
114.3974 | 14.8018 | 60.0098 | 15.0001 | 114.3884 | 1.0079 | 59.9994 | 0 | 114.3879 | 15.7269 | 60.0132 | 15.0001 | 114.399 | 0.8132 | 60.0308 | 0 | 114.3647 | 15.7212 | 60.061 | 15.0001
114.4057 | 14.8018 | 60.0098 | 15.0001 | 114.3967 | 1.0079 | 59.9994 | 0 | 114.3962 | 15.7276 | 60.0131 | 15.0001 | 114.4073 | 0.8132 | 60.0307 | 0 | 114.3731 | 15.7212 | 60.061 | 15.0001
114.4141 | 14.8018 | 60.0098 | 15.0001 | 114.405 | 1.0079 | 59.9995 | 0 | 114.4045 | 15.7276 | 60.0131 | 15.0001 | 114.4157 | 0.8132 | 60.0307 | 0 | 114.3814 | 15.7194 | 60.061 | 15.0001
114.4224 | 14.8018 | 60.0098 | 15.0001 | 114.4134 | 1.0079 | 59.9995 | 0 | 114.4129 | 15.7289 | 60.013 | 15.0001 | 114.424 | 0.8132 | 60.0306 | 0 | 114.3897 | 15.7194 | 60.061 | 15.0001
114.4307 | 14.8018 | 60.0098 | 15.0001 | 114.4217 | 1.0079 | 59.9995 | 0 | 114.4212 | 15.7289 | 60.013 | 15.0001 | 114.4323 | 0.81322 | 60.0305 | 0 | 114.398 | 15.7188 | 60.061 | 15.0001
114.4391 | 14.8018 | 60.0098 | 15.0001 | 114.43 | 1.0079 | 59.9995 | 0 | 114.4295 | 15.7289 | 60.013 | 15.0001 | 114.4407 | 0.81322 | 60.0305 | 0 | 114.4064 | 15.7188 | 60.061 | 15.0001
114.4474 | 14.8009 | 60.0098 | 15.0001 | 114.4384 | 1.0079 | 59.9995 | 0 | 114.4379 | 15.7289 | 60.0129 | 15.0001 | 114.449 | 0.81322 | 60.0304 | 0 | 114.4147 | 15.7188 | 60.061 | 15.0001
114.4557 | 14.8009 | 60.0098 | 15.0001 | 114.4467 | 1.0079 | 59.9995 | 0 | 114.4462 | 15.7289 | 60.0129 | 15.0001 | 114.4573 | 0.81322 | 60.0303 | 0 | 114.423 | 15.7188 | 60.061 | 15.0001
114.4641 | 14.8009 | 60.0098 | 15.0001 | 114.455 | 1.0079 | 59.9995 | 0 | 114.4545 | 15.7289 | 60.0128 | 15.0001 | 114.4656 | 0.81322 | 60.0303 | 0 | 114.4313 | 15.7188 | 60.061 | 15.0001
114.4724 | 14.8009 | 60.0099 | 15.0001 | 114.4634 | 1.0079 | 59.9995 | 0 | 114.4629 | 15.7282 | 60.0128 | 15.0001 | 114.474 | 0.81322 | 60.0302 | 0 | 114.4397 | 15.7188 | 60.061 | 15.0001
114.4807 | 14.8009 | 60.0099 | 15.0001 | 114.4717 | 1.0079 | 59.9995 | 0 | 114.4712 | 15.7282 | 60.0127 | 15.0001 | 114.4823 | 0.81351 | 60.0301 | 0 | 114.448 | 15.7209 | 60.061 | 15.0001
114.4891 | 14.8009 | 60.0099 | 15.0001 | 114.48 | 1.0079 | 59.9995 | 0 | 114.4795 | 15.7282 | 60.0127 | 15.0001 | 114.4906 | 0.81351 | 60.0301 | 0 | 114.4563 | 15.7209 | 60.061 | 15.0001
114.4974 | 14.8009 | 60.0099 | 15.0001 | 114.4884 | 1.0079 | 59.9995 | 0 | 114.4879 | 15.7282 | 60.0127 | 15.0001 | 114.499 | 0.81326 | 60.03 | 0 | 114.4646 | 15.7209 | 60.061 | 15.0001
114.5057 | 14.8009 | 60.0099 | 15.0001 | 114.4967 | 1.0079 | 59.9995 | 0 | 114.4962 | 15.7282 | 60.0126 | 15.0001 | 114.5073 | 0.81326 | 60.0299 | 0 | 114.473 | 15.7209 | 60.061 | 15.0001
114.514 | 14.8009 | 60.0099 | 15.0001 | 114.505 | 1.0079 | 59.9996 | 0 | 114.5045 | 15.7282 | 60.0126 | 15.0001 | 114.5156 | 0.81326 | 60.0299 | 0 | 114.4813 | 15.7189 | 60.061 | 15.0001
114.5224 | 14.8009 | 60.0099 | 15.0001 | 114.5134 | 1.0079 | 59.9996 | 0 | 114.5129 | 15.7216 | 60.0125 | 15.0001 | 114.5239 | 0.81326 | 60.0298 | 0 | 114.4896 | 15.7189 | 60.061 | 15.0001
114.5307 | 14.8009 | 60.0099 | 15.0001 | 114.5217 | 1.0079 | 59.9996 | 0 | 114.5212 | 15.7216 | 60.0125 | 15.0001 | 114.5323 | 0.81337 | 60.0297 | 0 | 114.4979 | 15.7189 | 60.061 | 15.0001
114.539 | 14.8009 | 60.0099 | 15.0001 | 114.53 | 1.0079 | 59.9996 | 0 | 114.5295 | 15.7223 | 60.0125 | 15.0001 | 114.5406 | 0.81337 | 60.0297 | 0 | 114.5063 | 15.7189 | 60.061 | 15.0001
114.5474 | 14.8009 | 60.0099 | 15.0001 | 114.5384 | 1.0079 | 59.9996 | 0 | 114.5378 | 15.7223 | 60.0124 | 15.0001 | 114.5489 | 0.8133 | 60.0296 | 0 | 114.5146 | 15.7189 | 60.061 | 15.0001
114.5557 | 14.8009 | 60.0099 | 15.0001 | 114.5467 | 1.0079 | 59.9996 | 0 | 114.5462 | 15.7223 | 60.0124 | 15.0001 | 114.5573 | 0.8133 | 60.0295 | 0 | 114.5229 | 15.7189 | 60.061 | 15.0001
114.564 | 14.8009 | 60.0099 | 15.0001 | 114.555 | 1.0079 | 59.9996 | 0 | 114.5545 | 15.7223 | 60.0123 | 15.0001 | 114.5656 | 0.8133 | 60.0295 | 0 | 114.5312 | 15.7163 | 60.061 | 15.0001
114.5724 | 14.8009 | 60.01 | 15.0001 | 114.5634 | 1.0079 | 59.9996 | 0 | 114.5628 | 15.7223 | 60.0123 | 15.0001 | 114.5739 | 0.8133 | 60.0294 | 0 | 114.5396 | 15.7163 | 60.061 | 15.0001
114.5807 | 14.8009 | 60.01 | 15.0001 | 114.5717 | 1.0079 | 59.9996 | 0 | 114.5712 | 15.7223 | 60.0122 | 15.0001 | 114.5822 | 0.81347 | 60.0293 | 0 | 114.5479 | 15.7163 | 60.061 | 15.0001
114.589 | 14.8009 | 60.01 | 15.0001 | 114.58 | 1.0079 | 59.9996 | 0 | 114.5795 | 15.7215 | 60.0122 | 15.0001 | 114.5906 | 0.81347 | 60.0293 | 0 | 114.5562 | 15.7163 | 60.061 | 15.0001
114.5974 | 14.7999 | 60.01 | 15.0001 | 114.5884 | 1.0079 | 59.9996 | 0 | 114.5878 | 15.7215 | 60.0122 | 15.0001 | 114.5989 | 0.81343 | 60.0292 | 0 | 114.5645 | 15.7163 | 60.061 | 15.0001
114.6057 | 14.7999 | 60.01 | 15.0001 | 114.5967 | 1.0079 | 59.9996 | 0 | 114.5962 | 15.7197 | 60.0121 | 15.0001 | 114.6072 | 0.81343 | 60.0291 | 0 | 114.5729 | 15.7163 | 60.061 | 15.0001
114.614 | 14.7999 | 60.01 | 15.0001 | 114.605 | 1.0079 | 59.9997 | 0 | 114.6045 | 15.7197 | 60.0121 | 15.0001 | 114.6156 | 0.81369 | 60.0291 | 0 | 114.5812 | 15.6481 | 60.061 | 15.0001
114.6224 | 14.7999 | 60.01 | 15.0001 | 114.6134 | 1.0079 | 59.9997 | 0 | 114.6128 | 15.7197 | 60.012 | 15.0001 | 114.6239 | 0.81369 | 60.029 | 0 | 114.5895 | 15.6481 | 60.061 | 15.0001
114.6307 | 14.801 | 60.01 | 15.0001 | 114.6217 | 1.0079 | 59.9997 | 0 | 114.6212 | 15.7197 | 60.012 | 15.0001 | 114.6322 | 0.81369 | 60.0289 | 0 | 114.5978 | 15.6481 | 60.061 | 15.0001
114.639 | 14.801 | 60.0101 | 15.0001 | 114.63 | 1.0082 | 59.9997 | 0 | 114.6295 | 15.7197 | 60.012 | 15.0001 | 114.6405 | 0.81369 | 60.0289 | 0 | 114.6062 | 15.6481 | 60.061 | 15.0001
114.6474 | 14.8001 | 60.0101 | 15.0001 | 114.6384 | 1.0082 | 59.9997 | 0 | 114.6378 | 15.7197 | 60.0119 | 15.0001 | 114.6489 | 0.81335 | 60.0288 | 0 | 114.6145 | 15.6473 | 60.061 | 15.0001
114.6557 | 14.8001 | 60.0101 | 15.0001 | 114.6467 | 1.0082 | 59.9997 | 0 | 114.6462 | 15.7197 | 60.0119 | 15.0001 | 114.6572 | 0.81335 | 60.0287 | 0 | 114.6228 | 15.6473 | 60.061 | 15.0001
114.664 | 14.8001 | 60.0101 | 15.0001 | 114.655 | 1.0082 | 59.9997 | 0 | 114.6545 | 15.7197 | 60.0118 | 15.0001 | 114.6655 | 0.81354 | 60.0287 | 0 | 114.6311 | 15.6495 | 60.061 | 15.0001
114.6724 | 14.8001 | 60.0102 | 15.0001 | 114.6634 | 1.0082 | 59.9997 | 0 | 114.6628 | 15.7197 | 60.0118 | 15.0001 | 114.6739 | 0.81354 | 60.0286 | 0 | 114.6395 | 15.6495 | 60.061 | 15.0001
114.6807 | 14.8001 | 60.0102 | 15.0001 | 114.6717 | 1.0082 | 59.9997 | 0 | 114.6712 | 15.7197 | 60.0117 | 15.0001 | 114.6822 | 0.81354 | 60.0285 | 0 | 114.6478 | 15.6495 | 60.061 | 15.0001
114.689 | 14.8001 | 60.0102 | 15.0001 | 114.68 | 1.0082 | 59.9997 | 0 | 114.6795 | 15.7226 | 60.0117 | 15.0001 | 114.6905 | 0.81354 | 60.0285 | 0 | 114.6561 | 15.6495 | 60.061 | 15.0001
114.6973 | 14.8001 | 60.0102 | 15.0001 | 114.6884 | 1.0082 | 59.9997 | 0 | 114.6878 | 15.7226 | 60.0117 | 15.0001 | 114.6988 | 0.81345 | 60.0284 | 0 | 114.6644 | 15.6495 | 60.061 | 15.0001
114.7057 | 14.8001 | 60.0103 | 15.0001 | 114.6967 | 1.0082 | 59.9997 | 0 | 114.6962 | 15.7226 | 60.0116 | 15.0001 | 114.7072 | 0.81345 | 60.0283 | 0 | 114.6728 | 15.6495 | 60.061 | 15.0001
114.714 | 14.8001 | 60.0103 | 15.0001 | 114.705 | 1.0082 | 59.9998 | 0 | 114.7045 | 15.7226 | 60.0116 | 15.0001 | 114.7155 | 0.81359 | 60.0283 | 0 | 114.6811 | 15.6499 | 60.061 | 15.0001
114.7223 | 14.8001 | 60.0103 | 15.0001 | 114.7134 | 1.0082 | 59.9998 | 0 | 114.7128 | 15.7239 | 60.0115 | 15.0001 | 114.7238 | 0.81359 | 60.0282 | 0 | 114.6894 | 15.6499 | 60.061 | 15.0001
114.7307 | 14.8001 | 60.0103 | 15.0001 | 114.7217 | 1.0082 | 59.9998 | 0 | 114.7211 | 15.7239 | 60.0115 | 15.0001 | 114.7322 | 0.81367 | 60.0281 | 0 | 114.6977 | 15.6499 | 60.061 | 15.0001
114.739 | 14.8001 | 60.0104 | 15.0001 | 114.73 | 1.0082 | 59.9998 | 0 | 114.7295 | 15.7239 | 60.0115 | 15.0001 | 114.7405 | 0.81367 | 60.0281 | 0 | 114.7061 | 15.6499 | 60.061 | 15.0001
114.7473 | 14.8001 | 60.0104 | 15.0001 | 114.7384 | 1.0082 | 59.9998 | 0 | 114.7378 | 15.7239 | 60.0114 | 15.0001 | 114.7488 | 0.81339 | 60.028 | 0 | 114.7144 | 15.6499 | 60.061 | 15.0001
114.7557 | 14.8001 | 60.0104 | 15.0001 | 114.7467 | 1.0082 | 59.9998 | 0 | 114.7461 | 15.7265 | 60.0114 | 15.0001 | 114.7571 | 0.81339 | 60.0279 | 0 | 114.7227 | 15.6499 | 60.061 | 15.0001
114.764 | 14.8001 | 60.0104 | 15.0001 | 114.755 | 1.0082 | 59.9998 | 0 | 114.7545 | 15.7265 | 60.0113 | 15.0001 | 114.7655 | 0.81339 | 60.0279 | 0 | 114.731 | 15.5681 | 60.061 | 15.0001
114.7723 | 14.8001 | 60.0105 | 15.0001 | 114.7634 | 1.0082 | 59.9998 | 0 | 114.7628 | 15.7265 | 60.0113 | 15.0001 | 114.7738 | 0.81339 | 60.0278 | 0 | 114.7394 | 15.5681 | 60.061 | 15.0001
114.7807 | 14.8001 | 60.0105 | 15.0001 | 114.7717 | 1.0082 | 59.9998 | 0 | 114.7711 | 15.7265 | 60.0112 | 15.0001 | 114.7821 | 0.81339 | 60.0277 | 0 | 114.7477 | 15.5681 | 60.061 | 15.0001
114.789 | 14.8001 | 60.0105 | 15.0001 | 114.78 | 1.0082 | 59.9998 | 0 | 114.7795 | 15.7265 | 60.0112 | 15.0001 | 114.7905 | 0.81339 | 60.0277 | 0 | 114.756 | 15.5681 | 60.061 | 15.0001
114.7973 | 14.8001 | 60.0105 | 15.0001 | 114.7884 | 1.0082 | 59.9998 | 0 | 114.7878 | 15.7265 | 60.0112 | 15.0001 | 114.7988 | 0.81342 | 60.0276 | 0 | 114.7643 | 15.5681 | 60.061 | 15.0001
114.8057 | 14.8001 | 60.0106 | 15.0001 | 114.7967 | 1.0082 | 59.9998 | 0 | 114.7961 | 15.6734 | 60.0111 | 15.0001 | 114.8071 | 0.81342 | 60.0275 | 0 | 114.7727 | 15.5681 | 60.061 | 15.0001
114.814 | 14.8001 | 60.0106 | 15.0001 | 114.805 | 1.0082 | 59.9999 | 0 | 114.8045 | 15.6734 | 60.0111 | 15.0001 | 114.8155 | 0.81342 | 60.0275 | 0 | 114.781 | 15.5709 | 60.061 | 15.0001
114.8223 | 14.8001 | 60.0106 | 15.0001 | 114.8134 | 1.0082 | 59.9999 | 0 | 114.8128 | 15.6734 | 60.011 | 15.0001 | 114.8238 | 0.81342 | 60.0274 | 0 | 114.7893 | 15.5709 | 60.061 | 15.0001
114.8307 | 14.8001 | 60.0106 | 15.0001 | 114.8217 | 1.0082 | 59.9999 | 0 | 114.8211 | 15.6734 | 60.011 | 15.0001 | 114.8321 | 0.81342 | 60.0273 | 0 | 114.7976 | 15.5709 | 60.061 | 15.0001
114.839 | 14.8001 | 60.0107 | 15.0001 | 114.83 | 1.0082 | 59.9999 | 0 | 114.8295 | 15.6754 | 60.011 | 15.0001 | 114.8404 | 0.81342 | 60.0273 | 0 | 114.806 | 15.5709 | 60.061 | 15.0001
114.8473 | 14.7999 | 60.0107 | 15.0001 | 114.8384 | 1.0082 | 59.9999 | 0 | 114.8378 | 15.6754 | 60.0109 | 15.0001 | 114.8488 | 0.81339 | 60.0272 | 0 | 114.8143 | 15.5709 | 60.061 | 15.0001
114.8557 | 14.7999 | 60.0107 | 15.0001 | 114.8467 | 1.0082 | 59.9999 | 0 | 114.8461 | 15.6754 | 60.0109 | 15.0001 | 114.8571 | 0.81339 | 60.0271 | 0 | 114.8226 | 15.5709 | 60.061 | 15.0001
114.864 | 14.7999 | 60.0107 | 15.0001 | 114.855 | 1.0082 | 59.9999 | 0 | 114.8545 | 15.6754 | 60.0108 | 15.0001 | 114.8654 | 0.81361 | 60.0271 | 0 | 114.8309 | 15.5732 | 60.061 | 15.0001
114.8723 | 14.7999 | 60.0108 | 15.0001 | 114.8634 | 1.0082 | 59.9999 | 0 | 114.8628 | 15.6754 | 60.0108 | 15.0001 | 114.8738 | 0.81361 | 60.027 | 0 | 114.8393 | 15.5732 | 60.061 | 15.0001
114.8806 | 14.7999 | 60.0108 | 15.0001 | 114.8717 | 1.0082 | 59.9999 | 0 | 114.8711 | 15.6754 | 60.0107 | 15.0001 | 114.8821 | 0.81361 | 60.0269 | 0 | 114.8476 | 15.5732 | 60.061 | 15.0001
114.889 | 14.7999 | 60.0108 | 15.0001 | 114.88 | 1.0082 | 59.9999 | 0 | 114.8795 | 15.6743 | 60.0107 | 15.0001 | 114.8904 | 0.81361 | 60.0269 | 0 | 114.8559 | 15.5732 | 60.061 | 15.0001
114.8973 | 14.7999 | 60.0108 | 15.0001 | 114.8884 | 1.0082 | 59.9999 | 0 | 114.8878 | 15.6743 | 60.0107 | 15.0001 | 114.8987 | 0.81361 | 60.0268 | 0 | 114.8642 | 15.5757 | 60.061 | 15.0001
114.9056 | 14.7999 | 60.0109 | 15.0001 | 114.8967 | 1.0082 | 59.9999 | 0 | 114.8961 | 15.6743 | 60.0106 | 15.0001 | 114.9071 | 0.81361 | 60.0267 | 0 | 114.8725 | 15.5757 | 60.061 | 15.0001
114.914 | 14.7999 | 60.0109 | 15.0001 | 114.905 | 1.0082 | 60 | 0 | 114.9045 | 15.6743 | 60.0106 | 15.0001 | 114.9154 | 0.81361 | 60.0267 | 0 | 114.8809 | 15.5757 | 60.061 | 15.0001
114.9223 | 14.7999 | 60.0109 | 15.0001 | 114.9134 | 1.0082 | 60 | 0 | 114.9128 | 15.6743 | 60.0105 | 15.0001 | 114.9237 | 0.81361 | 60.0266 | 0 | 114.8892 | 15.5757 | 60.061 | 15.0001
114.9306 | 14.7999 | 60.0109 | 15.0001 | 114.9217 | 1.0082 | 60 | 0 | 114.9211 | 15.6743 | 60.0105 | 15.0001 | 114.9321 | 0.81332 | 60.0265 | 0 | 114.8975 | 15.5757 | 60.061 | 15.0001
114.939 | 14.7999 | 60.011 | 15.0001 | 114.93 | 1.0082 | 60 | 0 | 114.9294 | 15.6743 | 60.0105 | 15.0001 | 114.9404 | 0.81332 | 60.0265 | 0 | 114.9058 | 15.5757 | 60.061 | 15.0001
114.9473 | 14.7999 | 60.011 | 15.0001 | 114.9384 | 1.0082 | 60 | 0 | 114.9378 | 15.6743 | 60.0104 | 15.0001 | 114.9487 | 0.8133 | 60.0264 | 0 | 114.9142 | 15.5757 | 60.061 | 15.0001
114.9556 | 14.7999 | 60.011 | 15.0001 | 114.9467 | 1.0082 | 60 | 0 | 114.9461 | 15.6743 | 60.0104 | 15.0001 | 114.9571 | 0.8133 | 60.0263 | 0 | 114.9225 | 15.5757 | 60.061 | 15.0001
114.964 | 14.7999 | 60.011 | 15.0001 | 114.955 | 1.0082 | 60 | 0 | 114.9544 | 15.6743 | 60.0103 | 15.0001 | 114.9654 | 0.8133 | 60.0263 | 0 | 114.9308 | 15.5752 | 60.061 | 15.0001
114.9723 | 14.7999 | 60.0111 | 15.0001 | 114.9634 | 1.0082 | 60 | 0 | 114.9628 | 15.6734 | 60.0103 | 15.0001 | 114.9737 | 0.8133 | 60.0262 | 0 | 114.9391 | 15.5752 | 60.061 | 15.0001
114.9806 | 14.7999 | 60.0111 | 15.0001 | 114.9717 | 1.0082 | 60 | 0 | 114.9711 | 15.6734 | 60.0102 | 15.0001 | 114.982 | 0.8133 | 60.0261 | 0 | 114.9475 | 15.5752 | 60.061 | 15.0001
114.989 | 14.7999 | 60.0111 | 15.0001 | 114.98 | 1.0082 | 60 | 0 | 114.9794 | 15.5871 | 60.0102 | 15.0001 | 114.9904 | 0.8133 | 60.0261 | 0 | 114.9558 | 15.5752 | 60.061 | 15.0001
114.9973 | 14.7988 | 60.0111 | 15.0001 | 114.9884 | 1.0082 | 60 | 0 | 114.9878 | 15.5871 | 60.0102 | 15.0001 | 114.9987 | 0.8133 | 60.026 | 0 | 114.9641 | 15.5722 | 60.061 | 15.0001
115.0056 | 14.7988 | 60.0112 | 15.0001 | 114.9967 | 1.0082 | 60 | 0 | 114.9961 | 15.5878 | 60.0101 | 15.0001 | 115.007 | 0.8133 | 60.0259 | 0 | 114.9724 | 15.5722 | 60.061 | 15.0001
115.014 | 14.7988 | 60.0112 | 15.0001 | 115.005 | 1.0082 | 60 | 0 | 115.0044 | 15.5878 | 60.0101 | 15.0001 | 115.0154 | 0.81316 | 60.0259 | 0 | 114.9808 | 15.5722 | 60.061 | 15.0001
115.0223 | 14.7988 | 60.0112 | 15.0001 | 115.0134 | 1.0082 | 60 | 0 | 115.0128 | 15.5488 | 60.01 | 15.0001 | 115.0237 | 0.81316 | 60.0258 | 0 | 114.9891 | 15.5722 | 60.061 | 15.0001
115.0306 | 14.7988 | 60.0112 | 15.0001 | 115.0217 | 1.0082 | 60 | 0 | 115.0211 | 15.5488 | 60.01 | 15.0001 | 115.032 | 0.81324 | 60.0257 | 0 | 114.9974 | 15.5722 | 60.061 | 15.0001
115.039 | 14.7988 | 60.0113 | 15.0001 | 115.03 | 1.0082 | 60 | 0 | 115.0294 | 15.5488 | 60.01 | 15.0001 | 115.0403 | 0.81324 | 60.0257 | 0 | 115.0057 | 15.5722 | 60.061 | 15.0001
115.0473 | 14.7988 | 60.0113 | 15.0001 | 115.0384 | 1.0082 | 60 | 0 | 115.0378 | 15.5488 | 60.0099 | 15.0001 | 115.0487 | 0.81324 | 60.0256 | 0 | 115.0141 | 15.572 | 60.061 | 15.0001
115.0556 | 14.7988 | 60.0113 | 15.0001 | 115.0467 | 1.0083 | 60 | 0 | 115.0461 | 15.5518 | 60.0099 | 15.0001 | 115.057 | 0.81324 | 60.0255 | 0 | 115.0224 | 15.572 | 60.0609 | 15.0001
115.0639 | 14.7988 | 60.0113 | 15.0001 | 115.055 | 1.0083 | 60 | 0 | 115.0544 | 15.5518 | 60.0098 | 15.0001 | 115.0653 | 0.81324 | 60.0255 | 0 | 115.0307 | 15.5737 | 60.0609 | 15.0001
115.0723 | 14.7988 | 60.0114 | 15.0001 | 115.0634 | 1.0083 | 60 | 0 | 115.0628 | 15.5518 | 60.0098 | 15.0001 | 115.0737 | 0.81324 | 60.0254 | 0 | 115.039 | 15.5737 | 60.0609 | 15.0001
115.0806 | 14.7988 | 60.0114 | 15.0001 | 115.0717 | 1.0083 | 60 | 0 | 115.0711 | 15.5518 | 60.0097 | 15.0001 | 115.082 | 0.68078 | 60.0253 | 0 | 115.0474 | 15.5737 | 60.0608 | 15.0001
115.0889 | 14.7988 | 60.0114 | 15.0001 | 115.08 | 1.0083 | 60 | 0 | 115.0794 | 15.5552 | 60.0097 | 15.0001 | 115.0903 | 0.68078 | 60.0253 | 0 | 115.0557 | 15.5737 | 60.0608 | 15.0001
115.0973 | 14.7988 | 60.0114 | 15.0001 | 115.0884 | 1.0083 | 60 | 0 | 115.0878 | 15.5552 | 60.0097 | 15.0001 | 115.0987 | 0.68078 | 60.0252 | 0 | 115.064 | 15.5737 | 60.0608 | 15.0001
115.1056 | 14.7988 | 60.0115 | 15.0001 | 115.0967 | 1.0083 | 60 | 0 | 115.0961 | 15.5552 | 60.0096 | 15.0001 | 115.107 | 0.68078 | 60.0251 | 0 | 115.0723 | 15.5737 | 60.0607 | 15.0001
115.1139 | 14.7988 | 60.0115 | 15.0001 | 115.105 | 1.0083 | 60 | 0 | 115.1044 | 15.5552 | 60.0096 | 15.0001 | 115.1153 | 0.54009 | 60.0251 | 0 | 115.0807 | 15.5726 | 60.0607 | 15.0001
115.1223 | 14.7988 | 60.0115 | 15.0001 | 115.1134 | 1.0083 | 60 | 0 | 115.1127 | 15.5552 | 60.0095 | 15.0001 | 115.1236 | 0.54009 | 60.025 | 0 | 115.089 | 15.5726 | 60.0607 | 15.0001
115.1306 | 14.7988 | 60.0115 | 15.0001 | 115.1217 | 1.0083 | 60 | 0 | 115.1211 | 15.5552 | 60.0095 | 15.0001 | 115.132 | 0.54028 | 60.0249 | 0 | 115.0973 | 15.5747 | 60.0606 | 15.0001
115.1389 | 14.7988 | 60.0116 | 15.0001 | 115.13 | 1.0083 | 60 | 0 | 115.1294 | 15.5552 | 60.0095 | 15.0001 | 115.1403 | 0.54028 | 60.0249 | 0 | 115.1056 | 15.5747 | 60.0606 | 15.0001
115.1473 | 14.7988 | 60.0116 | 15.0001 | 115.1384 | 1.0083 | 60 | 0 | 115.1377 | 15.5552 | 60.0094 | 15.0001 | 115.1486 | 0.54033 | 60.0248 | 0 | 115.114 | 15.5747 | 60.0606 | 15.0001
115.1556 | 14.7988 | 60.0116 | 15.0001 | 115.1467 | 1.0083 | 60 | 0 | 115.1461 | 15.5552 | 60.0094 | 15.0001 | 115.157 | 0.54033 | 60.0247 | 0 | 115.1223 | 15.5747 | 60.0605 | 15.0001
115.1639 | 14.7994 | 60.0116 | 15.0001 | 115.155 | 1.0083 | 60 | 0 | 115.1544 | 15.5552 | 60.0093 | 15.0001 | 115.1653 | 0.54033 | 60.0247 | 0 | 115.1306 | 15.5747 | 60.0605 | 15.0001
115.1723 | 14.7994 | 60.0117 | 15.0001 | 115.1634 | 1.0083 | 60 | 0 | 115.1627 | 15.5552 | 60.0093 | 15.0001 | 115.1736 | 0.54033 | 60.0246 | 0 | 115.1389 | 15.5747 | 60.0605 | 15.0001
115.1806 | 14.7994 | 60.0117 | 15.0001 | 115.1717 | 1.0083 | 60 | 0 | 115.1711 | 15.5552 | 60.0092 | 15.0001 | 115.1819 | 0.54035 | 60.0245 | 0 | 115.1473 | 15.5757 | 60.0604 | 15.0001
115.1889 | 14.7994 | 60.0117 | 15.0001 | 115.18 | 1.0081 | 60 | 0 | 115.1794 | 15.5591 | 60.0092 | 15.0001 | 115.1903 | 0.54035 | 60.0245 | 0 | 115.1556 | 15.5757 | 60.0604 | 15.0001
115.1973 | 14.7994 | 60.0117 | 15.0001 | 115.1884 | 1.0081 | 60 | 0 | 115.1877 | 15.5591 | 60.0092 | 15.0001 | 115.1986 | 0.54049 | 60.0244 | 0 | 115.1639 | 15.5755 | 60.0604 | 15.0001
115.2056 | 14.7994 | 60.0118 | 15.0001 | 115.1967 | 1.0081 | 60 | 0 | 115.1961 | 15.56 | 60.0091 | 15.0001 | 115.2069 | 0.54049 | 60.0243 | 0 | 115.1722 | 15.5755 | 60.0603 | 15.0001
115.2139 | 14.7994 | 60.0118 | 15.0001 | 115.205 | 1.0081 | 60 | 0 | 115.2044 | 15.56 | 60.0091 | 15.0001 | 115.2153 | 0.54049 | 60.0243 | 0 | 115.1806 | 15.5392 | 60.0603 | 15.0001
115.2223 | 14.7994 | 60.0118 | 15.0001 | 115.2134 | 1.0081 | 60 | 0 | 115.2127 | 15.56 | 60.009 | 15.0001 | 115.2236 | 0.54049 | 60.0242 | 0 | 115.1889 | 15.5392 | 60.0603 | 15.0001
115.2306 | 14.7994 | 60.0118 | 15.0001 | 115.2217 | 1.0081 | 60 | 0 | 115.2211 | 15.56 | 60.009 | 15.0001 | 115.2319 | 0.54049 | 60.0241 | 0 | 115.1972 | 15.5392 | 60.0602 | 15.0001
115.2389 | 14.7994 | 60.0119 | 15.0001 | 115.23 | 1.0081 | 60 | 0 | 115.2294 | 15.5607 | 60.009 | 15.0001 | 115.2403 | 0.54049 | 60.0241 | 0 | 115.2055 | 15.5392 | 60.0602 | 15.0001
115.2472 | 14.7994 | 60.0119 | 15.0001 | 115.2384 | 1.0081 | 60 | 0 | 115.2377 | 15.5607 | 60.009 | 15.0001 | 115.2486 | 0.54064 | 60.024 | 0 | 115.2139 | 15.5377 | 60.0602 | 15.0001
115.2556 | 14.7994 | 60.0119 | 15.0001 | 115.2467 | 1.0081 | 60 | 0 | 115.2461 | 15.5607 | 60.0091 | 15.0001 | 115.2569 | 0.54064 | 60.0239 | 0 | 115.2222 | 15.5377 | 60.0601 | 15.0001
115.2639 | 14.7994 | 60.0119 | 15.0001 | 115.255 | 1.0081 | 60 | 0 | 115.2544 | 15.5607 | 60.0091 | 15.0001 | 115.2652 | 0.54049 | 60.0239 | 0 | 115.2305 | 15.5385 | 60.0601 | 15.0001
115.2722 | 14.7994 | 60.012 | 15.0001 | 115.2634 | 1.0081 | 60 | 0 | 115.2627 | 15.5607 | 60.0091 | 15.0001 | 115.2736 | 0.54049 | 60.0238 | 0 | 115.2388 | 15.5385 | 60.0601 | 15.0001
115.2806 | 14.7994 | 60.012 | 15.0001 | 115.2717 | 1.0081 | 60 | 0 | 115.2711 | 15.5607 | 60.0091 | 15.0001 | 115.2819 | 0.54049 | 60.0237 | 0 | 115.2472 | 15.5385 | 60.06 | 15.0001
115.2889 | 14.7994 | 60.012 | 15.0001 | 115.28 | 1.0081 | 60 | 0 | 115.2794 | 15.5607 | 60.0091 | 15.0001 | 115.2902 | 0.54049 | 60.0237 | 0 | 115.2555 | 15.5385 | 60.06 | 15.0001
115.2972 | 14.7994 | 60.012 | 15.0001 | 115.2884 | 1.0081 | 60 | 0 | 115.2877 | 15.5607 | 60.0091 | 15.0001 | 115.2986 | 0.54081 | 60.0236 | 0 | 115.2638 | 15.5385 | 60.06 | 15.0001
115.3056 | 14.7994 | 60.0121 | 15.0001 | 115.2967 | 1.0081 | 60 | 0 | 115.296 | 15.5607 | 60.0092 | 15.0001 | 115.3069 | 0.54081 | 60.0235 | 0 | 115.2721 | 15.5385 | 60.0599 | 15.0001
115.3139 | 14.7994 | 60.0121 | 15.0001 | 115.305 | 1.0081 | 60 | 0 | 115.3044 | 15.5607 | 60.0092 | 15.0001 | 115.3152 | 0.54081 | 60.0235 | 0 | 115.2805 | 15.5382 | 60.0599 | 15.0001
115.3222 | 14.7994 | 60.0121 | 15.0001 | 115.3134 | 1.0081 | 60 | 0 | 115.3127 | 15.5607 | 60.0092 | 15.0001 | 115.3235 | 0.54081 | 60.0234 | 0 | 115.2888 | 15.5382 | 60.0599 | 15.0001
115.3306 | 14.7994 | 60.0121 | 15.0001 | 115.3217 | 1.0081 | 60 | 0 | 115.321 | 15.5607 | 60.0092 | 15.0001 | 115.3319 | 0.5407 | 60.0233 | 0 | 115.2971 | 15.5376 | 60.0598 | 15.0001
115.3389 | 14.7994 | 60.0122 | 15.0001 | 115.33 | 1.0081 | 60 | 0 | 115.3294 | 15.5607 | 60.0092 | 15.0001 | 115.3402 | 0.5407 | 60.0233 | 0 | 115.3054 | 15.5376 | 60.0598 | 15.0001
115.3472 | 14.7994 | 60.0122 | 15.0001 | 115.3384 | 1.0081 | 60 | 0 | 115.3377 | 15.5607 | 60.0092 | 15.0001 | 115.3485 | 0.54089 | 60.0232 | 0 | 115.3138 | 15.4981 | 60.0598 | 15.0001
115.3556 | 14.7994 | 60.0122 | 15.0001 | 115.3467 | 1.0081 | 60 | 0 | 115.346 | 15.559 | 60.0093 | 15.0001 | 115.3569 | 0.54089 | 60.0231 | 0 | 115.3221 | 15.4981 | 60.0597 | 15.0001
115.3639 | 14.7994 | 60.0122 | 15.0001 | 115.355 | 1.0081 | 60 | 0 | 115.3544 | 15.559 | 60.0093 | 15.0001 | 115.3652 | 0.54089 | 60.0231 | 0 | 115.3304 | 15.4965 | 60.0597 | 15.0001
115.3722 | 14.7994 | 60.0123 | 15.0001 | 115.3634 | 1.0081 | 60 | 0 | 115.3627 | 15.559 | 60.0093 | 15.0001 | 115.3735 | 0.54089 | 60.023 | 0 | 115.3387 | 15.4965 | 60.0597 | 15.0001
115.3806 | 14.7994 | 60.0123 | 15.0001 | 115.3717 | 1.0081 | 60 | 0 | 115.371 | 15.559 | 60.0093 | 15.0001 | 115.3819 | 0.54089 | 60.023 | 0 | 115.3471 | 15.4965 | 60.0596 | 15.0001
115.3889 | 14.7994 | 60.0123 | 15.0001 | 115.38 | 1.0081 | 60 | 0 | 115.3794 | 15.5562 | 60.0093 | 15.0001 | 115.3902 | 0.54089 | 60.0229 | 0 | 115.3554 | 15.4965 | 60.0596 | 15.0001
115.3972 | 14.7994 | 60.0123 | 15.0001 | 115.3884 | 1.0081 | 60 | 0 | 115.3877 | 15.5562 | 60.0093 | 15.0001 | 115.3985 | 0.54086 | 60.0229 | 0 | 115.3637 | 15.494 | 60.0596 | 15.0001
115.4056 | 14.7994 | 60.0124 | 15.0001 | 115.3967 | 1.0081 | 60 | 0 | 115.396 | 15.5562 | 60.0094 | 15.0001 | 115.4068 | 0.54086 | 60.0229 | 0 | 115.372 | 15.494 | 60.0595 | 15.0001
115.4139 | 14.7994 | 60.0124 | 15.0001 | 115.405 | 1.0081 | 60 | 0 | 115.4044 | 15.5562 | 60.0094 | 15.0001 | 115.4152 | 0.54086 | 60.0229 | 0 | 115.3804 | 15.4947 | 60.0595 | 15.0001
115.4222 | 14.7994 | 60.0124 | 15.0001 | 115.4134 | 1.0081 | 60 | 0 | 115.4127 | 15.5562 | 60.0094 | 15.0001 | 115.4235 | 0.54086 | 60.0228 | 0 | 115.3887 | 15.4947 | 60.0595 | 15.0001
115.4305 | 14.7994 | 60.0124 | 15.0001 | 115.4217 | 1.0081 | 60 | 0 | 115.421 | 15.5562 | 60.0094 | 15.0001 | 115.4318 | 0.54104 | 60.0228 | 0 | 115.397 | 15.4973 | 60.0594 | 15.0001
115.4389 | 14.7994 | 60.0125 | 15.0001 | 115.43 | 1.0081 | 60 | 0 | 115.4294 | 15.5562 | 60.0094 | 15.0001 | 115.4402 | 0.54104 | 60.0228 | 0 | 115.4053 | 15.4973 | 60.0594 | 15.0001
115.4472 | 14.7994 | 60.0125 | 15.0001 | 115.4384 | 1.0081 | 60 | 0 | 115.4377 | 15.5562 | 60.0094 | 15.0001 | 115.4485 | 0.54104 | 60.0228 | 0 | 115.4137 | 15.4968 | 60.0594 | 15.0001
115.4555 | 14.7994 | 60.0125 | 15.0001 | 115.4467 | 1.0081 | 60 | 0 | 115.446 | 15.5562 | 60.0095 | 15.0001 | 115.4568 | 0.54104 | 60.0227 | 0 | 115.422 | 15.4968 | 60.0593 | 15.0001
115.4639 | 14.7994 | 60.0125 | 15.0001 | 115.455 | 1.0081 | 60 | 0 | 115.4544 | 15.5562 | 60.0095 | 15.0001 | 115.4652 | 0.42088 | 60.0227 | 0 | 115.4303 | 15.4968 | 60.0593 | 15.0001
115.4722 | 14.7994 | 60.0126 | 15.0001 | 115.4634 | 1.0081 | 60 | 0 | 115.4627 | 15.5562 | 60.0095 | 15.0001 | 115.4735 | 0.42088 | 60.0227 | 0 | 115.4386 | 15.4968 | 60.0593 | 15.0001
115.4805 | 14.7994 | 60.0126 | 15.0001 | 115.4717 | 1.0081 | 60 | 0 | 115.471 | 15.5562 | 60.0095 | 15.0001 | 115.4818 | 0.42088 | 60.0227 | 0 | 115.4469 | 15.4951 | 60.0592 | 15.0001
115.4889 | 14.7994 | 60.0126 | 15.0001 | 115.48 | 1.0081 | 60 | 0 | 115.4793 | 15.5562 | 60.0095 | 15.0001 | 115.4901 | 0.42088 | 60.0226 | 0 | 115.4553 | 15.4951 | 60.0592 | 15.0001
115.4972 | 14.7994 | 60.0126 | 15.0001 | 115.4884 | 1.0081 | 60 | 0 | 115.4877 | 15.5562 | 60.0095 | 15.0001 | 115.4985 | 0.42088 | 60.0226 | 0 | 115.4636 | 15.4951 | 60.0592 | 15.0001
115.5055 | 14.7994 | 60.0127 | 15.0001 | 115.4967 | 1.0081 | 60 | 0 | 115.496 | 15.5567 | 60.0096 | 15.0001 | 115.5068 | 0.42088 | 60.0226 | 0 | 115.4719 | 15.4951 | 60.0591 | 15.0001
115.5139 | 14.7994 | 60.0127 | 15.0001 | 115.505 | 1.0081 | 60 | 0 | 115.5043 | 15.5567 | 60.0096 | 15.0001 | 115.5151 | 0.42088 | 60.0226 | 0 | 115.4802 | 15.4936 | 60.0591 | 15.0001
115.5222 | 14.7994 | 60.0127 | 15.0001 | 115.5134 | 1.0081 | 60 | 0 | 115.5127 | 15.5567 | 60.0096 | 15.0001 | 115.5235 | 0.42088 | 60.0225 | 0 | 115.4886 | 15.4936 | 60.0591 | 15.0001
115.5305 | 14.7981 | 60.0127 | 15.0001 | 115.5217 | 1.0081 | 60 | 0 | 115.521 | 15.5567 | 60.0096 | 15.0001 | 115.5318 | 0.42088 | 60.0225 | 0 | 115.4969 | 15.4962 | 60.059 | 15.0001
115.5389 | 14.7981 | 60.0128 | 15.0001 | 115.53 | 1.0081 | 60 | 0 | 115.5293 | 15.5542 | 60.0096 | 15.0001 | 115.5401 | 0.42088 | 60.0225 | 0 | 115.5052 | 15.4962 | 60.059 | 15.0001
115.5472 | 14.7981 | 60.0128 | 15.0001 | 115.5384 | 1.0081 | 60 | 0 | 115.5377 | 15.5542 | 60.0096 | 15.0001 | 115.5485 | 0.42088 | 60.0225 | 0 | 115.5135 | 15.4962 | 60.059 | 15.0001
115.5555 | 14.7981 | 60.0128 | 15.0001 | 115.5467 | 1.0081 | 60 | 0 | 115.546 | 15.5542 | 60.0097 | 15.0001 | 115.5568 | 0.42088 | 60.0224 | 0 | 115.5219 | 15.4962 | 60.0589 | 15.0001
115.5639 | 14.7981 | 60.0128 | 15.0001 | 115.555 | 1.0081 | 60 | 0 | 115.5543 | 15.5542 | 60.0097 | 15.0001 | 115.5651 | 0.42109 | 60.0224 | 0 | 115.5302 | 15.4959 | 60.0589 | 15.0001
115.5722 | 14.7981 | 60.0129 | 15.0001 | 115.5634 | 1.0081 | 60 | 0 | 115.5627 | 15.549 | 60.0097 | 15.0001 | 115.5734 | 0.42109 | 60.0224 | 0 | 115.5385 | 15.4959 | 60.0589 | 15.0001
115.5805 | 14.7969 | 60.0129 | 15.0001 | 115.5717 | 1.0081 | 60 | 0 | 115.571 | 15.549 | 60.0097 | 15.0001 | 115.5818 | 0.42109 | 60.0224 | 0 | 115.5468 | 15.493 | 60.0588 | 15.0001
115.5889 | 14.7969 | 60.0129 | 15.0001 | 115.5801 | 1.0081 | 60 | 0 | 115.5793 | 15.549 | 60.0097 | 15.0001 | 115.5901 | 0.42109 | 60.0223 | 0 | 115.5552 | 15.493 | 60.0588 | 15.0001
115.5972 | 14.7969 | 60.0129 | 15.0001 | 115.5884 | 1.0081 | 60 | 0 | 115.5877 | 15.549 | 60.0097 | 15.0001 | 115.5984 | 0.42109 | 60.0223 | 0 | 115.5635 | 15.493 | 60.0588 | 15.0001
115.6055 | 14.7969 | 60.013 | 15.0001 | 115.5967 | 1.0081 | 60 | 0 | 115.596 | 15.549 | 60.0098 | 15.0001 | 115.6068 | 0.42109 | 60.0223 | 0 | 115.5718 | 15.493 | 60.0587 | 15.0001
115.6139 | 14.7969 | 60.013 | 15.0001 | 115.6051 | 1.0081 | 60 | 0 | 115.6043 | 15.549 | 60.0098 | 15.0001 | 115.6151 | 0.42109 | 60.0223 | 0 | 115.5801 | 15.493 | 60.0587 | 15.0001
115.6222 | 14.7969 | 60.013 | 15.0001 | 115.6134 | 1.0081 | 60 | 0 | 115.6127 | 15.549 | 60.0098 | 15.0001 | 115.6234 | 0.42109 | 60.0222 | 0 | 115.5885 | 15.493 | 60.0587 | 15.0001
115.6305 | 14.7969 | 60.013 | 15.0001 | 115.6217 | 1.0081 | 60 | 0 | 115.621 | 15.549 | 60.0098 | 15.0001 | 115.6318 | 0.42109 | 60.0222 | 0 | 115.5968 | 15.4939 | 60.0586 | 15.0001
115.6388 | 14.7969 | 60.013 | 15.0001 | 115.6301 | 1.0083 | 60 | 0 | 115.6293 | 15.549 | 60.0098 | 15.0001 | 115.6401 | 0.42109 | 60.0222 | 0 | 115.6051 | 15.4939 | 60.0586 | 15.0001
115.6472 | 14.7969 | 60.013 | 15.0001 | 115.6384 | 1.0083 | 60 | 0 | 115.6377 | 15.549 | 60.0098 | 15.0001 | 115.6484 | 0.42109 | 60.0222 | 0 | 115.6134 | 15.4413 | 60.0586 | 15.0001
115.6555 | 14.7969 | 60.013 | 15.0001 | 115.6467 | 1.0083 | 60 | 0 | 115.646 | 15.549 | 60.0099 | 15.0001 | 115.6568 | 0.42109 | 60.0221 | 0 | 115.6218 | 15.4413 | 60.0585 | 15.0001
115.6638 | 14.7969 | 60.013 | 15.0001 | 115.6551 | 1.0083 | 60 | 0 | 115.6543 | 15.549 | 60.0099 | 15.0001 | 115.6651 | 0.42109 | 60.0221 | 0 | 115.6301 | 15.4413 | 60.0585 | 15.0001
115.6722 | 14.7969 | 60.0129 | 15.0001 | 115.6634 | 1.0083 | 60 | 0 | 115.6626 | 15.5475 | 60.0099 | 15.0001 | 115.6734 | 0.42109 | 60.0221 | 0 | 115.6384 | 15.4413 | 60.0585 | 15.0001
115.6805 | 14.7967 | 60.0129 | 15.0001 | 115.6717 | 1.0083 | 60 | 0 | 115.671 | 15.5475 | 60.0099 | 15.0001 | 115.6817 | 0.42102 | 60.0221 | 0 | 115.6467 | 15.4414 | 60.0584 | 15.0001
115.6888 | 14.7967 | 60.0129 | 15.0001 | 115.6801 | 1.0083 | 60 | 0 | 115.6793 | 15.5475 | 60.0099 | 15.0001 | 115.6901 | 0.42102 | 60.022 | 0 | 115.6551 | 15.4414 | 60.0584 | 15.0001
115.6972 | 14.7967 | 60.0129 | 15.0001 | 115.6884 | 1.0083 | 60 | 0 | 115.6876 | 15.5475 | 60.0099 | 15.0001 | 115.6984 | 0.42129 | 60.022 | 0 | 115.6634 | 15.4416 | 60.0584 | 15.0001
115.7055 | 14.7967 | 60.0129 | 15.0001 | 115.6967 | 1.0083 | 60 | 0 | 115.696 | 15.5478 | 60.01 | 15.0001 | 115.7067 | 0.42129 | 60.022 | 0 | 115.6717 | 15.4416 | 60.0583 | 15.0001
115.7138 | 14.7967 | 60.0129 | 15.0001 | 115.7051 | 1.0083 | 60 | 0 | 115.7043 | 15.5478 | 60.01 | 15.0001 | 115.7151 | 0.42129 | 60.022 | 0 | 115.68 | 15.4378 | 60.0583 | 15.0001
115.7222 | 14.7967 | 60.0129 | 15.0001 | 115.7134 | 1.0083 | 60 | 0 | 115.7126 | 15.5478 | 60.01 | 15.0001 | 115.7234 | 0.42129 | 60.0219 | 0 | 115.6884 | 15.4378 | 60.0583 | 15.0001
115.7305 | 14.7967 | 60.0129 | 15.0001 | 115.7217 | 1.0083 | 60 | 0 | 115.721 | 15.5478 | 60.01 | 15.0001 | 115.7317 | 0.42129 | 60.0219 | 0 | 115.6967 | 15.4404 | 60.0582 | 15.0001
115.7388 | 14.7967 | 60.0129 | 15.0001 | 115.7301 | 0.89453 | 60 | 0 | 115.7293 | 15.5478 | 60.01 | 15.0001 | 115.7401 | 0.42129 | 60.0219 | 0 | 115.705 | 15.4404 | 60.0582 | 15.0001
115.7472 | 14.7967 | 60.0129 | 15.0001 | 115.7384 | 0.89453 | 60 | 0 | 115.7376 | 15.5478 | 60.01 | 15.0001 | 115.7484 | 0.42134 | 60.0219 | 0 | 115.7133 | 15.4404 | 60.0582 | 15.0001
115.7555 | 14.7967 | 60.0129 | 15.0001 | 115.7467 | 0.89453 | 60 | 0 | 115.746 | 15.5478 | 60.0101 | 15.0001 | 115.7567 | 0.42134 | 60.0218 | 0 | 115.7217 | 15.4404 | 60.0581 | 15.0001
115.7638 | 14.7967 | 60.0129 | 15.0001 | 115.7551 | 0.89453 | 60 | 0 | 115.7543 | 15.5478 | 60.0101 | 15.0001 | 115.765 | 0.42134 | 60.0218 | 0 | 115.73 | 15.4396 | 60.0581 | 15.0001
115.7721 | 14.7967 | 60.0128 | 15.0001 | 115.7634 | 0.77425 | 60 | 0 | 115.7626 | 15.5478 | 60.0101 | 15.0001 | 115.7734 | 0.42134 | 60.0218 | 0 | 115.7383 | 15.4396 | 60.0581 | 15.0001
115.7805 | 14.7993 | 60.0128 | 15.0001 | 115.7717 | 0.77425 | 60 | 0 | 115.771 | 15.5478 | 60.0101 | 15.0001 | 115.7817 | 0.42134 | 60.0218 | 0 | 115.7466 | 15.4397 | 60.058 | 15.0001
115.7888 | 14.7993 | 60.0128 | 15.0001 | 115.7801 | 0.77425 | 60 | 0 | 115.7793 | 15.5478 | 60.0101 | 15.0001 | 115.79 | 0.42134 | 60.0217 | 0 | 115.755 | 15.4397 | 60.058 | 15.0001
115.7971 | 14.8009 | 60.0128 | 15.0001 | 115.7884 | 0.77425 | 60 | 0 | 115.7876 | 15.5478 | 60.0101 | 15.0001 | 115.7984 | 0.42148 | 60.0217 | 0 | 115.7633 | 15.4068 | 60.058 | 15.0001
115.8055 | 14.8009 | 60.0128 | 15.0001 | 115.7967 | 0.77425 | 60 | 0 | 115.796 | 15.547 | 60.0102 | 15.0001 | 115.8067 | 0.42148 | 60.0217 | 0 | 115.7716 | 15.4068 | 60.0579 | 15.0001
115.8138 | 14.8009 | 60.0128 | 15.0001 | 115.8051 | 0.77425 | 60 | 0 | 115.8043 | 15.547 | 60.0102 | 15.0001 | 115.815 | 0.42148 | 60.0217 | 0 | 115.7799 | 15.4055 | 60.0579 | 15.0001
115.8221 | 14.8009 | 60.0128 | 15.0001 | 115.8134 | 0.77425 | 60 | 0 | 115.8126 | 15.547 | 60.0102 | 15.0001 | 115.8234 | 0.42148 | 60.0216 | 0 | 115.7883 | 15.4055 | 60.0579 | 15.0001
115.8305 | 14.8009 | 60.0128 | 15.0001 | 115.8217 | 0.77425 | 60 | 0 | 115.821 | 15.547 | 60.0102 | 15.0001 | 115.8317 | 0.42148 | 60.0216 | 0 | 115.7966 | 15.4056 | 60.0578 | 15.0001
115.8388 | 14.8009 | 60.0128 | 15.0001 | 115.8301 | 0.77437 | 60 | 0 | 115.8293 | 15.547 | 60.0102 | 15.0001 | 115.84 | 0.42148 | 60.0216 | 0 | 115.8049 | 15.4056 | 60.0578 | 15.0001
115.8471 | 14.8009 | 60.0128 | 15.0001 | 115.8384 | 0.77437 | 60 | 0 | 115.8376 | 15.547 | 60.0102 | 15.0001 | 115.8483 | 0.42148 | 60.0216 | 0 | 115.8132 | 15.4062 | 60.0578 | 15.0001
115.8555 | 14.8009 | 60.0128 | 15.0001 | 115.8467 | 0.77437 | 60 | 0 | 115.8459 | 15.547 | 60.0103 | 15.0001 | 115.8567 | 0.42148 | 60.0215 | 0 | 115.8216 | 15.4062 | 60.0577 | 15.0001
115.8638 | 14.8009 | 60.0128 | 15.0001 | 115.8551 | 0.77437 | 60 | 0 | 115.8543 | 15.547 | 60.0103 | 15.0001 | 115.865 | 0.42148 | 60.0215 | 0 | 115.8299 | 15.4062 | 60.0577 | 15.0001
115.8721 | 14.8009 | 60.0127 | 15.0001 | 115.8634 | 0.77437 | 60 | 0 | 115.8626 | 15.547 | 60.0103 | 15.0001 | 115.8733 | 0.42148 | 60.0215 | 0 | 115.8382 | 15.4062 | 60.0577 | 15.0001
115.8804 | 14.8013 | 60.0127 | 15.0001 | 115.8717 | 0.77437 | 60 | 0 | 115.8709 | 15.547 | 60.0103 | 15.0001 | 115.8817 | 0.42151 | 60.0215 | 0 | 115.8465 | 15.4051 | 60.0576 | 15.0001
115.8888 | 14.8013 | 60.0127 | 15.0001 | 115.8801 | 0.77437 | 60 | 0 | 115.8793 | 15.547 | 60.0103 | 15.0001 | 115.89 | 0.42151 | 60.0214 | 0 | 115.8549 | 15.4051 | 60.0576 | 15.0001
115.8971 | 14.8012 | 60.0127 | 15.0001 | 115.8884 | 0.77437 | 60 | 0 | 115.8876 | 15.547 | 60.0103 | 15.0001 | 115.8983 | 0.42151 | 60.0214 | 0 | 115.8632 | 15.342 | 60.0576 | 15.0001
115.9054 | 14.8012 | 60.0127 | 15.0001 | 115.8967 | 0.77437 | 60 | 0 | 115.8959 | 15.547 | 60.0104 | 15.0001 | 115.9067 | 0.42151 | 60.0214 | 0 | 115.8715 | 15.342 | 60.0575 | 15.0001
115.9138 | 14.8012 | 60.0127 | 15.0001 | 115.9051 | 0.77437 | 60 | 0 | 115.9043 | 15.547 | 60.0104 | 15.0001 | 115.915 | 0.42148 | 60.0214 | 0 | 115.8798 | 15.342 | 60.0575 | 15.0001
115.9221 | 14.8012 | 60.0127 | 15.0001 | 115.9134 | 0.7744 | 60 | 0 | 115.9126 | 15.5451 | 60.0104 | 15.0001 | 115.9233 | 0.42148 | 60.0213 | 0 | 115.8882 | 15.342 | 60.0575 | 15.0001
115.9304 | 14.7988 | 60.0127 | 15.0001 | 115.9217 | 0.7744 | 60 | 0 | 115.9209 | 15.5451 | 60.0104 | 15.0001 | 115.9316 | 0.42148 | 60.0213 | 0 | 115.8965 | 15.342 | 60.0574 | 15.0001
115.9388 | 14.7988 | 60.0127 | 15.0001 | 115.9301 | 0.7744 | 60 | 0 | 115.9293 | 15.5451 | 60.0104 | 15.0001 | 115.94 | 0.42148 | 60.0213 | 0 | 115.9048 | 15.342 | 60.0574 | 15.0001
115.9471 | 14.7988 | 60.0127 | 15.0001 | 115.9384 | 0.7744 | 60 | 0 | 115.9376 | 15.5451 | 60.0104 | 15.0001 | 115.9483 | 0.42148 | 60.0213 | 0 | 115.9131 | 15.342 | 60.0574 | 15.0001
115.9554 | 14.7988 | 60.0127 | 15.0001 | 115.9467 | 0.7744 | 60 | 0 | 115.9459 | 15.5451 | 60.0105 | 15.0001 | 115.9566 | 0.42148 | 60.0212 | 0 | 115.9215 | 15.342 | 60.0573 | 15.0001
115.9638 | 14.799 | 60.0127 | 15.0001 | 115.9551 | 0.7744 | 60 | 0 | 115.9543 | 15.5451 | 60.0105 | 15.0001 | 115.965 | 0.42148 | 60.0212 | 0 | 115.9298 | 15.342 | 60.0573 | 15.0001
115.9721 | 14.799 | 60.0126 | 15.0001 | 115.9634 | 0.7744 | 60 | 0 | 115.9626 | 15.5455 | 60.0105 | 15.0001 | 115.9733 | 0.42148 | 60.0212 | 0 | 115.9381 | 15.342 | 60.0573 | 15.0001
115.9804 | 14.799 | 60.0126 | 15.0001 | 115.9717 | 0.7744 | 60 | 0 | 115.9709 | 15.5455 | 60.0105 | 15.0001 | 115.9816 | 0.42148 | 60.0212 | 0 | 115.9464 | 15.342 | 60.0572 | 15.0001
115.9888 | 14.799 | 60.0126 | 15.0001 | 115.9801 | 0.7744 | 60.0001 | 0 | 115.9793 | 15.5455 | 60.0105 | 15.0001 | 115.99 | 0.42148 | 60.0211 | 0 | 115.9548 | 15.342 | 60.0572 | 15.0001
115.9971 | 14.7995 | 60.0126 | 15.0001 | 115.9884 | 0.7744 | 60.0001 | 0 | 115.9876 | 15.5455 | 60.0105 | 15.0001 | 115.9983 | 0.42152 | 60.0211 | 0 | 115.9631 | 15.3444 | 60.0572 | 15.0001
116.0054 | 14.7995 | 60.0126 | 15.0001 | 115.9967 | 0.7744 | 60.0001 | 0 | 115.9959 | 15.5449 | 60.0106 | 15.0001 | 116.0066 | 0.42152 | 60.0211 | 0 | 115.9714 | 15.3444 | 60.0571 | 15.0001
116.0137 | 14.7996 | 60.0126 | 15.0001 | 116.0051 | 0.7744 | 60.0001 | 0 | 116.0043 | 15.5449 | 60.0106 | 15.0001 | 116.015 | 0.42148 | 60.0211 | 0 | 115.9797 | 15.3433 | 60.0571 | 15.0001
116.0221 | 14.7996 | 60.0126 | 15.0001 | 116.0134 | 0.7744 | 60.0001 | 0 | 116.0126 | 15.5449 | 60.0106 | 15.0001 | 116.0233 | 0.42148 | 60.021 | 0 | 115.9881 | 15.3433 | 60.0571 | 15.0001
116.0304 | 14.7996 | 60.0126 | 15.0001 | 116.0217 | 0.7744 | 60.0001 | 0 | 116.0209 | 15.5449 | 60.0106 | 15.0001 | 116.0316 | 0.42151 | 60.021 | 0 | 115.9964 | 15.3433 | 60.057 | 15.0001
116.0387 | 14.7996 | 60.0126 | 15.0001 | 116.0301 | 0.7744 | 60.0002 | 0 | 116.0292 | 15.5449 | 60.0106 | 15.0001 | 116.0399 | 0.42151 | 60.021 | 0 | 116.0047 | 15.3433 | 60.057 | 15.0001
116.0471 | 14.7996 | 60.0126 | 15.0001 | 116.0384 | 0.7744 | 60.0002 | 0 | 116.0376 | 15.5449 | 60.0106 | 15.0001 | 116.0483 | 0.42151 | 60.021 | 0 | 116.013 | 15.3433 | 60.057 | 15.0001
116.0554 | 14.7996 | 60.0126 | 15.0001 | 116.0467 | 0.7744 | 60.0002 | 0 | 116.0459 | 15.5449 | 60.0107 | 15.0001 | 116.0566 | 0.42151 | 60.0209 | 0 | 116.0214 | 15.3433 | 60.057 | 15.0001
116.0637 | 14.817 | 60.0126 | 15.0001 | 116.0551 | 0.7744 | 60.0002 | 0 | 116.0542 | 15.5449 | 60.0107 | 15.0001 | 116.0649 | 0.42151 | 60.0209 | 0 | 116.0297 | 15.3433 | 60.0569 | 15.0001
116.0721 | 14.817 | 60.0125 | 15.0001 | 116.0634 | 0.7744 | 60.0002 | 0 | 116.0626 | 15.5449 | 60.0107 | 15.0001 | 116.0733 | 0.42151 | 60.0209 | 0 | 116.038 | 15.3433 | 60.0569 | 15.0001
116.0804 | 14.817 | 60.0125 | 15.0001 | 116.0717 | 0.7744 | 60.0002 | 0 | 116.0709 | 15.5449 | 60.0107 | 15.0001 | 116.0816 | 0.42151 | 60.0209 | 0 | 116.0463 | 15.3433 | 60.0569 | 15.0001
116.0887 | 14.817 | 60.0125 | 15.0001 | 116.0801 | 0.77439 | 60.0003 | 0 | 116.0792 | 15.5449 | 60.0107 | 15.0001 | 116.0899 | 0.42151 | 60.0208 | 0 | 116.0547 | 15.3433 | 60.0569 | 15.0001
116.0971 | 14.817 | 60.0125 | 15.0001 | 116.0884 | 0.77439 | 60.0003 | 0 | 116.0876 | 15.5449 | 60.0107 | 15.0001 | 116.0983 | 0.42155 | 60.0208 | 0 | 116.063 | 15.3437 | 60.0569 | 15.0001
116.1054 | 14.817 | 60.0125 | 15.0001 | 116.0967 | 0.77439 | 60.0003 | 0 | 116.0959 | 15.5449 | 60.0108 | 15.0001 | 116.1066 | 0.42155 | 60.0208 | 0 | 116.0713 | 15.3437 | 60.0569 | 15.0001
116.1137 | 14.8162 | 60.0125 | 15.0001 | 116.1051 | 0.77439 | 60.0003 | 0 | 116.1042 | 15.5449 | 60.0108 | 15.0001 | 116.1149 | 0.42155 | 60.0208 | 0 | 116.0796 | 15.3446 | 60.0568 | 15.0001
116.1221 | 14.8162 | 60.0125 | 15.0001 | 116.1134 | 0.77449 | 60.0003 | 0 | 116.1126 | 15.5459 | 60.0108 | 15.0001 | 116.1232 | 0.42155 | 60.0207 | 0 | 116.088 | 15.3446 | 60.0568 | 15.0001
116.1304 | 14.8162 | 60.0125 | 15.0001 | 116.1217 | 0.77449 | 60.0003 | 0 | 116.1209 | 15.5459 | 60.0108 | 15.0001 | 116.1316 | 0.42194 | 60.0207 | 0 | 116.0963 | 15.3446 | 60.0568 | 15.0001
116.1387 | 14.8162 | 60.0125 | 15.0001 | 116.1301 | 0.77449 | 60.0004 | 0 | 116.1292 | 15.5459 | 60.0108 | 15.0001 | 116.1399 | 0.42194 | 60.0207 | 0 | 116.1046 | 15.3446 | 60.0568 | 15.0001
116.147 | 14.8153 | 60.0125 | 15.0001 | 116.1384 | 0.77449 | 60.0004 | 0 | 116.1376 | 15.5459 | 60.0108 | 15.0001 | 116.1482 | 0.42194 | 60.0207 | 0 | 116.1129 | 15.3462 | 60.0568 | 15.0001
116.1554 | 14.8153 | 60.0125 | 15.0001 | 116.1467 | 0.77449 | 60.0004 | 0 | 116.1459 | 15.4627 | 60.0109 | 15.0001 | 116.1566 | 0.42194 | 60.0206 | 0 | 116.1213 | 15.3462 | 60.0568 | 15.0001
116.1637 | 14.8153 | 60.0125 | 15.0001 | 116.1551 | 0.77449 | 60.0004 | 0 | 116.1542 | 15.4627 | 60.0109 | 15.0001 | 116.1649 | 0.42194 | 60.0206 | 0 | 116.1296 | 15.3462 | 60.0567 | 15.0001
116.172 | 14.8153 | 60.0124 | 15.0001 | 116.1634 | 0.77449 | 60.0004 | 0 | 116.1626 | 15.4611 | 60.0109 | 15.0001 | 116.1732 | 0.42194 | 60.0206 | 0 | 116.1379 | 15.3462 | 60.0567 | 15.0001
116.1804 | 14.8131 | 60.0124 | 15.0001 | 116.1717 | 0.77449 | 60.0004 | 0 | 116.1709 | 15.4611 | 60.0109 | 15.0001 | 116.1816 | 0.42194 | 60.0206 | 0 | 116.1462 | 15.3462 | 60.0567 | 15.0001
116.1887 | 14.8131 | 60.0124 | 15.0001 | 116.1801 | 0.77449 | 60.0005 | 0 | 116.1792 | 15.4611 | 60.0109 | 15.0001 | 116.1899 | 0.42194 | 60.0205 | 0 | 116.1546 | 15.3462 | 60.0567 | 15.0001
116.197 | 14.8131 | 60.0124 | 15.0001 | 116.1884 | 0.77449 | 60.0005 | 0 | 116.1876 | 15.4611 | 60.0109 | 15.0001 | 116.1982 | 0.42194 | 60.0205 | 0 | 116.1629 | 15.3465 | 60.0567 | 15.0001
116.2054 | 14.8131 | 60.0124 | 15.0001 | 116.1967 | 0.77449 | 60.0005 | 0 | 116.1959 | 15.3966 | 60.011 | 15.0001 | 116.2065 | 0.42194 | 60.0205 | 0 | 116.1712 | 15.3465 | 60.0567 | 15.0001
116.2137 | 14.8131 | 60.0124 | 15.0001 | 116.2051 | 0.77449 | 60.0005 | 0 | 116.2042 | 15.3966 | 60.011 | 15.0001 | 116.2149 | 0.42194 | 60.0205 | 0 | 116.1796 | 15.3465 | 60.0566 | 15.0001
116.222 | 14.8131 | 60.0124 | 15.0001 | 116.2134 | 0.77449 | 60.0005 | 0 | 116.2125 | 15.3966 | 60.011 | 15.0001 | 116.2232 | 0.42194 | 60.0204 | 0 | 116.1879 | 15.3465 | 60.0566 | 15.0001
116.2304 | 14.8131 | 60.0124 | 15.0001 | 116.2217 | 0.77449 | 60.0005 | 0 | 116.2209 | 15.3966 | 60.011 | 15.0001 | 116.2315 | 0.42181 | 60.0204 | 0 | 116.1962 | 15.3465 | 60.0566 | 15.0001
116.2387 | 14.8131 | 60.0124 | 15.0001 | 116.2301 | 0.77449 | 60.0006 | 0 | 116.2292 | 15.3996 | 60.011 | 15.0001 | 116.2399 | 0.42181 | 60.0204 | 0 | 116.2045 | 15.3465 | 60.0566 | 15.0001
116.247 | 14.8126 | 60.0124 | 15.0001 | 116.2384 | 0.77449 | 60.0006 | 0 | 116.2375 | 15.3996 | 60.011 | 15.0001 | 116.2482 | 0.42181 | 60.0204 | 0 | 116.2129 | 15.3454 | 60.0566 | 15.0001
116.2553 | 14.8126 | 60.0124 | 15.0001 | 116.2467 | 0.77449 | 60.0006 | 0 | 116.2459 | 15.3996 | 60.0111 | 15.0001 | 116.2565 | 0.42181 | 60.0203 | 0 | 116.2212 | 15.3454 | 60.0566 | 15.0001
116.2637 | 14.8119 | 60.0124 | 15.0001 | 116.2551 | 0.77449 | 60.0006 | 0 | 116.2542 | 15.3996 | 60.0111 | 15.0001 | 116.2649 | 0.42181 | 60.0203 | 0 | 116.2295 | 15.3442 | 60.0565 | 15.0001
116.272 | 14.8119 | 60.0123 | 15.0001 | 116.2634 | 0.77449 | 60.0006 | 0 | 116.2625 | 15.3996 | 60.0111 | 15.0001 | 116.2732 | 0.42181 | 60.0203 | 0 | 116.2378 | 15.3442 | 60.0565 | 15.0001
116.2803 | 14.8119 | 60.0123 | 15.0001 | 116.2717 | 0.77449 | 60.0006 | 0 | 116.2709 | 15.3996 | 60.0111 | 15.0001 | 116.2815 | 0.42181 | 60.0203 | 0 | 116.2462 | 15.3442 | 60.0565 | 15.0001
116.2887 | 14.8119 | 60.0123 | 15.0001 | 116.2801 | 0.65521 | 60.0007 | 0 | 116.2792 | 15.3996 | 60.0111 | 15.0001 | 116.2898 | 0.42181 | 60.0202 | 0 | 116.2545 | 15.3442 | 60.0565 | 15.0001
116.297 | 14.8119 | 60.0123 | 15.0001 | 116.2884 | 0.65521 | 60.0007 | 0 | 116.2875 | 15.3996 | 60.0111 | 15.0001 | 116.2982 | 0.42204 | 60.0202 | 0 | 116.2628 | 15.3445 | 60.0565 | 15.0001
116.3053 | 14.8119 | 60.0123 | 15.0001 | 116.2967 | 0.65521 | 60.0007 | 0 | 116.2959 | 15.4028 | 60.0112 | 15.0001 | 116.3065 | 0.42204 | 60.0202 | 0 | 116.2711 | 15.3445 | 60.0565 | 15.0001
116.3137 | 14.8116 | 60.0123 | 15.0001 | 116.3051 | 0.65521 | 60.0007 | 0 | 116.3042 | 15.4028 | 60.0112 | 15.0001 | 116.3148 | 0.42195 | 60.0202 | 0 | 116.2795 | 15.3445 | 60.0564 | 15.0001
116.322 | 14.8116 | 60.0123 | 15.0001 | 116.3134 | 0.65521 | 60.0007 | 0 | 116.3125 | 15.4028 | 60.0112 | 15.0001 | 116.3232 | 0.42195 | 60.0201 | 0 | 116.2878 | 15.3445 | 60.0564 | 15.0001
116.3303 | 14.8116 | 60.0123 | 15.0001 | 116.3217 | 0.65521 | 60.0007 | 0 | 116.3209 | 15.4028 | 60.0112 | 15.0001 | 116.3315 | 0.42195 | 60.0201 | 0 | 116.2961 | 15.3432 | 60.0564 | 15.0001
116.3387 | 14.8116 | 60.0123 | 15.0001 | 116.3301 | 0.6551 | 60.0008 | 0 | 116.3292 | 15.4028 | 60.0112 | 15.0001 | 116.3398 | 0.42195 | 60.0201 | 0 | 116.3044 | 15.3432 | 60.0564 | 15.0001
116.347 | 14.8158 | 60.0123 | 15.0001 | 116.3384 | 0.6551 | 60.0008 | 0 | 116.3375 | 15.4028 | 60.0112 | 15.0001 | 116.3482 | 0.42195 | 60.0201 | 0 | 116.3128 | 15.3432 | 60.0564 | 15.0001
116.3553 | 14.8158 | 60.0123 | 15.0001 | 116.3467 | 0.6551 | 60.0008 | 0 | 116.3459 | 15.4028 | 60.0113 | 15.0001 | 116.3565 | 0.42195 | 60.02 | 0 | 116.3211 | 15.3432 | 60.0564 | 15.0001
116.3637 | 14.8158 | 60.0123 | 15.0001 | 116.3551 | 0.6551 | 60.0008 | 0 | 116.3542 | 15.4028 | 60.0113 | 15.0001 | 116.3648 | 0.42195 | 60.02 | 0 | 116.3294 | 15.3444 | 60.0564 | 15.0001
116.372 | 14.8158 | 60.0122 | 15.0001 | 116.3634 | 0.6551 | 60.0008 | 0 | 116.3625 | 15.4028 | 60.0113 | 15.0001 | 116.3732 | 0.42195 | 60.02 | 0 | 116.3377 | 15.3444 | 60.0563 | 15.0001
116.3803 | 14.8151 | 60.0122 | 15.0001 | 116.3717 | 0.6551 | 60.0008 | 0 | 116.3709 | 15.4028 | 60.0113 | 15.0001 | 116.3815 | 0.42195 | 60.0199 | 0 | 116.3461 | 15.3447 | 60.0563 | 15.0001
116.3886 | 14.8151 | 60.0122 | 15.0001 | 116.3801 | 0.6551 | 60.0009 | 0 | 116.3792 | 15.4028 | 60.0113 | 15.0001 | 116.3898 | 0.42195 | 60.0199 | 0 | 116.3544 | 15.3447 | 60.0563 | 15.0001
116.397 | 14.8172 | 60.0122 | 15.0001 | 116.3884 | 0.6551 | 60.0009 | 0 | 116.3875 | 15.4028 | 60.0113 | 15.0001 | 116.3981 | 0.42182 | 60.0198 | 0 | 116.3627 | 15.3447 | 60.0563 | 15.0001
116.4053 | 14.8172 | 60.0122 | 15.0001 | 116.3967 | 0.6551 | 60.0009 | 0 | 116.3958 | 15.4033 | 60.0114 | 15.0001 | 116.4065 | 0.42182 | 60.0198 | 0 | 116.371 | 15.3447 | 60.0563 | 15.0001
116.4136 | 14.8172 | 60.0122 | 15.0001 | 116.4051 | 0.6551 | 60.0009 | 0 | 116.4042 | 15.4033 | 60.0114 | 15.0001 | 116.4148 | 0.42182 | 60.0197 | 0 | 116.3794 | 15.3447 | 60.0563 | 15.0001
116.422 | 14.8172 | 60.0122 | 15.0001 | 116.4134 | 0.6551 | 60.0009 | 0 | 116.4125 | 15.4033 | 60.0114 | 15.0001 | 116.4231 | 0.42182 | 60.0197 | 0 | 116.3877 | 15.3447 | 60.0562 | 15.0001
116.4303 | 14.8396 | 60.0122 | 15.0001 | 116.4217 | 0.6551 | 60.0009 | 0 | 116.4208 | 15.4033 | 60.0114 | 15.0001 | 116.4315 | 0.422 | 60.0196 | 0 | 116.396 | 15.3413 | 60.0562 | 15.0001
116.4386 | 14.8396 | 60.0122 | 15.0001 | 116.4301 | 0.6551 | 60.001 | 0 | 116.4292 | 15.4033 | 60.0114 | 15.0001 | 116.4398 | 0.422 | 60.0196 | 0 | 116.4043 | 15.3413 | 60.0562 | 15.0001
116.447 | 14.8371 | 60.0122 | 15.0001 | 116.4384 | 0.6551 | 60.001 | 0 | 116.4375 | 15.4033 | 60.0114 | 15.0001 | 116.4481 | 0.422 | 60.0195 | 0 | 116.4127 | 15.3413 | 60.0562 | 15.0001
116.4553 | 14.8371 | 60.0122 | 15.0001 | 116.4467 | 0.6551 | 60.001 | 0 | 116.4458 | 15.4034 | 60.0115 | 15.0001 | 116.4565 | 0.422 | 60.0195 | 0 | 116.421 | 15.3413 | 60.0562 | 15.0001
116.4636 | 14.8379 | 60.0122 | 15.0001 | 116.4551 | 0.6551 | 60.001 | 0 | 116.4542 | 15.4034 | 60.0115 | 15.0001 | 116.4648 | 0.422 | 60.0194 | 0 | 116.4293 | 15.3397 | 60.0562 | 15.0001
116.472 | 14.8379 | 60.0121 | 15.0001 | 116.4634 | 0.6551 | 60.001 | 0 | 116.4625 | 15.4016 | 60.0115 | 15.0001 | 116.4731 | 0.422 | 60.0194 | 0 | 116.4376 | 15.3397 | 60.0561 | 15.0001
116.4803 | 14.8379 | 60.0121 | 15.0001 | 116.4717 | 0.6551 | 60.001 | 0 | 116.4708 | 15.4016 | 60.0115 | 15.0001 | 116.4814 | 0.42201 | 60.0193 | 0 | 116.446 | 15.3397 | 60.0561 | 15.0001
116.4886 | 14.8379 | 60.0121 | 15.0001 | 116.4801 | 0.6551 | 60.0011 | 0 | 116.4792 | 15.4016 | 60.0115 | 15.0001 | 116.4898 | 0.42201 | 60.0193 | 0 | 116.4543 | 15.3397 | 60.0561 | 15.0001
116.4969 | 14.8379 | 60.0121 | 15.0001 | 116.4884 | 0.6551 | 60.0011 | 0 | 116.4875 | 15.4016 | 60.0115 | 15.0001 | 116.4981 | 0.42201 | 60.0192 | 0 | 116.4626 | 15.3385 | 60.0561 | 15.0001
116.5053 | 14.8379 | 60.0121 | 15.0001 | 116.4967 | 0.6551 | 60.0011 | 0 | 116.4958 | 15.4016 | 60.0116 | 15.0001 | 116.5064 | 0.42201 | 60.0192 | 0 | 116.4709 | 15.3385 | 60.0561 | 15.0001
116.5136 | 14.8376 | 60.0121 | 15.0001 | 116.5051 | 0.6551 | 60.0011 | 0 | 116.5042 | 15.4016 | 60.0116 | 15.0001 | 116.5148 | 0.42224 | 60.0191 | 0 | 116.4793 | 15.3385 | 60.0561 | 15.0001
116.5219 | 14.8376 | 60.0121 | 15.0001 | 116.5134 | 0.6551 | 60.0011 | 0 | 116.5125 | 15.4016 | 60.0116 | 15.0001 | 116.5231 | 0.42224 | 60.0191 | 0 | 116.4876 | 15.3385 | 60.056 | 15.0001
116.5303 | 14.8393 | 60.0121 | 15.0001 | 116.5217 | 0.6551 | 60.0011 | 0 | 116.5208 | 15.4016 | 60.0116 | 15.0001 | 116.5314 | 0.42224 | 60.019 | 0 | 116.4959 | 15.3385 | 60.056 | 15.0001
116.5386 | 14.8393 | 60.0121 | 15.0001 | 116.5301 | 0.6551 | 60.0012 | 0 | 116.5292 | 15.4016 | 60.0116 | 15.0001 | 116.5398 | 0.42224 | 60.019 | 0 | 116.5042 | 15.3385 | 60.056 | 15.0001
116.5469 | 14.8393 | 60.0121 | 15.0001 | 116.5384 | 0.6551 | 60.0012 | 0 | 116.5375 | 15.4016 | 60.0116 | 15.0001 | 116.5481 | 0.42226 | 60.0189 | 0 | 116.5126 | 15.3389 | 60.056 | 15.0001
116.5553 | 14.8393 | 60.0121 | 15.0001 | 116.5467 | 0.6551 | 60.0012 | 0 | 116.5458 | 15.4016 | 60.0117 | 15.0001 | 116.5564 | 0.42226 | 60.0189 | 0 | 116.5209 | 15.3389 | 60.056 | 15.0001
116.5636 | 14.8393 | 60.0121 | 15.0001 | 116.5551 | 0.6551 | 60.0012 | 0 | 116.5542 | 15.4016 | 60.0117 | 15.0001 | 116.5647 | 0.42262 | 60.0188 | 0 | 116.5292 | 15.3389 | 60.056 | 15.0001
116.5719 | 14.8393 | 60.012 | 15.0001 | 116.5634 | 0.6551 | 60.0012 | 0 | 116.5625 | 15.399 | 60.0117 | 15.0001 | 116.5731 | 0.42262 | 60.0188 | 0 | 116.5375 | 15.3389 | 60.0559 | 15.0001
116.5803 | 14.8393 | 60.012 | 15.0001 | 116.5717 | 0.6551 | 60.0012 | 0 | 116.5708 | 15.399 | 60.0117 | 15.0001 | 116.5814 | 0.42262 | 60.0187 | 0 | 116.5459 | 15.3412 | 60.0559 | 15.0001
116.5886 | 14.8393 | 60.012 | 15.0001 | 116.5801 | 0.6551 | 60.0013 | 0 | 116.5791 | 15.399 | 60.0117 | 15.0001 | 116.5897 | 0.42262 | 60.0187 | 0 | 116.5542 | 15.3412 | 60.0559 | 15.0001
116.5969 | 14.8393 | 60.012 | 15.0001 | 116.5884 | 0.6551 | 60.0013 | 0 | 116.5875 | 15.399 | 60.0117 | 15.0001 | 116.5981 | 0.42277 | 60.0186 | 0 | 116.5625 | 15.2811 | 60.0559 | 15.0001
116.6053 | 14.8393 | 60.012 | 15.0001 | 116.5967 | 0.6551 | 60.0013 | 0 | 116.5958 | 15.399 | 60.0118 | 15.0001 | 116.6064 | 0.42277 | 60.0186 | 0 | 116.5708 | 15.2811 | 60.0559 | 15.0001
116.6136 | 14.84 | 60.012 | 15.0001 | 116.6051 | 0.6551 | 60.0013 | 0 | 116.6041 | 15.399 | 60.0118 | 15.0001 | 116.6147 | 0.42256 | 60.0185 | 0 | 116.5792 | 15.2404 | 60.0559 | 15.0001
116.6219 | 14.84 | 60.012 | 15.0001 | 116.6134 | 0.6551 | 60.0013 | 0 | 116.6125 | 15.399 | 60.0118 | 15.0001 | 116.6231 | 0.42256 | 60.0185 | 0 | 116.5875 | 15.2404 | 60.0558 | 15.0001
116.6302 | 14.8398 | 60.012 | 15.0001 | 116.6217 | 0.6551 | 60.0013 | 0 | 116.6208 | 15.399 | 60.0118 | 15.0001 | 116.6314 | 0.42278 | 60.0184 | 0 | 116.5958 | 15.2382 | 60.0558 | 15.0001
116.6386 | 14.8398 | 60.012 | 15.0001 | 116.6301 | 0.6551 | 60.0014 | 0 | 116.6291 | 15.399 | 60.0118 | 15.0001 | 116.6397 | 0.42278 | 60.0184 | 0 | 116.6041 | 15.2382 | 60.0558 | 15.0001
116.6469 | 14.8398 | 60.012 | 15.0001 | 116.6384 | 0.6551 | 60.0014 | 0 | 116.6375 | 15.399 | 60.0118 | 15.0001 | 116.648 | 0.42278 | 60.0183 | 0 | 116.6125 | 15.2382 | 60.0558 | 15.0001
116.6552 | 14.8398 | 60.012 | 15.0001 | 116.6467 | 0.6551 | 60.0014 | 0 | 116.6458 | 15.4022 | 60.0119 | 15.0001 | 116.6564 | 0.42278 | 60.0183 | 0 | 116.6208 | 15.2382 | 60.0558 | 15.0001
116.6636 | 14.8398 | 60.012 | 15.0001 | 116.6551 | 0.6551 | 60.0014 | 0 | 116.6541 | 15.4022 | 60.0119 | 15.0001 | 116.6647 | 0.42278 | 60.0182 | 0 | 116.6291 | 15.2387 | 60.0558 | 15.0001
116.6719 | 14.8398 | 60.0121 | 15.0001 | 116.6634 | 0.6551 | 60.0014 | 0 | 116.6625 | 15.4022 | 60.0119 | 15.0001 | 116.673 | 0.42278 | 60.0182 | 0 | 116.6375 | 15.2387 | 60.0557 | 15.0001
116.6802 | 14.8441 | 60.0121 | 15.0001 | 116.6717 | 0.6551 | 60.0014 | 0 | 116.6708 | 15.4022 | 60.0119 | 15.0001 | 116.6814 | 0.42292 | 60.0181 | 0 | 116.6458 | 15.2387 | 60.0557 | 15.0001
116.6886 | 14.8441 | 60.0121 | 15.0001 | 116.6801 | 0.6551 | 60.0015 | 0 | 116.6791 | 15.4032 | 60.0119 | 15.0001 | 116.6897 | 0.42292 | 60.0181 | 0 | 116.6541 | 15.2387 | 60.0557 | 15.0001
116.6969 | 14.8407 | 60.0121 | 15.0001 | 116.6884 | 0.6551 | 60.0015 | 0 | 116.6875 | 15.4032 | 60.0119 | 15.0001 | 116.698 | 0.42292 | 60.018 | 0 | 116.6624 | 15.2398 | 60.0557 | 15.0001
116.7052 | 14.8407 | 60.0121 | 15.0001 | 116.6967 | 0.6551 | 60.0015 | 0 | 116.6958 | 15.4032 | 60.012 | 15.0001 | 116.7064 | 0.42292 | 60.018 | 0 | 116.6708 | 15.2398 | 60.0557 | 15.0001
116.7136 | 14.8407 | 60.0121 | 15.0001 | 116.7051 | 0.6551 | 60.0015 | 0 | 116.7041 | 15.4032 | 60.012 | 15.0001 | 116.7147 | 0.42297 | 60.0179 | 0 | 116.6791 | 15.2398 | 60.0557 | 15.0001
116.7219 | 14.8407 | 60.0121 | 15.0001 | 116.7134 | 0.6551 | 60.0015 | 0 | 116.7125 | 15.4032 | 60.012 | 15.0001 | 116.723 | 0.42297 | 60.0179 | 0 | 116.6874 | 15.2398 | 60.0556 | 15.0001
116.7302 | 14.8407 | 60.0121 | 15.0001 | 116.7217 | 0.6551 | 60.0015 | 0 | 116.7208 | 15.4032 | 60.012 | 15.0001 | 116.7314 | 0.42297 | 60.0178 | 0 | 116.6957 | 15.2398 | 60.0556 | 15.0001
116.7385 | 14.8407 | 60.0121 | 15.0001 | 116.7301 | 0.6551 | 60.0016 | 0 | 116.7291 | 15.4032 | 60.012 | 15.0001 | 116.7397 | 0.42297 | 60.0178 | 0 | 116.7041 | 15.2398 | 60.0556 | 15.0001
116.7469 | 14.8344 | 60.0121 | 15.0001 | 116.7384 | 0.6551 | 60.0016 | 0 | 116.7375 | 15.4032 | 60.012 | 15.0001 | 116.748 | 0.42311 | 60.0177 | 0 | 116.7124 | 15.2398 | 60.0556 | 15.0001
116.7552 | 14.8344 | 60.0121 | 15.0001 | 116.7467 | 0.6551 | 60.0016 | 0 | 116.7458 | 15.4032 | 60.0121 | 15.0001 | 116.7563 | 0.42311 | 60.0177 | 0 | 116.7207 | 15.2398 | 60.0556 | 15.0001
116.7635 | 14.836 | 60.0121 | 15.0001 | 116.7551 | 0.6551 | 60.0016 | 0 | 116.7541 | 15.4032 | 60.0121 | 15.0001 | 116.7647 | 0.42311 | 60.0176 | 0 | 116.729 | 15.2399 | 60.0556 | 15.0001
116.7719 | 14.836 | 60.0122 | 15.0001 | 116.7634 | 0.6551 | 60.0016 | 0 | 116.7625 | 15.4032 | 60.0121 | 15.0001 | 116.773 | 0.42311 | 60.0176 | 0 | 116.7374 | 15.2399 | 60.0555 | 15.0001
116.7802 | 14.836 | 60.0122 | 15.0001 | 116.7717 | 0.6551 | 60.0016 | 0 | 116.7708 | 15.4032 | 60.0121 | 15.0001 | 116.7813 | 0.42314 | 60.0175 | 0 | 116.7457 | 15.2399 | 60.0555 | 15.0001
116.7885 | 14.836 | 60.0122 | 15.0001 | 116.7801 | 0.6551 | 60.0017 | 0 | 116.7791 | 15.4032 | 60.0121 | 15.0001 | 116.7897 | 0.42314 | 60.0175 | 0 | 116.754 | 15.2399 | 60.0555 | 15.0001
116.7969 | 14.8341 | 60.0122 | 15.0001 | 116.7884 | 0.6551 | 60.0017 | 0 | 116.7874 | 15.4032 | 60.0121 | 15.0001 | 116.798 | 0.42328 | 60.0174 | 0 | 116.7623 | 15.2399 | 60.0555 | 15.0001
116.8052 | 14.8341 | 60.0122 | 15.0001 | 116.7967 | 0.6551 | 60.0017 | 0 | 116.7958 | 15.4032 | 60.0122 | 15.0001 | 116.8063 | 0.42328 | 60.0174 | 0 | 116.7707 | 15.2399 | 60.0555 | 15.0001
116.8135 | 14.8341 | 60.0122 | 15.0001 | 116.8051 | 0.6551 | 60.0017 | 0 | 116.8041 | 15.4032 | 60.0122 | 15.0001 | 116.8147 | 0.42328 | 60.0173 | 0 | 116.779 | 15.2399 | 60.0555 | 15.0001
116.8219 | 14.8341 | 60.0122 | 15.0001 | 116.8134 | 0.6551 | 60.0017 | 0 | 116.8124 | 15.4032 | 60.0122 | 15.0001 | 116.823 | 0.42328 | 60.0173 | 0 | 116.7873 | 15.2399 | 60.0554 | 15.0001
116.8302 | 14.8341 | 60.0122 | 15.0001 | 116.8217 | 0.6551 | 60.0017 | 0 | 116.8208 | 15.4032 | 60.0122 | 15.0001 | 116.8313 | 0.42328 | 60.0172 | 0 | 116.7956 | 15.2403 | 60.0554 | 15.0001
116.8385 | 14.8341 | 60.0122 | 15.0001 | 116.8301 | 0.6551 | 60.0018 | 0 | 116.8291 | 15.29 | 60.0122 | 15.0001 | 116.8396 | 0.42328 | 60.0172 | 0 | 116.804 | 15.2403 | 60.0554 | 15.0001
116.8469 | 14.8343 | 60.0122 | 15.0001 | 116.8384 | 0.6551 | 60.0018 | 0 | 116.8374 | 15.29 | 60.0122 | 15.0001 | 116.848 | 0.42333 | 60.0171 | 0 | 116.8123 | 15.1829 | 60.0554 | 15.0001
116.8552 | 14.8343 | 60.0122 | 15.0001 | 116.8467 | 0.6551 | 60.0018 | 0 | 116.8458 | 15.29 | 60.0123 | 15.0001 | 116.8563 | 0.42333 | 60.0171 | 0 | 116.8206 | 15.1829 | 60.0554 | 15.0001
116.8635 | 14.8343 | 60.0122 | 15.0001 | 116.8551 | 0.6551 | 60.0018 | 0 | 116.8541 | 15.29 | 60.0123 | 15.0001 | 116.8646 | 0.42336 | 60.017 | 0 | 116.8289 | 15.1854 | 60.0554 | 15.0001
116.8718 | 14.8343 | 60.0123 | 15.0001 | 116.8634 | 0.6551 | 60.0018 | 0 | 116.8624 | 15.29 | 60.0123 | 15.0001 | 116.873 | 0.42336 | 60.017 | 0 | 116.8373 | 15.1854 | 60.0553 | 15.0001
116.8802 | 14.8368 | 60.0123 | 15.0001 | 116.8717 | 0.6551 | 60.0018 | 0 | 116.8708 | 15.29 | 60.0123 | 15.0001 | 116.8813 | 0.42336 | 60.0169 | 0 | 116.8456 | 15.1854 | 60.0553 | 15.0001
116.8885 | 14.8368 | 60.0123 | 15.0001 | 116.8801 | 0.6551 | 60.0019 | 0 | 116.8791 | 15.29 | 60.0123 | 15.0001 | 116.8896 | 0.42336 | 60.0169 | 0 | 116.8539 | 15.1854 | 60.0553 | 15.0001
116.8968 | 14.8349 | 60.0123 | 15.0001 | 116.8884 | 0.6551 | 60.0019 | 0 | 116.8874 | 15.29 | 60.0123 | 15.0001 | 116.898 | 0.42354 | 60.0168 | 0 | 116.8622 | 15.1854 | 60.0553 | 15.0001
116.9052 | 14.8349 | 60.0123 | 15.0001 | 116.8967 | 0.6551 | 60.0019 | 0 | 116.8958 | 15.2916 | 60.0124 | 15.0001 | 116.9063 | 0.42354 | 60.0168 | 0 | 116.8706 | 15.1854 | 60.0553 | 15.0001
116.9135 | 14.8349 | 60.0123 | 15.0001 | 116.9051 | 0.6551 | 60.0019 | 0 | 116.9041 | 15.2916 | 60.0124 | 15.0001 | 116.9146 | 0.42354 | 60.0167 | 0 | 116.8789 | 15.1885 | 60.0553 | 15.0001
116.9218 | 14.8349 | 60.0123 | 15.0001 | 116.9134 | 0.6551 | 60.0019 | 0 | 116.9124 | 15.2916 | 60.0124 | 15.0001 | 116.923 | 0.42354 | 60.0167 | 0 | 116.8872 | 15.1885 | 60.0552 | 15.0001
116.9302 | 14.8349 | 60.0123 | 15.0001 | 116.9217 | 0.6551 | 60.0019 | 0 | 116.9208 | 15.2916 | 60.0124 | 15.0001 | 116.9313 | 0.42358 | 60.0166 | 0 | 116.8955 | 15.1876 | 60.0552 | 15.0001
116.9385 | 14.8349 | 60.0123 | 15.0001 | 116.9301 | 0.6551 | 60.002 | 0 | 116.9291 | 15.2922 | 60.0124 | 15.0001 | 116.9396 | 0.42358 | 60.0166 | 0 | 116.9039 | 15.1876 | 60.0552 | 15.0001
116.9468 | 14.834 | 60.0123 | 15.0001 | 116.9384 | 0.6551 | 60.002 | 0 | 116.9374 | 15.2922 | 60.0124 | 15.0001 | 116.9479 | 0.42358 | 60.0165 | 0 | 116.9122 | 15.1876 | 60.0552 | 15.0001
116.9552 | 14.834 | 60.0123 | 15.0001 | 116.9467 | 0.6551 | 60.002 | 0 | 116.9458 | 15.2922 | 60.0125 | 15.0001 | 116.9563 | 0.42358 | 60.0165 | 0 | 116.9205 | 15.1876 | 60.0552 | 15.0001
116.9635 | 14.8341 | 60.0123 | 15.0001 | 116.9551 | 0.6551 | 60.002 | 0 | 116.9541 | 15.2922 | 60.0125 | 15.0001 | 116.9646 | 0.42338 | 60.0164 | 0 | 116.9288 | 15.1851 | 60.0552 | 15.0001
116.9718 | 14.8341 | 60.0124 | 15.0001 | 116.9634 | 0.6551 | 60.002 | 0 | 116.9624 | 15.2922 | 60.0125 | 15.0001 | 116.9729 | 0.42338 | 60.0164 | 0 | 116.9372 | 15.1851 | 60.0551 | 15.0001
116.9801 | 14.8321 | 60.0124 | 15.0001 | 116.9717 | 0.6551 | 60.0019 | 0 | 116.9707 | 15.2922 | 60.0125 | 15.0001 | 116.9813 | 0.42338 | 60.0163 | 0 | 116.9455 | 15.1858 | 60.0551 | 15.0001
116.9885 | 14.8321 | 60.0124 | 15.0001 | 116.9801 | 0.6551 | 60.0019 | 0 | 116.9791 | 15.2922 | 60.0125 | 15.0001 | 116.9896 | 0.42338 | 60.0163 | 0 | 116.9538 | 15.1858 | 60.0551 | 15.0001
116.9968 | 14.8321 | 60.0124 | 15.0001 | 116.9884 | 0.6551 | 60.0019 | 0 | 116.9874 | 15.2922 | 60.0125 | 15.0001 | 116.9979 | 0.42338 | 60.0162 | 0 | 116.9621 | 15.1841 | 60.0551 | 15.0001
117.0051 | 14.8321 | 60.0124 | 15.0001 | 116.9967 | 0.6551 | 60.0019 | 0 | 116.9957 | 15.2922 | 60.0126 | 15.0001 | 117.0063 | 0.42338 | 60.0162 | 0 | 116.9705 | 15.1841 | 60.0551 | 15.0001
117.0135 | 14.8321 | 60.0124 | 15.0001 | 117.0051 | 0.6551 | 60.0018 | 0 | 117.0041 | 15.2922 | 60.0126 | 15.0001 | 117.0146 | 0.42364 | 60.0161 | 0 | 116.9788 | 15.1841 | 60.0551 | 15.0001
117.0218 | 14.8321 | 60.0124 | 15.0001 | 117.0134 | 0.6551 | 60.0018 | 0 | 117.0124 | 15.2922 | 60.0126 | 15.0001 | 117.0229 | 0.42364 | 60.0161 | 0 | 116.9871 | 15.1841 | 60.055 | 15.0001
117.0301 | 14.8321 | 60.0124 | 15.0001 | 117.0217 | 0.6551 | 60.0018 | 0 | 117.0207 | 15.2922 | 60.0126 | 15.0001 | 117.0313 | 0.42364 | 60.016 | 0 | 116.9954 | 15.1841 | 60.055 | 15.0001
117.0385 | 14.8321 | 60.0124 | 15.0001 | 117.0301 | 0.6551 | 60.0018 | 0 | 117.0291 | 15.2922 | 60.0126 | 15.0001 | 117.0396 | 0.42364 | 60.016 | 0 | 117.0038 | 15.1841 | 60.055 | 15.0001
117.0468 | 14.8321 | 60.0124 | 15.0001 | 117.0384 | 0.6551 | 60.0017 | 0 | 117.0374 | 15.2922 | 60.0126 | 15.0001 | 117.0479 | 0.42367 | 60.0159 | 0 | 117.0121 | 15.1854 | 60.055 | 15.0001
117.0551 | 14.8321 | 60.0124 | 15.0001 | 117.0467 | 0.6551 | 60.0017 | 0 | 117.0457 | 15.2922 | 60.0127 | 15.0001 | 117.0562 | 0.42367 | 60.0159 | 0 | 117.0204 | 15.1854 | 60.0549 | 15.0001
117.0635 | 14.8321 | 60.0124 | 15.0001 | 117.0551 | 0.6551 | 60.0017 | 0 | 117.0541 | 15.2922 | 60.0127 | 15.0001 | 117.0646 | 0.42353 | 60.0158 | 0 | 117.0287 | 15.1854 | 60.0549 | 15.0001
117.0718 | 14.8321 | 60.0125 | 15.0001 | 117.0634 | 0.6551 | 60.0017 | 0 | 117.0624 | 15.2922 | 60.0127 | 15.0001 | 117.0729 | 0.42353 | 60.0158 | 0 | 117.0371 | 15.1854 | 60.0549 | 15.0001
117.0801 | 14.8321 | 60.0125 | 15.0001 | 117.0717 | 0.6551 | 60.0016 | 0 | 117.0707 | 15.2922 | 60.0127 | 15.0001 | 117.0812 | 0.42353 | 60.0157 | 0 | 117.0454 | 15.1835 | 60.0548 | 15.0001
117.0885 | 14.8321 | 60.0125 | 15.0001 | 117.0801 | 0.6551 | 60.0016 | 0 | 117.0791 | 15.2922 | 60.0127 | 15.0001 | 117.0896 | 0.42353 | 60.0157 | 0 | 117.0537 | 15.1835 | 60.0548 | 15.0001
117.0968 | 14.8321 | 60.0125 | 15.0001 | 117.0884 | 0.6551 | 60.0016 | 0 | 117.0874 | 15.2922 | 60.0127 | 15.0001 | 117.0979 | 0.42353 | 60.0156 | 0 | 117.062 | 15.1835 | 60.0548 | 15.0001
117.1051 | 14.8321 | 60.0125 | 15.0001 | 117.0967 | 0.6551 | 60.0016 | 0 | 117.0957 | 15.2922 | 60.0128 | 15.0001 | 117.1062 | 0.42353 | 60.0156 | 0 | 117.0704 | 15.1835 | 60.0547 | 15.0001
117.1135 | 14.8321 | 60.0125 | 15.0001 | 117.1051 | 0.6551 | 60.0015 | 0 | 117.1041 | 15.2922 | 60.0128 | 15.0001 | 117.1146 | 0.42367 | 60.0155 | 0 | 117.0787 | 15.1841 | 60.0547 | 15.0001
117.1218 | 14.8321 | 60.0125 | 15.0001 | 117.1134 | 0.6551 | 60.0015 | 0 | 117.1124 | 15.2922 | 60.0128 | 15.0001 | 117.1229 | 0.42367 | 60.0155 | 0 | 117.087 | 15.1841 | 60.0547 | 15.0001
117.1301 | 14.8321 | 60.0125 | 15.0001 | 117.1217 | 0.6551 | 60.0015 | 0 | 117.1207 | 15.2922 | 60.0128 | 15.0001 | 117.1312 | 0.42367 | 60.0154 | 0 | 117.0953 | 15.1841 | 60.0546 | 15.0001
117.1384 | 14.8321 | 60.0125 | 15.0001 | 117.1301 | 0.6551 | 60.0015 | 0 | 117.1291 | 15.2922 | 60.0128 | 15.0001 | 117.1396 | 0.42367 | 60.0154 | 0 | 117.1037 | 15.1841 | 60.0546 | 15.0001
117.1468 | 14.8321 | 60.0125 | 15.0001 | 117.1384 | 0.6551 | 60.0014 | 0 | 117.1374 | 15.2922 | 60.0128 | 15.0001 | 117.1479 | 0.42356 | 60.0153 | 0 | 117.112 | 15.1821 | 60.0546 | 15.0001
117.1551 | 14.8321 | 60.0125 | 15.0001 | 117.1467 | 0.65524 | 60.0014 | 0 | 117.1457 | 15.2922 | 60.0129 | 15.0001 | 117.1562 | 0.42356 | 60.0153 | 0 | 117.1203 | 15.1821 | 60.0545 | 15.0001
117.1634 | 14.8321 | 60.0125 | 15.0001 | 117.1551 | 0.65524 | 60.0014 | 0 | 117.154 | 15.2922 | 60.0129 | 15.0001 | 117.1646 | 0.42359 | 60.0152 | 0 | 117.1287 | 15.1812 | 60.0545 | 15.0001
117.1718 | 14.8321 | 60.0126 | 15.0001 | 117.1634 | 0.65524 | 60.0014 | 0 | 117.1624 | 15.2922 | 60.0129 | 15.0001 | 117.1729 | 0.42359 | 60.0152 | 0 | 117.137 | 15.1812 | 60.0545 | 15.0001
117.1801 | 14.8319 | 60.0126 | 15.0001 | 117.1717 | 0.65524 | 60.0013 | 0 | 117.1707 | 15.2922 | 60.0129 | 15.0001 | 117.1812 | 0.42359 | 60.0151 | 0 | 117.1453 | 15.1812 | 60.0544 | 15.0001
117.1884 | 14.8319 | 60.0126 | 15.0001 | 117.1801 | 0.65524 | 60.0013 | 0 | 117.179 | 15.2922 | 60.0129 | 15.0001 | 117.1895 | 0.42359 | 60.0151 | 0 | 117.1536 | 15.1812 | 60.0544 | 15.0001
117.1968 | 14.8319 | 60.0126 | 15.0001 | 117.1884 | 0.65524 | 60.0013 | 0 | 117.1874 | 15.2922 | 60.0129 | 15.0001 | 117.1979 | 0.42359 | 60.015 | 0 | 117.162 | 15.1812 | 60.0544 | 15.0001
117.2051 | 14.8319 | 60.0126 | 15.0001 | 117.1967 | 0.65509 | 60.0013 | 0 | 117.1957 | 15.2922 | 60.013 | 15.0001 | 117.2062 | 0.42359 | 60.015 | 0 | 117.1703 | 15.1812 | 60.0543 | 15.0001
117.2134 | 14.8327 | 60.0126 | 15.0001 | 117.2051 | 0.65509 | 60.0012 | 0 | 117.204 | 15.2922 | 60.013 | 15.0001 | 117.2145 | 0.42374 | 60.0149 | 0 | 117.1786 | 15.1812 | 60.0543 | 15.0001
117.2218 | 14.8327 | 60.0126 | 15.0001 | 117.2134 | 0.65509 | 60.0012 | 0 | 117.2124 | 15.2922 | 60.013 | 15.0001 | 117.2229 | 0.42374 | 60.0149 | 0 | 117.1869 | 15.1812 | 60.0543 | 15.0001
117.2301 | 14.8327 | 60.0126 | 15.0001 | 117.2217 | 0.65509 | 60.0012 | 0 | 117.2207 | 15.2922 | 60.013 | 15.0001 | 117.2312 | 0.42374 | 60.0148 | 0 | 117.1953 | 15.1793 | 60.0542 | 15.0001
117.2384 | 14.8327 | 60.0126 | 15.0001 | 117.2301 | 0.65509 | 60.0012 | 0 | 117.229 | 15.2922 | 60.013 | 15.0001 | 117.2395 | 0.42374 | 60.0148 | 0 | 117.2036 | 15.1793 | 60.0542 | 15.0001
117.2468 | 14.8327 | 60.0126 | 15.0001 | 117.2384 | 0.65509 | 60.0011 | 0 | 117.2374 | 15.2922 | 60.0129 | 15.0001 | 117.2479 | 0.42366 | 60.0147 | 0 | 117.2119 | 15.1793 | 60.0542 | 15.0001
117.2551 | 14.8327 | 60.0126 | 15.0001 | 117.2467 | 0.65509 | 60.0011 | 0 | 117.2457 | 15.2922 | 60.0129 | 15.0001 | 117.2562 | 0.42366 | 60.0147 | 0 | 117.2202 | 15.1793 | 60.0541 | 15.0001
117.2634 | 14.835 | 60.0126 | 15.0001 | 117.2551 | 0.65509 | 60.0011 | 0 | 117.254 | 15.2922 | 60.0128 | 15.0001 | 117.2645 | 0.42366 | 60.0146 | 0 | 117.2286 | 15.1793 | 60.0541 | 15.0001
117.2717 | 14.835 | 60.0127 | 15.0001 | 117.2634 | 0.65509 | 60.0011 | 0 | 117.2624 | 15.2922 | 60.0128 | 15.0001 | 117.2729 | 0.42366 | 60.0146 | 0 | 117.2369 | 15.1793 | 60.0541 | 15.0001
117.2801 | 14.8366 | 60.0127 | 15.0001 | 117.2717 | 0.65509 | 60.001 | 0 | 117.2707 | 15.2922 | 60.0127 | 15.0001 | 117.2812 | 0.42366 | 60.0145 | 0 | 117.2452 | 15.1793 | 60.054 | 15.0001
117.2884 | 14.8366 | 60.0127 | 15.0001 | 117.2801 | 0.65509 | 60.001 | 0 | 117.279 | 15.291 | 60.0127 | 15.0001 | 117.2895 | 0.42366 | 60.0145 | 0 | 117.2535 | 15.1793 | 60.054 | 15.0001
117.2967 | 14.8366 | 60.0127 | 15.0001 | 117.2884 | 0.65509 | 60.001 | 0 | 117.2874 | 15.291 | 60.0127 | 15.0001 | 117.2978 | 0.42384 | 60.0144 | 0 | 117.2619 | 15.1793 | 60.054 | 15.0001
117.3051 | 14.8366 | 60.0127 | 15.0001 | 117.2967 | 0.65509 | 60.001 | 0 | 117.2957 | 15.291 | 60.0126 | 15.0001 | 117.3062 | 0.42384 | 60.0144 | 0 | 117.2702 | 15.1793 | 60.0539 | 15.0001
117.3134 | 14.8366 | 60.0127 | 15.0001 | 117.3051 | 0.65509 | 60.0009 | 0 | 117.304 | 15.291 | 60.0126 | 15.0001 | 117.3145 | 0.42384 | 60.0143 | 0 | 117.2785 | 15.183 | 60.0539 | 15.0001
117.3217 | 14.8366 | 60.0127 | 15.0001 | 117.3134 | 0.65509 | 60.0009 | 0 | 117.3124 | 15.291 | 60.0125 | 15.0001 | 117.3228 | 0.42384 | 60.0143 | 0 | 117.2868 | 15.183 | 60.0539 | 15.0001
117.3301 | 14.8366 | 60.0127 | 15.0001 | 117.3217 | 0.65509 | 60.0009 | 0 | 117.3207 | 15.291 | 60.0125 | 15.0001 | 117.3312 | 0.42358 | 60.0142 | 0 | 117.2952 | 15.183 | 60.0538 | 15.0001
117.3384 | 14.8366 | 60.0127 | 15.0001 | 117.3301 | 0.65509 | 60.0009 | 0 | 117.329 | 15.2871 | 60.0125 | 15.0001 | 117.3395 | 0.42358 | 60.0142 | 0 | 117.3035 | 15.183 | 60.0538 | 15.0001
117.3467 | 14.8361 | 60.0127 | 15.0001 | 117.3384 | 0.65509 | 60.0008 | 0 | 117.3373 | 15.2871 | 60.0124 | 15.0001 | 117.3478 | 0.42358 | 60.0141 | 0 | 117.3118 | 15.183 | 60.0538 | 15.0001
117.3551 | 14.8361 | 60.0127 | 15.0001 | 117.3467 | 0.65523 | 60.0008 | 0 | 117.3457 | 15.2871 | 60.0124 | 15.0001 | 117.3562 | 0.42358 | 60.0141 | 0 | 117.3202 | 15.183 | 60.0537 | 15.0001
117.3634 | 14.8361 | 60.0127 | 15.0001 | 117.3551 | 0.65523 | 60.0008 | 0 | 117.354 | 15.2871 | 60.0123 | 15.0001 | 117.3645 | 0.42376 | 60.014 | 0 | 117.3285 | 15.183 | 60.0537 | 15.0001
117.3717 | 14.8361 | 60.0128 | 15.0001 | 117.3634 | 0.65523 | 60.0008 | 0 | 117.3623 | 15.2834 | 60.0123 | 15.0001 | 117.3728 | 0.42376 | 60.014 | 0 | 117.3368 | 15.183 | 60.0537 | 15.0001
117.3801 | 14.8324 | 60.0128 | 15.0001 | 117.3717 | 0.65523 | 60.0007 | 0 | 117.3707 | 15.2834 | 60.0122 | 15.0001 | 117.3812 | 0.42376 | 60.014 | 0 | 117.3451 | 15.183 | 60.0536 | 15.0001
117.3884 | 14.8324 | 60.0128 | 15.0001 | 117.3801 | 0.65526 | 60.0007 | 0 | 117.379 | 15.2834 | 60.0122 | 15.0001 | 117.3895 | 0.42376 | 60.0139 | 0 | 117.3535 | 15.183 | 60.0536 | 15.0001
117.3967 | 14.8324 | 60.0128 | 15.0001 | 117.3884 | 0.65526 | 60.0007 | 0 | 117.3873 | 15.2834 | 60.0122 | 15.0001 | 117.3978 | 0.42372 | 60.0139 | 0 | 117.3618 | 15.183 | 60.0536 | 15.0001
117.405 | 14.8324 | 60.0128 | 15.0001 | 117.3967 | 0.65526 | 60.0007 | 0 | 117.3957 | 15.2834 | 60.0121 | 15.0001 | 117.4062 | 0.42372 | 60.0139 | 0 | 117.3701 | 15.183 | 60.0535 | 15.0001
117.4134 | 14.8324 | 60.0128 | 15.0001 | 117.4051 | 0.65526 | 60.0006 | 0 | 117.404 | 15.2834 | 60.0121 | 15.0001 | 117.4145 | 0.42375 | 60.0139 | 0 | 117.3784 | 15.183 | 60.0535 | 15.0001
117.4217 | 14.8324 | 60.0128 | 15.0001 | 117.4134 | 0.65528 | 60.0006 | 0 | 117.4123 | 15.2834 | 60.012 | 15.0001 | 117.4228 | 0.42375 | 60.0138 | 0 | 117.3868 | 15.183 | 60.0535 | 15.0001
117.43 | 14.8324 | 60.0128 | 15.0001 | 117.4217 | 0.65528 | 60.0006 | 0 | 117.4207 | 15.2834 | 60.012 | 15.0001 | 117.4311 | 0.42407 | 60.0138 | 0 | 117.3951 | 15.183 | 60.0534 | 15.0001
117.4384 | 14.8324 | 60.0128 | 15.0001 | 117.4301 | 0.65528 | 60.0006 | 0 | 117.429 | 15.2834 | 60.012 | 15.0001 | 117.4395 | 0.42407 | 60.0138 | 0 | 117.4034 | 15.183 | 60.0534 | 15.0001
117.4467 | 14.8317 | 60.0128 | 15.0001 | 117.4384 | 0.65528 | 60.0005 | 0 | 117.4373 | 15.2834 | 60.0119 | 15.0001 | 117.4478 | 0.42407 | 60.0138 | 0 | 117.4117 | 15.183 | 60.0534 | 15.0001
117.455 | 14.8317 | 60.0128 | 15.0001 | 117.4467 | 0.65543 | 60.0005 | 0 | 117.4457 | 15.281 | 60.0119 | 15.0001 | 117.4561 | 0.42407 | 60.0137 | 0 | 117.4201 | 15.183 | 60.0533 | 15.0001
117.4634 | 14.8317 | 60.0128 | 15.0001 | 117.4551 | 0.65543 | 60.0005 | 0 | 117.454 | 15.281 | 60.0118 | 15.0001 | 117.4645 | 0.42407 | 60.0137 | 0 | 117.4284 | 15.183 | 60.0533 | 15.0001
117.4717 | 14.8317 | 60.0129 | 15.0001 | 117.4634 | 0.65543 | 60.0005 | 0 | 117.4623 | 15.281 | 60.0118 | 15.0001 | 117.4728 | 0.42407 | 60.0137 | 0 | 117.4367 | 15.183 | 60.0533 | 15.0001
117.48 | 14.83 | 60.0129 | 15.0001 | 117.4717 | 0.65543 | 60.0004 | 0 | 117.4707 | 15.281 | 60.0117 | 15.0001 | 117.4811 | 0.42392 | 60.0137 | 0 | 117.445 | 15.183 | 60.0532 | 15.0001
117.4884 | 14.83 | 60.0129 | 15.0001 | 117.4801 | 0.65543 | 60.0004 | 0 | 117.479 | 15.281 | 60.0117 | 15.0001 | 117.4895 | 0.42392 | 60.0136 | 0 | 117.4534 | 15.183 | 60.0532 | 15.0001
117.4967 | 14.83 | 60.0129 | 15.0001 | 117.4884 | 0.65543 | 60.0004 | 0 | 117.4873 | 15.281 | 60.0117 | 15.0001 | 117.4978 | 0.42401 | 60.0136 | 0 | 117.4617 | 15.183 | 60.0532 | 15.0001
117.505 | 14.83 | 60.0129 | 15.0001 | 117.4967 | 0.65543 | 60.0004 | 0 | 117.4957 | 15.276 | 60.0116 | 15.0001 | 117.5061 | 0.42401 | 60.0136 | 0 | 117.47 | 15.183 | 60.0531 | 15.0001
117.5133 | 14.83 | 60.0129 | 15.0001 | 117.5051 | 0.65543 | 60.0003 | 0 | 117.504 | 15.276 | 60.0116 | 15.0001 | 117.5145 | 0.42405 | 60.0136 | 0 | 117.4783 | 15.183 | 60.0531 | 15.0001
117.5217 | 14.83 | 60.0129 | 15.0001 | 117.5134 | 0.65543 | 60.0003 | 0 | 117.5123 | 15.276 | 60.0115 | 15.0001 | 117.5228 | 0.42405 | 60.0135 | 0 | 117.4867 | 15.183 | 60.0531 | 15.0001
117.53 | 14.83 | 60.0129 | 15.0001 | 117.5217 | 0.65543 | 60.0003 | 0 | 117.5207 | 15.276 | 60.0115 | 15.0001 | 117.5311 | 0.42405 | 60.0135 | 0 | 117.495 | 15.183 | 60.053 | 15.0001
117.5383 | 14.83 | 60.0129 | 15.0001 | 117.5301 | 0.65543 | 60.0003 | 0 | 117.529 | 15.276 | 60.0115 | 15.0001 | 117.5394 | 0.42405 | 60.0135 | 0 | 117.5033 | 15.183 | 60.053 | 15.0001
117.5467 | 14.83 | 60.0129 | 15.0001 | 117.5384 | 0.65543 | 60.0002 | 0 | 117.5373 | 15.276 | 60.0114 | 15.0001 | 117.5478 | 0.42405 | 60.0135 | 0 | 117.5117 | 15.183 | 60.053 | 15.0001
117.555 | 14.83 | 60.0129 | 15.0001 | 117.5467 | 0.65543 | 60.0002 | 0 | 117.5456 | 15.276 | 60.0114 | 15.0001 | 117.5561 | 0.42405 | 60.0134 | 0 | 117.52 | 15.183 | 60.0529 | 15.0001
117.5633 | 14.8301 | 60.0129 | 15.0001 | 117.5551 | 0.65543 | 60.0002 | 0 | 117.554 | 15.276 | 60.0113 | 15.0001 | 117.5644 | 0.42402 | 60.0134 | 0 | 117.5283 | 15.1821 | 60.0529 | 15.0001
117.5717 | 14.8301 | 60.013 | 15.0001 | 117.5634 | 0.65544 | 60.0002 | 0 | 117.5623 | 15.276 | 60.0113 | 15.0001 | 117.5728 | 0.42402 | 60.0134 | 0 | 117.5366 | 15.1821 | 60.0529 | 15.0001
117.58 | 14.8301 | 60.013 | 15.0001 | 117.5717 | 0.65544 | 60.0001 | 0 | 117.5706 | 15.276 | 60.0112 | 15.0001 | 117.5811 | 0.42405 | 60.0134 | 0 | 117.545 | 15.1821 | 60.0528 | 15.0001
117.5883 | 14.8301 | 60.013 | 15.0001 | 117.5801 | 0.65544 | 60.0001 | 0 | 117.579 | 15.276 | 60.0112 | 15.0001 | 117.5894 | 0.42405 | 60.0133 | 0 | 117.5533 | 15.1821 | 60.0528 | 15.0001
117.5967 | 14.8301 | 60.013 | 15.0001 | 117.5884 | 0.65544 | 60.0001 | 0 | 117.5873 | 15.276 | 60.0112 | 15.0001 | 117.5978 | 0.42405 | 60.0133 | 0 | 117.5616 | 15.1801 | 60.0528 | 15.0001
117.605 | 14.8301 | 60.013 | 15.0001 | 117.5967 | 0.65544 | 60.0001 | 0 | 117.5956 | 15.276 | 60.0111 | 15.0001 | 117.6061 | 0.42405 | 60.0133 | 0 | 117.5699 | 15.1801 | 60.0527 | 15.0001
117.6133 | 14.8301 | 60.013 | 15.0001 | 117.6051 | 0.65544 | 60 | 0 | 117.604 | 15.276 | 60.0111 | 15.0001 | 117.6144 | 0.42431 | 60.0133 | 0 | 117.5783 | 15.1133 | 60.0527 | 15.0001
117.6217 | 14.8301 | 60.013 | 15.0001 | 117.6134 | 0.65544 | 60 | 0 | 117.6123 | 15.276 | 60.011 | 15.0001 | 117.6228 | 0.42431 | 60.0132 | 0 | 117.5866 | 15.1133 | 60.0527 | 15.0001
117.63 | 14.8301 | 60.013 | 15.0001 | 117.6217 | 0.65544 | 60 | 0 | 117.6206 | 15.276 | 60.011 | 15.0001 | 117.6311 | 0.42411 | 60.0132 | 0 | 117.5949 | 15.1133 | 60.0526 | 15.0001
117.6383 | 14.8301 | 60.0129 | 15.0001 | 117.6301 | 0.65572 | 60 | 0 | 117.629 | 15.207 | 60.011 | 15.0001 | 117.6394 | 0.42411 | 60.0132 | 0 | 117.6032 | 15.1133 | 60.0526 | 15.0001
117.6467 | 14.8301 | 60.0129 | 15.0001 | 117.6384 | 0.65572 | 59.9999 | 0 | 117.6373 | 15.207 | 60.0109 | 15.0001 | 117.6478 | 0.42416 | 60.0132 | 0 | 117.6116 | 15.1133 | 60.0526 | 15.0001
117.655 | 14.8301 | 60.0129 | 15.0001 | 117.6467 | 0.65572 | 59.9999 | 0 | 117.6456 | 15.208 | 60.0109 | 15.0001 | 117.6561 | 0.42416 | 60.0131 | 0 | 117.6199 | 15.1133 | 60.0525 | 15.0001
117.6633 | 14.8301 | 60.0128 | 15.0001 | 117.6551 | 0.65572 | 59.9999 | 0 | 117.654 | 15.208 | 60.0108 | 15.0001 | 117.6644 | 0.42434 | 60.0131 | 0 | 117.6282 | 15.1133 | 60.0525 | 15.0001
117.6717 | 14.8301 | 60.0128 | 15.0001 | 117.6634 | 0.65572 | 59.9999 | 0 | 117.6623 | 15.208 | 60.0108 | 15.0001 | 117.6727 | 0.42434 | 60.0131 | 0 | 117.6365 | 15.1133 | 60.0525 | 15.0001
117.68 | 14.8301 | 60.0128 | 15.0001 | 117.6717 | 0.65572 | 59.9998 | 0 | 117.6706 | 15.208 | 60.0107 | 15.0001 | 117.6811 | 0.42434 | 60.0131 | 0 | 117.6449 | 15.1133 | 60.0524 | 15.0001
117.6883 | 14.8301 | 60.0127 | 15.0001 | 117.6801 | 0.65572 | 59.9998 | 0 | 117.679 | 15.2121 | 60.0107 | 15.0001 | 117.6894 | 0.42434 | 60.013 | 0 | 117.6532 | 15.1133 | 60.0524 | 15.0001
117.6967 | 14.8301 | 60.0127 | 15.0001 | 117.6884 | 0.65572 | 59.9998 | 0 | 117.6873 | 15.2121 | 60.0107 | 15.0001 | 117.6977 | 0.42424 | 60.013 | 0 | 117.6615 | 15.1133 | 60.0524 | 15.0001
117.705 | 14.8301 | 60.0127 | 15.0001 | 117.6967 | 0.6556 | 59.9998 | 0 | 117.6956 | 15.2121 | 60.0106 | 15.0001 | 117.7061 | 0.42424 | 60.013 | 0 | 117.6699 | 15.1133 | 60.0523 | 15.0001
117.7133 | 14.8301 | 60.0126 | 15.0001 | 117.7051 | 0.6556 | 59.9997 | 0 | 117.704 | 15.2121 | 60.0106 | 15.0001 | 117.7144 | 0.42424 | 60.013 | 0 | 117.6782 | 15.1133 | 60.0523 | 15.0001
117.7216 | 14.8301 | 60.0126 | 15.0001 | 117.7134 | 0.6556 | 59.9997 | 0 | 117.7123 | 15.2121 | 60.0105 | 15.0001 | 117.7227 | 0.42424 | 60.0129 | 0 | 117.6865 | 15.1133 | 60.0523 | 15.0001
117.73 | 14.8301 | 60.0126 | 15.0001 | 117.7217 | 0.6556 | 59.9997 | 0 | 117.7206 | 15.2121 | 60.0105 | 15.0001 | 117.7311 | 0.42446 | 60.0129 | 0 | 117.6948 | 15.1133 | 60.0522 | 15.0001
117.7383 | 14.8301 | 60.0125 | 15.0001 | 117.7301 | 0.54196 | 59.9997 | 0 | 117.7289 | 15.2121 | 60.0105 | 15.0001 | 117.7394 | 0.42446 | 60.0129 | 0 | 117.7032 | 15.1133 | 60.0522 | 15.0001
117.7466 | 14.8301 | 60.0125 | 15.0001 | 117.7384 | 0.54196 | 59.9996 | 0 | 117.7373 | 15.2121 | 60.0104 | 15.0001 | 117.7477 | 0.42434 | 60.0129 | 0 | 117.7115 | 15.1133 | 60.0522 | 15.0001
117.755 | 14.8301 | 60.0125 | 15.0001 | 117.7467 | 0.54207 | 59.9996 | 0 | 117.7456 | 15.1232 | 60.0104 | 15.0001 | 117.7561 | 0.42434 | 60.0128 | 0 | 117.7198 | 15.1133 | 60.0521 | 15.0001
117.7633 | 14.8301 | 60.0124 | 15.0001 | 117.7551 | 0.54207 | 59.9996 | 0 | 117.7539 | 15.1232 | 60.0103 | 15.0001 | 117.7644 | 0.42434 | 60.0128 | 0 | 117.7281 | 15.1102 | 60.0521 | 15.0001
117.7716 | 14.8301 | 60.0124 | 15.0001 | 117.7634 | 0.54207 | 59.9996 | 0 | 117.7623 | 15.1265 | 60.0103 | 15.0001 | 117.7727 | 0.42434 | 60.0128 | 0 | 117.7365 | 15.1102 | 60.0521 | 15.0001
117.78 | 14.8301 | 60.0124 | 15.0001 | 117.7717 | 0.54207 | 59.9995 | 0 | 117.7706 | 15.1265 | 60.0102 | 15.0001 | 117.781 | 0.42458 | 60.0128 | 0 | 117.7448 | 15.111 | 60.052 | 15.0001
117.7883 | 14.8301 | 60.0123 | 15.0001 | 117.7801 | 0.54219 | 59.9995 | 0 | 117.7789 | 15.1316 | 60.0102 | 15.0001 | 117.7894 | 0.42458 | 60.0127 | 0 | 117.7531 | 15.111 | 60.052 | 15.0001
117.7966 | 14.8301 | 60.0123 | 15.0001 | 117.7884 | 0.54219 | 59.9995 | 0 | 117.7873 | 15.1316 | 60.0102 | 15.0001 | 117.7977 | 0.42468 | 60.0127 | 0 | 117.7614 | 15.111 | 60.052 | 15.0001
117.805 | 14.8301 | 60.0123 | 15.0001 | 117.7967 | 0.54219 | 59.9995 | 0 | 117.7956 | 15.1317 | 60.0101 | 15.0001 | 117.806 | 0.42468 | 60.0127 | 0 | 117.7698 | 15.111 | 60.0519 | 15.0001
117.8133 | 14.8301 | 60.0122 | 15.0001 | 117.8051 | 0.54219 | 59.9994 | 0 | 117.8039 | 15.1317 | 60.0101 | 15.0001 | 117.8144 | 0.42456 | 60.0127 | 0 | 117.7781 | 15.1103 | 60.0519 | 15.0001
117.8216 | 14.8301 | 60.0122 | 15.0001 | 117.8134 | 0.54219 | 59.9994 | 0 | 117.8123 | 15.1325 | 60.01 | 15.0001 | 117.8227 | 0.42456 | 60.0126 | 0 | 117.7864 | 15.1103 | 60.0519 | 15.0001
117.83 | 14.8301 | 60.0122 | 15.0001 | 117.8217 | 0.54219 | 59.9994 | 0 | 117.8206 | 15.1325 | 60.01 | 15.0001 | 117.831 | 0.42468 | 60.0126 | 0 | 117.7947 | 15.0503 | 60.0518 | 15.0001
117.8383 | 14.8301 | 60.0121 | 15.0001 | 117.8301 | 0.54219 | 59.9994 | 0 | 117.8289 | 15.1325 | 60.01 | 15.0001 | 117.8394 | 0.42468 | 60.0126 | 0 | 117.8031 | 15.0503 | 60.0518 | 15.0001
117.8466 | 14.8301 | 60.0121 | 15.0001 | 117.8384 | 0.54219 | 59.9993 | 0 | 117.8373 | 15.1325 | 60.0099 | 15.0001 | 117.8477 | 0.42492 | 60.0126 | 0 | 117.8114 | 15.0503 | 60.0518 | 15.0001
117.855 | 14.8301 | 60.0121 | 15.0001 | 117.8467 | 0.54202 | 59.9993 | 0 | 117.8456 | 15.1284 | 60.0099 | 15.0001 | 117.856 | 0.42492 | 60.0125 | 0 | 117.8197 | 15.0503 | 60.0517 | 15.0001
117.8633 | 14.8298 | 60.012 | 15.0001 | 117.8551 | 0.54202 | 59.9993 | 0 | 117.8539 | 15.1284 | 60.0098 | 15.0001 | 117.8644 | 0.425 | 60.0125 | 0 | 117.8281 | 15.0508 | 60.0517 | 15.0001
117.8716 | 14.8298 | 60.012 | 15.0001 | 117.8634 | 0.54202 | 59.9993 | 0 | 117.8623 | 15.1284 | 60.0098 | 15.0001 | 117.8727 | 0.425 | 60.0125 | 0 | 117.8364 | 15.0508 | 60.0517 | 15.0001
117.8799 | 14.8316 | 60.012 | 15.0001 | 117.8717 | 0.54202 | 59.9992 | 0 | 117.8706 | 15.1284 | 60.0097 | 15.0001 | 117.881 | 0.425 | 60.0125 | 0 | 117.8447 | 15.0508 | 60.0516 | 15.0001
117.8883 | 14.8316 | 60.0119 | 15.0001 | 117.8801 | 0.54202 | 59.9992 | 0 | 117.8789 | 15.1284 | 60.0097 | 15.0001 | 117.8894 | 0.425 | 60.0124 | 0 | 117.853 | 15.0508 | 60.0516 | 15.0001
117.8966 | 14.8326 | 60.0119 | 15.0001 | 117.8884 | 0.54202 | 59.9992 | 0 | 117.8873 | 15.1284 | 60.0097 | 15.0001 | 117.8977 | 0.425 | 60.0124 | 0 | 117.8614 | 15.0508 | 60.0516 | 15.0001
117.9049 | 14.8326 | 60.0119 | 15.0001 | 117.8967 | 0.36853 | 59.9992 | 0 | 117.8956 | 15.1284 | 60.0096 | 15.0001 | 117.906 | 0.425 | 60.0124 | 0 | 117.8697 | 15.0508 | 60.0515 | 15.0001
117.9133 | 14.8326 | 60.0118 | 15.0001 | 117.9051 | 0.36853 | 59.9991 | 0 | 117.9039 | 15.1284 | 60.0096 | 15.0001 | 117.9143 | 0.42488 | 60.0124 | 0 | 117.878 | 15.0508 | 60.0515 | 15.0001
117.9216 | 14.8326 | 60.0118 | 15.0001 | 117.9134 | 0.36853 | 59.9991 | 0 | 117.9122 | 15.1282 | 60.0095 | 15.0001 | 117.9227 | 0.42488 | 60.0123 | 0 | 117.8863 | 15.0508 | 60.0515 | 15.0001
117.9299 | 14.8291 | 60.0118 | 15.0001 | 117.9217 | 0.36853 | 59.9991 | 0 | 117.9206 | 15.1282 | 60.0095 | 15.0001 | 117.931 | 0.42514 | 60.0123 | 0 | 117.8947 | 15.0508 | 60.0514 | 15.0001
117.9383 | 14.8291 | 60.0117 | 15.0001 | 117.9301 | 0.3686 | 59.9991 | 0 | 117.9289 | 15.1274 | 60.0095 | 15.0001 | 117.9393 | 0.42514 | 60.0123 | 0 | 117.903 | 15.0508 | 60.0514 | 15.0001
117.9466 | 14.8291 | 60.0117 | 15.0001 | 117.9384 | 0.3686 | 59.999 | 0 | 117.9372 | 15.1274 | 60.0094 | 15.0001 | 117.9477 | 0.42514 | 60.0123 | 0 | 117.9113 | 15.0514 | 60.0514 | 15.0001
117.9549 | 14.8291 | 60.0117 | 15.0001 | 117.9467 | 0.36861 | 59.999 | 0 | 117.9456 | 15.1274 | 60.0094 | 15.0001 | 117.956 | 0.42514 | 60.0122 | 0 | 117.9196 | 15.0514 | 60.0513 | 15.0001
117.9633 | 14.8576 | 60.0116 | 15.0001 | 117.9551 | 0.36861 | 59.999 | 0 | 117.9539 | 15.1274 | 60.0093 | 15.0001 | 117.9643 | 0.42514 | 60.0122 | 0 | 117.928 | 15.0514 | 60.0513 | 15.0001
117.9716 | 14.8576 | 60.0116 | 15.0001 | 117.9634 | 0.36861 | 59.9989 | 0 | 117.9622 | 15.1274 | 60.0093 | 15.0001 | 117.9727 | 0.42514 | 60.0122 | 0 | 117.9363 | 15.0514 | 60.0513 | 15.0001
117.9799 | 14.8586 | 60.0116 | 15.0001 | 117.9717 | 0.36861 | 59.9989 | 0 | 117.9706 | 15.1274 | 60.0092 | 15.0001 | 117.981 | 0.42515 | 60.0122 | 0 | 117.9446 | 15.0514 | 60.0512 | 15.0001
117.9883 | 14.8586 | 60.0115 | 15.0001 | 117.9801 | 0.36861 | 59.9989 | 0 | 117.9789 | 15.1282 | 60.0092 | 15.0001 | 117.9893 | 0.42515 | 60.0121 | 0 | 117.9529 | 15.0514 | 60.0512 | 15.0001
117.9966 | 14.8449 | 60.0115 | 15.0001 | 117.9884 | 0.36861 | 59.9988 | 0 | 117.9872 | 15.1282 | 60.0092 | 15.0001 | 117.9977 | 0.42515 | 60.0121 | 0 | 117.9613 | 15.0529 | 60.0512 | 15.0001
118.0049 | 14.8449 | 60.0115 | 15.0001 | 117.9967 | 0.36895 | 59.9988 | 0 | 117.9956 | 15.1282 | 60.0091 | 15.0001 | 118.006 | 0.42515 | 60.0121 | 0 | 117.9696 | 15.0529 | 60.0511 | 15.0001
118.0132 | 14.8454 | 60.0114 | 15.0001 | 118.0051 | 0.36895 | 59.9988 | 0 | 118.0039 | 15.1282 | 60.0091 | 15.0001 | 118.0143 | 0.42515 | 60.0121 | 0 | 117.9779 | 15.0529 | 60.0511 | 15.0001
118.0216 | 14.8454 | 60.0114 | 15.0001 | 118.0134 | 0.36895 | 59.9987 | 0 | 118.0122 | 15.129 | 60.009 | 15.0001 | 118.0226 | 0.42515 | 60.012 | 0 | 117.9863 | 15.0529 | 60.0511 | 15.0001
118.0299 | 14.8454 | 60.0114 | 15.0001 | 118.0217 | 0.36895 | 59.9987 | 0 | 118.0206 | 15.129 | 60.009 | 15.0001 | 118.031 | 0.42505 | 60.012 | 0 | 117.9946 | 15.0529 | 60.051 | 15.0001
118.0382 | 14.8454 | 60.0113 | 15.0001 | 118.0301 | 0.36895 | 59.9987 | 0 | 118.0289 | 15.129 | 60.009 | 15.0001 | 118.0393 | 0.42505 | 60.012 | 0 | 118.0029 | 15.0529 | 60.051 | 15.0001
118.0466 | 14.8433 | 60.0113 | 15.0001 | 118.0384 | 0.36895 | 59.9986 | 0 | 118.0372 | 15.129 | 60.0089 | 15.0001 | 118.0476 | 0.42505 | 60.012 | 0 | 118.0112 | 15.0535 | 60.051 | 15.0001
118.0549 | 14.8433 | 60.0113 | 15.0001 | 118.0467 | 0.36888 | 59.9986 | 0 | 118.0456 | 15.129 | 60.0089 | 15.0001 | 118.056 | 0.42505 | 60.0119 | 0 | 118.0196 | 15.0535 | 60.051 | 15.0001
118.0632 | 14.8433 | 60.0112 | 15.0001 | 118.0551 | 0.36888 | 59.9986 | 0 | 118.0539 | 15.129 | 60.0088 | 15.0001 | 118.0643 | 0.42505 | 60.0119 | 0 | 118.0279 | 15.0535 | 60.0509 | 15.0001
118.0716 | 14.8433 | 60.0112 | 15.0001 | 118.0634 | 0.36888 | 59.9985 | 0 | 118.0622 | 15.1298 | 60.0088 | 15.0001 | 118.0726 | 0.42505 | 60.0119 | 0 | 118.0362 | 15.0535 | 60.0509 | 15.0001
118.0799 | 14.8433 | 60.0112 | 15.0001 | 118.0717 | 0.36888 | 59.9985 | 0 | 118.0706 | 15.1298 | 60.0087 | 15.0001 | 118.081 | 0.4251 | 60.0119 | 0 | 118.0445 | 15.0565 | 60.0509 | 15.0001
118.0882 | 14.8433 | 60.0111 | 15.0001 | 118.0801 | 0.36888 | 59.9985 | 0 | 118.0789 | 15.1274 | 60.0087 | 15.0001 | 118.0893 | 0.4251 | 60.0118 | 0 | 118.0529 | 15.0565 | 60.0509 | 15.0001
118.0966 | 14.8413 | 60.0111 | 15.0001 | 118.0884 | 0.36888 | 59.9984 | 0 | 118.0872 | 15.1274 | 60.0087 | 15.0001 | 118.0976 | 0.42514 | 60.0118 | 0 | 118.0612 | 15.0565 | 60.0508 | 15.0001
118.1049 | 14.8413 | 60.0111 | 15.0001 | 118.0967 | 0.36888 | 59.9984 | 0 | 118.0955 | 15.1261 | 60.0086 | 15.0001 | 118.106 | 0.42514 | 60.0118 | 0 | 118.0695 | 15.0565 | 60.0508 | 15.0001
118.1132 | 14.8413 | 60.011 | 15.0001 | 118.1051 | 0.36888 | 59.9984 | 0 | 118.1039 | 15.1261 | 60.0086 | 15.0001 | 118.1143 | 0.42514 | 60.0118 | 0 | 118.0778 | 15.0565 | 60.0508 | 15.0001
118.1216 | 14.8413 | 60.011 | 15.0001 | 118.1134 | 0.36925 | 59.9983 | 0 | 118.1122 | 15.1261 | 60.0085 | 15.0001 | 118.1226 | 0.42514 | 60.0117 | 0 | 118.0862 | 15.0565 | 60.0508 | 15.0001
118.1299 | 14.8422 | 60.011 | 15.0001 | 118.1217 | 0.36925 | 59.9983 | 0 | 118.1205 | 15.1261 | 60.0085 | 15.0001 | 118.131 | 0.42512 | 60.0117 | 0 | 118.0945 | 15.0565 | 60.0507 | 15.0001
118.1382 | 14.8422 | 60.0109 | 15.0001 | 118.1301 | 0.36927 | 59.9983 | 0 | 118.1289 | 15.1261 | 60.0085 | 15.0001 | 118.1393 | 0.42512 | 60.0117 | 0 | 118.1028 | 15.0565 | 60.0507 | 15.0001
118.1466 | 14.8422 | 60.0109 | 15.0001 | 118.1384 | 0.36927 | 59.9982 | 0 | 118.1372 | 15.1261 | 60.0084 | 15.0001 | 118.1476 | 0.42515 | 60.0117 | 0 | 118.1111 | 15.0565 | 60.0507 | 15.0001
118.1549 | 14.8422 | 60.0109 | 15.0001 | 118.1467 | 0.36927 | 59.9982 | 0 | 118.1455 | 15.126 | 60.0084 | 15.0001 | 118.1559 | 0.42515 | 60.0116 | 0 | 118.1195 | 15.0565 | 60.0507 | 15.0001
118.1632 | 14.8422 | 60.0108 | 15.0001 | 118.1551 | 0.36927 | 59.9982 | 0 | 118.1539 | 15.126 | 60.0083 | 15.0001 | 118.1643 | 0.42533 | 60.0116 | 0 | 118.1278 | 15.0565 | 60.0506 | 15.0001
118.1715 | 14.8422 | 60.0108 | 15.0001 | 118.1634 | 0.36927 | 59.9981 | 0 | 118.1622 | 15.127 | 60.0083 | 15.0001 | 118.1726 | 0.42533 | 60.0116 | 0 | 118.1361 | 15.0565 | 60.0506 | 15.0001
118.1799 | 14.8439 | 60.0108 | 15.0001 | 118.1717 | 0.36927 | 59.9981 | 0 | 118.1705 | 15.127 | 60.0082 | 15.0001 | 118.1809 | 0.42531 | 60.0116 | 0 | 118.1444 | 15.0567 | 60.0506 | 15.0001
118.1882 | 14.8439 | 60.0107 | 15.0001 | 118.1801 | 0.36955 | 59.9981 | 0 | 118.1789 | 15.128 | 60.0082 | 15.0001 | 118.1893 | 0.42531 | 60.0115 | 0 | 118.1528 | 15.0567 | 60.0506 | 15.0001
118.1965 | 14.8439 | 60.0107 | 15.0001 | 118.1884 | 0.36955 | 59.998 | 0 | 118.1872 | 15.128 | 60.0082 | 15.0001 | 118.1976 | 0.426 | 60.0115 | 0 | 118.1611 | 15.0567 | 60.0505 | 15.0001
118.2049 | 14.8439 | 60.0107 | 15.0001 | 118.1968 | 0.36957 | 59.998 | 0 | 118.1955 | 15.128 | 60.0081 | 15.0001 | 118.2059 | 0.426 | 60.0115 | 0 | 118.1694 | 15.0567 | 60.0505 | 15.0001
118.2132 | 14.8439 | 60.0106 | 15.0001 | 118.2051 | 0.36957 | 59.998 | 0 | 118.2039 | 15.128 | 60.0081 | 15.0001 | 118.2143 | 0.42604 | 60.0115 | 0 | 118.1778 | 15.055 | 60.0505 | 15.0001
118.2215 | 14.8439 | 60.0106 | 15.0001 | 118.2134 | 0.36949 | 59.9979 | 0 | 118.2122 | 15.1288 | 60.008 | 15.0001 | 118.2226 | 0.42604 | 60.0114 | 0 | 118.1861 | 15.055 | 60.0505 | 15.0001
118.2299 | 14.8439 | 60.0106 | 15.0001 | 118.2218 | 0.36949 | 59.9979 | 0 | 118.2205 | 15.1288 | 60.008 | 15.0001 | 118.2309 | 0.42574 | 60.0114 | 0 | 118.1944 | 15.0523 | 60.0504 | 15.0001
118.2382 | 14.8439 | 60.0105 | 15.0001 | 118.2301 | 0.36957 | 59.9979 | 0 | 118.2289 | 15.1275 | 60.008 | 15.0001 | 118.2393 | 0.42574 | 60.0114 | 0 | 118.2027 | 15.0523 | 60.0504 | 15.0001
118.2465 | 14.8439 | 60.0105 | 15.0001 | 118.2384 | 0.36957 | 59.9978 | 0 | 118.2372 | 15.1275 | 60.008 | 15.0001 | 118.2476 | 0.42574 | 60.0114 | 0 | 118.2111 | 15.0523 | 60.0504 | 15.0001
118.2549 | 14.8439 | 60.0105 | 15.0001 | 118.2468 | 0.36957 | 59.9978 | 0 | 118.2455 | 15.1275 | 60.008 | 15.0001 | 118.2559 | 0.42574 | 60.0113 | 0 | 118.2194 | 15.0523 | 60.0504 | 15.0001
118.2632 | 14.8439 | 60.0104 | 15.0001 | 118.2551 | 0.36957 | 59.9978 | 0 | 118.2539 | 15.1275 | 60.008 | 15.0001 | 118.2643 | 0.42592 | 60.0113 | 0 | 118.2277 | 15.0523 | 60.0503 | 15.0001
118.2715 | 14.8439 | 60.0104 | 15.0001 | 118.2634 | 0.36957 | 59.9977 | 0 | 118.2622 | 15.1275 | 60.008 | 15.0001 | 118.2726 | 0.42592 | 60.0113 | 0 | 118.236 | 15.0523 | 60.0503 | 15.0001
118.2799 | 14.8439 | 60.0104 | 15.0001 | 118.2718 | 0.36957 | 59.9977 | 0 | 118.2705 | 15.1275 | 60.008 | 15.0001 | 118.2809 | 0.42592 | 60.0113 | 0 | 118.2444 | 15.0523 | 60.0503 | 15.0001
118.2882 | 14.8439 | 60.0103 | 15.0001 | 118.2801 | 0.3699 | 59.9977 | 0 | 118.2788 | 15.1265 | 60.008 | 15.0001 | 118.2892 | 0.42592 | 60.0112 | 0 | 118.2527 | 15.0523 | 60.0503 | 15.0001
118.2965 | 14.8464 | 60.0103 | 15.0001 | 118.2884 | 0.3699 | 59.9976 | 0 | 118.2872 | 15.1265 | 60.008 | 15.0001 | 118.2976 | 0.42595 | 60.0112 | 0 | 118.261 | 15.0523 | 60.0502 | 15.0001
118.3049 | 14.8464 | 60.0103 | 15.0001 | 118.2968 | 0.36992 | 59.9976 | 0 | 118.2955 | 15.1296 | 60.008 | 15.0001 | 118.3059 | 0.42595 | 60.0112 | 0 | 118.2693 | 15.0523 | 60.0502 | 15.0001
118.3132 | 14.8454 | 60.0102 | 15.0001 | 118.3051 | 0.36992 | 59.9976 | 0 | 118.3038 | 15.1296 | 60.008 | 15.0001 | 118.3142 | 0.42595 | 60.0112 | 0 | 118.2777 | 15.0509 | 60.0502 | 15.0001
118.3215 | 14.8454 | 60.0102 | 15.0001 | 118.3134 | 0.36992 | 59.9975 | 0 | 118.3122 | 15.0519 | 60.008 | 15.0001 | 118.3226 | 0.42595 | 60.0111 | 0 | 118.286 | 15.0509 | 60.0502 | 15.0001
118.3299 | 14.8454 | 60.0102 | 15.0001 | 118.3218 | 0.36992 | 59.9975 | 0 | 118.3205 | 15.0519 | 60.008 | 15.0001 | 118.3309 | 0.42571 | 60.0111 | 0 | 118.2943 | 14.9682 | 60.0501 | 15.0001
118.3382 | 14.8454 | 60.0101 | 15.0001 | 118.3301 | 0.36992 | 59.9975 | 0 | 118.3288 | 15.0519 | 60.008 | 15.0001 | 118.3392 | 0.42571 | 60.0111 | 0 | 118.3026 | 14.9682 | 60.0501 | 15.0001
118.3465 | 14.8454 | 60.0101 | 15.0001 | 118.3384 | 0.36992 | 59.9974 | 0 | 118.3372 | 15.0519 | 60.008 | 15.0001 | 118.3476 | 0.42571 | 60.0111 | 0 | 118.311 | 14.9682 | 60.0501 | 15.0001
118.3549 | 14.8454 | 60.0101 | 15.0001 | 118.3468 | 0.36997 | 59.9974 | 0 | 118.3455 | 15.0519 | 60.008 | 15.0001 | 118.3559 | 0.42571 | 60.011 | 0 | 118.3193 | 14.9682 | 60.0501 | 15.0001
118.3632 | 14.8454 | 60.01 | 15.0001 | 118.3551 | 0.36997 | 59.9974 | 0 | 118.3538 | 15.0519 | 60.008 | 15.0001 | 118.3642 | 0.42571 | 60.011 | 0 | 118.3276 | 14.9704 | 60.05 | 15.0001
118.3715 | 14.8454 | 60.01 | 15.0001 | 118.3634 | 0.37039 | 59.9973 | 0 | 118.3622 | 15.0539 | 60.008 | 15.0001 | 118.3726 | 0.42571 | 60.011 | 0 | 118.336 | 14.9704 | 60.05 | 15.0001
118.3799 | 14.8454 | 60.01 | 15.0001 | 118.3718 | 0.37039 | 59.9973 | 0 | 118.3705 | 15.0539 | 60.008 | 15.0001 | 118.3809 | 0.42598 | 60.011 | 0 | 118.3443 | 14.9704 | 60.05 | 15.0001
118.3882 | 14.8454 | 60.0099 | 15.0001 | 118.3801 | 0.37041 | 59.9973 | 0 | 118.3788 | 15.0554 | 60.008 | 15.0001 | 118.3892 | 0.42598 | 60.0109 | 0 | 118.3526 | 14.9704 | 60.05 | 15.0001
118.3965 | 14.8454 | 60.0099 | 15.0001 | 118.3884 | 0.37041 | 59.9972 | 0 | 118.3872 | 15.0554 | 60.008 | 15.0001 | 118.3976 | 0.42598 | 60.0109 | 0 | 118.3609 | 14.9704 | 60.0499 | 15.0001
118.4049 | 14.8454 | 60.0099 | 15.0001 | 118.3968 | 0.37041 | 59.9972 | 0 | 118.3955 | 15.0123 | 60.008 | 15.0001 | 118.4059 | 0.42598 | 60.0109 | 0 | 118.3693 | 14.9704 | 60.0499 | 15.0001
118.4132 | 14.8454 | 60.0098 | 15.0001 | 118.4051 | 0.37041 | 59.9972 | 0 | 118.4038 | 15.0123 | 60.008 | 15.0001 | 118.4142 | 0.42598 | 60.0108 | 0 | 118.3776 | 14.9704 | 60.0499 | 15.0001
118.4215 | 14.8454 | 60.0098 | 15.0001 | 118.4134 | 0.37041 | 59.9971 | 0 | 118.4122 | 15.0029 | 60.008 | 15.0001 | 118.4226 | 0.42598 | 60.0108 | 0 | 118.3859 | 14.9704 | 60.0499 | 15.0001
118.4299 | 14.8454 | 60.0098 | 15.0001 | 118.4218 | 0.37041 | 59.9971 | 0 | 118.4205 | 15.0029 | 60.008 | 15.0001 | 118.4309 | 0.426 | 60.0108 | 0 | 118.3942 | 14.9687 | 60.0498 | 15.0001
118.4382 | 14.8454 | 60.0097 | 15.0001 | 118.4301 | 0.37041 | 59.9971 | 0 | 118.4288 | 15.0029 | 60.008 | 15.0001 | 118.4392 | 0.426 | 60.0107 | 0 | 118.4026 | 14.9687 | 60.0498 | 15.0001
118.4465 | 14.8454 | 60.0097 | 15.0001 | 118.4384 | 0.37041 | 59.997 | 0 | 118.4372 | 15.0029 | 60.008 | 15.0001 | 118.4476 | 0.426 | 60.0107 | 0 | 118.4109 | 14.9687 | 60.0498 | 15.0001
118.4548 | 14.8454 | 60.0097 | 15.0001 | 118.4468 | 0.3704 | 59.997 | 0 | 118.4455 | 15.0008 | 60.008 | 15.0001 | 118.4559 | 0.426 | 60.0107 | 0 | 118.4192 | 14.9687 | 60.0498 | 15.0001
118.4632 | 14.8439 | 60.0096 | 15.0001 | 118.4551 | 0.3704 | 59.997 | 0 | 118.4538 | 15.0008 | 60.008 | 15.0001 | 118.4642 | 0.426 | 60.0106 | 0 | 118.4275 | 14.969 | 60.0497 | 15.0001
118.4715 | 14.8439 | 60.0096 | 15.0001 | 118.4634 | 0.3704 | 59.9969 | 0 | 118.4621 | 14.998 | 60.008 | 15.0001 | 118.4725 | 0.426 | 60.0106 | 0 | 118.4359 | 14.969 | 60.0497 | 15.0001
118.4798 | 14.8439 | 60.0096 | 15.0001 | 118.4718 | 0.3704 | 59.9969 | 0 | 118.4705 | 14.998 | 60.008 | 15.0001 | 118.4809 | 0.4261 | 60.0106 | 0 | 118.4442 | 14.969 | 60.0497 | 15.0001
118.4882 | 14.8439 | 60.0095 | 15.0001 | 118.4801 | 0.37085 | 59.9969 | 0 | 118.4788 | 14.998 | 60.008 | 15.0001 | 118.4892 | 0.4261 | 60.0105 | 0 | 118.4525 | 14.969 | 60.0497 | 15.0001
118.4965 | 14.8459 | 60.0095 | 15.0001 | 118.4884 | 0.37085 | 59.9968 | 0 | 118.4871 | 14.998 | 60.008 | 15.0001 | 118.4975 | 0.4261 | 60.0105 | 0 | 118.4608 | 14.9696 | 60.0496 | 15.0001
118.5048 | 14.8459 | 60.0095 | 15.0001 | 118.4968 | 0.37085 | 59.9968 | 0 | 118.4955 | 14.998 | 60.008 | 15.0001 | 118.5059 | 0.4261 | 60.0105 | 0 | 118.4692 | 14.9696 | 60.0496 | 15.0001
118.5132 | 14.8459 | 60.0094 | 15.0001 | 118.5051 | 0.37085 | 59.9968 | 0 | 118.5038 | 14.998 | 60.008 | 15.0001 | 118.5142 | 0.4261 | 60.0104 | 0 | 118.4775 | 14.9696 | 60.0496 | 15.0001
118.5215 | 14.8459 | 60.0094 | 15.0001 | 118.5134 | 0.37085 | 59.9967 | 0 | 118.5121 | 14.9949 | 60.008 | 15.0001 | 118.5225 | 0.4261 | 60.0104 | 0 | 118.4858 | 14.9696 | 60.0496 | 15.0001
118.5298 | 14.8459 | 60.0094 | 15.0001 | 118.5218 | 0.37085 | 59.9967 | 0 | 118.5205 | 14.9949 | 60.008 | 15.0001 | 118.5309 | 0.4261 | 60.0104 | 0 | 118.4942 | 14.9681 | 60.0495 | 15.0001
118.5382 | 14.8459 | 60.0093 | 15.0001 | 118.5301 | 0.37069 | 59.9967 | 0 | 118.5288 | 14.9949 | 60.008 | 15.0001 | 118.5392 | 0.4261 | 60.0103 | 0 | 118.5025 | 14.9681 | 60.0495 | 15.0001
118.5465 | 14.8459 | 60.0093 | 15.0001 | 118.5384 | 0.37069 | 59.9966 | 0 | 118.5371 | 14.9949 | 60.008 | 15.0001 | 118.5475 | 0.42592 | 60.0103 | 0 | 118.5108 | 14.9681 | 60.0495 | 15.0001
118.5548 | 14.8459 | 60.0093 | 15.0001 | 118.5468 | 0.37069 | 59.9966 | 0 | 118.5455 | 14.9949 | 60.008 | 15.0001 | 118.5559 | 0.42592 | 60.0103 | 0 | 118.5191 | 14.9681 | 60.0495 | 15.0001
118.5632 | 14.8486 | 60.0092 | 15.0001 | 118.5551 | 0.37069 | 59.9966 | 0 | 118.5538 | 14.9949 | 60.008 | 15.0001 | 118.5642 | 0.42601 | 60.0102 | 0 | 118.5275 | 14.9681 | 60.0494 | 15.0001
118.5715 | 14.8486 | 60.0092 | 15.0001 | 118.5634 | 0.37117 | 59.9965 | 0 | 118.5621 | 14.9932 | 60.008 | 15.0001 | 118.5725 | 0.42601 | 60.0102 | 0 | 118.5358 | 14.9681 | 60.0494 | 15.0001
118.5798 | 14.8486 | 60.0092 | 15.0001 | 118.5718 | 0.37117 | 59.9965 | 0 | 118.5705 | 14.9932 | 60.008 | 15.0001 | 118.5809 | 0.42601 | 60.0102 | 0 | 118.5441 | 14.9685 | 60.0494 | 15.0001
118.5882 | 14.8486 | 60.0091 | 15.0001 | 118.5801 | 0.37128 | 59.9965 | 0 | 118.5788 | 14.9918 | 60.008 | 15.0001 | 118.5892 | 0.42601 | 60.0101 | 0 | 118.5524 | 14.9685 | 60.0494 | 15.0001
118.5965 | 14.8486 | 60.0091 | 15.0001 | 118.5884 | 0.37128 | 59.9964 | 0 | 118.5871 | 14.9918 | 60.008 | 15.0001 | 118.5975 | 0.42601 | 60.0101 | 0 | 118.5608 | 14.9685 | 60.0493 | 15.0001
118.6048 | 14.8486 | 60.0091 | 15.0001 | 118.5968 | 0.37128 | 59.9964 | 0 | 118.5955 | 14.9918 | 60.008 | 15.0001 | 118.6059 | 0.42601 | 60.0101 | 0 | 118.5691 | 14.9685 | 60.0493 | 15.0001
118.6132 | 14.8483 | 60.009 | 15.0001 | 118.6051 | 0.37128 | 59.9964 | 0 | 118.6038 | 14.9918 | 60.008 | 15.0001 | 118.6142 | 0.42601 | 60.01 | 0 | 118.5774 | 14.9689 | 60.0493 | 15.0001
118.6215 | 14.8483 | 60.009 | 15.0001 | 118.6134 | 0.37128 | 59.9963 | 0 | 118.6121 | 14.9918 | 60.008 | 15.0001 | 118.6225 | 0.42601 | 60.01 | 0 | 118.5857 | 14.9689 | 60.0493 | 15.0001
118.6298 | 14.8483 | 60.009 | 15.0001 | 118.6218 | 0.37128 | 59.9963 | 0 | 118.6205 | 14.9918 | 60.008 | 15.0001 | 118.6309 | 0.42604 | 60.01 | 0 | 118.5941 | 14.9689 | 60.0492 | 15.0001
118.6381 | 14.8483 | 60.009 | 15.0001 | 118.6301 | 0.37132 | 59.9963 | 0 | 118.6288 | 14.997 | 60.008 | 15.0001 | 118.6392 | 0.42604 | 60.0099 | 0 | 118.6024 | 14.9689 | 60.0492 | 15.0001
118.6465 | 14.849 | 60.009 | 15.0001 | 118.6384 | 0.37132 | 59.9962 | 0 | 118.6371 | 14.997 | 60.008 | 15.0001 | 118.6475 | 0.42583 | 60.0099 | 0 | 118.6107 | 14.9651 | 60.0492 | 15.0001
118.6548 | 14.849 | 60.009 | 15.0001 | 118.6468 | 0.37157 | 59.9962 | 0 | 118.6454 | 14.997 | 60.008 | 15.0001 | 118.6558 | 0.42583 | 60.0099 | 0 | 118.619 | 14.9651 | 60.0492 | 15.0001
118.6631 | 14.8497 | 60.009 | 15.0001 | 118.6551 | 0.37157 | 59.9962 | 0 | 118.6538 | 14.997 | 60.008 | 15.0001 | 118.6642 | 0.42612 | 60.0098 | 0 | 118.6274 | 14.9661 | 60.0491 | 15.0001
118.6715 | 14.8497 | 60.0089 | 15.0001 | 118.6634 | 0.37158 | 59.9961 | 0 | 118.6621 | 14.9983 | 60.008 | 15.0001 | 118.6725 | 0.42612 | 60.0098 | 0 | 118.6357 | 14.9661 | 60.0491 | 15.0001
118.6798 | 14.8497 | 60.0089 | 15.0001 | 118.6718 | 0.37158 | 59.9961 | 0 | 118.6704 | 14.9983 | 60.008 | 15.0001 | 118.6808 | 0.42612 | 60.0098 | 0 | 118.644 | 14.9661 | 60.0491 | 15.0001
118.6881 | 14.8497 | 60.0089 | 15.0001 | 118.6801 | 0.37158 | 59.9961 | 0 | 118.6788 | 14.9983 | 60.008 | 15.0001 | 118.6892 | 0.42612 | 60.0097 | 0 | 118.6523 | 14.9661 | 60.0491 | 15.0001
118.6965 | 14.8497 | 60.0089 | 15.0001 | 118.6884 | 0.37158 | 59.996 | 0 | 118.6871 | 14.9983 | 60.008 | 15.0001 | 118.6975 | 0.42612 | 60.0097 | 0 | 118.6607 | 14.9622 | 60.049 | 15.0001
118.7048 | 14.8497 | 60.0089 | 15.0001 | 118.6968 | 0.37187 | 59.996 | 0 | 118.6954 | 14.9983 | 60.008 | 15.0001 | 118.7058 | 0.42612 | 60.0097 | 0 | 118.669 | 14.9622 | 60.049 | 15.0001
118.7131 | 14.8497 | 60.0089 | 15.0001 | 118.7051 | 0.37187 | 59.996 | 0 | 118.7038 | 14.9983 | 60.008 | 15.0001 | 118.7142 | 0.42616 | 60.0096 | 0 | 118.6773 | 14.9654 | 60.049 | 15.0001
118.7215 | 14.8497 | 60.0089 | 15.0001 | 118.7134 | 0.37187 | 59.9959 | 0 | 118.7121 | 14.9937 | 60.008 | 15.0001 | 118.7225 | 0.42616 | 60.0096 | 0 | 118.6857 | 14.9654 | 60.049 | 15.0001
118.7298 | 14.8516 | 60.0089 | 15.0001 | 118.7218 | 0.37187 | 59.9959 | 0 | 118.7204 | 14.9937 | 60.008 | 15.0001 | 118.7308 | 0.42601 | 60.0096 | 0 | 118.694 | 14.9654 | 60.0489 | 15.0001
118.7381 | 14.8516 | 60.0089 | 15.0001 | 118.7301 | 0.37178 | 59.9959 | 0 | 118.7288 | 14.9937 | 60.008 | 15.0001 | 118.7392 | 0.42601 | 60.0095 | 0 | 118.7023 | 14.9654 | 60.0489 | 15.0001
118.7465 | 14.8495 | 60.0089 | 15.0001 | 118.7384 | 0.37178 | 59.9958 | 0 | 118.7371 | 14.9937 | 60.008 | 15.0001 | 118.7475 | 0.42601 | 60.0095 | 0 | 118.7106 | 14.9654 | 60.0489 | 15.0001
118.7548 | 14.8495 | 60.0089 | 15.0001 | 118.7468 | 0.37178 | 59.9958 | 0 | 118.7454 | 14.992 | 60.008 | 15.0001 | 118.7558 | 0.42601 | 60.0095 | 0 | 118.719 | 14.9654 | 60.0489 | 15.0001
118.7631 | 14.8465 | 60.0089 | 15.0001 | 118.7551 | 0.37178 | 59.9958 | 0 | 118.7538 | 14.992 | 60.008 | 15.0001 | 118.7642 | 0.42614 | 60.0094 | 0 | 118.7273 | 14.9393 | 60.0488 | 15.0001
118.7715 | 14.8465 | 60.0088 | 15.0001 | 118.7634 | 0.37211 | 59.9957 | 0 | 118.7621 | 14.992 | 60.008 | 15.0001 | 118.7725 | 0.42614 | 60.0094 | 0 | 118.7356 | 14.9393 | 60.0488 | 15.0001
118.7798 | 14.8465 | 60.0088 | 15.0001 | 118.7718 | 0.37211 | 59.9957 | 0 | 118.7704 | 14.992 | 60.008 | 15.0001 | 118.7808 | 0.42614 | 60.0094 | 0 | 118.7439 | 14.9402 | 60.0488 | 15.0001
118.7881 | 14.8465 | 60.0088 | 15.0001 | 118.7801 | 0.37211 | 59.9957 | 0 | 118.7788 | 14.992 | 60.008 | 15.0001 | 118.7892 | 0.42614 | 60.0093 | 0 | 118.7523 | 14.9402 | 60.0488 | 15.0001
118.7965 | 14.8465 | 60.0088 | 15.0001 | 118.7884 | 0.37211 | 59.9956 | 0 | 118.7871 | 14.992 | 60.008 | 15.0001 | 118.7975 | 0.42599 | 60.0093 | 0 | 118.7606 | 14.9402 | 60.0487 | 15.0001
118.8048 | 14.8465 | 60.0088 | 15.0001 | 118.7968 | 0.37212 | 59.9956 | 0 | 118.7954 | 14.9939 | 60.008 | 15.0001 | 118.8058 | 0.42599 | 60.0093 | 0 | 118.7689 | 14.9402 | 60.0487 | 15.0001
118.8131 | 14.8465 | 60.0088 | 15.0001 | 118.8051 | 0.37212 | 59.9956 | 0 | 118.8038 | 14.9939 | 60.008 | 15.0001 | 118.8142 | 0.42604 | 60.0092 | 0 | 118.7772 | 14.9402 | 60.0487 | 15.0001
118.8214 | 14.8465 | 60.0088 | 15.0001 | 118.8134 | 0.37212 | 59.9955 | 0 | 118.8121 | 14.9936 | 60.008 | 15.0001 | 118.8225 | 0.42604 | 60.0092 | 0 | 118.7856 | 14.9402 | 60.0487 | 15.0001
118.8298 | 14.8442 | 60.0088 | 15.0001 | 118.8218 | 0.37212 | 59.9955 | 0 | 118.8204 | 14.9936 | 60.008 | 15.0001 | 118.8308 | 0.42607 | 60.0092 | 0 | 118.7939 | 14.939 | 60.0486 | 15.0001
118.8381 | 14.8442 | 60.0088 | 15.0001 | 118.8301 | 0.3722 | 59.9955 | 0 | 118.8287 | 14.9901 | 60.008 | 15.0001 | 118.8392 | 0.42607 | 60.0091 | 0 | 118.8022 | 14.939 | 60.0486 | 15.0001
118.8464 | 14.844 | 60.0088 | 15.0001 | 118.8384 | 0.3722 | 59.9954 | 0 | 118.8371 | 14.9901 | 60.008 | 15.0001 | 118.8475 | 0.42607 | 60.0091 | 0 | 118.8105 | 14.9412 | 60.0486 | 15.0001
118.8548 | 14.844 | 60.0088 | 15.0001 | 118.8468 | 0.37216 | 59.9954 | 0 | 118.8454 | 14.9901 | 60.008 | 15.0001 | 118.8558 | 0.42607 | 60.0091 | 0 | 118.8189 | 14.9412 | 60.0486 | 15.0001
118.8631 | 14.844 | 60.0088 | 15.0001 | 118.8551 | 0.37216 | 59.9954 | 0 | 118.8537 | 14.9901 | 60.008 | 15.0001 | 118.8641 | 0.42607 | 60.009 | 0 | 118.8272 | 14.9412 | 60.0485 | 15.0001
118.8714 | 14.844 | 60.0087 | 15.0001 | 118.8634 | 0.37216 | 59.9953 | 0 | 118.8621 | 14.9901 | 60.008 | 15.0001 | 118.8725 | 0.42607 | 60.009 | 0 | 118.8355 | 14.9412 | 60.0485 | 15.0001
118.8798 | 14.8444 | 60.0087 | 15.0001 | 118.8718 | 0.37216 | 59.9953 | 0 | 118.8704 | 14.9901 | 60.008 | 15.0001 | 118.8808 | 0.42586 | 60.009 | 0 | 118.8439 | 14.9412 | 60.0485 | 15.0001
118.8881 | 14.8444 | 60.0087 | 15.0001 | 118.8801 | 0.37258 | 59.9953 | 0 | 118.8787 | 14.992 | 60.008 | 15.0001 | 118.8891 | 0.42586 | 60.0089 | 0 | 118.8522 | 14.9412 | 60.0485 | 15.0001
118.8964 | 14.8444 | 60.0087 | 15.0001 | 118.8884 | 0.37258 | 59.9952 | 0 | 118.8871 | 14.992 | 60.008 | 15.0001 | 118.8975 | 0.42609 | 60.0089 | 0 | 118.8605 | 14.9423 | 60.0484 | 15.0001
118.9048 | 14.8444 | 60.0087 | 15.0001 | 118.8968 | 0.37259 | 59.9952 | 0 | 118.8954 | 14.9962 | 60.008 | 15.0001 | 118.9058 | 0.42609 | 60.0089 | 0 | 118.8688 | 14.9423 | 60.0484 | 15.0001
118.9131 | 14.8444 | 60.0087 | 15.0001 | 118.9051 | 0.37259 | 59.9952 | 0 | 118.9037 | 14.9962 | 60.008 | 15.0001 | 118.9141 | 0.42609 | 60.0088 | 0 | 118.8772 | 14.941 | 60.0484 | 15.0001
118.9214 | 14.8444 | 60.0087 | 15.0001 | 118.9134 | 0.37259 | 59.9951 | 0 | 118.9121 | 14.9962 | 60.008 | 15.0001 | 118.9225 | 0.42609 | 60.0088 | 0 | 118.8855 | 14.941 | 60.0484 | 15.0001
118.9298 | 14.8444 | 60.0087 | 15.0001 | 118.9218 | 0.37259 | 59.9951 | 0 | 118.9204 | 14.9962 | 60.008 | 15.0001 | 118.9308 | 0.42612 | 60.0088 | 0 | 118.8938 | 14.941 | 60.0483 | 15.0001
118.9381 | 14.8444 | 60.0087 | 15.0001 | 118.9301 | 0.37267 | 59.9951 | 0 | 118.9287 | 14.9962 | 60.008 | 15.0001 | 118.9391 | 0.42612 | 60.0087 | 0 | 118.9021 | 14.941 | 60.0483 | 15.0001
118.9464 | 14.8469 | 60.0087 | 15.0001 | 118.9384 | 0.37267 | 59.995 | 0 | 118.9371 | 14.9962 | 60.008 | 15.0001 | 118.9475 | 0.42612 | 60.0087 | 0 | 118.9105 | 14.9426 | 60.0483 | 15.0001
118.9548 | 14.8469 | 60.0087 | 15.0001 | 118.9468 | 0.37296 | 59.995 | 0 | 118.9454 | 14.9962 | 60.008 | 15.0001 | 118.9558 | 0.42612 | 60.0087 | 0 | 118.9188 | 14.9426 | 60.0483 | 15.0001
118.9631 | 14.8488 | 60.0087 | 15.0001 | 118.9551 | 0.37296 | 59.995 | 0 | 118.9537 | 14.9962 | 60.008 | 15.0001 | 118.9641 | 0.42603 | 60.0086 | 0 | 118.9271 | 14.941 | 60.0482 | 15.0001
118.9714 | 14.8488 | 60.0086 | 15.0001 | 118.9634 | 0.37289 | 59.9949 | 0 | 118.9621 | 15 | 60.008 | 15.0001 | 118.9725 | 0.42603 | 60.0086 | 0 | 118.9354 | 14.941 | 60.0482 | 15.0001
118.9798 | 14.8488 | 60.0086 | 15.0001 | 118.9718 | 0.37289 | 59.9949 | 0 | 118.9704 | 15 | 60.008 | 15.0001 | 118.9808 | 0.42603 | 60.0086 | 0 | 118.9438 | 14.941 | 60.0482 | 15.0001
118.9881 | 14.8488 | 60.0086 | 15.0001 | 118.9801 | 0.37289 | 59.9948 | 0 | 118.9787 | 15.0024 | 60.008 | 15.0001 | 118.9891 | 0.42603 | 60.0085 | 0 | 118.9521 | 14.941 | 60.0482 | 15.0001
118.9964 | 14.8471 | 60.0086 | 15.0001 | 118.9884 | 0.37289 | 59.9948 | 0 | 118.9871 | 15.0024 | 60.008 | 15.0001 | 118.9975 | 0.42607 | 60.0085 | 0 | 118.9604 | 14.9404 | 60.0481 | 15.0001
119.0047 | 14.8471 | 60.0086 | 15.0001 | 118.9968 | 0.37318 | 59.9948 | 0 | 118.9954 | 14.9521 | 60.008 | 15.0001 | 119.0058 | 0.42607 | 60.0085 | 0 | 118.9687 | 14.9404 | 60.0481 | 15.0001
119.0131 | 14.8471 | 60.0086 | 15.0001 | 119.0051 | 0.37318 | 59.9947 | 0 | 119.0037 | 14.9521 | 60.008 | 15.0001 | 119.0141 | 0.42607 | 60.0084 | 0 | 118.9771 | 14.9438 | 60.0481 | 15.0001
119.0214 | 14.8471 | 60.0086 | 15.0001 | 119.0134 | 0.37313 | 59.9947 | 0 | 119.012 | 14.9536 | 60.008 | 15.0001 | 119.0225 | 0.42607 | 60.0084 | 0 | 118.9854 | 14.9438 | 60.0481 | 15.0001
119.0297 | 14.847 | 60.0086 | 15.0001 | 119.0218 | 0.37313 | 59.9946 | 0 | 119.0204 | 14.9536 | 60.008 | 15.0001 | 119.0308 | 0.42625 | 60.0084 | 0 | 118.9937 | 14.9438 | 60.048 | 15.0001
119.0381 | 14.847 | 60.0086 | 15.0001 | 119.0301 | 0.37313 | 59.9946 | 0 | 119.0287 | 14.9504 | 60.008 | 15.0001 | 119.0391 | 0.42625 | 60.0083 | 0 | 119.0021 | 14.9438 | 60.048 | 15.0001
119.0464 | 14.8467 | 60.0086 | 15.0001 | 119.0384 | 0.37313 | 59.9945 | 0 | 119.037 | 14.9504 | 60.008 | 15.0001 | 119.0474 | 0.42616 | 60.0083 | 0 | 119.0104 | 14.9442 | 60.048 | 15.0001
119.0547 | 14.8467 | 60.0086 | 15.0001 | 119.0468 | 0.37313 | 59.9945 | 0 | 119.0454 | 14.9294 | 60.008 | 15.0001 | 119.0558 | 0.42616 | 60.0083 | 0 | 119.0187 | 14.9442 | 60.0479 | 15.0001
119.0631 | 14.8467 | 60.0086 | 15.0001 | 119.0551 | 0.37313 | 59.9945 | 0 | 119.0537 | 14.9294 | 60.008 | 15.0001 | 119.0641 | 0.42616 | 60.0082 | 0 | 119.027 | 14.9441 | 60.0479 | 15.0001
119.0714 | 14.8467 | 60.0085 | 15.0001 | 119.0634 | 0.37352 | 59.9944 | 0 | 119.062 | 14.9294 | 60.008 | 15.0001 | 119.0724 | 0.42616 | 60.0082 | 0 | 119.0354 | 14.9441 | 60.0478 | 15.0001
119.0797 | 14.8467 | 60.0085 | 15.0001 | 119.0718 | 0.37352 | 59.9944 | 0 | 119.0704 | 14.9294 | 60.008 | 15.0001 | 119.0808 | 0.42631 | 60.0082 | 0 | 119.0437 | 14.9427 | 60.0478 | 15.0001
119.0881 | 14.8467 | 60.0085 | 15.0001 | 119.0801 | 0.37352 | 59.9943 | 0 | 119.0787 | 14.9218 | 60.008 | 15.0001 | 119.0891 | 0.42631 | 60.0081 | 0 | 119.052 | 14.9427 | 60.0478 | 15.0001
119.0964 | 14.847 | 60.0085 | 15.0001 | 119.0884 | 0.37352 | 59.9943 | 0 | 119.087 | 14.9218 | 60.008 | 15.0001 | 119.0974 | 0.42634 | 60.0081 | 0 | 119.0603 | 14.9427 | 60.0477 | 15.0001
119.1047 | 14.847 | 60.0085 | 15.0001 | 119.0968 | 0.37359 | 59.9943 | 0 | 119.0954 | 14.9206 | 60.008 | 15.0001 | 119.1058 | 0.42634 | 60.0081 | 0 | 119.0687 | 14.9427 | 60.0477 | 15.0001
119.1131 | 14.847 | 60.0085 | 15.0001 | 119.1051 | 0.37359 | 59.9942 | 0 | 119.1037 | 14.9206 | 60.008 | 15.0001 | 119.1141 | 0.42649 | 60.008 | 0 | 119.077 | 14.9427 | 60.0476 | 15.0001
119.1214 | 14.847 | 60.0085 | 15.0001 | 119.1134 | 0.37361 | 59.9942 | 0 | 119.112 | 14.9247 | 60.008 | 15.0001 | 119.1224 | 0.42649 | 60.008 | 0 | 119.0853 | 14.9427 | 60.0476 | 15.0001
119.1297 | 14.8496 | 60.0085 | 15.0001 | 119.1218 | 0.37361 | 59.9941 | 0 | 119.1204 | 14.9247 | 60.008 | 15.0001 | 119.1308 | 0.42627 | 60.008 | 0 | 119.0936 | 14.939 | 60.0476 | 15.0001
119.1381 | 14.8496 | 60.0085 | 15.0001 | 119.1301 | 0.37407 | 59.9941 | 0 | 119.1287 | 14.9244 | 60.008 | 15.0001 | 119.1391 | 0.42627 | 60.0079 | 0 | 119.102 | 14.939 | 60.0475 | 15.0001
119.1464 | 14.8496 | 60.0085 | 15.0001 | 119.1384 | 0.37407 | 59.994 | 0 | 119.137 | 14.9244 | 60.008 | 15.0001 | 119.1474 | 0.42627 | 60.0079 | 0 | 119.1103 | 14.9152 | 60.0475 | 15.0001
119.1547 | 14.8496 | 60.0085 | 15.0001 | 119.1468 | 0.37407 | 59.994 | 0 | 119.1454 | 14.9244 | 60.008 | 15.0001 | 119.1558 | 0.42627 | 60.0079 | 0 | 119.1186 | 14.9152 | 60.0474 | 15.0001
119.1631 | 14.8525 | 60.0085 | 15.0001 | 119.1551 | 0.37407 | 59.994 | 0 | 119.1537 | 14.9244 | 60.008 | 15.0001 | 119.1641 | 0.42654 | 60.0078 | 0 | 119.1269 | 14.8759 | 60.0474 | 15.0001
119.1714 | 14.8525 | 60.0084 | 15.0001 | 119.1634 | 0.37391 | 59.9939 | 0 | 119.162 | 14.9273 | 60.008 | 15.0001 | 119.1724 | 0.42654 | 60.0078 | 0 | 119.1353 | 14.8759 | 60.0473 | 15.0001
119.1797 | 14.8525 | 60.0084 | 15.0001 | 119.1718 | 0.37391 | 59.9939 | 0 | 119.1704 | 14.9273 | 60.008 | 15.0001 | 119.1808 | 0.42658 | 60.0078 | 0 | 119.1436 | 14.8799 | 60.0473 | 15.0001
119.188 | 14.8525 | 60.0084 | 15.0001 | 119.1801 | 0.37396 | 59.9938 | 0 | 119.1787 | 14.9289 | 60.008 | 15.0001 | 119.1891 | 0.42658 | 60.0077 | 0 | 119.1519 | 14.8799 | 60.0473 | 15.0001
119.1964 | 14.8525 | 60.0084 | 15.0001 | 119.1884 | 0.37396 | 59.9938 | 0 | 119.187 | 14.9289 | 60.008 | 15.0001 | 119.1974 | 0.42658 | 60.0077 | 0 | 119.1602 | 14.8796 | 60.0472 | 15.0001
119.2047 | 14.8525 | 60.0084 | 15.0001 | 119.1968 | 0.37396 | 59.9938 | 0 | 119.1953 | 14.8893 | 60.008 | 15.0001 | 119.2058 | 0.42658 | 60.0077 | 0 | 119.1686 | 14.8796 | 60.0472 | 15.0001
119.213 | 14.8488 | 60.0084 | 15.0001 | 119.2051 | 0.37396 | 59.9937 | 0 | 119.2037 | 14.8893 | 60.008 | 15.0001 | 119.2141 | 0.42637 | 60.0076 | 0 | 119.1769 | 14.8796 | 60.0471 | 15.0001
119.2214 | 14.8488 | 60.0084 | 15.0001 | 119.2134 | 0.37396 | 59.9937 | 0 | 119.212 | 14.8889 | 60.008 | 15.0001 | 119.2224 | 0.42637 | 60.0076 | 0 | 119.1852 | 14.8796 | 60.0471 | 15.0001
119.2297 | 14.8488 | 60.0084 | 15.0001 | 119.2218 | 0.37396 | 59.9936 | 0 | 119.2203 | 14.8889 | 60.008 | 15.0001 | 119.2307 | 0.42637 | 60.0076 | 0 | 119.1936 | 14.8808 | 60.0471 | 15.0001
119.238 | 14.8488 | 60.0084 | 15.0001 | 119.2301 | 0.37425 | 59.9936 | 0 | 119.2287 | 14.8889 | 60.008 | 15.0001 | 119.2391 | 0.42637 | 60.0075 | 0 | 119.2019 | 14.8808 | 60.047 | 15.0001
119.2464 | 14.8542 | 60.0084 | 15.0001 | 119.2384 | 0.37425 | 59.9935 | 0 | 119.237 | 14.8889 | 60.0079 | 15.0001 | 119.2474 | 0.42652 | 60.0075 | 0 | 119.2102 | 14.8806 | 60.047 | 15.0001
119.2547 | 14.8542 | 60.0084 | 15.0001 | 119.2468 | 0.37425 | 59.9935 | 0 | 119.2453 | 14.889 | 60.0079 | 15.0001 | 119.2557 | 0.42652 | 60.0075 | 0 | 119.2185 | 14.8806 | 60.0469 | 15.0001
119.263 | 14.8221 | 60.0084 | 15.0001 | 119.2551 | 0.37425 | 59.9935 | 0 | 119.2537 | 14.889 | 60.0078 | 15.0001 | 119.2641 | 0.42652 | 60.0074 | 0 | 119.2269 | 14.8816 | 60.0469 | 15.0001
119.2714 | 14.8221 | 60.0083 | 15.0001 | 119.2634 | 0.37425 | 59.9934 | 0 | 119.262 | 14.889 | 60.0078 | 15.0001 | 119.2724 | 0.42652 | 60.0074 | 0 | 119.2352 | 14.8816 | 60.0468 | 15.0001
119.2797 | 14.8221 | 60.0083 | 15.0001 | 119.2718 | 0.37425 | 59.9934 | 0 | 119.2703 | 14.889 | 60.0077 | 15.0001 | 119.2807 | 0.42654 | 60.0074 | 0 | 119.2435 | 14.8808 | 60.0468 | 15.0001
119.288 | 14.8221 | 60.0083 | 15.0001 | 119.2801 | 0.37417 | 59.9933 | 0 | 119.2787 | 14.889 | 60.0077 | 15.0001 | 119.2891 | 0.42654 | 60.0073 | 0 | 119.2518 | 14.8808 | 60.0468 | 15.0001
119.2964 | 14.8229 | 60.0083 | 15.0001 | 119.2884 | 0.37417 | 59.9933 | 0 | 119.287 | 14.889 | 60.0077 | 15.0001 | 119.2974 | 0.42633 | 60.0073 | 0 | 119.2602 | 14.8808 | 60.0467 | 15.0001
119.3047 | 14.8229 | 60.0083 | 15.0001 | 119.2968 | 0.37417 | 59.9933 | 0 | 119.2953 | 14.889 | 60.0076 | 15.0001 | 119.3057 | 0.42633 | 60.0073 | 0 | 119.2685 | 14.8808 | 60.0467 | 15.0001
119.313 | 14.8203 | 60.0083 | 15.0001 | 119.3051 | 0.37417 | 59.9932 | 0 | 119.3037 | 14.889 | 60.0076 | 15.0001 | 119.3141 | 0.42629 | 60.0072 | 0 | 119.2768 | 14.8797 | 60.0466 | 15.0001
119.3214 | 14.8203 | 60.0083 | 15.0001 | 119.3134 | 0.37417 | 59.9932 | 0 | 119.312 | 14.8871 | 60.0075 | 15.0001 | 119.3224 | 0.42629 | 60.0072 | 0 | 119.2851 | 14.8797 | 60.0466 | 15.0001
119.3297 | 14.8203 | 60.0083 | 15.0001 | 119.3218 | 0.37417 | 59.9931 | 0 | 119.3203 | 14.8871 | 60.0075 | 15.0001 | 119.3307 | 0.42629 | 60.0072 | 0 | 119.2935 | 14.8803 | 60.0466 | 15.0001
119.338 | 14.8203 | 60.0083 | 15.0001 | 119.3301 | 0.37417 | 59.9931 | 0 | 119.3287 | 14.8871 | 60.0075 | 15.0001 | 119.3391 | 0.42629 | 60.0071 | 0 | 119.3018 | 14.8803 | 60.0465 | 15.0001
119.3464 | 14.8203 | 60.0083 | 15.0001 | 119.3384 | 0.37417 | 59.993 | 0 | 119.337 | 14.8871 | 60.0074 | 15.0001 | 119.3474 | 0.42647 | 60.0071 | 0 | 119.3101 | 14.8803 | 60.0465 | 15.0001
119.3547 | 14.8203 | 60.0083 | 15.0001 | 119.3468 | 0.37417 | 59.993 | 0 | 119.3453 | 14.8871 | 60.0074 | 15.0001 | 119.3557 | 0.42647 | 60.0071 | 0 | 119.3184 | 14.8803 | 60.0464 | 15.0001
119.363 | 14.8203 | 60.0083 | 15.0001 | 119.3551 | 0.37417 | 59.993 | 0 | 119.3537 | 14.8871 | 60.0073 | 15.0001 | 119.3641 | 0.42647 | 60.007 | 0 | 119.3268 | 14.8803 | 60.0464 | 15.0001
119.3714 | 14.8203 | 60.0082 | 15.0001 | 119.3635 | 0.37424 | 59.9929 | 0 | 119.362 | 14.8871 | 60.0073 | 15.0001 | 119.3724 | 0.42647 | 60.007 | 0 | 119.3351 | 14.8803 | 60.0463 | 15.0001
119.3797 | 14.8203 | 60.0082 | 15.0001 | 119.3718 | 0.37424 | 59.9929 | 0 | 119.3703 | 14.8871 | 60.0072 | 15.0001 | 119.3807 | 0.42629 | 60.007 | 0 | 119.3434 | 14.8794 | 60.0463 | 15.0001
119.388 | 14.8203 | 60.0082 | 15.0001 | 119.3801 | 0.37424 | 59.9928 | 0 | 119.3787 | 14.8871 | 60.0072 | 15.0001 | 119.3891 | 0.42629 | 60.007 | 0 | 119.3518 | 14.8794 | 60.0463 | 15.0001
119.3964 | 14.8203 | 60.0082 | 15.0001 | 119.3885 | 0.37424 | 59.9928 | 0 | 119.387 | 14.8871 | 60.0072 | 15.0001 | 119.3974 | 0.42629 | 60.007 | 0 | 119.3601 | 14.8758 | 60.0462 | 15.0001
119.4047 | 14.8203 | 60.0082 | 15.0001 | 119.3968 | 0.37424 | 59.9928 | 0 | 119.3953 | 14.8849 | 60.0071 | 15.0001 | 119.4057 | 0.42629 | 60.007 | 0 | 119.3684 | 14.8758 | 60.0462 | 15.0001
119.413 | 14.8202 | 60.0082 | 15.0001 | 119.4051 | 0.37424 | 59.9927 | 0 | 119.4037 | 14.8849 | 60.0071 | 15.0001 | 119.414 | 0.42629 | 60.007 | 0 | 119.3767 | 14.8758 | 60.0461 | 15.0001
119.4213 | 14.8202 | 60.0082 | 15.0001 | 119.4135 | 0.37459 | 59.9927 | 0 | 119.412 | 14.8849 | 60.007 | 15.0001 | 119.4224 | 0.42629 | 60.007 | 0 | 119.3851 | 14.8758 | 60.0461 | 15.0001
119.4297 | 14.8202 | 60.0082 | 15.0001 | 119.4218 | 0.37459 | 59.9926 | 0 | 119.4203 | 14.8849 | 60.007 | 15.0001 | 119.4307 | 0.42634 | 60.007 | 0 | 119.3934 | 14.8755 | 60.0461 | 15.0001
119.438 | 14.8202 | 60.0082 | 15.0001 | 119.4301 | 0.37459 | 59.9926 | 0 | 119.4287 | 14.8823 | 60.007 | 15.0001 | 119.439 | 0.42634 | 60.007 | 0 | 119.4017 | 14.8755 | 60.046 | 15.0001
119.4463 | 14.8202 | 60.0082 | 15.0001 | 119.4385 | 0.37459 | 59.9925 | 0 | 119.437 | 14.8823 | 60.0069 | 15.0001 | 119.4474 | 0.42634 | 60.007 | 0 | 119.41 | 14.8755 | 60.046 | 15.0001
119.4547 | 14.8202 | 60.0082 | 15.0001 | 119.4468 | 0.37459 | 59.9925 | 0 | 119.4453 | 14.8823 | 60.0069 | 15.0001 | 119.4557 | 0.42634 | 60.007 | 0 | 119.4184 | 14.8755 | 60.0459 | 15.0001
119.463 | 14.8202 | 60.0082 | 15.0001 | 119.4551 | 0.37459 | 59.9925 | 0 | 119.4537 | 14.8823 | 60.0068 | 15.0001 | 119.464 | 0.42613 | 60.007 | 0 | 119.4267 | 14.8773 | 60.0459 | 15.0001
119.4713 | 14.8202 | 60.0081 | 15.0001 | 119.4635 | 0.37459 | 59.9924 | 0 | 119.462 | 14.8812 | 60.0068 | 15.0001 | 119.4724 | 0.42613 | 60.007 | 0 | 119.435 | 14.8773 | 60.0458 | 15.0001
119.4797 | 14.8202 | 60.0081 | 15.0001 | 119.4718 | 0.37459 | 59.9924 | 0 | 119.4703 | 14.8812 | 60.0067 | 15.0001 | 119.4807 | 0.42613 | 60.007 | 0 | 119.4433 | 14.8764 | 60.0458 | 15.0001
119.488 | 14.8202 | 60.0081 | 15.0001 | 119.4801 | 0.37459 | 59.9923 | 0 | 119.4787 | 14.8812 | 60.0067 | 15.0001 | 119.489 | 0.42613 | 60.007 | 0 | 119.4517 | 14.8764 | 60.0458 | 15.0001
119.4963 | 14.8202 | 60.0081 | 15.0001 | 119.4885 | 0.37459 | 59.9923 | 0 | 119.487 | 14.8812 | 60.0067 | 15.0001 | 119.4974 | 0.42636 | 60.007 | 0 | 119.46 | 14.8764 | 60.0457 | 15.0001
119.5047 | 14.8202 | 60.0081 | 15.0001 | 119.4968 | 0.37459 | 59.9923 | 0 | 119.4953 | 14.8831 | 60.0066 | 15.0001 | 119.5057 | 0.42636 | 60.007 | 0 | 119.4683 | 14.8764 | 60.0457 | 15.0001
119.513 | 14.8202 | 60.0081 | 15.0001 | 119.5051 | 0.37459 | 59.9922 | 0 | 119.5037 | 14.8831 | 60.0066 | 15.0001 | 119.514 | 0.42639 | 60.007 | 0 | 119.4766 | 14.8774 | 60.0456 | 15.0001
119.5213 | 14.8202 | 60.0081 | 15.0001 | 119.5135 | 0.37459 | 59.9922 | 0 | 119.512 | 14.8831 | 60.0065 | 15.0001 | 119.5224 | 0.42639 | 60.007 | 0 | 119.485 | 14.8774 | 60.0456 | 15.0001
119.5297 | 14.8202 | 60.0081 | 15.0001 | 119.5218 | 0.37459 | 59.9921 | 0 | 119.5203 | 14.8831 | 60.0065 | 15.0001 | 119.5307 | 0.42639 | 60.007 | 0 | 119.4933 | 14.8772 | 60.0456 | 15.0001
119.538 | 14.8202 | 60.0081 | 15.0001 | 119.5301 | 0.37474 | 59.9921 | 0 | 119.5287 | 14.8821 | 60.0065 | 15.0001 | 119.539 | 0.42639 | 60.007 | 0 | 119.5016 | 14.8772 | 60.0455 | 15.0001
119.5463 | 14.8202 | 60.0081 | 15.0001 | 119.5385 | 0.37474 | 59.992 | 0 | 119.537 | 14.8821 | 60.0064 | 15.0001 | 119.5474 | 0.42614 | 60.007 | 0 | 119.51 | 14.8772 | 60.0455 | 15.0001
119.5547 | 14.8202 | 60.0081 | 15.0001 | 119.5468 | 0.37489 | 59.992 | 0 | 119.5453 | 14.8821 | 60.0064 | 15.0001 | 119.5557 | 0.42614 | 60.007 | 0 | 119.5183 | 14.8772 | 60.0454 | 15.0001
119.563 | 14.8202 | 60.0081 | 15.0001 | 119.5551 | 0.37489 | 59.992 | 0 | 119.5537 | 14.8821 | 60.0063 | 15.0001 | 119.564 | 0.42624 | 60.007 | 0 | 119.5266 | 14.8772 | 60.0454 | 15.0001
119.5713 | 14.8202 | 60.008 | 15.0001 | 119.5635 | 0.37489 | 59.9919 | 0 | 119.562 | 14.8836 | 60.0063 | 15.0001 | 119.5724 | 0.42624 | 60.007 | 0 | 119.5349 | 14.8772 | 60.0453 | 15.0001
119.5797 | 14.8202 | 60.008 | 15.0001 | 119.5718 | 0.37489 | 59.9919 | 0 | 119.5703 | 14.8836 | 60.0062 | 15.0001 | 119.5807 | 0.42624 | 60.007 | 0 | 119.5433 | 14.8772 | 60.0453 | 15.0001
119.588 | 14.8202 | 60.008 | 15.0001 | 119.5801 | 0.37489 | 59.9918 | 0 | 119.5786 | 14.8836 | 60.0062 | 15.0001 | 119.589 | 0.42624 | 60.007 | 0 | 119.5516 | 14.8772 | 60.0453 | 15.0001
119.5963 | 14.8202 | 60.008 | 15.0001 | 119.5885 | 0.37489 | 59.9918 | 0 | 119.587 | 14.8836 | 60.0062 | 15.0001 | 119.5973 | 0.42624 | 60.007 | 0 | 119.5599 | 14.8772 | 60.0452 | 15.0001
119.6047 | 14.8202 | 60.008 | 15.0001 | 119.5968 | 0.37489 | 59.9918 | 0 | 119.5953 | 14.8841 | 60.0061 | 15.0001 | 119.6057 | 0.42624 | 60.007 | 0 | 119.5682 | 14.8772 | 60.0452 | 15.0001
119.613 | 14.8202 | 60.008 | 15.0001 | 119.6051 | 0.37489 | 59.9917 | 0 | 119.6036 | 14.8841 | 60.0061 | 15.0001 | 119.614 | 0.42628 | 60.007 | 0 | 119.5766 | 14.8764 | 60.0451 | 15.0001
119.6213 | 14.8202 | 60.008 | 15.0001 | 119.6135 | 0.37532 | 59.9917 | 0 | 119.612 | 14.8841 | 60.006 | 15.0001 | 119.6223 | 0.42628 | 60.007 | 0 | 119.5849 | 14.8764 | 60.0451 | 15.0001
119.6297 | 14.8202 | 60.008 | 15.0001 | 119.6218 | 0.37532 | 59.9916 | 0 | 119.6203 | 14.8841 | 60.006 | 15.0001 | 119.6307 | 0.42628 | 60.007 | 0 | 119.5932 | 14.8744 | 60.0451 | 15.0001
119.638 | 14.8202 | 60.008 | 15.0001 | 119.6301 | 0.37534 | 59.9916 | 0 | 119.6286 | 14.8841 | 60.006 | 15.0001 | 119.639 | 0.42628 | 60.007 | 0 | 119.6016 | 14.8744 | 60.045 | 15.0001
119.6463 | 14.8202 | 60.008 | 15.0001 | 119.6385 | 0.37534 | 59.9915 | 0 | 119.637 | 14.8841 | 60.0059 | 15.0001 | 119.6473 | 0.42629 | 60.007 | 0 | 119.6099 | 14.8744 | 60.045 | 15.0001
119.6547 | 14.8202 | 60.008 | 15.0001 | 119.6468 | 0.37539 | 59.9915 | 0 | 119.6453 | 14.8851 | 60.0059 | 15.0001 | 119.6557 | 0.42629 | 60.007 | 0 | 119.6182 | 14.8744 | 60.0449 | 15.0001
119.663 | 14.8202 | 60.008 | 15.0001 | 119.6551 | 0.37539 | 59.9915 | 0 | 119.6536 | 14.8851 | 60.0058 | 15.0001 | 119.664 | 0.42629 | 60.007 | 0 | 119.6265 | 14.8744 | 60.0449 | 15.0001
119.6713 | 14.8202 | 60.0081 | 15.0001 | 119.6635 | 0.37539 | 59.9914 | 0 | 119.662 | 14.8851 | 60.0058 | 15.0001 | 119.6723 | 0.42629 | 60.007 | 0 | 119.6349 | 14.8744 | 60.0448 | 15.0001
119.6797 | 14.8177 | 60.0081 | 15.0001 | 119.6718 | 0.37539 | 59.9914 | 0 | 119.6703 | 14.8851 | 60.0057 | 15.0001 | 119.6807 | 0.42629 | 60.007 | 0 | 119.6432 | 14.8744 | 60.0448 | 15.0001
119.688 | 14.8177 | 60.0081 | 15.0001 | 119.6802 | 0.37531 | 59.9913 | 0 | 119.6786 | 14.8851 | 60.0057 | 15.0001 | 119.689 | 0.42629 | 60.007 | 0 | 119.6515 | 14.8744 | 60.0448 | 15.0001
119.6963 | 14.8177 | 60.0081 | 15.0001 | 119.6885 | 0.37531 | 59.9913 | 0 | 119.687 | 14.8851 | 60.0057 | 15.0001 | 119.6973 | 0.42629 | 60.007 | 0 | 119.6598 | 14.8744 | 60.0447 | 15.0001
119.7047 | 14.8177 | 60.0081 | 15.0001 | 119.6968 | 0.37561 | 59.9913 | 0 | 119.6953 | 14.8851 | 60.0056 | 15.0001 | 119.7057 | 0.42629 | 60.007 | 0 | 119.6682 | 14.8744 | 60.0447 | 15.0001
119.713 | 14.8177 | 60.0081 | 15.0001 | 119.7052 | 0.37561 | 59.9912 | 0 | 119.7036 | 14.8851 | 60.0056 | 15.0001 | 119.714 | 0.42631 | 60.007 | 0 | 119.6765 | 14.8746 | 60.0446 | 15.0001
119.7213 | 14.8177 | 60.0081 | 15.0001 | 119.7135 | 0.37561 | 59.9912 | 0 | 119.712 | 14.8846 | 60.0055 | 15.0001 | 119.7223 | 0.42631 | 60.007 | 0 | 119.6848 | 14.8746 | 60.0446 | 15.0001
119.7297 | 14.8177 | 60.0081 | 15.0001 | 119.7218 | 0.37561 | 59.9911 | 0 | 119.7203 | 14.8846 | 60.0055 | 15.0001 | 119.7307 | 0.4264 | 60.007 | 0 | 119.6931 | 14.8746 | 60.0446 | 15.0001
119.738 | 14.8177 | 60.0081 | 15.0001 | 119.7302 | 0.37561 | 59.9911 | 0 | 119.7286 | 14.8865 | 60.0055 | 15.0001 | 119.739 | 0.4264 | 60.007 | 0 | 119.7015 | 14.8746 | 60.0445 | 15.0001
119.7463 | 14.8177 | 60.0081 | 15.0001 | 119.7385 | 0.37561 | 59.991 | 0 | 119.737 | 14.8865 | 60.0054 | 15.0001 | 119.7473 | 0.4264 | 60.007 | 0 | 119.7098 | 14.8746 | 60.0445 | 15.0001
119.7547 | 14.8177 | 60.0081 | 15.0001 | 119.7468 | 0.37551 | 59.991 | 0 | 119.7453 | 14.8695 | 60.0054 | 15.0001 | 119.7557 | 0.4264 | 60.007 | 0 | 119.7181 | 14.8746 | 60.0444 | 15.0001
119.763 | 14.8177 | 60.0081 | 15.0001 | 119.7552 | 0.37551 | 59.991 | 0 | 119.7536 | 14.8695 | 60.0053 | 15.0001 | 119.764 | 0.4264 | 60.007 | 0 | 119.7265 | 14.8773 | 60.0444 | 15.0001
119.7713 | 14.8177 | 60.0082 | 15.0001 | 119.7635 | 0.37551 | 59.9909 | 0 | 119.762 | 14.8696 | 60.0053 | 15.0001 | 119.7723 | 0.4264 | 60.007 | 0 | 119.7348 | 14.8773 | 60.0443 | 15.0001
119.7797 | 14.8177 | 60.0082 | 15.0001 | 119.7718 | 0.37551 | 59.9909 | 0 | 119.7703 | 14.8696 | 60.0052 | 15.0001 | 119.7806 | 0.4264 | 60.007 | 0 | 119.7431 | 14.8546 | 60.0443 | 15.0001
119.788 | 14.8177 | 60.0082 | 15.0001 | 119.7802 | 0.37584 | 59.9908 | 0 | 119.7786 | 14.8696 | 60.0052 | 15.0001 | 119.789 | 0.4264 | 60.007 | 0 | 119.7514 | 14.8546 | 60.0443 | 15.0001
119.7963 | 14.8177 | 60.0082 | 15.0001 | 119.7885 | 0.37584 | 59.9908 | 0 | 119.787 | 14.8696 | 60.0052 | 15.0001 | 119.7973 | 0.42644 | 60.007 | 0 | 119.7598 | 14.8537 | 60.0442 | 15.0001
119.8046 | 14.8177 | 60.0082 | 15.0001 | 119.7968 | 0.37584 | 59.9908 | 0 | 119.7953 | 14.8685 | 60.0051 | 15.0001 | 119.8056 | 0.42644 | 60.007 | 0 | 119.7681 | 14.8537 | 60.0442 | 15.0001
119.813 | 14.8177 | 60.0082 | 15.0001 | 119.8052 | 0.37584 | 59.9907 | 0 | 119.8036 | 14.8685 | 60.0051 | 15.0001 | 119.814 | 0.42653 | 60.007 | 0 | 119.7764 | 14.8507 | 60.0441 | 15.0001
119.8213 | 14.8177 | 60.0082 | 15.0001 | 119.8135 | 0.37586 | 59.9907 | 0 | 119.812 | 14.8684 | 60.005 | 15.0001 | 119.8223 | 0.42653 | 60.007 | 0 | 119.7847 | 14.8507 | 60.0441 | 15.0001
119.8296 | 14.8177 | 60.0082 | 15.0001 | 119.8218 | 0.37586 | 59.9906 | 0 | 119.8203 | 14.8684 | 60.005 | 15.0001 | 119.8306 | 0.42632 | 60.007 | 0 | 119.7931 | 14.8507 | 60.0441 | 15.0001
119.838 | 14.8177 | 60.0082 | 15.0001 | 119.8302 | 0.37606 | 59.9906 | 0 | 119.8286 | 14.8666 | 60.005 | 15.0001 | 119.839 | 0.42632 | 60.007 | 0 | 119.8014 | 14.8507 | 60.044 | 15.0001
119.8463 | 14.8177 | 60.0082 | 15.0001 | 119.8385 | 0.37606 | 59.9905 | 0 | 119.837 | 14.8666 | 60.0049 | 15.0001 | 119.8473 | 0.42632 | 60.007 | 0 | 119.8097 | 14.8507 | 60.044 | 15.0001
119.8546 | 14.8177 | 60.0082 | 15.0001 | 119.8468 | 0.37612 | 59.9905 | 0 | 119.8453 | 14.8666 | 60.0049 | 15.0001 | 119.8556 | 0.42632 | 60.007 | 0 | 119.8181 | 14.8507 | 60.0439 | 15.0001
119.863 | 14.8165 | 60.0082 | 15.0001 | 119.8552 | 0.37612 | 59.9905 | 0 | 119.8536 | 14.8666 | 60.0048 | 15.0001 | 119.864 | 0.42632 | 60.007 | 0 | 119.8264 | 14.8507 | 60.0439 | 15.0001
119.8713 | 14.8165 | 60.0083 | 15.0001 | 119.8635 | 0.37597 | 59.9904 | 0 | 119.862 | 14.8682 | 60.0048 | 15.0001 | 119.8723 | 0.42632 | 60.007 | 0 | 119.8347 | 14.8507 | 60.0438 | 15.0001
119.8796 | 14.8165 | 60.0083 | 15.0001 | 119.8718 | 0.37597 | 59.9904 | 0 | 119.8703 | 14.8682 | 60.0047 | 15.0001 | 119.8806 | 0.36072 | 60.007 | 0 | 119.843 | 14.8522 | 60.0438 | 15.0001
119.888 | 14.8165 | 60.0083 | 15.0001 | 119.8802 | 0.37597 | 59.9903 | 0 | 119.8786 | 14.8567 | 60.0047 | 15.0001 | 119.889 | 0.36072 | 60.007 | 0 | 119.8514 | 14.8522 | 60.0438 | 15.0001
119.8963 | 14.8165 | 60.0083 | 15.0001 | 119.8885 | 0.37597 | 59.9903 | 0 | 119.887 | 14.8567 | 60.0047 | 15.0001 | 119.8973 | 0.36075 | 60.007 | 0 | 119.8597 | 14.8522 | 60.0437 | 15.0001
119.9046 | 14.8165 | 60.0083 | 15.0001 | 119.8968 | 0.3763 | 59.9903 | 0 | 119.8953 | 14.8567 | 60.0046 | 15.0001 | 119.9056 | 0.36075 | 60.007 | 0 | 119.868 | 14.8522 | 60.0437 | 15.0001
119.913 | 14.8165 | 60.0083 | 15.0001 | 119.9052 | 0.3763 | 59.9902 | 0 | 119.9036 | 14.8567 | 60.0046 | 15.0001 | 119.914 | 0.36053 | 60.007 | 0 | 119.8763 | 14.8522 | 60.0436 | 15.0001
119.9213 | 14.8165 | 60.0083 | 15.0001 | 119.9135 | 0.37636 | 59.9902 | 0 | 119.912 | 14.8552 | 60.0045 | 15.0001 | 119.9223 | 0.36053 | 60.007 | 0 | 119.8847 | 14.8522 | 60.0436 | 15.0001
119.9296 | 14.8165 | 60.0083 | 15.0001 | 119.9218 | 0.37636 | 59.9901 | 0 | 119.9203 | 14.8552 | 60.0045 | 15.0001 | 119.9306 | 0.36053 | 60.007 | 0 | 119.893 | 14.8516 | 60.0436 | 15.0001
119.938 | 14.8165 | 60.0083 | 15.0001 | 119.9302 | 0.37628 | 59.9901 | 0 | 119.9286 | 14.8552 | 60.0045 | 15.0001 | 119.939 | 0.36053 | 60.007 | 0 | 119.9013 | 14.8516 | 60.0435 | 15.0001
119.9463 | 14.8165 | 60.0083 | 15.0001 | 119.9385 | 0.37628 | 59.99 | 0 | 119.937 | 14.8552 | 60.0044 | 15.0001 | 119.9473 | 0.36053 | 60.007 | 0 | 119.9097 | 14.8516 | 60.0435 | 15.0001
119.9546 | 14.8165 | 60.0083 | 15.0001 | 119.9468 | 0.37628 | 59.99 | 0 | 119.9453 | 14.8545 | 60.0044 | 15.0001 | 119.9556 | 0.36053 | 60.007 | 0 | 119.918 | 14.8516 | 60.0434 | 15.0001
119.963 | 14.8173 | 60.0083 | 15.0001 | 119.9552 | 0.37628 | 59.99 | 0 | 119.9536 | 14.8545 | 60.0043 | 15.0001 | 119.9639 | 0.36095 | 60.007 | 0 | 119.9263 | 14.8235 | 60.0434 | 15.0001
119.9713 | 14.8173 | 60.0084 | 15.0001 | 119.9635 | 0.37675 | 59.9899 | 0 | 119.9619 | 14.8495 | 60.0043 | 15.0001 | 119.9723 | 0.36095 | 60.007 | 0 | 119.9346 | 14.8235 | 60.0433 | 15.0001
119.9796 | 14.8173 | 60.0084 | 15.0001 | 119.9719 | 0.37675 | 59.9899 | 0 | 119.9703 | 14.8495 | 60.0042 | 15.0001 | 119.9806 | 0.36034 | 60.007 | 0 | 119.943 | 14.8235 | 60.0433 | 15.0001
119.988 | 14.8173 | 60.0084 | 15.0001 | 119.9802 | 0.37667 | 59.9898 | 0 | 119.9786 | 14.8525 | 60.0042 | 15.0001 | 119.9889 | 0.36034 | 60.007 | 0 | 119.9513 | 14.8235 | 60.0433 | 15.0001
119.9963 | 14.8173 | 60.0084 | 15.0001 | 119.9885 | 0.37667 | 59.9898 | 0 | 119.9869 | 14.8525 | 60.0042 | 15.0001 | 119.9973 | 0.30759 | 60.007 | 0 | 119.9596 | 14.8235 | 60.0432 | 15.0001
120.0046 | 14.8173 | 60.0084 | 15.0001 | 119.9969 | 0.37674 | 59.9897 | 0 | 119.9953 | 14.8525 | 60.0041 | 15.0001 | 120.0056 | 0.30759 | 60.007 | 0 | 119.9679 | 14.8235 | 60.0432 | 15.0001
120.013 | 14.8173 | 60.0084 | 15.0001 | 120.0052 | 0.37674 | 59.9897 | 0 | 120.0036 | 14.8525 | 60.0041 | 15.0001 | 120.0139 | 0.30759 | 60.007 | 0 | 119.9763 | 14.8235 | 60.0431 | 15.0001
120.0213 | 14.8173 | 60.0084 | 15.0001 | 120.0135 | 0.37674 | 59.9896 | 0 | 120.0119 | 14.8525 | 60.004 | 15.0001 | 120.0223 | 0.30759 | 60.007 | 0 | 119.9846 | 14.8235 | 60.0431 | 15.0001
120.0296 | 14.8173 | 60.0084 | 15.0001 | 120.0219 | 0.37674 | 59.9896 | 0 | 120.0203 | 14.8525 | 60.004 | 15.0001 | 120.0306 | 0.30759 | 60.007 | 0 | 119.9929 | 14.8229 | 60.0431 | 15.0001
120.038 | 14.8173 | 60.0084 | 15.0001 | 120.0302 | 0.37708 | 59.9895 | 0 | 120.0286 | 14.8525 | 60.004 | 15.0001 | 120.0389 | 0.30759 | 60.007 | 0 | 120.0012 | 14.8229 | 60.043 | 15.0001
120.0463 | 14.8173 | 60.0084 | 15.0001 | 120.0385 | 0.37708 | 59.9895 | 0 | 120.0369 | 14.8525 | 60.0039 | 15.0001 | 120.0473 | 0.30793 | 60.007 | 0 | 120.0096 | 14.8244 | 60.043 | 15.0001
120.0546 | 14.8173 | 60.0084 | 15.0001 | 120.0469 | 0.37708 | 59.9894 | 0 | 120.0453 | 14.852 | 60.0039 | 15.0001 | 120.0556 | 0.30793 | 60.007 | 0 | 120.0179 | 14.8244 | 60.043 | 15.0001
120.063 | 14.8173 | 60.0084 | 15.0001 | 120.0552 | 0.37708 | 59.9894 | 0 | 120.0536 | 14.852 | 60.0038 | 15.0001 | 120.0639 | 0.30793 | 60.007 | 0 | 120.0262 | 14.8244 | 60.043 | 15.0001
120.0713 | 14.8173 | 60.0085 | 15.0001 | 120.0635 | 0.37706 | 59.9893 | 0 | 120.0619 | 14.8547 | 60.0038 | 15.0001 | 120.0723 | 0.30793 | 60.007 | 0 | 120.0346 | 14.8244 | 60.0429 | 15.0001
120.0796 | 14.8173 | 60.0085 | 15.0001 | 120.0719 | 0.37706 | 59.9893 | 0 | 120.0703 | 14.8547 | 60.0037 | 15.0001 | 120.0806 | 0.30798 | 60.007 | 0 | 120.0429 | 14.8244 | 60.0429 | 15.0001
120.088 | 14.8173 | 60.0085 | 15.0001 | 120.0802 | 0.37735 | 59.9892 | 0 | 120.0786 | 14.8661 | 60.0037 | 15.0001 | 120.0889 | 0.30798 | 60.007 | 0 | 120.0512 | 14.8244 | 60.0429 | 15.0001
120.0963 | 14.8173 | 60.0085 | 15.0001 | 120.0885 | 0.37735 | 59.9892 | 0 | 120.0869 | 14.8661 | 60.0037 | 15.0001 | 120.0973 | 0.30798 | 60.007 | 0 | 120.0595 | 14.8244 | 60.0429 | 15.0001
120.1046 | 14.8173 | 60.0085 | 15.0001 | 120.0969 | 0.3774 | 59.9891 | 0 | 120.0953 | 14.8661 | 60.0036 | 15.0001 | 120.1056 | 0.30798 | 60.007 | 0 | 120.0679 | 14.8244 | 60.0429 | 15.0001
120.113 | 14.8173 | 60.0085 | 15.0001 | 120.1052 | 0.3774 | 59.9891 | 0 | 120.1036 | 14.8661 | 60.0036 | 15.0001 | 120.1139 | 0.3083 | 60.007 | 0 | 120.0762 | 14.8236 | 60.0429 | 15.0001
120.1213 | 14.8173 | 60.0085 | 15.0001 | 120.1135 | 0.37724 | 59.989 | 0 | 120.1119 | 14.8661 | 60.0035 | 15.0001 | 120.1223 | 0.3083 | 60.007 | 0 | 120.0845 | 14.8236 | 60.0428 | 15.0001
120.1296 | 14.8173 | 60.0085 | 15.0001 | 120.1219 | 0.37724 | 59.989 | 0 | 120.1203 | 14.8661 | 60.0035 | 15.0001 | 120.1306 | 0.3083 | 60.007 | 0 | 120.0928 | 14.8227 | 60.0428 | 15.0001
120.138 | 14.8173 | 60.0085 | 15.0001 | 120.1302 | 0.37761 | 59.9889 | 0 | 120.1286 | 14.8679 | 60.0035 | 15.0001 | 120.1389 | 0.3083 | 60.007 | 0 | 120.1012 | 14.8227 | 60.0428 | 15.0001
120.1463 | 14.8173 | 60.0085 | 15.0001 | 120.1385 | 0.37761 | 59.9889 | 0 | 120.1369 | 14.8679 | 60.0034 | 15.0001 | 120.1472 | 0.30833 | 60.007 | 0 | 120.1095 | 14.8227 | 60.0428 | 15.0001
120.1546 | 14.8173 | 60.0085 | 15.0001 | 120.1469 | 0.37754 | 59.9888 | 0 | 120.1453 | 14.8704 | 60.0034 | 15.0001 | 120.1556 | 0.30833 | 60.007 | 0 | 120.1178 | 14.8227 | 60.0428 | 15.0001
120.163 | 14.8173 | 60.0085 | 15.0001 | 120.1552 | 0.37754 | 59.9888 | 0 | 120.1536 | 14.8704 | 60.0033 | 15.0001 | 120.1639 | 0.30833 | 60.007 | 0 | 120.1262 | 14.8227 | 60.0428 | 15.0001
120.1713 | 14.8173 | 60.0086 | 15.0001 | 120.1635 | 0.3776 | 59.9887 | 0 | 120.1619 | 14.8703 | 60.0033 | 15.0001 | 120.1722 | 0.30833 | 60.007 | 0 | 120.1345 | 14.8227 | 60.0427 | 15.0001
120.1796 | 14.8173 | 60.0086 | 15.0001 | 120.1719 | 0.3776 | 59.9887 | 0 | 120.1703 | 14.8703 | 60.0032 | 15.0001 | 120.1806 | 0.30854 | 60.007 | 0 | 120.1428 | 14.8227 | 60.0427 | 15.0001
120.188 | 14.8173 | 60.0086 | 15.0001 | 120.1802 | 0.37785 | 59.9886 | 0 | 120.1786 | 14.8703 | 60.0032 | 15.0001 | 120.1889 | 0.30854 | 60.007 | 0 | 120.1511 | 14.8227 | 60.0427 | 15.0001
120.1963 | 14.8173 | 60.0086 | 15.0001 | 120.1885 | 0.37785 | 59.9886 | 0 | 120.1869 | 14.8703 | 60.0032 | 15.0001 | 120.1972 | 0.30854 | 60.007 | 0 | 120.1595 | 14.8222 | 60.0427 | 15.0001
120.2046 | 14.8173 | 60.0086 | 15.0001 | 120.1969 | 0.37785 | 59.9885 | 0 | 120.1953 | 14.8702 | 60.0031 | 15.0001 | 120.2056 | 0.30854 | 60.007 | 0 | 120.1678 | 14.8222 | 60.0427 | 15.0001
120.2129 | 14.8182 | 60.0086 | 15.0001 | 120.2052 | 0.37785 | 59.9885 | 0 | 120.2036 | 14.8702 | 60.0031 | 15.0001 | 120.2139 | 0.30854 | 60.007 | 0 | 120.1761 | 14.823 | 60.0427 | 15.0001
120.2213 | 14.8182 | 60.0086 | 15.0001 | 120.2135 | 0.37778 | 59.9884 | 0 | 120.2119 | 14.8702 | 60.003 | 15.0001 | 120.2222 | 0.30854 | 60.007 | 0 | 120.1844 | 14.823 | 60.0426 | 15.0001
120.2296 | 14.8176 | 60.0086 | 15.0001 | 120.2219 | 0.37778 | 59.9884 | 0 | 120.2203 | 14.8702 | 60.003 | 15.0001 | 120.2306 | 0.30886 | 60.007 | 0 | 120.1928 | 14.823 | 60.0426 | 15.0001
120.2379 | 14.8176 | 60.0086 | 15.0001 | 120.2302 | 0.37778 | 59.9883 | 0 | 120.2286 | 14.8695 | 60.003 | 15.0001 | 120.2389 | 0.30886 | 60.007 | 0 | 120.2011 | 14.823 | 60.0426 | 15.0001
120.2463 | 14.8176 | 60.0086 | 15.0001 | 120.2386 | 0.37778 | 59.9883 | 0 | 120.2369 | 14.8695 | 60.003 | 15.0001 | 120.2472 | 0.3089 | 60.007 | 0 | 120.2094 | 14.8153 | 60.0426 | 15.0001
120.2546 | 14.8176 | 60.0086 | 15.0001 | 120.2469 | 0.37778 | 59.9882 | 0 | 120.2453 | 14.8701 | 60.003 | 15.0001 | 120.2556 | 0.3089 | 60.007 | 0 | 120.2178 | 14.8153 | 60.0426 | 15.0001
120.2629 | 14.8191 | 60.0086 | 15.0001 | 120.2552 | 0.37778 | 59.9882 | 0 | 120.2536 | 14.8701 | 60.003 | 15.0001 | 120.2639 | 0.3089 | 60.007 | 0 | 120.2261 | 14.8153 | 60.0426 | 15.0001
120.2713 | 14.8191 | 60.0087 | 15.0001 | 120.2636 | 0.37816 | 59.9881 | 0 | 120.2619 | 14.8701 | 60.003 | 15.0001 | 120.2722 | 0.3089 | 60.007 | 0 | 120.2344 | 14.8153 | 60.0425 | 15.0001
120.2796 | 14.8191 | 60.0087 | 15.0001 | 120.2719 | 0.37816 | 59.9881 | 0 | 120.2703 | 14.8701 | 60.003 | 15.0001 | 120.2806 | 0.3089 | 60.007 | 0 | 120.2427 | 14.8168 | 60.0425 | 15.0001
120.2879 | 14.8191 | 60.0087 | 15.0001 | 120.2802 | 0.37822 | 59.988 | 0 | 120.2786 | 14.8696 | 60.003 | 15.0001 | 120.2889 | 0.3089 | 60.007 | 0 | 120.2511 | 14.8168 | 60.0425 | 15.0001
120.2963 | 14.8191 | 60.0087 | 15.0001 | 120.2886 | 0.37822 | 59.988 | 0 | 120.2869 | 14.8696 | 60.003 | 15.0001 | 120.2972 | 0.3089 | 60.007 | 0 | 120.2594 | 14.8168 | 60.0425 | 15.0001
120.3046 | 14.8191 | 60.0087 | 15.0001 | 120.2969 | 0.37822 | 59.9879 | 0 | 120.2953 | 14.8696 | 60.003 | 15.0001 | 120.3056 | 0.3089 | 60.007 | 0 | 120.2677 | 14.8168 | 60.0425 | 15.0001
120.3129 | 14.8191 | 60.0087 | 15.0001 | 120.3052 | 0.37822 | 59.9879 | 0 | 120.3036 | 14.8696 | 60.003 | 15.0001 | 120.3139 | 0.3089 | 60.007 | 0 | 120.276 | 14.8168 | 60.0425 | 15.0001
120.3213 | 14.8191 | 60.0087 | 15.0001 | 120.3136 | 0.37824 | 59.9878 | 0 | 120.3119 | 14.8673 | 60.003 | 15.0001 | 120.3222 | 0.3089 | 60.007 | 0 | 120.2844 | 14.8168 | 60.0424 | 15.0001
120.3296 | 14.8191 | 60.0087 | 15.0001 | 120.3219 | 0.37824 | 59.9878 | 0 | 120.3203 | 14.8673 | 60.003 | 15.0001 | 120.3306 | 0.3089 | 60.007 | 0 | 120.2927 | 14.8168 | 60.0424 | 15.0001
120.3379 | 14.8191 | 60.0087 | 15.0001 | 120.3302 | 0.37829 | 59.9877 | 0 | 120.3286 | 14.8673 | 60.003 | 15.0001 | 120.3389 | 0.3089 | 60.007 | 0 | 120.301 | 14.8168 | 60.0424 | 15.0001
120.3463 | 14.8191 | 60.0087 | 15.0001 | 120.3386 | 0.37829 | 59.9877 | 0 | 120.3369 | 14.8673 | 60.003 | 15.0001 | 120.3472 | 0.3089 | 60.007 | 0 | 120.3093 | 14.8182 | 60.0424 | 15.0001
120.3546 | 14.8191 | 60.0087 | 15.0001 | 120.3469 | 0.37829 | 59.9876 | 0 | 120.3453 | 14.8697 | 60.003 | 15.0001 | 120.3556 | 0.3089 | 60.007 | 0 | 120.3177 | 14.8182 | 60.0424 | 15.0001
120.3629 | 14.8191 | 60.0087 | 15.0001 | 120.3552 | 0.37829 | 59.9876 | 0 | 120.3536 | 14.8697 | 60.003 | 15.0001 | 120.3639 | 0.3089 | 60.007 | 0 | 120.326 | 14.8163 | 60.0424 | 15.0001
120.3713 | 14.8191 | 60.0088 | 15.0001 | 120.3636 | 0.37862 | 59.9875 | 0 | 120.3619 | 14.8719 | 60.003 | 15.0001 | 120.3722 | 0.3089 | 60.007 | 0 | 120.3343 | 14.8163 | 60.0423 | 15.0001
120.3796 | 14.8191 | 60.0088 | 15.0001 | 120.3719 | 0.37862 | 59.9875 | 0 | 120.3702 | 14.8719 | 60.003 | 15.0001 | 120.3806 | 0.3089 | 60.007 | 0 | 120.3427 | 14.8163 | 60.0423 | 15.0001
120.3879 | 14.8191 | 60.0088 | 15.0001 | 120.3802 | 0.37862 | 59.9874 | 0 | 120.3786 | 14.8719 | 60.003 | 15.0001 | 120.3889 | 0.3089 | 60.007 | 0 | 120.351 | 14.8163 | 60.0423 | 15.0001
120.3963 | 14.8156 | 60.0088 | 15.0001 | 120.3886 | 0.37862 | 59.9874 | 0 | 120.3869 | 14.8719 | 60.003 | 15.0001 | 120.3972 | 0.3089 | 60.007 | 0 | 120.3593 | 14.8163 | 60.0423 | 15.0001
120.4046 | 14.8156 | 60.0088 | 15.0001 | 120.3969 | 0.3786 | 59.9873 | 0 | 120.3952 | 14.8728 | 60.003 | 15.0001 | 120.4056 | 0.3089 | 60.007 | 0 | 120.3676 | 14.8163 | 60.0423 | 15.0001
120.4129 | 14.8147 | 60.0088 | 15.0001 | 120.4053 | 0.3786 | 59.9873 | 0 | 120.4036 | 14.8728 | 60.003 | 15.0001 | 120.4139 | 0.3089 | 60.007 | 0 | 120.376 | 14.8157 | 60.0423 | 15.0001
120.4213 | 14.8147 | 60.0088 | 15.0001 | 120.4136 | 0.3786 | 59.9872 | 0 | 120.4119 | 14.8728 | 60.003 | 15.0001 | 120.4222 | 0.3089 | 60.007 | 0 | 120.3843 | 14.8157 | 60.0422 | 15.0001
120.4296 | 14.8147 | 60.0088 | 15.0001 | 120.4219 | 0.3786 | 59.9872 | 0 | 120.4202 | 14.8728 | 60.003 | 15.0001 | 120.4306 | 0.3089 | 60.007 | 0 | 120.3926 | 14.817 | 60.0422 | 15.0001
120.4379 | 14.8147 | 60.0088 | 15.0001 | 120.4303 | 0.3786 | 59.9871 | 0 | 120.4286 | 14.8728 | 60.003 | 15.0001 | 120.4389 | 0.3089 | 60.007 | 0 | 120.4009 | 14.817 | 60.0422 | 15.0001
120.4463 | 14.8147 | 60.0088 | 15.0001 | 120.4386 | 0.3786 | 59.9871 | 0 | 120.4369 | 14.8728 | 60.003 | 15.0001 | 120.4472 | 0.3089 | 60.007 | 0 | 120.4093 | 14.817 | 60.0422 | 15.0001
120.4546 | 14.8147 | 60.0088 | 15.0001 | 120.4469 | 0.3786 | 59.987 | 0 | 120.4452 | 14.8728 | 60.003 | 15.0001 | 120.4556 | 0.3089 | 60.007 | 0 | 120.4176 | 14.817 | 60.0422 | 15.0001
120.4629 | 14.8147 | 60.0088 | 15.0001 | 120.4553 | 0.3786 | 59.987 | 0 | 120.4536 | 14.8728 | 60.003 | 15.0001 | 120.4639 | 0.3089 | 60.007 | 0 | 120.4259 | 14.8188 | 60.0422 | 15.0001
120.4713 | 14.8147 | 60.0089 | 15.0001 | 120.4636 | 0.37876 | 59.9869 | 0 | 120.4619 | 14.8726 | 60.003 | 15.0001 | 120.4722 | 0.3089 | 60.007 | 0 | 120.4343 | 14.8188 | 60.0421 | 15.0001
120.4796 | 14.8147 | 60.0089 | 15.0001 | 120.4719 | 0.37876 | 59.9869 | 0 | 120.4702 | 14.8726 | 60.003 | 15.0001 | 120.4805 | 0.3089 | 60.007 | 0 | 120.4426 | 14.8177 | 60.0421 | 15.0001
120.4879 | 14.8147 | 60.0089 | 15.0001 | 120.4803 | 0.37876 | 59.9868 | 0 | 120.4786 | 14.873 | 60.003 | 15.0001 | 120.4889 | 0.3089 | 60.007 | 0 | 120.4509 | 14.8177 | 60.0421 | 15.0001
120.4963 | 14.8119 | 60.0089 | 15.0001 | 120.4886 | 0.37876 | 59.9868 | 0 | 120.4869 | 14.873 | 60.003 | 15.0001 | 120.4972 | 0.3089 | 60.007 | 0 | 120.4592 | 14.8178 | 60.0421 | 15.0001
120.5046 | 14.8119 | 60.0089 | 15.0001 | 120.4969 | 0.37883 | 59.9867 | 0 | 120.4952 | 14.873 | 60.003 | 15.0001 | 120.5055 | 0.3089 | 60.007 | 0 | 120.4676 | 14.8178 | 60.0421 | 15.0001
120.5129 | 14.8119 | 60.0089 | 15.0001 | 120.5053 | 0.37883 | 59.9867 | 0 | 120.5036 | 14.873 | 60.003 | 15.0001 | 120.5139 | 0.3089 | 60.007 | 0 | 120.4759 | 14.8178 | 60.0421 | 15.0001
120.5213 | 14.8119 | 60.0089 | 15.0001 | 120.5136 | 0.37883 | 59.9866 | 0 | 120.5119 | 14.8736 | 60.003 | 15.0001 | 120.5222 | 0.3089 | 60.007 | 0 | 120.4842 | 14.8178 | 60.042 | 15.0001
120.5296 | 14.8119 | 60.0089 | 15.0001 | 120.5219 | 0.37883 | 59.9866 | 0 | 120.5202 | 14.8736 | 60.003 | 15.0001 | 120.5305 | 0.3089 | 60.007 | 0 | 120.4925 | 14.8197 | 60.042 | 15.0001
120.5379 | 14.8119 | 60.0089 | 15.0001 | 120.5303 | 0.37883 | 59.9865 | 0 | 120.5286 | 14.8736 | 60.003 | 15.0001 | 120.5389 | 0.3089 | 60.007 | 0 | 120.5009 | 14.8197 | 60.042 | 15.0001
120.5463 | 14.8119 | 60.0089 | 15.0001 | 120.5386 | 0.37883 | 59.9865 | 0 | 120.5369 | 14.8736 | 60.003 | 15.0001 | 120.5472 | 0.30917 | 60.007 | 0 | 120.5092 | 14.8197 | 60.042 | 15.0001
120.5546 | 14.8119 | 60.0089 | 15.0001 | 120.5469 | 0.37914 | 59.9864 | 0 | 120.5452 | 14.8736 | 60.003 | 15.0001 | 120.5555 | 0.30917 | 60.007 | 0 | 120.5175 | 14.8197 | 60.042 | 15.0001
120.5629 | 14.8119 | 60.0089 | 15.0001 | 120.5553 | 0.37914 | 59.9864 | 0 | 120.5536 | 14.8736 | 60.003 | 15.0001 | 120.5639 | 0.30917 | 60.007 | 0 | 120.5259 | 14.817 | 60.042 | 15.0001
120.5712 | 14.8119 | 60.009 | 15.0001 | 120.5636 | 0.37914 | 59.9863 | 0 | 120.5619 | 14.8595 | 60.003 | 15.0001 | 120.5722 | 0.30917 | 60.007 | 0 | 120.5342 | 14.817 | 60.0419 | 15.0001
120.5796 | 14.8119 | 60.009 | 15.0001 | 120.572 | 0.37914 | 59.9863 | 0 | 120.5702 | 14.8595 | 60.003 | 15.0001 | 120.5805 | 0.30917 | 60.007 | 0 | 120.5425 | 14.8187 | 60.0419 | 15.0001
120.5879 | 14.8119 | 60.009 | 15.0001 | 120.5803 | 0.37914 | 59.9862 | 0 | 120.5786 | 14.8595 | 60.003 | 15.0001 | 120.5889 | 0.30917 | 60.007 | 0 | 120.5508 | 14.8187 | 60.0419 | 15.0001
120.5962 | 14.8119 | 60.009 | 15.0001 | 120.5886 | 0.37914 | 59.9862 | 0 | 120.5869 | 14.8595 | 60.003 | 15.0001 | 120.5972 | 0.30909 | 60.007 | 0 | 120.5592 | 14.8154 | 60.0419 | 15.0001
120.6046 | 14.8119 | 60.009 | 15.0001 | 120.597 | 0.37914 | 59.9861 | 0 | 120.5952 | 14.858 | 60.003 | 15.0001 | 120.6055 | 0.30909 | 60.007 | 0 | 120.5675 | 14.8154 | 60.0419 | 15.0001
120.6129 | 14.8117 | 60.009 | 15.0001 | 120.6053 | 0.37914 | 59.9861 | 0 | 120.6036 | 14.858 | 60.003 | 15.0001 | 120.6139 | 0.30909 | 60.007 | 0 | 120.5758 | 14.8154 | 60.0419 | 15.0001
120.6212 | 14.8117 | 60.009 | 15.0001 | 120.6136 | 0.37911 | 59.986 | 0 | 120.6119 | 14.858 | 60.003 | 15.0001 | 120.6222 | 0.30909 | 60.007 | 0 | 120.5841 | 14.8154 | 60.0418 | 15.0001
120.6296 | 14.8123 | 60.009 | 15.0001 | 120.622 | 0.37911 | 59.986 | 0 | 120.6202 | 14.858 | 60.003 | 15.0001 | 120.6305 | 0.30909 | 60.007 | 0 | 120.5925 | 14.8253 | 60.0418 | 15.0001
120.6379 | 14.8123 | 60.009 | 15.0001 | 120.6303 | 0.3794 | 59.9859 | 0 | 120.6286 | 14.8602 | 60.003 | 15.0001 | 120.6389 | 0.30909 | 60.007 | 0 | 120.6008 | 14.8253 | 60.0418 | 15.0001
120.6462 | 14.8123 | 60.009 | 15.0001 | 120.6386 | 0.3794 | 59.9859 | 0 | 120.6369 | 14.8602 | 60.003 | 15.0001 | 120.6472 | 0.30909 | 60.007 | 0 | 120.6091 | 14.8266 | 60.0418 | 15.0001
120.6546 | 14.8123 | 60.009 | 15.0001 | 120.647 | 0.3794 | 59.9858 | 0 | 120.6452 | 14.8602 | 60.003 | 15.0001 | 120.6555 | 0.30909 | 60.007 | 0 | 120.6174 | 14.8266 | 60.0418 | 15.0001
120.6629 | 14.8153 | 60.009 | 15.0001 | 120.6553 | 0.3794 | 59.9858 | 0 | 120.6536 | 14.8602 | 60.003 | 15.0001 | 120.6639 | 0.30909 | 60.007 | 0 | 120.6258 | 14.8266 | 60.0418 | 15.0001
120.6712 | 14.8153 | 60.009 | 15.0001 | 120.6636 | 0.3794 | 59.9857 | 0 | 120.6619 | 14.8578 | 60.003 | 15.0001 | 120.6722 | 0.30909 | 60.007 | 0 | 120.6341 | 14.8266 | 60.0417 | 15.0001
120.6796 | 14.8153 | 60.009 | 15.0001 | 120.672 | 0.3794 | 59.9857 | 0 | 120.6702 | 14.8578 | 60.003 | 15.0001 | 120.6805 | 0.3091 | 60.007 | 0 | 120.6424 | 14.8271 | 60.0417 | 15.0001
120.6879 | 14.8153 | 60.009 | 15.0001 | 120.6803 | 0.37938 | 59.9856 | 0 | 120.6786 | 14.8578 | 60.003 | 15.0001 | 120.6889 | 0.3091 | 60.007 | 0 | 120.6508 | 14.8271 | 60.0417 | 15.0001
120.6962 | 14.8153 | 60.009 | 15.0001 | 120.6886 | 0.37938 | 59.9856 | 0 | 120.6869 | 14.8578 | 60.003 | 15.0001 | 120.6972 | 0.3091 | 60.007 | 0 | 120.6591 | 14.831 | 60.0417 | 15.0001
120.7046 | 14.8153 | 60.009 | 15.0001 | 120.697 | 0.37938 | 59.9855 | 0 | 120.6952 | 14.8564 | 60.003 | 15.0001 | 120.7055 | 0.3091 | 60.007 | 0 | 120.6674 | 14.831 | 60.0417 | 15.0001
120.7129 | 14.8153 | 60.009 | 15.0001 | 120.7053 | 0.37938 | 59.9855 | 0 | 120.7036 | 14.8564 | 60.003 | 15.0001 | 120.7139 | 0.30909 | 60.007 | 0 | 120.6757 | 14.831 | 60.0417 | 15.0001
120.7212 | 14.8153 | 60.009 | 15.0001 | 120.7137 | 0.37972 | 59.9854 | 0 | 120.7119 | 14.8565 | 60.003 | 15.0001 | 120.7222 | 0.30909 | 60.007 | 0 | 120.6841 | 14.831 | 60.0416 | 15.0001
120.7296 | 14.8153 | 60.009 | 15.0001 | 120.722 | 0.37972 | 59.9854 | 0 | 120.7202 | 14.8565 | 60.003 | 15.0001 | 120.7305 | 0.30909 | 60.007 | 0 | 120.6924 | 14.8301 | 60.0416 | 15.0001
120.7379 | 14.8153 | 60.009 | 15.0001 | 120.7303 | 0.37972 | 59.9853 | 0 | 120.7286 | 14.8565 | 60.003 | 15.0001 | 120.7389 | 0.30909 | 60.007 | 0 | 120.7007 | 14.8301 | 60.0416 | 15.0001
120.7462 | 14.8159 | 60.009 | 15.0001 | 120.7387 | 0.37972 | 59.9853 | 0 | 120.7369 | 14.8565 | 60.003 | 15.0001 | 120.7472 | 0.30909 | 60.007 | 0 | 120.709 | 14.8284 | 60.0416 | 15.0001
120.7545 | 14.8159 | 60.009 | 15.0001 | 120.747 | 0.37964 | 59.9852 | 0 | 120.7452 | 14.8519 | 60.003 | 15.0001 | 120.7555 | 0.30909 | 60.007 | 0 | 120.7174 | 14.8284 | 60.0416 | 15.0001
120.7629 | 14.8166 | 60.009 | 15.0001 | 120.7553 | 0.37964 | 59.9852 | 0 | 120.7536 | 14.8519 | 60.003 | 15.0001 | 120.7639 | 0.30909 | 60.007 | 0 | 120.7257 | 14.8284 | 60.0416 | 15.0001
120.7712 | 14.8166 | 60.009 | 15.0001 | 120.7637 | 0.37964 | 59.9851 | 0 | 120.7619 | 14.8519 | 60.003 | 15.0001 | 120.7722 | 0.30909 | 60.007 | 0 | 120.734 | 14.8284 | 60.0415 | 15.0001
120.7795 | 14.8179 | 60.009 | 15.0001 | 120.772 | 0.37964 | 59.9851 | 0 | 120.7702 | 14.8519 | 60.003 | 15.0001 | 120.7805 | 0.30909 | 60.007 | 0 | 120.7424 | 14.828 | 60.0415 | 15.0001
120.7879 | 14.8179 | 60.009 | 15.0001 | 120.7803 | 0.38003 | 59.985 | 0 | 120.7785 | 14.8519 | 60.003 | 15.0001 | 120.7889 | 0.30909 | 60.007 | 0 | 120.7507 | 14.828 | 60.0415 | 15.0001
120.7962 | 14.8179 | 60.009 | 15.0001 | 120.7887 | 0.38003 | 59.985 | 0 | 120.7869 | 14.8519 | 60.003 | 15.0001 | 120.7972 | 0.30909 | 60.007 | 0 | 120.759 | 14.828 | 60.0415 | 15.0001
120.8045 | 14.8179 | 60.009 | 15.0001 | 120.797 | 0.38003 | 59.9849 | 0 | 120.7952 | 14.8476 | 60.003 | 15.0001 | 120.8055 | 0.30909 | 60.007 | 0 | 120.7673 | 14.828 | 60.0415 | 15.0001
120.8129 | 14.8179 | 60.009 | 15.0001 | 120.8053 | 0.38003 | 59.9849 | 0 | 120.8035 | 14.8476 | 60.003 | 15.0001 | 120.8139 | 0.30909 | 60.007 | 0 | 120.7757 | 14.8304 | 60.0415 | 15.0001
120.8212 | 14.8179 | 60.009 | 15.0001 | 120.8137 | 0.37986 | 59.9848 | 0 | 120.8119 | 14.8476 | 60.003 | 15.0001 | 120.8222 | 0.30909 | 60.007 | 0 | 120.784 | 14.8304 | 60.0414 | 15.0001
120.8295 | 14.8179 | 60.009 | 15.0001 | 120.822 | 0.37986 | 59.9848 | 0 | 120.8202 | 14.8476 | 60.003 | 15.0001 | 120.8305 | 0.30909 | 60.007 | 0 | 120.7923 | 14.8304 | 60.0414 | 15.0001
120.8379 | 14.8179 | 60.009 | 15.0001 | 120.8303 | 0.3801 | 59.9847 | 0 | 120.8285 | 14.8498 | 60.003 | 15.0001 | 120.8389 | 0.30909 | 60.007 | 0 | 120.8006 | 14.8304 | 60.0414 | 15.0001
120.8462 | 14.8179 | 60.009 | 15.0001 | 120.8387 | 0.3801 | 59.9847 | 0 | 120.8369 | 14.8498 | 60.003 | 15.0001 | 120.8472 | 0.30909 | 60.007 | 0 | 120.809 | 14.8301 | 60.0414 | 15.0001
120.8545 | 14.8179 | 60.009 | 15.0001 | 120.847 | 0.3801 | 59.9846 | 0 | 120.8452 | 14.8539 | 60.003 | 15.0001 | 120.8555 | 0.30909 | 60.007 | 0 | 120.8173 | 14.8301 | 60.0414 | 15.0001
120.8629 | 14.8204 | 60.009 | 15.0001 | 120.8553 | 0.3801 | 59.9846 | 0 | 120.8535 | 14.8539 | 60.003 | 15.0001 | 120.8638 | 0.30922 | 60.007 | 0 | 120.8256 | 14.8323 | 60.0414 | 15.0001
120.8712 | 14.8204 | 60.009 | 15.0001 | 120.8637 | 0.38036 | 59.9845 | 0 | 120.8619 | 14.8539 | 60.003 | 15.0001 | 120.8722 | 0.30922 | 60.007 | 0 | 120.834 | 14.8323 | 60.0413 | 15.0001
120.8795 | 14.8234 | 60.009 | 15.0001 | 120.872 | 0.38036 | 59.9845 | 0 | 120.8702 | 14.8539 | 60.003 | 15.0001 | 120.8805 | 0.30922 | 60.007 | 0 | 120.8423 | 14.8235 | 60.0413 | 15.0001
120.8879 | 14.8234 | 60.009 | 15.0001 | 120.8804 | 0.38036 | 59.9844 | 0 | 120.8785 | 14.8539 | 60.003 | 15.0001 | 120.8888 | 0.30922 | 60.007 | 0 | 120.8506 | 14.8235 | 60.0413 | 15.0001
120.8962 | 14.8238 | 60.009 | 15.0001 | 120.8887 | 0.38036 | 59.9844 | 0 | 120.8869 | 14.8539 | 60.003 | 15.0001 | 120.8972 | 0.30922 | 60.007 | 0 | 120.8589 | 14.8221 | 60.0413 | 15.0001
120.9045 | 14.8238 | 60.009 | 15.0001 | 120.897 | 0.38036 | 59.9843 | 0 | 120.8952 | 14.8512 | 60.003 | 15.0001 | 120.9055 | 0.30922 | 60.007 | 0 | 120.8673 | 14.8221 | 60.0413 | 15.0001
120.9129 | 14.8238 | 60.009 | 15.0001 | 120.9054 | 0.38036 | 59.9843 | 0 | 120.9035 | 14.8512 | 60.003 | 15.0001 | 120.9138 | 0.30922 | 60.007 | 0 | 120.8756 | 14.8243 | 60.0413 | 15.0001
120.9212 | 14.8238 | 60.009 | 15.0001 | 120.9137 | 0.38036 | 59.9842 | 0 | 120.9119 | 14.8512 | 60.003 | 15.0001 | 120.9222 | 0.30922 | 60.007 | 0 | 120.8839 | 14.8243 | 60.0412 | 15.0001
120.9295 | 14.8238 | 60.009 | 15.0001 | 120.922 | 0.38036 | 59.9842 | 0 | 120.9202 | 14.8512 | 60.003 | 15.0001 | 120.9305 | 0.30922 | 60.007 | 0 | 120.8922 | 14.8243 | 60.0412 | 15.0001
120.9378 | 14.8238 | 60.009 | 15.0001 | 120.9304 | 0.38056 | 59.9841 | 0 | 120.9285 | 14.8494 | 60.003 | 15.0001 | 120.9388 | 0.30922 | 60.007 | 0 | 120.9006 | 14.8243 | 60.0412 | 15.0001
120.9462 | 14.8238 | 60.009 | 15.0001 | 120.9387 | 0.38056 | 59.9841 | 0 | 120.9369 | 14.8494 | 60.003 | 15.0001 | 120.9472 | 0.30922 | 60.007 | 0 | 120.9089 | 14.8292 | 60.0412 | 15.0001
120.9545 | 14.8238 | 60.009 | 15.0001 | 120.947 | 0.38056 | 59.984 | 0 | 120.9452 | 14.8482 | 60.003 | 15.0001 | 120.9555 | 0.30922 | 60.007 | 0 | 120.9172 | 14.8292 | 60.0412 | 15.0001
120.9628 | 14.8244 | 60.009 | 15.0001 | 120.9554 | 0.38056 | 59.984 | 0 | 120.9535 | 14.8482 | 60.003 | 15.0001 | 120.9638 | 0.30922 | 60.007 | 0 | 120.9256 | 14.8287 | 60.0412 | 15.0001
120.9712 | 14.8244 | 60.009 | 15.0001 | 120.9637 | 0.38056 | 59.9839 | 0 | 120.9619 | 14.8482 | 60.003 | 15.0001 | 120.9722 | 0.30922 | 60.007 | 0 | 120.9339 | 14.8287 | 60.0411 | 15.0001
120.9795 | 14.8301 | 60.009 | 15.0001 | 120.972 | 0.38056 | 59.9839 | 0 | 120.9702 | 14.8482 | 60.003 | 15.0001 | 120.9805 | 0.30929 | 60.007 | 0 | 120.9422 | 14.8276 | 60.0411 | 15.0001
120.9878 | 14.8301 | 60.009 | 15.0001 | 120.9804 | 0.38093 | 59.9839 | 0 | 120.9785 | 14.8482 | 60.003 | 15.0001 | 120.9888 | 0.30929 | 60.007 | 0 | 120.9505 | 14.8276 | 60.0411 | 15.0001
120.9962 | 14.8301 | 60.009 | 15.0001 | 120.9887 | 0.38093 | 59.9838 | 0 | 120.9869 | 14.8482 | 60.003 | 15.0001 | 120.9972 | 0.30929 | 60.007 | 0 | 120.9589 | 14.8262 | 60.0411 | 15.0001
121.0045 | 14.8301 | 60.009 | 15.0001 | 120.997 | 0.38086 | 59.9838 | 0 | 120.9952 | 14.8479 | 60.003 | 15.0001 | 121.0055 | 0.30929 | 60.007 | 0 | 120.9672 | 14.8262 | 60.0411 | 15.0001
121.0128 | 14.8289 | 60.009 | 15.0001 | 121.0054 | 0.38086 | 59.9838 | 0 | 121.0035 | 14.8479 | 60.003 | 15.0001 | 121.0138 | 0.30929 | 60.007 | 0 | 120.9755 | 14.826 | 60.0411 | 15.0001
121.0212 | 14.8289 | 60.009 | 15.0001 | 121.0137 | 0.38092 | 59.9837 | 0 | 121.0119 | 14.85 | 60.003 | 15.0001 | 121.0222 | 0.30929 | 60.007 | 0 | 120.9838 | 14.826 | 60.041 | 15.0001
121.0295 | 14.8289 | 60.009 | 15.0001 | 121.022 | 0.38092 | 59.9837 | 0 | 121.0202 | 14.85 | 60.003 | 15.0001 | 121.0305 | 0.30929 | 60.007 | 0 | 120.9922 | 14.8266 | 60.041 | 15.0001
121.0378 | 14.8289 | 60.009 | 15.0001 | 121.0304 | 0.38092 | 59.9837 | 0 | 121.0285 | 14.85 | 60.003 | 15.0001 | 121.0388 | 0.30929 | 60.007 | 0 | 121.0005 | 14.8266 | 60.041 | 15.0001
121.0462 | 14.8299 | 60.009 | 15.0001 | 121.0387 | 0.38092 | 59.9836 | 0 | 121.0369 | 14.85 | 60.003 | 15.0001 | 121.0472 | 0.30929 | 60.007 | 0 | 121.0088 | 14.8246 | 60.041 | 15.0001
121.0545 | 14.8299 | 60.009 | 15.0001 | 121.0471 | 0.38113 | 59.9836 | 0 | 121.0452 | 14.85 | 60.003 | 15.0001 | 121.0555 | 0.30929 | 60.007 | 0 | 121.0171 | 14.8246 | 60.0409 | 15.0001
121.0628 | 14.8299 | 60.009 | 15.0001 | 121.0554 | 0.38113 | 59.9836 | 0 | 121.0535 | 14.85 | 60.003 | 15.0001 | 121.0638 | 0.30929 | 60.007 | 0 | 121.0255 | 14.824 | 60.0409 | 15.0001
121.0712 | 14.8299 | 60.009 | 15.0001 | 121.0637 | 0.38113 | 59.9835 | 0 | 121.0619 | 14.85 | 60.003 | 15.0001 | 121.0722 | 0.30929 | 60.007 | 0 | 121.0338 | 14.824 | 60.0409 | 15.0001
121.0795 | 14.8298 | 60.009 | 15.0001 | 121.0721 | 0.38113 | 59.9835 | 0 | 121.0702 | 14.85 | 60.003 | 15.0001 | 121.0805 | 0.30929 | 60.007 | 0 | 121.0421 | 14.824 | 60.0408 | 15.0001
121.0878 | 14.8298 | 60.009 | 15.0001 | 121.0804 | 0.38113 | 59.9835 | 0 | 121.0785 | 14.852 | 60.003 | 15.0001 | 121.0888 | 0.30929 | 60.007 | 0 | 121.0505 | 14.824 | 60.0408 | 15.0001
121.0962 | 14.8298 | 60.009 | 15.0001 | 121.0887 | 0.38113 | 59.9834 | 0 | 121.0869 | 14.852 | 60.003 | 15.0001 | 121.0972 | 0.30929 | 60.007 | 0 | 121.0588 | 14.8233 | 60.0408 | 15.0001
121.1045 | 14.8298 | 60.009 | 15.0001 | 121.0971 | 0.38126 | 59.9834 | 0 | 121.0952 | 14.852 | 60.003 | 15.0001 | 121.1055 | 0.30929 | 60.007 | 0 | 121.0671 | 14.8233 | 60.0407 | 15.0001
121.1128 | 14.828 | 60.009 | 15.0001 | 121.1054 | 0.38126 | 59.9834 | 0 | 121.1035 | 14.852 | 60.003 | 15.0001 | 121.1138 | 0.30929 | 60.007 | 0 | 121.0754 | 14.8258 | 60.0407 | 15.0001
121.1211 | 14.828 | 60.009 | 15.0001 | 121.1137 | 0.38126 | 59.9833 | 0 | 121.1119 | 14.8508 | 60.003 | 15.0001 | 121.1222 | 0.30929 | 60.007 | 0 | 121.0838 | 14.8258 | 60.0407 | 15.0001
121.1295 | 14.8259 | 60.009 | 15.0001 | 121.1221 | 0.38126 | 59.9833 | 0 | 121.1202 | 14.8508 | 60.003 | 15.0001 | 121.1305 | 0.30929 | 60.007 | 0 | 121.0921 | 14.8258 | 60.0406 | 15.0001
121.1378 | 14.8259 | 60.009 | 15.0001 | 121.1304 | 0.38126 | 59.9833 | 0 | 121.1285 | 14.8508 | 60.003 | 15.0001 | 121.1388 | 0.30929 | 60.007 | 0 | 121.1004 | 14.8258 | 60.0406 | 15.0001
121.1461 | 14.8259 | 60.009 | 15.0001 | 121.1387 | 0.38126 | 59.9832 | 0 | 121.1369 | 14.8508 | 60.003 | 15.0001 | 121.1472 | 0.30929 | 60.007 | 0 | 121.1087 | 14.8257 | 60.0406 | 15.0001
121.1545 | 14.8259 | 60.009 | 15.0001 | 121.1471 | 0.38157 | 59.9832 | 0 | 121.1452 | 14.8508 | 60.003 | 15.0001 | 121.1555 | 0.30929 | 60.007 | 0 | 121.1171 | 14.8257 | 60.0405 | 15.0001
121.1628 | 14.8259 | 60.009 | 15.0001 | 121.1554 | 0.38157 | 59.9832 | 0 | 121.1535 | 14.8508 | 60.003 | 15.0001 | 121.1638 | 0.30929 | 60.007 | 0 | 121.1254 | 14.8233 | 60.0405 | 15.0001
121.1711 | 14.8259 | 60.009 | 15.0001 | 121.1637 | 0.38157 | 59.9831 | 0 | 121.1618 | 14.8508 | 60.003 | 15.0001 | 121.1722 | 0.30929 | 60.007 | 0 | 121.1337 | 14.8233 | 60.0405 | 15.0001
121.1795 | 14.8267 | 60.009 | 15.0001 | 121.1721 | 0.38157 | 59.9831 | 0 | 121.1702 | 14.8508 | 60.003 | 15.0001 | 121.1805 | 0.30929 | 60.007 | 0 | 121.1421 | 14.8107 | 60.0404 | 15.0001
121.1878 | 14.8267 | 60.009 | 15.0001 | 121.1804 | 0.38157 | 59.9831 | 0 | 121.1785 | 14.8529 | 60.003 | 15.0001 | 121.1888 | 0.30929 | 60.007 | 0 | 121.1504 | 14.8107 | 60.0404 | 15.0001
121.1961 | 14.8267 | 60.009 | 15.0001 | 121.1887 | 0.38157 | 59.983 | 0 | 121.1868 | 14.8529 | 60.003 | 15.0001 | 121.1972 | 0.30929 | 60.007 | 0 | 121.1587 | 14.8109 | 60.0404 | 15.0001
121.2045 | 14.8267 | 60.009 | 15.0001 | 121.1971 | 0.38214 | 59.983 | 0 | 121.1952 | 14.8541 | 60.003 | 15.0001 | 121.2055 | 0.30929 | 60.007 | 0 | 121.167 | 14.8109 | 60.0403 | 15.0001
121.2128 | 14.8267 | 60.009 | 15.0001 | 121.2054 | 0.38214 | 59.983 | 0 | 121.2035 | 14.8541 | 60.003 | 15.0001 | 121.2138 | 0.30929 | 60.007 | 0 | 121.1754 | 14.813 | 60.0403 | 15.0001
121.2211 | 14.8267 | 60.009 | 15.0001 | 121.2138 | 0.38214 | 59.9829 | 0 | 121.2118 | 14.8541 | 60.003 | 15.0001 | 121.2222 | 0.30929 | 60.007 | 0 | 121.1837 | 14.813 | 60.0403 | 15.0001
121.2295 | 14.8267 | 60.009 | 15.0001 | 121.2221 | 0.38214 | 59.9829 | 0 | 121.2202 | 14.8541 | 60.003 | 15.0001 | 121.2305 | 0.30929 | 60.007 | 0 | 121.192 | 14.8136 | 60.0402 | 15.0001
121.2378 | 14.8267 | 60.009 | 15.0001 | 121.2304 | 0.38214 | 59.9829 | 0 | 121.2285 | 14.8314 | 60.003 | 15.0001 | 121.2388 | 0.30929 | 60.007 | 0 | 121.2003 | 14.8136 | 60.0402 | 15.0001
121.2461 | 14.8267 | 60.009 | 15.0001 | 121.2388 | 0.38214 | 59.9828 | 0 | 121.2368 | 14.8314 | 60.003 | 15.0001 | 121.2471 | 0.3097 | 60.007 | 0 | 121.2087 | 14.8136 | 60.0402 | 15.0001
121.2545 | 14.8267 | 60.009 | 15.0001 | 121.2471 | 0.38248 | 59.9828 | 0 | 121.2452 | 14.8314 | 60.003 | 15.0001 | 121.2555 | 0.3097 | 60.007 | 0 | 121.217 | 14.8136 | 60.0401 | 15.0001
121.2628 | 14.8267 | 60.009 | 15.0001 | 121.2554 | 0.38248 | 59.9828 | 0 | 121.2535 | 14.8314 | 60.003 | 15.0001 | 121.2638 | 0.30974 | 60.007 | 0 | 121.2253 | 14.8136 | 60.0401 | 15.0001
121.2711 | 14.8267 | 60.009 | 15.0001 | 121.2638 | 0.38248 | 59.9827 | 0 | 121.2618 | 14.8307 | 60.003 | 15.0001 | 121.2721 | 0.30974 | 60.007 | 0 | 121.2337 | 14.8136 | 60.0401 | 15.0001
121.2795 | 14.8267 | 60.009 | 15.0001 | 121.2721 | 0.38248 | 59.9827 | 0 | 121.2702 | 14.8307 | 60.0031 | 15.0001 | 121.2805 | 0.30973 | 60.007 | 0 | 121.242 | 14.8136 | 60.04 | 15.0001
121.2878 | 14.8267 | 60.009 | 15.0001 | 121.2804 | 0.38253 | 59.9827 | 0 | 121.2785 | 14.8307 | 60.0031 | 15.0001 | 121.2888 | 0.30973 | 60.007 | 0 | 121.2503 | 14.8136 | 60.04 | 15.0001
121.2961 | 14.8267 | 60.009 | 15.0001 | 121.2888 | 0.38253 | 59.9826 | 0 | 121.2868 | 14.8307 | 60.0031 | 15.0001 | 121.2971 | 0.30973 | 60.007 | 0 | 121.2586 | 14.8136 | 60.04 | 15.0001
121.3045 | 14.8267 | 60.009 | 15.0001 | 121.2971 | 0.38276 | 59.9826 | 0 | 121.2952 | 14.8294 | 60.0031 | 15.0001 | 121.3055 | 0.30973 | 60.007 | 0 | 121.267 | 14.8136 | 60.0399 | 15.0001
121.3128 | 14.8267 | 60.009 | 15.0001 | 121.3054 | 0.38276 | 59.9826 | 0 | 121.3035 | 14.8294 | 60.0031 | 15.0001 | 121.3138 | 0.30999 | 60.007 | 0 | 121.2753 | 14.8123 | 60.0399 | 15.0001
121.3211 | 14.8267 | 60.009 | 15.0001 | 121.3138 | 0.38276 | 59.9825 | 0 | 121.3118 | 14.8288 | 60.0031 | 15.0001 | 121.3221 | 0.30999 | 60.007 | 0 | 121.2836 | 14.8123 | 60.0399 | 15.0001
121.3295 | 14.8267 | 60.009 | 15.0001 | 121.3221 | 0.38276 | 59.9825 | 0 | 121.3202 | 14.8288 | 60.0031 | 15.0001 | 121.3305 | 0.30999 | 60.007 | 0 | 121.292 | 14.8125 | 60.0398 | 15.0001
121.3378 | 14.8267 | 60.009 | 15.0001 | 121.3304 | 0.38281 | 59.9825 | 0 | 121.3285 | 14.8286 | 60.0031 | 15.0001 | 121.3388 | 0.30999 | 60.007 | 0 | 121.3003 | 14.8125 | 60.0398 | 15.0001
121.3461 | 14.8267 | 60.009 | 15.0001 | 121.3388 | 0.38281 | 59.9824 | 0 | 121.3368 | 14.8286 | 60.0031 | 15.0001 | 121.3471 | 0.31002 | 60.007 | 0 | 121.3086 | 14.8125 | 60.0398 | 15.0001
121.3545 | 14.8267 | 60.009 | 15.0001 | 121.3471 | 0.38311 | 59.9824 | 0 | 121.3452 | 14.8468 | 60.0031 | 15.0001 | 121.3555 | 0.31002 | 60.007 | 0 | 121.3169 | 14.8125 | 60.0397 | 15.0001
121.3628 | 14.8267 | 60.009 | 15.0001 | 121.3554 | 0.38311 | 59.9824 | 0 | 121.3535 | 14.8468 | 60.0031 | 15.0001 | 121.3638 | 0.31002 | 60.007 | 0 | 121.3253 | 14.8131 | 60.0397 | 15.0001
121.3711 | 14.8267 | 60.009 | 15.0001 | 121.3638 | 0.38311 | 59.9823 | 0 | 121.3618 | 14.8468 | 60.0031 | 15.0001 | 121.3721 | 0.31002 | 60.007 | 0 | 121.3336 | 14.8131 | 60.0397 | 15.0001
121.3795 | 14.8267 | 60.009 | 15.0001 | 121.3721 | 0.38311 | 59.9823 | 0 | 121.3702 | 14.8468 | 60.0032 | 15.0001 | 121.3805 | 0.31039 | 60.007 | 0 | 121.3419 | 14.8131 | 60.0396 | 15.0001
121.3878 | 14.8267 | 60.009 | 15.0001 | 121.3805 | 0.38311 | 59.9823 | 0 | 121.3785 | 14.8449 | 60.0032 | 15.0001 | 121.3888 | 0.31039 | 60.007 | 0 | 121.3502 | 14.8131 | 60.0396 | 15.0001
121.3961 | 14.8278 | 60.009 | 15.0001 | 121.3888 | 0.38311 | 59.9822 | 0 | 121.3868 | 14.8449 | 60.0032 | 15.0001 | 121.3971 | 0.31039 | 60.007 | 0 | 121.3586 | 14.8131 | 60.0396 | 15.0001
121.4045 | 14.8278 | 60.009 | 15.0001 | 121.3971 | 0.38298 | 59.9822 | 0 | 121.3952 | 14.8449 | 60.0032 | 15.0001 | 121.4055 | 0.31039 | 60.007 | 0 | 121.3669 | 14.8131 | 60.0396 | 15.0001
121.4128 | 14.8265 | 60.009 | 15.0001 | 121.4055 | 0.38298 | 59.9822 | 0 | 121.4035 | 14.8449 | 60.0032 | 15.0001 | 121.4138 | 0.31043 | 60.007 | 0 | 121.3752 | 14.8111 | 60.0395 | 15.0001
121.4211 | 14.8265 | 60.009 | 15.0001 | 121.4138 | 0.38323 | 59.9821 | 0 | 121.4118 | 14.8449 | 60.0032 | 15.0001 | 121.4221 | 0.31043 | 60.007 | 0 | 121.3836 | 14.8111 | 60.0395 | 15.0001
121.4295 | 14.8256 | 60.009 | 15.0001 | 121.4221 | 0.38323 | 59.9821 | 0 | 121.4202 | 14.8449 | 60.0032 | 15.0001 | 121.4304 | 0.31043 | 60.007 | 0 | 121.3919 | 14.8084 | 60.0395 | 15.0001
121.4378 | 14.8256 | 60.009 | 15.0001 | 121.4305 | 0.38323 | 59.9821 | 0 | 121.4285 | 14.8479 | 60.0032 | 15.0001 | 121.4388 | 0.31043 | 60.007 | 0 | 121.4002 | 14.8084 | 60.0394 | 15.0001
121.4461 | 14.8256 | 60.009 | 15.0001 | 121.4388 | 0.38323 | 59.982 | 0 | 121.4368 | 14.8479 | 60.0032 | 15.0001 | 121.4471 | 0.31035 | 60.007 | 0 | 121.4085 | 14.8084 | 60.0394 | 15.0001
121.4544 | 14.8256 | 60.009 | 15.0001 | 121.4471 | 0.38316 | 59.982 | 0 | 121.4452 | 14.849 | 60.0032 | 15.0001 | 121.4554 | 0.31035 | 60.007 | 0 | 121.4169 | 14.8084 | 60.0394 | 15.0001
121.4628 | 14.8256 | 60.009 | 15.0001 | 121.4555 | 0.38316 | 59.982 | 0 | 121.4535 | 14.849 | 60.0032 | 15.0001 | 121.4638 | 0.31077 | 60.007 | 0 | 121.4252 | 14.809 | 60.0393 | 15.0001
121.4711 | 14.8256 | 60.009 | 15.0001 | 121.4638 | 0.3834 | 59.9819 | 0 | 121.4618 | 14.8485 | 60.0032 | 15.0001 | 121.4721 | 0.31077 | 60.007 | 0 | 121.4335 | 14.809 | 60.0393 | 15.0001
121.4794 | 14.8256 | 60.009 | 15.0001 | 121.4721 | 0.3834 | 59.9819 | 0 | 121.4702 | 14.8485 | 60.0033 | 15.0001 | 121.4804 | 0.31077 | 60.007 | 0 | 121.4419 | 14.809 | 60.0393 | 15.0001
121.4878 | 14.8256 | 60.009 | 15.0001 | 121.4805 | 0.38348 | 59.9819 | 0 | 121.4785 | 14.8485 | 60.0033 | 15.0001 | 121.4888 | 0.31077 | 60.007 | 0 | 121.4502 | 14.809 | 60.0392 | 15.0001
121.4961 | 14.8256 | 60.009 | 15.0001 | 121.4888 | 0.38348 | 59.9818 | 0 | 121.4868 | 14.8485 | 60.0033 | 15.0001 | 121.4971 | 0.31077 | 60.007 | 0 | 121.4585 | 14.809 | 60.0392 | 15.0001
121.5044 | 14.8256 | 60.009 | 15.0001 | 121.4971 | 0.38341 | 59.9818 | 0 | 121.4952 | 14.8485 | 60.0033 | 15.0001 | 121.5054 | 0.31077 | 60.007 | 0 | 121.4668 | 14.809 | 60.0392 | 15.0001
121.5128 | 14.8256 | 60.009 | 15.0001 | 121.5055 | 0.38341 | 59.9818 | 0 | 121.5035 | 14.8485 | 60.0033 | 15.0001 | 121.5138 | 0.31082 | 60.007 | 0 | 121.4752 | 14.8111 | 60.0391 | 15.0001
121.5211 | 14.8256 | 60.009 | 15.0001 | 121.5138 | 0.38374 | 59.9817 | 0 | 121.5118 | 14.8458 | 60.0033 | 15.0001 | 121.5221 | 0.31082 | 60.007 | 0 | 121.4835 | 14.8111 | 60.0391 | 15.0001
121.5294 | 14.8256 | 60.009 | 15.0001 | 121.5222 | 0.38374 | 59.9817 | 0 | 121.5202 | 14.8458 | 60.0033 | 15.0001 | 121.5304 | 0.31106 | 60.007 | 0 | 121.4918 | 14.8119 | 60.0391 | 15.0001
121.5378 | 14.8256 | 60.009 | 15.0001 | 121.5305 | 0.38374 | 59.9817 | 0 | 121.5285 | 14.8458 | 60.0033 | 15.0001 | 121.5388 | 0.31106 | 60.007 | 0 | 121.5001 | 14.8119 | 60.039 | 15.0001
121.5461 | 14.8256 | 60.009 | 15.0001 | 121.5388 | 0.38374 | 59.9816 | 0 | 121.5368 | 14.8458 | 60.0033 | 15.0001 | 121.5471 | 0.31106 | 60.007 | 0 | 121.5085 | 14.8119 | 60.039 | 15.0001
121.5544 | 14.8256 | 60.009 | 15.0001 | 121.5472 | 0.38374 | 59.9816 | 0 | 121.5452 | 14.8446 | 60.0033 | 15.0001 | 121.5554 | 0.31106 | 60.007 | 0 | 121.5168 | 14.8119 | 60.039 | 15.0001
121.5628 | 14.8256 | 60.009 | 15.0001 | 121.5555 | 0.38374 | 59.9816 | 0 | 121.5535 | 14.8446 | 60.0033 | 15.0001 | 121.5638 | 0.31106 | 60.007 | 0 | 121.5251 | 14.8119 | 60.0389 | 15.0001
121.5711 | 14.8256 | 60.009 | 15.0001 | 121.5638 | 0.38374 | 59.9815 | 0 | 121.5618 | 14.8473 | 60.0033 | 15.0001 | 121.5721 | 0.31106 | 60.007 | 0 | 121.5335 | 14.8119 | 60.0389 | 15.0001
121.5794 | 14.8256 | 60.009 | 15.0001 | 121.5722 | 0.38374 | 59.9815 | 0 | 121.5701 | 14.8473 | 60.0034 | 15.0001 | 121.5804 | 0.31109 | 60.007 | 0 | 121.5418 | 14.8119 | 60.0389 | 15.0001
121.5878 | 14.8256 | 60.009 | 15.0001 | 121.5805 | 0.38374 | 59.9815 | 0 | 121.5785 | 14.8473 | 60.0034 | 15.0001 | 121.5888 | 0.31109 | 60.007 | 0 | 121.5501 | 14.8119 | 60.0388 | 15.0001
121.5961 | 14.8256 | 60.009 | 15.0001 | 121.5888 | 0.38374 | 59.9814 | 0 | 121.5868 | 14.8473 | 60.0034 | 15.0001 | 121.5971 | 0.31109 | 60.007 | 0 | 121.5584 | 14.8141 | 60.0388 | 15.0001
121.6044 | 14.8256 | 60.009 | 15.0001 | 121.5972 | 0.38358 | 59.9814 | 0 | 121.5951 | 14.8498 | 60.0034 | 15.0001 | 121.6054 | 0.31109 | 60.007 | 0 | 121.5668 | 14.8141 | 60.0388 | 15.0001
121.6128 | 14.8262 | 60.009 | 15.0001 | 121.6055 | 0.38358 | 59.9814 | 0 | 121.6035 | 14.8498 | 60.0034 | 15.0001 | 121.6137 | 0.31143 | 60.007 | 0 | 121.5751 | 14.8127 | 60.0387 | 15.0001
121.6211 | 14.8262 | 60.009 | 15.0001 | 121.6138 | 0.38363 | 59.9813 | 0 | 121.6118 | 14.8498 | 60.0034 | 15.0001 | 121.6221 | 0.31143 | 60.007 | 0 | 121.5834 | 14.8127 | 60.0387 | 15.0001
121.6294 | 14.827 | 60.009 | 15.0001 | 121.6222 | 0.38363 | 59.9813 | 0 | 121.6201 | 14.8498 | 60.0034 | 15.0001 | 121.6304 | 0.31143 | 60.007 | 0 | 121.5918 | 14.8148 | 60.0387 | 15.0001
121.6378 | 14.827 | 60.0091 | 15.0001 | 121.6305 | 0.38388 | 59.9813 | 0 | 121.6285 | 14.8507 | 60.0034 | 15.0001 | 121.6387 | 0.31143 | 60.007 | 0 | 121.6001 | 14.8148 | 60.0386 | 15.0001
121.6461 | 14.827 | 60.0091 | 15.0001 | 121.6389 | 0.38388 | 59.9812 | 0 | 121.6368 | 14.8507 | 60.0034 | 15.0001 | 121.6471 | 0.31143 | 60.007 | 0 | 121.6084 | 14.8148 | 60.0386 | 15.0001
121.6544 | 14.827 | 60.0092 | 15.0001 | 121.6472 | 0.38388 | 59.9812 | 0 | 121.6451 | 14.8507 | 60.0034 | 15.0001 | 121.6554 | 0.31143 | 60.007 | 0 | 121.6167 | 14.8148 | 60.0386 | 15.0001
121.6627 | 14.827 | 60.0092 | 15.0001 | 121.6555 | 0.38388 | 59.9812 | 0 | 121.6535 | 14.8507 | 60.0034 | 15.0001 | 121.6637 | 0.31143 | 60.007 | 0 | 121.6251 | 14.8148 | 60.0385 | 15.0001
121.6711 | 14.827 | 60.0093 | 15.0001 | 121.6639 | 0.38388 | 59.9811 | 0 | 121.6618 | 14.8771 | 60.0034 | 15.0001 | 121.6721 | 0.31143 | 60.007 | 0 | 121.6334 | 14.8148 | 60.0385 | 15.0001
121.6794 | 14.8263 | 60.0093 | 15.0001 | 121.6722 | 0.38388 | 59.9811 | 0 | 121.6701 | 14.8771 | 60.0035 | 15.0001 | 121.6804 | 0.31147 | 60.007 | 0 | 121.6417 | 14.8146 | 60.0385 | 15.0001
121.6877 | 14.8263 | 60.0093 | 15.0001 | 121.6805 | 0.38388 | 59.9811 | 0 | 121.6785 | 14.8773 | 60.0035 | 15.0001 | 121.6887 | 0.31147 | 60.007 | 0 | 121.65 | 14.8146 | 60.0384 | 15.0001
121.6961 | 14.8263 | 60.0094 | 15.0001 | 121.6889 | 0.38388 | 59.981 | 0 | 121.6868 | 14.8773 | 60.0035 | 15.0001 | 121.6971 | 0.31192 | 60.007 | 0 | 121.6584 | 14.8133 | 60.0384 | 15.0001
121.7044 | 14.8263 | 60.0094 | 15.0001 | 121.6972 | 0.38409 | 59.981 | 0 | 121.6951 | 14.8773 | 60.0035 | 15.0001 | 121.7054 | 0.31192 | 60.007 | 0 | 121.6667 | 14.8133 | 60.0384 | 15.0001
121.7127 | 14.8267 | 60.0095 | 15.0001 | 121.7055 | 0.38409 | 59.981 | 0 | 121.7035 | 14.8773 | 60.0035 | 15.0001 | 121.7137 | 0.31192 | 60.007 | 0 | 121.675 | 14.8133 | 60.0383 | 15.0001
121.7211 | 14.8267 | 60.0095 | 15.0001 | 121.7139 | 0.38409 | 59.9809 | 0 | 121.7118 | 14.8752 | 60.0035 | 15.0001 | 121.7221 | 0.31192 | 60.007 | 0 | 121.6834 | 14.8133 | 60.0383 | 15.0001
121.7294 | 14.8267 | 60.0095 | 15.0001 | 121.7222 | 0.38409 | 59.9809 | 0 | 121.7201 | 14.8752 | 60.0035 | 15.0001 | 121.7304 | 0.31192 | 60.007 | 0 | 121.6917 | 14.8105 | 60.0383 | 15.0001
121.7377 | 14.8267 | 60.0096 | 15.0001 | 121.7305 | 0.38414 | 59.9809 | 0 | 121.7285 | 14.8752 | 60.0035 | 15.0001 | 121.7387 | 0.31192 | 60.007 | 0 | 121.7 | 14.8105 | 60.0382 | 15.0001
121.7461 | 14.8267 | 60.0096 | 15.0001 | 121.7389 | 0.38414 | 59.9808 | 0 | 121.7368 | 14.8752 | 60.0035 | 15.0001 | 121.7471 | 0.31192 | 60.007 | 0 | 121.7083 | 14.8115 | 60.0382 | 15.0001
121.7544 | 14.8267 | 60.0097 | 15.0001 | 121.7472 | 0.38414 | 59.9808 | 0 | 121.7451 | 14.8743 | 60.0035 | 15.0001 | 121.7554 | 0.31192 | 60.007 | 0 | 121.7167 | 14.8115 | 60.0382 | 15.0001
121.7627 | 14.8267 | 60.0097 | 15.0001 | 121.7556 | 0.38414 | 59.9808 | 0 | 121.7535 | 14.8743 | 60.0035 | 15.0001 | 121.7637 | 0.31224 | 60.007 | 0 | 121.725 | 14.8365 | 60.0381 | 15.0001
121.7711 | 14.8267 | 60.0098 | 15.0001 | 121.7639 | 0.38407 | 59.9807 | 0 | 121.7618 | 14.8725 | 60.0035 | 15.0001 | 121.7721 | 0.31224 | 60.007 | 0 | 121.7333 | 14.8365 | 60.0381 | 15.0001
121.7794 | 14.8295 | 60.0098 | 15.0001 | 121.7722 | 0.38407 | 59.9807 | 0 | 121.7701 | 14.8725 | 60.0036 | 15.0001 | 121.7804 | 0.3122 | 60.007 | 0 | 121.7417 | 14.8365 | 60.0381 | 15.0001
121.7877 | 14.8295 | 60.0098 | 15.0001 | 121.7806 | 0.38407 | 59.9807 | 0 | 121.7785 | 14.8725 | 60.0036 | 15.0001 | 121.7887 | 0.3122 | 60.007 | 0 | 121.75 | 14.8365 | 60.038 | 15.0001
121.7961 | 14.8295 | 60.0099 | 15.0001 | 121.7889 | 0.38407 | 59.9806 | 0 | 121.7868 | 14.8725 | 60.0036 | 15.0001 | 121.797 | 0.3122 | 60.007 | 0 | 121.7583 | 14.8362 | 60.038 | 15.0001
121.8044 | 14.8295 | 60.0099 | 15.0001 | 121.7972 | 0.38407 | 59.9806 | 0 | 121.7951 | 14.8725 | 60.0036 | 15.0001 | 121.8054 | 0.3122 | 60.007 | 0 | 121.7666 | 14.8362 | 60.038 | 15.0001
121.8127 | 14.8295 | 60.01 | 15.0001 | 121.8056 | 0.38407 | 59.9806 | 0 | 121.8035 | 14.8725 | 60.0036 | 15.0001 | 121.8137 | 0.3122 | 60.007 | 0 | 121.775 | 14.8362 | 60.0379 | 15.0001
121.8211 | 14.8295 | 60.01 | 15.0001 | 121.8139 | 0.38436 | 59.9805 | 0 | 121.8118 | 14.8737 | 60.0036 | 15.0001 | 121.822 | 0.3122 | 60.007 | 0 | 121.7833 | 14.8362 | 60.0379 | 15.0001
121.8294 | 14.8295 | 60.01 | 15.0001 | 121.8222 | 0.38436 | 59.9805 | 0 | 121.8201 | 14.8737 | 60.0036 | 15.0001 | 121.8304 | 0.3122 | 60.007 | 0 | 121.7916 | 14.8359 | 60.0379 | 15.0001
121.8377 | 14.8295 | 60.0101 | 15.0001 | 121.8306 | 0.38436 | 59.9805 | 0 | 121.8285 | 14.8737 | 60.0036 | 15.0001 | 121.8387 | 0.3122 | 60.007 | 0 | 121.8 | 14.8359 | 60.0378 | 15.0001
121.8461 | 14.8295 | 60.0101 | 15.0001 | 121.8389 | 0.38436 | 59.9804 | 0 | 121.8368 | 14.8737 | 60.0036 | 15.0001 | 121.847 | 0.31249 | 60.007 | 0 | 121.8083 | 14.8385 | 60.0378 | 15.0001
121.8544 | 14.8295 | 60.0102 | 15.0001 | 121.8472 | 0.38435 | 59.9804 | 0 | 121.8451 | 14.8751 | 60.0036 | 15.0001 | 121.8554 | 0.31249 | 60.007 | 0 | 121.8166 | 14.8385 | 60.0378 | 15.0001
121.8627 | 14.8305 | 60.0102 | 15.0001 | 121.8556 | 0.38435 | 59.9804 | 0 | 121.8535 | 14.8751 | 60.0036 | 15.0001 | 121.8637 | 0.31251 | 60.007 | 0 | 121.8249 | 14.8385 | 60.0377 | 15.0001
121.871 | 14.8305 | 60.0103 | 15.0001 | 121.8639 | 0.38424 | 59.9803 | 0 | 121.8618 | 14.8751 | 60.0036 | 15.0001 | 121.872 | 0.31251 | 60.007 | 0 | 121.8333 | 14.8385 | 60.0377 | 15.0001
121.8794 | 14.8305 | 60.0103 | 15.0001 | 121.8723 | 0.38424 | 59.9803 | 0 | 121.8701 | 14.8751 | 60.0037 | 15.0001 | 121.8804 | 0.31238 | 60.007 | 0 | 121.8416 | 14.8385 | 60.0377 | 15.0001
121.8877 | 14.8305 | 60.0103 | 15.0001 | 121.8806 | 0.38448 | 59.9803 | 0 | 121.8785 | 14.8771 | 60.0037 | 15.0001 | 121.8887 | 0.31238 | 60.007 | 0 | 121.8499 | 14.8385 | 60.0376 | 15.0001
121.896 | 14.8305 | 60.0104 | 15.0001 | 121.8889 | 0.38448 | 59.9802 | 0 | 121.8868 | 14.8771 | 60.0037 | 15.0001 | 121.897 | 0.31238 | 60.007 | 0 | 121.8582 | 14.8351 | 60.0376 | 15.0001
121.9044 | 14.8305 | 60.0104 | 15.0001 | 121.8973 | 0.38448 | 59.9802 | 0 | 121.8951 | 14.8771 | 60.0037 | 15.0001 | 121.9054 | 0.31238 | 60.007 | 0 | 121.8666 | 14.8351 | 60.0376 | 15.0001
121.9127 | 14.8305 | 60.0105 | 15.0001 | 121.9056 | 0.38448 | 59.9802 | 0 | 121.9035 | 14.8771 | 60.0037 | 15.0001 | 121.9137 | 0.31272 | 60.007 | 0 | 121.8749 | 14.8349 | 60.0375 | 15.0001
121.921 | 14.8305 | 60.0105 | 15.0001 | 121.9139 | 0.38448 | 59.9801 | 0 | 121.9118 | 14.8771 | 60.0037 | 15.0001 | 121.922 | 0.31272 | 60.007 | 0 | 121.8832 | 14.8349 | 60.0375 | 15.0001
121.9294 | 14.8305 | 60.0105 | 15.0001 | 121.9223 | 0.38448 | 59.9801 | 0 | 121.9201 | 14.8771 | 60.0037 | 15.0001 | 121.9304 | 0.31275 | 60.007 | 0 | 121.8916 | 14.8349 | 60.0375 | 15.0001
121.9377 | 14.8305 | 60.0106 | 15.0001 | 121.9306 | 0.38432 | 59.9801 | 0 | 121.9285 | 14.8771 | 60.0037 | 15.0001 | 121.9387 | 0.31275 | 60.007 | 0 | 121.8999 | 14.8349 | 60.0374 | 15.0001
121.946 | 14.8305 | 60.0106 | 15.0001 | 121.9389 | 0.38432 | 59.98 | 0 | 121.9368 | 14.8771 | 60.0037 | 15.0001 | 121.947 | 0.31275 | 60.007 | 0 | 121.9082 | 14.8341 | 60.0374 | 15.0001
121.9544 | 14.8305 | 60.0107 | 15.0001 | 121.9473 | 0.38432 | 59.98 | 0 | 121.9451 | 14.8771 | 60.0037 | 15.0001 | 121.9554 | 0.31275 | 60.007 | 0 | 121.9165 | 14.8341 | 60.0374 | 15.0001
121.9627 | 14.8285 | 60.0107 | 15.0001 | 121.9556 | 0.38432 | 59.98 | 0 | 121.9534 | 14.8771 | 60.0037 | 15.0001 | 121.9637 | 0.31275 | 60.007 | 0 | 121.9249 | 14.8341 | 60.0373 | 15.0001
121.971 | 14.8285 | 60.0108 | 15.0001 | 121.964 | 0.38438 | 59.9799 | 0 | 121.9618 | 14.8771 | 60.0037 | 15.0001 | 121.972 | 0.31275 | 60.007 | 0 | 121.9332 | 14.8341 | 60.0373 | 15.0001
121.9794 | 14.8273 | 60.0108 | 15.0001 | 121.9723 | 0.38438 | 59.9799 | 0 | 121.9701 | 14.8771 | 60.0038 | 15.0001 | 121.9803 | 0.31304 | 60.007 | 0 | 121.9415 | 14.8362 | 60.0373 | 15.0001
121.9877 | 14.8273 | 60.0108 | 15.0001 | 121.9806 | 0.38468 | 59.9799 | 0 | 121.9784 | 14.8799 | 60.0038 | 15.0001 | 121.9887 | 0.31304 | 60.007 | 0 | 121.9499 | 14.8362 | 60.0372 | 15.0001
121.996 | 14.8273 | 60.0109 | 15.0001 | 121.989 | 0.38468 | 59.9799 | 0 | 121.9868 | 14.8799 | 60.0038 | 15.0001 | 121.997 | 0.31304 | 60.007 | 0 | 121.9582 | 14.8362 | 60.0372 | 15.0001
122.0044 | 14.8273 | 60.0109 | 15.0001 | 121.9973 | 0.3846 | 59.9798 | 0 | 121.9951 | 14.8799 | 60.0038 | 15.0001 | 122.0053 | 0.31304 | 60.007 | 0 | 121.9665 | 14.8362 | 60.0372 | 15.0001
122.0127 | 14.8273 | 60.011 | 15.0001 | 122.0056 | 0.3846 | 59.9798 | 0 | 122.0034 | 14.8799 | 60.0038 | 15.0001 | 122.0137 | 0.313 | 60.007 | 0 | 121.9748 | 14.8362 | 60.0371 | 15.0001
122.021 | 14.8273 | 60.011 | 15.0001 | 122.014 | 0.3846 | 59.9798 | 0 | 122.0118 | 14.8799 | 60.0038 | 15.0001 | 122.022 | 0.313 | 60.007 | 0 | 121.9832 | 14.8362 | 60.0371 | 15.0001
122.0294 | 14.8256 | 60.011 | 15.0001 | 122.0223 | 0.3846 | 59.9798 | 0 | 122.0201 | 14.8799 | 60.0038 | 15.0001 | 122.0303 | 0.31303 | 60.007 | 0 | 121.9915 | 14.8362 | 60.0371 | 15.0001
122.0377 | 14.8256 | 60.0111 | 15.0001 | 122.0306 | 0.3846 | 59.9797 | 0 | 122.0284 | 14.8773 | 60.0038 | 15.0001 | 122.0387 | 0.31303 | 60.007 | 0 | 121.9998 | 14.8362 | 60.037 | 15.0001
122.046 | 14.8256 | 60.0111 | 15.0001 | 122.039 | 0.3846 | 59.9797 | 0 | 122.0368 | 14.8773 | 60.0038 | 15.0001 | 122.047 | 0.31303 | 60.007 | 0 | 122.0081 | 14.8359 | 60.037 | 15.0001
122.0543 | 14.8256 | 60.0112 | 15.0001 | 122.0473 | 0.38489 | 59.9797 | 0 | 122.0451 | 14.8773 | 60.0038 | 15.0001 | 122.0553 | 0.31303 | 60.007 | 0 | 122.0165 | 14.8359 | 60.037 | 15.0001
122.0627 | 14.8256 | 60.0112 | 15.0001 | 122.0556 | 0.38489 | 59.9797 | 0 | 122.0534 | 14.8773 | 60.0038 | 15.0001 | 122.0637 | 0.31336 | 60.007 | 0 | 122.0248 | 14.8358 | 60.0369 | 15.0001
122.071 | 14.8256 | 60.0113 | 15.0001 | 122.064 | 0.38482 | 59.9796 | 0 | 122.0618 | 14.8773 | 60.0038 | 15.0001 | 122.072 | 0.31336 | 60.007 | 0 | 122.0331 | 14.8358 | 60.0369 | 15.0001
122.0793 | 14.8256 | 60.0113 | 15.0001 | 122.0723 | 0.38482 | 59.9796 | 0 | 122.0701 | 14.8773 | 60.0039 | 15.0001 | 122.0803 | 0.31336 | 60.007 | 0 | 122.0415 | 14.8358 | 60.0369 | 15.0001
122.0877 | 14.8256 | 60.0113 | 15.0001 | 122.0807 | 0.38463 | 59.9796 | 0 | 122.0784 | 14.8773 | 60.0039 | 15.0001 | 122.0887 | 0.31336 | 60.007 | 0 | 122.0498 | 14.8358 | 60.0369 | 15.0001
122.096 | 14.8256 | 60.0114 | 15.0001 | 122.089 | 0.38463 | 59.9796 | 0 | 122.0868 | 14.8773 | 60.0039 | 15.0001 | 122.097 | 0.31336 | 60.007 | 0 | 122.0581 | 14.8358 | 60.0368 | 15.0001
122.1043 | 14.8256 | 60.0114 | 15.0001 | 122.0973 | 0.38476 | 59.9795 | 0 | 122.0951 | 14.8773 | 60.0039 | 15.0001 | 122.1053 | 0.31336 | 60.007 | 0 | 122.0664 | 14.8358 | 60.0368 | 15.0001
122.1127 | 14.8256 | 60.0115 | 15.0001 | 122.1057 | 0.38476 | 59.9795 | 0 | 122.1034 | 14.8773 | 60.0039 | 15.0001 | 122.1137 | 0.31339 | 60.007 | 0 | 122.0748 | 14.8284 | 60.0368 | 15.0001
122.121 | 14.8256 | 60.0115 | 15.0001 | 122.114 | 0.38476 | 59.9795 | 0 | 122.1118 | 14.8773 | 60.0039 | 15.0001 | 122.122 | 0.31339 | 60.007 | 0 | 122.0831 | 14.8284 | 60.0368 | 15.0001
122.1293 | 14.8256 | 60.0115 | 15.0001 | 122.1223 | 0.38476 | 59.9795 | 0 | 122.1201 | 14.8773 | 60.0039 | 15.0001 | 122.1303 | 0.31364 | 60.007 | 0 | 122.0914 | 14.8285 | 60.0367 | 15.0001
122.1377 | 14.8256 | 60.0116 | 15.0001 | 122.1307 | 0.3846 | 59.9794 | 0 | 122.1284 | 14.8773 | 60.0039 | 15.0001 | 122.1387 | 0.31364 | 60.007 | 0 | 122.0998 | 14.8285 | 60.0367 | 15.0001
122.146 | 14.8256 | 60.0116 | 15.0001 | 122.139 | 0.3846 | 59.9794 | 0 | 122.1368 | 14.8773 | 60.0039 | 15.0001 | 122.147 | 0.31369 | 60.007 | 0 | 122.1081 | 14.8268 | 60.0367 | 15.0001
122.1543 | 14.8256 | 60.0117 | 15.0001 | 122.1473 | 0.38466 | 59.9794 | 0 | 122.1451 | 14.8773 | 60.0039 | 15.0001 | 122.1553 | 0.31369 | 60.007 | 0 | 122.1164 | 14.8268 | 60.0367 | 15.0001
122.1627 | 14.8256 | 60.0117 | 15.0001 | 122.1557 | 0.38466 | 59.9794 | 0 | 122.1534 | 14.8773 | 60.0039 | 15.0001 | 122.1637 | 0.31369 | 60.007 | 0 | 122.1247 | 14.8268 | 60.0366 | 15.0001
122.171 | 14.8256 | 60.0118 | 15.0001 | 122.164 | 0.38504 | 59.9793 | 0 | 122.1618 | 14.8773 | 60.0039 | 15.0001 | 122.172 | 0.31369 | 60.007 | 0 | 122.1331 | 14.8268 | 60.0366 | 15.0001
122.1793 | 14.8256 | 60.0118 | 15.0001 | 122.1723 | 0.38504 | 59.9793 | 0 | 122.1701 | 14.8773 | 60.004 | 15.0001 | 122.1803 | 0.31372 | 60.007 | 0 | 122.1414 | 14.8315 | 60.0366 | 15.0001
122.1877 | 14.8256 | 60.0118 | 15.0001 | 122.1807 | 0.38504 | 59.9793 | 0 | 122.1784 | 14.8773 | 60.004 | 15.0001 | 122.1886 | 0.31372 | 60.007 | 0 | 122.1497 | 14.8315 | 60.0366 | 15.0001
122.196 | 14.8256 | 60.0119 | 15.0001 | 122.189 | 0.38504 | 59.9793 | 0 | 122.1868 | 14.8773 | 60.004 | 15.0001 | 122.197 | 0.31374 | 60.007 | 0 | 122.158 | 14.8315 | 60.0365 | 15.0001
122.2043 | 14.8256 | 60.0119 | 15.0001 | 122.1974 | 0.38496 | 59.9792 | 0 | 122.1951 | 14.8773 | 60.004 | 15.0001 | 122.2053 | 0.31374 | 60.007 | 0 | 122.1664 | 14.8315 | 60.0365 | 15.0001
122.2127 | 14.8256 | 60.012 | 15.0001 | 122.2057 | 0.38496 | 59.9792 | 0 | 122.2034 | 14.8773 | 60.004 | 15.0001 | 122.2136 | 0.31416 | 60.007 | 0 | 122.1747 | 14.8319 | 60.0365 | 15.0001
122.221 | 14.8256 | 60.012 | 15.0001 | 122.214 | 0.38496 | 59.9792 | 0 | 122.2118 | 14.8773 | 60.004 | 15.0001 | 122.222 | 0.31416 | 60.007 | 0 | 122.183 | 14.8319 | 60.0365 | 15.0001
122.2293 | 14.8256 | 60.012 | 15.0001 | 122.2224 | 0.38496 | 59.9792 | 0 | 122.2201 | 14.8773 | 60.004 | 15.0001 | 122.2303 | 0.31416 | 60.007 | 0 | 122.1914 | 14.8319 | 60.0364 | 15.0001
122.2376 | 14.8256 | 60.0121 | 15.0001 | 122.2307 | 0.385 | 59.9791 | 0 | 122.2284 | 14.8773 | 60.004 | 15.0001 | 122.2386 | 0.31416 | 60.007 | 0 | 122.1997 | 14.8319 | 60.0364 | 15.0001
122.246 | 14.8256 | 60.0121 | 15.0001 | 122.239 | 0.385 | 59.9791 | 0 | 122.2368 | 14.8773 | 60.0041 | 15.0001 | 122.247 | 0.31416 | 60.007 | 0 | 122.208 | 14.8329 | 60.0364 | 15.0001
122.2543 | 14.8256 | 60.0122 | 15.0001 | 122.2474 | 0.38525 | 59.9791 | 0 | 122.2451 | 14.8773 | 60.0041 | 15.0001 | 122.2553 | 0.31416 | 60.007 | 0 | 122.2163 | 14.8329 | 60.0364 | 15.0001
122.2626 | 14.8256 | 60.0122 | 15.0001 | 122.2557 | 0.38525 | 59.9791 | 0 | 122.2534 | 14.8773 | 60.0042 | 15.0001 | 122.2636 | 0.31417 | 60.007 | 0 | 122.2247 | 14.8329 | 60.0363 | 15.0001
122.271 | 14.8256 | 60.0123 | 15.0001 | 122.264 | 0.38525 | 59.979 | 0 | 122.2618 | 14.8773 | 60.0042 | 15.0001 | 122.272 | 0.31417 | 60.007 | 0 | 122.233 | 14.8329 | 60.0363 | 15.0001
122.2793 | 14.8256 | 60.0123 | 15.0001 | 122.2724 | 0.38525 | 59.979 | 0 | 122.2701 | 14.8773 | 60.0043 | 15.0001 | 122.2803 | 0.31446 | 60.007 | 0 | 122.2413 | 14.8319 | 60.0363 | 15.0001
122.2876 | 14.8256 | 60.0123 | 15.0001 | 122.2807 | 0.38525 | 59.979 | 0 | 122.2784 | 14.8773 | 60.0043 | 15.0001 | 122.2886 | 0.31446 | 60.007 | 0 | 122.2497 | 14.8319 | 60.0363 | 15.0001
122.296 | 14.8256 | 60.0124 | 15.0001 | 122.289 | 0.38525 | 59.979 | 0 | 122.2868 | 14.8773 | 60.0043 | 15.0001 | 122.297 | 0.3145 | 60.007 | 0 | 122.258 | 14.8319 | 60.0362 | 15.0001
122.3043 | 14.8256 | 60.0124 | 15.0001 | 122.2974 | 0.38546 | 59.9789 | 0 | 122.2951 | 14.8773 | 60.0044 | 15.0001 | 122.3053 | 0.3145 | 60.007 | 0 | 122.2663 | 14.8319 | 60.0362 | 15.0001
122.3126 | 14.8256 | 60.0125 | 15.0001 | 122.3057 | 0.38546 | 59.9789 | 0 | 122.3034 | 14.8773 | 60.0044 | 15.0001 | 122.3136 | 0.3145 | 60.007 | 0 | 122.2746 | 14.8292 | 60.0362 | 15.0001
122.321 | 14.8256 | 60.0125 | 15.0001 | 122.3141 | 0.38527 | 59.9789 | 0 | 122.3118 | 14.8773 | 60.0045 | 15.0001 | 122.322 | 0.3145 | 60.007 | 0 | 122.283 | 14.8292 | 60.0362 | 15.0001
122.3293 | 14.8256 | 60.0125 | 15.0001 | 122.3224 | 0.38527 | 59.9789 | 0 | 122.3201 | 14.8773 | 60.0045 | 15.0001 | 122.3303 | 0.31441 | 60.007 | 0 | 122.2913 | 14.8301 | 60.0361 | 15.0001
122.3376 | 14.8256 | 60.0126 | 15.0001 | 122.3307 | 0.38527 | 59.9788 | 0 | 122.3284 | 14.8773 | 60.0045 | 15.0001 | 122.3386 | 0.31441 | 60.007 | 0 | 122.2996 | 14.8301 | 60.0361 | 15.0001
122.346 | 14.8256 | 60.0126 | 15.0001 | 122.3391 | 0.38527 | 59.9788 | 0 | 122.3368 | 14.8773 | 60.0046 | 15.0001 | 122.347 | 0.31441 | 60.007 | 0 | 122.3079 | 14.8301 | 60.0361 | 15.0001
122.3543 | 14.8256 | 60.0127 | 15.0001 | 122.3474 | 0.38527 | 59.9788 | 0 | 122.3451 | 14.8773 | 60.0046 | 15.0001 | 122.3553 | 0.31441 | 60.007 | 0 | 122.3163 | 14.8301 | 60.0361 | 15.0001
122.3626 | 14.8256 | 60.0127 | 15.0001 | 122.3557 | 0.38527 | 59.9788 | 0 | 122.3534 | 14.8773 | 60.0047 | 15.0001 | 122.3636 | 0.3147 | 60.007 | 0 | 122.3246 | 14.8308 | 60.036 | 15.0001
122.371 | 14.8256 | 60.0128 | 15.0001 | 122.3641 | 0.38527 | 59.9787 | 0 | 122.3617 | 14.8773 | 60.0047 | 15.0001 | 122.3719 | 0.3147 | 60.007 | 0 | 122.3329 | 14.8308 | 60.036 | 15.0001
122.3793 | 14.8256 | 60.0128 | 15.0001 | 122.3724 | 0.38527 | 59.9787 | 0 | 122.3701 | 14.8773 | 60.0048 | 15.0001 | 122.3803 | 0.3147 | 60.007 | 0 | 122.3413 | 14.8308 | 60.036 | 15.0001
122.3876 | 14.8256 | 60.0128 | 15.0001 | 122.3807 | 0.38527 | 59.9787 | 0 | 122.3784 | 14.8773 | 60.0048 | 15.0001 | 122.3886 | 0.3147 | 60.007 | 0 | 122.3496 | 14.8308 | 60.036 | 15.0001
122.396 | 14.8256 | 60.0129 | 15.0001 | 122.3891 | 0.38527 | 59.9787 | 0 | 122.3867 | 14.8773 | 60.0048 | 15.0001 | 122.3969 | 0.31474 | 60.007 | 0 | 122.3579 | 14.8308 | 60.0359 | 15.0001
122.4043 | 14.8256 | 60.0129 | 15.0001 | 122.3974 | 0.38527 | 59.9786 | 0 | 122.3951 | 14.8773 | 60.0049 | 15.0001 | 122.4053 | 0.31474 | 60.007 | 0 | 122.3662 | 14.8308 | 60.0359 | 15.0001
122.4126 | 14.8256 | 60.013 | 15.0001 | 122.4058 | 0.38527 | 59.9786 | 0 | 122.4034 | 14.8773 | 60.0049 | 15.0001 | 122.4136 | 0.31471 | 60.007 | 0 | 122.3746 | 14.8316 | 60.0359 | 15.0001
122.4209 | 14.8256 | 60.013 | 15.0001 | 122.4141 | 0.38527 | 59.9786 | 0 | 122.4117 | 14.8773 | 60.005 | 15.0001 | 122.4219 | 0.31471 | 60.007 | 0 | 122.3829 | 14.8316 | 60.0359 | 15.0001
122.4293 | 14.8256 | 60.013 | 15.0001 | 122.4224 | 0.38527 | 59.9786 | 0 | 122.4201 | 14.8773 | 60.005 | 15.0001 | 122.4303 | 0.31471 | 60.007 | 0 | 122.3912 | 14.8341 | 60.0358 | 15.0001
122.4376 | 14.8256 | 60.0131 | 15.0001 | 122.4308 | 0.38527 | 59.9785 | 0 | 122.4284 | 14.8773 | 60.005 | 15.0001 | 122.4386 | 0.31471 | 60.007 | 0 | 122.3996 | 14.8341 | 60.0358 | 15.0001
122.4459 | 14.8256 | 60.0131 | 15.0001 | 122.4391 | 0.38527 | 59.9785 | 0 | 122.4367 | 14.8773 | 60.0051 | 15.0001 | 122.4469 | 0.31508 | 60.007 | 0 | 122.4079 | 14.8345 | 60.0358 | 15.0001
122.4543 | 14.8256 | 60.0132 | 15.0001 | 122.4474 | 0.38544 | 59.9785 | 0 | 122.4451 | 14.8773 | 60.0051 | 15.0001 | 122.4553 | 0.31508 | 60.007 | 0 | 122.4162 | 14.8345 | 60.0358 | 15.0001
122.4626 | 14.8256 | 60.0132 | 15.0001 | 122.4558 | 0.38544 | 59.9785 | 0 | 122.4534 | 14.8773 | 60.0052 | 15.0001 | 122.4636 | 0.31508 | 60.007 | 0 | 122.4245 | 14.8345 | 60.0357 | 15.0001
122.4709 | 14.8256 | 60.0133 | 15.0001 | 122.4641 | 0.38544 | 59.9784 | 0 | 122.4617 | 14.8773 | 60.0052 | 15.0001 | 122.4719 | 0.31508 | 60.007 | 0 | 122.4329 | 14.8345 | 60.0357 | 15.0001
122.4793 | 14.8256 | 60.0133 | 15.0001 | 122.4725 | 0.38544 | 59.9784 | 0 | 122.4701 | 14.8773 | 60.0053 | 15.0001 | 122.4803 | 0.3151 | 60.007 | 0 | 122.4412 | 14.8345 | 60.0357 | 15.0001
122.4876 | 14.8256 | 60.0133 | 15.0001 | 122.4808 | 0.38544 | 59.9784 | 0 | 122.4784 | 14.8773 | 60.0053 | 15.0001 | 122.4886 | 0.3151 | 60.007 | 0 | 122.4495 | 14.8345 | 60.0357 | 15.0001
122.4959 | 14.8256 | 60.0134 | 15.0001 | 122.4891 | 0.38544 | 59.9784 | 0 | 122.4867 | 14.8773 | 60.0053 | 15.0001 | 122.4969 | 0.3151 | 60.007 | 0 | 122.4578 | 14.832 | 60.0356 | 15.0001
122.5043 | 14.8256 | 60.0134 | 15.0001 | 122.4975 | 0.38544 | 59.9783 | 0 | 122.4951 | 14.8773 | 60.0054 | 15.0001 | 122.5053 | 0.3151 | 60.007 | 0 | 122.4662 | 14.832 | 60.0356 | 15.0001
122.5126 | 14.8256 | 60.0135 | 15.0001 | 122.5058 | 0.38544 | 59.9783 | 0 | 122.5034 | 14.8773 | 60.0054 | 15.0001 | 122.5136 | 0.31536 | 60.007 | 0 | 122.4745 | 14.833 | 60.0356 | 15.0001
122.5209 | 14.8256 | 60.0135 | 15.0001 | 122.5141 | 0.38544 | 59.9783 | 0 | 122.5117 | 14.8773 | 60.0055 | 15.0001 | 122.5219 | 0.31536 | 60.007 | 0 | 122.4828 | 14.833 | 60.0356 | 15.0001
122.5293 | 14.8256 | 60.0135 | 15.0001 | 122.5225 | 0.38544 | 59.9783 | 0 | 122.5201 | 14.8773 | 60.0055 | 15.0001 | 122.5303 | 0.31533 | 60.007 | 0 | 122.4912 | 14.8535 | 60.0355 | 15.0001
122.5376 | 14.8256 | 60.0136 | 15.0001 | 122.5308 | 0.38544 | 59.9782 | 0 | 122.5284 | 14.8773 | 60.0055 | 15.0001 | 122.5386 | 0.31533 | 60.007 | 0 | 122.4995 | 14.8535 | 60.0355 | 15.0001
122.5459 | 14.8256 | 60.0136 | 15.0001 | 122.5391 | 0.38544 | 59.9782 | 0 | 122.5367 | 14.8773 | 60.0056 | 15.0001 | 122.5469 | 0.31533 | 60.007 | 0 | 122.5078 | 14.8542 | 60.0355 | 15.0001
122.5543 | 14.8256 | 60.0137 | 15.0001 | 122.5475 | 0.38544 | 59.9782 | 0 | 122.5451 | 14.8773 | 60.0056 | 15.0001 | 122.5552 | 0.31533 | 60.007 | 0 | 122.5161 | 14.8542 | 60.0355 | 15.0001
122.5626 | 14.8256 | 60.0137 | 15.0001 | 122.5558 | 0.38544 | 59.9782 | 0 | 122.5534 | 14.8773 | 60.0057 | 15.0001 | 122.5636 | 0.31572 | 60.007 | 0 | 122.5245 | 14.8542 | 60.0354 | 15.0001
122.5709 | 14.8256 | 60.0138 | 15.0001 | 122.5642 | 0.38536 | 59.9781 | 0 | 122.5617 | 14.8773 | 60.0057 | 15.0001 | 122.5719 | 0.31572 | 60.007 | 0 | 122.5328 | 14.8542 | 60.0354 | 15.0001
122.5793 | 14.8256 | 60.0138 | 15.0001 | 122.5725 | 0.38536 | 59.9781 | 0 | 122.5701 | 14.8773 | 60.0058 | 15.0001 | 122.5802 | 0.31583 | 60.007 | 0 | 122.5411 | 14.8542 | 60.0354 | 15.0001
122.5876 | 14.8256 | 60.0138 | 15.0001 | 122.5808 | 0.38536 | 59.9781 | 0 | 122.5784 | 14.8773 | 60.0058 | 15.0001 | 122.5886 | 0.31583 | 60.007 | 0 | 122.5495 | 14.8542 | 60.0354 | 15.0001
122.5959 | 14.8256 | 60.0139 | 15.0001 | 122.5892 | 0.38536 | 59.9781 | 0 | 122.5867 | 14.8773 | 60.0058 | 15.0001 | 122.5969 | 0.31583 | 60.007 | 0 | 122.5578 | 14.8542 | 60.0353 | 15.0001
122.6042 | 14.8256 | 60.0139 | 15.0001 | 122.5975 | 0.38536 | 59.978 | 0 | 122.5951 | 14.8773 | 60.0059 | 15.0001 | 122.6052 | 0.31583 | 60.007 | 0 | 122.5661 | 14.8542 | 60.0353 | 15.0001
122.6126 | 14.8256 | 60.014 | 15.0001 | 122.6058 | 0.38536 | 59.978 | 0 | 122.6034 | 14.8773 | 60.0059 | 15.0001 | 122.6136 | 0.31583 | 60.007 | 0 | 122.5744 | 14.8525 | 60.0353 | 15.0001
122.6209 | 14.8256 | 60.014 | 15.0001 | 122.6142 | 0.38541 | 59.978 | 0 | 122.6117 | 14.8773 | 60.006 | 15.0001 | 122.6219 | 0.31583 | 60.007 | 0 | 122.5828 | 14.8525 | 60.0353 | 15.0001
122.6292 | 14.8256 | 60.014 | 15.0001 | 122.6225 | 0.38541 | 59.978 | 0 | 122.6201 | 14.8773 | 60.006 | 15.0001 | 122.6302 | 0.31572 | 60.007 | 0 | 122.5911 | 14.8525 | 60.0352 | 15.0001
122.6376 | 14.8256 | 60.014 | 15.0001 | 122.6308 | 0.38541 | 59.9779 | 0 | 122.6284 | 14.8773 | 60.006 | 15.0001 | 122.6386 | 0.31572 | 60.007 | 0 | 122.5994 | 14.8525 | 60.0352 | 15.0001
122.6459 | 14.8256 | 60.0139 | 15.0001 | 122.6392 | 0.38541 | 59.9779 | 0 | 122.6367 | 14.8773 | 60.0061 | 15.0001 | 122.6469 | 0.31601 | 60.007 | 0 | 122.6078 | 14.8525 | 60.0352 | 15.0001
122.6542 | 14.8256 | 60.0139 | 15.0001 | 122.6475 | 0.38541 | 59.9779 | 0 | 122.6451 | 14.8759 | 60.0061 | 15.0001 | 122.6552 | 0.31601 | 60.007 | 0 | 122.6161 | 14.8525 | 60.0352 | 15.0001
122.6626 | 14.8256 | 60.0139 | 15.0001 | 122.6559 | 0.38541 | 59.9779 | 0 | 122.6534 | 14.8759 | 60.0062 | 15.0001 | 122.6636 | 0.31601 | 60.007 | 0 | 122.6244 | 14.8525 | 60.0351 | 15.0001
122.6709 | 14.8256 | 60.0139 | 15.0001 | 122.6642 | 0.3857 | 59.9778 | 0 | 122.6617 | 14.8759 | 60.0062 | 15.0001 | 122.6719 | 0.31601 | 60.007 | 0 | 122.6327 | 14.8525 | 60.0351 | 15.0001
122.6792 | 14.8256 | 60.0139 | 15.0001 | 122.6725 | 0.3857 | 59.9778 | 0 | 122.6701 | 14.8759 | 60.0063 | 15.0001 | 122.6802 | 0.31612 | 60.007 | 0 | 122.6411 | 14.8495 | 60.0351 | 15.0001
122.6876 | 14.8256 | 60.0139 | 15.0001 | 122.6809 | 0.3857 | 59.9778 | 0 | 122.6784 | 14.8763 | 60.0063 | 15.0001 | 122.6886 | 0.31612 | 60.007 | 0 | 122.6494 | 14.8495 | 60.0351 | 15.0001
122.6959 | 14.8256 | 60.0138 | 15.0001 | 122.6892 | 0.3857 | 59.9778 | 0 | 122.6867 | 14.8763 | 60.0063 | 15.0001 | 122.6969 | 0.31641 | 60.007 | 0 | 122.6577 | 14.8521 | 60.035 | 15.0001
122.7042 | 14.8256 | 60.0138 | 15.0001 | 122.6975 | 0.3857 | 59.9777 | 0 | 122.6951 | 14.875 | 60.0064 | 15.0001 | 122.7052 | 0.31641 | 60.007 | 0 | 122.666 | 14.8521 | 60.035 | 15.0001
122.7126 | 14.8256 | 60.0138 | 15.0001 | 122.7059 | 0.3857 | 59.9777 | 0 | 122.7034 | 14.875 | 60.0064 | 15.0001 | 122.7136 | 0.31638 | 60.007 | 0 | 122.6744 | 14.8503 | 60.035 | 15.0001
122.7209 | 14.8256 | 60.0138 | 15.0001 | 122.7142 | 0.3857 | 59.9777 | 0 | 122.7117 | 14.875 | 60.0065 | 15.0001 | 122.7219 | 0.31638 | 60.007 | 0 | 122.6827 | 14.8503 | 60.035 | 15.0001
122.7292 | 14.8256 | 60.0138 | 15.0001 | 122.7226 | 0.3857 | 59.9777 | 0 | 122.7201 | 14.875 | 60.0065 | 15.0001 | 122.7302 | 0.31629 | 60.007 | 0 | 122.691 | 14.8528 | 60.0349 | 15.0001
122.7376 | 14.8256 | 60.0138 | 15.0001 | 122.7309 | 0.3857 | 59.9776 | 0 | 122.7284 | 14.875 | 60.0065 | 15.0001 | 122.7385 | 0.31629 | 60.007 | 0 | 122.6994 | 14.8528 | 60.0349 | 15.0001
122.7459 | 14.8256 | 60.0137 | 15.0001 | 122.7392 | 0.3857 | 59.9776 | 0 | 122.7367 | 14.875 | 60.0066 | 15.0001 | 122.7469 | 0.31654 | 60.007 | 0 | 122.7077 | 14.8537 | 60.0349 | 15.0001
122.7542 | 14.8256 | 60.0137 | 15.0001 | 122.7476 | 0.38563 | 59.9776 | 0 | 122.7451 | 14.875 | 60.0066 | 15.0001 | 122.7552 | 0.31654 | 60.007 | 0 | 122.716 | 14.8537 | 60.0349 | 15.0001
122.7626 | 14.8256 | 60.0137 | 15.0001 | 122.7559 | 0.38563 | 59.9776 | 0 | 122.7534 | 14.875 | 60.0067 | 15.0001 | 122.7635 | 0.31657 | 60.007 | 0 | 122.7243 | 14.8537 | 60.0348 | 15.0001
122.7709 | 14.8256 | 60.0137 | 15.0001 | 122.7642 | 0.38563 | 59.9775 | 0 | 122.7617 | 14.875 | 60.0067 | 15.0001 | 122.7719 | 0.31657 | 60.007 | 0 | 122.7327 | 14.8537 | 60.0348 | 15.0001
122.7792 | 14.8256 | 60.0137 | 15.0001 | 122.7726 | 0.38563 | 59.9775 | 0 | 122.77 | 14.875 | 60.0068 | 15.0001 | 122.7802 | 0.31657 | 60.007 | 0 | 122.741 | 14.8553 | 60.0348 | 15.0001
122.7875 | 14.8256 | 60.0137 | 15.0001 | 122.7809 | 0.38563 | 59.9775 | 0 | 122.7784 | 14.875 | 60.0068 | 15.0001 | 122.7885 | 0.31657 | 60.007 | 0 | 122.7493 | 14.8553 | 60.0348 | 15.0001
122.7959 | 14.8256 | 60.0136 | 15.0001 | 122.7892 | 0.38563 | 59.9775 | 0 | 122.7867 | 14.875 | 60.0068 | 15.0001 | 122.7969 | 0.31657 | 60.007 | 0 | 122.7577 | 14.851 | 60.0347 | 15.0001
122.8042 | 14.8256 | 60.0136 | 15.0001 | 122.7976 | 0.38568 | 59.9774 | 0 | 122.795 | 14.875 | 60.0069 | 15.0001 | 122.8052 | 0.31657 | 60.007 | 0 | 122.766 | 14.851 | 60.0347 | 15.0001
122.8125 | 14.8256 | 60.0136 | 15.0001 | 122.8059 | 0.38568 | 59.9774 | 0 | 122.8034 | 14.875 | 60.0069 | 15.0001 | 122.8135 | 0.31691 | 60.007 | 0 | 122.7743 | 14.851 | 60.0347 | 15.0001
122.8209 | 14.8256 | 60.0136 | 15.0001 | 122.8143 | 0.38601 | 59.9774 | 0 | 122.8117 | 14.875 | 60.007 | 15.0001 | 122.8219 | 0.31691 | 60.007 | 0 | 122.7826 | 14.851 | 60.0347 | 15.0001
122.8292 | 14.8256 | 60.0136 | 15.0001 | 122.8226 | 0.38601 | 59.9774 | 0 | 122.82 | 14.875 | 60.007 | 15.0001 | 122.8302 | 0.31692 | 60.007 | 0 | 122.791 | 14.8491 | 60.0346 | 15.0001
122.8375 | 14.8256 | 60.0136 | 15.0001 | 122.8309 | 0.38601 | 59.9773 | 0 | 122.8284 | 14.875 | 60.007 | 15.0001 | 122.8385 | 0.31692 | 60.007 | 0 | 122.7993 | 14.8491 | 60.0346 | 15.0001
122.8459 | 14.8256 | 60.0135 | 15.0001 | 122.8393 | 0.38601 | 59.9773 | 0 | 122.8367 | 14.875 | 60.0071 | 15.0001 | 122.8469 | 0.31692 | 60.007 | 0 | 122.8076 | 14.8491 | 60.0346 | 15.0001
122.8542 | 14.8256 | 60.0135 | 15.0001 | 122.8476 | 0.38601 | 59.9773 | 0 | 122.845 | 14.875 | 60.0071 | 15.0001 | 122.8552 | 0.31692 | 60.007 | 0 | 122.8159 | 14.8491 | 60.0346 | 15.0001
122.8625 | 14.8256 | 60.0135 | 15.0001 | 122.8559 | 0.38601 | 59.9773 | 0 | 122.8534 | 14.875 | 60.0072 | 15.0001 | 122.8635 | 0.31716 | 60.007 | 0 | 122.8243 | 14.8497 | 60.0345 | 15.0001
122.8709 | 14.8256 | 60.0135 | 15.0001 | 122.8643 | 0.38585 | 59.9772 | 0 | 122.8617 | 14.875 | 60.0072 | 15.0001 | 122.8719 | 0.31716 | 60.007 | 0 | 122.8326 | 14.8497 | 60.0345 | 15.0001
122.8792 | 14.8256 | 60.0135 | 15.0001 | 122.8726 | 0.38585 | 59.9772 | 0 | 122.87 | 14.875 | 60.0073 | 15.0001 | 122.8802 | 0.31716 | 60.007 | 0 | 122.8409 | 14.8497 | 60.0345 | 15.0001
122.8875 | 14.8256 | 60.0135 | 15.0001 | 122.8809 | 0.38585 | 59.9772 | 0 | 122.8784 | 14.875 | 60.0073 | 15.0001 | 122.8885 | 0.31716 | 60.007 | 0 | 122.8493 | 14.8497 | 60.0345 | 15.0001
122.8959 | 14.8256 | 60.0134 | 15.0001 | 122.8893 | 0.38585 | 59.9772 | 0 | 122.8867 | 14.875 | 60.0073 | 15.0001 | 122.8969 | 0.31716 | 60.007 | 0 | 122.8576 | 14.8497 | 60.0344 | 15.0001
122.9042 | 14.8256 | 60.0134 | 15.0001 | 122.8976 | 0.38589 | 59.9771 | 0 | 122.895 | 14.8745 | 60.0074 | 15.0001 | 122.9052 | 0.31716 | 60.007 | 0 | 122.8659 | 14.8497 | 60.0344 | 15.0001
122.9125 | 14.8256 | 60.0134 | 15.0001 | 122.906 | 0.38589 | 59.9771 | 0 | 122.9034 | 14.8745 | 60.0074 | 15.0001 | 122.9135 | 0.31719 | 60.007 | 0 | 122.8742 | 14.8477 | 60.0344 | 15.0001
122.9209 | 14.8256 | 60.0134 | 15.0001 | 122.9143 | 0.38589 | 59.9771 | 0 | 122.9117 | 14.8745 | 60.0075 | 15.0001 | 122.9218 | 0.31719 | 60.007 | 0 | 122.8826 | 14.8477 | 60.0344 | 15.0001
122.9292 | 14.8256 | 60.0134 | 15.0001 | 122.9226 | 0.38589 | 59.9771 | 0 | 122.92 | 14.8745 | 60.0075 | 15.0001 | 122.9302 | 0.31756 | 60.007 | 0 | 122.8909 | 14.8477 | 60.0343 | 15.0001
122.9375 | 14.8256 | 60.0134 | 15.0001 | 122.931 | 0.38589 | 59.977 | 0 | 122.9284 | 14.8745 | 60.0075 | 15.0001 | 122.9385 | 0.31756 | 60.007 | 0 | 122.8992 | 14.8477 | 60.0343 | 15.0001
122.9459 | 14.8256 | 60.0133 | 15.0001 | 122.9393 | 0.38589 | 59.977 | 0 | 122.9367 | 14.8745 | 60.0076 | 15.0001 | 122.9468 | 0.31756 | 60.007 | 0 | 122.9076 | 14.8477 | 60.0343 | 15.0001
122.9542 | 14.8256 | 60.0133 | 15.0001 | 122.9476 | 0.38594 | 59.977 | 0 | 122.945 | 14.8745 | 60.0076 | 15.0001 | 122.9552 | 0.31756 | 60.007 | 0 | 122.9159 | 14.8477 | 60.0343 | 15.0001
122.9625 | 14.8256 | 60.0133 | 15.0001 | 122.956 | 0.38594 | 59.977 | 0 | 122.9534 | 14.8745 | 60.0077 | 15.0001 | 122.9635 | 0.31756 | 60.007 | 0 | 122.9242 | 14.8486 | 60.0342 | 15.0001
122.9708 | 14.8256 | 60.0133 | 15.0001 | 122.9643 | 0.38599 | 59.9769 | 0 | 122.9617 | 14.8745 | 60.0077 | 15.0001 | 122.9718 | 0.31756 | 60.007 | 0 | 122.9325 | 14.8486 | 60.0342 | 15.0001
122.9792 | 14.8236 | 60.0133 | 15.0001 | 122.9726 | 0.38599 | 59.9769 | 0 | 122.97 | 14.8745 | 60.0078 | 15.0001 | 122.9802 | 0.31756 | 60.007 | 0 | 122.9409 | 14.8496 | 60.0342 | 15.0001
122.9875 | 14.8236 | 60.0133 | 15.0001 | 122.981 | 0.38612 | 59.9768 | 0 | 122.9784 | 14.8718 | 60.0078 | 15.0001 | 122.9885 | 0.31756 | 60.007 | 0 | 122.9492 | 14.8496 | 60.0342 | 15.0001
122.9958 | 14.8236 | 60.0132 | 15.0001 | 122.9893 | 0.38612 | 59.9768 | 0 | 122.9867 | 14.8718 | 60.0078 | 15.0001 | 122.9968 | 0.31793 | 60.007 | 0 | 122.9575 | 14.8496 | 60.0341 | 15.0001
123.0042 | 14.8236 | 60.0132 | 15.0001 | 122.9977 | 0.38612 | 59.9767 | 0 | 122.995 | 14.8713 | 60.0079 | 15.0001 | 123.0052 | 0.31793 | 60.007 | 0 | 122.9658 | 14.8496 | 60.0341 | 15.0001
123.0125 | 14.8242 | 60.0132 | 15.0001 | 123.006 | 0.38612 | 59.9767 | 0 | 123.0034 | 14.8713 | 60.0079 | 15.0001 | 123.0135 | 0.31782 | 60.007 | 0 | 122.9742 | 14.8496 | 60.0341 | 15.0001
123.0208 | 14.8242 | 60.0132 | 15.0001 | 123.0143 | 0.38612 | 59.9767 | 0 | 123.0117 | 14.8713 | 60.008 | 15.0001 | 123.0218 | 0.31782 | 60.007 | 0 | 122.9825 | 14.8496 | 60.0341 | 15.0001
123.0292 | 14.8255 | 60.0132 | 15.0001 | 123.0227 | 0.38612 | 59.9766 | 0 | 123.02 | 14.8713 | 60.008 | 15.0001 | 123.0302 | 0.31782 | 60.007 | 0 | 122.9908 | 14.8483 | 60.034 | 15.0001
123.0375 | 14.8255 | 60.0132 | 15.0001 | 123.031 | 0.38612 | 59.9766 | 0 | 123.0283 | 14.8713 | 60.008 | 15.0001 | 123.0385 | 0.31782 | 60.007 | 0 | 122.9992 | 14.8483 | 60.034 | 15.0001
123.0458 | 14.8255 | 60.0131 | 15.0001 | 123.0393 | 0.38612 | 59.9765 | 0 | 123.0367 | 14.8713 | 60.0081 | 15.0001 | 123.0468 | 0.31782 | 60.007 | 0 | 123.0075 | 14.8502 | 60.034 | 15.0001
123.0542 | 14.8255 | 60.0131 | 15.0001 | 123.0477 | 0.38612 | 59.9765 | 0 | 123.045 | 14.8713 | 60.0081 | 15.0001 | 123.0552 | 0.31782 | 60.007 | 0 | 123.0158 | 14.8502 | 60.034 | 15.0001
123.0625 | 14.8255 | 60.0131 | 15.0001 | 123.056 | 0.38612 | 59.9765 | 0 | 123.0533 | 14.8713 | 60.0082 | 15.0001 | 123.0635 | 0.31813 | 60.007 | 0 | 123.0241 | 14.8502 | 60.034 | 15.0001
123.0708 | 14.8255 | 60.0131 | 15.0001 | 123.0644 | 0.38612 | 59.9764 | 0 | 123.0617 | 14.8704 | 60.0082 | 15.0001 | 123.0718 | 0.31813 | 60.007 | 0 | 123.0325 | 14.8502 | 60.034 | 15.0001
123.0792 | 14.8255 | 60.0131 | 15.0001 | 123.0727 | 0.38612 | 59.9764 | 0 | 123.07 | 14.8704 | 60.0083 | 15.0001 | 123.0802 | 0.31813 | 60.007 | 0 | 123.0408 | 14.8472 | 60.034 | 15.0001
123.0875 | 14.8255 | 60.0131 | 15.0001 | 123.081 | 0.38641 | 59.9763 | 0 | 123.0783 | 14.8682 | 60.0083 | 15.0001 | 123.0885 | 0.31813 | 60.007 | 0 | 123.0491 | 14.8472 | 60.034 | 15.0001
123.0958 | 14.8255 | 60.013 | 15.0001 | 123.0894 | 0.38641 | 59.9763 | 0 | 123.0867 | 14.8682 | 60.0083 | 15.0001 | 123.0968 | 0.31813 | 60.007 | 0 | 123.0575 | 14.8484 | 60.0341 | 15.0001
123.1042 | 14.8255 | 60.013 | 15.0001 | 123.0977 | 0.38633 | 59.9762 | 0 | 123.095 | 14.8682 | 60.0084 | 15.0001 | 123.1051 | 0.31813 | 60.007 | 0 | 123.0658 | 14.8484 | 60.0341 | 15.0001
123.1125 | 14.8255 | 60.013 | 15.0001 | 123.106 | 0.38633 | 59.9762 | 0 | 123.1033 | 14.8682 | 60.0084 | 15.0001 | 123.1135 | 0.31816 | 60.007 | 0 | 123.0741 | 14.8484 | 60.0341 | 15.0001
123.1208 | 14.8255 | 60.013 | 15.0001 | 123.1144 | 0.38633 | 59.9762 | 0 | 123.1117 | 14.8682 | 60.0085 | 15.0001 | 123.1218 | 0.31816 | 60.007 | 0 | 123.0824 | 14.8484 | 60.0341 | 15.0001
123.1292 | 14.8255 | 60.013 | 15.0001 | 123.1227 | 0.38633 | 59.9761 | 0 | 123.12 | 14.8682 | 60.0085 | 15.0001 | 123.1301 | 0.31848 | 60.007 | 0 | 123.0908 | 14.8458 | 60.0341 | 15.0001
123.1375 | 14.8255 | 60.013 | 15.0001 | 123.131 | 0.3864 | 59.9761 | 0 | 123.1283 | 14.8701 | 60.0085 | 15.0001 | 123.1385 | 0.31848 | 60.007 | 0 | 123.0991 | 14.8458 | 60.0341 | 15.0001
123.1458 | 14.8255 | 60.0129 | 15.0001 | 123.1394 | 0.3864 | 59.976 | 0 | 123.1367 | 14.8701 | 60.0086 | 15.0001 | 123.1468 | 0.31848 | 60.007 | 0 | 123.1074 | 14.8458 | 60.0341 | 15.0001
123.1541 | 14.8255 | 60.0129 | 15.0001 | 123.1477 | 0.3864 | 59.976 | 0 | 123.145 | 14.8701 | 60.0086 | 15.0001 | 123.1551 | 0.31848 | 60.007 | 0 | 123.1157 | 14.8458 | 60.0341 | 15.0001
123.1625 | 14.8255 | 60.0129 | 15.0001 | 123.1561 | 0.3864 | 59.976 | 0 | 123.1533 | 14.8701 | 60.0087 | 15.0001 | 123.1635 | 0.31848 | 60.007 | 0 | 123.1241 | 14.8445 | 60.0341 | 15.0001
123.1708 | 14.8255 | 60.0129 | 15.0001 | 123.1644 | 0.3864 | 59.9759 | 0 | 123.1617 | 14.8701 | 60.0087 | 15.0001 | 123.1718 | 0.31848 | 60.007 | 0 | 123.1324 | 14.8445 | 60.0341 | 15.0001
123.1791 | 14.8255 | 60.0129 | 15.0001 | 123.1727 | 0.3864 | 59.9759 | 0 | 123.17 | 14.8701 | 60.0088 | 15.0001 | 123.1801 | 0.31848 | 60.007 | 0 | 123.1407 | 14.8445 | 60.0341 | 15.0001
123.1875 | 14.8255 | 60.0129 | 15.0001 | 123.1811 | 0.38669 | 59.9758 | 0 | 123.1783 | 14.8698 | 60.0088 | 15.0001 | 123.1885 | 0.31848 | 60.007 | 0 | 123.1491 | 14.8445 | 60.0341 | 15.0001
123.1958 | 14.8255 | 60.0128 | 15.0001 | 123.1894 | 0.38669 | 59.9758 | 0 | 123.1867 | 14.8698 | 60.0088 | 15.0001 | 123.1968 | 0.3185 | 60.007 | 0 | 123.1574 | 14.8461 | 60.0342 | 15.0001
123.2041 | 14.8255 | 60.0128 | 15.0001 | 123.1977 | 0.38662 | 59.9757 | 0 | 123.195 | 14.8698 | 60.0089 | 15.0001 | 123.2051 | 0.3185 | 60.007 | 0 | 123.1657 | 14.8461 | 60.0342 | 15.0001
123.2125 | 14.8255 | 60.0128 | 15.0001 | 123.2061 | 0.38662 | 59.9757 | 0 | 123.2033 | 14.8698 | 60.0089 | 15.0001 | 123.2135 | 0.31882 | 60.007 | 0 | 123.174 | 14.8448 | 60.0342 | 15.0001
123.2208 | 14.8255 | 60.0128 | 15.0001 | 123.2144 | 0.38662 | 59.9757 | 0 | 123.2116 | 14.8698 | 60.009 | 15.0001 | 123.2218 | 0.31882 | 60.007 | 0 | 123.1824 | 14.8448 | 60.0342 | 15.0001
123.2291 | 14.8248 | 60.0128 | 15.0001 | 123.2227 | 0.38662 | 59.9756 | 0 | 123.22 | 14.8698 | 60.009 | 15.0001 | 123.2301 | 0.31882 | 60.007 | 0 | 123.1907 | 14.8454 | 60.0342 | 15.0001
123.2375 | 14.8248 | 60.0128 | 15.0001 | 123.2311 | 0.38662 | 59.9756 | 0 | 123.2283 | 14.8698 | 60.009 | 15.0001 | 123.2385 | 0.31882 | 60.007 | 0 | 123.199 | 14.8454 | 60.0342 | 15.0001
123.2458 | 14.8248 | 60.0127 | 15.0001 | 123.2394 | 0.38662 | 59.9755 | 0 | 123.2366 | 14.8698 | 60.0091 | 15.0001 | 123.2468 | 0.31882 | 60.007 | 0 | 123.2074 | 14.8454 | 60.0342 | 15.0001
123.2541 | 14.8248 | 60.0127 | 15.0001 | 123.2478 | 0.38662 | 59.9755 | 0 | 123.245 | 14.8689 | 60.0091 | 15.0001 | 123.2551 | 0.31882 | 60.007 | 0 | 123.2157 | 14.8454 | 60.0342 | 15.0001
123.2625 | 14.823 | 60.0127 | 15.0001 | 123.2561 | 0.38662 | 59.9755 | 0 | 123.2533 | 14.8689 | 60.0091 | 15.0001 | 123.2635 | 0.31882 | 60.007 | 0 | 123.224 | 14.845 | 60.0342 | 15.0001
123.2708 | 14.823 | 60.0127 | 15.0001 | 123.2644 | 0.38662 | 59.9754 | 0 | 123.2616 | 14.8689 | 60.0092 | 15.0001 | 123.2718 | 0.31882 | 60.007 | 0 | 123.2323 | 14.845 | 60.0342 | 15.0001
123.2791 | 14.823 | 60.0127 | 15.0001 | 123.2728 | 0.38662 | 59.9754 | 0 | 123.27 | 14.8689 | 60.0092 | 15.0001 | 123.2801 | 0.31883 | 60.007 | 0 | 123.2407 | 14.8466 | 60.0342 | 15.0001
123.2875 | 14.823 | 60.0127 | 15.0001 | 123.2811 | 0.38687 | 59.9753 | 0 | 123.2783 | 14.8644 | 60.0092 | 15.0001 | 123.2884 | 0.31883 | 60.007 | 0 | 123.249 | 14.8466 | 60.0342 | 15.0001
123.2958 | 14.823 | 60.0126 | 15.0001 | 123.2894 | 0.38687 | 59.9753 | 0 | 123.2866 | 14.8644 | 60.0093 | 15.0001 | 123.2968 | 0.31917 | 60.007 | 0 | 123.2573 | 14.8494 | 60.0343 | 15.0001
123.3041 | 14.823 | 60.0126 | 15.0001 | 123.2978 | 0.38662 | 59.9752 | 0 | 123.295 | 14.8644 | 60.0093 | 15.0001 | 123.3051 | 0.31917 | 60.007 | 0 | 123.2657 | 14.8494 | 60.0343 | 15.0001
123.3125 | 14.823 | 60.0126 | 15.0001 | 123.3061 | 0.38662 | 59.9752 | 0 | 123.3033 | 14.8644 | 60.0093 | 15.0001 | 123.3134 | 0.31917 | 60.007 | 0 | 123.274 | 14.8494 | 60.0343 | 15.0001
123.3208 | 14.823 | 60.0126 | 15.0001 | 123.3145 | 0.38661 | 59.9752 | 0 | 123.3116 | 14.8644 | 60.0094 | 15.0001 | 123.3218 | 0.31917 | 60.007 | 0 | 123.2823 | 14.8494 | 60.0343 | 15.0001
123.3291 | 14.823 | 60.0126 | 15.0001 | 123.3228 | 0.38661 | 59.9751 | 0 | 123.32 | 14.8644 | 60.0094 | 15.0001 | 123.3301 | 0.31917 | 60.007 | 0 | 123.2906 | 14.8485 | 60.0343 | 15.0001
123.3374 | 14.823 | 60.0126 | 15.0001 | 123.3311 | 0.38662 | 59.9751 | 0 | 123.3283 | 14.8644 | 60.0094 | 15.0001 | 123.3384 | 0.31917 | 60.007 | 0 | 123.299 | 14.8485 | 60.0343 | 15.0001
123.3458 | 14.823 | 60.0125 | 15.0001 | 123.3395 | 0.38662 | 59.975 | 0 | 123.3366 | 14.8644 | 60.0095 | 15.0001 | 123.3468 | 0.31917 | 60.007 | 0 | 123.3073 | 14.8475 | 60.0343 | 15.0001
123.3541 | 14.823 | 60.0125 | 15.0001 | 123.3478 | 0.38662 | 59.975 | 0 | 123.345 | 14.8626 | 60.0095 | 15.0001 | 123.3551 | 0.31917 | 60.007 | 0 | 123.3156 | 14.8475 | 60.0343 | 15.0001
123.3624 | 14.823 | 60.0125 | 15.0001 | 123.3561 | 0.38662 | 59.975 | 0 | 123.3533 | 14.8626 | 60.0095 | 15.0001 | 123.3634 | 0.31908 | 60.007 | 0 | 123.3239 | 14.8475 | 60.0343 | 15.0001
123.3708 | 14.823 | 60.0125 | 15.0001 | 123.3645 | 0.38662 | 59.9749 | 0 | 123.3616 | 14.8626 | 60.0096 | 15.0001 | 123.3718 | 0.31908 | 60.007 | 0 | 123.3323 | 14.8475 | 60.0343 | 15.0001
123.3791 | 14.823 | 60.0125 | 15.0001 | 123.3728 | 0.38662 | 59.9749 | 0 | 123.37 | 14.8626 | 60.0096 | 15.0001 | 123.3801 | 0.3194 | 60.007 | 0 | 123.3406 | 14.8491 | 60.0343 | 15.0001
123.3874 | 14.823 | 60.0125 | 15.0001 | 123.3811 | 0.38679 | 59.9748 | 0 | 123.3783 | 14.8638 | 60.0096 | 15.0001 | 123.3884 | 0.3194 | 60.007 | 0 | 123.3489 | 14.8491 | 60.0343 | 15.0001
123.3958 | 14.823 | 60.0124 | 15.0001 | 123.3895 | 0.38679 | 59.9748 | 0 | 123.3866 | 14.8638 | 60.0097 | 15.0001 | 123.3968 | 0.31942 | 60.0071 | 0 | 123.3573 | 14.8487 | 60.0344 | 15.0001
123.4041 | 14.823 | 60.0124 | 15.0001 | 123.3978 | 0.38679 | 59.9747 | 0 | 123.3949 | 14.8638 | 60.0097 | 15.0001 | 123.4051 | 0.31942 | 60.0071 | 0 | 123.3656 | 14.8487 | 60.0344 | 15.0001
123.4124 | 14.8336 | 60.0124 | 15.0001 | 123.4062 | 0.38679 | 59.9747 | 0 | 123.4033 | 14.8638 | 60.0097 | 15.0001 | 123.4134 | 0.31942 | 60.0071 | 0 | 123.3739 | 14.8492 | 60.0344 | 15.0001
123.4208 | 14.8336 | 60.0124 | 15.0001 | 123.4145 | 0.38684 | 59.9747 | 0 | 123.4116 | 14.8681 | 60.0098 | 15.0001 | 123.4218 | 0.31942 | 60.0071 | 0 | 123.3822 | 14.8492 | 60.0344 | 15.0001
123.4291 | 14.8336 | 60.0124 | 15.0001 | 123.4228 | 0.38684 | 59.9746 | 0 | 123.4199 | 14.8681 | 60.0098 | 15.0001 | 123.4301 | 0.31942 | 60.0072 | 0 | 123.3906 | 14.8492 | 60.0344 | 15.0001
123.4374 | 14.8336 | 60.0124 | 15.0001 | 123.4312 | 0.38684 | 59.9746 | 0 | 123.4283 | 14.8681 | 60.0098 | 15.0001 | 123.4384 | 0.31942 | 60.0072 | 0 | 123.3989 | 14.8492 | 60.0344 | 15.0001
123.4458 | 14.8336 | 60.0123 | 15.0001 | 123.4395 | 0.38684 | 59.9745 | 0 | 123.4366 | 14.8681 | 60.0099 | 15.0001 | 123.4468 | 0.31942 | 60.0072 | 0 | 123.4072 | 14.851 | 60.0344 | 15.0001
123.4541 | 14.8336 | 60.0123 | 15.0001 | 123.4478 | 0.38684 | 59.9745 | 0 | 123.4449 | 14.8681 | 60.0099 | 15.0001 | 123.4551 | 0.31942 | 60.0072 | 0 | 123.4156 | 14.851 | 60.0344 | 15.0001
123.4624 | 14.834 | 60.0123 | 15.0001 | 123.4562 | 0.38684 | 59.9745 | 0 | 123.4533 | 14.8681 | 60.0099 | 15.0001 | 123.4634 | 0.31943 | 60.0073 | 0 | 123.4239 | 14.8505 | 60.0344 | 15.0001
123.4708 | 14.834 | 60.0123 | 15.0001 | 123.4645 | 0.38689 | 59.9744 | 0 | 123.4616 | 14.8681 | 60.01 | 15.0001 | 123.4717 | 0.31943 | 60.0073 | 0 | 123.4322 | 14.8505 | 60.0344 | 15.0001
123.4791 | 14.834 | 60.0123 | 15.0001 | 123.4728 | 0.38689 | 59.9744 | 0 | 123.4699 | 14.8681 | 60.01 | 15.0001 | 123.4801 | 0.31945 | 60.0073 | 0 | 123.4405 | 14.8501 | 60.0344 | 15.0001
123.4874 | 14.834 | 60.0123 | 15.0001 | 123.4812 | 0.38689 | 59.9743 | 0 | 123.4783 | 14.8681 | 60.01 | 15.0001 | 123.4884 | 0.31945 | 60.0073 | 0 | 123.4489 | 14.8501 | 60.0344 | 15.0001
123.4958 | 14.8355 | 60.0122 | 15.0001 | 123.4895 | 0.38689 | 59.9743 | 0 | 123.4866 | 14.8681 | 60.0101 | 15.0001 | 123.4967 | 0.31974 | 60.0074 | 0 | 123.4572 | 14.8501 | 60.0345 | 15.0001
123.5041 | 14.8355 | 60.0122 | 15.0001 | 123.4979 | 0.38689 | 59.9742 | 0 | 123.4949 | 14.8681 | 60.0101 | 15.0001 | 123.5051 | 0.31974 | 60.0074 | 0 | 123.4655 | 14.8501 | 60.0345 | 15.0001
123.5124 | 14.8355 | 60.0122 | 15.0001 | 123.5062 | 0.38689 | 59.9742 | 0 | 123.5033 | 14.8681 | 60.0101 | 15.0001 | 123.5134 | 0.31974 | 60.0074 | 0 | 123.4738 | 14.8501 | 60.0345 | 15.0001
123.5208 | 14.8355 | 60.0122 | 15.0001 | 123.5145 | 0.38688 | 59.9742 | 0 | 123.5116 | 14.8734 | 60.0102 | 15.0001 | 123.5217 | 0.31974 | 60.0074 | 0 | 123.4822 | 14.8501 | 60.0345 | 15.0001
123.5291 | 14.8364 | 60.0122 | 15.0001 | 123.5229 | 0.38688 | 59.9741 | 0 | 123.5199 | 14.8734 | 60.0102 | 15.0001 | 123.5301 | 0.31974 | 60.0075 | 0 | 123.4905 | 14.8501 | 60.0345 | 15.0001
123.5374 | 14.8364 | 60.0122 | 15.0001 | 123.5312 | 0.3868 | 59.9741 | 0 | 123.5283 | 14.8734 | 60.0102 | 15.0001 | 123.5384 | 0.31974 | 60.0075 | 0 | 123.4988 | 14.8501 | 60.0345 | 15.0001
123.5457 | 14.8364 | 60.0121 | 15.0001 | 123.5395 | 0.3868 | 59.974 | 0 | 123.5366 | 14.8734 | 60.0103 | 15.0001 | 123.5467 | 0.31974 | 60.0075 | 0 | 123.5072 | 14.85 | 60.0345 | 15.0001
123.5541 | 14.8364 | 60.0121 | 15.0001 | 123.5479 | 0.38709 | 59.974 | 0 | 123.5449 | 14.8734 | 60.0103 | 15.0001 | 123.5551 | 0.31974 | 60.0075 | 0 | 123.5155 | 14.85 | 60.0345 | 15.0001
123.5624 | 14.8364 | 60.0121 | 15.0001 | 123.5562 | 0.38709 | 59.974 | 0 | 123.5533 | 14.8734 | 60.0103 | 15.0001 | 123.5634 | 0.31975 | 60.0076 | 0 | 123.5238 | 14.85 | 60.0345 | 15.0001
123.5707 | 14.8364 | 60.0121 | 15.0001 | 123.5646 | 0.38709 | 59.9739 | 0 | 123.5616 | 14.8734 | 60.0104 | 15.0001 | 123.5717 | 0.31975 | 60.0076 | 0 | 123.5321 | 14.85 | 60.0345 | 15.0001
123.5791 | 14.8364 | 60.0121 | 15.0001 | 123.5729 | 0.38709 | 59.9739 | 0 | 123.5699 | 14.8734 | 60.0104 | 15.0001 | 123.5801 | 0.31975 | 60.0076 | 0 | 123.5405 | 14.8466 | 60.0345 | 15.0001
123.5874 | 14.8364 | 60.0121 | 15.0001 | 123.5812 | 0.38709 | 59.9738 | 0 | 123.5782 | 14.8734 | 60.0104 | 15.0001 | 123.5884 | 0.31975 | 60.0076 | 0 | 123.5488 | 14.8466 | 60.0345 | 15.0001
123.5957 | 14.8364 | 60.012 | 15.0001 | 123.5896 | 0.38709 | 59.9738 | 0 | 123.5866 | 14.8734 | 60.0105 | 15.0001 | 123.5967 | 0.32005 | 60.0077 | 0 | 123.5571 | 14.8354 | 60.0346 | 15.0001
123.6041 | 14.8364 | 60.012 | 15.0001 | 123.5979 | 0.38701 | 59.9737 | 0 | 123.5949 | 14.8747 | 60.0105 | 15.0001 | 123.6051 | 0.32005 | 60.0077 | 0 | 123.5655 | 14.8354 | 60.0346 | 15.0001
123.6124 | 14.8362 | 60.012 | 15.0001 | 123.6062 | 0.38701 | 59.9737 | 0 | 123.6032 | 14.8747 | 60.0105 | 15.0001 | 123.6134 | 0.32005 | 60.0077 | 0 | 123.5738 | 14.836 | 60.0346 | 15.0001
123.6207 | 14.8362 | 60.012 | 15.0001 | 123.6146 | 0.38705 | 59.9737 | 0 | 123.6116 | 14.8747 | 60.0106 | 15.0001 | 123.6217 | 0.32005 | 60.0077 | 0 | 123.5821 | 14.836 | 60.0346 | 15.0001
123.6291 | 14.8362 | 60.012 | 15.0001 | 123.6229 | 0.38705 | 59.9736 | 0 | 123.6199 | 14.8747 | 60.0106 | 15.0001 | 123.6301 | 0.32005 | 60.0078 | 0 | 123.5904 | 14.836 | 60.0346 | 15.0001
123.6374 | 14.8362 | 60.012 | 15.0001 | 123.6312 | 0.38729 | 59.9736 | 0 | 123.6282 | 14.8747 | 60.0106 | 15.0001 | 123.6384 | 0.32005 | 60.0078 | 0 | 123.5988 | 14.836 | 60.0346 | 15.0001
123.6457 | 14.8362 | 60.0121 | 15.0001 | 123.6396 | 0.38729 | 59.9735 | 0 | 123.6366 | 14.8747 | 60.0107 | 15.0001 | 123.6467 | 0.31996 | 60.0078 | 0 | 123.6071 | 14.8359 | 60.0346 | 15.0001
123.6541 | 14.8362 | 60.0121 | 15.0001 | 123.6479 | 0.38729 | 59.9735 | 0 | 123.6449 | 14.8747 | 60.0107 | 15.0001 | 123.655 | 0.31996 | 60.0078 | 0 | 123.6154 | 14.8359 | 60.0346 | 15.0001
123.6624 | 14.8362 | 60.0121 | 15.0001 | 123.6563 | 0.38729 | 59.9735 | 0 | 123.6532 | 14.8747 | 60.0107 | 15.0001 | 123.6634 | 0.31996 | 60.0079 | 0 | 123.6237 | 14.8359 | 60.0346 | 15.0001
123.6707 | 14.8362 | 60.0121 | 15.0001 | 123.6646 | 0.38729 | 59.9734 | 0 | 123.6616 | 14.8506 | 60.0108 | 15.0001 | 123.6717 | 0.31996 | 60.0079 | 0 | 123.6321 | 14.8359 | 60.0346 | 15.0001
123.6791 | 14.8362 | 60.0121 | 15.0001 | 123.6729 | 0.38729 | 59.9734 | 0 | 123.6699 | 14.8506 | 60.0108 | 15.0001 | 123.68 | 0.31996 | 60.0079 | 0 | 123.6404 | 14.8359 | 60.0346 | 15.0001
123.6874 | 14.8362 | 60.0121 | 15.0001 | 123.6813 | 0.38713 | 59.9733 | 0 | 123.6782 | 14.8506 | 60.0108 | 15.0001 | 123.6884 | 0.31996 | 60.0079 | 0 | 123.6487 | 14.8359 | 60.0346 | 15.0001
123.6957 | 14.8362 | 60.0122 | 15.0001 | 123.6896 | 0.38713 | 59.9733 | 0 | 123.6866 | 14.8506 | 60.0109 | 15.0001 | 123.6967 | 0.32018 | 60.008 | 0 | 123.6571 | 14.8372 | 60.0347 | 15.0001
123.7041 | 14.8362 | 60.0122 | 15.0001 | 123.6979 | 0.38719 | 59.9732 | 0 | 123.6949 | 14.8511 | 60.0109 | 15.0001 | 123.705 | 0.32018 | 60.008 | 0 | 123.6654 | 14.8372 | 60.0347 | 15.0001
123.7124 | 14.8362 | 60.0122 | 15.0001 | 123.7063 | 0.38719 | 59.9732 | 0 | 123.7032 | 14.8511 | 60.0109 | 15.0001 | 123.7134 | 0.32018 | 60.008 | 0 | 123.6737 | 14.8385 | 60.0347 | 15.0001
123.7207 | 14.8362 | 60.0122 | 15.0001 | 123.7146 | 0.38748 | 59.9732 | 0 | 123.7116 | 14.8511 | 60.011 | 15.0001 | 123.7217 | 0.32018 | 60.008 | 0 | 123.682 | 14.8385 | 60.0347 | 15.0001
123.729 | 14.8362 | 60.0122 | 15.0001 | 123.7229 | 0.38748 | 59.9731 | 0 | 123.7199 | 14.8511 | 60.011 | 15.0001 | 123.73 | 0.32018 | 60.0081 | 0 | 123.6904 | 14.8385 | 60.0347 | 15.0001
123.7374 | 14.8362 | 60.0122 | 15.0001 | 123.7313 | 0.38748 | 59.9731 | 0 | 123.7282 | 14.8511 | 60.011 | 15.0001 | 123.7384 | 0.32018 | 60.0081 | 0 | 123.6987 | 14.8385 | 60.0347 | 15.0001
123.7457 | 14.8362 | 60.0123 | 15.0001 | 123.7396 | 0.38748 | 59.973 | 0 | 123.7366 | 14.8511 | 60.0111 | 15.0001 | 123.7467 | 0.32021 | 60.0081 | 0 | 123.707 | 14.8385 | 60.0347 | 15.0001
123.754 | 14.8362 | 60.0123 | 15.0001 | 123.748 | 0.38742 | 59.973 | 0 | 123.7449 | 14.8511 | 60.0111 | 15.0001 | 123.755 | 0.32021 | 60.0081 | 0 | 123.7154 | 14.8385 | 60.0347 | 15.0001
123.7624 | 14.8362 | 60.0123 | 15.0001 | 123.7563 | 0.38742 | 59.973 | 0 | 123.7532 | 14.8511 | 60.0111 | 15.0001 | 123.7634 | 0.32021 | 60.0082 | 0 | 123.7237 | 14.836 | 60.0347 | 15.0001
123.7707 | 14.8362 | 60.0123 | 15.0001 | 123.7646 | 0.38771 | 59.9729 | 0 | 123.7615 | 14.8511 | 60.0112 | 15.0001 | 123.7717 | 0.32021 | 60.0082 | 0 | 123.732 | 14.836 | 60.0347 | 15.0001
123.779 | 14.8362 | 60.0123 | 15.0001 | 123.773 | 0.38771 | 59.9729 | 0 | 123.7699 | 14.8511 | 60.0112 | 15.0001 | 123.78 | 0.32021 | 60.0082 | 0 | 123.7403 | 14.8383 | 60.0347 | 15.0001
123.7874 | 14.8362 | 60.0123 | 15.0001 | 123.7813 | 0.38771 | 59.9728 | 0 | 123.7782 | 14.8511 | 60.0112 | 15.0001 | 123.7884 | 0.32021 | 60.0082 | 0 | 123.7487 | 14.8383 | 60.0347 | 15.0001
123.7957 | 14.8362 | 60.0124 | 15.0001 | 123.7896 | 0.38771 | 59.9728 | 0 | 123.7865 | 14.8511 | 60.0113 | 15.0001 | 123.7967 | 0.32017 | 60.0083 | 0 | 123.757 | 14.8383 | 60.0348 | 15.0001
123.804 | 14.8362 | 60.0124 | 15.0001 | 123.798 | 0.38771 | 59.9727 | 0 | 123.7949 | 14.8511 | 60.0113 | 15.0001 | 123.805 | 0.32017 | 60.0083 | 0 | 123.7653 | 14.8383 | 60.0348 | 15.0001
123.8124 | 14.8362 | 60.0124 | 15.0001 | 123.8063 | 0.38771 | 59.9727 | 0 | 123.8032 | 14.8511 | 60.0113 | 15.0001 | 123.8134 | 0.32018 | 60.0083 | 0 | 123.7736 | 14.8376 | 60.0348 | 15.0001
123.8207 | 14.8362 | 60.0124 | 15.0001 | 123.8146 | 0.3876 | 59.9727 | 0 | 123.8115 | 14.8511 | 60.0114 | 15.0001 | 123.8217 | 0.32018 | 60.0083 | 0 | 123.782 | 14.8376 | 60.0348 | 15.0001
123.829 | 14.8362 | 60.0124 | 15.0001 | 123.823 | 0.3876 | 59.9726 | 0 | 123.8199 | 14.8511 | 60.0114 | 15.0001 | 123.83 | 0.32018 | 60.0084 | 0 | 123.7903 | 14.8376 | 60.0348 | 15.0001
123.8374 | 14.8362 | 60.0124 | 15.0001 | 123.8313 | 0.3878 | 59.9726 | 0 | 123.8282 | 14.8511 | 60.0114 | 15.0001 | 123.8383 | 0.32018 | 60.0084 | 0 | 123.7986 | 14.8376 | 60.0348 | 15.0001
123.8457 | 14.8362 | 60.0125 | 15.0001 | 123.8397 | 0.3878 | 59.9725 | 0 | 123.8365 | 14.8511 | 60.0115 | 15.0001 | 123.8467 | 0.32018 | 60.0084 | 0 | 123.807 | 14.8366 | 60.0348 | 15.0001
123.854 | 14.8362 | 60.0125 | 15.0001 | 123.848 | 0.3878 | 59.9725 | 0 | 123.8449 | 14.8511 | 60.0115 | 15.0001 | 123.855 | 0.32018 | 60.0084 | 0 | 123.8153 | 14.8366 | 60.0348 | 15.0001
123.8624 | 14.8362 | 60.0125 | 15.0001 | 123.8563 | 0.3878 | 59.9725 | 0 | 123.8532 | 14.8511 | 60.0115 | 15.0001 | 123.8633 | 0.32054 | 60.0085 | 0 | 123.8236 | 14.8339 | 60.0348 | 15.0001
123.8707 | 14.8362 | 60.0125 | 15.0001 | 123.8647 | 0.3878 | 59.9724 | 0 | 123.8615 | 14.8511 | 60.0116 | 15.0001 | 123.8717 | 0.32054 | 60.0085 | 0 | 123.8319 | 14.8339 | 60.0348 | 15.0001
123.879 | 14.8362 | 60.0125 | 15.0001 | 123.873 | 0.3878 | 59.9724 | 0 | 123.8699 | 14.8511 | 60.0116 | 15.0001 | 123.88 | 0.32054 | 60.0085 | 0 | 123.8403 | 14.8353 | 60.0348 | 15.0001
123.8874 | 14.8362 | 60.0125 | 15.0001 | 123.8813 | 0.38768 | 59.9723 | 0 | 123.8782 | 14.8511 | 60.0116 | 15.0001 | 123.8883 | 0.32054 | 60.0085 | 0 | 123.8486 | 14.8353 | 60.0348 | 15.0001
123.8957 | 14.8362 | 60.0126 | 15.0001 | 123.8897 | 0.38768 | 59.9723 | 0 | 123.8865 | 14.8511 | 60.0117 | 15.0001 | 123.8967 | 0.32054 | 60.0086 | 0 | 123.8569 | 14.8355 | 60.0349 | 15.0001
123.904 | 14.8362 | 60.0126 | 15.0001 | 123.898 | 0.38768 | 59.9722 | 0 | 123.8949 | 14.8511 | 60.0117 | 15.0001 | 123.905 | 0.32054 | 60.0086 | 0 | 123.8653 | 14.8355 | 60.0349 | 15.0001
123.9123 | 14.8395 | 60.0126 | 15.0001 | 123.9064 | 0.38768 | 59.9722 | 0 | 123.9032 | 14.8511 | 60.0117 | 15.0001 | 123.9133 | 0.32056 | 60.0086 | 0 | 123.8736 | 14.8348 | 60.0349 | 15.0001
123.9207 | 14.8395 | 60.0126 | 15.0001 | 123.9147 | 0.38793 | 59.9722 | 0 | 123.9115 | 14.8511 | 60.0118 | 15.0001 | 123.9217 | 0.32056 | 60.0086 | 0 | 123.8819 | 14.8348 | 60.0349 | 15.0001
123.929 | 14.8395 | 60.0126 | 15.0001 | 123.923 | 0.38793 | 59.9721 | 0 | 123.9199 | 14.8511 | 60.0118 | 15.0001 | 123.93 | 0.32056 | 60.0087 | 0 | 123.8902 | 14.8348 | 60.0349 | 15.0001
123.9373 | 14.8395 | 60.0126 | 15.0001 | 123.9314 | 0.38793 | 59.9721 | 0 | 123.9282 | 14.8511 | 60.0118 | 15.0001 | 123.9383 | 0.32056 | 60.0087 | 0 | 123.8986 | 14.8348 | 60.0349 | 15.0001
123.9457 | 14.839 | 60.0127 | 15.0001 | 123.9397 | 0.38793 | 59.972 | 0 | 123.9365 | 14.8511 | 60.0119 | 15.0001 | 123.9467 | 0.32057 | 60.0087 | 0 | 123.9069 | 14.8327 | 60.0349 | 15.0001
123.954 | 14.839 | 60.0127 | 15.0001 | 123.948 | 0.38793 | 59.972 | 0 | 123.9448 | 14.8511 | 60.0119 | 15.0001 | 123.955 | 0.32057 | 60.0087 | 0 | 123.9152 | 14.8327 | 60.0349 | 15.0001
123.9623 | 14.8386 | 60.0127 | 15.0001 | 123.9564 | 0.38793 | 59.972 | 0 | 123.9532 | 14.8511 | 60.0119 | 15.0001 | 123.9633 | 0.32057 | 60.0088 | 0 | 123.9235 | 14.835 | 60.0349 | 15.0001
123.9707 | 14.8386 | 60.0127 | 15.0001 | 123.9647 | 0.38797 | 59.9719 | 0 | 123.9615 | 14.8511 | 60.012 | 15.0001 | 123.9717 | 0.32057 | 60.0088 | 0 | 123.9319 | 14.835 | 60.0349 | 15.0001
123.979 | 14.8386 | 60.0127 | 15.0001 | 123.973 | 0.38797 | 59.9719 | 0 | 123.9698 | 14.8511 | 60.012 | 15.0001 | 123.98 | 0.32061 | 60.0088 | 0 | 123.9402 | 14.835 | 60.0349 | 15.0001
123.9873 | 14.8386 | 60.0127 | 15.0001 | 123.9814 | 0.3883 | 59.9719 | 0 | 123.9782 | 14.8511 | 60.012 | 15.0001 | 123.9883 | 0.32061 | 60.0088 | 0 | 123.9485 | 14.835 | 60.0349 | 15.0001
123.9957 | 14.8386 | 60.0128 | 15.0001 | 123.9897 | 0.3883 | 59.9719 | 0 | 123.9865 | 14.8511 | 60.0121 | 15.0001 | 123.9967 | 0.32061 | 60.0089 | 0 | 123.9569 | 14.832 | 60.035 | 15.0001
124.004 | 14.8386 | 60.0128 | 15.0001 | 123.9981 | 0.3883 | 59.9718 | 0 | 123.9948 | 14.8511 | 60.0121 | 15.0001 | 124.005 | 0.32061 | 60.0089 | 0 | 123.9652 | 14.832 | 60.035 | 15.0001
124.0123 | 14.8386 | 60.0128 | 15.0001 | 124.0064 | 0.3883 | 59.9718 | 0 | 124.0032 | 14.8511 | 60.0121 | 15.0001 | 124.0133 | 0.32082 | 60.0089 | 0 | 123.9735 | 14.8315 | 60.035 | 15.0001
124.0207 | 14.8386 | 60.0128 | 15.0001 | 124.0147 | 0.3883 | 59.9718 | 0 | 124.0115 | 14.8526 | 60.0122 | 15.0001 | 124.0217 | 0.32082 | 60.0089 | 0 | 123.9818 | 14.8315 | 60.035 | 15.0001
124.029 | 14.8386 | 60.0128 | 15.0001 | 124.0231 | 0.3883 | 59.9718 | 0 | 124.0198 | 14.8526 | 60.0122 | 15.0001 | 124.03 | 0.32082 | 60.009 | 0 | 123.9902 | 14.8315 | 60.035 | 15.0001
124.0373 | 14.8386 | 60.0128 | 15.0001 | 124.0314 | 0.38804 | 59.9717 | 0 | 124.0282 | 14.853 | 60.0122 | 15.0001 | 124.0383 | 0.32082 | 60.009 | 0 | 123.9985 | 14.8315 | 60.035 | 15.0001
124.0457 | 14.8386 | 60.0129 | 15.0001 | 124.0397 | 0.38804 | 59.9717 | 0 | 124.0365 | 14.853 | 60.0123 | 15.0001 | 124.0466 | 0.32082 | 60.009 | 0 | 124.0068 | 14.8337 | 60.035 | 15.0001
124.054 | 14.8386 | 60.0129 | 15.0001 | 124.0481 | 0.3882 | 59.9717 | 0 | 124.0448 | 14.8536 | 60.0123 | 15.0001 | 124.055 | 0.32082 | 60.009 | 0 | 124.0152 | 14.8337 | 60.035 | 15.0001
124.0623 | 14.8386 | 60.0129 | 15.0001 | 124.0564 | 0.3882 | 59.9717 | 0 | 124.0532 | 14.8536 | 60.0123 | 15.0001 | 124.0633 | 0.3208 | 60.0091 | 0 | 124.0235 | 14.8337 | 60.035 | 15.0001
124.0707 | 14.8386 | 60.0129 | 15.0001 | 124.0647 | 0.38826 | 59.9716 | 0 | 124.0615 | 14.8536 | 60.0124 | 15.0001 | 124.0716 | 0.3208 | 60.0091 | 0 | 124.0318 | 14.8337 | 60.035 | 15.0001
124.079 | 14.8386 | 60.0129 | 15.0001 | 124.0731 | 0.38826 | 59.9716 | 0 | 124.0698 | 14.8536 | 60.0124 | 15.0001 | 124.08 | 0.3208 | 60.0091 | 0 | 124.0401 | 14.8337 | 60.035 | 15.0001
124.0873 | 14.8386 | 60.0129 | 15.0001 | 124.0814 | 0.3881 | 59.9716 | 0 | 124.0782 | 14.8536 | 60.0124 | 15.0001 | 124.0883 | 0.3208 | 60.0091 | 0 | 124.0485 | 14.8337 | 60.035 | 15.0001
124.0956 | 14.8356 | 60.013 | 15.0001 | 124.0898 | 0.3881 | 59.9716 | 0 | 124.0865 | 14.8536 | 60.0125 | 15.0001 | 124.0966 | 0.32081 | 60.0092 | 0 | 124.0568 | 14.8362 | 60.0349 | 15.0001
124.104 | 14.8356 | 60.013 | 15.0001 | 124.0981 | 0.38839 | 59.9715 | 0 | 124.0948 | 14.8536 | 60.0125 | 15.0001 | 124.105 | 0.32081 | 60.0092 | 0 | 124.0651 | 14.8362 | 60.0349 | 15.0001
124.1123 | 14.8356 | 60.013 | 15.0001 | 124.1064 | 0.38839 | 59.9715 | 0 | 124.1032 | 14.8536 | 60.0125 | 15.0001 | 124.1133 | 0.32081 | 60.0092 | 0 | 124.0735 | 14.8362 | 60.0349 | 15.0001
124.1206 | 14.8356 | 60.013 | 15.0001 | 124.1148 | 0.38839 | 59.9715 | 0 | 124.1115 | 14.8536 | 60.0126 | 15.0001 | 124.1216 | 0.32081 | 60.0092 | 0 | 124.0818 | 14.8362 | 60.0349 | 15.0001
124.129 | 14.8366 | 60.013 | 15.0001 | 124.1231 | 0.38839 | 59.9715 | 0 | 124.1198 | 14.8536 | 60.0126 | 15.0001 | 124.13 | 0.32073 | 60.0093 | 0 | 124.0901 | 14.8362 | 60.0349 | 15.0001
124.1373 | 14.8366 | 60.013 | 15.0001 | 124.1314 | 0.38844 | 59.9714 | 0 | 124.1282 | 14.8536 | 60.0126 | 15.0001 | 124.1383 | 0.32073 | 60.0093 | 0 | 124.0984 | 14.8362 | 60.0349 | 15.0001
124.1456 | 14.8366 | 60.0131 | 15.0001 | 124.1398 | 0.38844 | 59.9714 | 0 | 124.1365 | 14.8536 | 60.0127 | 15.0001 | 124.1466 | 0.32073 | 60.0093 | 0 | 124.1068 | 14.8372 | 60.0349 | 15.0001
124.154 | 14.8366 | 60.0131 | 15.0001 | 124.1481 | 0.38837 | 59.9714 | 0 | 124.1448 | 14.8536 | 60.0127 | 15.0001 | 124.155 | 0.32073 | 60.0093 | 0 | 124.1151 | 14.8372 | 60.0349 | 15.0001
124.1623 | 14.8347 | 60.0131 | 15.0001 | 124.1565 | 0.38837 | 59.9714 | 0 | 124.1531 | 14.8536 | 60.0127 | 15.0001 | 124.1633 | 0.32073 | 60.0094 | 0 | 124.1234 | 14.8372 | 60.0349 | 15.0001
124.1706 | 14.8347 | 60.0131 | 15.0001 | 124.1648 | 0.38865 | 59.9713 | 0 | 124.1615 | 14.8534 | 60.0128 | 15.0001 | 124.1716 | 0.32073 | 60.0094 | 0 | 124.1318 | 14.8372 | 60.0349 | 15.0001
124.179 | 14.8347 | 60.0131 | 15.0001 | 124.1731 | 0.38865 | 59.9713 | 0 | 124.1698 | 14.8534 | 60.0128 | 15.0001 | 124.18 | 0.32073 | 60.0094 | 0 | 124.1401 | 14.8372 | 60.0349 | 15.0001
124.1873 | 14.8347 | 60.0131 | 15.0001 | 124.1815 | 0.38865 | 59.9713 | 0 | 124.1781 | 14.8534 | 60.0128 | 15.0001 | 124.1883 | 0.32073 | 60.0094 | 0 | 124.1484 | 14.8372 | 60.0349 | 15.0001
124.1956 | 14.8347 | 60.0132 | 15.0001 | 124.1898 | 0.38865 | 59.9713 | 0 | 124.1865 | 14.8534 | 60.0129 | 15.0001 | 124.1966 | 0.32073 | 60.0095 | 0 | 124.1567 | 14.8372 | 60.0348 | 15.0001
124.204 | 14.8347 | 60.0132 | 15.0001 | 124.1981 | 0.3884 | 59.9712 | 0 | 124.1948 | 14.8534 | 60.0129 | 15.0001 | 124.205 | 0.32073 | 60.0095 | 0 | 124.1651 | 14.8372 | 60.0348 | 15.0001
124.2123 | 14.8347 | 60.0132 | 15.0001 | 124.2065 | 0.3884 | 59.9712 | 0 | 124.2031 | 14.8534 | 60.0129 | 15.0001 | 124.2133 | 0.32073 | 60.0095 | 0 | 124.1734 | 14.8372 | 60.0348 | 15.0001
124.2206 | 14.8347 | 60.0132 | 15.0001 | 124.2148 | 0.38845 | 59.9712 | 0 | 124.2115 | 14.8537 | 60.013 | 15.0001 | 124.2216 | 0.32073 | 60.0095 | 0 | 124.1817 | 14.8372 | 60.0348 | 15.0001
124.229 | 14.8347 | 60.0132 | 15.0001 | 124.2231 | 0.38845 | 59.9712 | 0 | 124.2198 | 14.8537 | 60.013 | 15.0001 | 124.2299 | 0.32073 | 60.0096 | 0 | 124.1901 | 14.8372 | 60.0348 | 15.0001
124.2373 | 14.8347 | 60.0132 | 15.0001 | 124.2315 | 0.38845 | 59.9711 | 0 | 124.2281 | 14.8537 | 60.0131 | 15.0001 | 124.2383 | 0.32073 | 60.0096 | 0 | 124.1984 | 14.8372 | 60.0348 | 15.0001
124.2456 | 14.8347 | 60.0133 | 15.0001 | 124.2398 | 0.38845 | 59.9711 | 0 | 124.2365 | 14.8537 | 60.0131 | 15.0001 | 124.2466 | 0.32073 | 60.0096 | 0 | 124.2067 | 14.8372 | 60.0348 | 15.0001
124.2539 | 14.8347 | 60.0133 | 15.0001 | 124.2482 | 0.38857 | 59.9711 | 0 | 124.2448 | 14.8537 | 60.0132 | 15.0001 | 124.2549 | 0.32073 | 60.0096 | 0 | 124.215 | 14.8372 | 60.0348 | 15.0001
124.2623 | 14.8347 | 60.0133 | 15.0001 | 124.2565 | 0.38857 | 59.9711 | 0 | 124.2531 | 14.8537 | 60.0132 | 15.0001 | 124.2633 | 0.32113 | 60.0097 | 0 | 124.2234 | 14.8372 | 60.0348 | 15.0001
124.2706 | 14.8347 | 60.0133 | 15.0001 | 124.2648 | 0.38841 | 59.971 | 0 | 124.2615 | 14.8537 | 60.0133 | 15.0001 | 124.2716 | 0.32113 | 60.0097 | 0 | 124.2317 | 14.8372 | 60.0348 | 15.0001
124.2789 | 14.8328 | 60.0133 | 15.0001 | 124.2732 | 0.38841 | 59.971 | 0 | 124.2698 | 14.8537 | 60.0133 | 15.0001 | 124.2799 | 0.3211 | 60.0097 | 0 | 124.24 | 14.8336 | 60.0348 | 15.0001
124.2873 | 14.8328 | 60.0133 | 15.0001 | 124.2815 | 0.38871 | 59.971 | 0 | 124.2781 | 14.8537 | 60.0133 | 15.0001 | 124.2883 | 0.3211 | 60.0097 | 0 | 124.2484 | 14.8336 | 60.0348 | 15.0001
124.2956 | 14.8328 | 60.0134 | 15.0001 | 124.2898 | 0.38871 | 59.971 | 0 | 124.2864 | 14.8537 | 60.0134 | 15.0001 | 124.2966 | 0.3211 | 60.0098 | 0 | 124.2567 | 14.8336 | 60.0347 | 15.0001
124.3039 | 14.8328 | 60.0134 | 15.0001 | 124.2982 | 0.38877 | 59.9709 | 0 | 124.2948 | 14.8537 | 60.0134 | 15.0001 | 124.3049 | 0.3211 | 60.0098 | 0 | 124.265 | 14.8336 | 60.0347 | 15.0001
124.3123 | 14.835 | 60.0134 | 15.0001 | 124.3065 | 0.38877 | 59.9709 | 0 | 124.3031 | 14.8537 | 60.0135 | 15.0001 | 124.3133 | 0.32113 | 60.0098 | 0 | 124.2733 | 14.8336 | 60.0347 | 15.0001
124.3206 | 14.835 | 60.0134 | 15.0001 | 124.3148 | 0.3886 | 59.9709 | 0 | 124.3114 | 14.8537 | 60.0135 | 15.0001 | 124.3216 | 0.32113 | 60.0098 | 0 | 124.2817 | 14.8336 | 60.0347 | 15.0001
124.3289 | 14.8344 | 60.0134 | 15.0001 | 124.3232 | 0.3886 | 59.9709 | 0 | 124.3198 | 14.8537 | 60.0136 | 15.0001 | 124.3299 | 0.32113 | 60.0099 | 0 | 124.29 | 14.8336 | 60.0347 | 15.0001
124.3373 | 14.8344 | 60.0134 | 15.0001 | 124.3315 | 0.3886 | 59.9708 | 0 | 124.3281 | 14.8528 | 60.0136 | 15.0001 | 124.3383 | 0.32113 | 60.0099 | 0 | 124.2983 | 14.8336 | 60.0347 | 15.0001
124.3456 | 14.8344 | 60.0135 | 15.0001 | 124.3399 | 0.3886 | 59.9708 | 0 | 124.3364 | 14.8528 | 60.0137 | 15.0001 | 124.3466 | 0.32113 | 60.0099 | 0 | 124.3067 | 14.8347 | 60.0347 | 15.0001
124.3539 | 14.8344 | 60.0135 | 15.0001 | 124.3482 | 0.38881 | 59.9708 | 0 | 124.3448 | 14.8502 | 60.0137 | 15.0001 | 124.3549 | 0.32113 | 60.0099 | 0 | 124.315 | 14.8347 | 60.0347 | 15.0001
124.3622 | 14.8344 | 60.0135 | 15.0001 | 124.3565 | 0.38881 | 59.9708 | 0 | 124.3531 | 14.8502 | 60.0138 | 15.0001 | 124.3633 | 0.32113 | 60.01 | 0 | 124.3233 | 14.8328 | 60.0347 | 15.0001
124.3706 | 14.8344 | 60.0135 | 15.0001 | 124.3649 | 0.38873 | 59.9707 | 0 | 124.3614 | 14.8502 | 60.0138 | 15.0001 | 124.3716 | 0.32113 | 60.01 | 0 | 124.3316 | 14.8328 | 60.0347 | 15.0001
124.3789 | 14.8352 | 60.0135 | 15.0001 | 124.3732 | 0.38873 | 59.9707 | 0 | 124.3698 | 14.8502 | 60.0139 | 15.0001 | 124.3799 | 0.32113 | 60.01 | 0 | 124.34 | 14.8328 | 60.0347 | 15.0001
124.3872 | 14.8352 | 60.0135 | 15.0001 | 124.3815 | 0.389 | 59.9707 | 0 | 124.3781 | 14.8502 | 60.0139 | 15.0001 | 124.3883 | 0.32113 | 60.01 | 0 | 124.3483 | 14.8328 | 60.0347 | 15.0001
124.3956 | 14.8352 | 60.0136 | 15.0001 | 124.3899 | 0.389 | 59.9707 | 0 | 124.3864 | 14.8502 | 60.014 | 15.0001 | 124.3966 | 0.32113 | 60.0101 | 0 | 124.3566 | 14.8328 | 60.0346 | 15.0001
124.4039 | 14.8352 | 60.0136 | 15.0001 | 124.3982 | 0.389 | 59.9706 | 0 | 124.3948 | 14.8502 | 60.014 | 15.0001 | 124.4049 | 0.32113 | 60.0101 | 0 | 124.365 | 14.8328 | 60.0346 | 15.0001
124.4122 | 14.8339 | 60.0136 | 15.0001 | 124.4066 | 0.389 | 59.9706 | 0 | 124.4031 | 14.8502 | 60.0141 | 15.0001 | 124.4132 | 0.32113 | 60.0101 | 0 | 124.3733 | 14.8328 | 60.0346 | 15.0001
124.4206 | 14.8339 | 60.0136 | 15.0001 | 124.4149 | 0.389 | 59.9706 | 0 | 124.4114 | 14.8483 | 60.0141 | 15.0001 | 124.4216 | 0.32113 | 60.0101 | 0 | 124.3816 | 14.8328 | 60.0346 | 15.0001
124.4289 | 14.8332 | 60.0136 | 15.0001 | 124.4232 | 0.389 | 59.9706 | 0 | 124.4197 | 14.8483 | 60.0142 | 15.0001 | 124.4299 | 0.32106 | 60.0102 | 0 | 124.3899 | 14.8332 | 60.0346 | 15.0001
124.4372 | 14.8332 | 60.0136 | 15.0001 | 124.4316 | 0.38885 | 59.9705 | 0 | 124.4281 | 14.8456 | 60.0142 | 15.0001 | 124.4382 | 0.32106 | 60.0102 | 0 | 124.3983 | 14.8332 | 60.0346 | 15.0001
124.4456 | 14.8332 | 60.0137 | 15.0001 | 124.4399 | 0.38885 | 59.9705 | 0 | 124.4364 | 14.8456 | 60.0143 | 15.0001 | 124.4466 | 0.32106 | 60.0102 | 0 | 124.4066 | 14.8332 | 60.0346 | 15.0001
124.4539 | 14.8332 | 60.0137 | 15.0001 | 124.4482 | 0.38922 | 59.9705 | 0 | 124.4447 | 14.8456 | 60.0143 | 15.0001 | 124.4549 | 0.32106 | 60.0102 | 0 | 124.4149 | 14.8332 | 60.0346 | 15.0001
124.4622 | 14.8332 | 60.0137 | 15.0001 | 124.4566 | 0.38922 | 59.9705 | 0 | 124.4531 | 14.8456 | 60.0144 | 15.0001 | 124.4632 | 0.32106 | 60.0103 | 0 | 124.4233 | 14.8331 | 60.0346 | 15.0001
124.4706 | 14.8332 | 60.0137 | 15.0001 | 124.4649 | 0.38922 | 59.9704 | 0 | 124.4614 | 14.8456 | 60.0144 | 15.0001 | 124.4716 | 0.32106 | 60.0103 | 0 | 124.4316 | 14.8331 | 60.0346 | 15.0001
124.4789 | 14.8332 | 60.0137 | 15.0001 | 124.4732 | 0.38922 | 59.9704 | 0 | 124.4697 | 14.8456 | 60.0145 | 15.0001 | 124.4799 | 0.32106 | 60.0103 | 0 | 124.4399 | 14.8331 | 60.0346 | 15.0001
124.4872 | 14.8332 | 60.0137 | 15.0001 | 124.4816 | 0.38922 | 59.9704 | 0 | 124.4781 | 14.8447 | 60.0145 | 15.0001 | 124.4882 | 0.32106 | 60.0103 | 0 | 124.4482 | 14.8331 | 60.0346 | 15.0001
124.4955 | 14.8332 | 60.0138 | 15.0001 | 124.4899 | 0.38922 | 59.9704 | 0 | 124.4864 | 14.8447 | 60.0146 | 15.0001 | 124.4966 | 0.32106 | 60.0104 | 0 | 124.4566 | 14.8331 | 60.0345 | 15.0001
124.5039 | 14.8332 | 60.0138 | 15.0001 | 124.4983 | 0.38922 | 59.9703 | 0 | 124.4947 | 14.8447 | 60.0146 | 15.0001 | 124.5049 | 0.32106 | 60.0104 | 0 | 124.4649 | 14.8331 | 60.0345 | 15.0001
124.5122 | 14.8338 | 60.0138 | 15.0001 | 124.5066 | 0.38922 | 59.9703 | 0 | 124.5031 | 14.8447 | 60.0147 | 15.0001 | 124.5132 | 0.32135 | 60.0104 | 0 | 124.4732 | 14.8331 | 60.0345 | 15.0001
124.5205 | 14.8338 | 60.0138 | 15.0001 | 124.5149 | 0.38928 | 59.9703 | 0 | 124.5114 | 14.8447 | 60.0147 | 15.0001 | 124.5216 | 0.32135 | 60.0104 | 0 | 124.4816 | 14.8331 | 60.0345 | 15.0001
124.5289 | 14.8352 | 60.0138 | 15.0001 | 124.5233 | 0.38928 | 59.9703 | 0 | 124.5197 | 14.8447 | 60.0148 | 15.0001 | 124.5299 | 0.32135 | 60.0105 | 0 | 124.4899 | 14.8331 | 60.0345 | 15.0001
124.5372 | 14.8352 | 60.0138 | 15.0001 | 124.5316 | 0.38928 | 59.9702 | 0 | 124.528 | 14.8447 | 60.0148 | 15.0001 | 124.5382 | 0.32135 | 60.0105 | 0 | 124.4982 | 14.8331 | 60.0345 | 15.0001
124.5455 | 14.8352 | 60.0139 | 15.0001 | 124.5399 | 0.38928 | 59.9702 | 0 | 124.5364 | 14.8447 | 60.0149 | 15.0001 | 124.5466 | 0.32135 | 60.0105 | 0 | 124.5065 | 14.8331 | 60.0345 | 15.0001
124.5539 | 14.8352 | 60.0139 | 15.0001 | 124.5483 | 0.38949 | 59.9702 | 0 | 124.5447 | 14.8447 | 60.0149 | 15.0001 | 124.5549 | 0.32135 | 60.0105 | 0 | 124.5149 | 14.8331 | 60.0345 | 15.0001
124.5622 | 14.8352 | 60.0139 | 15.0001 | 124.5566 | 0.38949 | 59.9702 | 0 | 124.553 | 14.8447 | 60.015 | 15.0001 | 124.5632 | 0.32135 | 60.0106 | 0 | 124.5232 | 14.8331 | 60.0345 | 15.0001
124.5705 | 14.8352 | 60.0139 | 15.0001 | 124.5649 | 0.38949 | 59.9701 | 0 | 124.5614 | 14.8447 | 60.015 | 15.0001 | 124.5716 | 0.32135 | 60.0106 | 0 | 124.5315 | 14.8331 | 60.0345 | 15.0001
124.5789 | 14.8352 | 60.0139 | 15.0001 | 124.5733 | 0.38949 | 59.9701 | 0 | 124.5697 | 14.8447 | 60.0151 | 15.0001 | 124.5799 | 0.32135 | 60.0106 | 0 | 124.5399 | 14.833 | 60.0345 | 15.0001
124.5872 | 14.8352 | 60.0139 | 15.0001 | 124.5816 | 0.38938 | 59.9701 | 0 | 124.578 | 14.8447 | 60.0151 | 15.0001 | 124.5882 | 0.32135 | 60.0106 | 0 | 124.5482 | 14.833 | 60.0345 | 15.0001
124.5955 | 14.8352 | 60.0139 | 15.0001 | 124.59 | 0.38938 | 59.9701 | 0 | 124.5864 | 14.8447 | 60.0152 | 15.0001 | 124.5965 | 0.32135 | 60.0107 | 0 | 124.5565 | 14.833 | 60.0344 | 15.0001
124.6039 | 14.8352 | 60.014 | 15.0001 | 124.5983 | 0.38911 | 59.97 | 0 | 124.5947 | 14.8447 | 60.0152 | 15.0001 | 124.6049 | 0.32135 | 60.0107 | 0 | 124.5648 | 14.833 | 60.0344 | 15.0001
124.6122 | 14.8352 | 60.014 | 15.0001 | 124.6066 | 0.38911 | 59.97 | 0 | 124.603 | 14.8447 | 60.0153 | 15.0001 | 124.6132 | 0.32135 | 60.0107 | 0 | 124.5732 | 14.8347 | 60.0344 | 15.0001
124.6205 | 14.8352 | 60.014 | 15.0001 | 124.615 | 0.38911 | 59.97 | 0 | 124.6114 | 14.8497 | 60.0153 | 15.0001 | 124.6215 | 0.32135 | 60.0107 | 0 | 124.5815 | 14.8347 | 60.0344 | 15.0001
124.6289 | 14.8352 | 60.014 | 15.0001 | 124.6233 | 0.38911 | 59.97 | 0 | 124.6197 | 14.8497 | 60.0154 | 15.0001 | 124.6299 | 0.32135 | 60.0108 | 0 | 124.5898 | 14.8347 | 60.0344 | 15.0001
124.6372 | 14.8352 | 60.014 | 15.0001 | 124.6316 | 0.38915 | 59.9699 | 0 | 124.628 | 14.8497 | 60.0154 | 15.0001 | 124.6382 | 0.32135 | 60.0108 | 0 | 124.5982 | 14.8347 | 60.0344 | 15.0001
124.6455 | 14.8352 | 60.0139 | 15.0001 | 124.64 | 0.38915 | 59.9699 | 0 | 124.6364 | 14.8497 | 60.0155 | 15.0001 | 124.6465 | 0.32137 | 60.0108 | 0 | 124.6065 | 14.8347 | 60.0344 | 15.0001
124.6538 | 14.8352 | 60.0139 | 15.0001 | 124.6483 | 0.38917 | 59.9699 | 0 | 124.6447 | 14.8497 | 60.0155 | 15.0001 | 124.6549 | 0.32137 | 60.0108 | 0 | 124.6148 | 14.8347 | 60.0344 | 15.0001
124.6622 | 14.8352 | 60.0139 | 15.0001 | 124.6567 | 0.38917 | 59.9699 | 0 | 124.653 | 14.8497 | 60.0156 | 15.0001 | 124.6632 | 0.32137 | 60.0109 | 0 | 124.6231 | 14.8347 | 60.0344 | 15.0001
124.6705 | 14.8352 | 60.0139 | 15.0001 | 124.665 | 0.38922 | 59.9698 | 0 | 124.6613 | 14.8497 | 60.0156 | 15.0001 | 124.6715 | 0.32137 | 60.0109 | 0 | 124.6315 | 14.8347 | 60.0344 | 15.0001
124.6788 | 14.8352 | 60.0138 | 15.0001 | 124.6733 | 0.38922 | 59.9698 | 0 | 124.6697 | 14.8497 | 60.0157 | 15.0001 | 124.6799 | 0.32137 | 60.0109 | 0 | 124.6398 | 14.8352 | 60.0344 | 15.0001
124.6872 | 14.8352 | 60.0138 | 15.0001 | 124.6817 | 0.38947 | 59.9698 | 0 | 124.678 | 14.8507 | 60.0157 | 15.0001 | 124.6882 | 0.32137 | 60.0109 | 0 | 124.6481 | 14.8352 | 60.0344 | 15.0001
124.6955 | 14.8352 | 60.0138 | 15.0001 | 124.69 | 0.38947 | 59.9698 | 0 | 124.6863 | 14.8507 | 60.0158 | 15.0001 | 124.6965 | 0.32137 | 60.011 | 0 | 124.6565 | 14.8352 | 60.0343 | 15.0001
124.7038 | 14.8352 | 60.0138 | 15.0001 | 124.6983 | 0.38939 | 59.9697 | 0 | 124.6947 | 14.8507 | 60.0158 | 15.0001 | 124.7049 | 0.32137 | 60.011 | 0 | 124.6648 | 14.8352 | 60.0343 | 15.0001
124.7122 | 14.8352 | 60.0137 | 15.0001 | 124.7067 | 0.38939 | 59.9697 | 0 | 124.703 | 14.8507 | 60.0159 | 15.0001 | 124.7132 | 0.32137 | 60.011 | 0 | 124.6731 | 14.8352 | 60.0343 | 15.0001
124.7205 | 14.8352 | 60.0137 | 15.0001 | 124.715 | 0.38939 | 59.9697 | 0 | 124.7113 | 14.8507 | 60.0159 | 15.0001 | 124.7215 | 0.32137 | 60.011 | 0 | 124.6814 | 14.8352 | 60.0343 | 15.0001
124.7288 | 14.8352 | 60.0137 | 15.0001 | 124.7233 | 0.38939 | 59.9697 | 0 | 124.7197 | 14.8507 | 60.016 | 15.0001 | 124.7299 | 0.32137 | 60.0111 | 0 | 124.6898 | 14.8352 | 60.0343 | 15.0001
124.7372 | 14.8352 | 60.0137 | 15.0001 | 124.7317 | 0.38939 | 59.9696 | 0 | 124.728 | 14.8507 | 60.016 | 15.0001 | 124.7382 | 0.32137 | 60.0111 | 0 | 124.6981 | 14.8352 | 60.0343 | 15.0001
124.7455 | 14.8352 | 60.0136 | 15.0001 | 124.74 | 0.38939 | 59.9696 | 0 | 124.7363 | 14.8507 | 60.0161 | 15.0001 | 124.7465 | 0.32137 | 60.0111 | 0 | 124.7064 | 14.8352 | 60.0343 | 15.0001
124.7538 | 14.8352 | 60.0136 | 15.0001 | 124.7484 | 0.38939 | 59.9696 | 0 | 124.7447 | 14.8507 | 60.0161 | 15.0001 | 124.7549 | 0.32137 | 60.0111 | 0 | 124.7148 | 14.8352 | 60.0343 | 15.0001
124.7622 | 14.8352 | 60.0136 | 15.0001 | 124.7567 | 0.38939 | 59.9696 | 0 | 124.753 | 14.8507 | 60.0162 | 15.0001 | 124.7632 | 0.32137 | 60.0112 | 0 | 124.7231 | 14.8352 | 60.0343 | 15.0001
124.7705 | 14.8352 | 60.0136 | 15.0001 | 124.765 | 0.38939 | 59.9695 | 0 | 124.7613 | 14.8507 | 60.0162 | 15.0001 | 124.7715 | 0.32137 | 60.0112 | 0 | 124.7314 | 14.8352 | 60.0343 | 15.0001
124.7788 | 14.8352 | 60.0135 | 15.0001 | 124.7734 | 0.38939 | 59.9695 | 0 | 124.7696 | 14.8507 | 60.0163 | 15.0001 | 124.7798 | 0.32137 | 60.0112 | 0 | 124.7397 | 14.8352 | 60.0343 | 15.0001
124.7872 | 14.8352 | 60.0135 | 15.0001 | 124.7817 | 0.38945 | 59.9695 | 0 | 124.778 | 14.8507 | 60.0163 | 15.0001 | 124.7882 | 0.32137 | 60.0112 | 0 | 124.7481 | 14.8352 | 60.0343 | 15.0001
124.7955 | 14.8352 | 60.0135 | 15.0001 | 124.79 | 0.38945 | 59.9695 | 0 | 124.7863 | 14.8507 | 60.0164 | 15.0001 | 124.7965 | 0.32137 | 60.0113 | 0 | 124.7564 | 14.8352 | 60.0342 | 15.0001
124.8038 | 14.8352 | 60.0135 | 15.0001 | 124.7984 | 0.3897 | 59.9694 | 0 | 124.7946 | 14.8507 | 60.0164 | 15.0001 | 124.8048 | 0.32137 | 60.0113 | 0 | 124.7647 | 14.8352 | 60.0342 | 15.0001
124.8122 | 14.8352 | 60.0134 | 15.0001 | 124.8067 | 0.3897 | 59.9694 | 0 | 124.803 | 14.8507 | 60.0165 | 15.0001 | 124.8132 | 0.32137 | 60.0113 | 0 | 124.7731 | 14.8356 | 60.0342 | 15.0001
124.8205 | 14.8352 | 60.0134 | 15.0001 | 124.8151 | 0.3897 | 59.9694 | 0 | 124.8113 | 14.8507 | 60.0165 | 15.0001 | 124.8215 | 0.32137 | 60.0113 | 0 | 124.7814 | 14.8356 | 60.0342 | 15.0001
124.8288 | 14.8352 | 60.0134 | 15.0001 | 124.8234 | 0.3897 | 59.9694 | 0 | 124.8196 | 14.8507 | 60.0166 | 15.0001 | 124.8298 | 0.32137 | 60.0114 | 0 | 124.7897 | 14.8356 | 60.0342 | 15.0001
124.8371 | 14.8352 | 60.0134 | 15.0001 | 124.8317 | 0.38967 | 59.9693 | 0 | 124.828 | 14.8507 | 60.0166 | 15.0001 | 124.8382 | 0.32137 | 60.0114 | 0 | 124.7981 | 14.8356 | 60.0342 | 15.0001
124.8455 | 14.8352 | 60.0133 | 15.0001 | 124.8401 | 0.38967 | 59.9693 | 0 | 124.8363 | 14.8507 | 60.0167 | 15.0001 | 124.8465 | 0.32137 | 60.0114 | 0 | 124.8064 | 14.8356 | 60.0342 | 15.0001
124.8538 | 14.8352 | 60.0133 | 15.0001 | 124.8484 | 0.38967 | 59.9693 | 0 | 124.8446 | 14.8507 | 60.0167 | 15.0001 | 124.8548 | 0.32137 | 60.0114 | 0 | 124.8147 | 14.8356 | 60.0342 | 15.0001
124.8621 | 14.8352 | 60.0133 | 15.0001 | 124.8567 | 0.38967 | 59.9693 | 0 | 124.853 | 14.8507 | 60.0168 | 15.0001 | 124.8632 | 0.32137 | 60.0115 | 0 | 124.823 | 14.8356 | 60.0342 | 15.0001
124.8705 | 14.8352 | 60.0133 | 15.0001 | 124.8651 | 0.38967 | 59.9692 | 0 | 124.8613 | 14.8507 | 60.0168 | 15.0001 | 124.8715 | 0.32137 | 60.0115 | 0 | 124.8314 | 14.8356 | 60.0342 | 15.0001
124.8788 | 14.8352 | 60.0132 | 15.0001 | 124.8734 | 0.38967 | 59.9692 | 0 | 124.8696 | 14.8507 | 60.0169 | 15.0001 | 124.8798 | 0.32137 | 60.0115 | 0 | 124.8397 | 14.8356 | 60.0342 | 15.0001
124.8871 | 14.8352 | 60.0132 | 15.0001 | 124.8818 | 0.3896 | 59.9692 | 0 | 124.878 | 14.8507 | 60.0169 | 15.0001 | 124.8882 | 0.32137 | 60.0115 | 0 | 124.848 | 14.8356 | 60.0342 | 15.0001
124.8955 | 14.8352 | 60.0132 | 15.0001 | 124.8901 | 0.3896 | 59.9692 | 0 | 124.8863 | 14.8507 | 60.017 | 15.0001 | 124.8965 | 0.32148 | 60.0116 | 0 | 124.8564 | 14.8356 | 60.0341 | 15.0001
124.9038 | 14.8352 | 60.0132 | 15.0001 | 124.8984 | 0.39006 | 59.9691 | 0 | 124.8946 | 14.8507 | 60.017 | 15.0001 | 124.9048 | 0.32148 | 60.0116 | 0 | 124.8647 | 14.8356 | 60.0341 | 15.0001
124.9121 | 14.8352 | 60.0131 | 15.0001 | 124.9068 | 0.39006 | 59.9691 | 0 | 124.9029 | 14.8507 | 60.0171 | 15.0001 | 124.9132 | 0.32148 | 60.0116 | 0 | 124.873 | 14.8356 | 60.0341 | 15.0001
124.9205 | 14.8352 | 60.0131 | 15.0001 | 124.9151 | 0.39006 | 59.9691 | 0 | 124.9113 | 14.8507 | 60.0171 | 15.0001 | 124.9215 | 0.32148 | 60.0116 | 0 | 124.8813 | 14.8356 | 60.0341 | 15.0001
124.9288 | 14.8352 | 60.0131 | 15.0001 | 124.9234 | 0.39006 | 59.9691 | 0 | 124.9196 | 14.8507 | 60.0172 | 15.0001 | 124.9298 | 0.32148 | 60.0117 | 0 | 124.8897 | 14.8356 | 60.0341 | 15.0001
124.9371 | 14.8352 | 60.0131 | 15.0001 | 124.9318 | 0.39006 | 59.969 | 0 | 124.9279 | 14.8507 | 60.0172 | 15.0001 | 124.9382 | 0.32148 | 60.0117 | 0 | 124.898 | 14.8356 | 60.0341 | 15.0001
124.9455 | 14.8352 | 60.013 | 15.0001 | 124.9401 | 0.39006 | 59.969 | 0 | 124.9363 | 14.8507 | 60.0173 | 15.0001 | 124.9465 | 0.32148 | 60.0117 | 0 | 124.9063 | 14.8356 | 60.0341 | 15.0001
124.9538 | 14.8352 | 60.013 | 15.0001 | 124.9485 | 0.39007 | 59.969 | 0 | 124.9446 | 14.8507 | 60.0173 | 15.0001 | 124.9548 | 0.32148 | 60.0117 | 0 | 124.9147 | 14.8356 | 60.0341 | 15.0001
124.9621 | 14.8352 | 60.013 | 15.0001 | 124.9568 | 0.39007 | 59.969 | 0 | 124.9529 | 14.8507 | 60.0174 | 15.0001 | 124.9631 | 0.32148 | 60.0118 | 0 | 124.923 | 14.8356 | 60.0341 | 15.0001
124.9705 | 14.8352 | 60.013 | 15.0001 | 124.9651 | 0.39007 | 59.9689 | 0 | 124.9613 | 14.8507 | 60.0174 | 15.0001 | 124.9715 | 0.32148 | 60.0118 | 0 | 124.9313 | 14.8356 | 60.0341 | 15.0001
124.9788 | 14.8352 | 60.0129 | 15.0001 | 124.9735 | 0.39007 | 59.9689 | 0 | 124.9696 | 14.8507 | 60.0175 | 15.0001 | 124.9798 | 0.32148 | 60.0118 | 0 | 124.9396 | 14.8362 | 60.0341 | 15.0001
124.9871 | 14.8352 | 60.0129 | 15.0001 | 124.9818 | 0.39049 | 59.9689 | 0 | 124.9779 | 14.8562 | 60.0175 | 15.0001 | 124.9881 | 0.32148 | 60.0118 | 0 | 124.948 | 14.8362 | 60.0341 | 15.0001
124.9955 | 14.8352 | 60.0129 | 15.0001 | 124.9901 | 0.39049 | 59.9688 | 0 | 124.9863 | 14.8562 | 60.0176 | 15.0001 | 124.9965 | 0.32148 | 60.0119 | 0 | 124.9563 | 14.8358 | 60.034 | 15.0001
125.0038 | 14.8352 | 60.0129 | 15.0001 | 124.9985 | 0.39048 | 59.9688 | 0 | 124.9946 | 14.8562 | 60.0176 | 15.0001 | 125.0048 | 0.32148 | 60.0119 | 0 | 124.9646 | 14.8358 | 60.034 | 15.0001
125.0121 | 14.8367 | 60.0128 | 15.0001 | 125.0068 | 0.39048 | 59.9688 | 0 | 125.0029 | 14.8562 | 60.0177 | 15.0001 | 125.0131 | 0.32148 | 60.0119 | 0 | 124.973 | 14.8358 | 60.034 | 15.0001
125.0204 | 14.8367 | 60.0128 | 15.0001 | 125.0152 | 0.39048 | 59.9687 | 0 | 125.0112 | 14.8595 | 60.0177 | 15.0001 | 125.0215 | 0.32148 | 60.0119 | 0 | 124.9813 | 14.8358 | 60.034 | 15.0001
125.0288 | 14.8367 | 60.0128 | 15.0001 | 125.0235 | 0.39048 | 59.9687 | 0 | 125.0196 | 14.8595 | 60.0178 | 15.0001 | 125.0298 | 0.32148 | 60.012 | 0 | 124.9896 | 14.8335 | 60.034 | 15.0001
125.0371 | 14.8367 | 60.0128 | 15.0001 | 125.0318 | 0.39048 | 59.9687 | 0 | 125.0279 | 14.8595 | 60.0178 | 15.0001 | 125.0381 | 0.32148 | 60.012 | 0 | 124.9979 | 14.8335 | 60.034 | 15.0001
125.0454 | 14.8367 | 60.0127 | 15.0001 | 125.0402 | 0.39048 | 59.9686 | 0 | 125.0362 | 14.8595 | 60.0179 | 15.0001 | 125.0465 | 0.32148 | 60.012 | 0 | 125.0063 | 14.8335 | 60.034 | 15.0001
125.0538 | 14.8367 | 60.0127 | 15.0001 | 125.0485 | 0.39064 | 59.9686 | 0 | 125.0446 | 14.8595 | 60.0179 | 15.0001 | 125.0548 | 0.32148 | 60.012 | 0 | 125.0146 | 14.8335 | 60.034 | 15.0001
125.0621 | 14.8367 | 60.0127 | 15.0001 | 125.0568 | 0.39064 | 59.9686 | 0 | 125.0529 | 14.8595 | 60.018 | 15.0001 | 125.0631 | 0.32148 | 60.0121 | 0 | 125.0229 | 14.8335 | 60.034 | 15.0001
125.0704 | 14.8367 | 60.0127 | 15.0001 | 125.0652 | 0.39057 | 59.9685 | 0 | 125.0612 | 14.8599 | 60.018 | 15.0001 | 125.0715 | 0.32148 | 60.0121 | 0 | 125.0313 | 14.8335 | 60.034 | 15.0001
125.0788 | 14.8367 | 60.0126 | 15.0001 | 125.0735 | 0.39057 | 59.9685 | 0 | 125.0696 | 14.8599 | 60.0181 | 15.0001 | 125.0798 | 0.32148 | 60.0121 | 0 | 125.0396 | 14.8335 | 60.034 | 15.0001
125.0871 | 14.8367 | 60.0126 | 15.0001 | 125.0819 | 0.39062 | 59.9685 | 0 | 125.0779 | 14.8599 | 60.0181 | 15.0001 | 125.0881 | 0.32148 | 60.0121 | 0 | 125.0479 | 14.8335 | 60.034 | 15.0001
125.0954 | 14.8367 | 60.0126 | 15.0001 | 125.0902 | 0.39062 | 59.9684 | 0 | 125.0862 | 14.8599 | 60.0182 | 15.0001 | 125.0965 | 0.32148 | 60.0122 | 0 | 125.0562 | 14.8335 | 60.034 | 15.0001
125.1038 | 14.8367 | 60.0126 | 15.0001 | 125.0985 | 0.39082 | 59.9684 | 0 | 125.0946 | 14.8599 | 60.0182 | 15.0001 | 125.1048 | 0.32148 | 60.0122 | 0 | 125.0646 | 14.8335 | 60.034 | 15.0001
125.1121 | 14.8367 | 60.0125 | 15.0001 | 125.1069 | 0.39082 | 59.9684 | 0 | 125.1029 | 14.8599 | 60.0183 | 15.0001 | 125.1131 | 0.32148 | 60.0122 | 0 | 125.0729 | 14.8335 | 60.034 | 15.0001
125.1204 | 14.8367 | 60.0125 | 15.0001 | 125.1152 | 0.39057 | 59.9683 | 0 | 125.1112 | 14.8551 | 60.0183 | 15.0001 | 125.1215 | 0.32148 | 60.0122 | 0 | 125.0812 | 14.8335 | 60.034 | 15.0001
125.1288 | 14.8392 | 60.0125 | 15.0001 | 125.1235 | 0.39057 | 59.9683 | 0 | 125.1196 | 14.8551 | 60.0184 | 15.0001 | 125.1298 | 0.32148 | 60.0123 | 0 | 125.0896 | 14.8335 | 60.034 | 15.0001
125.1371 | 14.8392 | 60.0125 | 15.0001 | 125.1319 | 0.39057 | 59.9683 | 0 | 125.1279 | 14.8551 | 60.0184 | 15.0001 | 125.1381 | 0.32148 | 60.0123 | 0 | 125.0979 | 14.8335 | 60.034 | 15.0001
125.1454 | 14.8392 | 60.0124 | 15.0001 | 125.1402 | 0.39057 | 59.9682 | 0 | 125.1362 | 14.8551 | 60.0185 | 15.0001 | 125.1464 | 0.32148 | 60.0123 | 0 | 125.1062 | 14.8335 | 60.034 | 15.0001
125.1538 | 14.8392 | 60.0124 | 15.0001 | 125.1486 | 0.39082 | 59.9682 | 0 | 125.1445 | 14.8551 | 60.0185 | 15.0001 | 125.1548 | 0.32148 | 60.0123 | 0 | 125.1145 | 14.8335 | 60.034 | 15.0001
125.1621 | 14.8392 | 60.0124 | 15.0001 | 125.1569 | 0.39082 | 59.9682 | 0 | 125.1529 | 14.8551 | 60.0186 | 15.0001 | 125.1631 | 0.32148 | 60.0124 | 0 | 125.1229 | 14.8335 | 60.034 | 15.0001
125.1704 | 14.8392 | 60.0124 | 15.0001 | 125.1652 | 0.39072 | 59.9681 | 0 | 125.1612 | 14.853 | 60.0186 | 15.0001 | 125.1714 | 0.32148 | 60.0124 | 0 | 125.1312 | 14.8335 | 60.034 | 15.0001
125.1788 | 14.8367 | 60.0123 | 15.0001 | 125.1736 | 0.39072 | 59.9681 | 0 | 125.1695 | 14.853 | 60.0187 | 15.0001 | 125.1798 | 0.32148 | 60.0124 | 0 | 125.1395 | 14.8335 | 60.034 | 15.0001
125.1871 | 14.8367 | 60.0123 | 15.0001 | 125.1819 | 0.39072 | 59.9681 | 0 | 125.1779 | 14.853 | 60.0187 | 15.0001 | 125.1881 | 0.32148 | 60.0124 | 0 | 125.1479 | 14.8335 | 60.034 | 15.0001
125.1954 | 14.8367 | 60.0123 | 15.0001 | 125.1902 | 0.39072 | 59.968 | 0 | 125.1862 | 14.853 | 60.0188 | 15.0001 | 125.1964 | 0.32148 | 60.0125 | 0 | 125.1562 | 14.8299 | 60.034 | 15.0001
125.2037 | 14.8367 | 60.0123 | 15.0001 | 125.1986 | 0.39092 | 59.968 | 0 | 125.1945 | 14.853 | 60.0188 | 15.0001 | 125.2048 | 0.32148 | 60.0125 | 0 | 125.1645 | 14.8299 | 60.034 | 15.0001
125.2121 | 14.8367 | 60.0122 | 15.0001 | 125.2069 | 0.39092 | 59.968 | 0 | 125.2029 | 14.853 | 60.0189 | 15.0001 | 125.2131 | 0.32148 | 60.0125 | 0 | 125.1728 | 14.8286 | 60.034 | 15.0001
125.2204 | 14.8367 | 60.0122 | 15.0001 | 125.2153 | 0.39075 | 59.9679 | 0 | 125.2112 | 14.8518 | 60.0189 | 15.0001 | 125.2214 | 0.32148 | 60.0125 | 0 | 125.1812 | 14.8286 | 60.034 | 15.0001
125.2287 | 14.8375 | 60.0122 | 15.0001 | 125.2236 | 0.39075 | 59.9679 | 0 | 125.2195 | 14.8518 | 60.019 | 15.0001 | 125.2298 | 0.32148 | 60.0126 | 0 | 125.1895 | 14.8276 | 60.034 | 15.0001
125.2371 | 14.8375 | 60.0122 | 15.0001 | 125.2319 | 0.39082 | 59.9679 | 0 | 125.2279 | 14.8518 | 60.019 | 15.0001 | 125.2381 | 0.32148 | 60.0126 | 0 | 125.1978 | 14.8276 | 60.034 | 15.0001
125.2454 | 14.8375 | 60.0121 | 15.0001 | 125.2403 | 0.39082 | 59.9678 | 0 | 125.2362 | 14.8518 | 60.0191 | 15.0001 | 125.2464 | 0.32148 | 60.0126 | 0 | 125.2062 | 14.8276 | 60.034 | 15.0001
125.2537 | 14.8375 | 60.0121 | 15.0001 | 125.2486 | 0.39102 | 59.9678 | 0 | 125.2445 | 14.8517 | 60.0191 | 15.0001 | 125.2548 | 0.32148 | 60.0126 | 0 | 125.2145 | 14.8276 | 60.034 | 15.0001
125.2621 | 14.8375 | 60.0121 | 15.0001 | 125.2569 | 0.39102 | 59.9678 | 0 | 125.2529 | 14.8517 | 60.0192 | 15.0001 | 125.2631 | 0.32148 | 60.0127 | 0 | 125.2228 | 14.8276 | 60.034 | 15.0001
125.2704 | 14.8375 | 60.0121 | 15.0001 | 125.2653 | 0.39096 | 59.9677 | 0 | 125.2612 | 14.8517 | 60.0192 | 15.0001 | 125.2714 | 0.32148 | 60.0127 | 0 | 125.2311 | 14.8276 | 60.034 | 15.0001
125.2787 | 14.8375 | 60.012 | 15.0001 | 125.2736 | 0.39096 | 59.9677 | 0 | 125.2695 | 14.8517 | 60.0193 | 15.0001 | 125.2798 | 0.32148 | 60.0127 | 0 | 125.2395 | 14.8276 | 60.034 | 15.0001
125.2871 | 14.8375 | 60.012 | 15.0001 | 125.282 | 0.39096 | 59.9677 | 0 | 125.2778 | 14.8517 | 60.0193 | 15.0001 | 125.2881 | 0.32148 | 60.0127 | 0 | 125.2478 | 14.8276 | 60.034 | 15.0001
125.2954 | 14.8375 | 60.012 | 15.0001 | 125.2903 | 0.39096 | 59.9676 | 0 | 125.2862 | 14.8517 | 60.0194 | 15.0001 | 125.2964 | 0.32148 | 60.0128 | 0 | 125.2561 | 14.8276 | 60.034 | 15.0001
125.3037 | 14.8375 | 60.012 | 15.0001 | 125.2986 | 0.39128 | 59.9676 | 0 | 125.2945 | 14.8539 | 60.0194 | 15.0001 | 125.3048 | 0.32148 | 60.0128 | 0 | 125.2645 | 14.8276 | 60.034 | 15.0001
125.3121 | 14.8375 | 60.0119 | 15.0001 | 125.307 | 0.39128 | 59.9676 | 0 | 125.3028 | 14.8539 | 60.0195 | 15.0001 | 125.3131 | 0.32148 | 60.0128 | 0 | 125.2728 | 14.8276 | 60.034 | 15.0001
125.3204 | 14.8375 | 60.0119 | 15.0001 | 125.3153 | 0.39111 | 59.9675 | 0 | 125.3112 | 14.8539 | 60.0195 | 15.0001 | 125.3214 | 0.32148 | 60.0128 | 0 | 125.2811 | 14.8276 | 60.034 | 15.0001
125.3287 | 14.8377 | 60.0119 | 15.0001 | 125.3236 | 0.39111 | 59.9675 | 0 | 125.3195 | 14.8539 | 60.0196 | 15.0001 | 125.3297 | 0.32148 | 60.0129 | 0 | 125.2894 | 14.8253 | 60.034 | 15.0001
125.3371 | 14.8377 | 60.0119 | 15.0001 | 125.332 | 0.39111 | 59.9675 | 0 | 125.3278 | 14.8536 | 60.0196 | 15.0001 | 125.3381 | 0.32148 | 60.0129 | 0 | 125.2978 | 14.8253 | 60.034 | 15.0001
125.3454 | 14.8377 | 60.0118 | 15.0001 | 125.3403 | 0.39111 | 59.9674 | 0 | 125.3362 | 14.8536 | 60.0197 | 15.0001 | 125.3464 | 0.32148 | 60.0129 | 0 | 125.3061 | 14.8287 | 60.034 | 15.0001
125.3537 | 14.8377 | 60.0118 | 15.0001 | 125.3487 | 0.39111 | 59.9674 | 0 | 125.3445 | 14.8524 | 60.0197 | 15.0001 | 125.3547 | 0.32148 | 60.0129 | 0 | 125.3144 | 14.8287 | 60.034 | 15.0001
125.3621 | 14.8377 | 60.0118 | 15.0001 | 125.357 | 0.39111 | 59.9674 | 0 | 125.3528 | 14.8524 | 60.0198 | 15.0001 | 125.3631 | 0.32148 | 60.013 | 0 | 125.3228 | 14.8294 | 60.034 | 15.0001
125.3704 | 14.8377 | 60.0118 | 15.0001 | 125.3653 | 0.39129 | 59.9673 | 0 | 125.3612 | 14.8524 | 60.0198 | 15.0001 | 125.3714 | 0.32148 | 60.013 | 0 | 125.3311 | 14.8294 | 60.034 | 15.0001
125.3787 | 14.8345 | 60.0117 | 15.0001 | 125.3737 | 0.39129 | 59.9673 | 0 | 125.3695 | 14.8524 | 60.0199 | 15.0001 | 125.3797 | 0.32148 | 60.013 | 0 | 125.3394 | 14.8294 | 60.034 | 15.0001
125.3871 | 14.8345 | 60.0117 | 15.0001 | 125.382 | 0.39129 | 59.9673 | 0 | 125.3778 | 14.8524 | 60.0199 | 15.0001 | 125.3881 | 0.32148 | 60.013 | 0 | 125.3477 | 14.8294 | 60.034 | 15.0001
125.3954 | 14.8345 | 60.0117 | 15.0001 | 125.3903 | 0.39129 | 59.9672 | 0 | 125.3861 | 14.8524 | 60.02 | 15.0001 | 125.3964 | 0.32148 | 60.0131 | 0 | 125.3561 | 14.8294 | 60.034 | 15.0001
125.4037 | 14.8345 | 60.0117 | 15.0001 | 125.3987 | 0.39129 | 59.9672 | 0 | 125.3945 | 14.8535 | 60.02 | 15.0001 | 125.4047 | 0.32148 | 60.0131 | 0 | 125.3644 | 14.8294 | 60.034 | 15.0001
125.412 | 14.8345 | 60.0116 | 15.0001 | 125.407 | 0.39129 | 59.9672 | 0 | 125.4028 | 14.8535 | 60.0201 | 15.0001 | 125.4131 | 0.32148 | 60.0131 | 0 | 125.3727 | 14.8294 | 60.034 | 15.0001
125.4204 | 14.8345 | 60.0116 | 15.0001 | 125.4154 | 0.39104 | 59.9671 | 0 | 125.4111 | 14.8534 | 60.0201 | 15.0001 | 125.4214 | 0.32148 | 60.0131 | 0 | 125.3811 | 14.8294 | 60.034 | 15.0001
125.4287 | 14.8345 | 60.0116 | 15.0001 | 125.4237 | 0.39104 | 59.9671 | 0 | 125.4195 | 14.8534 | 60.0202 | 15.0001 | 125.4297 | 0.32148 | 60.0132 | 0 | 125.3894 | 14.8294 | 60.034 | 15.0001
125.437 | 14.8345 | 60.0116 | 15.0001 | 125.432 | 0.39121 | 59.9671 | 0 | 125.4278 | 14.8534 | 60.0202 | 15.0001 | 125.4381 | 0.32148 | 60.0132 | 0 | 125.3977 | 14.8294 | 60.034 | 15.0001
125.4454 | 14.8345 | 60.0115 | 15.0001 | 125.4404 | 0.39121 | 59.967 | 0 | 125.4361 | 14.8534 | 60.0203 | 15.0001 | 125.4464 | 0.32148 | 60.0132 | 0 | 125.406 | 14.8294 | 60.034 | 15.0001
125.4537 | 14.8345 | 60.0115 | 15.0001 | 125.4487 | 0.39121 | 59.967 | 0 | 125.4445 | 14.8539 | 60.0203 | 15.0001 | 125.4547 | 0.32148 | 60.0132 | 0 | 125.4144 | 14.8294 | 60.034 | 15.0001
125.462 | 14.8345 | 60.0115 | 15.0001 | 125.457 | 0.39121 | 59.967 | 0 | 125.4528 | 14.8539 | 60.0204 | 15.0001 | 125.4631 | 0.32148 | 60.0133 | 0 | 125.4227 | 14.8294 | 60.034 | 15.0001
125.4704 | 14.8345 | 60.0115 | 15.0001 | 125.4654 | 0.39138 | 59.9669 | 0 | 125.4611 | 14.8539 | 60.0204 | 15.0001 | 125.4714 | 0.32148 | 60.0133 | 0 | 125.431 | 14.8294 | 60.034 | 15.0001
125.4787 | 14.8345 | 60.0114 | 15.0001 | 125.4737 | 0.39138 | 59.9669 | 0 | 125.4695 | 14.8539 | 60.0205 | 15.0001 | 125.4797 | 0.32148 | 60.0133 | 0 | 125.4394 | 14.8294 | 60.034 | 15.0001
125.487 | 14.8345 | 60.0114 | 15.0001 | 125.4821 | 0.39138 | 59.9669 | 0 | 125.4778 | 14.8578 | 60.0205 | 15.0001 | 125.4881 | 0.32148 | 60.0133 | 0 | 125.4477 | 14.8294 | 60.034 | 15.0001
125.4954 | 14.8345 | 60.0114 | 15.0001 | 125.4904 | 0.39138 | 59.9668 | 0 | 125.4861 | 14.8578 | 60.0206 | 15.0001 | 125.4964 | 0.32148 | 60.0134 | 0 | 125.456 | 14.8282 | 60.034 | 15.0001
125.5037 | 14.8345 | 60.0114 | 15.0001 | 125.4987 | 0.39155 | 59.9668 | 0 | 125.4945 | 14.8578 | 60.0206 | 15.0001 | 125.5047 | 0.32148 | 60.0134 | 0 | 125.4643 | 14.8282 | 60.034 | 15.0001
125.512 | 14.8345 | 60.0113 | 15.0001 | 125.5071 | 0.39155 | 59.9668 | 0 | 125.5028 | 14.8578 | 60.0207 | 15.0001 | 125.513 | 0.32148 | 60.0134 | 0 | 125.4727 | 14.8282 | 60.034 | 15.0001
125.5204 | 14.8345 | 60.0113 | 15.0001 | 125.5154 | 0.39135 | 59.9667 | 0 | 125.5111 | 14.8578 | 60.0207 | 15.0001 | 125.5214 | 0.32148 | 60.0134 | 0 | 125.481 | 14.8282 | 60.034 | 15.0001
125.5287 | 14.8369 | 60.0113 | 15.0001 | 125.5237 | 0.39135 | 59.9667 | 0 | 125.5194 | 14.8578 | 60.0208 | 15.0001 | 125.5297 | 0.32148 | 60.0135 | 0 | 125.4893 | 14.8282 | 60.034 | 15.0001
125.537 | 14.8369 | 60.0113 | 15.0001 | 125.5321 | 0.39135 | 59.9667 | 0 | 125.5278 | 14.8578 | 60.0208 | 15.0001 | 125.538 | 0.32148 | 60.0135 | 0 | 125.4977 | 14.8282 | 60.034 | 15.0001
125.5454 | 14.8369 | 60.0112 | 15.0001 | 125.5404 | 0.39135 | 59.9666 | 0 | 125.5361 | 14.8578 | 60.0209 | 15.0001 | 125.5464 | 0.32114 | 60.0135 | 0 | 125.506 | 14.8282 | 60.034 | 15.0001
125.5537 | 14.8369 | 60.0112 | 15.0001 | 125.5488 | 0.39135 | 59.9666 | 0 | 125.5444 | 14.8564 | 60.0209 | 15.0001 | 125.5547 | 0.32114 | 60.0135 | 0 | 125.5143 | 14.8282 | 60.034 | 15.0001
125.562 | 14.8369 | 60.0112 | 15.0001 | 125.5571 | 0.39135 | 59.9666 | 0 | 125.5528 | 14.8564 | 60.021 | 15.0001 | 125.563 | 0.32114 | 60.0136 | 0 | 125.5226 | 14.8282 | 60.034 | 15.0001
125.5704 | 14.8369 | 60.0112 | 15.0001 | 125.5654 | 0.39135 | 59.9665 | 0 | 125.5611 | 14.8536 | 60.021 | 15.0001 | 125.5714 | 0.32114 | 60.0136 | 0 | 125.531 | 14.8282 | 60.034 | 15.0001
125.5787 | 14.8369 | 60.0111 | 15.0001 | 125.5738 | 0.39135 | 59.9665 | 0 | 125.5694 | 14.8536 | 60.0211 | 15.0001 | 125.5797 | 0.32122 | 60.0136 | 0 | 125.5393 | 14.8306 | 60.034 | 15.0001
125.587 | 14.8369 | 60.0111 | 15.0001 | 125.5821 | 0.39129 | 59.9665 | 0 | 125.5778 | 14.8536 | 60.0211 | 15.0001 | 125.588 | 0.32122 | 60.0136 | 0 | 125.5476 | 14.8306 | 60.034 | 15.0001
125.5953 | 14.8357 | 60.0111 | 15.0001 | 125.5905 | 0.39129 | 59.9664 | 0 | 125.5861 | 14.8536 | 60.0212 | 15.0001 | 125.5964 | 0.32122 | 60.0137 | 0 | 125.556 | 14.8306 | 60.034 | 15.0001
125.6037 | 14.8357 | 60.0111 | 15.0001 | 125.5988 | 0.39129 | 59.9664 | 0 | 125.5944 | 14.8536 | 60.0212 | 15.0001 | 125.6047 | 0.32122 | 60.0137 | 0 | 125.5643 | 14.8306 | 60.034 | 15.0001
125.612 | 14.8392 | 60.011 | 15.0001 | 125.6071 | 0.39129 | 59.9664 | 0 | 125.6027 | 14.8536 | 60.0213 | 15.0001 | 125.613 | 0.32122 | 60.0137 | 0 | 125.5726 | 14.8306 | 60.034 | 15.0001
125.6203 | 14.8392 | 60.011 | 15.0001 | 125.6155 | 0.39127 | 59.9663 | 0 | 125.6111 | 14.8536 | 60.0213 | 15.0001 | 125.6214 | 0.32122 | 60.0137 | 0 | 125.5809 | 14.8306 | 60.034 | 15.0001
125.6287 | 14.8392 | 60.011 | 15.0001 | 125.6238 | 0.39127 | 59.9663 | 0 | 125.6194 | 14.8536 | 60.0214 | 15.0001 | 125.6297 | 0.32122 | 60.0138 | 0 | 125.5893 | 14.8277 | 60.034 | 15.0001
125.637 | 14.8392 | 60.011 | 15.0001 | 125.6321 | 0.39152 | 59.9663 | 0 | 125.6277 | 14.8536 | 60.0214 | 15.0001 | 125.638 | 0.32122 | 60.0138 | 0 | 125.5976 | 14.8277 | 60.034 | 15.0001
125.6453 | 14.8392 | 60.011 | 15.0001 | 125.6405 | 0.39152 | 59.9662 | 0 | 125.6361 | 14.8536 | 60.0215 | 15.0001 | 125.6464 | 0.32122 | 60.0138 | 0 | 125.6059 | 14.8295 | 60.034 | 15.0001
125.6537 | 14.8392 | 60.011 | 15.0001 | 125.6488 | 0.39152 | 59.9662 | 0 | 125.6444 | 14.8536 | 60.0215 | 15.0001 | 125.6547 | 0.32122 | 60.0138 | 0 | 125.6143 | 14.8295 | 60.034 | 15.0001
125.662 | 14.8392 | 60.011 | 15.0001 | 125.6572 | 0.39152 | 59.9662 | 0 | 125.6527 | 14.8536 | 60.0216 | 15.0001 | 125.663 | 0.32122 | 60.0139 | 0 | 125.6226 | 14.8295 | 60.034 | 15.0001
125.6703 | 14.8392 | 60.011 | 15.0001 | 125.6655 | 0.39152 | 59.9661 | 0 | 125.6611 | 14.8536 | 60.0216 | 15.0001 | 125.6714 | 0.32122 | 60.0139 | 0 | 125.6309 | 14.8295 | 60.034 | 15.0001
125.6787 | 14.849 | 60.0109 | 15.0001 | 125.6738 | 0.39152 | 59.9661 | 0 | 125.6694 | 14.8536 | 60.0217 | 15.0001 | 125.6797 | 0.32122 | 60.0139 | 0 | 125.6392 | 14.8295 | 60.034 | 15.0001
125.687 | 14.849 | 60.0109 | 15.0001 | 125.6822 | 0.39144 | 59.9661 | 0 | 125.6777 | 14.8536 | 60.0217 | 15.0001 | 125.688 | 0.32122 | 60.0139 | 0 | 125.6476 | 14.8295 | 60.034 | 15.0001
125.6953 | 14.849 | 60.0109 | 15.0001 | 125.6905 | 0.39144 | 59.966 | 0 | 125.6861 | 14.8536 | 60.0218 | 15.0001 | 125.6963 | 0.32122 | 60.014 | 0 | 125.6559 | 14.8295 | 60.034 | 15.0001
125.7037 | 14.849 | 60.0109 | 15.0001 | 125.6988 | 0.39148 | 59.966 | 0 | 125.6944 | 14.8536 | 60.0218 | 15.0001 | 125.7047 | 0.32122 | 60.014 | 0 | 125.6642 | 14.8295 | 60.034 | 15.0001
125.712 | 14.849 | 60.0109 | 15.0001 | 125.7072 | 0.39148 | 59.966 | 0 | 125.7027 | 14.8536 | 60.0219 | 15.0001 | 125.713 | 0.32122 | 60.014 | 0 | 125.6726 | 14.8295 | 60.034 | 15.0001
125.7203 | 14.849 | 60.0109 | 15.0001 | 125.7155 | 0.39148 | 59.9659 | 0 | 125.711 | 14.8536 | 60.0219 | 15.0001 | 125.7213 | 0.32122 | 60.014 | 0 | 125.6809 | 14.8295 | 60.034 | 15.0001
125.7287 | 14.849 | 60.0109 | 15.0001 | 125.7239 | 0.39148 | 59.9659 | 0 | 125.7194 | 14.8536 | 60.022 | 15.0001 | 125.7297 | 0.32122 | 60.0141 | 0 | 125.6892 | 14.8405 | 60.034 | 15.0001
125.737 | 14.849 | 60.0109 | 15.0001 | 125.7322 | 0.39148 | 59.9659 | 0 | 125.7277 | 14.852 | 60.022 | 15.0001 | 125.738 | 0.32122 | 60.0141 | 0 | 125.6975 | 14.8405 | 60.034 | 15.0001
125.7453 | 14.849 | 60.0109 | 15.0001 | 125.7405 | 0.39148 | 59.9658 | 0 | 125.736 | 14.852 | 60.0221 | 15.0001 | 125.7463 | 0.32122 | 60.0141 | 0 | 125.7059 | 14.8405 | 60.034 | 15.0001
125.7537 | 14.849 | 60.0109 | 15.0001 | 125.7489 | 0.39148 | 59.9658 | 0 | 125.7444 | 14.852 | 60.0221 | 15.0001 | 125.7547 | 0.32122 | 60.0141 | 0 | 125.7142 | 14.8405 | 60.034 | 15.0001
125.762 | 14.849 | 60.0109 | 15.0001 | 125.7572 | 0.39148 | 59.9658 | 0 | 125.7527 | 14.852 | 60.0222 | 15.0001 | 125.763 | 0.32122 | 60.0142 | 0 | 125.7225 | 14.8405 | 60.034 | 15.0001
125.7703 | 14.849 | 60.0109 | 15.0001 | 125.7656 | 0.39148 | 59.9657 | 0 | 125.761 | 14.852 | 60.0222 | 15.0001 | 125.7713 | 0.32122 | 60.0142 | 0 | 125.7309 | 14.8405 | 60.034 | 15.0001
125.7786 | 14.849 | 60.0108 | 15.0001 | 125.7739 | 0.39148 | 59.9657 | 0 | 125.7693 | 14.852 | 60.0223 | 15.0001 | 125.7797 | 0.32122 | 60.0142 | 0 | 125.7392 | 14.8405 | 60.034 | 15.0001
125.787 | 14.849 | 60.0108 | 15.0001 | 125.7822 | 0.39148 | 59.9657 | 0 | 125.7777 | 14.8518 | 60.0223 | 15.0001 | 125.788 | 0.32122 | 60.0142 | 0 | 125.7475 | 14.8405 | 60.034 | 15.0001
125.7953 | 14.849 | 60.0108 | 15.0001 | 125.7906 | 0.39148 | 59.9656 | 0 | 125.786 | 14.8518 | 60.0224 | 15.0001 | 125.7963 | 0.32122 | 60.0143 | 0 | 125.7558 | 14.8384 | 60.034 | 15.0001
125.8036 | 14.849 | 60.0108 | 15.0001 | 125.7989 | 0.39148 | 59.9656 | 0 | 125.7943 | 14.8518 | 60.0224 | 15.0001 | 125.8047 | 0.32122 | 60.0143 | 0 | 125.7642 | 14.8384 | 60.034 | 15.0001
125.812 | 14.8511 | 60.0108 | 15.0001 | 125.8072 | 0.39148 | 59.9656 | 0 | 125.8027 | 14.8518 | 60.0225 | 15.0001 | 125.813 | 0.32122 | 60.0143 | 0 | 125.7725 | 14.8387 | 60.034 | 15.0001
125.8203 | 14.8511 | 60.0108 | 15.0001 | 125.8156 | 0.39148 | 59.9655 | 0 | 125.811 | 14.8526 | 60.0225 | 15.0001 | 125.8213 | 0.32122 | 60.0143 | 0 | 125.7808 | 14.8387 | 60.034 | 15.0001
125.8286 | 14.8511 | 60.0108 | 15.0001 | 125.8239 | 0.39148 | 59.9655 | 0 | 125.8193 | 14.8526 | 60.0226 | 15.0001 | 125.8297 | 0.32105 | 60.0144 | 0 | 125.7892 | 14.8391 | 60.034 | 15.0001
125.837 | 14.8511 | 60.0108 | 15.0001 | 125.8323 | 0.39156 | 59.9655 | 0 | 125.8276 | 14.8521 | 60.0226 | 15.0001 | 125.838 | 0.32105 | 60.0144 | 0 | 125.7975 | 14.8391 | 60.034 | 15.0001
125.8453 | 14.8511 | 60.0108 | 15.0001 | 125.8406 | 0.39156 | 59.9654 | 0 | 125.836 | 14.8521 | 60.0227 | 15.0001 | 125.8463 | 0.32102 | 60.0144 | 0 | 125.8058 | 14.8391 | 60.034 | 15.0001
125.8536 | 14.8511 | 60.0108 | 15.0001 | 125.8489 | 0.39156 | 59.9654 | 0 | 125.8443 | 14.8495 | 60.0227 | 15.0001 | 125.8547 | 0.32102 | 60.0144 | 0 | 125.8141 | 14.8391 | 60.034 | 15.0001
125.862 | 14.8511 | 60.0108 | 15.0001 | 125.8573 | 0.39156 | 59.9654 | 0 | 125.8526 | 14.8495 | 60.0228 | 15.0001 | 125.863 | 0.32102 | 60.0145 | 0 | 125.8225 | 14.8391 | 60.034 | 15.0001
125.8703 | 14.8511 | 60.0108 | 15.0001 | 125.8656 | 0.39156 | 59.9653 | 0 | 125.861 | 14.8478 | 60.0228 | 15.0001 | 125.8713 | 0.32102 | 60.0145 | 0 | 125.8308 | 14.8391 | 60.034 | 15.0001
125.8786 | 14.8511 | 60.0107 | 15.0001 | 125.874 | 0.39156 | 59.9653 | 0 | 125.8693 | 14.8478 | 60.0229 | 15.0001 | 125.8797 | 0.32102 | 60.0145 | 0 | 125.8391 | 14.8391 | 60.034 | 15.0001
125.887 | 14.8511 | 60.0107 | 15.0001 | 125.8823 | 0.39156 | 59.9653 | 0 | 125.8776 | 14.8489 | 60.0229 | 15.0001 | 125.888 | 0.32102 | 60.0145 | 0 | 125.8475 | 14.8391 | 60.034 | 15.0001
125.8953 | 14.8511 | 60.0107 | 15.0001 | 125.8906 | 0.39156 | 59.9652 | 0 | 125.8859 | 14.8489 | 60.023 | 15.0001 | 125.8963 | 0.32102 | 60.0146 | 0 | 125.8558 | 14.8391 | 60.034 | 15.0001
125.9036 | 14.8511 | 60.0107 | 15.0001 | 125.899 | 0.39139 | 59.9652 | 0 | 125.8943 | 14.8505 | 60.023 | 15.0001 | 125.9046 | 0.32102 | 60.0146 | 0 | 125.8641 | 14.8391 | 60.034 | 15.0001
125.912 | 14.8515 | 60.0107 | 15.0001 | 125.9073 | 0.39139 | 59.9652 | 0 | 125.9026 | 14.8505 | 60.0231 | 15.0001 | 125.913 | 0.32102 | 60.0146 | 0 | 125.8724 | 14.8391 | 60.034 | 15.0001
125.9203 | 14.8515 | 60.0107 | 15.0001 | 125.9156 | 0.39139 | 59.9651 | 0 | 125.9109 | 14.8505 | 60.0231 | 15.0001 | 125.9213 | 0.32102 | 60.0146 | 0 | 125.8808 | 14.8391 | 60.034 | 15.0001
125.9286 | 14.8515 | 60.0107 | 15.0001 | 125.924 | 0.39139 | 59.9651 | 0 | 125.9193 | 14.8505 | 60.0232 | 15.0001 | 125.9296 | 0.32102 | 60.0147 | 0 | 125.8891 | 14.8373 | 60.034 | 15.0001
125.937 | 14.8515 | 60.0107 | 15.0001 | 125.9323 | 0.39139 | 59.9651 | 0 | 125.9276 | 14.8495 | 60.0232 | 15.0001 | 125.938 | 0.32102 | 60.0147 | 0 | 125.8974 | 14.8373 | 60.034 | 15.0001
125.9453 | 14.8515 | 60.0107 | 15.0001 | 125.9407 | 0.39139 | 59.965 | 0 | 125.9359 | 14.8495 | 60.0233 | 15.0001 | 125.9463 | 0.32102 | 60.0147 | 0 | 125.9058 | 14.8373 | 60.034 | 15.0001
125.9536 | 14.8515 | 60.0107 | 15.0001 | 125.949 | 0.39139 | 59.965 | 0 | 125.9442 | 14.8549 | 60.0233 | 15.0001 | 125.9546 | 0.32102 | 60.0147 | 0 | 125.9141 | 14.8373 | 60.034 | 15.0001
125.9619 | 14.8515 | 60.0107 | 15.0001 | 125.9573 | 0.39139 | 59.965 | 0 | 125.9526 | 14.8549 | 60.0234 | 15.0001 | 125.963 | 0.32102 | 60.0148 | 0 | 125.9224 | 14.8373 | 60.034 | 15.0001
125.9703 | 14.8515 | 60.0107 | 15.0001 | 125.9657 | 0.39139 | 59.965 | 0 | 125.9609 | 14.851 | 60.0234 | 15.0001 | 125.9713 | 0.32102 | 60.0148 | 0 | 125.9307 | 14.8373 | 60.034 | 15.0001
125.9786 | 14.8515 | 60.0106 | 15.0001 | 125.974 | 0.39139 | 59.9649 | 0 | 125.9692 | 14.851 | 60.0235 | 15.0001 | 125.9796 | 0.32142 | 60.0148 | 0 | 125.9391 | 14.8373 | 60.034 | 15.0001
125.9869 | 14.8515 | 60.0106 | 15.0001 | 125.9823 | 0.39139 | 59.9649 | 0 | 125.9776 | 14.8488 | 60.0235 | 15.0001 | 125.988 | 0.32142 | 60.0148 | 0 | 125.9474 | 14.8373 | 60.034 | 15.0001
125.9953 | 14.85 | 60.0106 | 15.0001 | 125.9907 | 0.39139 | 59.9649 | 0 | 125.9859 | 14.8488 | 60.0236 | 15.0001 | 125.9963 | 0.32142 | 60.0149 | 0 | 125.9557 | 14.8383 | 60.034 | 15.0001
126.0036 | 14.85 | 60.0106 | 15.0001 | 125.999 | 0.39139 | 59.9649 | 0 | 125.9942 | 14.8484 | 60.0236 | 15.0001 | 126.0046 | 0.32142 | 60.0149 | 0 | 125.9641 | 14.8383 | 60.034 | 15.0001
126.0119 | 14.85 | 60.0106 | 15.0001 | 126.0074 | 0.39139 | 59.9649 | 0 | 126.0025 | 14.8484 | 60.0237 | 15.0001 | 126.0129 | 0.32143 | 60.0149 | 0 | 125.9724 | 14.8383 | 60.034 | 15.0001
126.0203 | 14.85 | 60.0106 | 15.0001 | 126.0157 | 0.39139 | 59.9649 | 0 | 126.0109 | 14.8476 | 60.0237 | 15.0001 | 126.0213 | 0.32143 | 60.0149 | 0 | 125.9807 | 14.8383 | 60.034 | 15.0001
126.0286 | 14.85 | 60.0106 | 15.0001 | 126.024 | 0.39139 | 59.9648 | 0 | 126.0192 | 14.8476 | 60.0238 | 15.0001 | 126.0296 | 0.32143 | 60.015 | 0 | 125.989 | 14.8383 | 60.034 | 15.0001
126.0369 | 14.85 | 60.0106 | 15.0001 | 126.0324 | 0.39143 | 59.9648 | 0 | 126.0275 | 14.8476 | 60.0238 | 15.0001 | 126.0379 | 0.32143 | 60.015 | 0 | 125.9974 | 14.8383 | 60.034 | 15.0001
126.0453 | 14.85 | 60.0106 | 15.0001 | 126.0407 | 0.39143 | 59.9648 | 0 | 126.0359 | 14.8476 | 60.0239 | 15.0001 | 126.0463 | 0.32143 | 60.015 | 0 | 126.0057 | 14.8396 | 60.034 | 15.0001
126.0536 | 14.85 | 60.0106 | 15.0001 | 126.0491 | 0.39143 | 59.9648 | 0 | 126.0442 | 14.8504 | 60.0239 | 15.0001 | 126.0546 | 0.32143 | 60.015 | 0 | 126.014 | 14.8396 | 60.034 | 15.0001
126.0619 | 14.85 | 60.0106 | 15.0001 | 126.0574 | 0.39143 | 59.9648 | 0 | 126.0525 | 14.8504 | 60.024 | 15.0001 | 126.0629 | 0.32143 | 60.0151 | 0 | 126.0224 | 14.8396 | 60.0339 | 15.0001
126.0703 | 14.85 | 60.0106 | 15.0001 | 126.0657 | 0.39159 | 59.9648 | 0 | 126.0608 | 14.8541 | 60.024 | 15.0001 | 126.0713 | 0.32143 | 60.0151 | 0 | 126.0307 | 14.8396 | 60.0339 | 15.0001
126.0786 | 14.85 | 60.0105 | 15.0001 | 126.0741 | 0.39159 | 59.9647 | 0 | 126.0692 | 14.8541 | 60.0241 | 15.0001 | 126.0796 | 0.32143 | 60.0151 | 0 | 126.039 | 14.8397 | 60.0339 | 15.0001
126.0869 | 14.85 | 60.0105 | 15.0001 | 126.0824 | 0.39159 | 59.9647 | 0 | 126.0775 | 14.8541 | 60.0241 | 15.0001 | 126.0879 | 0.32143 | 60.0151 | 0 | 126.0473 | 14.8397 | 60.0338 | 15.0001
126.0953 | 14.8484 | 60.0105 | 15.0001 | 126.0907 | 0.39159 | 59.9647 | 0 | 126.0858 | 14.8541 | 60.0242 | 15.0001 | 126.0963 | 0.32143 | 60.0152 | 0 | 126.0557 | 14.8397 | 60.0338 | 15.0001
126.1036 | 14.8484 | 60.0105 | 15.0001 | 126.0991 | 0.39159 | 59.9647 | 0 | 126.0942 | 14.8541 | 60.0242 | 15.0001 | 126.1046 | 0.32143 | 60.0152 | 0 | 126.064 | 14.8397 | 60.0338 | 15.0001
126.1119 | 14.8484 | 60.0105 | 15.0001 | 126.1074 | 0.39159 | 59.9647 | 0 | 126.1025 | 14.8541 | 60.0243 | 15.0001 | 126.1129 | 0.32143 | 60.0152 | 0 | 126.0723 | 14.8397 | 60.0337 | 15.0001
126.1203 | 14.8484 | 60.0105 | 15.0001 | 126.1158 | 0.39159 | 59.9647 | 0 | 126.1108 | 14.8541 | 60.0243 | 15.0001 | 126.1213 | 0.32143 | 60.0152 | 0 | 126.0807 | 14.8397 | 60.0337 | 15.0001
126.1286 | 14.8484 | 60.0105 | 15.0001 | 126.1241 | 0.39159 | 59.9646 | 0 | 126.1192 | 14.8541 | 60.0244 | 15.0001 | 126.1296 | 0.32132 | 60.0153 | 0 | 126.089 | 14.8397 | 60.0337 | 15.0001
126.1369 | 14.8484 | 60.0105 | 15.0001 | 126.1324 | 0.39159 | 59.9646 | 0 | 126.1275 | 14.8439 | 60.0244 | 15.0001 | 126.1379 | 0.32132 | 60.0153 | 0 | 126.0973 | 14.8397 | 60.0336 | 15.0001
126.1452 | 14.847 | 60.0105 | 15.0001 | 126.1408 | 0.39159 | 59.9646 | 0 | 126.1358 | 14.8439 | 60.0245 | 15.0001 | 126.1462 | 0.32156 | 60.0153 | 0 | 126.1056 | 14.8397 | 60.0336 | 15.0001
126.1536 | 14.847 | 60.0105 | 15.0001 | 126.1491 | 0.39159 | 59.9646 | 0 | 126.1441 | 14.8421 | 60.0245 | 15.0001 | 126.1546 | 0.32156 | 60.0153 | 0 | 126.114 | 14.8397 | 60.0336 | 15.0001
126.1619 | 14.847 | 60.0105 | 15.0001 | 126.1575 | 0.39159 | 59.9646 | 0 | 126.1525 | 14.8421 | 60.0246 | 15.0001 | 126.1629 | 0.32156 | 60.0154 | 0 | 126.1223 | 14.8379 | 60.0335 | 15.0001
126.1702 | 14.847 | 60.0105 | 15.0001 | 126.1658 | 0.39159 | 59.9646 | 0 | 126.1608 | 14.8336 | 60.0246 | 15.0001 | 126.1712 | 0.32156 | 60.0154 | 0 | 126.1306 | 14.8379 | 60.0335 | 15.0001
126.1786 | 14.847 | 60.0104 | 15.0001 | 126.1741 | 0.39159 | 59.9645 | 0 | 126.1691 | 14.8336 | 60.0247 | 15.0001 | 126.1796 | 0.32156 | 60.0154 | 0 | 126.139 | 14.8379 | 60.0335 | 15.0001
126.1869 | 14.847 | 60.0104 | 15.0001 | 126.1825 | 0.39134 | 59.9645 | 0 | 126.1775 | 14.8338 | 60.0247 | 15.0001 | 126.1879 | 0.32156 | 60.0154 | 0 | 126.1473 | 14.8379 | 60.0334 | 15.0001
126.1952 | 14.847 | 60.0104 | 15.0001 | 126.1908 | 0.39134 | 59.9645 | 0 | 126.1858 | 14.8338 | 60.0248 | 15.0001 | 126.1962 | 0.32156 | 60.0155 | 0 | 126.1556 | 14.8379 | 60.0334 | 15.0001
126.2036 | 14.847 | 60.0104 | 15.0001 | 126.1991 | 0.39134 | 59.9645 | 0 | 126.1941 | 14.8338 | 60.0248 | 15.0001 | 126.2046 | 0.32156 | 60.0155 | 0 | 126.1639 | 14.8379 | 60.0334 | 15.0001
126.2119 | 14.8463 | 60.0104 | 15.0001 | 126.2075 | 0.39134 | 59.9645 | 0 | 126.2024 | 14.8338 | 60.0249 | 15.0001 | 126.2129 | 0.32156 | 60.0155 | 0 | 126.1723 | 14.8379 | 60.0333 | 15.0001
126.2202 | 14.8463 | 60.0104 | 15.0001 | 126.2158 | 0.39134 | 59.9645 | 0 | 126.2108 | 14.8319 | 60.0249 | 15.0001 | 126.2212 | 0.32156 | 60.0155 | 0 | 126.1806 | 14.8379 | 60.0333 | 15.0001
126.2286 | 14.8463 | 60.0104 | 15.0001 | 126.2242 | 0.39134 | 59.9644 | 0 | 126.2191 | 14.8319 | 60.025 | 15.0001 | 126.2296 | 0.32156 | 60.0156 | 0 | 126.1889 | 14.8238 | 60.0333 | 15.0001
126.2369 | 14.8463 | 60.0104 | 15.0001 | 126.2325 | 0.39134 | 59.9644 | 0 | 126.2274 | 14.8329 | 60.025 | 15.0001 | 126.2379 | 0.32156 | 60.0156 | 0 | 126.1973 | 14.8238 | 60.0332 | 15.0001
126.2452 | 14.8463 | 60.0104 | 15.0001 | 126.2408 | 0.39134 | 59.9644 | 0 | 126.2358 | 14.8329 | 60.025 | 15.0001 | 126.2462 | 0.32156 | 60.0156 | 0 | 126.2056 | 14.8238 | 60.0332 | 15.0001
126.2536 | 14.8463 | 60.0104 | 15.0001 | 126.2492 | 0.3915 | 59.9644 | 0 | 126.2441 | 14.8329 | 60.025 | 15.0001 | 126.2545 | 0.32156 | 60.0156 | 0 | 126.2139 | 14.8238 | 60.0332 | 15.0001
126.2619 | 14.8463 | 60.0104 | 15.0001 | 126.2575 | 0.3915 | 59.9644 | 0 | 126.2524 | 14.8329 | 60.025 | 15.0001 | 126.2629 | 0.32156 | 60.0157 | 0 | 126.2222 | 14.8253 | 60.0331 | 15.0001
126.2702 | 14.8463 | 60.0104 | 15.0001 | 126.2658 | 0.3915 | 59.9644 | 0 | 126.2608 | 14.8329 | 60.025 | 15.0001 | 126.2712 | 0.32156 | 60.0157 | 0 | 126.2306 | 14.8253 | 60.0331 | 15.0001
126.2786 | 14.8447 | 60.0103 | 15.0001 | 126.2742 | 0.3915 | 59.9643 | 0 | 126.2691 | 14.8329 | 60.025 | 15.0001 | 126.2795 | 0.3219 | 60.0157 | 0 | 126.2389 | 14.8279 | 60.0331 | 15.0001
126.2869 | 14.8447 | 60.0103 | 15.0001 | 126.2825 | 0.3915 | 59.9643 | 0 | 126.2774 | 14.8311 | 60.025 | 15.0001 | 126.2879 | 0.3219 | 60.0157 | 0 | 126.2472 | 14.8279 | 60.033 | 15.0001
126.2952 | 14.8447 | 60.0103 | 15.0001 | 126.2909 | 0.3915 | 59.9643 | 0 | 126.2857 | 14.8311 | 60.025 | 15.0001 | 126.2962 | 0.32195 | 60.0158 | 0 | 126.2556 | 14.8287 | 60.033 | 15.0001
126.3036 | 14.8447 | 60.0103 | 15.0001 | 126.2992 | 0.3915 | 59.9643 | 0 | 126.2941 | 14.8311 | 60.025 | 15.0001 | 126.3045 | 0.32195 | 60.0158 | 0 | 126.2639 | 14.8287 | 60.033 | 15.0001
126.3119 | 14.8447 | 60.0103 | 15.0001 | 126.3075 | 0.3915 | 59.9643 | 0 | 126.3024 | 14.8311 | 60.025 | 15.0001 | 126.3129 | 0.32195 | 60.0158 | 0 | 126.2722 | 14.8287 | 60.0329 | 15.0001
126.3202 | 14.8447 | 60.0103 | 15.0001 | 126.3159 | 0.3915 | 59.9643 | 0 | 126.3107 | 14.8305 | 60.025 | 15.0001 | 126.3212 | 0.32195 | 60.0158 | 0 | 126.2805 | 14.8287 | 60.0329 | 15.0001
126.3285 | 14.8437 | 60.0103 | 15.0001 | 126.3242 | 0.3915 | 59.9642 | 0 | 126.3191 | 14.8305 | 60.025 | 15.0001 | 126.3295 | 0.32195 | 60.0159 | 0 | 126.2889 | 14.8287 | 60.0329 | 15.0001
126.3369 | 14.8437 | 60.0103 | 15.0001 | 126.3326 | 0.3915 | 59.9642 | 0 | 126.3274 | 14.8303 | 60.025 | 15.0001 | 126.3379 | 0.32195 | 60.0159 | 0 | 126.2972 | 14.8287 | 60.0328 | 15.0001
126.3452 | 14.8437 | 60.0103 | 15.0001 | 126.3409 | 0.3915 | 59.9642 | 0 | 126.3357 | 14.8303 | 60.025 | 15.0001 | 126.3462 | 0.32198 | 60.0159 | 0 | 126.3055 | 14.8287 | 60.0328 | 15.0001
126.3535 | 14.8437 | 60.0103 | 15.0001 | 126.3492 | 0.39155 | 59.9642 | 0 | 126.344 | 14.8303 | 60.025 | 15.0001 | 126.3545 | 0.32198 | 60.0159 | 0 | 126.3139 | 14.8287 | 60.0328 | 15.0001
126.3619 | 14.8437 | 60.0103 | 15.0001 | 126.3576 | 0.39155 | 59.9642 | 0 | 126.3524 | 14.8303 | 60.025 | 15.0001 | 126.3629 | 0.32198 | 60.016 | 0 | 126.3222 | 14.8273 | 60.0327 | 15.0001
126.3702 | 14.8437 | 60.0103 | 15.0001 | 126.3659 | 0.39155 | 59.9642 | 0 | 126.3607 | 14.8303 | 60.025 | 15.0001 | 126.3712 | 0.32198 | 60.016 | 0 | 126.3305 | 14.8273 | 60.0327 | 15.0001
126.3785 | 14.8437 | 60.0102 | 15.0001 | 126.3742 | 0.39155 | 59.9641 | 0 | 126.369 | 14.8303 | 60.025 | 15.0001 | 126.3795 | 0.32198 | 60.016 | 0 | 126.3388 | 14.8248 | 60.0327 | 15.0001
126.3869 | 14.8437 | 60.0102 | 15.0001 | 126.3826 | 0.39139 | 59.9641 | 0 | 126.3774 | 14.8303 | 60.025 | 15.0001 | 126.3878 | 0.32198 | 60.016 | 0 | 126.3472 | 14.8248 | 60.0326 | 15.0001
126.3952 | 14.8437 | 60.0102 | 15.0001 | 126.3909 | 0.39139 | 59.9641 | 0 | 126.3857 | 14.8303 | 60.025 | 15.0001 | 126.3962 | 0.32198 | 60.016 | 0 | 126.3555 | 14.8248 | 60.0326 | 15.0001
126.4035 | 14.8437 | 60.0102 | 15.0001 | 126.3993 | 0.39139 | 59.9641 | 0 | 126.394 | 14.8337 | 60.025 | 15.0001 | 126.4045 | 0.32198 | 60.016 | 0 | 126.3638 | 14.8248 | 60.0326 | 15.0001
126.4119 | 14.8432 | 60.0102 | 15.0001 | 126.4076 | 0.39139 | 59.9641 | 0 | 126.4024 | 14.8337 | 60.025 | 15.0001 | 126.4128 | 0.32198 | 60.016 | 0 | 126.3722 | 14.8248 | 60.0325 | 15.0001
126.4202 | 14.8432 | 60.0102 | 15.0001 | 126.4159 | 0.39159 | 59.9641 | 0 | 126.4107 | 14.8351 | 60.025 | 15.0001 | 126.4212 | 0.32198 | 60.016 | 0 | 126.3805 | 14.8248 | 60.0325 | 15.0001
126.4285 | 14.8441 | 60.0102 | 15.0001 | 126.4243 | 0.39159 | 59.964 | 0 | 126.419 | 14.8351 | 60.025 | 15.0001 | 126.4295 | 0.32198 | 60.016 | 0 | 126.3888 | 14.824 | 60.0325 | 15.0001
126.4369 | 14.8441 | 60.0102 | 15.0001 | 126.4326 | 0.39159 | 59.964 | 0 | 126.4273 | 14.8362 | 60.025 | 15.0001 | 126.4378 | 0.32198 | 60.016 | 0 | 126.3971 | 14.824 | 60.0324 | 15.0001
126.4452 | 14.8513 | 60.0102 | 15.0001 | 126.441 | 0.39159 | 59.964 | 0 | 126.4357 | 14.8362 | 60.025 | 15.0001 | 126.4462 | 0.32198 | 60.016 | 0 | 126.4055 | 14.8232 | 60.0324 | 15.0001
126.4535 | 14.8513 | 60.0102 | 15.0001 | 126.4493 | 0.39159 | 59.964 | 0 | 126.444 | 14.8362 | 60.025 | 15.0001 | 126.4545 | 0.32198 | 60.016 | 0 | 126.4138 | 14.8232 | 60.0324 | 15.0001
126.4619 | 14.8513 | 60.0102 | 15.0001 | 126.4576 | 0.39159 | 59.964 | 0 | 126.4523 | 14.8362 | 60.025 | 15.0001 | 126.4628 | 0.32216 | 60.016 | 0 | 126.4221 | 14.8232 | 60.0323 | 15.0001
126.4702 | 14.8513 | 60.0102 | 15.0001 | 126.466 | 0.39159 | 59.964 | 0 | 126.4607 | 14.8362 | 60.025 | 15.0001 | 126.4712 | 0.32216 | 60.016 | 0 | 126.4305 | 14.8232 | 60.0323 | 15.0001
126.4785 | 14.8513 | 60.0101 | 15.0001 | 126.4743 | 0.39159 | 59.9639 | 0 | 126.469 | 14.8362 | 60.025 | 15.0001 | 126.4795 | 0.32216 | 60.016 | 0 | 126.4388 | 14.8211 | 60.0323 | 15.0001
126.4869 | 14.8513 | 60.0101 | 15.0001 | 126.4826 | 0.39159 | 59.9639 | 0 | 126.4773 | 14.8362 | 60.025 | 15.0001 | 126.4878 | 0.32216 | 60.016 | 0 | 126.4471 | 14.8211 | 60.0322 | 15.0001
126.4952 | 14.8513 | 60.0101 | 15.0001 | 126.491 | 0.39159 | 59.9639 | 0 | 126.4857 | 14.8362 | 60.025 | 15.0001 | 126.4961 | 0.32216 | 60.016 | 0 | 126.4554 | 14.8211 | 60.0322 | 15.0001
126.5035 | 14.8513 | 60.0101 | 15.0001 | 126.4993 | 0.39159 | 59.9639 | 0 | 126.494 | 14.8367 | 60.025 | 15.0001 | 126.5045 | 0.32216 | 60.016 | 0 | 126.4638 | 14.8211 | 60.0322 | 15.0001
126.5118 | 14.8513 | 60.0101 | 15.0001 | 126.5077 | 0.39159 | 59.9639 | 0 | 126.5023 | 14.8367 | 60.025 | 15.0001 | 126.5128 | 0.32207 | 60.016 | 0 | 126.4721 | 14.8211 | 60.0321 | 15.0001
126.5202 | 14.8513 | 60.0101 | 15.0001 | 126.516 | 0.39163 | 59.9639 | 0 | 126.5106 | 14.8382 | 60.025 | 15.0001 | 126.5211 | 0.32207 | 60.016 | 0 | 126.4804 | 14.8211 | 60.0321 | 15.0001
126.5285 | 14.8499 | 60.0101 | 15.0001 | 126.5243 | 0.39163 | 59.9638 | 0 | 126.519 | 14.8382 | 60.025 | 15.0001 | 126.5295 | 0.32207 | 60.016 | 0 | 126.4888 | 14.8233 | 60.0321 | 15.0001
126.5368 | 14.8499 | 60.0101 | 15.0001 | 126.5327 | 0.39163 | 59.9638 | 0 | 126.5273 | 14.8352 | 60.025 | 15.0001 | 126.5378 | 0.32207 | 60.016 | 0 | 126.4971 | 14.8233 | 60.032 | 15.0001
126.5452 | 14.8499 | 60.0101 | 15.0001 | 126.541 | 0.39163 | 59.9638 | 0 | 126.5356 | 14.8352 | 60.025 | 15.0001 | 126.5461 | 0.32207 | 60.016 | 0 | 126.5054 | 14.8241 | 60.032 | 15.0001
126.5535 | 14.8499 | 60.0101 | 15.0001 | 126.5493 | 0.39159 | 59.9638 | 0 | 126.544 | 14.8352 | 60.025 | 15.0001 | 126.5545 | 0.32207 | 60.016 | 0 | 126.5137 | 14.8241 | 60.032 | 15.0001
126.5618 | 14.8499 | 60.0101 | 15.0001 | 126.5577 | 0.39159 | 59.9638 | 0 | 126.5523 | 14.8352 | 60.025 | 15.0001 | 126.5628 | 0.32207 | 60.016 | 0 | 126.5221 | 14.822 | 60.0319 | 15.0001
126.5702 | 14.8499 | 60.0101 | 15.0001 | 126.566 | 0.39159 | 59.9638 | 0 | 126.5606 | 14.8352 | 60.025 | 15.0001 | 126.5711 | 0.32207 | 60.016 | 0 | 126.5304 | 14.822 | 60.0319 | 15.0001
126.5785 | 14.8499 | 60.01 | 15.0001 | 126.5744 | 0.39159 | 59.9637 | 0 | 126.5689 | 14.8352 | 60.025 | 15.0001 | 126.5795 | 0.32207 | 60.016 | 0 | 126.5387 | 14.822 | 60.0319 | 15.0001
126.5868 | 14.8499 | 60.01 | 15.0001 | 126.5827 | 0.39159 | 59.9637 | 0 | 126.5773 | 14.8329 | 60.025 | 15.0001 | 126.5878 | 0.32207 | 60.016 | 0 | 126.5471 | 14.822 | 60.0318 | 15.0001
126.5952 | 14.8499 | 60.01 | 15.0001 | 126.591 | 0.39159 | 59.9637 | 0 | 126.5856 | 14.8329 | 60.025 | 15.0001 | 126.5961 | 0.32209 | 60.016 | 0 | 126.5554 | 14.822 | 60.0318 | 15.0001
126.6035 | 14.8499 | 60.01 | 15.0001 | 126.5994 | 0.39159 | 59.9637 | 0 | 126.5939 | 14.8329 | 60.025 | 15.0001 | 126.6045 | 0.32209 | 60.016 | 0 | 126.5637 | 14.822 | 60.0318 | 15.0001
126.6118 | 14.8499 | 60.01 | 15.0001 | 126.6077 | 0.39159 | 59.9637 | 0 | 126.6023 | 14.8329 | 60.025 | 15.0001 | 126.6128 | 0.32209 | 60.016 | 0 | 126.5721 | 14.8206 | 60.0317 | 15.0001
126.6202 | 14.8499 | 60.01 | 15.0001 | 126.6161 | 0.39159 | 59.9637 | 0 | 126.6106 | 14.8313 | 60.025 | 15.0001 | 126.6211 | 0.32209 | 60.016 | 0 | 126.5804 | 14.8206 | 60.0317 | 15.0001
126.6285 | 14.849 | 60.01 | 15.0001 | 126.6244 | 0.39159 | 59.9636 | 0 | 126.6189 | 14.8313 | 60.025 | 15.0001 | 126.6294 | 0.32209 | 60.016 | 0 | 126.5887 | 14.8206 | 60.0317 | 15.0001
126.6368 | 14.849 | 60.01 | 15.0001 | 126.6327 | 0.39166 | 59.9636 | 0 | 126.6273 | 14.8264 | 60.025 | 15.0001 | 126.6378 | 0.32209 | 60.016 | 0 | 126.597 | 14.8206 | 60.0316 | 15.0001
126.6452 | 14.849 | 60.01 | 15.0001 | 126.6411 | 0.39166 | 59.9636 | 0 | 126.6356 | 14.8264 | 60.025 | 15.0001 | 126.6461 | 0.32238 | 60.016 | 0 | 126.6054 | 14.8234 | 60.0316 | 15.0001
126.6535 | 14.849 | 60.0099 | 15.0001 | 126.6494 | 0.39191 | 59.9636 | 0 | 126.6439 | 14.8264 | 60.025 | 15.0001 | 126.6544 | 0.32238 | 60.016 | 0 | 126.6137 | 14.8234 | 60.0316 | 15.0001
126.6618 | 14.85 | 60.0099 | 15.0001 | 126.6577 | 0.39191 | 59.9636 | 0 | 126.6522 | 14.8264 | 60.025 | 15.0001 | 126.6628 | 0.32238 | 60.016 | 0 | 126.622 | 14.8234 | 60.0315 | 15.0001
126.6702 | 14.85 | 60.0099 | 15.0001 | 126.6661 | 0.39191 | 59.9636 | 0 | 126.6606 | 14.8264 | 60.025 | 15.0001 | 126.6711 | 0.32238 | 60.016 | 0 | 126.6304 | 14.8234 | 60.0315 | 15.0001
126.6785 | 14.8496 | 60.0099 | 15.0001 | 126.6744 | 0.39191 | 59.9635 | 0 | 126.6689 | 14.8264 | 60.025 | 15.0001 | 126.6794 | 0.32238 | 60.016 | 0 | 126.6387 | 14.839 | 60.0315 | 15.0001
126.6868 | 14.8496 | 60.0099 | 15.0001 | 126.6828 | 0.39191 | 59.9635 | 0 | 126.6772 | 14.8252 | 60.025 | 15.0001 | 126.6878 | 0.32238 | 60.016 | 0 | 126.647 | 14.839 | 60.0314 | 15.0001
126.6952 | 14.8496 | 60.0099 | 15.0001 | 126.6911 | 0.39191 | 59.9635 | 0 | 126.6856 | 14.8252 | 60.025 | 15.0001 | 126.6961 | 0.32238 | 60.016 | 0 | 126.6553 | 14.8215 | 60.0314 | 15.0001
126.7035 | 14.8496 | 60.0098 | 15.0001 | 126.6994 | 0.39191 | 59.9635 | 0 | 126.6939 | 14.8252 | 60.025 | 15.0001 | 126.7044 | 0.32238 | 60.016 | 0 | 126.6637 | 14.8215 | 60.0314 | 15.0001
126.7118 | 14.8496 | 60.0098 | 15.0001 | 126.7078 | 0.39191 | 59.9635 | 0 | 126.7022 | 14.8252 | 60.025 | 15.0001 | 126.7128 | 0.32238 | 60.016 | 0 | 126.672 | 14.8215 | 60.0313 | 15.0001
126.7202 | 14.8496 | 60.0098 | 15.0001 | 126.7161 | 0.39166 | 59.9635 | 0 | 126.7105 | 14.8279 | 60.025 | 15.0001 | 126.7211 | 0.32238 | 60.016 | 0 | 126.6803 | 14.8215 | 60.0313 | 15.0001
126.7285 | 14.8496 | 60.0098 | 15.0001 | 126.7245 | 0.39166 | 59.9634 | 0 | 126.7189 | 14.8279 | 60.025 | 15.0001 | 126.7294 | 0.32238 | 60.016 | 0 | 126.6887 | 14.822 | 60.0313 | 15.0001
126.7368 | 14.8496 | 60.0098 | 15.0001 | 126.7328 | 0.39166 | 59.9634 | 0 | 126.7272 | 14.8279 | 60.025 | 15.0001 | 126.7377 | 0.32238 | 60.016 | 0 | 126.697 | 14.822 | 60.0312 | 15.0001
126.7452 | 14.8496 | 60.0098 | 15.0001 | 126.7411 | 0.39166 | 59.9634 | 0 | 126.7355 | 14.8279 | 60.025 | 15.0001 | 126.7461 | 0.32238 | 60.016 | 0 | 126.7053 | 14.8216 | 60.0312 | 15.0001
126.7535 | 14.8496 | 60.0097 | 15.0001 | 126.7495 | 0.39186 | 59.9634 | 0 | 126.7439 | 14.8327 | 60.025 | 15.0001 | 126.7544 | 0.32238 | 60.016 | 0 | 126.7136 | 14.8216 | 60.0312 | 15.0001
126.7618 | 14.8496 | 60.0097 | 15.0001 | 126.7578 | 0.39186 | 59.9634 | 0 | 126.7522 | 14.8327 | 60.025 | 15.0001 | 126.7627 | 0.32238 | 60.016 | 0 | 126.722 | 14.8231 | 60.0311 | 15.0001
126.7702 | 14.8496 | 60.0097 | 15.0001 | 126.7661 | 0.39191 | 59.9634 | 0 | 126.7605 | 14.8327 | 60.025 | 15.0001 | 126.7711 | 0.32238 | 60.016 | 0 | 126.7303 | 14.8231 | 60.0311 | 15.0001
126.7785 | 14.8496 | 60.0097 | 15.0001 | 126.7745 | 0.39191 | 59.9633 | 0 | 126.7689 | 14.8327 | 60.025 | 15.0001 | 126.7794 | 0.32238 | 60.016 | 0 | 126.7386 | 14.8212 | 60.0311 | 15.0001
126.7868 | 14.8496 | 60.0097 | 15.0001 | 126.7828 | 0.39191 | 59.9633 | 0 | 126.7772 | 14.8325 | 60.025 | 15.0001 | 126.7877 | 0.32238 | 60.016 | 0 | 126.747 | 14.8212 | 60.031 | 15.0001
126.7952 | 14.8496 | 60.0097 | 15.0001 | 126.7912 | 0.39191 | 59.9633 | 0 | 126.7855 | 14.8325 | 60.025 | 15.0001 | 126.7961 | 0.32238 | 60.016 | 0 | 126.7553 | 14.8212 | 60.031 | 15.0001
126.8035 | 14.8496 | 60.0096 | 15.0001 | 126.7995 | 0.39191 | 59.9633 | 0 | 126.7938 | 14.8325 | 60.025 | 15.0001 | 126.8044 | 0.32238 | 60.016 | 0 | 126.7636 | 14.8212 | 60.031 | 15.0001
126.8118 | 14.8496 | 60.0096 | 15.0001 | 126.8078 | 0.39191 | 59.9633 | 0 | 126.8022 | 14.8325 | 60.025 | 15.0001 | 126.8127 | 0.32236 | 60.016 | 0 | 126.7719 | 14.8212 | 60.0309 | 15.0001
126.8202 | 14.8496 | 60.0096 | 15.0001 | 126.8162 | 0.39184 | 59.9633 | 0 | 126.8105 | 14.8325 | 60.025 | 15.0001 | 126.8211 | 0.32236 | 60.016 | 0 | 126.7803 | 14.8212 | 60.0309 | 15.0001
126.8285 | 14.8502 | 60.0096 | 15.0001 | 126.8245 | 0.39184 | 59.9632 | 0 | 126.8188 | 14.8325 | 60.025 | 15.0001 | 126.8294 | 0.32236 | 60.016 | 0 | 126.7886 | 14.8227 | 60.0309 | 15.0001
126.8368 | 14.8502 | 60.0096 | 15.0001 | 126.8328 | 0.392 | 59.9632 | 0 | 126.8272 | 14.8325 | 60.025 | 15.0001 | 126.8377 | 0.32236 | 60.016 | 0 | 126.7969 | 14.8227 | 60.0308 | 15.0001
126.8452 | 14.8502 | 60.0096 | 15.0001 | 126.8412 | 0.392 | 59.9632 | 0 | 126.8355 | 14.8325 | 60.025 | 15.0001 | 126.8461 | 0.32236 | 60.016 | 0 | 126.8053 | 14.8221 | 60.0308 | 15.0001
126.8535 | 14.8502 | 60.0095 | 15.0001 | 126.8495 | 0.392 | 59.9632 | 0 | 126.8438 | 14.8322 | 60.025 | 15.0001 | 126.8544 | 0.32236 | 60.016 | 0 | 126.8136 | 14.8221 | 60.0308 | 15.0001
126.8618 | 14.8502 | 60.0095 | 15.0001 | 126.8579 | 0.392 | 59.9632 | 0 | 126.8521 | 14.8322 | 60.025 | 15.0001 | 126.8627 | 0.32257 | 60.016 | 0 | 126.8219 | 14.8221 | 60.0307 | 15.0001
126.8701 | 14.8502 | 60.0095 | 15.0001 | 126.8662 | 0.39206 | 59.9632 | 0 | 126.8605 | 14.8322 | 60.025 | 15.0001 | 126.871 | 0.32257 | 60.016 | 0 | 126.8302 | 14.8221 | 60.0307 | 15.0001
126.8785 | 14.8502 | 60.0095 | 15.0001 | 126.8745 | 0.39206 | 59.9631 | 0 | 126.8688 | 14.8322 | 60.025 | 15.0001 | 126.8794 | 0.32257 | 60.016 | 0 | 126.8386 | 14.8221 | 60.0307 | 15.0001
126.8868 | 14.8502 | 60.0095 | 15.0001 | 126.8829 | 0.39206 | 59.9631 | 0 | 126.8771 | 14.8322 | 60.025 | 15.0001 | 126.8877 | 0.32257 | 60.016 | 0 | 126.8469 | 14.8221 | 60.0306 | 15.0001
126.8951 | 14.8502 | 60.0095 | 15.0001 | 126.8912 | 0.39206 | 59.9631 | 0 | 126.8855 | 14.8322 | 60.025 | 15.0001 | 126.896 | 0.32257 | 60.016 | 0 | 126.8552 | 14.8221 | 60.0306 | 15.0001
126.9035 | 14.8502 | 60.0094 | 15.0001 | 126.8996 | 0.39181 | 59.9631 | 0 | 126.8938 | 14.8322 | 60.025 | 15.0001 | 126.9044 | 0.32257 | 60.016 | 0 | 126.8636 | 14.8221 | 60.0306 | 15.0001
126.9118 | 14.8502 | 60.0094 | 15.0001 | 126.9079 | 0.39181 | 59.9631 | 0 | 126.9021 | 14.8322 | 60.025 | 15.0001 | 126.9127 | 0.32257 | 60.016 | 0 | 126.8719 | 14.8221 | 60.0305 | 15.0001
126.9201 | 14.8502 | 60.0094 | 15.0001 | 126.9162 | 0.39202 | 59.9631 | 0 | 126.9105 | 14.8319 | 60.025 | 15.0001 | 126.921 | 0.32257 | 60.016 | 0 | 126.8802 | 14.8221 | 60.0305 | 15.0001
126.9285 | 14.8502 | 60.0094 | 15.0001 | 126.9246 | 0.39202 | 59.963 | 0 | 126.9188 | 14.8319 | 60.025 | 15.0001 | 126.9294 | 0.32257 | 60.016 | 0 | 126.8885 | 14.8221 | 60.0305 | 15.0001
126.9368 | 14.8502 | 60.0094 | 15.0001 | 126.9329 | 0.39202 | 59.963 | 0 | 126.9271 | 14.8306 | 60.025 | 15.0001 | 126.9377 | 0.32257 | 60.016 | 0 | 126.8969 | 14.8221 | 60.0304 | 15.0001
126.9451 | 14.85 | 60.0094 | 15.0001 | 126.9412 | 0.39202 | 59.963 | 0 | 126.9354 | 14.8306 | 60.025 | 15.0001 | 126.946 | 0.32257 | 60.016 | 0 | 126.9052 | 14.8221 | 60.0304 | 15.0001
126.9535 | 14.85 | 60.0093 | 15.0001 | 126.9496 | 0.39202 | 59.963 | 0 | 126.9438 | 14.8306 | 60.025 | 15.0001 | 126.9544 | 0.32257 | 60.016 | 0 | 126.9135 | 14.8221 | 60.0304 | 15.0001
126.9618 | 14.8504 | 60.0093 | 15.0001 | 126.9579 | 0.39202 | 59.963 | 0 | 126.9521 | 14.8306 | 60.025 | 15.0001 | 126.9627 | 0.32257 | 60.016 | 0 | 126.9219 | 14.8221 | 60.0303 | 15.0001
126.9701 | 14.8504 | 60.0093 | 15.0001 | 126.9663 | 0.39202 | 59.963 | 0 | 126.9604 | 14.8306 | 60.025 | 15.0001 | 126.971 | 0.32257 | 60.016 | 0 | 126.9302 | 14.8221 | 60.0303 | 15.0001
126.9785 | 14.8504 | 60.0093 | 15.0001 | 126.9746 | 0.39202 | 59.9629 | 0 | 126.9688 | 14.8306 | 60.025 | 15.0001 | 126.9793 | 0.32257 | 60.016 | 0 | 126.9385 | 14.8221 | 60.0303 | 15.0001
126.9868 | 14.8504 | 60.0093 | 15.0001 | 126.9829 | 0.33736 | 59.9629 | 0 | 126.9771 | 14.8308 | 60.025 | 15.0001 | 126.9877 | 0.32257 | 60.016 | 0 | 126.9469 | 14.8221 | 60.0302 | 15.0001
126.9951 | 14.8504 | 60.0093 | 15.0001 | 126.9913 | 0.33736 | 59.9629 | 0 | 126.9854 | 14.8308 | 60.025 | 15.0001 | 126.996 | 0.32257 | 60.016 | 0 | 126.9552 | 14.8221 | 60.0302 | 15.0001
127.0035 | 14.8504 | 60.0092 | 15.0001 | 126.9996 | 0.33736 | 59.9629 | 0 | 126.9937 | 14.8245 | 60.025 | 15.0001 | 127.0043 | 0.32257 | 60.016 | 0 | 126.9635 | 14.8221 | 60.0302 | 15.0001
127.0118 | 14.8504 | 60.0092 | 15.0001 | 127.008 | 0.33736 | 59.9629 | 0 | 127.0021 | 14.8245 | 60.025 | 15.0001 | 127.0127 | 0.32257 | 60.016 | 0 | 126.9718 | 14.8221 | 60.0301 | 15.0001
127.0201 | 14.8504 | 60.0092 | 15.0001 | 127.0163 | 0.33736 | 59.9629 | 0 | 127.0104 | 14.8245 | 60.025 | 15.0001 | 127.021 | 0.32257 | 60.016 | 0 | 126.9802 | 14.8221 | 60.0301 | 15.0001
127.0285 | 14.8493 | 60.0092 | 15.0001 | 127.0246 | 0.33736 | 59.9628 | 0 | 127.0187 | 14.8245 | 60.025 | 15.0001 | 127.0293 | 0.32258 | 60.016 | 0 | 126.9885 | 14.8221 | 60.0301 | 15.0001
127.0368 | 14.8493 | 60.0092 | 15.0001 | 127.033 | 0.33767 | 59.9628 | 0 | 127.0271 | 14.8245 | 60.025 | 15.0001 | 127.0377 | 0.32258 | 60.016 | 0 | 126.9968 | 14.8221 | 60.03 | 15.0001
127.0451 | 14.8493 | 60.0092 | 15.0001 | 127.0413 | 0.33767 | 59.9628 | 0 | 127.0354 | 14.8245 | 60.025 | 15.0001 | 127.046 | 0.32287 | 60.016 | 0 | 127.0052 | 14.8221 | 60.03 | 15.0001
127.0534 | 14.8493 | 60.0091 | 15.0001 | 127.0496 | 0.33743 | 59.9628 | 0 | 127.0437 | 14.8245 | 60.025 | 15.0001 | 127.0543 | 0.32287 | 60.016 | 0 | 127.0135 | 14.8221 | 60.03 | 15.0001
127.0618 | 14.8508 | 60.0091 | 15.0001 | 127.058 | 0.33743 | 59.9628 | 0 | 127.0521 | 14.8245 | 60.025 | 15.0001 | 127.0627 | 0.3229 | 60.016 | 0 | 127.0218 | 14.8221 | 60.03 | 15.0001
127.0701 | 14.8508 | 60.0091 | 15.0001 | 127.0663 | 0.33743 | 59.9628 | 0 | 127.0604 | 14.8299 | 60.025 | 15.0001 | 127.071 | 0.3229 | 60.016 | 0 | 127.0301 | 14.8221 | 60.0301 | 15.0001
127.0784 | 14.8508 | 60.0091 | 15.0001 | 127.0747 | 0.33743 | 59.9627 | 0 | 127.0687 | 14.8299 | 60.025 | 15.0001 | 127.0793 | 0.3229 | 60.016 | 0 | 127.0385 | 14.8221 | 60.0301 | 15.0001
127.0868 | 14.8508 | 60.0091 | 15.0001 | 127.083 | 0.33743 | 59.9627 | 0 | 127.077 | 14.8299 | 60.025 | 15.0001 | 127.0877 | 0.3229 | 60.016 | 0 | 127.0468 | 14.8221 | 60.0301 | 15.0001
127.0951 | 14.8508 | 60.0091 | 15.0001 | 127.0913 | 0.33743 | 59.9627 | 0 | 127.0854 | 14.8299 | 60.025 | 15.0001 | 127.096 | 0.3229 | 60.016 | 0 | 127.0551 | 14.8221 | 60.0301 | 15.0001
127.1034 | 14.8508 | 60.009 | 15.0001 | 127.0997 | 0.33748 | 59.9627 | 0 | 127.0937 | 14.8184 | 60.025 | 15.0001 | 127.1043 | 0.3229 | 60.016 | 0 | 127.0635 | 14.8221 | 60.0301 | 15.0001
127.1118 | 14.854 | 60.009 | 15.0001 | 127.108 | 0.33748 | 59.9627 | 0 | 127.102 | 14.8184 | 60.025 | 15.0001 | 127.1126 | 0.3229 | 60.016 | 0 | 127.0718 | 14.8221 | 60.0301 | 15.0001
127.1201 | 14.854 | 60.009 | 15.0001 | 127.1163 | 0.33787 | 59.9627 | 0 | 127.1104 | 14.8184 | 60.025 | 15.0001 | 127.121 | 0.3229 | 60.016 | 0 | 127.0801 | 14.8221 | 60.0302 | 15.0001
127.1284 | 14.8322 | 60.009 | 15.0001 | 127.1247 | 0.33787 | 59.9626 | 0 | 127.1187 | 14.8184 | 60.025 | 15.0001 | 127.1293 | 0.3229 | 60.016 | 0 | 127.0885 | 14.8221 | 60.0302 | 15.0001
127.1368 | 14.8322 | 60.009 | 15.0001 | 127.133 | 0.3377 | 59.9626 | 0 | 127.127 | 14.8204 | 60.025 | 15.0001 | 127.1376 | 0.3229 | 60.016 | 0 | 127.0968 | 14.8221 | 60.0302 | 15.0001
127.1451 | 14.8322 | 60.009 | 15.0001 | 127.1414 | 0.3377 | 59.9626 | 0 | 127.1353 | 14.8204 | 60.025 | 15.0001 | 127.146 | 0.3229 | 60.016 | 0 | 127.1051 | 14.8221 | 60.0302 | 15.0001
127.1534 | 14.8322 | 60.0089 | 15.0001 | 127.1497 | 0.3377 | 59.9626 | 0 | 127.1437 | 14.8196 | 60.025 | 15.0001 | 127.1543 | 0.3229 | 60.016 | 0 | 127.1134 | 14.8221 | 60.0302 | 15.0001
127.1618 | 14.8322 | 60.0089 | 15.0001 | 127.158 | 0.3377 | 59.9626 | 0 | 127.152 | 14.8196 | 60.025 | 15.0001 | 127.1626 | 0.32273 | 60.016 | 0 | 127.1218 | 14.8221 | 60.0302 | 15.0001
127.1701 | 14.8322 | 60.0089 | 15.0001 | 127.1664 | 0.3377 | 59.9626 | 0 | 127.1603 | 14.8166 | 60.025 | 15.0001 | 127.171 | 0.32273 | 60.016 | 0 | 127.1301 | 14.8221 | 60.0303 | 15.0001
127.1784 | 14.8315 | 60.0089 | 15.0001 | 127.1747 | 0.3377 | 59.9625 | 0 | 127.1687 | 14.8166 | 60.025 | 15.0001 | 127.1793 | 0.32257 | 60.016 | 0 | 127.1384 | 14.8221 | 60.0303 | 15.0001
127.1868 | 14.8315 | 60.0089 | 15.0001 | 127.1831 | 0.33821 | 59.9625 | 0 | 127.177 | 14.8166 | 60.025 | 15.0001 | 127.1876 | 0.32257 | 60.016 | 0 | 127.1468 | 14.8221 | 60.0303 | 15.0001
127.1951 | 14.8315 | 60.0089 | 15.0001 | 127.1914 | 0.33821 | 59.9625 | 0 | 127.1853 | 14.8166 | 60.025 | 15.0001 | 127.196 | 0.32257 | 60.016 | 0 | 127.1551 | 14.8221 | 60.0303 | 15.0001
127.2034 | 14.8315 | 60.0088 | 15.0001 | 127.1997 | 0.33804 | 59.9625 | 0 | 127.1937 | 14.8106 | 60.025 | 15.0001 | 127.2043 | 0.32257 | 60.016 | 0 | 127.1634 | 14.8221 | 60.0303 | 15.0001
127.2118 | 14.8316 | 60.0088 | 15.0001 | 127.2081 | 0.33804 | 59.9625 | 0 | 127.202 | 14.8106 | 60.025 | 15.0001 | 127.2126 | 0.32257 | 60.016 | 0 | 127.1717 | 14.8221 | 60.0303 | 15.0001
127.2201 | 14.8316 | 60.0088 | 15.0001 | 127.2164 | 0.33804 | 59.9625 | 0 | 127.2103 | 14.8124 | 60.025 | 15.0001 | 127.2209 | 0.32257 | 60.016 | 0 | 127.1801 | 14.8221 | 60.0304 | 15.0001
127.2284 | 14.8293 | 60.0088 | 15.0001 | 127.2247 | 0.33804 | 59.9624 | 0 | 127.2186 | 14.8124 | 60.025 | 15.0001 | 127.2293 | 0.32257 | 60.016 | 0 | 127.1884 | 14.8221 | 60.0304 | 15.0001
127.2368 | 14.8293 | 60.0088 | 15.0001 | 127.2331 | 0.33804 | 59.9624 | 0 | 127.227 | 14.8121 | 60.025 | 15.0001 | 127.2376 | 0.32257 | 60.016 | 0 | 127.1967 | 14.8221 | 60.0304 | 15.0001
127.2451 | 14.8293 | 60.0088 | 15.0001 | 127.2414 | 0.33804 | 59.9624 | 0 | 127.2353 | 14.8121 | 60.0249 | 15.0001 | 127.2459 | 0.32287 | 60.016 | 0 | 127.2051 | 14.8221 | 60.0304 | 15.0001
127.2534 | 14.8293 | 60.0087 | 15.0001 | 127.2498 | 0.33843 | 59.9624 | 0 | 127.2436 | 14.8151 | 60.0249 | 15.0001 | 127.2543 | 0.32287 | 60.016 | 0 | 127.2134 | 14.8221 | 60.0304 | 15.0001
127.2617 | 14.8311 | 60.0087 | 15.0001 | 127.2581 | 0.33843 | 59.9624 | 0 | 127.252 | 14.8151 | 60.0248 | 15.0001 | 127.2626 | 0.25725 | 60.016 | 0 | 127.2217 | 14.8221 | 60.0304 | 15.0001
127.2701 | 14.8311 | 60.0087 | 15.0001 | 127.2664 | 0.33818 | 59.9624 | 0 | 127.2603 | 14.8151 | 60.0248 | 15.0001 | 127.2709 | 0.25725 | 60.016 | 0 | 127.2301 | 14.8221 | 60.0305 | 15.0001
127.2784 | 14.8319 | 60.0087 | 15.0001 | 127.2748 | 0.33818 | 59.9623 | 0 | 127.2686 | 14.8151 | 60.0247 | 15.0001 | 127.2793 | 0.25725 | 60.016 | 0 | 127.2384 | 14.8221 | 60.0305 | 15.0001
127.2867 | 14.8319 | 60.0087 | 15.0001 | 127.2831 | 0.33824 | 59.9623 | 0 | 127.2769 | 14.8143 | 60.0247 | 15.0001 | 127.2876 | 0.25725 | 60.016 | 0 | 127.2467 | 14.8221 | 60.0305 | 15.0001
127.2951 | 14.8319 | 60.0087 | 15.0001 | 127.2915 | 0.33824 | 59.9623 | 0 | 127.2853 | 14.8143 | 60.0246 | 15.0001 | 127.2959 | 0.25725 | 60.016 | 0 | 127.255 | 14.8221 | 60.0305 | 15.0001
127.3034 | 14.8319 | 60.0086 | 15.0001 | 127.2998 | 0.33824 | 59.9623 | 0 | 127.2936 | 14.8163 | 60.0246 | 15.0001 | 127.3043 | 0.25725 | 60.016 | 0 | 127.2634 | 14.8221 | 60.0305 | 15.0001
127.3117 | 14.8319 | 60.0086 | 15.0001 | 127.3081 | 0.33824 | 59.9623 | 0 | 127.3019 | 14.8163 | 60.0245 | 15.0001 | 127.3126 | 0.25725 | 60.016 | 0 | 127.2717 | 14.8221 | 60.0305 | 15.0001
127.3201 | 14.8319 | 60.0086 | 15.0001 | 127.3165 | 0.33824 | 59.9623 | 0 | 127.3103 | 14.8194 | 60.0245 | 15.0001 | 127.3209 | 0.25725 | 60.016 | 0 | 127.28 | 14.8221 | 60.0306 | 15.0001
127.3284 | 14.8325 | 60.0086 | 15.0001 | 127.3248 | 0.33824 | 59.9622 | 0 | 127.3186 | 14.8194 | 60.0244 | 15.0001 | 127.3293 | 0.25725 | 60.016 | 0 | 127.2884 | 14.8221 | 60.0306 | 15.0001
127.3367 | 14.8325 | 60.0086 | 15.0001 | 127.3331 | 0.33862 | 59.9622 | 0 | 127.3269 | 14.8194 | 60.0244 | 15.0001 | 127.3376 | 0.25725 | 60.016 | 0 | 127.2967 | 14.8221 | 60.0306 | 15.0001
127.3451 | 14.8325 | 60.0086 | 15.0001 | 127.3415 | 0.33862 | 59.9622 | 0 | 127.3353 | 14.8194 | 60.0243 | 15.0001 | 127.3459 | 0.25725 | 60.016 | 0 | 127.305 | 14.8221 | 60.0306 | 15.0001
127.3534 | 14.8325 | 60.0085 | 15.0001 | 127.3498 | 0.33862 | 59.9622 | 0 | 127.3436 | 14.8194 | 60.0243 | 15.0001 | 127.3542 | 0.25725 | 60.016 | 0 | 127.3133 | 14.8221 | 60.0306 | 15.0001
127.3617 | 14.8323 | 60.0085 | 15.0001 | 127.3582 | 0.33862 | 59.9622 | 0 | 127.3519 | 14.8194 | 60.0242 | 15.0001 | 127.3626 | 0.25721 | 60.016 | 0 | 127.3217 | 14.8236 | 60.0306 | 15.0001
127.3701 | 14.8323 | 60.0085 | 15.0001 | 127.3665 | 0.33861 | 59.9622 | 0 | 127.3602 | 14.8186 | 60.0242 | 15.0001 | 127.3709 | 0.25721 | 60.016 | 0 | 127.33 | 14.8236 | 60.0307 | 15.0001
127.3784 | 14.8323 | 60.0085 | 15.0001 | 127.3748 | 0.33861 | 59.9621 | 0 | 127.3686 | 14.8186 | 60.0241 | 15.0001 | 127.3792 | 0.25754 | 60.016 | 0 | 127.3383 | 14.8236 | 60.0307 | 15.0001
127.3867 | 14.8323 | 60.0085 | 15.0001 | 127.3832 | 0.33861 | 59.9621 | 0 | 127.3769 | 14.82 | 60.0241 | 15.0001 | 127.3876 | 0.25754 | 60.016 | 0 | 127.3467 | 14.8236 | 60.0307 | 15.0001
127.3951 | 14.8323 | 60.0085 | 15.0001 | 127.3915 | 0.33861 | 59.9621 | 0 | 127.3852 | 14.82 | 60.024 | 15.0001 | 127.3959 | 0.25754 | 60.016 | 0 | 127.355 | 14.8236 | 60.0307 | 15.0001
127.4034 | 14.8323 | 60.0084 | 15.0001 | 127.3998 | 0.33886 | 59.9621 | 0 | 127.3936 | 14.8221 | 60.024 | 15.0001 | 127.4042 | 0.25754 | 60.016 | 0 | 127.3633 | 14.8236 | 60.0307 | 15.0001
127.4117 | 14.8323 | 60.0084 | 15.0001 | 127.4082 | 0.33886 | 59.9621 | 0 | 127.4019 | 14.8221 | 60.0239 | 15.0001 | 127.4126 | 0.25755 | 60.016 | 0 | 127.3717 | 14.8236 | 60.0307 | 15.0001
127.4201 | 14.8323 | 60.0084 | 15.0001 | 127.4165 | 0.33886 | 59.9621 | 0 | 127.4102 | 14.8221 | 60.0239 | 15.0001 | 127.4209 | 0.25755 | 60.016 | 0 | 127.38 | 14.8236 | 60.0308 | 15.0001
127.4284 | 14.8323 | 60.0084 | 15.0001 | 127.4249 | 0.33886 | 59.962 | 0 | 127.4185 | 14.8221 | 60.0238 | 15.0001 | 127.4292 | 0.25755 | 60.016 | 0 | 127.3883 | 14.8236 | 60.0308 | 15.0001
127.4367 | 14.8323 | 60.0084 | 15.0001 | 127.4332 | 0.33886 | 59.962 | 0 | 127.4269 | 14.8216 | 60.0238 | 15.0001 | 127.4376 | 0.25755 | 60.016 | 0 | 127.3966 | 14.8236 | 60.0308 | 15.0001
127.4451 | 14.8323 | 60.0084 | 15.0001 | 127.4415 | 0.33886 | 59.962 | 0 | 127.4352 | 14.8216 | 60.0237 | 15.0001 | 127.4459 | 0.25755 | 60.016 | 0 | 127.405 | 14.8236 | 60.0308 | 15.0001
127.4534 | 14.8323 | 60.0083 | 15.0001 | 127.4499 | 0.33886 | 59.962 | 0 | 127.4435 | 14.8283 | 60.0237 | 15.0001 | 127.4542 | 0.25755 | 60.016 | 0 | 127.4133 | 14.8236 | 60.0308 | 15.0001
127.4617 | 14.8323 | 60.0083 | 15.0001 | 127.4582 | 0.33886 | 59.962 | 0 | 127.4519 | 14.8283 | 60.0236 | 15.0001 | 127.4625 | 0.25752 | 60.016 | 0 | 127.4216 | 14.8236 | 60.0308 | 15.0001
127.4701 | 14.8323 | 60.0083 | 15.0001 | 127.4666 | 0.33874 | 59.962 | 0 | 127.4602 | 14.8283 | 60.0236 | 15.0001 | 127.4709 | 0.25752 | 60.016 | 0 | 127.43 | 14.8236 | 60.0309 | 15.0001
127.4784 | 14.8323 | 60.0083 | 15.0001 | 127.4749 | 0.33874 | 59.9619 | 0 | 127.4685 | 14.8283 | 60.0235 | 15.0001 | 127.4792 | 0.25752 | 60.016 | 0 | 127.4383 | 14.8236 | 60.0309 | 15.0001
127.4867 | 14.8323 | 60.0083 | 15.0001 | 127.4832 | 0.33905 | 59.9619 | 0 | 127.4769 | 14.8302 | 60.0235 | 15.0001 | 127.4875 | 0.25752 | 60.016 | 0 | 127.4466 | 14.8236 | 60.0309 | 15.0001
127.4951 | 14.8323 | 60.0083 | 15.0001 | 127.4916 | 0.33905 | 59.9619 | 0 | 127.4852 | 14.8302 | 60.0234 | 15.0001 | 127.4959 | 0.25795 | 60.016 | 0 | 127.4549 | 14.8236 | 60.0309 | 15.0001
127.5034 | 14.8323 | 60.0082 | 15.0001 | 127.4999 | 0.33905 | 59.9619 | 0 | 127.4935 | 14.8309 | 60.0234 | 15.0001 | 127.5042 | 0.25795 | 60.016 | 0 | 127.4633 | 14.8236 | 60.0309 | 15.0001
127.5117 | 14.8323 | 60.0082 | 15.0001 | 127.5082 | 0.33905 | 59.9619 | 0 | 127.5018 | 14.8309 | 60.0233 | 15.0001 | 127.5125 | 0.25795 | 60.016 | 0 | 127.4716 | 14.8248 | 60.0309 | 15.0001
127.52 | 14.8323 | 60.0082 | 15.0001 | 127.5166 | 0.33905 | 59.9619 | 0 | 127.5102 | 14.8309 | 60.0233 | 15.0001 | 127.5209 | 0.25795 | 60.016 | 0 | 127.4799 | 14.8248 | 60.031 | 15.0001
127.5284 | 14.8323 | 60.0082 | 15.0001 | 127.5249 | 0.33905 | 59.9618 | 0 | 127.5185 | 14.8309 | 60.0232 | 15.0001 | 127.5292 | 0.25798 | 60.016 | 0 | 127.4883 | 14.8248 | 60.031 | 15.0001
127.5367 | 14.8323 | 60.0082 | 15.0001 | 127.5333 | 0.33929 | 59.9618 | 0 | 127.5268 | 14.8304 | 60.0232 | 15.0001 | 127.5375 | 0.25798 | 60.016 | 0 | 127.4966 | 14.8248 | 60.031 | 15.0001
127.545 | 14.8323 | 60.0082 | 15.0001 | 127.5416 | 0.33929 | 59.9618 | 0 | 127.5352 | 14.8304 | 60.0231 | 15.0001 | 127.5459 | 0.25798 | 60.016 | 0 | 127.5049 | 14.8248 | 60.031 | 15.0001
127.5534 | 14.8323 | 60.0081 | 15.0001 | 127.5499 | 0.33929 | 59.9618 | 0 | 127.5435 | 14.8298 | 60.0231 | 15.0001 | 127.5542 | 0.25798 | 60.016 | 0 | 127.5133 | 14.8248 | 60.031 | 15.0001
127.5617 | 14.8323 | 60.0081 | 15.0001 | 127.5583 | 0.33929 | 59.9618 | 0 | 127.5518 | 14.8298 | 60.023 | 15.0001 | 127.5625 | 0.25798 | 60.016 | 0 | 127.5216 | 14.8248 | 60.031 | 15.0001
127.57 | 14.8323 | 60.0081 | 15.0001 | 127.5666 | 0.33918 | 59.9618 | 0 | 127.5601 | 14.8298 | 60.023 | 15.0001 | 127.5709 | 0.25798 | 60.016 | 0 | 127.5299 | 14.8248 | 60.0311 | 15.0001
127.5784 | 14.8323 | 60.0081 | 15.0001 | 127.575 | 0.33918 | 59.9617 | 0 | 127.5685 | 14.8298 | 60.0229 | 15.0001 | 127.5792 | 0.25799 | 60.016 | 0 | 127.5382 | 14.8248 | 60.0311 | 15.0001
127.5867 | 14.8323 | 60.0081 | 15.0001 | 127.5833 | 0.33918 | 59.9617 | 0 | 127.5768 | 14.8302 | 60.0229 | 15.0001 | 127.5875 | 0.25799 | 60.016 | 0 | 127.5466 | 14.8248 | 60.0311 | 15.0001
127.595 | 14.8323 | 60.0081 | 15.0001 | 127.5916 | 0.33918 | 59.9617 | 0 | 127.5851 | 14.8302 | 60.0228 | 15.0001 | 127.5958 | 0.25799 | 60.016 | 0 | 127.5549 | 14.8248 | 60.0311 | 15.0001
127.6034 | 14.8323 | 60.008 | 15.0001 | 127.6 | 0.33958 | 59.9617 | 0 | 127.5935 | 14.8315 | 60.0228 | 15.0001 | 127.6042 | 0.25799 | 60.016 | 0 | 127.5632 | 14.8248 | 60.0311 | 15.0001
127.6117 | 14.8323 | 60.008 | 15.0001 | 127.6083 | 0.33958 | 59.9617 | 0 | 127.6018 | 14.8315 | 60.0227 | 15.0001 | 127.6125 | 0.25799 | 60.016 | 0 | 127.5716 | 14.8248 | 60.0311 | 15.0001
127.62 | 14.8323 | 60.008 | 15.0001 | 127.6166 | 0.33942 | 59.9617 | 0 | 127.6101 | 14.8315 | 60.0227 | 15.0001 | 127.6208 | 0.25799 | 60.016 | 0 | 127.5799 | 14.8248 | 60.0312 | 15.0001
127.6284 | 14.8323 | 60.008 | 15.0001 | 127.625 | 0.33942 | 59.9616 | 0 | 127.6185 | 14.8315 | 60.0226 | 15.0001 | 127.6292 | 0.25799 | 60.016 | 0 | 127.5882 | 14.8251 | 60.0312 | 15.0001
127.6367 | 14.8323 | 60.008 | 15.0001 | 127.6333 | 0.33942 | 59.9616 | 0 | 127.6268 | 14.8346 | 60.0226 | 15.0001 | 127.6375 | 0.25799 | 60.016 | 0 | 127.5965 | 14.8251 | 60.0312 | 15.0001
127.645 | 14.8323 | 60.0079 | 15.0001 | 127.6417 | 0.33942 | 59.9616 | 0 | 127.6351 | 14.8346 | 60.0225 | 15.0001 | 127.6458 | 0.25799 | 60.016 | 0 | 127.6049 | 14.8251 | 60.0312 | 15.0001
127.6534 | 14.8323 | 60.0079 | 15.0001 | 127.65 | 0.33942 | 59.9616 | 0 | 127.6434 | 14.8346 | 60.0225 | 15.0001 | 127.6542 | 0.25799 | 60.016 | 0 | 127.6132 | 14.8251 | 60.0312 | 15.0001
127.6617 | 14.8323 | 60.0079 | 15.0001 | 127.6583 | 0.33942 | 59.9616 | 0 | 127.6518 | 14.8346 | 60.0224 | 15.0001 | 127.6625 | 0.19873 | 60.016 | 0 | 127.6215 | 14.8247 | 60.0312 | 15.0001
127.67 | 14.8323 | 60.0079 | 15.0001 | 127.6667 | 0.33942 | 59.9616 | 0 | 127.6601 | 14.8319 | 60.0224 | 15.0001 | 127.6708 | 0.19873 | 60.016 | 0 | 127.6299 | 14.8247 | 60.0313 | 15.0001
127.6784 | 14.8323 | 60.0078 | 15.0001 | 127.675 | 0.33942 | 59.9615 | 0 | 127.6684 | 14.8319 | 60.0223 | 15.0001 | 127.6792 | 0.19884 | 60.016 | 0 | 127.6382 | 14.8247 | 60.0313 | 15.0001
127.6867 | 14.8323 | 60.0078 | 15.0001 | 127.6833 | 0.33942 | 59.9615 | 0 | 127.6768 | 14.8314 | 60.0223 | 15.0001 | 127.6875 | 0.19884 | 60.016 | 0 | 127.6465 | 14.8247 | 60.0313 | 15.0001
127.695 | 14.8323 | 60.0078 | 15.0001 | 127.6917 | 0.33942 | 59.9615 | 0 | 127.6851 | 14.8314 | 60.0222 | 15.0001 | 127.6958 | 0.19884 | 60.016 | 0 | 127.6548 | 14.8247 | 60.0313 | 15.0001
127.7034 | 14.8323 | 60.0078 | 15.0001 | 127.7 | 0.33985 | 59.9615 | 0 | 127.6934 | 14.8314 | 60.0222 | 15.0001 | 127.7041 | 0.19884 | 60.016 | 0 | 127.6632 | 14.8247 | 60.0313 | 15.0001
127.7117 | 14.8323 | 60.0077 | 15.0001 | 127.7084 | 0.33985 | 59.9615 | 0 | 127.7017 | 14.8314 | 60.0221 | 15.0001 | 127.7125 | 0.19884 | 60.016 | 0 | 127.6715 | 14.8247 | 60.0313 | 15.0001
127.72 | 14.8323 | 60.0077 | 15.0001 | 127.7167 | 0.3396 | 59.9615 | 0 | 127.7101 | 14.8329 | 60.0221 | 15.0001 | 127.7208 | 0.19884 | 60.016 | 0 | 127.6798 | 14.8247 | 60.0314 | 15.0001
127.7284 | 14.8329 | 60.0077 | 15.0001 | 127.725 | 0.3396 | 59.9614 | 0 | 127.7184 | 14.8329 | 60.022 | 15.0001 | 127.7291 | 0.19885 | 60.016 | 0 | 127.6882 | 14.8222 | 60.0314 | 15.0001
127.7367 | 14.8329 | 60.0077 | 15.0001 | 127.7334 | 0.3396 | 59.9614 | 0 | 127.7267 | 14.8324 | 60.022 | 15.0001 | 127.7375 | 0.19885 | 60.016 | 0 | 127.6965 | 14.8222 | 60.0314 | 15.0001
127.745 | 14.8338 | 60.0076 | 15.0001 | 127.7417 | 0.3396 | 59.9614 | 0 | 127.7351 | 14.8324 | 60.0219 | 15.0001 | 127.7458 | 0.19885 | 60.016 | 0 | 127.7048 | 14.8222 | 60.0314 | 15.0001
127.7534 | 14.8338 | 60.0076 | 15.0001 | 127.7501 | 0.3396 | 59.9614 | 0 | 127.7434 | 14.8324 | 60.0219 | 15.0001 | 127.7541 | 0.19885 | 60.016 | 0 | 127.7131 | 14.8222 | 60.0314 | 15.0001
127.7617 | 14.8335 | 60.0076 | 15.0001 | 127.7584 | 0.3396 | 59.9614 | 0 | 127.7517 | 14.8324 | 60.0218 | 15.0001 | 127.7625 | 0.19885 | 60.016 | 0 | 127.7215 | 14.8222 | 60.0314 | 15.0001
127.77 | 14.8335 | 60.0076 | 15.0001 | 127.7667 | 0.3396 | 59.9614 | 0 | 127.7601 | 14.8337 | 60.0218 | 15.0001 | 127.7708 | 0.19885 | 60.016 | 0 | 127.7298 | 14.8222 | 60.0315 | 15.0001
127.7784 | 14.8335 | 60.0075 | 15.0001 | 127.7751 | 0.3396 | 59.9613 | 0 | 127.7684 | 14.8337 | 60.0217 | 15.0001 | 127.7791 | 0.19885 | 60.016 | 0 | 127.7381 | 14.8222 | 60.0315 | 15.0001
127.7867 | 14.8335 | 60.0075 | 15.0001 | 127.7834 | 0.34 | 59.9613 | 0 | 127.7767 | 14.8258 | 60.0217 | 15.0001 | 127.7875 | 0.19885 | 60.016 | 0 | 127.7465 | 14.8222 | 60.0315 | 15.0001
127.795 | 14.8335 | 60.0075 | 15.0001 | 127.7917 | 0.34 | 59.9613 | 0 | 127.785 | 14.8258 | 60.0216 | 15.0001 | 127.7958 | 0.19926 | 60.016 | 0 | 127.7548 | 14.8222 | 60.0315 | 15.0001
127.8033 | 14.8335 | 60.0075 | 15.0001 | 127.8001 | 0.33984 | 59.9613 | 0 | 127.7934 | 14.8253 | 60.0216 | 15.0001 | 127.8041 | 0.19926 | 60.016 | 0 | 127.7631 | 14.8222 | 60.0315 | 15.0001
127.8117 | 14.8322 | 60.0074 | 15.0001 | 127.8084 | 0.33984 | 59.9613 | 0 | 127.8017 | 14.8253 | 60.0215 | 15.0001 | 127.8125 | 0.19926 | 60.016 | 0 | 127.7714 | 14.8236 | 60.0315 | 15.0001
127.82 | 14.8322 | 60.0074 | 15.0001 | 127.8168 | 0.33988 | 59.9613 | 0 | 127.81 | 14.8291 | 60.0215 | 15.0001 | 127.8208 | 0.19926 | 60.016 | 0 | 127.7798 | 14.8236 | 60.0316 | 15.0001
127.8283 | 14.8322 | 60.0074 | 15.0001 | 127.8251 | 0.33988 | 59.9612 | 0 | 127.8184 | 14.8291 | 60.0214 | 15.0001 | 127.8291 | 0.19926 | 60.016 | 0 | 127.7881 | 14.8236 | 60.0316 | 15.0001
127.8367 | 14.8322 | 60.0074 | 15.0001 | 127.8334 | 0.33988 | 59.9612 | 0 | 127.8267 | 14.8291 | 60.0214 | 15.0001 | 127.8374 | 0.19926 | 60.016 | 0 | 127.7964 | 14.8236 | 60.0316 | 15.0001
127.845 | 14.834 | 60.0073 | 15.0001 | 127.8418 | 0.33988 | 59.9612 | 0 | 127.835 | 14.8291 | 60.0213 | 15.0001 | 127.8458 | 0.19929 | 60.016 | 0 | 127.8048 | 14.8214 | 60.0316 | 15.0001
127.8533 | 14.834 | 60.0073 | 15.0001 | 127.8501 | 0.33988 | 59.9612 | 0 | 127.8433 | 14.8233 | 60.0213 | 15.0001 | 127.8541 | 0.19929 | 60.016 | 0 | 127.8131 | 14.8214 | 60.0316 | 15.0001
127.8617 | 14.8372 | 60.0073 | 15.0001 | 127.8585 | 0.33988 | 59.9612 | 0 | 127.8517 | 14.8233 | 60.0212 | 15.0001 | 127.8624 | 0.19929 | 60.016 | 0 | 127.8214 | 14.8229 | 60.0316 | 15.0001
127.87 | 14.8372 | 60.0073 | 15.0001 | 127.8668 | 0.33988 | 59.9612 | 0 | 127.86 | 14.8233 | 60.0212 | 15.0001 | 127.8708 | 0.19929 | 60.016 | 0 | 127.8297 | 14.8229 | 60.0317 | 15.0001
127.8783 | 14.8372 | 60.0072 | 15.0001 | 127.8751 | 0.33988 | 59.9611 | 0 | 127.8683 | 14.8233 | 60.0211 | 15.0001 | 127.8791 | 0.19929 | 60.016 | 0 | 127.8381 | 14.8229 | 60.0317 | 15.0001
127.8867 | 14.8372 | 60.0072 | 15.0001 | 127.8835 | 0.33988 | 59.9611 | 0 | 127.8767 | 14.826 | 60.0211 | 15.0001 | 127.8874 | 0.19929 | 60.016 | 0 | 127.8464 | 14.8229 | 60.0317 | 15.0001
127.895 | 14.8372 | 60.0072 | 15.0001 | 127.8918 | 0.33988 | 59.9611 | 0 | 127.885 | 14.826 | 60.021 | 15.0001 | 127.8958 | 0.19929 | 60.016 | 0 | 127.8547 | 14.8229 | 60.0317 | 15.0001
127.9033 | 14.8372 | 60.0072 | 15.0001 | 127.9001 | 0.33988 | 59.9611 | 0 | 127.8933 | 14.826 | 60.021 | 15.0001 | 127.9041 | 0.19929 | 60.016 | 0 | 127.8631 | 14.8229 | 60.0317 | 15.0001
127.9117 | 14.8389 | 60.0071 | 15.0001 | 127.9085 | 0.33988 | 59.9611 | 0 | 127.9017 | 14.826 | 60.0209 | 15.0001 | 127.9124 | 0.19964 | 60.016 | 0 | 127.8714 | 14.8229 | 60.0317 | 15.0001
127.92 | 14.8389 | 60.0071 | 15.0001 | 127.9168 | 0.33992 | 59.9611 | 0 | 127.91 | 14.8288 | 60.0209 | 15.0001 | 127.9208 | 0.19964 | 60.016 | 0 | 127.8797 | 14.8229 | 60.0318 | 15.0001
127.9283 | 14.84 | 60.0071 | 15.0001 | 127.9252 | 0.33992 | 59.961 | 0 | 127.9183 | 14.8288 | 60.0208 | 15.0001 | 127.9291 | 0.19964 | 60.016 | 0 | 127.888 | 14.8229 | 60.0318 | 15.0001
127.9367 | 14.84 | 60.0071 | 15.0001 | 127.9335 | 0.34028 | 59.961 | 0 | 127.9266 | 14.8283 | 60.0208 | 15.0001 | 127.9374 | 0.19964 | 60.016 | 0 | 127.8964 | 14.8229 | 60.0318 | 15.0001
127.945 | 14.8539 | 60.007 | 15.0001 | 127.9418 | 0.34028 | 59.961 | 0 | 127.935 | 14.8283 | 60.0207 | 15.0001 | 127.9457 | 0.19972 | 60.016 | 0 | 127.9047 | 14.8229 | 60.0318 | 15.0001
127.9533 | 14.8539 | 60.007 | 15.0001 | 127.9502 | 0.34028 | 59.961 | 0 | 127.9433 | 14.8283 | 60.0207 | 15.0001 | 127.9541 | 0.19972 | 60.016 | 0 | 127.913 | 14.8229 | 60.0318 | 15.0001
127.9617 | 14.8539 | 60.007 | 15.0001 | 127.9585 | 0.34028 | 59.9611 | 0 | 127.9516 | 14.8283 | 60.0206 | 15.0001 | 127.9624 | 0.19972 | 60.016 | 0 | 127.9214 | 14.8229 | 60.0318 | 15.0001
127.97 | 14.8539 | 60.007 | 15.0001 | 127.9668 | 0.34028 | 59.9611 | 0 | 127.96 | 14.8283 | 60.0206 | 15.0001 | 127.9707 | 0.19972 | 60.016 | 0 | 127.9297 | 14.8229 | 60.0319 | 15.0001
127.9783 | 14.8539 | 60.0069 | 15.0001 | 127.9752 | 0.34028 | 59.9612 | 0 | 127.9683 | 14.8283 | 60.0205 | 15.0001 | 127.9791 | 0.19972 | 60.016 | 0 | 127.938 | 14.8229 | 60.0319 | 15.0001
127.9866 | 14.8539 | 60.0069 | 15.0001 | 127.9835 | 0.34028 | 59.9612 | 0 | 127.9766 | 14.8289 | 60.0205 | 15.0001 | 127.9874 | 0.19972 | 60.016 | 0 | 127.9463 | 14.8229 | 60.0319 | 15.0001
127.995 | 14.8493 | 60.0069 | 15.0001 | 127.9919 | 0.34028 | 59.9613 | 0 | 127.985 | 14.8289 | 60.0204 | 15.0001 | 127.9957 | 0.19976 | 60.016 | 0 | 127.9547 | 14.8222 | 60.0319 | 15.0001
128.0033 | 14.8493 | 60.0069 | 15.0001 | 128.0002 | 0.34028 | 59.9613 | 0 | 127.9933 | 14.8488 | 60.0204 | 15.0001 | 128.0041 | 0.19976 | 60.016 | 0 | 127.963 | 14.8222 | 60.0319 | 15.0001
128.0116 | 14.8468 | 60.0068 | 15.0001 | 128.0085 | 0.34028 | 59.9614 | 0 | 128.0016 | 14.8488 | 60.0203 | 15.0001 | 128.0124 | 0.19976 | 60.016 | 0 | 127.9713 | 14.8219 | 60.0319 | 15.0001
128.02 | 14.8468 | 60.0068 | 15.0001 | 128.0169 | 0.34028 | 59.9614 | 0 | 128.0099 | 14.8488 | 60.0203 | 15.0001 | 128.0207 | 0.19976 | 60.016 | 0 | 127.9797 | 14.8219 | 60.032 | 15.0001
128.0283 | 14.8239 | 60.0068 | 15.0001 | 128.0252 | 0.34028 | 59.9615 | 0 | 128.0183 | 14.8488 | 60.0202 | 15.0001 | 128.0291 | 0.19976 | 60.016 | 0 | 127.988 | 14.8219 | 60.032 | 15.0001
128.0366 | 14.8239 | 60.0068 | 15.0001 | 128.0336 | 0.34028 | 59.9615 | 0 | 128.0266 | 14.8456 | 60.0202 | 15.0001 | 128.0374 | 0.19976 | 60.016 | 0 | 127.9963 | 14.8219 | 60.032 | 15.0001
128.045 | 14.8239 | 60.0067 | 15.0001 | 128.0419 | 0.34028 | 59.9616 | 0 | 128.0349 | 14.8456 | 60.0201 | 15.0001 | 128.0457 | 0.20027 | 60.016 | 0 | 128.0046 | 14.8219 | 60.032 | 15.0001
128.0533 | 14.8239 | 60.0067 | 15.0001 | 128.0502 | 0.34066 | 59.9616 | 0 | 128.0433 | 14.8379 | 60.0201 | 15.0001 | 128.0541 | 0.20027 | 60.016 | 0 | 128.013 | 14.8219 | 60.032 | 15.0001
128.0616 | 14.8239 | 60.0067 | 15.0001 | 128.0586 | 0.34066 | 59.9617 | 0 | 128.0516 | 14.8379 | 60.02 | 15.0001 | 128.0624 | 0.20027 | 60.016 | 0 | 128.0213 | 14.8219 | 60.032 | 15.0001
128.07 | 14.8239 | 60.0067 | 15.0001 | 128.0669 | 0.34041 | 59.9617 | 0 | 128.0599 | 14.8379 | 60.02 | 15.0001 | 128.0707 | 0.20027 | 60.016 | 0 | 128.0296 | 14.8219 | 60.032 | 15.0001
128.0783 | 14.8239 | 60.0066 | 15.0001 | 128.0752 | 0.34041 | 59.9618 | 0 | 128.0683 | 14.8379 | 60.0199 | 15.0001 | 128.079 | 0.20027 | 60.016 | 0 | 128.038 | 14.8219 | 60.032 | 15.0001
128.0866 | 14.8239 | 60.0066 | 15.0001 | 128.0836 | 0.34041 | 59.9618 | 0 | 128.0766 | 14.8379 | 60.0199 | 15.0001 | 128.0874 | 0.20027 | 60.016 | 0 | 128.0463 | 14.8219 | 60.032 | 15.0001
128.095 | 14.8239 | 60.0066 | 15.0001 | 128.0919 | 0.34041 | 59.9619 | 0 | 128.0849 | 14.8379 | 60.0198 | 15.0001 | 128.0957 | 0.20027 | 60.016 | 0 | 128.0546 | 14.8219 | 60.0321 | 15.0001
128.1033 | 14.8239 | 60.0066 | 15.0001 | 128.1003 | 0.34045 | 59.9619 | 0 | 128.0933 | 14.8379 | 60.0198 | 15.0001 | 128.104 | 0.20027 | 60.016 | 0 | 128.0629 | 14.8219 | 60.0321 | 15.0001
128.1116 | 14.8239 | 60.0065 | 15.0001 | 128.1086 | 0.34045 | 59.962 | 0 | 128.1016 | 14.8379 | 60.0197 | 15.0001 | 128.1124 | 0.20027 | 60.016 | 0 | 128.0713 | 14.8219 | 60.0321 | 15.0001
128.12 | 14.8239 | 60.0065 | 15.0001 | 128.1169 | 0.34045 | 59.962 | 0 | 128.1099 | 14.8379 | 60.0197 | 15.0001 | 128.1207 | 0.20027 | 60.016 | 0 | 128.0796 | 14.8219 | 60.0321 | 15.0001
128.1283 | 14.8239 | 60.0065 | 15.0001 | 128.1253 | 0.34045 | 59.9621 | 0 | 128.1182 | 14.8379 | 60.0196 | 15.0001 | 128.129 | 0.20038 | 60.016 | 0 | 128.0879 | 14.8235 | 60.0321 | 15.0001
128.1366 | 14.8239 | 60.0065 | 15.0001 | 128.1336 | 0.34045 | 59.9621 | 0 | 128.1266 | 14.8379 | 60.0196 | 15.0001 | 128.1374 | 0.20038 | 60.016 | 0 | 128.0963 | 14.8235 | 60.0321 | 15.0001
128.145 | 14.8207 | 60.0064 | 15.0001 | 128.142 | 0.34045 | 59.9622 | 0 | 128.1349 | 14.8379 | 60.0195 | 15.0001 | 128.1457 | 0.20038 | 60.016 | 0 | 128.1046 | 14.8235 | 60.0321 | 15.0001
128.1533 | 14.8207 | 60.0064 | 15.0001 | 128.1503 | 0.34045 | 59.9622 | 0 | 128.1432 | 14.8365 | 60.0195 | 15.0001 | 128.154 | 0.20038 | 60.016 | 0 | 128.1129 | 14.8235 | 60.0321 | 15.0001
128.1616 | 14.8207 | 60.0064 | 15.0001 | 128.1586 | 0.34045 | 59.9623 | 0 | 128.1516 | 14.8365 | 60.0194 | 15.0001 | 128.1624 | 0.20024 | 60.016 | 0 | 128.1212 | 14.8271 | 60.0321 | 15.0001
128.17 | 14.8207 | 60.0064 | 15.0001 | 128.167 | 0.34045 | 59.9623 | 0 | 128.1599 | 14.8365 | 60.0194 | 15.0001 | 128.1707 | 0.20024 | 60.016 | 0 | 128.1296 | 14.8271 | 60.0321 | 15.0001
128.1783 | 14.8207 | 60.0063 | 15.0001 | 128.1753 | 0.34045 | 59.9624 | 0 | 128.1682 | 14.8365 | 60.0193 | 15.0001 | 128.179 | 0.20024 | 60.016 | 0 | 128.1379 | 14.8271 | 60.0321 | 15.0001
128.1866 | 14.8207 | 60.0063 | 15.0001 | 128.1836 | 0.34045 | 59.9624 | 0 | 128.1766 | 14.8365 | 60.0193 | 15.0001 | 128.1873 | 0.20024 | 60.016 | 0 | 128.1462 | 14.8271 | 60.0321 | 15.0001
128.195 | 14.8207 | 60.0063 | 15.0001 | 128.192 | 0.34045 | 59.9625 | 0 | 128.1849 | 14.8365 | 60.0192 | 15.0001 | 128.1957 | 0.20066 | 60.016 | 0 | 128.1546 | 14.8271 | 60.0322 | 15.0001
128.2033 | 14.8207 | 60.0063 | 15.0001 | 128.2003 | 0.34045 | 59.9625 | 0 | 128.1932 | 14.8365 | 60.0192 | 15.0001 | 128.204 | 0.20066 | 60.016 | 0 | 128.1629 | 14.8271 | 60.0322 | 15.0001
128.2116 | 14.8196 | 60.0062 | 15.0001 | 128.2087 | 0.34045 | 59.9626 | 0 | 128.2016 | 14.8365 | 60.0191 | 15.0001 | 128.2123 | 0.20066 | 60.016 | 0 | 128.1712 | 14.8271 | 60.0322 | 15.0001
128.22 | 14.8196 | 60.0062 | 15.0001 | 128.217 | 0.34045 | 59.9626 | 0 | 128.2099 | 14.8365 | 60.0191 | 15.0001 | 128.2207 | 0.20066 | 60.016 | 0 | 128.1795 | 14.8271 | 60.0322 | 15.0001
128.2283 | 14.8196 | 60.0062 | 15.0001 | 128.2253 | 0.34045 | 59.9627 | 0 | 128.2182 | 14.8365 | 60.019 | 15.0001 | 128.229 | 0.20066 | 60.016 | 0 | 128.1879 | 14.8271 | 60.0322 | 15.0001
128.2366 | 14.8196 | 60.0062 | 15.0001 | 128.2337 | 0.34045 | 59.9627 | 0 | 128.2266 | 14.8365 | 60.019 | 15.0001 | 128.2373 | 0.20066 | 60.016 | 0 | 128.1962 | 14.8271 | 60.0322 | 15.0001
128.245 | 14.8196 | 60.0061 | 15.0001 | 128.242 | 0.34045 | 59.9628 | 0 | 128.2349 | 14.8365 | 60.019 | 15.0001 | 128.2457 | 0.20079 | 60.016 | 0 | 128.2045 | 14.8271 | 60.0322 | 15.0001
128.2533 | 14.8196 | 60.0061 | 15.0001 | 128.2504 | 0.34045 | 59.9628 | 0 | 128.2432 | 14.8365 | 60.019 | 15.0001 | 128.254 | 0.20079 | 60.016 | 0 | 128.2129 | 14.8271 | 60.0322 | 15.0001
128.2616 | 14.8202 | 60.0061 | 15.0001 | 128.2587 | 0.34045 | 59.9629 | 0 | 128.2515 | 14.8365 | 60.019 | 15.0001 | 128.2623 | 0.20079 | 60.016 | 0 | 128.2212 | 14.8265 | 60.0322 | 15.0001
128.27 | 14.8202 | 60.0061 | 15.0001 | 128.267 | 0.34045 | 59.9629 | 0 | 128.2599 | 14.8365 | 60.019 | 15.0001 | 128.2707 | 0.20079 | 60.016 | 0 | 128.2295 | 14.8265 | 60.0322 | 15.0001
128.2783 | 14.8202 | 60.006 | 15.0001 | 128.2754 | 0.34045 | 59.963 | 0 | 128.2682 | 14.8365 | 60.019 | 15.0001 | 128.279 | 0.20079 | 60.016 | 0 | 128.2378 | 14.8265 | 60.0322 | 15.0001
128.2866 | 14.8202 | 60.006 | 15.0001 | 128.2837 | 0.34045 | 59.963 | 0 | 128.2765 | 14.8365 | 60.0191 | 15.0001 | 128.2873 | 0.20079 | 60.016 | 0 | 128.2462 | 14.8265 | 60.0322 | 15.0001
128.295 | 14.8202 | 60.006 | 15.0001 | 128.292 | 0.34045 | 59.9631 | 0 | 128.2849 | 14.8365 | 60.0191 | 15.0001 | 128.2957 | 0.20079 | 60.016 | 0 | 128.2545 | 14.8265 | 60.0323 | 15.0001
128.3033 | 14.8202 | 60.006 | 15.0001 | 128.3004 | 0.34045 | 59.9631 | 0 | 128.2932 | 14.84 | 60.0191 | 15.0001 | 128.304 | 0.20079 | 60.016 | 0 | 128.2628 | 14.8265 | 60.0323 | 15.0001
128.3116 | 14.8202 | 60.0059 | 15.0001 | 128.3087 | 0.34045 | 59.9632 | 0 | 128.3015 | 14.84 | 60.0191 | 15.0001 | 128.3123 | 0.20079 | 60.016 | 0 | 128.2712 | 14.8265 | 60.0323 | 15.0001
128.32 | 14.8202 | 60.0059 | 15.0001 | 128.3171 | 0.34045 | 59.9632 | 0 | 128.3099 | 14.84 | 60.0191 | 15.0001 | 128.3206 | 0.20079 | 60.016 | 0 | 128.2795 | 14.8265 | 60.0323 | 15.0001
128.3283 | 14.8216 | 60.0059 | 15.0001 | 128.3254 | 0.34045 | 59.9633 | 0 | 128.3182 | 14.84 | 60.0191 | 15.0001 | 128.329 | 0.20079 | 60.016 | 0 | 128.2878 | 14.826 | 60.0323 | 15.0001
128.3366 | 14.8216 | 60.0059 | 15.0001 | 128.3337 | 0.34045 | 59.9633 | 0 | 128.3265 | 14.84 | 60.0191 | 15.0001 | 128.3373 | 0.20079 | 60.016 | 0 | 128.2961 | 14.826 | 60.0323 | 15.0001
128.3449 | 14.8216 | 60.0058 | 15.0001 | 128.3421 | 0.34045 | 59.9634 | 0 | 128.3349 | 14.84 | 60.0191 | 15.0001 | 128.3456 | 0.20075 | 60.016 | 0 | 128.3045 | 14.826 | 60.0323 | 15.0001
128.3533 | 14.8216 | 60.0058 | 15.0001 | 128.3504 | 0.34045 | 59.9634 | 0 | 128.3432 | 14.846 | 60.0191 | 15.0001 | 128.354 | 0.20075 | 60.016 | 0 | 128.3128 | 14.826 | 60.0323 | 15.0001
128.3616 | 14.8216 | 60.0058 | 15.0001 | 128.3587 | 0.34045 | 59.9635 | 0 | 128.3515 | 14.846 | 60.0191 | 15.0001 | 128.3623 | 0.20116 | 60.016 | 0 | 128.3211 | 14.826 | 60.0323 | 15.0001
128.3699 | 14.8216 | 60.0058 | 15.0001 | 128.3671 | 0.28417 | 59.9635 | 0 | 128.3598 | 14.846 | 60.0191 | 15.0001 | 128.3706 | 0.20116 | 60.016 | 0 | 128.3295 | 14.826 | 60.0323 | 15.0001
128.3783 | 14.8216 | 60.0057 | 15.0001 | 128.3754 | 0.28417 | 59.9636 | 0 | 128.3682 | 14.846 | 60.0191 | 15.0001 | 128.379 | 0.20116 | 60.016 | 0 | 128.3378 | 14.8242 | 60.0323 | 15.0001
128.3866 | 14.8216 | 60.0057 | 15.0001 | 128.3838 | 0.28417 | 59.9636 | 0 | 128.3765 | 14.846 | 60.0192 | 15.0001 | 128.3873 | 0.20116 | 60.016 | 0 | 128.3461 | 14.8242 | 60.0323 | 15.0001
128.3949 | 14.8216 | 60.0057 | 15.0001 | 128.3921 | 0.28417 | 59.9637 | 0 | 128.3848 | 14.846 | 60.0192 | 15.0001 | 128.3956 | 0.20116 | 60.016 | 0 | 128.3544 | 14.8242 | 60.0324 | 15.0001
128.4033 | 14.8216 | 60.0057 | 15.0001 | 128.4004 | 0.28417 | 59.9637 | 0 | 128.3932 | 14.846 | 60.0192 | 15.0001 | 128.404 | 0.20116 | 60.0159 | 0 | 128.3628 | 14.8242 | 60.0324 | 15.0001
128.4116 | 14.8231 | 60.0056 | 15.0001 | 128.4088 | 0.28417 | 59.9638 | 0 | 128.4015 | 14.846 | 60.0192 | 15.0001 | 128.4123 | 0.20116 | 60.0159 | 0 | 128.3711 | 14.8242 | 60.0324 | 15.0001
128.4199 | 14.8231 | 60.0056 | 15.0001 | 128.4171 | 0.28417 | 59.9638 | 0 | 128.4098 | 14.846 | 60.0192 | 15.0001 | 128.4206 | 0.20116 | 60.0159 | 0 | 128.3794 | 14.8242 | 60.0324 | 15.0001
128.4283 | 14.8231 | 60.0056 | 15.0001 | 128.4255 | 0.28417 | 59.9639 | 0 | 128.4182 | 14.846 | 60.0192 | 15.0001 | 128.4289 | 0.20116 | 60.0159 | 0 | 128.3878 | 14.8242 | 60.0324 | 15.0001
128.4366 | 14.8231 | 60.0056 | 15.0001 | 128.4338 | 0.28417 | 59.9639 | 0 | 128.4265 | 14.846 | 60.0192 | 15.0001 | 128.4373 | 0.20116 | 60.0159 | 0 | 128.3961 | 14.8242 | 60.0324 | 15.0001
128.4449 | 14.8231 | 60.0055 | 15.0001 | 128.4421 | 0.28417 | 59.964 | 0 | 128.4348 | 14.846 | 60.0192 | 15.0001 | 128.4456 | 0.20116 | 60.0159 | 0 | 128.4044 | 14.8252 | 60.0324 | 15.0001
128.4533 | 14.8231 | 60.0055 | 15.0001 | 128.4505 | 0.28417 | 59.964 | 0 | 128.4432 | 14.846 | 60.0192 | 15.0001 | 128.4539 | 0.20116 | 60.0158 | 0 | 128.4127 | 14.8252 | 60.0324 | 15.0001
128.4616 | 14.8231 | 60.0055 | 15.0001 | 128.4588 | 0.28417 | 59.9641 | 0 | 128.4515 | 14.846 | 60.0192 | 15.0001 | 128.4623 | 0.20116 | 60.0158 | 0 | 128.4211 | 14.8252 | 60.0324 | 15.0001
128.4699 | 14.8231 | 60.0055 | 15.0001 | 128.4671 | 0.28417 | 59.9641 | 0 | 128.4598 | 14.846 | 60.0192 | 15.0001 | 128.4706 | 0.20116 | 60.0158 | 0 | 128.4294 | 14.8252 | 60.0324 | 15.0001
128.4783 | 14.8249 | 60.0054 | 15.0001 | 128.4755 | 0.28417 | 59.9642 | 0 | 128.4682 | 14.846 | 60.0192 | 15.0001 | 128.4789 | 0.20129 | 60.0158 | 0 | 128.4377 | 14.8269 | 60.0324 | 15.0001
128.4866 | 14.8249 | 60.0054 | 15.0001 | 128.4838 | 0.28417 | 59.9642 | 0 | 128.4765 | 14.846 | 60.0193 | 15.0001 | 128.4873 | 0.20129 | 60.0158 | 0 | 128.4461 | 14.8269 | 60.0324 | 15.0001
128.4949 | 14.8249 | 60.0054 | 15.0001 | 128.4922 | 0.28417 | 59.9643 | 0 | 128.4848 | 14.846 | 60.0193 | 15.0001 | 128.4956 | 0.20133 | 60.0158 | 0 | 128.4544 | 14.8269 | 60.0324 | 15.0001
128.5033 | 14.8249 | 60.0054 | 15.0001 | 128.5005 | 0.28417 | 59.9643 | 0 | 128.4931 | 14.846 | 60.0193 | 15.0001 | 128.5039 | 0.20133 | 60.0157 | 0 | 128.4627 | 14.8269 | 60.0325 | 15.0001
128.5116 | 14.8261 | 60.0053 | 15.0001 | 128.5088 | 0.28417 | 59.9644 | 0 | 128.5015 | 14.846 | 60.0193 | 15.0001 | 128.5123 | 0.20133 | 60.0157 | 0 | 128.471 | 14.8269 | 60.0325 | 15.0001
128.5199 | 14.8261 | 60.0053 | 15.0001 | 128.5172 | 0.28417 | 59.9644 | 0 | 128.5098 | 14.846 | 60.0193 | 15.0001 | 128.5206 | 0.20133 | 60.0157 | 0 | 128.4794 | 14.8269 | 60.0325 | 15.0001
128.5283 | 14.8261 | 60.0053 | 15.0001 | 128.5255 | 0.28417 | 59.9645 | 0 | 128.5181 | 14.846 | 60.0193 | 15.0001 | 128.5289 | 0.20129 | 60.0157 | 0 | 128.4877 | 14.8269 | 60.0325 | 15.0001
128.5366 | 14.8261 | 60.0053 | 15.0001 | 128.5339 | 0.28417 | 59.9645 | 0 | 128.5265 | 14.846 | 60.0193 | 15.0001 | 128.5373 | 0.20129 | 60.0157 | 0 | 128.496 | 14.8269 | 60.0325 | 15.0001
128.5449 | 14.8261 | 60.0052 | 15.0001 | 128.5422 | 0.28417 | 59.9646 | 0 | 128.5348 | 14.846 | 60.0193 | 15.0001 | 128.5456 | 0.20129 | 60.0157 | 0 | 128.5044 | 14.8251 | 60.0325 | 15.0001
128.5533 | 14.8261 | 60.0052 | 15.0001 | 128.5505 | 0.28417 | 59.9646 | 0 | 128.5431 | 14.846 | 60.0193 | 15.0001 | 128.5539 | 0.20129 | 60.0156 | 0 | 128.5127 | 14.8251 | 60.0325 | 15.0001
128.5616 | 14.8261 | 60.0052 | 15.0001 | 128.5589 | 0.28417 | 59.9647 | 0 | 128.5515 | 14.846 | 60.0193 | 15.0001 | 128.5622 | 0.20155 | 60.0156 | 0 | 128.521 | 14.8251 | 60.0325 | 15.0001
128.5699 | 14.8261 | 60.0052 | 15.0001 | 128.5672 | 0.28417 | 59.9647 | 0 | 128.5598 | 14.846 | 60.0193 | 15.0001 | 128.5706 | 0.20155 | 60.0156 | 0 | 128.5293 | 14.8251 | 60.0325 | 15.0001
128.5783 | 14.8261 | 60.0051 | 15.0001 | 128.5755 | 0.28417 | 59.9648 | 0 | 128.5681 | 14.846 | 60.0193 | 15.0001 | 128.5789 | 0.20155 | 60.0156 | 0 | 128.5377 | 14.8251 | 60.0325 | 15.0001
128.5866 | 14.8261 | 60.0051 | 15.0001 | 128.5839 | 0.28417 | 59.9648 | 0 | 128.5765 | 14.846 | 60.0194 | 15.0001 | 128.5872 | 0.20155 | 60.0156 | 0 | 128.546 | 14.8251 | 60.0325 | 15.0001
128.5949 | 14.8261 | 60.0051 | 15.0001 | 128.5922 | 0.28417 | 59.9649 | 0 | 128.5848 | 14.846 | 60.0194 | 15.0001 | 128.5956 | 0.20155 | 60.0156 | 0 | 128.5543 | 14.8251 | 60.0325 | 15.0001
128.6033 | 14.8261 | 60.0051 | 15.0001 | 128.6006 | 0.28417 | 59.9649 | 0 | 128.5931 | 14.846 | 60.0194 | 15.0001 | 128.6039 | 0.20155 | 60.0155 | 0 | 128.5627 | 14.8251 | 60.0326 | 15.0001
128.6116 | 14.8261 | 60.005 | 15.0001 | 128.6089 | 0.28417 | 59.965 | 0 | 128.6014 | 14.846 | 60.0194 | 15.0001 | 128.6122 | 0.20155 | 60.0155 | 0 | 128.571 | 14.8251 | 60.0326 | 15.0001
128.6199 | 14.8261 | 60.005 | 15.0001 | 128.6172 | 0.28417 | 59.965 | 0 | 128.6098 | 14.846 | 60.0194 | 15.0001 | 128.6206 | 0.20155 | 60.0155 | 0 | 128.5793 | 14.8251 | 60.0326 | 15.0001
128.6283 | 14.8216 | 60.005 | 15.0001 | 128.6256 | 0.28417 | 59.9651 | 0 | 128.6181 | 14.846 | 60.0194 | 15.0001 | 128.6289 | 0.20155 | 60.0155 | 0 | 128.5876 | 14.8247 | 60.0326 | 15.0001
128.6366 | 14.8216 | 60.005 | 15.0001 | 128.6339 | 0.28417 | 59.9651 | 0 | 128.6264 | 14.846 | 60.0194 | 15.0001 | 128.6372 | 0.20155 | 60.0155 | 0 | 128.596 | 14.8247 | 60.0326 | 15.0001
128.6449 | 14.8216 | 60.005 | 15.0001 | 128.6422 | 0.28417 | 59.9652 | 0 | 128.6348 | 14.846 | 60.0194 | 15.0001 | 128.6456 | 0.20155 | 60.0155 | 0 | 128.6043 | 14.8243 | 60.0326 | 15.0001
128.6533 | 14.8216 | 60.005 | 15.0001 | 128.6506 | 0.28417 | 59.9652 | 0 | 128.6431 | 14.846 | 60.0194 | 15.0001 | 128.6539 | 0.20155 | 60.0154 | 0 | 128.6126 | 14.8243 | 60.0326 | 15.0001
128.6616 | 14.8216 | 60.005 | 15.0001 | 128.6589 | 0.28417 | 59.9653 | 0 | 128.6514 | 14.846 | 60.0194 | 15.0001 | 128.6622 | 0.20165 | 60.0154 | 0 | 128.621 | 14.8243 | 60.0326 | 15.0001
128.6699 | 14.8216 | 60.005 | 15.0001 | 128.6673 | 0.28417 | 59.9653 | 0 | 128.6598 | 14.846 | 60.0194 | 15.0001 | 128.6705 | 0.20165 | 60.0154 | 0 | 128.6293 | 14.8243 | 60.0326 | 15.0001
128.6783 | 14.8204 | 60.0049 | 15.0001 | 128.6756 | 0.28417 | 59.9654 | 0 | 128.6681 | 14.846 | 60.0194 | 15.0001 | 128.6789 | 0.20165 | 60.0154 | 0 | 128.6376 | 14.8243 | 60.0326 | 15.0001
128.6866 | 14.8204 | 60.0049 | 15.0001 | 128.6839 | 0.28417 | 59.9654 | 0 | 128.6764 | 14.846 | 60.0195 | 15.0001 | 128.6872 | 0.20165 | 60.0154 | 0 | 128.6459 | 14.8243 | 60.0326 | 15.0001
128.6949 | 14.82 | 60.0049 | 15.0001 | 128.6923 | 0.28417 | 59.9655 | 0 | 128.6848 | 14.846 | 60.0195 | 15.0001 | 128.6955 | 0.20165 | 60.0154 | 0 | 128.6543 | 14.8225 | 60.0326 | 15.0001
128.7033 | 14.82 | 60.0049 | 15.0001 | 128.7006 | 0.28417 | 59.9655 | 0 | 128.6931 | 14.846 | 60.0195 | 15.0001 | 128.7039 | 0.20165 | 60.0153 | 0 | 128.6626 | 14.8225 | 60.0327 | 15.0001
128.7116 | 14.82 | 60.0049 | 15.0001 | 128.709 | 0.28417 | 59.9656 | 0 | 128.7014 | 14.846 | 60.0195 | 15.0001 | 128.7122 | 0.20165 | 60.0153 | 0 | 128.6709 | 14.8225 | 60.0327 | 15.0001
128.7199 | 14.82 | 60.0049 | 15.0001 | 128.7173 | 0.28417 | 59.9656 | 0 | 128.7098 | 14.846 | 60.0195 | 15.0001 | 128.7205 | 0.20165 | 60.0153 | 0 | 128.6793 | 14.8225 | 60.0327 | 15.0001
128.7283 | 14.82 | 60.0049 | 15.0001 | 128.7256 | 0.28417 | 59.9657 | 0 | 128.7181 | 14.846 | 60.0195 | 15.0001 | 128.7289 | 0.20211 | 60.0153 | 0 | 128.6876 | 14.8225 | 60.0327 | 15.0001
128.7366 | 14.82 | 60.0049 | 15.0001 | 128.734 | 0.28417 | 59.9657 | 0 | 128.7264 | 14.846 | 60.0195 | 15.0001 | 128.7372 | 0.20211 | 60.0153 | 0 | 128.6959 | 14.8225 | 60.0327 | 15.0001
128.7449 | 14.82 | 60.0049 | 15.0001 | 128.7423 | 0.28417 | 59.9658 | 0 | 128.7347 | 14.846 | 60.0195 | 15.0001 | 128.7455 | 0.20211 | 60.0153 | 0 | 128.7042 | 14.8225 | 60.0327 | 15.0001
128.7532 | 14.82 | 60.0049 | 15.0001 | 128.7506 | 0.28417 | 59.9658 | 0 | 128.7431 | 14.846 | 60.0195 | 15.0001 | 128.7539 | 0.20211 | 60.0152 | 0 | 128.7126 | 14.8225 | 60.0327 | 15.0001
128.7616 | 14.82 | 60.0049 | 15.0001 | 128.759 | 0.28417 | 59.9659 | 0 | 128.7514 | 14.846 | 60.0195 | 15.0001 | 128.7622 | 0.20211 | 60.0152 | 0 | 128.7209 | 14.8225 | 60.0327 | 15.0001
128.7699 | 14.82 | 60.0049 | 15.0001 | 128.7673 | 0.28417 | 59.9659 | 0 | 128.7597 | 14.846 | 60.0195 | 15.0001 | 128.7705 | 0.20211 | 60.0152 | 0 | 128.7292 | 14.8225 | 60.0327 | 15.0001
128.7782 | 14.8207 | 60.0048 | 15.0001 | 128.7757 | 0.28417 | 59.966 | 0 | 128.7681 | 14.846 | 60.0195 | 15.0001 | 128.7789 | 0.20211 | 60.0152 | 0 | 128.7376 | 14.8225 | 60.0327 | 15.0001
128.7866 | 14.8207 | 60.0048 | 15.0001 | 128.784 | 0.28417 | 59.966 | 0 | 128.7764 | 14.8483 | 60.0196 | 15.0001 | 128.7872 | 0.20211 | 60.0152 | 0 | 128.7459 | 14.8225 | 60.0327 | 15.0001
128.7949 | 14.8207 | 60.0048 | 15.0001 | 128.7923 | 0.28417 | 59.9661 | 0 | 128.7847 | 14.8483 | 60.0196 | 15.0001 | 128.7955 | 0.20211 | 60.0152 | 0 | 128.7542 | 14.825 | 60.0327 | 15.0001
128.8032 | 14.8207 | 60.0048 | 15.0001 | 128.8007 | 0.28417 | 59.9661 | 0 | 128.7931 | 14.8483 | 60.0196 | 15.0001 | 128.8038 | 0.20211 | 60.0151 | 0 | 128.7625 | 14.825 | 60.0328 | 15.0001
128.8116 | 14.8207 | 60.0048 | 15.0001 | 128.809 | 0.28417 | 59.9662 | 0 | 128.8014 | 14.8483 | 60.0196 | 15.0001 | 128.8122 | 0.20211 | 60.0151 | 0 | 128.7709 | 14.8256 | 60.0328 | 15.0001
128.8199 | 14.8207 | 60.0048 | 15.0001 | 128.8174 | 0.28417 | 59.9662 | 0 | 128.8097 | 14.8483 | 60.0196 | 15.0001 | 128.8205 | 0.20211 | 60.0151 | 0 | 128.7792 | 14.8256 | 60.0328 | 15.0001
128.8282 | 14.8207 | 60.0048 | 15.0001 | 128.8257 | 0.28417 | 59.9663 | 0 | 128.8181 | 14.8483 | 60.0196 | 15.0001 | 128.8288 | 0.20211 | 60.0151 | 0 | 128.7875 | 14.8256 | 60.0328 | 15.0001
128.8366 | 14.8207 | 60.0048 | 15.0001 | 128.834 | 0.28417 | 59.9663 | 0 | 128.8264 | 14.8483 | 60.0196 | 15.0001 | 128.8372 | 0.20211 | 60.0151 | 0 | 128.7959 | 14.8256 | 60.0328 | 15.0001
128.8449 | 14.8247 | 60.0048 | 15.0001 | 128.8424 | 0.28417 | 59.9664 | 0 | 128.8347 | 14.8483 | 60.0196 | 15.0001 | 128.8455 | 0.20222 | 60.0151 | 0 | 128.8042 | 14.8267 | 60.0328 | 15.0001
128.8532 | 14.8247 | 60.0048 | 15.0001 | 128.8507 | 0.28417 | 59.9664 | 0 | 128.843 | 14.8506 | 60.0196 | 15.0001 | 128.8538 | 0.20222 | 60.015 | 0 | 128.8125 | 14.8267 | 60.0328 | 15.0001
128.8616 | 14.8247 | 60.0048 | 15.0001 | 128.859 | 0.28417 | 59.9665 | 0 | 128.8514 | 14.8506 | 60.0196 | 15.0001 | 128.8622 | 0.20222 | 60.015 | 0 | 128.8208 | 14.8267 | 60.0328 | 15.0001
128.8699 | 14.8247 | 60.0048 | 15.0001 | 128.8674 | 0.28417 | 59.9665 | 0 | 128.8597 | 14.8506 | 60.0196 | 15.0001 | 128.8705 | 0.20222 | 60.015 | 0 | 128.8292 | 14.8267 | 60.0328 | 15.0001
128.8782 | 14.8247 | 60.0047 | 15.0001 | 128.8757 | 0.28417 | 59.9666 | 0 | 128.868 | 14.8506 | 60.0196 | 15.0001 | 128.8788 | 0.20214 | 60.015 | 0 | 128.8375 | 14.8267 | 60.0328 | 15.0001
128.8866 | 14.8247 | 60.0047 | 15.0001 | 128.8841 | 0.28417 | 59.9666 | 0 | 128.8764 | 14.8506 | 60.0197 | 15.0001 | 128.8872 | 0.20214 | 60.015 | 0 | 128.8458 | 14.8267 | 60.0328 | 15.0001
128.8949 | 14.8247 | 60.0047 | 15.0001 | 128.8924 | 0.28417 | 59.9667 | 0 | 128.8847 | 14.8506 | 60.0197 | 15.0001 | 128.8955 | 0.20247 | 60.015 | 0 | 128.8542 | 14.8401 | 60.0328 | 15.0001
128.9032 | 14.8247 | 60.0047 | 15.0001 | 128.9007 | 0.28417 | 59.9667 | 0 | 128.893 | 14.8506 | 60.0197 | 15.0001 | 128.9038 | 0.20247 | 60.0149 | 0 | 128.8625 | 14.8401 | 60.0329 | 15.0001
128.9116 | 14.8247 | 60.0047 | 15.0001 | 128.9091 | 0.28417 | 59.9668 | 0 | 128.9014 | 14.8506 | 60.0197 | 15.0001 | 128.9121 | 0.20247 | 60.0149 | 0 | 128.8708 | 14.8401 | 60.0329 | 15.0001
128.9199 | 14.8247 | 60.0047 | 15.0001 | 128.9174 | 0.28454 | 59.9668 | 0 | 128.9097 | 14.8506 | 60.0197 | 15.0001 | 128.9205 | 0.20247 | 60.0149 | 0 | 128.8791 | 14.8401 | 60.0329 | 15.0001
128.9282 | 14.8254 | 60.0047 | 15.0001 | 128.9257 | 0.28454 | 59.9669 | 0 | 128.918 | 14.8506 | 60.0197 | 15.0001 | 128.9288 | 0.20247 | 60.0149 | 0 | 128.8875 | 14.8401 | 60.0329 | 15.0001
128.9366 | 14.8254 | 60.0047 | 15.0001 | 128.9341 | 0.28458 | 59.9669 | 0 | 128.9264 | 14.8506 | 60.0197 | 15.0001 | 128.9371 | 0.20247 | 60.0149 | 0 | 128.8958 | 14.8401 | 60.0329 | 15.0001
128.9449 | 14.8248 | 60.0047 | 15.0001 | 128.9424 | 0.28458 | 59.967 | 0 | 128.9347 | 14.8506 | 60.0197 | 15.0001 | 128.9455 | 0.20247 | 60.0149 | 0 | 128.9041 | 14.8386 | 60.0329 | 15.0001
128.9532 | 14.8248 | 60.0047 | 15.0001 | 128.9508 | 0.28458 | 59.967 | 0 | 128.943 | 14.8506 | 60.0197 | 15.0001 | 128.9538 | 0.20247 | 60.0148 | 0 | 128.9125 | 14.8386 | 60.0329 | 15.0001
128.9616 | 14.8244 | 60.0047 | 15.0001 | 128.9591 | 0.28458 | 59.967 | 0 | 128.9514 | 14.8506 | 60.0197 | 15.0001 | 128.9621 | 0.20258 | 60.0148 | 0 | 128.9208 | 14.8386 | 60.0329 | 15.0001
128.9699 | 14.8244 | 60.0047 | 15.0001 | 128.9674 | 0.28458 | 59.967 | 0 | 128.9597 | 14.8515 | 60.0197 | 15.0001 | 128.9705 | 0.20258 | 60.0148 | 0 | 128.9291 | 14.8386 | 60.0329 | 15.0001
128.9782 | 14.8244 | 60.0046 | 15.0001 | 128.9758 | 0.28458 | 59.9671 | 0 | 128.968 | 14.8515 | 60.0197 | 15.0001 | 128.9788 | 0.20258 | 60.0148 | 0 | 128.9374 | 14.8386 | 60.0329 | 15.0001
128.9866 | 14.8244 | 60.0046 | 15.0001 | 128.9841 | 0.28488 | 59.9671 | 0 | 128.9763 | 14.8515 | 60.0198 | 15.0001 | 128.9871 | 0.20258 | 60.0148 | 0 | 128.9458 | 14.8386 | 60.0329 | 15.0001
128.9949 | 14.8244 | 60.0046 | 15.0001 | 128.9924 | 0.28488 | 59.9671 | 0 | 128.9847 | 14.8515 | 60.0198 | 15.0001 | 128.9955 | 0.203 | 60.0148 | 0 | 128.9541 | 14.84 | 60.0329 | 15.0001
129.0032 | 14.8244 | 60.0046 | 15.0001 | 129.0008 | 0.28488 | 59.9671 | 0 | 128.993 | 14.8521 | 60.0198 | 15.0001 | 129.0038 | 0.203 | 60.0147 | 0 | 128.9624 | 14.84 | 60.033 | 15.0001
129.0116 | 14.8233 | 60.0046 | 15.0001 | 129.0091 | 0.28488 | 59.9671 | 0 | 129.0013 | 14.8521 | 60.0198 | 15.0001 | 129.0121 | 0.20295 | 60.0147 | 0 | 128.9708 | 14.84 | 60.033 | 15.0001
129.0199 | 14.8233 | 60.0046 | 15.0001 | 129.0175 | 0.28488 | 59.9671 | 0 | 129.0097 | 14.852 | 60.0198 | 15.0001 | 129.0205 | 0.20295 | 60.0147 | 0 | 128.9791 | 14.84 | 60.033 | 15.0001
129.0282 | 14.8233 | 60.0046 | 15.0001 | 129.0258 | 0.28488 | 59.9672 | 0 | 129.018 | 14.852 | 60.0198 | 15.0001 | 129.0288 | 0.20295 | 60.0147 | 0 | 128.9874 | 14.8396 | 60.033 | 15.0001
129.0366 | 14.8233 | 60.0046 | 15.0001 | 129.0341 | 0.28493 | 59.9672 | 0 | 129.0263 | 14.852 | 60.0198 | 15.0001 | 129.0371 | 0.20295 | 60.0147 | 0 | 128.9957 | 14.8396 | 60.033 | 15.0001
129.0449 | 14.8233 | 60.0046 | 15.0001 | 129.0425 | 0.28493 | 59.9672 | 0 | 129.0347 | 14.852 | 60.0198 | 15.0001 | 129.0454 | 0.20295 | 60.0147 | 0 | 129.0041 | 14.8405 | 60.033 | 15.0001
129.0532 | 14.8233 | 60.0046 | 15.0001 | 129.0508 | 0.28532 | 59.9672 | 0 | 129.043 | 14.852 | 60.0198 | 15.0001 | 129.0538 | 0.20295 | 60.0146 | 0 | 129.0124 | 14.8405 | 60.033 | 15.0001
129.0616 | 14.8233 | 60.0046 | 15.0001 | 129.0591 | 0.28532 | 59.9672 | 0 | 129.0513 | 14.852 | 60.0198 | 15.0001 | 129.0621 | 0.20307 | 60.0146 | 0 | 129.0207 | 14.8405 | 60.033 | 15.0001
129.0699 | 14.8233 | 60.0046 | 15.0001 | 129.0675 | 0.28532 | 59.9672 | 0 | 129.0597 | 14.852 | 60.0198 | 15.0001 | 129.0704 | 0.20307 | 60.0146 | 0 | 129.0291 | 14.8405 | 60.033 | 15.0001
129.0782 | 14.8233 | 60.0045 | 15.0001 | 129.0758 | 0.28532 | 59.9673 | 0 | 129.068 | 14.852 | 60.0198 | 15.0001 | 129.0788 | 0.2035 | 60.0146 | 0 | 129.0374 | 14.8405 | 60.033 | 15.0001
129.0866 | 14.8233 | 60.0045 | 15.0001 | 129.0842 | 0.28532 | 59.9673 | 0 | 129.0763 | 14.852 | 60.0199 | 15.0001 | 129.0871 | 0.2035 | 60.0146 | 0 | 129.0457 | 14.8405 | 60.033 | 15.0001
129.0949 | 14.8233 | 60.0045 | 15.0001 | 129.0925 | 0.28532 | 59.9673 | 0 | 129.0846 | 14.852 | 60.0199 | 15.0001 | 129.0954 | 0.2035 | 60.0146 | 0 | 129.054 | 14.8405 | 60.033 | 15.0001
129.1032 | 14.8233 | 60.0045 | 15.0001 | 129.1008 | 0.28532 | 59.9673 | 0 | 129.093 | 14.852 | 60.0199 | 15.0001 | 129.1038 | 0.2035 | 60.0145 | 0 | 129.0624 | 14.8405 | 60.033 | 15.0001
129.1116 | 14.8233 | 60.0045 | 15.0001 | 129.1092 | 0.28532 | 59.9673 | 0 | 129.1013 | 14.852 | 60.0199 | 15.0001 | 129.1121 | 0.2035 | 60.0145 | 0 | 129.0707 | 14.8405 | 60.033 | 15.0001
129.1199 | 14.8233 | 60.0045 | 15.0001 | 129.1175 | 0.28532 | 59.9673 | 0 | 129.1096 | 14.8498 | 60.0199 | 15.0001 | 129.1204 | 0.2035 | 60.0145 | 0 | 129.079 | 14.8405 | 60.033 | 15.0001
129.1282 | 14.8233 | 60.0045 | 15.0001 | 129.1258 | 0.28532 | 59.9674 | 0 | 129.118 | 14.8498 | 60.0199 | 15.0001 | 129.1288 | 0.2034 | 60.0145 | 0 | 129.0874 | 14.8414 | 60.033 | 15.0001
129.1365 | 14.8233 | 60.0045 | 15.0001 | 129.1342 | 0.28586 | 59.9674 | 0 | 129.1263 | 14.8498 | 60.0199 | 15.0001 | 129.1371 | 0.2034 | 60.0145 | 0 | 129.0957 | 14.8414 | 60.033 | 15.0001
129.1449 | 14.8255 | 60.0045 | 15.0001 | 129.1425 | 0.28586 | 59.9674 | 0 | 129.1346 | 14.8498 | 60.0199 | 15.0001 | 129.1454 | 0.2034 | 60.0145 | 0 | 129.104 | 14.8414 | 60.033 | 15.0001
129.1532 | 14.8255 | 60.0045 | 15.0001 | 129.1508 | 0.28591 | 59.9674 | 0 | 129.143 | 14.8492 | 60.0199 | 15.0001 | 129.1537 | 0.2034 | 60.0144 | 0 | 129.1123 | 14.8414 | 60.033 | 15.0001
129.1615 | 14.8269 | 60.0045 | 15.0001 | 129.1592 | 0.28591 | 59.9674 | 0 | 129.1513 | 14.8492 | 60.0199 | 15.0001 | 129.1621 | 0.20401 | 60.0144 | 0 | 129.1207 | 14.8399 | 60.033 | 15.0001
129.1699 | 14.8269 | 60.0045 | 15.0001 | 129.1675 | 0.28591 | 59.9674 | 0 | 129.1596 | 14.8481 | 60.0199 | 15.0001 | 129.1704 | 0.20401 | 60.0144 | 0 | 129.129 | 14.8399 | 60.033 | 15.0001
129.1782 | 14.8269 | 60.0044 | 15.0001 | 129.1759 | 0.28591 | 59.9675 | 0 | 129.168 | 14.8481 | 60.0199 | 15.0001 | 129.1787 | 0.20401 | 60.0144 | 0 | 129.1373 | 14.8396 | 60.033 | 15.0001
129.1865 | 14.8269 | 60.0044 | 15.0001 | 129.1842 | 0.28591 | 59.9675 | 0 | 129.1763 | 14.8481 | 60.02 | 15.0001 | 129.1871 | 0.20401 | 60.0144 | 0 | 129.1457 | 14.8396 | 60.033 | 15.0001
129.1949 | 14.8263 | 60.0044 | 15.0001 | 129.1925 | 0.28591 | 59.9675 | 0 | 129.1846 | 14.8481 | 60.02 | 15.0001 | 129.1954 | 0.20401 | 60.0144 | 0 | 129.154 | 14.8396 | 60.033 | 15.0001
129.2032 | 14.8263 | 60.0044 | 15.0001 | 129.2009 | 0.28591 | 59.9675 | 0 | 129.193 | 14.8481 | 60.02 | 15.0001 | 129.2037 | 0.20401 | 60.0143 | 0 | 129.1623 | 14.8396 | 60.033 | 15.0001
129.2115 | 14.8263 | 60.0044 | 15.0001 | 129.2092 | 0.28591 | 59.9675 | 0 | 129.2013 | 14.8481 | 60.02 | 15.0001 | 129.2121 | 0.20406 | 60.0143 | 0 | 129.1706 | 14.8396 | 60.033 | 15.0001
129.2199 | 14.8263 | 60.0044 | 15.0001 | 129.2175 | 0.28641 | 59.9675 | 0 | 129.2096 | 14.8481 | 60.02 | 15.0001 | 129.2204 | 0.20406 | 60.0143 | 0 | 129.179 | 14.8396 | 60.033 | 15.0001
129.2282 | 14.8263 | 60.0044 | 15.0001 | 129.2259 | 0.28641 | 59.9676 | 0 | 129.2179 | 14.8481 | 60.02 | 15.0001 | 129.2287 | 0.20416 | 60.0143 | 0 | 129.1873 | 14.8396 | 60.033 | 15.0001
129.2365 | 14.8263 | 60.0044 | 15.0001 | 129.2342 | 0.28641 | 59.9676 | 0 | 129.2263 | 14.8481 | 60.02 | 15.0001 | 129.2371 | 0.20416 | 60.0143 | 0 | 129.1956 | 14.8396 | 60.033 | 15.0001
129.2449 | 14.8263 | 60.0044 | 15.0001 | 129.2426 | 0.28641 | 59.9676 | 0 | 129.2346 | 14.8481 | 60.02 | 15.0001 | 129.2454 | 0.20404 | 60.0143 | 0 | 129.204 | 14.8414 | 60.033 | 15.0001
129.2532 | 14.8263 | 60.0044 | 15.0001 | 129.2509 | 0.2864 | 59.9676 | 0 | 129.2429 | 14.8481 | 60.0199 | 15.0001 | 129.2537 | 0.20404 | 60.0142 | 0 | 129.2123 | 14.8414 | 60.033 | 15.0001
129.2615 | 14.8263 | 60.0044 | 15.0001 | 129.2592 | 0.2864 | 59.9676 | 0 | 129.2513 | 14.8481 | 60.0199 | 15.0001 | 129.2621 | 0.20451 | 60.0142 | 0 | 129.2206 | 14.8414 | 60.033 | 15.0001
129.2699 | 14.8263 | 60.0044 | 15.0001 | 129.2676 | 0.2864 | 59.9676 | 0 | 129.2596 | 14.8481 | 60.0199 | 15.0001 | 129.2704 | 0.20451 | 60.0142 | 0 | 129.2289 | 14.8414 | 60.033 | 15.0001
129.2782 | 14.8263 | 60.0043 | 15.0001 | 129.2759 | 0.2864 | 59.9677 | 0 | 129.2679 | 14.8481 | 60.0199 | 15.0001 | 129.2787 | 0.20451 | 60.0142 | 0 | 129.2373 | 14.8414 | 60.033 | 15.0001
129.2865 | 14.8263 | 60.0043 | 15.0001 | 129.2842 | 0.2864 | 59.9677 | 0 | 129.2763 | 14.8481 | 60.0198 | 15.0001 | 129.287 | 0.20451 | 60.0142 | 0 | 129.2456 | 14.8414 | 60.033 | 15.0001
129.2949 | 14.8263 | 60.0043 | 15.0001 | 129.2926 | 0.2864 | 59.9677 | 0 | 129.2846 | 14.8481 | 60.0198 | 15.0001 | 129.2954 | 0.20451 | 60.0142 | 0 | 129.2539 | 14.8292 | 60.033 | 15.0001
129.3032 | 14.8263 | 60.0043 | 15.0001 | 129.3009 | 0.28684 | 59.9677 | 0 | 129.2929 | 14.8499 | 60.0198 | 15.0001 | 129.3037 | 0.20451 | 60.0141 | 0 | 129.2623 | 14.8292 | 60.033 | 15.0001
129.3115 | 14.8263 | 60.0043 | 15.0001 | 129.3093 | 0.28684 | 59.9677 | 0 | 129.3013 | 14.8499 | 60.0198 | 15.0001 | 129.312 | 0.20485 | 60.0141 | 0 | 129.2706 | 14.8273 | 60.033 | 15.0001
129.3199 | 14.8263 | 60.0043 | 15.0001 | 129.3176 | 0.28684 | 59.9677 | 0 | 129.3096 | 14.8499 | 60.0197 | 15.0001 | 129.3204 | 0.20485 | 60.0141 | 0 | 129.2789 | 14.8273 | 60.033 | 15.0001
129.3282 | 14.8263 | 60.0043 | 15.0001 | 129.3259 | 0.28684 | 59.9678 | 0 | 129.3179 | 14.8499 | 60.0197 | 15.0001 | 129.3287 | 0.20485 | 60.0141 | 0 | 129.2873 | 14.8273 | 60.033 | 15.0001
129.3365 | 14.8263 | 60.0043 | 15.0001 | 129.3343 | 0.28684 | 59.9678 | 0 | 129.3262 | 14.8479 | 60.0197 | 15.0001 | 129.337 | 0.20485 | 60.0141 | 0 | 129.2956 | 14.8273 | 60.033 | 15.0001
129.3449 | 14.8264 | 60.0043 | 15.0001 | 129.3426 | 0.28684 | 59.9678 | 0 | 129.3346 | 14.8479 | 60.0197 | 15.0001 | 129.3454 | 0.20483 | 60.0141 | 0 | 129.3039 | 14.8283 | 60.033 | 15.0001
129.3532 | 14.8264 | 60.0043 | 15.0001 | 129.3509 | 0.28689 | 59.9678 | 0 | 129.3429 | 14.8475 | 60.0196 | 15.0001 | 129.3537 | 0.20483 | 60.014 | 0 | 129.3122 | 14.8283 | 60.033 | 15.0001
129.3615 | 14.8251 | 60.0043 | 15.0001 | 129.3593 | 0.28689 | 59.9678 | 0 | 129.3512 | 14.8475 | 60.0196 | 15.0001 | 129.362 | 0.20483 | 60.014 | 0 | 129.3206 | 14.8283 | 60.033 | 15.0001
129.3699 | 14.8251 | 60.0043 | 15.0001 | 129.3676 | 0.28685 | 59.9678 | 0 | 129.3596 | 14.8475 | 60.0196 | 15.0001 | 129.3704 | 0.20483 | 60.014 | 0 | 129.3289 | 14.8283 | 60.033 | 15.0001
129.3782 | 14.8251 | 60.0042 | 15.0001 | 129.376 | 0.28685 | 59.9679 | 0 | 129.3679 | 14.8475 | 60.0196 | 15.0001 | 129.3787 | 0.20478 | 60.014 | 0 | 129.3372 | 14.8283 | 60.033 | 15.0001
129.3865 | 14.8251 | 60.0042 | 15.0001 | 129.3843 | 0.28685 | 59.9679 | 0 | 129.3762 | 14.8475 | 60.0195 | 15.0001 | 129.387 | 0.20478 | 60.0139 | 0 | 129.3456 | 14.8283 | 60.033 | 15.0001
129.3949 | 14.8233 | 60.0042 | 15.0001 | 129.3926 | 0.28685 | 59.9679 | 0 | 129.3846 | 14.8475 | 60.0195 | 15.0001 | 129.3954 | 0.20539 | 60.0139 | 0 | 129.3539 | 14.8065 | 60.033 | 15.0001
129.4032 | 14.8233 | 60.0042 | 15.0001 | 129.401 | 0.28732 | 59.9679 | 0 | 129.3929 | 14.8475 | 60.0195 | 15.0001 | 129.4037 | 0.20539 | 60.0138 | 0 | 129.3622 | 14.8065 | 60.033 | 15.0001
129.4115 | 14.8233 | 60.0042 | 15.0001 | 129.4093 | 0.28732 | 59.9679 | 0 | 129.4012 | 14.8475 | 60.0195 | 15.0001 | 129.412 | 0.20539 | 60.0138 | 0 | 129.3705 | 14.8065 | 60.033 | 15.0001
129.4199 | 14.8233 | 60.0042 | 15.0001 | 129.4176 | 0.28735 | 59.9679 | 0 | 129.4096 | 14.8475 | 60.0194 | 15.0001 | 129.4203 | 0.20539 | 60.0138 | 0 | 129.3789 | 14.8065 | 60.033 | 15.0001
129.4282 | 14.8233 | 60.0042 | 15.0001 | 129.426 | 0.28735 | 59.968 | 0 | 129.4179 | 14.8475 | 60.0194 | 15.0001 | 129.4287 | 0.20539 | 60.0137 | 0 | 129.3872 | 14.805 | 60.033 | 15.0001
129.4365 | 14.8233 | 60.0042 | 15.0001 | 129.4343 | 0.28739 | 59.968 | 0 | 129.4262 | 14.8475 | 60.0194 | 15.0001 | 129.437 | 0.20539 | 60.0137 | 0 | 129.3955 | 14.805 | 60.033 | 15.0001
129.4449 | 14.8233 | 60.0042 | 15.0001 | 129.4427 | 0.28739 | 59.968 | 0 | 129.4346 | 14.8475 | 60.0194 | 15.0001 | 129.4453 | 0.20539 | 60.0136 | 0 | 129.4039 | 14.805 | 60.033 | 15.0001
129.4532 | 14.8233 | 60.0042 | 15.0001 | 129.451 | 0.28741 | 59.968 | 0 | 129.4429 | 14.8475 | 60.0193 | 15.0001 | 129.4537 | 0.20539 | 60.0136 | 0 | 129.4122 | 14.805 | 60.033 | 15.0001
129.4615 | 14.8233 | 60.0042 | 15.0001 | 129.4593 | 0.28741 | 59.968 | 0 | 129.4512 | 14.8475 | 60.0193 | 15.0001 | 129.462 | 0.20539 | 60.0136 | 0 | 129.4205 | 14.8065 | 60.033 | 15.0001
129.4699 | 14.8233 | 60.0042 | 15.0001 | 129.4677 | 0.28741 | 59.968 | 0 | 129.4595 | 14.846 | 60.0193 | 15.0001 | 129.4703 | 0.20539 | 60.0135 | 0 | 129.4288 | 14.8065 | 60.033 | 15.0001
129.4782 | 14.8233 | 60.0041 | 15.0001 | 129.476 | 0.28741 | 59.9681 | 0 | 129.4679 | 14.846 | 60.0193 | 15.0001 | 129.4787 | 0.20539 | 60.0135 | 0 | 129.4372 | 14.8065 | 60.033 | 15.0001
129.4865 | 14.8233 | 60.0041 | 15.0001 | 129.4843 | 0.28773 | 59.9681 | 0 | 129.4762 | 14.846 | 60.0192 | 15.0001 | 129.487 | 0.20539 | 60.0134 | 0 | 129.4455 | 14.8065 | 60.033 | 15.0001
129.4949 | 14.8233 | 60.0041 | 15.0001 | 129.4927 | 0.28773 | 59.9681 | 0 | 129.4845 | 14.846 | 60.0192 | 15.0001 | 129.4953 | 0.20539 | 60.0134 | 0 | 129.4538 | 14.8065 | 60.033 | 15.0001
129.5032 | 14.8233 | 60.0041 | 15.0001 | 129.501 | 0.28773 | 59.9681 | 0 | 129.4929 | 14.846 | 60.0192 | 15.0001 | 129.5037 | 0.20539 | 60.0133 | 0 | 129.4622 | 14.8065 | 60.033 | 15.0001
129.5115 | 14.8223 | 60.0041 | 15.0001 | 129.5094 | 0.28773 | 59.9681 | 0 | 129.5012 | 14.846 | 60.0192 | 15.0001 | 129.512 | 0.20539 | 60.0133 | 0 | 129.4705 | 14.8065 | 60.033 | 15.0001
129.5199 | 14.8223 | 60.0041 | 15.0001 | 129.5177 | 0.28773 | 59.9681 | 0 | 129.5095 | 14.846 | 60.0191 | 15.0001 | 129.5203 | 0.20539 | 60.0133 | 0 | 129.4788 | 14.8065 | 60.033 | 15.0001
129.5282 | 14.8223 | 60.0041 | 15.0001 | 129.526 | 0.28773 | 59.9682 | 0 | 129.5179 | 14.846 | 60.0191 | 15.0001 | 129.5287 | 0.20539 | 60.0132 | 0 | 129.4871 | 14.8072 | 60.033 | 15.0001
129.5365 | 14.8223 | 60.0041 | 15.0001 | 129.5344 | 0.28774 | 59.9682 | 0 | 129.5262 | 14.846 | 60.0191 | 15.0001 | 129.537 | 0.20539 | 60.0132 | 0 | 129.4955 | 14.8072 | 60.033 | 15.0001
129.5448 | 14.8214 | 60.0041 | 15.0001 | 129.5427 | 0.28774 | 59.9682 | 0 | 129.5345 | 14.846 | 60.0191 | 15.0001 | 129.5453 | 0.20539 | 60.0131 | 0 | 129.5038 | 14.8072 | 60.033 | 15.0001
129.5532 | 14.8214 | 60.0041 | 15.0001 | 129.551 | 0.28779 | 59.9682 | 0 | 129.5429 | 14.846 | 60.019 | 15.0001 | 129.5537 | 0.20539 | 60.0131 | 0 | 129.5121 | 14.8072 | 60.033 | 15.0001
129.5615 | 14.8214 | 60.0041 | 15.0001 | 129.5594 | 0.28779 | 59.9682 | 0 | 129.5512 | 14.846 | 60.019 | 15.0001 | 129.562 | 0.20539 | 60.0131 | 0 | 129.5205 | 14.8072 | 60.033 | 15.0001
129.5698 | 14.8214 | 60.0041 | 15.0001 | 129.5677 | 0.28779 | 59.9682 | 0 | 129.5595 | 14.846 | 60.019 | 15.0001 | 129.5703 | 0.20539 | 60.013 | 0 | 129.5288 | 14.8072 | 60.033 | 15.0001
129.5782 | 14.819 | 60.004 | 15.0001 | 129.5761 | 0.28779 | 59.9683 | 0 | 129.5678 | 14.846 | 60.019 | 15.0001 | 129.5787 | 0.20539 | 60.013 | 0 | 129.5371 | 14.8072 | 60.033 | 15.0001
129.5865 | 14.819 | 60.004 | 15.0001 | 129.5844 | 0.28834 | 59.9683 | 0 | 129.5762 | 14.8473 | 60.0189 | 15.0001 | 129.587 | 0.20539 | 60.0129 | 0 | 129.5454 | 14.8072 | 60.033 | 15.0001
129.5948 | 14.819 | 60.004 | 15.0001 | 129.5927 | 0.28834 | 59.9683 | 0 | 129.5845 | 14.8473 | 60.0189 | 15.0001 | 129.5953 | 0.20539 | 60.0129 | 0 | 129.5538 | 14.8101 | 60.033 | 15.0001
129.6032 | 14.819 | 60.004 | 15.0001 | 129.6011 | 0.28834 | 59.9683 | 0 | 129.5928 | 14.8473 | 60.0189 | 15.0001 | 129.6036 | 0.20539 | 60.0128 | 0 | 129.5621 | 14.8101 | 60.033 | 15.0001
129.6115 | 14.819 | 60.004 | 15.0001 | 129.6094 | 0.28834 | 59.9683 | 0 | 129.6012 | 14.8473 | 60.0189 | 15.0001 | 129.612 | 0.20539 | 60.0128 | 0 | 129.5704 | 14.8101 | 60.033 | 15.0001
129.6198 | 14.819 | 60.004 | 15.0001 | 129.6177 | 0.28838 | 59.9683 | 0 | 129.6095 | 14.8473 | 60.0188 | 15.0001 | 129.6203 | 0.20539 | 60.0128 | 0 | 129.5788 | 14.8101 | 60.033 | 15.0001
129.6282 | 14.8226 | 60.004 | 15.0001 | 129.6261 | 0.28838 | 59.9684 | 0 | 129.6178 | 14.8473 | 60.0188 | 15.0001 | 129.6286 | 0.2055 | 60.0127 | 0 | 129.5871 | 14.8101 | 60.033 | 15.0001
129.6365 | 14.8226 | 60.004 | 15.0001 | 129.6344 | 0.28838 | 59.9684 | 0 | 129.6262 | 14.8473 | 60.0188 | 15.0001 | 129.637 | 0.2055 | 60.0127 | 0 | 129.5954 | 14.8101 | 60.033 | 15.0001
129.6448 | 14.8226 | 60.004 | 15.0001 | 129.6428 | 0.28838 | 59.9684 | 0 | 129.6345 | 14.8473 | 60.0188 | 15.0001 | 129.6453 | 0.20546 | 60.0126 | 0 | 129.6037 | 14.8106 | 60.033 | 15.0001
129.6532 | 14.8226 | 60.0039 | 15.0001 | 129.6511 | 0.28838 | 59.9684 | 0 | 129.6428 | 14.8473 | 60.0187 | 15.0001 | 129.6536 | 0.20546 | 60.0126 | 0 | 129.6121 | 14.8106 | 60.033 | 15.0001
129.6615 | 14.8226 | 60.0039 | 15.0001 | 129.6594 | 0.28838 | 59.9684 | 0 | 129.6512 | 14.8473 | 60.0187 | 15.0001 | 129.662 | 0.20546 | 60.0126 | 0 | 129.6204 | 14.8091 | 60.033 | 15.0001
129.6698 | 14.8226 | 60.0039 | 15.0001 | 129.6678 | 0.28841 | 59.9684 | 0 | 129.6595 | 14.8473 | 60.0187 | 15.0001 | 129.6703 | 0.20546 | 60.0125 | 0 | 129.6287 | 14.8091 | 60.033 | 15.0001
129.6782 | 14.8226 | 60.0039 | 15.0001 | 129.6761 | 0.28841 | 59.9685 | 0 | 129.6678 | 14.8473 | 60.0187 | 15.0001 | 129.6786 | 0.20588 | 60.0125 | 0 | 129.6371 | 14.8091 | 60.033 | 15.0001
129.6865 | 14.8226 | 60.0039 | 15.0001 | 129.6844 | 0.28874 | 59.9685 | 0 | 129.6762 | 14.8473 | 60.0186 | 15.0001 | 129.687 | 0.20588 | 60.0124 | 0 | 129.6454 | 14.8091 | 60.033 | 15.0001
129.6948 | 14.8226 | 60.0039 | 15.0001 | 129.6928 | 0.28874 | 59.9685 | 0 | 129.6845 | 14.8473 | 60.0186 | 15.0001 | 129.6953 | 0.20588 | 60.0124 | 0 | 129.6537 | 14.8091 | 60.033 | 15.0001
129.7032 | 14.8226 | 60.0038 | 15.0001 | 129.7011 | 0.28873 | 59.9685 | 0 | 129.6928 | 14.8473 | 60.0186 | 15.0001 | 129.7036 | 0.20588 | 60.0123 | 0 | 129.662 | 14.8091 | 60.033 | 15.0001
129.7115 | 14.8251 | 60.0038 | 15.0001 | 129.7095 | 0.28873 | 59.9685 | 0 | 129.7011 | 14.8473 | 60.0186 | 15.0001 | 129.712 | 0.20588 | 60.0123 | 0 | 129.6704 | 14.808 | 60.033 | 15.0001
129.7198 | 14.8251 | 60.0038 | 15.0001 | 129.7178 | 0.28873 | 59.9685 | 0 | 129.7095 | 14.8473 | 60.0185 | 15.0001 | 129.7203 | 0.20588 | 60.0123 | 0 | 129.6787 | 14.808 | 60.033 | 15.0001
129.7282 | 14.8251 | 60.0038 | 15.0001 | 129.7261 | 0.28873 | 59.9686 | 0 | 129.7178 | 14.8473 | 60.0185 | 15.0001 | 129.7286 | 0.20588 | 60.0122 | 0 | 129.687 | 14.808 | 60.033 | 15.0001
129.7365 | 14.8251 | 60.0038 | 15.0001 | 129.7345 | 0.28873 | 59.9686 | 0 | 129.7261 | 14.8473 | 60.0185 | 15.0001 | 129.737 | 0.20588 | 60.0122 | 0 | 129.6954 | 14.808 | 60.033 | 15.0001
129.7448 | 14.8251 | 60.0038 | 15.0001 | 129.7428 | 0.28873 | 59.9686 | 0 | 129.7345 | 14.8473 | 60.0185 | 15.0001 | 129.7453 | 0.20588 | 60.0121 | 0 | 129.7037 | 14.808 | 60.033 | 15.0001
129.7532 | 14.8251 | 60.0037 | 15.0001 | 129.7511 | 0.28873 | 59.9686 | 0 | 129.7428 | 14.8473 | 60.0184 | 15.0001 | 129.7536 | 0.20588 | 60.0121 | 0 | 129.712 | 14.808 | 60.033 | 15.0001
129.7615 | 14.8251 | 60.0037 | 15.0001 | 129.7595 | 0.28873 | 59.9686 | 0 | 129.7511 | 14.8473 | 60.0184 | 15.0001 | 129.762 | 0.20588 | 60.0121 | 0 | 129.7203 | 14.808 | 60.033 | 15.0001
129.7698 | 14.8251 | 60.0037 | 15.0001 | 129.7678 | 0.28904 | 59.9686 | 0 | 129.7595 | 14.8473 | 60.0184 | 15.0001 | 129.7703 | 0.20588 | 60.012 | 0 | 129.7287 | 14.808 | 60.033 | 15.0001
129.7782 | 14.8251 | 60.0037 | 15.0001 | 129.7762 | 0.28904 | 59.9687 | 0 | 129.7678 | 14.8473 | 60.0184 | 15.0001 | 129.7786 | 0.20588 | 60.012 | 0 | 129.737 | 14.808 | 60.033 | 15.0001
129.7865 | 14.8251 | 60.0037 | 15.0001 | 129.7845 | 0.28904 | 59.9687 | 0 | 129.7761 | 14.8473 | 60.0183 | 15.0001 | 129.7869 | 0.20588 | 60.0119 | 0 | 129.7453 | 14.808 | 60.033 | 15.0001
129.7948 | 14.8251 | 60.0037 | 15.0001 | 129.7928 | 0.28904 | 59.9687 | 0 | 129.7845 | 14.8473 | 60.0183 | 15.0001 | 129.7953 | 0.20588 | 60.0119 | 0 | 129.7537 | 14.8059 | 60.033 | 15.0001
129.8032 | 14.8251 | 60.0036 | 15.0001 | 129.8012 | 0.28909 | 59.9687 | 0 | 129.7928 | 14.8473 | 60.0183 | 15.0001 | 129.8036 | 0.20588 | 60.0118 | 0 | 129.762 | 14.8059 | 60.033 | 15.0001
129.8115 | 14.8213 | 60.0036 | 15.0001 | 129.8095 | 0.28909 | 59.9687 | 0 | 129.8011 | 14.8473 | 60.0183 | 15.0001 | 129.8119 | 0.20591 | 60.0118 | 0 | 129.7703 | 14.8059 | 60.033 | 15.0001
129.8198 | 14.8213 | 60.0036 | 15.0001 | 129.8178 | 0.28915 | 59.9687 | 0 | 129.8094 | 14.8473 | 60.0182 | 15.0001 | 129.8203 | 0.20591 | 60.0118 | 0 | 129.7786 | 14.8059 | 60.033 | 15.0001
129.8282 | 14.8204 | 60.0036 | 15.0001 | 129.8262 | 0.28915 | 59.9688 | 0 | 129.8178 | 14.8473 | 60.0182 | 15.0001 | 129.8286 | 0.20591 | 60.0117 | 0 | 129.787 | 14.8058 | 60.033 | 15.0001
129.8365 | 14.8204 | 60.0036 | 15.0001 | 129.8345 | 0.28911 | 59.9688 | 0 | 129.8261 | 14.8473 | 60.0182 | 15.0001 | 129.8369 | 0.20591 | 60.0117 | 0 | 129.7953 | 14.8058 | 60.033 | 15.0001
129.8448 | 14.8204 | 60.0036 | 15.0001 | 129.8429 | 0.28911 | 59.9688 | 0 | 129.8344 | 14.8473 | 60.0182 | 15.0001 | 129.8453 | 0.20591 | 60.0116 | 0 | 129.8036 | 14.8059 | 60.033 | 15.0001
129.8532 | 14.8204 | 60.0035 | 15.0001 | 129.8512 | 0.28911 | 59.9688 | 0 | 129.8428 | 14.8473 | 60.0181 | 15.0001 | 129.8536 | 0.20591 | 60.0116 | 0 | 129.812 | 14.8059 | 60.033 | 15.0001
129.8615 | 14.8317 | 60.0035 | 15.0001 | 129.8595 | 0.28911 | 59.9688 | 0 | 129.8511 | 14.8473 | 60.0181 | 15.0001 | 129.8619 | 0.20634 | 60.0116 | 0 | 129.8203 | 14.8059 | 60.033 | 15.0001
129.8698 | 14.8317 | 60.0035 | 15.0001 | 129.8679 | 0.28952 | 59.9688 | 0 | 129.8594 | 14.8473 | 60.0181 | 15.0001 | 129.8703 | 0.20634 | 60.0115 | 0 | 129.8286 | 14.8059 | 60.033 | 15.0001
129.8782 | 14.8317 | 60.0035 | 15.0001 | 129.8762 | 0.28952 | 59.9689 | 0 | 129.8678 | 14.8473 | 60.0181 | 15.0001 | 129.8786 | 0.20689 | 60.0115 | 0 | 129.8369 | 14.8059 | 60.033 | 15.0001
129.8865 | 14.8317 | 60.0035 | 15.0001 | 129.8845 | 0.28952 | 59.9689 | 0 | 129.8761 | 14.8473 | 60.018 | 15.0001 | 129.8869 | 0.20689 | 60.0114 | 0 | 129.8453 | 14.8059 | 60.033 | 15.0001
129.8948 | 14.8333 | 60.0035 | 15.0001 | 129.8929 | 0.28952 | 59.9689 | 0 | 129.8844 | 14.8473 | 60.018 | 15.0001 | 129.8953 | 0.20689 | 60.0114 | 0 | 129.8536 | 14.8059 | 60.033 | 15.0001
129.9032 | 14.8333 | 60.0034 | 15.0001 | 129.9012 | 0.28952 | 59.9689 | 0 | 129.8928 | 14.8473 | 60.018 | 15.0001 | 129.9036 | 0.20689 | 60.0113 | 0 | 129.8619 | 14.8059 | 60.033 | 15.0001
129.9115 | 14.8508 | 60.0034 | 15.0001 | 129.9096 | 0.28952 | 59.9689 | 0 | 129.9011 | 14.8473 | 60.018 | 15.0001 | 129.9119 | 0.20689 | 60.0113 | 0 | 129.8703 | 14.8059 | 60.033 | 15.0001
129.9198 | 14.8508 | 60.0034 | 15.0001 | 129.9179 | 0.28951 | 59.9689 | 0 | 129.9094 | 14.8473 | 60.0179 | 15.0001 | 129.9203 | 0.20689 | 60.0113 | 0 | 129.8786 | 14.8059 | 60.033 | 15.0001
129.9282 | 14.8508 | 60.0034 | 15.0001 | 129.9262 | 0.28951 | 59.969 | 0 | 129.9178 | 14.8473 | 60.0179 | 15.0001 | 129.9286 | 0.20689 | 60.0112 | 0 | 129.8869 | 14.8059 | 60.033 | 15.0001
129.9365 | 14.8508 | 60.0034 | 15.0001 | 129.9346 | 0.28951 | 59.969 | 0 | 129.9261 | 14.8473 | 60.0179 | 15.0001 | 129.9369 | 0.20689 | 60.0112 | 0 | 129.8952 | 14.8059 | 60.033 | 15.0001
129.9448 | 14.8507 | 60.0034 | 15.0001 | 129.9429 | 0.28951 | 59.969 | 0 | 129.9344 | 14.8473 | 60.0179 | 15.0001 | 129.9453 | 0.20689 | 60.0111 | 0 | 129.9036 | 14.8059 | 60.033 | 15.0001
129.9531 | 14.8507 | 60.0033 | 15.0001 | 129.9512 | 0.28953 | 59.969 | 0 | 129.9427 | 14.8473 | 60.0178 | 15.0001 | 129.9536 | 0.20689 | 60.0111 | 0 | 129.9119 | 14.8059 | 60.033 | 15.0001
129.9615 | 14.8493 | 60.0033 | 15.0001 | 129.9596 | 0.28953 | 59.969 | 0 | 129.9511 | 14.8473 | 60.0178 | 15.0001 | 129.9619 | 0.207 | 60.0111 | 0 | 129.9202 | 14.8059 | 60.033 | 15.0001
129.9698 | 14.8493 | 60.0033 | 15.0001 | 129.9679 | 0.28953 | 59.969 | 0 | 129.9594 | 14.8473 | 60.0178 | 15.0001 | 129.9702 | 0.207 | 60.011 | 0 | 129.9286 | 14.8059 | 60.033 | 15.0001
129.9781 | 14.8509 | 60.0033 | 15.0001 | 129.9763 | 0.28953 | 59.969 | 0 | 129.9677 | 14.8473 | 60.0178 | 15.0001 | 129.9786 | 0.20691 | 60.011 | 0 | 129.9369 | 14.8044 | 60.033 | 15.0001
129.9865 | 14.8509 | 60.0033 | 15.0001 | 129.9846 | 0.28985 | 59.969 | 0 | 129.9761 | 14.8473 | 60.0177 | 15.0001 | 129.9869 | 0.20691 | 60.0109 | 0 | 129.9452 | 14.8044 | 60.033 | 15.0001
129.9948 | 14.8509 | 60.0033 | 15.0001 | 129.9929 | 0.28985 | 59.969 | 0 | 129.9844 | 14.8473 | 60.0177 | 15.0001 | 129.9952 | 0.20691 | 60.0109 | 0 | 129.9535 | 14.8051 | 60.033 | 15.0001
130.0031 | 14.8509 | 60.0032 | 15.0001 | 130.0013 | 0.28985 | 59.9691 | 0 | 129.9927 | 14.8473 | 60.0177 | 15.0001 | 130.0036 | 0.20691 | 60.0108 | 0 | 129.9619 | 14.8051 | 60.033 | 15.0001
130.0115 | 14.8509 | 60.0032 | 15.0001 | 130.0096 | 0.28985 | 59.9691 | 0 | 130.0011 | 14.8473 | 60.0177 | 15.0001 | 130.0119 | 0.20732 | 60.0108 | 0 | 129.9702 | 14.8051 | 60.033 | 15.0001
130.0198 | 14.8509 | 60.0032 | 15.0001 | 130.0179 | 0.28985 | 59.9691 | 0 | 130.0094 | 14.8473 | 60.0176 | 15.0001 | 130.0202 | 0.20732 | 60.0108 | 0 | 129.9785 | 14.8051 | 60.033 | 15.0001
130.0281 | 14.8509 | 60.0032 | 15.0001 | 130.0263 | 0.28985 | 59.9691 | 0 | 130.0177 | 14.8473 | 60.0176 | 15.0001 | 130.0286 | 0.20732 | 60.0107 | 0 | 129.9869 | 14.8051 | 60.033 | 15.0001
130.0365 | 14.8509 | 60.0032 | 15.0001 | 130.0346 | 0.28988 | 59.9691 | 0 | 130.0261 | 14.8473 | 60.0176 | 15.0001 | 130.0369 | 0.20732 | 60.0107 | 0 | 129.9952 | 14.8051 | 60.033 | 15.0001
130.0448 | 14.8509 | 60.0032 | 15.0001 | 130.043 | 0.28988 | 59.9691 | 0 | 130.0344 | 14.8473 | 60.0176 | 15.0001 | 130.0452 | 0.20732 | 60.0106 | 0 | 130.0035 | 14.807 | 60.033 | 15.0001
130.0531 | 14.8509 | 60.0031 | 15.0001 | 130.0513 | 0.28988 | 59.9691 | 0 | 130.0427 | 14.8473 | 60.0175 | 15.0001 | 130.0536 | 0.20732 | 60.0106 | 0 | 130.0118 | 14.807 | 60.033 | 15.0001
130.0615 | 14.8509 | 60.0031 | 15.0001 | 130.0596 | 0.28988 | 59.9691 | 0 | 130.051 | 14.8473 | 60.0175 | 15.0001 | 130.0619 | 0.20732 | 60.0106 | 0 | 130.0202 | 14.8258 | 60.0331 | 15.0001
130.0698 | 14.8509 | 60.0031 | 15.0001 | 130.068 | 0.29027 | 59.9691 | 0 | 130.0594 | 14.8473 | 60.0175 | 15.0001 | 130.0702 | 0.20732 | 60.0105 | 0 | 130.0285 | 14.8258 | 60.0331 | 15.0001
130.0781 | 14.8509 | 60.0031 | 15.0001 | 130.0763 | 0.29027 | 59.9691 | 0 | 130.0677 | 14.8473 | 60.0175 | 15.0001 | 130.0786 | 0.20737 | 60.0105 | 0 | 130.0368 | 14.8258 | 60.0331 | 15.0001
130.0865 | 14.8509 | 60.0031 | 15.0001 | 130.0846 | 0.29027 | 59.9691 | 0 | 130.076 | 14.8473 | 60.0174 | 15.0001 | 130.0869 | 0.20737 | 60.0104 | 0 | 130.0452 | 14.8258 | 60.0332 | 15.0001
130.0948 | 14.8509 | 60.0031 | 15.0001 | 130.093 | 0.29027 | 59.9691 | 0 | 130.0844 | 14.8473 | 60.0174 | 15.0001 | 130.0952 | 0.20737 | 60.0104 | 0 | 130.0535 | 14.8258 | 60.0332 | 15.0001
130.1031 | 14.8509 | 60.003 | 15.0001 | 130.1013 | 0.29032 | 59.9692 | 0 | 130.0927 | 14.8473 | 60.0174 | 15.0001 | 130.1036 | 0.20737 | 60.0103 | 0 | 130.0618 | 14.8258 | 60.0332 | 15.0001
130.1115 | 14.8509 | 60.003 | 15.0001 | 130.1097 | 0.29032 | 59.9692 | 0 | 130.101 | 14.8473 | 60.0174 | 15.0001 | 130.1119 | 0.20737 | 60.0103 | 0 | 130.0701 | 14.8258 | 60.0333 | 15.0001
130.1198 | 14.8509 | 60.003 | 15.0001 | 130.118 | 0.29032 | 59.9692 | 0 | 130.1094 | 14.8473 | 60.0173 | 15.0001 | 130.1202 | 0.20737 | 60.0103 | 0 | 130.0785 | 14.8258 | 60.0333 | 15.0001
130.1281 | 14.8509 | 60.003 | 15.0001 | 130.1263 | 0.29032 | 59.9692 | 0 | 130.1177 | 14.8473 | 60.0173 | 15.0001 | 130.1286 | 0.20788 | 60.0102 | 0 | 130.0868 | 14.8258 | 60.0333 | 15.0001
130.1365 | 14.8509 | 60.003 | 15.0001 | 130.1347 | 0.29032 | 59.9692 | 0 | 130.126 | 14.8473 | 60.0173 | 15.0001 | 130.1369 | 0.20788 | 60.0102 | 0 | 130.0951 | 14.8258 | 60.0334 | 15.0001
130.1448 | 14.8509 | 60.003 | 15.0001 | 130.143 | 0.29032 | 59.9692 | 0 | 130.1344 | 14.8473 | 60.0173 | 15.0001 | 130.1452 | 0.20788 | 60.0101 | 0 | 130.1035 | 14.827 | 60.0334 | 15.0001
130.1531 | 14.8509 | 60.0029 | 15.0001 | 130.1513 | 0.29028 | 59.9692 | 0 | 130.1427 | 14.8473 | 60.0172 | 15.0001 | 130.1535 | 0.20788 | 60.0101 | 0 | 130.1118 | 14.827 | 60.0334 | 15.0001
130.1615 | 14.8509 | 60.0029 | 15.0001 | 130.1597 | 0.29028 | 59.9692 | 0 | 130.151 | 14.8473 | 60.0172 | 15.0001 | 130.1619 | 0.20788 | 60.0101 | 0 | 130.1201 | 14.827 | 60.0335 | 15.0001
130.1698 | 14.8509 | 60.0029 | 15.0001 | 130.168 | 0.29028 | 59.9692 | 0 | 130.1594 | 14.8473 | 60.0172 | 15.0001 | 130.1702 | 0.20788 | 60.01 | 0 | 130.1284 | 14.827 | 60.0335 | 15.0001
130.1781 | 14.8509 | 60.0029 | 15.0001 | 130.1764 | 0.29028 | 59.9692 | 0 | 130.1677 | 14.8473 | 60.0172 | 15.0001 | 130.1785 | 0.20788 | 60.01 | 0 | 130.1368 | 14.8281 | 60.0335 | 15.0001
130.1865 | 14.8509 | 60.0029 | 15.0001 | 130.1847 | 0.29028 | 59.9692 | 0 | 130.176 | 14.8498 | 60.0171 | 15.0001 | 130.1869 | 0.20788 | 60.0099 | 0 | 130.1451 | 14.8281 | 60.0336 | 15.0001
130.1948 | 14.8509 | 60.0029 | 15.0001 | 130.193 | 0.29028 | 59.9692 | 0 | 130.1843 | 14.8498 | 60.0171 | 15.0001 | 130.1952 | 0.20798 | 60.0099 | 0 | 130.1534 | 14.8281 | 60.0336 | 15.0001
130.2031 | 14.8509 | 60.0028 | 15.0001 | 130.2014 | 0.29028 | 59.9693 | 0 | 130.1927 | 14.8498 | 60.0171 | 15.0001 | 130.2035 | 0.20798 | 60.0098 | 0 | 130.1618 | 14.8281 | 60.0336 | 15.0001
130.2115 | 14.8509 | 60.0028 | 15.0001 | 130.2097 | 0.29028 | 59.9693 | 0 | 130.201 | 14.8498 | 60.0171 | 15.0001 | 130.2119 | 0.20798 | 60.0098 | 0 | 130.1701 | 14.8281 | 60.0337 | 15.0001
130.2198 | 14.8509 | 60.0028 | 15.0001 | 130.218 | 0.29028 | 59.9693 | 0 | 130.2093 | 14.8498 | 60.017 | 15.0001 | 130.2202 | 0.20798 | 60.0098 | 0 | 130.1784 | 14.8281 | 60.0337 | 15.0001
130.2281 | 14.8509 | 60.0028 | 15.0001 | 130.2264 | 0.29028 | 59.9693 | 0 | 130.2177 | 14.8498 | 60.017 | 15.0001 | 130.2285 | 0.20798 | 60.0097 | 0 | 130.1867 | 14.8281 | 60.0337 | 15.0001
130.2365 | 14.8509 | 60.0028 | 15.0001 | 130.2347 | 0.29077 | 59.9693 | 0 | 130.226 | 14.8541 | 60.017 | 15.0001 | 130.2369 | 0.20798 | 60.0097 | 0 | 130.1951 | 14.8281 | 60.0338 | 15.0001
130.2448 | 14.8509 | 60.0028 | 15.0001 | 130.2431 | 0.29077 | 59.9693 | 0 | 130.2343 | 14.8541 | 60.017 | 15.0001 | 130.2452 | 0.2084 | 60.0096 | 0 | 130.2034 | 14.8281 | 60.0338 | 15.0001
130.2531 | 14.8509 | 60.0027 | 15.0001 | 130.2514 | 0.29077 | 59.9693 | 0 | 130.2427 | 14.8541 | 60.017 | 15.0001 | 130.2535 | 0.2084 | 60.0096 | 0 | 130.2117 | 14.8281 | 60.0338 | 15.0001
130.2615 | 14.8509 | 60.0027 | 15.0001 | 130.2597 | 0.29077 | 59.9693 | 0 | 130.251 | 14.8541 | 60.017 | 15.0001 | 130.2619 | 0.2084 | 60.0096 | 0 | 130.2201 | 14.8281 | 60.0339 | 15.0001
130.2698 | 14.8509 | 60.0027 | 15.0001 | 130.2681 | 0.29081 | 59.9693 | 0 | 130.2593 | 14.8541 | 60.017 | 15.0001 | 130.2702 | 0.2084 | 60.0095 | 0 | 130.2284 | 14.8281 | 60.0339 | 15.0001
130.2781 | 14.8509 | 60.0027 | 15.0001 | 130.2764 | 0.29081 | 59.9693 | 0 | 130.2677 | 14.8541 | 60.017 | 15.0001 | 130.2785 | 0.20826 | 60.0095 | 0 | 130.2367 | 14.8281 | 60.0339 | 15.0001
130.2865 | 14.8509 | 60.0027 | 15.0001 | 130.2847 | 0.29081 | 59.9693 | 0 | 130.276 | 14.8541 | 60.0171 | 15.0001 | 130.2869 | 0.20826 | 60.0094 | 0 | 130.245 | 14.8281 | 60.034 | 15.0001
130.2948 | 14.8509 | 60.0027 | 15.0001 | 130.2931 | 0.29081 | 59.9693 | 0 | 130.2843 | 14.8541 | 60.0171 | 15.0001 | 130.2952 | 0.20838 | 60.0094 | 0 | 130.2534 | 14.8281 | 60.034 | 15.0001
130.3031 | 14.8509 | 60.0026 | 15.0001 | 130.3014 | 0.29081 | 59.9694 | 0 | 130.2926 | 14.852 | 60.0171 | 15.0001 | 130.3035 | 0.20838 | 60.0093 | 0 | 130.2617 | 14.8281 | 60.034 | 15.0001
130.3115 | 14.8509 | 60.0026 | 15.0001 | 130.3098 | 0.29081 | 59.9694 | 0 | 130.301 | 14.852 | 60.0171 | 15.0001 | 130.3119 | 0.20838 | 60.0093 | 0 | 130.27 | 14.8281 | 60.0341 | 15.0001
130.3198 | 14.8509 | 60.0026 | 15.0001 | 130.3181 | 0.29084 | 59.9694 | 0 | 130.3093 | 14.852 | 60.0171 | 15.0001 | 130.3202 | 0.20838 | 60.0093 | 0 | 130.2784 | 14.8281 | 60.0341 | 15.0001
130.3281 | 14.8509 | 60.0026 | 15.0001 | 130.3264 | 0.29084 | 59.9694 | 0 | 130.3176 | 14.852 | 60.0171 | 15.0001 | 130.3285 | 0.20838 | 60.0092 | 0 | 130.2867 | 14.8281 | 60.0341 | 15.0001
130.3365 | 14.8509 | 60.0026 | 15.0001 | 130.3348 | 0.29084 | 59.9694 | 0 | 130.326 | 14.852 | 60.0171 | 15.0001 | 130.3368 | 0.20838 | 60.0092 | 0 | 130.295 | 14.8281 | 60.0342 | 15.0001
130.3448 | 14.8509 | 60.0026 | 15.0001 | 130.3431 | 0.29084 | 59.9694 | 0 | 130.3343 | 14.852 | 60.0171 | 15.0001 | 130.3452 | 0.20889 | 60.0091 | 0 | 130.3033 | 14.8281 | 60.0342 | 15.0001
130.3531 | 14.8509 | 60.0025 | 15.0001 | 130.3514 | 0.29084 | 59.9694 | 0 | 130.3426 | 14.852 | 60.0171 | 15.0001 | 130.3535 | 0.20889 | 60.0091 | 0 | 130.3117 | 14.8281 | 60.0342 | 15.0001
130.3615 | 14.8509 | 60.0025 | 15.0001 | 130.3598 | 0.29084 | 59.9694 | 0 | 130.351 | 14.852 | 60.0171 | 15.0001 | 130.3618 | 0.20889 | 60.0091 | 0 | 130.32 | 14.8281 | 60.0343 | 15.0001
130.3698 | 14.8509 | 60.0025 | 15.0001 | 130.3681 | 0.29084 | 59.9694 | 0 | 130.3593 | 14.852 | 60.0171 | 15.0001 | 130.3702 | 0.20889 | 60.009 | 0 | 130.3283 | 14.8281 | 60.0343 | 15.0001
130.3781 | 14.8509 | 60.0025 | 15.0001 | 130.3765 | 0.29084 | 59.9694 | 0 | 130.3676 | 14.852 | 60.0171 | 15.0001 | 130.3785 | 0.2089 | 60.009 | 0 | 130.3367 | 14.8281 | 60.0343 | 15.0001
130.3865 | 14.8509 | 60.0025 | 15.0001 | 130.3848 | 0.29084 | 59.9694 | 0 | 130.376 | 14.852 | 60.0172 | 15.0001 | 130.3868 | 0.2089 | 60.0089 | 0 | 130.345 | 14.8281 | 60.0344 | 15.0001
130.3948 | 14.8509 | 60.0025 | 15.0001 | 130.3931 | 0.29084 | 59.9694 | 0 | 130.3843 | 14.852 | 60.0172 | 15.0001 | 130.3952 | 0.20901 | 60.0089 | 0 | 130.3533 | 14.8281 | 60.0344 | 15.0001
130.4031 | 14.8509 | 60.0024 | 15.0001 | 130.4015 | 0.29123 | 59.9695 | 0 | 130.3926 | 14.852 | 60.0172 | 15.0001 | 130.4035 | 0.20901 | 60.0088 | 0 | 130.3616 | 14.8281 | 60.0344 | 15.0001
130.4115 | 14.8509 | 60.0024 | 15.0001 | 130.4098 | 0.29123 | 59.9695 | 0 | 130.401 | 14.852 | 60.0172 | 15.0001 | 130.4118 | 0.20901 | 60.0088 | 0 | 130.37 | 14.8281 | 60.0345 | 15.0001
130.4198 | 14.8509 | 60.0024 | 15.0001 | 130.4181 | 0.29123 | 59.9695 | 0 | 130.4093 | 14.852 | 60.0172 | 15.0001 | 130.4202 | 0.20901 | 60.0087 | 0 | 130.3783 | 14.8281 | 60.0345 | 15.0001
130.4281 | 14.8509 | 60.0024 | 15.0001 | 130.4265 | 0.29123 | 59.9695 | 0 | 130.4176 | 14.852 | 60.0172 | 15.0001 | 130.4285 | 0.20911 | 60.0087 | 0 | 130.3866 | 14.8281 | 60.0345 | 15.0001
130.4365 | 14.8509 | 60.0024 | 15.0001 | 130.4348 | 0.29123 | 59.9695 | 0 | 130.4259 | 14.8476 | 60.0172 | 15.0001 | 130.4368 | 0.20911 | 60.0086 | 0 | 130.395 | 14.8281 | 60.0346 | 15.0001
130.4448 | 14.8509 | 60.0024 | 15.0001 | 130.4432 | 0.29123 | 59.9695 | 0 | 130.4343 | 14.8476 | 60.0172 | 15.0001 | 130.4452 | 0.20936 | 60.0086 | 0 | 130.4033 | 14.8281 | 60.0346 | 15.0001
130.4531 | 14.8509 | 60.0023 | 15.0001 | 130.4515 | 0.29123 | 59.9695 | 0 | 130.4426 | 14.8476 | 60.0172 | 15.0001 | 130.4535 | 0.20936 | 60.0085 | 0 | 130.4116 | 14.8281 | 60.0346 | 15.0001
130.4615 | 14.8509 | 60.0023 | 15.0001 | 130.4598 | 0.29123 | 59.9695 | 0 | 130.4509 | 14.8476 | 60.0172 | 15.0001 | 130.4618 | 0.20936 | 60.0085 | 0 | 130.4199 | 14.8281 | 60.0347 | 15.0001
130.4698 | 14.8509 | 60.0023 | 15.0001 | 130.4682 | 0.29122 | 59.9695 | 0 | 130.4593 | 14.8476 | 60.0172 | 15.0001 | 130.4702 | 0.20936 | 60.0084 | 0 | 130.4283 | 14.8281 | 60.0347 | 15.0001
130.4781 | 14.8509 | 60.0023 | 15.0001 | 130.4765 | 0.29122 | 59.9695 | 0 | 130.4676 | 14.8476 | 60.0172 | 15.0001 | 130.4785 | 0.20942 | 60.0084 | 0 | 130.4366 | 14.8281 | 60.0347 | 15.0001
130.4865 | 14.8509 | 60.0023 | 15.0001 | 130.4848 | 0.29122 | 59.9695 | 0 | 130.4759 | 14.8476 | 60.0173 | 15.0001 | 130.4868 | 0.20942 | 60.0083 | 0 | 130.4449 | 14.8281 | 60.0348 | 15.0001
130.4948 | 14.8509 | 60.0023 | 15.0001 | 130.4932 | 0.29122 | 59.9695 | 0 | 130.4843 | 14.8476 | 60.0173 | 15.0001 | 130.4952 | 0.20984 | 60.0083 | 0 | 130.4533 | 14.8281 | 60.0348 | 15.0001
130.5031 | 14.8509 | 60.0022 | 15.0001 | 130.5015 | 0.29122 | 59.9696 | 0 | 130.4926 | 14.8442 | 60.0173 | 15.0001 | 130.5035 | 0.20984 | 60.0082 | 0 | 130.4616 | 14.8281 | 60.0348 | 15.0001
130.5115 | 14.8509 | 60.0022 | 15.0001 | 130.5099 | 0.29122 | 59.9696 | 0 | 130.5009 | 14.8442 | 60.0173 | 15.0001 | 130.5118 | 0.20984 | 60.0082 | 0 | 130.4699 | 14.8281 | 60.0349 | 15.0001
130.5198 | 14.8509 | 60.0022 | 15.0001 | 130.5182 | 0.29127 | 59.9696 | 0 | 130.5093 | 14.8442 | 60.0173 | 15.0001 | 130.5201 | 0.20984 | 60.0081 | 0 | 130.4782 | 14.8281 | 60.0349 | 15.0001
130.5282 | 14.8509 | 60.0022 | 15.0001 | 130.5265 | 0.29127 | 59.9696 | 0 | 130.5176 | 14.8442 | 60.0173 | 15.0001 | 130.5285 | 0.20984 | 60.0081 | 0 | 130.4866 | 14.8281 | 60.0349 | 15.0001
130.5365 | 14.8509 | 60.0022 | 15.0001 | 130.5349 | 0.29127 | 59.9696 | 0 | 130.5259 | 14.8442 | 60.0173 | 15.0001 | 130.5368 | 0.20984 | 60.008 | 0 | 130.4949 | 14.8281 | 60.035 | 15.0001
130.5448 | 14.8509 | 60.0022 | 15.0001 | 130.5432 | 0.29127 | 59.9696 | 0 | 130.5342 | 14.8442 | 60.0173 | 15.0001 | 130.5451 | 0.20993 | 60.008 | 0 | 130.5032 | 14.8281 | 60.035 | 15.0001
130.5532 | 14.8509 | 60.0021 | 15.0001 | 130.5515 | 0.29127 | 59.9696 | 0 | 130.5426 | 14.8442 | 60.0173 | 15.0001 | 130.5535 | 0.20993 | 60.0079 | 0 | 130.5116 | 14.8281 | 60.035 | 15.0001
130.5615 | 14.8509 | 60.0021 | 15.0001 | 130.5599 | 0.29127 | 59.9696 | 0 | 130.5509 | 14.8442 | 60.0173 | 15.0001 | 130.5618 | 0.20993 | 60.0079 | 0 | 130.5199 | 14.8244 | 60.0351 | 15.0001
130.5698 | 14.8509 | 60.0021 | 15.0001 | 130.5682 | 0.29127 | 59.9696 | 0 | 130.5592 | 14.8442 | 60.0173 | 15.0001 | 130.5701 | 0.20993 | 60.0078 | 0 | 130.5282 | 14.8244 | 60.0351 | 15.0001
130.5782 | 14.8509 | 60.0021 | 15.0001 | 130.5766 | 0.29127 | 59.9696 | 0 | 130.5676 | 14.8442 | 60.0173 | 15.0001 | 130.5785 | 0.21044 | 60.0078 | 0 | 130.5365 | 14.8214 | 60.0351 | 15.0001
130.5865 | 14.8509 | 60.0021 | 15.0001 | 130.5849 | 0.2916 | 59.9696 | 0 | 130.5759 | 14.8442 | 60.0174 | 15.0001 | 130.5868 | 0.21044 | 60.0077 | 0 | 130.5449 | 14.8214 | 60.0352 | 15.0001
130.5948 | 14.8509 | 60.0021 | 15.0001 | 130.5932 | 0.2916 | 59.9696 | 0 | 130.5842 | 14.8442 | 60.0174 | 15.0001 | 130.5951 | 0.21044 | 60.0077 | 0 | 130.5532 | 14.8214 | 60.0352 | 15.0001
130.6032 | 14.8509 | 60.002 | 15.0001 | 130.6016 | 0.2916 | 59.9697 | 0 | 130.5926 | 14.8442 | 60.0174 | 15.0001 | 130.6035 | 0.21044 | 60.0076 | 0 | 130.5615 | 14.8214 | 60.0352 | 15.0001
130.6115 | 14.8509 | 60.002 | 15.0001 | 130.6099 | 0.2916 | 59.9697 | 0 | 130.6009 | 14.8442 | 60.0174 | 15.0001 | 130.6118 | 0.21041 | 60.0076 | 0 | 130.5699 | 14.8214 | 60.0353 | 15.0001
130.6198 | 14.8509 | 60.002 | 15.0001 | 130.6182 | 0.2916 | 59.9697 | 0 | 130.6092 | 14.8442 | 60.0174 | 15.0001 | 130.6201 | 0.21041 | 60.0075 | 0 | 130.5782 | 14.8214 | 60.0353 | 15.0001
130.6282 | 14.8509 | 60.002 | 15.0001 | 130.6266 | 0.2916 | 59.9697 | 0 | 130.6176 | 14.8442 | 60.0174 | 15.0001 | 130.6285 | 0.21052 | 60.0075 | 0 | 130.5865 | 14.8214 | 60.0353 | 15.0001
130.6365 | 14.8509 | 60.002 | 15.0001 | 130.6349 | 0.2916 | 59.9697 | 0 | 130.6259 | 14.8442 | 60.0174 | 15.0001 | 130.6368 | 0.21052 | 60.0074 | 0 | 130.5948 | 14.8214 | 60.0354 | 15.0001
130.6448 | 14.8509 | 60.002 | 15.0001 | 130.6433 | 0.2916 | 59.9697 | 0 | 130.6342 | 14.8442 | 60.0174 | 15.0001 | 130.6451 | 0.21085 | 60.0074 | 0 | 130.6032 | 14.8248 | 60.0354 | 15.0001
130.6532 | 14.8509 | 60.002 | 15.0001 | 130.6516 | 0.2916 | 59.9697 | 0 | 130.6426 | 14.8438 | 60.0174 | 15.0001 | 130.6535 | 0.21085 | 60.0073 | 0 | 130.6115 | 14.8248 | 60.0354 | 15.0001
130.6615 | 14.8509 | 60.002 | 15.0001 | 130.6599 | 0.2916 | 59.9697 | 0 | 130.6509 | 14.8438 | 60.0174 | 15.0001 | 130.6618 | 0.21072 | 60.0073 | 0 | 130.6198 | 14.8248 | 60.0355 | 15.0001
130.6698 | 14.8509 | 60.002 | 15.0001 | 130.6683 | 0.2916 | 59.9697 | 0 | 130.6592 | 14.8438 | 60.0174 | 15.0001 | 130.6701 | 0.21072 | 60.0072 | 0 | 130.6281 | 14.8248 | 60.0355 | 15.0001
130.6782 | 14.8519 | 60.002 | 15.0001 | 130.6766 | 0.2916 | 59.9697 | 0 | 130.6675 | 14.8438 | 60.0174 | 15.0001 | 130.6785 | 0.21083 | 60.0072 | 0 | 130.6365 | 14.8248 | 60.0355 | 15.0001
130.6865 | 14.8519 | 60.002 | 15.0001 | 130.6849 | 0.2916 | 59.9697 | 0 | 130.6759 | 14.8433 | 60.0175 | 15.0001 | 130.6868 | 0.21083 | 60.0071 | 0 | 130.6448 | 14.8248 | 60.0356 | 15.0001
130.6948 | 14.8519 | 60.002 | 15.0001 | 130.6933 | 0.2916 | 59.9697 | 0 | 130.6842 | 14.8433 | 60.0175 | 15.0001 | 130.6951 | 0.21083 | 60.0071 | 0 | 130.6531 | 14.8248 | 60.0356 | 15.0001
130.7032 | 14.8519 | 60.002 | 15.0001 | 130.7016 | 0.2916 | 59.9698 | 0 | 130.6925 | 14.8433 | 60.0175 | 15.0001 | 130.7034 | 0.21083 | 60.007 | 0 | 130.6615 | 14.8248 | 60.0356 | 15.0001
130.7115 | 14.8519 | 60.002 | 15.0001 | 130.71 | 0.2916 | 59.9698 | 0 | 130.7009 | 14.8433 | 60.0175 | 15.0001 | 130.7118 | 0.21134 | 60.007 | 0 | 130.6698 | 14.8211 | 60.0357 | 15.0001
130.7198 | 14.8519 | 60.002 | 15.0001 | 130.7183 | 0.29161 | 59.9698 | 0 | 130.7092 | 14.847 | 60.0175 | 15.0001 | 130.7201 | 0.21134 | 60.0069 | 0 | 130.6781 | 14.8211 | 60.0357 | 15.0001
130.7282 | 14.8519 | 60.002 | 15.0001 | 130.7266 | 0.29161 | 59.9698 | 0 | 130.7175 | 14.847 | 60.0175 | 15.0001 | 130.7284 | 0.21125 | 60.0069 | 0 | 130.6864 | 14.821 | 60.0357 | 15.0001
130.7365 | 14.8519 | 60.002 | 15.0001 | 130.735 | 0.29161 | 59.9698 | 0 | 130.7259 | 14.847 | 60.0175 | 15.0001 | 130.7368 | 0.21125 | 60.0068 | 0 | 130.6948 | 14.821 | 60.0358 | 15.0001
130.7448 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 130.7433 | 0.29161 | 59.9698 | 0 | 130.7342 | 14.847 | 60.0175 | 15.0001 | 130.7451 | 0.17463 | 60.0068 | 0 | 130.7031 | 14.8197 | 60.0358 | 15.0001
130.7532 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 130.7516 | 0.29161 | 59.9698 | 0 | 130.7425 | 14.847 | 60.0175 | 15.0001 | 130.7534 | 0.17463 | 60.0067 | 0 | 130.7114 | 14.8197 | 60.0358 | 15.0001
130.7615 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 130.76 | 0.29161 | 59.9698 | 0 | 130.7509 | 14.847 | 60.0175 | 15.0001 | 130.7618 | 0.17463 | 60.0067 | 0 | 130.7198 | 14.8197 | 60.0359 | 15.0001
130.7698 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 130.7683 | 0.29161 | 59.9698 | 0 | 130.7592 | 14.847 | 60.0175 | 15.0001 | 130.7701 | 0.17463 | 60.0066 | 0 | 130.7281 | 14.8197 | 60.0359 | 15.0001
130.7782 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 130.7767 | 0.29161 | 59.9698 | 0 | 130.7675 | 14.847 | 60.0175 | 15.0001 | 130.7784 | 0.17511 | 60.0066 | 0 | 130.7364 | 14.8206 | 60.0359 | 15.0001
130.7865 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 130.785 | 0.29161 | 59.9698 | 0 | 130.7758 | 14.847 | 60.0176 | 15.0001 | 130.7868 | 0.17511 | 60.0065 | 0 | 130.7447 | 14.8206 | 60.036 | 15.0001
130.7948 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 130.7933 | 0.29161 | 59.9698 | 0 | 130.7842 | 14.847 | 60.0176 | 15.0001 | 130.7951 | 0.17511 | 60.0065 | 0 | 130.7531 | 14.8218 | 60.036 | 15.0001
130.8032 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 130.8017 | 0.29161 | 59.9699 | 0 | 130.7925 | 14.847 | 60.0176 | 15.0001 | 130.8034 | 0.17511 | 60.0064 | 0 | 130.7614 | 14.8218 | 60.036 | 15.0001
130.8115 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 130.81 | 0.29161 | 59.9699 | 0 | 130.8008 | 14.847 | 60.0176 | 15.0001 | 130.8118 | 0.17523 | 60.0064 | 0 | 130.7697 | 14.8218 | 60.0361 | 15.0001
130.8198 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 130.8183 | 0.29178 | 59.9699 | 0 | 130.8092 | 14.847 | 60.0176 | 15.0001 | 130.8201 | 0.17523 | 60.0063 | 0 | 130.778 | 14.8218 | 60.0361 | 15.0001
130.8282 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 130.8267 | 0.29178 | 59.9699 | 0 | 130.8175 | 14.847 | 60.0176 | 15.0001 | 130.8284 | 0.17523 | 60.0063 | 0 | 130.7864 | 14.8218 | 60.0361 | 15.0001
130.8365 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 130.835 | 0.29178 | 59.9699 | 0 | 130.8258 | 14.847 | 60.0176 | 15.0001 | 130.8368 | 0.17523 | 60.0062 | 0 | 130.7947 | 14.8218 | 60.0362 | 15.0001
130.8448 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 130.8433 | 0.29178 | 59.9699 | 0 | 130.8342 | 14.847 | 60.0176 | 15.0001 | 130.8451 | 0.17586 | 60.0062 | 0 | 130.803 | 14.8218 | 60.0362 | 15.0001
130.8532 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 130.8517 | 0.2918 | 59.9699 | 0 | 130.8425 | 14.847 | 60.0176 | 15.0001 | 130.8534 | 0.17586 | 60.0061 | 0 | 130.8114 | 14.8218 | 60.0362 | 15.0001
130.8615 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 130.86 | 0.2918 | 59.9699 | 0 | 130.8508 | 14.847 | 60.0176 | 15.0001 | 130.8618 | 0.17586 | 60.0061 | 0 | 130.8197 | 14.8213 | 60.0363 | 15.0001
130.8698 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 130.8684 | 0.2918 | 59.9699 | 0 | 130.8592 | 14.847 | 60.0176 | 15.0001 | 130.8701 | 0.17586 | 60.006 | 0 | 130.828 | 14.8213 | 60.0363 | 15.0001
130.8782 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 130.8767 | 0.2918 | 59.9699 | 0 | 130.8675 | 14.847 | 60.0176 | 15.0001 | 130.8784 | 0.17597 | 60.006 | 0 | 130.8363 | 14.8213 | 60.0363 | 15.0001
130.8865 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 130.885 | 0.2918 | 59.9699 | 0 | 130.8758 | 14.847 | 60.0177 | 15.0001 | 130.8868 | 0.17597 | 60.0059 | 0 | 130.8447 | 14.8213 | 60.0364 | 15.0001
130.8948 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 130.8934 | 0.2918 | 59.9699 | 0 | 130.8842 | 14.847 | 60.0177 | 15.0001 | 130.8951 | 0.17639 | 60.0059 | 0 | 130.853 | 14.8213 | 60.0364 | 15.0001
130.9032 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 130.9017 | 0.2918 | 59.97 | 0 | 130.8925 | 14.847 | 60.0177 | 15.0001 | 130.9034 | 0.17639 | 60.0058 | 0 | 130.8613 | 14.8213 | 60.0364 | 15.0001
130.9115 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 130.91 | 0.2918 | 59.97 | 0 | 130.9008 | 14.847 | 60.0177 | 15.0001 | 130.9117 | 0.17639 | 60.0058 | 0 | 130.8697 | 14.8317 | 60.0365 | 15.0001
130.9198 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 130.9184 | 0.2918 | 59.97 | 0 | 130.9091 | 14.847 | 60.0177 | 15.0001 | 130.9201 | 0.17639 | 60.0057 | 0 | 130.878 | 14.8317 | 60.0365 | 15.0001
130.9282 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 130.9267 | 0.2918 | 59.97 | 0 | 130.9175 | 14.847 | 60.0177 | 15.0001 | 130.9284 | 0.17654 | 60.0057 | 0 | 130.8863 | 14.8317 | 60.0365 | 15.0001
130.9365 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 130.9351 | 0.2918 | 59.97 | 0 | 130.9258 | 14.847 | 60.0177 | 15.0001 | 130.9367 | 0.17654 | 60.0056 | 0 | 130.8946 | 14.8317 | 60.0366 | 15.0001
130.9448 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 130.9434 | 0.2918 | 59.97 | 0 | 130.9341 | 14.847 | 60.0177 | 15.0001 | 130.9451 | 0.17654 | 60.0056 | 0 | 130.903 | 14.8305 | 60.0366 | 15.0001
130.9532 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 130.9517 | 0.2918 | 59.97 | 0 | 130.9425 | 14.847 | 60.0177 | 15.0001 | 130.9534 | 0.17654 | 60.0055 | 0 | 130.9113 | 14.8305 | 60.0366 | 15.0001
130.9615 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 130.9601 | 0.2918 | 59.97 | 0 | 130.9508 | 14.847 | 60.0177 | 15.0001 | 130.9617 | 0.17654 | 60.0055 | 0 | 130.9196 | 14.8305 | 60.0367 | 15.0001
130.9698 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 130.9684 | 0.2918 | 59.9701 | 0 | 130.9591 | 14.847 | 60.0177 | 15.0001 | 130.9701 | 0.17654 | 60.0054 | 0 | 130.9279 | 14.8305 | 60.0367 | 15.0001
130.9782 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 130.9767 | 0.2918 | 59.9701 | 0 | 130.9675 | 14.847 | 60.0177 | 15.0001 | 130.9784 | 0.17665 | 60.0054 | 0 | 130.9363 | 14.8345 | 60.0367 | 15.0001
130.9865 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 130.9851 | 0.2918 | 59.9701 | 0 | 130.9758 | 14.847 | 60.0178 | 15.0001 | 130.9867 | 0.17665 | 60.0053 | 0 | 130.9446 | 14.8345 | 60.0368 | 15.0001
130.9948 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 130.9934 | 0.2918 | 59.9701 | 0 | 130.9841 | 14.847 | 60.0178 | 15.0001 | 130.9951 | 0.17665 | 60.0053 | 0 | 130.9529 | 14.8345 | 60.0368 | 15.0001
131.0032 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 131.0018 | 0.2918 | 59.9702 | 0 | 130.9925 | 14.847 | 60.0178 | 15.0001 | 131.0034 | 0.17665 | 60.0052 | 0 | 130.9613 | 14.8345 | 60.0368 | 15.0001
131.0115 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 131.0101 | 0.2918 | 59.9702 | 0 | 131.0008 | 14.847 | 60.0178 | 15.0001 | 131.0117 | 0.17708 | 60.0052 | 0 | 130.9696 | 14.8345 | 60.0369 | 15.0001
131.0198 | 14.8526 | 60.002 | 15.0001 | 131.0184 | 0.2918 | 59.9702 | 0 | 131.0091 | 14.847 | 60.0178 | 15.0001 | 131.0201 | 0.17708 | 60.0051 | 0 | 130.9779 | 14.8345 | 60.0369 | 15.0001
131.0282 | 14.8534 | 60.002 | 15.0001 | 131.0268 | 0.2918 | 59.9702 | 0 | 131.0174 | 14.847 | 60.0178 | 15.0001 | 131.0284 | 0.17708 | 60.0051 | 0 | 130.9862 | 14.833 | 60.0369 | 15.0001
131.0365 | 14.8534 | 60.002 | 15.0001 | 131.0351 | 0.2918 | 59.9703 | 0 | 131.0258 | 14.847 | 60.0178 | 15.0001 | 131.0367 | 0.17708 | 60.005 | 0 | 130.9946 | 14.833 | 60.037 | 15.0001
131.0448 | 14.8518 | 60.002 | 15.0001 | 131.0434 | 0.2918 | 59.9703 | 0 | 131.0341 | 14.847 | 60.0178 | 15.0001 | 131.0451 | 0.17708 | 60.005 | 0 | 131.0029 | 14.8332 | 60.037 | 15.0001
131.0532 | 14.8518 | 60.002 | 15.0001 | 131.0518 | 0.2918 | 59.9703 | 0 | 131.0424 | 14.847 | 60.0178 | 15.0001 | 131.0534 | 0.17708 | 60.0049 | 0 | 131.0112 | 14.8332 | 60.037 | 15.0001
131.0615 | 14.8518 | 60.002 | 15.0001 | 131.0601 | 0.2918 | 59.9703 | 0 | 131.0508 | 14.847 | 60.0178 | 15.0001 | 131.0617 | 0.17708 | 60.0049 | 0 | 131.0196 | 14.8332 | 60.037 | 15.0001
131.0698 | 14.8518 | 60.002 | 15.0001 | 131.0685 | 0.2918 | 59.9704 | 0 | 131.0591 | 14.847 | 60.0178 | 15.0001 | 131.0701 | 0.17708 | 60.0048 | 0 | 131.0279 | 14.8332 | 60.037 | 15.0001
131.0782 | 14.8518 | 60.002 | 15.0001 | 131.0768 | 0.2918 | 59.9704 | 0 | 131.0674 | 14.847 | 60.0178 | 15.0001 | 131.0784 | 0.17722 | 60.0048 | 0 | 131.0362 | 14.8332 | 60.037 | 15.0001
131.0865 | 14.8518 | 60.002 | 15.0001 | 131.0851 | 0.2918 | 59.9704 | 0 | 131.0758 | 14.847 | 60.0179 | 15.0001 | 131.0867 | 0.17722 | 60.0047 | 0 | 131.0445 | 14.8332 | 60.037 | 15.0001
131.0948 | 14.8518 | 60.002 | 15.0001 | 131.0935 | 0.2918 | 59.9704 | 0 | 131.0841 | 14.847 | 60.0179 | 15.0001 | 131.0951 | 0.17722 | 60.0047 | 0 | 131.0529 | 14.8332 | 60.037 | 15.0001
131.1032 | 14.8518 | 60.002 | 15.0001 | 131.1018 | 0.2918 | 59.9705 | 0 | 131.0924 | 14.847 | 60.0179 | 15.0001 | 131.1034 | 0.17722 | 60.0046 | 0 | 131.0612 | 14.8332 | 60.0371 | 15.0001
131.1115 | 14.8497 | 60.002 | 15.0001 | 131.1101 | 0.2918 | 59.9705 | 0 | 131.1008 | 14.847 | 60.0179 | 15.0001 | 131.1117 | 0.17734 | 60.0046 | 0 | 131.0695 | 14.8325 | 60.0371 | 15.0001
131.1198 | 14.8497 | 60.002 | 15.0001 | 131.1185 | 0.2918 | 59.9705 | 0 | 131.1091 | 14.847 | 60.0179 | 15.0001 | 131.1201 | 0.17734 | 60.0045 | 0 | 131.0779 | 14.8325 | 60.0371 | 15.0001
131.1282 | 14.8497 | 60.002 | 15.0001 | 131.1268 | 0.2918 | 59.9705 | 0 | 131.1174 | 14.847 | 60.0179 | 15.0001 | 131.1284 | 0.17734 | 60.0045 | 0 | 131.0862 | 14.8325 | 60.0371 | 15.0001
131.1365 | 14.8497 | 60.002 | 15.0001 | 131.1352 | 0.2918 | 59.9706 | 0 | 131.1258 | 14.847 | 60.0179 | 15.0001 | 131.1367 | 0.17734 | 60.0044 | 0 | 131.0945 | 14.8325 | 60.0371 | 15.0001
131.1448 | 14.8497 | 60.002 | 15.0001 | 131.1435 | 0.2918 | 59.9706 | 0 | 131.1341 | 14.847 | 60.0179 | 15.0001 | 131.1451 | 0.17767 | 60.0044 | 0 | 131.1028 | 14.835 | 60.0371 | 15.0001
131.1532 | 14.8497 | 60.002 | 15.0001 | 131.1518 | 0.2918 | 59.9706 | 0 | 131.1424 | 14.847 | 60.0179 | 15.0001 | 131.1534 | 0.17767 | 60.0043 | 0 | 131.1112 | 14.835 | 60.0371 | 15.0001
131.1615 | 14.8497 | 60.002 | 15.0001 | 131.1602 | 0.2918 | 59.9706 | 0 | 131.1507 | 14.847 | 60.0179 | 15.0001 | 131.1617 | 0.17778 | 60.0043 | 0 | 131.1195 | 14.835 | 60.0371 | 15.0001
131.1698 | 14.8497 | 60.002 | 15.0001 | 131.1685 | 0.2918 | 59.9707 | 0 | 131.1591 | 14.847 | 60.0179 | 15.0001 | 131.1701 | 0.17778 | 60.0042 | 0 | 131.1278 | 14.835 | 60.0371 | 15.0001
131.1782 | 14.8497 | 60.002 | 15.0001 | 131.1768 | 0.2918 | 59.9707 | 0 | 131.1674 | 14.847 | 60.0179 | 15.0001 | 131.1784 | 0.17778 | 60.0042 | 0 | 131.1361 | 14.835 | 60.0371 | 15.0001
131.1865 | 14.8497 | 60.002 | 15.0001 | 131.1852 | 0.2918 | 59.9707 | 0 | 131.1757 | 14.847 | 60.018 | 15.0001 | 131.1867 | 0.17778 | 60.0041 | 0 | 131.1445 | 14.835 | 60.0371 | 15.0001
131.1948 | 14.8497 | 60.002 | 15.0001 | 131.1935 | 0.2918 | 59.9707 | 0 | 131.1841 | 14.847 | 60.018 | 15.0001 | 131.1951 | 0.17778 | 60.0041 | 0 | 131.1528 | 14.835 | 60.0371 | 15.0001
131.2032 | 14.8497 | 60.002 | 15.0001 | 131.2019 | 0.2918 | 59.9708 | 0 | 131.1924 | 14.8505 | 60.018 | 15.0001 | 131.2034 | 0.17778 | 60.004 | 0 | 131.1611 | 14.835 | 60.0372 | 15.0001
131.2115 | 14.8497 | 60.002 | 15.0001 | 131.2102 | 0.2918 | 59.9708 | 0 | 131.2007 | 14.8505 | 60.018 | 15.0001 | 131.2117 | 0.17839 | 60.004 | 0 | 131.1695 | 14.835 | 60.0372 | 15.0001
131.2198 | 14.8497 | 60.002 | 15.0001 | 131.2185 | 0.29177 | 59.9708 | 0 | 131.2091 | 14.8505 | 60.018 | 15.0001 | 131.2201 | 0.17839 | 60.0039 | 0 | 131.1778 | 14.835 | 60.0372 | 15.0001
131.2282 | 14.8497 | 60.002 | 15.0001 | 131.2269 | 0.29177 | 59.9708 | 0 | 131.2174 | 14.8505 | 60.018 | 15.0001 | 131.2284 | 0.17839 | 60.0039 | 0 | 131.1861 | 14.8337 | 60.0372 | 15.0001
131.2365 | 14.8497 | 60.002 | 15.0001 | 131.2352 | 0.29177 | 59.9709 | 0 | 131.2257 | 14.8478 | 60.018 | 15.0001 | 131.2367 | 0.17839 | 60.0038 | 0 | 131.1944 | 14.8337 | 60.0372 | 15.0001
131.2448 | 14.8497 | 60.002 | 15.0001 | 131.2435 | 0.29177 | 59.9709 | 0 | 131.2341 | 14.8478 | 60.0179 | 15.0001 | 131.2451 | 0.17839 | 60.0038 | 0 | 131.2028 | 14.8339 | 60.0372 | 15.0001
131.2532 | 14.8497 | 60.002 | 15.0001 | 131.2519 | 0.29177 | 59.9709 | 0 | 131.2424 | 14.8478 | 60.0179 | 15.0001 | 131.2534 | 0.17839 | 60.0037 | 0 | 131.2111 | 14.8339 | 60.0372 | 15.0001
131.2615 | 14.8497 | 60.002 | 15.0001 | 131.2602 | 0.29177 | 59.9709 | 0 | 131.2507 | 14.8478 | 60.0178 | 15.0001 | 131.2617 | 0.17855 | 60.0037 | 0 | 131.2194 | 14.8361 | 60.0372 | 15.0001
131.2698 | 14.8497 | 60.002 | 15.0001 | 131.2686 | 0.29177 | 59.971 | 0 | 131.259 | 14.8469 | 60.0178 | 15.0001 | 131.2701 | 0.17855 | 60.0036 | 0 | 131.2278 | 14.8361 | 60.0372 | 15.0001
131.2782 | 14.8497 | 60.002 | 15.0001 | 131.2769 | 0.29177 | 59.971 | 0 | 131.2674 | 14.8469 | 60.0177 | 15.0001 | 131.2784 | 0.17855 | 60.0036 | 0 | 131.2361 | 14.8361 | 60.0372 | 15.0001
131.2865 | 14.8497 | 60.002 | 15.0001 | 131.2852 | 0.29177 | 59.971 | 0 | 131.2757 | 14.8469 | 60.0177 | 15.0001 | 131.2867 | 0.17855 | 60.0035 | 0 | 131.2444 | 14.8361 | 60.0372 | 15.0001
131.2948 | 14.8497 | 60.002 | 15.0001 | 131.2936 | 0.29177 | 59.971 | 0 | 131.284 | 14.8469 | 60.0176 | 15.0001 | 131.295 | 0.17866 | 60.0035 | 0 | 131.2527 | 14.8361 | 60.0372 | 15.0001
131.3032 | 14.8497 | 60.002 | 15.0001 | 131.3019 | 0.29177 | 59.9711 | 0 | 131.2924 | 14.8469 | 60.0176 | 15.0001 | 131.3034 | 0.17866 | 60.0034 | 0 | 131.2611 | 14.8361 | 60.0373 | 15.0001
131.3115 | 14.8515 | 60.002 | 15.0001 | 131.3102 | 0.29177 | 59.9711 | 0 | 131.3007 | 14.8469 | 60.0175 | 15.0001 | 131.3117 | 0.17866 | 60.0034 | 0 | 131.2694 | 14.836 | 60.0373 | 15.0001
131.3198 | 14.8515 | 60.002 | 15.0001 | 131.3186 | 0.29177 | 59.9711 | 0 | 131.309 | 14.8469 | 60.0175 | 15.0001 | 131.32 | 0.17866 | 60.0033 | 0 | 131.2777 | 14.836 | 60.0373 | 15.0001
131.3282 | 14.8515 | 60.002 | 15.0001 | 131.3269 | 0.29177 | 59.9711 | 0 | 131.3174 | 14.8469 | 60.0174 | 15.0001 | 131.3284 | 0.17907 | 60.0033 | 0 | 131.286 | 14.836 | 60.0373 | 15.0001
131.3365 | 14.8515 | 60.002 | 15.0001 | 131.3353 | 0.29177 | 59.9712 | 0 | 131.3257 | 14.8435 | 60.0174 | 15.0001 | 131.3367 | 0.17907 | 60.0032 | 0 | 131.2944 | 14.836 | 60.0373 | 15.0001
131.3448 | 14.8515 | 60.002 | 15.0001 | 131.3436 | 0.29177 | 59.9712 | 0 | 131.334 | 14.8435 | 60.0173 | 15.0001 | 131.345 | 0.17907 | 60.0032 | 0 | 131.3027 | 14.8284 | 60.0373 | 15.0001
131.3532 | 14.8515 | 60.002 | 15.0001 | 131.3519 | 0.29177 | 59.9712 | 0 | 131.3424 | 14.8419 | 60.0173 | 15.0001 | 131.3534 | 0.17907 | 60.0031 | 0 | 131.311 | 14.8284 | 60.0373 | 15.0001
131.3615 | 14.8515 | 60.002 | 15.0001 | 131.3603 | 0.29177 | 59.9712 | 0 | 131.3507 | 14.8419 | 60.0172 | 15.0001 | 131.3617 | 0.17923 | 60.0031 | 0 | 131.3194 | 14.8284 | 60.0373 | 15.0001
131.3698 | 14.8515 | 60.002 | 15.0001 | 131.3686 | 0.29177 | 59.9713 | 0 | 131.359 | 14.8419 | 60.0172 | 15.0001 | 131.37 | 0.17923 | 60.003 | 0 | 131.3277 | 14.8284 | 60.0373 | 15.0001
131.3782 | 14.8515 | 60.002 | 15.0001 | 131.3769 | 0.29177 | 59.9713 | 0 | 131.3674 | 14.8419 | 60.0171 | 15.0001 | 131.3784 | 0.17923 | 60.003 | 0 | 131.336 | 14.8286 | 60.0373 | 15.0001
131.3865 | 14.8515 | 60.002 | 15.0001 | 131.3853 | 0.29177 | 59.9713 | 0 | 131.3757 | 14.8419 | 60.0171 | 15.0001 | 131.3867 | 0.17923 | 60.0029 | 0 | 131.3443 | 14.8286 | 60.0373 | 15.0001
131.3948 | 14.8495 | 60.002 | 15.0001 | 131.3936 | 0.29177 | 59.9713 | 0 | 131.384 | 14.8419 | 60.017 | 15.0001 | 131.395 | 0.17937 | 60.0029 | 0 | 131.3527 | 14.8286 | 60.0373 | 15.0001
131.4032 | 14.8495 | 60.002 | 15.0001 | 131.402 | 0.29177 | 59.9714 | 0 | 131.3923 | 14.8447 | 60.017 | 15.0001 | 131.4034 | 0.17937 | 60.0029 | 0 | 131.361 | 14.8286 | 60.0374 | 15.0001
131.4115 | 14.8504 | 60.002 | 15.0001 | 131.4103 | 0.29177 | 59.9714 | 0 | 131.4007 | 14.8447 | 60.0169 | 15.0001 | 131.4117 | 0.17937 | 60.0028 | 0 | 131.3693 | 14.8286 | 60.0374 | 15.0001
131.4198 | 14.8504 | 60.002 | 15.0001 | 131.4186 | 0.29177 | 59.9714 | 0 | 131.409 | 14.8447 | 60.0169 | 15.0001 | 131.42 | 0.17937 | 60.0028 | 0 | 131.3777 | 14.8286 | 60.0374 | 15.0001
131.4282 | 14.8504 | 60.002 | 15.0001 | 131.427 | 0.29177 | 59.9714 | 0 | 131.4173 | 14.8447 | 60.0168 | 15.0001 | 131.4284 | 0.17937 | 60.0028 | 0 | 131.386 | 14.8286 | 60.0374 | 15.0001
131.4365 | 14.8504 | 60.002 | 15.0001 | 131.4353 | 0.29177 | 59.9715 | 0 | 131.4257 | 14.8447 | 60.0168 | 15.0001 | 131.4367 | 0.17937 | 60.0027 | 0 | 131.3943 | 14.8286 | 60.0374 | 15.0001
131.4448 | 14.8504 | 60.002 | 15.0001 | 131.4436 | 0.29177 | 59.9715 | 0 | 131.434 | 14.8447 | 60.0167 | 15.0001 | 131.445 | 0.17987 | 60.0027 | 0 | 131.4026 | 14.8286 | 60.0374 | 15.0001
131.4532 | 14.8504 | 60.002 | 15.0001 | 131.452 | 0.29177 | 59.9715 | 0 | 131.4423 | 14.8419 | 60.0167 | 15.0001 | 131.4534 | 0.17987 | 60.0027 | 0 | 131.411 | 14.8286 | 60.0374 | 15.0001
131.4615 | 14.8504 | 60.002 | 15.0001 | 131.4603 | 0.29177 | 59.9715 | 0 | 131.4507 | 14.8419 | 60.0166 | 15.0001 | 131.4617 | 0.17987 | 60.0026 | 0 | 131.4193 | 14.8277 | 60.0374 | 15.0001
131.4698 | 14.8504 | 60.002 | 15.0001 | 131.4687 | 0.29177 | 59.9716 | 0 | 131.459 | 14.8419 | 60.0166 | 15.0001 | 131.47 | 0.17987 | 60.0026 | 0 | 131.4276 | 14.8277 | 60.0374 | 15.0001
131.4782 | 14.8504 | 60.002 | 15.0001 | 131.477 | 0.29177 | 59.9716 | 0 | 131.4673 | 14.8419 | 60.0165 | 15.0001 | 131.4784 | 0.17987 | 60.0026 | 0 | 131.4359 | 14.829 | 60.0374 | 15.0001
131.4865 | 14.8504 | 60.002 | 15.0001 | 131.4853 | 0.29177 | 59.9716 | 0 | 131.4757 | 14.8443 | 60.0165 | 15.0001 | 131.4867 | 0.17987 | 60.0025 | 0 | 131.4443 | 14.829 | 60.0374 | 15.0001
131.4948 | 14.8504 | 60.002 | 15.0001 | 131.4937 | 0.29177 | 59.9716 | 0 | 131.484 | 14.8443 | 60.0164 | 15.0001 | 131.495 | 0.17987 | 60.0025 | 0 | 131.4526 | 14.829 | 60.0374 | 15.0001
131.5032 | 14.8504 | 60.002 | 15.0001 | 131.502 | 0.29177 | 59.9717 | 0 | 131.4923 | 14.8461 | 60.0164 | 15.0001 | 131.5034 | 0.17987 | 60.0025 | 0 | 131.4609 | 14.829 | 60.0375 | 15.0001
131.5115 | 14.8504 | 60.002 | 15.0001 | 131.5103 | 0.29177 | 59.9717 | 0 | 131.5006 | 14.8461 | 60.0163 | 15.0001 | 131.5117 | 0.17987 | 60.0024 | 0 | 131.4693 | 14.8297 | 60.0375 | 15.0001
131.5198 | 14.8504 | 60.002 | 15.0001 | 131.5187 | 0.29177 | 59.9717 | 0 | 131.509 | 14.8462 | 60.0163 | 15.0001 | 131.52 | 0.17987 | 60.0024 | 0 | 131.4776 | 14.8297 | 60.0375 | 15.0001
131.5282 | 14.8504 | 60.002 | 15.0001 | 131.527 | 0.29177 | 59.9717 | 0 | 131.5173 | 14.8462 | 60.0162 | 15.0001 | 131.5284 | 0.17997 | 60.0024 | 0 | 131.4859 | 14.8297 | 60.0375 | 15.0001
131.5365 | 14.8504 | 60.002 | 15.0001 | 131.5354 | 0.29177 | 59.9718 | 0 | 131.5256 | 14.8462 | 60.0162 | 15.0001 | 131.5367 | 0.17997 | 60.0023 | 0 | 131.4942 | 14.8297 | 60.0375 | 15.0001
131.5448 | 14.8504 | 60.002 | 15.0001 | 131.5437 | 0.29177 | 59.9718 | 0 | 131.534 | 14.8462 | 60.0161 | 15.0001 | 131.545 | 0.18048 | 60.0023 | 0 | 131.5026 | 14.8297 | 60.0375 | 15.0001
131.5532 | 14.8504 | 60.002 | 15.0001 | 131.552 | 0.29177 | 59.9718 | 0 | 131.5423 | 14.8462 | 60.0161 | 15.0001 | 131.5534 | 0.18048 | 60.0023 | 0 | 131.5109 | 14.8297 | 60.0375 | 15.0001
131.5615 | 14.8504 | 60.002 | 15.0001 | 131.5604 | 0.29177 | 59.9718 | 0 | 131.5506 | 14.8462 | 60.016 | 15.0001 | 131.5617 | 0.18069 | 60.0022 | 0 | 131.5192 | 14.8283 | 60.0375 | 15.0001
131.5698 | 14.8504 | 60.002 | 15.0001 | 131.5687 | 0.29177 | 59.9719 | 0 | 131.559 | 14.8418 | 60.016 | 15.0001 | 131.57 | 0.18069 | 60.0022 | 0 | 131.5276 | 14.8283 | 60.0375 | 15.0001
131.5782 | 14.8504 | 60.002 | 15.0001 | 131.577 | 0.29177 | 59.9719 | 0 | 131.5673 | 14.8418 | 60.0159 | 15.0001 | 131.5784 | 0.18069 | 60.0022 | 0 | 131.5359 | 14.8283 | 60.0375 | 15.0001
131.5865 | 14.8504 | 60.002 | 15.0001 | 131.5854 | 0.29177 | 59.9719 | 0 | 131.5756 | 14.8418 | 60.0159 | 15.0001 | 131.5867 | 0.18069 | 60.0021 | 0 | 131.5442 | 14.8283 | 60.0375 | 15.0001
131.5948 | 14.8504 | 60.002 | 15.0001 | 131.5937 | 0.29177 | 59.9719 | 0 | 131.584 | 14.8418 | 60.0158 | 15.0001 | 131.595 | 0.18069 | 60.0021 | 0 | 131.5525 | 14.8283 | 60.0375 | 15.0001
131.6032 | 14.8504 | 60.002 | 15.0001 | 131.6021 | 0.29177 | 59.972 | 0 | 131.5923 | 14.8391 | 60.0158 | 15.0001 | 131.6034 | 0.18069 | 60.0021 | 0 | 131.5609 | 14.8283 | 60.0376 | 15.0001
131.6115 | 14.8504 | 60.002 | 15.0001 | 131.6104 | 0.29177 | 59.972 | 0 | 131.6006 | 14.8391 | 60.0157 | 15.0001 | 131.6117 | 0.18069 | 60.002 | 0 | 131.5692 | 14.8283 | 60.0376 | 15.0001
131.6198 | 14.8504 | 60.002 | 15.0001 | 131.6187 | 0.29177 | 59.972 | 0 | 131.609 | 14.8411 | 60.0157 | 15.0001 | 131.62 | 0.18069 | 60.002 | 0 | 131.5775 | 14.8283 | 60.0376 | 15.0001
131.6282 | 14.8504 | 60.002 | 15.0001 | 131.6271 | 0.29177 | 59.972 | 0 | 131.6173 | 14.8411 | 60.0156 | 15.0001 | 131.6284 | 0.1808 | 60.002 | 0 | 131.5858 | 14.8283 | 60.0376 | 15.0001
131.6365 | 14.8504 | 60.002 | 15.0001 | 131.6354 | 0.29177 | 59.9721 | 0 | 131.6256 | 14.8411 | 60.0156 | 15.0001 | 131.6367 | 0.1808 | 60.0019 | 0 | 131.5942 | 14.8283 | 60.0376 | 15.0001
131.6448 | 14.8504 | 60.002 | 15.0001 | 131.6437 | 0.29177 | 59.9721 | 0 | 131.6339 | 14.8411 | 60.0155 | 15.0001 | 131.645 | 0.18122 | 60.0019 | 0 | 131.6025 | 14.8275 | 60.0376 | 15.0001
131.6532 | 14.8504 | 60.0019 | 15.0001 | 131.6521 | 0.29177 | 59.9721 | 0 | 131.6423 | 14.8433 | 60.0155 | 15.0001 | 131.6534 | 0.18122 | 60.0019 | 0 | 131.6108 | 14.8275 | 60.0376 | 15.0001
131.6615 | 14.8504 | 60.0019 | 15.0001 | 131.6604 | 0.29177 | 59.9721 | 0 | 131.6506 | 14.8433 | 60.0154 | 15.0001 | 131.6617 | 0.18138 | 60.0018 | 0 | 131.6192 | 14.8275 | 60.0376 | 15.0001
131.6698 | 14.8504 | 60.0019 | 15.0001 | 131.6688 | 0.29177 | 59.9722 | 0 | 131.6589 | 14.8433 | 60.0154 | 15.0001 | 131.67 | 0.18138 | 60.0018 | 0 | 131.6275 | 14.8275 | 60.0376 | 15.0001
131.6782 | 14.8504 | 60.0019 | 15.0001 | 131.6771 | 0.29177 | 59.9722 | 0 | 131.6673 | 14.8433 | 60.0153 | 15.0001 | 131.6784 | 0.18138 | 60.0018 | 0 | 131.6358 | 14.8282 | 60.0376 | 15.0001
131.6865 | 14.8504 | 60.0019 | 15.0001 | 131.6854 | 0.29177 | 59.9722 | 0 | 131.6756 | 14.846 | 60.0153 | 15.0001 | 131.6867 | 0.18138 | 60.0017 | 0 | 131.6441 | 14.8282 | 60.0376 | 15.0001
131.6948 | 14.8504 | 60.0019 | 15.0001 | 131.6938 | 0.29177 | 59.9722 | 0 | 131.6839 | 14.846 | 60.0152 | 15.0001 | 131.695 | 0.18138 | 60.0017 | 0 | 131.6525 | 14.8294 | 60.0376 | 15.0001
131.7032 | 14.8504 | 60.0018 | 15.0001 | 131.7021 | 0.29177 | 59.9723 | 0 | 131.6923 | 14.846 | 60.0152 | 15.0001 | 131.7033 | 0.18138 | 60.0017 | 0 | 131.6608 | 14.8294 | 60.0377 | 15.0001
131.7115 | 14.8504 | 60.0018 | 15.0001 | 131.7104 | 0.29177 | 59.9723 | 0 | 131.7006 | 14.846 | 60.0151 | 15.0001 | 131.7117 | 0.18152 | 60.0016 | 0 | 131.6691 | 14.8294 | 60.0377 | 15.0001
131.7198 | 14.8504 | 60.0018 | 15.0001 | 131.7188 | 0.29177 | 59.9723 | 0 | 131.7089 | 14.8448 | 60.0151 | 15.0001 | 131.72 | 0.18152 | 60.0016 | 0 | 131.6775 | 14.8294 | 60.0377 | 15.0001
131.7282 | 14.8504 | 60.0018 | 15.0001 | 131.7271 | 0.29177 | 59.9723 | 0 | 131.7173 | 14.8448 | 60.015 | 15.0001 | 131.7283 | 0.18184 | 60.0016 | 0 | 131.6858 | 14.8285 | 60.0377 | 15.0001
131.7365 | 14.8504 | 60.0018 | 15.0001 | 131.7355 | 0.29177 | 59.9724 | 0 | 131.7256 | 14.8448 | 60.015 | 15.0001 | 131.7367 | 0.18184 | 60.0015 | 0 | 131.6941 | 14.8285 | 60.0377 | 15.0001
131.7448 | 14.8504 | 60.0018 | 15.0001 | 131.7438 | 0.29177 | 59.9724 | 0 | 131.7339 | 14.8448 | 60.0149 | 15.0001 | 131.745 | 0.18192 | 60.0015 | 0 | 131.7024 | 14.8285 | 60.0377 | 15.0001
131.7532 | 14.8504 | 60.0017 | 15.0001 | 131.7521 | 0.29177 | 59.9724 | 0 | 131.7422 | 14.8448 | 60.0149 | 15.0001 | 131.7533 | 0.18192 | 60.0015 | 0 | 131.7108 | 14.8285 | 60.0377 | 15.0001
131.7615 | 14.8504 | 60.0017 | 15.0001 | 131.7605 | 0.29177 | 59.9724 | 0 | 131.7506 | 14.8448 | 60.0148 | 15.0001 | 131.7617 | 0.18192 | 60.0014 | 0 | 131.7191 | 14.8285 | 60.0377 | 15.0001
131.7698 | 14.8504 | 60.0017 | 15.0001 | 131.7688 | 0.29177 | 59.9725 | 0 | 131.7589 | 14.8447 | 60.0148 | 15.0001 | 131.77 | 0.18192 | 60.0014 | 0 | 131.7274 | 14.8285 | 60.0377 | 15.0001
131.7782 | 14.8504 | 60.0017 | 15.0001 | 131.7771 | 0.29177 | 59.9725 | 0 | 131.7672 | 14.8447 | 60.0147 | 15.0001 | 131.7783 | 0.18204 | 60.0014 | 0 | 131.7358 | 14.8285 | 60.0377 | 15.0001
131.7865 | 14.8504 | 60.0017 | 15.0001 | 131.7855 | 0.29177 | 59.9725 | 0 | 131.7756 | 14.8165 | 60.0147 | 15.0001 | 131.7867 | 0.18204 | 60.0013 | 0 | 131.7441 | 14.8285 | 60.0377 | 15.0001
131.7948 | 14.8504 | 60.0017 | 15.0001 | 131.7938 | 0.29177 | 59.9725 | 0 | 131.7839 | 14.8165 | 60.0146 | 15.0001 | 131.795 | 0.18204 | 60.0013 | 0 | 131.7524 | 14.8285 | 60.0377 | 15.0001
131.8032 | 14.8504 | 60.0016 | 15.0001 | 131.8022 | 0.29177 | 59.9726 | 0 | 131.7922 | 14.8174 | 60.0146 | 15.0001 | 131.8033 | 0.18204 | 60.0013 | 0 | 131.7607 | 14.8285 | 60.0378 | 15.0001
131.8115 | 14.8504 | 60.0016 | 15.0001 | 131.8105 | 0.29177 | 59.9726 | 0 | 131.8006 | 14.8174 | 60.0145 | 15.0001 | 131.8117 | 0.18257 | 60.0012 | 0 | 131.7691 | 14.8289 | 60.0378 | 15.0001
131.8198 | 14.8504 | 60.0016 | 15.0001 | 131.8188 | 0.29177 | 59.9726 | 0 | 131.8089 | 14.8174 | 60.0145 | 15.0001 | 131.82 | 0.18257 | 60.0012 | 0 | 131.7774 | 14.8289 | 60.0378 | 15.0001
131.8282 | 14.8504 | 60.0016 | 15.0001 | 131.8272 | 0.29177 | 59.9726 | 0 | 131.8172 | 14.8174 | 60.0144 | 15.0001 | 131.8283 | 0.18257 | 60.0012 | 0 | 131.7857 | 14.8289 | 60.0378 | 15.0001
131.8365 | 14.8504 | 60.0016 | 15.0001 | 131.8355 | 0.29181 | 59.9727 | 0 | 131.8256 | 14.8175 | 60.0144 | 15.0001 | 131.8367 | 0.18257 | 60.0011 | 0 | 131.794 | 14.8289 | 60.0378 | 15.0001
131.8448 | 14.8504 | 60.0016 | 15.0001 | 131.8438 | 0.29181 | 59.9727 | 0 | 131.8339 | 14.8175 | 60.0143 | 15.0001 | 131.845 | 0.18257 | 60.0011 | 0 | 131.8024 | 14.8289 | 60.0378 | 15.0001
131.8532 | 14.8504 | 60.0015 | 15.0001 | 131.8522 | 0.29181 | 59.9727 | 0 | 131.8422 | 14.8262 | 60.0143 | 15.0001 | 131.8533 | 0.18257 | 60.0011 | 0 | 131.8107 | 14.8289 | 60.0378 | 15.0001
131.8615 | 14.8504 | 60.0015 | 15.0001 | 131.8605 | 0.29181 | 59.9727 | 0 | 131.8506 | 14.8262 | 60.0142 | 15.0001 | 131.8617 | 0.18268 | 60.001 | 0 | 131.819 | 14.8297 | 60.0378 | 15.0001
131.8698 | 14.8504 | 60.0015 | 15.0001 | 131.8689 | 0.29181 | 59.9728 | 0 | 131.8589 | 14.8286 | 60.0142 | 15.0001 | 131.87 | 0.18268 | 60.001 | 0 | 131.8274 | 14.8297 | 60.0378 | 15.0001
131.8782 | 14.8496 | 60.0015 | 15.0001 | 131.8772 | 0.29181 | 59.9728 | 0 | 131.8672 | 14.8286 | 60.0141 | 15.0001 | 131.8783 | 0.18327 | 60.001 | 0 | 131.8357 | 14.8312 | 60.0378 | 15.0001
131.8865 | 14.8496 | 60.0015 | 15.0001 | 131.8855 | 0.29181 | 59.9728 | 0 | 131.8755 | 14.8266 | 60.0141 | 15.0001 | 131.8867 | 0.18327 | 60.0009 | 0 | 131.844 | 14.8312 | 60.0378 | 15.0001
131.8948 | 14.8496 | 60.0015 | 15.0001 | 131.8939 | 0.29181 | 59.9728 | 0 | 131.8839 | 14.8266 | 60.014 | 15.0001 | 131.895 | 0.18335 | 60.0009 | 0 | 131.8523 | 14.8312 | 60.0378 | 15.0001
131.9032 | 14.8496 | 60.0014 | 15.0001 | 131.9022 | 0.29155 | 59.9729 | 0 | 131.8922 | 14.8257 | 60.014 | 15.0001 | 131.9033 | 0.18335 | 60.0009 | 0 | 131.8607 | 14.8312 | 60.0379 | 15.0001
131.9115 | 14.8496 | 60.0014 | 15.0001 | 131.9105 | 0.29155 | 59.9729 | 0 | 131.9005 | 14.8257 | 60.0139 | 15.0001 | 131.9117 | 0.18335 | 60.0008 | 0 | 131.869 | 14.8312 | 60.0379 | 15.0001
131.9198 | 14.8496 | 60.0014 | 15.0001 | 131.9189 | 0.29155 | 59.9729 | 0 | 131.9089 | 14.8255 | 60.0139 | 15.0001 | 131.92 | 0.18335 | 60.0008 | 0 | 131.8773 | 14.8312 | 60.0379 | 15.0001
131.9282 | 14.8496 | 60.0014 | 15.0001 | 131.9272 | 0.29155 | 59.9729 | 0 | 131.9172 | 14.8255 | 60.0138 | 15.0001 | 131.9283 | 0.18347 | 60.0008 | 0 | 131.8857 | 14.8312 | 60.0379 | 15.0001
131.9365 | 14.8496 | 60.0014 | 15.0001 | 131.9356 | 0.29152 | 59.973 | 0 | 131.9255 | 14.8256 | 60.0138 | 15.0001 | 131.9367 | 0.18347 | 60.0007 | 0 | 131.894 | 14.8312 | 60.0379 | 15.0001
131.9448 | 14.8496 | 60.0014 | 15.0001 | 131.9439 | 0.29152 | 59.973 | 0 | 131.9339 | 14.8256 | 60.0137 | 15.0001 | 131.945 | 0.18403 | 60.0007 | 0 | 131.9023 | 14.8312 | 60.0379 | 15.0001
131.9532 | 14.8496 | 60.0013 | 15.0001 | 131.9522 | 0.29152 | 59.973 | 0 | 131.9422 | 14.828 | 60.0137 | 15.0001 | 131.9533 | 0.18403 | 60.0007 | 0 | 131.9106 | 14.8312 | 60.0379 | 15.0001
131.9615 | 14.8535 | 60.0013 | 15.0001 | 131.9606 | 0.29152 | 59.9731 | 0 | 131.9505 | 14.828 | 60.0136 | 15.0001 | 131.9617 | 0.18403 | 60.0006 | 0 | 131.919 | 14.8315 | 60.0379 | 15.0001
131.9698 | 14.8535 | 60.0013 | 15.0001 | 131.9689 | 0.29152 | 59.9732 | 0 | 131.9589 | 14.8263 | 60.0136 | 15.0001 | 131.97 | 0.18403 | 60.0006 | 0 | 131.9273 | 14.8315 | 60.0379 | 15.0001
131.9782 | 14.8557 | 60.0013 | 15.0001 | 131.9772 | 0.29152 | 59.9732 | 0 | 131.9672 | 14.8263 | 60.0135 | 15.0001 | 131.9783 | 0.18403 | 60.0006 | 0 | 131.9356 | 14.8315 | 60.0379 | 15.0001
131.9865 | 14.8557 | 60.0013 | 15.0001 | 131.9856 | 0.29152 | 59.9733 | 0 | 131.9755 | 14.8263 | 60.0135 | 15.0001 | 131.9867 | 0.18403 | 60.0005 | 0 | 131.9439 | 14.8315 | 60.0379 | 15.0001
131.9948 | 14.8557 | 60.0013 | 15.0001 | 131.9939 | 0.29152 | 59.9733 | 0 | 131.9838 | 14.8263 | 60.0134 | 15.0001 | 131.995 | 0.18424 | 60.0005 | 0 | 131.9523 | 14.8315 | 60.0379 | 15.0001
132.0032 | 14.8557 | 60.0012 | 15.0001 | 132.0023 | 0.29151 | 59.9734 | 0 | 131.9922 | 14.8236 | 60.0134 | 15.0001 | 132.0033 | 0.18424 | 60.0005 | 0 | 131.9606 | 14.8315 | 60.038 | 15.0001
132.0115 | 14.8557 | 60.0012 | 15.0001 | 132.0106 | 0.29151 | 59.9734 | 0 | 132.0005 | 14.8236 | 60.0133 | 15.0001 | 132.0117 | 0.18475 | 60.0004 | 0 | 131.9689 | 14.8315 | 60.038 | 15.0001
132.0198 | 14.8557 | 60.0012 | 15.0001 | 132.0189 | 0.29151 | 59.9735 | 0 | 132.0088 | 14.8236 | 60.0133 | 15.0001 | 132.02 | 0.18475 | 60.0004 | 0 | 131.9773 | 14.8315 | 60.038 | 15.0001
132.0282 | 14.8557 | 60.0012 | 15.0001 | 132.0273 | 0.29151 | 59.9736 | 0 | 132.0172 | 14.8236 | 60.0132 | 15.0001 | 132.0283 | 0.18475 | 60.0004 | 0 | 131.9856 | 14.8281 | 60.038 | 15.0001
132.0365 | 14.8557 | 60.0012 | 15.0001 | 132.0356 | 0.29151 | 59.9736 | 0 | 132.0255 | 14.8222 | 60.0132 | 15.0001 | 132.0367 | 0.18475 | 60.0003 | 0 | 131.9939 | 14.8281 | 60.038 | 15.0001
132.0448 | 14.8557 | 60.0012 | 15.0001 | 132.0439 | 0.29151 | 59.9737 | 0 | 132.0338 | 14.8222 | 60.0131 | 15.0001 | 132.045 | 0.18475 | 60.0003 | 0 | 132.0022 | 14.8281 | 60.038 | 15.0001
132.0532 | 14.8557 | 60.0011 | 15.0001 | 132.0523 | 0.29151 | 59.9737 | 0 | 132.0422 | 14.8222 | 60.0131 | 15.0001 | 132.0533 | 0.18475 | 60.0003 | 0 | 132.0106 | 14.8281 | 60.038 | 15.0001
132.0615 | 14.8557 | 60.0011 | 15.0001 | 132.0606 | 0.29151 | 59.9738 | 0 | 132.0505 | 14.8222 | 60.013 | 15.0001 | 132.0617 | 0.18503 | 60.0002 | 0 | 132.0189 | 14.8281 | 60.038 | 15.0001
132.0698 | 14.8557 | 60.0011 | 15.0001 | 132.069 | 0.29151 | 59.9739 | 0 | 132.0588 | 14.8222 | 60.013 | 15.0001 | 132.07 | 0.18503 | 60.0002 | 0 | 132.0272 | 14.8281 | 60.038 | 15.0001
132.0782 | 14.8557 | 60.0011 | 15.0001 | 132.0773 | 0.29151 | 59.9739 | 0 | 132.0672 | 14.8222 | 60.0129 | 15.0001 | 132.0783 | 0.18545 | 60.0002 | 0 | 132.0356 | 14.8301 | 60.038 | 15.0001
132.0865 | 14.8557 | 60.0011 | 15.0001 | 132.0856 | 0.29151 | 59.974 | 0 | 132.0755 | 14.8291 | 60.0129 | 15.0001 | 132.0867 | 0.18545 | 60.0001 | 0 | 132.0439 | 14.8301 | 60.038 | 15.0001
132.0948 | 14.8557 | 60.0011 | 15.0001 | 132.094 | 0.29151 | 59.974 | 0 | 132.0838 | 14.8291 | 60.0128 | 15.0001 | 132.095 | 0.18545 | 60.0001 | 0 | 132.0522 | 14.8301 | 60.038 | 15.0001
132.1032 | 14.8557 | 60.001 | 15.0001 | 132.1023 | 0.2911 | 59.9741 | 0 | 132.0922 | 14.8291 | 60.0128 | 15.0001 | 132.1033 | 0.18545 | 60.0001 | 0 | 132.0605 | 14.8301 | 60.0381 | 15.0001
132.1115 | 14.8557 | 60.001 | 15.0001 | 132.1106 | 0.2911 | 59.9741 | 0 | 132.1005 | 14.8291 | 60.0127 | 15.0001 | 132.1116 | 0.18567 | 60 | 0 | 132.0689 | 14.8301 | 60.0381 | 15.0001
132.1198 | 14.8557 | 60.001 | 15.0001 | 132.119 | 0.2911 | 59.9742 | 0 | 132.1088 | 14.8291 | 60.0127 | 15.0001 | 132.12 | 0.18567 | 60 | 0 | 132.0772 | 14.8301 | 60.0381 | 15.0001
132.1282 | 14.8557 | 60.001 | 15.0001 | 132.1273 | 0.2911 | 59.9743 | 0 | 132.1172 | 14.8291 | 60.0126 | 15.0001 | 132.1283 | 0.18554 | 60 | 0 | 132.0855 | 14.8301 | 60.0381 | 15.0001
132.1365 | 14.8557 | 60.001 | 15.0001 | 132.1357 | 0.29106 | 59.9743 | 0 | 132.1255 | 14.8291 | 60.0126 | 15.0001 | 132.1366 | 0.18554 | 59.9999 | 0 | 132.0938 | 14.8301 | 60.0381 | 15.0001
132.1448 | 14.8557 | 60.001 | 15.0001 | 132.144 | 0.29106 | 59.9744 | 0 | 132.1338 | 14.8291 | 60.0125 | 15.0001 | 132.145 | 0.18604 | 59.9999 | 0 | 132.1022 | 14.8305 | 60.0381 | 15.0001
132.1532 | 14.8557 | 60.0009 | 15.0001 | 132.1523 | 0.29107 | 59.9744 | 0 | 132.1421 | 14.8291 | 60.0125 | 15.0001 | 132.1533 | 0.18604 | 59.9999 | 0 | 132.1105 | 14.8305 | 60.0381 | 15.0001
132.1615 | 14.8557 | 60.0009 | 15.0001 | 132.1607 | 0.29107 | 59.9745 | 0 | 132.1505 | 14.8291 | 60.0124 | 15.0001 | 132.1616 | 0.18636 | 59.9998 | 0 | 132.1188 | 14.8305 | 60.0381 | 15.0001
132.1698 | 14.8557 | 60.0009 | 15.0001 | 132.169 | 0.29107 | 59.9746 | 0 | 132.1588 | 14.8291 | 60.0124 | 15.0001 | 132.17 | 0.18636 | 59.9998 | 0 | 132.1272 | 14.8305 | 60.0381 | 15.0001
132.1782 | 14.8527 | 60.0009 | 15.0001 | 132.1773 | 0.29107 | 59.9746 | 0 | 132.1671 | 14.8291 | 60.0123 | 15.0001 | 132.1783 | 0.18636 | 59.9998 | 0 | 132.1355 | 14.8305 | 60.0381 | 15.0001
132.1865 | 14.8527 | 60.0009 | 15.0001 | 132.1857 | 0.29107 | 59.9747 | 0 | 132.1755 | 14.8291 | 60.0123 | 15.0001 | 132.1866 | 0.18636 | 59.9997 | 0 | 132.1438 | 14.8305 | 60.0381 | 15.0001
132.1948 | 14.8527 | 60.0009 | 15.0001 | 132.194 | 0.29107 | 59.9747 | 0 | 132.1838 | 14.8291 | 60.0122 | 15.0001 | 132.195 | 0.18676 | 59.9997 | 0 | 132.1521 | 14.8322 | 60.0381 | 15.0001
132.2032 | 14.8527 | 60.0008 | 15.0001 | 132.2024 | 0.29107 | 59.9748 | 0 | 132.1921 | 14.8291 | 60.0122 | 15.0001 | 132.2033 | 0.18676 | 59.9997 | 0 | 132.1605 | 14.8322 | 60.0382 | 15.0001
132.2115 | 14.8527 | 60.0008 | 15.0001 | 132.2107 | 0.29107 | 59.9748 | 0 | 132.2005 | 14.8291 | 60.0121 | 15.0001 | 132.2116 | 0.18688 | 59.9996 | 0 | 132.1688 | 14.8322 | 60.0382 | 15.0001
132.2198 | 14.8527 | 60.0008 | 15.0001 | 132.219 | 0.29107 | 59.9749 | 0 | 132.2088 | 14.8291 | 60.0121 | 15.0001 | 132.22 | 0.18688 | 59.9996 | 0 | 132.1771 | 14.8322 | 60.0382 | 15.0001
132.2282 | 14.8527 | 60.0008 | 15.0001 | 132.2274 | 0.29107 | 59.975 | 0 | 132.2171 | 14.8291 | 60.012 | 15.0001 | 132.2283 | 0.18697 | 59.9996 | 0 | 132.1855 | 14.8322 | 60.0382 | 15.0001
132.2365 | 14.8527 | 60.0008 | 15.0001 | 132.2357 | 0.29107 | 59.975 | 0 | 132.2255 | 14.8291 | 60.012 | 15.0001 | 132.2366 | 0.18697 | 59.9995 | 0 | 132.1938 | 14.8322 | 60.0382 | 15.0001
132.2448 | 14.8527 | 60.0008 | 15.0001 | 132.244 | 0.29107 | 59.9751 | 0 | 132.2338 | 14.8291 | 60.012 | 15.0001 | 132.245 | 0.18697 | 59.9995 | 0 | 132.2021 | 14.8322 | 60.0382 | 15.0001
132.2532 | 14.8527 | 60.0007 | 15.0001 | 132.2524 | 0.29107 | 59.9751 | 0 | 132.2421 | 14.8291 | 60.012 | 15.0001 | 132.2533 | 0.18697 | 59.9995 | 0 | 132.2104 | 14.8322 | 60.0382 | 15.0001
132.2615 | 14.8527 | 60.0007 | 15.0001 | 132.2607 | 0.29107 | 59.9752 | 0 | 132.2505 | 14.8291 | 60.012 | 15.0001 | 132.2616 | 0.1874 | 59.9994 | 0 | 132.2188 | 14.8322 | 60.0382 | 15.0001
132.2698 | 14.8527 | 60.0007 | 15.0001 | 132.2691 | 0.29059 | 59.9753 | 0 | 132.2588 | 14.8291 | 60.012 | 15.0001 | 132.27 | 0.1874 | 59.9994 | 0 | 132.2271 | 14.8322 | 60.0382 | 15.0001
132.2782 | 14.8527 | 60.0007 | 15.0001 | 132.2774 | 0.29059 | 59.9753 | 0 | 132.2671 | 14.8291 | 60.012 | 15.0001 | 132.2783 | 0.1874 | 59.9994 | 0 | 132.2354 | 14.8322 | 60.0382 | 15.0001
132.2865 | 14.8527 | 60.0007 | 15.0001 | 132.2857 | 0.29049 | 59.9754 | 0 | 132.2755 | 14.8291 | 60.012 | 15.0001 | 132.2866 | 0.1874 | 59.9993 | 0 | 132.2437 | 14.8322 | 60.0382 | 15.0001
132.2948 | 14.8527 | 60.0007 | 15.0001 | 132.2941 | 0.29049 | 59.9754 | 0 | 132.2838 | 14.8291 | 60.012 | 15.0001 | 132.295 | 0.18758 | 59.9993 | 0 | 132.2521 | 14.8322 | 60.0382 | 15.0001
132.3032 | 14.8527 | 60.0006 | 15.0001 | 132.3024 | 0.29049 | 59.9755 | 0 | 132.2921 | 14.831 | 60.012 | 15.0001 | 132.3033 | 0.18758 | 59.9993 | 0 | 132.2604 | 14.8322 | 60.0383 | 15.0001
132.3115 | 14.8527 | 60.0006 | 15.0001 | 132.3107 | 0.29049 | 59.9755 | 0 | 132.3005 | 14.831 | 60.012 | 15.0001 | 132.3116 | 0.18768 | 59.9992 | 0 | 132.2687 | 14.8324 | 60.0383 | 15.0001
132.3198 | 14.8527 | 60.0006 | 15.0001 | 132.3191 | 0.29049 | 59.9756 | 0 | 132.3088 | 14.831 | 60.012 | 15.0001 | 132.32 | 0.18768 | 59.9992 | 0 | 132.2771 | 14.8324 | 60.0383 | 15.0001
132.3282 | 14.8527 | 60.0006 | 15.0001 | 132.3274 | 0.29049 | 59.9757 | 0 | 132.3171 | 14.831 | 60.012 | 15.0001 | 132.3283 | 0.18768 | 59.9992 | 0 | 132.2854 | 14.8324 | 60.0383 | 15.0001
132.3365 | 14.8527 | 60.0006 | 15.0001 | 132.3358 | 0.29049 | 59.9757 | 0 | 132.3254 | 14.831 | 60.012 | 15.0001 | 132.3366 | 0.18768 | 59.9991 | 0 | 132.2937 | 14.8324 | 60.0383 | 15.0001
132.3448 | 14.8527 | 60.0006 | 15.0001 | 132.3441 | 0.29049 | 59.9758 | 0 | 132.3338 | 14.831 | 60.012 | 15.0001 | 132.345 | 0.18768 | 59.9991 | 0 | 132.302 | 14.8324 | 60.0383 | 15.0001
132.3532 | 14.8527 | 60.0005 | 15.0001 | 132.3524 | 0.29011 | 59.9758 | 0 | 132.3421 | 14.831 | 60.012 | 15.0001 | 132.3533 | 0.18768 | 59.9991 | 0 | 132.3104 | 14.8324 | 60.0383 | 15.0001
132.3615 | 14.8527 | 60.0005 | 15.0001 | 132.3608 | 0.29011 | 59.9759 | 0 | 132.3504 | 14.831 | 60.012 | 15.0001 | 132.3616 | 0.18818 | 59.999 | 0 | 132.3187 | 14.8324 | 60.0383 | 15.0001
132.3698 | 14.8527 | 60.0005 | 15.0001 | 132.3691 | 0.29011 | 59.976 | 0 | 132.3588 | 14.831 | 60.012 | 15.0001 | 132.37 | 0.18818 | 59.999 | 0 | 132.327 | 14.8324 | 60.0383 | 15.0001
132.3782 | 14.8518 | 60.0005 | 15.0001 | 132.3774 | 0.29011 | 59.976 | 0 | 132.3671 | 14.831 | 60.012 | 15.0001 | 132.3783 | 0.18818 | 59.999 | 0 | 132.3354 | 14.8326 | 60.0383 | 15.0001
132.3865 | 14.8518 | 60.0005 | 15.0001 | 132.3858 | 0.29014 | 59.9761 | 0 | 132.3754 | 14.831 | 60.012 | 15.0001 | 132.3866 | 0.18818 | 59.9989 | 0 | 132.3437 | 14.8326 | 60.0383 | 15.0001
132.3948 | 14.8518 | 60.0005 | 15.0001 | 132.3941 | 0.29014 | 59.9761 | 0 | 132.3838 | 14.831 | 60.012 | 15.0001 | 132.395 | 0.18828 | 59.9989 | 0 | 132.352 | 14.8319 | 60.0383 | 15.0001
132.4032 | 14.8518 | 60.0004 | 15.0001 | 132.4025 | 0.29009 | 59.9762 | 0 | 132.3921 | 14.831 | 60.012 | 15.0001 | 132.4033 | 0.18828 | 59.9988 | 0 | 132.3603 | 14.8319 | 60.0384 | 15.0001
132.4115 | 14.8518 | 60.0004 | 15.0001 | 132.4108 | 0.29009 | 59.9762 | 0 | 132.4004 | 14.831 | 60.012 | 15.0001 | 132.4116 | 0.18841 | 59.9988 | 0 | 132.3687 | 14.8319 | 60.0384 | 15.0001
132.4198 | 14.8518 | 60.0004 | 15.0001 | 132.4191 | 0.29009 | 59.9763 | 0 | 132.4088 | 14.831 | 60.012 | 15.0001 | 132.42 | 0.18841 | 59.9987 | 0 | 132.377 | 14.8319 | 60.0384 | 15.0001
132.4282 | 14.8518 | 60.0004 | 15.0001 | 132.4275 | 0.29009 | 59.9764 | 0 | 132.4171 | 14.831 | 60.012 | 15.0001 | 132.4283 | 0.18841 | 59.9987 | 0 | 132.3853 | 14.8319 | 60.0384 | 15.0001
132.4365 | 14.8518 | 60.0004 | 15.0001 | 132.4358 | 0.29009 | 59.9764 | 0 | 132.4254 | 14.831 | 60.012 | 15.0001 | 132.4366 | 0.18841 | 59.9986 | 0 | 132.3936 | 14.8319 | 60.0384 | 15.0001
132.4448 | 14.8517 | 60.0004 | 15.0001 | 132.4441 | 0.29009 | 59.9765 | 0 | 132.4338 | 14.831 | 60.012 | 15.0001 | 132.445 | 0.18841 | 59.9986 | 0 | 132.402 | 14.8319 | 60.0384 | 15.0001
132.4532 | 14.8517 | 60.0003 | 15.0001 | 132.4525 | 0.28962 | 59.9765 | 0 | 132.4421 | 14.831 | 60.012 | 15.0001 | 132.4533 | 0.18841 | 59.9985 | 0 | 132.4103 | 14.8319 | 60.0384 | 15.0001
132.4615 | 14.8517 | 60.0003 | 15.0001 | 132.4608 | 0.28962 | 59.9766 | 0 | 132.4504 | 14.831 | 60.012 | 15.0001 | 132.4616 | 0.1885 | 59.9985 | 0 | 132.4186 | 14.8319 | 60.0384 | 15.0001
132.4698 | 14.8517 | 60.0003 | 15.0001 | 132.4692 | 0.28961 | 59.9767 | 0 | 132.4588 | 14.831 | 60.012 | 15.0001 | 132.47 | 0.1885 | 59.9984 | 0 | 132.427 | 14.8319 | 60.0384 | 15.0001
132.4782 | 14.852 | 60.0003 | 15.0001 | 132.4775 | 0.28961 | 59.9767 | 0 | 132.4671 | 14.831 | 60.012 | 15.0001 | 132.4783 | 0.1891 | 59.9984 | 0 | 132.4353 | 14.8319 | 60.0384 | 15.0001
132.4865 | 14.852 | 60.0003 | 15.0001 | 132.4858 | 0.28961 | 59.9768 | 0 | 132.4754 | 14.831 | 60.012 | 15.0001 | 132.4866 | 0.1891 | 59.9983 | 0 | 132.4436 | 14.8319 | 60.0384 | 15.0001
132.4948 | 14.852 | 60.0003 | 15.0001 | 132.4942 | 0.28961 | 59.9768 | 0 | 132.4838 | 14.831 | 60.012 | 15.0001 | 132.495 | 0.1891 | 59.9983 | 0 | 132.4519 | 14.8319 | 60.0384 | 15.0001
132.5032 | 14.852 | 60.0002 | 15.0001 | 132.5025 | 0.28957 | 59.9769 | 0 | 132.4921 | 14.831 | 60.012 | 15.0001 | 132.5033 | 0.1891 | 59.9982 | 0 | 132.4603 | 14.8319 | 60.0385 | 15.0001
132.5115 | 14.852 | 60.0002 | 15.0001 | 132.5108 | 0.28957 | 59.9769 | 0 | 132.5004 | 14.831 | 60.012 | 15.0001 | 132.5116 | 0.1891 | 59.9982 | 0 | 132.4686 | 14.8319 | 60.0385 | 15.0001
132.5198 | 14.852 | 60.0002 | 15.0001 | 132.5192 | 0.28957 | 59.977 | 0 | 132.5087 | 14.831 | 60.012 | 15.0001 | 132.52 | 0.1891 | 59.9981 | 0 | 132.4769 | 14.8319 | 60.0385 | 15.0001
132.5282 | 14.852 | 60.0002 | 15.0001 | 132.5275 | 0.28957 | 59.9771 | 0 | 132.5171 | 14.831 | 60.012 | 15.0001 | 132.5283 | 0.1891 | 59.9981 | 0 | 132.4853 | 14.8319 | 60.0385 | 15.0001
132.5365 | 14.852 | 60.0002 | 15.0001 | 132.5359 | 0.28905 | 59.9771 | 0 | 132.5254 | 14.831 | 60.012 | 15.0001 | 132.5366 | 0.1891 | 59.998 | 0 | 132.4936 | 14.8319 | 60.0385 | 15.0001
132.5448 | 14.852 | 60.0002 | 15.0001 | 132.5442 | 0.28905 | 59.9772 | 0 | 132.5337 | 14.831 | 60.012 | 15.0001 | 132.545 | 0.18924 | 59.998 | 0 | 132.5019 | 14.8319 | 60.0385 | 15.0001
132.5532 | 14.852 | 60.0001 | 15.0001 | 132.5525 | 0.28905 | 59.9772 | 0 | 132.5421 | 14.831 | 60.012 | 15.0001 | 132.5533 | 0.18924 | 59.9979 | 0 | 132.5102 | 14.8319 | 60.0385 | 15.0001
132.5615 | 14.852 | 60.0001 | 15.0001 | 132.5609 | 0.28905 | 59.9773 | 0 | 132.5504 | 14.831 | 60.012 | 15.0001 | 132.5616 | 0.18971 | 59.9979 | 0 | 132.5186 | 14.8319 | 60.0385 | 15.0001
132.5698 | 14.852 | 60.0001 | 15.0001 | 132.5692 | 0.28905 | 59.9774 | 0 | 132.5587 | 14.831 | 60.012 | 15.0001 | 132.57 | 0.18971 | 59.9978 | 0 | 132.5269 | 14.8319 | 60.0385 | 15.0001
132.5782 | 14.852 | 60.0001 | 15.0001 | 132.5775 | 0.28905 | 59.9774 | 0 | 132.5671 | 14.831 | 60.012 | 15.0001 | 132.5783 | 0.18971 | 59.9978 | 0 | 132.5352 | 14.8319 | 60.0385 | 15.0001
132.5865 | 14.852 | 60.0001 | 15.0001 | 132.5859 | 0.289 | 59.9775 | 0 | 132.5754 | 14.831 | 60.012 | 15.0001 | 132.5866 | 0.18971 | 59.9977 | 0 | 132.5436 | 14.8319 | 60.0385 | 15.0001
132.5948 | 14.852 | 60.0001 | 15.0001 | 132.5942 | 0.289 | 59.9775 | 0 | 132.5837 | 14.831 | 60.012 | 15.0001 | 132.595 | 0.18971 | 59.9977 | 0 | 132.5519 | 14.8319 | 60.0385 | 15.0001
132.6032 | 14.852 | 60 | 15.0001 | 132.6025 | 0.28902 | 59.9776 | 0 | 132.5921 | 14.831 | 60.012 | 15.0001 | 132.6033 | 0.18971 | 59.9976 | 0 | 132.5602 | 14.8319 | 60.0386 | 15.0001
132.6115 | 14.852 | 60 | 15.0001 | 132.6109 | 0.28902 | 59.9776 | 0 | 132.6004 | 14.831 | 60.012 | 15.0001 | 132.6116 | 0.19036 | 59.9976 | 0 | 132.5685 | 14.8319 | 60.0386 | 15.0001
132.6198 | 14.852 | 60 | 15.0001 | 132.6192 | 0.28855 | 59.9777 | 0 | 132.6087 | 14.831 | 60.012 | 15.0001 | 132.62 | 0.19036 | 59.9975 | 0 | 132.5769 | 14.8319 | 60.0386 | 15.0001
132.6282 | 14.852 | 60 | 15.0001 | 132.6276 | 0.28855 | 59.9778 | 0 | 132.6171 | 14.831 | 60.012 | 15.0001 | 132.6283 | 0.19047 | 59.9975 | 0 | 132.5852 | 14.8319 | 60.0386 | 15.0001
132.6365 | 14.852 | 60 | 15.0001 | 132.6359 | 0.28855 | 59.9778 | 0 | 132.6254 | 14.831 | 60.012 | 15.0001 | 132.6366 | 0.19047 | 59.9974 | 0 | 132.5935 | 14.8319 | 60.0386 | 15.0001
132.6448 | 14.852 | 60 | 15.0001 | 132.6442 | 0.28855 | 59.9779 | 0 | 132.6337 | 14.831 | 60.012 | 15.0001 | 132.645 | 0.19047 | 59.9974 | 0 | 132.6018 | 14.8319 | 60.0386 | 15.0001
132.6532 | 14.852 | 60 | 15.0001 | 132.6526 | 0.28855 | 59.9779 | 0 | 132.6421 | 14.831 | 60.012 | 15.0001 | 132.6533 | 0.19047 | 59.9973 | 0 | 132.6102 | 14.8319 | 60.0386 | 15.0001
132.6615 | 14.852 | 60 | 15.0001 | 132.6609 | 0.28855 | 59.978 | 0 | 132.6504 | 14.831 | 60.012 | 15.0001 | 132.6616 | 0.19047 | 59.9973 | 0 | 132.6185 | 14.8336 | 60.0386 | 15.0001
132.6698 | 14.852 | 60 | 15.0001 | 132.6692 | 0.28825 | 59.9781 | 0 | 132.6587 | 14.831 | 60.012 | 15.0001 | 132.67 | 0.19047 | 59.9972 | 0 | 132.6268 | 14.8336 | 60.0386 | 15.0001
132.6782 | 14.852 | 59.9999 | 15.0001 | 132.6776 | 0.28825 | 59.9781 | 0 | 132.6671 | 14.831 | 60.012 | 15.0001 | 132.6783 | 0.19062 | 59.9972 | 0 | 132.6352 | 14.8336 | 60.0386 | 15.0001
132.6865 | 14.852 | 59.9999 | 15.0001 | 132.6859 | 0.28825 | 59.9782 | 0 | 132.6754 | 14.831 | 60.012 | 15.0001 | 132.6866 | 0.19062 | 59.9971 | 0 | 132.6435 | 14.8336 | 60.0386 | 15.0001
132.6948 | 14.852 | 59.9999 | 15.0001 | 132.6943 | 0.28825 | 59.9782 | 0 | 132.6837 | 14.831 | 60.012 | 15.0001 | 132.695 | 0.19125 | 59.9971 | 0 | 132.6518 | 14.8336 | 60.0386 | 15.0001
132.7032 | 14.852 | 59.9999 | 15.0001 | 132.7026 | 0.28825 | 59.9783 | 0 | 132.692 | 14.831 | 60.012 | 15.0001 | 132.7033 | 0.19125 | 59.997 | 0 | 132.6601 | 14.8336 | 60.0387 | 15.0001
132.7115 | 14.852 | 59.9999 | 15.0001 | 132.7109 | 0.28825 | 59.9783 | 0 | 132.7004 | 14.831 | 60.012 | 15.0001 | 132.7116 | 0.19125 | 59.997 | 0 | 132.6685 | 14.8339 | 60.0387 | 15.0001
132.7198 | 14.852 | 59.9999 | 15.0001 | 132.7193 | 0.28825 | 59.9784 | 0 | 132.7087 | 14.831 | 60.012 | 15.0001 | 132.72 | 0.19125 | 59.9969 | 0 | 132.6768 | 14.8339 | 60.0387 | 15.0001
132.7282 | 14.8515 | 59.9999 | 15.0001 | 132.7276 | 0.28825 | 59.9785 | 0 | 132.717 | 14.831 | 60.012 | 15.0001 | 132.7283 | 0.19125 | 59.9969 | 0 | 132.6851 | 14.8339 | 60.0387 | 15.0001
132.7365 | 14.8515 | 59.9999 | 15.0001 | 132.7359 | 0.28825 | 59.9785 | 0 | 132.7254 | 14.831 | 60.012 | 15.0001 | 132.7366 | 0.19125 | 59.9968 | 0 | 132.6935 | 14.8339 | 60.0387 | 15.0001
132.7448 | 14.8515 | 59.9999 | 15.0001 | 132.7443 | 0.28825 | 59.9786 | 0 | 132.7337 | 14.831 | 60.012 | 15.0001 | 132.745 | 0.19141 | 59.9968 | 0 | 132.7018 | 14.8339 | 60.0387 | 15.0001
132.7532 | 14.8515 | 59.9999 | 15.0001 | 132.7526 | 0.28825 | 59.9786 | 0 | 132.742 | 14.831 | 60.012 | 15.0001 | 132.7533 | 0.19141 | 59.9967 | 0 | 132.7101 | 14.8339 | 60.0387 | 15.0001
132.7615 | 14.8515 | 59.9999 | 15.0001 | 132.761 | 0.28825 | 59.9787 | 0 | 132.7504 | 14.831 | 60.012 | 15.0001 | 132.7616 | 0.19195 | 59.9967 | 0 | 132.7184 | 14.8367 | 60.0387 | 15.0001
132.7698 | 14.8515 | 59.9999 | 15.0001 | 132.7693 | 0.28825 | 59.9788 | 0 | 132.7587 | 14.831 | 60.012 | 15.0001 | 132.77 | 0.19195 | 59.9966 | 0 | 132.7268 | 14.8367 | 60.0387 | 15.0001
132.7782 | 14.8515 | 59.9998 | 15.0001 | 132.7776 | 0.28825 | 59.9788 | 0 | 132.767 | 14.831 | 60.012 | 15.0001 | 132.7783 | 0.19195 | 59.9966 | 0 | 132.7351 | 14.8367 | 60.0387 | 15.0001
132.7865 | 14.8515 | 59.9998 | 15.0001 | 132.786 | 0.28825 | 59.9789 | 0 | 132.7754 | 14.831 | 60.012 | 15.0001 | 132.7866 | 0.19195 | 59.9965 | 0 | 132.7434 | 14.8367 | 60.0387 | 15.0001
132.7948 | 14.8515 | 59.9998 | 15.0001 | 132.7943 | 0.28825 | 59.9789 | 0 | 132.7837 | 14.831 | 60.012 | 15.0001 | 132.795 | 0.19212 | 59.9965 | 0 | 132.7517 | 14.8367 | 60.0387 | 15.0001
132.8032 | 14.8515 | 59.9998 | 15.0001 | 132.8026 | 0.28825 | 59.979 | 0 | 132.792 | 14.8311 | 60.012 | 15.0001 | 132.8033 | 0.19212 | 59.9964 | 0 | 132.7601 | 14.8367 | 60.0388 | 15.0001
132.8115 | 14.8515 | 59.9998 | 15.0001 | 132.811 | 0.28825 | 59.979 | 0 | 132.8004 | 14.8311 | 60.012 | 15.0001 | 132.8116 | 0.19223 | 59.9964 | 0 | 132.7684 | 14.8367 | 60.0388 | 15.0001
132.8198 | 14.8515 | 59.9998 | 15.0001 | 132.8193 | 0.28782 | 59.9791 | 0 | 132.8087 | 14.8311 | 60.012 | 15.0001 | 132.82 | 0.19223 | 59.9963 | 0 | 132.7767 | 14.8367 | 60.0388 | 15.0001
132.8282 | 14.8515 | 59.9998 | 15.0001 | 132.8276 | 0.28782 | 59.9792 | 0 | 132.817 | 14.8311 | 60.012 | 15.0001 | 132.8283 | 0.19273 | 59.9963 | 0 | 132.7851 | 14.8367 | 60.0388 | 15.0001
132.8365 | 14.8515 | 59.9998 | 15.0001 | 132.836 | 0.28782 | 59.9792 | 0 | 132.8253 | 14.8306 | 60.012 | 15.0001 | 132.8366 | 0.19273 | 59.9962 | 0 | 132.7934 | 14.8367 | 60.0388 | 15.0001
132.8448 | 14.8515 | 59.9998 | 15.0001 | 132.8443 | 0.28782 | 59.9793 | 0 | 132.8337 | 14.8306 | 60.012 | 15.0001 | 132.845 | 0.19287 | 59.9962 | 0 | 132.8017 | 14.8367 | 60.0388 | 15.0001
132.8532 | 14.8515 | 59.9998 | 15.0001 | 132.8527 | 0.28778 | 59.9793 | 0 | 132.842 | 14.8264 | 60.012 | 15.0001 | 132.8533 | 0.19287 | 59.9961 | 0 | 132.81 | 14.8367 | 60.0388 | 15.0001
132.8615 | 14.8515 | 59.9998 | 15.0001 | 132.861 | 0.28778 | 59.9794 | 0 | 132.8503 | 14.8264 | 60.012 | 15.0001 | 132.8616 | 0.193 | 59.9961 | 0 | 132.8184 | 14.8367 | 60.0388 | 15.0001
132.8698 | 14.8515 | 59.9998 | 15.0001 | 132.8693 | 0.28778 | 59.9795 | 0 | 132.8587 | 14.8234 | 60.012 | 15.0001 | 132.87 | 0.193 | 59.996 | 0 | 132.8267 | 14.8367 | 60.0388 | 15.0001
132.8782 | 14.8515 | 59.9997 | 15.0001 | 132.8777 | 0.28778 | 59.9795 | 0 | 132.867 | 14.8234 | 60.012 | 15.0001 | 132.8783 | 0.193 | 59.996 | 0 | 132.835 | 14.8367 | 60.0388 | 15.0001
132.8865 | 14.8515 | 59.9997 | 15.0001 | 132.886 | 0.28778 | 59.9796 | 0 | 132.8753 | 14.8234 | 60.012 | 15.0001 | 132.8866 | 0.193 | 59.9959 | 0 | 132.8434 | 14.8367 | 60.0388 | 15.0001
132.8948 | 14.8515 | 59.9997 | 15.0001 | 132.8943 | 0.28778 | 59.9796 | 0 | 132.8837 | 14.8234 | 60.012 | 15.0001 | 132.895 | 0.19351 | 59.9959 | 0 | 132.8517 | 14.8367 | 60.0388 | 15.0001
132.9032 | 14.8515 | 59.9997 | 15.0001 | 132.9027 | 0.28778 | 59.9797 | 0 | 132.892 | 14.8216 | 60.012 | 15.0001 | 132.9033 | 0.19351 | 59.9958 | 0 | 132.86 | 14.8367 | 60.0389 | 15.0001
132.9115 | 14.8515 | 59.9997 | 15.0001 | 132.911 | 0.28778 | 59.9797 | 0 | 132.9003 | 14.8216 | 60.012 | 15.0001 | 132.9116 | 0.19367 | 59.9958 | 0 | 132.8683 | 14.8367 | 60.0389 | 15.0001
132.9198 | 14.8515 | 59.9997 | 15.0001 | 132.9193 | 0.28778 | 59.9798 | 0 | 132.9087 | 14.8216 | 60.012 | 15.0001 | 132.92 | 0.19367 | 59.9957 | 0 | 132.8767 | 14.8367 | 60.0389 | 15.0001
132.9282 | 14.8515 | 59.9997 | 15.0001 | 132.9277 | 0.28778 | 59.9799 | 0 | 132.917 | 14.8216 | 60.012 | 15.0001 | 132.9283 | 0.19379 | 59.9957 | 0 | 132.885 | 14.8367 | 60.0389 | 15.0001
132.9365 | 14.8515 | 59.9997 | 15.0001 | 132.936 | 0.28778 | 59.9799 | 0 | 132.9253 | 14.8186 | 60.012 | 15.0001 | 132.9366 | 0.19379 | 59.9956 | 0 | 132.8933 | 14.8367 | 60.0389 | 15.0001
132.9448 | 14.8515 | 59.9997 | 15.0001 | 132.9444 | 0.28778 | 59.98 | 0 | 132.9337 | 14.8186 | 60.012 | 15.0001 | 132.945 | 0.19412 | 59.9956 | 0 | 132.9016 | 14.8335 | 60.0389 | 15.0001
132.9532 | 14.8515 | 59.9997 | 15.0001 | 132.9527 | 0.28778 | 59.98 | 0 | 132.942 | 14.8186 | 60.012 | 15.0001 | 132.9533 | 0.19412 | 59.9955 | 0 | 132.91 | 14.8335 | 60.0389 | 15.0001
132.9615 | 14.8519 | 59.9997 | 15.0001 | 132.961 | 0.28778 | 59.9801 | 0 | 132.9503 | 14.8186 | 60.012 | 15.0001 | 132.9616 | 0.1942 | 59.9955 | 0 | 132.9183 | 14.8335 | 60.0389 | 15.0001
132.9698 | 14.8519 | 59.9997 | 15.0001 | 132.9694 | 0.28736 | 59.9801 | 0 | 132.9586 | 14.8186 | 60.012 | 15.0001 | 132.97 | 0.1942 | 59.9954 | 0 | 132.9266 | 14.8335 | 60.0389 | 15.0001
132.9782 | 14.8519 | 59.9996 | 15.0001 | 132.9777 | 0.28736 | 59.9802 | 0 | 132.967 | 14.8186 | 60.012 | 15.0001 | 132.9783 | 0.19433 | 59.9954 | 0 | 132.935 | 14.8335 | 60.0389 | 15.0001
132.9865 | 14.8519 | 59.9996 | 15.0001 | 132.986 | 0.28736 | 59.9802 | 0 | 132.9753 | 14.8186 | 60.012 | 15.0001 | 132.9866 | 0.19433 | 59.9953 | 0 | 132.9433 | 14.8335 | 60.0389 | 15.0001
132.9948 | 14.8519 | 59.9996 | 15.0001 | 132.9944 | 0.28736 | 59.9803 | 0 | 132.9836 | 14.8186 | 60.012 | 15.0001 | 132.995 | 0.19482 | 59.9953 | 0 | 132.9516 | 14.8335 | 60.0389 | 15.0001
133.0032 | 14.8519 | 59.9996 | 15.0001 | 133.0027 | 0.28736 | 59.9803 | 0 | 132.992 | 14.8196 | 60.012 | 15.0001 | 133.0033 | 0.19482 | 59.9952 | 0 | 132.9599 | 14.8335 | 60.039 | 15.0001
133.0115 | 14.8511 | 59.9996 | 15.0001 | 133.0111 | 0.28736 | 59.9804 | 0 | 133.0003 | 14.8196 | 60.012 | 15.0001 | 133.0117 | 0.19497 | 59.9952 | 0 | 132.9683 | 14.8321 | 60.039 | 15.0001
133.0198 | 14.8511 | 59.9996 | 15.0001 | 133.0194 | 0.28732 | 59.9804 | 0 | 133.0086 | 14.8194 | 60.012 | 15.0001 | 133.02 | 0.19497 | 59.9951 | 0 | 132.9766 | 14.8321 | 60.039 | 15.0001
133.0282 | 14.8511 | 59.9996 | 15.0001 | 133.0277 | 0.28732 | 59.9805 | 0 | 133.017 | 14.8194 | 60.012 | 15.0001 | 133.0283 | 0.19511 | 59.9951 | 0 | 132.9849 | 14.8321 | 60.039 | 15.0001
133.0365 | 14.8511 | 59.9996 | 15.0001 | 133.0361 | 0.28735 | 59.9805 | 0 | 133.0253 | 14.8194 | 60.012 | 15.0001 | 133.0367 | 0.19511 | 59.995 | 0 | 132.9933 | 14.8321 | 60.039 | 15.0001
133.0448 | 14.8511 | 59.9996 | 15.0001 | 133.0444 | 0.28735 | 59.9806 | 0 | 133.0336 | 14.8194 | 60.012 | 15.0001 | 133.045 | 0.19553 | 59.995 | 0 | 133.0016 | 14.8321 | 60.039 | 15.0001
133.0532 | 14.8511 | 59.9996 | 15.0001 | 133.0527 | 0.28735 | 59.9806 | 0 | 133.042 | 14.8194 | 60.012 | 15.0001 | 133.0533 | 0.19553 | 59.9949 | 0 | 133.0099 | 14.8321 | 60.039 | 15.0001
133.0615 | 14.8511 | 59.9996 | 15.0001 | 133.0611 | 0.28735 | 59.9807 | 0 | 133.0503 | 14.8194 | 60.012 | 15.0001 | 133.0617 | 0.19563 | 59.9949 | 0 | 133.0182 | 14.8321 | 60.039 | 15.0001
133.0698 | 14.8511 | 59.9996 | 15.0001 | 133.0694 | 0.28688 | 59.9807 | 0 | 133.0586 | 14.8198 | 60.012 | 15.0001 | 133.07 | 0.19563 | 59.9948 | 0 | 133.0266 | 14.8321 | 60.039 | 15.0001
133.0782 | 14.8511 | 59.9995 | 15.0001 | 133.0777 | 0.28688 | 59.9808 | 0 | 133.0669 | 14.8198 | 60.012 | 15.0001 | 133.0783 | 0.19563 | 59.9948 | 0 | 133.0349 | 14.8321 | 60.0389 | 15.0001
133.0865 | 14.8511 | 59.9995 | 15.0001 | 133.0861 | 0.28688 | 59.9808 | 0 | 133.0753 | 14.8198 | 60.012 | 15.0001 | 133.0867 | 0.19563 | 59.9947 | 0 | 133.0432 | 14.8321 | 60.0389 | 15.0001
133.0948 | 14.8511 | 59.9995 | 15.0001 | 133.0944 | 0.28688 | 59.9809 | 0 | 133.0836 | 14.8198 | 60.012 | 15.0001 | 133.095 | 0.19572 | 59.9947 | 0 | 133.0515 | 14.8321 | 60.0389 | 15.0001
133.1032 | 14.8511 | 59.9995 | 15.0001 | 133.1028 | 0.28688 | 59.9809 | 0 | 133.0919 | 14.8304 | 60.012 | 15.0001 | 133.1033 | 0.19572 | 59.9946 | 0 | 133.0599 | 14.8321 | 60.0389 | 15.0001
133.1115 | 14.8511 | 59.9995 | 15.0001 | 133.1111 | 0.28688 | 59.981 | 0 | 133.1003 | 14.8304 | 60.012 | 15.0001 | 133.1117 | 0.19572 | 59.9946 | 0 | 133.0682 | 14.8321 | 60.0389 | 15.0001
133.1198 | 14.8511 | 59.9995 | 15.0001 | 133.1194 | 0.28688 | 59.981 | 0 | 133.1086 | 14.8304 | 60.012 | 15.0001 | 133.12 | 0.19572 | 59.9945 | 0 | 133.0765 | 14.8321 | 60.0389 | 15.0001
133.1282 | 14.8511 | 59.9995 | 15.0001 | 133.1278 | 0.28688 | 59.9811 | 0 | 133.1169 | 14.8304 | 60.012 | 15.0001 | 133.1283 | 0.19596 | 59.9945 | 0 | 133.0849 | 14.8312 | 60.0388 | 15.0001
133.1365 | 14.8511 | 59.9995 | 15.0001 | 133.1361 | 0.28683 | 59.9811 | 0 | 133.1253 | 14.8401 | 60.012 | 15.0001 | 133.1367 | 0.19596 | 59.9944 | 0 | 133.0932 | 14.8312 | 60.0388 | 15.0001
133.1449 | 14.8511 | 59.9995 | 15.0001 | 133.1444 | 0.28683 | 59.9812 | 0 | 133.1336 | 14.8401 | 60.012 | 15.0001 | 133.145 | 0.19596 | 59.9944 | 0 | 133.1015 | 14.8312 | 60.0388 | 15.0001
133.1532 | 14.8511 | 59.9995 | 15.0001 | 133.1528 | 0.28653 | 59.9812 | 0 | 133.1419 | 14.8424 | 60.012 | 15.0001 | 133.1533 | 0.19596 | 59.9943 | 0 | 133.1098 | 14.8312 | 60.0388 | 15.0001
133.1615 | 14.8511 | 59.9995 | 15.0001 | 133.1611 | 0.28653 | 59.9813 | 0 | 133.1503 | 14.8424 | 60.012 | 15.0001 | 133.1617 | 0.19596 | 59.9943 | 0 | 133.1182 | 14.8312 | 60.0388 | 15.0001
133.1699 | 14.8511 | 59.9995 | 15.0001 | 133.1694 | 0.28653 | 59.9813 | 0 | 133.1586 | 14.8424 | 60.012 | 15.0001 | 133.17 | 0.19596 | 59.9942 | 0 | 133.1265 | 14.8312 | 60.0388 | 15.0001
133.1782 | 14.8511 | 59.9994 | 15.0001 | 133.1778 | 0.28653 | 59.9814 | 0 | 133.1669 | 14.8424 | 60.012 | 15.0001 | 133.1783 | 0.19606 | 59.9942 | 0 | 133.1348 | 14.8312 | 60.0387 | 15.0001
133.1865 | 14.8511 | 59.9994 | 15.0001 | 133.1861 | 0.28653 | 59.9814 | 0 | 133.1753 | 14.8456 | 60.012 | 15.0001 | 133.1867 | 0.19606 | 59.9941 | 0 | 133.1432 | 14.8312 | 60.0387 | 15.0001
133.1949 | 14.8503 | 59.9994 | 15.0001 | 133.1945 | 0.28653 | 59.9815 | 0 | 133.1836 | 14.8456 | 60.012 | 15.0001 | 133.195 | 0.19606 | 59.9941 | 0 | 133.1515 | 14.8312 | 60.0387 | 15.0001
133.2032 | 14.8503 | 59.9994 | 15.0001 | 133.2028 | 0.28653 | 59.9815 | 0 | 133.1919 | 14.844 | 60.012 | 15.0001 | 133.2033 | 0.19606 | 59.994 | 0 | 133.1598 | 14.8312 | 60.0387 | 15.0001
133.2115 | 14.8503 | 59.9994 | 15.0001 | 133.2111 | 0.28653 | 59.9816 | 0 | 133.2002 | 14.844 | 60.012 | 15.0001 | 133.2117 | 0.19618 | 59.994 | 0 | 133.1681 | 14.8316 | 60.0387 | 15.0001
133.2199 | 14.8503 | 59.9994 | 15.0001 | 133.2195 | 0.28653 | 59.9816 | 0 | 133.2086 | 14.844 | 60.012 | 15.0001 | 133.22 | 0.19618 | 59.9939 | 0 | 133.1765 | 14.8316 | 60.0387 | 15.0001
133.2282 | 14.8503 | 59.9994 | 15.0001 | 133.2278 | 0.28653 | 59.9817 | 0 | 133.2169 | 14.844 | 60.012 | 15.0001 | 133.2283 | 0.1966 | 59.9939 | 0 | 133.1848 | 14.8316 | 60.0386 | 15.0001
133.2365 | 14.8503 | 59.9994 | 15.0001 | 133.2361 | 0.28607 | 59.9817 | 0 | 133.2252 | 14.8443 | 60.012 | 15.0001 | 133.2367 | 0.1966 | 59.9938 | 0 | 133.1931 | 14.8316 | 60.0386 | 15.0001
133.2449 | 14.8503 | 59.9994 | 15.0001 | 133.2445 | 0.28607 | 59.9818 | 0 | 133.2336 | 14.8443 | 60.0119 | 15.0001 | 133.245 | 0.1966 | 59.9938 | 0 | 133.2014 | 14.8304 | 60.0386 | 15.0001
133.2532 | 14.8503 | 59.9994 | 15.0001 | 133.2528 | 0.28607 | 59.9818 | 0 | 133.2419 | 14.8482 | 60.0119 | 15.0001 | 133.2533 | 0.1966 | 59.9937 | 0 | 133.2098 | 14.8304 | 60.0386 | 15.0001
133.2615 | 14.8503 | 59.9994 | 15.0001 | 133.2612 | 0.28607 | 59.9819 | 0 | 133.2502 | 14.8482 | 60.0118 | 15.0001 | 133.2617 | 0.1966 | 59.9937 | 0 | 133.2181 | 14.8304 | 60.0386 | 15.0001
133.2699 | 14.8503 | 59.9994 | 15.0001 | 133.2695 | 0.28607 | 59.9819 | 0 | 133.2586 | 14.8482 | 60.0118 | 15.0001 | 133.27 | 0.1966 | 59.9936 | 0 | 133.2264 | 14.8304 | 60.0386 | 15.0001
133.2782 | 14.8503 | 59.9993 | 15.0001 | 133.2778 | 0.28607 | 59.982 | 0 | 133.2669 | 14.8482 | 60.0117 | 15.0001 | 133.2783 | 0.1966 | 59.9936 | 0 | 133.2348 | 14.8304 | 60.0385 | 15.0001
133.2865 | 14.8503 | 59.9993 | 15.0001 | 133.2862 | 0.28607 | 59.982 | 0 | 133.2752 | 14.8462 | 60.0117 | 15.0001 | 133.2867 | 0.1966 | 59.9935 | 0 | 133.2431 | 14.8304 | 60.0385 | 15.0001
133.2949 | 14.8481 | 59.9993 | 15.0001 | 133.2945 | 0.28607 | 59.9821 | 0 | 133.2836 | 14.8462 | 60.0116 | 15.0001 | 133.295 | 0.19676 | 59.9935 | 0 | 133.2514 | 14.8296 | 60.0385 | 15.0001
133.3032 | 14.8481 | 59.9993 | 15.0001 | 133.3028 | 0.28569 | 59.9821 | 0 | 133.2919 | 14.8462 | 60.0116 | 15.0001 | 133.3033 | 0.19676 | 59.9934 | 0 | 133.2597 | 14.8296 | 60.0385 | 15.0001
133.3115 | 14.8481 | 59.9993 | 15.0001 | 133.3112 | 0.28569 | 59.9822 | 0 | 133.3002 | 14.8462 | 60.0115 | 15.0001 | 133.3117 | 0.19676 | 59.9934 | 0 | 133.2681 | 14.8089 | 60.0385 | 15.0001
133.3199 | 14.8481 | 59.9993 | 15.0001 | 133.3195 | 0.28567 | 59.9822 | 0 | 133.3085 | 14.844 | 60.0115 | 15.0001 | 133.32 | 0.19676 | 59.9933 | 0 | 133.2764 | 14.8089 | 60.0385 | 15.0001
133.3282 | 14.8491 | 59.9993 | 15.0001 | 133.3278 | 0.28567 | 59.9823 | 0 | 133.3169 | 14.844 | 60.0114 | 15.0001 | 133.3283 | 0.19676 | 59.9933 | 0 | 133.2847 | 14.8089 | 60.0384 | 15.0001
133.3365 | 14.8491 | 59.9993 | 15.0001 | 133.3362 | 0.28567 | 59.9823 | 0 | 133.3252 | 14.8428 | 60.0114 | 15.0001 | 133.3367 | 0.19676 | 59.9932 | 0 | 133.2931 | 14.8089 | 60.0384 | 15.0001
133.3449 | 14.8491 | 59.9993 | 15.0001 | 133.3445 | 0.28567 | 59.9824 | 0 | 133.3335 | 14.8428 | 60.0113 | 15.0001 | 133.345 | 0.19717 | 59.9932 | 0 | 133.3014 | 14.8085 | 60.0384 | 15.0001
133.3532 | 14.8491 | 59.9993 | 15.0001 | 133.3529 | 0.28567 | 59.9824 | 0 | 133.3419 | 14.8428 | 60.0113 | 15.0001 | 133.3534 | 0.19717 | 59.9931 | 0 | 133.3097 | 14.8085 | 60.0384 | 15.0001
133.3615 | 14.8491 | 59.9993 | 15.0001 | 133.3612 | 0.28567 | 59.9825 | 0 | 133.3502 | 14.8428 | 60.0112 | 15.0001 | 133.3617 | 0.19717 | 59.9931 | 0 | 133.318 | 14.8085 | 60.0384 | 15.0001
133.3699 | 14.8491 | 59.9993 | 15.0001 | 133.3695 | 0.28567 | 59.9825 | 0 | 133.3585 | 14.8391 | 60.0112 | 15.0001 | 133.37 | 0.19717 | 59.993 | 0 | 133.3264 | 14.8085 | 60.0384 | 15.0001
133.3782 | 14.8457 | 59.9992 | 15.0001 | 133.3779 | 0.28567 | 59.9826 | 0 | 133.3669 | 14.8391 | 60.0111 | 15.0001 | 133.3784 | 0.19717 | 59.993 | 0 | 133.3347 | 14.8085 | 60.0383 | 15.0001
133.3865 | 14.8457 | 59.9992 | 15.0001 | 133.3862 | 0.28567 | 59.9826 | 0 | 133.3752 | 14.8234 | 60.0111 | 15.0001 | 133.3867 | 0.19717 | 59.9929 | 0 | 133.343 | 14.8085 | 60.0383 | 15.0001
133.3949 | 14.8457 | 59.9992 | 15.0001 | 133.3945 | 0.28567 | 59.9827 | 0 | 133.3835 | 14.8234 | 60.011 | 15.0001 | 133.395 | 0.19727 | 59.9929 | 0 | 133.3514 | 14.8085 | 60.0383 | 15.0001
133.4032 | 14.8457 | 59.9992 | 15.0001 | 133.4029 | 0.28606 | 59.9827 | 0 | 133.3919 | 14.8234 | 60.011 | 15.0001 | 133.4034 | 0.19727 | 59.9929 | 0 | 133.3597 | 14.8085 | 60.0383 | 15.0001
133.4115 | 14.8457 | 59.9992 | 15.0001 | 133.4112 | 0.28606 | 59.9828 | 0 | 133.4002 | 14.8234 | 60.0109 | 15.0001 | 133.4117 | 0.19727 | 59.9928 | 0 | 133.368 | 14.8085 | 60.0383 | 15.0001
133.4199 | 14.8457 | 59.9992 | 15.0001 | 133.4195 | 0.28602 | 59.9828 | 0 | 133.4085 | 14.8317 | 60.0109 | 15.0001 | 133.42 | 0.19727 | 59.9928 | 0 | 133.3763 | 14.8085 | 60.0383 | 15.0001
133.4282 | 14.845 | 59.9992 | 15.0001 | 133.4279 | 0.28602 | 59.9829 | 0 | 133.4169 | 14.8317 | 60.0108 | 15.0001 | 133.4284 | 0.19739 | 59.9928 | 0 | 133.3847 | 14.8345 | 60.0382 | 15.0001
133.4365 | 14.845 | 59.9992 | 15.0001 | 133.4362 | 0.28602 | 59.9829 | 0 | 133.4252 | 14.8357 | 60.0108 | 15.0001 | 133.4367 | 0.19739 | 59.9927 | 0 | 133.393 | 14.8345 | 60.0382 | 15.0001
133.4449 | 14.845 | 59.9992 | 15.0001 | 133.4445 | 0.28602 | 59.983 | 0 | 133.4335 | 14.8357 | 60.0107 | 15.0001 | 133.445 | 0.19739 | 59.9927 | 0 | 133.4013 | 14.8345 | 60.0382 | 15.0001
133.4532 | 14.845 | 59.9992 | 15.0001 | 133.4529 | 0.28607 | 59.983 | 0 | 133.4418 | 14.8357 | 60.0107 | 15.0001 | 133.4534 | 0.19739 | 59.9927 | 0 | 133.4096 | 14.8345 | 60.0382 | 15.0001
133.4615 | 14.845 | 59.9992 | 15.0001 | 133.4612 | 0.28607 | 59.9831 | 0 | 133.4502 | 14.8357 | 60.0106 | 15.0001 | 133.4617 | 0.19781 | 59.9926 | 0 | 133.418 | 14.8345 | 60.0382 | 15.0001
133.4699 | 14.845 | 59.9992 | 15.0001 | 133.4695 | 0.28607 | 59.9831 | 0 | 133.4585 | 14.8357 | 60.0106 | 15.0001 | 133.47 | 0.19781 | 59.9926 | 0 | 133.4263 | 14.8345 | 60.0382 | 15.0001
133.4782 | 14.845 | 59.9991 | 15.0001 | 133.4779 | 0.28607 | 59.9832 | 0 | 133.4668 | 14.8357 | 60.0105 | 15.0001 | 133.4784 | 0.19781 | 59.9926 | 0 | 133.4346 | 14.8337 | 60.0381 | 15.0001
133.4865 | 14.845 | 59.9991 | 15.0001 | 133.4862 | 0.28607 | 59.9832 | 0 | 133.4752 | 14.8384 | 60.0105 | 15.0001 | 133.4867 | 0.19781 | 59.9925 | 0 | 133.443 | 14.8337 | 60.0381 | 15.0001
133.4949 | 14.845 | 59.9991 | 15.0001 | 133.4945 | 0.28607 | 59.9833 | 0 | 133.4835 | 14.8384 | 60.0104 | 15.0001 | 133.495 | 0.19797 | 59.9925 | 0 | 133.4513 | 14.8337 | 60.0381 | 15.0001
133.5032 | 14.845 | 59.9991 | 15.0001 | 133.5029 | 0.28641 | 59.9833 | 0 | 133.4918 | 14.8392 | 60.0104 | 15.0001 | 133.5034 | 0.19797 | 59.9925 | 0 | 133.4596 | 14.8337 | 60.0381 | 15.0001
133.5115 | 14.845 | 59.9991 | 15.0001 | 133.5112 | 0.28641 | 59.9834 | 0 | 133.5002 | 14.8392 | 60.0103 | 15.0001 | 133.5117 | 0.19808 | 59.9924 | 0 | 133.4679 | 14.8307 | 60.0381 | 15.0001
133.5199 | 14.845 | 59.9991 | 15.0001 | 133.5196 | 0.28646 | 59.9834 | 0 | 133.5085 | 14.8411 | 60.0103 | 15.0001 | 133.52 | 0.19808 | 59.9924 | 0 | 133.4763 | 14.8307 | 60.0381 | 15.0001
133.5282 | 14.8453 | 59.9991 | 15.0001 | 133.5279 | 0.28646 | 59.9835 | 0 | 133.5168 | 14.8411 | 60.0102 | 15.0001 | 133.5284 | 0.19808 | 59.9924 | 0 | 133.4846 | 14.8307 | 60.038 | 15.0001
133.5365 | 14.8453 | 59.9991 | 15.0001 | 133.5362 | 0.28646 | 59.9835 | 0 | 133.5252 | 14.8411 | 60.0102 | 15.0001 | 133.5367 | 0.19808 | 59.9923 | 0 | 133.4929 | 14.8307 | 60.038 | 15.0001
133.5449 | 14.8453 | 59.9991 | 15.0001 | 133.5446 | 0.28646 | 59.9836 | 0 | 133.5335 | 14.8411 | 60.0101 | 15.0001 | 133.545 | 0.19808 | 59.9923 | 0 | 133.5013 | 14.8307 | 60.038 | 15.0001
133.5532 | 14.8453 | 59.9991 | 15.0001 | 133.5529 | 0.28646 | 59.9836 | 0 | 133.5418 | 14.8411 | 60.0101 | 15.0001 | 133.5534 | 0.19808 | 59.9923 | 0 | 133.5096 | 14.8307 | 60.038 | 15.0001
133.5615 | 14.8453 | 59.9991 | 15.0001 | 133.5612 | 0.28646 | 59.9837 | 0 | 133.5502 | 14.8411 | 60.01 | 15.0001 | 133.5617 | 0.19849 | 59.9922 | 0 | 133.5179 | 14.8307 | 60.038 | 15.0001
133.5699 | 14.8453 | 59.9991 | 15.0001 | 133.5696 | 0.2865 | 59.9837 | 0 | 133.5585 | 14.8434 | 60.01 | 15.0001 | 133.57 | 0.19849 | 59.9922 | 0 | 133.5262 | 14.8307 | 60.038 | 15.0001
133.5782 | 14.8453 | 59.999 | 15.0001 | 133.5779 | 0.2865 | 59.9838 | 0 | 133.5668 | 14.8434 | 60.0099 | 15.0001 | 133.5784 | 0.19859 | 59.9922 | 0 | 133.5346 | 14.8334 | 60.0379 | 15.0001
133.5865 | 14.8453 | 59.999 | 15.0001 | 133.5862 | 0.2865 | 59.9838 | 0 | 133.5752 | 14.8434 | 60.0099 | 15.0001 | 133.5867 | 0.19859 | 59.9921 | 0 | 133.5429 | 14.8334 | 60.0379 | 15.0001
133.5949 | 14.8453 | 59.999 | 15.0001 | 133.5946 | 0.2865 | 59.9839 | 0 | 133.5835 | 14.8434 | 60.0098 | 15.0001 | 133.595 | 0.19859 | 59.9921 | 0 | 133.5512 | 14.8345 | 60.0379 | 15.0001
133.6032 | 14.8453 | 59.999 | 15.0001 | 133.6029 | 0.28697 | 59.9839 | 0 | 133.5918 | 14.8434 | 60.0098 | 15.0001 | 133.6034 | 0.19859 | 59.9921 | 0 | 133.5595 | 14.8345 | 60.0379 | 15.0001
133.6115 | 14.8453 | 59.999 | 15.0001 | 133.6112 | 0.28697 | 59.984 | 0 | 133.6002 | 14.8434 | 60.0097 | 15.0001 | 133.6117 | 0.19874 | 59.992 | 0 | 133.5679 | 14.834 | 60.0379 | 15.0001
133.6199 | 14.8453 | 59.999 | 15.0001 | 133.6196 | 0.28699 | 59.984 | 0 | 133.6085 | 14.8434 | 60.0097 | 15.0001 | 133.62 | 0.19874 | 59.992 | 0 | 133.5762 | 14.834 | 60.0379 | 15.0001
133.6282 | 14.8453 | 59.999 | 15.0001 | 133.6279 | 0.28699 | 59.9841 | 0 | 133.6168 | 14.8434 | 60.0096 | 15.0001 | 133.6284 | 0.19874 | 59.992 | 0 | 133.5845 | 14.834 | 60.0378 | 15.0001
133.6365 | 14.8453 | 59.999 | 15.0001 | 133.6362 | 0.28699 | 59.9841 | 0 | 133.6252 | 14.847 | 60.0096 | 15.0001 | 133.6367 | 0.19874 | 59.9919 | 0 | 133.5929 | 14.834 | 60.0378 | 15.0001
133.6449 | 14.8454 | 59.999 | 15.0001 | 133.6446 | 0.28699 | 59.9842 | 0 | 133.6335 | 14.847 | 60.0095 | 15.0001 | 133.645 | 0.19915 | 59.9919 | 0 | 133.6012 | 14.834 | 60.0378 | 15.0001
133.6532 | 14.8454 | 59.9991 | 15.0001 | 133.6529 | 0.28699 | 59.9842 | 0 | 133.6418 | 14.847 | 60.0095 | 15.0001 | 133.6534 | 0.19915 | 59.9919 | 0 | 133.6095 | 14.834 | 60.0378 | 15.0001
133.6615 | 14.8454 | 59.9991 | 15.0001 | 133.6612 | 0.28699 | 59.9843 | 0 | 133.6502 | 14.847 | 60.0094 | 15.0001 | 133.6617 | 0.1993 | 59.9918 | 0 | 133.6178 | 14.8314 | 60.0378 | 15.0001
133.6699 | 14.8454 | 59.9991 | 15.0001 | 133.6696 | 0.28699 | 59.9843 | 0 | 133.6585 | 14.847 | 60.0094 | 15.0001 | 133.6701 | 0.1993 | 59.9918 | 0 | 133.6262 | 14.8314 | 60.0378 | 15.0001
133.6782 | 14.8454 | 59.9991 | 15.0001 | 133.6779 | 0.28699 | 59.9844 | 0 | 133.6668 | 14.847 | 60.0093 | 15.0001 | 133.6784 | 0.1993 | 59.9918 | 0 | 133.6345 | 14.8314 | 60.0377 | 15.0001
133.6865 | 14.8454 | 59.9991 | 15.0001 | 133.6863 | 0.28699 | 59.9844 | 0 | 133.6752 | 14.847 | 60.0093 | 15.0001 | 133.6867 | 0.1993 | 59.9917 | 0 | 133.6428 | 14.8314 | 60.0377 | 15.0001
133.6949 | 14.8454 | 59.9991 | 15.0001 | 133.6946 | 0.28699 | 59.9845 | 0 | 133.6835 | 14.847 | 60.0092 | 15.0001 | 133.6951 | 0.1993 | 59.9917 | 0 | 133.6512 | 14.8309 | 60.0377 | 15.0001
133.7032 | 14.8454 | 59.9992 | 15.0001 | 133.7029 | 0.28729 | 59.9845 | 0 | 133.6918 | 14.847 | 60.0092 | 15.0001 | 133.7034 | 0.1993 | 59.9917 | 0 | 133.6595 | 14.8309 | 60.0377 | 15.0001
133.7115 | 14.8454 | 59.9992 | 15.0001 | 133.7113 | 0.28729 | 59.9846 | 0 | 133.7002 | 14.847 | 60.0091 | 15.0001 | 133.7117 | 0.19941 | 59.9916 | 0 | 133.6678 | 14.8334 | 60.0377 | 15.0001
133.7199 | 14.8454 | 59.9992 | 15.0001 | 133.7196 | 0.28729 | 59.9846 | 0 | 133.7085 | 14.847 | 60.0091 | 15.0001 | 133.7201 | 0.19941 | 59.9916 | 0 | 133.6761 | 14.8334 | 60.0377 | 15.0001
133.7282 | 14.8469 | 59.9992 | 15.0001 | 133.7279 | 0.28729 | 59.9847 | 0 | 133.7168 | 14.847 | 60.009 | 15.0001 | 133.7284 | 0.19941 | 59.9916 | 0 | 133.6845 | 14.8334 | 60.0376 | 15.0001
133.7365 | 14.8469 | 59.9992 | 15.0001 | 133.7363 | 0.28729 | 59.9847 | 0 | 133.7251 | 14.847 | 60.009 | 15.0001 | 133.7367 | 0.19941 | 59.9915 | 0 | 133.6928 | 14.8334 | 60.0376 | 15.0001
133.7449 | 14.8467 | 59.9992 | 15.0001 | 133.7446 | 0.28729 | 59.9848 | 0 | 133.7335 | 14.847 | 60.0089 | 15.0001 | 133.7451 | 0.1999 | 59.9915 | 0 | 133.7011 | 14.8348 | 60.0376 | 15.0001
133.7532 | 14.8467 | 59.9993 | 15.0001 | 133.7529 | 0.28727 | 59.9848 | 0 | 133.7418 | 14.847 | 60.0089 | 15.0001 | 133.7534 | 0.1999 | 59.9915 | 0 | 133.7094 | 14.8348 | 60.0376 | 15.0001
133.7615 | 14.8467 | 59.9993 | 15.0001 | 133.7613 | 0.28727 | 59.9849 | 0 | 133.7501 | 14.847 | 60.0088 | 15.0001 | 133.7617 | 0.20005 | 59.9914 | 0 | 133.7178 | 14.8342 | 60.0376 | 15.0001
133.7699 | 14.8467 | 59.9993 | 15.0001 | 133.7696 | 0.22563 | 59.9849 | 0 | 133.7585 | 14.847 | 60.0088 | 15.0001 | 133.7701 | 0.20005 | 59.9914 | 0 | 133.7261 | 14.8342 | 60.0376 | 15.0001
133.7782 | 14.8467 | 59.9993 | 15.0001 | 133.7779 | 0.22563 | 59.985 | 0 | 133.7668 | 14.847 | 60.0087 | 15.0001 | 133.7784 | 0.20005 | 59.9914 | 0 | 133.7344 | 14.8342 | 60.0375 | 15.0001
133.7865 | 14.8467 | 59.9993 | 15.0001 | 133.7863 | 0.22563 | 59.985 | 0 | 133.7751 | 14.847 | 60.0087 | 15.0001 | 133.7867 | 0.20005 | 59.9913 | 0 | 133.7428 | 14.8342 | 60.0375 | 15.0001
133.7949 | 14.8467 | 59.9993 | 15.0001 | 133.7946 | 0.22563 | 59.9851 | 0 | 133.7835 | 14.847 | 60.0086 | 15.0001 | 133.7951 | 0.20018 | 59.9913 | 0 | 133.7511 | 14.8342 | 60.0375 | 15.0001
133.8032 | 14.8467 | 59.9994 | 15.0001 | 133.8029 | 0.22602 | 59.9851 | 0 | 133.7918 | 14.847 | 60.0086 | 15.0001 | 133.8034 | 0.20018 | 59.9913 | 0 | 133.7594 | 14.8342 | 60.0375 | 15.0001
133.8115 | 14.8467 | 59.9994 | 15.0001 | 133.8113 | 0.22602 | 59.9852 | 0 | 133.8001 | 14.847 | 60.0085 | 15.0001 | 133.8117 | 0.20018 | 59.9912 | 0 | 133.7677 | 14.8334 | 60.0375 | 15.0001
133.8199 | 14.8467 | 59.9994 | 15.0001 | 133.8196 | 0.22602 | 59.9852 | 0 | 133.8085 | 14.847 | 60.0085 | 15.0001 | 133.8201 | 0.20018 | 59.9912 | 0 | 133.7761 | 14.8334 | 60.0375 | 15.0001
133.8282 | 14.8467 | 59.9994 | 15.0001 | 133.8279 | 0.22602 | 59.9853 | 0 | 133.8168 | 14.847 | 60.0084 | 15.0001 | 133.8284 | 0.20018 | 59.9912 | 0 | 133.7844 | 14.8324 | 60.0374 | 15.0001
133.8365 | 14.8467 | 59.9994 | 15.0001 | 133.8363 | 0.22602 | 59.9853 | 0 | 133.8251 | 14.847 | 60.0084 | 15.0001 | 133.8367 | 0.20018 | 59.9911 | 0 | 133.7927 | 14.8324 | 60.0374 | 15.0001
133.8449 | 14.8467 | 59.9994 | 15.0001 | 133.8446 | 0.22602 | 59.9854 | 0 | 133.8335 | 14.847 | 60.0083 | 15.0001 | 133.8451 | 0.20026 | 59.9911 | 0 | 133.8011 | 14.8323 | 60.0374 | 15.0001
133.8532 | 14.8467 | 59.9995 | 15.0001 | 133.853 | 0.22602 | 59.9854 | 0 | 133.8418 | 14.847 | 60.0083 | 15.0001 | 133.8534 | 0.20026 | 59.9911 | 0 | 133.8094 | 14.8323 | 60.0374 | 15.0001
133.8615 | 14.8467 | 59.9995 | 15.0001 | 133.8613 | 0.22602 | 59.9855 | 0 | 133.8501 | 14.847 | 60.0082 | 15.0001 | 133.8617 | 0.20067 | 59.991 | 0 | 133.8177 | 14.8323 | 60.0374 | 15.0001
133.8699 | 14.8467 | 59.9995 | 15.0001 | 133.8696 | 0.22618 | 59.9855 | 0 | 133.8585 | 14.847 | 60.0082 | 15.0001 | 133.8701 | 0.20067 | 59.991 | 0 | 133.826 | 14.8323 | 60.0374 | 15.0001
133.8782 | 14.8467 | 59.9995 | 15.0001 | 133.878 | 0.22618 | 59.9856 | 0 | 133.8668 | 14.847 | 60.0081 | 15.0001 | 133.8784 | 0.20079 | 59.991 | 0 | 133.8344 | 14.8323 | 60.0373 | 15.0001
133.8865 | 14.8467 | 59.9995 | 15.0001 | 133.8863 | 0.22618 | 59.9856 | 0 | 133.8751 | 14.847 | 60.0081 | 15.0001 | 133.8867 | 0.20079 | 59.9909 | 0 | 133.8427 | 14.8323 | 60.0373 | 15.0001
133.8949 | 14.8467 | 59.9995 | 15.0001 | 133.8946 | 0.22618 | 59.9857 | 0 | 133.8835 | 14.847 | 60.008 | 15.0001 | 133.8951 | 0.20079 | 59.9909 | 0 | 133.851 | 14.83 | 60.0373 | 15.0001
133.9032 | 14.8467 | 59.9996 | 15.0001 | 133.903 | 0.22618 | 59.9857 | 0 | 133.8918 | 14.847 | 60.008 | 15.0001 | 133.9034 | 0.20079 | 59.9909 | 0 | 133.8593 | 14.83 | 60.0373 | 15.0001
133.9115 | 14.8479 | 59.9996 | 15.0001 | 133.9113 | 0.22618 | 59.9858 | 0 | 133.9001 | 14.847 | 60.0079 | 15.0001 | 133.9117 | 0.20089 | 59.9908 | 0 | 133.8677 | 14.8319 | 60.0373 | 15.0001
133.9199 | 14.8479 | 59.9996 | 15.0001 | 133.9196 | 0.22618 | 59.9858 | 0 | 133.9085 | 14.847 | 60.0079 | 15.0001 | 133.9201 | 0.20089 | 59.9908 | 0 | 133.876 | 14.8319 | 60.0373 | 15.0001
133.9282 | 14.8479 | 59.9996 | 15.0001 | 133.928 | 0.22618 | 59.9859 | 0 | 133.9168 | 14.847 | 60.0078 | 15.0001 | 133.9284 | 0.20099 | 59.9908 | 0 | 133.8843 | 14.8319 | 60.0372 | 15.0001
133.9365 | 14.8479 | 59.9996 | 15.0001 | 133.9363 | 0.22618 | 59.9859 | 0 | 133.9251 | 14.847 | 60.0078 | 15.0001 | 133.9367 | 0.20099 | 59.9907 | 0 | 133.8927 | 14.8319 | 60.0372 | 15.0001
133.9449 | 14.8479 | 59.9996 | 15.0001 | 133.9446 | 0.22618 | 59.986 | 0 | 133.9335 | 14.847 | 60.0077 | 15.0001 | 133.9451 | 0.20139 | 59.9907 | 0 | 133.901 | 14.8319 | 60.0372 | 15.0001
133.9532 | 14.8479 | 59.9997 | 15.0001 | 133.953 | 0.22618 | 59.986 | 0 | 133.9418 | 14.847 | 60.0077 | 15.0001 | 133.9534 | 0.20139 | 59.9907 | 0 | 133.9093 | 14.8319 | 60.0372 | 15.0001
133.9615 | 14.8479 | 59.9997 | 15.0001 | 133.9613 | 0.22618 | 59.9861 | 0 | 133.9501 | 14.847 | 60.0076 | 15.0001 | 133.9618 | 0.20152 | 59.9906 | 0 | 133.9176 | 14.8317 | 60.0372 | 15.0001
133.9699 | 14.8479 | 59.9997 | 15.0001 | 133.9696 | 0.22665 | 59.9861 | 0 | 133.9585 | 14.847 | 60.0076 | 15.0001 | 133.9701 | 0.20152 | 59.9906 | 0 | 133.926 | 14.8317 | 60.0372 | 15.0001
133.9782 | 14.8479 | 59.9997 | 15.0001 | 133.978 | 0.22665 | 59.9861 | 0 | 133.9668 | 14.847 | 60.0075 | 15.0001 | 133.9784 | 0.20152 | 59.9906 | 0 | 133.9343 | 14.8317 | 60.0371 | 15.0001
133.9865 | 14.8479 | 59.9997 | 15.0001 | 133.9863 | 0.22665 | 59.9862 | 0 | 133.9751 | 14.847 | 60.0075 | 15.0001 | 133.9868 | 0.20152 | 59.9905 | 0 | 133.9426 | 14.8317 | 60.0371 | 15.0001
133.9949 | 14.8479 | 59.9997 | 15.0001 | 133.9946 | 0.22665 | 59.9862 | 0 | 133.9835 | 14.847 | 60.0074 | 15.0001 | 133.9951 | 0.20167 | 59.9905 | 0 | 133.951 | 14.8284 | 60.0371 | 15.0001
134.0032 | 14.8479 | 59.9998 | 15.0001 | 134.003 | 0.22665 | 59.9862 | 0 | 133.9918 | 14.847 | 60.0074 | 15.0001 | 134.0034 | 0.20167 | 59.9905 | 0 | 133.9593 | 14.8284 | 60.0371 | 15.0001
134.0115 | 14.8479 | 59.9998 | 15.0001 | 134.0113 | 0.22665 | 59.9863 | 0 | 134.0001 | 14.847 | 60.0073 | 15.0001 | 134.0118 | 0.20216 | 59.9904 | 0 | 133.9676 | 14.8284 | 60.0371 | 15.0001
134.0199 | 14.8479 | 59.9998 | 15.0001 | 134.0197 | 0.22665 | 59.9863 | 0 | 134.0085 | 14.847 | 60.0073 | 15.0001 | 134.0201 | 0.20216 | 59.9904 | 0 | 133.9759 | 14.8284 | 60.0371 | 15.0001
134.0282 | 14.8479 | 59.9998 | 15.0001 | 134.028 | 0.22665 | 59.9863 | 0 | 134.0168 | 14.847 | 60.0072 | 15.0001 | 134.0284 | 0.20229 | 59.9904 | 0 | 133.9843 | 14.8275 | 60.037 | 15.0001
134.0365 | 14.8479 | 59.9998 | 15.0001 | 134.0363 | 0.22665 | 59.9864 | 0 | 134.0251 | 14.8397 | 60.0072 | 15.0001 | 134.0368 | 0.20229 | 59.9903 | 0 | 133.9926 | 14.8275 | 60.037 | 15.0001
134.0449 | 14.8497 | 59.9998 | 15.0001 | 134.0447 | 0.22665 | 59.9864 | 0 | 134.0335 | 14.8397 | 60.0071 | 15.0001 | 134.0451 | 0.20229 | 59.9903 | 0 | 134.0009 | 14.8275 | 60.037 | 15.0001
134.0532 | 14.8497 | 59.9999 | 15.0001 | 134.053 | 0.22671 | 59.9864 | 0 | 134.0418 | 14.8397 | 60.0071 | 15.0001 | 134.0534 | 0.20229 | 59.9903 | 0 | 134.0093 | 14.8275 | 60.037 | 15.0001
134.0615 | 14.8497 | 59.9999 | 15.0001 | 134.0613 | 0.22671 | 59.9865 | 0 | 134.0501 | 14.8397 | 60.007 | 15.0001 | 134.0618 | 0.20229 | 59.9902 | 0 | 134.0176 | 14.8275 | 60.0369 | 15.0001
134.0699 | 14.8497 | 59.9999 | 15.0001 | 134.0697 | 0.22671 | 59.9865 | 0 | 134.0585 | 14.8397 | 60.007 | 15.0001 | 134.0701 | 0.20229 | 59.9902 | 0 | 134.0259 | 14.8275 | 60.0368 | 15.0001
134.0782 | 14.8497 | 59.9999 | 15.0001 | 134.078 | 0.22671 | 59.9865 | 0 | 134.0668 | 14.8397 | 60.0069 | 15.0001 | 134.0784 | 0.20229 | 59.9902 | 0 | 134.0342 | 14.8275 | 60.0368 | 15.0001
134.0865 | 14.8497 | 59.9999 | 15.0001 | 134.0863 | 0.22689 | 59.9866 | 0 | 134.0751 | 14.8397 | 60.0069 | 15.0001 | 134.0868 | 0.20229 | 59.9901 | 0 | 134.0426 | 14.8275 | 60.0367 | 15.0001
134.0949 | 14.8497 | 59.9999 | 15.0001 | 134.0947 | 0.22689 | 59.9866 | 0 | 134.0835 | 14.8397 | 60.0068 | 15.0001 | 134.0951 | 0.20229 | 59.9901 | 0 | 134.0509 | 14.8275 | 60.0366 | 15.0001
134.1032 | 14.8497 | 60 | 15.0001 | 134.103 | 0.22689 | 59.9866 | 0 | 134.0918 | 14.8397 | 60.0068 | 15.0001 | 134.1034 | 0.20229 | 59.9901 | 0 | 134.0592 | 14.8275 | 60.0366 | 15.0001
134.1115 | 14.8497 | 60 | 15.0001 | 134.1113 | 0.22689 | 59.9867 | 0 | 134.1001 | 14.8397 | 60.0067 | 15.0001 | 134.1118 | 0.20229 | 59.99 | 0 | 134.0676 | 14.83 | 60.0365 | 15.0001
134.1199 | 14.8497 | 60 | 15.0001 | 134.1197 | 0.22689 | 59.9867 | 0 | 134.1084 | 14.8329 | 60.0067 | 15.0001 | 134.1201 | 0.20229 | 59.99 | 0 | 134.0759 | 14.83 | 60.0364 | 15.0001
134.1282 | 14.8497 | 60 | 15.0001 | 134.128 | 0.22689 | 59.9867 | 0 | 134.1168 | 14.8329 | 60.0066 | 15.0001 | 134.1284 | 0.20229 | 59.99 | 0 | 134.0842 | 14.83 | 60.0364 | 15.0001
134.1365 | 14.8497 | 60 | 15.0001 | 134.1363 | 0.22689 | 59.9868 | 0 | 134.1251 | 14.8329 | 60.0066 | 15.0001 | 134.1368 | 0.20229 | 59.9899 | 0 | 134.0925 | 14.83 | 60.0363 | 15.0001
134.1449 | 14.8497 | 60 | 15.0001 | 134.1447 | 0.22689 | 59.9868 | 0 | 134.1334 | 14.8329 | 60.0065 | 15.0001 | 134.1451 | 0.20229 | 59.9899 | 0 | 134.1009 | 14.8295 | 60.0362 | 15.0001
134.1532 | 14.8497 | 60.0001 | 15.0001 | 134.153 | 0.22706 | 59.9868 | 0 | 134.1418 | 14.8329 | 60.0065 | 15.0001 | 134.1534 | 0.20229 | 59.9899 | 0 | 134.1092 | 14.8295 | 60.0362 | 15.0001
134.1615 | 14.8497 | 60.0001 | 15.0001 | 134.1613 | 0.22706 | 59.9869 | 0 | 134.1501 | 14.8329 | 60.0064 | 15.0001 | 134.1618 | 0.20234 | 59.9898 | 0 | 134.1175 | 14.8316 | 60.0361 | 15.0001
134.1699 | 14.8497 | 60.0001 | 15.0001 | 134.1697 | 0.22706 | 59.9869 | 0 | 134.1584 | 14.8329 | 60.0064 | 15.0001 | 134.1701 | 0.20234 | 59.9898 | 0 | 134.1259 | 14.8316 | 60.036 | 15.0001
134.1782 | 14.8497 | 60.0001 | 15.0001 | 134.178 | 0.22706 | 59.9869 | 0 | 134.1668 | 14.8329 | 60.0063 | 15.0001 | 134.1785 | 0.20234 | 59.9898 | 0 | 134.1342 | 14.8316 | 60.036 | 15.0001
134.1865 | 14.8497 | 60.0001 | 15.0001 | 134.1864 | 0.22706 | 59.987 | 0 | 134.1751 | 14.8312 | 60.0063 | 15.0001 | 134.1868 | 0.20234 | 59.9897 | 0 | 134.1425 | 14.8316 | 60.0359 | 15.0001
134.1949 | 14.8497 | 60.0001 | 15.0001 | 134.1947 | 0.22706 | 59.987 | 0 | 134.1834 | 14.8312 | 60.0062 | 15.0001 | 134.1951 | 0.20234 | 59.9897 | 0 | 134.1508 | 14.8316 | 60.0358 | 15.0001
134.2032 | 14.8497 | 60.0002 | 15.0001 | 134.203 | 0.22706 | 59.987 | 0 | 134.1918 | 14.8312 | 60.0062 | 15.0001 | 134.2035 | 0.20234 | 59.9897 | 0 | 134.1592 | 14.8316 | 60.0358 | 15.0001
134.2115 | 14.8497 | 60.0002 | 15.0001 | 134.2114 | 0.22706 | 59.9871 | 0 | 134.2001 | 14.8312 | 60.0061 | 15.0001 | 134.2118 | 0.20234 | 59.9896 | 0 | 134.1675 | 14.8316 | 60.0357 | 15.0001
134.2199 | 14.8497 | 60.0002 | 15.0001 | 134.2197 | 0.22706 | 59.9871 | 0 | 134.2084 | 14.8316 | 60.0061 | 15.0001 | 134.2201 | 0.20234 | 59.9896 | 0 | 134.1758 | 14.8316 | 60.0356 | 15.0001
134.2282 | 14.8497 | 60.0002 | 15.0001 | 134.228 | 0.22706 | 59.9871 | 0 | 134.2168 | 14.8316 | 60.006 | 15.0001 | 134.2285 | 0.20234 | 59.9896 | 0 | 134.1842 | 14.8316 | 60.0356 | 15.0001
134.2365 | 14.8497 | 60.0002 | 15.0001 | 134.2364 | 0.22706 | 59.9872 | 0 | 134.2251 | 14.8316 | 60.006 | 15.0001 | 134.2368 | 0.20234 | 59.9895 | 0 | 134.1925 | 14.8316 | 60.0355 | 15.0001
134.2449 | 14.8497 | 60.0002 | 15.0001 | 134.2447 | 0.22706 | 59.9872 | 0 | 134.2334 | 14.8316 | 60.0059 | 15.0001 | 134.2451 | 0.20234 | 59.9895 | 0 | 134.2008 | 14.8316 | 60.0354 | 15.0001
134.2532 | 14.8497 | 60.0003 | 15.0001 | 134.253 | 0.22706 | 59.9872 | 0 | 134.2418 | 14.8316 | 60.0059 | 15.0001 | 134.2535 | 0.20234 | 59.9895 | 0 | 134.2091 | 14.8316 | 60.0354 | 15.0001
134.2615 | 14.8481 | 60.0003 | 15.0001 | 134.2614 | 0.22706 | 59.9873 | 0 | 134.2501 | 14.8316 | 60.0058 | 15.0001 | 134.2618 | 0.20243 | 59.9894 | 0 | 134.2175 | 14.8309 | 60.0353 | 15.0001
134.2699 | 14.8481 | 60.0003 | 15.0001 | 134.2697 | 0.22706 | 59.9873 | 0 | 134.2584 | 14.8316 | 60.0058 | 15.0001 | 134.2701 | 0.20243 | 59.9894 | 0 | 134.2258 | 14.8309 | 60.0352 | 15.0001
134.2782 | 14.8481 | 60.0003 | 15.0001 | 134.278 | 0.22706 | 59.9873 | 0 | 134.2668 | 14.8316 | 60.0058 | 15.0001 | 134.2785 | 0.20243 | 59.9894 | 0 | 134.2341 | 14.8301 | 60.0352 | 15.0001
134.2865 | 14.8481 | 60.0003 | 15.0001 | 134.2864 | 0.22706 | 59.9874 | 0 | 134.2751 | 14.8316 | 60.0057 | 15.0001 | 134.2868 | 0.20243 | 59.9893 | 0 | 134.2425 | 14.8301 | 60.0351 | 15.0001
134.2949 | 14.8481 | 60.0003 | 15.0001 | 134.2947 | 0.22706 | 59.9874 | 0 | 134.2834 | 14.8316 | 60.0057 | 15.0001 | 134.2951 | 0.20276 | 59.9893 | 0 | 134.2508 | 14.8301 | 60.035 | 15.0001
134.3032 | 14.8481 | 60.0004 | 15.0001 | 134.303 | 0.22706 | 59.9874 | 0 | 134.2918 | 14.8316 | 60.0056 | 15.0001 | 134.3035 | 0.20276 | 59.9893 | 0 | 134.2591 | 14.8301 | 60.035 | 15.0001
134.3115 | 14.8481 | 60.0004 | 15.0001 | 134.3114 | 0.22706 | 59.9875 | 0 | 134.3001 | 14.8316 | 60.0056 | 15.0001 | 134.3118 | 0.20276 | 59.9892 | 0 | 134.2674 | 14.8301 | 60.0349 | 15.0001
134.3199 | 14.8481 | 60.0004 | 15.0001 | 134.3197 | 0.22706 | 59.9875 | 0 | 134.3084 | 14.8316 | 60.0056 | 15.0001 | 134.3201 | 0.20276 | 59.9892 | 0 | 134.2758 | 14.8301 | 60.0348 | 15.0001
134.3282 | 14.8481 | 60.0004 | 15.0001 | 134.328 | 0.22706 | 59.9875 | 0 | 134.3168 | 14.8316 | 60.0055 | 15.0001 | 134.3285 | 0.20276 | 59.9892 | 0 | 134.2841 | 14.8301 | 60.0348 | 15.0001
134.3365 | 14.8481 | 60.0004 | 15.0001 | 134.3364 | 0.22706 | 59.9876 | 0 | 134.3251 | 14.8327 | 60.0055 | 15.0001 | 134.3368 | 0.20276 | 59.9891 | 0 | 134.2924 | 14.8301 | 60.0347 | 15.0001
134.3449 | 14.8481 | 60.0004 | 15.0001 | 134.3447 | 0.22706 | 59.9876 | 0 | 134.3334 | 14.8327 | 60.0054 | 15.0001 | 134.3452 | 0.20276 | 59.9891 | 0 | 134.3008 | 14.8301 | 60.0346 | 15.0001
134.3532 | 14.8481 | 60.0005 | 15.0001 | 134.3531 | 0.22706 | 59.9876 | 0 | 134.3418 | 14.8337 | 60.0054 | 15.0001 | 134.3535 | 0.20276 | 59.9891 | 0 | 134.3091 | 14.8301 | 60.0346 | 15.0001
134.3615 | 14.8481 | 60.0005 | 15.0001 | 134.3614 | 0.22706 | 59.9877 | 0 | 134.3501 | 14.8337 | 60.0053 | 15.0001 | 134.3618 | 0.20276 | 59.989 | 0 | 134.3174 | 14.8304 | 60.0345 | 15.0001
134.3699 | 14.8481 | 60.0005 | 15.0001 | 134.3697 | 0.22706 | 59.9877 | 0 | 134.3584 | 14.8334 | 60.0053 | 15.0001 | 134.3702 | 0.20276 | 59.989 | 0 | 134.3257 | 14.8304 | 60.0344 | 15.0001
134.3782 | 14.8481 | 60.0005 | 15.0001 | 134.3781 | 0.22706 | 59.9877 | 0 | 134.3668 | 14.8334 | 60.0053 | 15.0001 | 134.3785 | 0.20276 | 59.989 | 0 | 134.3341 | 14.8301 | 60.0344 | 15.0001
134.3865 | 14.8481 | 60.0005 | 15.0001 | 134.3864 | 0.22706 | 59.9878 | 0 | 134.3751 | 14.8334 | 60.0052 | 15.0001 | 134.3868 | 0.20276 | 59.9889 | 0 | 134.3424 | 14.8301 | 60.0343 | 15.0001
134.3949 | 14.8481 | 60.0005 | 15.0001 | 134.3947 | 0.22706 | 59.9878 | 0 | 134.3834 | 14.8334 | 60.0052 | 15.0001 | 134.3952 | 0.20276 | 59.9889 | 0 | 134.3507 | 14.8293 | 60.0342 | 15.0001
134.4032 | 14.8481 | 60.0006 | 15.0001 | 134.4031 | 0.22706 | 59.9878 | 0 | 134.3918 | 14.8334 | 60.0051 | 15.0001 | 134.4035 | 0.20276 | 59.9889 | 0 | 134.3591 | 14.8293 | 60.0342 | 15.0001
134.4115 | 14.8481 | 60.0006 | 15.0001 | 134.4114 | 0.22706 | 59.9879 | 0 | 134.4001 | 14.8334 | 60.0051 | 15.0001 | 134.4118 | 0.20296 | 59.9888 | 0 | 134.3674 | 14.8293 | 60.0341 | 15.0001
134.4199 | 14.8481 | 60.0006 | 15.0001 | 134.4197 | 0.22706 | 59.9879 | 0 | 134.4084 | 14.8334 | 60.0051 | 15.0001 | 134.4202 | 0.20296 | 59.9888 | 0 | 134.3757 | 14.8293 | 60.034 | 15.0001
134.4282 | 14.8481 | 60.0006 | 15.0001 | 134.4281 | 0.22706 | 59.9879 | 0 | 134.4168 | 14.8334 | 60.005 | 15.0001 | 134.4285 | 0.20337 | 59.9888 | 0 | 134.384 | 14.8293 | 60.034 | 15.0001
134.4365 | 14.8481 | 60.0006 | 15.0001 | 134.4364 | 0.22706 | 59.988 | 0 | 134.4251 | 14.8312 | 60.005 | 15.0001 | 134.4368 | 0.20337 | 59.9887 | 0 | 134.3924 | 14.8293 | 60.0339 | 15.0001
134.4449 | 14.8481 | 60.0006 | 15.0001 | 134.4447 | 0.22706 | 59.988 | 0 | 134.4334 | 14.8312 | 60.0049 | 15.0001 | 134.4452 | 0.20337 | 59.9887 | 0 | 134.4007 | 14.8289 | 60.0338 | 15.0001
134.4532 | 14.8481 | 60.0007 | 15.0001 | 134.4531 | 0.22704 | 59.988 | 0 | 134.4418 | 14.8315 | 60.0049 | 15.0001 | 134.4535 | 0.20337 | 59.9887 | 0 | 134.409 | 14.8289 | 60.0338 | 15.0001
134.4615 | 14.8481 | 60.0007 | 15.0001 | 134.4614 | 0.22704 | 59.9881 | 0 | 134.4501 | 14.8315 | 60.0048 | 15.0001 | 134.4618 | 0.2035 | 59.9886 | 0 | 134.4174 | 14.8297 | 60.0337 | 15.0001
134.4699 | 14.8481 | 60.0007 | 15.0001 | 134.4697 | 0.22704 | 59.9881 | 0 | 134.4584 | 14.8315 | 60.0048 | 15.0001 | 134.4702 | 0.2035 | 59.9886 | 0 | 134.4257 | 14.8297 | 60.0336 | 15.0001
134.4782 | 14.8481 | 60.0007 | 15.0001 | 134.4781 | 0.22704 | 59.9881 | 0 | 134.4668 | 14.8315 | 60.0048 | 15.0001 | 134.4785 | 0.2035 | 59.9886 | 0 | 134.434 | 14.8297 | 60.0336 | 15.0001
134.4865 | 14.8481 | 60.0007 | 15.0001 | 134.4864 | 0.22704 | 59.9882 | 0 | 134.4751 | 14.8315 | 60.0047 | 15.0001 | 134.4868 | 0.2035 | 59.9885 | 0 | 134.4423 | 14.8297 | 60.0335 | 15.0001
134.4949 | 14.8481 | 60.0007 | 15.0001 | 134.4948 | 0.22704 | 59.9882 | 0 | 134.4834 | 14.8315 | 60.0047 | 15.0001 | 134.4952 | 0.2035 | 59.9885 | 0 | 134.4507 | 14.8309 | 60.0334 | 15.0001
134.5032 | 14.8481 | 60.0008 | 15.0001 | 134.5031 | 0.22704 | 59.9882 | 0 | 134.4918 | 14.8344 | 60.0046 | 15.0001 | 134.5035 | 0.2035 | 59.9885 | 0 | 134.459 | 14.8309 | 60.0334 | 15.0001
134.5115 | 14.8482 | 60.0008 | 15.0001 | 134.5114 | 0.22704 | 59.9883 | 0 | 134.5001 | 14.8344 | 60.0046 | 15.0001 | 134.5119 | 0.2035 | 59.9884 | 0 | 134.4673 | 14.8309 | 60.0333 | 15.0001
134.5199 | 14.8482 | 60.0008 | 15.0001 | 134.5198 | 0.22704 | 59.9883 | 0 | 134.5084 | 14.8344 | 60.0046 | 15.0001 | 134.5202 | 0.2035 | 59.9884 | 0 | 134.4757 | 14.8309 | 60.0332 | 15.0001
134.5282 | 14.8482 | 60.0008 | 15.0001 | 134.5281 | 0.22704 | 59.9883 | 0 | 134.5167 | 14.8344 | 60.0045 | 15.0001 | 134.5285 | 0.2035 | 59.9884 | 0 | 134.484 | 14.8305 | 60.0332 | 15.0001
134.5365 | 14.8482 | 60.0008 | 15.0001 | 134.5364 | 0.22704 | 59.9884 | 0 | 134.5251 | 14.8343 | 60.0045 | 15.0001 | 134.5369 | 0.2035 | 59.9883 | 0 | 134.4923 | 14.8305 | 60.0331 | 15.0001
134.5449 | 14.8482 | 60.0008 | 15.0001 | 134.5448 | 0.22704 | 59.9884 | 0 | 134.5334 | 14.8343 | 60.0044 | 15.0001 | 134.5452 | 0.20355 | 59.9883 | 0 | 134.5006 | 14.8315 | 60.033 | 15.0001
134.5532 | 14.8482 | 60.0009 | 15.0001 | 134.5531 | 0.22704 | 59.9884 | 0 | 134.5417 | 14.8329 | 60.0044 | 15.0001 | 134.5535 | 0.20355 | 59.9883 | 0 | 134.509 | 14.8315 | 60.033 | 15.0001
134.5615 | 14.8482 | 60.0009 | 15.0001 | 134.5614 | 0.22704 | 59.9885 | 0 | 134.5501 | 14.8329 | 60.0043 | 15.0001 | 134.5619 | 0.20366 | 59.9882 | 0 | 134.5173 | 14.8301 | 60.0329 | 15.0001
134.5699 | 14.8482 | 60.0009 | 15.0001 | 134.5698 | 0.22704 | 59.9885 | 0 | 134.5584 | 14.8329 | 60.0043 | 15.0001 | 134.5702 | 0.20366 | 59.9882 | 0 | 134.5256 | 14.8301 | 60.0328 | 15.0001
134.5782 | 14.8482 | 60.0009 | 15.0001 | 134.5781 | 0.22704 | 59.9885 | 0 | 134.5667 | 14.8329 | 60.0043 | 15.0001 | 134.5785 | 0.20366 | 59.9882 | 0 | 134.534 | 14.8301 | 60.0328 | 15.0001
134.5865 | 14.8482 | 60.0009 | 15.0001 | 134.5864 | 0.22704 | 59.9886 | 0 | 134.5751 | 14.8329 | 60.0042 | 15.0001 | 134.5869 | 0.20366 | 59.9881 | 0 | 134.5423 | 14.8301 | 60.0327 | 15.0001
134.5949 | 14.8482 | 60.0009 | 15.0001 | 134.5948 | 0.22704 | 59.9886 | 0 | 134.5834 | 14.8329 | 60.0042 | 15.0001 | 134.5952 | 0.20366 | 59.9881 | 0 | 134.5506 | 14.8301 | 60.0326 | 15.0001
134.6032 | 14.8482 | 60.001 | 15.0001 | 134.6031 | 0.22704 | 59.9886 | 0 | 134.5917 | 14.8344 | 60.0041 | 15.0001 | 134.6035 | 0.20366 | 59.9881 | 0 | 134.5589 | 14.8301 | 60.0326 | 15.0001
134.6115 | 14.8482 | 60.001 | 15.0001 | 134.6114 | 0.22704 | 59.9887 | 0 | 134.6001 | 14.8344 | 60.0041 | 15.0001 | 134.6119 | 0.20424 | 59.988 | 0 | 134.5673 | 14.8316 | 60.0325 | 15.0001
134.6199 | 14.8482 | 60.001 | 15.0001 | 134.6198 | 0.22704 | 59.9887 | 0 | 134.6084 | 14.8394 | 60.0041 | 15.0001 | 134.6202 | 0.20424 | 59.988 | 0 | 134.5756 | 14.8316 | 60.0324 | 15.0001
134.6282 | 14.8482 | 60.001 | 15.0001 | 134.6281 | 0.22704 | 59.9887 | 0 | 134.6167 | 14.8394 | 60.004 | 15.0001 | 134.6285 | 0.20434 | 59.988 | 0 | 134.5839 | 14.8298 | 60.0324 | 15.0001
134.6365 | 14.8482 | 60.001 | 15.0001 | 134.6364 | 0.22704 | 59.9888 | 0 | 134.6251 | 14.8397 | 60.004 | 15.0001 | 134.6369 | 0.20434 | 59.9879 | 0 | 134.5923 | 14.8298 | 60.0323 | 15.0001
134.6449 | 14.8482 | 60.001 | 15.0001 | 134.6448 | 0.22704 | 59.9888 | 0 | 134.6334 | 14.8397 | 60.0039 | 15.0001 | 134.6452 | 0.20434 | 59.9879 | 0 | 134.6006 | 14.8298 | 60.0322 | 15.0001
134.6532 | 14.8482 | 60.0011 | 15.0001 | 134.6531 | 0.22704 | 59.9888 | 0 | 134.6417 | 14.8397 | 60.0039 | 15.0001 | 134.6536 | 0.20434 | 59.9879 | 0 | 134.6089 | 14.8298 | 60.0322 | 15.0001
134.6615 | 14.8482 | 60.0011 | 15.0001 | 134.6615 | 0.22704 | 59.9889 | 0 | 134.6501 | 14.8397 | 60.0038 | 15.0001 | 134.6619 | 0.20446 | 59.9878 | 0 | 134.6172 | 14.8298 | 60.0321 | 15.0001
134.6699 | 14.8482 | 60.0011 | 15.0001 | 134.6698 | 0.22704 | 59.9889 | 0 | 134.6584 | 14.8397 | 60.0038 | 15.0001 | 134.6702 | 0.20446 | 59.9878 | 0 | 134.6256 | 14.8298 | 60.032 | 15.0001
134.6782 | 14.8482 | 60.0011 | 15.0001 | 134.6781 | 0.22704 | 59.9889 | 0 | 134.6667 | 14.8397 | 60.0038 | 15.0001 | 134.6786 | 0.20446 | 59.9878 | 0 | 134.6339 | 14.8298 | 60.032 | 15.0001
134.6865 | 14.8482 | 60.0011 | 15.0001 | 134.6865 | 0.22704 | 59.989 | 0 | 134.6751 | 14.8385 | 60.0037 | 15.0001 | 134.6869 | 0.20446 | 59.9877 | 0 | 134.6422 | 14.8298 | 60.0319 | 15.0001
134.6949 | 14.8482 | 60.0011 | 15.0001 | 134.6948 | 0.22704 | 59.989 | 0 | 134.6834 | 14.8385 | 60.0037 | 15.0001 | 134.6952 | 0.20446 | 59.9877 | 0 | 134.6506 | 14.8354 | 60.0318 | 15.0001
134.7032 | 14.8482 | 60.0012 | 15.0001 | 134.7031 | 0.22704 | 59.989 | 0 | 134.6917 | 14.8416 | 60.0036 | 15.0001 | 134.7036 | 0.20446 | 59.9877 | 0 | 134.6589 | 14.8354 | 60.0318 | 15.0001
134.7115 | 14.8482 | 60.0012 | 15.0001 | 134.7115 | 0.22704 | 59.9891 | 0 | 134.7001 | 14.8416 | 60.0036 | 15.0001 | 134.7119 | 0.20446 | 59.9876 | 0 | 134.6672 | 14.8325 | 60.0317 | 15.0001
134.7199 | 14.8482 | 60.0012 | 15.0001 | 134.7198 | 0.22704 | 59.9891 | 0 | 134.7084 | 14.8416 | 60.0036 | 15.0001 | 134.7202 | 0.20446 | 59.9876 | 0 | 134.6755 | 14.8325 | 60.0316 | 15.0001
134.7282 | 14.8482 | 60.0012 | 15.0001 | 134.7281 | 0.22704 | 59.9891 | 0 | 134.7167 | 14.8416 | 60.0035 | 15.0001 | 134.7286 | 0.20502 | 59.9876 | 0 | 134.6839 | 14.8325 | 60.0316 | 15.0001
134.7365 | 14.8482 | 60.0012 | 15.0001 | 134.7365 | 0.22704 | 59.9892 | 0 | 134.7251 | 14.8416 | 60.0035 | 15.0001 | 134.7369 | 0.20502 | 59.9875 | 0 | 134.6922 | 14.8325 | 60.0315 | 15.0001
134.7449 | 14.8482 | 60.0012 | 15.0001 | 134.7448 | 0.22704 | 59.9892 | 0 | 134.7334 | 14.8416 | 60.0034 | 15.0001 | 134.7452 | 0.20502 | 59.9875 | 0 | 134.7005 | 14.8325 | 60.0314 | 15.0001
134.7532 | 14.8482 | 60.0013 | 15.0001 | 134.7531 | 0.22704 | 59.9892 | 0 | 134.7417 | 14.8444 | 60.0034 | 15.0001 | 134.7536 | 0.20502 | 59.9875 | 0 | 134.7089 | 14.8325 | 60.0314 | 15.0001
134.7615 | 14.8482 | 60.0013 | 15.0001 | 134.7615 | 0.22704 | 59.9893 | 0 | 134.7501 | 14.8444 | 60.0033 | 15.0001 | 134.7619 | 0.20517 | 59.9874 | 0 | 134.7172 | 14.8313 | 60.0313 | 15.0001
134.7699 | 14.8482 | 60.0013 | 15.0001 | 134.7698 | 0.22704 | 59.9893 | 0 | 134.7584 | 14.8428 | 60.0033 | 15.0001 | 134.7702 | 0.20517 | 59.9874 | 0 | 134.7255 | 14.8313 | 60.0312 | 15.0001
134.7782 | 14.8482 | 60.0013 | 15.0001 | 134.7781 | 0.22704 | 59.9893 | 0 | 134.7667 | 14.8428 | 60.0033 | 15.0001 | 134.7786 | 0.20517 | 59.9874 | 0 | 134.7338 | 14.831 | 60.0312 | 15.0001
134.7865 | 14.8482 | 60.0013 | 15.0001 | 134.7865 | 0.22704 | 59.9894 | 0 | 134.7751 | 14.8428 | 60.0032 | 15.0001 | 134.7869 | 0.20517 | 59.9873 | 0 | 134.7422 | 14.831 | 60.0311 | 15.0001
134.7949 | 14.8482 | 60.0013 | 15.0001 | 134.7948 | 0.22704 | 59.9894 | 0 | 134.7834 | 14.8428 | 60.0032 | 15.0001 | 134.7952 | 0.20517 | 59.9873 | 0 | 134.7505 | 14.8308 | 60.031 | 15.0001
134.8032 | 14.8482 | 60.0014 | 15.0001 | 134.8031 | 0.22704 | 59.9894 | 0 | 134.7917 | 14.845 | 60.0031 | 15.0001 | 134.8036 | 0.20517 | 59.9873 | 0 | 134.7588 | 14.8308 | 60.031 | 15.0001
134.8115 | 14.8482 | 60.0014 | 15.0001 | 134.8115 | 0.22704 | 59.9895 | 0 | 134.8001 | 14.845 | 60.0031 | 15.0001 | 134.8119 | 0.20517 | 59.9872 | 0 | 134.7672 | 14.8308 | 60.0309 | 15.0001
134.8199 | 14.8482 | 60.0014 | 15.0001 | 134.8198 | 0.22704 | 59.9895 | 0 | 134.8084 | 14.8195 | 60.0031 | 15.0001 | 134.8203 | 0.20517 | 59.9872 | 0 | 134.7755 | 14.8308 | 60.0308 | 15.0001
134.8282 | 14.8482 | 60.0014 | 15.0001 | 134.8282 | 0.22704 | 59.9895 | 0 | 134.8167 | 14.8195 | 60.003 | 15.0001 | 134.8286 | 0.20559 | 59.9872 | 0 | 134.7838 | 14.829 | 60.0308 | 15.0001
134.8365 | 14.8482 | 60.0014 | 15.0001 | 134.8365 | 0.22704 | 59.9896 | 0 | 134.8251 | 14.8195 | 60.003 | 15.0001 | 134.8369 | 0.20559 | 59.9871 | 0 | 134.7921 | 14.829 | 60.0307 | 15.0001
134.8449 | 14.8482 | 60.0014 | 15.0001 | 134.8448 | 0.22704 | 59.9896 | 0 | 134.8334 | 14.8195 | 60.0029 | 15.0001 | 134.8453 | 0.20524 | 59.9871 | 0 | 134.8005 | 14.8286 | 60.0306 | 15.0001
134.8532 | 14.8482 | 60.0015 | 15.0001 | 134.8532 | 0.22704 | 59.9896 | 0 | 134.8417 | 14.8205 | 60.0029 | 15.0001 | 134.8536 | 0.20524 | 59.9871 | 0 | 134.8088 | 14.8286 | 60.0306 | 15.0001
134.8615 | 14.8482 | 60.0015 | 15.0001 | 134.8615 | 0.22704 | 59.9897 | 0 | 134.8501 | 14.8205 | 60.0028 | 15.0001 | 134.8619 | 0.20524 | 59.987 | 0 | 134.8171 | 14.8167 | 60.0305 | 15.0001
134.8699 | 14.8482 | 60.0015 | 15.0001 | 134.8698 | 0.22673 | 59.9897 | 0 | 134.8584 | 14.821 | 60.0028 | 15.0001 | 134.8703 | 0.20524 | 59.987 | 0 | 134.8255 | 14.8167 | 60.0304 | 15.0001
134.8782 | 14.8479 | 60.0015 | 15.0001 | 134.8782 | 0.22673 | 59.9897 | 0 | 134.8667 | 14.821 | 60.0028 | 15.0001 | 134.8786 | 0.20533 | 59.987 | 0 | 134.8338 | 14.817 | 60.0304 | 15.0001
134.8865 | 14.8479 | 60.0015 | 15.0001 | 134.8865 | 0.22673 | 59.9898 | 0 | 134.8751 | 14.8393 | 60.0027 | 15.0001 | 134.8869 | 0.20533 | 59.9869 | 0 | 134.8421 | 14.817 | 60.0303 | 15.0001
134.8949 | 14.8479 | 60.0015 | 15.0001 | 134.8948 | 0.22673 | 59.9898 | 0 | 134.8834 | 14.8393 | 60.0027 | 15.0001 | 134.8953 | 0.20533 | 59.9869 | 0 | 134.8504 | 14.8167 | 60.0302 | 15.0001
134.9032 | 14.8479 | 60.0016 | 15.0001 | 134.9032 | 0.22658 | 59.9898 | 0 | 134.8917 | 14.8279 | 60.0026 | 15.0001 | 134.9036 | 0.20533 | 59.9869 | 0 | 134.8588 | 14.8167 | 60.0302 | 15.0001
134.9115 | 14.8479 | 60.0016 | 15.0001 | 134.9115 | 0.22658 | 59.9899 | 0 | 134.9001 | 14.8279 | 60.0026 | 15.0001 | 134.9119 | 0.20533 | 59.9868 | 0 | 134.8671 | 14.8167 | 60.0301 | 15.0001
134.9199 | 14.8479 | 60.0016 | 15.0001 | 134.9198 | 0.22658 | 59.9899 | 0 | 134.9084 | 14.8248 | 60.0026 | 15.0001 | 134.9203 | 0.20533 | 59.9868 | 0 | 134.8754 | 14.8167 | 60.03 | 15.0001
134.9282 | 14.8479 | 60.0016 | 15.0001 | 134.9282 | 0.22658 | 59.9899 | 0 | 134.9167 | 14.8248 | 60.0025 | 15.0001 | 134.9286 | 0.20574 | 59.9868 | 0 | 134.8838 | 14.8189 | 60.03 | 15.0001
134.9365 | 14.8479 | 60.0016 | 15.0001 | 134.9365 | 0.22658 | 59.99 | 0 | 134.925 | 14.8219 | 60.0025 | 15.0001 | 134.9369 | 0.20574 | 59.9867 | 0 | 134.8921 | 14.8189 | 60.0299 | 15.0001
134.9449 | 14.8479 | 60.0016 | 15.0001 | 134.9448 | 0.22658 | 59.99 | 0 | 134.9334 | 14.8219 | 60.0024 | 15.0001 | 134.9453 | 0.20601 | 59.9867 | 0 | 134.9004 | 14.8182 | 60.0298 | 15.0001
134.9532 | 14.8479 | 60.0017 | 15.0001 | 134.9532 | 0.22658 | 59.99 | 0 | 134.9417 | 14.8219 | 60.0024 | 15.0001 | 134.9536 | 0.20601 | 59.9867 | 0 | 134.9087 | 14.8182 | 60.0298 | 15.0001
134.9615 | 14.8479 | 60.0017 | 15.0001 | 134.9615 | 0.22658 | 59.9901 | 0 | 134.95 | 14.8219 | 60.0023 | 15.0001 | 134.9619 | 0.20601 | 59.9866 | 0 | 134.9171 | 14.8179 | 60.0297 | 15.0001
134.9699 | 14.8479 | 60.0017 | 15.0001 | 134.9698 | 0.22658 | 59.9902 | 0 | 134.9584 | 14.8204 | 60.0023 | 15.0001 | 134.9703 | 0.20601 | 59.9866 | 0 | 134.9254 | 14.8179 | 60.0296 | 15.0001
134.9782 | 14.8479 | 60.0017 | 15.0001 | 134.9782 | 0.22658 | 59.9902 | 0 | 134.9667 | 14.8204 | 60.0023 | 15.0001 | 134.9786 | 0.2059 | 59.9866 | 0 | 134.9337 | 14.8179 | 60.0296 | 15.0001
134.9865 | 14.8479 | 60.0017 | 15.0001 | 134.9865 | 0.22658 | 59.9903 | 0 | 134.975 | 14.8204 | 60.0022 | 15.0001 | 134.987 | 0.2059 | 59.9865 | 0 | 134.9421 | 14.8179 | 60.0295 | 15.0001
134.9949 | 14.8479 | 60.0017 | 15.0001 | 134.9949 | 0.22658 | 59.9903 | 0 | 134.9834 | 14.8204 | 60.0022 | 15.0001 | 134.9953 | 0.2059 | 59.9865 | 0 | 134.9504 | 14.8199 | 60.0294 | 15.0001
135.0032 | 14.8479 | 60.0018 | 15.0001 | 135.0032 | 0.22658 | 59.9904 | 0 | 134.9917 | 14.8204 | 60.0021 | 15.0001 | 135.0036 | 0.2059 | 59.9865 | 0 | 134.9587 | 14.8199 | 60.0294 | 15.0001
135.0115 | 14.8479 | 60.0018 | 15.0001 | 135.0115 | 0.22658 | 59.9905 | 0 | 135 | 14.8204 | 60.0021 | 15.0001 | 135.012 | 0.2059 | 59.9864 | 0 | 134.967 | 14.8199 | 60.0293 | 15.0001
135.0199 | 14.8479 | 60.0018 | 15.0001 | 135.0199 | 0.22658 | 59.9905 | 0 | 135.0084 | 14.8259 | 60.0021 | 15.0001 | 135.0203 | 0.2059 | 59.9864 | 0 | 134.9754 | 14.8199 | 60.0292 | 15.0001
135.0282 | 14.8479 | 60.0018 | 15.0001 | 135.0282 | 0.22658 | 59.9906 | 0 | 135.0167 | 14.8259 | 60.002 | 15.0001 | 135.0286 | 0.20654 | 59.9864 | 0 | 134.9837 | 14.8199 | 60.0292 | 15.0001
135.0365 | 14.8479 | 60.0018 | 15.0001 | 135.0365 | 0.22658 | 59.9906 | 0 | 135.025 | 14.8195 | 60.002 | 15.0001 | 135.037 | 0.20654 | 59.9863 | 0 | 134.992 | 14.8199 | 60.0291 | 15.0001
135.0449 | 14.8479 | 60.0018 | 15.0001 | 135.0449 | 0.22658 | 59.9907 | 0 | 135.0334 | 14.8195 | 60.0019 | 15.0001 | 135.0453 | 0.20654 | 59.9863 | 0 | 135.0004 | 14.8245 | 60.029 | 15.0001
135.0532 | 14.8479 | 60.0019 | 15.0001 | 135.0532 | 0.22658 | 59.9907 | 0 | 135.0417 | 14.8182 | 60.0019 | 15.0001 | 135.0536 | 0.20654 | 59.9863 | 0 | 135.0087 | 14.8245 | 60.029 | 15.0001
135.0615 | 14.8479 | 60.0019 | 15.0001 | 135.0615 | 0.22658 | 59.9908 | 0 | 135.05 | 14.8182 | 60.0018 | 15.0001 | 135.062 | 0.20654 | 59.9862 | 0 | 135.017 | 14.8246 | 60.0289 | 15.0001
135.0699 | 14.8479 | 60.0019 | 15.0001 | 135.0699 | 0.22658 | 59.9909 | 0 | 135.0584 | 14.8182 | 60.0018 | 15.0001 | 135.0703 | 0.20654 | 59.9862 | 0 | 135.0253 | 14.8246 | 60.0289 | 15.0001
135.0782 | 14.8479 | 60.0019 | 15.0001 | 135.0782 | 0.22658 | 59.9909 | 0 | 135.0667 | 14.8182 | 60.0018 | 15.0001 | 135.0786 | 0.20654 | 59.9862 | 0 | 135.0337 | 14.8246 | 60.0289 | 15.0001
135.0865 | 14.8479 | 60.0019 | 15.0001 | 135.0865 | 0.22658 | 59.991 | 0 | 135.075 | 14.8184 | 60.0017 | 15.0001 | 135.087 | 0.20654 | 59.9861 | 0 | 135.042 | 14.8246 | 60.0288 | 15.0001
135.0949 | 14.8479 | 60.0019 | 15.0001 | 135.0949 | 0.22658 | 59.991 | 0 | 135.0834 | 14.8184 | 60.0017 | 15.0001 | 135.0953 | 0.20654 | 59.9861 | 0 | 135.0503 | 14.8269 | 60.0288 | 15.0001
135.1032 | 14.8479 | 60.002 | 15.0001 | 135.1032 | 0.22658 | 59.9911 | 0 | 135.0917 | 14.8198 | 60.0016 | 15.0001 | 135.1036 | 0.20654 | 59.9861 | 0 | 135.0587 | 14.8269 | 60.0288 | 15.0001
135.1115 | 14.8479 | 60.002 | 15.0001 | 135.1115 | 0.22658 | 59.9912 | 0 | 135.1 | 14.8198 | 60.0016 | 15.0001 | 135.112 | 0.20696 | 59.986 | 0 | 135.067 | 14.8261 | 60.0287 | 15.0001
135.1199 | 14.8479 | 60.002 | 15.0001 | 135.1199 | 0.22658 | 59.9912 | 0 | 135.1084 | 14.8199 | 60.0016 | 15.0001 | 135.1203 | 0.20696 | 59.986 | 0 | 135.0753 | 14.8261 | 60.0287 | 15.0001
135.1282 | 14.8479 | 60.002 | 15.0001 | 135.1282 | 0.22658 | 59.9913 | 0 | 135.1167 | 14.8199 | 60.0015 | 15.0001 | 135.1286 | 0.2073 | 59.986 | 0 | 135.0836 | 14.8261 | 60.0287 | 15.0001
135.1365 | 14.8479 | 60.002 | 15.0001 | 135.1365 | 0.22656 | 59.9913 | 0 | 135.125 | 14.8199 | 60.0015 | 15.0001 | 135.137 | 0.2073 | 59.9859 | 0 | 135.092 | 14.8261 | 60.0286 | 15.0001
135.1449 | 14.8479 | 60.002 | 15.0001 | 135.1449 | 0.22656 | 59.9914 | 0 | 135.1334 | 14.8199 | 60.0014 | 15.0001 | 135.1453 | 0.2073 | 59.9859 | 0 | 135.1003 | 14.8265 | 60.0286 | 15.0001
135.1532 | 14.8479 | 60.0021 | 15.0001 | 135.1532 | 0.22656 | 59.9914 | 0 | 135.1417 | 14.8169 | 60.0014 | 15.0001 | 135.1537 | 0.2073 | 59.9859 | 0 | 135.1086 | 14.8265 | 60.0286 | 15.0001
135.1615 | 14.8479 | 60.0021 | 15.0001 | 135.1615 | 0.22656 | 59.9915 | 0 | 135.15 | 14.8169 | 60.0013 | 15.0001 | 135.162 | 0.2073 | 59.9858 | 0 | 135.117 | 14.8263 | 60.0285 | 15.0001
135.1699 | 14.8479 | 60.0021 | 15.0001 | 135.1699 | 0.22689 | 59.9916 | 0 | 135.1584 | 14.8169 | 60.0013 | 15.0001 | 135.1703 | 0.2073 | 59.9858 | 0 | 135.1253 | 14.8263 | 60.0285 | 15.0001
135.1782 | 14.8479 | 60.0021 | 15.0001 | 135.1782 | 0.22689 | 59.9916 | 0 | 135.1667 | 14.8169 | 60.0013 | 15.0001 | 135.1787 | 0.2073 | 59.9858 | 0 | 135.1336 | 14.8263 | 60.0285 | 15.0001
135.1865 | 14.8479 | 60.0021 | 15.0001 | 135.1865 | 0.22689 | 59.9917 | 0 | 135.175 | 14.8175 | 60.0012 | 15.0001 | 135.187 | 0.2073 | 59.9857 | 0 | 135.1419 | 14.8263 | 60.0284 | 15.0001
135.1949 | 14.8479 | 60.0021 | 15.0001 | 135.1949 | 0.22689 | 59.9917 | 0 | 135.1834 | 14.8175 | 60.0012 | 15.0001 | 135.1953 | 0.20762 | 59.9857 | 0 | 135.1503 | 14.8242 | 60.0284 | 15.0001
135.2032 | 14.8479 | 60.0022 | 15.0001 | 135.2032 | 0.22711 | 59.9918 | 0 | 135.1917 | 14.8175 | 60.0011 | 15.0001 | 135.2037 | 0.20762 | 59.9857 | 0 | 135.1586 | 14.8242 | 60.0284 | 15.0001
135.2115 | 14.8479 | 60.0022 | 15.0001 | 135.2115 | 0.22711 | 59.9919 | 0 | 135.2 | 14.8175 | 60.0011 | 15.0001 | 135.212 | 0.20771 | 59.9856 | 0 | 135.1669 | 14.8122 | 60.0283 | 15.0001
135.2199 | 14.8479 | 60.0022 | 15.0001 | 135.2199 | 0.22711 | 59.9919 | 0 | 135.2084 | 14.8141 | 60.0011 | 15.0001 | 135.2203 | 0.20771 | 59.9856 | 0 | 135.1753 | 14.8122 | 60.0283 | 15.0001
135.2282 | 14.8479 | 60.0022 | 15.0001 | 135.2282 | 0.22711 | 59.992 | 0 | 135.2167 | 14.8141 | 60.001 | 15.0001 | 135.2287 | 0.20783 | 59.9856 | 0 | 135.1836 | 14.8122 | 60.0283 | 15.0001
135.2365 | 14.8479 | 60.0022 | 15.0001 | 135.2365 | 0.22711 | 59.992 | 0 | 135.225 | 14.8152 | 60.001 | 15.0001 | 135.237 | 0.20783 | 59.9855 | 0 | 135.1919 | 14.8122 | 60.0282 | 15.0001
135.2449 | 14.8479 | 60.0022 | 15.0001 | 135.2449 | 0.22711 | 59.9921 | 0 | 135.2334 | 14.8152 | 60.001 | 15.0001 | 135.2453 | 0.20783 | 59.9855 | 0 | 135.2003 | 14.8122 | 60.0282 | 15.0001
135.2532 | 14.8479 | 60.0023 | 15.0001 | 135.2532 | 0.22711 | 59.9921 | 0 | 135.2417 | 14.8151 | 60.001 | 15.0001 | 135.2537 | 0.20783 | 59.9855 | 0 | 135.2086 | 14.8122 | 60.0282 | 15.0001
135.2615 | 14.8479 | 60.0023 | 15.0001 | 135.2615 | 0.22711 | 59.9922 | 0 | 135.25 | 14.8151 | 60.001 | 15.0001 | 135.262 | 0.20824 | 59.9854 | 0 | 135.2169 | 14.8122 | 60.0282 | 15.0001
135.2699 | 14.8479 | 60.0023 | 15.0001 | 135.2699 | 0.22711 | 59.9923 | 0 | 135.2584 | 14.8164 | 60.001 | 15.0001 | 135.2703 | 0.20824 | 59.9854 | 0 | 135.2252 | 14.8122 | 60.0281 | 15.0001
135.2782 | 14.8479 | 60.0023 | 15.0001 | 135.2782 | 0.22711 | 59.9923 | 0 | 135.2667 | 14.8164 | 60.001 | 15.0001 | 135.2787 | 0.20824 | 59.9854 | 0 | 135.2336 | 14.8113 | 60.0281 | 15.0001
135.2865 | 14.8479 | 60.0023 | 15.0001 | 135.2866 | 0.22711 | 59.9924 | 0 | 135.275 | 14.8164 | 60.0009 | 15.0001 | 135.287 | 0.20824 | 59.9853 | 0 | 135.2419 | 14.8113 | 60.0281 | 15.0001
135.2949 | 14.8488 | 60.0023 | 15.0001 | 135.2949 | 0.22711 | 59.9924 | 0 | 135.2834 | 14.8164 | 60.0009 | 15.0001 | 135.2953 | 0.20847 | 59.9853 | 0 | 135.2502 | 14.8113 | 60.028 | 15.0001
135.3032 | 14.8488 | 60.0024 | 15.0001 | 135.3032 | 0.22711 | 59.9925 | 0 | 135.2917 | 14.8151 | 60.0009 | 15.0001 | 135.3037 | 0.20847 | 59.9853 | 0 | 135.2586 | 14.8113 | 60.028 | 15.0001
135.3115 | 14.8488 | 60.0024 | 15.0001 | 135.3116 | 0.22711 | 59.9926 | 0 | 135.3 | 14.8151 | 60.0009 | 15.0001 | 135.312 | 0.20847 | 59.9852 | 0 | 135.2669 | 14.8113 | 60.028 | 15.0001
135.3199 | 14.8488 | 60.0024 | 15.0001 | 135.3199 | 0.22711 | 59.9926 | 0 | 135.3083 | 14.8196 | 60.0009 | 15.0001 | 135.3204 | 0.20847 | 59.9852 | 0 | 135.2752 | 14.8113 | 60.0279 | 15.0001
135.3282 | 14.8488 | 60.0024 | 15.0001 | 135.3282 | 0.22711 | 59.9927 | 0 | 135.3167 | 14.8196 | 60.0009 | 15.0001 | 135.3287 | 0.20847 | 59.9852 | 0 | 135.2835 | 14.8113 | 60.0279 | 15.0001
135.3365 | 14.8488 | 60.0024 | 15.0001 | 135.3366 | 0.22711 | 59.9927 | 0 | 135.325 | 14.8196 | 60.0009 | 15.0001 | 135.337 | 0.20847 | 59.9851 | 0 | 135.2919 | 14.8113 | 60.0279 | 15.0001
135.3449 | 14.8488 | 60.0024 | 15.0001 | 135.3449 | 0.22711 | 59.9928 | 0 | 135.3333 | 14.8196 | 60.0009 | 15.0001 | 135.3454 | 0.20847 | 59.9851 | 0 | 135.3002 | 14.8113 | 60.0278 | 15.0001
135.3532 | 14.8488 | 60.0025 | 15.0001 | 135.3532 | 0.22736 | 59.9928 | 0 | 135.3417 | 14.8233 | 60.0009 | 15.0001 | 135.3537 | 0.20847 | 59.9851 | 0 | 135.3085 | 14.8113 | 60.0278 | 15.0001
135.3615 | 14.8485 | 60.0025 | 15.0001 | 135.3616 | 0.22736 | 59.9929 | 0 | 135.35 | 14.8233 | 60.0009 | 15.0001 | 135.362 | 0.20924 | 59.985 | 0 | 135.3169 | 14.8093 | 60.0278 | 15.0001
135.3699 | 14.8485 | 60.0025 | 15.0001 | 135.3699 | 0.22736 | 59.993 | 0 | 135.3583 | 14.8233 | 60.0009 | 15.0001 | 135.3704 | 0.20924 | 59.985 | 0 | 135.3252 | 14.8093 | 60.0277 | 15.0001
135.3782 | 14.8485 | 60.0025 | 15.0001 | 135.3782 | 0.22736 | 59.993 | 0 | 135.3667 | 14.8233 | 60.0009 | 15.0001 | 135.3787 | 0.20924 | 59.985 | 0 | 135.3335 | 14.8093 | 60.0277 | 15.0001
135.3865 | 14.8485 | 60.0025 | 15.0001 | 135.3866 | 0.22736 | 59.9931 | 0 | 135.375 | 14.8233 | 60.0008 | 15.0001 | 135.387 | 0.20924 | 59.985 | 0 | 135.3419 | 14.8093 | 60.0277 | 15.0001
135.3949 | 14.8508 | 60.0025 | 15.0001 | 135.3949 | 0.22736 | 59.9931 | 0 | 135.3833 | 14.8233 | 60.0008 | 15.0001 | 135.3954 | 0.20924 | 59.9849 | 0 | 135.3502 | 14.8093 | 60.0276 | 15.0001
135.4032 | 14.8508 | 60.0026 | 15.0001 | 135.4032 | 0.22736 | 59.9932 | 0 | 135.3917 | 14.8184 | 60.0008 | 15.0001 | 135.4037 | 0.20924 | 59.9849 | 0 | 135.3585 | 14.8093 | 60.0276 | 15.0001
135.4115 | 14.8508 | 60.0026 | 15.0001 | 135.4116 | 0.22736 | 59.9933 | 0 | 135.4 | 14.8184 | 60.0008 | 15.0001 | 135.412 | 0.20924 | 59.9849 | 0 | 135.3668 | 14.8093 | 60.0276 | 15.0001
135.4199 | 14.8508 | 60.0026 | 15.0001 | 135.4199 | 0.22736 | 59.9933 | 0 | 135.4083 | 14.8199 | 60.0008 | 15.0001 | 135.4204 | 0.20924 | 59.9849 | 0 | 135.3752 | 14.8093 | 60.0275 | 15.0001
135.4282 | 14.8508 | 60.0026 | 15.0001 | 135.4282 | 0.22736 | 59.9934 | 0 | 135.4167 | 14.8199 | 60.0008 | 15.0001 | 135.4287 | 0.20924 | 59.9848 | 0 | 135.3835 | 14.812 | 60.0275 | 15.0001
135.4365 | 14.8508 | 60.0026 | 15.0001 | 135.4366 | 0.22736 | 59.9934 | 0 | 135.425 | 14.8199 | 60.0008 | 15.0001 | 135.437 | 0.20924 | 59.9848 | 0 | 135.3918 | 14.812 | 60.0275 | 15.0001
135.4449 | 14.8508 | 60.0026 | 15.0001 | 135.4449 | 0.22736 | 59.9935 | 0 | 135.4333 | 14.8199 | 60.0008 | 15.0001 | 135.4454 | 0.20979 | 59.9848 | 0 | 135.4002 | 14.8097 | 60.0274 | 15.0001
135.4532 | 14.8508 | 60.0027 | 15.0001 | 135.4532 | 0.22736 | 59.9935 | 0 | 135.4417 | 14.8177 | 60.0008 | 15.0001 | 135.4537 | 0.20979 | 59.9848 | 0 | 135.4085 | 14.8097 | 60.0274 | 15.0001
135.4615 | 14.8508 | 60.0027 | 15.0001 | 135.4616 | 0.22736 | 59.9936 | 0 | 135.45 | 14.8177 | 60.0008 | 15.0001 | 135.462 | 0.20979 | 59.9847 | 0 | 135.4168 | 14.8097 | 60.0274 | 15.0001
135.4699 | 14.8508 | 60.0027 | 15.0001 | 135.4699 | 0.22736 | 59.9937 | 0 | 135.4583 | 14.8177 | 60.0008 | 15.0001 | 135.4704 | 0.20979 | 59.9847 | 0 | 135.4251 | 14.8097 | 60.0273 | 15.0001
135.4782 | 14.8508 | 60.0027 | 15.0001 | 135.4782 | 0.22736 | 59.9937 | 0 | 135.4667 | 14.8177 | 60.0008 | 15.0001 | 135.4787 | 0.2098 | 59.9847 | 0 | 135.4335 | 14.8097 | 60.0273 | 15.0001
135.4865 | 14.8508 | 60.0027 | 15.0001 | 135.4866 | 0.22736 | 59.9938 | 0 | 135.475 | 14.8177 | 60.0007 | 15.0001 | 135.4871 | 0.2098 | 59.9847 | 0 | 135.4418 | 14.8097 | 60.0273 | 15.0001
135.4949 | 14.8508 | 60.0027 | 15.0001 | 135.4949 | 0.22736 | 59.9938 | 0 | 135.4833 | 14.8177 | 60.0007 | 15.0001 | 135.4954 | 0.2098 | 59.9846 | 0 | 135.4501 | 14.8097 | 60.0272 | 15.0001
135.5032 | 14.8508 | 60.0028 | 15.0001 | 135.5032 | 0.22736 | 59.9939 | 0 | 135.4917 | 14.8177 | 60.0007 | 15.0001 | 135.5037 | 0.2098 | 59.9846 | 0 | 135.4585 | 14.8097 | 60.0272 | 15.0001
135.5115 | 14.8508 | 60.0028 | 15.0001 | 135.5116 | 0.22736 | 59.994 | 0 | 135.5 | 14.8177 | 60.0007 | 15.0001 | 135.5121 | 0.21063 | 59.9846 | 0 | 135.4668 | 14.8099 | 60.0272 | 15.0001
135.5199 | 14.8508 | 60.0028 | 15.0001 | 135.5199 | 0.22736 | 59.994 | 0 | 135.5083 | 14.8177 | 60.0007 | 15.0001 | 135.5204 | 0.21063 | 59.9846 | 0 | 135.4751 | 14.8099 | 60.0271 | 15.0001
135.5282 | 14.8492 | 60.0028 | 15.0001 | 135.5282 | 0.22736 | 59.9941 | 0 | 135.5167 | 14.8177 | 60.0007 | 15.0001 | 135.5287 | 0.21063 | 59.9845 | 0 | 135.4835 | 14.8099 | 60.0271 | 15.0001
135.5365 | 14.8492 | 60.0028 | 15.0001 | 135.5366 | 0.22736 | 59.9941 | 0 | 135.525 | 14.8177 | 60.0007 | 15.0001 | 135.5371 | 0.21063 | 59.9845 | 0 | 135.4918 | 14.8099 | 60.0271 | 15.0001
135.5449 | 14.848 | 60.0028 | 15.0001 | 135.5449 | 0.22736 | 59.9942 | 0 | 135.5333 | 14.8177 | 60.0007 | 15.0001 | 135.5454 | 0.21063 | 59.9845 | 0 | 135.5001 | 14.8099 | 60.027 | 15.0001
135.5532 | 14.848 | 60.0029 | 15.0001 | 135.5532 | 0.22736 | 59.9942 | 0 | 135.5417 | 14.8177 | 60.0007 | 15.0001 | 135.5537 | 0.21063 | 59.9845 | 0 | 135.5084 | 14.8099 | 60.027 | 15.0001
135.5615 | 14.8501 | 60.0029 | 15.0001 | 135.5616 | 0.22736 | 59.9943 | 0 | 135.55 | 14.8177 | 60.0007 | 15.0001 | 135.5621 | 0.21063 | 59.9844 | 0 | 135.5168 | 14.8099 | 60.027 | 15.0001
135.5699 | 14.8501 | 60.0029 | 15.0001 | 135.5699 | 0.22736 | 59.9944 | 0 | 135.5583 | 14.8177 | 60.0007 | 15.0001 | 135.5704 | 0.21063 | 59.9844 | 0 | 135.5251 | 14.8099 | 60.0269 | 15.0001
135.5782 | 14.8501 | 60.0029 | 15.0001 | 135.5783 | 0.22736 | 59.9944 | 0 | 135.5667 | 14.8177 | 60.0007 | 15.0001 | 135.5787 | 0.21081 | 59.9844 | 0 | 135.5334 | 14.8099 | 60.0269 | 15.0001
135.5865 | 14.8501 | 60.0029 | 15.0001 | 135.5866 | 0.22736 | 59.9945 | 0 | 135.575 | 14.8177 | 60.0006 | 15.0001 | 135.5871 | 0.21081 | 59.9844 | 0 | 135.5418 | 14.8099 | 60.0269 | 15.0001
135.5949 | 14.8501 | 60.0029 | 15.0001 | 135.5949 | 0.22736 | 59.9945 | 0 | 135.5833 | 14.8177 | 60.0006 | 15.0001 | 135.5954 | 0.18211 | 59.9843 | 0 | 135.5501 | 14.8114 | 60.0268 | 15.0001
135.6032 | 14.8501 | 60.003 | 15.0001 | 135.6033 | 0.22736 | 59.9946 | 0 | 135.5917 | 14.8177 | 60.0006 | 15.0001 | 135.6037 | 0.18211 | 59.9843 | 0 | 135.5584 | 14.8114 | 60.0268 | 15.0001
135.6115 | 14.8501 | 60.003 | 15.0001 | 135.6116 | 0.22736 | 59.9947 | 0 | 135.6 | 14.8177 | 60.0006 | 15.0001 | 135.6121 | 0.18211 | 59.9843 | 0 | 135.5667 | 14.8134 | 60.0268 | 15.0001
135.6199 | 14.8501 | 60.003 | 15.0001 | 135.6199 | 0.22736 | 59.9947 | 0 | 135.6083 | 14.8177 | 60.0006 | 15.0001 | 135.6204 | 0.18211 | 59.9843 | 0 | 135.5751 | 14.8134 | 60.0267 | 15.0001
135.6282 | 14.8501 | 60.003 | 15.0001 | 135.6283 | 0.22736 | 59.9948 | 0 | 135.6167 | 14.8177 | 60.0006 | 15.0001 | 135.6287 | 0.18211 | 59.9842 | 0 | 135.5834 | 14.8096 | 60.0267 | 15.0001
135.6365 | 14.8501 | 60.0031 | 15.0001 | 135.6366 | 0.22736 | 59.9948 | 0 | 135.625 | 14.8177 | 60.0006 | 15.0001 | 135.6371 | 0.18211 | 59.9842 | 0 | 135.5917 | 14.8096 | 60.0267 | 15.0001
135.6449 | 14.8501 | 60.0031 | 15.0001 | 135.6449 | 0.22736 | 59.9949 | 0 | 135.6333 | 14.8177 | 60.0006 | 15.0001 | 135.6454 | 0.18272 | 59.9842 | 0 | 135.6001 | 14.8096 | 60.0266 | 15.0001
135.6532 | 14.8501 | 60.0032 | 15.0001 | 135.6533 | 0.22736 | 59.9949 | 0 | 135.6417 | 14.8177 | 60.0006 | 15.0001 | 135.6538 | 0.18272 | 59.9842 | 0 | 135.6084 | 14.8096 | 60.0266 | 15.0001
135.6615 | 14.8501 | 60.0032 | 15.0001 | 135.6616 | 0.22736 | 59.995 | 0 | 135.65 | 14.8177 | 60.0006 | 15.0001 | 135.6621 | 0.18292 | 59.9841 | 0 | 135.6167 | 14.8069 | 60.0266 | 15.0001
135.6699 | 14.8501 | 60.0033 | 15.0001 | 135.6699 | 0.22736 | 59.9951 | 0 | 135.6583 | 14.8177 | 60.0006 | 15.0001 | 135.6704 | 0.18292 | 59.9841 | 0 | 135.6251 | 14.8069 | 60.0265 | 15.0001
135.6782 | 14.8501 | 60.0033 | 15.0001 | 135.6783 | 0.22736 | 59.9951 | 0 | 135.6667 | 14.8177 | 60.0006 | 15.0001 | 135.6788 | 0.18292 | 59.9841 | 0 | 135.6334 | 14.8069 | 60.0265 | 15.0001
135.6865 | 14.8501 | 60.0034 | 15.0001 | 135.6866 | 0.22736 | 59.9952 | 0 | 135.675 | 14.8177 | 60.0005 | 15.0001 | 135.6871 | 0.18292 | 59.9841 | 0 | 135.6417 | 14.8069 | 60.0265 | 15.0001
135.6949 | 14.851 | 60.0034 | 15.0001 | 135.6949 | 0.22736 | 59.9952 | 0 | 135.6833 | 14.8177 | 60.0005 | 15.0001 | 135.6954 | 0.18292 | 59.984 | 0 | 135.65 | 14.8058 | 60.0264 | 15.0001
135.7032 | 14.851 | 60.0035 | 15.0001 | 135.7033 | 0.22725 | 59.9953 | 0 | 135.6917 | 14.8177 | 60.0005 | 15.0001 | 135.7038 | 0.18292 | 59.984 | 0 | 135.6584 | 14.8058 | 60.0264 | 15.0001
135.7115 | 14.851 | 60.0035 | 15.0001 | 135.7116 | 0.22725 | 59.9954 | 0 | 135.7 | 14.8177 | 60.0005 | 15.0001 | 135.7121 | 0.18313 | 59.984 | 0 | 135.6667 | 14.8058 | 60.0264 | 15.0001
135.7199 | 14.851 | 60.0036 | 15.0001 | 135.7199 | 0.22725 | 59.9954 | 0 | 135.7083 | 14.8177 | 60.0005 | 15.0001 | 135.7204 | 0.18313 | 59.984 | 0 | 135.675 | 14.8058 | 60.0263 | 15.0001
135.7282 | 14.851 | 60.0036 | 15.0001 | 135.7283 | 0.22725 | 59.9955 | 0 | 135.7167 | 14.8177 | 60.0005 | 15.0001 | 135.7288 | 0.18391 | 59.9839 | 0 | 135.6834 | 14.8076 | 60.0263 | 15.0001
135.7365 | 14.851 | 60.0037 | 15.0001 | 135.7366 | 0.22694 | 59.9955 | 0 | 135.725 | 14.8177 | 60.0005 | 15.0001 | 135.7371 | 0.18391 | 59.9839 | 0 | 135.6917 | 14.8076 | 60.0263 | 15.0001
135.7449 | 14.8499 | 60.0037 | 15.0001 | 135.7449 | 0.22694 | 59.9956 | 0 | 135.7333 | 14.8177 | 60.0005 | 15.0001 | 135.7454 | 0.18391 | 59.9839 | 0 | 135.7 | 14.8076 | 60.0262 | 15.0001
135.7532 | 14.8499 | 60.0038 | 15.0001 | 135.7533 | 0.22694 | 59.9956 | 0 | 135.7417 | 14.8177 | 60.0005 | 15.0001 | 135.7538 | 0.18391 | 59.9839 | 0 | 135.7083 | 14.8076 | 60.0262 | 15.0001
135.7616 | 14.8501 | 60.0038 | 15.0001 | 135.7616 | 0.22694 | 59.9957 | 0 | 135.75 | 14.8177 | 60.0005 | 15.0001 | 135.7621 | 0.18397 | 59.9838 | 0 | 135.7167 | 14.8076 | 60.0262 | 15.0001
135.7699 | 14.8501 | 60.0039 | 15.0001 | 135.7699 | 0.22694 | 59.9958 | 0 | 135.7583 | 14.8177 | 60.0005 | 15.0001 | 135.7704 | 0.18397 | 59.9838 | 0 | 135.725 | 14.8076 | 60.0261 | 15.0001
135.7782 | 14.8501 | 60.0039 | 15.0001 | 135.7783 | 0.22694 | 59.9958 | 0 | 135.7667 | 14.8177 | 60.0005 | 15.0001 | 135.7788 | 0.18411 | 59.9838 | 0 | 135.7333 | 14.8409 | 60.0261 | 15.0001
135.7866 | 14.8501 | 60.004 | 15.0001 | 135.7866 | 0.22694 | 59.9959 | 0 | 135.775 | 14.8177 | 60.0004 | 15.0001 | 135.7871 | 0.18411 | 59.9838 | 0 | 135.7417 | 14.8409 | 60.0261 | 15.0001
135.7949 | 14.8501 | 60.004 | 15.0001 | 135.7949 | 0.22694 | 59.9959 | 0 | 135.7833 | 14.8177 | 60.0004 | 15.0001 | 135.7955 | 0.18466 | 59.9837 | 0 | 135.75 | 14.8418 | 60.026 | 15.0001
135.8032 | 14.8501 | 60.0041 | 15.0001 | 135.8033 | 0.2269 | 59.996 | 0 | 135.7917 | 14.8177 | 60.0004 | 15.0001 | 135.8038 | 0.18466 | 59.9837 | 0 | 135.7583 | 14.8418 | 60.026 | 15.0001
135.8116 | 14.8501 | 60.0041 | 15.0001 | 135.8116 | 0.2269 | 59.9961 | 0 | 135.8 | 14.8177 | 60.0004 | 15.0001 | 135.8121 | 0.1848 | 59.9837 | 0 | 135.7667 | 14.8418 | 60.026 | 15.0001
135.8199 | 14.8501 | 60.0042 | 15.0001 | 135.8199 | 0.2269 | 59.9961 | 0 | 135.8083 | 14.8177 | 60.0004 | 15.0001 | 135.8205 | 0.1848 | 59.9837 | 0 | 135.775 | 14.8418 | 60.0259 | 15.0001
135.8282 | 14.8501 | 60.0042 | 15.0001 | 135.8283 | 0.2269 | 59.9962 | 0 | 135.8167 | 14.8177 | 60.0004 | 15.0001 | 135.8288 | 0.1848 | 59.9836 | 0 | 135.7833 | 14.8418 | 60.0259 | 15.0001
135.8366 | 14.8501 | 60.0043 | 15.0001 | 135.8366 | 0.2269 | 59.9962 | 0 | 135.825 | 14.8177 | 60.0004 | 15.0001 | 135.8371 | 0.1848 | 59.9836 | 0 | 135.7916 | 14.8418 | 60.0259 | 15.0001
135.8449 | 14.8484 | 60.0043 | 15.0001 | 135.8449 | 0.2269 | 59.9963 | 0 | 135.8333 | 14.8177 | 60.0004 | 15.0001 | 135.8455 | 0.18563 | 59.9836 | 0 | 135.8 | 14.8418 | 60.0258 | 15.0001
135.8532 | 14.8484 | 60.0044 | 15.0001 | 135.8533 | 0.22667 | 59.9963 | 0 | 135.8417 | 14.8146 | 60.0004 | 15.0001 | 135.8538 | 0.18563 | 59.9836 | 0 | 135.8083 | 14.8418 | 60.0258 | 15.0001
135.8616 | 14.8484 | 60.0044 | 15.0001 | 135.8616 | 0.22667 | 59.9964 | 0 | 135.85 | 14.8146 | 60.0004 | 15.0001 | 135.8621 | 0.18563 | 59.9835 | 0 | 135.8166 | 14.8417 | 60.0258 | 15.0001
135.8699 | 14.8484 | 60.0045 | 15.0001 | 135.8699 | 0.22667 | 59.9965 | 0 | 135.8583 | 14.8146 | 60.0004 | 15.0001 | 135.8705 | 0.18563 | 59.9835 | 0 | 135.825 | 14.8417 | 60.0257 | 15.0001
135.8782 | 14.8485 | 60.0045 | 15.0001 | 135.8783 | 0.22667 | 59.9965 | 0 | 135.8667 | 14.8146 | 60.0004 | 15.0001 | 135.8788 | 0.18573 | 59.9835 | 0 | 135.8333 | 14.8424 | 60.0257 | 15.0001
135.8866 | 14.8485 | 60.0046 | 15.0001 | 135.8866 | 0.22652 | 59.9966 | 0 | 135.875 | 14.8146 | 60.0003 | 15.0001 | 135.8871 | 0.18573 | 59.9835 | 0 | 135.8416 | 14.8424 | 60.0257 | 15.0001
135.8949 | 14.8481 | 60.0046 | 15.0001 | 135.895 | 0.22652 | 59.9966 | 0 | 135.8833 | 14.8146 | 60.0003 | 15.0001 | 135.8955 | 0.18573 | 59.9834 | 0 | 135.8499 | 14.8424 | 60.0256 | 15.0001
135.9032 | 14.8481 | 60.0047 | 15.0001 | 135.9033 | 0.22652 | 59.9967 | 0 | 135.8917 | 14.8146 | 60.0003 | 15.0001 | 135.9038 | 0.18573 | 59.9834 | 0 | 135.8583 | 14.8424 | 60.0256 | 15.0001
135.9116 | 14.8481 | 60.0047 | 15.0001 | 135.9116 | 0.22652 | 59.9968 | 0 | 135.9 | 14.8146 | 60.0003 | 15.0001 | 135.9121 | 0.1863 | 59.9834 | 0 | 135.8666 | 14.8404 | 60.0256 | 15.0001
135.9199 | 14.8481 | 60.0048 | 15.0001 | 135.92 | 0.22613 | 59.9968 | 0 | 135.9083 | 14.8146 | 60.0003 | 15.0001 | 135.9205 | 0.1863 | 59.9834 | 0 | 135.8749 | 14.8404 | 60.0255 | 15.0001
135.9282 | 14.8481 | 60.0048 | 15.0001 | 135.9283 | 0.22613 | 59.9969 | 0 | 135.9167 | 14.8146 | 60.0003 | 15.0001 | 135.9288 | 0.18644 | 59.9833 | 0 | 135.8833 | 14.8404 | 60.0255 | 15.0001
135.9366 | 14.8481 | 60.0049 | 15.0001 | 135.9366 | 0.22613 | 59.9969 | 0 | 135.925 | 14.8139 | 60.0003 | 15.0001 | 135.9371 | 0.18644 | 59.9833 | 0 | 135.8916 | 14.8404 | 60.0255 | 15.0001
135.9449 | 14.849 | 60.0049 | 15.0001 | 135.945 | 0.22613 | 59.997 | 0 | 135.9333 | 14.8139 | 60.0003 | 15.0001 | 135.9455 | 0.18644 | 59.9833 | 0 | 135.8999 | 14.84 | 60.0254 | 15.0001
135.9532 | 14.849 | 60.005 | 15.0001 | 135.9533 | 0.22613 | 59.997 | 0 | 135.9417 | 14.8159 | 60.0003 | 15.0001 | 135.9538 | 0.18644 | 59.9833 | 0 | 135.9083 | 14.84 | 60.0254 | 15.0001
135.9616 | 14.849 | 60.005 | 15.0001 | 135.9616 | 0.22613 | 59.997 | 0 | 135.95 | 14.8159 | 60.0003 | 15.0001 | 135.9622 | 0.18724 | 59.9832 | 0 | 135.9166 | 14.839 | 60.0254 | 15.0001
135.9699 | 14.849 | 60.0051 | 15.0001 | 135.97 | 0.22613 | 59.9971 | 0 | 135.9583 | 14.8159 | 60.0003 | 15.0001 | 135.9705 | 0.18724 | 59.9832 | 0 | 135.9249 | 14.839 | 60.0253 | 15.0001
135.9782 | 14.849 | 60.0051 | 15.0001 | 135.9783 | 0.22613 | 59.9971 | 0 | 135.9667 | 14.8159 | 60.0003 | 15.0001 | 135.9788 | 0.18724 | 59.9832 | 0 | 135.9332 | 14.839 | 60.0253 | 15.0001
135.9866 | 14.849 | 60.0052 | 15.0001 | 135.9866 | 0.22613 | 59.9971 | 0 | 135.975 | 14.8159 | 60.0002 | 15.0001 | 135.9872 | 0.18724 | 59.9832 | 0 | 135.9416 | 14.839 | 60.0253 | 15.0001
135.9949 | 14.8494 | 60.0052 | 15.0001 | 135.995 | 0.22613 | 59.9971 | 0 | 135.9834 | 14.8159 | 60.0002 | 15.0001 | 135.9955 | 0.18732 | 59.9831 | 0 | 135.9499 | 14.8394 | 60.0252 | 15.0001
136.0032 | 14.8494 | 60.0053 | 15.0001 | 136.0033 | 0.2262 | 59.9972 | 0 | 135.9917 | 14.8159 | 60.0002 | 15.0001 | 136.0038 | 0.18732 | 59.9831 | 0 | 135.9582 | 14.8394 | 60.0252 | 15.0001
136.0116 | 14.8494 | 60.0053 | 15.0001 | 136.0116 | 0.2262 | 59.9972 | 0 | 136 | 14.8159 | 60.0002 | 15.0001 | 136.0122 | 0.18742 | 59.9831 | 0 | 135.9666 | 14.8409 | 60.0252 | 15.0001
136.0199 | 14.8494 | 60.0054 | 15.0001 | 136.02 | 0.2262 | 59.9972 | 0 | 136.0084 | 14.8159 | 60.0002 | 15.0001 | 136.0205 | 0.18742 | 59.9831 | 0 | 135.9749 | 14.8409 | 60.0251 | 15.0001
136.0282 | 14.8494 | 60.0054 | 15.0001 | 136.0283 | 0.2262 | 59.9972 | 0 | 136.0167 | 14.8159 | 60.0002 | 15.0001 | 136.0288 | 0.18779 | 59.983 | 0 | 135.9832 | 14.8409 | 60.0251 | 15.0001
136.0365 | 14.8494 | 60.0055 | 15.0001 | 136.0366 | 0.2262 | 59.9973 | 0 | 136.025 | 14.8159 | 60.0002 | 15.0001 | 136.0372 | 0.18779 | 59.983 | 0 | 135.9915 | 14.8409 | 60.0251 | 15.0001
136.0449 | 14.8494 | 60.0055 | 15.0001 | 136.045 | 0.2262 | 59.9973 | 0 | 136.0334 | 14.8159 | 60.0002 | 15.0001 | 136.0455 | 0.18794 | 59.983 | 0 | 135.9999 | 14.8438 | 60.025 | 15.0001
136.0532 | 14.8494 | 60.0056 | 15.0001 | 136.0533 | 0.22597 | 59.9973 | 0 | 136.0417 | 14.8159 | 60.0002 | 15.0001 | 136.0538 | 0.18794 | 59.983 | 0 | 136.0082 | 14.8438 | 60.025 | 15.0001
136.0615 | 14.8494 | 60.0056 | 15.0001 | 136.0616 | 0.22597 | 59.9973 | 0 | 136.05 | 14.8159 | 60.0002 | 15.0001 | 136.0622 | 0.18794 | 59.9829 | 0 | 136.0165 | 14.8498 | 60.0249 | 15.0001
136.0699 | 14.8494 | 60.0057 | 15.0001 | 136.07 | 0.22564 | 59.9974 | 0 | 136.0584 | 14.8159 | 60.0002 | 15.0001 | 136.0705 | 0.18794 | 59.9829 | 0 | 136.0249 | 14.8498 | 60.0249 | 15.0001
136.0782 | 14.8486 | 60.0057 | 15.0001 | 136.0783 | 0.22564 | 59.9974 | 0 | 136.0667 | 14.8159 | 60.0002 | 15.0001 | 136.0788 | 0.18794 | 59.9829 | 0 | 136.0332 | 14.8486 | 60.0249 | 15.0001
136.0865 | 14.8486 | 60.0058 | 15.0001 | 136.0866 | 0.22556 | 59.9974 | 0 | 136.075 | 14.8159 | 60.0001 | 15.0001 | 136.0872 | 0.18794 | 59.9829 | 0 | 136.0415 | 14.8486 | 60.0248 | 15.0001
136.0949 | 14.8509 | 60.0058 | 15.0001 | 136.095 | 0.22556 | 59.9974 | 0 | 136.0834 | 14.8159 | 60.0001 | 15.0001 | 136.0955 | 0.18794 | 59.9828 | 0 | 136.0499 | 14.8486 | 60.0248 | 15.0001
136.1032 | 14.8509 | 60.0059 | 15.0001 | 136.1033 | 0.22556 | 59.9975 | 0 | 136.0917 | 14.8282 | 60.0001 | 15.0001 | 136.1039 | 0.18794 | 59.9828 | 0 | 136.0582 | 14.8486 | 60.0247 | 15.0001
136.1115 | 14.8509 | 60.0059 | 15.0001 | 136.1116 | 0.22556 | 59.9975 | 0 | 136.1 | 14.8282 | 60.0001 | 15.0001 | 136.1122 | 0.18794 | 59.9828 | 0 | 136.0665 | 14.8486 | 60.0247 | 15.0001
136.1199 | 14.8509 | 60.006 | 15.0001 | 136.12 | 0.22556 | 59.9975 | 0 | 136.1084 | 14.8282 | 60.0001 | 15.0001 | 136.1205 | 0.18794 | 59.9828 | 0 | 136.0748 | 14.8486 | 60.0246 | 15.0001
136.1282 | 14.8509 | 60.006 | 15.0001 | 136.1283 | 0.22556 | 59.9975 | 0 | 136.1167 | 14.8282 | 60.0001 | 15.0001 | 136.1289 | 0.18794 | 59.9827 | 0 | 136.0832 | 14.8449 | 60.0246 | 15.0001
136.1365 | 14.8509 | 60.0061 | 15.0001 | 136.1366 | 0.22517 | 59.9976 | 0 | 136.125 | 14.8515 | 60.0001 | 15.0001 | 136.1372 | 0.18794 | 59.9827 | 0 | 136.0915 | 14.8449 | 60.0246 | 15.0001
136.1449 | 14.8522 | 60.0061 | 15.0001 | 136.145 | 0.22517 | 59.9976 | 0 | 136.1334 | 14.8515 | 60.0001 | 15.0001 | 136.1455 | 0.1881 | 59.9827 | 0 | 136.0998 | 14.8443 | 60.0245 | 15.0001
136.1532 | 14.8522 | 60.0062 | 15.0001 | 136.1533 | 0.22517 | 59.9976 | 0 | 136.1417 | 14.8515 | 60.0001 | 15.0001 | 136.1539 | 0.1881 | 59.9827 | 0 | 136.1082 | 14.8443 | 60.0245 | 15.0001
136.1615 | 14.8499 | 60.0062 | 15.0001 | 136.1616 | 0.22517 | 59.9976 | 0 | 136.15 | 14.8515 | 60.0001 | 15.0001 | 136.1622 | 0.1881 | 59.9826 | 0 | 136.1165 | 14.8443 | 60.0244 | 15.0001
136.1699 | 14.8499 | 60.0063 | 15.0001 | 136.17 | 0.22517 | 59.9977 | 0 | 136.1584 | 14.8515 | 60.0001 | 15.0001 | 136.1705 | 0.1881 | 59.9826 | 0 | 136.1248 | 14.8443 | 60.0244 | 15.0001
136.1782 | 14.8513 | 60.0063 | 15.0001 | 136.1783 | 0.22517 | 59.9977 | 0 | 136.1667 | 14.8515 | 60.0001 | 15.0001 | 136.1789 | 0.18859 | 59.9826 | 0 | 136.1331 | 14.8443 | 60.0244 | 15.0001
136.1865 | 14.8513 | 60.0064 | 15.0001 | 136.1867 | 0.225 | 59.9977 | 0 | 136.175 | 14.8525 | 60 | 15.0001 | 136.1872 | 0.18859 | 59.9826 | 0 | 136.1415 | 14.8443 | 60.0243 | 15.0001
136.1949 | 14.8513 | 60.0064 | 15.0001 | 136.195 | 0.225 | 59.9977 | 0 | 136.1834 | 14.8525 | 60 | 15.0001 | 136.1955 | 0.1886 | 59.9825 | 0 | 136.1498 | 14.8463 | 60.0243 | 15.0001
136.2032 | 14.8513 | 60.0065 | 15.0001 | 136.2033 | 0.225 | 59.9978 | 0 | 136.1917 | 14.8525 | 60 | 15.0001 | 136.2039 | 0.1886 | 59.9825 | 0 | 136.1581 | 14.8463 | 60.0242 | 15.0001
136.2115 | 14.8529 | 60.0065 | 15.0001 | 136.2117 | 0.225 | 59.9978 | 0 | 136.2 | 14.8525 | 60 | 15.0001 | 136.2122 | 0.1886 | 59.9825 | 0 | 136.1665 | 14.8488 | 60.0242 | 15.0001
136.2198 | 14.8529 | 60.0066 | 15.0001 | 136.22 | 0.225 | 59.9978 | 0 | 136.2084 | 14.8525 | 60 | 15.0001 | 136.2206 | 0.1886 | 59.9825 | 0 | 136.1748 | 14.8488 | 60.0241 | 15.0001
136.2282 | 14.8549 | 60.0066 | 15.0001 | 136.2283 | 0.225 | 59.9978 | 0 | 136.2167 | 14.8525 | 60 | 15.0001 | 136.2289 | 0.1886 | 59.9824 | 0 | 136.1831 | 14.8488 | 60.0241 | 15.0001
136.2365 | 14.8549 | 60.0067 | 15.0001 | 136.2367 | 0.225 | 59.9979 | 0 | 136.225 | 14.8505 | 60 | 15.0001 | 136.2372 | 0.1886 | 59.9824 | 0 | 136.1915 | 14.8488 | 60.0241 | 15.0001
136.2448 | 14.8571 | 60.0067 | 15.0001 | 136.245 | 0.225 | 59.9979 | 0 | 136.2334 | 14.8505 | 59.9999 | 15.0001 | 136.2456 | 0.1886 | 59.9824 | 0 | 136.1998 | 14.849 | 60.024 | 15.0001
136.2532 | 14.8571 | 60.0068 | 15.0001 | 136.2533 | 0.22461 | 59.9979 | 0 | 136.2417 | 14.8505 | 59.9998 | 15.0001 | 136.2539 | 0.1886 | 59.9824 | 0 | 136.2081 | 14.849 | 60.024 | 15.0001
136.2615 | 14.8571 | 60.0068 | 15.0001 | 136.2617 | 0.22461 | 59.9979 | 0 | 136.25 | 14.8505 | 59.9998 | 15.0001 | 136.2622 | 0.1886 | 59.9823 | 0 | 136.2164 | 14.8464 | 60.0239 | 15.0001
136.2698 | 14.8571 | 60.0069 | 15.0001 | 136.27 | 0.22458 | 59.998 | 0 | 136.2584 | 14.8447 | 59.9997 | 15.0001 | 136.2706 | 0.1886 | 59.9823 | 0 | 136.2248 | 14.8464 | 60.0239 | 15.0001
136.2782 | 14.8538 | 60.0069 | 15.0001 | 136.2783 | 0.22458 | 59.998 | 0 | 136.2667 | 14.8447 | 59.9996 | 15.0001 | 136.2789 | 0.18925 | 59.9823 | 0 | 136.2331 | 14.8469 | 60.0239 | 15.0001
136.2865 | 14.8538 | 60.007 | 15.0001 | 136.2867 | 0.22458 | 59.998 | 0 | 136.275 | 14.8447 | 59.9996 | 15.0001 | 136.2872 | 0.18925 | 59.9823 | 0 | 136.2414 | 14.8469 | 60.0238 | 15.0001
136.2948 | 14.8538 | 60.007 | 15.0001 | 136.295 | 0.22458 | 59.998 | 0 | 136.2834 | 14.8447 | 59.9995 | 15.0001 | 136.2956 | 0.18925 | 59.9822 | 0 | 136.2498 | 14.845 | 60.0238 | 15.0001
136.3032 | 14.8538 | 60.0071 | 15.0001 | 136.3033 | 0.22439 | 59.9981 | 0 | 136.2917 | 14.8447 | 59.9994 | 15.0001 | 136.3039 | 0.18925 | 59.9822 | 0 | 136.2581 | 14.845 | 60.0237 | 15.0001
136.3115 | 14.8519 | 60.0071 | 15.0001 | 136.3117 | 0.22439 | 59.9981 | 0 | 136.3 | 14.8447 | 59.9994 | 15.0001 | 136.3122 | 0.18925 | 59.9822 | 0 | 136.2664 | 14.8446 | 60.0237 | 15.0001
136.3198 | 14.8519 | 60.0072 | 15.0001 | 136.32 | 0.22392 | 59.9981 | 0 | 136.3084 | 14.8412 | 59.9993 | 15.0001 | 136.3206 | 0.18925 | 59.9822 | 0 | 136.2748 | 14.8446 | 60.0236 | 15.0001
136.3282 | 14.8496 | 60.0072 | 15.0001 | 136.3283 | 0.22392 | 59.9981 | 0 | 136.3167 | 14.8412 | 59.9992 | 15.0001 | 136.3289 | 0.18925 | 59.9821 | 0 | 136.2831 | 14.8446 | 60.0236 | 15.0001
136.3365 | 14.8496 | 60.0073 | 15.0001 | 136.3367 | 0.22392 | 59.9982 | 0 | 136.325 | 14.8425 | 59.9992 | 15.0001 | 136.3373 | 0.18925 | 59.9821 | 0 | 136.2914 | 14.8446 | 60.0236 | 15.0001
136.3448 | 14.8518 | 60.0073 | 15.0001 | 136.345 | 0.22392 | 59.9982 | 0 | 136.3334 | 14.8425 | 59.9991 | 15.0001 | 136.3456 | 0.18951 | 59.9821 | 0 | 136.2997 | 14.8429 | 60.0235 | 15.0001
136.3532 | 14.8518 | 60.0074 | 15.0001 | 136.3533 | 0.22393 | 59.9982 | 0 | 136.3417 | 14.8419 | 59.999 | 15.0001 | 136.3539 | 0.18951 | 59.9821 | 0 | 136.3081 | 14.8429 | 60.0235 | 15.0001
136.3615 | 14.8518 | 60.0074 | 15.0001 | 136.3617 | 0.22393 | 59.9982 | 0 | 136.35 | 14.8419 | 59.999 | 15.0001 | 136.3623 | 0.18951 | 59.982 | 0 | 136.3164 | 14.8384 | 60.0234 | 15.0001
136.3698 | 14.8518 | 60.0075 | 15.0001 | 136.37 | 0.22393 | 59.9983 | 0 | 136.3584 | 14.8419 | 59.9989 | 15.0001 | 136.3706 | 0.18951 | 59.982 | 0 | 136.3247 | 14.8384 | 60.0234 | 15.0001
136.3782 | 14.8518 | 60.0075 | 15.0001 | 136.3783 | 0.22393 | 59.9983 | 0 | 136.3667 | 14.8419 | 59.9988 | 15.0001 | 136.3789 | 0.18951 | 59.982 | 0 | 136.3331 | 14.8404 | 60.0234 | 15.0001
136.3865 | 14.8518 | 60.0076 | 15.0001 | 136.3867 | 0.22393 | 59.9983 | 0 | 136.375 | 14.8419 | 59.9988 | 15.0001 | 136.3873 | 0.18951 | 59.9819 | 0 | 136.3414 | 14.8404 | 60.0233 | 15.0001
136.3948 | 14.8518 | 60.0076 | 15.0001 | 136.395 | 0.22393 | 59.9983 | 0 | 136.3834 | 14.8419 | 59.9987 | 15.0001 | 136.3956 | 0.18951 | 59.9819 | 0 | 136.3497 | 14.8407 | 60.0233 | 15.0001
136.4032 | 14.8518 | 60.0077 | 15.0001 | 136.4033 | 0.22393 | 59.9984 | 0 | 136.3917 | 14.8423 | 59.9986 | 15.0001 | 136.4039 | 0.18951 | 59.9819 | 0 | 136.358 | 14.8407 | 60.0232 | 15.0001
136.4115 | 14.8518 | 60.0077 | 15.0001 | 136.4117 | 0.22393 | 59.9984 | 0 | 136.4 | 14.8423 | 59.9986 | 15.0001 | 136.4123 | 0.18951 | 59.9818 | 0 | 136.3664 | 14.8281 | 60.0232 | 15.0001
136.4198 | 14.8518 | 60.0078 | 15.0001 | 136.42 | 0.22344 | 59.9984 | 0 | 136.4084 | 14.8452 | 59.9985 | 15.0001 | 136.4206 | 0.18951 | 59.9818 | 0 | 136.3747 | 14.8281 | 60.0231 | 15.0001
136.4282 | 14.8518 | 60.0078 | 15.0001 | 136.4283 | 0.22344 | 59.9984 | 0 | 136.4167 | 14.8452 | 59.9984 | 15.0001 | 136.429 | 0.19006 | 59.9818 | 0 | 136.383 | 14.8261 | 60.0231 | 15.0001
136.4365 | 14.8518 | 60.0079 | 15.0001 | 136.4367 | 0.22344 | 59.9985 | 0 | 136.425 | 14.8452 | 59.9984 | 15.0001 | 136.4373 | 0.19006 | 59.9817 | 0 | 136.3914 | 14.8261 | 60.0231 | 15.0001
136.4448 | 14.8518 | 60.0079 | 15.0001 | 136.445 | 0.22344 | 59.9985 | 0 | 136.4334 | 14.8452 | 59.9983 | 15.0001 | 136.4456 | 0.19006 | 59.9817 | 0 | 136.3997 | 14.8261 | 60.023 | 15.0001
136.4532 | 14.8518 | 60.008 | 15.0001 | 136.4533 | 0.22333 | 59.9985 | 0 | 136.4417 | 14.8452 | 59.9982 | 15.0001 | 136.454 | 0.19006 | 59.9817 | 0 | 136.408 | 14.8261 | 60.023 | 15.0001
136.4615 | 14.8518 | 60.008 | 15.0001 | 136.4617 | 0.22333 | 59.9985 | 0 | 136.45 | 14.8452 | 59.9982 | 15.0001 | 136.4623 | 0.19006 | 59.9816 | 0 | 136.4164 | 14.8209 | 60.0229 | 15.0001
136.4698 | 14.8518 | 60.0081 | 15.0001 | 136.47 | 0.22333 | 59.9986 | 0 | 136.4584 | 14.8445 | 59.9981 | 15.0001 | 136.4706 | 0.19006 | 59.9816 | 0 | 136.4247 | 14.8209 | 60.0229 | 15.0001
136.4781 | 14.8518 | 60.0081 | 15.0001 | 136.4783 | 0.22333 | 59.9986 | 0 | 136.4667 | 14.8445 | 59.998 | 15.0001 | 136.479 | 0.19006 | 59.9816 | 0 | 136.433 | 14.8243 | 60.0229 | 15.0001
136.4865 | 14.8518 | 60.0082 | 15.0001 | 136.4867 | 0.22333 | 59.9986 | 0 | 136.475 | 14.8481 | 59.998 | 15.0001 | 136.4873 | 0.19006 | 59.9815 | 0 | 136.4413 | 14.8243 | 60.0228 | 15.0001
136.4948 | 14.8518 | 60.0082 | 15.0001 | 136.495 | 0.22333 | 59.9986 | 0 | 136.4834 | 14.8481 | 59.9979 | 15.0001 | 136.4956 | 0.19006 | 59.9815 | 0 | 136.4497 | 14.8243 | 60.0228 | 15.0001
136.5031 | 14.8518 | 60.0083 | 15.0001 | 136.5034 | 0.22309 | 59.9987 | 0 | 136.4917 | 14.8481 | 59.9978 | 15.0001 | 136.504 | 0.19006 | 59.9815 | 0 | 136.458 | 14.8243 | 60.0227 | 15.0001
136.5115 | 14.8518 | 60.0083 | 15.0001 | 136.5117 | 0.22309 | 59.9987 | 0 | 136.5 | 14.8481 | 59.9978 | 15.0001 | 136.5123 | 0.19006 | 59.9814 | 0 | 136.4663 | 14.8248 | 60.0227 | 15.0001
136.5198 | 14.8518 | 60.0084 | 15.0001 | 136.52 | 0.22309 | 59.9987 | 0 | 136.5084 | 14.8518 | 59.9977 | 15.0001 | 136.5206 | 0.19006 | 59.9814 | 0 | 136.4747 | 14.8248 | 60.0226 | 15.0001
136.5281 | 14.8518 | 60.0084 | 15.0001 | 136.5284 | 0.22309 | 59.9987 | 0 | 136.5167 | 14.8518 | 59.9976 | 15.0001 | 136.529 | 0.19021 | 59.9814 | 0 | 136.483 | 14.8248 | 60.0226 | 15.0001
136.5365 | 14.8518 | 60.0085 | 15.0001 | 136.5367 | 0.22309 | 59.9988 | 0 | 136.525 | 14.8487 | 59.9976 | 15.0001 | 136.5373 | 0.19021 | 59.9813 | 0 | 136.4913 | 14.8248 | 60.0226 | 15.0001
136.5448 | 14.8518 | 60.0085 | 15.0001 | 136.545 | 0.22309 | 59.9988 | 0 | 136.5334 | 14.8487 | 59.9975 | 15.0001 | 136.5457 | 0.19033 | 59.9813 | 0 | 136.4996 | 14.8248 | 60.0225 | 15.0001
136.5531 | 14.8518 | 60.0086 | 15.0001 | 136.5534 | 0.22309 | 59.9988 | 0 | 136.5417 | 14.8487 | 59.9974 | 15.0001 | 136.554 | 0.19033 | 59.9813 | 0 | 136.508 | 14.8248 | 60.0225 | 15.0001
136.5615 | 14.8518 | 60.0086 | 15.0001 | 136.5617 | 0.22309 | 59.9988 | 0 | 136.55 | 14.8487 | 59.9974 | 15.0001 | 136.5623 | 0.19033 | 59.9812 | 0 | 136.5163 | 14.8209 | 60.0224 | 15.0001
136.5698 | 14.8518 | 60.0087 | 15.0001 | 136.57 | 0.22309 | 59.9989 | 0 | 136.5584 | 14.8487 | 59.9973 | 15.0001 | 136.5707 | 0.19033 | 59.9812 | 0 | 136.5246 | 14.8209 | 60.0224 | 15.0001
136.5781 | 14.8518 | 60.0087 | 15.0001 | 136.5784 | 0.22309 | 59.9989 | 0 | 136.5667 | 14.8487 | 59.9972 | 15.0001 | 136.579 | 0.19033 | 59.9812 | 0 | 136.533 | 14.8243 | 60.0224 | 15.0001
136.5865 | 14.8518 | 60.0088 | 15.0001 | 136.5867 | 0.22309 | 59.9989 | 0 | 136.575 | 14.8457 | 59.9972 | 15.0001 | 136.5873 | 0.19033 | 59.9811 | 0 | 136.5413 | 14.8243 | 60.0223 | 15.0001
136.5948 | 14.8518 | 60.0088 | 15.0001 | 136.595 | 0.22309 | 59.9989 | 0 | 136.5834 | 14.8457 | 59.9971 | 15.0001 | 136.5957 | 0.19033 | 59.9811 | 0 | 136.5496 | 14.8235 | 60.0223 | 15.0001
136.6031 | 14.8518 | 60.0089 | 15.0001 | 136.6034 | 0.22309 | 59.999 | 0 | 136.5917 | 14.8457 | 59.997 | 15.0001 | 136.604 | 0.19033 | 59.9811 | 0 | 136.558 | 14.8235 | 60.0222 | 15.0001
136.6115 | 14.8518 | 60.0089 | 15.0001 | 136.6117 | 0.22309 | 59.999 | 0 | 136.6 | 14.8457 | 59.997 | 15.0001 | 136.6123 | 0.19092 | 59.981 | 0 | 136.5663 | 14.8235 | 60.0222 | 15.0001
136.6198 | 14.8518 | 60.009 | 15.0001 | 136.62 | 0.22309 | 59.999 | 0 | 136.6084 | 14.8457 | 59.9969 | 15.0001 | 136.6207 | 0.19092 | 59.981 | 0 | 136.5746 | 14.8235 | 60.0221 | 15.0001
136.6281 | 14.8518 | 60.009 | 15.0001 | 136.6284 | 0.22309 | 59.999 | 0 | 136.6167 | 14.8457 | 59.9968 | 15.0001 | 136.629 | 0.19092 | 59.981 | 0 | 136.5829 | 14.8227 | 60.0221 | 15.0001
136.6365 | 14.8518 | 60.009 | 15.0001 | 136.6367 | 0.22309 | 59.9991 | 0 | 136.625 | 14.8396 | 59.9968 | 15.0001 | 136.6373 | 0.19092 | 59.9809 | 0 | 136.5913 | 14.8227 | 60.0221 | 15.0001
136.6448 | 14.8518 | 60.009 | 15.0001 | 136.645 | 0.22309 | 59.9991 | 0 | 136.6334 | 14.8396 | 59.9967 | 15.0001 | 136.6457 | 0.19092 | 59.9809 | 0 | 136.5996 | 14.8224 | 60.022 | 15.0001
136.6531 | 14.8518 | 60.009 | 15.0001 | 136.6534 | 0.22309 | 59.9991 | 0 | 136.6417 | 14.8396 | 59.9966 | 15.0001 | 136.654 | 0.19092 | 59.9809 | 0 | 136.6079 | 14.8224 | 60.022 | 15.0001
136.6615 | 14.8518 | 60.009 | 15.0001 | 136.6617 | 0.22309 | 59.9991 | 0 | 136.65 | 14.8396 | 59.9966 | 15.0001 | 136.6624 | 0.19105 | 59.9808 | 0 | 136.6163 | 14.8224 | 60.0219 | 15.0001
136.6698 | 14.8518 | 60.009 | 15.0001 | 136.67 | 0.22309 | 59.9992 | 0 | 136.6584 | 14.8396 | 59.9965 | 15.0001 | 136.6707 | 0.19105 | 59.9808 | 0 | 136.6246 | 14.8224 | 60.0219 | 15.0001
136.6781 | 14.8518 | 60.009 | 15.0001 | 136.6784 | 0.22309 | 59.9992 | 0 | 136.6667 | 14.8396 | 59.9964 | 15.0001 | 136.679 | 0.19105 | 59.9808 | 0 | 136.6329 | 14.8236 | 60.0219 | 15.0001
136.6865 | 14.8518 | 60.009 | 15.0001 | 136.6867 | 0.22309 | 59.9992 | 0 | 136.675 | 14.8365 | 59.9964 | 15.0001 | 136.6874 | 0.19105 | 59.9807 | 0 | 136.6412 | 14.8236 | 60.0218 | 15.0001
136.6948 | 14.8518 | 60.009 | 15.0001 | 136.695 | 0.22309 | 59.9992 | 0 | 136.6834 | 14.8365 | 59.9963 | 15.0001 | 136.6957 | 0.19105 | 59.9807 | 0 | 136.6496 | 14.8216 | 60.0218 | 15.0001
136.7031 | 14.8518 | 60.009 | 15.0001 | 136.7034 | 0.22309 | 59.9993 | 0 | 136.6917 | 14.8408 | 59.9962 | 15.0001 | 136.704 | 0.19105 | 59.9807 | 0 | 136.6579 | 14.8216 | 60.0217 | 15.0001
136.7115 | 14.8518 | 60.009 | 15.0001 | 136.7117 | 0.22309 | 59.9993 | 0 | 136.7 | 14.8408 | 59.9962 | 15.0001 | 136.7124 | 0.19105 | 59.9806 | 0 | 136.6662 | 14.8186 | 60.0217 | 15.0001
136.7198 | 14.8518 | 60.009 | 15.0001 | 136.72 | 0.22309 | 59.9993 | 0 | 136.7084 | 14.8408 | 59.9961 | 15.0001 | 136.7207 | 0.19105 | 59.9806 | 0 | 136.6746 | 14.8186 | 60.0216 | 15.0001
136.7281 | 14.8518 | 60.009 | 15.0001 | 136.7284 | 0.22309 | 59.9993 | 0 | 136.7167 | 14.8408 | 59.996 | 15.0001 | 136.729 | 0.19105 | 59.9806 | 0 | 136.6829 | 14.8186 | 60.0216 | 15.0001
136.7365 | 14.8518 | 60.009 | 15.0001 | 136.7367 | 0.22341 | 59.9994 | 0 | 136.725 | 14.8447 | 59.996 | 15.0001 | 136.7374 | 0.19105 | 59.9805 | 0 | 136.6912 | 14.8186 | 60.0216 | 15.0001
136.7448 | 14.8536 | 60.009 | 15.0001 | 136.745 | 0.22341 | 59.9994 | 0 | 136.7334 | 14.8447 | 59.9959 | 15.0001 | 136.7457 | 0.19114 | 59.9805 | 0 | 136.6996 | 14.8174 | 60.0215 | 15.0001
136.7531 | 14.8536 | 60.009 | 15.0001 | 136.7534 | 0.22341 | 59.9994 | 0 | 136.7417 | 14.8455 | 59.9958 | 15.0001 | 136.754 | 0.19114 | 59.9805 | 0 | 136.7079 | 14.8174 | 60.0215 | 15.0001
136.7615 | 14.8536 | 60.009 | 15.0001 | 136.7617 | 0.22341 | 59.9994 | 0 | 136.75 | 14.8455 | 59.9958 | 15.0001 | 136.7624 | 0.19126 | 59.9804 | 0 | 136.7162 | 14.8174 | 60.0214 | 15.0001
136.7698 | 14.8536 | 60.009 | 15.0001 | 136.77 | 0.22347 | 59.9995 | 0 | 136.7584 | 14.8455 | 59.9957 | 15.0001 | 136.7707 | 0.19126 | 59.9804 | 0 | 136.7245 | 14.8174 | 60.0214 | 15.0001
136.7781 | 14.8515 | 60.009 | 15.0001 | 136.7784 | 0.22347 | 59.9995 | 0 | 136.7667 | 14.8455 | 59.9956 | 15.0001 | 136.7791 | 0.19193 | 59.9804 | 0 | 136.7329 | 14.818 | 60.0214 | 15.0001
136.7864 | 14.8515 | 60.009 | 15.0001 | 136.7867 | 0.22347 | 59.9995 | 0 | 136.775 | 14.8455 | 59.9956 | 15.0001 | 136.7874 | 0.19193 | 59.9803 | 0 | 136.7412 | 14.818 | 60.0213 | 15.0001
136.7948 | 14.8515 | 60.009 | 15.0001 | 136.795 | 0.22347 | 59.9995 | 0 | 136.7834 | 14.8455 | 59.9955 | 15.0001 | 136.7957 | 0.19193 | 59.9803 | 0 | 136.7495 | 14.8189 | 60.0213 | 15.0001
136.8031 | 14.8515 | 60.009 | 15.0001 | 136.8034 | 0.22362 | 59.9996 | 0 | 136.7917 | 14.8455 | 59.9954 | 15.0001 | 136.8041 | 0.19193 | 59.9803 | 0 | 136.7579 | 14.8189 | 60.0212 | 15.0001
136.8114 | 14.8515 | 60.009 | 15.0001 | 136.8117 | 0.22362 | 59.9996 | 0 | 136.8 | 14.8455 | 59.9954 | 15.0001 | 136.8124 | 0.19193 | 59.9802 | 0 | 136.7662 | 14.8209 | 60.0212 | 15.0001
136.8198 | 14.8515 | 60.009 | 15.0001 | 136.82 | 0.22362 | 59.9996 | 0 | 136.8084 | 14.8455 | 59.9953 | 15.0001 | 136.8207 | 0.19193 | 59.9802 | 0 | 136.7745 | 14.8209 | 60.0211 | 15.0001
136.8281 | 14.8508 | 60.009 | 15.0001 | 136.8284 | 0.22362 | 59.9996 | 0 | 136.8167 | 14.8455 | 59.9952 | 15.0001 | 136.8291 | 0.19193 | 59.9802 | 0 | 136.7829 | 14.8209 | 60.0211 | 15.0001
136.8364 | 14.8508 | 60.009 | 15.0001 | 136.8367 | 0.22362 | 59.9997 | 0 | 136.825 | 14.8455 | 59.9952 | 15.0001 | 136.8374 | 0.19193 | 59.9801 | 0 | 136.7912 | 14.8209 | 60.0211 | 15.0001
136.8448 | 14.8508 | 60.009 | 15.0001 | 136.845 | 0.22362 | 59.9997 | 0 | 136.8334 | 14.8455 | 59.9951 | 15.0001 | 136.8457 | 0.19193 | 59.9801 | 0 | 136.7995 | 14.8209 | 60.021 | 15.0001
136.8531 | 14.8508 | 60.009 | 15.0001 | 136.8534 | 0.22362 | 59.9997 | 0 | 136.8417 | 14.8491 | 59.995 | 15.0001 | 136.8541 | 0.19193 | 59.9801 | 0 | 136.8078 | 14.8209 | 60.021 | 15.0001
136.8614 | 14.8508 | 60.009 | 15.0001 | 136.8617 | 0.22362 | 59.9997 | 0 | 136.85 | 14.8491 | 59.995 | 15.0001 | 136.8624 | 0.19208 | 59.98 | 0 | 136.8162 | 14.8192 | 60.0209 | 15.0001
136.8698 | 14.8508 | 60.009 | 15.0001 | 136.87 | 0.22362 | 59.9998 | 0 | 136.8584 | 14.851 | 59.9949 | 15.0001 | 136.8707 | 0.19208 | 59.98 | 0 | 136.8245 | 14.8192 | 60.0209 | 15.0001
136.8781 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 136.8784 | 0.22362 | 59.9998 | 0 | 136.8667 | 14.851 | 59.9948 | 15.0001 | 136.8791 | 0.19208 | 59.98 | 0 | 136.8328 | 14.8192 | 60.0209 | 15.0001
136.8864 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 136.8867 | 0.22362 | 59.9998 | 0 | 136.875 | 14.8529 | 59.9948 | 15.0001 | 136.8874 | 0.19208 | 59.9799 | 0 | 136.8412 | 14.8192 | 60.0208 | 15.0001
136.8948 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 136.895 | 0.22362 | 59.9998 | 0 | 136.8834 | 14.8529 | 59.9947 | 15.0001 | 136.8958 | 0.19278 | 59.9799 | 0 | 136.8495 | 14.8192 | 60.0208 | 15.0001
136.9031 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 136.9034 | 0.22362 | 59.9999 | 0 | 136.8917 | 14.8529 | 59.9946 | 15.0001 | 136.9041 | 0.19278 | 59.9799 | 0 | 136.8578 | 14.8192 | 60.0207 | 15.0001
136.9114 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 136.9117 | 0.22362 | 59.9999 | 0 | 136.9 | 14.8529 | 59.9946 | 15.0001 | 136.9124 | 0.19278 | 59.9798 | 0 | 136.8662 | 14.8192 | 60.0207 | 15.0001
136.9198 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 136.92 | 0.22362 | 59.9999 | 0 | 136.9084 | 14.8529 | 59.9945 | 15.0001 | 136.9208 | 0.19278 | 59.9798 | 0 | 136.8745 | 14.8192 | 60.0206 | 15.0001
136.9281 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 136.9284 | 0.22362 | 59.9999 | 0 | 136.9167 | 14.8529 | 59.9944 | 15.0001 | 136.9291 | 0.19278 | 59.9798 | 0 | 136.8828 | 14.8174 | 60.0206 | 15.0001
136.9364 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 136.9367 | 0.22401 | 60 | 0 | 136.925 | 14.8529 | 59.9944 | 15.0001 | 136.9374 | 0.19278 | 59.9797 | 0 | 136.8912 | 14.8174 | 60.0206 | 15.0001
136.9448 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 136.945 | 0.22401 | 60 | 0 | 136.9334 | 14.8529 | 59.9943 | 15.0001 | 136.9458 | 0.19278 | 59.9797 | 0 | 136.8995 | 14.8174 | 60.0205 | 15.0001
136.9531 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 136.9534 | 0.22401 | 60 | 0 | 136.9417 | 14.8529 | 59.9942 | 15.0001 | 136.9541 | 0.19278 | 59.9797 | 0 | 136.9078 | 14.8174 | 60.0205 | 15.0001
136.9614 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 136.9617 | 0.22401 | 60 | 0 | 136.9501 | 14.8529 | 59.9942 | 15.0001 | 136.9624 | 0.19283 | 59.9796 | 0 | 136.9161 | 14.8142 | 60.0204 | 15.0001
136.9698 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 136.97 | 0.22401 | 60 | 0 | 136.9584 | 14.8529 | 59.9941 | 15.0001 | 136.9708 | 0.19283 | 59.9796 | 0 | 136.9245 | 14.8142 | 60.0204 | 15.0001
136.9781 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 136.9784 | 0.22401 | 60 | 0 | 136.9667 | 14.8529 | 59.994 | 15.0001 | 136.9791 | 0.19295 | 59.9796 | 0 | 136.9328 | 14.8161 | 60.0204 | 15.0001
136.9864 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 136.9867 | 0.22404 | 60 | 0 | 136.9751 | 14.8529 | 59.994 | 15.0001 | 136.9875 | 0.19295 | 59.9795 | 0 | 136.9411 | 14.8161 | 60.0203 | 15.0001
136.9948 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 136.995 | 0.22404 | 60 | 0 | 136.9834 | 14.8529 | 59.9939 | 15.0001 | 136.9958 | 0.19295 | 59.9795 | 0 | 136.9495 | 14.8167 | 60.0203 | 15.0001
137.0031 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 137.0034 | 0.22404 | 60 | 0 | 136.9917 | 14.8529 | 59.9938 | 15.0001 | 137.0041 | 0.19295 | 59.9795 | 0 | 136.9578 | 14.8167 | 60.0202 | 15.0001
137.0114 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 137.0117 | 0.22404 | 60 | 0 | 137.0001 | 14.8529 | 59.9938 | 15.0001 | 137.0125 | 0.19354 | 59.9794 | 0 | 136.9661 | 14.8359 | 60.0202 | 15.0001
137.0198 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 137.02 | 0.22419 | 60 | 0 | 137.0084 | 14.8529 | 59.9937 | 15.0001 | 137.0208 | 0.19354 | 59.9794 | 0 | 136.9745 | 14.8359 | 60.0201 | 15.0001
137.0281 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 137.0284 | 0.22419 | 60 | 0 | 137.0167 | 14.8529 | 59.9936 | 15.0001 | 137.0291 | 0.19354 | 59.9794 | 0 | 136.9828 | 14.8359 | 60.0201 | 15.0001
137.0364 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 137.0367 | 0.22419 | 60 | 0 | 137.0251 | 14.8499 | 59.9936 | 15.0001 | 137.0375 | 0.19354 | 59.9793 | 0 | 136.9911 | 14.8359 | 60.0201 | 15.0001
137.0448 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 137.045 | 0.22419 | 60 | 0 | 137.0334 | 14.8499 | 59.9935 | 15.0001 | 137.0458 | 0.19364 | 59.9793 | 0 | 136.9994 | 14.829 | 60.02 | 15.0001
137.0531 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 137.0534 | 0.22419 | 60 | 0 | 137.0417 | 14.8357 | 59.9934 | 15.0001 | 137.0541 | 0.19364 | 59.9793 | 0 | 137.0078 | 14.829 | 60.02 | 15.0001
137.0614 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 137.0617 | 0.22419 | 60 | 0 | 137.0501 | 14.8357 | 59.9934 | 15.0001 | 137.0625 | 0.19375 | 59.9792 | 0 | 137.0161 | 14.8275 | 60.0199 | 15.0001
137.0698 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 137.07 | 0.22419 | 60 | 0 | 137.0584 | 14.8357 | 59.9933 | 15.0001 | 137.0708 | 0.19375 | 59.9792 | 0 | 137.0244 | 14.8275 | 60.0198 | 15.0001
137.0781 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 137.0784 | 0.22419 | 60 | 0 | 137.0667 | 14.8357 | 59.9932 | 15.0001 | 137.0791 | 0.19375 | 59.9792 | 0 | 137.0328 | 14.8275 | 60.0197 | 15.0001
137.0864 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 137.0867 | 0.22452 | 60 | 0 | 137.0751 | 14.8357 | 59.9932 | 15.0001 | 137.0875 | 0.19375 | 59.9791 | 0 | 137.0411 | 14.8275 | 60.0196 | 15.0001
137.0947 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 137.095 | 0.22452 | 60 | 0 | 137.0834 | 14.8357 | 59.9931 | 15.0001 | 137.0958 | 0.19375 | 59.9791 | 0 | 137.0494 | 14.8258 | 60.0195 | 15.0001
137.1031 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 137.1034 | 0.22452 | 60 | 0 | 137.0917 | 14.8357 | 59.993 | 15.0001 | 137.1042 | 0.19375 | 59.9791 | 0 | 137.0578 | 14.8258 | 60.0195 | 15.0001
137.1114 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 137.1117 | 0.22452 | 60 | 0 | 137.1001 | 14.8357 | 59.993 | 15.0001 | 137.1125 | 0.19375 | 59.979 | 0 | 137.0661 | 14.8258 | 60.0194 | 15.0001
137.1197 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 137.12 | 0.22455 | 60 | 0 | 137.1084 | 14.8357 | 59.9929 | 15.0001 | 137.1208 | 0.19375 | 59.979 | 0 | 137.0744 | 14.8258 | 60.0193 | 15.0001
137.1281 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 137.1284 | 0.22455 | 60 | 0 | 137.1167 | 14.8357 | 59.9928 | 15.0001 | 137.1292 | 0.19451 | 59.979 | 0 | 137.0827 | 14.8275 | 60.0192 | 15.0001
137.1364 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 137.1367 | 0.22455 | 60 | 0 | 137.1251 | 14.8357 | 59.9928 | 15.0001 | 137.1375 | 0.19451 | 59.9789 | 0 | 137.0911 | 14.8275 | 60.0191 | 15.0001
137.1447 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 137.145 | 0.22455 | 60 | 0 | 137.1334 | 14.8357 | 59.9927 | 15.0001 | 137.1458 | 0.19461 | 59.9789 | 0 | 137.0994 | 14.8275 | 60.0191 | 15.0001
137.1531 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 137.1534 | 0.22455 | 60 | 0 | 137.1417 | 14.8351 | 59.9926 | 15.0001 | 137.1542 | 0.19461 | 59.9789 | 0 | 137.1077 | 14.8275 | 60.019 | 15.0001
137.1614 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 137.1617 | 0.22455 | 60 | 0 | 137.1501 | 14.8351 | 59.9926 | 15.0001 | 137.1625 | 0.19461 | 59.9788 | 0 | 137.1161 | 14.8275 | 60.0189 | 15.0001
137.1697 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 137.17 | 0.22474 | 60 | 0 | 137.1584 | 14.8351 | 59.9925 | 15.0001 | 137.1708 | 0.19461 | 59.9788 | 0 | 137.1244 | 14.8275 | 60.0188 | 15.0001
137.1781 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 137.1784 | 0.22474 | 60 | 0 | 137.1667 | 14.8351 | 59.9924 | 15.0001 | 137.1792 | 0.19461 | 59.9788 | 0 | 137.1327 | 14.8308 | 60.0187 | 15.0001
137.1864 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 137.1867 | 0.22474 | 60 | 0 | 137.1751 | 14.8351 | 59.9924 | 15.0001 | 137.1875 | 0.19461 | 59.9787 | 0 | 137.1411 | 14.8308 | 60.0186 | 15.0001
137.1947 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 137.195 | 0.22474 | 60 | 0 | 137.1834 | 14.8351 | 59.9923 | 15.0001 | 137.1958 | 0.19461 | 59.9787 | 0 | 137.1494 | 14.8308 | 60.0186 | 15.0001
137.2031 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 137.2034 | 0.22506 | 60 | 0 | 137.1917 | 14.8351 | 59.9922 | 15.0001 | 137.2042 | 0.19461 | 59.9787 | 0 | 137.1577 | 14.8308 | 60.0185 | 15.0001
137.2114 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 137.2117 | 0.22506 | 60 | 0 | 137.2001 | 14.8351 | 59.9922 | 15.0001 | 137.2125 | 0.19481 | 59.9786 | 0 | 137.166 | 14.8308 | 60.0184 | 15.0001
137.2197 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 137.22 | 0.22506 | 60 | 0 | 137.2084 | 14.8357 | 59.9921 | 15.0001 | 137.2209 | 0.19481 | 59.9786 | 0 | 137.1744 | 14.8308 | 60.0183 | 15.0001
137.2281 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 137.2284 | 0.22506 | 60 | 0 | 137.2167 | 14.8357 | 59.992 | 15.0001 | 137.2292 | 0.19526 | 59.9786 | 0 | 137.1827 | 14.8298 | 60.0182 | 15.0001
137.2364 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 137.2367 | 0.22506 | 60 | 0 | 137.2251 | 14.8377 | 59.992 | 15.0001 | 137.2375 | 0.19526 | 59.9785 | 0 | 137.191 | 14.8298 | 60.0181 | 15.0001
137.2447 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 137.245 | 0.22506 | 60 | 0 | 137.2334 | 14.8377 | 59.992 | 15.0001 | 137.2459 | 0.19526 | 59.9785 | 0 | 137.1994 | 14.8298 | 60.0181 | 15.0001
137.2531 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 137.2534 | 0.22506 | 60 | 0 | 137.2417 | 14.8377 | 59.992 | 15.0001 | 137.2542 | 0.19526 | 59.9785 | 0 | 137.2077 | 14.8298 | 60.018 | 15.0001
137.2614 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 137.2617 | 0.22506 | 60 | 0 | 137.2501 | 14.8377 | 59.992 | 15.0001 | 137.2625 | 0.19526 | 59.9784 | 0 | 137.216 | 14.8285 | 60.0179 | 15.0001
137.2697 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 137.27 | 0.2251 | 60 | 0 | 137.2584 | 14.8377 | 59.992 | 15.0001 | 137.2709 | 0.19526 | 59.9784 | 0 | 137.2244 | 14.8285 | 60.0178 | 15.0001
137.2781 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 137.2784 | 0.2251 | 60 | 0 | 137.2668 | 14.8377 | 59.992 | 15.0001 | 137.2792 | 0.19573 | 59.9784 | 0 | 137.2327 | 14.8291 | 60.0177 | 15.0001
137.2864 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 137.2867 | 0.2251 | 60 | 0 | 137.2751 | 14.8377 | 59.9921 | 15.0001 | 137.2875 | 0.19573 | 59.9783 | 0 | 137.241 | 14.8291 | 60.0176 | 15.0001
137.2947 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 137.295 | 0.2251 | 60 | 0 | 137.2834 | 14.8377 | 59.9921 | 15.0001 | 137.2959 | 0.19587 | 59.9783 | 0 | 137.2494 | 14.8291 | 60.0176 | 15.0001
137.3031 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 137.3034 | 0.2251 | 60 | 0 | 137.2918 | 14.8377 | 59.9921 | 15.0001 | 137.3042 | 0.19587 | 59.9783 | 0 | 137.2577 | 14.8291 | 60.0175 | 15.0001
137.3114 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 137.3117 | 0.2251 | 60 | 0 | 137.3001 | 14.8377 | 59.9921 | 15.0001 | 137.3125 | 0.19601 | 59.9782 | 0 | 137.266 | 14.8248 | 60.0174 | 15.0001
137.3197 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 137.32 | 0.22547 | 60 | 0 | 137.3084 | 14.8377 | 59.9921 | 15.0001 | 137.3209 | 0.19601 | 59.9782 | 0 | 137.2743 | 14.8248 | 60.0173 | 15.0001
137.3281 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 137.3284 | 0.22547 | 60 | 0 | 137.3168 | 14.8377 | 59.9921 | 15.0001 | 137.3292 | 0.19601 | 59.9782 | 0 | 137.2827 | 14.8246 | 60.0172 | 15.0001
137.3364 | 14.8496 | 60.009 | 15.0001 | 137.3367 | 0.22562 | 60 | 0 | 137.3251 | 14.8377 | 59.9921 | 15.0001 | 137.3376 | 0.19601 | 59.9781 | 0 | 137.291 | 14.8246 | 60.0171 | 15.0001
137.3447 | 14.852 | 60.009 | 15.0001 | 137.345 | 0.22562 | 60 | 0 | 137.3334 | 14.8377 | 59.9921 | 15.0001 | 137.3459 | 0.19601 | 59.9781 | 0 | 137.2993 | 14.8284 | 60.0171 | 15.0001
137.3531 | 14.852 | 60.009 | 15.0001 | 137.3534 | 0.22562 | 60 | 0 | 137.3418 | 14.8372 | 59.9921 | 15.0001 | 137.3542 | 0.19601 | 59.9781 | 0 | 137.3077 | 14.8284 | 60.017 | 15.0001
137.3614 | 14.8523 | 60.009 | 15.0001 | 137.3617 | 0.22562 | 60 | 0 | 137.3501 | 14.8372 | 59.9921 | 15.0001 | 137.3626 | 0.19667 | 59.978 | 0 | 137.316 | 14.8284 | 60.0169 | 15.0001
137.3697 | 14.8523 | 60.009 | 15.0001 | 137.37 | 0.22562 | 60 | 0 | 137.3584 | 14.8372 | 59.9921 | 15.0001 | 137.3709 | 0.19667 | 59.978 | 0 | 137.3243 | 14.8284 | 60.0168 | 15.0001
137.3781 | 14.8523 | 60.009 | 15.0001 | 137.3784 | 0.22562 | 60 | 0 | 137.3668 | 14.8372 | 59.9921 | 15.0001 | 137.3792 | 0.1968 | 59.978 | 0 | 137.3327 | 14.8298 | 60.0167 | 15.0001
137.3864 | 14.8523 | 60.009 | 15.0001 | 137.3867 | 0.22562 | 60 | 0 | 137.3751 | 14.8381 | 59.9922 | 15.0001 | 137.3876 | 0.1968 | 59.9779 | 0 | 137.341 | 14.8298 | 60.0166 | 15.0001
137.3947 | 14.8523 | 60.009 | 15.0001 | 137.395 | 0.22562 | 60 | 0 | 137.3834 | 14.8381 | 59.9922 | 15.0001 | 137.3959 | 0.1968 | 59.9779 | 0 | 137.3493 | 14.8289 | 60.0166 | 15.0001
137.4031 | 14.8523 | 60.009 | 15.0001 | 137.4034 | 0.22562 | 60 | 0 | 137.3918 | 14.8366 | 59.9922 | 15.0001 | 137.4042 | 0.1968 | 59.9779 | 0 | 137.3576 | 14.8289 | 60.0165 | 15.0001
137.4114 | 14.8523 | 60.009 | 15.0001 | 137.4117 | 0.22562 | 60 | 0 | 137.4001 | 14.8366 | 59.9922 | 15.0001 | 137.4126 | 0.1968 | 59.9778 | 0 | 137.366 | 14.8289 | 60.0164 | 15.0001
137.4197 | 14.8523 | 60.009 | 15.0001 | 137.42 | 0.22562 | 60 | 0 | 137.4084 | 14.8366 | 59.9922 | 15.0001 | 137.4209 | 0.1968 | 59.9778 | 0 | 137.3743 | 14.8289 | 60.0163 | 15.0001
137.428 | 14.8514 | 60.009 | 15.0001 | 137.4284 | 0.22562 | 60 | 0 | 137.4168 | 14.8366 | 59.9922 | 15.0001 | 137.4293 | 0.19736 | 59.9778 | 0 | 137.3826 | 14.8289 | 60.0162 | 15.0001
137.4364 | 14.8514 | 60.009 | 15.0001 | 137.4367 | 0.22563 | 60 | 0 | 137.4251 | 14.8366 | 59.9922 | 15.0001 | 137.4376 | 0.19736 | 59.9777 | 0 | 137.391 | 14.8289 | 60.0161 | 15.0001
137.4447 | 14.8514 | 60.009 | 15.0001 | 137.445 | 0.22563 | 60 | 0 | 137.4334 | 14.8366 | 59.9922 | 15.0001 | 137.4459 | 0.19753 | 59.9777 | 0 | 137.3993 | 14.8289 | 60.0161 | 15.0001
137.453 | 14.8514 | 60.009 | 15.0001 | 137.4534 | 0.22563 | 60 | 0 | 137.4418 | 14.8366 | 59.9922 | 15.0001 | 137.4543 | 0.19753 | 59.9777 | 0 | 137.4076 | 14.8289 | 60.016 | 15.0001
137.4614 | 14.8488 | 60.009 | 15.0001 | 137.4617 | 0.22563 | 60 | 0 | 137.4501 | 14.8366 | 59.9922 | 15.0001 | 137.4626 | 0.19753 | 59.9776 | 0 | 137.416 | 14.8448 | 60.0159 | 15.0001
137.4697 | 14.8488 | 60.009 | 15.0001 | 137.47 | 0.22563 | 60 | 0 | 137.4584 | 14.8366 | 59.9922 | 15.0001 | 137.4709 | 0.19753 | 59.9776 | 0 | 137.4243 | 14.8448 | 60.0158 | 15.0001
137.478 | 14.8488 | 60.009 | 15.0001 | 137.4784 | 0.22563 | 60 | 0 | 137.4668 | 14.8366 | 59.9922 | 15.0001 | 137.4793 | 0.19753 | 59.9776 | 0 | 137.4326 | 14.8423 | 60.0157 | 15.0001
137.4864 | 14.8488 | 60.009 | 15.0001 | 137.4867 | 0.2261 | 60 | 0 | 137.4751 | 14.8366 | 59.9923 | 15.0001 | 137.4876 | 0.19753 | 59.9775 | 0 | 137.441 | 14.8423 | 60.0156 | 15.0001
137.4947 | 14.8512 | 60.009 | 15.0001 | 137.495 | 0.2261 | 60 | 0 | 137.4834 | 14.8366 | 59.9923 | 15.0001 | 137.4959 | 0.19762 | 59.9775 | 0 | 137.4493 | 14.8424 | 60.0156 | 15.0001
137.503 | 14.8512 | 60.009 | 15.0001 | 137.5034 | 0.2261 | 60 | 0 | 137.4918 | 14.8366 | 59.9923 | 15.0001 | 137.5043 | 0.19762 | 59.9775 | 0 | 137.4576 | 14.8424 | 60.0155 | 15.0001
137.5114 | 14.8512 | 60.009 | 15.0001 | 137.5117 | 0.2261 | 60 | 0 | 137.5001 | 14.8366 | 59.9923 | 15.0001 | 137.5126 | 0.19831 | 59.9774 | 0 | 137.466 | 14.8424 | 60.0154 | 15.0001
137.5197 | 14.8512 | 60.009 | 15.0001 | 137.52 | 0.2261 | 60 | 0 | 137.5084 | 14.8366 | 59.9923 | 15.0001 | 137.5209 | 0.19831 | 59.9774 | 0 | 137.4743 | 14.8424 | 60.0153 | 15.0001
137.528 | 14.8528 | 60.009 | 15.0001 | 137.5284 | 0.2261 | 60 | 0 | 137.5168 | 14.8366 | 59.9923 | 15.0001 | 137.5293 | 0.19831 | 59.9774 | 0 | 137.4826 | 14.8433 | 60.0152 | 15.0001
137.5364 | 14.8528 | 60.009 | 15.0001 | 137.5367 | 0.2261 | 60 | 0 | 137.5251 | 14.8366 | 59.9923 | 15.0001 | 137.5376 | 0.19831 | 59.9773 | 0 | 137.4909 | 14.8433 | 60.0151 | 15.0001
137.5447 | 14.8528 | 60.009 | 15.0001 | 137.545 | 0.2261 | 60 | 0 | 137.5334 | 14.8366 | 59.9923 | 15.0001 | 137.546 | 0.19835 | 59.9773 | 0 | 137.4993 | 14.847 | 60.0151 | 15.0001
137.553 | 14.8528 | 60.009 | 15.0001 | 137.5534 | 0.2261 | 60 | 0 | 137.5418 | 14.8337 | 59.9923 | 15.0001 | 137.5543 | 0.19835 | 59.9773 | 0 | 137.5076 | 14.847 | 60.015 | 15.0001
137.5614 | 14.8528 | 60.009 | 15.0001 | 137.5617 | 0.2261 | 60 | 0 | 137.5501 | 14.8337 | 59.9923 | 15.0001 | 137.5626 | 0.19856 | 59.9772 | 0 | 137.5159 | 14.847 | 60.0149 | 15.0001
137.5697 | 14.8528 | 60.009 | 15.0001 | 137.57 | 0.2261 | 60 | 0 | 137.5584 | 14.8346 | 59.9923 | 15.0001 | 137.571 | 0.19856 | 59.9772 | 0 | 137.5243 | 14.847 | 60.0148 | 15.0001
137.578 | 14.8519 | 60.009 | 15.0001 | 137.5784 | 0.2261 | 60 | 0 | 137.5668 | 14.8346 | 59.9923 | 15.0001 | 137.5793 | 0.19915 | 59.9772 | 0 | 137.5326 | 14.846 | 60.0147 | 15.0001
137.5864 | 14.8519 | 60.009 | 15.0001 | 137.5867 | 0.2261 | 60 | 0 | 137.5751 | 14.8346 | 59.9924 | 15.0001 | 137.5876 | 0.19915 | 59.9771 | 0 | 137.5409 | 14.846 | 60.0146 | 15.0001
137.5947 | 14.8519 | 60.009 | 15.0001 | 137.595 | 0.2261 | 60 | 0 | 137.5835 | 14.8346 | 59.9924 | 15.0001 | 137.596 | 0.19915 | 59.9771 | 0 | 137.5493 | 14.8453 | 60.0146 | 15.0001
137.603 | 14.8519 | 60.009 | 15.0001 | 137.6034 | 0.22625 | 60 | 0 | 137.5918 | 14.8346 | 59.9924 | 15.0001 | 137.6043 | 0.19915 | 59.9771 | 0 | 137.5576 | 14.8453 | 60.0145 | 15.0001
137.6113 | 14.8357 | 60.009 | 15.0001 | 137.6117 | 0.22625 | 60 | 0 | 137.6001 | 14.8346 | 59.9924 | 15.0001 | 137.6126 | 0.19915 | 59.977 | 0 | 137.5659 | 14.8458 | 60.0144 | 15.0001
137.6197 | 14.8357 | 60.009 | 15.0001 | 137.62 | 0.22625 | 60 | 0 | 137.6085 | 14.8346 | 59.9924 | 15.0001 | 137.621 | 0.19915 | 59.977 | 0 | 137.5743 | 14.8458 | 60.0143 | 15.0001
137.628 | 14.8354 | 60.009 | 15.0001 | 137.6284 | 0.22625 | 60 | 0 | 137.6168 | 14.8346 | 59.9924 | 15.0001 | 137.6293 | 0.19944 | 59.977 | 0 | 137.5826 | 14.8445 | 60.0142 | 15.0001
137.6363 | 14.8354 | 60.009 | 15.0001 | 137.6367 | 0.22625 | 60 | 0 | 137.6251 | 14.8366 | 59.9924 | 15.0001 | 137.6376 | 0.19944 | 59.9769 | 0 | 137.5909 | 14.8445 | 60.0141 | 15.0001
137.6447 | 14.8354 | 60.009 | 15.0001 | 137.645 | 0.22625 | 60 | 0 | 137.6335 | 14.8366 | 59.9924 | 15.0001 | 137.646 | 0.19944 | 59.9769 | 0 | 137.5992 | 14.8445 | 60.0141 | 15.0001
137.653 | 14.8354 | 60.009 | 15.0001 | 137.6534 | 0.22625 | 60 | 0 | 137.6418 | 14.8366 | 59.9924 | 15.0001 | 137.6543 | 0.19944 | 59.9769 | 0 | 137.6076 | 14.8445 | 60.014 | 15.0001
137.6613 | 14.8354 | 60.009 | 15.0001 | 137.6617 | 0.22625 | 60 | 0 | 137.6501 | 14.8366 | 59.9924 | 15.0001 | 137.6627 | 0.20023 | 59.9768 | 0 | 137.6159 | 14.8449 | 60.0139 | 15.0001
137.6697 | 14.8354 | 60.009 | 15.0001 | 137.67 | 0.22628 | 60 | 0 | 137.6585 | 14.8366 | 59.9924 | 15.0001 | 137.671 | 0.20023 | 59.9768 | 0 | 137.6242 | 14.8449 | 60.0138 | 15.0001
137.678 | 14.8354 | 60.0091 | 15.0001 | 137.6784 | 0.22628 | 60 | 0 | 137.6668 | 14.8366 | 59.9924 | 15.0001 | 137.6793 | 0.20035 | 59.9768 | 0 | 137.6326 | 14.8476 | 60.0137 | 15.0001
137.6863 | 14.8354 | 60.0091 | 15.0001 | 137.6867 | 0.22628 | 60 | 0 | 137.6751 | 14.8366 | 59.9925 | 15.0001 | 137.6877 | 0.20035 | 59.9767 | 0 | 137.6409 | 14.8476 | 60.0136 | 15.0001
137.6947 | 14.8331 | 60.0091 | 15.0001 | 137.695 | 0.22628 | 60 | 0 | 137.6835 | 14.8366 | 59.9925 | 15.0001 | 137.696 | 0.20043 | 59.9767 | 0 | 137.6492 | 14.8476 | 60.0136 | 15.0001
137.703 | 14.8331 | 60.0091 | 15.0001 | 137.7034 | 0.22628 | 60 | 0 | 137.6918 | 14.8366 | 59.9925 | 15.0001 | 137.7043 | 0.20043 | 59.9767 | 0 | 137.6576 | 14.8476 | 60.0135 | 15.0001
137.7113 | 14.8331 | 60.0091 | 15.0001 | 137.7117 | 0.22628 | 60 | 0 | 137.7001 | 14.8366 | 59.9925 | 15.0001 | 137.7127 | 0.20043 | 59.9766 | 0 | 137.6659 | 14.8476 | 60.0134 | 15.0001
137.7197 | 14.8331 | 60.0091 | 15.0001 | 137.72 | 0.22628 | 60 | 0 | 137.7085 | 14.8366 | 59.9925 | 15.0001 | 137.721 | 0.20043 | 59.9766 | 0 | 137.6742 | 14.8476 | 60.0133 | 15.0001
137.728 | 14.8331 | 60.0091 | 15.0001 | 137.7284 | 0.22628 | 60 | 0 | 137.7168 | 14.8366 | 59.9925 | 15.0001 | 137.7293 | 0.20114 | 59.9766 | 0 | 137.6826 | 14.8464 | 60.0132 | 15.0001
137.7363 | 14.8331 | 60.0091 | 15.0001 | 137.7367 | 0.22628 | 60 | 0 | 137.7251 | 14.8366 | 59.9925 | 15.0001 | 137.7377 | 0.20114 | 59.9765 | 0 | 137.6909 | 14.8464 | 60.0131 | 15.0001
137.7447 | 14.8331 | 60.0091 | 15.0001 | 137.745 | 0.22628 | 60 | 0 | 137.7335 | 14.8366 | 59.9925 | 15.0001 | 137.746 | 0.20114 | 59.9765 | 0 | 137.6992 | 14.8444 | 60.0131 | 15.0001
137.753 | 14.8331 | 60.0091 | 15.0001 | 137.7534 | 0.22628 | 60 | 0 | 137.7418 | 14.8386 | 59.9925 | 15.0001 | 137.7543 | 0.20114 | 59.9765 | 0 | 137.7076 | 14.8444 | 60.013 | 15.0001
137.7613 | 14.8326 | 60.0091 | 15.0001 | 137.7617 | 0.22628 | 60 | 0 | 137.7501 | 14.8386 | 59.9925 | 15.0001 | 137.7627 | 0.20128 | 59.9764 | 0 | 137.7159 | 14.8444 | 60.0129 | 15.0001
137.7697 | 14.8326 | 60.0091 | 15.0001 | 137.77 | 0.22644 | 60 | 0 | 137.7585 | 14.8386 | 59.9925 | 15.0001 | 137.771 | 0.20128 | 59.9764 | 0 | 137.7242 | 14.8444 | 60.0128 | 15.0001
137.778 | 14.8326 | 60.0092 | 15.0001 | 137.7784 | 0.22644 | 60 | 0 | 137.7668 | 14.8386 | 59.9925 | 15.0001 | 137.7794 | 0.20186 | 59.9764 | 0 | 137.7325 | 14.8473 | 60.0127 | 15.0001
137.7863 | 14.8326 | 60.0092 | 15.0001 | 137.7867 | 0.22644 | 60 | 0 | 137.7751 | 14.8386 | 59.9926 | 15.0001 | 137.7877 | 0.20186 | 59.9763 | 0 | 137.7409 | 14.8473 | 60.0126 | 15.0001
137.7946 | 14.8326 | 60.0092 | 15.0001 | 137.795 | 0.22644 | 60 | 0 | 137.7835 | 14.8386 | 59.9926 | 15.0001 | 137.796 | 0.20203 | 59.9763 | 0 | 137.7492 | 14.8455 | 60.0126 | 15.0001
137.803 | 14.8326 | 60.0092 | 15.0001 | 137.8034 | 0.22644 | 60 | 0 | 137.7918 | 14.8386 | 59.9926 | 15.0001 | 137.8044 | 0.20203 | 59.9763 | 0 | 137.7575 | 14.8455 | 60.0125 | 15.0001
137.8113 | 14.8318 | 60.0092 | 15.0001 | 137.8117 | 0.22644 | 60 | 0 | 137.8001 | 14.8386 | 59.9926 | 15.0001 | 137.8127 | 0.20213 | 59.9762 | 0 | 137.7659 | 14.8455 | 60.0124 | 15.0001
137.8196 | 14.8318 | 60.0092 | 15.0001 | 137.82 | 0.22644 | 60 | 0 | 137.8085 | 14.8386 | 59.9926 | 15.0001 | 137.821 | 0.20213 | 59.9762 | 0 | 137.7742 | 14.8455 | 60.0123 | 15.0001
137.828 | 14.8297 | 60.0092 | 15.0001 | 137.8284 | 0.22644 | 60 | 0 | 137.8168 | 14.8386 | 59.9926 | 15.0001 | 137.8294 | 0.20213 | 59.9762 | 0 | 137.7825 | 14.8445 | 60.0122 | 15.0001
137.8363 | 14.8297 | 60.0092 | 15.0001 | 137.8367 | 0.22644 | 60 | 0 | 137.8251 | 14.8386 | 59.9926 | 15.0001 | 137.8377 | 0.20213 | 59.9761 | 0 | 137.7909 | 14.8445 | 60.0121 | 15.0001
137.8446 | 14.8297 | 60.0092 | 15.0001 | 137.845 | 0.22644 | 60 | 0 | 137.8335 | 14.8386 | 59.9926 | 15.0001 | 137.846 | 0.20294 | 59.9761 | 0 | 137.7992 | 14.843 | 60.0121 | 15.0001
137.853 | 14.8297 | 60.0092 | 15.0001 | 137.8534 | 0.22644 | 60 | 0 | 137.8418 | 14.8404 | 59.9926 | 15.0001 | 137.8544 | 0.20294 | 59.9761 | 0 | 137.8075 | 14.843 | 60.012 | 15.0001
137.8613 | 14.8297 | 60.0092 | 15.0001 | 137.8617 | 0.22644 | 60 | 0 | 137.8501 | 14.8404 | 59.9926 | 15.0001 | 137.8627 | 0.20297 | 59.976 | 0 | 137.8159 | 14.8444 | 60.0119 | 15.0001
137.8696 | 14.8297 | 60.0092 | 15.0001 | 137.87 | 0.22644 | 60 | 0 | 137.8585 | 14.8404 | 59.9926 | 15.0001 | 137.8711 | 0.20297 | 59.976 | 0 | 137.8242 | 14.8444 | 60.0118 | 15.0001
137.878 | 14.8273 | 60.0093 | 15.0001 | 137.8784 | 0.22644 | 60 | 0 | 137.8668 | 14.8404 | 59.9926 | 15.0001 | 137.8794 | 0.20297 | 59.976 | 0 | 137.8325 | 14.8437 | 60.0117 | 15.0001
137.8863 | 14.8273 | 60.0093 | 15.0001 | 137.8867 | 0.22644 | 60 | 0 | 137.8752 | 14.8422 | 59.9927 | 15.0001 | 137.8877 | 0.20297 | 59.9759 | 0 | 137.8408 | 14.8437 | 60.0116 | 15.0001
137.8946 | 14.8273 | 60.0093 | 15.0001 | 137.895 | 0.22644 | 60 | 0 | 137.8835 | 14.8422 | 59.9927 | 15.0001 | 137.8961 | 0.20311 | 59.9759 | 0 | 137.8492 | 14.8464 | 60.0116 | 15.0001
137.903 | 14.8273 | 60.0093 | 15.0001 | 137.9034 | 0.22644 | 60 | 0 | 137.8918 | 14.8422 | 59.9927 | 15.0001 | 137.9044 | 0.20311 | 59.9759 | 0 | 137.8575 | 14.8464 | 60.0115 | 15.0001
137.9113 | 14.8273 | 60.0093 | 15.0001 | 137.9117 | 0.22644 | 60 | 0 | 137.9002 | 14.8422 | 59.9927 | 15.0001 | 137.9127 | 0.20311 | 59.9758 | 0 | 137.8658 | 14.8464 | 60.0114 | 15.0001
137.9196 | 14.8273 | 60.0093 | 15.0001 | 137.92 | 0.22644 | 60 | 0 | 137.9085 | 14.8422 | 59.9927 | 15.0001 | 137.9211 | 0.20311 | 59.9758 | 0 | 137.8742 | 14.8464 | 60.0113 | 15.0001
137.928 | 14.8273 | 60.0093 | 15.0001 | 137.9284 | 0.22644 | 60 | 0 | 137.9168 | 14.8422 | 59.9927 | 15.0001 | 137.9294 | 0.20362 | 59.9758 | 0 | 137.8825 | 14.8433 | 60.0112 | 15.0001
137.9363 | 14.8273 | 60.0093 | 15.0001 | 137.9367 | 0.22644 | 60 | 0 | 137.9252 | 14.8422 | 59.9927 | 15.0001 | 137.9377 | 0.20362 | 59.9757 | 0 | 137.8908 | 14.8433 | 60.0111 | 15.0001
137.9446 | 14.8319 | 60.0093 | 15.0001 | 137.945 | 0.22644 | 60 | 0 | 137.9335 | 14.8422 | 59.9927 | 15.0001 | 137.9461 | 0.20362 | 59.9757 | 0 | 137.8992 | 14.8418 | 60.0111 | 15.0001
137.953 | 14.8319 | 60.0093 | 15.0001 | 137.9534 | 0.22644 | 60 | 0 | 137.9418 | 14.8422 | 59.9927 | 15.0001 | 137.9544 | 0.20362 | 59.9757 | 0 | 137.9075 | 14.8418 | 60.011 | 15.0001
137.9613 | 14.8335 | 60.0093 | 15.0001 | 137.9617 | 0.22644 | 60 | 0 | 137.9502 | 14.8422 | 59.9927 | 15.0001 | 137.9628 | 0.20366 | 59.9756 | 0 | 137.9158 | 14.8418 | 60.0109 | 15.0001
137.9696 | 14.8335 | 60.0093 | 15.0001 | 137.97 | 0.22644 | 60.0001 | 0 | 137.9585 | 14.8422 | 59.9927 | 15.0001 | 137.9711 | 0.20366 | 59.9756 | 0 | 137.9242 | 14.8418 | 60.0108 | 15.0001
137.9779 | 14.8338 | 60.0094 | 15.0001 | 137.9784 | 0.22644 | 60.0001 | 0 | 137.9668 | 14.8422 | 59.9927 | 15.0001 | 137.9794 | 0.20366 | 59.9756 | 0 | 137.9325 | 14.8417 | 60.0107 | 15.0001
137.9863 | 14.8338 | 60.0094 | 15.0001 | 137.9867 | 0.22644 | 60.0001 | 0 | 137.9752 | 14.8422 | 59.9928 | 15.0001 | 137.9878 | 0.20366 | 59.9755 | 0 | 137.9408 | 14.8417 | 60.0106 | 15.0001
137.9946 | 14.8338 | 60.0094 | 15.0001 | 137.995 | 0.22644 | 60.0001 | 0 | 137.9835 | 14.8422 | 59.9928 | 15.0001 | 137.9961 | 0.20366 | 59.9755 | 0 | 137.9492 | 14.8439 | 60.0106 | 15.0001
138.0029 | 14.8338 | 60.0094 | 15.0001 | 138.0034 | 0.22644 | 60.0002 | 0 | 137.9918 | 14.8391 | 59.9928 | 15.0001 | 138.0044 | 0.20366 | 59.9755 | 0 | 137.9575 | 14.8439 | 60.0105 | 15.0001
138.0113 | 14.8333 | 60.0094 | 15.0001 | 138.0117 | 0.22644 | 60.0002 | 0 | 138.0002 | 14.8391 | 59.9928 | 15.0001 | 138.0128 | 0.20366 | 59.9754 | 0 | 137.9658 | 14.8283 | 60.0104 | 15.0001
138.0196 | 14.8333 | 60.0094 | 15.0001 | 138.02 | 0.22644 | 60.0002 | 0 | 138.0085 | 14.8391 | 59.9928 | 15.0001 | 138.0211 | 0.20366 | 59.9754 | 0 | 137.9741 | 14.8283 | 60.0103 | 15.0001
138.0279 | 14.8333 | 60.0094 | 15.0001 | 138.0284 | 0.22644 | 60.0002 | 0 | 138.0168 | 14.8391 | 59.9928 | 15.0001 | 138.0294 | 0.20378 | 59.9754 | 0 | 137.9825 | 14.8244 | 60.0102 | 15.0001
138.0363 | 14.8333 | 60.0094 | 15.0001 | 138.0367 | 0.22644 | 60.0003 | 0 | 138.0252 | 14.8377 | 59.9928 | 15.0001 | 138.0378 | 0.20378 | 59.9753 | 0 | 137.9908 | 14.8244 | 60.0101 | 15.0001
138.0446 | 14.8333 | 60.0094 | 15.0001 | 138.045 | 0.22644 | 60.0003 | 0 | 138.0335 | 14.8377 | 59.9928 | 15.0001 | 138.0461 | 0.20433 | 59.9753 | 0 | 137.9991 | 14.8219 | 60.0101 | 15.0001
138.0529 | 14.8333 | 60.0094 | 15.0001 | 138.0534 | 0.22644 | 60.0003 | 0 | 138.0418 | 14.8377 | 59.9928 | 15.0001 | 138.0545 | 0.20433 | 59.9753 | 0 | 138.0075 | 14.8219 | 60.01 | 15.0001
138.0613 | 14.8333 | 60.0094 | 15.0001 | 138.0617 | 0.22644 | 60.0003 | 0 | 138.0502 | 14.8377 | 59.9928 | 15.0001 | 138.0628 | 0.20433 | 59.9752 | 0 | 138.0158 | 14.8219 | 60.01 | 15.0001
138.0696 | 14.8333 | 60.0094 | 15.0001 | 138.07 | 0.22644 | 60.0004 | 0 | 138.0585 | 14.8377 | 59.9928 | 15.0001 | 138.0711 | 0.20433 | 59.9752 | 0 | 138.0241 | 14.8219 | 60.01 | 15.0001
138.0779 | 14.8333 | 60.0095 | 15.0001 | 138.0784 | 0.22644 | 60.0004 | 0 | 138.0668 | 14.8377 | 59.9928 | 15.0001 | 138.0795 | 0.20433 | 59.9752 | 0 | 138.0325 | 14.8219 | 60.0099 | 15.0001
138.0863 | 14.8333 | 60.0095 | 15.0001 | 138.0867 | 0.22644 | 60.0004 | 0 | 138.0752 | 14.839 | 59.9929 | 15.0001 | 138.0878 | 0.20433 | 59.9751 | 0 | 138.0408 | 14.8219 | 60.0099 | 15.0001
138.0946 | 14.8318 | 60.0095 | 15.0001 | 138.095 | 0.22644 | 60.0004 | 0 | 138.0835 | 14.839 | 59.9929 | 15.0001 | 138.0961 | 0.20433 | 59.9751 | 0 | 138.0491 | 14.8219 | 60.0099 | 15.0001
138.1029 | 14.8318 | 60.0095 | 15.0001 | 138.1034 | 0.22644 | 60.0005 | 0 | 138.0918 | 14.839 | 59.9929 | 15.0001 | 138.1045 | 0.20433 | 59.9751 | 0 | 138.0575 | 14.8219 | 60.0099 | 15.0001
138.1113 | 14.8297 | 60.0095 | 15.0001 | 138.1117 | 0.22644 | 60.0005 | 0 | 138.1002 | 14.839 | 59.9929 | 15.0001 | 138.1128 | 0.20433 | 59.975 | 0 | 138.0658 | 14.8219 | 60.0099 | 15.0001
138.1196 | 14.8297 | 60.0095 | 15.0001 | 138.12 | 0.22644 | 60.0005 | 0 | 138.1085 | 14.839 | 59.9929 | 15.0001 | 138.1211 | 0.20433 | 59.975 | 0 | 138.0741 | 14.8219 | 60.0099 | 15.0001
138.1279 | 14.8297 | 60.0095 | 15.0001 | 138.1284 | 0.22644 | 60.0005 | 0 | 138.1168 | 14.839 | 59.9929 | 15.0001 | 138.1295 | 0.20433 | 59.975 | 0 | 138.0825 | 14.8219 | 60.0098 | 15.0001
138.1363 | 14.8297 | 60.0095 | 15.0001 | 138.1367 | 0.22644 | 60.0006 | 0 | 138.1252 | 14.8383 | 59.9929 | 15.0001 | 138.1378 | 0.20433 | 59.9749 | 0 | 138.0908 | 14.8219 | 60.0098 | 15.0001
138.1446 | 14.8297 | 60.0095 | 15.0001 | 138.145 | 0.22644 | 60.0006 | 0 | 138.1335 | 14.8383 | 59.9929 | 15.0001 | 138.1462 | 0.20445 | 59.9749 | 0 | 138.0991 | 14.8219 | 60.0098 | 15.0001
138.1529 | 14.8297 | 60.0095 | 15.0001 | 138.1534 | 0.22644 | 60.0006 | 0 | 138.1418 | 14.8383 | 59.9929 | 15.0001 | 138.1545 | 0.20445 | 59.9749 | 0 | 138.1075 | 14.8219 | 60.0098 | 15.0001
138.1612 | 14.8297 | 60.0095 | 15.0001 | 138.1617 | 0.22644 | 60.0006 | 0 | 138.1502 | 14.8383 | 59.9929 | 15.0001 | 138.1628 | 0.20519 | 59.9748 | 0 | 138.1158 | 14.8219 | 60.0098 | 15.0001
138.1696 | 14.8297 | 60.0095 | 15.0001 | 138.17 | 0.22644 | 60.0007 | 0 | 138.1585 | 14.8267 | 59.9929 | 15.0001 | 138.1712 | 0.20519 | 59.9748 | 0 | 138.1241 | 14.8219 | 60.0098 | 15.0001
138.1779 | 14.8297 | 60.0096 | 15.0001 | 138.1784 | 0.22644 | 60.0007 | 0 | 138.1668 | 14.8267 | 59.9929 | 15.0001 | 138.1795 | 0.20519 | 59.9748 | 0 | 138.1325 | 14.8203 | 60.0097 | 15.0001
138.1862 | 14.8297 | 60.0096 | 15.0001 | 138.1867 | 0.22644 | 60.0007 | 0 | 138.1752 | 14.8267 | 59.993 | 15.0001 | 138.1878 | 0.20519 | 59.9747 | 0 | 138.1408 | 14.8203 | 60.0097 | 15.0001
138.1946 | 14.8297 | 60.0096 | 15.0001 | 138.195 | 0.22644 | 60.0007 | 0 | 138.1835 | 14.8267 | 59.993 | 15.0001 | 138.1962 | 0.20519 | 59.9747 | 0 | 138.1491 | 14.8221 | 60.0097 | 15.0001
138.2029 | 14.8297 | 60.0096 | 15.0001 | 138.2034 | 0.22644 | 60.0008 | 0 | 138.1919 | 14.8267 | 59.993 | 15.0001 | 138.2045 | 0.20519 | 59.9747 | 0 | 138.1574 | 14.8221 | 60.0097 | 15.0001
138.2112 | 14.8293 | 60.0096 | 15.0001 | 138.2117 | 0.22644 | 60.0008 | 0 | 138.2002 | 14.8267 | 59.993 | 15.0001 | 138.2129 | 0.20519 | 59.9746 | 0 | 138.1658 | 14.8221 | 60.0097 | 15.0001
138.2196 | 14.8293 | 60.0096 | 15.0001 | 138.22 | 0.22644 | 60.0008 | 0 | 138.2085 | 14.8279 | 59.993 | 15.0001 | 138.2212 | 0.20519 | 59.9746 | 0 | 138.1741 | 14.8221 | 60.0097 | 15.0001
138.2279 | 14.8275 | 60.0096 | 15.0001 | 138.2284 | 0.22644 | 60.0008 | 0 | 138.2169 | 14.8279 | 59.993 | 15.0001 | 138.2295 | 0.20519 | 59.9746 | 0 | 138.1824 | 14.8221 | 60.0096 | 15.0001
138.2362 | 14.8275 | 60.0096 | 15.0001 | 138.2367 | 0.22644 | 60.0009 | 0 | 138.2252 | 14.8254 | 59.993 | 15.0001 | 138.2379 | 0.20519 | 59.9745 | 0 | 138.1908 | 14.8221 | 60.0096 | 15.0001
138.2446 | 14.8302 | 60.0096 | 15.0001 | 138.245 | 0.22644 | 60.0009 | 0 | 138.2335 | 14.8254 | 59.9929 | 15.0001 | 138.2462 | 0.20534 | 59.9745 | 0 | 138.1991 | 14.8221 | 60.0096 | 15.0001
138.2529 | 14.8302 | 60.0096 | 15.0001 | 138.2534 | 0.22644 | 60.0009 | 0 | 138.2419 | 14.8254 | 59.9929 | 15.0001 | 138.2545 | 0.20534 | 59.9745 | 0 | 138.2074 | 14.8221 | 60.0096 | 15.0001
138.2612 | 14.8302 | 60.0096 | 15.0001 | 138.2617 | 0.22644 | 60.0009 | 0 | 138.2502 | 14.8254 | 59.9929 | 15.0001 | 138.2629 | 0.20579 | 59.9744 | 0 | 138.2158 | 14.8221 | 60.0096 | 15.0001
138.2696 | 14.8302 | 60.0096 | 15.0001 | 138.27 | 0.22644 | 60.001 | 0 | 138.2585 | 14.8243 | 59.9928 | 15.0001 | 138.2712 | 0.20579 | 59.9744 | 0 | 138.2241 | 14.8221 | 60.0096 | 15.0001
138.2779 | 14.8302 | 60.0097 | 15.0001 | 138.2784 | 0.22644 | 60.001 | 0 | 138.2669 | 14.8243 | 59.9928 | 15.0001 | 138.2795 | 0.20585 | 59.9744 | 0 | 138.2324 | 14.8221 | 60.0095 | 15.0001
138.2862 | 14.8302 | 60.0097 | 15.0001 | 138.2867 | 0.22605 | 60.001 | 0 | 138.2752 | 14.8243 | 59.9928 | 15.0001 | 138.2879 | 0.20585 | 59.9743 | 0 | 138.2408 | 14.8221 | 60.0095 | 15.0001
138.2946 | 14.8302 | 60.0097 | 15.0001 | 138.295 | 0.22605 | 60.001 | 0 | 138.2835 | 14.8243 | 59.9927 | 15.0001 | 138.2962 | 0.20585 | 59.9743 | 0 | 138.2491 | 14.8214 | 60.0095 | 15.0001
138.3029 | 14.8302 | 60.0097 | 15.0001 | 138.3034 | 0.22605 | 60.0011 | 0 | 138.2919 | 14.8243 | 59.9927 | 15.0001 | 138.3046 | 0.20585 | 59.9743 | 0 | 138.2574 | 14.8214 | 60.0095 | 15.0001
138.3112 | 14.8297 | 60.0097 | 15.0001 | 138.3117 | 0.22605 | 60.0011 | 0 | 138.3002 | 14.8243 | 59.9927 | 15.0001 | 138.3129 | 0.20585 | 59.9742 | 0 | 138.2658 | 14.8214 | 60.0095 | 15.0001
138.3196 | 14.8297 | 60.0097 | 15.0001 | 138.32 | 0.22598 | 60.0011 | 0 | 138.3085 | 14.8208 | 59.9926 | 15.0001 | 138.3212 | 0.20585 | 59.9742 | 0 | 138.2741 | 14.8214 | 60.0095 | 15.0001
138.3279 | 14.8297 | 60.0097 | 15.0001 | 138.3284 | 0.22598 | 60.0011 | 0 | 138.3169 | 14.8208 | 59.9926 | 15.0001 | 138.3296 | 0.20585 | 59.9742 | 0 | 138.2824 | 14.8216 | 60.0094 | 15.0001
138.3362 | 14.8297 | 60.0097 | 15.0001 | 138.3367 | 0.2258 | 60.0012 | 0 | 138.3252 | 14.8208 | 59.9926 | 15.0001 | 138.3379 | 0.20585 | 59.9741 | 0 | 138.2908 | 14.8216 | 60.0094 | 15.0001
138.3445 | 14.8291 | 60.0097 | 15.0001 | 138.345 | 0.2258 | 60.0012 | 0 | 138.3335 | 14.8208 | 59.9925 | 15.0001 | 138.3462 | 0.20585 | 59.9741 | 0 | 138.2991 | 14.8216 | 60.0094 | 15.0001
138.3529 | 14.8291 | 60.0097 | 15.0001 | 138.3534 | 0.2258 | 60.0012 | 0 | 138.3419 | 14.8195 | 59.9925 | 15.0001 | 138.3546 | 0.20585 | 59.9741 | 0 | 138.3074 | 14.8216 | 60.0094 | 15.0001
138.3612 | 14.8291 | 60.0097 | 15.0001 | 138.3617 | 0.2258 | 60.0012 | 0 | 138.3502 | 14.8195 | 59.9925 | 15.0001 | 138.3629 | 0.20608 | 59.974 | 0 | 138.3158 | 14.8216 | 60.0094 | 15.0001
138.3695 | 14.8291 | 60.0097 | 15.0001 | 138.37 | 0.2258 | 60.0013 | 0 | 138.3585 | 14.8195 | 59.9924 | 15.0001 | 138.3712 | 0.20608 | 59.974 | 0 | 138.3241 | 14.8216 | 60.0094 | 15.0001
138.3779 | 14.8265 | 60.0098 | 15.0001 | 138.3784 | 0.2258 | 60.0013 | 0 | 138.3669 | 14.8195 | 59.9924 | 15.0001 | 138.3796 | 0.20608 | 59.974 | 0 | 138.3324 | 14.8211 | 60.0093 | 15.0001
138.3862 | 14.8265 | 60.0098 | 15.0001 | 138.3867 | 0.2258 | 60.0013 | 0 | 138.3752 | 14.8195 | 59.9924 | 15.0001 | 138.3879 | 0.20608 | 59.974 | 0 | 138.3407 | 14.8211 | 60.0093 | 15.0001
138.3945 | 14.8265 | 60.0098 | 15.0001 | 138.395 | 0.2258 | 60.0013 | 0 | 138.3835 | 14.8195 | 59.9923 | 15.0001 | 138.3963 | 0.20664 | 59.974 | 0 | 138.3491 | 14.8211 | 60.0093 | 15.0001
138.4029 | 14.8265 | 60.0098 | 15.0001 | 138.4034 | 0.2258 | 60.0014 | 0 | 138.3919 | 14.8192 | 59.9923 | 15.0001 | 138.4046 | 0.20664 | 59.974 | 0 | 138.3574 | 14.8211 | 60.0093 | 15.0001
138.4112 | 14.8284 | 60.0098 | 15.0001 | 138.4117 | 0.2258 | 60.0014 | 0 | 138.4002 | 14.8192 | 59.9923 | 15.0001 | 138.4129 | 0.20664 | 59.974 | 0 | 138.3657 | 14.8211 | 60.0093 | 15.0001
138.4195 | 14.8284 | 60.0098 | 15.0001 | 138.42 | 0.2258 | 60.0014 | 0 | 138.4085 | 14.8204 | 59.9922 | 15.0001 | 138.4213 | 0.20664 | 59.974 | 0 | 138.3741 | 14.8211 | 60.0093 | 15.0001
138.4279 | 14.8268 | 60.0098 | 15.0001 | 138.4284 | 0.2258 | 60.0014 | 0 | 138.4169 | 14.8204 | 59.9922 | 15.0001 | 138.4296 | 0.20664 | 59.9741 | 0 | 138.3824 | 14.8212 | 60.0092 | 15.0001
138.4362 | 14.8268 | 60.0098 | 15.0001 | 138.4367 | 0.2258 | 60.0015 | 0 | 138.4252 | 14.8248 | 59.9922 | 15.0001 | 138.4379 | 0.20664 | 59.9741 | 0 | 138.3907 | 14.8212 | 60.0092 | 15.0001
138.4445 | 14.8268 | 60.0098 | 15.0001 | 138.445 | 0.2258 | 60.0015 | 0 | 138.4335 | 14.8248 | 59.9921 | 15.0001 | 138.4463 | 0.20664 | 59.9741 | 0 | 138.3991 | 14.8179 | 60.0092 | 15.0001
138.4529 | 14.8268 | 60.0098 | 15.0001 | 138.4534 | 0.2258 | 60.0015 | 0 | 138.4419 | 14.8248 | 59.9921 | 15.0001 | 138.4546 | 0.20664 | 59.9741 | 0 | 138.4074 | 14.8179 | 60.0092 | 15.0001
138.4612 | 14.8268 | 60.0098 | 15.0001 | 138.4617 | 0.2258 | 60.0015 | 0 | 138.4502 | 14.8248 | 59.9921 | 15.0001 | 138.463 | 0.20681 | 59.9741 | 0 | 138.4157 | 14.8179 | 60.0092 | 15.0001
138.4695 | 14.8268 | 60.0098 | 15.0001 | 138.47 | 0.2258 | 60.0016 | 0 | 138.4585 | 14.8245 | 59.992 | 15.0001 | 138.4713 | 0.20681 | 59.9741 | 0 | 138.4241 | 14.8179 | 60.0092 | 15.0001
138.4779 | 14.8274 | 60.0099 | 15.0001 | 138.4784 | 0.2258 | 60.0016 | 0 | 138.4669 | 14.8245 | 59.992 | 15.0001 | 138.4796 | 0.20681 | 59.9741 | 0 | 138.4324 | 14.8188 | 60.0091 | 15.0001
138.4862 | 14.8274 | 60.0099 | 15.0001 | 138.4867 | 0.22548 | 60.0016 | 0 | 138.4752 | 14.8245 | 59.992 | 15.0001 | 138.488 | 0.20681 | 59.9741 | 0 | 138.4407 | 14.8188 | 60.0091 | 15.0001
138.4945 | 14.8274 | 60.0099 | 15.0001 | 138.495 | 0.22548 | 60.0016 | 0 | 138.4836 | 14.8245 | 59.9919 | 15.0001 | 138.4963 | 0.20681 | 59.9741 | 0 | 138.4491 | 14.8172 | 60.0091 | 15.0001
138.5029 | 14.8274 | 60.0099 | 15.0001 | 138.5034 | 0.22548 | 60.0017 | 0 | 138.4919 | 14.8232 | 59.9919 | 15.0001 | 138.5046 | 0.20681 | 59.9741 | 0 | 138.4574 | 14.8172 | 60.0091 | 15.0001
138.5112 | 14.827 | 60.0099 | 15.0001 | 138.5117 | 0.22548 | 60.0017 | 0 | 138.5002 | 14.8232 | 59.9919 | 15.0001 | 138.513 | 0.20738 | 59.9741 | 0 | 138.4657 | 14.8172 | 60.0091 | 15.0001
138.5195 | 14.827 | 60.0099 | 15.0001 | 138.52 | 0.22548 | 60.0017 | 0 | 138.5086 | 14.8207 | 59.9918 | 15.0001 | 138.5213 | 0.20738 | 59.9741 | 0 | 138.4741 | 14.8172 | 60.0091 | 15.0001
138.5278 | 14.827 | 60.0099 | 15.0001 | 138.5284 | 0.22548 | 60.0017 | 0 | 138.5169 | 14.8207 | 59.9918 | 15.0001 | 138.5296 | 0.20738 | 59.9742 | 0 | 138.4824 | 14.8172 | 60.009 | 15.0001
138.5362 | 14.827 | 60.0099 | 15.0001 | 138.5367 | 0.22548 | 60.0018 | 0 | 138.5252 | 14.8204 | 59.9918 | 15.0001 | 138.538 | 0.20738 | 59.9742 | 0 | 138.4907 | 14.8172 | 60.009 | 15.0001
138.5445 | 14.827 | 60.0099 | 15.0001 | 138.545 | 0.22548 | 60.0018 | 0 | 138.5336 | 14.8204 | 59.9917 | 15.0001 | 138.5463 | 0.20738 | 59.9742 | 0 | 138.4991 | 14.8172 | 60.009 | 15.0001
138.5528 | 14.827 | 60.0099 | 15.0001 | 138.5534 | 0.22548 | 60.0018 | 0 | 138.5419 | 14.8204 | 59.9917 | 15.0001 | 138.5547 | 0.20738 | 59.9742 | 0 | 138.5074 | 14.8172 | 60.009 | 15.0001
138.5612 | 14.8251 | 60.0099 | 15.0001 | 138.5617 | 0.22548 | 60.0018 | 0 | 138.5502 | 14.8204 | 59.9917 | 15.0001 | 138.563 | 0.20738 | 59.9742 | 0 | 138.5157 | 14.8163 | 60.009 | 15.0001
138.5695 | 14.8251 | 60.0099 | 15.0001 | 138.57 | 0.22548 | 60.0019 | 0 | 138.5586 | 14.8075 | 59.9916 | 15.0001 | 138.5713 | 0.20738 | 59.9742 | 0 | 138.524 | 14.8163 | 60.009 | 15.0001
138.5778 | 14.8251 | 60.01 | 15.0001 | 138.5784 | 0.22548 | 60.0019 | 0 | 138.5669 | 14.8075 | 59.9916 | 15.0001 | 138.5797 | 0.20761 | 59.9742 | 0 | 138.5324 | 14.8163 | 60.0089 | 15.0001
138.5862 | 14.8251 | 60.01 | 15.0001 | 138.5867 | 0.22533 | 60.0019 | 0 | 138.5752 | 14.8075 | 59.9916 | 15.0001 | 138.588 | 0.20761 | 59.9742 | 0 | 138.5407 | 14.8163 | 60.0089 | 15.0001
138.5945 | 14.8251 | 60.01 | 15.0001 | 138.595 | 0.22533 | 60.0019 | 0 | 138.5836 | 14.8075 | 59.9915 | 15.0001 | 138.5963 | 0.20761 | 59.9742 | 0 | 138.549 | 14.8163 | 60.0089 | 15.0001
138.6028 | 14.8251 | 60.01 | 15.0001 | 138.6034 | 0.22533 | 60.002 | 0 | 138.5919 | 14.8111 | 59.9915 | 15.0001 | 138.6047 | 0.20761 | 59.9742 | 0 | 138.5574 | 14.8163 | 60.0089 | 15.0001
138.6112 | 14.8252 | 60.01 | 15.0001 | 138.6117 | 0.22533 | 60.002 | 0 | 138.6002 | 14.8111 | 59.9915 | 15.0001 | 138.613 | 0.20807 | 59.9742 | 0 | 138.5657 | 14.8153 | 60.0089 | 15.0001
138.6195 | 14.8252 | 60.01 | 15.0001 | 138.62 | 0.22533 | 60.002 | 0 | 138.6086 | 14.8108 | 59.9914 | 15.0001 | 138.6213 | 0.20807 | 59.9742 | 0 | 138.574 | 14.8153 | 60.0089 | 15.0001
138.6278 | 14.8252 | 60.01 | 15.0001 | 138.6284 | 0.22533 | 60.002 | 0 | 138.6169 | 14.8108 | 59.9914 | 15.0001 | 138.6297 | 0.20807 | 59.9743 | 0 | 138.5824 | 14.817 | 60.0088 | 15.0001
138.6362 | 14.8252 | 60.01 | 15.0001 | 138.6367 | 0.22533 | 60.0021 | 0 | 138.6252 | 14.8108 | 59.9914 | 15.0001 | 138.638 | 0.20807 | 59.9743 | 0 | 138.5907 | 14.817 | 60.0088 | 15.0001
138.6445 | 14.8252 | 60.01 | 15.0001 | 138.645 | 0.22533 | 60.0021 | 0 | 138.6336 | 14.8108 | 59.9913 | 15.0001 | 138.6464 | 0.20807 | 59.9743 | 0 | 138.599 | 14.7954 | 60.0088 | 15.0001
138.6528 | 14.8252 | 60.01 | 15.0001 | 138.6534 | 0.22494 | 60.0021 | 0 | 138.6419 | 14.8105 | 59.9913 | 15.0001 | 138.6547 | 0.20807 | 59.9743 | 0 | 138.6074 | 14.7954 | 60.0088 | 15.0001
138.6612 | 14.8236 | 60.01 | 15.0001 | 138.6617 | 0.22494 | 60.0021 | 0 | 138.6502 | 14.8105 | 59.9913 | 15.0001 | 138.663 | 0.20807 | 59.9743 | 0 | 138.6157 | 14.7948 | 60.0088 | 15.0001
138.6695 | 14.8236 | 60.01 | 15.0001 | 138.67 | 0.22494 | 60.0022 | 0 | 138.6586 | 14.8122 | 59.9912 | 15.0001 | 138.6714 | 0.20807 | 59.9743 | 0 | 138.624 | 14.7948 | 60.0088 | 15.0001
138.6778 | 14.8236 | 60.0099 | 15.0001 | 138.6784 | 0.22494 | 60.0022 | 0 | 138.6669 | 14.8122 | 59.9912 | 15.0001 | 138.6797 | 0.20816 | 59.9743 | 0 | 138.6324 | 14.7948 | 60.0087 | 15.0001
138.6862 | 14.8236 | 60.0099 | 15.0001 | 138.6867 | 0.22494 | 60.0022 | 0 | 138.6752 | 14.8117 | 59.9912 | 15.0001 | 138.688 | 0.20816 | 59.9743 | 0 | 138.6407 | 14.7948 | 60.0087 | 15.0001
138.6945 | 14.8236 | 60.0099 | 15.0001 | 138.695 | 0.22494 | 60.0022 | 0 | 138.6836 | 14.8117 | 59.9911 | 15.0001 | 138.6964 | 0.20831 | 59.9743 | 0 | 138.649 | 14.7947 | 60.0087 | 15.0001
138.7028 | 14.8236 | 60.0099 | 15.0001 | 138.7034 | 0.22495 | 60.0023 | 0 | 138.6919 | 14.8149 | 59.9911 | 15.0001 | 138.7047 | 0.20831 | 59.9743 | 0 | 138.6574 | 14.7947 | 60.0087 | 15.0001
138.7111 | 14.8303 | 60.0099 | 15.0001 | 138.7117 | 0.22495 | 60.0023 | 0 | 138.7002 | 14.8149 | 59.9911 | 15.0001 | 138.7131 | 0.20831 | 59.9743 | 0 | 138.6657 | 14.7947 | 60.0087 | 15.0001
138.7195 | 14.8303 | 60.0099 | 15.0001 | 138.72 | 0.22495 | 60.0023 | 0 | 138.7086 | 14.8149 | 59.991 | 15.0001 | 138.7214 | 0.20831 | 59.9743 | 0 | 138.674 | 14.7947 | 60.0087 | 15.0001
138.7278 | 14.8303 | 60.0099 | 15.0001 | 138.7284 | 0.22495 | 60.0023 | 0 | 138.7169 | 14.8149 | 59.991 | 15.0001 | 138.7297 | 0.20831 | 59.9744 | 0 | 138.6824 | 14.7943 | 60.0086 | 15.0001
138.7361 | 14.8303 | 60.0099 | 15.0001 | 138.7367 | 0.22495 | 60.0024 | 0 | 138.7252 | 14.8149 | 59.991 | 15.0001 | 138.7381 | 0.20831 | 59.9744 | 0 | 138.6907 | 14.7943 | 60.0086 | 15.0001
138.7445 | 14.8304 | 60.0099 | 15.0001 | 138.745 | 0.22495 | 60.0024 | 0 | 138.7336 | 14.8149 | 59.9909 | 15.0001 | 138.7464 | 0.20899 | 59.9744 | 0 | 138.699 | 14.7943 | 60.0086 | 15.0001
138.7528 | 14.8304 | 60.0099 | 15.0001 | 138.7534 | 0.22481 | 60.0024 | 0 | 138.7419 | 14.817 | 59.9909 | 15.0001 | 138.7547 | 0.20899 | 59.9744 | 0 | 138.7073 | 14.7943 | 60.0086 | 15.0001
138.7611 | 14.8304 | 60.0099 | 15.0001 | 138.7617 | 0.22481 | 60.0024 | 0 | 138.7502 | 14.817 | 59.9909 | 15.0001 | 138.7631 | 0.20899 | 59.9744 | 0 | 138.7157 | 14.7918 | 60.0086 | 15.0001
138.7695 | 14.8304 | 60.0099 | 15.0001 | 138.77 | 0.22481 | 60.0025 | 0 | 138.7586 | 14.8157 | 59.9908 | 15.0001 | 138.7714 | 0.20899 | 59.9744 | 0 | 138.724 | 14.7918 | 60.0086 | 15.0001
138.7778 | 14.8317 | 60.0098 | 15.0001 | 138.7784 | 0.22481 | 60.0025 | 0 | 138.7669 | 14.8157 | 59.9908 | 15.0001 | 138.7797 | 0.20899 | 59.9744 | 0 | 138.7323 | 14.7932 | 60.0085 | 15.0001
138.7861 | 14.8317 | 60.0098 | 15.0001 | 138.7867 | 0.22481 | 60.0025 | 0 | 138.7752 | 14.8185 | 59.9908 | 15.0001 | 138.7881 | 0.20899 | 59.9744 | 0 | 138.7407 | 14.7932 | 60.0085 | 15.0001
138.7945 | 14.8337 | 60.0098 | 15.0001 | 138.795 | 0.22481 | 60.0025 | 0 | 138.7836 | 14.8185 | 59.9907 | 15.0001 | 138.7964 | 0.20903 | 59.9744 | 0 | 138.749 | 14.7932 | 60.0085 | 15.0001
138.8028 | 14.8337 | 60.0098 | 15.0001 | 138.8034 | 0.22481 | 60.0026 | 0 | 138.7919 | 14.8175 | 59.9907 | 15.0001 | 138.8048 | 0.20903 | 59.9744 | 0 | 138.7573 | 14.7932 | 60.0085 | 15.0001
138.8111 | 14.8337 | 60.0098 | 15.0001 | 138.8117 | 0.22481 | 60.0026 | 0 | 138.8003 | 14.8175 | 59.9907 | 15.0001 | 138.8131 | 0.20918 | 59.9744 | 0 | 138.7657 | 14.7932 | 60.0085 | 15.0001
138.8195 | 14.8337 | 60.0098 | 15.0001 | 138.82 | 0.22481 | 60.0026 | 0 | 138.8086 | 14.8177 | 59.9906 | 15.0001 | 138.8214 | 0.20918 | 59.9744 | 0 | 138.774 | 14.7932 | 60.0085 | 15.0001
138.8278 | 14.8337 | 60.0098 | 15.0001 | 138.8284 | 0.22481 | 60.0026 | 0 | 138.8169 | 14.8177 | 59.9906 | 15.0001 | 138.8298 | 0.20918 | 59.9745 | 0 | 138.7823 | 14.794 | 60.0084 | 15.0001
138.8361 | 14.8337 | 60.0098 | 15.0001 | 138.8367 | 0.22426 | 60.0027 | 0 | 138.8253 | 14.8194 | 59.9906 | 15.0001 | 138.8381 | 0.20918 | 59.9745 | 0 | 138.7907 | 14.794 | 60.0084 | 15.0001
138.8445 | 14.848 | 60.0098 | 15.0001 | 138.845 | 0.22426 | 60.0027 | 0 | 138.8336 | 14.8194 | 59.9905 | 15.0001 | 138.8464 | 0.20918 | 59.9745 | 0 | 138.799 | 14.7914 | 60.0084 | 15.0001
138.8528 | 14.848 | 60.0098 | 15.0001 | 138.8534 | 0.22426 | 60.0027 | 0 | 138.8419 | 14.8194 | 59.9905 | 15.0001 | 138.8548 | 0.20918 | 59.9745 | 0 | 138.8073 | 14.7914 | 60.0084 | 15.0001
138.8611 | 14.848 | 60.0098 | 15.0001 | 138.8617 | 0.22426 | 60.0027 | 0 | 138.8503 | 14.8194 | 59.9905 | 15.0001 | 138.8631 | 0.20918 | 59.9745 | 0 | 138.8157 | 14.7914 | 60.0084 | 15.0001
138.8695 | 14.848 | 60.0098 | 15.0001 | 138.87 | 0.22426 | 60.0028 | 0 | 138.8586 | 14.8222 | 59.9904 | 15.0001 | 138.8714 | 0.20918 | 59.9745 | 0 | 138.824 | 14.7914 | 60.0084 | 15.0001
138.8778 | 14.8449 | 60.0097 | 15.0001 | 138.8784 | 0.22426 | 60.0028 | 0 | 138.8669 | 14.8222 | 59.9904 | 15.0001 | 138.8798 | 0.20964 | 59.9745 | 0 | 138.8323 | 14.7914 | 60.0083 | 15.0001
138.8861 | 14.8449 | 60.0097 | 15.0001 | 138.8867 | 0.22426 | 60.0028 | 0 | 138.8753 | 14.8222 | 59.9904 | 15.0001 | 138.8881 | 0.20964 | 59.9745 | 0 | 138.8407 | 14.7914 | 60.0083 | 15.0001
138.8944 | 14.8449 | 60.0097 | 15.0001 | 138.895 | 0.22426 | 60.0028 | 0 | 138.8836 | 14.8222 | 59.9903 | 15.0001 | 138.8965 | 0.20975 | 59.9745 | 0 | 138.849 | 14.7914 | 60.0083 | 15.0001
138.9028 | 14.8449 | 60.0097 | 15.0001 | 138.9034 | 0.22426 | 60.0029 | 0 | 138.8919 | 14.8222 | 59.9903 | 15.0001 | 138.9048 | 0.20975 | 59.9745 | 0 | 138.8573 | 14.7914 | 60.0083 | 15.0001
138.9111 | 14.8449 | 60.0097 | 15.0001 | 138.9117 | 0.22426 | 60.0029 | 0 | 138.9003 | 14.8222 | 59.9903 | 15.0001 | 138.9131 | 0.20986 | 59.9745 | 0 | 138.8657 | 14.7894 | 60.0083 | 15.0001
138.9194 | 14.8449 | 60.0097 | 15.0001 | 138.92 | 0.22426 | 60.0029 | 0 | 138.9086 | 14.8227 | 59.9902 | 15.0001 | 138.9215 | 0.20986 | 59.9745 | 0 | 138.874 | 14.7894 | 60.0083 | 15.0001
138.9278 | 14.8449 | 60.0097 | 15.0001 | 138.9284 | 0.22426 | 60.0029 | 0 | 138.9169 | 14.8227 | 59.9902 | 15.0001 | 138.9298 | 0.20986 | 59.9746 | 0 | 138.8823 | 14.7894 | 60.0082 | 15.0001
138.9361 | 14.8449 | 60.0097 | 15.0001 | 138.9367 | 0.22426 | 60.003 | 0 | 138.9253 | 14.826 | 59.9902 | 15.0001 | 138.9381 | 0.20986 | 59.9746 | 0 | 138.8906 | 14.7894 | 60.0082 | 15.0001
138.9444 | 14.8444 | 60.0097 | 15.0001 | 138.945 | 0.22426 | 60.003 | 0 | 138.9336 | 14.826 | 59.9901 | 15.0001 | 138.9465 | 0.20986 | 59.9746 | 0 | 138.899 | 14.7894 | 60.0082 | 15.0001
138.9528 | 14.8444 | 60.0097 | 15.0001 | 138.9534 | 0.22404 | 60.003 | 0 | 138.9419 | 14.826 | 59.9901 | 15.0001 | 138.9548 | 0.20986 | 59.9746 | 0 | 138.9073 | 14.7894 | 60.0082 | 15.0001
138.9611 | 14.8467 | 60.0097 | 15.0001 | 138.9617 | 0.22404 | 60.003 | 0 | 138.9503 | 14.826 | 59.9901 | 15.0001 | 138.9631 | 0.20986 | 59.9746 | 0 | 138.9156 | 14.7894 | 60.0082 | 15.0001
138.9694 | 14.8467 | 60.0097 | 15.0001 | 138.97 | 0.22405 | 60.003 | 0 | 138.9586 | 14.826 | 59.99 | 15.0001 | 138.9715 | 0.20986 | 59.9746 | 0 | 138.924 | 14.7894 | 60.0082 | 15.0001
138.9778 | 14.8461 | 60.0096 | 15.0001 | 138.9784 | 0.22405 | 60.003 | 0 | 138.9669 | 14.826 | 59.99 | 15.0001 | 138.9798 | 0.20986 | 59.9746 | 0 | 138.9323 | 14.7954 | 60.0081 | 15.0001
138.9861 | 14.8461 | 60.0096 | 15.0001 | 138.9867 | 0.22405 | 60.003 | 0 | 138.9753 | 14.8226 | 59.99 | 15.0001 | 138.9882 | 0.20986 | 59.9746 | 0 | 138.9406 | 14.7954 | 60.0081 | 15.0001
138.9944 | 14.8461 | 60.0096 | 15.0001 | 138.995 | 0.22405 | 60.003 | 0 | 138.9836 | 14.8226 | 59.9899 | 15.0001 | 138.9965 | 0.21043 | 59.9746 | 0 | 138.949 | 14.7954 | 60.0081 | 15.0001
139.0028 | 14.8461 | 60.0096 | 15.0001 | 139.0034 | 0.22372 | 60.0031 | 0 | 138.9919 | 14.8223 | 59.9899 | 15.0001 | 139.0048 | 0.21043 | 59.9746 | 0 | 138.9573 | 14.7954 | 60.0081 | 15.0001
139.0111 | 14.8461 | 60.0096 | 15.0001 | 139.0117 | 0.22372 | 60.0031 | 0 | 139.0003 | 14.8223 | 59.9899 | 15.0001 | 139.0132 | 0.21043 | 59.9746 | 0 | 138.9656 | 14.7954 | 60.0081 | 15.0001
139.0194 | 14.8461 | 60.0096 | 15.0001 | 139.02 | 0.22372 | 60.0031 | 0 | 139.0086 | 14.8223 | 59.9898 | 15.0001 | 139.0215 | 0.21043 | 59.9746 | 0 | 138.974 | 14.7954 | 60.0081 | 15.0001
139.0278 | 14.8461 | 60.0096 | 15.0001 | 139.0284 | 0.22372 | 60.0031 | 0 | 139.0169 | 14.8223 | 59.9898 | 15.0001 | 139.0298 | 0.21059 | 59.9747 | 0 | 138.9823 | 14.795 | 60.008 | 15.0001
139.0361 | 14.8461 | 60.0096 | 15.0001 | 139.0367 | 0.22372 | 60.0031 | 0 | 139.0253 | 14.8214 | 59.9898 | 15.0001 | 139.0382 | 0.21059 | 59.9747 | 0 | 138.9906 | 14.795 | 60.008 | 15.0001
139.0444 | 14.8461 | 60.0096 | 15.0001 | 139.0451 | 0.22372 | 60.0031 | 0 | 139.0336 | 14.8214 | 59.9897 | 15.0001 | 139.0465 | 0.21059 | 59.9747 | 0 | 138.999 | 14.8267 | 60.008 | 15.0001
139.0528 | 14.8461 | 60.0096 | 15.0001 | 139.0534 | 0.22372 | 60.0031 | 0 | 139.0419 | 14.8213 | 59.9897 | 15.0001 | 139.0549 | 0.21059 | 59.9747 | 0 | 139.0073 | 14.8267 | 60.008 | 15.0001
139.0611 | 14.8461 | 60.0096 | 15.0001 | 139.0617 | 0.22372 | 60.0031 | 0 | 139.0503 | 14.8213 | 59.9897 | 15.0001 | 139.0632 | 0.21059 | 59.9747 | 0 | 139.0156 | 14.8267 | 60.0079 | 15.0001
139.0694 | 14.8461 | 60.0096 | 15.0001 | 139.0701 | 0.22372 | 60.0031 | 0 | 139.0586 | 14.8231 | 59.9896 | 15.0001 | 139.0715 | 0.21059 | 59.9747 | 0 | 139.024 | 14.8267 | 60.0078 | 15.0001
139.0778 | 14.8461 | 60.0095 | 15.0001 | 139.0784 | 0.22372 | 60.0031 | 0 | 139.0669 | 14.8231 | 59.9896 | 15.0001 | 139.0799 | 0.21115 | 59.9747 | 0 | 139.0323 | 14.8295 | 60.0077 | 15.0001
139.0861 | 14.8461 | 60.0095 | 15.0001 | 139.0867 | 0.22372 | 60.0031 | 0 | 139.0753 | 14.8231 | 59.9896 | 15.0001 | 139.0882 | 0.21115 | 59.9747 | 0 | 139.0406 | 14.8295 | 60.0077 | 15.0001
139.0944 | 14.8461 | 60.0095 | 15.0001 | 139.0951 | 0.22372 | 60.0031 | 0 | 139.0836 | 14.8231 | 59.9895 | 15.0001 | 139.0965 | 0.21115 | 59.9747 | 0 | 139.049 | 14.8273 | 60.0076 | 15.0001
139.1028 | 14.8461 | 60.0095 | 15.0001 | 139.1034 | 0.22372 | 60.0032 | 0 | 139.0919 | 14.8225 | 59.9895 | 15.0001 | 139.1049 | 0.21115 | 59.9747 | 0 | 139.0573 | 14.8273 | 60.0075 | 15.0001
139.1111 | 14.8461 | 60.0095 | 15.0001 | 139.1117 | 0.22372 | 60.0032 | 0 | 139.1003 | 14.8225 | 59.9895 | 15.0001 | 139.1132 | 0.21115 | 59.9747 | 0 | 139.0656 | 14.8266 | 60.0074 | 15.0001
139.1194 | 14.8461 | 60.0095 | 15.0001 | 139.1201 | 0.2234 | 60.0032 | 0 | 139.1086 | 14.82 | 59.9894 | 15.0001 | 139.1215 | 0.21115 | 59.9747 | 0 | 139.0739 | 14.8266 | 60.0074 | 15.0001
139.1278 | 14.8461 | 60.0095 | 15.0001 | 139.1284 | 0.2234 | 60.0032 | 0 | 139.117 | 14.82 | 59.9894 | 15.0001 | 139.1299 | 0.21115 | 59.9748 | 0 | 139.0823 | 14.8261 | 60.0073 | 15.0001
139.1361 | 14.8461 | 60.0095 | 15.0001 | 139.1367 | 0.22325 | 60.0032 | 0 | 139.1253 | 14.8204 | 59.9894 | 15.0001 | 139.1382 | 0.21115 | 59.9748 | 0 | 139.0906 | 14.8261 | 60.0072 | 15.0001
139.1444 | 14.8461 | 60.0095 | 15.0001 | 139.1451 | 0.22325 | 60.0032 | 0 | 139.1336 | 14.8204 | 59.9893 | 15.0001 | 139.1466 | 0.21126 | 59.9748 | 0 | 139.0989 | 14.8267 | 60.0071 | 15.0001
139.1528 | 14.8461 | 60.0095 | 15.0001 | 139.1534 | 0.22325 | 60.0032 | 0 | 139.142 | 14.8196 | 59.9893 | 15.0001 | 139.1549 | 0.21126 | 59.9748 | 0 | 139.1073 | 14.8267 | 60.0071 | 15.0001
139.1611 | 14.8461 | 60.0095 | 15.0001 | 139.1617 | 0.22325 | 60.0032 | 0 | 139.1503 | 14.8196 | 59.9893 | 15.0001 | 139.1632 | 0.21129 | 59.9748 | 0 | 139.1156 | 14.8267 | 60.007 | 15.0001
139.1694 | 14.8461 | 60.0095 | 15.0001 | 139.1701 | 0.22325 | 60.0032 | 0 | 139.1586 | 14.8196 | 59.9892 | 15.0001 | 139.1716 | 0.21129 | 59.9748 | 0 | 139.1239 | 14.8267 | 60.0069 | 15.0001
139.1777 | 14.8461 | 60.0094 | 15.0001 | 139.1784 | 0.22325 | 60.0032 | 0 | 139.167 | 14.8196 | 59.9892 | 15.0001 | 139.1799 | 0.21134 | 59.9748 | 0 | 139.1323 | 14.8219 | 60.0068 | 15.0001
139.1861 | 14.8461 | 60.0094 | 15.0001 | 139.1867 | 0.22325 | 60.0032 | 0 | 139.1753 | 14.8196 | 59.9892 | 15.0001 | 139.1882 | 0.21134 | 59.9748 | 0 | 139.1406 | 14.8219 | 60.0068 | 15.0001
139.1944 | 14.8461 | 60.0094 | 15.0001 | 139.1951 | 0.22325 | 60.0032 | 0 | 139.1836 | 14.8196 | 59.9891 | 15.0001 | 139.1966 | 0.21134 | 59.9748 | 0 | 139.1489 | 14.8219 | 60.0067 | 15.0001
139.2027 | 14.8461 | 60.0094 | 15.0001 | 139.2034 | 0.22325 | 60.0033 | 0 | 139.192 | 14.8052 | 59.9891 | 15.0001 | 139.2049 | 0.21134 | 59.9748 | 0 | 139.1573 | 14.8219 | 60.0066 | 15.0001
139.2111 | 14.8461 | 60.0094 | 15.0001 | 139.2117 | 0.22325 | 60.0033 | 0 | 139.2003 | 14.8052 | 59.9891 | 15.0001 | 139.2132 | 0.21182 | 59.9748 | 0 | 139.1656 | 14.821 | 60.0065 | 15.0001
139.2194 | 14.8461 | 60.0094 | 15.0001 | 139.2201 | 0.22325 | 60.0033 | 0 | 139.2086 | 14.8065 | 59.989 | 15.0001 | 139.2216 | 0.21182 | 59.9748 | 0 | 139.1739 | 14.821 | 60.0065 | 15.0001
139.2277 | 14.8461 | 60.0094 | 15.0001 | 139.2284 | 0.22325 | 60.0033 | 0 | 139.217 | 14.8065 | 59.989 | 15.0001 | 139.2299 | 0.21182 | 59.9749 | 0 | 139.1823 | 14.821 | 60.0064 | 15.0001
139.2361 | 14.8461 | 60.0094 | 15.0001 | 139.2367 | 0.22325 | 60.0033 | 0 | 139.2253 | 14.8065 | 59.989 | 15.0001 | 139.2383 | 0.21182 | 59.9749 | 0 | 139.1906 | 14.821 | 60.0063 | 15.0001
139.2444 | 14.8438 | 60.0094 | 15.0001 | 139.2451 | 0.22325 | 60.0033 | 0 | 139.2336 | 14.8065 | 59.989 | 15.0001 | 139.2466 | 0.21194 | 59.9749 | 0 | 139.1989 | 14.8205 | 60.0062 | 15.0001
139.2527 | 14.8438 | 60.0094 | 15.0001 | 139.2534 | 0.22281 | 60.0033 | 0 | 139.242 | 14.8065 | 59.989 | 15.0001 | 139.2549 | 0.21194 | 59.9749 | 0 | 139.2073 | 14.8205 | 60.0062 | 15.0001
139.2611 | 14.8438 | 60.0094 | 15.0001 | 139.2617 | 0.22281 | 60.0033 | 0 | 139.2503 | 14.8065 | 59.9889 | 15.0001 | 139.2633 | 0.21199 | 59.9749 | 0 | 139.2156 | 14.8219 | 60.0061 | 15.0001
139.2694 | 14.8438 | 60.0094 | 15.0001 | 139.2701 | 0.22281 | 60.0033 | 0 | 139.2586 | 14.8027 | 59.9889 | 15.0001 | 139.2716 | 0.21199 | 59.9749 | 0 | 139.2239 | 14.8219 | 60.006 | 15.0001
139.2777 | 14.8438 | 60.0093 | 15.0001 | 139.2784 | 0.22281 | 60.0033 | 0 | 139.267 | 14.8027 | 59.9889 | 15.0001 | 139.2799 | 0.21199 | 59.9749 | 0 | 139.2323 | 14.8219 | 60.0059 | 15.0001
139.2861 | 14.8438 | 60.0093 | 15.0001 | 139.2867 | 0.22281 | 60.0033 | 0 | 139.2753 | 14.8019 | 59.9889 | 15.0001 | 139.2883 | 0.21199 | 59.9749 | 0 | 139.2406 | 14.8219 | 60.0059 | 15.0001
139.2944 | 14.8433 | 60.0093 | 15.0001 | 139.2951 | 0.22281 | 60.0033 | 0 | 139.2836 | 14.8019 | 59.9889 | 15.0001 | 139.2966 | 0.21199 | 59.9749 | 0 | 139.2489 | 14.8219 | 60.0058 | 15.0001
139.3027 | 14.8433 | 60.0093 | 15.0001 | 139.3034 | 0.22262 | 60.0034 | 0 | 139.292 | 14.8085 | 59.9889 | 15.0001 | 139.305 | 0.21199 | 59.9749 | 0 | 139.2573 | 14.8219 | 60.0057 | 15.0001
139.3111 | 14.8433 | 60.0093 | 15.0001 | 139.3117 | 0.22262 | 60.0034 | 0 | 139.3003 | 14.8085 | 59.9888 | 15.0001 | 139.3133 | 0.21199 | 59.9749 | 0 | 139.2656 | 14.8234 | 60.0056 | 15.0001
139.3194 | 14.8433 | 60.0093 | 15.0001 | 139.3201 | 0.22262 | 60.0034 | 0 | 139.3086 | 14.8086 | 59.9888 | 15.0001 | 139.3216 | 0.21199 | 59.9749 | 0 | 139.2739 | 14.8234 | 60.0056 | 15.0001
139.3277 | 14.8451 | 60.0093 | 15.0001 | 139.3284 | 0.22262 | 60.0034 | 0 | 139.317 | 14.8086 | 59.9888 | 15.0001 | 139.33 | 0.21199 | 59.975 | 0 | 139.2823 | 14.8212 | 60.0055 | 15.0001
139.3361 | 14.8451 | 60.0093 | 15.0001 | 139.3367 | 0.22262 | 60.0034 | 0 | 139.3253 | 14.8086 | 59.9888 | 15.0001 | 139.3383 | 0.21199 | 59.975 | 0 | 139.2906 | 14.8212 | 60.0054 | 15.0001
139.3444 | 14.8451 | 60.0093 | 15.0001 | 139.3451 | 0.22262 | 60.0034 | 0 | 139.3337 | 14.8086 | 59.9888 | 15.0001 | 139.3466 | 0.21213 | 59.975 | 0 | 139.2989 | 14.8205 | 60.0053 | 15.0001
139.3527 | 14.8451 | 60.0093 | 15.0001 | 139.3534 | 0.22262 | 60.0034 | 0 | 139.342 | 14.8086 | 59.9888 | 15.0001 | 139.355 | 0.21213 | 59.975 | 0 | 139.3073 | 14.8205 | 60.0053 | 15.0001
139.3611 | 14.8451 | 60.0093 | 15.0001 | 139.3617 | 0.22262 | 60.0034 | 0 | 139.3503 | 14.8086 | 59.9887 | 15.0001 | 139.3633 | 0.21281 | 59.975 | 0 | 139.3156 | 14.8205 | 60.0052 | 15.0001
139.3694 | 14.8451 | 60.0093 | 15.0001 | 139.3701 | 0.22267 | 60.0034 | 0 | 139.3587 | 14.8086 | 59.9887 | 15.0001 | 139.3716 | 0.21281 | 59.975 | 0 | 139.3239 | 14.8205 | 60.0051 | 15.0001
139.3777 | 14.8451 | 60.0092 | 15.0001 | 139.3784 | 0.22267 | 60.0034 | 0 | 139.367 | 14.8086 | 59.9887 | 15.0001 | 139.38 | 0.21281 | 59.975 | 0 | 139.3323 | 14.8205 | 60.005 | 15.0001
139.3861 | 14.8451 | 60.0092 | 15.0001 | 139.3867 | 0.22267 | 60.0034 | 0 | 139.3753 | 14.8086 | 59.9887 | 15.0001 | 139.3883 | 0.21281 | 59.975 | 0 | 139.3406 | 14.8205 | 60.005 | 15.0001
139.3944 | 14.8451 | 60.0092 | 15.0001 | 139.3951 | 0.22267 | 60.0034 | 0 | 139.3837 | 14.8086 | 59.9887 | 15.0001 | 139.3967 | 0.21281 | 59.975 | 0 | 139.3489 | 14.8205 | 60.0049 | 15.0001
139.4027 | 14.8451 | 60.0092 | 15.0001 | 139.4034 | 0.2222 | 60.0035 | 0 | 139.392 | 14.8086 | 59.9887 | 15.0001 | 139.405 | 0.21281 | 59.975 | 0 | 139.3573 | 14.8205 | 60.0048 | 15.0001
139.4111 | 14.8451 | 60.0092 | 15.0001 | 139.4117 | 0.2222 | 60.0035 | 0 | 139.4003 | 14.8086 | 59.9886 | 15.0001 | 139.4133 | 0.21281 | 59.975 | 0 | 139.3656 | 14.8205 | 60.0047 | 15.0001
139.4194 | 14.8451 | 60.0092 | 15.0001 | 139.4201 | 0.2222 | 60.0035 | 0 | 139.4087 | 14.8086 | 59.9886 | 15.0001 | 139.4217 | 0.21281 | 59.975 | 0 | 139.3739 | 14.8205 | 60.0047 | 15.0001
139.4277 | 14.8451 | 60.0092 | 15.0001 | 139.4284 | 0.2222 | 60.0035 | 0 | 139.417 | 14.8086 | 59.9886 | 15.0001 | 139.43 | 0.21281 | 59.9749 | 0 | 139.3823 | 14.8205 | 60.0046 | 15.0001
139.4361 | 14.8451 | 60.0092 | 15.0001 | 139.4367 | 0.2222 | 60.0035 | 0 | 139.4253 | 14.8089 | 59.9886 | 15.0001 | 139.4383 | 0.21281 | 59.9749 | 0 | 139.3906 | 14.8205 | 60.0045 | 15.0001
139.4444 | 14.844 | 60.0092 | 15.0001 | 139.4451 | 0.2222 | 60.0035 | 0 | 139.4337 | 14.8089 | 59.9886 | 15.0001 | 139.4467 | 0.21281 | 59.9749 | 0 | 139.3989 | 14.8205 | 60.0044 | 15.0001
139.4527 | 14.844 | 60.0092 | 15.0001 | 139.4534 | 0.22198 | 60.0035 | 0 | 139.442 | 14.8089 | 59.9886 | 15.0001 | 139.455 | 0.21281 | 59.9749 | 0 | 139.4073 | 14.8205 | 60.0044 | 15.0001
139.461 | 14.8416 | 60.0092 | 15.0001 | 139.4617 | 0.22198 | 60.0035 | 0 | 139.4503 | 14.8089 | 59.9885 | 15.0001 | 139.4633 | 0.21281 | 59.9749 | 0 | 139.4156 | 14.8205 | 60.0043 | 15.0001
139.4694 | 14.8416 | 60.0092 | 15.0001 | 139.4701 | 0.22198 | 60.0035 | 0 | 139.4587 | 14.8089 | 59.9885 | 15.0001 | 139.4717 | 0.21281 | 59.9749 | 0 | 139.4239 | 14.8205 | 60.0042 | 15.0001
139.4777 | 14.8416 | 60.0091 | 15.0001 | 139.4784 | 0.22198 | 60.0035 | 0 | 139.467 | 14.8089 | 59.9885 | 15.0001 | 139.48 | 0.21294 | 59.9749 | 0 | 139.4323 | 14.8205 | 60.0041 | 15.0001
139.486 | 14.8416 | 60.0091 | 15.0001 | 139.4867 | 0.22192 | 60.0035 | 0 | 139.4753 | 14.8116 | 59.9885 | 15.0001 | 139.4884 | 0.21294 | 59.9749 | 0 | 139.4406 | 14.8205 | 60.0041 | 15.0001
139.4944 | 14.8416 | 60.0091 | 15.0001 | 139.4951 | 0.22192 | 60.0035 | 0 | 139.4837 | 14.8116 | 59.9885 | 15.0001 | 139.4967 | 0.2136 | 59.9749 | 0 | 139.4489 | 14.8205 | 60.004 | 15.0001
139.5027 | 14.8416 | 60.0091 | 15.0001 | 139.5034 | 0.22145 | 60.0036 | 0 | 139.492 | 14.8169 | 59.9885 | 15.0001 | 139.505 | 0.2136 | 59.9749 | 0 | 139.4573 | 14.8205 | 60.0039 | 15.0001
139.511 | 14.8416 | 60.0091 | 15.0001 | 139.5117 | 0.22145 | 60.0036 | 0 | 139.5004 | 14.8169 | 59.9884 | 15.0001 | 139.5134 | 0.2136 | 59.9749 | 0 | 139.4656 | 14.8205 | 60.0038 | 15.0001
139.5194 | 14.8416 | 60.0091 | 15.0001 | 139.5201 | 0.22145 | 60.0036 | 0 | 139.5087 | 14.8169 | 59.9884 | 15.0001 | 139.5217 | 0.2136 | 59.9749 | 0 | 139.4739 | 14.8205 | 60.0038 | 15.0001
139.5277 | 14.8415 | 60.0091 | 15.0001 | 139.5284 | 0.22145 | 60.0036 | 0 | 139.517 | 14.8169 | 59.9884 | 15.0001 | 139.53 | 0.2136 | 59.9748 | 0 | 139.4823 | 14.8205 | 60.0037 | 15.0001
139.536 | 14.8415 | 60.0091 | 15.0001 | 139.5367 | 0.22145 | 60.0036 | 0 | 139.5254 | 14.8169 | 59.9884 | 15.0001 | 139.5384 | 0.2136 | 59.9748 | 0 | 139.4906 | 14.8205 | 60.0036 | 15.0001
139.5444 | 14.8398 | 60.0091 | 15.0001 | 139.5451 | 0.22145 | 60.0036 | 0 | 139.5337 | 14.8169 | 59.9884 | 15.0001 | 139.5467 | 0.2136 | 59.9748 | 0 | 139.4989 | 14.8205 | 60.0035 | 15.0001
139.5527 | 14.8398 | 60.0091 | 15.0001 | 139.5534 | 0.22145 | 60.0036 | 0 | 139.542 | 14.8169 | 59.9884 | 15.0001 | 139.5551 | 0.2136 | 59.9748 | 0 | 139.5073 | 14.8205 | 60.0035 | 15.0001
139.561 | 14.8398 | 60.0091 | 15.0001 | 139.5617 | 0.22145 | 60.0036 | 0 | 139.5504 | 14.8169 | 59.9883 | 15.0001 | 139.5634 | 0.2136 | 59.9748 | 0 | 139.5156 | 14.8205 | 60.0034 | 15.0001
139.5694 | 14.8398 | 60.0091 | 15.0001 | 139.5701 | 0.22147 | 60.0036 | 0 | 139.5587 | 14.8169 | 59.9883 | 15.0001 | 139.5717 | 0.2136 | 59.9748 | 0 | 139.5239 | 14.8205 | 60.0033 | 15.0001
139.5777 | 14.8661 | 60.009 | 15.0001 | 139.5784 | 0.22147 | 60.0036 | 0 | 139.567 | 14.8169 | 59.9883 | 15.0001 | 139.5801 | 0.2136 | 59.9748 | 0 | 139.5323 | 14.8205 | 60.0032 | 15.0001
139.586 | 14.8661 | 60.009 | 15.0001 | 139.5867 | 0.22128 | 60.0036 | 0 | 139.5754 | 14.8169 | 59.9883 | 15.0001 | 139.5884 | 0.2136 | 59.9748 | 0 | 139.5406 | 14.8205 | 60.0032 | 15.0001
139.5944 | 14.8661 | 60.009 | 15.0001 | 139.5951 | 0.22128 | 60.0036 | 0 | 139.5837 | 14.8169 | 59.9883 | 15.0001 | 139.5967 | 0.21373 | 59.9748 | 0 | 139.5489 | 14.8205 | 60.0031 | 15.0001
139.6027 | 14.8661 | 60.009 | 15.0001 | 139.6034 | 0.22128 | 60.0037 | 0 | 139.592 | 14.8195 | 59.9883 | 15.0001 | 139.6051 | 0.21373 | 59.9748 | 0 | 139.5573 | 14.8205 | 60.003 | 15.0001
139.611 | 14.8659 | 60.009 | 15.0001 | 139.6117 | 0.22128 | 60.0037 | 0 | 139.6004 | 14.8195 | 59.9882 | 15.0001 | 139.6134 | 0.21376 | 59.9748 | 0 | 139.5656 | 14.8205 | 60.0029 | 15.0001
139.6194 | 14.8659 | 60.009 | 15.0001 | 139.6201 | 0.22088 | 60.0037 | 0 | 139.6087 | 14.8195 | 59.9882 | 15.0001 | 139.6217 | 0.21376 | 59.9748 | 0 | 139.5739 | 14.8205 | 60.0029 | 15.0001
139.6277 | 14.8426 | 60.009 | 15.0001 | 139.6284 | 0.22088 | 60.0037 | 0 | 139.617 | 14.8195 | 59.9882 | 15.0001 | 139.6301 | 0.21425 | 59.9747 | 0 | 139.5823 | 14.8205 | 60.0028 | 15.0001
139.636 | 14.8426 | 60.0089 | 15.0001 | 139.6367 | 0.22088 | 60.0037 | 0 | 139.6254 | 14.8195 | 59.9882 | 15.0001 | 139.6384 | 0.21425 | 59.9747 | 0 | 139.5906 | 14.8205 | 60.0027 | 15.0001
139.6443 | 14.8411 | 60.0089 | 15.0001 | 139.6451 | 0.22088 | 60.0037 | 0 | 139.6337 | 14.8195 | 59.9882 | 15.0001 | 139.6468 | 0.21425 | 59.9747 | 0 | 139.5989 | 14.8205 | 60.0026 | 15.0001
139.6527 | 14.8411 | 60.0089 | 15.0001 | 139.6534 | 0.22088 | 60.0037 | 0 | 139.642 | 14.8195 | 59.9882 | 15.0001 | 139.6551 | 0.21425 | 59.9747 | 0 | 139.6073 | 14.8205 | 60.0026 | 15.0001
139.661 | 14.8411 | 60.0088 | 15.0001 | 139.6617 | 0.22088 | 60.0037 | 0 | 139.6504 | 14.8195 | 59.9881 | 15.0001 | 139.6634 | 0.21425 | 59.9747 | 0 | 139.6156 | 14.8213 | 60.0025 | 15.0001
139.6693 | 14.8411 | 60.0088 | 15.0001 | 139.6701 | 0.22085 | 60.0037 | 0 | 139.6587 | 14.8195 | 59.9881 | 15.0001 | 139.6718 | 0.21425 | 59.9747 | 0 | 139.6239 | 14.8213 | 60.0024 | 15.0001
139.6777 | 14.8427 | 60.0088 | 15.0001 | 139.6784 | 0.22085 | 60.0037 | 0 | 139.6671 | 14.8195 | 59.9881 | 15.0001 | 139.6801 | 0.21425 | 59.9747 | 0 | 139.6323 | 14.8213 | 60.0023 | 15.0001
139.686 | 14.8427 | 60.0087 | 15.0001 | 139.6867 | 0.22085 | 60.0037 | 0 | 139.6754 | 14.8198 | 59.9881 | 15.0001 | 139.6884 | 0.21425 | 59.9747 | 0 | 139.6406 | 14.8213 | 60.0023 | 15.0001
139.6943 | 14.8427 | 60.0087 | 15.0001 | 139.6951 | 0.22085 | 60.0037 | 0 | 139.6837 | 14.8198 | 59.9881 | 15.0001 | 139.6968 | 0.21425 | 59.9747 | 0 | 139.6489 | 14.8213 | 60.0022 | 15.0001
139.7027 | 14.8427 | 60.0087 | 15.0001 | 139.7034 | 0.22085 | 60.0038 | 0 | 139.6921 | 14.8198 | 59.9881 | 15.0001 | 139.7051 | 0.21425 | 59.9747 | 0 | 139.6573 | 14.8213 | 60.0021 | 15.0001
139.711 | 14.8427 | 60.0086 | 15.0001 | 139.7117 | 0.22085 | 60.0038 | 0 | 139.7004 | 14.8198 | 59.988 | 15.0001 | 139.7134 | 0.21443 | 59.9747 | 0 | 139.6656 | 14.8228 | 60.002 | 15.0001
139.7193 | 14.8427 | 60.0086 | 15.0001 | 139.7201 | 0.22033 | 60.0038 | 0 | 139.7087 | 14.8199 | 59.988 | 15.0001 | 139.7218 | 0.21443 | 59.9747 | 0 | 139.6739 | 14.8228 | 60.002 | 15.0001
139.7277 | 14.8427 | 60.0086 | 15.0001 | 139.7284 | 0.22033 | 60.0038 | 0 | 139.7171 | 14.8199 | 59.988 | 15.0001 | 139.7301 | 0.21443 | 59.9746 | 0 | 139.6823 | 14.8228 | 60.0019 | 15.0001
139.736 | 14.8427 | 60.0085 | 15.0001 | 139.7367 | 0.22033 | 60.0038 | 0 | 139.7254 | 14.8199 | 59.988 | 15.0001 | 139.7385 | 0.21443 | 59.9746 | 0 | 139.6906 | 14.8228 | 60.0018 | 15.0001
139.7443 | 14.8427 | 60.0085 | 15.0001 | 139.7451 | 0.22033 | 60.0038 | 0 | 139.7337 | 14.8199 | 59.988 | 15.0001 | 139.7468 | 0.21443 | 59.9746 | 0 | 139.6989 | 14.8228 | 60.0017 | 15.0001
139.7527 | 14.8427 | 60.0085 | 15.0001 | 139.7534 | 0.22034 | 60.0038 | 0 | 139.7421 | 14.8199 | 59.988 | 15.0001 | 139.7551 | 0.21443 | 59.9746 | 0 | 139.7073 | 14.8228 | 60.0017 | 15.0001
139.761 | 14.8427 | 60.0084 | 15.0001 | 139.7617 | 0.22034 | 60.0038 | 0 | 139.7504 | 14.8199 | 59.9879 | 15.0001 | 139.7635 | 0.21512 | 59.9746 | 0 | 139.7156 | 14.8228 | 60.0016 | 15.0001
139.7693 | 14.8427 | 60.0084 | 15.0001 | 139.7701 | 0.22034 | 60.0038 | 0 | 139.7587 | 14.8171 | 59.9879 | 15.0001 | 139.7718 | 0.21512 | 59.9746 | 0 | 139.7239 | 14.8228 | 60.0015 | 15.0001
139.7777 | 14.8427 | 60.0084 | 15.0001 | 139.7784 | 0.22034 | 60.0038 | 0 | 139.7671 | 14.8171 | 59.9879 | 15.0001 | 139.7801 | 0.21512 | 59.9746 | 0 | 139.7323 | 14.8228 | 60.0014 | 15.0001
139.786 | 14.8427 | 60.0083 | 15.0001 | 139.7867 | 0.22034 | 60.0038 | 0 | 139.7754 | 14.8171 | 59.9879 | 15.0001 | 139.7885 | 0.21512 | 59.9746 | 0 | 139.7406 | 14.8228 | 60.0014 | 15.0001
139.7943 | 14.8427 | 60.0083 | 15.0001 | 139.7951 | 0.22034 | 60.0038 | 0 | 139.7837 | 14.8171 | 59.9879 | 15.0001 | 139.7968 | 0.21525 | 59.9746 | 0 | 139.7489 | 14.8228 | 60.0013 | 15.0001
139.8027 | 14.8427 | 60.0083 | 15.0001 | 139.8034 | 0.21988 | 60.0039 | 0 | 139.7921 | 14.8171 | 59.9879 | 15.0001 | 139.8052 | 0.21525 | 59.9746 | 0 | 139.7573 | 14.8228 | 60.0012 | 15.0001
139.811 | 14.8427 | 60.0082 | 15.0001 | 139.8117 | 0.21988 | 60.0039 | 0 | 139.8004 | 14.8171 | 59.9878 | 15.0001 | 139.8135 | 0.21529 | 59.9746 | 0 | 139.7656 | 14.8228 | 60.0011 | 15.0001
139.8193 | 14.8427 | 60.0082 | 15.0001 | 139.8201 | 0.21967 | 60.0039 | 0 | 139.8088 | 14.8171 | 59.9878 | 15.0001 | 139.8218 | 0.21529 | 59.9746 | 0 | 139.7739 | 14.8228 | 60.0011 | 15.0001
139.8277 | 14.8427 | 60.0082 | 15.0001 | 139.8284 | 0.21967 | 60.0039 | 0 | 139.8171 | 14.8171 | 59.9878 | 15.0001 | 139.8302 | 0.21544 | 59.9745 | 0 | 139.7823 | 14.8148 | 60.001 | 15.0001
139.836 | 14.8427 | 60.0081 | 15.0001 | 139.8367 | 0.21963 | 60.0039 | 0 | 139.8254 | 14.815 | 59.9878 | 15.0001 | 139.8385 | 0.21544 | 59.9745 | 0 | 139.7906 | 14.8148 | 60.0009 | 15.0001
139.8443 | 14.8427 | 60.0081 | 15.0001 | 139.8451 | 0.21963 | 60.0039 | 0 | 139.8338 | 14.815 | 59.9878 | 15.0001 | 139.8468 | 0.21544 | 59.9745 | 0 | 139.7989 | 14.8148 | 60.0008 | 15.0001
139.8527 | 14.8427 | 60.0081 | 15.0001 | 139.8534 | 0.21963 | 60.0039 | 0 | 139.8421 | 14.815 | 59.9878 | 15.0001 | 139.8552 | 0.21544 | 59.9745 | 0 | 139.8073 | 14.8148 | 60.0008 | 15.0001
139.861 | 14.8427 | 60.008 | 15.0001 | 139.8617 | 0.21963 | 60.0039 | 0 | 139.8504 | 14.815 | 59.9877 | 15.0001 | 139.8635 | 0.21591 | 59.9745 | 0 | 139.8156 | 14.8148 | 60.0007 | 15.0001
139.8693 | 14.8427 | 60.008 | 15.0001 | 139.8701 | 0.21963 | 60.0039 | 0 | 139.8588 | 14.8153 | 59.9877 | 15.0001 | 139.8718 | 0.21591 | 59.9745 | 0 | 139.8239 | 14.8148 | 60.0006 | 15.0001
139.8777 | 14.8427 | 60.008 | 15.0001 | 139.8784 | 0.21963 | 60.0039 | 0 | 139.8671 | 14.8153 | 59.9877 | 15.0001 | 139.8802 | 0.21591 | 59.9745 | 0 | 139.8323 | 14.814 | 60.0005 | 15.0001
139.886 | 14.8427 | 60.0079 | 15.0001 | 139.8867 | 0.21963 | 60.0039 | 0 | 139.8754 | 14.7996 | 59.9877 | 15.0001 | 139.8885 | 0.21591 | 59.9745 | 0 | 139.8406 | 14.814 | 60.0005 | 15.0001
139.8943 | 14.8427 | 60.0079 | 15.0001 | 139.8951 | 0.21963 | 60.0039 | 0 | 139.8838 | 14.7996 | 59.9877 | 15.0001 | 139.8969 | 0.21601 | 59.9745 | 0 | 139.8489 | 14.8157 | 60.0004 | 15.0001
139.9027 | 14.8427 | 60.0079 | 15.0001 | 139.9034 | 0.21909 | 60.004 | 0 | 139.8921 | 14.8 | 59.9877 | 15.0001 | 139.9052 | 0.21601 | 59.9745 | 0 | 139.8573 | 14.8157 | 60.0003 | 15.0001
139.911 | 14.8427 | 60.0078 | 15.0001 | 139.9117 | 0.21909 | 60.004 | 0 | 139.9004 | 14.8 | 59.9876 | 15.0001 | 139.9135 | 0.21601 | 59.9745 | 0 | 139.8656 | 14.818 | 60.0002 | 15.0001
139.9193 | 14.8427 | 60.0078 | 15.0001 | 139.9201 | 0.21905 | 60.004 | 0 | 139.9088 | 14.8 | 59.9876 | 15.0001 | 139.9219 | 0.21601 | 59.9745 | 0 | 139.8739 | 14.818 | 60.0002 | 15.0001
139.9277 | 14.8427 | 60.0078 | 15.0001 | 139.9284 | 0.21905 | 60.004 | 0 | 139.9171 | 14.8 | 59.9876 | 15.0001 | 139.9302 | 0.21601 | 59.9744 | 0 | 139.8823 | 14.818 | 60.0001 | 15.0001
139.936 | 14.8427 | 60.0077 | 15.0001 | 139.9367 | 0.21887 | 60.004 | 0 | 139.9254 | 14.8 | 59.9876 | 15.0001 | 139.9385 | 0.21601 | 59.9744 | 0 | 139.8906 | 14.818 | 60 | 15.0001
139.9443 | 14.8427 | 60.0077 | 15.0001 | 139.9451 | 0.21887 | 60.004 | 0 | 139.9338 | 14.8 | 59.9876 | 15.0001 | 139.9469 | 0.21663 | 59.9744 | 0 | 139.8989 | 14.818 | 59.9999 | 15.0001
139.9527 | 14.8427 | 60.0077 | 15.0001 | 139.9534 | 0.21886 | 60.004 | 0 | 139.9421 | 14.8003 | 59.9876 | 15.0001 | 139.9552 | 0.21663 | 59.9744 | 0 | 139.9073 | 14.818 | 59.9999 | 15.0001
139.961 | 14.8427 | 60.0076 | 15.0001 | 139.9617 | 0.21886 | 60.0041 | 0 | 139.9504 | 14.8003 | 59.9875 | 15.0001 | 139.9635 | 0.21663 | 59.9744 | 0 | 139.9156 | 14.818 | 59.9998 | 15.0001
139.9693 | 14.8427 | 60.0076 | 15.0001 | 139.9701 | 0.21886 | 60.0041 | 0 | 139.9588 | 14.8003 | 59.9875 | 15.0001 | 139.9719 | 0.21663 | 59.9744 | 0 | 139.9239 | 14.818 | 59.9997 | 15.0001
139.9776 | 14.8427 | 60.0076 | 15.0001 | 139.9784 | 0.21886 | 60.0042 | 0 | 139.9671 | 14.8003 | 59.9875 | 15.0001 | 139.9802 | 0.21663 | 59.9744 | 0 | 139.9323 | 14.8177 | 59.9996 | 15.0001
139.986 | 14.8427 | 60.0075 | 15.0001 | 139.9867 | 0.21856 | 60.0042 | 0 | 139.9755 | 14.8003 | 59.9875 | 15.0001 | 139.9886 | 0.21663 | 59.9744 | 0 | 139.9406 | 14.8177 | 59.9996 | 15.0001
139.9943 | 14.8427 | 60.0075 | 15.0001 | 139.9951 | 0.21856 | 60.0042 | 0 | 139.9838 | 14.8003 | 59.9875 | 15.0001 | 139.9969 | 0.21674 | 59.9744 | 0 | 139.9489 | 14.8177 | 59.9995 | 15.0001
140.0026 | 14.8427 | 60.0075 | 15.0001 | 140.0034 | 0.21858 | 60.0043 | 0 | 139.9921 | 14.803 | 59.9875 | 15.0001 | 140.0052 | 0.21674 | 59.9744 | 0 | 139.9573 | 14.8177 | 59.9994 | 15.0001
140.011 | 14.8427 | 60.0074 | 15.0001 | 140.0117 | 0.21858 | 60.0043 | 0 | 140.0005 | 14.803 | 59.9874 | 15.0001 | 140.0136 | 0.21674 | 59.9744 | 0 | 139.9656 | 14.8177 | 59.9993 | 15.0001
140.0193 | 14.8427 | 60.0074 | 15.0001 | 140.0201 | 0.21858 | 60.0044 | 0 | 140.0088 | 14.8042 | 59.9874 | 15.0001 | 140.0219 | 0.21674 | 59.9744 | 0 | 139.9739 | 14.8177 | 59.9993 | 15.0001
140.0276 | 14.8427 | 60.0074 | 15.0001 | 140.0284 | 0.21858 | 60.0044 | 0 | 140.0171 | 14.8042 | 59.9874 | 15.0001 | 140.0302 | 0.21722 | 59.9743 | 0 | 139.9823 | 14.8177 | 59.9992 | 15.0001
140.036 | 14.8427 | 60.0073 | 15.0001 | 140.0367 | 0.21858 | 60.0044 | 0 | 140.0255 | 14.8042 | 59.9874 | 15.0001 | 140.0386 | 0.21722 | 59.9743 | 0 | 139.9906 | 14.8177 | 59.9991 | 15.0001
140.0443 | 14.8427 | 60.0073 | 15.0001 | 140.0451 | 0.21858 | 60.0045 | 0 | 140.0338 | 14.8042 | 59.9874 | 15.0001 | 140.0469 | 0.21737 | 59.9743 | 0 | 139.9989 | 14.8177 | 59.999 | 15.0001
140.0526 | 14.8427 | 60.0073 | 15.0001 | 140.0534 | 0.21858 | 60.0045 | 0 | 140.0421 | 14.8042 | 59.9874 | 15.0001 | 140.0552 | 0.21737 | 59.9743 | 0 | 140.0073 | 14.8177 | 59.999 | 15.0001
140.061 | 14.843 | 60.0072 | 15.0001 | 140.0617 | 0.21858 | 60.0046 | 0 | 140.0505 | 14.8042 | 59.9873 | 15.0001 | 140.0636 | 0.21737 | 59.9743 | 0 | 140.0156 | 14.818 | 59.999 | 15.0001
140.0693 | 14.843 | 60.0072 | 15.0001 | 140.0701 | 0.21897 | 60.0046 | 0 | 140.0588 | 14.8042 | 59.9873 | 15.0001 | 140.0719 | 0.21737 | 59.9743 | 0 | 140.0239 | 14.818 | 59.999 | 15.0001
140.0776 | 14.843 | 60.0072 | 15.0001 | 140.0784 | 0.21897 | 60.0047 | 0 | 140.0671 | 14.8042 | 59.9873 | 15.0001 | 140.0803 | 0.2174 | 59.9743 | 0 | 140.0323 | 14.818 | 59.9989 | 15.0001
140.086 | 14.843 | 60.0071 | 15.0001 | 140.0867 | 0.21895 | 60.0047 | 0 | 140.0755 | 14.8044 | 59.9873 | 15.0001 | 140.0886 | 0.2174 | 59.9743 | 0 | 140.0406 | 14.818 | 59.9989 | 15.0001
140.0943 | 14.8453 | 60.0071 | 15.0001 | 140.095 | 0.21895 | 60.0047 | 0 | 140.0838 | 14.8044 | 59.9873 | 15.0001 | 140.0969 | 0.2174 | 59.9743 | 0 | 140.0489 | 14.818 | 59.9989 | 15.0001
140.1026 | 14.8453 | 60.0071 | 15.0001 | 140.1034 | 0.21914 | 60.0048 | 0 | 140.0921 | 14.8044 | 59.9873 | 15.0001 | 140.1053 | 0.2174 | 59.9743 | 0 | 140.0573 | 14.818 | 59.9989 | 15.0001
140.111 | 14.8453 | 60.007 | 15.0001 | 140.1117 | 0.21914 | 60.0048 | 0 | 140.1005 | 14.8044 | 59.9872 | 15.0001 | 140.1136 | 0.21744 | 59.9743 | 0 | 140.0656 | 14.818 | 59.9989 | 15.0001
140.1193 | 14.8453 | 60.007 | 15.0001 | 140.12 | 0.21914 | 60.0049 | 0 | 140.1088 | 14.8044 | 59.9872 | 15.0001 | 140.1219 | 0.21744 | 59.9743 | 0 | 140.0739 | 14.818 | 59.9989 | 15.0001
140.1276 | 14.8453 | 60.007 | 15.0001 | 140.1284 | 0.21914 | 60.0049 | 0 | 140.1171 | 14.8044 | 59.9872 | 15.0001 | 140.1303 | 0.21744 | 59.9742 | 0 | 140.0823 | 14.818 | 59.9988 | 15.0001
140.136 | 14.8453 | 60.0069 | 15.0001 | 140.1367 | 0.21953 | 60.0049 | 0 | 140.1255 | 14.8038 | 59.9872 | 15.0001 | 140.1386 | 0.21744 | 59.9742 | 0 | 140.0906 | 14.818 | 59.9988 | 15.0001
140.1443 | 14.8453 | 60.0069 | 15.0001 | 140.145 | 0.21953 | 60.005 | 0 | 140.1338 | 14.8038 | 59.9872 | 15.0001 | 140.147 | 0.21757 | 59.9742 | 0 | 140.0989 | 14.8178 | 59.9988 | 15.0001
140.1526 | 14.8453 | 60.0069 | 15.0001 | 140.1534 | 0.21954 | 60.005 | 0 | 140.1422 | 14.8038 | 59.9872 | 15.0001 | 140.1553 | 0.21757 | 59.9742 | 0 | 140.1073 | 14.8178 | 59.9988 | 15.0001
140.161 | 14.8453 | 60.0068 | 15.0001 | 140.1617 | 0.21954 | 60.0051 | 0 | 140.1505 | 14.8038 | 59.9871 | 15.0001 | 140.1636 | 0.21836 | 59.9742 | 0 | 140.1156 | 14.8196 | 59.9988 | 15.0001
140.1693 | 14.8453 | 60.0068 | 15.0001 | 140.17 | 0.21954 | 60.0051 | 0 | 140.1588 | 14.8038 | 59.9871 | 15.0001 | 140.172 | 0.21836 | 59.9742 | 0 | 140.1239 | 14.8196 | 59.9988 | 15.0001
140.1776 | 14.8453 | 60.0068 | 15.0001 | 140.1784 | 0.21954 | 60.0052 | 0 | 140.1672 | 14.8038 | 59.9871 | 15.0001 | 140.1803 | 0.21836 | 59.9742 | 0 | 140.1323 | 14.8196 | 59.9987 | 15.0001
140.186 | 14.8453 | 60.0067 | 15.0001 | 140.1867 | 0.21954 | 60.0052 | 0 | 140.1755 | 14.8038 | 59.9871 | 15.0001 | 140.1886 | 0.21836 | 59.9742 | 0 | 140.1406 | 14.8196 | 59.9987 | 15.0001
140.1943 | 14.845 | 60.0067 | 15.0001 | 140.195 | 0.21954 | 60.0052 | 0 | 140.1838 | 14.8038 | 59.9871 | 15.0001 | 140.197 | 0.21836 | 59.9742 | 0 | 140.1489 | 14.8196 | 59.9987 | 15.0001
140.2026 | 14.845 | 60.0067 | 15.0001 | 140.2034 | 0.21972 | 60.0053 | 0 | 140.1922 | 14.8038 | 59.9871 | 15.0001 | 140.2053 | 0.21836 | 59.9742 | 0 | 140.1573 | 14.8196 | 59.9987 | 15.0001
140.211 | 14.845 | 60.0066 | 15.0001 | 140.2117 | 0.21972 | 60.0053 | 0 | 140.2005 | 14.8038 | 59.987 | 15.0001 | 140.2136 | 0.21836 | 59.9742 | 0 | 140.1656 | 14.8196 | 59.9987 | 15.0001
140.2193 | 14.845 | 60.0066 | 15.0001 | 140.22 | 0.22019 | 60.0054 | 0 | 140.2088 | 14.8053 | 59.987 | 15.0001 | 140.222 | 0.21836 | 59.9742 | 0 | 140.1739 | 14.8196 | 59.9987 | 15.0001
140.2276 | 14.845 | 60.0066 | 15.0001 | 140.2284 | 0.22019 | 60.0054 | 0 | 140.2172 | 14.8053 | 59.987 | 15.0001 | 140.2303 | 0.21836 | 59.9741 | 0 | 140.1823 | 14.8189 | 59.9986 | 15.0001
140.236 | 14.845 | 60.0065 | 15.0001 | 140.2367 | 0.22028 | 60.0054 | 0 | 140.2255 | 14.8053 | 59.987 | 15.0001 | 140.2387 | 0.21836 | 59.9741 | 0 | 140.1906 | 14.8189 | 59.9986 | 15.0001
140.2443 | 14.8448 | 60.0065 | 15.0001 | 140.245 | 0.22028 | 60.0055 | 0 | 140.2338 | 14.8053 | 59.9871 | 15.0001 | 140.247 | 0.21857 | 59.9741 | 0 | 140.1989 | 14.8189 | 59.9986 | 15.0001
140.2526 | 14.8448 | 60.0065 | 15.0001 | 140.2534 | 0.22028 | 60.0055 | 0 | 140.2422 | 14.8031 | 59.9871 | 15.0001 | 140.2553 | 0.21857 | 59.9741 | 0 | 140.2073 | 14.8189 | 59.9986 | 15.0001
140.261 | 14.8448 | 60.0064 | 15.0001 | 140.2617 | 0.22028 | 60.0056 | 0 | 140.2505 | 14.8031 | 59.9872 | 15.0001 | 140.2637 | 0.21915 | 59.9741 | 0 | 140.2156 | 14.8185 | 59.9986 | 15.0001
140.2693 | 14.8448 | 60.0064 | 15.0001 | 140.27 | 0.22028 | 60.0056 | 0 | 140.2588 | 14.8031 | 59.9872 | 15.0001 | 140.272 | 0.21915 | 59.9741 | 0 | 140.2239 | 14.8185 | 59.9986 | 15.0001
140.2776 | 14.8448 | 60.0064 | 15.0001 | 140.2783 | 0.22028 | 60.0057 | 0 | 140.2672 | 14.8031 | 59.9872 | 15.0001 | 140.2803 | 0.21915 | 59.9741 | 0 | 140.2323 | 14.8185 | 59.9985 | 15.0001
140.286 | 14.8448 | 60.0063 | 15.0001 | 140.2867 | 0.22028 | 60.0057 | 0 | 140.2755 | 14.8031 | 59.9873 | 15.0001 | 140.2887 | 0.21915 | 59.9741 | 0 | 140.2406 | 14.8185 | 59.9985 | 15.0001
140.2943 | 14.8448 | 60.0063 | 15.0001 | 140.295 | 0.22028 | 60.0057 | 0 | 140.2838 | 14.8031 | 59.9873 | 15.0001 | 140.297 | 0.21915 | 59.9741 | 0 | 140.2489 | 14.8185 | 59.9985 | 15.0001
140.3026 | 14.8448 | 60.0063 | 15.0001 | 140.3033 | 0.22046 | 60.0058 | 0 | 140.2922 | 14.8048 | 59.9874 | 15.0001 | 140.3053 | 0.21915 | 59.9741 | 0 | 140.2573 | 14.8185 | 59.9985 | 15.0001
140.311 | 14.8433 | 60.0062 | 15.0001 | 140.3117 | 0.22046 | 60.0058 | 0 | 140.3005 | 14.8048 | 59.9874 | 15.0001 | 140.3137 | 0.21915 | 59.9741 | 0 | 140.2656 | 14.8155 | 59.9985 | 15.0001
140.3193 | 14.8433 | 60.0062 | 15.0001 | 140.32 | 0.22081 | 60.0059 | 0 | 140.3089 | 14.8048 | 59.9874 | 15.0001 | 140.322 | 0.21915 | 59.9741 | 0 | 140.2739 | 14.8155 | 59.9985 | 15.0001
140.3276 | 14.8464 | 60.0062 | 15.0001 | 140.3283 | 0.22081 | 60.0059 | 0 | 140.3172 | 14.8048 | 59.9875 | 15.0001 | 140.3304 | 0.21924 | 59.974 | 0 | 140.2823 | 14.8176 | 59.9984 | 15.0001
140.336 | 14.8464 | 60.0061 | 15.0001 | 140.3367 | 0.22081 | 60.0059 | 0 | 140.3255 | 14.8048 | 59.9875 | 15.0001 | 140.3387 | 0.21924 | 59.974 | 0 | 140.2906 | 14.8176 | 59.9984 | 15.0001
140.3443 | 14.8464 | 60.0061 | 15.0001 | 140.345 | 0.22081 | 60.006 | 0 | 140.3339 | 14.8048 | 59.9876 | 15.0001 | 140.347 | 0.21939 | 59.974 | 0 | 140.2989 | 14.8169 | 59.9984 | 15.0001
140.3526 | 14.8464 | 60.0061 | 15.0001 | 140.3533 | 0.22081 | 60.006 | 0 | 140.3422 | 14.8048 | 59.9876 | 15.0001 | 140.3554 | 0.21939 | 59.974 | 0 | 140.3073 | 14.8169 | 59.9984 | 15.0001
140.361 | 14.8462 | 60.006 | 15.0001 | 140.3617 | 0.22081 | 60.0061 | 0 | 140.3505 | 14.8048 | 59.9877 | 15.0001 | 140.3637 | 0.22007 | 59.974 | 0 | 140.3156 | 14.8187 | 59.9984 | 15.0001
140.3693 | 14.8462 | 60.006 | 15.0001 | 140.37 | 0.22081 | 60.0061 | 0 | 140.3589 | 14.8048 | 59.9877 | 15.0001 | 140.372 | 0.22007 | 59.974 | 0 | 140.3239 | 14.8187 | 59.9984 | 15.0001
140.3776 | 14.8462 | 60.006 | 15.0001 | 140.3783 | 0.22081 | 60.0062 | 0 | 140.3672 | 14.8048 | 59.9877 | 15.0001 | 140.3804 | 0.22007 | 59.974 | 0 | 140.3323 | 14.8187 | 59.9983 | 15.0001
140.3859 | 14.8462 | 60.0059 | 15.0001 | 140.3867 | 0.22095 | 60.0062 | 0 | 140.3755 | 14.8033 | 59.9878 | 15.0001 | 140.3887 | 0.22007 | 59.974 | 0 | 140.3406 | 14.8187 | 59.9983 | 15.0001
140.3943 | 14.8462 | 60.0059 | 15.0001 | 140.395 | 0.22095 | 60.0062 | 0 | 140.3839 | 14.8033 | 59.9878 | 15.0001 | 140.3971 | 0.22007 | 59.974 | 0 | 140.3489 | 14.8187 | 59.9983 | 15.0001
140.4026 | 14.8462 | 60.0059 | 15.0001 | 140.4033 | 0.22135 | 60.0063 | 0 | 140.3922 | 14.8033 | 59.9879 | 15.0001 | 140.4054 | 0.22007 | 59.974 | 0 | 140.3573 | 14.8187 | 59.9983 | 15.0001
140.4109 | 14.8463 | 60.0058 | 15.0001 | 140.4117 | 0.22135 | 60.0063 | 0 | 140.4005 | 14.8033 | 59.9879 | 15.0001 | 140.4137 | 0.22007 | 59.974 | 0 | 140.3656 | 14.8162 | 59.9983 | 15.0001
140.4193 | 14.8463 | 60.0058 | 15.0001 | 140.42 | 0.22135 | 60.0064 | 0 | 140.4089 | 14.8033 | 59.9879 | 15.0001 | 140.4221 | 0.22007 | 59.974 | 0 | 140.3739 | 14.8162 | 59.9983 | 15.0001
140.4276 | 14.8463 | 60.0058 | 15.0001 | 140.4283 | 0.22135 | 60.0064 | 0 | 140.4172 | 14.8033 | 59.988 | 15.0001 | 140.4304 | 0.22019 | 59.9739 | 0 | 140.3823 | 14.8162 | 59.9982 | 15.0001
140.4359 | 14.8463 | 60.0057 | 15.0001 | 140.4367 | 0.22135 | 60.0064 | 0 | 140.4255 | 14.8033 | 59.988 | 15.0001 | 140.4387 | 0.22019 | 59.9739 | 0 | 140.3906 | 14.8162 | 59.9982 | 15.0001
140.4443 | 14.8471 | 60.0057 | 15.0001 | 140.445 | 0.22135 | 60.0065 | 0 | 140.4339 | 14.8033 | 59.9881 | 15.0001 | 140.4471 | 0.22019 | 59.9739 | 0 | 140.3989 | 14.8171 | 59.9982 | 15.0001
140.4526 | 14.8471 | 60.0057 | 15.0001 | 140.4533 | 0.22135 | 60.0065 | 0 | 140.4422 | 14.8033 | 59.9881 | 15.0001 | 140.4554 | 0.22019 | 59.9739 | 0 | 140.4073 | 14.8171 | 59.9982 | 15.0001
140.4609 | 14.8516 | 60.0056 | 15.0001 | 140.4616 | 0.22135 | 60.0066 | 0 | 140.4505 | 14.8033 | 59.9882 | 15.0001 | 140.4637 | 0.22019 | 59.9739 | 0 | 140.4156 | 14.8171 | 59.9982 | 15.0001
140.4693 | 14.8516 | 60.0056 | 15.0001 | 140.47 | 0.22135 | 60.0066 | 0 | 140.4589 | 14.8033 | 59.9882 | 15.0001 | 140.4721 | 0.22019 | 59.9739 | 0 | 140.4239 | 14.8171 | 59.9982 | 15.0001
140.4776 | 14.8516 | 60.0056 | 15.0001 | 140.4783 | 0.22135 | 60.0067 | 0 | 140.4672 | 14.8033 | 59.9882 | 15.0001 | 140.4804 | 0.22019 | 59.9739 | 0 | 140.4323 | 14.8171 | 59.9981 | 15.0001
140.4859 | 14.8516 | 60.0055 | 15.0001 | 140.4866 | 0.2218 | 60.0067 | 0 | 140.4756 | 14.8034 | 59.9883 | 15.0001 | 140.4888 | 0.22019 | 59.9739 | 0 | 140.4406 | 14.8171 | 59.9981 | 15.0001
140.4943 | 14.8537 | 60.0055 | 15.0001 | 140.495 | 0.2218 | 60.0067 | 0 | 140.4839 | 14.8034 | 59.9883 | 15.0001 | 140.4971 | 0.22077 | 59.9739 | 0 | 140.4489 | 14.8173 | 59.9981 | 15.0001
140.5026 | 14.8537 | 60.0055 | 15.0001 | 140.5033 | 0.2218 | 60.0068 | 0 | 140.4922 | 14.8034 | 59.9884 | 15.0001 | 140.5054 | 0.22077 | 59.9739 | 0 | 140.4573 | 14.8173 | 59.9981 | 15.0001
140.5109 | 14.8537 | 60.0054 | 15.0001 | 140.5116 | 0.2218 | 60.0068 | 0 | 140.5006 | 14.8034 | 59.9884 | 15.0001 | 140.5138 | 0.22091 | 59.9739 | 0 | 140.4656 | 14.8173 | 59.9981 | 15.0001
140.5193 | 14.8537 | 60.0054 | 15.0001 | 140.52 | 0.22203 | 60.0069 | 0 | 140.5089 | 14.8034 | 59.9884 | 15.0001 | 140.5221 | 0.22091 | 59.9739 | 0 | 140.4739 | 14.8173 | 59.9981 | 15.0001
140.5276 | 14.8537 | 60.0054 | 15.0001 | 140.5283 | 0.22203 | 60.0069 | 0 | 140.5172 | 14.8034 | 59.9885 | 15.0001 | 140.5304 | 0.22088 | 59.9738 | 0 | 140.4823 | 14.8086 | 59.998 | 15.0001
140.5359 | 14.8537 | 60.0053 | 15.0001 | 140.5366 | 0.22203 | 60.0069 | 0 | 140.5256 | 14.8034 | 59.9885 | 15.0001 | 140.5388 | 0.22088 | 59.9738 | 0 | 140.4906 | 14.8086 | 59.998 | 15.0001
140.5443 | 14.8537 | 60.0053 | 15.0001 | 140.545 | 0.22203 | 60.007 | 0 | 140.5339 | 14.8034 | 59.9886 | 15.0001 | 140.5471 | 0.22088 | 59.9738 | 0 | 140.4989 | 14.8099 | 59.998 | 15.0001
140.5526 | 14.8537 | 60.0053 | 15.0001 | 140.5533 | 0.22203 | 60.007 | 0 | 140.5422 | 14.8034 | 59.9886 | 15.0001 | 140.5554 | 0.22088 | 59.9738 | 0 | 140.5073 | 14.8099 | 59.998 | 15.0001
140.5609 | 14.8537 | 60.0052 | 15.0001 | 140.5616 | 0.22203 | 60.0071 | 0 | 140.5506 | 14.8034 | 59.9887 | 15.0001 | 140.5638 | 0.22088 | 59.9738 | 0 | 140.5156 | 14.8099 | 59.998 | 15.0001
140.5693 | 14.8537 | 60.0052 | 15.0001 | 140.57 | 0.22203 | 60.0071 | 0 | 140.5589 | 14.8034 | 59.9887 | 15.0001 | 140.5721 | 0.22088 | 59.9738 | 0 | 140.5239 | 14.8099 | 59.998 | 15.0001
140.5776 | 14.8507 | 60.0052 | 15.0001 | 140.5783 | 0.22203 | 60.0072 | 0 | 140.5672 | 14.8034 | 59.9887 | 15.0001 | 140.5805 | 0.22143 | 59.9738 | 0 | 140.5323 | 14.8099 | 59.9979 | 15.0001
140.5859 | 14.8507 | 60.0051 | 15.0001 | 140.5866 | 0.22203 | 60.0072 | 0 | 140.5756 | 14.8034 | 59.9888 | 15.0001 | 140.5888 | 0.22143 | 59.9738 | 0 | 140.5406 | 14.8099 | 59.9979 | 15.0001
140.5943 | 14.8507 | 60.0051 | 15.0001 | 140.595 | 0.22203 | 60.0072 | 0 | 140.5839 | 14.8034 | 59.9888 | 15.0001 | 140.5971 | 0.22152 | 59.9738 | 0 | 140.5489 | 14.8073 | 59.9979 | 15.0001
140.6026 | 14.8507 | 60.0051 | 15.0001 | 140.6033 | 0.22234 | 60.0073 | 0 | 140.5922 | 14.8034 | 59.9889 | 15.0001 | 140.6055 | 0.22152 | 59.9738 | 0 | 140.5573 | 14.8073 | 59.9979 | 15.0001
140.6109 | 14.8485 | 60.005 | 15.0001 | 140.6116 | 0.22234 | 60.0073 | 0 | 140.6006 | 14.8034 | 59.9889 | 15.0001 | 140.6138 | 0.22166 | 59.9738 | 0 | 140.5656 | 14.8075 | 59.9979 | 15.0001
140.6193 | 14.8485 | 60.005 | 15.0001 | 140.62 | 0.22237 | 60.0074 | 0 | 140.6089 | 14.8034 | 59.9889 | 15.0001 | 140.6221 | 0.22166 | 59.9738 | 0 | 140.5739 | 14.8075 | 59.9979 | 15.0001
140.6276 | 14.8485 | 60.005 | 15.0001 | 140.6283 | 0.22237 | 60.0074 | 0 | 140.6172 | 14.8034 | 59.989 | 15.0001 | 140.6305 | 0.22166 | 59.9737 | 0 | 140.5823 | 14.8075 | 59.9978 | 15.0001
140.6359 | 14.8485 | 60.005 | 15.0001 | 140.6366 | 0.22237 | 60.0074 | 0 | 140.6256 | 14.8034 | 59.989 | 15.0001 | 140.6388 | 0.22166 | 59.9737 | 0 | 140.5906 | 14.8075 | 59.9978 | 15.0001
140.6443 | 14.845 | 60.005 | 15.0001 | 140.6449 | 0.22237 | 60.0075 | 0 | 140.6339 | 14.8034 | 59.9891 | 15.0001 | 140.6472 | 0.22166 | 59.9737 | 0 | 140.5989 | 14.8072 | 59.9978 | 15.0001
140.6526 | 14.845 | 60.005 | 15.0001 | 140.6533 | 0.22237 | 60.0075 | 0 | 140.6423 | 14.8034 | 59.9891 | 15.0001 | 140.6555 | 0.22166 | 59.9737 | 0 | 140.6073 | 14.8072 | 59.9978 | 15.0001
140.6609 | 14.845 | 60.005 | 15.0001 | 140.6616 | 0.22237 | 60.0076 | 0 | 140.6506 | 14.8034 | 59.9892 | 15.0001 | 140.6638 | 0.22166 | 59.9737 | 0 | 140.6156 | 14.8066 | 59.9978 | 15.0001
140.6693 | 14.845 | 60.005 | 15.0001 | 140.6699 | 0.22237 | 60.0076 | 0 | 140.6589 | 14.8034 | 59.9892 | 15.0001 | 140.6722 | 0.22166 | 59.9737 | 0 | 140.6239 | 14.8066 | 59.9978 | 15.0001
140.6776 | 14.8474 | 60.0051 | 15.0001 | 140.6783 | 0.22237 | 60.0077 | 0 | 140.6673 | 14.8034 | 59.9892 | 15.0001 | 140.6805 | 0.22224 | 59.9737 | 0 | 140.6323 | 14.8066 | 59.9977 | 15.0001
140.6859 | 14.8474 | 60.0051 | 15.0001 | 140.6866 | 0.22237 | 60.0077 | 0 | 140.6756 | 14.8034 | 59.9893 | 15.0001 | 140.6888 | 0.22224 | 59.9737 | 0 | 140.6406 | 14.8066 | 59.9977 | 15.0001
140.6943 | 14.8474 | 60.0051 | 15.0001 | 140.6949 | 0.22237 | 60.0077 | 0 | 140.6839 | 14.8034 | 59.9893 | 15.0001 | 140.6972 | 0.22229 | 59.9737 | 0 | 140.6489 | 14.8071 | 59.9977 | 15.0001
140.7026 | 14.8474 | 60.0051 | 15.0001 | 140.7033 | 0.22288 | 60.0078 | 0 | 140.6923 | 14.8034 | 59.9894 | 15.0001 | 140.7055 | 0.22229 | 59.9737 | 0 | 140.6573 | 14.8071 | 59.9977 | 15.0001
140.7109 | 14.8474 | 60.0051 | 15.0001 | 140.7116 | 0.22288 | 60.0078 | 0 | 140.7006 | 14.8034 | 59.9894 | 15.0001 | 140.7138 | 0.2224 | 59.9737 | 0 | 140.6656 | 14.8071 | 59.9977 | 15.0001
140.7193 | 14.8474 | 60.0051 | 15.0001 | 140.7199 | 0.22288 | 60.0079 | 0 | 140.7089 | 14.8034 | 59.9894 | 15.0001 | 140.7222 | 0.2224 | 59.9737 | 0 | 140.6739 | 14.8071 | 59.9977 | 15.0001
140.7276 | 14.8474 | 60.0051 | 15.0001 | 140.7283 | 0.22288 | 60.0079 | 0 | 140.7173 | 14.8034 | 59.9895 | 15.0001 | 140.7305 | 0.2224 | 59.9736 | 0 | 140.6823 | 14.8071 | 59.9976 | 15.0001
140.7359 | 14.8474 | 60.0051 | 15.0001 | 140.7366 | 0.22282 | 60.0079 | 0 | 140.7256 | 14.8034 | 59.9895 | 15.0001 | 140.7389 | 0.2224 | 59.9736 | 0 | 140.6906 | 14.8071 | 59.9976 | 15.0001
140.7443 | 14.8474 | 60.0051 | 15.0001 | 140.7449 | 0.22282 | 60.008 | 0 | 140.7339 | 14.8034 | 59.9896 | 15.0001 | 140.7472 | 0.2224 | 59.9736 | 0 | 140.6989 | 14.8071 | 59.9976 | 15.0001
140.7526 | 14.8474 | 60.0051 | 15.0001 | 140.7533 | 0.22282 | 60.008 | 0 | 140.7423 | 14.8034 | 59.9896 | 15.0001 | 140.7555 | 0.2224 | 59.9736 | 0 | 140.7073 | 14.8071 | 59.9976 | 15.0001
140.7609 | 14.8471 | 60.0051 | 15.0001 | 140.7616 | 0.22282 | 60.0081 | 0 | 140.7506 | 14.8034 | 59.9897 | 15.0001 | 140.7639 | 0.2224 | 59.9736 | 0 | 140.7156 | 14.8071 | 59.9976 | 15.0001
140.7693 | 14.8471 | 60.0051 | 15.0001 | 140.7699 | 0.22282 | 60.0081 | 0 | 140.7589 | 14.8034 | 59.9897 | 15.0001 | 140.7722 | 0.2224 | 59.9736 | 0 | 140.7239 | 14.8071 | 59.9976 | 15.0001
140.7776 | 14.8503 | 60.0052 | 15.0001 | 140.7783 | 0.22282 | 60.0082 | 0 | 140.7673 | 14.8034 | 59.9897 | 15.0001 | 140.7805 | 0.2224 | 59.9736 | 0 | 140.7323 | 14.8071 | 59.9975 | 15.0001
140.7859 | 14.8503 | 60.0052 | 15.0001 | 140.7866 | 0.22282 | 60.0082 | 0 | 140.7756 | 14.8034 | 59.9898 | 15.0001 | 140.7889 | 0.2224 | 59.9736 | 0 | 140.7406 | 14.8071 | 59.9975 | 15.0001
140.7942 | 14.8502 | 60.0052 | 15.0001 | 140.7949 | 0.22282 | 60.0082 | 0 | 140.7839 | 14.8034 | 59.9898 | 15.0001 | 140.7972 | 0.22246 | 59.9736 | 0 | 140.7489 | 14.8071 | 59.9975 | 15.0001
140.8026 | 14.8502 | 60.0052 | 15.0001 | 140.8033 | 0.22282 | 60.0083 | 0 | 140.7923 | 14.8034 | 59.9899 | 15.0001 | 140.8055 | 0.22246 | 59.9736 | 0 | 140.7573 | 14.8071 | 59.9975 | 15.0001
140.8109 | 14.8502 | 60.0052 | 15.0001 | 140.8116 | 0.22282 | 60.0083 | 0 | 140.8006 | 14.8034 | 59.9899 | 15.0001 | 140.8139 | 0.22259 | 59.9736 | 0 | 140.7656 | 14.8071 | 59.9975 | 15.0001
140.8192 | 14.8502 | 60.0052 | 15.0001 | 140.8199 | 0.22282 | 60.0084 | 0 | 140.809 | 14.805 | 59.9899 | 15.0001 | 140.8222 | 0.22259 | 59.9736 | 0 | 140.774 | 14.8071 | 59.9975 | 15.0001
140.8276 | 14.8502 | 60.0052 | 15.0001 | 140.8282 | 0.22282 | 60.0084 | 0 | 140.8173 | 14.805 | 59.99 | 15.0001 | 140.8306 | 0.22317 | 59.9735 | 0 | 140.7823 | 14.8071 | 59.9974 | 15.0001
140.8359 | 14.8502 | 60.0052 | 15.0001 | 140.8366 | 0.22344 | 60.0084 | 0 | 140.8256 | 14.805 | 59.99 | 15.0001 | 140.8389 | 0.22317 | 59.9735 | 0 | 140.7906 | 14.8071 | 59.9974 | 15.0001
140.8442 | 14.8502 | 60.0052 | 15.0001 | 140.8449 | 0.22344 | 60.0085 | 0 | 140.834 | 14.805 | 59.9901 | 15.0001 | 140.8472 | 0.22317 | 59.9735 | 0 | 140.799 | 14.8071 | 59.9974 | 15.0001
140.8526 | 14.8502 | 60.0052 | 15.0001 | 140.8532 | 0.2234 | 60.0085 | 0 | 140.8423 | 14.8045 | 59.9901 | 15.0001 | 140.8556 | 0.22317 | 59.9735 | 0 | 140.8073 | 14.8071 | 59.9974 | 15.0001
140.8609 | 14.8502 | 60.0052 | 15.0001 | 140.8616 | 0.2234 | 60.0086 | 0 | 140.8506 | 14.8045 | 59.9902 | 15.0001 | 140.8639 | 0.2232 | 59.9735 | 0 | 140.8156 | 14.8071 | 59.9974 | 15.0001
140.8692 | 14.8502 | 60.0052 | 15.0001 | 140.8699 | 0.22343 | 60.0086 | 0 | 140.859 | 14.8045 | 59.9902 | 15.0001 | 140.8722 | 0.2232 | 59.9735 | 0 | 140.824 | 14.8071 | 59.9974 | 15.0001
140.8776 | 14.8502 | 60.0053 | 15.0001 | 140.8782 | 0.22343 | 60.0087 | 0 | 140.8673 | 14.8045 | 59.9902 | 15.0001 | 140.8806 | 0.2232 | 59.9735 | 0 | 140.8323 | 14.8071 | 59.9973 | 15.0001
140.8859 | 14.8502 | 60.0053 | 15.0001 | 140.8866 | 0.22343 | 60.0087 | 0 | 140.8756 | 14.8045 | 59.9903 | 15.0001 | 140.8889 | 0.2232 | 59.9735 | 0 | 140.8406 | 14.8071 | 59.9973 | 15.0001
140.8942 | 14.8502 | 60.0053 | 15.0001 | 140.8949 | 0.22343 | 60.0087 | 0 | 140.884 | 14.8045 | 59.9903 | 15.0001 | 140.8972 | 0.2232 | 59.9735 | 0 | 140.849 | 14.8071 | 59.9973 | 15.0001
140.9026 | 14.8502 | 60.0053 | 15.0001 | 140.9032 | 0.22343 | 60.0088 | 0 | 140.8923 | 14.802 | 59.9904 | 15.0001 | 140.9056 | 0.2232 | 59.9735 | 0 | 140.8573 | 14.8071 | 59.9973 | 15.0001
140.9109 | 14.8502 | 60.0053 | 15.0001 | 140.9116 | 0.22343 | 60.0088 | 0 | 140.9006 | 14.802 | 59.9904 | 15.0001 | 140.9139 | 0.2232 | 59.9735 | 0 | 140.8656 | 14.8071 | 59.9973 | 15.0001
140.9192 | 14.8502 | 60.0053 | 15.0001 | 140.9199 | 0.22343 | 60.0089 | 0 | 140.909 | 14.802 | 59.9904 | 15.0001 | 140.9223 | 0.2232 | 59.9735 | 0 | 140.874 | 14.8071 | 59.9973 | 15.0001
140.9276 | 14.8461 | 60.0053 | 15.0001 | 140.9282 | 0.22343 | 60.0089 | 0 | 140.9173 | 14.802 | 59.9905 | 15.0001 | 140.9306 | 0.22336 | 59.9734 | 0 | 140.8823 | 14.8071 | 59.9972 | 15.0001
140.9359 | 14.8461 | 60.0053 | 15.0001 | 140.9366 | 0.22343 | 60.0089 | 0 | 140.9256 | 14.802 | 59.9905 | 15.0001 | 140.9389 | 0.22336 | 59.9734 | 0 | 140.8906 | 14.8071 | 59.9972 | 15.0001
140.9442 | 14.8393 | 60.0053 | 15.0001 | 140.9449 | 0.22343 | 60.009 | 0 | 140.934 | 14.802 | 59.9906 | 15.0001 | 140.9473 | 0.22336 | 59.9734 | 0 | 140.899 | 14.8078 | 59.9972 | 15.0001
140.9526 | 14.8393 | 60.0053 | 15.0001 | 140.9532 | 0.22343 | 60.009 | 0 | 140.9423 | 14.802 | 59.9906 | 15.0001 | 140.9556 | 0.22336 | 59.9734 | 0 | 140.9073 | 14.8078 | 59.9972 | 15.0001
140.9609 | 14.8393 | 60.0053 | 15.0001 | 140.9616 | 0.22343 | 60.0089 | 0 | 140.9506 | 14.802 | 59.9907 | 15.0001 | 140.9639 | 0.22336 | 59.9734 | 0 | 140.9156 | 14.808 | 59.9972 | 15.0001
140.9692 | 14.8393 | 60.0053 | 15.0001 | 140.9699 | 0.22374 | 60.0089 | 0 | 140.959 | 14.802 | 59.9907 | 15.0001 | 140.9723 | 0.22336 | 59.9734 | 0 | 140.924 | 14.808 | 59.9972 | 15.0001
140.9776 | 14.8393 | 60.0054 | 15.0001 | 140.9782 | 0.22374 | 60.0088 | 0 | 140.9673 | 14.802 | 59.9907 | 15.0001 | 140.9806 | 0.22396 | 59.9734 | 0 | 140.9323 | 14.808 | 59.9971 | 15.0001
140.9859 | 14.8393 | 60.0054 | 15.0001 | 140.9866 | 0.22374 | 60.0088 | 0 | 140.9756 | 14.7998 | 59.9908 | 15.0001 | 140.989 | 0.22396 | 59.9734 | 0 | 140.9406 | 14.808 | 59.9971 | 15.0001
140.9942 | 14.8393 | 60.0054 | 15.0001 | 140.9949 | 0.22374 | 60.0088 | 0 | 140.984 | 14.7998 | 59.9908 | 15.0001 | 140.9973 | 0.22396 | 59.9734 | 0 | 140.949 | 14.8085 | 59.9971 | 15.0001
141.0026 | 14.8393 | 60.0054 | 15.0001 | 141.0032 | 0.22374 | 60.0087 | 0 | 140.9923 | 14.7998 | 59.9909 | 15.0001 | 141.0056 | 0.22396 | 59.9734 | 0 | 140.9573 | 14.8085 | 59.9971 | 15.0001
141.0109 | 14.8361 | 60.0054 | 15.0001 | 141.0115 | 0.22374 | 60.0087 | 0 | 141.0007 | 14.7998 | 59.9909 | 15.0001 | 141.014 | 0.22457 | 59.9734 | 0 | 140.9656 | 14.8085 | 59.9971 | 15.0001
141.0192 | 14.8361 | 60.0054 | 15.0001 | 141.0199 | 0.22397 | 60.0086 | 0 | 141.009 | 14.7998 | 59.9909 | 15.0001 | 141.0223 | 0.22457 | 59.9734 | 0 | 140.974 | 14.8085 | 59.9971 | 15.0001
141.0276 | 14.8361 | 60.0054 | 15.0001 | 141.0282 | 0.22397 | 60.0086 | 0 | 141.0173 | 14.7998 | 59.991 | 15.0001 | 141.0306 | 0.22457 | 59.9733 | 0 | 140.9823 | 14.8085 | 59.997 | 15.0001
141.0359 | 14.8361 | 60.0054 | 15.0001 | 141.0365 | 0.22397 | 60.0086 | 0 | 141.0257 | 14.7998 | 59.991 | 15.0001 | 141.039 | 0.22457 | 59.9733 | 0 | 140.9906 | 14.8085 | 59.997 | 15.0001
141.0442 | 14.8361 | 60.0054 | 15.0001 | 141.0449 | 0.22397 | 60.0085 | 0 | 141.034 | 14.7998 | 59.9911 | 15.0001 | 141.0473 | 0.22457 | 59.9733 | 0 | 140.999 | 14.8085 | 59.997 | 15.0001
141.0526 | 14.8361 | 60.0054 | 15.0001 | 141.0532 | 0.22397 | 60.0085 | 0 | 141.0423 | 14.8015 | 59.9911 | 15.0001 | 141.0556 | 0.22457 | 59.9733 | 0 | 141.0073 | 14.8085 | 59.997 | 15.0001
141.0609 | 14.8361 | 60.0054 | 15.0001 | 141.0615 | 0.22397 | 60.0084 | 0 | 141.0507 | 14.8015 | 59.9912 | 15.0001 | 141.064 | 0.2247 | 59.9733 | 0 | 141.0156 | 14.8085 | 59.997 | 15.0001
141.0692 | 14.8361 | 60.0054 | 15.0001 | 141.0699 | 0.2243 | 60.0084 | 0 | 141.059 | 14.8016 | 59.9912 | 15.0001 | 141.0723 | 0.2247 | 59.9733 | 0 | 141.024 | 14.8085 | 59.997 | 15.0001
141.0776 | 14.8361 | 60.0055 | 15.0001 | 141.0782 | 0.2243 | 60.0083 | 0 | 141.0673 | 14.8016 | 59.9912 | 15.0001 | 141.0807 | 0.2247 | 59.9733 | 0 | 141.0323 | 14.8085 | 59.997 | 15.0001
141.0859 | 14.8361 | 60.0055 | 15.0001 | 141.0865 | 0.2243 | 60.0083 | 0 | 141.0757 | 14.8016 | 59.9913 | 15.0001 | 141.089 | 0.2247 | 59.9733 | 0 | 141.0406 | 14.8085 | 59.997 | 15.0001
141.0942 | 14.8361 | 60.0055 | 15.0001 | 141.0949 | 0.2243 | 60.0083 | 0 | 141.084 | 14.8016 | 59.9913 | 15.0001 | 141.0973 | 0.22474 | 59.9733 | 0 | 141.049 | 14.8085 | 59.997 | 15.0001
141.1026 | 14.8361 | 60.0055 | 15.0001 | 141.1032 | 0.2243 | 60.0082 | 0 | 141.0923 | 14.8016 | 59.9914 | 15.0001 | 141.1057 | 0.22474 | 59.9733 | 0 | 141.0573 | 14.8085 | 59.9971 | 15.0001
141.1109 | 14.8361 | 60.0055 | 15.0001 | 141.1115 | 0.2243 | 60.0082 | 0 | 141.1007 | 14.8016 | 59.9914 | 15.0001 | 141.114 | 0.22474 | 59.9733 | 0 | 141.0656 | 14.8107 | 59.9971 | 15.0001
141.1192 | 14.8361 | 60.0055 | 15.0001 | 141.1199 | 0.2243 | 60.0081 | 0 | 141.109 | 14.8016 | 59.9914 | 15.0001 | 141.1223 | 0.22474 | 59.9733 | 0 | 141.074 | 14.8107 | 59.9971 | 15.0001
141.1276 | 14.8398 | 60.0055 | 15.0001 | 141.1282 | 0.2243 | 60.0081 | 0 | 141.1173 | 14.8016 | 59.9915 | 15.0001 | 141.1307 | 0.22532 | 59.9732 | 0 | 141.0823 | 14.8107 | 59.9971 | 15.0001
141.1359 | 14.8398 | 60.0055 | 15.0001 | 141.1365 | 0.2243 | 60.0081 | 0 | 141.1257 | 14.8016 | 59.9915 | 15.0001 | 141.139 | 0.22532 | 59.9732 | 0 | 141.0907 | 14.8107 | 59.9971 | 15.0001
141.1442 | 14.8398 | 60.0055 | 15.0001 | 141.1449 | 0.2243 | 60.008 | 0 | 141.134 | 14.8016 | 59.9916 | 15.0001 | 141.1473 | 0.22532 | 59.9732 | 0 | 141.099 | 14.8107 | 59.9971 | 15.0001
141.1526 | 14.8398 | 60.0055 | 15.0001 | 141.1532 | 0.22423 | 60.008 | 0 | 141.1423 | 14.8016 | 59.9916 | 15.0001 | 141.1557 | 0.22532 | 59.9732 | 0 | 141.1073 | 14.8107 | 59.9971 | 15.0001
141.1609 | 14.8398 | 60.0055 | 15.0001 | 141.1615 | 0.22423 | 60.0079 | 0 | 141.1507 | 14.8016 | 59.9917 | 15.0001 | 141.164 | 0.22532 | 59.9732 | 0 | 141.1157 | 14.8108 | 59.9971 | 15.0001
141.1692 | 14.8398 | 60.0055 | 15.0001 | 141.1699 | 0.22446 | 60.0079 | 0 | 141.159 | 14.8016 | 59.9917 | 15.0001 | 141.1724 | 0.22532 | 59.9732 | 0 | 141.124 | 14.8108 | 59.9971 | 15.0001
141.1775 | 14.8398 | 60.0056 | 15.0001 | 141.1782 | 0.22446 | 60.0078 | 0 | 141.1673 | 14.8016 | 59.9917 | 15.0001 | 141.1807 | 0.22532 | 59.9732 | 0 | 141.1323 | 14.8077 | 59.9971 | 15.0001
141.1859 | 14.8398 | 60.0056 | 15.0001 | 141.1865 | 0.22479 | 60.0078 | 0 | 141.1757 | 14.8016 | 59.9918 | 15.0001 | 141.189 | 0.22532 | 59.9732 | 0 | 141.1407 | 14.8077 | 59.9971 | 15.0001
141.1942 | 14.8398 | 60.0056 | 15.0001 | 141.1948 | 0.22479 | 60.0078 | 0 | 141.184 | 14.8016 | 59.9918 | 15.0001 | 141.1974 | 0.22546 | 59.9732 | 0 | 141.149 | 14.8077 | 59.9971 | 15.0001
141.2025 | 14.8398 | 60.0056 | 15.0001 | 141.2032 | 0.22479 | 60.0077 | 0 | 141.1923 | 14.8016 | 59.9919 | 15.0001 | 141.2057 | 0.22546 | 59.9732 | 0 | 141.1573 | 14.8077 | 59.9972 | 15.0001
141.2109 | 14.8398 | 60.0056 | 15.0001 | 141.2115 | 0.22479 | 60.0077 | 0 | 141.2007 | 14.8016 | 59.9919 | 15.0001 | 141.214 | 0.22541 | 59.9732 | 0 | 141.1657 | 14.8077 | 59.9972 | 15.0001
141.2192 | 14.8398 | 60.0056 | 15.0001 | 141.2198 | 0.22479 | 60.0076 | 0 | 141.209 | 14.8024 | 59.9919 | 15.0001 | 141.2224 | 0.22541 | 59.9732 | 0 | 141.174 | 14.8077 | 59.9972 | 15.0001
141.2275 | 14.8398 | 60.0056 | 15.0001 | 141.2282 | 0.22479 | 60.0076 | 0 | 141.2173 | 14.8024 | 59.992 | 15.0001 | 141.2307 | 0.22541 | 59.9731 | 0 | 141.1823 | 14.8077 | 59.9972 | 15.0001
141.2359 | 14.8398 | 60.0056 | 15.0001 | 141.2365 | 0.22479 | 60.0076 | 0 | 141.2257 | 14.8024 | 59.992 | 15.0001 | 141.2391 | 0.22541 | 59.9731 | 0 | 141.1907 | 14.8077 | 59.9972 | 15.0001
141.2442 | 14.8425 | 60.0056 | 15.0001 | 141.2448 | 0.22479 | 60.0075 | 0 | 141.234 | 14.8024 | 59.9921 | 15.0001 | 141.2474 | 0.22541 | 59.9731 | 0 | 141.199 | 14.8077 | 59.9972 | 15.0001
141.2525 | 14.8425 | 60.0056 | 15.0001 | 141.2532 | 0.22485 | 60.0075 | 0 | 141.2423 | 14.8024 | 59.9921 | 15.0001 | 141.2557 | 0.22541 | 59.9731 | 0 | 141.2073 | 14.8077 | 59.9972 | 15.0001
141.2609 | 14.8425 | 60.0056 | 15.0001 | 141.2615 | 0.22485 | 60.0074 | 0 | 141.2507 | 14.8024 | 59.9921 | 15.0001 | 141.2641 | 0.22575 | 59.9731 | 0 | 141.2157 | 14.8101 | 59.9972 | 15.0001
141.2692 | 14.8425 | 60.0056 | 15.0001 | 141.2698 | 0.22485 | 60.0074 | 0 | 141.259 | 14.8024 | 59.9922 | 15.0001 | 141.2724 | 0.22575 | 59.9731 | 0 | 141.224 | 14.8101 | 59.9972 | 15.0001
141.2775 | 14.8425 | 60.0057 | 15.0001 | 141.2782 | 0.22485 | 60.0073 | 0 | 141.2673 | 14.8024 | 59.9922 | 15.0001 | 141.2807 | 0.22582 | 59.9731 | 0 | 141.2323 | 14.8101 | 59.9972 | 15.0001
141.2859 | 14.8425 | 60.0057 | 15.0001 | 141.2865 | 0.2254 | 60.0073 | 0 | 141.2757 | 14.8024 | 59.9922 | 15.0001 | 141.2891 | 0.22582 | 59.9731 | 0 | 141.2407 | 14.8101 | 59.9972 | 15.0001
141.2942 | 14.8425 | 60.0057 | 15.0001 | 141.2948 | 0.2254 | 60.0073 | 0 | 141.284 | 14.8024 | 59.9923 | 15.0001 | 141.2974 | 0.22582 | 59.9731 | 0 | 141.249 | 14.8101 | 59.9972 | 15.0001
141.3025 | 14.8425 | 60.0057 | 15.0001 | 141.3032 | 0.2254 | 60.0072 | 0 | 141.2923 | 14.8024 | 59.9923 | 15.0001 | 141.3057 | 0.22582 | 59.9731 | 0 | 141.2573 | 14.8101 | 59.9973 | 15.0001
141.3109 | 14.8425 | 60.0057 | 15.0001 | 141.3115 | 0.2254 | 60.0072 | 0 | 141.3007 | 14.8024 | 59.9923 | 15.0001 | 141.3141 | 0.22595 | 59.9731 | 0 | 141.2657 | 14.8081 | 59.9973 | 15.0001
141.3192 | 14.8425 | 60.0057 | 15.0001 | 141.3198 | 0.2254 | 60.0071 | 0 | 141.309 | 14.8024 | 59.9924 | 15.0001 | 141.3224 | 0.22595 | 59.9731 | 0 | 141.274 | 14.8081 | 59.9973 | 15.0001
141.3275 | 14.8425 | 60.0057 | 15.0001 | 141.3282 | 0.2254 | 60.0071 | 0 | 141.3174 | 14.8024 | 59.9924 | 15.0001 | 141.3308 | 0.22594 | 59.973 | 0 | 141.2823 | 14.8081 | 59.9973 | 15.0001
141.3359 | 14.8425 | 60.0057 | 15.0001 | 141.3365 | 0.2254 | 60.0071 | 0 | 141.3257 | 14.8024 | 59.9924 | 15.0001 | 141.3391 | 0.22594 | 59.973 | 0 | 141.2907 | 14.8081 | 59.9973 | 15.0001
141.3442 | 14.8425 | 60.0057 | 15.0001 | 141.3448 | 0.2254 | 60.007 | 0 | 141.334 | 14.8024 | 59.9925 | 15.0001 | 141.3474 | 0.22594 | 59.973 | 0 | 141.299 | 14.8081 | 59.9973 | 15.0001
141.3525 | 14.8425 | 60.0057 | 15.0001 | 141.3532 | 0.22539 | 60.007 | 0 | 141.3424 | 14.8024 | 59.9925 | 15.0001 | 141.3558 | 0.22594 | 59.973 | 0 | 141.3073 | 14.8081 | 59.9973 | 15.0001
141.3609 | 14.8425 | 60.0057 | 15.0001 | 141.3615 | 0.22539 | 60.0069 | 0 | 141.3507 | 14.8024 | 59.9925 | 15.0001 | 141.3641 | 0.22645 | 59.973 | 0 | 141.3157 | 14.8081 | 59.9973 | 15.0001
141.3692 | 14.8425 | 60.0057 | 15.0001 | 141.3698 | 0.2258 | 60.0069 | 0 | 141.359 | 14.8024 | 59.9926 | 15.0001 | 141.3724 | 0.22645 | 59.973 | 0 | 141.324 | 14.8081 | 59.9973 | 15.0001
141.3775 | 14.8425 | 60.0058 | 15.0001 | 141.3781 | 0.2258 | 60.0068 | 0 | 141.3674 | 14.8024 | 59.9926 | 15.0001 | 141.3808 | 0.22645 | 59.973 | 0 | 141.3323 | 14.8081 | 59.9973 | 15.0001
141.3859 | 14.8425 | 60.0058 | 15.0001 | 141.3865 | 0.22602 | 60.0068 | 0 | 141.3757 | 14.805 | 59.9926 | 15.0001 | 141.3891 | 0.22645 | 59.973 | 0 | 141.3407 | 14.8081 | 59.9973 | 15.0001
141.3942 | 14.8425 | 60.0058 | 15.0001 | 141.3948 | 0.22602 | 60.0068 | 0 | 141.384 | 14.805 | 59.9927 | 15.0001 | 141.3974 | 0.22645 | 59.973 | 0 | 141.349 | 14.8081 | 59.9973 | 15.0001
141.4025 | 14.8425 | 60.0058 | 15.0001 | 141.4031 | 0.22602 | 60.0067 | 0 | 141.3924 | 14.805 | 59.9927 | 15.0001 | 141.4058 | 0.22645 | 59.973 | 0 | 141.3573 | 14.8081 | 59.9974 | 15.0001
141.4109 | 14.8425 | 60.0058 | 15.0001 | 141.4115 | 0.22602 | 60.0067 | 0 | 141.4007 | 14.805 | 59.9927 | 15.0001 | 141.4141 | 0.22661 | 59.973 | 0 | 141.3657 | 14.8081 | 59.9974 | 15.0001
141.4192 | 14.8425 | 60.0058 | 15.0001 | 141.4198 | 0.226 | 60.0066 | 0 | 141.409 | 14.805 | 59.9928 | 15.0001 | 141.4225 | 0.22661 | 59.973 | 0 | 141.374 | 14.8081 | 59.9974 | 15.0001
141.4275 | 14.8425 | 60.0058 | 15.0001 | 141.4281 | 0.226 | 60.0066 | 0 | 141.4174 | 14.805 | 59.9928 | 15.0001 | 141.4308 | 0.22671 | 59.973 | 0 | 141.3823 | 14.8081 | 59.9974 | 15.0001
141.4359 | 14.8425 | 60.0058 | 15.0001 | 141.4365 | 0.226 | 60.0066 | 0 | 141.4257 | 14.8063 | 59.9928 | 15.0001 | 141.4391 | 0.22671 | 59.973 | 0 | 141.3907 | 14.8081 | 59.9974 | 15.0001
141.4442 | 14.8425 | 60.0058 | 15.0001 | 141.4448 | 0.226 | 60.0065 | 0 | 141.434 | 14.8063 | 59.9929 | 15.0001 | 141.4475 | 0.22671 | 59.973 | 0 | 141.399 | 14.8081 | 59.9974 | 15.0001
141.4525 | 14.8425 | 60.0058 | 15.0001 | 141.4531 | 0.2264 | 60.0065 | 0 | 141.4424 | 14.8063 | 59.9929 | 15.0001 | 141.4558 | 0.22671 | 59.973 | 0 | 141.4073 | 14.8081 | 59.9974 | 15.0001
141.4609 | 14.8402 | 60.0058 | 15.0001 | 141.4615 | 0.2264 | 60.0064 | 0 | 141.4507 | 14.8063 | 59.9929 | 15.0001 | 141.4641 | 0.22671 | 59.973 | 0 | 141.4157 | 14.8081 | 59.9974 | 15.0001
141.4692 | 14.8402 | 60.0058 | 15.0001 | 141.4698 | 0.2264 | 60.0064 | 0 | 141.459 | 14.8063 | 59.993 | 15.0001 | 141.4725 | 0.22671 | 59.973 | 0 | 141.424 | 14.8081 | 59.9974 | 15.0001
141.4775 | 14.8402 | 60.0059 | 15.0001 | 141.4781 | 0.2264 | 60.0063 | 0 | 141.4674 | 14.8063 | 59.993 | 15.0001 | 141.4808 | 0.22671 | 59.973 | 0 | 141.4323 | 14.8081 | 59.9974 | 15.0001
141.4859 | 14.8402 | 60.0059 | 15.0001 | 141.4865 | 0.2264 | 60.0063 | 0 | 141.4757 | 14.8063 | 59.993 | 15.0001 | 141.4892 | 0.22671 | 59.973 | 0 | 141.4407 | 14.8081 | 59.9974 | 15.0001
141.4942 | 14.8402 | 60.0059 | 15.0001 | 141.4948 | 0.2264 | 60.0063 | 0 | 141.484 | 14.8063 | 59.9931 | 15.0001 | 141.4975 | 0.22671 | 59.973 | 0 | 141.449 | 14.8048 | 59.9974 | 15.0001
141.5025 | 14.8402 | 60.0059 | 15.0001 | 141.5031 | 0.22688 | 60.0062 | 0 | 141.4924 | 14.809 | 59.9931 | 15.0001 | 141.5058 | 0.22671 | 59.973 | 0 | 141.4573 | 14.8048 | 59.9975 | 15.0001
141.5109 | 14.8402 | 60.0059 | 15.0001 | 141.5115 | 0.22688 | 60.0062 | 0 | 141.5007 | 14.809 | 59.9931 | 15.0001 | 141.5142 | 0.22736 | 59.973 | 0 | 141.4657 | 14.8048 | 59.9975 | 15.0001
141.5192 | 14.8402 | 60.0059 | 15.0001 | 141.5198 | 0.22688 | 60.0061 | 0 | 141.509 | 14.809 | 59.9932 | 15.0001 | 141.5225 | 0.22736 | 59.973 | 0 | 141.474 | 14.8048 | 59.9975 | 15.0001
141.5275 | 14.839 | 60.0059 | 15.0001 | 141.5281 | 0.22688 | 60.0061 | 0 | 141.5174 | 14.809 | 59.9932 | 15.0001 | 141.5308 | 0.22736 | 59.973 | 0 | 141.4823 | 14.8048 | 59.9975 | 15.0001
141.5359 | 14.839 | 60.0059 | 15.0001 | 141.5365 | 0.22681 | 60.0061 | 0 | 141.5257 | 14.809 | 59.9932 | 15.0001 | 141.5392 | 0.22736 | 59.973 | 0 | 141.4907 | 14.8048 | 59.9975 | 15.0001
141.5442 | 14.839 | 60.0059 | 15.0001 | 141.5448 | 0.22681 | 60.006 | 0 | 141.534 | 14.809 | 59.9933 | 15.0001 | 141.5475 | 0.22746 | 59.973 | 0 | 141.499 | 14.8048 | 59.9975 | 15.0001
141.5525 | 14.839 | 60.0059 | 15.0001 | 141.5531 | 0.22735 | 60.006 | 0 | 141.5424 | 14.809 | 59.9933 | 15.0001 | 141.5558 | 0.22746 | 59.973 | 0 | 141.5073 | 14.8048 | 59.9975 | 15.0001
141.5609 | 14.839 | 60.0059 | 15.0001 | 141.5614 | 0.22735 | 60.0059 | 0 | 141.5507 | 14.809 | 59.9933 | 15.0001 | 141.5642 | 0.22757 | 59.973 | 0 | 141.5157 | 14.8046 | 59.9975 | 15.0001
141.5692 | 14.839 | 60.0059 | 15.0001 | 141.5698 | 0.22741 | 60.0059 | 0 | 141.559 | 14.809 | 59.9934 | 15.0001 | 141.5725 | 0.22757 | 59.973 | 0 | 141.524 | 14.8046 | 59.9975 | 15.0001
141.5775 | 14.839 | 60.006 | 15.0001 | 141.5781 | 0.22741 | 60.0058 | 0 | 141.5674 | 14.809 | 59.9934 | 15.0001 | 141.5809 | 0.22757 | 59.973 | 0 | 141.5323 | 14.805 | 59.9975 | 15.0001
141.5858 | 14.839 | 60.006 | 15.0001 | 141.5864 | 0.2276 | 60.0058 | 0 | 141.5757 | 14.809 | 59.9934 | 15.0001 | 141.5892 | 0.22757 | 59.973 | 0 | 141.5407 | 14.805 | 59.9975 | 15.0001
141.5942 | 14.839 | 60.006 | 15.0001 | 141.5948 | 0.2276 | 60.0058 | 0 | 141.584 | 14.809 | 59.9935 | 15.0001 | 141.5975 | 0.22757 | 59.973 | 0 | 141.549 | 14.805 | 59.9975 | 15.0001
141.6025 | 14.839 | 60.006 | 15.0001 | 141.6031 | 0.2276 | 60.0057 | 0 | 141.5924 | 14.809 | 59.9935 | 15.0001 | 141.6059 | 0.22757 | 59.973 | 0 | 141.5573 | 14.805 | 59.9976 | 15.0001
141.6108 | 14.839 | 60.006 | 15.0001 | 141.6114 | 0.2276 | 60.0057 | 0 | 141.6007 | 14.809 | 59.9935 | 15.0001 | 141.6142 | 0.22813 | 59.973 | 0 | 141.5657 | 14.805 | 59.9976 | 15.0001
141.6192 | 14.839 | 60.006 | 15.0001 | 141.6198 | 0.2276 | 60.0056 | 0 | 141.609 | 14.809 | 59.9936 | 15.0001 | 141.6225 | 0.22813 | 59.973 | 0 | 141.574 | 14.805 | 59.9976 | 15.0001
141.6275 | 14.839 | 60.006 | 15.0001 | 141.6281 | 0.2276 | 60.0056 | 0 | 141.6174 | 14.809 | 59.9936 | 15.0001 | 141.6309 | 0.22808 | 59.973 | 0 | 141.5823 | 14.805 | 59.9976 | 15.0001
141.6358 | 14.839 | 60.0059 | 15.0001 | 141.6364 | 0.22795 | 60.0056 | 0 | 141.6257 | 14.809 | 59.9936 | 15.0001 | 141.6392 | 0.22808 | 59.973 | 0 | 141.5907 | 14.805 | 59.9976 | 15.0001
141.6442 | 14.839 | 60.0059 | 15.0001 | 141.6448 | 0.22795 | 60.0055 | 0 | 141.6341 | 14.809 | 59.9937 | 15.0001 | 141.6475 | 0.22808 | 59.973 | 0 | 141.599 | 14.805 | 59.9976 | 15.0001
141.6525 | 14.839 | 60.0059 | 15.0001 | 141.6531 | 0.22795 | 60.0055 | 0 | 141.6424 | 14.809 | 59.9937 | 15.0001 | 141.6559 | 0.22808 | 59.973 | 0 | 141.6073 | 14.805 | 59.9976 | 15.0001
141.6608 | 14.839 | 60.0058 | 15.0001 | 141.6614 | 0.22795 | 60.0054 | 0 | 141.6507 | 14.809 | 59.9937 | 15.0001 | 141.6642 | 0.22825 | 59.973 | 0 | 141.6157 | 14.805 | 59.9976 | 15.0001
141.6692 | 14.839 | 60.0058 | 15.0001 | 141.6698 | 0.22847 | 60.0054 | 0 | 141.6591 | 14.809 | 59.9938 | 15.0001 | 141.6726 | 0.22825 | 59.973 | 0 | 141.624 | 14.805 | 59.9976 | 15.0001
141.6775 | 14.839 | 60.0058 | 15.0001 | 141.6781 | 0.22847 | 60.0053 | 0 | 141.6674 | 14.809 | 59.9938 | 15.0001 | 141.6809 | 0.22825 | 59.973 | 0 | 141.6323 | 14.8032 | 59.9976 | 15.0001
141.6858 | 14.839 | 60.0057 | 15.0001 | 141.6864 | 0.22845 | 60.0053 | 0 | 141.6757 | 14.809 | 59.9938 | 15.0001 | 141.6892 | 0.22825 | 59.973 | 0 | 141.6407 | 14.8032 | 59.9976 | 15.0001
141.6942 | 14.8364 | 60.0057 | 15.0001 | 141.6948 | 0.22845 | 60.0053 | 0 | 141.6841 | 14.809 | 59.9939 | 15.0001 | 141.6976 | 0.22825 | 59.973 | 0 | 141.649 | 14.8032 | 59.9976 | 15.0001
141.7025 | 14.8364 | 60.0057 | 15.0001 | 141.7031 | 0.22845 | 60.0052 | 0 | 141.6924 | 14.8074 | 59.9939 | 15.0001 | 141.7059 | 0.22825 | 59.973 | 0 | 141.6573 | 14.8032 | 59.9977 | 15.0001
141.7108 | 14.8364 | 60.0056 | 15.0001 | 141.7114 | 0.22845 | 60.0052 | 0 | 141.7007 | 14.8074 | 59.9939 | 15.0001 | 141.7142 | 0.22835 | 59.973 | 0 | 141.6657 | 14.8037 | 59.9977 | 15.0001
141.7192 | 14.8364 | 60.0056 | 15.0001 | 141.7198 | 0.22899 | 60.0051 | 0 | 141.7091 | 14.8074 | 59.994 | 15.0001 | 141.7226 | 0.22835 | 59.973 | 0 | 141.674 | 14.8037 | 59.9977 | 15.0001
141.7275 | 14.8364 | 60.0056 | 15.0001 | 141.7281 | 0.22899 | 60.0051 | 0 | 141.7174 | 14.8074 | 59.994 | 15.0001 | 141.7309 | 0.22835 | 59.973 | 0 | 141.6823 | 14.8037 | 59.9977 | 15.0001
141.7358 | 14.8364 | 60.0055 | 15.0001 | 141.7364 | 0.22918 | 60.0051 | 0 | 141.7257 | 14.8074 | 59.994 | 15.0001 | 141.7393 | 0.22835 | 59.973 | 0 | 141.6907 | 14.8037 | 59.9977 | 15.0001
141.7442 | 14.8364 | 60.0055 | 15.0001 | 141.7448 | 0.22918 | 60.005 | 0 | 141.7341 | 14.8074 | 59.9941 | 15.0001 | 141.7476 | 0.22883 | 59.973 | 0 | 141.699 | 14.8038 | 59.9977 | 15.0001
141.7525 | 14.8364 | 60.0055 | 15.0001 | 141.7531 | 0.22918 | 60.005 | 0 | 141.7424 | 14.8074 | 59.9941 | 15.0001 | 141.7559 | 0.22883 | 59.973 | 0 | 141.7073 | 14.8038 | 59.9977 | 15.0001
141.7608 | 14.8364 | 60.0054 | 15.0001 | 141.7614 | 0.22918 | 60.0049 | 0 | 141.7507 | 14.8074 | 59.9941 | 15.0001 | 141.7643 | 0.22883 | 59.973 | 0 | 141.7157 | 14.8038 | 59.9977 | 15.0001
141.7692 | 14.8364 | 60.0054 | 15.0001 | 141.7697 | 0.22951 | 60.0049 | 0 | 141.7591 | 14.8028 | 59.9942 | 15.0001 | 141.7726 | 0.22883 | 59.973 | 0 | 141.724 | 14.8038 | 59.9977 | 15.0001
141.7775 | 14.8364 | 60.0054 | 15.0001 | 141.7781 | 0.22951 | 60.0048 | 0 | 141.7674 | 14.8028 | 59.9942 | 15.0001 | 141.7809 | 0.22898 | 59.973 | 0 | 141.7323 | 14.8038 | 59.9977 | 15.0001
141.7858 | 14.8364 | 60.0053 | 15.0001 | 141.7864 | 0.22969 | 60.0048 | 0 | 141.7757 | 14.802 | 59.9942 | 15.0001 | 141.7893 | 0.22898 | 59.973 | 0 | 141.7407 | 14.8038 | 59.9977 | 15.0001
141.7942 | 14.8339 | 60.0053 | 15.0001 | 141.7947 | 0.22969 | 60.0048 | 0 | 141.7841 | 14.802 | 59.9943 | 15.0001 | 141.7976 | 0.22898 | 59.973 | 0 | 141.749 | 14.8022 | 59.9977 | 15.0001
141.8025 | 14.8339 | 60.0053 | 15.0001 | 141.8031 | 0.22964 | 60.0047 | 0 | 141.7924 | 14.802 | 59.9943 | 15.0001 | 141.8059 | 0.22898 | 59.973 | 0 | 141.7573 | 14.8022 | 59.9978 | 15.0001
141.8108 | 14.8339 | 60.0052 | 15.0001 | 141.8114 | 0.22964 | 60.0047 | 0 | 141.8007 | 14.802 | 59.9943 | 15.0001 | 141.8143 | 0.22898 | 59.973 | 0 | 141.7657 | 14.8022 | 59.9978 | 15.0001
141.8192 | 14.8339 | 60.0052 | 15.0001 | 141.8197 | 0.23019 | 60.0046 | 0 | 141.8091 | 14.802 | 59.9944 | 15.0001 | 141.8226 | 0.22898 | 59.973 | 0 | 141.774 | 14.8022 | 59.9978 | 15.0001
141.8275 | 14.8341 | 60.0052 | 15.0001 | 141.8281 | 0.23019 | 60.0046 | 0 | 141.8174 | 14.802 | 59.9944 | 15.0001 | 141.831 | 0.22945 | 59.973 | 0 | 141.7823 | 14.8002 | 59.9978 | 15.0001
141.8358 | 14.8341 | 60.0051 | 15.0001 | 141.8364 | 0.2302 | 60.0046 | 0 | 141.8257 | 14.802 | 59.9944 | 15.0001 | 141.8393 | 0.22945 | 59.973 | 0 | 141.7907 | 14.8002 | 59.9978 | 15.0001
141.8442 | 14.8341 | 60.0051 | 15.0001 | 141.8447 | 0.2302 | 60.0045 | 0 | 141.8341 | 14.802 | 59.9945 | 15.0001 | 141.8476 | 0.22945 | 59.973 | 0 | 141.799 | 14.8005 | 59.9978 | 15.0001
141.8525 | 14.8341 | 60.0051 | 15.0001 | 141.8531 | 0.23029 | 60.0045 | 0 | 141.8424 | 14.802 | 59.9945 | 15.0001 | 141.856 | 0.22945 | 59.973 | 0 | 141.8073 | 14.8005 | 59.9978 | 15.0001
141.8608 | 14.8341 | 60.005 | 15.0001 | 141.8614 | 0.23029 | 60.0044 | 0 | 141.8507 | 14.802 | 59.9945 | 15.0001 | 141.8643 | 0.22959 | 59.973 | 0 | 141.8157 | 14.8005 | 59.9978 | 15.0001
141.8692 | 14.8341 | 60.005 | 15.0001 | 141.8697 | 0.23029 | 60.0044 | 0 | 141.8591 | 14.802 | 59.9946 | 15.0001 | 141.8726 | 0.22959 | 59.973 | 0 | 141.824 | 14.8005 | 59.9978 | 15.0001
141.8775 | 14.8341 | 60.005 | 15.0001 | 141.8781 | 0.23029 | 60.0043 | 0 | 141.8674 | 14.802 | 59.9946 | 15.0001 | 141.881 | 0.22968 | 59.973 | 0 | 141.8324 | 14.8005 | 59.9978 | 15.0001
141.8858 | 14.8341 | 60.0049 | 15.0001 | 141.8864 | 0.23029 | 60.0043 | 0 | 141.8757 | 14.802 | 59.9946 | 15.0001 | 141.8893 | 0.22968 | 59.973 | 0 | 141.8407 | 14.8005 | 59.9978 | 15.0001
141.8942 | 14.8341 | 60.0049 | 15.0001 | 141.8947 | 0.23029 | 60.0043 | 0 | 141.8841 | 14.802 | 59.9947 | 15.0001 | 141.8976 | 0.22968 | 59.973 | 0 | 141.849 | 14.8026 | 59.9978 | 15.0001
141.9025 | 14.8341 | 60.0049 | 15.0001 | 141.9031 | 0.23068 | 60.0042 | 0 | 141.8924 | 14.802 | 59.9947 | 15.0001 | 141.906 | 0.22968 | 59.973 | 0 | 141.8574 | 14.8026 | 59.9979 | 15.0001
141.9108 | 14.8341 | 60.0048 | 15.0001 | 141.9114 | 0.23068 | 60.0042 | 0 | 141.9007 | 14.802 | 59.9947 | 15.0001 | 141.9143 | 0.22968 | 59.973 | 0 | 141.8657 | 14.8026 | 59.9979 | 15.0001
141.9192 | 14.8341 | 60.0048 | 15.0001 | 141.9197 | 0.23068 | 60.0041 | 0 | 141.9091 | 14.802 | 59.9948 | 15.0001 | 141.9227 | 0.22968 | 59.973 | 0 | 141.874 | 14.8026 | 59.9979 | 15.0001
141.9275 | 14.8341 | 60.0048 | 15.0001 | 141.9281 | 0.23068 | 60.0041 | 0 | 141.9174 | 14.802 | 59.9948 | 15.0001 | 141.931 | 0.2302 | 59.973 | 0 | 141.8824 | 14.8 | 59.9979 | 15.0001
141.9358 | 14.8341 | 60.0047 | 15.0001 | 141.9364 | 0.23068 | 60.0041 | 0 | 141.9258 | 14.802 | 59.9948 | 15.0001 | 141.9393 | 0.2302 | 59.973 | 0 | 141.8907 | 14.8 | 59.9979 | 15.0001
141.9442 | 14.8578 | 60.0047 | 15.0001 | 141.9447 | 0.23068 | 60.004 | 0 | 141.9341 | 14.802 | 59.9949 | 15.0001 | 141.9477 | 0.23035 | 59.973 | 0 | 141.899 | 14.8 | 59.9979 | 15.0001
141.9525 | 14.8578 | 60.0047 | 15.0001 | 141.9531 | 0.23074 | 60.004 | 0 | 141.9424 | 14.802 | 59.9949 | 15.0001 | 141.956 | 0.23035 | 59.973 | 0 | 141.9074 | 14.8 | 59.9979 | 15.0001
141.9608 | 14.8578 | 60.0046 | 15.0001 | 141.9614 | 0.23074 | 60.004 | 0 | 141.9508 | 14.802 | 59.9949 | 15.0001 | 141.9643 | 0.2304 | 59.973 | 0 | 141.9157 | 14.8 | 59.9979 | 15.0001
141.9692 | 14.8578 | 60.0046 | 15.0001 | 141.9697 | 0.23083 | 60.004 | 0 | 141.9591 | 14.802 | 59.995 | 15.0001 | 141.9727 | 0.2304 | 59.973 | 0 | 141.924 | 14.8 | 59.9979 | 15.0001
141.9775 | 14.8565 | 60.0046 | 15.0001 | 141.9781 | 0.23083 | 60.0039 | 0 | 141.9674 | 14.802 | 59.995 | 15.0001 | 141.981 | 0.2304 | 59.973 | 0 | 141.9324 | 14.7995 | 59.9979 | 15.0001
141.9858 | 14.8565 | 60.0045 | 15.0001 | 141.9864 | 0.23101 | 60.0039 | 0 | 141.9758 | 14.802 | 59.995 | 15.0001 | 141.9893 | 0.2304 | 59.973 | 0 | 141.9407 | 14.7995 | 59.9979 | 15.0001
141.9941 | 14.8542 | 60.0045 | 15.0001 | 141.9947 | 0.23101 | 60.0039 | 0 | 141.9841 | 14.802 | 59.9951 | 15.0001 | 141.9977 | 0.2304 | 59.973 | 0 | 141.949 | 14.7975 | 59.9979 | 15.0001
142.0025 | 14.8542 | 60.0045 | 15.0001 | 142.0031 | 0.23134 | 60.0039 | 0 | 141.9924 | 14.802 | 59.9951 | 15.0001 | 142.006 | 0.2304 | 59.973 | 0 | 141.9574 | 14.7975 | 59.998 | 15.0001
142.0108 | 14.8542 | 60.0044 | 15.0001 | 142.0114 | 0.23134 | 60.0039 | 0 | 142.0008 | 14.802 | 59.9951 | 15.0001 | 142.0144 | 0.23052 | 59.973 | 0 | 141.9657 | 14.8091 | 59.998 | 15.0001
142.0191 | 14.8542 | 60.0044 | 15.0001 | 142.0197 | 0.23134 | 60.0039 | 0 | 142.0091 | 14.802 | 59.9952 | 15.0001 | 142.0227 | 0.23052 | 59.973 | 0 | 141.974 | 14.8091 | 59.998 | 15.0001
142.0275 | 14.8542 | 60.0044 | 15.0001 | 142.0281 | 0.23134 | 60.0038 | 0 | 142.0174 | 14.802 | 59.9952 | 15.0001 | 142.031 | 0.23115 | 59.973 | 0 | 141.9824 | 14.8091 | 59.998 | 15.0001
142.0358 | 14.8542 | 60.0043 | 15.0001 | 142.0364 | 0.23134 | 60.0038 | 0 | 142.0258 | 14.802 | 59.9952 | 15.0001 | 142.0394 | 0.23115 | 59.973 | 0 | 141.9907 | 14.8091 | 59.998 | 15.0001
142.0441 | 14.8542 | 60.0043 | 15.0001 | 142.0447 | 0.23134 | 60.0038 | 0 | 142.0341 | 14.802 | 59.9953 | 15.0001 | 142.0477 | 0.23115 | 59.973 | 0 | 141.999 | 14.8091 | 59.998 | 15.0001
142.0525 | 14.8542 | 60.0043 | 15.0001 | 142.053 | 0.23123 | 60.0038 | 0 | 142.0424 | 14.802 | 59.9953 | 15.0001 | 142.056 | 0.23115 | 59.973 | 0 | 142.0074 | 14.8091 | 59.998 | 15.0001
142.0608 | 14.8542 | 60.0042 | 15.0001 | 142.0614 | 0.23123 | 60.0038 | 0 | 142.0508 | 14.802 | 59.9953 | 15.0001 | 142.0644 | 0.23115 | 59.973 | 0 | 142.0157 | 14.8115 | 59.998 | 15.0001
142.0691 | 14.8542 | 60.0042 | 15.0001 | 142.0697 | 0.23172 | 60.0038 | 0 | 142.0591 | 14.802 | 59.9954 | 15.0001 | 142.0727 | 0.23115 | 59.973 | 0 | 142.024 | 14.8115 | 59.9979 | 15.0001
142.0775 | 14.8542 | 60.0042 | 15.0001 | 142.078 | 0.23172 | 60.0037 | 0 | 142.0674 | 14.802 | 59.9954 | 15.0001 | 142.0811 | 0.23115 | 59.973 | 0 | 142.0324 | 14.8116 | 59.9979 | 15.0001
142.0858 | 14.8542 | 60.0041 | 15.0001 | 142.0864 | 0.23172 | 60.0037 | 0 | 142.0758 | 14.802 | 59.9954 | 15.0001 | 142.0894 | 0.23115 | 59.973 | 0 | 142.0407 | 14.8116 | 59.9979 | 15.0001
142.0941 | 14.8554 | 60.0041 | 15.0001 | 142.0947 | 0.23172 | 60.0037 | 0 | 142.0841 | 14.802 | 59.9955 | 15.0001 | 142.0977 | 0.23129 | 59.973 | 0 | 142.049 | 14.8136 | 59.9978 | 15.0001
142.1025 | 14.8554 | 60.0041 | 15.0001 | 142.103 | 0.23172 | 60.0037 | 0 | 142.0924 | 14.802 | 59.9955 | 15.0001 | 142.1061 | 0.23129 | 59.973 | 0 | 142.0574 | 14.8136 | 59.9978 | 15.0001
142.1108 | 14.8554 | 60.004 | 15.0001 | 142.1114 | 0.23172 | 60.0037 | 0 | 142.1008 | 14.802 | 59.9955 | 15.0001 | 142.1144 | 0.23129 | 59.973 | 0 | 142.0657 | 14.8136 | 59.9978 | 15.0001
142.1191 | 14.8554 | 60.004 | 15.0001 | 142.1197 | 0.23184 | 60.0037 | 0 | 142.1091 | 14.802 | 59.9956 | 15.0001 | 142.1227 | 0.23129 | 59.973 | 0 | 142.074 | 14.8136 | 59.9977 | 15.0001
142.1275 | 14.8557 | 60.004 | 15.0001 | 142.128 | 0.23184 | 60.0036 | 0 | 142.1174 | 14.802 | 59.9956 | 15.0001 | 142.1311 | 0.23177 | 59.973 | 0 | 142.0824 | 14.8136 | 59.9977 | 15.0001
142.1358 | 14.8557 | 60.0039 | 15.0001 | 142.1364 | 0.23224 | 60.0036 | 0 | 142.1258 | 14.802 | 59.9956 | 15.0001 | 142.1394 | 0.23177 | 59.973 | 0 | 142.0907 | 14.8136 | 59.9977 | 15.0001
142.1441 | 14.8557 | 60.0039 | 15.0001 | 142.1447 | 0.23224 | 60.0036 | 0 | 142.1341 | 14.802 | 59.9957 | 15.0001 | 142.1477 | 0.23177 | 59.973 | 0 | 142.099 | 14.8148 | 59.9976 | 15.0001
142.1525 | 14.8557 | 60.0039 | 15.0001 | 142.153 | 0.23224 | 60.0036 | 0 | 142.1424 | 14.802 | 59.9957 | 15.0001 | 142.1561 | 0.23177 | 59.973 | 0 | 142.1074 | 14.8148 | 59.9976 | 15.0001
142.1608 | 14.8557 | 60.0038 | 15.0001 | 142.1614 | 0.23224 | 60.0036 | 0 | 142.1508 | 14.802 | 59.9957 | 15.0001 | 142.1644 | 0.23199 | 59.973 | 0 | 142.1157 | 14.8157 | 59.9976 | 15.0001
142.1691 | 14.8557 | 60.0038 | 15.0001 | 142.1697 | 0.23243 | 60.0036 | 0 | 142.1591 | 14.802 | 59.9958 | 15.0001 | 142.1728 | 0.23199 | 59.973 | 0 | 142.124 | 14.8157 | 59.9975 | 15.0001
142.1775 | 14.8557 | 60.0038 | 15.0001 | 142.178 | 0.23243 | 60.0035 | 0 | 142.1674 | 14.802 | 59.9958 | 15.0001 | 142.1811 | 0.23244 | 59.973 | 0 | 142.1324 | 14.8157 | 59.9975 | 15.0001
142.1858 | 14.8557 | 60.0037 | 15.0001 | 142.1864 | 0.23243 | 60.0035 | 0 | 142.1758 | 14.802 | 59.9958 | 15.0001 | 142.1894 | 0.23244 | 59.973 | 0 | 142.1407 | 14.8157 | 59.9975 | 15.0001
142.1941 | 14.8519 | 60.0037 | 15.0001 | 142.1947 | 0.23243 | 60.0035 | 0 | 142.1841 | 14.802 | 59.9959 | 15.0001 | 142.1978 | 0.23244 | 59.973 | 0 | 142.149 | 14.8477 | 59.9974 | 15.0001
142.2025 | 14.8519 | 60.0037 | 15.0001 | 142.203 | 0.23249 | 60.0035 | 0 | 142.1924 | 14.802 | 59.9959 | 15.0001 | 142.2061 | 0.23244 | 59.973 | 0 | 142.1574 | 14.8477 | 59.9974 | 15.0001
142.2108 | 14.8519 | 60.0036 | 15.0001 | 142.2114 | 0.23249 | 60.0035 | 0 | 142.2008 | 14.802 | 59.9959 | 15.0001 | 142.2144 | 0.23244 | 59.973 | 0 | 142.1657 | 14.8477 | 59.9974 | 15.0001
142.2191 | 14.8519 | 60.0036 | 15.0001 | 142.2197 | 0.23296 | 60.0035 | 0 | 142.2091 | 14.802 | 59.996 | 15.0001 | 142.2228 | 0.23244 | 59.973 | 0 | 142.174 | 14.8477 | 59.9973 | 15.0001
142.2275 | 14.87 | 60.0036 | 15.0001 | 142.228 | 0.23296 | 60.0034 | 0 | 142.2174 | 14.802 | 59.996 | 15.0001 | 142.2311 | 0.23266 | 59.973 | 0 | 142.1824 | 14.8475 | 59.9973 | 15.0001
142.2358 | 14.87 | 60.0035 | 15.0001 | 142.2364 | 0.23296 | 60.0034 | 0 | 142.2258 | 14.802 | 59.996 | 15.0001 | 142.2394 | 0.23266 | 59.973 | 0 | 142.1907 | 14.8475 | 59.9973 | 15.0001
142.2441 | 14.87 | 60.0035 | 15.0001 | 142.2447 | 0.23296 | 60.0034 | 0 | 142.2341 | 14.802 | 59.9961 | 15.0001 | 142.2478 | 0.23318 | 59.973 | 0 | 142.199 | 14.8475 | 59.9972 | 15.0001
142.2525 | 14.87 | 60.0035 | 15.0001 | 142.253 | 0.23296 | 60.0034 | 0 | 142.2425 | 14.802 | 59.9961 | 15.0001 | 142.2561 | 0.23318 | 59.973 | 0 | 142.2074 | 14.8475 | 59.9972 | 15.0001
142.2608 | 14.8726 | 60.0034 | 15.0001 | 142.2614 | 0.23296 | 60.0034 | 0 | 142.2508 | 14.802 | 59.9962 | 15.0001 | 142.2645 | 0.23318 | 59.973 | 0 | 142.2157 | 14.8475 | 59.9972 | 15.0001
142.2691 | 14.8726 | 60.0034 | 15.0001 | 142.2697 | 0.23318 | 60.0034 | 0 | 142.2591 | 14.802 | 59.9962 | 15.0001 | 142.2728 | 0.23318 | 59.973 | 0 | 142.224 | 14.8475 | 59.9971 | 15.0001
142.2775 | 14.8726 | 60.0034 | 15.0001 | 142.278 | 0.23318 | 60.0033 | 0 | 142.2675 | 14.802 | 59.9962 | 15.0001 | 142.2811 | 0.23318 | 59.973 | 0 | 142.2324 | 14.8475 | 59.9971 | 15.0001
142.2858 | 14.8726 | 60.0033 | 15.0001 | 142.2864 | 0.23317 | 60.0033 | 0 | 142.2758 | 14.802 | 59.9963 | 15.0001 | 142.2895 | 0.23318 | 59.973 | 0 | 142.2407 | 14.8475 | 59.9971 | 15.0001
142.2941 | 14.8727 | 60.0033 | 15.0001 | 142.2947 | 0.23317 | 60.0033 | 0 | 142.2841 | 14.802 | 59.9963 | 15.0001 | 142.2978 | 0.23338 | 59.973 | 0 | 142.249 | 14.8471 | 59.997 | 15.0001
142.3025 | 14.8727 | 60.0033 | 15.0001 | 142.303 | 0.23317 | 60.0033 | 0 | 142.2925 | 14.802 | 59.9964 | 15.0001 | 142.3061 | 0.23338 | 59.973 | 0 | 142.2574 | 14.8471 | 59.997 | 15.0001
142.3108 | 14.8727 | 60.0032 | 15.0001 | 142.3114 | 0.23317 | 60.0033 | 0 | 142.3008 | 14.802 | 59.9964 | 15.0001 | 142.3145 | 0.23408 | 59.973 | 0 | 142.2657 | 14.8531 | 59.997 | 15.0001
142.3191 | 14.8727 | 60.0032 | 15.0001 | 142.3197 | 0.23348 | 60.0033 | 0 | 142.3091 | 14.802 | 59.9964 | 15.0001 | 142.3228 | 0.23408 | 59.973 | 0 | 142.274 | 14.8531 | 59.9969 | 15.0001
142.3275 | 14.8727 | 60.0032 | 15.0001 | 142.328 | 0.23348 | 60.0032 | 0 | 142.3175 | 14.802 | 59.9965 | 15.0001 | 142.3312 | 0.23408 | 59.973 | 0 | 142.2824 | 14.8531 | 59.9969 | 15.0001
142.3358 | 14.8727 | 60.0031 | 15.0001 | 142.3364 | 0.23348 | 60.0032 | 0 | 142.3258 | 14.802 | 59.9965 | 15.0001 | 142.3395 | 0.23408 | 59.973 | 0 | 142.2907 | 14.8531 | 59.9969 | 15.0001
142.3441 | 14.8752 | 60.0031 | 15.0001 | 142.3447 | 0.23348 | 60.0032 | 0 | 142.3341 | 14.802 | 59.9966 | 15.0001 | 142.3478 | 0.23406 | 59.973 | 0 | 142.299 | 14.8532 | 59.9968 | 15.0001
142.3525 | 14.8752 | 60.0031 | 15.0001 | 142.353 | 0.23362 | 60.0032 | 0 | 142.3425 | 14.802 | 59.9966 | 15.0001 | 142.3562 | 0.23406 | 59.973 | 0 | 142.3074 | 14.8532 | 59.9968 | 15.0001
142.3608 | 14.8752 | 60.003 | 15.0001 | 142.3614 | 0.23362 | 60.0032 | 0 | 142.3508 | 14.802 | 59.9967 | 15.0001 | 142.3645 | 0.23421 | 59.973 | 0 | 142.3157 | 14.8532 | 59.9968 | 15.0001
142.3691 | 14.8752 | 60.003 | 15.0001 | 142.3697 | 0.23362 | 60.0032 | 0 | 142.3591 | 14.802 | 59.9967 | 15.0001 | 142.3728 | 0.23421 | 59.973 | 0 | 142.324 | 14.8532 | 59.9967 | 15.0001
142.3775 | 14.8752 | 60.003 | 15.0001 | 142.378 | 0.23362 | 60.0031 | 0 | 142.3675 | 14.802 | 59.9967 | 15.0001 | 142.3812 | 0.23476 | 59.973 | 0 | 142.3324 | 14.8533 | 59.9967 | 15.0001
142.3858 | 14.8752 | 60.0029 | 15.0001 | 142.3864 | 0.23416 | 60.0031 | 0 | 142.3758 | 14.802 | 59.9968 | 15.0001 | 142.3895 | 0.23476 | 59.9729 | 0 | 142.3407 | 14.8533 | 59.9967 | 15.0001
142.3941 | 14.8752 | 60.0029 | 15.0001 | 142.3947 | 0.23416 | 60.0031 | 0 | 142.3841 | 14.802 | 59.9968 | 15.0001 | 142.3978 | 0.23481 | 59.9729 | 0 | 142.349 | 14.8555 | 59.9966 | 15.0001
142.4024 | 14.8752 | 60.0029 | 15.0001 | 142.403 | 0.23416 | 60.0031 | 0 | 142.3925 | 14.8067 | 59.9969 | 15.0001 | 142.4062 | 0.23481 | 59.9728 | 0 | 142.3574 | 14.8555 | 59.9966 | 15.0001
142.4108 | 14.8754 | 60.0028 | 15.0001 | 142.4114 | 0.23416 | 60.0031 | 0 | 142.4008 | 14.8067 | 59.9969 | 15.0001 | 142.4145 | 0.23481 | 59.9728 | 0 | 142.3657 | 14.8393 | 59.9966 | 15.0001
142.4191 | 14.8754 | 60.0028 | 15.0001 | 142.4197 | 0.23414 | 60.0031 | 0 | 142.4091 | 14.8067 | 59.9969 | 15.0001 | 142.4229 | 0.23481 | 59.9727 | 0 | 142.374 | 14.8393 | 59.9965 | 15.0001
142.4274 | 14.8754 | 60.0028 | 15.0001 | 142.428 | 0.23414 | 60.003 | 0 | 142.4175 | 14.8067 | 59.997 | 15.0001 | 142.4312 | 0.23481 | 59.9727 | 0 | 142.3824 | 14.8393 | 59.9965 | 15.0001
142.4358 | 14.8754 | 60.0027 | 15.0001 | 142.4364 | 0.23414 | 60.003 | 0 | 142.4258 | 14.809 | 59.997 | 15.0001 | 142.4395 | 0.23481 | 59.9727 | 0 | 142.3907 | 14.8393 | 59.9965 | 15.0001
142.4441 | 14.8748 | 60.0027 | 15.0001 | 142.4447 | 0.23414 | 60.003 | 0 | 142.4341 | 14.809 | 59.9971 | 15.0001 | 142.4479 | 0.23481 | 59.9726 | 0 | 142.399 | 14.8416 | 59.9964 | 15.0001
142.4524 | 14.8748 | 60.0027 | 15.0001 | 142.453 | 0.23437 | 60.003 | 0 | 142.4425 | 14.809 | 59.9971 | 15.0001 | 142.4562 | 0.23481 | 59.9726 | 0 | 142.4074 | 14.8416 | 59.9964 | 15.0001
142.4608 | 14.8691 | 60.0026 | 15.0001 | 142.4613 | 0.23437 | 60.003 | 0 | 142.4508 | 14.809 | 59.9972 | 15.0001 | 142.4645 | 0.23499 | 59.9725 | 0 | 142.4157 | 14.8427 | 59.9964 | 15.0001
142.4691 | 14.8691 | 60.0026 | 15.0001 | 142.4697 | 0.23476 | 60.003 | 0 | 142.4591 | 14.809 | 59.9972 | 15.0001 | 142.4729 | 0.23499 | 59.9725 | 0 | 142.424 | 14.8427 | 59.9963 | 15.0001
142.4774 | 14.8696 | 60.0026 | 15.0001 | 142.478 | 0.23476 | 60.0029 | 0 | 142.4675 | 14.809 | 59.9972 | 15.0001 | 142.4812 | 0.23491 | 59.9725 | 0 | 142.4324 | 14.8427 | 59.9963 | 15.0001
142.4858 | 14.8696 | 60.0025 | 15.0001 | 142.4863 | 0.23474 | 60.0029 | 0 | 142.4758 | 14.809 | 59.9973 | 15.0001 | 142.4896 | 0.23491 | 59.9724 | 0 | 142.4407 | 14.8427 | 59.9963 | 15.0001
142.4941 | 14.8676 | 60.0025 | 15.0001 | 142.4947 | 0.23474 | 60.0029 | 0 | 142.4841 | 14.809 | 59.9973 | 15.0001 | 142.4979 | 0.23491 | 59.9724 | 0 | 142.449 | 14.838 | 59.9962 | 15.0001
142.5024 | 14.8676 | 60.0025 | 15.0001 | 142.503 | 0.23474 | 60.0029 | 0 | 142.4925 | 14.809 | 59.9974 | 15.0001 | 142.5062 | 0.23491 | 59.9723 | 0 | 142.4574 | 14.838 | 59.9962 | 15.0001
142.5108 | 14.8676 | 60.0024 | 15.0001 | 142.5113 | 0.23474 | 60.0029 | 0 | 142.5008 | 14.809 | 59.9974 | 15.0001 | 142.5146 | 0.23519 | 59.9723 | 0 | 142.4657 | 14.838 | 59.9962 | 15.0001
142.5191 | 14.8676 | 60.0024 | 15.0001 | 142.5197 | 0.23507 | 60.0029 | 0 | 142.5091 | 14.809 | 59.9974 | 15.0001 | 142.5229 | 0.23519 | 59.9722 | 0 | 142.474 | 14.838 | 59.9961 | 15.0001
142.5274 | 14.8676 | 60.0024 | 15.0001 | 142.528 | 0.23507 | 60.0028 | 0 | 142.5175 | 14.809 | 59.9975 | 15.0001 | 142.5312 | 0.23524 | 59.9722 | 0 | 142.4824 | 14.8354 | 59.9961 | 15.0001
142.5358 | 14.8676 | 60.0023 | 15.0001 | 142.5363 | 0.23526 | 60.0028 | 0 | 142.5258 | 14.8112 | 59.9975 | 15.0001 | 142.5396 | 0.23524 | 59.9722 | 0 | 142.4907 | 14.8354 | 59.9961 | 15.0001
142.5441 | 14.8721 | 60.0023 | 15.0001 | 142.5447 | 0.23526 | 60.0028 | 0 | 142.5342 | 14.8112 | 59.9976 | 15.0001 | 142.5479 | 0.23524 | 59.9721 | 0 | 142.499 | 14.8376 | 59.996 | 15.0001
142.5524 | 14.8721 | 60.0023 | 15.0001 | 142.553 | 0.23524 | 60.0028 | 0 | 142.5425 | 14.8112 | 59.9976 | 15.0001 | 142.5563 | 0.23524 | 59.9721 | 0 | 142.5074 | 14.8376 | 59.996 | 15.0001
142.5608 | 14.8731 | 60.0022 | 15.0001 | 142.5613 | 0.23524 | 60.0028 | 0 | 142.5508 | 14.8112 | 59.9977 | 15.0001 | 142.5646 | 0.23524 | 59.972 | 0 | 142.5157 | 14.8376 | 59.996 | 15.0001
142.5691 | 14.8731 | 60.0022 | 15.0001 | 142.5697 | 0.23524 | 60.0028 | 0 | 142.5592 | 14.8112 | 59.9977 | 15.0001 | 142.5729 | 0.23524 | 59.972 | 0 | 142.524 | 14.8376 | 59.9959 | 15.0001
142.5774 | 14.8731 | 60.0022 | 15.0001 | 142.578 | 0.23524 | 60.0027 | 0 | 142.5675 | 14.8112 | 59.9977 | 15.0001 | 142.5813 | 0.23524 | 59.972 | 0 | 142.5324 | 14.8376 | 59.9959 | 15.0001
142.5858 | 14.8731 | 60.0021 | 15.0001 | 142.5863 | 0.23571 | 60.0027 | 0 | 142.5758 | 14.8149 | 59.9978 | 15.0001 | 142.5896 | 0.23524 | 59.9719 | 0 | 142.5407 | 14.8376 | 59.9959 | 15.0001
142.5941 | 14.8731 | 60.0021 | 15.0001 | 142.5947 | 0.23571 | 60.0027 | 0 | 142.5842 | 14.8149 | 59.9978 | 15.0001 | 142.5979 | 0.23524 | 59.9719 | 0 | 142.549 | 14.8367 | 59.9958 | 15.0001
142.6024 | 14.8731 | 60.0021 | 15.0001 | 142.603 | 0.23571 | 60.0027 | 0 | 142.5925 | 14.8136 | 59.9979 | 15.0001 | 142.6063 | 0.23524 | 59.9718 | 0 | 142.5574 | 14.8367 | 59.9958 | 15.0001
142.6108 | 14.8737 | 60.002 | 15.0001 | 142.6113 | 0.23571 | 60.0027 | 0 | 142.6008 | 14.8136 | 59.9979 | 15.0001 | 142.6146 | 0.23538 | 59.9718 | 0 | 142.5657 | 14.8354 | 59.9958 | 15.0001
142.6191 | 14.8737 | 60.002 | 15.0001 | 142.6197 | 0.23596 | 60.0027 | 0 | 142.6092 | 14.8136 | 59.9979 | 15.0001 | 142.623 | 0.23538 | 59.9717 | 0 | 142.574 | 14.8354 | 59.9957 | 15.0001
142.6274 | 14.8737 | 60.002 | 15.0001 | 142.628 | 0.23596 | 60.0026 | 0 | 142.6175 | 14.8136 | 59.998 | 15.0001 | 142.6313 | 0.23538 | 59.9717 | 0 | 142.5824 | 14.8354 | 59.9957 | 15.0001
142.6358 | 14.8737 | 60.002 | 15.0001 | 142.6363 | 0.23596 | 60.0026 | 0 | 142.6258 | 14.8158 | 59.998 | 15.0001 | 142.6396 | 0.23538 | 59.9717 | 0 | 142.5907 | 14.8354 | 59.9957 | 15.0001
142.6441 | 14.8721 | 60.002 | 15.0001 | 142.6447 | 0.23596 | 60.0026 | 0 | 142.6342 | 14.8158 | 59.9981 | 15.0001 | 142.648 | 0.23599 | 59.9716 | 0 | 142.599 | 14.8334 | 59.9956 | 15.0001
142.6524 | 14.8721 | 60.002 | 15.0001 | 142.653 | 0.23622 | 60.0026 | 0 | 142.6425 | 14.8158 | 59.9981 | 15.0001 | 142.6563 | 0.23599 | 59.9716 | 0 | 142.6074 | 14.8334 | 59.9956 | 15.0001
142.6608 | 14.8721 | 60.002 | 15.0001 | 142.6613 | 0.23622 | 60.0026 | 0 | 142.6508 | 14.8158 | 59.9982 | 15.0001 | 142.6646 | 0.23599 | 59.9715 | 0 | 142.6157 | 14.8356 | 59.9956 | 15.0001
142.6691 | 14.8721 | 60.002 | 15.0001 | 142.6697 | 0.23622 | 60.0026 | 0 | 142.6592 | 14.8163 | 59.9982 | 15.0001 | 142.673 | 0.23599 | 59.9715 | 0 | 142.624 | 14.8356 | 59.9955 | 15.0001
142.6774 | 14.8724 | 60.002 | 15.0001 | 142.678 | 0.23622 | 60.0025 | 0 | 142.6675 | 14.8163 | 59.9982 | 15.0001 | 142.6813 | 0.23599 | 59.9715 | 0 | 142.6324 | 14.8356 | 59.9955 | 15.0001
142.6858 | 14.8724 | 60.002 | 15.0001 | 142.6863 | 0.23632 | 60.0025 | 0 | 142.6758 | 14.8163 | 59.9983 | 15.0001 | 142.6897 | 0.23599 | 59.9714 | 0 | 142.6407 | 14.8356 | 59.9955 | 15.0001
142.6941 | 14.8724 | 60.002 | 15.0001 | 142.6947 | 0.23632 | 60.0025 | 0 | 142.6842 | 14.8163 | 59.9983 | 15.0001 | 142.698 | 0.23599 | 59.9714 | 0 | 142.649 | 14.8361 | 59.9954 | 15.0001
142.7024 | 14.8724 | 60.002 | 15.0001 | 142.703 | 0.23632 | 60.0025 | 0 | 142.6925 | 14.8163 | 59.9984 | 15.0001 | 142.7063 | 0.23599 | 59.9713 | 0 | 142.6574 | 14.8361 | 59.9954 | 15.0001
142.7108 | 14.8738 | 60.002 | 15.0001 | 142.7113 | 0.23632 | 60.0025 | 0 | 142.7008 | 14.8163 | 59.9984 | 15.0001 | 142.7147 | 0.23599 | 59.9713 | 0 | 142.6657 | 14.8361 | 59.9954 | 15.0001
142.7191 | 14.8738 | 60.002 | 15.0001 | 142.7197 | 0.23687 | 60.0025 | 0 | 142.7092 | 14.8201 | 59.9984 | 15.0001 | 142.723 | 0.23599 | 59.9712 | 0 | 142.674 | 14.8361 | 59.9953 | 15.0001
142.7274 | 14.8727 | 60.002 | 15.0001 | 142.728 | 0.23687 | 60.0024 | 0 | 142.7175 | 14.8201 | 59.9985 | 15.0001 | 142.7313 | 0.23599 | 59.9712 | 0 | 142.6824 | 14.8386 | 59.9953 | 15.0001
142.7358 | 14.8727 | 60.002 | 15.0001 | 142.7363 | 0.23685 | 60.0024 | 0 | 142.7258 | 14.8165 | 59.9985 | 15.0001 | 142.7397 | 0.23599 | 59.9712 | 0 | 142.6907 | 14.8386 | 59.9953 | 15.0001
142.7441 | 14.8732 | 60.002 | 15.0001 | 142.7447 | 0.23685 | 60.0024 | 0 | 142.7342 | 14.8165 | 59.9986 | 15.0001 | 142.748 | 0.23618 | 59.9711 | 0 | 142.699 | 14.8386 | 59.9952 | 15.0001
142.7524 | 14.8732 | 60.002 | 15.0001 | 142.753 | 0.23704 | 60.0024 | 0 | 142.7425 | 14.8165 | 59.9986 | 15.0001 | 142.7564 | 0.23618 | 59.9711 | 0 | 142.7074 | 14.8386 | 59.9952 | 15.0001
142.7608 | 14.8731 | 60.002 | 15.0001 | 142.7613 | 0.23704 | 60.0024 | 0 | 142.7508 | 14.8165 | 59.9987 | 15.0001 | 142.7647 | 0.23676 | 59.971 | 0 | 142.7157 | 14.8386 | 59.9952 | 15.0001
142.7691 | 14.8731 | 60.002 | 15.0001 | 142.7697 | 0.23704 | 60.0024 | 0 | 142.7592 | 14.8165 | 59.9987 | 15.0001 | 142.773 | 0.23676 | 59.971 | 0 | 142.724 | 14.8386 | 59.9951 | 15.0001
142.7774 | 14.8731 | 60.002 | 15.0001 | 142.778 | 0.23704 | 60.0023 | 0 | 142.7675 | 14.8165 | 59.9987 | 15.0001 | 142.7814 | 0.23676 | 59.971 | 0 | 142.7324 | 14.837 | 59.9951 | 15.0001
142.7857 | 14.8731 | 60.002 | 15.0001 | 142.7863 | 0.23737 | 60.0023 | 0 | 142.7758 | 14.8162 | 59.9988 | 15.0001 | 142.7897 | 0.23676 | 59.9709 | 0 | 142.7407 | 14.837 | 59.9951 | 15.0001
142.7941 | 14.87 | 60.002 | 15.0001 | 142.7947 | 0.23737 | 60.0023 | 0 | 142.7842 | 14.8162 | 59.9988 | 15.0001 | 142.798 | 0.23676 | 59.9709 | 0 | 142.749 | 14.8377 | 59.995 | 15.0001
142.8024 | 14.87 | 60.002 | 15.0001 | 142.803 | 0.23738 | 60.0023 | 0 | 142.7925 | 14.8162 | 59.9989 | 15.0001 | 142.8064 | 0.23676 | 59.9708 | 0 | 142.7574 | 14.8377 | 59.995 | 15.0001
142.8107 | 14.8707 | 60.002 | 15.0001 | 142.8113 | 0.23738 | 60.0023 | 0 | 142.8008 | 14.8162 | 59.9989 | 15.0001 | 142.8147 | 0.23676 | 59.9708 | 0 | 142.7657 | 14.8378 | 59.995 | 15.0001
142.8191 | 14.8707 | 60.002 | 15.0001 | 142.8197 | 0.23738 | 60.0023 | 0 | 142.8092 | 14.8122 | 59.9989 | 15.0001 | 142.8231 | 0.23676 | 59.9707 | 0 | 142.774 | 14.8378 | 59.9949 | 15.0001
142.8274 | 14.844 | 60.002 | 15.0001 | 142.828 | 0.23738 | 60.0022 | 0 | 142.8175 | 14.8122 | 59.999 | 15.0001 | 142.8314 | 0.23676 | 59.9707 | 0 | 142.7824 | 14.8378 | 59.9949 | 15.0001
142.8357 | 14.844 | 60.002 | 15.0001 | 142.8363 | 0.238 | 60.0022 | 0 | 142.8258 | 14.8122 | 59.999 | 15.0001 | 142.8397 | 0.23676 | 59.9707 | 0 | 142.7907 | 14.8378 | 59.9949 | 15.0001
142.8441 | 14.844 | 60.002 | 15.0001 | 142.8446 | 0.238 | 60.0022 | 0 | 142.8342 | 14.8122 | 59.9991 | 15.0001 | 142.8481 | 0.23681 | 59.9706 | 0 | 142.799 | 14.8379 | 59.9948 | 15.0001
142.8524 | 14.844 | 60.002 | 15.0001 | 142.853 | 0.238 | 60.0022 | 0 | 142.8425 | 14.8122 | 59.9991 | 15.0001 | 142.8564 | 0.23681 | 59.9706 | 0 | 142.8074 | 14.8379 | 59.9948 | 15.0001
142.8607 | 14.844 | 60.002 | 15.0001 | 142.8613 | 0.238 | 60.0022 | 0 | 142.8509 | 14.8122 | 59.9992 | 15.0001 | 142.8647 | 0.23695 | 59.9705 | 0 | 142.8157 | 14.833 | 59.9948 | 15.0001
142.8691 | 14.844 | 60.002 | 15.0001 | 142.8696 | 0.23794 | 60.0022 | 0 | 142.8592 | 14.8046 | 59.9992 | 15.0001 | 142.8731 | 0.23695 | 59.9705 | 0 | 142.824 | 14.833 | 59.9947 | 15.0001
142.8774 | 14.8445 | 60.002 | 15.0001 | 142.878 | 0.23794 | 60.0021 | 0 | 142.8675 | 14.8046 | 59.9992 | 15.0001 | 142.8814 | 0.2374 | 59.9705 | 0 | 142.8324 | 14.8335 | 59.9947 | 15.0001
142.8857 | 14.8445 | 60.002 | 15.0001 | 142.8863 | 0.23794 | 60.0021 | 0 | 142.8759 | 14.8046 | 59.9993 | 15.0001 | 142.8898 | 0.2374 | 59.9704 | 0 | 142.8407 | 14.8335 | 59.9947 | 15.0001
142.8941 | 14.8464 | 60.002 | 15.0001 | 142.8946 | 0.23794 | 60.0021 | 0 | 142.8842 | 14.8046 | 59.9993 | 15.0001 | 142.8981 | 0.2374 | 59.9704 | 0 | 142.849 | 14.8335 | 59.9946 | 15.0001
142.9024 | 14.8464 | 60.002 | 15.0001 | 142.903 | 0.2385 | 60.0021 | 0 | 142.8925 | 14.8022 | 59.9994 | 15.0001 | 142.9064 | 0.2374 | 59.9703 | 0 | 142.8574 | 14.8335 | 59.9946 | 15.0001
142.9107 | 14.8464 | 60.002 | 15.0001 | 142.9113 | 0.2385 | 60.0021 | 0 | 142.9009 | 14.8022 | 59.9994 | 15.0001 | 142.9148 | 0.2374 | 59.9703 | 0 | 142.8657 | 14.8178 | 59.9946 | 15.0001
142.9191 | 14.8464 | 60.002 | 15.0001 | 142.9196 | 0.23849 | 60.0021 | 0 | 142.9092 | 14.8022 | 59.9994 | 15.0001 | 142.9231 | 0.2374 | 59.9702 | 0 | 142.874 | 14.8178 | 59.9945 | 15.0001
142.9274 | 14.8464 | 60.002 | 15.0001 | 142.928 | 0.23849 | 60.002 | 0 | 142.9175 | 14.8022 | 59.9995 | 15.0001 | 142.9314 | 0.2374 | 59.9702 | 0 | 142.8824 | 14.8178 | 59.9945 | 15.0001
142.9357 | 14.8464 | 60.002 | 15.0001 | 142.9363 | 0.23849 | 60.002 | 0 | 142.9259 | 14.8022 | 59.9995 | 15.0001 | 142.9398 | 0.2374 | 59.9702 | 0 | 142.8907 | 14.8178 | 59.9945 | 15.0001
142.9441 | 14.8468 | 60.002 | 15.0001 | 142.9446 | 0.23849 | 60.002 | 0 | 142.9342 | 14.8022 | 59.9996 | 15.0001 | 142.9481 | 0.23745 | 59.9701 | 0 | 142.899 | 14.8178 | 59.9944 | 15.0001
142.9524 | 14.8468 | 60.002 | 15.0001 | 142.953 | 0.23874 | 60.002 | 0 | 142.9425 | 14.8022 | 59.9996 | 15.0001 | 142.9565 | 0.23745 | 59.9701 | 0 | 142.9074 | 14.8178 | 59.9944 | 15.0001
142.9607 | 14.848 | 60.002 | 15.0001 | 142.9613 | 0.23874 | 60.0019 | 0 | 142.9509 | 14.8022 | 59.9997 | 15.0001 | 142.9648 | 0.23759 | 59.97 | 0 | 142.9157 | 14.8192 | 59.9944 | 15.0001
142.9691 | 14.848 | 60.002 | 15.0001 | 142.9696 | 0.23904 | 60.0018 | 0 | 142.9592 | 14.8022 | 59.9997 | 15.0001 | 142.9731 | 0.23759 | 59.97 | 0 | 142.924 | 14.8192 | 59.9943 | 15.0001
142.9774 | 14.848 | 60.002 | 15.0001 | 142.978 | 0.23904 | 60.0018 | 0 | 142.9675 | 14.8022 | 59.9997 | 15.0001 | 142.9815 | 0.23759 | 59.97 | 0 | 142.9324 | 14.8192 | 59.9943 | 15.0001
142.9857 | 14.848 | 60.002 | 15.0001 | 142.9863 | 0.23904 | 60.0017 | 0 | 142.9759 | 14.8022 | 59.9998 | 15.0001 | 142.9898 | 0.23759 | 59.9699 | 0 | 142.9407 | 14.8192 | 59.9943 | 15.0001
142.9941 | 14.8488 | 60.002 | 15.0001 | 142.9946 | 0.23904 | 60.0016 | 0 | 142.9842 | 14.8022 | 59.9998 | 15.0001 | 142.9981 | 0.23797 | 59.9699 | 0 | 142.949 | 14.8171 | 59.9942 | 15.0001
143.0024 | 14.8488 | 60.002 | 15.0001 | 143.003 | 0.23951 | 60.0016 | 0 | 142.9925 | 14.8022 | 59.9999 | 15.0001 | 143.0065 | 0.23797 | 59.9698 | 0 | 142.9574 | 14.8171 | 59.9942 | 15.0001
143.0107 | 14.8607 | 60.002 | 15.0001 | 143.0113 | 0.23951 | 60.0015 | 0 | 143.0009 | 14.8022 | 59.9999 | 15.0001 | 143.0148 | 0.23797 | 59.9698 | 0 | 142.9657 | 14.8171 | 59.9942 | 15.0001
143.0191 | 14.8607 | 60.002 | 15.0001 | 143.0196 | 0.23947 | 60.0014 | 0 | 143.0092 | 14.8022 | 59.9999 | 15.0001 | 143.0232 | 0.23797 | 59.9697 | 0 | 142.974 | 14.8171 | 59.9941 | 15.0001
143.0274 | 14.8601 | 60.002 | 15.0001 | 143.028 | 0.23947 | 60.0014 | 0 | 143.0175 | 14.8022 | 60 | 15.0001 | 143.0315 | 0.23801 | 59.9697 | 0 | 142.9824 | 14.8171 | 59.9941 | 15.0001
143.0357 | 14.8601 | 60.002 | 15.0001 | 143.0363 | 0.23965 | 60.0013 | 0 | 143.0259 | 14.8022 | 60 | 15.0001 | 143.0398 | 0.23801 | 59.9697 | 0 | 142.9907 | 14.8171 | 59.9941 | 15.0001
143.0441 | 14.8601 | 60.002 | 15.0001 | 143.0446 | 0.23965 | 60.0012 | 0 | 143.0342 | 14.8022 | 60.0001 | 15.0001 | 143.0482 | 0.23814 | 59.9696 | 0 | 142.999 | 14.8196 | 59.994 | 15.0001
143.0524 | 14.8601 | 60.002 | 15.0001 | 143.053 | 0.23965 | 60.0012 | 0 | 143.0425 | 14.8022 | 60.0001 | 15.0001 | 143.0565 | 0.23814 | 59.9696 | 0 | 143.0074 | 14.8196 | 59.994 | 15.0001
143.0607 | 14.8601 | 60.002 | 15.0001 | 143.0613 | 0.23965 | 60.0011 | 0 | 143.0509 | 14.8022 | 60.0002 | 15.0001 | 143.0648 | 0.23814 | 59.9695 | 0 | 143.0157 | 14.8196 | 59.9941 | 15.0001
143.0691 | 14.8601 | 60.002 | 15.0001 | 143.0696 | 0.24022 | 60.001 | 0 | 143.0592 | 14.8022 | 60.0002 | 15.0001 | 143.0732 | 0.23814 | 59.9695 | 0 | 143.024 | 14.8196 | 59.9942 | 15.0001
143.0774 | 14.8606 | 60.002 | 15.0001 | 143.078 | 0.24022 | 60.001 | 0 | 143.0675 | 14.8022 | 60.0002 | 15.0001 | 143.0815 | 0.23862 | 59.9695 | 0 | 143.0324 | 14.8202 | 59.9942 | 15.0001
143.0857 | 14.8606 | 60.002 | 15.0001 | 143.0863 | 0.24022 | 60.0009 | 0 | 143.0759 | 14.8022 | 60.0003 | 15.0001 | 143.0899 | 0.23862 | 59.9694 | 0 | 143.0407 | 14.8202 | 59.9943 | 15.0001
143.0941 | 14.8579 | 60.002 | 15.0001 | 143.0946 | 0.24022 | 60.0008 | 0 | 143.0842 | 14.8022 | 60.0003 | 15.0001 | 143.0982 | 0.23862 | 59.9694 | 0 | 143.049 | 14.8207 | 59.9944 | 15.0001
143.1024 | 14.8579 | 60.002 | 15.0001 | 143.103 | 0.24045 | 60.0008 | 0 | 143.0925 | 14.8022 | 60.0004 | 15.0001 | 143.1065 | 0.23862 | 59.9693 | 0 | 143.0574 | 14.8207 | 59.9944 | 15.0001
143.1107 | 14.86 | 60.002 | 15.0001 | 143.1113 | 0.24045 | 60.0007 | 0 | 143.1009 | 14.8022 | 60.0004 | 15.0001 | 143.1149 | 0.23862 | 59.9693 | 0 | 143.0657 | 14.8207 | 59.9945 | 15.0001
143.1191 | 14.86 | 60.002 | 15.0001 | 143.1196 | 0.24075 | 60.0006 | 0 | 143.1092 | 14.8022 | 60.0004 | 15.0001 | 143.1232 | 0.23862 | 59.9692 | 0 | 143.074 | 14.8207 | 59.9946 | 15.0001
143.1274 | 14.86 | 60.002 | 15.0001 | 143.128 | 0.24075 | 60.0006 | 0 | 143.1175 | 14.8022 | 60.0005 | 15.0001 | 143.1315 | 0.2386 | 59.9692 | 0 | 143.0824 | 14.8207 | 59.9946 | 15.0001
143.1357 | 14.86 | 60.002 | 15.0001 | 143.1363 | 0.24075 | 60.0005 | 0 | 143.1259 | 14.8022 | 60.0005 | 15.0001 | 143.1399 | 0.2386 | 59.9692 | 0 | 143.0907 | 14.8207 | 59.9947 | 15.0001
143.1441 | 14.8605 | 60.002 | 15.0001 | 143.1446 | 0.24075 | 60.0004 | 0 | 143.1342 | 14.8022 | 60.0006 | 15.0001 | 143.1482 | 0.2386 | 59.9691 | 0 | 143.099 | 14.8207 | 59.9948 | 15.0001
143.1524 | 14.8605 | 60.002 | 15.0001 | 143.153 | 0.24094 | 60.0004 | 0 | 143.1425 | 14.8022 | 60.0006 | 15.0001 | 143.1566 | 0.2386 | 59.9691 | 0 | 143.1074 | 14.8207 | 59.9948 | 15.0001
143.1607 | 14.8584 | 60.002 | 15.0001 | 143.1613 | 0.24094 | 60.0003 | 0 | 143.1509 | 14.8022 | 60.0007 | 15.0001 | 143.1649 | 0.23873 | 59.969 | 0 | 143.1157 | 14.8207 | 59.9949 | 15.0001
143.1691 | 14.8584 | 60.002 | 15.0001 | 143.1696 | 0.24146 | 60.0002 | 0 | 143.1592 | 14.8022 | 60.0007 | 15.0001 | 143.1732 | 0.23873 | 59.969 | 0 | 143.124 | 14.8207 | 59.995 | 15.0001
143.1774 | 14.858 | 60.002 | 15.0001 | 143.178 | 0.24146 | 60.0002 | 0 | 143.1675 | 14.8022 | 60.0007 | 15.0001 | 143.1816 | 0.23909 | 59.969 | 0 | 143.1324 | 14.8212 | 59.995 | 15.0001
143.1857 | 14.858 | 60.002 | 15.0001 | 143.1863 | 0.24146 | 60.0001 | 0 | 143.1759 | 14.8022 | 60.0008 | 15.0001 | 143.1899 | 0.23909 | 59.9689 | 0 | 143.1407 | 14.8212 | 59.9951 | 15.0001
143.194 | 14.858 | 60.002 | 15.0001 | 143.1946 | 0.24146 | 60 | 0 | 143.1842 | 14.8022 | 60.0008 | 15.0001 | 143.1982 | 0.23909 | 59.9689 | 0 | 143.149 | 14.8344 | 59.9952 | 15.0001
143.2024 | 14.858 | 60.002 | 15.0001 | 143.203 | 0.24173 | 60 | 0 | 143.1925 | 14.8022 | 60.0009 | 15.0001 | 143.2066 | 0.23909 | 59.9688 | 0 | 143.1574 | 14.8344 | 59.9952 | 15.0001
143.2107 | 14.8566 | 60.002 | 15.0001 | 143.2113 | 0.24173 | 59.9999 | 0 | 143.2009 | 14.8022 | 60.0009 | 15.0001 | 143.2149 | 0.23909 | 59.9688 | 0 | 143.1657 | 14.8323 | 59.9953 | 15.0001
143.219 | 14.8566 | 60.002 | 15.0001 | 143.2196 | 0.24186 | 59.9998 | 0 | 143.2092 | 14.8022 | 60.0009 | 15.0001 | 143.2233 | 0.23909 | 59.9687 | 0 | 143.174 | 14.8323 | 59.9954 | 15.0001
143.2274 | 14.8574 | 60.002 | 15.0001 | 143.228 | 0.24186 | 59.9998 | 0 | 143.2175 | 14.8022 | 60.001 | 15.0001 | 143.2316 | 0.23918 | 59.9687 | 0 | 143.1824 | 14.8338 | 59.9954 | 15.0001
143.2357 | 14.8574 | 60.002 | 15.0001 | 143.2363 | 0.24186 | 59.9997 | 0 | 143.2259 | 14.8022 | 60.001 | 15.0001 | 143.2399 | 0.23918 | 59.9687 | 0 | 143.1907 | 14.8338 | 59.9955 | 15.0001
143.244 | 14.8574 | 60.002 | 15.0001 | 143.2446 | 0.24186 | 59.9996 | 0 | 143.2342 | 14.8022 | 60.001 | 15.0001 | 143.2483 | 0.23933 | 59.9686 | 0 | 143.199 | 14.8338 | 59.9956 | 15.0001
143.2524 | 14.8574 | 60.002 | 15.0001 | 143.2529 | 0.24233 | 59.9996 | 0 | 143.2425 | 14.8022 | 60.001 | 15.0001 | 143.2566 | 0.23933 | 59.9686 | 0 | 143.2074 | 14.8338 | 59.9956 | 15.0001
143.2607 | 14.8568 | 60.002 | 15.0001 | 143.2613 | 0.24233 | 59.9995 | 0 | 143.2509 | 14.8022 | 60.001 | 15.0001 | 143.2649 | 0.23933 | 59.9685 | 0 | 143.2157 | 14.8338 | 59.9957 | 15.0001
143.269 | 14.8568 | 60.002 | 15.0001 | 143.2696 | 0.24252 | 59.9994 | 0 | 143.2592 | 14.8022 | 60.001 | 15.0001 | 143.2733 | 0.23933 | 59.9685 | 0 | 143.224 | 14.8338 | 59.9958 | 15.0001
143.2774 | 14.8568 | 60.002 | 15.0001 | 143.2779 | 0.24252 | 59.9994 | 0 | 143.2675 | 14.8022 | 60.001 | 15.0001 | 143.2816 | 0.23989 | 59.9685 | 0 | 143.2324 | 14.8338 | 59.9958 | 15.0001
143.2857 | 14.8568 | 60.002 | 15.0001 | 143.2863 | 0.24286 | 59.9993 | 0 | 143.2759 | 14.8022 | 60.0009 | 15.0001 | 143.29 | 0.23989 | 59.9684 | 0 | 143.2407 | 14.8338 | 59.9959 | 15.0001
143.294 | 14.8574 | 60.002 | 15.0001 | 143.2946 | 0.24286 | 59.9992 | 0 | 143.2842 | 14.8022 | 60.0009 | 15.0001 | 143.2983 | 0.23989 | 59.9684 | 0 | 143.249 | 14.8338 | 59.996 | 15.0001
143.3024 | 14.8574 | 60.002 | 15.0001 | 143.3029 | 0.24282 | 59.9992 | 0 | 143.2925 | 14.8022 | 60.0009 | 15.0001 | 143.3066 | 0.23989 | 59.9683 | 0 | 143.2574 | 14.8338 | 59.996 | 15.0001
143.3107 | 14.8574 | 60.002 | 15.0001 | 143.3113 | 0.24282 | 59.9991 | 0 | 143.3009 | 14.8022 | 60.0009 | 15.0001 | 143.315 | 0.23989 | 59.9683 | 0 | 143.2657 | 14.8338 | 59.9961 | 15.0001
143.319 | 14.8574 | 60.002 | 15.0001 | 143.3196 | 0.24305 | 59.999 | 0 | 143.3092 | 14.8022 | 60.0009 | 15.0001 | 143.3233 | 0.23989 | 59.9682 | 0 | 143.274 | 14.8338 | 59.9962 | 15.0001
143.3274 | 14.8569 | 60.002 | 15.0001 | 143.3279 | 0.24305 | 59.999 | 0 | 143.3175 | 14.8022 | 60.0009 | 15.0001 | 143.3316 | 0.2399 | 59.9682 | 0 | 143.2824 | 14.8338 | 59.9962 | 15.0001
143.3357 | 14.8569 | 60.002 | 15.0001 | 143.3363 | 0.24334 | 59.9989 | 0 | 143.3259 | 14.8022 | 60.0009 | 15.0001 | 143.34 | 0.2399 | 59.9682 | 0 | 143.2907 | 14.8338 | 59.9963 | 15.0001
143.344 | 14.859 | 60.002 | 15.0001 | 143.3446 | 0.24334 | 59.9988 | 0 | 143.3342 | 14.8022 | 60.0009 | 15.0001 | 143.3483 | 0.24008 | 59.9681 | 0 | 143.299 | 14.8338 | 59.9964 | 15.0001
143.3524 | 14.859 | 60.002 | 15.0001 | 143.3529 | 0.24334 | 59.9988 | 0 | 143.3425 | 14.8022 | 60.0009 | 15.0001 | 143.3567 | 0.24008 | 59.9681 | 0 | 143.3074 | 14.8338 | 59.9964 | 15.0001
143.3607 | 14.8597 | 60.002 | 15.0001 | 143.3613 | 0.24334 | 59.9987 | 0 | 143.3509 | 14.8022 | 60.0009 | 15.0001 | 143.365 | 0.24008 | 59.968 | 0 | 143.3157 | 14.8338 | 59.9965 | 15.0001
143.369 | 14.8597 | 60.002 | 15.0001 | 143.3696 | 0.24353 | 59.9986 | 0 | 143.3592 | 14.8022 | 60.0009 | 15.0001 | 143.3733 | 0.24008 | 59.968 | 0 | 143.324 | 14.8338 | 59.9966 | 15.0001
143.3774 | 14.8597 | 60.002 | 15.0001 | 143.3779 | 0.24353 | 59.9986 | 0 | 143.3675 | 14.8022 | 60.0009 | 15.0001 | 143.3817 | 0.24059 | 59.968 | 0 | 143.3324 | 14.8338 | 59.9966 | 15.0001
143.3857 | 14.8597 | 60.002 | 15.0001 | 143.3863 | 0.24392 | 59.9985 | 0 | 143.3759 | 14.8022 | 60.0008 | 15.0001 | 143.39 | 0.24059 | 59.9679 | 0 | 143.3407 | 14.8338 | 59.9967 | 15.0001
143.394 | 14.8597 | 60.002 | 15.0001 | 143.3946 | 0.24392 | 59.9984 | 0 | 143.3842 | 14.8022 | 60.0008 | 15.0001 | 143.3983 | 0.24059 | 59.9679 | 0 | 143.349 | 14.8338 | 59.9968 | 15.0001
143.4024 | 14.8597 | 60.002 | 15.0001 | 143.4029 | 0.2439 | 59.9984 | 0 | 143.3925 | 14.8022 | 60.0008 | 15.0001 | 143.4067 | 0.24059 | 59.9679 | 0 | 143.3574 | 14.8338 | 59.9968 | 15.0001
143.4107 | 14.8597 | 60.002 | 15.0001 | 143.4113 | 0.2439 | 59.9983 | 0 | 143.4009 | 14.8022 | 60.0008 | 15.0001 | 143.415 | 0.24059 | 59.9679 | 0 | 143.3657 | 14.8338 | 59.9969 | 15.0001
143.419 | 14.8597 | 60.002 | 15.0001 | 143.4196 | 0.24446 | 59.9982 | 0 | 143.4092 | 14.8028 | 60.0008 | 15.0001 | 143.4234 | 0.24059 | 59.9678 | 0 | 143.374 | 14.8338 | 59.997 | 15.0001
143.4274 | 14.8597 | 60.002 | 15.0001 | 143.4279 | 0.24446 | 59.9982 | 0 | 143.4175 | 14.8028 | 60.0008 | 15.0001 | 143.4317 | 0.24059 | 59.9678 | 0 | 143.3824 | 14.8338 | 59.997 | 15.0001
143.4357 | 14.8597 | 60.002 | 15.0001 | 143.4363 | 0.24446 | 59.9981 | 0 | 143.4259 | 14.8028 | 60.0008 | 15.0001 | 143.44 | 0.24059 | 59.9678 | 0 | 143.3907 | 14.8338 | 59.9971 | 15.0001
143.444 | 14.859 | 60.002 | 15.0001 | 143.4446 | 0.24446 | 59.998 | 0 | 143.4342 | 14.8028 | 60.0008 | 15.0001 | 143.4484 | 0.24125 | 59.9678 | 0 | 143.399 | 14.8338 | 59.9972 | 15.0001
143.4524 | 14.859 | 60.002 | 15.0001 | 143.4529 | 0.24495 | 59.998 | 0 | 143.4425 | 14.803 | 60.0008 | 15.0001 | 143.4567 | 0.24125 | 59.9677 | 0 | 143.4074 | 14.8338 | 59.9972 | 15.0001
143.4607 | 14.859 | 60.002 | 15.0001 | 143.4613 | 0.24495 | 59.9979 | 0 | 143.4509 | 14.803 | 60.0008 | 15.0001 | 143.465 | 0.24129 | 59.9677 | 0 | 143.4157 | 14.8338 | 59.9973 | 15.0001
143.469 | 14.859 | 60.002 | 15.0001 | 143.4696 | 0.24486 | 59.9978 | 0 | 143.4592 | 14.803 | 60.0008 | 15.0001 | 143.4734 | 0.24129 | 59.9677 | 0 | 143.424 | 14.8338 | 59.9974 | 15.0001
143.4774 | 14.859 | 60.002 | 15.0001 | 143.4779 | 0.24486 | 59.9978 | 0 | 143.4675 | 14.803 | 60.0008 | 15.0001 | 143.4817 | 0.24129 | 59.9677 | 0 | 143.4324 | 14.8338 | 59.9974 | 15.0001
143.4857 | 14.859 | 60.002 | 15.0001 | 143.4863 | 0.24486 | 59.9977 | 0 | 143.4759 | 14.8025 | 60.0007 | 15.0001 | 143.4901 | 0.24129 | 59.9676 | 0 | 143.4407 | 14.8338 | 59.9975 | 15.0001
143.494 | 14.859 | 60.002 | 15.0001 | 143.4946 | 0.24486 | 59.9976 | 0 | 143.4842 | 14.8025 | 60.0007 | 15.0001 | 143.4984 | 0.24129 | 59.9676 | 0 | 143.449 | 14.8338 | 59.9976 | 15.0001
143.5024 | 14.859 | 60.002 | 15.0001 | 143.5029 | 0.24533 | 59.9976 | 0 | 143.4925 | 14.8025 | 60.0007 | 15.0001 | 143.5067 | 0.24129 | 59.9676 | 0 | 143.4574 | 14.8338 | 59.9976 | 15.0001
143.5107 | 14.8561 | 60.002 | 15.0001 | 143.5113 | 0.24533 | 59.9975 | 0 | 143.5009 | 14.8025 | 60.0007 | 15.0001 | 143.5151 | 0.24142 | 59.9676 | 0 | 143.4657 | 14.8338 | 59.9977 | 15.0001
143.519 | 14.8561 | 60.002 | 15.0001 | 143.5196 | 0.24533 | 59.9974 | 0 | 143.5092 | 14.8025 | 60.0007 | 15.0001 | 143.5234 | 0.24142 | 59.9675 | 0 | 143.474 | 14.8338 | 59.9978 | 15.0001
143.5274 | 14.8544 | 60.002 | 15.0001 | 143.5279 | 0.24533 | 59.9974 | 0 | 143.5175 | 14.8025 | 60.0007 | 15.0001 | 143.5317 | 0.24153 | 59.9675 | 0 | 143.4824 | 14.8338 | 59.9978 | 15.0001
143.5357 | 14.8544 | 60.002 | 15.0001 | 143.5363 | 0.24551 | 59.9973 | 0 | 143.5259 | 14.8025 | 60.0007 | 15.0001 | 143.5401 | 0.24153 | 59.9675 | 0 | 143.4907 | 14.8338 | 59.9979 | 15.0001
143.544 | 14.8544 | 60.002 | 15.0001 | 143.5446 | 0.24551 | 59.9972 | 0 | 143.5342 | 14.8025 | 60.0007 | 15.0001 | 143.5484 | 0.24153 | 59.9675 | 0 | 143.499 | 14.8338 | 59.998 | 15.0001
143.5524 | 14.8544 | 60.002 | 15.0001 | 143.5529 | 0.24551 | 59.9972 | 0 | 143.5425 | 14.8025 | 60.0007 | 15.0001 | 143.5568 | 0.24153 | 59.9674 | 0 | 143.5074 | 14.8338 | 59.998 | 15.0001
143.5607 | 14.8538 | 60.002 | 15.0001 | 143.5613 | 0.24551 | 59.9971 | 0 | 143.5509 | 14.8025 | 60.0007 | 15.0001 | 143.5651 | 0.242 | 59.9674 | 0 | 143.5157 | 14.8341 | 59.9981 | 15.0001
143.569 | 14.8538 | 60.002 | 15.0001 | 143.5696 | 0.24548 | 59.997 | 0 | 143.5592 | 14.8025 | 60.0007 | 15.0001 | 143.5734 | 0.242 | 59.9674 | 0 | 143.524 | 14.8341 | 59.9982 | 15.0001
143.5774 | 14.8539 | 60.002 | 15.0001 | 143.578 | 0.24548 | 59.997 | 0 | 143.5675 | 14.8025 | 60.0007 | 15.0001 | 143.5818 | 0.242 | 59.9674 | 0 | 143.5324 | 14.8341 | 59.9982 | 15.0001
143.5857 | 14.8539 | 60.002 | 15.0001 | 143.5863 | 0.24548 | 59.9969 | 0 | 143.5759 | 14.8025 | 60.0006 | 15.0001 | 143.5901 | 0.242 | 59.9673 | 0 | 143.5407 | 14.8341 | 59.9983 | 15.0001
143.594 | 14.8539 | 60.002 | 15.0001 | 143.5946 | 0.24548 | 59.9968 | 0 | 143.5842 | 14.8025 | 60.0006 | 15.0001 | 143.5984 | 0.24199 | 59.9673 | 0 | 143.549 | 14.8341 | 59.9984 | 15.0001
143.6023 | 14.8539 | 60.002 | 15.0001 | 143.603 | 0.24548 | 59.9968 | 0 | 143.5925 | 14.8025 | 60.0006 | 15.0001 | 143.6068 | 0.24199 | 59.9673 | 0 | 143.5574 | 14.8341 | 59.9984 | 15.0001
143.6107 | 14.8541 | 60.002 | 15.0001 | 143.6113 | 0.24548 | 59.9967 | 0 | 143.6009 | 14.8025 | 60.0006 | 15.0001 | 143.6151 | 0.24213 | 59.9673 | 0 | 143.5657 | 14.8341 | 59.9985 | 15.0001
143.619 | 14.8541 | 60.002 | 15.0001 | 143.6196 | 0.24548 | 59.9966 | 0 | 143.6092 | 14.8025 | 60.0006 | 15.0001 | 143.6234 | 0.24213 | 59.9672 | 0 | 143.574 | 14.8341 | 59.9986 | 15.0001
143.6273 | 14.8541 | 60.002 | 15.0001 | 143.628 | 0.24548 | 59.9966 | 0 | 143.6175 | 14.8025 | 60.0006 | 15.0001 | 143.6318 | 0.24251 | 59.9672 | 0 | 143.5824 | 14.8341 | 59.9986 | 15.0001
143.6357 | 14.8541 | 60.002 | 15.0001 | 143.6363 | 0.24543 | 59.9965 | 0 | 143.6259 | 14.8003 | 60.0006 | 15.0001 | 143.6401 | 0.24251 | 59.9672 | 0 | 143.5907 | 14.8341 | 59.9987 | 15.0001
143.644 | 14.8541 | 60.0021 | 15.0001 | 143.6446 | 0.24543 | 59.9964 | 0 | 143.6342 | 14.8003 | 60.0006 | 15.0001 | 143.6485 | 0.24251 | 59.9672 | 0 | 143.599 | 14.8341 | 59.9988 | 15.0001
143.6523 | 14.8541 | 60.0021 | 15.0001 | 143.653 | 0.24576 | 59.9964 | 0 | 143.6425 | 14.8003 | 60.0006 | 15.0001 | 143.6568 | 0.24251 | 59.9671 | 0 | 143.6074 | 14.8341 | 59.9988 | 15.0001
143.6607 | 14.8541 | 60.0021 | 15.0001 | 143.6613 | 0.24576 | 59.9963 | 0 | 143.6509 | 14.8003 | 60.0006 | 15.0001 | 143.6651 | 0.24255 | 59.9671 | 0 | 143.6157 | 14.8341 | 59.9989 | 15.0001
143.669 | 14.8541 | 60.0021 | 15.0001 | 143.6696 | 0.24576 | 59.9962 | 0 | 143.6592 | 14.8003 | 60.0006 | 15.0001 | 143.6735 | 0.24255 | 59.9671 | 0 | 143.624 | 14.8341 | 59.999 | 15.0001
143.6773 | 14.8562 | 60.0022 | 15.0001 | 143.678 | 0.24576 | 59.9962 | 0 | 143.6675 | 14.8003 | 60.0006 | 15.0001 | 143.6818 | 0.24255 | 59.9671 | 0 | 143.6324 | 14.8341 | 59.999 | 15.0001
143.6857 | 14.8562 | 60.0022 | 15.0001 | 143.6863 | 0.24576 | 59.9961 | 0 | 143.6759 | 14.8024 | 60.0005 | 15.0001 | 143.6901 | 0.24255 | 59.967 | 0 | 143.6407 | 14.8341 | 59.9991 | 15.0001
143.694 | 14.8562 | 60.0022 | 15.0001 | 143.6946 | 0.24576 | 59.996 | 0 | 143.6842 | 14.8024 | 60.0005 | 15.0001 | 143.6985 | 0.24314 | 59.967 | 0 | 143.649 | 14.8341 | 59.9992 | 15.0001
143.7023 | 14.8562 | 60.0022 | 15.0001 | 143.703 | 0.24582 | 59.996 | 0 | 143.6925 | 14.8024 | 60.0005 | 15.0001 | 143.7068 | 0.24314 | 59.967 | 0 | 143.6574 | 14.8341 | 59.9992 | 15.0001
143.7107 | 14.8593 | 60.0023 | 15.0001 | 143.7113 | 0.24582 | 59.9959 | 0 | 143.7009 | 14.8024 | 60.0005 | 15.0001 | 143.7152 | 0.24314 | 59.967 | 0 | 143.6657 | 14.8341 | 59.9993 | 15.0001
143.719 | 14.8593 | 60.0023 | 15.0001 | 143.7196 | 0.24582 | 59.9958 | 0 | 143.7092 | 14.7999 | 60.0005 | 15.0001 | 143.7235 | 0.24314 | 59.9669 | 0 | 143.674 | 14.8341 | 59.9994 | 15.0001
143.7273 | 14.8593 | 60.0023 | 15.0001 | 143.728 | 0.24582 | 59.9958 | 0 | 143.7175 | 14.7999 | 60.0005 | 15.0001 | 143.7318 | 0.24313 | 59.9669 | 0 | 143.6824 | 14.8341 | 59.9994 | 15.0001
143.7357 | 14.8593 | 60.0023 | 15.0001 | 143.7363 | 0.24597 | 59.9957 | 0 | 143.7259 | 14.7999 | 60.0005 | 15.0001 | 143.7402 | 0.24313 | 59.9669 | 0 | 143.6907 | 14.8341 | 59.9995 | 15.0001
143.744 | 14.8593 | 60.0024 | 15.0001 | 143.7446 | 0.24597 | 59.9956 | 0 | 143.7342 | 14.7999 | 60.0005 | 15.0001 | 143.7485 | 0.24328 | 59.9669 | 0 | 143.699 | 14.8341 | 59.9996 | 15.0001
143.7523 | 14.8593 | 60.0024 | 15.0001 | 143.753 | 0.24622 | 59.9956 | 0 | 143.7425 | 14.7999 | 60.0005 | 15.0001 | 143.7568 | 0.24328 | 59.9668 | 0 | 143.7074 | 14.8341 | 59.9996 | 15.0001
143.7607 | 14.8593 | 60.0024 | 15.0001 | 143.7613 | 0.24622 | 59.9955 | 0 | 143.7509 | 14.7999 | 60.0005 | 15.0001 | 143.7652 | 0.24328 | 59.9668 | 0 | 143.7157 | 14.8341 | 59.9997 | 15.0001
143.769 | 14.8593 | 60.0024 | 15.0001 | 143.7696 | 0.24622 | 59.9954 | 0 | 143.7592 | 14.7999 | 60.0005 | 15.0001 | 143.7735 | 0.24328 | 59.9668 | 0 | 143.724 | 14.8341 | 59.9998 | 15.0001
143.7773 | 14.8593 | 60.0025 | 15.0001 | 143.778 | 0.24622 | 59.9954 | 0 | 143.7675 | 14.7999 | 60.0005 | 15.0001 | 143.7819 | 0.24376 | 59.9668 | 0 | 143.7324 | 14.8341 | 59.9998 | 15.0001
143.7857 | 14.8593 | 60.0025 | 15.0001 | 143.7863 | 0.24622 | 59.9953 | 0 | 143.7759 | 14.7999 | 60.0004 | 15.0001 | 143.7902 | 0.24376 | 59.9667 | 0 | 143.7407 | 14.8341 | 59.9999 | 15.0001
143.794 | 14.8593 | 60.0025 | 15.0001 | 143.7946 | 0.24622 | 59.9952 | 0 | 143.7842 | 14.7999 | 60.0004 | 15.0001 | 143.7985 | 0.2438 | 59.9667 | 0 | 143.749 | 14.8311 | 60 | 15.0001
143.8023 | 14.8593 | 60.0025 | 15.0001 | 143.803 | 0.24615 | 59.9952 | 0 | 143.7925 | 14.7999 | 60.0004 | 15.0001 | 143.8069 | 0.2438 | 59.9667 | 0 | 143.7574 | 14.8311 | 60 | 15.0001
143.8107 | 14.8595 | 60.0026 | 15.0001 | 143.8113 | 0.24615 | 59.9951 | 0 | 143.8009 | 14.7999 | 60.0004 | 15.0001 | 143.8152 | 0.24391 | 59.9667 | 0 | 143.7657 | 14.8311 | 60.0001 | 15.0001
143.819 | 14.8595 | 60.0026 | 15.0001 | 143.8196 | 0.24615 | 59.995 | 0 | 143.8092 | 14.7999 | 60.0004 | 15.0001 | 143.8235 | 0.24391 | 59.9666 | 0 | 143.774 | 14.8311 | 60.0002 | 15.0001
143.8273 | 14.8595 | 60.0026 | 15.0001 | 143.828 | 0.24615 | 59.995 | 0 | 143.8175 | 14.7999 | 60.0004 | 15.0001 | 143.8319 | 0.24391 | 59.9666 | 0 | 143.7824 | 14.8311 | 60.0002 | 15.0001
143.8357 | 14.8595 | 60.0026 | 15.0001 | 143.8363 | 0.24673 | 59.9949 | 0 | 143.8259 | 14.8001 | 60.0004 | 15.0001 | 143.8402 | 0.24391 | 59.9666 | 0 | 143.7907 | 14.8311 | 60.0003 | 15.0001
143.844 | 14.8602 | 60.0027 | 15.0001 | 143.8446 | 0.24673 | 59.9948 | 0 | 143.8342 | 14.8001 | 60.0004 | 15.0001 | 143.8486 | 0.24391 | 59.9666 | 0 | 143.799 | 14.8311 | 60.0004 | 15.0001
143.8523 | 14.8602 | 60.0027 | 15.0001 | 143.853 | 0.24673 | 59.9948 | 0 | 143.8425 | 14.8001 | 60.0004 | 15.0001 | 143.8569 | 0.24391 | 59.9665 | 0 | 143.8074 | 14.8311 | 60.0004 | 15.0001
143.8607 | 14.8602 | 60.0027 | 15.0001 | 143.8613 | 0.24673 | 59.9947 | 0 | 143.8509 | 14.8001 | 60.0004 | 15.0001 | 143.8652 | 0.24461 | 59.9665 | 0 | 143.8157 | 14.8295 | 60.0005 | 15.0001
143.869 | 14.8602 | 60.0027 | 15.0001 | 143.8697 | 0.24673 | 59.9946 | 0 | 143.8592 | 14.8001 | 60.0004 | 15.0001 | 143.8736 | 0.24461 | 59.9665 | 0 | 143.824 | 14.8295 | 60.0006 | 15.0001
143.8773 | 14.8602 | 60.0028 | 15.0001 | 143.878 | 0.24673 | 59.9946 | 0 | 143.8675 | 14.8001 | 60.0004 | 15.0001 | 143.8819 | 0.24461 | 59.9665 | 0 | 143.8324 | 14.8295 | 60.0006 | 15.0001
143.8857 | 14.8602 | 60.0028 | 15.0001 | 143.8863 | 0.24673 | 59.9945 | 0 | 143.8759 | 14.8001 | 60.0003 | 15.0001 | 143.8902 | 0.24461 | 59.9664 | 0 | 143.8407 | 14.8295 | 60.0007 | 15.0001
143.894 | 14.8673 | 60.0028 | 15.0001 | 143.8947 | 0.24673 | 59.9944 | 0 | 143.8842 | 14.8001 | 60.0003 | 15.0001 | 143.8986 | 0.24487 | 59.9664 | 0 | 143.849 | 14.8295 | 60.0008 | 15.0001
143.9023 | 14.8673 | 60.0028 | 15.0001 | 143.903 | 0.24698 | 59.9944 | 0 | 143.8925 | 14.8001 | 60.0003 | 15.0001 | 143.9069 | 0.24487 | 59.9664 | 0 | 143.8574 | 14.8295 | 60.0008 | 15.0001
143.9107 | 14.8673 | 60.0029 | 15.0001 | 143.9113 | 0.24698 | 59.9943 | 0 | 143.9009 | 14.8001 | 60.0003 | 15.0001 | 143.9153 | 0.24487 | 59.9664 | 0 | 143.8657 | 14.8295 | 60.0009 | 15.0001
143.919 | 14.8673 | 60.0029 | 15.0001 | 143.9197 | 0.24698 | 59.9942 | 0 | 143.9092 | 14.8038 | 60.0003 | 15.0001 | 143.9236 | 0.24487 | 59.9663 | 0 | 143.874 | 14.8295 | 60.001 | 15.0001
143.9273 | 14.8673 | 60.0029 | 15.0001 | 143.928 | 0.24698 | 59.9942 | 0 | 143.9175 | 14.8038 | 60.0003 | 15.0001 | 143.9319 | 0.2449 | 59.9663 | 0 | 143.8824 | 14.8295 | 60.001 | 15.0001
143.9357 | 14.8673 | 60.0029 | 15.0001 | 143.9363 | 0.24717 | 59.9941 | 0 | 143.9259 | 14.8038 | 60.0003 | 15.0001 | 143.9403 | 0.2449 | 59.9663 | 0 | 143.8907 | 14.8295 | 60.0011 | 15.0001
143.944 | 14.8658 | 60.003 | 15.0001 | 143.9447 | 0.24717 | 59.994 | 0 | 143.9342 | 14.8038 | 60.0003 | 15.0001 | 143.9486 | 0.24538 | 59.9663 | 0 | 143.899 | 14.8295 | 60.0012 | 15.0001
143.9523 | 14.8658 | 60.003 | 15.0001 | 143.953 | 0.24717 | 59.9939 | 0 | 143.9425 | 14.8038 | 60.0003 | 15.0001 | 143.9569 | 0.24538 | 59.9662 | 0 | 143.9074 | 14.8295 | 60.0012 | 15.0001
143.9607 | 14.8658 | 60.003 | 15.0001 | 143.9613 | 0.24717 | 59.9939 | 0 | 143.9509 | 14.8038 | 60.0003 | 15.0001 | 143.9653 | 0.24554 | 59.9662 | 0 | 143.9157 | 14.8295 | 60.0013 | 15.0001
143.969 | 14.8658 | 60.003 | 15.0001 | 143.9697 | 0.24748 | 59.9938 | 0 | 143.9592 | 14.805 | 60.0003 | 15.0001 | 143.9736 | 0.24554 | 59.9662 | 0 | 143.924 | 14.8295 | 60.0014 | 15.0001
143.9773 | 14.8643 | 60.0031 | 15.0001 | 143.978 | 0.24748 | 59.9937 | 0 | 143.9675 | 14.805 | 60.0003 | 15.0001 | 143.982 | 0.24554 | 59.9662 | 0 | 143.9324 | 14.8295 | 60.0014 | 15.0001
143.9856 | 14.8643 | 60.0031 | 15.0001 | 143.9863 | 0.2477 | 59.9936 | 0 | 143.9759 | 14.805 | 60.0002 | 15.0001 | 143.9903 | 0.24554 | 59.9661 | 0 | 143.9407 | 14.8295 | 60.0015 | 15.0001
143.994 | 14.8643 | 60.0031 | 15.0001 | 143.9947 | 0.2477 | 59.9936 | 0 | 143.9842 | 14.805 | 60.0002 | 15.0001 | 143.9986 | 0.24554 | 59.9661 | 0 | 143.949 | 14.8295 | 60.0016 | 15.0001
144.0023 | 14.8643 | 60.0031 | 15.0001 | 144.003 | 0.2477 | 59.9935 | 0 | 143.9925 | 14.805 | 60.0002 | 15.0001 | 144.007 | 0.24554 | 59.9661 | 0 | 143.9574 | 14.8295 | 60.0016 | 15.0001
144.0106 | 14.8643 | 60.0032 | 15.0001 | 144.0113 | 0.2477 | 59.9934 | 0 | 144.0009 | 14.805 | 60.0002 | 15.0001 | 144.0153 | 0.24605 | 59.9661 | 0 | 143.9657 | 14.8295 | 60.0017 | 15.0001
144.019 | 14.8643 | 60.0032 | 15.0001 | 144.0197 | 0.2477 | 59.9933 | 0 | 144.0092 | 14.8052 | 60.0002 | 15.0001 | 144.0236 | 0.24605 | 59.966 | 0 | 143.974 | 14.8295 | 60.0018 | 15.0001
144.0273 | 14.8634 | 60.0032 | 15.0001 | 144.028 | 0.2477 | 59.9933 | 0 | 144.0175 | 14.8052 | 60.0002 | 15.0001 | 144.032 | 0.24605 | 59.966 | 0 | 143.9824 | 14.8295 | 60.0018 | 15.0001
144.0356 | 14.8634 | 60.0032 | 15.0001 | 144.0363 | 0.24809 | 59.9932 | 0 | 144.0259 | 14.8052 | 60.0002 | 15.0001 | 144.0403 | 0.24605 | 59.966 | 0 | 143.9907 | 14.8295 | 60.0019 | 15.0001
144.044 | 14.8634 | 60.0033 | 15.0001 | 144.0447 | 0.24809 | 59.9931 | 0 | 144.0342 | 14.8052 | 60.0002 | 15.0001 | 144.0487 | 0.24605 | 59.966 | 0 | 143.999 | 14.8295 | 60.002 | 15.0001
144.0523 | 14.8634 | 60.0033 | 15.0001 | 144.053 | 0.24805 | 59.993 | 0 | 144.0425 | 14.8052 | 60.0002 | 15.0001 | 144.057 | 0.24605 | 59.9659 | 0 | 144.0074 | 14.8295 | 60.002 | 15.0001
144.0606 | 14.8634 | 60.0033 | 15.0001 | 144.0613 | 0.24805 | 59.993 | 0 | 144.0509 | 14.8052 | 60.0002 | 15.0001 | 144.0653 | 0.24614 | 59.9659 | 0 | 144.0157 | 14.8295 | 60.002 | 15.0001
144.069 | 14.8634 | 60.0033 | 15.0001 | 144.0697 | 0.24805 | 59.9929 | 0 | 144.0592 | 14.8052 | 60.0002 | 15.0001 | 144.0737 | 0.24614 | 59.9659 | 0 | 144.024 | 14.8295 | 60.002 | 15.0001
144.0773 | 14.8617 | 60.0034 | 15.0001 | 144.078 | 0.24805 | 59.9928 | 0 | 144.0675 | 14.8052 | 60.0002 | 15.0001 | 144.082 | 0.24662 | 59.9659 | 0 | 144.0324 | 14.8295 | 60.002 | 15.0001
144.0856 | 14.8617 | 60.0034 | 15.0001 | 144.0863 | 0.24831 | 59.9927 | 0 | 144.0759 | 14.8052 | 60.0001 | 15.0001 | 144.0903 | 0.24662 | 59.9658 | 0 | 144.0407 | 14.8295 | 60.002 | 15.0001
144.094 | 14.8617 | 60.0034 | 15.0001 | 144.0947 | 0.24831 | 59.9927 | 0 | 144.0842 | 14.8052 | 60.0001 | 15.0001 | 144.0987 | 0.24662 | 59.9658 | 0 | 144.049 | 14.8295 | 60.002 | 15.0001
144.1023 | 14.8617 | 60.0034 | 15.0001 | 144.103 | 0.24858 | 59.9926 | 0 | 144.0925 | 14.8052 | 60.0001 | 15.0001 | 144.107 | 0.24662 | 59.9658 | 0 | 144.0574 | 14.8295 | 60.0019 | 15.0001
144.1106 | 14.8617 | 60.0035 | 15.0001 | 144.1113 | 0.24858 | 59.9925 | 0 | 144.1009 | 14.8052 | 60.0001 | 15.0001 | 144.1154 | 0.24681 | 59.9658 | 0 | 144.0657 | 14.8295 | 60.0019 | 15.0001
144.119 | 14.8617 | 60.0035 | 15.0001 | 144.1197 | 0.24862 | 59.9924 | 0 | 144.1092 | 14.8052 | 60.0001 | 15.0001 | 144.1237 | 0.24681 | 59.9657 | 0 | 144.074 | 14.8295 | 60.0019 | 15.0001
144.1273 | 14.8578 | 60.0035 | 15.0001 | 144.128 | 0.24862 | 59.9924 | 0 | 144.1175 | 14.8052 | 60.0001 | 15.0001 | 144.132 | 0.24681 | 59.9657 | 0 | 144.0824 | 14.8295 | 60.0019 | 15.0001
144.1356 | 14.8578 | 60.0035 | 15.0001 | 144.1363 | 0.24862 | 59.9923 | 0 | 144.1259 | 14.8052 | 60.0001 | 15.0001 | 144.1404 | 0.24681 | 59.9657 | 0 | 144.0907 | 14.8295 | 60.0019 | 15.0001
144.144 | 14.8578 | 60.0036 | 15.0001 | 144.1447 | 0.24862 | 59.9922 | 0 | 144.1342 | 14.8052 | 60.0001 | 15.0001 | 144.1487 | 0.24681 | 59.9657 | 0 | 144.099 | 14.8295 | 60.0019 | 15.0001
144.1523 | 14.8578 | 60.0036 | 15.0001 | 144.153 | 0.24916 | 59.9921 | 0 | 144.1425 | 14.8062 | 60.0001 | 15.0001 | 144.157 | 0.24681 | 59.9656 | 0 | 144.1074 | 14.8295 | 60.0019 | 15.0001
144.1606 | 14.8578 | 60.0036 | 15.0001 | 144.1613 | 0.24916 | 59.9921 | 0 | 144.1509 | 14.8062 | 60.0001 | 15.0001 | 144.1654 | 0.24739 | 59.9656 | 0 | 144.1157 | 14.8295 | 60.0019 | 15.0001
144.169 | 14.8578 | 60.0036 | 15.0001 | 144.1697 | 0.24924 | 59.992 | 0 | 144.1592 | 14.8044 | 60.0001 | 15.0001 | 144.1737 | 0.24739 | 59.9656 | 0 | 144.124 | 14.8295 | 60.0019 | 15.0001
144.1773 | 14.8578 | 60.0037 | 15.0001 | 144.178 | 0.24924 | 59.9919 | 0 | 144.1675 | 14.8044 | 60.0001 | 15.0001 | 144.1821 | 0.24757 | 59.9656 | 0 | 144.1324 | 14.8295 | 60.0019 | 15.0001
144.1856 | 14.8578 | 60.0037 | 15.0001 | 144.1864 | 0.24924 | 59.9918 | 0 | 144.1759 | 14.8044 | 60 | 15.0001 | 144.1904 | 0.24757 | 59.9655 | 0 | 144.1407 | 14.8295 | 60.0019 | 15.0001
144.194 | 14.8578 | 60.0037 | 15.0001 | 144.1947 | 0.24924 | 59.9918 | 0 | 144.1842 | 14.8044 | 60 | 15.0001 | 144.1987 | 0.24757 | 59.9655 | 0 | 144.149 | 14.8295 | 60.0019 | 15.0001
144.2023 | 14.8578 | 60.0037 | 15.0001 | 144.203 | 0.24924 | 59.9917 | 0 | 144.1925 | 14.8044 | 60 | 15.0001 | 144.2071 | 0.24757 | 59.9655 | 0 | 144.1574 | 14.8295 | 60.0018 | 15.0001
144.2106 | 14.8598 | 60.0038 | 15.0001 | 144.2114 | 0.24924 | 59.9916 | 0 | 144.2009 | 14.8044 | 60 | 15.0001 | 144.2154 | 0.24757 | 59.9655 | 0 | 144.1657 | 14.8295 | 60.0018 | 15.0001
144.219 | 14.8598 | 60.0038 | 15.0001 | 144.2197 | 0.24955 | 59.9915 | 0 | 144.2092 | 14.8044 | 60 | 15.0001 | 144.2237 | 0.24757 | 59.9654 | 0 | 144.174 | 14.8295 | 60.0018 | 15.0001
144.2273 | 14.8598 | 60.0038 | 15.0001 | 144.228 | 0.24955 | 59.9915 | 0 | 144.2175 | 14.8044 | 60 | 15.0001 | 144.2321 | 0.24795 | 59.9654 | 0 | 144.1824 | 14.8295 | 60.0018 | 15.0001
144.2356 | 14.8598 | 60.0038 | 15.0001 | 144.2364 | 0.24972 | 59.9914 | 0 | 144.2259 | 14.8044 | 60 | 15.0001 | 144.2404 | 0.24795 | 59.9654 | 0 | 144.1907 | 14.8295 | 60.0018 | 15.0001
144.244 | 14.8598 | 60.0039 | 15.0001 | 144.2447 | 0.24972 | 59.9913 | 0 | 144.2342 | 14.8044 | 60 | 15.0001 | 144.2488 | 0.24801 | 59.9654 | 0 | 144.199 | 14.8295 | 60.0018 | 15.0001
144.2523 | 14.8598 | 60.0039 | 15.0001 | 144.253 | 0.25006 | 59.9912 | 0 | 144.2425 | 14.8044 | 60 | 15.0001 | 144.2571 | 0.24801 | 59.9653 | 0 | 144.2074 | 14.8295 | 60.0018 | 15.0001
144.2606 | 14.858 | 60.0039 | 15.0001 | 144.2614 | 0.25006 | 59.9912 | 0 | 144.2509 | 14.8044 | 60 | 15.0001 | 144.2654 | 0.24801 | 59.9653 | 0 | 144.2157 | 14.8295 | 60.0018 | 15.0001
144.269 | 14.858 | 60.0039 | 15.0001 | 144.2697 | 0.25006 | 59.9911 | 0 | 144.2592 | 14.8044 | 60 | 15.0001 | 144.2738 | 0.24801 | 59.9653 | 0 | 144.224 | 14.8295 | 60.0018 | 15.0001
144.2773 | 14.858 | 60.004 | 15.0001 | 144.278 | 0.25006 | 59.991 | 0 | 144.2675 | 14.8044 | 60 | 15.0001 | 144.2821 | 0.24801 | 59.9653 | 0 | 144.2324 | 14.8295 | 60.0018 | 15.0001
144.2856 | 14.858 | 60.004 | 15.0001 | 144.2864 | 0.23066 | 59.9909 | 0 | 144.2759 | 14.8044 | 60 | 15.0001 | 144.2905 | 0.24801 | 59.9652 | 0 | 144.2407 | 14.8295 | 60.0018 | 15.0001
144.294 | 14.858 | 60.004 | 15.0001 | 144.2947 | 0.23066 | 59.9909 | 0 | 144.2842 | 14.8044 | 60 | 15.0001 | 144.2988 | 0.24801 | 59.9652 | 0 | 144.249 | 14.8295 | 60.0018 | 15.0001
144.3023 | 14.858 | 60.004 | 15.0001 | 144.303 | 0.23092 | 59.9908 | 0 | 144.2925 | 14.8044 | 60 | 15.0001 | 144.3071 | 0.24801 | 59.9652 | 0 | 144.2574 | 14.8295 | 60.0017 | 15.0001
144.3106 | 14.858 | 60.0041 | 15.0001 | 144.3114 | 0.23092 | 59.9907 | 0 | 144.3009 | 14.8044 | 60 | 15.0001 | 144.3155 | 0.24801 | 59.9652 | 0 | 144.2657 | 14.8295 | 60.0017 | 15.0001
144.319 | 14.858 | 60.0041 | 15.0001 | 144.3197 | 0.23116 | 59.9906 | 0 | 144.3092 | 14.8044 | 60 | 15.0001 | 144.3238 | 0.24801 | 59.9651 | 0 | 144.274 | 14.8295 | 60.0017 | 15.0001
144.3273 | 14.858 | 60.0041 | 15.0001 | 144.328 | 0.23116 | 59.9906 | 0 | 144.3175 | 14.8044 | 60 | 15.0001 | 144.3321 | 0.24814 | 59.9651 | 0 | 144.2824 | 14.8295 | 60.0017 | 15.0001
144.3356 | 14.858 | 60.0041 | 15.0001 | 144.3364 | 0.23176 | 59.9905 | 0 | 144.3259 | 14.8044 | 60 | 15.0001 | 144.3405 | 0.24814 | 59.9651 | 0 | 144.2907 | 14.8295 | 60.0017 | 15.0001
144.344 | 14.858 | 60.0042 | 15.0001 | 144.3447 | 0.23176 | 59.9904 | 0 | 144.3342 | 14.8044 | 60 | 15.0001 | 144.3488 | 0.24814 | 59.9651 | 0 | 144.299 | 14.8295 | 60.0017 | 15.0001
144.3523 | 14.858 | 60.0042 | 15.0001 | 144.353 | 0.23176 | 59.9903 | 0 | 144.3425 | 14.8044 | 60 | 15.0001 | 144.3572 | 0.24814 | 59.965 | 0 | 144.3074 | 14.8295 | 60.0017 | 15.0001
144.3606 | 14.8588 | 60.0042 | 15.0001 | 144.3614 | 0.23176 | 59.9903 | 0 | 144.3509 | 14.8044 | 60 | 15.0001 | 144.3655 | 0.24814 | 59.965 | 0 | 144.3157 | 14.8295 | 60.0017 | 15.0001
144.369 | 14.8588 | 60.0042 | 15.0001 | 144.3697 | 0.23176 | 59.9902 | 0 | 144.3592 | 14.8044 | 60 | 15.0001 | 144.3738 | 0.24814 | 59.965 | 0 | 144.324 | 14.8295 | 60.0017 | 15.0001
144.3773 | 14.8453 | 60.0043 | 15.0001 | 144.378 | 0.23176 | 59.9901 | 0 | 144.3675 | 14.8044 | 60 | 15.0001 | 144.3822 | 0.24814 | 59.9649 | 0 | 144.3324 | 14.8295 | 60.0017 | 15.0001
144.3856 | 14.8453 | 60.0043 | 15.0001 | 144.3864 | 0.23167 | 59.99 | 0 | 144.3759 | 14.8044 | 60 | 15.0001 | 144.3905 | 0.24814 | 59.9649 | 0 | 144.3407 | 14.8295 | 60.0017 | 15.0001
144.3939 | 14.8464 | 60.0043 | 15.0001 | 144.3947 | 0.23167 | 59.99 | 0 | 144.3842 | 14.8044 | 60 | 15.0001 | 144.3988 | 0.24814 | 59.9648 | 0 | 144.349 | 14.8295 | 60.0017 | 15.0001
144.4023 | 14.8464 | 60.0043 | 15.0001 | 144.403 | 0.23183 | 59.9899 | 0 | 144.3925 | 14.8044 | 60 | 15.0001 | 144.4072 | 0.24814 | 59.9648 | 0 | 144.3574 | 14.8295 | 60.0016 | 15.0001
144.4106 | 14.8464 | 60.0044 | 15.0001 | 144.4114 | 0.23183 | 59.9898 | 0 | 144.4009 | 14.8044 | 60 | 15.0001 | 144.4155 | 0.24808 | 59.9647 | 0 | 144.3657 | 14.8295 | 60.0016 | 15.0001
144.4189 | 14.8464 | 60.0044 | 15.0001 | 144.4197 | 0.23183 | 59.9897 | 0 | 144.4092 | 14.7998 | 60 | 15.0001 | 144.4239 | 0.24808 | 59.9647 | 0 | 144.374 | 14.8295 | 60.0016 | 15.0001
144.4273 | 14.8464 | 60.0044 | 15.0001 | 144.4281 | 0.23183 | 59.9897 | 0 | 144.4175 | 14.7998 | 60 | 15.0001 | 144.4322 | 0.24808 | 59.9646 | 0 | 144.3824 | 14.8295 | 60.0016 | 15.0001
144.4356 | 14.8464 | 60.0044 | 15.0001 | 144.4364 | 0.23222 | 59.9896 | 0 | 144.4259 | 14.8027 | 60 | 15.0001 | 144.4405 | 0.24808 | 59.9646 | 0 | 144.3907 | 14.8295 | 60.0016 | 15.0001
144.4439 | 14.8464 | 60.0045 | 15.0001 | 144.4447 | 0.23222 | 59.9895 | 0 | 144.4342 | 14.8027 | 60 | 15.0001 | 144.4489 | 0.24845 | 59.9645 | 0 | 144.399 | 14.8295 | 60.0016 | 15.0001
144.4523 | 14.8464 | 60.0045 | 15.0001 | 144.4531 | 0.23222 | 59.9894 | 0 | 144.4425 | 14.8027 | 60 | 15.0001 | 144.4572 | 0.24845 | 59.9645 | 0 | 144.4074 | 14.8295 | 60.0016 | 15.0001
144.4606 | 14.8467 | 60.0045 | 15.0001 | 144.4614 | 0.23222 | 59.9894 | 0 | 144.4509 | 14.8027 | 60 | 15.0001 | 144.4656 | 0.24845 | 59.9644 | 0 | 144.4157 | 14.8295 | 60.0016 | 15.0001
144.4689 | 14.8467 | 60.0045 | 15.0001 | 144.4697 | 0.23241 | 59.9893 | 0 | 144.4592 | 14.8027 | 60 | 15.0001 | 144.4739 | 0.24845 | 59.9644 | 0 | 144.424 | 14.8295 | 60.0016 | 15.0001
144.4773 | 14.8467 | 60.0046 | 15.0001 | 144.4781 | 0.23241 | 59.9892 | 0 | 144.4675 | 14.8027 | 60 | 15.0001 | 144.4822 | 0.24845 | 59.9643 | 0 | 144.4324 | 14.8295 | 60.0016 | 15.0001
144.4856 | 14.8467 | 60.0046 | 15.0001 | 144.4864 | 0.23241 | 59.9891 | 0 | 144.4759 | 14.8027 | 60 | 15.0001 | 144.4906 | 0.24845 | 59.9643 | 0 | 144.4407 | 14.8295 | 60.0016 | 15.0001
144.4939 | 14.8455 | 60.0046 | 15.0001 | 144.4947 | 0.23241 | 59.9891 | 0 | 144.4842 | 14.8027 | 60 | 15.0001 | 144.4989 | 0.24861 | 59.9642 | 0 | 144.449 | 14.8295 | 60.0016 | 15.0001
144.5023 | 14.8455 | 60.0046 | 15.0001 | 144.5031 | 0.23241 | 59.989 | 0 | 144.4925 | 14.8027 | 60 | 15.0001 | 144.5072 | 0.24861 | 59.9642 | 0 | 144.4574 | 14.8295 | 60.0015 | 15.0001
144.5106 | 14.8455 | 60.0047 | 15.0001 | 144.5114 | 0.23241 | 59.9889 | 0 | 144.5009 | 14.8027 | 60 | 15.0001 | 144.5156 | 0.24865 | 59.9641 | 0 | 144.4657 | 14.8295 | 60.0015 | 15.0001
144.5189 | 14.8455 | 60.0047 | 15.0001 | 144.5197 | 0.23257 | 59.9888 | 0 | 144.5092 | 14.8027 | 60 | 15.0001 | 144.5239 | 0.24865 | 59.9641 | 0 | 144.4741 | 14.8295 | 60.0015 | 15.0001
144.5273 | 14.8455 | 60.0047 | 15.0001 | 144.5281 | 0.23257 | 59.9888 | 0 | 144.5175 | 14.8027 | 60 | 15.0001 | 144.5323 | 0.24865 | 59.964 | 0 | 144.4824 | 14.8295 | 60.0015 | 15.0001
144.5356 | 14.8455 | 60.0047 | 15.0001 | 144.5364 | 0.23257 | 59.9887 | 0 | 144.5259 | 14.8027 | 60 | 15.0001 | 144.5406 | 0.24865 | 59.964 | 0 | 144.4907 | 14.8295 | 60.0015 | 15.0001
144.5439 | 14.8455 | 60.0048 | 15.0001 | 144.5447 | 0.23257 | 59.9886 | 0 | 144.5342 | 14.8027 | 60 | 15.0001 | 144.5489 | 0.24865 | 59.9639 | 0 | 144.4991 | 14.8295 | 60.0015 | 15.0001
144.5523 | 14.8455 | 60.0048 | 15.0001 | 144.5531 | 0.23282 | 59.9885 | 0 | 144.5425 | 14.8027 | 60 | 15.0001 | 144.5573 | 0.24865 | 59.9639 | 0 | 144.5074 | 14.8295 | 60.0015 | 15.0001
144.5606 | 14.8455 | 60.0048 | 15.0001 | 144.5614 | 0.23282 | 59.9885 | 0 | 144.5509 | 14.8027 | 60 | 15.0001 | 144.5656 | 0.24902 | 59.9638 | 0 | 144.5157 | 14.8295 | 60.0015 | 15.0001
144.5689 | 14.8455 | 60.0048 | 15.0001 | 144.5697 | 0.23282 | 59.9884 | 0 | 144.5592 | 14.8027 | 60 | 15.0001 | 144.574 | 0.24902 | 59.9638 | 0 | 144.5241 | 14.8295 | 60.0015 | 15.0001
144.5773 | 14.8455 | 60.0049 | 15.0001 | 144.5781 | 0.23282 | 59.9883 | 0 | 144.5675 | 14.8027 | 60 | 15.0001 | 144.5823 | 0.24902 | 59.9637 | 0 | 144.5324 | 14.8295 | 60.0015 | 15.0001
144.5856 | 14.8455 | 60.0049 | 15.0001 | 144.5864 | 0.23301 | 59.9882 | 0 | 144.5759 | 14.8029 | 60 | 15.0001 | 144.5906 | 0.24902 | 59.9637 | 0 | 144.5407 | 14.8295 | 60.0015 | 15.0001
144.5939 | 14.8462 | 60.0049 | 15.0001 | 144.5948 | 0.23301 | 59.9882 | 0 | 144.5842 | 14.8029 | 60 | 15.0001 | 144.599 | 0.24902 | 59.9636 | 0 | 144.5491 | 14.8295 | 60.0015 | 15.0001
144.6023 | 14.8462 | 60.0049 | 15.0001 | 144.6031 | 0.23348 | 59.9881 | 0 | 144.5925 | 14.8029 | 60 | 15.0001 | 144.6073 | 0.24902 | 59.9636 | 0 | 144.5574 | 14.8295 | 60.0014 | 15.0001
144.6106 | 14.8453 | 60.005 | 15.0001 | 144.6114 | 0.23348 | 59.988 | 0 | 144.6009 | 14.8029 | 60 | 15.0001 | 144.6156 | 0.24901 | 59.9635 | 0 | 144.5657 | 14.8295 | 60.0014 | 15.0001
144.6189 | 14.8453 | 60.005 | 15.0001 | 144.6198 | 0.23348 | 59.9879 | 0 | 144.6092 | 14.8029 | 60 | 15.0001 | 144.624 | 0.24901 | 59.9635 | 0 | 144.5741 | 14.8295 | 60.0014 | 15.0001
144.6273 | 14.8453 | 60.005 | 15.0001 | 144.6281 | 0.23348 | 59.9879 | 0 | 144.6175 | 14.8029 | 60 | 15.0001 | 144.6323 | 0.24917 | 59.9634 | 0 | 144.5824 | 14.8295 | 60.0014 | 15.0001
144.6356 | 14.8453 | 60.005 | 15.0001 | 144.6364 | 0.23344 | 59.9878 | 0 | 144.6259 | 14.8029 | 60 | 15.0001 | 144.6407 | 0.24917 | 59.9634 | 0 | 144.5907 | 14.8295 | 60.0014 | 15.0001
144.6439 | 14.8461 | 60.005 | 15.0001 | 144.6448 | 0.23344 | 59.9877 | 0 | 144.6342 | 14.8029 | 60 | 15.0001 | 144.649 | 0.24965 | 59.9633 | 0 | 144.5991 | 14.8295 | 60.0014 | 15.0001
144.6523 | 14.8461 | 60.0049 | 15.0001 | 144.6531 | 0.23344 | 59.9876 | 0 | 144.6425 | 14.8029 | 60 | 15.0001 | 144.6573 | 0.24965 | 59.9633 | 0 | 144.6074 | 14.8295 | 60.0014 | 15.0001
144.6606 | 14.8461 | 60.0049 | 15.0001 | 144.6614 | 0.23344 | 59.9876 | 0 | 144.6509 | 14.8029 | 60 | 15.0001 | 144.6657 | 0.24965 | 59.9632 | 0 | 144.6157 | 14.8295 | 60.0014 | 15.0001
144.6689 | 14.8461 | 60.0049 | 15.0001 | 144.6698 | 0.23344 | 59.9875 | 0 | 144.6592 | 14.8029 | 60 | 15.0001 | 144.674 | 0.24965 | 59.9632 | 0 | 144.6241 | 14.8295 | 60.0014 | 15.0001
144.6773 | 14.8461 | 60.0049 | 15.0001 | 144.6781 | 0.23344 | 59.9874 | 0 | 144.6675 | 14.8029 | 60 | 15.0001 | 144.6823 | 0.24965 | 59.9631 | 0 | 144.6324 | 14.8295 | 60.0014 | 15.0001
144.6856 | 14.8461 | 60.0049 | 15.0001 | 144.6864 | 0.23411 | 59.9873 | 0 | 144.6759 | 14.8004 | 60 | 15.0001 | 144.6907 | 0.24965 | 59.9631 | 0 | 144.6407 | 14.8295 | 60.0014 | 15.0001
144.6939 | 14.8461 | 60.0049 | 15.0001 | 144.6948 | 0.23411 | 59.9873 | 0 | 144.6842 | 14.8004 | 60 | 15.0001 | 144.699 | 0.2497 | 59.963 | 0 | 144.6491 | 14.8295 | 60.0014 | 15.0001
144.7023 | 14.8461 | 60.0048 | 15.0001 | 144.7031 | 0.23411 | 59.9872 | 0 | 144.6925 | 14.8004 | 60 | 15.0001 | 144.7074 | 0.2497 | 59.963 | 0 | 144.6574 | 14.8295 | 60.0013 | 15.0001
144.7106 | 14.8461 | 60.0048 | 15.0001 | 144.7114 | 0.23411 | 59.9871 | 0 | 144.7009 | 14.8004 | 60 | 15.0001 | 144.7157 | 0.24983 | 59.9629 | 0 | 144.6657 | 14.8295 | 60.0013 | 15.0001
144.7189 | 14.8461 | 60.0048 | 15.0001 | 144.7198 | 0.23411 | 59.987 | 0 | 144.7092 | 14.8007 | 60 | 15.0001 | 144.724 | 0.24983 | 59.9629 | 0 | 144.6741 | 14.8295 | 60.0013 | 15.0001
144.7273 | 14.8461 | 60.0048 | 15.0001 | 144.7281 | 0.23411 | 59.987 | 0 | 144.7175 | 14.8007 | 60 | 15.0001 | 144.7324 | 0.24983 | 59.9628 | 0 | 144.6824 | 14.8295 | 60.0013 | 15.0001
144.7356 | 14.8461 | 60.0048 | 15.0001 | 144.7365 | 0.23422 | 59.9869 | 0 | 144.7259 | 14.8008 | 60 | 15.0001 | 144.7407 | 0.24983 | 59.9628 | 0 | 144.6907 | 14.8295 | 60.0013 | 15.0001
144.7439 | 14.8461 | 60.0048 | 15.0001 | 144.7448 | 0.23422 | 59.9868 | 0 | 144.7342 | 14.8008 | 60 | 15.0001 | 144.7491 | 0.24983 | 59.9627 | 0 | 144.6991 | 14.8295 | 60.0013 | 15.0001
144.7523 | 14.8461 | 60.0047 | 15.0001 | 144.7531 | 0.23422 | 59.9867 | 0 | 144.7425 | 14.8008 | 60 | 15.0001 | 144.7574 | 0.24983 | 59.9627 | 0 | 144.7074 | 14.8295 | 60.0013 | 15.0001
144.7606 | 14.8457 | 60.0047 | 15.0001 | 144.7615 | 0.23422 | 59.9867 | 0 | 144.7509 | 14.8008 | 60 | 15.0001 | 144.7657 | 0.2504 | 59.9626 | 0 | 144.7157 | 14.8295 | 60.0013 | 15.0001
144.7689 | 14.8457 | 60.0047 | 15.0001 | 144.7698 | 0.23491 | 59.9866 | 0 | 144.7592 | 14.8008 | 60 | 15.0001 | 144.7741 | 0.2504 | 59.9626 | 0 | 144.7241 | 14.8295 | 60.0013 | 15.0001
144.7773 | 14.8457 | 60.0047 | 15.0001 | 144.7781 | 0.23491 | 59.9865 | 0 | 144.7675 | 14.8008 | 60 | 15.0001 | 144.7824 | 0.2504 | 59.9625 | 0 | 144.7324 | 14.8295 | 60.0013 | 15.0001
144.7856 | 14.8457 | 60.0047 | 15.0001 | 144.7865 | 0.23491 | 59.9864 | 0 | 144.7759 | 14.8008 | 60 | 15.0001 | 144.7907 | 0.2504 | 59.9625 | 0 | 144.7407 | 14.8295 | 60.0013 | 15.0001
144.7939 | 14.8457 | 60.0047 | 15.0001 | 144.7948 | 0.23491 | 59.9864 | 0 | 144.7842 | 14.8008 | 60 | 15.0001 | 144.7991 | 0.25054 | 59.9624 | 0 | 144.7491 | 14.8295 | 60.0013 | 15.0001
144.8022 | 14.8457 | 60.0046 | 15.0001 | 144.8031 | 0.23491 | 59.9863 | 0 | 144.7925 | 14.8008 | 60 | 15.0001 | 144.8074 | 0.25054 | 59.9624 | 0 | 144.7574 | 14.8295 | 60.0012 | 15.0001
144.8106 | 14.8445 | 60.0046 | 15.0001 | 144.8115 | 0.23491 | 59.9862 | 0 | 144.8009 | 14.8008 | 60 | 15.0001 | 144.8158 | 0.25054 | 59.9623 | 0 | 144.7657 | 14.8295 | 60.0012 | 15.0001
144.8189 | 14.8445 | 60.0046 | 15.0001 | 144.8198 | 0.23491 | 59.9861 | 0 | 144.8092 | 14.8051 | 60 | 15.0001 | 144.8241 | 0.25054 | 59.9623 | 0 | 144.7741 | 14.8295 | 60.0012 | 15.0001
144.8272 | 14.8445 | 60.0046 | 15.0001 | 144.8281 | 0.23491 | 59.9861 | 0 | 144.8175 | 14.8051 | 60 | 15.0001 | 144.8324 | 0.2505 | 59.9622 | 0 | 144.7824 | 14.8295 | 60.0012 | 15.0001
144.8356 | 14.8445 | 60.0046 | 15.0001 | 144.8365 | 0.2351 | 59.986 | 0 | 144.8259 | 14.8051 | 60 | 15.0001 | 144.8408 | 0.2505 | 59.9622 | 0 | 144.7907 | 14.8295 | 60.0012 | 15.0001
144.8439 | 14.8456 | 60.0046 | 15.0001 | 144.8448 | 0.2351 | 59.9859 | 0 | 144.8342 | 14.8051 | 60 | 15.0001 | 144.8491 | 0.2511 | 59.9621 | 0 | 144.7991 | 14.8295 | 60.0012 | 15.0001
144.8522 | 14.8456 | 60.0045 | 15.0001 | 144.8531 | 0.23564 | 59.9858 | 0 | 144.8425 | 14.8051 | 60 | 15.0001 | 144.8575 | 0.2511 | 59.9621 | 0 | 144.8074 | 14.8295 | 60.0012 | 15.0001
144.8606 | 14.8456 | 60.0045 | 15.0001 | 144.8615 | 0.23564 | 59.9858 | 0 | 144.8509 | 14.8051 | 60 | 15.0001 | 144.8658 | 0.2511 | 59.962 | 0 | 144.8157 | 14.8295 | 60.0012 | 15.0001
144.8689 | 14.8456 | 60.0045 | 15.0001 | 144.8698 | 0.23564 | 59.9857 | 0 | 144.8592 | 14.8068 | 60 | 15.0001 | 144.8741 | 0.2511 | 59.962 | 0 | 144.8241 | 14.8295 | 60.0012 | 15.0001
144.8772 | 14.8456 | 60.0045 | 15.0001 | 144.8781 | 0.23564 | 59.9856 | 0 | 144.8675 | 14.8068 | 60 | 15.0001 | 144.8825 | 0.25127 | 59.9619 | 0 | 144.8324 | 14.8295 | 60.0012 | 15.0001
144.8856 | 14.8456 | 60.0045 | 15.0001 | 144.8865 | 0.23564 | 59.9855 | 0 | 144.8759 | 14.8068 | 60 | 15.0001 | 144.8908 | 0.25127 | 59.9619 | 0 | 144.8407 | 14.8295 | 60.0012 | 15.0001
144.8939 | 14.8456 | 60.0045 | 15.0001 | 144.8948 | 0.23564 | 59.9855 | 0 | 144.8842 | 14.8068 | 60 | 15.0001 | 144.8991 | 0.25136 | 59.9618 | 0 | 144.8491 | 14.8295 | 60.0012 | 15.0001
144.9022 | 14.8456 | 60.0044 | 15.0001 | 144.9032 | 0.23582 | 59.9854 | 0 | 144.8925 | 14.8068 | 60 | 15.0001 | 144.9075 | 0.25136 | 59.9618 | 0 | 144.8574 | 14.8295 | 60.0011 | 15.0001
144.9106 | 14.8456 | 60.0044 | 15.0001 | 144.9115 | 0.23582 | 59.9853 | 0 | 144.9009 | 14.8068 | 60 | 15.0001 | 144.9158 | 0.25136 | 59.9617 | 0 | 144.8657 | 14.8295 | 60.0011 | 15.0001
144.9189 | 14.8456 | 60.0044 | 15.0001 | 144.9198 | 0.23582 | 59.9852 | 0 | 144.9092 | 14.8084 | 60 | 15.0001 | 144.9242 | 0.25136 | 59.9617 | 0 | 144.8741 | 14.8295 | 60.0011 | 15.0001
144.9272 | 14.8489 | 60.0044 | 15.0001 | 144.9282 | 0.23582 | 59.9852 | 0 | 144.9175 | 14.8084 | 60 | 15.0001 | 144.9325 | 0.25194 | 59.9616 | 0 | 144.8824 | 14.8295 | 60.0011 | 15.0001
144.9356 | 14.8489 | 60.0044 | 15.0001 | 144.9365 | 0.23637 | 59.9851 | 0 | 144.9259 | 14.8084 | 60 | 15.0001 | 144.9408 | 0.25194 | 59.9616 | 0 | 144.8907 | 14.8295 | 60.0011 | 15.0001
144.9439 | 14.8455 | 60.0044 | 15.0001 | 144.9448 | 0.23637 | 59.985 | 0 | 144.9342 | 14.8084 | 60 | 15.0001 | 144.9492 | 0.25194 | 59.9615 | 0 | 144.8991 | 14.8295 | 60.0011 | 15.0001
144.9522 | 14.8455 | 60.0043 | 15.0001 | 144.9532 | 0.23637 | 59.985 | 0 | 144.9425 | 14.8084 | 60 | 15.0001 | 144.9575 | 0.25194 | 59.9615 | 0 | 144.9074 | 14.8295 | 60.0011 | 15.0001
144.9606 | 14.8455 | 60.0043 | 15.0001 | 144.9615 | 0.23637 | 59.9849 | 0 | 144.9509 | 14.8084 | 60 | 15.0001 | 144.9658 | 0.25194 | 59.9614 | 0 | 144.9157 | 14.8295 | 60.0011 | 15.0001
144.9689 | 14.8455 | 60.0043 | 15.0001 | 144.9698 | 0.23637 | 59.9849 | 0 | 144.9592 | 14.8084 | 60 | 15.0001 | 144.9742 | 0.25194 | 59.9614 | 0 | 144.9241 | 14.8295 | 60.0011 | 15.0001
144.9772 | 14.8455 | 60.0043 | 15.0001 | 144.9782 | 0.23637 | 59.9849 | 0 | 144.9675 | 14.8084 | 60 | 15.0001 | 144.9825 | 0.25193 | 59.9613 | 0 | 144.9324 | 14.8295 | 60.0011 | 15.0001
144.9856 | 14.8455 | 60.0043 | 15.0001 | 144.9865 | 0.23652 | 59.9848 | 0 | 144.9759 | 14.8086 | 60 | 15.0001 | 144.9909 | 0.25193 | 59.9613 | 0 | 144.9407 | 14.8295 | 60.0011 | 15.0001
144.9939 | 14.8455 | 60.0043 | 15.0001 | 144.9948 | 0.23652 | 59.9848 | 0 | 144.9842 | 14.8086 | 60 | 15.0001 | 144.9992 | 0.25243 | 59.9612 | 0 | 144.9491 | 14.8295 | 60.0011 | 15.0001
145.0022 | 14.8455 | 60.0042 | 15.0001 | 145.0032 | 0.23709 | 59.9848 | 0 | 144.9925 | 14.8086 | 60 | 15.0001 | 145.0075 | 0.25243 | 59.9612 | 0 | 144.9574 | 14.8295 | 60.001 | 15.0001
145.0106 | 14.8455 | 60.0042 | 15.0001 | 145.0115 | 0.23709 | 59.9847 | 0 | 145.0009 | 14.8086 | 60 | 15.0001 | 145.0159 | 0.25259 | 59.9611 | 0 | 144.9657 | 14.8295 | 60.001 | 15.0001
145.0189 | 14.8455 | 60.0042 | 15.0001 | 145.0198 | 0.23709 | 59.9847 | 0 | 145.0092 | 14.8081 | 60 | 15.0001 | 145.0242 | 0.25259 | 59.9611 | 0 | 144.9741 | 14.8295 | 60.001 | 15.0001
145.0272 | 14.8455 | 60.0042 | 15.0001 | 145.0282 | 0.23709 | 59.9847 | 0 | 145.0175 | 14.8081 | 60 | 15.0001 | 145.0326 | 0.25263 | 59.961 | 0 | 144.9824 | 14.8295 | 60.001 | 15.0001
145.0356 | 14.8455 | 60.0042 | 15.0001 | 145.0365 | 0.23731 | 59.9846 | 0 | 145.0259 | 14.8081 | 60 | 15.0001 | 145.0409 | 0.25263 | 59.961 | 0 | 144.9907 | 14.8295 | 60.001 | 15.0001
145.0439 | 14.8466 | 60.0042 | 15.0001 | 145.0448 | 0.23731 | 59.9846 | 0 | 145.0342 | 14.8081 | 60 | 15.0001 | 145.0492 | 0.25263 | 59.9609 | 0 | 144.9991 | 14.8295 | 60.001 | 15.0001
145.0522 | 14.8466 | 60.0041 | 15.0001 | 145.0532 | 0.23765 | 59.9846 | 0 | 145.0425 | 14.8081 | 60 | 15.0001 | 145.0576 | 0.25263 | 59.9609 | 0 | 145.0074 | 14.8295 | 60.001 | 15.0001
145.0606 | 14.8452 | 60.0041 | 15.0001 | 145.0615 | 0.23765 | 59.9845 | 0 | 145.0509 | 14.8081 | 60 | 15.0001 | 145.0659 | 0.25276 | 59.9608 | 0 | 145.0157 | 14.8295 | 60.001 | 15.0001
145.0689 | 14.8452 | 60.0041 | 15.0001 | 145.0699 | 0.23786 | 59.9845 | 0 | 145.0592 | 14.8067 | 60 | 15.0001 | 145.0742 | 0.25276 | 59.9608 | 0 | 145.0241 | 14.8295 | 60.0011 | 15.0001
145.0772 | 14.8452 | 60.0041 | 15.0001 | 145.0782 | 0.23786 | 59.9845 | 0 | 145.0675 | 14.8067 | 60 | 15.0001 | 145.0826 | 0.25313 | 59.9607 | 0 | 145.0324 | 14.8295 | 60.0011 | 15.0001
145.0856 | 14.8452 | 60.0041 | 15.0001 | 145.0865 | 0.23786 | 59.9844 | 0 | 145.0759 | 14.8067 | 60 | 15.0001 | 145.0909 | 0.25313 | 59.9607 | 0 | 145.0407 | 14.8295 | 60.0011 | 15.0001
145.0939 | 14.8459 | 60.0041 | 15.0001 | 145.0949 | 0.23786 | 59.9844 | 0 | 145.0842 | 14.8067 | 60 | 15.0001 | 145.0993 | 0.25313 | 59.9606 | 0 | 145.0491 | 14.8295 | 60.0011 | 15.0001
145.1022 | 14.8459 | 60.004 | 15.0001 | 145.1032 | 0.23786 | 59.9844 | 0 | 145.0926 | 14.8067 | 60 | 15.0001 | 145.1076 | 0.25313 | 59.9606 | 0 | 145.0574 | 14.8295 | 60.0012 | 15.0001
145.1106 | 14.8459 | 60.004 | 15.0001 | 145.1115 | 0.23786 | 59.9843 | 0 | 145.1009 | 14.8067 | 60 | 15.0001 | 145.1159 | 0.25313 | 59.9605 | 0 | 145.0657 | 14.8295 | 60.0012 | 15.0001
145.1189 | 14.8459 | 60.004 | 15.0001 | 145.1199 | 0.23836 | 59.9843 | 0 | 145.1092 | 14.807 | 60 | 15.0001 | 145.1243 | 0.25313 | 59.9605 | 0 | 145.0741 | 14.8295 | 60.0012 | 15.0001
145.1272 | 14.8459 | 60.004 | 15.0001 | 145.1282 | 0.23836 | 59.9843 | 0 | 145.1176 | 14.807 | 60 | 15.0001 | 145.1326 | 0.25336 | 59.9604 | 0 | 145.0824 | 14.8295 | 60.0012 | 15.0001
145.1356 | 14.8459 | 60.004 | 15.0001 | 145.1365 | 0.2385 | 59.9842 | 0 | 145.1259 | 14.8099 | 60 | 15.0001 | 145.141 | 0.25336 | 59.9604 | 0 | 145.0907 | 14.8295 | 60.0013 | 15.0001
145.1439 | 14.8459 | 60.004 | 15.0001 | 145.1449 | 0.2385 | 59.9842 | 0 | 145.1342 | 14.8099 | 60 | 15.0001 | 145.1493 | 0.25398 | 59.9603 | 0 | 145.0991 | 14.8295 | 60.0013 | 15.0001
145.1522 | 14.8459 | 60.0039 | 15.0001 | 145.1532 | 0.2385 | 59.9842 | 0 | 145.1426 | 14.8099 | 60 | 15.0001 | 145.1576 | 0.25398 | 59.9603 | 0 | 145.1074 | 14.8295 | 60.0013 | 15.0001
145.1606 | 14.8459 | 60.0039 | 15.0001 | 145.1615 | 0.2385 | 59.9841 | 0 | 145.1509 | 14.8099 | 60 | 15.0001 | 145.166 | 0.25398 | 59.9602 | 0 | 145.1157 | 14.8295 | 60.0013 | 15.0001
145.1689 | 14.8459 | 60.0039 | 15.0001 | 145.1699 | 0.23877 | 59.9841 | 0 | 145.1592 | 14.8126 | 60 | 15.0001 | 145.1743 | 0.25398 | 59.9602 | 0 | 145.1241 | 14.8295 | 60.0014 | 15.0001
145.1772 | 14.8493 | 60.0039 | 15.0001 | 145.1782 | 0.23877 | 59.9841 | 0 | 145.1676 | 14.8126 | 60 | 15.0001 | 145.1826 | 0.25398 | 59.9601 | 0 | 145.1324 | 14.8295 | 60.0014 | 15.0001
145.1855 | 14.8493 | 60.0039 | 15.0001 | 145.1865 | 0.23896 | 59.984 | 0 | 145.1759 | 14.8233 | 60 | 15.0001 | 145.191 | 0.25398 | 59.9601 | 0 | 145.1407 | 14.8295 | 60.0014 | 15.0001
145.1939 | 14.8503 | 60.0039 | 15.0001 | 145.1949 | 0.23896 | 59.984 | 0 | 145.1842 | 14.8233 | 60 | 15.0001 | 145.1993 | 0.25417 | 59.96 | 0 | 145.1491 | 14.8295 | 60.0014 | 15.0001
145.2022 | 14.8503 | 60.0038 | 15.0001 | 145.2032 | 0.23905 | 59.984 | 0 | 145.1926 | 14.8233 | 60 | 15.0001 | 145.2077 | 0.25417 | 59.96 | 0 | 145.1574 | 14.8295 | 60.0015 | 15.0001
145.2105 | 14.849 | 60.0038 | 15.0001 | 145.2115 | 0.23905 | 59.9839 | 0 | 145.2009 | 14.8233 | 60 | 15.0001 | 145.216 | 0.25417 | 59.9599 | 0 | 145.1657 | 14.8295 | 60.0015 | 15.0001
145.2189 | 14.849 | 60.0038 | 15.0001 | 145.2199 | 0.23905 | 59.9839 | 0 | 145.2092 | 14.8214 | 60 | 15.0001 | 145.2243 | 0.25417 | 59.9599 | 0 | 145.1741 | 14.8295 | 60.0015 | 15.0001
145.2272 | 14.849 | 60.0038 | 15.0001 | 145.2282 | 0.23905 | 59.9839 | 0 | 145.2176 | 14.8214 | 60 | 15.0001 | 145.2327 | 0.25479 | 59.9598 | 0 | 145.1824 | 14.8295 | 60.0015 | 15.0001
145.2355 | 14.849 | 60.0038 | 15.0001 | 145.2366 | 0.23964 | 59.9838 | 0 | 145.2259 | 14.8214 | 60 | 15.0001 | 145.241 | 0.25479 | 59.9598 | 0 | 145.1907 | 14.8295 | 60.0016 | 15.0001
145.2439 | 14.849 | 60.0038 | 15.0001 | 145.2449 | 0.23964 | 59.9838 | 0 | 145.2342 | 14.8214 | 60 | 15.0001 | 145.2493 | 0.25479 | 59.9597 | 0 | 145.1991 | 14.8295 | 60.0016 | 15.0001
145.2522 | 14.849 | 60.0037 | 15.0001 | 145.2532 | 0.23993 | 59.9838 | 0 | 145.2426 | 14.8335 | 60 | 15.0001 | 145.2577 | 0.25479 | 59.9597 | 0 | 145.2074 | 14.8295 | 60.0016 | 15.0001
145.2605 | 14.849 | 60.0037 | 15.0001 | 145.2616 | 0.23993 | 59.9837 | 0 | 145.2509 | 14.8335 | 60 | 15.0001 | 145.266 | 0.25486 | 59.9596 | 0 | 145.2157 | 14.8295 | 60.0016 | 15.0001
145.2689 | 14.849 | 60.0037 | 15.0001 | 145.2699 | 0.2402 | 59.9837 | 0 | 145.2592 | 14.8354 | 60 | 15.0001 | 145.2744 | 0.25486 | 59.9596 | 0 | 145.2241 | 14.8295 | 60.0017 | 15.0001
145.2772 | 14.8478 | 60.0037 | 15.0001 | 145.2782 | 0.2402 | 59.9837 | 0 | 145.2676 | 14.8354 | 60 | 15.0001 | 145.2827 | 0.25522 | 59.9595 | 0 | 145.2324 | 14.8295 | 60.0017 | 15.0001
145.2855 | 14.8478 | 60.0037 | 15.0001 | 145.2866 | 0.2402 | 59.9836 | 0 | 145.2759 | 14.835 | 60.0001 | 15.0001 | 145.291 | 0.25522 | 59.9595 | 0 | 145.2407 | 14.8295 | 60.0017 | 15.0001
145.2939 | 14.8478 | 60.0037 | 15.0001 | 145.2949 | 0.2402 | 59.9836 | 0 | 145.2842 | 14.835 | 60.0001 | 15.0001 | 145.2994 | 0.25558 | 59.9594 | 0 | 145.2491 | 14.8295 | 60.0017 | 15.0001
145.3022 | 14.8478 | 60.0036 | 15.0001 | 145.3032 | 0.24038 | 59.9836 | 0 | 145.2926 | 14.8355 | 60.0001 | 15.0001 | 145.3077 | 0.25558 | 59.9594 | 0 | 145.2574 | 14.8295 | 60.0018 | 15.0001
145.3105 | 14.8478 | 60.0036 | 15.0001 | 145.3116 | 0.24038 | 59.9835 | 0 | 145.3009 | 14.8355 | 60.0001 | 15.0001 | 145.3161 | 0.25558 | 59.9593 | 0 | 145.2657 | 14.8295 | 60.0018 | 15.0001
145.3189 | 14.8478 | 60.0036 | 15.0001 | 145.3199 | 0.24054 | 59.9835 | 0 | 145.3092 | 14.8355 | 60.0001 | 15.0001 | 145.3244 | 0.25558 | 59.9593 | 0 | 145.2741 | 14.8295 | 60.0018 | 15.0001
145.3272 | 14.8485 | 60.0036 | 15.0001 | 145.3282 | 0.24054 | 59.9835 | 0 | 145.3176 | 14.8355 | 60.0001 | 15.0001 | 145.3327 | 0.25561 | 59.9592 | 0 | 145.2824 | 14.8295 | 60.0018 | 15.0001
145.3355 | 14.8485 | 60.0036 | 15.0001 | 145.3366 | 0.24097 | 59.9834 | 0 | 145.3259 | 14.8355 | 60.0001 | 15.0001 | 145.3411 | 0.25561 | 59.9592 | 0 | 145.2907 | 14.8295 | 60.0019 | 15.0001
145.3439 | 14.851 | 60.0036 | 15.0001 | 145.3449 | 0.24097 | 59.9834 | 0 | 145.3342 | 14.8355 | 60.0001 | 15.0001 | 145.3494 | 0.2559 | 59.9591 | 0 | 145.2991 | 14.8295 | 60.0019 | 15.0001
145.3522 | 14.851 | 60.0035 | 15.0001 | 145.3532 | 0.24116 | 59.9834 | 0 | 145.3426 | 14.8355 | 60.0001 | 15.0001 | 145.3577 | 0.2559 | 59.9591 | 0 | 145.3074 | 14.8295 | 60.0019 | 15.0001
145.3605 | 14.851 | 60.0035 | 15.0001 | 145.3616 | 0.24116 | 59.9833 | 0 | 145.3509 | 14.8355 | 60.0001 | 15.0001 | 145.3661 | 0.25608 | 59.959 | 0 | 145.3157 | 14.8295 | 60.0019 | 15.0001
145.3689 | 14.851 | 60.0035 | 15.0001 | 145.3699 | 0.24134 | 59.9833 | 0 | 145.3592 | 14.8355 | 60.0001 | 15.0001 | 145.3744 | 0.25608 | 59.959 | 0 | 145.3241 | 14.8295 | 60.002 | 15.0001
145.3772 | 14.8544 | 60.0035 | 15.0001 | 145.3782 | 0.24134 | 59.9833 | 0 | 145.3676 | 14.8355 | 60.0001 | 15.0001 | 145.3828 | 0.25607 | 59.959 | 0 | 145.3324 | 14.8295 | 60.002 | 15.0001
145.3855 | 14.8544 | 60.0035 | 15.0001 | 145.3866 | 0.24165 | 59.9832 | 0 | 145.3759 | 14.8355 | 60.0002 | 15.0001 | 145.3911 | 0.25607 | 59.9589 | 0 | 145.3407 | 14.8295 | 60.002 | 15.0001
145.3939 | 14.8544 | 60.0035 | 15.0001 | 145.3949 | 0.24165 | 59.9832 | 0 | 145.3842 | 14.8355 | 60.0002 | 15.0001 | 145.3994 | 0.25657 | 59.9589 | 0 | 145.3491 | 14.8295 | 60.002 | 15.0001
145.4022 | 14.8544 | 60.0034 | 15.0001 | 145.4033 | 0.24173 | 59.9832 | 0 | 145.3926 | 14.8355 | 60.0002 | 15.0001 | 145.4078 | 0.25657 | 59.9589 | 0 | 145.3574 | 14.8295 | 60.0021 | 15.0001
145.4105 | 14.8544 | 60.0034 | 15.0001 | 145.4116 | 0.24173 | 59.9831 | 0 | 145.4009 | 14.8355 | 60.0002 | 15.0001 | 145.4161 | 0.25657 | 59.9589 | 0 | 145.3657 | 14.8304 | 60.0021 | 15.0001
145.4189 | 14.8544 | 60.0034 | 15.0001 | 145.4199 | 0.24173 | 59.9831 | 0 | 145.4092 | 14.8355 | 60.0002 | 15.0001 | 145.4245 | 0.25657 | 59.9588 | 0 | 145.3741 | 14.8304 | 60.0021 | 15.0001
145.4272 | 14.8221 | 60.0034 | 15.0001 | 145.4283 | 0.24173 | 59.9831 | 0 | 145.4176 | 14.8355 | 60.0002 | 15.0001 | 145.4328 | 0.25667 | 59.9588 | 0 | 145.3824 | 14.8328 | 60.0021 | 15.0001
145.4355 | 14.8221 | 60.0034 | 15.0001 | 145.4366 | 0.24228 | 59.983 | 0 | 145.4259 | 14.8361 | 60.0002 | 15.0001 | 145.4411 | 0.25667 | 59.9588 | 0 | 145.3907 | 14.8328 | 60.0022 | 15.0001
145.4439 | 14.822 | 60.0034 | 15.0001 | 145.4449 | 0.24228 | 59.983 | 0 | 145.4342 | 14.8361 | 60.0002 | 15.0001 | 145.4495 | 0.25667 | 59.9588 | 0 | 145.3991 | 14.8328 | 60.0022 | 15.0001
145.4522 | 14.822 | 60.0033 | 15.0001 | 145.4533 | 0.24228 | 59.983 | 0 | 145.4426 | 14.8361 | 60.0002 | 15.0001 | 145.4578 | 0.25667 | 59.9587 | 0 | 145.4074 | 14.8328 | 60.0022 | 15.0001
145.4605 | 14.822 | 60.0033 | 15.0001 | 145.4616 | 0.24228 | 59.9829 | 0 | 145.4509 | 14.8361 | 60.0002 | 15.0001 | 145.4661 | 0.25715 | 59.9587 | 0 | 145.4157 | 14.8328 | 60.0022 | 15.0001
|  |  |  | 145.4699 | 0.24279 | 59.9829 | 0 | 145.4592 | 14.8386 | 60.0002 | 15.0001 | 145.4745 | 0.25715 | 59.9587 | 0 | 145.4241 | 14.8328 | 60.0023 | 15.0001
|  |  |  | 145.4783 | 0.24279 | 59.9829 | 0 | 145.4676 | 14.8386 | 60.0002 | 15.0001 | 145.4828 | 0.25713 | 59.9587 | 0 | 145.4324 | 14.8328 | 60.0023 | 15.0001
|  |  |  | 145.4866 | 0.24295 | 59.9828 | 0 | 145.4759 | 14.8386 | 60.0003 | 15.0001 | 145.4912 | 0.25713 | 59.9586 | 0 | 145.4407 | 14.8328 | 60.0023 | 15.0001
|  |  |  | 145.4949 | 0.24295 | 59.9828 | 0 | 145.4842 | 14.8386 | 60.0003 | 15.0001 | 145.4995 | 0.25733 | 59.9586 | 0 | 145.4491 | 14.8328 | 60.0023 | 15.0001
|  |  |  | 145.5033 | 0.24295 | 59.9828 | 0 | 145.4926 | 14.8372 | 60.0003 | 15.0001 | 145.5078 | 0.25733 | 59.9586 | 0 | 145.4574 | 14.8328 | 60.0024 | 15.0001
|  |  |  | 145.5116 | 0.24295 | 59.9827 | 0 | 145.5009 | 14.8372 | 60.0003 | 15.0001 | 145.5162 | 0.25733 | 59.9586 | 0 | 145.4657 | 14.8328 | 60.0024 | 15.0001
|  |  |  | 145.5199 | 0.24349 | 59.9827 | 0 | 145.5092 | 14.8372 | 60.0003 | 15.0001 | 145.5245 | 0.25733 | 59.9585 | 0 | 145.4741 | 14.8328 | 60.0024 | 15.0001
|  |  |  | 145.5283 | 0.24349 | 59.9827 | 0 | 145.5176 | 14.8372 | 60.0003 | 15.0001 | 145.5328 | 0.25795 | 59.9585 | 0 | 145.4824 | 14.8328 | 60.0024 | 15.0001
|  |  |  | 145.5366 | 0.24374 | 59.9826 | 0 | 145.5259 | 14.8372 | 60.0003 | 15.0001 | 145.5412 | 0.25795 | 59.9585 | 0 | 145.4907 | 14.8328 | 60.0025 | 15.0001
|  |  |  | 145.5449 | 0.24374 | 59.9826 | 0 | 145.5342 | 14.8372 | 60.0003 | 15.0001 | 145.5495 | 0.25795 | 59.9585 | 0 | 145.4991 | 14.8328 | 60.0025 | 15.0001
|  |  |  | 145.5533 | 0.24409 | 59.9826 | 0 | 145.5426 | 14.8372 | 60.0003 | 15.0001 | 145.5579 | 0.25795 | 59.9584 | 0 | 145.5074 | 14.8328 | 60.0025 | 15.0001
|  |  |  | 145.5616 | 0.24409 | 59.9825 | 0 | 145.5509 | 14.8372 | 60.0003 | 15.0001 | 145.5662 | 0.25809 | 59.9584 | 0 | 145.5157 | 14.8328 | 60.0025 | 15.0001
|  |  |  | 145.57 | 0.24424 | 59.9825 | 0 | 145.5592 | 14.8372 | 60.0003 | 15.0001 | 145.5745 | 0.25809 | 59.9584 | 0 | 145.5241 | 14.8328 | 60.0026 | 15.0001
|  |  |  | 145.5783 | 0.24424 | 59.9825 | 0 | 145.5676 | 14.8372 | 60.0003 | 15.0001 | 145.5829 | 0.25809 | 59.9584 | 0 | 145.5324 | 14.8328 | 60.0026 | 15.0001
|  |  |  | 145.5866 | 0.24438 | 59.9824 | 0 | 145.5759 | 14.8354 | 60.0004 | 15.0001 | 145.5912 | 0.25809 | 59.9583 | 0 | 145.5407 | 14.8328 | 60.0026 | 15.0001
|  |  |  | 145.595 | 0.24438 | 59.9824 | 0 | 145.5842 | 14.8354 | 60.0004 | 15.0001 | 145.5996 | 0.25809 | 59.9583 | 0 | 145.5491 | 14.8328 | 60.0026 | 15.0001
|  |  |  | 145.6033 | 0.2446 | 59.9824 | 0 | 145.5926 | 14.8354 | 60.0004 | 15.0001 | 145.6079 | 0.25809 | 59.9583 | 0 | 145.5574 | 14.8328 | 60.0027 | 15.0001
|  |  |  | 145.6116 | 0.2446 | 59.9823 | 0 | 145.6009 | 14.8354 | 60.0004 | 15.0001 | 145.6162 | 0.2581 | 59.9583 | 0 | 145.5657 | 14.8337 | 60.0027 | 15.0001
|  |  |  | 145.62 | 0.24493 | 59.9823 | 0 | 145.6092 | 14.8354 | 60.0004 | 15.0001 | 145.6246 | 0.2581 | 59.9582 | 0 | 145.5741 | 14.8337 | 60.0027 | 15.0001
|  |  |  | 145.6283 | 0.24493 | 59.9823 | 0 | 145.6176 | 14.8354 | 60.0004 | 15.0001 | 145.6329 | 0.25848 | 59.9582 | 0 | 145.5824 | 14.835 | 60.0027 | 15.0001
|  |  |  | 145.6366 | 0.24493 | 59.9822 | 0 | 145.6259 | 14.8341 | 60.0004 | 15.0001 | 145.6413 | 0.25848 | 59.9582 | 0 | 145.5907 | 14.835 | 60.0028 | 15.0001
|  |  |  | 145.645 | 0.24493 | 59.9822 | 0 | 145.6342 | 14.8341 | 60.0004 | 15.0001 | 145.6496 | 0.25847 | 59.9582 | 0 | 145.5991 | 14.835 | 60.0028 | 15.0001
|  |  |  | 145.6533 | 0.2456 | 59.9822 | 0 | 145.6426 | 14.8341 | 60.0004 | 15.0001 | 145.6579 | 0.25847 | 59.9581 | 0 | 145.6074 | 14.835 | 60.0028 | 15.0001
|  |  |  | 145.6616 | 0.2456 | 59.9821 | 0 | 145.6509 | 14.8341 | 60.0004 | 15.0001 | 145.6663 | 0.25847 | 59.9581 | 0 | 145.6157 | 14.8371 | 60.0028 | 15.0001
|  |  |  | 145.67 | 0.2456 | 59.9821 | 0 | 145.6592 | 14.8298 | 60.0004 | 15.0001 | 145.6746 | 0.25847 | 59.9581 | 0 | 145.6241 | 14.8371 | 60.0029 | 15.0001
|  |  |  | 145.6783 | 0.2456 | 59.9821 | 0 | 145.6676 | 14.8298 | 60.0004 | 15.0001 | 145.683 | 0.25861 | 59.9581 | 0 | 145.6324 | 14.8371 | 60.0029 | 15.0001
|  |  |  | 145.6866 | 0.24582 | 59.982 | 0 | 145.6759 | 14.8298 | 60.0005 | 15.0001 | 145.6913 | 0.25861 | 59.958 | 0 | 145.6407 | 14.8371 | 60.0029 | 15.0001
|  |  |  | 145.695 | 0.24582 | 59.982 | 0 | 145.6842 | 14.8298 | 60.0005 | 15.0001 | 145.6996 | 0.25861 | 59.958 | 0 | 145.6491 | 14.8371 | 60.0029 | 15.0001
|  |  |  | 145.7033 | 0.24582 | 59.982 | 0 | 145.6926 | 14.8298 | 60.0005 | 15.0001 | 145.708 | 0.25861 | 59.958 | 0 | 145.6574 | 14.8371 | 60.003 | 15.0001
|  |  |  | 145.7117 | 0.24582 | 59.9819 | 0 | 145.7009 | 14.8298 | 60.0005 | 15.0001 | 145.7163 | 0.25861 | 59.958 | 0 | 145.6657 | 14.8371 | 60.003 | 15.0001
|  |  |  | 145.72 | 0.24582 | 59.9819 | 0 | 145.7092 | 14.8298 | 60.0005 | 15.0001 | 145.7246 | 0.25861 | 59.9579 | 0 | 145.6741 | 14.8371 | 60.003 | 15.0001
|  |  |  | 145.7283 | 0.24582 | 59.9819 | 0 | 145.7176 | 14.8298 | 60.0005 | 15.0001 | 145.733 | 0.25866 | 59.9579 | 0 | 145.6824 | 14.8371 | 60.003 | 15.0001
|  |  |  | 145.7367 | 0.24582 | 59.9818 | 0 | 145.7259 | 14.8298 | 60.0005 | 15.0001 | 145.7413 | 0.25866 | 59.9579 | 0 | 145.6907 | 14.8371 | 60.0031 | 15.0001
|  |  |  | 145.745 | 0.24582 | 59.9818 | 0 | 145.7342 | 14.8298 | 60.0005 | 15.0001 | 145.7497 | 0.25866 | 59.9579 | 0 | 145.6991 | 14.8371 | 60.0031 | 15.0001
|  |  |  | 145.7533 | 0.24622 | 59.9818 | 0 | 145.7426 | 14.8298 | 60.0005 | 15.0001 | 145.758 | 0.25866 | 59.9578 | 0 | 145.7074 | 14.8371 | 60.0031 | 15.0001
|  |  |  | 145.7617 | 0.24622 | 59.9817 | 0 | 145.7509 | 14.8298 | 60.0005 | 15.0001 | 145.7663 | 0.25903 | 59.9578 | 0 | 145.7157 | 14.8346 | 60.0031 | 15.0001
|  |  |  | 145.77 | 0.24622 | 59.9817 | 0 | 145.7592 | 14.8298 | 60.0005 | 15.0001 | 145.7747 | 0.25903 | 59.9578 | 0 | 145.7241 | 14.8346 | 60.0032 | 15.0001
|  |  |  | 145.7783 | 0.24622 | 59.9817 | 0 | 145.7676 | 14.8298 | 60.0005 | 15.0001 | 145.783 | 0.25903 | 59.9578 | 0 | 145.7324 | 14.8343 | 60.0032 | 15.0001
|  |  |  | 145.7867 | 0.24622 | 59.9816 | 0 | 145.7759 | 14.8298 | 60.0006 | 15.0001 | 145.7914 | 0.25903 | 59.9577 | 0 | 145.7407 | 14.8343 | 60.0032 | 15.0001
|  |  |  | 145.795 | 0.24622 | 59.9816 | 0 | 145.7842 | 14.8298 | 60.0006 | 15.0001 | 145.7997 | 0.25903 | 59.9577 | 0 | 145.7491 | 14.8342 | 60.0032 | 15.0001
|  |  |  | 145.8033 | 0.24617 | 59.9816 | 0 | 145.7926 | 14.8318 | 60.0006 | 15.0001 | 145.808 | 0.25903 | 59.9577 | 0 | 145.7574 | 14.8342 | 60.0033 | 15.0001
|  |  |  | 145.8117 | 0.24617 | 59.9815 | 0 | 145.8009 | 14.8318 | 60.0006 | 15.0001 | 145.8164 | 0.25894 | 59.9577 | 0 | 145.7657 | 14.8342 | 60.0033 | 15.0001
|  |  |  | 145.82 | 0.24617 | 59.9815 | 0 | 145.8092 | 14.8318 | 60.0006 | 15.0001 | 145.8247 | 0.25894 | 59.9576 | 0 | 145.7741 | 14.8342 | 60.0033 | 15.0001
|  |  |  | 145.8284 | 0.24617 | 59.9815 | 0 | 145.8176 | 14.8318 | 60.0006 | 15.0001 | 145.8331 | 0.25894 | 59.9576 | 0 | 145.7824 | 14.8342 | 60.0033 | 15.0001
|  |  |  | 145.8367 | 0.24617 | 59.9814 | 0 | 145.8259 | 14.8296 | 60.0006 | 15.0001 | 145.8414 | 0.25894 | 59.9576 | 0 | 145.7907 | 14.8342 | 60.0034 | 15.0001
|  |  |  | 145.845 | 0.24617 | 59.9814 | 0 | 145.8342 | 14.8296 | 60.0006 | 15.0001 | 145.8497 | 0.25909 | 59.9576 | 0 | 145.7991 | 14.8342 | 60.0034 | 15.0001
|  |  |  | 145.8534 | 0.24617 | 59.9814 | 0 | 145.8426 | 14.8296 | 60.0006 | 15.0001 | 145.8581 | 0.25909 | 59.9575 | 0 | 145.8074 | 14.8342 | 60.0034 | 15.0001
|  |  |  | 145.8617 | 0.24617 | 59.9813 | 0 | 145.8509 | 14.8296 | 60.0006 | 15.0001 | 145.8664 | 0.25912 | 59.9575 | 0 | 145.8157 | 14.8342 | 60.0034 | 15.0001
|  |  |  | 145.87 | 0.24646 | 59.9813 | 0 | 145.8592 | 14.8296 | 60.0006 | 15.0001 | 145.8747 | 0.25912 | 59.9575 | 0 | 145.8241 | 14.8342 | 60.0035 | 15.0001
|  |  |  | 145.8784 | 0.24646 | 59.9813 | 0 | 145.8676 | 14.8296 | 60.0006 | 15.0001 | 145.8831 | 0.25961 | 59.9575 | 0 | 145.8324 | 14.8342 | 60.0035 | 15.0001
|  |  |  | 145.8867 | 0.24646 | 59.9812 | 0 | 145.8759 | 14.8296 | 60.0007 | 15.0001 | 145.8914 | 0.25961 | 59.9574 | 0 | 145.8407 | 14.8342 | 60.0035 | 15.0001
|  |  |  | 145.895 | 0.24646 | 59.9812 | 0 | 145.8842 | 14.8296 | 60.0007 | 15.0001 | 145.8998 | 0.25961 | 59.9574 | 0 | 145.8491 | 14.835 | 60.0035 | 15.0001
|  |  |  | 145.9034 | 0.24646 | 59.9812 | 0 | 145.8926 | 14.8296 | 60.0007 | 15.0001 | 145.9081 | 0.25961 | 59.9574 | 0 | 145.8574 | 14.835 | 60.0036 | 15.0001
|  |  |  | 145.9117 | 0.24646 | 59.9811 | 0 | 145.9009 | 14.8296 | 60.0007 | 15.0001 | 145.9164 | 0.25961 | 59.9574 | 0 | 145.8657 | 14.8349 | 60.0036 | 15.0001
|  |  |  | 145.92 | 0.24681 | 59.9811 | 0 | 145.9092 | 14.8309 | 60.0007 | 15.0001 | 145.9248 | 0.25961 | 59.9573 | 0 | 145.8741 | 14.8349 | 60.0036 | 15.0001
|  |  |  | 145.9284 | 0.24681 | 59.9811 | 0 | 145.9176 | 14.8309 | 60.0007 | 15.0001 | 145.9331 | 0.25961 | 59.9573 | 0 | 145.8824 | 14.8349 | 60.0036 | 15.0001
|  |  |  | 145.9367 | 0.24681 | 59.981 | 0 | 145.9259 | 14.8309 | 60.0007 | 15.0001 | 145.9415 | 0.25961 | 59.9573 | 0 | 145.8907 | 14.8349 | 60.0037 | 15.0001
|  |  |  | 145.9451 | 0.24681 | 59.981 | 0 | 145.9342 | 14.8309 | 60.0007 | 15.0001 | 145.9498 | 0.25961 | 59.9573 | 0 | 145.8991 | 14.8349 | 60.0037 | 15.0001
|  |  |  | 145.9534 | 0.24681 | 59.981 | 0 | 145.9426 | 14.8309 | 60.0007 | 15.0001 | 145.9581 | 0.25961 | 59.9572 | 0 | 145.9074 | 14.8349 | 60.0037 | 15.0001
|  |  |  | 145.9617 | 0.24681 | 59.9809 | 0 | 145.9509 | 14.8309 | 60.0007 | 15.0001 | 145.9665 | 0.2597 | 59.9572 | 0 | 145.9157 | 14.8349 | 60.0037 | 15.0001
|  |  |  | 145.9701 | 0.24681 | 59.9809 | 0 | 145.9592 | 14.8309 | 60.0007 | 15.0001 | 145.9748 | 0.2597 | 59.9572 | 0 | 145.9241 | 14.8349 | 60.0038 | 15.0001
|  |  |  | 145.9784 | 0.24681 | 59.9809 | 0 | 145.9676 | 14.8309 | 60.0007 | 15.0001 | 145.9832 | 0.22184 | 59.9572 | 0 | 145.9324 | 14.8349 | 60.0038 | 15.0001
|  |  |  | 145.9867 | 0.24702 | 59.9808 | 0 | 145.9759 | 14.8309 | 60.0008 | 15.0001 | 145.9915 | 0.22184 | 59.9571 | 0 | 145.9407 | 14.8349 | 60.0038 | 15.0001
|  |  |  | 145.9951 | 0.24702 | 59.9808 | 0 | 145.9842 | 14.8309 | 60.0008 | 15.0001 | 145.9998 | 0.22184 | 59.9571 | 0 | 145.9491 | 14.8326 | 60.0038 | 15.0001
|  |  |  | 146.0034 | 0.24702 | 59.9808 | 0 | 145.9926 | 14.8309 | 60.0008 | 15.0001 | 146.0082 | 0.22184 | 59.9571 | 0 | 145.9574 | 14.8326 | 60.0039 | 15.0001
|  |  |  | 146.0117 | 0.24702 | 59.9807 | 0 | 146.0009 | 14.8309 | 60.0008 | 15.0001 | 146.0165 | 0.22184 | 59.9571 | 0 | 145.9657 | 14.8326 | 60.0039 | 15.0001
|  |  |  | 146.0201 | 0.24702 | 59.9807 | 0 | 146.0092 | 14.8309 | 60.0008 | 15.0001 | 146.0249 | 0.22184 | 59.957 | 0 | 145.9741 | 14.8326 | 60.0039 | 15.0001
|  |  |  | 146.0284 | 0.24702 | 59.9807 | 0 | 146.0176 | 14.8309 | 60.0008 | 15.0001 | 146.0332 | 0.22184 | 59.957 | 0 | 145.9824 | 14.8303 | 60.0039 | 15.0001
|  |  |  | 146.0368 | 0.2472 | 59.9806 | 0 | 146.0259 | 14.8309 | 60.0008 | 15.0001 | 146.0415 | 0.22184 | 59.957 | 0 | 145.9907 | 14.8303 | 60.004 | 15.0001
|  |  |  | 146.0451 | 0.2472 | 59.9806 | 0 | 146.0342 | 14.8309 | 60.0008 | 15.0001 | 146.0499 | 0.22231 | 59.957 | 0 | 145.9991 | 14.8303 | 60.004 | 15.0001
|  |  |  | 146.0534 | 0.24759 | 59.9806 | 0 | 146.0426 | 14.8309 | 60.0008 | 15.0001 | 146.0582 | 0.22231 | 59.9569 | 0 | 146.0074 | 14.8303 | 60.004 | 15.0001
|  |  |  | 146.0618 | 0.24759 | 59.9805 | 0 | 146.0509 | 14.8309 | 60.0008 | 15.0001 | 146.0665 | 0.22231 | 59.9569 | 0 | 146.0157 | 14.8303 | 60.0041 | 15.0001
|  |  |  | 146.0701 | 0.24759 | 59.9805 | 0 | 146.0592 | 14.8309 | 60.0008 | 15.0001 | 146.0749 | 0.22231 | 59.9569 | 0 | 146.0241 | 14.8303 | 60.0041 | 15.0001
|  |  |  | 146.0784 | 0.24759 | 59.9805 | 0 | 146.0676 | 14.8309 | 60.0008 | 15.0001 | 146.0832 | 0.22231 | 59.9569 | 0 | 146.0324 | 14.83 | 60.0042 | 15.0001
|  |  |  | 146.0868 | 0.24759 | 59.9804 | 0 | 146.0759 | 14.8309 | 60.0009 | 15.0001 | 146.0916 | 0.22231 | 59.9568 | 0 | 146.0407 | 14.83 | 60.0042 | 15.0001
|  |  |  | 146.0951 | 0.24759 | 59.9804 | 0 | 146.0842 | 14.8309 | 60.0009 | 15.0001 | 146.0999 | 0.22225 | 59.9568 | 0 | 146.0491 | 14.8326 | 60.0043 | 15.0001
|  |  |  | 146.1034 | 0.24759 | 59.9804 | 0 | 146.0926 | 14.8309 | 60.0009 | 15.0001 | 146.1082 | 0.22225 | 59.9568 | 0 | 146.0574 | 14.8326 | 60.0043 | 15.0001
|  |  |  | 146.1118 | 0.24759 | 59.9803 | 0 | 146.1009 | 14.8309 | 60.0009 | 15.0001 | 146.1166 | 0.22248 | 59.9568 | 0 | 146.0657 | 14.8319 | 60.0044 | 15.0001
|  |  |  | 146.1201 | 0.24773 | 59.9803 | 0 | 146.1092 | 14.8309 | 60.0009 | 15.0001 | 146.1249 | 0.22248 | 59.9567 | 0 | 146.0741 | 14.8319 | 60.0044 | 15.0001
|  |  |  | 146.1284 | 0.24773 | 59.9803 | 0 | 146.1176 | 14.8309 | 60.0009 | 15.0001 | 146.1333 | 0.22265 | 59.9567 | 0 | 146.0824 | 14.8319 | 60.0045 | 15.0001
|  |  |  | 146.1368 | 0.24773 | 59.9802 | 0 | 146.1259 | 14.8309 | 60.0009 | 15.0001 | 146.1416 | 0.22265 | 59.9567 | 0 | 146.0907 | 14.8319 | 60.0045 | 15.0001
|  |  |  | 146.1451 | 0.24773 | 59.9802 | 0 | 146.1342 | 14.8309 | 60.0009 | 15.0001 | 146.1499 | 0.22265 | 59.9567 | 0 | 146.0991 | 14.8319 | 60.0046 | 15.0001
|  |  |  | 146.1535 | 0.24773 | 59.9802 | 0 | 146.1426 | 14.8309 | 60.0009 | 15.0001 | 146.1583 | 0.22265 | 59.9566 | 0 | 146.1074 | 14.8319 | 60.0046 | 15.0001
|  |  |  | 146.1618 | 0.24773 | 59.9801 | 0 | 146.1509 | 14.8309 | 60.0009 | 15.0001 | 146.1666 | 0.2227 | 59.9566 | 0 | 146.1157 | 14.8307 | 60.0047 | 15.0001
|  |  |  | 146.1701 | 0.248 | 59.9801 | 0 | 146.1592 | 14.8309 | 60.0009 | 15.0001 | 146.175 | 0.2227 | 59.9566 | 0 | 146.1241 | 14.8307 | 60.0047 | 15.0001
|  |  |  | 146.1785 | 0.248 | 59.9801 | 0 | 146.1676 | 14.8309 | 60.0009 | 15.0001 | 146.1833 | 0.2227 | 59.9566 | 0 | 146.1324 | 14.8307 | 60.0048 | 15.0001
|  |  |  | 146.1868 | 0.24819 | 59.98 | 0 | 146.1759 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 146.1916 | 0.2227 | 59.9565 | 0 | 146.1407 | 14.8307 | 60.0048 | 15.0001
|  |  |  | 146.1951 | 0.24819 | 59.98 | 0 | 146.1842 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 146.2 | 0.22321 | 59.9565 | 0 | 146.1491 | 14.8307 | 60.0049 | 15.0001
|  |  |  | 146.2035 | 0.24819 | 59.98 | 0 | 146.1926 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 146.2083 | 0.22321 | 59.9565 | 0 | 146.1574 | 14.8307 | 60.0049 | 15.0001
|  |  |  | 146.2118 | 0.24819 | 59.9799 | 0 | 146.2009 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 146.2166 | 0.22338 | 59.9565 | 0 | 146.1657 | 14.8321 | 60.005 | 15.0001
|  |  |  | 146.2201 | 0.24819 | 59.9799 | 0 | 146.2092 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 146.225 | 0.22338 | 59.9564 | 0 | 146.1741 | 14.8321 | 60.005 | 15.0001
|  |  |  | 146.2285 | 0.24819 | 59.9799 | 0 | 146.2176 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 146.2333 | 0.22338 | 59.9564 | 0 | 146.1824 | 14.8321 | 60.0051 | 15.0001
|  |  |  | 146.2368 | 0.24819 | 59.9798 | 0 | 146.2259 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 146.2417 | 0.22338 | 59.9564 | 0 | 146.1907 | 14.8321 | 60.0051 | 15.0001
|  |  |  | 146.2451 | 0.24819 | 59.9798 | 0 | 146.2342 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 146.25 | 0.22347 | 59.9564 | 0 | 146.1991 | 14.8321 | 60.0052 | 15.0001
|  |  |  | 146.2535 | 0.2483 | 59.9798 | 0 | 146.2426 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 146.2583 | 0.22347 | 59.9563 | 0 | 146.2074 | 14.8321 | 60.0052 | 15.0001
|  |  |  | 146.2618 | 0.2483 | 59.9797 | 0 | 146.2509 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 146.2667 | 0.22347 | 59.9563 | 0 | 146.2157 | 14.8321 | 60.0053 | 15.0001
|  |  |  | 146.2702 | 0.24865 | 59.9797 | 0 | 146.2592 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 146.275 | 0.22347 | 59.9563 | 0 | 146.2241 | 14.8321 | 60.0053 | 15.0001
|  |  |  | 146.2785 | 0.24865 | 59.9797 | 0 | 146.2676 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 146.2834 | 0.22347 | 59.9563 | 0 | 146.2324 | 14.8321 | 60.0054 | 15.0001
|  |  |  | 146.2868 | 0.24865 | 59.9796 | 0 | 146.2759 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 146.2917 | 0.22347 | 59.9562 | 0 | 146.2407 | 14.8321 | 60.0054 | 15.0001
|  |  |  | 146.2952 | 0.24865 | 59.9796 | 0 | 146.2842 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 146.3 | 0.22366 | 59.9562 | 0 | 146.2491 | 14.8306 | 60.0055 | 15.0001
|  |  |  | 146.3035 | 0.24883 | 59.9796 | 0 | 146.2926 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 146.3084 | 0.22366 | 59.9562 | 0 | 146.2574 | 14.8306 | 60.0055 | 15.0001
|  |  |  | 146.3118 | 0.24883 | 59.9795 | 0 | 146.3009 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 146.3167 | 0.22366 | 59.9562 | 0 | 146.2657 | 14.8318 | 60.0056 | 15.0001
|  |  |  | 146.3202 | 0.24883 | 59.9795 | 0 | 146.3092 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 146.3251 | 0.22366 | 59.9561 | 0 | 146.274 | 14.8318 | 60.0056 | 15.0001
|  |  |  | 146.3285 | 0.24883 | 59.9795 | 0 | 146.3176 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 146.3334 | 0.22366 | 59.9561 | 0 | 146.2824 | 14.8318 | 60.0057 | 15.0001
|  |  |  | 146.3368 | 0.24883 | 59.9794 | 0 | 146.3259 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 146.3417 | 0.22366 | 59.9561 | 0 | 146.2907 | 14.8318 | 60.0057 | 15.0001
|  |  |  | 146.3452 | 0.24883 | 59.9794 | 0 | 146.3342 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 146.3501 | 0.22428 | 59.9561 | 0 | 146.299 | 14.8318 | 60.0058 | 15.0001
|  |  |  | 146.3535 | 0.24899 | 59.9794 | 0 | 146.3426 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 146.3584 | 0.22428 | 59.956 | 0 | 146.3074 | 14.8318 | 60.0058 | 15.0001
|  |  |  | 146.3618 | 0.24899 | 59.9793 | 0 | 146.3509 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 146.3668 | 0.22428 | 59.956 | 0 | 146.3157 | 14.8318 | 60.0059 | 15.0001
|  |  |  | 146.3702 | 0.24899 | 59.9793 | 0 | 146.3592 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 146.3751 | 0.22428 | 59.956 | 0 | 146.324 | 14.8318 | 60.0059 | 15.0001
|  |  |  | 146.3785 | 0.24899 | 59.9793 | 0 | 146.3676 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 146.3834 | 0.22428 | 59.956 | 0 | 146.3324 | 14.8318 | 60.006 | 15.0001
|  |  |  | 146.3869 | 0.24951 | 59.9792 | 0 | 146.3759 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 146.3918 | 0.22428 | 59.9559 | 0 | 146.3407 | 14.8318 | 60.006 | 15.0001
|  |  |  | 146.3952 | 0.24951 | 59.9792 | 0 | 146.3842 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 146.4001 | 0.22428 | 59.9559 | 0 | 146.349 | 14.8318 | 60.0061 | 15.0001
|  |  |  | 146.4035 | 0.24951 | 59.9792 | 0 | 146.3926 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 146.4084 | 0.22428 | 59.9559 | 0 | 146.3574 | 14.8318 | 60.0061 | 15.0001
|  |  |  | 146.4119 | 0.24951 | 59.9791 | 0 | 146.4009 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 146.4168 | 0.22484 | 59.9558 | 0 | 146.3657 | 14.8318 | 60.0062 | 15.0001
|  |  |  | 146.4202 | 0.24951 | 59.9791 | 0 | 146.4092 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 146.4251 | 0.22484 | 59.9558 | 0 | 146.374 | 14.8318 | 60.0062 | 15.0001
|  |  |  | 146.4285 | 0.24951 | 59.9791 | 0 | 146.4176 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 146.4335 | 0.22499 | 59.9558 | 0 | 146.3824 | 14.8321 | 60.0063 | 15.0001
|  |  |  | 146.4369 | 0.24975 | 59.979 | 0 | 146.4259 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 146.4418 | 0.22499 | 59.9557 | 0 | 146.3907 | 14.8321 | 60.0063 | 15.0001
|  |  |  | 146.4452 | 0.24975 | 59.979 | 0 | 146.4342 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 146.4501 | 0.22487 | 59.9557 | 0 | 146.399 | 14.8321 | 60.0064 | 15.0001
|  |  |  | 146.4535 | 0.25009 | 59.979 | 0 | 146.4426 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 146.4585 | 0.22487 | 59.9557 | 0 | 146.4074 | 14.8321 | 60.0064 | 15.0001
|  |  |  | 146.4619 | 0.25009 | 59.9789 | 0 | 146.4509 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 146.4668 | 0.22503 | 59.9556 | 0 | 146.4157 | 14.8321 | 60.0065 | 15.0001
|  |  |  | 146.4702 | 0.25009 | 59.9789 | 0 | 146.4592 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 146.4752 | 0.22503 | 59.9556 | 0 | 146.424 | 14.8321 | 60.0065 | 15.0001
|  |  |  | 146.4786 | 0.25009 | 59.9789 | 0 | 146.4676 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 146.4835 | 0.22552 | 59.9556 | 0 | 146.4324 | 14.8321 | 60.0066 | 15.0001
|  |  |  | 146.4869 | 0.25027 | 59.9788 | 0 | 146.4759 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 146.4918 | 0.22552 | 59.9555 | 0 | 146.4407 | 14.8321 | 60.0066 | 15.0001
|  |  |  | 146.4952 | 0.25027 | 59.9788 | 0 | 146.4842 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 146.5002 | 0.22561 | 59.9555 | 0 | 146.449 | 14.8321 | 60.0067 | 15.0001
|  |  |  | 146.5036 | 0.25027 | 59.9788 | 0 | 146.4926 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 146.5085 | 0.22561 | 59.9555 | 0 | 146.4573 | 14.8321 | 60.0067 | 15.0001
|  |  |  | 146.5119 | 0.25027 | 59.9787 | 0 | 146.5009 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 146.5169 | 0.22561 | 59.9554 | 0 | 146.4657 | 14.8321 | 60.0068 | 15.0001
|  |  |  | 146.5202 | 0.25027 | 59.9787 | 0 | 146.5092 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 146.5252 | 0.22561 | 59.9554 | 0 | 146.474 | 14.8321 | 60.0068 | 15.0001
|  |  |  | 146.5286 | 0.25027 | 59.9787 | 0 | 146.5176 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 146.5335 | 0.22601 | 59.9554 | 0 | 146.4823 | 14.8309 | 60.0069 | 15.0001
|  |  |  | 146.5369 | 0.25027 | 59.9786 | 0 | 146.5259 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 146.5419 | 0.22601 | 59.9553 | 0 | 146.4907 | 14.8309 | 60.0069 | 15.0001
|  |  |  | 146.5452 | 0.25027 | 59.9786 | 0 | 146.5342 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 146.5502 | 0.22615 | 59.9553 | 0 | 146.499 | 14.8317 | 60.007 | 15.0001
|  |  |  | 146.5536 | 0.25084 | 59.9786 | 0 | 146.5426 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 146.5586 | 0.22615 | 59.9553 | 0 | 146.5073 | 14.8317 | 60.007 | 15.0001
|  |  |  | 146.5619 | 0.25084 | 59.9785 | 0 | 146.5509 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 146.5669 | 0.22615 | 59.9552 | 0 | 146.5157 | 14.8317 | 60.0071 | 15.0001
|  |  |  | 146.5702 | 0.18489 | 59.9785 | 0 | 146.5592 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 146.5752 | 0.22615 | 59.9552 | 0 | 146.524 | 14.8317 | 60.0071 | 15.0001
|  |  |  | 146.5786 | 0.18489 | 59.9785 | 0 | 146.5676 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 146.5836 | 0.22628 | 59.9552 | 0 | 146.5323 | 14.8316 | 60.0072 | 15.0001
|  |  |  | 146.5869 | 0.18516 | 59.9784 | 0 | 146.5759 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 146.5919 | 0.22628 | 59.9551 | 0 | 146.5407 | 14.8316 | 60.0072 | 15.0001
|  |  |  | 146.5953 | 0.18516 | 59.9784 | 0 | 146.5842 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 146.6002 | 0.22695 | 59.9551 | 0 | 146.549 | 14.8316 | 60.0073 | 15.0001
|  |  |  | 146.6036 | 0.18516 | 59.9784 | 0 | 146.5926 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 146.6086 | 0.22695 | 59.9551 | 0 | 146.5573 | 14.8316 | 60.0073 | 15.0001
|  |  |  | 146.6119 | 0.18516 | 59.9783 | 0 | 146.6009 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 146.6169 | 0.22695 | 59.955 | 0 | 146.5657 | 14.8316 | 60.0074 | 15.0001
|  |  |  | 146.6203 | 0.18565 | 59.9783 | 0 | 146.6092 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 146.6253 | 0.22695 | 59.955 | 0 | 146.574 | 14.8316 | 60.0074 | 15.0001
|  |  |  | 146.6286 | 0.18565 | 59.9783 | 0 | 146.6176 | 14.8309 | 60.001 | 15.0001 | 146.6336 | 0.22713 | 59.955 | 0 | 146.5823 | 14.8316 | 60.0075 | 15.0001
|  |  |  | 146.6369 | 0.18581 | 59.9782 | 0 | 146.6259 | 14.8287 | 60.001 | 15.0001 | 146.6419 | 0.22713 | 59.9549 | 0 | 146.5907 | 14.8316 | 60.0075 | 15.0001
|  |  |  | 146.6453 | 0.18581 | 59.9782 | 0 | 146.6342 | 14.8287 | 60.001 | 15.0001 | 146.6503 | 0.22766 | 59.9549 | 0 | 146.599 | 14.8316 | 60.0076 | 15.0001
|  |  |  | 146.6536 | 0.18581 | 59.9782 | 0 | 146.6426 | 14.8287 | 60.001 | 15.0001 | 146.6586 | 0.22766 | 59.9549 | 0 | 146.6073 | 14.8316 | 60.0076 | 15.0001
|  |  |  | 146.6619 | 0.18581 | 59.9781 | 0 | 146.6509 | 14.8287 | 60.001 | 15.0001 | 146.667 | 0.22766 | 59.9548 | 0 | 146.6157 | 14.8295 | 60.0077 | 15.0001
|  |  |  | 146.6703 | 0.18581 | 59.9781 | 0 | 146.6592 | 14.8287 | 60.001 | 15.0001 | 146.6753 | 0.22766 | 59.9548 | 0 | 146.624 | 14.8295 | 60.0077 | 15.0001
|  |  |  | 146.6786 | 0.18581 | 59.9781 | 0 | 146.6676 | 14.8287 | 60.001 | 15.0001 | 146.6836 | 0.22783 | 59.9548 | 0 | 146.6323 | 14.8295 | 60.0078 | 15.0001
|  |  |  | 146.6869 | 0.18646 | 59.978 | 0 | 146.6759 | 14.8287 | 60.001 | 15.0001 | 146.692 | 0.22783 | 59.9547 | 0 | 146.6406 | 14.8295 | 60.0078 | 15.0001
|  |  |  | 146.6953 | 0.18646 | 59.978 | 0 | 146.6842 | 14.8287 | 60.001 | 15.0001 | 146.7003 | 0.22783 | 59.9547 | 0 | 146.649 | 14.827 | 60.0079 | 15.0001
|  |  |  | 146.7036 | 0.18646 | 59.978 | 0 | 146.6926 | 14.8271 | 60.001 | 15.0001 | 146.7087 | 0.22783 | 59.9547 | 0 | 146.6573 | 14.827 | 60.0079 | 15.0001
|  |  |  | 146.712 | 0.18646 | 59.9779 | 0 | 146.7009 | 14.8271 | 60.001 | 15.0001 | 146.717 | 0.22827 | 59.9546 | 0 | 146.6656 | 14.8277 | 60.008 | 15.0001
|  |  |  | 146.7203 | 0.18667 | 59.9779 | 0 | 146.7092 | 14.8238 | 60.001 | 15.0001 | 146.7253 | 0.22827 | 59.9546 | 0 | 146.674 | 14.8277 | 60.008 | 15.0001
|  |  |  | 146.7286 | 0.18667 | 59.9779 | 0 | 146.7176 | 14.8238 | 60.001 | 15.0001 | 146.7337 | 0.22827 | 59.9546 | 0 | 146.6823 | 14.8277 | 60.0081 | 15.0001
|  |  |  | 146.737 | 0.18667 | 59.9778 | 0 | 146.7259 | 14.8238 | 60.001 | 15.0001 | 146.742 | 0.22827 | 59.9545 | 0 | 146.6906 | 14.8277 | 60.0081 | 15.0001
|  |  |  | 146.7453 | 0.18667 | 59.9778 | 0 | 146.7342 | 14.8238 | 60.001 | 15.0001 | 146.7504 | 0.22842 | 59.9545 | 0 | 146.699 | 14.8277 | 60.0082 | 15.0001
|  |  |  | 146.7536 | 0.18752 | 59.9778 | 0 | 146.7426 | 14.8238 | 60.001 | 15.0001 | 146.7587 | 0.22842 | 59.9545 | 0 | 146.7073 | 14.8277 | 60.0082 | 15.0001
|  |  |  | 146.762 | 0.18752 | 59.9777 | 0 | 146.7509 | 14.8238 | 60.001 | 15.0001 | 146.767 | 0.22842 | 59.9544 | 0 | 146.7156 | 14.8277 | 60.0083 | 15.0001
|  |  |  | 146.7703 | 0.18752 | 59.9777 | 0 | 146.7592 | 14.8238 | 60.001 | 15.0001 | 146.7754 | 0.22842 | 59.9544 | 0 | 146.724 | 14.8277 | 60.0083 | 15.0001
|  |  |  | 146.7786 | 0.18752 | 59.9777 | 0 | 146.7676 | 14.8238 | 60.001 | 15.0001 | 146.7837 | 0.22842 | 59.9544 | 0 | 146.7323 | 14.8277 | 60.0084 | 15.0001
|  |  |  | 146.787 | 0.18752 | 59.9776 | 0 | 146.7759 | 14.8221 | 60.001 | 15.0001 | 146.7921 | 0.22842 | 59.9543 | 0 | 146.7406 | 14.8277 | 60.0084 | 15.0001
|  |  |  | 146.7953 | 0.18752 | 59.9776 | 0 | 146.7842 | 14.8221 | 60.001 | 15.0001 | 146.8004 | 0.22854 | 59.9543 | 0 | 146.749 | 14.8277 | 60.0085 | 15.0001
|  |  |  | 146.8036 | 0.18771 | 59.9776 | 0 | 146.7926 | 14.8221 | 60.001 | 15.0001 | 146.8087 | 0.22854 | 59.9543 | 0 | 146.7573 | 14.8277 | 60.0085 | 15.0001
|  |  |  | 146.812 | 0.18771 | 59.9775 | 0 | 146.8009 | 14.8221 | 60.001 | 15.0001 | 146.8171 | 0.22891 | 59.9542 | 0 | 146.7656 | 14.8277 | 60.0086 | 15.0001
|  |  |  | 146.8203 | 0.18771 | 59.9775 | 0 | 146.8092 | 14.8221 | 60.001 | 15.0001 | 146.8254 | 0.22891 | 59.9542 | 0 | 146.774 | 14.8277 | 60.0086 | 15.0001
|  |  |  | 146.8287 | 0.18771 | 59.9775 | 0 | 146.8176 | 14.8221 | 60.001 | 15.0001 | 146.8337 | 0.22891 | 59.9542 | 0 | 146.7823 | 14.828 | 60.0087 | 15.0001
|  |  |  | 146.837 | 0.18851 | 59.9774 | 0 | 146.8259 | 14.8221 | 60.001 | 15.0001 | 146.8421 | 0.22891 | 59.9541 | 0 | 146.7906 | 14.828 | 60.0087 | 15.0001
|  |  |  | 146.8453 | 0.18851 | 59.9774 | 0 | 146.8342 | 14.8221 | 60.001 | 15.0001 | 146.8504 | 0.22891 | 59.9541 | 0 | 146.799 | 14.8287 | 60.0088 | 15.0001
|  |  |  | 146.8537 | 0.18851 | 59.9774 | 0 | 146.8426 | 14.8221 | 60.001 | 15.0001 | 146.8588 | 0.22891 | 59.9541 | 0 | 146.8073 | 14.8287 | 60.0088 | 15.0001
|  |  |  | 146.862 | 0.18851 | 59.9773 | 0 | 146.8509 | 14.8221 | 60.001 | 15.0001 | 146.8671 | 0.22902 | 59.954 | 0 | 146.8156 | 14.8287 | 60.0089 | 15.0001
|  |  |  | 146.8703 | 0.18851 | 59.9773 | 0 | 146.8592 | 14.8221 | 60.001 | 15.0001 | 146.8754 | 0.22902 | 59.954 | 0 | 146.824 | 14.8287 | 60.0089 | 15.0001
|  |  |  | 146.8787 | 0.18851 | 59.9773 | 0 | 146.8676 | 14.8221 | 60.001 | 15.0001 | 146.8838 | 0.22902 | 59.954 | 0 | 146.8323 | 14.8287 | 60.009 | 15.0001
|  |  |  | 146.887 | 0.18851 | 59.9772 | 0 | 146.8759 | 14.827 | 60.001 | 15.0001 | 146.8921 | 0.22902 | 59.9539 | 0 | 146.8406 | 14.8287 | 60.009 | 15.0001
|  |  |  | 146.8953 | 0.18851 | 59.9772 | 0 | 146.8842 | 14.827 | 60.001 | 15.0001 | 146.9005 | 0.22899 | 59.9539 | 0 | 146.8489 | 14.8289 | 60.0091 | 15.0001
|  |  |  | 146.9037 | 0.18851 | 59.9772 | 0 | 146.8926 | 14.827 | 60.001 | 15.0001 | 146.9088 | 0.22899 | 59.9539 | 0 | 146.8573 | 14.8289 | 60.0091 | 15.0001
|  |  |  | 146.912 | 0.18851 | 59.9771 | 0 | 146.9009 | 14.827 | 60.001 | 15.0001 | 146.9171 | 0.22931 | 59.9538 | 0 | 146.8656 | 14.8289 | 60.0092 | 15.0001
|  |  |  | 146.9204 | 0.18851 | 59.9771 | 0 | 146.9092 | 14.827 | 60.001 | 15.0001 | 146.9255 | 0.22931 | 59.9538 | 0 | 146.8739 | 14.8289 | 60.0092 | 15.0001
|  |  |  | 146.9287 | 0.18851 | 59.9771 | 0 | 146.9176 | 14.827 | 60.001 | 15.0001 | 146.9338 | 0.22931 | 59.9538 | 0 | 146.8823 | 14.8289 | 60.0093 | 15.0001
|  |  |  | 146.937 | 0.18859 | 59.977 | 0 | 146.9259 | 14.827 | 60.001 | 15.0001 | 146.9422 | 0.22931 | 59.9537 | 0 | 146.8906 | 14.8289 | 60.0093 | 15.0001
|  |  |  | 146.9454 | 0.18859 | 59.977 | 0 | 146.9342 | 14.827 | 60.001 | 15.0001 | 146.9505 | 0.22946 | 59.9537 | 0 | 146.8989 | 14.8289 | 60.0094 | 15.0001
|  |  |  | 146.9537 | 0.18859 | 59.977 | 0 | 146.9426 | 14.827 | 60.001 | 15.0001 | 146.9588 | 0.22946 | 59.9537 | 0 | 146.9073 | 14.8289 | 60.0094 | 15.0001
|  |  |  | 146.962 | 0.18859 | 59.977 | 0 | 146.9509 | 14.827 | 60.001 | 15.0001 | 146.9672 | 0.22946 | 59.9536 | 0 | 146.9156 | 14.8289 | 60.0095 | 15.0001
|  |  |  | 146.9704 | 0.18895 | 59.977 | 0 | 146.9592 | 14.8276 | 60.001 | 15.0001 | 146.9755 | 0.22946 | 59.9536 | 0 | 146.9239 | 14.8289 | 60.0095 | 15.0001
|  |  |  | 146.9787 | 0.18895 | 59.977 | 0 | 146.9676 | 14.8276 | 60.001 | 15.0001 | 146.9839 | 0.22941 | 59.9536 | 0 | 146.9323 | 14.8289 | 60.0096 | 15.0001
|  |  |  | 146.9871 | 0.18895 | 59.977 | 0 | 146.9759 | 14.828 | 60.001 | 15.0001 | 146.9922 | 0.22941 | 59.9535 | 0 | 146.9406 | 14.8289 | 60.0096 | 15.0001
|  |  |  | 146.9954 | 0.18895 | 59.977 | 0 | 146.9842 | 14.828 | 60.001 | 15.0001 | 147.0005 | 0.22981 | 59.9535 | 0 | 146.9489 | 14.827 | 60.0097 | 15.0001
|  |  |  | 147.0037 | 0.18895 | 59.9769 | 0 | 146.9926 | 14.828 | 60.001 | 15.0001 | 147.0089 | 0.22981 | 59.9535 | 0 | 146.9573 | 14.827 | 60.0097 | 15.0001
|  |  |  | 147.0121 | 0.18895 | 59.9769 | 0 | 147.0009 | 14.828 | 60.001 | 15.0001 | 147.0172 | 0.22981 | 59.9534 | 0 | 146.9656 | 14.827 | 60.0098 | 15.0001
|  |  |  | 147.0204 | 0.18895 | 59.9769 | 0 | 147.0092 | 14.828 | 60.001 | 15.0001 | 147.0256 | 0.22981 | 59.9534 | 0 | 146.9739 | 14.827 | 60.0098 | 15.0001
|  |  |  | 147.0287 | 0.18895 | 59.9769 | 0 | 147.0176 | 14.828 | 60.001 | 15.0001 | 147.0339 | 0.22981 | 59.9534 | 0 | 146.9823 | 14.8295 | 60.0099 | 15.0001
|  |  |  | 147.0371 | 0.18895 | 59.9769 | 0 | 147.0259 | 14.8254 | 60.001 | 15.0001 | 147.0422 | 0.22981 | 59.9533 | 0 | 146.9906 | 14.8295 | 60.0099 | 15.0001
|  |  |  | 147.0454 | 0.18895 | 59.9769 | 0 | 147.0342 | 14.8254 | 60.001 | 15.0001 | 147.0506 | 0.22936 | 59.9533 | 0 | 146.9989 | 14.8295 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.0537 | 0.18914 | 59.9769 | 0 | 147.0426 | 14.8254 | 60.001 | 15.0001 | 147.0589 | 0.22936 | 59.9533 | 0 | 147.0073 | 14.8295 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.0621 | 0.18914 | 59.9769 | 0 | 147.0509 | 14.8254 | 60.001 | 15.0001 | 147.0673 | 0.22936 | 59.9532 | 0 | 147.0156 | 14.8295 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.0704 | 0.18914 | 59.9769 | 0 | 147.0592 | 14.8254 | 60.001 | 15.0001 | 147.0756 | 0.22936 | 59.9532 | 0 | 147.0239 | 14.8295 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.0788 | 0.18914 | 59.9769 | 0 | 147.0676 | 14.8254 | 60.001 | 15.0001 | 147.0839 | 0.22934 | 59.9532 | 0 | 147.0322 | 14.8295 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.0871 | 0.18914 | 59.9769 | 0 | 147.0759 | 14.8235 | 60.001 | 15.0001 | 147.0923 | 0.22934 | 59.9531 | 0 | 147.0406 | 14.8295 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.0954 | 0.18914 | 59.9769 | 0 | 147.0842 | 14.8235 | 60.001 | 15.0001 | 147.1006 | 0.22983 | 59.9531 | 0 | 147.0489 | 14.8309 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.1038 | 0.18914 | 59.9768 | 0 | 147.0926 | 14.8235 | 60.001 | 15.0001 | 147.109 | 0.22983 | 59.9531 | 0 | 147.0572 | 14.8309 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.1121 | 0.18914 | 59.9768 | 0 | 147.1009 | 14.8235 | 60.001 | 15.0001 | 147.1173 | 0.22983 | 59.953 | 0 | 147.0656 | 14.8309 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.1204 | 0.18928 | 59.9768 | 0 | 147.1092 | 14.8236 | 60.001 | 15.0001 | 147.1256 | 0.22983 | 59.953 | 0 | 147.0739 | 14.8309 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.1288 | 0.18928 | 59.9768 | 0 | 147.1176 | 14.8236 | 60.001 | 15.0001 | 147.134 | 0.22987 | 59.953 | 0 | 147.0822 | 14.8306 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.1371 | 0.18928 | 59.9768 | 0 | 147.1259 | 14.8236 | 60.001 | 15.0001 | 147.1423 | 0.22987 | 59.9529 | 0 | 147.0906 | 14.8306 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.1454 | 0.18928 | 59.9768 | 0 | 147.1342 | 14.8236 | 60.001 | 15.0001 | 147.1507 | 0.22998 | 59.9529 | 0 | 147.0989 | 14.8306 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.1538 | 0.18976 | 59.9768 | 0 | 147.1426 | 14.8236 | 60.001 | 15.0001 | 147.159 | 0.22998 | 59.9529 | 0 | 147.1072 | 14.8306 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.1621 | 0.18976 | 59.9768 | 0 | 147.1509 | 14.8236 | 60.001 | 15.0001 | 147.1673 | 0.22998 | 59.9528 | 0 | 147.1156 | 14.8306 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.1705 | 0.18976 | 59.9768 | 0 | 147.1592 | 14.8236 | 60.001 | 15.0001 | 147.1757 | 0.22998 | 59.9528 | 0 | 147.1239 | 14.8306 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.1788 | 0.18976 | 59.9768 | 0 | 147.1676 | 14.8236 | 60.001 | 15.0001 | 147.184 | 0.22998 | 59.9528 | 0 | 147.1322 | 14.8298 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.1871 | 0.18976 | 59.9768 | 0 | 147.1759 | 14.8263 | 60.001 | 15.0001 | 147.1924 | 0.22998 | 59.9527 | 0 | 147.1406 | 14.8298 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.1955 | 0.18976 | 59.9768 | 0 | 147.1842 | 14.8263 | 60.001 | 15.0001 | 147.2007 | 0.23039 | 59.9527 | 0 | 147.1489 | 14.8298 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.2038 | 0.18976 | 59.9767 | 0 | 147.1926 | 14.8263 | 60.001 | 15.0001 | 147.209 | 0.23039 | 59.9527 | 0 | 147.1572 | 14.8298 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.2121 | 0.18976 | 59.9767 | 0 | 147.2009 | 14.8263 | 60.001 | 15.0001 | 147.2174 | 0.2304 | 59.9526 | 0 | 147.1656 | 14.8298 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.2205 | 0.18976 | 59.9767 | 0 | 147.2092 | 14.831 | 60.001 | 15.0001 | 147.2257 | 0.2304 | 59.9526 | 0 | 147.1739 | 14.8298 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.2288 | 0.18976 | 59.9767 | 0 | 147.2176 | 14.831 | 60.001 | 15.0001 | 147.2341 | 0.2304 | 59.9526 | 0 | 147.1822 | 14.8306 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.2372 | 0.18995 | 59.9767 | 0 | 147.2259 | 14.831 | 60.001 | 15.0001 | 147.2424 | 0.2304 | 59.9525 | 0 | 147.1906 | 14.8306 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.2455 | 0.18995 | 59.9767 | 0 | 147.2342 | 14.831 | 60.001 | 15.0001 | 147.2507 | 0.23057 | 59.9525 | 0 | 147.1989 | 14.8309 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.2538 | 0.19009 | 59.9767 | 0 | 147.2426 | 14.831 | 60.001 | 15.0001 | 147.2591 | 0.23057 | 59.9525 | 0 | 147.2072 | 14.8309 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.2622 | 0.19009 | 59.9767 | 0 | 147.2509 | 14.831 | 60.0011 | 15.0001 | 147.2674 | 0.23057 | 59.9524 | 0 | 147.2155 | 14.8309 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.2705 | 0.19009 | 59.9767 | 0 | 147.2592 | 14.831 | 60.0011 | 15.0001 | 147.2758 | 0.23057 | 59.9524 | 0 | 147.2239 | 14.8309 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.2788 | 0.19009 | 59.9767 | 0 | 147.2676 | 14.831 | 60.0011 | 15.0001 | 147.2841 | 0.23097 | 59.9524 | 0 | 147.2322 | 14.8309 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.2872 | 0.19009 | 59.9767 | 0 | 147.2759 | 14.834 | 60.0011 | 15.0001 | 147.2924 | 0.23097 | 59.9523 | 0 | 147.2405 | 14.8309 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.2955 | 0.19009 | 59.9767 | 0 | 147.2842 | 14.834 | 60.0011 | 15.0001 | 147.3008 | 0.23097 | 59.9523 | 0 | 147.2489 | 14.8309 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.3038 | 0.19009 | 59.9766 | 0 | 147.2926 | 14.834 | 60.0011 | 15.0001 | 147.3091 | 0.23097 | 59.9523 | 0 | 147.2572 | 14.8309 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.3122 | 0.19009 | 59.9766 | 0 | 147.3009 | 14.834 | 60.0012 | 15.0001 | 147.3175 | 0.23097 | 59.9522 | 0 | 147.2655 | 14.8333 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.3205 | 0.19009 | 59.9766 | 0 | 147.3092 | 14.834 | 60.0012 | 15.0001 | 147.3258 | 0.23097 | 59.9522 | 0 | 147.2739 | 14.8333 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.3289 | 0.19009 | 59.9766 | 0 | 147.3176 | 14.834 | 60.0012 | 15.0001 | 147.3341 | 0.23109 | 59.9522 | 0 | 147.2822 | 14.8333 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.3372 | 0.19074 | 59.9766 | 0 | 147.3259 | 14.834 | 60.0012 | 15.0001 | 147.3425 | 0.23109 | 59.9521 | 0 | 147.2905 | 14.8333 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.3455 | 0.19074 | 59.9766 | 0 | 147.3342 | 14.834 | 60.0012 | 15.0001 | 147.3508 | 0.23109 | 59.9521 | 0 | 147.2989 | 14.8333 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.3539 | 0.19074 | 59.9766 | 0 | 147.3426 | 14.834 | 60.0012 | 15.0001 | 147.3592 | 0.23109 | 59.9521 | 0 | 147.3072 | 14.8333 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.3622 | 0.19074 | 59.9766 | 0 | 147.3509 | 14.834 | 60.0013 | 15.0001 | 147.3675 | 0.23109 | 59.952 | 0 | 147.3155 | 14.8333 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.3705 | 0.19074 | 59.9766 | 0 | 147.3592 | 14.834 | 60.0013 | 15.0001 | 147.3758 | 0.23109 | 59.952 | 0 | 147.3239 | 14.8333 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.3789 | 0.19074 | 59.9766 | 0 | 147.3676 | 14.834 | 60.0013 | 15.0001 | 147.3842 | 0.23121 | 59.952 | 0 | 147.3322 | 14.8312 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.3872 | 0.19092 | 59.9766 | 0 | 147.3759 | 14.834 | 60.0013 | 15.0001 | 147.3925 | 0.23121 | 59.952 | 0 | 147.3405 | 14.8312 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.3955 | 0.19092 | 59.9766 | 0 | 147.3842 | 14.834 | 60.0013 | 15.0001 | 147.4009 | 0.23122 | 59.952 | 0 | 147.3489 | 14.8314 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.4039 | 0.19111 | 59.9765 | 0 | 147.3926 | 14.834 | 60.0013 | 15.0001 | 147.4092 | 0.23122 | 59.952 | 0 | 147.3572 | 14.8314 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.4122 | 0.19111 | 59.9765 | 0 | 147.4009 | 14.834 | 60.0014 | 15.0001 | 147.4175 | 0.23122 | 59.952 | 0 | 147.3655 | 14.8314 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.4206 | 0.19111 | 59.9765 | 0 | 147.4092 | 14.834 | 60.0014 | 15.0001 | 147.4259 | 0.23122 | 59.9519 | 0 | 147.3739 | 14.8314 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.4289 | 0.19111 | 59.9765 | 0 | 147.4176 | 14.834 | 60.0014 | 15.0001 | 147.4342 | 0.23122 | 59.9519 | 0 | 147.3822 | 14.8305 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.4372 | 0.19111 | 59.9765 | 0 | 147.4259 | 14.834 | 60.0014 | 15.0001 | 147.4426 | 0.23122 | 59.9519 | 0 | 147.3905 | 14.8305 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.4456 | 0.19111 | 59.9765 | 0 | 147.4342 | 14.834 | 60.0014 | 15.0001 | 147.4509 | 0.23122 | 59.9519 | 0 | 147.3988 | 14.8305 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.4539 | 0.19111 | 59.9765 | 0 | 147.4426 | 14.834 | 60.0014 | 15.0001 | 147.4592 | 0.23122 | 59.9519 | 0 | 147.4072 | 14.8305 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.4622 | 0.19111 | 59.9765 | 0 | 147.4509 | 14.834 | 60.0015 | 15.0001 | 147.4676 | 0.23122 | 59.9519 | 0 | 147.4155 | 14.8305 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.4706 | 0.19154 | 59.9765 | 0 | 147.4592 | 14.834 | 60.0015 | 15.0001 | 147.4759 | 0.23122 | 59.9519 | 0 | 147.4238 | 14.8305 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.4789 | 0.19154 | 59.9765 | 0 | 147.4676 | 14.834 | 60.0015 | 15.0001 | 147.4843 | 0.23122 | 59.9519 | 0 | 147.4322 | 14.831 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.4873 | 0.19154 | 59.9765 | 0 | 147.4759 | 14.834 | 60.0015 | 15.0001 | 147.4926 | 0.23122 | 59.9519 | 0 | 147.4405 | 14.831 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.4956 | 0.19154 | 59.9765 | 0 | 147.4842 | 14.834 | 60.0015 | 15.0001 | 147.5009 | 0.23122 | 59.9519 | 0 | 147.4488 | 14.8301 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.5039 | 0.19154 | 59.9764 | 0 | 147.4926 | 14.834 | 60.0015 | 15.0001 | 147.5093 | 0.23122 | 59.9519 | 0 | 147.4572 | 14.8301 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.5123 | 0.19154 | 59.9764 | 0 | 147.5009 | 14.834 | 60.0016 | 15.0001 | 147.5176 | 0.23122 | 59.9519 | 0 | 147.4655 | 14.8301 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.5206 | 0.19154 | 59.9764 | 0 | 147.5092 | 14.834 | 60.0016 | 15.0001 | 147.526 | 0.23122 | 59.9518 | 0 | 147.4738 | 14.8301 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.5289 | 0.19154 | 59.9764 | 0 | 147.5176 | 14.834 | 60.0016 | 15.0001 | 147.5343 | 0.23122 | 59.9518 | 0 | 147.4822 | 14.8301 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.5373 | 0.19168 | 59.9764 | 0 | 147.5259 | 14.8324 | 60.0016 | 15.0001 | 147.5427 | 0.23122 | 59.9518 | 0 | 147.4905 | 14.8301 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.5456 | 0.19168 | 59.9764 | 0 | 147.5342 | 14.8324 | 60.0016 | 15.0001 | 147.551 | 0.23122 | 59.9518 | 0 | 147.4988 | 14.8301 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.5539 | 0.19164 | 59.9764 | 0 | 147.5426 | 14.8324 | 60.0016 | 15.0001 | 147.5593 | 0.23122 | 59.9518 | 0 | 147.5072 | 14.8301 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.5623 | 0.19164 | 59.9764 | 0 | 147.5509 | 14.8324 | 60.0017 | 15.0001 | 147.5677 | 0.23123 | 59.9518 | 0 | 147.5155 | 14.8301 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.5706 | 0.19182 | 59.9764 | 0 | 147.5592 | 14.8324 | 60.0017 | 15.0001 | 147.576 | 0.23123 | 59.9518 | 0 | 147.5238 | 14.8301 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.579 | 0.19182 | 59.9764 | 0 | 147.5676 | 14.8324 | 60.0017 | 15.0001 | 147.5844 | 0.23111 | 59.9518 | 0 | 147.5322 | 14.8306 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.5873 | 0.19239 | 59.9764 | 0 | 147.5759 | 14.8324 | 60.0017 | 15.0001 | 147.5927 | 0.23111 | 59.9518 | 0 | 147.5405 | 14.8306 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.5956 | 0.19239 | 59.9764 | 0 | 147.5842 | 14.8324 | 60.0017 | 15.0001 | 147.601 | 0.23111 | 59.9518 | 0 | 147.5488 | 14.8183 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.604 | 0.19239 | 59.9763 | 0 | 147.5926 | 14.8324 | 60.0017 | 15.0001 | 147.6094 | 0.23111 | 59.9518 | 0 | 147.5572 | 14.8183 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.6123 | 0.19239 | 59.9763 | 0 | 147.6009 | 14.8324 | 60.0018 | 15.0001 | 147.6177 | 0.23111 | 59.9518 | 0 | 147.5655 | 14.8003 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.6206 | 0.19239 | 59.9763 | 0 | 147.6092 | 14.8324 | 60.0018 | 15.0001 | 147.6261 | 0.23111 | 59.9517 | 0 | 147.5738 | 14.8003 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.629 | 0.19239 | 59.9763 | 0 | 147.6176 | 14.8324 | 60.0018 | 15.0001 | 147.6344 | 0.23111 | 59.9517 | 0 | 147.5821 | 14.8007 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.6373 | 0.19239 | 59.9763 | 0 | 147.6259 | 14.8324 | 60.0018 | 15.0001 | 147.6427 | 0.23111 | 59.9517 | 0 | 147.5905 | 14.8007 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.6456 | 0.19239 | 59.9763 | 0 | 147.6342 | 14.8324 | 60.0018 | 15.0001 | 147.6511 | 0.23111 | 59.9517 | 0 | 147.5988 | 14.8007 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.654 | 0.19239 | 59.9763 | 0 | 147.6426 | 14.8324 | 60.0018 | 15.0001 | 147.6594 | 0.23111 | 59.9517 | 0 | 147.6071 | 14.8007 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.6623 | 0.19239 | 59.9763 | 0 | 147.6509 | 14.8324 | 60.0019 | 15.0001 | 147.6678 | 0.23111 | 59.9517 | 0 | 147.6155 | 14.8007 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.6707 | 0.1926 | 59.9763 | 0 | 147.6592 | 14.8324 | 60.0019 | 15.0001 | 147.6761 | 0.23111 | 59.9517 | 0 | 147.6238 | 14.8007 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.679 | 0.1926 | 59.9763 | 0 | 147.6676 | 14.8324 | 60.0019 | 15.0001 | 147.6844 | 0.23065 | 59.9517 | 0 | 147.6321 | 14.8007 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.6873 | 0.1926 | 59.9763 | 0 | 147.6759 | 14.8324 | 60.0019 | 15.0001 | 147.6928 | 0.23065 | 59.9517 | 0 | 147.6405 | 14.8007 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.6957 | 0.1926 | 59.9763 | 0 | 147.6842 | 14.8324 | 60.0019 | 15.0001 | 147.7011 | 0.23065 | 59.9517 | 0 | 147.6488 | 14.8007 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.704 | 0.1926 | 59.9762 | 0 | 147.6926 | 14.8324 | 60.0019 | 15.0001 | 147.7095 | 0.23065 | 59.9517 | 0 | 147.6571 | 14.8007 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.7123 | 0.1926 | 59.9762 | 0 | 147.7009 | 14.8324 | 60.002 | 15.0001 | 147.7178 | 0.23065 | 59.9517 | 0 | 147.6655 | 14.8006 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.7207 | 0.19279 | 59.9762 | 0 | 147.7092 | 14.8324 | 60.002 | 15.0001 | 147.7261 | 0.23065 | 59.9516 | 0 | 147.6738 | 14.8006 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.729 | 0.19279 | 59.9762 | 0 | 147.7176 | 14.8324 | 60.002 | 15.0001 | 147.7345 | 0.23065 | 59.9516 | 0 | 147.6821 | 14.8005 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.7373 | 0.19279 | 59.9762 | 0 | 147.7259 | 14.8324 | 60.002 | 15.0001 | 147.7428 | 0.23065 | 59.9516 | 0 | 147.6905 | 14.8005 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.7457 | 0.19279 | 59.9762 | 0 | 147.7343 | 14.8324 | 60.002 | 15.0001 | 147.7512 | 0.23065 | 59.9516 | 0 | 147.6988 | 14.8012 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.754 | 0.19328 | 59.9762 | 0 | 147.7426 | 14.8324 | 60.002 | 15.0001 | 147.7595 | 0.23065 | 59.9516 | 0 | 147.7071 | 14.8012 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.7624 | 0.19328 | 59.9762 | 0 | 147.7509 | 14.8324 | 60.0021 | 15.0001 | 147.7678 | 0.23065 | 59.9516 | 0 | 147.7155 | 14.8012 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.7707 | 0.19328 | 59.9762 | 0 | 147.7593 | 14.8324 | 60.0021 | 15.0001 | 147.7762 | 0.23065 | 59.9516 | 0 | 147.7238 | 14.8012 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.779 | 0.19328 | 59.9762 | 0 | 147.7676 | 14.8324 | 60.0021 | 15.0001 | 147.7845 | 0.23065 | 59.9516 | 0 | 147.7321 | 14.8022 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.7874 | 0.19328 | 59.9762 | 0 | 147.7759 | 14.8324 | 60.0021 | 15.0001 | 147.7929 | 0.23065 | 59.9516 | 0 | 147.7405 | 14.8022 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.7957 | 0.19328 | 59.9762 | 0 | 147.7843 | 14.8324 | 60.0021 | 15.0001 | 147.8012 | 0.23065 | 59.9516 | 0 | 147.7488 | 14.8022 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.804 | 0.19339 | 59.9761 | 0 | 147.7926 | 14.8324 | 60.0021 | 15.0001 | 147.8096 | 0.23065 | 59.9516 | 0 | 147.7571 | 14.8022 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.8124 | 0.19339 | 59.9761 | 0 | 147.8009 | 14.8324 | 60.0022 | 15.0001 | 147.8179 | 0.23067 | 59.9516 | 0 | 147.7654 | 14.8022 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.8207 | 0.19339 | 59.9761 | 0 | 147.8093 | 14.8324 | 60.0022 | 15.0001 | 147.8262 | 0.23067 | 59.9515 | 0 | 147.7738 | 14.8022 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.8291 | 0.19339 | 59.9761 | 0 | 147.8176 | 14.8324 | 60.0022 | 15.0001 | 147.8346 | 0.23067 | 59.9515 | 0 | 147.7821 | 14.8022 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.8374 | 0.19339 | 59.9761 | 0 | 147.8259 | 14.8324 | 60.0022 | 15.0001 | 147.8429 | 0.23067 | 59.9515 | 0 | 147.7904 | 14.8022 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.8457 | 0.19339 | 59.9761 | 0 | 147.8343 | 14.8324 | 60.0022 | 15.0001 | 147.8513 | 0.23047 | 59.9515 | 0 | 147.7988 | 14.8022 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.8541 | 0.19339 | 59.9761 | 0 | 147.8426 | 14.8324 | 60.0022 | 15.0001 | 147.8596 | 0.23047 | 59.9515 | 0 | 147.8071 | 14.8022 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.8624 | 0.19339 | 59.9761 | 0 | 147.8509 | 14.8324 | 60.0023 | 15.0001 | 147.8679 | 0.23047 | 59.9515 | 0 | 147.8154 | 14.8021 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.8707 | 0.19375 | 59.9761 | 0 | 147.8593 | 14.8324 | 60.0023 | 15.0001 | 147.8763 | 0.23047 | 59.9515 | 0 | 147.8238 | 14.8021 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.8791 | 0.19375 | 59.9761 | 0 | 147.8676 | 14.8324 | 60.0023 | 15.0001 | 147.8846 | 0.23029 | 59.9515 | 0 | 147.8321 | 14.8021 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.8874 | 0.19394 | 59.9761 | 0 | 147.8759 | 14.8324 | 60.0023 | 15.0001 | 147.893 | 0.23029 | 59.9515 | 0 | 147.8404 | 14.8021 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.8957 | 0.19394 | 59.9761 | 0 | 147.8843 | 14.8324 | 60.0023 | 15.0001 | 147.9013 | 0.23029 | 59.9515 | 0 | 147.8488 | 14.7973 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.9041 | 0.19394 | 59.976 | 0 | 147.8926 | 14.8342 | 60.0023 | 15.0001 | 147.9096 | 0.23029 | 59.9515 | 0 | 147.8571 | 14.7973 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.9124 | 0.19394 | 59.976 | 0 | 147.9009 | 14.8342 | 60.0024 | 15.0001 | 147.918 | 0.23029 | 59.9515 | 0 | 147.8654 | 14.7986 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.9208 | 0.19394 | 59.976 | 0 | 147.9093 | 14.8342 | 60.0024 | 15.0001 | 147.9263 | 0.23029 | 59.9514 | 0 | 147.8738 | 14.7986 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.9291 | 0.19394 | 59.976 | 0 | 147.9176 | 14.8342 | 60.0024 | 15.0001 | 147.9347 | 0.23029 | 59.9514 | 0 | 147.8821 | 14.7986 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.9374 | 0.19407 | 59.976 | 0 | 147.9259 | 14.8342 | 60.0024 | 15.0001 | 147.943 | 0.23029 | 59.9514 | 0 | 147.8904 | 14.7986 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.9458 | 0.19407 | 59.976 | 0 | 147.9343 | 14.8342 | 60.0024 | 15.0001 | 147.9513 | 0.23029 | 59.9514 | 0 | 147.8988 | 14.7986 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.9541 | 0.19407 | 59.976 | 0 | 147.9426 | 14.8342 | 60.0024 | 15.0001 | 147.9597 | 0.23029 | 59.9514 | 0 | 147.9071 | 14.7986 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.9624 | 0.19407 | 59.976 | 0 | 147.9509 | 14.8342 | 60.0025 | 15.0001 | 147.968 | 0.23029 | 59.9514 | 0 | 147.9154 | 14.7986 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.9708 | 0.19462 | 59.976 | 0 | 147.9593 | 14.8321 | 60.0025 | 15.0001 | 147.9764 | 0.23029 | 59.9514 | 0 | 147.9238 | 14.7986 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.9791 | 0.19462 | 59.9759 | 0 | 147.9676 | 14.8321 | 60.0025 | 15.0001 | 147.9847 | 0.23029 | 59.9514 | 0 | 147.9321 | 14.7986 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.9874 | 0.19462 | 59.9759 | 0 | 147.9759 | 14.8321 | 60.0025 | 15.0001 | 147.993 | 0.23029 | 59.9514 | 0 | 147.9404 | 14.7986 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 147.9958 | 0.19462 | 59.9759 | 0 | 147.9843 | 14.8321 | 60.0025 | 15.0001 | 148.0014 | 0.23029 | 59.9514 | 0 | 147.9487 | 14.7986 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 148.0041 | 0.19484 | 59.9759 | 0 | 147.9926 | 14.8321 | 60.0025 | 15.0001 | 148.0097 | 0.23029 | 59.9514 | 0 | 147.9571 | 14.7986 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 148.0125 | 0.19484 | 59.9759 | 0 | 148.0009 | 14.8321 | 60.0026 | 15.0001 | 148.0181 | 0.23029 | 59.9514 | 0 | 147.9654 | 14.7986 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 148.0208 | 0.19484 | 59.9759 | 0 | 148.0093 | 14.8313 | 60.0026 | 15.0001 | 148.0264 | 0.23029 | 59.9513 | 0 | 147.9737 | 14.7986 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 148.0291 | 0.19484 | 59.9758 | 0 | 148.0176 | 14.8313 | 60.0026 | 15.0001 | 148.0347 | 0.23033 | 59.9513 | 0 | 147.9821 | 14.7986 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 148.0375 | 0.19493 | 59.9758 | 0 | 148.0259 | 14.8313 | 60.0026 | 15.0001 | 148.0431 | 0.23033 | 59.9513 | 0 | 147.9904 | 14.7986 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 148.0458 | 0.19493 | 59.9758 | 0 | 148.0343 | 14.8313 | 60.0026 | 15.0001 | 148.0514 | 0.23033 | 59.9513 | 0 | 147.9987 | 14.8 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 148.0541 | 0.19493 | 59.9758 | 0 | 148.0426 | 14.8313 | 60.0026 | 15.0001 | 148.0598 | 0.23033 | 59.9513 | 0 | 148.0071 | 14.8 | 60.01 | 15.0001
|  |  |  | 148.0625 | 0.19493 | 59.9758 | 0 | 148.0509 | 14.8313 | 60.0027 | 15.0001 | 148.0681 | 0.23033 | 59.9513 | 0 | 148.0154 | 14.8 | 60.0101 | 15.0001
|  |  |  | 148.0708 | 0.19493 | 59.9758 | 0 | 148.0593 | 14.8313 | 60.0027 | 15.0001 | 148.0765 | 0.23033 | 59.9513 | 0 | 148.0237 | 14.8 | 60.0102 | 15.0001
|  |  |  | 148.0792 | 0.19493 | 59.9757 | 0 | 148.0676 | 14.8313 | 60.0027 | 15.0001 | 148.0848 | 0.22998 | 59.9513 | 0 | 148.0321 | 14.8 | 60.0103 | 15.0001
|  |  |  | 148.0875 | 0.19493 | 59.9757 | 0 | 148.0759 | 14.8313 | 60.0027 | 15.0001 | 148.0931 | 0.22998 | 59.9513 | 0 | 148.0404 | 14.8 | 60.0104 | 15.0001
|  |  |  | 148.0958 | 0.19493 | 59.9757 | 0 | 148.0843 | 14.8313 | 60.0027 | 15.0001 | 148.1015 | 0.22998 | 59.9513 | 0 | 148.0487 | 14.8 | 60.0105 | 15.0001
|  |  |  | 148.1042 | 0.19493 | 59.9757 | 0 | 148.0926 | 14.8313 | 60.0027 | 15.0001 | 148.1098 | 0.22998 | 59.9513 | 0 | 148.0571 | 14.8 | 60.0106 | 15.0001
|  |  |  | 148.1125 | 0.19493 | 59.9757 | 0 | 148.1009 | 14.8313 | 60.0028 | 15.0001 | 148.1182 | 0.22998 | 59.9513 | 0 | 148.0654 | 14.8 | 60.0107 | 15.0001
|  |  |  | 148.1208 | 0.19542 | 59.9757 | 0 | 148.1093 | 14.8313 | 60.0028 | 15.0001 | 148.1265 | 0.22998 | 59.9512 | 0 | 148.0737 | 14.8 | 60.0108 | 15.0001
|  |  |  | 148.1292 | 0.19542 | 59.9756 | 0 | 148.1176 | 14.8313 | 60.0028 | 15.0001 | 148.1348 | 0.22998 | 59.9512 | 0 | 148.0821 | 14.8 | 60.0109 | 15.0001
|  |  |  | 148.1375 | 0.19542 | 59.9756 | 0 | 148.1259 | 14.8313 | 60.0028 | 15.0001 | 148.1432 | 0.22998 | 59.9512 | 0 | 148.0904 | 14.8 | 60.0109 | 15.0001
|  |  |  | 148.1458 | 0.19542 | 59.9756 | 0 | 148.1343 | 14.8313 | 60.0028 | 15.0001 | 148.1515 | 0.22998 | 59.9512 | 0 | 148.0987 | 14.8 | 60.011 | 15.0001
|  |  |  | 148.1542 | 0.19542 | 59.9756 | 0 | 148.1426 | 14.8313 | 60.0028 | 15.0001 | 148.1599 | 0.22998 | 59.9512 | 0 | 148.1071 | 14.8 | 60.0111 | 15.0001
|  |  |  | 148.1625 | 0.19542 | 59.9756 | 0 | 148.1509 | 14.8313 | 60.0029 | 15.0001 | 148.1682 | 0.22987 | 59.9512 | 0 | 148.1154 | 14.8 | 60.0112 | 15.0001
|  |  |  | 148.1709 | 0.19558 | 59.9756 | 0 | 148.1593 | 14.8313 | 60.0029 | 15.0001 | 148.1765 | 0.22987 | 59.9512 | 0 | 148.1237 | 14.8 | 60.0113 | 15.0001
|  |  |  | 148.1792 | 0.19558 | 59.9755 | 0 | 148.1676 | 14.8313 | 60.0029 | 15.0001 | 148.1849 | 0.22987 | 59.9512 | 0 | 148.132 | 14.8 | 60.0114 | 15.0001
|  |  |  | 148.1875 | 0.19558 | 59.9755 | 0 | 148.1759 | 14.8313 | 60.0029 | 15.0001 | 148.1932 | 0.22987 | 59.9512 | 0 | 148.1404 | 14.8 | 60.0115 | 15.0001
|  |  |  | 148.1959 | 0.19558 | 59.9755 | 0 | 148.1843 | 14.8313 | 60.0029 | 15.0001 | 148.2016 | 0.22987 | 59.9512 | 0 | 148.1487 | 14.8 | 60.0116 | 15.0001
|  |  |  | 148.2042 | 0.1958 | 59.9755 | 0 | 148.1926 | 14.8313 | 60.0029 | 15.0001 | 148.2099 | 0.22987 | 59.9512 | 0 | 148.157 | 14.8 | 60.0117 | 15.0001
|  |  |  | 148.2125 | 0.1958 | 59.9755 | 0 | 148.2009 | 14.8313 | 60.003 | 15.0001 | 148.2182 | 0.22987 | 59.9512 | 0 | 148.1654 | 14.8 | 60.0118 | 15.0001
|  |  |  | 148.2209 | 0.1958 | 59.9755 | 0 | 148.2093 | 14.8313 | 60.003 | 15.0001 | 148.2266 | 0.22987 | 59.9511 | 0 | 148.1737 | 14.8 | 60.0119 | 15.0001
|  |  |  | 148.2292 | 0.1958 | 59.9754 | 0 | 148.2176 | 14.8313 | 60.003 | 15.0001 | 148.2349 | 0.22987 | 59.9511 | 0 | 148.182 | 14.8 | 60.012 | 15.0001
|  |  |  | 148.2375 | 0.19619 | 59.9754 | 0 | 148.2259 | 14.8313 | 60.003 | 15.0001 | 148.2433 | 0.22987 | 59.9511 | 0 | 148.1904 | 14.8 | 60.012 | 15.0001
|  |  |  | 148.2459 | 0.19619 | 59.9754 | 0 | 148.2343 | 14.8313 | 60.0029 | 15.0001 | 148.2516 | 0.22952 | 59.9511 | 0 | 148.1987 | 14.8 | 60.0121 | 15.0001
|  |  |  | 148.2542 | 0.19619 | 59.9754 | 0 | 148.2426 | 14.8313 | 60.0029 | 15.0001 | 148.2599 | 0.22952 | 59.9511 | 0 | 148.207 | 14.8 | 60.0122 | 15.0001
|  |  |  | 148.2626 | 0.19619 | 59.9754 | 0 | 148.2509 | 14.8313 | 60.0028 | 15.0001 | 148.2683 | 0.22942 | 59.9511 | 0 | 148.2154 | 14.8 | 60.0123 | 15.0001
|  |  |  | 148.2709 | 0.19619 | 59.9754 | 0 | 148.2593 | 14.8313 | 60.0028 | 15.0001 | 148.2766 | 0.22942 | 59.9511 | 0 | 148.2237 | 14.8 | 60.0124 | 15.0001
|  |  |  | 148.2792 | 0.19619 | 59.9753 | 0 | 148.2676 | 14.8313 | 60.0027 | 15.0001 | 148.285 | 0.22942 | 59.9511 | 0 | 148.232 | 14.8 | 60.0125 | 15.0001
|  |  |  | 148.2876 | 0.1963 | 59.9753 | 0 | 148.2759 | 14.8313 | 60.0027 | 15.0001 | 148.2933 | 0.22942 | 59.9511 | 0 | 148.2404 | 14.8 | 60.0126 | 15.0001
|  |  |  | 148.2959 | 0.1963 | 59.9753 | 0 | 148.2843 | 14.8313 | 60.0026 | 15.0001 | 148.3016 | 0.22942 | 59.9511 | 0 | 148.2487 | 14.8 | 60.0127 | 15.0001
|  |  |  | 148.3042 | 0.1963 | 59.9753 | 0 | 148.2926 | 14.8313 | 60.0026 | 15.0001 | 148.31 | 0.22942 | 59.9511 | 0 | 148.257 | 14.8 | 60.0128 | 15.0001
|  |  |  | 148.3126 | 0.1963 | 59.9753 | 0 | 148.3009 | 14.8313 | 60.0025 | 15.0001 | 148.3183 | 0.22942 | 59.9511 | 0 | 148.2654 | 14.8 | 60.0129 | 15.0001
|  |  |  | 148.3209 | 0.1963 | 59.9753 | 0 | 148.3093 | 14.8326 | 60.0025 | 15.0001 | 148.3267 | 0.22942 | 59.951 | 0 | 148.2737 | 14.8 | 60.013 | 15.0001
|  |  |  | 148.3293 | 0.1963 | 59.9752 | 0 | 148.3176 | 14.8326 | 60.0024 | 15.0001 | 148.335 | 0.22942 | 59.951 | 0 | 148.282 | 14.7987 | 60.0131 | 15.0001
|  |  |  | 148.3376 | 0.19649 | 59.9752 | 0 | 148.3259 | 14.8326 | 60.0024 | 15.0001 | 148.3434 | 0.22942 | 59.951 | 0 | 148.2904 | 14.7987 | 60.0131 | 15.0001
|  |  |  | 148.3459 | 0.19649 | 59.9752 | 0 | 148.3343 | 14.8326 | 60.0023 | 15.0001 | 148.3517 | 0.22942 | 59.951 | 0 | 148.2987 | 14.7993 | 60.0132 | 15.0001
|  |  |  | 148.3543 | 0.19706 | 59.9752 | 0 | 148.3426 | 14.8326 | 60.0023 | 15.0001 | 148.36 | 0.22942 | 59.951 | 0 | 148.307 | 14.7993 | 60.0133 | 15.0001
|  |  |  | 148.3626 | 0.19706 | 59.9752 | 0 | 148.3509 | 14.8326 | 60.0022 | 15.0001 | 148.3684 | 0.22934 | 59.951 | 0 | 148.3153 | 14.7993 | 60.0134 | 15.0001
|  |  |  | 148.3709 | 0.19719 | 59.9752 | 0 | 148.3593 | 14.8326 | 60.0022 | 15.0001 | 148.3767 | 0.22934 | 59.951 | 0 | 148.3237 | 14.7993 | 60.0135 | 15.0001
|  |  |  | 148.3793 | 0.19719 | 59.9751 | 0 | 148.3676 | 14.8326 | 60.0021 | 15.0001 | 148.3851 | 0.22934 | 59.951 | 0 | 148.332 | 14.7993 | 60.0136 | 15.0001
|  |  |  | 148.3876 | 0.19719 | 59.9751 | 0 | 148.3759 | 14.8326 | 60.0021 | 15.0001 | 148.3934 | 0.22934 | 59.951 | 0 | 148.3403 | 14.7993 | 60.0137 | 15.0001
|  |  |  | 148.3959 | 0.19719 | 59.9751 | 0 | 148.3843 | 14.8326 | 60.002 | 15.0001 | 148.4017 | 0.22934 | 59.951 | 0 | 148.3487 | 14.7993 | 60.0138 | 15.0001
|  |  |  | 148.4043 | 0.19719 | 59.9751 | 0 | 148.3926 | 14.8326 | 60.002 | 15.0001 | 148.4101 | 0.22934 | 59.951 | 0 | 148.357 | 14.7993 | 60.0139 | 15.0001
|  |  |  | 148.4126 | 0.19719 | 59.9751 | 0 | 148.4009 | 14.8326 | 60.0019 | 15.0001 | 148.4184 | 0.22934 | 59.951 | 0 | 148.3653 | 14.7993 | 60.014 | 15.0001
|  |  |  | 148.421 | 0.19719 | 59.9751 | 0 | 148.4093 | 14.8326 | 60.0019 | 15.0001 | 148.4268 | 0.22934 | 59.9511 | 0 | 148.3737 | 14.7993 | 60.0141 | 15.0001
|  |  |  | 148.4293 | 0.19719 | 59.975 | 0 | 148.4176 | 14.8326 | 60.0018 | 15.0001 | 148.4351 | 0.22934 | 59.9511 | 0 | 148.382 | 14.7993 | 60.0142 | 15.0001
|  |  |  | 148.4376 | 0.19719 | 59.975 | 0 | 148.4259 | 14.8326 | 60.0018 | 15.0001 | 148.4434 | 0.22934 | 59.9511 | 0 | 148.3903 | 14.7993 | 60.0142 | 15.0001
|  |  |  | 148.446 | 0.19719 | 59.975 | 0 | 148.4343 | 14.8326 | 60.0017 | 15.0001 | 148.4518 | 0.22934 | 59.9511 | 0 | 148.3987 | 14.7993 | 60.0143 | 15.0001
|  |  |  | 148.4543 | 0.19784 | 59.975 | 0 | 148.4426 | 14.8326 | 60.0017 | 15.0001 | 148.4601 | 0.22934 | 59.9511 | 0 | 148.407 | 14.7993 | 60.0144 | 15.0001
|  |  |  | 148.4626 | 0.19784 | 59.975 | 0 | 148.4509 | 14.8326 | 60.0016 | 15.0001 | 148.4685 | 0.22934 | 59.9511 | 0 | 148.4153 | 14.7993 | 60.0145 | 15.0001
|  |  |  | 148.471 | 0.19784 | 59.975 | 0 | 148.4593 | 14.8326 | 60.0016 | 15.0001 | 148.4768 | 0.22934 | 59.9511 | 0 | 148.4237 | 14.7993 | 60.0146 | 15.0001
|  |  |  | 148.4793 | 0.19784 | 59.9749 | 0 | 148.4676 | 14.8326 | 60.0015 | 15.0001 | 148.4851 | 0.22934 | 59.9511 | 0 | 148.432 | 14.7993 | 60.0147 | 15.0001
|  |  |  | 148.4876 | 0.19795 | 59.9749 | 0 | 148.4759 | 14.8326 | 60.0015 | 15.0001 | 148.4935 | 0.22934 | 59.9511 | 0 | 148.4403 | 14.7993 | 60.0148 | 15.0001
|  |  |  | 148.496 | 0.19795 | 59.9749 | 0 | 148.4843 | 14.8326 | 60.0014 | 15.0001 | 148.5018 | 0.22938 | 59.9511 | 0 | 148.4486 | 14.7993 | 60.0149 | 15.0001
|  |  |  | 148.5043 | 0.19795 | 59.9749 | 0 | 148.4926 | 14.8326 | 60.0014 | 15.0001 | 148.5102 | 0.22938 | 59.9511 | 0 | 148.457 | 14.7993 | 60.015 | 15.0001
|  |  |  | 148.5127 | 0.19795 | 59.9749 | 0 | 148.5009 | 14.8326 | 60.0013 | 15.0001 | 148.5185 | 0.22906 | 59.9511 | 0 | 148.4653 | 14.7993 | 60.0151 | 15.0001
|  |  |  | 148.521 | 0.19795 | 59.9749 | 0 | 148.5093 | 14.8326 | 60.0013 | 15.0001 | 148.5268 | 0.22906 | 59.9512 | 0 | 148.4736 | 14.7993 | 60.0152 | 15.0001
|  |  |  | 148.5293 | 0.19795 | 59.9748 | 0 | 148.5176 | 14.8326 | 60.0012 | 15.0001 | 148.5352 | 0.22906 | 59.9512 | 0 | 148.482 | 14.7993 | 60.0153 | 15.0001
|  |  |  | 148.5377 | 0.19787 | 59.9748 | 0 | 148.5259 | 14.8326 | 60.0012 | 15.0001 | 148.5435 | 0.22906 | 59.9512 | 0 | 148.4903 | 14.7993 | 60.0153 | 15.0001
|  |  |  | 148.546 | 0.19787 | 59.9748 | 0 | 148.5343 | 14.8326 | 60.0011 | 15.0001 | 148.5519 | 0.22906 | 59.9512 | 0 | 148.4986 | 14.7993 | 60.0154 | 15.0001
|  |  |  | 148.5543 | 0.19818 | 59.9748 | 0 | 148.5426 | 14.8308 | 60.0011 | 15.0001 | 148.5602 | 0.22906 | 59.9512 | 0 | 148.507 | 14.7993 | 60.0155 | 15.0001
|  |  |  | 148.5627 | 0.19818 | 59.9748 | 0 | 148.5509 | 14.8308 | 60.001 | 15.0001 | 148.5685 | 0.22906 | 59.9512 | 0 | 148.5153 | 14.7981 | 60.0156 | 15.0001
|  |  |  | 148.571 | 0.19873 | 59.9748 | 0 | 148.5593 | 14.8294 | 60.001 | 15.0001 | 148.5769 | 0.22906 | 59.9512 | 0 | 148.5236 | 14.7981 | 60.0157 | 15.0001
|  |  |  | 148.5793 | 0.19873 | 59.9747 | 0 | 148.5676 | 14.8294 | 60.0009 | 15.0001 | 148.5852 | 0.22906 | 59.9512 | 0 | 148.532 | 14.7981 | 60.0158 | 15.0001
|  |  |  | 148.5877 | 0.19873 | 59.9747 | 0 | 148.5759 | 14.8273 | 60.0009 | 15.0001 | 148.5936 | 0.22906 | 59.9512 | 0 | 148.5403 | 14.7981 | 60.0159 | 15.0001
|  |  |  | 148.596 | 0.19873 | 59.9747 | 0 | 148.5843 | 14.8273 | 60.0008 | 15.0001 | 148.6019 | 0.22906 | 59.9512 | 0 | 148.5486 | 14.7981 | 60.016 | 15.0001
|  |  |  | 148.6044 | 0.19873 | 59.9747 | 0 | 148.5926 | 14.8273 | 60.0008 | 15.0001 | 148.6103 | 0.22906 | 59.9512 | 0 | 148.5569 | 14.7981 | 60.0161 | 15.0001
|  |  |  | 148.6127 | 0.19873 | 59.9747 | 0 | 148.6009 | 14.8273 | 60.0007 | 15.0001 | 148.6186 | 0.22888 | 59.9512 | 0 | 148.5653 | 14.7981 | 60.0162 | 15.0001
|  |  |  | 148.621 | 0.19873 | 59.9747 | 0 | 148.6093 | 14.8273 | 60.0007 | 15.0001 | 148.6269 | 0.22888 | 59.9513 | 0 | 148.5736 | 14.7981 | 60.0163 | 15.0001
|  |  |  | 148.6294 | 0.19873 | 59.9746 | 0 | 148.6176 | 14.8273 | 60.0006 | 15.0001 | 148.6353 | 0.22888 | 59.9513 | 0 | 148.5819 | 14.7981 | 60.0164 | 15.0001
|  |  |  | 148.6377 | 0.19892 | 59.9746 | 0 | 148.6259 | 14.8353 | 60.0006 | 15.0001 | 148.6436 | 0.22888 | 59.9513 | 0 | 148.5903 | 14.7981 | 60.0164 | 15.0001
|  |  |  | 148.646 | 0.19892 | 59.9746 | 0 | 148.6343 | 14.8353 | 60.0005 | 15.0001 | 148.652 | 0.22884 | 59.9513 | 0 | 148.5986 | 14.7981 | 60.0165 | 15.0001
|  |  |  | 148.6544 | 0.19949 | 59.9746 | 0 | 148.6426 | 14.8353 | 60.0005 | 15.0001 | 148.6603 | 0.22884 | 59.9513 | 0 | 148.6069 | 14.7981 | 60.0166 | 15.0001
|  |  |  | 148.6627 | 0.19949 | 59.9746 | 0 | 148.6509 | 14.8353 | 60.0004 | 15.0001 | 148.6686 | 0.22884 | 59.9513 | 0 | 148.6153 | 14.7981 | 60.0167 | 15.0001
|  |  |  | 148.6711 | 0.19949 | 59.9746 | 0 | 148.6593 | 14.8312 | 60.0004 | 15.0001 | 148.677 | 0.22884 | 59.9513 | 0 | 148.6236 | 14.7981 | 60.0168 | 15.0001
|  |  |  | 148.6794 | 0.19949 | 59.9745 | 0 | 148.6676 | 14.8312 | 60.0003 | 15.0001 | 148.6853 | 0.22884 | 59.9513 | 0 | 148.6319 | 14.7981 | 60.0169 | 15.0001
|  |  |  | 148.6877 | 0.19949 | 59.9745 | 0 | 148.6759 | 14.8312 | 60.0003 | 15.0001 | 148.6937 | 0.22884 | 59.9513 | 0 | 148.6403 | 14.7981 | 60.017 | 15.0001
|  |  |  | 148.6961 | 0.19949 | 59.9745 | 0 | 148.6843 | 14.8312 | 60.0002 | 15.0001 | 148.702 | 0.22884 | 59.9513 | 0 | 148.6486 | 14.7981 | 60.0171 | 15.0001
|  |  |  | 148.7044 | 0.19972 | 59.9745 | 0 | 148.6926 | 14.8312 | 60.0002 | 15.0001 | 148.7103 | 0.22884 | 59.9513 | 0 | 148.6569 | 14.7981 | 60.0172 | 15.0001
|  |  |  | 148.7127 | 0.19972 | 59.9745 | 0 | 148.7009 | 14.8312 | 60.0001 | 15.0001 | 148.7187 | 0.22884 | 59.9513 | 0 | 148.6653 | 14.7981 | 60.0173 | 15.0001
|  |  |  | 148.7211 | 0.19972 | 59.9745 | 0 | 148.7093 | 14.8284 | 60.0001 | 15.0001 | 148.727 | 0.22884 | 59.9514 | 0 | 148.6736 | 14.7981 | 60.0174 | 15.0001
|  |  |  | 148.7294 | 0.19972 | 59.9744 | 0 | 148.7176 | 14.8284 | 60 | 15.0001 | 148.7354 | 0.22847 | 59.9514 | 0 | 148.6819 | 14.7981 | 60.0175 | 15.0001
|  |  |  | 148.7377 | 0.19983 | 59.9744 | 0 | 148.7259 | 14.8284 | 60 | 15.0001 | 148.7437 | 0.22847 | 59.9514 | 0 | 148.6902 | 14.7981 | 60.0175 | 15.0001
|  |  |  | 148.7461 | 0.19983 | 59.9744 | 0 | 148.7343 | 14.8284 | 59.9999 | 15.0001 | 148.752 | 0.22847 | 59.9514 | 0 | 148.6986 | 14.7981 | 60.0176 | 15.0001
|  |  |  | 148.7544 | 0.2003 | 59.9744 | 0 | 148.7426 | 14.8284 | 59.9999 | 15.0001 | 148.7604 | 0.22847 | 59.9514 | 0 | 148.7069 | 14.7981 | 60.0177 | 15.0001
|  |  |  | 148.7628 | 0.2003 | 59.9744 | 0 | 148.7509 | 14.8284 | 59.9998 | 15.0001 | 148.7687 | 0.22847 | 59.9514 | 0 | 148.7152 | 14.7981 | 60.0178 | 15.0001
|  |  |  | 148.7711 | 0.2003 | 59.9744 | 0 | 148.7593 | 14.8381 | 59.9998 | 15.0001 | 148.7771 | 0.22847 | 59.9514 | 0 | 148.7236 | 14.7981 | 60.0179 | 15.0001
|  |  |  | 148.7794 | 0.2003 | 59.9743 | 0 | 148.7676 | 14.8381 | 59.9997 | 15.0001 | 148.7854 | 0.22847 | 59.9514 | 0 | 148.7319 | 14.7981 | 60.018 | 15.0001
|  |  |  | 148.7878 | 0.20048 | 59.9743 | 0 | 148.7759 | 14.8381 | 59.9997 | 15.0001 | 148.7937 | 0.22847 | 59.9514 | 0 | 148.7402 | 14.7981 | 60.0181 | 15.0001
|  |  |  | 148.7961 | 0.20048 | 59.9743 | 0 | 148.7843 | 14.8381 | 59.9996 | 15.0001 | 148.8021 | 0.22847 | 59.9514 | 0 | 148.7486 | 14.7981 | 60.0182 | 15.0001
|  |  |  | 148.8044 | 0.20048 | 59.9743 | 0 | 148.7926 | 14.8381 | 59.9996 | 15.0001 | 148.8104 | 0.22847 | 59.9514 | 0 | 148.7569 | 14.7981 | 60.0183 | 15.0001
|  |  |  | 148.8128 | 0.20048 | 59.9743 | 0 | 148.8009 | 14.8381 | 59.9995 | 15.0001 | 148.8188 | 0.22835 | 59.9514 | 0 | 148.7652 | 14.7981 | 60.0184 | 15.0001
|  |  |  | 148.8211 | 0.20125 | 59.9743 | 0 | 148.8093 | 14.8397 | 59.9995 | 15.0001 | 148.8271 | 0.22835 | 59.9515 | 0 | 148.7736 | 14.7981 | 60.0185 | 15.0001
|  |  |  | 148.8294 | 0.20125 | 59.9742 | 0 | 148.8176 | 14.8397 | 59.9994 | 15.0001 | 148.8355 | 0.22835 | 59.9515 | 0 | 148.7819 | 14.8001 | 60.0186 | 15.0001
|  |  |  | 148.8378 | 0.20125 | 59.9742 | 0 | 148.8259 | 14.8407 | 59.9994 | 15.0001 | 148.8438 | 0.22835 | 59.9515 | 0 | 148.7902 | 14.8001 | 60.0186 | 15.0001
|  |  |  | 148.8461 | 0.20125 | 59.9742 | 0 | 148.8343 | 14.8407 | 59.9993 | 15.0001 | 148.8521 | 0.22835 | 59.9515 | 0 | 148.7985 | 14.8001 | 60.0187 | 15.0001
|  |  |  | 148.8545 | 0.20125 | 59.9742 | 0 | 148.8426 | 14.8407 | 59.9993 | 15.0001 | 148.8605 | 0.22835 | 59.9515 | 0 | 148.8069 | 14.8001 | 60.0188 | 15.0001
|  |  |  | 148.8628 | 0.20125 | 59.9742 | 0 | 148.8509 | 14.8407 | 59.9992 | 15.0001 | 148.8688 | 0.22835 | 59.9515 | 0 | 148.8152 | 14.8001 | 60.0189 | 15.0001
|  |  |  | 148.8711 | 0.20125 | 59.9742 | 0 | 148.8593 | 14.8407 | 59.9992 | 15.0001 | 148.8772 | 0.22835 | 59.9515 | 0 | 148.8235 | 14.8001 | 60.019 | 15.0001
|  |  |  | 148.8795 | 0.20125 | 59.9741 | 0 | 148.8676 | 14.8407 | 59.9991 | 15.0001 | 148.8855 | 0.22835 | 59.9515 | 0 | 148.8319 | 14.8008 | 60.0191 | 15.0001
|  |  |  | 148.8878 | 0.2016 | 59.9741 | 0 | 148.8759 | 14.8407 | 59.9991 | 15.0001 | 148.8938 | 0.22835 | 59.9515 | 0 | 148.8402 | 14.8008 | 60.0192 | 15.0001
|  |  |  | 148.8961 | 0.2016 | 59.9741 | 0 | 148.8843 | 14.8407 | 59.999 | 15.0001 | 148.9022 | 0.22836 | 59.9515 | 0 | 148.8485 | 14.7999 | 60.0193 | 15.0001
|  |  |  | 148.9045 | 0.20209 | 59.9741 | 0 | 148.8926 | 14.8389 | 59.999 | 15.0001 | 148.9105 | 0.22836 | 59.9515 | 0 | 148.8569 | 14.7999 | 60.0194 | 15.0001
|  |  |  | 148.9128 | 0.20209 | 59.9741 | 0 | 148.9009 | 14.8389 | 59.9989 | 15.0001 | 148.9189 | 0.22836 | 59.9515 | 0 | 148.8652 | 14.7999 | 60.0195 | 15.0001
|  |  |  | 148.9212 | 0.20209 | 59.9741 | 0 | 148.9093 | 14.8166 | 59.9989 | 15.0001 | 148.9272 | 0.22836 | 59.9516 | 0 | 148.8735 | 14.7999 | 60.0196 | 15.0001
|  |  |  | 148.9295 | 0.20209 | 59.974 | 0 | 148.9176 | 14.8166 | 59.9988 | 15.0001 | 148.9355 | 0.22836 | 59.9516 | 0 | 148.8819 | 14.7999 | 60.0197 | 15.0001
|  |  |  | 148.9378 | 0.20209 | 59.974 | 0 | 148.9259 | 14.8175 | 59.9988 | 15.0001 | 148.9439 | 0.22836 | 59.9516 | 0 | 148.8902 | 14.7999 | 60.0197 | 15.0001
|  |  |  | 148.9462 | 0.20209 | 59.974 | 0 | 148.9343 | 14.8175 | 59.9987 | 15.0001 | 148.9522 | 0.22836 | 59.9516 | 0 | 148.8985 | 14.7999 | 60.0198 | 15.0001
|  |  |  | 148.9545 | 0.20209 | 59.974 | 0 | 148.9426 | 14.816 | 59.9987 | 15.0001 | 148.9606 | 0.22836 | 59.9516 | 0 | 148.9069 | 14.7999 | 60.0199 | 15.0001
|  |  |  | 148.9628 | 0.20209 | 59.974 | 0 | 148.9509 | 14.816 | 59.9986 | 15.0001 | 148.9689 | 0.22836 | 59.9516 | 0 | 148.9152 | 14.7999 | 60.02 | 15.0001
|  |  |  | 148.9712 | 0.20228 | 59.974 | 0 | 148.9593 | 14.816 | 59.9986 | 15.0001 | 148.9772 | 0.22836 | 59.9516 | 0 | 148.9235 | 14.7999 | 60.0201 | 15.0001
|  |  |  | 148.9795 | 0.20228 | 59.9739 | 0 | 148.9676 | 14.816 | 59.9985 | 15.0001 | 148.9856 | 0.2279 | 59.9516 | 0 | 148.9318 | 14.7994 | 60.0202 | 15.0001
|  |  |  | 148.9878 | 0.20288 | 59.9739 | 0 | 148.9759 | 14.816 | 59.9985 | 15.0001 | 148.9939 | 0.2279 | 59.9516 | 0 | 148.9402 | 14.7994 | 60.0203 | 15.0001
|  |  |  | 148.9962 | 0.20288 | 59.9739 | 0 | 148.9843 | 14.816 | 59.9984 | 15.0001 | 149.0023 | 0.2279 | 59.9516 | 0 | 148.9485 | 14.7994 | 60.0204 | 15.0001
|  |  |  | 149.0045 | 0.20288 | 59.9739 | 0 | 148.9926 | 14.816 | 59.9984 | 15.0001 | 149.0106 | 0.2279 | 59.9516 | 0 | 148.9568 | 14.7994 | 60.0205 | 15.0001
|  |  |  | 149.0129 | 0.20288 | 59.9739 | 0 | 149.0009 | 14.816 | 59.9983 | 15.0001 | 149.0189 | 0.2279 | 59.9516 | 0 | 148.9652 | 14.8001 | 60.0206 | 15.0001
|  |  |  | 149.0212 | 0.20288 | 59.9739 | 0 | 149.0093 | 14.813 | 59.9983 | 15.0001 | 149.0273 | 0.2279 | 59.9517 | 0 | 148.9735 | 14.8001 | 60.0207 | 15.0001
|  |  |  | 149.0295 | 0.20288 | 59.9738 | 0 | 149.0176 | 14.813 | 59.9982 | 15.0001 | 149.0356 | 0.2279 | 59.9517 | 0 | 148.9818 | 14.7991 | 60.0208 | 15.0001
|  |  |  | 149.0379 | 0.20288 | 59.9738 | 0 | 149.0259 | 14.813 | 59.9982 | 15.0001 | 149.044 | 0.2279 | 59.9517 | 0 | 148.9902 | 14.7991 | 60.0208 | 15.0001
|  |  |  | 149.0462 | 0.20288 | 59.9738 | 0 | 149.0343 | 14.813 | 59.9981 | 15.0001 | 149.0523 | 0.22778 | 59.9517 | 0 | 148.9985 | 14.7991 | 60.0209 | 15.0001
|  |  |  | 149.0545 | 0.20346 | 59.9738 | 0 | 149.0426 | 14.8136 | 59.9981 | 15.0001 | 149.0606 | 0.22778 | 59.9517 | 0 | 149.0068 | 14.7991 | 60.021 | 15.0001
|  |  |  | 149.0629 | 0.20346 | 59.9738 | 0 | 149.0509 | 14.8136 | 59.998 | 15.0001 | 149.069 | 0.22778 | 59.9517 | 0 | 149.0152 | 14.7991 | 60.021 | 15.0001
|  |  |  | 149.0712 | 0.20363 | 59.9738 | 0 | 149.0593 | 14.8136 | 59.998 | 15.0001 | 149.0773 | 0.22778 | 59.9517 | 0 | 149.0235 | 14.7991 | 60.0211 | 15.0001
|  |  |  | 149.0795 | 0.20363 | 59.9737 | 0 | 149.0676 | 14.8136 | 59.9979 | 15.0001 | 149.0857 | 0.22778 | 59.9517 | 0 | 149.0318 | 14.7991 | 60.0211 | 15.0001
|  |  |  | 149.0879 | 0.20363 | 59.9737 | 0 | 149.0759 | 14.8136 | 59.9979 | 15.0001 | 149.094 | 0.22778 | 59.9517 | 0 | 149.0401 | 14.7991 | 60.0211 | 15.0001
|  |  |  | 149.0962 | 0.20363 | 59.9737 | 0 | 149.0843 | 14.8136 | 59.9978 | 15.0001 | 149.1024 | 0.22778 | 59.9517 | 0 | 149.0485 | 14.8009 | 60.0212 | 15.0001
|  |  |  | 149.1046 | 0.20414 | 59.9737 | 0 | 149.0926 | 14.8136 | 59.9978 | 15.0001 | 149.1107 | 0.22778 | 59.9517 | 0 | 149.0568 | 14.8009 | 60.0212 | 15.0001
|  |  |  | 149.1129 | 0.20414 | 59.9737 | 0 | 149.1009 | 14.8136 | 59.9977 | 15.0001 | 149.119 | 0.22778 | 59.9517 | 0 | 149.0651 | 14.8009 | 60.0212 | 15.0001
|  |  |  | 149.1212 | 0.20437 | 59.9737 | 0 | 149.1093 | 14.8201 | 59.9977 | 15.0001 | 149.1274 | 0.22778 | 59.9518 | 0 | 149.0735 | 14.8009 | 60.0213 | 15.0001
|  |  |  | 149.1296 | 0.20437 | 59.9736 | 0 | 149.1176 | 14.8201 | 59.9976 | 15.0001 | 149.1357 | 0.22783 | 59.9518 | 0 | 149.0818 | 14.7969 | 60.0213 | 15.0001
|  |  |  | 149.1379 | 0.20453 | 59.9736 | 0 | 149.1259 | 14.8242 | 59.9976 | 15.0001 | 149.1441 | 0.22783 | 59.9518 | 0 | 149.0901 | 14.7969 | 60.0213 | 15.0001
|  |  |  | 149.1462 | 0.20453 | 59.9736 | 0 | 149.1343 | 14.8242 | 59.9975 | 15.0001 | 149.1524 | 0.22783 | 59.9518 | 0 | 149.0985 | 14.7969 | 60.0214 | 15.0001
|  |  |  | 149.1546 | 0.20453 | 59.9736 | 0 | 149.1426 | 14.8242 | 59.9975 | 15.0001 | 149.1607 | 0.22783 | 59.9518 | 0 | 149.1068 | 14.7969 | 60.0214 | 15.0001
|  |  |  | 149.1629 | 0.20453 | 59.9736 | 0 | 149.1509 | 14.8242 | 59.9974 | 15.0001 | 149.1691 | 0.22783 | 59.9518 | 0 | 149.1151 | 14.7961 | 60.0214 | 15.0001
|  |  |  | 149.1713 | 0.20453 | 59.9736 | 0 | 149.1593 | 14.8242 | 59.9974 | 15.0001 | 149.1774 | 0.22783 | 59.9518 | 0 | 149.1235 | 14.7961 | 60.0215 | 15.0001
|  |  |  | 149.1796 | 0.20453 | 59.9735 | 0 | 149.1676 | 14.8242 | 59.9973 | 15.0001 | 149.1858 | 0.22753 | 59.9518 | 0 | 149.1318 | 14.7961 | 60.0215 | 15.0001
|  |  |  | 149.1879 | 0.20527 | 59.9735 | 0 | 149.1759 | 14.8242 | 59.9973 | 15.0001 | 149.1941 | 0.22753 | 59.9518 | 0 | 149.1401 | 14.7961 | 60.0215 | 15.0001
|  |  |  | 149.1963 | 0.20527 | 59.9735 | 0 | 149.1843 | 14.8242 | 59.9972 | 15.0001 | 149.2024 | 0.22753 | 59.9518 | 0 | 149.1485 | 14.7961 | 60.0216 | 15.0001
|  |  |  | 149.2046 | 0.20527 | 59.9735 | 0 | 149.1926 | 14.8273 | 59.9972 | 15.0001 | 149.2108 | 0.22753 | 59.9518 | 0 | 149.1568 | 14.7961 | 60.0216 | 15.0001
|  |  |  | 149.2129 | 0.20527 | 59.9735 | 0 | 149.2009 | 14.8273 | 59.9971 | 15.0001 | 149.2191 | 0.22753 | 59.9518 | 0 | 149.1651 | 14.7975 | 60.0216 | 15.0001
|  |  |  | 149.2213 | 0.20536 | 59.9735 | 0 | 149.2093 | 14.8273 | 59.9971 | 15.0001 | 149.2275 | 0.22753 | 59.9519 | 0 | 149.1734 | 14.7975 | 60.0217 | 15.0001
|  |  |  | 149.2296 | 0.20536 | 59.9734 | 0 | 149.2176 | 14.8273 | 59.997 | 15.0001 | 149.2358 | 0.22753 | 59.9519 | 0 | 149.1818 | 14.7975 | 60.0217 | 15.0001
|  |  |  | 149.2379 | 0.20536 | 59.9734 | 0 | 149.2259 | 14.826 | 59.997 | 15.0001 | 149.2441 | 0.22753 | 59.9519 | 0 | 149.1901 | 14.7975 | 60.0217 | 15.0001
|  |  |  | 149.2463 | 0.20536 | 59.9734 | 0 | 149.2343 | 14.826 | 59.997 | 15.0001 | 149.2525 | 0.22753 | 59.9519 | 0 | 149.1984 | 14.7975 | 60.0218 | 15.0001
|  |  |  | 149.2546 | 0.20555 | 59.9734 | 0 | 149.2426 | 14.826 | 59.997 | 15.0001 | 149.2608 | 0.22753 | 59.9519 | 0 | 149.2068 | 14.7975 | 60.0218 | 15.0001
|  |  |  | 149.263 | 0.20555 | 59.9734 | 0 | 149.2509 | 14.826 | 59.997 | 15.0001 | 149.2692 | 0.22753 | 59.9519 | 0 | 149.2151 | 14.8016 | 60.0218 | 15.0001
|  |  |  | 149.2713 | 0.20611 | 59.9734 | 0 | 149.2593 | 14.8264 | 59.997 | 15.0001 | 149.2775 | 0.22753 | 59.9519 | 0 | 149.2234 | 14.8016 | 60.0219 | 15.0001
|  |  |  | 149.2796 | 0.20611 | 59.9733 | 0 | 149.2676 | 14.8264 | 59.997 | 15.0001 | 149.2858 | 0.22753 | 59.9519 | 0 | 149.2318 | 14.8013 | 60.0219 | 15.0001
|  |  |  | 149.288 | 0.20624 | 59.9733 | 0 | 149.2759 | 14.8248 | 59.9969 | 15.0001 | 149.2942 | 0.22753 | 59.9519 | 0 | 149.2401 | 14.8013 | 60.0219 | 15.0001
|  |  |  | 149.2963 | 0.20624 | 59.9733 | 0 | 149.2843 | 14.8248 | 59.9969 | 15.0001 | 149.3025 | 0.22753 | 59.9519 | 0 | 149.2484 | 14.8013 | 60.022 | 15.0001
|  |  |  | 149.3046 | 0.20624 | 59.9733 | 0 | 149.2926 | 14.8248 | 59.9969 | 15.0001 | 149.3109 | 0.22753 | 59.9519 | 0 | 149.2568 | 14.8013 | 60.022 | 15.0001
|  |  |  | 149.313 | 0.20624 | 59.9733 | 0 | 149.3009 | 14.8248 | 59.9969 | 15.0001 | 149.3192 | 0.22759 | 59.9519 | 0 | 149.2651 | 14.8013 | 60.022 | 15.0001
|  |  |  | 149.3213 | 0.20624 | 59.9733 | 0 | 149.3093 | 14.8248 | 59.9969 | 15.0001 | 149.3275 | 0.22759 | 59.952 | 0 | 149.2734 | 14.8013 | 60.0221 | 15.0001
|  |  |  | 149.3296 | 0.20624 | 59.9732 | 0 | 149.3176 | 14.8248 | 59.9969 | 15.0001 | 149.3359 | 0.22749 | 59.952 | 0 | 149.2817 | 14.8027 | 60.0221 | 15.0001
|  |  |  | 149.338 | 0.20686 | 59.9732 | 0 | 149.3259 | 14.8248 | 59.9969 | 15.0001 | 149.3442 | 0.22749 | 59.952 | 0 | 149.2901 | 14.8027 | 60.0221 | 15.0001
|  |  |  | 149.3463 | 0.20686 | 59.9732 | 0 | 149.3343 | 14.8248 | 59.9969 | 15.0001 | 149.3526 | 0.22749 | 59.952 | 0 | 149.2984 | 14.7984 | 60.0222 | 15.0001
|  |  |  | 149.3547 | 0.20697 | 59.9732 | 0 | 149.3426 | 14.8261 | 59.9969 | 15.0001 | 149.3609 | 0.22749 | 59.952 | 0 | 149.3067 | 14.7984 | 60.0222 | 15.0001
|  |  |  | 149.363 | 0.20697 | 59.9732 | 0 | 149.3509 | 14.8261 | 59.9969 | 15.0001 | 149.3693 | 0.22749 | 59.952 | 0 | 149.3151 | 14.7984 | 60.0222 | 15.0001
|  |  |  | 149.3713 | 0.20697 | 59.9732 | 0 | 149.3593 | 14.8267 | 59.9969 | 15.0001 | 149.3776 | 0.22749 | 59.952 | 0 | 149.3234 | 14.7984 | 60.0223 | 15.0001
|  |  |  | 149.3797 | 0.20697 | 59.9731 | 0 | 149.3676 | 14.8267 | 59.9969 | 15.0001 | 149.3859 | 0.22749 | 59.952 | 0 | 149.3317 | 14.7976 | 60.0223 | 15.0001
|  |  |  | 149.388 | 0.20764 | 59.9731 | 0 | 149.3759 | 14.8267 | 59.9968 | 15.0001 | 149.3943 | 0.22749 | 59.952 | 0 | 149.3401 | 14.7976 | 60.0223 | 15.0001
|  |  |  | 149.3963 | 0.20764 | 59.9731 | 0 | 149.3843 | 14.8267 | 59.9968 | 15.0001 | 149.4026 | 0.22749 | 59.952 | 0 | 149.3484 | 14.7976 | 60.0224 | 15.0001
|  |  |  | 149.4047 | 0.20783 | 59.9731 | 0 | 149.3926 | 14.8267 | 59.9968 | 15.0001 | 149.411 | 0.22749 | 59.952 | 0 | 149.3567 | 14.7976 | 60.0224 | 15.0001
|  |  |  | 149.413 | 0.20783 | 59.9731 | 0 | 149.4009 | 14.8267 | 59.9968 | 15.0001 | 149.4193 | 0.22749 | 59.952 | 0 | 149.3651 | 14.7976 | 60.0224 | 15.0001
|  |  |  | 149.4214 | 0.20798 | 59.9731 | 0 | 149.4093 | 14.8267 | 59.9968 | 15.0001 | 149.4276 | 0.22749 | 59.9521 | 0 | 149.3734 | 14.7976 | 60.0225 | 15.0001
|  |  |  | 149.4297 | 0.20798 | 59.973 | 0 | 149.4176 | 14.8267 | 59.9968 | 15.0001 | 149.436 | 0.22749 | 59.9521 | 0 | 149.3817 | 14.7976 | 60.0225 | 15.0001
|  |  |  | 149.438 | 0.20798 | 59.973 | 0 | 149.4259 | 14.8265 | 59.9968 | 15.0001 | 149.4443 | 0.22749 | 59.9521 | 0 | 149.39 | 14.7976 | 60.0225 | 15.0001
|  |  |  | 149.4464 | 0.20798 | 59.973 | 0 | 149.4343 | 14.8265 | 59.9968 | 15.0001 | 149.4527 | 0.22749 | 59.9521 | 0 | 149.3984 | 14.7976 | 60.0226 | 15.0001
|  |  |  | 149.4547 | 0.20798 | 59.973 | 0 | 149.4426 | 14.825 | 59.9968 | 15.0001 | 149.461 | 0.22749 | 59.9521 | 0 | 149.4067 | 14.7976 | 60.0226 | 15.0001
|  |  |  | 149.463 | 0.20798 | 59.973 | 0 | 149.4509 | 14.825 | 59.9968 | 15.0001 | 149.4693 | 0.22749 | 59.9521 | 0 | 149.415 | 14.7976 | 60.0226 | 15.0001
|  |  |  | 149.4714 | 0.20887 | 59.973 | 0 | 149.4593 | 14.825 | 59.9968 | 15.0001 | 149.4777 | 0.22749 | 59.9521 | 0 | 149.4234 | 14.7976 | 60.0227 | 15.0001
|  |  |  | 149.4797 | 0.20887 | 59.9729 | 0 | 149.4676 | 14.825 | 59.9968 | 15.0001 | 149.486 | 0.22749 | 59.9521 | 0 | 149.4317 | 14.7976 | 60.0227 | 15.0001
|  |  |  | 149.488 | 0.20887 | 59.9729 | 0 | 149.4759 | 14.8383 | 59.9967 | 15.0001 | 149.4944 | 0.22749 | 59.9521 | 0 | 149.44 | 14.7976 | 60.0227 | 15.0001
|  |  |  | 149.4964 | 0.20887 | 59.9729 | 0 | 149.4843 | 14.8383 | 59.9967 | 15.0001 | 149.5027 | 0.22709 | 59.9521 | 0 | 149.4484 | 14.7976 | 60.0228 | 15.0001
|  |  |  | 149.5047 | 0.20887 | 59.9729 | 0 | 149.4926 | 14.8383 | 59.9967 | 15.0001 | 149.511 | 0.22709 | 59.9521 | 0 | 149.4567 | 14.7976 | 60.0228 | 15.0001
|  |  |  | 149.5131 | 0.20887 | 59.9729 | 0 | 149.5009 | 14.8383 | 59.9967 | 15.0001 | 149.5194 | 0.22708 | 59.9521 | 0 | 149.465 | 14.7976 | 60.0228 | 15.0001
|  |  |  | 149.5214 | 0.20932 | 59.9729 | 0 | 149.5093 | 14.8405 | 59.9967 | 15.0001 | 149.5277 | 0.22708 | 59.9522 | 0 | 149.4733 | 14.7976 | 60.0229 | 15.0001
|  |  |  | 149.5297 | 0.20932 | 59.9728 | 0 | 149.5176 | 14.8405 | 59.9967 | 15.0001 | 149.5361 | 0.22708 | 59.9522 | 0 | 149.4817 | 14.7976 | 60.0229 | 15.0001
|  |  |  | 149.5381 | 0.20966 | 59.9728 | 0 | 149.5259 | 14.8405 | 59.9967 | 15.0001 | 149.5444 | 0.22708 | 59.9522 | 0 | 149.49 | 14.7976 | 60.0229 | 15.0001
|  |  |  | 149.5464 | 0.20966 | 59.9728 | 0 | 149.5343 | 14.8405 | 59.9967 | 15.0001 | 149.5527 | 0.22708 | 59.9522 | 0 | 149.4983 | 14.7976 | 60.023 | 15.0001
|  |  |  | 149.5547 | 0.20966 | 59.9728 | 0 | 149.5426 | 14.8425 | 59.9967 | 15.0001 | 149.5611 | 0.22708 | 59.9522 | 0 | 149.5067 | 14.7976 | 60.023 | 15.0001
|  |  |  | 149.5631 | 0.20966 | 59.9728 | 0 | 149.5509 | 14.8425 | 59.9967 | 15.0001 | 149.5694 | 0.22708 | 59.9522 | 0 | 149.515 | 14.7976 | 60.023 | 15.0001
|  |  |  | 149.5714 | 0.20966 | 59.9728 | 0 | 149.5593 | 14.8425 | 59.9967 | 15.0001 | 149.5778 | 0.22708 | 59.9522 | 0 | 149.5233 | 14.7976 | 60.0231 | 15.0001
|  |  |  | 149.5797 | 0.20966 | 59.9727 | 0 | 149.5676 | 14.8425 | 59.9967 | 15.0001 | 149.5861 | 0.22697 | 59.9522 | 0 | 149.5317 | 14.7976 | 60.0231 | 15.0001
|  |  |  | 149.5881 | 0.20984 | 59.9727 | 0 | 149.5759 | 14.8425 | 59.9966 | 15.0001 | 149.5944 | 0.22697 | 59.9522 | 0 | 149.54 | 14.7976 | 60.0231 | 15.0001
|  |  |  | 149.5964 | 0.20984 | 59.9727 | 0 | 149.5843 | 14.8425 | 59.9966 | 15.0001 | 149.6028 | 0.22697 | 59.9522 | 0 | 149.5483 | 14.7976 | 60.0232 | 15.0001
|  |  |  | 149.6048 | 0.2107 | 59.9727 | 0 | 149.5926 | 14.8452 | 59.9966 | 15.0001 | 149.6111 | 0.22697 | 59.9522 | 0 | 149.5567 | 14.7976 | 60.0232 | 15.0001
|  |  |  | 149.6131 | 0.2107 | 59.9727 | 0 | 149.6009 | 14.8452 | 59.9966 | 15.0001 | 149.6195 | 0.22697 | 59.9522 | 0 | 149.565 | 14.7976 | 60.0232 | 15.0001
|  |  |  | 149.6214 | 0.2107 | 59.9727 | 0 | 149.6093 | 14.8452 | 59.9966 | 15.0001 | 149.6278 | 0.22697 | 59.9523 | 0 | 149.5733 | 14.7976 | 60.0233 | 15.0001
|  |  |  | 149.6298 | 0.2107 | 59.9726 | 0 | 149.6176 | 14.8452 | 59.9966 | 15.0001 | 149.6362 | 0.22697 | 59.9523 | 0 | 149.5816 | 14.7976 | 60.0233 | 15.0001
|  |  |  | 149.6381 | 0.2107 | 59.9726 | 0 | 149.6259 | 14.8452 | 59.9966 | 15.0001 | 149.6445 | 0.22697 | 59.9523 | 0 | 149.59 | 14.7976 | 60.0233 | 15.0001
|  |  |  | 149.6464 | 0.2107 | 59.9726 | 0 | 149.6343 | 14.8452 | 59.9966 | 15.0001 | 149.6528 | 0.22697 | 59.9523 | 0 | 149.5983 | 14.7976 | 60.0234 | 15.0001
|  |  |  | 149.6548 | 0.21081 | 59.9726 | 0 | 149.6426 | 14.8452 | 59.9966 | 15.0001 | 149.6612 | 0.22697 | 59.9523 | 0 | 149.6066 | 14.7976 | 60.0234 | 15.0001
|  |  |  | 149.6631 | 0.21081 | 59.9726 | 0 | 149.6509 | 14.8452 | 59.9966 | 15.0001 | 149.6695 | 0.22697 | 59.9523 | 0 | 149.615 | 14.7976 | 60.0234 | 15.0001
|  |  |  | 149.6714 | 0.21144 | 59.9726 | 0 | 149.6593 | 14.8429 | 59.9966 | 15.0001 | 149.6779 | 0.22697 | 59.9523 | 0 | 149.6233 | 14.7976 | 60.0235 | 15.0001
|  |  |  | 149.6798 | 0.21144 | 59.9725 | 0 | 149.6676 | 14.8429 | 59.9966 | 15.0001 | 149.6862 | 0.22697 | 59.9523 | 0 | 149.6316 | 14.7976 | 60.0235 | 15.0001
|  |  |  | 149.6881 | 0.21144 | 59.9725 | 0 | 149.6759 | 14.84 | 59.9965 | 15.0001 | 149.6945 | 0.22697 | 59.9523 | 0 | 149.64 | 14.7976 | 60.0235 | 15.0001
|  |  |  | 149.6965 | 0.21144 | 59.9725 | 0 | 149.6843 | 14.84 | 59.9965 | 15.0001 | 149.7029 | 0.22687 | 59.9523 | 0 | 149.6483 | 14.7976 | 60.0236 | 15.0001
|  |  |  | 149.7048 | 0.2114 | 59.9725 | 0 | 149.6926 | 14.8366 | 59.9965 | 15.0001 | 149.7112 | 0.22687 | 59.9523 | 0 | 149.6566 | 14.7976 | 60.0236 | 15.0001
|  |  |  | 149.7131 | 0.2114 | 59.9725 | 0 | 149.7009 | 14.8366 | 59.9965 | 15.0001 | 149.7196 | 0.22646 | 59.9523 | 0 | 149.6649 | 14.7976 | 60.0236 | 15.0001
|  |  |  | 149.7215 | 0.21204 | 59.9725 | 0 | 149.7093 | 14.8366 | 59.9965 | 15.0001 | 149.7279 | 0.22646 | 59.9524 | 0 | 149.6733 | 14.7976 | 60.0237 | 15.0001
|  |  |  | 149.7298 | 0.21204 | 59.9724 | 0 | 149.7176 | 14.8366 | 59.9965 | 15.0001 | 149.7362 | 0.22646 | 59.9524 | 0 | 149.6816 | 14.7976 | 60.0237 | 15.0001
|  |  |  | 149.7381 | 0.2124 | 59.9724 | 0 | 149.7259 | 14.8376 | 59.9965 | 15.0001 | 149.7446 | 0.22646 | 59.9524 | 0 | 149.6899 | 14.7976 | 60.0237 | 15.0001
|  |  |  | 149.7465 | 0.2124 | 59.9724 | 0 | 149.7343 | 14.8376 | 59.9965 | 15.0001 | 149.7529 | 0.22646 | 59.9524 | 0 | 149.6983 | 14.7976 | 60.0238 | 15.0001
|  |  |  | 149.7548 | 0.2124 | 59.9724 | 0 | 149.7426 | 14.8378 | 59.9965 | 15.0001 | 149.7613 | 0.22646 | 59.9524 | 0 | 149.7066 | 14.7976 | 60.0238 | 15.0001
|  |  |  | 149.7632 | 0.2124 | 59.9724 | 0 | 149.7509 | 14.8378 | 59.9965 | 15.0001 | 149.7696 | 0.22646 | 59.9524 | 0 | 149.7149 | 14.7976 | 60.0238 | 15.0001
|  |  |  | 149.7715 | 0.2124 | 59.9724 | 0 | 149.7593 | 14.8378 | 59.9965 | 15.0001 | 149.7779 | 0.22646 | 59.9524 | 0 | 149.7233 | 14.7976 | 60.0239 | 15.0001
|  |  |  | 149.7798 | 0.2124 | 59.9723 | 0 | 149.7676 | 14.8378 | 59.9965 | 15.0001 | 149.7863 | 0.22646 | 59.9524 | 0 | 149.7316 | 14.7976 | 60.0239 | 15.0001
|  |  |  | 149.7882 | 0.21328 | 59.9723 | 0 | 149.7759 | 14.8378 | 59.9964 | 15.0001 | 149.7946 | 0.22646 | 59.9524 | 0 | 149.7399 | 14.7976 | 60.0239 | 15.0001
|  |  |  | 149.7965 | 0.21328 | 59.9723 | 0 | 149.7843 | 14.8378 | 59.9964 | 15.0001 | 149.803 | 0.22646 | 59.9524 | 0 | 149.7482 | 14.7976 | 60.024 | 15.0001
|  |  |  | 149.8048 | 0.21347 | 59.9723 | 0 | 149.7926 | 14.8364 | 59.9964 | 15.0001 | 149.8113 | 0.22646 | 59.9524 | 0 | 149.7566 | 14.7976 | 60.024 | 15.0001
|  |  |  | 149.8132 | 0.21347 | 59.9723 | 0 | 149.8009 | 14.8364 | 59.9964 | 15.0001 | 149.8196 | 0.22646 | 59.9524 | 0 | 149.7649 | 14.7976 | 60.024 | 15.0001
|  |  |  | 149.8215 | 0.21347 | 59.9723 | 0 | 149.8093 | 14.8364 | 59.9964 | 15.0001 | 149.828 | 0.22646 | 59.9525 | 0 | 149.7732 | 14.7976 | 60.0241 | 15.0001
|  |  |  | 149.8298 | 0.21347 | 59.9722 | 0 | 149.8176 | 14.8364 | 59.9964 | 15.0001 | 149.8363 | 0.22632 | 59.9525 | 0 | 149.7816 | 14.7975 | 60.0241 | 15.0001
|  |  |  | 149.8382 | 0.21347 | 59.9722 | 0 | 149.8259 | 14.8366 | 59.9964 | 15.0001 | 149.8447 | 0.22632 | 59.9525 | 0 | 149.7899 | 14.7975 | 60.0241 | 15.0001
|  |  |  | 149.8465 | 0.21347 | 59.9722 | 0 | 149.8343 | 14.8366 | 59.9964 | 15.0001 | 149.853 | 0.22632 | 59.9525 | 0 | 149.7982 | 14.7975 | 60.0242 | 15.0001
|  |  |  | 149.8549 | 0.21385 | 59.9722 | 0 | 149.8426 | 14.8352 | 59.9964 | 15.0001 | 149.8613 | 0.22632 | 59.9525 | 0 | 149.8066 | 14.7975 | 60.0242 | 15.0001
|  |  |  | 149.8632 | 0.21385 | 59.9722 | 0 | 149.8509 | 14.8352 | 59.9964 | 15.0001 | 149.8697 | 0.22583 | 59.9525 | 0 | 149.8149 | 14.7975 | 60.0242 | 15.0001
|  |  |  | 149.8715 | 0.21385 | 59.9722 | 0 | 149.8593 | 14.8352 | 59.9964 | 15.0001 | 149.878 | 0.22583 | 59.9525 | 0 | 149.8232 | 14.7975 | 60.0243 | 15.0001
|  |  |  | 149.8799 | 0.21385 | 59.9721 | 0 | 149.8676 | 14.8352 | 59.9964 | 15.0001 | 149.8864 | 0.22583 | 59.9525 | 0 | 149.8315 | 14.7975 | 60.0243 | 15.0001
|  |  |  | 149.8882 | 0.21399 | 59.9721 | 0 | 149.8759 | 14.8158 | 59.9963 | 15.0001 | 149.8947 | 0.22583 | 59.9525 | 0 | 149.8399 | 14.7975 | 60.0243 | 15.0001
|  |  |  | 149.8965 | 0.21399 | 59.9721 | 0 | 149.8843 | 14.8158 | 59.9963 | 15.0001 | 149.9031 | 0.22583 | 59.9525 | 0 | 149.8482 | 14.7975 | 60.0244 | 15.0001
|  |  |  | 149.9049 | 0.21399 | 59.9721 | 0 | 149.8926 | 14.8158 | 59.9963 | 15.0001 | 149.9114 | 0.22583 | 59.9525 | 0 | 149.8565 | 14.7975 | 60.0244 | 15.0001
|  |  |  | 149.9132 | 0.21399 | 59.9721 | 0 | 149.9009 | 14.8158 | 59.9963 | 15.0001 | 149.9197 | 0.22583 | 59.9525 | 0 | 149.8649 | 14.7975 | 60.0244 | 15.0001
|  |  |  | 149.9216 | 0.21399 | 59.9721 | 0 | 149.9093 | 14.8381 | 59.9963 | 15.0001 | 149.9281 | 0.22583 | 59.9526 | 0 | 149.8732 | 14.7975 | 60.0245 | 15.0001
|  |  |  | 149.9299 | 0.21399 | 59.972 | 0 | 149.9176 | 14.8381 | 59.9963 | 15.0001 | 149.9364 | 0.22583 | 59.9526 | 0 | 149.8815 | 14.7975 | 60.0245 | 15.0001
|  |  |  | 149.9382 | 0.21399 | 59.972 | 0 | 149.9259 | 14.8384 | 59.9963 | 15.0001 | 149.9448 | 0.22583 | 59.9526 | 0 | 149.8899 | 14.7975 | 60.0245 | 15.0001
|  |  |  | 149.9466 | 0.21399 | 59.972 | 0 | 149.9343 | 14.8384 | 59.9963 | 15.0001 | 149.9531 | 0.22571 | 59.9526 | 0 | 149.8982 | 14.7975 | 60.0246 | 15.0001
|  |  |  | 149.9549 | 0.21399 | 59.972 | 0 | 149.9426 | 14.8384 | 59.9963 | 15.0001 | 149.9614 | 0.22571 | 59.9526 | 0 | 149.9065 | 14.7975 | 60.0246 | 15.0001
|  |  |  | 149.9632 | 0.21399 | 59.972 | 0 | 149.9509 | 14.8384 | 59.9963 | 15.0001 | 149.9698 | 0.22571 | 59.9526 | 0 | 149.9149 | 14.7975 | 60.0246 | 15.0001
|  |  |  | 149.9716 | 0.21414 | 59.972 | 0 | 149.9593 | 14.8384 | 59.9963 | 15.0001 | 149.9781 | 0.22571 | 59.9526 | 0 | 149.9232 | 14.7975 | 60.0247 | 15.0001
|  |  |  | 149.9799 | 0.21414 | 59.972 | 0 | 149.9676 | 14.8384 | 59.9963 | 15.0001 | 149.9865 | 0.2256 | 59.9526 | 0 | 149.9315 | 14.7977 | 60.0247 | 15.0001
|  |  |  | 149.9883 | 0.21414 | 59.972 | 0 | 149.9759 | 14.8384 | 59.9962 | 15.0001 | 149.9948 | 0.2256 | 59.9526 | 0 | 149.9398 | 14.7977 | 60.0247 | 15.0001
|  |  |  | 149.9966 | 0.21414 | 59.972 | 0 | 149.9843 | 14.8384 | 59.9962 | 15.0001 | 150.0031 | 0.2256 | 59.9526 | 0 | 149.9482 | 14.7977 | 60.0248 | 15.0001
|  |  |  | 150.0049 | 0.21414 | 59.972 | 0 | 149.9926 | 14.8391 | 59.9962 | 15.0001 | 150.0115 | 0.2256 | 59.9526 | 0 | 149.9565 | 14.7977 | 60.0248 | 15.0001
|  |  |  | 150.0133 | 0.21414 | 59.972 | 0 | 150.0009 | 14.8391 | 59.9962 | 15.0001 | 150.0198 | 0.2256 | 59.9526 | 0 | 149.9648 | 14.7977 | 60.0248 | 15.0001
|  |  |  | 150.0216 | 0.21414 | 59.972 | 0 | 150.0093 | 14.8359 | 59.9962 | 15.0001 | 150.0282 | 0.2256 | 59.9527 | 0 | 149.9732 | 14.7977 | 60.0249 | 15.0001
|  |  |  | 150.0299 | 0.21414 | 59.972 | 0 | 150.0176 | 14.8359 | 59.9962 | 15.0001 | 150.0365 | 0.22511 | 59.9527 | 0 | 149.9815 | 14.7977 | 60.0249 | 15.0001
|  |  |  | 150.0383 | 0.21414 | 59.972 | 0 | 150.0259 | 14.8359 | 59.9962 | 15.0001 | 150.0448 | 0.22511 | 59.9527 | 0 | 149.9898 | 14.7977 | 60.0249 | 15.0001
|  |  |  | 150.0466 | 0.21414 | 59.972 | 0 | 150.0343 | 14.8359 | 59.9962 | 15.0001 | 150.0532 | 0.22516 | 59.9527 | 0 | 149.9982 | 14.7977 | 60.025 | 15.0001
|  |  |  | 150.055 | 0.21414 | 59.972 | 0 | 150.0426 | 14.8359 | 59.9962 | 15.0001 | 150.0615 | 0.22516 | 59.9527 | 0 | 150.0065 | 14.7977 | 60.025 | 15.0001
|  |  |  | 150.0633 | 0.21414 | 59.972 | 0 | 150.0509 | 14.8359 | 59.9962 | 15.0001 | 150.0699 | 0.22516 | 59.9527 | 0 | 150.0148 | 14.7991 | 60.0251 | 15.0001
|  |  |  | 150.0716 | 0.21414 | 59.972 | 0 | 150.0593 | 14.8333 | 59.9962 | 15.0001 | 150.0782 | 0.22516 | 59.9527 | 0 | 150.0231 | 14.7991 | 60.0251 | 15.0001
|  |  |  | 150.08 | 0.21414 | 59.972 | 0 | 150.0676 | 14.8333 | 59.9962 | 15.0001 | 150.0865 | 0.22503 | 59.9527 | 0 | 150.0315 | 14.7991 | 60.0252 | 15.0001
|  |  |  | 150.0883 | 0.21414 | 59.972 | 0 | 150.0759 | 14.8336 | 59.9961 | 15.0001 | 150.0949 | 0.22503 | 59.9527 | 0 | 150.0398 | 14.7991 | 60.0253 | 15.0001
|  |  |  | 150.0966 | 0.21414 | 59.972 | 0 | 150.0843 | 14.8336 | 59.9961 | 15.0001 | 150.1032 | 0.22503 | 59.9527 | 0 | 150.0481 | 14.7991 | 60.0253 | 15.0001
|  |  |  | 150.105 | 0.21414 | 59.972 | 0 | 150.0926 | 14.8321 | 59.9961 | 15.0001 | 150.1116 | 0.22503 | 59.9527 | 0 | 150.0565 | 14.7991 | 60.0254 | 15.0001
|  |  |  | 150.1133 | 0.21414 | 59.972 | 0 | 150.1009 | 14.8321 | 59.9961 | 15.0001 | 150.1199 | 0.22503 | 59.9527 | 0 | 150.0648 | 14.7991 | 60.0255 | 15.0001
|  |  |  | 150.1217 | 0.2145 | 59.972 | 0 | 150.1093 | 14.8321 | 59.9961 | 15.0001 | 150.1282 | 0.22503 | 59.9528 | 0 | 150.0731 | 14.7991 | 60.0255 | 15.0001
|  |  |  | 150.13 | 0.2145 | 59.972 | 0 | 150.1176 | 14.8321 | 59.9961 | 15.0001 | 150.1366 | 0.22503 | 59.9528 | 0 | 150.0815 | 14.8003 | 60.0256 | 15.0001
|  |  |  | 150.1383 | 0.21456 | 59.972 | 0 | 150.1259 | 14.8326 | 59.9961 | 15.0001 | 150.1449 | 0.22503 | 59.9528 | 0 | 150.0898 | 14.8003 | 60.0257 | 15.0001
|  |  |  | 150.1467 | 0.21456 | 59.972 | 0 | 150.1343 | 14.8326 | 59.9961 | 15.0001 | 150.1533 | 0.22503 | 59.9528 | 0 | 150.0981 | 14.7995 | 60.0257 | 15.0001
|  |  |  | 150.155 | 0.21456 | 59.972 | 0 | 150.1426 | 14.8481 | 59.9961 | 15.0001 | 150.1616 | 0.22503 | 59.9528 | 0 | 150.1064 | 14.7995 | 60.0258 | 15.0001
|  |  |  | 150.1633 | 0.21456 | 59.972 | 0 | 150.1509 | 14.8481 | 59.9961 | 15.0001 | 150.17 | 0.22503 | 59.9528 | 0 | 150.1148 | 14.7995 | 60.0259 | 15.0001
|  |  |  | 150.1717 | 0.21456 | 59.972 | 0 | 150.1593 | 14.8515 | 59.9961 | 15.0001 | 150.1783 | 0.22503 | 59.9528 | 0 | 150.1231 | 14.7995 | 60.0259 | 15.0001
|  |  |  | 150.18 | 0.21456 | 59.972 | 0 | 150.1676 | 14.8515 | 59.9961 | 15.0001 | 150.1866 | 0.22471 | 59.9528 | 0 | 150.1314 | 14.8014 | 60.026 | 15.0001
|  |  |  | 150.1884 | 0.21456 | 59.972 | 0 | 150.1759 | 14.8515 | 59.996 | 15.0001 | 150.195 | 0.22471 | 59.9528 | 0 | 150.1398 | 14.8014 | 60.0261 | 15.0001
|  |  |  | 150.1967 | 0.21456 | 59.972 | 0 | 150.1843 | 14.8515 | 59.996 | 15.0001 | 150.2033 | 0.22471 | 59.9528 | 0 | 150.1481 | 14.8014 | 60.0261 | 15.0001
|  |  |  | 150.205 | 0.21456 | 59.972 | 0 | 150.1926 | 14.8506 | 59.996 | 15.0001 | 150.2117 | 0.22471 | 59.9528 | 0 | 150.1564 | 14.8014 | 60.0262 | 15.0001
|  |  |  | 150.2134 | 0.21456 | 59.972 | 0 | 150.2009 | 14.8506 | 59.996 | 15.0001 | 150.22 | 0.22456 | 59.9528 | 0 | 150.1648 | 14.8014 | 60.0263 | 15.0001
|  |  |  | 150.2217 | 0.21456 | 59.972 | 0 | 150.2093 | 14.8547 | 59.996 | 15.0001 | 150.2283 | 0.22456 | 59.9529 | 0 | 150.1731 | 14.8014 | 60.0263 | 15.0001
|  |  |  | 150.23 | 0.21456 | 59.972 | 0 | 150.2176 | 14.8547 | 59.996 | 15.0001 | 150.2367 | 0.22456 | 59.9529 | 0 | 150.1814 | 14.8014 | 60.0264 | 15.0001
|  |  |  | 150.2384 | 0.21456 | 59.972 | 0 | 150.2259 | 14.8547 | 59.996 | 15.0001 | 150.245 | 0.22456 | 59.9529 | 0 | 150.1897 | 14.8014 | 60.0265 | 15.0001
|  |  |  | 150.2467 | 0.21456 | 59.972 | 0 | 150.2343 | 14.8547 | 59.996 | 15.0001 | 150.2534 | 0.22416 | 59.9529 | 0 | 150.1981 | 14.8011 | 60.0265 | 15.0001
|  |  |  | 150.2551 | 0.21456 | 59.972 | 0 | 150.2426 | 14.853 | 59.996 | 15.0001 | 150.2617 | 0.22416 | 59.9529 | 0 | 150.2064 | 14.8011 | 60.0266 | 15.0001
|  |  |  | 150.2634 | 0.21456 | 59.972 | 0 | 150.2509 | 14.853 | 59.9959 | 15.0001 | 150.27 | 0.22419 | 59.9529 | 0 | 150.2147 | 14.8037 | 60.0267 | 15.0001
|  |  |  | 150.2717 | 0.21471 | 59.972 | 0 | 150.2593 | 14.8519 | 59.9959 | 15.0001 | 150.2784 | 0.22419 | 59.9529 | 0 | 150.2231 | 14.8037 | 60.0267 | 15.0001
|  |  |  | 150.2801 | 0.21471 | 59.972 | 0 | 150.2676 | 14.8519 | 59.9959 | 15.0001 | 150.2867 | 0.22419 | 59.9529 | 0 | 150.2314 | 14.8037 | 60.0268 | 15.0001
|  |  |  | 150.2884 | 0.21471 | 59.972 | 0 | 150.2759 | 14.8499 | 59.9959 | 15.0001 | 150.2951 | 0.22419 | 59.9529 | 0 | 150.2397 | 14.8037 | 60.0269 | 15.0001
|  |  |  | 150.2967 | 0.21471 | 59.972 | 0 | 150.2843 | 14.8499 | 59.9959 | 15.0001 | 150.3034 | 0.22419 | 59.9529 | 0 | 150.2481 | 14.8049 | 60.0269 | 15.0001
|  |  |  | 150.3051 | 0.21471 | 59.972 | 0 | 150.2926 | 14.8499 | 59.9959 | 15.0001 | 150.3117 | 0.22419 | 59.9529 | 0 | 150.2564 | 14.8049 | 60.027 | 15.0001
|  |  |  | 150.3134 | 0.21471 | 59.972 | 0 | 150.3009 | 14.8499 | 59.9958 | 15.0001 | 150.3201 | 0.22419 | 59.9529 | 0 | 150.2647 | 14.8049 | 60.0271 | 15.0001
|  |  |  | 150.3218 | 0.21471 | 59.972 | 0 | 150.3093 | 14.8503 | 59.9958 | 15.0001 | 150.3284 | 0.22419 | 59.953 | 0 | 150.2731 | 14.8049 | 60.0271 | 15.0001
|  |  |  | 150.3301 | 0.21471 | 59.972 | 0 | 150.3176 | 14.8503 | 59.9958 | 15.0001 | 150.3368 | 0.22405 | 59.953 | 0 | 150.2814 | 14.7978 | 60.0272 | 15.0001
|  |  |  | 150.3384 | 0.21471 | 59.972 | 0 | 150.3259 | 14.8503 | 59.9958 | 15.0001 | 150.3451 | 0.22405 | 59.953 | 0 | 150.2897 | 14.7978 | 60.0273 | 15.0001
|  |  |  | 150.3468 | 0.21471 | 59.972 | 0 | 150.3343 | 14.8503 | 59.9958 | 15.0001 | 150.3534 | 0.22405 | 59.953 | 0 | 150.298 | 14.795 | 60.0273 | 15.0001
|  |  |  | 150.3551 | 0.21471 | 59.972 | 0 | 150.3426 | 14.8503 | 59.9958 | 15.0001 | 150.3618 | 0.22405 | 59.953 | 0 | 150.3064 | 14.795 | 60.0274 | 15.0001
|  |  |  | 150.3634 | 0.21471 | 59.972 | 0 | 150.3509 | 14.8503 | 59.9957 | 15.0001 | 150.3701 | 0.22412 | 59.953 | 0 | 150.3147 | 14.7962 | 60.0275 | 15.0001
|  |  |  | 150.3718 | 0.21517 | 59.972 | 0 | 150.3593 | 14.8504 | 59.9957 | 15.0001 | 150.3785 | 0.22412 | 59.953 | 0 | 150.323 | 14.7962 | 60.0275 | 15.0001
|  |  |  | 150.3801 | 0.21517 | 59.972 | 0 | 150.3676 | 14.8504 | 59.9957 | 15.0001 | 150.3868 | 0.22387 | 59.953 | 0 | 150.3314 | 14.7962 | 60.0276 | 15.0001
|  |  |  | 150.3885 | 0.21517 | 59.972 | 0 | 150.376 | 14.8528 | 59.9957 | 15.0001 | 150.3951 | 0.22387 | 59.9531 | 0 | 150.3397 | 14.7962 | 60.0277 | 15.0001
|  |  |  | 150.3968 | 0.21517 | 59.972 | 0 | 150.3843 | 14.8528 | 59.9957 | 15.0001 | 150.4035 | 0.22387 | 59.9531 | 0 | 150.348 | 14.7962 | 60.0277 | 15.0001
|  |  |  | 150.4051 | 0.21517 | 59.972 | 0 | 150.3926 | 14.8528 | 59.9957 | 15.0001 | 150.4118 | 0.22387 | 59.9531 | 0 | 150.3563 | 14.7962 | 60.0278 | 15.0001
|  |  |  | 150.4135 | 0.21517 | 59.972 | 0 | 150.401 | 14.8528 | 59.9956 | 15.0001 | 150.4202 | 0.22387 | 59.9531 | 0 | 150.3647 | 14.7962 | 60.0279 | 15.0001
|  |  |  | 150.4218 | 0.21533 | 59.972 | 0 | 150.4093 | 14.8528 | 59.9956 | 15.0001 | 150.4285 | 0.22387 | 59.9532 | 0 | 150.373 | 14.7962 | 60.0279 | 15.0001
|  |  |  | 150.4301 | 0.21533 | 59.972 | 0 | 150.4176 | 14.8528 | 59.9956 | 15.0001 | 150.4368 | 0.22387 | 59.9532 | 0 | 150.3813 | 14.7942 | 60.028 | 15.0001
|  |  |  | 150.4385 | 0.21533 | 59.972 | 0 | 150.426 | 14.8542 | 59.9956 | 15.0001 | 150.4452 | 0.22387 | 59.9532 | 0 | 150.3897 | 14.7942 | 60.0281 | 15.0001
|  |  |  | 150.4468 | 0.21533 | 59.972 | 0 | 150.4343 | 14.8542 | 59.9956 | 15.0001 | 150.4535 | 0.22387 | 59.9532 | 0 | 150.398 | 14.7936 | 60.0281 | 15.0001
|  |  |  | 150.4552 | 0.21533 | 59.972 | 0 | 150.4426 | 14.8543 | 59.9956 | 15.0001 | 150.4619 | 0.22387 | 59.9533 | 0 | 150.4063 | 14.7936 | 60.0282 | 15.0001
|  |  |  | 150.4635 | 0.21533 | 59.972 | 0 | 150.451 | 14.8543 | 59.9955 | 15.0001 | 150.4702 | 0.22387 | 59.9533 | 0 | 150.4146 | 14.7936 | 60.0283 | 15.0001
|  |  |  | 150.4718 | 0.21533 | 59.972 | 0 | 150.4593 | 14.849 | 59.9955 | 15.0001 | 150.4785 | 0.22387 | 59.9533 | 0 | 150.423 | 14.7936 | 60.0283 | 15.0001
|  |  |  | 150.4802 | 0.21533 | 59.972 | 0 | 150.4676 | 14.849 | 59.9955 | 15.0001 | 150.4869 | 0.22387 | 59.9533 | 0 | 150.4313 | 14.7936 | 60.0284 | 15.0001
|  |  |  | 150.4885 | 0.21533 | 59.972 | 0 | 150.476 | 14.849 | 59.9955 | 15.0001 | 150.4952 | 0.22387 | 59.9534 | 0 | 150.4396 | 14.7936 | 60.0285 | 15.0001
|  |  |  | 150.4968 | 0.21533 | 59.972 | 0 | 150.4843 | 14.849 | 59.9955 | 15.0001 | 150.5036 | 0.22387 | 59.9534 | 0 | 150.448 | 14.7924 | 60.0285 | 15.0001
|  |  |  | 150.5052 | 0.21533 | 59.972 | 0 | 150.4926 | 14.8474 | 59.9955 | 15.0001 | 150.5119 | 0.22387 | 59.9534 | 0 | 150.4563 | 14.7924 | 60.0286 | 15.0001
|  |  |  | 150.5135 | 0.21533 | 59.972 | 0 | 150.501 | 14.8474 | 59.9954 | 15.0001 | 150.5202 | 0.22387 | 59.9534 | 0 | 150.4646 | 14.7924 | 60.0287 | 15.0001
|  |  |  | 150.5219 | 0.21533 | 59.972 | 0 | 150.5093 | 14.849 | 59.9954 | 15.0001 | 150.5286 | 0.22387 | 59.9535 | 0 | 150.4729 | 14.7924 | 60.0287 | 15.0001
|  |  |  | 150.5302 | 0.21533 | 59.972 | 0 | 150.5176 | 14.849 | 59.9954 | 15.0001 | 150.5369 | 0.22387 | 59.9535 | 0 | 150.4813 | 14.7957 | 60.0288 | 15.0001
|  |  |  | 150.5385 | 0.21533 | 59.972 | 0 | 150.526 | 14.8503 | 59.9954 | 15.0001 | 150.5453 | 0.22387 | 59.9535 | 0 | 150.4896 | 14.7957 | 60.0289 | 15.0001
|  |  |  | 150.5469 | 0.21533 | 59.972 | 0 | 150.5343 | 14.8503 | 59.9954 | 15.0001 | 150.5536 | 0.22387 | 59.9535 | 0 | 150.4979 | 14.7957 | 60.0289 | 15.0001
|  |  |  | 150.5552 | 0.21533 | 59.972 | 0 | 150.5426 | 14.8503 | 59.9954 | 15.0001 | 150.5619 | 0.22387 | 59.9536 | 0 | 150.5063 | 14.7957 | 60.029 | 15.0001
|  |  |  | 150.5635 | 0.21533 | 59.972 | 0 | 150.551 | 14.8503 | 59.9953 | 15.0001 | 150.5703 | 0.22387 | 59.9536 | 0 | 150.5146 | 14.7957 | 60.0291 | 15.0001
|  |  |  | 150.5719 | 0.21548 | 59.972 | 0 | 150.5593 | 14.8264 | 59.9953 | 15.0001 | 150.5786 | 0.22387 | 59.9536 | 0 | 150.5229 | 14.7957 | 60.0291 | 15.0001
|  |  |  | 150.5802 | 0.21548 | 59.972 | 0 | 150.5676 | 14.8264 | 59.9953 | 15.0001 | 150.587 | 0.22387 | 59.9536 | 0 | 150.5312 | 14.7957 | 60.0292 | 15.0001
|  |  |  | 150.5886 | 0.21548 | 59.972 | 0 | 150.576 | 14.8239 | 59.9953 | 15.0001 | 150.5953 | 0.22387 | 59.9537 | 0 | 150.5396 | 14.7957 | 60.0293 | 15.0001
|  |  |  | 150.5969 | 0.21548 | 59.972 | 0 | 150.5843 | 14.8239 | 59.9953 | 15.0001 | 150.6036 | 0.22387 | 59.9537 | 0 | 150.5479 | 14.7966 | 60.0293 | 15.0001
|  |  |  | 150.6052 | 0.21548 | 59.972 | 0 | 150.5926 | 14.8183 | 59.9953 | 15.0001 | 150.612 | 0.22387 | 59.9537 | 0 | 150.5562 | 14.7966 | 60.0294 | 15.0001
|  |  |  | 150.6136 | 0.21548 | 59.972 | 0 | 150.601 | 14.8183 | 59.9952 | 15.0001 | 150.6203 | 0.22386 | 59.9537 | 0 | 150.5646 | 14.7966 | 60.0295 | 15.0001
|  |  |  | 150.6219 | 0.21548 | 59.972 | 0 | 150.6093 | 14.8183 | 59.9952 | 15.0001 | 150.6287 | 0.22386 | 59.9538 | 0 | 150.5729 | 14.7966 | 60.0295 | 15.0001
|  |  |  | 150.6302 | 0.21548 | 59.972 | 0 | 150.6176 | 14.8183 | 59.9952 | 15.0001 | 150.637 | 0.22386 | 59.9538 | 0 | 150.5812 | 14.7961 | 60.0296 | 15.0001
|  |  |  | 150.6386 | 0.21548 | 59.972 | 0 | 150.626 | 14.8192 | 59.9952 | 15.0001 | 150.6453 | 0.22386 | 59.9538 | 0 | 150.5895 | 14.7961 | 60.0297 | 15.0001
|  |  |  | 150.6469 | 0.21548 | 59.972 | 0 | 150.6343 | 14.8192 | 59.9952 | 15.0001 | 150.6537 | 0.22386 | 59.9538 | 0 | 150.5979 | 14.7983 | 60.0297 | 15.0001
|  |  |  | 150.6553 | 0.21549 | 59.972 | 0 | 150.6426 | 14.8192 | 59.9952 | 15.0001 | 150.662 | 0.22386 | 59.9539 | 0 | 150.6062 | 14.7983 | 60.0298 | 15.0001
|  |  |  | 150.6636 | 0.21549 | 59.972 | 0 | 150.651 | 14.8192 | 59.9951 | 15.0001 | 150.6704 | 0.22386 | 59.9539 | 0 | 150.6145 | 14.7983 | 60.0299 | 15.0001
|  |  |  | 150.6719 | 0.21549 | 59.972 | 0 | 150.6593 | 14.818 | 59.9951 | 15.0001 | 150.6787 | 0.22386 | 59.9539 | 0 | 150.6229 | 14.7983 | 60.0299 | 15.0001
|  |  |  | 150.6803 | 0.21549 | 59.972 | 0 | 150.6676 | 14.818 | 59.9951 | 15.0001 | 150.687 | 0.22386 | 59.9539 | 0 | 150.6312 | 14.7983 | 60.03 | 15.0001
|  |  |  | 150.6886 | 0.21596 | 59.972 | 0 | 150.676 | 14.8153 | 59.9951 | 15.0001 | 150.6954 | 0.22386 | 59.954 | 0 | 150.6395 | 14.7983 | 60.0301 | 15.0001
|  |  |  | 150.6969 | 0.21596 | 59.972 | 0 | 150.6843 | 14.8153 | 59.9951 | 15.0001 | 150.7037 | 0.22386 | 59.954 | 0 | 150.6478 | 14.7963 | 60.0301 | 15.0001
|  |  |  | 150.7053 | 0.21596 | 59.972 | 0 | 150.6926 | 14.8099 | 59.9951 | 15.0001 | 150.7121 | 0.22386 | 59.954 | 0 | 150.6562 | 14.7963 | 60.0302 | 15.0001
|  |  |  | 150.7136 | 0.21596 | 59.972 | 0 | 150.701 | 14.8099 | 59.995 | 15.0001 | 150.7204 | 0.22386 | 59.954 | 0 | 150.6645 | 14.7963 | 60.0303 | 15.0001
|  |  |  | 150.722 | 0.21596 | 59.972 | 0 | 150.7093 | 14.8099 | 59.995 | 15.0001 | 150.7287 | 0.22386 | 59.9541 | 0 | 150.6728 | 14.7963 | 60.0303 | 15.0001
|  |  |  | 150.7303 | 0.21596 | 59.972 | 0 | 150.7176 | 14.8099 | 59.995 | 15.0001 | 150.7371 | 0.22386 | 59.9541 | 0 | 150.6812 | 14.7963 | 60.0304 | 15.0001
|  |  |  | 150.7386 | 0.21596 | 59.972 | 0 | 150.726 | 14.8127 | 59.995 | 15.0001 | 150.7454 | 0.22386 | 59.9541 | 0 | 150.6895 | 14.7963 | 60.0305 | 15.0001
|  |  |  | 150.747 | 0.21596 | 59.972 | 0 | 150.7343 | 14.8127 | 59.995 | 15.0001 | 150.7538 | 0.22386 | 59.9541 | 0 | 150.6978 | 14.7963 | 60.0305 | 15.0001
|  |  |  | 150.7553 | 0.21596 | 59.972 | 0 | 150.7426 | 14.8101 | 59.995 | 15.0001 | 150.7621 | 0.22386 | 59.9542 | 0 | 150.7061 | 14.7963 | 60.0306 | 15.0001
|  |  |  | 150.7636 | 0.21596 | 59.972 | 0 | 150.751 | 14.8101 | 59.9949 | 15.0001 | 150.7704 | 0.22386 | 59.9542 | 0 | 150.7145 | 14.7963 | 60.0307 | 15.0001
|  |  |  | 150.772 | 0.21596 | 59.972 | 0 | 150.7593 | 14.8101 | 59.9949 | 15.0001 | 150.7788 | 0.22386 | 59.9542 | 0 | 150.7228 | 14.7963 | 60.0307 | 15.0001
|  |  |  | 150.7803 | 0.21596 | 59.972 | 0 | 150.7676 | 14.8101 | 59.9949 | 15.0001 | 150.7871 | 0.22386 | 59.9542 | 0 | 150.7311 | 14.7964 | 60.0308 | 15.0001
|  |  |  | 150.7887 | 0.21596 | 59.972 | 0 | 150.776 | 14.8128 | 59.9949 | 15.0001 | 150.7955 | 0.22386 | 59.9543 | 0 | 150.7395 | 14.7964 | 60.0309 | 15.0001
|  |  |  | 150.797 | 0.21596 | 59.972 | 0 | 150.7843 | 14.8128 | 59.9949 | 15.0001 | 150.8038 | 0.22386 | 59.9543 | 0 | 150.7478 | 14.7964 | 60.0309 | 15.0001
|  |  |  | 150.8053 | 0.21596 | 59.972 | 0 | 150.7926 | 14.8146 | 59.9949 | 15.0001 | 150.8121 | 0.22386 | 59.9543 | 0 | 150.7561 | 14.7964 | 60.031 | 15.0001
|  |  |  | 150.8137 | 0.21596 | 59.972 | 0 | 150.801 | 14.8146 | 59.9948 | 15.0001 | 150.8205 | 0.22386 | 59.9543 | 0 | 150.7644 | 14.7964 | 60.0311 | 15.0001
|  |  |  | 150.822 | 0.21596 | 59.972 | 0 | 150.8093 | 14.8146 | 59.9948 | 15.0001 | 150.8288 | 0.22386 | 59.9544 | 0 | 150.7728 | 14.7964 | 60.0311 | 15.0001
|  |  |  | 150.8303 | 0.21596 | 59.972 | 0 | 150.8176 | 14.8146 | 59.9948 | 15.0001 | 150.8372 | 0.22386 | 59.9544 | 0 | 150.7811 | 14.7964 | 60.0312 | 15.0001
|  |  |  | 150.8387 | 0.21627 | 59.972 | 0 | 150.826 | 14.8167 | 59.9948 | 15.0001 | 150.8455 | 0.22386 | 59.9544 | 0 | 150.7894 | 14.7964 | 60.0313 | 15.0001
|  |  |  | 150.847 | 0.21627 | 59.972 | 0 | 150.8343 | 14.8167 | 59.9948 | 15.0001 | 150.8538 | 0.22386 | 59.9544 | 0 | 150.7978 | 14.7964 | 60.0313 | 15.0001
|  |  |  | 150.8554 | 0.21627 | 59.972 | 0 | 150.8426 | 14.8158 | 59.9948 | 15.0001 | 150.8622 | 0.22386 | 59.9545 | 0 | 150.8061 | 14.7964 | 60.0314 | 15.0001
|  |  |  | 150.8637 | 0.21627 | 59.972 | 0 | 150.851 | 14.8158 | 59.9947 | 15.0001 | 150.8705 | 0.22386 | 59.9545 | 0 | 150.8144 | 14.7964 | 60.0315 | 15.0001
|  |  |  | 150.872 | 0.21627 | 59.972 | 0 | 150.8593 | 14.8177 | 59.9947 | 15.0001 | 150.8789 | 0.22386 | 59.9545 | 0 | 150.8227 | 14.7964 | 60.0315 | 15.0001
|  |  |  | 150.8804 | 0.21627 | 59.972 | 0 | 150.8676 | 14.8177 | 59.9947 | 15.0001 | 150.8872 | 0.22386 | 59.9545 | 0 | 150.8311 | 14.7958 | 60.0316 | 15.0001
|  |  |  | 150.8887 | 0.21627 | 59.972 | 0 | 150.876 | 14.8177 | 59.9947 | 15.0001 | 150.8955 | 0.22386 | 59.9546 | 0 | 150.8394 | 14.7958 | 60.0317 | 15.0001
|  |  |  | 150.897 | 0.21627 | 59.972 | 0 | 150.8843 | 14.8177 | 59.9947 | 15.0001 | 150.9039 | 0.22386 | 59.9546 | 0 | 150.8477 | 14.7958 | 60.0317 | 15.0001
|  |  |  | 150.9054 | 0.21627 | 59.972 | 0 | 150.8926 | 14.8197 | 59.9947 | 15.0001 | 150.9122 | 0.22386 | 59.9546 | 0 | 150.8561 | 14.7958 | 60.0318 | 15.0001
|  |  |  | 150.9137 | 0.21627 | 59.972 | 0 | 150.901 | 14.8197 | 59.9946 | 15.0001 | 150.9206 | 0.22386 | 59.9546 | 0 | 150.8644 | 14.7958 | 60.0319 | 15.0001
|  |  |  | 150.922 | 0.21627 | 59.972 | 0 | 150.9093 | 14.8203 | 59.9946 | 15.0001 | 150.9289 | 0.22386 | 59.9547 | 0 | 150.8727 | 14.7958 | 60.0319 | 15.0001
|  |  |  | 150.9304 | 0.21627 | 59.972 | 0 | 150.9176 | 14.8203 | 59.9946 | 15.0001 | 150.9372 | 0.22386 | 59.9547 | 0 | 150.881 | 14.7958 | 60.032 | 15.0001
|  |  |  | 150.9387 | 0.21627 | 59.972 | 0 | 150.926 | 14.8203 | 59.9946 | 15.0001 | 150.9456 | 0.22386 | 59.9547 | 0 | 150.8894 | 14.7958 | 60.0321 | 15.0001
|  |  |  | 150.9471 | 0.21627 | 59.972 | 0 | 150.9343 | 14.8203 | 59.9946 | 15.0001 | 150.9539 | 0.22386 | 59.9547 | 0 | 150.8977 | 14.7958 | 60.0321 | 15.0001
|  |  |  | 150.9554 | 0.21627 | 59.972 | 0 | 150.9426 | 14.8203 | 59.9946 | 15.0001 | 150.9623 | 0.22386 | 59.9548 | 0 | 150.906 | 14.7958 | 60.0322 | 15.0001
|  |  |  | 150.9637 | 0.21627 | 59.9719 | 0 | 150.951 | 14.8203 | 59.9945 | 15.0001 | 150.9706 | 0.22386 | 59.9548 | 0 | 150.9144 | 14.7958 | 60.0323 | 15.0001
|  |  |  | 150.9721 | 0.21673 | 59.9719 | 0 | 150.9593 | 14.8203 | 59.9945 | 15.0001 | 150.9789 | 0.22386 | 59.9548 | 0 | 150.9227 | 14.7958 | 60.0323 | 15.0001
|  |  |  | 150.9804 | 0.21673 | 59.9719 | 0 | 150.9676 | 14.8203 | 59.9945 | 15.0001 | 150.9873 | 0.22386 | 59.9548 | 0 | 150.931 | 14.7958 | 60.0324 | 15.0001
|  |  |  | 150.9887 | 0.21673 | 59.9718 | 0 | 150.976 | 14.8203 | 59.9945 | 15.0001 | 150.9956 | 0.22386 | 59.9549 | 0 | 150.9394 | 14.7958 | 60.0325 | 15.0001
|  |  |  | 150.9971 | 0.21673 | 59.9718 | 0 | 150.9843 | 14.8203 | 59.9945 | 15.0001 | 151.004 | 0.22386 | 59.9549 | 0 | 150.9477 | 14.7958 | 60.0325 | 15.0001
|  |  |  | 151.0054 | 0.21673 | 59.9718 | 0 | 150.9926 | 14.8209 | 59.9945 | 15.0001 | 151.0123 | 0.22386 | 59.9549 | 0 | 150.956 | 14.7958 | 60.0326 | 15.0001
|  |  |  | 151.0138 | 0.21673 | 59.9717 | 0 | 151.001 | 14.8209 | 59.9944 | 15.0001 | 151.0206 | 0.22386 | 59.9549 | 0 | 150.9643 | 14.7958 | 60.0327 | 15.0001
|  |  |  | 151.0221 | 0.21673 | 59.9717 | 0 | 151.0093 | 14.8209 | 59.9944 | 15.0001 | 151.029 | 0.22386 | 59.955 | 0 | 150.9727 | 14.7958 | 60.0327 | 15.0001
|  |  |  | 151.0304 | 0.21673 | 59.9717 | 0 | 151.0176 | 14.8209 | 59.9944 | 15.0001 | 151.0373 | 0.22387 | 59.955 | 0 | 150.981 | 14.7958 | 60.0328 | 15.0001
|  |  |  | 151.0388 | 0.21673 | 59.9716 | 0 | 151.026 | 14.8209 | 59.9944 | 15.0001 | 151.0457 | 0.22387 | 59.955 | 0 | 150.9893 | 14.7958 | 60.0329 | 15.0001
|  |  |  | 151.0471 | 0.21673 | 59.9716 | 0 | 151.0343 | 14.8209 | 59.9944 | 15.0001 | 151.054 | 0.22387 | 59.955 | 0 | 150.9977 | 14.7958 | 60.0329 | 15.0001
|  |  |  | 151.0554 | 0.21673 | 59.9716 | 0 | 151.0426 | 14.8207 | 59.9944 | 15.0001 | 151.0623 | 0.22387 | 59.9551 | 0 | 151.006 | 14.7958 | 60.033 | 15.0001
|  |  |  | 151.0638 | 0.21673 | 59.9715 | 0 | 151.051 | 14.8207 | 59.9943 | 15.0001 | 151.0707 | 0.22387 | 59.9551 | 0 | 151.0143 | 14.7958 | 60.0331 | 15.0001
|  |  |  | 151.0721 | 0.21673 | 59.9715 | 0 | 151.0593 | 14.8207 | 59.9943 | 15.0001 | 151.079 | 0.22387 | 59.9551 | 0 | 151.0226 | 14.7958 | 60.0331 | 15.0001
|  |  |  | 151.0805 | 0.21673 | 59.9715 | 0 | 151.0676 | 14.8207 | 59.9943 | 15.0001 | 151.0874 | 0.22376 | 59.9551 | 0 | 151.031 | 14.7958 | 60.0332 | 15.0001
|  |  |  | 151.0888 | 0.21673 | 59.9714 | 0 | 151.076 | 14.8083 | 59.9943 | 15.0001 | 151.0957 | 0.22376 | 59.9552 | 0 | 151.0393 | 14.7958 | 60.0332 | 15.0001
|  |  |  | 151.0971 | 0.21673 | 59.9714 | 0 | 151.0843 | 14.8083 | 59.9943 | 15.0001 | 151.104 | 0.2235 | 59.9552 | 0 | 151.0476 | 14.7958 | 60.0333 | 15.0001
|  |  |  | 151.1055 | 0.21673 | 59.9714 | 0 | 151.0926 | 14.8102 | 59.9943 | 15.0001 | 151.1124 | 0.2235 | 59.9552 | 0 | 151.056 | 14.7958 | 60.0333 | 15.0001
|  |  |  | 151.1138 | 0.21673 | 59.9713 | 0 | 151.101 | 14.8102 | 59.9942 | 15.0001 | 151.1207 | 0.2235 | 59.9552 | 0 | 151.0643 | 14.7958 | 60.0334 | 15.0001
|  |  |  | 151.1221 | 0.21673 | 59.9713 | 0 | 151.1093 | 14.8102 | 59.9942 | 15.0001 | 151.1291 | 0.2235 | 59.9553 | 0 | 151.0726 | 14.7958 | 60.0334 | 15.0001
|  |  |  | 151.1305 | 0.21673 | 59.9713 | 0 | 151.1176 | 14.8102 | 59.9942 | 15.0001 | 151.1374 | 0.2235 | 59.9553 | 0 | 151.0809 | 14.7958 | 60.0335 | 15.0001
|  |  |  | 151.1388 | 0.21689 | 59.9712 | 0 | 151.126 | 14.8102 | 59.9942 | 15.0001 | 151.1457 | 0.2235 | 59.9553 | 0 | 151.0893 | 14.7958 | 60.0335 | 15.0001
|  |  |  | 151.1472 | 0.21689 | 59.9712 | 0 | 151.1343 | 14.8102 | 59.9942 | 15.0001 | 151.1541 | 0.2235 | 59.9553 | 0 | 151.0976 | 14.7958 | 60.0336 | 15.0001
|  |  |  | 151.1555 | 0.21689 | 59.9712 | 0 | 151.1427 | 14.8102 | 59.9942 | 15.0001 | 151.1624 | 0.2235 | 59.9554 | 0 | 151.1059 | 14.7958 | 60.0336 | 15.0001
|  |  |  | 151.1638 | 0.21689 | 59.9711 | 0 | 151.151 | 14.8102 | 59.9941 | 15.0001 | 151.1708 | 0.2235 | 59.9554 | 0 | 151.1143 | 14.7958 | 60.0337 | 15.0001
|  |  |  | 151.1722 | 0.21712 | 59.9711 | 0 | 151.1593 | 14.8102 | 59.9941 | 15.0001 | 151.1791 | 0.2235 | 59.9554 | 0 | 151.1226 | 14.7958 | 60.0337 | 15.0001
|  |  |  | 151.1805 | 0.21712 | 59.9711 | 0 | 151.1677 | 14.8102 | 59.9941 | 15.0001 | 151.1874 | 0.2235 | 59.9554 | 0 | 151.1309 | 14.7958 | 60.0338 | 15.0001
|  |  |  | 151.1888 | 0.21712 | 59.971 | 0 | 151.176 | 14.8102 | 59.9941 | 15.0001 | 151.1958 | 0.2235 | 59.9555 | 0 | 151.1392 | 14.7958 | 60.0338 | 15.0001
|  |  |  | 151.1972 | 0.21712 | 59.971 | 0 | 151.1843 | 14.8102 | 59.9941 | 15.0001 | 151.2041 | 0.2235 | 59.9555 | 0 | 151.1476 | 14.7958 | 60.0339 | 15.0001
|  |  |  | 151.2055 | 0.21712 | 59.971 | 0 | 151.1927 | 14.8102 | 59.9941 | 15.0001 | 151.2125 | 0.2235 | 59.9555 | 0 | 151.1559 | 14.7958 | 60.0339 | 15.0001
|  |  |  | 151.2139 | 0.21712 | 59.9709 | 0 | 151.201 | 14.8102 | 59.994 | 15.0001 | 151.2208 | 0.2235 | 59.9555 | 0 | 151.1642 | 14.7958 | 60.034 | 15.0001
|  |  |  | 151.2222 | 0.21712 | 59.9709 | 0 | 151.2093 | 14.8103 | 59.994 | 15.0001 | 151.2291 | 0.2235 | 59.9556 | 0 | 151.1726 | 14.7958 | 60.034 | 15.0001
|  |  |  | 151.2305 | 0.21712 | 59.9709 | 0 | 151.2177 | 14.8103 | 59.994 | 15.0001 | 151.2375 | 0.2235 | 59.9556 | 0 | 151.1809 | 14.7958 | 60.0341 | 15.0001
|  |  |  | 151.2389 | 0.21756 | 59.9708 | 0 | 151.226 | 14.8103 | 59.9939 | 15.0001 | 151.2458 | 0.2235 | 59.9556 | 0 | 151.1892 | 14.7958 | 60.0341 | 15.0001
|  |  |  | 151.2472 | 0.21756 | 59.9708 | 0 | 151.2343 | 14.8103 | 59.9939 | 15.0001 | 151.2542 | 0.22349 | 59.9556 | 0 | 151.1975 | 14.7958 | 60.0342 | 15.0001
|  |  |  | 151.2555 | 0.21756 | 59.9708 | 0 | 151.2427 | 14.8099 | 59.9938 | 15.0001 | 151.2625 | 0.22349 | 59.9557 | 0 | 151.2059 | 14.7958 | 60.0342 | 15.0001
|  |  |  | 151.2639 | 0.21756 | 59.9707 | 0 | 151.251 | 14.8099 | 59.9937 | 15.0001 | 151.2708 | 0.22309 | 59.9557 | 0 | 151.2142 | 14.7953 | 60.0343 | 15.0001
|  |  |  | 151.2722 | 0.21756 | 59.9707 | 0 | 151.2593 | 14.8099 | 59.9936 | 15.0001 | 151.2792 | 0.22309 | 59.9557 | 0 | 151.2225 | 14.7953 | 60.0343 | 15.0001
|  |  |  | 151.2806 | 0.21756 | 59.9707 | 0 | 151.2677 | 14.8099 | 59.9936 | 15.0001 | 151.2875 | 0.22309 | 59.9557 | 0 | 151.2309 | 14.7951 | 60.0344 | 15.0001
|  |  |  | 151.2889 | 0.21756 | 59.9706 | 0 | 151.276 | 14.8115 | 59.9935 | 15.0001 | 151.2959 | 0.22309 | 59.9558 | 0 | 151.2392 | 14.7951 | 60.0344 | 15.0001
|  |  |  | 151.2972 | 0.21756 | 59.9706 | 0 | 151.2843 | 14.8115 | 59.9934 | 15.0001 | 151.3042 | 0.22309 | 59.9558 | 0 | 151.2475 | 14.7951 | 60.0345 | 15.0001
|  |  |  | 151.3056 | 0.21756 | 59.9706 | 0 | 151.2927 | 14.8122 | 59.9933 | 15.0001 | 151.3125 | 0.22309 | 59.9558 | 0 | 151.2558 | 14.7951 | 60.0345 | 15.0001
|  |  |  | 151.3139 | 0.21756 | 59.9705 | 0 | 151.301 | 14.8122 | 59.9933 | 15.0001 | 151.3209 | 0.22294 | 59.9558 | 0 | 151.2642 | 14.7939 | 60.0346 | 15.0001
|  |  |  | 151.3222 | 0.21756 | 59.9705 | 0 | 151.3093 | 14.8122 | 59.9932 | 15.0001 | 151.3292 | 0.22294 | 59.9559 | 0 | 151.2725 | 14.7939 | 60.0346 | 15.0001
|  |  |  | 151.3306 | 0.21756 | 59.9705 | 0 | 151.3177 | 14.8122 | 59.9931 | 15.0001 | 151.3376 | 0.22294 | 59.9559 | 0 | 151.2808 | 14.7939 | 60.0347 | 15.0001
|  |  |  | 151.3389 | 0.21765 | 59.9704 | 0 | 151.326 | 14.8122 | 59.993 | 15.0001 | 151.3459 | 0.22294 | 59.9559 | 0 | 151.2892 | 14.7939 | 60.0347 | 15.0001
|  |  |  | 151.3473 | 0.21765 | 59.9704 | 0 | 151.3343 | 14.8122 | 59.993 | 15.0001 | 151.3542 | 0.22294 | 59.9559 | 0 | 151.2975 | 14.7939 | 60.0348 | 15.0001
|  |  |  | 151.3556 | 0.21765 | 59.9704 | 0 | 151.3427 | 14.8122 | 59.9929 | 15.0001 | 151.3626 | 0.22294 | 59.956 | 0 | 151.3058 | 14.7939 | 60.0348 | 15.0001
|  |  |  | 151.3639 | 0.21765 | 59.9703 | 0 | 151.351 | 14.8122 | 59.9928 | 15.0001 | 151.3709 | 0.22294 | 59.956 | 0 | 151.3141 | 14.7939 | 60.0349 | 15.0001
|  |  |  | 151.3723 | 0.21784 | 59.9703 | 0 | 151.3593 | 14.8122 | 59.9927 | 15.0001 | 151.3792 | 0.22294 | 59.956 | 0 | 151.3225 | 14.7939 | 60.0349 | 15.0001
|  |  |  | 151.3806 | 0.21784 | 59.9703 | 0 | 151.3677 | 14.8122 | 59.9927 | 15.0001 | 151.3876 | 0.22294 | 59.956 | 0 | 151.3308 | 14.7939 | 60.035 | 15.0001
|  |  |  | 151.3889 | 0.21784 | 59.9702 | 0 | 151.376 | 14.8122 | 59.9926 | 15.0001 | 151.3959 | 0.22294 | 59.9561 | 0 | 151.3391 | 14.7939 | 60.035 | 15.0001
|  |  |  | 151.3973 | 0.21784 | 59.9702 | 0 | 151.3843 | 14.8122 | 59.9925 | 15.0001 | 151.4043 | 0.22299 | 59.9561 | 0 | 151.3475 | 14.7939 | 60.0351 | 15.0001
|  |  |  | 151.4056 | 0.2183 | 59.9702 | 0 | 151.3927 | 14.8086 | 59.9924 | 15.0001 | 151.4126 | 0.22299 | 59.9561 | 0 | 151.3558 | 14.7939 | 60.0351 | 15.0001
|  |  |  | 151.414 | 0.2183 | 59.9701 | 0 | 151.401 | 14.8086 | 59.9924 | 15.0001 | 151.4209 | 0.22299 | 59.9561 | 0 | 151.3641 | 14.7939 | 60.0352 | 15.0001
|  |  |  | 151.4223 | 0.2183 | 59.9701 | 0 | 151.4093 | 14.8086 | 59.9923 | 15.0001 | 151.4293 | 0.22299 | 59.9562 | 0 | 151.3724 | 14.7939 | 60.0352 | 15.0001
|  |  |  | 151.4306 | 0.2183 | 59.9701 | 0 | 151.4177 | 14.8086 | 59.9922 | 15.0001 | 151.4376 | 0.22262 | 59.9562 | 0 | 151.3808 | 14.7939 | 60.0353 | 15.0001
|  |  |  | 151.439 | 0.2183 | 59.97 | 0 | 151.426 | 14.8084 | 59.9921 | 15.0001 | 151.446 | 0.22262 | 59.9562 | 0 | 151.3891 | 14.7939 | 60.0353 | 15.0001
|  |  |  | 151.4473 | 0.2183 | 59.97 | 0 | 151.4343 | 14.8084 | 59.9921 | 15.0001 | 151.4543 | 0.22262 | 59.9562 | 0 | 151.3974 | 14.7939 | 60.0354 | 15.0001
|  |  |  | 151.4556 | 0.21839 | 59.97 | 0 | 151.4427 | 14.8084 | 59.992 | 15.0001 | 151.4626 | 0.22262 | 59.9563 | 0 | 151.4057 | 14.7939 | 60.0354 | 15.0001
|  |  |  | 151.464 | 0.21839 | 59.9699 | 0 | 151.451 | 14.8084 | 59.9919 | 15.0001 | 151.471 | 0.22262 | 59.9563 | 0 | 151.4141 | 14.7939 | 60.0355 | 15.0001
|  |  |  | 151.4723 | 0.21839 | 59.9699 | 0 | 151.4594 | 14.8084 | 59.9918 | 15.0001 | 151.4793 | 0.22262 | 59.9563 | 0 | 151.4224 | 14.7939 | 60.0355 | 15.0001
|  |  |  | 151.4807 | 0.21839 | 59.9699 | 0 | 151.4677 | 14.8084 | 59.9918 | 15.0001 | 151.4877 | 0.22248 | 59.9563 | 0 | 151.4307 | 14.795 | 60.0356 | 15.0001
|  |  |  | 151.489 | 0.21839 | 59.9698 | 0 | 151.476 | 14.8084 | 59.9917 | 15.0001 | 151.496 | 0.22248 | 59.9564 | 0 | 151.4391 | 14.795 | 60.0356 | 15.0001
|  |  |  | 151.4973 | 0.21839 | 59.9698 | 0 | 151.4844 | 14.8084 | 59.9916 | 15.0001 | 151.5043 | 0.22248 | 59.9564 | 0 | 151.4474 | 14.795 | 60.0357 | 15.0001
|  |  |  | 151.5057 | 0.21904 | 59.9698 | 0 | 151.4927 | 14.8084 | 59.9915 | 15.0001 | 151.5127 | 0.22248 | 59.9564 | 0 | 151.4557 | 14.795 | 60.0357 | 15.0001
|  |  |  | 151.514 | 0.21904 | 59.9697 | 0 | 151.501 | 14.8084 | 59.9915 | 15.0001 | 151.521 | 0.22248 | 59.9564 | 0 | 151.464 | 14.795 | 60.0358 | 15.0001
|  |  |  | 151.5223 | 0.21904 | 59.9697 | 0 | 151.5094 | 14.8066 | 59.9914 | 15.0001 | 151.5294 | 0.22248 | 59.9565 | 0 | 151.4724 | 14.795 | 60.0358 | 15.0001
|  |  |  | 151.5307 | 0.21904 | 59.9697 | 0 | 151.5177 | 14.8066 | 59.9913 | 15.0001 | 151.5377 | 0.22245 | 59.9565 | 0 | 151.4807 | 14.796 | 60.0359 | 15.0001
|  |  |  | 151.539 | 0.21904 | 59.9696 | 0 | 151.526 | 14.8066 | 59.9912 | 15.0001 | 151.546 | 0.22245 | 59.9565 | 0 | 151.489 | 14.796 | 60.0359 | 15.0001
|  |  |  | 151.5474 | 0.21904 | 59.9696 | 0 | 151.5344 | 14.8066 | 59.9912 | 15.0001 | 151.5544 | 0.22245 | 59.9565 | 0 | 151.4974 | 14.795 | 60.036 | 15.0001
|  |  |  | 151.5557 | 0.21904 | 59.9696 | 0 | 151.5427 | 14.8066 | 59.9911 | 15.0001 | 151.5627 | 0.22245 | 59.9566 | 0 | 151.5057 | 14.795 | 60.036 | 15.0001
|  |  |  | 151.564 | 0.21904 | 59.9695 | 0 | 151.551 | 14.8066 | 59.991 | 15.0001 | 151.5711 | 0.22205 | 59.9566 | 0 | 151.514 | 14.795 | 60.0361 | 15.0001
|  |  |  | 151.5724 | 0.21904 | 59.9695 | 0 | 151.5594 | 14.8075 | 59.9909 | 15.0001 | 151.5794 | 0.22205 | 59.9566 | 0 | 151.5223 | 14.795 | 60.0361 | 15.0001
|  |  |  | 151.5807 | 0.21904 | 59.9695 | 0 | 151.5677 | 14.8075 | 59.9909 | 15.0001 | 151.5877 | 0.22205 | 59.9566 | 0 | 151.5307 | 14.795 | 60.0362 | 15.0001
|  |  |  | 151.589 | 0.21904 | 59.9694 | 0 | 151.576 | 14.8075 | 59.9908 | 15.0001 | 151.5961 | 0.22205 | 59.9567 | 0 | 151.539 | 14.795 | 60.0362 | 15.0001
|  |  |  | 151.5974 | 0.21904 | 59.9694 | 0 | 151.5844 | 14.8075 | 59.9907 | 15.0001 | 151.6044 | 0.22205 | 59.9567 | 0 | 151.5473 | 14.795 | 60.0363 | 15.0001
|  |  |  | 151.6057 | 0.21926 | 59.9694 | 0 | 151.5927 | 14.8271 | 59.9906 | 15.0001 | 151.6128 | 0.22205 | 59.9567 | 0 | 151.5556 | 14.795 | 60.0363 | 15.0001
|  |  |  | 151.6141 | 0.21926 | 59.9693 | 0 | 151.601 | 14.8271 | 59.9906 | 15.0001 | 151.6211 | 0.22191 | 59.9567 | 0 | 151.564 | 14.795 | 60.0364 | 15.0001
|  |  |  | 151.6224 | 0.21975 | 59.9693 | 0 | 151.6094 | 14.8242 | 59.9905 | 15.0001 | 151.6294 | 0.22191 | 59.9568 | 0 | 151.5723 | 14.795 | 60.0364 | 15.0001
|  |  |  | 151.6307 | 0.21975 | 59.9693 | 0 | 151.6177 | 14.8242 | 59.9904 | 15.0001 | 151.6378 | 0.22191 | 59.9568 | 0 | 151.5806 | 14.795 | 60.0365 | 15.0001
|  |  |  | 151.6391 | 0.21975 | 59.9692 | 0 | 151.626 | 14.8251 | 59.9903 | 15.0001 | 151.6461 | 0.22191 | 59.9568 | 0 | 151.589 | 14.795 | 60.0365 | 15.0001
|  |  |  | 151.6474 | 0.21975 | 59.9692 | 0 | 151.6344 | 14.8251 | 59.9903 | 15.0001 | 151.6545 | 0.22191 | 59.9568 | 0 | 151.5973 | 14.795 | 60.0366 | 15.0001
|  |  |  | 151.6557 | 0.21993 | 59.9692 | 0 | 151.6427 | 14.8251 | 59.9902 | 15.0001 | 151.6628 | 0.22191 | 59.9569 | 0 | 151.6056 | 14.795 | 60.0366 | 15.0001
|  |  |  | 151.6641 | 0.21993 | 59.9691 | 0 | 151.651 | 14.8251 | 59.9901 | 15.0001 | 151.6711 | 0.22185 | 59.9569 | 0 | 151.6139 | 14.795 | 60.0367 | 15.0001
|  |  |  | 151.6724 | 0.21993 | 59.9691 | 0 | 151.6594 | 14.8221 | 59.99 | 15.0001 | 151.6795 | 0.22185 | 59.9569 | 0 | 151.6223 | 14.795 | 60.0367 | 15.0001
|  |  |  | 151.6808 | 0.21993 | 59.9691 | 0 | 151.6677 | 14.8221 | 59.99 | 15.0001 | 151.6878 | 0.22185 | 59.9569 | 0 | 151.6306 | 14.7938 | 60.0368 | 15.0001
|  |  |  | 151.6891 | 0.21993 | 59.969 | 0 | 151.676 | 14.8214 | 59.9899 | 15.0001 | 151.6962 | 0.22185 | 59.957 | 0 | 151.6389 | 14.7938 | 60.0368 | 15.0001
|  |  |  | 151.6974 | 0.21993 | 59.969 | 0 | 151.6844 | 14.8214 | 59.9898 | 15.0001 | 151.7045 | 0.22185 | 59.957 | 0 | 151.6473 | 14.7889 | 60.0369 | 15.0001
|  |  |  | 151.7058 | 0.22002 | 59.969 | 0 | 151.6927 | 14.8254 | 59.9897 | 15.0001 | 151.7128 | 0.22185 | 59.957 | 0 | 151.6556 | 14.7889 | 60.0369 | 15.0001
|  |  |  | 151.7141 | 0.22002 | 59.9689 | 0 | 151.701 | 14.8254 | 59.9897 | 15.0001 | 151.7212 | 0.22185 | 59.957 | 0 | 151.6639 | 14.7889 | 60.037 | 15.0001
|  |  |  | 151.7224 | 0.22057 | 59.9689 | 0 | 151.7094 | 14.8254 | 59.9896 | 15.0001 | 151.7295 | 0.22185 | 59.9571 | 0 | 151.6722 | 14.7889 | 60.037 | 15.0001
|  |  |  | 151.7308 | 0.22057 | 59.9689 | 0 | 151.7177 | 14.8254 | 59.9895 | 15.0001 | 151.7379 | 0.22138 | 59.9571 | 0 | 151.6806 | 14.7889 | 60.0371 | 15.0001
|  |  |  | 151.7391 | 0.22075 | 59.9688 | 0 | 151.726 | 14.8276 | 59.9894 | 15.0001 | 151.7462 | 0.22138 | 59.9571 | 0 | 151.6889 | 14.7889 | 60.0371 | 15.0001
|  |  |  | 151.7475 | 0.22075 | 59.9688 | 0 | 151.7344 | 14.8276 | 59.9894 | 15.0001 | 151.7545 | 0.22124 | 59.9571 | 0 | 151.6972 | 14.7882 | 60.0372 | 15.0001
|  |  |  | 151.7558 | 0.22075 | 59.9688 | 0 | 151.7427 | 14.8296 | 59.9893 | 15.0001 | 151.7629 | 0.22124 | 59.9572 | 0 | 151.7055 | 14.7882 | 60.0372 | 15.0001
|  |  |  | 151.7641 | 0.22075 | 59.9687 | 0 | 151.7511 | 14.8296 | 59.9892 | 15.0001 | 151.7712 | 0.22124 | 59.9572 | 0 | 151.7139 | 14.7882 | 60.0373 | 15.0001
|  |  |  | 151.7725 | 0.22075 | 59.9687 | 0 | 151.7594 | 14.8296 | 59.9891 | 15.0001 | 151.7796 | 0.22124 | 59.9572 | 0 | 151.7222 | 14.7882 | 60.0373 | 15.0001
|  |  |  | 151.7808 | 0.22075 | 59.9687 | 0 | 151.7677 | 14.8296 | 59.9891 | 15.0001 | 151.7879 | 0.22126 | 59.9572 | 0 | 151.7305 | 14.7882 | 60.0374 | 15.0001
|  |  |  | 151.7891 | 0.22075 | 59.9686 | 0 | 151.7761 | 14.824 | 59.989 | 15.0001 | 151.7962 | 0.22126 | 59.9573 | 0 | 151.7389 | 14.7882 | 60.0374 | 15.0001
|  |  |  | 151.7975 | 0.22075 | 59.9686 | 0 | 151.7844 | 14.824 | 59.9889 | 15.0001 | 151.8046 | 0.22126 | 59.9573 | 0 | 151.7472 | 14.7882 | 60.0375 | 15.0001
|  |  |  | 151.8058 | 0.22089 | 59.9686 | 0 | 151.7927 | 14.8238 | 59.9888 | 15.0001 | 151.8129 | 0.22126 | 59.9573 | 0 | 151.7555 | 14.7882 | 60.0375 | 15.0001
|  |  |  | 151.8142 | 0.22089 | 59.9685 | 0 | 151.8011 | 14.8238 | 59.9888 | 15.0001 | 151.8213 | 0.22126 | 59.9573 | 0 | 151.7638 | 14.7882 | 60.0376 | 15.0001
|  |  |  | 151.8225 | 0.22153 | 59.9685 | 0 | 151.8094 | 14.8238 | 59.9887 | 15.0001 | 151.8296 | 0.22126 | 59.9574 | 0 | 151.7722 | 14.7882 | 60.0376 | 15.0001
|  |  |  | 151.8308 | 0.22153 | 59.9685 | 0 | 151.8177 | 14.8238 | 59.9886 | 15.0001 | 151.8379 | 0.22126 | 59.9574 | 0 | 151.7805 | 14.7882 | 60.0377 | 15.0001
|  |  |  | 151.8392 | 0.22153 | 59.9684 | 0 | 151.8261 | 14.8214 | 59.9885 | 15.0001 | 151.8463 | 0.22126 | 59.9574 | 0 | 151.7888 | 14.7882 | 60.0377 | 15.0001
|  |  |  | 151.8475 | 0.22153 | 59.9684 | 0 | 151.8344 | 14.8214 | 59.9885 | 15.0001 | 151.8546 | 0.22077 | 59.9574 | 0 | 151.7972 | 14.7882 | 60.0378 | 15.0001
|  |  |  | 151.8558 | 0.22153 | 59.9684 | 0 | 151.8427 | 14.8209 | 59.9884 | 15.0001 | 151.863 | 0.22077 | 59.9575 | 0 | 151.8055 | 14.7882 | 60.0378 | 15.0001
|  |  |  | 151.8642 | 0.22153 | 59.9683 | 0 | 151.8511 | 14.8209 | 59.9883 | 15.0001 | 151.8713 | 0.22077 | 59.9575 | 0 | 151.8138 | 14.7882 | 60.0379 | 15.0001
|  |  |  | 151.8725 | 0.22153 | 59.9683 | 0 | 151.8594 | 14.8209 | 59.9882 | 15.0001 | 151.8796 | 0.22077 | 59.9575 | 0 | 151.8221 | 14.7882 | 60.0379 | 15.0001
|  |  |  | 151.8809 | 0.22153 | 59.9683 | 0 | 151.8677 | 14.8209 | 59.9882 | 15.0001 | 151.888 | 0.22061 | 59.9575 | 0 | 151.8305 | 14.7869 | 60.038 | 15.0001
|  |  |  | 151.8892 | 0.22203 | 59.9682 | 0 | 151.8761 | 14.8227 | 59.9881 | 15.0001 | 151.8963 | 0.22061 | 59.9576 | 0 | 151.8388 | 14.7869 | 60.038 | 15.0001
|  |  |  | 151.8975 | 0.22203 | 59.9682 | 0 | 151.8844 | 14.8227 | 59.988 | 15.0001 | 151.9047 | 0.22061 | 59.9576 | 0 | 151.8471 | 14.7877 | 60.0381 | 15.0001
|  |  |  | 151.9059 | 0.22221 | 59.9682 | 0 | 151.8927 | 14.832 | 59.9879 | 15.0001 | 151.913 | 0.22061 | 59.9576 | 0 | 151.8554 | 14.7877 | 60.0381 | 15.0001
|  |  |  | 151.9142 | 0.22221 | 59.9681 | 0 | 151.9011 | 14.832 | 59.9879 | 15.0001 | 151.9213 | 0.22061 | 59.9576 | 0 | 151.8638 | 14.7877 | 60.0382 | 15.0001
|  |  |  | 151.9225 | 0.22221 | 59.9681 | 0 | 151.9094 | 14.8332 | 59.9878 | 15.0001 | 151.9297 | 0.22061 | 59.9577 | 0 | 151.8721 | 14.7877 | 60.0382 | 15.0001
|  |  |  | 151.9309 | 0.22221 | 59.9681 | 0 | 151.9177 | 14.8332 | 59.9877 | 15.0001 | 151.938 | 0.22061 | 59.9577 | 0 | 151.8804 | 14.7902 | 60.0383 | 15.0001
|  |  |  | 151.9392 | 0.22272 | 59.968 | 0 | 151.9261 | 14.8355 | 59.9876 | 15.0001 | 151.9464 | 0.22061 | 59.9577 | 0 | 151.8888 | 14.7902 | 60.0383 | 15.0001
|  |  |  | 151.9476 | 0.22272 | 59.968 | 0 | 151.9344 | 14.8355 | 59.9876 | 15.0001 | 151.9547 | 0.22061 | 59.9577 | 0 | 151.8971 | 14.7902 | 60.0384 | 15.0001
|  |  |  | 151.9559 | 0.22272 | 59.968 | 0 | 151.9427 | 14.8349 | 59.9875 | 15.0001 | 151.963 | 0.22061 | 59.9578 | 0 | 151.9054 | 14.7902 | 60.0384 | 15.0001
|  |  |  | 151.9642 | 0.22272 | 59.968 | 0 | 151.9511 | 14.8349 | 59.9874 | 15.0001 | 151.9714 | 0.22024 | 59.9578 | 0 | 151.9137 | 14.7902 | 60.0385 | 15.0001
|  |  |  | 151.9726 | 0.22272 | 59.968 | 0 | 151.9594 | 14.8342 | 59.9873 | 15.0001 | 151.9797 | 0.22024 | 59.9578 | 0 | 151.9221 | 14.7902 | 60.0385 | 15.0001
|  |  |  | 151.9809 | 0.22272 | 59.968 | 0 | 151.9677 | 14.8342 | 59.9873 | 15.0001 | 151.9881 | 0.22024 | 59.9578 | 0 | 151.9304 | 14.7902 | 60.0386 | 15.0001
|  |  |  | 151.9892 | 0.22283 | 59.968 | 0 | 151.9761 | 14.8333 | 59.9872 | 15.0001 | 151.9964 | 0.22024 | 59.9579 | 0 | 151.9387 | 14.7902 | 60.0386 | 15.0001
|  |  |  | 151.9976 | 0.22283 | 59.968 | 0 | 151.9844 | 14.8333 | 59.9871 | 15.0001 | 152.0047 | 0.2201 | 59.9579 | 0 | 151.9471 | 14.7902 | 60.0387 | 15.0001
|  |  |  | 152.0059 | 0.22302 | 59.968 | 0 | 151.9927 | 14.8333 | 59.987 | 15.0001 | 152.0131 | 0.2201 | 59.9579 | 0 | 151.9554 | 14.7902 | 60.0387 | 15.0001
|  |  |  | 152.0143 | 0.22302 | 59.968 | 0 | 152.0011 | 14.8333 | 59.987 | 15.0001 | 152.0214 | 0.2201 | 59.9579 | 0 | 151.9637 | 14.7906 | 60.0388 | 15.0001
|  |  |  | 152.0226 | 0.22302 | 59.968 | 0 | 152.0094 | 14.833 | 59.9869 | 15.0001 | 152.0298 | 0.2201 | 59.958 | 0 | 151.972 | 14.7906 | 60.0388 | 15.0001
|  |  |  | 152.0309 | 0.22302 | 59.968 | 0 | 152.0177 | 14.833 | 59.9868 | 15.0001 | 152.0381 | 0.2201 | 59.958 | 0 | 151.9804 | 14.7906 | 60.0389 | 15.0001
|  |  |  | 152.0393 | 0.22357 | 59.968 | 0 | 152.0261 | 14.8298 | 59.9867 | 15.0001 | 152.0464 | 0.2201 | 59.958 | 0 | 151.9887 | 14.7906 | 60.0389 | 15.0001
|  |  |  | 152.0476 | 0.22357 | 59.968 | 0 | 152.0344 | 14.8298 | 59.9867 | 15.0001 | 152.0548 | 0.2201 | 59.958 | 0 | 151.997 | 14.7906 | 60.039 | 15.0001
|  |  |  | 152.0559 | 0.22368 | 59.968 | 0 | 152.0427 | 14.8329 | 59.9866 | 15.0001 | 152.0631 | 0.2201 | 59.9581 | 0 | 152.0053 | 14.7906 | 60.039 | 15.0001
|  |  |  | 152.0643 | 0.22368 | 59.968 | 0 | 152.0511 | 14.8329 | 59.9865 | 15.0001 | 152.0715 | 0.21963 | 59.9581 | 0 | 152.0137 | 14.7906 | 60.039 | 15.0001
|  |  |  | 152.0726 | 0.22391 | 59.968 | 0 | 152.0594 | 14.8352 | 59.9864 | 15.0001 | 152.0798 | 0.21963 | 59.9581 | 0 | 152.022 | 14.7906 | 60.039 | 15.0001
|  |  |  | 152.081 | 0.22391 | 59.968 | 0 | 152.0678 | 14.8352 | 59.9864 | 15.0001 | 152.0881 | 0.21963 | 59.9581 | 0 | 152.0303 | 14.7906 | 60.039 | 15.0001
|  |  |  | 152.0893 | 0.22391 | 59.968 | 0 | 152.0761 | 14.8374 | 59.9863 | 15.0001 | 152.0965 | 0.21963 | 59.9582 | 0 | 152.0387 | 14.7906 | 60.039 | 15.0001
|  |  |  | 152.0976 | 0.22391 | 59.968 | 0 | 152.0844 | 14.8374 | 59.9862 | 15.0001 | 152.1048 | 0.21948 | 59.9582 | 0 | 152.047 | 14.7898 | 60.039 | 15.0001
|  |  |  | 152.106 | 0.22391 | 59.968 | 0 | 152.0928 | 14.8418 | 59.9861 | 15.0001 | 152.1132 | 0.21948 | 59.9582 | 0 | 152.0553 | 14.7898 | 60.0389 | 15.0001
|  |  |  | 152.1143 | 0.22391 | 59.968 | 0 | 152.1011 | 14.8418 | 59.9861 | 15.0001 | 152.1215 | 0.21948 | 59.9582 | 0 | 152.0636 | 14.7908 | 60.0389 | 15.0001
|  |  |  | 152.1226 | 0.22445 | 59.968 | 0 | 152.1094 | 14.8418 | 59.986 | 15.0001 | 152.1298 | 0.21948 | 59.9583 | 0 | 152.072 | 14.7908 | 60.0389 | 15.0001
|  |  |  | 152.131 | 0.22445 | 59.968 | 0 | 152.1178 | 14.8418 | 59.9859 | 15.0001 | 152.1382 | 0.21948 | 59.9583 | 0 | 152.0803 | 14.7908 | 60.0389 | 15.0001
|  |  |  | 152.1393 | 0.22467 | 59.968 | 0 | 152.1261 | 14.8394 | 59.9858 | 15.0001 | 152.1465 | 0.21948 | 59.9583 | 0 | 152.0886 | 14.7908 | 60.0389 | 15.0001
|  |  |  | 152.1477 | 0.22467 | 59.968 | 0 | 152.1344 | 14.8394 | 59.9858 | 15.0001 | 152.1549 | 0.21948 | 59.9583 | 0 | 152.097 | 14.7908 | 60.0389 | 15.0001
|  |  |  | 152.156 | 0.22467 | 59.968 | 0 | 152.1428 | 14.8396 | 59.9857 | 15.0001 | 152.1632 | 0.21948 | 59.9584 | 0 | 152.1053 | 14.7908 | 60.0389 | 15.0001
|  |  |  | 152.1643 | 0.22467 | 59.968 | 0 | 152.1511 | 14.8396 | 59.9856 | 15.0001 | 152.1715 | 0.21948 | 59.9584 | 0 | 152.1136 | 14.7908 | 60.0389 | 15.0001
|  |  |  | 152.1727 | 0.22486 | 59.968 | 0 | 152.1594 | 14.8408 | 59.9855 | 15.0001 | 152.1799 | 0.21948 | 59.9584 | 0 | 152.1219 | 14.7908 | 60.0389 | 15.0001
|  |  |  | 152.181 | 0.22486 | 59.968 | 0 | 152.1678 | 14.8408 | 59.9855 | 15.0001 | 152.1882 | 0.2192 | 59.9584 | 0 | 152.1303 | 14.7908 | 60.0389 | 15.0001
|  |  |  | 152.1893 | 0.22486 | 59.968 | 0 | 152.1761 | 14.841 | 59.9854 | 15.0001 | 152.1966 | 0.2192 | 59.9585 | 0 | 152.1386 | 14.7908 | 60.0389 | 15.0001
|  |  |  | 152.1977 | 0.22486 | 59.968 | 0 | 152.1844 | 14.841 | 59.9853 | 15.0001 | 152.2049 | 0.2192 | 59.9585 | 0 | 152.1469 | 14.7882 | 60.0389 | 15.0001
|  |  |  | 152.206 | 0.22545 | 59.968 | 0 | 152.1928 | 14.841 | 59.9852 | 15.0001 | 152.2132 | 0.2192 | 59.9585 | 0 | 152.1553 | 14.7882 | 60.0388 | 15.0001
|  |  |  | 152.2144 | 0.22545 | 59.968 | 0 | 152.2011 | 14.841 | 59.9852 | 15.0001 | 152.2216 | 0.21915 | 59.9585 | 0 | 152.1636 | 14.7882 | 60.0388 | 15.0001
|  |  |  | 152.2227 | 0.22552 | 59.968 | 0 | 152.2094 | 14.841 | 59.9851 | 15.0001 | 152.2299 | 0.21915 | 59.9586 | 0 | 152.1719 | 14.7882 | 60.0388 | 15.0001
|  |  |  | 152.231 | 0.22552 | 59.968 | 0 | 152.2178 | 14.841 | 59.985 | 15.0001 | 152.2383 | 0.21915 | 59.9586 | 0 | 152.1802 | 14.8188 | 60.0388 | 15.0001
|  |  |  | 152.2394 | 0.22564 | 59.968 | 0 | 152.2261 | 14.838 | 59.985 | 15.0001 | 152.2466 | 0.21915 | 59.9586 | 0 | 152.1886 | 14.8188 | 60.0388 | 15.0001
|  |  |  | 152.2477 | 0.22564 | 59.968 | 0 | 152.2345 | 14.838 | 59.9849 | 15.0001 | 152.2549 | 0.21915 | 59.9586 | 0 | 152.1969 | 14.8188 | 60.0388 | 15.0001
|  |  |  | 152.256 | 0.22583 | 59.968 | 0 | 152.2428 | 14.838 | 59.9849 | 15.0001 | 152.2633 | 0.21915 | 59.9587 | 0 | 152.2052 | 14.8188 | 60.0388 | 15.0001
|  |  |  | 152.2644 | 0.22583 | 59.968 | 0 | 152.2511 | 14.838 | 59.9848 | 15.0001 | 152.2716 | 0.21915 | 59.9587 | 0 | 152.2135 | 14.8206 | 60.0388 | 15.0001
|  |  |  | 152.2727 | 0.22583 | 59.968 | 0 | 152.2595 | 14.838 | 59.9848 | 15.0001 | 152.2799 | 0.21915 | 59.9587 | 0 | 152.2219 | 14.8206 | 60.0388 | 15.0001
|  |  |  | 152.2811 | 0.22583 | 59.968 | 0 | 152.2678 | 14.838 | 59.9848 | 15.0001 | 152.2883 | 0.2192 | 59.9587 | 0 | 152.2302 | 14.8206 | 60.0388 | 15.0001
|  |  |  | 152.2894 | 0.2263 | 59.968 | 0 | 152.2761 | 14.8332 | 59.9847 | 15.0001 | 152.2966 | 0.2192 | 59.9588 | 0 | 152.2385 | 14.8206 | 60.0388 | 15.0001
|  |  |  | 152.2977 | 0.2263 | 59.968 | 0 | 152.2845 | 14.8332 | 59.9847 | 15.0001 | 152.305 | 0.21986 | 59.9588 | 0 | 152.2469 | 14.8206 | 60.0388 | 15.0001
|  |  |  | 152.3061 | 0.22646 | 59.968 | 0 | 152.2928 | 14.8332 | 59.9846 | 15.0001 | 152.3133 | 0.21986 | 59.9588 | 0 | 152.2552 | 14.8206 | 60.0387 | 15.0001
|  |  |  | 152.3144 | 0.22646 | 59.968 | 0 | 152.3011 | 14.8332 | 59.9846 | 15.0001 | 152.3216 | 0.21986 | 59.9588 | 0 | 152.2635 | 14.8206 | 60.0387 | 15.0001
|  |  |  | 152.3227 | 0.22646 | 59.968 | 0 | 152.3095 | 14.8332 | 59.9846 | 15.0001 | 152.33 | 0.21986 | 59.9589 | 0 | 152.2718 | 14.8206 | 60.0387 | 15.0001
|  |  |  | 152.3311 | 0.22646 | 59.968 | 0 | 152.3178 | 14.8332 | 59.9845 | 15.0001 | 152.3383 | 0.21986 | 59.9589 | 0 | 152.2802 | 14.8212 | 60.0387 | 15.0001
|  |  |  | 152.3394 | 0.22646 | 59.968 | 0 | 152.3261 | 14.8343 | 59.9845 | 15.0001 | 152.3466 | 0.21986 | 59.9589 | 0 | 152.2885 | 14.8212 | 60.0387 | 15.0001
|  |  |  | 152.3478 | 0.22646 | 59.968 | 0 | 152.3345 | 14.8343 | 59.9844 | 15.0001 | 152.355 | 0.21984 | 59.9589 | 0 | 152.2968 | 14.8212 | 60.0387 | 15.0001
|  |  |  | 152.3561 | 0.2269 | 59.968 | 0 | 152.3428 | 14.8343 | 59.9844 | 15.0001 | 152.3633 | 0.21984 | 59.959 | 0 | 152.3052 | 14.8212 | 60.0387 | 15.0001
|  |  |  | 152.3644 | 0.2269 | 59.968 | 0 | 152.3512 | 14.8343 | 59.9843 | 15.0001 | 152.3717 | 0.21998 | 59.959 | 0 | 152.3135 | 14.8212 | 60.0387 | 15.0001
|  |  |  | 152.3728 | 0.22702 | 59.968 | 0 | 152.3595 | 14.8343 | 59.9843 | 15.0001 | 152.38 | 0.21998 | 59.959 | 0 | 152.3218 | 14.8212 | 60.0387 | 15.0001
|  |  |  | 152.3811 | 0.22702 | 59.968 | 0 | 152.3678 | 14.8343 | 59.9843 | 15.0001 | 152.3883 | 0.2205 | 59.9591 | 0 | 152.3301 | 14.8212 | 60.0387 | 15.0001
|  |  |  | 152.3894 | 0.22702 | 59.968 | 0 | 152.3762 | 14.8359 | 59.9842 | 15.0001 | 152.3967 | 0.2205 | 59.9591 | 0 | 152.3385 | 14.8212 | 60.0387 | 15.0001
|  |  |  | 152.3978 | 0.22702 | 59.968 | 0 | 152.3845 | 14.8359 | 59.9842 | 15.0001 | 152.405 | 0.2205 | 59.9592 | 0 | 152.3468 | 14.8212 | 60.0387 | 15.0001
|  |  |  | 152.4061 | 0.22721 | 59.968 | 0 | 152.3928 | 14.8075 | 59.9841 | 15.0001 | 152.4134 | 0.2205 | 59.9592 | 0 | 152.3551 | 14.8212 | 60.0386 | 15.0001
|  |  |  | 152.4145 | 0.22721 | 59.968 | 0 | 152.4012 | 14.8075 | 59.9841 | 15.0001 | 152.4217 | 0.22054 | 59.9592 | 0 | 152.3634 | 14.8212 | 60.0386 | 15.0001
|  |  |  | 152.4228 | 0.22721 | 59.968 | 0 | 152.4095 | 14.8077 | 59.9841 | 15.0001 | 152.43 | 0.22054 | 59.9593 | 0 | 152.3718 | 14.8212 | 60.0386 | 15.0001
|  |  |  | 152.4311 | 0.22721 | 59.968 | 0 | 152.4178 | 14.8077 | 59.984 | 15.0001 | 152.4384 | 0.2207 | 59.9593 | 0 | 152.3801 | 14.8212 | 60.0386 | 15.0001
|  |  |  | 152.4395 | 0.22769 | 59.968 | 0 | 152.4262 | 14.8077 | 59.984 | 15.0001 | 152.4467 | 0.2207 | 59.9594 | 0 | 152.3884 | 14.8212 | 60.0386 | 15.0001
|  |  |  | 152.4478 | 0.22769 | 59.968 | 0 | 152.4345 | 14.8077 | 59.9839 | 15.0001 | 152.455 | 0.2207 | 59.9594 | 0 | 152.3968 | 14.8223 | 60.0386 | 15.0001
|  |  |  | 152.4561 | 0.22769 | 59.968 | 0 | 152.4428 | 14.8077 | 59.9839 | 15.0001 | 152.4634 | 0.2207 | 59.9595 | 0 | 152.4051 | 14.8223 | 60.0386 | 15.0001
|  |  |  | 152.4645 | 0.22769 | 59.968 | 0 | 152.4512 | 14.8077 | 59.9838 | 15.0001 | 152.4717 | 0.2207 | 59.9595 | 0 | 152.4134 | 14.8223 | 60.0386 | 15.0001
|  |  |  | 152.4728 | 0.22778 | 59.968 | 0 | 152.4595 | 14.8077 | 59.9838 | 15.0001 | 152.4801 | 0.2207 | 59.9595 | 0 | 152.4217 | 14.8223 | 60.0386 | 15.0001
|  |  |  | 152.4812 | 0.22778 | 59.968 | 0 | 152.4679 | 14.8077 | 59.9838 | 15.0001 | 152.4884 | 0.22116 | 59.9596 | 0 | 152.4301 | 14.8207 | 60.0386 | 15.0001
|  |  |  | 152.4895 | 0.22778 | 59.968 | 0 | 152.4762 | 14.8077 | 59.9837 | 15.0001 | 152.4967 | 0.22116 | 59.9596 | 0 | 152.4384 | 14.8207 | 60.0386 | 15.0001
|  |  |  | 152.4978 | 0.22778 | 59.968 | 0 | 152.4845 | 14.8077 | 59.9837 | 15.0001 | 152.5051 | 0.22116 | 59.9597 | 0 | 152.4467 | 14.8207 | 60.0386 | 15.0001
|  |  |  | 152.5062 | 0.22778 | 59.968 | 0 | 152.4929 | 14.7903 | 59.9836 | 15.0001 | 152.5134 | 0.22116 | 59.9597 | 0 | 152.4551 | 14.8207 | 60.0385 | 15.0001
|  |  |  | 152.5145 | 0.22778 | 59.968 | 0 | 152.5012 | 14.7903 | 59.9836 | 15.0001 | 152.5218 | 0.22116 | 59.9597 | 0 | 152.4634 | 14.8207 | 60.0385 | 15.0001
|  |  |  | 152.5228 | 0.22801 | 59.968 | 0 | 152.5095 | 14.7925 | 59.9836 | 15.0001 | 152.5301 | 0.22116 | 59.9598 | 0 | 152.4717 | 14.8207 | 60.0385 | 15.0001
|  |  |  | 152.5312 | 0.22801 | 59.968 | 0 | 152.5179 | 14.7925 | 59.9835 | 15.0001 | 152.5384 | 0.22129 | 59.9598 | 0 | 152.48 | 14.8207 | 60.0385 | 15.0001
|  |  |  | 152.5395 | 0.22855 | 59.968 | 0 | 152.5262 | 14.7925 | 59.9835 | 15.0001 | 152.5468 | 0.22129 | 59.9599 | 0 | 152.4884 | 14.8207 | 60.0385 | 15.0001
|  |  |  | 152.5479 | 0.22855 | 59.968 | 0 | 152.5345 | 14.7925 | 59.9834 | 15.0001 | 152.5551 | 0.22167 | 59.9599 | 0 | 152.4967 | 14.8207 | 60.0385 | 15.0001
|  |  |  | 152.5562 | 0.22855 | 59.968 | 0 | 152.5429 | 14.7925 | 59.9834 | 15.0001 | 152.5634 | 0.22167 | 59.96 | 0 | 152.505 | 14.8207 | 60.0385 | 15.0001
|  |  |  | 152.5645 | 0.22855 | 59.968 | 0 | 152.5512 | 14.7925 | 59.9833 | 15.0001 | 152.5718 | 0.22172 | 59.96 | 0 | 152.5133 | 14.8207 | 60.0385 | 15.0001
|  |  |  | 152.5729 | 0.22871 | 59.968 | 0 | 152.5596 | 14.7925 | 59.9833 | 15.0001 | 152.5801 | 0.22172 | 59.96 | 0 | 152.5217 | 14.8207 | 60.0385 | 15.0001
|  |  |  | 152.5812 | 0.22871 | 59.968 | 0 | 152.5679 | 14.7925 | 59.9833 | 15.0001 | 152.5885 | 0.22172 | 59.9601 | 0 | 152.53 | 14.8207 | 60.0385 | 15.0001
|  |  |  | 152.5895 | 0.22871 | 59.968 | 0 | 152.5762 | 14.7925 | 59.9832 | 15.0001 | 152.5968 | 0.22172 | 59.9601 | 0 | 152.5383 | 14.8207 | 60.0385 | 15.0001
|  |  |  | 152.5979 | 0.22871 | 59.968 | 0 | 152.5846 | 14.7925 | 59.9832 | 15.0001 | 152.6051 | 0.22172 | 59.9602 | 0 | 152.5467 | 14.8181 | 60.0385 | 15.0001
|  |  |  | 152.6062 | 0.22871 | 59.968 | 0 | 152.5929 | 14.7925 | 59.9831 | 15.0001 | 152.6135 | 0.22172 | 59.9602 | 0 | 152.555 | 14.8181 | 60.0384 | 15.0001
|  |  |  | 152.6145 | 0.22871 | 59.968 | 0 | 152.6012 | 14.7925 | 59.9831 | 15.0001 | 152.6218 | 0.22172 | 59.9602 | 0 | 152.5633 | 14.8184 | 60.0384 | 15.0001
|  |  |  | 152.6229 | 0.22871 | 59.968 | 0 | 152.6096 | 14.787 | 59.9831 | 15.0001 | 152.6301 | 0.22172 | 59.9603 | 0 | 152.5716 | 14.8184 | 60.0384 | 15.0001
|  |  |  | 152.6312 | 0.22871 | 59.968 | 0 | 152.6179 | 14.787 | 59.983 | 15.0001 | 152.6385 | 0.22186 | 59.9603 | 0 | 152.58 | 14.8184 | 60.0384 | 15.0001
|  |  |  | 152.6396 | 0.22871 | 59.968 | 0 | 152.6262 | 14.7849 | 59.983 | 15.0001 | 152.6468 | 0.22186 | 59.9604 | 0 | 152.5883 | 14.8184 | 60.0384 | 15.0001
|  |  |  | 152.6479 | 0.22871 | 59.968 | 0 | 152.6346 | 14.7849 | 59.9829 | 15.0001 | 152.6552 | 0.22233 | 59.9604 | 0 | 152.5966 | 14.8285 | 60.0384 | 15.0001
|  |  |  | 152.6562 | 0.2289 | 59.968 | 0 | 152.6429 | 14.7849 | 59.9829 | 15.0001 | 152.6635 | 0.22233 | 59.9605 | 0 | 152.605 | 14.8285 | 60.0384 | 15.0001
|  |  |  | 152.6646 | 0.2289 | 59.968 | 0 | 152.6512 | 14.7849 | 59.9828 | 15.0001 | 152.6718 | 0.22233 | 59.9605 | 0 | 152.6133 | 14.8285 | 60.0384 | 15.0001
|  |  |  | 152.6729 | 0.22935 | 59.968 | 0 | 152.6596 | 14.7849 | 59.9828 | 15.0001 | 152.6802 | 0.22233 | 59.9605 | 0 | 152.6216 | 14.8285 | 60.0384 | 15.0001
|  |  |  | 152.6812 | 0.22935 | 59.968 | 0 | 152.6679 | 14.7849 | 59.9828 | 15.0001 | 152.6885 | 0.22233 | 59.9606 | 0 | 152.6299 | 14.8285 | 60.0384 | 15.0001
|  |  |  | 152.6896 | 0.22935 | 59.968 | 0 | 152.6763 | 14.7853 | 59.9827 | 15.0001 | 152.6969 | 0.22233 | 59.9606 | 0 | 152.6383 | 14.8285 | 60.0384 | 15.0001
|  |  |  | 152.6979 | 0.22935 | 59.968 | 0 | 152.6846 | 14.7853 | 59.9827 | 15.0001 | 152.7052 | 0.22233 | 59.9607 | 0 | 152.6466 | 14.8285 | 60.0384 | 15.0001
|  |  |  | 152.7063 | 0.22935 | 59.968 | 0 | 152.6929 | 14.7853 | 59.9826 | 15.0001 | 152.7135 | 0.22233 | 59.9607 | 0 | 152.6549 | 14.8285 | 60.0383 | 15.0001
|  |  |  | 152.7146 | 0.22935 | 59.968 | 0 | 152.7013 | 14.7853 | 59.9826 | 15.0001 | 152.7219 | 0.2225 | 59.9607 | 0 | 152.6632 | 14.8285 | 60.0383 | 15.0001
|  |  |  | 152.7229 | 0.22941 | 59.968 | 0 | 152.7096 | 14.7873 | 59.9826 | 15.0001 | 152.7302 | 0.2225 | 59.9608 | 0 | 152.6716 | 14.8285 | 60.0383 | 15.0001
|  |  |  | 152.7313 | 0.22941 | 59.968 | 0 | 152.7179 | 14.7873 | 59.9825 | 15.0001 | 152.7385 | 0.22251 | 59.9608 | 0 | 152.6799 | 14.8333 | 60.0383 | 15.0001
|  |  |  | 152.7396 | 0.22941 | 59.968 | 0 | 152.7263 | 14.7873 | 59.9825 | 15.0001 | 152.7469 | 0.22251 | 59.9609 | 0 | 152.6882 | 14.8333 | 60.0383 | 15.0001
|  |  |  | 152.7479 | 0.22941 | 59.968 | 0 | 152.7346 | 14.7873 | 59.9824 | 15.0001 | 152.7552 | 0.22251 | 59.9609 | 0 | 152.6966 | 14.8363 | 60.0383 | 15.0001
|  |  |  | 152.7563 | 0.22956 | 59.968 | 0 | 152.7429 | 14.7899 | 59.9824 | 15.0001 | 152.7636 | 0.22251 | 59.961 | 0 | 152.7049 | 14.8363 | 60.0383 | 15.0001
|  |  |  | 152.7646 | 0.22956 | 59.968 | 0 | 152.7513 | 14.7899 | 59.9823 | 15.0001 | 152.7719 | 0.22291 | 59.961 | 0 | 152.7132 | 14.8363 | 60.0383 | 15.0001
|  |  |  | 152.773 | 0.23003 | 59.968 | 0 | 152.7596 | 14.7892 | 59.9823 | 15.0001 | 152.7802 | 0.22291 | 59.961 | 0 | 152.7215 | 14.8363 | 60.0383 | 15.0001
|  |  |  | 152.7813 | 0.23003 | 59.968 | 0 | 152.7679 | 14.7892 | 59.9823 | 15.0001 | 152.7886 | 0.22291 | 59.9611 | 0 | 152.7299 | 14.8363 | 60.0383 | 15.0001
|  |  |  | 152.7896 | 0.23003 | 59.968 | 0 | 152.7763 | 14.7892 | 59.9822 | 15.0001 | 152.7969 | 0.22291 | 59.9611 | 0 | 152.7382 | 14.8363 | 60.0383 | 15.0001
|  |  |  | 152.798 | 0.23003 | 59.968 | 0 | 152.7846 | 14.7892 | 59.9822 | 15.0001 | 152.8053 | 0.22291 | 59.9612 | 0 | 152.7465 | 14.8397 | 60.0383 | 15.0001
|  |  |  | 152.8063 | 0.23006 | 59.968 | 0 | 152.793 | 14.7892 | 59.9821 | 15.0001 | 152.8136 | 0.22291 | 59.9612 | 0 | 152.7549 | 14.8397 | 60.0382 | 15.0001
|  |  |  | 152.8146 | 0.23006 | 59.968 | 0 | 152.8013 | 14.7892 | 59.9821 | 15.0001 | 152.8219 | 0.22291 | 59.9612 | 0 | 152.7632 | 14.8397 | 60.0382 | 15.0001
|  |  |  | 152.823 | 0.23006 | 59.968 | 0 | 152.8096 | 14.7912 | 59.9821 | 15.0001 | 152.8303 | 0.22291 | 59.9613 | 0 | 152.7715 | 14.8397 | 60.0382 | 15.0001
|  |  |  | 152.8313 | 0.23006 | 59.968 | 0 | 152.818 | 14.7912 | 59.982 | 15.0001 | 152.8386 | 0.22291 | 59.9613 | 0 | 152.7798 | 14.8397 | 60.0382 | 15.0001
|  |  |  | 152.8397 | 0.23006 | 59.968 | 0 | 152.8263 | 14.7877 | 59.982 | 15.0001 | 152.8469 | 0.22291 | 59.9614 | 0 | 152.7882 | 14.8397 | 60.0382 | 15.0001
|  |  |  | 152.848 | 0.23006 | 59.968 | 0 | 152.8346 | 14.7877 | 59.9819 | 15.0001 | 152.8553 | 0.22306 | 59.9614 | 0 | 152.7965 | 14.8397 | 60.0382 | 15.0001
|  |  |  | 152.8563 | 0.23023 | 59.968 | 0 | 152.843 | 14.7877 | 59.9819 | 15.0001 | 152.8636 | 0.22306 | 59.9615 | 0 | 152.8048 | 14.8397 | 60.0382 | 15.0001
|  |  |  | 152.8647 | 0.23023 | 59.968 | 0 | 152.8513 | 14.7877 | 59.9818 | 15.0001 | 152.872 | 0.22358 | 59.9615 | 0 | 152.8132 | 14.8397 | 60.0382 | 15.0001
|  |  |  | 152.873 | 0.23023 | 59.968 | 0 | 152.8596 | 14.7877 | 59.9818 | 15.0001 | 152.8803 | 0.22358 | 59.9615 | 0 | 152.8215 | 14.8397 | 60.0382 | 15.0001
|  |  |  | 152.8813 | 0.23023 | 59.968 | 0 | 152.868 | 14.7877 | 59.9818 | 15.0001 | 152.8886 | 0.22358 | 59.9616 | 0 | 152.8298 | 14.8381 | 60.0382 | 15.0001
|  |  |  | 152.8897 | 0.23041 | 59.968 | 0 | 152.8763 | 14.7848 | 59.9817 | 15.0001 | 152.897 | 0.22358 | 59.9616 | 0 | 152.8381 | 14.8381 | 60.0382 | 15.0001
|  |  |  | 152.898 | 0.23041 | 59.968 | 0 | 152.8846 | 14.7848 | 59.9817 | 15.0001 | 152.9053 | 0.22357 | 59.9617 | 0 | 152.8465 | 14.8381 | 60.0382 | 15.0001
|  |  |  | 152.9064 | 0.23041 | 59.968 | 0 | 152.893 | 14.7873 | 59.9816 | 15.0001 | 152.9136 | 0.22357 | 59.9617 | 0 | 152.8548 | 14.8381 | 60.0381 | 15.0001
|  |  |  | 152.9147 | 0.23041 | 59.968 | 0 | 152.9013 | 14.7873 | 59.9816 | 15.0001 | 152.922 | 0.22357 | 59.9617 | 0 | 152.8631 | 14.8377 | 60.0381 | 15.0001
|  |  |  | 152.923 | 0.2309 | 59.968 | 0 | 152.9097 | 14.7853 | 59.9816 | 15.0001 | 152.9303 | 0.22357 | 59.9618 | 0 | 152.8714 | 14.8377 | 60.0381 | 15.0001
|  |  |  | 152.9314 | 0.2309 | 59.968 | 0 | 152.918 | 14.7853 | 59.9815 | 15.0001 | 152.9387 | 0.22357 | 59.9618 | 0 | 152.8798 | 14.8377 | 60.0381 | 15.0001
|  |  |  | 152.9397 | 0.2309 | 59.968 | 0 | 152.9263 | 14.7873 | 59.9815 | 15.0001 | 152.947 | 0.22357 | 59.9619 | 0 | 152.8881 | 14.8377 | 60.0381 | 15.0001
|  |  |  | 152.948 | 0.2309 | 59.968 | 0 | 152.9347 | 14.7873 | 59.9814 | 15.0001 | 152.9553 | 0.22372 | 59.9619 | 0 | 152.8964 | 14.8377 | 60.0381 | 15.0001
|  |  |  | 152.9564 | 0.2309 | 59.968 | 0 | 152.943 | 14.7873 | 59.9814 | 15.0001 | 152.9637 | 0.22372 | 59.962 | 0 | 152.9048 | 14.8377 | 60.0381 | 15.0001
|  |  |  | 152.9647 | 0.2309 | 59.968 | 0 | 152.9513 | 14.7873 | 59.9813 | 15.0001 | 152.972 | 0.22371 | 59.962 | 0 | 152.9131 | 14.8377 | 60.0381 | 15.0001
|  |  |  | 152.9731 | 0.2309 | 59.9681 | 0 | 152.9597 | 14.7873 | 59.9813 | 15.0001 | 152.9804 | 0.22371 | 59.962 | 0 | 152.9214 | 14.8377 | 60.0381 | 15.0001
|  |  |  | 152.9814 | 0.2309 | 59.9681 | 0 | 152.968 | 14.7873 | 59.9813 | 15.0001 | 152.9887 | 0.22399 | 59.9621 | 0 | 152.9297 | 14.8377 | 60.0381 | 15.0001
|  |  |  | 152.9897 | 0.2309 | 59.9681 | 0 | 152.9763 | 14.7986 | 59.9812 | 15.0001 | 152.997 | 0.22399 | 59.9621 | 0 | 152.9381 | 14.8377 | 60.0381 | 15.0001
|  |  |  | 152.9981 | 0.2309 | 59.9681 | 0 | 152.9847 | 14.7986 | 59.9812 | 15.0001 | 153.0054 | 0.224 | 59.9622 | 0 | 152.9464 | 14.8367 | 60.0381 | 15.0001
|  |  |  | 153.0064 | 0.2309 | 59.9681 | 0 | 152.993 | 14.7986 | 59.9811 | 15.0001 | 153.0137 | 0.224 | 59.9622 | 0 | 152.9547 | 14.8367 | 60.038 | 15.0001
|  |  |  | 153.0147 | 0.2309 | 59.9681 | 0 | 153.0014 | 14.7986 | 59.9811 | 15.0001 | 153.022 | 0.224 | 59.9622 | 0 | 152.9631 | 14.8367 | 60.038 | 15.0001
|  |  |  | 153.0231 | 0.23104 | 59.9682 | 0 | 153.0097 | 14.8022 | 59.9811 | 15.0001 | 153.0304 | 0.224 | 59.9623 | 0 | 152.9714 | 14.8367 | 60.038 | 15.0001
|  |  |  | 153.0314 | 0.23104 | 59.9682 | 0 | 153.018 | 14.8022 | 59.981 | 15.0001 | 153.0387 | 0.224 | 59.9623 | 0 | 152.9797 | 14.8367 | 60.038 | 15.0001
|  |  |  | 153.0398 | 0.23104 | 59.9682 | 0 | 153.0264 | 14.8023 | 59.981 | 15.0001 | 153.0471 | 0.224 | 59.9624 | 0 | 152.988 | 14.8367 | 60.038 | 15.0001
|  |  |  | 153.0481 | 0.23104 | 59.9682 | 0 | 153.0347 | 14.8023 | 59.9809 | 15.0001 | 153.0554 | 0.224 | 59.9624 | 0 | 152.9964 | 14.8367 | 60.038 | 15.0001
|  |  |  | 153.0564 | 0.23104 | 59.9682 | 0 | 153.043 | 14.8023 | 59.9809 | 15.0001 | 153.0637 | 0.224 | 59.9625 | 0 | 153.0047 | 14.8367 | 60.038 | 15.0001
|  |  |  | 153.0648 | 0.23104 | 59.9682 | 0 | 153.0514 | 14.8023 | 59.9808 | 15.0001 | 153.0721 | 0.22414 | 59.9625 | 0 | 153.013 | 14.8349 | 60.038 | 15.0001
|  |  |  | 153.0731 | 0.23104 | 59.9683 | 0 | 153.0597 | 14.8023 | 59.9808 | 15.0001 | 153.0804 | 0.22414 | 59.9625 | 0 | 153.0213 | 14.8349 | 60.038 | 15.0001
|  |  |  | 153.0814 | 0.23104 | 59.9683 | 0 | 153.068 | 14.8023 | 59.9808 | 15.0001 | 153.0888 | 0.22414 | 59.9626 | 0 | 153.0297 | 14.8349 | 60.038 | 15.0001
|  |  |  | 153.0898 | 0.23122 | 59.9683 | 0 | 153.0764 | 14.8018 | 59.9807 | 15.0001 | 153.0971 | 0.22414 | 59.9626 | 0 | 153.038 | 14.8349 | 60.038 | 15.0001
|  |  |  | 153.0981 | 0.23122 | 59.9683 | 0 | 153.0847 | 14.8018 | 59.9807 | 15.0001 | 153.1054 | 0.22454 | 59.9627 | 0 | 153.0463 | 14.8349 | 60.038 | 15.0001
|  |  |  | 153.1065 | 0.23122 | 59.9683 | 0 | 153.093 | 14.8001 | 59.9806 | 15.0001 | 153.1138 | 0.22454 | 59.9627 | 0 | 153.0547 | 14.8349 | 60.0381 | 15.0001
|  |  |  | 153.1148 | 0.23122 | 59.9683 | 0 | 153.1014 | 14.8001 | 59.9806 | 15.0001 | 153.1221 | 0.22454 | 59.9627 | 0 | 153.063 | 14.8349 | 60.0381 | 15.0001
|  |  |  | 153.1231 | 0.23167 | 59.9684 | 0 | 153.1097 | 14.7988 | 59.9806 | 15.0001 | 153.1304 | 0.22454 | 59.9628 | 0 | 153.0713 | 14.8349 | 60.0381 | 15.0001
|  |  |  | 153.1315 | 0.23167 | 59.9684 | 0 | 153.1181 | 14.7988 | 59.9805 | 15.0001 | 153.1388 | 0.22454 | 59.9628 | 0 | 153.0796 | 14.8349 | 60.0381 | 15.0001
|  |  |  | 153.1398 | 0.23167 | 59.9684 | 0 | 153.1264 | 14.7988 | 59.9805 | 15.0001 | 153.1471 | 0.22454 | 59.9629 | 0 | 153.088 | 14.8349 | 60.0381 | 15.0001
|  |  |  | 153.1481 | 0.23167 | 59.9684 | 0 | 153.1347 | 14.7988 | 59.9804 | 15.0001 | 153.1555 | 0.22454 | 59.9629 | 0 | 153.0963 | 14.8362 | 60.0381 | 15.0001
|  |  |  | 153.1565 | 0.23167 | 59.9684 | 0 | 153.1431 | 14.7993 | 59.9804 | 15.0001 | 153.1638 | 0.22454 | 59.963 | 0 | 153.1046 | 14.8362 | 60.0381 | 15.0001
|  |  |  | 153.1648 | 0.23167 | 59.9684 | 0 | 153.1514 | 14.7993 | 59.9803 | 15.0001 | 153.1721 | 0.22454 | 59.963 | 0 | 153.113 | 14.8362 | 60.0381 | 15.0001
|  |  |  | 153.1732 | 0.23167 | 59.9685 | 0 | 153.1597 | 14.7961 | 59.9803 | 15.0001 | 153.1805 | 0.22454 | 59.963 | 0 | 153.1213 | 14.8362 | 60.0381 | 15.0001
|  |  |  | 153.1815 | 0.23167 | 59.9685 | 0 | 153.1681 | 14.7961 | 59.9803 | 15.0001 | 153.1888 | 0.22454 | 59.9631 | 0 | 153.1296 | 14.8362 | 60.0381 | 15.0001
|  |  |  | 153.1898 | 0.23167 | 59.9685 | 0 | 153.1764 | 14.7956 | 59.9802 | 15.0001 | 153.1971 | 0.22454 | 59.9631 | 0 | 153.1379 | 14.8362 | 60.0381 | 15.0001
|  |  |  | 153.1982 | 0.23167 | 59.9685 | 0 | 153.1847 | 14.7956 | 59.9802 | 15.0001 | 153.2055 | 0.22454 | 59.9632 | 0 | 153.1463 | 14.8362 | 60.0381 | 15.0001
|  |  |  | 153.2065 | 0.23167 | 59.9685 | 0 | 153.1931 | 14.7961 | 59.9801 | 15.0001 | 153.2138 | 0.22454 | 59.9632 | 0 | 153.1546 | 14.8362 | 60.0382 | 15.0001
|  |  |  | 153.2148 | 0.23167 | 59.9685 | 0 | 153.2014 | 14.7961 | 59.9801 | 15.0001 | 153.2222 | 0.22453 | 59.9632 | 0 | 153.1629 | 14.8359 | 60.0382 | 15.0001
|  |  |  | 153.2232 | 0.23167 | 59.9686 | 0 | 153.2097 | 14.7988 | 59.9801 | 15.0001 | 153.2305 | 0.22453 | 59.9633 | 0 | 153.1712 | 14.8359 | 60.0382 | 15.0001
|  |  |  | 153.2315 | 0.23167 | 59.9686 | 0 | 153.2181 | 14.7988 | 59.98 | 15.0001 | 153.2388 | 0.22502 | 59.9633 | 0 | 153.1796 | 14.8359 | 60.0382 | 15.0001
|  |  |  | 153.2399 | 0.23167 | 59.9686 | 0 | 153.2264 | 14.7988 | 59.9799 | 15.0001 | 153.2472 | 0.22502 | 59.9634 | 0 | 153.1879 | 14.8359 | 60.0382 | 15.0001
|  |  |  | 153.2482 | 0.23167 | 59.9686 | 0 | 153.2348 | 14.7988 | 59.9799 | 15.0001 | 153.2555 | 0.22502 | 59.9634 | 0 | 153.1962 | 14.8359 | 60.0382 | 15.0001
|  |  |  | 153.2565 | 0.23167 | 59.9686 | 0 | 153.2431 | 14.7989 | 59.9798 | 15.0001 | 153.2639 | 0.22502 | 59.9635 | 0 | 153.2046 | 14.8359 | 60.0382 | 15.0001
|  |  |  | 153.2649 | 0.23167 | 59.9686 | 0 | 153.2514 | 14.7989 | 59.9797 | 15.0001 | 153.2722 | 0.2252 | 59.9635 | 0 | 153.2129 | 14.8359 | 60.0382 | 15.0001
|  |  |  | 153.2732 | 0.23173 | 59.9687 | 0 | 153.2598 | 14.7989 | 59.9797 | 15.0001 | 153.2805 | 0.2252 | 59.9635 | 0 | 153.2212 | 14.8359 | 60.0382 | 15.0001
|  |  |  | 153.2815 | 0.23173 | 59.9687 | 0 | 153.2681 | 14.7989 | 59.9796 | 15.0001 | 153.2889 | 0.2252 | 59.9636 | 0 | 153.2295 | 14.8359 | 60.0382 | 15.0001
|  |  |  | 153.2899 | 0.23173 | 59.9687 | 0 | 153.2764 | 14.7955 | 59.9795 | 15.0001 | 153.2972 | 0.2252 | 59.9636 | 0 | 153.2379 | 14.8359 | 60.0382 | 15.0001
|  |  |  | 153.2982 | 0.23173 | 59.9687 | 0 | 153.2848 | 14.7955 | 59.9795 | 15.0001 | 153.3055 | 0.2252 | 59.9637 | 0 | 153.2462 | 14.8359 | 60.0382 | 15.0001
|  |  |  | 153.3066 | 0.23173 | 59.9687 | 0 | 153.2931 | 14.8057 | 59.9794 | 15.0001 | 153.3139 | 0.2252 | 59.9637 | 0 | 153.2545 | 14.8359 | 60.0383 | 15.0001
|  |  |  | 153.3149 | 0.23173 | 59.9687 | 0 | 153.3014 | 14.8057 | 59.9793 | 15.0001 | 153.3222 | 0.2252 | 59.9637 | 0 | 153.2629 | 14.8359 | 60.0383 | 15.0001
|  |  |  | 153.3232 | 0.23173 | 59.9688 | 0 | 153.3098 | 14.8057 | 59.9793 | 15.0001 | 153.3306 | 0.2252 | 59.9638 | 0 | 153.2712 | 14.8359 | 60.0383 | 15.0001
|  |  |  | 153.3316 | 0.23173 | 59.9688 | 0 | 153.3181 | 14.8057 | 59.9792 | 15.0001 | 153.3389 | 0.2252 | 59.9638 | 0 | 153.2795 | 14.8359 | 60.0383 | 15.0001
|  |  |  | 153.3399 | 0.23173 | 59.9688 | 0 | 153.3264 | 14.8173 | 59.9791 | 15.0001 | 153.3472 | 0.2252 | 59.9639 | 0 | 153.2878 | 14.8359 | 60.0383 | 15.0001
|  |  |  | 153.3482 | 0.23173 | 59.9688 | 0 | 153.3348 | 14.8173 | 59.9791 | 15.0001 | 153.3556 | 0.2252 | 59.9639 | 0 | 153.2962 | 14.8359 | 60.0383 | 15.0001
|  |  |  | 153.3566 | 0.23173 | 59.9688 | 0 | 153.3431 | 14.8173 | 59.979 | 15.0001 | 153.3639 | 0.2252 | 59.964 | 0 | 153.3045 | 14.8359 | 60.0383 | 15.0001
|  |  |  | 153.3649 | 0.23173 | 59.9688 | 0 | 153.3515 | 14.8173 | 59.9789 | 15.0001 | 153.3723 | 0.22525 | 59.964 | 0 | 153.3128 | 14.8359 | 60.0383 | 15.0001
|  |  |  | 153.3733 | 0.23173 | 59.9689 | 0 | 153.3598 | 14.8173 | 59.9789 | 15.0001 | 153.3806 | 0.22525 | 59.964 | 0 | 153.3211 | 14.8359 | 60.0383 | 15.0001
|  |  |  | 153.3816 | 0.23173 | 59.9689 | 0 | 153.3681 | 14.8173 | 59.9788 | 15.0001 | 153.3889 | 0.22525 | 59.964 | 0 | 153.3295 | 14.8359 | 60.0383 | 15.0001
|  |  |  | 153.3899 | 0.23173 | 59.9689 | 0 | 153.3765 | 14.8157 | 59.9787 | 15.0001 | 153.3973 | 0.22525 | 59.964 | 0 | 153.3378 | 14.8359 | 60.0383 | 15.0001
|  |  |  | 153.3983 | 0.23173 | 59.9689 | 0 | 153.3848 | 14.8157 | 59.9787 | 15.0001 | 153.4056 | 0.22525 | 59.964 | 0 | 153.3461 | 14.8359 | 60.0383 | 15.0001
|  |  |  | 153.4066 | 0.23173 | 59.9689 | 0 | 153.3931 | 14.8149 | 59.9786 | 15.0001 | 153.4139 | 0.22525 | 59.964 | 0 | 153.3545 | 14.8359 | 60.0384 | 15.0001
|  |  |  | 153.4149 | 0.23173 | 59.9689 | 0 | 153.4015 | 14.8149 | 59.9785 | 15.0001 | 153.4223 | 0.22536 | 59.964 | 0 | 153.3628 | 14.8359 | 60.0384 | 15.0001
|  |  |  | 153.4233 | 0.23188 | 59.969 | 0 | 153.4098 | 14.8158 | 59.9785 | 15.0001 | 153.4306 | 0.22536 | 59.9641 | 0 | 153.3711 | 14.8359 | 60.0384 | 15.0001
|  |  |  | 153.4316 | 0.23188 | 59.969 | 0 | 153.4181 | 14.8158 | 59.9784 | 15.0001 | 153.439 | 0.22585 | 59.9641 | 0 | 153.3794 | 14.8359 | 60.0384 | 15.0001
|  |  |  | 153.44 | 0.23188 | 59.969 | 0 | 153.4265 | 14.8158 | 59.9783 | 15.0001 | 153.4473 | 0.22585 | 59.9641 | 0 | 153.3878 | 14.8359 | 60.0384 | 15.0001
|  |  |  | 153.4483 | 0.23188 | 59.969 | 0 | 153.4348 | 14.8158 | 59.9783 | 15.0001 | 153.4556 | 0.22585 | 59.9641 | 0 | 153.3961 | 14.8359 | 60.0384 | 15.0001
|  |  |  | 153.4566 | 0.23188 | 59.969 | 0 | 153.4432 | 14.8184 | 59.9782 | 15.0001 | 153.464 | 0.22585 | 59.9641 | 0 | 153.4044 | 14.8359 | 60.0384 | 15.0001
|  |  |  | 153.465 | 0.23188 | 59.969 | 0 | 153.4515 | 14.8184 | 59.9781 | 15.0001 | 153.4723 | 0.22585 | 59.9641 | 0 | 153.4128 | 14.8359 | 60.0384 | 15.0001
|  |  |  | 153.4733 | 0.23224 | 59.9691 | 0 | 153.4598 | 14.8184 | 59.9781 | 15.0001 | 153.4806 | 0.22585 | 59.9641 | 0 | 153.4211 | 14.8359 | 60.0384 | 15.0001
|  |  |  | 153.4816 | 0.23224 | 59.9691 | 0 | 153.4682 | 14.8184 | 59.978 | 15.0001 | 153.489 | 0.22585 | 59.9641 | 0 | 153.4294 | 14.8359 | 60.0384 | 15.0001
|  |  |  | 153.49 | 0.23224 | 59.9691 | 0 | 153.4765 | 14.8216 | 59.9779 | 15.0001 | 153.4973 | 0.22585 | 59.9641 | 0 | 153.4377 | 14.8359 | 60.0384 | 15.0001
|  |  |  | 153.4983 | 0.23224 | 59.9691 | 0 | 153.4848 | 14.8216 | 59.9779 | 15.0001 | 153.5057 | 0.22585 | 59.9641 | 0 | 153.4461 | 14.8359 | 60.0384 | 15.0001
|  |  |  | 153.5067 | 0.23224 | 59.9691 | 0 | 153.4932 | 14.8198 | 59.9778 | 15.0001 | 153.514 | 0.22585 | 59.9641 | 0 | 153.4544 | 14.8359 | 60.0384 | 15.0001
|  |  |  | 153.515 | 0.23224 | 59.9691 | 0 | 153.5015 | 14.8198 | 59.9777 | 15.0001 | 153.5223 | 0.22585 | 59.9641 | 0 | 153.4627 | 14.8338 | 60.0385 | 15.0001
|  |  |  | 153.5233 | 0.23224 | 59.9692 | 0 | 153.5098 | 14.8187 | 59.9777 | 15.0001 | 153.5307 | 0.22585 | 59.9642 | 0 | 153.471 | 14.8338 | 60.0385 | 15.0001
|  |  |  | 153.5317 | 0.23224 | 59.9692 | 0 | 153.5182 | 14.8187 | 59.9776 | 15.0001 | 153.539 | 0.22579 | 59.9642 | 0 | 153.4794 | 14.8338 | 60.0385 | 15.0001
|  |  |  | 153.54 | 0.23224 | 59.9692 | 0 | 153.5265 | 14.8283 | 59.9775 | 15.0001 | 153.5474 | 0.22579 | 59.9642 | 0 | 153.4877 | 14.8338 | 60.0385 | 15.0001
|  |  |  | 153.5483 | 0.23224 | 59.9692 | 0 | 153.5348 | 14.8283 | 59.9775 | 15.0001 | 153.5557 | 0.22579 | 59.9642 | 0 | 153.496 | 14.8338 | 60.0385 | 15.0001
|  |  |  | 153.5567 | 0.23227 | 59.9692 | 0 | 153.5432 | 14.8294 | 59.9774 | 15.0001 | 153.564 | 0.22579 | 59.9642 | 0 | 153.5044 | 14.8338 | 60.0385 | 15.0001
|  |  |  | 153.565 | 0.23227 | 59.9692 | 0 | 153.5515 | 14.8294 | 59.9773 | 15.0001 | 153.5724 | 0.22594 | 59.9642 | 0 | 153.5127 | 14.8338 | 60.0385 | 15.0001
|  |  |  | 153.5734 | 0.23227 | 59.9693 | 0 | 153.5599 | 14.8316 | 59.9773 | 15.0001 | 153.5807 | 0.22594 | 59.9642 | 0 | 153.521 | 14.8338 | 60.0385 | 15.0001
|  |  |  | 153.5817 | 0.23227 | 59.9693 | 0 | 153.5682 | 14.8316 | 59.9772 | 15.0001 | 153.589 | 0.22594 | 59.9642 | 0 | 153.5293 | 14.8338 | 60.0385 | 15.0001
|  |  |  | 153.59 | 0.23227 | 59.9693 | 0 | 153.5765 | 14.8316 | 59.9771 | 15.0001 | 153.5974 | 0.22594 | 59.9642 | 0 | 153.5377 | 14.8338 | 60.0385 | 15.0001
|  |  |  | 153.5984 | 0.23227 | 59.9693 | 0 | 153.5849 | 14.8316 | 59.9771 | 15.0001 | 153.6057 | 0.22594 | 59.9642 | 0 | 153.546 | 14.8338 | 60.0385 | 15.0001
|  |  |  | 153.6067 | 0.23227 | 59.9693 | 0 | 153.5932 | 14.8284 | 59.977 | 15.0001 | 153.6141 | 0.22594 | 59.9642 | 0 | 153.5543 | 14.8338 | 60.0385 | 15.0001
|  |  |  | 153.615 | 0.23227 | 59.9693 | 0 | 153.6015 | 14.8284 | 59.9769 | 15.0001 | 153.6224 | 0.22634 | 59.9642 | 0 | 153.5627 | 14.8338 | 60.0386 | 15.0001
|  |  |  | 153.6234 | 0.23227 | 59.9694 | 0 | 153.6099 | 14.8284 | 59.9769 | 15.0001 | 153.6307 | 0.22634 | 59.9643 | 0 | 153.571 | 14.8338 | 60.0386 | 15.0001
|  |  |  | 153.6317 | 0.23227 | 59.9694 | 0 | 153.6182 | 14.8284 | 59.9768 | 15.0001 | 153.6391 | 0.22634 | 59.9643 | 0 | 153.5793 | 14.8351 | 60.0386 | 15.0001
|  |  |  | 153.6401 | 0.23227 | 59.9694 | 0 | 153.6265 | 14.8284 | 59.9767 | 15.0001 | 153.6474 | 0.22634 | 59.9643 | 0 | 153.5876 | 14.8351 | 60.0386 | 15.0001
|  |  |  | 153.6484 | 0.23227 | 59.9694 | 0 | 153.6349 | 14.8284 | 59.9767 | 15.0001 | 153.6558 | 0.22635 | 59.9643 | 0 | 153.596 | 14.8351 | 60.0386 | 15.0001
|  |  |  | 153.6567 | 0.23227 | 59.9694 | 0 | 153.6432 | 14.8276 | 59.9766 | 15.0001 | 153.6641 | 0.22635 | 59.9643 | 0 | 153.6043 | 14.8351 | 60.0386 | 15.0001
|  |  |  | 153.6651 | 0.23227 | 59.9694 | 0 | 153.6516 | 14.8276 | 59.9765 | 15.0001 | 153.6724 | 0.22635 | 59.9643 | 0 | 153.6126 | 14.833 | 60.0386 | 15.0001
|  |  |  | 153.6734 | 0.23227 | 59.9695 | 0 | 153.6599 | 14.8276 | 59.9765 | 15.0001 | 153.6808 | 0.22635 | 59.9643 | 0 | 153.621 | 14.833 | 60.0386 | 15.0001
|  |  |  | 153.6817 | 0.23227 | 59.9695 | 0 | 153.6682 | 14.8276 | 59.9764 | 15.0001 | 153.6891 | 0.22635 | 59.9643 | 0 | 153.6293 | 14.833 | 60.0386 | 15.0001
|  |  |  | 153.6901 | 0.23227 | 59.9695 | 0 | 153.6766 | 14.8262 | 59.9763 | 15.0001 | 153.6974 | 0.22635 | 59.9643 | 0 | 153.6376 | 14.833 | 60.0386 | 15.0001
|  |  |  | 153.6984 | 0.23227 | 59.9695 | 0 | 153.6849 | 14.8262 | 59.9763 | 15.0001 | 153.7058 | 0.22639 | 59.9643 | 0 | 153.6459 | 14.833 | 60.0386 | 15.0001
|  |  |  | 153.7068 | 0.2325 | 59.9695 | 0 | 153.6932 | 14.8292 | 59.9762 | 15.0001 | 153.7141 | 0.22639 | 59.9643 | 0 | 153.6543 | 14.833 | 60.0386 | 15.0001
|  |  |  | 153.7151 | 0.2325 | 59.9695 | 0 | 153.7016 | 14.8292 | 59.9761 | 15.0001 | 153.7225 | 0.22639 | 59.9644 | 0 | 153.6626 | 14.833 | 60.0387 | 15.0001
|  |  |  | 153.7234 | 0.23254 | 59.9696 | 0 | 153.7099 | 14.8292 | 59.9761 | 15.0001 | 153.7308 | 0.22639 | 59.9644 | 0 | 153.6709 | 14.833 | 60.0387 | 15.0001
|  |  |  | 153.7318 | 0.23254 | 59.9696 | 0 | 153.7182 | 14.8292 | 59.976 | 15.0001 | 153.7391 | 0.22639 | 59.9644 | 0 | 153.6792 | 14.833 | 60.0387 | 15.0001
|  |  |  | 153.7401 | 0.23254 | 59.9696 | 0 | 153.7266 | 14.8318 | 59.9759 | 15.0001 | 153.7475 | 0.22639 | 59.9644 | 0 | 153.6876 | 14.833 | 60.0387 | 15.0001
|  |  |  | 153.7484 | 0.23254 | 59.9696 | 0 | 153.7349 | 14.8318 | 59.9759 | 15.0001 | 153.7558 | 0.22639 | 59.9644 | 0 | 153.6959 | 14.833 | 60.0387 | 15.0001
|  |  |  | 153.7568 | 0.23306 | 59.9696 | 0 | 153.7433 | 14.8318 | 59.9758 | 15.0001 | 153.7641 | 0.22639 | 59.9644 | 0 | 153.7042 | 14.833 | 60.0387 | 15.0001
|  |  |  | 153.7651 | 0.23306 | 59.9696 | 0 | 153.7516 | 14.8318 | 59.9757 | 15.0001 | 153.7725 | 0.22639 | 59.9644 | 0 | 153.7126 | 14.833 | 60.0387 | 15.0001
|  |  |  | 153.7735 | 0.23306 | 59.9697 | 0 | 153.7599 | 14.8318 | 59.9757 | 15.0001 | 153.7808 | 0.22639 | 59.9644 | 0 | 153.7209 | 14.833 | 60.0387 | 15.0001
|  |  |  | 153.7818 | 0.23306 | 59.9697 | 0 | 153.7683 | 14.8318 | 59.9756 | 15.0001 | 153.7892 | 0.22639 | 59.9644 | 0 | 153.7292 | 14.833 | 60.0387 | 15.0001
|  |  |  | 153.7901 | 0.23306 | 59.9697 | 0 | 153.7766 | 14.8318 | 59.9755 | 15.0001 | 153.7975 | 0.22639 | 59.9644 | 0 | 153.7375 | 14.833 | 60.0387 | 15.0001
|  |  |  | 153.7985 | 0.23306 | 59.9697 | 0 | 153.7849 | 14.8318 | 59.9755 | 15.0001 | 153.8058 | 0.22639 | 59.9644 | 0 | 153.7459 | 14.833 | 60.0387 | 15.0001
|  |  |  | 153.8068 | 0.23306 | 59.9697 | 0 | 153.7933 | 14.8318 | 59.9754 | 15.0001 | 153.8142 | 0.22639 | 59.9644 | 0 | 153.7542 | 14.833 | 60.0387 | 15.0001
|  |  |  | 153.8151 | 0.23306 | 59.9697 | 0 | 153.8016 | 14.8318 | 59.9753 | 15.0001 | 153.8225 | 0.22654 | 59.9645 | 0 | 153.7625 | 14.8325 | 60.0388 | 15.0001
|  |  |  | 153.8235 | 0.23306 | 59.9698 | 0 | 153.81 | 14.8318 | 59.9753 | 15.0001 | 153.8309 | 0.22654 | 59.9645 | 0 | 153.7709 | 14.8325 | 60.0388 | 15.0001
|  |  |  | 153.8318 | 0.23306 | 59.9698 | 0 | 153.8183 | 14.8318 | 59.9752 | 15.0001 | 153.8392 | 0.22683 | 59.9645 | 0 | 153.7792 | 14.8325 | 60.0388 | 15.0001
|  |  |  | 153.8402 | 0.23306 | 59.9698 | 0 | 153.8266 | 14.8318 | 59.9751 | 15.0001 | 153.8475 | 0.22683 | 59.9645 | 0 | 153.7875 | 14.8325 | 60.0388 | 15.0001
|  |  |  | 153.8485 | 0.23306 | 59.9698 | 0 | 153.835 | 14.8318 | 59.9751 | 15.0001 | 153.8559 | 0.22683 | 59.9645 | 0 | 153.7958 | 14.8325 | 60.0388 | 15.0001
|  |  |  | 153.8568 | 0.23306 | 59.9698 | 0 | 153.8433 | 14.8318 | 59.975 | 15.0001 | 153.8642 | 0.22683 | 59.9645 | 0 | 153.8042 | 14.8325 | 60.0388 | 15.0001
|  |  |  | 153.8652 | 0.23306 | 59.9698 | 0 | 153.8516 | 14.8318 | 59.9749 | 15.0001 | 153.8725 | 0.22683 | 59.9645 | 0 | 153.8125 | 14.8325 | 60.0388 | 15.0001
|  |  |  | 153.8735 | 0.23306 | 59.9699 | 0 | 153.86 | 14.8318 | 59.9749 | 15.0001 | 153.8809 | 0.22683 | 59.9645 | 0 | 153.8208 | 14.8325 | 60.0388 | 15.0001
|  |  |  | 153.8818 | 0.23306 | 59.9699 | 0 | 153.8683 | 14.8318 | 59.9748 | 15.0001 | 153.8892 | 0.22683 | 59.9645 | 0 | 153.8291 | 14.8325 | 60.0388 | 15.0001
|  |  |  | 153.8902 | 0.23327 | 59.9699 | 0 | 153.8767 | 14.8318 | 59.9747 | 15.0001 | 153.8976 | 0.22683 | 59.9645 | 0 | 153.8375 | 14.8325 | 60.0388 | 15.0001
|  |  |  | 153.8985 | 0.23327 | 59.9699 | 0 | 153.885 | 14.8318 | 59.9747 | 15.0001 | 153.9059 | 0.22679 | 59.9645 | 0 | 153.8458 | 14.8325 | 60.0388 | 15.0001
|  |  |  | 153.9069 | 0.2335 | 59.9699 | 0 | 153.8933 | 14.8318 | 59.9746 | 15.0001 | 153.9142 | 0.22679 | 59.9645 | 0 | 153.8541 | 14.8325 | 60.0388 | 15.0001
|  |  |  | 153.9152 | 0.2335 | 59.9699 | 0 | 153.9017 | 14.8318 | 59.9745 | 15.0001 | 153.9226 | 0.22679 | 59.9646 | 0 | 153.8625 | 14.8302 | 60.0389 | 15.0001
|  |  |  | 153.9235 | 0.23399 | 59.97 | 0 | 153.91 | 14.8318 | 59.9745 | 15.0001 | 153.9309 | 0.22679 | 59.9646 | 0 | 153.8708 | 14.8302 | 60.0389 | 15.0001
|  |  |  | 153.9319 | 0.23399 | 59.97 | 0 | 153.9183 | 14.8318 | 59.9744 | 15.0001 | 153.9393 | 0.22679 | 59.9646 | 0 | 153.8791 | 14.829 | 60.0389 | 15.0001
|  |  |  | 153.9402 | 0.23399 | 59.97 | 0 | 153.9267 | 14.8318 | 59.9743 | 15.0001 | 153.9476 | 0.22679 | 59.9646 | 0 | 153.8874 | 14.829 | 60.0389 | 15.0001
|  |  |  | 153.9485 | 0.23399 | 59.97 | 0 | 153.935 | 14.8318 | 59.9743 | 15.0001 | 153.9559 | 0.22679 | 59.9646 | 0 | 153.8958 | 14.829 | 60.0389 | 15.0001
|  |  |  | 153.9569 | 0.23399 | 59.97 | 0 | 153.9434 | 14.832 | 59.9742 | 15.0001 | 153.9643 | 0.22679 | 59.9646 | 0 | 153.9041 | 14.829 | 60.0389 | 15.0001
|  |  |  | 153.9652 | 0.23399 | 59.97 | 0 | 153.9517 | 14.832 | 59.9741 | 15.0001 | 153.9726 | 0.22679 | 59.9646 | 0 | 153.9124 | 14.829 | 60.0389 | 15.0001
|  |  |  | 153.9736 | 0.23399 | 59.97 | 0 | 153.96 | 14.8296 | 59.9741 | 15.0001 | 153.9809 | 0.22679 | 59.9646 | 0 | 153.9208 | 14.829 | 60.0389 | 15.0001
|  |  |  | 153.9819 | 0.23399 | 59.97 | 0 | 153.9684 | 14.8296 | 59.974 | 15.0001 | 153.9893 | 0.22679 | 59.9646 | 0 | 153.9291 | 14.829 | 60.0389 | 15.0001
|  |  |  | 153.9902 | 0.23399 | 59.97 | 0 | 153.9767 | 14.8296 | 59.9739 | 15.0001 | 153.9976 | 0.22679 | 59.9646 | 0 | 153.9374 | 14.829 | 60.0389 | 15.0001
|  |  |  | 153.9986 | 0.23399 | 59.97 | 0 | 153.985 | 14.8296 | 59.9739 | 15.0001 | 154.006 | 0.22719 | 59.9646 | 0 | 153.9457 | 14.829 | 60.0389 | 15.0001
|  |  |  | 154.0069 | 0.23399 | 59.97 | 0 | 153.9934 | 14.8296 | 59.9738 | 15.0001 | 154.0143 | 0.22719 | 59.9646 | 0 | 153.9541 | 14.829 | 60.0389 | 15.0001
|  |  |  | 154.0152 | 0.23399 | 59.97 | 0 | 154.0017 | 14.8296 | 59.9737 | 15.0001 | 154.0226 | 0.22719 | 59.9647 | 0 | 153.9624 | 14.832 | 60.039 | 15.0001
|  |  |  | 154.0236 | 0.23399 | 59.97 | 0 | 154.0101 | 14.8296 | 59.9737 | 15.0001 | 154.031 | 0.22719 | 59.9647 | 0 | 153.9707 | 14.832 | 60.039 | 15.0001
|  |  |  | 154.0319 | 0.23399 | 59.97 | 0 | 154.0184 | 14.8296 | 59.9736 | 15.0001 | 154.0393 | 0.22719 | 59.9647 | 0 | 153.979 | 14.832 | 60.039 | 15.0001
|  |  |  | 154.0403 | 0.23399 | 59.97 | 0 | 154.0267 | 14.8296 | 59.9735 | 15.0001 | 154.0476 | 0.22719 | 59.9647 | 0 | 153.9874 | 14.832 | 60.039 | 15.0001
|  |  |  | 154.0486 | 0.23399 | 59.97 | 0 | 154.0351 | 14.8296 | 59.9735 | 15.0001 | 154.056 | 0.22715 | 59.9647 | 0 | 153.9957 | 14.832 | 60.039 | 15.0001
|  |  |  | 154.0569 | 0.23399 | 59.97 | 0 | 154.0434 | 14.8296 | 59.9734 | 15.0001 | 154.0643 | 0.22715 | 59.9647 | 0 | 154.004 | 14.832 | 60.039 | 15.0001
|  |  |  | 154.0653 | 0.23399 | 59.97 | 0 | 154.0517 | 14.8296 | 59.9733 | 15.0001 | 154.0727 | 0.22728 | 59.9647 | 0 | 154.0124 | 14.8303 | 60.039 | 15.0001
|  |  |  | 154.0736 | 0.23399 | 59.97 | 0 | 154.0601 | 14.8296 | 59.9733 | 15.0001 | 154.081 | 0.22728 | 59.9647 | 0 | 154.0207 | 14.8303 | 60.0389 | 15.0001
|  |  |  | 154.0819 | 0.23399 | 59.97 | 0 | 154.0684 | 14.8296 | 59.9732 | 15.0001 | 154.0893 | 0.22728 | 59.9647 | 0 | 154.029 | 14.8316 | 60.0389 | 15.0001
|  |  |  | 154.0903 | 0.23459 | 59.97 | 0 | 154.0768 | 14.8273 | 59.9731 | 15.0001 | 154.0977 | 0.22728 | 59.9647 | 0 | 154.0373 | 14.8316 | 60.0389 | 15.0001
|  |  |  | 154.0986 | 0.23459 | 59.97 | 0 | 154.0851 | 14.8273 | 59.9731 | 15.0001 | 154.106 | 0.22728 | 59.9647 | 0 | 154.0457 | 14.8316 | 60.0388 | 15.0001
|  |  |  | 154.107 | 0.23474 | 59.97 | 0 | 154.0934 | 14.8273 | 59.973 | 15.0001 | 154.1144 | 0.22728 | 59.9647 | 0 | 154.054 | 14.8316 | 60.0388 | 15.0001
|  |  |  | 154.1153 | 0.23474 | 59.97 | 0 | 154.1018 | 14.8273 | 59.9729 | 15.0001 | 154.1227 | 0.22728 | 59.9648 | 0 | 154.0623 | 14.8387 | 60.0388 | 15.0001
|  |  |  | 154.1236 | 0.23474 | 59.97 | 0 | 154.1101 | 14.8273 | 59.9729 | 15.0001 | 154.131 | 0.22728 | 59.9648 | 0 | 154.0707 | 14.8387 | 60.0387 | 15.0001
|  |  |  | 154.132 | 0.23474 | 59.97 | 0 | 154.1184 | 14.8273 | 59.9728 | 15.0001 | 154.1394 | 0.22728 | 59.9648 | 0 | 154.079 | 14.8387 | 60.0387 | 15.0001
|  |  |  | 154.1403 | 0.23474 | 59.97 | 0 | 154.1268 | 14.8267 | 59.9727 | 15.0001 | 154.1477 | 0.22728 | 59.9648 | 0 | 154.0873 | 14.8387 | 60.0387 | 15.0001
|  |  |  | 154.1486 | 0.23474 | 59.97 | 0 | 154.1351 | 14.8267 | 59.9727 | 15.0001 | 154.156 | 0.22728 | 59.9648 | 0 | 154.0956 | 14.8365 | 60.0386 | 15.0001
|  |  |  | 154.157 | 0.23474 | 59.97 | 0 | 154.1435 | 14.8267 | 59.9726 | 15.0001 | 154.1644 | 0.22728 | 59.9648 | 0 | 154.104 | 14.8365 | 60.0386 | 15.0001
|  |  |  | 154.1653 | 0.23474 | 59.97 | 0 | 154.1518 | 14.8267 | 59.9725 | 15.0001 | 154.1727 | 0.22766 | 59.9648 | 0 | 154.1123 | 14.8365 | 60.0386 | 15.0001
|  |  |  | 154.1737 | 0.23415 | 59.97 | 0 | 154.1601 | 14.8267 | 59.9725 | 15.0001 | 154.1811 | 0.22766 | 59.9648 | 0 | 154.1206 | 14.8365 | 60.0385 | 15.0001
|  |  |  | 154.182 | 0.23415 | 59.97 | 0 | 154.1685 | 14.8267 | 59.9724 | 15.0001 | 154.1894 | 0.22761 | 59.9648 | 0 | 154.1289 | 14.8375 | 60.0385 | 15.0001
|  |  |  | 154.1903 | 0.23415 | 59.97 | 0 | 154.1768 | 14.8254 | 59.9723 | 15.0001 | 154.1977 | 0.22761 | 59.9648 | 0 | 154.1373 | 14.8375 | 60.0385 | 15.0001
|  |  |  | 154.1987 | 0.23415 | 59.97 | 0 | 154.1851 | 14.8254 | 59.9723 | 15.0001 | 154.2061 | 0.22761 | 59.9648 | 0 | 154.1456 | 14.8375 | 60.0384 | 15.0001
|  |  |  | 154.207 | 0.23415 | 59.97 | 0 | 154.1935 | 14.8254 | 59.9722 | 15.0001 | 154.2144 | 0.22761 | 59.9648 | 0 | 154.1539 | 14.8375 | 60.0384 | 15.0001
|  |  |  | 154.2153 | 0.23415 | 59.97 | 0 | 154.2018 | 14.8254 | 59.9721 | 15.0001 | 154.2228 | 0.22776 | 59.9649 | 0 | 154.1623 | 14.8388 | 60.0384 | 15.0001
|  |  |  | 154.2237 | 0.2342 | 59.97 | 0 | 154.2102 | 14.8254 | 59.9721 | 15.0001 | 154.2311 | 0.22776 | 59.9649 | 0 | 154.1706 | 14.8388 | 60.0383 | 15.0001
|  |  |  | 154.232 | 0.2342 | 59.97 | 0 | 154.2185 | 14.8254 | 59.972 | 15.0001 | 154.2394 | 0.22776 | 59.9649 | 0 | 154.1789 | 14.8388 | 60.0383 | 15.0001
|  |  |  | 154.2404 | 0.23439 | 59.97 | 0 | 154.2268 | 14.8254 | 59.972 | 15.0001 | 154.2478 | 0.22776 | 59.9649 | 0 | 154.1872 | 14.8388 | 60.0383 | 15.0001
|  |  |  | 154.2487 | 0.23439 | 59.97 | 0 | 154.2352 | 14.8254 | 59.972 | 15.0001 | 154.2561 | 0.22776 | 59.9649 | 0 | 154.1956 | 14.8417 | 60.0382 | 15.0001
|  |  |  | 154.257 | 0.23439 | 59.97 | 0 | 154.2435 | 14.8254 | 59.9719 | 15.0001 | 154.2644 | 0.22776 | 59.9649 | 0 | 154.2039 | 14.8417 | 60.0382 | 15.0001
|  |  |  | 154.2654 | 0.23439 | 59.97 | 0 | 154.2518 | 14.8254 | 59.9719 | 15.0001 | 154.2728 | 0.22776 | 59.9649 | 0 | 154.2122 | 14.8402 | 60.0382 | 15.0001
|  |  |  | 154.2737 | 0.23484 | 59.97 | 0 | 154.2602 | 14.8254 | 59.9719 | 15.0001 | 154.2811 | 0.22776 | 59.9649 | 0 | 154.2206 | 14.8402 | 60.0381 | 15.0001
|  |  |  | 154.282 | 0.23484 | 59.97 | 0 | 154.2685 | 14.8254 | 59.9719 | 15.0001 | 154.2895 | 0.22776 | 59.9649 | 0 | 154.2289 | 14.8402 | 60.0381 | 15.0001
|  |  |  | 154.2904 | 0.23484 | 59.97 | 0 | 154.2769 | 14.8253 | 59.9718 | 15.0001 | 154.2978 | 0.22776 | 59.9649 | 0 | 154.2372 | 14.8402 | 60.0381 | 15.0001
|  |  |  | 154.2987 | 0.23484 | 59.97 | 0 | 154.2852 | 14.8253 | 59.9718 | 15.0001 | 154.3061 | 0.22776 | 59.9649 | 0 | 154.2455 | 14.8402 | 60.038 | 15.0001
|  |  |  | 154.3071 | 0.23484 | 59.97 | 0 | 154.2935 | 14.8253 | 59.9718 | 15.0001 | 154.3145 | 0.22776 | 59.9649 | 0 | 154.2539 | 14.8402 | 60.038 | 15.0001
|  |  |  | 154.3154 | 0.23484 | 59.97 | 0 | 154.3019 | 14.8253 | 59.9718 | 15.0001 | 154.3228 | 0.22776 | 59.965 | 0 | 154.2622 | 14.8413 | 60.038 | 15.0001
|  |  |  | 154.3237 | 0.23486 | 59.97 | 0 | 154.3102 | 14.8253 | 59.9717 | 15.0001 | 154.3311 | 0.22776 | 59.965 | 0 | 154.2705 | 14.8413 | 60.0379 | 15.0001
|  |  |  | 154.3321 | 0.23486 | 59.97 | 0 | 154.3185 | 14.8253 | 59.9717 | 15.0001 | 154.3395 | 0.2278 | 59.965 | 0 | 154.2788 | 14.8413 | 60.0379 | 15.0001
|  |  |  | 154.3404 | 0.23486 | 59.97 | 0 | 154.3269 | 14.8253 | 59.9717 | 15.0001 | 154.3478 | 0.2278 | 59.965 | 0 | 154.2872 | 14.8413 | 60.0379 | 15.0001
|  |  |  | 154.3487 | 0.23486 | 59.97 | 0 | 154.3352 | 14.8253 | 59.9717 | 15.0001 | 154.3562 | 0.2278 | 59.965 | 0 | 154.2955 | 14.8408 | 60.0378 | 15.0001
|  |  |  | 154.3571 | 0.23486 | 59.97 | 0 | 154.3436 | 14.8253 | 59.9716 | 15.0001 | 154.3645 | 0.2278 | 59.965 | 0 | 154.3038 | 14.8408 | 60.0378 | 15.0001
|  |  |  | 154.3654 | 0.23486 | 59.97 | 0 | 154.3519 | 14.8253 | 59.9716 | 15.0001 | 154.3728 | 0.2278 | 59.965 | 0 | 154.3122 | 14.84 | 60.0378 | 15.0001
|  |  |  | 154.3737 | 0.23486 | 59.97 | 0 | 154.3602 | 14.8253 | 59.9716 | 15.0001 | 154.3812 | 0.2278 | 59.965 | 0 | 154.3205 | 14.84 | 60.0377 | 15.0001
|  |  |  | 154.3821 | 0.23486 | 59.97 | 0 | 154.3686 | 14.8253 | 59.9716 | 15.0001 | 154.3895 | 0.22826 | 59.965 | 0 | 154.3288 | 14.84 | 60.0377 | 15.0001
|  |  |  | 154.3904 | 0.23494 | 59.97 | 0 | 154.3769 | 14.8253 | 59.9715 | 15.0001 | 154.3979 | 0.22826 | 59.965 | 0 | 154.3371 | 14.84 | 60.0377 | 15.0001
|  |  |  | 154.3988 | 0.23494 | 59.97 | 0 | 154.3852 | 14.8253 | 59.9715 | 15.0001 | 154.4062 | 0.22826 | 59.965 | 0 | 154.3455 | 14.8384 | 60.0376 | 15.0001
|  |  |  | 154.4071 | 0.23494 | 59.97 | 0 | 154.3936 | 14.8253 | 59.9715 | 15.0001 | 154.4145 | 0.22826 | 59.965 | 0 | 154.3538 | 14.8384 | 60.0376 | 15.0001
|  |  |  | 154.4154 | 0.23494 | 59.97 | 0 | 154.4019 | 14.8253 | 59.9715 | 15.0001 | 154.4229 | 0.22842 | 59.9651 | 0 | 154.3621 | 14.8384 | 60.0376 | 15.0001
|  |  |  | 154.4238 | 0.23494 | 59.97 | 0 | 154.4103 | 14.8253 | 59.9714 | 15.0001 | 154.4312 | 0.22842 | 59.9651 | 0 | 154.3705 | 14.8384 | 60.0375 | 15.0001
|  |  |  | 154.4321 | 0.23494 | 59.97 | 0 | 154.4186 | 14.8253 | 59.9714 | 15.0001 | 154.4395 | 0.22842 | 59.9651 | 0 | 154.3788 | 14.8383 | 60.0375 | 15.0001
|  |  |  | 154.4404 | 0.23494 | 59.97 | 0 | 154.4269 | 14.8253 | 59.9714 | 15.0001 | 154.4479 | 0.22842 | 59.9651 | 0 | 154.3871 | 14.8383 | 60.0375 | 15.0001
|  |  |  | 154.4488 | 0.23494 | 59.97 | 0 | 154.4353 | 14.8253 | 59.9714 | 15.0001 | 154.4562 | 0.22842 | 59.9651 | 0 | 154.3954 | 14.8383 | 60.0374 | 15.0001
|  |  |  | 154.4571 | 0.23494 | 59.97 | 0 | 154.4436 | 14.8263 | 59.9713 | 15.0001 | 154.4646 | 0.22842 | 59.9651 | 0 | 154.4038 | 14.8383 | 60.0374 | 15.0001
|  |  |  | 154.4655 | 0.23494 | 59.97 | 0 | 154.4519 | 14.8263 | 59.9713 | 15.0001 | 154.4729 | 0.22842 | 59.9651 | 0 | 154.4121 | 14.8383 | 60.0374 | 15.0001
|  |  |  | 154.4738 | 0.23541 | 59.97 | 0 | 154.4603 | 14.8263 | 59.9713 | 15.0001 | 154.4812 | 0.22842 | 59.9651 | 0 | 154.4204 | 14.8383 | 60.0373 | 15.0001
|  |  |  | 154.4821 | 0.23541 | 59.97 | 0 | 154.4686 | 14.8263 | 59.9713 | 15.0001 | 154.4896 | 0.22842 | 59.9651 | 0 | 154.4288 | 14.838 | 60.0373 | 15.0001
|  |  |  | 154.4905 | 0.23541 | 59.97 | 0 | 154.477 | 14.8263 | 59.9712 | 15.0001 | 154.4979 | 0.22842 | 59.9651 | 0 | 154.4371 | 14.838 | 60.0373 | 15.0001
|  |  |  | 154.4988 | 0.23541 | 59.97 | 0 | 154.4853 | 14.8263 | 59.9712 | 15.0001 | 154.5063 | 0.22842 | 59.9651 | 0 | 154.4454 | 14.8378 | 60.0372 | 15.0001
|  |  |  | 154.5071 | 0.23563 | 59.97 | 0 | 154.4936 | 14.8263 | 59.9712 | 15.0001 | 154.5146 | 0.22842 | 59.9651 | 0 | 154.4537 | 14.8378 | 60.0372 | 15.0001
|  |  |  | 154.5155 | 0.23563 | 59.97 | 0 | 154.502 | 14.8263 | 59.9712 | 15.0001 | 154.5229 | 0.22842 | 59.9652 | 0 | 154.4621 | 14.8378 | 60.0372 | 15.0001
|  |  |  | 154.5238 | 0.23569 | 59.97 | 0 | 154.5103 | 14.8272 | 59.9711 | 15.0001 | 154.5313 | 0.22842 | 59.9652 | 0 | 154.4704 | 14.8378 | 60.0371 | 15.0001
|  |  |  | 154.5322 | 0.23569 | 59.97 | 0 | 154.5186 | 14.8272 | 59.9711 | 15.0001 | 154.5396 | 0.22842 | 59.9652 | 0 | 154.4787 | 14.8378 | 60.0371 | 15.0001
|  |  |  | 154.5405 | 0.23569 | 59.97 | 0 | 154.527 | 14.8272 | 59.9711 | 15.0001 | 154.5479 | 0.22842 | 59.9652 | 0 | 154.487 | 14.8378 | 60.0371 | 15.0001
|  |  |  | 154.5488 | 0.23569 | 59.97 | 0 | 154.5353 | 14.8272 | 59.9711 | 15.0001 | 154.5563 | 0.2288 | 59.9652 | 0 | 154.4954 | 14.8378 | 60.037 | 15.0001
|  |  |  | 154.5572 | 0.23569 | 59.97 | 0 | 154.5437 | 14.8272 | 59.971 | 15.0001 | 154.5646 | 0.2288 | 59.9652 | 0 | 154.5037 | 14.8378 | 60.037 | 15.0001
|  |  |  | 154.5655 | 0.23569 | 59.97 | 0 | 154.552 | 14.8272 | 59.971 | 15.0001 | 154.573 | 0.22884 | 59.9652 | 0 | 154.512 | 14.8234 | 60.037 | 15.0001
|  |  |  | 154.5738 | 0.23569 | 59.97 | 0 | 154.5603 | 14.8279 | 59.971 | 15.0001 | 154.5813 | 0.22884 | 59.9652 | 0 | 154.5204 | 14.8234 | 60.0369 | 15.0001
|  |  |  | 154.5822 | 0.23569 | 59.97 | 0 | 154.5687 | 14.8279 | 59.971 | 15.0001 | 154.5896 | 0.22884 | 59.9652 | 0 | 154.5287 | 14.8243 | 60.0369 | 15.0001
|  |  |  | 154.5905 | 0.23569 | 59.97 | 0 | 154.577 | 14.8279 | 59.9709 | 15.0001 | 154.598 | 0.22884 | 59.9652 | 0 | 154.537 | 14.8243 | 60.0369 | 15.0001
|  |  |  | 154.5989 | 0.23569 | 59.97 | 0 | 154.5853 | 14.8279 | 59.9709 | 15.0001 | 154.6063 | 0.22884 | 59.9652 | 0 | 154.5453 | 14.8277 | 60.0368 | 15.0001
|  |  |  | 154.6072 | 0.23569 | 59.97 | 0 | 154.5937 | 14.8279 | 59.9709 | 15.0001 | 154.6146 | 0.22884 | 59.9652 | 0 | 154.5537 | 14.8277 | 60.0368 | 15.0001
|  |  |  | 154.6155 | 0.23569 | 59.97 | 0 | 154.602 | 14.8279 | 59.9709 | 15.0001 | 154.623 | 0.22884 | 59.9653 | 0 | 154.562 | 14.8277 | 60.0368 | 15.0001
|  |  |  | 154.6239 | 0.23569 | 59.97 | 0 | 154.6104 | 14.8279 | 59.9708 | 15.0001 | 154.6313 | 0.22884 | 59.9653 | 0 | 154.5703 | 14.8277 | 60.0367 | 15.0001
|  |  |  | 154.6322 | 0.23569 | 59.97 | 0 | 154.6187 | 14.8279 | 59.9708 | 15.0001 | 154.6397 | 0.22885 | 59.9653 | 0 | 154.5787 | 14.8265 | 60.0367 | 15.0001
|  |  |  | 154.6405 | 0.23569 | 59.97 | 0 | 154.627 | 14.8279 | 59.9708 | 15.0001 | 154.648 | 0.22885 | 59.9653 | 0 | 154.587 | 14.8265 | 60.0367 | 15.0001
|  |  |  | 154.6489 | 0.23569 | 59.97 | 0 | 154.6354 | 14.8279 | 59.9708 | 15.0001 | 154.6563 | 0.22885 | 59.9653 | 0 | 154.5953 | 14.8229 | 60.0366 | 15.0001
|  |  |  | 154.6572 | 0.23616 | 59.97 | 0 | 154.6437 | 14.8279 | 59.9707 | 15.0001 | 154.6647 | 0.22885 | 59.9653 | 0 | 154.6036 | 14.8229 | 60.0366 | 15.0001
|  |  |  | 154.6656 | 0.23616 | 59.97 | 0 | 154.652 | 14.8279 | 59.9707 | 15.0001 | 154.673 | 0.22885 | 59.9653 | 0 | 154.612 | 14.8229 | 60.0366 | 15.0001
|  |  |  | 154.6739 | 0.23616 | 59.97 | 0 | 154.6604 | 14.8279 | 59.9707 | 15.0001 | 154.6814 | 0.22885 | 59.9653 | 0 | 154.6203 | 14.8229 | 60.0365 | 15.0001
|  |  |  | 154.6822 | 0.23616 | 59.97 | 0 | 154.6687 | 14.8279 | 59.9707 | 15.0001 | 154.6897 | 0.22885 | 59.9653 | 0 | 154.6286 | 14.8229 | 60.0365 | 15.0001
|  |  |  | 154.6906 | 0.23616 | 59.97 | 0 | 154.6771 | 14.8279 | 59.9706 | 15.0001 | 154.698 | 0.22885 | 59.9653 | 0 | 154.6369 | 14.8229 | 60.0365 | 15.0001
|  |  |  | 154.6989 | 0.23616 | 59.97 | 0 | 154.6854 | 14.8279 | 59.9706 | 15.0001 | 154.7064 | 0.22896 | 59.9653 | 0 | 154.6453 | 14.8245 | 60.0364 | 15.0001
|  |  |  | 154.7072 | 0.23616 | 59.97 | 0 | 154.6937 | 14.8279 | 59.9706 | 15.0001 | 154.7147 | 0.22896 | 59.9653 | 0 | 154.6536 | 14.8245 | 60.0364 | 15.0001
|  |  |  | 154.7156 | 0.23616 | 59.97 | 0 | 154.7021 | 14.8279 | 59.9706 | 15.0001 | 154.723 | 0.22896 | 59.9654 | 0 | 154.6619 | 14.8254 | 60.0364 | 15.0001
|  |  |  | 154.7239 | 0.23616 | 59.97 | 0 | 154.7104 | 14.8236 | 59.9705 | 15.0001 | 154.7314 | 0.22896 | 59.9654 | 0 | 154.6703 | 14.8254 | 60.0363 | 15.0001
|  |  |  | 154.7323 | 0.23616 | 59.97 | 0 | 154.7187 | 14.8236 | 59.9705 | 15.0001 | 154.7397 | 0.22896 | 59.9654 | 0 | 154.6786 | 14.8254 | 60.0363 | 15.0001
|  |  |  | 154.7406 | 0.23616 | 59.97 | 0 | 154.7271 | 14.8236 | 59.9705 | 15.0001 | 154.7481 | 0.22896 | 59.9654 | 0 | 154.6869 | 14.8254 | 60.0363 | 15.0001
|  |  |  | 154.7489 | 0.23616 | 59.97 | 0 | 154.7354 | 14.8236 | 59.9705 | 15.0001 | 154.7564 | 0.22896 | 59.9654 | 0 | 154.6952 | 14.8305 | 60.0362 | 15.0001
|  |  |  | 154.7573 | 0.23616 | 59.97 | 0 | 154.7438 | 14.8222 | 59.9704 | 15.0001 | 154.7647 | 0.22896 | 59.9654 | 0 | 154.7036 | 14.8305 | 60.0362 | 15.0001
|  |  |  | 154.7656 | 0.23616 | 59.97 | 0 | 154.7521 | 14.8222 | 59.9704 | 15.0001 | 154.7731 | 0.22896 | 59.9654 | 0 | 154.7119 | 14.8293 | 60.0362 | 15.0001
|  |  |  | 154.7739 | 0.23635 | 59.97 | 0 | 154.7604 | 14.8195 | 59.9704 | 15.0001 | 154.7814 | 0.22896 | 59.9654 | 0 | 154.7202 | 14.8293 | 60.0361 | 15.0001
|  |  |  | 154.7823 | 0.23635 | 59.97 | 0 | 154.7688 | 14.8195 | 59.9704 | 15.0001 | 154.7898 | 0.22896 | 59.9654 | 0 | 154.7286 | 14.8293 | 60.0361 | 15.0001
|  |  |  | 154.7906 | 0.23635 | 59.97 | 0 | 154.7771 | 14.8195 | 59.9703 | 15.0001 | 154.7981 | 0.22896 | 59.9654 | 0 | 154.7369 | 14.8293 | 60.0361 | 15.0001
|  |  |  | 154.799 | 0.23635 | 59.97 | 0 | 154.7854 | 14.8195 | 59.9703 | 15.0001 | 154.8064 | 0.22891 | 59.9654 | 0 | 154.7452 | 14.8397 | 60.036 | 15.0001
|  |  |  | 154.8073 | 0.23635 | 59.97 | 0 | 154.7938 | 14.8195 | 59.9703 | 15.0001 | 154.8148 | 0.22891 | 59.9654 | 0 | 154.7535 | 14.8397 | 60.036 | 15.0001
|  |  |  | 154.8156 | 0.23635 | 59.97 | 0 | 154.8021 | 14.8195 | 59.9703 | 15.0001 | 154.8231 | 0.22891 | 59.9655 | 0 | 154.7619 | 14.8397 | 60.036 | 15.0001
|  |  |  | 154.824 | 0.23635 | 59.97 | 0 | 154.8105 | 14.8195 | 59.9702 | 15.0001 | 154.8314 | 0.22891 | 59.9655 | 0 | 154.7702 | 14.8397 | 60.0359 | 15.0001
|  |  |  | 154.8323 | 0.23635 | 59.97 | 0 | 154.8188 | 14.8195 | 59.9702 | 15.0001 | 154.8398 | 0.2292 | 59.9655 | 0 | 154.7785 | 14.8397 | 60.0359 | 15.0001
|  |  |  | 154.8406 | 0.23641 | 59.97 | 0 | 154.8271 | 14.8195 | 59.9702 | 15.0001 | 154.8481 | 0.2292 | 59.9655 | 0 | 154.7868 | 14.8397 | 60.0359 | 15.0001
|  |  |  | 154.849 | 0.23641 | 59.97 | 0 | 154.8355 | 14.8195 | 59.9702 | 15.0001 | 154.8565 | 0.2292 | 59.9655 | 0 | 154.7952 | 14.8392 | 60.0358 | 15.0001
|  |  |  | 154.8573 | 0.23641 | 59.97 | 0 | 154.8438 | 14.8195 | 59.9701 | 15.0001 | 154.8648 | 0.2292 | 59.9655 | 0 | 154.8035 | 14.8392 | 60.0358 | 15.0001
|  |  |  | 154.8657 | 0.23641 | 59.97 | 0 | 154.8521 | 14.8195 | 59.9701 | 15.0001 | 154.8731 | 0.2292 | 59.9655 | 0 | 154.8118 | 14.8392 | 60.0358 | 15.0001
|  |  |  | 154.874 | 0.23685 | 59.97 | 0 | 154.8605 | 14.8195 | 59.9701 | 15.0001 | 154.8815 | 0.2292 | 59.9655 | 0 | 154.8202 | 14.8392 | 60.0357 | 15.0001
|  |  |  | 154.8823 | 0.23685 | 59.97 | 0 | 154.8688 | 14.8195 | 59.9701 | 15.0001 | 154.8898 | 0.2292 | 59.9655 | 0 | 154.8285 | 14.8403 | 60.0357 | 15.0001
|  |  |  | 154.8907 | 0.23685 | 59.97 | 0 | 154.8772 | 14.8195 | 59.97 | 15.0001 | 154.8981 | 0.2292 | 59.9655 | 0 | 154.8368 | 14.8403 | 60.0357 | 15.0001
|  |  |  | 154.899 | 0.23685 | 59.97 | 0 | 154.8855 | 14.8195 | 59.97 | 15.0001 | 154.9065 | 0.2292 | 59.9655 | 0 | 154.8451 | 14.8401 | 60.0356 | 15.0001
|  |  |  | 154.9073 | 0.23685 | 59.97 | 0 | 154.8938 | 14.8223 | 59.97 | 15.0001 | 154.9148 | 0.2292 | 59.9655 | 0 | 154.8535 | 14.8401 | 60.0356 | 15.0001
|  |  |  | 154.9157 | 0.23685 | 59.97 | 0 | 154.9022 | 14.8223 | 59.97 | 15.0001 | 154.9232 | 0.2292 | 59.9656 | 0 | 154.8618 | 14.8401 | 60.0356 | 15.0001
|  |  |  | 154.924 | 0.23685 | 59.97 | 0 | 154.9105 | 14.8231 | 59.9699 | 15.0001 | 154.9315 | 0.2292 | 59.9656 | 0 | 154.8701 | 14.8401 | 60.0355 | 15.0001
|  |  |  | 154.9324 | 0.23685 | 59.97 | 0 | 154.9188 | 14.8231 | 59.9699 | 15.0001 | 154.9398 | 0.2292 | 59.9656 | 0 | 154.8785 | 14.8375 | 60.0355 | 15.0001
|  |  |  | 154.9407 | 0.23685 | 59.97 | 0 | 154.9272 | 14.8231 | 59.9699 | 15.0001 | 154.9482 | 0.2292 | 59.9656 | 0 | 154.8868 | 14.8375 | 60.0355 | 15.0001
|  |  |  | 154.949 | 0.23685 | 59.97 | 0 | 154.9355 | 14.8231 | 59.9699 | 15.0001 | 154.9565 | 0.2292 | 59.9656 | 0 | 154.8951 | 14.8375 | 60.0354 | 15.0001
|  |  |  | 154.9574 | 0.23685 | 59.97 | 0 | 154.9439 | 14.8231 | 59.9698 | 15.0001 | 154.9649 | 0.2292 | 59.9656 | 0 | 154.9034 | 14.8375 | 60.0354 | 15.0001
|  |  |  | 154.9657 | 0.23685 | 59.97 | 0 | 154.9522 | 14.8231 | 59.9698 | 15.0001 | 154.9732 | 0.2292 | 59.9656 | 0 | 154.9118 | 14.8375 | 60.0354 | 15.0001
|  |  |  | 154.974 | 0.23685 | 59.97 | 0 | 154.9605 | 14.8231 | 59.9698 | 15.0001 | 154.9815 | 0.2292 | 59.9656 | 0 | 154.9201 | 14.8375 | 60.0353 | 15.0001
|  |  |  | 154.9824 | 0.23685 | 59.97 | 0 | 154.9689 | 14.8231 | 59.9698 | 15.0001 | 154.9899 | 0.2292 | 59.9656 | 0 | 154.9284 | 14.8375 | 60.0353 | 15.0001
|  |  |  | 154.9907 | 0.23685 | 59.97 | 0 | 154.9772 | 14.8231 | 59.9697 | 15.0001 | 154.9982 | 0.2292 | 59.9656 | 0 | 154.9367 | 14.8375 | 60.0353 | 15.0001
|  |  |  | 154.9991 | 0.23685 | 59.9701 | 0 | 154.9855 | 14.8231 | 59.9697 | 15.0001 | 155.0065 | 0.2292 | 59.9656 | 0 | 154.9451 | 14.8375 | 60.0352 | 15.0001
|  |  |  | 155.0074 | 0.23685 | 59.9701 | 0 | 154.9939 | 14.8231 | 59.9697 | 15.0001 | 155.0149 | 0.2292 | 59.9656 | 0 | 154.9534 | 14.8375 | 60.0352 | 15.0001
|  |  |  | 155.0157 | 0.23685 | 59.9701 | 0 | 155.0022 | 14.8231 | 59.9697 | 15.0001 | 155.0232 | 0.2292 | 59.9657 | 0 | 154.9617 | 14.8347 | 60.0352 | 15.0001
[8 empty] | 155.0106 | 14.8207 | 59.9696 | 15.0001 | 155.0316 | 0.2292 | 59.9657 | 0 | 154.9701 | 14.8347 | 60.0351 | 15.0001
[8 empty] | 155.0189 | 14.8207 | 59.9696 | 15.0001 | 155.0399 | 0.22935 | 59.9657 | 0 | 154.9784 | 14.8339 | 60.0351 | 15.0001
[8 empty] | 155.0272 | 14.816 | 59.9696 | 15.0001 | 155.0482 | 0.22935 | 59.9657 | 0 | 154.9867 | 14.8339 | 60.0351 | 15.0001
[8 empty] | 155.0356 | 14.816 | 59.9696 | 15.0001 | 155.0566 | 0.22935 | 59.9657 | 0 | 154.995 | 14.8339 | 60.035 | 15.0001
[8 empty] | 155.0439 | 14.816 | 59.9695 | 15.0001 | 155.0649 | 0.22935 | 59.9657 | 0 | 155.0034 | 14.8339 | 60.035 | 15.0001
[8 empty] | 155.0522 | 14.816 | 59.9695 | 15.0001 | 155.0733 | 0.22935 | 59.9657 | 0 | 155.0117 | 14.8339 | 60.035 | 15.0001
[8 empty] | 155.0606 | 14.8201 | 59.9695 | 15.0001 | 155.0816 | 0.22935 | 59.9657 | 0 | 155.02 | 14.8339 | 60.035 | 15.0001
[8 empty] | 155.0689 | 14.8201 | 59.9695 | 15.0001 | 155.0899 | 0.22935 | 59.9657 | 0 | 155.0284 | 14.8351 | 60.035 | 15.0001
[8 empty] | 155.0772 | 14.8212 | 59.9694 | 15.0001 | 155.0983 | 0.22935 | 59.9657 | 0 | 155.0367 | 14.8351 | 60.035 | 15.0001
[8 empty] | 155.0856 | 14.8212 | 59.9694 | 15.0001 | 155.1066 | 0.22935 | 59.9657 | 0 | 155.045 | 14.8367 | 60.035 | 15.0001
[8 empty] | 155.0939 | 14.8212 | 59.9694 | 15.0001 | 155.1149 | 0.22935 | 59.9657 | 0 | 155.0533 | 14.8367 | 60.035 | 15.0001
[8 empty] | 155.1023 | 14.8212 | 59.9694 | 15.0001 | 155.1233 | 0.22935 | 59.9658 | 0 | 155.0617 | 14.8367 | 60.0351 | 15.0001
[8 empty] | 155.1106 | 14.8212 | 59.9693 | 15.0001 | 155.1316 | 0.22935 | 59.9658 | 0 | 155.07 | 14.8367 | 60.0351 | 15.0001
[8 empty] | 155.1189 | 14.8212 | 59.9693 | 15.0001 | 155.14 | 0.22937 | 59.9658 | 0 | 155.0783 | 14.8367 | 60.0351 | 15.0001
[8 empty] | 155.1273 | 14.8212 | 59.9693 | 15.0001 | 155.1483 | 0.22937 | 59.9658 | 0 | 155.0866 | 14.8367 | 60.0351 | 15.0001
[8 empty] | 155.1356 | 14.8212 | 59.9693 | 15.0001 | 155.1566 | 0.22937 | 59.9658 | 0 | 155.095 | 14.8373 | 60.0351 | 15.0001
[8 empty] | 155.1439 | 14.8211 | 59.9692 | 15.0001 | 155.165 | 0.22937 | 59.9658 | 0 | 155.1033 | 14.8373 | 60.0351 | 15.0001
[8 empty] | 155.1523 | 14.8211 | 59.9692 | 15.0001 | 155.1733 | 0.22954 | 59.9658 | 0 | 155.1116 | 14.8373 | 60.0351 | 15.0001
[8 empty] | 155.1606 | 14.8201 | 59.9692 | 15.0001 | 155.1816 | 0.22954 | 59.9658 | 0 | 155.12 | 14.8373 | 60.0351 | 15.0001
[8 empty] | 155.169 | 14.8201 | 59.9692 | 15.0001 | 155.19 | 0.22954 | 59.9658 | 0 | 155.1283 | 14.8389 | 60.0351 | 15.0001
[8 empty] | 155.1773 | 14.8201 | 59.9691 | 15.0001 | 155.1983 | 0.22954 | 59.9658 | 0 | 155.1366 | 14.8389 | 60.0351 | 15.0001
[8 empty] | 155.1856 | 14.8201 | 59.9691 | 15.0001 | 155.2067 | 0.22954 | 59.9658 | 0 | 155.1449 | 14.8389 | 60.0351 | 15.0001
[8 empty] | 155.194 | 14.8229 | 59.9691 | 15.0001 | 155.215 | 0.22954 | 59.9658 | 0 | 155.1533 | 14.8389 | 60.0351 | 15.0001
[8 empty] | 155.2023 | 14.8229 | 59.9691 | 15.0001 | 155.2233 | 0.22954 | 59.9659 | 0 | 155.1616 | 14.8385 | 60.0352 | 15.0001
[8 empty] | 155.2106 | 14.8229 | 59.969 | 15.0001 | 155.2317 | 0.22954 | 59.9659 | 0 | 155.1699 | 14.8385 | 60.0352 | 15.0001
[8 empty] | 155.219 | 14.8229 | 59.969 | 15.0001 | 155.24 | 0.22954 | 59.9659 | 0 | 155.1783 | 14.8419 | 60.0352 | 15.0001
[8 empty] | 155.2273 | 14.8234 | 59.969 | 15.0001 | 155.2484 | 0.22954 | 59.9659 | 0 | 155.1866 | 14.8419 | 60.0352 | 15.0001
[8 empty] | 155.2357 | 14.8234 | 59.9689 | 15.0001 | 155.2567 | 0.22954 | 59.9659 | 0 | 155.1949 | 14.8419 | 60.0352 | 15.0001
[8 empty] | 155.244 | 14.8234 | 59.9689 | 15.0001 | 155.265 | 0.22954 | 59.9659 | 0 | 155.2032 | 14.8419 | 60.0352 | 15.0001
[8 empty] | 155.2523 | 14.8234 | 59.9689 | 15.0001 | 155.2734 | 0.22954 | 59.9659 | 0 | 155.2116 | 14.8411 | 60.0352 | 15.0001
[8 empty] | 155.2607 | 14.8223 | 59.9688 | 15.0001 | 155.2817 | 0.22954 | 59.9659 | 0 | 155.2199 | 14.8411 | 60.0352 | 15.0001
[8 empty] | 155.269 | 14.8223 | 59.9688 | 15.0001 | 155.29 | 0.22954 | 59.9659 | 0 | 155.2282 | 14.8411 | 60.0352 | 15.0001
[8 empty] | 155.2773 | 14.8223 | 59.9688 | 15.0001 | 155.2984 | 0.22954 | 59.9659 | 0 | 155.2366 | 14.8411 | 60.0352 | 15.0001
[8 empty] | 155.2857 | 14.8223 | 59.9687 | 15.0001 | 155.3067 | 0.22954 | 59.9659 | 0 | 155.2449 | 14.8378 | 60.0352 | 15.0001
[8 empty] | 155.294 | 14.8223 | 59.9687 | 15.0001 | 155.3151 | 0.22954 | 59.9659 | 0 | 155.2532 | 14.8378 | 60.0352 | 15.0001
[8 empty] | 155.3024 | 14.8223 | 59.9687 | 15.0001 | 155.3234 | 0.22954 | 59.966 | 0 | 155.2615 | 14.8361 | 60.0353 | 15.0001
[8 empty] | 155.3107 | 14.8357 | 59.9686 | 15.0001 | 155.3317 | 0.22954 | 59.966 | 0 | 155.2699 | 14.8361 | 60.0353 | 15.0001
[8 empty] | 155.319 | 14.8357 | 59.9686 | 15.0001 | 155.3401 | 0.22954 | 59.966 | 0 | 155.2782 | 14.8361 | 60.0353 | 15.0001
[8 empty] | 155.3274 | 14.8355 | 59.9686 | 15.0001 | 155.3484 | 0.22954 | 59.966 | 0 | 155.2865 | 14.8361 | 60.0353 | 15.0001
[8 empty] | 155.3357 | 14.8355 | 59.9685 | 15.0001 | 155.3568 | 0.22954 | 59.966 | 0 | 155.2948 | 14.8461 | 60.0353 | 15.0001
[8 empty] | 155.344 | 14.8355 | 59.9685 | 15.0001 | 155.3651 | 0.22954 | 59.966 | 0 | 155.3032 | 14.8461 | 60.0353 | 15.0001
[8 empty] | 155.3524 | 14.8355 | 59.9685 | 15.0001 | 155.3734 | 0.22954 | 59.966 | 0 | 155.3115 | 14.8465 | 60.0353 | 15.0001
[8 empty] | 155.3607 | 14.8388 | 59.9684 | 15.0001 | 155.3818 | 0.22954 | 59.966 | 0 | 155.3198 | 14.8465 | 60.0353 | 15.0001
[8 empty] | 155.3691 | 14.8388 | 59.9684 | 15.0001 | 155.3901 | 0.22954 | 59.966 | 0 | 155.3282 | 14.8465 | 60.0353 | 15.0001
[8 empty] | 155.3774 | 14.8388 | 59.9684 | 15.0001 | 155.3984 | 0.22954 | 59.9661 | 0 | 155.3365 | 14.8465 | 60.0353 | 15.0001
[8 empty] | 155.3857 | 14.8388 | 59.9683 | 15.0001 | 155.4068 | 0.22954 | 59.9661 | 0 | 155.3448 | 14.8483 | 60.0353 | 15.0001
[8 empty] | 155.3941 | 14.8383 | 59.9683 | 15.0001 | 155.4151 | 0.22954 | 59.9661 | 0 | 155.3531 | 14.8483 | 60.0353 | 15.0001
[8 empty] | 155.4024 | 14.8383 | 59.9683 | 15.0001 | 155.4235 | 0.22954 | 59.9661 | 0 | 155.3615 | 14.8483 | 60.0354 | 15.0001
[8 empty] | 155.4107 | 14.8383 | 59.9682 | 15.0001 | 155.4318 | 0.22954 | 59.9661 | 0 | 155.3698 | 14.8483 | 60.0354 | 15.0001
[8 empty] | 155.4191 | 14.8383 | 59.9682 | 15.0001 | 155.4401 | 0.22954 | 59.9661 | 0 | 155.3781 | 14.8473 | 60.0354 | 15.0001
[8 empty] | 155.4274 | 14.8339 | 59.9682 | 15.0001 | 155.4485 | 0.22954 | 59.9662 | 0 | 155.3865 | 14.8473 | 60.0354 | 15.0001
[8 empty] | 155.4358 | 14.8339 | 59.9681 | 15.0001 | 155.4568 | 0.22954 | 59.9662 | 0 | 155.3948 | 14.8473 | 60.0354 | 15.0001
[8 empty] | 155.4441 | 14.8339 | 59.9681 | 15.0001 | 155.4651 | 0.22954 | 59.9662 | 0 | 155.4031 | 14.8473 | 60.0354 | 15.0001
[8 empty] | 155.4524 | 14.8339 | 59.9681 | 15.0001 | 155.4735 | 0.22954 | 59.9662 | 0 | 155.4114 | 14.8473 | 60.0354 | 15.0001
[8 empty] | 155.4608 | 14.8333 | 59.968 | 15.0001 | 155.4818 | 0.22954 | 59.9662 | 0 | 155.4198 | 14.8473 | 60.0354 | 15.0001
[8 empty] | 155.4691 | 14.8333 | 59.968 | 15.0001 | 155.4902 | 0.22954 | 59.9662 | 0 | 155.4281 | 14.8473 | 60.0354 | 15.0001
[8 empty] | 155.4774 | 14.8333 | 59.968 | 15.0001 | 155.4985 | 0.22954 | 59.9663 | 0 | 155.4364 | 14.8473 | 60.0354 | 15.0001
[8 empty] | 155.4858 | 14.8333 | 59.9679 | 15.0001 | 155.5068 | 0.22954 | 59.9663 | 0 | 155.4447 | 14.8471 | 60.0354 | 15.0001
[8 empty] | 155.4941 | 14.8338 | 59.9679 | 15.0001 | 155.5152 | 0.22954 | 59.9663 | 0 | 155.4531 | 14.8471 | 60.0354 | 15.0001
[8 empty] | 155.5025 | 14.8338 | 59.9679 | 15.0001 | 155.5235 | 0.22954 | 59.9663 | 0 | 155.4614 | 14.8444 | 60.0355 | 15.0001
[8 empty] | 155.5108 | 14.8338 | 59.9678 | 15.0001 | 155.5319 | 0.22954 | 59.9663 | 0 | 155.4697 | 14.8444 | 60.0355 | 15.0001
[8 empty] | 155.5191 | 14.8338 | 59.9678 | 15.0001 | 155.5402 | 0.22954 | 59.9663 | 0 | 155.4781 | 14.8444 | 60.0355 | 15.0001
[8 empty] | 155.5275 | 14.8338 | 59.9678 | 15.0001 | 155.5485 | 0.22954 | 59.9664 | 0 | 155.4864 | 14.8444 | 60.0355 | 15.0001
[8 empty] | 155.5358 | 14.8338 | 59.9677 | 15.0001 | 155.5569 | 0.22954 | 59.9664 | 0 | 155.4947 | 14.8334 | 60.0355 | 15.0001
[8 empty] | 155.5441 | 14.8354 | 59.9677 | 15.0001 | 155.5652 | 0.22954 | 59.9664 | 0 | 155.503 | 14.8334 | 60.0355 | 15.0001
[8 empty] | 155.5525 | 14.8354 | 59.9677 | 15.0001 | 155.5735 | 0.22954 | 59.9664 | 0 | 155.5114 | 14.8323 | 60.0355 | 15.0001
[8 empty] | 155.5608 | 14.8344 | 59.9676 | 15.0001 | 155.5819 | 0.22954 | 59.9664 | 0 | 155.5197 | 14.8323 | 60.0355 | 15.0001
[8 empty] | 155.5692 | 14.8344 | 59.9676 | 15.0001 | 155.5902 | 0.22954 | 59.9664 | 0 | 155.528 | 14.8323 | 60.0355 | 15.0001
[8 empty] | 155.5775 | 14.8344 | 59.9676 | 15.0001 | 155.5986 | 0.22954 | 59.9665 | 0 | 155.5364 | 14.8323 | 60.0355 | 15.0001
[8 empty] | 155.5858 | 14.8344 | 59.9675 | 15.0001 | 155.6069 | 0.22954 | 59.9665 | 0 | 155.5447 | 14.835 | 60.0355 | 15.0001
[8 empty] | 155.5942 | 14.8344 | 59.9675 | 15.0001 | 155.6152 | 0.22954 | 59.9665 | 0 | 155.553 | 14.835 | 60.0355 | 15.0001
[8 empty] | 155.6025 | 14.8344 | 59.9675 | 15.0001 | 155.6236 | 0.22954 | 59.9665 | 0 | 155.5613 | 14.835 | 60.0356 | 15.0001
[8 empty] | 155.6108 | 14.8158 | 59.9674 | 15.0001 | 155.6319 | 0.22954 | 59.9665 | 0 | 155.5697 | 14.835 | 60.0356 | 15.0001
[8 empty] | 155.6192 | 14.8158 | 59.9674 | 15.0001 | 155.6403 | 0.22954 | 59.9665 | 0 | 155.578 | 14.835 | 60.0356 | 15.0001
[8 empty] | 155.6275 | 14.8158 | 59.9674 | 15.0001 | 155.6486 | 0.22954 | 59.9666 | 0 | 155.5863 | 14.835 | 60.0356 | 15.0001
[8 empty] | 155.6359 | 14.8158 | 59.9673 | 15.0001 | 155.6569 | 0.22954 | 59.9666 | 0 | 155.5946 | 14.8372 | 60.0356 | 15.0001
[8 empty] | 155.6442 | 14.8158 | 59.9673 | 15.0001 | 155.6653 | 0.22954 | 59.9666 | 0 | 155.603 | 14.8372 | 60.0356 | 15.0001
[8 empty] | 155.6525 | 14.8158 | 59.9673 | 15.0001 | 155.6736 | 0.22954 | 59.9666 | 0 | 155.6113 | 14.8366 | 60.0356 | 15.0001
[8 empty] | 155.6609 | 14.816 | 59.9672 | 15.0001 | 155.6819 | 0.22954 | 59.9666 | 0 | 155.6196 | 14.8366 | 60.0356 | 15.0001
[8 empty] | 155.6692 | 14.816 | 59.9672 | 15.0001 | 155.6903 | 0.22954 | 59.9666 | 0 | 155.628 | 14.8366 | 60.0356 | 15.0001
[8 empty] | 155.6775 | 14.816 | 59.9672 | 15.0001 | 155.6986 | 0.22954 | 59.9667 | 0 | 155.6363 | 14.8366 | 60.0356 | 15.0001
[8 empty] | 155.6859 | 14.816 | 59.9671 | 15.0001 | 155.707 | 0.22954 | 59.9667 | 0 | 155.6446 | 14.8366 | 60.0356 | 15.0001
[8 empty] | 155.6942 | 14.8197 | 59.9671 | 15.0001 | 155.7153 | 0.22954 | 59.9667 | 0 | 155.6529 | 14.8366 | 60.0356 | 15.0001
[8 empty] | 155.7026 | 14.8197 | 59.9671 | 15.0001 | 155.7236 | 0.22954 | 59.9667 | 0 | 155.6613 | 14.8366 | 60.0357 | 15.0001
[8 empty] | 155.7109 | 14.8191 | 59.967 | 15.0001 | 155.732 | 0.22954 | 59.9667 | 0 | 155.6696 | 14.8366 | 60.0357 | 15.0001
[8 empty] | 155.7192 | 14.8191 | 59.967 | 15.0001 | 155.7403 | 0.22954 | 59.9667 | 0 | 155.6779 | 14.8369 | 60.0357 | 15.0001
[8 empty] | 155.7276 | 14.8205 | 59.967 | 15.0001 | 155.7486 | 0.22954 | 59.9668 | 0 | 155.6863 | 14.8369 | 60.0357 | 15.0001
[8 empty] | 155.7359 | 14.8205 | 59.9669 | 15.0001 | 155.757 | 0.22954 | 59.9668 | 0 | 155.6946 | 14.8348 | 60.0357 | 15.0001
[8 empty] | 155.7442 | 14.8205 | 59.9669 | 15.0001 | 155.7653 | 0.22954 | 59.9668 | 0 | 155.7029 | 14.8348 | 60.0357 | 15.0001
[8 empty] | 155.7526 | 14.8205 | 59.9669 | 15.0001 | 155.7737 | 0.22941 | 59.9668 | 0 | 155.7112 | 14.8362 | 60.0357 | 15.0001
[8 empty] | 155.7609 | 14.8235 | 59.9668 | 15.0001 | 155.782 | 0.22941 | 59.9668 | 0 | 155.7196 | 14.8362 | 60.0357 | 15.0001
[8 empty] | 155.7693 | 14.8235 | 59.9668 | 15.0001 | 155.7903 | 0.22941 | 59.9668 | 0 | 155.7279 | 14.8362 | 60.0357 | 15.0001
[8 empty] | 155.7776 | 14.8235 | 59.9668 | 15.0001 | 155.7987 | 0.22941 | 59.9669 | 0 | 155.7362 | 14.8362 | 60.0357 | 15.0001
[8 empty] | 155.7859 | 14.8235 | 59.9667 | 15.0001 | 155.807 | 0.22941 | 59.9669 | 0 | 155.7445 | 14.8362 | 60.0357 | 15.0001
[8 empty] | 155.7943 | 14.8197 | 59.9667 | 15.0001 | 155.8154 | 0.22941 | 59.9669 | 0 | 155.7529 | 14.8362 | 60.0357 | 15.0001
[8 empty] | 155.8026 | 14.8197 | 59.9667 | 15.0001 | 155.8237 | 0.22903 | 59.9669 | 0 | 155.7612 | 14.8362 | 60.0358 | 15.0001
[8 empty] | 155.8109 | 14.8197 | 59.9666 | 15.0001 | 155.832 | 0.22903 | 59.9669 | 0 | 155.7695 | 14.8362 | 60.0358 | 15.0001
[8 empty] | 155.8193 | 14.8197 | 59.9666 | 15.0001 | 155.8404 | 0.22903 | 59.9669 | 0 | 155.7779 | 14.8337 | 60.0358 | 15.0001
[8 empty] | 155.8276 | 14.8352 | 59.9666 | 15.0001 | 155.8487 | 0.22903 | 59.967 | 0 | 155.7862 | 14.8337 | 60.0358 | 15.0001
[8 empty] | 155.836 | 14.8352 | 59.9665 | 15.0001 | 155.857 | 0.22903 | 59.967 | 0 | 155.7945 | 14.8332 | 60.0358 | 15.0001
[8 empty] | 155.8443 | 14.8363 | 59.9665 | 15.0001 | 155.8654 | 0.22903 | 59.967 | 0 | 155.8028 | 14.8332 | 60.0358 | 15.0001
[8 empty] | 155.8526 | 14.8363 | 59.9665 | 15.0001 | 155.8737 | 0.22903 | 59.967 | 0 | 155.8112 | 14.8332 | 60.0358 | 15.0001
[8 empty] | 155.861 | 14.8197 | 59.9664 | 15.0001 | 155.8821 | 0.22903 | 59.967 | 0 | 155.8195 | 14.8332 | 60.0358 | 15.0001
[8 empty] | 155.8693 | 14.8197 | 59.9664 | 15.0001 | 155.8904 | 0.22903 | 59.967 | 0 | 155.8278 | 14.8332 | 60.0358 | 15.0001
[8 empty] | 155.8776 | 14.8215 | 59.9664 | 15.0001 | 155.8987 | 0.22903 | 59.9671 | 0 | 155.8362 | 14.8332 | 60.0358 | 15.0001
[8 empty] | 155.886 | 14.8215 | 59.9663 | 15.0001 | 155.9071 | 0.22903 | 59.9671 | 0 | 155.8445 | 14.8333 | 60.0358 | 15.0001
[8 empty] | 155.8943 | 14.8223 | 59.9663 | 15.0001 | 155.9154 | 0.22903 | 59.9671 | 0 | 155.8528 | 14.8333 | 60.0358 | 15.0001
[8 empty] | 155.9027 | 14.8223 | 59.9663 | 15.0001 | 155.9238 | 0.22903 | 59.9671 | 0 | 155.8611 | 14.8354 | 60.0359 | 15.0001
[8 empty] | 155.911 | 14.8206 | 59.9662 | 15.0001 | 155.9321 | 0.22903 | 59.9671 | 0 | 155.8695 | 14.8354 | 60.0359 | 15.0001
[8 empty] | 155.9193 | 14.8206 | 59.9662 | 15.0001 | 155.9404 | 0.22903 | 59.9671 | 0 | 155.8778 | 14.8369 | 60.0359 | 15.0001
[8 empty] | 155.9277 | 14.8206 | 59.9662 | 15.0001 | 155.9488 | 0.22903 | 59.9672 | 0 | 155.8861 | 14.8369 | 60.0359 | 15.0001
[8 empty] | 155.936 | 14.8206 | 59.9661 | 15.0001 | 155.9571 | 0.22903 | 59.9672 | 0 | 155.8945 | 14.8369 | 60.0359 | 15.0001
[8 empty] | 155.9443 | 14.8179 | 59.9661 | 15.0001 | 155.9654 | 0.22903 | 59.9672 | 0 | 155.9028 | 14.8369 | 60.0359 | 15.0001
[8 empty] | 155.9527 | 14.8179 | 59.9661 | 15.0001 | 155.9738 | 0.22903 | 59.9672 | 0 | 155.9111 | 14.8369 | 60.0359 | 15.0001
[8 empty] | 155.961 | 14.8165 | 59.966 | 15.0001 | 155.9821 | 0.22903 | 59.9672 | 0 | 155.9194 | 14.8369 | 60.0359 | 15.0001
[8 empty] | 155.9694 | 14.8165 | 59.966 | 15.0001 | 155.9905 | 0.22903 | 59.9672 | 0 | 155.9278 | 14.8338 | 60.0359 | 15.0001
[8 empty] | 155.9777 | 14.8217 | 59.966 | 15.0001 | 155.9988 | 0.22903 | 59.9673 | 0 | 155.9361 | 14.8338 | 60.0359 | 15.0001
[8 empty] | 155.986 | 14.8217 | 59.9659 | 15.0001 | 156.0071 | 0.22903 | 59.9673 | 0 | 155.9444 | 14.8326 | 60.0359 | 15.0001
[8 empty] | 155.9944 | 14.8228 | 59.9659 | 15.0001 | 156.0155 | 0.22903 | 59.9673 | 0 | 155.9527 | 14.8326 | 60.0359 | 15.0001
[8 empty] | 156.0027 | 14.8228 | 59.9659 | 15.0001 | 156.0238 | 0.22903 | 59.9673 | 0 | 155.9611 | 14.8323 | 60.036 | 15.0001
[8 empty] | 156.011 | 14.8228 | 59.9658 | 15.0001 | 156.0321 | 0.22903 | 59.9673 | 0 | 155.9694 | 14.8323 | 60.036 | 15.0001
[8 empty] | 156.0194 | 14.8228 | 59.9658 | 15.0001 | 156.0405 | 0.22903 | 59.9673 | 0 | 155.9777 | 14.8323 | 60.036 | 15.0001
[8 empty] | 156.0277 | 14.822 | 59.9658 | 15.0001 | 156.0488 | 0.22903 | 59.9674 | 0 | 155.9861 | 14.8323 | 60.036 | 15.0001
[8 empty] | 156.0361 | 14.822 | 59.9657 | 15.0001 | 156.0572 | 0.22903 | 59.9674 | 0 | 155.9944 | 14.8277 | 60.036 | 15.0001
[8 empty] | 156.0444 | 14.822 | 59.9657 | 15.0001 | 156.0655 | 0.22903 | 59.9674 | 0 | 156.0027 | 14.8277 | 60.036 | 15.0001
[8 empty] | 156.0527 | 14.822 | 59.9657 | 15.0001 | 156.0738 | 0.22903 | 59.9674 | 0 | 156.011 | 14.8286 | 60.036 | 15.0001
[8 empty] | 156.0611 | 14.82 | 59.9656 | 15.0001 | 156.0822 | 0.22903 | 59.9674 | 0 | 156.0194 | 14.8286 | 60.036 | 15.0001
[8 empty] | 156.0694 | 14.82 | 59.9656 | 15.0001 | 156.0905 | 0.22903 | 59.9674 | 0 | 156.0277 | 14.8308 | 60.036 | 15.0001
[8 empty] | 156.0777 | 14.8201 | 59.9656 | 15.0001 | 156.0989 | 0.22903 | 59.9675 | 0 | 156.036 | 14.8308 | 60.036 | 15.0001
[8 empty] | 156.0861 | 14.8201 | 59.9655 | 15.0001 | 156.1072 | 0.22903 | 59.9675 | 0 | 156.0444 | 14.8308 | 60.036 | 15.0001
[8 empty] | 156.0944 | 14.8184 | 59.9655 | 15.0001 | 156.1155 | 0.22903 | 59.9675 | 0 | 156.0527 | 14.8308 | 60.036 | 15.0001
[8 empty] | 156.1028 | 14.8184 | 59.9655 | 15.0001 | 156.1239 | 0.22903 | 59.9675 | 0 | 156.061 | 14.8284 | 60.0359 | 15.0001
[8 empty] | 156.1111 | 14.81 | 59.9654 | 15.0001 | 156.1322 | 0.22903 | 59.9675 | 0 | 156.0693 | 14.8284 | 60.0359 | 15.0001
[8 empty] | 156.1194 | 14.81 | 59.9654 | 15.0001 | 156.1405 | 0.22903 | 59.9675 | 0 | 156.0777 | 14.8284 | 60.0359 | 15.0001
[8 empty] | 156.1278 | 14.81 | 59.9654 | 15.0001 | 156.1489 | 0.22903 | 59.9676 | 0 | 156.086 | 14.8284 | 60.0359 | 15.0001
[8 empty] | 156.1361 | 14.81 | 59.9653 | 15.0001 | 156.1572 | 0.22903 | 59.9676 | 0 | 156.0943 | 14.8272 | 60.0359 | 15.0001
[8 empty] | 156.1444 | 14.8133 | 59.9653 | 15.0001 | 156.1656 | 0.22903 | 59.9676 | 0 | 156.1026 | 14.8272 | 60.0359 | 15.0001
[8 empty] | 156.1528 | 14.8133 | 59.9653 | 15.0001 | 156.1739 | 0.22903 | 59.9676 | 0 | 156.111 | 14.827 | 60.0359 | 15.0001
[8 empty] | 156.1611 | 14.8087 | 59.9652 | 15.0001 | 156.1822 | 0.22903 | 59.9676 | 0 | 156.1193 | 14.827 | 60.0359 | 15.0001
[8 empty] | 156.1695 | 14.8087 | 59.9652 | 15.0001 | 156.1906 | 0.22903 | 59.9676 | 0 | 156.1276 | 14.827 | 60.0359 | 15.0001
[8 empty] | 156.1778 | 14.8087 | 59.9652 | 15.0001 | 156.1989 | 0.22903 | 59.9677 | 0 | 156.136 | 14.827 | 60.0359 | 15.0001
[8 empty] | 156.1861 | 14.8087 | 59.9651 | 15.0001 | 156.2073 | 0.22903 | 59.9677 | 0 | 156.1443 | 14.8241 | 60.0359 | 15.0001
[8 empty] | 156.1945 | 14.8086 | 59.9651 | 15.0001 | 156.2156 | 0.22903 | 59.9677 | 0 | 156.1526 | 14.8241 | 60.0359 | 15.0001
[8 empty] | 156.2028 | 14.8086 | 59.9651 | 15.0001 | 156.2239 | 0.22903 | 59.9677 | 0 | 156.1609 | 14.8241 | 60.0358 | 15.0001
[8 empty] | 156.2111 | 14.8126 | 59.965 | 15.0001 | 156.2323 | 0.22903 | 59.9677 | 0 | 156.1693 | 14.8241 | 60.0358 | 15.0001
[8 empty] | 156.2195 | 14.8126 | 59.965 | 15.0001 | 156.2406 | 0.22903 | 59.9677 | 0 | 156.1776 | 14.8263 | 60.0358 | 15.0001
[8 empty] | 156.2278 | 14.8129 | 59.965 | 15.0001 | 156.2489 | 0.22903 | 59.9678 | 0 | 156.1859 | 14.8263 | 60.0358 | 15.0001
[8 empty] | 156.2362 | 14.8129 | 59.965 | 15.0001 | 156.2573 | 0.22903 | 59.9678 | 0 | 156.1943 | 14.8263 | 60.0358 | 15.0001
[8 empty] | 156.2445 | 14.8129 | 59.965 | 15.0001 | 156.2656 | 0.22903 | 59.9678 | 0 | 156.2026 | 14.8263 | 60.0358 | 15.0001
[8 empty] | 156.2528 | 14.8129 | 59.965 | 15.0001 | 156.274 | 0.22932 | 59.9678 | 0 | 156.2109 | 14.827 | 60.0358 | 15.0001
[8 empty] | 156.2612 | 14.8129 | 59.965 | 15.0001 | 156.2823 | 0.22932 | 59.9678 | 0 | 156.2192 | 14.827 | 60.0358 | 15.0001
[8 empty] | 156.2695 | 14.8129 | 59.965 | 15.0001 | 156.2906 | 0.22932 | 59.9678 | 0 | 156.2276 | 14.827 | 60.0358 | 15.0001
[8 empty] | 156.2778 | 14.8129 | 59.965 | 15.0001 | 156.299 | 0.22932 | 59.9679 | 0 | 156.2359 | 14.827 | 60.0358 | 15.0001
[8 empty] | 156.2862 | 14.8129 | 59.965 | 15.0001 | 156.3073 | 0.22947 | 59.9679 | 0 | 156.2442 | 14.827 | 60.0358 | 15.0001
[8 empty] | 156.2945 | 14.8129 | 59.965 | 15.0001 | 156.3156 | 0.22947 | 59.9679 | 0 | 156.2525 | 14.827 | 60.0358 | 15.0001
[8 empty] | 156.3029 | 14.8129 | 59.965 | 15.0001 | 156.324 | 0.22947 | 59.9679 | 0 | 156.2609 | 14.8275 | 60.0357 | 15.0001
[8 empty] | 156.3112 | 14.8146 | 59.965 | 15.0001 | 156.3323 | 0.22947 | 59.9679 | 0 | 156.2692 | 14.8275 | 60.0357 | 15.0001
[8 empty] | 156.3195 | 14.8146 | 59.965 | 15.0001 | 156.3407 | 0.22996 | 59.9679 | 0 | 156.2775 | 14.8253 | 60.0357 | 15.0001
[8 empty] | 156.3279 | 14.8146 | 59.965 | 15.0001 | 156.349 | 0.22996 | 59.968 | 0 | 156.2859 | 14.8253 | 60.0357 | 15.0001
[8 empty] | 156.3362 | 14.8146 | 59.965 | 15.0001 | 156.3573 | 0.22996 | 59.968 | 0 | 156.2942 | 14.8253 | 60.0357 | 15.0001
[8 empty] | 156.3446 | 14.8146 | 59.965 | 15.0001 | 156.3657 | 0.22996 | 59.968 | 0 | 156.3025 | 14.8253 | 60.0357 | 15.0001
[8 empty] | 156.3529 | 14.8146 | 59.965 | 15.0001 | 156.374 | 0.22995 | 59.968 | 0 | 156.3108 | 14.8514 | 60.0357 | 15.0001
[8 empty] | 156.3612 | 14.8146 | 59.965 | 15.0001 | 156.3823 | 0.22995 | 59.968 | 0 | 156.3192 | 14.8514 | 60.0357 | 15.0001
[8 empty] | 156.3696 | 14.8146 | 59.965 | 15.0001 | 156.3907 | 0.23012 | 59.9679 | 0 | 156.3275 | 14.8532 | 60.0357 | 15.0001
[8 empty] | 156.3779 | 14.8146 | 59.965 | 15.0001 | 156.399 | 0.23012 | 59.9679 | 0 | 156.3358 | 14.8532 | 60.0357 | 15.0001
[8 empty] | 156.3862 | 14.8146 | 59.965 | 15.0001 | 156.4074 | 0.23012 | 59.9679 | 0 | 156.3442 | 14.8528 | 60.0357 | 15.0001
[8 empty] | 156.3946 | 14.8146 | 59.965 | 15.0001 | 156.4157 | 0.23012 | 59.9679 | 0 | 156.3525 | 14.8528 | 60.0357 | 15.0001
[8 empty] | 156.4029 | 14.8146 | 59.965 | 15.0001 | 156.424 | 0.23061 | 59.9678 | 0 | 156.3608 | 14.8528 | 60.0356 | 15.0001
[8 empty] | 156.4113 | 14.8146 | 59.965 | 15.0001 | 156.4324 | 0.23061 | 59.9678 | 0 | 156.3691 | 14.8528 | 60.0356 | 15.0001
[8 empty] | 156.4196 | 14.8146 | 59.965 | 15.0001 | 156.4407 | 0.23061 | 59.9678 | 0 | 156.3775 | 14.8528 | 60.0356 | 15.0001
[8 empty] | 156.4279 | 14.8146 | 59.965 | 15.0001 | 156.449 | 0.23061 | 59.9678 | 0 | 156.3858 | 14.8528 | 60.0356 | 15.0001
[8 empty] | 156.4363 | 14.8146 | 59.965 | 15.0001 | 156.4574 | 0.23076 | 59.9677 | 0 | 156.3941 | 14.8528 | 60.0356 | 15.0001
[8 empty] | 156.4446 | 14.8152 | 59.965 | 15.0001 | 156.4657 | 0.23076 | 59.9677 | 0 | 156.4024 | 14.8528 | 60.0356 | 15.0001
[8 empty] | 156.4529 | 14.8152 | 59.965 | 15.0001 | 156.4741 | 0.23076 | 59.9677 | 0 | 156.4108 | 14.851 | 60.0356 | 15.0001
[8 empty] | 156.4613 | 14.8152 | 59.965 | 15.0001 | 156.4824 | 0.23076 | 59.9677 | 0 | 156.4191 | 14.851 | 60.0356 | 15.0001
[8 empty] | 156.4696 | 14.8152 | 59.965 | 15.0001 | 156.4907 | 0.23076 | 59.9676 | 0 | 156.4274 | 14.851 | 60.0356 | 15.0001
[8 empty] | 156.478 | 14.8152 | 59.965 | 15.0001 | 156.4991 | 0.23076 | 59.9676 | 0 | 156.4358 | 14.851 | 60.0356 | 15.0001
[8 empty] | 156.4863 | 14.8152 | 59.965 | 15.0001 | 156.5074 | 0.23116 | 59.9676 | 0 | 156.4441 | 14.851 | 60.0356 | 15.0001
[8 empty] | 156.4946 | 14.8152 | 59.965 | 15.0001 | 156.5157 | 0.23116 | 59.9676 | 0 | 156.4524 | 14.851 | 60.0356 | 15.0001
[8 empty] | 156.503 | 14.8152 | 59.965 | 15.0001 | 156.5241 | 0.23134 | 59.9675 | 0 | 156.4607 | 14.8522 | 60.0355 | 15.0001
[8 empty] | 156.5113 | 14.8152 | 59.965 | 15.0001 | 156.5324 | 0.23134 | 59.9675 | 0 | 156.4691 | 14.8522 | 60.0355 | 15.0001
[8 empty] | 156.5197 | 14.8152 | 59.965 | 15.0001 | 156.5408 | 0.23134 | 59.9675 | 0 | 156.4774 | 14.8563 | 60.0355 | 15.0001
[8 empty] | 156.528 | 14.8152 | 59.965 | 15.0001 | 156.5491 | 0.23134 | 59.9675 | 0 | 156.4857 | 14.8563 | 60.0355 | 15.0001
[8 empty] | 156.5363 | 14.8152 | 59.965 | 15.0001 | 156.5574 | 0.23139 | 59.9674 | 0 | 156.4941 | 14.8538 | 60.0355 | 15.0001
[8 empty] | 156.5447 | 14.8152 | 59.965 | 15.0001 | 156.5658 | 0.23139 | 59.9674 | 0 | 156.5024 | 14.8538 | 60.0355 | 15.0001
[8 empty] | 156.553 | 14.8152 | 59.965 | 15.0001 | 156.5741 | 0.2319 | 59.9674 | 0 | 156.5107 | 14.8538 | 60.0355 | 15.0001
[8 empty] | 156.5613 | 14.8152 | 59.965 | 15.0001 | 156.5824 | 0.2319 | 59.9674 | 0 | 156.519 | 14.8538 | 60.0355 | 15.0001
[8 empty] | 156.5697 | 14.8152 | 59.965 | 15.0001 | 156.5908 | 0.2319 | 59.9673 | 0 | 156.5274 | 14.8511 | 60.0355 | 15.0001
[8 empty] | 156.578 | 14.8152 | 59.965 | 15.0001 | 156.5991 | 0.2319 | 59.9673 | 0 | 156.5357 | 14.8511 | 60.0355 | 15.0001
[8 empty] | 156.5864 | 14.8152 | 59.965 | 15.0001 | 156.6075 | 0.2319 | 59.9673 | 0 | 156.544 | 14.8519 | 60.0355 | 15.0001
[8 empty] | 156.5947 | 14.8152 | 59.965 | 15.0001 | 156.6158 | 0.2319 | 59.9673 | 0 | 156.5523 | 14.8519 | 60.0355 | 15.0001
[8 empty] | 156.603 | 14.8152 | 59.965 | 15.0001 | 156.6241 | 0.2319 | 59.9672 | 0 | 156.5607 | 14.8519 | 60.0354 | 15.0001
[8 empty] | 156.6114 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 156.6325 | 0.2319 | 59.9672 | 0 | 156.569 | 14.8519 | 60.0354 | 15.0001
[8 empty] | 156.6197 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 156.6408 | 0.2319 | 59.9672 | 0 | 156.5773 | 14.8519 | 60.0354 | 15.0001
[8 empty] | 156.6281 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 156.6491 | 0.2319 | 59.9672 | 0 | 156.5857 | 14.8519 | 60.0354 | 15.0001
[8 empty] | 156.6364 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 156.6575 | 0.2319 | 59.9671 | 0 | 156.594 | 14.8493 | 60.0354 | 15.0001
[8 empty] | 156.6447 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 156.6658 | 0.2319 | 59.9671 | 0 | 156.6023 | 14.8493 | 60.0354 | 15.0001
[8 empty] | 156.6531 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 156.6742 | 0.2319 | 59.9671 | 0 | 156.6106 | 14.8499 | 60.0354 | 15.0001
[8 empty] | 156.6614 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 156.6825 | 0.2319 | 59.9671 | 0 | 156.619 | 14.8499 | 60.0354 | 15.0001
[8 empty] | 156.6697 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 156.6908 | 0.2319 | 59.967 | 0 | 156.6273 | 14.8499 | 60.0354 | 15.0001
[8 empty] | 156.6781 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 156.6992 | 0.2319 | 59.967 | 0 | 156.6356 | 14.8499 | 60.0354 | 15.0001
[8 empty] | 156.6864 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 156.7075 | 0.2319 | 59.967 | 0 | 156.644 | 14.8494 | 60.0354 | 15.0001
[8 empty] | 156.6948 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 156.7159 | 0.2319 | 59.967 | 0 | 156.6523 | 14.8494 | 60.0354 | 15.0001
[8 empty] | 156.7031 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 156.7242 | 0.23204 | 59.9669 | 0 | 156.6606 | 14.8494 | 60.0353 | 15.0001
[8 empty] | 156.7114 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 156.7325 | 0.23204 | 59.9669 | 0 | 156.6689 | 14.8494 | 60.0353 | 15.0001
[8 empty] | 156.7198 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 156.7409 | 0.23203 | 59.9669 | 0 | 156.6773 | 14.8515 | 60.0353 | 15.0001
[8 empty] | 156.7281 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 156.7492 | 0.23203 | 59.9669 | 0 | 156.6856 | 14.8515 | 60.0353 | 15.0001
[8 empty] | 156.7364 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 156.7575 | 0.23203 | 59.9668 | 0 | 156.6939 | 14.8368 | 60.0353 | 15.0001
[8 empty] | 156.7448 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 156.7659 | 0.23203 | 59.9668 | 0 | 156.7023 | 14.8368 | 60.0353 | 15.0001
[8 empty] | 156.7531 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 156.7742 | 0.23203 | 59.9668 | 0 | 156.7106 | 14.8373 | 60.0353 | 15.0001
[8 empty] | 156.7615 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 156.7826 | 0.23203 | 59.9668 | 0 | 156.7189 | 14.8373 | 60.0353 | 15.0001
[8 empty] | 156.7698 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 156.7909 | 0.23203 | 59.9667 | 0 | 156.7272 | 14.8373 | 60.0353 | 15.0001
[8 empty] | 156.7781 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 156.7992 | 0.23203 | 59.9667 | 0 | 156.7356 | 14.8373 | 60.0353 | 15.0001
[8 empty] | 156.7865 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 156.8076 | 0.23203 | 59.9667 | 0 | 156.7439 | 14.8373 | 60.0353 | 15.0001
[8 empty] | 156.7948 | 14.8134 | 59.965 | 15.0001 | 156.8159 | 0.23203 | 59.9667 | 0 | 156.7522 | 14.8373 | 60.0353 | 15.0001
[8 empty] | 156.8032 | 14.8134 | 59.965 | 15.0001 | 156.8242 | 0.23203 | 59.9666 | 0 | 156.7605 | 14.8368 | 60.0352 | 15.0001
[8 empty] | 156.8115 | 14.8134 | 59.965 | 15.0001 | 156.8326 | 0.23203 | 59.9666 | 0 | 156.7689 | 14.8368 | 60.0352 | 15.0001
[8 empty] | 156.8198 | 14.8134 | 59.965 | 15.0001 | 156.8409 | 0.23203 | 59.9666 | 0 | 156.7772 | 14.834 | 60.0352 | 15.0001
[8 empty] | 156.8282 | 14.8134 | 59.965 | 15.0001 | 156.8493 | 0.23203 | 59.9666 | 0 | 156.7855 | 14.834 | 60.0352 | 15.0001
[8 empty] | 156.8365 | 14.8134 | 59.965 | 15.0001 | 156.8576 | 0.23203 | 59.9665 | 0 | 156.7939 | 14.834 | 60.0352 | 15.0001
[8 empty] | 156.8448 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 156.8659 | 0.23203 | 59.9665 | 0 | 156.8022 | 14.834 | 60.0352 | 15.0001
[8 empty] | 156.8532 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 156.8743 | 0.23243 | 59.9665 | 0 | 156.8105 | 14.8344 | 60.0352 | 15.0001
[8 empty] | 156.8615 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 156.8826 | 0.23243 | 59.9665 | 0 | 156.8188 | 14.8344 | 60.0352 | 15.0001
[8 empty] | 156.8699 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 156.891 | 0.23243 | 59.9664 | 0 | 156.8272 | 14.8386 | 60.0352 | 15.0001
[8 empty] | 156.8782 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 156.8993 | 0.23243 | 59.9664 | 0 | 156.8355 | 14.8386 | 60.0352 | 15.0001
[8 empty] | 156.8865 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 156.9076 | 0.23243 | 59.9664 | 0 | 156.8438 | 14.8377 | 60.0352 | 15.0001
[8 empty] | 156.8949 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 156.916 | 0.23243 | 59.9664 | 0 | 156.8522 | 14.8377 | 60.0352 | 15.0001
[8 empty] | 156.9032 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 156.9243 | 0.23244 | 59.9663 | 0 | 156.8605 | 14.8377 | 60.0351 | 15.0001
[8 empty] | 156.9116 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 156.9326 | 0.23244 | 59.9663 | 0 | 156.8688 | 14.8377 | 60.0351 | 15.0001
[8 empty] | 156.9199 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 156.941 | 0.23244 | 59.9663 | 0 | 156.8771 | 14.8351 | 60.0351 | 15.0001
[8 empty] | 156.9282 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 156.9493 | 0.23244 | 59.9663 | 0 | 156.8855 | 14.8351 | 60.0351 | 15.0001
[8 empty] | 156.9366 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 156.9577 | 0.23256 | 59.9662 | 0 | 156.8938 | 14.8351 | 60.0351 | 15.0001
[8 empty] | 156.9449 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 156.966 | 0.23256 | 59.9662 | 0 | 156.9021 | 14.8351 | 60.0351 | 15.0001
[8 empty] | 156.9532 | 14.8133 | 59.965 | 15.0001 | 156.9743 | 0.23256 | 59.9662 | 0 | 156.9104 | 14.831 | 60.0351 | 15.0001
[8 empty] | 156.9616 | 14.8138 | 59.965 | 15.0001 | 156.9827 | 0.23256 | 59.9662 | 0 | 156.9188 | 14.831 | 60.0351 | 15.0001
[8 empty] | 156.9699 | 14.8138 | 59.965 | 15.0001 | 156.991 | 0.23256 | 59.9661 | 0 | 156.9271 | 14.831 | 60.0351 | 15.0001
[8 empty] | 156.9783 | 14.8138 | 59.965 | 15.0001 | 156.9994 | 0.23256 | 59.9661 | 0 | 156.9354 | 14.831 | 60.0351 | 15.0001
[8 empty] | 156.9866 | 14.8138 | 59.965 | 15.0001 | 157.0077 | 0.23256 | 59.9661 | 0 | 156.9438 | 14.833 | 60.0351 | 15.0001
[8 empty] | 156.9949 | 14.8138 | 59.965 | 15.0001 | 157.016 | 0.23256 | 59.9661 | 0 | 156.9521 | 14.833 | 60.0351 | 15.0001
[8 empty] | 157.0033 | 14.8138 | 59.965 | 15.0001 | 157.0244 | 0.23256 | 59.966 | 0 | 156.9604 | 14.8487 | 60.035 | 15.0001
[8 empty] | 157.0116 | 14.8138 | 59.965 | 15.0001 | 157.0327 | 0.23256 | 59.966 | 0 | 156.9687 | 14.8487 | 60.035 | 15.0001
[8 empty] | 157.0199 | 14.8138 | 59.965 | 15.0001 | 157.041 | 0.23256 | 59.966 | 0 | 156.9771 | 14.8473 | 60.035 | 15.0001
[8 empty] | 157.0283 | 14.8252 | 59.965 | 15.0001 | 157.0494 | 0.23256 | 59.966 | 0 | 156.9854 | 14.8473 | 60.035 | 15.0001
[8 empty] | 157.0366 | 14.8252 | 59.965 | 15.0001 | 157.0577 | 0.23256 | 59.9659 | 0 | 156.9937 | 14.8477 | 60.035 | 15.0001
[8 empty] | 157.045 | 14.8251 | 59.965 | 15.0001 | 157.0661 | 0.23256 | 59.9659 | 0 | 157.0021 | 14.8477 | 60.035 | 15.0001
[8 empty] | 157.0533 | 14.8251 | 59.965 | 15.0001 | 157.0744 | 0.23294 | 59.9659 | 0 | 157.0104 | 14.8469 | 60.035 | 15.0001
[8 empty] | 157.0616 | 14.8251 | 59.965 | 15.0001 | 157.0827 | 0.23294 | 59.9659 | 0 | 157.0187 | 14.8469 | 60.035 | 15.0001
[8 empty] | 157.07 | 14.8251 | 59.965 | 15.0001 | 157.0911 | 0.23306 | 59.9658 | 0 | 157.027 | 14.8469 | 60.035 | 15.0001
[8 empty] | 157.0783 | 14.8251 | 59.965 | 15.0001 | 157.0994 | 0.23306 | 59.9658 | 0 | 157.0354 | 14.8469 | 60.0349 | 15.0001
[8 empty] | 157.0867 | 14.8251 | 59.965 | 15.0001 | 157.1077 | 0.23306 | 59.9658 | 0 | 157.0437 | 14.8474 | 60.0349 | 15.0001
[8 empty] | 157.095 | 14.8251 | 59.965 | 15.0001 | 157.1161 | 0.23306 | 59.9658 | 0 | 157.052 | 14.8474 | 60.0349 | 15.0001
[8 empty] | 157.1033 | 14.8251 | 59.965 | 15.0001 | 157.1244 | 0.23304 | 59.9657 | 0 | 157.0603 | 14.8327 | 60.0349 | 15.0001
[8 empty] | 157.1117 | 14.8251 | 59.965 | 15.0001 | 157.1328 | 0.23304 | 59.9657 | 0 | 157.0687 | 14.8327 | 60.0349 | 15.0001
[8 empty] | 157.12 | 14.8251 | 59.965 | 15.0001 | 157.1411 | 0.23305 | 59.9657 | 0 | 157.077 | 14.8327 | 60.0349 | 15.0001
[8 empty] | 157.1283 | 14.8251 | 59.965 | 15.0001 | 157.1494 | 0.23305 | 59.9657 | 0 | 157.0853 | 14.8327 | 60.0348 | 15.0001
[8 empty] | 157.1367 | 14.8251 | 59.965 | 15.0001 | 157.1578 | 0.23305 | 59.9656 | 0 | 157.0937 | 14.8335 | 60.0348 | 15.0001
[8 empty] | 157.145 | 14.8251 | 59.965 | 15.0001 | 157.1661 | 0.23305 | 59.9656 | 0 | 157.102 | 14.8335 | 60.0348 | 15.0001
[8 empty] | 157.1534 | 14.8251 | 59.965 | 15.0001 | 157.1745 | 0.23305 | 59.9656 | 0 | 157.1103 | 14.8339 | 60.0348 | 15.0001
[8 empty] | 157.1617 | 14.8251 | 59.965 | 15.0001 | 157.1828 | 0.23305 | 59.9656 | 0 | 157.1186 | 14.8339 | 60.0348 | 15.0001
[8 empty] | 157.17 | 14.8251 | 59.965 | 15.0001 | 157.1911 | 0.23333 | 59.9655 | 0 | 157.127 | 14.8358 | 60.0348 | 15.0001
[8 empty] | 157.1784 | 14.8251 | 59.965 | 15.0001 | 157.1995 | 0.23333 | 59.9655 | 0 | 157.1353 | 14.8358 | 60.0347 | 15.0001
[8 empty] | 157.1867 | 14.8251 | 59.965 | 15.0001 | 157.2078 | 0.23333 | 59.9655 | 0 | 157.1436 | 14.8337 | 60.0347 | 15.0001
[8 empty] | 157.1951 | 14.8251 | 59.965 | 15.0001 | 157.2161 | 0.23333 | 59.9655 | 0 | 157.152 | 14.8337 | 60.0347 | 15.0001
[8 empty] | 157.2034 | 14.8251 | 59.965 | 15.0001 | 157.2245 | 0.23333 | 59.9654 | 0 | 157.1603 | 14.8339 | 60.0347 | 15.0001
[8 empty] | 157.2117 | 14.8251 | 59.965 | 15.0001 | 157.2328 | 0.23333 | 59.9654 | 0 | 157.1686 | 14.8339 | 60.0347 | 15.0001
[8 empty] | 157.2201 | 14.8251 | 59.965 | 15.0001 | 157.2412 | 0.23333 | 59.9654 | 0 | 157.1769 | 14.8339 | 60.0347 | 15.0001
[8 empty] | 157.2284 | 14.8268 | 59.965 | 15.0001 | 157.2495 | 0.23333 | 59.9654 | 0 | 157.1853 | 14.8339 | 60.0346 | 15.0001
[8 empty] | 157.2367 | 14.8268 | 59.965 | 15.0001 | 157.2578 | 0.23333 | 59.9653 | 0 | 157.1936 | 14.8339 | 60.0346 | 15.0001
[8 empty] | 157.2451 | 14.8268 | 59.9651 | 15.0001 | 157.2662 | 0.23333 | 59.9653 | 0 | 157.2019 | 14.8339 | 60.0346 | 15.0001
[8 empty] | 157.2534 | 14.8268 | 59.9651 | 15.0001 | 157.2745 | 0.23329 | 59.9653 | 0 | 157.2103 | 14.8339 | 60.0346 | 15.0001
[8 empty] | 157.2618 | 14.8275 | 59.9651 | 15.0001 | 157.2829 | 0.23329 | 59.9653 | 0 | 157.2186 | 14.8339 | 60.0346 | 15.0001
[8 empty] | 157.2701 | 14.8275 | 59.9651 | 15.0001 | 157.2912 | 0.23329 | 59.9652 | 0 | 157.2269 | 14.8335 | 60.0346 | 15.0001
[8 empty] | 157.2784 | 14.8326 | 59.9651 | 15.0001 | 157.2995 | 0.23329 | 59.9652 | 0 | 157.2352 | 14.8335 | 60.0345 | 15.0001
[8 empty] | 157.2868 | 14.8326 | 59.9651 | 15.0001 | 157.3079 | 0.23346 | 59.9652 | 0 | 157.2436 | 14.8335 | 60.0345 | 15.0001
[8 empty] | 157.2951 | 14.8326 | 59.9652 | 15.0001 | 157.3162 | 0.23346 | 59.9652 | 0 | 157.2519 | 14.8335 | 60.0345 | 15.0001
[8 empty] | 157.3034 | 14.8326 | 59.9652 | 15.0001 | 157.3245 | 0.23346 | 59.9651 | 0 | 157.2602 | 14.8335 | 60.0345 | 15.0001
[8 empty] | 157.3118 | 14.8268 | 59.9652 | 15.0001 | 157.3329 | 0.23346 | 59.9651 | 0 | 157.2686 | 14.8335 | 60.0345 | 15.0001
[8 empty] | 157.3201 | 14.8268 | 59.9652 | 15.0001 | 157.3412 | 0.23346 | 59.9651 | 0 | 157.2769 | 14.8335 | 60.0345 | 15.0001
[8 empty] | 157.3285 | 14.8268 | 59.9652 | 15.0001 | 157.3496 | 0.23346 | 59.9651 | 0 | 157.2852 | 14.8335 | 60.0344 | 15.0001
[8 empty] | 157.3368 | 14.8268 | 59.9652 | 15.0001 | 157.3579 | 0.23378 | 59.965 | 0 | 157.2935 | 14.8335 | 60.0344 | 15.0001
[8 empty] | 157.3451 | 14.8254 | 59.9653 | 15.0001 | 157.3662 | 0.23378 | 59.965 | 0 | 157.3019 | 14.8335 | 60.0344 | 15.0001
[8 empty] | 157.3535 | 14.8254 | 59.9653 | 15.0001 | 157.3746 | 0.23378 | 59.965 | 0 | 157.3102 | 14.8338 | 60.0344 | 15.0001
[8 empty] | 157.3618 | 14.8254 | 59.9653 | 15.0001 | 157.3829 | 0.23378 | 59.965 | 0 | 157.3185 | 14.8338 | 60.0344 | 15.0001
[8 empty] | 157.3701 | 14.8254 | 59.9653 | 15.0001 | 157.3912 | 0.23378 | 59.965 | 0 | 157.3269 | 14.8338 | 60.0344 | 15.0001
[8 empty] | 157.3785 | 14.8242 | 59.9653 | 15.0001 | 157.3996 | 0.23378 | 59.965 | 0 | 157.3352 | 14.8338 | 60.0343 | 15.0001
[8 empty] | 157.3868 | 14.8242 | 59.9653 | 15.0001 | 157.4079 | 0.23378 | 59.965 | 0 | 157.3435 | 14.8338 | 60.0343 | 15.0001
[8 empty] | 157.3952 | 14.8173 | 59.9654 | 15.0001 | 157.4163 | 0.23378 | 59.965 | 0 | 157.3518 | 14.8338 | 60.0343 | 15.0001
[8 empty] | 157.4035 | 14.8173 | 59.9654 | 15.0001 | 157.4246 | 0.23378 | 59.9649 | 0 | 157.3602 | 14.8331 | 60.0343 | 15.0001
[8 empty] | 157.4118 | 14.8173 | 59.9654 | 15.0001 | 157.4329 | 0.23378 | 59.9649 | 0 | 157.3685 | 14.8331 | 60.0343 | 15.0001
[8 empty] | 157.4202 | 14.8173 | 59.9654 | 15.0001 | 157.4413 | 0.23378 | 59.9649 | 0 | 157.3768 | 14.8331 | 60.0343 | 15.0001
[8 empty] | 157.4285 | 14.8168 | 59.9654 | 15.0001 | 157.4496 | 0.23378 | 59.9649 | 0 | 157.3852 | 14.8331 | 60.0342 | 15.0001
[8 empty] | 157.4368 | 14.8168 | 59.9654 | 15.0001 | 157.458 | 0.23378 | 59.9649 | 0 | 157.3935 | 14.8331 | 60.0342 | 15.0001
[8 empty] | 157.4452 | 14.8189 | 59.9655 | 15.0001 | 157.4663 | 0.23378 | 59.9649 | 0 | 157.4018 | 14.8331 | 60.0342 | 15.0001
[8 empty] | 157.4535 | 14.8189 | 59.9655 | 15.0001 | 157.4746 | 0.23378 | 59.9649 | 0 | 157.4101 | 14.8301 | 60.0342 | 15.0001
[8 empty] | 157.4619 | 14.8189 | 59.9655 | 15.0001 | 157.483 | 0.23378 | 59.9649 | 0 | 157.4185 | 14.8301 | 60.0342 | 15.0001
[8 empty] | 157.4702 | 14.8189 | 59.9655 | 15.0001 | 157.4913 | 0.23393 | 59.9649 | 0 | 157.4268 | 14.8252 | 60.0342 | 15.0001
[8 empty] | 157.4785 | 14.8143 | 59.9655 | 15.0001 | 157.4996 | 0.23393 | 59.9649 | 0 | 157.4351 | 14.8252 | 60.0341 | 15.0001
[8 empty] | 157.4869 | 14.8143 | 59.9655 | 15.0001 | 157.508 | 0.2343 | 59.9649 | 0 | 157.4435 | 14.8252 | 60.0341 | 15.0001
[8 empty] | 157.4952 | 14.8138 | 59.9656 | 15.0001 | 157.5163 | 0.2343 | 59.9649 | 0 | 157.4518 | 14.8252 | 60.0341 | 15.0001
[8 empty] | 157.5035 | 14.8138 | 59.9656 | 15.0001 | 157.5247 | 0.2343 | 59.9648 | 0 | 157.4601 | 14.8256 | 60.0341 | 15.0001
[8 empty] | 157.5119 | 14.8124 | 59.9656 | 15.0001 | 157.533 | 0.2343 | 59.9648 | 0 | 157.4684 | 14.8256 | 60.0341 | 15.0001
[8 empty] | 157.5202 | 14.8124 | 59.9656 | 15.0001 | 157.5413 | 0.2343 | 59.9648 | 0 | 157.4768 | 14.8269 | 60.0341 | 15.0001
[8 empty] | 157.5286 | 14.8124 | 59.9656 | 15.0001 | 157.5497 | 0.2343 | 59.9648 | 0 | 157.4851 | 14.8269 | 60.034 | 15.0001
[8 empty] | 157.5369 | 14.8124 | 59.9656 | 15.0001 | 157.558 | 0.2343 | 59.9648 | 0 | 157.4934 | 14.8269 | 60.034 | 15.0001
[8 empty] | 157.5452 | 14.8127 | 59.9657 | 15.0001 | 157.5664 | 0.2343 | 59.9648 | 0 | 157.5018 | 14.8269 | 60.034 | 15.0001
[8 empty] | 157.5536 | 14.8127 | 59.9657 | 15.0001 | 157.5747 | 0.2343 | 59.9648 | 0 | 157.5101 | 14.8269 | 60.034 | 15.0001
[8 empty] | 157.5619 | 14.8231 | 59.9657 | 15.0001 | 157.583 | 0.2343 | 59.9648 | 0 | 157.5184 | 14.8269 | 60.034 | 15.0001
[8 empty] | 157.5702 | 14.8231 | 59.9657 | 15.0001 | 157.5914 | 0.2343 | 59.9648 | 0 | 157.5267 | 14.8269 | 60.034 | 15.0001
[8 empty] | 157.5786 | 14.8233 | 59.9657 | 15.0001 | 157.5997 | 0.2343 | 59.9648 | 0 | 157.5351 | 14.8269 | 60.0339 | 15.0001
[8 empty] | 157.5869 | 14.8233 | 59.9657 | 15.0001 | 157.608 | 0.2343 | 59.9648 | 0 | 157.5434 | 14.8255 | 60.0339 | 15.0001
[8 empty] | 157.5953 | 14.8262 | 59.9658 | 15.0001 | 157.6164 | 0.2343 | 59.9648 | 0 | 157.5517 | 14.8255 | 60.0339 | 15.0001
[8 empty] | 157.6036 | 14.8262 | 59.9658 | 15.0001 | 157.6247 | 0.23442 | 59.9647 | 0 | 157.5601 | 14.8255 | 60.0339 | 15.0001
[8 empty] | 157.6119 | 14.8262 | 59.9658 | 15.0001 | 157.6331 | 0.23442 | 59.9647 | 0 | 157.5684 | 14.8255 | 60.0339 | 15.0001
[8 empty] | 157.6203 | 14.8262 | 59.9658 | 15.0001 | 157.6414 | 0.23492 | 59.9647 | 0 | 157.5767 | 14.8255 | 60.0339 | 15.0001
[8 empty] | 157.6286 | 14.8262 | 59.9658 | 15.0001 | 157.6497 | 0.23492 | 59.9647 | 0 | 157.585 | 14.8255 | 60.0338 | 15.0001
[8 empty] | 157.6369 | 14.8262 | 59.9658 | 15.0001 | 157.6581 | 0.23492 | 59.9647 | 0 | 157.5934 | 14.8262 | 60.0338 | 15.0001
[8 empty] | 157.6453 | 14.8262 | 59.9659 | 15.0001 | 157.6664 | 0.23492 | 59.9647 | 0 | 157.6017 | 14.8262 | 60.0338 | 15.0001
[8 empty] | 157.6536 | 14.8262 | 59.9659 | 15.0001 | 157.6747 | 0.23492 | 59.9647 | 0 | 157.61 | 14.8262 | 60.0338 | 15.0001
[8 empty] | 157.662 | 14.8262 | 59.9659 | 15.0001 | 157.6831 | 0.23492 | 59.9647 | 0 | 157.6184 | 14.8262 | 60.0338 | 15.0001
[8 empty] | 157.6703 | 14.8262 | 59.9659 | 15.0001 | 157.6914 | 0.23492 | 59.9647 | 0 | 157.6267 | 14.8244 | 60.0338 | 15.0001
[8 empty] | 157.6786 | 14.8262 | 59.9659 | 15.0001 | 157.6998 | 0.23492 | 59.9647 | 0 | 157.635 | 14.8244 | 60.0337 | 15.0001
[8 empty] | 157.687 | 14.8262 | 59.9659 | 15.0001 | 157.7081 | 0.23492 | 59.9647 | 0 | 157.6433 | 14.8244 | 60.0337 | 15.0001
[8 empty] | 157.6953 | 14.8262 | 59.966 | 15.0001 | 157.7164 | 0.23492 | 59.9647 | 0 | 157.6517 | 14.8244 | 60.0337 | 15.0001
[8 empty] | 157.7037 | 14.8262 | 59.966 | 15.0001 | 157.7248 | 0.23492 | 59.9646 | 0 | 157.66 | 14.8244 | 60.0337 | 15.0001
[8 empty] | 157.712 | 14.8262 | 59.966 | 15.0001 | 157.7331 | 0.23492 | 59.9646 | 0 | 157.6683 | 14.8244 | 60.0337 | 15.0001
[8 empty] | 157.7203 | 14.8262 | 59.966 | 15.0001 | 157.7415 | 0.23492 | 59.9646 | 0 | 157.6767 | 14.8246 | 60.0337 | 15.0001
[8 empty] | 157.7287 | 14.8262 | 59.966 | 15.0001 | 157.7498 | 0.23492 | 59.9646 | 0 | 157.685 | 14.8246 | 60.0336 | 15.0001
[8 empty] | 157.737 | 14.8262 | 59.966 | 15.0001 | 157.7581 | 0.23492 | 59.9646 | 0 | 157.6933 | 14.8246 | 60.0336 | 15.0001
[8 empty] | 157.7453 | 14.8262 | 59.9661 | 15.0001 | 157.7665 | 0.23492 | 59.9646 | 0 | 157.7016 | 14.8246 | 60.0336 | 15.0001
[8 empty] | 157.7537 | 14.8262 | 59.9661 | 15.0001 | 157.7748 | 0.23504 | 59.9646 | 0 | 157.71 | 14.8256 | 60.0336 | 15.0001
[8 empty] | 157.762 | 14.8262 | 59.9661 | 15.0001 | 157.7831 | 0.23504 | 59.9646 | 0 | 157.7183 | 14.8256 | 60.0336 | 15.0001
[8 empty] | 157.7704 | 14.8262 | 59.9661 | 15.0001 | 157.7915 | 0.23533 | 59.9646 | 0 | 157.7266 | 14.8256 | 60.0336 | 15.0001
[8 empty] | 157.7787 | 14.8262 | 59.9661 | 15.0001 | 157.7998 | 0.23533 | 59.9646 | 0 | 157.735 | 14.8256 | 60.0335 | 15.0001
[8 empty] | 157.787 | 14.8262 | 59.9661 | 15.0001 | 157.8082 | 0.23533 | 59.9646 | 0 | 157.7433 | 14.8256 | 60.0335 | 15.0001
[8 empty] | 157.7954 | 14.8262 | 59.9662 | 15.0001 | 157.8165 | 0.23533 | 59.9646 | 0 | 157.7516 | 14.8256 | 60.0335 | 15.0001
[8 empty] | 157.8037 | 14.8262 | 59.9662 | 15.0001 | 157.8248 | 0.23533 | 59.9645 | 0 | 157.7599 | 14.8256 | 60.0335 | 15.0001
[8 empty] | 157.812 | 14.8262 | 59.9662 | 15.0001 | 157.8332 | 0.23533 | 59.9645 | 0 | 157.7683 | 14.8256 | 60.0335 | 15.0001
[8 empty] | 157.8204 | 14.8262 | 59.9662 | 15.0001 | 157.8415 | 0.23533 | 59.9645 | 0 | 157.7766 | 14.8306 | 60.0335 | 15.0001
[8 empty] | 157.8287 | 14.8262 | 59.9662 | 15.0001 | 157.8499 | 0.23533 | 59.9645 | 0 | 157.7849 | 14.8306 | 60.0334 | 15.0001
[8 empty] | 157.8371 | 14.8262 | 59.9662 | 15.0001 | 157.8582 | 0.23533 | 59.9645 | 0 | 157.7933 | 14.8306 | 60.0334 | 15.0001
[8 empty] | 157.8454 | 14.8262 | 59.9663 | 15.0001 | 157.8665 | 0.23533 | 59.9645 | 0 | 157.8016 | 14.8306 | 60.0334 | 15.0001
[8 empty] | 157.8537 | 14.8262 | 59.9663 | 15.0001 | 157.8749 | 0.23533 | 59.9645 | 0 | 157.8099 | 14.8283 | 60.0334 | 15.0001
[8 empty] | 157.8621 | 14.8262 | 59.9663 | 15.0001 | 157.8832 | 0.23533 | 59.9645 | 0 | 157.8182 | 14.8283 | 60.0334 | 15.0001
[8 empty] | 157.8704 | 14.8262 | 59.9663 | 15.0001 | 157.8915 | 0.23532 | 59.9645 | 0 | 157.8266 | 14.8288 | 60.0334 | 15.0001
[8 empty] | 157.8788 | 14.8262 | 59.9663 | 15.0001 | 157.8999 | 0.23532 | 59.9645 | 0 | 157.8349 | 14.8288 | 60.0333 | 15.0001
[8 empty] | 157.8871 | 14.8262 | 59.9663 | 15.0001 | 157.9082 | 0.23532 | 59.9645 | 0 | 157.8432 | 14.8288 | 60.0333 | 15.0001
[8 empty] | 157.8954 | 14.8262 | 59.9664 | 15.0001 | 157.9166 | 0.23532 | 59.9645 | 0 | 157.8516 | 14.8288 | 60.0333 | 15.0001
[8 empty] | 157.9038 | 14.8262 | 59.9664 | 15.0001 | 157.9249 | 0.23532 | 59.9644 | 0 | 157.8599 | 14.8288 | 60.0333 | 15.0001
[8 empty] | 157.9121 | 14.8262 | 59.9664 | 15.0001 | 157.9332 | 0.23532 | 59.9644 | 0 | 157.8682 | 14.8288 | 60.0333 | 15.0001
[8 empty] | 157.9204 | 14.8262 | 59.9664 | 15.0001 | 157.9416 | 0.25734 | 59.9644 | 0 | 157.8765 | 14.8288 | 60.0333 | 15.0001
[8 empty] | 157.9288 | 14.8262 | 59.9664 | 15.0001 | 157.9499 | 0.25734 | 59.9644 | 0 | 157.8849 | 14.8288 | 60.0332 | 15.0001
[8 empty] | 157.9371 | 14.8262 | 59.9664 | 15.0001 | 157.9583 | 0.25734 | 59.9644 | 0 | 157.8932 | 14.8288 | 60.0332 | 15.0001
[8 empty] | 157.9455 | 14.8262 | 59.9665 | 15.0001 | 157.9666 | 0.25734 | 59.9644 | 0 | 157.9015 | 14.8288 | 60.0332 | 15.0001
[8 empty] | 157.9538 | 14.8262 | 59.9665 | 15.0001 | 157.9749 | 0.25734 | 59.9644 | 0 | 157.9099 | 14.8271 | 60.0332 | 15.0001
[8 empty] | 157.9621 | 14.8262 | 59.9665 | 15.0001 | 157.9833 | 0.25734 | 59.9644 | 0 | 157.9182 | 14.8271 | 60.0332 | 15.0001
[8 empty] | 157.9705 | 14.8262 | 59.9665 | 15.0001 | 157.9916 | 0.25734 | 59.9644 | 0 | 157.9265 | 14.8272 | 60.0332 | 15.0001
[8 empty] | 157.9788 | 14.8262 | 59.9665 | 15.0001 | 158 | 0.25734 | 59.9644 | 0 | 157.9348 | 14.8272 | 60.0331 | 15.0001
[8 empty] | 157.9872 | 14.8262 | 59.9665 | 15.0001 | 158.0083 | 0.25734 | 59.9644 | 0 | 157.9432 | 14.8276 | 60.0331 | 15.0001
[8 empty] | 157.9955 | 14.8262 | 59.9666 | 15.0001 | 158.0166 | 0.25734 | 59.9644 | 0 | 157.9515 | 14.8276 | 60.0331 | 15.0001
[8 empty] | 158.0038 | 14.8262 | 59.9666 | 15.0001 | 158.025 | 0.25734 | 59.9643 | 0 | 157.9598 | 14.8276 | 60.0331 | 15.0001
[8 empty] | 158.0122 | 14.8262 | 59.9666 | 15.0001 | 158.0333 | 0.25734 | 59.9643 | 0 | 157.9682 | 14.8276 | 60.0331 | 15.0001
[8 empty] | 158.0205 | 14.8262 | 59.9666 | 15.0001 | 158.0416 | 0.25734 | 59.9643 | 0 | 157.9765 | 14.8363 | 60.0331 | 15.0001
[8 empty] | 158.0288 | 14.8262 | 59.9666 | 15.0001 | 158.05 | 0.25734 | 59.9643 | 0 | 157.9848 | 14.8363 | 60.033 | 15.0001
[8 empty] | 158.0372 | 14.8262 | 59.9666 | 15.0001 | 158.0583 | 0.25733 | 59.9643 | 0 | 157.9931 | 14.8363 | 60.033 | 15.0001
[8 empty] | 158.0455 | 14.8262 | 59.9667 | 15.0001 | 158.0667 | 0.25733 | 59.9643 | 0 | 158.0015 | 14.8363 | 60.033 | 15.0001
[8 empty] | 158.0539 | 14.8262 | 59.9667 | 15.0001 | 158.075 | 0.25724 | 59.9643 | 0 | 158.0098 | 14.8363 | 60.033 | 15.0001
[8 empty] | 158.0622 | 14.8262 | 59.9667 | 15.0001 | 158.0833 | 0.25724 | 59.9643 | 0 | 158.0181 | 14.8363 | 60.033 | 15.0001
[8 empty] | 158.0705 | 14.8262 | 59.9667 | 15.0001 | 158.0917 | 0.25693 | 59.9643 | 0 | 158.0265 | 14.8363 | 60.033 | 15.0001
[8 empty] | 158.0789 | 14.8262 | 59.9667 | 15.0001 | 158.1 | 0.25693 | 59.9643 | 0 | 158.0348 | 14.8363 | 60.033 | 15.0001
[8 empty] | 158.0872 | 14.8262 | 59.9667 | 15.0001 | 158.1084 | 0.25693 | 59.9643 | 0 | 158.0431 | 14.8362 | 60.033 | 15.0001
[8 empty] | 158.0955 | 14.8262 | 59.9668 | 15.0001 | 158.1167 | 0.25693 | 59.9643 | 0 | 158.0514 | 14.8362 | 60.033 | 15.0001
[8 empty] | 158.1039 | 14.8262 | 59.9668 | 15.0001 | 158.125 | 0.25693 | 59.9642 | 0 | 158.0598 | 14.8353 | 60.0331 | 15.0001
[8 empty] | 158.1122 | 14.8262 | 59.9668 | 15.0001 | 158.1334 | 0.25693 | 59.9642 | 0 | 158.0681 | 14.8353 | 60.0331 | 15.0001
[8 empty] | 158.1206 | 14.8262 | 59.9668 | 15.0001 | 158.1417 | 0.25693 | 59.9642 | 0 | 158.0764 | 14.8353 | 60.0331 | 15.0001
[8 empty] | 158.1289 | 14.8262 | 59.9668 | 15.0001 | 158.1501 | 0.25693 | 59.9642 | 0 | 158.0848 | 14.8353 | 60.0331 | 15.0001
[8 empty] | 158.1372 | 14.8262 | 59.9668 | 15.0001 | 158.1584 | 0.25693 | 59.9642 | 0 | 158.0931 | 14.836 | 60.0331 | 15.0001
[8 empty] | 158.1456 | 14.8262 | 59.9669 | 15.0001 | 158.1667 | 0.25693 | 59.9642 | 0 | 158.1014 | 14.836 | 60.0331 | 15.0001
[8 empty] | 158.1539 | 14.8262 | 59.9669 | 15.0001 | 158.1751 | 0.25693 | 59.9642 | 0 | 158.1097 | 14.836 | 60.0331 | 15.0001
[8 empty] | 158.1623 | 14.8262 | 59.9669 | 15.0001 | 158.1834 | 0.25693 | 59.9642 | 0 | 158.1181 | 14.836 | 60.0331 | 15.0001
[8 empty] | 158.1706 | 14.8262 | 59.9669 | 15.0001 | 158.1917 | 0.25693 | 59.9642 | 0 | 158.1264 | 14.836 | 60.0331 | 15.0001
[8 empty] | 158.1789 | 14.8262 | 59.9669 | 15.0001 | 158.2001 | 0.25693 | 59.9642 | 0 | 158.1347 | 14.836 | 60.0331 | 15.0001
[8 empty] | 158.1873 | 14.8262 | 59.9669 | 15.0001 | 158.2084 | 0.25693 | 59.9642 | 0 | 158.1431 | 14.836 | 60.0331 | 15.0001
[8 empty] | 158.1956 | 14.8262 | 59.967 | 15.0001 | 158.2168 | 0.25693 | 59.9642 | 0 | 158.1514 | 14.836 | 60.0331 | 15.0001
[8 empty] | 158.2039 | 14.8262 | 59.967 | 15.0001 | 158.2251 | 0.25693 | 59.9641 | 0 | 158.1597 | 14.836 | 60.0332 | 15.0001
[8 empty] | 158.2123 | 14.8262 | 59.967 | 15.0001 | 158.2334 | 0.25693 | 59.9641 | 0 | 158.168 | 14.836 | 60.0332 | 15.0001
[8 empty] | 158.2206 | 14.8262 | 59.967 | 15.0001 | 158.2418 | 0.25693 | 59.9641 | 0 | 158.1764 | 14.8376 | 60.0332 | 15.0001
[8 empty] | 158.229 | 14.8217 | 59.967 | 15.0001 | 158.2501 | 0.25693 | 59.9641 | 0 | 158.1847 | 14.8376 | 60.0332 | 15.0001
[8 empty] | 158.2373 | 14.8217 | 59.967 | 15.0001 | 158.2585 | 0.25693 | 59.9641 | 0 | 158.193 | 14.8392 | 60.0332 | 15.0001
[8 empty] | 158.2456 | 14.8217 | 59.967 | 15.0001 | 158.2668 | 0.25693 | 59.9641 | 0 | 158.2014 | 14.8392 | 60.0332 | 15.0001
[8 empty] | 158.254 | 14.8217 | 59.967 | 15.0001 | 158.2751 | 0.25693 | 59.9641 | 0 | 158.2097 | 14.8392 | 60.0332 | 15.0001
[8 empty] | 158.2623 | 14.8217 | 59.967 | 15.0001 | 158.2835 | 0.25693 | 59.9641 | 0 | 158.218 | 14.8392 | 60.0332 | 15.0001
[8 empty] | 158.2707 | 14.8217 | 59.967 | 15.0001 | 158.2918 | 0.25724 | 59.9641 | 0 | 158.2263 | 14.8392 | 60.0332 | 15.0001
[8 empty] | 158.279 | 14.8217 | 59.967 | 15.0001 | 158.3001 | 0.25724 | 59.9641 | 0 | 158.2347 | 14.8392 | 60.0332 | 15.0001
[8 empty] | 158.2873 | 14.8217 | 59.967 | 15.0001 | 158.3085 | 0.25724 | 59.9641 | 0 | 158.243 | 14.8392 | 60.0332 | 15.0001
[8 empty] | 158.2957 | 14.8199 | 59.967 | 15.0001 | 158.3168 | 0.25724 | 59.9641 | 0 | 158.2513 | 14.8392 | 60.0332 | 15.0001
[8 empty] | 158.304 | 14.8199 | 59.967 | 15.0001 | 158.3252 | 0.25738 | 59.964 | 0 | 158.2597 | 14.8392 | 60.0333 | 15.0001
[8 empty] | 158.3123 | 14.8199 | 59.967 | 15.0001 | 158.3335 | 0.25738 | 59.964 | 0 | 158.268 | 14.8392 | 60.0333 | 15.0001
[8 empty] | 158.3207 | 14.8199 | 59.967 | 15.0001 | 158.3418 | 0.25738 | 59.964 | 0 | 158.2763 | 14.8392 | 60.0333 | 15.0001
[8 empty] | 158.329 | 14.8199 | 59.967 | 15.0001 | 158.3502 | 0.25738 | 59.964 | 0 | 158.2846 | 14.8392 | 60.0333 | 15.0001
[8 empty] | 158.3374 | 14.8199 | 59.967 | 15.0001 | 158.3585 | 0.25738 | 59.964 | 0 | 158.293 | 14.8373 | 60.0333 | 15.0001
[8 empty] | 158.3457 | 14.8186 | 59.967 | 15.0001 | 158.3669 | 0.25738 | 59.964 | 0 | 158.3013 | 14.8373 | 60.0333 | 15.0001
[8 empty] | 158.354 | 14.8186 | 59.967 | 15.0001 | 158.3752 | 0.25738 | 59.964 | 0 | 158.3096 | 14.8367 | 60.0333 | 15.0001
[8 empty] | 158.3624 | 14.8186 | 59.967 | 15.0001 | 158.3835 | 0.25738 | 59.964 | 0 | 158.318 | 14.8367 | 60.0333 | 15.0001
[8 empty] | 158.3707 | 14.8186 | 59.967 | 15.0001 | 158.3919 | 0.25738 | 59.9639 | 0 | 158.3263 | 14.8374 | 60.0333 | 15.0001
[8 empty] | 158.379 | 14.8186 | 59.967 | 15.0001 | 158.4002 | 0.25738 | 59.9639 | 0 | 158.3346 | 14.8374 | 60.0333 | 15.0001
[8 empty] | 158.3874 | 14.8186 | 59.967 | 15.0001 | 158.4085 | 0.25816 | 59.9639 | 0 | 158.343 | 14.8374 | 60.0333 | 15.0001
[8 empty] | 158.3957 | 14.8186 | 59.967 | 15.0001 | 158.4169 | 0.25816 | 59.9638 | 0 | 158.3513 | 14.8374 | 60.0333 | 15.0001
[8 empty] | 158.4041 | 14.8186 | 59.967 | 15.0001 | 158.4252 | 0.25816 | 59.9638 | 0 | 158.3596 | 14.8374 | 60.0334 | 15.0001
[8 empty] | 158.4124 | 14.8186 | 59.967 | 15.0001 | 158.4336 | 0.25816 | 59.9638 | 0 | 158.3679 | 14.8374 | 60.0334 | 15.0001
[8 empty] | 158.4207 | 14.8186 | 59.967 | 15.0001 | 158.4419 | 0.2581 | 59.9637 | 0 | 158.3763 | 14.8374 | 60.0334 | 15.0001
[8 empty] | 158.4291 | 14.8186 | 59.967 | 15.0001 | 158.4502 | 0.2581 | 59.9637 | 0 | 158.3846 | 14.8374 | 60.0334 | 15.0001
[8 empty] | 158.4374 | 14.8186 | 59.967 | 15.0001 | 158.4586 | 0.2581 | 59.9637 | 0 | 158.3929 | 14.8374 | 60.0334 | 15.0001
[8 empty] | 158.4458 | 14.8186 | 59.967 | 15.0001 | 158.4669 | 0.2581 | 59.9636 | 0 | 158.4013 | 14.8374 | 60.0334 | 15.0001
[8 empty] | 158.4541 | 14.8186 | 59.967 | 15.0001 | 158.4753 | 0.25817 | 59.9636 | 0 | 158.4096 | 14.8374 | 60.0334 | 15.0001
[8 empty] | 158.4624 | 14.8211 | 59.967 | 15.0001 | 158.4836 | 0.25817 | 59.9636 | 0 | 158.4179 | 14.8374 | 60.0334 | 15.0001
[8 empty] | 158.4708 | 14.8211 | 59.967 | 15.0001 | 158.4919 | 0.25873 | 59.9635 | 0 | 158.4262 | 14.8387 | 60.0334 | 15.0001
[8 empty] | 158.4791 | 14.8254 | 59.967 | 15.0001 | 158.5003 | 0.25873 | 59.9635 | 0 | 158.4346 | 14.8387 | 60.0334 | 15.0001
[8 empty] | 158.4874 | 14.8254 | 59.967 | 15.0001 | 158.5086 | 0.25873 | 59.9635 | 0 | 158.4429 | 14.8375 | 60.0334 | 15.0001
[8 empty] | 158.4958 | 14.8254 | 59.967 | 15.0001 | 158.5169 | 0.25873 | 59.9634 | 0 | 158.4512 | 14.8375 | 60.0334 | 15.0001
[8 empty] | 158.5041 | 14.8254 | 59.967 | 15.0001 | 158.5253 | 0.25873 | 59.9634 | 0 | 158.4596 | 14.8239 | 60.0335 | 15.0001
[8 empty] | 158.5125 | 14.8254 | 59.967 | 15.0001 | 158.5336 | 0.25873 | 59.9634 | 0 | 158.4679 | 14.8239 | 60.0335 | 15.0001
[8 empty] | 158.5208 | 14.8254 | 59.967 | 15.0001 | 158.542 | 0.2588 | 59.9633 | 0 | 158.4762 | 14.8239 | 60.0335 | 15.0001
[8 empty] | 158.5291 | 14.8254 | 59.967 | 15.0001 | 158.5503 | 0.2588 | 59.9633 | 0 | 158.4845 | 14.8239 | 60.0335 | 15.0001
[8 empty] | 158.5375 | 14.8254 | 59.967 | 15.0001 | 158.5586 | 0.2588 | 59.9633 | 0 | 158.4929 | 14.8239 | 60.0335 | 15.0001
[8 empty] | 158.5458 | 14.8289 | 59.967 | 15.0001 | 158.567 | 0.2588 | 59.9632 | 0 | 158.5012 | 14.8239 | 60.0335 | 15.0001
[8 empty] | 158.5541 | 14.8289 | 59.967 | 15.0001 | 158.5753 | 0.25909 | 59.9632 | 0 | 158.5095 | 14.8239 | 60.0335 | 15.0001
[8 empty] | 158.5625 | 14.8283 | 59.967 | 15.0001 | 158.5837 | 0.25909 | 59.9632 | 0 | 158.5179 | 14.8239 | 60.0335 | 15.0001
[8 empty] | 158.5708 | 14.8283 | 59.967 | 15.0001 | 158.592 | 0.25909 | 59.9631 | 0 | 158.5262 | 14.8239 | 60.0335 | 15.0001
[8 empty] | 158.5791 | 14.8283 | 59.967 | 15.0001 | 158.6003 | 0.25909 | 59.9631 | 0 | 158.5345 | 14.8239 | 60.0335 | 15.0001
[8 empty] | 158.5875 | 14.8283 | 59.967 | 15.0001 | 158.6087 | 0.25909 | 59.9631 | 0 | 158.5428 | 14.8239 | 60.0335 | 15.0001
[8 empty] | 158.5958 | 14.8283 | 59.967 | 15.0001 | 158.617 | 0.25909 | 59.963 | 0 | 158.5512 | 14.8239 | 60.0335 | 15.0001
[8 empty] | 158.6042 | 14.8283 | 59.967 | 15.0001 | 158.6253 | 0.25909 | 59.963 | 0 | 158.5595 | 14.8239 | 60.0336 | 15.0001
[8 empty] | 158.6125 | 14.8296 | 59.967 | 15.0001 | 158.6337 | 0.25909 | 59.963 | 0 | 158.5678 | 14.8239 | 60.0336 | 15.0001
[8 empty] | 158.6208 | 14.8296 | 59.967 | 15.0001 | 158.642 | 0.25909 | 59.9629 | 0 | 158.5762 | 14.8239 | 60.0336 | 15.0001
[8 empty] | 158.6292 | 14.8296 | 59.967 | 15.0001 | 158.6504 | 0.25909 | 59.9629 | 0 | 158.5845 | 14.8239 | 60.0336 | 15.0001
[8 empty] | 158.6375 | 14.8296 | 59.967 | 15.0001 | 158.6587 | 0.25918 | 59.9629 | 0 | 158.5928 | 14.824 | 60.0336 | 15.0001
[8 empty] | 158.6458 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 158.667 | 0.25918 | 59.9628 | 0 | 158.6011 | 14.824 | 60.0336 | 15.0001
[8 empty] | 158.6542 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 158.6754 | 0.25918 | 59.9628 | 0 | 158.6095 | 14.8234 | 60.0336 | 15.0001
[8 empty] | 158.6625 | 14.83 | 59.967 | 15.0001 | 158.6837 | 0.25918 | 59.9628 | 0 | 158.6178 | 14.8234 | 60.0336 | 15.0001
[8 empty] | 158.6709 | 14.83 | 59.967 | 15.0001 | 158.6921 | 0.25918 | 59.9627 | 0 | 158.6261 | 14.8234 | 60.0336 | 15.0001
[8 empty] | 158.6792 | 14.8309 | 59.967 | 15.0001 | 158.7004 | 0.25918 | 59.9627 | 0 | 158.6345 | 14.8234 | 60.0336 | 15.0001
[8 empty] | 158.6875 | 14.8309 | 59.967 | 15.0001 | 158.7087 | 0.25918 | 59.9627 | 0 | 158.6428 | 14.8234 | 60.0336 | 15.0001
[8 empty] | 158.6959 | 14.8309 | 59.967 | 15.0001 | 158.7171 | 0.25918 | 59.9626 | 0 | 158.6511 | 14.8234 | 60.0336 | 15.0001
[8 empty] | 158.7042 | 14.8309 | 59.967 | 15.0001 | 158.7254 | 0.25918 | 59.9626 | 0 | 158.6594 | 14.8238 | 60.0337 | 15.0001
[8 empty] | 158.7125 | 14.8328 | 59.967 | 15.0001 | 158.7338 | 0.25918 | 59.9626 | 0 | 158.6678 | 14.8238 | 60.0337 | 15.0001
[8 empty] | 158.7209 | 14.8328 | 59.967 | 15.0001 | 158.7421 | 0.25918 | 59.9625 | 0 | 158.6761 | 14.8238 | 60.0337 | 15.0001
[8 empty] | 158.7292 | 14.8294 | 59.967 | 15.0001 | 158.7504 | 0.25918 | 59.9625 | 0 | 158.6844 | 14.8238 | 60.0337 | 15.0001
[8 empty] | 158.7376 | 14.8294 | 59.967 | 15.0001 | 158.7588 | 0.25918 | 59.9625 | 0 | 158.6928 | 14.8238 | 60.0337 | 15.0001
[8 empty] | 158.7459 | 14.8295 | 59.967 | 15.0001 | 158.7671 | 0.25918 | 59.9624 | 0 | 158.7011 | 14.8238 | 60.0337 | 15.0001
[8 empty] | 158.7542 | 14.8295 | 59.967 | 15.0001 | 158.7755 | 0.25918 | 59.9624 | 0 | 158.7094 | 14.8238 | 60.0337 | 15.0001
[8 empty] | 158.7626 | 14.8295 | 59.967 | 15.0001 | 158.7838 | 0.25918 | 59.9624 | 0 | 158.7177 | 14.8238 | 60.0337 | 15.0001
[8 empty] | 158.7709 | 14.8295 | 59.967 | 15.0001 | 158.7921 | 0.25918 | 59.9623 | 0 | 158.7261 | 14.8238 | 60.0337 | 15.0001
[8 empty] | 158.7792 | 14.8258 | 59.967 | 15.0001 | 158.8005 | 0.25918 | 59.9623 | 0 | 158.7344 | 14.8238 | 60.0337 | 15.0001
[8 empty] | 158.7876 | 14.8258 | 59.967 | 15.0001 | 158.8088 | 0.25918 | 59.9623 | 0 | 158.7427 | 14.8238 | 60.0337 | 15.0001
[8 empty] | 158.7959 | 14.8258 | 59.967 | 15.0001 | 158.8171 | 0.25918 | 59.9622 | 0 | 158.7511 | 14.8238 | 60.0337 | 15.0001
[8 empty] | 158.8043 | 14.8258 | 59.967 | 15.0001 | 158.8255 | 0.25918 | 59.9622 | 0 | 158.7594 | 14.8238 | 60.0338 | 15.0001
[8 empty] | 158.8126 | 14.8192 | 59.967 | 15.0001 | 158.8338 | 0.25918 | 59.9622 | 0 | 158.7677 | 14.8238 | 60.0338 | 15.0001
[8 empty] | 158.8209 | 14.8192 | 59.967 | 15.0001 | 158.8422 | 0.25918 | 59.9621 | 0 | 158.776 | 14.8211 | 60.0338 | 15.0001
[8 empty] | 158.8293 | 14.8213 | 59.967 | 15.0001 | 158.8505 | 0.25918 | 59.9621 | 0 | 158.7844 | 14.8211 | 60.0338 | 15.0001
[8 empty] | 158.8376 | 14.8213 | 59.967 | 15.0001 | 158.8588 | 0.25918 | 59.9621 | 0 | 158.7927 | 14.821 | 60.0338 | 15.0001
[8 empty] | 158.8459 | 14.8225 | 59.967 | 15.0001 | 158.8672 | 0.25918 | 59.962 | 0 | 158.801 | 14.821 | 60.0338 | 15.0001
[8 empty] | 158.8543 | 14.8225 | 59.967 | 15.0001 | 158.8755 | 0.25918 | 59.962 | 0 | 158.8094 | 14.821 | 60.0338 | 15.0001
[8 empty] | 158.8626 | 14.8226 | 59.967 | 15.0001 | 158.8839 | 0.25918 | 59.962 | 0 | 158.8177 | 14.821 | 60.0338 | 15.0001
[8 empty] | 158.871 | 14.8226 | 59.967 | 15.0001 | 158.8922 | 0.25918 | 59.9619 | 0 | 158.826 | 14.821 | 60.0338 | 15.0001
[8 empty] | 158.8793 | 14.8227 | 59.967 | 15.0001 | 158.9005 | 0.25918 | 59.9619 | 0 | 158.8343 | 14.821 | 60.0338 | 15.0001
[8 empty] | 158.8876 | 14.8227 | 59.967 | 15.0001 | 158.9089 | 0.25918 | 59.9619 | 0 | 158.8427 | 14.821 | 60.0338 | 15.0001
[8 empty] | 158.896 | 14.8264 | 59.967 | 15.0001 | 158.9172 | 0.25918 | 59.9618 | 0 | 158.851 | 14.821 | 60.0338 | 15.0001
[8 empty] | 158.9043 | 14.8264 | 59.967 | 15.0001 | 158.9256 | 0.25918 | 59.9618 | 0 | 158.8593 | 14.821 | 60.0339 | 15.0001
[8 empty] | 158.9126 | 14.8232 | 59.967 | 15.0001 | 158.9339 | 0.25918 | 59.9618 | 0 | 158.8677 | 14.821 | 60.0339 | 15.0001
[8 empty] | 158.921 | 14.8232 | 59.967 | 15.0001 | 158.9422 | 0.25918 | 59.9617 | 0 | 158.876 | 14.821 | 60.0339 | 15.0001
[8 empty] | 158.9293 | 14.8232 | 59.967 | 15.0001 | 158.9506 | 0.25918 | 59.9617 | 0 | 158.8843 | 14.821 | 60.0339 | 15.0001
[8 empty] | 158.9377 | 14.8232 | 59.967 | 15.0001 | 158.9589 | 0.25918 | 59.9617 | 0 | 158.8926 | 14.821 | 60.0339 | 15.0001
[8 empty] | 158.946 | 14.8232 | 59.967 | 15.0001 | 158.9672 | 0.25918 | 59.9616 | 0 | 158.901 | 14.821 | 60.0339 | 15.0001
[8 empty] | 158.9543 | 14.8232 | 59.967 | 15.0001 | 158.9756 | 0.25918 | 59.9616 | 0 | 158.9093 | 14.821 | 60.0339 | 15.0001
[8 empty] | 158.9627 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 158.9839 | 0.25918 | 59.9616 | 0 | 158.9176 | 14.821 | 60.0339 | 15.0001
[8 empty] | 158.971 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 158.9923 | 0.25918 | 59.9615 | 0 | 158.926 | 14.8194 | 60.0339 | 15.0001
[8 empty] | 158.9794 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 159.0006 | 0.25918 | 59.9615 | 0 | 158.9343 | 14.8194 | 60.0339 | 15.0001
[8 empty] | 158.9877 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 159.0089 | 0.25918 | 59.9615 | 0 | 158.9426 | 14.8194 | 60.0339 | 15.0001
[8 empty] | 158.996 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 159.0173 | 0.25918 | 59.9614 | 0 | 158.9509 | 14.8194 | 60.0339 | 15.0001
[8 empty] | 159.0044 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 159.0256 | 0.25918 | 59.9614 | 0 | 158.9593 | 14.828 | 60.034 | 15.0001
[8 empty] | 159.0127 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 159.034 | 0.25918 | 59.9614 | 0 | 158.9676 | 14.828 | 60.034 | 15.0001
[8 empty] | 159.021 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 159.0423 | 0.25918 | 59.9613 | 0 | 158.9759 | 14.828 | 60.034 | 15.0001
[8 empty] | 159.0294 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 159.0506 | 0.25918 | 59.9613 | 0 | 158.9843 | 14.828 | 60.034 | 15.0001
[8 empty] | 159.0377 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 159.059 | 0.25918 | 59.9613 | 0 | 158.9926 | 14.828 | 60.034 | 15.0001
[8 empty] | 159.0461 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 159.0673 | 0.25918 | 59.9612 | 0 | 159.0009 | 14.828 | 60.034 | 15.0001
[8 empty] | 159.0544 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 159.0757 | 0.25918 | 59.9612 | 0 | 159.0092 | 14.828 | 60.034 | 15.0001
[8 empty] | 159.0627 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 159.084 | 0.25918 | 59.9612 | 0 | 159.0176 | 14.828 | 60.034 | 15.0001
[8 empty] | 159.0711 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 159.0923 | 0.25918 | 59.9611 | 0 | 159.0259 | 14.828 | 60.034 | 15.0001
[8 empty] | 159.0794 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 159.1007 | 0.25918 | 59.9611 | 0 | 159.0342 | 14.828 | 60.0339 | 15.0001
[8 empty] | 159.0878 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 159.109 | 0.25918 | 59.9611 | 0 | 159.0426 | 14.828 | 60.0339 | 15.0001
[8 empty] | 159.0961 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 159.1174 | 0.25918 | 59.961 | 0 | 159.0509 | 14.828 | 60.0339 | 15.0001
[8 empty] | 159.1044 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 159.1257 | 0.25918 | 59.961 | 0 | 159.0592 | 14.828 | 60.0339 | 15.0001
[8 empty] | 159.1128 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 159.134 | 0.25918 | 59.961 | 0 | 159.0675 | 14.828 | 60.0339 | 15.0001
[8 empty] | 159.1211 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 159.1424 | 0.25918 | 59.9609 | 0 | 159.0759 | 14.828 | 60.0339 | 15.0001
[8 empty] | 159.1294 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 159.1507 | 0.25918 | 59.9609 | 0 | 159.0842 | 14.828 | 60.0338 | 15.0001
[8 empty] | 159.1378 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 159.159 | 0.25918 | 59.9609 | 0 | 159.0925 | 14.8293 | 60.0338 | 15.0001
[8 empty] | 159.1461 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 159.1674 | 0.25918 | 59.9608 | 0 | 159.1009 | 14.8293 | 60.0338 | 15.0001
[8 empty] | 159.1545 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 159.1757 | 0.25918 | 59.9608 | 0 | 159.1092 | 14.8293 | 60.0338 | 15.0001
[8 empty] | 159.1628 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 159.1841 | 0.25918 | 59.9608 | 0 | 159.1175 | 14.8293 | 60.0338 | 15.0001
[8 empty] | 159.1711 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 159.1924 | 0.25918 | 59.9607 | 0 | 159.1258 | 14.831 | 60.0338 | 15.0001
[8 empty] | 159.1795 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 159.2007 | 0.25918 | 59.9607 | 0 | 159.1342 | 14.831 | 60.0337 | 15.0001
[8 empty] | 159.1878 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 159.2091 | 0.25918 | 59.9607 | 0 | 159.1425 | 14.831 | 60.0337 | 15.0001
[8 empty] | 159.1961 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 159.2174 | 0.25918 | 59.9606 | 0 | 159.1508 | 14.831 | 60.0337 | 15.0001
[8 empty] | 159.2045 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 159.2258 | 0.25918 | 59.9606 | 0 | 159.1592 | 14.831 | 60.0337 | 15.0001
[8 empty] | 159.2128 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 159.2341 | 0.25918 | 59.9606 | 0 | 159.1675 | 14.831 | 60.0337 | 15.0001
[8 empty] | 159.2212 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 159.2424 | 0.25918 | 59.9605 | 0 | 159.1758 | 14.831 | 60.0337 | 15.0001
[8 empty] | 159.2295 | 14.8286 | 59.967 | 15.0001 | 159.2508 | 0.25918 | 59.9605 | 0 | 159.1841 | 14.831 | 60.0336 | 15.0001
[8 empty] | 159.2378 | 14.8286 | 59.9671 | 15.0001 | 159.2591 | 0.25918 | 59.9605 | 0 | 159.1925 | 14.831 | 60.0336 | 15.0001
[8 empty] | 159.2462 | 14.8286 | 59.9671 | 15.0001 | 159.2675 | 0.25918 | 59.9604 | 0 | 159.2008 | 14.831 | 60.0336 | 15.0001
[8 empty] | 159.2545 | 14.8286 | 59.9671 | 15.0001 | 159.2758 | 0.25931 | 59.9604 | 0 | 159.2091 | 14.831 | 60.0336 | 15.0001
[8 empty] | 159.2629 | 14.8286 | 59.9672 | 15.0001 | 159.2841 | 0.25931 | 59.9604 | 0 | 159.2175 | 14.831 | 60.0336 | 15.0001
[8 empty] | 159.2712 | 14.8286 | 59.9672 | 15.0001 | 159.2925 | 0.25957 | 59.9603 | 0 | 159.2258 | 14.831 | 60.0336 | 15.0001
[8 empty] | 159.2795 | 14.8286 | 59.9672 | 15.0001 | 159.3008 | 0.25957 | 59.9603 | 0 | 159.2341 | 14.831 | 60.0335 | 15.0001
[8 empty] | 159.2879 | 14.8286 | 59.9673 | 15.0001 | 159.3091 | 0.25957 | 59.9603 | 0 | 159.2424 | 14.831 | 60.0335 | 15.0001
[8 empty] | 159.2962 | 14.8286 | 59.9673 | 15.0001 | 159.3175 | 0.25957 | 59.9602 | 0 | 159.2508 | 14.831 | 60.0335 | 15.0001
[8 empty] | 159.3045 | 14.8286 | 59.9673 | 15.0001 | 159.3258 | 0.25966 | 59.9602 | 0 | 159.2591 | 14.8345 | 60.0335 | 15.0001
[8 empty] | 159.3129 | 14.8286 | 59.9674 | 15.0001 | 159.3342 | 0.25966 | 59.9602 | 0 | 159.2674 | 14.8345 | 60.0335 | 15.0001
[8 empty] | 159.3212 | 14.8286 | 59.9674 | 15.0001 | 159.3425 | 0.25966 | 59.9601 | 0 | 159.2758 | 14.8345 | 60.0335 | 15.0001
[8 empty] | 159.3296 | 14.8286 | 59.9674 | 15.0001 | 159.3508 | 0.25966 | 59.9601 | 0 | 159.2841 | 14.8345 | 60.0334 | 15.0001
[8 empty] | 159.3379 | 14.8286 | 59.9675 | 15.0001 | 159.3592 | 0.25966 | 59.9601 | 0 | 159.2924 | 14.8345 | 60.0334 | 15.0001
[8 empty] | 159.3462 | 14.8286 | 59.9675 | 15.0001 | 159.3675 | 0.25966 | 59.96 | 0 | 159.3007 | 14.8345 | 60.0334 | 15.0001
[8 empty] | 159.3546 | 14.8286 | 59.9675 | 15.0001 | 159.3759 | 0.25966 | 59.96 | 0 | 159.3091 | 14.8345 | 60.0334 | 15.0001
[8 empty] | 159.3629 | 14.8286 | 59.9676 | 15.0001 | 159.3842 | 0.25966 | 59.96 | 0 | 159.3174 | 14.8345 | 60.0334 | 15.0001
[8 empty] | 159.3713 | 14.8286 | 59.9676 | 15.0001 | 159.3925 | 0.25966 | 59.9601 | 0 | 159.3257 | 14.8345 | 60.0334 | 15.0001
[8 empty] | 159.3796 | 14.8286 | 59.9676 | 15.0001 | 159.4009 | 0.25966 | 59.9601 | 0 | 159.3341 | 14.8345 | 60.0333 | 15.0001
[8 empty] | 159.3879 | 14.8286 | 59.9677 | 15.0001 | 159.4092 | 0.25966 | 59.9601 | 0 | 159.3424 | 14.8345 | 60.0333 | 15.0001
[8 empty] | 159.3963 | 14.8286 | 59.9677 | 15.0001 | 159.4176 | 0.25966 | 59.9601 | 0 | 159.3507 | 14.8345 | 60.0333 | 15.0001
[8 empty] | 159.4046 | 14.8286 | 59.9677 | 15.0001 | 159.4259 | 0.25966 | 59.9602 | 0 | 159.359 | 14.8345 | 60.0333 | 15.0001
[8 empty] | 159.4129 | 14.8286 | 59.9678 | 15.0001 | 159.4342 | 0.25966 | 59.9602 | 0 | 159.3674 | 14.8345 | 60.0333 | 15.0001
[8 empty] | 159.4213 | 14.8286 | 59.9678 | 15.0001 | 159.4426 | 0.26008 | 59.9602 | 0 | 159.3757 | 14.8345 | 60.0333 | 15.0001
[8 empty] | 159.4296 | 14.8286 | 59.9678 | 15.0001 | 159.4509 | 0.26008 | 59.9602 | 0 | 159.384 | 14.8345 | 60.0332 | 15.0001
[8 empty] | 159.438 | 14.8286 | 59.9679 | 15.0001 | 159.4592 | 0.26023 | 59.9603 | 0 | 159.3924 | 14.8306 | 60.0332 | 15.0001
[8 empty] | 159.4463 | 14.8286 | 59.9679 | 15.0001 | 159.4676 | 0.26023 | 59.9603 | 0 | 159.4007 | 14.8306 | 60.0332 | 15.0001
[8 empty] | 159.4546 | 14.8286 | 59.9679 | 15.0001 | 159.4759 | 0.26023 | 59.9603 | 0 | 159.409 | 14.8307 | 60.0332 | 15.0001
[8 empty] | 159.463 | 14.8286 | 59.968 | 15.0001 | 159.4843 | 0.26023 | 59.9603 | 0 | 159.4173 | 14.8307 | 60.0332 | 15.0001
[8 empty] | 159.4713 | 14.8286 | 59.968 | 15.0001 | 159.4926 | 0.26023 | 59.9604 | 0 | 159.4257 | 14.8307 | 60.0332 | 15.0001
[8 empty] | 159.4796 | 14.8285 | 59.968 | 15.0001 | 159.5009 | 0.26023 | 59.9604 | 0 | 159.434 | 14.8307 | 60.0331 | 15.0001
[8 empty] | 159.488 | 14.8285 | 59.9681 | 15.0001 | 159.5093 | 0.26061 | 59.9604 | 0 | 159.4423 | 14.8307 | 60.0331 | 15.0001
[8 empty] | 159.4963 | 14.8219 | 59.9681 | 15.0001 | 159.5176 | 0.26061 | 59.9604 | 0 | 159.4507 | 14.8307 | 60.0331 | 15.0001
[8 empty] | 159.5047 | 14.8219 | 59.9681 | 15.0001 | 159.526 | 0.26086 | 59.9605 | 0 | 159.459 | 14.8293 | 60.0331 | 15.0001
[8 empty] | 159.513 | 14.8219 | 59.9682 | 15.0001 | 159.5343 | 0.26086 | 59.9605 | 0 | 159.4673 | 14.8293 | 60.0331 | 15.0001
[8 empty] | 159.5213 | 14.8219 | 59.9682 | 15.0001 | 159.5426 | 0.26086 | 59.9605 | 0 | 159.4756 | 14.8293 | 60.0331 | 15.0001
[8 empty] | 159.5297 | 14.8219 | 59.9682 | 15.0001 | 159.551 | 0.26086 | 59.9605 | 0 | 159.484 | 14.8293 | 60.033 | 15.0001
[8 empty] | 159.538 | 14.8219 | 59.9683 | 15.0001 | 159.5593 | 0.26086 | 59.9606 | 0 | 159.4923 | 14.8293 | 60.033 | 15.0001
[8 empty] | 159.5463 | 14.8219 | 59.9683 | 15.0001 | 159.5676 | 0.26086 | 59.9606 | 0 | 159.5006 | 14.8293 | 60.033 | 15.0001
[8 empty] | 159.5547 | 14.8219 | 59.9683 | 15.0001 | 159.576 | 0.26086 | 59.9606 | 0 | 159.509 | 14.8293 | 60.033 | 15.0001
[8 empty] | 159.563 | 14.8259 | 59.9684 | 15.0001 | 159.5843 | 0.26086 | 59.9606 | 0 | 159.5173 | 14.8293 | 60.033 | 15.0001
[8 empty] | 159.5714 | 14.8259 | 59.9684 | 15.0001 | 159.5927 | 0.26139 | 59.9607 | 0 | 159.5256 | 14.8293 | 60.033 | 15.0001
[8 empty] | 159.5797 | 14.8259 | 59.9684 | 15.0001 | 159.601 | 0.26139 | 59.9607 | 0 | 159.5339 | 14.8293 | 60.0329 | 15.0001
[8 empty] | 159.588 | 14.8259 | 59.9685 | 15.0001 | 159.6093 | 0.26153 | 59.9607 | 0 | 159.5423 | 14.8258 | 60.0329 | 15.0001
[8 empty] | 159.5964 | 14.8259 | 59.9685 | 15.0001 | 159.6177 | 0.26153 | 59.9607 | 0 | 159.5506 | 14.8258 | 60.0329 | 15.0001
[8 empty] | 159.6047 | 14.8259 | 59.9685 | 15.0001 | 159.626 | 0.26153 | 59.9608 | 0 | 159.5589 | 14.8258 | 60.0329 | 15.0001
[8 empty] | 159.613 | 14.8265 | 59.9686 | 15.0001 | 159.6343 | 0.26153 | 59.9608 | 0 | 159.5673 | 14.8258 | 60.0329 | 15.0001
[8 empty] | 159.6214 | 14.8265 | 59.9686 | 15.0001 | 159.6427 | 0.26153 | 59.9608 | 0 | 159.5756 | 14.8261 | 60.0329 | 15.0001
[8 empty] | 159.6297 | 14.8265 | 59.9686 | 15.0001 | 159.651 | 0.26153 | 59.9608 | 0 | 159.5839 | 14.8261 | 60.0328 | 15.0001
[8 empty] | 159.6381 | 14.8265 | 59.9687 | 15.0001 | 159.6594 | 0.26206 | 59.9609 | 0 | 159.5922 | 14.8261 | 60.0328 | 15.0001
[8 empty] | 159.6464 | 14.8264 | 59.9687 | 15.0001 | 159.6677 | 0.26206 | 59.9609 | 0 | 159.6006 | 14.8261 | 60.0328 | 15.0001
[8 empty] | 159.6547 | 14.8264 | 59.9687 | 15.0001 | 159.676 | 0.26206 | 59.9609 | 0 | 159.6089 | 14.8261 | 60.0328 | 15.0001
[8 empty] | 159.6631 | 14.8264 | 59.9688 | 15.0001 | 159.6844 | 0.26206 | 59.9609 | 0 | 159.6172 | 14.8261 | 60.0328 | 15.0001
[8 empty] | 159.6714 | 14.8264 | 59.9688 | 15.0001 | 159.6927 | 0.26219 | 59.961 | 0 | 159.6256 | 14.827 | 60.0328 | 15.0001
[8 empty] | 159.6797 | 14.8264 | 59.9688 | 15.0001 | 159.7011 | 0.26219 | 59.961 | 0 | 159.6339 | 14.827 | 60.0327 | 15.0001
[8 empty] | 159.6881 | 14.8264 | 59.9689 | 15.0001 | 159.7094 | 0.26219 | 59.961 | 0 | 159.6422 | 14.827 | 60.0327 | 15.0001
[8 empty] | 159.6964 | 14.8065 | 59.9689 | 15.0001 | 159.7177 | 0.26219 | 59.961 | 0 | 159.6505 | 14.827 | 60.0327 | 15.0001
[8 empty] | 159.7048 | 14.8065 | 59.9689 | 15.0001 | 159.7261 | 0.26219 | 59.9611 | 0 | 159.6589 | 14.827 | 60.0327 | 15.0001
[8 empty] | 159.7131 | 14.807 | 59.969 | 15.0001 | 159.7344 | 0.26219 | 59.9611 | 0 | 159.6672 | 14.827 | 60.0327 | 15.0001
[8 empty] | 159.7214 | 14.807 | 59.969 | 15.0001 | 159.7427 | 0.26219 | 59.9611 | 0 | 159.6755 | 14.8304 | 60.0327 | 15.0001
[8 empty] | 159.7298 | 14.807 | 59.969 | 15.0001 | 159.7511 | 0.26219 | 59.9611 | 0 | 159.6839 | 14.8304 | 60.0326 | 15.0001
[8 empty] | 159.7381 | 14.807 | 59.9691 | 15.0001 | 159.7594 | 0.26222 | 59.9612 | 0 | 159.6922 | 14.8287 | 60.0326 | 15.0001
[8 empty] | 159.7464 | 14.8089 | 59.9691 | 15.0001 | 159.7678 | 0.26222 | 59.9612 | 0 | 159.7005 | 14.8287 | 60.0326 | 15.0001
[8 empty] | 159.7548 | 14.8089 | 59.9691 | 15.0001 | 159.7761 | 0.26222 | 59.9612 | 0 | 159.7088 | 14.8287 | 60.0326 | 15.0001
[8 empty] | 159.7631 | 14.8089 | 59.9692 | 15.0001 | 159.7844 | 0.26222 | 59.9612 | 0 | 159.7172 | 14.8287 | 60.0326 | 15.0001
[8 empty] | 159.7715 | 14.8089 | 59.9692 | 15.0001 | 159.7928 | 0.26222 | 59.9613 | 0 | 159.7255 | 14.8287 | 60.0326 | 15.0001
[8 empty] | 159.7798 | 14.8096 | 59.9692 | 15.0001 | 159.8011 | 0.26222 | 59.9613 | 0 | 159.7338 | 14.8287 | 60.0325 | 15.0001
[8 empty] | 159.7881 | 14.8096 | 59.9693 | 15.0001 | 159.8095 | 0.26222 | 59.9613 | 0 | 159.7422 | 14.8295 | 60.0325 | 15.0001
[8 empty] | 159.7965 | 14.8096 | 59.9693 | 15.0001 | 159.8178 | 0.26222 | 59.9613 | 0 | 159.7505 | 14.8295 | 60.0325 | 15.0001
[8 empty] | 159.8048 | 14.8096 | 59.9693 | 15.0001 | 159.8261 | 0.26222 | 59.9614 | 0 | 159.7588 | 14.8295 | 60.0325 | 15.0001
[8 empty] | 159.8131 | 14.8096 | 59.9694 | 15.0001 | 159.8345 | 0.26222 | 59.9614 | 0 | 159.7671 | 14.8295 | 60.0325 | 15.0001
[8 empty] | 159.8215 | 14.8096 | 59.9694 | 15.0001 | 159.8428 | 0.26222 | 59.9614 | 0 | 159.7755 | 14.8295 | 60.0325 | 15.0001
[8 empty] | 159.8298 | 14.8096 | 59.9694 | 15.0001 | 159.8512 | 0.26222 | 59.9614 | 0 | 159.7838 | 14.8295 | 60.0324 | 15.0001
[8 empty] | 159.8382 | 14.8096 | 59.9695 | 15.0001 | 159.8595 | 0.26222 | 59.9615 | 0 | 159.7921 | 14.8279 | 60.0324 | 15.0001
[8 empty] | 159.8465 | 14.8096 | 59.9695 | 15.0001 | 159.8678 | 0.26222 | 59.9615 | 0 | 159.8005 | 14.8279 | 60.0324 | 15.0001
[8 empty] | 159.8548 | 14.8096 | 59.9695 | 15.0001 | 159.8762 | 0.26222 | 59.9615 | 0 | 159.8088 | 14.8266 | 60.0324 | 15.0001
[8 empty] | 159.8632 | 14.8096 | 59.9696 | 15.0001 | 159.8845 | 0.26222 | 59.9615 | 0 | 159.8171 | 14.8266 | 60.0324 | 15.0001
[8 empty] | 159.8715 | 14.8096 | 59.9696 | 15.0001 | 159.8928 | 0.26222 | 59.9616 | 0 | 159.8254 | 14.8266 | 60.0324 | 15.0001
[8 empty] | 159.8798 | 14.8096 | 59.9696 | 15.0001 | 159.9012 | 0.26222 | 59.9616 | 0 | 159.8338 | 14.8266 | 60.0323 | 15.0001
[8 empty] | 159.8882 | 14.8096 | 59.9697 | 15.0001 | 159.9095 | 0.26222 | 59.9616 | 0 | 159.8421 | 14.8273 | 60.0323 | 15.0001
[8 empty] | 159.8965 | 14.8096 | 59.9697 | 15.0001 | 159.9179 | 0.26222 | 59.9616 | 0 | 159.8504 | 14.8273 | 60.0323 | 15.0001
[8 empty] | 159.9049 | 14.8096 | 59.9697 | 15.0001 | 159.9262 | 0.26222 | 59.9617 | 0 | 159.8588 | 14.8273 | 60.0323 | 15.0001
[8 empty] | 159.9132 | 14.8096 | 59.9698 | 15.0001 | 159.9345 | 0.26222 | 59.9617 | 0 | 159.8671 | 14.8273 | 60.0323 | 15.0001
[8 empty] | 159.9215 | 14.8096 | 59.9698 | 15.0001 | 159.9429 | 0.26222 | 59.9617 | 0 | 159.8754 | 14.8278 | 60.0323 | 15.0001
[8 empty] | 159.9299 | 14.8096 | 59.9698 | 15.0001 | 159.9512 | 0.26222 | 59.9617 | 0 | 159.8837 | 14.8278 | 60.0322 | 15.0001
[8 empty] | 159.9382 | 14.8096 | 59.9699 | 15.0001 | 159.9596 | 0.26222 | 59.9618 | 0 | 159.8921 | 14.8278 | 60.0322 | 15.0001
[8 empty] | 159.9465 | 14.8096 | 59.9699 | 15.0001 | 159.9679 | 0.26222 | 59.9618 | 0 | 159.9004 | 14.8278 | 60.0322 | 15.0001
[8 empty] | 159.9549 | 14.8096 | 59.9699 | 15.0001 | 159.9762 | 0.26222 | 59.9618 | 0 | 159.9087 | 14.8312 | 60.0322 | 15.0001
[8 empty] | 159.9632 | 14.8105 | 59.97 | 15.0001 | 159.9846 | 0.26222 | 59.9618 | 0 | 159.9171 | 14.8312 | 60.0322 | 15.0001
[8 empty] | 159.9716 | 14.8105 | 59.97 | 15.0001 | 159.9929 | 0.26222 | 59.9619 | 0 | 159.9254 | 14.8447 | 60.0322 | 15.0001
[8 empty] | 159.9799 | 14.8121 | 59.97 | 15.0001 | 160.0013 | 0.26222 | 59.9619 | 0 | 159.9337 | 14.8447 | 60.0321 | 15.0001
[8 empty] | 159.9882 | 14.8121 | 59.9701 | 15.0001 | 160.0096 | 0.4873 | 59.9619 | 0 | 159.942 | 14.8446 | 60.0321 | 15.0001
[8 empty] | 159.9966 | 14.8121 | 59.9701 | 15.0001 | 160.0179 | 0.4873 | 59.9619 | 0 | 159.9504 | 14.8446 | 60.0321 | 15.0001
[8 empty] | 160.0049 | 14.8121 | 59.9701 | 15.0001 | 160.0263 | 0.058452 | 59.962 | 0 | 159.9587 | 14.8417 | 60.0321 | 15.0001
[8 empty] | 160.0132 | 14.8121 | 59.9702 | 15.0001 | 160.0346 | 0.058452 | 59.962 | 0 | 159.967 | 14.8417 | 60.0321 | 15.0001
[8 empty] | 160.0216 | 14.8121 | 59.9702 | 15.0001 | 160.043 | 0.17914 | 59.962 | 0 | 159.9754 | 14.8417 | 60.0321 | 15.0001
[8 empty] | 160.0299 | 14.8121 | 59.9702 | 15.0001 | 160.0513 | 0.17914 | 59.962 | 0 | 159.9837 | 14.8417 | 60.032 | 15.0001
[8 empty] | 160.0382 | 14.8121 | 59.9703 | 15.0001 | 160.0596 | 0.22476 | 59.9621 | 0 | 159.992 | 14.8417 | 60.032 | 15.0001
[8 empty] | 160.0466 | 14.8121 | 59.9703 | 15.0001 | 160.068 | 0.22476 | 59.9621 | 0 | 160.0003 | 14.8417 | 60.032 | 15.0001
[8 empty] | 160.0549 | 14.8121 | 59.9703 | 15.0001 | 160.0763 | 0.22476 | 59.9621 | 0 | 160.0087 | 14.8386 | 60.032 | 15.0001
[8 empty] | 160.0633 | 14.8121 | 59.9704 | 15.0001 | 160.0846 | 0.22476 | 59.9621 | 0 | 160.017 | 14.8386 | 60.032 | 15.0001
[8 empty] | 160.0716 | 14.8121 | 59.9704 | 15.0001 | 160.093 | 0.22476 | 59.9622 | 0 | 160.0253 | 14.8418 | 60.0319 | 15.0001
[8 empty] | 160.0799 | 14.8121 | 59.9704 | 15.0001 | 160.1013 | 0.22476 | 59.9622 | 0 | 160.0337 | 14.8418 | 60.0319 | 15.0001
[8 empty] | 160.0883 | 14.8121 | 59.9705 | 15.0001 | 160.1097 | 0.22476 | 59.9622 | 0 | 160.042 | 14.8418 | 60.0319 | 15.0001
[8 empty] | 160.0966 | 14.8121 | 59.9705 | 15.0001 | 160.118 | 0.22476 | 59.9622 | 0 | 160.0503 | 14.8418 | 60.0319 | 15.0001
[8 empty] | 160.1049 | 14.8121 | 59.9705 | 15.0001 | 160.1263 | 0.22476 | 59.9623 | 0 | 160.0586 | 14.8416 | 60.0318 | 15.0001
[8 empty] | 160.1133 | 14.8121 | 59.9706 | 15.0001 | 160.1347 | 0.22476 | 59.9623 | 0 | 160.067 | 14.8416 | 60.0318 | 15.0001
[8 empty] | 160.1216 | 14.8121 | 59.9706 | 15.0001 | 160.143 | 0.22476 | 59.9623 | 0 | 160.0753 | 14.8416 | 60.0318 | 15.0001
[8 empty] | 160.13 | 14.8121 | 59.9706 | 15.0001 | 160.1514 | 0.22476 | 59.9623 | 0 | 160.0836 | 14.8416 | 60.0318 | 15.0001
[8 empty] | 160.1383 | 14.8121 | 59.9707 | 15.0001 | 160.1597 | 0.22484 | 59.9624 | 0 | 160.092 | 14.8432 | 60.0317 | 15.0001
[8 empty] | 160.1466 | 14.8121 | 59.9707 | 15.0001 | 160.168 | 0.22484 | 59.9624 | 0 | 160.1003 | 14.8432 | 60.0317 | 15.0001
[8 empty] | 160.155 | 14.8121 | 59.9707 | 15.0001 | 160.1764 | 0.22544 | 59.9624 | 0 | 160.1086 | 14.8551 | 60.0317 | 15.0001
[8 empty] | 160.1633 | 14.8121 | 59.9708 | 15.0001 | 160.1847 | 0.22544 | 59.9624 | 0 | 160.117 | 14.8551 | 60.0317 | 15.0001
[8 empty] | 160.1716 | 14.8121 | 59.9708 | 15.0001 | 160.193 | 0.22544 | 59.9625 | 0 | 160.1253 | 14.8534 | 60.0316 | 15.0001
[8 empty] | 160.18 | 14.8121 | 59.9708 | 15.0001 | 160.2014 | 0.22544 | 59.9625 | 0 | 160.1336 | 14.8534 | 60.0316 | 15.0001
[8 empty] | 160.1883 | 14.8121 | 59.9709 | 15.0001 | 160.2097 | 0.22544 | 59.9625 | 0 | 160.1419 | 14.8312 | 60.0316 | 15.0001
[8 empty] | 160.1967 | 14.8121 | 59.9709 | 15.0001 | 160.2181 | 0.22544 | 59.9625 | 0 | 160.1503 | 14.8312 | 60.0316 | 15.0001
[8 empty] | 160.205 | 14.8121 | 59.9709 | 15.0001 | 160.2264 | 0.22544 | 59.9626 | 0 | 160.1586 | 14.8288 | 60.0315 | 15.0001
[8 empty] | 160.2133 | 14.8121 | 59.971 | 15.0001 | 160.2347 | 0.22544 | 59.9626 | 0 | 160.1669 | 14.8288 | 60.0315 | 15.0001
[8 empty] | 160.2217 | 14.8121 | 59.971 | 15.0001 | 160.2431 | 0.22544 | 59.9626 | 0 | 160.1753 | 14.8308 | 60.0315 | 15.0001
[8 empty] | 160.23 | 14.8121 | 59.9711 | 15.0001 | 160.2514 | 0.22544 | 59.9626 | 0 | 160.1836 | 14.8308 | 60.0315 | 15.0001
[8 empty] | 160.2383 | 14.8121 | 59.9711 | 15.0001 | 160.2597 | 0.22608 | 59.9627 | 0 | 160.1919 | 14.8308 | 60.0314 | 15.0001
[8 empty] | 160.2467 | 14.8121 | 59.9711 | 15.0001 | 160.2681 | 0.22608 | 59.9627 | 0 | 160.2002 | 14.8308 | 60.0314 | 15.0001
[8 empty] | 160.255 | 14.8121 | 59.9712 | 15.0001 | 160.2764 | 0.22633 | 59.9627 | 0 | 160.2086 | 14.8308 | 60.0314 | 15.0001
[8 empty] | 160.2634 | 14.8121 | 59.9712 | 15.0001 | 160.2848 | 0.22633 | 59.9627 | 0 | 160.2169 | 14.8308 | 60.0314 | 15.0001
[8 empty] | 160.2717 | 14.8121 | 59.9713 | 15.0001 | 160.2931 | 0.22634 | 59.9628 | 0 | 160.2252 | 14.8318 | 60.0313 | 15.0001
[8 empty] | 160.28 | 14.8121 | 59.9713 | 15.0001 | 160.3014 | 0.22634 | 59.9628 | 0 | 160.2336 | 14.8318 | 60.0313 | 15.0001
[8 empty] | 160.2884 | 14.8121 | 59.9713 | 15.0001 | 160.3098 | 0.22684 | 59.9628 | 0 | 160.2419 | 14.8319 | 60.0313 | 15.0001
[8 empty] | 160.2967 | 14.8124 | 59.9714 | 15.0001 | 160.3181 | 0.22684 | 59.9628 | 0 | 160.2502 | 14.8319 | 60.0313 | 15.0001
[8 empty] | 160.305 | 14.8124 | 59.9714 | 15.0001 | 160.3264 | 0.22696 | 59.9629 | 0 | 160.2585 | 14.8319 | 60.0312 | 15.0001
[8 empty] | 160.3134 | 14.8114 | 59.9715 | 15.0001 | 160.3348 | 0.22696 | 59.9629 | 0 | 160.2669 | 14.8319 | 60.0312 | 15.0001
[8 empty] | 160.3217 | 14.8114 | 59.9715 | 15.0001 | 160.3431 | 0.22704 | 59.9629 | 0 | 160.2752 | 14.8319 | 60.0312 | 15.0001
[8 empty] | 160.3301 | 14.8114 | 59.9716 | 15.0001 | 160.3515 | 0.22704 | 59.9629 | 0 | 160.2835 | 14.8319 | 60.0312 | 15.0001
[8 empty] | 160.3384 | 14.8114 | 59.9716 | 15.0001 | 160.3598 | 0.22764 | 59.963 | 0 | 160.2919 | 14.8319 | 60.0311 | 15.0001
[8 empty] | 160.3467 | 14.8114 | 59.9716 | 15.0001 | 160.3681 | 0.22764 | 59.963 | 0 | 160.3002 | 14.8319 | 60.0311 | 15.0001
[8 empty] | 160.3551 | 14.8114 | 59.9717 | 15.0001 | 160.3765 | 0.22787 | 59.963 | 0 | 160.3085 | 14.8328 | 60.0311 | 15.0001
[8 empty] | 160.3634 | 14.8114 | 59.9717 | 15.0001 | 160.3848 | 0.22787 | 59.963 | 0 | 160.3168 | 14.8328 | 60.0311 | 15.0001
[8 empty] | 160.3717 | 14.8114 | 59.9718 | 15.0001 | 160.3931 | 0.22794 | 59.9631 | 0 | 160.3252 | 14.8306 | 60.031 | 15.0001
[8 empty] | 160.3801 | 14.8114 | 59.9718 | 15.0001 | 160.4015 | 0.22794 | 59.9631 | 0 | 160.3335 | 14.8306 | 60.031 | 15.0001
[8 empty] | 160.3884 | 14.8114 | 59.9718 | 15.0001 | 160.4098 | 0.22794 | 59.9631 | 0 | 160.3418 | 14.8306 | 60.031 | 15.0001
[8 empty] | 160.3968 | 14.8114 | 59.9719 | 15.0001 | 160.4182 | 0.22794 | 59.9631 | 0 | 160.3502 | 14.8306 | 60.031 | 15.0001
[8 empty] | 160.4051 | 14.8114 | 59.9719 | 15.0001 | 160.4265 | 0.22794 | 59.9632 | 0 | 160.3585 | 14.8306 | 60.0309 | 15.0001
[8 empty] | 160.4134 | 14.8114 | 59.972 | 15.0001 | 160.4348 | 0.22794 | 59.9632 | 0 | 160.3668 | 14.8306 | 60.0309 | 15.0001
[8 empty] | 160.4218 | 14.8114 | 59.972 | 15.0001 | 160.4432 | 0.22798 | 59.9632 | 0 | 160.3751 | 14.8303 | 60.0309 | 15.0001
[8 empty] | 160.4301 | 14.8114 | 59.9721 | 15.0001 | 160.4515 | 0.22798 | 59.9632 | 0 | 160.3835 | 14.8303 | 60.0309 | 15.0001
[8 empty] | 160.4384 | 14.8114 | 59.9721 | 15.0001 | 160.4598 | 0.22844 | 59.9633 | 0 | 160.3918 | 14.8303 | 60.0308 | 15.0001
[8 empty] | 160.4468 | 14.8114 | 59.9721 | 15.0001 | 160.4682 | 0.22844 | 59.9633 | 0 | 160.4001 | 14.8303 | 60.0308 | 15.0001
[8 empty] | 160.4551 | 14.8114 | 59.9722 | 15.0001 | 160.4765 | 0.22844 | 59.9633 | 0 | 160.4085 | 14.8325 | 60.0308 | 15.0001
[8 empty] | 160.4635 | 14.8114 | 59.9722 | 15.0001 | 160.4849 | 0.22844 | 59.9633 | 0 | 160.4168 | 14.8325 | 60.0308 | 15.0001
[8 empty] | 160.4718 | 14.8114 | 59.9723 | 15.0001 | 160.4932 | 0.22862 | 59.9634 | 0 | 160.4251 | 14.8325 | 60.0307 | 15.0001
[8 empty] | 160.4801 | 14.8114 | 59.9723 | 15.0001 | 160.5015 | 0.22862 | 59.9634 | 0 | 160.4334 | 14.8325 | 60.0307 | 15.0001
[8 empty] | 160.4885 | 14.8114 | 59.9723 | 15.0001 | 160.5099 | 0.22863 | 59.9634 | 0 | 160.4418 | 14.836 | 60.0307 | 15.0001
[8 empty] | 160.4968 | 14.8114 | 59.9724 | 15.0001 | 160.5182 | 0.22863 | 59.9634 | 0 | 160.4501 | 14.836 | 60.0307 | 15.0001
[8 empty] | 160.5051 | 14.8114 | 59.9724 | 15.0001 | 160.5266 | 0.22863 | 59.9635 | 0 | 160.4584 | 14.836 | 60.0306 | 15.0001
[8 empty] | 160.5135 | 14.8114 | 59.9725 | 15.0001 | 160.5349 | 0.22863 | 59.9635 | 0 | 160.4668 | 14.836 | 60.0306 | 15.0001
[8 empty] | 160.5218 | 14.8114 | 59.9725 | 15.0001 | 160.5432 | 0.22863 | 59.9635 | 0 | 160.4751 | 14.8358 | 60.0306 | 15.0001
[8 empty] | 160.5302 | 14.8082 | 59.9726 | 15.0001 | 160.5516 | 0.22863 | 59.9635 | 0 | 160.4834 | 14.8358 | 60.0306 | 15.0001
[8 empty] | 160.5385 | 14.8082 | 59.9726 | 15.0001 | 160.5599 | 0.22863 | 59.9636 | 0 | 160.4917 | 14.8364 | 60.0305 | 15.0001
[8 empty] | 160.5468 | 14.8082 | 59.9726 | 15.0001 | 160.5682 | 0.22863 | 59.9636 | 0 | 160.5001 | 14.8364 | 60.0305 | 15.0001
[8 empty] | 160.5552 | 14.8082 | 59.9727 | 15.0001 | 160.5766 | 0.22863 | 59.9636 | 0 | 160.5084 | 14.8364 | 60.0305 | 15.0001
[8 empty] | 160.5635 | 14.8082 | 59.9727 | 15.0001 | 160.5849 | 0.22863 | 59.9636 | 0 | 160.5167 | 14.8364 | 60.0305 | 15.0001
[8 empty] | 160.5718 | 14.8082 | 59.9728 | 15.0001 | 160.5933 | 0.22863 | 59.9637 | 0 | 160.5251 | 14.8376 | 60.0304 | 15.0001
[8 empty] | 160.5802 | 14.8082 | 59.9728 | 15.0001 | 160.6016 | 0.22863 | 59.9637 | 0 | 160.5334 | 14.8376 | 60.0304 | 15.0001
[8 empty] | 160.5885 | 14.8082 | 59.9728 | 15.0001 | 160.6099 | 0.22863 | 59.9637 | 0 | 160.5417 | 14.8363 | 60.0304 | 15.0001
[8 empty] | 160.5969 | 14.8082 | 59.9729 | 15.0001 | 160.6183 | 0.22863 | 59.9637 | 0 | 160.55 | 14.8363 | 60.0304 | 15.0001
[8 empty] | 160.6052 | 14.8082 | 59.9729 | 15.0001 | 160.6266 | 0.22863 | 59.9638 | 0 | 160.5584 | 14.8363 | 60.0303 | 15.0001
[8 empty] | 160.6135 | 14.8082 | 59.973 | 15.0001 | 160.635 | 0.22863 | 59.9638 | 0 | 160.5667 | 14.8363 | 60.0303 | 15.0001
[8 empty] | 160.6219 | 14.8082 | 59.973 | 15.0001 | 160.6433 | 0.22888 | 59.9638 | 0 | 160.575 | 14.837 | 60.0303 | 15.0001
[8 empty] | 160.6302 | 14.8082 | 59.9731 | 15.0001 | 160.6516 | 0.22888 | 59.9638 | 0 | 160.5834 | 14.837 | 60.0303 | 15.0001
[8 empty] | 160.6385 | 14.8082 | 59.9731 | 15.0001 | 160.66 | 0.22888 | 59.9639 | 0 | 160.5917 | 14.8359 | 60.0302 | 15.0001
[8 empty] | 160.6469 | 14.8082 | 59.9731 | 15.0001 | 160.6683 | 0.22888 | 59.9639 | 0 | 160.6 | 14.8359 | 60.0302 | 15.0001
[8 empty] | 160.6552 | 14.8082 | 59.9732 | 15.0001 | 160.6766 | 0.22888 | 59.9639 | 0 | 160.6083 | 14.8359 | 60.0302 | 15.0001
[8 empty] | 160.6636 | 14.8082 | 59.9732 | 15.0001 | 160.685 | 0.22888 | 59.9639 | 0 | 160.6167 | 14.8359 | 60.0302 | 15.0001
[8 empty] | 160.6719 | 14.8082 | 59.9733 | 15.0001 | 160.6933 | 0.22888 | 59.964 | 0 | 160.625 | 14.8332 | 60.0301 | 15.0001
[8 empty] | 160.6802 | 14.8082 | 59.9733 | 15.0001 | 160.7017 | 0.22888 | 59.964 | 0 | 160.6333 | 14.8332 | 60.0301 | 15.0001
[8 empty] | 160.6886 | 14.8082 | 59.9733 | 15.0001 | 160.71 | 0.22888 | 59.964 | 0 | 160.6417 | 14.8325 | 60.0301 | 15.0001
[8 empty] | 160.6969 | 14.8082 | 59.9734 | 15.0001 | 160.7183 | 0.22888 | 59.964 | 0 | 160.65 | 14.8325 | 60.0301 | 15.0001
[8 empty] | 160.7052 | 14.8082 | 59.9734 | 15.0001 | 160.7267 | 0.22888 | 59.9641 | 0 | 160.6583 | 14.8335 | 60.03 | 15.0001
[8 empty] | 160.7136 | 14.8082 | 59.9735 | 15.0001 | 160.735 | 0.22888 | 59.9641 | 0 | 160.6666 | 14.8335 | 60.03 | 15.0001
[8 empty] | 160.7219 | 14.8082 | 59.9735 | 15.0001 | 160.7433 | 0.22888 | 59.9641 | 0 | 160.675 | 14.8335 | 60.03 | 15.0001
[8 empty] | 160.7303 | 14.8097 | 59.9736 | 15.0001 | 160.7517 | 0.22888 | 59.9641 | 0 | 160.6833 | 14.8335 | 60.03 | 15.0001
[8 empty] | 160.7386 | 14.8097 | 59.9736 | 15.0001 | 160.76 | 0.22888 | 59.9642 | 0 | 160.6916 | 14.8128 | 60.0299 | 15.0001
[8 empty] | 160.7469 | 14.8097 | 59.9736 | 15.0001 | 160.7684 | 0.22888 | 59.9642 | 0 | 160.7 | 14.8128 | 60.0299 | 15.0001
[8 empty] | 160.7553 | 14.8097 | 59.9737 | 15.0001 | 160.7767 | 0.22888 | 59.9642 | 0 | 160.7083 | 14.8147 | 60.0299 | 15.0001
[8 empty] | 160.7636 | 14.8097 | 59.9737 | 15.0001 | 160.785 | 0.22888 | 59.9642 | 0 | 160.7166 | 14.8147 | 60.0299 | 15.0001
[8 empty] | 160.7719 | 14.8097 | 59.9738 | 15.0001 | 160.7934 | 0.22888 | 59.9643 | 0 | 160.7249 | 14.8136 | 60.0298 | 15.0001
[8 empty] | 160.7803 | 14.8097 | 59.9738 | 15.0001 | 160.8017 | 0.22888 | 59.9643 | 0 | 160.7333 | 14.8136 | 60.0298 | 15.0001
[8 empty] | 160.7886 | 14.8097 | 59.9738 | 15.0001 | 160.8101 | 0.22888 | 59.9643 | 0 | 160.7416 | 14.8136 | 60.0298 | 15.0001
[8 empty] | 160.797 | 14.8097 | 59.9739 | 15.0001 | 160.8184 | 0.22888 | 59.9643 | 0 | 160.7499 | 14.8136 | 60.0298 | 15.0001
[8 empty] | 160.8053 | 14.8097 | 59.9739 | 15.0001 | 160.8267 | 0.22888 | 59.9644 | 0 | 160.7583 | 14.8117 | 60.0297 | 15.0001
[8 empty] | 160.8136 | 14.8097 | 59.974 | 15.0001 | 160.8351 | 0.22888 | 59.9644 | 0 | 160.7666 | 14.8117 | 60.0297 | 15.0001
[8 empty] | 160.822 | 14.8097 | 59.974 | 15.0001 | 160.8434 | 0.22901 | 59.9644 | 0 | 160.7749 | 14.809 | 60.0297 | 15.0001
[8 empty] | 160.8303 | 14.8097 | 59.9741 | 15.0001 | 160.8517 | 0.22901 | 59.9644 | 0 | 160.7832 | 14.809 | 60.0297 | 15.0001
[8 empty] | 160.8386 | 14.8097 | 59.9741 | 15.0001 | 160.8601 | 0.22901 | 59.9645 | 0 | 160.7916 | 14.8077 | 60.0296 | 15.0001
[8 empty] | 160.847 | 14.8097 | 59.9741 | 15.0001 | 160.8684 | 0.22901 | 59.9645 | 0 | 160.7999 | 14.8077 | 60.0296 | 15.0001
[8 empty] | 160.8553 | 14.8097 | 59.9742 | 15.0001 | 160.8768 | 0.22901 | 59.9645 | 0 | 160.8082 | 14.8077 | 60.0296 | 15.0001
[8 empty] | 160.8637 | 14.8097 | 59.9742 | 15.0001 | 160.8851 | 0.22901 | 59.9645 | 0 | 160.8166 | 14.8077 | 60.0296 | 15.0001
[8 empty] | 160.872 | 14.8097 | 59.9743 | 15.0001 | 160.8934 | 0.22901 | 59.9646 | 0 | 160.8249 | 14.8065 | 60.0295 | 15.0001
[8 empty] | 160.8803 | 14.8097 | 59.9743 | 15.0001 | 160.9018 | 0.22901 | 59.9646 | 0 | 160.8332 | 14.8065 | 60.0295 | 15.0001
[8 empty] | 160.8887 | 14.8097 | 59.9743 | 15.0001 | 160.9101 | 0.22901 | 59.9646 | 0 | 160.8415 | 14.8091 | 60.0295 | 15.0001
[8 empty] | 160.897 | 14.8097 | 59.9744 | 15.0001 | 160.9185 | 0.22901 | 59.9646 | 0 | 160.8499 | 14.8091 | 60.0295 | 15.0001
[8 empty] | 160.9053 | 14.8097 | 59.9744 | 15.0001 | 160.9268 | 0.22901 | 59.9647 | 0 | 160.8582 | 14.8101 | 60.0294 | 15.0001
[8 empty] | 160.9137 | 14.8132 | 59.9745 | 15.0001 | 160.9351 | 0.22901 | 59.9647 | 0 | 160.8665 | 14.8101 | 60.0294 | 15.0001
[8 empty] | 160.922 | 14.8132 | 59.9745 | 15.0001 | 160.9435 | 0.22955 | 59.9647 | 0 | 160.8749 | 14.8101 | 60.0294 | 15.0001
[8 empty] | 160.9304 | 14.8154 | 59.9746 | 15.0001 | 160.9518 | 0.22955 | 59.9647 | 0 | 160.8832 | 14.8101 | 60.0294 | 15.0001
[8 empty] | 160.9387 | 14.8154 | 59.9746 | 15.0001 | 160.9601 | 0.22955 | 59.9648 | 0 | 160.8915 | 14.8116 | 60.0293 | 15.0001
[8 empty] | 160.947 | 14.8154 | 59.9746 | 15.0001 | 160.9685 | 0.22955 | 59.9648 | 0 | 160.8998 | 14.8116 | 60.0293 | 15.0001
[8 empty] | 160.9554 | 14.8154 | 59.9747 | 15.0001 | 160.9768 | 0.22977 | 59.9648 | 0 | 160.9082 | 14.8123 | 60.0293 | 15.0001
[8 empty] | 160.9637 | 14.8154 | 59.9747 | 15.0001 | 160.9851 | 0.22977 | 59.9648 | 0 | 160.9165 | 14.8123 | 60.0293 | 15.0001
[8 empty] | 160.972 | 14.8154 | 59.9748 | 15.0001 | 160.9935 | 0.22977 | 59.9649 | 0 | 160.9248 | 14.814 | 60.0292 | 15.0001
[8 empty] | 160.9804 | 14.8166 | 59.9748 | 15.0001 | 161.0018 | 0.22977 | 59.9649 | 0 | 160.9332 | 14.814 | 60.0292 | 15.0001
[8 empty] | 160.9887 | 14.8166 | 59.9748 | 15.0001 | 161.0102 | 0.22978 | 59.9649 | 0 | 160.9415 | 14.814 | 60.0292 | 15.0001
[8 empty] | 160.9971 | 14.8166 | 59.9749 | 15.0001 | 161.0185 | 0.22978 | 59.9649 | 0 | 160.9498 | 14.814 | 60.0292 | 15.0001
[8 empty] | 161.0054 | 14.8166 | 59.9749 | 15.0001 | 161.0268 | 0.23029 | 59.965 | 0 | 160.9581 | 14.8065 | 60.0291 | 15.0001
[8 empty] | 161.0137 | 14.8166 | 59.975 | 15.0001 | 161.0352 | 0.23029 | 59.965 | 0 | 160.9665 | 14.8065 | 60.0291 | 15.0001
[8 empty] | 161.0221 | 14.8166 | 59.975 | 15.0001 | 161.0435 | 0.23029 | 59.965 | 0 | 160.9748 | 14.8078 | 60.0291 | 15.0001
[8 empty] | 161.0304 | 14.8166 | 59.9751 | 15.0001 | 161.0518 | 0.23029 | 59.965 | 0 | 160.9831 | 14.8078 | 60.0291 | 15.0001
[8 empty] | 161.0387 | 14.8166 | 59.9751 | 15.0001 | 161.0602 | 0.23047 | 59.9651 | 0 | 160.9915 | 14.7893 | 60.029 | 15.0001
[8 empty] | 161.0471 | 14.8166 | 59.9751 | 15.0001 | 161.0685 | 0.23047 | 59.9651 | 0 | 160.9998 | 14.7893 | 60.029 | 15.0001
[8 empty] | 161.0554 | 14.8166 | 59.9752 | 15.0001 | 161.0769 | 0.23054 | 59.9651 | 0 | 161.0081 | 14.7905 | 60.029 | 15.0001
[8 empty] | 161.0638 | 14.8157 | 59.9752 | 15.0001 | 161.0852 | 0.23054 | 59.9651 | 0 | 161.0164 | 14.7905 | 60.029 | 15.0001
[8 empty] | 161.0721 | 14.8157 | 59.9753 | 15.0001 | 161.0935 | 0.23101 | 59.9652 | 0 | 161.0248 | 14.7895 | 60.0289 | 15.0001
[8 empty] | 161.0804 | 14.8157 | 59.9753 | 15.0001 | 161.1019 | 0.23101 | 59.9652 | 0 | 161.0331 | 14.7895 | 60.0289 | 15.0001
[8 empty] | 161.0888 | 14.8157 | 59.9753 | 15.0001 | 161.1102 | 0.23101 | 59.9652 | 0 | 161.0414 | 14.7913 | 60.0289 | 15.0001
[8 empty] | 161.0971 | 14.8134 | 59.9754 | 15.0001 | 161.1185 | 0.23101 | 59.9652 | 0 | 161.0498 | 14.7913 | 60.0289 | 15.0001
[8 empty] | 161.1054 | 14.8134 | 59.9754 | 15.0001 | 161.1269 | 0.23101 | 59.9653 | 0 | 161.0581 | 14.7913 | 60.0288 | 15.0001
[8 empty] | 161.1138 | 14.8134 | 59.9755 | 15.0001 | 161.1352 | 0.23101 | 59.9653 | 0 | 161.0664 | 14.7913 | 60.0288 | 15.0001
[8 empty] | 161.1221 | 14.8134 | 59.9755 | 15.0001 | 161.1436 | 0.23119 | 59.9653 | 0 | 161.0747 | 14.7939 | 60.0288 | 15.0001
[8 empty] | 161.1305 | 14.8126 | 59.9756 | 15.0001 | 161.1519 | 0.23119 | 59.9653 | 0 | 161.0831 | 14.7939 | 60.0288 | 15.0001
[8 empty] | 161.1388 | 14.8126 | 59.9756 | 15.0001 | 161.1602 | 0.23119 | 59.9654 | 0 | 161.0914 | 14.792 | 60.0287 | 15.0001
[8 empty] | 161.1471 | 14.8126 | 59.9756 | 15.0001 | 161.1686 | 0.23119 | 59.9654 | 0 | 161.0997 | 14.792 | 60.0287 | 15.0001
[8 empty] | 161.1555 | 14.8126 | 59.9757 | 15.0001 | 161.1769 | 0.23119 | 59.9654 | 0 | 161.1081 | 14.792 | 60.0287 | 15.0001
[8 empty] | 161.1638 | 14.8122 | 59.9757 | 15.0001 | 161.1852 | 0.23119 | 59.9654 | 0 | 161.1164 | 14.792 | 60.0287 | 15.0001
[8 empty] | 161.1721 | 14.8122 | 59.9758 | 15.0001 | 161.1936 | 0.23162 | 59.9655 | 0 | 161.1247 | 14.7932 | 60.0286 | 15.0001
[8 empty] | 161.1805 | 14.8122 | 59.9758 | 15.0001 | 161.2019 | 0.23162 | 59.9655 | 0 | 161.133 | 14.7932 | 60.0286 | 15.0001
[8 empty] | 161.1888 | 14.8122 | 59.9758 | 15.0001 | 161.2103 | 0.23168 | 59.9655 | 0 | 161.1414 | 14.7925 | 60.0286 | 15.0001
[8 empty] | 161.1972 | 14.8122 | 59.9759 | 15.0001 | 161.2186 | 0.23168 | 59.9655 | 0 | 161.1497 | 14.7925 | 60.0286 | 15.0001
[8 empty] | 161.2055 | 14.8122 | 59.9759 | 15.0001 | 161.2269 | 0.23176 | 59.9656 | 0 | 161.158 | 14.7925 | 60.0285 | 15.0001
[8 empty] | 161.2138 | 14.8122 | 59.976 | 15.0001 | 161.2353 | 0.23176 | 59.9656 | 0 | 161.1664 | 14.7925 | 60.0285 | 15.0001
[8 empty] | 161.2222 | 14.8122 | 59.976 | 15.0001 | 161.2436 | 0.23176 | 59.9656 | 0 | 161.1747 | 14.7904 | 60.0285 | 15.0001
[8 empty] | 161.2305 | 14.8109 | 59.9761 | 15.0001 | 161.252 | 0.23176 | 59.9656 | 0 | 161.183 | 14.7904 | 60.0285 | 15.0001
[8 empty] | 161.2388 | 14.8109 | 59.9761 | 15.0001 | 161.2603 | 0.23176 | 59.9657 | 0 | 161.1913 | 14.7942 | 60.0284 | 15.0001
[8 empty] | 161.2472 | 14.8107 | 59.9762 | 15.0001 | 161.2686 | 0.23176 | 59.9657 | 0 | 161.1997 | 14.7942 | 60.0284 | 15.0001
[8 empty] | 161.2555 | 14.8107 | 59.9762 | 15.0001 | 161.277 | 0.23176 | 59.9657 | 0 | 161.208 | 14.7941 | 60.0284 | 15.0001
[8 empty] | 161.2639 | 14.8107 | 59.9763 | 15.0001 | 161.2853 | 0.23176 | 59.9657 | 0 | 161.2163 | 14.7941 | 60.0284 | 15.0001
[8 empty] | 161.2722 | 14.8107 | 59.9763 | 15.0001 | 161.2936 | 0.23176 | 59.9658 | 0 | 161.2247 | 14.7965 | 60.0283 | 15.0001
[8 empty] | 161.2805 | 14.8107 | 59.9764 | 15.0001 | 161.302 | 0.23176 | 59.9658 | 0 | 161.233 | 14.7965 | 60.0283 | 15.0001
[8 empty] | 161.2889 | 14.8107 | 59.9764 | 15.0001 | 161.3103 | 0.23176 | 59.9658 | 0 | 161.2413 | 14.7981 | 60.0283 | 15.0001
[8 empty] | 161.2972 | 14.8107 | 59.9765 | 15.0001 | 161.3187 | 0.23176 | 59.9658 | 0 | 161.2496 | 14.7981 | 60.0283 | 15.0001
[8 empty] | 161.3055 | 14.8107 | 59.9765 | 15.0001 | 161.327 | 0.23176 | 59.9659 | 0 | 161.258 | 14.7983 | 60.0282 | 15.0001
[8 empty] | 161.3139 | 14.8113 | 59.9766 | 15.0001 | 161.3353 | 0.23176 | 59.9659 | 0 | 161.2663 | 14.7983 | 60.0282 | 15.0001
[8 empty] | 161.3222 | 14.8113 | 59.9766 | 15.0001 | 161.3437 | 0.23176 | 59.9659 | 0 | 161.2746 | 14.7983 | 60.0282 | 15.0001
[8 empty] | 161.3306 | 14.8105 | 59.9767 | 15.0001 | 161.352 | 0.23176 | 59.9659 | 0 | 161.283 | 14.7983 | 60.0282 | 15.0001
[8 empty] | 161.3389 | 14.8105 | 59.9767 | 15.0001 | 161.3603 | 0.23176 | 59.966 | 0 | 161.2913 | 14.8002 | 60.0281 | 15.0001
[8 empty] | 161.3472 | 14.8105 | 59.9768 | 15.0001 | 161.3687 | 0.23176 | 59.966 | 0 | 161.2996 | 14.8002 | 60.0281 | 15.0001
[8 empty] | 161.3556 | 14.8105 | 59.9768 | 15.0001 | 161.377 | 0.23176 | 59.966 | 0 | 161.3079 | 14.7959 | 60.0281 | 15.0001
[8 empty] | 161.3639 | 14.8105 | 59.9769 | 15.0001 | 161.3854 | 0.23176 | 59.9661 | 0 | 161.3163 | 14.7959 | 60.0281 | 15.0001
[8 empty] | 161.3722 | 14.8105 | 59.9769 | 15.0001 | 161.3937 | 0.23176 | 59.9661 | 0 | 161.3246 | 14.818 | 60.028 | 15.0001
[8 empty] | 161.3806 | 14.8092 | 59.977 | 15.0001 | 161.402 | 0.23176 | 59.9661 | 0 | 161.3329 | 14.818 | 60.028 | 15.0001
[8 empty] | 161.3889 | 14.8092 | 59.977 | 15.0001 | 161.4104 | 0.23176 | 59.9662 | 0 | 161.3413 | 14.818 | 60.028 | 15.0001
[8 empty] | 161.3973 | 14.8089 | 59.9771 | 15.0001 | 161.4187 | 0.23176 | 59.9662 | 0 | 161.3496 | 14.818 | 60.028 | 15.0001
[8 empty] | 161.4056 | 14.8089 | 59.9771 | 15.0001 | 161.4271 | 0.23176 | 59.9663 | 0 | 161.3579 | 14.818 | 60.0279 | 15.0001
[8 empty] | 161.4139 | 14.8089 | 59.9772 | 15.0001 | 161.4354 | 0.23176 | 59.9663 | 0 | 161.3663 | 14.818 | 60.0279 | 15.0001
[8 empty] | 161.4223 | 14.8089 | 59.9772 | 15.0001 | 161.4437 | 0.23176 | 59.9664 | 0 | 161.3746 | 14.8171 | 60.0279 | 15.0001
[8 empty] | 161.4306 | 14.8089 | 59.9773 | 15.0001 | 161.4521 | 0.23176 | 59.9664 | 0 | 161.3829 | 14.8171 | 60.0279 | 15.0001
[8 empty] | 161.4389 | 14.8089 | 59.9773 | 15.0001 | 161.4604 | 0.23176 | 59.9664 | 0 | 161.3912 | 14.8165 | 60.0278 | 15.0001
[8 empty] | 161.4473 | 14.8089 | 59.9774 | 15.0001 | 161.4687 | 0.23176 | 59.9665 | 0 | 161.3996 | 14.8165 | 60.0278 | 15.0001
[8 empty] | 161.4556 | 14.8089 | 59.9774 | 15.0001 | 161.4771 | 0.23171 | 59.9665 | 0 | 161.4079 | 14.8165 | 60.0278 | 15.0001
[8 empty] | 161.4639 | 14.8089 | 59.9775 | 15.0001 | 161.4854 | 0.23171 | 59.9666 | 0 | 161.4162 | 14.8165 | 60.0278 | 15.0001
[8 empty] | 161.4723 | 14.8089 | 59.9775 | 15.0001 | 161.4938 | 0.23171 | 59.9666 | 0 | 161.4246 | 14.8165 | 60.0277 | 15.0001
[8 empty] | 161.4806 | 14.8089 | 59.9776 | 15.0001 | 161.5021 | 0.23171 | 59.9666 | 0 | 161.4329 | 14.8165 | 60.0277 | 15.0001
[8 empty] | 161.4889 | 14.8089 | 59.9776 | 15.0001 | 161.5104 | 0.23171 | 59.9667 | 0 | 161.4412 | 14.8157 | 60.0277 | 15.0001
[8 empty] | 161.4973 | 14.8138 | 59.9777 | 15.0001 | 161.5188 | 0.23171 | 59.9667 | 0 | 161.4495 | 14.8157 | 60.0277 | 15.0001
[8 empty] | 161.5056 | 14.8138 | 59.9777 | 15.0001 | 161.5271 | 0.23149 | 59.9668 | 0 | 161.4579 | 14.8157 | 60.0276 | 15.0001
[8 empty] | 161.514 | 14.8138 | 59.9778 | 15.0001 | 161.5355 | 0.23149 | 59.9668 | 0 | 161.4662 | 14.8157 | 60.0276 | 15.0001
[8 empty] | 161.5223 | 14.8138 | 59.9778 | 15.0001 | 161.5438 | 0.23149 | 59.9669 | 0 | 161.4745 | 14.8157 | 60.0276 | 15.0001
[8 empty] | 161.5306 | 14.8138 | 59.9779 | 15.0001 | 161.5521 | 0.23149 | 59.9669 | 0 | 161.4829 | 14.8157 | 60.0276 | 15.0001
[8 empty] | 161.539 | 14.8138 | 59.9779 | 15.0001 | 161.5605 | 0.23149 | 59.9669 | 0 | 161.4912 | 14.8157 | 60.0275 | 15.0001
[8 empty] | 161.5473 | 14.8138 | 59.978 | 15.0001 | 161.5688 | 0.23149 | 59.967 | 0 | 161.4995 | 14.8157 | 60.0275 | 15.0001
[8 empty] | 161.5556 | 14.8138 | 59.978 | 15.0001 | 161.5771 | 0.23149 | 59.967 | 0 | 161.5079 | 14.8157 | 60.0275 | 15.0001
[8 empty] | 161.564 | 14.8126 | 59.9781 | 15.0001 | 161.5855 | 0.23149 | 59.9671 | 0 | 161.5162 | 14.8157 | 60.0275 | 15.0001
[8 empty] | 161.5723 | 14.8126 | 59.9781 | 15.0001 | 161.5938 | 0.23149 | 59.9671 | 0 | 161.5245 | 14.8157 | 60.0274 | 15.0001
[8 empty] | 161.5806 | 14.8126 | 59.9782 | 15.0001 | 161.6022 | 0.23149 | 59.9671 | 0 | 161.5328 | 14.8157 | 60.0274 | 15.0001
[8 empty] | 161.589 | 14.8126 | 59.9782 | 15.0001 | 161.6105 | 0.23149 | 59.9672 | 0 | 161.5412 | 14.8157 | 60.0274 | 15.0001
[8 empty] | 161.5973 | 14.8129 | 59.9783 | 15.0001 | 161.6188 | 0.23149 | 59.9672 | 0 | 161.5495 | 14.8157 | 60.0274 | 15.0001
[8 empty] | 161.6056 | 14.8129 | 59.9783 | 15.0001 | 161.6272 | 0.23156 | 59.9673 | 0 | 161.5578 | 14.8157 | 60.0273 | 15.0001
[8 empty] | 161.614 | 14.8129 | 59.9784 | 15.0001 | 161.6355 | 0.23156 | 59.9673 | 0 | 161.5662 | 14.8157 | 60.0273 | 15.0001
[8 empty] | 161.6223 | 14.8129 | 59.9784 | 15.0001 | 161.6438 | 0.23212 | 59.9674 | 0 | 161.5745 | 14.8151 | 60.0273 | 15.0001
[8 empty] | 161.6307 | 14.8131 | 59.9785 | 15.0001 | 161.6522 | 0.23212 | 59.9674 | 0 | 161.5828 | 14.8151 | 60.0273 | 15.0001
[8 empty] | 161.639 | 14.8131 | 59.9785 | 15.0001 | 161.6605 | 0.23212 | 59.9674 | 0 | 161.5911 | 14.8027 | 60.0272 | 15.0001
[8 empty] | 161.6473 | 14.8131 | 59.9786 | 15.0001 | 161.6689 | 0.23212 | 59.9675 | 0 | 161.5995 | 14.8027 | 60.0272 | 15.0001
[8 empty] | 161.6557 | 14.8131 | 59.9786 | 15.0001 | 161.6772 | 0.23229 | 59.9675 | 0 | 161.6078 | 14.8027 | 60.0272 | 15.0001
[8 empty] | 161.664 | 14.8155 | 59.9787 | 15.0001 | 161.6855 | 0.23229 | 59.9676 | 0 | 161.6161 | 14.8027 | 60.0272 | 15.0001
[8 empty] | 161.6723 | 14.8155 | 59.9787 | 15.0001 | 161.6939 | 0.23229 | 59.9676 | 0 | 161.6245 | 14.8037 | 60.0271 | 15.0001
[8 empty] | 161.6807 | 14.8155 | 59.9788 | 15.0001 | 161.7022 | 0.23229 | 59.9676 | 0 | 161.6328 | 14.8037 | 60.0271 | 15.0001
[8 empty] | 161.689 | 14.8155 | 59.9788 | 15.0001 | 161.7105 | 0.23229 | 59.9677 | 0 | 161.6411 | 14.8037 | 60.0271 | 15.0001
[8 empty] | 161.6973 | 14.8155 | 59.9789 | 15.0001 | 161.7189 | 0.23229 | 59.9677 | 0 | 161.6495 | 14.8037 | 60.0271 | 15.0001
[8 empty] | 161.7057 | 14.8155 | 59.9789 | 15.0001 | 161.7272 | 0.23229 | 59.9678 | 0 | 161.6578 | 14.8037 | 60.027 | 15.0001
[8 empty] | 161.714 | 14.8155 | 59.979 | 15.0001 | 161.7356 | 0.23229 | 59.9678 | 0 | 161.6661 | 14.8037 | 60.027 | 15.0001
[8 empty] | 161.7223 | 14.8155 | 59.979 | 15.0001 | 161.7439 | 0.23236 | 59.9679 | 0 | 161.6744 | 14.8037 | 60.027 | 15.0001
[8 empty] | 161.7307 | 14.8179 | 59.9791 | 15.0001 | 161.7522 | 0.23236 | 59.9679 | 0 | 161.6828 | 14.8037 | 60.027 | 15.0001
[8 empty] | 161.739 | 14.8179 | 59.9791 | 15.0001 | 161.7606 | 0.23236 | 59.9679 | 0 | 161.6911 | 14.8021 | 60.0269 | 15.0001
[8 empty] | 161.7474 | 14.8175 | 59.9792 | 15.0001 | 161.7689 | 0.23236 | 59.968 | 0 | 161.6994 | 14.8021 | 60.0269 | 15.0001
[8 empty] | 161.7557 | 14.8175 | 59.9792 | 15.0001 | 161.7772 | 0.23251 | 59.968 | 0 | 161.7078 | 14.8021 | 60.0269 | 15.0001
[8 empty] | 161.764 | 14.8175 | 59.9793 | 15.0001 | 161.7856 | 0.23251 | 59.9681 | 0 | 161.7161 | 14.8021 | 60.0269 | 15.0001
[8 empty] | 161.7724 | 14.8175 | 59.9793 | 15.0001 | 161.7939 | 0.23296 | 59.9681 | 0 | 161.7244 | 14.8021 | 60.0268 | 15.0001
[8 empty] | 161.7807 | 14.8175 | 59.9794 | 15.0001 | 161.8023 | 0.23296 | 59.9681 | 0 | 161.7327 | 14.8021 | 60.0268 | 15.0001
[8 empty] | 161.789 | 14.8175 | 59.9794 | 15.0001 | 161.8106 | 0.23296 | 59.9682 | 0 | 161.7411 | 14.8039 | 60.0268 | 15.0001
[8 empty] | 161.7974 | 14.8145 | 59.9795 | 15.0001 | 161.8189 | 0.23296 | 59.9682 | 0 | 161.7494 | 14.8039 | 60.0268 | 15.0001
[8 empty] | 161.8057 | 14.8145 | 59.9795 | 15.0001 | 161.8273 | 0.23296 | 59.9683 | 0 | 161.7577 | 14.8052 | 60.0267 | 15.0001
[8 empty] | 161.814 | 14.8145 | 59.9796 | 15.0001 | 161.8356 | 0.23296 | 59.9683 | 0 | 161.7661 | 14.8052 | 60.0267 | 15.0001
[8 empty] | 161.8224 | 14.8145 | 59.9796 | 15.0001 | 161.8439 | 0.23297 | 59.9684 | 0 | 161.7744 | 14.8052 | 60.0267 | 15.0001
[8 empty] | 161.8307 | 14.8145 | 59.9797 | 15.0001 | 161.8523 | 0.23297 | 59.9684 | 0 | 161.7827 | 14.8052 | 60.0267 | 15.0001
[8 empty] | 161.8391 | 14.8145 | 59.9797 | 15.0001 | 161.8606 | 0.23297 | 59.9684 | 0 | 161.7911 | 14.8052 | 60.0266 | 15.0001
[8 empty] | 161.8474 | 14.8145 | 59.9798 | 15.0001 | 161.869 | 0.23297 | 59.9685 | 0 | 161.7994 | 14.8052 | 60.0266 | 15.0001
[8 empty] | 161.8557 | 14.8145 | 59.9798 | 15.0001 | 161.8773 | 0.23297 | 59.9685 | 0 | 161.8077 | 14.8023 | 60.0266 | 15.0001
[8 empty] | 161.8641 | 14.8154 | 59.9799 | 15.0001 | 161.8856 | 0.23297 | 59.9686 | 0 | 161.816 | 14.8023 | 60.0266 | 15.0001
[8 empty] | 161.8724 | 14.8154 | 59.9799 | 15.0001 | 161.894 | 0.23297 | 59.9686 | 0 | 161.8244 | 14.8023 | 60.0265 | 15.0001
[8 empty] | 161.8807 | 14.8154 | 59.98 | 15.0001 | 161.9023 | 0.23297 | 59.9686 | 0 | 161.8327 | 14.8023 | 60.0265 | 15.0001
[8 empty] | 161.8891 | 14.8154 | 59.98 | 15.0001 | 161.9106 | 0.23297 | 59.9687 | 0 | 161.841 | 14.8023 | 60.0265 | 15.0001
[8 empty] | 161.8974 | 14.8154 | 59.9801 | 15.0001 | 161.919 | 0.23297 | 59.9687 | 0 | 161.8494 | 14.8023 | 60.0265 | 15.0001
[8 empty] | 161.9057 | 14.8154 | 59.9801 | 15.0001 | 161.9273 | 0.23297 | 59.9688 | 0 | 161.8577 | 14.7992 | 60.0264 | 15.0001
[8 empty] | 161.9141 | 14.8154 | 59.9802 | 15.0001 | 161.9357 | 0.23297 | 59.9688 | 0 | 161.866 | 14.7992 | 60.0264 | 15.0001
[8 empty] | 161.9224 | 14.8154 | 59.9802 | 15.0001 | 161.944 | 0.23312 | 59.9689 | 0 | 161.8743 | 14.7992 | 60.0264 | 15.0001
[8 empty] | 161.9307 | 14.8154 | 59.9803 | 15.0001 | 161.9523 | 0.23312 | 59.9689 | 0 | 161.8827 | 14.7992 | 60.0264 | 15.0001
[8 empty] | 161.9391 | 14.8154 | 59.9803 | 15.0001 | 161.9607 | 0.23359 | 59.9689 | 0 | 161.891 | 14.7992 | 60.0263 | 15.0001
[8 empty] | 161.9474 | 14.8154 | 59.9804 | 15.0001 | 161.969 | 0.23359 | 59.969 | 0 | 161.8993 | 14.7992 | 60.0263 | 15.0001
[8 empty] | 161.9558 | 14.8154 | 59.9804 | 15.0001 | 161.9773 | 0.23359 | 59.969 | 0 | 161.9077 | 14.7992 | 60.0263 | 15.0001
[8 empty] | 161.9641 | 14.8154 | 59.9805 | 15.0001 | 161.9857 | 0.23359 | 59.9691 | 0 | 161.916 | 14.7992 | 60.0263 | 15.0001
[8 empty] | 161.9724 | 14.8154 | 59.9805 | 15.0001 | 161.994 | 0.23367 | 59.9691 | 0 | 161.9243 | 14.8007 | 60.0262 | 15.0001
[8 empty] | 161.9808 | 14.8154 | 59.9806 | 15.0001 | 162.0024 | 0.23367 | 59.9691 | 0 | 161.9327 | 14.8007 | 60.0262 | 15.0001
[8 empty] | 161.9891 | 14.8154 | 59.9806 | 15.0001 | 162.0107 | 0.23367 | 59.9692 | 0 | 161.941 | 14.8007 | 60.0262 | 15.0001
[8 empty] | 161.9974 | 14.8154 | 59.9807 | 15.0001 | 162.019 | 0.23367 | 59.9692 | 0 | 161.9493 | 14.8007 | 60.0262 | 15.0001
[8 empty] | 162.0058 | 14.8154 | 59.9807 | 15.0001 | 162.0274 | 0.23364 | 59.9693 | 0 | 161.9576 | 14.8036 | 60.0261 | 15.0001
[8 empty] | 162.0141 | 14.8115 | 59.9808 | 15.0001 | 162.0357 | 0.23364 | 59.9693 | 0 | 161.966 | 14.8036 | 60.0261 | 15.0001
[8 empty] | 162.0224 | 14.8115 | 59.9808 | 15.0001 | 162.044 | 0.23364 | 59.9694 | 0 | 161.9743 | 14.8036 | 60.0261 | 15.0001
[8 empty] | 162.0308 | 14.8116 | 59.9809 | 15.0001 | 162.0524 | 0.23364 | 59.9694 | 0 | 161.9826 | 14.8036 | 60.0261 | 15.0001
[8 empty] | 162.0391 | 14.8116 | 59.9809 | 15.0001 | 162.0607 | 0.23364 | 59.9694 | 0 | 161.991 | 14.8036 | 60.026 | 15.0001
[8 empty] | 162.0474 | 14.8116 | 59.981 | 15.0001 | 162.0691 | 0.23364 | 59.9695 | 0 | 161.9993 | 14.8036 | 60.026 | 15.0001
[8 empty] | 162.0558 | 14.8116 | 59.981 | 15.0001 | 162.0774 | 0.23367 | 59.9695 | 0 | 162.0076 | 14.8036 | 60.026 | 15.0001
[8 empty] | 162.0641 | 14.8116 | 59.9811 | 15.0001 | 162.0857 | 0.23367 | 59.9696 | 0 | 162.0159 | 14.8036 | 60.026 | 15.0001
[8 empty] | 162.0725 | 14.8116 | 59.9811 | 15.0001 | 162.0941 | 0.23367 | 59.9696 | 0 | 162.0243 | 14.8039 | 60.0259 | 15.0001
[8 empty] | 162.0808 | 14.8116 | 59.9812 | 15.0001 | 162.1024 | 0.23367 | 59.9696 | 0 | 162.0326 | 14.8039 | 60.0259 | 15.0001
[8 empty] | 162.0891 | 14.8116 | 59.9812 | 15.0001 | 162.1107 | 0.23367 | 59.9697 | 0 | 162.0409 | 14.8039 | 60.0259 | 15.0001
[8 empty] | 162.0975 | 14.8116 | 59.9813 | 15.0001 | 162.1191 | 0.23367 | 59.9697 | 0 | 162.0493 | 14.8039 | 60.0259 | 15.0001
[8 empty] | 162.1058 | 14.8116 | 59.9813 | 15.0001 | 162.1274 | 0.23374 | 59.9698 | 0 | 162.0576 | 14.8081 | 60.0258 | 15.0001
[8 empty] | 162.1141 | 14.8116 | 59.9814 | 15.0001 | 162.1357 | 0.23374 | 59.9698 | 0 | 162.0659 | 14.8081 | 60.0258 | 15.0001
[8 empty] | 162.1225 | 14.8116 | 59.9814 | 15.0001 | 162.1441 | 0.23374 | 59.9699 | 0 | 162.0743 | 14.8076 | 60.0258 | 15.0001
[8 empty] | 162.1308 | 14.8116 | 59.9815 | 15.0001 | 162.1524 | 0.23374 | 59.9699 | 0 | 162.0826 | 14.8076 | 60.0258 | 15.0001
[8 empty] | 162.1391 | 14.8116 | 59.9815 | 15.0001 | 162.1608 | 0.23374 | 59.9699 | 0 | 162.0909 | 14.8076 | 60.0257 | 15.0001
[8 empty] | 162.1475 | 14.8116 | 59.9816 | 15.0001 | 162.1691 | 0.23374 | 59.97 | 0 | 162.0992 | 14.8076 | 60.0257 | 15.0001
[8 empty] | 162.1558 | 14.8116 | 59.9816 | 15.0001 | 162.1774 | 0.23391 | 59.97 | 0 | 162.1076 | 14.8076 | 60.0257 | 15.0001
[8 empty] | 162.1641 | 14.8116 | 59.9817 | 15.0001 | 162.1858 | 0.23391 | 59.9701 | 0 | 162.1159 | 14.8076 | 60.0257 | 15.0001
[8 empty] | 162.1725 | 14.8116 | 59.9817 | 15.0001 | 162.1941 | 0.23391 | 59.9701 | 0 | 162.1242 | 14.8049 | 60.0256 | 15.0001
[8 empty] | 162.1808 | 14.8079 | 59.9818 | 15.0001 | 162.2024 | 0.23391 | 59.9702 | 0 | 162.1326 | 14.8049 | 60.0256 | 15.0001
[8 empty] | 162.1892 | 14.8079 | 59.9818 | 15.0001 | 162.2108 | 0.23391 | 59.9702 | 0 | 162.1409 | 14.8044 | 60.0256 | 15.0001
[8 empty] | 162.1975 | 14.8053 | 59.9819 | 15.0001 | 162.2191 | 0.23391 | 59.9702 | 0 | 162.1492 | 14.8044 | 60.0256 | 15.0001
[8 empty] | 162.2058 | 14.8053 | 59.9819 | 15.0001 | 162.2275 | 0.23391 | 59.9703 | 0 | 162.1575 | 14.8044 | 60.0255 | 15.0001
[8 empty] | 162.2142 | 14.8026 | 59.982 | 15.0001 | 162.2358 | 0.23391 | 59.9703 | 0 | 162.1659 | 14.8044 | 60.0255 | 15.0001
[8 empty] | 162.2225 | 14.8026 | 59.982 | 15.0001 | 162.2441 | 0.23391 | 59.9704 | 0 | 162.1742 | 14.806 | 60.0255 | 15.0001
[8 empty] | 162.2308 | 14.8026 | 59.982 | 15.0001 | 162.2525 | 0.23391 | 59.9704 | 0 | 162.1825 | 14.806 | 60.0255 | 15.0001
[8 empty] | 162.2392 | 14.8026 | 59.982 | 15.0001 | 162.2608 | 0.23391 | 59.9704 | 0 | 162.1909 | 14.806 | 60.0254 | 15.0001
[8 empty] | 162.2475 | 14.8026 | 59.9821 | 15.0001 | 162.2691 | 0.23391 | 59.9705 | 0 | 162.1992 | 14.806 | 60.0254 | 15.0001
[8 empty] | 162.2558 | 14.8026 | 59.9821 | 15.0001 | 162.2775 | 0.23391 | 59.9705 | 0 | 162.2075 | 14.806 | 60.0254 | 15.0001
[8 empty] | 162.2642 | 14.8026 | 59.9821 | 15.0001 | 162.2858 | 0.23391 | 59.9706 | 0 | 162.2159 | 14.806 | 60.0254 | 15.0001
[8 empty] | 162.2725 | 14.8026 | 59.9821 | 15.0001 | 162.2942 | 0.23391 | 59.9706 | 0 | 162.2242 | 14.8056 | 60.0253 | 15.0001
[8 empty] | 162.2809 | 14.8026 | 59.9821 | 15.0001 | 162.3025 | 0.23391 | 59.9707 | 0 | 162.2325 | 14.8056 | 60.0253 | 15.0001
[8 empty] | 162.2892 | 14.8026 | 59.9821 | 15.0001 | 162.3108 | 0.23391 | 59.9707 | 0 | 162.2408 | 14.8029 | 60.0253 | 15.0001
[8 empty] | 162.2975 | 14.8026 | 59.9822 | 15.0001 | 162.3192 | 0.23391 | 59.9707 | 0 | 162.2492 | 14.8029 | 60.0253 | 15.0001
[8 empty] | 162.3059 | 14.8026 | 59.9822 | 15.0001 | 162.3275 | 0.23391 | 59.9708 | 0 | 162.2575 | 14.8004 | 60.0252 | 15.0001
[8 empty] | 162.3142 | 14.8026 | 59.9822 | 15.0001 | 162.3358 | 0.23391 | 59.9708 | 0 | 162.2658 | 14.8004 | 60.0252 | 15.0001
[8 empty] | 162.3225 | 14.8026 | 59.9822 | 15.0001 | 162.3442 | 0.23391 | 59.9709 | 0 | 162.2742 | 14.8004 | 60.0252 | 15.0001
[8 empty] | 162.3309 | 14.8026 | 59.9822 | 15.0001 | 162.3525 | 0.23391 | 59.9709 | 0 | 162.2825 | 14.8004 | 60.0252 | 15.0001
[8 empty] | 162.3392 | 14.8026 | 59.9822 | 15.0001 | 162.3609 | 0.23391 | 59.9709 | 0 | 162.2908 | 14.8004 | 60.0251 | 15.0001
[8 empty] | 162.3475 | 14.8026 | 59.9823 | 15.0001 | 162.3692 | 0.23391 | 59.971 | 0 | 162.2991 | 14.8004 | 60.0251 | 15.0001
[8 empty] | 162.3559 | 14.8026 | 59.9823 | 15.0001 | 162.3775 | 0.23391 | 59.971 | 0 | 162.3075 | 14.7988 | 60.0251 | 15.0001
[8 empty] | 162.3642 | 14.8026 | 59.9823 | 15.0001 | 162.3859 | 0.23391 | 59.9711 | 0 | 162.3158 | 14.7988 | 60.0251 | 15.0001
[8 empty] | 162.3725 | 14.8026 | 59.9823 | 15.0001 | 162.3942 | 0.23391 | 59.9712 | 0 | 162.3241 | 14.7989 | 60.025 | 15.0001
[8 empty] | 162.3809 | 14.8026 | 59.9823 | 15.0001 | 162.4025 | 0.23391 | 59.9712 | 0 | 162.3325 | 14.7989 | 60.025 | 15.0001
[8 empty] | 162.3892 | 14.8026 | 59.9823 | 15.0001 | 162.4109 | 0.23391 | 59.9713 | 0 | 162.3408 | 14.7989 | 60.025 | 15.0001
[8 empty] | 162.3976 | 14.8026 | 59.9824 | 15.0001 | 162.4192 | 0.23391 | 59.9714 | 0 | 162.3491 | 14.7989 | 60.025 | 15.0001
[8 empty] | 162.4059 | 14.8026 | 59.9824 | 15.0001 | 162.4276 | 0.23391 | 59.9714 | 0 | 162.3575 | 14.7989 | 60.0249 | 15.0001
[8 empty] | 162.4142 | 14.7991 | 59.9824 | 15.0001 | 162.4359 | 0.23391 | 59.9715 | 0 | 162.3658 | 14.7989 | 60.0249 | 15.0001
[8 empty] | 162.4226 | 14.7991 | 59.9824 | 15.0001 | 162.4442 | 0.23391 | 59.9716 | 0 | 162.3741 | 14.7989 | 60.0249 | 15.0001
[8 empty] | 162.4309 | 14.8013 | 59.9824 | 15.0001 | 162.4526 | 0.23391 | 59.9716 | 0 | 162.3824 | 14.7989 | 60.0249 | 15.0001
[8 empty] | 162.4392 | 14.8013 | 59.9824 | 15.0001 | 162.4609 | 0.23391 | 59.9717 | 0 | 162.3908 | 14.7993 | 60.0248 | 15.0001
[8 empty] | 162.4476 | 14.8013 | 59.9825 | 15.0001 | 162.4692 | 0.23391 | 59.9718 | 0 | 162.3991 | 14.7993 | 60.0248 | 15.0001
[8 empty] | 162.4559 | 14.8013 | 59.9825 | 15.0001 | 162.4776 | 0.23391 | 59.9718 | 0 | 162.4074 | 14.799 | 60.0248 | 15.0001
[8 empty] | 162.4642 | 14.8013 | 59.9825 | 15.0001 | 162.4859 | 0.23391 | 59.9719 | 0 | 162.4158 | 14.799 | 60.0248 | 15.0001
[8 empty] | 162.4726 | 14.8013 | 59.9825 | 15.0001 | 162.4943 | 0.23391 | 59.972 | 0 | 162.4241 | 14.8017 | 60.0247 | 15.0001
[8 empty] | 162.4809 | 14.8034 | 59.9825 | 15.0001 | 162.5026 | 0.23391 | 59.972 | 0 | 162.4324 | 14.8017 | 60.0247 | 15.0001
[8 empty] | 162.4892 | 14.8034 | 59.9825 | 15.0001 | 162.5109 | 0.23391 | 59.9721 | 0 | 162.4407 | 14.8016 | 60.0247 | 15.0001
[8 empty] | 162.4976 | 14.8034 | 59.9826 | 15.0001 | 162.5193 | 0.23391 | 59.9722 | 0 | 162.4491 | 14.8016 | 60.0247 | 15.0001
[8 empty] | 162.5059 | 14.8034 | 59.9826 | 15.0001 | 162.5276 | 0.23391 | 59.9722 | 0 | 162.4574 | 14.8016 | 60.0246 | 15.0001
[8 empty] | 162.5143 | 14.8034 | 59.9826 | 15.0001 | 162.5359 | 0.23391 | 59.9723 | 0 | 162.4657 | 14.8016 | 60.0246 | 15.0001
[8 empty] | 162.5226 | 14.8034 | 59.9826 | 15.0001 | 162.5443 | 0.23373 | 59.9724 | 0 | 162.4741 | 14.8022 | 60.0246 | 15.0001
[8 empty] | 162.5309 | 14.8034 | 59.9826 | 15.0001 | 162.5526 | 0.23373 | 59.9724 | 0 | 162.4824 | 14.8022 | 60.0246 | 15.0001
[8 empty] | 162.5393 | 14.8034 | 59.9826 | 15.0001 | 162.561 | 0.23335 | 59.9725 | 0 | 162.4907 | 14.8018 | 60.0245 | 15.0001
[8 empty] | 162.5476 | 14.8034 | 59.9827 | 15.0001 | 162.5693 | 0.23335 | 59.9726 | 0 | 162.4991 | 14.8018 | 60.0245 | 15.0001
[8 empty] | 162.5559 | 14.8034 | 59.9827 | 15.0001 | 162.5776 | 0.23335 | 59.9726 | 0 | 162.5074 | 14.8018 | 60.0245 | 15.0001
[8 empty] | 162.5643 | 14.8034 | 59.9827 | 15.0001 | 162.586 | 0.23335 | 59.9727 | 0 | 162.5157 | 14.8018 | 60.0245 | 15.0001
[8 empty] | 162.5726 | 14.8034 | 59.9827 | 15.0001 | 162.5943 | 0.23335 | 59.9728 | 0 | 162.524 | 14.811 | 60.0244 | 15.0001
[8 empty] | 162.5809 | 14.8034 | 59.9827 | 15.0001 | 162.6026 | 0.23335 | 59.9728 | 0 | 162.5324 | 14.811 | 60.0244 | 15.0001
[8 empty] | 162.5893 | 14.8034 | 59.9827 | 15.0001 | 162.611 | 0.23335 | 59.9729 | 0 | 162.5407 | 14.8132 | 60.0244 | 15.0001
[8 empty] | 162.5976 | 14.8203 | 59.9828 | 15.0001 | 162.6193 | 0.23335 | 59.973 | 0 | 162.549 | 14.8132 | 60.0244 | 15.0001
[8 empty] | 162.6059 | 14.8203 | 59.9828 | 15.0001 | 162.6277 | 0.23335 | 59.973 | 0 | 162.5574 | 14.8131 | 60.0243 | 15.0001
[8 empty] | 162.6143 | 14.8207 | 59.9828 | 15.0001 | 162.636 | 0.23335 | 59.9731 | 0 | 162.5657 | 14.8131 | 60.0243 | 15.0001
[8 empty] | 162.6226 | 14.8207 | 59.9828 | 15.0001 | 162.6443 | 0.23335 | 59.9732 | 0 | 162.574 | 14.8131 | 60.0243 | 15.0001
[8 empty] | 162.631 | 14.8207 | 59.9828 | 15.0001 | 162.6527 | 0.23335 | 59.9732 | 0 | 162.5823 | 14.8131 | 60.0243 | 15.0001
[8 empty] | 162.6393 | 14.8207 | 59.9828 | 15.0001 | 162.661 | 0.23335 | 59.9733 | 0 | 162.5907 | 14.8131 | 60.0242 | 15.0001
[8 empty] | 162.6476 | 14.8207 | 59.9829 | 15.0001 | 162.6693 | 0.23335 | 59.9734 | 0 | 162.599 | 14.8131 | 60.0242 | 15.0001
[8 empty] | 162.656 | 14.8207 | 59.9829 | 15.0001 | 162.6777 | 0.23288 | 59.9734 | 0 | 162.6073 | 14.8156 | 60.0242 | 15.0001
[8 empty] | 162.6643 | 14.8207 | 59.9829 | 15.0001 | 162.686 | 0.23288 | 59.9735 | 0 | 162.6157 | 14.8156 | 60.0242 | 15.0001
[8 empty] | 162.6726 | 14.8207 | 59.9829 | 15.0001 | 162.6944 | 0.23287 | 59.9736 | 0 | 162.624 | 14.8154 | 60.0241 | 15.0001
[8 empty] | 162.681 | 14.8207 | 59.9829 | 15.0001 | 162.7027 | 0.23287 | 59.9736 | 0 | 162.6323 | 14.8154 | 60.0241 | 15.0001
[8 empty] | 162.6893 | 14.8207 | 59.9829 | 15.0001 | 162.711 | 0.2327 | 59.9737 | 0 | 162.6407 | 14.8154 | 60.0241 | 15.0001
[8 empty] | 162.6976 | 14.8207 | 59.983 | 15.0001 | 162.7194 | 0.2327 | 59.9738 | 0 | 162.649 | 14.8154 | 60.0241 | 15.0001
[8 empty] | 162.706 | 14.8207 | 59.983 | 15.0001 | 162.7277 | 0.2327 | 59.9738 | 0 | 162.6573 | 14.8154 | 60.024 | 15.0001
[8 empty] | 162.7143 | 14.8207 | 59.983 | 15.0001 | 162.736 | 0.2327 | 59.9739 | 0 | 162.6656 | 14.8154 | 60.024 | 15.0001
[8 empty] | 162.7227 | 14.8207 | 59.983 | 15.0001 | 162.7444 | 0.2327 | 59.974 | 0 | 162.674 | 14.8181 | 60.024 | 15.0001
[8 empty] | 162.731 | 14.825 | 59.983 | 15.0001 | 162.7527 | 0.2327 | 59.974 | 0 | 162.6823 | 14.8181 | 60.024 | 15.0001
[8 empty] | 162.7393 | 14.825 | 59.983 | 15.0001 | 162.7611 | 0.2327 | 59.9741 | 0 | 162.6906 | 14.8158 | 60.0239 | 15.0001
[8 empty] | 162.7477 | 14.825 | 59.9831 | 15.0001 | 162.7694 | 0.2327 | 59.9742 | 0 | 162.699 | 14.8158 | 60.0239 | 15.0001
[8 empty] | 162.756 | 14.825 | 59.9831 | 15.0001 | 162.7777 | 0.23262 | 59.9742 | 0 | 162.7073 | 14.8191 | 60.0239 | 15.0001
[8 empty] | 162.7643 | 14.825 | 59.9831 | 15.0001 | 162.7861 | 0.23262 | 59.9743 | 0 | 162.7156 | 14.8191 | 60.0239 | 15.0001
[8 empty] | 162.7727 | 14.825 | 59.9831 | 15.0001 | 162.7944 | 0.23262 | 59.9744 | 0 | 162.7239 | 14.8191 | 60.0238 | 15.0001
[8 empty] | 162.781 | 14.825 | 59.9831 | 15.0001 | 162.8027 | 0.23262 | 59.9744 | 0 | 162.7323 | 14.8191 | 60.0238 | 15.0001
[8 empty] | 162.7893 | 14.825 | 59.9831 | 15.0001 | 162.8111 | 0.23215 | 59.9745 | 0 | 162.7406 | 14.8211 | 60.0238 | 15.0001
[8 empty] | 162.7977 | 14.825 | 59.9832 | 15.0001 | 162.8194 | 0.23215 | 59.9746 | 0 | 162.7489 | 14.8211 | 60.0238 | 15.0001
[8 empty] | 162.806 | 14.825 | 59.9832 | 15.0001 | 162.8278 | 0.232 | 59.9746 | 0 | 162.7573 | 14.821 | 60.0237 | 15.0001
[8 empty] | 162.8143 | 14.825 | 59.9832 | 15.0001 | 162.8361 | 0.232 | 59.9747 | 0 | 162.7656 | 14.821 | 60.0237 | 15.0001
[8 empty] | 162.8227 | 14.825 | 59.9832 | 15.0001 | 162.8444 | 0.232 | 59.9748 | 0 | 162.7739 | 14.821 | 60.0237 | 15.0001
[8 empty] | 162.831 | 14.825 | 59.9832 | 15.0001 | 162.8528 | 0.232 | 59.9748 | 0 | 162.7823 | 14.821 | 60.0237 | 15.0001
[8 empty] | 162.8394 | 14.825 | 59.9832 | 15.0001 | 162.8611 | 0.23186 | 59.9749 | 0 | 162.7906 | 14.8211 | 60.0236 | 15.0001
[8 empty] | 162.8477 | 14.825 | 59.9833 | 15.0001 | 162.8694 | 0.23186 | 59.975 | 0 | 162.7989 | 14.8211 | 60.0236 | 15.0001
[8 empty] | 162.856 | 14.825 | 59.9833 | 15.0001 | 162.8778 | 0.23186 | 59.975 | 0 | 162.8072 | 14.8211 | 60.0236 | 15.0001
[8 empty] | 162.8644 | 14.825 | 59.9833 | 15.0001 | 162.8861 | 0.23186 | 59.9751 | 0 | 162.8156 | 14.8211 | 60.0236 | 15.0001
[8 empty] | 162.8727 | 14.825 | 59.9833 | 15.0001 | 162.8945 | 0.23174 | 59.9752 | 0 | 162.8239 | 14.8199 | 60.0235 | 15.0001
[8 empty] | 162.881 | 14.825 | 59.9833 | 15.0001 | 162.9028 | 0.23174 | 59.9752 | 0 | 162.8322 | 14.8199 | 60.0235 | 15.0001
[8 empty] | 162.8894 | 14.825 | 59.9833 | 15.0001 | 162.9111 | 0.23144 | 59.9753 | 0 | 162.8406 | 14.8177 | 60.0235 | 15.0001
[8 empty] | 162.8977 | 14.825 | 59.9834 | 15.0001 | 162.9195 | 0.23144 | 59.9754 | 0 | 162.8489 | 14.8177 | 60.0235 | 15.0001
[8 empty] | 162.906 | 14.825 | 59.9834 | 15.0001 | 162.9278 | 0.23144 | 59.9754 | 0 | 162.8572 | 14.8177 | 60.0234 | 15.0001
[8 empty] | 162.9144 | 14.825 | 59.9834 | 15.0001 | 162.9361 | 0.23144 | 59.9755 | 0 | 162.8656 | 14.8177 | 60.0234 | 15.0001
[8 empty] | 162.9227 | 14.825 | 59.9834 | 15.0001 | 162.9445 | 0.23144 | 59.9756 | 0 | 162.8739 | 14.8177 | 60.0234 | 15.0001
[8 empty] | 162.931 | 14.8245 | 59.9834 | 15.0001 | 162.9528 | 0.23144 | 59.9756 | 0 | 162.8822 | 14.8177 | 60.0234 | 15.0001
[8 empty] | 162.9394 | 14.8245 | 59.9834 | 15.0001 | 162.9611 | 0.23144 | 59.9757 | 0 | 162.8905 | 14.8173 | 60.0233 | 15.0001
[8 empty] | 162.9477 | 14.8245 | 59.9835 | 15.0001 | 162.9695 | 0.23144 | 59.9758 | 0 | 162.8989 | 14.8173 | 60.0233 | 15.0001
[8 empty] | 162.9561 | 14.8245 | 59.9835 | 15.0001 | 162.9778 | 0.23144 | 59.9758 | 0 | 162.9072 | 14.8213 | 60.0233 | 15.0001
[8 empty] | 162.9644 | 14.8245 | 59.9835 | 15.0001 | 162.9862 | 0.23144 | 59.9759 | 0 | 162.9155 | 14.8213 | 60.0233 | 15.0001
[8 empty] | 162.9727 | 14.8245 | 59.9835 | 15.0001 | 162.9945 | 0.23144 | 59.976 | 0 | 162.9239 | 14.8213 | 60.0232 | 15.0001
[8 empty] | 162.9811 | 14.8245 | 59.9835 | 15.0001 | 163.0028 | 0.23144 | 59.976 | 0 | 162.9322 | 14.8213 | 60.0232 | 15.0001
[8 empty] | 162.9894 | 14.8245 | 59.9835 | 15.0001 | 163.0112 | 0.23144 | 59.9761 | 0 | 162.9405 | 14.8213 | 60.0232 | 15.0001
[8 empty] | 162.9977 | 14.8245 | 59.9836 | 15.0001 | 163.0195 | 0.23144 | 59.9762 | 0 | 162.9488 | 14.8213 | 60.0232 | 15.0001
[8 empty] | 163.0061 | 14.8245 | 59.9836 | 15.0001 | 163.0278 | 0.23144 | 59.9762 | 0 | 162.9572 | 14.819 | 60.0231 | 15.0001
[8 empty] | 163.0144 | 14.8245 | 59.9836 | 15.0001 | 163.0362 | 0.23144 | 59.9763 | 0 | 162.9655 | 14.819 | 60.0231 | 15.0001
[8 empty] | 163.0227 | 14.8245 | 59.9836 | 15.0001 | 163.0445 | 0.23144 | 59.9764 | 0 | 162.9738 | 14.8179 | 60.0231 | 15.0001
[8 empty] | 163.0311 | 14.8245 | 59.9836 | 15.0001 | 163.0529 | 0.23144 | 59.9764 | 0 | 162.9822 | 14.8179 | 60.0231 | 15.0001
[8 empty] | 163.0394 | 14.8245 | 59.9836 | 15.0001 | 163.0612 | 0.23144 | 59.9765 | 0 | 162.9905 | 14.8179 | 60.023 | 15.0001
[8 empty] | 163.0477 | 14.8245 | 59.9837 | 15.0001 | 163.0695 | 0.23144 | 59.9766 | 0 | 162.9988 | 14.8179 | 60.023 | 15.0001
[8 empty] | 163.0561 | 14.8245 | 59.9837 | 15.0001 | 163.0779 | 0.23144 | 59.9766 | 0 | 163.0072 | 14.8178 | 60.023 | 15.0001
[8 empty] | 163.0644 | 14.8245 | 59.9837 | 15.0001 | 163.0862 | 0.23144 | 59.9767 | 0 | 163.0155 | 14.8178 | 60.023 | 15.0001
[8 empty] | 163.0728 | 14.8245 | 59.9837 | 15.0001 | 163.0945 | 0.23144 | 59.9768 | 0 | 163.0238 | 14.8179 | 60.023 | 15.0001
[8 empty] | 163.0811 | 14.8245 | 59.9837 | 15.0001 | 163.1029 | 0.23144 | 59.9768 | 0 | 163.0321 | 14.8179 | 60.023 | 15.0001
[8 empty] | 163.0894 | 14.8245 | 59.9837 | 15.0001 | 163.1112 | 0.23144 | 59.9769 | 0 | 163.0405 | 14.8179 | 60.023 | 15.0001
[8 empty] | 163.0978 | 14.8245 | 59.9838 | 15.0001 | 163.1195 | 0.23144 | 59.977 | 0 | 163.0488 | 14.8179 | 60.023 | 15.0001
[8 empty] | 163.1061 | 14.8245 | 59.9838 | 15.0001 | 163.1279 | 0.23144 | 59.977 | 0 | 163.0571 | 14.82 | 60.0229 | 15.0001
[8 empty] | 163.1144 | 14.8245 | 59.9838 | 15.0001 | 163.1362 | 0.23144 | 59.9771 | 0 | 163.0655 | 14.82 | 60.0229 | 15.0001
[8 empty] | 163.1228 | 14.8245 | 59.9838 | 15.0001 | 163.1446 | 0.23144 | 59.9772 | 0 | 163.0738 | 14.8181 | 60.0229 | 15.0001
[8 empty] | 163.1311 | 14.8245 | 59.9838 | 15.0001 | 163.1529 | 0.23144 | 59.9772 | 0 | 163.0821 | 14.8181 | 60.0229 | 15.0001
[8 empty] | 163.1394 | 14.8245 | 59.9838 | 15.0001 | 163.1612 | 0.23144 | 59.9773 | 0 | 163.0904 | 14.8181 | 60.0229 | 15.0001
[8 empty] | 163.1478 | 14.8245 | 59.9839 | 15.0001 | 163.1696 | 0.23144 | 59.9774 | 0 | 163.0988 | 14.8181 | 60.0229 | 15.0001
[8 empty] | 163.1561 | 14.8245 | 59.9839 | 15.0001 | 163.1779 | 0.23144 | 59.9774 | 0 | 163.1071 | 14.805 | 60.0229 | 15.0001
[8 empty] | 163.1644 | 14.8245 | 59.9839 | 15.0001 | 163.1862 | 0.23144 | 59.9775 | 0 | 163.1154 | 14.805 | 60.0229 | 15.0001
[8 empty] | 163.1728 | 14.8245 | 59.9839 | 15.0001 | 163.1946 | 0.23144 | 59.9776 | 0 | 163.1238 | 14.8289 | 60.0229 | 15.0001
[8 empty] | 163.1811 | 14.8245 | 59.9839 | 15.0001 | 163.2029 | 0.23144 | 59.9776 | 0 | 163.1321 | 14.8289 | 60.0229 | 15.0001
[8 empty] | 163.1895 | 14.8245 | 59.9839 | 15.0001 | 163.2112 | 0.23144 | 59.9777 | 0 | 163.1404 | 14.8289 | 60.0229 | 15.0001
[8 empty] | 163.1978 | 14.8245 | 59.984 | 15.0001 | 163.2196 | 0.23144 | 59.9778 | 0 | 163.1488 | 14.8289 | 60.0229 | 15.0001
[8 empty] | 163.2061 | 14.8245 | 59.984 | 15.0001 | 163.2279 | 0.23144 | 59.9778 | 0 | 163.1571 | 14.8289 | 60.0228 | 15.0001
[8 empty] | 163.2145 | 14.8245 | 59.984 | 15.0001 | 163.2363 | 0.23144 | 59.9779 | 0 | 163.1654 | 14.8289 | 60.0228 | 15.0001
[8 empty] | 163.2228 | 14.8245 | 59.984 | 15.0001 | 163.2446 | 0.23144 | 59.978 | 0 | 163.1737 | 14.8318 | 60.0228 | 15.0001
[8 empty] | 163.2311 | 14.8245 | 59.984 | 15.0001 | 163.2529 | 0.23144 | 59.978 | 0 | 163.1821 | 14.8318 | 60.0228 | 15.0001
[8 empty] | 163.2395 | 14.8245 | 59.9841 | 15.0001 | 163.2613 | 0.23144 | 59.9781 | 0 | 163.1904 | 14.8318 | 60.0228 | 15.0001
[8 empty] | 163.2478 | 14.8257 | 59.9841 | 15.0001 | 163.2696 | 0.23144 | 59.9782 | 0 | 163.1987 | 14.8318 | 60.0228 | 15.0001
[8 empty] | 163.2561 | 14.8257 | 59.9841 | 15.0001 | 163.2779 | 0.23143 | 59.9782 | 0 | 163.2071 | 14.8318 | 60.0228 | 15.0001
[8 empty] | 163.2645 | 14.8257 | 59.9841 | 15.0001 | 163.2863 | 0.23143 | 59.9783 | 0 | 163.2154 | 14.8318 | 60.0228 | 15.0001
[8 empty] | 163.2728 | 14.8257 | 59.9842 | 15.0001 | 163.2946 | 0.23143 | 59.9784 | 0 | 163.2237 | 14.8225 | 60.0228 | 15.0001
[8 empty] | 163.2812 | 14.8257 | 59.9842 | 15.0001 | 163.303 | 0.23143 | 59.9784 | 0 | 163.232 | 14.8225 | 60.0228 | 15.0001
[8 empty] | 163.2895 | 14.8257 | 59.9842 | 15.0001 | 163.3113 | 0.23101 | 59.9785 | 0 | 163.2404 | 14.8243 | 60.0228 | 15.0001
[8 empty] | 163.2978 | 14.8275 | 59.9842 | 15.0001 | 163.3196 | 0.23101 | 59.9786 | 0 | 163.2487 | 14.8243 | 60.0228 | 15.0001
[8 empty] | 163.3062 | 14.8275 | 59.9843 | 15.0001 | 163.328 | 0.23101 | 59.9786 | 0 | 163.257 | 14.8243 | 60.0227 | 15.0001
[8 empty] | 163.3145 | 14.8275 | 59.9843 | 15.0001 | 163.3363 | 0.23101 | 59.9787 | 0 | 163.2654 | 14.8243 | 60.0227 | 15.0001
[8 empty] | 163.3228 | 14.8275 | 59.9843 | 15.0001 | 163.3446 | 0.23088 | 59.9788 | 0 | 163.2737 | 14.8228 | 60.0227 | 15.0001
[8 empty] | 163.3312 | 14.8275 | 59.9843 | 15.0001 | 163.353 | 0.23088 | 59.9788 | 0 | 163.282 | 14.8228 | 60.0227 | 15.0001
[8 empty] | 163.3395 | 14.8275 | 59.9844 | 15.0001 | 163.3613 | 0.23088 | 59.9789 | 0 | 163.2904 | 14.8203 | 60.0227 | 15.0001
[8 empty] | 163.3478 | 14.8275 | 59.9844 | 15.0001 | 163.3696 | 0.23088 | 59.979 | 0 | 163.2987 | 14.8203 | 60.0227 | 15.0001
[8 empty] | 163.3562 | 14.8275 | 59.9844 | 15.0001 | 163.378 | 0.23088 | 59.979 | 0 | 163.307 | 14.8203 | 60.0227 | 15.0001
[8 empty] | 163.3645 | 14.8275 | 59.9844 | 15.0001 | 163.3863 | 0.23088 | 59.9791 | 0 | 163.3153 | 14.8203 | 60.0227 | 15.0001
[8 empty] | 163.3728 | 14.8275 | 59.9845 | 15.0001 | 163.3947 | 0.23088 | 59.9791 | 0 | 163.3237 | 14.8203 | 60.0227 | 15.0001
[8 empty] | 163.3812 | 14.8275 | 59.9845 | 15.0001 | 163.403 | 0.23088 | 59.9792 | 0 | 163.332 | 14.8203 | 60.0227 | 15.0001
[8 empty] | 163.3895 | 14.8275 | 59.9845 | 15.0001 | 163.4113 | 0.23088 | 59.9792 | 0 | 163.3403 | 14.8219 | 60.0227 | 15.0001
[8 empty] | 163.3979 | 14.8275 | 59.9845 | 15.0001 | 163.4197 | 0.23088 | 59.9792 | 0 | 163.3487 | 14.8219 | 60.0227 | 15.0001
[8 empty] | 163.4062 | 14.8275 | 59.9846 | 15.0001 | 163.428 | 0.23088 | 59.9793 | 0 | 163.357 | 14.8219 | 60.0226 | 15.0001
[8 empty] | 163.4145 | 14.8275 | 59.9846 | 15.0001 | 163.4363 | 0.23088 | 59.9793 | 0 | 163.3653 | 14.8219 | 60.0226 | 15.0001
[8 empty] | 163.4229 | 14.8275 | 59.9846 | 15.0001 | 163.4447 | 0.23088 | 59.9794 | 0 | 163.3737 | 14.821 | 60.0226 | 15.0001
[8 empty] | 163.4312 | 14.8275 | 59.9846 | 15.0001 | 163.453 | 0.23088 | 59.9794 | 0 | 163.382 | 14.821 | 60.0226 | 15.0001
[8 empty] | 163.4395 | 14.8275 | 59.9847 | 15.0001 | 163.4613 | 0.23088 | 59.9794 | 0 | 163.3903 | 14.821 | 60.0226 | 15.0001
[8 empty] | 163.4479 | 14.8275 | 59.9847 | 15.0001 | 163.4697 | 0.23088 | 59.9795 | 0 | 163.3986 | 14.821 | 60.0226 | 15.0001
[8 empty] | 163.4562 | 14.8275 | 59.9847 | 15.0001 | 163.478 | 0.23081 | 59.9795 | 0 | 163.407 | 14.821 | 60.0226 | 15.0001
[8 empty] | 163.4645 | 14.8275 | 59.9847 | 15.0001 | 163.4864 | 0.23081 | 59.9796 | 0 | 163.4153 | 14.821 | 60.0226 | 15.0001
[8 empty] | 163.4729 | 14.8275 | 59.9848 | 15.0001 | 163.4947 | 0.23066 | 59.9796 | 0 | 163.4236 | 14.821 | 60.0226 | 15.0001
[8 empty] | 163.4812 | 14.8275 | 59.9848 | 15.0001 | 163.503 | 0.23066 | 59.9797 | 0 | 163.432 | 14.821 | 60.0226 | 15.0001
[8 empty] | 163.4895 | 14.8275 | 59.9848 | 15.0001 | 163.5114 | 0.23066 | 59.9797 | 0 | 163.4403 | 14.821 | 60.0226 | 15.0001
[8 empty] | 163.4979 | 14.8275 | 59.9848 | 15.0001 | 163.5197 | 0.23066 | 59.9797 | 0 | 163.4486 | 14.821 | 60.0226 | 15.0001
[8 empty] | 163.5062 | 14.8275 | 59.9849 | 15.0001 | 163.528 | 0.23007 | 59.9798 | 0 | 163.457 | 14.821 | 60.0225 | 15.0001
[8 empty] | 163.5145 | 14.8274 | 59.9849 | 15.0001 | 163.5364 | 0.23007 | 59.9798 | 0 | 163.4653 | 14.821 | 60.0225 | 15.0001
[8 empty] | 163.5229 | 14.8274 | 59.9849 | 15.0001 | 163.5447 | 0.23007 | 59.9799 | 0 | 163.4736 | 14.8228 | 60.0225 | 15.0001
[8 empty] | 163.5312 | 14.8274 | 59.9849 | 15.0001 | 163.5531 | 0.23007 | 59.9799 | 0 | 163.4819 | 14.8228 | 60.0225 | 15.0001
[8 empty] | 163.5395 | 14.8274 | 59.985 | 15.0001 | 163.5614 | 0.23007 | 59.9799 | 0 | 163.4903 | 14.8228 | 60.0225 | 15.0001
[8 empty] | 163.5479 | 14.8297 | 59.985 | 15.0001 | 163.5697 | 0.23007 | 59.98 | 0 | 163.4986 | 14.8228 | 60.0225 | 15.0001
[8 empty] | 163.5562 | 14.8297 | 59.985 | 15.0001 | 163.5781 | 0.23007 | 59.98 | 0 | 163.5069 | 14.8218 | 60.0225 | 15.0001
[8 empty] | 163.5646 | 14.8297 | 59.985 | 15.0001 | 163.5864 | 0.23007 | 59.9801 | 0 | 163.5153 | 14.8218 | 60.0225 | 15.0001
[8 empty] | 163.5729 | 14.8297 | 59.9851 | 15.0001 | 163.5947 | 0.23 | 59.9801 | 0 | 163.5236 | 14.8218 | 60.0225 | 15.0001
[8 empty] | 163.5812 | 14.8297 | 59.9851 | 15.0001 | 163.6031 | 0.23 | 59.9802 | 0 | 163.5319 | 14.8218 | 60.0225 | 15.0001
[8 empty] | 163.5896 | 14.8297 | 59.9851 | 15.0001 | 163.6114 | 0.23 | 59.9802 | 0 | 163.5403 | 14.8218 | 60.0225 | 15.0001
[8 empty] | 163.5979 | 14.8297 | 59.9851 | 15.0001 | 163.6197 | 0.23 | 59.9802 | 0 | 163.5486 | 14.8218 | 60.0225 | 15.0001
[8 empty] | 163.6062 | 14.8297 | 59.9852 | 15.0001 | 163.6281 | 0.23 | 59.9803 | 0 | 163.5569 | 14.8218 | 60.0224 | 15.0001
[8 empty] | 163.6146 | 14.8297 | 59.9852 | 15.0001 | 163.6364 | 0.23 | 59.9803 | 0 | 163.5652 | 14.8218 | 60.0224 | 15.0001
[8 empty] | 163.6229 | 14.8297 | 59.9852 | 15.0001 | 163.6448 | 0.23 | 59.9804 | 0 | 163.5736 | 14.8218 | 60.0224 | 15.0001
[8 empty] | 163.6312 | 14.8277 | 59.9852 | 15.0001 | 163.6531 | 0.23 | 59.9804 | 0 | 163.5819 | 14.8218 | 60.0224 | 15.0001
[8 empty] | 163.6396 | 14.8277 | 59.9853 | 15.0001 | 163.6614 | 0.23 | 59.9804 | 0 | 163.5902 | 14.8218 | 60.0224 | 15.0001
[8 empty] | 163.6479 | 14.8258 | 59.9853 | 15.0001 | 163.6698 | 0.23 | 59.9805 | 0 | 163.5986 | 14.8218 | 60.0224 | 15.0001
[8 empty] | 163.6562 | 14.8258 | 59.9853 | 15.0001 | 163.6781 | 0.22985 | 59.9805 | 0 | 163.6069 | 14.8217 | 60.0224 | 15.0001
[8 empty] | 163.6646 | 14.8258 | 59.9853 | 15.0001 | 163.6864 | 0.22985 | 59.9806 | 0 | 163.6152 | 14.8217 | 60.0224 | 15.0001
[8 empty] | 163.6729 | 14.8258 | 59.9854 | 15.0001 | 163.6948 | 0.22985 | 59.9806 | 0 | 163.6236 | 14.8219 | 60.0224 | 15.0001
[8 empty] | 163.6812 | 14.8229 | 59.9854 | 15.0001 | 163.7031 | 0.22985 | 59.9807 | 0 | 163.6319 | 14.8219 | 60.0224 | 15.0001
[8 empty] | 163.6896 | 14.8229 | 59.9854 | 15.0001 | 163.7114 | 0.22991 | 59.9807 | 0 | 163.6402 | 14.8234 | 60.0224 | 15.0001
[8 empty] | 163.6979 | 14.8229 | 59.9854 | 15.0001 | 163.7198 | 0.22991 | 59.9807 | 0 | 163.6486 | 14.8234 | 60.0224 | 15.0001
[8 empty] | 163.7062 | 14.8229 | 59.9855 | 15.0001 | 163.7281 | 0.22965 | 59.9808 | 0 | 163.6569 | 14.8234 | 60.0223 | 15.0001
[8 empty] | 163.7146 | 14.8229 | 59.9855 | 15.0001 | 163.7365 | 0.22965 | 59.9808 | 0 | 163.6652 | 14.8234 | 60.0223 | 15.0001
[8 empty] | 163.7229 | 14.8229 | 59.9855 | 15.0001 | 163.7448 | 0.22965 | 59.9809 | 0 | 163.6735 | 14.8217 | 60.0223 | 15.0001
[8 empty] | 163.7313 | 14.8229 | 59.9855 | 15.0001 | 163.7531 | 0.22965 | 59.9809 | 0 | 163.6819 | 14.8217 | 60.0223 | 15.0001
[8 empty] | 163.7396 | 14.8229 | 59.9856 | 15.0001 | 163.7615 | 0.22965 | 59.9809 | 0 | 163.6902 | 14.8217 | 60.0223 | 15.0001
[8 empty] | 163.7479 | 14.8174 | 59.9856 | 15.0001 | 163.7698 | 0.22965 | 59.981 | 0 | 163.6985 | 14.8217 | 60.0223 | 15.0001
[8 empty] | 163.7563 | 14.8174 | 59.9856 | 15.0001 | 163.7781 | 0.22965 | 59.981 | 0 | 163.7069 | 14.8217 | 60.0223 | 15.0001
[8 empty] | 163.7646 | 14.8174 | 59.9856 | 15.0001 | 163.7865 | 0.22965 | 59.9811 | 0 | 163.7152 | 14.8217 | 60.0223 | 15.0001
[8 empty] | 163.7729 | 14.8174 | 59.9857 | 15.0001 | 163.7948 | 0.22965 | 59.9811 | 0 | 163.7235 | 14.8217 | 60.0223 | 15.0001
[8 empty] | 163.7813 | 14.8174 | 59.9857 | 15.0001 | 163.8031 | 0.22965 | 59.9812 | 0 | 163.7319 | 14.8217 | 60.0223 | 15.0001
[8 empty] | 163.7896 | 14.8174 | 59.9857 | 15.0001 | 163.8115 | 0.22965 | 59.9812 | 0 | 163.7402 | 14.8217 | 60.0223 | 15.0001
[8 empty] | 163.7979 | 14.8174 | 59.9857 | 15.0001 | 163.8198 | 0.22965 | 59.9812 | 0 | 163.7485 | 14.8217 | 60.0223 | 15.0001
[8 empty] | 163.8063 | 14.8174 | 59.9858 | 15.0001 | 163.8282 | 0.22965 | 59.9813 | 0 | 163.7568 | 14.8217 | 60.0222 | 15.0001
[8 empty] | 163.8146 | 14.8158 | 59.9858 | 15.0001 | 163.8365 | 0.22965 | 59.9813 | 0 | 163.7652 | 14.8217 | 60.0222 | 15.0001
[8 empty] | 163.8229 | 14.8158 | 59.9858 | 15.0001 | 163.8448 | 0.22965 | 59.9814 | 0 | 163.7735 | 14.8224 | 60.0222 | 15.0001
[8 empty] | 163.8313 | 14.8164 | 59.9858 | 15.0001 | 163.8532 | 0.22965 | 59.9814 | 0 | 163.7818 | 14.8224 | 60.0222 | 15.0001
[8 empty] | 163.8396 | 14.8164 | 59.9859 | 15.0001 | 163.8615 | 0.22965 | 59.9814 | 0 | 163.7902 | 14.8224 | 60.0222 | 15.0001
[8 empty] | 163.8479 | 14.8164 | 59.9859 | 15.0001 | 163.8698 | 0.22965 | 59.9815 | 0 | 163.7985 | 14.8224 | 60.0222 | 15.0001
[8 empty] | 163.8563 | 14.8164 | 59.9859 | 15.0001 | 163.8782 | 0.22965 | 59.9815 | 0 | 163.8068 | 14.8224 | 60.0222 | 15.0001
[8 empty] | 163.8646 | 14.8164 | 59.9859 | 15.0001 | 163.8865 | 0.22965 | 59.9816 | 0 | 163.8152 | 14.8224 | 60.0222 | 15.0001
[8 empty] | 163.873 | 14.8164 | 59.986 | 15.0001 | 163.8948 | 0.22965 | 59.9816 | 0 | 163.8235 | 14.8224 | 60.0222 | 15.0001
[8 empty] | 163.8813 | 14.8164 | 59.986 | 15.0001 | 163.9032 | 0.22965 | 59.9817 | 0 | 163.8318 | 14.8224 | 60.0222 | 15.0001
[8 empty] | 163.8896 | 14.8164 | 59.986 | 15.0001 | 163.9115 | 0.23008 | 59.9817 | 0 | 163.8401 | 14.8224 | 60.0222 | 15.0001
[8 empty] | 163.898 | 14.8152 | 59.986 | 15.0001 | 163.9198 | 0.23008 | 59.9817 | 0 | 163.8485 | 14.8224 | 60.0222 | 15.0001
[8 empty] | 163.9063 | 14.8152 | 59.9861 | 15.0001 | 163.9282 | 0.23008 | 59.9818 | 0 | 163.8568 | 14.8224 | 60.0221 | 15.0001
[8 empty] | 163.9146 | 14.8152 | 59.9861 | 15.0001 | 163.9365 | 0.23008 | 59.9818 | 0 | 163.8651 | 14.8224 | 60.0221 | 15.0001
[8 empty] | 163.923 | 14.8152 | 59.9861 | 15.0001 | 163.9448 | 0.23033 | 59.9819 | 0 | 163.8735 | 14.822 | 60.0221 | 15.0001
[8 empty] | 163.9313 | 14.8152 | 59.9861 | 15.0001 | 163.9532 | 0.23033 | 59.9819 | 0 | 163.8818 | 14.822 | 60.0221 | 15.0001
[8 empty] | 163.9396 | 14.8152 | 59.9862 | 15.0001 | 163.9615 | 0.23033 | 59.9819 | 0 | 163.8901 | 14.822 | 60.0221 | 15.0001
[8 empty] | 163.948 | 14.8152 | 59.9862 | 15.0001 | 163.9699 | 0.23033 | 59.982 | 0 | 163.8985 | 14.822 | 60.0221 | 15.0001
[8 empty] | 163.9563 | 14.8152 | 59.9862 | 15.0001 | 163.9782 | 0.23033 | 59.982 | 0 | 163.9068 | 14.822 | 60.0221 | 15.0001
[8 empty] | 163.9646 | 14.8159 | 59.9862 | 15.0001 | 163.9865 | 0.23033 | 59.9821 | 0 | 163.9151 | 14.822 | 60.0221 | 15.0001
[8 empty] | 163.973 | 14.8159 | 59.9863 | 15.0001 | 163.9949 | 0.23033 | 59.9821 | 0 | 163.9234 | 14.8218 | 60.0221 | 15.0001
[8 empty] | 163.9813 | 14.8159 | 59.9863 | 15.0001 | 164.0032 | 0.23033 | 59.9822 | 0 | 163.9318 | 14.8218 | 60.0221 | 15.0001
[8 empty] | 163.9896 | 14.8159 | 59.9863 | 15.0001 | 164.0115 | 0.23061 | 59.9822 | 0 | 163.9401 | 14.8218 | 60.0221 | 15.0001
[8 empty] | 163.998 | 14.8183 | 59.9863 | 15.0001 | 164.0199 | 0.23061 | 59.9822 | 0 | 163.9484 | 14.8218 | 60.0221 | 15.0001
[8 empty] | 164.0063 | 14.8183 | 59.9864 | 15.0001 | 164.0282 | 0.23081 | 59.9823 | 0 | 163.9568 | 14.8218 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.0146 | 14.8183 | 59.9864 | 15.0001 | 164.0365 | 0.23081 | 59.9823 | 0 | 163.9651 | 14.8218 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.023 | 14.8183 | 59.9864 | 15.0001 | 164.0449 | 0.23081 | 59.9824 | 0 | 163.9734 | 14.8219 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.0313 | 14.8182 | 59.9864 | 15.0001 | 164.0532 | 0.23081 | 59.9824 | 0 | 163.9818 | 14.8219 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.0397 | 14.8182 | 59.9865 | 15.0001 | 164.0615 | 0.23113 | 59.9824 | 0 | 163.9901 | 14.8219 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.048 | 14.8184 | 59.9865 | 15.0001 | 164.0699 | 0.23113 | 59.9825 | 0 | 163.9984 | 14.8219 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.0563 | 14.8184 | 59.9865 | 15.0001 | 164.0782 | 0.23113 | 59.9825 | 0 | 164.0068 | 14.821 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.0647 | 14.8184 | 59.9865 | 15.0001 | 164.0865 | 0.23113 | 59.9826 | 0 | 164.0151 | 14.821 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.073 | 14.8184 | 59.9866 | 15.0001 | 164.0949 | 0.23113 | 59.9826 | 0 | 164.0234 | 14.8237 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.0813 | 14.8184 | 59.9866 | 15.0001 | 164.1032 | 0.23113 | 59.9827 | 0 | 164.0317 | 14.8237 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.0897 | 14.8184 | 59.9866 | 15.0001 | 164.1116 | 0.23113 | 59.9827 | 0 | 164.0401 | 14.8215 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.098 | 14.8184 | 59.9866 | 15.0001 | 164.1199 | 0.23113 | 59.9827 | 0 | 164.0484 | 14.8215 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.1063 | 14.8184 | 59.9867 | 15.0001 | 164.1282 | 0.23113 | 59.9828 | 0 | 164.0567 | 14.8215 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.1147 | 14.8184 | 59.9867 | 15.0001 | 164.1366 | 0.23113 | 59.9828 | 0 | 164.0651 | 14.8215 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.123 | 14.8184 | 59.9867 | 15.0001 | 164.1449 | 0.23113 | 59.9829 | 0 | 164.0734 | 14.8215 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.1313 | 14.8176 | 59.9867 | 15.0001 | 164.1532 | 0.23113 | 59.9829 | 0 | 164.0817 | 14.8215 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.1397 | 14.8176 | 59.9868 | 15.0001 | 164.1616 | 0.23113 | 59.9829 | 0 | 164.0901 | 14.8215 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.148 | 14.8179 | 59.9868 | 15.0001 | 164.1699 | 0.23113 | 59.983 | 0 | 164.0984 | 14.8215 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.1563 | 14.8179 | 59.9868 | 15.0001 | 164.1782 | 0.23113 | 59.983 | 0 | 164.1067 | 14.8215 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.1647 | 14.8179 | 59.9868 | 15.0001 | 164.1866 | 0.23113 | 59.9831 | 0 | 164.115 | 14.8215 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.173 | 14.8179 | 59.9869 | 15.0001 | 164.1949 | 0.23113 | 59.9831 | 0 | 164.1234 | 14.8215 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.1813 | 14.8179 | 59.9869 | 15.0001 | 164.2032 | 0.23113 | 59.9832 | 0 | 164.1317 | 14.8215 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.1897 | 14.8179 | 59.9869 | 15.0001 | 164.2116 | 0.23113 | 59.9832 | 0 | 164.14 | 14.8197 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.198 | 14.8179 | 59.9869 | 15.0001 | 164.2199 | 0.23113 | 59.9832 | 0 | 164.1484 | 14.8197 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.2064 | 14.8179 | 59.987 | 15.0001 | 164.2283 | 0.23113 | 59.9833 | 0 | 164.1567 | 14.8197 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.2147 | 14.8179 | 59.987 | 15.0001 | 164.2366 | 0.23113 | 59.9833 | 0 | 164.165 | 14.8197 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.223 | 14.8179 | 59.987 | 15.0001 | 164.2449 | 0.23113 | 59.9834 | 0 | 164.1734 | 14.8188 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.2314 | 14.8185 | 59.9871 | 15.0001 | 164.2533 | 0.23113 | 59.9834 | 0 | 164.1817 | 14.8188 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.2397 | 14.8185 | 59.9871 | 15.0001 | 164.2616 | 0.23113 | 59.9834 | 0 | 164.19 | 14.8188 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.248 | 14.8185 | 59.9872 | 15.0001 | 164.2699 | 0.23113 | 59.9835 | 0 | 164.1983 | 14.8188 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.2564 | 14.8185 | 59.9872 | 15.0001 | 164.2783 | 0.23113 | 59.9835 | 0 | 164.2067 | 14.8214 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.2647 | 14.8185 | 59.9873 | 15.0001 | 164.2866 | 0.23113 | 59.9836 | 0 | 164.215 | 14.8214 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.273 | 14.8185 | 59.9873 | 15.0001 | 164.2949 | 0.23113 | 59.9836 | 0 | 164.2233 | 14.8214 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.2814 | 14.8185 | 59.9874 | 15.0001 | 164.3033 | 0.23113 | 59.9837 | 0 | 164.2317 | 14.8214 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.2897 | 14.8185 | 59.9874 | 15.0001 | 164.3116 | 0.23113 | 59.9837 | 0 | 164.24 | 14.8214 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.298 | 14.8185 | 59.9875 | 15.0001 | 164.3199 | 0.23113 | 59.9837 | 0 | 164.2483 | 14.8214 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.3064 | 14.8185 | 59.9875 | 15.0001 | 164.3283 | 0.23113 | 59.9838 | 0 | 164.2567 | 14.8214 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.3147 | 14.8185 | 59.9876 | 15.0001 | 164.3366 | 0.23113 | 59.9838 | 0 | 164.265 | 14.8214 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.323 | 14.8185 | 59.9876 | 15.0001 | 164.345 | 0.23113 | 59.9839 | 0 | 164.2733 | 14.8214 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.3314 | 14.8185 | 59.9877 | 15.0001 | 164.3533 | 0.23113 | 59.9839 | 0 | 164.2816 | 14.8214 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.3397 | 14.8185 | 59.9877 | 15.0001 | 164.3616 | 0.23113 | 59.9839 | 0 | 164.29 | 14.8214 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.348 | 14.8191 | 59.9878 | 15.0001 | 164.37 | 0.23113 | 59.984 | 0 | 164.2983 | 14.8214 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.3564 | 14.8191 | 59.9878 | 15.0001 | 164.3783 | 0.23113 | 59.984 | 0 | 164.3066 | 14.8151 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.3647 | 14.8206 | 59.9879 | 15.0001 | 164.3866 | 0.23113 | 59.9841 | 0 | 164.315 | 14.8151 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.3731 | 14.8206 | 59.9879 | 15.0001 | 164.395 | 0.23113 | 59.9841 | 0 | 164.3233 | 14.8236 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.3814 | 14.8206 | 59.988 | 15.0001 | 164.4033 | 0.23113 | 59.9842 | 0 | 164.3316 | 14.8236 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.3897 | 14.8206 | 59.988 | 15.0001 | 164.4116 | 0.23113 | 59.9842 | 0 | 164.34 | 14.8236 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.3981 | 14.8214 | 59.9881 | 15.0001 | 164.42 | 0.23113 | 59.9842 | 0 | 164.3483 | 14.8236 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.4064 | 14.8214 | 59.9881 | 15.0001 | 164.4283 | 0.23113 | 59.9843 | 0 | 164.3566 | 14.8236 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.4147 | 14.8214 | 59.9882 | 15.0001 | 164.4367 | 0.23113 | 59.9843 | 0 | 164.365 | 14.8236 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.4231 | 14.8214 | 59.9882 | 15.0001 | 164.445 | 0.23094 | 59.9844 | 0 | 164.3733 | 14.8236 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.4314 | 14.8214 | 59.9883 | 15.0001 | 164.4533 | 0.23094 | 59.9844 | 0 | 164.3816 | 14.8236 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.4397 | 14.8214 | 59.9883 | 15.0001 | 164.4617 | 0.23094 | 59.9844 | 0 | 164.3899 | 14.8175 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.4481 | 14.8214 | 59.9884 | 15.0001 | 164.47 | 0.23094 | 59.9845 | 0 | 164.3983 | 14.8175 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.4564 | 14.8214 | 59.9884 | 15.0001 | 164.4783 | 0.23055 | 59.9845 | 0 | 164.4066 | 14.8175 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.4647 | 14.8214 | 59.9885 | 15.0001 | 164.4867 | 0.23055 | 59.9846 | 0 | 164.4149 | 14.8175 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.4731 | 14.8214 | 59.9885 | 15.0001 | 164.495 | 0.23055 | 59.9846 | 0 | 164.4233 | 14.8175 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.4814 | 14.8214 | 59.9886 | 15.0001 | 164.5033 | 0.23055 | 59.9847 | 0 | 164.4316 | 14.8175 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.4897 | 14.8214 | 59.9886 | 15.0001 | 164.5117 | 0.23055 | 59.9847 | 0 | 164.4399 | 14.8166 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.4981 | 14.8214 | 59.9887 | 15.0001 | 164.52 | 0.23055 | 59.9847 | 0 | 164.4483 | 14.8166 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.5064 | 14.8214 | 59.9887 | 15.0001 | 164.5283 | 0.23055 | 59.9848 | 0 | 164.4566 | 14.8199 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.5147 | 14.8214 | 59.9888 | 15.0001 | 164.5367 | 0.23055 | 59.9848 | 0 | 164.4649 | 14.8199 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.5231 | 14.8214 | 59.9888 | 15.0001 | 164.545 | 0.23055 | 59.9849 | 0 | 164.4732 | 14.8199 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.5314 | 14.8214 | 59.9889 | 15.0001 | 164.5534 | 0.23055 | 59.9849 | 0 | 164.4816 | 14.8199 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.5398 | 14.8214 | 59.9889 | 15.0001 | 164.5617 | 0.23055 | 59.9849 | 0 | 164.4899 | 14.8227 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.5481 | 14.8214 | 59.989 | 15.0001 | 164.57 | 0.23055 | 59.985 | 0 | 164.4982 | 14.8227 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.5564 | 14.8214 | 59.989 | 15.0001 | 164.5784 | 0.23055 | 59.985 | 0 | 164.5066 | 14.8227 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.5648 | 14.8214 | 59.9891 | 15.0001 | 164.5867 | 0.23055 | 59.9851 | 0 | 164.5149 | 14.8227 | 60.022 | 15.0001
[8 empty] | 164.5731 | 14.8214 | 59.9891 | 15.0001 | 164.595 | 0.23055 | 59.9851 | 0 | 164.5232 | 14.8264 | 60.022 | 15.0001
[12 empty] | 164.6034 | 0.23055 | 59.9852 | 0 | 164.5316 | 14.8264 | 60.022 | 15.0001
[12 empty] | 164.6117 | 0.23055 | 59.9852 | 0 | 164.5399 | 14.8264 | 60.022 | 15.0001
[12 empty] | 164.62 | 0.23055 | 59.9852 | 0 | 164.5482 | 14.8264 | 60.022 | 15.0001
[12 empty] | 164.6284 | 0.23055 | 59.9853 | 0 | 164.5565 | 14.8264 | 60.022 | 15.0001
[12 empty] | 164.6367 | 0.23055 | 59.9853 | 0 | 164.5649 | 14.8264 | 60.022 | 15.0001
[12 empty] | 164.645 | 0.23055 | 59.9854 | 0 | 164.5732 | 14.8264 | 60.022 | 15.0001
[12 empty] | 164.6534 | 0.23055 | 59.9854 | 0 | 164.5815 | 14.8264 | 60.022 | 15.0001
[12 empty] | 164.6617 | 0.23046 | 59.9854 | 0 | 164.5899 | 14.8264 | 60.022 | 15.0001
[12 empty] | 164.6701 | 0.23046 | 59.9855 | 0 | 164.5982 | 14.8264 | 60.022 | 15.0001
[12 empty] | 164.6784 | 0.23045 | 59.9855 | 0 | 164.6065 | 14.8256 | 60.022 | 15.0001
[12 empty] | 164.6867 | 0.23045 | 59.9856 | 0 | 164.6149 | 14.8256 | 60.022 | 15.0001
[12 empty] | 164.6951 | 0.23045 | 59.9856 | 0 | 164.6232 | 14.8256 | 60.022 | 15.0001
[12 empty] | 164.7034 | 0.23045 | 59.9857 | 0 | 164.6315 | 14.8256 | 60.022 | 15.0001
[12 empty] | 164.7117 | 0.23036 | 59.9857 | 0 | 164.6398 | 14.8214 | 60.022 | 15.0001
[12 empty] | 164.7201 | 0.23036 | 59.9857 | 0 | 164.6482 | 14.8214 | 60.022 | 15.0001
[12 empty] | 164.7284 | 0.23036 | 59.9858 | 0 | 164.6565 | 14.8214 | 60.022 | 15.0001
[12 empty] | 164.7367 | 0.23036 | 59.9858 | 0 | 164.6648 | 14.8214 | 60.022 | 15.0001
[12 empty] | 164.7451 | 0.23036 | 59.9859 | 0 | 164.6732 | 14.8214 | 60.022 | 15.0001
[12 empty] | 164.7534 | 0.23036 | 59.9859 | 0 | 164.6815 | 14.8214 | 60.022 | 15.0001
[12 empty] | 164.7617 | 0.23036 | 59.9859 | 0 | 164.6898 | 14.8259 | 60.022 | 15.0001
[12 empty] | 164.7701 | 0.23036 | 59.986 | 0 | 164.6982 | 14.8259 | 60.022 | 15.0001
[12 empty] | 164.7784 | 0.23036 | 59.986 | 0 | 164.7065 | 14.8259 | 60.022 | 15.0001
[12 empty] | 164.7868 | 0.23036 | 59.9861 | 0 | 164.7148 | 14.8259 | 60.022 | 15.0001
[12 empty] | 164.7951 | 0.23036 | 59.9861 | 0 | 164.7232 | 14.8259 | 60.022 | 15.0001
[12 empty] | 164.8034 | 0.23036 | 59.9862 | 0 | 164.7315 | 14.8259 | 60.022 | 15.0001
[12 empty] | 164.8118 | 0.23036 | 59.9862 | 0 | 164.7398 | 14.8236 | 60.022 | 15.0001
[12 empty] | 164.8201 | 0.23036 | 59.9862 | 0 | 164.7481 | 14.8236 | 60.022 | 15.0001
[12 empty] | 164.8284 | 0.23043 | 59.9863 | 0 | 164.7565 | 14.8236 | 60.022 | 15.0001
[12 empty] | 164.8368 | 0.23043 | 59.9863 | 0 | 164.7648 | 14.8236 | 60.022 | 15.0001
[12 empty] | 164.8451 | 0.23056 | 59.9864 | 0 | 164.7731 | 14.8236 | 60.022 | 15.0001
[12 empty] | 164.8534 | 0.23056 | 59.9864 | 0 | 164.7815 | 14.8236 | 60.022 | 15.0001
[12 empty] | 164.8618 | 0.23056 | 59.9864 | 0 | 164.7898 | 14.8236 | 60.022 | 15.0001
[12 empty] | 164.8701 | 0.23056 | 59.9865 | 0 | 164.7981 | 14.8236 | 60.022 | 15.0001
[12 empty] | 164.8784 | 0.23056 | 59.9865 | 0 | 164.8065 | 14.8236 | 60.022 | 15.0001
[12 empty] | 164.8868 | 0.23056 | 59.9866 | 0 | 164.8148 | 14.8236 | 60.022 | 15.0001
[12 empty] | 164.8951 | 0.23102 | 59.9866 | 0 | 164.8231 | 14.8236 | 60.022 | 15.0001
[12 empty] | 164.9034 | 0.23102 | 59.9867 | 0 | 164.8314 | 14.8236 | 60.022 | 15.0001
[12 empty] | 164.9118 | 0.23102 | 59.9867 | 0 | 164.8398 | 14.8236 | 60.022 | 15.0001
[12 empty] | 164.9201 | 0.23102 | 59.9867 | 0 | 164.8481 | 14.8236 | 60.022 | 15.0001
[12 empty] | 164.9284 | 0.23102 | 59.9868 | 0 | 164.8564 | 14.8237 | 60.022 | 15.0001
[12 empty] | 164.9368 | 0.23102 | 59.9868 | 0 | 164.8648 | 14.8237 | 60.022 | 15.0001
[12 empty] | 164.9451 | 0.23102 | 59.9869 | 0 | 164.8731 | 14.8237 | 60.022 | 15.0001
[12 empty] | 164.9535 | 0.23102 | 59.9869 | 0 | 164.8814 | 14.8237 | 60.022 | 15.0001
[12 empty] | 164.9618 | 0.23102 | 59.9869 | 0 | 164.8898 | 14.8237 | 60.022 | 15.0001
[12 empty] | 164.9701 | 0.23102 | 59.987 | 0 | 164.8981 | 14.8237 | 60.022 | 15.0001
[12 empty] | 164.9785 | 0.23103 | 59.987 | 0 | 164.9064 | 14.8237 | 60.022 | 15.0001
[12 empty] | 164.9868 | 0.23103 | 59.9871 | 0 | 164.9147 | 14.8237 | 60.022 | 15.0001
[12 empty] | 164.9951 | 0.23103 | 59.9871 | 0 | 164.9231 | 14.8237 | 60.022 | 15.0001
[12 empty] | 165.0035 | 0.23103 | 59.9872 | 0 | 164.9314 | 14.8237 | 60.022 | 15.0001
[12 empty] | 165.0118 | 0.23103 | 59.9872 | 0 | 164.9397 | 14.8026 | 60.022 | 15.0001
[12 empty] | 165.0201 | 0.23103 | 59.9872 | 0 | 164.9481 | 14.8026 | 60.022 | 15.0001
[12 empty] | 165.0285 | 0.23118 | 59.9873 | 0 | 164.9564 | 14.8026 | 60.022 | 15.0001
[12 empty] | 165.0368 | 0.23118 | 59.9873 | 0 | 164.9647 | 14.8026 | 60.022 | 15.0001
[12 empty] | 165.0451 | 0.23118 | 59.9874 | 0 | 164.9731 | 14.8026 | 60.022 | 15.0001
[12 empty] | 165.0535 | 0.23118 | 59.9874 | 0 | 164.9814 | 14.8026 | 60.022 | 15.0001
[12 empty] | 165.0618 | 0.23118 | 59.9874 | 0 | 164.9897 | 14.8026 | 60.022 | 15.0001
[12 empty] | 165.0701 | 0.23118 | 59.9875 | 0 | 164.998 | 14.8026 | 60.022 | 15.0001
[12 empty] | 165.0785 | 0.23118 | 59.9875 | 0 | 165.0064 | 14.8012 | 60.022 | 15.0001
[12 empty] | 165.0868 | 0.23118 | 59.9876 | 0 | 165.0147 | 14.8012 | 60.022 | 15.0001
[12 empty] | 165.0951 | 0.23118 | 59.9876 | 0 | 165.023 | 14.8012 | 60.022 | 15.0001
[12 empty] | 165.1035 | 0.23118 | 59.9877 | 0 | 165.0314 | 14.8012 | 60.022 | 15.0001
[12 empty] | 165.1118 | 0.23118 | 59.9877 | 0 | 165.0397 | 14.7997 | 60.022 | 15.0001
[12 empty] | 165.1202 | 0.23118 | 59.9877 | 0 | 165.048 | 14.7997 | 60.022 | 15.0001
[12 empty] | 165.1285 | 0.23118 | 59.9878 | 0 | 165.0564 | 14.7997 | 60.0221 | 15.0001
[12 empty] | 165.1368 | 0.23118 | 59.9878 | 0 | 165.0647 | 14.7997 | 60.0221 | 15.0001
[12 empty] | 165.1452 | 0.23118 | 59.9879 | 0 | 165.073 | 14.7997 | 60.0221 | 15.0001
[12 empty] | 165.1535 | 0.23118 | 59.9879 | 0 | 165.0814 | 14.7997 | 60.0221 | 15.0001
[12 empty] | 165.1618 | 0.23118 | 59.9879 | 0 | 165.0897 | 14.8 | 60.0221 | 15.0001
[12 empty] | 165.1702 | 0.23118 | 59.988 | 0 | 165.098 | 14.8 | 60.0221 | 15.0001
[12 empty] | 165.1785 | 0.23118 | 59.988 | 0 | 165.1063 | 14.8 | 60.0221 | 15.0001
[12 empty] | 165.1868 | 0.23118 | 59.9881 | 0 | 165.1147 | 14.8 | 60.0221 | 15.0001
[12 empty] | 165.1952 | 0.23118 | 59.9881 | 0 | 165.123 | 14.8 | 60.0221 | 15.0001
[12 empty] | 165.2035 | 0.23118 | 59.9882 | 0 | 165.1313 | 14.8 | 60.0221 | 15.0001
[12 empty] | 165.2118 | 0.23148 | 59.9882 | 0 | 165.1397 | 14.8 | 60.0221 | 15.0001
[12 empty] | 165.2202 | 0.23148 | 59.9882 | 0 | 165.148 | 14.8 | 60.0221 | 15.0001
[12 empty] | 165.2285 | 0.23148 | 59.9883 | 0 | 165.1563 | 14.8 | 60.0222 | 15.0001
[12 empty] | 165.2368 | 0.23148 | 59.9883 | 0 | 165.1647 | 14.8 | 60.0222 | 15.0001
[12 empty] | 165.2452 | 0.23148 | 59.9884 | 0 | 165.173 | 14.8 | 60.0222 | 15.0001
[12 empty] | 165.2535 | 0.23148 | 59.9884 | 0 | 165.1813 | 14.8 | 60.0222 | 15.0001
[12 empty] | 165.2618 | 0.23148 | 59.9884 | 0 | 165.1896 | 14.8027 | 60.0222 | 15.0001
[12 empty] | 165.2702 | 0.23148 | 59.9885 | 0 | 165.198 | 14.8027 | 60.0222 | 15.0001
[12 empty] | 165.2785 | 0.23148 | 59.9885 | 0 | 165.2063 | 14.8027 | 60.0222 | 15.0001
[12 empty] | 165.2869 | 0.23148 | 59.9886 | 0 | 165.2146 | 14.8027 | 60.0222 | 15.0001
[12 empty] | 165.2952 | 0.23148 | 59.9886 | 0 | 165.223 | 14.8027 | 60.0222 | 15.0001
[12 empty] | 165.3035 | 0.23148 | 59.9887 | 0 | 165.2313 | 14.8027 | 60.0222 | 15.0001
[12 empty] | 165.3119 | 0.23148 | 59.9887 | 0 | 165.2396 | 14.8013 | 60.0222 | 15.0001
[12 empty] | 165.3202 | 0.23148 | 59.9887 | 0 | 165.248 | 14.8013 | 60.0222 | 15.0001
[12 empty] | 165.3285 | 0.23148 | 59.9888 | 0 | 165.2563 | 14.8013 | 60.0223 | 15.0001
[12 empty] | 165.3369 | 0.23148 | 59.9888 | 0 | 165.2646 | 14.8013 | 60.0223 | 15.0001
[12 empty] | 165.3452 | 0.23148 | 59.9889 | 0 | 165.2729 | 14.8017 | 60.0223 | 15.0001
[12 empty] | 165.3535 | 0.23148 | 59.9889 | 0 | 165.2813 | 14.8017 | 60.0223 | 15.0001
[12 empty] | 165.3619 | 0.23149 | 59.9889 | 0 | 165.2896 | 14.8017 | 60.0223 | 15.0001
[12 empty] | 165.3702 | 0.23149 | 59.989 | 0 | 165.2979 | 14.8017 | 60.0223 | 15.0001
[12 empty] | 165.3785 | 0.23149 | 59.989 | 0 | 165.3063 | 14.8017 | 60.0223 | 15.0001
[12 empty] | 165.3869 | 0.23149 | 59.989 | 0 | 165.3146 | 14.8017 | 60.0223 | 15.0001
[12 empty] | 165.3952 | 0.23149 | 59.9889 | 0 | 165.3229 | 14.8017 | 60.0223 | 15.0001
[12 empty] | 165.4035 | 0.23149 | 59.9889 | 0 | 165.3313 | 14.8017 | 60.0223 | 15.0001
[12 empty] | 165.4119 | 0.23149 | 59.9889 | 0 | 165.3396 | 14.8017 | 60.0223 | 15.0001
[12 empty] | 165.4202 | 0.23149 | 59.9889 | 0 | 165.3479 | 14.8017 | 60.0223 | 15.0001
[12 empty] | 165.4285 | 0.23149 | 59.9888 | 0 | 165.3562 | 14.8017 | 60.0224 | 15.0001
[12 empty] | 165.4369 | 0.23149 | 59.9888 | 0 | 165.3646 | 14.8017 | 60.0224 | 15.0001
[12 empty] | 165.4452 | 0.23149 | 59.9888 | 0 | 165.3729 | 14.8017 | 60.0224 | 15.0001
[12 empty] | 165.4536 | 0.23149 | 59.9888 | 0 | 165.3812 | 14.8017 | 60.0224 | 15.0001
[12 empty] | 165.4619 | 0.23149 | 59.9887 | 0 | 165.3896 | 14.8017 | 60.0224 | 15.0001
[12 empty] | 165.4702 | 0.23149 | 59.9887 | 0 | 165.3979 | 14.8017 | 60.0224 | 15.0001
[12 empty] | 165.4786 | 0.23149 | 59.9887 | 0 | 165.4062 | 14.8017 | 60.0224 | 15.0001
[12 empty] | 165.4869 | 0.23149 | 59.9887 | 0 | 165.4146 | 14.8017 | 60.0224 | 15.0001
[12 empty] | 165.4952 | 0.23149 | 59.9886 | 0 | 165.4229 | 14.8017 | 60.0224 | 15.0001
[12 empty] | 165.5036 | 0.23149 | 59.9886 | 0 | 165.4312 | 14.8017 | 60.0224 | 15.0001
[12 empty] | 165.5119 | 0.23149 | 59.9886 | 0 | 165.4396 | 14.8006 | 60.0224 | 15.0001
[12 empty] | 165.5202 | 0.23149 | 59.9886 | 0 | 165.4479 | 14.8006 | 60.0224 | 15.0001
[12 empty] | 165.5286 | 0.23149 | 59.9885 | 0 | 165.4562 | 14.8006 | 60.0225 | 15.0001
[12 empty] | 165.5369 | 0.23149 | 59.9885 | 0 | 165.4645 | 14.8006 | 60.0225 | 15.0001
[12 empty] | 165.5452 | 0.23149 | 59.9885 | 0 | 165.4729 | 14.8006 | 60.0225 | 15.0001
[12 empty] | 165.5536 | 0.23149 | 59.9885 | 0 | 165.4812 | 14.8006 | 60.0225 | 15.0001
[12 empty] | 165.5619 | 0.23149 | 59.9884 | 0 | 165.4895 | 14.8006 | 60.0225 | 15.0001
[12 empty] | 165.5702 | 0.23149 | 59.9884 | 0 | 165.4979 | 14.8006 | 60.0225 | 15.0001
[12 empty] | 165.5786 | 0.23149 | 59.9884 | 0 | 165.5062 | 14.8006 | 60.0225 | 15.0001
[12 empty] | 165.5869 | 0.23149 | 59.9884 | 0 | 165.5145 | 14.8006 | 60.0225 | 15.0001
[12 empty] | 165.5952 | 0.23149 | 59.9883 | 0 | 165.5229 | 14.8006 | 60.0225 | 15.0001
[12 empty] | 165.6036 | 0.23149 | 59.9883 | 0 | 165.5312 | 14.8006 | 60.0225 | 15.0001
[12 empty] | 165.6119 | 0.23149 | 59.9883 | 0 | 165.5395 | 14.8006 | 60.0225 | 15.0001
[12 empty] | 165.6203 | 0.23149 | 59.9883 | 0 | 165.5478 | 14.8006 | 60.0225 | 15.0001
[12 empty] | 165.6286 | 0.23161 | 59.9882 | 0 | 165.5562 | 14.801 | 60.0226 | 15.0001
[12 empty] | 165.6369 | 0.23161 | 59.9882 | 0 | 165.5645 | 14.801 | 60.0226 | 15.0001
[12 empty] | 165.6453 | 0.23161 | 59.9882 | 0 | 165.5728 | 14.801 | 60.0226 | 15.0001
[12 empty] | 165.6536 | 0.23161 | 59.9882 | 0 | 165.5812 | 14.801 | 60.0226 | 15.0001
[12 empty] | 165.6619 | 0.23161 | 59.9881 | 0 | 165.5895 | 14.801 | 60.0226 | 15.0001
[12 empty] | 165.6703 | 0.23161 | 59.9881 | 0 | 165.5978 | 14.801 | 60.0226 | 15.0001
[12 empty] | 165.6786 | 0.23182 | 59.9881 | 0 | 165.6062 | 14.801 | 60.0226 | 15.0001
[12 empty] | 165.6869 | 0.23182 | 59.9881 | 0 | 165.6145 | 14.801 | 60.0226 | 15.0001
[12 empty] | 165.6953 | 0.23182 | 59.988 | 0 | 165.6228 | 14.801 | 60.0226 | 15.0001
[12 empty] | 165.7036 | 0.23182 | 59.988 | 0 | 165.6311 | 14.801 | 60.0226 | 15.0001
[12 empty] | 165.7119 | 0.23182 | 59.988 | 0 | 165.6395 | 14.801 | 60.0226 | 15.0001
[12 empty] | 165.7203 | 0.23182 | 59.988 | 0 | 165.6478 | 14.801 | 60.0226 | 15.0001
[12 empty] | 165.7286 | 0.23182 | 59.9879 | 0 | 165.6561 | 14.801 | 60.0227 | 15.0001
[12 empty] | 165.7369 | 0.23182 | 59.9879 | 0 | 165.6645 | 14.801 | 60.0227 | 15.0001
[12 empty] | 165.7453 | 0.23182 | 59.9879 | 0 | 165.6728 | 14.801 | 60.0227 | 15.0001
[12 empty] | 165.7536 | 0.23182 | 59.9879 | 0 | 165.6811 | 14.801 | 60.0227 | 15.0001
[12 empty] | 165.7619 | 0.23182 | 59.9878 | 0 | 165.6895 | 14.801 | 60.0227 | 15.0001
[12 empty] | 165.7703 | 0.23182 | 59.9878 | 0 | 165.6978 | 14.801 | 60.0227 | 15.0001
[12 empty] | 165.7786 | 0.23182 | 59.9878 | 0 | 165.7061 | 14.7995 | 60.0227 | 15.0001
[12 empty] | 165.787 | 0.23182 | 59.9878 | 0 | 165.7144 | 14.7995 | 60.0227 | 15.0001
[12 empty] | 165.7953 | 0.23182 | 59.9877 | 0 | 165.7228 | 14.7995 | 60.0227 | 15.0001
[12 empty] | 165.8036 | 0.23182 | 59.9877 | 0 | 165.7311 | 14.7995 | 60.0227 | 15.0001
[12 empty] | 165.812 | 0.23182 | 59.9877 | 0 | 165.7394 | 14.8004 | 60.0227 | 15.0001
[12 empty] | 165.8203 | 0.23182 | 59.9877 | 0 | 165.7478 | 14.8004 | 60.0227 | 15.0001
[12 empty] | 165.8286 | 0.23182 | 59.9876 | 0 | 165.7561 | 14.8004 | 60.0228 | 15.0001
[12 empty] | 165.837 | 0.23182 | 59.9876 | 0 | 165.7644 | 14.8004 | 60.0228 | 15.0001
[12 empty] | 165.8453 | 0.23182 | 59.9876 | 0 | 165.7728 | 14.8004 | 60.0228 | 15.0001
[12 empty] | 165.8536 | 0.23182 | 59.9876 | 0 | 165.7811 | 14.8004 | 60.0228 | 15.0001
[12 empty] | 165.862 | 0.23183 | 59.9875 | 0 | 165.7894 | 14.8004 | 60.0228 | 15.0001
[12 empty] | 165.8703 | 0.23183 | 59.9875 | 0 | 165.7978 | 14.8004 | 60.0228 | 15.0001
[12 empty] | 165.8786 | 0.23183 | 59.9875 | 0 | 165.8061 | 14.8004 | 60.0228 | 15.0001
[12 empty] | 165.887 | 0.23183 | 59.9875 | 0 | 165.8144 | 14.8004 | 60.0228 | 15.0001
[12 empty] | 165.8953 | 0.23183 | 59.9874 | 0 | 165.8227 | 14.8004 | 60.0228 | 15.0001
[12 empty] | 165.9036 | 0.23183 | 59.9874 | 0 | 165.8311 | 14.8004 | 60.0228 | 15.0001
[12 empty] | 165.912 | 0.23183 | 59.9874 | 0 | 165.8394 | 14.8004 | 60.0228 | 15.0001
[12 empty] | 165.9203 | 0.23183 | 59.9874 | 0 | 165.8477 | 14.8004 | 60.0228 | 15.0001
[12 empty] | 165.9287 | 0.23183 | 59.9873 | 0 | 165.8561 | 14.8004 | 60.0229 | 15.0001
[12 empty] | 165.937 | 0.23183 | 59.9873 | 0 | 165.8644 | 14.8004 | 60.0229 | 15.0001
[12 empty] | 165.9453 | 0.23198 | 59.9873 | 0 | 165.8727 | 14.8004 | 60.0229 | 15.0001
[12 empty] | 165.9537 | 0.23198 | 59.9873 | 0 | 165.8811 | 14.8004 | 60.0229 | 15.0001
[12 empty] | 165.962 | 0.23198 | 59.9872 | 0 | 165.8894 | 14.8004 | 60.0229 | 15.0001
[12 empty] | 165.9703 | 0.23198 | 59.9872 | 0 | 165.8977 | 14.8004 | 60.0229 | 15.0001
[12 empty] | 165.9787 | 0.23198 | 59.9872 | 0 | 165.906 | 14.8004 | 60.0229 | 15.0001
[12 empty] | 165.987 | 0.23198 | 59.9872 | 0 | 165.9144 | 14.8004 | 60.0229 | 15.0001
[12 empty] | 165.9953 | 0.23245 | 59.9871 | 0 | 165.9227 | 14.8004 | 60.0229 | 15.0001
[12 empty] | 166.0037 | 0.23245 | 59.9871 | 0 | 165.931 | 14.8004 | 60.0229 | 15.0001
[12 empty] | 166.012 | 0.23245 | 59.9871 | 0 | 165.9394 | 14.8004 | 60.0229 | 15.0001
[12 empty] | 166.0203 | 0.23245 | 59.9871 | 0 | 165.9477 | 14.8004 | 60.0229 | 15.0001
[12 empty] | 166.0287 | 0.23245 | 59.987 | 0 | 165.956 | 14.8005 | 60.023 | 15.0001
[12 empty] | 166.037 | 0.23245 | 59.987 | 0 | 165.9644 | 14.8005 | 60.023 | 15.0001
[12 empty] | 166.0453 | 0.23245 | 59.987 | 0 | 165.9727 | 14.8005 | 60.023 | 15.0001
[12 empty] | 166.0537 | 0.23245 | 59.987 | 0 | 165.981 | 14.8005 | 60.023 | 15.0001
[12 empty] | 166.062 | 0.23252 | 59.9869 | 0 | 165.9893 | 14.8005 | 60.023 | 15.0001
[12 empty] | 166.0703 | 0.23252 | 59.9869 | 0 | 165.9977 | 14.8005 | 60.023 | 15.0001
[12 empty] | 166.0787 | 0.23252 | 59.9869 | 0 | 166.006 | 14.8005 | 60.023 | 15.0001
[12 empty] | 166.087 | 0.23252 | 59.9869 | 0 | 166.0143 | 14.8005 | 60.023 | 15.0001
[12 empty] | 166.0954 | 0.23252 | 59.9868 | 0 | 166.0227 | 14.8005 | 60.0231 | 15.0001
[12 empty] | 166.1037 | 0.23252 | 59.9868 | 0 | 166.031 | 14.8005 | 60.0231 | 15.0001
[12 empty] | 166.112 | 0.23252 | 59.9868 | 0 | 166.0393 | 14.8005 | 60.0231 | 15.0001
[12 empty] | 166.1204 | 0.23252 | 59.9868 | 0 | 166.0477 | 14.8005 | 60.0231 | 15.0001
[12 empty] | 166.1287 | 0.23252 | 59.9867 | 0 | 166.056 | 14.8005 | 60.0232 | 15.0001
[12 empty] | 166.137 | 0.23252 | 59.9867 | 0 | 166.0643 | 14.8005 | 60.0232 | 15.0001
[12 empty] | 166.1454 | 0.23272 | 59.9867 | 0 | 166.0726 | 14.8005 | 60.0232 | 15.0001
[12 empty] | 166.1537 | 0.23272 | 59.9867 | 0 | 166.081 | 14.8005 | 60.0232 | 15.0001
[12 empty] | 166.162 | 0.23272 | 59.9866 | 0 | 166.0893 | 14.8005 | 60.0233 | 15.0001
[12 empty] | 166.1704 | 0.23272 | 59.9866 | 0 | 166.0976 | 14.8005 | 60.0233 | 15.0001
[12 empty] | 166.1787 | 0.2328 | 59.9866 | 0 | 166.106 | 14.8005 | 60.0233 | 15.0001
[12 empty] | 166.187 | 0.2328 | 59.9866 | 0 | 166.1143 | 14.8005 | 60.0233 | 15.0001
[12 empty] | 166.1954 | 0.23334 | 59.9865 | 0 | 166.1226 | 14.8005 | 60.0234 | 15.0001
[12 empty] | 166.2037 | 0.23334 | 59.9865 | 0 | 166.131 | 14.8005 | 60.0234 | 15.0001
[12 empty] | 166.212 | 0.23334 | 59.9865 | 0 | 166.1393 | 14.8005 | 60.0234 | 15.0001
[12 empty] | 166.2204 | 0.23334 | 59.9865 | 0 | 166.1476 | 14.8005 | 60.0234 | 15.0001
[12 empty] | 166.2287 | 0.23334 | 59.9864 | 0 | 166.156 | 14.8005 | 60.0235 | 15.0001
[12 empty] | 166.237 | 0.23334 | 59.9864 | 0 | 166.1643 | 14.8005 | 60.0235 | 15.0001
[12 empty] | 166.2454 | 0.23334 | 59.9864 | 0 | 166.1726 | 14.8005 | 60.0235 | 15.0001
[12 empty] | 166.2537 | 0.23334 | 59.9864 | 0 | 166.1809 | 14.8005 | 60.0235 | 15.0001
[12 empty] | 166.2621 | 0.23334 | 59.9863 | 0 | 166.1893 | 14.8005 | 60.0236 | 15.0001
[12 empty] | 166.2704 | 0.23334 | 59.9863 | 0 | 166.1976 | 14.8005 | 60.0236 | 15.0001
[12 empty] | 166.2787 | 0.23334 | 59.9863 | 0 | 166.2059 | 14.8005 | 60.0236 | 15.0001
[12 empty] | 166.2871 | 0.23334 | 59.9863 | 0 | 166.2143 | 14.8005 | 60.0236 | 15.0001
[12 empty] | 166.2954 | 0.23359 | 59.9862 | 0 | 166.2226 | 14.8005 | 60.0237 | 15.0001
[12 empty] | 166.3037 | 0.23359 | 59.9862 | 0 | 166.2309 | 14.8005 | 60.0237 | 15.0001
[12 empty] | 166.3121 | 0.23359 | 59.9862 | 0 | 166.2393 | 14.8005 | 60.0237 | 15.0001
[12 empty] | 166.3204 | 0.23359 | 59.9862 | 0 | 166.2476 | 14.8005 | 60.0237 | 15.0001
[12 empty] | 166.3287 | 0.23414 | 59.9861 | 0 | 166.2559 | 14.8005 | 60.0238 | 15.0001
[12 empty] | 166.3371 | 0.23414 | 59.9861 | 0 | 166.2642 | 14.8005 | 60.0238 | 15.0001
[12 empty] | 166.3454 | 0.23414 | 59.9861 | 0 | 166.2726 | 14.8005 | 60.0238 | 15.0001
[12 empty] | 166.3537 | 0.23414 | 59.9861 | 0 | 166.2809 | 14.8005 | 60.0238 | 15.0001
[12 empty] | 166.3621 | 0.23414 | 59.986 | 0 | 166.2892 | 14.8005 | 60.0239 | 15.0001
[12 empty] | 166.3704 | 0.23414 | 59.986 | 0 | 166.2976 | 14.8005 | 60.0239 | 15.0001
[12 empty] | 166.3787 | 0.23414 | 59.986 | 0 | 166.3059 | 14.8005 | 60.0239 | 15.0001
[12 empty] | 166.3871 | 0.23414 | 59.986 | 0 | 166.3142 | 14.8005 | 60.0239 | 15.0001
[12 empty] | 166.3954 | 0.23421 | 59.986 | 0 | 166.3226 | 14.8005 | 60.024 | 15.0001
[12 empty] | 166.4037 | 0.23421 | 59.9859 | 0 | 166.3309 | 14.8005 | 60.024 | 15.0001
[12 empty] | 166.4121 | 0.23439 | 59.9859 | 0 | 166.3392 | 14.8005 | 60.024 | 15.0001
[12 empty] | 166.4204 | 0.23439 | 59.9859 | 0 | 166.3475 | 14.8005 | 60.024 | 15.0001
[12 empty] | 166.4288 | 0.23439 | 59.9859 | 0 | 166.3559 | 14.8005 | 60.0241 | 15.0001
[12 empty] | 166.4371 | 0.23439 | 59.9859 | 0 | 166.3642 | 14.8005 | 60.0241 | 15.0001
[12 empty] | 166.4454 | 0.23439 | 59.9859 | 0 | 166.3725 | 14.8005 | 60.0241 | 15.0001
[12 empty] | 166.4538 | 0.23439 | 59.9858 | 0 | 166.3809 | 14.8005 | 60.0241 | 15.0001
[12 empty] | 166.4621 | 0.23439 | 59.9858 | 0 | 166.3892 | 14.8005 | 60.0242 | 15.0001
[12 empty] | 166.4704 | 0.23439 | 59.9858 | 0 | 166.3975 | 14.8005 | 60.0242 | 15.0001
[12 empty] | 166.4788 | 0.23477 | 59.9858 | 0 | 166.4059 | 14.8005 | 60.0242 | 15.0001
[12 empty] | 166.4871 | 0.23477 | 59.9858 | 0 | 166.4142 | 14.8005 | 60.0242 | 15.0001
[12 empty] | 166.4954 | 0.23484 | 59.9858 | 0 | 166.4225 | 14.8005 | 60.0243 | 15.0001
[12 empty] | 166.5038 | 0.23484 | 59.9857 | 0 | 166.4308 | 14.8005 | 60.0243 | 15.0001
[12 empty] | 166.5121 | 0.23484 | 59.9857 | 0 | 166.4392 | 14.8005 | 60.0243 | 15.0001
[12 empty] | 166.5204 | 0.23484 | 59.9857 | 0 | 166.4475 | 14.8005 | 60.0243 | 15.0001
[12 empty] | 166.5288 | 0.23499 | 59.9857 | 0 | 166.4558 | 14.8005 | 60.0244 | 15.0001
[12 empty] | 166.5371 | 0.23499 | 59.9857 | 0 | 166.4642 | 14.8005 | 60.0244 | 15.0001
[12 empty] | 166.5454 | 0.23499 | 59.9857 | 0 | 166.4725 | 14.8005 | 60.0244 | 15.0001
[12 empty] | 166.5538 | 0.23499 | 59.9856 | 0 | 166.4808 | 14.8005 | 60.0244 | 15.0001
[12 empty] | 166.5621 | 0.23546 | 59.9856 | 0 | 166.4892 | 14.8001 | 60.0245 | 15.0001
[12 empty] | 166.5704 | 0.23546 | 59.9856 | 0 | 166.4975 | 14.8001 | 60.0245 | 15.0001
[12 empty] | 166.5788 | 0.23546 | 59.9856 | 0 | 166.5058 | 14.7993 | 60.0245 | 15.0001
[12 empty] | 166.5871 | 0.23546 | 59.9856 | 0 | 166.5142 | 14.7993 | 60.0245 | 15.0001
[12 empty] | 166.5955 | 0.23546 | 59.9856 | 0 | 166.5225 | 14.7989 | 60.0246 | 15.0001
[12 empty] | 166.6038 | 0.23546 | 59.9855 | 0 | 166.5308 | 14.7989 | 60.0246 | 15.0001
[12 empty] | 166.6121 | 0.23547 | 59.9855 | 0 | 166.5391 | 14.7989 | 60.0246 | 15.0001
[12 empty] | 166.6205 | 0.23547 | 59.9855 | 0 | 166.5475 | 14.7989 | 60.0246 | 15.0001
[12 empty] | 166.6288 | 0.23547 | 59.9855 | 0 | 166.5558 | 14.7989 | 60.0247 | 15.0001
[12 empty] | 166.6371 | 0.23547 | 59.9855 | 0 | 166.5641 | 14.7989 | 60.0247 | 15.0001
[12 empty] | 166.6455 | 0.23572 | 59.9855 | 0 | 166.5725 | 14.7989 | 60.0247 | 15.0001
[12 empty] | 166.6538 | 0.23572 | 59.9854 | 0 | 166.5808 | 14.7989 | 60.0247 | 15.0001
[12 empty] | 166.6621 | 0.23572 | 59.9854 | 0 | 166.5891 | 14.7989 | 60.0248 | 15.0001
[12 empty] | 166.6705 | 0.23572 | 59.9854 | 0 | 166.5975 | 14.7989 | 60.0248 | 15.0001
[12 empty] | 166.6788 | 0.23572 | 59.9854 | 0 | 166.6058 | 14.7989 | 60.0248 | 15.0001
[12 empty] | 166.6871 | 0.23572 | 59.9854 | 0 | 166.6141 | 14.7989 | 60.0248 | 15.0001
[12 empty] | 166.6955 | 0.23624 | 59.9854 | 0 | 166.6224 | 14.7989 | 60.0249 | 15.0001
[12 empty] | 166.7038 | 0.23624 | 59.9853 | 0 | 166.6308 | 14.7989 | 60.0249 | 15.0001
[12 empty] | 166.7121 | 0.23624 | 59.9853 | 0 | 166.6391 | 14.7989 | 60.0249 | 15.0001
[12 empty] | 166.7205 | 0.23624 | 59.9853 | 0 | 166.6474 | 14.7989 | 60.0249 | 15.0001
[12 empty] | 166.7288 | 0.23624 | 59.9853 | 0 | 166.6558 | 14.7989 | 60.025 | 15.0001
[12 empty] | 166.7371 | 0.23624 | 59.9853 | 0 | 166.6641 | 14.7989 | 60.025 | 15.0001
[12 empty] | 166.7455 | 0.23649 | 59.9853 | 0 | 166.6724 | 14.7989 | 60.025 | 15.0001
[12 empty] | 166.7538 | 0.23649 | 59.9852 | 0 | 166.6808 | 14.7989 | 60.025 | 15.0001
[12 empty] | 166.7622 | 0.23656 | 59.9852 | 0 | 166.6891 | 14.7989 | 60.0251 | 15.0001
[12 empty] | 166.7705 | 0.23656 | 59.9852 | 0 | 166.6974 | 14.7989 | 60.0251 | 15.0001
[12 empty] | 166.7788 | 0.23693 | 59.9852 | 0 | 166.7057 | 14.7989 | 60.0251 | 15.0001
[12 empty] | 166.7872 | 0.23693 | 59.9852 | 0 | 166.7141 | 14.7989 | 60.0251 | 15.0001
[12 empty] | 166.7955 | 0.23693 | 59.9852 | 0 | 166.7224 | 14.7989 | 60.0252 | 15.0001
[12 empty] | 166.8038 | 0.23693 | 59.9851 | 0 | 166.7307 | 14.7989 | 60.0252 | 15.0001
[12 empty] | 166.8122 | 0.23693 | 59.9851 | 0 | 166.7391 | 14.7989 | 60.0252 | 15.0001
[12 empty] | 166.8205 | 0.23693 | 59.9851 | 0 | 166.7474 | 14.7989 | 60.0252 | 15.0001
[12 empty] | 166.8288 | 0.23708 | 59.9851 | 0 | 166.7557 | 14.7989 | 60.0253 | 15.0001
[12 empty] | 166.8372 | 0.23708 | 59.9851 | 0 | 166.7641 | 14.7989 | 60.0253 | 15.0001
[12 empty] | 166.8455 | 0.23746 | 59.9851 | 0 | 166.7724 | 14.7985 | 60.0253 | 15.0001
[12 empty] | 166.8538 | 0.23746 | 59.985 | 0 | 166.7807 | 14.7985 | 60.0253 | 15.0001
[12 empty] | 166.8622 | 0.23746 | 59.985 | 0 | 166.7891 | 14.7968 | 60.0254 | 15.0001
[12 empty] | 166.8705 | 0.23746 | 59.985 | 0 | 166.7974 | 14.7968 | 60.0254 | 15.0001
[12 empty] | 166.8788 | 0.23746 | 59.985 | 0 | 166.8057 | 14.7968 | 60.0254 | 15.0001
[12 empty] | 166.8872 | 0.23746 | 59.985 | 0 | 166.814 | 14.7968 | 60.0254 | 15.0001
[12 empty] | 166.8955 | 0.2376 | 59.985 | 0 | 166.8224 | 14.7982 | 60.0255 | 15.0001
[12 empty] | 166.9039 | 0.2376 | 59.9849 | 0 | 166.8307 | 14.7982 | 60.0255 | 15.0001
[12 empty] | 166.9122 | 0.23772 | 59.9849 | 0 | 166.839 | 14.7982 | 60.0255 | 15.0001
[12 empty] | 166.9205 | 0.23772 | 59.9849 | 0 | 166.8474 | 14.7982 | 60.0255 | 15.0001
[12 empty] | 166.9289 | 0.23819 | 59.9849 | 0 | 166.8557 | 14.7982 | 60.0256 | 15.0001
[12 empty] | 166.9372 | 0.23819 | 59.9849 | 0 | 166.864 | 14.7982 | 60.0256 | 15.0001
[12 empty] | 166.9455 | 0.23819 | 59.9849 | 0 | 166.8724 | 14.7982 | 60.0256 | 15.0001
[12 empty] | 166.9539 | 0.23819 | 59.9848 | 0 | 166.8807 | 14.7982 | 60.0256 | 15.0001
[12 empty] | 166.9622 | 0.2382 | 59.9848 | 0 | 166.889 | 14.7982 | 60.0257 | 15.0001
[12 empty] | 166.9705 | 0.2382 | 59.9848 | 0 | 166.8973 | 14.7982 | 60.0257 | 15.0001
[12 empty] | 166.9789 | 0.23837 | 59.9848 | 0 | 166.9057 | 14.7982 | 60.0257 | 15.0001
[12 empty] | 166.9872 | 0.23837 | 59.9848 | 0 | 166.914 | 14.7982 | 60.0257 | 15.0001
[12 empty] | 166.9955 | 0.23837 | 59.9848 | 0 | 166.9223 | 14.7982 | 60.0258 | 15.0001
[12 empty] | 167.0039 | 0.23837 | 59.9847 | 0 | 166.9307 | 14.7982 | 60.0258 | 15.0001
[12 empty] | 167.0122 | 0.23901 | 59.9847 | 0 | 166.939 | 14.7982 | 60.0258 | 15.0001
[12 empty] | 167.0205 | 0.23901 | 59.9847 | 0 | 166.9473 | 14.7982 | 60.0258 | 15.0001
[12 empty] | 167.0289 | 0.2391 | 59.9847 | 0 | 166.9557 | 14.7996 | 60.0259 | 15.0001
[12 empty] | 167.0372 | 0.2391 | 59.9847 | 0 | 166.964 | 14.7996 | 60.0259 | 15.0001
[12 empty] | 167.0455 | 0.2391 | 59.9847 | 0 | 166.9723 | 14.7996 | 60.0259 | 15.0001
[12 empty] | 167.0539 | 0.2391 | 59.9846 | 0 | 166.9806 | 14.7996 | 60.0259 | 15.0001
[12 empty] | 167.0622 | 0.2392 | 59.9846 | 0 | 166.989 | 14.7996 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 167.0706 | 0.2392 | 59.9846 | 0 | 166.9973 | 14.7996 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 167.0789 | 0.2392 | 59.9846 | 0 | 167.0056 | 14.7996 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 167.0872 | 0.2392 | 59.9846 | 0 | 167.014 | 14.7996 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 167.0956 | 0.2392 | 59.9846 | 0 | 167.0223 | 14.7992 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 167.1039 | 0.2392 | 59.9845 | 0 | 167.0306 | 14.7992 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 167.1122 | 0.2392 | 59.9845 | 0 | 167.039 | 14.7992 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 167.1206 | 0.2392 | 59.9845 | 0 | 167.0473 | 14.7992 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 167.1289 | 0.2392 | 59.9845 | 0 | 167.0556 | 14.7992 | 60.0261 | 15.0001
[12 empty] | 167.1372 | 0.2392 | 59.9845 | 0 | 167.0639 | 14.7992 | 60.0261 | 15.0001
[12 empty] | 167.1456 | 0.2392 | 59.9845 | 0 | 167.0723 | 14.7992 | 60.0261 | 15.0001
[12 empty] | 167.1539 | 0.2392 | 59.9844 | 0 | 167.0806 | 14.7992 | 60.0261 | 15.0001
[12 empty] | 167.1622 | 0.2392 | 59.9844 | 0 | 167.0889 | 14.8019 | 60.0261 | 15.0001
[12 empty] | 167.1706 | 0.2392 | 59.9844 | 0 | 167.0973 | 14.8019 | 60.0261 | 15.0001
[12 empty] | 167.1789 | 0.2392 | 59.9844 | 0 | 167.1056 | 14.8019 | 60.0261 | 15.0001
[12 empty] | 167.1873 | 0.2392 | 59.9844 | 0 | 167.1139 | 14.8019 | 60.0261 | 15.0001
[12 empty] | 167.1956 | 0.2392 | 59.9844 | 0 | 167.1223 | 14.8019 | 60.0261 | 15.0001
[12 empty] | 167.2039 | 0.2392 | 59.9843 | 0 | 167.1306 | 14.8019 | 60.0261 | 15.0001
[12 empty] | 167.2123 | 0.2392 | 59.9843 | 0 | 167.1389 | 14.8019 | 60.0261 | 15.0001
[12 empty] | 167.2206 | 0.2392 | 59.9843 | 0 | 167.1473 | 14.8019 | 60.0261 | 15.0001
[12 empty] | 167.2289 | 0.2392 | 59.9843 | 0 | 167.1556 | 14.8019 | 60.0262 | 15.0001
[12 empty] | 167.2373 | 0.2392 | 59.9843 | 0 | 167.1639 | 14.8019 | 60.0262 | 15.0001
[12 empty] | 167.2456 | 0.2392 | 59.9843 | 0 | 167.1722 | 14.8019 | 60.0262 | 15.0001
[12 empty] | 167.2539 | 0.2392 | 59.9842 | 0 | 167.1806 | 14.8019 | 60.0262 | 15.0001
[12 empty] | 167.2623 | 0.2392 | 59.9842 | 0 | 167.1889 | 14.8019 | 60.0262 | 15.0001
[12 empty] | 167.2706 | 0.2392 | 59.9842 | 0 | 167.1972 | 14.8019 | 60.0262 | 15.0001
[12 empty] | 167.2789 | 0.2392 | 59.9842 | 0 | 167.2056 | 14.8013 | 60.0262 | 15.0001
[12 empty] | 167.2873 | 0.2392 | 59.9842 | 0 | 167.2139 | 14.8013 | 60.0262 | 15.0001
[12 empty] | 167.2956 | 0.2392 | 59.9842 | 0 | 167.2222 | 14.8013 | 60.0262 | 15.0001
[12 empty] | 167.304 | 0.2392 | 59.9841 | 0 | 167.2306 | 14.8013 | 60.0262 | 15.0001
[12 empty] | 167.3123 | 0.23904 | 59.9841 | 0 | 167.2389 | 14.8013 | 60.0262 | 15.0001
[12 empty] | 167.3206 | 0.23904 | 59.9841 | 0 | 167.2472 | 14.8013 | 60.0262 | 15.0001
[12 empty] | 167.329 | 0.23904 | 59.9841 | 0 | 167.2555 | 14.801 | 60.0263 | 15.0001
[12 empty] | 167.3373 | 0.23904 | 59.9841 | 0 | 167.2639 | 14.801 | 60.0263 | 15.0001
[12 empty] | 167.3456 | 0.23904 | 59.9841 | 0 | 167.2722 | 14.801 | 60.0263 | 15.0001
[12 empty] | 167.354 | 0.23904 | 59.984 | 0 | 167.2805 | 14.801 | 60.0263 | 15.0001
[12 empty] | 167.3623 | 0.23904 | 59.984 | 0 | 167.2889 | 14.801 | 60.0263 | 15.0001
[12 empty] | 167.3706 | 0.23904 | 59.984 | 0 | 167.2972 | 14.801 | 60.0263 | 15.0001
[12 empty] | 167.379 | 0.23904 | 59.984 | 0 | 167.3055 | 14.801 | 60.0263 | 15.0001
[12 empty] | 167.3873 | 0.23904 | 59.984 | 0 | 167.3139 | 14.801 | 60.0263 | 15.0001
[12 empty] | 167.3956 | 0.23904 | 59.9839 | 0 | 167.3222 | 14.801 | 60.0263 | 15.0001
[12 empty] | 167.404 | 0.23904 | 59.9839 | 0 | 167.3305 | 14.801 | 60.0263 | 15.0001
[12 empty] | 167.4123 | 0.23904 | 59.9839 | 0 | 167.3388 | 14.801 | 60.0263 | 15.0001
[12 empty] | 167.4207 | 0.23904 | 59.9839 | 0 | 167.3472 | 14.801 | 60.0263 | 15.0001
[12 empty] | 167.429 | 0.23904 | 59.9838 | 0 | 167.3555 | 14.801 | 60.0264 | 15.0001
[12 empty] | 167.4373 | 0.23904 | 59.9838 | 0 | 167.3638 | 14.801 | 60.0264 | 15.0001
[12 empty] | 167.4457 | 0.23904 | 59.9838 | 0 | 167.3722 | 14.8044 | 60.0264 | 15.0001
[12 empty] | 167.454 | 0.23904 | 59.9838 | 0 | 167.3805 | 14.8044 | 60.0264 | 15.0001
[12 empty] | 167.4623 | 0.23904 | 59.9837 | 0 | 167.3888 | 14.8044 | 60.0264 | 15.0001
[12 empty] | 167.4707 | 0.23904 | 59.9837 | 0 | 167.3972 | 14.8044 | 60.0264 | 15.0001
[12 empty] | 167.479 | 0.23904 | 59.9837 | 0 | 167.4055 | 14.8058 | 60.0264 | 15.0001
[12 empty] | 167.4873 | 0.23904 | 59.9837 | 0 | 167.4138 | 14.8058 | 60.0264 | 15.0001
[12 empty] | 167.4957 | 0.23904 | 59.9836 | 0 | 167.4221 | 14.8077 | 60.0264 | 15.0001
[12 empty] | 167.504 | 0.23904 | 59.9836 | 0 | 167.4305 | 14.8077 | 60.0264 | 15.0001
[12 empty] | 167.5124 | 0.23904 | 59.9836 | 0 | 167.4388 | 14.8077 | 60.0264 | 15.0001
[12 empty] | 167.5207 | 0.23904 | 59.9836 | 0 | 167.4471 | 14.8077 | 60.0264 | 15.0001
[12 empty] | 167.529 | 0.23904 | 59.9835 | 0 | 167.4555 | 14.8077 | 60.0265 | 15.0001
[12 empty] | 167.5374 | 0.23904 | 59.9835 | 0 | 167.4638 | 14.8077 | 60.0265 | 15.0001
[12 empty] | 167.5457 | 0.23904 | 59.9835 | 0 | 167.4721 | 14.8077 | 60.0265 | 15.0001
[12 empty] | 167.554 | 0.23904 | 59.9835 | 0 | 167.4805 | 14.8077 | 60.0265 | 15.0001
[12 empty] | 167.5624 | 0.23904 | 59.9834 | 0 | 167.4888 | 14.8077 | 60.0265 | 15.0001
[12 empty] | 167.5707 | 0.23904 | 59.9834 | 0 | 167.4971 | 14.8077 | 60.0265 | 15.0001
[12 empty] | 167.579 | 0.23904 | 59.9834 | 0 | 167.5055 | 14.8077 | 60.0265 | 15.0001
[12 empty] | 167.5874 | 0.23904 | 59.9834 | 0 | 167.5138 | 14.8077 | 60.0265 | 15.0001
[12 empty] | 167.5957 | 0.23904 | 59.9833 | 0 | 167.5221 | 14.8077 | 60.0265 | 15.0001
[12 empty] | 167.604 | 0.23904 | 59.9833 | 0 | 167.5304 | 14.8077 | 60.0265 | 15.0001
[12 empty] | 167.6124 | 0.23904 | 59.9833 | 0 | 167.5388 | 14.8077 | 60.0265 | 15.0001
[12 empty] | 167.6207 | 0.23904 | 59.9833 | 0 | 167.5471 | 14.8077 | 60.0265 | 15.0001
[12 empty] | 167.6291 | 0.23904 | 59.9832 | 0 | 167.5554 | 14.8057 | 60.0266 | 15.0001
[12 empty] | 167.6374 | 0.23904 | 59.9832 | 0 | 167.5638 | 14.8057 | 60.0266 | 15.0001
[12 empty] | 167.6457 | 0.23904 | 59.9832 | 0 | 167.5721 | 14.8019 | 60.0266 | 15.0001
[12 empty] | 167.6541 | 0.23904 | 59.9832 | 0 | 167.5804 | 14.8019 | 60.0266 | 15.0001
[12 empty] | 167.6624 | 0.23904 | 59.9831 | 0 | 167.5888 | 14.799 | 60.0266 | 15.0001
[12 empty] | 167.6707 | 0.23904 | 59.9831 | 0 | 167.5971 | 14.799 | 60.0266 | 15.0001
[12 empty] | 167.6791 | 0.23937 | 59.9831 | 0 | 167.6054 | 14.799 | 60.0266 | 15.0001
[12 empty] | 167.6874 | 0.23937 | 59.9831 | 0 | 167.6137 | 14.799 | 60.0266 | 15.0001
[12 empty] | 167.6957 | 0.23937 | 59.983 | 0 | 167.6221 | 14.799 | 60.0266 | 15.0001
[12 empty] | 167.7041 | 0.23937 | 59.983 | 0 | 167.6304 | 14.799 | 60.0266 | 15.0001
[12 empty] | 167.7124 | 0.23938 | 59.983 | 0 | 167.6387 | 14.799 | 60.0266 | 15.0001
[12 empty] | 167.7207 | 0.23938 | 59.983 | 0 | 167.6471 | 14.799 | 60.0266 | 15.0001
[12 empty] | 167.7291 | 0.23938 | 59.9829 | 0 | 167.6554 | 14.799 | 60.0267 | 15.0001
[12 empty] | 167.7374 | 0.23938 | 59.9829 | 0 | 167.6637 | 14.799 | 60.0267 | 15.0001
[12 empty] | 167.7458 | 0.23938 | 59.9829 | 0 | 167.6721 | 14.799 | 60.0267 | 15.0001
[12 empty] | 167.7541 | 0.23938 | 59.9829 | 0 | 167.6804 | 14.799 | 60.0267 | 15.0001
[12 empty] | 167.7624 | 0.23958 | 59.9828 | 0 | 167.6887 | 14.799 | 60.0267 | 15.0001
[12 empty] | 167.7708 | 0.23958 | 59.9828 | 0 | 167.697 | 14.799 | 60.0267 | 15.0001
[12 empty] | 167.7791 | 0.23958 | 59.9828 | 0 | 167.7054 | 14.799 | 60.0267 | 15.0001
[12 empty] | 167.7874 | 0.23958 | 59.9828 | 0 | 167.7137 | 14.799 | 60.0267 | 15.0001
[12 empty] | 167.7958 | 0.23958 | 59.9827 | 0 | 167.722 | 14.799 | 60.0267 | 15.0001
[12 empty] | 167.8041 | 0.23958 | 59.9827 | 0 | 167.7304 | 14.799 | 60.0267 | 15.0001
[12 empty] | 167.8124 | 0.23958 | 59.9827 | 0 | 167.7387 | 14.799 | 60.0267 | 15.0001
[12 empty] | 167.8208 | 0.23958 | 59.9827 | 0 | 167.747 | 14.799 | 60.0267 | 15.0001
[12 empty] | 167.8291 | 0.23958 | 59.9826 | 0 | 167.7554 | 14.7964 | 60.0268 | 15.0001
[12 empty] | 167.8374 | 0.23958 | 59.9826 | 0 | 167.7637 | 14.7964 | 60.0268 | 15.0001
[12 empty] | 167.8458 | 0.23958 | 59.9826 | 0 | 167.772 | 14.7959 | 60.0268 | 15.0001
[12 empty] | 167.8541 | 0.23958 | 59.9826 | 0 | 167.7803 | 14.7959 | 60.0268 | 15.0001
[12 empty] | 167.8625 | 0.23958 | 59.9825 | 0 | 167.7887 | 14.7955 | 60.0268 | 15.0001
[12 empty] | 167.8708 | 0.23958 | 59.9825 | 0 | 167.797 | 14.7955 | 60.0268 | 15.0001
[12 empty] | 167.8791 | 0.23958 | 59.9825 | 0 | 167.8053 | 14.7955 | 60.0268 | 15.0001
[12 empty] | 167.8875 | 0.23958 | 59.9825 | 0 | 167.8137 | 14.7955 | 60.0268 | 15.0001
[12 empty] | 167.8958 | 0.24021 | 59.9824 | 0 | 167.822 | 14.7955 | 60.0268 | 15.0001
[12 empty] | 167.9041 | 0.24021 | 59.9824 | 0 | 167.8303 | 14.7955 | 60.0268 | 15.0001
[12 empty] | 167.9125 | 0.24021 | 59.9824 | 0 | 167.8387 | 14.7955 | 60.0268 | 15.0001
[12 empty] | 167.9208 | 0.24021 | 59.9824 | 0 | 167.847 | 14.7955 | 60.0268 | 15.0001
[12 empty] | 167.9291 | 0.24021 | 59.9823 | 0 | 167.8553 | 14.7955 | 60.0269 | 15.0001
[12 empty] | 167.9375 | 0.24021 | 59.9823 | 0 | 167.8637 | 14.7955 | 60.0269 | 15.0001
[12 empty] | 167.9458 | 0.24021 | 59.9823 | 0 | 167.872 | 14.7955 | 60.0269 | 15.0001
[12 empty] | 167.9542 | 0.24021 | 59.9823 | 0 | 167.8803 | 14.7955 | 60.0269 | 15.0001
[12 empty] | 167.9625 | 0.24021 | 59.9822 | 0 | 167.8886 | 14.7955 | 60.0269 | 15.0001
[12 empty] | 167.9708 | 0.24021 | 59.9822 | 0 | 167.897 | 14.7955 | 60.0269 | 15.0001
[12 empty] | 167.9792 | 0.24021 | 59.9822 | 0 | 167.9053 | 14.7955 | 60.0269 | 15.0001
[12 empty] | 167.9875 | 0.24021 | 59.9822 | 0 | 167.9136 | 14.7955 | 60.0269 | 15.0001
[12 empty] | 167.9958 | 0.24021 | 59.9821 | 0 | 167.922 | 14.7955 | 60.0269 | 15.0001
[12 empty] | 168.0042 | 0.24021 | 59.9821 | 0 | 167.9303 | 14.7955 | 60.0269 | 15.0001
[12 empty] | 168.0125 | 0.24041 | 59.9821 | 0 | 167.9386 | 14.7955 | 60.0269 | 15.0001
[12 empty] | 168.0208 | 0.24041 | 59.9821 | 0 | 167.947 | 14.7955 | 60.0269 | 15.0001
[12 empty] | 168.0292 | 0.24041 | 59.982 | 0 | 167.9553 | 14.7955 | 60.027 | 15.0001
[12 empty] | 168.0375 | 0.24041 | 59.982 | 0 | 167.9636 | 14.7955 | 60.027 | 15.0001
[12 empty] | 168.0458 | 0.24042 | 59.982 | 0 | 167.9719 | 14.798 | 60.027 | 15.0001
[12 empty] | 168.0542 | 0.24042 | 59.982 | 0 | 167.9803 | 14.798 | 60.027 | 15.0001
[12 empty] | 168.0625 | 0.24042 | 59.9819 | 0 | 167.9886 | 14.8007 | 60.027 | 15.0001
[12 empty] | 168.0709 | 0.24042 | 59.9819 | 0 | 167.9969 | 14.8007 | 60.027 | 15.0001
[12 empty] | 168.0792 | 0.24042 | 59.9819 | 0 | 168.0053 | 14.8007 | 60.027 | 15.0001
[12 empty] | 168.0875 | 0.24042 | 59.9819 | 0 | 168.0136 | 14.8007 | 60.027 | 15.0001
[12 empty] | 168.0959 | 0.24042 | 59.9818 | 0 | 168.0219 | 14.8003 | 60.027 | 15.0001
[12 empty] | 168.1042 | 0.24042 | 59.9818 | 0 | 168.0303 | 14.8003 | 60.027 | 15.0001
[12 empty] | 168.1125 | 0.24042 | 59.9818 | 0 | 168.0386 | 14.8003 | 60.027 | 15.0001
[12 empty] | 168.1209 | 0.24042 | 59.9818 | 0 | 168.0469 | 14.8003 | 60.027 | 15.0001
[12 empty] | 168.1292 | 0.24093 | 59.9817 | 0 | 168.0552 | 14.8003 | 60.0269 | 15.0001
[12 empty] | 168.1375 | 0.24093 | 59.9817 | 0 | 168.0636 | 14.8003 | 60.0269 | 15.0001
[12 empty] | 168.1459 | 0.24093 | 59.9817 | 0 | 168.0719 | 14.8003 | 60.0269 | 15.0001
[12 empty] | 168.1542 | 0.24093 | 59.9817 | 0 | 168.0802 | 14.8003 | 60.0269 | 15.0001
[12 empty] | 168.1625 | 0.24093 | 59.9816 | 0 | 168.0886 | 14.8003 | 60.0269 | 15.0001
[12 empty] | 168.1709 | 0.24093 | 59.9816 | 0 | 168.0969 | 14.8003 | 60.0269 | 15.0001
[12 empty] | 168.1792 | 0.24099 | 59.9816 | 0 | 168.1052 | 14.8003 | 60.0269 | 15.0001
[12 empty] | 168.1876 | 0.24099 | 59.9816 | 0 | 168.1136 | 14.8003 | 60.0269 | 15.0001
[12 empty] | 168.1959 | 0.24099 | 59.9815 | 0 | 168.1219 | 14.8003 | 60.0269 | 15.0001
[12 empty] | 168.2042 | 0.24099 | 59.9815 | 0 | 168.1302 | 14.8003 | 60.0269 | 15.0001
[12 empty] | 168.2126 | 0.24117 | 59.9815 | 0 | 168.1385 | 14.8003 | 60.0269 | 15.0001
[12 empty] | 168.2209 | 0.24117 | 59.9815 | 0 | 168.1469 | 14.8003 | 60.0269 | 15.0001
[12 empty] | 168.2292 | 0.24117 | 59.9814 | 0 | 168.1552 | 14.8003 | 60.0268 | 15.0001
[12 empty] | 168.2376 | 0.24117 | 59.9814 | 0 | 168.1635 | 14.8003 | 60.0268 | 15.0001
[12 empty] | 168.2459 | 0.24117 | 59.9814 | 0 | 168.1719 | 14.7997 | 60.0268 | 15.0001
[12 empty] | 168.2542 | 0.24117 | 59.9814 | 0 | 168.1802 | 14.7997 | 60.0268 | 15.0001
[12 empty] | 168.2626 | 0.24146 | 59.9813 | 0 | 168.1885 | 14.8032 | 60.0268 | 15.0001
[12 empty] | 168.2709 | 0.24146 | 59.9813 | 0 | 168.1969 | 14.8032 | 60.0268 | 15.0001
[12 empty] | 168.2792 | 0.24146 | 59.9813 | 0 | 168.2052 | 14.803 | 60.0268 | 15.0001
[12 empty] | 168.2876 | 0.24146 | 59.9813 | 0 | 168.2135 | 14.803 | 60.0268 | 15.0001
[12 empty] | 168.2959 | 0.24141 | 59.9812 | 0 | 168.2219 | 14.8044 | 60.0268 | 15.0001
[12 empty] | 168.3043 | 0.24141 | 59.9812 | 0 | 168.2302 | 14.8044 | 60.0268 | 15.0001
[12 empty] | 168.3126 | 0.24141 | 59.9812 | 0 | 168.2385 | 14.8044 | 60.0268 | 15.0001
[12 empty] | 168.3209 | 0.24141 | 59.9812 | 0 | 168.2468 | 14.8044 | 60.0268 | 15.0001
[12 empty] | 168.3293 | 0.24141 | 59.9811 | 0 | 168.2552 | 14.8044 | 60.0267 | 15.0001
[12 empty] | 168.3376 | 0.24141 | 59.9811 | 0 | 168.2635 | 14.8044 | 60.0267 | 15.0001
[12 empty] | 168.3459 | 0.24179 | 59.9811 | 0 | 168.2718 | 14.8044 | 60.0267 | 15.0001
[12 empty] | 168.3543 | 0.24179 | 59.9811 | 0 | 168.2802 | 14.8044 | 60.0267 | 15.0001
[12 empty] | 168.3626 | 0.242 | 59.981 | 0 | 168.2885 | 14.8187 | 60.0267 | 15.0001
[12 empty] | 168.3709 | 0.242 | 59.981 | 0 | 168.2968 | 14.8187 | 60.0267 | 15.0001
[12 empty] | 168.3793 | 0.242 | 59.981 | 0 | 168.3052 | 14.8187 | 60.0267 | 15.0001
[12 empty] | 168.3876 | 0.242 | 59.981 | 0 | 168.3135 | 14.8187 | 60.0267 | 15.0001
[12 empty] | 168.396 | 0.24207 | 59.981 | 0 | 168.3218 | 14.8187 | 60.0267 | 15.0001
[12 empty] | 168.4043 | 0.24207 | 59.981 | 0 | 168.3301 | 14.8187 | 60.0267 | 15.0001
[12 empty] | 168.4126 | 0.24207 | 59.981 | 0 | 168.3385 | 14.8187 | 60.0267 | 15.0001
[12 empty] | 168.421 | 0.24207 | 59.981 | 0 | 168.3468 | 14.8187 | 60.0267 | 15.0001
[12 empty] | 168.4293 | 0.24207 | 59.9809 | 0 | 168.3551 | 14.8187 | 60.0266 | 15.0001
[12 empty] | 168.4376 | 0.24207 | 59.9809 | 0 | 168.3635 | 14.8187 | 60.0266 | 15.0001
[12 empty] | 168.446 | 0.24245 | 59.9809 | 0 | 168.3718 | 14.8187 | 60.0266 | 15.0001
[12 empty] | 168.4543 | 0.24245 | 59.9809 | 0 | 168.3801 | 14.8187 | 60.0266 | 15.0001
[12 empty] | 168.4626 | 0.24245 | 59.9809 | 0 | 168.3885 | 14.8187 | 60.0266 | 15.0001
[12 empty] | 168.471 | 0.24245 | 59.9809 | 0 | 168.3968 | 14.8187 | 60.0266 | 15.0001
[12 empty] | 168.4793 | 0.24261 | 59.9809 | 0 | 168.4051 | 14.8187 | 60.0266 | 15.0001
[12 empty] | 168.4876 | 0.24261 | 59.9809 | 0 | 168.4134 | 14.8187 | 60.0266 | 15.0001
[12 empty] | 168.496 | 0.24263 | 59.9809 | 0 | 168.4218 | 14.8187 | 60.0266 | 15.0001
[12 empty] | 168.5043 | 0.24263 | 59.9809 | 0 | 168.4301 | 14.8187 | 60.0266 | 15.0001
[12 empty] | 168.5127 | 0.24263 | 59.9809 | 0 | 168.4384 | 14.8187 | 60.0266 | 15.0001
[12 empty] | 168.521 | 0.24263 | 59.9809 | 0 | 168.4468 | 14.8187 | 60.0266 | 15.0001
[12 empty] | 168.5293 | 0.24263 | 59.9808 | 0 | 168.4551 | 14.8182 | 60.0265 | 15.0001
[12 empty] | 168.5377 | 0.24263 | 59.9808 | 0 | 168.4634 | 14.8182 | 60.0265 | 15.0001
[12 empty] | 168.546 | 0.24331 | 59.9808 | 0 | 168.4718 | 14.8182 | 60.0265 | 15.0001
[12 empty] | 168.5543 | 0.24331 | 59.9808 | 0 | 168.4801 | 14.8182 | 60.0265 | 15.0001
[12 empty] | 168.5627 | 0.24345 | 59.9808 | 0 | 168.4884 | 14.8182 | 60.0265 | 15.0001
[12 empty] | 168.571 | 0.24345 | 59.9808 | 0 | 168.4967 | 14.8182 | 60.0265 | 15.0001
[12 empty] | 168.5793 | 0.24345 | 59.9808 | 0 | 168.5051 | 14.8154 | 60.0265 | 15.0001
[12 empty] | 168.5877 | 0.24345 | 59.9808 | 0 | 168.5134 | 14.8154 | 60.0265 | 15.0001
[12 empty] | 168.596 | 0.24345 | 59.9808 | 0 | 168.5217 | 14.8154 | 60.0265 | 15.0001
[12 empty] | 168.6043 | 0.24345 | 59.9808 | 0 | 168.5301 | 14.8154 | 60.0265 | 15.0001
[12 empty] | 168.6127 | 0.24345 | 59.9808 | 0 | 168.5384 | 14.8154 | 60.0265 | 15.0001
[12 empty] | 168.621 | 0.24345 | 59.9808 | 0 | 168.5467 | 14.8154 | 60.0265 | 15.0001
[12 empty] | 168.6294 | 0.24345 | 59.9807 | 0 | 168.5551 | 14.8171 | 60.0264 | 15.0001
[12 empty] | 168.6377 | 0.24345 | 59.9807 | 0 | 168.5634 | 14.8171 | 60.0264 | 15.0001
[12 empty] | 168.646 | 0.24366 | 59.9807 | 0 | 168.5717 | 14.8171 | 60.0264 | 15.0001
[12 empty] | 168.6544 | 0.24366 | 59.9807 | 0 | 168.5801 | 14.8171 | 60.0264 | 15.0001
[12 empty] | 168.6627 | 0.24429 | 59.9807 | 0 | 168.5884 | 14.8171 | 60.0264 | 15.0001
[12 empty] | 168.671 | 0.24429 | 59.9807 | 0 | 168.5967 | 14.8171 | 60.0264 | 15.0001
[12 empty] | 168.6794 | 0.24429 | 59.9807 | 0 | 168.605 | 14.8171 | 60.0264 | 15.0001
[12 empty] | 168.6877 | 0.24429 | 59.9807 | 0 | 168.6134 | 14.8171 | 60.0264 | 15.0001
[12 empty] | 168.696 | 0.24429 | 59.9807 | 0 | 168.6217 | 14.8171 | 60.0264 | 15.0001
[12 empty] | 168.7044 | 0.24429 | 59.9807 | 0 | 168.63 | 14.8171 | 60.0264 | 15.0001
[12 empty] | 168.7127 | 0.2443 | 59.9807 | 0 | 168.6384 | 14.8171 | 60.0264 | 15.0001
[12 empty] | 168.721 | 0.2443 | 59.9807 | 0 | 168.6467 | 14.8171 | 60.0264 | 15.0001
[12 empty] | 168.7294 | 0.2443 | 59.9806 | 0 | 168.655 | 14.8171 | 60.0263 | 15.0001
[12 empty] | 168.7377 | 0.2443 | 59.9806 | 0 | 168.6634 | 14.8171 | 60.0263 | 15.0001
[12 empty] | 168.7461 | 0.24438 | 59.9806 | 0 | 168.6717 | 14.8171 | 60.0263 | 15.0001
[12 empty] | 168.7544 | 0.24438 | 59.9806 | 0 | 168.68 | 14.8171 | 60.0263 | 15.0001
[12 empty] | 168.7627 | 0.24438 | 59.9806 | 0 | 168.6883 | 14.8171 | 60.0263 | 15.0001
[12 empty] | 168.7711 | 0.24438 | 59.9806 | 0 | 168.6967 | 14.8171 | 60.0263 | 15.0001
[12 empty] | 168.7794 | 0.24446 | 59.9806 | 0 | 168.705 | 14.8171 | 60.0263 | 15.0001
[12 empty] | 168.7877 | 0.24446 | 59.9806 | 0 | 168.7133 | 14.8171 | 60.0263 | 15.0001
[12 empty] | 168.7961 | 0.24446 | 59.9806 | 0 | 168.7217 | 14.8171 | 60.0263 | 15.0001
[12 empty] | 168.8044 | 0.24446 | 59.9806 | 0 | 168.73 | 14.8171 | 60.0263 | 15.0001
[12 empty] | 168.8128 | 0.24446 | 59.9806 | 0 | 168.7383 | 14.8171 | 60.0263 | 15.0001
[12 empty] | 168.8211 | 0.24446 | 59.9806 | 0 | 168.7467 | 14.8171 | 60.0263 | 15.0001
[12 empty] | 168.8294 | 0.24446 | 59.9805 | 0 | 168.755 | 14.8171 | 60.0262 | 15.0001
[12 empty] | 168.8378 | 0.24446 | 59.9805 | 0 | 168.7633 | 14.8171 | 60.0262 | 15.0001
[12 empty] | 168.8461 | 0.24446 | 59.9805 | 0 | 168.7716 | 14.8171 | 60.0262 | 15.0001
[12 empty] | 168.8544 | 0.24446 | 59.9805 | 0 | 168.78 | 14.8171 | 60.0262 | 15.0001
[12 empty] | 168.8628 | 0.24446 | 59.9805 | 0 | 168.7883 | 14.8171 | 60.0262 | 15.0001
[12 empty] | 168.8711 | 0.24446 | 59.9805 | 0 | 168.7966 | 14.8171 | 60.0262 | 15.0001
[12 empty] | 168.8794 | 0.24446 | 59.9805 | 0 | 168.805 | 14.8153 | 60.0262 | 15.0001
[12 empty] | 168.8878 | 0.24446 | 59.9805 | 0 | 168.8133 | 14.8153 | 60.0262 | 15.0001
[12 empty] | 168.8961 | 0.24446 | 59.9805 | 0 | 168.8216 | 14.8153 | 60.0262 | 15.0001
[12 empty] | 168.9045 | 0.24446 | 59.9805 | 0 | 168.83 | 14.8153 | 60.0262 | 15.0001
[12 empty] | 168.9128 | 0.24446 | 59.9805 | 0 | 168.8383 | 14.8153 | 60.0262 | 15.0001
[12 empty] | 168.9211 | 0.24446 | 59.9805 | 0 | 168.8466 | 14.8153 | 60.0262 | 15.0001
[12 empty] | 168.9295 | 0.24446 | 59.9804 | 0 | 168.8549 | 14.8153 | 60.0261 | 15.0001
[12 empty] | 168.9378 | 0.24446 | 59.9804 | 0 | 168.8633 | 14.8153 | 60.0261 | 15.0001
[12 empty] | 168.9461 | 0.24446 | 59.9804 | 0 | 168.8716 | 14.8153 | 60.0261 | 15.0001
[12 empty] | 168.9545 | 0.24446 | 59.9804 | 0 | 168.8799 | 14.8153 | 60.0261 | 15.0001
[12 empty] | 168.9628 | 0.24446 | 59.9804 | 0 | 168.8883 | 14.8153 | 60.0261 | 15.0001
[12 empty] | 168.9711 | 0.24446 | 59.9804 | 0 | 168.8966 | 14.8153 | 60.0261 | 15.0001
[12 empty] | 168.9795 | 0.24446 | 59.9804 | 0 | 168.9049 | 14.8153 | 60.0261 | 15.0001
[12 empty] | 168.9878 | 0.24446 | 59.9804 | 0 | 168.9133 | 14.8153 | 60.0261 | 15.0001
[12 empty] | 168.9962 | 0.24446 | 59.9804 | 0 | 168.9216 | 14.8153 | 60.0261 | 15.0001
[12 empty] | 169.0045 | 0.24446 | 59.9804 | 0 | 168.9299 | 14.8153 | 60.0261 | 15.0001
[12 empty] | 169.0128 | 0.24434 | 59.9804 | 0 | 168.9383 | 14.8153 | 60.0261 | 15.0001
[12 empty] | 169.0212 | 0.24434 | 59.9804 | 0 | 168.9466 | 14.8153 | 60.0261 | 15.0001
[12 empty] | 169.0295 | 0.24434 | 59.9803 | 0 | 168.9549 | 14.8153 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.0378 | 0.24434 | 59.9803 | 0 | 168.9632 | 14.8153 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.0462 | 0.24434 | 59.9803 | 0 | 168.9716 | 14.8153 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.0545 | 0.24434 | 59.9803 | 0 | 168.9799 | 14.8153 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.0628 | 0.24434 | 59.9803 | 0 | 168.9882 | 14.8144 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.0712 | 0.24434 | 59.9803 | 0 | 168.9966 | 14.8144 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.0795 | 0.24392 | 59.9803 | 0 | 169.0049 | 14.8144 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.0879 | 0.24392 | 59.9803 | 0 | 169.0132 | 14.8144 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.0962 | 0.24391 | 59.9803 | 0 | 169.0216 | 14.8144 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.1045 | 0.24391 | 59.9803 | 0 | 169.0299 | 14.8144 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.1129 | 0.24391 | 59.9803 | 0 | 169.0382 | 14.8144 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.1212 | 0.24391 | 59.9803 | 0 | 169.0465 | 14.8144 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.1295 | 0.24391 | 59.9802 | 0 | 169.0549 | 14.8144 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.1379 | 0.24391 | 59.9802 | 0 | 169.0632 | 14.8144 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.1462 | 0.24391 | 59.9802 | 0 | 169.0715 | 14.8144 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.1546 | 0.24391 | 59.9802 | 0 | 169.0799 | 14.8144 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.1629 | 0.24391 | 59.9802 | 0 | 169.0882 | 14.8144 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.1712 | 0.24391 | 59.9802 | 0 | 169.0965 | 14.8144 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.1796 | 0.24391 | 59.9802 | 0 | 169.1049 | 14.8144 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.1879 | 0.24391 | 59.9802 | 0 | 169.1132 | 14.8144 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.1962 | 0.24391 | 59.9802 | 0 | 169.1215 | 14.8144 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.2046 | 0.24391 | 59.9802 | 0 | 169.1298 | 14.8144 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.2129 | 0.24391 | 59.9802 | 0 | 169.1382 | 14.8144 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.2212 | 0.24391 | 59.9802 | 0 | 169.1465 | 14.8144 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.2296 | 0.24391 | 59.9801 | 0 | 169.1548 | 14.8144 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.2379 | 0.24391 | 59.9801 | 0 | 169.1632 | 14.8144 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.2463 | 0.24391 | 59.9801 | 0 | 169.1715 | 14.8144 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.2546 | 0.24391 | 59.9801 | 0 | 169.1798 | 14.8144 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.2629 | 0.24391 | 59.9801 | 0 | 169.1882 | 14.8144 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.2713 | 0.24391 | 59.9801 | 0 | 169.1965 | 14.8144 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.2796 | 0.24378 | 59.9801 | 0 | 169.2048 | 14.8144 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.2879 | 0.24378 | 59.9801 | 0 | 169.2131 | 14.8144 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.2963 | 0.24378 | 59.9801 | 0 | 169.2215 | 14.8144 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.3046 | 0.24378 | 59.9801 | 0 | 169.2298 | 14.8144 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.3129 | 0.24378 | 59.9801 | 0 | 169.2381 | 14.8144 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.3213 | 0.24378 | 59.9801 | 0 | 169.2465 | 14.8144 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.3296 | 0.24378 | 59.98 | 0 | 169.2548 | 14.8144 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.338 | 0.24378 | 59.98 | 0 | 169.2631 | 14.8144 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.3463 | 0.24371 | 59.98 | 0 | 169.2715 | 14.8144 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.3546 | 0.24371 | 59.98 | 0 | 169.2798 | 14.8144 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.363 | 0.24337 | 59.98 | 0 | 169.2881 | 14.8144 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.3713 | 0.24337 | 59.98 | 0 | 169.2965 | 14.8144 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.3796 | 0.24337 | 59.98 | 0 | 169.3048 | 14.8142 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.388 | 0.24337 | 59.98 | 0 | 169.3131 | 14.8142 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.3963 | 0.24337 | 59.98 | 0 | 169.3214 | 14.8142 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.4047 | 0.24337 | 59.98 | 0 | 169.3298 | 14.8142 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.413 | 0.24337 | 59.98 | 0 | 169.3381 | 14.8142 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.4213 | 0.24337 | 59.98 | 0 | 169.3464 | 14.8142 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.4297 | 0.24337 | 59.9801 | 0 | 169.3548 | 14.8142 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.438 | 0.24337 | 59.9801 | 0 | 169.3631 | 14.8142 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.4463 | 0.24337 | 59.9801 | 0 | 169.3714 | 14.8151 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.4547 | 0.24337 | 59.9801 | 0 | 169.3798 | 14.8151 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.463 | 0.24337 | 59.9801 | 0 | 169.3881 | 14.8151 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.4713 | 0.24337 | 59.9801 | 0 | 169.3964 | 14.8151 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.4797 | 0.24337 | 59.9801 | 0 | 169.4047 | 14.8151 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.488 | 0.24337 | 59.9801 | 0 | 169.4131 | 14.8151 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.4964 | 0.24337 | 59.9801 | 0 | 169.4214 | 14.8151 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.5047 | 0.24337 | 59.9801 | 0 | 169.4297 | 14.8151 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.513 | 0.24319 | 59.9801 | 0 | 169.4381 | 14.816 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.5214 | 0.24319 | 59.9801 | 0 | 169.4464 | 14.816 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.5297 | 0.24325 | 59.9802 | 0 | 169.4547 | 14.816 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.538 | 0.24325 | 59.9802 | 0 | 169.4631 | 14.816 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.5464 | 0.24287 | 59.9802 | 0 | 169.4714 | 14.816 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.5547 | 0.24287 | 59.9802 | 0 | 169.4797 | 14.816 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.563 | 0.24287 | 59.9802 | 0 | 169.488 | 14.816 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.5714 | 0.24287 | 59.9802 | 0 | 169.4964 | 14.816 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.5797 | 0.24287 | 59.9802 | 0 | 169.5047 | 14.816 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.5881 | 0.24287 | 59.9802 | 0 | 169.513 | 14.816 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.5964 | 0.24287 | 59.9802 | 0 | 169.5214 | 14.816 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.6047 | 0.24287 | 59.9802 | 0 | 169.5297 | 14.816 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.6131 | 0.24287 | 59.9802 | 0 | 169.538 | 14.816 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.6214 | 0.24287 | 59.9802 | 0 | 169.5464 | 14.816 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.6297 | 0.24287 | 59.9803 | 0 | 169.5547 | 14.8159 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.6381 | 0.24287 | 59.9803 | 0 | 169.563 | 14.8159 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.6464 | 0.24287 | 59.9803 | 0 | 169.5713 | 14.8159 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.6548 | 0.24287 | 59.9803 | 0 | 169.5797 | 14.8159 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.6631 | 0.2427 | 59.9803 | 0 | 169.588 | 14.8159 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.6714 | 0.2427 | 59.9803 | 0 | 169.5963 | 14.8159 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.6798 | 0.24253 | 59.9803 | 0 | 169.6047 | 14.8159 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.6881 | 0.24253 | 59.9803 | 0 | 169.613 | 14.8159 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.6964 | 0.24253 | 59.9803 | 0 | 169.6213 | 14.8159 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.7048 | 0.24253 | 59.9803 | 0 | 169.6297 | 14.8159 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.7131 | 0.24253 | 59.9803 | 0 | 169.638 | 14.8159 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.7214 | 0.24253 | 59.9803 | 0 | 169.6463 | 14.8159 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.7298 | 0.24253 | 59.9804 | 0 | 169.6547 | 14.8159 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.7381 | 0.24253 | 59.9804 | 0 | 169.663 | 14.8159 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.7465 | 0.24253 | 59.9804 | 0 | 169.6713 | 14.8159 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.7548 | 0.24253 | 59.9804 | 0 | 169.6796 | 14.8159 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.7631 | 0.24253 | 59.9804 | 0 | 169.688 | 14.8159 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.7715 | 0.24253 | 59.9804 | 0 | 169.6963 | 14.8159 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.7798 | 0.24253 | 59.9804 | 0 | 169.7046 | 14.8159 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.7881 | 0.24253 | 59.9804 | 0 | 169.713 | 14.8159 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.7965 | 0.24253 | 59.9804 | 0 | 169.7213 | 14.8143 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.8048 | 0.24253 | 59.9804 | 0 | 169.7296 | 14.8143 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.8131 | 0.24253 | 59.9804 | 0 | 169.738 | 14.8143 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.8215 | 0.24253 | 59.9804 | 0 | 169.7463 | 14.8143 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.8298 | 0.24253 | 59.9805 | 0 | 169.7546 | 14.8143 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.8381 | 0.24253 | 59.9805 | 0 | 169.7629 | 14.8143 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.8465 | 0.24253 | 59.9805 | 0 | 169.7713 | 14.8143 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.8548 | 0.24253 | 59.9805 | 0 | 169.7796 | 14.8143 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.8632 | 0.24272 | 59.9805 | 0 | 169.7879 | 14.8143 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.8715 | 0.24272 | 59.9805 | 0 | 169.7963 | 14.8143 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.8798 | 0.24272 | 59.9805 | 0 | 169.8046 | 14.8165 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.8882 | 0.24272 | 59.9805 | 0 | 169.8129 | 14.8165 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.8965 | 0.24322 | 59.9805 | 0 | 169.8213 | 14.8165 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.9048 | 0.24322 | 59.9805 | 0 | 169.8296 | 14.8165 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.9132 | 0.24322 | 59.9805 | 0 | 169.8379 | 14.8165 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.9215 | 0.24322 | 59.9805 | 0 | 169.8462 | 14.8165 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.9298 | 0.24322 | 59.9806 | 0 | 169.8546 | 14.8165 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.9382 | 0.24322 | 59.9806 | 0 | 169.8629 | 14.8165 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.9465 | 0.24322 | 59.9806 | 0 | 169.8712 | 14.8165 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.9548 | 0.24322 | 59.9806 | 0 | 169.8796 | 14.8165 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.9632 | 0.24322 | 59.9806 | 0 | 169.8879 | 14.8165 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.9715 | 0.24322 | 59.9806 | 0 | 169.8962 | 14.8165 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.9799 | 0.24322 | 59.9806 | 0 | 169.9046 | 14.8165 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.9882 | 0.24322 | 59.9806 | 0 | 169.9129 | 14.8165 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 169.9965 | 0.24322 | 59.9806 | 0 | 169.9212 | 14.8165 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 170.0049 | 0.24322 | 59.9806 | 0 | 169.9296 | 14.8165 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 170.0132 | 0.24322 | 59.9806 | 0 | 169.9379 | 14.8141 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 170.0215 | 0.24322 | 59.9806 | 0 | 169.9462 | 14.8141 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 170.0299 | 0.24341 | 59.9807 | 0 | 169.9545 | 14.8141 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 170.0382 | 0.24341 | 59.9807 | 0 | 169.9629 | 14.8141 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 170.0465 | 0.24341 | 59.9807 | 0 | 169.9712 | 14.8141 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 170.0549 | 0.24341 | 59.9807 | 0 | 169.9795 | 14.8141 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 170.0632 | 0.24379 | 59.9807 | 0 | 169.9879 | 14.8141 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 170.0715 | 0.24379 | 59.9807 | 0 | 169.9962 | 14.8141 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 170.0799 | 0.24379 | 59.9807 | 0 | 170.0045 | 14.8141 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 170.0882 | 0.24379 | 59.9807 | 0 | 170.0129 | 14.8141 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 170.0966 | 0.24379 | 59.9807 | 0 | 170.0212 | 14.8141 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 170.1049 | 0.24379 | 59.9807 | 0 | 170.0295 | 14.8141 | 60.0259 | 15.0001
[12 empty] | 170.1132 | 0.2438 | 59.9807 | 0 | 170.0378 | 14.8141 | 60.0259 | 15.0001
[12 empty] | 170.1216 | 0.2438 | 59.9807 | 0 | 170.0462 | 14.8141 | 60.0259 | 15.0001
[12 empty] | 170.1299 | 0.2438 | 59.9808 | 0 | 170.0545 | 14.8141 | 60.0259 | 15.0001
[12 empty] | 170.1382 | 0.2438 | 59.9808 | 0 | 170.0628 | 14.8141 | 60.0259 | 15.0001
[12 empty] | 170.1466 | 0.2438 | 59.9808 | 0 | 170.0712 | 14.8141 | 60.0259 | 15.0001
[12 empty] | 170.1549 | 0.2438 | 59.9808 | 0 | 170.0795 | 14.8141 | 60.0258 | 15.0001
[12 empty] | 170.1632 | 0.24395 | 59.9808 | 0 | 170.0878 | 14.8141 | 60.0258 | 15.0001
[12 empty] | 170.1716 | 0.24395 | 59.9808 | 0 | 170.0962 | 14.8141 | 60.0258 | 15.0001
[12 empty] | 170.1799 | 0.24419 | 59.9808 | 0 | 170.1045 | 14.8141 | 60.0258 | 15.0001
[12 empty] | 170.1883 | 0.24419 | 59.9808 | 0 | 170.1128 | 14.8141 | 60.0258 | 15.0001
[12 empty] | 170.1966 | 0.24419 | 59.9808 | 0 | 170.1211 | 14.8141 | 60.0258 | 15.0001
[12 empty] | 170.2049 | 0.24419 | 59.9808 | 0 | 170.1295 | 14.8141 | 60.0257 | 15.0001
[12 empty] | 170.2133 | 0.2442 | 59.9808 | 0 | 170.1378 | 14.8141 | 60.0257 | 15.0001
[12 empty] | 170.2216 | 0.2442 | 59.9808 | 0 | 170.1461 | 14.8141 | 60.0257 | 15.0001
[12 empty] | 170.2299 | 0.2442 | 59.9809 | 0 | 170.1545 | 14.8141 | 60.0257 | 15.0001
[12 empty] | 170.2383 | 0.2442 | 59.9809 | 0 | 170.1628 | 14.8141 | 60.0257 | 15.0001
[12 empty] | 170.2466 | 0.2442 | 59.9809 | 0 | 170.1711 | 14.8141 | 60.0257 | 15.0001
[12 empty] | 170.2549 | 0.2442 | 59.9809 | 0 | 170.1795 | 14.8141 | 60.0256 | 15.0001
[12 empty] | 170.2633 | 0.2442 | 59.9809 | 0 | 170.1878 | 14.8141 | 60.0256 | 15.0001
[12 empty] | 170.2716 | 0.2442 | 59.9809 | 0 | 170.1961 | 14.8141 | 60.0256 | 15.0001
[12 empty] | 170.28 | 0.2442 | 59.9809 | 0 | 170.2044 | 14.8141 | 60.0256 | 15.0001
[12 empty] | 170.2883 | 0.2442 | 59.9809 | 0 | 170.2128 | 14.8141 | 60.0256 | 15.0001
[12 empty] | 170.2966 | 0.2442 | 59.9809 | 0 | 170.2211 | 14.8141 | 60.0256 | 15.0001
[12 empty] | 170.305 | 0.2442 | 59.9809 | 0 | 170.2294 | 14.8141 | 60.0255 | 15.0001
[12 empty] | 170.3133 | 0.2442 | 59.9809 | 0 | 170.2378 | 14.8141 | 60.0255 | 15.0001
[12 empty] | 170.3216 | 0.2442 | 59.9809 | 0 | 170.2461 | 14.8141 | 60.0255 | 15.0001
[12 empty] | 170.33 | 0.2442 | 59.981 | 0 | 170.2544 | 14.8141 | 60.0255 | 15.0001
[12 empty] | 170.3383 | 0.2442 | 59.981 | 0 | 170.2628 | 14.8141 | 60.0255 | 15.0001
[12 empty] | 170.3466 | 0.2442 | 59.981 | 0 | 170.2711 | 14.8141 | 60.0255 | 15.0001
[12 empty] | 170.355 | 0.2442 | 59.981 | 0 | 170.2794 | 14.8141 | 60.0254 | 15.0001
[12 empty] | 170.3633 | 0.2442 | 59.981 | 0 | 170.2878 | 14.8141 | 60.0254 | 15.0001
[12 empty] | 170.3717 | 0.2442 | 59.981 | 0 | 170.2961 | 14.8141 | 60.0254 | 15.0001
[12 empty] | 170.38 | 0.24419 | 59.981 | 0 | 170.3044 | 14.8141 | 60.0254 | 15.0001
[12 empty] | 170.3883 | 0.24419 | 59.981 | 0 | 170.3127 | 14.8141 | 60.0254 | 15.0001
[12 empty] | 170.3967 | 0.24401 | 59.981 | 0 | 170.3211 | 14.8141 | 60.0254 | 15.0001
[12 empty] | 170.405 | 0.24401 | 59.981 | 0 | 170.3294 | 14.8141 | 60.0254 | 15.0001
[12 empty] | 170.4133 | 0.24401 | 59.981 | 0 | 170.3377 | 14.8141 | 60.0253 | 15.0001
[12 empty] | 170.4217 | 0.24401 | 59.981 | 0 | 170.3461 | 14.8141 | 60.0253 | 15.0001
[12 empty] | 170.43 | 0.2436 | 59.9809 | 0 | 170.3544 | 14.8141 | 60.0253 | 15.0001
[12 empty] | 170.4383 | 0.2436 | 59.9809 | 0 | 170.3627 | 14.8141 | 60.0253 | 15.0001
[12 empty] | 170.4467 | 0.2436 | 59.9809 | 0 | 170.3711 | 14.8141 | 60.0253 | 15.0001
[12 empty] | 170.455 | 0.2436 | 59.9809 | 0 | 170.3794 | 14.8141 | 60.0253 | 15.0001
[12 empty] | 170.4634 | 0.2436 | 59.9809 | 0 | 170.3877 | 14.8141 | 60.0252 | 15.0001
[12 empty] | 170.4717 | 0.2436 | 59.9809 | 0 | 170.396 | 14.8141 | 60.0252 | 15.0001
[12 empty] | 170.48 | 0.2436 | 59.9809 | 0 | 170.4044 | 14.8141 | 60.0252 | 15.0001
[12 empty] | 170.4884 | 0.2436 | 59.9809 | 0 | 170.4127 | 14.8141 | 60.0252 | 15.0001
[12 empty] | 170.4967 | 0.2436 | 59.9809 | 0 | 170.421 | 14.8141 | 60.0252 | 15.0001
[12 empty] | 170.505 | 0.2436 | 59.9809 | 0 | 170.4294 | 14.8141 | 60.0252 | 15.0001
[12 empty] | 170.5134 | 0.2436 | 59.9809 | 0 | 170.4377 | 14.8141 | 60.0251 | 15.0001
[12 empty] | 170.5217 | 0.2436 | 59.9809 | 0 | 170.446 | 14.8141 | 60.0251 | 15.0001
[12 empty] | 170.53 | 0.2436 | 59.9808 | 0 | 170.4544 | 14.8141 | 60.0251 | 15.0001
[12 empty] | 170.5384 | 0.2436 | 59.9808 | 0 | 170.4627 | 14.8141 | 60.0251 | 15.0001
[12 empty] | 170.5467 | 0.24365 | 59.9808 | 0 | 170.471 | 14.8141 | 60.0251 | 15.0001
[12 empty] | 170.5551 | 0.24365 | 59.9808 | 0 | 170.4793 | 14.8141 | 60.0251 | 15.0001
[12 empty] | 170.5634 | 0.24365 | 59.9808 | 0 | 170.4877 | 14.8141 | 60.025 | 15.0001
[12 empty] | 170.5717 | 0.24365 | 59.9808 | 0 | 170.496 | 14.8141 | 60.025 | 15.0001
[12 empty] | 170.5801 | 0.24365 | 59.9808 | 0 | 170.5043 | 14.8141 | 60.025 | 15.0001
[12 empty] | 170.5884 | 0.24365 | 59.9808 | 0 | 170.5127 | 14.8141 | 60.025 | 15.0001
[12 empty] | 170.5967 | 0.24365 | 59.9808 | 0 | 170.521 | 14.8141 | 60.025 | 15.0001
[12 empty] | 170.6051 | 0.24365 | 59.9808 | 0 | 170.5293 | 14.8141 | 60.025 | 15.0001
[12 empty] | 170.6134 | 0.24348 | 59.9808 | 0 | 170.5377 | 14.8141 | 60.0249 | 15.0001
[12 empty] | 170.6218 | 0.24348 | 59.9808 | 0 | 170.546 | 14.8141 | 60.0249 | 15.0001
[12 empty] | 170.6301 | 0.24348 | 59.9807 | 0 | 170.5543 | 14.8141 | 60.0249 | 15.0001
[12 empty] | 170.6384 | 0.24348 | 59.9807 | 0 | 170.5626 | 14.8141 | 60.0249 | 15.0001
[12 empty] | 170.6468 | 0.24301 | 59.9807 | 0 | 170.571 | 14.8141 | 60.0249 | 15.0001
[12 empty] | 170.6551 | 0.24301 | 59.9807 | 0 | 170.5793 | 14.8141 | 60.0249 | 15.0001
[12 empty] | 170.6634 | 0.24301 | 59.9807 | 0 | 170.5876 | 14.8141 | 60.0248 | 15.0001
[12 empty] | 170.6718 | 0.24301 | 59.9807 | 0 | 170.596 | 14.8141 | 60.0248 | 15.0001
[12 empty] | 170.6801 | 0.24293 | 59.9807 | 0 | 170.6043 | 14.8141 | 60.0248 | 15.0001
[12 empty] | 170.6884 | 0.24293 | 59.9807 | 0 | 170.6126 | 14.8141 | 60.0248 | 15.0001
[12 empty] | 170.6968 | 0.24293 | 59.9807 | 0 | 170.621 | 14.8141 | 60.0248 | 15.0001
[12 empty] | 170.7051 | 0.24293 | 59.9807 | 0 | 170.6293 | 14.8141 | 60.0248 | 15.0001
[12 empty] | 170.7135 | 0.24293 | 59.9807 | 0 | 170.6376 | 14.8141 | 60.0247 | 15.0001
[12 empty] | 170.7218 | 0.24293 | 59.9807 | 0 | 170.646 | 14.8141 | 60.0247 | 15.0001
[12 empty] | 170.7301 | 0.24293 | 59.9806 | 0 | 170.6543 | 14.8141 | 60.0247 | 15.0001
[12 empty] | 170.7385 | 0.24293 | 59.9806 | 0 | 170.6626 | 14.8141 | 60.0247 | 15.0001
[12 empty] | 170.7468 | 0.24293 | 59.9806 | 0 | 170.6709 | 14.8141 | 60.0247 | 15.0001
[12 empty] | 170.7551 | 0.24293 | 59.9806 | 0 | 170.6793 | 14.8141 | 60.0247 | 15.0001
[12 empty] | 170.7635 | 0.24293 | 59.9806 | 0 | 170.6876 | 14.8141 | 60.0246 | 15.0001
[12 empty] | 170.7718 | 0.24293 | 59.9806 | 0 | 170.6959 | 14.8141 | 60.0246 | 15.0001
[12 empty] | 170.7801 | 0.24293 | 59.9806 | 0 | 170.7043 | 14.8141 | 60.0246 | 15.0001
[12 empty] | 170.7885 | 0.24293 | 59.9806 | 0 | 170.7126 | 14.8141 | 60.0246 | 15.0001
[12 empty] | 170.7968 | 0.24256 | 59.9806 | 0 | 170.7209 | 14.8141 | 60.0246 | 15.0001
[12 empty] | 170.8052 | 0.24256 | 59.9806 | 0 | 170.7293 | 14.8141 | 60.0246 | 15.0001
[12 empty] | 170.8135 | 0.24256 | 59.9806 | 0 | 170.7376 | 14.8141 | 60.0245 | 15.0001
[12 empty] | 170.8218 | 0.24256 | 59.9806 | 0 | 170.7459 | 14.8141 | 60.0245 | 15.0001
[12 empty] | 170.8302 | 0.24233 | 59.9805 | 0 | 170.7542 | 14.8141 | 60.0245 | 15.0001
[12 empty] | 170.8385 | 0.24233 | 59.9805 | 0 | 170.7626 | 14.8141 | 60.0245 | 15.0001
[12 empty] | 170.8468 | 0.24226 | 59.9805 | 0 | 170.7709 | 14.8141 | 60.0245 | 15.0001
[12 empty] | 170.8552 | 0.24226 | 59.9805 | 0 | 170.7792 | 14.8141 | 60.0245 | 15.0001
[12 empty] | 170.8635 | 0.24226 | 59.9805 | 0 | 170.7876 | 14.8141 | 60.0244 | 15.0001
[12 empty] | 170.8719 | 0.24226 | 59.9805 | 0 | 170.7959 | 14.8141 | 60.0244 | 15.0001
[12 empty] | 170.8802 | 0.24226 | 59.9805 | 0 | 170.8042 | 14.8141 | 60.0244 | 15.0001
[12 empty] | 170.8885 | 0.24226 | 59.9805 | 0 | 170.8126 | 14.8141 | 60.0244 | 15.0001
[12 empty] | 170.8969 | 0.24226 | 59.9805 | 0 | 170.8209 | 14.8141 | 60.0244 | 15.0001
[12 empty] | 170.9052 | 0.24226 | 59.9805 | 0 | 170.8292 | 14.8141 | 60.0244 | 15.0001
[12 empty] | 170.9135 | 0.24226 | 59.9805 | 0 | 170.8375 | 14.8141 | 60.0243 | 15.0001
[12 empty] | 170.9219 | 0.24226 | 59.9805 | 0 | 170.8459 | 14.8141 | 60.0243 | 15.0001
[12 empty] | 170.9302 | 0.24226 | 59.9804 | 0 | 170.8542 | 14.8141 | 60.0243 | 15.0001
[12 empty] | 170.9385 | 0.24226 | 59.9804 | 0 | 170.8625 | 14.8141 | 60.0243 | 15.0001
[12 empty] | 170.9469 | 0.24226 | 59.9804 | 0 | 170.8709 | 14.8141 | 60.0243 | 15.0001
[12 empty] | 170.9552 | 0.24226 | 59.9804 | 0 | 170.8792 | 14.8141 | 60.0243 | 15.0001
[12 empty] | 170.9636 | 0.24226 | 59.9804 | 0 | 170.8875 | 14.8141 | 60.0242 | 15.0001
[12 empty] | 170.9719 | 0.24226 | 59.9804 | 0 | 170.8959 | 14.8141 | 60.0242 | 15.0001
[12 empty] | 170.9802 | 0.24226 | 59.9804 | 0 | 170.9042 | 14.8141 | 60.0242 | 15.0001
[12 empty] | 170.9886 | 0.24226 | 59.9804 | 0 | 170.9125 | 14.8141 | 60.0242 | 15.0001
[12 empty] | 170.9969 | 0.24226 | 59.9804 | 0 | 170.9208 | 14.8141 | 60.0242 | 15.0001
[12 empty] | 171.0052 | 0.24226 | 59.9804 | 0 | 170.9292 | 14.8141 | 60.0242 | 15.0001
[12 empty] | 171.0136 | 0.24192 | 59.9804 | 0 | 170.9375 | 14.8141 | 60.0241 | 15.0001
[12 empty] | 171.0219 | 0.24192 | 59.9804 | 0 | 170.9458 | 14.8141 | 60.0241 | 15.0001
[12 empty] | 171.0302 | 0.24192 | 59.9803 | 0 | 170.9542 | 14.8141 | 60.0241 | 15.0001
[12 empty] | 171.0386 | 0.24192 | 59.9803 | 0 | 170.9625 | 14.8141 | 60.0241 | 15.0001
[12 empty] | 171.0469 | 0.24192 | 59.9803 | 0 | 170.9708 | 14.8141 | 60.0241 | 15.0001
[12 empty] | 171.0553 | 0.24192 | 59.9803 | 0 | 170.9792 | 14.8141 | 60.0241 | 15.0001
[12 empty] | 171.0636 | 0.24175 | 59.9803 | 0 | 170.9875 | 14.8141 | 60.024 | 15.0001
[12 empty] | 171.0719 | 0.24175 | 59.9803 | 0 | 170.9958 | 14.8141 | 60.024 | 15.0001
[12 empty] | 171.0803 | 0.24175 | 59.9803 | 0 | 171.0042 | 14.8141 | 60.024 | 15.0001
[12 empty] | 171.0886 | 0.24175 | 59.9803 | 0 | 171.0125 | 14.8141 | 60.024 | 15.0001
[12 empty] | 171.0969 | 0.24175 | 59.9803 | 0 | 171.0208 | 14.8141 | 60.0241 | 15.0001
[12 empty] | 171.1053 | 0.24175 | 59.9803 | 0 | 171.0291 | 14.8141 | 60.0241 | 15.0001
[12 empty] | 171.1136 | 0.24175 | 59.9803 | 0 | 171.0375 | 14.8141 | 60.0242 | 15.0001
[12 empty] | 171.122 | 0.24175 | 59.9803 | 0 | 171.0458 | 14.8141 | 60.0242 | 15.0001
[12 empty] | 171.1303 | 0.24175 | 59.9802 | 0 | 171.0541 | 14.8141 | 60.0242 | 15.0001
[12 empty] | 171.1386 | 0.24175 | 59.9802 | 0 | 171.0625 | 14.8141 | 60.0243 | 15.0001
[12 empty] | 171.147 | 0.24175 | 59.9802 | 0 | 171.0708 | 14.8141 | 60.0243 | 15.0001
[12 empty] | 171.1553 | 0.24175 | 59.9802 | 0 | 171.0791 | 14.8141 | 60.0244 | 15.0001
[12 empty] | 171.1636 | 0.24175 | 59.9802 | 0 | 171.0875 | 14.8148 | 60.0244 | 15.0001
[12 empty] | 171.172 | 0.24175 | 59.9802 | 0 | 171.0958 | 14.8148 | 60.0245 | 15.0001
[12 empty] | 171.1803 | 0.24175 | 59.9802 | 0 | 171.1041 | 14.8148 | 60.0245 | 15.0001
[12 empty] | 171.1886 | 0.24175 | 59.9802 | 0 | 171.1124 | 14.8148 | 60.0245 | 15.0001
[12 empty] | 171.197 | 0.24146 | 59.9802 | 0 | 171.1208 | 14.8169 | 60.0246 | 15.0001
[12 empty] | 171.2053 | 0.24146 | 59.9802 | 0 | 171.1291 | 14.8169 | 60.0246 | 15.0001
[12 empty] | 171.2137 | 0.24146 | 59.9802 | 0 | 171.1374 | 14.8169 | 60.0247 | 15.0001
[12 empty] | 171.222 | 0.24146 | 59.9802 | 0 | 171.1458 | 14.8169 | 60.0247 | 15.0001
[12 empty] | 171.2303 | 0.24146 | 59.9801 | 0 | 171.1541 | 14.8165 | 60.0247 | 15.0001
[12 empty] | 171.2387 | 0.24146 | 59.9801 | 0 | 171.1624 | 14.8165 | 60.0248 | 15.0001
[12 empty] | 171.247 | 0.24146 | 59.9801 | 0 | 171.1708 | 14.8165 | 60.0248 | 15.0001
[12 empty] | 171.2553 | 0.24146 | 59.9801 | 0 | 171.1791 | 14.8165 | 60.0249 | 15.0001
[12 empty] | 171.2637 | 0.24146 | 59.9801 | 0 | 171.1874 | 14.8165 | 60.0249 | 15.0001
[12 empty] | 171.272 | 0.24146 | 59.9801 | 0 | 171.1957 | 14.8165 | 60.025 | 15.0001
[12 empty] | 171.2803 | 0.24146 | 59.9801 | 0 | 171.2041 | 14.8165 | 60.025 | 15.0001
[12 empty] | 171.2887 | 0.24146 | 59.9801 | 0 | 171.2124 | 14.8165 | 60.025 | 15.0001
[12 empty] | 171.297 | 0.24146 | 59.9801 | 0 | 171.2207 | 14.8165 | 60.0251 | 15.0001
[12 empty] | 171.3054 | 0.24146 | 59.9801 | 0 | 171.2291 | 14.8165 | 60.0251 | 15.0001
[12 empty] | 171.3137 | 0.24146 | 59.9801 | 0 | 171.2374 | 14.8165 | 60.0252 | 15.0001
[12 empty] | 171.322 | 0.24146 | 59.9801 | 0 | 171.2457 | 14.8165 | 60.0252 | 15.0001
[12 empty] | 171.3304 | 0.24146 | 59.98 | 0 | 171.2541 | 14.8165 | 60.0252 | 15.0001
[12 empty] | 171.3387 | 0.24146 | 59.98 | 0 | 171.2624 | 14.8165 | 60.0253 | 15.0001
[12 empty] | 171.347 | 0.24146 | 59.98 | 0 | 171.2707 | 14.8165 | 60.0253 | 15.0001
[12 empty] | 171.3554 | 0.24146 | 59.98 | 0 | 171.279 | 14.8165 | 60.0254 | 15.0001
[12 empty] | 171.3637 | 0.24146 | 59.98 | 0 | 171.2874 | 14.8165 | 60.0254 | 15.0001
[12 empty] | 171.3721 | 0.24146 | 59.98 | 0 | 171.2957 | 14.8165 | 60.0255 | 15.0001
[12 empty] | 171.3804 | 0.24146 | 59.98 | 0 | 171.304 | 14.8165 | 60.0255 | 15.0001
[12 empty] | 171.3887 | 0.24146 | 59.98 | 0 | 171.3124 | 14.8165 | 60.0255 | 15.0001
[12 empty] | 171.3971 | 0.24146 | 59.98 | 0 | 171.3207 | 14.8161 | 60.0256 | 15.0001
[12 empty] | 171.4054 | 0.24146 | 59.98 | 0 | 171.329 | 14.8161 | 60.0256 | 15.0001
[12 empty] | 171.4137 | 0.24146 | 59.98 | 0 | 171.3374 | 14.8161 | 60.0257 | 15.0001
[12 empty] | 171.4221 | 0.24146 | 59.98 | 0 | 171.3457 | 14.8161 | 60.0257 | 15.0001
[12 empty] | 171.4304 | 0.24146 | 59.9799 | 0 | 171.354 | 14.8212 | 60.0257 | 15.0001
[12 empty] | 171.4387 | 0.24146 | 59.9799 | 0 | 171.3624 | 14.8212 | 60.0258 | 15.0001
[12 empty] | 171.4471 | 0.24146 | 59.9799 | 0 | 171.3707 | 14.8209 | 60.0258 | 15.0001
[12 empty] | 171.4554 | 0.24146 | 59.9799 | 0 | 171.379 | 14.8209 | 60.0259 | 15.0001
[12 empty] | 171.4638 | 0.24146 | 59.9799 | 0 | 171.3873 | 14.8209 | 60.0259 | 15.0001
[12 empty] | 171.4721 | 0.24146 | 59.9799 | 0 | 171.3957 | 14.8209 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 171.4804 | 0.24146 | 59.9799 | 0 | 171.404 | 14.8209 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 171.4888 | 0.24146 | 59.9799 | 0 | 171.4123 | 14.8209 | 60.026 | 15.0001
[12 empty] | 171.4971 | 0.24136 | 59.9799 | 0 | 171.4207 | 14.8209 | 60.0261 | 15.0001
[12 empty] | 171.5054 | 0.24136 | 59.9799 | 0 | 171.429 | 14.8209 | 60.0261 | 15.0001
[12 empty] | 171.5138 | 0.24136 | 59.9799 | 0 | 171.4373 | 14.8209 | 60.0262 | 15.0001
[12 empty] | 171.5221 | 0.24136 | 59.9799 | 0 | 171.4457 | 14.8209 | 60.0262 | 15.0001
[12 empty] | 171.5304 | 0.24106 | 59.9798 | 0 | 171.454 | 14.8209 | 60.0262 | 15.0001
[12 empty] | 171.5388 | 0.24106 | 59.9798 | 0 | 171.4623 | 14.8209 | 60.0263 | 15.0001
[12 empty] | 171.5471 | 0.24106 | 59.9798 | 0 | 171.4706 | 14.8218 | 60.0263 | 15.0001
[12 empty] | 171.5555 | 0.24106 | 59.9798 | 0 | 171.479 | 14.8218 | 60.0264 | 15.0001
[12 empty] | 171.5638 | 0.24105 | 59.9798 | 0 | 171.4873 | 14.8193 | 60.0264 | 15.0001
[12 empty] | 171.5721 | 0.24105 | 59.9798 | 0 | 171.4956 | 14.8193 | 60.0265 | 15.0001
[12 empty] | 171.5805 | 0.24105 | 59.9798 | 0 | 171.504 | 14.8193 | 60.0265 | 15.0001
[12 empty] | 171.5888 | 0.24105 | 59.9798 | 0 | 171.5123 | 14.8193 | 60.0265 | 15.0001
[12 empty] | 171.5971 | 0.24105 | 59.9798 | 0 | 171.5206 | 14.819 | 60.0266 | 15.0001
[12 empty] | 171.6055 | 0.24105 | 59.9798 | 0 | 171.529 | 14.819 | 60.0266 | 15.0001
[12 empty] | 171.6138 | 0.24105 | 59.9798 | 0 | 171.5373 | 14.819 | 60.0267 | 15.0001
[12 empty] | 171.6221 | 0.24105 | 59.9798 | 0 | 171.5456 | 14.819 | 60.0267 | 15.0001
[12 empty] | 171.6305 | 0.24105 | 59.9797 | 0 | 171.5539 | 14.819 | 60.0267 | 15.0001
[12 empty] | 171.6388 | 0.24105 | 59.9797 | 0 | 171.5623 | 14.819 | 60.0268 | 15.0001
[12 empty] | 171.6472 | 0.24105 | 59.9797 | 0 | 171.5706 | 14.819 | 60.0268 | 15.0001
[12 empty] | 171.6555 | 0.24105 | 59.9797 | 0 | 171.5789 | 14.819 | 60.0269 | 15.0001
[12 empty] | 171.6638 | 0.24105 | 59.9797 | 0 | 171.5873 | 14.8153 | 60.0269 | 15.0001
[12 empty] | 171.6722 | 0.24105 | 59.9797 | 0 | 171.5956 | 14.8153 | 60.027 | 15.0001
[12 empty] | 171.6805 | 0.24105 | 59.9797 | 0 | 171.6039 | 14.8153 | 60.027 | 15.0001
[12 empty] | 171.6888 | 0.24105 | 59.9797 | 0 | 171.6123 | 14.8153 | 60.027 | 15.0001
[12 empty] | 171.6972 | 0.24105 | 59.9797 | 0 | 171.6206 | 14.8149 | 60.0271 | 15.0001
[12 empty] | 171.7055 | 0.24105 | 59.9797 | 0 | 171.6289 | 14.8149 | 60.0271 | 15.0001
[12 empty] | 171.7139 | 0.24105 | 59.9797 | 0 | 171.6372 | 14.8149 | 60.0272 | 15.0001
[12 empty] | 171.7222 | 0.24105 | 59.9797 | 0 | 171.6456 | 14.8149 | 60.0272 | 15.0001
[12 empty] | 171.7305 | 0.24105 | 59.9796 | 0 | 171.6539 | 14.8149 | 60.0272 | 15.0001
[12 empty] | 171.7389 | 0.24105 | 59.9796 | 0 | 171.6622 | 14.8149 | 60.0273 | 15.0001
[12 empty] | 171.7472 | 0.24105 | 59.9796 | 0 | 171.6706 | 14.8149 | 60.0273 | 15.0001
[12 empty] | 171.7555 | 0.24105 | 59.9796 | 0 | 171.6789 | 14.8149 | 60.0274 | 15.0001
[12 empty] | 171.7639 | 0.24105 | 59.9796 | 0 | 171.6872 | 14.8145 | 60.0274 | 15.0001
[12 empty] | 171.7722 | 0.24105 | 59.9796 | 0 | 171.6956 | 14.8145 | 60.0275 | 15.0001
[12 empty] | 171.7805 | 0.24093 | 59.9796 | 0 | 171.7039 | 14.8143 | 60.0275 | 15.0001
[12 empty] | 171.7889 | 0.24093 | 59.9796 | 0 | 171.7122 | 14.8143 | 60.0275 | 15.0001
[12 empty] | 171.7972 | 0.24093 | 59.9796 | 0 | 171.7206 | 14.816 | 60.0276 | 15.0001
[12 empty] | 171.8056 | 0.24093 | 59.9796 | 0 | 171.7289 | 14.816 | 60.0276 | 15.0001
[12 empty] | 171.8139 | 0.24093 | 59.9796 | 0 | 171.7372 | 14.816 | 60.0277 | 15.0001
[12 empty] | 171.8222 | 0.24093 | 59.9796 | 0 | 171.7455 | 14.816 | 60.0277 | 15.0001
[12 empty] | 171.8306 | 0.24093 | 59.9795 | 0 | 171.7539 | 14.8159 | 60.0277 | 15.0001
[12 empty] | 171.8389 | 0.24093 | 59.9795 | 0 | 171.7622 | 14.8159 | 60.0278 | 15.0001
[12 empty] | 171.8472 | 0.24093 | 59.9795 | 0 | 171.7705 | 14.8184 | 60.0278 | 15.0001
[12 empty] | 171.8556 | 0.24093 | 59.9795 | 0 | 171.7789 | 14.8184 | 60.0279 | 15.0001
[12 empty] | 171.8639 | 0.24093 | 59.9795 | 0 | 171.7872 | 14.8183 | 60.0279 | 15.0001
[12 empty] | 171.8722 | 0.24093 | 59.9795 | 0 | 171.7955 | 14.8183 | 60.028 | 15.0001
[12 empty] | 171.8806 | 0.24093 | 59.9795 | 0 | 171.8039 | 14.8183 | 60.028 | 15.0001
[12 empty] | 171.8889 | 0.24093 | 59.9795 | 0 | 171.8122 | 14.8183 | 60.028 | 15.0001
[12 empty] | 171.8973 | 0.24093 | 59.9795 | 0 | 171.8205 | 14.8183 | 60.0281 | 15.0001
[12 empty] | 171.9056 | 0.24093 | 59.9795 | 0 | 171.8288 | 14.8183 | 60.0281 | 15.0001
[12 empty] | 171.9139 | 0.24093 | 59.9795 | 0 | 171.8372 | 14.8183 | 60.0282 | 15.0001
[12 empty] | 171.9223 | 0.24093 | 59.9795 | 0 | 171.8455 | 14.8183 | 60.0282 | 15.0001
[12 empty] | 171.9306 | 0.24093 | 59.9794 | 0 | 171.8538 | 14.8183 | 60.0282 | 15.0001
[12 empty] | 171.9389 | 0.24093 | 59.9794 | 0 | 171.8622 | 14.8183 | 60.0283 | 15.0001
[12 empty] | 171.9473 | 0.24093 | 59.9794 | 0 | 171.8705 | 14.8183 | 60.0283 | 15.0001
[12 empty] | 171.9556 | 0.24093 | 59.9794 | 0 | 171.8788 | 14.8183 | 60.0284 | 15.0001
[12 empty] | 171.964 | 0.24093 | 59.9794 | 0 | 171.8871 | 14.8178 | 60.0284 | 15.0001
[12 empty] | 171.9723 | 0.24093 | 59.9794 | 0 | 171.8955 | 14.8178 | 60.0285 | 15.0001
[12 empty] | 171.9806 | 0.24092 | 59.9794 | 0 | 171.9038 | 14.8178 | 60.0285 | 15.0001
[12 empty] | 171.989 | 0.24092 | 59.9794 | 0 | 171.9121 | 14.8178 | 60.0285 | 15.0001
[12 empty] | 171.9973 | 0.24092 | 59.9794 | 0 | 171.9205 | 14.8178 | 60.0286 | 15.0001
[12 empty] | 172.0056 | 0.24092 | 59.9794 | 0 | 171.9288 | 14.8178 | 60.0286 | 15.0001
[12 empty] | 172.014 | 0.24092 | 59.9794 | 0 | 171.9371 | 14.8202 | 60.0287 | 15.0001
[12 empty] | 172.0223 | 0.24092 | 59.9794 | 0 | 171.9454 | 14.8202 | 60.0287 | 15.0001
[12 empty] | 172.0306 | 0.24063 | 59.9793 | 0 | 171.9538 | 14.8186 | 60.0287 | 15.0001
[12 empty] | 172.039 | 0.24063 | 59.9793 | 0 | 171.9621 | 14.8186 | 60.0288 | 15.0001
[12 empty] | 172.0473 | 0.24063 | 59.9793 | 0 | 171.9704 | 14.8186 | 60.0288 | 15.0001
[12 empty] | 172.0557 | 0.24063 | 59.9793 | 0 | 171.9788 | 14.8186 | 60.0289 | 15.0001
[12 empty] | 172.064 | 0.24063 | 59.9793 | 0 | 171.9871 | 14.8186 | 60.0289 | 15.0001
[12 empty] | 172.0723 | 0.24063 | 59.9793 | 0 | 171.9954 | 14.8186 | 60.029 | 15.0001
[12 empty] | 172.0807 | 0.24063 | 59.9793 | 0 | 172.0037 | 14.8192 | 60.029 | 15.0001
[12 empty] | 172.089 | 0.24063 | 59.9793 | 0 | 172.0121 | 14.8192 | 60.029 | 15.0001
[12 empty] | 172.0973 | 0.24063 | 59.9793 | 0 | 172.0204 | 14.8192 | 60.029 | 15.0001
[12 empty] | 172.1057 | 0.24063 | 59.9793 | 0 | 172.0287 | 14.8192 | 60.029 | 15.0001
[12 empty] | 172.114 | 0.24063 | 59.9793 | 0 | 172.0371 | 14.8199 | 60.029 | 15.0001
[12 empty] | 172.1223 | 0.24063 | 59.9793 | 0 | 172.0454 | 14.8199 | 60.029 | 15.0001
[12 empty] | 172.1307 | 0.24063 | 59.9792 | 0 | 172.0537 | 14.8199 | 60.029 | 15.0001
[12 empty] | 172.139 | 0.24063 | 59.9792 | 0 | 172.062 | 14.8199 | 60.0289 | 15.0001
[12 empty] | 172.1474 | 0.24063 | 59.9792 | 0 | 172.0704 | 14.8191 | 60.0289 | 15.0001
[12 empty] | 172.1557 | 0.24063 | 59.9792 | 0 | 172.0787 | 14.8191 | 60.0289 | 15.0001
[12 empty] | 172.164 | 0.24063 | 59.9792 | 0 | 172.087 | 14.8216 | 60.0289 | 15.0001
[12 empty] | 172.1724 | 0.24063 | 59.9792 | 0 | 172.0954 | 14.8216 | 60.0289 | 15.0001
[12 empty] | 172.1807 | 0.24048 | 59.9792 | 0 | 172.1037 | 14.8216 | 60.0289 | 15.0001
[12 empty] | 172.189 | 0.24048 | 59.9792 | 0 | 172.112 | 14.8216 | 60.0289 | 15.0001
[12 empty] | 172.1974 | 0.24048 | 59.9792 | 0 | 172.1203 | 14.8179 | 60.0289 | 15.0001
[12 empty] | 172.2057 | 0.24048 | 59.9792 | 0 | 172.1287 | 14.8179 | 60.0289 | 15.0001
[12 empty] | 172.2141 | 0.24048 | 59.9792 | 0 | 172.137 | 14.8179 | 60.0289 | 15.0001
[12 empty] | 172.2224 | 0.24048 | 59.9792 | 0 | 172.1453 | 14.8179 | 60.0289 | 15.0001
[12 empty] | 172.2307 | 0.24048 | 59.9791 | 0 | 172.1537 | 14.8185 | 60.0289 | 15.0001
[12 empty] | 172.2391 | 0.24048 | 59.9791 | 0 | 172.162 | 14.8185 | 60.0288 | 15.0001
[12 empty] | 172.2474 | 0.24048 | 59.9791 | 0 | 172.1703 | 14.8185 | 60.0288 | 15.0001
[12 empty] | 172.2557 | 0.24048 | 59.9791 | 0 | 172.1786 | 14.8185 | 60.0288 | 15.0001
[12 empty] | 172.2641 | 0.24048 | 59.9791 | 0 | 172.187 | 14.8163 | 60.0288 | 15.0001
[12 empty] | 172.2724 | 0.24048 | 59.9791 | 0 | 172.1953 | 14.8163 | 60.0288 | 15.0001
[12 empty] | 172.2807 | 0.24048 | 59.9791 | 0 | 172.2036 | 14.8165 | 60.0288 | 15.0001
[12 empty] | 172.2891 | 0.24048 | 59.9791 | 0 | 172.212 | 14.8165 | 60.0288 | 15.0001
[12 empty] | 172.2974 | 0.24048 | 59.9791 | 0 | 172.2203 | 14.8143 | 60.0288 | 15.0001
[12 empty] | 172.3058 | 0.24048 | 59.9791 | 0 | 172.2286 | 14.8143 | 60.0288 | 15.0001
[12 empty] | 172.3141 | 0.24041 | 59.9791 | 0 | 172.2369 | 14.8139 | 60.0288 | 15.0001
[12 empty] | 172.3224 | 0.24041 | 59.9791 | 0 | 172.2453 | 14.8139 | 60.0288 | 15.0001
[12 empty] | 172.3308 | 0.24041 | 59.979 | 0 | 172.2536 | 14.8139 | 60.0288 | 15.0001
[12 empty] | 172.3391 | 0.24041 | 59.979 | 0 | 172.2619 | 14.8139 | 60.0287 | 15.0001
[12 empty] | 172.3474 | 0.24041 | 59.979 | 0 | 172.2703 | 14.8142 | 60.0287 | 15.0001
[12 empty] | 172.3558 | 0.24041 | 59.979 | 0 | 172.2786 | 14.8142 | 60.0287 | 15.0001
[12 empty] | 172.3641 | 0.24003 | 59.979 | 0 | 172.2869 | 14.8167 | 60.0287 | 15.0001
[12 empty] | 172.3724 | 0.24003 | 59.979 | 0 | 172.2952 | 14.8167 | 60.0287 | 15.0001
[12 empty] | 172.3808 | 0.24003 | 59.979 | 0 | 172.3036 | 14.8167 | 60.0287 | 15.0001
[12 empty] | 172.3891 | 0.24003 | 59.979 | 0 | 172.3119 | 14.8167 | 60.0287 | 15.0001
[12 empty] | 172.3975 | 0.24003 | 59.979 | 0 | 172.3202 | 14.816 | 60.0287 | 15.0001
[12 empty] | 172.4058 | 0.24003 | 59.979 | 0 | 172.3286 | 14.816 | 60.0287 | 15.0001
[12 empty] | 172.4141 | 0.24003 | 59.979 | 0 | 172.3369 | 14.816 | 60.0287 | 15.0001
[12 empty] | 172.4225 | 0.24003 | 59.9789 | 0 | 172.3452 | 14.816 | 60.0287 | 15.0001
[12 empty] | 172.4308 | 0.24003 | 59.9789 | 0 | 172.3535 | 14.7849 | 60.0287 | 15.0001
[12 empty] | 172.4391 | 0.24003 | 59.9789 | 0 | 172.3619 | 14.7849 | 60.0286 | 15.0001
[12 empty] | 172.4475 | 0.24003 | 59.9789 | 0 | 172.3702 | 14.7849 | 60.0286 | 15.0001
[12 empty] | 172.4558 | 0.24003 | 59.9789 | 0 | 172.3785 | 14.7849 | 60.0286 | 15.0001
[12 empty] | 172.4642 | 0.24003 | 59.9789 | 0 | 172.3869 | 14.7832 | 60.0286 | 15.0001
[12 empty] | 172.4725 | 0.24003 | 59.9789 | 0 | 172.3952 | 14.7832 | 60.0286 | 15.0001
[12 empty] | 172.4808 | 0.24003 | 59.9789 | 0 | 172.4035 | 14.7688 | 60.0286 | 15.0001
[12 empty] | 172.4892 | 0.24003 | 59.9789 | 0 | 172.4118 | 14.7688 | 60.0286 | 15.0001
[12 empty] | 172.4975 | 0.24003 | 59.9789 | 0 | 172.4202 | 14.7716 | 60.0286 | 15.0001
[12 empty] | 172.5058 | 0.24003 | 59.9789 | 0 | 172.4285 | 14.7716 | 60.0286 | 15.0001
[12 empty] | 172.5142 | 0.24003 | 59.9789 | 0 | 172.4368 | 14.7716 | 60.0286 | 15.0001
[12 empty] | 172.5225 | 0.24003 | 59.9788 | 0 | 172.4452 | 14.7716 | 60.0286 | 15.0001
[12 empty] | 172.5308 | 0.24003 | 59.9788 | 0 | 172.4535 | 14.7712 | 60.0286 | 15.0001
[12 empty] | 172.5392 | 0.24003 | 59.9788 | 0 | 172.4618 | 14.7712 | 60.0285 | 15.0001
[12 empty] | 172.5475 | 0.24003 | 59.9788 | 0 | 172.4701 | 14.7717 | 60.0285 | 15.0001
[12 empty] | 172.5559 | 0.24003 | 59.9788 | 0 | 172.4785 | 14.7717 | 60.0285 | 15.0001
[12 empty] | 172.5642 | 0.24003 | 59.9788 | 0 | 172.4868 | 14.7722 | 60.0285 | 15.0001
[12 empty] | 172.5725 | 0.24003 | 59.9788 | 0 | 172.4951 | 14.7722 | 60.0285 | 15.0001
[12 empty] | 172.5809 | 0.24003 | 59.9788 | 0 | 172.5035 | 14.7722 | 60.0285 | 15.0001
[12 empty] | 172.5892 | 0.24003 | 59.9788 | 0 | 172.5118 | 14.7722 | 60.0285 | 15.0001
[12 empty] | 172.5975 | 0.24003 | 59.9788 | 0 | 172.5201 | 14.7722 | 60.0285 | 15.0001
[12 empty] | 172.6059 | 0.24003 | 59.9788 | 0 | 172.5285 | 14.7722 | 60.0285 | 15.0001
[12 empty] | 172.6142 | 0.24 | 59.9788 | 0 | 172.5368 | 14.7722 | 60.0285 | 15.0001
[12 empty] | 172.6225 | 0.24 | 59.9787 | 0 | 172.5451 | 14.7722 | 60.0285 | 15.0001
[12 empty] | 172.6309 | 0.24 | 59.9787 | 0 | 172.5534 | 14.7722 | 60.0285 | 15.0001
[12 empty] | 172.6392 | 0.24 | 59.9787 | 0 | 172.5618 | 14.7722 | 60.0284 | 15.0001
[12 empty] | 172.6476 | 0.24 | 59.9787 | 0 | 172.5701 | 14.7722 | 60.0284 | 15.0001
[12 empty] | 172.6559 | 0.24 | 59.9787 | 0 | 172.5784 | 14.7722 | 60.0284 | 15.0001
[12 empty] | 172.6642 | 0.24 | 59.9787 | 0 | 172.5868 | 14.7722 | 60.0284 | 15.0001
[12 empty] | 172.6726 | 0.24 | 59.9787 | 0 | 172.5951 | 14.7722 | 60.0284 | 15.0001
[12 empty] | 172.6809 | 0.24 | 59.9787 | 0 | 172.6034 | 14.7722 | 60.0284 | 15.0001
[12 empty] | 172.6892 | 0.24 | 59.9787 | 0 | 172.6117 | 14.7722 | 60.0284 | 15.0001
[12 empty] | 172.6976 | 0.24 | 59.9787 | 0 | 172.6201 | 14.7722 | 60.0284 | 15.0001
[12 empty] | 172.7059 | 0.24 | 59.9787 | 0 | 172.6284 | 14.7722 | 60.0284 | 15.0001
[12 empty] | 172.7142 | 0.24 | 59.9787 | 0 | 172.6367 | 14.7712 | 60.0284 | 15.0001
[12 empty] | 172.7226 | 0.24 | 59.9786 | 0 | 172.6451 | 14.7712 | 60.0284 | 15.0001
[12 empty] | 172.7309 | 0.24 | 59.9786 | 0 | 172.6534 | 14.7712 | 60.0284 | 15.0001
[12 empty] | 172.7393 | 0.24 | 59.9786 | 0 | 172.6617 | 14.7712 | 60.0283 | 15.0001
[12 empty] | 172.7476 | 0.24 | 59.9786 | 0 | 172.6701 | 14.7712 | 60.0283 | 15.0001
[12 empty] | 172.7559 | 0.24 | 59.9786 | 0 | 172.6784 | 14.7712 | 60.0283 | 15.0001
[12 empty] | 172.7643 | 0.24 | 59.9786 | 0 | 172.6867 | 14.7717 | 60.0283 | 15.0001
[12 empty] | 172.7726 | 0.24 | 59.9786 | 0 | 172.695 | 14.7717 | 60.0283 | 15.0001
[12 empty] | 172.7809 | 0.24 | 59.9786 | 0 | 172.7034 | 14.7724 | 60.0283 | 15.0001
[12 empty] | 172.7893 | 0.24 | 59.9786 | 0 | 172.7117 | 14.7724 | 60.0283 | 15.0001
[12 empty] | 172.7976 | 0.24 | 59.9786 | 0 | 172.72 | 14.7724 | 60.0283 | 15.0001
[12 empty] | 172.806 | 0.24 | 59.9786 | 0 | 172.7284 | 14.7724 | 60.0283 | 15.0001
[12 empty] | 172.8143 | 0.24 | 59.9786 | 0 | 172.7367 | 14.7724 | 60.0283 | 15.0001
[12 empty] | 172.8226 | 0.24 | 59.9785 | 0 | 172.745 | 14.7724 | 60.0283 | 15.0001
[12 empty] | 172.831 | 0.24 | 59.9785 | 0 | 172.7533 | 14.7915 | 60.0283 | 15.0001
[12 empty] | 172.8393 | 0.24 | 59.9785 | 0 | 172.7617 | 14.7915 | 60.0282 | 15.0001
[12 empty] | 172.8476 | 0.23973 | 59.9785 | 0 | 172.77 | 14.7915 | 60.0282 | 15.0001
[12 empty] | 172.856 | 0.23973 | 59.9785 | 0 | 172.7783 | 14.7915 | 60.0282 | 15.0001
[12 empty] | 172.8643 | 0.23973 | 59.9785 | 0 | 172.7867 | 14.7915 | 60.0282 | 15.0001
[12 empty] | 172.8726 | 0.23973 | 59.9785 | 0 | 172.795 | 14.7915 | 60.0282 | 15.0001
[12 empty] | 172.881 | 0.23973 | 59.9785 | 0 | 172.8033 | 14.7915 | 60.0282 | 15.0001
[12 empty] | 172.8893 | 0.23973 | 59.9785 | 0 | 172.8117 | 14.7915 | 60.0282 | 15.0001
[12 empty] | 172.8977 | 0.23973 | 59.9785 | 0 | 172.82 | 14.7915 | 60.0282 | 15.0001
[12 empty] | 172.906 | 0.23973 | 59.9785 | 0 | 172.8283 | 14.7915 | 60.0282 | 15.0001
[12 empty] | 172.9143 | 0.23973 | 59.9785 | 0 | 172.8366 | 14.7915 | 60.0282 | 15.0001
[12 empty] | 172.9227 | 0.23973 | 59.9784 | 0 | 172.845 | 14.7915 | 60.0282 | 15.0001
[12 empty] | 172.931 | 0.23973 | 59.9784 | 0 | 172.8533 | 14.7898 | 60.0282 | 15.0001
[12 empty] | 172.9393 | 0.23973 | 59.9784 | 0 | 172.8616 | 14.7898 | 60.0281 | 15.0001
[12 empty] | 172.9477 | 0.23973 | 59.9784 | 0 | 172.87 | 14.7898 | 60.0281 | 15.0001
[12 empty] | 172.956 | 0.23973 | 59.9784 | 0 | 172.8783 | 14.7898 | 60.0281 | 15.0001
[12 empty] | 172.9643 | 0.23973 | 59.9784 | 0 | 172.8866 | 14.7914 | 60.0281 | 15.0001
[12 empty] | 172.9727 | 0.23973 | 59.9784 | 0 | 172.8949 | 14.7914 | 60.0281 | 15.0001
[12 empty] | 172.981 | 0.23973 | 59.9784 | 0 | 172.9033 | 14.7914 | 60.0281 | 15.0001
[12 empty] | 172.9894 | 0.23973 | 59.9784 | 0 | 172.9116 | 14.7914 | 60.0281 | 15.0001
[12 empty] | 172.9977 | 0.23973 | 59.9784 | 0 | 172.9199 | 14.7914 | 60.0281 | 15.0001
[12 empty] | 173.006 | 0.23973 | 59.9784 | 0 | 172.9283 | 14.7914 | 60.0281 | 15.0001
[12 empty] | 173.0144 | 0.23973 | 59.9784 | 0 | 172.9366 | 14.7914 | 60.0281 | 15.0001
[12 empty] | 173.0227 | 0.23973 | 59.9783 | 0 | 172.9449 | 14.7914 | 60.0281 | 15.0001
[12 empty] | 173.031 | 0.23973 | 59.9783 | 0 | 172.9533 | 14.7914 | 60.0281 | 15.0001
[12 empty] | 173.0394 | 0.23973 | 59.9783 | 0 | 172.9616 | 14.7914 | 60.028 | 15.0001
[12 empty] | 173.0477 | 0.23973 | 59.9783 | 0 | 172.9699 | 14.7914 | 60.028 | 15.0001
[12 empty] | 173.0561 | 0.23973 | 59.9783 | 0 | 172.9782 | 14.7914 | 60.028 | 15.0001
[12 empty] | 173.0644 | 0.23973 | 59.9783 | 0 | 172.9866 | 14.7917 | 60.028 | 15.0001
[16 empty] | 172.9949 | 14.7917 | 60.028 | 15.0001
[16 empty] | 173.0032 | 14.7917 | 60.028 | 15.0001
[16 empty] | 173.0116 | 14.7917 | 60.028 | 15.0001
[16 empty] | 173.0199 | 14.7917 | 60.028 | 15.0001
[16 empty] | 173.0282 | 14.7917 | 60.028 | 15.0001
[16 empty] | 173.0365 | 14.7922 | 60.0281 | 15.0001
[16 empty] | 173.0449 | 14.7922 | 60.0281 | 15.0001
[16 empty] | 173.0532 | 14.7922 | 60.0281 | 15.0001
[16 empty] | 173.0615 | 14.7922 | 60.0281 | 15.0001
[16 empty] | 173.0699 | 14.7939 | 60.0281 | 15.0001
[16 empty] | 173.0782 | 14.7939 | 60.0281 | 15.0001
[16 empty] | 173.0865 | 14.7939 | 60.0282 | 15.0001
[16 empty] | 173.0949 | 14.7939 | 60.0282 | 15.0001
[16 empty] | 173.1032 | 14.7939 | 60.0282 | 15.0001
[16 empty] | 173.1115 | 14.7939 | 60.0282 | 15.0001
[16 empty] | 173.1198 | 14.7939 | 60.0282 | 15.0001
[16 empty] | 173.1282 | 14.7939 | 60.0282 | 15.0001
[16 empty] | 173.1365 | 14.7939 | 60.0283 | 15.0001
[16 empty] | 173.1448 | 14.7939 | 60.0283 | 15.0001
[16 empty] | 173.1532 | 14.7939 | 60.0283 | 15.0001
[16 empty] | 173.1615 | 14.7939 | 60.0283 | 15.0001
[16 empty] | 173.1698 | 14.7945 | 60.0283 | 15.0001
[16 empty] | 173.1781 | 14.7945 | 60.0283 | 15.0001
[16 empty] | 173.1865 | 14.7932 | 60.0284 | 15.0001
[16 empty] | 173.1948 | 14.7932 | 60.0284 | 15.0001
[16 empty] | 173.2031 | 14.7918 | 60.0284 | 15.0001
[16 empty] | 173.2115 | 14.7918 | 60.0284 | 15.0001
[16 empty] | 173.2198 | 14.7918 | 60.0284 | 15.0001
[16 empty] | 173.2281 | 14.7918 | 60.0284 | 15.0001
[16 empty] | 173.2365 | 14.7918 | 60.0285 | 15.0001
[16 empty] | 173.2448 | 14.7918 | 60.0285 | 15.0001
[16 empty] | 173.2531 | 14.7918 | 60.0285 | 15.0001
[16 empty] | 173.2614 | 14.7918 | 60.0285 | 15.0001
[16 empty] | 173.2698 | 14.7918 | 60.0285 | 15.0001
[16 empty] | 173.2781 | 14.7918 | 60.0285 | 15.0001
[16 empty] | 173.2864 | 14.7918 | 60.0286 | 15.0001
[16 empty] | 173.2948 | 14.7918 | 60.0286 | 15.0001
[16 empty] | 173.3031 | 14.7918 | 60.0286 | 15.0001
[16 empty] | 173.3114 | 14.7918 | 60.0286 | 15.0001
[16 empty] | 173.3197 | 14.7918 | 60.0286 | 15.0001
[16 empty] | 173.3281 | 14.7918 | 60.0286 | 15.0001
[16 empty] | 173.3364 | 14.7945 | 60.0287 | 15.0001
[16 empty] | 173.3447 | 14.7945 | 60.0287 | 15.0001
[16 empty] | 173.3531 | 14.7945 | 60.0287 | 15.0001
[16 empty] | 173.3614 | 14.7945 | 60.0287 | 15.0001
[16 empty] | 173.3697 | 14.7973 | 60.0287 | 15.0001
[16 empty] | 173.3781 | 14.7973 | 60.0287 | 15.0001
[16 empty] | 173.3864 | 14.7973 | 60.0288 | 15.0001
[16 empty] | 173.3947 | 14.7973 | 60.0288 | 15.0001
[16 empty] | 173.403 | 14.798 | 60.0288 | 15.0001
[16 empty] | 173.4114 | 14.798 | 60.0288 | 15.0001
[16 empty] | 173.4197 | 14.7981 | 60.0288 | 15.0001
[16 empty] | 173.428 | 14.7981 | 60.0288 | 15.0001
[16 empty] | 173.4364 | 14.7981 | 60.0289 | 15.0001
[16 empty] | 173.4447 | 14.7981 | 60.0289 | 15.0001
[16 empty] | 173.453 | 14.7981 | 60.0289 | 15.0001
[16 empty] | 173.4613 | 14.7981 | 60.0289 | 15.0001
[16 empty] | 173.4697 | 14.7981 | 60.0289 | 15.0001
[16 empty] | 173.478 | 14.7981 | 60.0289 | 15.0001
[16 empty] | 173.4863 | 14.7981 | 60.029 | 15.0001
[16 empty] | 173.4947 | 14.7981 | 60.029 | 15.0001
[16 empty] | 173.503 | 14.7981 | 60.029 | 15.0001
[16 empty] | 173.5113 | 14.7981 | 60.029 | 15.0001
[16 empty] | 173.5197 | 14.7981 | 60.029 | 15.0001
[16 empty] | 173.528 | 14.7981 | 60.029 | 15.0001
[16 empty] | 173.5363 | 14.7981 | 60.0291 | 15.0001
[16 empty] | 173.5446 | 14.7981 | 60.0291 | 15.0001
[16 empty] | 173.553 | 14.7981 | 60.0291 | 15.0001
[16 empty] | 173.5613 | 14.7981 | 60.0291 | 15.0001
[16 empty] | 173.5696 | 14.8 | 60.0291 | 15.0001
[16 empty] | 173.578 | 14.8 | 60.0291 | 15.0001
[16 empty] | 173.5863 | 14.8 | 60.0292 | 15.0001
[16 empty] | 173.5946 | 14.8 | 60.0292 | 15.0001
[16 empty] | 173.6029 | 14.8 | 60.0292 | 15.0001
[16 empty] | 173.6113 | 14.8 | 60.0292 | 15.0001
[16 empty] | 173.6196 | 14.8 | 60.0292 | 15.0001
[16 empty] | 173.6279 | 14.8 | 60.0292 | 15.0001
[16 empty] | 173.6363 | 14.8001 | 60.0293 | 15.0001
[16 empty] | 173.6446 | 14.8001 | 60.0293 | 15.0001
[16 empty] | 173.6529 | 14.8001 | 60.0293 | 15.0001
[16 empty] | 173.6613 | 14.8001 | 60.0293 | 15.0001
[16 empty] | 173.6696 | 14.8001 | 60.0293 | 15.0001
[16 empty] | 173.6779 | 14.8001 | 60.0293 | 15.0001
[16 empty] | 173.6862 | 14.8001 | 60.0294 | 15.0001
[16 empty] | 173.6946 | 14.8001 | 60.0294 | 15.0001
[16 empty] | 173.7029 | 14.7994 | 60.0294 | 15.0001
[16 empty] | 173.7112 | 14.7994 | 60.0294 | 15.0001
[16 empty] | 173.7196 | 14.7994 | 60.0294 | 15.0001
[16 empty] | 173.7279 | 14.7994 | 60.0294 | 15.0001
[16 empty] | 173.7362 | 14.7994 | 60.0295 | 15.0001
[16 empty] | 173.7445 | 14.7994 | 60.0295 | 15.0001
[16 empty] | 173.7529 | 14.7994 | 60.0295 | 15.0001
[16 empty] | 173.7612 | 14.7994 | 60.0295 | 15.0001
[16 empty] | 173.7695 | 14.7994 | 60.0295 | 15.0001
[16 empty] | 173.7779 | 14.7994 | 60.0295 | 15.0001
[16 empty] | 173.7862 | 14.7994 | 60.0296 | 15.0001
[16 empty] | 173.7945 | 14.7994 | 60.0296 | 15.0001
[16 empty] | 173.8029 | 14.7994 | 60.0296 | 15.0001
[16 empty] | 173.8112 | 14.7994 | 60.0296 | 15.0001
[16 empty] | 173.8195 | 14.7994 | 60.0296 | 15.0001
[16 empty] | 173.8278 | 14.7994 | 60.0296 | 15.0001
[16 empty] | 173.8362 | 14.7994 | 60.0297 | 15.0001
[16 empty] | 173.8445 | 14.7994 | 60.0297 | 15.0001
[16 empty] | 173.8528 | 14.7994 | 60.0297 | 15.0001
[16 empty] | 173.8612 | 14.7994 | 60.0297 | 15.0001
[16 empty] | 173.8695 | 14.7994 | 60.0297 | 15.0001
[16 empty] | 173.8778 | 14.7994 | 60.0297 | 15.0001
[16 empty] | 173.8861 | 14.7994 | 60.0298 | 15.0001
[16 empty] | 173.8945 | 14.7994 | 60.0298 | 15.0001
[16 empty] | 173.9028 | 14.7994 | 60.0298 | 15.0001
[16 empty] | 173.9111 | 14.7994 | 60.0298 | 15.0001
[16 empty] | 173.9195 | 14.7994 | 60.0298 | 15.0001
[16 empty] | 173.9278 | 14.7994 | 60.0298 | 15.0001
[16 empty] | 173.9361 | 14.7994 | 60.0299 | 15.0001
[16 empty] | 173.9445 | 14.7994 | 60.0299 | 15.0001
[16 empty] | 173.9528 | 14.7994 | 60.0299 | 15.0001
[16 empty] | 173.9611 | 14.7994 | 60.0299 | 15.0001
[16 empty] | 173.9694 | 14.7994 | 60.0299 | 15.0001
[16 empty] | 173.9778 | 14.7994 | 60.0299 | 15.0001
[16 empty] | 173.9861 | 14.7994 | 60.03 | 15.0001
[16 empty] | 173.9944 | 14.7994 | 60.03 | 15.0001
[16 empty] | 174.0028 | 14.7994 | 60.03 | 15.0001
[16 empty] | 174.0111 | 14.7994 | 60.03 | 15.0001
[16 empty] | 174.0194 | 14.7994 | 60.03 | 15.0001
[16 empty] | 174.0277 | 14.7994 | 60.03 | 15.0001
[16 empty] | 174.0361 | 14.7994 | 60.03 | 15.0001
[16 empty] | 174.0444 | 14.7994 | 60.03 | 15.0001
[16 empty] | 174.0527 | 14.7994 | 60.03 | 15.0001
[16 empty] | 174.0611 | 14.7994 | 60.0301 | 15.0001
[16 empty] | 174.0694 | 14.7997 | 60.0301 | 15.0001
[16 empty] | 174.0777 | 14.7997 | 60.0301 | 15.0001
[16 empty] | 174.086 | 14.7993 | 60.0301 | 15.0001
[16 empty] | 174.0944 | 14.7993 | 60.0301 | 15.0001
[16 empty] | 174.1027 | 14.7998 | 60.0301 | 15.0001
[16 empty] | 174.111 | 14.7998 | 60.0301 | 15.0001
[16 empty] | 174.1194 | 14.7998 | 60.0301 | 15.0001
[16 empty] | 174.1277 | 14.7998 | 60.0301 | 15.0001
[16 empty] | 174.136 | 14.7998 | 60.0301 | 15.0001
[16 empty] | 174.1443 | 14.7998 | 60.0301 | 15.0001
[16 empty] | 174.1527 | 14.7998 | 60.0301 | 15.0001
[16 empty] | 174.161 | 14.7998 | 60.0302 | 15.0001
[16 empty] | 174.1693 | 14.7998 | 60.0302 | 15.0001
[16 empty] | 174.1777 | 14.7998 | 60.0302 | 15.0001
[16 empty] | 174.186 | 14.7998 | 60.0302 | 15.0001
[16 empty] | 174.1943 | 14.7998 | 60.0302 | 15.0001
[16 empty] | 174.2026 | 14.8001 | 60.0302 | 15.0001
[16 empty] | 174.211 | 14.8001 | 60.0302 | 15.0001
[16 empty] | 174.2193 | 14.8001 | 60.0302 | 15.0001
[16 empty] | 174.2276 | 14.8001 | 60.0302 | 15.0001
[16 empty] | 174.236 | 14.7975 | 60.0302 | 15.0001
[16 empty] | 174.2443 | 14.7975 | 60.0302 | 15.0001
[16 empty] | 174.2526 | 14.7961 | 60.0302 | 15.0001
[16 empty] | 174.2609 | 14.7961 | 60.0303 | 15.0001
[16 empty] | 174.2693 | 14.7961 | 60.0303 | 15.0001
[16 empty] | 174.2776 | 14.7961 | 60.0303 | 15.0001
[16 empty] | 174.2859 | 14.7961 | 60.0303 | 15.0001
[16 empty] | 174.2943 | 14.7961 | 60.0303 | 15.0001
[16 empty] | 174.3026 | 14.7961 | 60.0303 | 15.0001
[16 empty] | 174.3109 | 14.7961 | 60.0303 | 15.0001
[16 empty] | 174.3192 | 14.7961 | 60.0303 | 15.0001
[16 empty] | 174.3276 | 14.7961 | 60.0303 | 15.0001
[16 empty] | 174.3359 | 14.7961 | 60.0303 | 15.0001
[16 empty] | 174.3442 | 14.7961 | 60.0303 | 15.0001
[16 empty] | 174.3526 | 14.7965 | 60.0303 | 15.0001
[16 empty] | 174.3609 | 14.7965 | 60.0304 | 15.0001
[16 empty] | 174.3692 | 14.7965 | 60.0304 | 15.0001
[16 empty] | 174.3775 | 14.7965 | 60.0304 | 15.0001
[16 empty] | 174.3859 | 14.7981 | 60.0304 | 15.0001
[16 empty] | 174.3942 | 14.7981 | 60.0304 | 15.0001
[16 empty] | 174.4025 | 14.7981 | 60.0304 | 15.0001
[16 empty] | 174.4109 | 14.7981 | 60.0304 | 15.0001
[16 empty] | 174.4192 | 14.7968 | 60.0304 | 15.0001
[16 empty] | 174.4275 | 14.7968 | 60.0304 | 15.0001
[16 empty] | 174.4358 | 14.7968 | 60.0304 | 15.0001
[16 empty] | 174.4442 | 14.7968 | 60.0304 | 15.0001
[16 empty] | 174.4525 | 14.7968 | 60.0304 | 15.0001
[16 empty] | 174.4608 | 14.7968 | 60.0305 | 15.0001
[16 empty] | 174.4692 | 14.7943 | 60.0305 | 15.0001
[16 empty] | 174.4775 | 14.7943 | 60.0305 | 15.0001
[16 empty] | 174.4858 | 14.7943 | 60.0305 | 15.0001
[16 empty] | 174.4941 | 14.7943 | 60.0305 | 15.0001
[16 empty] | 174.5025 | 14.7927 | 60.0305 | 15.0001
[16 empty] | 174.5108 | 14.7927 | 60.0305 | 15.0001
[16 empty] | 174.5191 | 14.7927 | 60.0305 | 15.0001
[16 empty] | 174.5275 | 14.7927 | 60.0305 | 15.0001
[16 empty] | 174.5358 | 14.7913 | 60.0305 | 15.0001
[16 empty] | 174.5441 | 14.7913 | 60.0305 | 15.0001
[16 empty] | 174.5524 | 14.7913 | 60.0305 | 15.0001
[16 empty] | 174.5608 | 14.7913 | 60.0306 | 15.0001
[16 empty] | 174.5691 | 14.7913 | 60.0306 | 15.0001
[16 empty] | 174.5774 | 14.7913 | 60.0306 | 15.0001
[16 empty] | 174.5858 | 14.7913 | 60.0306 | 15.0001
[16 empty] | 174.5941 | 14.7913 | 60.0306 | 15.0001
[16 empty] | 174.6024 | 14.7866 | 60.0306 | 15.0001
[16 empty] | 174.6107 | 14.7866 | 60.0306 | 15.0001
[16 empty] | 174.6191 | 14.7866 | 60.0306 | 15.0001
[16 empty] | 174.6274 | 14.7866 | 60.0306 | 15.0001
[16 empty] | 174.6357 | 14.7866 | 60.0306 | 15.0001
[16 empty] | 174.6441 | 14.7866 | 60.0306 | 15.0001
[16 empty] | 174.6524 | 14.7873 | 60.0306 | 15.0001
[16 empty] | 174.6607 | 14.7873 | 60.0307 | 15.0001
[16 empty] | 174.669 | 14.7857 | 60.0307 | 15.0001
[16 empty] | 174.6774 | 14.7857 | 60.0307 | 15.0001
[16 empty] | 174.6857 | 14.7857 | 60.0307 | 15.0001
[16 empty] | 174.694 | 14.7857 | 60.0307 | 15.0001
[16 empty] | 174.7024 | 14.7857 | 60.0307 | 15.0001
[16 empty] | 174.7107 | 14.7857 | 60.0307 | 15.0001
[16 empty] | 174.719 | 14.7859 | 60.0307 | 15.0001
[16 empty] | 174.7273 | 14.7859 | 60.0307 | 15.0001
[16 empty] | 174.7357 | 14.7859 | 60.0307 | 15.0001
[16 empty] | 174.744 | 14.7859 | 60.0307 | 15.0001
[16 empty] | 174.7523 | 14.8003 | 60.0307 | 15.0001
[16 empty] | 174.7607 | 14.8003 | 60.0308 | 15.0001
[16 empty] | 174.769 | 14.7988 | 60.0308 | 15.0001
[16 empty] | 174.7773 | 14.7988 | 60.0308 | 15.0001
[16 empty] | 174.7857 | 14.7987 | 60.0308 | 15.0001
[16 empty] | 174.794 | 14.7987 | 60.0308 | 15.0001
[16 empty] | 174.8023 | 14.7987 | 60.0308 | 15.0001
[16 empty] | 174.8106 | 14.7987 | 60.0308 | 15.0001
[16 empty] | 174.819 | 14.7987 | 60.0308 | 15.0001
[16 empty] | 174.8273 | 14.7987 | 60.0308 | 15.0001
[16 empty] | 174.8356 | 14.7987 | 60.0308 | 15.0001
[16 empty] | 174.844 | 14.7987 | 60.0308 | 15.0001
[16 empty] | 174.8523 | 14.7987 | 60.0308 | 15.0001
[16 empty] | 174.8606 | 14.7987 | 60.0309 | 15.0001
[16 empty] | 174.8689 | 14.7958 | 60.0309 | 15.0001
[16 empty] | 174.8773 | 14.7958 | 60.0309 | 15.0001
[16 empty] | 174.8856 | 14.7964 | 60.0309 | 15.0001
[16 empty] | 174.8939 | 14.7964 | 60.0309 | 15.0001
[16 empty] | 174.9023 | 14.7964 | 60.0309 | 15.0001
[16 empty] | 174.9106 | 14.7964 | 60.0309 | 15.0001
[16 empty] | 174.9189 | 14.7964 | 60.0309 | 15.0001
[16 empty] | 174.9272 | 14.7964 | 60.0309 | 15.0001
[16 empty] | 174.9356 | 14.7964 | 60.0309 | 15.0001
[16 empty] | 174.9439 | 14.7964 | 60.0309 | 15.0001
[16 empty] | 174.9522 | 14.7964 | 60.0309 | 15.0001
[16 empty] | 174.9606 | 14.7964 | 60.031 | 15.0001
[16 empty] | 174.9689 | 14.7966 | 60.031 | 15.0001
[16 empty] | 174.9772 | 14.7966 | 60.031 | 15.0001
[16 empty] | 174.9855 | 14.7996 | 60.031 | 15.0001
[16 empty] | 174.9939 | 14.7996 | 60.031 | 15.0001
[16 empty] | 175.0022 | 14.7996 | 60.031 | 15.0001
[16 empty] | 175.0105 | 14.7996 | 60.031 | 15.0001
[16 empty] | 175.0189 | 14.7996 | 60.031 | 15.0001
[16 empty] | 175.0272 | 14.7996 | 60.0309 | 15.0001
[16 empty] | 175.0355 | 14.8016 | 60.0309 | 15.0001
[16 empty] | 175.0438 | 14.8016 | 60.0309 | 15.0001
[16 empty] | 175.0522 | 14.7999 | 60.0309 | 15.0001
[16 empty] | 175.0605 | 14.7999 | 60.0308 | 15.0001
[16 empty] | 175.0688 | 14.7988 | 60.0308 | 15.0001
[16 empty] | 175.0772 | 14.7988 | 60.0308 | 15.0001
[16 empty] | 175.0855 | 14.7988 | 60.0308 | 15.0001
[16 empty] | 175.0938 | 14.7988 | 60.0307 | 15.0001
[16 empty] | 175.1021 | 14.7988 | 60.0307 | 15.0001
[16 empty] | 175.1105 | 14.7988 | 60.0307 | 15.0001
[16 empty] | 175.1188 | 14.8005 | 60.0307 | 15.0001
[16 empty] | 175.1271 | 14.8005 | 60.0306 | 15.0001
[16 empty] | 175.1355 | 14.8005 | 60.0306 | 15.0001
[16 empty] | 175.1438 | 14.8005 | 60.0306 | 15.0001
[16 empty] | 175.1521 | 14.799 | 60.0306 | 15.0001
[16 empty] | 175.1604 | 14.799 | 60.0305 | 15.0001
[16 empty] | 175.1688 | 14.799 | 60.0305 | 15.0001
[16 empty] | 175.1771 | 14.799 | 60.0305 | 15.0001
[16 empty] | 175.1854 | 14.799 | 60.0305 | 15.0001
[16 empty] | 175.1938 | 14.799 | 60.0304 | 15.0001
[16 empty] | 175.2021 | 14.8032 | 60.0304 | 15.0001
[16 empty] | 175.2104 | 14.8032 | 60.0304 | 15.0001
[16 empty] | 175.2187 | 14.8032 | 60.0304 | 15.0001
[16 empty] | 175.2271 | 14.8032 | 60.0303 | 15.0001
[16 empty] | 175.2354 | 14.8037 | 60.0303 | 15.0001
[16 empty] | 175.2437 | 14.8037 | 60.0303 | 15.0001
[16 empty] | 175.2521 | 14.8037 | 60.0303 | 15.0001
[16 empty] | 175.2604 | 14.8037 | 60.0302 | 15.0001
[16 empty] | 175.2687 | 14.8053 | 60.0302 | 15.0001
[16 empty] | 175.277 | 14.8053 | 60.0302 | 15.0001
[16 empty] | 175.2854 | 14.8053 | 60.0302 | 15.0001
[16 empty] | 175.2937 | 14.8053 | 60.0301 | 15.0001
[16 empty] | 175.302 | 14.803 | 60.0301 | 15.0001
[16 empty] | 175.3104 | 14.803 | 60.0301 | 15.0001
[16 empty] | 175.3187 | 14.802 | 60.0301 | 15.0001
[16 empty] | 175.327 | 14.802 | 60.03 | 15.0001
[16 empty] | 175.3353 | 14.8004 | 60.03 | 15.0001
[16 empty] | 175.3437 | 14.8004 | 60.03 | 15.0001
[16 empty] | 175.352 | 14.8004 | 60.03 | 15.0001
[16 empty] | 175.3603 | 14.8004 | 60.0299 | 15.0001
[16 empty] | 175.3687 | 14.8004 | 60.0299 | 15.0001
[16 empty] | 175.377 | 14.8004 | 60.0299 | 15.0001
[16 empty] | 175.3853 | 14.8002 | 60.0299 | 15.0001
[16 empty] | 175.3936 | 14.8002 | 60.0298 | 15.0001
[16 empty] | 175.402 | 14.7991 | 60.0298 | 15.0001
[16 empty] | 175.4103 | 14.7991 | 60.0298 | 15.0001
[16 empty] | 175.4186 | 14.792 | 60.0298 | 15.0001
[16 empty] | 175.427 | 14.792 | 60.0297 | 15.0001
[16 empty] | 175.4353 | 14.792 | 60.0297 | 15.0001
[16 empty] | 175.4436 | 14.792 | 60.0297 | 15.0001
[16 empty] | 175.4519 | 14.7934 | 60.0297 | 15.0001
[16 empty] | 175.4603 | 14.7934 | 60.0296 | 15.0001
[16 empty] | 175.4686 | 14.7945 | 60.0296 | 15.0001
[16 empty] | 175.4769 | 14.7945 | 60.0296 | 15.0001
[16 empty] | 175.4853 | 14.7945 | 60.0296 | 15.0001
[16 empty] | 175.4936 | 14.7945 | 60.0295 | 15.0001
[16 empty] | 175.5019 | 14.7937 | 60.0295 | 15.0001
[16 empty] | 175.5102 | 14.7937 | 60.0295 | 15.0001
[16 empty] | 175.5186 | 14.7962 | 60.0295 | 15.0001
[16 empty] | 175.5269 | 14.7962 | 60.0294 | 15.0001
[16 empty] | 175.5352 | 14.8134 | 60.0294 | 15.0001
[16 empty] | 175.5436 | 14.8134 | 60.0294 | 15.0001
[16 empty] | 175.5519 | 14.8125 | 60.0294 | 15.0001
[16 empty] | 175.5602 | 14.8125 | 60.0293 | 15.0001
[16 empty] | 175.5685 | 14.8125 | 60.0293 | 15.0001
[16 empty] | 175.5769 | 14.8125 | 60.0293 | 15.0001
[16 empty] | 175.5852 | 14.8092 | 60.0293 | 15.0001
[16 empty] | 175.5935 | 14.8092 | 60.0292 | 15.0001
[16 empty] | 175.6019 | 14.8106 | 60.0292 | 15.0001
[16 empty] | 175.6102 | 14.8106 | 60.0292 | 15.0001
[16 empty] | 175.6185 | 14.8106 | 60.0292 | 15.0001
[16 empty] | 175.6268 | 14.8106 | 60.0291 | 15.0001
[16 empty] | 175.6352 | 14.8106 | 60.0291 | 15.0001
[16 empty] | 175.6435 | 14.8106 | 60.0291 | 15.0001
[16 empty] | 175.6518 | 14.8114 | 60.0291 | 15.0001
[16 empty] | 175.6602 | 14.8114 | 60.029 | 15.0001
[16 empty] | 175.6685 | 14.8128 | 60.029 | 15.0001
[16 empty] | 175.6768 | 14.8128 | 60.029 | 15.0001
[16 empty] | 175.6851 | 14.8128 | 60.029 | 15.0001
[16 empty] | 175.6935 | 14.8128 | 60.0289 | 15.0001
[16 empty] | 175.7018 | 14.8116 | 60.0289 | 15.0001
[16 empty] | 175.7101 | 14.8116 | 60.0289 | 15.0001
[16 empty] | 175.7185 | 14.8107 | 60.0289 | 15.0001
[16 empty] | 175.7268 | 14.8107 | 60.0288 | 15.0001
[16 empty] | 175.7351 | 14.8129 | 60.0288 | 15.0001
[16 empty] | 175.7434 | 14.8129 | 60.0288 | 15.0001
[16 empty] | 175.7518 | 14.8129 | 60.0288 | 15.0001
[16 empty] | 175.7601 | 14.8129 | 60.0287 | 15.0001
[16 empty] | 175.7684 | 14.8126 | 60.0287 | 15.0001
[16 empty] | 175.7768 | 14.8126 | 60.0287 | 15.0001
[16 empty] | 175.7851 | 14.8126 | 60.0287 | 15.0001
[16 empty] | 175.7934 | 14.8126 | 60.0286 | 15.0001
[16 empty] | 175.8017 | 14.8118 | 60.0286 | 15.0001
[16 empty] | 175.8101 | 14.8118 | 60.0286 | 15.0001
[16 empty] | 175.8184 | 14.8108 | 60.0286 | 15.0001
[16 empty] | 175.8267 | 14.8108 | 60.0285 | 15.0001
[16 empty] | 175.8351 | 14.8164 | 60.0285 | 15.0001
[16 empty] | 175.8434 | 14.8164 | 60.0285 | 15.0001
[16 empty] | 175.8517 | 14.818 | 60.0285 | 15.0001
[16 empty] | 175.86 | 14.818 | 60.0284 | 15.0001
[16 empty] | 175.8684 | 14.818 | 60.0284 | 15.0001
[16 empty] | 175.8767 | 14.818 | 60.0284 | 15.0001
[16 empty] | 175.885 | 14.8194 | 60.0284 | 15.0001
[16 empty] | 175.8934 | 14.8194 | 60.0283 | 15.0001
[16 empty] | 175.9017 | 14.8207 | 60.0283 | 15.0001
[16 empty] | 175.91 | 14.8207 | 60.0283 | 15.0001
[16 empty] | 175.9183 | 14.818 | 60.0283 | 15.0001
[16 empty] | 175.9267 | 14.818 | 60.0282 | 15.0001
[16 empty] | 175.935 | 14.817 | 60.0282 | 15.0001
[16 empty] | 175.9433 | 14.817 | 60.0282 | 15.0001
[16 empty] | 175.9517 | 14.8198 | 60.0282 | 15.0001
[16 empty] | 175.96 | 14.8198 | 60.0281 | 15.0001
[16 empty] | 175.9683 | 14.8214 | 60.0281 | 15.0001
[16 empty] | 175.9766 | 14.8214 | 60.0281 | 15.0001
[16 empty] | 175.985 | 14.8196 | 60.0281 | 15.0001
[16 empty] | 175.9933 | 14.8196 | 60.028 | 15.0001
[16 empty] | 176.0016 | 14.8196 | 60.028 | 15.0001
[16 empty] | 176.01 | 14.8196 | 60.028 | 15.0001
[16 empty] | 176.0183 | 14.8026 | 60.028 | 15.0001
[16 empty] | 176.0266 | 14.8026 | 60.028 | 15.0001
[16 empty] | 176.035 | 14.8022 | 60.028 | 15.0001
[16 empty] | 176.0433 | 14.8022 | 60.028 | 15.0001
[16 empty] | 176.0516 | 14.8022 | 60.028 | 15.0001
[16 empty] | 176.0599 | 14.8022 | 60.0281 | 15.0001
[16 empty] | 176.0683 | 14.8022 | 60.0281 | 15.0001
[16 empty] | 176.0766 | 14.8022 | 60.0281 | 15.0001
[16 empty] | 176.0849 | 14.8022 | 60.0281 | 15.0001
[16 empty] | 176.0933 | 14.8022 | 60.0281 | 15.0001
[16 empty] | 176.1016 | 14.8022 | 60.0281 | 15.0001
[16 empty] | 176.1099 | 14.8022 | 60.0281 | 15.0001
[16 empty] | 176.1182 | 14.8012 | 60.0281 | 15.0001
[16 empty] | 176.1266 | 14.8012 | 60.0281 | 15.0001
[16 empty] | 176.1349 | 14.8012 | 60.0281 | 15.0001
[16 empty] | 176.1432 | 14.8012 | 60.0281 | 15.0001
[16 empty] | 176.1516 | 14.8012 | 60.0281 | 15.0001
[16 empty] | 176.1599 | 14.8012 | 60.0282 | 15.0001
[16 empty] | 176.1682 | 14.8012 | 60.0282 | 15.0001
[16 empty] | 176.1766 | 14.8012 | 60.0282 | 15.0001
[16 empty] | 176.1849 | 14.8006 | 60.0282 | 15.0001
[16 empty] | 176.1932 | 14.8006 | 60.0282 | 15.0001
[16 empty] | 176.2015 | 14.8006 | 60.0282 | 15.0001
[16 empty] | 176.2099 | 14.8006 | 60.0282 | 15.0001
[16 empty] | 176.2182 | 14.8006 | 60.0282 | 15.0001
[16 empty] | 176.2265 | 14.8006 | 60.0282 | 15.0001
[16 empty] | 176.2349 | 14.8006 | 60.0282 | 15.0001
[16 empty] | 176.2432 | 14.8006 | 60.0282 | 15.0001
[16 empty] | 176.2515 | 14.7993 | 60.0282 | 15.0001
[16 empty] | 176.2598 | 14.7993 | 60.0283 | 15.0001
[16 empty] | 176.2682 | 14.7993 | 60.0283 | 15.0001
[16 empty] | 176.2765 | 14.7993 | 60.0283 | 15.0001
[16 empty] | 176.2848 | 14.7993 | 60.0283 | 15.0001
[16 empty] | 176.2932 | 14.7993 | 60.0283 | 15.0001
[16 empty] | 176.3015 | 14.7993 | 60.0283 | 15.0001
[16 empty] | 176.3098 | 14.7993 | 60.0283 | 15.0001
[16 empty] | 176.3182 | 14.798 | 60.0283 | 15.0001
[16 empty] | 176.3265 | 14.798 | 60.0283 | 15.0001
[16 empty] | 176.3348 | 14.798 | 60.0283 | 15.0001
[16 empty] | 176.3431 | 14.798 | 60.0283 | 15.0001
[16 empty] | 176.3515 | 14.798 | 60.0283 | 15.0001
[16 empty] | 176.3598 | 14.798 | 60.0284 | 15.0001
[16 empty] | 176.3681 | 14.798 | 60.0284 | 15.0001
[16 empty] | 176.3765 | 14.798 | 60.0284 | 15.0001
[16 empty] | 176.3848 | 14.7986 | 60.0284 | 15.0001
[16 empty] | 176.3931 | 14.7986 | 60.0284 | 15.0001
[16 empty] | 176.4014 | 14.7986 | 60.0284 | 15.0001
[16 empty] | 176.4098 | 14.7986 | 60.0284 | 15.0001
[16 empty] | 176.4181 | 14.7986 | 60.0284 | 15.0001
[16 empty] | 176.4264 | 14.7986 | 60.0284 | 15.0001
[16 empty] | 176.4348 | 14.7953 | 60.0284 | 15.0001
[16 empty] | 176.4431 | 14.7953 | 60.0284 | 15.0001
[16 empty] | 176.4514 | 14.7953 | 60.0284 | 15.0001
[16 empty] | 176.4598 | 14.7953 | 60.0285 | 15.0001
[16 empty] | 176.4681 | 14.7953 | 60.0285 | 15.0001
[16 empty] | 176.4764 | 14.7953 | 60.0285 | 15.0001
[16 empty] | 176.4847 | 14.7953 | 60.0285 | 15.0001
[16 empty] | 176.4931 | 14.7953 | 60.0285 | 15.0001
[16 empty] | 176.5014 | 14.7953 | 60.0285 | 15.0001
[16 empty] | 176.5097 | 14.7953 | 60.0285 | 15.0001
[16 empty] | 176.5181 | 14.7953 | 60.0285 | 15.0001
[16 empty] | 176.5264 | 14.7953 | 60.0285 | 15.0001
[16 empty] | 176.5347 | 14.7963 | 60.0285 | 15.0001
[16 empty] | 176.543 | 14.7963 | 60.0285 | 15.0001
[16 empty] | 176.5514 | 14.7963 | 60.0285 | 15.0001
[16 empty] | 176.5597 | 14.7963 | 60.0286 | 15.0001
[16 empty] | 176.568 | 14.7963 | 60.0286 | 15.0001
[16 empty] | 176.5764 | 14.7963 | 60.0286 | 15.0001
[16 empty] | 176.5847 | 14.7963 | 60.0286 | 15.0001
[16 empty] | 176.593 | 14.7963 | 60.0286 | 15.0001
[16 empty] | 176.6014 | 14.7963 | 60.0286 | 15.0001
[16 empty] | 176.6097 | 14.7963 | 60.0286 | 15.0001
[16 empty] | 176.618 | 14.7963 | 60.0286 | 15.0001
[16 empty] | 176.6263 | 14.7963 | 60.0286 | 15.0001
[16 empty] | 176.6347 | 14.7963 | 60.0286 | 15.0001
[16 empty] | 176.643 | 14.7963 | 60.0286 | 15.0001
[16 empty] | 176.6513 | 14.7963 | 60.0286 | 15.0001
[16 empty] | 176.6597 | 14.7963 | 60.0287 | 15.0001
[16 empty] | 176.668 | 14.7963 | 60.0287 | 15.0001
[16 empty] | 176.6763 | 14.7963 | 60.0287 | 15.0001
[16 empty] | 176.6846 | 14.7963 | 60.0287 | 15.0001
[16 empty] | 176.693 | 14.7963 | 60.0287 | 15.0001
[16 empty] | 176.7013 | 14.7963 | 60.0287 | 15.0001
[16 empty] | 176.7096 | 14.7963 | 60.0287 | 15.0001
[16 empty] | 176.718 | 14.7961 | 60.0287 | 15.0001
[16 empty] | 176.7263 | 14.7961 | 60.0287 | 15.0001
[16 empty] | 176.7346 | 14.7961 | 60.0287 | 15.0001
[16 empty] | 176.743 | 14.7961 | 60.0287 | 15.0001
[16 empty] | 176.7513 | 14.7961 | 60.0287 | 15.0001
[16 empty] | 176.7596 | 14.7961 | 60.0288 | 15.0001
[16 empty] | 176.7679 | 14.7961 | 60.0288 | 15.0001
[16 empty] | 176.7763 | 14.7961 | 60.0288 | 15.0001
[16 empty] | 176.7846 | 14.7961 | 60.0288 | 15.0001
[16 empty] | 176.7929 | 14.7961 | 60.0288 | 15.0001
[16 empty] | 176.8013 | 14.7961 | 60.0288 | 15.0001
[16 empty] | 176.8096 | 14.7961 | 60.0288 | 15.0001
[16 empty] | 176.8179 | 14.7961 | 60.0288 | 15.0001
[16 empty] | 176.8262 | 14.7961 | 60.0288 | 15.0001
[16 empty] | 176.8346 | 14.7961 | 60.0288 | 15.0001
[16 empty] | 176.8429 | 14.7961 | 60.0288 | 15.0001
[16 empty] | 176.8512 | 14.7974 | 60.0288 | 15.0001
[16 empty] | 176.8596 | 14.7974 | 60.0289 | 15.0001
[16 empty] | 176.8679 | 14.7974 | 60.0289 | 15.0001
[16 empty] | 176.8762 | 14.7974 | 60.0289 | 15.0001
[16 empty] | 176.8846 | 14.7974 | 60.0289 | 15.0001
[16 empty] | 176.8929 | 14.7974 | 60.0289 | 15.0001
[16 empty] | 176.9012 | 14.7974 | 60.0289 | 15.0001
[16 empty] | 176.9095 | 14.7974 | 60.0289 | 15.0001
[16 empty] | 176.9179 | 14.7974 | 60.0289 | 15.0001
[16 empty] | 176.9262 | 14.7974 | 60.0289 | 15.0001
[16 empty] | 176.9345 | 14.7974 | 60.0289 | 15.0001
[16 empty] | 176.9429 | 14.7974 | 60.0289 | 15.0001
[16 empty] | 176.9512 | 14.799 | 60.0289 | 15.0001
[16 empty] | 176.9595 | 14.799 | 60.029 | 15.0001
[16 empty] | 176.9678 | 14.799 | 60.029 | 15.0001
[16 empty] | 176.9762 | 14.799 | 60.029 | 15.0001
[16 empty] | 176.9845 | 14.7987 | 60.029 | 15.0001
[16 empty] | 176.9928 | 14.7987 | 60.029 | 15.0001
[16 empty] | 177.0012 | 14.7987 | 60.029 | 15.0001
[16 empty] | 177.0095 | 14.7987 | 60.029 | 15.0001
[16 empty] | 177.0178 | 14.7987 | 60.0289 | 15.0001
[16 empty] | 177.0262 | 14.7987 | 60.0289 | 15.0001
[16 empty] | 177.0345 | 14.7987 | 60.0289 | 15.0001
[16 empty] | 177.0428 | 14.7987 | 60.0288 | 15.0001
[16 empty] | 177.0511 | 14.7977 | 60.0288 | 15.0001
[16 empty] | 177.0595 | 14.7977 | 60.0288 | 15.0001
[16 empty] | 177.0678 | 14.7977 | 60.0287 | 15.0001
[16 empty] | 177.0761 | 14.7977 | 60.0287 | 15.0001
[16 empty] | 177.0845 | 14.827 | 60.0287 | 15.0001
[16 empty] | 177.0928 | 14.827 | 60.0286 | 15.0001
[16 empty] | 177.1011 | 14.827 | 60.0286 | 15.0001
[16 empty] | 177.1095 | 14.827 | 60.0286 | 15.0001
[16 empty] | 177.1178 | 14.827 | 60.0285 | 15.0001
[16 empty] | 177.1261 | 14.827 | 60.0285 | 15.0001
[16 empty] | 177.1344 | 14.827 | 60.0285 | 15.0001
[16 empty] | 177.1428 | 14.827 | 60.0284 | 15.0001
[16 empty] | 177.1511 | 14.8244 | 60.0284 | 15.0001
[16 empty] | 177.1594 | 14.8244 | 60.0284 | 15.0001
[16 empty] | 177.1678 | 14.8244 | 60.0283 | 15.0001
[16 empty] | 177.1761 | 14.8244 | 60.0283 | 15.0001
[16 empty] | 177.1844 | 14.8244 | 60.0283 | 15.0001
[16 empty] | 177.1927 | 14.8244 | 60.0282 | 15.0001
[16 empty] | 177.2011 | 14.8244 | 60.0282 | 15.0001
[16 empty] | 177.2094 | 14.8244 | 60.0282 | 15.0001
[16 empty] | 177.2177 | 14.8244 | 60.0281 | 15.0001
[16 empty] | 177.2261 | 14.8244 | 60.0281 | 15.0001
[16 empty] | 177.2344 | 14.8207 | 60.0281 | 15.0001
[16 empty] | 177.2427 | 14.8207 | 60.028 | 15.0001
[16 empty] | 177.2511 | 14.822 | 60.028 | 15.0001
[16 empty] | 177.2594 | 14.822 | 60.028 | 15.0001
[16 empty] | 177.2677 | 14.822 | 60.0279 | 15.0001
[16 empty] | 177.276 | 14.822 | 60.0279 | 15.0001
[16 empty] | 177.2844 | 14.8236 | 60.0279 | 15.0001
[16 empty] | 177.2927 | 14.8236 | 60.0278 | 15.0001
[16 empty] | 177.301 | 14.8236 | 60.0278 | 15.0001
[16 empty] | 177.3094 | 14.8236 | 60.0278 | 15.0001
[16 empty] | 177.3177 | 14.8236 | 60.0277 | 15.0001
[16 empty] | 177.326 | 14.8236 | 60.0277 | 15.0001
[16 empty] | 177.3343 | 14.8236 | 60.0277 | 15.0001
[16 empty] | 177.3427 | 14.8236 | 60.0276 | 15.0001
[16 empty] | 177.351 | 14.8236 | 60.0276 | 15.0001
[16 empty] | 177.3593 | 14.8236 | 60.0276 | 15.0001
[16 empty] | 177.3677 | 14.8228 | 60.0275 | 15.0001
[16 empty] | 177.376 | 14.8228 | 60.0275 | 15.0001
[16 empty] | 177.3843 | 14.8228 | 60.0275 | 15.0001
[16 empty] | 177.3927 | 14.8228 | 60.0274 | 15.0001
[16 empty] | 177.401 | 14.8209 | 60.0274 | 15.0001
[16 empty] | 177.4093 | 14.8209 | 60.0274 | 15.0001
[16 empty] | 177.4176 | 14.8209 | 60.0273 | 15.0001
[16 empty] | 177.426 | 14.8209 | 60.0273 | 15.0001
[16 empty] | 177.4343 | 14.8209 | 60.0273 | 15.0001
[16 empty] | 177.4426 | 14.8209 | 60.0272 | 15.0001
[16 empty] | 177.451 | 14.8209 | 60.0272 | 15.0001
[16 empty] | 177.4593 | 14.8209 | 60.0272 | 15.0001
[16 empty] | 177.4676 | 14.822 | 60.0271 | 15.0001
[16 empty] | 177.4759 | 14.822 | 60.0271 | 15.0001
[16 empty] | 177.4843 | 14.822 | 60.0271 | 15.0001
[16 empty] | 177.4926 | 14.822 | 60.027 | 15.0001
[16 empty] | 177.5009 | 14.8236 | 60.027 | 15.0001
[16 empty] | 177.5093 | 14.8236 | 60.027 | 15.0001
[16 empty] | 177.5176 | 14.8217 | 60.0269 | 15.0001
[16 empty] | 177.5259 | 14.8217 | 60.0269 | 15.0001
[16 empty] | 177.5343 | 14.8217 | 60.0269 | 15.0001
[16 empty] | 177.5426 | 14.8217 | 60.0268 | 15.0001
[16 empty] | 177.5509 | 14.8233 | 60.0268 | 15.0001
[16 empty] | 177.5592 | 14.8233 | 60.0268 | 15.0001
[16 empty] | 177.5676 | 14.8233 | 60.0267 | 15.0001
[16 empty] | 177.5759 | 14.8233 | 60.0267 | 15.0001
[16 empty] | 177.5842 | 14.8251 | 60.0267 | 15.0001
[16 empty] | 177.5926 | 14.8251 | 60.0266 | 15.0001
[16 empty] | 177.6009 | 14.8251 | 60.0266 | 15.0001
[16 empty] | 177.6092 | 14.8251 | 60.0266 | 15.0001
[16 empty] | 177.6175 | 14.8252 | 60.0265 | 15.0001
[16 empty] | 177.6259 | 14.8252 | 60.0265 | 15.0001
[16 empty] | 177.6342 | 14.8252 | 60.0265 | 15.0001
[16 empty] | 177.6425 | 14.8252 | 60.0264 | 15.0001
[16 empty] | 177.6509 | 14.8252 | 60.0264 | 15.0001
[16 empty] | 177.6592 | 14.8252 | 60.0264 | 15.0001
[16 empty] | 177.6675 | 14.8236 | 60.0263 | 15.0001
[16 empty] | 177.6759 | 14.8236 | 60.0263 | 15.0001
[16 empty] | 177.6842 | 14.8236 | 60.0263 | 15.0001
[16 empty] | 177.6925 | 14.8236 | 60.0262 | 15.0001
[16 empty] | 177.7008 | 14.8236 | 60.0262 | 15.0001
[16 empty] | 177.7092 | 14.8236 | 60.0262 | 15.0001
[16 empty] | 177.7175 | 14.83 | 60.0261 | 15.0001
[16 empty] | 177.7258 | 14.83 | 60.0261 | 15.0001
[16 empty] | 177.7342 | 14.8313 | 60.0261 | 15.0001
[16 empty] | 177.7425 | 14.8313 | 60.026 | 15.0001
[16 empty] | 177.7508 | 14.8313 | 60.026 | 15.0001
[16 empty] | 177.7591 | 14.8313 | 60.026 | 15.0001
[16 empty] | 177.7675 | 14.8313 | 60.0259 | 15.0001
[16 empty] | 177.7758 | 14.8313 | 60.0259 | 15.0001
[16 empty] | 177.7841 | 14.8313 | 60.0259 | 15.0001
[16 empty] | 177.7925 | 14.8313 | 60.0258 | 15.0001
[16 empty] | 177.8008 | 14.83 | 60.0258 | 15.0001
[16 empty] | 177.8091 | 14.83 | 60.0258 | 15.0001
[16 empty] | 177.8175 | 14.83 | 60.0257 | 15.0001
[16 empty] | 177.8258 | 14.83 | 60.0257 | 15.0001
[16 empty] | 177.8341 | 14.83 | 60.0257 | 15.0001
[16 empty] | 177.8424 | 14.83 | 60.0256 | 15.0001
[16 empty] | 177.8508 | 14.8319 | 60.0256 | 15.0001
[16 empty] | 177.8591 | 14.8319 | 60.0256 | 15.0001
[16 empty] | 177.8674 | 14.8332 | 60.0255 | 15.0001
[16 empty] | 177.8758 | 14.8332 | 60.0255 | 15.0001
[16 empty] | 177.8841 | 14.8332 | 60.0255 | 15.0001
[16 empty] | 177.8924 | 14.8332 | 60.0254 | 15.0001
[16 empty] | 177.9007 | 14.8332 | 60.0254 | 15.0001
[16 empty] | 177.9091 | 14.8332 | 60.0254 | 15.0001
[16 empty] | 177.9174 | 14.8321 | 60.0253 | 15.0001
[16 empty] | 177.9257 | 14.8321 | 60.0253 | 15.0001
[16 empty] | 177.9341 | 14.8287 | 60.0253 | 15.0001
[16 empty] | 177.9424 | 14.8287 | 60.0252 | 15.0001
[16 empty] | 177.9507 | 14.8287 | 60.0252 | 15.0001
[16 empty] | 177.9591 | 14.8287 | 60.0252 | 15.0001
[16 empty] | 177.9674 | 14.835 | 60.0251 | 15.0001
[16 empty] | 177.9757 | 14.835 | 60.0251 | 15.0001
[16 empty] | 177.984 | 14.835 | 60.0251 | 15.0001
[16 empty] | 177.9924 | 14.835 | 60.025 | 15.0001
[16 empty] | 178.0007 | 14.8366 | 60.025 | 15.0001
[16 empty] | 178.009 | 14.8366 | 60.025 | 15.0001
[16 empty] | 178.0174 | 14.8366 | 60.0249 | 15.0001
[16 empty] | 178.0257 | 14.8366 | 60.0249 | 15.0001
[16 empty] | 178.034 | 14.837 | 60.0249 | 15.0001
[16 empty] | 178.0423 | 14.837 | 60.0248 | 15.0001
[16 empty] | 178.0507 | 14.837 | 60.0248 | 15.0001
[16 empty] | 178.059 | 14.837 | 60.0247 | 15.0001
[16 empty] | 178.0673 | 14.8428 | 60.0247 | 15.0001
[16 empty] | 178.0757 | 14.8428 | 60.0246 | 15.0001
[16 empty] | 178.084 | 14.8428 | 60.0246 | 15.0001
[16 empty] | 178.0923 | 14.8428 | 60.0246 | 15.0001
[16 empty] | 178.1007 | 14.8443 | 60.0245 | 15.0001
[16 empty] | 178.109 | 14.8443 | 60.0245 | 15.0001
[16 empty] | 178.1173 | 14.8443 | 60.0244 | 15.0001
[16 empty] | 178.1256 | 14.8443 | 60.0244 | 15.0001
[16 empty] | 178.134 | 14.8429 | 60.0244 | 15.0001
[16 empty] | 178.1423 | 14.8429 | 60.0243 | 15.0001
[16 empty] | 178.1506 | 14.8425 | 60.0243 | 15.0001
[16 empty] | 178.159 | 14.8425 | 60.0242 | 15.0001
[16 empty] | 178.1673 | 14.8425 | 60.0242 | 15.0001
[16 empty] | 178.1756 | 14.8425 | 60.0241 | 15.0001
[16 empty] | 178.184 | 14.8424 | 60.0241 | 15.0001
[16 empty] | 178.1923 | 14.8424 | 60.0241 | 15.0001
[16 empty] | 178.2006 | 14.8424 | 60.024 | 15.0001
[16 empty] | 178.2089 | 14.8424 | 60.024 | 15.0001
[16 empty] | 178.2173 | 14.8424 | 60.0239 | 15.0001
[16 empty] | 178.2256 | 14.8424 | 60.0239 | 15.0001
[16 empty] | 178.2339 | 14.843 | 60.0239 | 15.0001
[16 empty] | 178.2423 | 14.843 | 60.0238 | 15.0001
[16 empty] | 178.2506 | 14.843 | 60.0238 | 15.0001
[16 empty] | 178.2589 | 14.843 | 60.0237 | 15.0001
[16 empty] | 178.2673 | 14.8444 | 60.0237 | 15.0001
[16 empty] | 178.2756 | 14.8444 | 60.0236 | 15.0001
[16 empty] | 178.2839 | 14.8444 | 60.0236 | 15.0001
[16 empty] | 178.2922 | 14.8444 | 60.0236 | 15.0001
[16 empty] | 178.3006 | 14.8444 | 60.0235 | 15.0001
[16 empty] | 178.3089 | 14.8444 | 60.0235 | 15.0001
[16 empty] | 178.3172 | 14.8443 | 60.0234 | 15.0001
[16 empty] | 178.3256 | 14.8443 | 60.0234 | 15.0001
[16 empty] | 178.3339 | 14.8443 | 60.0234 | 15.0001
[16 empty] | 178.3422 | 14.8443 | 60.0233 | 15.0001
[16 empty] | 178.3506 | 14.8437 | 60.0233 | 15.0001
[16 empty] | 178.3589 | 14.8437 | 60.0232 | 15.0001
[16 empty] | 178.3672 | 14.8247 | 60.0232 | 15.0001
[16 empty] | 178.3755 | 14.8247 | 60.0231 | 15.0001
[16 empty] | 178.3839 | 14.8247 | 60.0231 | 15.0001
[16 empty] | 178.3922 | 14.8247 | 60.0231 | 15.0001
[16 empty] | 178.4005 | 14.8247 | 60.023 | 15.0001
[16 empty] | 178.4089 | 14.8247 | 60.023 | 15.0001
[16 empty] | 178.4172 | 14.824 | 60.0229 | 15.0001
[16 empty] | 178.4255 | 14.824 | 60.0229 | 15.0001
[16 empty] | 178.4339 | 14.8232 | 60.0229 | 15.0001
[16 empty] | 178.4422 | 14.8232 | 60.0228 | 15.0001
[16 empty] | 178.4505 | 14.8232 | 60.0228 | 15.0001
[16 empty] | 178.4589 | 14.8232 | 60.0227 | 15.0001
[16 empty] | 178.4672 | 14.8235 | 60.0227 | 15.0001
[16 empty] | 178.4755 | 14.8235 | 60.0226 | 15.0001
[16 empty] | 178.4838 | 14.8235 | 60.0226 | 15.0001
[16 empty] | 178.4922 | 14.8235 | 60.0226 | 15.0001
[16 empty] | 178.5005 | 14.8236 | 60.0225 | 15.0001
[16 empty] | 178.5088 | 14.8236 | 60.0225 | 15.0001
[16 empty] | 178.5172 | 14.8236 | 60.0224 | 15.0001
[16 empty] | 178.5255 | 14.8236 | 60.0224 | 15.0001
[16 empty] | 178.5338 | 14.8259 | 60.0224 | 15.0001
[16 empty] | 178.5422 | 14.8259 | 60.0223 | 15.0001
[16 empty] | 178.5505 | 14.8259 | 60.0223 | 15.0001
[16 empty] | 178.5588 | 14.8259 | 60.0222 | 15.0001
[16 empty] | 178.5671 | 14.8259 | 60.0222 | 15.0001
[16 empty] | 178.5755 | 14.8259 | 60.0221 | 15.0001
[16 empty] | 178.5838 | 14.8294 | 60.0221 | 15.0001
[16 empty] | 178.5921 | 14.8294 | 60.0221 | 15.0001
[16 empty] | 178.6005 | 14.8294 | 60.022 | 15.0001
[16 empty] | 178.6088 | 14.8294 | 60.022 | 15.0001
[16 empty] | 178.6171 | 14.8294 | 60.0219 | 15.0001
[16 empty] | 178.6255 | 14.8294 | 60.0219 | 15.0001
[16 empty] | 178.6338 | 14.8287 | 60.0219 | 15.0001
[16 empty] | 178.6421 | 14.8287 | 60.0218 | 15.0001
[16 empty] | 178.6504 | 14.8287 | 60.0218 | 15.0001
[16 empty] | 178.6588 | 14.8287 | 60.0217 | 15.0001
[16 empty] | 178.6671 | 14.8286 | 60.0217 | 15.0001
[16 empty] | 178.6754 | 14.8286 | 60.0216 | 15.0001
[16 empty] | 178.6838 | 14.8286 | 60.0216 | 15.0001
[16 empty] | 178.6921 | 14.8286 | 60.0216 | 15.0001
[16 empty] | 178.7004 | 14.8273 | 60.0215 | 15.0001
[16 empty] | 178.7088 | 14.8273 | 60.0215 | 15.0001
[16 empty] | 178.7171 | 14.8273 | 60.0214 | 15.0001
[16 empty] | 178.7254 | 14.8273 | 60.0214 | 15.0001
[16 empty] | 178.7337 | 14.83 | 60.0214 | 15.0001
[16 empty] | 178.7421 | 14.83 | 60.0213 | 15.0001
[16 empty] | 178.7504 | 14.8217 | 60.0213 | 15.0001
[16 empty] | 178.7587 | 14.8217 | 60.0212 | 15.0001
[16 empty] | 178.7671 | 14.8217 | 60.0212 | 15.0001
[16 empty] | 178.7754 | 14.8217 | 60.0211 | 15.0001
[16 empty] | 178.7837 | 14.8217 | 60.0211 | 15.0001
[16 empty] | 178.7921 | 14.8217 | 60.0211 | 15.0001
[16 empty] | 178.8004 | 14.8207 | 60.021 | 15.0001
[16 empty] | 178.8087 | 14.8207 | 60.021 | 15.0001
[16 empty] | 178.8171 | 14.8207 | 60.0209 | 15.0001
[16 empty] | 178.8254 | 14.8207 | 60.0209 | 15.0001
[16 empty] | 178.8337 | 14.8207 | 60.0209 | 15.0001
[16 empty] | 178.842 | 14.8207 | 60.0208 | 15.0001
[16 empty] | 178.8504 | 14.8234 | 60.0208 | 15.0001
[16 empty] | 178.8587 | 14.8234 | 60.0207 | 15.0001
[16 empty] | 178.867 | 14.8234 | 60.0207 | 15.0001
[16 empty] | 178.8754 | 14.8234 | 60.0206 | 15.0001
[16 empty] | 178.8837 | 14.8234 | 60.0206 | 15.0001
[16 empty] | 178.892 | 14.8234 | 60.0206 | 15.0001
[16 empty] | 178.9004 | 14.8234 | 60.0205 | 15.0001
[16 empty] | 178.9087 | 14.8234 | 60.0205 | 15.0001
[16 empty] | 178.917 | 14.8221 | 60.0204 | 15.0001
[16 empty] | 178.9253 | 14.8221 | 60.0204 | 15.0001
[16 empty] | 178.9337 | 14.8221 | 60.0204 | 15.0001
[16 empty] | 178.942 | 14.8221 | 60.0203 | 15.0001
[16 empty] | 178.9503 | 14.8213 | 60.0203 | 15.0001
[16 empty] | 178.9587 | 14.8213 | 60.0202 | 15.0001
[16 empty] | 178.967 | 14.8213 | 60.0202 | 15.0001
[16 empty] | 178.9753 | 14.8213 | 60.0201 | 15.0001
[16 empty] | 178.9837 | 14.8213 | 60.0201 | 15.0001
[16 empty] | 178.992 | 14.8213 | 60.0201 | 15.0001
[16 empty] | 179.0003 | 14.8213 | 60.02 | 15.0001
[16 empty] | 179.0086 | 14.8213 | 60.02 | 15.0001
[16 empty] | 179.017 | 14.8213 | 60.02 | 15.0001
[16 empty] | 179.0253 | 14.8213 | 60.02 | 15.0001
[16 empty] | 179.0336 | 14.8213 | 60.02 | 15.0001
[16 empty] | 179.042 | 14.8213 | 60.02 | 15.0001
[16 empty] | 179.0503 | 14.8161 | 60.02 | 15.0001
[16 empty] | 179.0586 | 14.8161 | 60.02 | 15.0001
[16 empty] | 179.067 | 14.8165 | 60.02 | 15.0001
[16 empty] | 179.0753 | 14.8165 | 60.02 | 15.0001
[16 empty] | 179.0836 | 14.8165 | 60.02 | 15.0001
[16 empty] | 179.0919 | 14.8165 | 60.02 | 15.0001
[16 empty] | 179.1003 | 14.8165 | 60.02 | 15.0001
[16 empty] | 179.1086 | 14.8165 | 60.02 | 15.0001
[16 empty] | 179.1169 | 14.8169 | 60.02 | 15.0001
[16 empty] | 179.1253 | 14.8169 | 60.02 | 15.0001
[16 empty] | 179.1336 | 14.8169 | 60.02 | 15.0001
[16 empty] | 179.1419 | 14.8169 | 60.02 | 15.0001
[16 empty] | 179.1503 | 14.8172 | 60.02 | 15.0001
[16 empty] | 179.1586 | 14.8172 | 60.02 | 15.0001
[16 empty] | 179.1669 | 14.8172 | 60.02 | 15.0001
[16 empty] | 179.1753 | 14.8172 | 60.02 | 15.0001
[16 empty] | 179.1836 | 14.8179 | 60.02 | 15.0001
[16 empty] | 179.1919 | 14.8179 | 60.02 | 15.0001
[16 empty] | 179.2002 | 14.8179 | 60.02 | 15.0001
[16 empty] | 179.2086 | 14.8179 | 60.02 | 15.0001
[16 empty] | 179.2169 | 14.8179 | 60.02 | 15.0001
[16 empty] | 179.2252 | 14.8179 | 60.02 | 15.0001
[16 empty] | 179.2336 | 14.8199 | 60.02 | 15.0001
[16 empty] | 179.2419 | 14.8199 | 60.02 | 15.0001
[16 empty] | 179.2502 | 14.8199 | 60.02 | 15.0001
[16 empty] | 179.2586 | 14.8199 | 60.02 | 15.0001
[16 empty] | 179.2669 | 14.8199 | 60.02 | 15.0001
[16 empty] | 179.2752 | 14.8199 | 60.02 | 15.0001
[16 empty] | 179.2835 | 14.8217 | 60.02 | 15.0001
[16 empty] | 179.2919 | 14.8217 | 60.02 | 15.0001
[16 empty] | 179.3002 | 14.8217 | 60.02 | 15.0001
[16 empty] | 179.3085 | 14.8217 | 60.02 | 15.0001
[16 empty] | 179.3169 | 14.8217 | 60.02 | 15.0001
[16 empty] | 179.3252 | 14.8217 | 60.02 | 15.0001
[16 empty] | 179.3335 | 14.8191 | 60.02 | 15.0001
[16 empty] | 179.3419 | 14.8191 | 60.02 | 15.0001
[16 empty] | 179.3502 | 14.8191 | 60.02 | 15.0001
[16 empty] | 179.3585 | 14.8191 | 60.02 | 15.0001
[16 empty] | 179.3668 | 14.8191 | 60.02 | 15.0001
[16 empty] | 179.3752 | 14.8191 | 60.02 | 15.0001
[16 empty] | 179.3835 | 14.8193 | 60.02 | 15.0001
[16 empty] | 179.3918 | 14.8193 | 60.02 | 15.0001
[16 empty] | 179.4002 | 14.8193 | 60.02 | 15.0001
[16 empty] | 179.4085 | 14.8193 | 60.02 | 15.0001
[16 empty] | 179.4168 | 14.8088 | 60.02 | 15.0001
[16 empty] | 179.4252 | 14.8088 | 60.02 | 15.0001
[16 empty] | 179.4335 | 14.8059 | 60.02 | 15.0001
[16 empty] | 179.4418 | 14.8059 | 60.02 | 15.0001

## Gráficas cálculo vel. descarga
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de descarga.