## Condiciones generales
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). | A
Justificación (En caso de no usar protocolo A. Se debe anexar detalle de justificación)
Inyección (Externa, o interna) | Interna
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-, velocidad - v-, referencia de la velocidad- vref) | Fref

## Cálculo de la BM - PA
Descripción: En este campo se incluyen la gráficas y los registros asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A.
Prueba 1 -escalones 20 mHz | [9 empty] | Prueba 2 - escalones 10 mHz
Evento | Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)* | Evento | Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)*
Escalón dentro de BM | 1 | 2022-08-23- 4:10:29 p. m. | 60 | 59.98 | 16.062 | 15.938 | 18.8648 | 60 | 59.98 | Escalón dentro de BM | 1 | 2022-08-30- 12:34:06 p. m. | 60 | 60.01 | 17.067 | 17.19 | 18.8648 | 60 | 60.01
Escalón franja inferior BM | 2 | 2022-08-23- 4:12:49 p. m. | 59.98 | 59.96 | 15.938 | 16.045 | 18.8648 | 59.98 | 59.96 | Escalón franja inferior BM | 2 | 2022-08-30- 12:38:07 p. m. | 60.01 | 60.02 | 17.19 | 17.102 | 18.8648 | 60.01 | 60.02
Escalón franja inferior BM | 3 | 2022-08-23- 4:13:47 p. m. | 59.96 | 59.94 | 16.045 | 16.08 | 18.8648 | 59.96 | 59.94 | Escalón franja inferior BM | 3 | 2022-08-30- 12:39:46 p. m. | 60.02 | 60.03 | 16.36 | 17.163 | 18.8648 | 60.02 | 60.03
Escalón franja inferior BM | 4 | 2022-08-23- 4:15:04 p. m. | 59.94 | 59.92 | 16.08 | 15.98 | 18.8648 | 59.94 | 59.92 | Escalón franja inferior BM | 4 | 2022-08-30- 12:41:58 p. m. | 60.03 | 60.04 | 16.853 | 16.939 | 18.8648 | 60.03 | 60.04
Escalón franja inferior BM | 5 | 2022-08-23- 4:16:04 p. m. | 59.92 | 59.94 | 15.98 | 16.008 | 18.8648 | 59.92 | 59.94 | Escalón franja inferior BM | 5 | 2022-08-30- 12:44:01 p. m. | 60.04 | 60.05 | 16.939 | 17.066 | 18.8648 | 60.04 | 60.05
Escalón franja inferior BM | 6 | 2022-08-23- 4:17:06 p. m. | 59.94 | 59.96 | 16.008 | 15.906 | 18.8648 | 59.94 | 59.96 | Escalón franja inferior BM | 6 | 2022-08-30- 12:45:16 p. m. | 60.05 | 60.04 | 16.834 | 17.08 | 18.8648 | 60.05 | 60.04
Escalón franja inferior BM | 7 | 2022-08-23- 4:17:49 p. m. | 59.96 | 59.98 | 15.906 | 16.045 | 18.8648 | 59.96 | 59.98 | Escalón franja inferior BM | 7 | 2022-08-30- 12:46:47 p. m. | 60.04 | 60.03 | 17.08 | 17.155 | 18.8648 | 60.04 | 60.03
Escalón dentro de BM | 8 | 2022-08-23- 4:18:59 p. m. | 59.98 | 60 | 16.045 | 16.038 | 18.8648 | 59.98 | 60 | Escalón franja inferior BM | 8 | 2022-08-30- 12:47:27 p. m. | 60.03 | 60.02 | 17.155 | 17.122 | 18.8648 | 60.03 | 60.02
Escalón dentro de BM | 1 | 2022-08-23- 4:20:16 p. m. | 60 | 60.02 | 16.038 | 15.683 | 18.8648 | 60 | 60.02 | Escalón franja inferior BM | 9 | 2022-08-30- 12:48:27 p. m. | 60.02 | 60.01 | 17.122 | 17.191 | 18.8648 | 60.02 | 60.01
Escalón franja superior BM | 2 | 2022-08-23- 4:21:20 p. m. | 60.02 | 60.04 | 15.683 | 16.011 | 18.8648 | 60.02 | 60.04 | Escalón franja inferior BM | 10 | 2022-08-30- 12:49:34 p. m. | 60.01 | 60 | 17.191 | 17.124 | 18.8648 | 60.01 | 60
Escalón franja superior BM | 3 | 2022-08-23- 4:22:32 p. m. | 60.04 | 60.06 | 16.011 | 15.829 | 18.8648 | 60.04 | 60.06 | Escalón dentro de BM | 1 | 2022-08-30- 12:50:49 p. m. | 60 | 59.99 | 17.124 | 17.067 | 18.8648 | 60 | 59.99
Escalón franja superior BM | 4 | 2022-08-23- 4:23:22 p. m. | 60.06 | 60.08 | 15.829 | 15.739 | 18.8648 | 60.06 | 60.08 | Escalón franja superior BM | 2 | 2022-08-30- 12:51:53 p. m. | 59.99 | 59.98 | 17.067 | 17.106 | 18.8648 | 59.99 | 59.98
Escalón franja superior BM | 5 | 2022-08-23- 4:24:19 p. m. | 60.08 | 60.06 | 15.739 | 16.083 | 18.8648 | 60.08 | 60.06 | Escalón franja superior BM | 3 | 2022-08-30- 12:53:54 p. m. | 59.98 | 59.97 | 17.106 | 17.059 | 18.8648 | 59.98 | 59.97
Escalón franja superior BM | 6 | 2022-08-23- 4:25:59 p. m. | 60.06 | 60.04 | 16.083 | 15.992 | 18.8648 | 60.06 | 60.04 | Escalón franja superior BM | 4 | 2022-08-30- 12:56:15 p. m. | 59.97 | 59.96 | 17.059 | 17.023 | 18.8648 | 59.97 | 59.96
Escalón franja superior BM | 7 | 2022-08-23- 4:27:17 p. m. | 60.04 | 60.02 | 15.992 | 16.002 | 18.8648 | 60.04 | 60.02 | Escalón franja superior BM | 5 | 2022-08-30- 12:58:15 p. m. | 59.96 | 59.95 | 17.023 | 16.931 | 18.8648 | 59.96 | 59.95
Escalón dentro de BM | 8 | 2022-08-23- 4:28:44 p. m. | 60.02 | 60 | 16.002 | 16.029 | 18.8648 | 60.02 | 60 | Escalón franja superior BM | 6 | 2022-08-30- 12:59:42 p. m. | 59.95 | 59.96 | 16.931 | 17.046 | 18.8648 | 59.95 | 59.96
[8 empty] | Valor BM | 30 mHz | Escalón franja superior BM | 7 | 2022-08-30- 1:00:52 p. m. | 59.96 | 59.97 | 17.046 | 17.011 | 18.8648 | 59.96 | 59.97
[10 empty] | Escalón franja superior BM | 8 | 2022-08-30- 1:01:50 p. m. | 59.97 | 59.98 | 17.011 | 17.134 | 18.8648 | 59.97 | 59.98
[10 empty] | Escalón franja superior BM | 9 | 2022-08-30- 1:02:35 p. m. | 59.98 | 59.99 | 17.134 | 17.115 | 18.8648 | 59.98 | 59.99
[10 empty] | Escalón franja superior BM | 10 | 2022-08-30- 1:03:52 p. m. | 59.99 | 60 | 17.115 | 16.989 | 18.8648 | 59.99 | 60
[18 empty] | Valor BM | 30 mHz
*Estos valores podrán ser iguales a los de las columnas D y E en caso de que la variable a modificar sea la Frecuencia

## Cálculo BM - PB
Descripción: En este campo se incluyen la gráficas y los registros asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo B.
Evento | Número de evento | Fecha y hora | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz) | Valor Final Frecuencia (Hz)
Dentro de la banda muerta | 1
Dentro de la banda muerta | 2
Franja superior de la banda muerta | 3
Franja superior de la banda muerta | 4
Franja inferior de la banda muerta | 5
Franja inferior de la banda muerta | 6
Valor BM

## Gráficas cálculo BM
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
Prueba 1 -escalones 20 mHz | [8 empty] | Prueba 2 - escalones 10 mHz
Sbase [MVA]
Fecha | Hora | Frecuencia [Hz] | Velocidad [RPM] | Potencia [p.u.] | Potencia [MW] | Posición actuador | BM Superior | BM Inferior

## Ayuda (hidden)
Sbase [MVA] | 23.581
Fecha | Hora | Potencia [p.u.] | Potencia MW |  | Frecuencia [Hz] | Velocidad [RPM] | BM Superior | BM Inferior | Posición actuador
2022-08-30 | 0.52368 | 0.72376 | 17.067 | Inicio | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.41 | 17
2022-08-30 | 0.52369 | 0.72376 | 17.067 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.41 | 17
2022-08-30 | 0.5237 | 0.71668 | 16.9 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52372 | 0.71668 | 16.9 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52373 | 0.72524 | 17.102 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52374 | 0.70697 | 16.671 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52375 | 0.70697 | 16.671 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52376 | 0.71486 | 16.857 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52377 | 0.71486 | 16.857 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52378 | 0.72826 | 17.173 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.5238 | 0.72826 | 17.173 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52381 | 0.72826 | 17.173 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52382 | 0.71184 | 16.786 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52383 | 0.71184 | 16.786 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52384 | 0.728 | 17.167 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52385 | 0.71748 | 16.919 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52387 | 0.71748 | 16.919 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52388 | 0.71748 | 16.919 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52389 | 0.71748 | 16.919 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.5239 | 0.72346 | 17.06 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52391 | 0.72346 | 17.06 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52392 | 0.72346 | 17.06 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52394 | 0.71248 | 16.801 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52395 | 0.71248 | 16.801 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52396 | 0.72151 | 17.014 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52397 | 0.72151 | 17.014 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52398 | 0.72151 | 17.014 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52399 | 0.72151 | 17.014 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.524 | 0.72151 | 17.014 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52402 | 0.72151 | 17.014 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52403 | 0.72151 | 17.014 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52404 | 0.72151 | 17.014 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52405 | 0.72151 | 17.014 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52406 | 0.72151 | 17.014 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52407 | 0.72151 | 17.014 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52409 | 0.72151 | 17.014 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.5241 | 0.72151 | 17.014 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52411 | 0.71435 | 16.845 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52412 | 0.71435 | 16.845 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52413 | 0.72868 | 17.183 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52414 | 0.72868 | 17.183 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52416 | 0.72868 | 17.183 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52417 | 0.7188 | 16.95 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52418 | 0.7188 | 16.95 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52419 | 0.7227 | 17.042 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.5242 | 0.7227 | 17.042 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52421 | 0.7227 | 17.042 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52422 | 0.71787 | 16.928 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52424 | 0.71787 | 16.928 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52425 | 0.71787 | 16.928 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52426 | 0.71787 | 16.928 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52427 | 0.71787 | 16.928 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52428 | 0.70815 | 16.699 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52429 | 0.70815 | 16.699 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52431 | 0.72902 | 17.191 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52432 | 0.72185 | 17.022 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52433 | 0.72185 | 17.022 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52434 | 0.72185 | 17.022 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52435 | 0.72185 | 17.022 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52436 | 0.72185 | 17.022 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52438 | 0.72185 | 17.022 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52439 | 0.72185 | 17.022 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.5244 | 0.71655 | 16.897 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52441 | 0.71655 | 16.897 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52442 | 0.71189 | 16.787 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52443 | 0.72342 | 17.059 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52444 | 0.72342 | 17.059 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52446 | 0.72342 | 17.059 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52447 | 0.72342 | 17.059 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52448 | 0.72342 | 17.059 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52449 | 0.72694 | 17.142 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.5245 | 0.72694 | 17.142 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52451 | 0.70519 | 16.629 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52453 | 0.70519 | 16.629 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52454 | 0.72308 | 17.051 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52455 | 0.704 | 16.601 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52456 | 0.704 | 16.601 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52457 | 0.71884 | 16.951 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52458 | 0.71884 | 16.951 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52459 | 0.71884 | 16.951 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52461 | 0.71884 | 16.951 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52462 | 0.71884 | 16.951 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52463 | 0.71384 | 16.833 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52464 | 0.71384 | 16.833 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52465 | 0.7177 | 16.924 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52466 | 0.72766 | 17.159 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52468 | 0.72766 | 17.159 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52469 | 0.72766 | 17.159 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.5247 | 0.72766 | 17.159 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52471 | 0.72766 | 17.159 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52472 | 0.72766 | 17.159 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52473 | 0.72766 | 17.159 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52475 | 0.70502 | 16.625 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52476 | 0.70502 | 16.625 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52477 | 0.73203 | 17.262 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52478 | 0.71617 | 16.888 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52479 | 0.71617 | 16.888 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.5248 | 0.73038 | 17.223 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52481 | 0.73038 | 17.223 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52483 | 0.73038 | 17.223 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52484 | 0.73038 | 17.223 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52485 | 0.73038 | 17.223 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52486 | 0.70824 | 16.701 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52487 | 0.70824 | 16.701 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52488 | 0.71541 | 16.87 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.5249 | 0.71541 | 16.87 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52491 | 0.71541 | 16.87 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52492 | 0.71541 | 16.87 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52493 | 0.71541 | 16.87 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52494 | 0.71541 | 16.87 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52495 | 0.73398 | 17.308 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52497 | 0.73398 | 17.308 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52498 | 0.72045 | 16.989 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52499 | 0.72045 | 16.989 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.525 | 0.73093 | 17.236 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52501 | 0.71358 | 16.827 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52502 | 0.71358 | 16.827 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52503 | 0.71358 | 16.827 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52505 | 0.71358 | 16.827 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52506 | 0.71358 | 16.827 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52507 | 0.71358 | 16.827 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52508 | 0.71358 | 16.827 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52509 | 0.71358 | 16.827 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.5251 | 0.71358 | 16.827 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52512 | 0.71358 | 16.827 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52513 | 0.72444 | 17.083 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52514 | 0.72444 | 17.083 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52515 | 0.72444 | 17.083 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52516 | 0.72444 | 17.083 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52517 | 0.71969 | 16.971 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52519 | 0.73097 | 17.237 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.5252 | 0.73097 | 17.237 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52521 | 0.71511 | 16.863 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52522 | 0.71511 | 16.863 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52523 | 0.72482 | 17.092 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52524 | 0.7138 | 16.832 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52525 | 0.7138 | 16.832 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52527 | 0.7138 | 16.832 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52528 | 0.7138 | 16.832 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52529 | 0.71854 | 16.944 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.5253 | 0.73288 | 17.282 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.45 | 17
2022-08-30 | 0.52531 | 0.73288 | 17.282 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.45 | 17
2022-08-30 | 0.52532 | 0.71023 | 16.748 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.45 | 17
2022-08-30 | 0.52534 | 0.71023 | 16.748 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 17
2022-08-30 | 0.52535 | 0.71935 | 16.963 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 17
2022-08-30 | 0.52536 | 0.72978 | 17.209 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 17
2022-08-30 | 0.52537 | 0.72978 | 17.209 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 17
2022-08-30 | 0.52538 | 0.72978 | 17.209 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 17
2022-08-30 | 0.52539 | 0.72978 | 17.209 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 17
2022-08-30 | 0.52541 | 0.69916 | 16.487 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 17
2022-08-30 | 0.52542 | 0.72308 | 17.051 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 17
2022-08-30 | 0.52543 | 0.72308 | 17.051 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 17
2022-08-30 | 0.52544 | 0.71757 | 16.921 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 17
2022-08-30 | 0.52545 | 0.71757 | 16.921 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 17
2022-08-30 | 0.52546 | 0.73665 | 17.371 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 17
2022-08-30 | 0.52547 | 0.73152 | 17.25 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 17
2022-08-30 | 0.52549 | 0.73152 | 17.25 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 17
2022-08-30 | 0.5255 | 0.73152 | 17.25 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 17
2022-08-30 | 0.52551 | 0.73152 | 17.25 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 17
2022-08-30 | 0.52552 | 0.71367 | 16.829 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 17
2022-08-30 | 0.52553 | 0.7364 | 17.365 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 17
2022-08-30 | 0.52554 | 0.7364 | 17.365 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 17
2022-08-30 | 0.52556 | 0.72639 | 17.129 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 17
2022-08-30 | 0.52557 | 0.72639 | 17.129 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 17
2022-08-30 | 0.52558 | 0.71108 | 16.768 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 17
2022-08-30 | 0.52559 | 0.72223 | 17.031 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 17
2022-08-30 | 0.5256 | 0.72223 | 17.031 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 17
2022-08-30 | 0.52561 | 0.72223 | 17.031 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 17
2022-08-30 | 0.52563 | 0.72223 | 17.031 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 17
2022-08-30 | 0.52564 | 0.71477 | 16.855 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 17
2022-08-30 | 0.52565 | 0.7286 | 17.181 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 17
2022-08-30 | 0.52566 | 0.7286 | 17.181 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 17
2022-08-30 | 0.52567 | 0.70709 | 16.674 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 17
2022-08-30 | 0.52568 | 0.70709 | 16.674 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 17
2022-08-30 | 0.52569 | 0.71312 | 16.816 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17
2022-08-30 | 0.52571 | 0.72194 | 17.024 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17
2022-08-30 | 0.52572 | 0.72194 | 17.024 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17
2022-08-30 | 0.52573 | 0.72194 | 17.024 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17
2022-08-30 | 0.52574 | 0.72194 | 17.024 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17
2022-08-30 | 0.52575 | 0.71723 | 16.913 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17
2022-08-30 | 0.52576 | 0.72787 | 17.164 | Escalon | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17
2022-08-30 | 0.52578 | 0.72787 | 17.164 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17
2022-08-30 | 0.52579 | 0.74259 | 17.511 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17
2022-08-30 | 0.5258 | 0.74259 | 17.511 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17
2022-08-30 | 0.52581 | 0.7196 | 16.969 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17
2022-08-30 | 0.52582 | 0.7196 | 16.969 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17
2022-08-30 | 0.52583 | 0.7196 | 16.969 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17
2022-08-30 | 0.52584 | 0.7196 | 16.969 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17
2022-08-30 | 0.52586 | 0.7196 | 16.969 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17
2022-08-30 | 0.52587 | 0.70968 | 16.735 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17
2022-08-30 | 0.52588 | 0.72893 | 17.189 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17
2022-08-30 | 0.52589 | 0.72893 | 17.189 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17
2022-08-30 | 0.5259 | 0.7177 | 16.924 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52591 | 0.7177 | 16.924 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52593 | 0.7177 | 16.924 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52594 | 0.72495 | 17.095 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52595 | 0.72495 | 17.095 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52596 | 0.72495 | 17.095 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52597 | 0.72495 | 17.095 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52598 | 0.70239 | 16.563 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.526 | 0.72168 | 17.018 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52601 | 0.72168 | 17.018 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52602 | 0.70383 | 16.597 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52603 | 0.70383 | 16.597 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52604 | 0.72122 | 17.007 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52605 | 0.72122 | 17.007 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52606 | 0.72122 | 17.007 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52608 | 0.72669 | 17.136 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52609 | 0.72669 | 17.136 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.5261 | 0.71973 | 16.972 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52611 | 0.73224 | 17.267 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52612 | 0.73224 | 17.267 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52613 | 0.72724 | 17.149 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52615 | 0.72724 | 17.149 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52616 | 0.72724 | 17.149 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52617 | 0.72724 | 17.149 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52618 | 0.72724 | 17.149 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52619 | 0.72351 | 17.061 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.5262 | 0.72351 | 17.061 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52622 | 0.70485 | 16.621 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52623 | 0.73334 | 17.293 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52624 | 0.73334 | 17.293 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52625 | 0.72753 | 17.156 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52626 | 0.72753 | 17.156 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52627 | 0.72393 | 17.071 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52628 | 0.72393 | 17.071 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.5263 | 0.72393 | 17.071 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52631 | 0.71731 | 16.915 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52632 | 0.71731 | 16.915 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52633 | 0.71731 | 16.915 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52634 | 0.7344 | 17.318 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52635 | 0.7344 | 17.318 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52637 | 0.72334 | 17.057 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52638 | 0.72334 | 17.057 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52639 | 0.70671 | 16.665 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.5264 | 0.70671 | 16.665 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52641 | 0.70671 | 16.665 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52642 | 0.73139 | 17.247 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52644 | 0.73139 | 17.247 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52645 | 0.72482 | 17.092 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52646 | 0.72898 | 17.19 | Fin | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52647 | 0.72898 | 17.19 | Inicio | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52648 | 0.71532 | 16.868 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52649 | 0.71532 | 16.868 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.5265 | 0.71952 | 16.967 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52652 | 0.71952 | 16.967 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52653 | 0.71952 | 16.967 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52654 | 0.72838 | 17.176 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52655 | 0.72838 | 17.176 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52656 | 0.71074 | 16.76 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52657 | 0.72826 | 17.173 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52659 | 0.72826 | 17.173 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.5266 | 0.72826 | 17.173 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52661 | 0.72826 | 17.173 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52662 | 0.7138 | 16.832 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52663 | 0.7138 | 16.832 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52664 | 0.7138 | 16.832 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52666 | 0.73394 | 17.307 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52667 | 0.73394 | 17.307 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52668 | 0.72295 | 17.048 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52669 | 0.72295 | 17.048 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.5267 | 0.72295 | 17.048 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52671 | 0.71227 | 16.796 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52672 | 0.71227 | 16.796 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52674 | 0.71227 | 16.796 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52675 | 0.71227 | 16.796 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52676 | 0.71227 | 16.796 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52677 | 0.72575 | 17.114 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52678 | 0.72575 | 17.114 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52679 | 0.70875 | 16.713 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52681 | 0.72762 | 17.158 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52682 | 0.72762 | 17.158 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52683 | 0.72762 | 17.158 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52684 | 0.72762 | 17.158 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52685 | 0.71252 | 16.802 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52686 | 0.71252 | 16.802 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52687 | 0.71252 | 16.802 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52689 | 0.71252 | 16.802 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.5269 | 0.71252 | 16.802 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52691 | 0.71252 | 16.802 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52692 | 0.71821 | 16.936 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52693 | 0.71821 | 16.936 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52694 | 0.7305 | 17.226 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52696 | 0.7305 | 17.226 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52697 | 0.71235 | 16.798 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52698 | 0.71235 | 16.798 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52699 | 0.71235 | 16.798 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.527 | 0.72987 | 17.211 | Escalon | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52701 | 0.72987 | 17.211 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52703 | 0.71562 | 16.875 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52704 | 0.71914 | 16.958 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52705 | 0.71914 | 16.958 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52706 | 0.71914 | 16.958 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52707 | 0.71914 | 16.958 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52708 | 0.71914 | 16.958 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52709 | 0.71914 | 16.958 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52711 | 0.71914 | 16.958 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52712 | 0.73029 | 17.221 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52713 | 0.73029 | 17.221 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52714 | 0.71787 | 16.928 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52715 | 0.72982 | 17.21 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52716 | 0.72982 | 17.21 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52718 | 0.72359 | 17.063 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52719 | 0.72359 | 17.063 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.5272 | 0.72359 | 17.063 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52721 | 0.70073 | 16.524 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52722 | 0.70073 | 16.524 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52723 | 0.72427 | 17.079 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52725 | 0.72427 | 17.079 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52726 | 0.71346 | 16.824 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52727 | 0.72228 | 17.032 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52728 | 0.72228 | 17.032 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52729 | 0.72228 | 17.032 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.5273 | 0.72228 | 17.032 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52731 | 0.72228 | 17.032 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52733 | 0.69938 | 16.492 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52734 | 0.69938 | 16.492 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.47 | 17
2022-08-30 | 0.52735 | 0.72342 | 17.059 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.47 | 17
2022-08-30 | 0.52736 | 0.72342 | 17.059 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.47 | 17
2022-08-30 | 0.52737 | 0.71053 | 16.755 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.47 | 17
2022-08-30 | 0.52738 | 0.71053 | 16.755 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.5274 | 0.71053 | 16.755 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52741 | 0.72711 | 17.146 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52742 | 0.72711 | 17.146 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52743 | 0.72711 | 17.146 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52744 | 0.71358 | 16.827 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52745 | 0.71358 | 16.827 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52747 | 0.71358 | 16.827 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52748 | 0.71358 | 16.827 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52749 | 0.71358 | 16.827 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.5275 | 0.72126 | 17.008 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52751 | 0.72126 | 17.008 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52752 | 0.72126 | 17.008 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52753 | 0.72126 | 17.008 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52755 | 0.72126 | 17.008 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52756 | 0.72126 | 17.008 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52757 | 0.72126 | 17.008 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52758 | 0.72126 | 17.008 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52759 | 0.72126 | 17.008 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.5276 | 0.72524 | 17.102 | Fin | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52762 | 0.69378 | 16.36 | Inicio | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52763 | 0.69378 | 16.36 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52764 | 0.72105 | 17.003 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52765 | 0.72105 | 17.003 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52766 | 0.72105 | 17.003 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52767 | 0.71278 | 16.808 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52769 | 0.71278 | 16.808 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.5277 | 0.72461 | 17.087 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52771 | 0.72461 | 17.087 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52772 | 0.72461 | 17.087 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52773 | 0.71244 | 16.8 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52774 | 0.71244 | 16.8 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52775 | 0.72389 | 17.07 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52777 | 0.72389 | 17.07 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52778 | 0.72389 | 17.07 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52779 | 0.71227 | 16.796 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.5278 | 0.71227 | 16.796 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52781 | 0.72741 | 17.153 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52782 | 0.72741 | 17.153 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52784 | 0.72741 | 17.153 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52785 | 0.71867 | 16.947 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52786 | 0.71867 | 16.947 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52787 | 0.7484 | 17.648 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52788 | 0.7484 | 17.648 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52789 | 0.7484 | 17.648 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52791 | 0.72465 | 17.088 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52792 | 0.72465 | 17.088 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52793 | 0.71931 | 16.962 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52794 | 0.71931 | 16.962 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52795 | 0.71931 | 16.962 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52796 | 0.71931 | 16.962 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52797 | 0.71931 | 16.962 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52799 | 0.71452 | 16.849 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.528 | 0.71452 | 16.849 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52801 | 0.71452 | 16.849 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52802 | 0.71452 | 16.849 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52803 | 0.71452 | 16.849 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52804 | 0.71452 | 16.849 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52806 | 0.71452 | 16.849 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52807 | 0.71452 | 16.849 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52808 | 0.7093 | 16.726 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52809 | 0.7093 | 16.726 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.45 | 17
2022-08-30 | 0.5281 | 0.7093 | 16.726 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.45 | 17
2022-08-30 | 0.52811 | 0.7093 | 16.726 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.45 | 17
2022-08-30 | 0.52812 | 0.7333 | 17.292 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.45 | 17
2022-08-30 | 0.52814 | 0.7132 | 16.818 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.45 | 17
2022-08-30 | 0.52815 | 0.7132 | 16.818 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.45 | 17
2022-08-30 | 0.52816 | 0.71787 | 16.928 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.45 | 17
2022-08-30 | 0.52817 | 0.71787 | 16.928 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.45 | 17
2022-08-30 | 0.52818 | 0.72618 | 17.124 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.45 | 17
2022-08-30 | 0.52819 | 0.71681 | 16.903 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.45 | 17
2022-08-30 | 0.52821 | 0.71681 | 16.903 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.45 | 17
2022-08-30 | 0.52822 | 0.71681 | 16.903 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.45 | 17
2022-08-30 | 0.52823 | 0.71681 | 16.903 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.45 | 17
2022-08-30 | 0.52824 | 0.74013 | 17.453 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.45 | 17
2022-08-30 | 0.52825 | 0.71888 | 16.952 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.45 | 17
2022-08-30 | 0.52826 | 0.71888 | 16.952 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.45 | 17
2022-08-30 | 0.52828 | 0.71418 | 16.841 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.45 | 17
2022-08-30 | 0.52829 | 0.71418 | 16.841 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.45 | 17
2022-08-30 | 0.5283 | 0.72817 | 17.171 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.45 | 17
2022-08-30 | 0.52831 | 0.70226 | 16.56 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.45 | 17
2022-08-30 | 0.52832 | 0.70226 | 16.56 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.45 | 17
2022-08-30 | 0.52833 | 0.70226 | 16.56 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.45 | 17
2022-08-30 | 0.52834 | 0.70226 | 16.56 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.52836 | 0.73224 | 17.267 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.52837 | 0.71659 | 16.898 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.52838 | 0.71659 | 16.898 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.52839 | 0.71087 | 16.763 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.5284 | 0.71087 | 16.763 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.52841 | 0.72444 | 17.083 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.52843 | 0.70977 | 16.737 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.52844 | 0.70977 | 16.737 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.52845 | 0.70977 | 16.737 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.52846 | 0.70977 | 16.737 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.52847 | 0.72066 | 16.994 | Escalon | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.52848 | 0.72066 | 16.994 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.5285 | 0.72066 | 16.994 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.52851 | 0.71507 | 16.862 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.52852 | 0.71507 | 16.862 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.52853 | 0.72376 | 17.067 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.52854 | 0.71227 | 16.796 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.52855 | 0.71227 | 16.796 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.52856 | 0.71227 | 16.796 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.52858 | 0.71227 | 16.796 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.52859 | 0.73216 | 17.265 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.5286 | 0.72567 | 17.112 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.52861 | 0.72567 | 17.112 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.52862 | 0.71044 | 16.753 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.52863 | 0.71044 | 16.753 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.52865 | 0.72987 | 17.211 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.52866 | 0.71969 | 16.971 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.52867 | 0.71969 | 16.971 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.52868 | 0.71969 | 16.971 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.52869 | 0.71969 | 16.971 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.5287 | 0.73207 | 17.263 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.52872 | 0.71999 | 16.978 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.52873 | 0.71999 | 16.978 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.52874 | 0.71999 | 16.978 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.52875 | 0.71999 | 16.978 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.52876 | 0.72876 | 17.185 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.52877 | 0.71502 | 16.861 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.52878 | 0.71502 | 16.861 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.5288 | 0.71502 | 16.861 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.52881 | 0.71502 | 16.861 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.52882 | 0.73767 | 17.395 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.52883 | 0.70841 | 16.705 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.52884 | 0.70841 | 16.705 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.52885 | 0.72028 | 16.985 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.52887 | 0.72028 | 16.985 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.52888 | 0.73508 | 17.334 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.52889 | 0.72329 | 17.056 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.5289 | 0.72329 | 17.056 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.52891 | 0.72329 | 17.056 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.52892 | 0.72329 | 17.056 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.52894 | 0.72329 | 17.056 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.52895 | 0.72329 | 17.056 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.52896 | 0.72329 | 17.056 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.52897 | 0.71685 | 16.904 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.52898 | 0.71685 | 16.904 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.52899 | 0.73182 | 17.257 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.529 | 0.73182 | 17.257 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.52902 | 0.73182 | 17.257 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.52903 | 0.71562 | 16.875 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.52904 | 0.71562 | 16.875 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.45 | 17
2022-08-30 | 0.52905 | 0.72826 | 17.173 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.45 | 17
2022-08-30 | 0.52906 | 0.72826 | 17.173 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.45 | 17
2022-08-30 | 0.52907 | 0.72826 | 17.173 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.45 | 17
2022-08-30 | 0.52909 | 0.71948 | 16.966 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.5291 | 0.71948 | 16.966 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.52911 | 0.72783 | 17.163 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.52912 | 0.72783 | 17.163 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.52913 | 0.72783 | 17.163 | Fin | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.52914 | 0.71469 | 16.853 | Inicio | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.52916 | 0.71469 | 16.853 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.52917 | 0.71469 | 16.853 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.52918 | 0.72779 | 17.162 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.52919 | 0.72779 | 17.162 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.5292 | 0.71138 | 16.775 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.52921 | 0.71138 | 16.775 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.52922 | 0.73339 | 17.294 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.52924 | 0.73339 | 17.294 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.43 | 17
2022-08-30 | 0.52925 | 0.73339 | 17.294 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.43 | 17
2022-08-30 | 0.52926 | 0.72804 | 17.168 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.43 | 17
2022-08-30 | 0.52927 | 0.72804 | 17.168 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.43 | 17
2022-08-30 | 0.52928 | 0.72215 | 17.029 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.43 | 17
2022-08-30 | 0.52929 | 0.72851 | 17.179 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.43 | 17
2022-08-30 | 0.52931 | 0.72851 | 17.179 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.43 | 17
2022-08-30 | 0.52932 | 0.70455 | 16.614 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.43 | 17
2022-08-30 | 0.52933 | 0.70455 | 16.614 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.43 | 17
2022-08-30 | 0.52934 | 0.7333 | 17.292 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.43 | 17
2022-08-30 | 0.52935 | 0.7333 | 17.292 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.43 | 17
2022-08-30 | 0.52936 | 0.7333 | 17.292 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.43 | 17
2022-08-30 | 0.52938 | 0.72571 | 17.113 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.43 | 17
2022-08-30 | 0.52939 | 0.72571 | 17.113 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.43 | 17
2022-08-30 | 0.5294 | 0.72571 | 17.113 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.43 | 17
2022-08-30 | 0.52941 | 0.72003 | 16.979 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.43 | 17
2022-08-30 | 0.52942 | 0.72003 | 16.979 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.43 | 17
2022-08-30 | 0.52943 | 0.71608 | 16.886 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.43 | 17
2022-08-30 | 0.52944 | 0.71608 | 16.886 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.43 | 17
2022-08-30 | 0.52946 | 0.71608 | 16.886 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.43 | 17
2022-08-30 | 0.52947 | 0.71608 | 16.886 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.43 | 17
2022-08-30 | 0.52948 | 0.71608 | 16.886 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.43 | 17
2022-08-30 | 0.52949 | 0.72287 | 17.046 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.43 | 17
2022-08-30 | 0.5295 | 0.72287 | 17.046 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.43 | 17
2022-08-30 | 0.52951 | 0.72287 | 17.046 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.43 | 17
2022-08-30 | 0.52953 | 0.73169 | 17.254 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.43 | 17
2022-08-30 | 0.52954 | 0.73169 | 17.254 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.43 | 17
2022-08-30 | 0.52955 | 0.72317 | 17.053 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.43 | 17
2022-08-30 | 0.52956 | 0.72317 | 17.053 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.52957 | 0.72317 | 17.053 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.52958 | 0.72317 | 17.053 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.52959 | 0.72317 | 17.053 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.52961 | 0.71032 | 16.75 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.52962 | 0.71032 | 16.75 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.52963 | 0.70578 | 16.643 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.52964 | 0.73237 | 17.27 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.52965 | 0.73237 | 17.27 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.52966 | 0.72762 | 17.158 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.52968 | 0.72762 | 17.158 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.52969 | 0.72762 | 17.158 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.5297 | 0.72762 | 17.158 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.52971 | 0.72762 | 17.158 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.52972 | 0.72037 | 16.987 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.42 | 17
2022-08-30 | 0.52973 | 0.72037 | 16.987 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.42 | 17
2022-08-30 | 0.52975 | 0.70871 | 16.712 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.42 | 17
2022-08-30 | 0.52976 | 0.72215 | 17.029 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.42 | 17
2022-08-30 | 0.52977 | 0.72215 | 17.029 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.42 | 17
2022-08-30 | 0.52978 | 0.71392 | 16.835 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.42 | 17
2022-08-30 | 0.52979 | 0.71392 | 16.835 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 17
2022-08-30 | 0.5298 | 0.70773 | 16.689 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 17
2022-08-30 | 0.52981 | 0.70773 | 16.689 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 17
2022-08-30 | 0.52983 | 0.70773 | 16.689 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 17
2022-08-30 | 0.52984 | 0.72792 | 17.165 | Escalon | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 17
2022-08-30 | 0.52985 | 0.72792 | 17.165 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 17
2022-08-30 | 0.52986 | 0.71074 | 16.76 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.968
2022-08-30 | 0.52987 | 0.71914 | 16.958 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.52988 | 0.71914 | 16.958 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.5299 | 0.71914 | 16.958 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.52991 | 0.71914 | 16.958 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.52992 | 0.71558 | 16.874 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.52993 | 0.71558 | 16.874 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.52994 | 0.71558 | 16.874 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.52995 | 0.73008 | 17.216 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.52997 | 0.73008 | 17.216 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.52998 | 0.70527 | 16.631 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.52999 | 0.72783 | 17.163 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53 | 0.72783 | 17.163 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53001 | 0.71167 | 16.782 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53002 | 0.71167 | 16.782 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53003 | 0.72054 | 16.991 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53005 | 0.72054 | 16.991 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53006 | 0.72054 | 16.991 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53007 | 0.72966 | 17.206 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53008 | 0.72966 | 17.206 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53009 | 0.71515 | 16.864 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.5301 | 0.7291 | 17.193 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53012 | 0.7291 | 17.193 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53013 | 0.72431 | 17.08 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53014 | 0.72431 | 17.08 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53015 | 0.72431 | 17.08 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53016 | 0.7096 | 16.733 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53017 | 0.7096 | 16.733 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53019 | 0.73029 | 17.221 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.5302 | 0.73029 | 17.221 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53021 | 0.70777 | 16.69 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53022 | 0.71583 | 16.88 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53023 | 0.71583 | 16.88 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53024 | 0.71583 | 16.88 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53025 | 0.71583 | 16.88 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53027 | 0.71583 | 16.88 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53028 | 0.71583 | 16.88 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53029 | 0.71583 | 16.88 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.5303 | 0.71583 | 16.88 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53031 | 0.71583 | 16.88 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53032 | 0.71583 | 16.88 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53034 | 0.72122 | 17.007 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53035 | 0.72122 | 17.007 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53036 | 0.71363 | 16.828 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53037 | 0.71363 | 16.828 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53038 | 0.71363 | 16.828 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53039 | 0.71363 | 16.828 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53041 | 0.71363 | 16.828 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53042 | 0.7196 | 16.969 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53043 | 0.7196 | 16.969 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53044 | 0.71095 | 16.765 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53045 | 0.72156 | 17.015 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53046 | 0.72156 | 17.015 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53047 | 0.70311 | 16.58 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53049 | 0.70311 | 16.58 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.5305 | 0.70311 | 16.58 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53051 | 0.70311 | 16.58 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53052 | 0.70311 | 16.58 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53053 | 0.74263 | 17.512 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53054 | 0.74263 | 17.512 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53056 | 0.71833 | 16.939 | Fin | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53057 | 0.71833 | 16.939 | Inicio | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53058 | 0.71833 | 16.939 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53059 | 0.71833 | 16.939 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.5306 | 0.71833 | 16.939 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53061 | 0.71833 | 16.939 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53063 | 0.71833 | 16.939 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53064 | 0.71833 | 16.939 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53065 | 0.7305 | 17.226 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53066 | 0.7305 | 17.226 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53067 | 0.7305 | 17.226 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53068 | 0.7305 | 17.226 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53069 | 0.7305 | 17.226 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53071 | 0.71846 | 16.942 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53072 | 0.71846 | 16.942 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53073 | 0.71846 | 16.942 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53074 | 0.70557 | 16.638 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 16.938
2022-08-30 | 0.53075 | 0.70557 | 16.638 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 16.938
2022-08-30 | 0.53076 | 0.71905 | 16.956 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 16.938
2022-08-30 | 0.53078 | 0.71905 | 16.956 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 16.938
2022-08-30 | 0.53079 | 0.71905 | 16.956 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 16.938
2022-08-30 | 0.5308 | 0.71558 | 16.874 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53081 | 0.71558 | 16.874 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53082 | 0.71558 | 16.874 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53083 | 0.71558 | 16.874 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53084 | 0.72223 | 17.031 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53086 | 0.71536 | 16.869 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53087 | 0.71536 | 16.869 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53088 | 0.73347 | 17.296 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53089 | 0.73347 | 17.296 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.5309 | 0.70417 | 16.605 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53091 | 0.71596 | 16.883 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53093 | 0.71596 | 16.883 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53094 | 0.71596 | 16.883 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53095 | 0.71596 | 16.883 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53096 | 0.735 | 17.332 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53097 | 0.71799 | 16.931 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53098 | 0.71799 | 16.931 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.531 | 0.71799 | 16.931 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53101 | 0.71799 | 16.931 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53102 | 0.72524 | 17.102 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53103 | 0.71418 | 16.841 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53104 | 0.71418 | 16.841 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53105 | 0.71418 | 16.841 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53106 | 0.71418 | 16.841 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53108 | 0.71418 | 16.841 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53109 | 0.72189 | 17.023 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.5311 | 0.72189 | 17.023 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53111 | 0.72189 | 17.023 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53112 | 0.72189 | 17.023 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53113 | 0.71341 | 16.823 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53115 | 0.71341 | 16.823 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53116 | 0.71341 | 16.823 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53117 | 0.71341 | 16.823 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53118 | 0.71341 | 16.823 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53119 | 0.72312 | 17.052 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.5312 | 0.72312 | 17.052 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53122 | 0.72312 | 17.052 | Escalon | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.938
2022-08-30 | 0.53123 | 0.72312 | 17.052 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.906
2022-08-30 | 0.53124 | 0.72312 | 17.052 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.876
2022-08-30 | 0.53125 | 0.72312 | 17.052 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.876
2022-08-30 | 0.53126 | 0.70909 | 16.721 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.876
2022-08-30 | 0.53127 | 0.70909 | 16.721 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.876
2022-08-30 | 0.53128 | 0.70909 | 16.721 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.876
2022-08-30 | 0.5313 | 0.70909 | 16.721 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.876
2022-08-30 | 0.53131 | 0.70909 | 16.721 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.876
2022-08-30 | 0.53132 | 0.70909 | 16.721 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.876
2022-08-30 | 0.53133 | 0.70909 | 16.721 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.876
2022-08-30 | 0.53134 | 0.72215 | 17.029 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.876
2022-08-30 | 0.53135 | 0.72215 | 17.029 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.876
2022-08-30 | 0.53137 | 0.7001 | 16.509 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.876
2022-08-30 | 0.53138 | 0.7068 | 16.667 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.876
2022-08-30 | 0.53139 | 0.7068 | 16.667 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.876
2022-08-30 | 0.5314 | 0.7068 | 16.667 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.876
2022-08-30 | 0.53141 | 0.7068 | 16.667 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.876
2022-08-30 | 0.53142 | 0.72372 | 17.066 | Fin | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.876
2022-08-30 | 0.53144 | 0.71388 | 16.834 | Inicio | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.876
2022-08-30 | 0.53145 | 0.71388 | 16.834 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.876
2022-08-30 | 0.53146 | 0.72283 | 17.045 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.876
2022-08-30 | 0.53147 | 0.72283 | 17.045 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.876
2022-08-30 | 0.53148 | 0.72283 | 17.045 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.876
2022-08-30 | 0.53149 | 0.71134 | 16.774 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 16.876
2022-08-30 | 0.5315 | 0.71134 | 16.774 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 16.876
2022-08-30 | 0.53152 | 0.71134 | 16.774 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 16.876
2022-08-30 | 0.53153 | 0.71134 | 16.774 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 16.876
2022-08-30 | 0.53154 | 0.73279 | 17.28 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 16.876
2022-08-30 | 0.53155 | 0.72461 | 17.087 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 16.876
2022-08-30 | 0.53156 | 0.72461 | 17.087 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 16.876
2022-08-30 | 0.53157 | 0.70451 | 16.613 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 16.876
2022-08-30 | 0.53159 | 0.70451 | 16.613 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 16.876
2022-08-30 | 0.5316 | 0.71299 | 16.813 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 16.876
2022-08-30 | 0.53161 | 0.70472 | 16.618 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 16.876
2022-08-30 | 0.53162 | 0.70472 | 16.618 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 16.876
2022-08-30 | 0.53163 | 0.70472 | 16.618 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 16.876
2022-08-30 | 0.53164 | 0.70472 | 16.618 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 16.876
2022-08-30 | 0.53166 | 0.71316 | 16.817 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 16.876
2022-08-30 | 0.53167 | 0.71316 | 16.817 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 16.876
2022-08-30 | 0.53168 | 0.71316 | 16.817 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 16.876
2022-08-30 | 0.53169 | 0.71791 | 16.929 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 16.876
2022-08-30 | 0.5317 | 0.71791 | 16.929 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 16.876
2022-08-30 | 0.53171 | 0.71791 | 16.929 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 16.876
2022-08-30 | 0.53172 | 0.71791 | 16.929 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 16.876
2022-08-30 | 0.53174 | 0.71791 | 16.929 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 16.876
2022-08-30 | 0.53175 | 0.71138 | 16.775 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 16.876
2022-08-30 | 0.53176 | 0.71138 | 16.775 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 16.876
2022-08-30 | 0.53177 | 0.71596 | 16.883 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 16.876
2022-08-30 | 0.53178 | 0.71596 | 16.883 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 16.876
2022-08-30 | 0.53179 | 0.71596 | 16.883 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 16.876
2022-08-30 | 0.53181 | 0.71596 | 16.883 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 16.876
2022-08-30 | 0.53182 | 0.71596 | 16.883 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 16.876
2022-08-30 | 0.53183 | 0.70268 | 16.57 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 16.876
2022-08-30 | 0.53184 | 0.70268 | 16.57 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 16.876
2022-08-30 | 0.53185 | 0.70268 | 16.57 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 16.876
2022-08-30 | 0.53186 | 0.71426 | 16.843 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 16.876
2022-08-30 | 0.53187 | 0.71426 | 16.843 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 16.876
2022-08-30 | 0.53189 | 0.71426 | 16.843 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 16.876
2022-08-30 | 0.5319 | 0.72872 | 17.184 | Escalon | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 16.876
2022-08-30 | 0.53191 | 0.72872 | 17.184 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 16.876
2022-08-30 | 0.53192 | 0.71787 | 16.928 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 16.876
2022-08-30 | 0.53193 | 0.71787 | 16.928 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 16.876
2022-08-30 | 0.53194 | 0.71787 | 16.928 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 16.876
2022-08-30 | 0.53196 | 0.71787 | 16.928 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 16.907
2022-08-30 | 0.53197 | 0.71787 | 16.928 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 16.938
2022-08-30 | 0.53198 | 0.72156 | 17.015 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 16.938
2022-08-30 | 0.53199 | 0.72156 | 17.015 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 16.938
2022-08-30 | 0.532 | 0.72156 | 17.015 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 16.938
2022-08-30 | 0.53201 | 0.72156 | 17.015 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 16.938
2022-08-30 | 0.53203 | 0.72156 | 17.015 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 16.938
2022-08-30 | 0.53204 | 0.71367 | 16.829 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 16.938
2022-08-30 | 0.53205 | 0.71367 | 16.829 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 16.938
2022-08-30 | 0.53206 | 0.72558 | 17.11 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 16.938
2022-08-30 | 0.53207 | 0.72558 | 17.11 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 16.938
2022-08-30 | 0.53208 | 0.72558 | 17.11 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 16.938
2022-08-30 | 0.53209 | 0.70748 | 16.683 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 16.938
2022-08-30 | 0.53211 | 0.70748 | 16.683 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 16.938
2022-08-30 | 0.53212 | 0.7132 | 16.818 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 16.938
2022-08-30 | 0.53213 | 0.7241 | 17.075 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 16.938
2022-08-30 | 0.53214 | 0.7241 | 17.075 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 16.938
2022-08-30 | 0.53215 | 0.70421 | 16.606 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 16.938
2022-08-30 | 0.53216 | 0.70421 | 16.606 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 16.938
2022-08-30 | 0.53218 | 0.72024 | 16.984 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 16.938
2022-08-30 | 0.53219 | 0.72024 | 16.984 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 16.938
2022-08-30 | 0.5322 | 0.72024 | 16.984 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 16.938
2022-08-30 | 0.53221 | 0.72024 | 16.984 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 16.938
2022-08-30 | 0.53222 | 0.72024 | 16.984 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 16.938
2022-08-30 | 0.53223 | 0.7241 | 17.075 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 16.938
2022-08-30 | 0.53225 | 0.71375 | 16.831 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 16.938
2022-08-30 | 0.53226 | 0.71375 | 16.831 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 16.938
2022-08-30 | 0.53227 | 0.71375 | 16.831 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 16.938
2022-08-30 | 0.53228 | 0.71375 | 16.831 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 16.938
2022-08-30 | 0.53229 | 0.71791 | 16.929 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 16.938
2022-08-30 | 0.5323 | 0.71791 | 16.929 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 16.938
2022-08-30 | 0.53231 | 0.71791 | 16.929 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 16.938
2022-08-30 | 0.53233 | 0.71112 | 16.769 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 16.938
2022-08-30 | 0.53234 | 0.71112 | 16.769 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 16.938
2022-08-30 | 0.53235 | 0.72626 | 17.126 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 16.938
2022-08-30 | 0.53236 | 0.72626 | 17.126 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 16.938
2022-08-30 | 0.53237 | 0.72626 | 17.126 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 16.938
2022-08-30 | 0.53238 | 0.72071 | 16.995 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 16.938
2022-08-30 | 0.5324 | 0.72071 | 16.995 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 16.938
2022-08-30 | 0.53241 | 0.72071 | 16.995 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 16.938
2022-08-30 | 0.53242 | 0.72071 | 16.995 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 16.938
2022-08-30 | 0.53243 | 0.72071 | 16.995 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 16.938
2022-08-30 | 0.53244 | 0.72071 | 16.995 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 16.938
2022-08-30 | 0.53245 | 0.72071 | 16.995 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.49 | 16.938
2022-08-30 | 0.53247 | 0.70553 | 16.637 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.49 | 16.938
2022-08-30 | 0.53248 | 0.72431 | 17.08 | Fin | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.49 | 16.938
2022-08-30 | 0.53249 | 0.72431 | 17.08 | Inicio | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.49 | 16.938
2022-08-30 | 0.5325 | 0.71333 | 16.821 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.49 | 16.938
2022-08-30 | 0.53251 | 0.71333 | 16.821 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 16.938
2022-08-30 | 0.53252 | 0.71333 | 16.821 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 16.938
2022-08-30 | 0.53253 | 0.71333 | 16.821 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 16.938
2022-08-30 | 0.53255 | 0.71333 | 16.821 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 16.938
2022-08-30 | 0.53256 | 0.71927 | 16.961 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 16.938
2022-08-30 | 0.53257 | 0.71927 | 16.961 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 16.938
2022-08-30 | 0.53258 | 0.72478 | 17.091 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 16.938
2022-08-30 | 0.53259 | 0.71897 | 16.954 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 16.938
2022-08-30 | 0.5326 | 0.71897 | 16.954 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 16.938
2022-08-30 | 0.53262 | 0.70769 | 16.688 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 16.938
2022-08-30 | 0.53263 | 0.70769 | 16.688 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 16.969
2022-08-30 | 0.53264 | 0.70769 | 16.688 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53265 | 0.71905 | 16.956 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53266 | 0.71905 | 16.956 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53267 | 0.71227 | 16.796 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53269 | 0.71227 | 16.796 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.5327 | 0.72295 | 17.048 | Escalon | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53271 | 0.71791 | 16.929 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53272 | 0.71791 | 16.929 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53273 | 0.71791 | 16.929 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53274 | 0.71791 | 16.929 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53275 | 0.71791 | 16.929 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53277 | 0.72652 | 17.132 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53278 | 0.72652 | 17.132 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53279 | 0.72079 | 16.997 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.5328 | 0.72079 | 16.997 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53281 | 0.72079 | 16.997 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53282 | 0.71447 | 16.848 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53284 | 0.71447 | 16.848 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53285 | 0.70981 | 16.738 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53286 | 0.70981 | 16.738 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53287 | 0.70981 | 16.738 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53288 | 0.7333 | 17.292 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53289 | 0.7333 | 17.292 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.49 | 17
2022-08-30 | 0.53291 | 0.72156 | 17.015 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.49 | 17
2022-08-30 | 0.53292 | 0.72156 | 17.015 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.49 | 17
2022-08-30 | 0.53293 | 0.71736 | 16.916 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53294 | 0.72749 | 17.155 | Fin | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53295 | 0.72749 | 17.155 | Inicio | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53296 | 0.70557 | 16.638 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53297 | 0.70557 | 16.638 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53299 | 0.70557 | 16.638 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.533 | 0.73105 | 17.239 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53301 | 0.73105 | 17.239 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53302 | 0.71935 | 16.963 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53303 | 0.71935 | 16.963 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53304 | 0.71935 | 16.963 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53306 | 0.71935 | 16.963 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53307 | 0.71935 | 16.963 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53308 | 0.69441 | 16.375 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53309 | 0.69441 | 16.375 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.5331 | 0.69441 | 16.375 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53311 | 0.72037 | 16.987 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53312 | 0.72037 | 16.987 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53314 | 0.73318 | 17.289 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53315 | 0.73318 | 17.289 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53316 | 0.71973 | 16.972 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53317 | 0.73114 | 17.241 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53318 | 0.73114 | 17.241 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53319 | 0.73882 | 17.422 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53321 | 0.73882 | 17.422 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53322 | 0.73882 | 17.422 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53323 | 0.71515 | 16.864 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53324 | 0.71515 | 16.864 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53325 | 0.7188 | 16.95 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53326 | 0.7188 | 16.95 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53328 | 0.7188 | 16.95 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53329 | 0.7188 | 16.95 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.5333 | 0.7188 | 16.95 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53331 | 0.7188 | 16.95 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53332 | 0.7188 | 16.95 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53333 | 0.7188 | 16.95 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53334 | 0.71354 | 16.826 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53336 | 0.71354 | 16.826 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53337 | 0.72605 | 17.121 | Escalon | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53338 | 0.72605 | 17.121 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53339 | 0.71375 | 16.831 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.5334 | 0.72389 | 17.07 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53341 | 0.72389 | 17.07 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53343 | 0.72389 | 17.07 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53344 | 0.72389 | 17.07 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53345 | 0.71685 | 16.904 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53346 | 0.72461 | 17.087 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53347 | 0.72461 | 17.087 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53348 | 0.72461 | 17.087 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.5335 | 0.72461 | 17.087 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53351 | 0.71231 | 16.797 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53352 | 0.72995 | 17.213 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53353 | 0.72995 | 17.213 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53354 | 0.72995 | 17.213 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53355 | 0.72995 | 17.213 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53356 | 0.72995 | 17.213 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53358 | 0.71435 | 16.845 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53359 | 0.71435 | 16.845 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.5336 | 0.71435 | 16.845 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53361 | 0.71435 | 16.845 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53362 | 0.70251 | 16.566 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53363 | 0.72609 | 17.122 | Fin | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53365 | 0.72609 | 17.122 | Inicio | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53366 | 0.72609 | 17.122 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53367 | 0.72609 | 17.122 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53368 | 0.72609 | 17.122 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53369 | 0.7146 | 16.851 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.5337 | 0.7146 | 16.851 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53372 | 0.7146 | 16.851 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53373 | 0.7146 | 16.851 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53374 | 0.72423 | 17.078 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53375 | 0.72423 | 17.078 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53376 | 0.72423 | 17.078 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53377 | 0.72423 | 17.078 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53378 | 0.72423 | 17.078 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.5338 | 0.71532 | 16.868 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53381 | 0.72571 | 17.113 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53382 | 0.72571 | 17.113 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53383 | 0.71782 | 16.927 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53384 | 0.71782 | 16.927 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53385 | 0.70815 | 16.699 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53387 | 0.72028 | 16.985 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53388 | 0.72028 | 16.985 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53389 | 0.72028 | 16.985 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.5339 | 0.72503 | 17.097 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53391 | 0.72503 | 17.097 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53392 | 0.71893 | 16.953 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53394 | 0.71893 | 16.953 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53395 | 0.73025 | 17.22 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53396 | 0.73025 | 17.22 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53397 | 0.72664 | 17.135 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53398 | 0.709 | 16.719 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53399 | 0.709 | 16.719 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.534 | 0.709 | 16.719 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53402 | 0.709 | 16.719 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53403 | 0.72482 | 17.092 | Escalon | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53404 | 0.71019 | 16.747 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53405 | 0.71019 | 16.747 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53406 | 0.72614 | 17.123 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53407 | 0.72614 | 17.123 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53409 | 0.71006 | 16.744 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.5341 | 0.71363 | 16.828 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53411 | 0.71363 | 16.828 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53412 | 0.71363 | 16.828 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53413 | 0.71363 | 16.828 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53414 | 0.70709 | 16.674 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53416 | 0.7255 | 17.108 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53417 | 0.7255 | 17.108 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53418 | 0.7255 | 17.108 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53419 | 0.7255 | 17.108 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.5342 | 0.71731 | 16.915 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53421 | 0.70633 | 16.656 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53422 | 0.70633 | 16.656 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53424 | 0.70633 | 16.656 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53425 | 0.73012 | 17.217 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53426 | 0.73012 | 17.217 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53427 | 0.71668 | 16.9 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53428 | 0.71668 | 16.9 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53429 | 0.72664 | 17.135 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53431 | 0.72664 | 17.135 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53432 | 0.71329 | 16.82 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53433 | 0.71329 | 16.82 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53434 | 0.71329 | 16.82 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53435 | 0.71329 | 16.82 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53436 | 0.71329 | 16.82 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53438 | 0.72766 | 17.159 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53439 | 0.7196 | 16.969 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.5344 | 0.7196 | 16.969 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53441 | 0.72902 | 17.191 | Fin | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53442 | 0.72902 | 17.191 | Inicio | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53443 | 0.71808 | 16.933 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53444 | 0.71808 | 16.933 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53446 | 0.71808 | 16.933 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53447 | 0.71265 | 16.805 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53448 | 0.7311 | 17.24 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53449 | 0.7311 | 17.24 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.5345 | 0.72334 | 17.057 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53451 | 0.72334 | 17.057 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53453 | 0.72796 | 17.166 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53454 | 0.72796 | 17.166 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53455 | 0.73364 | 17.3 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53456 | 0.73364 | 17.3 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53457 | 0.73364 | 17.3 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53458 | 0.71863 | 16.946 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53459 | 0.71863 | 16.946 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53461 | 0.71494 | 16.859 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53462 | 0.72783 | 17.163 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53463 | 0.72783 | 17.163 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53464 | 0.72308 | 17.051 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53465 | 0.72308 | 17.051 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53466 | 0.73008 | 17.216 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53468 | 0.73008 | 17.216 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53469 | 0.73008 | 17.216 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.5347 | 0.71837 | 16.94 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53471 | 0.72198 | 17.025 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53472 | 0.72198 | 17.025 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53473 | 0.72198 | 17.025 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53475 | 0.72198 | 17.025 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53476 | 0.73402 | 17.309 | Escalon | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53477 | 0.72516 | 17.1 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53478 | 0.72516 | 17.1 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53479 | 0.72516 | 17.1 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.5348 | 0.72516 | 17.1 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53481 | 0.71392 | 16.835 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53483 | 0.72376 | 17.067 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53484 | 0.72376 | 17.067 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53485 | 0.71939 | 16.964 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53486 | 0.71939 | 16.964 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53487 | 0.71939 | 16.964 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53488 | 0.71939 | 16.964 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.5349 | 0.71939 | 16.964 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53491 | 0.71939 | 16.964 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53492 | 0.71939 | 16.964 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53493 | 0.73012 | 17.217 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53494 | 0.71808 | 16.933 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53495 | 0.71808 | 16.933 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53497 | 0.71808 | 16.933 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53498 | 0.71808 | 16.933 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53499 | 0.71252 | 16.802 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.535 | 0.72775 | 17.161 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53501 | 0.72775 | 17.161 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53502 | 0.72775 | 17.161 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53503 | 0.72775 | 17.161 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53505 | 0.7146 | 16.851 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53506 | 0.73699 | 17.379 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53507 | 0.73699 | 17.379 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53508 | 0.7135 | 16.825 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53509 | 0.7135 | 16.825 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.5351 | 0.7135 | 16.825 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53512 | 0.7135 | 16.825 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53513 | 0.7135 | 16.825 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53514 | 0.72571 | 17.113 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53515 | 0.72571 | 17.113 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53516 | 0.72571 | 17.113 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53517 | 0.73301 | 17.285 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53519 | 0.73301 | 17.285 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.5352 | 0.73301 | 17.285 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53521 | 0.73301 | 17.285 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53522 | 0.72397 | 17.072 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53523 | 0.72397 | 17.072 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53524 | 0.72397 | 17.072 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53525 | 0.71426 | 16.843 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53527 | 0.71426 | 16.843 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53528 | 0.72618 | 17.124 | Fin | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53529 | 0.72618 | 17.124 | Inicio | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.5353 | 0.72618 | 17.124 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53531 | 0.72618 | 17.124 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53532 | 0.72618 | 17.124 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53534 | 0.72041 | 16.988 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53535 | 0.72041 | 16.988 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53536 | 0.72041 | 16.988 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53537 | 0.72677 | 17.138 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53538 | 0.72677 | 17.138 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53539 | 0.72677 | 17.138 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53541 | 0.72677 | 17.138 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53542 | 0.72677 | 17.138 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53543 | 0.72677 | 17.138 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53544 | 0.72677 | 17.138 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53545 | 0.72206 | 17.027 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53546 | 0.72206 | 17.027 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53547 | 0.72206 | 17.027 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53549 | 0.72206 | 17.027 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.5355 | 0.72206 | 17.027 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53551 | 0.72206 | 17.027 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53552 | 0.72966 | 17.206 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53553 | 0.72966 | 17.206 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53554 | 0.72966 | 17.206 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53556 | 0.72966 | 17.206 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53557 | 0.71638 | 16.893 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53558 | 0.71638 | 16.893 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53559 | 0.71638 | 16.893 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.5356 | 0.72703 | 17.144 | Escalon | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53561 | 0.72703 | 17.144 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53563 | 0.71774 | 16.925 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53564 | 0.71774 | 16.925 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53565 | 0.71774 | 16.925 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53566 | 0.72966 | 17.206 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53567 | 0.72966 | 17.206 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53568 | 0.72482 | 17.092 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53569 | 0.72482 | 17.092 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53571 | 0.72482 | 17.092 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53572 | 0.71295 | 16.812 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53573 | 0.71295 | 16.812 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53574 | 0.71295 | 16.812 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53575 | 0.70328 | 16.584 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53576 | 0.70328 | 16.584 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53578 | 0.72635 | 17.128 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53579 | 0.72635 | 17.128 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.5358 | 0.73568 | 17.348 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53581 | 0.73568 | 17.348 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53582 | 0.73568 | 17.348 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53583 | 0.72334 | 17.057 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53584 | 0.72334 | 17.057 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53586 | 0.71511 | 16.863 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53587 | 0.71511 | 16.863 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53588 | 0.71511 | 16.863 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53589 | 0.73195 | 17.26 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.5359 | 0.73195 | 17.26 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53591 | 0.72482 | 17.092 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53593 | 0.72482 | 17.092 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53594 | 0.72482 | 17.092 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53595 | 0.72482 | 17.092 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53596 | 0.72482 | 17.092 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53597 | 0.73415 | 17.312 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53598 | 0.71384 | 16.833 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.536 | 0.71384 | 16.833 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53601 | 0.72376 | 17.067 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53602 | 0.72376 | 17.067 | Fin | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53603 | 0.72376 | 17.067 | Inicio | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53604 | 0.71223 | 16.795 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53605 | 0.71223 | 16.795 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53606 | 0.72932 | 17.198 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53608 | 0.72932 | 17.198 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.53609 | 0.71536 | 16.869 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.49 | 17
2022-08-30 | 0.5361 | 0.72266 | 17.041 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.49 | 17
2022-08-30 | 0.53611 | 0.72266 | 17.041 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.49 | 17
2022-08-30 | 0.53612 | 0.73101 | 17.238 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.49 | 17
2022-08-30 | 0.53613 | 0.73101 | 17.238 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.49 | 17
2022-08-30 | 0.53615 | 0.73101 | 17.238 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53616 | 0.71388 | 16.834 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53617 | 0.71388 | 16.834 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53618 | 0.72147 | 17.013 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53619 | 0.72147 | 17.013 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.5362 | 0.73305 | 17.286 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53622 | 0.72465 | 17.088 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53623 | 0.72465 | 17.088 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53624 | 0.7171 | 16.91 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53625 | 0.7171 | 16.91 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53626 | 0.7171 | 16.91 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53627 | 0.7171 | 16.91 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53628 | 0.7171 | 16.91 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.5363 | 0.7171 | 16.91 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53631 | 0.7171 | 16.91 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53632 | 0.7171 | 16.91 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53633 | 0.7171 | 16.91 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53634 | 0.7171 | 16.91 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53635 | 0.72881 | 17.186 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53637 | 0.72881 | 17.186 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53638 | 0.72881 | 17.186 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53639 | 0.71184 | 16.786 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.5364 | 0.71184 | 16.786 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53641 | 0.73237 | 17.27 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53642 | 0.73237 | 17.27 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53644 | 0.72143 | 17.012 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53645 | 0.71502 | 16.861 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53646 | 0.71502 | 16.861 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53647 | 0.73203 | 17.262 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53648 | 0.73203 | 17.262 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53649 | 0.73203 | 17.262 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.5365 | 0.72804 | 17.168 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53652 | 0.72804 | 17.168 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53653 | 0.72804 | 17.168 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53654 | 0.72804 | 17.168 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53655 | 0.72804 | 17.168 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53656 | 0.72024 | 16.984 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53657 | 0.72024 | 16.984 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53659 | 0.73004 | 17.215 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.5366 | 0.73004 | 17.215 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53661 | 0.73004 | 17.215 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53662 | 0.71977 | 16.973 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53663 | 0.71977 | 16.973 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53664 | 0.7283 | 17.174 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53666 | 0.7283 | 17.174 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53667 | 0.72414 | 17.076 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53668 | 0.71142 | 16.776 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53669 | 0.71142 | 16.776 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.5367 | 0.72652 | 17.132 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53671 | 0.72652 | 17.132 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53672 | 0.72652 | 17.132 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53674 | 0.71617 | 16.888 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53675 | 0.71617 | 16.888 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53676 | 0.71617 | 16.888 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53677 | 0.71617 | 16.888 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53678 | 0.71617 | 16.888 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53679 | 0.72766 | 17.159 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53681 | 0.72766 | 17.159 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53682 | 0.72372 | 17.066 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53683 | 0.72372 | 17.066 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53684 | 0.72372 | 17.066 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53685 | 0.72372 | 17.066 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53686 | 0.72372 | 17.066 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53687 | 0.73067 | 17.23 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53689 | 0.73067 | 17.23 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.5369 | 0.71952 | 16.967 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53691 | 0.71952 | 16.967 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53692 | 0.71952 | 16.967 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53693 | 0.71952 | 16.967 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53694 | 0.71952 | 16.967 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53696 | 0.73245 | 17.272 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53697 | 0.72092 | 17 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53698 | 0.72092 | 17 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53699 | 0.7132 | 16.818 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.537 | 0.7132 | 16.818 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53701 | 0.72575 | 17.114 | Escalon | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53703 | 0.72037 | 16.987 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53704 | 0.72037 | 16.987 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53705 | 0.72037 | 16.987 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53706 | 0.72037 | 16.987 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53707 | 0.72037 | 16.987 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53708 | 0.71083 | 16.762 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53709 | 0.71083 | 16.762 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53711 | 0.71952 | 16.967 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53712 | 0.71952 | 16.967 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53713 | 0.71952 | 16.967 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53714 | 0.71952 | 16.967 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53715 | 0.71952 | 16.967 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53716 | 0.71952 | 16.967 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53718 | 0.71952 | 16.967 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53719 | 0.71952 | 16.967 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.5372 | 0.72893 | 17.189 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53721 | 0.72893 | 17.189 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53722 | 0.72893 | 17.189 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53723 | 0.72893 | 17.189 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53725 | 0.73309 | 17.287 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53726 | 0.71706 | 16.909 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53727 | 0.71706 | 16.909 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53728 | 0.71706 | 16.909 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53729 | 0.71706 | 16.909 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.5373 | 0.72414 | 17.076 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53731 | 0.72804 | 17.168 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53733 | 0.72804 | 17.168 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53734 | 0.71494 | 16.859 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53735 | 0.71494 | 16.859 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53736 | 0.73487 | 17.329 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53737 | 0.70086 | 16.527 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53738 | 0.70086 | 16.527 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.5 | 17
2022-08-30 | 0.5374 | 0.70086 | 16.527 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.5 | 17
2022-08-30 | 0.53741 | 0.70086 | 16.527 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.5 | 17
2022-08-30 | 0.53742 | 0.72541 | 17.106 | Fin | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.5 | 17
2022-08-30 | 0.53743 | 0.72541 | 17.106 | Inicio | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.5 | 17
2022-08-30 | 0.53744 | 0.72541 | 17.106 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.5 | 17
2022-08-30 | 0.53745 | 0.72541 | 17.106 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.53747 | 0.72541 | 17.106 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.53748 | 0.72541 | 17.106 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.53749 | 0.72541 | 17.106 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.5375 | 0.72541 | 17.106 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.53751 | 0.72541 | 17.106 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.53752 | 0.72541 | 17.106 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.53753 | 0.70701 | 16.672 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.53755 | 0.73826 | 17.409 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.53756 | 0.73826 | 17.409 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.53757 | 0.71121 | 16.771 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.53758 | 0.71121 | 16.771 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.43 | 17
2022-08-30 | 0.53759 | 0.71812 | 16.934 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.43 | 17
2022-08-30 | 0.5376 | 0.71138 | 16.775 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.43 | 17
2022-08-30 | 0.53762 | 0.71138 | 16.775 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.43 | 17
2022-08-30 | 0.53763 | 0.71138 | 16.775 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.43 | 17
2022-08-30 | 0.53764 | 0.71138 | 16.775 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.43 | 17
2022-08-30 | 0.53765 | 0.71138 | 16.775 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.43 | 17
2022-08-30 | 0.53766 | 0.72351 | 17.061 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53767 | 0.72351 | 17.061 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53769 | 0.72351 | 17.061 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.5377 | 0.72351 | 17.061 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53771 | 0.74017 | 17.454 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53772 | 0.74017 | 17.454 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53773 | 0.74017 | 17.454 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53774 | 0.74017 | 17.454 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53775 | 0.74017 | 17.454 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53777 | 0.70824 | 16.701 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53778 | 0.72512 | 17.099 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53779 | 0.72512 | 17.099 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.5378 | 0.70803 | 16.696 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53781 | 0.70803 | 16.696 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53782 | 0.71227 | 16.796 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53784 | 0.71227 | 16.796 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53785 | 0.71227 | 16.796 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53786 | 0.73211 | 17.264 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53787 | 0.73211 | 17.264 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53788 | 0.7157 | 16.877 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53789 | 0.73394 | 17.307 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53791 | 0.73394 | 17.307 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53792 | 0.71507 | 16.862 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53793 | 0.71507 | 16.862 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53794 | 0.7286 | 17.181 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53795 | 0.7286 | 17.181 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53796 | 0.7286 | 17.181 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53797 | 0.71452 | 16.849 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53799 | 0.71452 | 16.849 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.538 | 0.72575 | 17.114 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53801 | 0.72575 | 17.114 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53802 | 0.72575 | 17.114 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53803 | 0.72575 | 17.114 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53804 | 0.72575 | 17.114 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53806 | 0.71129 | 16.773 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53807 | 0.71129 | 16.773 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53808 | 0.71129 | 16.773 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53809 | 0.73033 | 17.222 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.5381 | 0.73033 | 17.222 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53811 | 0.71401 | 16.837 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53812 | 0.71994 | 16.977 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.43 | 17
2022-08-30 | 0.53814 | 0.71994 | 16.977 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.43 | 17
2022-08-30 | 0.53815 | 0.71994 | 16.977 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.43 | 17
2022-08-30 | 0.53816 | 0.71994 | 16.977 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.43 | 17
2022-08-30 | 0.53817 | 0.70866 | 16.711 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.43 | 17
2022-08-30 | 0.53818 | 0.70866 | 16.711 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.43 | 17
2022-08-30 | 0.53819 | 0.70866 | 16.711 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.43 | 17
2022-08-30 | 0.53821 | 0.72703 | 17.144 | Escalon | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.43 | 17
2022-08-30 | 0.53822 | 0.72703 | 17.144 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.43 | 17
2022-08-30 | 0.53823 | 0.72228 | 17.032 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.43 | 17
2022-08-30 | 0.53824 | 0.71473 | 16.854 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.43 | 17
2022-08-30 | 0.53825 | 0.71473 | 16.854 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.43 | 17
2022-08-30 | 0.53826 | 0.71473 | 16.854 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.43 | 17
2022-08-30 | 0.53828 | 0.71473 | 16.854 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.43 | 17
2022-08-30 | 0.53829 | 0.71473 | 16.854 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.5383 | 0.71473 | 16.854 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53831 | 0.71473 | 16.854 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53832 | 0.73144 | 17.248 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53833 | 0.73144 | 17.248 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53834 | 0.72075 | 16.996 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53836 | 0.72482 | 17.092 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53837 | 0.72482 | 17.092 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53838 | 0.721 | 17.002 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53839 | 0.721 | 17.002 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.5384 | 0.70858 | 16.709 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53841 | 0.70858 | 16.709 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53843 | 0.70858 | 16.709 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53844 | 0.73245 | 17.272 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53845 | 0.73245 | 17.272 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53846 | 0.72673 | 17.137 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53847 | 0.72279 | 17.044 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53848 | 0.72279 | 17.044 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.5385 | 0.72279 | 17.044 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53851 | 0.72279 | 17.044 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53852 | 0.71375 | 16.831 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53853 | 0.71375 | 16.831 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53854 | 0.71375 | 16.831 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53855 | 0.72215 | 17.029 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53856 | 0.72215 | 17.029 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53858 | 0.72647 | 17.131 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53859 | 0.71706 | 16.909 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.5386 | 0.71706 | 16.909 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53861 | 0.71706 | 16.909 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53862 | 0.71706 | 16.909 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53863 | 0.71706 | 16.909 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53865 | 0.71706 | 16.909 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53866 | 0.71706 | 16.909 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53867 | 0.72906 | 17.192 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53868 | 0.72906 | 17.192 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53869 | 0.72906 | 17.192 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.5387 | 0.7325 | 17.273 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53872 | 0.7325 | 17.273 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53873 | 0.72079 | 16.997 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53874 | 0.72079 | 16.997 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53875 | 0.72079 | 16.997 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53876 | 0.71727 | 16.914 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53877 | 0.71727 | 16.914 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53878 | 0.73576 | 17.35 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.5388 | 0.73576 | 17.35 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53881 | 0.73576 | 17.35 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53882 | 0.71668 | 16.9 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53883 | 0.71668 | 16.9 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53884 | 0.72465 | 17.088 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53885 | 0.72465 | 17.088 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53887 | 0.72465 | 17.088 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53888 | 0.70748 | 16.683 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53889 | 0.70748 | 16.683 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.5389 | 0.72206 | 17.027 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53891 | 0.72206 | 17.027 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53892 | 0.71536 | 16.869 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53894 | 0.71536 | 16.869 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53895 | 0.71536 | 16.869 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53896 | 0.72452 | 17.085 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53897 | 0.72452 | 17.085 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53898 | 0.72452 | 17.085 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53899 | 0.70586 | 16.645 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.539 | 0.70586 | 16.645 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53902 | 0.73262 | 17.276 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53903 | 0.73262 | 17.276 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53904 | 0.70964 | 16.734 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53905 | 0.72342 | 17.059 | Fin | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53906 | 0.72342 | 17.059 | Inicio | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53907 | 0.72342 | 17.059 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53909 | 0.72342 | 17.059 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.5391 | 0.72342 | 17.059 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53911 | 0.71804 | 16.932 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53912 | 0.71804 | 16.932 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53913 | 0.71804 | 16.932 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53914 | 0.71804 | 16.932 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53916 | 0.73284 | 17.281 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53917 | 0.72847 | 17.178 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53918 | 0.72847 | 17.178 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53919 | 0.72109 | 17.004 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.5392 | 0.72109 | 17.004 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53921 | 0.72109 | 17.004 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53922 | 0.71515 | 16.864 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53924 | 0.71515 | 16.864 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53925 | 0.72898 | 17.19 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53926 | 0.72898 | 17.19 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53927 | 0.72898 | 17.19 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53928 | 0.71905 | 16.956 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53929 | 0.71905 | 16.956 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53931 | 0.71905 | 16.956 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53932 | 0.71905 | 16.956 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53933 | 0.71905 | 16.956 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53934 | 0.7266 | 17.134 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53935 | 0.7266 | 17.134 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53936 | 0.73165 | 17.253 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53938 | 0.73165 | 17.253 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53939 | 0.71706 | 16.909 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.5394 | 0.72321 | 17.054 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53941 | 0.72321 | 17.054 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.47 | 17
2022-08-30 | 0.53942 | 0.72321 | 17.054 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.47 | 17
2022-08-30 | 0.53943 | 0.72321 | 17.054 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.47 | 17
2022-08-30 | 0.53944 | 0.72321 | 17.054 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.47 | 17
2022-08-30 | 0.53946 | 0.70548 | 16.636 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.47 | 17
2022-08-30 | 0.53947 | 0.70548 | 16.636 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.47 | 17
2022-08-30 | 0.53948 | 0.71608 | 16.886 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.47 | 17
2022-08-30 | 0.53949 | 0.71608 | 16.886 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.47 | 17
2022-08-30 | 0.5395 | 0.72529 | 17.103 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.47 | 17
2022-08-30 | 0.53951 | 0.70782 | 16.691 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.47 | 17
2022-08-30 | 0.53953 | 0.70782 | 16.691 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.47 | 17
2022-08-30 | 0.53954 | 0.72567 | 17.112 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.47 | 17
2022-08-30 | 0.53955 | 0.72567 | 17.112 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.47 | 17
2022-08-30 | 0.53956 | 0.72567 | 17.112 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53957 | 0.71859 | 16.945 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53958 | 0.71859 | 16.945 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53959 | 0.71859 | 16.945 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53961 | 0.71859 | 16.945 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.53962 | 0.72211 | 17.028 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.52 | 17
2022-08-30 | 0.53963 | 0.70964 | 16.734 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.52 | 17
2022-08-30 | 0.53964 | 0.70964 | 16.734 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.52 | 17
2022-08-30 | 0.53965 | 0.70964 | 16.734 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.52 | 17
2022-08-30 | 0.53966 | 0.70964 | 16.734 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.53968 | 0.73105 | 17.239 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.53969 | 0.71842 | 16.941 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.5397 | 0.71842 | 16.941 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.53971 | 0.72821 | 17.172 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.53972 | 0.72821 | 17.172 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17
2022-08-30 | 0.53973 | 0.72418 | 17.077 | Escalon | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17.028
2022-08-30 | 0.53975 | 0.72418 | 17.077 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17.062
2022-08-30 | 0.53976 | 0.72418 | 17.077 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17.062
2022-08-30 | 0.53977 | 0.72418 | 17.077 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17.062
2022-08-30 | 0.53978 | 0.72418 | 17.077 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17.062
2022-08-30 | 0.53979 | 0.72418 | 17.077 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17.062
2022-08-30 | 0.5398 | 0.73016 | 17.218 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 17.062
2022-08-30 | 0.53981 | 0.73016 | 17.218 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.53983 | 0.71011 | 16.745 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.53984 | 0.71011 | 16.745 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.53985 | 0.72588 | 17.117 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.53986 | 0.71723 | 16.913 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.53987 | 0.71723 | 16.913 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.53988 | 0.71723 | 16.913 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.5399 | 0.71723 | 16.913 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.53991 | 0.7286 | 17.181 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.53992 | 0.72232 | 17.033 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.53993 | 0.72232 | 17.033 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.53994 | 0.72232 | 17.033 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.53995 | 0.72232 | 17.033 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.53997 | 0.73254 | 17.274 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.53998 | 0.70531 | 16.632 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.53999 | 0.70531 | 16.632 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54 | 0.70531 | 16.632 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54001 | 0.70531 | 16.632 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54002 | 0.72982 | 17.21 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54003 | 0.72982 | 17.21 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54005 | 0.72982 | 17.21 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54006 | 0.7244 | 17.082 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54007 | 0.7244 | 17.082 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54008 | 0.73966 | 17.442 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54009 | 0.71935 | 16.963 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.5401 | 0.71935 | 16.963 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54012 | 0.71935 | 16.963 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54013 | 0.71935 | 16.963 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54014 | 0.728 | 17.167 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54015 | 0.7199 | 16.976 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54016 | 0.7199 | 16.976 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54017 | 0.72847 | 17.178 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54019 | 0.72847 | 17.178 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.5402 | 0.73245 | 17.272 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54021 | 0.72041 | 16.988 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54022 | 0.72041 | 16.988 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54023 | 0.72041 | 16.988 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54024 | 0.72041 | 16.988 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54025 | 0.72041 | 16.988 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54027 | 0.72385 | 17.069 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54028 | 0.72385 | 17.069 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54029 | 0.72385 | 17.069 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.5403 | 0.72385 | 17.069 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54031 | 0.72978 | 17.209 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54032 | 0.72978 | 17.209 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54034 | 0.72978 | 17.209 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54035 | 0.72978 | 17.209 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54036 | 0.72978 | 17.209 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54037 | 0.72978 | 17.209 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54038 | 0.71986 | 16.975 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54039 | 0.71986 | 16.975 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54041 | 0.71986 | 16.975 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54042 | 0.71986 | 16.975 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54043 | 0.73165 | 17.253 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54044 | 0.72189 | 17.023 | Fin | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54045 | 0.72189 | 17.023 | Inicio | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54046 | 0.72189 | 17.023 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54047 | 0.72189 | 17.023 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54049 | 0.72189 | 17.023 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.5405 | 0.71608 | 16.886 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54051 | 0.71608 | 16.886 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54052 | 0.71608 | 16.886 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54053 | 0.71608 | 16.886 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54054 | 0.72605 | 17.121 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54056 | 0.72605 | 17.121 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54057 | 0.72605 | 17.121 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54058 | 0.71668 | 16.9 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54059 | 0.71668 | 16.9 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.5406 | 0.72999 | 17.214 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54061 | 0.72482 | 17.092 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54063 | 0.72482 | 17.092 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54064 | 0.72482 | 17.092 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54065 | 0.72482 | 17.092 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54066 | 0.72868 | 17.183 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54067 | 0.72868 | 17.183 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54068 | 0.72868 | 17.183 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54069 | 0.72253 | 17.038 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54071 | 0.72253 | 17.038 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54072 | 0.72253 | 17.038 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54073 | 0.72253 | 17.038 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54074 | 0.72253 | 17.038 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54075 | 0.72253 | 17.038 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54076 | 0.72253 | 17.038 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54078 | 0.74819 | 17.643 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54079 | 0.74819 | 17.643 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.5408 | 0.74819 | 17.643 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54081 | 0.72664 | 17.135 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54082 | 0.72664 | 17.135 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54083 | 0.72664 | 17.135 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54084 | 0.71155 | 16.779 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54086 | 0.71155 | 16.779 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54087 | 0.71638 | 16.893 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54088 | 0.71638 | 16.893 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54089 | 0.73377 | 17.303 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.5409 | 0.73377 | 17.303 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54091 | 0.73377 | 17.303 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54093 | 0.71549 | 16.872 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54094 | 0.71549 | 16.872 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54095 | 0.7191 | 16.957 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54096 | 0.7191 | 16.957 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54097 | 0.7191 | 16.957 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54098 | 0.72639 | 17.129 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.541 | 0.72639 | 17.129 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54101 | 0.71358 | 16.827 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54102 | 0.71358 | 16.827 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54103 | 0.71358 | 16.827 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54104 | 0.72308 | 17.051 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54105 | 0.72308 | 17.051 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54106 | 0.71473 | 16.854 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54108 | 0.72003 | 16.979 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54109 | 0.72003 | 16.979 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.5411 | 0.72003 | 16.979 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54111 | 0.72003 | 16.979 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54112 | 0.72889 | 17.188 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.062
2022-08-30 | 0.54113 | 0.72889 | 17.188 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.09
2022-08-30 | 0.54115 | 0.72889 | 17.188 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.124
2022-08-30 | 0.54116 | 0.72889 | 17.188 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.124
2022-08-30 | 0.54117 | 0.72889 | 17.188 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.124
2022-08-30 | 0.54118 | 0.73699 | 17.379 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.124
2022-08-30 | 0.54119 | 0.72792 | 17.165 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.124
2022-08-30 | 0.5412 | 0.72792 | 17.165 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.124
2022-08-30 | 0.54122 | 0.72389 | 17.07 | Escalon | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.124
2022-08-30 | 0.54123 | 0.72389 | 17.07 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.124
2022-08-30 | 0.54124 | 0.72995 | 17.213 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.124
2022-08-30 | 0.54125 | 0.72995 | 17.213 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.124
2022-08-30 | 0.54126 | 0.72995 | 17.213 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.124
2022-08-30 | 0.54127 | 0.72995 | 17.213 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.124
2022-08-30 | 0.54128 | 0.72995 | 17.213 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.124
2022-08-30 | 0.5413 | 0.72482 | 17.092 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.124
2022-08-30 | 0.54131 | 0.73466 | 17.324 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.124
2022-08-30 | 0.54132 | 0.73466 | 17.324 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.124
2022-08-30 | 0.54133 | 0.71795 | 16.93 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.124
2022-08-30 | 0.54134 | 0.71795 | 16.93 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.124
2022-08-30 | 0.54135 | 0.73534 | 17.34 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.124
2022-08-30 | 0.54137 | 0.73534 | 17.34 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.124
2022-08-30 | 0.54138 | 0.73534 | 17.34 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.124
2022-08-30 | 0.54139 | 0.73534 | 17.34 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.124
2022-08-30 | 0.5414 | 0.73534 | 17.34 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.124
2022-08-30 | 0.54141 | 0.74072 | 17.467 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.124
2022-08-30 | 0.54142 | 0.72652 | 17.132 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.124
2022-08-30 | 0.54144 | 0.72652 | 17.132 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.124
2022-08-30 | 0.54145 | 0.71799 | 16.931 | Fin | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.124
2022-08-30 | 0.54146 | 0.71799 | 16.931 | Inicio | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.124
2022-08-30 | 0.54147 | 0.72961 | 17.205 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.124
2022-08-30 | 0.54148 | 0.72961 | 17.205 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.124
2022-08-30 | 0.54149 | 0.72961 | 17.205 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.124
2022-08-30 | 0.5415 | 0.72961 | 17.205 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.124
2022-08-30 | 0.54152 | 0.72961 | 17.205 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.124
2022-08-30 | 0.54153 | 0.71719 | 16.912 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.124
2022-08-30 | 0.54154 | 0.73474 | 17.326 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.124
2022-08-30 | 0.54155 | 0.73474 | 17.326 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.124
2022-08-30 | 0.54156 | 0.70807 | 16.697 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.124
2022-08-30 | 0.54157 | 0.70807 | 16.697 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.124
2022-08-30 | 0.54159 | 0.73156 | 17.251 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17.124
2022-08-30 | 0.5416 | 0.73156 | 17.251 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 17.124
2022-08-30 | 0.54161 | 0.73156 | 17.251 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 17.124
2022-08-30 | 0.54162 | 0.71719 | 16.912 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 17.124
2022-08-30 | 0.54163 | 0.71719 | 16.912 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.47 | 17.124
2022-08-30 | 0.54164 | 0.71719 | 16.912 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.47 | 17.124
2022-08-30 | 0.54166 | 0.7213 | 17.009 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.47 | 17.124
2022-08-30 | 0.54167 | 0.7213 | 17.009 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.47 | 17.124
2022-08-30 | 0.54168 | 0.7213 | 17.009 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.47 | 17.124
2022-08-30 | 0.54169 | 0.7213 | 17.009 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.47 | 17.124
2022-08-30 | 0.5417 | 0.7213 | 17.009 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.47 | 17.124
2022-08-30 | 0.54171 | 0.72495 | 17.095 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.47 | 17.124
2022-08-30 | 0.54172 | 0.72495 | 17.095 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.47 | 17.124
2022-08-30 | 0.54174 | 0.72495 | 17.095 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.47 | 17.124
2022-08-30 | 0.54175 | 0.72495 | 17.095 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.47 | 17.124
2022-08-30 | 0.54176 | 0.72495 | 17.095 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.47 | 17.124
2022-08-30 | 0.54177 | 0.72495 | 17.095 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.47 | 17.124
2022-08-30 | 0.54178 | 0.72495 | 17.095 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.47 | 17.124
2022-08-30 | 0.54179 | 0.72495 | 17.095 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.47 | 17.124
2022-08-30 | 0.54181 | 0.72495 | 17.095 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.47 | 17.124
2022-08-30 | 0.54182 | 0.72495 | 17.095 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.47 | 17.124
2022-08-30 | 0.54183 | 0.71392 | 16.835 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.47 | 17.124
2022-08-30 | 0.54184 | 0.71392 | 16.835 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.47 | 17.124
2022-08-30 | 0.54185 | 0.72614 | 17.123 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.47 | 17.124
2022-08-30 | 0.54186 | 0.72614 | 17.123 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.47 | 17.124
2022-08-30 | 0.54187 | 0.71837 | 16.94 | Escalon | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.47 | 17.096
2022-08-30 | 0.54189 | 0.72809 | 17.169 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.47 | 17.062
2022-08-30 | 0.5419 | 0.72809 | 17.169 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.47 | 17.062
2022-08-30 | 0.54191 | 0.72809 | 17.169 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.47 | 17.062
2022-08-30 | 0.54192 | 0.72809 | 17.169 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.47 | 17.062
2022-08-30 | 0.54193 | 0.72809 | 17.169 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.47 | 17.062
2022-08-30 | 0.54194 | 0.72809 | 17.169 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.47 | 17.062
2022-08-30 | 0.54196 | 0.72809 | 17.169 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.47 | 17.062
2022-08-30 | 0.54197 | 0.70459 | 16.615 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17.062
2022-08-30 | 0.54198 | 0.70459 | 16.615 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17.062
2022-08-30 | 0.54199 | 0.72563 | 17.111 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17.062
2022-08-30 | 0.542 | 0.73373 | 17.302 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17.062
2022-08-30 | 0.54201 | 0.73373 | 17.302 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17.062
2022-08-30 | 0.54203 | 0.71867 | 16.947 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17.062
2022-08-30 | 0.54204 | 0.71867 | 16.947 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17.062
2022-08-30 | 0.54205 | 0.71867 | 16.947 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17.062
2022-08-30 | 0.54206 | 0.71201 | 16.79 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17.062
2022-08-30 | 0.54207 | 0.71201 | 16.79 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17.062
2022-08-30 | 0.54208 | 0.72465 | 17.088 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17.062
2022-08-30 | 0.54209 | 0.72465 | 17.088 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17.062
2022-08-30 | 0.54211 | 0.72062 | 16.993 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17.062
2022-08-30 | 0.54212 | 0.73356 | 17.298 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17.062
2022-08-30 | 0.54213 | 0.73356 | 17.298 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17.062
2022-08-30 | 0.54214 | 0.71905 | 16.956 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17.062
2022-08-30 | 0.54215 | 0.71905 | 16.956 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17.062
2022-08-30 | 0.54216 | 0.71905 | 16.956 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17.062
2022-08-30 | 0.54218 | 0.71905 | 16.956 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17.062
2022-08-30 | 0.54219 | 0.71905 | 16.956 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17.062
2022-08-30 | 0.5422 | 0.73279 | 17.28 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17.062
2022-08-30 | 0.54221 | 0.73279 | 17.28 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17.062
2022-08-30 | 0.54222 | 0.72346 | 17.06 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17.062
2022-08-30 | 0.54223 | 0.7333 | 17.292 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17.062
2022-08-30 | 0.54225 | 0.7333 | 17.292 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17.062
2022-08-30 | 0.54226 | 0.72287 | 17.046 | Fin | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17.062
2022-08-30 | 0.54227 | 0.72287 | 17.046 | Inicio | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17.062
2022-08-30 | 0.54228 | 0.72287 | 17.046 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17.062
2022-08-30 | 0.54229 | 0.71642 | 16.894 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17.062
2022-08-30 | 0.5423 | 0.71642 | 16.894 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17.062
2022-08-30 | 0.54231 | 0.7325 | 17.273 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17.062
2022-08-30 | 0.54233 | 0.7325 | 17.273 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17.062
2022-08-30 | 0.54234 | 0.71197 | 16.789 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17.062
2022-08-30 | 0.54235 | 0.72546 | 17.107 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17.062
2022-08-30 | 0.54236 | 0.72546 | 17.107 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17.062
2022-08-30 | 0.54237 | 0.71167 | 16.782 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17.062
2022-08-30 | 0.54238 | 0.71167 | 16.782 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17.062
2022-08-30 | 0.5424 | 0.71167 | 16.782 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17.062
2022-08-30 | 0.54241 | 0.72228 | 17.032 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17.062
2022-08-30 | 0.54242 | 0.72228 | 17.032 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17.062
2022-08-30 | 0.54243 | 0.72635 | 17.128 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17.062
2022-08-30 | 0.54244 | 0.72635 | 17.128 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17.062
2022-08-30 | 0.54245 | 0.72635 | 17.128 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17.062
2022-08-30 | 0.54247 | 0.73818 | 17.407 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17.062
2022-08-30 | 0.54248 | 0.73818 | 17.407 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17.062
2022-08-30 | 0.54249 | 0.73818 | 17.407 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17.062
2022-08-30 | 0.5425 | 0.73818 | 17.407 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17.062
2022-08-30 | 0.54251 | 0.72283 | 17.045 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54252 | 0.71905 | 16.956 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54253 | 0.71905 | 16.956 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54255 | 0.71905 | 16.956 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54256 | 0.71905 | 16.956 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54257 | 0.71905 | 16.956 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54258 | 0.72346 | 17.06 | Escalon | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54259 | 0.72346 | 17.06 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.034
2022-08-30 | 0.5426 | 0.72346 | 17.06 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54262 | 0.72346 | 17.06 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54263 | 0.70697 | 16.671 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54264 | 0.71744 | 16.918 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54265 | 0.71744 | 16.918 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54266 | 0.72317 | 17.053 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54267 | 0.72317 | 17.053 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54269 | 0.72317 | 17.053 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.5427 | 0.72317 | 17.053 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54271 | 0.72317 | 17.053 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54272 | 0.72317 | 17.053 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54273 | 0.72317 | 17.053 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54274 | 0.71524 | 16.866 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54275 | 0.71524 | 16.866 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54277 | 0.71524 | 16.866 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54278 | 0.72033 | 16.986 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54279 | 0.72033 | 16.986 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.5428 | 0.71524 | 16.866 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54281 | 0.72762 | 17.158 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54282 | 0.72762 | 17.158 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54284 | 0.72762 | 17.158 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54285 | 0.72762 | 17.158 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54286 | 0.71659 | 16.898 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54287 | 0.71011 | 16.745 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54288 | 0.71011 | 16.745 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54289 | 0.7286 | 17.181 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54291 | 0.7286 | 17.181 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54292 | 0.7286 | 17.181 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54293 | 0.72139 | 17.011 | Fin | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54294 | 0.72139 | 17.011 | Inicio | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54295 | 0.72139 | 17.011 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54296 | 0.72139 | 17.011 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54297 | 0.72139 | 17.011 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54299 | 0.69874 | 16.477 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.543 | 0.69874 | 16.477 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54301 | 0.72304 | 17.05 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54302 | 0.72304 | 17.05 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54303 | 0.71617 | 16.888 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54304 | 0.71218 | 16.794 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54306 | 0.71218 | 16.794 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54307 | 0.71218 | 16.794 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54308 | 0.71218 | 16.794 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54309 | 0.72329 | 17.056 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.5431 | 0.71592 | 16.882 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54311 | 0.71592 | 16.882 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54312 | 0.71023 | 16.748 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54314 | 0.71023 | 16.748 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54315 | 0.71761 | 16.922 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54316 | 0.7277 | 17.16 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54317 | 0.7277 | 17.16 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54318 | 0.7277 | 17.16 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54319 | 0.7277 | 17.16 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54321 | 0.71435 | 16.845 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54322 | 0.71435 | 16.845 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54323 | 0.71435 | 16.845 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54324 | 0.73262 | 17.276 | Escalon | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54325 | 0.73262 | 17.276 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54326 | 0.7258 | 17.115 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54328 | 0.7258 | 17.115 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54329 | 0.7258 | 17.115 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.5433 | 0.71138 | 16.775 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54331 | 0.71138 | 16.775 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54332 | 0.71138 | 16.775 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54333 | 0.7163 | 16.891 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54334 | 0.7163 | 16.891 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54336 | 0.72058 | 16.992 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54337 | 0.72058 | 16.992 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54338 | 0.72058 | 16.992 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54339 | 0.72058 | 16.992 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.5434 | 0.72058 | 16.992 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54341 | 0.72779 | 17.162 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54343 | 0.72779 | 17.162 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54344 | 0.73258 | 17.275 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54345 | 0.7266 | 17.134 | Fin | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54346 | 0.7266 | 17.134 | Inicio | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54347 | 0.72088 | 16.999 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54348 | 0.72088 | 16.999 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.5435 | 0.71044 | 16.753 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54351 | 0.71044 | 16.753 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54352 | 0.71044 | 16.753 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54353 | 0.721 | 17.002 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54354 | 0.721 | 17.002 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54355 | 0.72953 | 17.203 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54356 | 0.71346 | 16.824 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54358 | 0.71346 | 16.824 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54359 | 0.72389 | 17.07 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.5436 | 0.72389 | 17.07 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54361 | 0.72389 | 17.07 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54362 | 0.72389 | 17.07 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54363 | 0.72389 | 17.07 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54365 | 0.71422 | 16.842 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54366 | 0.71422 | 16.842 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54367 | 0.72622 | 17.125 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54368 | 0.72622 | 17.125 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54369 | 0.72622 | 17.125 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.5437 | 0.72622 | 17.125 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54372 | 0.72622 | 17.125 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54373 | 0.72279 | 17.044 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54374 | 0.72279 | 17.044 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54375 | 0.72279 | 17.044 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54376 | 0.71439 | 16.846 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54377 | 0.71439 | 16.846 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54378 | 0.72495 | 17.095 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.5438 | 0.71392 | 16.835 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54381 | 0.71392 | 16.835 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54382 | 0.71392 | 16.835 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54383 | 0.71392 | 16.835 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54384 | 0.71927 | 16.961 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54385 | 0.71927 | 16.961 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54387 | 0.71927 | 16.961 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54388 | 0.71511 | 16.863 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54389 | 0.71511 | 16.863 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.5439 | 0.72139 | 17.011 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54391 | 0.72758 | 17.157 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54392 | 0.72758 | 17.157 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54394 | 0.70909 | 16.721 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54395 | 0.70909 | 16.721 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54396 | 0.72698 | 17.143 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54397 | 0.72698 | 17.143 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54398 | 0.72698 | 17.143 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54399 | 0.70277 | 16.572 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.544 | 0.70277 | 16.572 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54402 | 0.73508 | 17.334 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54403 | 0.72096 | 17.001 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54404 | 0.72096 | 17.001 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54405 | 0.71532 | 16.868 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54406 | 0.71532 | 16.868 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54407 | 0.72664 | 17.135 | Escalon | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54409 | 0.72664 | 17.135 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.5441 | 0.72664 | 17.135 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54411 | 0.7185 | 16.943 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54412 | 0.7185 | 16.943 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54413 | 0.72402 | 17.073 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54414 | 0.72402 | 17.073 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54416 | 0.72402 | 17.073 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54417 | 0.70875 | 16.713 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54418 | 0.70875 | 16.713 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54419 | 0.73928 | 17.433 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.5442 | 0.73928 | 17.433 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54421 | 0.73928 | 17.433 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54422 | 0.72329 | 17.056 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54424 | 0.72329 | 17.056 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54425 | 0.71201 | 16.79 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54426 | 0.70794 | 16.694 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54427 | 0.70794 | 16.694 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54428 | 0.70794 | 16.694 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54429 | 0.70794 | 16.694 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54431 | 0.74229 | 17.504 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54432 | 0.74229 | 17.504 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54433 | 0.74229 | 17.504 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54434 | 0.7258 | 17.115 | Fin | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54435 | 0.7258 | 17.115 | Inicio | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54436 | 0.7258 | 17.115 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54438 | 0.7258 | 17.115 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54439 | 0.7258 | 17.115 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.5444 | 0.70629 | 16.655 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54441 | 0.70629 | 16.655 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54442 | 0.71299 | 16.813 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54443 | 0.71299 | 16.813 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54444 | 0.71299 | 16.813 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54446 | 0.71299 | 16.813 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54447 | 0.71299 | 16.813 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54448 | 0.72338 | 17.058 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54449 | 0.72927 | 17.197 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.5445 | 0.72927 | 17.197 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54451 | 0.71218 | 16.794 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54453 | 0.71218 | 16.794 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54454 | 0.71218 | 16.794 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54455 | 0.73033 | 17.222 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54456 | 0.73033 | 17.222 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54457 | 0.70883 | 16.715 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54458 | 0.70883 | 16.715 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54459 | 0.72325 | 17.055 | Escalon | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54461 | 0.72325 | 17.055 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54462 | 0.72325 | 17.055 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54463 | 0.72325 | 17.055 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54464 | 0.72325 | 17.055 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54465 | 0.72325 | 17.055 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54466 | 0.72995 | 17.213 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54468 | 0.72995 | 17.213 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54469 | 0.71715 | 16.911 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.5447 | 0.71715 | 16.911 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54471 | 0.71278 | 16.808 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54472 | 0.72287 | 17.046 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54473 | 0.72287 | 17.046 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54475 | 0.72287 | 17.046 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54476 | 0.72287 | 17.046 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54477 | 0.72287 | 17.046 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54478 | 0.73814 | 17.406 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54479 | 0.73814 | 17.406 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.5448 | 0.72855 | 17.18 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54481 | 0.72855 | 17.18 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54483 | 0.71367 | 16.829 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54484 | 0.74004 | 17.451 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54485 | 0.74004 | 17.451 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54486 | 0.71282 | 16.809 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54487 | 0.71282 | 16.809 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54488 | 0.71282 | 16.809 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.5449 | 0.71969 | 16.971 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54491 | 0.71969 | 16.971 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54492 | 0.71519 | 16.865 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54493 | 0.71519 | 16.865 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54494 | 0.71519 | 16.865 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54495 | 0.72011 | 16.981 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54497 | 0.72011 | 16.981 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54498 | 0.71494 | 16.859 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54499 | 0.71494 | 16.859 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.545 | 0.71494 | 16.859 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54501 | 0.73424 | 17.314 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54502 | 0.73424 | 17.314 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54503 | 0.72469 | 17.089 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54505 | 0.72469 | 17.089 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54506 | 0.71214 | 16.793 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54507 | 0.72465 | 17.088 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54508 | 0.72465 | 17.088 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54509 | 0.7107 | 16.759 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.5451 | 0.7107 | 16.759 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54512 | 0.7107 | 16.759 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54513 | 0.71736 | 16.916 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54514 | 0.71736 | 16.916 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54515 | 0.71736 | 16.916 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54516 | 0.71736 | 16.916 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54517 | 0.72274 | 17.043 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54519 | 0.73848 | 17.414 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.5452 | 0.73848 | 17.414 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54521 | 0.73848 | 17.414 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54522 | 0.73848 | 17.414 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54523 | 0.71973 | 16.972 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54524 | 0.71973 | 16.972 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54525 | 0.71973 | 16.972 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54527 | 0.71973 | 16.972 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54528 | 0.71973 | 16.972 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54529 | 0.7146 | 16.851 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.5453 | 0.73139 | 17.247 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54531 | 0.73139 | 17.247 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54532 | 0.73139 | 17.247 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54534 | 0.73139 | 17.247 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54535 | 0.7244 | 17.082 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54536 | 0.71659 | 16.898 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54537 | 0.71659 | 16.898 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54538 | 0.72546 | 17.107 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54539 | 0.72546 | 17.107 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54541 | 0.71223 | 16.795 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54542 | 0.73055 | 17.227 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54543 | 0.73055 | 17.227 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54544 | 0.73055 | 17.227 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54545 | 0.73055 | 17.227 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54546 | 0.71689 | 16.905 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54547 | 0.70998 | 16.742 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54549 | 0.70998 | 16.742 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.5455 | 0.72096 | 17.001 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54551 | 0.72096 | 17.001 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54552 | 0.71261 | 16.804 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54553 | 0.72189 | 17.023 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54554 | 0.72189 | 17.023 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54556 | 0.72189 | 17.023 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54557 | 0.72189 | 17.023 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54558 | 0.71659 | 16.898 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54559 | 0.71167 | 16.782 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.5456 | 0.71167 | 16.782 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54561 | 0.71863 | 16.946 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54563 | 0.71863 | 16.946 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54564 | 0.70722 | 16.677 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54565 | 0.72406 | 17.074 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54566 | 0.72406 | 17.074 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54567 | 0.72406 | 17.074 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54568 | 0.72406 | 17.074 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54569 | 0.73814 | 17.406 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54571 | 0.7252 | 17.101 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54572 | 0.7252 | 17.101 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54573 | 0.7252 | 17.101 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54574 | 0.7252 | 17.101 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54575 | 0.7252 | 17.101 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54576 | 0.7252 | 17.101 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54578 | 0.7252 | 17.101 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54579 | 0.7252 | 17.101 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.5458 | 0.7252 | 17.101 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54581 | 0.71549 | 16.872 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54582 | 0.71095 | 16.765 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54583 | 0.71095 | 16.765 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54584 | 0.71515 | 16.864 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54586 | 0.71515 | 16.864 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54587 | 0.71515 | 16.864 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54588 | 0.71515 | 16.864 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54589 | 0.71515 | 16.864 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.5459 | 0.71515 | 16.864 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54591 | 0.71515 | 16.864 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54593 | 0.74149 | 17.485 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54594 | 0.71129 | 16.773 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54595 | 0.71129 | 16.773 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54596 | 0.71804 | 16.932 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54597 | 0.71804 | 16.932 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54598 | 0.72741 | 17.153 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.546 | 0.73453 | 17.321 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54601 | 0.73453 | 17.321 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54602 | 0.73453 | 17.321 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54603 | 0.73453 | 17.321 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54604 | 0.73029 | 17.221 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54605 | 0.71837 | 16.94 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54606 | 0.71837 | 16.94 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54608 | 0.72804 | 17.168 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54609 | 0.72804 | 17.168 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.5461 | 0.72804 | 17.168 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54611 | 0.72804 | 17.168 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54612 | 0.72804 | 17.168 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54613 | 0.71201 | 16.79 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54615 | 0.71201 | 16.79 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54616 | 0.71871 | 16.948 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54617 | 0.70815 | 16.699 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54618 | 0.70815 | 16.699 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54619 | 0.73012 | 17.217 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.5462 | 0.73012 | 17.217 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54622 | 0.72219 | 17.03 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54623 | 0.72219 | 17.03 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54624 | 0.72219 | 17.03 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54625 | 0.71519 | 16.865 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54626 | 0.71519 | 16.865 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54627 | 0.72851 | 17.179 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54628 | 0.72444 | 17.083 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.5463 | 0.72444 | 17.083 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54631 | 0.73148 | 17.249 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54632 | 0.73148 | 17.249 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54633 | 0.72516 | 17.1 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54634 | 0.72516 | 17.1 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54635 | 0.72516 | 17.1 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54637 | 0.72033 | 16.986 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54638 | 0.72033 | 16.986 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54639 | 0.70773 | 16.689 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.5464 | 0.70773 | 16.689 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54641 | 0.70773 | 16.689 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54642 | 0.71863 | 16.946 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54644 | 0.71863 | 16.946 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54645 | 0.72325 | 17.055 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54646 | 0.72325 | 17.055 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54647 | 0.72325 | 17.055 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54648 | 0.71918 | 16.959 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54649 | 0.71918 | 16.959 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.5465 | 0.71918 | 16.959 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54652 | 0.72571 | 17.113 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54653 | 0.72571 | 17.113 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54654 | 0.71261 | 16.804 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54655 | 0.71261 | 16.804 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54656 | 0.72228 | 17.032 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54657 | 0.72228 | 17.032 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54659 | 0.72228 | 17.032 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.5466 | 0.71405 | 16.838 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54661 | 0.71405 | 16.838 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54662 | 0.71405 | 16.838 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54663 | 0.72452 | 17.085 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54664 | 0.72452 | 17.085 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54666 | 0.71706 | 16.909 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54667 | 0.71706 | 16.909 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54668 | 0.72151 | 17.014 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54669 | 0.72151 | 17.014 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.5467 | 0.72151 | 17.014 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54671 | 0.72151 | 17.014 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54672 | 0.72151 | 17.014 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54674 | 0.72151 | 17.014 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54675 | 0.71507 | 16.862 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54676 | 0.71507 | 16.862 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54677 | 0.73101 | 17.238 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54678 | 0.73101 | 17.238 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54679 | 0.71227 | 16.796 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54681 | 0.71227 | 16.796 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54682 | 0.71227 | 16.796 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54683 | 0.71744 | 16.918 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54684 | 0.71744 | 16.918 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54685 | 0.72533 | 17.104 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54686 | 0.72533 | 17.104 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54688 | 0.72533 | 17.104 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54689 | 0.72533 | 17.104 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.5469 | 0.72533 | 17.104 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54691 | 0.72533 | 17.104 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54692 | 0.72533 | 17.104 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54693 | 0.72533 | 17.104 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54694 | 0.71617 | 16.888 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54696 | 0.71617 | 16.888 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54697 | 0.72775 | 17.161 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54698 | 0.71905 | 16.956 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54699 | 0.71905 | 16.956 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.547 | 0.71244 | 16.8 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54701 | 0.71244 | 16.8 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54703 | 0.7238 | 17.068 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54704 | 0.7238 | 17.068 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54705 | 0.7238 | 17.068 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54706 | 0.7238 | 17.068 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54707 | 0.7238 | 17.068 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54708 | 0.7238 | 17.068 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54709 | 0.7238 | 17.068 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54711 | 0.7238 | 17.068 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54712 | 0.7238 | 17.068 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54713 | 0.7238 | 17.068 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54714 | 0.7238 | 17.068 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54715 | 0.72919 | 17.195 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54716 | 0.72919 | 17.195 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54718 | 0.71977 | 16.973 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54719 | 0.71977 | 16.973 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.5472 | 0.72851 | 17.179 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54721 | 0.71685 | 16.904 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54722 | 0.71685 | 16.904 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54723 | 0.72045 | 16.989 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.54725 | 0.72045 | 16.989 | Fin | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17

## Ayuda1 (hidden)
Sbase [MVA] | 23.581
Fecha | Hora | Potencia [p.u.] | Potencia MW |  | Frecuencia [Hz] | Velocidad [RPM] | BM Superior | BM Inferior | Posición actuador
2022-08-23 | 0.67395 | 0.68114 | 16.062 | Inicio | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67396 | 0.66825 | 15.758 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67397 | 0.67202 | 15.847 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67398 | 0.67202 | 15.847 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67399 | 0.67202 | 15.847 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.674 | 0.67202 | 15.847 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67402 | 0.67202 | 15.847 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67403 | 0.68619 | 16.181 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67404 | 0.68619 | 16.181 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67405 | 0.69302 | 16.342 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67406 | 0.69302 | 16.342 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67407 | 0.69709 | 16.438 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67409 | 0.6794 | 16.021 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6741 | 0.6794 | 16.021 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67411 | 0.6794 | 16.021 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67412 | 0.6794 | 16.021 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67413 | 0.6794 | 16.021 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67414 | 0.6794 | 16.021 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67416 | 0.6794 | 16.021 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67417 | 0.6794 | 16.021 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67418 | 0.6794 | 16.021 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67419 | 0.68839 | 16.233 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6742 | 0.6794 | 16.021 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67421 | 0.6794 | 16.021 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67422 | 0.6794 | 16.021 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67424 | 0.6794 | 16.021 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67425 | 0.6794 | 16.021 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67426 | 0.6794 | 16.021 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67427 | 0.6794 | 16.021 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67428 | 0.68704 | 16.201 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67429 | 0.68704 | 16.201 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67431 | 0.67241 | 15.856 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67432 | 0.67766 | 15.98 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67433 | 0.67766 | 15.98 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67434 | 0.67766 | 15.98 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67435 | 0.67766 | 15.98 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67436 | 0.67766 | 15.98 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67437 | 0.67096 | 15.822 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67439 | 0.67096 | 15.822 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6744 | 0.68352 | 16.118 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67441 | 0.68352 | 16.118 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67442 | 0.68352 | 16.118 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67443 | 0.67847 | 15.999 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67444 | 0.67847 | 15.999 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67446 | 0.67847 | 15.999 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67447 | 0.67847 | 15.999 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67448 | 0.67453 | 15.906 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67449 | 0.68466 | 16.145 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6745 | 0.68466 | 16.145 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67451 | 0.66554 | 15.694 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67453 | 0.66554 | 15.694 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67454 | 0.68246 | 16.093 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67455 | 0.68246 | 16.093 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67456 | 0.68246 | 16.093 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67457 | 0.68246 | 16.093 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67458 | 0.68246 | 16.093 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67459 | 0.68246 | 16.093 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67461 | 0.69263 | 16.333 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67462 | 0.69263 | 16.333 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67463 | 0.67983 | 16.031 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67464 | 0.67983 | 16.031 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67465 | 0.6571 | 15.495 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67466 | 0.69022 | 16.276 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67468 | 0.69022 | 16.276 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67469 | 0.69022 | 16.276 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6747 | 0.69022 | 16.276 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67471 | 0.68101 | 16.059 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67472 | 0.68449 | 16.141 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67473 | 0.68449 | 16.141 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67475 | 0.68797 | 16.223 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67476 | 0.68797 | 16.223 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67477 | 0.68797 | 16.223 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67478 | 0.68797 | 16.223 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67479 | 0.68797 | 16.223 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6748 | 0.68797 | 16.223 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67481 | 0.68797 | 16.223 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67483 | 0.67088 | 15.82 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67484 | 0.67533 | 15.925 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67485 | 0.67533 | 15.925 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67486 | 0.69026 | 16.277 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67487 | 0.69026 | 16.277 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67488 | 0.69458 | 16.379 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6749 | 0.67957 | 16.025 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67491 | 0.67957 | 16.025 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67492 | 0.67957 | 16.025 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67493 | 0.67957 | 16.025 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67494 | 0.67537 | 15.926 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67495 | 0.67537 | 15.926 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67497 | 0.67537 | 15.926 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67498 | 0.67537 | 15.926 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67499 | 0.67537 | 15.926 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.675 | 0.67537 | 15.926 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.04 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67501 | 0.68301 | 16.106 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.04 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67502 | 0.68301 | 16.106 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.04 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67503 | 0.68301 | 16.106 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.04 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67505 | 0.68301 | 16.106 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.04 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67506 | 0.67283 | 15.866 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.04 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67507 | 0.6839 | 16.127 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.04 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67508 | 0.6839 | 16.127 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.04 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67509 | 0.6839 | 16.127 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.04 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6751 | 0.6839 | 16.127 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.04 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67512 | 0.6839 | 16.127 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.04 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67513 | 0.6839 | 16.127 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.04 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67514 | 0.6839 | 16.127 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.04 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67515 | 0.67775 | 15.982 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.04 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67516 | 0.67775 | 15.982 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.41 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67517 | 0.68767 | 16.216 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.41 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67519 | 0.67126 | 15.829 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.41 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6752 | 0.67126 | 15.829 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.41 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67521 | 0.66753 | 15.741 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67522 | 0.66753 | 15.741 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67523 | 0.66172 | 15.604 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67524 | 0.66172 | 15.604 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67525 | 0.66172 | 15.604 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67527 | 0.68602 | 16.177 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67528 | 0.68602 | 16.177 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67529 | 0.67563 | 15.932 | Escalon | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6753 | 0.66303 | 15.635 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67531 | 0.66303 | 15.635 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67532 | 0.68933 | 16.255 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67534 | 0.68933 | 16.255 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67535 | 0.67232 | 15.854 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67536 | 0.67232 | 15.854 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67537 | 0.67232 | 15.854 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67538 | 0.6976 | 16.45 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67539 | 0.6976 | 16.45 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67541 | 0.66558 | 15.695 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67542 | 0.68526 | 16.159 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67543 | 0.68526 | 16.159 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67544 | 0.67682 | 15.96 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67545 | 0.67682 | 15.96 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67546 | 0.67215 | 15.85 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67547 | 0.67215 | 15.85 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67549 | 0.67215 | 15.85 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6755 | 0.67215 | 15.85 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67551 | 0.67215 | 15.85 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67552 | 0.67215 | 15.85 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67553 | 0.67215 | 15.85 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67554 | 0.67215 | 15.85 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67556 | 0.67588 | 15.938 | Fin | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67557 | 0.67588 | 15.938 | Inicio | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67558 | 0.67961 | 16.026 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67559 | 0.67961 | 16.026 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6756 | 0.67961 | 16.026 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67561 | 0.67118 | 15.827 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67563 | 0.67118 | 15.827 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67564 | 0.67118 | 15.827 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67565 | 0.67118 | 15.827 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67566 | 0.67118 | 15.827 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67567 | 0.6833 | 16.113 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67568 | 0.6833 | 16.113 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67569 | 0.68865 | 16.239 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67571 | 0.68865 | 16.239 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67572 | 0.68865 | 16.239 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67573 | 0.67533 | 15.925 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67574 | 0.67533 | 15.925 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67575 | 0.68076 | 16.053 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67576 | 0.70209 | 16.556 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67578 | 0.70209 | 16.556 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67579 | 0.67788 | 15.985 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6758 | 0.67788 | 15.985 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67581 | 0.67279 | 15.865 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67582 | 0.67279 | 15.865 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67583 | 0.67279 | 15.865 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67584 | 0.67279 | 15.865 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67586 | 0.67279 | 15.865 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67587 | 0.68335 | 16.114 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67588 | 0.66867 | 15.768 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67589 | 0.66867 | 15.768 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6759 | 0.67716 | 15.968 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67591 | 0.67716 | 15.968 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67593 | 0.68377 | 16.124 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67594 | 0.68377 | 16.124 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67595 | 0.68377 | 16.124 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67596 | 0.67716 | 15.968 | Escalon | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67597 | 0.67716 | 15.968 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67598 | 0.68352 | 16.118 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.007 | 16007
2022-08-23 | 0.676 | 0.67643 | 15.951 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.042 | 16042
2022-08-23 | 0.67601 | 0.67643 | 15.951 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67602 | 0.67643 | 15.951 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67603 | 0.67643 | 15.951 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67604 | 0.68216 | 16.086 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67605 | 0.68216 | 16.086 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67606 | 0.68216 | 16.086 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67608 | 0.67529 | 15.924 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67609 | 0.67529 | 15.924 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.6761 | 0.68356 | 16.119 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67611 | 0.68356 | 16.119 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67612 | 0.68356 | 16.119 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67613 | 0.68356 | 16.119 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67615 | 0.68356 | 16.119 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67616 | 0.68356 | 16.119 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67617 | 0.67168 | 15.839 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67618 | 0.67168 | 15.839 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67619 | 0.6766 | 15.955 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.6762 | 0.6766 | 15.955 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67622 | 0.68551 | 16.165 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67623 | 0.68042 | 16.045 | Fin | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67624 | 0.68042 | 16.045 | Inicio | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67625 | 0.68547 | 16.164 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67626 | 0.68547 | 16.164 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67627 | 0.68547 | 16.164 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67628 | 0.69005 | 16.272 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.6763 | 0.69005 | 16.272 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67631 | 0.68343 | 16.116 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67632 | 0.68343 | 16.116 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67633 | 0.68343 | 16.116 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67634 | 0.67571 | 15.934 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67635 | 0.67571 | 15.934 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67637 | 0.68038 | 16.044 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67638 | 0.68038 | 16.044 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67639 | 0.68038 | 16.044 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.6764 | 0.68038 | 16.044 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67641 | 0.68038 | 16.044 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67642 | 0.67321 | 15.875 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67644 | 0.67321 | 15.875 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67645 | 0.68347 | 16.117 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67646 | 0.67868 | 16.004 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67647 | 0.67868 | 16.004 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67648 | 0.69187 | 16.315 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67649 | 0.69187 | 16.315 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.6765 | 0.69187 | 16.315 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67652 | 0.67957 | 16.025 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67653 | 0.67957 | 16.025 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67654 | 0.68462 | 16.144 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67655 | 0.68462 | 16.144 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67656 | 0.69692 | 16.434 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67657 | 0.6895 | 16.259 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67659 | 0.6895 | 16.259 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.6766 | 0.6959 | 16.41 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67661 | 0.6959 | 16.41 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67662 | 0.6959 | 16.41 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67663 | 0.6864 | 16.186 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67664 | 0.6864 | 16.186 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67666 | 0.67139 | 15.832 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67667 | 0.67139 | 15.832 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67668 | 0.6797 | 16.028 | Escalon | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67669 | 0.6797 | 16.028 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.069 | 16069
2022-08-23 | 0.6767 | 0.6797 | 16.028 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.104 | 16104
2022-08-23 | 0.67671 | 0.69268 | 16.334 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.139 | 16139
2022-08-23 | 0.67672 | 0.69268 | 16.334 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.174 | 16174
2022-08-23 | 0.67674 | 0.69268 | 16.334 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67675 | 0.69268 | 16.334 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67676 | 0.69268 | 16.334 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67677 | 0.69268 | 16.334 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67678 | 0.69268 | 16.334 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67679 | 0.68526 | 16.159 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67681 | 0.68526 | 16.159 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67682 | 0.68526 | 16.159 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67683 | 0.68114 | 16.062 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67684 | 0.68114 | 16.062 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67685 | 0.68114 | 16.062 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67686 | 0.69399 | 16.365 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67688 | 0.69399 | 16.365 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67689 | 0.67987 | 16.032 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.6769 | 0.67987 | 16.032 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67691 | 0.67987 | 16.032 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67692 | 0.69361 | 16.356 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67693 | 0.69361 | 16.356 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67694 | 0.68084 | 16.055 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67696 | 0.68084 | 16.055 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67697 | 0.68084 | 16.055 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67698 | 0.68763 | 16.215 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67699 | 0.68763 | 16.215 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.677 | 0.68411 | 16.132 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67701 | 0.68411 | 16.132 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67703 | 0.67749 | 15.976 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67704 | 0.68882 | 16.243 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67705 | 0.68882 | 16.243 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67706 | 0.68882 | 16.243 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67707 | 0.68882 | 16.243 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67708 | 0.68882 | 16.243 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67709 | 0.68882 | 16.243 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67711 | 0.68882 | 16.243 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67712 | 0.6819 | 16.08 | Fin | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67713 | 0.6819 | 16.08 | Inicio | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67714 | 0.6819 | 16.08 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67715 | 0.6819 | 16.08 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67716 | 0.6819 | 16.08 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67718 | 0.6819 | 16.08 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67719 | 0.6819 | 16.08 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.6772 | 0.6758 | 15.936 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67721 | 0.68992 | 16.269 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67722 | 0.68992 | 16.269 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67723 | 0.69641 | 16.422 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67725 | 0.69641 | 16.422 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67726 | 0.70447 | 16.612 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67727 | 0.69123 | 16.3 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67728 | 0.69123 | 16.3 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67729 | 0.69123 | 16.3 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.6773 | 0.69123 | 16.3 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67731 | 0.68263 | 16.097 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67733 | 0.68263 | 16.097 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67734 | 0.68263 | 16.097 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67735 | 0.67122 | 15.828 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67736 | 0.67122 | 15.828 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67737 | 0.6786 | 16.002 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67738 | 0.68403 | 16.13 | Escalon | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.6774 | 0.68403 | 16.13 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67741 | 0.68403 | 16.13 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67742 | 0.68403 | 16.13 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 16.194 | 16194
2022-08-23 | 0.67743 | 0.69586 | 16.409 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 16.229 | 16229
2022-08-23 | 0.67744 | 0.67766 | 15.98 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 16.264 | 16264
2022-08-23 | 0.67745 | 0.67766 | 15.98 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 16.299 | 16299
2022-08-23 | 0.67747 | 0.68657 | 16.19 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67748 | 0.68657 | 16.19 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67749 | 0.6828 | 16.101 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.6775 | 0.6828 | 16.101 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67751 | 0.6828 | 16.101 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67752 | 0.6828 | 16.101 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67753 | 0.6828 | 16.101 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67755 | 0.69586 | 16.409 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67756 | 0.69586 | 16.409 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67757 | 0.69586 | 16.409 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67758 | 0.68305 | 16.107 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67759 | 0.68305 | 16.107 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.6776 | 0.68682 | 16.196 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67762 | 0.68682 | 16.196 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67763 | 0.67771 | 15.981 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67764 | 0.67771 | 15.981 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67765 | 0.67771 | 15.981 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67766 | 0.69615 | 16.416 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67767 | 0.68339 | 16.115 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67769 | 0.68339 | 16.115 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.6777 | 0.70082 | 16.526 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67771 | 0.70082 | 16.526 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67772 | 0.70574 | 16.642 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67773 | 0.69853 | 16.472 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67774 | 0.69853 | 16.472 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67775 | 0.69853 | 16.472 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67777 | 0.69853 | 16.472 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67778 | 0.69853 | 16.472 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67779 | 0.69853 | 16.472 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.6778 | 0.69853 | 16.472 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67781 | 0.67766 | 15.98 | Fin | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67782 | 0.67766 | 15.98 | Inicio | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67784 | 0.69535 | 16.397 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67785 | 0.70226 | 16.56 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67786 | 0.70226 | 16.56 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67787 | 0.70226 | 16.56 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67788 | 0.70226 | 16.56 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67789 | 0.68203 | 16.083 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67791 | 0.68848 | 16.235 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67792 | 0.68848 | 16.235 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67793 | 0.70073 | 16.524 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67794 | 0.70073 | 16.524 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67795 | 0.6945 | 16.377 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67796 | 0.6945 | 16.377 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67797 | 0.6945 | 16.377 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67799 | 0.68691 | 16.198 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.678 | 0.68691 | 16.198 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67801 | 0.67987 | 16.032 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67802 | 0.70302 | 16.578 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67803 | 0.70302 | 16.578 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67804 | 0.68148 | 16.07 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67806 | 0.68148 | 16.07 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67807 | 0.69501 | 16.389 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67808 | 0.69501 | 16.389 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67809 | 0.69501 | 16.389 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.6781 | 0.69501 | 16.389 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67811 | 0.69501 | 16.389 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67812 | 0.68479 | 16.148 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67814 | 0.67287 | 15.867 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.305 | 16305
2022-08-23 | 0.67815 | 0.67287 | 15.867 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.27 | 16270
2022-08-23 | 0.67816 | 0.68131 | 16.066 | Escalon | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.235 | 16235
2022-08-23 | 0.67817 | 0.68131 | 16.066 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67818 | 0.69904 | 16.484 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67819 | 0.69904 | 16.484 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67821 | 0.69904 | 16.484 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67822 | 0.68623 | 16.182 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67823 | 0.68623 | 16.182 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67824 | 0.70251 | 16.566 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67825 | 0.67279 | 15.865 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67826 | 0.67279 | 15.865 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67828 | 0.68381 | 16.125 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67829 | 0.68381 | 16.125 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.6783 | 0.67749 | 15.976 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67831 | 0.67749 | 15.976 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67832 | 0.67749 | 15.976 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67833 | 0.68941 | 16.257 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67834 | 0.68941 | 16.257 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67836 | 0.68941 | 16.257 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67837 | 0.68169 | 16.075 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67838 | 0.68169 | 16.075 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67839 | 0.704 | 16.601 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.6784 | 0.704 | 16.601 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67841 | 0.67656 | 15.954 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67843 | 0.67656 | 15.954 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67844 | 0.67656 | 15.954 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67845 | 0.6875 | 16.212 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67846 | 0.6875 | 16.212 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67847 | 0.69246 | 16.329 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67848 | 0.70158 | 16.544 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.6785 | 0.70158 | 16.544 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67851 | 0.68988 | 16.268 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67852 | 0.68988 | 16.268 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67853 | 0.67885 | 16.008 | Fin | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67854 | 0.67885 | 16.008 | Inicio | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67855 | 0.67885 | 16.008 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67856 | 0.67885 | 16.008 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67858 | 0.67885 | 16.008 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67859 | 0.70298 | 16.577 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.6786 | 0.69094 | 16.293 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67861 | 0.69094 | 16.293 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67862 | 0.69094 | 16.293 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67863 | 0.69094 | 16.293 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67865 | 0.69094 | 16.293 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67866 | 0.69094 | 16.293 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67867 | 0.69094 | 16.293 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67868 | 0.68254 | 16.095 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67869 | 0.68254 | 16.095 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.6787 | 0.6875 | 16.212 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67872 | 0.6962 | 16.417 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67873 | 0.6962 | 16.417 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67874 | 0.67109 | 15.825 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67875 | 0.67109 | 15.825 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67876 | 0.69344 | 16.352 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67877 | 0.69344 | 16.352 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67878 | 0.69344 | 16.352 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.6788 | 0.67945 | 16.022 | Escalon | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67881 | 0.67945 | 16.022 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67882 | 0.67945 | 16.022 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67883 | 0.68945 | 16.258 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67884 | 0.68945 | 16.258 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67885 | 0.68585 | 16.173 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67887 | 0.68585 | 16.173 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.18 | 16180
2022-08-23 | 0.67888 | 0.68585 | 16.173 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.145 | 16145
2022-08-23 | 0.67889 | 0.68585 | 16.173 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.11 | 16110
2022-08-23 | 0.6789 | 0.68585 | 16.173 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.075 | 16075
2022-08-23 | 0.67891 | 0.67012 | 15.802 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67892 | 0.67012 | 15.802 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67894 | 0.68046 | 16.046 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67895 | 0.67431 | 15.901 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67896 | 0.67431 | 15.901 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67897 | 0.67847 | 15.999 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67898 | 0.67847 | 15.999 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67899 | 0.67847 | 15.999 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.679 | 0.67847 | 15.999 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67902 | 0.67847 | 15.999 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67903 | 0.67453 | 15.906 | Fin | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67904 | 0.67453 | 15.906 | Inicio | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67905 | 0.68572 | 16.17 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67906 | 0.6719 | 15.844 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67907 | 0.6719 | 15.844 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67909 | 0.66766 | 15.744 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.6791 | 0.66766 | 15.744 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67911 | 0.66766 | 15.744 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67912 | 0.67911 | 16.014 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67913 | 0.67911 | 16.014 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67914 | 0.6719 | 15.844 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67916 | 0.6719 | 15.844 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67917 | 0.68178 | 16.077 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67918 | 0.68178 | 16.077 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67919 | 0.68178 | 16.077 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.6792 | 0.67631 | 15.948 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67921 | 0.67631 | 15.948 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67922 | 0.67631 | 15.948 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67924 | 0.66999 | 15.799 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67925 | 0.66999 | 15.799 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67926 | 0.6761 | 15.943 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67927 | 0.6761 | 15.943 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67928 | 0.6671 | 15.731 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67929 | 0.68509 | 16.155 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67931 | 0.68509 | 16.155 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67932 | 0.68148 | 16.07 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67933 | 0.68148 | 16.07 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67934 | 0.68148 | 16.07 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67935 | 0.69997 | 16.506 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67936 | 0.69997 | 16.506 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67937 | 0.67677 | 15.959 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67939 | 0.67677 | 15.959 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.6794 | 0.66973 | 15.793 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67941 | 0.68725 | 16.206 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67942 | 0.68725 | 16.206 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67943 | 0.67779 | 15.983 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67944 | 0.67779 | 15.983 | Escalon | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67946 | 0.67779 | 15.983 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67947 | 0.68343 | 16.116 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67948 | 0.68343 | 16.116 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67949 | 0.67868 | 16.004 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.6795 | 0.67868 | 16.004 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67951 | 0.67372 | 15.887 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67953 | 0.67762 | 15.979 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67954 | 0.67762 | 15.979 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67955 | 0.6716 | 15.837 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67956 | 0.6716 | 15.837 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67957 | 0.6716 | 15.837 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67958 | 0.68419 | 16.134 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.055 | 16055
2022-08-23 | 0.67959 | 0.68419 | 16.134 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16.02 | 16020
2022-08-23 | 0.67961 | 0.68419 | 16.134 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67962 | 0.68419 | 16.134 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67963 | 0.67397 | 15.893 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67964 | 0.68971 | 16.264 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67965 | 0.68971 | 16.264 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67966 | 0.68971 | 16.264 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67968 | 0.68971 | 16.264 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67969 | 0.68971 | 16.264 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6797 | 0.67101 | 15.823 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67971 | 0.67101 | 15.823 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67972 | 0.6878 | 16.219 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67973 | 0.6878 | 16.219 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67975 | 0.68432 | 16.137 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67976 | 0.68432 | 16.137 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67977 | 0.68432 | 16.137 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67978 | 0.67359 | 15.884 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67979 | 0.67359 | 15.884 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6798 | 0.67359 | 15.884 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67981 | 0.67359 | 15.884 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67983 | 0.67359 | 15.884 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67984 | 0.68042 | 16.045 | Fin | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67985 | 0.68042 | 16.045 | Inicio | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67986 | 0.68547 | 16.164 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67987 | 0.67194 | 15.845 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67988 | 0.67194 | 15.845 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6799 | 0.67194 | 15.845 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67991 | 0.67194 | 15.845 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67992 | 0.67194 | 15.845 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67993 | 0.6895 | 16.259 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67994 | 0.6895 | 16.259 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67995 | 0.68059 | 16.049 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67997 | 0.68059 | 16.049 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67998 | 0.67054 | 15.812 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67999 | 0.68106 | 16.06 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68 | 0.68106 | 16.06 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68001 | 0.68106 | 16.06 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68002 | 0.68106 | 16.06 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68003 | 0.67614 | 15.944 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68005 | 0.68941 | 16.257 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68006 | 0.68941 | 16.257 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68007 | 0.68941 | 16.257 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68008 | 0.68941 | 16.257 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68009 | 0.6685 | 15.764 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6801 | 0.69149 | 16.306 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68012 | 0.69149 | 16.306 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68013 | 0.69149 | 16.306 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68014 | 0.69149 | 16.306 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68015 | 0.67317 | 15.874 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68016 | 0.67317 | 15.874 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68017 | 0.67317 | 15.874 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68019 | 0.69234 | 16.326 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6802 | 0.69234 | 16.326 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68021 | 0.68093 | 16.057 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68022 | 0.6769 | 15.962 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68023 | 0.6769 | 15.962 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68024 | 0.6769 | 15.962 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68025 | 0.6769 | 15.962 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68027 | 0.6769 | 15.962 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68028 | 0.66638 | 15.714 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68029 | 0.66638 | 15.714 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6803 | 0.66638 | 15.714 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68031 | 0.66638 | 15.714 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68032 | 0.66193 | 15.609 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68034 | 0.68386 | 16.126 | Escalon | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68035 | 0.68386 | 16.126 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68036 | 0.68386 | 16.126 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68037 | 0.68386 | 16.126 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68038 | 0.67817 | 15.992 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68039 | 0.67817 | 15.992 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68041 | 0.67817 | 15.992 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68042 | 0.67817 | 15.992 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68043 | 0.67817 | 15.992 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68044 | 0.67143 | 15.833 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68045 | 0.67143 | 15.833 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68046 | 0.67143 | 15.833 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68047 | 0.67143 | 15.833 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68049 | 0.67143 | 15.833 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6805 | 0.67796 | 15.987 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68051 | 0.67796 | 15.987 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68052 | 0.67796 | 15.987 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68053 | 0.68771 | 16.217 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68054 | 0.68771 | 16.217 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68056 | 0.67228 | 15.853 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68057 | 0.66783 | 15.748 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68058 | 0.66783 | 15.748 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68059 | 0.66783 | 15.748 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6806 | 0.66783 | 15.748 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68061 | 0.67287 | 15.867 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68063 | 0.66694 | 15.727 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68064 | 0.66694 | 15.727 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68065 | 0.67928 | 16.018 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68066 | 0.67928 | 16.018 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68067 | 0.69658 | 16.426 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68068 | 0.68648 | 16.188 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68069 | 0.68648 | 16.188 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68071 | 0.68648 | 16.188 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68072 | 0.68648 | 16.188 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68073 | 0.68012 | 16.038 | Fin | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68074 | 0.68012 | 16.038 | Inicio | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68075 | 0.68012 | 16.038 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68076 | 0.68695 | 16.199 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68078 | 0.68695 | 16.199 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68079 | 0.67906 | 16.013 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6808 | 0.67906 | 16.013 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68081 | 0.67906 | 16.013 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68082 | 0.67906 | 16.013 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68083 | 0.67906 | 16.013 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68084 | 0.67007 | 15.801 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68086 | 0.6752 | 15.922 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68087 | 0.6752 | 15.922 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68088 | 0.68899 | 16.247 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68089 | 0.68899 | 16.247 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6809 | 0.68899 | 16.247 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68091 | 0.68899 | 16.247 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68093 | 0.68899 | 16.247 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68094 | 0.67427 | 15.9 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68095 | 0.67427 | 15.9 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68096 | 0.68967 | 16.263 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68097 | 0.68089 | 16.056 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68098 | 0.68089 | 16.056 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.681 | 0.67707 | 15.966 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68101 | 0.67707 | 15.966 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68102 | 0.685 | 16.153 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68103 | 0.685 | 16.153 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68104 | 0.685 | 16.153 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68105 | 0.67194 | 15.845 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68106 | 0.67194 | 15.845 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68108 | 0.68186 | 16.079 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68109 | 0.67313 | 15.873 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6811 | 0.67313 | 15.873 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68111 | 0.68029 | 16.042 | Escalon | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68112 | 0.68029 | 16.042 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68113 | 0.67542 | 15.927 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68115 | 0.67542 | 15.927 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68116 | 0.67542 | 15.927 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68117 | 0.67542 | 15.927 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68118 | 0.67542 | 15.927 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68119 | 0.6847 | 16.146 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6812 | 0.68063 | 16.05 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68122 | 0.68063 | 16.05 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68123 | 0.6744 | 15.903 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68124 | 0.6744 | 15.903 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68125 | 0.69878 | 16.478 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68126 | 0.69878 | 16.478 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68127 | 0.69878 | 16.478 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68128 | 0.67007 | 15.801 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6813 | 0.67007 | 15.801 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68131 | 0.68021 | 16.04 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68132 | 0.67368 | 15.886 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68133 | 0.67368 | 15.886 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68134 | 0.68169 | 16.075 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68135 | 0.68169 | 16.075 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68137 | 0.67427 | 15.9 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68138 | 0.67427 | 15.9 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68139 | 0.67427 | 15.9 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6814 | 0.67427 | 15.9 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68141 | 0.67427 | 15.9 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68142 | 0.69747 | 16.447 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68144 | 0.68984 | 16.267 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68145 | 0.68984 | 16.267 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68146 | 0.66507 | 15.683 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68147 | 0.66507 | 15.683 | Fin | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68148 | 0.66507 | 15.683 | Inicio | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68149 | 0.66507 | 15.683 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6815 | 0.66507 | 15.683 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68152 | 0.66507 | 15.683 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68153 | 0.66507 | 15.683 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68154 | 0.69128 | 16.301 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68155 | 0.67211 | 15.849 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68156 | 0.67211 | 15.849 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68157 | 0.66617 | 15.709 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68159 | 0.66617 | 15.709 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6816 | 0.69916 | 16.487 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68161 | 0.69916 | 16.487 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68162 | 0.69916 | 16.487 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68163 | 0.67711 | 15.967 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68164 | 0.67711 | 15.967 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68166 | 0.67711 | 15.967 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68167 | 0.6906 | 16.285 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68168 | 0.6906 | 16.285 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68169 | 0.67207 | 15.848 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6817 | 0.67207 | 15.848 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68171 | 0.67207 | 15.848 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68172 | 0.69234 | 16.326 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68174 | 0.69234 | 16.326 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68175 | 0.68419 | 16.134 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68176 | 0.68419 | 16.134 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68177 | 0.68419 | 16.134 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68178 | 0.68844 | 16.234 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68179 | 0.68844 | 16.234 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68181 | 0.66596 | 15.704 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68182 | 0.66596 | 15.704 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68183 | 0.66596 | 15.704 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68184 | 0.67474 | 15.911 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68185 | 0.67474 | 15.911 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68186 | 0.67474 | 15.911 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68188 | 0.67474 | 15.911 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68189 | 0.68263 | 16.097 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6819 | 0.68263 | 16.097 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68191 | 0.68263 | 16.097 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68192 | 0.6783 | 15.995 | Escalon | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68193 | 0.6783 | 15.995 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 15.993 | 15993
2022-08-23 | 0.68194 | 0.6783 | 15.995 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 15.958 | 15958
2022-08-23 | 0.68196 | 0.6861 | 16.179 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68197 | 0.6861 | 16.179 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68198 | 0.67677 | 15.959 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68199 | 0.67677 | 15.959 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.682 | 0.68504 | 16.154 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68201 | 0.68055 | 16.048 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68203 | 0.68055 | 16.048 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68204 | 0.67546 | 15.928 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68205 | 0.67546 | 15.928 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68206 | 0.67546 | 15.928 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.79 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68207 | 0.68988 | 16.268 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.79 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68208 | 0.68988 | 16.268 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.79 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68209 | 0.6864 | 16.186 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.79 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68211 | 0.6864 | 16.186 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.79 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68212 | 0.6864 | 16.186 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.79 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68213 | 0.67487 | 15.914 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.79 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68214 | 0.67487 | 15.914 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.79 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68215 | 0.67487 | 15.914 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.79 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68216 | 0.67487 | 15.914 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.79 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68218 | 0.67487 | 15.914 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.79 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68219 | 0.68572 | 16.17 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.79 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.6822 | 0.68572 | 16.17 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.79 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68221 | 0.67075 | 15.817 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.79 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68222 | 0.67075 | 15.817 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.79 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68223 | 0.67075 | 15.817 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.79 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68225 | 0.68377 | 16.124 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68226 | 0.68377 | 16.124 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68227 | 0.65519 | 15.45 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68228 | 0.65519 | 15.45 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68229 | 0.65519 | 15.45 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.6823 | 0.67898 | 16.011 | Fin | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68231 | 0.67898 | 16.011 | Inicio | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68233 | 0.66999 | 15.799 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68234 | 0.66999 | 15.799 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68235 | 0.66999 | 15.799 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68236 | 0.69454 | 16.378 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68237 | 0.69454 | 16.378 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68238 | 0.66935 | 15.784 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.6824 | 0.66935 | 15.784 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68241 | 0.66935 | 15.784 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68242 | 0.67342 | 15.88 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68243 | 0.67342 | 15.88 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68244 | 0.66999 | 15.799 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68245 | 0.66999 | 15.799 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68247 | 0.65175 | 15.369 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68248 | 0.67639 | 15.95 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68249 | 0.67639 | 15.95 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.6825 | 0.65676 | 15.487 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68251 | 0.65676 | 15.487 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68252 | 0.65676 | 15.487 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68253 | 0.67716 | 15.968 | Escalon | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68255 | 0.67716 | 15.968 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68256 | 0.67716 | 15.968 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68257 | 0.67716 | 15.968 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68258 | 0.68288 | 16.103 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68259 | 0.6702 | 15.804 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.6826 | 0.6702 | 15.804 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68262 | 0.6702 | 15.804 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68263 | 0.6702 | 15.804 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68264 | 0.66163 | 15.602 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68265 | 0.68466 | 16.145 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.931 | 15931
2022-08-23 | 0.68266 | 0.68466 | 16.145 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.896 | 15896
2022-08-23 | 0.68267 | 0.673 | 15.87 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.861 | 15861
2022-08-23 | 0.68269 | 0.673 | 15.87 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.826 | 15826
2022-08-23 | 0.6827 | 0.66829 | 15.759 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68271 | 0.68606 | 16.178 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68272 | 0.68606 | 16.178 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68273 | 0.68606 | 16.178 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68274 | 0.68606 | 16.178 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68275 | 0.67983 | 16.031 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68277 | 0.66643 | 15.715 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68278 | 0.66643 | 15.715 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68279 | 0.67291 | 15.868 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.6828 | 0.67291 | 15.868 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68281 | 0.66778 | 15.747 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68282 | 0.65994 | 15.562 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68284 | 0.65994 | 15.562 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68285 | 0.65994 | 15.562 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68286 | 0.65994 | 15.562 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68287 | 0.65994 | 15.562 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68288 | 0.67126 | 15.829 | Fin | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68289 | 0.67126 | 15.829 | Inicio | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68291 | 0.67126 | 15.829 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68292 | 0.67126 | 15.829 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68293 | 0.67487 | 15.914 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68294 | 0.68657 | 16.19 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68295 | 0.68657 | 16.19 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68296 | 0.68657 | 16.19 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68297 | 0.68657 | 16.19 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68299 | 0.67737 | 15.973 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.683 | 0.67737 | 15.973 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68301 | 0.67737 | 15.973 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68302 | 0.66838 | 15.761 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68303 | 0.66838 | 15.761 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68304 | 0.66838 | 15.761 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68306 | 0.66838 | 15.761 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68307 | 0.66838 | 15.761 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68308 | 0.66838 | 15.761 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68309 | 0.66838 | 15.761 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.6831 | 0.66838 | 15.761 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68311 | 0.66838 | 15.761 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68312 | 0.66838 | 15.761 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68314 | 0.67448 | 15.905 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68315 | 0.67448 | 15.905 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68316 | 0.67079 | 15.818 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68317 | 0.67079 | 15.818 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68318 | 0.67079 | 15.818 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68319 | 0.67079 | 15.818 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68321 | 0.67079 | 15.818 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68322 | 0.68284 | 16.102 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68323 | 0.67355 | 15.883 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68324 | 0.67355 | 15.883 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68325 | 0.66906 | 15.777 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68326 | 0.66906 | 15.777 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68328 | 0.6727 | 15.863 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68329 | 0.66821 | 15.757 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.6833 | 0.66821 | 15.757 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68331 | 0.66821 | 15.757 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68332 | 0.66821 | 15.757 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68333 | 0.67771 | 15.981 | Escalon | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68334 | 0.67771 | 15.981 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68336 | 0.67771 | 15.981 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68337 | 0.6705 | 15.811 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68338 | 0.6705 | 15.811 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.806 | 15806
2022-08-23 | 0.68339 | 0.65998 | 15.563 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.771 | 15771
2022-08-23 | 0.6834 | 0.6755 | 15.929 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.736 | 15736
2022-08-23 | 0.68341 | 0.6755 | 15.929 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.701 | 15701
2022-08-23 | 0.68343 | 0.6755 | 15.929 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68344 | 0.6755 | 15.929 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68345 | 0.66944 | 15.786 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68346 | 0.66431 | 15.665 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68347 | 0.66431 | 15.665 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68348 | 0.65612 | 15.472 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.6835 | 0.65612 | 15.472 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68351 | 0.6599 | 15.561 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68352 | 0.6599 | 15.561 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68353 | 0.6599 | 15.561 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68354 | 0.66744 | 15.739 | Fin | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68355 | 0.66744 | 15.739 | Inicio | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68356 | 0.66744 | 15.739 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68358 | 0.66744 | 15.739 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68359 | 0.66744 | 15.739 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.6836 | 0.66744 | 15.739 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68361 | 0.66744 | 15.739 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68362 | 0.66744 | 15.739 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68363 | 0.66744 | 15.739 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68365 | 0.66744 | 15.739 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68366 | 0.66744 | 15.739 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68367 | 0.66744 | 15.739 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68368 | 0.67516 | 15.921 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68369 | 0.65655 | 15.482 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.6837 | 0.65655 | 15.482 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68372 | 0.66019 | 15.568 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68373 | 0.66019 | 15.568 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68374 | 0.67088 | 15.82 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68375 | 0.67088 | 15.82 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68376 | 0.67088 | 15.82 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68377 | 0.65981 | 15.559 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68378 | 0.65981 | 15.559 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.6838 | 0.65455 | 15.435 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68381 | 0.67839 | 15.997 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68382 | 0.67839 | 15.997 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68383 | 0.66083 | 15.583 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68384 | 0.66083 | 15.583 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68385 | 0.66083 | 15.583 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68387 | 0.66083 | 15.583 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68388 | 0.66083 | 15.583 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68389 | 0.66083 | 15.583 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.6839 | 0.66083 | 15.583 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68391 | 0.68068 | 16.051 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68392 | 0.65845 | 15.527 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68394 | 0.65845 | 15.527 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68395 | 0.66371 | 15.651 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68396 | 0.66371 | 15.651 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68397 | 0.67393 | 15.892 | Escalon | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68398 | 0.67393 | 15.892 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68399 | 0.67393 | 15.892 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.684 | 0.66202 | 15.611 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68402 | 0.66202 | 15.611 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68403 | 0.66202 | 15.611 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68404 | 0.65748 | 15.504 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68405 | 0.65748 | 15.504 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68406 | 0.66465 | 15.673 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68407 | 0.66465 | 15.673 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68409 | 0.66066 | 15.579 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.6841 | 0.66066 | 15.579 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68411 | 0.66066 | 15.579 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68412 | 0.66066 | 15.579 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68413 | 0.66066 | 15.579 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68414 | 0.68038 | 16.044 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68416 | 0.6747 | 15.91 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68417 | 0.6747 | 15.91 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68418 | 0.66244 | 15.621 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68419 | 0.66244 | 15.621 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.6842 | 0.67529 | 15.924 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68421 | 0.67529 | 15.924 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68422 | 0.67529 | 15.924 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.695 | 15695
2022-08-23 | 0.68424 | 0.65129 | 15.358 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.73 | 15730
2022-08-23 | 0.68425 | 0.65129 | 15.358 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.765 | 15765
2022-08-23 | 0.68426 | 0.6825 | 16.094 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.8 | 15800
2022-08-23 | 0.68427 | 0.66698 | 15.728 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68428 | 0.66698 | 15.728 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68429 | 0.67457 | 15.907 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68431 | 0.67457 | 15.907 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68432 | 0.67084 | 15.819 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68433 | 0.67084 | 15.819 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68434 | 0.67084 | 15.819 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68435 | 0.66117 | 15.591 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68436 | 0.66117 | 15.591 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68437 | 0.67788 | 15.985 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68439 | 0.68297 | 16.105 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.6844 | 0.68297 | 16.105 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68441 | 0.66897 | 15.775 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68442 | 0.66897 | 15.775 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68443 | 0.66897 | 15.775 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68444 | 0.66397 | 15.657 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68446 | 0.66397 | 15.657 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68447 | 0.66961 | 15.79 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68448 | 0.66961 | 15.79 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68449 | 0.66961 | 15.79 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.6845 | 0.65565 | 15.461 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68451 | 0.65565 | 15.461 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68453 | 0.66053 | 15.576 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68454 | 0.66053 | 15.576 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68455 | 0.66053 | 15.576 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68456 | 0.67046 | 15.81 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.83 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68457 | 0.67046 | 15.81 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.83 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68458 | 0.66537 | 15.69 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.83 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68459 | 0.66537 | 15.69 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.83 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68461 | 0.66537 | 15.69 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.83 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68462 | 0.66537 | 15.69 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.83 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68463 | 0.66537 | 15.69 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.83 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68464 | 0.67126 | 15.829 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.83 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68465 | 0.67126 | 15.829 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.83 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68466 | 0.67126 | 15.829 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.83 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68468 | 0.67584 | 15.937 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.83 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68469 | 0.67584 | 15.937 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.83 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.6847 | 0.68203 | 16.083 | Fin | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.83 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68471 | 0.68203 | 16.083 | Inicio | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.83 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68472 | 0.68203 | 16.083 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.83 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68473 | 0.67364 | 15.885 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.83 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68475 | 0.67364 | 15.885 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.83 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68476 | 0.67364 | 15.885 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.83 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68477 | 0.67364 | 15.885 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.83 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68478 | 0.67364 | 15.885 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.83 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68479 | 0.67364 | 15.885 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.83 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.6848 | 0.67364 | 15.885 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.83 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68481 | 0.67364 | 15.885 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.83 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68483 | 0.67364 | 15.885 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.83 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68484 | 0.67364 | 15.885 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.83 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68485 | 0.66197 | 15.61 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.83 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68486 | 0.66197 | 15.61 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.83 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68487 | 0.66846 | 15.763 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.83 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68488 | 0.66846 | 15.763 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.83 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.6849 | 0.66846 | 15.763 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.83 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68491 | 0.6783 | 15.995 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.83 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68492 | 0.6783 | 15.995 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.83 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68493 | 0.66689 | 15.726 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.83 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68494 | 0.66689 | 15.726 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68495 | 0.66689 | 15.726 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68497 | 0.65964 | 15.555 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68498 | 0.65964 | 15.555 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68499 | 0.66863 | 15.767 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.685 | 0.66863 | 15.767 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68501 | 0.66863 | 15.767 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68502 | 0.66346 | 15.645 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68503 | 0.66346 | 15.645 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68505 | 0.67245 | 15.857 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68506 | 0.67245 | 15.857 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68507 | 0.67245 | 15.857 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68508 | 0.68267 | 16.098 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68509 | 0.68267 | 16.098 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.6851 | 0.6638 | 15.653 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68512 | 0.6638 | 15.653 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68513 | 0.6638 | 15.653 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68514 | 0.66876 | 15.77 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68515 | 0.66876 | 15.77 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68516 | 0.6747 | 15.91 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68517 | 0.6747 | 15.91 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68519 | 0.66838 | 15.761 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.6852 | 0.66155 | 15.6 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.82 | 15820
2022-08-23 | 0.68521 | 0.66155 | 15.6 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.855 | 15855
2022-08-23 | 0.68522 | 0.66948 | 15.787 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.89 | 15890
2022-08-23 | 0.68523 | 0.66948 | 15.787 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.925 | 15925
2022-08-23 | 0.68524 | 0.66948 | 15.787 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68525 | 0.67364 | 15.885 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68527 | 0.67364 | 15.885 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68528 | 0.67983 | 16.031 | Escalon | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68529 | 0.67983 | 16.031 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.6853 | 0.66715 | 15.732 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68531 | 0.67601 | 15.941 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68532 | 0.67601 | 15.941 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68534 | 0.67601 | 15.941 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68535 | 0.67601 | 15.941 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68536 | 0.68373 | 16.123 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68537 | 0.6663 | 15.712 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68538 | 0.6663 | 15.712 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68539 | 0.67957 | 16.025 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68541 | 0.67957 | 16.025 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68542 | 0.67957 | 16.025 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68543 | 0.67957 | 16.025 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68544 | 0.67957 | 16.025 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68545 | 0.67957 | 16.025 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68546 | 0.67957 | 16.025 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68547 | 0.66833 | 15.76 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68549 | 0.67868 | 16.004 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.6855 | 0.67868 | 16.004 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68551 | 0.67279 | 15.865 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68552 | 0.67279 | 15.865 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68553 | 0.68814 | 16.227 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68554 | 0.66723 | 15.734 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68556 | 0.66723 | 15.734 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68557 | 0.66723 | 15.734 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68558 | 0.66723 | 15.734 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68559 | 0.67173 | 15.84 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.6856 | 0.67817 | 15.992 | Fin | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68561 | 0.67817 | 15.992 | Inicio | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68563 | 0.67291 | 15.868 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68564 | 0.67291 | 15.868 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68565 | 0.67291 | 15.868 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68566 | 0.67957 | 16.025 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68567 | 0.67957 | 16.025 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68568 | 0.67957 | 16.025 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68569 | 0.67957 | 16.025 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68571 | 0.67957 | 16.025 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68572 | 0.67957 | 16.025 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68573 | 0.67957 | 16.025 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68574 | 0.68347 | 16.117 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68575 | 0.68347 | 16.117 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68576 | 0.66821 | 15.757 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68578 | 0.68089 | 16.056 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68579 | 0.68089 | 16.056 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.6858 | 0.68089 | 16.056 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68581 | 0.68089 | 16.056 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68582 | 0.68089 | 16.056 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68583 | 0.6666 | 15.719 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68584 | 0.6666 | 15.719 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68586 | 0.68521 | 16.158 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68587 | 0.68521 | 16.158 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68588 | 0.66626 | 15.711 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68589 | 0.66626 | 15.711 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.6859 | 0.66626 | 15.711 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68591 | 0.66626 | 15.711 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68593 | 0.66626 | 15.711 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68594 | 0.69297 | 16.341 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68595 | 0.68241 | 16.092 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68596 | 0.68241 | 16.092 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68597 | 0.68241 | 16.092 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68598 | 0.68241 | 16.092 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.686 | 0.67096 | 15.822 | Escalon | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68601 | 0.69128 | 16.301 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68602 | 0.69128 | 16.301 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68603 | 0.69128 | 16.301 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.945 | 15945
2022-08-23 | 0.68604 | 0.69128 | 16.301 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 15.98 | 15980
2022-08-23 | 0.68605 | 0.66817 | 15.756 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68606 | 0.66817 | 15.756 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68608 | 0.66817 | 15.756 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68609 | 0.66817 | 15.756 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6861 | 0.66817 | 15.756 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68611 | 0.66817 | 15.756 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68612 | 0.66817 | 15.756 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68613 | 0.66817 | 15.756 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68615 | 0.66817 | 15.756 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68616 | 0.66817 | 15.756 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68617 | 0.67385 | 15.89 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68618 | 0.67385 | 15.89 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68619 | 0.67385 | 15.89 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6862 | 0.68818 | 16.228 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68622 | 0.68818 | 16.228 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68623 | 0.67961 | 16.026 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68624 | 0.68984 | 16.267 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68625 | 0.68984 | 16.267 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68626 | 0.68984 | 16.267 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68627 | 0.68984 | 16.267 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68628 | 0.66592 | 15.703 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6863 | 0.67279 | 15.865 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68631 | 0.67279 | 15.865 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68632 | 0.67279 | 15.865 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68633 | 0.67279 | 15.865 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68634 | 0.67877 | 16.006 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68635 | 0.67877 | 16.006 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68637 | 0.67877 | 16.006 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68638 | 0.67877 | 16.006 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68639 | 0.67877 | 16.006 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6864 | 0.67241 | 15.856 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68641 | 0.67724 | 15.97 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68642 | 0.67724 | 15.97 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68644 | 0.67724 | 15.97 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68645 | 0.67724 | 15.97 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68646 | 0.68797 | 16.223 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68647 | 0.68008 | 16.037 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68648 | 0.68008 | 16.037 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68649 | 0.68008 | 16.037 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6865 | 0.68008 | 16.037 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68652 | 0.68008 | 16.037 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68653 | 0.68008 | 16.037 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68654 | 0.68008 | 16.037 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68655 | 0.68674 | 16.194 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68656 | 0.68674 | 16.194 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68657 | 0.67321 | 15.875 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68659 | 0.67321 | 15.875 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6866 | 0.67321 | 15.875 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68661 | 0.6786 | 16.002 | Fin | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68662 | 0.6786 | 16.002 | Inicio | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68663 | 0.67419 | 15.898 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68664 | 0.66867 | 15.768 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68666 | 0.66867 | 15.768 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68667 | 0.66867 | 15.768 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68668 | 0.66867 | 15.768 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68669 | 0.67673 | 15.958 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6867 | 0.67673 | 15.958 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68671 | 0.67673 | 15.958 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68672 | 0.68224 | 16.088 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68674 | 0.68224 | 16.088 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68675 | 0.66596 | 15.704 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68676 | 0.69196 | 16.317 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68677 | 0.69196 | 16.317 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68678 | 0.67508 | 15.919 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68679 | 0.67508 | 15.919 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68681 | 0.65884 | 15.536 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68682 | 0.65884 | 15.536 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68683 | 0.65884 | 15.536 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68684 | 0.69289 | 16.339 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68685 | 0.69289 | 16.339 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68686 | 0.67202 | 15.847 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68688 | 0.68182 | 16.078 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68689 | 0.68182 | 16.078 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6869 | 0.67783 | 15.984 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68691 | 0.67783 | 15.984 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68692 | 0.67079 | 15.818 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68693 | 0.67079 | 15.818 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68694 | 0.67079 | 15.818 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68696 | 0.6635 | 15.646 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68697 | 0.6635 | 15.646 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68698 | 0.68326 | 16.112 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68699 | 0.66057 | 15.577 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.687 | 0.66057 | 15.577 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68701 | 0.68 | 16.035 | Escalon | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68703 | 0.68 | 16.035 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68704 | 0.67614 | 15.944 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68705 | 0.67614 | 15.944 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68706 | 0.67614 | 15.944 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68707 | 0.67614 | 15.944 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68708 | 0.67614 | 15.944 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68709 | 0.67614 | 15.944 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68711 | 0.6638 | 15.653 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68712 | 0.6638 | 15.653 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68713 | 0.68564 | 16.168 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68714 | 0.68564 | 16.168 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68715 | 0.66329 | 15.641 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68716 | 0.66329 | 15.641 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68718 | 0.66329 | 15.641 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68719 | 0.67249 | 15.858 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6872 | 0.67249 | 15.858 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68721 | 0.68564 | 16.168 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68722 | 0.67241 | 15.856 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68723 | 0.67241 | 15.856 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68725 | 0.66889 | 15.773 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68726 | 0.66889 | 15.773 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68727 | 0.66889 | 15.773 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68728 | 0.68975 | 16.265 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68729 | 0.68975 | 16.265 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6873 | 0.67448 | 15.905 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68731 | 0.67448 | 15.905 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68733 | 0.68784 | 16.22 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68734 | 0.67792 | 15.986 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68735 | 0.67792 | 15.986 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68736 | 0.67092 | 15.821 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68737 | 0.67092 | 15.821 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68738 | 0.67092 | 15.821 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6874 | 0.67092 | 15.821 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68741 | 0.67092 | 15.821 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68742 | 0.66672 | 15.722 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68743 | 0.66672 | 15.722 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68744 | 0.69785 | 16.456 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68745 | 0.68632 | 16.184 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68747 | 0.68632 | 16.184 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68748 | 0.65769 | 15.509 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68749 | 0.65769 | 15.509 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6875 | 0.65769 | 15.509 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68751 | 0.67118 | 15.827 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68752 | 0.67118 | 15.827 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68753 | 0.67118 | 15.827 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68755 | 0.67118 | 15.827 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68756 | 0.67843 | 15.998 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68757 | 0.68483 | 16.149 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68758 | 0.68483 | 16.149 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68759 | 0.66486 | 15.678 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6876 | 0.66486 | 15.678 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68762 | 0.66486 | 15.678 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68763 | 0.68207 | 16.084 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68764 | 0.68207 | 16.084 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68765 | 0.69157 | 16.308 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68766 | 0.69157 | 16.308 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68767 | 0.66948 | 15.787 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68769 | 0.68386 | 16.126 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6877 | 0.68386 | 16.126 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68771 | 0.67894 | 16.01 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68772 | 0.67894 | 16.01 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68773 | 0.67894 | 16.01 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68774 | 0.69348 | 16.353 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68775 | 0.69348 | 16.353 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68777 | 0.66566 | 15.697 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68778 | 0.66566 | 15.697 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68779 | 0.68967 | 16.263 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6878 | 0.68462 | 16.144 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68781 | 0.68462 | 16.144 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68782 | 0.67631 | 15.948 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68784 | 0.67631 | 15.948 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68785 | 0.67631 | 15.948 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68786 | 0.67974 | 16.029 | Fin | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.15 | 16 | 16000