## Cálculo rampas de toma de carga
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones ascendentes realizados
NOTA: Los escalones fueron del 20% de la potencia máxima disponible al momento de las pruebas que fue 55 MW
Potencia declarada (MW) | 102 |  | Rampa ajustada %/min | 20
Escalones ascendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Potencia disponible [MW] | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 11 | 55 | 20 | 20.4186 | 20.0182
2 | 11 | 55 | 20 | 20.3748 | 19.9753
3 | 11 | 55 | 20 | 20.4277 | 20.0272
4 | 11 | 55 | 20 | 20.1868 | 19.791
5 | 11 | 55 | 20 | 19.9253 | 19.5346
Promedio |  |  |  | 20.2666 | 19.8693
Desviación estándar |  |  |  | 0.21425
Coeficiente de variación |  |  |  | 0.010571
|  |  | Error entre valor ajustado y medido | 0.6537% | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones ascendentes
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones ascendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0.0083313 | 0.2933 | 60.0078 | 0 | 0.0012207 | 10.7816 | 60.0184 | 11.0005 | 0.0043945 | 21.6468 | 59.9855 | 21.9998 | 0.0062866 | 32.7737 | 59.9874 | 33.0002 | 0.0037231 | 43.686 | 60.0061 | 43.9996
0.016663 | 0.2933 | 60.0079 | 0 | 0.0095215 | 10.7816 | 60.0184 | 11.0005 | 0.012756 | 21.6468 | 59.9856 | 21.9998 | 0.014648 | 32.7727 | 59.9874 | 33.0002 | 0.012024 | 43.6826 | 60.0061 | 43.9996
0.024994 | 0.2933 | 60.0079 | 0 | 0.017883 | 10.7816 | 60.0184 | 11.0005 | 0.021057 | 21.6468 | 59.9857 | 21.9998 | 0.022949 | 32.7727 | 59.9874 | 33.0002 | 0.020386 | 43.6826 | 60.0061 | 43.9996
0.033325 | 0.2933 | 60.008 | 0 | 0.026184 | 10.7816 | 60.0184 | 11.0005 | 0.029419 | 21.6468 | 59.9857 | 21.9998 | 0.031311 | 32.7807 | 59.9874 | 33.0002 | 0.028687 | 43.6826 | 60.0061 | 43.9996
0.041656 | 0.2933 | 60.008 | 0 | 0.034485 | 10.7816 | 60.0184 | 11.0005 | 0.03772 | 21.6468 | 59.9858 | 21.9998 | 0.039612 | 32.7807 | 59.9874 | 33.0002 | 0.037048 | 43.6826 | 60.006 | 43.9996
0.049988 | 0.29309 | 60.008 | 0 | 0.042847 | 10.7816 | 60.0184 | 11.0005 | 0.046082 | 21.6468 | 59.9858 | 21.9998 | 0.047974 | 32.7871 | 59.9874 | 33.0002 | 0.045349 | 43.6826 | 60.006 | 43.9996
0.058319 | 0.29309 | 60.0081 | 0 | 0.051147 | 10.7816 | 60.0184 | 11.0005 | 0.054382 | 21.6468 | 59.9859 | 21.9998 | 0.056274 | 32.7871 | 59.9874 | 33.0002 | 0.053711 | 43.6826 | 60.006 | 43.9996
0.06665 | 0.29309 | 60.0081 | 0 | 0.059509 | 10.7816 | 60.0184 | 11.0005 | 0.062744 | 21.6468 | 59.986 | 21.9998 | 0.064636 | 32.7871 | 59.9874 | 33.0002 | 0.062012 | 43.6929 | 60.006 | 43.9996
0.074982 | 0.29309 | 60.0082 | 0 | 0.06781 | 10.7816 | 60.0184 | 11.0005 | 0.071106 | 21.6469 | 59.986 | 21.9998 | 0.072998 | 32.7871 | 59.9873 | 33.0002 | 0.070374 | 43.6929 | 60.006 | 43.9996
0.083313 | 0.29309 | 60.0082 | 0 | 0.076172 | 10.7816 | 60.0184 | 11.0005 | 0.079407 | 21.6469 | 59.9861 | 21.9998 | 0.081299 | 32.7871 | 59.9873 | 33.0002 | 0.078674 | 43.6929 | 60.006 | 43.9996
0.091644 | 0.29309 | 60.0083 | 0 | 0.084473 | 10.7816 | 60.0184 | 11.0005 | 0.087769 | 21.6504 | 59.9861 | 21.9998 | 0.089661 | 32.7871 | 59.9873 | 33.0002 | 0.087036 | 43.6929 | 60.006 | 43.9996
0.099976 | 0.29309 | 60.0083 | 0 | 0.092834 | 10.7816 | 60.0183 | 11.0005 | 0.096069 | 21.6504 | 59.9862 | 21.9998 | 0.097961 | 32.7871 | 59.9873 | 33.0002 | 0.095337 | 43.6931 | 60.006 | 43.9996
0.10831 | 0.29309 | 60.0083 | 0 | 0.10114 | 10.7816 | 60.0183 | 11.0005 | 0.10443 | 21.653 | 59.9863 | 21.9998 | 0.10632 | 32.7871 | 59.9873 | 33.0002 | 0.1037 | 43.6931 | 60.006 | 43.9996
0.11664 | 0.29309 | 60.0084 | 0 | 0.1095 | 10.7816 | 60.0183 | 11.0005 | 0.11273 | 21.653 | 59.9863 | 21.9998 | 0.11462 | 32.7894 | 59.9873 | 33.0002 | 0.112 | 43.6931 | 60.006 | 43.9996
0.12497 | 0.29309 | 60.0084 | 0 | 0.1178 | 10.7816 | 60.0183 | 11.0005 | 0.12109 | 21.653 | 59.9864 | 21.9998 | 0.12299 | 32.7894 | 59.9873 | 33.0002 | 0.12036 | 43.6931 | 60.006 | 43.9996
0.1333 | 0.29333 | 60.0085 | 0 | 0.12616 | 10.7816 | 60.0183 | 11.0005 | 0.12939 | 21.653 | 59.9864 | 21.9998 | 0.13135 | 32.7894 | 59.9873 | 33.0002 | 0.12866 | 43.6956 | 60.006 | 43.9996
0.14163 | 0.29333 | 60.0085 | 0 | 0.13446 | 10.7816 | 60.0183 | 11.0005 | 0.13776 | 21.653 | 59.9865 | 21.9998 | 0.13965 | 32.7894 | 59.9873 | 33.0002 | 0.13702 | 43.6956 | 60.006 | 43.9996
0.14996 | 0.29303 | 60.0085 | 0 | 0.14282 | 10.7816 | 60.0183 | 11.0005 | 0.14612 | 21.653 | 59.9865 | 21.9998 | 0.14801 | 32.7915 | 59.9873 | 33.0002 | 0.14532 | 43.6956 | 60.006 | 43.9996
0.15829 | 0.29303 | 60.0086 | 0 | 0.15112 | 10.7816 | 60.0183 | 11.0005 | 0.15442 | 21.653 | 59.9866 | 21.9998 | 0.15631 | 32.7915 | 59.9873 | 33.0002 | 0.15369 | 43.6956 | 60.006 | 43.9996
0.16663 | 0.29303 | 60.0086 | 0 | 0.15948 | 10.7816 | 60.0183 | 11.0005 | 0.16278 | 21.653 | 59.9867 | 21.9998 | 0.16467 | 32.7915 | 59.9873 | 33.0002 | 0.16199 | 43.6957 | 60.006 | 43.9996
0.17496 | 0.29303 | 60.0087 | 0 | 0.16779 | 10.7816 | 60.0183 | 11.0005 | 0.17108 | 21.653 | 59.9867 | 21.9998 | 0.17297 | 32.7915 | 59.9872 | 33.0002 | 0.17035 | 43.6957 | 60.006 | 43.9996
0.18329 | 0.29303 | 60.0087 | 0 | 0.17615 | 10.7816 | 60.0183 | 11.0005 | 0.17944 | 21.653 | 59.9868 | 21.9998 | 0.18134 | 32.7915 | 59.9872 | 33.0002 | 0.17865 | 43.709 | 60.006 | 43.9996
0.19162 | 0.29303 | 60.0088 | 0 | 0.18445 | 10.7816 | 60.0183 | 11.0005 | 0.18774 | 21.653 | 59.9868 | 21.9998 | 0.18964 | 32.7915 | 59.9872 | 33.0002 | 0.18701 | 43.709 | 60.006 | 43.9996
0.19995 | 0.29303 | 60.0088 | 0 | 0.19281 | 10.7816 | 60.0182 | 11.0005 | 0.19611 | 21.653 | 59.9869 | 21.9998 | 0.198 | 32.7915 | 59.9872 | 33.0002 | 0.19531 | 43.7029 | 60.006 | 43.9996
0.20828 | 0.29303 | 60.0088 | 0 | 0.20111 | 10.7816 | 60.0182 | 11.0005 | 0.20447 | 21.6514 | 59.9869 | 21.9998 | 0.20636 | 32.7915 | 59.9872 | 33.0002 | 0.20367 | 43.7029 | 60.006 | 43.9996
0.21661 | 0.29303 | 60.0089 | 0 | 0.20947 | 10.7816 | 60.0182 | 11.0005 | 0.21277 | 21.6514 | 59.987 | 21.9998 | 0.21466 | 32.7915 | 59.9872 | 33.0002 | 0.21198 | 43.7087 | 60.006 | 43.9996
0.22495 | 0.29303 | 60.0089 | 0 | 0.21777 | 10.7816 | 60.0182 | 11.0005 | 0.22113 | 21.6514 | 59.9871 | 21.9998 | 0.22302 | 32.7915 | 59.9872 | 33.0002 | 0.22034 | 43.7087 | 60.006 | 43.9996
0.23328 | 0.29303 | 60.009 | 0 | 0.22614 | 10.7816 | 60.0182 | 11.0005 | 0.22943 | 21.6514 | 59.9871 | 21.9998 | 0.23132 | 32.7912 | 59.9872 | 33.0002 | 0.22864 | 43.7087 | 60.006 | 43.9996
0.24161 | 0.29303 | 60.009 | 0 | 0.23444 | 10.7816 | 60.0182 | 11.0005 | 0.23779 | 21.6514 | 59.9872 | 21.9998 | 0.23969 | 32.7912 | 59.9872 | 33.0002 | 0.237 | 43.7087 | 60.006 | 43.9996
0.24994 | 0.29303 | 60.009 | 0 | 0.2428 | 10.7816 | 60.0182 | 11.0005 | 0.24609 | 21.6514 | 59.9872 | 21.9998 | 0.24799 | 32.7928 | 59.9872 | 33.0002 | 0.2453 | 43.7087 | 60.006 | 43.9996
0.25827 | 0.29303 | 60.0091 | 0 | 0.2511 | 10.7816 | 60.0182 | 11.0005 | 0.25446 | 21.6538 | 59.9873 | 21.9998 | 0.25635 | 32.7928 | 59.9872 | 33.0002 | 0.25366 | 43.7087 | 60.006 | 43.9996
0.2666 | 0.29303 | 60.0091 | 0 | 0.25946 | 10.7816 | 60.0182 | 11.0005 | 0.26276 | 21.6538 | 59.9874 | 21.9998 | 0.26465 | 32.7928 | 59.9872 | 33.0002 | 0.26196 | 43.7141 | 60.006 | 43.9996
0.27493 | 0.29303 | 60.0092 | 0 | 0.26776 | 10.7816 | 60.0182 | 11.0005 | 0.27112 | 21.6538 | 59.9874 | 21.9998 | 0.27301 | 32.7928 | 59.9871 | 33.0002 | 0.27032 | 43.7141 | 60.006 | 43.9996
0.28326 | 0.29324 | 60.0092 | 0 | 0.27612 | 10.7816 | 60.0182 | 11.0005 | 0.27948 | 21.6538 | 59.9875 | 21.9998 | 0.28137 | 32.7928 | 59.9871 | 33.0002 | 0.27863 | 43.7111 | 60.006 | 43.9996
0.2916 | 0.29324 | 60.0093 | 0 | 0.28442 | 10.7816 | 60.0182 | 11.0005 | 0.28778 | 21.6632 | 59.9875 | 21.9998 | 0.28967 | 32.7928 | 59.9871 | 33.0002 | 0.28699 | 43.7111 | 60.006 | 43.9996
0.29993 | 0.29324 | 60.0093 | 0 | 0.29279 | 10.7816 | 60.0181 | 11.0005 | 0.29614 | 21.6632 | 59.9876 | 21.9998 | 0.29803 | 32.7928 | 59.9871 | 33.0002 | 0.29529 | 43.7111 | 60.006 | 43.9996
0.30826 | 0.29324 | 60.0093 | 0 | 0.30109 | 10.7816 | 60.0181 | 11.0005 | 0.30444 | 21.6632 | 59.9877 | 21.9998 | 0.30634 | 32.7928 | 59.9871 | 33.0002 | 0.30365 | 43.7111 | 60.006 | 43.9996
0.31659 | 0.29324 | 60.0094 | 0 | 0.30945 | 10.7816 | 60.0181 | 11.0005 | 0.31281 | 21.6632 | 59.9877 | 21.9998 | 0.3147 | 32.7889 | 59.9871 | 33.0002 | 0.31201 | 43.7094 | 60.006 | 43.9996
0.32492 | 0.29324 | 60.0094 | 0 | 0.31775 | 10.7816 | 60.0181 | 11.0005 | 0.32111 | 21.6632 | 59.9878 | 21.9998 | 0.323 | 32.7889 | 59.9871 | 33.0002 | 0.32031 | 43.7094 | 60.006 | 43.9996
0.33325 | 0.29287 | 60.0095 | 0 | 0.32611 | 10.7816 | 60.0181 | 11.0005 | 0.32947 | 21.6632 | 59.9878 | 21.9998 | 0.33136 | 32.7889 | 59.9871 | 33.0002 | 0.32867 | 43.7133 | 60.006 | 43.9996
0.34158 | 0.29287 | 60.0095 | 0 | 0.33441 | 10.7816 | 60.0181 | 11.0005 | 0.33777 | 21.6632 | 59.9879 | 21.9998 | 0.33972 | 32.7889 | 59.9871 | 33.0002 | 0.33698 | 43.7133 | 60.006 | 43.9996
0.34991 | 0.28348 | 60.0095 | 0 | 0.34277 | 10.7816 | 60.0181 | 11.0005 | 0.34613 | 21.6632 | 59.9879 | 21.9998 | 0.34802 | 32.8079 | 59.9871 | 33.0002 | 0.34534 | 43.7126 | 60.006 | 43.9996
0.35825 | 0.28348 | 60.0096 | 0 | 0.35107 | 10.7816 | 60.0181 | 11.0005 | 0.35449 | 21.6579 | 59.988 | 21.9998 | 0.35638 | 32.8079 | 59.9871 | 33.0002 | 0.35364 | 43.7126 | 60.006 | 43.9996
0.36658 | 0.28348 | 60.0096 | 0 | 0.35944 | 10.7816 | 60.0181 | 11.0005 | 0.36279 | 21.6579 | 59.9881 | 21.9998 | 0.36469 | 32.8079 | 59.9871 | 33.0002 | 0.362 | 43.6653 | 60.006 | 43.9996
0.37491 | 0.28348 | 60.0097 | 0 | 0.36774 | 10.7816 | 60.0181 | 11.0005 | 0.37115 | 21.6579 | 59.9881 | 21.9998 | 0.37305 | 32.8079 | 59.987 | 33.0002 | 0.3703 | 43.6653 | 60.006 | 43.9996
0.38324 | 0.28348 | 60.0097 | 0 | 0.3761 | 10.7816 | 60.0181 | 11.0005 | 0.37946 | 21.6579 | 59.9882 | 21.9998 | 0.38135 | 32.8079 | 59.987 | 33.0002 | 0.37866 | 43.6713 | 60.006 | 43.9996
0.39157 | 0.28348 | 60.0098 | 0 | 0.3844 | 10.7816 | 60.0181 | 11.0005 | 0.38782 | 21.6579 | 59.9882 | 21.9998 | 0.38971 | 32.8079 | 59.987 | 33.0002 | 0.38696 | 43.6713 | 60.006 | 43.9996
0.3999 | 0.28348 | 60.0098 | 0 | 0.39276 | 10.7816 | 60.018 | 11.0005 | 0.39612 | 21.6579 | 59.9883 | 21.9998 | 0.39801 | 32.8036 | 59.987 | 33.0002 | 0.39532 | 43.6731 | 60.006 | 43.9996
0.40826 | 0.28348 | 60.0098 | 0 | 0.40106 | 10.7816 | 60.018 | 11.0005 | 0.40448 | 21.6579 | 59.9883 | 21.9998 | 0.40637 | 32.8036 | 59.987 | 33.0002 | 0.40363 | 43.6731 | 60.006 | 43.9996
0.4166 | 0.28348 | 60.0099 | 0 | 0.40942 | 10.7816 | 60.018 | 11.0005 | 0.41284 | 21.6579 | 59.9884 | 21.9998 | 0.41473 | 32.8036 | 59.987 | 33.0002 | 0.41199 | 43.6731 | 60.006 | 43.9996
0.42493 | 0.28348 | 60.0099 | 0 | 0.41772 | 10.7816 | 60.018 | 11.0005 | 0.42114 | 21.6579 | 59.9885 | 21.9998 | 0.42303 | 32.8036 | 59.987 | 33.0002 | 0.42029 | 43.6731 | 60.006 | 43.9996
0.43326 | 0.28348 | 60.01 | 0 | 0.42609 | 10.7816 | 60.018 | 11.0005 | 0.4295 | 21.6579 | 59.9885 | 21.9998 | 0.4314 | 32.7998 | 59.987 | 33.0002 | 0.42865 | 43.6712 | 60.006 | 43.9996
0.44159 | 0.28348 | 60.01 | 0 | 0.43439 | 10.7816 | 60.018 | 11.0005 | 0.43781 | 21.6579 | 59.9886 | 21.9998 | 0.4397 | 32.7998 | 59.9869 | 33.0002 | 0.43695 | 43.6712 | 60.006 | 43.9996
0.44992 | 0.28348 | 60.01 | 0 | 0.44275 | 10.7816 | 60.018 | 11.0005 | 0.44617 | 21.6579 | 59.9886 | 21.9998 | 0.44806 | 32.7998 | 59.9869 | 33.0002 | 0.44531 | 43.6802 | 60.006 | 43.9996
0.45825 | 0.28348 | 60.0101 | 0 | 0.45105 | 10.7816 | 60.0179 | 11.0005 | 0.45447 | 21.6579 | 59.9887 | 21.9998 | 0.45636 | 32.7998 | 59.9869 | 33.0002 | 0.45361 | 43.6802 | 60.006 | 43.9996
0.46658 | 0.28348 | 60.0101 | 0 | 0.45941 | 10.7816 | 60.0179 | 11.0005 | 0.46283 | 21.6579 | 59.9888 | 21.9998 | 0.46472 | 32.7998 | 59.9869 | 33.0002 | 0.46198 | 43.6802 | 60.006 | 43.9996
0.47491 | 0.28348 | 60.0102 | 0 | 0.46771 | 10.7816 | 60.0178 | 11.0005 | 0.47113 | 21.6579 | 59.9888 | 21.9998 | 0.47308 | 32.7998 | 59.9868 | 33.0002 | 0.47028 | 43.6802 | 60.006 | 43.9996
0.48325 | 0.28348 | 60.0102 | 0 | 0.47607 | 10.7816 | 60.0178 | 11.0005 | 0.47949 | 21.6579 | 59.9889 | 21.9998 | 0.48138 | 32.7991 | 59.9868 | 33.0002 | 0.47864 | 43.6782 | 60.006 | 43.9996
0.49158 | 0.28348 | 60.0103 | 0 | 0.48438 | 10.7816 | 60.0178 | 11.0005 | 0.48785 | 21.6579 | 59.9889 | 21.9998 | 0.48975 | 32.7991 | 59.9868 | 33.0002 | 0.48694 | 43.6782 | 60.006 | 43.9996
0.49991 | 0.28348 | 60.0103 | 0 | 0.49274 | 10.7816 | 60.0177 | 11.0005 | 0.49615 | 21.6579 | 59.989 | 21.9998 | 0.49805 | 32.7991 | 59.9868 | 33.0002 | 0.4953 | 43.6782 | 60.006 | 43.9996
0.50824 | 0.28348 | 60.0103 | 0 | 0.50104 | 10.7816 | 60.0177 | 11.0005 | 0.50452 | 21.6579 | 59.9891 | 21.9998 | 0.50641 | 32.7991 | 59.9867 | 33.0002 | 0.5036 | 43.6782 | 60.006 | 43.9996
0.51657 | 0.28348 | 60.0104 | 0 | 0.5094 | 10.7816 | 60.0176 | 11.0005 | 0.51282 | 21.6579 | 59.9891 | 21.9998 | 0.51471 | 32.7991 | 59.9867 | 33.0002 | 0.51196 | 43.6666 | 60.006 | 43.9996
0.5249 | 0.28348 | 60.0104 | 0 | 0.5177 | 10.7816 | 60.0176 | 11.0005 | 0.52118 | 21.6579 | 59.9892 | 21.9998 | 0.52307 | 32.7991 | 59.9867 | 33.0002 | 0.52026 | 43.6666 | 60.006 | 43.9996
0.53323 | 0.28348 | 60.0105 | 0 | 0.52606 | 10.7816 | 60.0176 | 11.0005 | 0.52948 | 21.6579 | 59.9892 | 21.9998 | 0.53137 | 32.7991 | 59.9867 | 33.0002 | 0.52863 | 43.6716 | 60.006 | 43.9996
0.54156 | 0.28348 | 60.0105 | 0 | 0.53436 | 10.7816 | 60.0175 | 11.0005 | 0.53784 | 21.6579 | 59.9893 | 21.9998 | 0.53973 | 32.7991 | 59.9866 | 33.0002 | 0.53693 | 43.6716 | 60.006 | 43.9996
0.5499 | 0.28348 | 60.0105 | 0 | 0.54272 | 10.7816 | 60.0175 | 11.0005 | 0.5462 | 21.6579 | 59.9893 | 21.9998 | 0.5481 | 32.7991 | 59.9866 | 33.0002 | 0.54529 | 43.6716 | 60.006 | 43.9996
0.55823 | 0.28348 | 60.0106 | 0 | 0.55103 | 10.7816 | 60.0174 | 11.0005 | 0.5545 | 21.6579 | 59.9894 | 21.9998 | 0.5564 | 32.7991 | 59.9866 | 33.0002 | 0.55359 | 43.6716 | 60.006 | 43.9996
0.56656 | 0.28348 | 60.0106 | 0 | 0.55939 | 10.7816 | 60.0174 | 11.0005 | 0.56287 | 21.6579 | 59.9895 | 21.9998 | 0.56476 | 32.8036 | 59.9866 | 33.0002 | 0.56195 | 43.6804 | 60.006 | 43.9996
0.57489 | 0.28348 | 60.0107 | 0 | 0.56769 | 10.7816 | 60.0173 | 11.0005 | 0.57117 | 21.6579 | 59.9895 | 21.9998 | 0.57306 | 32.8036 | 59.9865 | 33.0002 | 0.57025 | 43.6804 | 60.006 | 43.9996
0.58322 | 0.28348 | 60.0107 | 0 | 0.57605 | 10.7816 | 60.0173 | 11.0005 | 0.57953 | 21.6579 | 59.9896 | 21.9998 | 0.58142 | 32.8036 | 59.9865 | 33.0002 | 0.57861 | 43.6719 | 60.006 | 43.9996
0.59155 | 0.28348 | 60.0108 | 0 | 0.58435 | 10.7816 | 60.0173 | 11.0005 | 0.58783 | 21.6579 | 59.9896 | 21.9998 | 0.58972 | 32.8036 | 59.9865 | 33.0002 | 0.58691 | 43.6719 | 60.006 | 43.9996
0.59988 | 0.28348 | 60.0108 | 0 | 0.59271 | 10.7816 | 60.0172 | 11.0005 | 0.59619 | 21.6579 | 59.9897 | 21.9998 | 0.59808 | 32.8036 | 59.9865 | 33.0002 | 0.59528 | 43.651 | 60.006 | 43.9996
0.60822 | 0.28348 | 60.0108 | 0 | 0.60101 | 10.7816 | 60.0172 | 11.0005 | 0.60449 | 21.6579 | 59.9898 | 21.9998 | 0.60638 | 32.8036 | 59.9864 | 33.0002 | 0.60358 | 43.651 | 60.006 | 43.9996
0.61655 | 0.28348 | 60.0109 | 0 | 0.60938 | 10.7816 | 60.0171 | 11.0005 | 0.61285 | 21.6579 | 59.9898 | 21.9998 | 0.61475 | 32.8036 | 59.9864 | 33.0002 | 0.61194 | 43.651 | 60.006 | 43.9996
0.62488 | 0.28348 | 60.0109 | 0 | 0.61768 | 10.7816 | 60.0171 | 11.0005 | 0.62122 | 21.6579 | 59.9899 | 21.9998 | 0.62311 | 32.8036 | 59.9864 | 33.0002 | 0.62024 | 43.651 | 60.006 | 43.9996
0.63321 | 0.28348 | 60.011 | 0 | 0.62604 | 10.7816 | 60.0171 | 11.0005 | 0.62952 | 21.6579 | 59.9899 | 21.9998 | 0.63141 | 32.8036 | 59.9864 | 33.0002 | 0.6286 | 43.651 | 60.006 | 43.9996
0.64154 | 0.28348 | 60.011 | 0 | 0.63434 | 10.7816 | 60.017 | 11.0005 | 0.63788 | 21.6579 | 59.99 | 21.9998 | 0.63977 | 32.8036 | 59.9863 | 33.0002 | 0.6369 | 43.651 | 60.006 | 43.9996
0.64987 | 0.28348 | 60.011 | 0 | 0.6427 | 10.7816 | 60.017 | 11.0005 | 0.64618 | 21.6579 | 59.99 | 21.9998 | 0.64807 | 32.8011 | 59.9863 | 33.0002 | 0.64526 | 43.651 | 60.006 | 43.9996
0.6582 | 0.28348 | 60.0111 | 0 | 0.651 | 10.7816 | 60.0169 | 11.0005 | 0.65454 | 21.6579 | 59.9901 | 21.9998 | 0.65643 | 32.8011 | 59.9863 | 33.0002 | 0.65356 | 43.651 | 60.006 | 43.9996
0.66653 | 0.28348 | 60.0111 | 0 | 0.65936 | 10.7816 | 60.0169 | 11.0005 | 0.66284 | 21.6579 | 59.9902 | 21.9998 | 0.66473 | 32.8011 | 59.9863 | 33.0002 | 0.66193 | 43.651 | 60.006 | 43.9996
0.67487 | 0.28348 | 60.0112 | 0 | 0.66766 | 10.7816 | 60.0168 | 11.0005 | 0.6712 | 21.6579 | 59.9902 | 21.9998 | 0.6731 | 32.8011 | 59.9862 | 33.0002 | 0.67029 | 43.651 | 60.006 | 43.9996
0.6832 | 0.28348 | 60.0112 | 0 | 0.67603 | 10.7816 | 60.0168 | 11.0005 | 0.6795 | 21.6579 | 59.9903 | 21.9998 | 0.68146 | 32.7819 | 59.9862 | 33.0002 | 0.67859 | 43.6534 | 60.006 | 43.9996
0.69153 | 0.28348 | 60.0113 | 0 | 0.68433 | 10.7816 | 60.0168 | 11.0005 | 0.68787 | 21.6582 | 59.9903 | 21.9998 | 0.68976 | 32.7819 | 59.9862 | 33.0002 | 0.68695 | 43.6534 | 60.006 | 43.9996
0.69986 | 0.28348 | 60.0113 | 0 | 0.69269 | 10.7816 | 60.0167 | 11.0005 | 0.69623 | 21.6582 | 59.9904 | 21.9998 | 0.69812 | 32.7837 | 59.9862 | 33.0002 | 0.69525 | 43.6534 | 60.006 | 43.9996
0.70819 | 0.28348 | 60.0113 | 0 | 0.70099 | 10.7816 | 60.0167 | 11.0005 | 0.70453 | 21.658 | 59.9905 | 21.9998 | 0.70642 | 32.7837 | 59.9861 | 33.0002 | 0.70361 | 43.6534 | 60.006 | 43.9996
0.71652 | 0.28348 | 60.0114 | 0 | 0.70935 | 10.7816 | 60.0166 | 11.0005 | 0.71289 | 21.658 | 59.9905 | 21.9998 | 0.71478 | 32.7837 | 59.9861 | 33.0002 | 0.71191 | 43.6534 | 60.006 | 43.9996
0.72485 | 0.28348 | 60.0114 | 0 | 0.71765 | 10.7816 | 60.0166 | 11.0005 | 0.72119 | 21.658 | 59.9906 | 21.9998 | 0.72308 | 32.7837 | 59.9861 | 33.0002 | 0.72028 | 43.6534 | 60.006 | 43.9996
0.73318 | 0.28348 | 60.0115 | 0 | 0.72601 | 10.7816 | 60.0166 | 11.0005 | 0.72955 | 21.658 | 59.9906 | 21.9998 | 0.73145 | 32.7837 | 59.9861 | 33.0002 | 0.72858 | 43.6534 | 60.006 | 43.9996
0.74152 | 0.28348 | 60.0115 | 0 | 0.73431 | 10.7816 | 60.0165 | 11.0005 | 0.73785 | 21.658 | 59.9907 | 21.9998 | 0.73975 | 32.7837 | 59.986 | 33.0002 | 0.73694 | 43.6534 | 60.006 | 43.9996
0.74985 | 0.28348 | 60.0115 | 0 | 0.74268 | 10.7816 | 60.0165 | 11.0005 | 0.74622 | 21.658 | 59.9907 | 21.9998 | 0.74811 | 32.794 | 59.986 | 33.0002 | 0.74524 | 43.6534 | 60.006 | 43.9996
0.75818 | 0.28348 | 60.0116 | 0 | 0.75098 | 10.7816 | 60.0164 | 11.0005 | 0.75458 | 21.658 | 59.9908 | 21.9998 | 0.75647 | 32.794 | 59.986 | 33.0002 | 0.7536 | 43.6534 | 60.006 | 43.9996
0.76651 | 0.28348 | 60.0116 | 0 | 0.75934 | 10.7816 | 60.0164 | 11.0005 | 0.76288 | 21.658 | 59.9909 | 21.9998 | 0.76477 | 32.794 | 59.986 | 33.0002 | 0.7619 | 43.6454 | 60.006 | 43.9996
0.77484 | 0.28348 | 60.0117 | 0 | 0.76764 | 10.7818 | 60.0163 | 11.0005 | 0.77124 | 21.658 | 59.9909 | 21.9998 | 0.77313 | 32.794 | 59.9859 | 33.0002 | 0.77026 | 43.6454 | 60.006 | 43.9996
0.78317 | 0.28348 | 60.0117 | 0 | 0.776 | 10.7818 | 60.0163 | 11.0005 | 0.77954 | 21.658 | 59.991 | 21.9998 | 0.78143 | 32.794 | 59.9859 | 33.0002 | 0.77856 | 43.6454 | 60.006 | 43.9996
0.7915 | 0.28348 | 60.0118 | 0 | 0.7843 | 10.7818 | 60.0163 | 11.0005 | 0.7879 | 21.6599 | 59.991 | 21.9998 | 0.78979 | 32.794 | 59.9859 | 33.0002 | 0.78693 | 43.6454 | 60.006 | 43.9996
0.79984 | 0.28348 | 60.0118 | 0 | 0.79266 | 10.7818 | 60.0162 | 11.0005 | 0.7962 | 21.6599 | 59.9911 | 21.9998 | 0.7981 | 32.7691 | 59.9859 | 33.0002 | 0.79523 | 43.6463 | 60.006 | 43.9996
0.80817 | 0.28348 | 60.0118 | 0 | 0.80096 | 10.7811 | 60.0162 | 11.0005 | 0.80457 | 21.6598 | 59.9912 | 21.9998 | 0.80646 | 32.7691 | 59.9858 | 33.0002 | 0.80359 | 43.6463 | 60.006 | 43.9996
0.8165 | 0.28348 | 60.0119 | 0 | 0.80933 | 10.7811 | 60.0161 | 11.0005 | 0.81287 | 21.6598 | 59.9913 | 21.9998 | 0.81482 | 32.7698 | 59.9858 | 33.0002 | 0.81189 | 43.6463 | 60.006 | 43.9996
0.82483 | 0.28348 | 60.0119 | 0 | 0.81763 | 10.7804 | 60.0161 | 11.0005 | 0.82123 | 21.6598 | 59.9913 | 21.9998 | 0.82312 | 32.7698 | 59.9858 | 33.0002 | 0.82025 | 43.6463 | 60.006 | 43.9996
0.83316 | 0.28348 | 60.012 | 0 | 0.82599 | 10.7804 | 60.0161 | 11.0005 | 0.82959 | 21.6598 | 59.9914 | 21.9998 | 0.83148 | 32.7698 | 59.9858 | 33.0002 | 0.82855 | 43.6463 | 60.006 | 43.9996
0.84149 | 0.28348 | 60.012 | 0 | 0.83429 | 10.7804 | 60.016 | 11.0005 | 0.83789 | 21.6598 | 59.9915 | 21.9998 | 0.83978 | 32.7698 | 59.9857 | 33.0002 | 0.83691 | 43.6463 | 60.006 | 43.9996
0.84982 | 0.28348 | 60.012 | 0 | 0.84265 | 10.7804 | 60.016 | 11.0005 | 0.84625 | 21.6598 | 59.9916 | 21.9998 | 0.84814 | 32.7698 | 59.9857 | 33.0002 | 0.84521 | 43.6463 | 60.006 | 43.9996
0.85815 | 0.28348 | 60.0121 | 0 | 0.85095 | 10.7804 | 60.0159 | 11.0005 | 0.85455 | 21.6598 | 59.9916 | 21.9998 | 0.85645 | 32.7698 | 59.9857 | 33.0002 | 0.85358 | 43.6463 | 60.006 | 43.9996
0.86649 | 0.28348 | 60.0121 | 0 | 0.85931 | 10.7804 | 60.0159 | 11.0005 | 0.86292 | 21.6598 | 59.9917 | 21.9998 | 0.86481 | 32.7698 | 59.9857 | 33.0002 | 0.86194 | 43.6463 | 60.006 | 43.9996
0.87482 | 0.28348 | 60.0122 | 0 | 0.86761 | 10.7804 | 60.0159 | 11.0005 | 0.87122 | 21.6598 | 59.9918 | 21.9998 | 0.87311 | 32.7698 | 59.9856 | 33.0002 | 0.87024 | 43.6463 | 60.006 | 43.9996
0.88315 | 0.28348 | 60.0122 | 0 | 0.87598 | 10.7804 | 60.0158 | 11.0005 | 0.87958 | 21.6598 | 59.9919 | 21.9998 | 0.88147 | 32.7672 | 59.9856 | 33.0002 | 0.8786 | 43.651 | 60.006 | 43.9996
0.89148 | 0.28348 | 60.0123 | 0 | 0.88428 | 10.7804 | 60.0158 | 11.0005 | 0.88788 | 21.6598 | 59.9919 | 21.9998 | 0.88983 | 32.7672 | 59.9856 | 33.0002 | 0.8869 | 43.651 | 60.006 | 43.9996
0.89984 | 0.28348 | 60.0123 | 0 | 0.89264 | 10.7804 | 60.0157 | 11.0005 | 0.89624 | 21.6598 | 59.992 | 21.9998 | 0.89813 | 32.7677 | 59.9856 | 33.0002 | 0.89526 | 43.651 | 60.006 | 43.9996
0.90817 | 0.28348 | 60.0123 | 0 | 0.90094 | 10.7804 | 60.0157 | 11.0005 | 0.90454 | 21.6598 | 59.9921 | 21.9998 | 0.90649 | 32.7677 | 59.9855 | 33.0002 | 0.90356 | 43.651 | 60.006 | 43.9996
0.9165 | 0.28348 | 60.0124 | 0 | 0.90924 | 10.7804 | 60.0156 | 11.0005 | 0.9129 | 21.6598 | 59.9922 | 21.9998 | 0.91479 | 32.7677 | 59.9855 | 33.0002 | 0.91193 | 43.651 | 60.006 | 43.9996
0.92484 | 0.28348 | 60.0124 | 0 | 0.9176 | 10.7804 | 60.0156 | 11.0005 | 0.92126 | 21.6598 | 59.9922 | 21.9998 | 0.92316 | 32.7677 | 59.9855 | 33.0002 | 0.92023 | 43.651 | 60.006 | 43.9996
0.93317 | 0.28348 | 60.0125 | 0 | 0.9259 | 10.7804 | 60.0156 | 11.0005 | 0.92957 | 21.6598 | 59.9923 | 21.9998 | 0.93146 | 32.7688 | 59.9855 | 33.0002 | 0.92859 | 43.651 | 60.006 | 43.9996
0.9415 | 0.28348 | 60.0125 | 0 | 0.93427 | 10.7804 | 60.0155 | 11.0005 | 0.93793 | 21.6598 | 59.9924 | 21.9998 | 0.93982 | 32.7688 | 59.9854 | 33.0002 | 0.93689 | 43.651 | 60.006 | 43.9996
0.94983 | 0.28348 | 60.0125 | 0 | 0.94257 | 10.7804 | 60.0155 | 11.0005 | 0.94623 | 21.6598 | 59.9925 | 21.9998 | 0.94812 | 32.7554 | 59.9854 | 33.0002 | 0.94525 | 43.6562 | 60.006 | 43.9996
0.95816 | 0.28348 | 60.0126 | 0 | 0.95093 | 10.7804 | 60.0154 | 11.0005 | 0.95459 | 21.6598 | 59.9925 | 21.9998 | 0.95648 | 32.7554 | 59.9854 | 33.0002 | 0.95355 | 43.6562 | 60.006 | 43.9996
0.96649 | 0.28348 | 60.0126 | 0 | 0.95923 | 10.7804 | 60.0154 | 11.0005 | 0.96289 | 21.6598 | 59.9926 | 21.9998 | 0.96484 | 32.7554 | 59.9854 | 33.0002 | 0.96191 | 43.6562 | 60.006 | 43.9996
0.97482 | 0.28348 | 60.0127 | 0 | 0.96759 | 10.7805 | 60.0154 | 11.0005 | 0.97125 | 21.6598 | 59.9927 | 21.9998 | 0.97314 | 32.7554 | 59.9853 | 33.0002 | 0.97021 | 43.6562 | 60.006 | 43.9996
0.98315 | 0.28348 | 60.0127 | 0 | 0.97589 | 10.7805 | 60.0153 | 11.0005 | 0.97955 | 21.6598 | 59.9928 | 21.9998 | 0.98151 | 32.7524 | 59.9853 | 33.0002 | 0.97858 | 43.656 | 60.006 | 43.9996
0.99149 | 0.28348 | 60.0128 | 0 | 0.98425 | 10.7805 | 60.0153 | 11.0005 | 0.98792 | 21.6598 | 59.9928 | 21.9998 | 0.98981 | 32.7524 | 59.9853 | 33.0002 | 0.98688 | 43.656 | 60.006 | 43.9996
0.99982 | 0.28348 | 60.0128 | 0 | 0.99255 | 10.7805 | 60.0152 | 11.0005 | 0.99622 | 21.6598 | 59.9929 | 21.9998 | 0.99817 | 32.7484 | 59.9853 | 33.0002 | 0.99524 | 43.656 | 60.006 | 43.9996
1.0081 | 0.28348 | 60.0128 | 0 | 1.0009 | 10.7808 | 60.0152 | 11.0005 | 1.0046 | 21.6598 | 59.993 | 21.9998 | 1.0065 | 32.7484 | 59.9852 | 33.0002 | 1.0035 | 43.656 | 60.006 | 43.9996
1.0165 | 0.28348 | 60.0129 | 0 | 1.0092 | 10.7808 | 60.0151 | 11.0005 | 1.0129 | 21.6598 | 59.9931 | 21.9998 | 1.0148 | 32.7449 | 59.9852 | 33.0002 | 1.0119 | 43.656 | 60.006 | 43.9996
1.0248 | 0.28348 | 60.0129 | 0 | 1.0176 | 10.7808 | 60.0151 | 11.0005 | 1.0212 | 21.6598 | 59.9931 | 21.9998 | 1.0232 | 32.7449 | 59.9852 | 33.0002 | 1.0202 | 43.656 | 60.006 | 43.9996
1.0331 | 0.28348 | 60.013 | 0 | 1.0259 | 10.7808 | 60.0151 | 11.0005 | 1.0296 | 21.6598 | 59.9932 | 21.9998 | 1.0315 | 32.7449 | 59.9852 | 33.0002 | 1.0286 | 43.656 | 60.006 | 43.9996
1.0415 | 0.28348 | 60.013 | 0 | 1.0342 | 10.7808 | 60.015 | 11.0005 | 1.0379 | 21.6598 | 59.9933 | 21.9998 | 1.0399 | 32.7449 | 59.9851 | 33.0002 | 1.0369 | 43.656 | 60.006 | 43.9996
1.0498 | 0.28348 | 60.013 | 0 | 1.0425 | 10.7808 | 60.015 | 11.0005 | 1.0463 | 21.6598 | 59.9934 | 21.9998 | 1.0482 | 32.753 | 59.9851 | 33.0002 | 1.0452 | 43.6568 | 60.006 | 43.9996
1.0581 | 0.28348 | 60.0131 | 0 | 1.0509 | 10.7808 | 60.0149 | 11.0005 | 1.0546 | 21.6598 | 59.9934 | 21.9998 | 1.0565 | 32.753 | 59.9851 | 33.0002 | 1.0536 | 43.6568 | 60.006 | 43.9996
1.0665 | 0.28348 | 60.0131 | 0 | 1.0592 | 10.7808 | 60.0149 | 11.0005 | 1.0629 | 21.6598 | 59.9935 | 21.9998 | 1.0648 | 32.753 | 59.9851 | 33.0002 | 1.0619 | 43.6568 | 60.006 | 43.9996
1.0748 | 0.28348 | 60.0132 | 0 | 1.0676 | 10.7808 | 60.0149 | 11.0005 | 1.0712 | 21.6598 | 59.9936 | 21.9998 | 1.0732 | 32.753 | 59.985 | 33.0002 | 1.0703 | 43.6568 | 60.006 | 43.9996
1.0831 | 0.28348 | 60.0132 | 0 | 1.0759 | 10.7808 | 60.0148 | 11.0005 | 1.0796 | 21.6598 | 59.9937 | 21.9998 | 1.0815 | 32.7457 | 59.985 | 33.0002 | 1.0786 | 43.6568 | 60.006 | 43.9996
1.0915 | 0.28348 | 60.0133 | 0 | 1.0842 | 10.7808 | 60.0148 | 11.0005 | 1.088 | 21.6598 | 59.9937 | 21.9998 | 1.0898 | 32.7457 | 59.985 | 33.0002 | 1.0869 | 43.6568 | 60.006 | 43.9996
1.0998 | 0.28348 | 60.0133 | 0 | 1.0925 | 10.7808 | 60.0147 | 11.0005 | 1.0963 | 21.6598 | 59.9938 | 21.9998 | 1.0982 | 32.7354 | 59.985 | 33.0002 | 1.0952 | 43.6568 | 60.006 | 43.9996
1.1081 | 0.28348 | 60.0133 | 0 | 1.1009 | 10.7809 | 60.0147 | 11.0005 | 1.1046 | 21.6598 | 59.9939 | 21.9998 | 1.1065 | 32.7354 | 59.9849 | 33.0002 | 1.1036 | 43.6568 | 60.006 | 43.9996
1.1165 | 0.28348 | 60.0134 | 0 | 1.1092 | 10.7809 | 60.0146 | 11.0005 | 1.1129 | 21.6598 | 59.994 | 21.9998 | 1.1149 | 32.7354 | 59.9849 | 33.0002 | 1.1119 | 43.6568 | 60.006 | 43.9996
1.1248 | 0.28348 | 60.0134 | 0 | 1.1176 | 10.7809 | 60.0146 | 11.0005 | 1.1213 | 21.6598 | 59.994 | 21.9998 | 1.1232 | 32.7354 | 59.9849 | 33.0002 | 1.1202 | 43.6568 | 60.006 | 43.9996
1.1331 | 0.28348 | 60.0135 | 0 | 1.1259 | 10.7809 | 60.0146 | 11.0005 | 1.1296 | 21.6598 | 59.9941 | 21.9998 | 1.1315 | 32.7354 | 59.9849 | 33.0002 | 1.1285 | 43.6592 | 60.006 | 43.9996
1.1414 | 0.28348 | 60.0135 | 0 | 1.1342 | 10.7809 | 60.0145 | 11.0005 | 1.1379 | 21.6598 | 59.9942 | 21.9998 | 1.1398 | 32.7354 | 59.9848 | 33.0002 | 1.1369 | 43.6592 | 60.006 | 43.9996
1.1498 | 0.28348 | 60.0135 | 0 | 1.1425 | 10.7809 | 60.0145 | 11.0005 | 1.1462 | 21.6598 | 59.9943 | 21.9998 | 1.1482 | 32.7354 | 59.9848 | 33.0002 | 1.1452 | 43.6592 | 60.006 | 43.9996
1.1581 | 0.28348 | 60.0136 | 0 | 1.1509 | 10.7818 | 60.0144 | 11.0005 | 1.1546 | 21.6598 | 59.9943 | 21.9998 | 1.1566 | 32.7354 | 59.9848 | 33.0002 | 1.1536 | 43.6592 | 60.006 | 43.9996
1.1664 | 0.28348 | 60.0136 | 0 | 1.1592 | 10.7818 | 60.0144 | 11.0005 | 1.1629 | 21.6598 | 59.9944 | 21.9998 | 1.1649 | 32.7354 | 59.9848 | 33.0002 | 1.1619 | 43.6592 | 60.006 | 43.9996
1.1748 | 0.28348 | 60.0137 | 0 | 1.1675 | 10.7818 | 60.0144 | 11.0005 | 1.1713 | 21.6598 | 59.9945 | 21.9998 | 1.1732 | 32.7354 | 59.9847 | 33.0002 | 1.1702 | 43.6592 | 60.006 | 43.9996
1.1831 | 0.28348 | 60.0137 | 0 | 1.1758 | 10.7818 | 60.0143 | 11.0005 | 1.1796 | 21.6598 | 59.9946 | 21.9998 | 1.1815 | 32.741 | 59.9847 | 33.0002 | 1.1785 | 43.6634 | 60.006 | 43.9996
1.1914 | 0.28348 | 60.0138 | 0 | 1.1842 | 10.7818 | 60.0143 | 11.0005 | 1.1879 | 21.6598 | 59.9946 | 21.9998 | 1.1899 | 32.741 | 59.9847 | 33.0002 | 1.1869 | 43.6634 | 60.006 | 43.9996
1.1998 | 0.28348 | 60.0138 | 0 | 1.1925 | 10.7818 | 60.0142 | 11.0005 | 1.1963 | 21.6598 | 59.9947 | 21.9998 | 1.1982 | 32.741 | 59.9847 | 33.0002 | 1.1952 | 43.6634 | 60.006 | 43.9996
1.2081 | 0.28348 | 60.0138 | 0 | 1.2009 | 10.782 | 60.0142 | 11.0005 | 1.2046 | 21.6598 | 59.9948 | 21.9998 | 1.2065 | 32.741 | 59.9846 | 33.0002 | 1.2036 | 43.6634 | 60.006 | 43.9996
1.2164 | 0.28348 | 60.0139 | 0 | 1.2092 | 10.782 | 60.0141 | 11.0005 | 1.213 | 21.6598 | 59.9949 | 21.9998 | 1.2148 | 32.741 | 59.9846 | 33.0002 | 1.2119 | 43.6634 | 60.006 | 43.9996
1.2248 | 0.28348 | 60.0139 | 0 | 1.2175 | 10.782 | 60.0141 | 11.0005 | 1.2213 | 21.6598 | 59.9949 | 21.9998 | 1.2232 | 32.741 | 59.9846 | 33.0002 | 1.2202 | 43.6634 | 60.006 | 43.9996
1.2331 | 0.28348 | 60.014 | 0 | 1.2258 | 10.782 | 60.0141 | 11.0005 | 1.2296 | 21.6598 | 59.995 | 21.9998 | 1.2316 | 32.7456 | 59.9846 | 33.0002 | 1.2285 | 43.6634 | 60.006 | 43.9996
1.2414 | 0.28348 | 60.014 | 0 | 1.2342 | 10.782 | 60.014 | 11.0005 | 1.2379 | 21.6606 | 59.9951 | 21.9998 | 1.2399 | 32.7456 | 59.9845 | 33.0002 | 1.2369 | 43.6634 | 60.006 | 43.9996
1.2498 | 0.28348 | 60.014 | 0 | 1.2425 | 10.782 | 60.014 | 11.0005 | 1.2463 | 21.6606 | 59.9952 | 21.9998 | 1.2482 | 32.7456 | 59.9845 | 33.0002 | 1.2452 | 43.6708 | 60.006 | 43.9996
1.2581 | 0.28348 | 60.0141 | 0 | 1.2509 | 10.78 | 60.0139 | 11.0005 | 1.2546 | 21.6606 | 59.9952 | 21.9998 | 1.2565 | 32.7456 | 59.9845 | 33.0002 | 1.2535 | 43.6708 | 60.006 | 43.9996
1.2664 | 0.28348 | 60.0141 | 0 | 1.2592 | 10.78 | 60.0139 | 11.0005 | 1.2629 | 21.6606 | 59.9953 | 21.9998 | 1.2649 | 32.753 | 59.9845 | 33.0002 | 1.2619 | 43.6708 | 60.006 | 43.9996
1.2747 | 0.28348 | 60.0142 | 0 | 1.2675 | 10.78 | 60.0139 | 11.0005 | 1.2713 | 21.6606 | 59.9954 | 21.9998 | 1.2732 | 32.753 | 59.9844 | 33.0002 | 1.2702 | 43.6708 | 60.006 | 43.9996
1.2831 | 0.28348 | 60.0142 | 0 | 1.2758 | 10.78 | 60.0138 | 11.0005 | 1.2796 | 21.6606 | 59.9955 | 21.9998 | 1.2816 | 32.7523 | 59.9844 | 33.0002 | 1.2786 | 43.6708 | 60.006 | 43.9996
1.2914 | 0.28348 | 60.0143 | 0 | 1.2842 | 10.78 | 60.0138 | 11.0005 | 1.288 | 21.6639 | 59.9955 | 21.9998 | 1.2899 | 32.7523 | 59.9844 | 33.0002 | 1.2869 | 43.6708 | 60.006 | 43.9996
1.2997 | 0.28348 | 60.0143 | 0 | 1.2925 | 10.78 | 60.0137 | 11.0005 | 1.2963 | 21.6639 | 59.9956 | 21.9998 | 1.2982 | 32.7523 | 59.9844 | 33.0002 | 1.2952 | 43.6708 | 60.006 | 43.9996
1.3081 | 0.28348 | 60.0143 | 0 | 1.3008 | 10.7801 | 60.0137 | 11.0005 | 1.3046 | 21.6639 | 59.9957 | 21.9998 | 1.3066 | 32.7523 | 59.9843 | 33.0002 | 1.3035 | 43.6708 | 60.006 | 43.9996
1.3164 | 0.28348 | 60.0144 | 0 | 1.3091 | 10.7801 | 60.0136 | 11.0005 | 1.3129 | 21.6639 | 59.9958 | 21.9998 | 1.3149 | 32.752 | 59.9843 | 33.0002 | 1.3119 | 43.6708 | 60.006 | 43.9996
1.3247 | 0.28348 | 60.0144 | 0 | 1.3175 | 10.7801 | 60.0136 | 11.0005 | 1.3213 | 21.6676 | 59.9958 | 21.9998 | 1.3232 | 32.752 | 59.9843 | 33.0002 | 1.3202 | 43.6708 | 60.006 | 43.9996
1.3331 | 0.28348 | 60.0145 | 0 | 1.3258 | 10.7801 | 60.0136 | 11.0005 | 1.3296 | 21.6676 | 59.9959 | 21.9998 | 1.3315 | 32.8081 | 59.9843 | 33.0002 | 1.3286 | 43.6708 | 60.006 | 43.9996
1.3414 | 0.28348 | 60.0145 | 0 | 1.3342 | 10.7801 | 60.0135 | 11.0005 | 1.338 | 21.6676 | 59.996 | 21.9998 | 1.3399 | 32.8081 | 59.9842 | 33.0002 | 1.3369 | 43.6708 | 60.006 | 43.9996
1.3497 | 0.28348 | 60.0145 | 0 | 1.3425 | 10.7801 | 60.0135 | 11.0005 | 1.3463 | 21.6676 | 59.9961 | 21.9998 | 1.3482 | 32.8091 | 59.9842 | 33.0002 | 1.3452 | 43.6708 | 60.006 | 43.9996
1.3581 | 0.28348 | 60.0146 | 0 | 1.3508 | 10.7804 | 60.0134 | 11.0005 | 1.3546 | 21.6676 | 59.9961 | 21.9998 | 1.3566 | 32.8091 | 59.9842 | 33.0002 | 1.3535 | 43.6708 | 60.006 | 43.9996
1.3664 | 0.28348 | 60.0146 | 0 | 1.3591 | 10.7804 | 60.0134 | 11.0005 | 1.363 | 21.6676 | 59.9962 | 21.9998 | 1.3649 | 32.814 | 59.9842 | 33.0002 | 1.3619 | 43.6704 | 60.006 | 43.9996
1.3747 | 0.28348 | 60.0147 | 0 | 1.3675 | 10.7805 | 60.0134 | 11.0005 | 1.3713 | 21.6676 | 59.9963 | 21.9998 | 1.3732 | 32.814 | 59.9841 | 33.0002 | 1.3702 | 43.6704 | 60.006 | 43.9996
1.3831 | 0.28348 | 60.0147 | 0 | 1.3758 | 10.7805 | 60.0133 | 11.0005 | 1.3796 | 21.6676 | 59.9964 | 21.9998 | 1.3816 | 32.8163 | 59.9841 | 33.0002 | 1.3785 | 43.6704 | 60.006 | 43.9996
1.3914 | 0.28348 | 60.0148 | 0 | 1.3842 | 10.7805 | 60.0133 | 11.0005 | 1.3879 | 21.6676 | 59.9964 | 21.9998 | 1.3899 | 32.8163 | 59.9841 | 33.0002 | 1.3868 | 43.6704 | 60.006 | 43.9996
1.3997 | 0.28348 | 60.0148 | 0 | 1.3925 | 10.7805 | 60.0132 | 11.0005 | 1.3963 | 21.6676 | 59.9965 | 21.9998 | 1.3983 | 32.8255 | 59.9841 | 33.0002 | 1.3952 | 43.6704 | 60.006 | 43.9996
1.4081 | 0.28348 | 60.0148 | 0 | 1.4008 | 10.7805 | 60.0132 | 11.0005 | 1.4046 | 21.6676 | 59.9966 | 21.9998 | 1.4066 | 32.8255 | 59.984 | 33.0002 | 1.4035 | 43.6704 | 60.006 | 43.9996
1.4164 | 0.28348 | 60.0149 | 0 | 1.4091 | 10.7805 | 60.0131 | 11.0005 | 1.413 | 21.6676 | 59.9967 | 21.9998 | 1.4149 | 32.8225 | 59.984 | 33.0002 | 1.4119 | 43.6671 | 60.006 | 43.9996
1.4247 | 0.28348 | 60.0149 | 0 | 1.4175 | 10.7797 | 60.0131 | 11.0005 | 1.4213 | 21.6657 | 59.9967 | 21.9998 | 1.4232 | 32.8225 | 59.984 | 33.0002 | 1.4202 | 43.6671 | 60.006 | 43.9996
1.433 | 0.28348 | 60.015 | 0 | 1.4258 | 10.7797 | 60.0131 | 11.0005 | 1.4296 | 21.6657 | 59.9968 | 21.9998 | 1.4316 | 32.8225 | 59.984 | 33.0002 | 1.4285 | 43.6671 | 60.006 | 43.9996
1.4414 | 0.28348 | 60.015 | 0 | 1.4341 | 10.7801 | 60.013 | 11.0005 | 1.438 | 21.6657 | 59.9969 | 21.9998 | 1.4399 | 32.8225 | 59.9839 | 33.0002 | 1.4368 | 43.6671 | 60.006 | 43.9996
1.4497 | 0.28348 | 60.015 | 0 | 1.4424 | 10.7801 | 60.013 | 11.0005 | 1.4463 | 21.6657 | 59.997 | 21.9998 | 1.4482 | 32.8179 | 59.9839 | 33.0002 | 1.4452 | 43.6738 | 60.006 | 43.9996
1.458 | 0.28348 | 60.0151 | 0 | 1.4508 | 10.7801 | 60.013 | 11.0005 | 1.4547 | 21.6653 | 59.997 | 21.9998 | 1.4566 | 32.8179 | 59.9839 | 33.0002 | 1.4535 | 43.6738 | 60.006 | 43.9996
1.4664 | 0.28348 | 60.0151 | 0 | 1.4591 | 10.7801 | 60.013 | 11.0005 | 1.463 | 21.6653 | 59.9971 | 21.9998 | 1.4649 | 32.8203 | 59.9839 | 33.0002 | 1.4619 | 43.6738 | 60.006 | 43.9996
1.4747 | 0.28348 | 60.0152 | 0 | 1.4675 | 10.7801 | 60.013 | 11.0005 | 1.4713 | 21.6653 | 59.9972 | 21.9998 | 1.4733 | 32.8203 | 59.9838 | 33.0002 | 1.4702 | 43.6738 | 60.006 | 43.9996
1.483 | 0.28348 | 60.0152 | 0 | 1.4758 | 10.7801 | 60.013 | 11.0005 | 1.4796 | 21.6653 | 59.9973 | 21.9998 | 1.4816 | 32.8203 | 59.9838 | 33.0002 | 1.4785 | 43.6738 | 60.006 | 43.9996
1.4914 | 0.28348 | 60.0153 | 0 | 1.4841 | 10.7801 | 60.013 | 11.0005 | 1.488 | 21.6653 | 59.9973 | 21.9998 | 1.4899 | 32.8203 | 59.9838 | 33.0002 | 1.4869 | 43.6738 | 60.006 | 43.9996
1.4997 | 0.28348 | 60.0153 | 0 | 1.4924 | 10.7801 | 60.0131 | 11.0005 | 1.4963 | 21.6653 | 59.9974 | 21.9998 | 1.4982 | 32.8222 | 59.9838 | 33.0002 | 1.4952 | 43.6738 | 60.006 | 43.9996
1.508 | 0.28348 | 60.0153 | 0 | 1.5008 | 10.7816 | 60.0131 | 11.0005 | 1.5046 | 21.6653 | 59.9975 | 21.9998 | 1.5066 | 32.8222 | 59.9837 | 33.0002 | 1.5035 | 43.6738 | 60.006 | 43.9996
1.5164 | 0.28349 | 60.0154 | 0 | 1.5091 | 10.7816 | 60.0131 | 11.0005 | 1.5129 | 21.6653 | 59.9976 | 21.9998 | 1.515 | 32.8223 | 59.9837 | 33.0002 | 1.5118 | 43.6775 | 60.006 | 43.9996
1.5247 | 0.28349 | 60.0154 | 0 | 1.5175 | 10.7811 | 60.0131 | 11.0005 | 1.5213 | 21.6653 | 59.9976 | 21.9998 | 1.5233 | 32.8223 | 59.9837 | 33.0002 | 1.5202 | 43.6775 | 60.006 | 43.9996
1.533 | 0.28349 | 60.0155 | 0 | 1.5258 | 10.7811 | 60.0131 | 11.0005 | 1.5297 | 21.6653 | 59.9977 | 21.9998 | 1.5316 | 32.8188 | 59.9837 | 33.0002 | 1.5285 | 43.6782 | 60.006 | 43.9996
1.5414 | 0.28349 | 60.0155 | 0 | 1.5341 | 10.7811 | 60.0131 | 11.0005 | 1.538 | 21.6654 | 59.9978 | 21.9998 | 1.5399 | 32.8188 | 59.9836 | 33.0002 | 1.5369 | 43.6782 | 60.006 | 43.9996
1.5497 | 0.28349 | 60.0155 | 0 | 1.5424 | 10.7811 | 60.0131 | 11.0005 | 1.5463 | 21.6654 | 59.9979 | 21.9998 | 1.5483 | 32.8188 | 59.9836 | 33.0002 | 1.5452 | 43.6782 | 60.006 | 43.9996
1.558 | 0.28349 | 60.0156 | 0 | 1.5508 | 10.7812 | 60.0131 | 11.0005 | 1.5546 | 21.6674 | 59.9979 | 21.9998 | 1.5566 | 32.8188 | 59.9836 | 33.0002 | 1.5535 | 43.6782 | 60.006 | 43.9996
1.5663 | 0.28349 | 60.0156 | 0 | 1.5591 | 10.7812 | 60.0131 | 11.0005 | 1.563 | 21.6674 | 59.998 | 21.9998 | 1.5649 | 32.8033 | 59.9836 | 33.0002 | 1.5618 | 43.6782 | 60.006 | 43.9996
1.5747 | 0.28349 | 60.0157 | 0 | 1.5674 | 10.7812 | 60.0131 | 11.0005 | 1.5713 | 21.6674 | 59.9981 | 21.9998 | 1.5733 | 32.8033 | 59.9835 | 33.0002 | 1.5702 | 43.6782 | 60.006 | 43.9996
1.583 | 0.28349 | 60.0157 | 0 | 1.5757 | 10.7812 | 60.0131 | 11.0005 | 1.5797 | 21.6674 | 59.9982 | 21.9998 | 1.5816 | 32.795 | 59.9835 | 33.0002 | 1.5785 | 43.6782 | 60.006 | 43.9996
1.5913 | 0.28349 | 60.0158 | 0 | 1.5841 | 10.7789 | 60.0131 | 11.0005 | 1.588 | 21.6674 | 59.9982 | 21.9998 | 1.59 | 32.795 | 59.9835 | 33.0002 | 1.5869 | 43.6782 | 60.006 | 43.9996
1.5997 | 0.28349 | 60.0158 | 0 | 1.5924 | 10.7789 | 60.0132 | 11.0005 | 1.5963 | 21.6674 | 59.9983 | 21.9998 | 1.5983 | 32.795 | 59.9835 | 33.0002 | 1.5952 | 43.6633 | 60.006 | 43.9996
1.608 | 0.28349 | 60.0158 | 0 | 1.6008 | 10.7789 | 60.0132 | 11.0005 | 1.6046 | 21.6674 | 59.9984 | 21.9998 | 1.6066 | 32.795 | 59.9834 | 33.0002 | 1.6035 | 43.6633 | 60.006 | 43.9996
1.6163 | 0.27986 | 60.0159 | 0 | 1.6091 | 10.7789 | 60.0132 | 11.0005 | 1.613 | 21.6674 | 59.9985 | 21.9998 | 1.6149 | 32.8008 | 59.9834 | 33.0002 | 1.6118 | 43.6633 | 60.006 | 43.9996
1.6247 | 0.27986 | 60.0159 | 0 | 1.6174 | 10.7791 | 60.0132 | 11.0005 | 1.6213 | 21.6678 | 59.9985 | 21.9998 | 1.6233 | 32.8008 | 59.9834 | 33.0002 | 1.6202 | 43.6633 | 60.006 | 43.9996
1.633 | 0.27986 | 60.016 | 0 | 1.6257 | 10.7791 | 60.0132 | 11.0005 | 1.6296 | 21.6678 | 59.9986 | 21.9998 | 1.6317 | 32.8039 | 59.9834 | 33.0002 | 1.6285 | 43.6874 | 60.006 | 43.9996
1.6413 | 0.27986 | 60.016 | 0 | 1.6341 | 10.7791 | 60.0132 | 11.0005 | 1.638 | 21.6651 | 59.9987 | 21.9998 | 1.64 | 32.8039 | 59.9833 | 33.0002 | 1.6368 | 43.6874 | 60.006 | 43.9996
1.6497 | 0.27986 | 60.016 | 0 | 1.6424 | 10.7791 | 60.0132 | 11.0005 | 1.6463 | 21.6651 | 59.9988 | 21.9998 | 1.6483 | 32.8039 | 59.9833 | 33.0002 | 1.6451 | 43.7054 | 60.006 | 43.9996
1.658 | 0.27986 | 60.0161 | 0 | 1.6508 | 10.7818 | 60.0132 | 11.0005 | 1.6547 | 21.6682 | 59.9988 | 21.9998 | 1.6566 | 32.8039 | 59.9833 | 33.0002 | 1.6535 | 43.7054 | 60.006 | 43.9996
1.6663 | 0.27986 | 60.0161 | 0 | 1.6591 | 10.7818 | 60.0132 | 11.0005 | 1.663 | 21.6682 | 59.9989 | 21.9998 | 1.665 | 32.8039 | 59.9833 | 33.0002 | 1.6618 | 43.7072 | 60.006 | 43.9996
1.6747 | 0.27986 | 60.0162 | 0 | 1.6674 | 10.7819 | 60.0132 | 11.0005 | 1.6713 | 21.665 | 59.999 | 21.9998 | 1.6733 | 32.8039 | 59.9832 | 33.0002 | 1.6702 | 43.7072 | 60.006 | 43.9996
1.683 | 0.27971 | 60.0162 | 0 | 1.6757 | 10.7819 | 60.0132 | 11.0005 | 1.6796 | 21.665 | 59.9991 | 21.9998 | 1.6816 | 32.7843 | 59.9832 | 33.0002 | 1.6785 | 43.703 | 60.006 | 43.9996
1.6913 | 0.27971 | 60.0163 | 0 | 1.6841 | 10.7819 | 60.0132 | 11.0005 | 1.688 | 21.665 | 59.9991 | 21.9998 | 1.69 | 32.7843 | 59.9832 | 33.0002 | 1.6868 | 43.703 | 60.006 | 43.9996
1.6996 | 0.27971 | 60.0163 | 0 | 1.6924 | 10.7819 | 60.0133 | 11.0005 | 1.6963 | 21.665 | 59.9992 | 21.9998 | 1.6983 | 32.7843 | 59.9832 | 33.0002 | 1.6951 | 43.703 | 60.006 | 43.9996
1.708 | 0.27971 | 60.0163 | 0 | 1.7007 | 10.7819 | 60.0133 | 11.0005 | 1.7047 | 21.665 | 59.9993 | 21.9998 | 1.7067 | 32.7843 | 59.9831 | 33.0002 | 1.7035 | 43.703 | 60.006 | 43.9996
1.7163 | 0.27987 | 60.0164 | 0 | 1.709 | 10.7819 | 60.0133 | 11.0005 | 1.713 | 21.665 | 59.9994 | 21.9998 | 1.715 | 32.7843 | 59.9831 | 33.0002 | 1.7118 | 43.7228 | 60.006 | 43.9996
1.7246 | 0.27987 | 60.0164 | 0 | 1.7174 | 10.779 | 60.0133 | 11.0005 | 1.7213 | 21.665 | 59.9994 | 21.9998 | 1.7233 | 32.7843 | 59.9831 | 33.0002 | 1.7202 | 43.7228 | 60.006 | 43.9996
1.733 | 0.27987 | 60.0165 | 0 | 1.7257 | 10.779 | 60.0133 | 11.0005 | 1.7297 | 21.665 | 59.9995 | 21.9998 | 1.7316 | 32.7843 | 59.9831 | 33.0002 | 1.7285 | 43.7229 | 60.006 | 43.9996
1.7413 | 0.27987 | 60.0165 | 0 | 1.7341 | 10.7791 | 60.0133 | 11.0005 | 1.738 | 21.665 | 59.9996 | 21.9998 | 1.74 | 32.7843 | 59.983 | 33.0002 | 1.7368 | 43.7229 | 60.006 | 43.9996
1.7496 | 0.27987 | 60.0165 | 0 | 1.7424 | 10.7791 | 60.0133 | 11.0005 | 1.7463 | 21.665 | 59.9997 | 21.9998 | 1.7484 | 32.7956 | 59.983 | 33.0002 | 1.7451 | 43.7229 | 60.006 | 43.9996
1.758 | 0.27987 | 60.0166 | 0 | 1.7507 | 10.7791 | 60.0133 | 11.0005 | 1.7546 | 21.665 | 59.9997 | 21.9998 | 1.7567 | 32.7956 | 59.983 | 33.0002 | 1.7535 | 43.7229 | 60.006 | 43.9996
1.7663 | 0.27987 | 60.0166 | 0 | 1.759 | 10.7791 | 60.0133 | 11.0005 | 1.763 | 21.665 | 59.9998 | 21.9998 | 1.765 | 32.7963 | 59.983 | 33.0002 | 1.7618 | 43.7246 | 60.006 | 43.9996
1.7746 | 0.27987 | 60.0167 | 0 | 1.7674 | 10.7807 | 60.0133 | 11.0005 | 1.7713 | 21.665 | 59.9999 | 21.9998 | 1.7733 | 32.7963 | 59.9829 | 33.0002 | 1.7701 | 43.7246 | 60.006 | 43.9996
1.783 | 0.27987 | 60.0167 | 0 | 1.7757 | 10.7807 | 60.0133 | 11.0005 | 1.7797 | 21.665 | 60 | 21.9998 | 1.7817 | 32.7984 | 59.9829 | 33.0002 | 1.7784 | 43.7246 | 60.006 | 43.9996
1.7913 | 0.27987 | 60.0168 | 0 | 1.7841 | 10.7796 | 60.0133 | 11.0005 | 1.788 | 21.665 | 60 | 21.9998 | 1.79 | 32.7984 | 59.9829 | 33.0002 | 1.7868 | 43.7246 | 60.006 | 43.9996
1.7996 | 0.27987 | 60.0168 | 0 | 1.7924 | 10.7796 | 60.0134 | 11.0005 | 1.7963 | 21.665 | 60.0001 | 21.9998 | 1.7983 | 32.7984 | 59.9829 | 33.0002 | 1.7951 | 43.7241 | 60.006 | 43.9996
1.808 | 0.27987 | 60.0168 | 0 | 1.8007 | 10.78 | 60.0134 | 11.0005 | 1.8046 | 21.665 | 60.0002 | 21.9998 | 1.8067 | 32.7984 | 59.9828 | 33.0002 | 1.8035 | 43.7241 | 60.006 | 43.9996
1.8163 | 0.27987 | 60.0169 | 0 | 1.809 | 10.78 | 60.0134 | 11.0005 | 1.813 | 21.665 | 60.0002 | 21.9998 | 1.815 | 32.7984 | 59.9828 | 33.0002 | 1.8118 | 43.7241 | 60.006 | 43.9996
1.8246 | 0.27987 | 60.0169 | 0 | 1.8174 | 10.78 | 60.0134 | 11.0005 | 1.8213 | 21.665 | 60.0003 | 21.9998 | 1.8234 | 32.7984 | 59.9828 | 33.0002 | 1.8201 | 43.7241 | 60.006 | 43.9996
1.8329 | 0.27987 | 60.017 | 0 | 1.8257 | 10.78 | 60.0134 | 11.0005 | 1.8297 | 21.665 | 60.0004 | 21.9998 | 1.8317 | 32.7984 | 59.9828 | 33.0002 | 1.8284 | 43.7241 | 60.006 | 43.9996
1.8413 | 0.27987 | 60.017 | 0 | 1.834 | 10.78 | 60.0134 | 11.0005 | 1.838 | 21.665 | 60.0004 | 21.9998 | 1.84 | 32.7984 | 59.9827 | 33.0002 | 1.8368 | 43.7241 | 60.006 | 43.9996
1.8496 | 0.27987 | 60.0171 | 0 | 1.8423 | 10.78 | 60.0134 | 11.0005 | 1.8463 | 21.665 | 60.0005 | 21.9998 | 1.8483 | 32.7984 | 59.9827 | 33.0002 | 1.8451 | 43.7258 | 60.006 | 43.9996
1.8579 | 0.27987 | 60.0171 | 0 | 1.8507 | 10.78 | 60.0134 | 11.0005 | 1.8547 | 21.665 | 60.0006 | 21.9998 | 1.8567 | 32.7984 | 59.9827 | 33.0002 | 1.8535 | 43.7258 | 60.006 | 43.9996
1.8663 | 0.27987 | 60.0172 | 0 | 1.859 | 10.78 | 60.0134 | 11.0005 | 1.863 | 21.665 | 60.0006 | 21.9998 | 1.8651 | 32.7984 | 59.9827 | 33.0002 | 1.8618 | 43.7259 | 60.006 | 43.9996
1.8746 | 0.27987 | 60.0172 | 0 | 1.8674 | 10.78 | 60.0134 | 11.0005 | 1.8713 | 21.665 | 60.0007 | 21.9998 | 1.8734 | 32.7984 | 59.9826 | 33.0002 | 1.8701 | 43.7259 | 60.006 | 43.9996
1.8829 | 0.27987 | 60.0173 | 0 | 1.8757 | 10.78 | 60.0134 | 11.0005 | 1.8796 | 21.665 | 60.0008 | 21.9998 | 1.8817 | 32.7984 | 59.9826 | 33.0002 | 1.8784 | 43.7199 | 60.006 | 43.9996
1.8913 | 0.27987 | 60.0173 | 0 | 1.884 | 10.78 | 60.0134 | 11.0005 | 1.888 | 21.665 | 60.0008 | 21.9998 | 1.89 | 32.7984 | 59.9826 | 33.0002 | 1.8868 | 43.7199 | 60.006 | 43.9996
1.8996 | 0.27987 | 60.0174 | 0 | 1.8923 | 10.78 | 60.0135 | 11.0005 | 1.8963 | 21.665 | 60.0009 | 21.9998 | 1.8984 | 32.8036 | 59.9826 | 33.0002 | 1.8951 | 43.72 | 60.006 | 43.9996
1.9079 | 0.27987 | 60.0174 | 0 | 1.9007 | 10.78 | 60.0135 | 11.0005 | 1.9047 | 21.665 | 60.001 | 21.9998 | 1.9067 | 32.8036 | 59.9825 | 33.0002 | 1.9034 | 43.72 | 60.006 | 43.9996
1.9163 | 0.27987 | 60.0175 | 0 | 1.909 | 10.78 | 60.0135 | 11.0005 | 1.913 | 21.665 | 60.001 | 21.9998 | 1.915 | 32.8035 | 59.9825 | 33.0002 | 1.9117 | 43.72 | 60.006 | 43.9996
1.9246 | 0.27987 | 60.0175 | 0 | 1.9174 | 10.78 | 60.0135 | 11.0005 | 1.9213 | 21.6609 | 60.0011 | 21.9998 | 1.9234 | 32.8035 | 59.9825 | 33.0002 | 1.9201 | 43.72 | 60.006 | 43.9996
1.9329 | 0.27987 | 60.0176 | 0 | 1.9257 | 10.78 | 60.0135 | 11.0005 | 1.9296 | 21.6609 | 60.0012 | 21.9998 | 1.9317 | 32.8035 | 59.9825 | 33.0002 | 1.9284 | 43.6973 | 60.006 | 43.9996
1.9413 | 0.27987 | 60.0176 | 0 | 1.934 | 10.78 | 60.0135 | 11.0005 | 1.938 | 21.6617 | 60.0012 | 21.9998 | 1.9401 | 32.8035 | 59.9824 | 33.0002 | 1.9368 | 43.6973 | 60.006 | 43.9996
1.9496 | 0.27987 | 60.0177 | 0 | 1.9423 | 10.78 | 60.0135 | 11.0005 | 1.9463 | 21.6617 | 60.0013 | 21.9998 | 1.9484 | 32.8035 | 59.9824 | 33.0002 | 1.9451 | 43.6973 | 60.006 | 43.9996
1.9579 | 0.27987 | 60.0177 | 0 | 1.9507 | 10.78 | 60.0135 | 11.0005 | 1.9547 | 21.6554 | 60.0014 | 21.9998 | 1.9567 | 32.8035 | 59.9824 | 33.0002 | 1.9534 | 43.6973 | 60.006 | 43.9996
1.9662 | 0.27987 | 60.0177 | 0 | 1.959 | 10.78 | 60.0135 | 11.0005 | 1.963 | 21.6554 | 60.0014 | 21.9998 | 1.965 | 32.8035 | 59.9824 | 33.0002 | 1.9617 | 43.6973 | 60.006 | 43.9996
1.9746 | 0.27987 | 60.0178 | 0 | 1.9673 | 10.78 | 60.0135 | 11.0005 | 1.9713 | 21.6554 | 60.0015 | 21.9998 | 1.9734 | 32.8035 | 59.9823 | 33.0002 | 1.9701 | 43.6973 | 60.006 | 43.9996
1.9829 | 0.27987 | 60.0179 | 0 | 1.9756 | 10.78 | 60.0135 | 11.0005 | 1.9797 | 21.6554 | 60.0016 | 21.9998 | 1.9818 | 32.8035 | 59.9823 | 33.0002 | 1.9784 | 43.6982 | 60.006 | 43.9996
1.9912 | 0.27987 | 60.0179 | 0 | 1.984 | 10.78 | 60.0135 | 11.0005 | 1.988 | 21.6484 | 60.0016 | 21.9998 | 1.9901 | 32.8035 | 59.9823 | 33.0002 | 1.9868 | 43.6982 | 60.006 | 43.9996
1.9996 | 0.27987 | 60.018 | 0 | 1.9923 | 10.78 | 60.0136 | 11.0005 | 1.9963 | 21.6484 | 60.0017 | 21.9998 | 1.9984 | 32.8035 | 59.9823 | 33.0002 | 1.9951 | 43.7093 | 60.006 | 43.9996
2.0079 | 0.27987 | 60.018 | 0 | 2.0007 | 10.78 | 60.0136 | 11.0005 | 2.0046 | 21.6266 | 60.0018 | 21.9998 | 2.0067 | 32.8035 | 59.9822 | 33.0002 | 2.0034 | 43.7093 | 60.006 | 43.9996
2.0162 | 0.27987 | 60.0181 | 0 | 2.009 | 10.78 | 60.0136 | 11.0005 | 2.013 | 21.6266 | 60.0018 | 21.9998 | 2.0151 | 32.8035 | 59.9822 | 33.0002 | 2.0118 | 43.7093 | 60.006 | 43.9996
2.0246 | 0.27987 | 60.0181 | 0 | 2.0173 | 10.78 | 60.0136 | 11.0005 | 2.0213 | 21.6266 | 60.0019 | 21.9998 | 2.0234 | 32.8035 | 59.9822 | 33.0002 | 2.0201 | 43.7093 | 60.006 | 43.9996
2.0329 | 0.27987 | 60.0182 | 0 | 2.0256 | 10.78 | 60.0136 | 11.0005 | 2.0297 | 21.6266 | 60.002 | 21.9998 | 2.0317 | 32.8035 | 59.9822 | 33.0002 | 2.0284 | 43.7093 | 60.006 | 43.9996
2.0412 | 0.27987 | 60.0182 | 0 | 2.034 | 10.78 | 60.0136 | 11.0005 | 2.038 | 21.6266 | 60.002 | 21.9998 | 2.0401 | 32.8035 | 59.9821 | 33.0002 | 2.0367 | 43.7093 | 60.006 | 43.9996
2.0496 | 0.27987 | 60.0182 | 0 | 2.0423 | 10.78 | 60.0136 | 11.0005 | 2.0463 | 21.6266 | 60.0021 | 21.9998 | 2.0484 | 32.7962 | 59.9821 | 33.0002 | 2.0451 | 43.7174 | 60.006 | 43.9996
2.0579 | 0.27987 | 60.0183 | 0 | 2.0507 | 10.78 | 60.0136 | 11.0005 | 2.0546 | 21.6266 | 60.0022 | 21.9998 | 2.0568 | 32.7962 | 59.9821 | 33.0002 | 2.0534 | 43.7174 | 60.006 | 43.9996
2.0662 | 0.27987 | 60.0184 | 0 | 2.059 | 10.78 | 60.0136 | 11.0005 | 2.063 | 21.6266 | 60.0022 | 21.9998 | 2.0651 | 32.7962 | 59.9821 | 33.0002 | 2.0618 | 43.7239 | 60.006 | 43.9996
2.0746 | 0.27987 | 60.0184 | 0 | 2.0673 | 10.78 | 60.0136 | 11.0005 | 2.0713 | 21.6266 | 60.0023 | 21.9998 | 2.0734 | 32.7962 | 59.982 | 33.0002 | 2.0701 | 43.7239 | 60.0059 | 43.9996
2.0829 | 0.27987 | 60.0185 | 0 | 2.0756 | 10.78 | 60.0136 | 11.0005 | 2.0797 | 21.6266 | 60.0024 | 21.9998 | 2.0817 | 32.7924 | 59.982 | 33.0002 | 2.0784 | 43.7239 | 60.0059 | 43.9996
2.0912 | 0.27987 | 60.0185 | 0 | 2.084 | 10.78 | 60.0136 | 11.0005 | 2.088 | 21.6266 | 60.0024 | 21.9998 | 2.0901 | 32.7924 | 59.982 | 33.0002 | 2.0867 | 43.7239 | 60.0059 | 43.9996
2.0995 | 0.27987 | 60.0186 | 0 | 2.0923 | 10.78 | 60.0137 | 11.0005 | 2.0963 | 21.6266 | 60.0025 | 21.9998 | 2.0984 | 32.7924 | 59.982 | 33.0002 | 2.0951 | 43.6924 | 60.0058 | 43.9996
2.1079 | 0.27987 | 60.0186 | 0 | 2.1006 | 10.78 | 60.0137 | 11.0005 | 2.1047 | 21.6322 | 60.0026 | 21.9998 | 2.1068 | 32.7924 | 59.9819 | 33.0002 | 2.1034 | 43.6924 | 60.0058 | 43.9996
2.1162 | 0.27987 | 60.0187 | 0 | 2.1089 | 10.78 | 60.0137 | 11.0005 | 2.113 | 21.6322 | 60.0026 | 21.9998 | 2.1151 | 32.7924 | 59.9819 | 33.0002 | 2.1118 | 43.6694 | 60.0058 | 43.9996
2.1245 | 0.27987 | 60.0187 | 0 | 2.1173 | 10.78 | 60.0137 | 11.0005 | 2.1213 | 21.6399 | 60.0027 | 21.9998 | 2.1234 | 32.7924 | 59.9819 | 33.0002 | 2.1201 | 43.6694 | 60.0057 | 43.9996
2.1329 | 0.27987 | 60.0188 | 0 | 2.1256 | 10.78 | 60.0137 | 11.0005 | 2.1296 | 21.6399 | 60.0028 | 21.9998 | 2.1318 | 32.7924 | 59.9819 | 33.0002 | 2.1284 | 43.6663 | 60.0057 | 43.9996
2.1412 | 0.27987 | 60.0188 | 0 | 2.134 | 10.78 | 60.0137 | 11.0005 | 2.138 | 21.641 | 60.0028 | 21.9998 | 2.1401 | 32.7924 | 59.9818 | 33.0002 | 2.1367 | 43.6663 | 60.0057 | 43.9996
2.1495 | 0.27987 | 60.0189 | 0 | 2.1423 | 10.78 | 60.0137 | 11.0005 | 2.1463 | 21.641 | 60.0029 | 21.9998 | 2.1484 | 32.7924 | 59.9818 | 33.0002 | 2.1451 | 43.6663 | 60.0056 | 43.9996
2.1579 | 0.27987 | 60.0189 | 0 | 2.1506 | 10.78 | 60.0137 | 11.0005 | 2.1547 | 21.641 | 60.003 | 21.9998 | 2.1568 | 32.7924 | 59.9818 | 33.0002 | 2.1534 | 43.6663 | 60.0056 | 43.9996
2.1662 | 0.27987 | 60.019 | 0 | 2.1589 | 10.78 | 60.0137 | 11.0005 | 2.163 | 21.641 | 60.003 | 21.9998 | 2.1651 | 32.7924 | 59.9818 | 33.0002 | 2.1617 | 43.6663 | 60.0056 | 43.9996
2.1745 | 0.27987 | 60.019 | 0 | 2.1673 | 10.78 | 60.0137 | 11.0005 | 2.1713 | 21.6409 | 60.0031 | 21.9998 | 2.1735 | 32.7924 | 59.9817 | 33.0002 | 2.17 | 43.6663 | 60.0055 | 43.9996
2.1829 | 0.27987 | 60.0191 | 0 | 2.1756 | 10.78 | 60.0137 | 11.0005 | 2.1796 | 21.6409 | 60.0032 | 21.9998 | 2.1818 | 32.7924 | 59.9817 | 33.0002 | 2.1784 | 43.6587 | 60.0055 | 43.9996
2.1912 | 0.27987 | 60.0191 | 0 | 2.184 | 10.78 | 60.0137 | 11.0005 | 2.188 | 21.641 | 60.0032 | 21.9998 | 2.1901 | 32.7924 | 59.9817 | 33.0002 | 2.1867 | 43.6587 | 60.0055 | 43.9996
2.1995 | 0.28017 | 60.0191 | 0 | 2.1923 | 10.78 | 60.0138 | 11.0005 | 2.1963 | 21.641 | 60.0033 | 21.9998 | 2.1985 | 32.7994 | 59.9817 | 33.0002 | 2.1951 | 43.6512 | 60.0054 | 43.9996
2.2079 | 0.28017 | 60.0192 | 0 | 2.2006 | 10.78 | 60.0138 | 11.0005 | 2.2047 | 21.6438 | 60.0034 | 21.9998 | 2.2068 | 32.7994 | 59.9816 | 33.0002 | 2.2034 | 43.6512 | 60.0054 | 43.9996
2.2162 | 0.28017 | 60.0193 | 0 | 2.2089 | 10.78 | 60.0138 | 11.0005 | 2.213 | 21.6438 | 60.0034 | 21.9998 | 2.2151 | 32.8029 | 59.9816 | 33.0002 | 2.2117 | 43.6512 | 60.0054 | 43.9996
2.2245 | 0.28017 | 60.0193 | 0 | 2.2173 | 10.78 | 60.0138 | 11.0005 | 2.2213 | 21.6442 | 60.0035 | 21.9998 | 2.2234 | 32.8029 | 59.9816 | 33.0002 | 2.22 | 43.6512 | 60.0053 | 43.9996
2.2328 | 0.27984 | 60.0194 | 0 | 2.2256 | 10.78 | 60.0138 | 11.0005 | 2.2297 | 21.6442 | 60.0036 | 21.9998 | 2.2318 | 32.8029 | 59.9816 | 33.0002 | 2.2284 | 43.6463 | 60.0053 | 43.9996
2.2412 | 0.27984 | 60.0194 | 0 | 2.2339 | 10.78 | 60.0138 | 11.0005 | 2.238 | 21.6472 | 60.0036 | 21.9998 | 2.2401 | 32.8029 | 59.9815 | 33.0002 | 2.2367 | 43.6463 | 60.0053 | 43.9996
2.2495 | 0.27984 | 60.0195 | 0 | 2.2422 | 10.78 | 60.0138 | 11.0005 | 2.2463 | 21.6472 | 60.0037 | 21.9998 | 2.2485 | 32.8029 | 59.9815 | 33.0002 | 2.2451 | 43.6463 | 60.0052 | 43.9996
2.2578 | 0.27984 | 60.0195 | 0 | 2.2506 | 10.78 | 60.0138 | 11.0005 | 2.2546 | 21.6472 | 60.0038 | 21.9998 | 2.2568 | 32.8029 | 59.9815 | 33.0002 | 2.2534 | 43.6463 | 60.0052 | 43.9996
2.2662 | 0.27984 | 60.0196 | 0 | 2.2589 | 10.78 | 60.0138 | 11.0005 | 2.263 | 21.6472 | 60.0038 | 21.9998 | 2.2651 | 32.8029 | 59.9815 | 33.0002 | 2.2617 | 43.6362 | 60.0052 | 43.9996
2.2745 | 0.27984 | 60.0196 | 0 | 2.2673 | 10.78 | 60.0138 | 11.0005 | 2.2713 | 21.6472 | 60.0039 | 21.9998 | 2.2735 | 32.8029 | 59.9814 | 33.0002 | 2.27 | 43.6362 | 60.0051 | 43.9996
2.2828 | 0.27984 | 60.0196 | 0 | 2.2756 | 10.78 | 60.0138 | 11.0005 | 2.2797 | 21.6472 | 60.004 | 21.9998 | 2.2818 | 32.8029 | 59.9814 | 33.0002 | 2.2784 | 43.6453 | 60.0051 | 43.9996
2.2912 | 0.27984 | 60.0197 | 0 | 2.2839 | 10.78 | 60.0138 | 11.0005 | 2.288 | 21.65 | 60.004 | 21.9998 | 2.2902 | 32.8029 | 59.9814 | 33.0002 | 2.2867 | 43.6453 | 60.0051 | 43.9996
2.2995 | 0.27984 | 60.0198 | 0 | 2.2923 | 10.78 | 60.0139 | 11.0005 | 2.2963 | 21.65 | 60.0041 | 21.9998 | 2.2985 | 32.8029 | 59.9814 | 33.0002 | 2.295 | 43.6908 | 60.005 | 43.9996
2.3078 | 0.27984 | 60.0198 | 0 | 2.3006 | 10.7809 | 60.0139 | 11.0005 | 2.3046 | 21.65 | 60.0042 | 21.9998 | 2.3068 | 32.8029 | 59.9813 | 33.0002 | 2.3033 | 43.6908 | 60.005 | 43.9996
2.3161 | 0.27984 | 60.0199 | 0 | 2.309 | 10.7809 | 60.0139 | 11.0005 | 2.313 | 21.65 | 60.0042 | 21.9998 | 2.3152 | 32.8094 | 59.9813 | 33.0002 | 2.3117 | 43.6936 | 60.005 | 43.9996
2.3245 | 0.27984 | 60.0199 | 0 | 2.3173 | 10.7809 | 60.0139 | 11.0005 | 2.3213 | 21.6521 | 60.0043 | 21.9998 | 2.3235 | 32.8094 | 59.9813 | 33.0002 | 2.32 | 43.6936 | 60.0049 | 43.9996
2.3328 | 0.27984 | 60.02 | 0 | 2.3256 | 10.7809 | 60.0139 | 11.0005 | 2.3297 | 21.6521 | 60.0044 | 21.9998 | 2.3318 | 32.8094 | 59.9813 | 33.0002 | 2.3284 | 43.6959 | 60.0049 | 43.9996
2.3411 | 0.27984 | 60.02 | 0 | 2.3339 | 10.7809 | 60.0139 | 11.0005 | 2.338 | 21.6521 | 60.0044 | 21.9998 | 2.3401 | 32.8094 | 59.9812 | 33.0002 | 2.3367 | 43.6959 | 60.0049 | 43.9996
2.3495 | 0.27984 | 60.0201 | 0 | 2.3423 | 10.7809 | 60.0139 | 11.0005 | 2.3463 | 21.6521 | 60.0045 | 21.9998 | 2.3485 | 32.8177 | 59.9812 | 33.0002 | 2.345 | 43.6959 | 60.0048 | 43.9996
2.3578 | 0.27984 | 60.0201 | 0 | 2.3506 | 10.7809 | 60.0139 | 11.0005 | 2.3547 | 21.6521 | 60.0046 | 21.9998 | 2.3568 | 32.8177 | 59.9812 | 33.0002 | 2.3533 | 43.6959 | 60.0048 | 43.9996
2.3661 | 0.28006 | 60.0201 | 0 | 2.3589 | 10.7809 | 60.0139 | 11.0005 | 2.363 | 21.6521 | 60.0046 | 21.9998 | 2.3652 | 32.8197 | 59.9812 | 33.0002 | 2.3617 | 43.6959 | 60.0048 | 43.9996
2.3745 | 0.28006 | 60.0202 | 0 | 2.3672 | 10.7809 | 60.0139 | 11.0005 | 2.3713 | 21.6521 | 60.0047 | 21.9998 | 2.3735 | 32.8197 | 59.9811 | 33.0002 | 2.37 | 43.6959 | 60.0047 | 43.9996
2.3828 | 0.28006 | 60.0203 | 0 | 2.3756 | 10.7809 | 60.0139 | 11.0005 | 2.3796 | 21.6521 | 60.0048 | 21.9998 | 2.3818 | 32.8197 | 59.9811 | 33.0002 | 2.3784 | 43.6895 | 60.0047 | 43.9996
2.3911 | 0.28006 | 60.0203 | 0 | 2.3839 | 10.7809 | 60.0139 | 11.0005 | 2.388 | 21.6521 | 60.0048 | 21.9998 | 2.3902 | 32.8197 | 59.9811 | 33.0002 | 2.3867 | 43.6895 | 60.0047 | 43.9996
2.3994 | 0.27971 | 60.0204 | 0 | 2.3923 | 10.7809 | 60.014 | 11.0005 | 2.3963 | 21.6521 | 60.0049 | 21.9998 | 2.3985 | 32.8197 | 59.9811 | 33.0002 | 2.395 | 43.6895 | 60.0046 | 43.9996
2.4078 | 0.27971 | 60.0204 | 0 | 2.4006 | 10.7809 | 60.014 | 11.0005 | 2.4047 | 21.6521 | 60.005 | 21.9998 | 2.4069 | 32.8197 | 59.981 | 33.0002 | 2.4033 | 43.6895 | 60.0046 | 43.9996
2.4161 | 0.27971 | 60.0205 | 0 | 2.4089 | 10.7809 | 60.014 | 11.0005 | 2.413 | 21.6521 | 60.005 | 21.9998 | 2.4152 | 32.8197 | 59.981 | 33.0002 | 2.4117 | 43.6895 | 60.0046 | 43.9996
2.4244 | 0.27971 | 60.0205 | 0 | 2.4172 | 10.7809 | 60.014 | 11.0005 | 2.4213 | 21.6521 | 60.0051 | 21.9998 | 2.4235 | 32.8197 | 59.981 | 33.0002 | 2.42 | 43.6895 | 60.0045 | 43.9996
2.4328 | 0.27971 | 60.0205 | 0 | 2.4256 | 10.7809 | 60.014 | 11.0005 | 2.4296 | 21.6521 | 60.0052 | 21.9998 | 2.4319 | 32.8197 | 59.981 | 33.0002 | 2.4283 | 43.6895 | 60.0045 | 43.9996
2.4411 | 0.27971 | 60.0206 | 0 | 2.4339 | 10.7809 | 60.014 | 11.0005 | 2.438 | 21.6521 | 60.0052 | 21.9998 | 2.4402 | 32.8197 | 59.9811 | 33.0002 | 2.4367 | 43.6895 | 60.0045 | 43.9996
2.4494 | 0.27971 | 60.0206 | 0 | 2.4423 | 10.7809 | 60.014 | 11.0005 | 2.4463 | 21.6521 | 60.0053 | 21.9998 | 2.4485 | 32.8197 | 59.9811 | 33.0002 | 2.445 | 43.6756 | 60.0044 | 43.9996
2.4578 | 0.27971 | 60.0207 | 0 | 2.4506 | 10.7809 | 60.014 | 11.0005 | 2.4547 | 21.6521 | 60.0054 | 21.9998 | 2.4568 | 32.8197 | 59.9811 | 33.0002 | 2.4534 | 43.6756 | 60.0044 | 43.9996
2.4661 | 0.27998 | 60.0208 | 0 | 2.4589 | 10.7809 | 60.014 | 11.0005 | 2.463 | 21.6521 | 60.0054 | 21.9998 | 2.4652 | 32.8197 | 59.9811 | 33.0002 | 2.4617 | 43.6784 | 60.0044 | 43.9996
2.4744 | 0.27998 | 60.0208 | 0 | 2.4672 | 10.7809 | 60.014 | 11.0005 | 2.4713 | 21.6521 | 60.0055 | 21.9998 | 2.4735 | 32.8197 | 59.9812 | 33.0002 | 2.47 | 43.6784 | 60.0043 | 43.9996
2.4828 | 0.27998 | 60.0209 | 0 | 2.4756 | 10.7809 | 60.014 | 11.0005 | 2.4796 | 21.6521 | 60.0056 | 21.9998 | 2.4819 | 32.8197 | 59.9812 | 33.0002 | 2.4783 | 43.6859 | 60.0043 | 43.9996
2.4911 | 0.27998 | 60.0209 | 0 | 2.4839 | 10.7809 | 60.014 | 11.0005 | 2.488 | 21.6521 | 60.0056 | 21.9998 | 2.4902 | 32.8197 | 59.9812 | 33.0002 | 2.4867 | 43.6859 | 60.0043 | 43.9996
2.4994 | 0.27998 | 60.021 | 0 | 2.4922 | 10.7809 | 60.0141 | 11.0005 | 2.4963 | 21.6521 | 60.0057 | 21.9998 | 2.4985 | 32.8187 | 59.9812 | 33.0002 | 2.495 | 43.6859 | 60.0042 | 43.9996
2.5078 | 0.27998 | 60.021 | 0 | 2.5005 | 10.7809 | 60.0141 | 11.0005 | 2.5046 | 21.6521 | 60.0058 | 21.9998 | 2.5069 | 32.8187 | 59.9813 | 33.0002 | 2.5034 | 43.6859 | 60.0042 | 43.9996
2.5161 | 0.27998 | 60.021 | 0 | 2.5089 | 10.7809 | 60.0141 | 11.0005 | 2.5129 | 21.6521 | 60.0058 | 21.9998 | 2.5152 | 32.8187 | 59.9813 | 33.0002 | 2.5117 | 43.6859 | 60.0042 | 43.9996
2.5244 | 0.27998 | 60.0211 | 0 | 2.5172 | 10.7809 | 60.0141 | 11.0005 | 2.5213 | 21.6521 | 60.0059 | 21.9998 | 2.5236 | 32.8187 | 59.9813 | 33.0002 | 2.52 | 43.6859 | 60.0041 | 43.9996
2.5327 | 0.27962 | 60.0211 | 0 | 2.5256 | 10.7809 | 60.0141 | 11.0005 | 2.5296 | 21.6521 | 60.006 | 21.9998 | 2.5319 | 32.8119 | 59.9813 | 33.0002 | 2.5283 | 43.6859 | 60.0041 | 43.9996
2.5411 | 0.27962 | 60.0212 | 0 | 2.5339 | 10.7809 | 60.0141 | 11.0005 | 2.538 | 21.6553 | 60.006 | 21.9998 | 2.5402 | 32.8119 | 59.9814 | 33.0002 | 2.5367 | 43.6859 | 60.0041 | 43.9996
2.5494 | 0.27962 | 60.0213 | 0 | 2.5422 | 10.7809 | 60.0141 | 11.0005 | 2.5463 | 21.6553 | 60.0061 | 21.9998 | 2.5486 | 32.8119 | 59.9814 | 33.0002 | 2.545 | 43.6859 | 60.004 | 43.9996
2.5577 | 0.27962 | 60.0213 | 0 | 2.5505 | 10.7809 | 60.0141 | 11.0005 | 2.5546 | 21.6551 | 60.0062 | 21.9998 | 2.5569 | 32.8119 | 59.9814 | 33.0002 | 2.5533 | 43.6859 | 60.004 | 43.9996
2.5661 | 0.27962 | 60.0214 | 0 | 2.5589 | 10.7809 | 60.0141 | 11.0005 | 2.5629 | 21.6551 | 60.0062 | 21.9998 | 2.5652 | 32.8068 | 59.9814 | 33.0002 | 2.5616 | 43.685 | 60.004 | 43.9996
2.5744 | 0.27962 | 60.0214 | 0 | 2.5672 | 10.7809 | 60.0141 | 11.0005 | 2.5713 | 21.6551 | 60.0063 | 21.9998 | 2.5735 | 32.8068 | 59.9815 | 33.0002 | 2.57 | 43.685 | 60.0039 | 43.9996
2.5827 | 0.27979 | 60.0215 | 0 | 2.5756 | 10.7809 | 60.0141 | 11.0005 | 2.5796 | 21.6551 | 60.0064 | 21.9998 | 2.5819 | 32.8068 | 59.9815 | 33.0002 | 2.5783 | 43.685 | 60.0039 | 43.9996
2.5911 | 0.27979 | 60.0215 | 0 | 2.5839 | 10.7809 | 60.0141 | 11.0005 | 2.588 | 21.6551 | 60.0064 | 21.9998 | 2.5903 | 32.8068 | 59.9815 | 33.0002 | 2.5867 | 43.685 | 60.0039 | 43.9996
2.5994 | 0.27979 | 60.0215 | 0 | 2.5922 | 10.7809 | 60.0142 | 11.0005 | 2.5963 | 21.6551 | 60.0065 | 21.9998 | 2.5986 | 32.8068 | 59.9815 | 33.0002 | 2.595 | 43.6919 | 60.0038 | 43.9996
2.6077 | 0.27979 | 60.0216 | 0 | 2.6005 | 10.7809 | 60.0142 | 11.0005 | 2.6046 | 21.6551 | 60.0066 | 21.9998 | 2.6069 | 32.8068 | 59.9816 | 33.0002 | 2.6033 | 43.6919 | 60.0038 | 43.9996
2.6161 | 0.27979 | 60.0217 | 0 | 2.6089 | 10.7809 | 60.0142 | 11.0005 | 2.613 | 21.6551 | 60.0066 | 21.9998 | 2.6152 | 32.8068 | 59.9816 | 33.0002 | 2.6116 | 43.681 | 60.0038 | 43.9996
2.6244 | 0.27979 | 60.0217 | 0 | 2.6172 | 10.7809 | 60.0142 | 11.0005 | 2.6213 | 21.6539 | 60.0067 | 21.9998 | 2.6236 | 32.8068 | 59.9816 | 33.0002 | 2.62 | 43.681 | 60.0037 | 43.9996
2.6327 | 0.27952 | 60.0218 | 0 | 2.6255 | 10.7809 | 60.0142 | 11.0005 | 2.6296 | 21.6539 | 60.0068 | 21.9998 | 2.6319 | 32.8068 | 59.9816 | 33.0002 | 2.6284 | 43.681 | 60.0037 | 43.9996
2.6411 | 0.27952 | 60.0218 | 0 | 2.6339 | 10.7809 | 60.0142 | 11.0005 | 2.6379 | 21.6539 | 60.0068 | 21.9998 | 2.6403 | 32.8068 | 59.9817 | 33.0002 | 2.6367 | 43.681 | 60.0037 | 43.9996
2.6494 | 0.27982 | 60.0219 | 0 | 2.6422 | 10.7809 | 60.0142 | 11.0005 | 2.6463 | 21.6539 | 60.0069 | 21.9998 | 2.6486 | 32.8068 | 59.9817 | 33.0002 | 2.645 | 43.681 | 60.0036 | 43.9996
2.6577 | 0.27982 | 60.0219 | 0 | 2.6505 | 10.7809 | 60.0142 | 11.0005 | 2.6546 | 21.6539 | 60.007 | 21.9998 | 2.6569 | 32.8068 | 59.9817 | 33.0002 | 2.6533 | 43.681 | 60.0036 | 43.9996
2.666 | 0.27982 | 60.0219 | 0 | 2.6589 | 10.7809 | 60.0142 | 11.0005 | 2.663 | 21.6539 | 60.007 | 21.9998 | 2.6653 | 32.8068 | 59.9817 | 33.0002 | 2.6617 | 43.6735 | 60.0036 | 43.9996
2.6744 | 0.27982 | 60.022 | 0 | 2.6672 | 10.7809 | 60.0142 | 11.0005 | 2.6713 | 21.6533 | 60.0071 | 21.9998 | 2.6736 | 32.8068 | 59.9818 | 33.0002 | 2.67 | 43.6735 | 60.0035 | 43.9996
2.6827 | 0.27982 | 60.022 | 0 | 2.6755 | 10.7809 | 60.0142 | 11.0005 | 2.6796 | 21.6533 | 60.0072 | 21.9998 | 2.6819 | 32.8068 | 59.9818 | 33.0002 | 2.6783 | 43.6735 | 60.0035 | 43.9996
2.691 | 0.27982 | 60.0221 | 0 | 2.6838 | 10.7809 | 60.0142 | 11.0005 | 2.6879 | 21.6533 | 60.0072 | 21.9998 | 2.6902 | 32.8068 | 59.9818 | 33.0002 | 2.6866 | 43.6735 | 60.0035 | 43.9996
2.6994 | 0.27982 | 60.0222 | 0 | 2.6922 | 10.7809 | 60.0143 | 11.0005 | 2.6963 | 21.6533 | 60.0073 | 21.9998 | 2.6986 | 32.8068 | 59.9818 | 33.0002 | 2.695 | 43.6714 | 60.0034 | 43.9996
2.7077 | 0.27982 | 60.0222 | 0 | 2.7005 | 10.7809 | 60.0143 | 11.0005 | 2.7046 | 21.6532 | 60.0074 | 21.9998 | 2.707 | 32.8068 | 59.9819 | 33.0002 | 2.7033 | 43.6714 | 60.0034 | 43.9996
2.716 | 0.27959 | 60.0223 | 0 | 2.7089 | 10.7809 | 60.0143 | 11.0005 | 2.713 | 21.6532 | 60.0074 | 21.9998 | 2.7153 | 32.8068 | 59.9819 | 33.0002 | 2.7117 | 43.6714 | 60.0034 | 43.9996
2.7244 | 0.27959 | 60.0223 | 0 | 2.7172 | 10.7809 | 60.0143 | 11.0005 | 2.7213 | 21.6543 | 60.0075 | 21.9998 | 2.7236 | 32.8068 | 59.9819 | 33.0002 | 2.72 | 43.6714 | 60.0033 | 43.9996
2.7327 | 0.27971 | 60.0224 | 0 | 2.7255 | 10.7809 | 60.0143 | 11.0005 | 2.7296 | 21.6543 | 60.0076 | 21.9998 | 2.7319 | 32.8068 | 59.9819 | 33.0002 | 2.7283 | 43.6714 | 60.0033 | 43.9996
2.741 | 0.27971 | 60.0224 | 0 | 2.7338 | 10.7809 | 60.0143 | 11.0005 | 2.7379 | 21.6543 | 60.0076 | 21.9998 | 2.7403 | 32.8068 | 59.982 | 33.0002 | 2.7366 | 43.6714 | 60.0033 | 43.9996
2.7494 | 0.27971 | 60.0224 | 0 | 2.7422 | 10.7809 | 60.0143 | 11.0005 | 2.7463 | 21.6543 | 60.0077 | 21.9998 | 2.7486 | 32.8068 | 59.982 | 33.0002 | 2.745 | 43.6746 | 60.0032 | 43.9996
2.7577 | 0.27971 | 60.0225 | 0 | 2.7505 | 10.7813 | 60.0143 | 11.0005 | 2.7546 | 21.6543 | 60.0078 | 21.9998 | 2.757 | 32.8068 | 59.982 | 33.0002 | 2.7533 | 43.6746 | 60.0032 | 43.9996
2.766 | 0.27971 | 60.0225 | 0 | 2.7589 | 10.7813 | 60.0143 | 11.0005 | 2.7629 | 21.6543 | 60.0078 | 21.9998 | 2.7653 | 32.8068 | 59.982 | 33.0002 | 2.7617 | 43.6746 | 60.0032 | 43.9996
2.7744 | 0.27971 | 60.0226 | 0 | 2.7672 | 10.7817 | 60.0143 | 11.0005 | 2.7712 | 21.6543 | 60.0079 | 21.9998 | 2.7736 | 32.8068 | 59.9821 | 33.0002 | 2.77 | 43.6746 | 60.0031 | 43.9996
2.7827 | 0.27971 | 60.0227 | 0 | 2.7755 | 10.7817 | 60.0143 | 11.0005 | 2.7796 | 21.6543 | 60.008 | 21.9998 | 2.782 | 32.8068 | 59.9821 | 33.0002 | 2.7783 | 43.6763 | 60.0031 | 43.9996
2.791 | 0.27971 | 60.0227 | 0 | 2.7838 | 10.7812 | 60.0143 | 11.0005 | 2.7879 | 21.6543 | 60.0081 | 21.9998 | 2.7903 | 32.8068 | 59.9821 | 33.0002 | 2.7866 | 43.6763 | 60.0031 | 43.9996
2.7993 | 0.27971 | 60.0228 | 0 | 2.7922 | 10.7812 | 60.0144 | 11.0005 | 2.7963 | 21.6543 | 60.0081 | 21.9998 | 2.7986 | 32.8068 | 59.9821 | 33.0002 | 2.795 | 43.6763 | 60.003 | 43.9996
2.8076 | 0.27971 | 60.0228 | 0 | 2.8005 | 10.7812 | 60.0144 | 11.0005 | 2.8046 | 21.657 | 60.0082 | 21.9998 | 2.8069 | 32.8068 | 59.9822 | 33.0002 | 2.8033 | 43.6763 | 60.003 | 43.9996
2.816 | 0.27948 | 60.0229 | 0 | 2.8088 | 10.7812 | 60.0144 | 11.0005 | 2.8129 | 21.657 | 60.0083 | 21.9998 | 2.8153 | 32.8068 | 59.9822 | 33.0002 | 2.8116 | 43.6763 | 60.003 | 43.9996
2.8243 | 0.27948 | 60.0229 | 0 | 2.8171 | 10.7812 | 60.0144 | 11.0005 | 2.8212 | 21.657 | 60.0084 | 21.9998 | 2.8237 | 32.8068 | 59.9822 | 33.0002 | 2.82 | 43.6763 | 60.0029 | 43.9996
2.8326 | 0.27993 | 60.0229 | 0 | 2.8255 | 10.7812 | 60.0144 | 11.0005 | 2.8296 | 21.657 | 60.0085 | 21.9998 | 2.832 | 32.8068 | 59.9822 | 33.0002 | 2.8283 | 43.6763 | 60.0029 | 43.9996
2.841 | 0.27993 | 60.023 | 0 | 2.8338 | 10.7812 | 60.0144 | 11.0005 | 2.8379 | 21.657 | 60.0086 | 21.9998 | 2.8403 | 32.8068 | 59.9823 | 33.0002 | 2.8367 | 43.6763 | 60.0029 | 43.9996
2.8493 | 0.27993 | 60.023 | 0 | 2.8422 | 10.7812 | 60.0144 | 11.0005 | 2.8463 | 21.657 | 60.0087 | 21.9998 | 2.8486 | 32.8068 | 59.9823 | 33.0002 | 2.845 | 43.6799 | 60.0028 | 43.9996
2.8576 | 0.27993 | 60.0231 | 0 | 2.8505 | 10.7812 | 60.0144 | 11.0005 | 2.8546 | 21.657 | 60.0088 | 21.9998 | 2.857 | 32.8068 | 59.9823 | 33.0002 | 2.8533 | 43.6799 | 60.0028 | 43.9996
2.866 | 0.27993 | 60.0232 | 0 | 2.8588 | 10.7812 | 60.0144 | 11.0005 | 2.8629 | 21.657 | 60.0089 | 21.9998 | 2.8653 | 32.8068 | 59.9823 | 33.0002 | 2.8616 | 43.6799 | 60.0028 | 43.9996
2.8743 | 0.27993 | 60.0232 | 0 | 2.8671 | 10.7818 | 60.0144 | 11.0005 | 2.8712 | 21.657 | 60.009 | 21.9998 | 2.8737 | 32.8068 | 59.9824 | 33.0002 | 2.87 | 43.6799 | 60.0027 | 43.9996
2.8826 | 0.27993 | 60.0233 | 0 | 2.8755 | 10.7818 | 60.0144 | 11.0005 | 2.8796 | 21.657 | 60.0091 | 21.9998 | 2.882 | 32.8068 | 59.9824 | 33.0002 | 2.8783 | 43.6799 | 60.0027 | 43.9996
2.891 | 0.27993 | 60.0233 | 0 | 2.8838 | 10.7818 | 60.0144 | 11.0005 | 2.8879 | 21.657 | 60.0092 | 21.9998 | 2.8903 | 32.8068 | 59.9824 | 33.0002 | 2.8867 | 43.6799 | 60.0027 | 43.9996
2.8993 | 0.27959 | 60.0233 | 0 | 2.8922 | 10.7818 | 60.0145 | 11.0005 | 2.8962 | 21.657 | 60.0092 | 21.9998 | 2.8987 | 32.8068 | 59.9824 | 33.0002 | 2.895 | 43.6799 | 60.0026 | 43.9996
2.9076 | 0.27959 | 60.0234 | 0 | 2.9005 | 10.7766 | 60.0145 | 11.0005 | 2.9045 | 21.657 | 60.0093 | 21.9998 | 2.907 | 32.8068 | 59.9825 | 33.0002 | 2.9033 | 43.6799 | 60.0026 | 43.9996
2.916 | 0.27959 | 60.0234 | 0 | 2.9088 | 10.7766 | 60.0145 | 11.0005 | 2.9129 | 21.657 | 60.0094 | 21.9998 | 2.9153 | 32.8068 | 59.9825 | 33.0002 | 2.9116 | 43.6773 | 60.0026 | 43.9996
2.9243 | 0.27959 | 60.0235 | 0 | 2.9171 | 10.7756 | 60.0145 | 11.0005 | 2.9213 | 21.661 | 60.0095 | 21.9998 | 2.9236 | 32.8068 | 59.9825 | 33.0002 | 2.92 | 43.6773 | 60.0025 | 43.9996
2.9326 | 0.27993 | 60.0235 | 0 | 2.9255 | 10.7756 | 60.0145 | 11.0005 | 2.9296 | 21.661 | 60.0096 | 21.9998 | 2.932 | 32.8068 | 59.9825 | 33.0002 | 2.9283 | 43.6773 | 60.0025 | 43.9996
2.9409 | 0.27993 | 60.0236 | 0 | 2.9338 | 10.7756 | 60.0145 | 11.0005 | 2.9379 | 21.6618 | 60.0097 | 21.9998 | 2.9404 | 32.8068 | 59.9826 | 33.0002 | 2.9366 | 43.6773 | 60.0025 | 43.9996
2.9492 | 0.27993 | 60.0237 | 0 | 2.9421 | 10.7756 | 60.0145 | 11.0005 | 2.9462 | 21.6618 | 60.0098 | 21.9998 | 2.9487 | 32.8068 | 59.9826 | 33.0002 | 2.9449 | 43.6756 | 60.0024 | 43.9996
2.9576 | 0.27993 | 60.0237 | 0 | 2.9504 | 10.7756 | 60.0145 | 11.0005 | 2.9546 | 21.6618 | 60.0099 | 21.9998 | 2.957 | 32.8068 | 59.9826 | 33.0002 | 2.9533 | 43.6756 | 60.0024 | 43.9996
2.9659 | 0.27993 | 60.0238 | 0 | 2.9588 | 10.7756 | 60.0145 | 11.0005 | 2.9629 | 21.6618 | 60.01 | 21.9998 | 2.9653 | 32.8068 | 59.9826 | 33.0002 | 2.9616 | 43.6789 | 60.0024 | 43.9996
2.9742 | 0.27993 | 60.0238 | 0 | 2.9671 | 10.7756 | 60.0145 | 11.0005 | 2.9713 | 21.6618 | 60.0101 | 21.9998 | 2.9737 | 32.8068 | 59.9827 | 33.0002 | 2.97 | 43.6789 | 60.0023 | 43.9996
2.9826 | 0.2797 | 60.0238 | 0 | 2.9755 | 10.7756 | 60.0145 | 11.0005 | 2.9796 | 21.6618 | 60.0102 | 21.9998 | 2.982 | 32.8068 | 59.9827 | 33.0002 | 2.9783 | 43.6789 | 60.0023 | 43.9996
2.9909 | 0.2797 | 60.0239 | 0 | 2.9838 | 10.7756 | 60.0145 | 11.0005 | 2.9879 | 21.6618 | 60.0103 | 21.9998 | 2.9904 | 32.8068 | 59.9827 | 33.0002 | 2.9866 | 43.6789 | 60.0023 | 43.9996
2.9992 | 0.2797 | 60.0239 | 0 | 2.9921 | 10.7756 | 60.0146 | 11.0005 | 2.9962 | 21.6618 | 60.0103 | 21.9998 | 2.9987 | 32.8068 | 59.9827 | 33.0002 | 2.9949 | 43.6853 | 60.0022 | 43.9996
3.0076 | 0.2797 | 60.024 | 0 | 3.0004 | 10.7761 | 60.0146 | 11.0005 | 3.0046 | 21.6618 | 60.0104 | 21.9998 | 3.007 | 32.8068 | 59.9828 | 33.0002 | 3.0033 | 43.6853 | 60.0022 | 43.9996
3.0159 | 0.2797 | 60.024 | 0 | 3.0088 | 10.7761 | 60.0146 | 11.0005 | 3.0129 | 21.6618 | 60.0105 | 21.9998 | 3.0154 | 32.8068 | 59.9828 | 33.0002 | 3.0116 | 43.677 | 60.0022 | 43.9996
3.0242 | 0.2797 | 60.0241 | 0 | 3.0171 | 10.7756 | 60.0146 | 11.0005 | 3.0212 | 21.6618 | 60.0106 | 21.9998 | 3.0237 | 32.8068 | 59.9828 | 33.0002 | 3.02 | 43.677 | 60.0021 | 43.9996
3.0326 | 0.2797 | 60.0242 | 0 | 3.0255 | 10.7756 | 60.0146 | 11.0005 | 3.0295 | 21.6618 | 60.0107 | 21.9998 | 3.032 | 32.8068 | 59.9828 | 33.0002 | 3.0283 | 43.677 | 60.0021 | 43.9996
3.0409 | 0.2797 | 60.0242 | 0 | 3.0338 | 10.7756 | 60.0146 | 11.0005 | 3.0379 | 21.6618 | 60.0108 | 21.9998 | 3.0403 | 32.8068 | 59.9829 | 33.0002 | 3.0366 | 43.677 | 60.0021 | 43.9996
3.0492 | 0.28005 | 60.0243 | 0 | 3.0421 | 10.7756 | 60.0146 | 11.0005 | 3.0462 | 21.6618 | 60.0109 | 21.9998 | 3.0487 | 32.8068 | 59.9829 | 33.0002 | 3.045 | 43.677 | 60.002 | 43.9996
3.0576 | 0.28005 | 60.0243 | 0 | 3.0504 | 10.7756 | 60.0146 | 11.0005 | 3.0546 | 21.6618 | 60.011 | 21.9998 | 3.0571 | 32.8068 | 59.9829 | 33.0002 | 3.0533 | 43.677 | 60.002 | 43.9996
3.0659 | 0.28005 | 60.0243 | 0 | 3.0588 | 10.7756 | 60.0146 | 11.0005 | 3.0629 | 21.6618 | 60.0111 | 21.9998 | 3.0654 | 32.8027 | 59.9829 | 33.0002 | 3.0616 | 43.677 | 60.002 | 43.9996
3.0742 | 0.28005 | 60.0244 | 0 | 3.0671 | 10.7754 | 60.0146 | 11.0005 | 3.0712 | 21.6618 | 60.0112 | 21.9998 | 3.0737 | 32.8027 | 59.983 | 33.0002 | 3.0699 | 43.677 | 60.002 | 43.9996
3.0825 | 0.28005 | 60.0244 | 0 | 3.0754 | 10.7754 | 60.0146 | 11.0005 | 3.0795 | 21.6618 | 60.0113 | 21.9998 | 3.082 | 32.8027 | 59.983 | 33.0002 | 3.0783 | 43.6756 | 60.002 | 43.9996
3.0909 | 0.28005 | 60.0245 | 0 | 3.0837 | 10.7754 | 60.0146 | 11.0005 | 3.0879 | 21.6618 | 60.0114 | 21.9998 | 3.0904 | 32.8027 | 59.983 | 33.0002 | 3.0866 | 43.6756 | 60.0019 | 43.9996
3.0992 | 0.27982 | 60.0245 | 0 | 3.0921 | 10.7754 | 60.0147 | 11.0005 | 3.0962 | 21.6618 | 60.0114 | 21.9998 | 3.0988 | 32.8027 | 59.983 | 33.0002 | 3.095 | 43.6739 | 60.0019 | 43.9996
3.1075 | 0.27982 | 60.0246 | 0 | 3.1004 | 10.7754 | 60.0147 | 11.0005 | 3.1046 | 21.6618 | 60.0115 | 21.9998 | 3.1071 | 32.8027 | 59.9831 | 33.0002 | 3.1033 | 43.6739 | 60.0019 | 43.9996
3.1158 | 0.27982 | 60.0247 | 0 | 3.1088 | 10.7754 | 60.0147 | 11.0005 | 3.1129 | 21.6618 | 60.0116 | 21.9998 | 3.1154 | 32.8027 | 59.9831 | 33.0002 | 3.1116 | 43.6739 | 60.0019 | 43.9996
3.1242 | 0.27982 | 60.0247 | 0 | 3.1171 | 10.7754 | 60.0147 | 11.0005 | 3.1212 | 21.6618 | 60.0117 | 21.9998 | 3.1237 | 32.8027 | 59.9831 | 33.0002 | 3.1199 | 43.6739 | 60.0019 | 43.9996
3.1325 | 0.27982 | 60.0247 | 0 | 3.1254 | 10.7754 | 60.0147 | 11.0005 | 3.1295 | 21.6618 | 60.0118 | 21.9998 | 3.1321 | 32.8027 | 59.9831 | 33.0002 | 3.1283 | 43.6739 | 60.0019 | 43.9996
3.1408 | 0.27982 | 60.0248 | 0 | 3.1337 | 10.7758 | 60.0147 | 11.0005 | 3.1379 | 21.6618 | 60.0119 | 21.9998 | 3.1404 | 32.8027 | 59.9832 | 33.0002 | 3.1366 | 43.6739 | 60.0018 | 43.9996
3.1492 | 0.27982 | 60.0248 | 0 | 3.1421 | 10.7758 | 60.0147 | 11.0005 | 3.1462 | 21.6618 | 60.012 | 21.9998 | 3.1487 | 32.8027 | 59.9832 | 33.0002 | 3.145 | 43.6739 | 60.0018 | 43.9996
3.1575 | 0.27982 | 60.0249 | 0 | 3.1504 | 10.7758 | 60.0147 | 11.0005 | 3.1545 | 21.6618 | 60.0121 | 21.9998 | 3.157 | 32.8027 | 59.9832 | 33.0002 | 3.1533 | 43.6739 | 60.0018 | 43.9996
3.1658 | 0.27982 | 60.0249 | 0 | 3.1588 | 10.7758 | 60.0147 | 11.0005 | 3.1628 | 21.6618 | 60.0122 | 21.9998 | 3.1654 | 32.8027 | 59.9832 | 33.0002 | 3.1616 | 43.6739 | 60.0018 | 43.9996
3.1742 | 0.27982 | 60.025 | 0 | 3.1671 | 10.7758 | 60.0147 | 11.0005 | 3.1712 | 21.6618 | 60.0123 | 21.9998 | 3.1738 | 32.8027 | 59.9833 | 33.0002 | 3.1699 | 43.6739 | 60.0018 | 43.9996
3.1825 | 0.27982 | 60.025 | 0 | 3.1754 | 10.7758 | 60.0147 | 11.0005 | 3.1795 | 21.6618 | 60.0124 | 21.9998 | 3.1821 | 32.8027 | 59.9833 | 33.0002 | 3.1783 | 43.67 | 60.0018 | 43.9996
3.1908 | 0.27982 | 60.0251 | 0 | 3.1837 | 10.776 | 60.0147 | 11.0005 | 3.1879 | 21.6618 | 60.0125 | 21.9998 | 3.1904 | 32.8027 | 59.9833 | 33.0002 | 3.1866 | 43.67 | 60.0017 | 43.9996
3.1992 | 0.27982 | 60.0252 | 0 | 3.1921 | 10.776 | 60.0148 | 11.0005 | 3.1962 | 21.6618 | 60.0125 | 21.9998 | 3.1987 | 32.8027 | 59.9833 | 33.0002 | 3.1949 | 43.6587 | 60.0017 | 43.9996
3.2075 | 0.27982 | 60.0252 | 0 | 3.2004 | 10.776 | 60.0148 | 11.0005 | 3.2045 | 21.6618 | 60.0126 | 21.9998 | 3.2071 | 32.8027 | 59.9834 | 33.0002 | 3.2032 | 43.6587 | 60.0017 | 43.9996
3.2158 | 0.28009 | 60.0252 | 0 | 3.2087 | 10.776 | 60.0148 | 11.0005 | 3.2128 | 21.6618 | 60.0127 | 21.9998 | 3.2154 | 32.8083 | 59.9834 | 33.0002 | 3.2116 | 43.6587 | 60.0017 | 43.9996
3.2241 | 0.28009 | 60.0253 | 0 | 3.217 | 10.776 | 60.0148 | 11.0005 | 3.2212 | 21.6618 | 60.0128 | 21.9998 | 3.2238 | 32.8083 | 59.9834 | 33.0002 | 3.22 | 43.6587 | 60.0017 | 43.9996
3.2325 | 0.28009 | 60.0253 | 0 | 3.2254 | 10.776 | 60.0148 | 11.0005 | 3.2295 | 21.6618 | 60.0129 | 21.9998 | 3.2321 | 32.8129 | 59.9834 | 33.0002 | 3.2283 | 43.6587 | 60.0017 | 43.9996
3.2408 | 0.28009 | 60.0254 | 0 | 3.2337 | 10.7759 | 60.0148 | 11.0005 | 3.2379 | 21.6613 | 60.013 | 21.9998 | 3.2404 | 32.8129 | 59.9835 | 33.0002 | 3.2366 | 43.6587 | 60.0016 | 43.9996
3.2491 | 0.28009 | 60.0254 | 0 | 3.2421 | 10.7759 | 60.0148 | 11.0005 | 3.2462 | 21.6613 | 60.0131 | 21.9998 | 3.2488 | 32.8129 | 59.9835 | 33.0002 | 3.2449 | 43.6662 | 60.0016 | 43.9996
3.2574 | 0.28009 | 60.0255 | 0 | 3.2504 | 10.7759 | 60.0148 | 11.0005 | 3.2545 | 21.6613 | 60.0132 | 21.9998 | 3.2571 | 32.8129 | 59.9835 | 33.0002 | 3.2533 | 43.6662 | 60.0016 | 43.9996
3.2658 | 0.2798 | 60.0255 | 0 | 3.2587 | 10.7759 | 60.0148 | 11.0005 | 3.2628 | 21.6613 | 60.0133 | 21.9998 | 3.2654 | 32.8129 | 59.9835 | 33.0002 | 3.2616 | 43.6662 | 60.0016 | 43.9996
3.2741 | 0.2798 | 60.0256 | 0 | 3.267 | 10.7744 | 60.0148 | 11.0005 | 3.2712 | 21.6613 | 60.0134 | 21.9998 | 3.2737 | 32.8129 | 59.9836 | 33.0002 | 3.27 | 43.6662 | 60.0016 | 43.9996
3.2824 | 0.2798 | 60.0257 | 0 | 3.2753 | 10.7744 | 60.0148 | 11.0005 | 3.2795 | 21.6613 | 60.0135 | 21.9998 | 3.2821 | 32.8129 | 59.9836 | 33.0002 | 3.2783 | 43.6708 | 60.0016 | 43.9996
3.2908 | 0.2798 | 60.0257 | 0 | 3.2837 | 10.7744 | 60.0148 | 11.0005 | 3.2878 | 21.6613 | 60.0136 | 21.9998 | 3.2904 | 32.8129 | 59.9836 | 33.0002 | 3.2866 | 43.6708 | 60.0015 | 43.9996
3.2991 | 0.2798 | 60.0257 | 0 | 3.292 | 10.7744 | 60.0149 | 11.0005 | 3.2961 | 21.6613 | 60.0136 | 21.9998 | 3.2988 | 32.8066 | 59.9836 | 33.0002 | 3.2949 | 43.6781 | 60.0015 | 43.9996
3.3074 | 0.2798 | 60.0258 | 0 | 3.3004 | 10.7744 | 60.0149 | 11.0005 | 3.3045 | 21.6611 | 60.0137 | 21.9998 | 3.3071 | 32.8066 | 59.9837 | 33.0002 | 3.3033 | 43.6781 | 60.0015 | 43.9996
3.3158 | 0.2798 | 60.0258 | 0 | 3.3087 | 10.7744 | 60.0149 | 11.0005 | 3.3128 | 21.6611 | 60.0138 | 21.9998 | 3.3154 | 32.7869 | 59.9837 | 33.0002 | 3.3116 | 43.6781 | 60.0015 | 43.9996
3.3241 | 0.2798 | 60.0259 | 0 | 3.317 | 10.7733 | 60.0149 | 11.0005 | 3.3212 | 21.6611 | 60.0139 | 21.9998 | 3.3238 | 32.7869 | 59.9837 | 33.0002 | 3.3199 | 43.6781 | 60.0015 | 43.9996
3.3324 | 0.2798 | 60.0259 | 0 | 3.3253 | 10.7733 | 60.0149 | 11.0005 | 3.3295 | 21.6611 | 60.014 | 21.9998 | 3.3321 | 32.7869 | 59.9837 | 33.0002 | 3.3282 | 43.679 | 60.0015 | 43.9996
3.3408 | 0.2798 | 60.026 | 0 | 3.3337 | 10.7733 | 60.0149 | 11.0005 | 3.3378 | 21.6611 | 60.0141 | 21.9998 | 3.3405 | 32.7869 | 59.9838 | 33.0002 | 3.3366 | 43.679 | 60.0014 | 43.9996
3.3491 | 0.2798 | 60.026 | 0 | 3.342 | 10.7733 | 60.0149 | 11.0005 | 3.3461 | 21.6611 | 60.0142 | 21.9998 | 3.3488 | 32.7869 | 59.9838 | 33.0002 | 3.3449 | 43.6815 | 60.0014 | 43.9996
3.3574 | 0.2798 | 60.0261 | 0 | 3.3503 | 10.7733 | 60.0149 | 11.0005 | 3.3545 | 21.6611 | 60.0143 | 21.9998 | 3.3571 | 32.7869 | 59.9838 | 33.0002 | 3.3533 | 43.6815 | 60.0014 | 43.9996
3.3657 | 0.2798 | 60.0261 | 0 | 3.3586 | 10.7733 | 60.0149 | 11.0005 | 3.3628 | 21.6611 | 60.0144 | 21.9998 | 3.3654 | 32.7869 | 59.9838 | 33.0002 | 3.3616 | 43.6987 | 60.0014 | 43.9996
3.3741 | 0.2798 | 60.0262 | 0 | 3.367 | 10.7731 | 60.0149 | 11.0005 | 3.3712 | 21.6611 | 60.0145 | 21.9998 | 3.3738 | 32.7869 | 59.9839 | 33.0002 | 3.3699 | 43.6987 | 60.0014 | 43.9996
3.3824 | 0.2798 | 60.0262 | 0 | 3.3753 | 10.7731 | 60.0149 | 11.0005 | 3.3795 | 21.6611 | 60.0146 | 21.9998 | 3.3821 | 32.8059 | 59.9839 | 33.0002 | 3.3782 | 43.6987 | 60.0014 | 43.9996
3.3907 | 0.2798 | 60.0263 | 0 | 3.3837 | 10.7736 | 60.0149 | 11.0005 | 3.3878 | 21.6612 | 60.0147 | 21.9998 | 3.3904 | 32.8059 | 59.9839 | 33.0002 | 3.3866 | 43.6987 | 60.0013 | 43.9996
3.399 | 0.28016 | 60.0263 | 0 | 3.392 | 10.7736 | 60.015 | 11.0005 | 3.3961 | 21.6612 | 60.0147 | 21.9998 | 3.3988 | 32.8059 | 59.9839 | 33.0002 | 3.3949 | 43.702 | 60.0013 | 43.9996
3.4074 | 0.28016 | 60.0264 | 0 | 3.4003 | 10.7736 | 60.015 | 11.0005 | 3.4045 | 21.6625 | 60.0148 | 21.9998 | 3.4071 | 32.8059 | 59.984 | 33.0002 | 3.4033 | 43.702 | 60.0013 | 43.9996
3.4157 | 0.28016 | 60.0264 | 0 | 3.4086 | 10.7736 | 60.015 | 11.0005 | 3.4128 | 21.6625 | 60.0149 | 21.9998 | 3.4155 | 32.8136 | 59.984 | 33.0002 | 3.4116 | 43.702 | 60.0013 | 43.9996
3.424 | 0.28016 | 60.0265 | 0 | 3.417 | 10.7736 | 60.015 | 11.0005 | 3.4211 | 21.6625 | 60.015 | 21.9998 | 3.4238 | 32.8136 | 59.984 | 33.0002 | 3.4199 | 43.702 | 60.0013 | 43.9996
3.4324 | 0.28016 | 60.0265 | 0 | 3.4253 | 10.7736 | 60.015 | 11.0005 | 3.4294 | 21.6625 | 60.0151 | 21.9998 | 3.4321 | 32.8136 | 59.984 | 33.0002 | 3.4283 | 43.7051 | 60.0013 | 43.9996
3.4407 | 0.28016 | 60.0266 | 0 | 3.4337 | 10.7736 | 60.015 | 11.0005 | 3.4378 | 21.6625 | 60.0152 | 21.9998 | 3.4405 | 32.8136 | 59.984 | 33.0002 | 3.4366 | 43.7051 | 60.0012 | 43.9996
3.449 | 0.27989 | 60.0266 | 0 | 3.442 | 10.7736 | 60.015 | 11.0005 | 3.4461 | 21.6625 | 60.0153 | 21.9998 | 3.4488 | 32.8136 | 59.984 | 33.0002 | 3.4449 | 43.7042 | 60.0012 | 43.9996
3.4574 | 0.27989 | 60.0267 | 0 | 3.4503 | 10.7736 | 60.015 | 11.0005 | 3.4545 | 21.6625 | 60.0154 | 21.9998 | 3.4572 | 32.8136 | 59.984 | 33.0002 | 3.4532 | 43.7042 | 60.0012 | 43.9996
3.4657 | 0.27989 | 60.0267 | 0 | 3.4586 | 10.7736 | 60.015 | 11.0005 | 3.4628 | 21.6625 | 60.0155 | 21.9998 | 3.4655 | 32.8136 | 59.984 | 33.0002 | 3.4616 | 43.7042 | 60.0012 | 43.9996
3.474 | 0.27989 | 60.0268 | 0 | 3.467 | 10.7736 | 60.015 | 11.0005 | 3.4711 | 21.6625 | 60.0156 | 21.9998 | 3.4738 | 32.8136 | 59.9839 | 33.0002 | 3.4699 | 43.7042 | 60.0012 | 43.9996
3.4823 | 0.27989 | 60.0268 | 0 | 3.4753 | 10.7736 | 60.015 | 11.0005 | 3.4794 | 21.6625 | 60.0157 | 21.9998 | 3.4821 | 32.8053 | 59.9839 | 33.0002 | 3.4783 | 43.7033 | 60.0012 | 43.9996
3.4907 | 0.27989 | 60.0269 | 0 | 3.4836 | 10.7747 | 60.015 | 11.0005 | 3.4878 | 21.6625 | 60.0158 | 21.9998 | 3.4905 | 32.8053 | 59.9839 | 33.0002 | 3.4866 | 43.7033 | 60.0011 | 43.9996
3.499 | 0.27989 | 60.0269 | 0 | 3.4919 | 10.7747 | 60.015 | 11.0005 | 3.4961 | 21.6625 | 60.0158 | 21.9998 | 3.4988 | 32.804 | 59.9839 | 33.0002 | 3.4949 | 43.7 | 60.0011 | 43.9996
3.5073 | 0.27989 | 60.027 | 0 | 3.5003 | 10.7747 | 60.015 | 11.0005 | 3.5045 | 21.6625 | 60.0159 | 21.9998 | 3.5071 | 32.804 | 59.9839 | 33.0002 | 3.5032 | 43.7 | 60.0011 | 43.9996
3.5157 | 0.27989 | 60.027 | 0 | 3.5086 | 10.7747 | 60.015 | 11.0005 | 3.5128 | 21.6625 | 60.016 | 21.9998 | 3.5155 | 32.7977 | 59.9839 | 33.0002 | 3.5116 | 43.7 | 60.0011 | 43.9996
3.524 | 0.27989 | 60.0271 | 0 | 3.517 | 10.7747 | 60.015 | 11.0005 | 3.5211 | 21.6625 | 60.0161 | 21.9998 | 3.5238 | 32.7977 | 59.9839 | 33.0002 | 3.5199 | 43.7 | 60.0011 | 43.9996
3.5323 | 0.27989 | 60.0271 | 0 | 3.5253 | 10.7747 | 60.015 | 11.0005 | 3.5294 | 21.6625 | 60.0162 | 21.9998 | 3.5322 | 32.8001 | 59.9839 | 33.0002 | 3.5283 | 43.6942 | 60.0011 | 43.9996
3.5406 | 0.27989 | 60.0272 | 0 | 3.5336 | 10.7743 | 60.015 | 11.0005 | 3.5378 | 21.6625 | 60.0163 | 21.9998 | 3.5405 | 32.8001 | 59.9839 | 33.0002 | 3.5366 | 43.6942 | 60.001 | 43.9996
3.549 | 0.27989 | 60.0272 | 0 | 3.5419 | 10.7743 | 60.015 | 11.0005 | 3.5461 | 21.6625 | 60.0164 | 21.9998 | 3.5488 | 32.8001 | 59.9839 | 33.0002 | 3.5449 | 43.681 | 60.001 | 43.9996
3.5573 | 0.27989 | 60.0273 | 0 | 3.5503 | 10.7743 | 60.015 | 11.0005 | 3.5544 | 21.6625 | 60.0165 | 21.9998 | 3.5571 | 32.8001 | 59.9839 | 33.0002 | 3.5532 | 43.681 | 60.001 | 43.9996
3.5656 | 0.27989 | 60.0273 | 0 | 3.5586 | 10.7743 | 60.015 | 11.0005 | 3.5627 | 21.6625 | 60.0166 | 21.9998 | 3.5655 | 32.7926 | 59.9839 | 33.0002 | 3.5616 | 43.6769 | 60.001 | 43.9996
3.574 | 0.27989 | 60.0274 | 0 | 3.567 | 10.7743 | 60.015 | 11.0005 | 3.5711 | 21.6625 | 60.0167 | 21.9998 | 3.5739 | 32.7926 | 59.9838 | 33.0002 | 3.5699 | 43.6769 | 60.001 | 43.9996
3.5823 | 0.27989 | 60.0274 | 0 | 3.5753 | 10.7743 | 60.015 | 11.0005 | 3.5794 | 21.6625 | 60.0168 | 21.9998 | 3.5822 | 32.7888 | 59.9838 | 33.0002 | 3.5782 | 43.6769 | 60.001 | 43.9996
3.5906 | 0.27989 | 60.0275 | 0 | 3.5836 | 10.7743 | 60.015 | 11.0005 | 3.5878 | 21.6625 | 60.0169 | 21.9998 | 3.5905 | 32.7888 | 59.9838 | 33.0002 | 3.5865 | 43.6769 | 60.0009 | 43.9996
3.599 | 0.27989 | 60.0275 | 0 | 3.5919 | 10.7743 | 60.015 | 11.0005 | 3.5961 | 21.6625 | 60.0169 | 21.9998 | 3.5988 | 32.7888 | 59.9838 | 33.0002 | 3.5949 | 43.6812 | 60.0009 | 43.9996
3.6073 | 0.27989 | 60.0276 | 0 | 3.6003 | 10.7747 | 60.015 | 11.0005 | 3.6044 | 21.6625 | 60.017 | 21.9998 | 3.6072 | 32.7888 | 59.9838 | 33.0002 | 3.6033 | 43.6812 | 60.0009 | 43.9996
3.6156 | 0.27989 | 60.0276 | 0 | 3.6086 | 10.7747 | 60.015 | 11.0005 | 3.6127 | 21.6625 | 60.0171 | 21.9998 | 3.6155 | 32.7888 | 59.9838 | 33.0002 | 3.6116 | 43.678 | 60.0009 | 43.9996
3.6239 | 0.27989 | 60.0277 | 0 | 3.6169 | 10.7747 | 60.015 | 11.0005 | 3.6211 | 21.6625 | 60.0172 | 21.9998 | 3.6238 | 32.7888 | 59.9838 | 33.0002 | 3.6199 | 43.678 | 60.0009 | 43.9996
3.6323 | 0.27989 | 60.0277 | 0 | 3.6252 | 10.7747 | 60.015 | 11.0005 | 3.6294 | 21.6625 | 60.0173 | 21.9998 | 3.6321 | 32.7888 | 59.9838 | 33.0002 | 3.6282 | 43.6898 | 60.0009 | 43.9996
3.6406 | 0.27989 | 60.0278 | 0 | 3.6336 | 10.7747 | 60.015 | 11.0005 | 3.6378 | 21.6625 | 60.0174 | 21.9998 | 3.6405 | 32.7888 | 59.9838 | 33.0002 | 3.6366 | 43.6898 | 60.0008 | 43.9996
3.6489 | 0.27989 | 60.0278 | 0 | 3.6419 | 10.7747 | 60.015 | 11.0005 | 3.6461 | 21.6625 | 60.0175 | 21.9998 | 3.6489 | 32.792 | 59.9838 | 33.0002 | 3.6449 | 43.6898 | 60.0008 | 43.9996
3.6573 | 0.27989 | 60.0279 | 0 | 3.6503 | 10.7757 | 60.015 | 11.0005 | 3.6544 | 21.6625 | 60.0176 | 21.9998 | 3.6572 | 32.792 | 59.9838 | 33.0002 | 3.6533 | 43.6898 | 60.0008 | 43.9996
3.6656 | 0.27989 | 60.0279 | 0 | 3.6586 | 10.7757 | 60.015 | 11.0005 | 3.6627 | 21.6625 | 60.0177 | 21.9998 | 3.6655 | 32.798 | 59.9838 | 33.0002 | 3.6616 | 43.6898 | 60.0008 | 43.9996
3.6739 | 0.27989 | 60.028 | 0 | 3.6669 | 10.7757 | 60.015 | 11.0005 | 3.6711 | 21.6625 | 60.0178 | 21.9998 | 3.6738 | 32.798 | 59.9837 | 33.0002 | 3.6699 | 43.6898 | 60.0008 | 43.9996
3.6823 | 0.27966 | 60.028 | 0 | 3.6752 | 10.7757 | 60.015 | 11.0005 | 3.6794 | 21.6625 | 60.0179 | 21.9998 | 3.6822 | 32.7968 | 59.9837 | 33.0002 | 3.6782 | 43.6899 | 60.0008 | 43.9996
3.6906 | 0.27966 | 60.0281 | 0 | 3.6836 | 10.7757 | 60.015 | 11.0005 | 3.6877 | 21.6625 | 60.018 | 21.9998 | 3.6905 | 32.7968 | 59.9837 | 33.0002 | 3.6866 | 43.6899 | 60.0007 | 43.9996
3.6989 | 0.27999 | 60.0281 | 0 | 3.6919 | 10.7757 | 60.015 | 11.0005 | 3.696 | 21.6625 | 60.018 | 21.9998 | 3.6989 | 32.7968 | 59.9837 | 33.0002 | 3.6949 | 43.6914 | 60.0007 | 43.9996
3.7072 | 0.27999 | 60.0282 | 0 | 3.7003 | 10.7757 | 60.015 | 11.0005 | 3.7043 | 21.6625 | 60.0181 | 21.9998 | 3.7072 | 32.7968 | 59.9837 | 33.0002 | 3.7032 | 43.6914 | 60.0007 | 43.9996
3.7156 | 0.27999 | 60.0282 | 0 | 3.7086 | 10.7757 | 60.015 | 11.0005 | 3.7127 | 21.6625 | 60.0182 | 21.9998 | 3.7155 | 32.7968 | 59.9837 | 33.0002 | 3.7115 | 43.6914 | 60.0007 | 43.9996
3.7239 | 0.27999 | 60.0283 | 0 | 3.7169 | 10.7745 | 60.015 | 11.0005 | 3.721 | 21.6625 | 60.0183 | 21.9998 | 3.7239 | 32.7968 | 59.9837 | 33.0002 | 3.7199 | 43.6914 | 60.0007 | 43.9996
3.7322 | 0.27999 | 60.0283 | 0 | 3.7252 | 10.7745 | 60.015 | 11.0005 | 3.7294 | 21.6625 | 60.0184 | 21.9998 | 3.7322 | 32.7947 | 59.9837 | 33.0002 | 3.7282 | 43.6934 | 60.0007 | 43.9996
3.7406 | 0.27999 | 60.0284 | 0 | 3.7336 | 10.7745 | 60.015 | 11.0005 | 3.7377 | 21.6625 | 60.0185 | 21.9998 | 3.7405 | 32.7947 | 59.9837 | 33.0002 | 3.7366 | 43.6934 | 60.0006 | 43.9996
3.7489 | 0.27999 | 60.0284 | 0 | 3.7419 | 10.7745 | 60.015 | 11.0005 | 3.746 | 21.6625 | 60.0186 | 21.9998 | 3.7488 | 32.8087 | 59.9837 | 33.0002 | 3.7449 | 43.6897 | 60.0006 | 43.9996
3.7572 | 0.27999 | 60.0285 | 0 | 3.7502 | 10.7748 | 60.015 | 11.0005 | 3.7543 | 21.6625 | 60.0187 | 21.9998 | 3.7572 | 32.8087 | 59.9837 | 33.0002 | 3.7532 | 43.6897 | 60.0006 | 43.9996
3.7655 | 0.27999 | 60.0285 | 0 | 3.7585 | 10.7748 | 60.015 | 11.0005 | 3.7627 | 21.6625 | 60.0188 | 21.9998 | 3.7655 | 32.8053 | 59.9837 | 33.0002 | 3.7615 | 43.6928 | 60.0006 | 43.9996
3.7739 | 0.27999 | 60.0286 | 0 | 3.7669 | 10.7731 | 60.015 | 11.0005 | 3.771 | 21.6625 | 60.0189 | 21.9998 | 3.7739 | 32.8053 | 59.9836 | 33.0002 | 3.7699 | 43.6928 | 60.0006 | 43.9996
3.7822 | 0.27999 | 60.0286 | 0 | 3.7752 | 10.7731 | 60.015 | 11.0005 | 3.7794 | 21.6625 | 60.019 | 21.9998 | 3.7822 | 32.8053 | 59.9836 | 33.0002 | 3.7782 | 43.7032 | 60.0006 | 43.9996
3.7905 | 0.27999 | 60.0287 | 0 | 3.7836 | 10.7731 | 60.015 | 11.0005 | 3.7877 | 21.6625 | 60.019 | 21.9998 | 3.7905 | 32.8053 | 59.9836 | 33.0002 | 3.7866 | 43.7032 | 60.0005 | 43.9996
3.7989 | 0.27999 | 60.0287 | 0 | 3.7919 | 10.7731 | 60.015 | 11.0005 | 3.796 | 21.6625 | 60.0191 | 21.9998 | 3.7989 | 32.8045 | 59.9836 | 33.0002 | 3.7949 | 43.7032 | 60.0005 | 43.9996
3.8072 | 0.27999 | 60.0288 | 0 | 3.8002 | 10.7731 | 60.015 | 11.0005 | 3.8043 | 21.6625 | 60.0192 | 21.9998 | 3.8072 | 32.8045 | 59.9836 | 33.0002 | 3.8032 | 43.7032 | 60.0005 | 43.9996
3.8155 | 0.27999 | 60.0288 | 0 | 3.8085 | 10.7731 | 60.015 | 11.0005 | 3.8127 | 21.6625 | 60.0192 | 21.9998 | 3.8156 | 32.8026 | 59.9836 | 33.0002 | 3.8116 | 43.6936 | 60.0005 | 43.9996
3.8239 | 0.27999 | 60.0289 | 0 | 3.8169 | 10.7734 | 60.015 | 11.0005 | 3.821 | 21.6626 | 60.0193 | 21.9998 | 3.8239 | 32.8026 | 59.9836 | 33.0002 | 3.8199 | 43.6936 | 60.0005 | 43.9996
3.8322 | 0.27999 | 60.0289 | 0 | 3.8252 | 10.7734 | 60.015 | 11.0005 | 3.8293 | 21.6626 | 60.0194 | 21.9998 | 3.8322 | 32.8026 | 59.9836 | 33.0002 | 3.8282 | 43.6901 | 60.0005 | 43.9996
3.8405 | 0.27999 | 60.029 | 0 | 3.8336 | 10.7738 | 60.015 | 11.0005 | 3.8376 | 21.6636 | 60.0194 | 21.9998 | 3.8406 | 32.8026 | 59.9836 | 33.0002 | 3.8365 | 43.6901 | 60.0004 | 43.9996
3.8488 | 0.27999 | 60.029 | 0 | 3.8419 | 10.7738 | 60.015 | 11.0005 | 3.846 | 21.6636 | 60.0195 | 21.9998 | 3.8489 | 32.7989 | 59.9836 | 33.0002 | 3.8449 | 43.6898 | 60.0004 | 43.9996
3.8572 | 0.27999 | 60.029 | 0 | 3.8502 | 10.7738 | 60.015 | 11.0005 | 3.8543 | 21.6636 | 60.0196 | 21.9998 | 3.8572 | 32.7989 | 59.9836 | 33.0002 | 3.8532 | 43.6898 | 60.0004 | 43.9996
3.8655 | 0.27999 | 60.029 | 0 | 3.8585 | 10.7738 | 60.015 | 11.0005 | 3.8627 | 21.6636 | 60.0196 | 21.9998 | 3.8655 | 32.7928 | 59.9836 | 33.0002 | 3.8616 | 43.6898 | 60.0004 | 43.9996
3.8738 | 0.27999 | 60.029 | 0 | 3.8669 | 10.7746 | 60.015 | 11.0005 | 3.871 | 21.6636 | 60.0197 | 21.9998 | 3.8739 | 32.7928 | 59.9835 | 33.0002 | 3.8699 | 43.6898 | 60.0004 | 43.9996
3.8821 | 0.27999 | 60.029 | 0 | 3.8752 | 10.7746 | 60.015 | 11.0005 | 3.8793 | 21.6636 | 60.0198 | 21.9998 | 3.8822 | 32.7957 | 59.9835 | 33.0002 | 3.8782 | 43.6938 | 60.0004 | 43.9996
3.8905 | 0.27999 | 60.0289 | 0 | 3.8835 | 10.7746 | 60.015 | 11.0005 | 3.8876 | 21.6638 | 60.0198 | 21.9998 | 3.8906 | 32.7957 | 59.9835 | 33.0002 | 3.8865 | 43.6938 | 60.0003 | 43.9996
3.8988 | 0.27999 | 60.0289 | 0 | 3.8918 | 10.7746 | 60.015 | 11.0005 | 3.896 | 21.6638 | 60.0199 | 21.9998 | 3.8989 | 32.7977 | 59.9835 | 33.0002 | 3.8949 | 43.6959 | 60.0003 | 43.9996
3.9071 | 0.27999 | 60.0289 | 0 | 3.9002 | 10.7746 | 60.015 | 11.0005 | 3.9043 | 21.6638 | 60.02 | 21.9998 | 3.9072 | 32.7977 | 59.9835 | 33.0002 | 3.9032 | 43.6959 | 60.0003 | 43.9996
3.9155 | 0.27999 | 60.0289 | 0 | 3.9085 | 10.7746 | 60.015 | 11.0005 | 3.9127 | 21.6638 | 60.02 | 21.9998 | 3.9156 | 32.7994 | 59.9835 | 33.0002 | 3.9116 | 43.6959 | 60.0003 | 43.9996
3.9238 | 0.27999 | 60.0289 | 0 | 3.9169 | 10.7752 | 60.015 | 11.0005 | 3.921 | 21.6638 | 60.0201 | 21.9998 | 3.9239 | 32.7994 | 59.9835 | 33.0002 | 3.9199 | 43.6959 | 60.0003 | 43.9996
3.9321 | 0.27999 | 60.0289 | 0 | 3.9252 | 10.7752 | 60.015 | 11.0005 | 3.9293 | 21.6638 | 60.0202 | 21.9998 | 3.9323 | 32.7994 | 59.9835 | 33.0002 | 3.9282 | 43.6897 | 60.0003 | 43.9996
3.9405 | 0.27999 | 60.0289 | 0 | 3.9335 | 10.7752 | 60.015 | 11.0005 | 3.9376 | 21.6638 | 60.0202 | 21.9998 | 3.9406 | 32.7994 | 59.9835 | 33.0002 | 3.9365 | 43.6897 | 60.0002 | 43.9996
3.9488 | 0.27999 | 60.0289 | 0 | 3.9418 | 10.7752 | 60.015 | 11.0005 | 3.946 | 21.6638 | 60.0203 | 21.9998 | 3.9489 | 32.7972 | 59.9835 | 33.0002 | 3.9449 | 43.6965 | 60.0002 | 43.9996
3.9571 | 0.27999 | 60.0289 | 0 | 3.9502 | 10.7752 | 60.015 | 11.0005 | 3.9543 | 21.6654 | 60.0204 | 21.9998 | 3.9572 | 32.7972 | 59.9835 | 33.0002 | 3.9532 | 43.6965 | 60.0002 | 43.9996
3.9655 | 0.27999 | 60.0289 | 0 | 3.9585 | 10.7752 | 60.015 | 11.0005 | 3.9626 | 21.6654 | 60.0204 | 21.9998 | 3.9656 | 32.7972 | 59.9835 | 33.0002 | 3.9615 | 43.701 | 60.0002 | 43.9996
3.9738 | 0.27999 | 60.0289 | 0 | 3.9669 | 10.7752 | 60.015 | 11.0005 | 3.9709 | 21.6654 | 60.0205 | 21.9998 | 3.9739 | 32.7972 | 59.9834 | 33.0002 | 3.9698 | 43.701 | 60.0002 | 43.9996
3.9821 | 0.27999 | 60.0289 | 0 | 3.9752 | 10.7752 | 60.015 | 11.0005 | 3.9793 | 21.6654 | 60.0206 | 21.9998 | 3.9822 | 32.7995 | 59.9834 | 33.0002 | 3.9782 | 43.701 | 60.0002 | 43.9996
3.9904 | 0.27999 | 60.0289 | 0 | 3.9835 | 10.7735 | 60.015 | 11.0005 | 3.9876 | 21.6654 | 60.0206 | 21.9998 | 3.9906 | 32.7995 | 59.9834 | 33.0002 | 3.9866 | 43.701 | 60.0001 | 43.9996
3.9988 | 0.27999 | 60.0288 | 0 | 3.9918 | 10.7735 | 60.015 | 11.0005 | 3.996 | 21.6654 | 60.0207 | 21.9998 | 3.9989 | 32.796 | 59.9834 | 33.0002 | 3.9949 | 43.701 | 60.0001 | 43.9996
4.0071 | 0.27999 | 60.0288 | 0 | 4.0002 | 10.774 | 60.015 | 11.0005 | 4.0043 | 21.6654 | 60.0208 | 21.9998 | 4.0073 | 32.796 | 59.9834 | 33.0002 | 4.0032 | 43.701 | 60.0001 | 43.9996
4.0154 | 0.27978 | 60.0288 | 0 | 4.0085 | 10.774 | 60.015 | 11.0005 | 4.0126 | 21.6654 | 60.0208 | 21.9998 | 4.0156 | 32.7942 | 59.9834 | 33.0002 | 4.0115 | 43.6983 | 60.0001 | 43.9996
4.0237 | 0.27978 | 60.0288 | 0 | 4.0168 | 10.7729 | 60.015 | 11.0005 | 4.0209 | 21.6661 | 60.0209 | 21.9998 | 4.0239 | 32.7942 | 59.9834 | 33.0002 | 4.0199 | 43.6983 | 60.0001 | 43.9996
4.0321 | 0.27978 | 60.0288 | 0 | 4.0251 | 10.7729 | 60.015 | 11.0005 | 4.0293 | 21.6661 | 60.021 | 21.9998 | 4.0322 | 32.7942 | 59.9834 | 33.0002 | 4.0282 | 43.7059 | 60.0001 | 43.9996
4.0404 | 0.27978 | 60.0288 | 0 | 4.0335 | 10.7729 | 60.015 | 11.0005 | 4.0376 | 21.666 | 60.021 | 21.9998 | 4.0406 | 32.7942 | 59.9834 | 33.0002 | 4.0366 | 43.7059 | 60 | 43.9996
4.0487 | 0.27978 | 60.0288 | 0 | 4.0418 | 10.7729 | 60.015 | 11.0005 | 4.046 | 21.666 | 60.0211 | 21.9998 | 4.049 | 32.7942 | 59.9834 | 33.0002 | 4.0449 | 43.7059 | 60 | 43.9996
4.0571 | 0.27978 | 60.0288 | 0 | 4.0502 | 10.7729 | 60.015 | 11.0005 | 4.0543 | 21.6679 | 60.0212 | 21.9998 | 4.0573 | 32.7942 | 59.9834 | 33.0002 | 4.0532 | 43.7059 | 60 | 43.9996
4.0654 | 0.27978 | 60.0288 | 0 | 4.0585 | 10.7729 | 60.015 | 11.0005 | 4.0626 | 21.6679 | 60.0212 | 21.9998 | 4.0656 | 32.7907 | 59.9834 | 33.0002 | 4.0615 | 43.7059 | 60 | 43.9996
4.0737 | 0.27978 | 60.0288 | 0 | 4.0668 | 10.7729 | 60.015 | 11.0005 | 4.0709 | 21.6679 | 60.0213 | 21.9998 | 4.0739 | 32.7907 | 59.9833 | 33.0002 | 4.0699 | 43.7059 | 60 | 43.9996
4.0821 | 0.27978 | 60.0288 | 0 | 4.0751 | 10.7729 | 60.015 | 11.0005 | 4.0793 | 21.6679 | 60.0214 | 21.9998 | 4.0823 | 32.8037 | 59.9833 | 33.0002 | 4.0782 | 43.699 | 59.9999 | 43.9996
4.0904 | 0.27978 | 60.0288 | 0 | 4.0835 | 10.7736 | 60.015 | 11.0005 | 4.0876 | 21.6679 | 60.0214 | 21.9998 | 4.0906 | 32.8037 | 59.9833 | 33.0002 | 4.0865 | 43.699 | 59.9999 | 43.9996
4.0987 | 0.27978 | 60.0287 | 0 | 4.0918 | 10.7736 | 60.015 | 11.0005 | 4.0959 | 21.6679 | 60.0215 | 21.9998 | 4.0989 | 32.8037 | 59.9833 | 33.0002 | 4.0948 | 43.6942 | 59.9999 | 43.9996
4.1071 | 0.27978 | 60.0287 | 0 | 4.1002 | 10.7739 | 60.015 | 11.0005 | 4.1042 | 21.6679 | 60.0216 | 21.9998 | 4.1072 | 32.8037 | 59.9833 | 33.0002 | 4.1032 | 43.6942 | 59.9999 | 43.9996
4.1154 | 0.27978 | 60.0287 | 0 | 4.1085 | 10.7739 | 60.015 | 11.0005 | 4.1126 | 21.6679 | 60.0216 | 21.9998 | 4.1156 | 32.8037 | 59.9833 | 33.0002 | 4.1115 | 43.6942 | 59.9998 | 43.9996
4.1237 | 0.27978 | 60.0287 | 0 | 4.1168 | 10.7739 | 60.015 | 11.0005 | 4.1209 | 21.6636 | 60.0217 | 21.9998 | 4.124 | 32.8037 | 59.9833 | 33.0002 | 4.1199 | 43.6942 | 59.9998 | 43.9996
4.132 | 0.28005 | 60.0287 | 0 | 4.1251 | 10.7739 | 60.015 | 11.0005 | 4.1293 | 21.6636 | 60.0218 | 21.9998 | 4.1323 | 32.8022 | 59.9833 | 33.0002 | 4.1282 | 43.6917 | 59.9998 | 43.9996
4.1404 | 0.28005 | 60.0287 | 0 | 4.1335 | 10.7739 | 60.015 | 11.0005 | 4.1376 | 21.661 | 60.0218 | 21.9998 | 4.1406 | 32.8022 | 59.9833 | 33.0002 | 4.1365 | 43.6917 | 59.9998 | 43.9996
4.1487 | 0.28005 | 60.0287 | 0 | 4.1418 | 10.7739 | 60.015 | 11.0005 | 4.1459 | 21.661 | 60.0219 | 21.9998 | 4.1489 | 32.7997 | 59.9833 | 33.0002 | 4.1448 | 43.6843 | 59.9997 | 43.9996
4.157 | 0.28005 | 60.0287 | 0 | 4.1501 | 10.7739 | 60.015 | 11.0005 | 4.1542 | 21.661 | 60.022 | 21.9998 | 4.1573 | 32.7997 | 59.9833 | 33.0002 | 4.1532 | 43.6843 | 59.9997 | 43.9996
4.1653 | 0.28005 | 60.0287 | 0 | 4.1584 | 10.7739 | 60.015 | 11.0005 | 4.1626 | 21.661 | 60.022 | 21.9998 | 4.1656 | 32.7997 | 59.9833 | 33.0002 | 4.1615 | 43.6843 | 59.9997 | 43.9996
4.1737 | 0.28005 | 60.0287 | 0 | 4.1667 | 10.7743 | 60.015 | 11.0005 | 4.1709 | 21.661 | 60.0221 | 21.9998 | 4.174 | 32.7997 | 59.9832 | 33.0002 | 4.1699 | 43.6843 | 59.9997 | 43.9996
4.182 | 0.28005 | 60.0287 | 0 | 4.1751 | 10.7743 | 60.015 | 11.0005 | 4.1793 | 21.661 | 60.0222 | 21.9998 | 4.1823 | 32.7997 | 59.9832 | 33.0002 | 4.1782 | 43.6843 | 59.9996 | 43.9996
4.1903 | 0.28005 | 60.0287 | 0 | 4.1834 | 10.7746 | 60.015 | 11.0005 | 4.1876 | 21.661 | 60.0222 | 21.9998 | 4.1906 | 32.7997 | 59.9832 | 33.0002 | 4.1865 | 43.6843 | 59.9996 | 43.9996
4.1987 | 0.28005 | 60.0286 | 0 | 4.1918 | 10.7746 | 60.015 | 11.0005 | 4.1959 | 21.661 | 60.0223 | 21.9998 | 4.199 | 32.7957 | 59.9832 | 33.0002 | 4.1949 | 43.6928 | 59.9996 | 43.9996
4.207 | 0.28005 | 60.0286 | 0 | 4.2001 | 10.7749 | 60.015 | 11.0005 | 4.2042 | 21.661 | 60.0224 | 21.9998 | 4.2073 | 32.7957 | 59.9832 | 33.0002 | 4.2032 | 43.6928 | 59.9996 | 43.9996
4.2153 | 0.28005 | 60.0286 | 0 | 4.2084 | 10.7749 | 60.015 | 11.0005 | 4.2126 | 21.661 | 60.0224 | 21.9998 | 4.2156 | 32.8035 | 59.9832 | 33.0002 | 4.2115 | 43.6828 | 59.9995 | 43.9996
4.2237 | 0.28005 | 60.0286 | 0 | 4.2167 | 10.7796 | 60.015 | 11.0005 | 4.2209 | 21.661 | 60.0225 | 21.9998 | 4.2239 | 32.8035 | 59.9832 | 33.0002 | 4.2198 | 43.6828 | 59.9995 | 43.9996
4.232 | 0.28005 | 60.0286 | 0 | 4.2251 | 10.7796 | 60.015 | 11.0005 | 4.2292 | 21.661 | 60.0226 | 21.9998 | 4.2323 | 32.8123 | 59.9832 | 33.0002 | 4.2282 | 43.6787 | 59.9995 | 43.9996
4.2403 | 0.28005 | 60.0286 | 0 | 4.2334 | 10.7796 | 60.015 | 11.0005 | 4.2375 | 21.661 | 60.0226 | 21.9998 | 4.2406 | 32.8123 | 59.9832 | 33.0002 | 4.2365 | 43.6787 | 59.9995 | 43.9996
4.2487 | 0.28005 | 60.0286 | 0 | 4.2418 | 10.7796 | 60.015 | 11.0005 | 4.2459 | 21.661 | 60.0227 | 21.9998 | 4.249 | 32.8159 | 59.9832 | 33.0002 | 4.2449 | 43.6763 | 59.9994 | 43.9996
4.257 | 0.28005 | 60.0286 | 0 | 4.2501 | 10.7803 | 60.015 | 11.0005 | 4.2542 | 21.661 | 60.0228 | 21.9998 | 4.2573 | 32.8159 | 59.9832 | 33.0002 | 4.2532 | 43.6763 | 59.9994 | 43.9996
4.2653 | 0.28005 | 60.0286 | 0 | 4.2584 | 10.7803 | 60.015 | 11.0005 | 4.2625 | 21.661 | 60.0228 | 21.9998 | 4.2656 | 32.8159 | 59.9832 | 33.0002 | 4.2615 | 43.699 | 59.9994 | 43.9996
4.2737 | 0.28005 | 60.0286 | 0 | 4.2667 | 10.7803 | 60.015 | 11.0005 | 4.2709 | 21.661 | 60.0229 | 21.9998 | 4.274 | 32.8159 | 59.9831 | 33.0002 | 4.2698 | 43.699 | 59.9994 | 43.9996
4.282 | 0.28005 | 60.0286 | 0 | 4.2751 | 10.7803 | 60.015 | 11.0005 | 4.2792 | 21.661 | 60.023 | 21.9998 | 4.2823 | 32.8133 | 59.9831 | 33.0002 | 4.2782 | 43.699 | 59.9993 | 43.9996
4.2903 | 0.28005 | 60.0285 | 0 | 4.2834 | 10.7803 | 60.015 | 11.0005 | 4.2875 | 21.661 | 60.023 | 21.9998 | 4.2906 | 32.8133 | 59.9831 | 33.0002 | 4.2865 | 43.699 | 59.9993 | 43.9996
4.2986 | 0.28005 | 60.0285 | 0 | 4.2917 | 10.7803 | 60.015 | 11.0005 | 4.2958 | 21.661 | 60.0231 | 21.9998 | 4.299 | 32.819 | 59.9831 | 33.0002 | 4.2949 | 43.7095 | 59.9993 | 43.9996
4.3069 | 0.28005 | 60.0285 | 0 | 4.3 | 10.7787 | 60.015 | 11.0005 | 4.3042 | 21.661 | 60.0232 | 21.9998 | 4.3073 | 32.819 | 59.9831 | 33.0002 | 4.3032 | 43.7095 | 59.9993 | 43.9996
4.3153 | 0.28005 | 60.0285 | 0 | 4.3084 | 10.7787 | 60.015 | 11.0005 | 4.3125 | 21.661 | 60.0232 | 21.9998 | 4.3157 | 32.819 | 59.9831 | 33.0002 | 4.3115 | 43.7142 | 59.9992 | 43.9996
4.3236 | 0.28005 | 60.0285 | 0 | 4.3167 | 10.7787 | 60.015 | 11.0005 | 4.3209 | 21.661 | 60.0233 | 21.9998 | 4.324 | 32.819 | 59.9831 | 33.0002 | 4.3198 | 43.7142 | 59.9992 | 43.9996
4.3319 | 0.28005 | 60.0285 | 0 | 4.3251 | 10.7787 | 60.015 | 11.0005 | 4.3292 | 21.661 | 60.0234 | 21.9998 | 4.3323 | 32.819 | 59.9831 | 33.0002 | 4.3282 | 43.7142 | 59.9992 | 43.9996
4.3403 | 0.28005 | 60.0285 | 0 | 4.3334 | 10.7787 | 60.015 | 11.0005 | 4.3375 | 21.661 | 60.0234 | 21.9998 | 4.3406 | 32.819 | 59.9831 | 33.0002 | 4.3365 | 43.7142 | 59.9992 | 43.9996
4.3486 | 0.28005 | 60.0285 | 0 | 4.3417 | 10.7787 | 60.015 | 11.0005 | 4.3458 | 21.661 | 60.0235 | 21.9998 | 4.349 | 32.8178 | 59.9831 | 33.0002 | 4.3448 | 43.7142 | 59.9991 | 43.9996
4.3569 | 0.28005 | 60.0285 | 0 | 4.35 | 10.7787 | 60.015 | 11.0005 | 4.3542 | 21.661 | 60.0236 | 21.9998 | 4.3573 | 32.8178 | 59.9831 | 33.0002 | 4.3531 | 43.7142 | 59.9991 | 43.9996
4.3653 | 0.28005 | 60.0285 | 0 | 4.3584 | 10.7787 | 60.015 | 11.0005 | 4.3625 | 21.661 | 60.0236 | 21.9998 | 4.3657 | 32.8178 | 59.9831 | 33.0002 | 4.3615 | 43.7112 | 59.9991 | 43.9996
4.3736 | 0.28005 | 60.0285 | 0 | 4.3667 | 10.7776 | 60.015 | 11.0005 | 4.3708 | 21.661 | 60.0237 | 21.9998 | 4.374 | 32.8178 | 59.983 | 33.0002 | 4.3699 | 43.7112 | 59.9991 | 43.9996
4.3819 | 0.28005 | 60.0285 | 0 | 4.3751 | 10.7776 | 60.015 | 11.0005 | 4.3792 | 21.661 | 60.0238 | 21.9998 | 4.3823 | 32.8178 | 59.983 | 33.0002 | 4.3782 | 43.7067 | 59.999 | 43.9996
4.3903 | 0.28005 | 60.0285 | 0 | 4.3834 | 10.7869 | 60.015 | 11.0005 | 4.3875 | 21.661 | 60.0238 | 21.9998 | 4.3907 | 32.8178 | 59.983 | 33.0002 | 4.3865 | 43.7067 | 59.999 | 43.9996
4.3986 | 0.28005 | 60.0284 | 0 | 4.3917 | 10.7869 | 60.015 | 11.0005 | 4.3958 | 21.661 | 60.0239 | 21.9998 | 4.399 | 32.8178 | 59.983 | 33.0002 | 4.3948 | 43.6872 | 59.999 | 43.9996
4.4069 | 0.28005 | 60.0284 | 0 | 4.4 | 10.7869 | 60.015 | 11.0005 | 4.4042 | 21.661 | 60.024 | 21.9998 | 4.4073 | 32.8178 | 59.983 | 33.0002 | 4.4032 | 43.6872 | 59.999 | 43.9996
4.4153 | 0.28005 | 60.0284 | 0 | 4.4084 | 10.7869 | 60.015 | 11.0005 | 4.4125 | 21.661 | 60.024 | 21.9998 | 4.4156 | 32.8178 | 59.983 | 33.0002 | 4.4115 | 43.6895 | 59.9989 | 43.9996
4.4236 | 0.28005 | 60.0284 | 0 | 4.4167 | 10.7878 | 60.015 | 11.0005 | 4.4208 | 21.661 | 60.0241 | 21.9998 | 4.424 | 32.8178 | 59.983 | 33.0002 | 4.4199 | 43.6895 | 59.9989 | 43.9996
4.4319 | 0.27976 | 60.0284 | 0 | 4.425 | 10.7878 | 60.015 | 11.0005 | 4.4291 | 21.661 | 60.0242 | 21.9998 | 4.4324 | 32.8178 | 59.9829 | 33.0002 | 4.4282 | 43.6818 | 59.9989 | 43.9996
4.4402 | 0.27976 | 60.0284 | 0 | 4.4333 | 10.7878 | 60.015 | 11.0005 | 4.4375 | 21.661 | 60.0242 | 21.9998 | 4.4407 | 32.8178 | 59.9829 | 33.0002 | 4.4365 | 43.6818 | 59.9989 | 43.9996
4.4485 | 0.27976 | 60.0284 | 0 | 4.4417 | 10.7878 | 60.015 | 11.0005 | 4.4458 | 21.661 | 60.0243 | 21.9998 | 4.449 | 32.8178 | 59.9829 | 33.0002 | 4.4448 | 43.6793 | 59.9988 | 43.9996
4.4569 | 0.27976 | 60.0284 | 0 | 4.45 | 10.7878 | 60.015 | 11.0005 | 4.4542 | 21.661 | 60.0244 | 21.9998 | 4.4573 | 32.8178 | 59.9828 | 33.0002 | 4.4532 | 43.6793 | 59.9988 | 43.9996
4.4652 | 0.27976 | 60.0284 | 0 | 4.4584 | 10.7878 | 60.0151 | 11.0005 | 4.4625 | 21.661 | 60.0244 | 21.9998 | 4.4657 | 32.8178 | 59.9828 | 33.0002 | 4.4615 | 43.6793 | 59.9988 | 43.9996
4.4735 | 0.27976 | 60.0284 | 0 | 4.4667 | 10.7878 | 60.0151 | 11.0005 | 4.4708 | 21.661 | 60.0245 | 21.9998 | 4.474 | 32.8178 | 59.9828 | 33.0002 | 4.4698 | 43.6793 | 59.9988 | 43.9996
4.4819 | 0.27976 | 60.0284 | 0 | 4.475 | 10.7878 | 60.0151 | 11.0005 | 4.4791 | 21.661 | 60.0246 | 21.9998 | 4.4824 | 32.8149 | 59.9827 | 33.0002 | 4.4781 | 43.6793 | 59.9987 | 43.9996
4.4902 | 0.27976 | 60.0284 | 0 | 4.4833 | 10.7885 | 60.0151 | 11.0005 | 4.4874 | 21.6619 | 60.0246 | 21.9998 | 4.4907 | 32.8149 | 59.9827 | 33.0002 | 4.4865 | 43.6793 | 59.9987 | 43.9996
4.4985 | 0.27976 | 60.0283 | 0 | 4.4917 | 10.7885 | 60.0152 | 11.0005 | 4.4958 | 21.6619 | 60.0247 | 21.9998 | 4.499 | 32.7993 | 59.9827 | 33.0002 | 4.4948 | 43.6793 | 59.9987 | 43.9996
4.5069 | 0.27976 | 60.0283 | 0 | 4.5 | 10.7885 | 60.0152 | 11.0005 | 4.5041 | 21.6625 | 60.0248 | 21.9998 | 4.5074 | 32.7993 | 59.9826 | 33.0002 | 4.5032 | 43.6793 | 59.9987 | 43.9996
4.5152 | 0.27976 | 60.0283 | 0 | 4.5084 | 10.7885 | 60.0152 | 11.0005 | 4.5125 | 21.6625 | 60.0248 | 21.9998 | 4.5157 | 32.7993 | 59.9826 | 33.0002 | 4.5115 | 43.6793 | 59.9986 | 43.9996
4.5235 | 0.27976 | 60.0283 | 0 | 4.5167 | 10.7885 | 60.0152 | 11.0005 | 4.5208 | 21.6625 | 60.0249 | 21.9998 | 4.524 | 32.7993 | 59.9826 | 33.0002 | 4.5198 | 43.6793 | 59.9986 | 43.9996
4.5319 | 0.27976 | 60.0283 | 0 | 4.525 | 10.7885 | 60.0153 | 11.0005 | 4.5291 | 21.6625 | 60.025 | 21.9998 | 4.5323 | 32.7978 | 59.9825 | 33.0002 | 4.5282 | 43.6706 | 59.9986 | 43.9996
4.5402 | 0.27976 | 60.0283 | 0 | 4.5333 | 10.7885 | 60.0153 | 11.0005 | 4.5374 | 21.6625 | 60.025 | 21.9998 | 4.5407 | 32.7978 | 59.9825 | 33.0002 | 4.5365 | 43.6706 | 59.9986 | 43.9996
4.5485 | 0.27976 | 60.0283 | 0 | 4.5417 | 10.7885 | 60.0153 | 11.0005 | 4.5458 | 21.6625 | 60.0251 | 21.9998 | 4.5491 | 32.7978 | 59.9825 | 33.0002 | 4.5449 | 43.6706 | 59.9985 | 43.9996
4.5569 | 0.27976 | 60.0283 | 0 | 4.55 | 10.7885 | 60.0153 | 11.0005 | 4.5541 | 21.6625 | 60.0252 | 21.9998 | 4.5574 | 32.7978 | 59.9824 | 33.0002 | 4.5532 | 43.6706 | 59.9985 | 43.9996
4.5652 | 0.28012 | 60.0283 | 0 | 4.5583 | 10.7885 | 60.0154 | 11.0005 | 4.5624 | 21.6625 | 60.0252 | 21.9998 | 4.5657 | 32.7978 | 59.9824 | 33.0002 | 4.5615 | 43.667 | 59.9985 | 43.9996
4.5735 | 0.28012 | 60.0283 | 0 | 4.5667 | 10.7885 | 60.0154 | 11.0005 | 4.5707 | 21.6625 | 60.0253 | 21.9998 | 4.574 | 32.7978 | 59.9824 | 33.0002 | 4.5698 | 43.667 | 59.9985 | 43.9996
4.5818 | 0.28012 | 60.0283 | 0 | 4.575 | 10.7885 | 60.0154 | 11.0005 | 4.5791 | 21.6625 | 60.0254 | 21.9998 | 4.5824 | 32.7978 | 59.9823 | 33.0002 | 4.5782 | 43.6632 | 59.9984 | 43.9996
4.5901 | 0.28012 | 60.0283 | 0 | 4.5833 | 10.79 | 60.0154 | 11.0005 | 4.5874 | 21.6625 | 60.0254 | 21.9998 | 4.5907 | 32.7978 | 59.9823 | 33.0002 | 4.5865 | 43.6632 | 59.9984 | 43.9996
4.5985 | 0.28012 | 60.0282 | 0 | 4.5917 | 10.79 | 60.0155 | 11.0005 | 4.5958 | 21.6625 | 60.0255 | 21.9998 | 4.5991 | 32.7978 | 59.9823 | 33.0002 | 4.5948 | 43.6632 | 59.9984 | 43.9996
4.6068 | 0.28012 | 60.0282 | 0 | 4.6 | 10.7902 | 60.0155 | 11.0005 | 4.6041 | 21.6625 | 60.0256 | 21.9998 | 4.6074 | 32.7978 | 59.9822 | 33.0002 | 4.6031 | 43.6632 | 59.9984 | 43.9996
4.6151 | 0.28012 | 60.0282 | 0 | 4.6083 | 10.7902 | 60.0155 | 11.0005 | 4.6124 | 21.6625 | 60.0256 | 21.9998 | 4.6157 | 32.7978 | 59.9822 | 33.0002 | 4.6115 | 43.6632 | 59.9983 | 43.9996
4.6235 | 0.28012 | 60.0282 | 0 | 4.6166 | 10.791 | 60.0155 | 11.0005 | 4.6207 | 21.6625 | 60.0257 | 21.9998 | 4.6241 | 32.7978 | 59.9822 | 33.0002 | 4.6198 | 43.6632 | 59.9983 | 43.9996
4.6318 | 0.28012 | 60.0282 | 0 | 4.625 | 10.791 | 60.0156 | 11.0005 | 4.6291 | 21.6625 | 60.0258 | 21.9998 | 4.6324 | 32.7978 | 59.9821 | 33.0002 | 4.6282 | 43.6632 | 59.9983 | 43.9996
4.6401 | 0.28012 | 60.0282 | 0 | 4.6333 | 10.791 | 60.0156 | 11.0005 | 4.6374 | 21.6625 | 60.0258 | 21.9998 | 4.6407 | 32.7978 | 59.9821 | 33.0002 | 4.6365 | 43.6632 | 59.9983 | 43.9996
4.6485 | 0.28012 | 60.0282 | 0 | 4.6417 | 10.791 | 60.0156 | 11.0005 | 4.6458 | 21.6625 | 60.0259 | 21.9998 | 4.649 | 32.8 | 59.9821 | 33.0002 | 4.6448 | 43.6632 | 59.9982 | 43.9996
4.6568 | 0.28012 | 60.0282 | 0 | 4.65 | 10.791 | 60.0156 | 11.0005 | 4.6541 | 21.6625 | 60.026 | 21.9998 | 4.6574 | 32.8 | 59.982 | 33.0002 | 4.6532 | 43.6632 | 59.9982 | 43.9996
4.6651 | 0.28012 | 60.0282 | 0 | 4.6583 | 10.791 | 60.0157 | 11.0005 | 4.6624 | 21.6625 | 60.026 | 21.9998 | 4.6658 | 32.8042 | 59.982 | 33.0002 | 4.6615 | 43.6614 | 59.9982 | 43.9996
4.6735 | 0.28012 | 60.0282 | 0 | 4.6666 | 10.791 | 60.0157 | 11.0005 | 4.6707 | 21.6566 | 60.0261 | 21.9998 | 4.6741 | 32.8042 | 59.982 | 33.0002 | 4.6699 | 43.6614 | 59.9982 | 43.9996
4.6818 | 0.28012 | 60.0282 | 0 | 4.675 | 10.791 | 60.0157 | 11.0005 | 4.6791 | 21.6566 | 60.0262 | 21.9998 | 4.6824 | 32.807 | 59.9819 | 33.0002 | 4.6782 | 43.6614 | 59.9981 | 43.9996
4.6901 | 0.28012 | 60.0282 | 0 | 4.6833 | 10.791 | 60.0157 | 11.0005 | 4.6874 | 21.6566 | 60.0262 | 21.9998 | 4.6907 | 32.807 | 59.9819 | 33.0002 | 4.6865 | 43.6614 | 59.9981 | 43.9996
4.6984 | 0.28009 | 60.0281 | 0 | 4.6917 | 10.791 | 60.0158 | 11.0005 | 4.6957 | 21.6566 | 60.0263 | 21.9998 | 4.6991 | 32.807 | 59.9819 | 33.0002 | 4.6948 | 43.664 | 59.9981 | 43.9996
4.7068 | 0.28009 | 60.0281 | 0 | 4.7 | 10.791 | 60.0158 | 11.0005 | 4.704 | 21.6616 | 60.0264 | 21.9998 | 4.7075 | 32.807 | 59.9818 | 33.0002 | 4.7032 | 43.664 | 59.9981 | 43.9996
4.7151 | 0.28009 | 60.0281 | 0 | 4.7083 | 10.791 | 60.0158 | 11.0005 | 4.7124 | 21.6616 | 60.0264 | 21.9998 | 4.7158 | 32.807 | 59.9818 | 33.0002 | 4.7115 | 43.6651 | 59.998 | 43.9996
4.7234 | 0.28009 | 60.0281 | 0 | 4.7166 | 10.791 | 60.0158 | 11.0005 | 4.7207 | 21.6595 | 60.0265 | 21.9998 | 4.7241 | 32.807 | 59.9818 | 33.0002 | 4.7198 | 43.6651 | 59.998 | 43.9996
4.7318 | 0.28009 | 60.0281 | 0 | 4.725 | 10.791 | 60.0159 | 11.0005 | 4.729 | 21.6595 | 60.0266 | 21.9998 | 4.7324 | 32.807 | 59.9817 | 33.0002 | 4.7281 | 43.6651 | 59.998 | 43.9996
4.7401 | 0.28009 | 60.0281 | 0 | 4.7333 | 10.791 | 60.0159 | 11.0005 | 4.7374 | 21.6595 | 60.0266 | 21.9998 | 4.7408 | 32.807 | 59.9817 | 33.0002 | 4.7365 | 43.6651 | 59.998 | 43.9996
4.7484 | 0.28009 | 60.0281 | 0 | 4.7416 | 10.791 | 60.0159 | 11.0005 | 4.7457 | 21.6595 | 60.0267 | 21.9998 | 4.7491 | 32.807 | 59.9817 | 33.0002 | 4.7448 | 43.6651 | 59.9979 | 43.9996
4.7567 | 0.28009 | 60.0281 | 0 | 4.7499 | 10.791 | 60.0159 | 11.0005 | 4.754 | 21.6595 | 60.0268 | 21.9998 | 4.7574 | 32.807 | 59.9816 | 33.0002 | 4.7532 | 43.6651 | 59.9979 | 43.9996
4.7651 | 0.28009 | 60.0281 | 0 | 4.7583 | 10.791 | 60.016 | 11.0005 | 4.7623 | 21.6595 | 60.0268 | 21.9998 | 4.7658 | 32.807 | 59.9816 | 33.0002 | 4.7615 | 43.6651 | 59.9979 | 43.9996
4.7734 | 0.28009 | 60.0281 | 0 | 4.7666 | 10.791 | 60.016 | 11.0005 | 4.7707 | 21.6595 | 60.0269 | 21.9998 | 4.7741 | 32.807 | 59.9816 | 33.0002 | 4.7698 | 43.6651 | 59.9979 | 43.9996
4.7817 | 0.28009 | 60.0281 | 0 | 4.775 | 10.791 | 60.016 | 11.0005 | 4.779 | 21.6595 | 60.027 | 21.9998 | 4.7825 | 32.807 | 59.9815 | 33.0002 | 4.7782 | 43.6701 | 59.9978 | 43.9996
4.7901 | 0.28009 | 60.028 | 0 | 4.7833 | 10.791 | 60.016 | 11.0005 | 4.7874 | 21.6728 | 60.027 | 21.9998 | 4.7908 | 32.807 | 59.9815 | 33.0002 | 4.7865 | 43.6701 | 59.9978 | 43.9996
4.7984 | 0.28009 | 60.028 | 0 | 4.7916 | 10.791 | 60.0161 | 11.0005 | 4.7957 | 21.6728 | 60.027 | 21.9998 | 4.7991 | 32.8065 | 59.9815 | 33.0002 | 4.7949 | 43.7035 | 59.9978 | 43.9996
4.8067 | 0.28009 | 60.028 | 0 | 4.7999 | 10.791 | 60.0161 | 11.0005 | 4.804 | 21.6758 | 60.027 | 21.9998 | 4.8074 | 32.8065 | 59.9814 | 33.0002 | 4.8032 | 43.7035 | 59.9978 | 43.9996
4.8151 | 0.28009 | 60.028 | 0 | 4.8083 | 10.791 | 60.0161 | 11.0005 | 4.8123 | 21.6758 | 60.027 | 21.9998 | 4.8158 | 32.8055 | 59.9814 | 33.0002 | 4.8115 | 43.6999 | 59.9977 | 43.9996
4.8234 | 0.28009 | 60.028 | 0 | 4.8166 | 10.7909 | 60.0161 | 11.0005 | 4.8207 | 21.6783 | 60.027 | 21.9998 | 4.8242 | 32.8055 | 59.9814 | 33.0002 | 4.8198 | 43.6999 | 59.9977 | 43.9996
4.8317 | 0.27994 | 60.028 | 0 | 4.825 | 10.7909 | 60.0162 | 11.0005 | 4.829 | 21.6783 | 60.027 | 21.9998 | 4.8325 | 32.8055 | 59.9813 | 33.0002 | 4.8282 | 43.6999 | 59.9977 | 43.9996
4.84 | 0.27994 | 60.028 | 0 | 4.8333 | 10.7917 | 60.0162 | 11.0005 | 4.8373 | 21.6783 | 60.027 | 21.9998 | 4.8408 | 32.8055 | 59.9813 | 33.0002 | 4.8365 | 43.6999 | 59.9977 | 43.9996
4.8484 | 0.27994 | 60.028 | 0 | 4.8416 | 10.7917 | 60.0162 | 11.0005 | 4.8456 | 21.6783 | 60.027 | 21.9998 | 4.8491 | 32.8055 | 59.9813 | 33.0002 | 4.8448 | 43.6999 | 59.9976 | 43.9996
4.8567 | 0.27994 | 60.028 | 0 | 4.8499 | 10.7917 | 60.0162 | 11.0005 | 4.854 | 21.6783 | 60.027 | 21.9998 | 4.8575 | 32.8055 | 59.9812 | 33.0002 | 4.8531 | 43.6999 | 59.9976 | 43.9996
4.865 | 0.27994 | 60.028 | 0 | 4.8583 | 10.7917 | 60.0163 | 11.0005 | 4.8623 | 21.6783 | 60.027 | 21.9998 | 4.8658 | 32.8054 | 59.9812 | 33.0002 | 4.8615 | 43.6929 | 59.9976 | 43.9996
4.8734 | 0.27994 | 60.028 | 0 | 4.8666 | 10.7917 | 60.0163 | 11.0005 | 4.8707 | 21.6783 | 60.027 | 21.9998 | 4.8741 | 32.8054 | 59.9812 | 33.0002 | 4.8699 | 43.6929 | 59.9976 | 43.9996
4.8817 | 0.27994 | 60.028 | 0 | 4.8749 | 10.7917 | 60.0163 | 11.0005 | 4.879 | 21.6783 | 60.027 | 21.9998 | 4.8825 | 32.8262 | 59.9811 | 33.0002 | 4.8782 | 43.7102 | 59.9975 | 43.9996
4.89 | 0.27994 | 60.028 | 0 | 4.8832 | 10.7917 | 60.0163 | 11.0005 | 4.8873 | 21.6783 | 60.027 | 21.9998 | 4.8908 | 32.8262 | 59.9811 | 33.0002 | 4.8865 | 43.7102 | 59.9975 | 43.9996
4.8983 | 0.27994 | 60.0281 | 0 | 4.8916 | 10.7917 | 60.0164 | 11.0005 | 4.8956 | 21.6783 | 60.027 | 21.9998 | 4.8992 | 32.8262 | 59.9811 | 33.0002 | 4.8948 | 43.6934 | 59.9975 | 43.9996
4.9067 | 0.27994 | 60.0281 | 0 | 4.8999 | 10.7917 | 60.0164 | 11.0005 | 4.904 | 21.6812 | 60.027 | 21.9998 | 4.9075 | 32.8262 | 59.981 | 33.0002 | 4.9032 | 43.6934 | 59.9975 | 43.9996
4.915 | 0.27994 | 60.0281 | 0 | 4.9083 | 10.7917 | 60.0164 | 11.0005 | 4.9123 | 21.6812 | 60.027 | 21.9998 | 4.9158 | 32.8262 | 59.981 | 33.0002 | 4.9115 | 43.6934 | 59.9974 | 43.9996
4.9233 | 0.27994 | 60.0281 | 0 | 4.9166 | 10.7917 | 60.0164 | 11.0005 | 4.9207 | 21.6812 | 60.027 | 21.9998 | 4.9241 | 32.8262 | 59.981 | 33.0002 | 4.9199 | 43.6934 | 59.9974 | 43.9996
4.9317 | 0.27994 | 60.0281 | 0 | 4.9249 | 10.7917 | 60.0165 | 11.0005 | 4.929 | 21.6812 | 60.027 | 21.9998 | 4.9325 | 32.8122 | 59.9809 | 33.0002 | 4.9282 | 43.6971 | 59.9974 | 43.9996
4.94 | 0.27994 | 60.0281 | 0 | 4.9332 | 10.7917 | 60.0165 | 11.0005 | 4.9373 | 21.6836 | 60.027 | 21.9998 | 4.9409 | 32.8122 | 59.9809 | 33.0002 | 4.9365 | 43.6971 | 59.9974 | 43.9996
4.9483 | 0.27994 | 60.0281 | 0 | 4.9416 | 10.7917 | 60.0165 | 11.0005 | 4.9456 | 21.6836 | 60.027 | 21.9998 | 4.9492 | 32.8122 | 59.9809 | 33.0002 | 4.9448 | 43.6971 | 59.9973 | 43.9996
4.9567 | 0.27994 | 60.0281 | 0 | 4.9499 | 10.7917 | 60.0165 | 11.0005 | 4.9539 | 21.6836 | 60.027 | 21.9998 | 4.9575 | 32.8122 | 59.9808 | 33.0002 | 4.9532 | 43.6971 | 59.9973 | 43.9996
4.965 | 0.27994 | 60.0281 | 0 | 4.9583 | 10.7917 | 60.0166 | 11.0005 | 4.9623 | 21.6836 | 60.027 | 21.9998 | 4.9658 | 32.7946 | 59.9808 | 33.0002 | 4.9615 | 43.6971 | 59.9973 | 43.9996
4.9733 | 0.27994 | 60.0281 | 0 | 4.9666 | 10.7917 | 60.0166 | 11.0005 | 4.9706 | 21.6836 | 60.027 | 21.9998 | 4.9742 | 32.7946 | 59.9808 | 33.0002 | 4.9698 | 43.6971 | 59.9973 | 43.9996
4.9816 | 0.27994 | 60.0281 | 0 | 4.9749 | 10.7917 | 60.0166 | 11.0005 | 4.9789 | 21.6836 | 60.027 | 21.9998 | 4.9825 | 32.7946 | 59.9807 | 33.0002 | 4.9781 | 43.6971 | 59.9972 | 43.9996
4.99 | 0.27994 | 60.0281 | 0 | 4.9832 | 10.7917 | 60.0166 | 11.0005 | 4.9872 | 21.6836 | 60.027 | 21.9998 | 4.9908 | 32.7946 | 59.9807 | 33.0002 | 4.9865 | 43.6971 | 59.9972 | 43.9996
4.9983 | 0.27994 | 60.0282 | 0 | 4.9916 | 10.7917 | 60.0167 | 11.0005 | 4.9956 | 21.6836 | 60.027 | 21.9998 | 4.9992 | 32.7865 | 59.9807 | 33.0002 | 4.9949 | 43.6971 | 59.9972 | 43.9996
5.0066 | 0.27994 | 60.0282 | 0 | 4.9999 | 10.7917 | 60.0167 | 11.0005 | 5.0039 | 21.6836 | 60.027 | 21.9998 | 5.0075 | 32.7865 | 59.9806 | 33.0002 | 5.0032 | 43.6971 | 59.9972 | 43.9996
5.015 | 0.27994 | 60.0282 | 0 | 5.0082 | 10.7917 | 60.0167 | 11.0005 | 5.0123 | 21.6836 | 60.027 | 21.9998 | 5.0159 | 32.7865 | 59.9806 | 33.0002 | 5.0115 | 43.6953 | 59.9971 | 43.9996
5.0233 | 0.27994 | 60.0282 | 0 | 5.0165 | 10.7917 | 60.0167 | 11.0005 | 5.0206 | 21.7169 | 60.027 | 21.9998 | 5.0242 | 32.7865 | 59.9806 | 33.0002 | 5.0198 | 43.6953 | 59.9971 | 43.9996
5.0316 | 0.27994 | 60.0282 | 0 | 5.0249 | 10.7917 | 60.0168 | 11.0005 | 5.0289 | 21.7169 | 60.027 | 21.9998 | 5.0325 | 32.7865 | 59.9805 | 33.0002 | 5.0282 | 43.6968 | 59.9971 | 43.9996
5.0399 | 0.27994 | 60.0282 | 0 | 5.0332 | 10.7917 | 60.0168 | 11.0005 | 5.0372 | 21.7169 | 60.027 | 21.9998 | 5.0408 | 32.7865 | 59.9805 | 33.0002 | 5.0365 | 43.6968 | 59.9971 | 43.9996
5.0483 | 0.27994 | 60.0282 | 0 | 5.0415 | 10.7917 | 60.0168 | 11.0005 | 5.0456 | 21.7169 | 60.027 | 21.9998 | 5.0492 | 32.7855 | 59.9805 | 33.0002 | 5.0449 | 43.6968 | 59.997 | 43.9996
5.0566 | 0.27994 | 60.0282 | 0 | 5.0499 | 10.7917 | 60.0168 | 11.0005 | 5.0539 | 21.7142 | 60.027 | 21.9998 | 5.0576 | 32.7855 | 59.9804 | 33.0002 | 5.0532 | 43.6968 | 59.997 | 43.9996
5.0649 | 0.27994 | 60.0282 | 0 | 5.0582 | 10.7917 | 60.0169 | 11.0005 | 5.0623 | 21.7142 | 60.027 | 21.9998 | 5.0659 | 32.7876 | 59.9804 | 33.0002 | 5.0615 | 43.698 | 59.997 | 43.9996
5.0733 | 0.27994 | 60.0282 | 0 | 5.0665 | 10.7917 | 60.0169 | 11.0005 | 5.0706 | 21.7142 | 60.027 | 21.9998 | 5.0742 | 32.7876 | 59.9804 | 33.0002 | 5.0698 | 43.698 | 59.9969 | 43.9996
5.0816 | 0.27994 | 60.0282 | 0 | 5.0748 | 10.7917 | 60.0169 | 11.0005 | 5.0789 | 21.7142 | 60.027 | 21.9998 | 5.0825 | 32.7876 | 59.9803 | 33.0002 | 5.0782 | 43.7012 | 59.9969 | 43.9996
5.0899 | 0.27994 | 60.0282 | 0 | 5.0832 | 10.7917 | 60.0169 | 11.0005 | 5.0872 | 21.7142 | 60.027 | 21.9998 | 5.0909 | 32.7876 | 59.9803 | 33.0002 | 5.0865 | 43.7012 | 59.9968 | 43.9996
5.0982 | 0.27994 | 60.0283 | 0 | 5.0915 | 10.7917 | 60.017 | 11.0005 | 5.0956 | 21.7142 | 60.027 | 21.9998 | 5.0992 | 32.7876 | 59.9803 | 33.0002 | 5.0948 | 43.7012 | 59.9968 | 43.9996
5.1066 | 0.27994 | 60.0283 | 0 | 5.0999 | 10.7917 | 60.017 | 11.0005 | 5.1039 | 21.7142 | 60.027 | 21.9998 | 5.1075 | 32.7876 | 59.9802 | 33.0002 | 5.1031 | 43.7012 | 59.9968 | 43.9996
5.1149 | 0.27994 | 60.0283 | 0 | 5.1082 | 10.7917 | 60.017 | 11.0005 | 5.1122 | 21.7142 | 60.027 | 21.9998 | 5.1159 | 32.7876 | 59.9802 | 33.0002 | 5.1115 | 43.7047 | 59.9967 | 43.9996
5.1232 | 0.27994 | 60.0283 | 0 | 5.1165 | 10.7917 | 60.017 | 11.0005 | 5.1205 | 21.7142 | 60.027 | 21.9998 | 5.1242 | 32.7876 | 59.9802 | 33.0002 | 5.1199 | 43.7047 | 59.9967 | 43.9996
5.1316 | 0.27994 | 60.0283 | 0 | 5.1248 | 10.7917 | 60.0171 | 11.0005 | 5.1289 | 21.7142 | 60.027 | 21.9998 | 5.1326 | 32.7943 | 59.9801 | 33.0002 | 5.1282 | 43.7047 | 59.9966 | 43.9996
5.1399 | 0.27994 | 60.0283 | 0 | 5.1332 | 10.7923 | 60.0171 | 11.0005 | 5.1372 | 21.7142 | 60.027 | 21.9998 | 5.1409 | 32.7943 | 59.9801 | 33.0002 | 5.1365 | 43.7047 | 59.9966 | 43.9996
5.1482 | 0.27994 | 60.0283 | 0 | 5.1415 | 10.7923 | 60.0171 | 11.0005 | 5.1456 | 21.7142 | 60.027 | 21.9998 | 5.1492 | 32.7943 | 59.9801 | 33.0002 | 5.1448 | 43.7063 | 59.9966 | 43.9996
5.1566 | 0.27994 | 60.0283 | 0 | 5.1498 | 10.7923 | 60.0171 | 11.0005 | 5.1539 | 21.7142 | 60.027 | 21.9998 | 5.1576 | 32.7943 | 59.98 | 33.0002 | 5.1532 | 43.7063 | 59.9965 | 43.9996
5.1649 | 0.27994 | 60.0283 | 0 | 5.1581 | 10.7923 | 60.0172 | 11.0005 | 5.1622 | 21.7142 | 60.027 | 21.9998 | 5.1659 | 32.7943 | 59.98 | 33.0002 | 5.1615 | 43.7063 | 59.9965 | 43.9996
5.1732 | 0.27994 | 60.0283 | 0 | 5.1665 | 10.7923 | 60.0172 | 11.0005 | 5.1705 | 21.7104 | 60.027 | 21.9998 | 5.1743 | 32.7943 | 59.98 | 33.0002 | 5.1699 | 43.7063 | 59.9964 | 43.9996
5.1815 | 0.27994 | 60.0283 | 0 | 5.1748 | 10.7923 | 60.0172 | 11.0005 | 5.1789 | 21.7104 | 60.027 | 21.9998 | 5.1826 | 32.7991 | 59.9799 | 33.0002 | 5.1782 | 43.7118 | 59.9964 | 43.9996
5.1899 | 0.27994 | 60.0283 | 0 | 5.1832 | 10.7923 | 60.0172 | 11.0005 | 5.1872 | 21.7116 | 60.027 | 21.9998 | 5.1909 | 32.7991 | 59.9799 | 33.0002 | 5.1865 | 43.7118 | 59.9963 | 43.9996
5.1982 | 0.27994 | 60.0284 | 0 | 5.1915 | 10.7923 | 60.0173 | 11.0005 | 5.1955 | 21.7116 | 60.027 | 21.9998 | 5.1992 | 32.7991 | 59.9799 | 33.0002 | 5.1948 | 43.7106 | 59.9963 | 43.9996
5.2065 | 0.27994 | 60.0284 | 0 | 5.1998 | 10.7917 | 60.0173 | 11.0005 | 5.2039 | 21.7126 | 60.027 | 21.9998 | 5.2076 | 32.7991 | 59.9798 | 33.0002 | 5.2032 | 43.7106 | 59.9963 | 43.9996
5.2149 | 0.27994 | 60.0284 | 0 | 5.2081 | 10.7917 | 60.0173 | 11.0005 | 5.2122 | 21.7126 | 60.027 | 21.9998 | 5.2159 | 32.7991 | 59.9798 | 33.0002 | 5.2115 | 43.7106 | 59.9962 | 43.9996
5.2232 | 0.27994 | 60.0284 | 0 | 5.2165 | 10.7917 | 60.0173 | 11.0005 | 5.2205 | 21.7126 | 60.027 | 21.9998 | 5.2242 | 32.7991 | 59.9798 | 33.0002 | 5.2198 | 43.7106 | 59.9962 | 43.9996
5.2315 | 0.27994 | 60.0284 | 0 | 5.2248 | 10.7917 | 60.0174 | 11.0005 | 5.2288 | 21.7126 | 60.027 | 21.9998 | 5.2326 | 32.7991 | 59.9797 | 33.0002 | 5.2282 | 43.7106 | 59.9961 | 43.9996
5.2398 | 0.27994 | 60.0284 | 0 | 5.2332 | 10.7917 | 60.0174 | 11.0005 | 5.2372 | 21.7126 | 60.027 | 21.9998 | 5.2409 | 32.7991 | 59.9797 | 33.0002 | 5.2365 | 43.7106 | 59.9961 | 43.9996
5.2482 | 0.27994 | 60.0284 | 0 | 5.2415 | 10.7917 | 60.0174 | 11.0005 | 5.2455 | 21.7126 | 60.027 | 21.9998 | 5.2493 | 32.7918 | 59.9797 | 33.0002 | 5.2449 | 43.7073 | 59.9961 | 43.9996
5.2565 | 0.27994 | 60.0284 | 0 | 5.2498 | 10.7917 | 60.0174 | 11.0005 | 5.2538 | 21.7126 | 60.027 | 21.9998 | 5.2576 | 32.7918 | 59.9796 | 33.0002 | 5.2532 | 43.7073 | 59.996 | 43.9996
5.2648 | 0.27994 | 60.0284 | 0 | 5.2581 | 10.7917 | 60.0175 | 11.0005 | 5.2621 | 21.7126 | 60.027 | 21.9998 | 5.2659 | 32.7918 | 59.9796 | 33.0002 | 5.2615 | 43.6856 | 59.996 | 43.9996
5.2732 | 0.27994 | 60.0284 | 0 | 5.2665 | 10.7917 | 60.0175 | 11.0005 | 5.2705 | 21.7126 | 60.027 | 21.9998 | 5.2743 | 32.7918 | 59.9796 | 33.0002 | 5.2698 | 43.6856 | 59.9959 | 43.9996
5.2815 | 0.28021 | 60.0284 | 0 | 5.2748 | 10.7917 | 60.0175 | 11.0005 | 5.2788 | 21.7126 | 60.027 | 21.9998 | 5.2826 | 32.7918 | 59.9795 | 33.0002 | 5.2782 | 43.6803 | 59.9959 | 43.9996
5.2898 | 0.28021 | 60.0285 | 0 | 5.2831 | 10.7917 | 60.0175 | 11.0005 | 5.2872 | 21.7138 | 60.027 | 21.9998 | 5.291 | 32.7918 | 59.9795 | 33.0002 | 5.2865 | 43.6803 | 59.9958 | 43.9996
5.2982 | 0.28021 | 60.0285 | 0 | 5.2914 | 10.7917 | 60.0176 | 11.0005 | 5.2955 | 21.7138 | 60.027 | 21.9998 | 5.2993 | 32.7868 | 59.9795 | 33.0002 | 5.2949 | 43.6803 | 59.9958 | 43.9996
5.3065 | 0.28021 | 60.0285 | 0 | 5.2998 | 10.7917 | 60.0176 | 11.0005 | 5.3038 | 21.7117 | 60.027 | 21.9998 | 5.3076 | 32.7868 | 59.9794 | 33.0002 | 5.3032 | 43.6803 | 59.9958 | 43.9996
5.3148 | 0.27995 | 60.0285 | 0 | 5.3081 | 10.7917 | 60.0176 | 11.0005 | 5.3121 | 21.7117 | 60.027 | 21.9998 | 5.3159 | 32.7868 | 59.9794 | 33.0002 | 5.3115 | 43.6844 | 59.9957 | 43.9996
5.3232 | 0.27995 | 60.0285 | 0 | 5.3165 | 10.7917 | 60.0176 | 11.0005 | 5.3205 | 21.7117 | 60.027 | 21.9998 | 5.3243 | 32.7868 | 59.9794 | 33.0002 | 5.3198 | 43.6844 | 59.9957 | 43.9996
5.3315 | 0.27995 | 60.0285 | 0 | 5.3248 | 10.7917 | 60.0177 | 11.0005 | 5.3288 | 21.7117 | 60.027 | 21.9998 | 5.3326 | 32.7973 | 59.9793 | 33.0002 | 5.3282 | 43.6972 | 59.9956 | 43.9996
5.3398 | 0.27995 | 60.0285 | 0 | 5.3331 | 10.7917 | 60.0177 | 11.0005 | 5.3372 | 21.7117 | 60.027 | 21.9998 | 5.3409 | 32.7973 | 59.9793 | 33.0002 | 5.3365 | 43.6972 | 59.9956 | 43.9996
5.3481 | 0.27995 | 60.0285 | 0 | 5.3414 | 10.7917 | 60.0177 | 11.0005 | 5.3455 | 21.7117 | 60.027 | 21.9998 | 5.3493 | 32.8042 | 59.9793 | 33.0002 | 5.3448 | 43.6972 | 59.9956 | 43.9996
5.3564 | 0.27995 | 60.0285 | 0 | 5.3498 | 10.7917 | 60.0177 | 11.0005 | 5.3538 | 21.7117 | 60.027 | 21.9998 | 5.3576 | 32.8042 | 59.9792 | 33.0002 | 5.3532 | 43.6972 | 59.9955 | 43.9996
5.3648 | 0.27995 | 60.0285 | 0 | 5.3581 | 10.7917 | 60.0178 | 11.0005 | 5.3621 | 21.7117 | 60.027 | 21.9998 | 5.366 | 32.8184 | 59.9792 | 33.0002 | 5.3615 | 43.6972 | 59.9955 | 43.9996
5.3731 | 0.27995 | 60.0285 | 0 | 5.3665 | 10.7917 | 60.0178 | 11.0005 | 5.3705 | 21.7102 | 60.027 | 21.9998 | 5.3743 | 32.8184 | 59.9792 | 33.0002 | 5.3699 | 43.6972 | 59.9954 | 43.9996
5.3814 | 0.28031 | 60.0285 | 0 | 5.3748 | 10.7917 | 60.0178 | 11.0005 | 5.3788 | 21.7102 | 60.027 | 21.9998 | 5.3826 | 32.8184 | 59.9791 | 33.0002 | 5.3782 | 43.6929 | 59.9954 | 43.9996
5.3898 | 0.28031 | 60.0285 | 0 | 5.3831 | 10.7917 | 60.0178 | 11.0005 | 5.3871 | 21.7102 | 60.027 | 21.9998 | 5.391 | 32.8184 | 59.9791 | 33.0002 | 5.3865 | 43.6929 | 59.9953 | 43.9996
5.3981 | 0.28004 | 60.0286 | 0 | 5.3914 | 10.7917 | 60.0179 | 11.0005 | 5.3954 | 21.7102 | 60.027 | 21.9998 | 5.3993 | 32.8184 | 59.9791 | 33.0002 | 5.3948 | 43.7013 | 59.9953 | 43.9996
5.4064 | 0.28004 | 60.0286 | 0 | 5.3998 | 10.7917 | 60.0179 | 11.0005 | 5.4038 | 21.7102 | 60.027 | 21.9998 | 5.4077 | 32.8184 | 59.979 | 33.0002 | 5.4032 | 43.7013 | 59.9953 | 43.9996
5.4148 | 0.28004 | 60.0286 | 0 | 5.4081 | 10.7917 | 60.0179 | 11.0005 | 5.4121 | 21.7102 | 60.027 | 21.9998 | 5.416 | 32.8184 | 59.979 | 33.0002 | 5.4115 | 43.6876 | 59.9952 | 43.9996
5.4231 | 0.28004 | 60.0286 | 0 | 5.4164 | 10.7917 | 60.0179 | 11.0005 | 5.4205 | 21.6845 | 60.027 | 21.9998 | 5.4243 | 32.8184 | 59.979 | 33.0002 | 5.4199 | 43.6876 | 59.9952 | 43.9996
5.4314 | 0.28004 | 60.0286 | 0 | 5.4247 | 10.7917 | 60.018 | 11.0005 | 5.4288 | 21.6845 | 60.027 | 21.9998 | 5.4326 | 32.8184 | 59.979 | 33.0002 | 5.4282 | 43.6876 | 59.9951 | 43.9996
5.4397 | 0.28004 | 60.0286 | 0 | 5.4331 | 10.7917 | 60.018 | 11.0005 | 5.4371 | 21.6849 | 60.027 | 21.9998 | 5.441 | 32.8184 | 59.979 | 33.0002 | 5.4365 | 43.6876 | 59.9951 | 43.9996
5.4481 | 0.28004 | 60.0286 | 0 | 5.4414 | 10.7917 | 60.018 | 11.0005 | 5.4454 | 21.6849 | 60.027 | 21.9998 | 5.4493 | 32.8177 | 59.979 | 33.0002 | 5.4448 | 43.6876 | 59.9951 | 43.9996
5.4564 | 0.28004 | 60.0286 | 0 | 5.4498 | 10.7917 | 60.018 | 11.0005 | 5.4537 | 21.6849 | 60.027 | 21.9998 | 5.4576 | 32.8177 | 59.979 | 33.0002 | 5.4532 | 43.6876 | 59.995 | 43.9996
5.4647 | 0.28004 | 60.0286 | 0 | 5.4581 | 10.7917 | 60.0179 | 11.0005 | 5.4621 | 21.6849 | 60.027 | 21.9998 | 5.466 | 32.8132 | 59.979 | 33.0002 | 5.4615 | 43.6876 | 59.995 | 43.9996
5.4731 | 0.28004 | 60.0286 | 0 | 5.4664 | 10.7917 | 60.0179 | 11.0005 | 5.4704 | 21.6849 | 60.027 | 21.9998 | 5.4743 | 32.8132 | 59.9789 | 33.0002 | 5.4698 | 43.6876 | 59.9949 | 43.9996
5.4814 | 0.28015 | 60.0286 | 0 | 5.4747 | 10.7917 | 60.0179 | 11.0005 | 5.4788 | 21.6849 | 60.027 | 21.9998 | 5.4827 | 32.8132 | 59.9789 | 33.0002 | 5.4782 | 43.6946 | 59.9949 | 43.9996
5.4897 | 0.28015 | 60.0286 | 0 | 5.4831 | 10.7917 | 60.0179 | 11.0005 | 5.4871 | 21.6849 | 60.027 | 21.9998 | 5.491 | 32.8132 | 59.9789 | 33.0002 | 5.4865 | 43.6946 | 59.9948 | 43.9996
5.498 | 0.28015 | 60.0287 | 0 | 5.4914 | 10.7917 | 60.0178 | 11.0005 | 5.4954 | 21.6849 | 60.027 | 21.9998 | 5.4993 | 32.8132 | 59.9789 | 33.0002 | 5.4949 | 43.6994 | 59.9948 | 43.9996
5.5064 | 0.28015 | 60.0287 | 0 | 5.4998 | 10.7917 | 60.0178 | 11.0005 | 5.5037 | 21.6849 | 60.027 | 21.9998 | 5.5077 | 32.8132 | 59.9789 | 33.0002 | 5.5032 | 43.6994 | 59.9948 | 43.9996
5.5147 | 0.28017 | 60.0287 | 0 | 5.5081 | 10.7917 | 60.0178 | 11.0005 | 5.5121 | 21.6849 | 60.027 | 21.9998 | 5.516 | 32.8132 | 59.9789 | 33.0002 | 5.5115 | 43.6994 | 59.9947 | 43.9996
5.523 | 0.28017 | 60.0287 | 0 | 5.5164 | 10.7917 | 60.0178 | 11.0005 | 5.5204 | 21.6849 | 60.027 | 21.9998 | 5.5244 | 32.8132 | 59.9789 | 33.0002 | 5.5198 | 43.6994 | 59.9947 | 43.9996
5.5313 | 0.28017 | 60.0287 | 0 | 5.5247 | 10.7917 | 60.0177 | 11.0005 | 5.5287 | 21.6849 | 60.027 | 21.9998 | 5.5327 | 32.8132 | 59.9789 | 33.0002 | 5.5282 | 43.6994 | 59.9946 | 43.9996
5.5397 | 0.28017 | 60.0287 | 0 | 5.5331 | 10.7917 | 60.0177 | 11.0005 | 5.537 | 21.6849 | 60.027 | 21.9998 | 5.541 | 32.8132 | 59.9789 | 33.0002 | 5.5365 | 43.6994 | 59.9946 | 43.9996
5.548 | 0.28017 | 60.0287 | 0 | 5.5414 | 10.7917 | 60.0177 | 11.0005 | 5.5454 | 21.6849 | 60.027 | 21.9998 | 5.5493 | 32.8125 | 59.9789 | 33.0002 | 5.5449 | 43.6994 | 59.9946 | 43.9996
5.5563 | 0.28017 | 60.0287 | 0 | 5.5497 | 10.7917 | 60.0177 | 11.0005 | 5.5537 | 21.6852 | 60.027 | 21.9998 | 5.5577 | 32.8125 | 59.9789 | 33.0002 | 5.5532 | 43.6994 | 59.9945 | 43.9996
5.5647 | 0.2799 | 60.0287 | 0 | 5.558 | 10.7917 | 60.0176 | 11.0005 | 5.5621 | 21.6852 | 60.027 | 21.9998 | 5.566 | 32.8125 | 59.9789 | 33.0002 | 5.5615 | 43.6994 | 59.9945 | 43.9996
5.573 | 0.2799 | 60.0287 | 0 | 5.5664 | 10.7917 | 60.0176 | 11.0005 | 5.5704 | 21.6852 | 60.027 | 21.9998 | 5.5743 | 32.8125 | 59.9788 | 33.0002 | 5.5699 | 43.6994 | 59.9944 | 43.9996
5.5813 | 0.2799 | 60.0287 | 0 | 5.5747 | 10.7917 | 60.0176 | 11.0005 | 5.5787 | 21.6852 | 60.027 | 21.9998 | 5.5827 | 32.8154 | 59.9788 | 33.0002 | 5.5782 | 43.6994 | 59.9944 | 43.9996
5.5897 | 0.2799 | 60.0287 | 0 | 5.5831 | 10.7917 | 60.0176 | 11.0005 | 5.587 | 21.6844 | 60.027 | 21.9998 | 5.591 | 32.8154 | 59.9788 | 33.0002 | 5.5865 | 43.6994 | 59.9943 | 43.9996
5.598 | 0.2799 | 60.0288 | 0 | 5.5914 | 10.7917 | 60.0175 | 11.0005 | 5.5954 | 21.6844 | 60.027 | 21.9998 | 5.5994 | 32.8161 | 59.9788 | 33.0002 | 5.5948 | 43.6994 | 59.9943 | 43.9996
5.6063 | 0.2799 | 60.0288 | 0 | 5.5997 | 10.7917 | 60.0175 | 11.0005 | 5.6037 | 21.6844 | 60.027 | 21.9998 | 5.6077 | 32.8161 | 59.9788 | 33.0002 | 5.6032 | 43.6994 | 59.9943 | 43.9996
5.6147 | 0.2799 | 60.0288 | 0 | 5.608 | 10.7917 | 60.0175 | 11.0005 | 5.6121 | 21.6844 | 60.027 | 21.9998 | 5.616 | 32.8161 | 59.9788 | 33.0002 | 5.6115 | 43.6965 | 59.9942 | 43.9996
5.623 | 0.2799 | 60.0288 | 0 | 5.6164 | 10.7917 | 60.0175 | 11.0005 | 5.6204 | 21.6844 | 60.027 | 21.9998 | 5.6244 | 32.8161 | 59.9788 | 33.0002 | 5.6199 | 43.6965 | 59.9942 | 43.9996
5.6313 | 0.2799 | 60.0288 | 0 | 5.6247 | 10.7917 | 60.0174 | 11.0005 | 5.6287 | 21.6844 | 60.027 | 21.9998 | 5.6327 | 32.8161 | 59.9788 | 33.0002 | 5.6282 | 43.6796 | 59.9941 | 43.9996
5.6396 | 0.2799 | 60.0288 | 0 | 5.6331 | 10.7917 | 60.0174 | 11.0005 | 5.637 | 21.6747 | 60.027 | 21.9998 | 5.6411 | 32.8161 | 59.9788 | 33.0002 | 5.6365 | 43.6796 | 59.9941 | 43.9996
5.6479 | 0.2799 | 60.0288 | 0 | 5.6414 | 10.7917 | 60.0174 | 11.0005 | 5.6454 | 21.6747 | 60.027 | 21.9998 | 5.6494 | 32.8207 | 59.9788 | 33.0002 | 5.6449 | 43.6796 | 59.9941 | 43.9996
5.6563 | 0.2799 | 60.0288 | 0 | 5.6497 | 10.7906 | 60.0174 | 11.0005 | 5.6537 | 21.6747 | 60.027 | 21.9998 | 5.6577 | 32.8207 | 59.9788 | 33.0002 | 5.6532 | 43.6796 | 59.994 | 43.9996
5.6646 | 0.2799 | 60.0288 | 0 | 5.658 | 10.7906 | 60.0173 | 11.0005 | 5.662 | 21.6747 | 60.027 | 21.9998 | 5.6661 | 32.8207 | 59.9788 | 33.0002 | 5.6616 | 43.6796 | 59.994 | 43.9996
5.6729 | 0.2799 | 60.0288 | 0 | 5.6664 | 10.7906 | 60.0173 | 11.0005 | 5.6703 | 21.6754 | 60.027 | 21.9998 | 5.6744 | 32.8207 | 59.9787 | 33.0002 | 5.6699 | 43.6796 | 59.9939 | 43.9996
5.6813 | 0.2799 | 60.0288 | 0 | 5.6747 | 10.7906 | 60.0173 | 11.0005 | 5.6786 | 21.6754 | 60.027 | 21.9998 | 5.6827 | 32.8207 | 59.9787 | 33.0002 | 5.6782 | 43.6796 | 59.9939 | 43.9996
5.6896 | 0.2799 | 60.0288 | 0 | 5.683 | 10.7906 | 60.0173 | 11.0005 | 5.687 | 21.6769 | 60.027 | 21.9998 | 5.691 | 32.8207 | 59.9787 | 33.0002 | 5.6865 | 43.6796 | 59.9938 | 43.9996
5.6979 | 0.2799 | 60.0289 | 0 | 5.6913 | 10.7906 | 60.0172 | 11.0005 | 5.6953 | 21.6769 | 60.027 | 21.9998 | 5.6994 | 32.816 | 59.9787 | 33.0002 | 5.6949 | 43.6796 | 59.9938 | 43.9996
5.7063 | 0.2799 | 60.0289 | 0 | 5.6997 | 10.7906 | 60.0172 | 11.0005 | 5.7037 | 21.6758 | 60.027 | 21.9998 | 5.7077 | 32.816 | 59.9787 | 33.0002 | 5.7032 | 43.6796 | 59.9938 | 43.9996
5.7146 | 0.2799 | 60.0289 | 0 | 5.708 | 10.7906 | 60.0172 | 11.0005 | 5.712 | 21.6758 | 60.027 | 21.9998 | 5.7161 | 32.8183 | 59.9787 | 33.0002 | 5.7115 | 43.6833 | 59.9937 | 43.9996
5.7229 | 0.2799 | 60.0289 | 0 | 5.7164 | 10.7906 | 60.0172 | 11.0005 | 5.7203 | 21.6758 | 60.027 | 21.9998 | 5.7244 | 32.8183 | 59.9787 | 33.0002 | 5.7199 | 43.6833 | 59.9937 | 43.9996
5.7313 | 0.2799 | 60.0289 | 0 | 5.7247 | 10.7906 | 60.0171 | 11.0005 | 5.7286 | 21.6758 | 60.027 | 21.9998 | 5.7327 | 32.8183 | 59.9787 | 33.0002 | 5.7282 | 43.6895 | 59.9936 | 43.9996
5.7396 | 0.2799 | 60.0289 | 0 | 5.733 | 10.7898 | 60.0171 | 11.0005 | 5.737 | 21.6758 | 60.027 | 21.9998 | 5.7411 | 32.8183 | 59.9787 | 33.0002 | 5.7366 | 43.6895 | 59.9936 | 43.9996
5.7479 | 0.2799 | 60.0289 | 0 | 5.7413 | 10.7898 | 60.0171 | 11.0005 | 5.7453 | 21.6758 | 60.027 | 21.9998 | 5.7494 | 32.8183 | 59.9787 | 33.0002 | 5.7449 | 43.6895 | 59.9936 | 43.9996
5.7563 | 0.2799 | 60.0289 | 0 | 5.7497 | 10.7898 | 60.0171 | 11.0005 | 5.7537 | 21.6758 | 60.027 | 21.9998 | 5.7578 | 32.8183 | 59.9787 | 33.0002 | 5.7532 | 43.6895 | 59.9935 | 43.9996
5.7646 | 0.2799 | 60.0289 | 0 | 5.758 | 10.7898 | 60.017 | 11.0005 | 5.762 | 21.6758 | 60.027 | 21.9998 | 5.7661 | 32.8176 | 59.9787 | 33.0002 | 5.7615 | 43.6895 | 59.9935 | 43.9996
5.7729 | 0.2799 | 60.0289 | 0 | 5.7664 | 10.7898 | 60.017 | 11.0005 | 5.7703 | 21.6758 | 60.027 | 21.9998 | 5.7744 | 32.8176 | 59.9786 | 33.0002 | 5.7699 | 43.6895 | 59.9934 | 43.9996
5.7812 | 0.2799 | 60.0289 | 0 | 5.7747 | 10.7898 | 60.017 | 11.0005 | 5.7786 | 21.6758 | 60.027 | 21.9998 | 5.7828 | 32.8176 | 59.9786 | 33.0002 | 5.7782 | 43.6895 | 59.9934 | 43.9996
5.7896 | 0.2799 | 60.0289 | 0 | 5.783 | 10.7898 | 60.017 | 11.0005 | 5.787 | 21.6731 | 60.027 | 21.9998 | 5.7911 | 32.8176 | 59.9786 | 33.0002 | 5.7866 | 43.6895 | 59.9933 | 43.9996
5.7979 | 0.2799 | 60.029 | 0 | 5.7913 | 10.7898 | 60.0169 | 11.0005 | 5.7953 | 21.6731 | 60.027 | 21.9998 | 5.7994 | 32.8204 | 59.9786 | 33.0002 | 5.7949 | 43.6895 | 59.9933 | 43.9996
5.8062 | 0.2799 | 60.029 | 0 | 5.7997 | 10.7893 | 60.0169 | 11.0005 | 5.8036 | 21.6748 | 60.027 | 21.9998 | 5.8077 | 32.8204 | 59.9786 | 33.0002 | 5.8032 | 43.6895 | 59.9933 | 43.9996
5.8145 | 0.2799 | 60.029 | 0 | 5.808 | 10.7893 | 60.0169 | 11.0005 | 5.812 | 21.6748 | 60.027 | 21.9998 | 5.8161 | 32.7836 | 59.9786 | 33.0002 | 5.8116 | 43.6895 | 59.9932 | 43.9996
5.8229 | 0.2799 | 60.029 | 0 | 5.8163 | 10.7893 | 60.0169 | 11.0005 | 5.8203 | 21.6748 | 60.027 | 21.9998 | 5.8244 | 32.7836 | 59.9786 | 33.0002 | 5.8199 | 43.6895 | 59.9932 | 43.9996
5.8312 | 0.30486 | 60.029 | 0 | 5.8246 | 10.7893 | 60.0168 | 11.0005 | 5.8286 | 21.6748 | 60.027 | 21.9998 | 5.8328 | 32.7803 | 59.9786 | 33.0002 | 5.8282 | 43.6895 | 59.9931 | 43.9996
5.8395 | 0.30486 | 60.029 | 0 | 5.833 | 10.7893 | 60.0168 | 11.0005 | 5.837 | 21.676 | 60.0271 | 21.9998 | 5.8411 | 32.7803 | 59.9786 | 33.0002 | 5.8365 | 43.6895 | 59.9931 | 43.9996
5.8479 | 0.30486 | 60.029 | 0 | 5.8413 | 10.7893 | 60.0168 | 11.0005 | 5.8453 | 21.676 | 60.0271 | 21.9998 | 5.8494 | 32.7803 | 59.9786 | 33.0002 | 5.8449 | 43.6895 | 59.9931 | 43.9996
5.8562 | 0.30486 | 60.0289 | 0 | 5.8497 | 10.7893 | 60.0168 | 11.0005 | 5.8536 | 21.676 | 60.0271 | 21.9998 | 5.8578 | 32.7803 | 59.9786 | 33.0002 | 5.8532 | 43.6895 | 59.993 | 43.9996
5.8645 | 0.30486 | 60.0289 | 0 | 5.858 | 10.7893 | 60.0167 | 11.0005 | 5.8619 | 21.676 | 60.0271 | 21.9998 | 5.8661 | 32.7803 | 59.9786 | 33.0002 | 5.8616 | 43.7018 | 59.993 | 43.9996
5.8729 | 0.30486 | 60.0289 | 0 | 5.8663 | 10.7893 | 60.0167 | 11.0005 | 5.8703 | 21.676 | 60.0271 | 21.9998 | 5.8745 | 32.7803 | 59.9785 | 33.0002 | 5.8699 | 43.7018 | 59.9929 | 43.9996
5.8812 | 0.30486 | 60.0288 | 0 | 5.8746 | 10.7893 | 60.0167 | 11.0005 | 5.8786 | 21.676 | 60.0271 | 21.9998 | 5.8828 | 32.7848 | 59.9785 | 33.0002 | 5.8782 | 43.7018 | 59.9929 | 43.9996
5.8895 | 0.30486 | 60.0288 | 0 | 5.883 | 10.7893 | 60.0167 | 11.0005 | 5.887 | 21.676 | 60.0271 | 21.9998 | 5.8911 | 32.7848 | 59.9785 | 33.0002 | 5.8865 | 43.7018 | 59.9928 | 43.9996
5.8978 | 0.30486 | 60.0288 | 0 | 5.8913 | 10.7893 | 60.0166 | 11.0005 | 5.8953 | 21.676 | 60.0271 | 21.9998 | 5.8995 | 32.7854 | 59.9785 | 33.0002 | 5.8949 | 43.7018 | 59.9928 | 43.9996
5.9062 | 0.30486 | 60.0287 | 0 | 5.8997 | 10.7893 | 60.0166 | 11.0005 | 5.9036 | 21.676 | 60.0271 | 21.9998 | 5.9078 | 32.7854 | 59.9785 | 33.0002 | 5.9033 | 43.7018 | 59.9928 | 43.9996
5.9145 | 0.30505 | 60.0287 | 0 | 5.908 | 10.7893 | 60.0166 | 11.0005 | 5.9119 | 21.676 | 60.0271 | 21.9998 | 5.9161 | 32.7854 | 59.9785 | 33.0002 | 5.9116 | 43.7018 | 59.9927 | 43.9996
5.9228 | 0.30505 | 60.0287 | 0 | 5.9163 | 10.7884 | 60.0166 | 11.0005 | 5.9202 | 21.6751 | 60.0271 | 21.9998 | 5.9244 | 32.7854 | 59.9785 | 33.0002 | 5.9199 | 43.7018 | 59.9927 | 43.9996
5.9312 | 0.30505 | 60.0286 | 0 | 5.9246 | 10.7884 | 60.0165 | 11.0005 | 5.9286 | 21.6751 | 60.0271 | 21.9998 | 5.9328 | 32.7854 | 59.9785 | 33.0002 | 5.9282 | 43.7018 | 59.9926 | 43.9996
5.9395 | 0.30505 | 60.0286 | 0 | 5.933 | 10.7884 | 60.0165 | 11.0005 | 5.9369 | 21.6751 | 60.0272 | 21.9998 | 5.9411 | 32.7854 | 59.9785 | 33.0002 | 5.9366 | 43.7018 | 59.9926 | 43.9996
5.9478 | 0.30505 | 60.0286 | 0 | 5.9413 | 10.7884 | 60.0165 | 11.0005 | 5.9453 | 21.6751 | 60.0272 | 21.9998 | 5.9495 | 32.7849 | 59.9785 | 33.0002 | 5.9449 | 43.7018 | 59.9926 | 43.9996
5.9561 | 0.30505 | 60.0285 | 0 | 5.9496 | 10.7884 | 60.0165 | 11.0005 | 5.9536 | 21.6556 | 60.0272 | 21.9998 | 5.9578 | 32.7849 | 59.9785 | 33.0002 | 5.9532 | 43.7018 | 59.9925 | 43.9996
5.9645 | 0.30505 | 60.0285 | 0 | 5.9579 | 10.7884 | 60.0164 | 11.0005 | 5.9619 | 21.6556 | 60.0272 | 21.9998 | 5.9661 | 32.7849 | 59.9785 | 33.0002 | 5.9615 | 43.6988 | 59.9925 | 43.9996
5.9728 | 0.30505 | 60.0285 | 0 | 5.9662 | 10.7884 | 60.0164 | 11.0005 | 5.9702 | 21.6522 | 60.0272 | 21.9998 | 5.9745 | 32.7849 | 59.9784 | 33.0002 | 5.9699 | 43.6988 | 59.9924 | 43.9996
5.9811 | 0.30505 | 60.0284 | 0 | 5.9746 | 10.7884 | 60.0164 | 11.0005 | 5.9786 | 21.6522 | 60.0272 | 21.9998 | 5.9828 | 32.7844 | 59.9784 | 33.0002 | 5.9783 | 43.6981 | 59.9924 | 43.9996
5.9895 | 0.30505 | 60.0284 | 0 | 5.9829 | 10.7877 | 60.0164 | 11.0005 | 5.9869 | 21.6522 | 60.0272 | 21.9998 | 5.9911 | 32.7844 | 59.9784 | 33.0002 | 5.9866 | 43.6981 | 59.9923 | 43.9996
5.9978 | 0.30505 | 60.0284 | 0 | 5.9913 | 10.7877 | 60.0163 | 11.0005 | 5.9952 | 21.6522 | 60.0272 | 21.9998 | 5.9995 | 32.7844 | 59.9784 | 33.0002 | 5.9949 | 43.6981 | 59.9923 | 43.9996
6.0061 | 0.30505 | 60.0283 | 0 | 5.9996 | 10.7877 | 60.0163 | 11.0005 | 6.0035 | 21.6522 | 60.0272 | 21.9998 | 6.0078 | 32.7844 | 59.9784 | 33.0002 | 6.0032 | 43.6981 | 59.9923 | 43.9996
6.0145 | 0.30505 | 60.0283 | 0 | 6.0079 | 10.7877 | 60.0163 | 11.0005 | 6.0119 | 21.6522 | 60.0272 | 21.9998 | 6.0162 | 32.7875 | 59.9784 | 33.0002 | 6.0116 | 43.6981 | 59.9922 | 43.9996
6.0228 | 0.30505 | 60.0283 | 0 | 6.0162 | 10.7877 | 60.0163 | 11.0005 | 6.0202 | 21.6522 | 60.0272 | 21.9998 | 6.0245 | 32.7875 | 59.9784 | 33.0002 | 6.0199 | 43.6981 | 59.9922 | 43.9996
6.0311 | 0.30505 | 60.0282 | 0 | 6.0246 | 10.7877 | 60.0162 | 11.0005 | 6.0286 | 21.6522 | 60.0272 | 21.9998 | 6.0328 | 32.7875 | 59.9784 | 33.0002 | 6.0283 | 43.6981 | 59.9921 | 43.9996
6.0394 | 0.30505 | 60.0282 | 0 | 6.0329 | 10.7855 | 60.0162 | 11.0005 | 6.0369 | 21.6523 | 60.0273 | 21.9998 | 6.0411 | 32.7875 | 59.9784 | 33.0002 | 6.0366 | 43.6981 | 59.9921 | 43.9996
6.0478 | 0.30505 | 60.0282 | 0 | 6.0413 | 10.7855 | 60.0162 | 11.0005 | 6.0452 | 21.6523 | 60.0273 | 21.9998 | 6.0495 | 32.7875 | 59.9784 | 33.0002 | 6.0449 | 43.6981 | 59.9921 | 43.9996
6.0561 | 0.30505 | 60.0281 | 0 | 6.0496 | 10.7855 | 60.0162 | 11.0005 | 6.0535 | 21.6508 | 60.0273 | 21.9998 | 6.0578 | 32.7875 | 59.9784 | 33.0002 | 6.0532 | 43.6981 | 59.992 | 43.9996
6.0644 | 0.30485 | 60.0281 | 0 | 6.0579 | 10.7855 | 60.0161 | 11.0005 | 6.0619 | 21.6508 | 60.0273 | 21.9998 | 6.0662 | 32.7927 | 59.9784 | 33.0002 | 6.0616 | 43.6981 | 59.992 | 43.9996
6.0728 | 0.30485 | 60.0281 | 0 | 6.0662 | 10.7855 | 60.0161 | 11.0005 | 6.0702 | 21.6508 | 60.0273 | 21.9998 | 6.0745 | 32.7927 | 59.9783 | 33.0002 | 6.0699 | 43.6981 | 59.9921 | 43.9996
6.0811 | 0.30485 | 60.028 | 0 | 6.0746 | 10.7855 | 60.0161 | 11.0005 | 6.0786 | 21.6508 | 60.0273 | 21.9998 | 6.0828 | 32.7927 | 59.9783 | 33.0002 | 6.0782 | 43.6981 | 59.9921 | 43.9996
6.0894 | 0.30485 | 60.028 | 0 | 6.0829 | 10.7863 | 60.0161 | 11.0005 | 6.0869 | 21.6508 | 60.0273 | 21.9998 | 6.0912 | 32.7927 | 59.9783 | 33.0002 | 6.0866 | 43.6981 | 59.9922 | 43.9996
6.0977 | 0.30485 | 60.028 | 0 | 6.0912 | 10.7863 | 60.016 | 11.0005 | 6.0952 | 21.6508 | 60.0273 | 21.9998 | 6.0995 | 32.793 | 59.9783 | 33.0002 | 6.0949 | 43.6981 | 59.9922 | 43.9996
6.1061 | 0.30485 | 60.0279 | 0 | 6.0995 | 10.7863 | 60.016 | 11.0005 | 6.1035 | 21.6508 | 60.0273 | 21.9998 | 6.1078 | 32.793 | 59.9783 | 33.0002 | 6.1033 | 43.6981 | 59.9923 | 43.9996
6.1144 | 0.30485 | 60.0279 | 0 | 6.1079 | 10.7863 | 60.016 | 11.0005 | 6.1119 | 21.6508 | 60.0273 | 21.9998 | 6.1161 | 32.793 | 59.9783 | 33.0002 | 6.1116 | 43.6981 | 59.9923 | 43.9996
6.1227 | 0.30485 | 60.0279 | 0 | 6.1162 | 10.7863 | 60.016 | 11.0005 | 6.1202 | 21.6498 | 60.0273 | 21.9998 | 6.1245 | 32.793 | 59.9783 | 33.0002 | 6.1199 | 43.6981 | 59.9924 | 43.9996
6.1311 | 0.30485 | 60.0278 | 0 | 6.1246 | 10.7863 | 60.0159 | 11.0005 | 6.1285 | 21.6498 | 60.0273 | 21.9998 | 6.1329 | 32.793 | 59.9783 | 33.0002 | 6.1282 | 43.6981 | 59.9924 | 43.9996
6.1394 | 0.30485 | 60.0278 | 0 | 6.1329 | 10.7863 | 60.0159 | 11.0005 | 6.1368 | 21.6498 | 60.0274 | 21.9998 | 6.1412 | 32.793 | 59.9783 | 33.0002 | 6.1366 | 43.6981 | 59.9925 | 43.9996
6.1477 | 0.30485 | 60.0278 | 0 | 6.1412 | 10.7863 | 60.0159 | 11.0005 | 6.1451 | 21.6498 | 60.0274 | 21.9998 | 6.1495 | 32.7925 | 59.9783 | 33.0002 | 6.1449 | 43.6981 | 59.9925 | 43.9996
6.1561 | 0.30485 | 60.0277 | 0 | 6.1495 | 10.7869 | 60.0159 | 11.0005 | 6.1535 | 21.6505 | 60.0274 | 21.9998 | 6.1578 | 32.7925 | 59.9783 | 33.0002 | 6.1533 | 43.6981 | 59.9926 | 43.9996
6.1644 | 0.30485 | 60.0277 | 0 | 6.1579 | 10.7869 | 60.0158 | 11.0005 | 6.1618 | 21.6505 | 60.0274 | 21.9998 | 6.1662 | 32.7925 | 59.9783 | 33.0002 | 6.1616 | 43.6981 | 59.9926 | 43.9996
6.1727 | 0.30485 | 60.0277 | 0 | 6.1662 | 10.7869 | 60.0158 | 11.0005 | 6.1702 | 21.652 | 60.0274 | 21.9998 | 6.1746 | 32.7925 | 59.9782 | 33.0002 | 6.1699 | 43.6981 | 59.9927 | 43.9996
6.181 | 0.30521 | 60.0276 | 0 | 6.1746 | 10.7869 | 60.0158 | 11.0005 | 6.1785 | 21.652 | 60.0274 | 21.9998 | 6.1829 | 32.7832 | 59.9782 | 33.0002 | 6.1783 | 43.6981 | 59.9927 | 43.9996
6.1894 | 0.30521 | 60.0276 | 0 | 6.1829 | 10.7869 | 60.0158 | 11.0005 | 6.1868 | 21.652 | 60.0274 | 21.9998 | 6.1912 | 32.7832 | 59.9782 | 33.0002 | 6.1866 | 43.6981 | 59.9928 | 43.9996
6.1977 | 0.30521 | 60.0276 | 0 | 6.1912 | 10.7869 | 60.0157 | 11.0005 | 6.1951 | 21.652 | 60.0274 | 21.9998 | 6.1995 | 32.7832 | 59.9782 | 33.0002 | 6.1949 | 43.694 | 59.9928 | 43.9996
6.206 | 0.30521 | 60.0275 | 0 | 6.1995 | 10.787 | 60.0157 | 11.0005 | 6.2035 | 21.652 | 60.0274 | 21.9998 | 6.2079 | 32.7832 | 59.9782 | 33.0002 | 6.2032 | 43.694 | 59.9929 | 43.9996
6.2144 | 0.30521 | 60.0275 | 0 | 6.2079 | 10.787 | 60.0157 | 11.0005 | 6.2118 | 21.652 | 60.0274 | 21.9998 | 6.2162 | 32.7829 | 59.9782 | 33.0002 | 6.2116 | 43.7036 | 59.9929 | 43.9996
6.2227 | 0.30521 | 60.0275 | 0 | 6.2162 | 10.7877 | 60.0157 | 11.0005 | 6.2202 | 21.652 | 60.0274 | 21.9998 | 6.2245 | 32.7829 | 59.9782 | 33.0002 | 6.2199 | 43.7036 | 59.993 | 43.9996
6.231 | 0.30495 | 60.0274 | 0 | 6.2245 | 10.7877 | 60.0156 | 11.0005 | 6.2285 | 21.652 | 60.0274 | 21.9998 | 6.2329 | 32.7829 | 59.9782 | 33.0002 | 6.2283 | 43.7036 | 59.993 | 43.9996
6.2393 | 0.30495 | 60.0274 | 0 | 6.2328 | 10.7877 | 60.0156 | 11.0005 | 6.2368 | 21.652 | 60.0275 | 21.9998 | 6.2412 | 32.7829 | 59.9782 | 33.0002 | 6.2366 | 43.7036 | 59.9931 | 43.9996
6.2477 | 0.30495 | 60.0274 | 0 | 6.2412 | 10.7877 | 60.0156 | 11.0005 | 6.2451 | 21.652 | 60.0275 | 21.9998 | 6.2496 | 32.776 | 59.9782 | 33.0002 | 6.2449 | 43.6973 | 59.9931 | 43.9996
6.256 | 0.30495 | 60.0273 | 0 | 6.2495 | 10.7877 | 60.0156 | 11.0005 | 6.2535 | 21.652 | 60.0275 | 21.9998 | 6.2579 | 32.776 | 59.9782 | 33.0002 | 6.2533 | 43.6973 | 59.9932 | 43.9996
6.2643 | 0.30495 | 60.0273 | 0 | 6.2579 | 10.7877 | 60.0155 | 11.0005 | 6.2618 | 21.652 | 60.0275 | 21.9998 | 6.2662 | 32.7691 | 59.9782 | 33.0002 | 6.2616 | 43.6973 | 59.9932 | 43.9996
6.2727 | 0.30495 | 60.0273 | 0 | 6.2662 | 10.7877 | 60.0155 | 11.0005 | 6.2701 | 21.6536 | 60.0275 | 21.9998 | 6.2745 | 32.7691 | 59.9781 | 33.0002 | 6.27 | 43.6973 | 59.9933 | 43.9996
6.281 | 0.30495 | 60.0272 | 0 | 6.2745 | 10.7877 | 60.0155 | 11.0005 | 6.2784 | 21.6536 | 60.0275 | 21.9998 | 6.2829 | 32.7636 | 59.9781 | 33.0002 | 6.2783 | 43.6973 | 59.9933 | 43.9996
6.2893 | 0.30495 | 60.0272 | 0 | 6.2828 | 10.7871 | 60.0155 | 11.0005 | 6.2868 | 21.6546 | 60.0275 | 21.9998 | 6.2913 | 32.7636 | 59.9781 | 33.0002 | 6.2866 | 43.6973 | 59.9934 | 43.9996
6.2977 | 0.30495 | 60.0272 | 0 | 6.2912 | 10.7871 | 60.0154 | 11.0005 | 6.2951 | 21.6546 | 60.0275 | 21.9998 | 6.2996 | 32.7888 | 59.9781 | 33.0002 | 6.2949 | 43.6973 | 59.9934 | 43.9996
6.306 | 0.30495 | 60.0271 | 0 | 6.2995 | 10.7871 | 60.0154 | 11.0005 | 6.3035 | 21.6824 | 60.0275 | 21.9998 | 6.3079 | 32.7888 | 59.9781 | 33.0002 | 6.3033 | 43.6973 | 59.9935 | 43.9996
6.3143 | 0.28029 | 60.0271 | 0 | 6.3079 | 10.7871 | 60.0154 | 11.0005 | 6.3118 | 21.6824 | 60.0275 | 21.9998 | 6.3162 | 32.8173 | 59.9781 | 33.0002 | 6.3116 | 43.6973 | 59.9935 | 43.9996
6.3226 | 0.28029 | 60.0271 | 0 | 6.3162 | 10.7871 | 60.0154 | 11.0005 | 6.3201 | 21.6824 | 60.0275 | 21.9998 | 6.3246 | 32.8173 | 59.9781 | 33.0002 | 6.3199 | 43.6973 | 59.9936 | 43.9996
6.331 | 0.28029 | 60.027 | 0 | 6.3245 | 10.7871 | 60.0153 | 11.0005 | 6.3284 | 21.6824 | 60.0275 | 21.9998 | 6.3329 | 32.8233 | 59.9781 | 33.0002 | 6.3283 | 43.6973 | 59.9936 | 43.9996
6.3393 | 0.28029 | 60.027 | 0 | 6.3328 | 10.7881 | 60.0153 | 11.0005 | 6.3368 | 21.6824 | 60.0276 | 21.9998 | 6.3412 | 32.8233 | 59.9781 | 33.0002 | 6.3366 | 43.6973 | 59.9937 | 43.9996
6.3476 | 0.28008 | 60.027 | 0 | 6.3412 | 10.7881 | 60.0153 | 11.0005 | 6.3451 | 21.6824 | 60.0276 | 21.9998 | 6.3496 | 32.8233 | 59.9781 | 33.0002 | 6.345 | 43.6973 | 59.9937 | 43.9996
6.356 | 0.28008 | 60.0269 | 0 | 6.3495 | 10.7881 | 60.0153 | 11.0005 | 6.3535 | 21.6824 | 60.0276 | 21.9998 | 6.3579 | 32.8233 | 59.9781 | 33.0002 | 6.3533 | 43.6973 | 59.9938 | 43.9996
6.3643 | 0.28008 | 60.0269 | 0 | 6.3578 | 10.7881 | 60.0152 | 11.0005 | 6.3618 | 21.6824 | 60.0276 | 21.9998 | 6.3663 | 32.8233 | 59.9781 | 33.0002 | 6.3616 | 43.6973 | 59.9938 | 43.9996
6.3726 | 0.28008 | 60.0269 | 0 | 6.3661 | 10.7881 | 60.0152 | 11.0005 | 6.3701 | 21.6824 | 60.0276 | 21.9998 | 6.3746 | 32.8233 | 59.978 | 33.0002 | 6.3699 | 43.6973 | 59.9939 | 43.9996
6.381 | 0.28008 | 60.0268 | 0 | 6.3745 | 10.7881 | 60.0152 | 11.0005 | 6.3784 | 21.6824 | 60.0276 | 21.9998 | 6.3829 | 32.8233 | 59.978 | 33.0002 | 6.3783 | 43.6973 | 59.9939 | 43.9996
6.3893 | 0.28008 | 60.0268 | 0 | 6.3828 | 10.7881 | 60.0152 | 11.0005 | 6.3867 | 21.6817 | 60.0276 | 21.9998 | 6.3912 | 32.8233 | 59.978 | 33.0002 | 6.3866 | 43.6973 | 59.994 | 43.9996
6.3976 | 0.28008 | 60.0268 | 0 | 6.3912 | 10.7881 | 60.0151 | 11.0005 | 6.3951 | 21.6817 | 60.0276 | 21.9998 | 6.3996 | 32.8356 | 59.978 | 33.0002 | 6.395 | 43.6973 | 59.994 | 43.9996
6.4059 | 0.28008 | 60.0267 | 0 | 6.3995 | 10.7881 | 60.0151 | 11.0005 | 6.4034 | 21.6817 | 60.0276 | 21.9998 | 6.408 | 32.8356 | 59.978 | 33.0002 | 6.4033 | 43.6973 | 59.9941 | 43.9996
6.4143 | 0.28008 | 60.0267 | 0 | 6.4078 | 10.7881 | 60.0151 | 11.0005 | 6.4117 | 21.6817 | 60.0276 | 21.9998 | 6.4163 | 32.8342 | 59.978 | 33.0002 | 6.4116 | 43.6973 | 59.9941 | 43.9996
6.4226 | 0.28008 | 60.0267 | 0 | 6.4161 | 10.7868 | 60.0151 | 11.0005 | 6.42 | 21.6807 | 60.0276 | 21.9998 | 6.4246 | 32.8342 | 59.978 | 33.0002 | 6.42 | 43.6973 | 59.9942 | 43.9996
6.4309 | 0.28012 | 60.0266 | 0 | 6.4245 | 10.7868 | 60.015 | 11.0005 | 6.4284 | 21.6807 | 60.0276 | 21.9998 | 6.4329 | 32.8342 | 59.978 | 33.0002 | 6.4283 | 43.6973 | 59.9942 | 43.9996
6.4392 | 0.28012 | 60.0266 | 0 | 6.4328 | 10.7868 | 60.015 | 11.0005 | 6.4367 | 21.693 | 60.0277 | 21.9998 | 6.4413 | 32.8342 | 59.978 | 33.0002 | 6.4366 | 43.6973 | 59.9943 | 43.9996
6.4476 | 0.28012 | 60.0266 | 0 | 6.4412 | 10.7868 | 60.015 | 11.0005 | 6.4451 | 21.693 | 60.0277 | 21.9998 | 6.4496 | 32.8342 | 59.9779 | 33.0002 | 6.4449 | 43.6973 | 59.9943 | 43.9996
6.4559 | 0.28012 | 60.0265 | 0 | 6.4495 | 10.791 | 60.015 | 11.0005 | 6.4534 | 21.693 | 60.0277 | 21.9998 | 6.4579 | 32.8342 | 59.9779 | 33.0002 | 6.4533 | 43.6973 | 59.9944 | 43.9996
6.4642 | 0.28012 | 60.0265 | 0 | 6.4578 | 10.791 | 60.0149 | 11.0005 | 6.4617 | 21.693 | 60.0277 | 21.9998 | 6.4663 | 32.8378 | 59.9779 | 33.0002 | 6.4616 | 43.6973 | 59.9944 | 43.9996
6.4726 | 0.28012 | 60.0265 | 0 | 6.4661 | 10.791 | 60.0149 | 11.0005 | 6.47 | 21.6933 | 60.0277 | 21.9998 | 6.4746 | 32.8378 | 59.9779 | 33.0002 | 6.47 | 43.6973 | 59.9945 | 43.9996
6.4809 | 0.28012 | 60.0264 | 0 | 6.4745 | 10.791 | 60.0149 | 11.0005 | 6.4784 | 21.6933 | 60.0277 | 21.9998 | 6.483 | 32.8345 | 59.9779 | 33.0002 | 6.4783 | 43.6973 | 59.9945 | 43.9996
6.4892 | 0.28012 | 60.0264 | 0 | 6.4828 | 10.791 | 60.0148 | 11.0005 | 6.4867 | 21.6916 | 60.0277 | 21.9998 | 6.4913 | 32.8345 | 59.9779 | 33.0002 | 6.4866 | 43.6973 | 59.9946 | 43.9996
6.4976 | 0.28012 | 60.0264 | 0 | 6.4911 | 10.791 | 60.0148 | 11.0005 | 6.4951 | 21.6916 | 60.0277 | 21.9998 | 6.4996 | 32.8345 | 59.9778 | 33.0002 | 6.4949 | 43.6973 | 59.9946 | 43.9996
6.5059 | 0.28012 | 60.0263 | 0 | 6.4995 | 10.7911 | 60.0148 | 11.0005 | 6.5034 | 21.6916 | 60.0277 | 21.9998 | 6.5079 | 32.8345 | 59.9778 | 33.0002 | 6.5033 | 43.6973 | 59.9947 | 43.9996
6.5142 | 0.28012 | 60.0263 | 0 | 6.5078 | 10.7911 | 60.0147 | 11.0005 | 6.5117 | 21.6916 | 60.0277 | 21.9998 | 6.5163 | 32.8237 | 59.9778 | 33.0002 | 6.5117 | 43.6973 | 59.9947 | 43.9996
6.5226 | 0.28012 | 60.0263 | 0 | 6.5161 | 10.7922 | 60.0147 | 11.0005 | 6.52 | 21.6916 | 60.0277 | 21.9998 | 6.5247 | 32.8237 | 59.9778 | 33.0002 | 6.52 | 43.6973 | 59.9948 | 43.9996
6.5309 | 0.27991 | 60.0262 | 0 | 6.5245 | 10.7922 | 60.0147 | 11.0005 | 6.5284 | 21.6916 | 60.0277 | 21.9998 | 6.533 | 32.8156 | 59.9778 | 33.0002 | 6.5283 | 43.6973 | 59.9948 | 43.9996
6.5392 | 0.27991 | 60.0262 | 0 | 6.5328 | 10.7922 | 60.0146 | 11.0005 | 6.5367 | 21.6916 | 60.0278 | 21.9998 | 6.5413 | 32.8156 | 59.9778 | 33.0002 | 6.5366 | 43.6973 | 59.9949 | 43.9996
6.5475 | 0.28024 | 60.0262 | 0 | 6.5411 | 10.7922 | 60.0146 | 11.0005 | 6.545 | 21.6916 | 60.0278 | 21.9998 | 6.5496 | 32.8171 | 59.9777 | 33.0002 | 6.545 | 43.6973 | 59.9949 | 43.9996
6.5559 | 0.28024 | 60.0261 | 0 | 6.5494 | 10.7922 | 60.0146 | 11.0005 | 6.5533 | 21.691 | 60.0278 | 21.9998 | 6.558 | 32.8171 | 59.9777 | 33.0002 | 6.5533 | 43.6973 | 59.995 | 43.9996
6.5642 | 0.28024 | 60.0261 | 0 | 6.5578 | 10.7922 | 60.0145 | 11.0005 | 6.5617 | 21.691 | 60.0278 | 21.9998 | 6.5663 | 32.8171 | 59.9777 | 33.0002 | 6.5616 | 43.6973 | 59.995 | 43.9996
6.5725 | 0.28024 | 60.0261 | 0 | 6.5661 | 10.7908 | 60.0145 | 11.0005 | 6.57 | 21.691 | 60.0278 | 21.9998 | 6.5746 | 32.8171 | 59.9777 | 33.0002 | 6.5699 | 43.6973 | 59.9951 | 43.9996
6.5808 | 0.28024 | 60.026 | 0 | 6.5745 | 10.7908 | 60.0145 | 11.0005 | 6.5784 | 21.691 | 60.0278 | 21.9998 | 6.583 | 32.8139 | 59.9777 | 33.0002 | 6.5783 | 43.6973 | 59.9951 | 43.9996
6.5892 | 0.28024 | 60.026 | 0 | 6.5828 | 10.7915 | 60.0144 | 11.0005 | 6.5867 | 21.6911 | 60.0278 | 21.9998 | 6.5913 | 32.8139 | 59.9777 | 33.0002 | 6.5867 | 43.6973 | 59.9952 | 43.9996
6.5975 | 0.28024 | 60.026 | 0 | 6.5911 | 10.7915 | 60.0144 | 11.0005 | 6.595 | 21.6911 | 60.0278 | 21.9998 | 6.5997 | 32.8139 | 59.9776 | 33.0002 | 6.595 | 43.6973 | 59.9952 | 43.9996
6.6058 | 0.28024 | 60.0259 | 0 | 6.5994 | 10.7907 | 60.0144 | 11.0005 | 6.6033 | 21.6915 | 60.0278 | 21.9998 | 6.608 | 32.8139 | 59.9776 | 33.0002 | 6.6033 | 43.6973 | 59.9953 | 43.9996
6.6142 | 0.27996 | 60.0259 | 0 | 6.6078 | 10.7907 | 60.0143 | 11.0005 | 6.6116 | 21.6915 | 60.0278 | 21.9998 | 6.6163 | 32.8044 | 59.9776 | 33.0002 | 6.6116 | 43.6973 | 59.9953 | 43.9996
6.6225 | 0.27996 | 60.0259 | 0 | 6.6161 | 10.7907 | 60.0143 | 11.0005 | 6.62 | 21.6915 | 60.0278 | 21.9998 | 6.6247 | 32.8044 | 59.9776 | 33.0002 | 6.62 | 43.6973 | 59.9954 | 43.9996
6.6308 | 0.27996 | 60.0258 | 0 | 6.6245 | 10.7907 | 60.0143 | 11.0005 | 6.6283 | 21.6915 | 60.0278 | 21.9998 | 6.633 | 32.7979 | 59.9776 | 33.0002 | 6.6283 | 43.6973 | 59.9954 | 43.9996
6.6392 | 0.27996 | 60.0258 | 0 | 6.6328 | 10.7907 | 60.0142 | 11.0005 | 6.6367 | 21.6915 | 60.0279 | 21.9998 | 6.6414 | 32.7979 | 59.9776 | 33.0002 | 6.6367 | 43.6973 | 59.9955 | 43.9996
6.6475 | 0.28029 | 60.0258 | 0 | 6.6411 | 10.7907 | 60.0142 | 11.0005 | 6.645 | 21.6915 | 60.0279 | 21.9998 | 6.6497 | 32.7979 | 59.9775 | 33.0002 | 6.645 | 43.6973 | 59.9955 | 43.9996
6.6558 | 0.28029 | 60.0257 | 0 | 6.6494 | 10.7909 | 60.0142 | 11.0005 | 6.6533 | 21.6915 | 60.0279 | 21.9998 | 6.658 | 32.7979 | 59.9775 | 33.0002 | 6.6533 | 43.6973 | 59.9956 | 43.9996
6.6642 | 0.28029 | 60.0257 | 0 | 6.6578 | 10.7909 | 60.0141 | 11.0005 | 6.6616 | 21.6915 | 60.0279 | 21.9998 | 6.6663 | 32.7974 | 59.9775 | 33.0002 | 6.6616 | 43.6973 | 59.9956 | 43.9996
6.6725 | 0.28029 | 60.0257 | 0 | 6.6661 | 10.7909 | 60.0141 | 11.0005 | 6.67 | 21.6915 | 60.0279 | 21.9998 | 6.6747 | 32.7974 | 59.9775 | 33.0002 | 6.67 | 43.6973 | 59.9957 | 43.9996
6.6808 | 0.28029 | 60.0256 | 0 | 6.6744 | 10.7909 | 60.0141 | 11.0005 | 6.6783 | 21.6915 | 60.0279 | 21.9998 | 6.683 | 32.8023 | 59.9775 | 33.0002 | 6.6783 | 43.7002 | 59.9957 | 43.9996
6.6891 | 0.28029 | 60.0256 | 0 | 6.6827 | 10.7913 | 60.014 | 11.0005 | 6.6866 | 21.6915 | 60.0279 | 21.9998 | 6.6913 | 32.8023 | 59.9775 | 33.0002 | 6.6866 | 43.7002 | 59.9958 | 43.9996
6.6975 | 0.28029 | 60.0256 | 0 | 6.6911 | 10.7913 | 60.014 | 11.0005 | 6.6949 | 21.6915 | 60.0279 | 21.9998 | 6.6997 | 32.8023 | 59.9774 | 33.0002 | 6.695 | 43.6974 | 59.9958 | 43.9996
6.7058 | 0.28029 | 60.0255 | 0 | 6.6994 | 10.7913 | 60.014 | 11.0005 | 6.7033 | 21.6931 | 60.0279 | 21.9998 | 6.708 | 32.8023 | 59.9774 | 33.0002 | 6.7033 | 43.6974 | 59.9959 | 43.9996
6.7141 | 0.28014 | 60.0255 | 0 | 6.7078 | 10.7913 | 60.0139 | 11.0005 | 6.7116 | 21.6931 | 60.0279 | 21.9998 | 6.7164 | 32.806 | 59.9774 | 33.0002 | 6.7117 | 43.6974 | 59.9959 | 43.9996
6.7224 | 0.28014 | 60.0255 | 0 | 6.7161 | 10.7913 | 60.0139 | 11.0005 | 6.7199 | 21.6931 | 60.0279 | 21.9998 | 6.7247 | 32.806 | 59.9774 | 33.0002 | 6.72 | 43.6974 | 59.996 | 43.9996
6.7308 | 0.28014 | 60.0254 | 0 | 6.7244 | 10.7913 | 60.0139 | 11.0005 | 6.7283 | 21.6931 | 60.0279 | 21.9998 | 6.733 | 32.806 | 59.9774 | 33.0002 | 6.7283 | 43.6974 | 59.996 | 43.9996
6.7391 | 0.28014 | 60.0254 | 0 | 6.7327 | 10.7913 | 60.0138 | 11.0005 | 6.7366 | 21.6931 | 60.028 | 21.9998 | 6.7414 | 32.806 | 59.9774 | 33.0002 | 6.7366 | 43.6974 | 59.9961 | 43.9996
6.7474 | 0.28014 | 60.0254 | 0 | 6.7411 | 10.7913 | 60.0138 | 11.0005 | 6.7449 | 21.6931 | 60.028 | 21.9998 | 6.7497 | 32.807 | 59.9773 | 33.0002 | 6.745 | 43.6974 | 59.9961 | 43.9996
6.7558 | 0.28014 | 60.0253 | 0 | 6.7494 | 10.7915 | 60.0138 | 11.0005 | 6.7532 | 21.6904 | 60.028 | 21.9998 | 6.7581 | 32.807 | 59.9773 | 33.0002 | 6.7533 | 43.6974 | 59.9962 | 43.9996
6.7641 | 0.28014 | 60.0253 | 0 | 6.7578 | 10.7915 | 60.0137 | 11.0005 | 6.7616 | 21.6904 | 60.028 | 21.9998 | 6.7664 | 32.8074 | 59.9773 | 33.0002 | 6.7617 | 43.6857 | 59.9962 | 43.9996
6.7724 | 0.28014 | 60.0253 | 0 | 6.7661 | 10.7979 | 60.0137 | 11.0005 | 6.7699 | 21.6888 | 60.028 | 21.9998 | 6.7747 | 32.8074 | 59.9773 | 33.0002 | 6.77 | 43.6857 | 59.9963 | 43.9996
6.7808 | 0.28014 | 60.0252 | 0 | 6.7744 | 10.7979 | 60.0137 | 11.0005 | 6.7783 | 21.6888 | 60.028 | 21.9998 | 6.783 | 32.8094 | 59.9773 | 33.0002 | 6.7783 | 43.6857 | 59.9963 | 43.9996
6.7891 | 0.28014 | 60.0252 | 0 | 6.7827 | 10.7979 | 60.0136 | 11.0005 | 6.7866 | 21.6888 | 60.028 | 22.041 | 6.7914 | 32.8094 | 59.9773 | 33.0002 | 6.7867 | 43.6857 | 59.9964 | 43.9996
6.7974 | 0.28014 | 60.0252 | 0 | 6.7911 | 10.7979 | 60.0136 | 11.0005 | 6.7949 | 21.6888 | 60.0279 | 22.1326 | 6.7997 | 32.8055 | 59.9772 | 33.0002 | 6.795 | 43.6857 | 59.9964 | 43.9996
6.8058 | 0.28014 | 60.0251 | 0 | 6.7994 | 10.7979 | 60.0136 | 11.0005 | 6.8032 | 21.6851 | 60.0279 | 22.2242 | 6.808 | 32.8055 | 59.9772 | 33.0002 | 6.8033 | 43.6857 | 59.9965 | 43.9996
6.8141 | 0.28014 | 60.0251 | 0 | 6.8077 | 10.7979 | 60.0135 | 11.0005 | 6.8115 | 21.6851 | 60.0278 | 22.3158 | 6.8164 | 32.8115 | 59.9772 | 33.0002 | 6.8116 | 43.6857 | 59.9965 | 43.9996
6.8224 | 0.28014 | 60.0251 | 0 | 6.816 | 10.7979 | 60.0135 | 11.0005 | 6.8199 | 21.6835 | 60.0278 | 22.4074 | 6.8247 | 32.8115 | 59.9772 | 33.0002 | 6.82 | 43.6857 | 59.9966 | 43.9996
6.8307 | 0.28014 | 60.025 | 0 | 6.8243 | 10.7979 | 60.0135 | 11.0005 | 6.8282 | 21.6835 | 60.0277 | 22.499 | 6.8331 | 32.8015 | 59.9772 | 33.0002 | 6.8283 | 43.6857 | 59.9966 | 43.9996
6.8391 | 0.28014 | 60.025 | 0 | 6.8327 | 10.7952 | 60.0134 | 11.0005 | 6.8365 | 21.6835 | 60.0277 | 22.5907 | 6.8414 | 32.8015 | 59.9772 | 33.0002 | 6.8367 | 43.6857 | 59.9967 | 43.9996
6.8474 | 0.28014 | 60.025 | 0 | 6.841 | 10.7952 | 60.0134 | 11.0005 | 6.8448 | 21.6835 | 60.0276 | 22.6823 | 6.8497 | 32.7976 | 59.9771 | 33.0002 | 6.845 | 43.6857 | 59.9967 | 43.9996
6.8557 | 0.28014 | 60.025 | 0 | 6.8494 | 10.7945 | 60.0134 | 11.0005 | 6.8532 | 21.6808 | 60.0276 | 22.7739 | 6.8581 | 32.7976 | 59.9771 | 33.0002 | 6.8533 | 43.6857 | 59.9968 | 43.9996
6.8641 | 0.28014 | 60.025 | 0 | 6.8577 | 10.7945 | 60.0133 | 11.0005 | 6.8615 | 21.6808 | 60.0275 | 22.8655 | 6.8664 | 32.8099 | 59.9771 | 33.0002 | 6.8617 | 43.682 | 59.9968 | 43.9996
6.8724 | 0.28014 | 60.0249 | 0 | 6.866 | 10.7945 | 60.0133 | 11.0005 | 6.8699 | 21.6818 | 60.0275 | 22.9571 | 6.8748 | 32.8099 | 59.9771 | 33.0002 | 6.87 | 43.682 | 59.9969 | 43.9996
6.8807 | 0.28014 | 60.0249 | 0 | 6.8743 | 10.7945 | 60.0133 | 11.0005 | 6.8782 | 21.6818 | 60.0274 | 23.0487 | 6.8831 | 32.8121 | 59.9771 | 33.0002 | 6.8784 | 43.682 | 59.9969 | 43.9996
6.8891 | 0.28014 | 60.0249 | 0 | 6.8827 | 10.7936 | 60.0132 | 11.0005 | 6.8865 | 21.6818 | 60.0274 | 23.1404 | 6.8914 | 32.8121 | 59.9771 | 33.0002 | 6.8867 | 43.682 | 59.997 | 43.9996
6.8974 | 0.28014 | 60.0249 | 0 | 6.891 | 10.7936 | 60.0132 | 11.0005 | 6.8948 | 21.6818 | 60.0273 | 23.232 | 6.8997 | 32.8049 | 59.977 | 33.0002 | 6.895 | 43.682 | 59.997 | 43.9996
6.9057 | 0.28014 | 60.0249 | 0 | 6.8994 | 10.7952 | 60.0132 | 11.0005 | 6.9032 | 21.6814 | 60.0273 | 23.3236 | 6.9081 | 32.8049 | 59.977 | 33.0002 | 6.9033 | 43.682 | 59.9971 | 43.9996
6.9141 | 0.28014 | 60.0249 | 0 | 6.9077 | 10.7952 | 60.0131 | 11.0005 | 6.9115 | 21.6814 | 60.0272 | 23.4152 | 6.9164 | 32.8055 | 59.977 | 33.0002 | 6.9117 | 43.682 | 59.9971 | 43.9996
6.9224 | 0.28014 | 60.0248 | 0 | 6.916 | 10.795 | 60.0131 | 11.0005 | 6.9198 | 21.6814 | 60.0272 | 23.5069 | 6.9247 | 32.8055 | 59.977 | 33.0002 | 6.92 | 43.682 | 59.9972 | 43.9996
6.9307 | 0.28014 | 60.0248 | 0 | 6.9243 | 10.795 | 60.0131 | 11.0005 | 6.9282 | 21.6814 | 60.0271 | 23.5985 | 6.9331 | 32.8055 | 59.977 | 33.0002 | 6.9283 | 43.6827 | 59.9972 | 43.9996
6.939 | 0.28014 | 60.0248 | 0 | 6.9327 | 10.795 | 60.013 | 11.0005 | 6.9365 | 21.6897 | 60.0271 | 23.6901 | 6.9414 | 32.8055 | 59.977 | 33.0002 | 6.9367 | 43.6827 | 59.9973 | 43.9996
6.9474 | 0.28014 | 60.0248 | 0 | 6.941 | 10.795 | 60.013 | 11.0005 | 6.9448 | 21.6897 | 60.027 | 23.7817 | 6.9498 | 32.7986 | 59.9769 | 33.0002 | 6.945 | 43.6827 | 59.9973 | 43.9996
6.9557 | 0.28014 | 60.0248 | 0 | 6.9493 | 10.795 | 60.013 | 11.0005 | 6.9531 | 21.7074 | 60.027 | 23.8733 | 6.9581 | 32.7986 | 59.9769 | 33.0002 | 6.9534 | 43.6827 | 59.9974 | 43.9996
6.964 | 0.28014 | 60.0248 | 0 | 6.9576 | 10.795 | 60.0129 | 11.0005 | 6.9615 | 21.7074 | 60.0269 | 23.9649 | 6.9664 | 32.8046 | 59.9769 | 33.0002 | 6.9617 | 43.6808 | 59.9974 | 43.9996
6.9724 | 0.28014 | 60.0247 | 0 | 6.966 | 10.7944 | 60.0129 | 11.0005 | 6.9698 | 21.7074 | 60.0269 | 24.0566 | 6.9748 | 32.8046 | 59.9769 | 33.0002 | 6.97 | 43.6808 | 59.9975 | 43.9996
6.9807 | 0.28014 | 60.0247 | 0 | 6.9743 | 10.7944 | 60.0129 | 11.0005 | 6.9781 | 21.7074 | 60.0268 | 24.1482 | 6.9831 | 32.8025 | 59.9769 | 33.0002 | 6.9783 | 43.6808 | 59.9975 | 43.9996
6.989 | 0.28014 | 60.0247 | 0 | 6.9827 | 10.7947 | 60.0128 | 11.0005 | 6.9865 | 21.7088 | 60.0268 | 24.2398 | 6.9915 | 32.8025 | 59.9769 | 33.0002 | 6.9867 | 43.6808 | 59.9976 | 43.9996
6.9973 | 0.28014 | 60.0247 | 0 | 6.991 | 10.7947 | 60.0128 | 11.0005 | 6.9948 | 21.7088 | 60.0267 | 24.3314 | 6.9998 | 32.8095 | 59.9768 | 33.0002 | 6.995 | 43.6808 | 59.9976 | 43.9996
7.0057 | 0.28014 | 60.0247 | 0 | 6.9993 | 10.7947 | 60.0128 | 11.0005 | 7.0031 | 21.7489 | 60.0267 | 24.4231 | 7.0081 | 32.8095 | 59.9768 | 33.0002 | 7.0034 | 43.6808 | 59.9977 | 43.9996
7.014 | 0.28014 | 60.0247 | 0 | 7.0076 | 10.7947 | 60.0127 | 11.0005 | 7.0114 | 21.7489 | 60.0266 | 24.5147 | 7.0164 | 32.8178 | 59.9768 | 33.0002 | 7.0117 | 43.6808 | 59.9977 | 43.9996
7.0223 | 0.28014 | 60.0246 | 0 | 7.016 | 10.7947 | 60.0127 | 11.0005 | 7.0198 | 21.7489 | 60.0266 | 24.6063 | 7.0248 | 32.8178 | 59.9768 | 33.0002 | 7.02 | 43.6808 | 59.9978 | 43.9996
7.0307 | 0.28014 | 60.0246 | 0 | 7.0243 | 10.7947 | 60.0127 | 11.0005 | 7.0281 | 21.7489 | 60.0265 | 24.698 | 7.0331 | 32.8178 | 59.9768 | 33.0002 | 7.0284 | 43.6808 | 59.9978 | 43.9996
7.039 | 0.28014 | 60.0246 | 0 | 7.0327 | 10.7959 | 60.0126 | 11.0005 | 7.0364 | 21.7489 | 60.0265 | 24.7896 | 7.0414 | 32.8178 | 59.9768 | 33.0002 | 7.0367 | 43.6808 | 59.9979 | 43.9996
7.0473 | 0.28014 | 60.0246 | 0 | 7.041 | 10.7959 | 60.0126 | 11.0005 | 7.0447 | 21.7489 | 60.0264 | 24.8812 | 7.0498 | 32.8178 | 59.9767 | 33.0002 | 7.045 | 43.6808 | 59.9979 | 43.9996
7.0557 | 0.28014 | 60.0246 | 0 | 7.0493 | 10.7971 | 60.0126 | 11.0005 | 7.0531 | 21.7489 | 60.0264 | 24.9728 | 7.0581 | 32.8178 | 59.9767 | 33.0002 | 7.0533 | 43.6808 | 59.998 | 43.9996
7.064 | 0.28014 | 60.0246 | 0 | 7.0576 | 10.7971 | 60.0125 | 11.0005 | 7.0614 | 21.7489 | 60.0263 | 25.0645 | 7.0665 | 32.8139 | 59.9767 | 33.0002 | 7.0617 | 43.6771 | 59.998 | 43.9996
7.0723 | 0.28014 | 60.0245 | 0 | 7.066 | 10.7971 | 60.0125 | 11.0005 | 7.0698 | 21.7467 | 60.0263 | 25.1561 | 7.0748 | 32.8139 | 59.9767 | 33.0002 | 7.07 | 43.6771 | 59.9979 | 43.9996
7.0807 | 0.28014 | 60.0245 | 0 | 7.0743 | 10.7971 | 60.0125 | 11.0005 | 7.0781 | 21.7467 | 60.0262 | 25.2477 | 7.0831 | 32.8054 | 59.9767 | 33.0002 | 7.0784 | 43.6771 | 59.9979 | 43.9996
7.089 | 0.28014 | 60.0245 | 0 | 7.0826 | 10.7971 | 60.0124 | 11.0005 | 7.0864 | 21.7467 | 60.0262 | 25.3393 | 7.0915 | 32.8054 | 59.9767 | 33.0002 | 7.0867 | 43.6771 | 59.9979 | 43.9996
7.0973 | 0.28014 | 60.0245 | 0 | 7.0909 | 10.7971 | 60.0124 | 11.0005 | 7.0947 | 21.7467 | 60.0261 | 25.431 | 7.0998 | 32.7651 | 59.9766 | 33.0002 | 7.095 | 43.6774 | 59.9978 | 43.9996
7.1057 | 0.28014 | 60.0245 | 0 | 7.0993 | 10.7964 | 60.0124 | 11.0005 | 7.1031 | 21.7467 | 60.0261 | 25.5226 | 7.1082 | 32.7651 | 59.9766 | 33.0002 | 7.1033 | 43.6774 | 59.9978 | 43.9996
7.114 | 0.28014 | 60.0245 | 0 | 7.1076 | 10.7964 | 60.0123 | 11.0005 | 7.1114 | 21.7467 | 60.026 | 25.6142 | 7.1165 | 32.7657 | 59.9766 | 33.0002 | 7.1117 | 43.6774 | 59.9978 | 43.9996
7.1223 | 0.28014 | 60.0244 | 0 | 7.116 | 10.7976 | 60.0123 | 11.0005 | 7.1198 | 21.7455 | 60.026 | 25.7059 | 7.1248 | 32.7657 | 59.9766 | 33.0002 | 7.1201 | 43.6774 | 59.9977 | 43.9996
7.1306 | 0.28014 | 60.0244 | 0 | 7.1243 | 10.7976 | 60.0123 | 11.0005 | 7.1281 | 21.7455 | 60.0259 | 25.7975 | 7.1332 | 32.7657 | 59.9766 | 33.0002 | 7.1284 | 43.6774 | 59.9977 | 43.9996
7.139 | 0.28014 | 60.0244 | 0 | 7.1326 | 10.7968 | 60.0122 | 11.0005 | 7.1364 | 21.7484 | 60.0259 | 25.8891 | 7.1415 | 32.7657 | 59.9766 | 33.0002 | 7.1367 | 43.6774 | 59.9977 | 43.9996
7.1473 | 0.28014 | 60.0244 | 0 | 7.1409 | 10.7968 | 60.0122 | 11.0005 | 7.1447 | 21.7484 | 60.0258 | 25.9807 | 7.1498 | 32.769 | 59.9765 | 33.0002 | 7.145 | 43.6774 | 59.9976 | 43.9996
7.1556 | 0.28014 | 60.0244 | 0 | 7.1493 | 10.7968 | 60.0122 | 11.0005 | 7.153 | 21.751 | 60.0258 | 26.0724 | 7.1581 | 32.769 | 59.9765 | 33.0002 | 7.1534 | 43.6774 | 59.9976 | 43.9996
7.1639 | 0.28014 | 60.0244 | 0 | 7.1576 | 10.7968 | 60.0121 | 11.0005 | 7.1614 | 21.751 | 60.0257 | 26.164 | 7.1665 | 32.7705 | 59.9765 | 33.0002 | 7.1617 | 43.6774 | 59.9976 | 43.9996
7.1723 | 0.28014 | 60.0243 | 0 | 7.166 | 10.7979 | 60.0121 | 11.0005 | 7.1697 | 21.751 | 60.0257 | 26.2556 | 7.1748 | 32.7705 | 59.9765 | 33.0002 | 7.17 | 43.6774 | 59.9975 | 43.9996
7.1806 | 0.28014 | 60.0243 | 0 | 7.1743 | 10.7979 | 60.0121 | 11.0005 | 7.178 | 21.751 | 60.0256 | 26.3473 | 7.1832 | 32.7705 | 59.9765 | 33.0002 | 7.1783 | 43.6774 | 59.9975 | 43.9996
7.1889 | 0.28014 | 60.0243 | 0 | 7.1826 | 10.7971 | 60.012 | 11.0005 | 7.1863 | 21.751 | 60.0256 | 26.4389 | 7.1915 | 32.7705 | 59.9765 | 33.0002 | 7.1867 | 43.6774 | 59.9975 | 43.9996
7.1973 | 0.28014 | 60.0243 | 0 | 7.1909 | 10.7971 | 60.012 | 11.0005 | 7.1947 | 21.751 | 60.0255 | 26.5305 | 7.1998 | 32.7705 | 59.9764 | 33.0002 | 7.195 | 43.6774 | 59.9974 | 43.9996
7.2056 | 0.28014 | 60.0243 | 0 | 7.1993 | 10.7962 | 60.012 | 11.0005 | 7.203 | 21.7517 | 60.0255 | 26.6221 | 7.2082 | 32.7705 | 59.9764 | 33.0002 | 7.2034 | 43.6774 | 59.9974 | 43.9996
7.2139 | 0.28014 | 60.0243 | 0 | 7.2076 | 10.7962 | 60.0119 | 11.0005 | 7.2114 | 21.7517 | 60.0254 | 26.7138 | 7.2165 | 32.7657 | 59.9764 | 33.0002 | 7.2117 | 43.6757 | 59.9974 | 43.9996
7.2223 | 0.28014 | 60.0242 | 0 | 7.2159 | 10.7954 | 60.0119 | 11.0005 | 7.2197 | 21.7517 | 60.0254 | 26.8054 | 7.2249 | 32.7657 | 59.9764 | 33.0002 | 7.22 | 43.6757 | 59.9973 | 43.9996
7.2306 | 0.28014 | 60.0242 | 0 | 7.2242 | 10.7954 | 60.0119 | 11.0005 | 7.228 | 21.7517 | 60.0253 | 26.897 | 7.2332 | 32.7658 | 59.9764 | 33.0002 | 7.2284 | 43.6757 | 59.9973 | 43.9996
7.2389 | 0.28014 | 60.0242 | 0 | 7.2326 | 10.7954 | 60.0118 | 11.0005 | 7.2363 | 21.7514 | 60.0253 | 26.9886 | 7.2415 | 32.7658 | 59.9764 | 33.0002 | 7.2367 | 43.6757 | 59.9973 | 43.9996
7.2473 | 0.28014 | 60.0242 | 0 | 7.2409 | 10.7954 | 60.0118 | 11.0005 | 7.2447 | 21.7514 | 60.0252 | 27.0803 | 7.2499 | 32.7658 | 59.9763 | 33.0002 | 7.2451 | 43.6757 | 59.9972 | 43.9996
7.2556 | 0.28014 | 60.0242 | 0 | 7.2493 | 10.7959 | 60.0118 | 11.0005 | 7.253 | 21.7514 | 60.0252 | 27.1719 | 7.2582 | 32.7658 | 59.9763 | 33.0002 | 7.2534 | 43.6757 | 59.9972 | 43.9996
7.2639 | 0.28014 | 60.0242 | 0 | 7.2576 | 10.7959 | 60.0117 | 11.0005 | 7.2614 | 21.7514 | 60.0251 | 27.2635 | 7.2665 | 32.7658 | 59.9763 | 33.0002 | 7.2617 | 43.6757 | 59.9972 | 43.9996
7.2722 | 0.28014 | 60.0241 | 0 | 7.2659 | 10.7951 | 60.0117 | 11.0005 | 7.2697 | 21.7514 | 60.0251 | 27.3551 | 7.2749 | 32.7658 | 59.9763 | 33.0002 | 7.27 | 43.6757 | 59.9971 | 43.9996
7.2806 | 0.28014 | 60.0241 | 0 | 7.2742 | 10.7951 | 60.0117 | 11.0005 | 7.278 | 21.7514 | 60.025 | 27.4468 | 7.2832 | 32.7674 | 59.9763 | 33.0002 | 7.2784 | 43.6757 | 59.9971 | 43.9996
7.2889 | 0.28014 | 60.0241 | 0 | 7.2826 | 10.7951 | 60.0116 | 11.0005 | 7.2863 | 21.7499 | 60.025 | 27.5384 | 7.2916 | 32.7674 | 59.9763 | 33.0002 | 7.2867 | 43.6757 | 59.9971 | 43.9996
7.2972 | 0.28014 | 60.0241 | 0 | 7.2909 | 10.7951 | 60.0116 | 11.0005 | 7.2946 | 21.7499 | 60.0249 | 27.63 | 7.2999 | 32.7674 | 59.9762 | 33.0002 | 7.295 | 43.6757 | 59.997 | 43.9996
7.3056 | 0.28014 | 60.0241 | 0 | 7.2993 | 10.7951 | 60.0116 | 11.0005 | 7.303 | 21.7515 | 60.0249 | 27.7217 | 7.3082 | 32.7674 | 59.9762 | 33.0002 | 7.3034 | 43.6757 | 59.997 | 43.9996
7.3139 | 0.28014 | 60.0241 | 0 | 7.3076 | 10.7951 | 60.0115 | 11.0005 | 7.3113 | 21.7515 | 60.0248 | 27.8133 | 7.3165 | 32.7674 | 59.9762 | 33.0002 | 7.3117 | 43.6757 | 59.997 | 43.9996
7.3222 | 0.28014 | 60.024 | 0 | 7.3159 | 10.7951 | 60.0115 | 11.0005 | 7.3196 | 21.7499 | 60.0248 | 27.9049 | 7.3249 | 32.7674 | 59.9762 | 33.0002 | 7.3201 | 43.6757 | 59.9969 | 43.9996
7.3306 | 0.28014 | 60.024 | 0 | 7.3242 | 10.7951 | 60.0115 | 11.0005 | 7.3279 | 21.7499 | 60.0247 | 27.9965 | 7.3333 | 32.7667 | 59.9762 | 33.0002 | 7.3284 | 43.6757 | 59.9969 | 43.9996
7.3389 | 0.28014 | 60.024 | 0 | 7.3326 | 10.7947 | 60.0114 | 11.0005 | 7.3363 | 21.7499 | 60.0247 | 28.0882 | 7.3416 | 32.7667 | 59.9762 | 33.0002 | 7.3367 | 43.6757 | 59.9969 | 43.9996
7.3472 | 0.28014 | 60.024 | 0 | 7.3409 | 10.7947 | 60.0114 | 11.0005 | 7.3446 | 21.7499 | 60.0246 | 28.1798 | 7.3499 | 32.7667 | 59.9761 | 33.0002 | 7.345 | 43.6757 | 59.9968 | 43.9996
7.3556 | 0.28014 | 60.024 | 0 | 7.3492 | 10.7947 | 60.0114 | 11.0005 | 7.353 | 21.7501 | 60.0246 | 28.2714 | 7.3582 | 32.7667 | 59.9761 | 33.0002 | 7.3534 | 43.6757 | 59.9968 | 43.9996
7.3639 | 0.28014 | 60.024 | 0 | 7.3575 | 10.7947 | 60.0113 | 11.0005 | 7.3613 | 21.7501 | 60.0245 | 28.3631 | 7.3666 | 32.768 | 59.9761 | 33.0002 | 7.3617 | 43.6616 | 59.9968 | 43.9996
7.3722 | 0.28014 | 60.0239 | 0 | 7.3659 | 10.7938 | 60.0113 | 11.0005 | 7.3696 | 21.7501 | 60.0245 | 28.4547 | 7.3749 | 32.768 | 59.9761 | 33.0002 | 7.3701 | 43.6616 | 59.9967 | 43.9996
7.3806 | 0.28014 | 60.0239 | 0 | 7.3742 | 10.7938 | 60.0113 | 11.0005 | 7.3779 | 21.7501 | 60.0244 | 28.5463 | 7.3832 | 32.768 | 59.9761 | 33.0002 | 7.3784 | 43.6616 | 59.9967 | 43.9996
7.3889 | 0.28014 | 60.0239 | 0 | 7.3826 | 10.7935 | 60.0112 | 11.0005 | 7.3863 | 21.7484 | 60.0244 | 28.6379 | 7.3916 | 32.768 | 59.9761 | 33.0002 | 7.3867 | 43.6616 | 59.9967 | 43.9996
7.3972 | 0.28014 | 60.0239 | 0 | 7.3909 | 10.7935 | 60.0112 | 11.0005 | 7.3946 | 21.7484 | 60.0243 | 28.7296 | 7.3999 | 32.768 | 59.976 | 33.0002 | 7.3951 | 43.6595 | 59.9966 | 43.9996
7.4055 | 0.28014 | 60.0239 | 0 | 7.3992 | 10.7935 | 60.0112 | 11.0005 | 7.403 | 21.7484 | 60.0243 | 28.8212 | 7.4083 | 32.768 | 59.976 | 33.0002 | 7.4034 | 43.6595 | 59.9966 | 43.9996
7.4138 | 0.28014 | 60.0239 | 0 | 7.4075 | 10.7935 | 60.0111 | 11.0005 | 7.4113 | 21.7484 | 60.0242 | 28.9128 | 7.4166 | 32.765 | 59.976 | 33.0002 | 7.4117 | 43.6595 | 59.9966 | 43.9996
7.4222 | 0.28014 | 60.0238 | 0 | 7.4159 | 10.7811 | 60.0111 | 11.0005 | 7.4196 | 21.8025 | 60.0242 | 29.0044 | 7.4249 | 32.765 | 59.976 | 33.0002 | 7.42 | 43.6595 | 59.9965 | 43.9996
7.4305 | 0.28014 | 60.0238 | 0 | 7.4242 | 10.7811 | 60.0111 | 11.0005 | 7.4279 | 21.8025 | 60.0241 | 29.0961 | 7.4333 | 32.765 | 59.976 | 33.0002 | 7.4284 | 43.6397 | 59.9965 | 43.9996
7.4388 | 0.28014 | 60.0238 | 0 | 7.4326 | 10.7808 | 60.011 | 11.0005 | 7.4362 | 21.8393 | 60.0241 | 29.1877 | 7.4416 | 32.765 | 59.976 | 33.0002 | 7.4367 | 43.6397 | 59.9965 | 43.9996
7.4472 | 0.28014 | 60.0238 | 0 | 7.4409 | 10.7808 | 60.011 | 11.0005 | 7.4446 | 21.8393 | 60.024 | 29.2793 | 7.45 | 32.7617 | 59.976 | 33.0002 | 7.4451 | 43.6397 | 59.9964 | 43.9996
7.4555 | 0.28014 | 60.0238 | 0 | 7.4492 | 10.78 | 60.011 | 11.0005 | 7.4529 | 21.8383 | 60.024 | 29.371 | 7.4583 | 32.7617 | 59.976 | 33.0002 | 7.4534 | 43.6397 | 59.9964 | 43.9996
7.4638 | 0.28014 | 60.0238 | 0 | 7.4575 | 10.78 | 60.0109 | 11.0005 | 7.4612 | 21.8383 | 60.0239 | 29.4626 | 7.4666 | 32.7617 | 59.976 | 33.0002 | 7.4617 | 43.6397 | 59.9964 | 43.9996
7.4722 | 0.28014 | 60.0237 | 0 | 7.4659 | 10.7799 | 60.0109 | 11.0005 | 7.4695 | 21.8375 | 60.0239 | 29.5542 | 7.475 | 32.7617 | 59.9761 | 33.0002 | 7.4701 | 43.6397 | 59.9963 | 43.9996
7.4805 | 0.28014 | 60.0237 | 0 | 7.4742 | 10.7799 | 60.0109 | 11.0005 | 7.4779 | 21.8375 | 60.0238 | 29.6458 | 7.4833 | 32.7617 | 59.9761 | 33.0002 | 7.4784 | 43.6397 | 59.9963 | 43.9996
7.4888 | 0.28014 | 60.0237 | 0 | 7.4825 | 10.7795 | 60.0108 | 11.0005 | 7.4862 | 21.8361 | 60.0238 | 29.7375 | 7.4916 | 32.7617 | 59.9761 | 33.0002 | 7.4868 | 43.6397 | 59.9963 | 43.9996
7.4972 | 0.28014 | 60.0237 | 0 | 7.4908 | 10.7795 | 60.0108 | 11.0005 | 7.4946 | 21.8361 | 60.0237 | 29.8291 | 7.4999 | 32.7625 | 59.9761 | 33.0002 | 7.4951 | 43.6397 | 59.9962 | 43.9996
7.5055 | 0.28014 | 60.0237 | 0 | 7.4992 | 10.7801 | 60.0108 | 11.0005 | 7.5029 | 21.8381 | 60.0237 | 29.9207 | 7.5083 | 32.7625 | 59.9761 | 33.0002 | 7.5034 | 43.6397 | 59.9962 | 43.9996
7.5138 | 0.28014 | 60.0237 | 0 | 7.5075 | 10.7801 | 60.0107 | 11.0005 | 7.5112 | 21.8381 | 60.0236 | 30.0123 | 7.5167 | 32.7625 | 59.9761 | 33.0002 | 7.5117 | 43.6397 | 59.9962 | 43.9996
7.5222 | 0.28014 | 60.0236 | 0 | 7.5159 | 10.7815 | 60.0107 | 11.0005 | 7.5195 | 21.879 | 60.0236 | 30.104 | 7.525 | 32.7625 | 59.9761 | 33.0002 | 7.5201 | 43.6397 | 59.9961 | 43.9996
7.5305 | 0.28014 | 60.0236 | 0 | 7.5242 | 10.7815 | 60.0107 | 11.0005 | 7.5279 | 21.879 | 60.0235 | 30.1956 | 7.5333 | 32.7625 | 59.9761 | 33.0002 | 7.5284 | 43.6397 | 59.9961 | 43.9996
7.5388 | 0.28014 | 60.0236 | 0 | 7.5325 | 10.7812 | 60.0106 | 11.0005 | 7.5362 | 21.8782 | 60.0235 | 30.2872 | 7.5416 | 32.7625 | 59.9761 | 33.0002 | 7.5367 | 43.6397 | 59.9961 | 43.9996
7.5471 | 0.28014 | 60.0236 | 0 | 7.5408 | 10.7812 | 60.0106 | 11.0005 | 7.5446 | 21.8782 | 60.0234 | 30.3789 | 7.55 | 32.7625 | 59.9761 | 33.0002 | 7.545 | 43.6397 | 59.996 | 43.9996
7.5555 | 0.28014 | 60.0236 | 0 | 7.5492 | 10.7812 | 60.0106 | 11.0005 | 7.5529 | 21.8772 | 60.0234 | 30.4705 | 7.5583 | 32.7625 | 59.9761 | 33.0002 | 7.5534 | 43.6397 | 59.996 | 43.9996
7.5638 | 0.28014 | 60.0236 | 0 | 7.5575 | 10.7812 | 60.0105 | 11.0005 | 7.5612 | 21.8772 | 60.0233 | 30.5621 | 7.5667 | 32.7654 | 59.9761 | 33.0002 | 7.5618 | 43.6397 | 59.996 | 43.9996
7.5721 | 0.28014 | 60.0235 | 0 | 7.5659 | 10.78 | 60.0105 | 11.0005 | 7.5695 | 21.8759 | 60.0233 | 30.6537 | 7.575 | 32.7654 | 59.9762 | 33.0002 | 7.5701 | 43.6397 | 59.9959 | 43.9996
7.5805 | 0.28014 | 60.0235 | 0 | 7.5742 | 10.78 | 60.0105 | 11.0005 | 7.5778 | 21.8759 | 60.0232 | 30.7454 | 7.5833 | 32.7654 | 59.9762 | 33.0002 | 7.5784 | 43.6397 | 59.9959 | 43.9996
7.5888 | 0.28014 | 60.0235 | 0 | 7.5825 | 10.7797 | 60.0104 | 11.0005 | 7.5862 | 21.8759 | 60.0232 | 30.837 | 7.5917 | 32.7654 | 59.9762 | 33.0002 | 7.5867 | 43.6397 | 59.9959 | 43.9996
7.5971 | 0.28014 | 60.0235 | 0 | 7.5908 | 10.7797 | 60.0104 | 11.0005 | 7.5945 | 21.8759 | 60.0231 | 30.9286 | 7.6 | 32.7654 | 59.9762 | 33.0002 | 7.5951 | 43.6397 | 59.9958 | 43.9996
7.6055 | 0.28014 | 60.0235 | 0 | 7.5992 | 10.7797 | 60.0104 | 11.0005 | 7.6028 | 21.8744 | 60.0231 | 31.0203 | 7.6083 | 32.7654 | 59.9762 | 33.0002 | 7.6034 | 43.6397 | 59.9958 | 43.9996
7.6138 | 0.28014 | 60.0235 | 0 | 7.6075 | 10.7797 | 60.0103 | 11.0005 | 7.6111 | 21.8744 | 60.023 | 31.1119 | 7.6167 | 32.7681 | 59.9762 | 33.0002 | 7.6118 | 43.6397 | 59.9958 | 43.9996
7.6221 | 0.28014 | 60.0234 | 0 | 7.6158 | 10.7782 | 60.0103 | 11.0005 | 7.6195 | 21.8745 | 60.023 | 31.2035 | 7.625 | 32.7681 | 59.9762 | 33.0002 | 7.6201 | 43.6397 | 59.9957 | 43.9996
7.6304 | 0.28014 | 60.0234 | 0 | 7.6241 | 10.7782 | 60.0103 | 11.0005 | 7.6278 | 21.8745 | 60.0229 | 31.2951 | 7.6334 | 32.7681 | 59.9762 | 33.0002 | 7.6284 | 43.6397 | 59.9957 | 43.9996
7.6388 | 0.28014 | 60.0234 | 0 | 7.6325 | 10.7788 | 60.0102 | 11.0005 | 7.6362 | 21.8745 | 60.0229 | 31.3868 | 7.6417 | 32.7681 | 59.9762 | 33.0002 | 7.6368 | 43.6397 | 59.9957 | 43.9996
7.6471 | 0.28014 | 60.0234 | 0 | 7.6408 | 10.7788 | 60.0102 | 11.0005 | 7.6445 | 21.8745 | 60.0228 | 31.4784 | 7.65 | 32.7681 | 59.9762 | 33.0002 | 7.6451 | 43.6397 | 59.9956 | 43.9996
7.6554 | 0.28014 | 60.0234 | 0 | 7.6492 | 10.7788 | 60.0102 | 11.0005 | 7.6528 | 21.8745 | 60.0228 | 31.57 | 7.6584 | 32.7681 | 59.9762 | 33.0002 | 7.6534 | 43.6397 | 59.9956 | 43.9996
7.6638 | 0.28014 | 60.0234 | 0 | 7.6575 | 10.7788 | 60.0101 | 11.0005 | 7.6611 | 21.8745 | 60.0227 | 31.6617 | 7.6667 | 32.7681 | 59.9762 | 33.0002 | 7.6617 | 43.6397 | 59.9956 | 43.9996
7.6721 | 0.28014 | 60.0233 | 0 | 7.6658 | 10.7788 | 60.0101 | 11.0005 | 7.6695 | 21.8749 | 60.0227 | 31.7533 | 7.675 | 32.7681 | 59.9763 | 33.0002 | 7.6701 | 43.6397 | 59.9955 | 43.9996
7.6804 | 0.28014 | 60.0233 | 0 | 7.6741 | 10.7788 | 60.0101 | 11.0005 | 7.6778 | 21.8749 | 60.0226 | 31.8449 | 7.6833 | 32.7681 | 59.9763 | 33.0002 | 7.6784 | 43.6397 | 59.9955 | 43.9996
7.6888 | 0.28014 | 60.0233 | 0 | 7.6825 | 10.7788 | 60.01 | 11.0005 | 7.6862 | 21.8749 | 60.0226 | 31.9366 | 7.6917 | 32.7681 | 59.9763 | 33.0002 | 7.6868 | 43.6397 | 59.9955 | 43.9996
7.6971 | 0.28014 | 60.0233 | 0 | 7.6908 | 10.7788 | 60.01 | 11.0005 | 7.6945 | 21.8749 | 60.0225 | 32.0282 | 7.7 | 32.7681 | 59.9763 | 33.0002 | 7.6951 | 43.6397 | 59.9954 | 43.9996
7.7054 | 0.28014 | 60.0233 | 0 | 7.6992 | 10.7784 | 60.01 | 11.0005 | 7.7028 | 21.8749 | 60.0225 | 32.1198 | 7.7084 | 32.7681 | 59.9763 | 33.0002 | 7.7034 | 43.6397 | 59.9954 | 43.9996
7.7137 | 0.28014 | 60.0233 | 0 | 7.7075 | 10.7784 | 60.0099 | 11.0005 | 7.7111 | 21.8749 | 60.0224 | 32.2115 | 7.7167 | 32.7682 | 59.9763 | 33.0002 | 7.7117 | 43.6397 | 59.9954 | 43.9996
7.7221 | 0.28014 | 60.0232 | 0 | 7.7158 | 10.7784 | 60.0099 | 11.0005 | 7.7194 | 21.8749 | 60.0224 | 32.3031 | 7.725 | 32.7682 | 59.9763 | 33.0002 | 7.7201 | 43.6397 | 59.9953 | 43.9996
7.7304 | 0.28014 | 60.0232 | 0 | 7.7241 | 10.7784 | 60.0099 | 11.0005 | 7.7278 | 21.8749 | 60.0223 | 32.3948 | 7.7334 | 32.7682 | 59.9763 | 33.0002 | 7.7285 | 43.6397 | 59.9953 | 43.9996
7.7387 | 0.28014 | 60.0232 | 0 | 7.7325 | 10.7781 | 60.0098 | 11.0005 | 7.7361 | 21.8734 | 60.0223 | 32.4864 | 7.7417 | 32.7682 | 59.9763 | 33.0002 | 7.7368 | 43.6397 | 59.9953 | 43.9996
7.7471 | 0.28014 | 60.0232 | 0 | 7.7408 | 10.7781 | 60.0098 | 11.0005 | 7.7444 | 21.8734 | 60.0222 | 32.578 | 7.7501 | 32.7691 | 59.9763 | 33.0002 | 7.7451 | 43.6397 | 59.9952 | 43.9996
7.7554 | 0.28014 | 60.0232 | 0 | 7.7491 | 10.7784 | 60.0098 | 11.0005 | 7.7527 | 21.8734 | 60.0222 | 32.6697 | 7.7584 | 32.7691 | 59.9763 | 33.0002 | 7.7534 | 43.6397 | 59.9952 | 43.9996
7.7637 | 0.28014 | 60.0232 | 0 | 7.7574 | 10.7784 | 60.0097 | 11.0005 | 7.7611 | 21.8734 | 60.0221 | 32.7613 | 7.7667 | 32.7703 | 59.9763 | 33.0002 | 7.7618 | 43.6397 | 59.9952 | 43.9996
7.7721 | 0.28014 | 60.0231 | 0 | 7.7658 | 10.7784 | 60.0097 | 11.0005 | 7.7694 | 21.8734 | 60.0221 | 32.8529 | 7.7751 | 32.7703 | 59.9764 | 33.0002 | 7.7701 | 43.6397 | 59.9951 | 43.9996
7.7804 | 0.28014 | 60.0231 | 0 | 7.7741 | 10.7784 | 60.0097 | 11.0005 | 7.7778 | 21.8734 | 60.022 | 32.9446 | 7.7834 | 32.7703 | 59.9764 | 33.0002 | 7.7784 | 43.6397 | 59.9951 | 43.9996
7.7887 | 0.28014 | 60.0231 | 0 | 7.7825 | 10.7784 | 60.0096 | 11.0005 | 7.7861 | 21.8734 | 60.022 | 33.0002 | 7.7917 | 32.7703 | 59.9764 | 33.0002 | 7.7867 | 43.6397 | 59.9951 | 43.9996
7.7971 | 0.28014 | 60.0231 | 0 | 7.7908 | 10.7784 | 60.0096 | 11.0005 | 7.7944 | 21.8734 | 60.022 | 33.0002 | 7.8001 | 32.7703 | 59.9764 | 33.0002 | 7.7951 | 43.6397 | 59.995 | 43.9996
7.8054 | 0.28014 | 60.0231 | 0 | 7.7991 | 10.7794 | 60.0096 | 11.0005 | 7.8027 | 21.8734 | 60.022 | 33.0002 | 7.8084 | 32.7703 | 59.9764 | 33.0002 | 7.8034 | 43.6397 | 59.995 | 43.9996
7.8137 | 0.28014 | 60.0231 | 0 | 7.8074 | 10.7794 | 60.0095 | 11.0005 | 7.8111 | 21.8734 | 60.022 | 33.0002 | 7.8168 | 32.7703 | 59.9764 | 33.0002 | 7.8118 | 43.6466 | 59.995 | 43.9996
7.8221 | 0.28014 | 60.023 | 0 | 7.8158 | 10.7794 | 60.0095 | 11.0005 | 7.8194 | 21.8734 | 60.022 | 33.0002 | 7.8251 | 32.7703 | 59.9764 | 33.0002 | 7.8201 | 43.6466 | 59.9949 | 43.9996
7.8304 | 0.28014 | 60.023 | 0 | 7.8241 | 10.7794 | 60.0095 | 11.0005 | 7.8278 | 21.8734 | 60.022 | 33.0002 | 7.8334 | 32.7908 | 59.9764 | 33.0002 | 7.8284 | 43.6466 | 59.9949 | 43.9996
7.8387 | 0.28014 | 60.023 | 0 | 7.8325 | 10.7794 | 60.0094 | 11.0005 | 7.8361 | 21.8734 | 60.0219 | 33.0002 | 7.8417 | 32.7908 | 59.9764 | 33.0002 | 7.8368 | 43.6466 | 59.9949 | 43.9996
7.847 | 0.28014 | 60.023 | 0 | 7.8408 | 10.7794 | 60.0094 | 11.0005 | 7.8444 | 21.8734 | 60.0219 | 33.0002 | 7.8501 | 32.7908 | 59.9764 | 33.0002 | 7.8451 | 43.6466 | 59.9948 | 43.9996
7.8554 | 0.28014 | 60.023 | 0 | 7.8491 | 10.7794 | 60.0094 | 11.0005 | 7.8527 | 21.8734 | 60.0219 | 33.0002 | 7.8585 | 32.7908 | 59.9764 | 33.0002 | 7.8535 | 43.6466 | 59.9948 | 43.9996
7.8637 | 0.28014 | 60.0231 | 0 | 7.8574 | 10.7794 | 60.0093 | 11.0005 | 7.8611 | 21.8734 | 60.0219 | 33.0002 | 7.8668 | 32.7908 | 59.9764 | 33.0002 | 7.8618 | 43.6466 | 59.9948 | 43.9996
7.872 | 0.28014 | 60.0231 | 0 | 7.8658 | 10.7755 | 60.0093 | 11.0005 | 7.8694 | 21.8734 | 60.0219 | 33.0002 | 7.8751 | 32.7908 | 59.9765 | 33.0002 | 7.8701 | 43.6466 | 59.9947 | 43.9996
7.8803 | 0.28014 | 60.0231 | 0 | 7.8741 | 10.7755 | 60.0093 | 11.0005 | 7.8777 | 21.8734 | 60.0219 | 33.0002 | 7.8834 | 32.794 | 59.9765 | 33.0002 | 7.8784 | 43.6466 | 59.9947 | 43.9996
7.8887 | 0.28014 | 60.0231 | 0 | 7.8824 | 10.7755 | 60.0092 | 11.0005 | 7.886 | 21.8734 | 60.0219 | 33.0002 | 7.8918 | 32.794 | 59.9765 | 33.0002 | 7.8868 | 43.6466 | 59.9947 | 43.9996
7.897 | 0.28014 | 60.0232 | 0 | 7.8907 | 10.7755 | 60.0092 | 11.0005 | 7.8944 | 21.8734 | 60.0219 | 33.0002 | 7.9001 | 32.794 | 59.9765 | 33.0002 | 7.8951 | 43.6501 | 59.9946 | 43.9996
7.9053 | 0.28014 | 60.0232 | 0 | 7.8991 | 10.7792 | 60.0092 | 11.0005 | 7.9027 | 21.8734 | 60.0219 | 33.0002 | 7.9084 | 32.794 | 59.9765 | 33.0002 | 7.9034 | 43.6501 | 59.9946 | 43.9996
7.9137 | 0.28014 | 60.0232 | 0 | 7.9074 | 10.7792 | 60.0091 | 11.0005 | 7.9111 | 21.8734 | 60.0219 | 33.0002 | 7.9168 | 32.794 | 59.9765 | 33.0002 | 7.9118 | 43.6501 | 59.9946 | 43.9996
7.922 | 0.28014 | 60.0232 | 0 | 7.9158 | 10.7792 | 60.0091 | 11.0005 | 7.9194 | 21.8734 | 60.0219 | 33.0002 | 7.9251 | 32.794 | 59.9765 | 33.0002 | 7.9201 | 43.6501 | 59.9945 | 43.9996
7.9303 | 0.28014 | 60.0233 | 0 | 7.9241 | 10.7792 | 60.0091 | 11.0005 | 7.9277 | 21.8734 | 60.0219 | 33.0002 | 7.9335 | 32.794 | 59.9765 | 33.0002 | 7.9285 | 43.6501 | 59.9945 | 43.9996
7.9387 | 0.28014 | 60.0233 | 0 | 7.9324 | 10.7792 | 60.009 | 11.0005 | 7.936 | 21.8734 | 60.0218 | 33.0002 | 7.9418 | 32.794 | 59.9765 | 33.0002 | 7.9368 | 43.6501 | 59.9945 | 43.9996
7.947 | 0.28014 | 60.0233 | 0 | 7.9407 | 10.7792 | 60.009 | 11.0005 | 7.9444 | 21.8734 | 60.0218 | 33.0002 | 7.9501 | 32.794 | 59.9765 | 33.0002 | 7.9451 | 43.6501 | 59.9944 | 43.9996
7.9553 | 0.28014 | 60.0233 | 0 | 7.9491 | 10.7792 | 60.009 | 11.0005 | 7.9527 | 21.8739 | 60.0218 | 33.0002 | 7.9585 | 32.794 | 59.9765 | 33.0002 | 7.9534 | 43.6501 | 59.9944 | 43.9996
7.9637 | 0.28014 | 60.0234 | 0 | 7.9574 | 10.7792 | 60.0089 | 11.0005 | 7.9611 | 21.8739 | 60.0218 | 33.0002 | 7.9668 | 32.794 | 59.9765 | 33.0002 | 7.9618 | 43.6501 | 59.9944 | 43.9996
7.972 | 0.28014 | 60.0234 | 0 | 7.9658 | 10.7793 | 60.0089 | 11.0005 | 7.9694 | 21.8747 | 60.0218 | 33.0002 | 7.9752 | 32.794 | 59.9766 | 33.0002 | 7.9701 | 43.6501 | 59.9943 | 43.9996
7.9803 | 0.28014 | 60.0234 | 0 | 7.9741 | 10.7793 | 60.0089 | 11.0005 | 7.9777 | 21.8747 | 60.0218 | 33.0002 | 7.9835 | 32.794 | 59.9766 | 33.0002 | 7.9785 | 43.6501 | 59.9943 | 43.9996
7.9886 | 0.28014 | 60.0234 | 0 | 7.9824 | 10.7789 | 60.0088 | 11.0005 | 7.986 | 21.8747 | 60.0218 | 33.0002 | 7.9918 | 32.794 | 59.9766 | 33.0002 | 7.9868 | 43.6501 | 59.9943 | 43.9996
7.997 | 0.28014 | 60.0235 | 0 | 7.9907 | 10.7789 | 60.0088 | 11.0005 | 7.9944 | 21.8747 | 60.0218 | 33.0002 | 8.0002 | 32.7928 | 59.9766 | 33.0002 | 7.9951 | 43.6492 | 59.9942 | 43.9996
8.0053 | 0.28014 | 60.0235 | 0 | 7.9991 | 10.7787 | 60.0088 | 11.0005 | 8.0027 | 21.8747 | 60.0218 | 33.0002 | 8.0085 | 32.7928 | 59.9766 | 33.0002 | 8.0035 | 43.6492 | 59.9942 | 43.9996
8.0136 | 0.28014 | 60.0235 | 0 | 8.0074 | 10.7787 | 60.0087 | 11.0005 | 8.011 | 21.8747 | 60.0218 | 33.0002 | 8.0168 | 32.7928 | 59.9766 | 33.0002 | 8.0118 | 43.6492 | 59.9942 | 43.9996
8.022 | 0.28014 | 60.0235 | 0 | 8.0157 | 10.7787 | 60.0087 | 11.0005 | 8.0193 | 21.8747 | 60.0218 | 33.0002 | 8.0251 | 32.7928 | 59.9766 | 33.0002 | 8.0201 | 43.6492 | 59.9941 | 43.9996
8.0303 | 0.28014 | 60.0236 | 0 | 8.024 | 10.7787 | 60.0087 | 11.0005 | 8.0277 | 21.8747 | 60.0218 | 33.0002 | 8.0335 | 32.7861 | 59.9766 | 33.0002 | 8.0284 | 43.6492 | 59.9941 | 43.9996
8.0386 | 0.28014 | 60.0236 | 0 | 8.0324 | 10.7787 | 60.0086 | 11.0005 | 8.036 | 21.8747 | 60.0217 | 33.0002 | 8.0419 | 32.7861 | 59.9766 | 33.0002 | 8.0368 | 43.6492 | 59.9941 | 43.9996
8.047 | 0.28014 | 60.0236 | 0 | 8.0407 | 10.7787 | 60.0086 | 11.0005 | 8.0444 | 21.8747 | 60.0217 | 33.0002 | 8.0502 | 32.7861 | 59.9766 | 33.0002 | 8.0451 | 43.6492 | 59.994 | 43.9996
8.0553 | 0.28014 | 60.0236 | 0 | 8.0491 | 10.7787 | 60.0086 | 11.0005 | 8.0527 | 21.8747 | 60.0217 | 33.0002 | 8.0585 | 32.7861 | 59.9766 | 33.0002 | 8.0535 | 43.6492 | 59.994 | 43.9996
8.0636 | 0.2804 | 60.0237 | 0 | 8.0574 | 10.7787 | 60.0085 | 11.0005 | 8.061 | 21.8747 | 60.0217 | 33.0002 | 8.0668 | 32.7861 | 59.9766 | 33.0002 | 8.0618 | 43.6492 | 59.994 | 43.9996
8.072 | 0.2804 | 60.0237 | 0 | 8.0657 | 10.7787 | 60.0085 | 11.0005 | 8.0693 | 21.8747 | 60.0217 | 33.0002 | 8.0752 | 32.7861 | 59.9767 | 33.0002 | 8.0701 | 43.6492 | 59.9941 | 43.9996
8.0803 | 0.2804 | 60.0237 | 0 | 8.074 | 10.7787 | 60.0085 | 11.0005 | 8.0777 | 21.8747 | 60.0217 | 33.0002 | 8.0835 | 32.7861 | 59.9767 | 33.0002 | 8.0785 | 43.6492 | 59.9941 | 43.9996
8.0886 | 0.2804 | 60.0237 | 0 | 8.0824 | 10.7795 | 60.0084 | 11.0005 | 8.086 | 21.8704 | 60.0217 | 33.0002 | 8.0919 | 32.7861 | 59.9767 | 33.0002 | 8.0868 | 43.6492 | 59.9941 | 43.9996
8.097 | 0.2804 | 60.0238 | 0 | 8.0908 | 10.7795 | 60.0084 | 11.0005 | 8.0944 | 21.8704 | 60.0217 | 33.0002 | 8.1002 | 32.7867 | 59.9767 | 33.0002 | 8.0952 | 43.6492 | 59.9942 | 43.9996
8.1053 | 0.2804 | 60.0238 | 0 | 8.0991 | 10.7795 | 60.0084 | 11.0005 | 8.1027 | 21.8704 | 60.0217 | 33.0002 | 8.1085 | 32.7867 | 59.9767 | 33.0002 | 8.1035 | 43.6492 | 59.9942 | 43.9996
8.1136 | 0.28007 | 60.0238 | 0 | 8.1074 | 10.7795 | 60.0083 | 11.0005 | 8.111 | 21.8704 | 60.0217 | 33.0002 | 8.1169 | 32.7833 | 59.9767 | 33.0002 | 8.1118 | 43.6492 | 59.9942 | 43.9996
8.1219 | 0.28007 | 60.0238 | 0 | 8.1157 | 10.7795 | 60.0083 | 11.0005 | 8.1193 | 21.8704 | 60.0217 | 33.0002 | 8.1252 | 32.7833 | 59.9767 | 33.0002 | 8.1201 | 43.6492 | 59.9943 | 43.9996
8.1302 | 0.28007 | 60.0239 | 0 | 8.1241 | 10.7795 | 60.0083 | 11.0005 | 8.1277 | 21.8704 | 60.0217 | 33.0002 | 8.1335 | 32.7833 | 59.9767 | 33.0002 | 8.1285 | 43.6492 | 59.9943 | 43.9996
8.1386 | 0.28007 | 60.0239 | 0 | 8.1324 | 10.7795 | 60.0082 | 11.0005 | 8.136 | 21.8735 | 60.0216 | 33.0002 | 8.1419 | 32.7833 | 59.9767 | 33.0002 | 8.1368 | 43.6492 | 59.9943 | 43.9996
8.1469 | 0.28007 | 60.0239 | 0 | 8.1407 | 10.7795 | 60.0082 | 11.0005 | 8.1443 | 21.8735 | 60.0216 | 33.0002 | 8.1502 | 32.7833 | 59.9767 | 33.0002 | 8.1451 | 43.6492 | 59.9944 | 43.9996
8.1552 | 0.28007 | 60.0239 | 0 | 8.149 | 10.7786 | 60.0082 | 11.0005 | 8.1526 | 21.8735 | 60.0216 | 33.0002 | 8.1586 | 32.7833 | 59.9767 | 33.0002 | 8.1534 | 43.6492 | 59.9944 | 43.9996
8.1636 | 0.28007 | 60.024 | 0 | 8.1574 | 10.7786 | 60.0081 | 11.0005 | 8.161 | 21.8735 | 60.0216 | 33.0002 | 8.1669 | 32.7833 | 59.9767 | 33.0002 | 8.1618 | 43.6492 | 59.9944 | 43.9996
8.1719 | 0.28007 | 60.024 | 0 | 8.1657 | 10.7786 | 60.0081 | 11.0005 | 8.1693 | 21.8735 | 60.0216 | 33.0002 | 8.1752 | 32.7833 | 59.9768 | 33.0002 | 8.1702 | 43.6492 | 59.9945 | 43.9996
8.1802 | 0.28007 | 60.024 | 0 | 8.1741 | 10.7786 | 60.0081 | 11.0005 | 8.1777 | 21.8735 | 60.0216 | 33.0002 | 8.1836 | 32.7833 | 59.9768 | 33.0002 | 8.1785 | 43.6492 | 59.9945 | 43.9996
8.1886 | 0.28007 | 60.024 | 0 | 8.1824 | 10.7793 | 60.008 | 11.0005 | 8.186 | 21.8735 | 60.0216 | 33.0002 | 8.1919 | 32.7833 | 59.9768 | 33.0002 | 8.1868 | 43.6492 | 59.9945 | 43.9996
8.1969 | 0.28007 | 60.0241 | 0 | 8.1907 | 10.7793 | 60.008 | 11.0005 | 8.1943 | 21.8735 | 60.0216 | 33.0002 | 8.2003 | 32.7833 | 59.9768 | 33.0002 | 8.1951 | 43.6492 | 59.9946 | 43.9996
8.2052 | 0.28007 | 60.0241 | 0 | 8.199 | 10.7793 | 60.008 | 11.0005 | 8.2026 | 21.8735 | 60.0216 | 33.0002 | 8.2086 | 32.7833 | 59.9768 | 33.0002 | 8.2035 | 43.6492 | 59.9946 | 43.9996
8.2136 | 0.28007 | 60.0241 | 0 | 8.2074 | 10.7793 | 60.0079 | 11.0005 | 8.211 | 21.8735 | 60.0216 | 33.0002 | 8.2169 | 32.7833 | 59.9768 | 33.0002 | 8.2118 | 43.6492 | 59.9946 | 43.9996
8.2219 | 0.28007 | 60.0241 | 0 | 8.2157 | 10.7793 | 60.0079 | 11.0005 | 8.2193 | 21.8735 | 60.0216 | 33.0002 | 8.2252 | 32.7833 | 59.9768 | 33.0002 | 8.2202 | 43.6492 | 59.9947 | 43.9996
8.2302 | 0.28007 | 60.0242 | 0 | 8.2241 | 10.7793 | 60.0079 | 11.0005 | 8.2277 | 21.8735 | 60.0216 | 33.0002 | 8.2336 | 32.783 | 59.9768 | 33.0002 | 8.2285 | 43.6492 | 59.9947 | 43.9996
8.2386 | 0.28007 | 60.0242 | 0 | 8.2324 | 10.7785 | 60.0078 | 11.0005 | 8.236 | 21.8753 | 60.0215 | 33.0002 | 8.2419 | 32.783 | 59.9768 | 33.0002 | 8.2368 | 43.6492 | 59.9947 | 43.9996
8.2469 | 0.28007 | 60.0242 | 0 | 8.2407 | 10.7785 | 60.0078 | 11.0005 | 8.2443 | 21.8753 | 60.0215 | 33.0002 | 8.2502 | 32.783 | 59.9768 | 33.0002 | 8.2452 | 43.6492 | 59.9948 | 43.9996
8.2552 | 0.28007 | 60.0242 | 0 | 8.249 | 10.7785 | 60.0078 | 11.0005 | 8.2526 | 21.8753 | 60.0215 | 33.0002 | 8.2586 | 32.783 | 59.9768 | 33.0002 | 8.2535 | 43.6492 | 59.9948 | 43.9996
8.2635 | 0.28007 | 60.0243 | 0 | 8.2574 | 10.7785 | 60.0077 | 11.0005 | 8.261 | 21.8753 | 60.0215 | 33.0002 | 8.2669 | 32.783 | 59.9768 | 33.0002 | 8.2618 | 43.6492 | 59.9948 | 43.9996
8.2719 | 0.28007 | 60.0243 | 0 | 8.2657 | 10.777 | 60.0077 | 11.0005 | 8.2693 | 21.8753 | 60.0215 | 33.0002 | 8.2753 | 32.783 | 59.9769 | 33.0002 | 8.2701 | 43.6492 | 59.9949 | 43.9996
8.2802 | 0.28007 | 60.0243 | 0 | 8.274 | 10.777 | 60.0077 | 11.0005 | 8.2776 | 21.8753 | 60.0215 | 33.0002 | 8.2836 | 32.783 | 59.9769 | 33.0002 | 8.2785 | 43.6492 | 59.9949 | 43.9996
8.2885 | 0.28007 | 60.0243 | 0 | 8.2823 | 10.777 | 60.0076 | 11.0005 | 8.2859 | 21.8753 | 60.0215 | 33.0002 | 8.2919 | 32.783 | 59.9769 | 33.0002 | 8.2868 | 43.6492 | 59.9949 | 43.9996
8.2969 | 0.28007 | 60.0244 | 0 | 8.2907 | 10.777 | 60.0076 | 11.0005 | 8.2943 | 21.8753 | 60.0215 | 33.0002 | 8.3003 | 32.783 | 59.9769 | 33.0002 | 8.2952 | 43.6492 | 59.995 | 43.9996
8.3052 | 0.28007 | 60.0244 | 0 | 8.299 | 10.777 | 60.0076 | 11.0005 | 8.3026 | 21.8753 | 60.0215 | 33.0002 | 8.3086 | 32.783 | 59.9769 | 33.0002 | 8.3035 | 43.6492 | 59.995 | 43.9996
8.3135 | 0.28007 | 60.0244 | 0 | 8.3074 | 10.777 | 60.0075 | 11.0005 | 8.311 | 21.8753 | 60.0215 | 33.0002 | 8.317 | 32.783 | 59.9769 | 33.0002 | 8.3118 | 43.6492 | 59.995 | 43.9996
8.3219 | 0.28007 | 60.0244 | 0 | 8.3157 | 10.7782 | 60.0075 | 11.0005 | 8.3193 | 21.9485 | 60.0215 | 33.0002 | 8.3253 | 32.783 | 59.9769 | 33.0002 | 8.3201 | 43.6492 | 59.9951 | 43.9996
8.3302 | 0.28007 | 60.0245 | 0 | 8.324 | 10.7782 | 60.0075 | 11.0005 | 8.3276 | 21.9485 | 60.0215 | 33.0002 | 8.3336 | 32.783 | 59.9769 | 33.0002 | 8.3285 | 43.6492 | 59.9951 | 43.9996
8.3385 | 0.28007 | 60.0245 | 0 | 8.3323 | 10.7782 | 60.0074 | 11.0005 | 8.3359 | 21.9485 | 60.0214 | 33.0002 | 8.342 | 32.783 | 59.9769 | 33.0002 | 8.3369 | 43.6492 | 59.9951 | 43.9996
8.3468 | 0.28007 | 60.0245 | 0 | 8.3407 | 10.7782 | 60.0074 | 11.0005 | 8.3443 | 21.9485 | 60.0214 | 33.0002 | 8.3503 | 32.783 | 59.9769 | 33.0002 | 8.3452 | 43.6492 | 59.9952 | 43.9996
8.3552 | 0.28007 | 60.0245 | 0 | 8.349 | 10.7778 | 60.0074 | 11.0005 | 8.3526 | 21.9485 | 60.0214 | 33.0002 | 8.3586 | 32.783 | 59.9769 | 33.0002 | 8.3535 | 43.6492 | 59.9952 | 43.9996
8.3635 | 0.28007 | 60.0246 | 0 | 8.3574 | 10.7778 | 60.0073 | 11.0005 | 8.361 | 21.9485 | 60.0214 | 33.0002 | 8.3669 | 32.783 | 59.9769 | 33.0002 | 8.3618 | 43.6492 | 59.9952 | 43.9996
8.3718 | 0.28007 | 60.0246 | 0 | 8.3657 | 10.7778 | 60.0073 | 11.0005 | 8.3693 | 21.9468 | 60.0214 | 33.0002 | 8.3753 | 32.783 | 59.977 | 33.0002 | 8.3702 | 43.6492 | 59.9953 | 43.9996
8.3802 | 0.28007 | 60.0246 | 0 | 8.374 | 10.7778 | 60.0073 | 11.0005 | 8.3776 | 21.9468 | 60.0214 | 33.0002 | 8.3837 | 32.7865 | 59.977 | 33.0002 | 8.3785 | 43.6492 | 59.9953 | 43.9996
8.3885 | 0.28007 | 60.0246 | 0 | 8.3823 | 10.7779 | 60.0072 | 11.0005 | 8.3859 | 21.9506 | 60.0214 | 33.0002 | 8.392 | 32.7865 | 59.977 | 33.0002 | 8.3868 | 43.6492 | 59.9953 | 43.9996
8.3968 | 0.28007 | 60.0247 | 0 | 8.3907 | 10.7779 | 60.0072 | 11.0005 | 8.3943 | 21.9506 | 60.0214 | 33.0002 | 8.4003 | 32.7865 | 59.977 | 33.0002 | 8.3951 | 43.6498 | 59.9954 | 43.9996
8.4052 | 0.28007 | 60.0247 | 0 | 8.399 | 10.7779 | 60.0072 | 11.0005 | 8.4026 | 21.9475 | 60.0214 | 33.0002 | 8.4086 | 32.7865 | 59.977 | 33.0002 | 8.4035 | 43.6498 | 59.9954 | 43.9996
8.4135 | 0.28007 | 60.0247 | 0 | 8.4073 | 10.7779 | 60.0071 | 11.0005 | 8.4109 | 21.9475 | 60.0214 | 33.0002 | 8.417 | 32.7865 | 59.977 | 33.0002 | 8.4118 | 43.6498 | 59.9954 | 43.9996
8.4218 | 0.28007 | 60.0247 | 0 | 8.4156 | 10.7779 | 60.0071 | 11.0005 | 8.4193 | 21.9475 | 60.0214 | 33.0002 | 8.4254 | 32.7865 | 59.977 | 33.0002 | 8.4202 | 43.6498 | 59.9955 | 43.9996
8.4301 | 0.28007 | 60.0248 | 0 | 8.424 | 10.7779 | 60.0071 | 11.0005 | 8.4276 | 21.9475 | 60.0214 | 33.0002 | 8.4337 | 32.7865 | 59.977 | 33.0002 | 8.4285 | 43.6498 | 59.9955 | 43.9996
8.4385 | 0.28007 | 60.0248 | 0 | 8.4323 | 10.7785 | 60.007 | 11.0005 | 8.4359 | 21.9475 | 60.0213 | 33.0002 | 8.442 | 32.7865 | 59.977 | 33.0002 | 8.4368 | 43.6498 | 59.9955 | 43.9996
8.4468 | 0.28007 | 60.0248 | 0 | 8.4407 | 10.7785 | 60.007 | 11.0005 | 8.4442 | 21.9475 | 60.0213 | 33.0002 | 8.4503 | 32.7865 | 59.9769 | 33.0002 | 8.4452 | 43.6518 | 59.9956 | 43.9996
8.4551 | 0.28007 | 60.0248 | 0 | 8.449 | 10.7677 | 60.007 | 11.0005 | 8.4526 | 22.0595 | 60.0213 | 33.0002 | 8.4587 | 32.7865 | 59.9769 | 33.0002 | 8.4535 | 43.6518 | 59.9956 | 43.9996
8.4635 | 0.28007 | 60.0249 | 0 | 8.4573 | 10.7677 | 60.0069 | 11.0005 | 8.4609 | 22.0595 | 60.0213 | 33.0002 | 8.467 | 32.7865 | 59.9769 | 33.0002 | 8.4619 | 43.6518 | 59.9956 | 43.9996
8.4718 | 0.28007 | 60.0249 | 0 | 8.4656 | 10.7677 | 60.0069 | 11.0005 | 8.4692 | 22.0595 | 60.0213 | 33.0002 | 8.4753 | 32.7865 | 59.9769 | 33.0002 | 8.4702 | 43.6518 | 59.9957 | 43.9996
8.4801 | 0.28007 | 60.0249 | 0 | 8.474 | 10.7677 | 60.0069 | 11.0005 | 8.4775 | 22.0595 | 60.0213 | 33.0002 | 8.4837 | 32.7865 | 59.9769 | 33.0002 | 8.4785 | 43.6518 | 59.9957 | 43.9996
8.4885 | 0.28007 | 60.0249 | 0 | 8.4823 | 10.7677 | 60.0068 | 11.0005 | 8.4859 | 22.0595 | 60.0213 | 33.0002 | 8.492 | 32.7865 | 59.9769 | 33.0002 | 8.4868 | 43.6518 | 59.9957 | 43.9996
8.4968 | 0.28007 | 60.025 | 0 | 8.4907 | 10.7677 | 60.0068 | 11.0005 | 8.4942 | 22.0595 | 60.0213 | 33.0002 | 8.5004 | 32.7865 | 59.9768 | 33.0002 | 8.4952 | 43.6518 | 59.9958 | 43.9996
8.5051 | 0.28007 | 60.025 | 0 | 8.499 | 10.7677 | 60.0068 | 11.0005 | 8.5026 | 22.1676 | 60.0213 | 33.0002 | 8.5087 | 32.7865 | 59.9768 | 33.0002 | 8.5035 | 43.6518 | 59.9958 | 43.9996
8.5135 | 0.28007 | 60.025 | 0 | 8.5073 | 10.7677 | 60.0067 | 11.0005 | 8.5109 | 22.1676 | 60.0213 | 33.0002 | 8.517 | 32.7865 | 59.9768 | 33.0002 | 8.5118 | 43.6518 | 59.9958 | 43.9996
8.5218 | 0.28007 | 60.025 | 0 | 8.5156 | 10.7671 | 60.0067 | 11.0005 | 8.5192 | 22.1676 | 60.0213 | 33.0002 | 8.5254 | 32.7865 | 59.9768 | 33.0002 | 8.5202 | 43.6518 | 59.9959 | 43.9996
8.5301 | 0.28007 | 60.0251 | 0 | 8.524 | 10.7671 | 60.0067 | 11.0005 | 8.5275 | 22.1676 | 60.0213 | 33.0002 | 8.5337 | 32.7838 | 59.9768 | 33.0002 | 8.5285 | 43.6518 | 59.9959 | 43.9996
8.5385 | 0.28007 | 60.0251 | 0 | 8.5323 | 10.7671 | 60.0066 | 11.0005 | 8.5359 | 22.1656 | 60.0212 | 33.0002 | 8.5421 | 32.7838 | 59.9768 | 33.0002 | 8.5369 | 43.6518 | 59.9959 | 43.9996
8.5468 | 0.28007 | 60.0251 | 0 | 8.5406 | 10.7671 | 60.0066 | 11.0005 | 8.5442 | 22.1656 | 60.0212 | 33.0002 | 8.5504 | 32.7838 | 59.9767 | 33.0002 | 8.5452 | 43.6518 | 59.996 | 43.9996
8.5551 | 0.28007 | 60.0251 | 0 | 8.549 | 10.7671 | 60.0066 | 11.0005 | 8.5526 | 22.1679 | 60.0212 | 33.0002 | 8.5587 | 32.7838 | 59.9767 | 33.0002 | 8.5535 | 43.6518 | 59.996 | 43.9996
8.5634 | 0.28007 | 60.0252 | 0 | 8.5573 | 10.7671 | 60.0065 | 11.0005 | 8.5609 | 22.1679 | 60.0212 | 33.0002 | 8.5671 | 32.7798 | 59.9767 | 33.0002 | 8.5618 | 43.6518 | 59.996 | 43.9996
8.5717 | 0.28007 | 60.0252 | 0 | 8.5656 | 10.7674 | 60.0065 | 11.0005 | 8.5692 | 22.1679 | 60.0212 | 33.0002 | 8.5754 | 32.7798 | 59.9767 | 33.0002 | 8.5702 | 43.6518 | 59.9961 | 43.9996
8.5801 | 0.28007 | 60.0252 | 0 | 8.574 | 10.7674 | 60.0065 | 11.0005 | 8.5775 | 22.1679 | 60.0212 | 33.0002 | 8.5837 | 32.7798 | 59.9767 | 33.0002 | 8.5785 | 43.6518 | 59.9961 | 43.9996
8.5884 | 0.28007 | 60.0252 | 0 | 8.5823 | 10.7664 | 60.0064 | 11.0005 | 8.5859 | 22.1679 | 60.0212 | 33.0002 | 8.592 | 32.7798 | 59.9767 | 33.0002 | 8.5869 | 43.6518 | 59.9961 | 43.9996
8.5967 | 0.28007 | 60.0253 | 0 | 8.5906 | 10.7664 | 60.0064 | 11.0005 | 8.5942 | 22.1679 | 60.0212 | 33.0002 | 8.6004 | 32.7798 | 59.9766 | 33.0002 | 8.5952 | 43.6518 | 59.9962 | 43.9996
8.6051 | 0.28007 | 60.0253 | 0 | 8.599 | 10.7664 | 60.0064 | 11.0005 | 8.6025 | 22.1679 | 60.0212 | 33.0002 | 8.6087 | 32.7798 | 59.9766 | 33.0002 | 8.6035 | 43.6518 | 59.9962 | 43.9996
8.6134 | 0.28007 | 60.0253 | 0 | 8.6073 | 10.7664 | 60.0063 | 11.0005 | 8.6108 | 22.1679 | 60.0212 | 33.0002 | 8.6171 | 32.7798 | 59.9766 | 33.0002 | 8.6119 | 43.6518 | 59.9962 | 43.9996
8.6217 | 0.28007 | 60.0253 | 0 | 8.6157 | 10.7664 | 60.0063 | 11.0005 | 8.6192 | 22.1679 | 60.0212 | 33.0002 | 8.6254 | 32.7798 | 59.9766 | 33.0002 | 8.6202 | 43.6518 | 59.9963 | 43.9996
8.6301 | 0.28007 | 60.0254 | 0 | 8.624 | 10.7664 | 60.0063 | 11.0005 | 8.6275 | 22.1679 | 60.0212 | 33.0002 | 8.6337 | 32.7777 | 59.9766 | 33.0002 | 8.6285 | 43.6518 | 59.9963 | 43.9996
8.6384 | 0.28007 | 60.0254 | 0 | 8.6323 | 10.7679 | 60.0062 | 11.0005 | 8.6359 | 22.1679 | 60.0211 | 33.0002 | 8.6421 | 32.7777 | 59.9766 | 33.0002 | 8.6368 | 43.6518 | 59.9963 | 43.9996
8.6467 | 0.28007 | 60.0254 | 0 | 8.6406 | 10.7679 | 60.0062 | 11.0005 | 8.6442 | 22.1679 | 60.0211 | 33.0002 | 8.6504 | 32.7777 | 59.9765 | 33.0002 | 8.6452 | 43.6518 | 59.9964 | 43.9996
8.6551 | 0.28007 | 60.0254 | 0 | 8.649 | 10.7675 | 60.0062 | 11.0005 | 8.6525 | 22.1679 | 60.0211 | 33.0002 | 8.6588 | 32.7777 | 59.9765 | 33.0002 | 8.6535 | 43.6518 | 59.9964 | 43.9996
8.6634 | 0.28007 | 60.0255 | 0 | 8.6573 | 10.7675 | 60.0061 | 11.0005 | 8.6608 | 22.1679 | 60.0211 | 33.0002 | 8.6671 | 32.7777 | 59.9765 | 33.0002 | 8.6619 | 43.6518 | 59.9964 | 43.9996
8.6717 | 0.28007 | 60.0255 | 0 | 8.6656 | 10.7675 | 60.0061 | 11.0005 | 8.6692 | 22.1676 | 60.0211 | 33.0002 | 8.6754 | 32.7777 | 59.9765 | 33.0002 | 8.6702 | 43.6518 | 59.9965 | 43.9996
8.6801 | 0.28007 | 60.0255 | 0 | 8.674 | 10.7675 | 60.0061 | 11.0005 | 8.6775 | 22.1676 | 60.0211 | 33.0002 | 8.6838 | 32.7777 | 59.9765 | 33.0002 | 8.6785 | 43.6518 | 59.9965 | 43.9996
8.6884 | 0.28007 | 60.0255 | 0 | 8.6823 | 10.7678 | 60.006 | 11.0005 | 8.6859 | 22.1691 | 60.0211 | 33.0002 | 8.6921 | 32.7777 | 59.9765 | 33.0002 | 8.6869 | 43.6518 | 59.9965 | 43.9996
8.6967 | 0.28007 | 60.0256 | 0 | 8.6906 | 10.7678 | 60.006 | 11.0005 | 8.6942 | 22.1691 | 60.0211 | 33.0002 | 8.7004 | 32.7777 | 59.9764 | 33.0002 | 8.6952 | 43.6518 | 59.9966 | 43.9996
8.705 | 0.28007 | 60.0256 | 0 | 8.699 | 10.7656 | 60.006 | 11.0005 | 8.7025 | 22.1691 | 60.0211 | 33.0002 | 8.7088 | 32.7777 | 59.9764 | 33.0002 | 8.7036 | 43.6518 | 59.9966 | 43.9996
8.7134 | 0.28007 | 60.0256 | 0 | 8.7073 | 10.7656 | 60.0059 | 11.0005 | 8.7108 | 22.1691 | 60.0211 | 33.0002 | 8.7171 | 32.7817 | 59.9764 | 33.0002 | 8.7119 | 43.6518 | 59.9966 | 43.9996
8.7217 | 0.28007 | 60.0256 | 0 | 8.7156 | 10.7642 | 60.0059 | 11.0005 | 8.7192 | 22.1651 | 60.0211 | 33.0002 | 8.7255 | 32.7817 | 59.9764 | 33.0002 | 8.7202 | 43.6518 | 59.9967 | 43.9996
8.73 | 0.28007 | 60.0257 | 0 | 8.7239 | 10.7642 | 60.0059 | 11.0005 | 8.7275 | 22.1651 | 60.0211 | 33.0002 | 8.7338 | 32.7817 | 59.9764 | 33.0002 | 8.7285 | 43.6518 | 59.9967 | 43.9996
8.7384 | 0.28007 | 60.0257 | 0 | 8.7323 | 10.7642 | 60.0058 | 11.0005 | 8.7358 | 22.1651 | 60.021 | 33.0002 | 8.7421 | 32.7817 | 59.9764 | 33.0002 | 8.7369 | 43.6518 | 59.9967 | 43.9996
8.7467 | 0.28007 | 60.0257 | 0 | 8.7406 | 10.7642 | 60.0058 | 11.0005 | 8.7441 | 22.1651 | 60.021 | 33.0002 | 8.7504 | 32.7817 | 59.9763 | 33.0002 | 8.7452 | 43.6518 | 59.9968 | 43.9996
8.755 | 0.28007 | 60.0257 | 0 | 8.749 | 10.7656 | 60.0058 | 11.0005 | 8.7525 | 22.1651 | 60.021 | 33.0002 | 8.7588 | 32.7817 | 59.9763 | 33.0002 | 8.7535 | 43.6518 | 59.9968 | 43.9996
8.7634 | 0.28007 | 60.0258 | 0 | 8.7573 | 10.7656 | 60.0057 | 11.0005 | 8.7608 | 22.1651 | 60.021 | 33.0002 | 8.7672 | 32.7831 | 59.9763 | 33.0002 | 8.7618 | 43.6518 | 59.9968 | 43.9996
8.7717 | 0.28007 | 60.0258 | 0 | 8.7656 | 10.7656 | 60.0057 | 11.0005 | 8.7692 | 22.1651 | 60.021 | 33.0002 | 8.7755 | 32.7831 | 59.9763 | 33.0002 | 8.7702 | 43.6518 | 59.9969 | 43.9996
8.78 | 0.28007 | 60.0258 | 0 | 8.7739 | 10.7656 | 60.0057 | 11.0005 | 8.7775 | 22.1651 | 60.021 | 33.0002 | 8.7838 | 32.7831 | 59.9763 | 33.0002 | 8.7786 | 43.6518 | 59.9969 | 43.9996
8.7884 | 0.28007 | 60.0258 | 0 | 8.7823 | 10.7662 | 60.0056 | 11.0005 | 8.7858 | 22.1651 | 60.021 | 33.0002 | 8.7921 | 32.7831 | 59.9763 | 33.0002 | 8.7869 | 43.6518 | 59.9969 | 43.9996
8.7967 | 0.28007 | 60.0259 | 0 | 8.7906 | 10.7662 | 60.0056 | 11.0005 | 8.7941 | 22.1651 | 60.021 | 33.0002 | 8.8005 | 32.7831 | 59.9762 | 33.0002 | 8.7952 | 43.6627 | 59.997 | 43.9996
8.805 | 0.28007 | 60.0259 | 0 | 8.799 | 10.7665 | 60.0056 | 11.0005 | 8.8025 | 22.1651 | 60.0209 | 33.0002 | 8.8088 | 32.7831 | 59.9762 | 33.0002 | 8.8035 | 43.6627 | 59.997 | 43.9996
8.8133 | 0.28007 | 60.0259 | 0 | 8.8073 | 10.7665 | 60.0055 | 11.0005 | 8.8108 | 22.1651 | 60.0209 | 33.0002 | 8.8171 | 32.7831 | 59.9762 | 33.0002 | 8.8119 | 43.6627 | 59.997 | 43.9996
8.8217 | 0.28007 | 60.0259 | 0 | 8.8156 | 10.7659 | 60.0055 | 11.0005 | 8.8192 | 22.1656 | 60.0209 | 33.0002 | 8.8255 | 32.7831 | 59.9762 | 33.0002 | 8.8202 | 43.6627 | 59.9971 | 43.9996
8.83 | 0.28007 | 60.026 | 0 | 8.8239 | 10.7659 | 60.0055 | 11.0005 | 8.8275 | 22.1656 | 60.0208 | 33.0002 | 8.8338 | 32.7833 | 59.9762 | 33.0002 | 8.8286 | 43.6627 | 59.9971 | 43.9996
8.8383 | 0.28007 | 60.026 | 0 | 8.8323 | 10.7659 | 60.0054 | 11.0005 | 8.8358 | 22.1656 | 60.0208 | 33.0002 | 8.8422 | 32.7833 | 59.9762 | 33.0002 | 8.8369 | 43.6627 | 59.9971 | 43.9996
8.8466 | 0.28007 | 60.026 | 0 | 8.8406 | 10.7659 | 60.0054 | 11.0005 | 8.8441 | 22.1656 | 60.0208 | 33.0002 | 8.8505 | 32.7833 | 59.9761 | 33.0002 | 8.8452 | 43.6627 | 59.9972 | 43.9996
8.855 | 0.28007 | 60.026 | 0 | 8.8489 | 10.7641 | 60.0054 | 11.0005 | 8.8525 | 22.1627 | 60.0207 | 33.0002 | 8.8588 | 32.7833 | 59.9761 | 33.0002 | 8.8535 | 43.6627 | 59.9972 | 43.9996
8.8633 | 0.28007 | 60.026 | 0 | 8.8572 | 10.7641 | 60.0053 | 11.0005 | 8.8608 | 22.1627 | 60.0207 | 33.0002 | 8.8672 | 32.7833 | 59.9761 | 33.0002 | 8.8619 | 43.6702 | 59.9972 | 43.9996
8.8716 | 0.28007 | 60.026 | 0 | 8.8656 | 10.7821 | 60.0053 | 11.0005 | 8.8691 | 22.1627 | 60.0207 | 33.0002 | 8.8755 | 32.7833 | 59.9761 | 33.0002 | 8.8702 | 43.6702 | 59.9973 | 43.9996
8.88 | 0.28007 | 60.026 | 0 | 8.8739 | 10.7821 | 60.0053 | 11.0005 | 8.8774 | 22.1627 | 60.0206 | 33.0002 | 8.8839 | 32.7833 | 59.9761 | 33.0002 | 8.8785 | 43.6702 | 59.9973 | 43.9996
8.8883 | 0.28007 | 60.026 | 0 | 8.8823 | 10.7821 | 60.0052 | 11.0005 | 8.8858 | 22.1627 | 60.0206 | 33.0002 | 8.8922 | 32.7833 | 59.9761 | 33.0002 | 8.8869 | 43.6702 | 59.9973 | 43.9996
8.8966 | 0.28007 | 60.026 | 0 | 8.8906 | 10.7821 | 60.0052 | 11.0005 | 8.8941 | 22.1627 | 60.0206 | 33.0002 | 8.9005 | 32.7833 | 59.976 | 33.0002 | 8.8952 | 43.6702 | 59.9974 | 43.9996
8.905 | 0.28007 | 60.026 | 0 | 8.8989 | 10.7841 | 60.0052 | 11.0005 | 8.9025 | 22.1627 | 60.0205 | 33.0002 | 8.9089 | 32.7833 | 59.976 | 33.0002 | 8.9036 | 43.6702 | 59.9974 | 43.9996
8.9133 | 0.28007 | 60.026 | 0 | 8.9072 | 10.7841 | 60.0051 | 11.0005 | 8.9108 | 22.1627 | 60.0205 | 33.0002 | 8.9172 | 32.7805 | 59.976 | 33.0002 | 8.9119 | 43.6702 | 59.9974 | 43.9996
8.9216 | 0.28007 | 60.026 | 0 | 8.9156 | 10.7853 | 60.0051 | 11.0005 | 8.9191 | 22.1611 | 60.0205 | 33.0002 | 8.9255 | 32.7805 | 59.976 | 33.0002 | 8.9202 | 43.6702 | 59.9975 | 43.9996
8.93 | 0.28007 | 60.026 | 0 | 8.9239 | 10.7853 | 60.0051 | 11.0005 | 8.9274 | 22.1611 | 60.0204 | 33.0002 | 8.9338 | 32.7861 | 59.976 | 33.0002 | 8.9285 | 43.6687 | 59.9975 | 43.9996
8.9383 | 0.28007 | 60.026 | 0 | 8.9323 | 10.7853 | 60.005 | 11.0005 | 8.9358 | 22.1611 | 60.0204 | 33.0002 | 8.9422 | 32.7861 | 59.976 | 33.0002 | 8.9369 | 43.6687 | 59.9975 | 43.9996
8.9466 | 0.28007 | 60.026 | 0 | 8.9406 | 10.7853 | 60.005 | 11.0005 | 8.9441 | 22.1611 | 60.0204 | 33.0002 | 8.9506 | 32.7879 | 59.9759 | 33.0002 | 8.9453 | 43.6687 | 59.9976 | 43.9996
8.955 | 0.28007 | 60.026 | 0 | 8.9489 | 10.7852 | 60.005 | 11.0005 | 8.9525 | 22.1611 | 60.0203 | 33.0002 | 8.9589 | 32.7879 | 59.9759 | 33.0002 | 8.9536 | 43.6687 | 59.9976 | 43.9996
8.9633 | 0.28007 | 60.026 | 0 | 8.9572 | 10.7852 | 60.0049 | 11.0005 | 8.9608 | 22.1611 | 60.0203 | 33.0002 | 8.9672 | 32.7879 | 59.9759 | 33.0002 | 8.9619 | 43.6648 | 59.9976 | 43.9996
8.9716 | 0.28007 | 60.026 | 0 | 8.9656 | 10.7845 | 60.0049 | 11.0005 | 8.9691 | 22.1584 | 60.0203 | 33.0002 | 8.9755 | 32.7879 | 59.9759 | 33.0002 | 8.9702 | 43.6648 | 59.9977 | 43.9996
8.9799 | 0.28007 | 60.026 | 0 | 8.9739 | 10.7845 | 60.0049 | 11.0005 | 8.9774 | 22.1584 | 60.0202 | 33.0002 | 8.9839 | 32.7831 | 59.9759 | 33.0002 | 8.9786 | 43.6648 | 59.9977 | 43.9996
8.9883 | 0.28007 | 60.026 | 0 | 8.9822 | 10.7845 | 60.0048 | 11.0005 | 8.9858 | 22.1584 | 60.0202 | 33.0002 | 8.9922 | 32.7831 | 59.9759 | 33.0002 | 8.9869 | 43.6648 | 59.9977 | 43.9996
8.9966 | 0.28007 | 60.026 | 0 | 8.9905 | 10.7845 | 60.0048 | 11.0005 | 8.9941 | 22.1584 | 60.0202 | 33.0002 | 9.0005 | 32.7831 | 59.9758 | 33.0002 | 8.9952 | 43.6648 | 59.9978 | 43.9996
9.0049 | 0.28007 | 60.026 | 0 | 8.9989 | 10.7845 | 60.0048 | 11.0005 | 9.0024 | 22.1584 | 60.0201 | 33.0002 | 9.0089 | 32.7831 | 59.9758 | 33.0002 | 9.0035 | 43.6648 | 59.9978 | 43.9996
9.0133 | 0.28007 | 60.026 | 0 | 9.0073 | 10.7845 | 60.0047 | 11.0005 | 9.0107 | 22.1584 | 60.0201 | 33.0002 | 9.0172 | 32.7831 | 59.9758 | 33.0002 | 9.0119 | 43.6648 | 59.9978 | 43.9996
9.0216 | 0.28007 | 60.026 | 0 | 9.0156 | 10.7841 | 60.0047 | 11.0005 | 9.0191 | 22.1584 | 60.0201 | 33.0002 | 9.0256 | 32.7831 | 59.9758 | 33.0002 | 9.0202 | 43.6648 | 59.9979 | 43.9996
9.0299 | 0.28007 | 60.026 | 0 | 9.0239 | 10.7841 | 60.0047 | 11.0005 | 9.0274 | 22.1584 | 60.02 | 33.0002 | 9.0339 | 32.7839 | 59.9758 | 33.0002 | 9.0286 | 43.6575 | 59.9979 | 43.9996
9.0382 | 0.28007 | 60.026 | 0 | 9.0322 | 10.7837 | 60.0046 | 11.0005 | 9.0358 | 22.2694 | 60.02 | 33.0002 | 9.0422 | 32.7839 | 59.9758 | 33.0002 | 9.0369 | 43.6575 | 59.9979 | 43.9996
9.0466 | 0.28007 | 60.026 | 0 | 9.0406 | 10.7837 | 60.0046 | 11.0005 | 9.0441 | 22.2694 | 60.02 | 33.0002 | 9.0506 | 32.7839 | 59.9757 | 33.0002 | 9.0452 | 43.6559 | 59.998 | 43.9996
9.0549 | 0.28007 | 60.026 | 0 | 9.0489 | 10.7837 | 60.0046 | 11.0005 | 9.0524 | 22.2694 | 60.0199 | 33.0002 | 9.0589 | 32.7839 | 59.9757 | 33.0002 | 9.0536 | 43.6559 | 59.998 | 43.9996
9.0632 | 0.28007 | 60.026 | 0 | 9.0573 | 10.7837 | 60.0045 | 11.0005 | 9.0607 | 22.2694 | 60.0199 | 33.0002 | 9.0673 | 32.7839 | 59.9757 | 33.0002 | 9.0619 | 43.6559 | 59.998 | 44.069
9.0716 | 0.28007 | 60.026 | 0 | 9.0656 | 10.7837 | 60.0045 | 11.0005 | 9.0691 | 22.2694 | 60.0199 | 33.0002 | 9.0756 | 32.7839 | 59.9757 | 33.0002 | 9.0703 | 43.6559 | 59.998 | 44.1606
9.0799 | 0.28007 | 60.026 | 0 | 9.0739 | 10.7837 | 60.0045 | 11.0005 | 9.0774 | 22.2694 | 60.0198 | 33.0002 | 9.0839 | 32.7858 | 59.9757 | 33.0002 | 9.0786 | 43.6559 | 59.998 | 44.2523
9.0882 | 0.28007 | 60.026 | 0 | 9.0822 | 10.7837 | 60.0044 | 11.0005 | 9.0858 | 22.3965 | 60.0198 | 33.0002 | 9.0923 | 32.7858 | 59.9757 | 33.0002 | 9.0869 | 43.6559 | 59.9981 | 44.344
9.0966 | 0.28007 | 60.026 | 0 | 9.0906 | 10.7837 | 60.0044 | 11.0005 | 9.0941 | 22.3965 | 60.0198 | 33.0002 | 9.1006 | 32.7878 | 59.9756 | 33.0002 | 9.0952 | 43.6559 | 59.9981 | 44.4357
9.1049 | 0.28007 | 60.026 | 0 | 9.0989 | 10.7841 | 60.0044 | 11.0005 | 9.1024 | 22.3965 | 60.0197 | 33.0002 | 9.1089 | 32.7878 | 59.9756 | 33.0002 | 9.1036 | 43.6559 | 59.9981 | 44.5274
9.1132 | 0.28007 | 60.026 | 0 | 9.1072 | 10.7841 | 60.0043 | 11.0005 | 9.1107 | 22.3965 | 60.0197 | 33.0002 | 9.1172 | 32.7878 | 59.9756 | 33.0002 | 9.1119 | 43.6568 | 59.9981 | 44.619
9.1216 | 0.28007 | 60.026 | 0 | 9.1155 | 10.7841 | 60.0043 | 11.0005 | 9.1191 | 22.3965 | 60.0197 | 33.0002 | 9.1256 | 32.7878 | 59.9756 | 33.0002 | 9.1202 | 43.6568 | 59.9981 | 44.7107
9.1299 | 0.28007 | 60.026 | 0 | 9.1239 | 10.7841 | 60.0043 | 11.0005 | 9.1274 | 22.3965 | 60.0196 | 33.0002 | 9.1339 | 32.7878 | 59.9756 | 33.0002 | 9.1286 | 43.6568 | 59.9981 | 44.8024
9.1382 | 0.28007 | 60.026 | 0 | 9.1322 | 10.7841 | 60.0042 | 11.0005 | 9.1357 | 22.3965 | 60.0196 | 33.0002 | 9.1423 | 32.7878 | 59.9756 | 33.0002 | 9.1369 | 43.6568 | 59.9982 | 44.8941
9.1465 | 0.28001 | 60.026 | 0 | 9.1406 | 10.7841 | 60.0042 | 11.0005 | 9.144 | 22.3965 | 60.0196 | 33.0002 | 9.1506 | 32.7878 | 59.9755 | 33.0002 | 9.1453 | 43.6568 | 59.9982 | 44.9858
9.1549 | 0.28001 | 60.026 | 0 | 9.1489 | 10.7828 | 60.0042 | 11.0005 | 9.1524 | 22.3965 | 60.0195 | 33.0002 | 9.1589 | 32.7878 | 59.9755 | 33.0002 | 9.1536 | 43.6568 | 59.9982 | 45.0774
9.1632 | 0.28001 | 60.026 | 0 | 9.1572 | 10.7828 | 60.0041 | 11.0005 | 9.1607 | 22.3965 | 60.0195 | 33.0002 | 9.1673 | 32.7858 | 59.9755 | 33.0002 | 9.1619 | 43.6472 | 59.9982 | 45.1691
9.1715 | 0.28001 | 60.026 | 0 | 9.1655 | 10.783 | 60.0041 | 11.0005 | 9.1691 | 22.396 | 60.0195 | 33.0002 | 9.1756 | 32.7858 | 59.9755 | 33.0002 | 9.1702 | 43.6472 | 59.9982 | 45.2608
9.1799 | 0.28001 | 60.026 | 0 | 9.1739 | 10.783 | 60.0041 | 11.0005 | 9.1774 | 22.396 | 60.0194 | 33.0002 | 9.184 | 32.7858 | 59.9755 | 33.0002 | 9.1786 | 43.6506 | 59.9982 | 45.3525
9.1882 | 0.28001 | 60.026 | 0 | 9.1822 | 10.783 | 60.004 | 11.0005 | 9.1857 | 22.396 | 60.0194 | 33.0002 | 9.1923 | 32.7858 | 59.9755 | 33.0002 | 9.1869 | 43.6506 | 59.9983 | 45.4442
9.1965 | 0.28001 | 60.026 | 0 | 9.1906 | 10.783 | 60.004 | 11.0005 | 9.194 | 22.396 | 60.0194 | 33.0002 | 9.2006 | 32.7858 | 59.9754 | 33.0002 | 9.1953 | 43.6506 | 59.9983 | 45.5359
9.2049 | 0.28001 | 60.026 | 0 | 9.1989 | 10.783 | 60.004 | 11.0005 | 9.2024 | 22.396 | 60.0193 | 33.0002 | 9.209 | 32.7858 | 59.9754 | 33.0002 | 9.2036 | 43.6506 | 59.9983 | 45.6275
9.2132 | 0.28001 | 60.026 | 0 | 9.2072 | 10.783 | 60.0039 | 11.0005 | 9.2107 | 22.396 | 60.0193 | 33.0002 | 9.2173 | 32.7858 | 59.9754 | 33.0002 | 9.2119 | 43.6506 | 59.9983 | 45.7192
9.2215 | 0.28001 | 60.026 | 0 | 9.2156 | 10.783 | 60.0039 | 11.0005 | 9.2191 | 22.3939 | 60.0193 | 33.0002 | 9.2256 | 32.7858 | 59.9754 | 33.0002 | 9.2203 | 43.6506 | 59.9983 | 45.8109
9.2299 | 0.28001 | 60.026 | 0 | 9.2239 | 10.783 | 60.0039 | 11.0005 | 9.2274 | 22.3939 | 60.0192 | 33.0002 | 9.234 | 32.7858 | 59.9754 | 33.0002 | 9.2286 | 43.6353 | 59.9983 | 45.9026
9.2382 | 0.28001 | 60.026 | 0 | 9.2322 | 10.783 | 60.0038 | 11.0005 | 9.2357 | 22.3939 | 60.0192 | 33.0002 | 9.2423 | 32.7858 | 59.9754 | 33.0002 | 9.2369 | 43.6353 | 59.9984 | 45.9943
9.2465 | 0.28001 | 60.026 | 0 | 9.2405 | 10.783 | 60.0038 | 11.0005 | 9.244 | 22.3939 | 60.0192 | 33.0002 | 9.2507 | 32.7872 | 59.9753 | 33.0002 | 9.2452 | 43.6353 | 59.9984 | 46.0859
9.2549 | 0.28001 | 60.026 | 0 | 9.2489 | 10.784 | 60.0038 | 11.0005 | 9.2524 | 22.3939 | 60.0191 | 33.0002 | 9.259 | 32.7872 | 59.9753 | 33.0002 | 9.2536 | 43.6353 | 59.9984 | 46.1776
9.2632 | 0.28001 | 60.026 | 0 | 9.2572 | 10.784 | 60.0037 | 11.0005 | 9.2607 | 22.3939 | 60.0191 | 33.0002 | 9.2673 | 32.7872 | 59.9753 | 33.0002 | 9.2619 | 43.6366 | 59.9984 | 46.2693
9.2715 | 0.28001 | 60.026 | 0 | 9.2656 | 10.784 | 60.0037 | 11.0005 | 9.269 | 22.3939 | 60.0191 | 33.0002 | 9.2756 | 32.7872 | 59.9753 | 33.0002 | 9.2703 | 43.6366 | 59.9984 | 46.361
9.2798 | 0.28001 | 60.026 | 0 | 9.2739 | 10.784 | 60.0037 | 11.0005 | 9.2773 | 22.3939 | 60.019 | 33.0002 | 9.284 | 32.7872 | 59.9753 | 33.0002 | 9.2786 | 43.6366 | 59.9984 | 46.4527
9.2881 | 0.28001 | 60.026 | 0 | 9.2822 | 10.784 | 60.0036 | 11.0005 | 9.2856 | 22.3939 | 60.019 | 33.0002 | 9.2924 | 32.7872 | 59.9753 | 33.0002 | 9.2869 | 43.6366 | 59.9985 | 46.5443
9.2965 | 0.28001 | 60.026 | 0 | 9.2905 | 10.784 | 60.0036 | 11.0005 | 9.294 | 22.3939 | 60.019 | 33.0002 | 9.3007 | 32.7872 | 59.9752 | 33.0002 | 9.2953 | 43.6366 | 59.9985 | 46.636
9.3048 | 0.28001 | 60.026 | 0 | 9.2989 | 10.784 | 60.0036 | 11.0005 | 9.3023 | 22.3939 | 60.0189 | 33.0002 | 9.309 | 32.7872 | 59.9752 | 33.0002 | 9.3036 | 43.6366 | 59.9985 | 46.7277
9.3131 | 0.28001 | 60.026 | 0 | 9.3072 | 10.784 | 60.0035 | 11.0005 | 9.3107 | 22.3939 | 60.0189 | 33.0002 | 9.3173 | 32.7906 | 59.9752 | 33.0002 | 9.312 | 43.6366 | 59.9985 | 46.8194
9.3215 | 0.28001 | 60.026 | 0 | 9.3156 | 10.7836 | 60.0035 | 11.0005 | 9.319 | 22.3939 | 60.0189 | 33.0002 | 9.3257 | 32.7906 | 59.9752 | 33.0002 | 9.3203 | 43.6366 | 59.9985 | 46.9111
9.3298 | 0.28001 | 60.026 | 0 | 9.3239 | 10.7836 | 60.0035 | 11.0005 | 9.3273 | 22.3939 | 60.0188 | 33.0002 | 9.334 | 32.7906 | 59.9752 | 33.0002 | 9.3286 | 43.6328 | 59.9985 | 47.0027
9.3381 | 0.28001 | 60.026 | 0 | 9.3322 | 10.7836 | 60.0034 | 11.0005 | 9.3356 | 22.3939 | 60.0188 | 33.0002 | 9.3423 | 32.7906 | 59.9752 | 33.0002 | 9.3369 | 43.6328 | 59.9986 | 47.0944
9.3465 | 0.28001 | 60.026 | 0 | 9.3405 | 10.7836 | 60.0034 | 11.0005 | 9.344 | 22.3939 | 60.0188 | 33.0002 | 9.3507 | 32.7906 | 59.9751 | 33.0002 | 9.3453 | 43.6328 | 59.9986 | 47.1861
9.3548 | 0.28001 | 60.026 | 0 | 9.3489 | 10.785 | 60.0034 | 11.0005 | 9.3523 | 22.3939 | 60.0187 | 33.0002 | 9.359 | 32.7906 | 59.9751 | 33.0002 | 9.3536 | 43.6328 | 59.9986 | 47.2778
9.3631 | 0.28001 | 60.026 | 0 | 9.3572 | 10.785 | 60.0033 | 11.0005 | 9.3607 | 22.3939 | 60.0187 | 33.0002 | 9.3674 | 32.7868 | 59.9751 | 33.0002 | 9.3619 | 43.6367 | 59.9986 | 47.3695
9.3715 | 0.28001 | 60.026 | 0 | 9.3655 | 10.785 | 60.0033 | 11.0005 | 9.369 | 22.3939 | 60.0187 | 33.0002 | 9.3757 | 32.7868 | 59.9751 | 33.0002 | 9.3702 | 43.6367 | 59.9986 | 47.4611
9.3798 | 0.28001 | 60.026 | 0 | 9.3738 | 10.785 | 60.0033 | 11.0005 | 9.3773 | 22.3939 | 60.0186 | 33.0002 | 9.384 | 32.7844 | 59.9751 | 33.0002 | 9.3786 | 43.6367 | 59.9986 | 47.5528
9.3881 | 0.28001 | 60.026 | 0 | 9.3822 | 10.785 | 60.0032 | 11.0005 | 9.3856 | 22.5094 | 60.0186 | 33.0002 | 9.3924 | 32.7844 | 59.9751 | 33.0002 | 9.387 | 43.6367 | 59.9987 | 47.6445
9.3965 | 0.28001 | 60.026 | 0 | 9.3905 | 10.785 | 60.0032 | 11.0005 | 9.394 | 22.5094 | 60.0186 | 33.0002 | 9.4007 | 32.7844 | 59.975 | 33.0002 | 9.3953 | 43.6367 | 59.9987 | 47.7362
9.4048 | 0.28001 | 60.026 | 0 | 9.3989 | 10.785 | 60.0032 | 11.0005 | 9.4023 | 22.5094 | 60.0185 | 33.0002 | 9.4091 | 32.7844 | 59.975 | 33.0002 | 9.4036 | 43.6367 | 59.9987 | 47.8279
9.4131 | 0.28001 | 60.026 | 0 | 9.4072 | 10.785 | 60.0031 | 11.0005 | 9.4106 | 22.5094 | 60.0185 | 33.0002 | 9.4174 | 32.7844 | 59.975 | 33.0002 | 9.4119 | 43.6367 | 59.9987 | 47.9195
9.4214 | 0.28001 | 60.026 | 0 | 9.4155 | 10.7837 | 60.0031 | 11.0005 | 9.4189 | 22.5094 | 60.0185 | 33.0002 | 9.4257 | 32.7844 | 59.975 | 33.0722 | 9.4203 | 43.6367 | 59.9987 | 48.0112
9.4298 | 0.28001 | 60.026 | 0 | 9.4239 | 10.7837 | 60.0031 | 11.0005 | 9.4273 | 22.5094 | 60.0184 | 33.0002 | 9.4341 | 32.7714 | 59.975 | 33.1639 | 9.4286 | 43.6401 | 59.9987 | 48.1029
9.4381 | 0.28001 | 60.026 | 0 | 9.4322 | 10.7837 | 60.003 | 11.0005 | 9.4356 | 22.5094 | 60.0184 | 33.0002 | 9.4424 | 32.7714 | 59.975 | 33.2556 | 9.437 | 43.6401 | 59.9988 | 48.1946
9.4464 | 0.28001 | 60.026 | 0 | 9.4406 | 10.7837 | 60.003 | 11.0005 | 9.444 | 22.5094 | 60.0184 | 33.0002 | 9.4507 | 32.7714 | 59.9751 | 33.3473 | 9.4453 | 43.6401 | 59.9988 | 48.2863
9.4548 | 0.28001 | 60.026 | 0 | 9.4489 | 10.7837 | 60.003 | 11.0005 | 9.4523 | 22.5094 | 60.0183 | 33.0002 | 9.459 | 32.7714 | 59.9751 | 33.439 | 9.4536 | 43.6401 | 59.9988 | 48.3779
9.4631 | 0.28001 | 60.026 | 0 | 9.4572 | 10.7837 | 60.0031 | 11.0005 | 9.4606 | 22.5094 | 60.0183 | 33.0002 | 9.4674 | 32.7697 | 59.9751 | 33.5307 | 9.4619 | 43.6361 | 59.9988 | 48.4696
9.4714 | 0.28001 | 60.026 | 0 | 9.4655 | 10.7837 | 60.0031 | 11.0005 | 9.4689 | 22.5094 | 60.0183 | 33.0002 | 9.4758 | 32.7697 | 59.9751 | 33.6224 | 9.4703 | 43.6361 | 59.9988 | 48.5613
9.4798 | 0.28001 | 60.026 | 0 | 9.4739 | 10.7837 | 60.0031 | 11.0005 | 9.4773 | 22.5094 | 60.0182 | 33.0002 | 9.4841 | 32.7713 | 59.9751 | 33.7141 | 9.4786 | 43.6394 | 59.9988 | 48.653
9.4881 | 0.28001 | 60.026 | 0 | 9.4822 | 10.7841 | 60.0031 | 11.0005 | 9.4856 | 22.5094 | 60.0182 | 33.0002 | 9.4924 | 32.7713 | 59.9751 | 33.8058 | 9.4869 | 43.6394 | 59.9989 | 48.7447
9.4964 | 0.28001 | 60.026 | 0 | 9.4905 | 10.7841 | 60.0032 | 11.0005 | 9.494 | 22.5094 | 60.0182 | 33.0002 | 9.5007 | 32.7756 | 59.9752 | 33.8975 | 9.4953 | 43.6394 | 59.9989 | 48.8363
9.5047 | 0.28001 | 60.026 | 0 | 9.4988 | 10.7841 | 60.0032 | 11.0005 | 9.5023 | 22.5094 | 60.0181 | 33.0002 | 9.5091 | 32.7756 | 59.9752 | 33.9892 | 9.5036 | 43.6394 | 59.9989 | 48.928
9.5131 | 0.28001 | 60.026 | 0 | 9.5072 | 10.7841 | 60.0032 | 11.0005 | 9.5106 | 22.5094 | 60.0181 | 33.0002 | 9.5174 | 32.7756 | 59.9752 | 34.0809 | 9.512 | 43.6394 | 59.9989 | 49.0197
9.5214 | 0.28001 | 60.026 | 0 | 9.5155 | 10.7841 | 60.0032 | 11.0005 | 9.5189 | 22.5094 | 60.0181 | 33.0002 | 9.5258 | 32.7756 | 59.9752 | 34.1726 | 9.5203 | 43.6394 | 59.9989 | 49.1114
9.5297 | 0.28001 | 60.026 | 0 | 9.5239 | 10.7841 | 60.0033 | 11.0005 | 9.5273 | 22.5094 | 60.018 | 33.0002 | 9.5341 | 32.7756 | 59.9752 | 34.2643 | 9.5286 | 43.6408 | 59.9989 | 49.2031
9.5381 | 0.28001 | 60.026 | 0 | 9.5322 | 10.7828 | 60.0033 | 11.0005 | 9.5356 | 22.5094 | 60.018 | 33.0002 | 9.5424 | 32.7756 | 59.9752 | 34.356 | 9.5369 | 43.6408 | 59.999 | 49.2947
9.5464 | 0.28001 | 60.026 | 0 | 9.5405 | 10.7828 | 60.0033 | 11.0005 | 9.5439 | 22.5094 | 60.018 | 33.0002 | 9.5508 | 32.7756 | 59.9753 | 34.4477 | 9.5453 | 43.6408 | 59.999 | 49.3864
9.5547 | 0.28001 | 60.026 | 0 | 9.5488 | 10.7828 | 60.0033 | 11.0005 | 9.5522 | 22.5094 | 60.0179 | 33.0002 | 9.5591 | 32.7756 | 59.9753 | 34.5394 | 9.5536 | 43.6408 | 59.999 | 49.4781
9.563 | 0.28001 | 60.026 | 0 | 9.5572 | 10.7828 | 60.0034 | 11.0005 | 9.5606 | 22.5094 | 60.0179 | 33.0002 | 9.5674 | 32.7756 | 59.9753 | 34.6311 | 9.562 | 43.6426 | 59.999 | 49.5698
9.5714 | 0.28001 | 60.026 | 0 | 9.5655 | 10.7828 | 60.0034 | 11.0005 | 9.5689 | 22.5094 | 60.0179 | 33.0002 | 9.5758 | 32.7756 | 59.9753 | 34.7228 | 9.5703 | 43.6426 | 59.999 | 49.6615
9.5797 | 0.28002 | 60.026 | 0 | 9.5739 | 10.7828 | 60.0034 | 11.0005 | 9.5773 | 22.5094 | 60.0178 | 33.0002 | 9.5841 | 32.77 | 59.9753 | 34.8145 | 9.5786 | 43.6362 | 59.999 | 49.7531
9.588 | 0.28002 | 60.026 | 0 | 9.5822 | 10.7826 | 60.0034 | 11.0005 | 9.5856 | 22.5094 | 60.0178 | 33.0002 | 9.5925 | 32.77 | 59.9753 | 34.9062 | 9.587 | 43.6362 | 59.9991 | 49.8448
9.5964 | 0.28002 | 60.026 | 0 | 9.5905 | 10.7826 | 60.0035 | 11.0005 | 9.5939 | 22.5094 | 60.0178 | 33.0002 | 9.6008 | 32.7482 | 59.9754 | 34.9979 | 9.5953 | 43.6362 | 59.9991 | 49.9365
9.6047 | 0.28002 | 60.026 | 0 | 9.5989 | 10.7946 | 60.0035 | 11.0005 | 9.6022 | 22.5094 | 60.0177 | 33.0002 | 9.6091 | 32.7482 | 59.9754 | 35.0896 | 9.6036 | 43.6362 | 59.9991 | 50.0282
9.613 | 0.28002 | 60.026 | 0 | 9.6072 | 10.7946 | 60.0035 | 11.0005 | 9.6106 | 22.5094 | 60.0177 | 33.0002 | 9.6175 | 32.7482 | 59.9754 | 35.1812 | 9.6119 | 43.7649 | 59.9991 | 50.1199
9.6214 | 0.28002 | 60.026 | 0 | 9.6155 | 10.7946 | 60.0035 | 11.0005 | 9.6189 | 22.5094 | 60.0177 | 33.0002 | 9.6258 | 32.7482 | 59.9754 | 35.2729 | 9.6203 | 43.7649 | 59.9991 | 50.2115
9.6297 | 0.28002 | 60.026 | 0 | 9.6238 | 10.7946 | 60.0036 | 11.0005 | 9.6273 | 22.5094 | 60.0176 | 33.0002 | 9.6342 | 32.7482 | 59.9754 | 35.3646 | 9.6286 | 43.7635 | 59.9991 | 50.3032
9.638 | 0.28002 | 60.026 | 0 | 9.6322 | 10.7946 | 60.0036 | 11.0005 | 9.6356 | 22.5094 | 60.0176 | 33.0002 | 9.6425 | 32.7482 | 59.9754 | 35.4563 | 9.637 | 43.7635 | 59.9992 | 50.3949
9.6464 | 0.28002 | 60.026 | 0 | 9.6405 | 10.7946 | 60.0036 | 11.0005 | 9.6439 | 22.5094 | 60.0176 | 33.0002 | 9.6508 | 32.7482 | 59.9755 | 35.548 | 9.6453 | 43.7635 | 59.9992 | 50.4866
9.6547 | 0.28002 | 60.026 | 0 | 9.6489 | 10.7964 | 60.0036 | 11.0005 | 9.6522 | 22.5094 | 60.0175 | 33.0002 | 9.6591 | 32.7482 | 59.9755 | 35.6397 | 9.6536 | 43.7635 | 59.9992 | 50.5783
9.663 | 0.28002 | 60.026 | 0 | 9.6572 | 10.7964 | 60.0037 | 11.0005 | 9.6606 | 22.5094 | 60.0175 | 33.0002 | 9.6675 | 32.7502 | 59.9755 | 35.7314 | 9.662 | 43.7651 | 59.9992 | 50.6699
9.6714 | 0.28002 | 60.026 | 0 | 9.6655 | 10.7964 | 60.0037 | 11.0005 | 9.6689 | 22.5094 | 60.0175 | 33.0002 | 9.6758 | 32.7502 | 59.9755 | 35.8231 | 9.6703 | 43.7651 | 59.9992 | 50.7616
9.6797 | 0.28002 | 60.026 | 0 | 9.6738 | 10.7964 | 60.0037 | 11.0005 | 9.6772 | 22.5094 | 60.0174 | 33.0002 | 9.6841 | 32.7502 | 59.9755 | 35.9148 | 9.6786 | 43.7651 | 59.9992 | 50.8533
9.688 | 0.28002 | 60.026 | 0 | 9.6822 | 10.7964 | 60.0037 | 11.0005 | 9.6855 | 22.5094 | 60.0174 | 33.0002 | 9.6925 | 32.7502 | 59.9755 | 36.0065 | 9.687 | 43.7651 | 59.9993 | 50.945
9.6964 | 0.28002 | 60.026 | 0 | 9.6905 | 10.7964 | 60.0038 | 11.0005 | 9.6939 | 22.5094 | 60.0174 | 33.0002 | 9.7008 | 32.7502 | 59.9756 | 36.0982 | 9.6953 | 43.7651 | 59.9993 | 51.0367
9.7047 | 0.28002 | 60.026 | 0 | 9.6989 | 10.7964 | 60.0038 | 11.0005 | 9.7022 | 22.5094 | 60.0173 | 33.0002 | 9.7092 | 32.7502 | 59.9756 | 36.1899 | 9.7036 | 43.7651 | 59.9993 | 51.1284
9.713 | 0.28002 | 60.026 | 0 | 9.7072 | 10.7964 | 60.0038 | 11.0005 | 9.7106 | 22.5094 | 60.0173 | 33.0002 | 9.7175 | 32.7469 | 59.9756 | 36.2816 | 9.712 | 43.7632 | 59.9993 | 51.22
9.7213 | 0.28002 | 60.026 | 0 | 9.7155 | 10.7964 | 60.0038 | 11.0005 | 9.7189 | 22.5094 | 60.0173 | 33.0002 | 9.7258 | 32.7469 | 59.9756 | 36.3733 | 9.7203 | 43.7632 | 59.9993 | 51.3117
9.7297 | 0.28002 | 60.026 | 0 | 9.7238 | 10.7964 | 60.0039 | 11.0005 | 9.7272 | 22.5094 | 60.0172 | 33.0002 | 9.7342 | 32.741 | 59.9756 | 36.465 | 9.7286 | 43.7632 | 59.9993 | 51.4034
9.738 | 0.28002 | 60.026 | 0 | 9.7322 | 10.7964 | 60.0039 | 11.0005 | 9.7355 | 22.5094 | 60.0172 | 33.0002 | 9.7425 | 32.741 | 59.9756 | 36.5567 | 9.737 | 43.7632 | 59.9994 | 51.4951
9.7463 | 0.28002 | 60.026 | 0 | 9.7405 | 10.7964 | 60.0039 | 11.0005 | 9.7439 | 22.5094 | 60.0172 | 33.0002 | 9.7509 | 32.741 | 59.9757 | 36.6484 | 9.7453 | 43.8271 | 59.9994 | 51.5868
9.7546 | 0.28002 | 60.026 | 0 | 9.7488 | 10.7964 | 60.0039 | 11.0005 | 9.7522 | 22.5094 | 60.0171 | 33.0002 | 9.7592 | 32.741 | 59.9757 | 36.7401 | 9.7537 | 43.8271 | 59.9994 | 51.6784
9.763 | 0.28002 | 60.026 | 0 | 9.7571 | 10.7964 | 60.004 | 11.0005 | 9.7606 | 22.5094 | 60.0171 | 33.0002 | 9.7675 | 32.741 | 59.9757 | 36.8318 | 9.762 | 43.8271 | 59.9994 | 51.7701
9.7713 | 0.28002 | 60.026 | 0 | 9.7655 | 10.7969 | 60.004 | 11.0005 | 9.7689 | 22.5094 | 60.0171 | 33.0002 | 9.7759 | 32.741 | 59.9757 | 36.9235 | 9.7703 | 43.8271 | 59.9994 | 51.8618
9.7796 | 0.28002 | 60.026 | 0 | 9.7738 | 10.7969 | 60.004 | 11.0005 | 9.7772 | 22.5094 | 60.017 | 33.0002 | 9.7842 | 32.7434 | 59.9757 | 37.0152 | 9.7786 | 43.8271 | 59.9994 | 51.9535
9.788 | 0.28002 | 60.026 | 0 | 9.7822 | 10.7969 | 60.004 | 11.0005 | 9.7855 | 22.5094 | 60.017 | 33.0002 | 9.7925 | 32.7434 | 59.9757 | 37.1069 | 9.787 | 43.8271 | 59.9995 | 52.0452
9.7963 | 0.28002 | 60.026 | 0 | 9.7905 | 10.7969 | 60.0041 | 11.0005 | 9.7939 | 22.5094 | 60.017 | 33.0002 | 9.8008 | 32.7434 | 59.9758 | 37.1986 | 9.7953 | 43.8271 | 59.9995 | 52.1368
9.8046 | 0.28002 | 60.026 | 0 | 9.7988 | 10.7969 | 60.0041 | 11.0005 | 9.8022 | 22.5094 | 60.0169 | 33.0002 | 9.8092 | 32.7434 | 59.9758 | 37.2903 | 9.8036 | 43.8271 | 59.9995 | 52.2285
9.813 | 0.28002 | 60.026 | 0 | 9.8072 | 10.7969 | 60.0041 | 11.0005 | 9.8105 | 22.5094 | 60.0169 | 33.0002 | 9.8176 | 32.7461 | 59.9758 | 37.382 | 9.812 | 43.8243 | 59.9995 | 52.3202
9.8213 | 0.28002 | 60.026 | 0 | 9.8155 | 10.7953 | 60.0041 | 11.0005 | 9.8188 | 22.5094 | 60.0169 | 33.0002 | 9.8259 | 32.7461 | 59.9758 | 37.4737 | 9.8203 | 43.8243 | 59.9995 | 52.4119
9.8296 | 0.28002 | 60.026 | 0 | 9.8239 | 10.7953 | 60.0042 | 11.0005 | 9.8272 | 22.5094 | 60.0168 | 33.0002 | 9.8342 | 32.7461 | 59.9758 | 37.5654 | 9.8287 | 43.8178 | 59.9995 | 52.5036
9.838 | 0.28002 | 60.026 | 0 | 9.8322 | 10.7953 | 60.0042 | 11.0005 | 9.8355 | 22.5094 | 60.0168 | 33.0002 | 9.8425 | 32.7461 | 59.9758 | 37.6571 | 9.837 | 43.8178 | 59.9996 | 52.5952
9.8463 | 0.28002 | 60.026 | 0 | 9.8405 | 10.7953 | 60.0042 | 11.0005 | 9.8439 | 22.5094 | 60.0168 | 33.0002 | 9.8509 | 32.7489 | 59.9759 | 37.7488 | 9.8453 | 43.8178 | 59.9996 | 52.6869
9.8546 | 0.28002 | 60.026 | 0 | 9.8488 | 10.7953 | 60.0042 | 11.0005 | 9.8522 | 22.5094 | 60.0167 | 33.0002 | 9.8593 | 32.7489 | 59.9759 | 37.8405 | 9.8536 | 43.8178 | 59.9996 | 52.7786
9.8629 | 0.28002 | 60.026 | 0 | 9.8572 | 10.7953 | 60.0043 | 11.0005 | 9.8605 | 22.5094 | 60.0167 | 33.0002 | 9.8676 | 32.7489 | 59.9759 | 37.9322 | 9.862 | 43.8182 | 59.9996 | 52.8703
9.8713 | 0.28002 | 60.0261 | 0 | 9.8655 | 10.7953 | 60.0043 | 11.0005 | 9.8688 | 22.5094 | 60.0167 | 33.0002 | 9.8759 | 32.7489 | 59.9759 | 38.0239 | 9.8703 | 43.8182 | 59.9996 | 52.962
9.8796 | 0.28002 | 60.0261 | 0 | 9.8738 | 10.7953 | 60.0043 | 11.0005 | 9.8772 | 22.5094 | 60.0166 | 33.0002 | 9.8842 | 32.7509 | 59.9759 | 38.1156 | 9.8787 | 43.8182 | 59.9996 | 53.0536
9.8879 | 0.28002 | 60.0261 | 0 | 9.8821 | 10.7953 | 60.0043 | 11.0005 | 9.8855 | 22.5094 | 60.0166 | 33.0002 | 9.8926 | 32.7509 | 59.9759 | 38.2072 | 9.887 | 43.8182 | 59.9997 | 53.1453
9.8963 | 0.28002 | 60.0261 | 0 | 9.8905 | 10.7953 | 60.0044 | 11.0005 | 9.8939 | 22.5094 | 60.0166 | 33.0002 | 9.9009 | 32.7509 | 59.976 | 38.2989 | 9.8953 | 43.8448 | 59.9997 | 53.237
9.9046 | 0.28002 | 60.0261 | 0 | 9.8988 | 10.7953 | 60.0044 | 11.0005 | 9.9022 | 22.5094 | 60.0165 | 33.0002 | 9.9092 | 32.7509 | 59.976 | 38.3906 | 9.9037 | 43.8448 | 59.9997 | 53.3287
9.9129 | 0.28002 | 60.0261 | 0 | 9.9072 | 10.7953 | 60.0044 | 11.0005 | 9.9105 | 22.5094 | 60.0165 | 33.0002 | 9.9176 | 32.7517 | 59.976 | 38.4823 | 9.912 | 43.8448 | 59.9997 | 53.4204
9.9213 | 0.28002 | 60.0262 | 0 | 9.9155 | 10.7953 | 60.0044 | 11.0005 | 9.9188 | 22.5097 | 60.0165 | 33.0002 | 9.9259 | 32.7517 | 59.976 | 38.574 | 9.9203 | 43.8448 | 59.9997 | 53.512
9.9296 | 0.28002 | 60.0262 | 0 | 9.9238 | 10.7953 | 60.0045 | 11.0005 | 9.9272 | 22.5097 | 60.0164 | 33.0002 | 9.9343 | 32.7517 | 59.976 | 38.6657 | 9.9286 | 43.8448 | 59.9997 | 53.6037
9.9379 | 0.28002 | 60.0262 | 0 | 9.9321 | 10.7953 | 60.0045 | 11.0005 | 9.9355 | 22.5093 | 60.0164 | 33.0002 | 9.9426 | 32.7517 | 59.976 | 38.7574 | 9.937 | 43.8448 | 59.9998 | 53.6954
9.9463 | 0.28002 | 60.0262 | 0 | 9.9405 | 10.7953 | 60.0045 | 11.0005 | 9.9438 | 22.5093 | 60.0164 | 33.0002 | 9.9509 | 32.7517 | 59.9761 | 38.8491 | 9.9453 | 43.8448 | 59.9998 | 53.787
9.9546 | 0.28002 | 60.0262 | 0 | 9.9488 | 10.7961 | 60.0045 | 11.0005 | 9.9521 | 22.5093 | 60.0163 | 33.0002 | 9.9593 | 32.7517 | 59.9761 | 38.9408 | 9.9537 | 43.8448 | 59.9998 | 53.8787
9.9629 | 0.28002 | 60.0262 | 0 | 9.9572 | 10.7961 | 60.0046 | 11.0005 | 9.9605 | 22.5093 | 60.0163 | 33.0002 | 9.9676 | 32.7517 | 59.9761 | 39.0325 | 9.962 | 43.8448 | 59.9998 | 53.9704
9.9713 | 0.28002 | 60.0263 | 0 | 9.9655 | 10.7961 | 60.0046 | 11.0005 | 9.9688 | 22.5093 | 60.0163 | 33.0002 | 9.976 | 32.7517 | 59.9761 | 39.1242 | 9.9703 | 43.8448 | 59.9998 | 54.0621
9.9796 | 0.28002 | 60.0263 | 0 | 9.9738 | 10.7961 | 60.0046 | 11.0005 | 9.9772 | 22.5093 | 60.0162 | 33.0002 | 9.9843 | 32.8123 | 59.9761 | 39.2159 | 9.9786 | 43.8448 | 59.9998 | 54.1537
9.9879 | 0.28002 | 60.0263 | 0 | 9.9822 | 10.795 | 60.0046 | 11.0005 | 9.9855 | 22.5083 | 60.0162 | 33.0002 | 9.9926 | 32.8123 | 59.9761 | 39.3076 | 9.987 | 43.8448 | 59.9999 | 54.2454
9.9962 | 0.28002 | 60.0263 | 0 | 9.9905 | 10.795 | 60.0047 | 11.0005 | 9.9938 | 22.5083 | 60.0162 | 33.0002 | 10.001 | 32.8123 | 59.9762 | 39.3993 | 9.9953 | 43.8448 | 59.9999 | 54.3371
10.0045 | 0.28002 | 60.0263 | 0 | 9.9988 | 10.7951 | 60.0047 | 11.0005 | 10.0021 | 22.5083 | 60.0161 | 33.0002 | 10.0093 | 32.8123 | 59.9762 | 39.491 | 10.0037 | 43.8448 | 59.9999 | 54.4287
10.0129 | 0.28031 | 60.0263 | 0 | 10.0071 | 10.7951 | 60.0047 | 11.0005 | 10.0105 | 22.5083 | 60.0161 | 33.0002 | 10.0176 | 32.8123 | 59.9762 | 39.5827 | 10.012 | 43.8448 | 59.9999 | 54.5204
10.0212 | 0.28031 | 60.0264 | 0 | 10.0155 | 10.7951 | 60.0047 | 11.0005 | 10.0188 | 22.5083 | 60.0161 | 33.0002 | 10.0259 | 32.8123 | 59.9762 | 39.6744 | 10.0203 | 43.8448 | 59.9999 | 54.6121
10.0295 | 0.28031 | 60.0264 | 0 | 10.0238 | 10.7951 | 60.0048 | 11.0005 | 10.0272 | 22.5083 | 60.016 | 33.0002 | 10.0343 | 32.8123 | 59.9762 | 39.7661 | 10.0287 | 43.8448 | 59.9999 | 54.7038
10.0379 | 0.28031 | 60.0264 | 0 | 10.0322 | 10.7951 | 60.0048 | 11.0005 | 10.0355 | 22.5077 | 60.016 | 33.0002 | 10.0426 | 32.8123 | 59.9762 | 39.8578 | 10.037 | 43.8448 | 60 | 54.7954
10.0462 | 0.28031 | 60.0264 | 0 | 10.0405 | 10.7951 | 60.0048 | 11.0005 | 10.0438 | 22.5077 | 60.016 | 33.0002 | 10.051 | 32.8108 | 59.9763 | 39.9495 | 10.0453 | 43.8448 | 60 | 54.8871
10.0545 | 0.28031 | 60.0264 | 0 | 10.0488 | 10.7951 | 60.0048 | 11.0005 | 10.0521 | 22.5077 | 60.0159 | 33.0002 | 10.0593 | 32.8108 | 59.9763 | 40.0412 | 10.0536 | 43.8448 | 60 | 54.9788
10.0629 | 0.27998 | 60.0264 | 0 | 10.0571 | 10.7951 | 60.0049 | 11.0005 | 10.0605 | 22.5077 | 60.0159 | 33.0002 | 10.0676 | 32.8108 | 59.9763 | 40.1329 | 10.062 | 43.8448 | 60 | 55
10.0712 | 0.27998 | 60.0265 | 0 | 10.0655 | 10.7951 | 60.0049 | 11.0005 | 10.0688 | 22.506 | 60.0159 | 33.0002 | 10.076 | 32.8108 | 59.9763 | 40.2246 | 10.0703 | 43.8448 | 60 | 55
10.0795 | 0.27998 | 60.0265 | 0 | 10.0738 | 10.7951 | 60.0049 | 11.0005 | 10.0771 | 22.506 | 60.0158 | 33.0002 | 10.0843 | 32.8108 | 59.9763 | 40.3163 | 10.0787 | 43.8448 | 60 | 55
10.0879 | 0.27998 | 60.0265 | 0 | 10.0822 | 10.7951 | 60.0049 | 11.0005 | 10.0854 | 22.506 | 60.0158 | 33.0002 | 10.0927 | 32.8108 | 59.9763 | 40.408 | 10.087 | 43.8448 | 60.0001 | 55
10.0962 | 0.27998 | 60.0265 | 0 | 10.0905 | 10.7951 | 60.005 | 11.0005 | 10.0938 | 22.506 | 60.0158 | 33.0002 | 10.101 | 32.8108 | 59.9764 | 40.4997 | 10.0953 | 43.8448 | 60.0001 | 55
10.1045 | 0.27998 | 60.0265 | 0 | 10.0988 | 10.7951 | 60.005 | 11.0005 | 10.1021 | 22.506 | 60.0157 | 33.0002 | 10.1093 | 32.8108 | 59.9764 | 40.5914 | 10.1036 | 43.8448 | 60.0001 | 55
10.1129 | 0.27998 | 60.0265 | 0 | 10.1071 | 10.7951 | 60.005 | 11.0005 | 10.1105 | 22.506 | 60.0157 | 33.0002 | 10.1177 | 32.8108 | 59.9764 | 40.6831 | 10.112 | 43.8448 | 60.0001 | 55
10.1212 | 0.27998 | 60.0266 | 0 | 10.1155 | 10.7951 | 60.005 | 11.0005 | 10.1188 | 22.506 | 60.0157 | 33.0002 | 10.126 | 32.8108 | 59.9764 | 40.7748 | 10.1203 | 43.8448 | 60.0001 | 55
10.1295 | 0.27998 | 60.0266 | 0 | 10.1238 | 10.7951 | 60.0051 | 11.0005 | 10.1271 | 22.506 | 60.0156 | 33.0002 | 10.1343 | 32.8128 | 59.9764 | 40.8665 | 10.1287 | 43.8448 | 60.0001 | 55
10.1378 | 0.27998 | 60.0266 | 0 | 10.1321 | 10.7951 | 60.0051 | 11.0005 | 10.1354 | 22.506 | 60.0156 | 33.0002 | 10.1426 | 32.8128 | 59.9764 | 40.9582 | 10.137 | 43.8448 | 60.0002 | 55
10.1462 | 0.27998 | 60.0266 | 0 | 10.1404 | 10.7951 | 60.0051 | 11.0005 | 10.1438 | 22.506 | 60.0156 | 33.0002 | 10.151 | 32.8946 | 59.9765 | 41.0499 | 10.1453 | 43.8448 | 60.0002 | 55
10.1545 | 0.27998 | 60.0266 | 0 | 10.1488 | 10.7933 | 60.0051 | 11.0005 | 10.1521 | 22.5047 | 60.0155 | 33.0002 | 10.1594 | 32.8946 | 59.9765 | 41.1416 | 10.1537 | 43.8448 | 60.0002 | 55
10.1628 | 0.27998 | 60.0266 | 0 | 10.1571 | 10.7933 | 60.0052 | 11.0005 | 10.1605 | 22.5047 | 60.0155 | 33.0002 | 10.1677 | 32.8903 | 59.9765 | 41.2333 | 10.162 | 43.8544 | 60.0002 | 55
10.1712 | 0.27998 | 60.0267 | 0 | 10.1655 | 10.7933 | 60.0052 | 11.0005 | 10.1688 | 22.5038 | 60.0155 | 33.0002 | 10.176 | 32.8903 | 59.9765 | 41.3249 | 10.1703 | 43.8544 | 60.0002 | 55
10.1795 | 0.27998 | 60.0267 | 0 | 10.1738 | 10.7933 | 60.0052 | 11.0005 | 10.1771 | 22.5038 | 60.0154 | 33.0002 | 10.1843 | 32.8903 | 59.9765 | 41.4166 | 10.1786 | 43.8544 | 60.0002 | 55
10.1878 | 0.27998 | 60.0267 | 0 | 10.1821 | 10.7933 | 60.0052 | 11.0005 | 10.1854 | 22.6005 | 60.0154 | 33.0002 | 10.1927 | 32.8903 | 59.9765 | 41.5083 | 10.187 | 43.8544 | 60.0003 | 55
10.1962 | 0.27998 | 60.0267 | 0 | 10.1905 | 10.7933 | 60.0053 | 11.0005 | 10.1937 | 22.6005 | 60.0154 | 33.0002 | 10.201 | 32.8903 | 59.9766 | 41.6 | 10.1953 | 43.8544 | 60.0003 | 55
10.2045 | 0.27998 | 60.0267 | 0 | 10.1988 | 10.7933 | 60.0053 | 11.0005 | 10.2021 | 22.6005 | 60.0153 | 33.0002 | 10.2094 | 32.8903 | 59.9766 | 41.6917 | 10.2037 | 43.8544 | 60.0003 | 55
10.2128 | 0.27998 | 60.0267 | 0 | 10.2072 | 10.7933 | 60.0053 | 11.0005 | 10.2104 | 22.6005 | 60.0153 | 33.0002 | 10.2177 | 32.8914 | 59.9766 | 41.7834 | 10.212 | 43.8556 | 60.0003 | 55
10.2211 | 0.27998 | 60.0268 | 0 | 10.2155 | 10.7933 | 60.0053 | 11.0005 | 10.2188 | 22.6005 | 60.0153 | 33.0002 | 10.226 | 32.8914 | 59.9766 | 41.8751 | 10.2203 | 43.8556 | 60.0003 | 55
10.2295 | 0.28031 | 60.0268 | 0 | 10.2238 | 10.7933 | 60.0054 | 11.0005 | 10.2271 | 22.6005 | 60.0152 | 33.0002 | 10.2344 | 32.8914 | 59.9766 | 41.9668 | 10.2286 | 43.8586 | 60.0003 | 55
10.2378 | 0.28031 | 60.0268 | 0 | 10.2321 | 10.7952 | 60.0054 | 11.0005 | 10.2354 | 22.6005 | 60.0152 | 33.0002 | 10.2427 | 32.8914 | 59.9766 | 42.0585 | 10.237 | 43.8586 | 60.0004 | 55
10.2461 | 0.28031 | 60.0268 | 0 | 10.2405 | 10.7952 | 60.0054 | 11.0005 | 10.2437 | 22.6005 | 60.0152 | 33.0002 | 10.251 | 32.8914 | 59.9767 | 42.1502 | 10.2453 | 43.8586 | 60.0004 | 55
10.2545 | 0.28031 | 60.0268 | 0 | 10.2488 | 10.7952 | 60.0054 | 11.0005 | 10.2521 | 22.6005 | 60.0151 | 33.0002 | 10.2594 | 32.8914 | 59.9767 | 42.2419 | 10.2537 | 43.8586 | 60.0004 | 55
10.2628 | 0.27998 | 60.0268 | 0 | 10.2571 | 10.7952 | 60.0055 | 11.0005 | 10.2604 | 22.6005 | 60.0151 | 33.0002 | 10.2677 | 32.8914 | 59.9767 | 42.3336 | 10.262 | 43.8586 | 60.0004 | 55
10.2711 | 0.27998 | 60.0269 | 0 | 10.2654 | 10.7952 | 60.0055 | 11.0005 | 10.2687 | 22.5955 | 60.0151 | 33.0002 | 10.2761 | 32.8914 | 59.9767 | 42.4253 | 10.2703 | 43.8586 | 60.0004 | 55
10.2794 | 0.27998 | 60.0269 | 0 | 10.2738 | 10.7952 | 60.0055 | 11.0005 | 10.277 | 22.5955 | 60.015 | 33.0002 | 10.2844 | 32.8914 | 59.9767 | 42.517 | 10.2787 | 43.8586 | 60.0004 | 55
10.2878 | 0.27998 | 60.0269 | 0 | 10.2821 | 10.7952 | 60.0055 | 11.0005 | 10.2854 | 22.5972 | 60.015 | 33.0002 | 10.2927 | 32.8914 | 59.9767 | 42.6087 | 10.287 | 43.8586 | 60.0005 | 55
10.2961 | 0.27998 | 60.0269 | 0 | 10.2905 | 10.7952 | 60.0056 | 11.0005 | 10.2937 | 22.5972 | 60.015 | 33.0002 | 10.3011 | 32.8914 | 59.9768 | 42.7004 | 10.2953 | 43.8586 | 60.0005 | 55
10.3044 | 0.27998 | 60.0269 | 0 | 10.2988 | 10.7952 | 60.0056 | 11.0005 | 10.3021 | 22.5972 | 60.0149 | 33.0002 | 10.3094 | 32.8914 | 59.9768 | 42.7921 | 10.3036 | 43.8586 | 60.0005 | 55
10.3128 | 0.27998 | 60.0269 | 0 | 10.3071 | 10.7952 | 60.0056 | 11.0005 | 10.3104 | 22.5972 | 60.0149 | 33.0002 | 10.3177 | 32.8914 | 59.9768 | 42.8838 | 10.312 | 43.8586 | 60.0005 | 55
10.3211 | 0.27998 | 60.027 | 0 | 10.3154 | 10.7952 | 60.0056 | 11.0005 | 10.3187 | 22.5972 | 60.0149 | 33.0002 | 10.326 | 32.8914 | 59.9768 | 42.9755 | 10.3203 | 43.8586 | 60.0005 | 55
10.3294 | 0.27998 | 60.027 | 0 | 10.3238 | 10.7952 | 60.0057 | 11.0005 | 10.327 | 22.5972 | 60.0148 | 33.0002 | 10.3344 | 32.8914 | 59.9768 | 43.0672 | 10.3287 | 43.8586 | 60.0005 | 55
10.3378 | 0.27998 | 60.027 | 0 | 10.3321 | 10.7952 | 60.0057 | 11.0005 | 10.3354 | 22.601 | 60.0148 | 33.0002 | 10.3428 | 32.8914 | 59.9768 | 43.1589 | 10.337 | 43.8586 | 60.0006 | 55
10.3461 | 0.27998 | 60.027 | 0 | 10.3405 | 10.7952 | 60.0057 | 11.0005 | 10.3437 | 22.601 | 60.0148 | 33.0002 | 10.3511 | 32.8914 | 59.9769 | 43.2506 | 10.3453 | 43.8586 | 60.0006 | 55
10.3544 | 0.27998 | 60.027 | 0 | 10.3488 | 10.7952 | 60.0057 | 11.0005 | 10.3521 | 22.601 | 60.0147 | 33.0002 | 10.3594 | 32.8914 | 59.9769 | 43.3423 | 10.3536 | 43.8586 | 60.0006 | 55
10.3628 | 0.27998 | 60.027 | 0 | 10.3571 | 10.7952 | 60.0058 | 11.0005 | 10.3604 | 22.601 | 60.0147 | 33.0002 | 10.3677 | 32.8914 | 59.9769 | 43.434 | 10.362 | 43.8586 | 60.0006 | 55
10.3711 | 0.27998 | 60.0271 | 0 | 10.3655 | 10.7952 | 60.0058 | 11.0005 | 10.3687 | 22.601 | 60.0147 | 33.0002 | 10.3761 | 32.8914 | 59.9769 | 43.5257 | 10.3703 | 43.8586 | 60.0006 | 55
10.3794 | 0.28021 | 60.0271 | 0 | 10.3738 | 10.7952 | 60.0058 | 11.0005 | 10.377 | 22.601 | 60.0146 | 33.0002 | 10.3845 | 33.0105 | 59.9769 | 43.6174 | 10.3787 | 43.8614 | 60.0006 | 55
10.3878 | 0.28021 | 60.0271 | 0 | 10.3821 | 10.7952 | 60.0058 | 11.0005 | 10.3854 | 22.6028 | 60.0146 | 33.0002 | 10.3928 | 33.0105 | 59.9769 | 43.7091 | 10.387 | 43.8614 | 60.0007 | 55
10.3961 | 0.28021 | 60.0271 | 0 | 10.3904 | 10.7952 | 60.0059 | 11.0005 | 10.3937 | 22.6028 | 60.0146 | 33.0002 | 10.4011 | 33.0105 | 59.977 | 43.8008 | 10.3953 | 43.8614 | 60.0007 | 55
10.4044 | 0.28021 | 60.0271 | 0 | 10.3988 | 10.7952 | 60.0059 | 11.0005 | 10.402 | 22.8171 | 60.0145 | 33.0002 | 10.4094 | 33.0105 | 59.977 | 43.8925 | 10.4037 | 43.8614 | 60.0007 | 55
10.4128 | 0.28021 | 60.0271 | 0 | 10.4071 | 10.7952 | 60.0059 | 11.0005 | 10.4103 | 22.8171 | 60.0145 | 33.0002 | 10.4178 | 33.0105 | 59.977 | 43.9842 | 10.412 | 43.8614 | 60.0007 | 55
10.4211 | 0.28021 | 60.0272 | 0 | 10.4155 | 10.7952 | 60.0059 | 11.0005 | 10.4187 | 22.8171 | 60.0145 | 33.0002 | 10.4261 | 33.0105 | 59.977 | 43.9996 | 10.4203 | 43.8614 | 60.0007 | 55
10.4294 | 0.28021 | 60.0272 | 0 | 10.4238 | 10.7952 | 60.006 | 11.0005 | 10.427 | 22.8171 | 60.0144 | 33.0002 | 10.4344 | 33.0105 | 59.9771 | 43.9996 | 10.4286 | 43.8614 | 60.0007 | 55
10.4377 | 0.28021 | 60.0272 | 0 | 10.4321 | 10.7952 | 60.006 | 11.0005 | 10.4354 | 22.8169 | 60.0144 | 33.0002 | 10.4428 | 33.0105 | 59.9771 | 43.9996 | 10.437 | 43.8614 | 60.0008 | 55
10.446 | 0.28021 | 60.0272 | 0 | 10.4404 | 10.7952 | 60.006 | 11.0005 | 10.4437 | 22.8169 | 60.0144 | 33.0002 | 10.4511 | 33.0105 | 59.9772 | 43.9996 | 10.4453 | 43.8614 | 60.0008 | 55
10.4544 | 0.28021 | 60.0272 | 0 | 10.4488 | 10.7952 | 60.006 | 11.0005 | 10.452 | 22.8169 | 60.0143 | 33.0002 | 10.4595 | 33.0105 | 59.9772 | 43.9996 | 10.4537 | 43.8614 | 60.0008 | 55
10.4627 | 0.27985 | 60.0272 | 0 | 10.4571 | 10.7952 | 60.006 | 11.0005 | 10.4603 | 22.8169 | 60.0143 | 33.0002 | 10.4678 | 33.0105 | 59.9773 | 43.9996 | 10.462 | 43.8614 | 60.0008 | 55
10.471 | 0.27985 | 60.0273 | 0 | 10.4655 | 10.7952 | 60.0061 | 11.0005 | 10.4687 | 22.8156 | 60.0143 | 33.0002 | 10.4761 | 33.0105 | 59.9773 | 43.9996 | 10.4703 | 43.8614 | 60.0008 | 55
10.4794 | 0.27985 | 60.0273 | 0 | 10.4738 | 10.7952 | 60.0061 | 11.0005 | 10.477 | 22.8156 | 60.0142 | 33.0002 | 10.4845 | 33.0105 | 59.9774 | 43.9996 | 10.4786 | 43.8614 | 60.0008 | 55
10.4877 | 0.27985 | 60.0273 | 0 | 10.4821 | 10.7952 | 60.0061 | 11.0005 | 10.4854 | 22.8147 | 60.0142 | 33.0002 | 10.4928 | 33.0105 | 59.9774 | 43.9996 | 10.487 | 43.8614 | 60.0009 | 55
10.496 | 0.27985 | 60.0273 | 0 | 10.4904 | 10.7952 | 60.0061 | 11.0005 | 10.4937 | 22.8147 | 60.0142 | 33.0002 | 10.5012 | 33.0105 | 59.9775 | 43.9996 | 10.4953 | 43.867 | 60.0009 | 55
10.5044 | 0.27985 | 60.0273 | 0 | 10.4988 | 10.7952 | 60.0061 | 11.0005 | 10.502 | 22.8147 | 60.0141 | 33.0002 | 10.5095 | 33.0105 | 59.9775 | 43.9996 | 10.5037 | 43.867 | 60.0009 | 55
10.5127 | 0.27985 | 60.0273 | 0 | 10.5071 | 10.7952 | 60.0061 | 11.0005 | 10.5103 | 22.8147 | 60.0141 | 33.0002 | 10.5178 | 33.0105 | 59.9776 | 43.9996 | 10.512 | 43.867 | 60.0009 | 55
10.521 | 0.27985 | 60.0274 | 0 | 10.5154 | 10.7952 | 60.0062 | 11.0005 | 10.5187 | 22.8137 | 60.0141 | 33.0002 | 10.5261 | 33.0105 | 59.9776 | 43.9996 | 10.5203 | 43.867 | 60.0009 | 55
10.5294 | 0.27994 | 60.0274 | 0 | 10.5237 | 10.7952 | 60.0062 | 11.0005 | 10.527 | 22.8137 | 60.014 | 33.0002 | 10.5345 | 33.0105 | 59.9777 | 43.9996 | 10.5287 | 43.867 | 60.0009 | 55
10.5377 | 0.27994 | 60.0274 | 0 | 10.5321 | 10.7952 | 60.0062 | 11.0005 | 10.5353 | 22.8137 | 60.014 | 33.0002 | 10.5428 | 33.0105 | 59.9777 | 43.9996 | 10.537 | 43.867 | 60.001 | 55
10.546 | 0.27994 | 60.0274 | 0 | 10.5404 | 10.7952 | 60.0062 | 11.0005 | 10.5436 | 22.8137 | 60.014 | 33.0002 | 10.5511 | 33.0129 | 59.9778 | 43.9996 | 10.5453 | 43.8722 | 60.001 | 55
10.5544 | 0.27994 | 60.0274 | 0 | 10.5488 | 10.7961 | 60.0062 | 11.0005 | 10.552 | 22.8126 | 60.0139 | 33.0002 | 10.5595 | 33.0129 | 59.9778 | 43.9996 | 10.5536 | 43.8722 | 60.001 | 55
10.5627 | 0.27994 | 60.0274 | 0 | 10.5571 | 10.7961 | 60.0062 | 11.0005 | 10.5603 | 22.8126 | 60.0139 | 33.0002 | 10.5678 | 33.0129 | 59.9779 | 43.9996 | 10.562 | 43.8722 | 60.001 | 55
10.571 | 0.27994 | 60.0275 | 0 | 10.5654 | 10.7961 | 60.0063 | 11.0005 | 10.5687 | 22.8126 | 60.0139 | 33.0002 | 10.5762 | 33.0129 | 59.9779 | 43.9996 | 10.5703 | 43.8722 | 60.001 | 55
10.5793 | 0.27994 | 60.0275 | 0 | 10.5738 | 10.7961 | 60.0063 | 11.0005 | 10.577 | 22.8126 | 60.0138 | 33.0002 | 10.5845 | 33.0129 | 59.978 | 43.9996 | 10.5787 | 43.8722 | 60.001 | 55
10.5877 | 0.27994 | 60.0275 | 0 | 10.5821 | 10.7961 | 60.0063 | 11.0005 | 10.5853 | 22.8143 | 60.0138 | 33.0002 | 10.5928 | 33.0129 | 59.978 | 43.9996 | 10.587 | 43.8722 | 60.0011 | 55
10.596 | 0.27994 | 60.0275 | 0 | 10.5905 | 10.7961 | 60.0063 | 11.0005 | 10.5936 | 22.8143 | 60.0138 | 33.0002 | 10.6012 | 33.0129 | 59.9781 | 43.9996 | 10.5953 | 43.8722 | 60.0011 | 55
10.6043 | 0.27994 | 60.0275 | 0 | 10.5988 | 10.7961 | 60.0063 | 11.0005 | 10.602 | 22.8097 | 60.0137 | 33.0002 | 10.6095 | 33.0129 | 59.9781 | 43.9996 | 10.6036 | 43.8722 | 60.0011 | 55
10.6126 | 0.27994 | 60.0275 | 0 | 10.6071 | 10.7961 | 60.0063 | 11.0005 | 10.6103 | 22.8097 | 60.0137 | 33.0002 | 10.6179 | 33.0129 | 59.9782 | 43.9996 | 10.612 | 43.8722 | 60.0011 | 55
10.621 | 0.27994 | 60.0276 | 0 | 10.6154 | 10.7961 | 60.0064 | 11.0005 | 10.6187 | 22.8097 | 60.0137 | 33.0002 | 10.6262 | 33.0129 | 59.9782 | 43.9996 | 10.6204 | 43.8722 | 60.0011 | 55
10.6293 | 0.28007 | 60.0276 | 0 | 10.6238 | 10.7961 | 60.0064 | 11.0005 | 10.627 | 22.8097 | 60.0136 | 33.0002 | 10.6345 | 33.0129 | 59.9783 | 43.9996 | 10.6287 | 43.8722 | 60.0011 | 55
10.6376 | 0.28007 | 60.0276 | 0 | 10.6321 | 10.7961 | 60.0064 | 11.0005 | 10.6353 | 22.8117 | 60.0136 | 33.0002 | 10.6429 | 33.0129 | 59.9783 | 43.9996 | 10.637 | 43.8722 | 60.0012 | 55
10.646 | 0.28007 | 60.0276 | 0 | 10.6404 | 10.7961 | 60.0064 | 11.0005 | 10.6436 | 22.8117 | 60.0136 | 33.0002 | 10.6512 | 33.0129 | 59.9784 | 43.9996 | 10.6453 | 43.8722 | 60.0012 | 55
10.6543 | 0.28007 | 60.0276 | 0 | 10.6487 | 10.7961 | 60.0064 | 11.0005 | 10.652 | 22.8117 | 60.0135 | 33.0002 | 10.6595 | 33.0129 | 59.9784 | 43.9996 | 10.6537 | 43.8722 | 60.0012 | 55
10.6626 | 0.28007 | 60.0276 | 0 | 10.6571 | 10.7961 | 60.0064 | 11.0005 | 10.6603 | 22.8117 | 60.0135 | 33.0002 | 10.6678 | 33.0129 | 59.9785 | 43.9996 | 10.662 | 43.8722 | 60.0012 | 55
10.671 | 0.28007 | 60.0277 | 0 | 10.6654 | 10.7961 | 60.0065 | 11.0005 | 10.6686 | 22.8138 | 60.0135 | 33.0002 | 10.6762 | 33.0129 | 59.9785 | 43.9996 | 10.6703 | 43.8722 | 60.0012 | 55
10.6793 | 0.27983 | 60.0277 | 0 | 10.6738 | 10.7961 | 60.0065 | 11.0005 | 10.6769 | 22.8138 | 60.0134 | 33.0002 | 10.6846 | 33.0129 | 59.9786 | 43.9996 | 10.6786 | 43.8722 | 60.0012 | 55
10.6876 | 0.27983 | 60.0277 | 0 | 10.6821 | 10.7961 | 60.0065 | 11.0005 | 10.6853 | 22.8138 | 60.0134 | 33.0002 | 10.6929 | 33.0129 | 59.9786 | 43.9996 | 10.687 | 43.8722 | 60.0013 | 55
10.696 | 0.28017 | 60.0277 | 0 | 10.6904 | 10.7961 | 60.0065 | 11.0005 | 10.6936 | 22.8138 | 60.0134 | 33.0002 | 10.7012 | 33.0129 | 59.9787 | 43.9996 | 10.6953 | 43.8722 | 60.0013 | 55
10.7043 | 0.28017 | 60.0277 | 0 | 10.6987 | 10.7961 | 60.0065 | 11.0005 | 10.702 | 22.8919 | 60.0133 | 33.0002 | 10.7095 | 33.0129 | 59.9787 | 43.9996 | 10.7037 | 43.8722 | 60.0013 | 55
10.7126 | 0.28017 | 60.0277 | 0 | 10.7071 | 10.7961 | 60.0065 | 11.0005 | 10.7103 | 22.8919 | 60.0133 | 33.0002 | 10.7179 | 33.0129 | 59.9788 | 43.9996 | 10.712 | 43.8722 | 60.0013 | 55
10.7209 | 0.28017 | 60.0278 | 0 | 10.7154 | 10.7961 | 60.0066 | 11.0005 | 10.7186 | 22.8919 | 60.0133 | 33.0002 | 10.7263 | 33.0129 | 59.9788 | 43.9996 | 10.7203 | 43.8722 | 60.0013 | 55
10.7292 | 0.2799 | 60.0278 | 0 | 10.7238 | 10.7961 | 60.0066 | 11.0005 | 10.7269 | 22.8919 | 60.0132 | 33.0002 | 10.7346 | 33.0129 | 59.9789 | 43.9996 | 10.7286 | 43.8722 | 60.0013 | 55
10.7376 | 0.2799 | 60.0278 | 0 | 10.7321 | 10.7961 | 60.0066 | 11.0005 | 10.7353 | 22.8919 | 60.0132 | 33.0002 | 10.7429 | 33.0129 | 59.9789 | 43.9996 | 10.737 | 43.8722 | 60.0014 | 55
10.7459 | 0.2799 | 60.0278 | 0 | 10.7404 | 10.7961 | 60.0066 | 11.0005 | 10.7436 | 22.8919 | 60.0132 | 33.0002 | 10.7512 | 33.0129 | 59.979 | 43.9996 | 10.7454 | 43.8722 | 60.0014 | 55
10.7542 | 0.2799 | 60.0278 | 0 | 10.7488 | 10.7961 | 60.0066 | 11.0005 | 10.752 | 22.8916 | 60.0131 | 33.0002 | 10.7596 | 33.0129 | 59.979 | 43.9996 | 10.7537 | 43.8722 | 60.0014 | 55
10.7626 | 0.28023 | 60.0278 | 0 | 10.7571 | 10.7961 | 60.0066 | 11.0005 | 10.7603 | 22.8916 | 60.0131 | 33.0002 | 10.7679 | 33.0129 | 59.9791 | 43.9996 | 10.762 | 43.9999 | 60.0014 | 55
10.7709 | 0.28023 | 60.0279 | 0 | 10.7654 | 10.7961 | 60.0067 | 11.0005 | 10.7686 | 22.8846 | 60.0131 | 33.0002 | 10.7762 | 33.0129 | 59.9791 | 43.9996 | 10.7703 | 43.9999 | 60.0014 | 55
10.7792 | 0.28 | 60.0279 | 0 | 10.7737 | 10.7961 | 60.0067 | 11.0005 | 10.7769 | 22.8846 | 60.013 | 33.0002 | 10.7846 | 33.0129 | 59.9792 | 43.9996 | 10.7787 | 43.9999 | 60.0014 | 55
10.7876 | 0.28 | 60.0279 | 0 | 10.7821 | 10.7961 | 60.0067 | 11.0005 | 10.7853 | 22.8846 | 60.013 | 33.0002 | 10.7929 | 33.0129 | 59.9792 | 43.9996 | 10.787 | 43.9999 | 60.0015 | 55
10.7959 | 0.28 | 60.0279 | 0 | 10.7904 | 10.7961 | 60.0067 | 11.0005 | 10.7936 | 22.8846 | 60.0129 | 33.0002 | 10.8013 | 33.0129 | 59.9793 | 43.9996 | 10.7953 | 43.9999 | 60.0015 | 55
10.8042 | 0.28 | 60.0279 | 0 | 10.7988 | 10.7961 | 60.0067 | 11.0005 | 10.8019 | 22.8836 | 60.0129 | 33.0002 | 10.8096 | 33.0129 | 59.9793 | 43.9996 | 10.8036 | 43.9999 | 60.0015 | 55
10.8125 | 0.28 | 60.0279 | 0 | 10.8071 | 10.7961 | 60.0067 | 11.0005 | 10.8102 | 22.8836 | 60.0129 | 33.0002 | 10.8179 | 33.0129 | 59.9794 | 43.9996 | 10.812 | 43.9999 | 60.0015 | 55
10.8209 | 0.28 | 60.028 | 0 | 10.8154 | 10.7961 | 60.0068 | 11.0005 | 10.8186 | 22.8836 | 60.0128 | 33.0002 | 10.8263 | 33.0129 | 59.9794 | 43.9996 | 10.8203 | 43.9999 | 60.0015 | 55
10.8292 | 0.28036 | 60.028 | 0 | 10.8237 | 10.7961 | 60.0068 | 11.0005 | 10.8269 | 22.8836 | 60.0128 | 33.0002 | 10.8346 | 33.0129 | 59.9795 | 43.9996 | 10.8287 | 43.9999 | 60.0015 | 55
10.8375 | 0.28036 | 60.028 | 0 | 10.8321 | 10.7961 | 60.0068 | 11.0005 | 10.8353 | 22.8836 | 60.0127 | 33.0002 | 10.843 | 33.0129 | 59.9795 | 43.9996 | 10.837 | 43.9999 | 60.0016 | 55
10.8459 | 0.28006 | 60.028 | 0 | 10.8404 | 10.7961 | 60.0068 | 11.0005 | 10.8436 | 22.8836 | 60.0127 | 33.0002 | 10.8513 | 33.0129 | 59.9796 | 43.9996 | 10.8453 | 43.9999 | 60.0016 | 55
10.8542 | 0.28006 | 60.0281 | 0 | 10.8488 | 10.7961 | 60.0068 | 11.0005 | 10.8519 | 22.8836 | 60.0127 | 33.0002 | 10.8596 | 33.0129 | 59.9796 | 43.9996 | 10.8536 | 43.9999 | 60.0016 | 55
10.8625 | 0.28006 | 60.0281 | 0 | 10.8571 | 10.7961 | 60.0068 | 11.0005 | 10.8602 | 22.8836 | 60.0126 | 33.0002 | 10.868 | 33.0129 | 59.9797 | 43.9996 | 10.862 | 43.9999 | 60.0016 | 55
10.8708 | 0.28006 | 60.0281 | 0 | 10.8654 | 10.7961 | 60.0069 | 11.0005 | 10.8686 | 22.9653 | 60.0126 | 33.0002 | 10.8763 | 33.0129 | 59.9797 | 43.9996 | 10.8704 | 43.9999 | 60.0016 | 55
10.8792 | 0.28006 | 60.0282 | 0 | 10.8737 | 10.7961 | 60.0069 | 11.0005 | 10.8769 | 22.9653 | 60.0125 | 33.0002 | 10.8846 | 33.0129 | 59.9798 | 43.9996 | 10.8787 | 43.9999 | 60.0016 | 55
10.8875 | 0.28006 | 60.0282 | 0 | 10.8821 | 10.7961 | 60.0069 | 11.0005 | 10.8853 | 22.9653 | 60.0125 | 33.0002 | 10.8929 | 33.0129 | 59.9798 | 43.9996 | 10.887 | 43.9999 | 60.0017 | 55
10.8958 | 0.28049 | 60.0283 | 0 | 10.8904 | 10.7961 | 60.0069 | 11.0005 | 10.8936 | 22.9653 | 60.0124 | 33.0002 | 10.9013 | 33.0244 | 59.9799 | 43.9996 | 10.8953 | 43.9999 | 60.0017 | 55
10.9041 | 0.28049 | 60.0283 | 0 | 10.8987 | 10.7961 | 60.0069 | 11.0005 | 10.9019 | 22.9653 | 60.0124 | 33.0002 | 10.9096 | 33.0244 | 59.9799 | 43.9996 | 10.9037 | 43.9999 | 60.0017 | 55
10.9125 | 0.28019 | 60.0284 | 0 | 10.907 | 10.7961 | 60.0069 | 11.0005 | 10.9102 | 22.9653 | 60.0124 | 33.0002 | 10.918 | 33.0244 | 59.98 | 43.9996 | 10.912 | 43.9999 | 60.0017 | 55
10.9208 | 0.28019 | 60.0284 | 0 | 10.9154 | 10.7961 | 60.007 | 11.0005 | 10.9186 | 22.9653 | 60.0123 | 33.0002 | 10.9263 | 33.0244 | 59.98 | 43.9996 | 10.9203 | 43.9999 | 60.0017 | 55
10.9291 | 0.28019 | 60.0284 | 0 | 10.9237 | 10.7961 | 60.007 | 11.0005 | 10.9269 | 22.9653 | 60.0123 | 33.0002 | 10.9346 | 33.0244 | 59.9801 | 43.9996 | 10.9286 | 44.004 | 60.0017 | 55
10.9375 | 0.28019 | 60.0285 | 0 | 10.9321 | 10.7961 | 60.007 | 11.0005 | 10.9352 | 22.9653 | 60.0122 | 33.0002 | 10.943 | 33.0244 | 59.9801 | 43.9996 | 10.937 | 44.004 | 60.0018 | 55
10.9458 | 0.28019 | 60.0285 | 0 | 10.9404 | 10.7961 | 60.007 | 11.0005 | 10.9435 | 22.9653 | 60.0122 | 33.0002 | 10.9513 | 33.0244 | 59.9802 | 43.9996 | 10.9453 | 44.2219 | 60.0018 | 55
10.9541 | 0.28019 | 60.0286 | 0 | 10.9487 | 10.7961 | 60.007 | 11.0005 | 10.9519 | 22.9653 | 60.0122 | 33.0002 | 10.9597 | 33.0244 | 59.9802 | 43.9996 | 10.9537 | 44.2219 | 60.0018 | 55
10.9625 | 0.28019 | 60.0286 | 0 | 10.9571 | 10.7961 | 60.007 | 11.0005 | 10.9602 | 22.9653 | 60.0121 | 33.0002 | 10.968 | 33.0244 | 59.9803 | 43.9996 | 10.962 | 44.2326 | 60.0018 | 55
10.9708 | 0.28019 | 60.0286 | 0 | 10.9654 | 10.7961 | 60.0071 | 11.0005 | 10.9686 | 22.9653 | 60.0121 | 33.0002 | 10.9763 | 33.0244 | 59.9803 | 43.9996 | 10.9703 | 44.2326 | 60.0018 | 55
10.9791 | 0.28019 | 60.0287 | 0 | 10.9738 | 10.7961 | 60.0071 | 11.0005 | 10.9769 | 22.9653 | 60.012 | 33.0002 | 10.9847 | 33.0244 | 59.9804 | 43.9996 | 10.9786 | 44.2361 | 60.0018 | 55
10.9874 | 0.28019 | 60.0287 | 0 | 10.9821 | 10.7961 | 60.0071 | 11.0005 | 10.9852 | 22.9653 | 60.012 | 33.0002 | 10.993 | 33.0244 | 59.9804 | 43.9996 | 10.987 | 44.2361 | 60.0019 | 55
10.9958 | 0.28019 | 60.0288 | 0 | 10.9904 | 10.7961 | 60.0071 | 11.0005 | 10.9935 | 22.9653 | 60.0119 | 33.0002 | 11.0013 | 33.0244 | 59.9805 | 43.9996 | 10.9954 | 44.2361 | 60.0019 | 55
11.0041 | 0.28019 | 60.0288 | 0 | 10.9987 | 10.7976 | 60.0071 | 11.0005 | 11.0019 | 22.9653 | 60.0119 | 33.0002 | 11.0097 | 33.0244 | 59.9805 | 43.9996 | 11.0037 | 44.2361 | 60.0019 | 55
11.0125 | 0.28019 | 60.0289 | 0 | 11.0071 | 10.7976 | 60.0071 | 11.0005 | 11.0102 | 22.9653 | 60.0119 | 33.0002 | 11.018 | 33.0244 | 59.9806 | 43.9996 | 11.012 | 44.2361 | 60.0019 | 55
11.0208 | 0.28019 | 60.0289 | 0 | 11.0154 | 10.7976 | 60.0072 | 11.0005 | 11.0186 | 22.9653 | 60.0118 | 33.0002 | 11.0264 | 33.0244 | 59.9806 | 43.9996 | 11.0203 | 44.2361 | 60.0019 | 55
11.0291 | 0.28019 | 60.0289 | 0 | 11.0237 | 10.7976 | 60.0072 | 11.0005 | 11.0269 | 22.9653 | 60.0118 | 33.0002 | 11.0347 | 33.0244 | 59.9807 | 43.9996 | 11.0287 | 44.2361 | 60.0019 | 55
11.0374 | 0.28019 | 60.029 | 0 | 11.032 | 10.7976 | 60.0072 | 11.0005 | 11.0352 | 22.9653 | 60.0117 | 33.0002 | 11.043 | 33.0244 | 59.9807 | 43.9996 | 11.037 | 44.2361 | 60.002 | 55
11.0457 | 0.27996 | 60.029 | 0 | 11.0404 | 10.7976 | 60.0072 | 11.0005 | 11.0436 | 22.9653 | 60.0117 | 33.0002 | 11.0513 | 33.0244 | 59.9808 | 43.9996 | 11.0453 | 44.2361 | 60.002 | 55
11.0541 | 0.27996 | 60.0291 | 0 | 11.0487 | 10.7983 | 60.0072 | 11.0005 | 11.0519 | 22.9648 | 60.0117 | 33.0002 | 11.0597 | 33.0244 | 59.9808 | 43.9996 | 11.0536 | 44.2361 | 60.002 | 55
11.0624 | 0.2803 | 60.0291 | 0 | 11.0571 | 10.7983 | 60.0072 | 11.0005 | 11.0602 | 22.9648 | 60.0116 | 33.0002 | 11.0681 | 33.0223 | 59.9809 | 43.9996 | 11.062 | 44.2361 | 60.002 | 55
11.0707 | 0.2803 | 60.0291 | 0 | 11.0654 | 10.7983 | 60.0073 | 11.0005 | 11.0685 | 22.9648 | 60.0116 | 33.0002 | 11.0764 | 33.0223 | 59.9809 | 43.9996 | 11.0703 | 44.2361 | 60.0021 | 55
11.079 | 0.2803 | 60.0292 | 0 | 11.0737 | 10.7983 | 60.0073 | 11.0005 | 11.0769 | 22.9648 | 60.0115 | 33.0002 | 11.0847 | 33.0139 | 59.981 | 43.9996 | 11.0787 | 44.2333 | 60.0021 | 55
11.0874 | 0.2803 | 60.0292 | 0 | 11.082 | 10.797 | 60.0073 | 11.0005 | 11.0852 | 22.9648 | 60.0115 | 33.0002 | 11.093 | 33.0139 | 59.981 | 43.9996 | 11.087 | 44.2333 | 60.0021 | 55
11.0957 | 0.2803 | 60.0293 | 0 | 11.0904 | 10.797 | 60.0073 | 11.0005 | 11.0936 | 22.9648 | 60.0114 | 33.0002 | 11.1014 | 33.0139 | 59.9811 | 43.9996 | 11.0953 | 44.2282 | 60.0022 | 55
11.1041 | 0.2803 | 60.0293 | 0 | 11.0987 | 10.797 | 60.0073 | 11.0005 | 11.1019 | 22.9685 | 60.0114 | 33.0002 | 11.1097 | 33.0139 | 59.9811 | 43.9996 | 11.1037 | 44.2282 | 60.0022 | 55
11.1124 | 0.27996 | 60.0294 | 0 | 11.1071 | 10.797 | 60.0073 | 11.0005 | 11.1102 | 22.9685 | 60.0114 | 33.0002 | 11.118 | 33.0139 | 59.9812 | 43.9996 | 11.112 | 44.2282 | 60.0022 | 55
11.1207 | 0.27996 | 60.0294 | 0 | 11.1154 | 10.797 | 60.0074 | 11.0005 | 11.1185 | 22.9685 | 60.0113 | 33.0002 | 11.1264 | 33.0139 | 59.9812 | 43.9996 | 11.1204 | 44.2282 | 60.0023 | 55
11.129 | 0.27996 | 60.0294 | 0 | 11.1237 | 10.797 | 60.0074 | 11.0005 | 11.1269 | 22.9685 | 60.0113 | 33.0002 | 11.1347 | 33.1205 | 59.9813 | 43.9996 | 11.1287 | 44.2275 | 60.0023 | 55
11.1373 | 0.27996 | 60.0295 | 0 | 11.132 | 10.7973 | 60.0074 | 11.0005 | 11.1352 | 22.9685 | 60.0112 | 33.0002 | 11.1431 | 33.1205 | 59.9813 | 43.9996 | 11.137 | 44.2275 | 60.0023 | 55
11.1457 | 0.2803 | 60.0295 | 0 | 11.1404 | 10.7973 | 60.0074 | 11.0005 | 11.1436 | 22.9685 | 60.0112 | 33.0002 | 11.1514 | 33.223 | 59.9814 | 43.9996 | 11.1453 | 44.2275 | 60.0024 | 55
11.154 | 0.2803 | 60.0296 | 0 | 11.1487 | 10.7973 | 60.0074 | 11.0005 | 11.1519 | 22.9685 | 60.0112 | 33.0002 | 11.1597 | 33.223 | 59.9814 | 43.9996 | 11.1537 | 44.2275 | 60.0024 | 55
11.1624 | 0.2803 | 60.0296 | 0 | 11.157 | 10.7973 | 60.0074 | 11.0005 | 11.1602 | 22.9685 | 60.0111 | 33.0002 | 11.1681 | 33.223 | 59.9815 | 43.9996 | 11.162 | 44.2275 | 60.0024 | 55
11.1707 | 0.2803 | 60.0296 | 0 | 11.1653 | 10.7973 | 60.0075 | 11.0005 | 11.1685 | 22.9685 | 60.0111 | 33.0002 | 11.1764 | 33.223 | 59.9815 | 43.9996 | 11.1703 | 44.2275 | 60.0025 | 55
11.179 | 0.2803 | 60.0297 | 0 | 11.1737 | 10.7973 | 60.0075 | 11.0005 | 11.1769 | 22.9685 | 60.011 | 33.0002 | 11.1848 | 33.2265 | 59.9816 | 43.9996 | 11.1786 | 44.2275 | 60.0025 | 55
11.1873 | 0.2803 | 60.0297 | 0 | 11.182 | 10.7973 | 60.0075 | 11.0005 | 11.1852 | 22.9685 | 60.011 | 33.0002 | 11.1931 | 33.2265 | 59.9816 | 43.9996 | 11.187 | 44.2275 | 60.0025 | 55
11.1957 | 0.28001 | 60.0298 | 0 | 11.1904 | 10.7973 | 60.0075 | 11.0005 | 11.1935 | 22.9685 | 60.0109 | 33.0002 | 11.2014 | 33.2319 | 59.9817 | 43.9996 | 11.1953 | 44.231 | 60.0026 | 55
11.204 | 0.28001 | 60.0298 | 0 | 11.1987 | 10.7974 | 60.0075 | 11.0005 | 11.2018 | 22.9685 | 60.0109 | 33.0002 | 11.2098 | 33.2319 | 59.9817 | 43.9996 | 11.2037 | 44.231 | 60.0026 | 55
11.2123 | 0.28001 | 60.0299 | 0 | 11.207 | 10.7974 | 60.0075 | 11.0005 | 11.2102 | 22.9685 | 60.0109 | 33.0002 | 11.2181 | 33.2319 | 59.9818 | 43.9996 | 11.212 | 44.231 | 60.0026 | 55
11.2206 | 0.28001 | 60.0299 | 0 | 11.2153 | 10.7972 | 60.0076 | 11.0005 | 11.2185 | 22.9685 | 60.0108 | 33.0002 | 11.2264 | 33.2319 | 59.9818 | 43.9996 | 11.2203 | 44.231 | 60.0027 | 55
11.2289 | 0.28001 | 60.0299 | 0 | 11.2237 | 10.7972 | 60.0076 | 11.0005 | 11.2269 | 22.9685 | 60.0108 | 33.0002 | 11.2347 | 33.2319 | 59.9819 | 43.9996 | 11.2287 | 44.2247 | 60.0027 | 55
11.2373 | 0.28001 | 60.03 | 0 | 11.232 | 10.7972 | 60.0076 | 11.0005 | 11.2352 | 22.9685 | 60.0107 | 33.0002 | 11.2431 | 33.2319 | 59.9819 | 43.9996 | 11.237 | 44.2247 | 60.0027 | 55
11.2456 | 0.28007 | 60.03 | 0 | 11.2404 | 10.7972 | 60.0076 | 11.0005 | 11.2435 | 22.9685 | 60.0107 | 33.0002 | 11.2515 | 33.2319 | 59.982 | 43.9996 | 11.2454 | 44.2236 | 60.0028 | 55
11.254 | 0.28007 | 60.0301 | 0 | 11.2487 | 10.7972 | 60.0076 | 11.0005 | 11.2518 | 22.9685 | 60.0107 | 33.0002 | 11.2598 | 33.2319 | 59.982 | 43.9996 | 11.2537 | 44.2236 | 60.0028 | 55
11.2623 | 0.28007 | 60.0301 | 0 | 11.257 | 10.7972 | 60.0076 | 11.0005 | 11.2602 | 22.9685 | 60.0106 | 33.0002 | 11.2681 | 33.3064 | 59.9821 | 43.9996 | 11.262 | 44.2236 | 60.0028 | 55
11.2706 | 0.28007 | 60.0301 | 0 | 11.2653 | 10.7972 | 60.0077 | 11.0005 | 11.2685 | 23.0245 | 60.0106 | 33.0002 | 11.2764 | 33.3064 | 59.9821 | 43.9996 | 11.2703 | 44.2236 | 60.0029 | 55
11.2789 | 0.28007 | 60.0302 | 0 | 11.2737 | 10.7972 | 60.0077 | 11.0005 | 11.2769 | 23.0245 | 60.0105 | 33.0002 | 11.2848 | 33.3046 | 59.9822 | 43.9996 | 11.2787 | 44.2236 | 60.0029 | 55
11.2873 | 0.28007 | 60.0302 | 0 | 11.282 | 10.7972 | 60.0077 | 11.0005 | 11.2852 | 23.0178 | 60.0105 | 33.0002 | 11.2932 | 33.3046 | 59.9822 | 43.9996 | 11.287 | 44.2236 | 60.0029 | 55
11.2956 | 0.28007 | 60.0303 | 0 | 11.2903 | 10.7972 | 60.0077 | 11.0005 | 11.2935 | 23.0178 | 60.0104 | 33.0002 | 11.3015 | 33.3046 | 59.9823 | 43.9996 | 11.2953 | 44.2554 | 60.003 | 55
11.304 | 0.28007 | 60.0303 | 0 | 11.2986 | 10.7972 | 60.0077 | 11.0005 | 11.3018 | 23.0178 | 60.0104 | 33.0002 | 11.3098 | 33.3046 | 59.9823 | 43.9996 | 11.3036 | 44.2554 | 60.003 | 55
11.3123 | 0.28007 | 60.0304 | 0 | 11.307 | 10.7972 | 60.0077 | 11.0005 | 11.3102 | 23.0178 | 60.0104 | 33.0002 | 11.3181 | 33.3025 | 59.9824 | 43.9996 | 11.312 | 44.2528 | 60.003 | 55
11.3206 | 0.28007 | 60.0304 | 0 | 11.3153 | 10.7977 | 60.0078 | 11.0005 | 11.3185 | 23.0178 | 60.0103 | 33.0002 | 11.3265 | 33.3025 | 59.9824 | 43.9996 | 11.3203 | 44.2528 | 60.0031 | 55
11.3289 | 0.28007 | 60.0304 | 0 | 11.3237 | 10.7977 | 60.0078 | 11.0005 | 11.3268 | 23.0178 | 60.0103 | 33.0002 | 11.3348 | 33.3025 | 59.9825 | 43.9996 | 11.3287 | 44.2658 | 60.0031 | 55
11.3373 | 0.28007 | 60.0305 | 0 | 11.332 | 10.7977 | 60.0078 | 11.0005 | 11.3351 | 23.0178 | 60.0102 | 33.0002 | 11.3431 | 33.3025 | 59.9825 | 43.9996 | 11.337 | 44.2658 | 60.0031 | 55
11.3456 | 0.28007 | 60.0305 | 0 | 11.3403 | 10.7977 | 60.0078 | 11.0005 | 11.3435 | 23.0178 | 60.0102 | 33.0002 | 11.3515 | 33.2988 | 59.9826 | 43.9996 | 11.3453 | 44.27 | 60.0032 | 55
11.3539 | 0.28007 | 60.0306 | 0 | 11.3486 | 10.7977 | 60.0078 | 11.0005 | 11.3518 | 23.0178 | 60.0102 | 33.0002 | 11.3598 | 33.2988 | 59.9826 | 43.9996 | 11.3537 | 44.27 | 60.0032 | 55
11.3622 | 0.28007 | 60.0306 | 0 | 11.357 | 10.7977 | 60.0078 | 11.0005 | 11.3602 | 23.0178 | 60.0101 | 33.0002 | 11.3682 | 33.2988 | 59.9827 | 43.9996 | 11.362 | 44.27 | 60.0032 | 55
11.3705 | 0.28007 | 60.0306 | 0 | 11.3653 | 10.7977 | 60.0079 | 11.0005 | 11.3685 | 23.0178 | 60.0101 | 33.0002 | 11.3765 | 33.2988 | 59.9827 | 43.9996 | 11.3704 | 44.27 | 60.0033 | 55
11.3789 | 0.28007 | 60.0307 | 0 | 11.3737 | 10.7977 | 60.0079 | 11.0005 | 11.3768 | 23.0178 | 60.01 | 33.0002 | 11.3848 | 33.2911 | 59.9828 | 43.9996 | 11.3787 | 44.2693 | 60.0033 | 55
11.3872 | 0.28007 | 60.0307 | 0 | 11.382 | 10.7978 | 60.0079 | 11.0005 | 11.3852 | 23.0178 | 60.01 | 33.0002 | 11.3932 | 33.2911 | 59.9828 | 43.9996 | 11.387 | 44.2693 | 60.0033 | 55
11.3956 | 0.28007 | 60.0308 | 0 | 11.3903 | 10.7978 | 60.0079 | 11.0005 | 11.3935 | 23.0178 | 60.0099 | 33.0002 | 11.4015 | 33.2911 | 59.9829 | 43.9996 | 11.3953 | 44.3075 | 60.0034 | 55
11.4039 | 0.28007 | 60.0308 | 0 | 11.3986 | 10.7972 | 60.0079 | 11.0005 | 11.4019 | 23.0943 | 60.0099 | 33.0002 | 11.4099 | 33.2911 | 59.9829 | 43.9996 | 11.4037 | 44.3075 | 60.0034 | 55
11.4122 | 0.28007 | 60.0309 | 0 | 11.407 | 10.7972 | 60.0079 | 11.0005 | 11.4102 | 23.0943 | 60.0099 | 33.0002 | 11.4182 | 33.2911 | 59.983 | 43.9996 | 11.412 | 44.3075 | 60.0034 | 55
11.4205 | 0.28007 | 60.0309 | 0 | 11.4153 | 10.7958 | 60.008 | 11.0005 | 11.4185 | 23.0962 | 60.0098 | 33.0002 | 11.4265 | 33.2911 | 59.983 | 43.9996 | 11.4203 | 44.3075 | 60.0035 | 55
11.4289 | 0.28007 | 60.0309 | 0 | 11.4236 | 10.7958 | 60.008 | 11.0005 | 11.4268 | 23.0962 | 60.0098 | 33.0002 | 11.4348 | 33.2911 | 59.983 | 43.9996 | 11.4286 | 44.3075 | 60.0035 | 55
11.4372 | 0.28007 | 60.031 | 0 | 11.432 | 10.7958 | 60.008 | 11.0005 | 11.4352 | 23.0962 | 60.0097 | 33.0002 | 11.4432 | 33.2911 | 59.983 | 43.9996 | 11.437 | 44.3075 | 60.0035 | 55
11.4456 | 0.28007 | 60.031 | 0 | 11.4403 | 10.7958 | 60.008 | 11.0282 | 11.4435 | 23.0962 | 60.0097 | 33.0002 | 11.4515 | 33.2911 | 59.9831 | 43.9996 | 11.4453 | 44.3075 | 60.0036 | 55
11.4539 | 0.28007 | 60.0311 | 0 | 11.4487 | 10.7958 | 60.008 | 11.1198 | 11.4518 | 23.0962 | 60.0097 | 33.0002 | 11.4598 | 33.2911 | 59.9831 | 43.9996 | 11.4537 | 44.3075 | 60.0036 | 55
11.4622 | 0.28007 | 60.0311 | 0 | 11.457 | 10.7958 | 60.0081 | 11.2114 | 11.4601 | 23.0962 | 60.0096 | 33.0002 | 11.4682 | 33.2911 | 59.9831 | 43.9996 | 11.462 | 44.3075 | 60.0036 | 55
11.4705 | 0.28007 | 60.0311 | 0 | 11.4653 | 10.7961 | 60.0081 | 11.3031 | 11.4685 | 23.0962 | 60.0096 | 33.0002 | 11.4765 | 33.2911 | 59.9831 | 43.9996 | 11.4703 | 44.3075 | 60.0037 | 55
11.4789 | 0.28007 | 60.0312 | 0 | 11.4736 | 10.7961 | 60.0081 | 11.3947 | 11.4768 | 23.0962 | 60.0095 | 33.0002 | 11.4849 | 33.2929 | 59.9831 | 43.9996 | 11.4786 | 44.3119 | 60.0037 | 55
11.4872 | 0.28007 | 60.0312 | 0 | 11.482 | 10.7964 | 60.0082 | 11.4864 | 11.4852 | 23.0962 | 60.0095 | 33.0002 | 11.4932 | 33.2929 | 59.9831 | 43.9996 | 11.487 | 44.3119 | 60.0037 | 55
11.4955 | 0.28007 | 60.0313 | 0 | 11.4903 | 10.7964 | 60.0082 | 11.578 | 11.4935 | 23.0962 | 60.0094 | 33.0002 | 11.5015 | 33.2968 | 59.9832 | 43.9996 | 11.4953 | 44.3111 | 60.0038 | 55
11.5038 | 0.28007 | 60.0313 | 0 | 11.4987 | 10.7964 | 60.0082 | 11.6697 | 11.5018 | 23.0928 | 60.0094 | 33.0002 | 11.5099 | 33.2968 | 59.9832 | 43.9996 | 11.5037 | 44.3111 | 60.0038 | 55
11.5121 | 0.28007 | 60.0314 | 0 | 11.507 | 10.7964 | 60.0083 | 11.7613 | 11.5101 | 23.0928 | 60.0094 | 33.0002 | 11.5182 | 33.2968 | 59.9832 | 43.9996 | 11.512 | 44.3111 | 60.0038 | 55
11.5205 | 0.28007 | 60.0314 | 0 | 11.5153 | 10.7964 | 60.0083 | 11.853 | 11.5185 | 23.0928 | 60.0093 | 33.0002 | 11.5266 | 33.2968 | 59.9832 | 43.9996 | 11.5203 | 44.3111 | 60.0039 | 55
11.5288 | 0.28007 | 60.0314 | 0 | 11.5236 | 10.7964 | 60.0083 | 11.9446 | 11.5268 | 23.0928 | 60.0093 | 33.0002 | 11.5349 | 33.2968 | 59.9832 | 43.9996 | 11.5286 | 44.3111 | 60.0039 | 55
11.5372 | 0.28007 | 60.0315 | 0 | 11.532 | 10.7951 | 60.0084 | 12.0362 | 11.5352 | 23.0959 | 60.0092 | 33.0002 | 11.5432 | 33.2968 | 59.9832 | 43.9996 | 11.537 | 44.3111 | 60.0039 | 55
11.5455 | 0.28007 | 60.0315 | 0 | 11.5403 | 10.7951 | 60.0084 | 12.1279 | 11.5435 | 23.0959 | 60.0092 | 33.0002 | 11.5516 | 33.2968 | 59.9833 | 43.9996 | 11.5453 | 44.3087 | 60.004 | 55
11.5538 | 0.28007 | 60.0316 | 0 | 11.5486 | 10.7951 | 60.0084 | 12.2195 | 11.5518 | 23.0959 | 60.0092 | 33.0002 | 11.5599 | 33.2968 | 59.9833 | 43.9996 | 11.5536 | 44.3087 | 60.004 | 55
11.5621 | 0.28007 | 60.0316 | 0 | 11.5569 | 10.7951 | 60.0085 | 12.3112 | 11.5601 | 23.0959 | 60.0091 | 33.0002 | 11.5682 | 33.3479 | 59.9833 | 43.9996 | 11.562 | 44.3131 | 60.004 | 55
11.5705 | 0.28007 | 60.0316 | 0 | 11.5653 | 10.7952 | 60.0085 | 12.4028 | 11.5685 | 23.0959 | 60.0091 | 33.0002 | 11.5765 | 33.3479 | 59.9833 | 43.9996 | 11.5703 | 44.3131 | 60.0041 | 55
11.5788 | 0.28007 | 60.0317 | 0 | 11.5736 | 10.7952 | 60.0085 | 12.4945 | 11.5768 | 23.0959 | 60.009 | 33.0002 | 11.5849 | 33.3496 | 59.9833 | 43.9996 | 11.5786 | 44.3144 | 60.0041 | 55
11.5872 | 0.28007 | 60.0317 | 0 | 11.582 | 10.7956 | 60.0086 | 12.5861 | 11.5851 | 23.0995 | 60.009 | 33.0002 | 11.5933 | 33.3496 | 59.9833 | 43.9996 | 11.587 | 44.3144 | 60.0041 | 55
11.5955 | 0.28034 | 60.0318 | 0 | 11.5903 | 10.7956 | 60.0086 | 12.6778 | 11.5934 | 23.0995 | 60.0089 | 33.0002 | 11.6016 | 33.3496 | 59.9834 | 43.9996 | 11.5953 | 44.3144 | 60.0042 | 55
11.6038 | 0.28034 | 60.0318 | 0 | 11.5986 | 10.7956 | 60.0086 | 12.7694 | 11.6018 | 23.0995 | 60.0089 | 33.0002 | 11.6099 | 33.3496 | 59.9834 | 43.9996 | 11.6036 | 44.3144 | 60.0042 | 55
11.6121 | 0.28034 | 60.0319 | 0 | 11.6069 | 10.7956 | 60.0087 | 12.861 | 11.6101 | 23.0995 | 60.0089 | 33.0002 | 11.6182 | 33.3496 | 59.9834 | 43.9996 | 11.6119 | 44.3106 | 60.0042 | 55
11.6205 | 0.28034 | 60.0319 | 0 | 11.6153 | 10.7956 | 60.0087 | 12.9527 | 11.6185 | 23.0958 | 60.0088 | 33.0002 | 11.6266 | 33.3496 | 59.9834 | 43.9996 | 11.6203 | 44.3106 | 60.0043 | 55
11.6288 | 0.28034 | 60.0319 | 0 | 11.6236 | 10.7956 | 60.0087 | 13.0443 | 11.6268 | 23.0958 | 60.0088 | 33.0002 | 11.6349 | 33.4032 | 59.9834 | 43.9996 | 11.6287 | 44.3413 | 60.0043 | 55
11.6371 | 0.28034 | 60.032 | 0 | 11.632 | 10.7956 | 60.0088 | 13.136 | 11.6351 | 23.0958 | 60.0087 | 33.0002 | 11.6432 | 33.4032 | 59.9834 | 43.9996 | 11.637 | 44.3413 | 60.0043 | 55
11.6454 | 0.28034 | 60.032 | 0 | 11.6403 | 10.7956 | 60.0088 | 13.2276 | 11.6434 | 23.0958 | 60.0087 | 33.0002 | 11.6516 | 33.4056 | 59.9835 | 43.9996 | 11.6453 | 44.375 | 60.0044 | 55
11.6537 | 0.28034 | 60.0321 | 0 | 11.6486 | 10.7956 | 60.0088 | 13.3193 | 11.6518 | 23.0958 | 60.0087 | 33.0002 | 11.6599 | 33.4056 | 59.9835 | 43.9996 | 11.6536 | 44.375 | 60.0044 | 55
11.6621 | 0.28034 | 60.0321 | 0 | 11.6569 | 10.7956 | 60.0089 | 13.4109 | 11.6601 | 23.0958 | 60.0086 | 33.0002 | 11.6683 | 33.4089 | 59.9835 | 43.9996 | 11.662 | 44.3762 | 60.0044 | 55
11.6704 | 0.28034 | 60.0321 | 0 | 11.6653 | 10.7957 | 60.0089 | 13.5025 | 11.6685 | 23.1935 | 60.0086 | 33.0002 | 11.6766 | 33.4089 | 59.9835 | 43.9996 | 11.6703 | 44.3762 | 60.0045 | 55
11.6788 | 0.28021 | 60.0322 | 0 | 11.6736 | 10.7957 | 60.0089 | 13.5942 | 11.6768 | 23.1935 | 60.0085 | 33.0002 | 11.6849 | 33.4089 | 59.9835 | 43.9996 | 11.6786 | 44.3795 | 60.0045 | 55
11.6871 | 0.28021 | 60.0322 | 0 | 11.6819 | 10.7946 | 60.009 | 13.6858 | 11.6851 | 23.1935 | 60.0085 | 33.0002 | 11.6933 | 33.4089 | 59.9835 | 43.9996 | 11.687 | 44.3795 | 60.0045 | 55
11.6954 | 0.28021 | 60.0323 | 0 | 11.6902 | 10.7946 | 60.009 | 13.7775 | 11.6934 | 23.1935 | 60.0084 | 33.0002 | 11.7016 | 33.4083 | 59.9836 | 43.9996 | 11.6953 | 44.4165 | 60.0046 | 55
11.7037 | 0.28021 | 60.0323 | 0 | 11.6986 | 10.7946 | 60.009 | 13.8691 | 11.7018 | 23.1929 | 60.0084 | 33.0002 | 11.71 | 33.4083 | 59.9836 | 43.9996 | 11.7036 | 44.4165 | 60.0046 | 55
11.7121 | 0.28021 | 60.0324 | 0 | 11.7069 | 10.7946 | 60.0091 | 13.9608 | 11.7101 | 23.1929 | 60.0084 | 33.0002 | 11.7183 | 33.444 | 59.9836 | 43.9996 | 11.712 | 44.4165 | 60.0046 | 55
11.7204 | 0.28021 | 60.0324 | 0 | 11.7153 | 10.7946 | 60.0091 | 14.0524 | 11.7184 | 23.1921 | 60.0083 | 33.0002 | 11.7266 | 33.444 | 59.9836 | 43.9996 | 11.7203 | 44.4165 | 60.0047 | 55
11.7288 | 0.28021 | 60.0324 | 0 | 11.7236 | 10.7946 | 60.0091 | 14.1441 | 11.7267 | 23.1921 | 60.0083 | 33.0002 | 11.735 | 33.444 | 59.9836 | 43.9996 | 11.7286 | 44.4165 | 60.0047 | 55
11.7371 | 0.28021 | 60.0325 | 0 | 11.7319 | 10.7946 | 60.0092 | 14.2357 | 11.7351 | 23.1914 | 60.0082 | 33.0002 | 11.7433 | 33.444 | 59.9836 | 43.9996 | 11.7369 | 44.4165 | 60.0047 | 55
11.7454 | 0.28021 | 60.0325 | 0 | 11.7402 | 10.7946 | 60.0092 | 14.3274 | 11.7434 | 23.1914 | 60.0082 | 33.0002 | 11.7516 | 33.4441 | 59.9837 | 43.9996 | 11.7453 | 44.4128 | 60.0048 | 55
11.7537 | 0.28021 | 60.0326 | 0 | 11.7486 | 10.7946 | 60.0092 | 14.419 | 11.7518 | 23.1914 | 60.0082 | 33.0002 | 11.7599 | 33.4441 | 59.9837 | 43.9996 | 11.7536 | 44.4128 | 60.0048 | 55
11.762 | 0.28021 | 60.0326 | 0 | 11.7569 | 10.7946 | 60.0093 | 14.5106 | 11.7601 | 23.1914 | 60.0081 | 33.0002 | 11.7683 | 33.4431 | 59.9837 | 43.9996 | 11.762 | 44.4128 | 60.0048 | 55
11.7704 | 0.28021 | 60.0326 | 0 | 11.7653 | 10.8453 | 60.0093 | 14.6023 | 11.7684 | 23.2787 | 60.0081 | 33.0002 | 11.7767 | 33.4431 | 59.9837 | 43.9996 | 11.7703 | 44.4128 | 60.0049 | 55
11.7787 | 0.28021 | 60.0327 | 0 | 11.7736 | 10.8453 | 60.0093 | 14.6939 | 11.7767 | 23.2787 | 60.008 | 33.0002 | 11.785 | 33.4418 | 59.9837 | 43.9996 | 11.7786 | 44.4128 | 60.0049 | 55
11.787 | 0.28021 | 60.0327 | 0 | 11.7819 | 10.8453 | 60.0094 | 14.7856 | 11.7851 | 23.2808 | 60.008 | 33.0002 | 11.7933 | 33.4418 | 59.9837 | 43.9996 | 11.7869 | 44.4128 | 60.0049 | 55
11.7953 | 0.28021 | 60.0328 | 0 | 11.7902 | 10.8453 | 60.0094 | 14.8772 | 11.7934 | 23.2808 | 60.0079 | 33.0002 | 11.8016 | 33.4418 | 59.9838 | 43.9996 | 11.7953 | 44.4128 | 60.005 | 55
11.8037 | 0.28021 | 60.0328 | 0 | 11.7986 | 10.8457 | 60.0094 | 14.9689 | 11.8018 | 23.2804 | 60.0078 | 33.0002 | 11.81 | 33.4418 | 59.9838 | 43.9996 | 11.8036 | 44.4128 | 60.005 | 55
11.812 | 0.28021 | 60.0329 | 0 | 11.8069 | 10.8457 | 60.0095 | 15.0605 | 11.8101 | 23.2804 | 60.0076 | 33.0002 | 11.8183 | 33.4418 | 59.9838 | 43.9996 | 11.812 | 44.4211 | 60.005 | 55
11.8204 | 0.28021 | 60.0329 | 0 | 11.8152 | 10.9848 | 60.0095 | 15.1521 | 11.8184 | 23.342 | 60.0075 | 33.0002 | 11.8267 | 33.4418 | 59.9838 | 43.9996 | 11.8203 | 44.4211 | 60.0051 | 55
11.8287 | 0.28021 | 60.0329 | 0 | 11.8235 | 10.9848 | 60.0095 | 15.2438 | 11.8267 | 23.342 | 60.0074 | 33.0002 | 11.835 | 33.4418 | 59.9838 | 43.9996 | 11.8286 | 44.4124 | 60.0051 | 55
11.837 | 0.28021 | 60.033 | 0 | 11.8319 | 10.9848 | 60.0096 | 15.3354 | 11.8351 | 23.342 | 60.0073 | 33.0002 | 11.8433 | 33.4418 | 59.9838 | 43.9996 | 11.8369 | 44.4124 | 60.0051 | 55
11.8453 | 0.27998 | 60.033 | 0 | 11.8402 | 10.9848 | 60.0096 | 15.4271 | 11.8434 | 23.342 | 60.0072 | 33.0002 | 11.8517 | 33.4424 | 59.9839 | 43.9996 | 11.8453 | 44.4124 | 60.0052 | 55
11.8536 | 0.27998 | 60.033 | 0 | 11.8486 | 10.9848 | 60.0096 | 15.5187 | 11.8517 | 23.342 | 60.0071 | 33.0002 | 11.86 | 33.4424 | 59.9839 | 43.9996 | 11.8536 | 44.4124 | 60.0052 | 55
11.862 | 0.27998 | 60.033 | 0 | 11.8569 | 10.9848 | 60.0097 | 15.6104 | 11.8601 | 23.342 | 60.007 | 33.0002 | 11.8683 | 33.4441 | 59.9839 | 43.9996 | 11.8619 | 44.4375 | 60.0052 | 55
11.8703 | 0.27998 | 60.033 | 0 | 11.8652 | 10.9848 | 60.0097 | 15.702 | 11.8684 | 23.3418 | 60.0069 | 33.0002 | 11.8766 | 33.4441 | 59.9839 | 43.9996 | 11.8702 | 44.4375 | 60.0053 | 55
11.8787 | 0.28031 | 60.033 | 0 | 11.8735 | 10.9848 | 60.0097 | 15.7937 | 11.8768 | 23.3418 | 60.0068 | 33.0002 | 11.885 | 33.4441 | 59.9839 | 43.9996 | 11.8786 | 44.4358 | 60.0053 | 55
11.887 | 0.28031 | 60.033 | 0 | 11.8819 | 10.9852 | 60.0098 | 15.8853 | 11.8851 | 23.3362 | 60.0067 | 33.0002 | 11.8933 | 33.4441 | 59.9839 | 43.9996 | 11.8869 | 44.4358 | 60.0053 | 55
11.8953 | 0.28031 | 60.0329 | 0 | 11.8902 | 10.9852 | 60.0098 | 15.9769 | 11.8934 | 23.3362 | 60.0066 | 33.0002 | 11.9017 | 33.4441 | 59.984 | 43.9996 | 11.8953 | 44.4426 | 60.0054 | 55
11.9036 | 0.28031 | 60.0329 | 0 | 11.8986 | 10.9852 | 60.0098 | 16.0686 | 11.9017 | 23.3327 | 60.0065 | 33.0002 | 11.91 | 33.4441 | 59.984 | 43.9996 | 11.9036 | 44.4426 | 60.0054 | 55
11.912 | 0.28031 | 60.0329 | 0 | 11.9069 | 10.9852 | 60.0099 | 16.1602 | 11.9101 | 23.3327 | 60.0063 | 33.0002 | 11.9183 | 33.4347 | 59.984 | 43.9996 | 11.9119 | 44.4852 | 60.0054 | 55
11.9203 | 0.28031 | 60.0329 | 0 | 11.9152 | 10.9852 | 60.0099 | 16.2519 | 11.9184 | 23.3327 | 60.0062 | 33.0002 | 11.9267 | 33.4347 | 59.984 | 43.9996 | 11.9202 | 44.4852 | 60.0055 | 55
11.9286 | 0.28031 | 60.0329 | 0 | 11.9236 | 10.9852 | 60.0099 | 16.3435 | 11.9268 | 23.3327 | 60.0061 | 33.0002 | 11.935 | 33.4347 | 59.984 | 43.9996 | 11.9286 | 44.484 | 60.0055 | 55
11.937 | 0.28031 | 60.0329 | 0 | 11.9319 | 10.9859 | 60.01 | 16.4352 | 11.9351 | 23.3327 | 60.006 | 33.0002 | 11.9434 | 33.4347 | 59.984 | 43.9996 | 11.9369 | 44.484 | 60.0055 | 55
11.9453 | 0.28031 | 60.0329 | 0 | 11.9402 | 10.9859 | 60.01 | 16.5268 | 11.9434 | 23.3327 | 60.0059 | 33.0002 | 11.9517 | 33.4347 | 59.9841 | 43.9996 | 11.9453 | 44.484 | 60.0056 | 55
11.9536 | 0.28031 | 60.0329 | 0 | 11.9485 | 10.9838 | 60.01 | 16.6185 | 11.9517 | 23.3327 | 60.0058 | 33.0002 | 11.96 | 33.4347 | 59.9841 | 43.9996 | 11.9536 | 44.484 | 60.0056 | 55
11.9619 | 0.28004 | 60.0329 | 0 | 11.9569 | 10.9838 | 60.0101 | 16.7101 | 11.9601 | 23.3327 | 60.0057 | 33.0002 | 11.9683 | 33.4347 | 59.9841 | 43.9996 | 11.9619 | 44.537 | 60.0056 | 55
11.9703 | 0.28004 | 60.0329 | 0 | 11.9652 | 10.9838 | 60.0101 | 16.8017 | 11.9684 | 23.3327 | 60.0056 | 33.0002 | 11.9767 | 33.4347 | 59.9841 | 43.9996 | 11.9702 | 44.537 | 60.0057 | 55
11.9786 | 0.28004 | 60.0329 | 0 | 11.9736 | 10.9838 | 60.0101 | 16.8934 | 11.9767 | 23.3327 | 60.0055 | 33.0002 | 11.985 | 33.4368 | 59.9841 | 43.9996 | 11.9786 | 44.5393 | 60.0057 | 55
11.9869 | 0.28004 | 60.0329 | 0 | 11.9819 | 10.9838 | 60.0102 | 16.985 | 11.985 | 23.3327 | 60.0054 | 33.0002 | 11.9933 | 33.4368 | 59.9841 | 43.9996 | 11.9869 | 44.5393 | 60.0057 | 55
11.9952 | 0.28004 | 60.0328 | 0 | 11.9902 | 10.9838 | 60.0102 | 17.0767 | 11.9934 | 23.3327 | 60.0053 | 33.0002 | 12.0017 | 33.443 | 59.9842 | 43.9996 | 11.9952 | 44.538 | 60.0058 | 55
12.0036 | 0.28004 | 60.0328 | 0 | 11.9985 | 10.9839 | 60.0102 | 17.1683 | 12.0017 | 23.3327 | 60.0052 | 33.0002 | 12.01 | 33.443 | 59.9842 | 43.9996 | 12.0035 | 44.538 | 60.0058 | 55
12.0119 | 0.28004 | 60.0328 | 0 | 12.0069 | 10.9839 | 60.0103 | 17.26 | 12.0101 | 23.3327 | 60.005 | 33.0002 | 12.0184 | 33.443 | 59.9842 | 43.9996 | 12.0119 | 44.538 | 60.0058 | 55
12.0203 | 0.28004 | 60.0328 | 0 | 12.0152 | 10.9839 | 60.0103 | 17.3516 | 12.0184 | 23.3327 | 60.0049 | 33.0002 | 12.0267 | 33.443 | 59.9842 | 43.9996 | 12.0202 | 44.538 | 60.0059 | 55
12.0286 | 0.28038 | 60.0328 | 0 | 12.0236 | 10.9839 | 60.0103 | 17.4432 | 12.0267 | 23.3327 | 60.0048 | 33.0002 | 12.035 | 33.443 | 59.9842 | 43.9996 | 12.0286 | 44.5438 | 60.0059 | 55
12.0369 | 0.28038 | 60.0328 | 0 | 12.0319 | 10.9839 | 60.0104 | 17.5349 | 12.0351 | 23.3327 | 60.0047 | 33.0002 | 12.0434 | 33.443 | 59.9842 | 43.9996 | 12.0369 | 44.5438 | 60.0059 | 55
12.0452 | 0.28038 | 60.0328 | 0 | 12.0402 | 10.9839 | 60.0104 | 17.6265 | 12.0434 | 23.3327 | 60.0046 | 33.0002 | 12.0517 | 33.4447 | 59.9843 | 43.9996 | 12.0452 | 44.5438 | 60.006 | 55
12.0535 | 0.28038 | 60.0328 | 0 | 12.0485 | 10.9825 | 60.0104 | 17.7182 | 12.0518 | 23.3328 | 60.0045 | 33.0002 | 12.0601 | 33.4447 | 59.9843 | 43.9996 | 12.0535 | 44.5438 | 60.006 | 55
12.0619 | 0.28011 | 60.0328 | 0 | 12.0569 | 10.9825 | 60.0105 | 17.8098 | 12.0601 | 23.3328 | 60.0044 | 33.0002 | 12.0684 | 33.4447 | 59.9843 | 43.9996 | 12.0619 | 44.5466 | 60.006 | 55
12.0702 | 0.28011 | 60.0328 | 0 | 12.0652 | 10.9825 | 60.0105 | 17.9015 | 12.0684 | 23.3328 | 60.0043 | 33.0002 | 12.0767 | 33.4447 | 59.9843 | 43.9996 | 12.0702 | 44.5466 | 60.006 | 55
12.0786 | 0.28011 | 60.0328 | 0 | 12.0735 | 10.9825 | 60.0105 | 17.9931 | 12.0767 | 23.3328 | 60.0042 | 33.0002 | 12.085 | 33.5008 | 59.9843 | 43.9996 | 12.0786 | 44.5814 | 60.006 | 55
12.0869 | 0.28011 | 60.0328 | 0 | 12.0818 | 10.9825 | 60.0106 | 18.0848 | 12.0851 | 23.3328 | 60.0041 | 33.0002 | 12.0934 | 33.5008 | 59.9843 | 43.9996 | 12.0869 | 44.5814 | 60.006 | 55
12.0952 | 0.28011 | 60.0327 | 0 | 12.0902 | 10.9825 | 60.0106 | 18.1764 | 12.0934 | 23.3328 | 60.004 | 33.0002 | 12.1017 | 33.5008 | 59.9844 | 43.9996 | 12.0952 | 44.576 | 60.006 | 55
12.1035 | 0.28011 | 60.0327 | 0 | 12.0985 | 10.9829 | 60.0106 | 18.2681 | 12.1017 | 23.3328 | 60.0039 | 33.0002 | 12.11 | 33.5008 | 59.9844 | 43.9996 | 12.1035 | 44.576 | 60.006 | 55
12.1119 | 0.28011 | 60.0327 | 0 | 12.1069 | 10.9829 | 60.0107 | 18.3597 | 12.11 | 23.3328 | 60.0037 | 33.0002 | 12.1184 | 33.5229 | 59.9844 | 43.9996 | 12.1119 | 44.576 | 60.0059 | 55
12.1202 | 0.28011 | 60.0327 | 0 | 12.1152 | 10.9837 | 60.0107 | 18.4513 | 12.1184 | 23.3328 | 60.0036 | 33.0002 | 12.1267 | 33.5229 | 59.9844 | 43.9996 | 12.1202 | 44.576 | 60.0059 | 55
12.1285 | 0.28011 | 60.0327 | 0 | 12.1235 | 10.9837 | 60.0107 | 18.543 | 12.1268 | 23.3328 | 60.0035 | 33.0002 | 12.1351 | 33.5229 | 59.9844 | 43.9996 | 12.1285 | 44.5742 | 60.0059 | 55
12.1368 | 0.28011 | 60.0327 | 0 | 12.1318 | 10.9837 | 60.0108 | 18.6346 | 12.1351 | 23.3328 | 60.0034 | 33.0002 | 12.1434 | 33.5229 | 59.9844 | 43.9996 | 12.1369 | 44.5742 | 60.0059 | 55
12.1451 | 0.28011 | 60.0327 | 0 | 12.1402 | 10.9837 | 60.0108 | 18.7263 | 12.1434 | 23.3328 | 60.0033 | 33.0002 | 12.1517 | 33.5257 | 59.9845 | 43.9996 | 12.1452 | 44.5716 | 60.0059 | 55
12.1535 | 0.28011 | 60.0327 | 0 | 12.1485 | 10.9837 | 60.0108 | 18.8179 | 12.1517 | 23.3328 | 60.0032 | 33.0002 | 12.16 | 33.5257 | 59.9845 | 43.9996 | 12.1536 | 44.5716 | 60.0059 | 55
12.1618 | 0.28037 | 60.0327 | 0 | 12.1569 | 10.9837 | 60.0109 | 18.9096 | 12.1601 | 23.3328 | 60.0031 | 33.0002 | 12.1684 | 33.527 | 59.9845 | 43.9996 | 12.1619 | 44.5704 | 60.0059 | 55
12.1702 | 0.28037 | 60.0327 | 0 | 12.1652 | 10.9837 | 60.0109 | 19.0012 | 12.1684 | 23.3328 | 60.003 | 33.0002 | 12.1768 | 33.527 | 59.9845 | 43.9996 | 12.1702 | 44.5704 | 60.0059 | 55
12.1785 | 0.2801 | 60.0327 | 0 | 12.1735 | 10.9837 | 60.0109 | 19.0928 | 12.1768 | 23.3328 | 60.0029 | 33.0002 | 12.1851 | 33.5241 | 59.9845 | 43.9996 | 12.1785 | 44.6211 | 60.0059 | 55
12.1868 | 0.2801 | 60.0327 | 0 | 12.1818 | 10.9837 | 60.011 | 19.1845 | 12.1851 | 23.3328 | 60.0028 | 33.0002 | 12.1934 | 33.5241 | 59.9845 | 43.9996 | 12.1869 | 44.6211 | 60.0059 | 55
12.1951 | 0.2801 | 60.0326 | 0 | 12.1902 | 10.9837 | 60.011 | 19.2761 | 12.1934 | 23.3328 | 60.0027 | 33.0002 | 12.2017 | 33.5241 | 59.9846 | 43.9996 | 12.1952 | 44.6583 | 60.0059 | 55
12.2035 | 0.2801 | 60.0326 | 0 | 12.1985 | 10.9843 | 60.011 | 19.3678 | 12.2017 | 23.3328 | 60.0026 | 33.0002 | 12.2101 | 33.5241 | 59.9846 | 43.9996 | 12.2036 | 44.6583 | 60.0059 | 55
12.2118 | 0.2801 | 60.0326 | 0 | 12.2068 | 10.9843 | 60.0111 | 19.4594 | 12.2101 | 23.3328 | 60.0024 | 33.0002 | 12.2184 | 33.5241 | 59.9846 | 43.9996 | 12.2119 | 44.6583 | 60.0058 | 55
12.2202 | 0.2801 | 60.0326 | 0 | 12.2151 | 10.9843 | 60.0111 | 19.5511 | 12.2184 | 23.3328 | 60.0023 | 33.0002 | 12.2267 | 33.5241 | 59.9846 | 43.9996 | 12.2202 | 44.6583 | 60.0058 | 55
12.2285 | 0.2801 | 60.0326 | 0 | 12.2235 | 10.9843 | 60.0111 | 19.6427 | 12.2267 | 23.3328 | 60.0022 | 33.0002 | 12.235 | 33.5217 | 59.9846 | 43.9996 | 12.2285 | 44.665 | 60.0058 | 55
12.2368 | 0.2801 | 60.0326 | 0 | 12.2318 | 10.9843 | 60.0112 | 19.7344 | 12.235 | 23.3328 | 60.0021 | 33.0002 | 12.2434 | 33.5217 | 59.9846 | 43.9996 | 12.2369 | 44.665 | 60.0058 | 55
12.2451 | 0.2801 | 60.0326 | 0 | 12.2402 | 10.9843 | 60.0112 | 19.826 | 12.2434 | 23.3328 | 60.002 | 33.0002 | 12.2518 | 33.5184 | 59.9847 | 43.9996 | 12.2452 | 44.665 | 60.0058 | 55
12.2534 | 0.2801 | 60.0326 | 0 | 12.2485 | 10.9843 | 60.0112 | 19.9176 | 12.2518 | 23.3328 | 60.0019 | 33.0002 | 12.2601 | 33.5184 | 59.9847 | 43.9996 | 12.2535 | 44.665 | 60.0058 | 55
12.2618 | 0.2801 | 60.0326 | 0 | 12.2568 | 10.9843 | 60.0113 | 20.0093 | 12.2601 | 23.3328 | 60.0018 | 33.0002 | 12.2684 | 33.5205 | 59.9847 | 43.9996 | 12.2618 | 44.6641 | 60.0058 | 55
12.2701 | 0.2801 | 60.0326 | 0 | 12.2651 | 10.9843 | 60.0113 | 20.1009 | 12.2684 | 23.3328 | 60.0017 | 33.0002 | 12.2767 | 33.5205 | 59.9847 | 43.9996 | 12.2702 | 44.6641 | 60.0058 | 55
12.2784 | 0.28017 | 60.0326 | 0 | 12.2735 | 10.9843 | 60.0113 | 20.1926 | 12.2767 | 23.3328 | 60.0016 | 33.0002 | 12.2851 | 33.5205 | 59.9847 | 43.9996 | 12.2785 | 44.6641 | 60.0058 | 55
12.2867 | 0.28017 | 60.0326 | 0 | 12.2818 | 10.9843 | 60.0114 | 20.2842 | 12.2851 | 23.3328 | 60.0015 | 33.0002 | 12.2934 | 33.5205 | 59.9847 | 43.9996 | 12.2869 | 44.6641 | 60.0058 | 55
12.2951 | 0.28017 | 60.0325 | 0 | 12.2902 | 10.9843 | 60.0114 | 20.3759 | 12.2934 | 23.3328 | 60.0014 | 33.0002 | 12.3018 | 33.5205 | 59.9848 | 43.9996 | 12.2952 | 44.6587 | 60.0058 | 55
12.3034 | 0.28017 | 60.0325 | 0 | 12.2985 | 10.9843 | 60.0114 | 20.4675 | 12.3018 | 23.3328 | 60.0013 | 33.0002 | 12.3101 | 33.5205 | 59.9848 | 43.9996 | 12.3035 | 44.6587 | 60.0058 | 55
12.3118 | 0.28017 | 60.0325 | 0 | 12.3068 | 10.9843 | 60.0115 | 20.5592 | 12.3101 | 23.3328 | 60.0011 | 33.0002 | 12.3184 | 33.5233 | 59.9848 | 43.9996 | 12.3118 | 44.6512 | 60.0057 | 55
12.3201 | 0.28017 | 60.0325 | 0 | 12.3151 | 10.9849 | 60.0115 | 20.6508 | 12.3184 | 23.3328 | 60.001 | 33.0002 | 12.3268 | 33.5233 | 59.9848 | 43.9996 | 12.3202 | 44.6512 | 60.0057 | 55
12.3284 | 0.28017 | 60.0325 | 0 | 12.3235 | 10.9849 | 60.0115 | 20.7424 | 12.3267 | 23.3328 | 60.0009 | 33.0002 | 12.3351 | 33.5263 | 59.9848 | 43.9996 | 12.3285 | 44.6698 | 60.0057 | 55
12.3367 | 0.28017 | 60.0325 | 0 | 12.3318 | 10.9849 | 60.0116 | 20.8341 | 12.3351 | 23.3328 | 60.0008 | 33.0002 | 12.3434 | 33.5263 | 59.9848 | 43.9996 | 12.3369 | 44.6698 | 60.0057 | 55
12.345 | 0.28017 | 60.0325 | 0 | 12.3401 | 10.9849 | 60.0116 | 20.9257 | 12.3434 | 23.3328 | 60.0007 | 33.0002 | 12.3517 | 33.5263 | 59.9849 | 43.9996 | 12.3452 | 44.6691 | 60.0057 | 55
12.3534 | 0.28017 | 60.0325 | 0 | 12.3484 | 10.9849 | 60.0116 | 21.0174 | 12.3517 | 23.3328 | 60.0006 | 33.0002 | 12.3601 | 33.5263 | 59.9849 | 43.9996 | 12.3535 | 44.6691 | 60.0057 | 55
12.3617 | 0.28017 | 60.0325 | 0 | 12.3568 | 10.9849 | 60.0117 | 21.109 | 12.36 | 23.3328 | 60.0005 | 33.0002 | 12.3684 | 33.5263 | 59.9849 | 43.9996 | 12.3618 | 44.6691 | 60.0057 | 55
12.3701 | 0.28017 | 60.0325 | 0 | 12.3651 | 10.9849 | 60.0117 | 21.2007 | 12.3684 | 23.3328 | 60.0004 | 33.0002 | 12.3768 | 33.5263 | 59.9849 | 43.9996 | 12.3702 | 44.6691 | 60.0057 | 55
12.3784 | 0.27987 | 60.0325 | 0 | 12.3735 | 10.9849 | 60.0117 | 21.2923 | 12.3768 | 23.3328 | 60.0003 | 33.0002 | 12.3851 | 33.5263 | 59.9849 | 43.9996 | 12.3785 | 44.6682 | 60.0057 | 55
12.3867 | 0.27987 | 60.0325 | 0 | 12.3818 | 10.9849 | 60.0118 | 21.3839 | 12.3851 | 23.3328 | 60.0002 | 33.0002 | 12.3934 | 33.5263 | 59.9849 | 43.9996 | 12.3868 | 44.6682 | 60.0057 | 55
12.395 | 0.27987 | 60.0324 | 0 | 12.3901 | 10.9849 | 60.0118 | 21.4756 | 12.3934 | 23.3328 | 60.0001 | 33.0002 | 12.4018 | 33.6499 | 59.985 | 43.9996 | 12.3951 | 44.6758 | 60.0057 | 55
12.4034 | 0.27987 | 60.0324 | 0 | 12.3985 | 10.9849 | 60.0118 | 21.5672 | 12.4017 | 23.4258 | 60 | 33.0002 | 12.4101 | 33.6499 | 59.985 | 43.9996 | 12.4035 | 44.6758 | 60.0057 | 55
12.4117 | 0.28017 | 60.0324 | 0 | 12.4068 | 10.9849 | 60.0119 | 21.6589 | 12.4101 | 23.4258 | 59.9998 | 33.0002 | 12.4185 | 33.6516 | 59.985 | 43.9996 | 12.4118 | 44.6758 | 60.0056 | 55
12.42 | 0.28017 | 60.0324 | 0 | 12.4152 | 10.9849 | 60.0119 | 21.7505 | 12.4184 | 23.4258 | 59.9997 | 33.0002 | 12.4268 | 33.6516 | 59.985 | 43.9996 | 12.4202 | 44.6758 | 60.0056 | 55
12.4283 | 0.28017 | 60.0324 | 0 | 12.4235 | 10.9849 | 60.0119 | 21.8422 | 12.4268 | 23.4258 | 59.9996 | 33.0002 | 12.4351 | 33.6516 | 59.985 | 43.9996 | 12.4285 | 44.6976 | 60.0056 | 55
12.4366 | 0.28017 | 60.0324 | 0 | 12.4318 | 10.9849 | 60.012 | 21.9338 | 12.4351 | 23.4266 | 59.9995 | 33.0002 | 12.4434 | 33.6516 | 59.9851 | 43.9996 | 12.4368 | 44.6976 | 60.0056 | 55
12.445 | 0.28017 | 60.0324 | 0 | 12.4401 | 10.9849 | 60.012 | 21.9998 | 12.4434 | 23.4266 | 59.9994 | 33.0002 | 12.4518 | 33.7439 | 59.9851 | 43.9996 | 12.4451 | 44.6964 | 60.0056 | 55
12.4533 | 0.28017 | 60.0324 | 0 | 12.4485 | 10.9849 | 60.0121 | 21.9998 | 12.4517 | 23.4298 | 59.9993 | 33.0002 | 12.4601 | 33.7439 | 59.9851 | 43.9996 | 12.4535 | 44.6964 | 60.0056 | 55
12.4617 | 0.28017 | 60.0324 | 0 | 12.4568 | 10.9849 | 60.0122 | 21.9998 | 12.4601 | 23.4298 | 59.9992 | 33.0002 | 12.4684 | 33.7463 | 59.9851 | 43.9996 | 12.4618 | 44.6965 | 60.0056 | 55
12.47 | 0.28017 | 60.0324 | 0 | 12.4651 | 10.9849 | 60.0122 | 21.9998 | 12.4684 | 23.4298 | 59.9991 | 33.0002 | 12.4768 | 33.7463 | 59.9851 | 43.9996 | 12.4702 | 44.6965 | 60.0056 | 55
12.4783 | 0.27994 | 60.0324 | 0 | 12.4734 | 10.9849 | 60.0123 | 21.9998 | 12.4767 | 23.4298 | 59.999 | 33.0002 | 12.4851 | 33.7463 | 59.9851 | 43.9996 | 12.4785 | 44.6916 | 60.0056 | 55
12.4866 | 0.27994 | 60.0324 | 0 | 12.4818 | 10.9849 | 60.0124 | 21.9998 | 12.485 | 23.4298 | 59.9989 | 33.0002 | 12.4935 | 33.7463 | 59.9851 | 43.9996 | 12.4868 | 44.6916 | 60.0056 | 55
12.495 | 0.27994 | 60.0323 | 0 | 12.4901 | 10.9849 | 60.0125 | 21.9998 | 12.4934 | 23.4298 | 59.9988 | 33.0002 | 12.5018 | 33.748 | 59.9852 | 43.9996 | 12.4951 | 44.6768 | 60.0056 | 55
12.5033 | 0.27994 | 60.0323 | 0 | 12.4985 | 10.9849 | 60.0125 | 21.9998 | 12.5018 | 23.4298 | 59.9987 | 33.0002 | 12.5101 | 33.748 | 59.9852 | 43.9996 | 12.5035 | 44.6768 | 60.0056 | 55
12.5116 | 0.28019 | 60.0323 | 0 | 12.5068 | 10.9849 | 60.0126 | 21.9998 | 12.5101 | 23.4298 | 59.9985 | 33.0002 | 12.5185 | 33.748 | 59.9852 | 43.9996 | 12.5118 | 44.6731 | 60.0055 | 55
12.52 | 0.28019 | 60.0323 | 0 | 12.5151 | 10.9849 | 60.0127 | 21.9998 | 12.5184 | 23.4298 | 59.9984 | 33.0002 | 12.5268 | 33.748 | 59.9852 | 43.9996 | 12.5201 | 44.6731 | 60.0055 | 55
12.5283 | 0.28019 | 60.0323 | 0 | 12.5234 | 10.9849 | 60.0128 | 21.9998 | 12.5267 | 23.4298 | 59.9983 | 33.0002 | 12.5352 | 33.7534 | 59.9852 | 43.9996 | 12.5284 | 44.6731 | 60.0055 | 55
12.5366 | 0.28019 | 60.0323 | 0 | 12.5318 | 10.9849 | 60.0128 | 21.9998 | 12.5351 | 23.4271 | 59.9982 | 33.0002 | 12.5435 | 33.7534 | 59.9852 | 43.9996 | 12.5368 | 44.6731 | 60.0055 | 55
12.5449 | 0.28019 | 60.0323 | 0 | 12.5401 | 10.9849 | 60.0129 | 21.9998 | 12.5434 | 23.4271 | 59.9981 | 33.0002 | 12.5518 | 33.7563 | 59.9853 | 43.9996 | 12.5451 | 44.6723 | 60.0055 | 55
12.5533 | 0.28019 | 60.0323 | 0 | 12.5485 | 10.9849 | 60.013 | 21.9998 | 12.5518 | 23.5071 | 59.998 | 33.0002 | 12.5601 | 33.7563 | 59.9853 | 43.9996 | 12.5535 | 44.6723 | 60.0055 | 55
12.5616 | 0.28019 | 60.0323 | 0 | 12.5568 | 10.9849 | 60.0131 | 21.9998 | 12.5601 | 23.5071 | 59.9979 | 33.0002 | 12.5685 | 33.7563 | 59.9853 | 43.9996 | 12.5618 | 44.6879 | 60.0055 | 55
12.5699 | 0.28019 | 60.0323 | 0 | 12.5651 | 10.9849 | 60.0131 | 21.9998 | 12.5684 | 23.5071 | 59.9978 | 33.0002 | 12.5768 | 33.7563 | 59.9853 | 43.9996 | 12.5701 | 44.6879 | 60.0055 | 55
12.5782 | 0.27985 | 60.0323 | 0 | 12.5734 | 10.9849 | 60.0132 | 21.9998 | 12.5767 | 23.5071 | 59.9977 | 33.0002 | 12.5851 | 33.7563 | 59.9853 | 43.9996 | 12.5784 | 44.6944 | 60.0055 | 55
12.5866 | 0.27985 | 60.0323 | 0 | 12.5818 | 10.9849 | 60.0133 | 21.9998 | 12.5851 | 23.5825 | 59.9976 | 33.0002 | 12.5935 | 33.7563 | 59.9853 | 43.9996 | 12.5868 | 44.6944 | 60.0055 | 55
12.5949 | 0.27985 | 60.0322 | 0 | 12.5901 | 10.9849 | 60.0134 | 21.9998 | 12.5934 | 23.5825 | 59.9975 | 33.0002 | 12.6018 | 33.7531 | 59.9854 | 43.9996 | 12.5951 | 44.6945 | 60.0055 | 55
12.6033 | 0.27985 | 60.0322 | 0 | 12.5984 | 10.9849 | 60.0134 | 21.9998 | 12.6017 | 23.5825 | 59.9974 | 33.0002 | 12.6102 | 33.7531 | 59.9854 | 43.9996 | 12.6035 | 44.6945 | 60.0055 | 55
12.6116 | 0.27985 | 60.0322 | 0 | 12.6068 | 10.9849 | 60.0135 | 21.9998 | 12.6101 | 23.5825 | 59.9972 | 33.0002 | 12.6185 | 33.7531 | 59.9854 | 43.9996 | 12.6118 | 44.7015 | 60.0054 | 55
12.6199 | 0.27985 | 60.0322 | 0 | 12.6151 | 10.9849 | 60.0136 | 21.9998 | 12.6184 | 23.5829 | 59.9971 | 33.0002 | 12.6268 | 33.7531 | 59.9854 | 43.9996 | 12.6201 | 44.7015 | 60.0054 | 55
12.6282 | 0.2803 | 60.0322 | 0 | 12.6234 | 10.9849 | 60.0137 | 21.9998 | 12.6268 | 23.5829 | 59.997 | 33.0002 | 12.6351 | 33.7445 | 59.9854 | 43.9996 | 12.6285 | 44.7015 | 60.0054 | 55
12.6365 | 0.2803 | 60.0322 | 0 | 12.6318 | 10.9849 | 60.0137 | 21.9998 | 12.6351 | 23.5826 | 59.9969 | 33.0002 | 12.6435 | 33.7445 | 59.9854 | 43.9996 | 12.6368 | 44.7015 | 60.0054 | 55
12.6449 | 0.2803 | 60.0322 | 0 | 12.6401 | 10.9849 | 60.0138 | 21.9998 | 12.6434 | 23.5826 | 59.9968 | 33.0002 | 12.6518 | 33.7445 | 59.9855 | 43.9996 | 12.6451 | 44.7199 | 60.0054 | 55
12.6532 | 0.2803 | 60.0322 | 0 | 12.6484 | 10.9849 | 60.0139 | 21.9998 | 12.6517 | 23.5795 | 59.9967 | 33.0002 | 12.6602 | 33.7445 | 59.9855 | 43.9996 | 12.6534 | 44.7199 | 60.0054 | 55
12.6616 | 0.2803 | 60.0322 | 0 | 12.6567 | 10.9849 | 60.014 | 21.9998 | 12.6601 | 23.5795 | 59.9966 | 33.0002 | 12.6685 | 33.7334 | 59.9855 | 43.9996 | 12.6618 | 44.7199 | 60.0054 | 55
12.6699 | 0.2803 | 60.0322 | 0 | 12.6651 | 10.9849 | 60.014 | 21.9998 | 12.6684 | 23.5795 | 59.9965 | 33.0002 | 12.6768 | 33.7334 | 59.9855 | 43.9996 | 12.6701 | 44.7199 | 60.0054 | 55
12.6782 | 0.28003 | 60.0322 | 0 | 12.6734 | 10.9849 | 60.0141 | 21.9998 | 12.6768 | 23.5795 | 59.9964 | 33.0002 | 12.6852 | 33.7831 | 59.9855 | 43.9996 | 12.6785 | 44.7173 | 60.0054 | 55
12.6865 | 0.28003 | 60.0322 | 0 | 12.6818 | 10.9856 | 60.0142 | 21.9998 | 12.6851 | 23.5795 | 59.9963 | 33.0002 | 12.6935 | 33.7831 | 59.9855 | 43.9996 | 12.6868 | 44.7173 | 60.0054 | 55
12.6949 | 0.28003 | 60.0321 | 0 | 12.6901 | 10.9856 | 60.0143 | 21.9998 | 12.6934 | 23.5795 | 59.9962 | 33.0002 | 12.7018 | 33.7831 | 59.9856 | 43.9996 | 12.6951 | 44.7166 | 60.0054 | 55
12.7032 | 0.28003 | 60.0321 | 0 | 12.6984 | 10.9856 | 60.0143 | 21.9998 | 12.7017 | 23.5795 | 59.9961 | 33.0002 | 12.7101 | 33.7831 | 59.9856 | 43.9996 | 12.7034 | 44.7166 | 60.0054 | 55
12.7115 | 0.28003 | 60.0321 | 0 | 12.7067 | 10.9856 | 60.0144 | 21.9998 | 12.7101 | 23.5795 | 59.9959 | 33.0002 | 12.7185 | 33.7738 | 59.9856 | 43.9996 | 12.7118 | 44.7199 | 60.0053 | 55
12.7198 | 0.28003 | 60.0321 | 0 | 12.7151 | 10.9856 | 60.0145 | 21.9998 | 12.7184 | 23.5793 | 59.9958 | 33.0002 | 12.7269 | 33.7738 | 59.9856 | 43.9996 | 12.7201 | 44.7199 | 60.0053 | 55
12.7281 | 0.28003 | 60.0321 | 0 | 12.7234 | 10.9856 | 60.0146 | 21.9998 | 12.7267 | 23.5793 | 59.9957 | 33.0002 | 12.7352 | 33.779 | 59.9856 | 43.9996 | 12.7285 | 44.7421 | 60.0053 | 55
12.7365 | 0.28003 | 60.0321 | 0 | 12.7318 | 10.9865 | 60.0146 | 21.9998 | 12.7351 | 23.5793 | 59.9956 | 33.0002 | 12.7435 | 33.779 | 59.9856 | 43.9996 | 12.7368 | 44.7421 | 60.0053 | 55
12.7448 | 0.28003 | 60.0321 | 0 | 12.7401 | 10.9865 | 60.0147 | 21.9998 | 12.7434 | 23.5793 | 59.9955 | 33.0002 | 12.7518 | 33.779 | 59.9857 | 43.9996 | 12.7451 | 44.7421 | 60.0053 | 55
12.7532 | 0.28003 | 60.0321 | 0 | 12.7484 | 10.9865 | 60.0148 | 21.9998 | 12.7518 | 23.5778 | 59.9954 | 33.0002 | 12.7602 | 33.779 | 59.9857 | 43.9996 | 12.7534 | 44.7421 | 60.0053 | 55
12.7615 | 0.28036 | 60.0321 | 0 | 12.7567 | 10.9865 | 60.0149 | 21.9998 | 12.7601 | 23.5778 | 59.9953 | 33.0002 | 12.7685 | 33.779 | 59.9857 | 43.9996 | 12.7618 | 44.7789 | 60.0053 | 55
12.7698 | 0.28036 | 60.0321 | 0 | 12.7651 | 10.9866 | 60.0149 | 21.9998 | 12.7684 | 23.5786 | 59.9952 | 33.0002 | 12.7769 | 33.779 | 59.9857 | 43.9996 | 12.7701 | 44.7789 | 60.0053 | 55
12.7781 | 0.28013 | 60.0321 | 0 | 12.7734 | 10.9866 | 60.015 | 21.9998 | 12.7767 | 23.5786 | 59.9951 | 33.0002 | 12.7852 | 33.8128 | 59.9857 | 43.9996 | 12.7784 | 44.7717 | 60.0053 | 55
12.7865 | 0.28013 | 60.0321 | 0 | 12.7817 | 10.9866 | 60.0151 | 21.9998 | 12.7851 | 23.5783 | 59.995 | 33.0002 | 12.7935 | 33.8128 | 59.9857 | 43.9996 | 12.7867 | 44.7717 | 60.0053 | 55
12.7948 | 0.28013 | 60.032 | 0 | 12.79 | 10.9866 | 60.0152 | 21.9998 | 12.7934 | 23.5783 | 59.9949 | 33.0002 | 12.8019 | 33.8206 | 59.9858 | 43.9996 | 12.7951 | 44.77 | 60.0053 | 55
12.8031 | 0.28013 | 60.032 | 0 | 12.7984 | 10.9866 | 60.0152 | 21.9998 | 12.8018 | 23.5783 | 59.9949 | 33.0002 | 12.8102 | 33.8206 | 59.9858 | 43.9996 | 12.8034 | 44.77 | 60.0053 | 55
12.8115 | 0.28013 | 60.032 | 0 | 12.8067 | 10.9866 | 60.0153 | 21.9998 | 12.8101 | 23.5783 | 59.9948 | 33.0002 | 12.8185 | 33.8181 | 59.9858 | 43.9996 | 12.8118 | 44.7683 | 60.0052 | 55
12.8198 | 0.28013 | 60.032 | 0 | 12.8151 | 10.9873 | 60.0154 | 21.9998 | 12.8184 | 23.5783 | 59.9947 | 33.0002 | 12.8268 | 33.8181 | 59.9858 | 43.9996 | 12.8201 | 44.7683 | 60.0052 | 55
12.8281 | 0.28013 | 60.032 | 0 | 12.8234 | 10.9873 | 60.0155 | 21.9998 | 12.8267 | 23.5783 | 59.9946 | 33.0002 | 12.8352 | 33.8181 | 59.9858 | 43.9996 | 12.8284 | 44.7683 | 60.0052 | 55
12.8364 | 0.28013 | 60.032 | 0 | 12.8317 | 10.9873 | 60.0155 | 21.9998 | 12.8351 | 23.5799 | 59.9946 | 33.0002 | 12.8435 | 33.8181 | 59.9858 | 43.9996 | 12.8367 | 44.7683 | 60.0052 | 55
12.8448 | 0.28013 | 60.032 | 0.041571 | 12.84 | 10.9873 | 60.0156 | 21.9998 | 12.8434 | 23.5799 | 59.9945 | 33.0002 | 12.8519 | 33.8181 | 59.9859 | 43.9996 | 12.8451 | 44.8216 | 60.0052 | 55
12.8531 | 0.28013 | 60.032 | 0.13319 | 12.8484 | 10.9873 | 60.0157 | 21.9998 | 12.8517 | 23.5799 | 59.9944 | 33.0002 | 12.8602 | 33.8181 | 59.9859 | 43.9996 | 12.8534 | 44.8216 | 60.0052 | 55
12.8615 | 0.28013 | 60.0321 | 0.22482 | 12.8567 | 10.9873 | 60.0158 | 21.9998 | 12.8601 | 23.5799 | 59.9944 | 33.0002 | 12.8685 | 33.819 | 59.9859 | 43.9996 | 12.8618 | 44.8216 | 60.0052 | 55
12.8698 | 0.28013 | 60.0321 | 0.31643 | 12.8651 | 10.9891 | 60.0158 | 21.9998 | 12.8684 | 23.5799 | 59.9943 | 33.0002 | 12.8769 | 33.819 | 59.9859 | 43.9996 | 12.8701 | 44.8216 | 60.0052 | 55
12.8781 | 0.27991 | 60.0322 | 0.40805 | 12.8734 | 10.9891 | 60.0159 | 21.9998 | 12.8768 | 23.5799 | 59.9942 | 33.0002 | 12.8852 | 33.819 | 59.9859 | 43.9996 | 12.8784 | 44.8232 | 60.0052 | 55
12.8864 | 0.27991 | 60.0322 | 0.49966 | 12.8817 | 10.9891 | 60.016 | 21.9998 | 12.8851 | 23.5799 | 59.9942 | 33.0002 | 12.8936 | 33.819 | 59.986 | 43.9996 | 12.8867 | 44.8232 | 60.0052 | 55
12.8947 | 0.27991 | 60.0322 | 0.59129 | 12.89 | 10.9891 | 60.0161 | 21.9998 | 12.8934 | 23.5799 | 59.9941 | 33.0002 | 12.9019 | 33.8111 | 59.986 | 43.9996 | 12.8951 | 44.8232 | 60.0052 | 55
12.9031 | 0.27991 | 60.0322 | 0.68291 | 12.8984 | 10.9891 | 60.0161 | 21.9998 | 12.9017 | 23.5817 | 59.994 | 33.0002 | 12.9102 | 33.8111 | 59.986 | 43.9996 | 12.9034 | 44.8232 | 60.0052 | 55
12.9114 | 0.27991 | 60.0323 | 0.77452 | 12.9067 | 10.9891 | 60.0162 | 21.9998 | 12.9101 | 23.5817 | 59.994 | 33.0002 | 12.9185 | 33.8111 | 59.986 | 43.9996 | 12.9117 | 44.825 | 60.0051 | 55
12.9197 | 0.27991 | 60.0323 | 0.86614 | 12.915 | 10.9891 | 60.0163 | 21.9998 | 12.9184 | 23.5817 | 59.9939 | 33.0002 | 12.9269 | 33.8111 | 59.986 | 43.9996 | 12.92 | 44.825 | 60.0051 | 55
12.928 | 0.28022 | 60.0323 | 0.95776 | 12.9233 | 10.9891 | 60.0164 | 21.9998 | 12.9268 | 23.5817 | 59.9938 | 33.0002 | 12.9352 | 33.8132 | 59.986 | 43.9996 | 12.9284 | 44.8237 | 60.0051 | 55
12.9364 | 0.28022 | 60.0324 | 1.0494 | 12.9317 | 10.9891 | 60.0164 | 21.9998 | 12.9351 | 23.5817 | 59.9938 | 33.0002 | 12.9435 | 33.8132 | 59.986 | 43.9996 | 12.9367 | 44.8237 | 60.0051 | 55
12.9447 | 0.28022 | 60.0324 | 1.141 | 12.94 | 10.9891 | 60.0165 | 21.9998 | 12.9434 | 23.5817 | 59.9937 | 33.0002 | 12.9519 | 33.8132 | 59.9861 | 43.9996 | 12.9451 | 44.8237 | 60.0051 | 55
12.9531 | 0.28022 | 60.0324 | 1.2326 | 12.9484 | 10.9891 | 60.0166 | 21.9998 | 12.9518 | 23.5817 | 59.9936 | 33.0002 | 12.9602 | 33.8132 | 59.9861 | 43.9996 | 12.9534 | 44.8237 | 60.0051 | 55
12.9614 | 0.28022 | 60.0325 | 1.3242 | 12.9567 | 10.9891 | 60.0167 | 21.9998 | 12.9601 | 23.5817 | 59.9936 | 33.0002 | 12.9686 | 33.8132 | 59.9861 | 43.9996 | 12.9617 | 44.8237 | 60.0051 | 55
12.9697 | 0.28022 | 60.0325 | 1.4159 | 12.965 | 10.9891 | 60.0167 | 21.9998 | 12.9684 | 23.5828 | 59.9935 | 33.0002 | 12.9769 | 33.8132 | 59.9861 | 43.9996 | 12.97 | 44.8237 | 60.0051 | 55
12.978 | 0.28022 | 60.0325 | 1.5075 | 12.9733 | 10.9891 | 60.0168 | 21.9998 | 12.9767 | 23.5828 | 59.9935 | 33.0002 | 12.9852 | 33.8139 | 59.9861 | 43.9996 | 12.9784 | 44.8237 | 60.0051 | 55
12.9863 | 0.28022 | 60.0326 | 1.5991 | 12.9817 | 10.9891 | 60.0169 | 21.9998 | 12.9851 | 23.5828 | 59.9934 | 33.0002 | 12.9935 | 33.8139 | 59.9861 | 43.9996 | 12.9868 | 44.8237 | 60.0051 | 55
12.9947 | 0.28022 | 60.0326 | 1.6907 | 12.99 | 10.9891 | 60.017 | 21.9998 | 12.9934 | 23.5828 | 59.9933 | 33.0002 | 13.0019 | 33.87 | 59.9862 | 43.9996 | 12.9951 | 44.8237 | 60.0051 | 55
13.003 | 0.28022 | 60.0326 | 1.7823 | 12.9984 | 10.9891 | 60.017 | 21.9998 | 13.0018 | 23.5828 | 59.9932 | 33.0002 | 13.0103 | 33.87 | 59.9862 | 43.9996 | 13.0034 | 44.8237 | 60.0051 | 55
13.0114 | 0.28022 | 60.0327 | 1.874 | 13.0067 | 10.9891 | 60.0171 | 21.9998 | 13.0101 | 23.5828 | 59.9932 | 33.0002 | 13.0186 | 33.87 | 59.9862 | 43.9996 | 13.0117 | 44.8237 | 60.005 | 55
13.0197 | 0.28022 | 60.0327 | 1.9656 | 13.015 | 10.989 | 60.0172 | 21.9998 | 13.0184 | 23.5828 | 59.9931 | 33.0002 | 13.0269 | 33.87 | 59.9862 | 43.9996 | 13.0201 | 44.8237 | 60.005 | 55
13.028 | 0.27995 | 60.0327 | 2.0572 | 13.0233 | 10.989 | 60.0173 | 21.9998 | 13.0268 | 23.5828 | 59.993 | 33.0002 | 13.0352 | 33.8717 | 59.9862 | 43.9996 | 13.0284 | 44.8237 | 60.005 | 55
13.0363 | 0.27995 | 60.0328 | 2.1488 | 13.0317 | 11.1309 | 60.0173 | 21.9998 | 13.0351 | 23.5828 | 59.993 | 33.0002 | 13.0436 | 33.8717 | 59.9862 | 43.9996 | 13.0367 | 44.8237 | 60.005 | 55
13.0447 | 0.27995 | 60.0328 | 2.2404 | 13.04 | 11.1309 | 60.0174 | 21.9998 | 13.0435 | 23.5828 | 59.9929 | 33.0002 | 13.0519 | 33.8717 | 59.9863 | 43.9996 | 13.045 | 44.9512 | 60.005 | 55
13.053 | 0.27995 | 60.0328 | 2.332 | 13.0483 | 11.1309 | 60.0175 | 21.9998 | 13.0518 | 23.5803 | 59.9928 | 33.0002 | 13.0602 | 33.8717 | 59.9863 | 43.9996 | 13.0534 | 44.9512 | 60.005 | 55
13.0613 | 0.27995 | 60.0329 | 2.4237 | 13.0566 | 11.1309 | 60.0176 | 21.9998 | 13.0601 | 23.5803 | 59.9928 | 33.0002 | 13.0686 | 33.8717 | 59.9863 | 43.9996 | 13.0617 | 44.9512 | 60.005 | 55
13.0696 | 0.27995 | 60.0329 | 2.5153 | 13.065 | 11.1309 | 60.0176 | 21.9998 | 13.0684 | 23.5772 | 59.9927 | 33.0002 | 13.0769 | 33.8717 | 59.9863 | 43.9996 | 13.0701 | 44.9512 | 60.005 | 55
13.0779 | 0.27995 | 60.0329 | 2.6069 | 13.0733 | 11.1309 | 60.0177 | 21.9998 | 13.0768 | 23.5772 | 59.9926 | 33.0002 | 13.0853 | 33.8738 | 59.9863 | 43.9996 | 13.0784 | 44.9512 | 60.0051 | 55
13.0863 | 0.27995 | 60.033 | 2.6985 | 13.0817 | 11.1305 | 60.0178 | 21.9998 | 13.0851 | 23.5732 | 59.9926 | 33.0002 | 13.0936 | 33.8738 | 59.9863 | 43.9996 | 13.0867 | 44.9512 | 60.0051 | 55
13.0946 | 0.27995 | 60.033 | 2.7901 | 13.09 | 11.1305 | 60.0179 | 21.9998 | 13.0934 | 23.5732 | 59.9925 | 33.0002 | 13.1019 | 33.8771 | 59.9864 | 43.9996 | 13.095 | 44.9512 | 60.0051 | 55
13.103 | 0.27995 | 60.033 | 2.8817 | 13.0983 | 11.2796 | 60.0179 | 21.9998 | 13.1018 | 23.6416 | 59.9924 | 33.0002 | 13.1102 | 33.8771 | 59.9864 | 43.9996 | 13.1034 | 44.9512 | 60.0051 | 55
13.1113 | 0.27995 | 60.0331 | 2.9734 | 13.1066 | 11.2796 | 60.018 | 21.9998 | 13.1101 | 23.6416 | 59.9924 | 33.0002 | 13.1186 | 33.8911 | 59.9864 | 43.9996 | 13.1117 | 44.9542 | 60.0052 | 55
13.1196 | 0.27995 | 60.0331 | 3.065 | 13.1149 | 11.2796 | 60.0181 | 21.9998 | 13.1185 | 23.7259 | 59.9923 | 33.0002 | 13.1269 | 33.8911 | 59.9864 | 43.9996 | 13.1201 | 44.9542 | 60.0052 | 55
13.1279 | 0.27995 | 60.0331 | 3.1566 | 13.1233 | 11.2796 | 60.0182 | 21.9998 | 13.1268 | 23.7259 | 59.9922 | 33.0002 | 13.1353 | 33.8911 | 59.9864 | 43.9996 | 13.1284 | 44.9542 | 60.0052 | 55
13.1363 | 0.27995 | 60.0332 | 3.2482 | 13.1316 | 11.2796 | 60.0182 | 21.9998 | 13.1351 | 23.7259 | 59.9922 | 33.0002 | 13.1436 | 33.8911 | 59.9865 | 43.9996 | 13.1367 | 44.9542 | 60.0052 | 55
13.1446 | 0.27995 | 60.0332 | 3.3398 | 13.14 | 11.2796 | 60.0183 | 21.9998 | 13.1434 | 23.7259 | 59.9921 | 33.0002 | 13.1519 | 33.8935 | 59.9865 | 43.9996 | 13.145 | 44.9542 | 60.0053 | 55
13.153 | 0.27995 | 60.0332 | 3.4315 | 13.1483 | 11.4418 | 60.0184 | 21.9998 | 13.1518 | 23.7957 | 59.9921 | 33.0002 | 13.1603 | 33.8935 | 59.9865 | 43.9996 | 13.1534 | 44.9542 | 60.0053 | 55
13.1613 | 0.28021 | 60.0333 | 3.5231 | 13.1566 | 11.4418 | 60.0185 | 21.9998 | 13.1601 | 23.7957 | 59.992 | 33.0002 | 13.1686 | 33.8935 | 59.9865 | 43.9996 | 13.1617 | 44.9542 | 60.0053 | 55
13.1696 | 0.28021 | 60.0333 | 3.6147 | 13.1649 | 11.4418 | 60.0185 | 21.9998 | 13.1685 | 23.7957 | 59.9919 | 33.0002 | 13.1769 | 33.8935 | 59.9865 | 43.9996 | 13.17 | 44.9542 | 60.0053 | 55
13.1779 | 0.28021 | 60.0333 | 3.7063 | 13.1733 | 11.4418 | 60.0186 | 21.9998 | 13.1768 | 23.7957 | 59.9918 | 33.0002 | 13.1852 | 33.8907 | 59.9865 | 43.9996 | 13.1784 | 44.9542 | 60.0054 | 55
13.1862 | 0.28021 | 60.0334 | 3.7979 | 13.1816 | 11.4418 | 60.0187 | 21.9998 | 13.1851 | 23.7996 | 59.9918 | 33.0002 | 13.1936 | 33.8907 | 59.9865 | 43.9996 | 13.1867 | 44.9542 | 60.0054 | 55
13.1946 | 0.28021 | 60.0334 | 3.8896 | 13.1899 | 11.4418 | 60.0188 | 21.9998 | 13.1935 | 23.7996 | 59.9917 | 33.0002 | 13.2019 | 33.8907 | 59.9866 | 43.9996 | 13.1951 | 44.9542 | 60.0054 | 55
13.2029 | 0.28021 | 60.0334 | 3.9812 | 13.1982 | 11.4418 | 60.0188 | 21.9998 | 13.2018 | 23.7996 | 59.9916 | 33.0002 | 13.2103 | 33.8907 | 59.9866 | 43.9996 | 13.2034 | 44.9542 | 60.0054 | 55
13.2112 | 0.28021 | 60.0335 | 4.0728 | 13.2066 | 11.4418 | 60.0189 | 21.9998 | 13.2101 | 23.7996 | 59.9916 | 33.0002 | 13.2186 | 33.8894 | 59.9866 | 43.9996 | 13.2117 | 44.9542 | 60.0055 | 55
13.2195 | 0.28021 | 60.0335 | 4.1644 | 13.2149 | 11.4418 | 60.019 | 21.9998 | 13.2184 | 23.7996 | 59.9915 | 33.0002 | 13.2269 | 33.8894 | 59.9866 | 43.9996 | 13.22 | 44.9542 | 60.0055 | 55
13.2279 | 0.28021 | 60.0335 | 4.256 | 13.2233 | 11.4418 | 60.0191 | 21.9998 | 13.2268 | 23.7996 | 59.9914 | 33.0002 | 13.2353 | 33.8894 | 59.9866 | 43.9996 | 13.2284 | 44.9542 | 60.0055 | 55
13.2362 | 0.28021 | 60.0336 | 4.3476 | 13.2316 | 11.4418 | 60.0191 | 21.9998 | 13.2351 | 23.7996 | 59.9914 | 33.0002 | 13.2436 | 33.8894 | 59.9866 | 43.9996 | 13.2367 | 44.9542 | 60.0055 | 55
13.2446 | 0.28 | 60.0336 | 4.4393 | 13.2399 | 11.4418 | 60.0192 | 21.9998 | 13.2435 | 23.7996 | 59.9913 | 33.0002 | 13.252 | 33.9248 | 59.9867 | 43.9996 | 13.2451 | 44.9542 | 60.0056 | 55
13.2529 | 0.28 | 60.0336 | 4.5309 | 13.2482 | 11.4418 | 60.0193 | 21.9998 | 13.2518 | 23.7996 | 59.9912 | 33.0002 | 13.2603 | 33.9248 | 59.9867 | 43.9996 | 13.2534 | 44.9542 | 60.0056 | 55
13.2612 | 0.28 | 60.0337 | 4.6225 | 13.2566 | 11.4418 | 60.0194 | 21.9998 | 13.2601 | 23.7996 | 59.9912 | 33.0002 | 13.2686 | 33.9226 | 59.9867 | 43.9996 | 13.2617 | 44.9542 | 60.0056 | 55
13.2695 | 0.28 | 60.0337 | 4.7141 | 13.2649 | 11.4418 | 60.0194 | 21.9998 | 13.2684 | 23.796 | 59.9911 | 33.0002 | 13.277 | 33.9226 | 59.9867 | 43.9996 | 13.27 | 44.9542 | 60.0056 | 55
13.2778 | 0.28 | 60.0337 | 4.8057 | 13.2733 | 11.4418 | 60.0195 | 21.9998 | 13.2768 | 23.796 | 59.991 | 33.0002 | 13.2853 | 33.9195 | 59.9867 | 43.9996 | 13.2784 | 44.9542 | 60.0057 | 55
13.2862 | 0.28 | 60.0338 | 4.8974 | 13.2816 | 11.4418 | 60.0196 | 21.9998 | 13.2852 | 23.7897 | 59.991 | 33.0002 | 13.2936 | 33.9195 | 59.9867 | 43.9996 | 13.2867 | 44.9542 | 60.0057 | 55
13.2945 | 0.28 | 60.0338 | 4.989 | 13.2899 | 11.4418 | 60.0197 | 21.9998 | 13.2935 | 23.7897 | 59.9909 | 33.0002 | 13.3019 | 33.9195 | 59.9868 | 43.9996 | 13.295 | 44.9515 | 60.0057 | 55
13.3029 | 0.28 | 60.0338 | 5.0806 | 13.2982 | 11.4418 | 60.0197 | 21.9998 | 13.3018 | 23.7897 | 59.9908 | 33.0002 | 13.3103 | 33.9195 | 59.9868 | 43.9996 | 13.3033 | 44.9515 | 60.0057 | 55
13.3112 | 0.28 | 60.0339 | 5.1722 | 13.3066 | 11.4418 | 60.0198 | 21.9998 | 13.3101 | 23.7897 | 59.9908 | 33.0002 | 13.3186 | 33.9195 | 59.9868 | 43.9996 | 13.3117 | 44.9515 | 60.0058 | 55
13.3195 | 0.28 | 60.0339 | 5.2638 | 13.3149 | 11.4418 | 60.0199 | 21.9998 | 13.3185 | 23.794 | 59.9907 | 33.0002 | 13.327 | 33.9195 | 59.9868 | 43.9996 | 13.32 | 44.9515 | 60.0058 | 55
13.3278 | 0.28 | 60.0339 | 5.3555 | 13.3232 | 11.4418 | 60.02 | 21.9998 | 13.3268 | 23.794 | 59.9906 | 33.0002 | 13.3353 | 33.9195 | 59.9868 | 43.9996 | 13.3284 | 44.9539 | 60.0058 | 55
13.3362 | 0.28 | 60.034 | 5.4471 | 13.3315 | 11.4418 | 60.02 | 21.9998 | 13.3351 | 23.7951 | 59.9906 | 33.0002 | 13.3436 | 33.9195 | 59.9869 | 43.9996 | 13.3367 | 44.9539 | 60.0058 | 55
13.3445 | 0.28 | 60.034 | 5.5387 | 13.3399 | 11.4418 | 60.0201 | 21.9998 | 13.3434 | 23.7951 | 59.9905 | 33.0002 | 13.352 | 33.9195 | 59.9869 | 43.9996 | 13.345 | 44.9539 | 60.0059 | 55
13.3528 | 0.28 | 60.034 | 5.6303 | 13.3482 | 11.4423 | 60.0202 | 21.9998 | 13.3518 | 23.7951 | 59.9904 | 33.0002 | 13.3603 | 33.9195 | 59.9869 | 43.9996 | 13.3533 | 44.9539 | 60.0059 | 55
13.3611 | 0.28 | 60.0341 | 5.7219 | 13.3566 | 11.4423 | 60.0203 | 21.9998 | 13.3602 | 23.7951 | 59.9904 | 33.0002 | 13.3687 | 33.9219 | 59.9869 | 43.9996 | 13.3617 | 44.9539 | 60.0059 | 55
13.3694 | 0.28 | 60.0341 | 5.8135 | 13.3649 | 11.4423 | 60.0203 | 21.9998 | 13.3685 | 23.7926 | 59.9903 | 33.0002 | 13.377 | 33.9219 | 59.9869 | 43.9996 | 13.3701 | 44.9539 | 60.0059 | 55
13.3778 | 0.28 | 60.0341 | 5.9052 | 13.3732 | 11.4423 | 60.0204 | 21.9998 | 13.3768 | 23.7926 | 59.9902 | 33.0002 | 13.3853 | 33.9197 | 59.9869 | 43.9996 | 13.3784 | 44.9539 | 60.006 | 55
13.3861 | 0.28 | 60.0342 | 5.9968 | 13.3815 | 11.4423 | 60.0205 | 21.9998 | 13.3851 | 23.7912 | 59.9902 | 33.0002 | 13.3936 | 33.9197 | 59.9869 | 43.9996 | 13.3867 | 44.9539 | 60.006 | 55
13.3945 | 0.28 | 60.0342 | 6.0884 | 13.3899 | 11.4423 | 60.0206 | 21.9998 | 13.3935 | 23.7912 | 59.9901 | 33.0002 | 13.402 | 33.9198 | 59.987 | 43.9996 | 13.395 | 44.9539 | 60.006 | 55
13.4028 | 0.28 | 60.0342 | 6.18 | 13.3982 | 11.4433 | 60.0206 | 21.9998 | 13.4018 | 23.7907 | 59.99 | 33.0002 | 13.4103 | 33.9198 | 59.987 | 43.9996 | 13.4034 | 44.9539 | 60.006 | 55
13.4111 | 0.28 | 60.0343 | 6.2716 | 13.4066 | 11.4433 | 60.0207 | 21.9998 | 13.4102 | 23.7907 | 59.99 | 33.0002 | 13.4186 | 33.916 | 59.987 | 43.9996 | 13.4117 | 44.9539 | 60.0061 | 55
13.4194 | 0.28 | 60.0343 | 6.3633 | 13.4149 | 11.4433 | 60.0208 | 21.9998 | 13.4185 | 23.7941 | 59.9899 | 33.0002 | 13.427 | 33.916 | 59.987 | 43.9996 | 13.42 | 44.9539 | 60.0061 | 55
13.4278 | 0.28 | 60.0343 | 6.4549 | 13.4232 | 11.4433 | 60.0209 | 21.9998 | 13.4268 | 23.7941 | 59.9898 | 33.0002 | 13.4353 | 33.916 | 59.9869 | 43.9996 | 13.4283 | 44.954 | 60.0061 | 55
13.4361 | 0.28 | 60.0344 | 6.5465 | 13.4315 | 11.4433 | 60.0209 | 21.9998 | 13.4351 | 23.7987 | 59.9898 | 33.0002 | 13.4437 | 33.916 | 59.9869 | 43.9996 | 13.4367 | 44.954 | 60.0061 | 55
13.4445 | 0.28 | 60.0344 | 6.6381 | 13.4399 | 11.4433 | 60.021 | 21.9998 | 13.4435 | 23.7987 | 59.9897 | 33.0002 | 13.452 | 33.916 | 59.9869 | 43.9996 | 13.445 | 44.954 | 60.0062 | 55
13.4528 | 0.28 | 60.0344 | 6.7297 | 13.4482 | 11.4433 | 60.0211 | 21.9998 | 13.4518 | 23.7987 | 59.9896 | 33.0002 | 13.4603 | 33.916 | 59.9869 | 43.9996 | 13.4534 | 44.954 | 60.0062 | 55
13.4611 | 0.28 | 60.0345 | 6.8214 | 13.4565 | 11.4433 | 60.0211 | 21.9998 | 13.4601 | 23.7987 | 59.9896 | 33.0002 | 13.4686 | 33.9629 | 59.9869 | 43.9996 | 13.4617 | 44.954 | 60.0062 | 55
13.4694 | 0.28 | 60.0345 | 6.913 | 13.4648 | 11.4433 | 60.0211 | 21.9998 | 13.4685 | 23.8026 | 59.9895 | 33.0002 | 13.477 | 33.9629 | 59.9868 | 43.9996 | 13.47 | 44.954 | 60.0062 | 55
13.4777 | 0.28 | 60.0345 | 7.0046 | 13.4732 | 11.4433 | 60.0212 | 21.9998 | 13.4768 | 23.8026 | 59.9894 | 33.0002 | 13.4854 | 33.9629 | 59.9868 | 43.9996 | 13.4783 | 44.954 | 60.0063 | 55
13.4861 | 0.28 | 60.0346 | 7.0962 | 13.4815 | 11.4421 | 60.0212 | 21.9998 | 13.4852 | 23.8026 | 59.9894 | 33.0002 | 13.4937 | 33.9629 | 59.9868 | 43.9996 | 13.4867 | 44.954 | 60.0063 | 55
13.4944 | 0.28 | 60.0346 | 7.1878 | 13.4899 | 11.4421 | 60.0213 | 21.9998 | 13.4935 | 23.8026 | 59.9893 | 33.0002 | 13.502 | 33.9636 | 59.9868 | 43.9996 | 13.495 | 44.954 | 60.0063 | 55
13.5027 | 0.28 | 60.0346 | 7.2795 | 13.4982 | 11.4421 | 60.0213 | 21.9998 | 13.5018 | 23.8041 | 59.9892 | 33.0002 | 13.5103 | 33.9636 | 59.9867 | 43.9996 | 13.5034 | 44.954 | 60.0063 | 55
13.511 | 0.28 | 60.0347 | 7.3711 | 13.5065 | 11.4421 | 60.0213 | 21.9998 | 13.5101 | 23.8041 | 59.9892 | 33.0002 | 13.5187 | 33.9627 | 59.9867 | 43.9996 | 13.5117 | 44.954 | 60.0064 | 55
13.5194 | 0.28 | 60.0347 | 7.4627 | 13.5148 | 11.4421 | 60.0214 | 21.9998 | 13.5185 | 23.8041 | 59.9891 | 33.0002 | 13.527 | 33.9627 | 59.9867 | 43.9996 | 13.52 | 44.954 | 60.0064 | 55
13.5277 | 0.28 | 60.0347 | 7.5543 | 13.5232 | 11.4421 | 60.0214 | 21.9998 | 13.5269 | 23.8041 | 59.989 | 33.0002 | 13.5353 | 33.9627 | 59.9867 | 43.9996 | 13.5283 | 44.954 | 60.0064 | 55
13.5361 | 0.28 | 60.0348 | 7.6459 | 13.5315 | 11.4429 | 60.0215 | 21.9998 | 13.5352 | 23.8405 | 59.989 | 33.0002 | 13.5436 | 33.9627 | 59.9866 | 43.9996 | 13.5367 | 44.954 | 60.0064 | 55
13.5444 | 0.28 | 60.0348 | 7.7375 | 13.5399 | 11.4429 | 60.0215 | 21.9998 | 13.5435 | 23.8405 | 59.9889 | 33.0002 | 13.552 | 34.0185 | 59.9866 | 43.9996 | 13.545 | 44.954 | 60.0065 | 55
13.5527 | 0.28 | 60.0348 | 7.8292 | 13.5482 | 11.4429 | 60.0216 | 21.9998 | 13.5518 | 23.8713 | 59.9888 | 33.0002 | 13.5604 | 34.0185 | 59.9866 | 43.9996 | 13.5533 | 44.954 | 60.0065 | 55
13.561 | 0.28 | 60.0349 | 7.9208 | 13.5565 | 11.4429 | 60.0216 | 21.9998 | 13.5602 | 23.8713 | 59.9888 | 33.0002 | 13.5687 | 34.0185 | 59.9866 | 43.9996 | 13.5617 | 44.954 | 60.0065 | 55
13.5693 | 0.28 | 60.0349 | 8.0124 | 13.5648 | 11.4429 | 60.0216 | 21.9998 | 13.5685 | 23.9055 | 59.9887 | 33.0002 | 13.577 | 34.0185 | 59.9865 | 43.9996 | 13.57 | 44.954 | 60.0065 | 55
13.5777 | 0.28 | 60.0349 | 8.104 | 13.5732 | 11.4429 | 60.0217 | 21.9998 | 13.5768 | 23.9055 | 59.9886 | 33.0002 | 13.5853 | 34.0185 | 59.9865 | 43.9996 | 13.5784 | 44.954 | 60.0066 | 55
13.586 | 0.28 | 60.035 | 8.1956 | 13.5815 | 11.4429 | 60.0217 | 21.9998 | 13.5851 | 23.9055 | 59.9886 | 33.0002 | 13.5937 | 34.0185 | 59.9865 | 43.9996 | 13.5867 | 44.954 | 60.0066 | 55
13.5944 | 0.28 | 60.035 | 8.2873 | 13.5898 | 11.4429 | 60.0218 | 21.9998 | 13.5935 | 23.9055 | 59.9885 | 33.0002 | 13.602 | 34.0154 | 59.9865 | 43.9996 | 13.595 | 44.954 | 60.0066 | 55
13.6027 | 0.28 | 60.035 | 8.3789 | 13.5981 | 11.4438 | 60.0218 | 21.9998 | 13.6019 | 23.9051 | 59.9884 | 33.0002 | 13.6104 | 34.0154 | 59.9864 | 43.9996 | 13.6033 | 44.954 | 60.0066 | 55
13.611 | 0.28 | 60.0351 | 8.4705 | 13.6065 | 11.4438 | 60.0218 | 21.9998 | 13.6102 | 23.9051 | 59.9884 | 33.0002 | 13.6187 | 34.0123 | 59.9864 | 43.9996 | 13.6117 | 45.0372 | 60.0067 | 55
13.6193 | 0.28 | 60.0351 | 8.5621 | 13.6148 | 11.443 | 60.0219 | 21.9998 | 13.6185 | 23.9005 | 59.9883 | 33.0002 | 13.627 | 34.0123 | 59.9864 | 43.9996 | 13.62 | 45.0372 | 60.0067 | 55
13.6277 | 0.28 | 60.0351 | 8.6537 | 13.6232 | 11.443 | 60.0219 | 21.9998 | 13.6268 | 23.9005 | 59.9882 | 33.0002 | 13.6354 | 34.0741 | 59.9864 | 43.9996 | 13.6284 | 45.0372 | 60.0067 | 55
13.636 | 0.28 | 60.0352 | 8.7454 | 13.6315 | 11.443 | 60.022 | 21.9998 | 13.6352 | 23.9005 | 59.9882 | 33.0002 | 13.6437 | 34.0741 | 59.9863 | 43.9996 | 13.6367 | 45.0372 | 60.0067 | 55
13.6443 | 0.28 | 60.0352 | 8.837 | 13.6398 | 11.443 | 60.022 | 21.9998 | 13.6435 | 23.9005 | 59.9881 | 33.0002 | 13.652 | 34.0741 | 59.9863 | 43.9996 | 13.645 | 45.0372 | 60.0068 | 55
13.6526 | 0.28 | 60.0352 | 8.9286 | 13.6481 | 11.443 | 60.0221 | 21.9998 | 13.6519 | 23.9005 | 59.988 | 33.0002 | 13.6603 | 34.0741 | 59.9863 | 43.9996 | 13.6533 | 45.0372 | 60.0068 | 55
13.6609 | 0.28 | 60.0353 | 9.0202 | 13.6565 | 11.443 | 60.0221 | 21.9998 | 13.6602 | 23.9005 | 59.988 | 33.0002 | 13.6687 | 34.0741 | 59.9863 | 43.9996 | 13.6617 | 45.0372 | 60.0068 | 55
13.6693 | 0.28 | 60.0353 | 9.1118 | 13.6648 | 11.4439 | 60.0221 | 21.9998 | 13.6685 | 23.9005 | 59.9879 | 33.0002 | 13.677 | 34.0741 | 59.9862 | 43.9996 | 13.67 | 45.0372 | 60.0068 | 55
13.6776 | 0.28 | 60.0353 | 9.2034 | 13.6732 | 11.4439 | 60.0222 | 21.9998 | 13.6769 | 23.9005 | 59.9878 | 33.0002 | 13.6854 | 34.0782 | 59.9862 | 43.9996 | 13.6783 | 45.0372 | 60.0069 | 55
13.686 | 0.28 | 60.0354 | 9.2951 | 13.6815 | 11.4439 | 60.0222 | 21.9998 | 13.6852 | 23.9002 | 59.9878 | 33.0002 | 13.6937 | 34.0782 | 59.9862 | 43.9996 | 13.6866 | 45.0372 | 60.0069 | 55
13.6943 | 0.28 | 60.0354 | 9.3867 | 13.6898 | 11.4439 | 60.0223 | 21.9998 | 13.6935 | 23.9002 | 59.9877 | 33.0002 | 13.702 | 34.0836 | 59.9862 | 43.9996 | 13.695 | 45.0372 | 60.0069 | 55
13.7026 | 0.28 | 60.0354 | 9.4783 | 13.6981 | 11.4432 | 60.0223 | 21.9998 | 13.7018 | 23.901 | 59.9876 | 33.0002 | 13.7104 | 34.0836 | 59.9861 | 43.9996 | 13.7033 | 45.0372 | 60.0069 | 55
13.7109 | 0.28 | 60.0355 | 9.5699 | 13.7065 | 11.4432 | 60.0223 | 21.9998 | 13.7102 | 23.901 | 59.9876 | 33.0002 | 13.7187 | 34.0836 | 59.9861 | 43.9996 | 13.7117 | 45.0372 | 60.007 | 55
13.7193 | 0.28 | 60.0355 | 9.6615 | 13.7148 | 11.4432 | 60.0224 | 21.9998 | 13.7185 | 23.901 | 59.9875 | 33.0002 | 13.7271 | 34.0836 | 59.9861 | 43.9996 | 13.72 | 45.0372 | 60.007 | 55
13.7276 | 0.28 | 60.0355 | 9.7531 | 13.7231 | 11.4432 | 60.0224 | 21.9998 | 13.7269 | 23.901 | 59.9874 | 33.0002 | 13.7354 | 34.0836 | 59.986 | 43.9996 | 13.7283 | 45.0372 | 60.007 | 55
13.7359 | 0.28 | 60.0356 | 9.8448 | 13.7314 | 11.4432 | 60.0225 | 21.9998 | 13.7352 | 23.901 | 59.9874 | 33.0002 | 13.7437 | 34.0836 | 59.986 | 43.9996 | 13.7366 | 45.0372 | 60.007 | 55
13.7443 | 0.28 | 60.0356 | 9.9364 | 13.7398 | 11.4432 | 60.0225 | 21.9998 | 13.7435 | 23.901 | 59.9873 | 33.0002 | 13.7521 | 34.0836 | 59.986 | 43.9996 | 13.745 | 45.0372 | 60.0071 | 55
13.7526 | 0.28 | 60.0356 | 10.028 | 13.7481 | 11.4432 | 60.0226 | 21.9998 | 13.7519 | 23.8987 | 59.9872 | 33.0002 | 13.7604 | 34.0836 | 59.986 | 43.9996 | 13.7534 | 45.0372 | 60.0071 | 55
13.7609 | 0.27973 | 60.0357 | 10.1196 | 13.7565 | 11.4432 | 60.0226 | 21.9998 | 13.7602 | 23.8987 | 59.9872 | 33.0002 | 13.7687 | 34.0823 | 59.986 | 43.9996 | 13.7617 | 45.0372 | 60.0071 | 55
13.7692 | 0.27973 | 60.0357 | 10.2112 | 13.7648 | 11.4432 | 60.0226 | 21.9998 | 13.7686 | 23.8987 | 59.9871 | 33.0002 | 13.777 | 34.0823 | 59.9859 | 43.9996 | 13.77 | 45.0372 | 60.0071 | 55
13.7776 | 0.28013 | 60.0357 | 10.3028 | 13.7731 | 11.4432 | 60.0227 | 21.9998 | 13.7769 | 23.8987 | 59.987 | 33.0002 | 13.7854 | 34.0811 | 59.9859 | 43.9996 | 13.7783 | 45.0372 | 60.0072 | 55
13.7859 | 0.28013 | 60.0358 | 10.3944 | 13.7814 | 11.4433 | 60.0227 | 21.9998 | 13.7852 | 23.8946 | 59.987 | 33.0002 | 13.7937 | 34.0811 | 59.9859 | 43.9996 | 13.7867 | 45.0372 | 60.0072 | 55
13.7943 | 0.38895 | 60.0358 | 10.486 | 13.7898 | 11.4433 | 60.0228 | 21.9998 | 13.7936 | 23.8946 | 59.9868 | 33.0002 | 13.8021 | 34.0811 | 59.9859 | 43.9996 | 13.795 | 45.0372 | 60.0072 | 55
13.8026 | 0.38895 | 60.0358 | 10.5776 | 13.7981 | 11.4433 | 60.0228 | 21.9998 | 13.8019 | 23.8951 | 59.9867 | 33.0002 | 13.8104 | 34.0811 | 59.9858 | 43.9996 | 13.8033 | 45.0372 | 60.0072 | 55
13.8109 | 0.4979 | 60.0359 | 10.6693 | 13.8065 | 11.4433 | 60.0228 | 21.9998 | 13.8102 | 23.8951 | 59.9866 | 33.0002 | 13.8187 | 34.0793 | 59.9858 | 43.9996 | 13.8116 | 45.0372 | 60.0073 | 55
13.8192 | 0.4979 | 60.0359 | 10.7609 | 13.8148 | 11.4433 | 60.0229 | 21.9998 | 13.8185 | 23.8951 | 59.9865 | 33.0002 | 13.8271 | 34.0793 | 59.9858 | 43.9996 | 13.82 | 45.0372 | 60.0073 | 55
13.8275 | 0.49772 | 60.0359 | 10.8525 | 13.8231 | 11.4433 | 60.0229 | 21.9998 | 13.8269 | 23.8951 | 59.9863 | 33.0002 | 13.8354 | 34.0793 | 59.9858 | 43.9996 | 13.8283 | 45.0372 | 60.0073 | 55
13.8359 | 0.49772 | 60.036 | 10.9441 | 13.8314 | 11.4433 | 60.023 | 21.9998 | 13.8352 | 23.8951 | 59.9862 | 33.0002 | 13.8438 | 34.0793 | 59.9857 | 43.9996 | 13.8367 | 45.0372 | 60.0073 | 55
13.8442 | 0.49767 | 60.036 | 11.0005 | 13.8398 | 11.4433 | 60.023 | 21.9998 | 13.8436 | 23.8951 | 59.9861 | 33.0002 | 13.8521 | 34.0834 | 59.9857 | 43.9996 | 13.845 | 45.0372 | 60.0074 | 55
13.8525 | 0.49767 | 60.036 | 11.0005 | 13.8481 | 11.4433 | 60.0231 | 21.9998 | 13.8519 | 23.8929 | 59.986 | 33.0002 | 13.8604 | 34.0834 | 59.9857 | 43.9996 | 13.8533 | 45.0372 | 60.0074 | 55
13.8608 | 0.49767 | 60.036 | 11.0005 | 13.8564 | 11.4433 | 60.0231 | 21.9998 | 13.8602 | 23.8929 | 59.9858 | 33.0002 | 13.8687 | 34.0874 | 59.9857 | 43.9996 | 13.8616 | 45.0372 | 60.0074 | 55
13.8692 | 0.49767 | 60.036 | 11.0005 | 13.8647 | 11.4445 | 60.0231 | 21.9998 | 13.8686 | 23.8878 | 59.9857 | 33.0002 | 13.8771 | 34.0874 | 59.9856 | 43.9996 | 13.87 | 45.0372 | 60.0074 | 55
13.8775 | 0.49801 | 60.036 | 11.0005 | 13.8731 | 11.4445 | 60.0232 | 21.9998 | 13.8769 | 23.8878 | 59.9856 | 33.0002 | 13.8854 | 34.1376 | 59.9856 | 43.9996 | 13.8783 | 45.0376 | 60.0075 | 55
13.8858 | 0.49801 | 60.036 | 11.0005 | 13.8814 | 11.4444 | 60.0232 | 21.9998 | 13.8853 | 23.8878 | 59.9855 | 33.0002 | 13.8937 | 34.1376 | 59.9856 | 43.9996 | 13.8867 | 45.0376 | 60.0075 | 55
13.8942 | 0.49773 | 60.036 | 11.0005 | 13.8898 | 11.4444 | 60.0233 | 21.9998 | 13.8936 | 23.8878 | 59.9853 | 33.0002 | 13.9021 | 34.1916 | 59.9855 | 43.9996 | 13.895 | 45.0376 | 60.0075 | 55
13.9025 | 0.49773 | 60.036 | 11.0005 | 13.8981 | 11.4444 | 60.0233 | 21.9998 | 13.9019 | 23.8878 | 59.9852 | 33.0002 | 13.9104 | 34.1916 | 59.9855 | 43.9996 | 13.9033 | 45.0376 | 60.0075 | 55
13.9108 | 0.49777 | 60.036 | 11.0005 | 13.9064 | 11.4444 | 60.0233 | 21.9998 | 13.9102 | 23.8878 | 59.9851 | 33.0002 | 13.9188 | 34.1901 | 59.9855 | 43.9996 | 13.9116 | 45.0376 | 60.0076 | 55
13.9191 | 0.49777 | 60.036 | 11.0005 | 13.9147 | 11.4444 | 60.0234 | 21.9998 | 13.9186 | 23.8891 | 59.985 | 33.0002 | 13.9271 | 34.1901 | 59.9855 | 43.9996 | 13.92 | 45.0376 | 60.0076 | 55
13.9275 | 0.49777 | 60.036 | 11.0005 | 13.9231 | 11.4444 | 60.0234 | 21.9998 | 13.9269 | 23.8891 | 59.9848 | 33.0002 | 13.9354 | 34.1824 | 59.9855 | 43.9996 | 13.9283 | 45.0314 | 60.0076 | 55
13.9358 | 0.49777 | 60.036 | 11.0005 | 13.9314 | 11.4417 | 60.0235 | 21.9998 | 13.9352 | 23.8898 | 59.9847 | 33.0002 | 13.9437 | 34.1824 | 59.9854 | 43.9996 | 13.9366 | 45.0314 | 60.0076 | 55
13.9442 | 0.49777 | 60.036 | 11.0005 | 13.9398 | 11.4417 | 60.0235 | 21.9998 | 13.9436 | 23.8898 | 59.9846 | 33.0002 | 13.9521 | 34.1795 | 59.9854 | 43.9996 | 13.945 | 45.0314 | 60.0077 | 55
13.9525 | 0.49777 | 60.036 | 11.0005 | 13.9481 | 11.441 | 60.0236 | 21.9998 | 13.9519 | 23.9713 | 59.9845 | 33.0002 | 13.9604 | 34.1795 | 59.9854 | 43.9996 | 13.9533 | 45.0314 | 60.0077 | 55
13.9608 | 0.49765 | 60.036 | 11.0005 | 13.9564 | 11.441 | 60.0236 | 21.9998 | 13.9603 | 23.9713 | 59.9843 | 33.0002 | 13.9688 | 34.2179 | 59.9854 | 43.9996 | 13.9617 | 45.0314 | 60.0077 | 55
13.9691 | 0.49765 | 60.036 | 11.0005 | 13.9647 | 11.441 | 60.0236 | 21.9998 | 13.9686 | 23.9731 | 59.9842 | 33.0002 | 13.9771 | 34.2179 | 59.9853 | 43.9996 | 13.97 | 45.0314 | 60.0077 | 55
13.9774 | 0.49768 | 60.036 | 11.0005 | 13.973 | 11.441 | 60.0237 | 21.9998 | 13.9769 | 23.9731 | 59.9841 | 33.0002 | 13.9854 | 34.2179 | 59.9853 | 43.9996 | 13.9783 | 45.0314 | 60.0078 | 55
13.9858 | 0.49768 | 60.036 | 11.0005 | 13.9814 | 11.441 | 60.0237 | 21.9998 | 13.9852 | 23.9675 | 59.984 | 33.0002 | 13.9938 | 34.2179 | 59.9853 | 43.9996 | 13.9866 | 45.0314 | 60.0078 | 55
13.9941 | 0.49768 | 60.036 | 11.0005 | 13.9897 | 11.441 | 60.0238 | 21.9998 | 13.9936 | 23.9675 | 59.9838 | 33.0002 | 14.0021 | 34.2179 | 59.9853 | 43.9996 | 13.995 | 45.0314 | 60.0078 | 55
14.0024 | 0.49768 | 60.036 | 11.0005 | 13.998 | 11.441 | 60.0238 | 21.9998 | 14.002 | 23.9675 | 59.9837 | 33.0002 | 14.0104 | 34.2179 | 59.9852 | 43.9996 | 14.0033 | 45.0314 | 60.0078 | 55
14.0107 | 0.4977 | 60.036 | 11.0005 | 14.0063 | 11.441 | 60.0238 | 21.9998 | 14.0103 | 23.9675 | 59.9836 | 33.0002 | 14.0187 | 34.2151 | 59.9852 | 43.9996 | 14.0117 | 45.0314 | 60.0079 | 55
14.0191 | 0.4977 | 60.036 | 11.0005 | 14.0147 | 11.441 | 60.0239 | 21.9998 | 14.0186 | 24.1392 | 59.9835 | 33.0002 | 14.0271 | 34.2151 | 59.9852 | 43.9996 | 14.02 | 45.0314 | 60.0079 | 55
14.0274 | 0.49743 | 60.036 | 11.0005 | 14.023 | 11.441 | 60.0239 | 21.9998 | 14.0269 | 24.1392 | 59.9833 | 33.0002 | 14.0355 | 34.2132 | 59.9851 | 43.9996 | 14.0283 | 45.0314 | 60.0079 | 55
14.0357 | 0.49743 | 60.036 | 11.0005 | 14.0314 | 11.441 | 60.024 | 21.9998 | 14.0353 | 24.1392 | 59.9832 | 33.0002 | 14.0438 | 34.2132 | 59.9851 | 43.9996 | 14.0366 | 45.0314 | 60.0079 | 55
14.0441 | 0.68613 | 60.036 | 11.0005 | 14.0397 | 11.441 | 60.024 | 21.9998 | 14.0436 | 24.1392 | 59.9831 | 33.0002 | 14.0521 | 34.2132 | 59.9851 | 43.9996 | 14.045 | 45.0314 | 60.008 | 55
14.0524 | 0.68613 | 60.036 | 11.0005 | 14.048 | 11.441 | 60.0241 | 21.9998 | 14.0519 | 24.1392 | 59.983 | 33.0002 | 14.0604 | 34.2132 | 59.9851 | 43.9996 | 14.0533 | 45.0314 | 60.008 | 55
14.0607 | 0.68613 | 60.036 | 11.0005 | 14.0563 | 11.441 | 60.0241 | 21.9998 | 14.0603 | 24.1392 | 59.9828 | 33.0002 | 14.0688 | 34.2132 | 59.9851 | 43.9996 | 14.0616 | 45.0314 | 60.008 | 55
14.069 | 0.68613 | 60.036 | 11.0005 | 14.0647 | 11.441 | 60.0241 | 21.9998 | 14.0686 | 24.1302 | 59.9827 | 33.0002 | 14.0771 | 34.2132 | 59.985 | 43.9996 | 14.0699 | 45.0314 | 60.008 | 55
14.0774 | 0.68613 | 60.036 | 11.0005 | 14.073 | 11.441 | 60.0242 | 21.9998 | 14.077 | 24.1302 | 59.9826 | 33.0002 | 14.0854 | 34.2132 | 59.985 | 43.9996 | 14.0783 | 45.0342 | 60.008 | 55
14.0857 | 0.68613 | 60.036 | 11.0005 | 14.0814 | 11.441 | 60.0242 | 21.9998 | 14.0853 | 24.1289 | 59.9825 | 33.0002 | 14.0938 | 34.2132 | 59.985 | 43.9996 | 14.0866 | 45.0342 | 60.008 | 55
14.0941 | 0.68594 | 60.036 | 11.0005 | 14.0897 | 11.441 | 60.0243 | 21.9998 | 14.0936 | 24.1289 | 59.9823 | 33.0002 | 14.1021 | 34.2273 | 59.985 | 43.9996 | 14.095 | 45.0342 | 60.008 | 55
14.1024 | 0.68594 | 60.036 | 11.0005 | 14.098 | 11.441 | 60.0243 | 21.9998 | 14.1019 | 24.1289 | 59.9822 | 33.0002 | 14.1105 | 34.2273 | 59.9849 | 43.9996 | 14.1033 | 45.0342 | 60.008 | 55
14.1107 | 0.68594 | 60.036 | 11.0005 | 14.1063 | 11.441 | 60.0243 | 21.9998 | 14.1103 | 24.1289 | 59.9821 | 33.0002 | 14.1188 | 34.2273 | 59.9849 | 43.9996 | 14.1116 | 45.0342 | 60.0081 | 55
14.119 | 0.68594 | 60.036 | 11.0005 | 14.1147 | 11.441 | 60.0244 | 21.9998 | 14.1187 | 24.1289 | 59.982 | 33.0002 | 14.1271 | 34.2273 | 59.9849 | 43.9996 | 14.1199 | 45.0342 | 60.0081 | 55
14.1273 | 0.68591 | 60.036 | 11.0005 | 14.123 | 11.441 | 60.0244 | 21.9998 | 14.127 | 24.1289 | 59.9818 | 33.0002 | 14.1354 | 34.2273 | 59.9849 | 43.9996 | 14.1283 | 45.0342 | 60.0081 | 55
14.1357 | 0.68591 | 60.036 | 11.0005 | 14.1313 | 11.5417 | 60.0245 | 21.9998 | 14.1353 | 24.1308 | 59.9817 | 33.0002 | 14.1438 | 34.2273 | 59.9848 | 43.9996 | 14.1366 | 45.0342 | 60.0081 | 55
14.144 | 0.68642 | 60.036 | 11.0005 | 14.1396 | 11.5417 | 60.0245 | 21.9998 | 14.1436 | 24.1308 | 59.9816 | 33.0002 | 14.1521 | 34.2273 | 59.9848 | 43.9996 | 14.145 | 45.1178 | 60.0081 | 55
14.1523 | 0.68642 | 60.036 | 11.0005 | 14.148 | 11.5417 | 60.0246 | 21.9998 | 14.152 | 24.1308 | 59.9815 | 33.0002 | 14.1605 | 34.2273 | 59.9848 | 43.9996 | 14.1533 | 45.1178 | 60.0081 | 55
14.1606 | 0.68615 | 60.036 | 11.0005 | 14.1563 | 11.5417 | 60.0246 | 21.9998 | 14.1603 | 24.1308 | 59.9813 | 33.0002 | 14.1688 | 34.2273 | 59.9848 | 43.9996 | 14.1616 | 45.1178 | 60.0081 | 55
14.169 | 0.68615 | 60.036 | 11.0005 | 14.1647 | 11.5437 | 60.0246 | 21.9998 | 14.1686 | 24.1308 | 59.9812 | 33.0002 | 14.1771 | 34.2273 | 59.9847 | 43.9996 | 14.1699 | 45.1178 | 60.0081 | 55
14.1773 | 0.68615 | 60.036 | 11.0005 | 14.173 | 11.5437 | 60.0247 | 21.9998 | 14.177 | 24.1308 | 59.9811 | 33.0002 | 14.1855 | 34.2242 | 59.9847 | 43.9996 | 14.1783 | 45.1178 | 60.0081 | 55
14.1856 | 0.68615 | 60.036 | 11.0005 | 14.1813 | 11.5437 | 60.0247 | 21.9998 | 14.1853 | 24.1332 | 59.981 | 33.0002 | 14.1938 | 34.2242 | 59.9847 | 43.9996 | 14.1866 | 45.1178 | 60.0081 | 55
14.194 | 0.68614 | 60.036 | 11.0005 | 14.1896 | 11.5437 | 60.0248 | 21.9998 | 14.1937 | 24.1332 | 59.9808 | 33.0002 | 14.2021 | 34.2246 | 59.9846 | 43.9996 | 14.1949 | 45.1178 | 60.0081 | 55
14.2023 | 0.68614 | 60.036 | 11.0005 | 14.198 | 11.5437 | 60.0248 | 21.9998 | 14.202 | 24.1332 | 59.9807 | 33.0002 | 14.2104 | 34.2246 | 59.9846 | 43.9996 | 14.2032 | 45.1178 | 60.0081 | 55
14.2106 | 0.68614 | 60.036 | 11.0005 | 14.2063 | 11.5437 | 60.0248 | 21.9998 | 14.2103 | 24.1332 | 59.9806 | 33.0002 | 14.2188 | 34.2246 | 59.9846 | 43.9996 | 14.2116 | 45.1161 | 60.0082 | 55
14.2189 | 0.68614 | 60.036 | 11.0005 | 14.2146 | 11.6342 | 60.0249 | 21.9998 | 14.2187 | 24.1332 | 59.9805 | 33.0002 | 14.2271 | 34.2246 | 59.9846 | 43.9996 | 14.22 | 45.1161 | 60.0082 | 55
14.2273 | 0.795 | 60.036 | 11.0005 | 14.223 | 11.6342 | 60.0249 | 21.9998 | 14.227 | 24.1332 | 59.9803 | 33.0002 | 14.2355 | 34.2246 | 59.9846 | 43.9996 | 14.2283 | 45.1135 | 60.0082 | 55
14.2356 | 0.795 | 60.036 | 11.0005 | 14.2313 | 11.7445 | 60.025 | 21.9998 | 14.2354 | 24.1332 | 59.9802 | 33.0002 | 14.2438 | 34.2246 | 59.9845 | 43.9996 | 14.2366 | 45.1135 | 60.0082 | 55
14.244 | 0.795 | 60.036 | 11.0005 | 14.2396 | 11.7445 | 60.025 | 21.9998 | 14.2437 | 24.1332 | 59.9801 | 33.0002 | 14.2521 | 34.2246 | 59.9845 | 43.9996 | 14.2449 | 45.1135 | 60.0082 | 55
14.2523 | 0.795 | 60.036 | 11.0005 | 14.2479 | 11.7445 | 60.0251 | 21.9998 | 14.252 | 24.1332 | 59.98 | 33.0002 | 14.2605 | 34.2246 | 59.9845 | 43.9996 | 14.2533 | 45.1135 | 60.0082 | 55
14.2606 | 0.79502 | 60.036 | 11.0005 | 14.2563 | 11.7445 | 60.0251 | 21.9998 | 14.2604 | 24.1332 | 59.9798 | 33.0002 | 14.2688 | 34.3077 | 59.9845 | 43.9996 | 14.2616 | 45.1135 | 60.0082 | 55
14.2689 | 0.79502 | 60.036 | 11.0005 | 14.2646 | 11.7445 | 60.0251 | 21.9998 | 14.2687 | 24.1332 | 59.9797 | 33.0002 | 14.2772 | 34.3077 | 59.9844 | 43.9996 | 14.27 | 45.1135 | 60.0082 | 55
14.2772 | 0.79502 | 60.036 | 11.0005 | 14.2729 | 11.7445 | 60.0252 | 21.9998 | 14.277 | 24.1332 | 59.9796 | 33.0002 | 14.2855 | 34.3061 | 59.9844 | 43.9996 | 14.2783 | 45.2335 | 60.0082 | 55
14.2856 | 0.79502 | 60.036 | 11.0005 | 14.2812 | 11.7445 | 60.0252 | 21.9998 | 14.2853 | 24.1333 | 59.9795 | 33.0002 | 14.2938 | 34.3061 | 59.9844 | 43.9996 | 14.2866 | 45.2335 | 60.0082 | 55
14.2939 | 0.79474 | 60.036 | 11.0005 | 14.2896 | 11.7445 | 60.0253 | 21.9998 | 14.2937 | 24.1333 | 59.9793 | 33.0002 | 14.3022 | 34.3468 | 59.9844 | 43.9996 | 14.2949 | 45.2377 | 60.0082 | 55
14.3022 | 0.79474 | 60.036 | 11.0005 | 14.2979 | 11.7465 | 60.0253 | 21.9998 | 14.3021 | 24.1333 | 59.9792 | 33.0002 | 14.3105 | 34.3468 | 59.9843 | 43.9996 | 14.3032 | 45.2377 | 60.0082 | 55
14.3105 | 0.79495 | 60.036 | 11.0005 | 14.3063 | 11.7465 | 60.0253 | 21.9998 | 14.3104 | 24.1333 | 59.9791 | 33.0002 | 14.3188 | 34.3468 | 59.9843 | 43.9996 | 14.3116 | 45.2377 | 60.0083 | 55
14.3189 | 0.79495 | 60.036 | 11.0005 | 14.3146 | 11.7465 | 60.0254 | 21.9998 | 14.3187 | 24.1333 | 59.979 | 33.0002 | 14.3271 | 34.3468 | 59.9843 | 43.9996 | 14.3199 | 45.2377 | 60.0083 | 55
14.3272 | 0.79495 | 60.036 | 11.0005 | 14.3229 | 11.7465 | 60.0254 | 21.9998 | 14.327 | 24.1333 | 59.9788 | 33.0002 | 14.3355 | 34.3514 | 59.9843 | 43.9996 | 14.3282 | 45.2377 | 60.0083 | 55
14.3355 | 0.79495 | 60.036 | 11.0005 | 14.3312 | 11.7477 | 60.0255 | 21.9998 | 14.3354 | 24.1367 | 59.9787 | 33.0002 | 14.3438 | 34.3514 | 59.9842 | 43.9996 | 14.3365 | 45.2377 | 60.0083 | 55
14.3439 | 0.79493 | 60.036 | 11.0005 | 14.3396 | 11.7477 | 60.0255 | 21.9998 | 14.3437 | 24.1367 | 59.9786 | 33.0002 | 14.3522 | 34.3545 | 59.9842 | 43.9996 | 14.3449 | 45.2905 | 60.0083 | 55
14.3522 | 0.79493 | 60.036 | 11.0005 | 14.3479 | 11.7477 | 60.0256 | 21.9998 | 14.3521 | 24.1367 | 59.9785 | 33.0002 | 14.3605 | 34.3545 | 59.9842 | 43.9996 | 14.3532 | 45.2905 | 60.0083 | 55
14.3605 | 0.79493 | 60.036 | 11.0005 | 14.3563 | 11.7477 | 60.0256 | 21.9998 | 14.3604 | 24.1367 | 59.9783 | 33.0002 | 14.3688 | 34.3545 | 59.9841 | 43.9996 | 14.3616 | 45.3657 | 60.0083 | 55
14.3688 | 0.79493 | 60.036 | 11.0005 | 14.3646 | 11.7477 | 60.0256 | 21.9998 | 14.3687 | 24.1367 | 59.9782 | 33.0002 | 14.3772 | 34.3545 | 59.9841 | 43.9996 | 14.3699 | 45.3657 | 60.0083 | 55
14.3772 | 0.79457 | 60.036 | 11.0005 | 14.3729 | 11.7477 | 60.0257 | 21.9998 | 14.3771 | 24.1367 | 59.9781 | 33.0002 | 14.3855 | 34.3545 | 59.9841 | 43.9996 | 14.3782 | 45.3657 | 60.0083 | 55
14.3855 | 0.79457 | 60.036 | 11.0005 | 14.3812 | 11.7477 | 60.0257 | 21.9998 | 14.3854 | 24.1375 | 59.978 | 33.0002 | 14.3939 | 34.3545 | 59.9841 | 43.9996 | 14.3865 | 45.3657 | 60.0083 | 55
14.3938 | 0.79457 | 60.036 | 11.0005 | 14.3896 | 11.7477 | 60.0258 | 21.9998 | 14.3937 | 24.1375 | 59.9778 | 33.0002 | 14.4022 | 34.3566 | 59.9841 | 43.9996 | 14.3949 | 45.358 | 60.0083 | 55
14.4022 | 0.79457 | 60.036 | 11.0005 | 14.3979 | 11.7477 | 60.0258 | 21.9998 | 14.4021 | 24.1375 | 59.9777 | 33.0002 | 14.4105 | 34.3566 | 59.984 | 43.9996 | 14.4032 | 45.358 | 60.0083 | 55
14.4105 | 0.79492 | 60.036 | 11.0005 | 14.4062 | 11.7477 | 60.0258 | 21.9998 | 14.4104 | 24.1375 | 59.9776 | 33.0002 | 14.4188 | 34.3562 | 59.984 | 43.9996 | 14.4116 | 45.3532 | 60.0084 | 55
14.4188 | 0.79492 | 60.036 | 11.0005 | 14.4146 | 11.7477 | 60.0259 | 21.9998 | 14.4188 | 24.1394 | 59.9775 | 33.0002 | 14.4272 | 34.3562 | 59.984 | 43.9996 | 14.4199 | 45.3532 | 60.0084 | 55
14.4271 | 0.79493 | 60.036 | 11.0005 | 14.4229 | 11.7477 | 60.0259 | 21.9998 | 14.4271 | 24.1394 | 59.9773 | 33.0002 | 14.4355 | 34.3611 | 59.9841 | 43.9996 | 14.4282 | 45.3532 | 60.0084 | 55
14.4355 | 0.79493 | 60.036 | 11.0005 | 14.4312 | 11.7477 | 60.026 | 21.9998 | 14.4354 | 24.1394 | 59.9772 | 33.0002 | 14.4438 | 34.3611 | 59.9841 | 43.9996 | 14.4365 | 45.3532 | 60.0084 | 55
14.4438 | 0.79493 | 60.036 | 11.0005 | 14.4395 | 11.7477 | 60.026 | 21.9998 | 14.4437 | 24.1394 | 59.9771 | 33.0002 | 14.4522 | 34.3611 | 59.9842 | 43.9996 | 14.4449 | 45.3532 | 60.0084 | 55
14.4521 | 0.79493 | 60.036 | 11.0005 | 14.4479 | 11.7474 | 60.026 | 21.9998 | 14.4521 | 24.1394 | 59.977 | 33.0002 | 14.4605 | 34.3611 | 59.9842 | 43.9996 | 14.4532 | 45.3532 | 60.0084 | 55
14.4604 | 0.7948 | 60.036 | 11.0005 | 14.4562 | 11.7474 | 60.0261 | 21.9998 | 14.4604 | 24.1394 | 59.9768 | 33.0002 | 14.4689 | 34.3611 | 59.9843 | 43.9996 | 14.4615 | 45.3532 | 60.0084 | 55
14.4688 | 0.7948 | 60.036 | 11.0005 | 14.4645 | 11.7474 | 60.0261 | 21.9998 | 14.4688 | 24.1372 | 59.9767 | 33.0002 | 14.4772 | 34.3611 | 59.9843 | 43.9996 | 14.4698 | 45.3532 | 60.0084 | 55
14.4771 | 0.7948 | 60.036 | 11.0005 | 14.4728 | 11.7474 | 60.0261 | 21.9998 | 14.4771 | 24.1372 | 59.9766 | 33.0002 | 14.4855 | 34.3611 | 59.9844 | 43.9996 | 14.4782 | 45.3532 | 60.0084 | 55
14.4854 | 0.7948 | 60.036 | 11.0005 | 14.4812 | 11.7474 | 60.0262 | 21.9998 | 14.4854 | 24.1372 | 59.9765 | 33.0002 | 14.4938 | 34.3611 | 59.9844 | 43.9996 | 14.4866 | 45.3532 | 60.0084 | 55
14.4938 | 0.79476 | 60.036 | 11.0005 | 14.4895 | 11.7474 | 60.0262 | 21.9998 | 14.4938 | 24.1372 | 59.9763 | 33.0002 | 14.5022 | 34.3525 | 59.9845 | 43.9996 | 14.4949 | 45.3409 | 60.0084 | 55
14.5021 | 0.79476 | 60.036 | 11.0005 | 14.4979 | 11.7474 | 60.0262 | 21.9998 | 14.5021 | 24.1372 | 59.9762 | 33.0002 | 14.5106 | 34.3525 | 59.9845 | 43.9996 | 14.5032 | 45.3409 | 60.0084 | 55
14.5104 | 0.79512 | 60.036 | 11.0005 | 14.5062 | 11.7474 | 60.0263 | 21.9998 | 14.5104 | 24.1372 | 59.9761 | 33.0002 | 14.5189 | 34.3525 | 59.9846 | 43.9996 | 14.5115 | 45.3409 | 60.0085 | 55
14.5187 | 0.79512 | 60.036 | 11.0005 | 14.5145 | 11.7468 | 60.0263 | 21.9998 | 14.5188 | 24.1865 | 59.976 | 33.0002 | 14.5272 | 34.3525 | 59.9846 | 43.9996 | 14.5199 | 45.3409 | 60.0085 | 55
14.5271 | 0.79474 | 60.036 | 11.0005 | 14.5228 | 11.7468 | 60.0263 | 21.9998 | 14.5271 | 24.1865 | 59.9758 | 33.0002 | 14.5355 | 34.3525 | 59.9847 | 43.9996 | 14.5282 | 45.3409 | 60.0085 | 55
14.5354 | 0.79474 | 60.036 | 11.0005 | 14.5312 | 11.7468 | 60.0264 | 21.9998 | 14.5355 | 24.2256 | 59.9757 | 33.0002 | 14.5439 | 34.3525 | 59.9847 | 43.9996 | 14.5366 | 45.3409 | 60.0085 | 55
14.5437 | 0.79474 | 60.036 | 11.0005 | 14.5395 | 11.7468 | 60.0264 | 21.9998 | 14.5438 | 24.2256 | 59.9756 | 33.0002 | 14.5522 | 34.3525 | 59.9848 | 43.9996 | 14.5449 | 45.3367 | 60.0085 | 55
14.5521 | 0.79474 | 60.036 | 11.0005 | 14.5479 | 11.7463 | 60.0264 | 21.9998 | 14.5521 | 24.2256 | 59.9755 | 33.0002 | 14.5605 | 34.3525 | 59.9848 | 43.9996 | 14.5532 | 45.3367 | 60.0085 | 55
14.5604 | 0.79474 | 60.036 | 11.0005 | 14.5562 | 11.7463 | 60.0265 | 21.9998 | 14.5605 | 24.2256 | 59.9753 | 33.0002 | 14.5688 | 34.3525 | 59.9849 | 43.9996 | 14.5615 | 45.3367 | 60.0085 | 55
14.5687 | 0.79474 | 60.036 | 11.0005 | 14.5645 | 11.7463 | 60.0265 | 21.9998 | 14.5688 | 24.2256 | 59.9752 | 33.0002 | 14.5772 | 34.3525 | 59.9849 | 43.9996 | 14.5699 | 45.3367 | 60.0085 | 55
14.577 | 0.79476 | 60.036 | 11.0005 | 14.5728 | 11.7463 | 60.0265 | 21.9998 | 14.5771 | 24.2256 | 59.9751 | 33.0002 | 14.5856 | 34.3564 | 59.985 | 43.9996 | 14.5782 | 45.3367 | 60.0085 | 55
14.5854 | 0.79476 | 60.036 | 11.0005 | 14.5812 | 11.7463 | 60.0266 | 21.9998 | 14.5854 | 24.2229 | 59.975 | 33.0002 | 14.5939 | 34.3564 | 59.985 | 43.9996 | 14.5865 | 45.3367 | 60.0085 | 55
14.5937 | 0.79467 | 60.036 | 11.0005 | 14.5895 | 11.7463 | 60.0266 | 21.9998 | 14.5938 | 24.2229 | 59.9748 | 33.0002 | 14.6022 | 34.3566 | 59.9851 | 43.9996 | 14.5948 | 45.3367 | 60.0085 | 55
14.6021 | 0.79467 | 60.036 | 11.0005 | 14.5978 | 11.7463 | 60.0266 | 21.9998 | 14.6022 | 24.224 | 59.9747 | 33.0002 | 14.6105 | 34.3566 | 59.9851 | 43.9996 | 14.6032 | 45.3367 | 60.0085 | 55
14.6104 | 0.79495 | 60.036 | 11.0005 | 14.6061 | 11.7463 | 60.0267 | 21.9998 | 14.6105 | 24.224 | 59.9746 | 33.0002 | 14.6189 | 34.3566 | 59.9852 | 43.9996 | 14.6115 | 45.3367 | 60.0086 | 55
14.6187 | 0.79495 | 60.036 | 11.0005 | 14.6145 | 11.7463 | 60.0267 | 21.9998 | 14.6188 | 24.2244 | 59.9745 | 33.0002 | 14.6272 | 34.3566 | 59.9852 | 43.9996 | 14.6199 | 45.3367 | 60.0086 | 55
14.627 | 0.79467 | 60.036 | 11.0005 | 14.6228 | 11.7463 | 60.0267 | 21.9998 | 14.6271 | 24.2244 | 59.9743 | 33.0002 | 14.6356 | 34.3574 | 59.9853 | 43.9996 | 14.6282 | 45.3367 | 60.0086 | 55
14.6353 | 0.79467 | 60.036 | 11.0005 | 14.6312 | 11.7461 | 60.0268 | 21.9998 | 14.6355 | 24.2244 | 59.9742 | 33.0002 | 14.6439 | 34.3574 | 59.9853 | 43.9996 | 14.6365 | 45.3367 | 60.0086 | 55
14.6437 | 0.79467 | 60.036 | 11.0005 | 14.6395 | 11.7461 | 60.0268 | 21.9998 | 14.6439 | 24.2244 | 59.9741 | 33.0002 | 14.6522 | 34.3954 | 59.9854 | 43.9996 | 14.6448 | 45.3367 | 60.0086 | 55
14.652 | 0.79467 | 60.036 | 11.0005 | 14.6478 | 11.746 | 60.0268 | 21.9998 | 14.6522 | 24.2258 | 59.974 | 33.0002 | 14.6606 | 34.3954 | 59.9854 | 43.9996 | 14.6532 | 45.3367 | 60.0086 | 55
14.6603 | 0.79467 | 60.036 | 11.0005 | 14.6561 | 11.746 | 60.0269 | 21.9998 | 14.6605 | 24.2258 | 59.9738 | 33.0002 | 14.6689 | 34.3954 | 59.9855 | 43.9996 | 14.6615 | 45.3367 | 60.0086 | 55
14.6686 | 0.79467 | 60.036 | 11.0005 | 14.6645 | 11.7467 | 60.0269 | 21.9998 | 14.6688 | 24.2327 | 59.9737 | 33.0002 | 14.6772 | 34.3954 | 59.9855 | 43.9996 | 14.6699 | 45.3367 | 60.0086 | 55
14.677 | 0.79462 | 60.036 | 11.0005 | 14.6728 | 11.7467 | 60.0269 | 21.9998 | 14.6772 | 24.2327 | 59.9736 | 33.0002 | 14.6855 | 34.3954 | 59.9856 | 43.9996 | 14.6782 | 45.3367 | 60.0086 | 55
14.6853 | 0.79462 | 60.036 | 11.0005 | 14.6811 | 11.7467 | 60.027 | 21.9998 | 14.6855 | 24.2327 | 59.9735 | 33.0002 | 14.6939 | 34.3954 | 59.9856 | 43.9996 | 14.6865 | 45.3367 | 60.0086 | 55
14.6936 | 0.79462 | 60.036 | 11.0005 | 14.6895 | 11.7467 | 60.027 | 21.9998 | 14.6938 | 24.2327 | 59.9733 | 33.0002 | 14.7022 | 34.4573 | 59.9857 | 43.9996 | 14.6948 | 45.3367 | 60.0086 | 55
14.702 | 0.79462 | 60.036 | 11.0005 | 14.6978 | 11.7467 | 60.027 | 21.9998 | 14.7022 | 24.2368 | 59.9732 | 33.0002 | 14.7106 | 34.4573 | 59.9857 | 43.9996 | 14.7032 | 45.3367 | 60.0086 | 55
14.7103 | 0.79445 | 60.036 | 11.0005 | 14.7061 | 11.7467 | 60.0271 | 21.9998 | 14.7105 | 24.2368 | 59.9731 | 33.0002 | 14.7189 | 34.4568 | 59.9858 | 43.9996 | 14.7115 | 45.3446 | 60.0087 | 55
14.7186 | 0.79445 | 60.036 | 11.0005 | 14.7144 | 11.7467 | 60.0271 | 21.9998 | 14.7189 | 24.2343 | 59.973 | 33.0002 | 14.7272 | 34.4568 | 59.9858 | 43.9996 | 14.7198 | 45.3446 | 60.0087 | 55
14.7269 | 0.79445 | 60.036 | 11.0005 | 14.7228 | 11.7467 | 60.0271 | 21.9998 | 14.7272 | 24.2343 | 59.9728 | 33.0002 | 14.7356 | 34.4568 | 59.9859 | 43.9996 | 14.7282 | 45.3446 | 60.0087 | 55
14.7353 | 0.79445 | 60.036 | 11.0005 | 14.7311 | 11.7467 | 60.0272 | 21.9998 | 14.7355 | 24.2932 | 59.9727 | 33.0002 | 14.7439 | 34.4568 | 59.9859 | 43.9996 | 14.7365 | 45.3446 | 60.0087 | 55
14.7436 | 0.79445 | 60.036 | 11.0005 | 14.7394 | 11.7467 | 60.0272 | 21.9998 | 14.7439 | 24.2932 | 59.9726 | 33.0002 | 14.7523 | 34.4568 | 59.986 | 43.9996 | 14.7449 | 45.3446 | 60.0087 | 55
14.752 | 0.79445 | 60.036 | 11.0005 | 14.7477 | 11.7467 | 60.0272 | 21.9998 | 14.7522 | 24.2918 | 59.9725 | 33.0002 | 14.7606 | 34.4568 | 59.986 | 43.9996 | 14.7532 | 45.3446 | 60.0087 | 55
14.7603 | 0.79445 | 60.036 | 11.0005 | 14.7561 | 11.7467 | 60.0273 | 21.9998 | 14.7606 | 24.2918 | 59.9723 | 33.0002 | 14.7689 | 34.51 | 59.9861 | 43.9996 | 14.7615 | 45.3564 | 60.0087 | 55
14.7686 | 0.79445 | 60.036 | 11.0005 | 14.7644 | 11.7475 | 60.0273 | 21.9998 | 14.7689 | 24.2975 | 59.9722 | 33.0002 | 14.7773 | 34.51 | 59.9861 | 43.9996 | 14.7698 | 45.3564 | 60.0087 | 55
14.7769 | 0.79447 | 60.036 | 11.0005 | 14.7728 | 11.7475 | 60.0273 | 21.9998 | 14.7772 | 24.2975 | 59.9721 | 33.0002 | 14.7856 | 34.51 | 59.9862 | 43.9996 | 14.7782 | 45.3564 | 60.0087 | 55
14.7852 | 0.79447 | 60.036 | 11.0005 | 14.7811 | 11.747 | 60.0274 | 21.9998 | 14.7856 | 24.2975 | 59.972 | 33.0002 | 14.7939 | 34.51 | 59.9862 | 43.9996 | 14.7865 | 45.3564 | 60.0087 | 55
14.7936 | 0.79447 | 60.036 | 11.0005 | 14.7894 | 11.747 | 60.0274 | 21.9998 | 14.7939 | 24.2975 | 59.9719 | 33.0002 | 14.8022 | 34.5101 | 59.9863 | 43.9996 | 14.7949 | 45.3564 | 60.0087 | 55
14.8019 | 0.79447 | 60.036 | 11.0005 | 14.7977 | 11.747 | 60.0274 | 21.9998 | 14.8022 | 24.3002 | 59.9718 | 33.0002 | 14.8106 | 34.5101 | 59.9863 | 43.9996 | 14.8032 | 45.3564 | 60.0087 | 55
14.8102 | 0.79434 | 60.036 | 11.0005 | 14.8061 | 11.747 | 60.0275 | 21.9998 | 14.8105 | 24.3002 | 59.9718 | 33.0002 | 14.8189 | 34.5101 | 59.9864 | 43.9996 | 14.8115 | 45.3564 | 60.0088 | 55
14.8185 | 0.79434 | 60.036 | 11.0005 | 14.8144 | 11.747 | 60.0275 | 21.9998 | 14.8189 | 24.2878 | 59.9717 | 33.0002 | 14.8273 | 34.5101 | 59.9865 | 43.9996 | 14.8198 | 45.3564 | 60.0088 | 55
14.8269 | 0.79469 | 60.036 | 11.0005 | 14.8228 | 11.747 | 60.0275 | 21.9998 | 14.8273 | 24.2878 | 59.9716 | 33.0002 | 14.8356 | 34.5101 | 59.9865 | 43.9996 | 14.8282 | 45.3564 | 60.0088 | 55
14.8352 | 0.79469 | 60.036 | 11.0005 | 14.8311 | 11.747 | 60.0276 | 21.9998 | 14.8356 | 24.2878 | 59.9716 | 33.0002 | 14.8439 | 34.5101 | 59.9865 | 43.9996 | 14.8365 | 45.3564 | 60.0088 | 55
14.8435 | 0.90345 | 60.036 | 11.0005 | 14.8394 | 11.747 | 60.0276 | 21.9998 | 14.8439 | 24.2878 | 59.9715 | 33.0002 | 14.8523 | 34.5143 | 59.9866 | 43.9996 | 14.8448 | 45.3564 | 60.0088 | 55
14.8519 | 0.90345 | 60.036 | 11.0005 | 14.8477 | 11.747 | 60.0276 | 21.9998 | 14.8522 | 24.2878 | 59.9714 | 33.0002 | 14.8606 | 34.5143 | 59.9866 | 43.9996 | 14.8531 | 45.3564 | 60.0088 | 55
14.8602 | 0.90345 | 60.036 | 11.0005 | 14.8561 | 11.747 | 60.0277 | 21.9998 | 14.8606 | 24.2878 | 59.9714 | 33.0002 | 14.869 | 34.5143 | 59.9867 | 43.9996 | 14.8615 | 45.3591 | 60.0088 | 55
14.8685 | 0.90345 | 60.036 | 11.0005 | 14.8644 | 11.7472 | 60.0277 | 21.9998 | 14.869 | 24.2878 | 59.9713 | 33.0002 | 14.8773 | 34.5143 | 59.9867 | 43.9996 | 14.8698 | 45.3591 | 60.0088 | 55
14.8768 | 0.90342 | 60.036 | 11.0005 | 14.8727 | 11.7472 | 60.0277 | 21.9998 | 14.8773 | 24.2878 | 59.9712 | 33.0002 | 14.8856 | 34.5143 | 59.9868 | 43.9996 | 14.8782 | 45.3591 | 60.0088 | 55
14.8852 | 0.90342 | 60.036 | 11.0005 | 14.881 | 11.7484 | 60.0278 | 21.9998 | 14.8856 | 24.2878 | 59.9712 | 33.0002 | 14.8939 | 34.5143 | 59.9868 | 43.9996 | 14.8865 | 45.3591 | 60.0088 | 55
14.8935 | 0.90299 | 60.0361 | 11.0005 | 14.8894 | 11.7484 | 60.0278 | 21.9998 | 14.8939 | 24.2878 | 59.9711 | 33.0002 | 14.9023 | 34.5068 | 59.9869 | 43.9996 | 14.8948 | 45.3591 | 60.0088 | 55
14.9019 | 0.90299 | 60.0361 | 11.0005 | 14.8977 | 11.7484 | 60.0278 | 21.9998 | 14.9023 | 24.2891 | 59.971 | 33.0002 | 14.9106 | 34.5068 | 59.9869 | 43.9996 | 14.9031 | 45.3591 | 60.0088 | 55
14.9102 | 0.90299 | 60.0361 | 11.0005 | 14.906 | 11.7484 | 60.0279 | 21.9998 | 14.9106 | 24.2891 | 59.971 | 33.0002 | 14.9189 | 34.5068 | 59.987 | 43.9996 | 14.9115 | 45.3591 | 60.0089 | 55
14.9185 | 0.90299 | 60.0361 | 11.0005 | 14.9144 | 11.7496 | 60.0279 | 21.9998 | 14.9189 | 24.2873 | 59.9709 | 33.0002 | 14.9273 | 34.5068 | 59.987 | 43.9996 | 14.9198 | 45.3591 | 60.0089 | 55
14.9268 | 0.90319 | 60.0361 | 11.0005 | 14.9227 | 11.7496 | 60.0279 | 21.9998 | 14.9273 | 24.2873 | 59.9708 | 33.0002 | 14.9356 | 34.5068 | 59.9871 | 43.9996 | 14.9282 | 45.3591 | 60.0089 | 55
14.9351 | 0.90319 | 60.0361 | 11.0005 | 14.931 | 11.7496 | 60.028 | 21.9998 | 14.9356 | 24.3519 | 59.9708 | 33.0002 | 14.944 | 34.5068 | 59.9871 | 43.9996 | 14.9365 | 45.3591 | 60.0089 | 55
14.9435 | 0.90319 | 60.0361 | 11.0005 | 14.9393 | 11.7496 | 60.028 | 21.9998 | 14.944 | 24.3519 | 59.9707 | 33.0002 | 14.9523 | 34.5068 | 59.9872 | 43.9996 | 14.9448 | 45.3591 | 60.0089 | 55
14.9518 | 0.90319 | 60.0361 | 11.0005 | 14.9477 | 11.7493 | 60.028 | 21.9998 | 14.9523 | 24.3563 | 59.9706 | 33.0002 | 14.9606 | 34.5068 | 59.9872 | 43.9996 | 14.9532 | 45.3591 | 60.0089 | 55
14.9601 | 0.90324 | 60.0361 | 11.0005 | 14.956 | 11.7493 | 60.0281 | 21.9998 | 14.9606 | 24.3563 | 59.9706 | 33.0002 | 14.9689 | 34.5068 | 59.9873 | 43.9996 | 14.9615 | 45.3591 | 60.0089 | 55
14.9684 | 0.90324 | 60.0361 | 11.0005 | 14.9644 | 11.7493 | 60.0281 | 21.9998 | 14.969 | 24.3563 | 59.9705 | 33.0002 | 14.9773 | 34.5068 | 59.9874 | 43.9996 | 14.9698 | 45.3591 | 60.0089 | 55
14.9767 | 0.90324 | 60.0361 | 11.0005 | 14.9727 | 11.7493 | 60.0281 | 21.9998 | 14.9773 | 24.3563 | 59.9704 | 33.0002 | 14.9857 | 34.5038 | 59.9874 | 43.9996 | 14.9781 | 45.3591 | 60.0089 | 55
14.9851 | 0.90324 | 60.0361 | 11.0005 | 14.981 | 11.7488 | 60.0282 | 21.9998 | 14.9857 | 24.3563 | 59.9704 | 33.0002 | 14.994 | 34.5038 | 59.9874 | 43.9996 | 14.9865 | 45.3591 | 60.0089 | 55
14.9934 | 0.90295 | 60.0362 | 11.0005 | 14.9893 | 11.7488 | 60.0282 | 21.9998 | 14.994 | 24.3563 | 59.9703 | 33.0002 | 15.0023 | 34.5038 | 59.9875 | 43.9996 | 14.9948 | 45.3591 | 60.0089 | 55
15.0018 | 0.90295 | 60.0362 | 11.0005 | 14.9977 | 11.7488 | 60.0282 | 21.9998 | 15.0023 | 24.3563 | 59.9702 | 33.0002 | 15.0106 | 34.5038 | 59.9875 | 43.9996 | 15.0032 | 45.3591 | 60.0089 | 55
15.0101 | 0.90295 | 60.0362 | 11.0005 | 15.006 | 11.7488 | 60.0283 | 21.9998 | 15.0107 | 24.3563 | 59.9702 | 33.0002 | 15.019 | 34.5038 | 59.9876 | 43.9996 | 15.0115 | 45.3596 | 60.009 | 55
15.0184 | 0.90295 | 60.0362 | 11.0005 | 15.0143 | 11.7488 | 60.0283 | 21.9998 | 15.019 | 24.3563 | 59.9701 | 33.0002 | 15.0273 | 34.5038 | 59.9876 | 43.9996 | 15.0198 | 45.3596 | 60.009 | 55
15.0267 | 0.90323 | 60.0362 | 11.0005 | 15.0226 | 11.7488 | 60.0283 | 21.9998 | 15.0273 | 24.3563 | 59.97 | 33.0002 | 15.0356 | 34.5038 | 59.9877 | 43.9996 | 15.0281 | 45.4443 | 60.009 | 55
15.0351 | 0.90323 | 60.0362 | 11.0005 | 15.031 | 11.7501 | 60.0284 | 21.9998 | 15.0357 | 24.3563 | 59.97 | 33.0002 | 15.0439 | 34.5038 | 59.9877 | 43.9996 | 15.0365 | 45.4443 | 60.009 | 55
15.0434 | 0.90323 | 60.0362 | 11.0005 | 15.0393 | 11.7501 | 60.0284 | 21.9998 | 15.044 | 24.3563 | 59.9699 | 33.0002 | 15.0523 | 34.5038 | 59.9878 | 43.9996 | 15.0448 | 45.4443 | 60.009 | 55
15.0517 | 0.90323 | 60.0362 | 11.0005 | 15.0477 | 11.7499 | 60.0284 | 21.9998 | 15.0524 | 24.3563 | 59.9698 | 33.0002 | 15.0607 | 34.5038 | 59.9879 | 43.9996 | 15.0532 | 45.4443 | 60.009 | 55
15.0601 | 0.90317 | 60.0362 | 11.0005 | 15.056 | 11.7499 | 60.0285 | 21.9998 | 15.0607 | 24.3563 | 59.9698 | 33.0002 | 15.069 | 34.5038 | 59.9879 | 43.9996 | 15.0615 | 45.4443 | 60.009 | 55
15.0684 | 0.90317 | 60.0362 | 11.0005 | 15.0643 | 11.7493 | 60.0285 | 21.9998 | 15.069 | 24.3563 | 59.9697 | 33.0002 | 15.0773 | 34.5038 | 59.9879 | 43.9996 | 15.0698 | 45.4443 | 60.009 | 55
15.0767 | 0.90304 | 60.0362 | 11.0005 | 15.0726 | 11.7493 | 60.0285 | 21.9998 | 15.0774 | 24.3563 | 59.9696 | 33.0002 | 15.0856 | 34.5038 | 59.988 | 43.9996 | 15.0781 | 45.4443 | 60.0091 | 55
15.085 | 0.90304 | 60.0362 | 11.0005 | 15.081 | 11.7493 | 60.0286 | 21.9998 | 15.0857 | 24.3563 | 59.9696 | 33.0002 | 15.094 | 34.5038 | 59.988 | 43.9996 | 15.0865 | 45.4443 | 60.0091 | 55
15.0934 | 0.90304 | 60.0363 | 11.0005 | 15.0893 | 11.7493 | 60.0286 | 21.9998 | 15.0941 | 24.3563 | 59.9695 | 33.0002 | 15.1023 | 34.4943 | 59.9881 | 43.9996 | 15.0948 | 45.4448 | 60.0091 | 55
15.1017 | 0.90304 | 60.0363 | 11.0005 | 15.0977 | 11.7493 | 60.0286 | 21.9998 | 15.1024 | 24.3563 | 59.9694 | 33.0002 | 15.1107 | 34.4943 | 59.9881 | 43.9996 | 15.1031 | 45.4448 | 60.0091 | 55
15.11 | 0.90304 | 60.0363 | 11.0005 | 15.106 | 11.7493 | 60.0287 | 21.9998 | 15.1107 | 24.3563 | 59.9694 | 33.0002 | 15.119 | 34.4943 | 59.9882 | 43.9996 | 15.1115 | 45.4448 | 60.0092 | 55
15.1183 | 0.90304 | 60.0363 | 11.0005 | 15.1143 | 11.75 | 60.0287 | 21.9998 | 15.1191 | 24.3563 | 59.9693 | 33.0002 | 15.1273 | 34.4943 | 59.9883 | 43.9996 | 15.1198 | 45.4448 | 60.0092 | 55
15.1266 | 0.90304 | 60.0363 | 11.0005 | 15.1226 | 11.75 | 60.0287 | 21.9998 | 15.1274 | 24.3563 | 59.9692 | 33.0002 | 15.1357 | 34.4943 | 59.9883 | 43.9996 | 15.1281 | 45.4431 | 60.0092 | 55
15.135 | 0.90304 | 60.0363 | 11.0005 | 15.131 | 11.8424 | 60.0288 | 21.9998 | 15.1357 | 24.3563 | 59.9692 | 33.0002 | 15.144 | 34.4943 | 59.9883 | 43.9996 | 15.1365 | 45.4431 | 60.0092 | 55
15.1433 | 0.90318 | 60.0363 | 11.0005 | 15.1393 | 11.8424 | 60.0288 | 21.9998 | 15.1441 | 24.3563 | 59.9691 | 33.0002 | 15.1523 | 34.4943 | 59.9884 | 43.9996 | 15.1448 | 45.4424 | 60.0093 | 55
15.1517 | 0.90318 | 60.0363 | 11.0005 | 15.1476 | 11.8424 | 60.0288 | 21.9998 | 15.1524 | 24.3563 | 59.969 | 33.0002 | 15.1606 | 34.4943 | 59.9884 | 43.9996 | 15.1531 | 45.4424 | 60.0093 | 55
15.16 | 0.90276 | 60.0363 | 11.0005 | 15.1559 | 11.8424 | 60.0289 | 21.9998 | 15.1608 | 24.3563 | 59.969 | 33.0002 | 15.169 | 34.4943 | 59.9885 | 43.9996 | 15.1614 | 45.4424 | 60.0093 | 55
15.1683 | 0.90276 | 60.0363 | 11.0005 | 15.1642 | 11.8424 | 60.0289 | 21.9998 | 15.1691 | 24.3563 | 59.9689 | 33.0002 | 15.1773 | 34.4943 | 59.9885 | 43.9996 | 15.1698 | 45.4424 | 60.0093 | 55
15.1766 | 0.90276 | 60.0363 | 11.0005 | 15.1726 | 11.8424 | 60.0289 | 21.9998 | 15.1774 | 24.3563 | 59.9688 | 33.0002 | 15.1857 | 34.4943 | 59.9886 | 43.9996 | 15.1781 | 45.5336 | 60.0094 | 55
15.185 | 0.90276 | 60.0363 | 11.0005 | 15.1809 | 11.8424 | 60.029 | 21.9998 | 15.1858 | 24.3563 | 59.9688 | 33.0002 | 15.194 | 34.4943 | 59.9886 | 43.9996 | 15.1865 | 45.5336 | 60.0094 | 55
15.1933 | 0.90276 | 60.0364 | 11.0005 | 15.1893 | 11.8424 | 60.029 | 21.9998 | 15.1941 | 24.3563 | 59.9687 | 33.0002 | 15.2023 | 34.4943 | 59.9887 | 43.9996 | 15.1948 | 45.6146 | 60.0094 | 55
15.2016 | 0.90276 | 60.0364 | 11.0005 | 15.1976 | 11.8424 | 60.029 | 21.9998 | 15.2025 | 24.3563 | 59.9686 | 33.0002 | 15.2107 | 34.4943 | 59.9888 | 43.9996 | 15.2031 | 45.6146 | 60.0094 | 55
15.21 | 0.90276 | 60.0364 | 11.0005 | 15.2059 | 11.8424 | 60.0291 | 21.9998 | 15.2108 | 24.3563 | 59.9686 | 33.0002 | 15.219 | 34.4943 | 59.9888 | 43.9996 | 15.2114 | 45.6138 | 60.0095 | 55
15.2183 | 0.90276 | 60.0364 | 11.0005 | 15.2142 | 11.8435 | 60.0291 | 21.9998 | 15.2191 | 24.3563 | 59.9685 | 33.0002 | 15.2274 | 34.4943 | 59.9888 | 43.9996 | 15.2198 | 45.6138 | 60.0095 | 55
15.2266 | 0.90276 | 60.0364 | 11.0005 | 15.2226 | 11.8435 | 60.0291 | 21.9998 | 15.2275 | 24.3563 | 59.9684 | 33.0002 | 15.2357 | 34.4943 | 59.9889 | 43.9996 | 15.2281 | 45.6138 | 60.0095 | 55
15.2349 | 0.90276 | 60.0364 | 11.0005 | 15.2309 | 11.845 | 60.0292 | 21.9998 | 15.2358 | 24.4246 | 59.9684 | 33.0002 | 15.244 | 34.4943 | 59.9889 | 43.9996 | 15.2365 | 45.6138 | 60.0095 | 55
15.2433 | 0.90276 | 60.0364 | 11.0005 | 15.2392 | 11.845 | 60.0292 | 21.9998 | 15.2441 | 24.4246 | 59.9683 | 33.0002 | 15.2523 | 34.4943 | 59.989 | 43.9996 | 15.2448 | 45.6138 | 60.0096 | 55
15.2516 | 0.90276 | 60.0364 | 11.0005 | 15.2476 | 11.845 | 60.0292 | 21.9998 | 15.2525 | 24.4246 | 59.9682 | 33.0002 | 15.2607 | 34.4943 | 59.989 | 43.9996 | 15.2531 | 45.6138 | 60.0096 | 55
15.2599 | 0.90276 | 60.0364 | 11.0005 | 15.2559 | 11.845 | 60.0293 | 21.9998 | 15.2608 | 24.4246 | 59.9682 | 33.0002 | 15.269 | 34.4943 | 59.9891 | 43.9996 | 15.2614 | 45.6188 | 60.0096 | 55
15.2682 | 0.90276 | 60.0364 | 11.0005 | 15.2642 | 11.845 | 60.0293 | 21.9998 | 15.2692 | 24.4246 | 59.9681 | 33.0002 | 15.2773 | 34.4943 | 59.9891 | 43.9996 | 15.2698 | 45.6188 | 60.0096 | 55
15.2766 | 0.90276 | 60.0364 | 11.0005 | 15.2725 | 11.845 | 60.0293 | 21.9998 | 15.2775 | 24.4246 | 59.968 | 33.0002 | 15.2857 | 34.4943 | 59.9892 | 43.9996 | 15.2781 | 45.6196 | 60.0097 | 55
15.2849 | 0.90276 | 60.0364 | 11.0005 | 15.2809 | 11.9848 | 60.0294 | 21.9998 | 15.2858 | 24.4246 | 59.968 | 33.0002 | 15.294 | 34.4943 | 59.9893 | 43.9996 | 15.2864 | 45.6196 | 60.0097 | 55
15.2932 | 0.90276 | 60.0365 | 11.0005 | 15.2892 | 11.9848 | 60.0294 | 21.9998 | 15.2942 | 24.4246 | 59.9679 | 33.0002 | 15.3024 | 34.4943 | 59.9893 | 43.9996 | 15.2947 | 45.6196 | 60.0097 | 55
15.3016 | 0.90276 | 60.0365 | 11.0005 | 15.2975 | 11.9848 | 60.0294 | 21.9998 | 15.3025 | 24.4246 | 59.9678 | 33.0002 | 15.3107 | 34.4943 | 59.9893 | 43.9996 | 15.3031 | 45.6196 | 60.0097 | 55
15.3099 | 0.90276 | 60.0365 | 11.0005 | 15.3058 | 11.9848 | 60.0295 | 21.9998 | 15.3109 | 24.4246 | 59.9678 | 33.0002 | 15.319 | 34.4943 | 59.9894 | 43.9996 | 15.3114 | 45.6182 | 60.0098 | 55
15.3182 | 0.90276 | 60.0365 | 11.0005 | 15.3142 | 11.9849 | 60.0295 | 21.9998 | 15.3192 | 24.42 | 59.9677 | 33.0002 | 15.3274 | 34.4943 | 59.9894 | 43.9996 | 15.3198 | 45.6182 | 60.0098 | 55
15.3265 | 0.90276 | 60.0365 | 11.0005 | 15.3225 | 11.9849 | 60.0295 | 21.9998 | 15.3275 | 24.42 | 59.9676 | 33.0002 | 15.3357 | 34.4943 | 59.9895 | 43.9996 | 15.3281 | 45.6182 | 60.0098 | 55
15.3349 | 0.90276 | 60.0365 | 11.0005 | 15.3308 | 11.9849 | 60.0296 | 21.9998 | 15.3359 | 24.42 | 59.9676 | 33.0002 | 15.3441 | 34.4943 | 59.9895 | 43.9996 | 15.3364 | 45.6182 | 60.0098 | 55
15.3432 | 0.90276 | 60.0365 | 11.0005 | 15.3392 | 11.9849 | 60.0296 | 21.9998 | 15.3442 | 24.42 | 59.9675 | 33.0002 | 15.3524 | 34.4943 | 59.9896 | 43.9996 | 15.3447 | 45.6182 | 60.0099 | 55
15.3516 | 0.90276 | 60.0365 | 11.0005 | 15.3475 | 11.9837 | 60.0296 | 21.9998 | 15.3525 | 24.42 | 59.9674 | 33.0002 | 15.3607 | 34.4943 | 59.9897 | 43.9996 | 15.3531 | 45.6182 | 60.0099 | 55
15.3599 | 0.90276 | 60.0365 | 11.0005 | 15.3558 | 11.9837 | 60.0297 | 21.9998 | 15.3609 | 24.42 | 59.9674 | 33.0002 | 15.369 | 34.4943 | 59.9897 | 43.9996 | 15.3614 | 45.6413 | 60.0099 | 55
15.3682 | 0.90276 | 60.0365 | 11.0005 | 15.3641 | 11.9863 | 60.0297 | 21.9998 | 15.3692 | 24.42 | 59.9673 | 33.0002 | 15.3774 | 34.4943 | 59.9897 | 43.9996 | 15.3698 | 45.6413 | 60.0099 | 55
15.3765 | 0.90276 | 60.0365 | 11.0005 | 15.3725 | 11.9863 | 60.0297 | 21.9998 | 15.3776 | 24.42 | 59.9672 | 33.0002 | 15.3857 | 34.4943 | 59.9898 | 43.9996 | 15.3781 | 45.6413 | 60.01 | 55
15.3848 | 0.90276 | 60.0365 | 11.0005 | 15.3808 | 11.9863 | 60.0298 | 21.9998 | 15.3859 | 24.4154 | 59.9672 | 33.0002 | 15.394 | 34.4943 | 59.9898 | 43.9996 | 15.3864 | 45.6413 | 60.01 | 55
15.3932 | 0.90276 | 60.0366 | 11.0005 | 15.3892 | 11.9863 | 60.0298 | 21.9998 | 15.3942 | 24.4154 | 59.9671 | 33.0002 | 15.4024 | 34.4943 | 59.9899 | 43.9996 | 15.3947 | 45.6413 | 60.01 | 55
15.4015 | 0.90276 | 60.0366 | 11.0005 | 15.3975 | 11.9863 | 60.0298 | 21.9998 | 15.4026 | 24.4154 | 59.967 | 33.0002 | 15.4107 | 34.4943 | 59.9899 | 43.9996 | 15.4031 | 45.6413 | 60.01 | 55
15.4099 | 0.90276 | 60.0366 | 11.0005 | 15.4058 | 11.9863 | 60.0299 | 21.9998 | 15.4109 | 24.4154 | 59.967 | 33.0002 | 15.4191 | 34.4943 | 59.99 | 43.9996 | 15.4114 | 45.6376 | 60.0101 | 55
15.4182 | 0.90276 | 60.0366 | 11.0005 | 15.4141 | 11.9838 | 60.0299 | 21.9998 | 15.4193 | 24.4154 | 59.9669 | 33.0002 | 15.4274 | 34.4943 | 59.99 | 43.9996 | 15.4197 | 45.6376 | 60.0101 | 55
15.4265 | 0.90276 | 60.0366 | 11.0005 | 15.4224 | 11.9838 | 60.0299 | 21.9998 | 15.4276 | 24.4154 | 59.9668 | 33.0002 | 15.4357 | 34.4943 | 59.9901 | 43.9996 | 15.428 | 45.6376 | 60.0101 | 55
15.4348 | 0.90276 | 60.0366 | 11.0005 | 15.4308 | 11.9846 | 60.03 | 21.9998 | 15.4359 | 24.4137 | 59.9668 | 33.0002 | 15.444 | 34.4943 | 59.9901 | 43.9996 | 15.4364 | 45.6376 | 60.0101 | 55
15.4432 | 0.90276 | 60.0366 | 11.0005 | 15.4391 | 11.9846 | 60.03 | 21.9998 | 15.4443 | 24.4137 | 59.9667 | 33.0002 | 15.4524 | 34.4943 | 59.9902 | 43.9996 | 15.4448 | 45.6376 | 60.0102 | 55
15.4515 | 0.90276 | 60.0366 | 11.0005 | 15.4474 | 11.9846 | 60.03 | 21.9998 | 15.4526 | 24.4121 | 59.9666 | 33.0002 | 15.4607 | 34.4943 | 59.9902 | 43.9996 | 15.4531 | 45.6376 | 60.0102 | 55
15.4598 | 0.90276 | 60.0366 | 11.0005 | 15.4557 | 11.9846 | 60.03 | 21.9998 | 15.4609 | 24.4121 | 59.9666 | 33.0002 | 15.4691 | 34.4943 | 59.9902 | 43.9996 | 15.4614 | 45.6397 | 60.0102 | 55
15.4681 | 0.90276 | 60.0366 | 11.0005 | 15.4641 | 11.9846 | 60.03 | 21.9998 | 15.4693 | 24.4121 | 59.9665 | 33.0002 | 15.4774 | 34.4943 | 59.9903 | 43.9996 | 15.4697 | 45.6397 | 60.0102 | 55
15.4764 | 0.90276 | 60.0366 | 11.0005 | 15.4724 | 11.9846 | 60.03 | 21.9998 | 15.4776 | 24.4121 | 59.9664 | 33.0002 | 15.4857 | 34.4943 | 59.9903 | 43.9996 | 15.4781 | 45.6819 | 60.0103 | 55
15.4848 | 0.90276 | 60.0366 | 11.0005 | 15.4808 | 12.1086 | 60.03 | 21.9998 | 15.486 | 24.4121 | 59.9664 | 33.0002 | 15.4941 | 34.4943 | 59.9904 | 43.9996 | 15.4864 | 45.6819 | 60.0103 | 55
15.4931 | 0.90276 | 60.0367 | 11.0005 | 15.4891 | 12.1086 | 60.0301 | 21.9998 | 15.4943 | 24.4121 | 59.9663 | 33.0002 | 15.5024 | 34.4943 | 59.9904 | 43.9996 | 15.4948 | 45.6759 | 60.0103 | 55
15.5015 | 0.90276 | 60.0367 | 11.0005 | 15.4974 | 12.1086 | 60.0301 | 21.9998 | 15.5026 | 24.4165 | 59.9662 | 33.0002 | 15.5107 | 34.4943 | 59.9905 | 43.9996 | 15.5031 | 45.6759 | 60.0103 | 55
15.5098 | 0.90276 | 60.0367 | 11.0005 | 15.5057 | 12.1086 | 60.0301 | 21.9998 | 15.511 | 24.4165 | 59.9662 | 33.0002 | 15.519 | 34.4943 | 59.9905 | 43.9996 | 15.5114 | 45.6842 | 60.0104 | 55
15.5181 | 0.90276 | 60.0367 | 11.0005 | 15.514 | 12.1077 | 60.0301 | 21.9998 | 15.5193 | 24.4165 | 59.9661 | 33.0002 | 15.5274 | 34.4943 | 59.9905 | 43.9996 | 15.5197 | 45.6842 | 60.0104 | 55
15.5264 | 0.90276 | 60.0367 | 11.0005 | 15.5224 | 12.1077 | 60.0301 | 21.9998 | 15.5276 | 24.4165 | 59.966 | 33.0002 | 15.5358 | 34.4943 | 59.9906 | 43.9996 | 15.5281 | 45.7365 | 60.0104 | 55
15.5348 | 0.90276 | 60.0367 | 11.0005 | 15.5307 | 12.1077 | 60.0301 | 21.9998 | 15.5359 | 24.4165 | 59.966 | 33.0002 | 15.5441 | 34.4943 | 59.9906 | 43.9996 | 15.5364 | 45.7365 | 60.0104 | 55
15.5431 | 0.90285 | 60.0367 | 11.0005 | 15.5391 | 12.1077 | 60.0301 | 21.9998 | 15.5443 | 24.4165 | 59.9659 | 33.0002 | 15.5524 | 34.4943 | 59.9907 | 43.9996 | 15.5447 | 45.7365 | 60.0105 | 55
15.5515 | 0.90285 | 60.0367 | 11.0005 | 15.5474 | 12.1077 | 60.0301 | 21.9998 | 15.5527 | 24.4182 | 59.9658 | 33.0002 | 15.5607 | 34.4943 | 59.9907 | 43.9996 | 15.553 | 45.7365 | 60.0105 | 55
15.5598 | 0.90282 | 60.0367 | 11.0005 | 15.5557 | 12.1077 | 60.0301 | 21.9998 | 15.561 | 24.4182 | 59.9658 | 33.0002 | 15.5691 | 34.4964 | 59.9907 | 43.9996 | 15.5614 | 45.7365 | 60.0105 | 55
15.5681 | 0.90282 | 60.0367 | 11.0005 | 15.564 | 12.1077 | 60.0301 | 21.9998 | 15.5693 | 24.5102 | 59.9657 | 33.0002 | 15.5774 | 34.4964 | 59.9908 | 43.9996 | 15.5697 | 45.7365 | 60.0105 | 55
15.5764 | 0.90282 | 60.0367 | 11.0005 | 15.5724 | 12.1077 | 60.0301 | 21.9998 | 15.5777 | 24.5102 | 59.9656 | 33.0002 | 15.5858 | 34.5058 | 59.9908 | 43.9996 | 15.5781 | 45.7365 | 60.0106 | 55
15.5847 | 0.90282 | 60.0367 | 11.0005 | 15.5807 | 12.1077 | 60.0301 | 21.9998 | 15.586 | 24.5153 | 59.9656 | 33.0002 | 15.5941 | 34.5058 | 59.9909 | 43.9996 | 15.5864 | 45.7365 | 60.0106 | 55
15.5931 | 0.90282 | 60.0368 | 11.0005 | 15.5891 | 12.1077 | 60.0302 | 21.9998 | 15.5944 | 24.5153 | 59.9655 | 33.0002 | 15.6024 | 34.5058 | 59.9909 | 43.9996 | 15.5947 | 45.7365 | 60.0106 | 55
15.6014 | 0.90282 | 60.0368 | 11.0005 | 15.5974 | 12.1066 | 60.0302 | 21.9998 | 15.6027 | 24.5153 | 59.9654 | 33.0002 | 15.6108 | 34.5058 | 59.991 | 43.9996 | 15.603 | 45.7365 | 60.0106 | 55
15.6097 | 0.90282 | 60.0368 | 11.0005 | 15.6057 | 12.1066 | 60.0302 | 21.9998 | 15.611 | 24.5153 | 59.9654 | 33.0002 | 15.6191 | 34.5058 | 59.991 | 43.9996 | 15.6114 | 45.7365 | 60.0107 | 55
15.618 | 0.90282 | 60.0368 | 11.0005 | 15.614 | 12.1743 | 60.0302 | 21.9998 | 15.6194 | 24.5128 | 59.9653 | 33.0002 | 15.6274 | 34.5058 | 59.991 | 43.9996 | 15.6197 | 45.7365 | 60.0107 | 55
15.6264 | 0.90282 | 60.0368 | 11.0005 | 15.6223 | 12.1743 | 60.0302 | 21.9998 | 15.6277 | 24.5128 | 59.9652 | 33.0002 | 15.6357 | 34.5058 | 59.9911 | 43.9996 | 15.6281 | 45.7365 | 60.0107 | 55
15.6347 | 0.90282 | 60.0368 | 11.0005 | 15.6307 | 12.1743 | 60.0302 | 21.9998 | 15.636 | 24.5128 | 59.9652 | 33.0002 | 15.6441 | 34.5058 | 59.9911 | 43.9996 | 15.6364 | 45.7365 | 60.0107 | 55
15.643 | 0.90249 | 60.0368 | 11.0005 | 15.639 | 12.1743 | 60.0302 | 21.9998 | 15.6443 | 24.5128 | 59.9651 | 33.0002 | 15.6524 | 34.5058 | 59.9912 | 43.9996 | 15.6447 | 45.742 | 60.0108 | 55
15.6514 | 0.90249 | 60.0368 | 11.0005 | 15.6473 | 12.1743 | 60.0302 | 21.9998 | 15.6527 | 24.5109 | 59.965 | 33.0002 | 15.6608 | 34.5058 | 59.9912 | 43.9996 | 15.653 | 45.742 | 60.0108 | 55
15.6597 | 0.90249 | 60.0368 | 11.0005 | 15.6556 | 12.1743 | 60.0302 | 21.9998 | 15.6611 | 24.5109 | 59.965 | 33.0002 | 15.6691 | 34.6443 | 59.9912 | 43.9996 | 15.6614 | 45.7409 | 60.0108 | 55
15.668 | 0.90249 | 60.0368 | 11.0005 | 15.664 | 12.1743 | 60.0302 | 21.9998 | 15.6694 | 24.5109 | 59.9649 | 33.0002 | 15.6774 | 34.6443 | 59.9913 | 43.9996 | 15.6697 | 45.7409 | 60.0108 | 55
15.6763 | 0.90284 | 60.0368 | 11.0005 | 15.6723 | 12.1743 | 60.0302 | 21.9998 | 15.6777 | 24.5109 | 59.9648 | 33.0002 | 15.6858 | 34.6443 | 59.9913 | 43.9996 | 15.678 | 45.7409 | 60.0109 | 55
15.6847 | 0.90284 | 60.0368 | 11.0005 | 15.6807 | 12.1732 | 60.0302 | 21.9998 | 15.686 | 24.5109 | 59.9648 | 33.0002 | 15.6941 | 34.6443 | 59.9914 | 43.9996 | 15.6863 | 45.7409 | 60.0109 | 55
15.693 | 0.90284 | 60.0369 | 11.0005 | 15.689 | 12.1732 | 60.0303 | 21.9998 | 15.6944 | 24.5109 | 59.9647 | 33.0002 | 15.7025 | 34.6443 | 59.9914 | 43.9996 | 15.6947 | 45.7409 | 60.0109 | 55
15.7014 | 0.90284 | 60.0369 | 11.0005 | 15.6973 | 12.1736 | 60.0303 | 21.9998 | 15.7028 | 24.5109 | 59.9646 | 33.0002 | 15.7108 | 34.6443 | 59.9915 | 43.9996 | 15.703 | 45.7409 | 60.0109 | 55
15.7097 | 0.90284 | 60.0369 | 11.0005 | 15.7056 | 12.1736 | 60.0303 | 21.9998 | 15.7111 | 24.5109 | 59.9646 | 33.0002 | 15.7191 | 34.6443 | 59.9915 | 43.9996 | 15.7114 | 45.7409 | 60.011 | 55
15.718 | 0.90284 | 60.0369 | 11.0005 | 15.7139 | 12.1736 | 60.0303 | 21.9998 | 15.7194 | 24.5118 | 59.9645 | 33.0002 | 15.7274 | 34.6443 | 59.9915 | 43.9996 | 15.7197 | 45.7409 | 60.011 | 55
15.7263 | 0.90284 | 60.0369 | 11.0005 | 15.7223 | 12.1736 | 60.0303 | 21.9998 | 15.7278 | 24.5118 | 59.9644 | 33.0002 | 15.7358 | 34.6443 | 59.9916 | 43.9996 | 15.728 | 45.7489 | 60.011 | 55
15.7346 | 0.90284 | 60.0369 | 11.0005 | 15.7306 | 12.1739 | 60.0303 | 21.9998 | 15.7361 | 24.5572 | 59.9644 | 33.0002 | 15.7441 | 34.6443 | 59.9916 | 43.9996 | 15.7363 | 45.7489 | 60.011 | 55
15.743 | 0.90244 | 60.0369 | 11.0005 | 15.739 | 12.1739 | 60.0303 | 21.9998 | 15.7444 | 24.5572 | 59.9643 | 33.0002 | 15.7524 | 34.7754 | 59.9917 | 43.9996 | 15.7447 | 45.7489 | 60.0111 | 55
15.7513 | 0.90244 | 60.0369 | 11.0005 | 15.7473 | 12.1739 | 60.0303 | 21.9998 | 15.7527 | 24.5572 | 59.9642 | 33.0002 | 15.7607 | 34.7754 | 59.9917 | 43.9996 | 15.753 | 45.7489 | 60.0111 | 55
15.7596 | 0.90244 | 60.0369 | 11.0005 | 15.7556 | 12.1739 | 60.0303 | 21.9998 | 15.7611 | 24.5572 | 59.9642 | 33.0002 | 15.7691 | 34.8863 | 59.9917 | 43.9996 | 15.7614 | 45.7489 | 60.0111 | 55
15.7679 | 0.90244 | 60.0369 | 11.0005 | 15.7639 | 12.1744 | 60.0303 | 21.9998 | 15.7695 | 24.6335 | 59.9641 | 33.0002 | 15.7775 | 34.8863 | 59.9918 | 43.9996 | 15.7697 | 45.7489 | 60.0111 | 55
15.7763 | 0.90264 | 60.0369 | 11.0005 | 15.7723 | 12.1744 | 60.0303 | 21.9998 | 15.7778 | 24.6335 | 59.964 | 33.0002 | 15.7858 | 34.8948 | 59.9918 | 43.9996 | 15.778 | 45.7489 | 60.0112 | 55
15.7846 | 0.90264 | 60.0369 | 11.0005 | 15.7806 | 12.1747 | 60.0303 | 21.9998 | 15.7861 | 24.6335 | 59.964 | 33.0002 | 15.7941 | 34.8948 | 59.9919 | 43.9996 | 15.7863 | 45.7489 | 60.0112 | 55
15.7929 | 0.90264 | 60.037 | 11.0005 | 15.7889 | 12.1747 | 60.0303 | 21.9998 | 15.7944 | 24.6335 | 59.9639 | 33.0002 | 15.8024 | 34.8948 | 59.9919 | 43.9996 | 15.7947 | 45.7489 | 60.0112 | 55
15.8013 | 0.90264 | 60.037 | 11.0005 | 15.7972 | 12.1747 | 60.0304 | 21.9998 | 15.8028 | 24.6335 | 59.9639 | 33.0002 | 15.8108 | 34.8948 | 59.992 | 43.9996 | 15.803 | 45.7489 | 60.0112 | 55
15.8096 | 0.90264 | 60.037 | 11.0005 | 15.8055 | 12.1747 | 60.0304 | 21.9998 | 15.8112 | 24.6335 | 59.9638 | 33.0002 | 15.8191 | 34.8948 | 59.992 | 43.9996 | 15.8113 | 45.7489 | 60.0113 | 55
15.8179 | 0.90264 | 60.037 | 11.0005 | 15.8139 | 12.1747 | 60.0304 | 21.9998 | 15.8195 | 24.6332 | 59.9637 | 33.0002 | 15.8275 | 34.8948 | 59.992 | 43.9996 | 15.8196 | 45.7489 | 60.0113 | 55
15.8262 | 0.90236 | 60.037 | 11.0005 | 15.8222 | 12.1747 | 60.0304 | 21.9998 | 15.8278 | 24.6332 | 59.9637 | 33.0002 | 15.8358 | 34.8948 | 59.9921 | 43.9996 | 15.828 | 45.7489 | 60.0113 | 55
15.8346 | 0.90236 | 60.037 | 11.0005 | 15.8306 | 12.1747 | 60.0304 | 21.9998 | 15.8362 | 24.6319 | 59.9636 | 33.0002 | 15.8441 | 34.8948 | 59.9921 | 43.9996 | 15.8363 | 45.7489 | 60.0113 | 55
15.8429 | 0.90236 | 60.037 | 11.0005 | 15.8389 | 12.1747 | 60.0304 | 21.9998 | 15.8445 | 24.6319 | 59.9636 | 33.0002 | 15.8524 | 34.8948 | 59.9922 | 43.9996 | 15.8447 | 45.7472 | 60.0114 | 55
15.8513 | 0.90236 | 60.037 | 11.0005 | 15.8472 | 12.1747 | 60.0304 | 21.9998 | 15.8528 | 24.6319 | 59.9635 | 33.0002 | 15.8608 | 34.8948 | 59.9922 | 43.9996 | 15.853 | 45.7472 | 60.0114 | 55
15.8596 | 0.90236 | 60.0371 | 11.0005 | 15.8555 | 12.1747 | 60.0304 | 21.9998 | 15.8611 | 24.6319 | 59.9635 | 33.0002 | 15.8691 | 34.8948 | 59.9922 | 43.9996 | 15.8613 | 45.7472 | 60.0114 | 55
15.8679 | 0.90236 | 60.0371 | 11.0005 | 15.8639 | 12.1759 | 60.0304 | 21.9998 | 15.8695 | 24.6319 | 59.9634 | 33.0002 | 15.8774 | 34.8948 | 59.9923 | 43.9996 | 15.8696 | 45.7472 | 60.0114 | 55
15.8762 | 0.90236 | 60.0371 | 11.0005 | 15.8722 | 12.1759 | 60.0304 | 21.9998 | 15.8779 | 24.6319 | 59.9633 | 33.0002 | 15.8858 | 34.8948 | 59.9923 | 43.9996 | 15.878 | 45.7472 | 60.0115 | 55
15.8845 | 0.90236 | 60.0371 | 11.0005 | 15.8806 | 12.1761 | 60.0304 | 21.9998 | 15.8862 | 24.6319 | 59.9633 | 33.0002 | 15.8941 | 34.8948 | 59.9924 | 43.9996 | 15.8863 | 45.7472 | 60.0115 | 55
15.8929 | 0.90236 | 60.0372 | 11.0005 | 15.8889 | 12.1761 | 60.0305 | 21.9998 | 15.8945 | 24.6319 | 59.9632 | 33.0002 | 15.9025 | 34.8948 | 59.9924 | 43.9996 | 15.8947 | 45.7472 | 60.0115 | 55
15.9012 | 0.90236 | 60.0372 | 11.0005 | 15.8972 | 12.1761 | 60.0305 | 21.9998 | 15.9029 | 24.6319 | 59.9632 | 33.0002 | 15.9108 | 34.8948 | 59.9925 | 43.9996 | 15.903 | 45.7472 | 60.0115 | 55
15.9095 | 0.90247 | 60.0372 | 11.0005 | 15.9055 | 12.1761 | 60.0305 | 21.9998 | 15.9112 | 24.6319 | 59.9631 | 33.0002 | 15.9191 | 34.8948 | 59.9925 | 43.9996 | 15.9113 | 45.7472 | 60.0116 | 55
15.9178 | 0.90247 | 60.0372 | 11.0005 | 15.9138 | 12.1761 | 60.0305 | 21.9998 | 15.9196 | 24.6319 | 59.963 | 33.0002 | 15.9274 | 34.8948 | 59.9925 | 43.9996 | 15.9196 | 45.7472 | 60.0116 | 55
15.9262 | 0.90228 | 60.0373 | 11.0005 | 15.9222 | 12.1761 | 60.0305 | 21.9998 | 15.9279 | 24.6319 | 59.963 | 33.0002 | 15.9358 | 34.8948 | 59.9926 | 43.9996 | 15.928 | 45.7472 | 60.0116 | 55
15.9345 | 0.90228 | 60.0373 | 11.0005 | 15.9305 | 12.1761 | 60.0305 | 21.9998 | 15.9362 | 24.6319 | 59.9629 | 33.0002 | 15.9442 | 34.8948 | 59.9926 | 43.9996 | 15.9363 | 45.7472 | 60.0116 | 55
15.9428 | 0.90225 | 60.0373 | 11.0005 | 15.9388 | 12.1761 | 60.0305 | 21.9998 | 15.9446 | 24.6319 | 59.9629 | 33.0002 | 15.9525 | 34.8948 | 59.9927 | 43.9996 | 15.9446 | 45.7472 | 60.0117 | 55
15.9512 | 0.90225 | 60.0373 | 11.0005 | 15.9471 | 12.1761 | 60.0305 | 21.9998 | 15.9529 | 24.6319 | 59.9628 | 33.0002 | 15.9608 | 34.8948 | 59.9927 | 43.9996 | 15.953 | 45.7472 | 60.0117 | 55
15.9595 | 0.90225 | 60.0374 | 11.0005 | 15.9555 | 12.1761 | 60.0305 | 21.9998 | 15.9612 | 24.6319 | 59.9627 | 33.0002 | 15.9691 | 34.8948 | 59.9927 | 43.9996 | 15.9613 | 45.7483 | 60.0117 | 55
15.9678 | 0.90225 | 60.0374 | 11.0005 | 15.9638 | 12.175 | 60.0305 | 21.9998 | 15.9696 | 24.6319 | 59.9627 | 33.0002 | 15.9775 | 34.8948 | 59.9928 | 43.9996 | 15.9697 | 45.7483 | 60.0117 | 55
15.9761 | 0.90225 | 60.0374 | 11.0005 | 15.9722 | 12.175 | 60.0305 | 21.9998 | 15.9779 | 24.6319 | 59.9626 | 33.0002 | 15.9858 | 34.8948 | 59.9928 | 43.9996 | 15.978 | 45.7483 | 60.0118 | 55
15.9845 | 0.90225 | 60.0374 | 11.0005 | 15.9805 | 12.1727 | 60.0305 | 21.9998 | 15.9863 | 24.6319 | 59.9626 | 33.0002 | 15.9941 | 34.8948 | 59.9929 | 43.9996 | 15.9863 | 45.7483 | 60.0118 | 55
15.9928 | 0.90225 | 60.0375 | 11.0005 | 15.9888 | 12.1727 | 60.0306 | 21.9998 | 15.9946 | 24.6319 | 59.9625 | 33.0002 | 16.0024 | 34.8948 | 59.9929 | 43.9996 | 15.9946 | 45.8464 | 60.0118 | 55
16.0012 | 0.90225 | 60.0375 | 11.0005 | 15.9971 | 12.1727 | 60.0306 | 21.9998 | 16.0029 | 24.6319 | 59.9625 | 33.0002 | 16.0108 | 34.8948 | 59.993 | 43.9996 | 16.003 | 45.8464 | 60.0118 | 55
16.0095 | 0.90225 | 60.0375 | 11.0005 | 16.0054 | 12.1727 | 60.0306 | 21.9998 | 16.0113 | 24.6319 | 59.9624 | 33.0002 | 16.0191 | 34.8948 | 59.993 | 43.9996 | 16.0113 | 45.8464 | 60.0119 | 55
16.0178 | 0.90225 | 60.0375 | 11.0005 | 16.0138 | 12.1727 | 60.0306 | 21.9998 | 16.0196 | 24.6319 | 59.9623 | 33.0002 | 16.0275 | 34.8948 | 59.993 | 43.9996 | 16.0197 | 45.8464 | 60.0119 | 55
16.0261 | 0.90189 | 60.0376 | 11.0005 | 16.0221 | 12.1727 | 60.0306 | 21.9998 | 16.028 | 24.6319 | 59.9623 | 33.0002 | 16.0358 | 34.8948 | 59.9931 | 43.9996 | 16.028 | 45.8464 | 60.0119 | 55
16.0344 | 0.90189 | 60.0376 | 11.0005 | 16.0305 | 12.1727 | 60.0306 | 21.9998 | 16.0363 | 24.6319 | 59.9622 | 33.0002 | 16.0441 | 34.8948 | 59.9931 | 43.9996 | 16.0363 | 45.8464 | 60.0119 | 55
16.0428 | 0.90215 | 60.0376 | 11.0005 | 16.0388 | 12.1727 | 60.0306 | 21.9998 | 16.0446 | 24.6319 | 59.9622 | 33.0002 | 16.0525 | 34.8948 | 59.9932 | 43.9996 | 16.0446 | 45.8464 | 60.012 | 55
16.0511 | 0.90215 | 60.0376 | 11.0005 | 16.0471 | 12.1727 | 60.0306 | 21.9998 | 16.053 | 24.6319 | 59.9621 | 33.0002 | 16.0608 | 34.8948 | 59.9932 | 43.9996 | 16.053 | 45.8464 | 60.012 | 55
16.0594 | 0.90215 | 60.0377 | 11.0005 | 16.0554 | 12.1727 | 60.0306 | 21.9998 | 16.0613 | 24.6319 | 59.9621 | 33.0002 | 16.0692 | 34.8948 | 59.9932 | 43.9996 | 16.0613 | 45.8464 | 60.012 | 55
16.0677 | 0.90215 | 60.0377 | 11.0005 | 16.0638 | 12.1733 | 60.0306 | 21.9998 | 16.0696 | 24.6365 | 59.962 | 33.0002 | 16.0775 | 34.8948 | 59.9933 | 43.9996 | 16.0696 | 45.8464 | 60.0121 | 55
16.076 | 0.90215 | 60.0377 | 11.0005 | 16.0721 | 12.1733 | 60.0306 | 21.9998 | 16.078 | 24.6365 | 59.9619 | 33.0002 | 16.0858 | 34.8948 | 59.9933 | 43.9996 | 16.0779 | 45.8464 | 60.0121 | 55
16.0844 | 0.90215 | 60.0377 | 11.0005 | 16.0804 | 12.2457 | 60.0306 | 21.9998 | 16.0863 | 24.6365 | 59.9619 | 33.0002 | 16.0941 | 34.8948 | 59.9934 | 43.9996 | 16.0863 | 45.8464 | 60.0122 | 55
16.0927 | 0.90215 | 60.0378 | 11.0005 | 16.0887 | 12.2457 | 60.0307 | 21.9998 | 16.0947 | 24.6365 | 59.9618 | 33.0002 | 16.1025 | 34.8948 | 59.9934 | 43.9996 | 16.0946 | 45.8464 | 60.0122 | 55
16.1011 | 0.90215 | 60.0378 | 11.0005 | 16.097 | 12.2463 | 60.0307 | 21.9998 | 16.103 | 24.6426 | 59.9618 | 33.0002 | 16.1108 | 34.8948 | 59.9935 | 43.9996 | 16.103 | 45.8464 | 60.0122 | 55
16.1094 | 0.90215 | 60.0378 | 11.0005 | 16.1054 | 12.2463 | 60.0307 | 21.9998 | 16.1113 | 24.6426 | 59.9617 | 33.0002 | 16.1191 | 34.8948 | 59.9935 | 43.9996 | 16.1113 | 45.8464 | 60.0123 | 55
16.1177 | 0.90215 | 60.0378 | 11.0005 | 16.1137 | 12.2463 | 60.0307 | 21.9998 | 16.1197 | 24.6426 | 59.9616 | 33.0002 | 16.1275 | 34.8948 | 59.9935 | 43.9996 | 16.1196 | 45.8464 | 60.0123 | 55
16.126 | 0.99715 | 60.0379 | 11.0005 | 16.1221 | 12.2463 | 60.0307 | 21.9998 | 16.128 | 24.6426 | 59.9616 | 33.0002 | 16.1358 | 34.8948 | 59.9936 | 43.9996 | 16.1279 | 45.8464 | 60.0124 | 55
16.1344 | 0.99715 | 60.0379 | 11.0005 | 16.1304 | 12.2468 | 60.0307 | 21.9998 | 16.1364 | 24.6446 | 59.9615 | 33.0002 | 16.1442 | 34.8948 | 59.9936 | 43.9996 | 16.1363 | 45.8464 | 60.0124 | 55
16.1427 | 0.99715 | 60.0379 | 11.0005 | 16.1387 | 12.2468 | 60.0307 | 21.9998 | 16.1447 | 24.6446 | 59.9615 | 33.0002 | 16.1525 | 34.8948 | 59.9937 | 43.9996 | 16.1446 | 45.8464 | 60.0124 | 55
16.151 | 0.99715 | 60.0379 | 11.0005 | 16.147 | 12.2468 | 60.0307 | 21.9998 | 16.153 | 24.6446 | 59.9614 | 33.0002 | 16.1608 | 34.8948 | 59.9937 | 43.9996 | 16.153 | 45.8464 | 60.0125 | 55
16.1594 | 0.99687 | 60.038 | 11.0005 | 16.1554 | 12.2468 | 60.0307 | 21.9998 | 16.1614 | 24.6446 | 59.9613 | 33.0002 | 16.1691 | 34.8948 | 59.9938 | 43.9996 | 16.1613 | 45.8464 | 60.0125 | 55
16.1677 | 0.99687 | 60.038 | 11.0005 | 16.1637 | 12.2475 | 60.0307 | 21.9998 | 16.1697 | 24.6446 | 59.9613 | 33.0002 | 16.1775 | 34.8948 | 59.9938 | 43.9996 | 16.1696 | 45.8464 | 60.0126 | 55
16.176 | 0.99694 | 60.038 | 11.0005 | 16.1721 | 12.2475 | 60.0307 | 21.9998 | 16.178 | 24.6446 | 59.9612 | 33.0002 | 16.1858 | 34.8948 | 59.9938 | 43.9996 | 16.1779 | 45.8464 | 60.0126 | 55
16.1843 | 0.99694 | 60.038 | 11.0005 | 16.1804 | 12.2475 | 60.0307 | 21.9998 | 16.1864 | 24.6446 | 59.9612 | 33.0002 | 16.1942 | 34.8948 | 59.9939 | 43.9996 | 16.1863 | 45.8464 | 60.0127 | 55
16.1927 | 0.99694 | 60.0381 | 11.0005 | 16.1887 | 12.2475 | 60.0308 | 21.9998 | 16.1948 | 24.6446 | 59.9611 | 33.0002 | 16.2025 | 34.8948 | 59.9939 | 43.9996 | 16.1946 | 45.8464 | 60.0127 | 55
16.201 | 0.99694 | 60.0381 | 11.0005 | 16.197 | 12.248 | 60.0308 | 21.9998 | 16.2031 | 24.6446 | 59.9611 | 33.0002 | 16.2108 | 34.8948 | 59.994 | 43.9996 | 16.2029 | 45.8464 | 60.0127 | 55
16.2094 | 0.99717 | 60.0381 | 11.0005 | 16.2053 | 12.248 | 60.0308 | 21.9998 | 16.2114 | 24.6446 | 59.961 | 33.0002 | 16.2192 | 34.8948 | 59.994 | 43.9996 | 16.2112 | 45.8464 | 60.0128 | 55
16.2177 | 0.99717 | 60.0381 | 11.0005 | 16.2137 | 12.248 | 60.0308 | 21.9998 | 16.2197 | 24.6446 | 59.9609 | 33.0002 | 16.2275 | 34.8948 | 59.994 | 43.9996 | 16.2196 | 45.8464 | 60.0128 | 55
16.226 | 0.99717 | 60.0382 | 11.0005 | 16.222 | 12.248 | 60.0308 | 21.9998 | 16.2281 | 24.6446 | 59.9609 | 33.0002 | 16.2358 | 34.8948 | 59.9941 | 43.9996 | 16.2279 | 45.8464 | 60.0129 | 55
16.2343 | 0.99717 | 60.0382 | 11.0005 | 16.2303 | 12.248 | 60.0308 | 21.9998 | 16.2365 | 24.6424 | 59.9608 | 33.0002 | 16.2441 | 34.8948 | 59.9941 | 43.9996 | 16.2363 | 45.8464 | 60.0129 | 55
16.2426 | 0.99717 | 60.0382 | 11.0005 | 16.2386 | 12.248 | 60.0308 | 21.9998 | 16.2448 | 24.6424 | 59.9608 | 33.0002 | 16.2525 | 34.8948 | 59.9942 | 43.9996 | 16.2446 | 45.8464 | 60.0129 | 55
16.251 | 0.99717 | 60.0382 | 11.0005 | 16.247 | 12.247 | 60.0308 | 21.9998 | 16.2531 | 24.6424 | 59.9607 | 33.0002 | 16.2608 | 34.8948 | 59.9942 | 43.9996 | 16.2529 | 45.8464 | 60.013 | 55
16.2593 | 0.99717 | 60.0383 | 11.0005 | 16.2553 | 12.247 | 60.0308 | 21.9998 | 16.2615 | 24.6424 | 59.9607 | 33.0002 | 16.2692 | 34.8948 | 59.9943 | 43.9996 | 16.2612 | 45.8464 | 60.013 | 55
16.2676 | 0.99717 | 60.0383 | 11.0005 | 16.2637 | 12.247 | 60.0308 | 21.9998 | 16.2698 | 24.6405 | 59.9606 | 33.0002 | 16.2775 | 34.8948 | 59.9943 | 43.9996 | 16.2696 | 45.8464 | 60.0131 | 55
16.2759 | 1.1005 | 60.0383 | 11.0005 | 16.272 | 12.247 | 60.0308 | 21.9998 | 16.2781 | 24.6405 | 59.9605 | 33.0002 | 16.2858 | 34.8948 | 59.9943 | 43.9996 | 16.2779 | 45.8464 | 60.0131 | 55
16.2843 | 1.1005 | 60.0383 | 11.0005 | 16.2803 | 12.2459 | 60.0308 | 21.9998 | 16.2864 | 24.6405 | 59.9605 | 33.0002 | 16.2942 | 34.8948 | 59.9944 | 43.9996 | 16.2863 | 45.8464 | 60.0132 | 55
16.2926 | 1.1003 | 60.0384 | 11.0005 | 16.2886 | 12.2459 | 60.0308 | 21.9998 | 16.2948 | 24.6405 | 59.9604 | 33.0002 | 16.3025 | 34.8948 | 59.9944 | 43.9996 | 16.2946 | 45.8464 | 60.0132 | 55
16.3009 | 1.1003 | 60.0384 | 11.0005 | 16.2969 | 12.2463 | 60.0309 | 21.9998 | 16.3032 | 24.6405 | 59.9604 | 33.0002 | 16.3109 | 34.8948 | 59.9945 | 43.9996 | 16.3029 | 45.8464 | 60.0132 | 55
16.3093 | 1.1003 | 60.0384 | 11.0005 | 16.3053 | 12.2463 | 60.0309 | 21.9998 | 16.3115 | 24.6405 | 59.9603 | 33.0002 | 16.3192 | 34.8948 | 59.9945 | 43.9996 | 16.3112 | 45.8464 | 60.0133 | 55
16.3176 | 1.1003 | 60.0384 | 11.0005 | 16.3136 | 12.2463 | 60.0309 | 21.9998 | 16.3198 | 24.6402 | 59.9602 | 33.0002 | 16.3275 | 34.8948 | 59.9945 | 43.9996 | 16.3196 | 45.8464 | 60.0133 | 55
16.3259 | 1.1003 | 60.0385 | 11.0005 | 16.322 | 12.2463 | 60.0309 | 21.9998 | 16.3282 | 24.6402 | 59.9602 | 33.0002 | 16.3358 | 34.8948 | 59.9946 | 43.9996 | 16.3279 | 45.8464 | 60.0134 | 55
16.3342 | 1.1003 | 60.0385 | 11.0005 | 16.3303 | 12.2463 | 60.0309 | 21.9998 | 16.3365 | 24.6402 | 59.9601 | 33.0002 | 16.3442 | 34.8948 | 59.9946 | 43.9996 | 16.3362 | 45.8464 | 60.0134 | 55
16.3426 | 1.1002 | 60.0385 | 11.0005 | 16.3386 | 12.2463 | 60.0309 | 21.9998 | 16.3448 | 24.6402 | 59.9601 | 33.0002 | 16.3525 | 34.8948 | 59.9947 | 43.9996 | 16.3445 | 45.9453 | 60.0134 | 55
16.3509 | 1.1002 | 60.0385 | 11.0005 | 16.3469 | 12.2463 | 60.0309 | 21.9998 | 16.3531 | 24.6402 | 59.96 | 33.0002 | 16.3608 | 34.8948 | 59.9947 | 43.9996 | 16.3529 | 45.9453 | 60.0135 | 55
16.3593 | 1.1002 | 60.0386 | 11.0005 | 16.3553 | 12.2463 | 60.0309 | 21.9998 | 16.3615 | 24.6402 | 59.9599 | 33.0002 | 16.3691 | 34.8948 | 59.9948 | 43.9996 | 16.3612 | 45.9453 | 60.0135 | 55
16.3676 | 1.1002 | 60.0386 | 11.0005 | 16.3636 | 12.2453 | 60.0309 | 21.9998 | 16.3699 | 24.6394 | 59.9599 | 33.0002 | 16.3775 | 34.8948 | 59.9948 | 43.9996 | 16.3696 | 45.9453 | 60.0136 | 55
16.3759 | 1.1002 | 60.0386 | 11.0005 | 16.3719 | 12.2453 | 60.0309 | 21.9998 | 16.3782 | 24.6394 | 59.9598 | 33.0002 | 16.3859 | 34.8948 | 59.9948 | 43.9996 | 16.3779 | 45.9453 | 60.0136 | 55
16.3842 | 1.1002 | 60.0386 | 11.0005 | 16.3802 | 12.2444 | 60.0309 | 21.9998 | 16.3865 | 24.6394 | 59.9598 | 33.0002 | 16.3942 | 34.8948 | 59.9949 | 43.9996 | 16.3862 | 45.9453 | 60.0137 | 55
16.3925 | 1.1002 | 60.0387 | 11.0005 | 16.3885 | 12.2444 | 60.031 | 21.9998 | 16.3949 | 24.6394 | 59.9597 | 33.0002 | 16.4025 | 34.8948 | 59.9949 | 43.9996 | 16.3945 | 45.9495 | 60.0137 | 55
16.4009 | 1.1002 | 60.0387 | 11.0005 | 16.3969 | 12.2429 | 60.031 | 21.9998 | 16.4032 | 24.8697 | 59.9597 | 33.0002 | 16.4108 | 34.8948 | 59.995 | 43.9996 | 16.4029 | 45.9495 | 60.0137 | 55
16.4092 | 1.1002 | 60.0387 | 11.0005 | 16.4052 | 12.2429 | 60.031 | 21.9998 | 16.4116 | 24.8697 | 59.9596 | 33.0002 | 16.4192 | 34.8948 | 59.995 | 43.9996 | 16.4112 | 45.9483 | 60.0138 | 55
16.4175 | 1.1002 | 60.0387 | 11.0005 | 16.4136 | 12.3674 | 60.031 | 21.9998 | 16.4199 | 24.8697 | 59.9595 | 33.0002 | 16.4275 | 34.8948 | 59.995 | 43.9996 | 16.4196 | 45.9483 | 60.0138 | 55
16.4258 | 1.1005 | 60.0388 | 11.0005 | 16.4219 | 12.3674 | 60.031 | 21.9998 | 16.4282 | 24.8697 | 59.9595 | 33.0002 | 16.4359 | 34.8895 | 59.9951 | 43.9996 | 16.4279 | 45.9483 | 60.0139 | 55
16.4342 | 1.1005 | 60.0388 | 11.0005 | 16.4302 | 12.3674 | 60.031 | 21.9998 | 16.4366 | 24.8697 | 59.9594 | 33.0002 | 16.4442 | 34.8895 | 59.9952 | 43.9996 | 16.4362 | 45.9483 | 60.0139 | 55
16.4425 | 1.1005 | 60.0388 | 11.0005 | 16.4385 | 12.3674 | 60.031 | 21.9998 | 16.4449 | 24.8697 | 59.9594 | 33.0002 | 16.4525 | 34.8895 | 59.9952 | 43.9996 | 16.4445 | 45.9483 | 60.0139 | 55
16.4508 | 1.1005 | 60.0388 | 11.0005 | 16.4469 | 12.3674 | 60.031 | 21.9998 | 16.4532 | 24.8688 | 59.9593 | 33.0002 | 16.4608 | 34.8895 | 59.9953 | 43.9996 | 16.4529 | 45.9483 | 60.014 | 55
16.4592 | 1.1005 | 60.0389 | 11.0005 | 16.4552 | 12.3674 | 60.0309 | 21.9998 | 16.4616 | 24.8688 | 59.9592 | 33.0002 | 16.4692 | 34.8895 | 59.9953 | 43.9996 | 16.4612 | 45.9483 | 60.014 | 55
16.4675 | 1.1005 | 60.0389 | 11.0005 | 16.4635 | 12.3678 | 60.0309 | 21.9998 | 16.4699 | 24.8671 | 59.9592 | 33.0002 | 16.4775 | 34.8895 | 59.9953 | 43.9996 | 16.4695 | 45.9483 | 60.0141 | 55
16.4758 | 1.1005 | 60.0389 | 11.0005 | 16.4719 | 12.3678 | 60.0309 | 21.9998 | 16.4783 | 24.8671 | 59.9591 | 33.0002 | 16.4858 | 34.8866 | 59.9954 | 43.9996 | 16.4778 | 45.9483 | 60.0141 | 55
16.4841 | 1.1005 | 60.0389 | 11.0005 | 16.4802 | 12.3674 | 60.0309 | 21.9998 | 16.4866 | 24.8649 | 59.9591 | 33.0002 | 16.4942 | 34.8866 | 59.9954 | 43.9996 | 16.4862 | 45.9483 | 60.0142 | 55
16.4925 | 1.1005 | 60.039 | 11.0005 | 16.4885 | 12.3674 | 60.0308 | 21.9998 | 16.4949 | 24.8649 | 59.959 | 33.0002 | 16.5025 | 34.8866 | 59.9955 | 43.9996 | 16.4945 | 45.9483 | 60.0142 | 55
16.5008 | 1.1005 | 60.039 | 11.0005 | 16.4968 | 12.3674 | 60.0308 | 21.9998 | 16.5033 | 24.8649 | 59.959 | 33.0002 | 16.5109 | 34.8866 | 59.9955 | 43.9996 | 16.5029 | 45.9483 | 60.0142 | 55
16.5092 | 1.1002 | 60.039 | 11.0005 | 16.5052 | 12.3674 | 60.0308 | 21.9998 | 16.5116 | 24.8649 | 59.9589 | 33.0002 | 16.5192 | 34.8786 | 59.9956 | 43.9996 | 16.5112 | 45.9483 | 60.0143 | 55
16.5175 | 1.1002 | 60.039 | 11.0005 | 16.5135 | 12.3674 | 60.0308 | 21.9998 | 16.52 | 25.0149 | 59.9588 | 33.0002 | 16.5275 | 34.8786 | 59.9957 | 43.9996 | 16.5195 | 45.9483 | 60.0143 | 55
16.5258 | 1.1002 | 60.0391 | 11.0005 | 16.5219 | 12.3674 | 60.0307 | 21.9998 | 16.5283 | 25.0149 | 59.9588 | 33.0002 | 16.5358 | 34.8786 | 59.9957 | 43.9996 | 16.5278 | 46.0414 | 60.0144 | 55
16.5341 | 1.1002 | 60.0391 | 11.0005 | 16.5302 | 12.3674 | 60.0307 | 21.9998 | 16.5366 | 25.0149 | 59.9587 | 33.0002 | 16.5442 | 34.8786 | 59.9958 | 43.9996 | 16.5362 | 46.0414 | 60.0144 | 55
16.5424 | 1.1002 | 60.0391 | 11.0005 | 16.5385 | 12.3674 | 60.0307 | 21.9998 | 16.545 | 25.0149 | 59.9587 | 33.0002 | 16.5525 | 34.8786 | 59.9958 | 43.9996 | 16.5445 | 46.0423 | 60.0144 | 55
16.5508 | 1.1002 | 60.0391 | 11.0005 | 16.5468 | 12.4551 | 60.0307 | 21.9998 | 16.5533 | 25.0149 | 59.9586 | 33.0002 | 16.5609 | 34.8786 | 59.9958 | 43.9996 | 16.5529 | 46.0423 | 60.0145 | 55
16.5591 | 1.1002 | 60.0392 | 11.0005 | 16.5551 | 12.4551 | 60.0306 | 21.9998 | 16.5616 | 25.0149 | 59.9585 | 33.0002 | 16.5692 | 34.8786 | 59.9959 | 43.9996 | 16.5612 | 46.0423 | 60.0145 | 55
16.5674 | 1.1002 | 60.0392 | 11.0005 | 16.5635 | 12.4548 | 60.0306 | 21.9998 | 16.57 | 25.0154 | 59.9585 | 33.0002 | 16.5775 | 34.8786 | 59.9959 | 43.9996 | 16.5695 | 46.0423 | 60.0146 | 55
16.5757 | 1.1002 | 60.0392 | 11.0005 | 16.5718 | 12.4548 | 60.0306 | 21.9998 | 16.5783 | 25.0154 | 59.9584 | 33.0002 | 16.5859 | 34.8751 | 59.996 | 43.9996 | 16.5778 | 46.0423 | 60.0146 | 55
16.5841 | 1.1002 | 60.0392 | 11.0005 | 16.5801 | 12.4548 | 60.0306 | 21.9998 | 16.5867 | 25.0154 | 59.9584 | 33.0002 | 16.5942 | 34.8751 | 59.9961 | 43.9996 | 16.5862 | 46.0423 | 60.0147 | 55
16.5924 | 1.1002 | 60.0393 | 11.0005 | 16.5884 | 12.4548 | 60.0305 | 21.9998 | 16.595 | 25.0154 | 59.9583 | 33.0002 | 16.6025 | 34.8751 | 59.9961 | 43.9996 | 16.5945 | 46.0423 | 60.0147 | 55
16.6007 | 1.1002 | 60.0393 | 11.0005 | 16.5968 | 12.4541 | 60.0305 | 21.9998 | 16.6033 | 25.017 | 59.9583 | 33.0002 | 16.6108 | 34.8751 | 59.9962 | 43.9996 | 16.6028 | 46.0423 | 60.0147 | 55
16.6091 | 1.1002 | 60.0393 | 11.0005 | 16.6051 | 12.4541 | 60.0305 | 21.9998 | 16.6117 | 25.017 | 59.9582 | 33.0002 | 16.6192 | 34.8751 | 59.9962 | 43.9996 | 16.6111 | 46.0423 | 60.0148 | 55
16.6174 | 1.1002 | 60.0393 | 11.0005 | 16.6135 | 12.4541 | 60.0305 | 21.9998 | 16.62 | 25.017 | 59.9581 | 33.0002 | 16.6275 | 34.8751 | 59.9963 | 43.9996 | 16.6195 | 46.0423 | 60.0148 | 55
16.6257 | 1.1002 | 60.0394 | 11.0005 | 16.6218 | 12.4541 | 60.0304 | 21.9998 | 16.6284 | 25.017 | 59.9581 | 33.0002 | 16.6359 | 34.8791 | 59.9963 | 43.9996 | 16.6278 | 46.0423 | 60.0149 | 55
16.634 | 1.1002 | 60.0394 | 11.0005 | 16.6301 | 12.4541 | 60.0304 | 21.9998 | 16.6367 | 25.017 | 59.958 | 33.0002 | 16.6442 | 34.8791 | 59.9963 | 43.9996 | 16.6362 | 46.0423 | 60.0149 | 55
16.6424 | 1.1002 | 60.0394 | 11.0005 | 16.6384 | 12.4541 | 60.0304 | 21.9998 | 16.645 | 25.017 | 59.958 | 33.0002 | 16.6525 | 34.8791 | 59.9964 | 43.9996 | 16.6445 | 46.0423 | 60.0149 | 55
16.6507 | 1.1002 | 60.0394 | 11.0005 | 16.6468 | 12.4556 | 60.0304 | 21.9998 | 16.6534 | 25.017 | 59.9579 | 33.0002 | 16.6609 | 34.8791 | 59.9964 | 43.9996 | 16.6528 | 46.0423 | 60.015 | 55
16.659 | 1.1002 | 60.0395 | 11.0005 | 16.6551 | 12.4556 | 60.0303 | 21.9998 | 16.6617 | 25.017 | 59.9578 | 33.0002 | 16.6692 | 34.8841 | 59.9965 | 43.9996 | 16.6611 | 46.0423 | 60.015 | 55
16.6674 | 1.1002 | 60.0395 | 11.0005 | 16.6634 | 12.4556 | 60.0303 | 21.9998 | 16.67 | 25.017 | 59.9578 | 33.0002 | 16.6776 | 34.8841 | 59.9966 | 43.9996 | 16.6695 | 46.0423 | 60.0151 | 55
16.6757 | 1.1002 | 60.0395 | 11.0005 | 16.6718 | 12.4556 | 60.0303 | 21.9998 | 16.6784 | 25.017 | 59.9577 | 33.0002 | 16.6859 | 34.8841 | 59.9966 | 43.9996 | 16.6778 | 46.0423 | 60.0151 | 55
16.684 | 1.1002 | 60.0395 | 11.0005 | 16.6801 | 12.4556 | 60.0303 | 21.9998 | 16.6868 | 25.017 | 59.9577 | 33.0002 | 16.6942 | 34.8841 | 59.9967 | 43.9996 | 16.6862 | 46.0423 | 60.0152 | 55
16.6923 | 1.2421 | 60.0396 | 11.0005 | 16.6884 | 12.4556 | 60.0302 | 21.9998 | 16.6951 | 25.017 | 59.9576 | 33.0002 | 16.7025 | 34.9762 | 59.9967 | 43.9996 | 16.6945 | 46.0428 | 60.0152 | 55
16.7007 | 1.2421 | 60.0396 | 11.0005 | 16.6967 | 12.4549 | 60.0302 | 21.9998 | 16.7034 | 25.017 | 59.9576 | 33.0002 | 16.7109 | 34.9762 | 59.9967 | 43.9996 | 16.7028 | 46.0428 | 60.0152 | 55
16.709 | 1.2421 | 60.0396 | 11.0005 | 16.7051 | 12.4549 | 60.0302 | 21.9998 | 16.7117 | 25.017 | 59.9575 | 33.0002 | 16.7192 | 35.0938 | 59.9968 | 43.9996 | 16.7111 | 46.0428 | 60.0153 | 55
16.7173 | 1.2421 | 60.0396 | 11.0005 | 16.7134 | 12.4544 | 60.0302 | 21.9998 | 16.7201 | 25.017 | 59.9574 | 33.0002 | 16.7275 | 35.0938 | 59.9968 | 43.9996 | 16.7195 | 46.0428 | 60.0153 | 55
16.7256 | 1.2421 | 60.0397 | 11.0005 | 16.7217 | 12.4544 | 60.0301 | 21.9998 | 16.7285 | 25.017 | 59.9574 | 33.0002 | 16.7359 | 35.0938 | 59.9969 | 43.9996 | 16.7278 | 46.0381 | 60.0154 | 55
16.7339 | 1.2421 | 60.0397 | 11.0005 | 16.73 | 12.4544 | 60.0301 | 21.9998 | 16.7368 | 25.017 | 59.9573 | 33.0002 | 16.7442 | 35.0938 | 59.997 | 43.9996 | 16.7361 | 46.0381 | 60.0154 | 55
16.7423 | 1.2421 | 60.0397 | 11.0005 | 16.7384 | 12.4544 | 60.0301 | 21.9998 | 16.7451 | 25.017 | 59.9573 | 33.0002 | 16.7526 | 35.0938 | 59.997 | 43.9996 | 16.7444 | 46.0381 | 60.0154 | 55
16.7506 | 1.2421 | 60.0397 | 11.0005 | 16.7467 | 12.4544 | 60.0301 | 21.9998 | 16.7535 | 25.017 | 59.9572 | 33.0002 | 16.7609 | 35.0938 | 59.9971 | 43.9996 | 16.7528 | 46.0381 | 60.0155 | 55
16.759 | 1.2421 | 60.0398 | 11.0005 | 16.755 | 12.4544 | 60.03 | 21.9998 | 16.7618 | 25.017 | 59.9571 | 33.0002 | 16.7692 | 35.1709 | 59.9971 | 43.9996 | 16.7611 | 46.0381 | 60.0155 | 55
16.7673 | 1.2421 | 60.0398 | 11.0005 | 16.7634 | 12.4544 | 60.03 | 21.9998 | 16.7701 | 25.017 | 59.9571 | 33.0002 | 16.7775 | 35.1709 | 59.9972 | 43.9996 | 16.7695 | 46.0381 | 60.0156 | 55
16.7756 | 1.2421 | 60.0398 | 11.0005 | 16.7717 | 12.4544 | 60.03 | 21.9998 | 16.7785 | 25.017 | 59.957 | 33.0002 | 16.7859 | 35.1816 | 59.9972 | 43.9996 | 16.7778 | 46.0381 | 60.0156 | 55
16.7839 | 1.2421 | 60.0398 | 11.0005 | 16.78 | 12.4531 | 60.03 | 21.9998 | 16.7868 | 25.017 | 59.957 | 33.0002 | 16.7942 | 35.1816 | 59.9972 | 43.9996 | 16.7861 | 46.0381 | 60.0157 | 55
16.7923 | 1.2424 | 60.0399 | 11.0005 | 16.7883 | 12.4531 | 60.0299 | 21.9998 | 16.7952 | 25.017 | 59.957 | 33.0002 | 16.8026 | 35.1816 | 59.9973 | 43.9996 | 16.7944 | 46.0381 | 60.0157 | 55
16.8006 | 1.2424 | 60.0399 | 11.0005 | 16.7967 | 12.4543 | 60.0299 | 21.9998 | 16.8035 | 25.017 | 59.957 | 33.0002 | 16.8109 | 35.1816 | 59.9973 | 43.9996 | 16.8028 | 46.0381 | 60.0157 | 55
16.8089 | 1.2421 | 60.0399 | 11.0005 | 16.805 | 12.4543 | 60.0299 | 21.9998 | 16.8118 | 25.017 | 59.957 | 33.0002 | 16.8192 | 35.1816 | 59.9974 | 43.9996 | 16.8111 | 46.0381 | 60.0158 | 55
16.8173 | 1.2421 | 60.0399 | 11.0005 | 16.8134 | 12.4543 | 60.0299 | 21.9998 | 16.8202 | 25.017 | 59.957 | 33.0002 | 16.8276 | 35.1816 | 59.9975 | 43.9996 | 16.8195 | 46.0381 | 60.0158 | 55
16.8256 | 1.2421 | 60.04 | 11.0005 | 16.8217 | 12.4543 | 60.0299 | 21.9998 | 16.8285 | 25.017 | 59.957 | 33.0002 | 16.8359 | 35.189 | 59.9975 | 43.9996 | 16.8278 | 46.0381 | 60.0159 | 55
16.8339 | 1.2421 | 60.04 | 11.0005 | 16.83 | 12.4543 | 60.0298 | 21.9998 | 16.8369 | 25.017 | 59.957 | 33.0002 | 16.8442 | 35.189 | 59.9976 | 43.9996 | 16.8361 | 46.0381 | 60.0159 | 55
16.8422 | 1.2421 | 60.04 | 11.0005 | 16.8383 | 12.4543 | 60.0298 | 21.9998 | 16.8452 | 25.017 | 59.957 | 33.0002 | 16.8525 | 35.189 | 59.9976 | 43.9996 | 16.8444 | 46.032 | 60.0159 | 55
16.8506 | 1.2421 | 60.04 | 11.0005 | 16.8466 | 12.4543 | 60.0298 | 21.9998 | 16.8535 | 25.017 | 59.957 | 33.0002 | 16.8609 | 35.189 | 59.9977 | 43.9996 | 16.8528 | 46.032 | 60.016 | 55
16.8589 | 1.2421 | 60.0399 | 11.0005 | 16.855 | 12.4543 | 60.0297 | 21.9998 | 16.8619 | 25.017 | 59.957 | 33.0002 | 16.8692 | 35.189 | 59.9977 | 43.9996 | 16.8611 | 46.0988 | 60.016 | 55
16.8672 | 1.2421 | 60.0399 | 11.0005 | 16.8633 | 12.4563 | 60.0297 | 21.9998 | 16.8702 | 25.017 | 59.957 | 33.0002 | 16.8776 | 35.189 | 59.9977 | 43.9996 | 16.8694 | 46.0988 | 60.0161 | 55
16.8755 | 1.2421 | 60.0399 | 11.0005 | 16.8716 | 12.4563 | 60.0297 | 21.9998 | 16.8785 | 25.017 | 59.957 | 33.0002 | 16.8859 | 35.1843 | 59.9978 | 43.9996 | 16.8777 | 46.0953 | 60.0161 | 55
16.8839 | 1.2421 | 60.0399 | 11.0005 | 16.8799 | 12.4556 | 60.0297 | 21.9998 | 16.8869 | 25.017 | 59.957 | 33.0002 | 16.8942 | 35.1843 | 59.9978 | 43.9996 | 16.8861 | 46.0953 | 60.0162 | 55
16.8922 | 1.4027 | 60.0398 | 11.0005 | 16.8883 | 12.4556 | 60.0296 | 21.9998 | 16.8953 | 25.017 | 59.957 | 33.0002 | 16.9026 | 35.1843 | 59.9979 | 43.9996 | 16.8944 | 46.0953 | 60.0162 | 55
16.9005 | 1.4027 | 60.0398 | 11.0005 | 16.8966 | 12.4556 | 60.0296 | 21.9998 | 16.9036 | 25.0182 | 59.957 | 33.0002 | 16.9109 | 35.1843 | 59.998 | 43.9996 | 16.9028 | 46.0953 | 60.0162 | 55
16.9089 | 1.4027 | 60.0398 | 11.0005 | 16.905 | 12.4556 | 60.0296 | 21.9998 | 16.9119 | 25.0182 | 59.957 | 33.0002 | 16.9193 | 35.1769 | 59.998 | 43.9996 | 16.9111 | 46.0953 | 60.0163 | 55
16.9172 | 1.4027 | 60.0398 | 11.0005 | 16.9133 | 12.5678 | 60.0296 | 21.9998 | 16.9202 | 25.0182 | 59.957 | 33.0002 | 16.9276 | 35.1769 | 59.9981 | 43.9996 | 16.9194 | 46.0953 | 60.0163 | 55
16.9255 | 1.4027 | 60.0397 | 11.0005 | 16.9216 | 12.5678 | 60.0295 | 21.9998 | 16.9286 | 25.0182 | 59.957 | 33.0002 | 16.9359 | 35.1769 | 59.9981 | 43.9996 | 16.9277 | 46.0953 | 60.0164 | 55
16.9338 | 1.4027 | 60.0397 | 11.0005 | 16.9299 | 12.5644 | 60.0295 | 21.9998 | 16.937 | 25.0182 | 59.957 | 33.0002 | 16.9442 | 35.1769 | 59.9981 | 43.9996 | 16.9361 | 46.0953 | 60.0164 | 55
16.9422 | 1.6108 | 60.0397 | 11.0005 | 16.9382 | 12.5644 | 60.0295 | 21.9998 | 16.9453 | 25.0182 | 59.957 | 33.0002 | 16.9526 | 35.1769 | 59.9982 | 43.9996 | 16.9444 | 46.0953 | 60.0164 | 55
16.9505 | 1.6108 | 60.0397 | 11.0005 | 16.9466 | 12.5644 | 60.0295 | 21.9998 | 16.9536 | 25.0182 | 59.957 | 33.0002 | 16.9609 | 35.1769 | 59.9982 | 43.9996 | 16.9528 | 46.0953 | 60.0165 | 55
16.9588 | 1.6108 | 60.0396 | 11.0005 | 16.9549 | 12.5644 | 60.0294 | 21.9998 | 16.962 | 25.0182 | 59.957 | 33.0002 | 16.9692 | 35.1769 | 59.9983 | 43.9996 | 16.9611 | 46.0953 | 60.0165 | 55
16.9672 | 1.6108 | 60.0396 | 11.0005 | 16.9633 | 12.5637 | 60.0294 | 21.9998 | 16.9703 | 25.0182 | 59.957 | 33.0002 | 16.9775 | 35.1769 | 59.9984 | 43.9996 | 16.9694 | 46.0953 | 60.0166 | 55
16.9755 | 1.6108 | 60.0396 | 11.0005 | 16.9716 | 12.5637 | 60.0294 | 21.9998 | 16.9786 | 25.0182 | 59.957 | 33.0002 | 16.9859 | 35.1769 | 59.9984 | 43.9996 | 16.9777 | 46.1543 | 60.0166 | 55
16.9838 | 1.6108 | 60.0396 | 11.0005 | 16.9799 | 12.5647 | 60.0294 | 21.9998 | 16.987 | 25.024 | 59.957 | 33.0002 | 16.9943 | 35.1769 | 59.9985 | 43.9996 | 16.9861 | 46.1543 | 60.0167 | 55
16.9921 | 1.6107 | 60.0395 | 11.0005 | 16.9882 | 12.5647 | 60.0294 | 21.9998 | 16.9953 | 25.024 | 59.957 | 33.0002 | 17.0026 | 35.1719 | 59.9985 | 43.9996 | 16.9944 | 46.1543 | 60.0167 | 55
17.0005 | 1.6107 | 60.0395 | 11.0005 | 16.9966 | 12.5655 | 60.0293 | 21.9998 | 17.0037 | 25.026 | 59.957 | 33.0002 | 17.0109 | 35.1719 | 59.9986 | 43.9996 | 17.0027 | 46.1543 | 60.0167 | 55
17.0088 | 1.6107 | 60.0395 | 11.0005 | 17.0049 | 12.5655 | 60.0293 | 21.9998 | 17.012 | 25.026 | 59.957 | 33.0002 | 17.0192 | 35.1621 | 59.9986 | 43.9996 | 17.011 | 46.1543 | 60.0168 | 55
17.0172 | 1.6107 | 60.0395 | 11.0005 | 17.0132 | 12.5655 | 60.0293 | 21.9998 | 17.0203 | 25.026 | 59.957 | 33.0002 | 17.0276 | 35.1621 | 59.9986 | 43.9996 | 17.0194 | 46.1543 | 60.0168 | 55
17.0255 | 1.6107 | 60.0394 | 11.0005 | 17.0215 | 12.5655 | 60.0292 | 21.9998 | 17.0287 | 25.026 | 59.957 | 33.0002 | 17.0359 | 35.236 | 59.9987 | 43.9996 | 17.0277 | 46.156 | 60.0169 | 55
17.0338 | 1.6107 | 60.0394 | 11.0005 | 17.0298 | 12.5655 | 60.0292 | 21.9998 | 17.037 | 25.026 | 59.957 | 33.0002 | 17.0443 | 35.236 | 59.9987 | 43.9996 | 17.0361 | 46.156 | 60.0169 | 55
17.0421 | 1.6107 | 60.0394 | 11.0005 | 17.0382 | 12.5655 | 60.0292 | 21.9998 | 17.0453 | 25.026 | 59.957 | 33.0002 | 17.0526 | 35.236 | 59.9988 | 43.9996 | 17.0444 | 46.156 | 60.0169 | 55
17.0504 | 1.6107 | 60.0394 | 11.0005 | 17.0465 | 12.566 | 60.0292 | 21.9998 | 17.0537 | 25.026 | 59.957 | 33.0002 | 17.0609 | 35.236 | 59.9989 | 43.9996 | 17.0527 | 46.156 | 60.017 | 55
17.0588 | 1.6107 | 60.0393 | 11.0005 | 17.0549 | 12.566 | 60.0291 | 21.9998 | 17.062 | 25.026 | 59.957 | 33.0002 | 17.0692 | 35.236 | 59.9989 | 43.9996 | 17.061 | 46.2159 | 60.017 | 55
17.0671 | 1.6107 | 60.0393 | 11.0005 | 17.0632 | 12.566 | 60.0291 | 21.9998 | 17.0704 | 25.026 | 59.957 | 33.0002 | 17.0776 | 35.236 | 59.999 | 43.9996 | 17.0694 | 46.2159 | 60.017 | 55
17.0754 | 1.6107 | 60.0393 | 11.0005 | 17.0715 | 12.566 | 60.0291 | 21.9998 | 17.0787 | 25.026 | 59.957 | 33.0002 | 17.0859 | 35.2423 | 59.999 | 43.9996 | 17.0777 | 46.2158 | 60.017 | 55
17.0837 | 1.6107 | 60.0393 | 11.0005 | 17.0798 | 12.566 | 60.0291 | 21.9998 | 17.087 | 25.026 | 59.957 | 33.0002 | 17.0942 | 35.2423 | 59.9991 | 43.9996 | 17.0861 | 46.2158 | 60.017 | 55
17.0921 | 1.6107 | 60.0392 | 11.0005 | 17.0882 | 12.566 | 60.029 | 21.9998 | 17.0954 | 25.026 | 59.957 | 33.0002 | 17.1026 | 35.2517 | 59.9991 | 43.9996 | 17.0944 | 46.2158 | 60.017 | 55
17.1004 | 1.6107 | 60.0392 | 11.0005 | 17.0965 | 12.5652 | 60.029 | 21.9998 | 17.1038 | 25.026 | 59.957 | 33.0002 | 17.1109 | 35.2517 | 59.9991 | 43.9996 | 17.1027 | 46.2158 | 60.017 | 55
17.1087 | 1.6107 | 60.0392 | 11.0005 | 17.1049 | 12.5652 | 60.029 | 21.9998 | 17.1121 | 25.026 | 59.957 | 33.0002 | 17.1193 | 35.3379 | 59.9992 | 43.9996 | 17.111 | 46.2158 | 60.017 | 55
17.1171 | 1.6107 | 60.0392 | 11.0005 | 17.1132 | 12.5648 | 60.029 | 21.9998 | 17.1204 | 25.026 | 59.957 | 33.0002 | 17.1276 | 35.3379 | 59.9993 | 43.9996 | 17.1194 | 46.2158 | 60.017 | 55
17.1254 | 1.6107 | 60.0391 | 11.0005 | 17.1215 | 12.5648 | 60.0289 | 21.9998 | 17.1287 | 25.026 | 59.957 | 33.0002 | 17.1359 | 35.3379 | 59.9993 | 43.9996 | 17.1277 | 46.2158 | 60.017 | 55
17.1337 | 1.6107 | 60.0391 | 11.0005 | 17.1298 | 12.5648 | 60.0289 | 21.9998 | 17.1371 | 25.026 | 59.957 | 33.0002 | 17.1442 | 35.3379 | 59.9994 | 43.9996 | 17.136 | 46.2158 | 60.017 | 55
17.142 | 1.6107 | 60.0391 | 11.0005 | 17.1381 | 12.5648 | 60.0289 | 21.9998 | 17.1454 | 25.026 | 59.957 | 33.0002 | 17.1526 | 35.3379 | 59.9994 | 43.9996 | 17.1443 | 46.2158 | 60.017 | 55
17.1504 | 1.6107 | 60.0391 | 11.0005 | 17.1465 | 12.5648 | 60.0289 | 21.9998 | 17.1537 | 25.026 | 59.957 | 33.0002 | 17.1609 | 35.3379 | 59.9995 | 43.9996 | 17.1527 | 46.2158 | 60.017 | 55
17.1587 | 1.6105 | 60.039 | 11.0005 | 17.1548 | 12.5648 | 60.0289 | 21.9998 | 17.1621 | 25.026 | 59.957 | 33.0002 | 17.1693 | 35.3379 | 59.9995 | 43.9996 | 17.161 | 46.2158 | 60.017 | 55
17.1671 | 1.6105 | 60.039 | 11.0005 | 17.1631 | 12.5681 | 60.0288 | 21.9998 | 17.1705 | 25.026 | 59.957 | 33.0002 | 17.1776 | 35.3379 | 59.9995 | 43.9996 | 17.1694 | 46.2158 | 60.017 | 55
17.1754 | 1.6107 | 60.039 | 11.0005 | 17.1714 | 12.5681 | 60.0288 | 21.9998 | 17.1788 | 25.026 | 59.957 | 33.0002 | 17.1859 | 35.3379 | 59.9996 | 43.9996 | 17.1777 | 46.2158 | 60.017 | 55
17.1837 | 1.6107 | 60.039 | 11.0005 | 17.1798 | 12.5673 | 60.0288 | 21.9998 | 17.1871 | 25.026 | 59.957 | 33.0002 | 17.1943 | 35.3379 | 59.9996 | 43.9996 | 17.186 | 46.2158 | 60.017 | 55
17.192 | 1.6107 | 60.0389 | 11.0005 | 17.1881 | 12.5673 | 60.0287 | 21.9998 | 17.1954 | 25.026 | 59.957 | 33.0002 | 17.2026 | 35.3379 | 59.9997 | 43.9996 | 17.1943 | 46.2102 | 60.017 | 55
17.2003 | 1.6107 | 60.0389 | 11.0005 | 17.1965 | 12.5673 | 60.0287 | 21.9998 | 17.2038 | 25.026 | 59.957 | 33.0002 | 17.2109 | 35.3379 | 59.9998 | 43.9996 | 17.2027 | 46.2102 | 60.017 | 55
17.2087 | 1.7275 | 60.0389 | 11.0005 | 17.2048 | 12.5673 | 60.0287 | 21.9998 | 17.2122 | 25.026 | 59.957 | 33.0002 | 17.2192 | 35.3379 | 59.9998 | 43.9996 | 17.211 | 46.2102 | 60.017 | 55
17.217 | 1.7275 | 60.0389 | 11.0005 | 17.2131 | 12.6744 | 60.0287 | 21.9998 | 17.2205 | 25.0243 | 59.957 | 33.0002 | 17.2276 | 35.3379 | 59.9999 | 43.9996 | 17.2194 | 46.2102 | 60.017 | 55
17.2253 | 1.7275 | 60.0388 | 11.0005 | 17.2214 | 12.6744 | 60.0286 | 21.9998 | 17.2288 | 25.0243 | 59.957 | 33.0002 | 17.2359 | 35.3379 | 59.9999 | 43.9996 | 17.2277 | 46.2102 | 60.017 | 55
17.2336 | 1.7275 | 60.0388 | 11.0005 | 17.2297 | 12.6731 | 60.0286 | 21.9998 | 17.2372 | 25.0204 | 59.957 | 33.0002 | 17.2443 | 35.3379 | 60 | 43.9996 | 17.236 | 46.2102 | 60.017 | 55
17.2419 | 1.7275 | 60.0388 | 11.0005 | 17.2381 | 12.6731 | 60.0286 | 21.9998 | 17.2455 | 25.0204 | 59.957 | 33.0002 | 17.2526 | 35.3379 | 60 | 43.9996 | 17.2443 | 46.2102 | 60.017 | 55
17.2503 | 1.7275 | 60.0388 | 11.0005 | 17.2464 | 12.6731 | 60.0286 | 21.9998 | 17.2538 | 25.0204 | 59.957 | 33.0002 | 17.2609 | 35.3379 | 60 | 43.9996 | 17.2527 | 46.2102 | 60.017 | 55
17.2586 | 1.7275 | 60.0387 | 11.0005 | 17.2548 | 12.6731 | 60.0285 | 21.9998 | 17.2621 | 25.0204 | 59.957 | 33.0002 | 17.2692 | 35.3379 | 60.0001 | 43.9996 | 17.261 | 46.2107 | 60.017 | 55
17.267 | 1.7275 | 60.0387 | 11.0005 | 17.2631 | 12.6727 | 60.0285 | 21.9998 | 17.2705 | 25.0204 | 59.957 | 33.0002 | 17.2776 | 35.3379 | 60.0001 | 43.9996 | 17.2693 | 46.2107 | 60.017 | 55
17.2753 | 1.7275 | 60.0387 | 11.0005 | 17.2714 | 12.6727 | 60.0285 | 21.9998 | 17.2789 | 25.0204 | 59.957 | 33.0002 | 17.2859 | 35.3379 | 60.0002 | 43.9996 | 17.2776 | 46.2101 | 60.017 | 55
17.2836 | 1.7275 | 60.0387 | 11.0005 | 17.2797 | 12.6733 | 60.0285 | 21.9998 | 17.2872 | 25.0186 | 59.957 | 33.0002 | 17.2943 | 35.3379 | 60.0003 | 43.9996 | 17.2859 | 46.2101 | 60.017 | 55
17.2919 | 1.7275 | 60.0386 | 11.0005 | 17.2881 | 12.6733 | 60.0285 | 21.9998 | 17.2955 | 25.0186 | 59.957 | 33.0002 | 17.3026 | 35.3379 | 60.0003 | 43.9996 | 17.2943 | 46.2101 | 60.017 | 55
17.3003 | 1.7275 | 60.0386 | 11.0005 | 17.2964 | 12.6733 | 60.0284 | 21.9998 | 17.3039 | 25.0186 | 59.957 | 33.0002 | 17.3109 | 35.3379 | 60.0004 | 43.9996 | 17.3026 | 46.2101 | 60.017 | 55
17.3086 | 1.7275 | 60.0386 | 11.0005 | 17.3047 | 12.6733 | 60.0284 | 21.9998 | 17.3122 | 25.0186 | 59.957 | 33.0002 | 17.3193 | 35.3379 | 60.0004 | 43.9996 | 17.311 | 46.2101 | 60.017 | 55
17.3169 | 1.7275 | 60.0386 | 11.0005 | 17.313 | 12.6733 | 60.0284 | 21.9998 | 17.3206 | 25.0202 | 59.957 | 33.0002 | 17.3276 | 35.3379 | 60.0005 | 43.9996 | 17.3193 | 46.2101 | 60.017 | 55
17.3253 | 1.7273 | 60.0385 | 11.0005 | 17.3214 | 12.6733 | 60.0284 | 21.9998 | 17.3289 | 25.0202 | 59.957 | 33.0002 | 17.3359 | 35.3379 | 60.0005 | 43.9996 | 17.3276 | 46.2101 | 60.017 | 55
17.3336 | 1.7273 | 60.0385 | 11.0005 | 17.3297 | 12.7517 | 60.0283 | 21.9998 | 17.3372 | 25.0213 | 59.957 | 33.0002 | 17.3442 | 35.3379 | 60.0005 | 43.9996 | 17.3359 | 46.2101 | 60.017 | 55
17.3419 | 1.7273 | 60.0385 | 11.0005 | 17.338 | 12.7517 | 60.0283 | 21.9998 | 17.3456 | 25.0213 | 59.957 | 33.0002 | 17.3526 | 35.3379 | 60.0006 | 43.9996 | 17.3443 | 46.2101 | 60.017 | 55
17.3502 | 1.7273 | 60.0385 | 11.0005 | 17.3464 | 12.7517 | 60.0283 | 21.9998 | 17.3539 | 25.0213 | 59.957 | 33.0002 | 17.3609 | 35.3379 | 60.0007 | 43.9996 | 17.3526 | 46.2101 | 60.017 | 55
17.3586 | 1.7273 | 60.0384 | 11.0005 | 17.3547 | 12.7517 | 60.0282 | 21.9998 | 17.3622 | 25.0213 | 59.957 | 33.0002 | 17.3693 | 35.3379 | 60.0007 | 43.9996 | 17.361 | 46.2101 | 60.017 | 55
17.3669 | 1.7273 | 60.0384 | 11.0005 | 17.363 | 12.7517 | 60.0282 | 21.9998 | 17.3706 | 25.145 | 59.957 | 33.0002 | 17.3776 | 35.3379 | 60.0008 | 43.9996 | 17.3693 | 46.2101 | 60.017 | 55
17.3752 | 1.7272 | 60.0384 | 11.0005 | 17.3713 | 12.7517 | 60.0282 | 21.9998 | 17.3789 | 25.145 | 59.957 | 33.0002 | 17.3859 | 35.3379 | 60.0008 | 43.9996 | 17.3776 | 46.2101 | 60.017 | 55
17.3835 | 1.7272 | 60.0384 | 11.0005 | 17.3797 | 12.7515 | 60.0282 | 21.9998 | 17.3873 | 25.1473 | 59.957 | 33.0002 | 17.3942 | 35.3379 | 60.0009 | 43.9996 | 17.3859 | 46.2101 | 60.017 | 55
17.3918 | 1.7272 | 60.0383 | 11.0005 | 17.388 | 12.7515 | 60.0281 | 21.9998 | 17.3956 | 25.1473 | 59.957 | 33.0002 | 17.4026 | 35.3379 | 60.0009 | 43.9996 | 17.3943 | 46.2101 | 60.017 | 55
17.4002 | 1.7272 | 60.0383 | 11.0005 | 17.3964 | 12.7517 | 60.0281 | 21.9998 | 17.4039 | 25.1486 | 59.957 | 33.0002 | 17.4109 | 35.3379 | 60.0009 | 43.9996 | 17.4026 | 46.2101 | 60.017 | 55
17.4085 | 1.7272 | 60.0383 | 11.0005 | 17.4047 | 12.7517 | 60.0281 | 21.9998 | 17.4123 | 25.1486 | 59.957 | 33.0002 | 17.4193 | 35.3403 | 60.001 | 43.9996 | 17.4109 | 46.2178 | 60.017 | 55
17.4169 | 1.7272 | 60.0383 | 11.0005 | 17.413 | 12.7515 | 60.0281 | 21.9998 | 17.4206 | 25.1486 | 59.957 | 33.0002 | 17.4276 | 35.3403 | 60.001 | 43.9996 | 17.4193 | 46.2178 | 60.017 | 55
17.4252 | 1.7272 | 60.0382 | 11.0005 | 17.4213 | 12.7515 | 60.028 | 21.9998 | 17.429 | 25.1486 | 59.957 | 33.0002 | 17.4359 | 35.3403 | 60.001 | 43.9996 | 17.4276 | 46.2178 | 60.017 | 55
17.4335 | 1.7272 | 60.0382 | 11.0005 | 17.4297 | 12.7515 | 60.028 | 21.9998 | 17.4373 | 25.2767 | 59.957 | 33.0002 | 17.4443 | 35.3403 | 60.0011 | 43.9996 | 17.4359 | 46.2178 | 60.017 | 55
17.4418 | 1.7272 | 60.0382 | 11.0005 | 17.438 | 12.7515 | 60.028 | 21.9998 | 17.4456 | 25.2767 | 59.957 | 33.0002 | 17.4526 | 35.3403 | 60.0011 | 43.9996 | 17.4443 | 46.2178 | 60.017 | 55
17.4502 | 1.7272 | 60.0382 | 11.0005 | 17.4464 | 12.7515 | 60.028 | 21.9998 | 17.454 | 25.2757 | 59.957 | 33.0002 | 17.4609 | 35.3403 | 60.0011 | 43.9996 | 17.4526 | 46.2178 | 60.017 | 55
17.4585 | 1.7272 | 60.0381 | 11.0005 | 17.4547 | 12.7515 | 60.028 | 21.9998 | 17.4623 | 25.2757 | 59.957 | 33.0002 | 17.4692 | 35.3403 | 60.0012 | 43.9996 | 17.4609 | 46.3056 | 60.017 | 55
17.4668 | 1.7272 | 60.0381 | 11.0005 | 17.463 | 12.7515 | 60.028 | 21.9998 | 17.4706 | 25.2757 | 59.957 | 33.0002 | 17.4776 | 35.3403 | 60.0012 | 43.9996 | 17.4692 | 46.3056 | 60.017 | 55
17.4752 | 1.7269 | 60.0381 | 11.0005 | 17.4713 | 12.7515 | 60.028 | 21.9998 | 17.479 | 25.2757 | 59.957 | 33.0002 | 17.4859 | 35.3403 | 60.0012 | 43.9996 | 17.4776 | 46.3055 | 60.017 | 55
17.4835 | 1.7269 | 60.0381 | 11.0005 | 17.4796 | 12.7515 | 60.028 | 21.9998 | 17.4873 | 25.2757 | 59.957 | 33.0002 | 17.4943 | 35.3403 | 60.0012 | 43.9996 | 17.4859 | 46.3055 | 60.017 | 55
17.4918 | 1.7269 | 60.038 | 11.0005 | 17.488 | 12.7515 | 60.028 | 21.9998 | 17.4957 | 25.2757 | 59.957 | 33.0002 | 17.5026 | 35.3403 | 60.0013 | 43.9996 | 17.4943 | 46.3055 | 60.017 | 55
17.5001 | 1.7269 | 60.038 | 11.0005 | 17.4963 | 12.7515 | 60.028 | 21.9998 | 17.504 | 25.2757 | 59.957 | 33.0002 | 17.5109 | 35.3403 | 60.0013 | 43.9996 | 17.5026 | 46.3055 | 60.017 | 55
17.5085 | 1.7272 | 60.038 | 11.0005 | 17.5046 | 12.7515 | 60.028 | 21.9998 | 17.5123 | 25.2757 | 59.957 | 33.0002 | 17.5192 | 35.3403 | 60.0013 | 43.9996 | 17.5109 | 46.3055 | 60.017 | 55
17.5168 | 1.7272 | 60.038 | 11.0005 | 17.5129 | 12.7515 | 60.028 | 21.9998 | 17.5207 | 25.2757 | 59.957 | 33.0002 | 17.5276 | 35.3403 | 60.0013 | 43.9996 | 17.5192 | 46.3055 | 60.017 | 55
17.5251 | 1.7273 | 60.0379 | 11.0005 | 17.5213 | 12.7515 | 60.028 | 21.9998 | 17.5291 | 25.2757 | 59.957 | 33.0002 | 17.5359 | 35.3403 | 60.0014 | 43.9996 | 17.5276 | 46.3055 | 60.017 | 55
17.5334 | 1.7273 | 60.0379 | 11.0005 | 17.5296 | 12.7515 | 60.028 | 21.9998 | 17.5374 | 25.2757 | 59.957 | 33.0002 | 17.5443 | 35.3403 | 60.0014 | 43.9996 | 17.5359 | 46.3055 | 60.017 | 55
17.5417 | 1.7273 | 60.0379 | 11.0005 | 17.538 | 12.7515 | 60.028 | 21.9998 | 17.5457 | 25.2757 | 59.957 | 33.0002 | 17.5526 | 35.3403 | 60.0014 | 43.9996 | 17.5443 | 46.3055 | 60.017 | 55
17.5501 | 1.7273 | 60.0379 | 11.0005 | 17.5463 | 12.7515 | 60.028 | 21.9998 | 17.5541 | 25.2757 | 59.957 | 33.0002 | 17.5609 | 35.3403 | 60.0014 | 43.9996 | 17.5526 | 46.3055 | 60.017 | 55
17.5584 | 1.7273 | 60.0378 | 11.0005 | 17.5546 | 12.7515 | 60.028 | 21.9998 | 17.5624 | 25.2757 | 59.957 | 33.0002 | 17.5693 | 35.3403 | 60.0014 | 43.9996 | 17.5609 | 46.417 | 60.017 | 55
17.5668 | 1.7273 | 60.0378 | 11.0005 | 17.5629 | 12.7515 | 60.028 | 21.9998 | 17.5707 | 25.2757 | 59.957 | 33.0002 | 17.5776 | 35.3403 | 60.0015 | 43.9996 | 17.5692 | 46.417 | 60.017 | 55
17.5751 | 1.7269 | 60.0378 | 11.0005 | 17.5713 | 12.7515 | 60.028 | 21.9998 | 17.579 | 25.2757 | 59.957 | 33.0002 | 17.5859 | 35.3403 | 60.0015 | 43.9996 | 17.5776 | 46.4111 | 60.017 | 55
17.5834 | 1.7269 | 60.0378 | 11.0005 | 17.5796 | 12.7515 | 60.028 | 21.9998 | 17.5874 | 25.2757 | 59.957 | 33.0002 | 17.5942 | 35.3403 | 60.0015 | 43.9996 | 17.5859 | 46.4111 | 60.017 | 55
17.5917 | 1.7269 | 60.0377 | 11.0005 | 17.5879 | 12.7515 | 60.028 | 21.9998 | 17.5958 | 25.2757 | 59.957 | 33.0002 | 17.6026 | 35.3403 | 60.0015 | 43.9996 | 17.5942 | 46.4111 | 60.017 | 55
17.6001 | 1.7269 | 60.0377 | 11.0005 | 17.5963 | 12.7515 | 60.028 | 21.9998 | 17.6041 | 25.2757 | 59.957 | 33.0002 | 17.6109 | 35.3403 | 60.0016 | 43.9996 | 17.6025 | 46.4111 | 60.017 | 55
17.6084 | 1.7269 | 60.0377 | 11.0005 | 17.6046 | 12.7515 | 60.028 | 21.9998 | 17.6124 | 25.2757 | 59.957 | 33.0002 | 17.6193 | 35.3403 | 60.0016 | 43.9996 | 17.6109 | 46.5168 | 60.017 | 55
17.6167 | 1.7269 | 60.0377 | 11.0005 | 17.6129 | 12.7503 | 60.028 | 21.9998 | 17.6208 | 25.2757 | 59.957 | 33.0002 | 17.6276 | 35.3403 | 60.0016 | 43.9996 | 17.6192 | 46.5168 | 60.017 | 55
17.6251 | 1.727 | 60.0376 | 11.0005 | 17.6212 | 12.7503 | 60.028 | 21.9998 | 17.6291 | 25.2757 | 59.957 | 33.0002 | 17.6359 | 35.3403 | 60.0017 | 43.9996 | 17.6276 | 46.5168 | 60.017 | 55
17.6334 | 1.727 | 60.0376 | 11.0005 | 17.6296 | 12.7503 | 60.028 | 21.9998 | 17.6375 | 25.2757 | 59.957 | 33.0002 | 17.6442 | 35.3403 | 60.0017 | 43.9996 | 17.6359 | 46.5168 | 60.017 | 55
17.6417 | 1.727 | 60.0376 | 11.0005 | 17.6379 | 12.7503 | 60.028 | 21.9998 | 17.6458 | 25.2757 | 59.957 | 33.0002 | 17.6526 | 35.3403 | 60.0017 | 43.9996 | 17.6442 | 46.5168 | 60.017 | 55
17.65 | 1.727 | 60.0376 | 11.0005 | 17.6462 | 12.7486 | 60.028 | 21.9998 | 17.6541 | 25.2757 | 59.957 | 33.0002 | 17.6609 | 35.3403 | 60.0017 | 43.9996 | 17.6525 | 46.5168 | 60.017 | 55
17.6584 | 1.7268 | 60.0375 | 11.0005 | 17.6545 | 12.7486 | 60.028 | 21.9998 | 17.6625 | 25.2757 | 59.957 | 33.0002 | 17.6693 | 35.3403 | 60.0018 | 43.9996 | 17.6609 | 46.5168 | 60.017 | 55
17.6667 | 1.7268 | 60.0375 | 11.0005 | 17.6629 | 12.7486 | 60.028 | 21.9998 | 17.6708 | 25.2757 | 59.957 | 33.0002 | 17.6776 | 35.3403 | 60.0018 | 43.9996 | 17.6692 | 46.5168 | 60.017 | 55
17.675 | 1.7268 | 60.0375 | 11.0005 | 17.6712 | 12.7486 | 60.028 | 21.9998 | 17.6791 | 25.2757 | 59.957 | 33.0002 | 17.6859 | 35.3403 | 60.0018 | 43.9996 | 17.6776 | 46.5168 | 60.017 | 55
17.6833 | 1.7268 | 60.0375 | 11.0005 | 17.6796 | 12.7486 | 60.028 | 21.9998 | 17.6875 | 25.2757 | 59.957 | 33.0002 | 17.6943 | 35.3403 | 60.0018 | 43.9996 | 17.6859 | 46.5168 | 60.017 | 55
17.6917 | 1.7268 | 60.0374 | 11.0005 | 17.6879 | 12.7486 | 60.028 | 21.9998 | 17.6958 | 25.2757 | 59.957 | 33.0002 | 17.7026 | 35.3403 | 60.0019 | 43.9996 | 17.6942 | 46.5168 | 60.017 | 55
17.7 | 1.7268 | 60.0374 | 11.0005 | 17.6962 | 12.7486 | 60.028 | 21.9998 | 17.7042 | 25.2757 | 59.957 | 33.0002 | 17.7109 | 35.3403 | 60.0019 | 43.9996 | 17.7025 | 46.5168 | 60.017 | 55
17.7083 | 1.727 | 60.0374 | 11.0005 | 17.7045 | 12.7486 | 60.028 | 21.9998 | 17.7125 | 25.2757 | 59.957 | 33.0002 | 17.7192 | 35.3403 | 60.0019 | 43.9996 | 17.7109 | 46.5168 | 60.017 | 55
17.7167 | 1.727 | 60.0374 | 11.0005 | 17.7129 | 12.7486 | 60.028 | 21.9998 | 17.7208 | 25.2757 | 59.957 | 33.0002 | 17.7276 | 35.3403 | 60.0019 | 43.9996 | 17.7192 | 46.5168 | 60.017 | 55
17.725 | 1.7275 | 60.0373 | 11.0005 | 17.7212 | 12.7486 | 60.028 | 21.9998 | 17.7292 | 25.2757 | 59.957 | 33.0002 | 17.7359 | 35.4409 | 60.0019 | 43.9996 | 17.7275 | 46.5124 | 60.017 | 55
17.7333 | 1.7275 | 60.0373 | 11.0005 | 17.7295 | 12.7486 | 60.028 | 21.9998 | 17.7375 | 25.2757 | 59.957 | 33.0002 | 17.7443 | 35.4409 | 60.002 | 43.9996 | 17.7358 | 46.5124 | 60.017 | 55
17.7416 | 1.7273 | 60.0373 | 11.0005 | 17.7379 | 12.7486 | 60.028 | 21.9998 | 17.7458 | 25.2757 | 59.957 | 33.0002 | 17.7526 | 35.4409 | 60.002 | 43.9996 | 17.7442 | 46.5124 | 60.017 | 55
17.75 | 1.7273 | 60.0373 | 11.0005 | 17.7462 | 12.7486 | 60.028 | 21.9998 | 17.7542 | 25.2757 | 59.957 | 33.0002 | 17.7609 | 35.4409 | 60.002 | 43.9996 | 17.7525 | 46.5124 | 60.017 | 55
17.7583 | 1.7273 | 60.0372 | 11.0005 | 17.7545 | 12.7486 | 60.028 | 21.9998 | 17.7626 | 25.2757 | 59.957 | 33.0002 | 17.7692 | 35.4409 | 60.002 | 43.9996 | 17.7609 | 46.5124 | 60.017 | 55
17.7666 | 1.7273 | 60.0372 | 11.0005 | 17.7628 | 12.7486 | 60.028 | 21.9998 | 17.7709 | 25.2757 | 59.957 | 33.0002 | 17.7776 | 35.4409 | 60.0021 | 43.9996 | 17.7692 | 46.5124 | 60.017 | 55
17.775 | 1.7273 | 60.0372 | 11.0005 | 17.7712 | 12.7486 | 60.028 | 21.9998 | 17.7792 | 25.2757 | 59.957 | 33.0002 | 17.7859 | 35.4409 | 60.0021 | 43.9996 | 17.7775 | 46.5124 | 60.017 | 55
17.7833 | 1.7273 | 60.0372 | 11.0005 | 17.7795 | 12.7486 | 60.028 | 21.9998 | 17.7875 | 25.4045 | 59.957 | 33.0002 | 17.7943 | 35.4409 | 60.0021 | 43.9996 | 17.7858 | 46.5124 | 60.017 | 55
17.7916 | 1.8311 | 60.0371 | 11.0005 | 17.7878 | 12.7486 | 60.028 | 21.9998 | 17.7959 | 25.4045 | 59.957 | 33.0002 | 17.8026 | 35.4409 | 60.0022 | 43.9996 | 17.7942 | 46.5124 | 60.017 | 55
17.7999 | 1.8311 | 60.0371 | 11.0005 | 17.7961 | 12.748 | 60.028 | 21.9998 | 17.8043 | 25.4045 | 59.957 | 33.0002 | 17.8109 | 35.4409 | 60.0022 | 43.9996 | 17.8025 | 46.5124 | 60.017 | 55
17.8083 | 1.8311 | 60.0371 | 11.0005 | 17.8045 | 12.748 | 60.028 | 21.9998 | 17.8126 | 25.4045 | 59.957 | 33.0002 | 17.8193 | 35.4409 | 60.0022 | 43.9996 | 17.8109 | 46.5124 | 60.017 | 55
17.8166 | 1.8311 | 60.0371 | 11.0005 | 17.8128 | 12.7464 | 60.028 | 21.9998 | 17.8209 | 25.4045 | 59.957 | 33.0002 | 17.8276 | 35.4409 | 60.0022 | 43.9996 | 17.8192 | 46.5124 | 60.017 | 55
17.8249 | 1.8312 | 60.037 | 11.0005 | 17.8212 | 12.7464 | 60.028 | 21.9998 | 17.8293 | 25.4045 | 59.957 | 33.0002 | 17.8359 | 35.4409 | 60.0023 | 43.9996 | 17.8275 | 46.509 | 60.017 | 55
17.8333 | 1.8312 | 60.037 | 11.0005 | 17.8295 | 12.7462 | 60.028 | 21.9998 | 17.8376 | 25.4045 | 59.9569 | 33.0002 | 17.8442 | 35.4409 | 60.0023 | 43.9996 | 17.8358 | 46.509 | 60.017 | 55
17.8416 | 1.8312 | 60.037 | 11.0005 | 17.8378 | 12.7462 | 60.028 | 21.9998 | 17.8459 | 25.4045 | 59.9569 | 33.0002 | 17.8526 | 35.4409 | 60.0023 | 43.9996 | 17.8442 | 46.509 | 60.017 | 55
17.8499 | 1.8312 | 60.037 | 11.0005 | 17.8461 | 12.7462 | 60.028 | 21.9998 | 17.8543 | 25.4045 | 59.9569 | 33.0002 | 17.8609 | 35.4409 | 60.0023 | 43.9996 | 17.8525 | 46.509 | 60.017 | 55
17.8582 | 1.8312 | 60.037 | 11.0005 | 17.8545 | 12.7462 | 60.028 | 21.9998 | 17.8626 | 25.4045 | 59.9569 | 33.0002 | 17.8693 | 35.4409 | 60.0023 | 43.9996 | 17.8608 | 46.5024 | 60.017 | 55
17.8666 | 1.8312 | 60.0371 | 11.0005 | 17.8628 | 12.7462 | 60.028 | 21.9998 | 17.871 | 25.4045 | 59.9569 | 33.0002 | 17.8776 | 35.4409 | 60.0024 | 43.9996 | 17.8691 | 46.5024 | 60.017 | 55
17.8749 | 1.8312 | 60.0371 | 11.0005 | 17.8711 | 12.7462 | 60.028 | 21.9998 | 17.8793 | 25.4045 | 59.9569 | 33.0002 | 17.8859 | 35.4409 | 60.0024 | 43.9996 | 17.8775 | 46.5024 | 60.017 | 55
17.8832 | 1.8312 | 60.0371 | 11.0005 | 17.8795 | 12.7462 | 60.028 | 21.9998 | 17.8876 | 25.4045 | 59.9569 | 33.0002 | 17.8942 | 35.4409 | 60.0024 | 43.9996 | 17.8858 | 46.5024 | 60.017 | 55
17.8915 | 1.831 | 60.0371 | 11.0005 | 17.8878 | 12.7462 | 60.028 | 21.9998 | 17.896 | 25.4045 | 59.9569 | 33.0002 | 17.9026 | 35.4409 | 60.0024 | 43.9996 | 17.8942 | 46.5024 | 60.017 | 55
17.8998 | 1.831 | 60.0371 | 11.0005 | 17.8961 | 12.7462 | 60.028 | 21.9998 | 17.9043 | 25.4045 | 59.9569 | 33.0002 | 17.9109 | 35.4409 | 60.0025 | 43.9996 | 17.9025 | 46.5024 | 60.017 | 55
17.9082 | 1.8314 | 60.0371 | 11.0005 | 17.9044 | 12.7462 | 60.028 | 21.9998 | 17.9127 | 25.4045 | 59.9569 | 33.0002 | 17.9193 | 35.4409 | 60.0025 | 43.9996 | 17.9108 | 46.5024 | 60.017 | 55
17.9165 | 1.8314 | 60.0372 | 11.0005 | 17.9128 | 12.7462 | 60.028 | 21.9998 | 17.921 | 25.4045 | 59.9569 | 33.0002 | 17.9276 | 35.4409 | 60.0025 | 43.9996 | 17.9191 | 46.5024 | 60.017 | 55
17.9249 | 1.8314 | 60.0372 | 11.0005 | 17.9211 | 12.7462 | 60.028 | 21.9998 | 17.9293 | 25.4045 | 59.9569 | 33.0002 | 17.9359 | 35.4409 | 60.0026 | 43.9996 | 17.9275 | 46.5024 | 60.017 | 55
17.9332 | 1.8314 | 60.0372 | 11.0005 | 17.9294 | 12.7462 | 60.028 | 21.9998 | 17.9377 | 25.4045 | 59.9568 | 33.0002 | 17.9443 | 35.4409 | 60.0026 | 43.9996 | 17.9358 | 46.5024 | 60.017 | 55
17.9415 | 1.8314 | 60.0372 | 11.0005 | 17.9377 | 12.7462 | 60.028 | 21.9998 | 17.946 | 25.4045 | 59.9568 | 33.0002 | 17.9526 | 35.4409 | 60.0026 | 43.9996 | 17.9442 | 46.5024 | 60.017 | 55
17.9498 | 1.8314 | 60.0372 | 11.0005 | 17.9461 | 12.8492 | 60.028 | 21.9998 | 17.9543 | 25.4045 | 59.9568 | 33.0002 | 17.9609 | 35.4409 | 60.0026 | 43.9996 | 17.9525 | 46.5024 | 60.017 | 55
17.9582 | 1.8313 | 60.0372 | 11.0005 | 17.9544 | 12.8492 | 60.028 | 21.9998 | 17.9627 | 25.4045 | 59.9568 | 33.0002 | 17.9692 | 35.4409 | 60.0027 | 43.9996 | 17.9608 | 46.5024 | 60.017 | 55
17.9665 | 1.8313 | 60.0373 | 11.0005 | 17.9628 | 12.8496 | 60.028 | 21.9998 | 17.9711 | 25.4045 | 59.9568 | 33.0002 | 17.9776 | 35.4409 | 60.0027 | 43.9996 | 17.9691 | 46.5024 | 60.017 | 55
17.9748 | 1.8313 | 60.0373 | 11.0005 | 17.9711 | 12.8496 | 60.028 | 21.9998 | 17.9794 | 25.4045 | 59.9568 | 33.0002 | 17.9859 | 35.4409 | 60.0027 | 43.9996 | 17.9775 | 46.5112 | 60.017 | 55
17.9832 | 1.8313 | 60.0373 | 11.0005 | 17.9794 | 12.8496 | 60.028 | 21.9998 | 17.9877 | 25.4045 | 59.9568 | 33.0002 | 17.9943 | 35.4409 | 60.0027 | 43.9996 | 17.9858 | 46.5112 | 60.017 | 55
17.9915 | 1.8315 | 60.0373 | 11.0005 | 17.9877 | 12.8496 | 60.028 | 21.9998 | 17.996 | 25.4045 | 59.9568 | 33.0002 | 18.0026 | 35.4409 | 60.0028 | 43.9996 | 17.9941 | 46.5112 | 60.017 | 55
17.9998 | 1.8315 | 60.0373 | 11.0005 | 17.996 | 12.8496 | 60.028 | 21.9998 | 18.0044 | 25.4045 | 59.9568 | 33.0002 | 18.0109 | 35.4409 | 60.0028 | 43.9996 | 18.0024 | 46.5112 | 60.017 | 55
18.0081 | 1.8315 | 60.0373 | 11.0005 | 18.0044 | 12.8496 | 60.028 | 21.9998 | 18.0128 | 25.4045 | 59.9568 | 33.0002 | 18.0192 | 35.4409 | 60.0028 | 43.9996 | 18.0108 | 46.5112 | 60.017 | 55
18.0165 | 1.8315 | 60.0373 | 11.0005 | 18.0127 | 12.8496 | 60.028 | 21.9998 | 18.0211 | 25.4045 | 59.9568 | 33.0002 | 18.0276 | 35.4409 | 60.0028 | 43.9996 | 18.0191 | 46.5112 | 60.017 | 55
18.0248 | 1.8315 | 60.0374 | 11.0005 | 18.0211 | 12.8496 | 60.028 | 21.9998 | 18.0294 | 25.4045 | 59.9568 | 33.0002 | 18.0359 | 35.4409 | 60.0028 | 43.9996 | 18.0275 | 46.5112 | 60.017 | 55
18.0331 | 1.8315 | 60.0374 | 11.0005 | 18.0294 | 12.8493 | 60.028 | 21.9998 | 18.0378 | 25.4045 | 59.9567 | 33.0002 | 18.0443 | 35.4409 | 60.0029 | 43.9996 | 18.0358 | 46.5112 | 60.017 | 55
18.0414 | 1.8315 | 60.0374 | 11.0005 | 18.0377 | 12.8493 | 60.028 | 21.9998 | 18.0461 | 25.4045 | 59.9567 | 33.0002 | 18.0526 | 35.4409 | 60.0029 | 43.9996 | 18.0441 | 46.5112 | 60.017 | 55
18.0497 | 1.8315 | 60.0374 | 11.0005 | 18.046 | 12.8493 | 60.028 | 21.9998 | 18.0544 | 25.4065 | 59.9567 | 33.0002 | 18.0609 | 35.4409 | 60.0029 | 43.9996 | 18.0524 | 46.5112 | 60.017 | 55
18.0581 | 1.8315 | 60.0374 | 11.0005 | 18.0544 | 12.8493 | 60.028 | 21.9998 | 18.0628 | 25.4065 | 59.9567 | 33.0002 | 18.0693 | 35.4409 | 60.0029 | 43.9996 | 18.0608 | 46.5112 | 60.017 | 55
18.0664 | 1.8315 | 60.0375 | 11.0005 | 18.0627 | 12.8493 | 60.028 | 21.9998 | 18.0711 | 25.404 | 59.9567 | 33.0002 | 18.0776 | 35.4409 | 60.003 | 43.9996 | 18.0691 | 46.5112 | 60.0171 | 55
18.0748 | 1.8315 | 60.0375 | 11.0005 | 18.071 | 12.8493 | 60.028 | 21.9998 | 18.0795 | 25.404 | 59.9567 | 33.0002 | 18.0859 | 35.4486 | 60.003 | 43.9996 | 18.0775 | 46.5112 | 60.0171 | 55
18.0831 | 1.8315 | 60.0375 | 11.0005 | 18.0793 | 12.8493 | 60.028 | 21.9998 | 18.0878 | 25.404 | 59.9567 | 33.0002 | 18.0942 | 35.4486 | 60.003 | 43.9996 | 18.0858 | 46.5112 | 60.0172 | 55
18.0914 | 1.8317 | 60.0375 | 11.0005 | 18.0877 | 12.8493 | 60.028 | 21.9998 | 18.0961 | 25.404 | 59.9567 | 33.0002 | 18.1026 | 35.4486 | 60.0031 | 43.9996 | 18.0941 | 46.5112 | 60.0172 | 55
18.0997 | 1.8317 | 60.0375 | 11.0005 | 18.096 | 12.8505 | 60.028 | 21.9998 | 18.1045 | 25.404 | 59.9567 | 33.0002 | 18.1109 | 35.4486 | 60.0031 | 43.9996 | 18.1024 | 46.5112 | 60.0173 | 55
18.1081 | 1.8313 | 60.0375 | 11.0005 | 18.1044 | 12.8505 | 60.028 | 21.9998 | 18.1128 | 25.404 | 59.9567 | 33.0002 | 18.1193 | 35.5455 | 60.0031 | 43.9996 | 18.1108 | 46.5112 | 60.0173 | 55
18.1164 | 1.8313 | 60.0376 | 11.0005 | 18.1127 | 12.8516 | 60.028 | 21.9998 | 18.1212 | 25.404 | 59.9567 | 33.0002 | 18.1276 | 35.5455 | 60.0031 | 43.9996 | 18.1191 | 46.5112 | 60.0174 | 55
18.1247 | 1.8312 | 60.0376 | 11.0005 | 18.121 | 12.8516 | 60.028 | 21.9998 | 18.1295 | 25.404 | 59.9567 | 33.0002 | 18.1359 | 35.5455 | 60.0032 | 43.9996 | 18.1274 | 46.5525 | 60.0174 | 55
18.1331 | 1.8312 | 60.0376 | 11.0005 | 18.1293 | 12.8516 | 60.028 | 21.9998 | 18.1378 | 25.406 | 59.9566 | 33.0002 | 18.1442 | 35.5455 | 60.0032 | 43.9996 | 18.1357 | 46.5525 | 60.0175 | 55
18.1414 | 1.8312 | 60.0376 | 11.0005 | 18.1376 | 12.8516 | 60.028 | 21.9998 | 18.1462 | 25.406 | 59.9566 | 33.0002 | 18.1526 | 35.5455 | 60.0032 | 43.9996 | 18.1441 | 46.5525 | 60.0175 | 55
18.1497 | 1.8312 | 60.0376 | 11.0005 | 18.146 | 12.8516 | 60.028 | 21.9998 | 18.1545 | 25.406 | 59.9566 | 33.0002 | 18.1609 | 35.5455 | 60.0032 | 43.9996 | 18.1524 | 46.5525 | 60.0176 | 55
18.158 | 1.8312 | 60.0376 | 11.0005 | 18.1543 | 12.8516 | 60.028 | 21.9998 | 18.1628 | 25.406 | 59.9566 | 33.0002 | 18.1693 | 35.5455 | 60.0033 | 43.9996 | 18.1608 | 46.5525 | 60.0176 | 55
18.1664 | 1.8312 | 60.0377 | 11.0005 | 18.1627 | 12.8516 | 60.028 | 21.9998 | 18.1712 | 25.406 | 59.9566 | 33.0002 | 18.1776 | 35.5455 | 60.0033 | 43.9996 | 18.1691 | 46.5525 | 60.0177 | 55
18.1747 | 1.8312 | 60.0377 | 11.0005 | 18.171 | 12.8516 | 60.028 | 21.9998 | 18.1795 | 25.406 | 59.9566 | 33.0002 | 18.1859 | 35.5455 | 60.0033 | 43.9996 | 18.1774 | 46.5525 | 60.0177 | 55
18.183 | 1.8312 | 60.0377 | 11.0005 | 18.1793 | 12.8516 | 60.028 | 21.9998 | 18.1879 | 25.406 | 59.9566 | 33.0002 | 18.1943 | 35.5455 | 60.0033 | 43.9996 | 18.1857 | 46.5525 | 60.0178 | 55
18.1913 | 1.8313 | 60.0377 | 11.0005 | 18.1876 | 12.8516 | 60.028 | 21.9998 | 18.1962 | 25.406 | 59.9566 | 33.0002 | 18.2026 | 35.6374 | 60.0033 | 43.9996 | 18.194 | 46.5578 | 60.0178 | 55
18.1996 | 1.8313 | 60.0377 | 11.0005 | 18.196 | 12.8516 | 60.028 | 21.9998 | 18.2045 | 25.406 | 59.9566 | 33.0002 | 18.2109 | 35.6374 | 60.0034 | 43.9996 | 18.2024 | 46.5578 | 60.0179 | 55
18.208 | 1.8312 | 60.0377 | 11.0005 | 18.2043 | 12.8516 | 60.028 | 21.9998 | 18.2129 | 25.406 | 59.9566 | 33.0002 | 18.2192 | 35.6374 | 60.0034 | 43.9996 | 18.2107 | 46.5578 | 60.0179 | 55
18.2163 | 1.8312 | 60.0378 | 11.0005 | 18.2126 | 12.8513 | 60.028 | 21.9998 | 18.2213 | 25.406 | 59.9566 | 33.0002 | 18.2276 | 35.6374 | 60.0034 | 43.9996 | 18.2191 | 46.5578 | 60.018 | 55
18.2247 | 1.8312 | 60.0378 | 11.0005 | 18.2209 | 12.8513 | 60.028 | 21.9998 | 18.2296 | 25.406 | 59.9566 | 33.0002 | 18.2359 | 35.6374 | 60.0034 | 43.9996 | 18.2274 | 46.5578 | 60.018 | 55
18.233 | 1.8312 | 60.0378 | 11.0005 | 18.2293 | 12.945 | 60.028 | 21.9998 | 18.2379 | 25.406 | 59.9565 | 33.0002 | 18.2443 | 35.6374 | 60.0035 | 43.9996 | 18.2357 | 46.5578 | 60.0181 | 55
18.2413 | 1.8312 | 60.0378 | 11.0005 | 18.2376 | 12.945 | 60.028 | 21.9998 | 18.2463 | 25.406 | 59.9565 | 33.0002 | 18.2526 | 35.6374 | 60.0035 | 43.9996 | 18.244 | 46.5694 | 60.0181 | 55
18.2496 | 1.8312 | 60.0378 | 11.0005 | 18.246 | 13.0374 | 60.028 | 21.9998 | 18.2546 | 25.406 | 59.9565 | 33.0002 | 18.2609 | 35.6374 | 60.0035 | 43.9996 | 18.2524 | 46.5694 | 60.0182 | 55
18.258 | 1.8312 | 60.0378 | 11.0005 | 18.2543 | 13.0374 | 60.028 | 21.9998 | 18.2629 | 25.406 | 59.9565 | 33.0002 | 18.2693 | 35.6374 | 60.0036 | 43.9996 | 18.2607 | 46.5694 | 60.0182 | 55
18.2663 | 1.8312 | 60.0378 | 11.0005 | 18.2626 | 13.0374 | 60.028 | 21.9998 | 18.2713 | 25.406 | 59.9565 | 33.0002 | 18.2776 | 35.6374 | 60.0036 | 43.9996 | 18.269 | 46.5694 | 60.0183 | 55
18.2746 | 1.8312 | 60.0379 | 11.0005 | 18.2709 | 13.0374 | 60.028 | 21.9998 | 18.2796 | 25.406 | 59.9565 | 33.0002 | 18.2859 | 35.6379 | 60.0036 | 43.9996 | 18.2773 | 46.5694 | 60.0183 | 55
18.283 | 1.8312 | 60.0379 | 11.0005 | 18.2792 | 13.0374 | 60.028 | 21.9998 | 18.288 | 25.406 | 59.9565 | 33.0002 | 18.2943 | 35.6379 | 60.0036 | 43.9996 | 18.2857 | 46.5694 | 60.0184 | 55
18.2913 | 1.8311 | 60.0379 | 11.0005 | 18.2876 | 13.0374 | 60.028 | 21.9998 | 18.2963 | 25.406 | 59.9565 | 33.0002 | 18.3026 | 35.6387 | 60.0037 | 43.9996 | 18.294 | 46.5694 | 60.0184 | 55
18.2996 | 1.8311 | 60.0379 | 11.0005 | 18.2959 | 13.0374 | 60.028 | 21.9998 | 18.3046 | 25.406 | 59.9565 | 33.0002 | 18.3109 | 35.6387 | 60.0037 | 43.9996 | 18.3024 | 46.5694 | 60.0185 | 55
18.3079 | 1.8314 | 60.0379 | 11.0005 | 18.3043 | 13.0374 | 60.028 | 21.9998 | 18.313 | 25.406 | 59.9565 | 33.0002 | 18.3193 | 35.6387 | 60.0037 | 43.9996 | 18.3107 | 46.5694 | 60.0185 | 55
18.3163 | 1.8314 | 60.038 | 11.0005 | 18.3126 | 13.0374 | 60.028 | 21.9998 | 18.3213 | 25.406 | 59.9565 | 33.0002 | 18.3276 | 35.6387 | 60.0037 | 43.9996 | 18.319 | 46.5694 | 60.0186 | 55
18.3246 | 1.8314 | 60.038 | 11.0005 | 18.3209 | 13.0374 | 60.028 | 21.9998 | 18.3297 | 25.406 | 59.9565 | 33.0002 | 18.3359 | 35.6387 | 60.0037 | 43.9996 | 18.3273 | 46.5694 | 60.0186 | 55
18.3329 | 1.8314 | 60.038 | 11.0005 | 18.3292 | 13.0369 | 60.028 | 21.9998 | 18.338 | 25.406 | 59.9564 | 33.0002 | 18.3442 | 35.6387 | 60.0038 | 43.9996 | 18.3357 | 46.5694 | 60.0187 | 55
18.3412 | 1.8314 | 60.038 | 11.0005 | 18.3376 | 13.0369 | 60.028 | 21.9998 | 18.3463 | 25.406 | 59.9564 | 33.0002 | 18.3526 | 35.6406 | 60.0038 | 43.9996 | 18.344 | 46.5694 | 60.0187 | 55
18.3495 | 1.8314 | 60.038 | 11.0005 | 18.3459 | 13.0372 | 60.028 | 21.9998 | 18.3547 | 25.406 | 59.9564 | 33.0002 | 18.3609 | 35.6406 | 60.0038 | 43.9996 | 18.3524 | 46.5694 | 60.0188 | 55
18.3579 | 1.8314 | 60.038 | 11.0005 | 18.3542 | 13.0372 | 60.028 | 21.9998 | 18.363 | 25.406 | 59.9564 | 33.0002 | 18.3693 | 35.6406 | 60.0038 | 43.9996 | 18.3607 | 46.5694 | 60.0188 | 55
18.3662 | 1.8314 | 60.0381 | 11.0005 | 18.3625 | 13.0372 | 60.028 | 21.9998 | 18.3713 | 25.406 | 59.9564 | 33.0002 | 18.3776 | 35.6406 | 60.0039 | 43.9996 | 18.369 | 46.5694 | 60.0189 | 55
18.3746 | 1.8312 | 60.0381 | 11.0005 | 18.3709 | 13.0372 | 60.028 | 21.9998 | 18.3797 | 25.406 | 59.9564 | 33.0002 | 18.3859 | 35.6406 | 60.0039 | 43.9996 | 18.3773 | 46.5694 | 60.0189 | 55
18.3829 | 1.8312 | 60.0381 | 11.0005 | 18.3792 | 13.0372 | 60.028 | 21.9998 | 18.388 | 25.406 | 59.9564 | 33.0002 | 18.3943 | 35.6406 | 60.0039 | 43.9996 | 18.3857 | 46.5694 | 60.019 | 55
18.3912 | 1.8312 | 60.0381 | 11.0005 | 18.3876 | 13.0372 | 60.028 | 21.9998 | 18.3964 | 25.406 | 59.9564 | 33.0002 | 18.4026 | 35.6406 | 60.004 | 43.9996 | 18.394 | 46.5694 | 60.019 | 55
18.3995 | 1.8312 | 60.0381 | 11.0005 | 18.3959 | 13.0372 | 60.028 | 21.9998 | 18.4047 | 25.406 | 59.9564 | 33.0002 | 18.4109 | 35.6406 | 60.004 | 43.9996 | 18.4023 | 46.5694 | 60.0191 | 55
18.4078 | 1.8312 | 60.0381 | 11.0005 | 18.4042 | 13.0372 | 60.028 | 21.9998 | 18.413 | 25.406 | 59.9564 | 33.0002 | 18.4193 | 35.6406 | 60.004 | 43.9996 | 18.4106 | 46.5694 | 60.0191 | 55
18.4162 | 1.8312 | 60.0382 | 11.0005 | 18.4125 | 13.0372 | 60.028 | 21.9998 | 18.4214 | 25.406 | 59.9564 | 33.0002 | 18.4276 | 35.6406 | 60.004 | 43.9996 | 18.419 | 46.5694 | 60.0192 | 55
18.4245 | 1.8312 | 60.0382 | 11.0005 | 18.4208 | 13.0372 | 60.028 | 21.9998 | 18.4297 | 25.406 | 59.9564 | 33.0002 | 18.4359 | 35.6406 | 60.004 | 43.9996 | 18.4273 | 46.5694 | 60.0192 | 55
18.4329 | 1.8312 | 60.0382 | 11.0005 | 18.4292 | 13.0358 | 60.028 | 21.9998 | 18.438 | 25.406 | 59.9563 | 33.0002 | 18.4443 | 35.6406 | 60.004 | 43.9996 | 18.4357 | 46.5694 | 60.0193 | 55
18.4412 | 1.8312 | 60.0382 | 11.0005 | 18.4375 | 13.0358 | 60.028 | 21.9998 | 18.4464 | 25.406 | 59.9563 | 33.0002 | 18.4526 | 35.6406 | 60.004 | 43.9996 | 18.444 | 46.5694 | 60.0193 | 55
18.4495 | 1.8312 | 60.0382 | 11.0005 | 18.4459 | 13.0358 | 60.028 | 21.9998 | 18.4548 | 25.406 | 59.9563 | 33.0002 | 18.4609 | 35.6406 | 60.004 | 43.9996 | 18.4523 | 46.5694 | 60.0194 | 55
18.4578 | 1.9849 | 60.0382 | 11.0005 | 18.4542 | 13.0358 | 60.0279 | 21.9998 | 18.4631 | 25.406 | 59.9563 | 33.0002 | 18.4692 | 35.6359 | 60.004 | 43.9996 | 18.4606 | 46.5694 | 60.0194 | 55
18.4662 | 1.9849 | 60.0382 | 11.0005 | 18.4625 | 13.0342 | 60.0279 | 21.9998 | 18.4714 | 25.406 | 59.9563 | 33.0002 | 18.4776 | 35.6359 | 60.004 | 43.9996 | 18.469 | 46.5694 | 60.0195 | 55
18.4745 | 1.9849 | 60.0383 | 11.0005 | 18.4708 | 13.0342 | 60.0278 | 21.9998 | 18.4798 | 25.406 | 59.9563 | 33.0002 | 18.4859 | 35.6369 | 60.004 | 43.9996 | 18.4773 | 46.5694 | 60.0195 | 55
18.4828 | 1.9849 | 60.0383 | 11.0005 | 18.4792 | 13.0342 | 60.0278 | 21.9998 | 18.4881 | 25.406 | 59.9563 | 33.0002 | 18.4943 | 35.6369 | 60.004 | 43.9996 | 18.4857 | 46.5694 | 60.0196 | 55
18.4911 | 1.9849 | 60.0383 | 11.0005 | 18.4875 | 13.0342 | 60.0277 | 21.9998 | 18.4965 | 25.406 | 59.9563 | 33.0002 | 18.5026 | 35.6369 | 60.004 | 43.9996 | 18.494 | 46.5694 | 60.0196 | 55
18.4995 | 1.9849 | 60.0383 | 11.0005 | 18.4958 | 13.0342 | 60.0277 | 21.9998 | 18.5048 | 25.406 | 59.9563 | 33.0002 | 18.5109 | 35.6369 | 60.004 | 43.9996 | 18.5023 | 46.5694 | 60.0197 | 55
18.5078 | 1.9849 | 60.0383 | 11.0005 | 18.5042 | 13.0342 | 60.0276 | 21.9998 | 18.5131 | 25.406 | 59.9563 | 33.0002 | 18.5193 | 35.6369 | 60.004 | 43.9996 | 18.5106 | 46.5694 | 60.0197 | 55
18.5161 | 1.9849 | 60.0383 | 11.0005 | 18.5125 | 13.0372 | 60.0276 | 21.9998 | 18.5215 | 25.406 | 59.9563 | 33.0002 | 18.5276 | 35.6369 | 60.004 | 43.9996 | 18.519 | 46.5694 | 60.0198 | 55
18.5245 | 1.9847 | 60.0384 | 11.0005 | 18.5208 | 13.0372 | 60.0275 | 21.9998 | 18.5298 | 25.406 | 59.9563 | 33.0002 | 18.5359 | 35.6369 | 60.004 | 43.9996 | 18.5273 | 46.5694 | 60.0198 | 55
18.5328 | 1.9847 | 60.0384 | 11.0005 | 18.5292 | 13.0372 | 60.0275 | 21.9998 | 18.5381 | 25.406 | 59.9562 | 33.0002 | 18.5443 | 35.6369 | 60.004 | 43.9996 | 18.5356 | 46.5694 | 60.0199 | 55
18.5411 | 1.9847 | 60.0384 | 11.0005 | 18.5375 | 13.0372 | 60.0274 | 21.9998 | 18.5465 | 25.406 | 59.9562 | 33.0002 | 18.5526 | 35.6369 | 60.004 | 43.9996 | 18.5439 | 46.5694 | 60.0199 | 55
18.5494 | 1.9847 | 60.0384 | 11.0005 | 18.5458 | 13.0372 | 60.0274 | 21.9998 | 18.5548 | 25.5236 | 59.9562 | 33.0002 | 18.5609 | 35.6369 | 60.004 | 43.9996 | 18.5523 | 46.5694 | 60.02 | 55
18.5577 | 1.9847 | 60.0384 | 11.0005 | 18.5541 | 13.0372 | 60.0273 | 21.9998 | 18.5632 | 25.5236 | 59.9562 | 33.0002 | 18.5693 | 35.6369 | 60.004 | 43.9996 | 18.5606 | 46.5694 | 60.02 | 55
18.5661 | 1.9847 | 60.0384 | 11.0005 | 18.5624 | 13.0371 | 60.0273 | 21.9998 | 18.5715 | 25.5236 | 59.9562 | 33.0002 | 18.5776 | 35.6369 | 60.004 | 43.9996 | 18.569 | 46.5694 | 60.0201 | 55
18.5744 | 1.9847 | 60.0385 | 11.0005 | 18.5708 | 13.0371 | 60.0272 | 21.9998 | 18.5798 | 25.5236 | 59.9562 | 33.0002 | 18.5859 | 35.6369 | 60.004 | 43.9996 | 18.5773 | 46.5749 | 60.0201 | 55
18.5828 | 1.9847 | 60.0385 | 11.0005 | 18.5791 | 13.0347 | 60.0272 | 21.9998 | 18.5882 | 25.5236 | 59.9562 | 33.0002 | 18.5942 | 35.6369 | 60.004 | 43.9996 | 18.5856 | 46.5749 | 60.0202 | 55
18.5911 | 1.9847 | 60.0385 | 11.0005 | 18.5875 | 13.0347 | 60.0271 | 21.9998 | 18.5965 | 25.5236 | 59.9562 | 33.0002 | 18.6026 | 35.6369 | 60.004 | 43.9996 | 18.5939 | 46.5782 | 60.0202 | 55
18.5994 | 1.9847 | 60.0385 | 11.0005 | 18.5958 | 13.0338 | 60.0271 | 21.9998 | 18.6049 | 25.5236 | 59.9562 | 33.0002 | 18.6109 | 35.6369 | 60.004 | 43.9996 | 18.6023 | 46.5782 | 60.0203 | 55
18.6077 | 1.9847 | 60.0385 | 11.0005 | 18.6041 | 13.0338 | 60.027 | 21.9998 | 18.6132 | 25.5236 | 59.9562 | 33.0002 | 18.6193 | 35.6369 | 60.004 | 43.9996 | 18.6106 | 46.5782 | 60.0203 | 55
18.6161 | 1.9847 | 60.0386 | 11.0005 | 18.6124 | 13.0338 | 60.027 | 21.9998 | 18.6215 | 25.5236 | 59.9562 | 33.0002 | 18.6276 | 35.6369 | 60.004 | 43.9996 | 18.619 | 46.5782 | 60.0204 | 55
18.6244 | 1.9847 | 60.0386 | 11.0005 | 18.6208 | 13.0338 | 60.0269 | 21.9998 | 18.6299 | 25.5236 | 59.9562 | 33.0002 | 18.6359 | 35.6404 | 60.004 | 43.9996 | 18.6273 | 46.5782 | 60.0204 | 55
18.6327 | 1.9847 | 60.0386 | 11.0005 | 18.6291 | 13.0338 | 60.0269 | 21.9998 | 18.6382 | 25.5236 | 59.9561 | 33.0002 | 18.6443 | 35.6404 | 60.004 | 43.9996 | 18.6356 | 46.5782 | 60.0205 | 55
18.6411 | 1.9847 | 60.0386 | 11.0005 | 18.6375 | 13.0338 | 60.0268 | 21.9998 | 18.6465 | 25.5236 | 59.9561 | 33.0002 | 18.6526 | 35.6405 | 60.004 | 43.9996 | 18.6439 | 46.5782 | 60.0205 | 55
18.6494 | 1.9847 | 60.0386 | 11.0005 | 18.6458 | 13.0337 | 60.0268 | 21.9998 | 18.6549 | 25.5236 | 59.9561 | 33.0002 | 18.6609 | 35.6405 | 60.004 | 43.9996 | 18.6523 | 46.5782 | 60.0206 | 55
18.6577 | 1.9847 | 60.0386 | 11.0005 | 18.6541 | 13.0337 | 60.0267 | 21.9998 | 18.6633 | 25.5236 | 59.9561 | 33.0002 | 18.6693 | 35.7345 | 60.004 | 43.9996 | 18.6606 | 46.5782 | 60.0206 | 55
18.666 | 1.9847 | 60.0387 | 11.0005 | 18.6624 | 13.0348 | 60.0267 | 21.9998 | 18.6716 | 25.6546 | 59.9561 | 33.0002 | 18.6776 | 35.7345 | 60.004 | 43.9996 | 18.6689 | 46.5782 | 60.0207 | 55
18.6744 | 1.985 | 60.0387 | 11.0005 | 18.6707 | 13.0348 | 60.0266 | 21.9998 | 18.6799 | 25.6546 | 59.9561 | 33.0002 | 18.6859 | 35.7345 | 60.004 | 43.9996 | 18.6772 | 46.5782 | 60.0207 | 55
18.6827 | 1.985 | 60.0387 | 11.0005 | 18.6791 | 13.0348 | 60.0266 | 21.9998 | 18.6882 | 25.6546 | 59.9561 | 33.0002 | 18.6943 | 35.7345 | 60.004 | 43.9996 | 18.6856 | 46.5782 | 60.0208 | 55
18.691 | 1.985 | 60.0387 | 11.0005 | 18.6874 | 13.0348 | 60.0265 | 21.9998 | 18.6966 | 25.6546 | 59.9561 | 33.0002 | 18.7026 | 35.7788 | 60.004 | 43.9996 | 18.6939 | 46.5782 | 60.0208 | 55
18.6993 | 1.985 | 60.0387 | 11.0005 | 18.6957 | 13.0348 | 60.0265 | 21.9998 | 18.705 | 25.6546 | 59.9561 | 33.0002 | 18.7109 | 35.7788 | 60.004 | 43.9996 | 18.7023 | 46.5782 | 60.0209 | 55
18.7076 | 1.9846 | 60.0387 | 11.0005 | 18.704 | 13.0348 | 60.0264 | 21.9998 | 18.7133 | 25.6546 | 59.9561 | 33.0002 | 18.7192 | 35.7788 | 60.004 | 43.9996 | 18.7106 | 46.5782 | 60.0209 | 55
18.716 | 1.9846 | 60.0387 | 11.0005 | 18.7124 | 13.0348 | 60.0264 | 21.9998 | 18.7216 | 25.6546 | 59.9561 | 33.0002 | 18.7276 | 35.7788 | 60.004 | 43.9996 | 18.7189 | 46.5782 | 60.021 | 55
18.7243 | 2.1514 | 60.0388 | 11.0005 | 18.7207 | 13.0348 | 60.0263 | 21.9998 | 18.73 | 25.6546 | 59.9561 | 33.0002 | 18.7359 | 35.7752 | 60.004 | 43.9996 | 18.7272 | 46.5599 | 60.021 | 55
18.7327 | 2.1514 | 60.0388 | 11.0005 | 18.7291 | 13.0336 | 60.0263 | 21.9998 | 18.7383 | 25.6546 | 59.956 | 33.0002 | 18.7443 | 35.7752 | 60.004 | 43.9996 | 18.7356 | 46.5599 | 60.0211 | 55
18.741 | 2.1514 | 60.0388 | 11.0005 | 18.7374 | 13.0336 | 60.0262 | 21.9998 | 18.7466 | 25.6546 | 59.956 | 33.0002 | 18.7526 | 35.7752 | 60.004 | 43.9996 | 18.7439 | 46.559 | 60.0211 | 55
18.7493 | 2.1514 | 60.0388 | 11.0005 | 18.7457 | 13.0336 | 60.0262 | 21.9998 | 18.755 | 25.6546 | 59.956 | 33.0002 | 18.7609 | 35.7752 | 60.004 | 43.9996 | 18.7523 | 46.559 | 60.0212 | 55
18.7576 | 2.1514 | 60.0388 | 11.0005 | 18.754 | 13.0336 | 60.0261 | 21.9998 | 18.7633 | 25.6546 | 59.956 | 33.0002 | 18.7693 | 35.7741 | 60.004 | 43.9996 | 18.7606 | 46.7628 | 60.0212 | 55
18.766 | 2.1514 | 60.0388 | 11.0005 | 18.7624 | 13.0336 | 60.0261 | 21.9998 | 18.7717 | 25.6546 | 59.956 | 33.0002 | 18.7776 | 35.7741 | 60.004 | 43.9996 | 18.7689 | 46.7628 | 60.0213 | 55
18.7743 | 2.1514 | 60.0389 | 11.0005 | 18.7707 | 13.0336 | 60.026 | 21.9998 | 18.78 | 25.6546 | 59.956 | 33.0002 | 18.7859 | 35.7741 | 60.004 | 43.9996 | 18.7772 | 46.86 | 60.0213 | 55
18.7826 | 2.1514 | 60.0389 | 11.0005 | 18.7791 | 13.0336 | 60.026 | 21.9998 | 18.7883 | 25.6546 | 59.956 | 33.0002 | 18.7943 | 35.7741 | 60.004 | 43.9996 | 18.7856 | 46.86 | 60.0214 | 55
18.791 | 2.1514 | 60.0389 | 11.0005 | 18.7874 | 13.0336 | 60.0259 | 21.9998 | 18.7967 | 25.6546 | 59.956 | 33.0002 | 18.8026 | 35.7741 | 60.004 | 43.9996 | 18.7939 | 46.86 | 60.0214 | 55
18.7993 | 2.1514 | 60.0389 | 11.0005 | 18.7957 | 13.033 | 60.0259 | 21.9998 | 18.805 | 25.6546 | 59.956 | 33.0002 | 18.8109 | 35.7741 | 60.004 | 43.9996 | 18.8022 | 46.86 | 60.0215 | 55
18.8076 | 2.1514 | 60.0389 | 11.0005 | 18.804 | 13.033 | 60.0258 | 21.9998 | 18.8134 | 25.6546 | 59.9559 | 33.0002 | 18.8193 | 35.7741 | 60.004 | 43.9996 | 18.8105 | 46.867 | 60.0215 | 55
18.8159 | 2.1514 | 60.0389 | 11.0005 | 18.8123 | 13.0298 | 60.0258 | 21.9998 | 18.8217 | 25.6546 | 59.9559 | 33.0002 | 18.8276 | 35.7741 | 60.004 | 43.9996 | 18.8189 | 46.867 | 60.0216 | 55
18.8243 | 2.1514 | 60.039 | 11.0005 | 18.8207 | 13.0298 | 60.0257 | 21.9998 | 18.83 | 25.6546 | 59.9559 | 33.0002 | 18.8359 | 35.7741 | 60.004 | 43.9996 | 18.8272 | 46.867 | 60.0216 | 55
18.8326 | 2.1514 | 60.039 | 11.0005 | 18.829 | 13.0298 | 60.0257 | 21.9998 | 18.8384 | 25.6546 | 59.9559 | 33.0002 | 18.8442 | 35.7741 | 60.004 | 43.9996 | 18.8356 | 46.867 | 60.0217 | 55
18.8409 | 2.1511 | 60.039 | 11.0005 | 18.8373 | 13.0298 | 60.0256 | 21.9998 | 18.8467 | 25.6546 | 59.9559 | 33.0002 | 18.8526 | 35.7759 | 60.004 | 43.9996 | 18.8439 | 46.874 | 60.0217 | 55
18.8492 | 2.1511 | 60.039 | 11.0005 | 18.8456 | 13.0298 | 60.0256 | 21.9998 | 18.855 | 25.6546 | 59.9559 | 33.0002 | 18.8609 | 35.7759 | 60.004 | 43.9996 | 18.8522 | 46.874 | 60.0218 | 55
18.8575 | 2.1511 | 60.039 | 11.0005 | 18.854 | 13.0298 | 60.0255 | 21.9998 | 18.8634 | 25.6546 | 59.9558 | 33.0002 | 18.8693 | 35.7793 | 60.004 | 43.9996 | 18.8605 | 46.8735 | 60.0218 | 55
18.8659 | 2.1511 | 60.039 | 11.0005 | 18.8623 | 13.124 | 60.0255 | 21.9998 | 18.8718 | 25.6546 | 59.9558 | 33.0002 | 18.8776 | 35.7793 | 60.004 | 43.9996 | 18.8689 | 46.8735 | 60.0219 | 55
18.8742 | 2.1511 | 60.039 | 11.0005 | 18.8707 | 13.124 | 60.0254 | 21.9998 | 18.8801 | 25.6546 | 59.9558 | 33.0002 | 18.8859 | 35.7759 | 60.004 | 43.9996 | 18.8772 | 46.8735 | 60.0219 | 55
18.8826 | 2.1511 | 60.039 | 11.0005 | 18.879 | 13.124 | 60.0254 | 21.9998 | 18.8884 | 25.6546 | 59.9558 | 33.0002 | 18.8943 | 35.7759 | 60.004 | 43.9996 | 18.8856 | 46.8735 | 60.022 | 55
18.8909 | 2.1511 | 60.039 | 11.0005 | 18.8873 | 13.124 | 60.0253 | 21.9998 | 18.8967 | 25.6546 | 59.9558 | 33.0002 | 18.9026 | 35.7759 | 60.004 | 43.9996 | 18.8939 | 46.8735 | 60.022 | 55
18.8992 | 2.1511 | 60.039 | 11.0005 | 18.8956 | 13.2009 | 60.0253 | 21.9998 | 18.9051 | 25.6546 | 59.9558 | 33.0002 | 18.9109 | 35.7759 | 60.004 | 43.9996 | 18.9022 | 46.8735 | 60.0221 | 55
18.9075 | 2.1511 | 60.039 | 11.0005 | 18.904 | 13.2009 | 60.0252 | 21.9998 | 18.9135 | 25.6546 | 59.9557 | 33.0002 | 18.9193 | 35.8386 | 60.004 | 43.9996 | 18.9105 | 46.8695 | 60.0221 | 55
18.9159 | 2.1511 | 60.039 | 11.0005 | 18.9123 | 13.2009 | 60.0252 | 21.9998 | 18.9218 | 25.6546 | 59.9557 | 33.0002 | 18.9276 | 35.8386 | 60.004 | 43.9996 | 18.9189 | 46.8695 | 60.0222 | 55
18.9242 | 2.1511 | 60.039 | 11.0005 | 18.9207 | 13.2009 | 60.0251 | 21.9998 | 18.9301 | 25.6546 | 59.9557 | 33.0002 | 18.9359 | 35.8386 | 60.004 | 43.9996 | 18.9272 | 46.8695 | 60.0222 | 55
18.9325 | 2.1511 | 60.039 | 11.0005 | 18.929 | 13.202 | 60.0251 | 21.9998 | 18.9385 | 25.6546 | 59.9557 | 33.0002 | 18.9443 | 35.8386 | 60.004 | 43.9996 | 18.9355 | 46.8695 | 60.0223 | 55
18.9409 | 2.1511 | 60.039 | 11.0005 | 18.9373 | 13.202 | 60.025 | 21.9998 | 18.9468 | 25.6546 | 59.9557 | 33.0002 | 18.9526 | 35.8386 | 60.004 | 43.9996 | 18.9438 | 46.8695 | 60.0223 | 55
18.9492 | 2.1511 | 60.039 | 11.0005 | 18.9456 | 13.202 | 60.025 | 21.9998 | 18.9551 | 25.6546 | 59.9557 | 33.0002 | 18.9609 | 35.8386 | 60.004 | 43.9996 | 18.9521 | 46.8695 | 60.0224 | 55
18.9575 | 2.2858 | 60.039 | 11.0005 | 18.9539 | 13.202 | 60.0249 | 21.9998 | 18.9635 | 25.6546 | 59.9556 | 33.0002 | 18.9692 | 35.8409 | 60.004 | 43.9996 | 18.9605 | 46.8695 | 60.0224 | 55
18.9658 | 2.2858 | 60.039 | 11.0005 | 18.9623 | 13.202 | 60.0249 | 21.9998 | 18.9718 | 25.7484 | 59.9556 | 33.0002 | 18.9776 | 35.8409 | 60.004 | 43.9996 | 18.9688 | 46.8695 | 60.0225 | 55
18.9742 | 2.2858 | 60.039 | 11.0005 | 18.9706 | 13.202 | 60.0248 | 21.9998 | 18.9802 | 25.7484 | 59.9556 | 33.0002 | 18.9859 | 35.8438 | 60.004 | 43.9996 | 18.9772 | 46.8695 | 60.0225 | 55
18.9825 | 2.2858 | 60.039 | 11.0005 | 18.9789 | 13.307 | 60.0248 | 21.9998 | 18.9885 | 25.7484 | 59.9556 | 33.0002 | 18.9943 | 35.8438 | 60.004 | 43.9996 | 18.9855 | 46.8695 | 60.0226 | 55
18.9908 | 2.2858 | 60.039 | 11.0005 | 18.9872 | 13.307 | 60.0247 | 21.9998 | 18.9968 | 25.7484 | 59.9556 | 33.0002 | 19.0026 | 35.8456 | 60.004 | 43.9996 | 18.9938 | 46.8695 | 60.0226 | 55
18.9991 | 2.2858 | 60.039 | 11.0005 | 18.9956 | 13.3059 | 60.0247 | 21.9998 | 19.0052 | 25.7484 | 59.9556 | 33.0002 | 19.0109 | 35.8456 | 60.004 | 43.9996 | 19.0021 | 46.8695 | 60.0227 | 55
19.0074 | 2.2858 | 60.039 | 11.0005 | 19.0039 | 13.3059 | 60.0246 | 21.9998 | 19.0135 | 25.7484 | 59.9555 | 33.0002 | 19.0193 | 35.8456 | 60.004 | 43.9996 | 19.0105 | 46.8695 | 60.0227 | 55
19.0158 | 2.2858 | 60.039 | 11.0005 | 19.0123 | 13.3059 | 60.0246 | 21.9998 | 19.0219 | 25.7484 | 59.9555 | 33.0002 | 19.0276 | 35.8456 | 60.004 | 43.9996 | 19.0188 | 46.8695 | 60.0228 | 55
19.0241 | 2.2858 | 60.039 | 11.0005 | 19.0206 | 13.3059 | 60.0245 | 21.9998 | 19.0302 | 25.7484 | 59.9555 | 33.0002 | 19.0359 | 35.8456 | 60.004 | 43.9996 | 19.0272 | 46.8695 | 60.0228 | 55
19.0325 | 2.2858 | 60.039 | 11.0005 | 19.0289 | 13.3059 | 60.0245 | 21.9998 | 19.0385 | 25.7484 | 59.9555 | 33.0002 | 19.0443 | 35.8456 | 60.004 | 43.9996 | 19.0355 | 46.8695 | 60.0229 | 55
19.0408 | 2.2858 | 60.039 | 11.0005 | 19.0372 | 13.3059 | 60.0244 | 21.9998 | 19.0469 | 25.7484 | 59.9555 | 33.0002 | 19.0526 | 35.842 | 60.004 | 43.9996 | 19.0438 | 46.8695 | 60.0229 | 55
19.0491 | 2.2858 | 60.039 | 11.0005 | 19.0456 | 13.3097 | 60.0244 | 21.9998 | 19.0552 | 25.7484 | 59.9555 | 33.0002 | 19.0609 | 35.842 | 60.004 | 43.9996 | 19.0521 | 46.8695 | 60.023 | 55
19.0574 | 2.2858 | 60.039 | 11.0005 | 19.0539 | 13.3097 | 60.0243 | 21.9998 | 19.0635 | 25.7484 | 59.9554 | 33.0002 | 19.0693 | 35.842 | 60.004 | 43.9996 | 19.0605 | 46.8695 | 60.023 | 55
19.0657 | 2.2858 | 60.039 | 11.0005 | 19.0623 | 13.3091 | 60.0243 | 21.9998 | 19.0719 | 25.7484 | 59.9554 | 33.0002 | 19.0776 | 35.842 | 60.004 | 43.9996 | 19.0688 | 46.8695 | 60.023 | 55
19.0741 | 2.2858 | 60.039 | 11.0005 | 19.0706 | 13.3091 | 60.0242 | 21.9998 | 19.0803 | 25.7484 | 59.9554 | 33.0002 | 19.0859 | 35.842 | 60.004 | 43.9996 | 19.0771 | 46.8695 | 60.023 | 55
19.0824 | 2.2858 | 60.039 | 11.0005 | 19.0789 | 13.3091 | 60.0242 | 21.9998 | 19.0886 | 25.7484 | 59.9554 | 33.0002 | 19.0942 | 35.842 | 60.004 | 43.9996 | 19.0854 | 46.8695 | 60.0231 | 55
19.0908 | 2.2858 | 60.039 | 11.0005 | 19.0872 | 13.3091 | 60.0241 | 21.9998 | 19.0969 | 25.7484 | 59.9554 | 33.0002 | 19.1026 | 35.842 | 60.004 | 43.9996 | 19.0938 | 46.8695 | 60.0231 | 55
19.0991 | 2.2858 | 60.039 | 11.0005 | 19.0955 | 13.3091 | 60.0241 | 21.9998 | 19.1052 | 25.7484 | 59.9554 | 33.0002 | 19.111 | 35.842 | 60.004 | 43.9996 | 19.1021 | 46.8695 | 60.0231 | 55
19.1074 | 2.2862 | 60.039 | 11.0005 | 19.1039 | 13.3091 | 60.024 | 21.9998 | 19.1136 | 25.7484 | 59.9553 | 33.0002 | 19.1193 | 35.8841 | 60.004 | 43.9996 | 19.1105 | 46.8695 | 60.0231 | 55
19.1157 | 2.2862 | 60.039 | 11.0005 | 19.1122 | 13.3072 | 60.024 | 21.9998 | 19.1219 | 25.7484 | 59.9553 | 33.0002 | 19.1276 | 35.8841 | 60.004 | 43.9996 | 19.1188 | 46.8695 | 60.0231 | 55
19.1241 | 2.2862 | 60.039 | 11.0005 | 19.1205 | 13.3072 | 60.0239 | 21.9998 | 19.1302 | 25.7484 | 59.9553 | 33.0002 | 19.1359 | 35.8849 | 60.004 | 43.9996 | 19.1271 | 46.8695 | 60.0231 | 55
19.1324 | 2.2862 | 60.039 | 11.0005 | 19.1288 | 13.3072 | 60.0239 | 21.9998 | 19.1386 | 25.7484 | 59.9553 | 33.0002 | 19.1443 | 35.8849 | 60.004 | 43.9996 | 19.1354 | 46.8695 | 60.0232 | 55
19.1407 | 2.2862 | 60.039 | 11.0005 | 19.1372 | 13.3072 | 60.0238 | 21.9998 | 19.147 | 25.7484 | 59.9553 | 33.0002 | 19.1526 | 35.9507 | 60.004 | 43.9996 | 19.1438 | 46.8695 | 60.0232 | 55
19.149 | 2.2862 | 60.039 | 11.0005 | 19.1455 | 13.3072 | 60.0238 | 21.9998 | 19.1553 | 25.7464 | 59.9553 | 33.0002 | 19.1609 | 35.9507 | 60.004 | 43.9996 | 19.1521 | 46.8695 | 60.0232 | 55
19.1573 | 2.2862 | 60.039 | 11.0005 | 19.1539 | 13.3072 | 60.0237 | 21.9998 | 19.1636 | 25.7464 | 59.9552 | 33.0002 | 19.1693 | 35.9507 | 60.004 | 43.9996 | 19.1605 | 46.8695 | 60.0232 | 55
19.1657 | 2.2862 | 60.039 | 11.0005 | 19.1622 | 13.3072 | 60.0237 | 21.9998 | 19.172 | 25.7493 | 59.9552 | 33.0002 | 19.1776 | 35.9507 | 60.004 | 43.9996 | 19.1688 | 46.8695 | 60.0232 | 55
19.174 | 2.2862 | 60.039 | 11.0005 | 19.1705 | 13.3072 | 60.0236 | 21.9998 | 19.1803 | 25.7493 | 59.9552 | 33.0002 | 19.1859 | 35.9507 | 60.004 | 43.9996 | 19.1771 | 46.8695 | 60.0232 | 55
19.1824 | 2.2862 | 60.039 | 11.0005 | 19.1788 | 13.3072 | 60.0236 | 21.9998 | 19.1887 | 25.7493 | 59.9552 | 33.0002 | 19.1943 | 35.9507 | 60.004 | 43.9996 | 19.1854 | 46.8695 | 60.0233 | 55
19.1907 | 2.2862 | 60.039 | 11.0005 | 19.1872 | 13.3072 | 60.0235 | 21.9998 | 19.197 | 25.7493 | 59.9552 | 33.0002 | 19.2026 | 35.9507 | 60.004 | 43.9996 | 19.1937 | 46.8695 | 60.0233 | 55
19.199 | 2.2862 | 60.039 | 11.0005 | 19.1955 | 13.3072 | 60.0235 | 21.9998 | 19.2053 | 25.7493 | 59.9552 | 33.0002 | 19.2109 | 35.9507 | 60.004 | 43.9996 | 19.2021 | 46.8695 | 60.0233 | 55
19.2073 | 2.2862 | 60.039 | 11.0005 | 19.2039 | 13.3072 | 60.0234 | 21.9998 | 19.2137 | 25.7493 | 59.9551 | 33.0002 | 19.2192 | 35.947 | 60.004 | 43.9996 | 19.2104 | 46.8695 | 60.0233 | 55
19.2156 | 2.2862 | 60.039 | 11.0005 | 19.2122 | 13.3075 | 60.0234 | 21.9998 | 19.222 | 25.7493 | 59.9551 | 33.0002 | 19.2276 | 35.947 | 60.004 | 43.9996 | 19.2188 | 46.8695 | 60.0233 | 55
19.224 | 2.2862 | 60.039 | 11.0005 | 19.2205 | 13.3075 | 60.0233 | 21.9998 | 19.2303 | 25.7493 | 59.9551 | 33.0002 | 19.236 | 35.9379 | 60.004 | 43.9996 | 19.2271 | 46.8695 | 60.0233 | 55
19.2323 | 2.2862 | 60.039 | 11.0005 | 19.2288 | 13.3089 | 60.0233 | 21.9998 | 19.2387 | 25.7483 | 59.9551 | 33.0002 | 19.2443 | 35.9379 | 60.004 | 43.9996 | 19.2354 | 46.8695 | 60.0234 | 55
19.2407 | 2.2862 | 60.039 | 11.0005 | 19.2372 | 13.3089 | 60.0232 | 21.9998 | 19.247 | 25.7483 | 59.9551 | 33.0002 | 19.2526 | 35.9379 | 60.004 | 43.9996 | 19.2437 | 46.8695 | 60.0234 | 55
19.249 | 2.2862 | 60.039 | 11.0005 | 19.2455 | 13.3091 | 60.0232 | 21.9998 | 19.2554 | 25.7483 | 59.9551 | 33.0002 | 19.2609 | 35.9379 | 60.004 | 43.9996 | 19.2521 | 46.8695 | 60.0234 | 55
19.2573 | 2.2862 | 60.039 | 11.0005 | 19.2538 | 13.3091 | 60.0231 | 21.9998 | 19.2637 | 25.7483 | 59.955 | 33.0002 | 19.2693 | 35.93 | 60.004 | 43.9996 | 19.2604 | 46.8695 | 60.0234 | 55
19.2656 | 2.2862 | 60.039 | 11.0005 | 19.2621 | 13.3091 | 60.0231 | 21.9998 | 19.272 | 25.7483 | 59.955 | 33.0002 | 19.2776 | 35.93 | 60.004 | 43.9996 | 19.2687 | 46.8695 | 60.0234 | 55
19.274 | 2.2862 | 60.039 | 11.0005 | 19.2704 | 13.3091 | 60.023 | 21.9998 | 19.2804 | 25.7483 | 59.955 | 33.0002 | 19.2859 | 35.9882 | 60.004 | 43.9996 | 19.277 | 46.8695 | 60.0234 | 55
19.2823 | 2.2862 | 60.039 | 11.0005 | 19.2788 | 13.3091 | 60.023 | 21.9998 | 19.2888 | 25.7483 | 59.955 | 33.0002 | 19.2943 | 35.9882 | 60.004 | 43.9996 | 19.2854 | 46.8695 | 60.0235 | 55
19.2906 | 2.2862 | 60.039 | 11.0005 | 19.2871 | 13.3091 | 60.0229 | 21.9998 | 19.2971 | 25.7483 | 59.955 | 33.0002 | 19.3026 | 35.9882 | 60.004 | 43.9996 | 19.2937 | 46.8695 | 60.0235 | 55
19.299 | 2.2862 | 60.039 | 11.0005 | 19.2955 | 13.3091 | 60.0229 | 21.9998 | 19.3054 | 25.7483 | 59.955 | 33.0002 | 19.3109 | 35.9882 | 60.004 | 43.9996 | 19.3021 | 46.8695 | 60.0235 | 55
19.3073 | 2.2862 | 60.039 | 11.0005 | 19.3038 | 13.3091 | 60.0228 | 21.9998 | 19.3137 | 25.7483 | 59.9549 | 33.0002 | 19.3193 | 35.9882 | 60.004 | 43.9996 | 19.3104 | 46.8695 | 60.0235 | 55
19.3156 | 2.2862 | 60.039 | 11.0005 | 19.3121 | 13.3091 | 60.0228 | 21.9998 | 19.3221 | 25.7483 | 59.9549 | 33.0002 | 19.3276 | 35.9882 | 60.004 | 43.9996 | 19.3187 | 46.8695 | 60.0235 | 55
19.3239 | 2.2862 | 60.039 | 11.0005 | 19.3204 | 13.3091 | 60.0227 | 21.9998 | 19.3304 | 25.7483 | 59.9549 | 33.0002 | 19.3359 | 35.9821 | 60.004 | 43.9996 | 19.327 | 46.8695 | 60.0235 | 55
19.3323 | 2.2862 | 60.039 | 11.0005 | 19.3288 | 13.3091 | 60.0227 | 21.9998 | 19.3387 | 25.7534 | 59.9549 | 33.0002 | 19.3442 | 35.9821 | 60.004 | 43.9996 | 19.3354 | 46.8695 | 60.0236 | 55
19.3406 | 2.2862 | 60.039 | 11.0005 | 19.3371 | 13.3091 | 60.0226 | 21.9998 | 19.3471 | 25.7534 | 59.9549 | 33.0002 | 19.3526 | 35.9808 | 60.004 | 43.9996 | 19.3437 | 46.8695 | 60.0236 | 55
19.3489 | 2.2862 | 60.039 | 11.0005 | 19.3455 | 13.3091 | 60.0226 | 21.9998 | 19.3555 | 25.7534 | 59.9549 | 33.0002 | 19.3609 | 35.9808 | 60.004 | 43.9996 | 19.3521 | 46.8695 | 60.0236 | 55
19.3572 | 2.2862 | 60.039 | 11.0005 | 19.3538 | 13.3091 | 60.0225 | 21.9998 | 19.3638 | 25.7534 | 59.9548 | 33.0002 | 19.3693 | 35.9856 | 60.004 | 43.9996 | 19.3604 | 46.8695 | 60.0236 | 55
19.3655 | 2.2862 | 60.039 | 11.0005 | 19.3621 | 13.3089 | 60.0225 | 21.9998 | 19.3721 | 25.7557 | 59.9548 | 33.0002 | 19.3776 | 35.9856 | 60.004 | 43.9996 | 19.3687 | 46.8695 | 60.0236 | 55
19.3739 | 2.2862 | 60.039 | 11.0005 | 19.3704 | 13.3089 | 60.0224 | 21.9998 | 19.3805 | 25.7557 | 59.9548 | 33.0002 | 19.3859 | 35.9895 | 60.004 | 43.9996 | 19.377 | 46.8695 | 60.0236 | 55
19.3822 | 2.2862 | 60.039 | 11.0005 | 19.3788 | 13.3103 | 60.0224 | 21.9998 | 19.3888 | 25.7557 | 59.9548 | 33.0002 | 19.3942 | 35.9895 | 60.004 | 43.9996 | 19.3854 | 46.8695 | 60.0237 | 55
19.3906 | 2.2862 | 60.039 | 11.0005 | 19.3871 | 13.3103 | 60.0223 | 21.9998 | 19.3972 | 25.7557 | 59.9548 | 33.0002 | 19.4026 | 35.9929 | 60.004 | 43.9996 | 19.3937 | 46.8695 | 60.0237 | 55
19.3989 | 2.2862 | 60.039 | 11.0005 | 19.3954 | 13.3103 | 60.0223 | 21.9998 | 19.4055 | 25.7557 | 59.9548 | 33.0002 | 19.4109 | 35.9929 | 60.004 | 43.9996 | 19.402 | 46.8695 | 60.0237 | 55
19.4072 | 2.2862 | 60.039 | 11.0005 | 19.4037 | 13.3103 | 60.0222 | 21.9998 | 19.4138 | 25.7557 | 59.9547 | 33.0002 | 19.4193 | 35.9929 | 60.004 | 43.9996 | 19.4103 | 46.8695 | 60.0237 | 55
19.4155 | 2.2862 | 60.039 | 11.0005 | 19.4121 | 13.3103 | 60.0222 | 21.9998 | 19.4222 | 25.7557 | 59.9547 | 33.0002 | 19.4276 | 35.9929 | 60.004 | 43.9996 | 19.4187 | 46.8695 | 60.0237 | 55
19.4239 | 2.286 | 60.039 | 11.0005 | 19.4204 | 13.3103 | 60.0221 | 21.9998 | 19.4305 | 25.7557 | 59.9547 | 33.0002 | 19.4359 | 35.9911 | 60.004 | 43.9996 | 19.427 | 46.8695 | 60.0237 | 55
19.4322 | 2.286 | 60.039 | 11.0005 | 19.4288 | 13.309 | 60.0221 | 21.9998 | 19.4388 | 25.7557 | 59.9547 | 33.0002 | 19.4442 | 35.9911 | 60.004 | 43.9996 | 19.4353 | 46.8695 | 60.0238 | 55
19.4405 | 2.286 | 60.039 | 11.0005 | 19.4371 | 13.309 | 60.022 | 21.9998 | 19.4472 | 25.7557 | 59.9547 | 33.0002 | 19.4526 | 35.9989 | 60.004 | 43.9996 | 19.4437 | 46.8695 | 60.0238 | 55
19.4489 | 2.286 | 60.039 | 11.0005 | 19.4454 | 13.309 | 60.022 | 21.9998 | 19.4555 | 25.7557 | 59.9547 | 33.0002 | 19.4609 | 35.9989 | 60.004 | 43.9996 | 19.452 | 46.8695 | 60.0238 | 55
19.4572 | 2.286 | 60.039 | 11.0005 | 19.4537 | 13.309 | 60.022 | 21.9998 | 19.4639 | 25.7557 | 59.9546 | 33.0002 | 19.4692 | 36.0104 | 60.004 | 43.9996 | 19.4603 | 46.8695 | 60.0238 | 55
19.4655 | 2.286 | 60.039 | 11.0005 | 19.4621 | 13.309 | 60.0219 | 21.9998 | 19.4722 | 25.7585 | 59.9546 | 33.0002 | 19.4775 | 36.0104 | 60.004 | 43.9996 | 19.4686 | 46.8695 | 60.0238 | 55
19.4738 | 2.2856 | 60.039 | 11.0005 | 19.4704 | 13.309 | 60.0219 | 21.9998 | 19.4805 | 25.7585 | 59.9546 | 33.0002 | 19.4859 | 36.0104 | 60.004 | 43.9996 | 19.477 | 46.8695 | 60.0238 | 55
19.4822 | 2.2856 | 60.039 | 11.0005 | 19.4788 | 13.309 | 60.0219 | 21.9998 | 19.4889 | 25.7585 | 59.9546 | 33.0002 | 19.4942 | 36.0104 | 60.004 | 43.9996 | 19.4853 | 46.8695 | 60.0239 | 55
19.4905 | 2.2856 | 60.039 | 11.0005 | 19.4871 | 13.309 | 60.0219 | 21.9998 | 19.4973 | 25.7585 | 59.9546 | 33.0002 | 19.5026 | 36.0382 | 60.004 | 43.9996 | 19.4937 | 46.8695 | 60.0239 | 55
19.4988 | 2.2856 | 60.039 | 11.0005 | 19.4954 | 13.307 | 60.0219 | 21.9998 | 19.5056 | 25.8672 | 59.9546 | 33.0002 | 19.5109 | 36.0382 | 60.004 | 43.9996 | 19.502 | 46.8695 | 60.0239 | 55
19.5071 | 2.2856 | 60.039 | 11.0005 | 19.5037 | 13.307 | 60.0219 | 21.9998 | 19.5139 | 25.8672 | 59.9545 | 33.0002 | 19.5192 | 36.0403 | 60.004 | 43.9996 | 19.5103 | 46.8695 | 60.0239 | 55
19.5154 | 2.2856 | 60.039 | 11.0005 | 19.512 | 13.307 | 60.0219 | 21.9998 | 19.5222 | 25.8672 | 59.9545 | 33.0002 | 19.5275 | 36.0403 | 60.004 | 43.9996 | 19.5186 | 46.8695 | 60.0239 | 55
19.5238 | 2.2856 | 60.039 | 11.0005 | 19.5204 | 13.307 | 60.0218 | 21.9998 | 19.5306 | 25.8672 | 59.9545 | 33.0002 | 19.5359 | 36.0403 | 60.004 | 43.9996 | 19.527 | 46.8695 | 60.0239 | 55
19.5321 | 2.2856 | 60.039 | 11.0005 | 19.5287 | 13.307 | 60.0218 | 21.9998 | 19.5389 | 25.8672 | 59.9545 | 33.0002 | 19.5443 | 36.0403 | 60.004 | 43.9996 | 19.5353 | 46.8695 | 60.024 | 55
19.5405 | 2.2856 | 60.039 | 11.0005 | 19.537 | 13.307 | 60.0218 | 21.9998 | 19.5472 | 25.8672 | 59.9545 | 33.0002 | 19.5526 | 36.0443 | 60.004 | 43.9996 | 19.5436 | 46.8695 | 60.024 | 55
19.5488 | 2.2856 | 60.039 | 11.0005 | 19.5453 | 13.307 | 60.0218 | 21.9998 | 19.5556 | 25.9896 | 59.9545 | 33.0002 | 19.5609 | 36.0443 | 60.004 | 43.9996 | 19.5519 | 46.8695 | 60.024 | 55
19.5571 | 2.2856 | 60.039 | 11.0005 | 19.5537 | 13.307 | 60.0218 | 21.9998 | 19.564 | 25.9896 | 59.9544 | 33.0002 | 19.5692 | 36.0443 | 60.004 | 43.9996 | 19.5603 | 46.8695 | 60.024 | 55
19.5654 | 2.2856 | 60.039 | 11.0005 | 19.562 | 13.307 | 60.0218 | 21.9998 | 19.5723 | 25.9896 | 59.9544 | 33.0002 | 19.5776 | 36.0443 | 60.004 | 43.9996 | 19.5686 | 46.8695 | 60.024 | 55
19.5738 | 2.2856 | 60.039 | 11.0005 | 19.5704 | 13.307 | 60.0217 | 21.9998 | 19.5806 | 25.9896 | 59.9544 | 33.0002 | 19.5859 | 36.0417 | 60.004 | 43.9996 | 19.577 | 46.8695 | 60.024 | 55
19.5821 | 2.2856 | 60.039 | 11.0005 | 19.5787 | 13.3073 | 60.0217 | 21.9998 | 19.589 | 25.9896 | 59.9544 | 33.0002 | 19.5942 | 36.0417 | 60.004 | 43.9996 | 19.5853 | 46.8695 | 60.0241 | 55
19.5904 | 2.2856 | 60.039 | 11.0005 | 19.587 | 13.3073 | 60.0217 | 21.9998 | 19.5973 | 25.9896 | 59.9544 | 33.0002 | 19.6025 | 36.0483 | 60.004 | 43.9996 | 19.5936 | 46.8695 | 60.0241 | 55
19.5988 | 2.2856 | 60.039 | 11.0005 | 19.5953 | 13.3076 | 60.0217 | 21.9998 | 19.6057 | 25.9896 | 59.9544 | 33.0002 | 19.6109 | 36.0483 | 60.004 | 43.9996 | 19.6019 | 46.8695 | 60.0241 | 55
19.6071 | 2.2856 | 60.039 | 11.0005 | 19.6037 | 13.3076 | 60.0217 | 21.9998 | 19.614 | 25.9896 | 59.9543 | 33.0002 | 19.6192 | 36.0483 | 60.004 | 43.9996 | 19.6103 | 46.8695 | 60.0241 | 55
19.6154 | 2.2856 | 60.039 | 11.0005 | 19.612 | 13.4035 | 60.0217 | 21.9998 | 19.6223 | 25.9896 | 59.9543 | 33.0002 | 19.6276 | 36.0483 | 60.004 | 43.9996 | 19.6186 | 46.8695 | 60.0241 | 55
19.6237 | 2.2856 | 60.039 | 11.0005 | 19.6204 | 13.4035 | 60.0216 | 21.9998 | 19.6307 | 25.9896 | 59.9543 | 33.0002 | 19.6359 | 36.0527 | 60.004 | 43.9996 | 19.627 | 46.8695 | 60.0241 | 55
19.6321 | 2.2856 | 60.039 | 11.0005 | 19.6287 | 13.4035 | 60.0216 | 21.9998 | 19.639 | 25.9888 | 59.9543 | 33.0002 | 19.6442 | 36.0527 | 60.004 | 43.9996 | 19.6353 | 46.8695 | 60.0242 | 55
19.6404 | 2.2856 | 60.039 | 11.0005 | 19.637 | 13.4035 | 60.0216 | 21.9998 | 19.6473 | 25.9888 | 59.9543 | 33.0002 | 19.6525 | 36.0506 | 60.004 | 43.9996 | 19.6436 | 46.8695 | 60.0242 | 55
19.6487 | 2.2856 | 60.039 | 11.0005 | 19.6453 | 13.5104 | 60.0216 | 21.9998 | 19.6557 | 25.9884 | 59.9543 | 33.0002 | 19.6609 | 36.0506 | 60.004 | 43.9996 | 19.6519 | 46.8695 | 60.0242 | 55
19.657 | 2.2856 | 60.039 | 11.0005 | 19.6537 | 13.5104 | 60.0216 | 21.9998 | 19.664 | 25.9884 | 59.9542 | 33.0002 | 19.6692 | 36.0458 | 60.004 | 43.9996 | 19.6602 | 46.87 | 60.0242 | 55
19.6653 | 2.2856 | 60.039 | 11.0005 | 19.662 | 13.5104 | 60.0216 | 21.9998 | 19.6724 | 25.9884 | 59.9542 | 33.0002 | 19.6776 | 36.0458 | 60.004 | 43.9996 | 19.6686 | 46.87 | 60.0242 | 55
19.6737 | 2.285 | 60.039 | 11.0005 | 19.6703 | 13.5104 | 60.0215 | 21.9998 | 19.6807 | 25.9884 | 59.9542 | 33.0002 | 19.6859 | 36.0878 | 60.004 | 43.9996 | 19.6769 | 46.8771 | 60.0242 | 55
19.682 | 2.285 | 60.039 | 11.0005 | 19.6786 | 13.5103 | 60.0215 | 21.9998 | 19.689 | 25.9884 | 59.9542 | 33.0002 | 19.6942 | 36.0878 | 60.004 | 43.9996 | 19.6852 | 46.8771 | 60.0243 | 55
19.6904 | 2.4387 | 60.039 | 11.0005 | 19.687 | 13.5103 | 60.0215 | 21.9998 | 19.6974 | 25.9884 | 59.9542 | 33.0002 | 19.7025 | 36.0927 | 60.004 | 43.9996 | 19.6935 | 46.8771 | 60.0243 | 55
19.6987 | 2.4387 | 60.039 | 11.0005 | 19.6953 | 13.5072 | 60.0215 | 21.9998 | 19.7057 | 25.9869 | 59.9542 | 33.0002 | 19.7109 | 36.0927 | 60.004 | 43.9996 | 19.7019 | 46.8771 | 60.0243 | 55
19.707 | 2.4391 | 60.039 | 11.0005 | 19.7037 | 13.5072 | 60.0215 | 21.9998 | 19.7141 | 25.9869 | 59.9541 | 33.0002 | 19.7192 | 36.0957 | 60.004 | 43.9996 | 19.7102 | 46.8706 | 60.0243 | 55
19.7153 | 2.4391 | 60.039 | 11.0005 | 19.712 | 13.5072 | 60.0215 | 21.9998 | 19.7224 | 26.1252 | 59.9541 | 33.0002 | 19.7275 | 36.0957 | 60.004 | 43.9996 | 19.7186 | 46.8706 | 60.0243 | 55
19.7236 | 2.4391 | 60.039 | 11.0005 | 19.7203 | 13.5072 | 60.0214 | 21.9998 | 19.7307 | 26.1252 | 59.9541 | 33.0002 | 19.7358 | 36.0948 | 60.004 | 43.9996 | 19.7269 | 46.9771 | 60.0243 | 55
19.732 | 2.4391 | 60.039 | 11.0005 | 19.7286 | 13.5072 | 60.0214 | 21.9998 | 19.7391 | 26.1252 | 59.9541 | 33.0002 | 19.7442 | 36.0948 | 60.004 | 43.9996 | 19.7352 | 46.9771 | 60.0244 | 55
19.7403 | 2.4391 | 60.039 | 11.0005 | 19.7369 | 13.5072 | 60.0214 | 21.9998 | 19.7474 | 26.1252 | 59.9541 | 33.0002 | 19.7525 | 36.1217 | 60.004 | 43.9996 | 19.7435 | 46.9771 | 60.0244 | 55
19.7487 | 2.4391 | 60.039 | 11.0005 | 19.7453 | 13.5072 | 60.0214 | 21.9998 | 19.7557 | 26.1252 | 59.9541 | 33.0002 | 19.7609 | 36.1217 | 60.004 | 43.9996 | 19.7519 | 46.9771 | 60.0244 | 55
19.757 | 2.5905 | 60.039 | 11.0005 | 19.7536 | 13.5072 | 60.0214 | 21.9998 | 19.7641 | 26.1252 | 59.954 | 33.0002 | 19.7692 | 36.1659 | 60.004 | 43.9996 | 19.7602 | 46.9771 | 60.0244 | 55
19.7653 | 2.5905 | 60.039 | 11.0005 | 19.762 | 13.5072 | 60.0214 | 21.9998 | 19.7725 | 26.1252 | 59.954 | 33.0002 | 19.7775 | 36.1659 | 60.004 | 43.9996 | 19.7686 | 46.9771 | 60.0244 | 55
19.7736 | 2.5908 | 60.039 | 11.0005 | 19.7703 | 13.5072 | 60.0213 | 21.9998 | 19.7808 | 26.1252 | 59.954 | 33.0002 | 19.7858 | 36.1636 | 60.004 | 43.9996 | 19.7769 | 46.9771 | 60.0244 | 55
19.782 | 2.5908 | 60.039 | 11.0005 | 19.7786 | 13.5071 | 60.0213 | 21.9998 | 19.7891 | 26.1267 | 59.954 | 33.0002 | 19.7942 | 36.1636 | 60.004 | 43.9996 | 19.7852 | 46.9771 | 60.0245 | 55
19.7903 | 2.5908 | 60.039 | 11.0005 | 19.7869 | 13.5071 | 60.0213 | 21.9998 | 19.7975 | 26.1267 | 59.954 | 33.0002 | 19.8025 | 36.167 | 60.004 | 43.9996 | 19.7935 | 47.1087 | 60.0245 | 55
19.7986 | 2.5908 | 60.039 | 11.0005 | 19.7953 | 13.5087 | 60.0213 | 21.9998 | 19.8058 | 26.1267 | 59.954 | 33.0002 | 19.8109 | 36.167 | 60.004 | 43.9996 | 19.8019 | 47.1087 | 60.0245 | 55
19.8069 | 2.5906 | 60.039 | 11.0005 | 19.8036 | 13.5087 | 60.0213 | 21.9998 | 19.8141 | 26.1267 | 59.9539 | 33.0002 | 19.8192 | 36.167 | 60.004 | 43.9996 | 19.8102 | 47.1087 | 60.0245 | 55
19.8152 | 2.5906 | 60.039 | 11.0005 | 19.812 | 13.5087 | 60.0213 | 21.9998 | 19.8224 | 26.1269 | 59.9539 | 33.0002 | 19.8275 | 36.167 | 60.004 | 43.9996 | 19.8185 | 47.1087 | 60.0245 | 55
19.8236 | 2.5906 | 60.039 | 11.0005 | 19.8203 | 13.5087 | 60.0212 | 21.9998 | 19.8308 | 26.1269 | 59.9539 | 33.0002 | 19.8358 | 36.167 | 60.004 | 43.9996 | 19.8268 | 47.1087 | 60.0245 | 55
19.8319 | 2.5906 | 60.039 | 11.0005 | 19.8286 | 13.5092 | 60.0212 | 21.9998 | 19.8392 | 26.1297 | 59.9539 | 33.0002 | 19.8442 | 36.167 | 60.004 | 43.9996 | 19.8352 | 47.1087 | 60.0246 | 55
19.8403 | 2.7431 | 60.039 | 11.0005 | 19.8369 | 13.5092 | 60.0212 | 21.9998 | 19.8475 | 26.1297 | 59.9539 | 33.0002 | 19.8525 | 36.167 | 60.004 | 43.9996 | 19.8435 | 47.1087 | 60.0246 | 55
19.8486 | 2.7431 | 60.039 | 11.0005 | 19.8453 | 13.5092 | 60.0212 | 21.9998 | 19.8558 | 26.1297 | 59.9539 | 33.0002 | 19.8608 | 36.167 | 60.004 | 43.9996 | 19.8519 | 47.1087 | 60.0246 | 55
19.8569 | 2.7436 | 60.039 | 11.0005 | 19.8536 | 13.5092 | 60.0212 | 21.9998 | 19.8642 | 26.1297 | 59.9538 | 33.0002 | 19.8691 | 36.167 | 60.004 | 43.9996 | 19.8602 | 47.2318 | 60.0246 | 55
19.8652 | 2.7436 | 60.0389 | 11.0005 | 19.8619 | 13.509 | 60.0212 | 21.9998 | 19.8725 | 26.1297 | 59.9538 | 33.0002 | 19.8775 | 36.167 | 60.004 | 43.9996 | 19.8685 | 47.2318 | 60.0246 | 55
19.8735 | 2.7436 | 60.0389 | 11.0005 | 19.8702 | 13.509 | 60.0211 | 21.9998 | 19.8809 | 26.1297 | 59.9538 | 33.0002 | 19.8859 | 36.167 | 60.004 | 43.9996 | 19.8768 | 47.2318 | 60.0246 | 55
19.8819 | 2.7436 | 60.0389 | 11.0005 | 19.8786 | 13.5087 | 60.0211 | 21.9998 | 19.8892 | 26.1297 | 59.9538 | 33.0002 | 19.8942 | 36.167 | 60.004 | 43.9996 | 19.8852 | 47.2318 | 60.0247 | 55
19.8902 | 2.7434 | 60.0389 | 11.0005 | 19.8869 | 13.5087 | 60.0211 | 21.9998 | 19.8975 | 26.1297 | 59.9538 | 33.0002 | 19.9025 | 36.1592 | 60.004 | 43.9996 | 19.8935 | 47.2294 | 60.0247 | 55
19.8986 | 2.7434 | 60.0388 | 11.0005 | 19.8953 | 13.5087 | 60.0211 | 21.9998 | 19.9059 | 26.1297 | 59.9538 | 33.0002 | 19.9108 | 36.1592 | 60.004 | 43.9996 | 19.9018 | 47.2294 | 60.0247 | 55
19.9069 | 2.7435 | 60.0388 | 11.0005 | 19.9036 | 13.5087 | 60.0211 | 21.9998 | 19.9142 | 26.1297 | 59.9537 | 33.0002 | 19.9192 | 36.1574 | 60.004 | 43.9996 | 19.9102 | 47.2294 | 60.0247 | 55
19.9152 | 2.7435 | 60.0388 | 11.0005 | 19.9119 | 13.5093 | 60.0211 | 21.9998 | 19.9225 | 26.1269 | 59.9537 | 33.0002 | 19.9275 | 36.1574 | 60.004 | 43.9996 | 19.9185 | 47.2294 | 60.0247 | 55
19.9235 | 2.7435 | 60.0388 | 11.0005 | 19.9202 | 13.5093 | 60.021 | 21.9998 | 19.9309 | 26.1269 | 59.9537 | 33.0002 | 19.9359 | 36.1574 | 60.004 | 43.9996 | 19.9268 | 47.2294 | 60.0247 | 55
19.9319 | 2.7435 | 60.0387 | 11.0005 | 19.9286 | 13.5093 | 60.021 | 21.9998 | 19.9392 | 26.1212 | 59.9537 | 33.0002 | 19.9442 | 36.1574 | 60.004 | 43.9996 | 19.9351 | 47.2294 | 60.0248 | 55
19.9402 | 2.7435 | 60.0387 | 11.0005 | 19.9369 | 13.5093 | 60.021 | 21.9998 | 19.9476 | 26.1212 | 59.9537 | 33.0002 | 19.9525 | 36.1574 | 60.004 | 43.9996 | 19.9435 | 47.2279 | 60.0248 | 55
19.9485 | 2.7435 | 60.0387 | 11.0005 | 19.9453 | 13.6138 | 60.021 | 21.9998 | 19.9559 | 26.1198 | 59.9537 | 33.0002 | 19.9608 | 36.1574 | 60.004 | 43.9996 | 19.9518 | 47.2279 | 60.0248 | 55
19.9568 | 2.7434 | 60.0387 | 11.0005 | 19.9536 | 13.6138 | 60.021 | 21.9998 | 19.9642 | 26.1198 | 59.9536 | 33.0002 | 19.9692 | 36.1574 | 60.004 | 43.9996 | 19.9601 | 47.2279 | 60.0248 | 55
19.9651 | 2.7434 | 60.0386 | 11.0005 | 19.9619 | 13.6134 | 60.021 | 21.9998 | 19.9726 | 26.1198 | 59.9536 | 33.0002 | 19.9775 | 36.1574 | 60.004 | 43.9996 | 19.9684 | 47.2279 | 60.0248 | 55
19.9735 | 2.7435 | 60.0386 | 11.0005 | 19.9702 | 13.6134 | 60.0209 | 21.9998 | 19.981 | 26.1198 | 59.9536 | 33.0002 | 19.9858 | 36.1574 | 60.004 | 43.9996 | 19.9768 | 47.2279 | 60.0248 | 55
19.9818 | 2.7435 | 60.0386 | 11.0005 | 19.9785 | 13.6134 | 60.0209 | 21.9998 | 19.9893 | 26.1198 | 59.9536 | 33.0002 | 19.9941 | 36.1574 | 60.004 | 43.9996 | 19.9851 | 47.2279 | 60.0249 | 55
19.9902 | 2.7431 | 60.0386 | 11.0005 | 19.9869 | 13.6134 | 60.0209 | 21.9998 | 19.9976 | 26.1198 | 59.9536 | 33.0002 | 20.0025 | 36.1574 | 60.004 | 43.9996 | 19.9935 | 47.2279 | 60.0249 | 55
19.9985 | 2.7431 | 60.0385 | 11.0005 | 19.9952 | 13.6134 | 60.0209 | 21.9998 | 20.006 | 26.1198 | 59.9536 | 33.0002 | 20.0108 | 36.1574 | 60.004 | 43.9996 | 20.0018 | 47.2279 | 60.0249 | 55
20.0068 | 2.7431 | 60.0385 | 11.0005 | 20.0035 | 13.6134 | 60.0209 | 21.9998 | 20.0143 | 26.1198 | 59.9535 | 33.0002 | 20.0192 | 36.1574 | 60.004 | 43.9996 | 20.0101 | 47.2285 | 60.0249 | 55
20.0151 | 2.7431 | 60.0385 | 11.0005 | 20.0118 | 13.6134 | 60.0209 | 21.9998 | 20.0226 | 26.1198 | 59.9535 | 33.0002 | 20.0275 | 36.1574 | 60.004 | 43.9996 | 20.0184 | 47.2285 | 60.0249 | 55
20.0234 | 2.7431 | 60.0385 | 11.0005 | 20.0202 | 13.6134 | 60.0208 | 21.9998 | 20.0309 | 26.1198 | 59.9535 | 33.0002 | 20.0358 | 36.1565 | 60.004 | 43.9996 | 20.0268 | 47.2285 | 60.0249 | 55
20.0318 | 2.7431 | 60.0384 | 11.0005 | 20.0285 | 13.6133 | 60.0208 | 21.9998 | 20.0393 | 26.1198 | 59.9535 | 33.0002 | 20.0441 | 36.1565 | 60.004 | 43.9996 | 20.0351 | 47.2285 | 60.025 | 55
20.0401 | 2.7431 | 60.0384 | 11.0005 | 20.0369 | 13.6133 | 60.0208 | 21.9998 | 20.0477 | 26.1198 | 59.9535 | 33.0002 | 20.0525 | 36.1565 | 60.004 | 43.9996 | 20.0435 | 47.2285 | 60.025 | 55
20.0485 | 2.7431 | 60.0384 | 11.0005 | 20.0452 | 13.6141 | 60.0208 | 21.9998 | 20.056 | 26.1239 | 59.9535 | 33.0002 | 20.0608 | 36.1565 | 60.004 | 43.9996 | 20.0518 | 47.2285 | 60.025 | 55
20.0568 | 2.7433 | 60.0384 | 11.0005 | 20.0535 | 13.6141 | 60.0208 | 21.9998 | 20.0643 | 26.1239 | 59.9534 | 33.0002 | 20.0692 | 36.1511 | 60.004 | 43.9996 | 20.0601 | 47.2285 | 60.025 | 55
20.0651 | 2.7433 | 60.0383 | 11.0005 | 20.0618 | 13.6141 | 60.0208 | 21.9998 | 20.0727 | 26.1239 | 59.9534 | 33.0002 | 20.0775 | 36.1511 | 60.004 | 43.9996 | 20.0684 | 47.2285 | 60.0251 | 55
20.0734 | 2.7432 | 60.0383 | 11.0005 | 20.0702 | 13.6141 | 60.0207 | 21.9998 | 20.081 | 26.1239 | 59.9534 | 33.0002 | 20.0858 | 36.2116 | 60.004 | 43.9996 | 20.0768 | 47.2285 | 60.0251 | 55
20.0818 | 2.7432 | 60.0383 | 11.0005 | 20.0785 | 13.6141 | 60.0207 | 21.9998 | 20.0894 | 26.127 | 59.9534 | 33.0002 | 20.0942 | 36.2116 | 60.004 | 43.9996 | 20.0851 | 47.2285 | 60.0251 | 55
20.0901 | 2.7432 | 60.0383 | 11.0005 | 20.0869 | 13.6141 | 60.0207 | 21.9998 | 20.0977 | 26.127 | 59.9534 | 33.0002 | 20.1025 | 36.2116 | 60.004 | 43.9996 | 20.0934 | 47.2285 | 60.0252 | 55
20.0984 | 2.7432 | 60.0382 | 11.0005 | 20.0952 | 13.6141 | 60.0207 | 21.9998 | 20.106 | 26.127 | 59.9534 | 33.0002 | 20.1108 | 36.2116 | 60.004 | 43.9996 | 20.1017 | 47.2285 | 60.0252 | 55
20.1068 | 2.7432 | 60.0382 | 11.0005 | 20.1035 | 13.6141 | 60.0207 | 21.9998 | 20.1144 | 26.127 | 59.9533 | 33.0002 | 20.1191 | 36.2116 | 60.004 | 43.9996 | 20.1101 | 47.2285 | 60.0252 | 55
20.1151 | 2.7432 | 60.0382 | 11.0005 | 20.1118 | 13.6142 | 60.0207 | 21.9998 | 20.1227 | 26.127 | 59.9533 | 33.0002 | 20.1275 | 36.2116 | 60.004 | 43.9996 | 20.1184 | 47.2285 | 60.0252 | 55
20.1234 | 2.7432 | 60.0382 | 11.0005 | 20.1202 | 13.6142 | 60.0206 | 21.9998 | 20.131 | 26.127 | 59.9533 | 33.0002 | 20.1358 | 36.2116 | 60.004 | 43.9996 | 20.1267 | 47.2285 | 60.0253 | 55
20.1317 | 2.7432 | 60.0381 | 11.0005 | 20.1285 | 13.6139 | 60.0206 | 21.9998 | 20.1394 | 26.127 | 59.9533 | 33.0002 | 20.1442 | 36.2116 | 60.004 | 43.9996 | 20.1351 | 47.2285 | 60.0253 | 55
20.1401 | 2.7432 | 60.0381 | 11.0005 | 20.1368 | 13.6139 | 60.0206 | 21.9998 | 20.1477 | 26.127 | 59.9533 | 33.0002 | 20.1525 | 36.2116 | 60.004 | 43.9996 | 20.1434 | 47.2285 | 60.0254 | 55
20.1484 | 2.7432 | 60.0381 | 11.0005 | 20.1451 | 13.613 | 60.0206 | 21.9998 | 20.1561 | 26.127 | 59.9533 | 33.0002 | 20.1608 | 36.2116 | 60.004 | 43.9996 | 20.1517 | 47.2285 | 60.0254 | 55
20.1567 | 2.7438 | 60.0381 | 11.0005 | 20.1535 | 13.613 | 60.0206 | 21.9998 | 20.1644 | 26.127 | 59.9532 | 33.0002 | 20.1691 | 36.2116 | 60.004 | 43.9996 | 20.16 | 47.2285 | 60.0254 | 55
20.165 | 2.7438 | 60.038 | 11.0005 | 20.1618 | 13.613 | 60.0206 | 21.9998 | 20.1727 | 26.127 | 59.9532 | 33.0002 | 20.1775 | 36.2116 | 60.004 | 43.9996 | 20.1684 | 47.2285 | 60.0255 | 55
20.1733 | 2.7437 | 60.038 | 11.0005 | 20.1702 | 13.613 | 60.0205 | 21.9998 | 20.1811 | 26.127 | 59.9532 | 33.0002 | 20.1858 | 36.2116 | 60.004 | 43.9996 | 20.1767 | 47.2285 | 60.0255 | 55
20.1817 | 2.7437 | 60.038 | 11.0005 | 20.1785 | 13.6131 | 60.0205 | 21.9998 | 20.1895 | 26.127 | 59.9532 | 33.0002 | 20.1942 | 36.2116 | 60.004 | 43.9996 | 20.1851 | 47.2285 | 60.0255 | 55
20.19 | 2.7437 | 60.038 | 11.0005 | 20.1868 | 13.6131 | 60.0205 | 21.9998 | 20.1978 | 26.127 | 59.9532 | 33.0002 | 20.2025 | 36.2529 | 60.004 | 43.9996 | 20.1934 | 47.2285 | 60.0256 | 55
20.1984 | 2.7437 | 60.0379 | 11.0005 | 20.1951 | 13.6131 | 60.0205 | 21.9998 | 20.2061 | 26.127 | 59.9532 | 33.0002 | 20.2108 | 36.2529 | 60.004 | 43.9996 | 20.2017 | 47.2285 | 60.0256 | 55
20.2067 | 2.7437 | 60.0379 | 11.0005 | 20.2034 | 13.6131 | 60.0205 | 21.9998 | 20.2145 | 26.127 | 59.9531 | 33.0002 | 20.2191 | 36.255 | 60.004 | 43.9996 | 20.21 | 47.232 | 60.0256 | 55
20.215 | 2.7437 | 60.0379 | 11.0005 | 20.2118 | 13.6126 | 60.0205 | 21.9998 | 20.2228 | 26.127 | 59.9531 | 33.0002 | 20.2275 | 36.255 | 60.004 | 43.9996 | 20.2184 | 47.232 | 60.0257 | 55
20.2233 | 2.7433 | 60.0379 | 11.0005 | 20.2201 | 13.6126 | 60.0204 | 21.9998 | 20.2311 | 26.127 | 59.9531 | 33.0002 | 20.2358 | 36.255 | 60.004 | 43.9996 | 20.2267 | 47.232 | 60.0257 | 55
20.2316 | 2.7433 | 60.0378 | 11.0005 | 20.2285 | 13.6126 | 60.0204 | 21.9998 | 20.2395 | 26.127 | 59.9531 | 33.0002 | 20.2441 | 36.255 | 60.004 | 43.9996 | 20.235 | 47.232 | 60.0257 | 55
20.24 | 2.7433 | 60.0378 | 11.0005 | 20.2368 | 13.6126 | 60.0204 | 21.9998 | 20.2478 | 26.127 | 59.9531 | 33.0002 | 20.2524 | 36.2632 | 60.004 | 43.9996 | 20.2433 | 47.232 | 60.0257 | 55
20.2483 | 2.7433 | 60.0378 | 11.0005 | 20.2451 | 13.6116 | 60.0204 | 21.9998 | 20.2562 | 26.127 | 59.9531 | 33.0002 | 20.2608 | 36.2632 | 60.004 | 43.9996 | 20.2517 | 47.232 | 60.0258 | 55
20.2567 | 2.744 | 60.0378 | 11.0005 | 20.2534 | 13.6116 | 60.0204 | 21.9998 | 20.2645 | 26.127 | 59.953 | 33.0002 | 20.2691 | 36.2632 | 60.004 | 43.9996 | 20.26 | 47.2369 | 60.0258 | 55
20.265 | 2.744 | 60.0377 | 11.0005 | 20.2618 | 13.6116 | 60.0204 | 21.9998 | 20.2728 | 26.127 | 59.953 | 33.0002 | 20.2775 | 36.2632 | 60.004 | 43.9996 | 20.2684 | 47.2369 | 60.0259 | 55
20.2733 | 2.744 | 60.0377 | 11.0005 | 20.2701 | 13.6116 | 60.0203 | 21.9998 | 20.2812 | 26.127 | 59.953 | 33.0002 | 20.2858 | 36.2632 | 60.004 | 43.9996 | 20.2767 | 47.2369 | 60.0259 | 55
20.2816 | 2.744 | 60.0377 | 11.0005 | 20.2784 | 13.6114 | 60.0203 | 21.9998 | 20.2896 | 26.1284 | 59.953 | 33.0002 | 20.2941 | 36.2632 | 60.004 | 43.9996 | 20.285 | 47.2369 | 60.0259 | 55
20.29 | 2.744 | 60.0377 | 11.0005 | 20.2867 | 13.6114 | 60.0203 | 21.9998 | 20.2979 | 26.1284 | 59.953 | 33.0002 | 20.3025 | 36.2632 | 60.004 | 43.9996 | 20.2933 | 47.2369 | 60.026 | 55
20.2983 | 2.744 | 60.0376 | 11.0005 | 20.2951 | 13.6122 | 60.0203 | 21.9998 | 20.3062 | 26.1284 | 59.953 | 33.0002 | 20.3108 | 36.2632 | 60.004 | 43.9996 | 20.3017 | 47.2369 | 60.026 | 55
20.3066 | 2.744 | 60.0376 | 11.0005 | 20.3034 | 13.6122 | 60.0203 | 21.9998 | 20.3145 | 26.1284 | 59.9529 | 33.0002 | 20.3192 | 36.2631 | 60.004 | 43.9996 | 20.31 | 47.2369 | 60.026 | 55
20.3149 | 2.744 | 60.0376 | 11.0005 | 20.3118 | 13.6122 | 60.0203 | 21.9998 | 20.3229 | 26.1301 | 59.9529 | 33.0002 | 20.3275 | 36.2631 | 60.004 | 43.9996 | 20.3184 | 47.2369 | 60.0261 | 55
20.3232 | 2.7437 | 60.0376 | 11.0005 | 20.3201 | 13.6122 | 60.0202 | 21.9998 | 20.3312 | 26.1301 | 59.9529 | 33.0002 | 20.3358 | 36.2631 | 60.004 | 43.9996 | 20.3267 | 47.2369 | 60.0261 | 55
20.3316 | 2.7437 | 60.0375 | 11.0005 | 20.3284 | 13.6122 | 60.0202 | 21.9998 | 20.3395 | 26.1345 | 59.9529 | 33.0002 | 20.3441 | 36.2631 | 60.004 | 43.9996 | 20.335 | 47.2369 | 60.0261 | 55
20.3399 | 2.7437 | 60.0375 | 11.0005 | 20.3367 | 13.6122 | 60.0202 | 21.9998 | 20.3479 | 26.1345 | 59.9529 | 33.0002 | 20.3525 | 36.2646 | 60.004 | 43.9996 | 20.3433 | 47.2414 | 60.0261 | 55
20.3483 | 2.7437 | 60.0375 | 11.0005 | 20.3451 | 13.6112 | 60.0202 | 21.9998 | 20.3563 | 26.1345 | 59.9529 | 33.0002 | 20.3608 | 36.2646 | 60.004 | 43.9996 | 20.3517 | 47.2414 | 60.0262 | 55
20.3566 | 2.7437 | 60.0375 | 11.0005 | 20.3534 | 13.6112 | 60.0202 | 21.9998 | 20.3646 | 26.1345 | 59.9528 | 33.0002 | 20.3691 | 36.2646 | 60.004 | 43.9996 | 20.36 | 47.2414 | 60.0262 | 55
20.3649 | 2.7437 | 60.0374 | 11.0005 | 20.3618 | 13.6945 | 60.0202 | 21.9998 | 20.3729 | 26.1345 | 59.9528 | 33.0002 | 20.3774 | 36.2646 | 60.004 | 43.9996 | 20.3683 | 47.2414 | 60.0263 | 55
20.3732 | 2.7437 | 60.0374 | 11.0005 | 20.3701 | 13.6945 | 60.0201 | 21.9998 | 20.3813 | 26.1345 | 59.9528 | 33.0002 | 20.3858 | 36.2651 | 60.004 | 43.9996 | 20.3766 | 47.2414 | 60.0263 | 55
20.3815 | 2.7437 | 60.0374 | 11.0005 | 20.3784 | 13.6945 | 60.0201 | 21.9998 | 20.3896 | 26.1345 | 59.9528 | 33.0002 | 20.3941 | 36.2651 | 60.004 | 43.9996 | 20.3849 | 47.2414 | 60.0263 | 55
20.3899 | 2.7437 | 60.0374 | 11.0005 | 20.3867 | 13.6945 | 60.0201 | 21.9998 | 20.3979 | 26.1345 | 59.9528 | 33.0002 | 20.4025 | 36.3543 | 60.004 | 43.9996 | 20.3933 | 47.2937 | 60.0264 | 55
20.3982 | 2.7437 | 60.0373 | 11.0005 | 20.3951 | 13.6945 | 60.0201 | 21.9998 | 20.4063 | 26.1308 | 59.9528 | 33.0002 | 20.4108 | 36.3543 | 60.004 | 43.9996 | 20.4016 | 47.2937 | 60.0264 | 55
20.4066 | 2.7437 | 60.0373 | 11.0005 | 20.4034 | 13.6945 | 60.0201 | 21.9998 | 20.4146 | 26.1308 | 59.9527 | 33.0002 | 20.4191 | 36.3529 | 60.004 | 43.9996 | 20.41 | 47.2937 | 60.0264 | 55
20.4149 | 2.7437 | 60.0373 | 11.0005 | 20.4117 | 13.6945 | 60.0201 | 21.9998 | 20.423 | 26.1308 | 59.9527 | 33.0002 | 20.4274 | 36.3529 | 60.004 | 43.9996 | 20.4183 | 47.2937 | 60.0265 | 55
20.4232 | 2.7439 | 60.0373 | 11.0005 | 20.42 | 13.6945 | 60.02 | 21.9998 | 20.4313 | 26.1308 | 59.9527 | 33.0002 | 20.4358 | 36.3529 | 60.004 | 43.9996 | 20.4266 | 47.301 | 60.0265 | 55
20.4315 | 2.7439 | 60.0372 | 11.0005 | 20.4284 | 13.8296 | 60.02 | 21.9998 | 20.4396 | 26.1308 | 59.9527 | 33.0002 | 20.4441 | 36.3529 | 60.0041 | 43.9996 | 20.4349 | 47.301 | 60.0265 | 55
20.4399 | 2.7445 | 60.0372 | 11.0005 | 20.4367 | 13.8296 | 60.02 | 21.9998 | 20.448 | 26.1308 | 59.9527 | 33.0002 | 20.4525 | 36.3529 | 60.0041 | 43.9996 | 20.4433 | 47.2996 | 60.0266 | 55
20.4482 | 2.7445 | 60.0372 | 11.0005 | 20.445 | 13.8304 | 60.02 | 21.9998 | 20.4564 | 26.1326 | 59.9527 | 33.0002 | 20.4608 | 36.3529 | 60.0041 | 43.9996 | 20.4516 | 47.2996 | 60.0266 | 55
20.4565 | 2.7445 | 60.0372 | 11.0005 | 20.4534 | 13.8304 | 60.02 | 21.9998 | 20.4647 | 26.1326 | 59.9526 | 33.0002 | 20.4691 | 36.3529 | 60.0041 | 43.9996 | 20.46 | 47.2996 | 60.0266 | 55
20.4648 | 2.7445 | 60.0371 | 11.0005 | 20.4617 | 13.8309 | 60.02 | 21.9998 | 20.473 | 26.1326 | 59.9526 | 33.0002 | 20.4775 | 36.3529 | 60.0041 | 43.9996 | 20.4683 | 47.2996 | 60.0266 | 55
20.4731 | 2.7444 | 60.0371 | 11.0005 | 20.47 | 13.8309 | 60.02 | 21.9998 | 20.4814 | 26.1326 | 59.9526 | 33.0002 | 20.4858 | 36.3565 | 60.0041 | 43.9996 | 20.4766 | 47.2996 | 60.0267 | 55
20.4815 | 2.7444 | 60.0371 | 11.0005 | 20.4783 | 13.8309 | 60.02 | 21.9998 | 20.4897 | 26.1326 | 59.9526 | 33.0002 | 20.4941 | 36.3565 | 60.0042 | 43.9996 | 20.4849 | 47.2996 | 60.0267 | 55
20.4898 | 2.7444 | 60.0371 | 11.0005 | 20.4867 | 13.8309 | 60.02 | 21.9998 | 20.498 | 26.1326 | 59.9526 | 33.0002 | 20.5024 | 36.3565 | 60.0042 | 43.9996 | 20.4933 | 47.2996 | 60.0268 | 55
20.4982 | 2.7444 | 60.037 | 11.0005 | 20.495 | 13.8309 | 60.0199 | 21.9998 | 20.5063 | 26.1326 | 59.9526 | 33.0002 | 20.5108 | 36.3565 | 60.0042 | 43.9996 | 20.5016 | 47.2996 | 60.0268 | 55
20.5065 | 2.7441 | 60.037 | 11.0005 | 20.5034 | 13.8309 | 60.0199 | 21.9998 | 20.5147 | 26.1326 | 59.9525 | 33.0002 | 20.5191 | 36.3565 | 60.0042 | 43.9996 | 20.5099 | 47.2996 | 60.0268 | 55
20.5148 | 2.7441 | 60.037 | 11.0005 | 20.5117 | 13.8309 | 60.0199 | 21.9998 | 20.5231 | 26.2573 | 59.9525 | 33.0002 | 20.5275 | 36.3565 | 60.0042 | 43.9996 | 20.5182 | 47.2996 | 60.0269 | 55
20.5231 | 2.7442 | 60.037 | 11.0005 | 20.52 | 13.8309 | 60.0199 | 21.9998 | 20.5314 | 26.2573 | 59.9525 | 33.0002 | 20.5358 | 36.3565 | 60.0042 | 43.9996 | 20.5266 | 47.2967 | 60.0269 | 55
20.5314 | 2.7442 | 60.0369 | 11.0005 | 20.5283 | 13.8289 | 60.0199 | 21.9998 | 20.5397 | 26.2573 | 59.9525 | 33.0002 | 20.5441 | 36.3565 | 60.0042 | 43.9996 | 20.5349 | 47.2967 | 60.0269 | 55
20.5398 | 2.7441 | 60.0369 | 11.0005 | 20.5367 | 13.8289 | 60.0199 | 21.9998 | 20.5481 | 26.2573 | 59.9525 | 33.0002 | 20.5524 | 36.3619 | 60.0043 | 43.9996 | 20.5433 | 47.3741 | 60.027 | 55
20.5481 | 2.7441 | 60.0369 | 11.0005 | 20.545 | 13.8272 | 60.0199 | 21.9998 | 20.5564 | 26.2573 | 59.9525 | 33.0002 | 20.5608 | 36.3619 | 60.0043 | 43.9996 | 20.5516 | 47.3741 | 60.027 | 55
20.5565 | 2.7441 | 60.0369 | 11.0005 | 20.5533 | 13.8272 | 60.0199 | 21.9998 | 20.5648 | 26.2573 | 59.9524 | 33.0002 | 20.5691 | 36.3619 | 60.0043 | 43.9996 | 20.5599 | 47.3741 | 60.027 | 55
20.5648 | 2.7441 | 60.0368 | 11.0005 | 20.5616 | 13.8272 | 60.0199 | 21.9998 | 20.5731 | 26.2573 | 59.9524 | 33.0002 | 20.5775 | 36.3619 | 60.0043 | 43.9996 | 20.5682 | 47.3741 | 60.0271 | 55
20.5731 | 2.7437 | 60.0368 | 11.0005 | 20.57 | 13.8272 | 60.0199 | 21.9998 | 20.5814 | 26.2573 | 59.9524 | 33.0002 | 20.5858 | 36.3619 | 60.0043 | 43.9996 | 20.5766 | 47.3766 | 60.0271 | 55
20.5814 | 2.7437 | 60.0368 | 11.0005 | 20.5783 | 13.8272 | 60.0199 | 21.9998 | 20.5898 | 26.2573 | 59.9524 | 33.0002 | 20.5941 | 36.3619 | 60.0043 | 43.9996 | 20.5849 | 47.3766 | 60.0271 | 55
20.5898 | 2.7438 | 60.0368 | 11.0005 | 20.5867 | 13.8272 | 60.0199 | 21.9998 | 20.5981 | 26.2573 | 59.9524 | 33.0002 | 20.6024 | 36.3612 | 60.0044 | 43.9996 | 20.5932 | 47.3766 | 60.0271 | 55
20.5981 | 2.7438 | 60.0367 | 11.0005 | 20.595 | 13.8274 | 60.0198 | 21.9998 | 20.6064 | 26.2573 | 59.9524 | 33.0002 | 20.6108 | 36.3612 | 60.0044 | 43.9996 | 20.6016 | 47.3766 | 60.0272 | 55
20.6064 | 2.7438 | 60.0367 | 11.0005 | 20.6033 | 13.8274 | 60.0198 | 21.9998 | 20.6148 | 26.2573 | 59.9523 | 33.0002 | 20.6191 | 36.3612 | 60.0044 | 43.9996 | 20.6099 | 47.3766 | 60.0272 | 55
20.6147 | 2.7438 | 60.0367 | 11.0005 | 20.6116 | 13.8271 | 60.0198 | 21.9998 | 20.6231 | 26.2553 | 59.9523 | 33.0002 | 20.6274 | 36.3612 | 60.0044 | 43.9996 | 20.6182 | 47.3766 | 60.0273 | 55
20.623 | 2.7438 | 60.0367 | 11.0005 | 20.62 | 13.8271 | 60.0198 | 21.9998 | 20.6315 | 26.2553 | 59.9523 | 33.0002 | 20.6357 | 36.3612 | 60.0044 | 43.9996 | 20.6265 | 47.3766 | 60.0273 | 55
20.6314 | 2.7438 | 60.0366 | 11.0005 | 20.6283 | 13.8271 | 60.0198 | 21.9998 | 20.6398 | 26.2553 | 59.9523 | 33.0002 | 20.6441 | 36.3612 | 60.0045 | 43.9996 | 20.6349 | 47.3766 | 60.0273 | 55
20.6397 | 2.7436 | 60.0366 | 11.0005 | 20.6367 | 13.8271 | 60.0198 | 21.9998 | 20.6481 | 26.2553 | 59.9523 | 33.0002 | 20.6524 | 36.3612 | 60.0045 | 43.9996 | 20.6432 | 47.3766 | 60.0274 | 55
20.6481 | 2.7436 | 60.0366 | 11.0005 | 20.645 | 13.828 | 60.0198 | 21.9998 | 20.6565 | 26.2535 | 59.9523 | 33.0002 | 20.6608 | 36.3612 | 60.0045 | 43.9996 | 20.6516 | 47.3766 | 60.0274 | 55
20.6564 | 2.7436 | 60.0366 | 11.0005 | 20.6533 | 13.828 | 60.0198 | 21.9998 | 20.6649 | 26.2535 | 59.9522 | 33.0002 | 20.6691 | 36.3612 | 60.0045 | 43.9996 | 20.6599 | 47.3766 | 60.0274 | 55
20.6647 | 2.7436 | 60.0365 | 11.0005 | 20.6616 | 13.828 | 60.0198 | 21.9998 | 20.6732 | 26.2535 | 59.9522 | 33.0002 | 20.6774 | 36.3612 | 60.0045 | 43.9996 | 20.6682 | 47.3766 | 60.0275 | 55
20.673 | 2.7435 | 60.0365 | 11.0005 | 20.6699 | 13.828 | 60.0198 | 21.9998 | 20.6815 | 26.2535 | 59.9522 | 33.0002 | 20.6858 | 36.3612 | 60.0045 | 43.9996 | 20.6765 | 47.3766 | 60.0275 | 55
20.6813 | 2.7435 | 60.0365 | 11.0005 | 20.6783 | 13.828 | 60.0198 | 21.9998 | 20.6898 | 26.2535 | 59.9522 | 33.0002 | 20.6941 | 36.3612 | 60.0046 | 43.9996 | 20.6849 | 47.3766 | 60.0275 | 55
20.6897 | 2.7435 | 60.0365 | 11.0005 | 20.6866 | 13.828 | 60.0198 | 21.9998 | 20.6982 | 26.2535 | 59.9522 | 33.0002 | 20.7025 | 36.3612 | 60.0046 | 43.9996 | 20.6932 | 47.3766 | 60.0275 | 55
20.698 | 2.7435 | 60.0364 | 11.0005 | 20.6949 | 13.8282 | 60.0197 | 21.9998 | 20.7065 | 26.2535 | 59.9522 | 33.0002 | 20.7108 | 36.3612 | 60.0046 | 43.9996 | 20.7015 | 47.3766 | 60.0276 | 55
20.7064 | 2.7435 | 60.0364 | 11.0005 | 20.7032 | 13.8282 | 60.0197 | 21.9998 | 20.7148 | 26.2535 | 59.9521 | 33.0002 | 20.7191 | 36.3612 | 60.0046 | 43.9996 | 20.7098 | 47.3766 | 60.0276 | 55
20.7147 | 2.7435 | 60.0364 | 11.0005 | 20.7116 | 13.8287 | 60.0197 | 21.9998 | 20.7232 | 26.2535 | 59.9521 | 33.0002 | 20.7274 | 36.3612 | 60.0046 | 43.9996 | 20.7182 | 47.3766 | 60.0276 | 55
20.723 | 2.7438 | 60.0364 | 11.0005 | 20.7199 | 13.8287 | 60.0197 | 21.9998 | 20.7316 | 26.2535 | 59.9521 | 33.0002 | 20.7358 | 36.4533 | 60.0046 | 43.9996 | 20.7265 | 47.3766 | 60.0277 | 55
20.7313 | 2.7438 | 60.0363 | 11.0005 | 20.7283 | 13.8287 | 60.0197 | 21.9998 | 20.7399 | 26.2535 | 59.9521 | 33.0002 | 20.7441 | 36.4533 | 60.0047 | 43.9996 | 20.7348 | 47.3766 | 60.0277 | 55
20.7397 | 2.7438 | 60.0363 | 11.0005 | 20.7366 | 13.8287 | 60.0197 | 21.9998 | 20.7482 | 26.2535 | 59.9521 | 33.0002 | 20.7524 | 36.4533 | 60.0047 | 43.9996 | 20.7432 | 47.3704 | 60.0278 | 55
20.748 | 2.7438 | 60.0363 | 11.0005 | 20.7449 | 13.8287 | 60.0197 | 21.9998 | 20.7566 | 26.3547 | 59.9521 | 33.0002 | 20.7607 | 36.4533 | 60.0047 | 43.9996 | 20.7515 | 47.3704 | 60.0278 | 55
20.7563 | 2.7439 | 60.0363 | 11.0005 | 20.7532 | 13.8287 | 60.0197 | 21.9998 | 20.7649 | 26.3547 | 59.952 | 33.0002 | 20.7691 | 36.4393 | 60.0047 | 43.9996 | 20.7598 | 47.3761 | 60.0278 | 55
20.7646 | 2.7439 | 60.0362 | 11.0005 | 20.7616 | 13.9577 | 60.0197 | 21.9998 | 20.7733 | 26.3547 | 59.952 | 33.0002 | 20.7774 | 36.4393 | 60.0047 | 43.9996 | 20.7681 | 47.3761 | 60.0279 | 55
20.7729 | 2.7439 | 60.0362 | 11.0005 | 20.7699 | 13.9577 | 60.0197 | 21.9998 | 20.7816 | 26.3547 | 59.952 | 33.0002 | 20.7858 | 36.4393 | 60.0047 | 43.9996 | 20.7765 | 47.3761 | 60.0279 | 55
20.7813 | 2.7439 | 60.0362 | 11.0005 | 20.7783 | 13.9577 | 60.0197 | 21.9998 | 20.7899 | 26.3547 | 59.952 | 33.0002 | 20.7941 | 36.4393 | 60.0047 | 43.9996 | 20.7848 | 47.3761 | 60.0279 | 55
20.7896 | 2.7439 | 60.0362 | 11.0005 | 20.7866 | 13.9577 | 60.0196 | 21.9998 | 20.7983 | 26.3547 | 59.9521 | 33.0002 | 20.8024 | 36.5394 | 60.0048 | 43.9996 | 20.7932 | 47.3761 | 60.028 | 55
20.798 | 2.7439 | 60.0361 | 11.0005 | 20.7949 | 13.9566 | 60.0196 | 21.9998 | 20.8066 | 26.3547 | 59.9521 | 33.0002 | 20.8107 | 36.5394 | 60.0048 | 43.9996 | 20.8015 | 47.3761 | 60.028 | 55
20.8063 | 2.7439 | 60.0361 | 11.0005 | 20.8032 | 13.9566 | 60.0196 | 21.9998 | 20.8149 | 26.3547 | 59.9521 | 33.0002 | 20.8191 | 36.5397 | 60.0048 | 43.9996 | 20.8098 | 47.3762 | 60.028 | 55
20.8146 | 2.7439 | 60.0361 | 11.0005 | 20.8116 | 13.9566 | 60.0196 | 21.9998 | 20.8233 | 26.3547 | 59.9522 | 33.0002 | 20.8274 | 36.5397 | 60.0048 | 43.9996 | 20.8181 | 47.3762 | 60.028 | 55
20.8229 | 2.7439 | 60.0361 | 11.0005 | 20.8199 | 13.9566 | 60.0196 | 21.9998 | 20.8316 | 26.3547 | 59.9522 | 33.0002 | 20.8358 | 36.5397 | 60.0048 | 43.9996 | 20.8264 | 47.3709 | 60.0281 | 55
20.8312 | 2.7439 | 60.036 | 11.0005 | 20.8282 | 13.9566 | 60.0196 | 21.9998 | 20.84 | 26.3533 | 59.9522 | 33.0002 | 20.8441 | 36.5397 | 60.0048 | 43.9996 | 20.8348 | 47.3709 | 60.0281 | 55
20.8396 | 2.7443 | 60.036 | 11.0005 | 20.8365 | 13.9566 | 60.0196 | 21.9998 | 20.8483 | 26.3533 | 59.9523 | 33.0002 | 20.8524 | 36.5397 | 60.0049 | 43.9996 | 20.8431 | 47.3669 | 60.0281 | 55
20.8479 | 2.7443 | 60.036 | 11.0005 | 20.8449 | 13.9566 | 60.0196 | 21.9998 | 20.8566 | 26.3554 | 59.9523 | 33.0002 | 20.8608 | 36.5397 | 60.0049 | 43.9996 | 20.8514 | 47.3669 | 60.0282 | 55
20.8563 | 2.7443 | 60.036 | 11.0005 | 20.8532 | 13.9566 | 60.0196 | 21.9998 | 20.865 | 26.3554 | 59.9523 | 33.0002 | 20.8691 | 36.5397 | 60.0049 | 43.9996 | 20.8597 | 47.4109 | 60.0282 | 55
20.8646 | 2.7443 | 60.0361 | 11.0005 | 20.8616 | 13.9566 | 60.0196 | 21.9998 | 20.8734 | 26.3554 | 59.9524 | 33.0002 | 20.8774 | 36.5397 | 60.0049 | 43.9996 | 20.8681 | 47.4109 | 60.0283 | 55
20.8729 | 2.7443 | 60.0361 | 11.0005 | 20.8699 | 13.9566 | 60.0196 | 21.9998 | 20.8817 | 26.3554 | 59.9524 | 33.0002 | 20.8857 | 36.5397 | 60.0049 | 43.9996 | 20.8764 | 47.4769 | 60.0283 | 55
20.8812 | 2.7443 | 60.0361 | 11.0005 | 20.8782 | 13.9566 | 60.0196 | 21.9998 | 20.89 | 26.3554 | 59.9524 | 33.0002 | 20.8941 | 36.5397 | 60.005 | 43.9996 | 20.8848 | 47.4769 | 60.0283 | 55
20.8895 | 2.8029 | 60.0361 | 11.0005 | 20.8865 | 13.9566 | 60.0196 | 21.9998 | 20.8983 | 26.3554 | 59.9525 | 33.0002 | 20.9024 | 36.5397 | 60.005 | 43.9996 | 20.8931 | 47.5572 | 60.0284 | 55
20.8979 | 2.8029 | 60.0362 | 11.0005 | 20.8949 | 13.9566 | 60.0195 | 21.9998 | 20.9067 | 26.3608 | 59.9525 | 33.0002 | 20.9108 | 36.5397 | 60.005 | 43.9996 | 20.9014 | 47.5572 | 60.0284 | 55
20.9062 | 2.8029 | 60.0362 | 11.0005 | 20.9032 | 13.9566 | 60.0195 | 21.9998 | 20.915 | 26.3608 | 59.9525 | 33.0002 | 20.9191 | 36.5397 | 60.005 | 43.9996 | 20.9097 | 47.5607 | 60.0284 | 55
20.9146 | 2.8029 | 60.0362 | 11.0005 | 20.9116 | 13.9566 | 60.0195 | 21.9998 | 20.9233 | 26.3608 | 59.9526 | 33.0002 | 20.9274 | 36.5397 | 60.005 | 43.9996 | 20.9181 | 47.5607 | 60.0285 | 55
20.9229 | 2.8025 | 60.0362 | 11.0005 | 20.9199 | 13.9566 | 60.0195 | 21.9998 | 20.9317 | 26.3608 | 59.9526 | 33.0002 | 20.9357 | 36.5397 | 60.005 | 43.9996 | 20.9264 | 47.5607 | 60.0285 | 55
20.9312 | 2.8025 | 60.0363 | 11.0005 | 20.9282 | 13.9566 | 60.0195 | 21.9998 | 20.9401 | 26.3608 | 59.9526 | 33.0002 | 20.9441 | 36.5397 | 60.0051 | 43.9996 | 20.9347 | 47.5607 | 60.0285 | 55
20.9395 | 2.8025 | 60.0363 | 11.0005 | 20.9365 | 13.9566 | 60.0195 | 21.9998 | 20.9484 | 26.3608 | 59.9527 | 33.0002 | 20.9524 | 36.5397 | 60.0051 | 43.9996 | 20.9431 | 47.5607 | 60.0285 | 55
20.9479 | 2.8025 | 60.0363 | 11.0005 | 20.9449 | 13.9566 | 60.0195 | 21.9998 | 20.9567 | 26.3608 | 59.9527 | 33.0002 | 20.9608 | 36.5397 | 60.0051 | 43.9996 | 20.9514 | 47.5607 | 60.0286 | 55
20.9562 | 2.8025 | 60.0363 | 11.0005 | 20.9532 | 13.9566 | 60.0195 | 21.9998 | 20.9651 | 26.3608 | 59.9527 | 33.0002 | 20.9691 | 36.5397 | 60.0051 | 43.9996 | 20.9597 | 47.5607 | 60.0286 | 55
20.9645 | 2.8025 | 60.0364 | 11.0005 | 20.9615 | 13.9566 | 60.0195 | 21.9998 | 20.9734 | 26.3608 | 59.9528 | 33.0002 | 20.9774 | 36.5397 | 60.0051 | 43.9996 | 20.968 | 47.5607 | 60.0286 | 55
20.9728 | 2.8025 | 60.0364 | 11.0005 | 20.9698 | 13.9566 | 60.0195 | 21.9998 | 20.9818 | 26.3608 | 59.9528 | 33.0002 | 20.9857 | 36.5397 | 60.0051 | 43.9996 | 20.9764 | 47.5607 | 60.0287 | 55
20.9811 | 2.8025 | 60.0364 | 11.0005 | 20.9782 | 13.9566 | 60.0195 | 21.9998 | 20.9901 | 26.3608 | 59.9528 | 33.0002 | 20.9941 | 36.5397 | 60.0051 | 43.9996 | 20.9847 | 47.5607 | 60.0287 | 55
20.9895 | 2.8025 | 60.0364 | 11.0005 | 20.9865 | 13.9566 | 60.0195 | 21.9998 | 20.9984 | 26.3608 | 59.9529 | 33.0002 | 21.0024 | 36.5397 | 60.0052 | 43.9996 | 20.993 | 47.5607 | 60.0288 | 55
20.9978 | 2.8025 | 60.0365 | 11.0005 | 20.9949 | 13.9566 | 60.0194 | 21.9998 | 21.0068 | 26.3608 | 59.9529 | 33.0002 | 21.0107 | 36.5397 | 60.0052 | 43.9996 | 21.0013 | 47.5607 | 60.0288 | 55
21.0062 | 2.8025 | 60.0365 | 11.0005 | 21.0032 | 13.9566 | 60.0194 | 21.9998 | 21.0151 | 26.3608 | 59.9529 | 33.0002 | 21.019 | 36.5417 | 60.0052 | 43.9996 | 21.0097 | 47.5607 | 60.0288 | 55
21.0145 | 2.8025 | 60.0365 | 11.0005 | 21.0115 | 13.9566 | 60.0194 | 21.9998 | 21.0234 | 26.3608 | 59.953 | 33.0002 | 21.0274 | 36.5417 | 60.0052 | 43.9996 | 21.018 | 47.5607 | 60.0289 | 55
21.0228 | 2.8025 | 60.0365 | 11.0005 | 21.0198 | 13.9566 | 60.0194 | 21.9998 | 21.0318 | 26.3608 | 59.953 | 33.0002 | 21.0357 | 36.5417 | 60.0052 | 43.9996 | 21.0264 | 47.5607 | 60.0289 | 55
21.0311 | 2.8025 | 60.0366 | 11.0005 | 21.0282 | 13.9567 | 60.0194 | 21.9998 | 21.0401 | 26.3608 | 59.953 | 33.0002 | 21.0441 | 36.5417 | 60.0052 | 43.9996 | 21.0347 | 47.5607 | 60.0289 | 55
21.0394 | 2.8025 | 60.0366 | 11.0005 | 21.0365 | 13.9567 | 60.0194 | 21.9998 | 21.0485 | 26.3608 | 59.9531 | 33.0002 | 21.0524 | 36.5417 | 60.0053 | 43.9996 | 21.043 | 47.5607 | 60.0289 | 55
21.0478 | 2.8025 | 60.0366 | 11.0005 | 21.0449 | 13.9565 | 60.0194 | 21.9998 | 21.0568 | 26.3608 | 59.9531 | 33.0002 | 21.0607 | 36.5417 | 60.0053 | 43.9996 | 21.0513 | 47.5607 | 60.029 | 55
21.0561 | 2.8024 | 60.0366 | 11.0005 | 21.0532 | 13.9565 | 60.0194 | 21.9998 | 21.0651 | 26.3608 | 59.9531 | 33.0002 | 21.0691 | 36.5417 | 60.0053 | 43.9996 | 21.0596 | 47.5607 | 60.029 | 55
21.0645 | 2.8024 | 60.0367 | 11.0005 | 21.0615 | 13.9565 | 60.0194 | 21.9998 | 21.0735 | 26.3608 | 59.9532 | 33.0002 | 21.0774 | 36.5417 | 60.0053 | 43.9996 | 21.068 | 47.5607 | 60.0291 | 55
21.0728 | 2.8024 | 60.0367 | 11.0005 | 21.0698 | 13.9565 | 60.0194 | 21.9998 | 21.0818 | 26.3608 | 59.9532 | 33.0002 | 21.0858 | 36.5415 | 60.0053 | 43.9996 | 21.0763 | 47.5607 | 60.0291 | 55
21.0811 | 2.8024 | 60.0367 | 11.0005 | 21.0782 | 13.9565 | 60.0194 | 21.9998 | 21.0901 | 26.3608 | 59.9532 | 33.0002 | 21.0941 | 36.5415 | 60.0053 | 43.9996 | 21.0847 | 47.5607 | 60.0292 | 55
21.0894 | 2.8024 | 60.0367 | 11.0005 | 21.0865 | 13.9565 | 60.0194 | 21.9998 | 21.0985 | 26.3608 | 59.9533 | 33.0002 | 21.1024 | 36.5415 | 60.0054 | 43.9996 | 21.093 | 47.5607 | 60.0293 | 55
21.0978 | 2.8024 | 60.0368 | 11.0005 | 21.0948 | 13.9565 | 60.0193 | 21.9998 | 21.1068 | 26.4549 | 59.9533 | 33.0002 | 21.1107 | 36.5415 | 60.0054 | 43.9996 | 21.1013 | 47.5607 | 60.0293 | 55
21.1061 | 2.8024 | 60.0368 | 11.0005 | 21.1031 | 13.9565 | 60.0193 | 21.9998 | 21.1152 | 26.4549 | 59.9533 | 33.0002 | 21.1191 | 36.5415 | 60.0054 | 43.9996 | 21.1096 | 47.5607 | 60.0294 | 55
21.1144 | 2.8024 | 60.0368 | 11.0005 | 21.1115 | 13.9572 | 60.0193 | 21.9998 | 21.1235 | 26.4549 | 59.9534 | 33.0002 | 21.1274 | 36.5415 | 60.0054 | 43.9996 | 21.118 | 47.5607 | 60.0294 | 55
21.1227 | 2.802 | 60.0368 | 11.0005 | 21.1198 | 13.9572 | 60.0193 | 21.9998 | 21.1318 | 26.4549 | 59.9534 | 33.0002 | 21.1357 | 36.5415 | 60.0054 | 43.9996 | 21.1263 | 47.5607 | 60.0295 | 55
21.131 | 2.802 | 60.0369 | 11.0005 | 21.1282 | 13.9572 | 60.0193 | 21.9998 | 21.1402 | 26.4549 | 59.9534 | 33.0002 | 21.144 | 36.5415 | 60.0055 | 43.9996 | 21.1346 | 47.5607 | 60.0296 | 55
21.1394 | 2.802 | 60.0369 | 11.0005 | 21.1365 | 13.9572 | 60.0193 | 21.9998 | 21.1486 | 26.4549 | 59.9535 | 33.0002 | 21.1524 | 36.5415 | 60.0055 | 43.9996 | 21.1429 | 47.5607 | 60.0296 | 55
21.1477 | 2.802 | 60.0369 | 11.0005 | 21.1448 | 13.9572 | 60.0193 | 21.9998 | 21.1569 | 26.4549 | 59.9535 | 33.0002 | 21.1607 | 36.5415 | 60.0055 | 43.9996 | 21.1513 | 47.5607 | 60.0297 | 55
21.1561 | 2.802 | 60.0369 | 11.0005 | 21.1531 | 13.9572 | 60.0193 | 21.9998 | 21.1652 | 26.4549 | 59.9535 | 33.0002 | 21.1691 | 36.5415 | 60.0055 | 43.9996 | 21.1596 | 47.5607 | 60.0297 | 55
21.1644 | 2.802 | 60.037 | 11.0005 | 21.1615 | 13.9572 | 60.0193 | 21.9998 | 21.1736 | 26.4549 | 59.9536 | 33.0002 | 21.1774 | 36.5415 | 60.0055 | 43.9996 | 21.168 | 47.5607 | 60.0298 | 55
21.1727 | 2.802 | 60.037 | 11.0005 | 21.1698 | 13.9572 | 60.0193 | 21.9998 | 21.1819 | 26.4549 | 59.9536 | 33.0002 | 21.1857 | 36.5462 | 60.0055 | 43.9996 | 21.1763 | 47.5607 | 60.0298 | 55
21.181 | 2.802 | 60.037 | 11.0005 | 21.1782 | 13.9572 | 60.0193 | 21.9998 | 21.1902 | 26.4549 | 59.9536 | 33.0002 | 21.194 | 36.5462 | 60.0056 | 43.9996 | 21.1846 | 47.5607 | 60.0299 | 55
21.1893 | 2.8021 | 60.037 | 11.0005 | 21.1865 | 13.9572 | 60.0193 | 21.9998 | 21.1986 | 26.4549 | 59.9537 | 33.0002 | 21.2024 | 36.6254 | 60.0056 | 43.9996 | 21.1929 | 47.5607 | 60.03 | 55
21.1977 | 2.8021 | 60.0371 | 11.0005 | 21.1948 | 13.9572 | 60.0192 | 21.9998 | 21.2069 | 26.4549 | 59.9537 | 33.0002 | 21.2107 | 36.6254 | 60.0056 | 43.9996 | 21.2012 | 47.5607 | 60.03 | 55
21.206 | 2.8021 | 60.0371 | 11.0005 | 21.2031 | 13.9572 | 60.0192 | 21.9998 | 21.2153 | 26.4549 | 59.9537 | 33.0002 | 21.2191 | 36.6254 | 60.0056 | 43.9996 | 21.2096 | 47.5607 | 60.0301 | 55
21.2144 | 2.8021 | 60.0371 | 11.0005 | 21.2114 | 13.9572 | 60.0192 | 21.9998 | 21.2236 | 26.4546 | 59.9538 | 33.0002 | 21.2274 | 36.6254 | 60.0056 | 43.9996 | 21.2179 | 47.5607 | 60.0301 | 55
21.2227 | 2.8021 | 60.0371 | 11.0005 | 21.2198 | 13.9572 | 60.0192 | 21.9998 | 21.2319 | 26.4546 | 59.9538 | 33.0002 | 21.2357 | 36.6254 | 60.0056 | 43.9996 | 21.2263 | 47.5607 | 60.0302 | 55
21.231 | 2.8021 | 60.0372 | 11.0005 | 21.2281 | 13.9572 | 60.0192 | 21.9998 | 21.2403 | 26.4546 | 59.9538 | 33.0002 | 21.2441 | 36.6254 | 60.0056 | 43.9996 | 21.2346 | 47.5607 | 60.0303 | 55
21.2393 | 2.8021 | 60.0372 | 11.0005 | 21.2365 | 13.9572 | 60.0192 | 21.9998 | 21.2486 | 26.4546 | 59.9539 | 33.0002 | 21.2524 | 36.6254 | 60.0057 | 43.9996 | 21.2429 | 47.5607 | 60.0303 | 55
21.2477 | 2.8021 | 60.0372 | 11.0005 | 21.2448 | 13.9572 | 60.0192 | 21.9998 | 21.257 | 26.4546 | 59.9539 | 33.0002 | 21.2607 | 36.6254 | 60.0057 | 43.9996 | 21.2512 | 47.5607 | 60.0304 | 55
21.256 | 2.8021 | 60.0372 | 11.0005 | 21.2531 | 13.9572 | 60.0192 | 21.9998 | 21.2653 | 26.4546 | 59.9539 | 33.0002 | 21.269 | 36.6254 | 60.0057 | 43.9996 | 21.2596 | 47.5607 | 60.0304 | 55
21.2643 | 2.8021 | 60.0373 | 11.0005 | 21.2614 | 13.9572 | 60.0192 | 21.9998 | 21.2736 | 26.4546 | 59.954 | 33.0002 | 21.2774 | 36.6254 | 60.0057 | 43.9996 | 21.2679 | 47.5607 | 60.0305 | 55
21.2726 | 2.8021 | 60.0373 | 11.0005 | 21.2698 | 13.9572 | 60.0192 | 21.9998 | 21.282 | 26.4546 | 59.954 | 33.0002 | 21.2857 | 36.6254 | 60.0057 | 43.9996 | 21.2762 | 47.5607 | 60.0305 | 55
21.2809 | 2.8021 | 60.0373 | 11.0005 | 21.2781 | 13.9572 | 60.0192 | 21.9998 | 21.2903 | 26.4546 | 59.954 | 33.0002 | 21.2941 | 36.6254 | 60.0057 | 43.9996 | 21.2845 | 47.5607 | 60.0306 | 55
21.2893 | 2.8021 | 60.0373 | 11.0005 | 21.2864 | 13.9572 | 60.0191 | 21.9998 | 21.2986 | 26.4546 | 59.9541 | 33.0002 | 21.3024 | 36.6254 | 60.0058 | 43.9996 | 21.2929 | 47.5607 | 60.0307 | 55
21.2976 | 2.8021 | 60.0374 | 11.0005 | 21.2947 | 13.9572 | 60.0191 | 21.9998 | 21.307 | 26.4546 | 59.9541 | 33.0002 | 21.3107 | 36.6254 | 60.0058 | 43.9996 | 21.3012 | 47.5607 | 60.0307 | 55
21.306 | 2.8021 | 60.0374 | 11.0005 | 21.3031 | 13.9572 | 60.0191 | 21.9998 | 21.3153 | 26.4546 | 59.9541 | 33.0002 | 21.319 | 36.6254 | 60.0058 | 43.9996 | 21.3095 | 47.5607 | 60.0308 | 55
21.3143 | 2.8021 | 60.0374 | 11.0005 | 21.3114 | 13.9572 | 60.0191 | 21.9998 | 21.3237 | 26.4546 | 59.9542 | 33.0002 | 21.3274 | 36.6254 | 60.0058 | 43.9996 | 21.3179 | 47.5607 | 60.0308 | 55
21.3226 | 2.8021 | 60.0374 | 11.0005 | 21.3198 | 13.9572 | 60.0191 | 21.9998 | 21.332 | 26.4546 | 59.9542 | 33.0002 | 21.3357 | 36.6254 | 60.0058 | 43.9996 | 21.3262 | 47.5607 | 60.0309 | 55
21.3309 | 2.8021 | 60.0375 | 11.0005 | 21.3281 | 13.9572 | 60.0191 | 21.9998 | 21.3403 | 26.4546 | 59.9542 | 33.0002 | 21.3441 | 36.6254 | 60.0058 | 43.9996 | 21.3345 | 47.5607 | 60.031 | 55
21.3392 | 2.8018 | 60.0375 | 11.0005 | 21.3364 | 13.9572 | 60.0191 | 21.9998 | 21.3487 | 26.4546 | 59.9543 | 33.0002 | 21.3524 | 36.6254 | 60.0059 | 43.9996 | 21.3428 | 47.5607 | 60.031 | 55
21.3476 | 2.8018 | 60.0375 | 11.0005 | 21.3447 | 13.9572 | 60.0191 | 21.9998 | 21.3571 | 26.4546 | 59.9543 | 33.0002 | 21.3607 | 36.6254 | 60.0059 | 43.9996 | 21.3512 | 47.5607 | 60.0311 | 55
21.3559 | 2.8018 | 60.0375 | 11.0005 | 21.3531 | 13.9572 | 60.0191 | 21.9998 | 21.3654 | 26.4546 | 59.9543 | 33.0002 | 21.369 | 36.6254 | 60.0059 | 43.9996 | 21.3595 | 47.5607 | 60.0311 | 55
21.3643 | 2.8018 | 60.0376 | 11.0005 | 21.3614 | 13.9572 | 60.0191 | 21.9998 | 21.3737 | 26.4546 | 59.9544 | 33.0002 | 21.3774 | 36.6254 | 60.0059 | 43.9996 | 21.3679 | 47.5607 | 60.0312 | 55
21.3726 | 2.8018 | 60.0376 | 11.0005 | 21.3698 | 13.9572 | 60.0191 | 21.9998 | 21.3821 | 26.4546 | 59.9544 | 33.0002 | 21.3857 | 36.6254 | 60.0059 | 43.9996 | 21.3762 | 47.5607 | 60.0312 | 55
21.3809 | 2.8018 | 60.0376 | 11.0005 | 21.3781 | 13.9572 | 60.0191 | 21.9998 | 21.3904 | 26.4546 | 59.9544 | 33.0002 | 21.394 | 36.6254 | 60.006 | 43.9996 | 21.3845 | 47.5607 | 60.0313 | 55
21.3892 | 2.8016 | 60.0376 | 11.0005 | 21.3864 | 13.9572 | 60.0191 | 21.9998 | 21.3987 | 26.4546 | 59.9545 | 33.0002 | 21.4023 | 36.6254 | 60.006 | 43.9996 | 21.3928 | 47.5618 | 60.0314 | 55
21.3975 | 2.8016 | 60.0377 | 11.0005 | 21.3947 | 14.1004 | 60.019 | 21.9998 | 21.407 | 26.4546 | 59.9545 | 33.0002 | 21.4107 | 36.6254 | 60.006 | 43.9996 | 21.4011 | 47.5618 | 60.0314 | 55
21.4059 | 2.8016 | 60.0377 | 11.0005 | 21.4031 | 14.1004 | 60.019 | 21.9998 | 21.4154 | 26.4546 | 59.9545 | 33.0002 | 21.419 | 36.6254 | 60.006 | 43.9996 | 21.4095 | 47.5618 | 60.0315 | 55
21.4142 | 2.8016 | 60.0377 | 11.0005 | 21.4114 | 14.1004 | 60.019 | 21.9998 | 21.4238 | 26.4546 | 59.9546 | 33.0002 | 21.4274 | 36.6254 | 60.006 | 43.9996 | 21.4178 | 47.5618 | 60.0315 | 55
21.4225 | 2.8016 | 60.0377 | 11.0005 | 21.4197 | 14.1004 | 60.019 | 21.9998 | 21.4321 | 26.4546 | 59.9546 | 33.0002 | 21.4357 | 36.6254 | 60.006 | 43.9996 | 21.4261 | 47.5618 | 60.0316 | 55
21.4308 | 2.8016 | 60.0378 | 11.0005 | 21.428 | 14.1004 | 60.019 | 21.9998 | 21.4404 | 26.4546 | 59.9546 | 33.0002 | 21.444 | 36.6254 | 60.006 | 43.9996 | 21.4344 | 47.5618 | 60.0317 | 55
21.4392 | 2.8016 | 60.0378 | 11.0005 | 21.4364 | 14.1004 | 60.019 | 21.9998 | 21.4488 | 26.4546 | 59.9547 | 33.0002 | 21.4524 | 36.6254 | 60.006 | 43.9996 | 21.4428 | 47.5575 | 60.0317 | 55
21.4475 | 2.8016 | 60.0378 | 11.0005 | 21.4447 | 14.1004 | 60.019 | 21.9998 | 21.4571 | 26.4546 | 59.9547 | 33.0002 | 21.4607 | 36.6254 | 60.006 | 43.9996 | 21.4511 | 47.5575 | 60.0318 | 55
21.4559 | 2.8016 | 60.0378 | 11.0005 | 21.4531 | 14.1004 | 60.019 | 21.9998 | 21.4655 | 26.4546 | 59.9547 | 33.0002 | 21.4691 | 36.6254 | 60.006 | 43.9996 | 21.4595 | 47.5575 | 60.0318 | 55
21.4642 | 2.8016 | 60.0379 | 11.0005 | 21.4614 | 14.1004 | 60.019 | 21.9998 | 21.4738 | 26.4546 | 59.9548 | 33.0002 | 21.4774 | 36.6254 | 60.0059 | 43.9996 | 21.4678 | 47.5575 | 60.0319 | 55
21.4725 | 2.8015 | 60.0379 | 11.0005 | 21.4697 | 14.1004 | 60.019 | 21.9998 | 21.4821 | 26.4546 | 59.9548 | 33.0002 | 21.4857 | 36.6254 | 60.0059 | 43.9996 | 21.4761 | 47.5575 | 60.0319 | 55
21.4808 | 2.8015 | 60.0379 | 11.0005 | 21.478 | 14.1004 | 60.019 | 21.9998 | 21.4905 | 26.4546 | 59.9548 | 33.0002 | 21.494 | 36.6254 | 60.0059 | 43.9996 | 21.4844 | 47.5575 | 60.032 | 55
21.4891 | 2.8015 | 60.0379 | 11.0005 | 21.4864 | 14.1004 | 60.019 | 21.9998 | 21.4988 | 26.4546 | 59.9549 | 33.0002 | 21.5024 | 36.6223 | 60.0059 | 43.9996 | 21.4927 | 47.5575 | 60.0321 | 55
21.4975 | 2.8015 | 60.038 | 11.0005 | 21.4947 | 14.1004 | 60.0189 | 21.9998 | 21.5071 | 26.4546 | 59.9549 | 33.0002 | 21.5107 | 36.6223 | 60.0059 | 43.9996 | 21.5011 | 47.5575 | 60.0321 | 55
21.5058 | 2.8015 | 60.038 | 11.0005 | 21.5031 | 14.1004 | 60.0189 | 21.9998 | 21.5155 | 26.4546 | 59.9549 | 33.0002 | 21.519 | 36.6223 | 60.0059 | 43.9996 | 21.5094 | 47.5575 | 60.0322 | 55
21.5142 | 2.8015 | 60.038 | 11.0005 | 21.5114 | 14.1004 | 60.0189 | 21.9998 | 21.5238 | 26.4546 | 59.955 | 33.0002 | 21.5273 | 36.6223 | 60.0059 | 43.9996 | 21.5178 | 47.5575 | 60.0322 | 55
21.5225 | 2.801 | 60.038 | 11.0005 | 21.5197 | 14.1004 | 60.0189 | 21.9998 | 21.5322 | 26.4546 | 59.955 | 33.0002 | 21.5357 | 36.6223 | 60.0059 | 43.9996 | 21.5261 | 47.5575 | 60.0323 | 55
21.5308 | 2.801 | 60.0381 | 11.0005 | 21.528 | 14.1001 | 60.0189 | 21.9998 | 21.5405 | 26.4546 | 59.955 | 33.0002 | 21.544 | 36.6223 | 60.0059 | 43.9996 | 21.5344 | 47.5575 | 60.0324 | 55
21.5391 | 2.8018 | 60.0381 | 11.0005 | 21.5364 | 14.1001 | 60.0189 | 21.9998 | 21.5488 | 26.4546 | 59.9551 | 33.0002 | 21.5524 | 36.6223 | 60.0059 | 43.9996 | 21.5427 | 47.5575 | 60.0324 | 55
21.5474 | 2.8018 | 60.0381 | 11.0005 | 21.5447 | 14.1001 | 60.0189 | 21.9998 | 21.5572 | 26.4546 | 59.9551 | 33.0002 | 21.5607 | 36.6223 | 60.0059 | 43.9996 | 21.5511 | 47.5575 | 60.0325 | 55
21.5558 | 2.8018 | 60.0381 | 11.0005 | 21.553 | 14.1001 | 60.0189 | 21.9998 | 21.5656 | 26.4546 | 59.9551 | 33.0002 | 21.569 | 36.6223 | 60.0059 | 43.9996 | 21.5594 | 47.5528 | 60.0325 | 55
21.5641 | 2.8018 | 60.0382 | 11.0005 | 21.5613 | 14.1001 | 60.0189 | 21.9998 | 21.5739 | 26.4546 | 59.9552 | 33.0002 | 21.5773 | 36.6223 | 60.0058 | 43.9996 | 21.5677 | 47.5528 | 60.0326 | 55
21.5724 | 2.8018 | 60.0382 | 11.0005 | 21.5697 | 14.1001 | 60.0189 | 21.9998 | 21.5822 | 26.4546 | 59.9552 | 33.0002 | 21.5857 | 36.6223 | 60.0058 | 43.9996 | 21.576 | 47.5528 | 60.0326 | 55
21.5807 | 2.8018 | 60.0382 | 11.0005 | 21.578 | 14.0991 | 60.0189 | 21.9998 | 21.5906 | 26.4546 | 59.9552 | 33.0002 | 21.594 | 36.6223 | 60.0058 | 43.9996 | 21.5844 | 47.5528 | 60.0327 | 55
21.5891 | 2.8018 | 60.0382 | 11.0005 | 21.5864 | 14.0991 | 60.0189 | 21.9998 | 21.5989 | 26.4546 | 59.9553 | 33.0002 | 21.6024 | 36.6202 | 60.0058 | 43.9996 | 21.5927 | 47.5528 | 60.0328 | 55
21.5974 | 2.8018 | 60.0383 | 11.0005 | 21.5947 | 14.0991 | 60.0188 | 21.9998 | 21.6072 | 26.5358 | 59.9553 | 33.0002 | 21.6107 | 36.6202 | 60.0058 | 43.9996 | 21.601 | 47.5528 | 60.0328 | 55
21.6058 | 2.802 | 60.0383 | 11.0005 | 21.603 | 14.0991 | 60.0188 | 21.9998 | 21.6155 | 26.5358 | 59.9553 | 33.0002 | 21.619 | 36.6202 | 60.0058 | 43.9996 | 21.6094 | 47.551 | 60.0329 | 55
21.6141 | 2.802 | 60.0383 | 11.0005 | 21.6113 | 14.2307 | 60.0188 | 21.9998 | 21.6239 | 26.5358 | 59.9554 | 33.0002 | 21.6274 | 36.6202 | 60.0058 | 43.9996 | 21.6177 | 47.551 | 60.0329 | 55
21.6224 | 2.907 | 60.0383 | 11.0005 | 21.6197 | 14.2307 | 60.0188 | 21.9998 | 21.6323 | 26.5358 | 59.9554 | 33.0002 | 21.6357 | 36.6202 | 60.0058 | 43.9996 | 21.626 | 47.551 | 60.033 | 55
21.6307 | 2.907 | 60.0384 | 11.0005 | 21.628 | 14.2307 | 60.0188 | 21.9998 | 21.6406 | 26.5459 | 59.9554 | 33.0002 | 21.644 | 36.6202 | 60.0058 | 43.9996 | 21.6343 | 47.551 | 60.0331 | 55
21.639 | 2.9071 | 60.0384 | 11.0005 | 21.6364 | 14.2307 | 60.0188 | 21.9998 | 21.6489 | 26.5459 | 59.9555 | 33.0002 | 21.6523 | 36.6202 | 60.0058 | 43.9996 | 21.6427 | 47.551 | 60.0331 | 55
21.6474 | 2.9071 | 60.0384 | 11.0005 | 21.6447 | 14.2307 | 60.0188 | 21.9998 | 21.6573 | 26.5459 | 59.9555 | 33.0002 | 21.6607 | 36.6202 | 60.0058 | 43.9996 | 21.651 | 47.551 | 60.0332 | 55
21.6557 | 2.9071 | 60.0384 | 11.0005 | 21.653 | 14.2307 | 60.0188 | 21.9998 | 21.6656 | 26.5459 | 59.9555 | 33.0002 | 21.669 | 36.6202 | 60.0057 | 43.9996 | 21.6594 | 47.551 | 60.0332 | 55
21.6641 | 2.9071 | 60.0385 | 11.0005 | 21.6613 | 14.2307 | 60.0188 | 21.9998 | 21.674 | 26.5459 | 59.9556 | 33.0002 | 21.6774 | 36.6202 | 60.0057 | 43.9996 | 21.6677 | 47.551 | 60.0333 | 55
21.6724 | 2.9071 | 60.0385 | 11.0005 | 21.6697 | 14.2307 | 60.0188 | 21.9998 | 21.6823 | 26.5459 | 59.9556 | 33.0002 | 21.6857 | 36.6202 | 60.0057 | 43.9996 | 21.676 | 47.551 | 60.0333 | 55
21.6807 | 2.9071 | 60.0385 | 11.0005 | 21.678 | 14.2307 | 60.0188 | 21.9998 | 21.6906 | 26.6266 | 59.9556 | 33.0002 | 21.694 | 36.6202 | 60.0057 | 43.9996 | 21.6843 | 47.551 | 60.0334 | 55
21.689 | 2.9071 | 60.0385 | 11.0005 | 21.6863 | 14.2307 | 60.0188 | 21.9998 | 21.699 | 26.6266 | 59.9557 | 33.0002 | 21.7023 | 36.6202 | 60.0057 | 43.9996 | 21.6926 | 47.6863 | 60.0335 | 55
21.6973 | 2.9071 | 60.0386 | 11.0005 | 21.6946 | 14.2307 | 60.0187 | 21.9998 | 21.7073 | 26.6266 | 59.9557 | 33.0002 | 21.7107 | 36.6202 | 60.0057 | 43.9996 | 21.701 | 47.6863 | 60.0335 | 55
21.7057 | 3.0704 | 60.0386 | 11.0005 | 21.703 | 14.2307 | 60.0187 | 21.9998 | 21.7156 | 26.6266 | 59.9557 | 33.0002 | 21.719 | 36.6202 | 60.0057 | 43.9996 | 21.7093 | 47.785 | 60.0336 | 55
21.714 | 3.0704 | 60.0386 | 11.0005 | 21.7113 | 14.2307 | 60.0187 | 21.9998 | 21.724 | 26.6266 | 59.9558 | 33.0002 | 21.7274 | 36.6202 | 60.0057 | 43.9996 | 21.7177 | 47.785 | 60.0336 | 55
21.7224 | 3.0704 | 60.0386 | 11.0005 | 21.7197 | 14.2307 | 60.0187 | 21.9998 | 21.7323 | 26.6266 | 59.9558 | 33.0002 | 21.7357 | 36.6202 | 60.0057 | 43.9996 | 21.726 | 47.785 | 60.0337 | 55
21.7307 | 3.0704 | 60.0387 | 11.0005 | 21.728 | 14.2307 | 60.0187 | 21.9998 | 21.7407 | 26.6277 | 59.9558 | 33.0002 | 21.744 | 36.6202 | 60.0057 | 43.9996 | 21.7343 | 47.785 | 60.0338 | 55
21.739 | 3.0704 | 60.0387 | 11.0005 | 21.7363 | 14.2307 | 60.0187 | 21.9998 | 21.749 | 26.6277 | 59.9559 | 33.0002 | 21.7523 | 36.705 | 60.0057 | 43.9996 | 21.7426 | 47.884 | 60.0338 | 55
21.7473 | 3.0704 | 60.0387 | 11.0005 | 21.7446 | 14.2307 | 60.0187 | 21.9998 | 21.7573 | 26.6277 | 59.9559 | 33.0002 | 21.7607 | 36.705 | 60.0057 | 43.9996 | 21.751 | 47.884 | 60.0339 | 55
21.7557 | 3.0701 | 60.0387 | 11.0005 | 21.753 | 14.2307 | 60.0187 | 21.9998 | 21.7657 | 26.6277 | 59.9559 | 33.0002 | 21.769 | 36.705 | 60.0056 | 43.9996 | 21.7593 | 47.884 | 60.0339 | 55
21.764 | 3.0701 | 60.0388 | 11.0005 | 21.7613 | 14.2307 | 60.0187 | 21.9998 | 21.774 | 26.6277 | 59.956 | 33.0002 | 21.7773 | 36.705 | 60.0056 | 43.9996 | 21.7676 | 47.884 | 60.034 | 55
21.7723 | 3.0696 | 60.0388 | 11.0005 | 21.7697 | 14.2307 | 60.0187 | 21.9998 | 21.7823 | 26.6277 | 59.956 | 33.0002 | 21.7856 | 36.705 | 60.0056 | 43.9996 | 21.7759 | 47.884 | 60.034 | 55
21.7806 | 3.0696 | 60.0388 | 11.0005 | 21.778 | 14.2307 | 60.0187 | 21.9998 | 21.7907 | 26.6277 | 59.956 | 33.0002 | 21.794 | 36.705 | 60.0056 | 43.9996 | 21.7842 | 47.884 | 60.0341 | 55
21.7889 | 3.0696 | 60.0388 | 11.0005 | 21.7863 | 14.2307 | 60.0187 | 21.9998 | 21.7991 | 26.6277 | 59.9561 | 33.0002 | 21.8023 | 36.705 | 60.0056 | 43.9996 | 21.7926 | 47.884 | 60.0342 | 55
21.7973 | 3.0696 | 60.0389 | 11.0005 | 21.7946 | 14.2307 | 60.0186 | 21.9998 | 21.8074 | 26.6301 | 59.9561 | 33.0002 | 21.8107 | 36.705 | 60.0056 | 43.9996 | 21.8009 | 47.884 | 60.0342 | 55
21.8056 | 3.0696 | 60.0389 | 11.0005 | 21.803 | 14.2307 | 60.0186 | 21.9998 | 21.8157 | 26.6301 | 59.9562 | 33.0002 | 21.819 | 36.705 | 60.0056 | 43.9996 | 21.8093 | 47.884 | 60.0343 | 55
21.814 | 3.0696 | 60.0389 | 11.0005 | 21.8113 | 14.2307 | 60.0186 | 21.9998 | 21.824 | 26.6301 | 59.9562 | 33.0002 | 21.8273 | 36.705 | 60.0056 | 43.9996 | 21.8176 | 47.884 | 60.0343 | 55
21.8223 | 3.07 | 60.0389 | 11.0005 | 21.8196 | 14.2307 | 60.0186 | 21.9998 | 21.8324 | 26.6301 | 59.9563 | 33.0002 | 21.8357 | 36.8235 | 60.0056 | 43.9996 | 21.8259 | 47.884 | 60.0344 | 55
21.8306 | 3.07 | 60.039 | 11.0005 | 21.8279 | 14.2307 | 60.0186 | 21.9998 | 21.8408 | 26.6338 | 59.9563 | 33.0002 | 21.844 | 36.8235 | 60.0056 | 43.9996 | 21.8342 | 47.884 | 60.0345 | 55
21.8389 | 3.07 | 60.039 | 11.0005 | 21.8363 | 14.2307 | 60.0186 | 21.9998 | 21.8491 | 26.6338 | 59.9564 | 33.0002 | 21.8524 | 36.8235 | 60.0056 | 43.9996 | 21.8426 | 47.884 | 60.0345 | 55
21.8472 | 3.07 | 60.039 | 11.0005 | 21.8446 | 14.2307 | 60.0186 | 21.9998 | 21.8574 | 26.7041 | 59.9564 | 33.0002 | 21.8607 | 36.8235 | 60.0056 | 43.9996 | 21.8509 | 47.884 | 60.0346 | 55
21.8556 | 3.07 | 60.0389 | 11.0005 | 21.853 | 14.2307 | 60.0186 | 21.9998 | 21.8658 | 26.7041 | 59.9565 | 33.0002 | 21.869 | 36.8225 | 60.0056 | 43.9996 | 21.8593 | 47.884 | 60.0346 | 55
21.8639 | 3.07 | 60.0389 | 11.0005 | 21.8613 | 14.2307 | 60.0186 | 21.9998 | 21.8741 | 26.7041 | 59.9565 | 33.0002 | 21.8773 | 36.8225 | 60.0055 | 43.9996 | 21.8676 | 47.884 | 60.0347 | 55
21.8723 | 3.0699 | 60.0388 | 11.0005 | 21.8696 | 14.2307 | 60.0186 | 21.9998 | 21.8824 | 26.7041 | 59.9566 | 33.0002 | 21.8857 | 36.8225 | 60.0055 | 43.9996 | 21.8759 | 47.884 | 60.0347 | 55
21.8806 | 3.0699 | 60.0388 | 11.0005 | 21.8779 | 14.2307 | 60.0186 | 21.9998 | 21.8907 | 26.7041 | 59.9566 | 33.0002 | 21.894 | 36.8225 | 60.0055 | 43.9996 | 21.8842 | 47.884 | 60.0348 | 55
21.8889 | 3.0699 | 60.0388 | 11.0005 | 21.8863 | 14.2307 | 60.0186 | 21.9998 | 21.8991 | 26.7041 | 59.9567 | 33.0002 | 21.9023 | 36.825 | 60.0055 | 43.9996 | 21.8925 | 47.884 | 60.0349 | 55
21.8972 | 3.0699 | 60.0387 | 11.0005 | 21.8946 | 14.2307 | 60.0185 | 21.9998 | 21.9075 | 26.7041 | 59.9567 | 33.0002 | 21.9106 | 36.825 | 60.0055 | 43.9996 | 21.9009 | 47.884 | 60.0349 | 55
21.9056 | 3.0699 | 60.0387 | 11.0005 | 21.903 | 14.2307 | 60.0185 | 21.9998 | 21.9158 | 26.7041 | 59.9568 | 33.0002 | 21.919 | 36.825 | 60.0055 | 43.9996 | 21.9092 | 47.884 | 60.035 | 55
21.9139 | 3.0699 | 60.0386 | 11.0005 | 21.9113 | 14.2307 | 60.0185 | 21.9998 | 21.9241 | 26.7041 | 59.9568 | 33.0002 | 21.9273 | 36.825 | 60.0055 | 43.9996 | 21.9175 | 47.884 | 60.035 | 55
21.9222 | 3.2679 | 60.0386 | 11.0005 | 21.9196 | 14.2307 | 60.0185 | 21.9998 | 21.9325 | 26.7041 | 59.9569 | 33.0002 | 21.9357 | 36.8292 | 60.0055 | 43.9996 | 21.9258 | 47.884 | 60.0351 | 55
21.9305 | 3.2679 | 60.0386 | 11.0005 | 21.9279 | 14.2307 | 60.0185 | 21.9998 | 21.9408 | 26.7041 | 59.9569 | 33.0002 | 21.944 | 36.8292 | 60.0055 | 43.9996 | 21.9342 | 47.884 | 60.0351 | 55
21.9388 | 3.2677 | 60.0385 | 11.0005 | 21.9363 | 14.2307 | 60.0185 | 21.9998 | 21.9492 | 26.7041 | 59.957 | 33.0002 | 21.9523 | 36.8292 | 60.0055 | 43.9996 | 21.9425 | 47.884 | 60.0352 | 55
21.9472 | 3.2677 | 60.0385 | 11.0005 | 21.9446 | 14.2307 | 60.0185 | 21.9998 | 21.9575 | 26.7041 | 59.957 | 33.0002 | 21.9606 | 36.8292 | 60.0055 | 43.9996 | 21.9509 | 47.884 | 60.0353 | 55
21.9555 | 3.2678 | 60.0384 | 11.0005 | 21.9529 | 14.2307 | 60.0185 | 21.9998 | 21.9658 | 26.7041 | 59.9571 | 33.0002 | 21.969 | 36.8292 | 60.0055 | 43.9996 | 21.9592 | 47.884 | 60.0353 | 55
21.9639 | 3.2678 | 60.0384 | 11.0005 | 21.9612 | 14.2307 | 60.0185 | 21.9998 | 21.9742 | 26.7041 | 59.9571 | 33.0002 | 21.9773 | 36.8292 | 60.0054 | 43.9996 | 21.9675 | 47.884 | 60.0354 | 55
21.9722 | 3.2676 | 60.0383 | 11.0005 | 21.9696 | 14.2307 | 60.0185 | 21.9998 | 21.9825 | 26.7041 | 59.9572 | 33.0002 | 21.9857 | 36.9164 | 60.0054 | 43.9996 | 21.9758 | 47.884 | 60.0354 | 55
21.9805 | 3.2676 | 60.0383 | 11.0005 | 21.9779 | 14.2307 | 60.0185 | 21.9998 | 21.9908 | 26.7041 | 59.9572 | 33.0002 | 21.994 | 36.9164 | 60.0054 | 43.9996 | 21.9841 | 47.884 | 60.0355 | 55
21.9888 | 3.2676 | 60.0383 | 11.0005 | 21.9863 | 14.2307 | 60.0185 | 21.9998 | 21.9992 | 26.7041 | 59.9573 | 33.0002 | 22.0023 | 36.9164 | 60.0054 | 43.9996 | 21.9925 | 47.884 | 60.0356 | 55
21.9971 | 3.2676 | 60.0382 | 11.0005 | 21.9946 | 14.3392 | 60.0184 | 21.9998 | 22.0075 | 26.7053 | 59.9573 | 33.0002 | 22.0106 | 36.9164 | 60.0054 | 43.9996 | 22.0008 | 47.884 | 60.0356 | 55
22.0055 | 3.2676 | 60.0382 | 11.0005 | 22.0029 | 14.3392 | 60.0184 | 21.9998 | 22.0159 | 26.7053 | 59.9574 | 33.0002 | 22.019 | 36.9164 | 60.0054 | 43.9996 | 22.0092 | 47.884 | 60.0357 | 55
22.0138 | 3.2676 | 60.0381 | 11.0005 | 22.0112 | 14.3392 | 60.0184 | 21.9998 | 22.0242 | 26.7026 | 59.9574 | 33.0002 | 22.0273 | 36.9164 | 60.0054 | 43.9996 | 22.0175 | 47.884 | 60.0357 | 55
22.0222 | 3.2676 | 60.0381 | 11.0005 | 22.0196 | 14.3392 | 60.0184 | 21.9998 | 22.0325 | 26.7026 | 59.9575 | 33.0002 | 22.0356 | 36.9164 | 60.0054 | 43.9996 | 22.0258 | 47.884 | 60.0358 | 55
22.0305 | 3.2676 | 60.0381 | 11.0005 | 22.0279 | 14.3392 | 60.0184 | 21.9998 | 22.0409 | 26.7026 | 59.9576 | 33.0002 | 22.044 | 36.9164 | 60.0054 | 43.9996 | 22.0341 | 47.884 | 60.0359 | 55
22.0388 | 3.3964 | 60.038 | 11.0005 | 22.0363 | 14.3392 | 60.0184 | 21.9998 | 22.0492 | 26.7026 | 59.9576 | 33.0002 | 22.0523 | 36.9164 | 60.0054 | 43.9996 | 22.0425 | 47.884 | 60.0359 | 55
22.0471 | 3.3964 | 60.038 | 11.0005 | 22.0446 | 14.3392 | 60.0184 | 21.9998 | 22.0576 | 26.7026 | 59.9576 | 33.0002 | 22.0607 | 36.9164 | 60.0054 | 43.9996 | 22.0508 | 47.884 | 60.036 | 55
22.0554 | 3.3964 | 60.0379 | 11.0005 | 22.0529 | 14.3392 | 60.0184 | 21.9998 | 22.0659 | 26.7026 | 59.9577 | 33.0002 | 22.069 | 36.9164 | 60.0054 | 43.9996 | 22.0591 | 47.884 | 60.036 | 55
22.0638 | 3.3964 | 60.0379 | 11.0005 | 22.0612 | 14.3392 | 60.0184 | 21.9998 | 22.0742 | 26.7029 | 59.9577 | 33.0002 | 22.0773 | 36.9164 | 60.0053 | 43.9996 | 22.0674 | 47.884 | 60.036 | 55
22.0721 | 3.3966 | 60.0378 | 11.0005 | 22.0696 | 14.3392 | 60.0184 | 21.9998 | 22.0826 | 26.7029 | 59.9578 | 33.0002 | 22.0856 | 36.9164 | 60.0053 | 43.9996 | 22.0757 | 47.884 | 60.0361 | 55
22.0804 | 3.3966 | 60.0378 | 11.0005 | 22.0779 | 14.3392 | 60.0184 | 21.9998 | 22.0909 | 26.706 | 59.9578 | 33.0002 | 22.094 | 36.9164 | 60.0053 | 43.9996 | 22.0841 | 47.884 | 60.0361 | 55
22.0887 | 3.3966 | 60.0378 | 11.0005 | 22.0862 | 14.3392 | 60.0184 | 21.9998 | 22.0992 | 26.706 | 59.9579 | 33.0002 | 22.1023 | 36.9164 | 60.0053 | 43.9996 | 22.0924 | 47.884 | 60.0361 | 55
22.0971 | 3.3966 | 60.0377 | 11.0005 | 22.0945 | 14.3392 | 60.0183 | 21.9998 | 22.1076 | 26.706 | 59.9579 | 33.0002 | 22.1107 | 36.9164 | 60.0053 | 43.9996 | 22.1008 | 47.884 | 60.0361 | 55
22.1054 | 3.3966 | 60.0377 | 11.0005 | 22.1029 | 14.3392 | 60.0183 | 21.9998 | 22.1159 | 26.706 | 59.958 | 33.0002 | 22.119 | 36.9165 | 60.0053 | 43.9996 | 22.1091 | 47.884 | 60.0362 | 55
22.1138 | 3.3966 | 60.0376 | 11.0005 | 22.1112 | 14.3392 | 60.0183 | 21.9998 | 22.1243 | 26.7046 | 59.958 | 33.0002 | 22.1273 | 36.9165 | 60.0053 | 43.9996 | 22.1174 | 47.884 | 60.0362 | 55
22.1221 | 3.3964 | 60.0376 | 11.0005 | 22.1195 | 14.3392 | 60.0183 | 21.9998 | 22.1326 | 26.7046 | 59.9581 | 33.0002 | 22.1356 | 36.9165 | 60.0053 | 43.9996 | 22.1257 | 47.884 | 60.0362 | 55
22.1304 | 3.3964 | 60.0376 | 11.0005 | 22.1279 | 14.3392 | 60.0183 | 21.9998 | 22.1409 | 26.6973 | 59.9581 | 33.0002 | 22.144 | 36.9165 | 60.0053 | 43.9996 | 22.1341 | 47.884 | 60.0362 | 55
22.1387 | 3.3964 | 60.0375 | 11.0005 | 22.1362 | 14.3392 | 60.0183 | 21.9998 | 22.1493 | 26.6973 | 59.9582 | 33.0002 | 22.1523 | 36.9165 | 60.0053 | 43.9996 | 22.1424 | 47.884 | 60.0363 | 55
22.147 | 3.3964 | 60.0375 | 11.0005 | 22.1445 | 14.3392 | 60.0183 | 21.9998 | 22.1576 | 26.6967 | 59.9582 | 33.0002 | 22.1606 | 36.9165 | 60.0053 | 43.9996 | 22.1508 | 47.884 | 60.0363 | 55
22.1554 | 3.3961 | 60.0374 | 11.0005 | 22.1528 | 14.3392 | 60.0183 | 21.9998 | 22.166 | 26.6967 | 59.9583 | 33.0002 | 22.1689 | 36.9165 | 60.0052 | 43.9996 | 22.1591 | 47.884 | 60.0363 | 55
22.1637 | 3.3961 | 60.0374 | 11.0005 | 22.1612 | 14.3392 | 60.0183 | 21.9998 | 22.1743 | 26.691 | 59.9583 | 33.0002 | 22.1773 | 36.9165 | 60.0052 | 43.9996 | 22.1674 | 47.884 | 60.0363 | 55
22.1721 | 3.3961 | 60.0373 | 11.0005 | 22.1695 | 14.3392 | 60.0183 | 21.9998 | 22.1826 | 26.691 | 59.9584 | 33.0002 | 22.1856 | 36.9165 | 60.0052 | 43.9996 | 22.1757 | 47.884 | 60.0364 | 55
22.1804 | 3.3961 | 60.0373 | 11.0005 | 22.1779 | 14.3392 | 60.0183 | 21.9998 | 22.191 | 26.691 | 59.9585 | 33.0002 | 22.194 | 36.9165 | 60.0052 | 43.9996 | 22.184 | 47.884 | 60.0364 | 55
22.1887 | 3.3961 | 60.0373 | 11.0005 | 22.1862 | 14.3392 | 60.0183 | 21.9998 | 22.1993 | 26.691 | 59.9585 | 33.0002 | 22.2023 | 36.9165 | 60.0052 | 43.9996 | 22.1924 | 47.884 | 60.0364 | 55
22.197 | 3.3961 | 60.0372 | 11.0005 | 22.1945 | 14.3392 | 60.0182 | 21.9998 | 22.2076 | 26.7379 | 59.9585 | 33.0002 | 22.2106 | 36.9165 | 60.0052 | 43.9996 | 22.2007 | 47.884 | 60.0364 | 55
22.2053 | 3.3957 | 60.0372 | 11.0005 | 22.2028 | 14.3392 | 60.0182 | 21.9998 | 22.216 | 26.7379 | 59.9586 | 33.0002 | 22.219 | 36.9165 | 60.0052 | 43.9996 | 22.209 | 47.884 | 60.0365 | 55
22.2137 | 3.3957 | 60.0371 | 11.0005 | 22.2112 | 14.3392 | 60.0182 | 21.9998 | 22.2243 | 26.7379 | 59.9586 | 33.0002 | 22.2273 | 36.9165 | 60.0052 | 43.9996 | 22.2173 | 47.884 | 60.0365 | 55
22.222 | 3.3958 | 60.0371 | 11.0005 | 22.2195 | 14.3392 | 60.0182 | 21.9998 | 22.2327 | 26.7379 | 59.9587 | 33.0002 | 22.2357 | 36.9224 | 60.0052 | 43.9996 | 22.2257 | 47.884 | 60.0365 | 55
22.2303 | 3.3958 | 60.0371 | 11.0005 | 22.2278 | 14.3392 | 60.0182 | 21.9998 | 22.241 | 26.7408 | 59.9587 | 33.0002 | 22.244 | 36.9224 | 60.0052 | 43.9996 | 22.234 | 47.884 | 60.0365 | 55
22.2386 | 3.3958 | 60.037 | 11.0005 | 22.2361 | 14.3392 | 60.0182 | 21.9998 | 22.2493 | 26.7408 | 59.9588 | 33.0002 | 22.2523 | 36.9224 | 60.0052 | 43.9996 | 22.2424 | 47.884 | 60.0366 | 55
22.247 | 3.3958 | 60.037 | 11.0005 | 22.2445 | 14.3392 | 60.0182 | 21.9998 | 22.2577 | 26.7408 | 59.9589 | 33.0002 | 22.2606 | 36.9224 | 60.0052 | 43.9996 | 22.2507 | 47.884 | 60.0366 | 55
22.2553 | 3.3958 | 60.0369 | 11.0005 | 22.2528 | 14.3392 | 60.0182 | 21.9998 | 22.266 | 26.7408 | 59.9589 | 33.0002 | 22.269 | 36.9224 | 60.0051 | 43.9996 | 22.259 | 47.884 | 60.0366 | 55
22.2637 | 3.3958 | 60.0369 | 11.0005 | 22.2612 | 14.3392 | 60.0182 | 21.9998 | 22.2744 | 26.7412 | 59.959 | 33.0002 | 22.2773 | 36.9224 | 60.0051 | 43.9996 | 22.2673 | 47.884 | 60.0366 | 55
22.272 | 3.3961 | 60.0368 | 11.0005 | 22.2695 | 14.3392 | 60.0182 | 21.9998 | 22.2827 | 26.7412 | 59.959 | 33.0002 | 22.2856 | 36.9224 | 60.0051 | 43.9996 | 22.2756 | 47.8886 | 60.0367 | 55
22.2803 | 3.3961 | 60.0368 | 11.0005 | 22.2778 | 14.3392 | 60.0182 | 21.9998 | 22.291 | 26.8846 | 59.959 | 33.0002 | 22.2939 | 36.9224 | 60.0051 | 43.9996 | 22.284 | 47.8886 | 60.0367 | 55
22.2886 | 3.3961 | 60.0368 | 11.0005 | 22.2861 | 14.3392 | 60.0182 | 21.9998 | 22.2994 | 26.8846 | 59.9591 | 33.0002 | 22.3023 | 36.9224 | 60.0051 | 43.9996 | 22.2923 | 47.8886 | 60.0367 | 55
22.2969 | 3.3961 | 60.0367 | 11.0005 | 22.2945 | 14.3392 | 60.0181 | 21.9998 | 22.3077 | 26.8836 | 59.9591 | 33.0002 | 22.3106 | 36.9224 | 60.0051 | 43.9996 | 22.3007 | 47.8886 | 60.0367 | 55
22.3053 | 3.3961 | 60.0367 | 11.0005 | 22.3028 | 14.3392 | 60.0181 | 21.9998 | 22.316 | 26.8836 | 59.9592 | 33.0002 | 22.319 | 36.9224 | 60.0051 | 43.9996 | 22.309 | 47.8886 | 60.0368 | 55
22.3136 | 3.3961 | 60.0366 | 11.0005 | 22.3112 | 14.3392 | 60.0181 | 21.9998 | 22.3244 | 26.8834 | 59.9592 | 33.0002 | 22.3273 | 36.9224 | 60.0051 | 43.9996 | 22.3173 | 47.8886 | 60.0368 | 55
22.322 | 3.3963 | 60.0366 | 11.0005 | 22.3195 | 14.3392 | 60.0181 | 21.9998 | 22.3327 | 26.8834 | 59.9593 | 33.0002 | 22.3356 | 36.9224 | 60.0051 | 43.9996 | 22.3256 | 47.8947 | 60.0368 | 55
22.3303 | 3.3963 | 60.0366 | 11.0005 | 22.3278 | 14.3392 | 60.0181 | 21.9998 | 22.3411 | 26.8834 | 59.9594 | 33.0002 | 22.3439 | 36.9224 | 60.0051 | 43.9996 | 22.334 | 47.8947 | 60.0368 | 55
22.3386 | 3.396 | 60.0365 | 11.0005 | 22.3361 | 14.3392 | 60.0181 | 21.9998 | 22.3494 | 26.8834 | 59.9594 | 33.0002 | 22.3523 | 36.9233 | 60.0051 | 43.9996 | 22.3423 | 47.8924 | 60.0369 | 55
22.3469 | 3.396 | 60.0365 | 11.0005 | 22.3445 | 14.3392 | 60.0181 | 21.9998 | 22.3577 | 26.8834 | 59.9594 | 33.0002 | 22.3606 | 36.9233 | 60.0051 | 43.9996 | 22.3506 | 47.8924 | 60.0369 | 55
22.3552 | 3.396 | 60.0364 | 11.0005 | 22.3528 | 14.3392 | 60.0181 | 21.9998 | 22.3661 | 26.8834 | 59.9595 | 33.0002 | 22.369 | 36.9233 | 60.0051 | 43.9996 | 22.3589 | 47.8924 | 60.0369 | 55
22.3636 | 3.396 | 60.0364 | 11.0005 | 22.3611 | 14.3392 | 60.0181 | 21.9998 | 22.3744 | 26.8834 | 59.9595 | 33.0002 | 22.3773 | 36.9233 | 60.005 | 43.9996 | 22.3672 | 47.8924 | 60.0369 | 55
22.3719 | 3.3963 | 60.0363 | 11.0005 | 22.3694 | 14.3392 | 60.0181 | 21.9998 | 22.3828 | 26.8834 | 59.9596 | 33.0002 | 22.3856 | 36.9233 | 60.005 | 43.9996 | 22.3756 | 47.8924 | 60.037 | 55
22.3802 | 3.3963 | 60.0363 | 11.0005 | 22.3778 | 14.3392 | 60.0181 | 21.9998 | 22.3911 | 26.8834 | 59.9596 | 33.0002 | 22.3939 | 36.9233 | 60.005 | 43.9996 | 22.3839 | 47.8924 | 60.037 | 55
22.3885 | 3.3959 | 60.0363 | 11.0005 | 22.3861 | 14.3392 | 60.0181 | 21.9998 | 22.3994 | 26.8834 | 59.9597 | 33.0002 | 22.4023 | 36.9233 | 60.005 | 43.9996 | 22.3923 | 47.8924 | 60.037 | 55
22.3969 | 3.3959 | 60.0362 | 11.0005 | 22.3945 | 14.3392 | 60.018 | 21.9998 | 22.4078 | 26.8834 | 59.9598 | 33.0002 | 22.4106 | 36.9233 | 60.005 | 43.9996 | 22.4006 | 47.8924 | 60.037 | 55
22.4052 | 3.3955 | 60.0362 | 11.0005 | 22.4028 | 14.3392 | 60.018 | 21.9998 | 22.4161 | 26.8834 | 59.9598 | 33.0002 | 22.4189 | 36.9233 | 60.005 | 43.9996 | 22.4089 | 47.8924 | 60.0371 | 55
22.4136 | 3.3955 | 60.0361 | 11.0005 | 22.4111 | 14.3392 | 60.018 | 21.9998 | 22.4244 | 26.8834 | 59.9599 | 33.0002 | 22.4273 | 36.9233 | 60.005 | 43.9996 | 22.4172 | 47.8924 | 60.0371 | 55
22.4219 | 3.3955 | 60.0361 | 11.0005 | 22.4194 | 14.3392 | 60.018 | 21.9998 | 22.4328 | 26.8834 | 59.9599 | 33.0002 | 22.4356 | 36.9233 | 60.005 | 43.9996 | 22.4256 | 47.8924 | 60.0371 | 55
22.4302 | 3.3955 | 60.0361 | 11.0005 | 22.4278 | 14.3392 | 60.018 | 21.9998 | 22.4411 | 26.8834 | 59.9599 | 33.0002 | 22.444 | 36.9233 | 60.0051 | 43.9996 | 22.4339 | 47.8924 | 60.0371 | 55
22.4385 | 3.3963 | 60.036 | 11.0005 | 22.4361 | 14.3392 | 60.018 | 21.9998 | 22.4495 | 26.8834 | 59.96 | 33.0002 | 22.4523 | 36.9233 | 60.0051 | 43.9996 | 22.4422 | 47.8924 | 60.0372 | 55
22.4468 | 3.3963 | 60.036 | 11.0005 | 22.4445 | 14.3392 | 60.018 | 21.9998 | 22.4578 | 26.8834 | 59.96 | 33.0002 | 22.4606 | 36.9233 | 60.0051 | 43.9996 | 22.4506 | 47.8924 | 60.0372 | 55
22.4552 | 3.3959 | 60.0359 | 11.0005 | 22.4528 | 14.3392 | 60.018 | 21.9998 | 22.4661 | 26.8834 | 59.9601 | 33.0002 | 22.4689 | 36.9233 | 60.0051 | 43.9996 | 22.4589 | 47.8924 | 60.0372 | 55
22.4635 | 3.3959 | 60.0359 | 11.0005 | 22.4611 | 14.3392 | 60.018 | 21.9998 | 22.4745 | 26.8834 | 59.9602 | 33.0002 | 22.4773 | 36.9233 | 60.0051 | 43.9996 | 22.4672 | 47.8924 | 60.0372 | 55
22.4719 | 3.3959 | 60.0358 | 11.0005 | 22.4694 | 14.3392 | 60.018 | 21.9998 | 22.4828 | 26.8834 | 59.9602 | 33.0002 | 22.4856 | 36.9233 | 60.0051 | 43.9996 | 22.4755 | 47.8924 | 60.0373 | 55
22.4802 | 3.3959 | 60.0358 | 11.0005 | 22.4778 | 14.3392 | 60.018 | 21.9998 | 22.4911 | 26.8834 | 59.9603 | 33.0002 | 22.494 | 36.9233 | 60.0051 | 43.9996 | 22.4839 | 47.8924 | 60.0373 | 55
22.4885 | 3.3959 | 60.0358 | 11.0005 | 22.4861 | 14.3392 | 60.018 | 21.9998 | 22.4995 | 26.8834 | 59.9603 | 33.0002 | 22.5023 | 36.9183 | 60.0052 | 43.9996 | 22.4922 | 47.8924 | 60.0373 | 55
22.4968 | 3.3959 | 60.0357 | 11.0005 | 22.4944 | 14.3392 | 60.018 | 21.9998 | 22.5078 | 26.8834 | 59.9604 | 33.0002 | 22.5106 | 36.9183 | 60.0052 | 43.9996 | 22.5005 | 47.8924 | 60.0373 | 55
22.5051 | 3.3963 | 60.0357 | 11.0005 | 22.5027 | 14.3392 | 60.018 | 21.9998 | 22.5162 | 26.8834 | 59.9604 | 33.0002 | 22.5189 | 36.9183 | 60.0052 | 43.9996 | 22.5089 | 47.8883 | 60.0374 | 55
22.5135 | 3.3963 | 60.0356 | 11.0005 | 22.5111 | 14.3392 | 60.018 | 21.9998 | 22.5245 | 26.8834 | 59.9604 | 33.0002 | 22.5273 | 36.9183 | 60.0052 | 43.9996 | 22.5172 | 47.8883 | 60.0374 | 55
22.5218 | 3.3965 | 60.0356 | 11.0005 | 22.5194 | 14.3392 | 60.018 | 21.9998 | 22.5328 | 26.8834 | 59.9605 | 33.0002 | 22.5356 | 36.9104 | 60.0052 | 43.9996 | 22.5255 | 47.895 | 60.0374 | 55
22.5302 | 3.3965 | 60.0356 | 11.0005 | 22.5278 | 14.3392 | 60.018 | 21.9998 | 22.5412 | 26.8834 | 59.9605 | 33.0002 | 22.5439 | 36.9104 | 60.0052 | 43.9996 | 22.5338 | 47.895 | 60.0374 | 55
22.5385 | 3.3965 | 60.0355 | 11.0005 | 22.5361 | 14.3392 | 60.018 | 21.9998 | 22.5495 | 26.8834 | 59.9606 | 33.0002 | 22.5522 | 36.9104 | 60.0053 | 43.9996 | 22.5422 | 47.895 | 60.0375 | 55
22.5468 | 3.3965 | 60.0355 | 11.0005 | 22.5444 | 14.3392 | 60.018 | 21.9998 | 22.5579 | 26.8834 | 59.9607 | 33.0002 | 22.5606 | 36.9104 | 60.0053 | 43.9996 | 22.5505 | 47.895 | 60.0375 | 55
22.5551 | 3.3966 | 60.0354 | 11.0005 | 22.5527 | 14.3392 | 60.018 | 21.9998 | 22.5662 | 26.8834 | 59.9607 | 33.0002 | 22.5689 | 36.9104 | 60.0053 | 43.9996 | 22.5588 | 47.895 | 60.0375 | 55
22.5635 | 3.3966 | 60.0354 | 11.0005 | 22.5611 | 14.3392 | 60.018 | 21.9998 | 22.5745 | 26.8834 | 59.9608 | 33.0002 | 22.5773 | 36.9104 | 60.0053 | 43.9996 | 22.5671 | 47.895 | 60.0375 | 55
22.5718 | 3.3964 | 60.0353 | 11.0005 | 22.5694 | 14.3392 | 60.018 | 21.9998 | 22.5829 | 26.8834 | 59.9608 | 33.0002 | 22.5856 | 36.9104 | 60.0053 | 43.9996 | 22.5754 | 47.895 | 60.0376 | 55
22.5801 | 3.3964 | 60.0353 | 11.0005 | 22.5778 | 14.339 | 60.018 | 21.9998 | 22.5912 | 26.8834 | 59.9608 | 33.0002 | 22.5939 | 36.9104 | 60.0053 | 43.9996 | 22.5838 | 47.895 | 60.0376 | 55
22.5884 | 3.3964 | 60.0353 | 11.0005 | 22.5861 | 14.339 | 60.018 | 21.9998 | 22.5995 | 26.8834 | 59.9609 | 33.0002 | 22.6023 | 36.9104 | 60.0054 | 43.9996 | 22.5921 | 47.895 | 60.0376 | 55
22.5967 | 3.3964 | 60.0352 | 11.0005 | 22.5944 | 14.341 | 60.018 | 21.9998 | 22.6079 | 26.8834 | 59.9609 | 33.0002 | 22.6106 | 36.9104 | 60.0054 | 43.9996 | 22.6005 | 47.895 | 60.0376 | 55
22.6051 | 3.5145 | 60.0352 | 11.0005 | 22.6027 | 14.341 | 60.018 | 21.9998 | 22.6162 | 26.8834 | 59.961 | 33.0002 | 22.619 | 36.9104 | 60.0054 | 43.9996 | 22.6088 | 47.8936 | 60.0377 | 55
22.6134 | 3.5145 | 60.0351 | 11.0005 | 22.6111 | 14.341 | 60.018 | 21.9998 | 22.6246 | 26.8839 | 59.9611 | 33.0002 | 22.6273 | 36.9104 | 60.0054 | 43.9996 | 22.6171 | 47.8936 | 60.0377 | 55
22.6218 | 3.5146 | 60.0351 | 11.0005 | 22.6194 | 14.341 | 60.018 | 21.9998 | 22.6329 | 26.8839 | 59.9611 | 33.0002 | 22.6356 | 36.9029 | 60.0054 | 43.9996 | 22.6254 | 47.9925 | 60.0377 | 55
22.6301 | 3.5146 | 60.0351 | 11.0005 | 22.6277 | 14.341 | 60.018 | 21.9998 | 22.6412 | 26.8839 | 59.9612 | 33.0002 | 22.6439 | 36.9029 | 60.0055 | 43.9996 | 22.6338 | 47.9925 | 60.0377 | 55
22.6384 | 3.5146 | 60.035 | 11.0005 | 22.636 | 14.341 | 60.018 | 21.9998 | 22.6496 | 26.8839 | 59.9612 | 33.0002 | 22.6523 | 37.0623 | 60.0055 | 43.9996 | 22.6421 | 47.9932 | 60.0378 | 55
22.6467 | 3.5146 | 60.035 | 11.0005 | 22.6444 | 14.341 | 60.018 | 21.9998 | 22.658 | 26.8839 | 59.9613 | 33.0002 | 22.6606 | 37.0623 | 60.0055 | 43.9996 | 22.6504 | 47.9932 | 60.0378 | 55
22.655 | 3.5146 | 60.0349 | 11.0005 | 22.6527 | 14.341 | 60.018 | 21.9998 | 22.6663 | 26.8839 | 59.9613 | 33.0002 | 22.6689 | 37.0623 | 60.0055 | 43.9996 | 22.6588 | 47.9932 | 60.0378 | 55
22.6634 | 3.5146 | 60.0349 | 11.0005 | 22.6611 | 14.341 | 60.018 | 21.9998 | 22.6746 | 26.8839 | 59.9613 | 33.0002 | 22.6772 | 37.0623 | 60.0055 | 43.9996 | 22.6671 | 47.9932 | 60.0378 | 55
22.6717 | 3.5142 | 60.0348 | 11.0005 | 22.6694 | 14.341 | 60.018 | 21.9998 | 22.6829 | 26.8839 | 59.9614 | 33.0002 | 22.6856 | 37.0624 | 60.0055 | 43.9996 | 22.6754 | 48.0929 | 60.0379 | 55
22.6801 | 3.5142 | 60.0348 | 11.0005 | 22.6777 | 14.4588 | 60.018 | 21.9998 | 22.6913 | 26.8839 | 59.9615 | 33.0002 | 22.6939 | 37.0624 | 60.0056 | 43.9996 | 22.6837 | 48.0929 | 60.0379 | 55
22.6884 | 3.5138 | 60.0348 | 11.0005 | 22.686 | 14.4588 | 60.018 | 21.9998 | 22.6996 | 26.8839 | 59.9615 | 33.0002 | 22.7023 | 37.0624 | 60.0056 | 43.9996 | 22.6921 | 48.0929 | 60.0379 | 55
22.6967 | 3.5138 | 60.0347 | 11.0005 | 22.6944 | 14.4588 | 60.018 | 21.9998 | 22.7079 | 26.8828 | 59.9616 | 33.0002 | 22.7106 | 37.0624 | 60.0056 | 43.9996 | 22.7004 | 48.0929 | 60.0379 | 55
22.705 | 3.5138 | 60.0347 | 11.0005 | 22.7027 | 14.4588 | 60.018 | 21.9998 | 22.7163 | 26.8828 | 59.9616 | 33.0002 | 22.7189 | 37.0624 | 60.0056 | 43.9996 | 22.7087 | 48.1754 | 60.038 | 55
22.7133 | 3.5138 | 60.0346 | 11.0005 | 22.7111 | 14.4565 | 60.018 | 21.9998 | 22.7246 | 26.8828 | 59.9617 | 33.0002 | 22.7272 | 37.0624 | 60.0056 | 43.9996 | 22.717 | 48.1754 | 60.038 | 55
22.7217 | 3.514 | 60.0346 | 11.0005 | 22.7194 | 14.4565 | 60.018 | 21.9998 | 22.733 | 26.8828 | 59.9617 | 33.0002 | 22.7356 | 37.0624 | 60.0056 | 43.9996 | 22.7253 | 48.1754 | 60.038 | 55
22.73 | 3.514 | 60.0346 | 11.0005 | 22.7277 | 14.4565 | 60.018 | 21.9998 | 22.7413 | 26.8828 | 59.9618 | 33.0002 | 22.7439 | 37.0624 | 60.0056 | 43.9996 | 22.7337 | 48.1754 | 60.038 | 55
22.7383 | 3.5135 | 60.0345 | 11.0005 | 22.736 | 14.4565 | 60.018 | 21.9998 | 22.7496 | 26.8828 | 59.9618 | 33.0002 | 22.7523 | 37.0624 | 60.0057 | 43.9996 | 22.742 | 48.1754 | 60.0381 | 55
22.7466 | 3.5135 | 60.0345 | 11.0005 | 22.7444 | 14.4565 | 60.018 | 21.9998 | 22.758 | 26.8907 | 59.9618 | 33.0002 | 22.7606 | 37.0624 | 60.0057 | 43.9996 | 22.7504 | 48.1754 | 60.0381 | 55
22.755 | 3.5135 | 60.0344 | 11.0005 | 22.7527 | 14.4565 | 60.018 | 21.9998 | 22.7664 | 26.8907 | 59.9619 | 33.0002 | 22.7689 | 37.0624 | 60.0057 | 43.9996 | 22.7587 | 48.1754 | 60.0381 | 55
22.7633 | 3.5135 | 60.0344 | 11.0005 | 22.761 | 14.4565 | 60.018 | 21.9998 | 22.7747 | 26.8907 | 59.962 | 33.0002 | 22.7772 | 37.0624 | 60.0057 | 43.9996 | 22.767 | 48.1754 | 60.0381 | 55
22.7717 | 3.5135 | 60.0343 | 11.0005 | 22.7693 | 14.4565 | 60.018 | 21.9998 | 22.783 | 26.8907 | 59.962 | 33.0002 | 22.7856 | 37.0624 | 60.0057 | 43.9996 | 22.7753 | 48.1754 | 60.0382 | 55
22.78 | 3.5135 | 60.0343 | 11.0005 | 22.7777 | 14.4565 | 60.018 | 21.9998 | 22.7913 | 26.8907 | 59.9621 | 33.0002 | 22.7939 | 37.0624 | 60.0057 | 43.9996 | 22.7837 | 48.1754 | 60.0382 | 55
22.7883 | 3.5135 | 60.0343 | 11.0005 | 22.786 | 14.4565 | 60.018 | 21.9998 | 22.7997 | 26.8907 | 59.9621 | 33.0002 | 22.8022 | 37.0624 | 60.0058 | 43.9996 | 22.792 | 48.1754 | 60.0382 | 55
22.7966 | 3.5135 | 60.0342 | 11.0005 | 22.7944 | 14.4565 | 60.018 | 21.9998 | 22.808 | 26.8907 | 59.9622 | 33.0002 | 22.8106 | 37.0624 | 60.0058 | 43.9996 | 22.8004 | 48.1754 | 60.0382 | 55
22.8049 | 3.5135 | 60.0342 | 11.0005 | 22.8027 | 14.4565 | 60.018 | 21.9998 | 22.8163 | 26.8907 | 59.9622 | 33.0002 | 22.8189 | 37.0624 | 60.0058 | 43.9996 | 22.8087 | 48.1754 | 60.0383 | 55
22.8133 | 3.5135 | 60.0341 | 11.0005 | 22.811 | 14.4565 | 60.018 | 21.9998 | 22.8247 | 26.99 | 59.9622 | 33.0002 | 22.8273 | 37.0624 | 60.0058 | 43.9996 | 22.817 | 48.1754 | 60.0383 | 55
22.8216 | 3.5135 | 60.0341 | 11.0005 | 22.8193 | 14.4565 | 60.018 | 21.9998 | 22.833 | 26.99 | 59.9623 | 33.0002 | 22.8356 | 37.0624 | 60.0058 | 43.9996 | 22.8253 | 48.1754 | 60.0383 | 55
22.83 | 3.5135 | 60.0341 | 11.0005 | 22.8277 | 14.4565 | 60.018 | 21.9998 | 22.8414 | 26.99 | 59.9624 | 33.0002 | 22.8439 | 37.0624 | 60.0058 | 43.9996 | 22.8336 | 48.1754 | 60.0383 | 55
22.8383 | 3.5139 | 60.034 | 11.0005 | 22.836 | 14.4565 | 60.018 | 21.9998 | 22.8497 | 26.99 | 59.9624 | 33.0002 | 22.8522 | 37.0624 | 60.0059 | 43.9996 | 22.842 | 48.1754 | 60.0384 | 55
22.8466 | 3.5139 | 60.034 | 11.0005 | 22.8444 | 14.4565 | 60.018 | 21.9998 | 22.858 | 26.9917 | 59.9625 | 33.0002 | 22.8606 | 37.0624 | 60.0059 | 43.9996 | 22.8503 | 48.1754 | 60.0384 | 55
22.8549 | 3.5139 | 60.034 | 11.0005 | 22.8527 | 14.4565 | 60.018 | 21.9998 | 22.8664 | 26.9917 | 59.9625 | 33.0002 | 22.8689 | 37.1903 | 60.0059 | 43.9996 | 22.8586 | 48.1754 | 60.0384 | 55
22.8633 | 3.5139 | 60.034 | 11.0005 | 22.861 | 14.4565 | 60.018 | 21.9998 | 22.8747 | 26.9917 | 59.9626 | 33.0002 | 22.8773 | 37.1903 | 60.0059 | 43.9996 | 22.8669 | 48.1754 | 60.0384 | 55
22.8716 | 3.5139 | 60.0339 | 11.0005 | 22.8693 | 14.4565 | 60.018 | 21.9998 | 22.8831 | 26.9917 | 59.9626 | 33.0002 | 22.8856 | 37.1903 | 60.0059 | 43.9996 | 22.8753 | 48.1786 | 60.0385 | 55
22.8799 | 3.5139 | 60.0339 | 11.0005 | 22.8777 | 14.4565 | 60.018 | 21.9998 | 22.8914 | 27.0879 | 59.9627 | 33.0002 | 22.8939 | 37.1903 | 60.006 | 43.9996 | 22.8836 | 48.1786 | 60.0385 | 55
22.8882 | 3.5139 | 60.0339 | 11.0005 | 22.886 | 14.4565 | 60.018 | 21.9998 | 22.8997 | 27.0879 | 59.9627 | 33.0002 | 22.9022 | 37.1903 | 60.006 | 43.9996 | 22.892 | 48.1834 | 60.0385 | 55
22.8965 | 3.5139 | 60.0339 | 11.0005 | 22.8943 | 14.4565 | 60.018 | 21.9998 | 22.9081 | 27.091 | 59.9628 | 33.0002 | 22.9106 | 37.1903 | 60.006 | 43.9996 | 22.9003 | 48.1834 | 60.0385 | 55
22.9049 | 3.5136 | 60.0339 | 11.0005 | 22.9026 | 14.4565 | 60.018 | 21.9998 | 22.9164 | 27.091 | 59.9628 | 33.0002 | 22.9189 | 37.1903 | 60.006 | 43.9996 | 22.9086 | 48.1834 | 60.0386 | 55
22.9132 | 3.5136 | 60.0339 | 11.0005 | 22.911 | 14.4565 | 60.018 | 21.9998 | 22.9247 | 27.091 | 59.9629 | 33.0002 | 22.9272 | 37.1903 | 60.006 | 43.9996 | 22.9169 | 48.1834 | 60.0386 | 55
22.9216 | 3.5136 | 60.0338 | 11.0005 | 22.9193 | 14.4565 | 60.018 | 21.9998 | 22.9331 | 27.091 | 59.9629 | 33.0002 | 22.9355 | 37.1903 | 60.006 | 43.9996 | 22.9252 | 48.1834 | 60.0386 | 55
22.9299 | 3.5136 | 60.0338 | 11.0005 | 22.9277 | 14.4565 | 60.018 | 21.9998 | 22.9414 | 27.091 | 59.963 | 33.0002 | 22.9439 | 37.1903 | 60.0061 | 43.9996 | 22.9336 | 48.1834 | 60.0386 | 55
22.9382 | 3.5136 | 60.0338 | 11.0005 | 22.936 | 14.4565 | 60.018 | 21.9998 | 22.9498 | 27.091 | 59.963 | 33.0002 | 22.9522 | 37.3143 | 60.0061 | 43.9996 | 22.9419 | 48.1834 | 60.0387 | 55
22.9465 | 3.5136 | 60.0338 | 11.0005 | 22.9443 | 14.5599 | 60.018 | 21.9998 | 22.9581 | 27.0859 | 59.9631 | 33.0002 | 22.9606 | 37.3143 | 60.0061 | 43.9996 | 22.9503 | 48.1834 | 60.0387 | 55
22.9549 | 3.5136 | 60.0338 | 11.0005 | 22.9526 | 14.5599 | 60.018 | 21.9998 | 22.9664 | 27.0859 | 59.9631 | 33.0002 | 22.9689 | 37.3143 | 60.0061 | 43.9996 | 22.9586 | 48.1834 | 60.0387 | 55
22.9632 | 3.5136 | 60.0338 | 11.0005 | 22.961 | 14.559 | 60.018 | 21.9998 | 22.9748 | 27.0822 | 59.9632 | 33.0002 | 22.9772 | 37.3143 | 60.0061 | 43.9996 | 22.9669 | 48.1834 | 60.0387 | 55
22.9716 | 3.5136 | 60.0337 | 11.0005 | 22.9693 | 14.559 | 60.018 | 21.9998 | 22.9831 | 27.0822 | 59.9632 | 33.0002 | 22.9856 | 37.3143 | 60.0061 | 43.9996 | 22.9752 | 48.1834 | 60.0388 | 55
22.9799 | 3.5136 | 60.0337 | 11.0005 | 22.9777 | 14.6906 | 60.018 | 21.9998 | 22.9915 | 27.0822 | 59.9633 | 33.0002 | 22.9939 | 37.3143 | 60.0061 | 43.9996 | 22.9835 | 48.1834 | 60.0388 | 55
22.9882 | 3.5136 | 60.0337 | 11.0005 | 22.986 | 14.6906 | 60.018 | 21.9998 | 22.9998 | 27.0822 | 59.9633 | 33.0002 | 23.0023 | 37.3143 | 60.0062 | 43.9996 | 22.9919 | 48.1834 | 60.0388 | 55
22.9965 | 3.5136 | 60.0337 | 11.0005 | 22.9943 | 14.6906 | 60.018 | 21.9998 | 23.0081 | 27.1636 | 59.9634 | 33.0002 | 23.0106 | 37.3143 | 60.0062 | 43.9996 | 23.0002 | 48.1834 | 60.0388 | 55
23.0048 | 3.5137 | 60.0337 | 11.0005 | 23.0026 | 14.6906 | 60.018 | 21.9998 | 23.0165 | 27.1636 | 59.9634 | 33.0002 | 23.0189 | 37.3143 | 60.0062 | 43.9996 | 23.0085 | 48.1834 | 60.0389 | 55
23.0132 | 3.5137 | 60.0337 | 11.0005 | 23.0109 | 14.6906 | 60.018 | 21.9998 | 23.0248 | 27.1636 | 59.9635 | 33.0002 | 23.0272 | 37.3143 | 60.0062 | 43.9996 | 23.0168 | 48.1834 | 60.0389 | 55
23.0215 | 3.5137 | 60.0336 | 11.0005 | 23.0193 | 14.6906 | 60.018 | 21.9998 | 23.0331 | 27.1636 | 59.9635 | 33.0002 | 23.0356 | 37.3143 | 60.0062 | 43.9996 | 23.0252 | 48.1834 | 60.0389 | 55
23.0298 | 3.5137 | 60.0336 | 11.0005 | 23.0276 | 14.6906 | 60.018 | 21.9998 | 23.0415 | 27.1636 | 59.9636 | 33.0002 | 23.0439 | 37.3143 | 60.0062 | 43.9996 | 23.0335 | 48.1834 | 60.0389 | 55
23.0381 | 3.5137 | 60.0336 | 11.0005 | 23.0359 | 14.6906 | 60.018 | 21.9998 | 23.0498 | 27.1636 | 59.9636 | 33.0002 | 23.0522 | 37.3143 | 60.0063 | 43.9996 | 23.0419 | 48.1834 | 60.039 | 55
23.0465 | 3.5137 | 60.0336 | 11.0005 | 23.0443 | 14.6906 | 60.018 | 21.9998 | 23.0582 | 27.1636 | 59.9637 | 33.0002 | 23.0605 | 37.3143 | 60.0063 | 43.9996 | 23.0502 | 48.1834 | 60.039 | 55
23.0548 | 3.5134 | 60.0336 | 11.0005 | 23.0526 | 14.6906 | 60.018 | 21.9998 | 23.0665 | 27.1636 | 59.9637 | 33.0002 | 23.0689 | 37.3143 | 60.0063 | 43.9996 | 23.0585 | 48.1834 | 60.039 | 55
23.0632 | 3.5134 | 60.0336 | 11.0005 | 23.0609 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.0748 | 27.1636 | 59.9638 | 33.0002 | 23.0772 | 37.3143 | 60.0063 | 43.9996 | 23.0668 | 48.1834 | 60.0391 | 55
23.0715 | 3.5134 | 60.0335 | 11.0005 | 23.0693 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.0832 | 27.1636 | 59.9638 | 33.0002 | 23.0856 | 37.3143 | 60.0063 | 43.9996 | 23.0751 | 48.1834 | 60.0392 | 55
23.0798 | 3.5134 | 60.0335 | 11.0005 | 23.0776 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.0915 | 27.1636 | 59.9639 | 33.0002 | 23.0939 | 37.3143 | 60.0063 | 43.9996 | 23.0835 | 48.1834 | 60.0393 | 55
23.0881 | 3.5134 | 60.0335 | 11.0005 | 23.0859 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.0999 | 27.1636 | 59.9639 | 33.0002 | 23.1022 | 37.3143 | 60.0064 | 43.9996 | 23.0918 | 48.1834 | 60.0394 | 55
23.0964 | 3.5134 | 60.0335 | 11.0005 | 23.0942 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.1082 | 27.1636 | 59.964 | 33.0002 | 23.1105 | 37.3143 | 60.0064 | 43.9996 | 23.1002 | 48.1834 | 60.0394 | 55
23.1048 | 3.5134 | 60.0335 | 11.0005 | 23.1026 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.1165 | 27.1636 | 59.964 | 33.0002 | 23.1189 | 37.3143 | 60.0064 | 43.9996 | 23.1085 | 48.1834 | 60.0395 | 55
23.1131 | 3.5134 | 60.0335 | 11.0005 | 23.1109 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.1249 | 27.1758 | 59.9641 | 33.0002 | 23.1272 | 37.3143 | 60.0064 | 43.9996 | 23.1168 | 48.1834 | 60.0396 | 55
23.1215 | 3.5134 | 60.0334 | 11.0005 | 23.1193 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.1332 | 27.1758 | 59.9641 | 33.0002 | 23.1356 | 37.3143 | 60.0064 | 43.9996 | 23.1251 | 48.1834 | 60.0397 | 55
23.1298 | 3.5134 | 60.0334 | 11.0005 | 23.1276 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.1415 | 27.1758 | 59.9642 | 33.0002 | 23.1439 | 37.3143 | 60.0065 | 43.9996 | 23.1334 | 48.1834 | 60.0398 | 55
23.1381 | 3.5134 | 60.0334 | 11.0005 | 23.1359 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.1499 | 27.1758 | 59.9642 | 33.0002 | 23.1522 | 37.3143 | 60.0065 | 43.9996 | 23.1418 | 48.1834 | 60.0399 | 55
23.1464 | 3.5134 | 60.0334 | 11.0005 | 23.1442 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.1582 | 27.1758 | 59.9643 | 33.0002 | 23.1605 | 37.3143 | 60.0065 | 43.9996 | 23.1501 | 48.1834 | 60.0399 | 55
23.1548 | 3.5134 | 60.0334 | 11.0005 | 23.1526 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.1666 | 27.1758 | 59.9643 | 33.0002 | 23.1689 | 37.3143 | 60.0065 | 43.9996 | 23.1584 | 48.1834 | 60.04 | 55
23.1631 | 3.5134 | 60.0334 | 11.0005 | 23.1609 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.1749 | 27.1758 | 59.9644 | 33.0002 | 23.1772 | 37.3143 | 60.0065 | 43.9996 | 23.1667 | 48.1834 | 60.0401 | 55
23.1714 | 3.5134 | 60.0333 | 11.0005 | 23.1693 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.1832 | 27.1758 | 59.9644 | 33.0002 | 23.1855 | 37.3121 | 60.0065 | 43.9996 | 23.1751 | 48.1834 | 60.0402 | 55
23.1797 | 3.5134 | 60.0333 | 11.0005 | 23.1776 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.1916 | 27.1795 | 59.9645 | 33.0002 | 23.1939 | 37.3121 | 60.0065 | 43.9996 | 23.1834 | 48.1834 | 60.0403 | 55
23.188 | 3.5132 | 60.0333 | 11.0005 | 23.1859 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.1999 | 27.1795 | 59.9645 | 33.0002 | 23.2022 | 37.3121 | 60.0066 | 43.9996 | 23.1918 | 48.1834 | 60.0404 | 55
23.1964 | 3.5132 | 60.0333 | 11.0005 | 23.1942 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.2083 | 27.1795 | 59.9646 | 33.0002 | 23.2106 | 37.3121 | 60.0066 | 43.9996 | 23.2001 | 48.1834 | 60.0404 | 55
23.2047 | 3.5128 | 60.0333 | 11.0005 | 23.2026 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.2166 | 27.1795 | 59.9646 | 33.0002 | 23.2189 | 37.3121 | 60.0066 | 43.9996 | 23.2084 | 48.1834 | 60.0405 | 55
23.2131 | 3.5128 | 60.0333 | 11.0005 | 23.2109 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.2249 | 27.1795 | 59.9647 | 33.0002 | 23.2272 | 37.3121 | 60.0066 | 43.9996 | 23.2167 | 48.1834 | 60.0406 | 55
23.2214 | 3.5128 | 60.0332 | 11.0005 | 23.2192 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.2333 | 27.1795 | 59.9647 | 33.0002 | 23.2355 | 37.3121 | 60.0066 | 43.9996 | 23.225 | 48.1834 | 60.0407 | 55
23.2297 | 3.5128 | 60.0332 | 11.0005 | 23.2275 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.2416 | 27.1795 | 59.9648 | 33.0002 | 23.2439 | 37.3121 | 60.0066 | 43.9996 | 23.2334 | 48.1834 | 60.0408 | 55
23.238 | 3.5128 | 60.0332 | 11.0005 | 23.2359 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.2499 | 27.1795 | 59.9648 | 33.0002 | 23.2522 | 37.3121 | 60.0067 | 43.9996 | 23.2417 | 48.1834 | 60.0409 | 55
23.2464 | 3.5128 | 60.0332 | 11.0005 | 23.2442 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.2583 | 27.1795 | 59.9649 | 33.0002 | 23.2606 | 37.3121 | 60.0067 | 43.9996 | 23.2501 | 48.1834 | 60.0409 | 55
23.2547 | 3.5128 | 60.0332 | 11.0005 | 23.2526 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.2666 | 27.1795 | 59.9649 | 33.0002 | 23.2689 | 37.3121 | 60.0067 | 43.9996 | 23.2584 | 48.1834 | 60.041 | 55
23.2631 | 3.5128 | 60.0332 | 11.0005 | 23.2609 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.275 | 27.1795 | 59.965 | 33.0002 | 23.2772 | 37.3121 | 60.0067 | 43.9996 | 23.2667 | 48.1834 | 60.0411 | 55
23.2714 | 3.5128 | 60.0331 | 11.0005 | 23.2692 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.2833 | 27.1795 | 59.965 | 33.0002 | 23.2855 | 37.3121 | 60.0067 | 43.9996 | 23.275 | 48.2559 | 60.0412 | 55
23.2797 | 3.5128 | 60.0331 | 11.0005 | 23.2775 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.2916 | 27.1795 | 59.9651 | 33.0002 | 23.2939 | 37.3121 | 60.0067 | 43.9996 | 23.2833 | 48.2559 | 60.0413 | 55
23.288 | 3.5128 | 60.0331 | 11.0005 | 23.2859 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.3 | 27.1795 | 59.9651 | 33.0002 | 23.3022 | 37.3121 | 60.0068 | 43.9996 | 23.2917 | 48.2559 | 60.0414 | 55
23.2963 | 3.5128 | 60.0331 | 11.0005 | 23.2942 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.3083 | 27.1795 | 59.9652 | 33.0002 | 23.3105 | 37.3121 | 60.0068 | 43.9996 | 23.3 | 48.2559 | 60.0414 | 55
23.3047 | 3.5128 | 60.0331 | 11.0005 | 23.3026 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.3167 | 27.1795 | 59.9652 | 33.0002 | 23.3188 | 37.3121 | 60.0068 | 43.9996 | 23.3083 | 48.2559 | 60.0415 | 55
23.313 | 3.5128 | 60.0331 | 11.0005 | 23.3109 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.325 | 27.1795 | 59.9653 | 33.0002 | 23.3272 | 37.3121 | 60.0068 | 43.9996 | 23.3167 | 48.2559 | 60.0416 | 55
23.3214 | 3.5126 | 60.033 | 11.0005 | 23.3192 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.3333 | 27.1795 | 59.9653 | 33.0002 | 23.3355 | 37.3121 | 60.0068 | 43.9996 | 23.325 | 48.2559 | 60.0417 | 55
23.3297 | 3.5126 | 60.033 | 11.0005 | 23.3275 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.3417 | 27.1795 | 59.9654 | 33.0002 | 23.3439 | 37.3121 | 60.0069 | 43.9996 | 23.3333 | 48.2559 | 60.0418 | 55
23.338 | 3.5128 | 60.033 | 11.0005 | 23.3359 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.35 | 27.1795 | 59.9654 | 33.0002 | 23.3522 | 37.3121 | 60.0069 | 43.9996 | 23.3417 | 48.2559 | 60.0419 | 55
23.3463 | 3.5128 | 60.033 | 11.0005 | 23.3442 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.3583 | 27.1795 | 59.9655 | 33.0002 | 23.3605 | 37.3121 | 60.0069 | 43.9996 | 23.35 | 48.2559 | 60.0419 | 55
23.3547 | 3.643 | 60.033 | 11.0005 | 23.3525 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.3667 | 27.1795 | 59.9655 | 33.0002 | 23.3689 | 37.3121 | 60.0069 | 43.9996 | 23.3583 | 48.3244 | 60.042 | 55
23.363 | 3.643 | 60.033 | 11.0005 | 23.3608 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.375 | 27.1795 | 59.9656 | 33.0002 | 23.3772 | 37.3121 | 60.0069 | 43.9996 | 23.3666 | 48.3244 | 60.0421 | 55
23.3713 | 3.7688 | 60.0329 | 11.0005 | 23.3692 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.3834 | 27.1795 | 59.9656 | 33.0002 | 23.3856 | 37.3121 | 60.0069 | 43.9996 | 23.3749 | 48.3244 | 60.0422 | 55
23.3796 | 3.7688 | 60.0329 | 11.0005 | 23.3775 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.3917 | 27.1795 | 59.9657 | 33.0002 | 23.3939 | 37.3121 | 60.007 | 43.9996 | 23.3833 | 48.3244 | 60.0423 | 55
23.3879 | 3.7688 | 60.0329 | 11.0005 | 23.3859 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.4 | 27.1795 | 59.9657 | 33.0002 | 23.4022 | 37.3121 | 60.007 | 43.9996 | 23.3916 | 48.3313 | 60.0424 | 55
23.3963 | 3.7688 | 60.0329 | 11.0005 | 23.3942 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.4084 | 27.1795 | 59.9658 | 33.0002 | 23.4105 | 37.3121 | 60.007 | 43.9996 | 23.4 | 48.3313 | 60.0424 | 55
23.4046 | 3.7688 | 60.0329 | 11.0005 | 23.4025 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.4167 | 27.1795 | 59.9658 | 33.0002 | 23.4189 | 37.3121 | 60.007 | 43.9996 | 23.4083 | 48.3353 | 60.0425 | 55
23.413 | 3.7688 | 60.0329 | 11.0005 | 23.4108 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.425 | 27.1795 | 59.9659 | 33.0002 | 23.4272 | 37.3121 | 60.007 | 43.9996 | 23.4166 | 48.3353 | 60.0426 | 55
23.4213 | 3.7688 | 60.0328 | 11.0005 | 23.4192 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.4334 | 27.1795 | 59.9659 | 33.0002 | 23.4355 | 37.3121 | 60.007 | 43.9996 | 23.4249 | 48.3353 | 60.0427 | 55
23.4296 | 3.7688 | 60.0328 | 11.0005 | 23.4275 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.4417 | 27.1795 | 59.966 | 33.0002 | 23.4438 | 37.3121 | 60.007 | 43.9996 | 23.4332 | 48.3353 | 60.0428 | 55
23.4379 | 3.7688 | 60.0328 | 11.0005 | 23.4359 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.4501 | 27.1795 | 59.966 | 33.0002 | 23.4522 | 37.3121 | 60.007 | 43.9996 | 23.4416 | 48.3353 | 60.0429 | 55
23.4463 | 3.7688 | 60.0328 | 11.0005 | 23.4442 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.4584 | 27.1795 | 59.9661 | 33.0002 | 23.4605 | 37.3121 | 60.007 | 43.9996 | 23.4499 | 48.3353 | 60.0429 | 55
23.4546 | 3.7694 | 60.0328 | 11.0005 | 23.4525 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.4667 | 27.1795 | 59.9661 | 33.0002 | 23.4689 | 37.3121 | 60.007 | 43.9996 | 23.4583 | 48.3353 | 60.043 | 55
23.463 | 3.7694 | 60.0328 | 11.0005 | 23.4608 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.4751 | 27.1795 | 59.9662 | 33.0002 | 23.4772 | 37.3121 | 60.007 | 43.9996 | 23.4666 | 48.3353 | 60.0431 | 55
23.4713 | 3.7693 | 60.0327 | 11.0005 | 23.4692 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.4834 | 27.1795 | 59.9662 | 33.0002 | 23.4855 | 37.3121 | 60.007 | 43.9996 | 23.4749 | 48.4108 | 60.0432 | 55
23.4796 | 3.7693 | 60.0327 | 11.0005 | 23.4775 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.4918 | 27.1795 | 59.9663 | 33.0002 | 23.4938 | 37.3121 | 60.007 | 43.9996 | 23.4832 | 48.4108 | 60.0433 | 55
23.4879 | 3.7693 | 60.0327 | 11.0005 | 23.4858 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.5001 | 27.1795 | 59.9663 | 33.0002 | 23.5022 | 37.3121 | 60.007 | 43.9996 | 23.4915 | 48.4108 | 60.0434 | 55
23.4962 | 3.7693 | 60.0327 | 11.0005 | 23.4941 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.5084 | 27.1795 | 59.9664 | 33.0002 | 23.5105 | 37.3121 | 60.007 | 43.9996 | 23.4999 | 48.4108 | 60.0434 | 55
23.5046 | 3.7693 | 60.0327 | 11.0005 | 23.5025 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.5168 | 27.1795 | 59.9664 | 33.0002 | 23.5189 | 37.3121 | 60.007 | 43.9996 | 23.5082 | 48.4108 | 60.0435 | 55
23.5129 | 3.7693 | 60.0327 | 11.0005 | 23.5108 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.5251 | 27.1795 | 59.9665 | 33.0002 | 23.5272 | 37.3121 | 60.007 | 43.9996 | 23.5165 | 48.4108 | 60.0436 | 55
23.5212 | 3.7693 | 60.0326 | 11.0005 | 23.5192 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.5334 | 27.1795 | 59.9665 | 33.0002 | 23.5355 | 37.3121 | 60.007 | 43.9996 | 23.5248 | 48.4103 | 60.0437 | 55
23.5295 | 3.7693 | 60.0326 | 11.0005 | 23.5275 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.5417 | 27.1784 | 59.9666 | 33.0002 | 23.5438 | 37.3121 | 60.007 | 43.9996 | 23.5332 | 48.4103 | 60.0438 | 55
23.5379 | 3.7693 | 60.0326 | 11.0005 | 23.5358 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.5501 | 27.1784 | 59.9666 | 33.0002 | 23.5522 | 37.3121 | 60.007 | 43.9996 | 23.5415 | 48.4095 | 60.0439 | 55
23.5462 | 3.7693 | 60.0326 | 11.0005 | 23.5441 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.5585 | 27.1772 | 59.9667 | 33.0002 | 23.5605 | 37.3121 | 60.007 | 43.9996 | 23.5499 | 48.4095 | 60.0439 | 55
23.5546 | 3.7693 | 60.0326 | 11.0005 | 23.5525 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.5668 | 27.1772 | 59.9667 | 33.0002 | 23.5688 | 37.3121 | 60.007 | 43.9996 | 23.5582 | 48.4095 | 60.044 | 55
23.5629 | 3.7693 | 60.0326 | 11.0005 | 23.5608 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.5751 | 27.1772 | 59.9668 | 33.0002 | 23.5772 | 37.3121 | 60.007 | 43.9996 | 23.5665 | 48.4095 | 60.0441 | 55
23.5712 | 3.7691 | 60.0325 | 11.0005 | 23.5692 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.5834 | 27.1772 | 59.9668 | 33.0002 | 23.5855 | 37.3121 | 60.007 | 43.9996 | 23.5748 | 48.4095 | 60.0442 | 55
23.5795 | 3.7691 | 60.0325 | 11.0005 | 23.5775 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.5918 | 27.1772 | 59.9669 | 33.0002 | 23.5939 | 37.3121 | 60.007 | 43.9996 | 23.5831 | 48.4095 | 60.0443 | 55
23.5878 | 3.7701 | 60.0325 | 11.0005 | 23.5858 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.6002 | 27.1772 | 59.9669 | 33.0002 | 23.6022 | 37.3121 | 60.007 | 43.9996 | 23.5915 | 48.4095 | 60.0444 | 55
23.5962 | 3.7701 | 60.0325 | 11.0005 | 23.5941 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.6085 | 27.1772 | 59.967 | 33.0002 | 23.6105 | 37.3121 | 60.007 | 43.9996 | 23.5998 | 48.4095 | 60.0444 | 55
23.6045 | 3.7701 | 60.0325 | 11.0005 | 23.6025 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.6168 | 27.1772 | 59.967 | 33.0002 | 23.6188 | 37.3121 | 60.007 | 43.9996 | 23.6082 | 48.4095 | 60.0445 | 55
23.6129 | 3.7701 | 60.0325 | 11.0005 | 23.6108 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.6251 | 27.1774 | 59.9671 | 33.0002 | 23.6272 | 37.3121 | 60.007 | 43.9996 | 23.6165 | 48.4095 | 60.0446 | 55
23.6212 | 3.7701 | 60.0324 | 11.0005 | 23.6191 | 14.6913 | 60.018 | 21.9998 | 23.6335 | 27.1774 | 59.9671 | 33.0002 | 23.6355 | 37.3121 | 60.007 | 43.9996 | 23.6248 | 48.4095 | 60.0447 | 55
23.6295 | 3.7701 | 60.0324 | 11.0005 | 23.6274 | 14.6922 | 60.018 | 21.9998 | 23.6418 | 27.1756 | 59.9672 | 33.0002 | 23.6439 | 37.3121 | 60.007 | 43.9996 | 23.6331 | 48.4095 | 60.0448 | 55
23.6378 | 3.7701 | 60.0324 | 11.0005 | 23.6358 | 14.6922 | 60.018 | 21.9998 | 23.6501 | 27.1756 | 59.9672 | 33.0002 | 23.6522 | 37.3121 | 60.007 | 43.9996 | 23.6414 | 48.4095 | 60.0449 | 55
23.6462 | 3.7701 | 60.0324 | 11.0005 | 23.6441 | 14.6922 | 60.018 | 21.9998 | 23.6585 | 27.1756 | 59.9673 | 33.0002 | 23.6605 | 37.3121 | 60.007 | 43.9996 | 23.6498 | 48.4095 | 60.0449 | 55
23.6545 | 3.7701 | 60.0324 | 11.0005 | 23.6525 | 14.6922 | 60.018 | 21.9998 | 23.6668 | 27.1756 | 59.9673 | 33.0002 | 23.6688 | 37.3121 | 60.007 | 43.9996 | 23.6581 | 48.4095 | 60.045 | 55
23.6628 | 3.7701 | 60.0324 | 11.0005 | 23.6608 | 14.6922 | 60.018 | 21.9998 | 23.6752 | 27.2771 | 59.9674 | 33.0002 | 23.6772 | 37.3121 | 60.007 | 43.9996 | 23.6664 | 48.4095 | 60.0451 | 55
23.6711 | 3.7698 | 60.0323 | 11.0005 | 23.6691 | 14.6922 | 60.018 | 21.9998 | 23.6835 | 27.2771 | 59.9674 | 33.0002 | 23.6855 | 37.3121 | 60.007 | 43.9996 | 23.6747 | 48.4095 | 60.0452 | 55
23.6794 | 3.7698 | 60.0323 | 11.0005 | 23.6774 | 14.6942 | 60.018 | 21.9998 | 23.6918 | 27.2771 | 59.9675 | 33.0002 | 23.6938 | 37.3121 | 60.007 | 43.9996 | 23.6831 | 48.4095 | 60.0453 | 55
23.6878 | 3.7698 | 60.0323 | 11.0005 | 23.6858 | 14.6942 | 60.018 | 21.9998 | 23.7002 | 27.2771 | 59.9675 | 33.0002 | 23.7021 | 37.3121 | 60.007 | 43.9996 | 23.6914 | 48.4095 | 60.0454 | 55
23.6961 | 3.7698 | 60.0323 | 11.0005 | 23.6941 | 14.6942 | 60.018 | 21.9998 | 23.7085 | 27.3519 | 59.9676 | 33.0002 | 23.7105 | 37.3121 | 60.007 | 43.9996 | 23.6997 | 48.4095 | 60.0454 | 55
23.7045 | 3.7698 | 60.0323 | 11.0005 | 23.7025 | 14.6942 | 60.018 | 21.9998 | 23.7169 | 27.3519 | 59.9676 | 33.0002 | 23.7188 | 37.3121 | 60.007 | 43.9996 | 23.7081 | 48.4095 | 60.0455 | 55
23.7128 | 3.7698 | 60.0323 | 11.0005 | 23.7108 | 14.6942 | 60.018 | 21.9998 | 23.7252 | 27.3428 | 59.9677 | 33.0002 | 23.7272 | 37.3121 | 60.007 | 43.9996 | 23.7164 | 48.4095 | 60.0456 | 55
23.7211 | 3.7689 | 60.0322 | 11.0005 | 23.7191 | 14.6942 | 60.018 | 21.9998 | 23.7335 | 27.3428 | 59.9677 | 33.0002 | 23.7355 | 37.3121 | 60.007 | 43.9996 | 23.7247 | 48.4095 | 60.0457 | 55
23.7294 | 3.7689 | 60.0322 | 11.0005 | 23.7274 | 14.6942 | 60.018 | 21.9998 | 23.7419 | 27.3434 | 59.9678 | 33.0002 | 23.7438 | 37.3121 | 60.007 | 43.9996 | 23.733 | 48.4095 | 60.0458 | 55
23.7378 | 3.9108 | 60.0322 | 11.0005 | 23.7358 | 14.6942 | 60.018 | 21.9998 | 23.7502 | 27.3434 | 59.9678 | 33.0002 | 23.7522 | 37.3121 | 60.007 | 43.9996 | 23.7414 | 48.4095 | 60.0459 | 55
23.7461 | 3.9108 | 60.0322 | 11.0005 | 23.7441 | 14.6942 | 60.018 | 21.9998 | 23.7585 | 27.3434 | 59.9679 | 33.0002 | 23.7605 | 37.3121 | 60.007 | 43.9996 | 23.7497 | 48.4095 | 60.0459 | 55
23.7544 | 3.9108 | 60.0322 | 11.0005 | 23.7524 | 14.6942 | 60.018 | 21.9998 | 23.7669 | 27.3434 | 59.9679 | 33.0002 | 23.7689 | 37.3121 | 60.007 | 43.9996 | 23.758 | 48.4095 | 60.046 | 55
23.7628 | 3.9108 | 60.0322 | 11.0005 | 23.7607 | 14.6942 | 60.018 | 21.9998 | 23.7752 | 27.3434 | 59.968 | 33.0002 | 23.7772 | 37.3121 | 60.007 | 43.9996 | 23.7664 | 48.4095 | 60.0461 | 55
23.7711 | 3.9108 | 60.0321 | 11.0005 | 23.7691 | 14.6942 | 60.018 | 21.9998 | 23.7836 | 27.3434 | 59.968 | 33.0002 | 23.7855 | 37.3121 | 60.007 | 43.9996 | 23.7747 | 48.4095 | 60.0462 | 55
23.7794 | 3.9108 | 60.0321 | 11.0005 | 23.7774 | 14.6942 | 60.018 | 21.9998 | 23.7919 | 27.3434 | 59.968 | 33.0002 | 23.7938 | 37.3121 | 60.007 | 43.9996 | 23.783 | 48.4095 | 60.0463 | 55
23.7877 | 3.9105 | 60.0321 | 11.0005 | 23.7858 | 14.6942 | 60.018 | 21.9998 | 23.8002 | 27.3434 | 59.9681 | 33.0002 | 23.8022 | 37.3121 | 60.007 | 43.9996 | 23.7913 | 48.4095 | 60.0464 | 55
23.7961 | 3.9105 | 60.0321 | 11.0005 | 23.7941 | 14.6942 | 60.018 | 21.9998 | 23.8086 | 27.3438 | 59.9681 | 33.0002 | 23.8105 | 37.3121 | 60.007 | 43.9996 | 23.7997 | 48.4095 | 60.0464 | 55
23.8044 | 3.9105 | 60.0321 | 11.0005 | 23.8024 | 14.6942 | 60.018 | 21.9998 | 23.8169 | 27.3438 | 59.9681 | 33.0002 | 23.8188 | 37.3121 | 60.007 | 43.9996 | 23.808 | 48.4095 | 60.0465 | 55
23.8127 | 3.9105 | 60.0321 | 11.0005 | 23.8107 | 14.694 | 60.018 | 21.9998 | 23.8253 | 27.3429 | 59.9682 | 33.0002 | 23.8271 | 37.3121 | 60.007 | 43.9996 | 23.8163 | 48.4095 | 60.0466 | 55
23.821 | 3.9105 | 60.032 | 11.0005 | 23.8191 | 14.694 | 60.018 | 21.9998 | 23.8336 | 27.3429 | 59.9682 | 33.0002 | 23.8355 | 37.3121 | 60.007 | 43.9996 | 23.8246 | 48.4095 | 60.0467 | 55
23.8294 | 3.9105 | 60.032 | 11.0005 | 23.8274 | 14.694 | 60.018 | 21.9998 | 23.8419 | 27.343 | 59.9682 | 33.0002 | 23.8438 | 37.3121 | 60.007 | 43.9996 | 23.8329 | 48.4095 | 60.0468 | 55
23.8377 | 3.9104 | 60.032 | 11.0005 | 23.8358 | 14.694 | 60.018 | 21.9998 | 23.8503 | 27.343 | 59.9683 | 33.0002 | 23.8522 | 37.3121 | 60.007 | 43.9996 | 23.8413 | 48.4095 | 60.0469 | 55
23.846 | 3.9104 | 60.032 | 11.0005 | 23.8441 | 14.694 | 60.018 | 21.9998 | 23.8586 | 27.4335 | 59.9683 | 33.0002 | 23.8605 | 37.3121 | 60.007 | 43.9996 | 23.8496 | 48.4095 | 60.0469 | 55
23.8544 | 3.9104 | 60.032 | 11.0005 | 23.8524 | 14.694 | 60.018 | 21.9998 | 23.8669 | 27.4335 | 59.9683 | 33.0002 | 23.8688 | 37.3121 | 60.007 | 43.9996 | 23.858 | 48.4095 | 60.047 | 55
23.8627 | 3.9104 | 60.0319 | 11.0005 | 23.8607 | 14.694 | 60.018 | 21.9998 | 23.8752 | 27.4335 | 59.9684 | 33.0002 | 23.8771 | 37.3121 | 60.007 | 43.9996 | 23.8663 | 48.4095 | 60.0471 | 55
23.871 | 3.9104 | 60.0319 | 11.0005 | 23.8691 | 14.694 | 60.018 | 21.9998 | 23.8836 | 27.4335 | 59.9684 | 33.0002 | 23.8855 | 37.3121 | 60.007 | 43.9996 | 23.8746 | 48.4095 | 60.0472 | 55
23.8793 | 3.9104 | 60.0319 | 11.0005 | 23.8774 | 14.694 | 60.018 | 21.9998 | 23.892 | 27.4335 | 59.9684 | 33.0002 | 23.8938 | 37.3121 | 60.007 | 43.9996 | 23.8829 | 48.4095 | 60.0473 | 55
23.8877 | 3.9101 | 60.0319 | 11.0005 | 23.8857 | 14.694 | 60.018 | 21.9998 | 23.9003 | 27.4335 | 59.9685 | 33.0002 | 23.9022 | 37.3121 | 60.007 | 43.9996 | 23.8912 | 48.4095 | 60.0474 | 55
23.896 | 3.9101 | 60.0318 | 11.0005 | 23.894 | 14.694 | 60.018 | 21.9998 | 23.9086 | 27.4335 | 59.9685 | 33.0002 | 23.9105 | 37.3121 | 60.007 | 43.9996 | 23.8996 | 48.4095 | 60.0474 | 55
23.9044 | 3.9101 | 60.0318 | 11.0005 | 23.9023 | 14.694 | 60.018 | 21.9998 | 23.9169 | 27.4335 | 59.9685 | 33.0002 | 23.9188 | 37.3886 | 60.007 | 43.9996 | 23.9079 | 48.4095 | 60.0475 | 55
23.9127 | 3.9101 | 60.0318 | 11.0005 | 23.9107 | 14.694 | 60.018 | 21.9998 | 23.9253 | 27.4329 | 59.9686 | 33.0002 | 23.9271 | 37.3886 | 60.007 | 43.9996 | 23.9163 | 48.4095 | 60.0476 | 55
23.921 | 3.9101 | 60.0318 | 11.0005 | 23.919 | 14.694 | 60.018 | 21.9998 | 23.9337 | 27.4329 | 59.9686 | 33.0002 | 23.9355 | 37.381 | 60.007 | 43.9996 | 23.9246 | 48.4095 | 60.0477 | 55
23.9293 | 3.9101 | 60.0317 | 11.0005 | 23.9274 | 14.694 | 60.018 | 21.9998 | 23.942 | 27.4336 | 59.9686 | 33.0002 | 23.9438 | 37.381 | 60.007 | 43.9996 | 23.9329 | 48.4095 | 60.0478 | 55
23.9376 | 3.9104 | 60.0317 | 11.0005 | 23.9357 | 14.694 | 60.018 | 21.9998 | 23.9503 | 27.4336 | 59.9687 | 33.0002 | 23.9521 | 37.381 | 60.007 | 43.9996 | 23.9412 | 48.4095 | 60.0479 | 55
23.946 | 3.9104 | 60.0317 | 11.0005 | 23.944 | 14.694 | 60.018 | 21.9998 | 23.9586 | 27.4336 | 59.9687 | 33.0002 | 23.9605 | 37.381 | 60.007 | 43.9996 | 23.9495 | 48.4095 | 60.0479 | 55
23.9543 | 3.9104 | 60.0317 | 11.0005 | 23.9523 | 14.694 | 60.018 | 21.9998 | 23.967 | 27.4336 | 59.9687 | 33.0002 | 23.9688 | 37.381 | 60.007 | 43.9996 | 23.9579 | 48.4095 | 60.048 | 55
23.9626 | 3.9104 | 60.0316 | 11.0005 | 23.9607 | 14.694 | 60.018 | 21.9998 | 23.9753 | 27.4336 | 59.9688 | 33.0002 | 23.9772 | 37.381 | 60.007 | 43.9996 | 23.9662 | 48.4095 | 60.0481 | 55
23.9709 | 3.9103 | 60.0316 | 11.0005 | 23.969 | 14.694 | 60.018 | 21.9998 | 23.9836 | 27.4336 | 59.9688 | 33.0002 | 23.9855 | 37.381 | 60.007 | 43.9996 | 23.9745 | 48.4095 | 60.0482 | 55
23.9793 | 3.9103 | 60.0316 | 11.0005 | 23.9774 | 14.694 | 60.018 | 21.9998 | 23.992 | 27.4336 | 59.9688 | 33.0002 | 23.9938 | 37.381 | 60.007 | 43.9996 | 23.9828 | 48.4095 | 60.0483 | 55
23.9876 | 3.9103 | 60.0316 | 11.0005 | 23.9857 | 14.694 | 60.018 | 21.9998 | 24.0004 | 27.4336 | 59.9689 | 33.0002 | 24.0021 | 37.4585 | 60.007 | 43.9996 | 23.9911 | 48.4084 | 60.0484 | 55
23.996 | 3.9103 | 60.0315 | 11.0005 | 23.994 | 14.694 | 60.018 | 21.9998 | 24.0087 | 27.4336 | 59.9689 | 33.0002 | 24.0105 | 37.4585 | 60.007 | 43.9996 | 23.9995 | 48.4084 | 60.0484 | 55
24.0043 | 3.9103 | 60.0315 | 11.0005 | 24.0023 | 14.694 | 60.018 | 21.9998 | 24.017 | 27.4336 | 59.9689 | 33.0002 | 24.0188 | 37.4646 | 60.007 | 43.9996 | 24.0078 | 48.4084 | 60.0485 | 55
24.0126 | 3.9103 | 60.0315 | 11.0005 | 24.0107 | 14.694 | 60.018 | 21.9998 | 24.0253 | 27.4336 | 59.969 | 33.0002 | 24.0272 | 37.4646 | 60.007 | 43.9996 | 24.0162 | 48.4084 | 60.0486 | 55
24.0209 | 3.9103 | 60.0315 | 11.0005 | 24.019 | 14.694 | 60.018 | 21.9998 | 24.0337 | 27.4336 | 59.969 | 33.0002 | 24.0355 | 37.5661 | 60.007 | 43.9996 | 24.0245 | 48.4156 | 60.0487 | 55
24.0293 | 3.9103 | 60.0314 | 11.0005 | 24.0273 | 14.694 | 60.018 | 21.9998 | 24.0421 | 27.4336 | 59.969 | 33.0002 | 24.0438 | 37.5661 | 60.007 | 43.9996 | 24.0328 | 48.4156 | 60.0488 | 55
24.0376 | 3.9105 | 60.0314 | 11.0005 | 24.0356 | 14.694 | 60.018 | 21.9998 | 24.0504 | 27.4336 | 59.9691 | 33.0002 | 24.0521 | 37.5738 | 60.007 | 43.9996 | 24.0411 | 48.4156 | 60.0489 | 55
24.0459 | 3.9105 | 60.0314 | 11.0005 | 24.044 | 14.694 | 60.018 | 21.9998 | 24.0587 | 27.4336 | 59.9691 | 33.0002 | 24.0605 | 37.5738 | 60.007 | 43.9996 | 24.0494 | 48.4156 | 60.0489 | 55
24.0543 | 3.9098 | 60.0314 | 11.0005 | 24.0523 | 14.694 | 60.018 | 21.9998 | 24.067 | 27.4336 | 59.9691 | 33.0002 | 24.0688 | 37.5738 | 60.007 | 43.9996 | 24.0578 | 48.4156 | 60.049 | 55
24.0626 | 3.9098 | 60.0313 | 11.0005 | 24.0607 | 14.8711 | 60.018 | 21.9998 | 24.0754 | 27.4336 | 59.9692 | 33.0002 | 24.0771 | 37.5738 | 60.007 | 43.9996 | 24.0661 | 48.4156 | 60.049 | 55
24.0709 | 3.9098 | 60.0313 | 11.0005 | 24.069 | 14.8711 | 60.018 | 21.9998 | 24.0837 | 27.4336 | 59.9692 | 33.0002 | 24.0854 | 37.5738 | 60.007 | 43.9996 | 24.0745 | 48.4152 | 60.0491 | 55
24.0792 | 3.9098 | 60.0313 | 11.0005 | 24.0773 | 14.8711 | 60.018 | 21.9998 | 24.092 | 27.4336 | 59.9692 | 33.0002 | 24.0938 | 37.5738 | 60.007 | 43.9996 | 24.0828 | 48.4152 | 60.0491 | 55
24.0876 | 3.9098 | 60.0313 | 11.0005 | 24.0856 | 14.8711 | 60.018 | 21.9998 | 24.1004 | 27.4336 | 59.9693 | 33.0002 | 24.1021 | 37.5738 | 60.007 | 43.9996 | 24.0911 | 48.4152 | 60.0491 | 55
24.0959 | 3.9098 | 60.0312 | 11.0005 | 24.094 | 14.8711 | 60.018 | 21.9998 | 24.1087 | 27.4336 | 59.9693 | 33.0002 | 24.1105 | 37.5738 | 60.007 | 43.9996 | 24.0994 | 48.4152 | 60.0491 | 55
24.1042 | 3.9098 | 60.0312 | 11.0005 | 24.1023 | 14.8711 | 60.018 | 21.9998 | 24.1171 | 27.4336 | 59.9693 | 33.0002 | 24.1188 | 37.5747 | 60.007 | 43.9996 | 24.1077 | 48.4152 | 60.0492 | 55
24.1125 | 3.9098 | 60.0312 | 11.0005 | 24.1107 | 14.8703 | 60.018 | 21.9998 | 24.1254 | 27.4336 | 59.9694 | 33.0002 | 24.1271 | 37.5747 | 60.007 | 43.9996 | 24.1161 | 48.4152 | 60.0492 | 55
24.1209 | 3.91 | 60.0312 | 11.0005 | 24.119 | 14.8703 | 60.018 | 21.9998 | 24.1337 | 27.4336 | 59.9694 | 33.0002 | 24.1354 | 37.5739 | 60.007 | 43.9996 | 24.1244 | 48.4152 | 60.0492 | 55
24.1292 | 3.91 | 60.0311 | 11.0005 | 24.1273 | 14.8703 | 60.018 | 21.9998 | 24.1421 | 27.4336 | 59.9694 | 33.0002 | 24.1438 | 37.5739 | 60.007 | 43.9996 | 24.1328 | 48.4152 | 60.0492 | 55
24.1375 | 3.9098 | 60.0311 | 11.0005 | 24.1356 | 14.8703 | 60.018 | 21.9998 | 24.1505 | 27.4336 | 59.9695 | 33.0002 | 24.1521 | 37.5739 | 60.007 | 43.9996 | 24.1411 | 48.4134 | 60.0493 | 55
24.1459 | 3.9098 | 60.0311 | 11.0005 | 24.144 | 14.9997 | 60.018 | 21.9998 | 24.1588 | 27.4374 | 59.9695 | 33.0002 | 24.1605 | 37.5739 | 60.007 | 43.9996 | 24.1494 | 48.4134 | 60.0493 | 55
24.1542 | 3.91 | 60.0311 | 11.0005 | 24.1523 | 14.9997 | 60.018 | 21.9998 | 24.1671 | 27.4374 | 59.9695 | 33.0002 | 24.1688 | 37.5704 | 60.007 | 43.9996 | 24.1577 | 48.5171 | 60.0493 | 55
24.1625 | 3.91 | 60.031 | 11.0005 | 24.1606 | 14.9997 | 60.018 | 21.9998 | 24.1754 | 27.4428 | 59.9696 | 33.0002 | 24.1771 | 37.5704 | 60.007 | 43.9996 | 24.166 | 48.5171 | 60.0493 | 55
24.1708 | 3.91 | 60.031 | 11.0005 | 24.1689 | 14.9997 | 60.018 | 21.9998 | 24.1838 | 27.4428 | 59.9696 | 33.0002 | 24.1854 | 37.5704 | 60.007 | 43.9996 | 24.1744 | 48.5077 | 60.0494 | 55
24.1792 | 3.91 | 60.031 | 11.0005 | 24.1773 | 14.9997 | 60.018 | 21.9998 | 24.1921 | 27.4428 | 59.9696 | 33.0002 | 24.1938 | 37.5704 | 60.007 | 43.9996 | 24.1827 | 48.5077 | 60.0494 | 55
24.1875 | 3.9892 | 60.031 | 11.0005 | 24.1856 | 14.9997 | 60.018 | 21.9998 | 24.2004 | 27.4428 | 59.9697 | 33.0002 | 24.2021 | 37.5658 | 60.007 | 43.9996 | 24.191 | 48.6061 | 60.0494 | 55
24.1959 | 3.9892 | 60.0309 | 11.0005 | 24.194 | 14.9998 | 60.018 | 21.9998 | 24.2088 | 27.4428 | 59.9697 | 33.0002 | 24.2104 | 37.5658 | 60.007 | 43.9996 | 24.1993 | 48.6061 | 60.0494 | 55
24.2042 | 3.9889 | 60.0309 | 11.0005 | 24.2023 | 14.9998 | 60.018 | 21.9998 | 24.2171 | 27.4428 | 59.9697 | 33.0002 | 24.2188 | 37.5589 | 60.007 | 43.9996 | 24.2077 | 48.6061 | 60.0495 | 55
24.2125 | 3.9889 | 60.0309 | 11.0005 | 24.2106 | 14.9998 | 60.018 | 21.9998 | 24.2255 | 27.4428 | 59.9698 | 33.0002 | 24.2271 | 37.5589 | 60.007 | 43.9996 | 24.216 | 48.6061 | 60.0495 | 55
24.2208 | 3.9892 | 60.0309 | 11.0005 | 24.2189 | 14.9998 | 60.018 | 21.9998 | 24.2338 | 27.4428 | 59.9698 | 33.0002 | 24.2354 | 37.6039 | 60.007 | 43.9996 | 24.2243 | 48.6061 | 60.0495 | 55
24.2291 | 3.9892 | 60.0308 | 11.0005 | 24.2273 | 15.1339 | 60.018 | 21.9998 | 24.2421 | 27.4457 | 59.9698 | 33.0002 | 24.2438 | 37.6039 | 60.007 | 43.9996 | 24.2327 | 48.6061 | 60.0495 | 55
24.2375 | 3.9892 | 60.0308 | 11.0005 | 24.2356 | 15.1339 | 60.018 | 21.9998 | 24.2505 | 27.4457 | 59.9699 | 33.0002 | 24.2521 | 37.6043 | 60.007 | 43.9996 | 24.241 | 48.5998 | 60.0496 | 55
24.2458 | 3.9892 | 60.0308 | 11.0005 | 24.244 | 15.1339 | 60.018 | 21.9998 | 24.2589 | 27.4457 | 59.9699 | 33.0002 | 24.2604 | 37.6043 | 60.007 | 43.9996 | 24.2493 | 48.5998 | 60.0496 | 55
24.2542 | 3.9892 | 60.0308 | 11.0005 | 24.2523 | 15.1339 | 60.018 | 21.9998 | 24.2672 | 27.4457 | 59.9699 | 33.0002 | 24.2687 | 37.6043 | 60.007 | 43.9996 | 24.2576 | 48.673 | 60.0496 | 55
24.2625 | 3.9892 | 60.0307 | 11.0005 | 24.2606 | 15.1339 | 60.018 | 21.9998 | 24.2755 | 27.4457 | 59.97 | 33.0002 | 24.2771 | 37.6043 | 60.007 | 43.9996 | 24.266 | 48.673 | 60.0496 | 55
24.2708 | 3.9892 | 60.0307 | 11.0005 | 24.2689 | 15.1339 | 60.018 | 21.9998 | 24.2838 | 27.4457 | 59.97 | 33.0002 | 24.2854 | 37.6027 | 60.007 | 43.9996 | 24.2743 | 48.673 | 60.0497 | 55
24.2791 | 3.9892 | 60.0307 | 11.0005 | 24.2773 | 15.1339 | 60.018 | 21.9998 | 24.2922 | 27.4457 | 59.97 | 33.0002 | 24.2938 | 37.6027 | 60.007 | 43.9996 | 24.2826 | 48.673 | 60.0497 | 55
24.2875 | 3.9892 | 60.0307 | 11.0005 | 24.2856 | 15.1339 | 60.018 | 21.9998 | 24.3005 | 27.4457 | 59.9701 | 33.0002 | 24.3021 | 37.6027 | 60.007 | 43.9996 | 24.291 | 48.6767 | 60.0497 | 55
24.2958 | 3.9892 | 60.0306 | 11.0005 | 24.2939 | 15.1339 | 60.018 | 21.9998 | 24.3088 | 27.4464 | 59.9701 | 33.0002 | 24.3104 | 37.6027 | 60.007 | 43.9996 | 24.2993 | 48.6767 | 60.0497 | 55
24.3041 | 3.9892 | 60.0306 | 11.0005 | 24.3022 | 15.1339 | 60.018 | 21.9998 | 24.3172 | 27.4464 | 59.9701 | 33.0002 | 24.3187 | 37.6033 | 60.007 | 43.9996 | 24.3076 | 48.6767 | 60.0498 | 55
24.3124 | 3.9892 | 60.0306 | 11.0005 | 24.3106 | 15.1339 | 60.018 | 21.9998 | 24.3255 | 27.4464 | 59.9702 | 33.0002 | 24.3271 | 37.6033 | 60.007 | 43.9996 | 24.3159 | 48.6767 | 60.0498 | 55
24.3208 | 3.9892 | 60.0306 | 11.0005 | 24.3189 | 15.1339 | 60.018 | 21.9998 | 24.3339 | 27.4464 | 59.9702 | 33.0002 | 24.3354 | 37.6033 | 60.007 | 43.9996 | 24.3243 | 48.6767 | 60.0498 | 55
24.3291 | 3.9892 | 60.0305 | 11.0005 | 24.3273 | 15.1339 | 60.018 | 21.9998 | 24.3422 | 27.4461 | 59.9702 | 33.0002 | 24.3438 | 37.6033 | 60.007 | 43.9996 | 24.3326 | 48.6767 | 60.0498 | 55
24.3375 | 3.9892 | 60.0305 | 11.0005 | 24.3356 | 15.1339 | 60.018 | 21.9998 | 24.3505 | 27.4461 | 59.9703 | 33.0002 | 24.3521 | 37.6033 | 60.007 | 43.9996 | 24.3409 | 48.6767 | 60.0499 | 55
24.3458 | 3.9892 | 60.0305 | 11.0005 | 24.3439 | 15.1339 | 60.018 | 21.9998 | 24.3589 | 27.4493 | 59.9703 | 33.0002 | 24.3604 | 37.6033 | 60.007 | 43.9996 | 24.3492 | 48.6767 | 60.0499 | 55
24.3541 | 3.9892 | 60.0305 | 11.0005 | 24.3522 | 15.1339 | 60.018 | 21.9998 | 24.3672 | 27.4493 | 59.9703 | 33.0002 | 24.3687 | 37.5964 | 60.007 | 43.9996 | 24.3575 | 48.6838 | 60.0499 | 55
24.3624 | 3.9892 | 60.0304 | 11.0005 | 24.3606 | 15.1339 | 60.018 | 21.9998 | 24.3755 | 27.4493 | 59.9704 | 33.0002 | 24.3771 | 37.5964 | 60.007 | 43.9996 | 24.3659 | 48.6838 | 60.0499 | 55
24.3707 | 3.9892 | 60.0304 | 11.0005 | 24.3689 | 15.1339 | 60.018 | 21.9998 | 24.3839 | 27.4493 | 59.9704 | 33.0002 | 24.3854 | 37.637 | 60.007 | 43.9996 | 24.3742 | 48.6838 | 60.05 | 55
24.3791 | 3.9892 | 60.0304 | 11.0005 | 24.3773 | 15.1339 | 60.018 | 21.9998 | 24.3922 | 27.4493 | 59.9704 | 33.0002 | 24.3937 | 37.637 | 60.007 | 43.9996 | 24.3826 | 48.6838 | 60.05 | 55
24.3874 | 3.9892 | 60.0304 | 11.0005 | 24.3856 | 15.1339 | 60.018 | 21.9998 | 24.4006 | 27.4493 | 59.9705 | 33.0002 | 24.402 | 37.696 | 60.007 | 43.9996 | 24.3909 | 48.6824 | 60.05 | 55
24.3958 | 3.9892 | 60.0303 | 11.0005 | 24.3939 | 15.1339 | 60.018 | 21.9998 | 24.4089 | 27.4493 | 59.9705 | 33.0002 | 24.4104 | 37.696 | 60.007 | 43.9996 | 24.3992 | 48.6824 | 60.05 | 55
24.4041 | 3.9892 | 60.0303 | 11.0005 | 24.4022 | 15.1339 | 60.018 | 21.9998 | 24.4172 | 27.4493 | 59.9705 | 33.0002 | 24.4187 | 37.696 | 60.007 | 43.9996 | 24.4075 | 48.6824 | 60.0501 | 55
24.4124 | 3.9892 | 60.0303 | 11.0005 | 24.4106 | 15.1339 | 60.018 | 21.9998 | 24.4256 | 27.4493 | 59.9706 | 33.0002 | 24.4271 | 37.696 | 60.007 | 43.9996 | 24.4158 | 48.6824 | 60.0501 | 55
24.4207 | 3.9892 | 60.0303 | 11.0005 | 24.4189 | 15.1339 | 60.018 | 21.9998 | 24.4339 | 27.4493 | 59.9706 | 33.0002 | 24.4354 | 37.7025 | 60.007 | 43.9996 | 24.4242 | 48.6824 | 60.0501 | 55
24.4291 | 3.9892 | 60.0302 | 11.0005 | 24.4272 | 15.1339 | 60.018 | 21.9998 | 24.4423 | 27.4496 | 59.9706 | 33.0002 | 24.4437 | 37.7025 | 60.0071 | 43.9996 | 24.4325 | 48.6824 | 60.0501 | 55
24.4374 | 3.9892 | 60.0302 | 11.0005 | 24.4355 | 15.1339 | 60.018 | 21.9998 | 24.4506 | 27.4496 | 59.9707 | 33.0002 | 24.4521 | 37.7124 | 60.0071 | 43.9996 | 24.4409 | 48.6824 | 60.0502 | 55
24.4457 | 3.9892 | 60.0302 | 11.0005 | 24.4439 | 15.1339 | 60.018 | 21.9998 | 24.4589 | 27.4496 | 59.9707 | 33.0002 | 24.4604 | 37.7124 | 60.0071 | 43.9996 | 24.4492 | 48.6824 | 60.0502 | 55
24.454 | 3.9892 | 60.0302 | 11.0005 | 24.4522 | 15.1339 | 60.018 | 21.9998 | 24.4673 | 27.4496 | 59.9707 | 33.0002 | 24.4688 | 37.7108 | 60.0071 | 43.9996 | 24.4575 | 48.6824 | 60.0502 | 55
24.4624 | 3.9892 | 60.0301 | 11.0005 | 24.4606 | 15.1339 | 60.018 | 21.9998 | 24.4756 | 27.4496 | 59.9708 | 33.0002 | 24.4771 | 37.7108 | 60.0072 | 43.9996 | 24.4658 | 48.6824 | 60.0502 | 55
24.4707 | 3.9892 | 60.0301 | 11.0005 | 24.4689 | 15.1339 | 60.0179 | 21.9998 | 24.4839 | 27.4496 | 59.9708 | 33.0002 | 24.4854 | 37.7108 | 60.0072 | 43.9996 | 24.4741 | 48.6824 | 60.0503 | 55
24.4791 | 3.9892 | 60.0301 | 11.0005 | 24.4772 | 15.1339 | 60.0179 | 21.9998 | 24.4923 | 27.4496 | 59.9708 | 33.0002 | 24.4937 | 37.7108 | 60.0072 | 43.9996 | 24.4825 | 48.6824 | 60.0503 | 55
24.4874 | 3.9892 | 60.0301 | 11.0005 | 24.4855 | 15.1339 | 60.0179 | 21.9998 | 24.5006 | 27.4496 | 59.9709 | 33.0002 | 24.5021 | 37.7108 | 60.0072 | 43.9996 | 24.4908 | 48.6824 | 60.0503 | 55
24.4957 | 3.9892 | 60.03 | 11.0005 | 24.4939 | 15.1339 | 60.0179 | 21.9998 | 24.509 | 27.4496 | 59.9709 | 33.0002 | 24.5104 | 37.7108 | 60.0073 | 43.9996 | 24.4991 | 48.6824 | 60.0503 | 55
24.504 | 3.9892 | 60.03 | 11.0005 | 24.5022 | 15.1339 | 60.0179 | 21.9998 | 24.5173 | 27.4496 | 59.9709 | 33.0002 | 24.5187 | 37.7108 | 60.0073 | 43.9996 | 24.5074 | 48.6824 | 60.0504 | 55
24.5123 | 3.9892 | 60.03 | 11.0005 | 24.5106 | 15.133 | 60.0179 | 21.9998 | 24.5256 | 27.4496 | 59.971 | 33.0002 | 24.527 | 37.7108 | 60.0073 | 43.9996 | 24.5157 | 48.6824 | 60.0504 | 55
24.5207 | 3.9892 | 60.03 | 11.0005 | 24.5189 | 15.133 | 60.0178 | 21.9998 | 24.534 | 27.4496 | 59.971 | 33.0002 | 24.5354 | 37.7213 | 60.0073 | 43.9996 | 24.5241 | 48.6824 | 60.0504 | 55
24.529 | 3.9892 | 60.0299 | 11.0005 | 24.5272 | 15.133 | 60.0178 | 21.9998 | 24.5423 | 27.4496 | 59.971 | 33.0002 | 24.5437 | 37.7213 | 60.0074 | 43.9996 | 24.5324 | 48.6824 | 60.0504 | 55
24.5374 | 4.1303 | 60.0299 | 11.0005 | 24.5355 | 15.133 | 60.0178 | 21.9998 | 24.5507 | 27.4496 | 59.9711 | 33.0002 | 24.5521 | 37.7221 | 60.0074 | 43.9996 | 24.5408 | 48.6824 | 60.0505 | 55
24.5457 | 4.1303 | 60.0299 | 11.0005 | 24.5439 | 15.133 | 60.0178 | 21.9998 | 24.559 | 27.4496 | 59.9711 | 33.0002 | 24.5604 | 37.7221 | 60.0074 | 43.9996 | 24.5491 | 48.6824 | 60.0505 | 55
24.554 | 4.1303 | 60.0299 | 11.0005 | 24.5522 | 15.133 | 60.0178 | 21.9998 | 24.5673 | 27.4496 | 59.9711 | 33.0002 | 24.5687 | 37.7221 | 60.0075 | 43.9996 | 24.5574 | 48.6824 | 60.0505 | 55
24.5623 | 4.1303 | 60.0298 | 11.0005 | 24.5605 | 15.133 | 60.0178 | 21.9998 | 24.5757 | 27.4496 | 59.9712 | 33.0002 | 24.577 | 37.7221 | 60.0075 | 43.9996 | 24.5657 | 48.6824 | 60.0505 | 55
24.5707 | 4.1303 | 60.0298 | 11.0005 | 24.5688 | 15.133 | 60.0177 | 21.9998 | 24.584 | 27.4496 | 59.9712 | 33.0002 | 24.5854 | 37.7421 | 60.0075 | 43.9996 | 24.574 | 48.6824 | 60.0506 | 55
24.579 | 4.1303 | 60.0298 | 11.0005 | 24.5772 | 15.133 | 60.0177 | 21.9998 | 24.5923 | 27.4496 | 59.9712 | 33.0002 | 24.5937 | 37.7421 | 60.0075 | 43.9996 | 24.5824 | 48.6824 | 60.0506 | 55
24.5873 | 4.1303 | 60.0298 | 11.0005 | 24.5855 | 15.133 | 60.0177 | 21.9998 | 24.6006 | 27.4496 | 59.9713 | 33.0002 | 24.6021 | 37.7421 | 60.0075 | 43.9996 | 24.5907 | 48.6824 | 60.0506 | 55
24.5956 | 4.1303 | 60.0297 | 11.0005 | 24.5939 | 15.133 | 60.0177 | 21.9998 | 24.609 | 27.4496 | 59.9713 | 33.0002 | 24.6104 | 37.7421 | 60.0076 | 43.9996 | 24.599 | 48.6824 | 60.0506 | 55
24.604 | 4.1303 | 60.0297 | 11.0005 | 24.6022 | 15.133 | 60.0177 | 21.9998 | 24.6174 | 27.4496 | 59.9713 | 33.0002 | 24.6187 | 37.7428 | 60.0076 | 43.9996 | 24.6074 | 48.6745 | 60.0507 | 55
24.6123 | 4.1303 | 60.0297 | 11.0005 | 24.6105 | 15.133 | 60.0177 | 21.9998 | 24.6257 | 27.4484 | 59.9714 | 33.0002 | 24.627 | 37.7428 | 60.0076 | 43.9996 | 24.6157 | 48.6745 | 60.0507 | 55
24.6207 | 4.1301 | 60.0297 | 11.0005 | 24.6188 | 15.133 | 60.0176 | 21.9998 | 24.634 | 27.4484 | 59.9714 | 33.0002 | 24.6354 | 37.7428 | 60.0076 | 43.9996 | 24.624 | 48.6745 | 60.0507 | 55
24.629 | 4.1301 | 60.0296 | 11.0005 | 24.6272 | 15.133 | 60.0176 | 21.9998 | 24.6423 | 27.4484 | 59.9714 | 33.0002 | 24.6437 | 37.7428 | 60.0077 | 43.9996 | 24.6323 | 48.6745 | 60.0507 | 55
24.6373 | 4.1301 | 60.0296 | 11.0005 | 24.6355 | 15.133 | 60.0176 | 21.9998 | 24.6507 | 27.4484 | 59.9715 | 33.0002 | 24.652 | 37.7389 | 60.0077 | 43.9996 | 24.6406 | 48.6745 | 60.0508 | 55
24.6456 | 4.1301 | 60.0296 | 11.0005 | 24.6439 | 15.133 | 60.0176 | 21.9998 | 24.6591 | 27.4481 | 59.9715 | 33.0002 | 24.6603 | 37.7389 | 60.0077 | 43.9996 | 24.649 | 48.6745 | 60.0508 | 55
24.6539 | 4.1301 | 60.0296 | 11.0005 | 24.6522 | 15.133 | 60.0176 | 21.9998 | 24.6674 | 27.4481 | 59.9715 | 33.0002 | 24.6687 | 37.7389 | 60.0077 | 43.9996 | 24.6573 | 48.675 | 60.0508 | 55
24.6623 | 4.1301 | 60.0295 | 11.0005 | 24.6605 | 15.133 | 60.0176 | 21.9998 | 24.6757 | 27.4481 | 59.9716 | 33.0002 | 24.677 | 37.7389 | 60.0078 | 43.9996 | 24.6656 | 48.675 | 60.0508 | 55
24.6706 | 4.1301 | 60.0295 | 11.0005 | 24.6688 | 15.133 | 60.0175 | 21.9998 | 24.684 | 27.4481 | 59.9716 | 33.0002 | 24.6854 | 37.7387 | 60.0078 | 43.9996 | 24.674 | 48.6756 | 60.0509 | 55
24.679 | 4.1301 | 60.0295 | 11.0005 | 24.6772 | 15.133 | 60.0175 | 21.9998 | 24.6924 | 27.4481 | 59.9716 | 33.0002 | 24.6937 | 37.7387 | 60.0078 | 43.9996 | 24.6823 | 48.6756 | 60.0509 | 55
24.6873 | 4.1301 | 60.0295 | 11.0005 | 24.6855 | 15.133 | 60.0175 | 21.9998 | 24.7007 | 27.4481 | 59.9717 | 33.0002 | 24.702 | 37.7323 | 60.0078 | 43.9996 | 24.6906 | 48.6756 | 60.0509 | 55
24.6956 | 4.1301 | 60.0294 | 11.0005 | 24.6938 | 15.133 | 60.0175 | 21.9998 | 24.709 | 27.4481 | 59.9717 | 33.0002 | 24.7103 | 37.7323 | 60.0079 | 43.9996 | 24.6989 | 48.6756 | 60.0509 | 55
24.7039 | 4.1301 | 60.0294 | 11.0005 | 24.7021 | 15.133 | 60.0175 | 21.9998 | 24.7174 | 27.4481 | 59.9717 | 33.0002 | 24.7187 | 37.7323 | 60.0079 | 43.9996 | 24.7073 | 48.6757 | 60.051 | 55
24.7123 | 4.1301 | 60.0294 | 11.0005 | 24.7105 | 15.133 | 60.0175 | 21.9998 | 24.7257 | 27.5813 | 59.9718 | 33.0002 | 24.727 | 37.7323 | 60.0079 | 43.9996 | 24.7156 | 48.6757 | 60.051 | 55
24.7206 | 4.1301 | 60.0294 | 11.0005 | 24.7188 | 15.133 | 60.0174 | 21.9998 | 24.7341 | 27.5813 | 59.9718 | 33.0002 | 24.7354 | 37.7711 | 60.0079 | 43.9996 | 24.7239 | 48.826 | 60.051 | 55
24.7289 | 4.1301 | 60.0293 | 11.0005 | 24.7272 | 15.133 | 60.0174 | 21.9998 | 24.7424 | 27.7286 | 59.9718 | 33.0002 | 24.7437 | 37.7711 | 60.008 | 43.9996 | 24.7322 | 48.826 | 60.051 | 55
24.7372 | 4.1299 | 60.0293 | 11.0005 | 24.7355 | 15.133 | 60.0174 | 21.9998 | 24.7507 | 27.7286 | 59.9719 | 33.0002 | 24.752 | 37.7711 | 60.008 | 43.9996 | 24.7405 | 48.8283 | 60.0511 | 55
24.7456 | 4.1299 | 60.0293 | 11.0005 | 24.7438 | 15.133 | 60.0174 | 21.9998 | 24.7591 | 27.8581 | 59.9719 | 33.0002 | 24.7603 | 37.7711 | 60.008 | 43.9996 | 24.7489 | 48.8283 | 60.0511 | 55
24.7539 | 4.1299 | 60.0293 | 11.0005 | 24.7521 | 15.133 | 60.0174 | 21.9998 | 24.7674 | 27.8581 | 59.9719 | 33.0002 | 24.7687 | 37.7721 | 60.008 | 43.9996 | 24.7572 | 48.8283 | 60.0511 | 55
24.7622 | 4.1299 | 60.0292 | 11.0005 | 24.7605 | 15.133 | 60.0174 | 21.9998 | 24.7758 | 27.8581 | 59.972 | 33.0002 | 24.777 | 37.7721 | 60.0081 | 43.9996 | 24.7656 | 48.8283 | 60.0511 | 55
24.7706 | 4.1299 | 60.0292 | 11.0005 | 24.7688 | 15.133 | 60.0173 | 21.9998 | 24.7841 | 27.8581 | 59.972 | 33.0002 | 24.7853 | 37.7721 | 60.0081 | 43.9996 | 24.7739 | 48.8283 | 60.0512 | 55
24.7789 | 4.1299 | 60.0292 | 11.0005 | 24.7771 | 15.133 | 60.0173 | 21.9998 | 24.7924 | 27.8581 | 59.9721 | 33.0002 | 24.7936 | 37.7721 | 60.0081 | 43.9996 | 24.7822 | 48.8283 | 60.0512 | 55
24.7872 | 4.1299 | 60.0292 | 11.0005 | 24.7855 | 15.133 | 60.0173 | 21.9998 | 24.8008 | 27.8581 | 59.9721 | 33.0002 | 24.802 | 37.7754 | 60.0081 | 43.9996 | 24.7905 | 48.8283 | 60.0512 | 55
24.7955 | 4.1299 | 60.0291 | 11.0005 | 24.7938 | 15.133 | 60.0173 | 21.9998 | 24.8091 | 27.8581 | 59.9722 | 33.0002 | 24.8103 | 37.7754 | 60.0082 | 43.9996 | 24.7988 | 48.8283 | 60.0512 | 55
24.8039 | 4.1299 | 60.0291 | 11.0005 | 24.8021 | 15.133 | 60.0173 | 21.9998 | 24.8174 | 27.8581 | 59.9722 | 33.0002 | 24.8187 | 37.817 | 60.0082 | 43.9996 | 24.8072 | 48.8235 | 60.0513 | 55
24.8122 | 4.1299 | 60.0291 | 11.0005 | 24.8104 | 15.133 | 60.0173 | 21.9998 | 24.8258 | 27.8581 | 59.9723 | 33.0002 | 24.827 | 37.817 | 60.0082 | 43.9996 | 24.8155 | 48.8235 | 60.0513 | 55
24.8206 | 4.1299 | 60.0291 | 11.0005 | 24.8188 | 15.133 | 60.0172 | 21.9998 | 24.8341 | 27.8581 | 59.9723 | 33.0002 | 24.8353 | 37.817 | 60.0082 | 43.9996 | 24.8238 | 48.8235 | 60.0513 | 55
24.8289 | 4.1299 | 60.029 | 11.0005 | 24.8271 | 15.133 | 60.0172 | 21.9998 | 24.8425 | 27.8581 | 59.9724 | 33.0002 | 24.8436 | 37.817 | 60.0083 | 43.9996 | 24.8322 | 48.8235 | 60.0513 | 55
24.8372 | 4.1298 | 60.029 | 11.0005 | 24.8354 | 15.133 | 60.0172 | 21.9998 | 24.8508 | 27.8581 | 59.9724 | 33.0002 | 24.852 | 37.8277 | 60.0083 | 43.9996 | 24.8405 | 48.8235 | 60.0514 | 55
24.8455 | 4.1298 | 60.029 | 11.0005 | 24.8438 | 15.133 | 60.0172 | 21.9998 | 24.8591 | 27.8581 | 59.9725 | 33.0002 | 24.8603 | 37.8277 | 60.0083 | 43.9996 | 24.8488 | 48.8235 | 60.0514 | 55
24.8539 | 4.1298 | 60.029 | 11.0005 | 24.8521 | 15.133 | 60.0172 | 21.9998 | 24.8675 | 27.8581 | 59.9725 | 33.0002 | 24.8687 | 37.8291 | 60.0083 | 43.9996 | 24.8571 | 48.8235 | 60.0514 | 55
24.8622 | 4.1298 | 60.029 | 11.0005 | 24.8604 | 15.133 | 60.0172 | 21.9998 | 24.8758 | 27.8581 | 59.9726 | 33.0002 | 24.877 | 37.8291 | 60.0084 | 43.9996 | 24.8655 | 48.8235 | 60.0514 | 55
24.8705 | 4.1298 | 60.029 | 11.0005 | 24.8688 | 15.133 | 60.0171 | 21.9998 | 24.8842 | 27.8581 | 59.9726 | 33.0002 | 24.8853 | 37.8291 | 60.0084 | 43.9996 | 24.8738 | 48.8276 | 60.0515 | 55
24.8788 | 4.1298 | 60.029 | 11.0005 | 24.8771 | 15.133 | 60.0171 | 21.9998 | 24.8925 | 27.8581 | 59.9727 | 33.0002 | 24.8936 | 37.8291 | 60.0084 | 43.9996 | 24.8821 | 48.8276 | 60.0515 | 55
24.8872 | 4.1298 | 60.029 | 11.0005 | 24.8854 | 15.133 | 60.0171 | 21.9998 | 24.9008 | 27.8581 | 59.9727 | 33.0002 | 24.902 | 37.8766 | 60.0084 | 43.9996 | 24.8904 | 48.8276 | 60.0515 | 55
24.8955 | 4.1298 | 60.029 | 11.0005 | 24.8937 | 15.133 | 60.0171 | 21.9998 | 24.9092 | 27.8581 | 59.9728 | 33.0002 | 24.9103 | 37.8766 | 60.0085 | 43.9996 | 24.8987 | 48.8276 | 60.0515 | 55
24.9038 | 4.1298 | 60.029 | 11.0005 | 24.9021 | 15.133 | 60.0171 | 21.9998 | 24.9175 | 27.8581 | 59.9728 | 33.0002 | 24.9186 | 37.8766 | 60.0085 | 43.9996 | 24.9071 | 48.8276 | 60.0516 | 55
24.9122 | 4.1298 | 60.029 | 11.0005 | 24.9104 | 15.133 | 60.0171 | 21.9998 | 24.9258 | 27.8581 | 59.9729 | 33.0002 | 24.927 | 37.8766 | 60.0085 | 43.9996 | 24.9154 | 48.8276 | 60.0516 | 55
24.9205 | 4.1298 | 60.029 | 11.0005 | 24.9188 | 15.133 | 60.017 | 21.9998 | 24.9341 | 27.8581 | 59.9729 | 33.0002 | 24.9353 | 37.8772 | 60.0085 | 43.9996 | 24.9237 | 48.8276 | 60.0516 | 55
24.9288 | 4.1298 | 60.029 | 11.0005 | 24.9271 | 15.133 | 60.017 | 21.9998 | 24.9425 | 27.8581 | 59.973 | 33.0002 | 24.9437 | 37.8772 | 60.0086 | 43.9996 | 24.9321 | 48.8276 | 60.0516 | 55
24.9371 | 4.1299 | 60.029 | 11.0005 | 24.9354 | 15.133 | 60.017 | 21.9998 | 24.9509 | 27.8581 | 59.973 | 33.0002 | 24.952 | 37.8751 | 60.0086 | 43.9996 | 24.9404 | 48.8276 | 60.0517 | 55
24.9455 | 4.1299 | 60.029 | 11.0005 | 24.9437 | 15.133 | 60.017 | 21.9998 | 24.9592 | 27.8581 | 59.9731 | 33.0002 | 24.9603 | 37.8751 | 60.0086 | 43.9996 | 24.9487 | 48.8276 | 60.0517 | 55
24.9538 | 4.1299 | 60.029 | 11.0005 | 24.9521 | 15.133 | 60.017 | 21.9998 | 24.9675 | 27.8581 | 59.9731 | 33.0002 | 24.9686 | 37.8751 | 60.0086 | 43.9996 | 24.957 | 48.8276 | 60.0517 | 55
24.9622 | 4.1299 | 60.029 | 11.0005 | 24.9604 | 15.133 | 60.017 | 21.9998 | 24.9758 | 27.8581 | 59.9732 | 33.0002 | 24.977 | 37.8751 | 60.0087 | 43.9996 | 24.9654 | 48.8276 | 60.0517 | 55
24.9705 | 4.2356 | 60.029 | 11.0005 | 24.9688 | 15.133 | 60.0169 | 21.9998 | 24.9842 | 27.8581 | 59.9732 | 33.0002 | 24.9853 | 37.8751 | 60.0087 | 43.9996 | 24.9737 | 48.8276 | 60.0518 | 55
24.9788 | 4.2356 | 60.029 | 11.0005 | 24.9771 | 15.133 | 60.0169 | 21.9998 | 24.9926 | 27.8581 | 59.9733 | 33.0002 | 24.9937 | 37.8751 | 60.0087 | 43.9996 | 24.982 | 48.8276 | 60.0518 | 55
24.9871 | 4.3892 | 60.029 | 11.0005 | 24.9854 | 15.133 | 60.0169 | 21.9998 | 25.0009 | 27.8581 | 59.9733 | 33.0002 | 25.002 | 37.875 | 60.0087 | 43.9996 | 24.9904 | 48.8327 | 60.0518 | 55
24.9955 | 4.3892 | 60.029 | 11.0005 | 24.9937 | 15.133 | 60.0169 | 21.9998 | 25.0092 | 27.8581 | 59.9734 | 33.0002 | 25.0103 | 37.875 | 60.0088 | 43.9996 | 24.9987 | 48.8327 | 60.0518 | 55
25.0038 | 4.3889 | 60.029 | 11.0005 | 25.0021 | 15.133 | 60.0169 | 21.9998 | 25.0175 | 27.8581 | 59.9734 | 33.0002 | 25.0186 | 37.875 | 60.0088 | 43.9996 | 25.007 | 48.8327 | 60.0519 | 55
25.0121 | 4.3889 | 60.029 | 11.0005 | 25.0104 | 15.1329 | 60.0169 | 21.9998 | 25.0259 | 27.8581 | 59.9735 | 33.0002 | 25.027 | 37.875 | 60.0088 | 43.9996 | 25.0153 | 48.8327 | 60.0519 | 55
25.0204 | 4.3889 | 60.029 | 11.0005 | 25.0187 | 15.1329 | 60.0168 | 21.9998 | 25.0342 | 27.8581 | 59.9735 | 33.0002 | 25.0353 | 37.8736 | 60.0089 | 43.9996 | 25.0236 | 48.8327 | 60.0519 | 55
25.0288 | 4.3889 | 60.029 | 11.0005 | 25.027 | 15.1329 | 60.0168 | 21.9998 | 25.0425 | 27.8581 | 59.9736 | 33.0002 | 25.0436 | 37.8736 | 60.0089 | 43.9996 | 25.032 | 48.8327 | 60.0519 | 55
25.0371 | 4.3889 | 60.029 | 11.0005 | 25.0354 | 15.1329 | 60.0168 | 21.9998 | 25.0509 | 27.8581 | 59.9736 | 33.0002 | 25.0519 | 37.8736 | 60.0089 | 43.9996 | 25.0403 | 48.8327 | 60.052 | 55
25.0454 | 4.3889 | 60.029 | 11.0005 | 25.0437 | 15.1329 | 60.0168 | 21.9998 | 25.0592 | 27.8581 | 59.9737 | 33.0002 | 25.0603 | 37.8736 | 60.0089 | 43.9996 | 25.0486 | 48.8327 | 60.052 | 55
25.0538 | 4.3889 | 60.029 | 11.0005 | 25.0521 | 15.1329 | 60.0168 | 21.9998 | 25.0676 | 27.8581 | 59.9737 | 33.0002 | 25.0686 | 37.8736 | 60.0089 | 43.9996 | 25.0569 | 48.8339 | 60.052 | 55
25.0621 | 4.3889 | 60.029 | 11.0005 | 25.0604 | 15.1329 | 60.0168 | 21.9998 | 25.0759 | 27.8581 | 59.9738 | 33.0002 | 25.077 | 37.8736 | 60.009 | 43.9996 | 25.0653 | 48.8339 | 60.052 | 55
25.0704 | 4.3889 | 60.029 | 11.0005 | 25.0687 | 15.1329 | 60.0167 | 21.9998 | 25.0842 | 27.8581 | 59.9738 | 33.0002 | 25.0853 | 37.8716 | 60.009 | 43.9996 | 25.0736 | 48.8339 | 60.052 | 55
25.0787 | 4.3889 | 60.029 | 11.0005 | 25.077 | 15.1342 | 60.0167 | 21.9998 | 25.0926 | 27.8581 | 59.9739 | 33.0002 | 25.0936 | 37.8716 | 60.009 | 43.9996 | 25.0819 | 48.8339 | 60.052 | 55
25.0871 | 4.3889 | 60.029 | 11.0005 | 25.0854 | 15.1342 | 60.0167 | 21.9998 | 25.1009 | 27.8581 | 59.9739 | 33.0002 | 25.1019 | 37.8716 | 60.009 | 43.9996 | 25.0903 | 48.8339 | 60.052 | 55
25.0954 | 4.3889 | 60.029 | 11.0005 | 25.0937 | 15.1342 | 60.0167 | 21.9998 | 25.1093 | 27.8581 | 59.974 | 33.0002 | 25.1103 | 37.8716 | 60.0091 | 43.9996 | 25.0986 | 48.8339 | 60.052 | 55
25.1038 | 4.3893 | 60.029 | 11.0005 | 25.1021 | 15.1342 | 60.0167 | 21.9998 | 25.1176 | 27.8581 | 59.974 | 33.0002 | 25.1186 | 37.8961 | 60.0091 | 43.9996 | 25.1069 | 48.8339 | 60.0519 | 55
25.1121 | 4.3893 | 60.029 | 11.0005 | 25.1104 | 15.1342 | 60.0167 | 21.9998 | 25.1259 | 27.8581 | 59.9741 | 33.0002 | 25.127 | 37.8961 | 60.0091 | 43.9996 | 25.1152 | 48.8339 | 60.0519 | 55
25.1204 | 4.3893 | 60.029 | 11.0005 | 25.1187 | 15.1342 | 60.0166 | 21.9998 | 25.1343 | 27.8581 | 59.9741 | 33.0002 | 25.1353 | 37.895 | 60.0091 | 43.9996 | 25.1235 | 48.8339 | 60.0519 | 55
25.1287 | 4.3893 | 60.029 | 11.0005 | 25.127 | 15.1342 | 60.0166 | 21.9998 | 25.1426 | 27.8581 | 59.9742 | 33.0002 | 25.1436 | 37.895 | 60.0092 | 43.9996 | 25.1319 | 48.8339 | 60.0519 | 55
25.1371 | 4.3893 | 60.029 | 11.0005 | 25.1354 | 15.1342 | 60.0166 | 21.9998 | 25.1509 | 27.8581 | 59.9742 | 33.0002 | 25.1519 | 37.895 | 60.0092 | 43.9996 | 25.1402 | 48.8339 | 60.0519 | 55
25.1454 | 4.3893 | 60.029 | 11.0005 | 25.1437 | 15.1342 | 60.0166 | 21.9998 | 25.1593 | 27.8581 | 59.9743 | 33.0002 | 25.1603 | 37.895 | 60.0092 | 43.9996 | 25.1486 | 48.8339 | 60.0519 | 55
25.1537 | 4.3893 | 60.029 | 11.0005 | 25.152 | 15.1342 | 60.0166 | 21.9998 | 25.1676 | 27.8581 | 59.9743 | 33.0002 | 25.1686 | 37.8911 | 60.0092 | 43.9996 | 25.1569 | 48.8334 | 60.0519 | 55
25.162 | 4.3893 | 60.029 | 11.0005 | 25.1603 | 15.1342 | 60.0166 | 21.9998 | 25.176 | 27.8581 | 59.9744 | 33.0002 | 25.1769 | 37.8911 | 60.0093 | 43.9996 | 25.1652 | 48.8334 | 60.0519 | 55
25.1703 | 4.3893 | 60.029 | 11.0005 | 25.1687 | 15.1342 | 60.0165 | 21.9998 | 25.1843 | 27.8581 | 59.9744 | 33.0002 | 25.1852 | 37.8911 | 60.0093 | 43.9996 | 25.1735 | 48.8334 | 60.0519 | 55
25.1787 | 4.3893 | 60.029 | 11.0005 | 25.177 | 15.1342 | 60.0165 | 21.9998 | 25.1926 | 27.8581 | 59.9745 | 33.0002 | 25.1936 | 37.8911 | 60.0093 | 43.9996 | 25.1818 | 48.8334 | 60.0519 | 55
25.187 | 4.3893 | 60.029 | 11.0005 | 25.1854 | 15.1342 | 60.0165 | 21.9998 | 25.201 | 27.8581 | 59.9745 | 33.0002 | 25.2019 | 37.8911 | 60.0093 | 43.9996 | 25.1902 | 48.8334 | 60.0519 | 55
25.1954 | 4.3893 | 60.029 | 11.0005 | 25.1937 | 15.1342 | 60.0165 | 21.9998 | 25.2093 | 27.8581 | 59.9746 | 33.0002 | 25.2103 | 37.8911 | 60.0094 | 43.9996 | 25.1985 | 48.8334 | 60.0519 | 55
25.2037 | 4.3893 | 60.029 | 11.0005 | 25.202 | 15.1342 | 60.0165 | 21.9998 | 25.2177 | 27.8581 | 59.9746 | 33.0002 | 25.2186 | 37.8924 | 60.0094 | 43.9996 | 25.2068 | 48.8334 | 60.0518 | 55
25.212 | 4.3893 | 60.029 | 11.0005 | 25.2103 | 15.1342 | 60.0165 | 21.9998 | 25.226 | 27.8581 | 59.9747 | 33.0002 | 25.2269 | 37.8924 | 60.0094 | 43.9996 | 25.2151 | 48.8334 | 60.0518 | 55
25.2203 | 4.3892 | 60.029 | 11.0005 | 25.2187 | 15.1342 | 60.0164 | 21.9998 | 25.2343 | 27.8581 | 59.9747 | 33.0002 | 25.2352 | 37.8924 | 60.0094 | 43.9996 | 25.2234 | 48.8334 | 60.0518 | 55
25.2287 | 4.3892 | 60.029 | 11.0005 | 25.227 | 15.1342 | 60.0164 | 21.9998 | 25.2427 | 27.8581 | 59.9748 | 33.0002 | 25.2436 | 37.8924 | 60.0095 | 43.9996 | 25.2318 | 48.8334 | 60.0518 | 55
25.237 | 4.3889 | 60.029 | 11.0005 | 25.2354 | 15.1342 | 60.0164 | 21.9998 | 25.251 | 27.8581 | 59.9748 | 33.0002 | 25.2519 | 37.8894 | 60.0095 | 43.9996 | 25.2401 | 48.8334 | 60.0518 | 55
25.2454 | 4.3889 | 60.029 | 11.0005 | 25.2437 | 15.3939 | 60.0164 | 21.9998 | 25.2593 | 27.8589 | 59.9749 | 33.0002 | 25.2603 | 37.8894 | 60.0095 | 43.9996 | 25.2485 | 48.8334 | 60.0518 | 55
25.2537 | 4.3889 | 60.029 | 11.0005 | 25.252 | 15.3939 | 60.0164 | 21.9998 | 25.2676 | 27.8589 | 59.9749 | 33.0002 | 25.2686 | 37.982 | 60.0095 | 43.9996 | 25.2568 | 48.8334 | 60.0518 | 55
25.262 | 4.3889 | 60.029 | 11.0005 | 25.2603 | 15.3939 | 60.0164 | 21.9998 | 25.276 | 27.8589 | 59.975 | 33.0002 | 25.2769 | 37.982 | 60.0096 | 43.9996 | 25.2651 | 48.8334 | 60.0518 | 55
25.2703 | 4.3889 | 60.029 | 11.0005 | 25.2687 | 15.3939 | 60.0163 | 21.9998 | 25.2844 | 27.8589 | 59.975 | 33.0002 | 25.2852 | 37.982 | 60.0096 | 43.9996 | 25.2734 | 48.8334 | 60.0518 | 55
25.2787 | 4.3889 | 60.029 | 11.0005 | 25.277 | 15.3946 | 60.0163 | 21.9998 | 25.2927 | 27.8589 | 59.9751 | 33.0002 | 25.2936 | 37.982 | 60.0096 | 43.9996 | 25.2817 | 48.8334 | 60.0518 | 55
25.287 | 4.3889 | 60.029 | 11.0005 | 25.2853 | 15.3946 | 60.0163 | 21.9998 | 25.301 | 27.8589 | 59.9751 | 33.0002 | 25.3019 | 37.982 | 60.0096 | 43.9996 | 25.2901 | 48.8334 | 60.0518 | 55
25.2953 | 4.3889 | 60.029 | 11.0005 | 25.2936 | 15.3952 | 60.0163 | 21.9998 | 25.3093 | 27.8602 | 59.9752 | 33.0002 | 25.3102 | 37.982 | 60.0097 | 43.9996 | 25.2984 | 48.8334 | 60.0518 | 55
25.3036 | 4.3889 | 60.029 | 11.0005 | 25.302 | 15.3952 | 60.0163 | 21.9998 | 25.3177 | 27.8602 | 59.9752 | 33.0002 | 25.3185 | 37.9825 | 60.0097 | 43.9996 | 25.3068 | 48.8334 | 60.0518 | 55
25.312 | 4.3889 | 60.029 | 11.0005 | 25.3103 | 15.3952 | 60.0163 | 21.9998 | 25.326 | 27.8599 | 59.9753 | 33.0002 | 25.3269 | 37.9825 | 60.0097 | 43.9996 | 25.3151 | 48.8334 | 60.0517 | 55
25.3203 | 4.3889 | 60.029 | 11.0005 | 25.3187 | 15.3952 | 60.0162 | 21.9998 | 25.3344 | 27.8599 | 59.9753 | 33.0002 | 25.3352 | 37.9825 | 60.0097 | 43.9996 | 25.3234 | 48.834 | 60.0517 | 55
25.3286 | 4.3889 | 60.029 | 11.0005 | 25.327 | 15.3928 | 60.0162 | 21.9998 | 25.3427 | 27.8599 | 59.9754 | 33.0002 | 25.3436 | 37.9825 | 60.0098 | 43.9996 | 25.3317 | 48.834 | 60.0517 | 55
25.337 | 4.3889 | 60.029 | 11.0005 | 25.3353 | 15.3928 | 60.0162 | 21.9998 | 25.351 | 27.8599 | 59.9754 | 33.0002 | 25.3519 | 37.9846 | 60.0098 | 43.9996 | 25.34 | 48.83 | 60.0517 | 55
25.3453 | 4.3889 | 60.029 | 11.0005 | 25.3436 | 15.3928 | 60.0162 | 21.9998 | 25.3594 | 27.8599 | 59.9755 | 33.0002 | 25.3602 | 37.9846 | 60.0098 | 43.9996 | 25.3484 | 48.83 | 60.0517 | 55
25.3536 | 4.3889 | 60.029 | 11.0005 | 25.352 | 15.3928 | 60.0162 | 21.9998 | 25.3677 | 27.8599 | 59.9755 | 33.0002 | 25.3685 | 37.9859 | 60.0098 | 43.9996 | 25.3567 | 48.83 | 60.0517 | 55
25.3619 | 4.3889 | 60.029 | 11.0005 | 25.3603 | 15.3928 | 60.0162 | 21.9998 | 25.376 | 27.8599 | 59.9756 | 33.0002 | 25.3769 | 37.9859 | 60.0099 | 43.9996 | 25.3651 | 48.83 | 60.0517 | 55
25.3703 | 4.3889 | 60.029 | 11.0005 | 25.3687 | 15.3928 | 60.0161 | 21.9998 | 25.3844 | 27.8599 | 59.9756 | 33.0002 | 25.3852 | 37.9859 | 60.0099 | 43.9996 | 25.3734 | 48.8908 | 60.0517 | 55
25.3786 | 4.3889 | 60.029 | 11.0005 | 25.377 | 15.3928 | 60.0161 | 21.9998 | 25.3927 | 27.8599 | 59.9757 | 33.0002 | 25.3936 | 37.9859 | 60.0099 | 43.9996 | 25.3817 | 48.8908 | 60.0517 | 55
25.387 | 4.3889 | 60.029 | 11.0005 | 25.3853 | 15.3928 | 60.0161 | 21.9998 | 25.4011 | 27.8599 | 59.9757 | 33.0002 | 25.4019 | 37.9794 | 60.0099 | 43.9996 | 25.39 | 48.8908 | 60.0517 | 55
25.3953 | 4.3889 | 60.029 | 11.0005 | 25.3936 | 15.5121 | 60.0161 | 21.9998 | 25.4094 | 27.8599 | 59.9758 | 33.0002 | 25.4102 | 37.9794 | 60.01 | 43.9996 | 25.3983 | 48.8908 | 60.0517 | 55
25.4036 | 4.3889 | 60.029 | 11.0005 | 25.402 | 15.5121 | 60.0161 | 21.9998 | 25.4177 | 27.8599 | 59.9758 | 33.0002 | 25.4186 | 37.9794 | 60.01 | 43.9996 | 25.4067 | 48.891 | 60.0516 | 55
25.4119 | 4.3889 | 60.029 | 11.0005 | 25.4103 | 15.5121 | 60.0161 | 21.9998 | 25.4261 | 27.8608 | 59.9759 | 33.0002 | 25.4269 | 37.9794 | 60.01 | 43.9996 | 25.415 | 48.891 | 60.0516 | 55
25.4203 | 4.3889 | 60.029 | 11.0005 | 25.4186 | 15.5121 | 60.016 | 21.9998 | 25.4344 | 27.8608 | 59.9759 | 33.0002 | 25.4352 | 37.9794 | 60.01 | 43.9996 | 25.4233 | 48.891 | 60.0516 | 55
25.4286 | 4.3889 | 60.029 | 11.0005 | 25.4269 | 15.5121 | 60.016 | 21.9998 | 25.4427 | 27.8608 | 59.976 | 33.0002 | 25.4435 | 37.9794 | 60.01 | 43.9996 | 25.4316 | 48.891 | 60.0516 | 55
25.4369 | 4.3895 | 60.029 | 11.0005 | 25.4353 | 15.5121 | 60.016 | 21.9998 | 25.4511 | 27.8608 | 59.976 | 33.0002 | 25.4519 | 37.9758 | 60.01 | 43.9996 | 25.4399 | 48.891 | 60.0516 | 55
25.4453 | 4.3895 | 60.029 | 11.0005 | 25.4436 | 15.5104 | 60.016 | 21.9998 | 25.4594 | 27.8608 | 59.9761 | 33.0002 | 25.4602 | 37.9758 | 60.01 | 43.9996 | 25.4483 | 48.891 | 60.0516 | 55
25.4536 | 4.3895 | 60.029 | 11.0005 | 25.452 | 15.5104 | 60.016 | 21.9998 | 25.4678 | 27.8608 | 59.9761 | 33.0002 | 25.4686 | 37.9758 | 60.01 | 43.9996 | 25.4566 | 49.0664 | 60.0516 | 55
25.4619 | 4.3895 | 60.029 | 11.0005 | 25.4603 | 15.5104 | 60.016 | 21.9998 | 25.4761 | 27.8597 | 59.9762 | 33.0002 | 25.4769 | 37.9758 | 60.01 | 43.9996 | 25.465 | 49.0664 | 60.0516 | 55
25.4702 | 4.3895 | 60.029 | 11.0005 | 25.4686 | 15.5104 | 60.0159 | 21.9998 | 25.4844 | 27.8597 | 59.9762 | 33.0002 | 25.4852 | 38.0198 | 60.01 | 43.9996 | 25.4733 | 49.0664 | 60.0516 | 55
25.4786 | 4.3895 | 60.029 | 11.0005 | 25.4769 | 15.5104 | 60.0159 | 21.9998 | 25.4928 | 27.8597 | 59.9763 | 33.0002 | 25.4935 | 38.0198 | 60.01 | 43.9996 | 25.4816 | 49.0664 | 60.0516 | 55
25.4869 | 4.3895 | 60.029 | 11.0005 | 25.4853 | 15.5104 | 60.0159 | 21.9998 | 25.5011 | 27.8597 | 59.9763 | 33.0002 | 25.5019 | 38.0198 | 60.01 | 43.9996 | 25.4899 | 49.0664 | 60.0516 | 55
25.4952 | 4.3895 | 60.029 | 11.0005 | 25.4936 | 15.5101 | 60.0159 | 21.9998 | 25.5095 | 27.8597 | 59.9764 | 33.0002 | 25.5102 | 38.0198 | 60.01 | 43.9996 | 25.4982 | 49.0664 | 60.0516 | 55
25.5035 | 4.3895 | 60.029 | 11.0005 | 25.502 | 15.5101 | 60.0159 | 21.9998 | 25.5178 | 27.8597 | 59.9764 | 33.0002 | 25.5186 | 38.0198 | 60.01 | 43.9996 | 25.5066 | 49.0664 | 60.0515 | 55
25.5119 | 4.3895 | 60.029 | 11.0005 | 25.5103 | 15.5101 | 60.0159 | 21.9998 | 25.5261 | 27.8559 | 59.9765 | 33.0002 | 25.5269 | 38.0198 | 60.01 | 43.9996 | 25.5149 | 49.0664 | 60.0515 | 55
25.5202 | 4.3895 | 60.029 | 11.0005 | 25.5186 | 15.5101 | 60.0158 | 21.9998 | 25.5345 | 27.8559 | 59.9765 | 33.0002 | 25.5352 | 38.0198 | 60.01 | 43.9996 | 25.5232 | 49.0664 | 60.0515 | 55
25.5286 | 4.3895 | 60.029 | 11.0005 | 25.5269 | 15.5101 | 60.0158 | 21.9998 | 25.5428 | 27.8559 | 59.9766 | 33.0002 | 25.5435 | 38.0198 | 60.01 | 43.9996 | 25.5316 | 49.0664 | 60.0515 | 55
25.5369 | 4.3895 | 60.029 | 11.0005 | 25.5353 | 15.5101 | 60.0158 | 21.9998 | 25.5511 | 27.8559 | 59.9766 | 33.0002 | 25.5519 | 38.0215 | 60.01 | 43.9996 | 25.5399 | 49.0607 | 60.0515 | 55
25.5452 | 4.3895 | 60.029 | 11.0005 | 25.5436 | 15.5101 | 60.0158 | 21.9998 | 25.5594 | 27.8559 | 59.9767 | 33.0002 | 25.5602 | 38.0215 | 60.01 | 43.9996 | 25.5482 | 49.0607 | 60.0515 | 55
25.5535 | 4.3895 | 60.029 | 11.0005 | 25.5519 | 15.5101 | 60.0158 | 21.9998 | 25.5678 | 27.8559 | 59.9767 | 33.0002 | 25.5685 | 38.0159 | 60.01 | 43.9996 | 25.5565 | 49.0607 | 60.0515 | 55
25.5619 | 4.3895 | 60.029 | 11.0005 | 25.5602 | 15.5101 | 60.0158 | 21.9998 | 25.5762 | 27.8569 | 59.9768 | 33.0002 | 25.5768 | 38.0159 | 60.01 | 43.9996 | 25.5649 | 49.0607 | 60.0515 | 55
25.5702 | 4.3895 | 60.029 | 11.0005 | 25.5686 | 15.5101 | 60.0157 | 21.9998 | 25.5845 | 27.8569 | 59.9768 | 33.0002 | 25.5852 | 38.0159 | 60.01 | 43.9996 | 25.5732 | 49.0607 | 60.0515 | 55
25.5785 | 4.3895 | 60.029 | 11.0005 | 25.5769 | 15.5092 | 60.0157 | 21.9998 | 25.5928 | 27.859 | 59.9769 | 33.0002 | 25.5935 | 38.0159 | 60.01 | 43.9996 | 25.5815 | 49.0607 | 60.0515 | 55
25.5869 | 4.3895 | 60.029 | 11.0005 | 25.5853 | 15.5092 | 60.0157 | 21.9998 | 25.6011 | 27.859 | 59.9769 | 33.0002 | 25.6019 | 38.022 | 60.01 | 43.9996 | 25.5898 | 49.0552 | 60.0515 | 55
25.5952 | 4.3895 | 60.029 | 11.0005 | 25.5936 | 15.5097 | 60.0157 | 21.9998 | 25.6095 | 27.859 | 59.977 | 33.0002 | 25.6102 | 38.022 | 60.01 | 43.9996 | 25.5981 | 49.0552 | 60.0515 | 55
25.6035 | 4.3895 | 60.029 | 11.0005 | 25.6019 | 15.5097 | 60.0157 | 21.9998 | 25.6179 | 27.859 | 59.977 | 33.0002 | 25.6185 | 38.022 | 60.01 | 43.9996 | 25.6065 | 49.0552 | 60.0514 | 55
25.6118 | 4.3895 | 60.029 | 11.0005 | 25.6102 | 15.5097 | 60.0157 | 21.9998 | 25.6262 | 27.864 | 59.9771 | 33.0002 | 25.6268 | 38.022 | 60.01 | 43.9996 | 25.6148 | 49.0552 | 60.0514 | 55
25.6202 | 4.3895 | 60.029 | 11.0005 | 25.6186 | 15.5097 | 60.0156 | 21.9998 | 25.6345 | 27.864 | 59.9771 | 33.0002 | 25.6352 | 38.0242 | 60.01 | 43.9996 | 25.6231 | 49.0552 | 60.0514 | 55
25.6285 | 4.3895 | 60.029 | 11.0005 | 25.6269 | 15.5097 | 60.0156 | 21.9998 | 25.6428 | 27.864 | 59.9772 | 33.0002 | 25.6435 | 38.0242 | 60.01 | 43.9996 | 25.6315 | 49.0552 | 60.0514 | 55
25.6368 | 4.3901 | 60.029 | 11.0005 | 25.6353 | 15.5097 | 60.0156 | 21.9998 | 25.6512 | 27.864 | 59.9772 | 33.0002 | 25.6519 | 38.0242 | 60.01 | 43.9996 | 25.6398 | 49.0503 | 60.0514 | 55
25.6451 | 4.3901 | 60.029 | 11.0005 | 25.6436 | 15.5109 | 60.0156 | 21.9998 | 25.6595 | 27.864 | 59.9773 | 33.0002 | 25.6602 | 38.0242 | 60.01 | 43.9996 | 25.6481 | 49.0503 | 60.0514 | 55
25.6535 | 4.3901 | 60.029 | 11.0005 | 25.6519 | 15.5109 | 60.0156 | 21.9998 | 25.6678 | 27.864 | 59.9773 | 33.0002 | 25.6685 | 38.0755 | 60.01 | 43.9996 | 25.6564 | 49.0503 | 60.0514 | 55
25.6618 | 4.3901 | 60.029 | 11.0005 | 25.6602 | 15.5109 | 60.0156 | 21.9998 | 25.6762 | 27.864 | 59.9774 | 33.0002 | 25.6768 | 38.0755 | 60.01 | 43.9996 | 25.6648 | 49.0503 | 60.0514 | 55
25.6702 | 4.3901 | 60.029 | 11.0005 | 25.6686 | 15.5109 | 60.0155 | 21.9998 | 25.6845 | 27.864 | 59.9774 | 33.0002 | 25.6852 | 38.1553 | 60.01 | 43.9996 | 25.6731 | 49.0503 | 60.0514 | 55
25.6785 | 4.3901 | 60.029 | 11.0005 | 25.6769 | 15.5109 | 60.0155 | 21.9998 | 25.6929 | 27.864 | 59.9775 | 33.0002 | 25.6935 | 38.1553 | 60.01 | 43.9996 | 25.6814 | 49.0503 | 60.0514 | 55
25.6868 | 4.3901 | 60.029 | 11.0005 | 25.6852 | 15.5109 | 60.0155 | 21.9998 | 25.7012 | 27.864 | 59.9775 | 33.0002 | 25.7018 | 38.1574 | 60.01 | 43.9996 | 25.6898 | 49.0503 | 60.0514 | 55
25.6951 | 4.3901 | 60.029 | 11.0005 | 25.6935 | 15.5109 | 60.0155 | 21.9998 | 25.7095 | 27.864 | 59.9776 | 33.0002 | 25.7101 | 38.1574 | 60.01 | 43.9996 | 25.6981 | 49.0503 | 60.0514 | 55
25.7035 | 4.3901 | 60.029 | 11.0005 | 25.7018 | 15.5109 | 60.0155 | 21.9998 | 25.7179 | 27.864 | 59.9776 | 33.0002 | 25.7185 | 38.1595 | 60.01 | 43.9996 | 25.7064 | 49.0503 | 60.0513 | 55
25.7118 | 4.3901 | 60.029 | 11.0005 | 25.7102 | 15.5109 | 60.0155 | 21.9998 | 25.7262 | 27.864 | 59.9777 | 33.0002 | 25.7268 | 38.1595 | 60.01 | 43.9996 | 25.7147 | 49.0503 | 60.0513 | 55
25.7201 | 4.3901 | 60.029 | 11.0005 | 25.7185 | 15.5109 | 60.0154 | 21.9998 | 25.7346 | 27.864 | 59.9777 | 33.0002 | 25.7352 | 38.1595 | 60.01 | 43.9996 | 25.723 | 49.0503 | 60.0513 | 55
25.7285 | 4.3901 | 60.029 | 11.0005 | 25.7269 | 15.5115 | 60.0154 | 21.9998 | 25.7429 | 27.864 | 59.9778 | 33.0002 | 25.7435 | 38.1595 | 60.01 | 43.9996 | 25.7314 | 49.0503 | 60.0513 | 55
25.7368 | 4.3901 | 60.029 | 11.0005 | 25.7352 | 15.5115 | 60.0154 | 21.9998 | 25.7512 | 27.864 | 59.9778 | 33.0002 | 25.7518 | 38.1595 | 60.01 | 43.9996 | 25.7397 | 49.0503 | 60.0513 | 55
25.7451 | 4.3901 | 60.029 | 11.0005 | 25.7435 | 15.5115 | 60.0154 | 21.9998 | 25.7596 | 27.864 | 59.9779 | 33.0002 | 25.7601 | 38.1595 | 60.01 | 43.9996 | 25.748 | 49.0503 | 60.0513 | 55
25.7534 | 4.5228 | 60.029 | 11.0005 | 25.7518 | 15.5115 | 60.0154 | 21.9998 | 25.7679 | 27.864 | 59.9779 | 33.0002 | 25.7685 | 38.1622 | 60.01 | 43.9996 | 25.7563 | 49.0524 | 60.0513 | 55
25.7618 | 4.5228 | 60.029 | 11.0005 | 25.7602 | 15.5115 | 60.0154 | 21.9998 | 25.7762 | 27.864 | 59.978 | 33.0002 | 25.7768 | 38.1622 | 60.01 | 43.9996 | 25.7647 | 49.0524 | 60.0513 | 55
25.7701 | 4.5228 | 60.029 | 11.0005 | 25.7685 | 15.5115 | 60.0153 | 21.9998 | 25.7845 | 27.864 | 59.978 | 33.0002 | 25.7852 | 38.1622 | 60.01 | 43.9996 | 25.773 | 49.0524 | 60.0513 | 55
25.7784 | 4.5228 | 60.029 | 11.0005 | 25.7769 | 15.5115 | 60.0153 | 21.9998 | 25.7929 | 27.864 | 59.978 | 33.0002 | 25.7935 | 38.1622 | 60.01 | 43.9996 | 25.7813 | 49.0524 | 60.0513 | 55
25.7867 | 4.5228 | 60.029 | 11.0005 | 25.7852 | 15.5115 | 60.0153 | 21.9998 | 25.8013 | 27.864 | 59.9781 | 33.0002 | 25.8018 | 38.1622 | 60.01 | 43.9996 | 25.7897 | 49.0524 | 60.0513 | 55
25.7951 | 4.5228 | 60.029 | 11.0005 | 25.7935 | 15.511 | 60.0153 | 21.9998 | 25.8096 | 27.864 | 59.9781 | 33.0002 | 25.8101 | 38.1622 | 60.01 | 43.9996 | 25.798 | 49.0524 | 60.0513 | 55
25.8034 | 4.5228 | 60.029 | 11.0005 | 25.8018 | 15.511 | 60.0153 | 21.9998 | 25.8179 | 27.864 | 59.9781 | 33.0002 | 25.8185 | 38.1522 | 60.01 | 43.9996 | 25.8063 | 49.0524 | 60.0513 | 55
25.8118 | 4.5228 | 60.029 | 11.0005 | 25.8102 | 15.511 | 60.0153 | 21.9998 | 25.8262 | 27.864 | 59.9781 | 33.0002 | 25.8268 | 38.1522 | 60.01 | 43.9996 | 25.8146 | 49.0524 | 60.0512 | 55
25.8201 | 4.5228 | 60.029 | 11.0005 | 25.8185 | 15.511 | 60.0152 | 21.9998 | 25.8346 | 27.864 | 59.9782 | 33.0002 | 25.8351 | 38.1522 | 60.01 | 43.9996 | 25.8229 | 49.0524 | 60.0512 | 55
25.8284 | 4.5228 | 60.029 | 11.0005 | 25.8268 | 15.5091 | 60.0152 | 21.9998 | 25.843 | 27.864 | 59.9782 | 33.0002 | 25.8434 | 38.1522 | 60.01 | 43.9996 | 25.8313 | 49.0524 | 60.0512 | 55
25.8367 | 4.5228 | 60.029 | 11.0005 | 25.8351 | 15.5091 | 60.0152 | 21.9998 | 25.8513 | 27.864 | 59.9782 | 33.0002 | 25.8518 | 38.2164 | 60.01 | 43.9996 | 25.8396 | 49.0524 | 60.0512 | 55
25.845 | 4.5228 | 60.029 | 11.0005 | 25.8435 | 15.5102 | 60.0152 | 21.9998 | 25.8596 | 27.864 | 59.9782 | 33.0002 | 25.8601 | 38.2164 | 60.01 | 43.9996 | 25.848 | 49.0524 | 60.0512 | 55
25.8534 | 4.5231 | 60.029 | 11.0005 | 25.8518 | 15.5102 | 60.0152 | 21.9998 | 25.8679 | 27.864 | 59.9783 | 33.0002 | 25.8685 | 38.2164 | 60.01 | 43.9996 | 25.8563 | 49.0524 | 60.0512 | 55
25.8617 | 4.5231 | 60.029 | 11.0005 | 25.8602 | 15.5102 | 60.0152 | 21.9998 | 25.8763 | 27.864 | 59.9783 | 33.0002 | 25.8768 | 38.2164 | 60.01 | 43.9996 | 25.8646 | 49.0524 | 60.0512 | 55
25.8701 | 4.5231 | 60.029 | 11.0005 | 25.8685 | 15.5102 | 60.0151 | 21.9998 | 25.8846 | 27.864 | 59.9783 | 33.0002 | 25.8851 | 38.2164 | 60.01 | 43.9996 | 25.8729 | 49.0582 | 60.0512 | 55
25.8784 | 4.5231 | 60.029 | 11.0005 | 25.8768 | 15.5102 | 60.0151 | 21.9998 | 25.8929 | 27.864 | 59.9783 | 33.0002 | 25.8934 | 38.2164 | 60.01 | 43.9996 | 25.8812 | 49.0582 | 60.0512 | 55
25.8867 | 4.5231 | 60.029 | 11.0005 | 25.8851 | 15.5102 | 60.0151 | 21.9998 | 25.9013 | 27.864 | 59.9784 | 33.0002 | 25.9018 | 38.2132 | 60.01 | 43.9996 | 25.8896 | 49.0582 | 60.0512 | 55
25.895 | 4.5231 | 60.029 | 11.0005 | 25.8935 | 15.5102 | 60.0151 | 21.9998 | 25.9096 | 27.864 | 59.9784 | 33.0002 | 25.9102 | 38.2132 | 60.01 | 43.9996 | 25.8979 | 49.0582 | 60.0512 | 55
25.9034 | 4.5231 | 60.029 | 11.0005 | 25.9018 | 15.5102 | 60.0151 | 21.9998 | 25.918 | 27.864 | 59.9784 | 33.0002 | 25.9185 | 38.2157 | 60.01 | 43.9996 | 25.9062 | 49.0558 | 60.0511 | 55
25.9117 | 4.5231 | 60.029 | 11.0005 | 25.9102 | 15.5102 | 60.0151 | 21.9998 | 25.9263 | 27.864 | 59.9784 | 33.0002 | 25.9268 | 38.2157 | 60.01 | 43.9996 | 25.9146 | 49.0558 | 60.0511 | 55
25.92 | 4.5231 | 60.029 | 11.0005 | 25.9185 | 15.5102 | 60.015 | 21.9998 | 25.9346 | 27.864 | 59.9785 | 33.0002 | 25.9351 | 38.2104 | 60.01 | 43.9996 | 25.9229 | 49.1208 | 60.0511 | 55
25.9283 | 4.5231 | 60.029 | 11.0005 | 25.9268 | 15.5102 | 60.015 | 21.9998 | 25.943 | 28.0497 | 59.9785 | 33.0002 | 25.9435 | 38.2104 | 60.01 | 43.9996 | 25.9312 | 49.1208 | 60.0511 | 55
25.9367 | 4.5228 | 60.029 | 11.0005 | 25.9351 | 15.5102 | 60.015 | 21.9998 | 25.9513 | 28.0497 | 59.9785 | 33.0002 | 25.9518 | 38.2104 | 60.01 | 43.9996 | 25.9395 | 49.1208 | 60.0511 | 55
25.945 | 4.5228 | 60.029 | 11.0005 | 25.9435 | 15.5127 | 60.015 | 21.9998 | 25.9597 | 28.0497 | 59.9785 | 33.0002 | 25.9601 | 38.2104 | 60.01 | 43.9996 | 25.9479 | 49.1208 | 60.0511 | 55
25.9534 | 4.523 | 60.029 | 11.0005 | 25.9518 | 15.5127 | 60.015 | 21.9998 | 25.968 | 28.0497 | 59.9786 | 33.0002 | 25.9684 | 38.2104 | 60.01 | 43.9996 | 25.9562 | 49.1208 | 60.0511 | 55
25.9617 | 4.523 | 60.029 | 11.0005 | 25.9601 | 15.5117 | 60.015 | 21.9998 | 25.9763 | 28.1862 | 59.9786 | 33.0002 | 25.9768 | 38.2104 | 60.01 | 43.9996 | 25.9645 | 49.1208 | 60.0511 | 55
25.97 | 4.523 | 60.029 | 11.0005 | 25.9684 | 15.5117 | 60.0149 | 21.9998 | 25.9847 | 28.1862 | 59.9786 | 33.0002 | 25.9851 | 38.213 | 60.01 | 43.9996 | 25.9728 | 49.1208 | 60.0511 | 55
25.9783 | 4.523 | 60.029 | 11.0005 | 25.9768 | 15.5117 | 60.0149 | 21.9998 | 25.993 | 28.1862 | 59.9786 | 33.0002 | 25.9935 | 38.213 | 60.01 | 43.9996 | 25.9811 | 49.1208 | 60.0511 | 55
25.9866 | 4.523 | 60.029 | 11.0005 | 25.9851 | 15.5117 | 60.0149 | 21.9998 | 26.0013 | 28.1862 | 59.9787 | 33.0002 | 26.0018 | 38.2382 | 60.01 | 43.9996 | 25.9895 | 49.1241 | 60.0511 | 55
25.995 | 4.523 | 60.029 | 11.0005 | 25.9935 | 15.5117 | 60.0149 | 21.9998 | 26.0096 | 28.1862 | 59.9787 | 33.0002 | 26.0101 | 38.2382 | 60.01 | 43.9996 | 25.9978 | 49.1241 | 60.0511 | 55
26.0033 | 4.523 | 60.029 | 11.0005 | 26.0018 | 15.5117 | 60.0149 | 21.9998 | 26.018 | 28.1862 | 59.9787 | 33.0002 | 26.0184 | 38.2382 | 60.01 | 43.9996 | 26.0062 | 49.1241 | 60.051 | 55
26.0117 | 4.523 | 60.029 | 11.0005 | 26.0101 | 15.5117 | 60.0149 | 21.9998 | 26.0263 | 28.1862 | 59.9787 | 33.0002 | 26.0268 | 38.2382 | 60.01 | 43.9996 | 26.0145 | 49.1241 | 60.051 | 55
26.02 | 4.523 | 60.029 | 11.0005 | 26.0184 | 15.5117 | 60.0148 | 21.9998 | 26.0347 | 28.1862 | 59.9788 | 33.0002 | 26.0351 | 38.2391 | 60.01 | 43.9996 | 26.0228 | 49.2803 | 60.051 | 55
26.0283 | 4.523 | 60.029 | 11.0005 | 26.0268 | 15.5117 | 60.0148 | 21.9998 | 26.043 | 28.1862 | 59.9788 | 33.0002 | 26.0435 | 38.2391 | 60.01 | 43.9996 | 26.0311 | 49.2803 | 60.051 | 55
26.0366 | 4.523 | 60.029 | 11.0005 | 26.0351 | 15.5117 | 60.0148 | 21.9998 | 26.0513 | 28.1862 | 59.9788 | 33.0002 | 26.0518 | 38.2391 | 60.01 | 43.9996 | 26.0394 | 49.2803 | 60.051 | 55
26.045 | 4.523 | 60.029 | 11.0005 | 26.0435 | 15.5099 | 60.0148 | 21.9998 | 26.0597 | 28.1862 | 59.9788 | 33.0002 | 26.0601 | 38.2391 | 60.01 | 43.9996 | 26.0478 | 49.2803 | 60.051 | 55
26.0533 | 4.6286 | 60.029 | 11.0005 | 26.0518 | 15.5099 | 60.0148 | 21.9998 | 26.068 | 28.1862 | 59.9789 | 33.0002 | 26.0684 | 38.2391 | 60.01 | 43.9996 | 26.0561 | 49.2803 | 60.051 | 55
26.0616 | 4.6286 | 60.029 | 11.0005 | 26.0601 | 15.5101 | 60.0148 | 21.9998 | 26.0764 | 28.1862 | 59.9789 | 33.0002 | 26.0768 | 38.2391 | 60.01 | 43.9996 | 26.0645 | 49.2803 | 60.051 | 55
26.0699 | 4.6286 | 60.029 | 11.0005 | 26.0684 | 15.5101 | 60.0147 | 21.9998 | 26.0847 | 28.1862 | 59.9789 | 33.0002 | 26.0851 | 38.2391 | 60.01 | 43.9996 | 26.0728 | 49.2803 | 60.051 | 55
26.0783 | 4.6286 | 60.029 | 11.0005 | 26.0768 | 15.5096 | 60.0147 | 21.9998 | 26.093 | 28.1862 | 59.9789 | 33.0002 | 26.0934 | 38.2391 | 60.01 | 43.9996 | 26.0811 | 49.2803 | 60.0509 | 55
26.0866 | 4.6286 | 60.029 | 11.0005 | 26.0851 | 15.5096 | 60.0147 | 21.9998 | 26.1014 | 28.1862 | 59.979 | 33.0002 | 26.1017 | 38.2394 | 60.01 | 43.9996 | 26.0894 | 49.2803 | 60.0509 | 55
26.095 | 4.6286 | 60.029 | 11.0005 | 26.0934 | 15.6142 | 60.0147 | 21.9998 | 26.1097 | 28.1862 | 59.979 | 33.0002 | 26.1101 | 38.2394 | 60.01 | 43.9996 | 26.0977 | 49.2803 | 60.0509 | 55
26.1033 | 4.6286 | 60.029 | 11.0005 | 26.1017 | 15.6142 | 60.0147 | 21.9998 | 26.118 | 28.1862 | 59.979 | 33.0002 | 26.1184 | 38.2394 | 60.01 | 43.9996 | 26.1061 | 49.2803 | 60.0509 | 55
26.1116 | 4.6286 | 60.029 | 11.0005 | 26.1101 | 15.6142 | 60.0147 | 21.9998 | 26.1264 | 28.1862 | 59.979 | 33.0002 | 26.1268 | 38.2394 | 60.01 | 43.9996 | 26.1144 | 49.2803 | 60.0509 | 55
26.1199 | 4.6286 | 60.029 | 11.0005 | 26.1184 | 15.6142 | 60.0146 | 21.9998 | 26.1347 | 28.1862 | 59.9791 | 33.0002 | 26.1351 | 38.2394 | 60.01 | 43.9996 | 26.1227 | 49.2803 | 60.0509 | 55
26.1282 | 4.6286 | 60.029 | 11.0005 | 26.1268 | 15.6142 | 60.0146 | 21.9998 | 26.1431 | 28.1862 | 59.9791 | 33.0002 | 26.1434 | 38.2394 | 60.01 | 43.9996 | 26.131 | 49.2803 | 60.0508 | 55
26.1366 | 4.6286 | 60.029 | 11.0005 | 26.1351 | 15.6142 | 60.0146 | 21.9998 | 26.1514 | 28.1862 | 59.9791 | 33.0002 | 26.1517 | 38.2576 | 60.01 | 43.9996 | 26.1393 | 49.2803 | 60.0508 | 55
26.1449 | 4.6286 | 60.029 | 11.0005 | 26.1434 | 15.6142 | 60.0146 | 21.9998 | 26.1597 | 28.1862 | 59.9791 | 33.0002 | 26.1601 | 38.2576 | 60.01 | 43.9996 | 26.1477 | 49.2803 | 60.0508 | 55
26.1533 | 4.6286 | 60.029 | 11.0005 | 26.1517 | 15.6142 | 60.0146 | 21.9998 | 26.168 | 28.1862 | 59.9792 | 33.0002 | 26.1684 | 38.2985 | 60.01 | 43.9996 | 26.156 | 49.2842 | 60.0508 | 55
26.1616 | 4.6286 | 60.029 | 11.0005 | 26.1601 | 15.6144 | 60.0146 | 21.9998 | 26.1764 | 28.1862 | 59.9792 | 33.0002 | 26.1768 | 38.2985 | 60.01 | 43.9996 | 26.1644 | 49.2842 | 60.0508 | 55
26.1699 | 4.6285 | 60.029 | 11.0005 | 26.1684 | 15.6144 | 60.0145 | 21.9998 | 26.1848 | 28.1862 | 59.9792 | 33.0002 | 26.1851 | 38.2985 | 60.01 | 43.9996 | 26.1727 | 49.2842 | 60.0508 | 55
26.1782 | 4.6285 | 60.029 | 11.0005 | 26.1768 | 15.6155 | 60.0145 | 21.9998 | 26.1931 | 28.1862 | 59.9792 | 33.0002 | 26.1934 | 38.2985 | 60.01 | 43.9996 | 26.181 | 49.2842 | 60.0508 | 55
26.1866 | 4.6285 | 60.029 | 11.0005 | 26.1851 | 15.6155 | 60.0145 | 21.9998 | 26.2014 | 28.1862 | 59.9793 | 33.0002 | 26.2017 | 38.2985 | 60.01 | 43.9996 | 26.1893 | 49.2842 | 60.0507 | 55
26.1949 | 4.6285 | 60.029 | 11.0005 | 26.1934 | 15.6155 | 60.0145 | 21.9998 | 26.2097 | 28.1862 | 59.9793 | 33.0002 | 26.2101 | 38.2985 | 60.01 | 43.9996 | 26.1976 | 49.2842 | 60.0507 | 55
26.2032 | 4.6283 | 60.029 | 11.0005 | 26.2017 | 15.6155 | 60.0145 | 21.9998 | 26.2181 | 28.1862 | 59.9793 | 33.0002 | 26.2184 | 38.2985 | 60.01 | 43.9996 | 26.206 | 49.2842 | 60.0507 | 55
26.2115 | 4.6283 | 60.029 | 11.0005 | 26.2101 | 15.6157 | 60.0145 | 21.9998 | 26.2264 | 28.1862 | 59.9793 | 33.0002 | 26.2267 | 38.2985 | 60.01 | 43.9996 | 26.2143 | 49.2842 | 60.0507 | 55
26.2199 | 4.6283 | 60.029 | 11.0005 | 26.2184 | 15.6157 | 60.0144 | 21.9998 | 26.2347 | 28.1862 | 59.9794 | 33.0002 | 26.235 | 38.3073 | 60.01 | 43.9996 | 26.2226 | 49.2855 | 60.0507 | 55
26.2282 | 4.6283 | 60.029 | 11.0005 | 26.2267 | 15.6157 | 60.0144 | 21.9998 | 26.2431 | 28.1862 | 59.9794 | 33.0002 | 26.2434 | 38.3073 | 60.01 | 43.9996 | 26.231 | 49.2855 | 60.0506 | 55
26.2366 | 4.6283 | 60.029 | 11.0005 | 26.235 | 15.6157 | 60.0144 | 21.9998 | 26.2514 | 28.1862 | 59.9794 | 33.0002 | 26.2517 | 38.3073 | 60.01 | 43.9996 | 26.2393 | 49.2855 | 60.0506 | 55
26.2449 | 4.6283 | 60.029 | 11.0005 | 26.2434 | 15.6157 | 60.0144 | 21.9998 | 26.2598 | 28.1862 | 59.9794 | 33.0002 | 26.2601 | 38.3073 | 60.01 | 43.9996 | 26.2476 | 49.2855 | 60.0506 | 55
26.2532 | 4.6283 | 60.029 | 11.0005 | 26.2517 | 15.6157 | 60.0144 | 21.9998 | 26.2681 | 28.1862 | 59.9795 | 33.0002 | 26.2684 | 38.3089 | 60.01 | 43.9996 | 26.2559 | 49.2855 | 60.0506 | 55
26.2615 | 4.6283 | 60.029 | 11.0005 | 26.2601 | 15.6163 | 60.0144 | 21.9998 | 26.2764 | 28.1862 | 59.9795 | 33.0002 | 26.2767 | 38.3089 | 60.01 | 43.9996 | 26.2643 | 49.2855 | 60.0506 | 55
26.2698 | 4.6283 | 60.029 | 11.0005 | 26.2684 | 15.6163 | 60.0143 | 21.9998 | 26.2848 | 28.1862 | 59.9795 | 33.0002 | 26.285 | 38.3089 | 60.01 | 43.9996 | 26.2726 | 49.2855 | 60.0506 | 55
26.2782 | 4.6283 | 60.029 | 11.0005 | 26.2767 | 15.7032 | 60.0143 | 21.9998 | 26.2931 | 28.1862 | 59.9795 | 33.0002 | 26.2934 | 38.3089 | 60.01 | 43.9996 | 26.2809 | 49.2855 | 60.0505 | 55
26.2865 | 4.6283 | 60.029 | 11.0005 | 26.285 | 15.7032 | 60.0143 | 21.9998 | 26.3015 | 28.1862 | 59.9796 | 33.0002 | 26.3017 | 38.3089 | 60.01 | 43.9996 | 26.2892 | 49.2855 | 60.0505 | 55
26.2949 | 4.6283 | 60.029 | 11.0005 | 26.2934 | 15.7027 | 60.0143 | 21.9998 | 26.3098 | 28.1862 | 59.9796 | 33.0002 | 26.3101 | 38.3089 | 60.01 | 43.9996 | 26.2975 | 49.2855 | 60.0505 | 55
26.3032 | 4.6281 | 60.029 | 11.0005 | 26.3017 | 15.7027 | 60.0143 | 21.9998 | 26.3181 | 28.1862 | 59.9796 | 33.0002 | 26.3184 | 38.3089 | 60.01 | 43.9996 | 26.3059 | 49.2855 | 60.0505 | 55
26.3115 | 4.6281 | 60.029 | 11.0005 | 26.3101 | 15.7027 | 60.0143 | 21.9998 | 26.3265 | 28.1858 | 59.9796 | 33.0002 | 26.3267 | 38.3089 | 60.01 | 43.9996 | 26.3142 | 49.2855 | 60.0505 | 55
26.3198 | 4.6281 | 60.029 | 11.0005 | 26.3184 | 15.7027 | 60.0142 | 21.9998 | 26.3348 | 28.1858 | 59.9797 | 33.0002 | 26.335 | 38.3571 | 60.01 | 43.9996 | 26.3225 | 49.2855 | 60.0505 | 55
26.3282 | 4.6281 | 60.029 | 11.0005 | 26.3267 | 15.7027 | 60.0142 | 21.9998 | 26.3431 | 28.1858 | 59.9797 | 33.0002 | 26.3434 | 38.3571 | 60.01 | 43.9996 | 26.3309 | 49.2855 | 60.0504 | 55
26.3365 | 4.6281 | 60.029 | 11.0005 | 26.335 | 15.7027 | 60.0142 | 21.9998 | 26.3514 | 28.1858 | 59.9797 | 33.0002 | 26.3517 | 38.3571 | 60.01 | 43.9996 | 26.3392 | 49.2855 | 60.0504 | 55
26.3448 | 4.6281 | 60.029 | 11.0005 | 26.3434 | 15.7027 | 60.0142 | 21.9998 | 26.3598 | 28.1858 | 59.9797 | 33.0002 | 26.36 | 38.3571 | 60.01 | 43.9996 | 26.3475 | 49.2855 | 60.0504 | 55
26.3531 | 4.6281 | 60.029 | 11.0005 | 26.3517 | 15.7027 | 60.0142 | 21.9998 | 26.3682 | 28.1858 | 59.9798 | 33.0002 | 26.3683 | 38.3571 | 60.01 | 43.9996 | 26.3558 | 49.2833 | 60.0504 | 55
26.3615 | 4.6281 | 60.029 | 11.0005 | 26.36 | 15.8193 | 60.0142 | 21.9998 | 26.3765 | 28.1835 | 59.9798 | 33.0002 | 26.3767 | 38.3571 | 60.01 | 43.9996 | 26.3642 | 49.2833 | 60.0504 | 55
26.3698 | 4.6281 | 60.029 | 11.0005 | 26.3683 | 15.8193 | 60.0141 | 21.9998 | 26.3848 | 28.1835 | 59.9798 | 33.0002 | 26.385 | 38.3571 | 60.01 | 43.9996 | 26.3725 | 49.2736 | 60.0504 | 55
26.3782 | 4.6281 | 60.029 | 11.0005 | 26.3767 | 15.8173 | 60.0141 | 21.9998 | 26.3931 | 28.1835 | 59.9798 | 33.0002 | 26.3934 | 38.3571 | 60.01 | 43.9996 | 26.3808 | 49.2736 | 60.0504 | 55
26.3865 | 4.6281 | 60.029 | 11.0005 | 26.385 | 15.8173 | 60.0141 | 21.9998 | 26.4015 | 28.1835 | 59.9799 | 33.0002 | 26.4017 | 38.3537 | 60.01 | 43.9996 | 26.3892 | 49.2736 | 60.0503 | 55
26.3948 | 4.6281 | 60.029 | 11.0005 | 26.3934 | 15.8157 | 60.0141 | 21.9998 | 26.4098 | 28.1844 | 59.9799 | 33.0002 | 26.41 | 38.3537 | 60.01 | 43.9996 | 26.3975 | 49.2736 | 60.0503 | 55
26.4031 | 4.6281 | 60.029 | 11.0005 | 26.4017 | 15.8157 | 60.0141 | 21.9998 | 26.4182 | 28.1844 | 59.9799 | 33.0002 | 26.4184 | 38.3537 | 60.01 | 43.9996 | 26.4058 | 49.2736 | 60.0503 | 55
26.4114 | 4.6281 | 60.029 | 11.0005 | 26.41 | 15.8157 | 60.0141 | 21.9998 | 26.4265 | 28.1844 | 59.9799 | 33.0002 | 26.4267 | 38.3537 | 60.01 | 43.9996 | 26.4141 | 49.2736 | 60.0503 | 55
26.4198 | 4.6281 | 60.029 | 11.0005 | 26.4183 | 15.8157 | 60.014 | 21.9998 | 26.4348 | 28.1844 | 59.98 | 33.0002 | 26.4351 | 38.3537 | 60.0101 | 43.9996 | 26.4224 | 49.2736 | 60.0503 | 55
26.4281 | 4.6281 | 60.029 | 11.0005 | 26.4267 | 15.8159 | 60.014 | 21.9998 | 26.4432 | 28.184 | 59.98 | 33.0002 | 26.4434 | 38.3537 | 60.0101 | 43.9996 | 26.4308 | 49.2736 | 60.0503 | 55
26.4365 | 4.6281 | 60.029 | 11.0005 | 26.435 | 15.8159 | 60.014 | 21.9998 | 26.4515 | 28.184 | 59.98 | 33.0002 | 26.4517 | 38.3537 | 60.0101 | 43.9996 | 26.4391 | 49.2736 | 60.0502 | 55
26.4448 | 4.6281 | 60.029 | 11.0005 | 26.4434 | 15.8159 | 60.014 | 21.9998 | 26.4598 | 28.184 | 59.98 | 33.0002 | 26.46 | 38.3537 | 60.0102 | 43.9996 | 26.4474 | 49.2736 | 60.0502 | 55
26.4531 | 4.6281 | 60.029 | 11.0005 | 26.4517 | 15.8159 | 60.014 | 21.9998 | 26.4682 | 28.184 | 59.9801 | 33.0002 | 26.4684 | 38.3533 | 60.0102 | 43.9996 | 26.4557 | 49.2736 | 60.0502 | 55
26.4614 | 4.6281 | 60.029 | 11.0005 | 26.46 | 15.8159 | 60.014 | 21.9998 | 26.4765 | 28.184 | 59.9801 | 33.0002 | 26.4767 | 38.3533 | 60.0102 | 43.9996 | 26.4641 | 49.2736 | 60.0502 | 55
26.4698 | 4.6281 | 60.029 | 11.0005 | 26.4683 | 15.8159 | 60.0141 | 21.9998 | 26.4849 | 28.184 | 59.9801 | 33.0002 | 26.485 | 38.3533 | 60.0103 | 43.9996 | 26.4724 | 49.2736 | 60.0502 | 55
26.4781 | 4.6281 | 60.029 | 11.0005 | 26.4767 | 15.8159 | 60.0141 | 21.9998 | 26.4932 | 28.184 | 59.9801 | 33.0002 | 26.4933 | 38.3533 | 60.0103 | 43.9996 | 26.4807 | 49.2736 | 60.0501 | 55
26.4865 | 4.6281 | 60.029 | 11.0005 | 26.485 | 15.8159 | 60.0141 | 21.9998 | 26.5015 | 28.184 | 59.9802 | 33.0002 | 26.5017 | 38.3533 | 60.0103 | 43.9996 | 26.4891 | 49.2862 | 60.0501 | 55
26.4948 | 4.6281 | 60.029 | 11.0005 | 26.4933 | 15.8159 | 60.0141 | 21.9998 | 26.5099 | 28.184 | 59.9802 | 33.0002 | 26.51 | 38.3533 | 60.0104 | 43.9996 | 26.4974 | 49.2862 | 60.0501 | 55
26.5031 | 4.6281 | 60.029 | 11.0005 | 26.5016 | 15.8159 | 60.0141 | 21.9998 | 26.5182 | 28.184 | 59.9802 | 33.0002 | 26.5184 | 38.3533 | 60.0104 | 43.9996 | 26.5057 | 49.2865 | 60.0501 | 55
26.5114 | 4.6281 | 60.029 | 11.0005 | 26.51 | 15.8159 | 60.0141 | 21.9998 | 26.5266 | 28.184 | 59.9802 | 33.0002 | 26.5267 | 38.3533 | 60.0104 | 43.9996 | 26.514 | 49.2865 | 60.0501 | 55
26.5197 | 4.6281 | 60.029 | 11.0005 | 26.5183 | 15.8159 | 60.0142 | 21.9998 | 26.5349 | 28.184 | 59.9803 | 33.0002 | 26.535 | 38.3533 | 60.0105 | 43.9996 | 26.5223 | 49.281 | 60.0501 | 55
26.5281 | 4.6281 | 60.029 | 11.0005 | 26.5267 | 15.8165 | 60.0142 | 21.9998 | 26.5432 | 28.184 | 59.9803 | 33.0002 | 26.5433 | 38.3533 | 60.0105 | 43.9996 | 26.5307 | 49.281 | 60.05 | 55
26.5364 | 4.6281 | 60.029 | 11.0005 | 26.535 | 15.8165 | 60.0142 | 21.9998 | 26.5515 | 28.184 | 59.9803 | 33.0002 | 26.5517 | 38.4006 | 60.0105 | 43.9996 | 26.539 | 49.2762 | 60.05 | 55
26.5447 | 4.6281 | 60.029 | 11.0005 | 26.5433 | 15.8165 | 60.0142 | 21.9998 | 26.5599 | 28.1873 | 59.9803 | 33.0002 | 26.56 | 38.4006 | 60.0106 | 43.9996 | 26.5474 | 49.2762 | 60.05 | 55
26.553 | 4.6281 | 60.029 | 11.0005 | 26.5516 | 15.8165 | 60.0142 | 21.9998 | 26.5682 | 28.1873 | 59.9804 | 33.0002 | 26.5684 | 38.4006 | 60.0106 | 43.9996 | 26.5557 | 49.2762 | 60.05 | 55
26.5614 | 4.6281 | 60.029 | 11.0005 | 26.56 | 15.8165 | 60.0142 | 21.9998 | 26.5765 | 28.1884 | 59.9804 | 33.0002 | 26.5767 | 38.4006 | 60.0106 | 43.9996 | 26.564 | 49.2762 | 60.05 | 55
26.5697 | 4.6281 | 60.029 | 11.0005 | 26.5683 | 15.8165 | 60.0143 | 21.9998 | 26.5849 | 28.1884 | 59.9804 | 33.0002 | 26.585 | 38.4006 | 60.0107 | 43.9996 | 26.5723 | 49.3114 | 60.05 | 55
26.5781 | 4.6281 | 60.029 | 11.0005 | 26.5766 | 15.8177 | 60.0143 | 21.9998 | 26.5932 | 28.1884 | 59.9804 | 33.0002 | 26.5933 | 38.4006 | 60.0107 | 43.9996 | 26.5806 | 49.3114 | 60.0499 | 55
26.5864 | 4.6281 | 60.029 | 11.0005 | 26.585 | 15.8177 | 60.0143 | 21.9998 | 26.6016 | 28.1884 | 59.9805 | 33.0002 | 26.6017 | 38.4006 | 60.0107 | 43.9996 | 26.589 | 49.3477 | 60.0499 | 55
26.5947 | 4.6281 | 60.029 | 11.0005 | 26.5933 | 15.8177 | 60.0143 | 21.9998 | 26.6099 | 28.1884 | 59.9805 | 33.0002 | 26.61 | 38.4006 | 60.0108 | 43.9996 | 26.5973 | 49.3477 | 60.0499 | 55
26.603 | 4.7944 | 60.029 | 11.0005 | 26.6016 | 15.8177 | 60.0143 | 21.9998 | 26.6182 | 28.1884 | 59.9805 | 33.0002 | 26.6183 | 38.4006 | 60.0108 | 43.9996 | 26.6057 | 49.3477 | 60.0499 | 55
26.6114 | 4.7944 | 60.029 | 11.0005 | 26.6099 | 15.8177 | 60.0143 | 21.9998 | 26.6266 | 28.1884 | 59.9805 | 33.0002 | 26.6266 | 38.4006 | 60.0108 | 43.9996 | 26.614 | 49.3477 | 60.0499 | 55
26.6197 | 4.7944 | 60.029 | 11.0005 | 26.6183 | 15.8177 | 60.0144 | 21.9998 | 26.6349 | 28.1884 | 59.9806 | 33.0002 | 26.635 | 38.4006 | 60.0109 | 43.9996 | 26.6223 | 49.3477 | 60.0499 | 55
26.6281 | 4.7944 | 60.029 | 11.0005 | 26.6266 | 15.8177 | 60.0144 | 21.9998 | 26.6432 | 28.1884 | 59.9806 | 33.0002 | 26.6433 | 38.4006 | 60.0109 | 43.9996 | 26.6306 | 49.3477 | 60.0499 | 55
26.6364 | 4.7943 | 60.029 | 11.0005 | 26.6349 | 15.8177 | 60.0144 | 21.9998 | 26.6516 | 28.1884 | 59.9806 | 33.0002 | 26.6517 | 38.4006 | 60.0109 | 43.9996 | 26.6389 | 49.348 | 60.0498 | 55
26.6447 | 4.7943 | 60.029 | 11.0005 | 26.6432 | 15.8177 | 60.0144 | 21.9998 | 26.6599 | 28.1884 | 59.9806 | 33.0002 | 26.66 | 38.4006 | 60.011 | 43.9996 | 26.6473 | 49.348 | 60.0498 | 55
26.653 | 4.7943 | 60.029 | 11.0005 | 26.6516 | 15.8177 | 60.0144 | 21.9998 | 26.6683 | 28.1884 | 59.9807 | 33.0002 | 26.6683 | 38.4006 | 60.011 | 43.9996 | 26.6556 | 49.35 | 60.0498 | 55
26.6613 | 4.7943 | 60.029 | 11.0005 | 26.6599 | 15.8177 | 60.0144 | 21.9998 | 26.6766 | 28.2946 | 59.9807 | 33.0002 | 26.6766 | 38.4006 | 60.011 | 43.9996 | 26.6639 | 49.35 | 60.0498 | 55
26.6697 | 4.7943 | 60.029 | 11.0005 | 26.6683 | 15.8177 | 60.0145 | 21.9998 | 26.6849 | 28.2946 | 59.9807 | 33.0002 | 26.685 | 38.4006 | 60.0111 | 43.9996 | 26.6722 | 49.35 | 60.0498 | 55
26.678 | 4.7943 | 60.029 | 11.0005 | 26.6766 | 15.8177 | 60.0145 | 21.9998 | 26.6932 | 28.2946 | 59.9807 | 33.0002 | 26.6933 | 38.4006 | 60.0111 | 43.9996 | 26.6805 | 49.35 | 60.0498 | 55
26.6863 | 4.7943 | 60.029 | 11.0005 | 26.6849 | 15.8177 | 60.0145 | 21.9998 | 26.7016 | 28.2946 | 59.9808 | 33.0002 | 26.7017 | 38.4006 | 60.0111 | 43.9996 | 26.6889 | 49.3581 | 60.0497 | 55
26.6946 | 4.7943 | 60.029 | 11.0005 | 26.6932 | 15.8189 | 60.0145 | 21.9998 | 26.71 | 28.4091 | 59.9808 | 33.0002 | 26.71 | 38.4006 | 60.0112 | 43.9996 | 26.6972 | 49.3581 | 60.0497 | 55
26.703 | 4.7943 | 60.029 | 11.0005 | 26.7016 | 15.8189 | 60.0145 | 21.9998 | 26.7183 | 28.4091 | 59.9808 | 33.0002 | 26.7183 | 38.4006 | 60.0112 | 43.9996 | 26.7056 | 49.3581 | 60.0497 | 55
26.7113 | 4.7943 | 60.029 | 11.0005 | 26.7099 | 15.8189 | 60.0145 | 21.9998 | 26.7266 | 28.413 | 59.9808 | 33.0002 | 26.7266 | 38.4006 | 60.0112 | 43.9996 | 26.7139 | 49.3581 | 60.0497 | 55
26.7197 | 4.7943 | 60.029 | 11.0005 | 26.7183 | 15.8189 | 60.0146 | 21.9998 | 26.7349 | 28.413 | 59.9809 | 33.0002 | 26.735 | 38.4006 | 60.0113 | 43.9996 | 26.7222 | 49.3581 | 60.0497 | 55
26.728 | 4.7943 | 60.029 | 11.0005 | 26.7266 | 15.8189 | 60.0146 | 21.9998 | 26.7433 | 28.413 | 59.9809 | 33.0002 | 26.7433 | 38.4006 | 60.0113 | 43.9996 | 26.7305 | 49.3581 | 60.0496 | 55
26.7363 | 4.7943 | 60.029 | 11.0005 | 26.7349 | 15.8189 | 60.0146 | 21.9998 | 26.7516 | 28.413 | 59.9809 | 33.0002 | 26.7516 | 38.4006 | 60.0113 | 43.9996 | 26.7388 | 49.3581 | 60.0496 | 55
26.7446 | 4.7943 | 60.029 | 11.0005 | 26.7432 | 15.8204 | 60.0146 | 21.9998 | 26.7599 | 28.413 | 59.9809 | 33.0002 | 26.7599 | 38.4006 | 60.0114 | 43.9996 | 26.7472 | 49.3581 | 60.0496 | 55
26.753 | 4.7943 | 60.029 | 11.0005 | 26.7516 | 15.8204 | 60.0146 | 21.9998 | 26.7683 | 28.413 | 59.981 | 33.0002 | 26.7683 | 38.4006 | 60.0114 | 43.9996 | 26.7555 | 49.3644 | 60.0496 | 55
26.7613 | 4.7943 | 60.029 | 11.0005 | 26.7599 | 15.8204 | 60.0146 | 21.9998 | 26.7766 | 28.413 | 59.981 | 33.0002 | 26.7766 | 38.4006 | 60.0114 | 43.9996 | 26.7639 | 49.3644 | 60.0496 | 55
26.7697 | 4.7943 | 60.029 | 11.0005 | 26.7682 | 15.8204 | 60.0147 | 21.9998 | 26.785 | 28.413 | 59.981 | 33.0002 | 26.785 | 38.4006 | 60.0115 | 43.9996 | 26.7722 | 49.3644 | 60.0496 | 55
26.778 | 4.7943 | 60.029 | 11.0005 | 26.7766 | 15.8204 | 60.0147 | 21.9998 | 26.7933 | 28.413 | 59.981 | 33.0002 | 26.7933 | 38.4006 | 60.0115 | 43.9996 | 26.7805 | 49.3644 | 60.0495 | 55
26.7863 | 4.7943 | 60.029 | 11.0005 | 26.7849 | 15.8204 | 60.0147 | 21.9998 | 26.8016 | 28.413 | 59.9811 | 33.0002 | 26.8016 | 38.3962 | 60.0115 | 43.9996 | 26.7888 | 49.3644 | 60.0495 | 55
26.7946 | 4.7943 | 60.029 | 11.0005 | 26.7932 | 15.8204 | 60.0147 | 21.9998 | 26.81 | 28.4132 | 59.9811 | 33.0002 | 26.8099 | 38.3962 | 60.0116 | 43.9996 | 26.7971 | 49.3644 | 60.0495 | 55
26.8029 | 4.7943 | 60.029 | 11.0005 | 26.8016 | 15.8204 | 60.0147 | 21.9998 | 26.8183 | 28.4132 | 59.9811 | 33.0002 | 26.8183 | 38.3962 | 60.0116 | 43.9996 | 26.8055 | 49.3644 | 60.0495 | 55
26.8113 | 4.7943 | 60.029 | 11.0005 | 26.8099 | 15.8209 | 60.0147 | 21.9998 | 26.8267 | 28.4132 | 59.9812 | 33.0002 | 26.8266 | 38.3962 | 60.0116 | 43.9996 | 26.8138 | 49.3644 | 60.0495 | 55
26.8196 | 4.7943 | 60.029 | 11.0005 | 26.8182 | 15.8209 | 60.0148 | 21.9998 | 26.835 | 28.4132 | 59.9812 | 33.0002 | 26.835 | 38.3869 | 60.0117 | 43.9996 | 26.8221 | 49.3616 | 60.0495 | 55
26.8279 | 4.7943 | 60.029 | 11.0005 | 26.8265 | 15.8209 | 60.0148 | 21.9998 | 26.8433 | 28.4132 | 59.9812 | 33.0002 | 26.8433 | 38.3869 | 60.0117 | 43.9996 | 26.8304 | 49.3616 | 60.0494 | 55
26.8362 | 4.7943 | 60.029 | 11.0005 | 26.8349 | 15.8209 | 60.0148 | 21.9998 | 26.8517 | 28.4132 | 59.9813 | 33.0002 | 26.8516 | 38.3869 | 60.0117 | 43.9996 | 26.8387 | 49.3616 | 60.0494 | 55
26.8446 | 4.7943 | 60.029 | 11.0005 | 26.8432 | 15.8209 | 60.0148 | 21.9998 | 26.86 | 28.4132 | 59.9813 | 33.0002 | 26.8599 | 38.3869 | 60.0118 | 43.9996 | 26.8471 | 49.3616 | 60.0494 | 55
26.8529 | 4.7943 | 60.029 | 11.0005 | 26.8516 | 15.8209 | 60.0148 | 21.9998 | 26.8683 | 28.4132 | 59.9813 | 33.0002 | 26.8683 | 38.3869 | 60.0118 | 43.9996 | 26.8554 | 49.4118 | 60.0494 | 55
26.8613 | 4.7943 | 60.029 | 11.0005 | 26.8599 | 15.8209 | 60.0148 | 21.9998 | 26.8766 | 28.4132 | 59.9814 | 33.0002 | 26.8766 | 38.3869 | 60.0118 | 43.9996 | 26.8638 | 49.4118 | 60.0494 | 55
26.8696 | 4.7943 | 60.029 | 11.0005 | 26.8682 | 15.8209 | 60.0149 | 21.9998 | 26.885 | 28.4132 | 59.9814 | 33.0002 | 26.8849 | 38.3839 | 60.0119 | 43.9996 | 26.8721 | 49.4051 | 60.0494 | 55
26.8779 | 4.7943 | 60.029 | 11.0005 | 26.8765 | 15.8209 | 60.0149 | 21.9998 | 26.8933 | 28.4132 | 59.9814 | 33.0002 | 26.8932 | 38.3839 | 60.0119 | 43.9996 | 26.8804 | 49.4051 | 60.0494 | 55
26.8862 | 4.7943 | 60.029 | 11.0005 | 26.8849 | 15.8209 | 60.0149 | 21.9998 | 26.9017 | 28.4132 | 59.9815 | 33.0002 | 26.9016 | 38.3779 | 60.0119 | 43.9996 | 26.8887 | 49.4051 | 60.0493 | 55
26.8946 | 4.7943 | 60.0291 | 11.0005 | 26.8932 | 15.8217 | 60.0149 | 21.9998 | 26.91 | 28.4132 | 59.9815 | 33.0002 | 26.9099 | 38.3779 | 60.012 | 43.9996 | 26.897 | 49.4051 | 60.0493 | 55
26.9029 | 4.9219 | 60.0291 | 11.0005 | 26.9016 | 15.8217 | 60.0149 | 21.9998 | 26.9183 | 28.4132 | 59.9815 | 33.0002 | 26.9183 | 38.3812 | 60.012 | 43.9996 | 26.9054 | 49.4051 | 60.0493 | 55
26.9112 | 4.9219 | 60.0291 | 11.0005 | 26.9099 | 15.8217 | 60.0149 | 21.9998 | 26.9267 | 28.4132 | 59.9816 | 33.0002 | 26.9266 | 38.3812 | 60.012 | 43.9996 | 26.9137 | 49.4051 | 60.0493 | 55
26.9196 | 5.0525 | 60.0291 | 11.0005 | 26.9182 | 15.8217 | 60.015 | 21.9998 | 26.935 | 28.4132 | 59.9816 | 33.0002 | 26.9349 | 38.3812 | 60.0121 | 43.9996 | 26.922 | 49.4637 | 60.0493 | 55
26.9279 | 5.0525 | 60.0291 | 11.0005 | 26.9265 | 15.8217 | 60.015 | 21.9998 | 26.9434 | 28.4132 | 59.9816 | 33.0002 | 26.9432 | 38.3812 | 60.0121 | 43.9996 | 26.9304 | 49.4637 | 60.0493 | 55
26.9362 | 5.0526 | 60.0291 | 11.0005 | 26.9349 | 15.8217 | 60.015 | 21.9998 | 26.9517 | 28.4132 | 59.9817 | 33.0002 | 26.9516 | 38.3812 | 60.0121 | 43.9996 | 26.9387 | 49.4589 | 60.0492 | 55
26.9445 | 5.0526 | 60.0291 | 11.0005 | 26.9432 | 15.8217 | 60.015 | 21.9998 | 26.96 | 28.4171 | 59.9817 | 33.0002 | 26.9599 | 38.3812 | 60.0122 | 43.9996 | 26.947 | 49.4589 | 60.0492 | 55
26.9529 | 5.0524 | 60.0291 | 11.0005 | 26.9515 | 15.8217 | 60.015 | 21.9998 | 26.9684 | 28.4171 | 59.9817 | 33.0002 | 26.9683 | 38.4525 | 60.0122 | 43.9996 | 26.9553 | 49.453 | 60.0492 | 55
26.9612 | 5.0524 | 60.0291 | 11.0005 | 26.9598 | 15.8217 | 60.015 | 21.9998 | 26.9767 | 28.4171 | 59.9818 | 33.0002 | 26.9766 | 38.4525 | 60.0122 | 43.9996 | 26.9637 | 49.453 | 60.0492 | 55
26.9695 | 5.0524 | 60.0291 | 11.0005 | 26.9682 | 15.8217 | 60.0151 | 21.9998 | 26.985 | 28.4171 | 59.9818 | 33.0002 | 26.9849 | 38.531 | 60.0123 | 43.9996 | 26.972 | 49.5331 | 60.0492 | 55
26.9778 | 5.0524 | 60.0291 | 11.0005 | 26.9765 | 15.8217 | 60.0151 | 21.9998 | 26.9933 | 28.4171 | 59.9818 | 33.0002 | 26.9932 | 38.531 | 60.0123 | 43.9996 | 26.9803 | 49.5331 | 60.0492 | 55
26.9862 | 5.0525 | 60.0291 | 11.0005 | 26.9849 | 15.8217 | 60.0151 | 21.9998 | 27.0017 | 28.4171 | 59.9819 | 33.0002 | 27.0016 | 38.5262 | 60.0123 | 43.9996 | 26.9886 | 49.5331 | 60.0491 | 55
26.9945 | 5.0525 | 60.0292 | 11.0005 | 26.9932 | 15.8217 | 60.0151 | 21.9998 | 27.01 | 28.4159 | 59.9819 | 33.0002 | 27.0099 | 38.5262 | 60.0124 | 43.9996 | 26.9969 | 49.5331 | 60.0491 | 55
27.0029 | 5.0525 | 60.0292 | 11.0005 | 27.0015 | 15.8217 | 60.0151 | 21.9998 | 27.0184 | 28.4159 | 59.9819 | 33.0002 | 27.0182 | 38.5262 | 60.0124 | 43.9996 | 27.0053 | 49.5331 | 60.0491 | 55
27.0112 | 5.0525 | 60.0292 | 11.0005 | 27.0098 | 15.8208 | 60.0151 | 21.9998 | 27.0267 | 28.4159 | 59.982 | 33.0002 | 27.0266 | 38.5262 | 60.0124 | 43.9996 | 27.0136 | 49.5331 | 60.0491 | 55
27.0195 | 5.0524 | 60.0292 | 11.0005 | 27.0182 | 15.8208 | 60.0152 | 21.9998 | 27.035 | 28.4159 | 59.982 | 33.0002 | 27.0349 | 38.5262 | 60.0125 | 43.9996 | 27.0219 | 49.5331 | 60.0491 | 55
27.0278 | 5.0524 | 60.0292 | 11.0005 | 27.0265 | 15.8208 | 60.0152 | 21.9998 | 27.0434 | 28.4148 | 59.982 | 33.0002 | 27.0432 | 38.5262 | 60.0125 | 43.9996 | 27.0303 | 49.5331 | 60.049 | 55
27.0361 | 5.0536 | 60.0292 | 11.0005 | 27.0349 | 15.8208 | 60.0152 | 21.9998 | 27.0517 | 28.4148 | 59.9821 | 33.0002 | 27.0516 | 38.5177 | 60.0125 | 43.9996 | 27.0386 | 49.5427 | 60.049 | 55
27.0445 | 5.0536 | 60.0292 | 11.0005 | 27.0432 | 15.8208 | 60.0152 | 21.9998 | 27.0601 | 28.4192 | 59.9821 | 33.0002 | 27.0599 | 38.5177 | 60.0126 | 43.9996 | 27.0469 | 49.5427 | 60.049 | 55
27.0528 | 5.0536 | 60.0292 | 11.0005 | 27.0515 | 15.8208 | 60.0152 | 21.9998 | 27.0684 | 28.4192 | 59.9821 | 33.0002 | 27.0682 | 38.5973 | 60.0126 | 43.9996 | 27.0552 | 49.5427 | 60.049 | 55
27.0612 | 5.0536 | 60.0292 | 11.0005 | 27.0598 | 15.8208 | 60.0152 | 21.9998 | 27.0767 | 28.4192 | 59.9822 | 33.0002 | 27.0765 | 38.5973 | 60.0126 | 43.9996 | 27.0636 | 49.5427 | 60.049 | 55
27.0695 | 5.0536 | 60.0292 | 11.0005 | 27.0682 | 15.8208 | 60.0153 | 21.9998 | 27.085 | 28.4192 | 59.9822 | 33.0002 | 27.0849 | 38.5973 | 60.0127 | 43.9996 | 27.0719 | 49.5432 | 60.0489 | 55
27.0778 | 5.0536 | 60.0292 | 11.0005 | 27.0765 | 15.8188 | 60.0153 | 21.9998 | 27.0934 | 28.418 | 59.9822 | 33.0002 | 27.0932 | 38.5973 | 60.0127 | 43.9996 | 27.0802 | 49.5432 | 60.0489 | 55
27.0861 | 5.0534 | 60.0292 | 11.0005 | 27.0848 | 15.8188 | 60.0153 | 21.9998 | 27.1017 | 28.418 | 59.9823 | 33.0002 | 27.1016 | 38.6005 | 60.0127 | 43.9996 | 27.0886 | 49.5432 | 60.0489 | 55
27.0945 | 5.0534 | 60.0293 | 11.0005 | 27.0931 | 15.9214 | 60.0153 | 21.9998 | 27.11 | 28.418 | 59.9823 | 33.0002 | 27.1099 | 38.6005 | 60.0128 | 43.9996 | 27.0969 | 49.5432 | 60.0488 | 55
27.1028 | 5.0539 | 60.0293 | 11.0005 | 27.1015 | 15.9214 | 60.0153 | 21.9998 | 27.1184 | 28.418 | 59.9823 | 33.0002 | 27.1182 | 38.6093 | 60.0128 | 43.9996 | 27.1052 | 49.5432 | 60.0488 | 55
27.1111 | 5.0539 | 60.0293 | 11.0005 | 27.1098 | 15.9214 | 60.0153 | 21.9998 | 27.1267 | 28.5213 | 59.9824 | 33.0002 | 27.1265 | 38.6093 | 60.0128 | 43.9996 | 27.1135 | 49.5432 | 60.0488 | 55
27.1194 | 5.0539 | 60.0293 | 11.0005 | 27.1182 | 15.9214 | 60.0154 | 21.9998 | 27.1351 | 28.5213 | 59.9824 | 33.0002 | 27.1349 | 38.6093 | 60.0129 | 43.9996 | 27.1218 | 49.5344 | 60.0487 | 55
27.1277 | 5.0539 | 60.0293 | 11.0005 | 27.1265 | 15.9214 | 60.0154 | 21.9998 | 27.1434 | 28.5213 | 59.9824 | 33.0002 | 27.1432 | 38.6093 | 60.0129 | 43.9996 | 27.1302 | 49.5344 | 60.0487 | 55
27.1361 | 5.0539 | 60.0293 | 11.0005 | 27.1348 | 15.9214 | 60.0154 | 21.9998 | 27.1517 | 28.5213 | 59.9825 | 33.0002 | 27.1516 | 38.6171 | 60.0129 | 43.9996 | 27.1385 | 49.5927 | 60.0487 | 55
27.1444 | 5.0539 | 60.0293 | 11.0005 | 27.1431 | 15.9219 | 60.0154 | 21.9998 | 27.1601 | 28.5213 | 59.9825 | 33.0002 | 27.1599 | 38.6171 | 60.013 | 43.9996 | 27.1469 | 49.5927 | 60.0486 | 55
27.1528 | 5.0538 | 60.0293 | 11.0005 | 27.1515 | 15.9219 | 60.0154 | 21.9998 | 27.1684 | 28.5213 | 59.9825 | 33.0002 | 27.1682 | 38.6171 | 60.013 | 43.9996 | 27.1552 | 49.59 | 60.0486 | 55
27.1611 | 5.0538 | 60.0293 | 11.0005 | 27.1598 | 15.9219 | 60.0154 | 21.9998 | 27.1768 | 28.521 | 59.9826 | 33.0002 | 27.1765 | 38.6171 | 60.013 | 43.9996 | 27.1635 | 49.59 | 60.0486 | 55
27.1694 | 5.0537 | 60.0293 | 11.0005 | 27.1682 | 15.9219 | 60.0155 | 21.9998 | 27.1851 | 28.521 | 59.9826 | 33.0002 | 27.1849 | 38.6171 | 60.0131 | 43.9996 | 27.1718 | 49.59 | 60.0485 | 55
27.1777 | 5.0537 | 60.0293 | 11.0005 | 27.1765 | 15.9219 | 60.0155 | 21.9998 | 27.1934 | 28.521 | 59.9826 | 33.0002 | 27.1932 | 38.6171 | 60.0131 | 43.9996 | 27.1801 | 49.59 | 60.0485 | 55
27.1861 | 5.0537 | 60.0293 | 11.0005 | 27.1848 | 15.9219 | 60.0155 | 21.9998 | 27.2017 | 28.521 | 59.9827 | 33.0002 | 27.2015 | 38.6171 | 60.0131 | 43.9996 | 27.1885 | 49.5931 | 60.0485 | 55
27.1944 | 5.0537 | 60.0294 | 11.0005 | 27.1931 | 15.9201 | 60.0155 | 21.9998 | 27.2101 | 28.521 | 59.9827 | 33.0002 | 27.2098 | 38.6171 | 60.0132 | 43.9996 | 27.1968 | 49.5931 | 60.0484 | 55
27.2027 | 5.0537 | 60.0294 | 11.0005 | 27.2015 | 15.9201 | 60.0155 | 21.9998 | 27.2184 | 28.521 | 59.9827 | 33.0002 | 27.2182 | 38.62 | 60.0132 | 43.9996 | 27.2051 | 49.5952 | 60.0484 | 55
27.2111 | 5.0537 | 60.0294 | 11.0005 | 27.2098 | 15.9201 | 60.0155 | 21.9998 | 27.2267 | 28.521 | 59.9828 | 33.0002 | 27.2265 | 38.62 | 60.0132 | 43.9996 | 27.2134 | 49.5952 | 60.0484 | 55
27.2194 | 5.0536 | 60.0294 | 11.0005 | 27.2181 | 15.9201 | 60.0156 | 21.9998 | 27.2351 | 28.521 | 59.9828 | 33.0002 | 27.2349 | 38.6631 | 60.0133 | 43.9996 | 27.2217 | 49.6287 | 60.0483 | 55
27.2277 | 5.0536 | 60.0294 | 11.0005 | 27.2264 | 15.9209 | 60.0156 | 21.9998 | 27.2434 | 28.521 | 59.9828 | 33.0002 | 27.2432 | 38.6631 | 60.0133 | 43.9996 | 27.2301 | 49.6287 | 60.0483 | 55
27.236 | 5.054 | 60.0294 | 11.0005 | 27.2348 | 15.9209 | 60.0156 | 21.9998 | 27.2518 | 28.521 | 59.9829 | 33.0002 | 27.2515 | 38.6631 | 60.0133 | 43.9996 | 27.2384 | 49.6297 | 60.0483 | 55
27.2444 | 5.054 | 60.0294 | 11.0005 | 27.2431 | 15.9209 | 60.0156 | 21.9998 | 27.2601 | 28.521 | 59.9829 | 33.0002 | 27.2598 | 38.6631 | 60.0134 | 43.9996 | 27.2468 | 49.6297 | 60.0482 | 55
27.2527 | 5.054 | 60.0294 | 11.0005 | 27.2515 | 15.9209 | 60.0156 | 21.9998 | 27.2684 | 28.521 | 59.9829 | 33.0002 | 27.2682 | 38.6631 | 60.0134 | 43.9996 | 27.2551 | 49.6297 | 60.0482 | 55
27.261 | 5.054 | 60.0294 | 11.0005 | 27.2598 | 15.9209 | 60.0156 | 21.9998 | 27.2768 | 28.521 | 59.983 | 33.0002 | 27.2765 | 38.6631 | 60.0134 | 43.9996 | 27.2634 | 49.6297 | 60.0482 | 55
27.2693 | 5.054 | 60.0294 | 11.0005 | 27.2681 | 15.9209 | 60.0157 | 21.9998 | 27.2851 | 28.521 | 59.983 | 33.0002 | 27.2849 | 38.6631 | 60.0135 | 43.9996 | 27.2717 | 49.6544 | 60.0481 | 55
27.2777 | 5.054 | 60.0294 | 11.0005 | 27.2764 | 15.9209 | 60.0157 | 21.9998 | 27.2935 | 28.521 | 59.983 | 33.0002 | 27.2932 | 38.6631 | 60.0135 | 43.9996 | 27.28 | 49.6544 | 60.0481 | 55
27.286 | 5.0539 | 60.0294 | 11.0005 | 27.2848 | 15.9209 | 60.0157 | 21.9998 | 27.3018 | 28.521 | 59.9831 | 33.0002 | 27.3015 | 38.6605 | 60.0135 | 43.9996 | 27.2884 | 49.6544 | 60.0481 | 55
27.2943 | 5.0539 | 60.0295 | 11.0005 | 27.2931 | 15.9212 | 60.0157 | 21.9998 | 27.3101 | 28.521 | 59.9831 | 33.0002 | 27.3098 | 38.6605 | 60.0136 | 43.9996 | 27.2967 | 49.6544 | 60.048 | 55
27.3027 | 5.0539 | 60.0295 | 11.0005 | 27.3015 | 15.9212 | 60.0157 | 21.9998 | 27.3184 | 28.521 | 59.9831 | 33.0002 | 27.3182 | 38.6605 | 60.0136 | 43.9996 | 27.3051 | 49.6512 | 60.048 | 55
27.311 | 5.0539 | 60.0295 | 11.0005 | 27.3098 | 15.9212 | 60.0157 | 21.9998 | 27.3268 | 28.521 | 59.9832 | 33.0002 | 27.3265 | 38.6605 | 60.0136 | 43.9996 | 27.3134 | 49.6512 | 60.048 | 55
27.3193 | 5.0536 | 60.0295 | 11.0005 | 27.3181 | 15.9212 | 60.0158 | 21.9998 | 27.3351 | 28.521 | 59.9832 | 33.0002 | 27.3348 | 38.6521 | 60.0137 | 43.9996 | 27.3217 | 49.6512 | 60.0479 | 55
27.3276 | 5.0536 | 60.0295 | 11.0005 | 27.3264 | 15.9212 | 60.0158 | 21.9998 | 27.3434 | 28.521 | 59.9832 | 33.0002 | 27.3431 | 38.6521 | 60.0137 | 43.9996 | 27.33 | 49.6512 | 60.0479 | 55
27.336 | 5.0536 | 60.0295 | 11.0005 | 27.3348 | 15.9212 | 60.0158 | 21.9998 | 27.3518 | 28.521 | 59.9833 | 33.0002 | 27.3515 | 38.6521 | 60.0137 | 43.9996 | 27.3383 | 49.6457 | 60.0479 | 55
27.3443 | 5.0536 | 60.0295 | 11.0005 | 27.3431 | 15.9225 | 60.0158 | 21.9998 | 27.3601 | 28.521 | 59.9833 | 33.0002 | 27.3598 | 38.6521 | 60.0138 | 43.9996 | 27.3467 | 49.6457 | 60.0478 | 55
27.3527 | 5.0539 | 60.0295 | 11.0005 | 27.3514 | 15.9225 | 60.0158 | 21.9998 | 27.3685 | 28.521 | 59.9833 | 33.0002 | 27.3682 | 38.6873 | 60.0138 | 43.9996 | 27.355 | 49.6457 | 60.0478 | 55
27.361 | 5.0539 | 60.0295 | 11.0005 | 27.3597 | 15.9225 | 60.0158 | 21.9998 | 27.3768 | 28.521 | 59.9834 | 33.0002 | 27.3765 | 38.6873 | 60.0138 | 43.9996 | 27.3633 | 49.6457 | 60.0478 | 55
27.3693 | 5.0539 | 60.0295 | 11.0005 | 27.3681 | 15.9225 | 60.0159 | 21.9998 | 27.3851 | 28.521 | 59.9834 | 33.0002 | 27.3848 | 38.6891 | 60.0139 | 43.9996 | 27.3716 | 49.6661 | 60.0477 | 55
27.3776 | 5.0539 | 60.0295 | 11.0005 | 27.3764 | 15.9225 | 60.0159 | 21.9998 | 27.3935 | 28.5223 | 59.9834 | 33.0002 | 27.3931 | 38.6891 | 60.0139 | 43.9996 | 27.3799 | 49.6661 | 60.0477 | 55
27.3859 | 5.0539 | 60.0295 | 11.0005 | 27.3848 | 15.9225 | 60.0159 | 21.9998 | 27.4018 | 28.5223 | 59.9835 | 33.0002 | 27.4015 | 38.6891 | 60.0139 | 43.9996 | 27.3883 | 49.6661 | 60.0477 | 55
27.3943 | 5.0539 | 60.0296 | 11.0005 | 27.3931 | 16.0452 | 60.0159 | 21.9998 | 27.4102 | 28.5223 | 59.9835 | 33.0002 | 27.4098 | 38.6891 | 60.014 | 43.9996 | 27.3966 | 49.6661 | 60.0476 | 55
27.4026 | 5.0537 | 60.0296 | 11.0005 | 27.4014 | 16.0452 | 60.0159 | 21.9998 | 27.4185 | 28.5223 | 59.9835 | 33.0002 | 27.4182 | 38.7258 | 60.014 | 43.9996 | 27.405 | 49.6614 | 60.0476 | 55
27.4109 | 5.0537 | 60.0296 | 11.0005 | 27.4097 | 16.0452 | 60.0159 | 21.9998 | 27.4268 | 28.5223 | 59.9836 | 33.0002 | 27.4265 | 38.7258 | 60.014 | 43.9996 | 27.4133 | 49.6614 | 60.0476 | 55
27.4193 | 5.0537 | 60.0296 | 11.0005 | 27.4181 | 16.0452 | 60.016 | 21.9998 | 27.4352 | 28.5223 | 59.9836 | 33.0002 | 27.4348 | 38.7258 | 60.0141 | 43.9996 | 27.4216 | 49.7 | 60.0475 | 55
27.4276 | 5.0537 | 60.0296 | 11.0005 | 27.4264 | 16.1375 | 60.016 | 21.9998 | 27.4435 | 28.5223 | 59.9836 | 33.0002 | 27.4431 | 38.7258 | 60.0141 | 43.9996 | 27.4299 | 49.7 | 60.0475 | 55
27.4359 | 5.0542 | 60.0296 | 11.0005 | 27.4348 | 16.1375 | 60.016 | 21.9998 | 27.4518 | 28.5223 | 59.9837 | 33.0002 | 27.4515 | 38.7338 | 60.0141 | 43.9996 | 27.4382 | 49.7 | 60.0475 | 55
27.4443 | 5.0542 | 60.0296 | 11.0005 | 27.4431 | 16.1381 | 60.016 | 21.9998 | 27.4601 | 28.5232 | 59.9837 | 33.0002 | 27.4598 | 38.7338 | 60.0142 | 43.9996 | 27.4466 | 49.7 | 60.0474 | 55
27.4526 | 5.0542 | 60.0296 | 11.0005 | 27.4514 | 16.1381 | 60.016 | 21.9998 | 27.4685 | 28.5232 | 59.9837 | 33.0002 | 27.4681 | 38.7338 | 60.0142 | 43.9996 | 27.4549 | 49.7 | 60.0474 | 55
27.4609 | 5.0542 | 60.0296 | 11.0005 | 27.4597 | 16.1381 | 60.016 | 21.9998 | 27.4769 | 28.5207 | 59.9838 | 33.0002 | 27.4764 | 38.7338 | 60.0142 | 43.9996 | 27.4633 | 49.7 | 60.0474 | 55
27.4692 | 5.054 | 60.0296 | 11.0005 | 27.4681 | 16.1381 | 60.016 | 21.9998 | 27.4852 | 28.5207 | 59.9838 | 33.0002 | 27.4847 | 38.7375 | 60.0143 | 43.9996 | 27.4716 | 49.7 | 60.0473 | 55
27.4775 | 5.054 | 60.0296 | 11.0005 | 27.4764 | 16.1366 | 60.016 | 21.9998 | 27.4935 | 28.5207 | 59.9838 | 33.0002 | 27.4931 | 38.7375 | 60.0143 | 43.9996 | 27.4799 | 49.7 | 60.0473 | 55
27.4859 | 5.054 | 60.0296 | 11.0005 | 27.4847 | 16.1366 | 60.016 | 21.9998 | 27.5018 | 28.5207 | 59.9839 | 33.0002 | 27.5014 | 38.7395 | 60.0143 | 43.9996 | 27.4882 | 49.7 | 60.0473 | 55
27.4942 | 5.054 | 60.0297 | 11.0005 | 27.493 | 16.1366 | 60.0159 | 21.9998 | 27.5102 | 28.5207 | 59.9839 | 33.0002 | 27.5098 | 38.7395 | 60.0144 | 43.9996 | 27.4965 | 49.7 | 60.0472 | 55
27.5026 | 5.0541 | 60.0297 | 11.0005 | 27.5013 | 16.1366 | 60.0159 | 21.9998 | 27.5185 | 28.5207 | 59.9839 | 33.0002 | 27.5181 | 38.7395 | 60.0144 | 43.9996 | 27.5049 | 49.7001 | 60.0472 | 55
27.5109 | 5.0541 | 60.0297 | 11.0005 | 27.5097 | 16.1367 | 60.0159 | 21.9998 | 27.5269 | 28.5207 | 59.984 | 33.0002 | 27.5264 | 38.7395 | 60.0144 | 43.9996 | 27.5132 | 49.7001 | 60.0472 | 55
27.5192 | 5.0531 | 60.0297 | 11.0005 | 27.518 | 16.1367 | 60.0159 | 21.9998 | 27.5352 | 28.5207 | 59.984 | 33.0002 | 27.5347 | 38.7395 | 60.0145 | 43.9996 | 27.5215 | 49.7001 | 60.0471 | 55
27.5275 | 5.0531 | 60.0297 | 11.0005 | 27.5264 | 16.1367 | 60.0159 | 21.9998 | 27.5435 | 28.5207 | 59.984 | 33.0002 | 27.5431 | 38.7395 | 60.0145 | 43.9996 | 27.5298 | 49.7001 | 60.0471 | 55
27.5359 | 5.0525 | 60.0297 | 11.0005 | 27.5347 | 16.1367 | 60.0159 | 21.9998 | 27.5519 | 28.5207 | 59.9841 | 33.0002 | 27.5514 | 38.7342 | 60.0145 | 43.9996 | 27.5382 | 49.7001 | 60.0471 | 55
27.5442 | 5.0525 | 60.0297 | 11.0005 | 27.543 | 16.1367 | 60.0159 | 21.9998 | 27.5602 | 28.5207 | 59.9841 | 33.0002 | 27.5598 | 38.7342 | 60.0146 | 43.9996 | 27.5465 | 49.7001 | 60.047 | 55
27.5526 | 5.0525 | 60.0297 | 11.0005 | 27.5513 | 16.1367 | 60.0159 | 21.9998 | 27.5685 | 28.5207 | 59.9841 | 33.0002 | 27.5681 | 38.732 | 60.0146 | 43.9996 | 27.5548 | 49.7001 | 60.047 | 55
27.5609 | 5.0525 | 60.0297 | 11.0005 | 27.5597 | 16.1374 | 60.0159 | 21.9998 | 27.5768 | 28.5207 | 59.9842 | 33.0002 | 27.5764 | 38.732 | 60.0146 | 43.9996 | 27.5632 | 49.7001 | 60.047 | 55
27.5692 | 5.0525 | 60.0297 | 11.0005 | 27.568 | 16.1374 | 60.0159 | 21.9998 | 27.5852 | 28.5207 | 59.9842 | 33.0002 | 27.5847 | 38.7361 | 60.0147 | 43.9996 | 27.5715 | 49.7001 | 60.0469 | 55
27.5775 | 5.0525 | 60.0297 | 11.0005 | 27.5764 | 16.136 | 60.0159 | 21.9998 | 27.5936 | 28.5207 | 59.9842 | 33.0002 | 27.5931 | 38.7361 | 60.0147 | 43.9996 | 27.5798 | 49.7001 | 60.0469 | 55
27.5858 | 5.0524 | 60.0297 | 11.0005 | 27.5847 | 16.136 | 60.0159 | 21.9998 | 27.6019 | 28.5207 | 59.9843 | 33.0002 | 27.6014 | 38.7682 | 60.0147 | 43.9996 | 27.5881 | 49.7044 | 60.0469 | 55
27.5942 | 5.0524 | 60.0298 | 11.0005 | 27.593 | 16.136 | 60.0158 | 21.9998 | 27.6102 | 28.5207 | 59.9843 | 33.0002 | 27.6097 | 38.7682 | 60.0148 | 43.9996 | 27.5965 | 49.7044 | 60.0468 | 55
27.6025 | 5.0524 | 60.0298 | 11.0005 | 27.6013 | 16.136 | 60.0158 | 21.9998 | 27.6185 | 28.5207 | 59.9843 | 33.0002 | 27.618 | 38.7682 | 60.0148 | 43.9996 | 27.6048 | 49.7044 | 60.0468 | 55
27.6108 | 5.0524 | 60.0298 | 11.0005 | 27.6097 | 16.136 | 60.0158 | 21.9998 | 27.6269 | 28.5207 | 59.9844 | 33.0002 | 27.6264 | 38.7682 | 60.0148 | 43.9996 | 27.6131 | 49.7044 | 60.0468 | 55
27.6191 | 5.0527 | 60.0298 | 11.0005 | 27.618 | 16.136 | 60.0158 | 21.9998 | 27.6352 | 28.5207 | 59.9844 | 33.0002 | 27.6347 | 38.7682 | 60.0149 | 43.9996 | 27.6215 | 49.7044 | 60.0467 | 55
27.6275 | 5.0527 | 60.0298 | 11.0005 | 27.6263 | 16.136 | 60.0158 | 21.9998 | 27.6436 | 28.5207 | 59.9844 | 33.0002 | 27.6431 | 38.7682 | 60.0149 | 43.9996 | 27.6298 | 49.7044 | 60.0467 | 55
27.6358 | 5.0527 | 60.0298 | 11.0005 | 27.6346 | 16.136 | 60.0158 | 21.9998 | 27.6519 | 28.5207 | 59.9845 | 33.0002 | 27.6514 | 38.7756 | 60.0149 | 43.9996 | 27.6381 | 49.7045 | 60.0467 | 55
27.6442 | 5.0527 | 60.0298 | 11.0005 | 27.643 | 16.1361 | 60.0158 | 21.9998 | 27.6602 | 28.5207 | 59.9845 | 33.0002 | 27.6597 | 38.7756 | 60.015 | 43.9996 | 27.6464 | 49.7045 | 60.0466 | 55
27.6525 | 5.0526 | 60.0298 | 11.0005 | 27.6513 | 16.1361 | 60.0158 | 21.9998 | 27.6686 | 28.5207 | 59.9845 | 33.0002 | 27.668 | 38.7756 | 60.015 | 43.9996 | 27.6548 | 49.7045 | 60.0466 | 55
27.6608 | 5.0526 | 60.0298 | 11.0005 | 27.6597 | 16.1361 | 60.0158 | 21.9998 | 27.6769 | 28.5207 | 59.9846 | 33.0002 | 27.6764 | 38.7756 | 60.015 | 43.9996 | 27.6631 | 49.7045 | 60.0466 | 55
27.6691 | 5.0526 | 60.0298 | 11.0005 | 27.668 | 16.1361 | 60.0158 | 21.9998 | 27.6852 | 28.5207 | 59.9846 | 33.0002 | 27.6847 | 38.7776 | 60.0151 | 43.9996 | 27.6714 | 49.7045 | 60.0465 | 55
27.6774 | 5.0526 | 60.0298 | 11.0005 | 27.6763 | 16.1353 | 60.0158 | 21.9998 | 27.6935 | 28.5207 | 59.9846 | 33.0002 | 27.6931 | 38.7776 | 60.0151 | 43.9996 | 27.6797 | 49.7045 | 60.0465 | 55
27.6858 | 5.0526 | 60.0298 | 11.0005 | 27.6846 | 16.1353 | 60.0158 | 21.9998 | 27.7019 | 28.5207 | 59.9847 | 33.0002 | 27.7014 | 38.7776 | 60.0151 | 43.9996 | 27.688 | 49.7045 | 60.0465 | 55
27.6941 | 5.0526 | 60.0299 | 11.0005 | 27.693 | 16.1359 | 60.0157 | 21.9998 | 27.7103 | 28.5207 | 59.9847 | 33.0002 | 27.7097 | 38.7776 | 60.0152 | 43.9996 | 27.6964 | 49.7045 | 60.0464 | 55
27.7025 | 5.053 | 60.0299 | 11.0005 | 27.7013 | 16.1359 | 60.0157 | 21.9998 | 27.7186 | 28.5207 | 59.9847 | 33.0002 | 27.718 | 38.7776 | 60.0152 | 43.9996 | 27.7047 | 49.7082 | 60.0464 | 55
27.7108 | 5.053 | 60.0299 | 11.0005 | 27.7097 | 16.1359 | 60.0157 | 21.9998 | 27.7269 | 28.5109 | 59.9848 | 33.0002 | 27.7264 | 38.7776 | 60.0152 | 43.9996 | 27.7131 | 49.7082 | 60.0464 | 55
27.7191 | 5.0528 | 60.0299 | 11.0005 | 27.718 | 16.1359 | 60.0157 | 21.9998 | 27.7352 | 28.5109 | 59.9848 | 33.0002 | 27.7347 | 38.7776 | 60.0153 | 43.9996 | 27.7214 | 49.7082 | 60.0463 | 55
27.7274 | 5.0528 | 60.0299 | 11.0005 | 27.7263 | 16.1359 | 60.0157 | 21.9998 | 27.7436 | 28.6076 | 59.9848 | 33.0002 | 27.743 | 38.7776 | 60.0153 | 43.9996 | 27.7297 | 49.7082 | 60.0463 | 55
27.7358 | 5.0528 | 60.0299 | 11.0005 | 27.7346 | 16.1359 | 60.0157 | 21.9998 | 27.7519 | 28.6076 | 59.9849 | 33.0002 | 27.7513 | 38.8372 | 60.0153 | 43.9996 | 27.738 | 49.7082 | 60.0463 | 55
27.7441 | 5.0528 | 60.0299 | 11.0005 | 27.743 | 16.1359 | 60.0157 | 21.9998 | 27.7603 | 28.6076 | 59.9849 | 33.0002 | 27.7597 | 38.8372 | 60.0154 | 43.9996 | 27.7463 | 49.7082 | 60.0462 | 55
27.7524 | 5.0524 | 60.0299 | 11.0005 | 27.7513 | 16.1359 | 60.0157 | 21.9998 | 27.7686 | 28.6076 | 59.9849 | 33.0002 | 27.768 | 38.8372 | 60.0154 | 43.9996 | 27.7547 | 49.7082 | 60.0462 | 55
27.7607 | 5.0524 | 60.0299 | 11.0005 | 27.7596 | 16.1341 | 60.0157 | 21.9998 | 27.7769 | 28.6076 | 59.985 | 33.0002 | 27.7764 | 38.8372 | 60.0154 | 43.9996 | 27.763 | 49.7082 | 60.0462 | 55
27.769 | 5.0525 | 60.0299 | 11.0005 | 27.7679 | 16.1341 | 60.0157 | 21.9998 | 27.7853 | 28.6076 | 59.985 | 33.0002 | 27.7847 | 38.8348 | 60.0155 | 43.9996 | 27.7714 | 49.7082 | 60.0461 | 55
27.7774 | 5.0525 | 60.0299 | 11.0005 | 27.7763 | 16.1341 | 60.0157 | 21.9998 | 27.7936 | 28.6067 | 59.985 | 33.0002 | 27.793 | 38.8348 | 60.0155 | 43.9996 | 27.7797 | 49.7082 | 60.0461 | 55
27.7857 | 5.0524 | 60.0299 | 11.0005 | 27.7846 | 16.1341 | 60.0157 | 21.9998 | 27.8019 | 28.6067 | 59.985 | 33.0002 | 27.8013 | 38.8348 | 60.0155 | 43.9996 | 27.788 | 49.7598 | 60.0461 | 55
27.7941 | 5.0524 | 60.03 | 11.0005 | 27.793 | 16.1359 | 60.0156 | 21.9998 | 27.8102 | 28.6073 | 59.9851 | 33.0002 | 27.8097 | 38.8348 | 60.0156 | 43.9996 | 27.7963 | 49.7598 | 60.046 | 55
27.8024 | 5.1607 | 60.03 | 11.0005 | 27.8013 | 16.1359 | 60.0156 | 21.9998 | 27.8186 | 28.6073 | 59.9851 | 33.0002 | 27.818 | 38.8348 | 60.0156 | 43.9996 | 27.8046 | 49.7598 | 60.046 | 55
27.8107 | 5.1607 | 60.03 | 11.0005 | 27.8096 | 16.1359 | 60.0156 | 21.9998 | 27.8269 | 28.6114 | 59.9851 | 33.0002 | 27.8264 | 38.8348 | 60.0156 | 43.9996 | 27.813 | 49.7598 | 60.046 | 55
27.819 | 5.1612 | 60.03 | 11.0005 | 27.8179 | 16.1359 | 60.0156 | 21.9998 | 27.8353 | 28.6114 | 59.9851 | 33.0002 | 27.8347 | 38.8348 | 60.0157 | 43.9996 | 27.8213 | 49.7611 | 60.0459 | 55
27.8274 | 5.1612 | 60.03 | 11.0005 | 27.8263 | 16.1359 | 60.0156 | 21.9998 | 27.8436 | 28.6114 | 59.9851 | 33.0002 | 27.843 | 38.8348 | 60.0157 | 43.9996 | 27.8297 | 49.7611 | 60.0459 | 55
27.8357 | 5.1612 | 60.03 | 11.0005 | 27.8346 | 16.1359 | 60.0156 | 21.9998 | 27.8519 | 28.6114 | 59.9851 | 33.0002 | 27.8513 | 38.8348 | 60.0157 | 43.9996 | 27.838 | 49.7611 | 60.0459 | 55
27.8441 | 5.1612 | 60.03 | 11.0005 | 27.843 | 16.1359 | 60.0156 | 21.9998 | 27.8603 | 28.7294 | 59.9852 | 33.0002 | 27.8597 | 38.8348 | 60.0158 | 43.9996 | 27.8463 | 49.7611 | 60.0458 | 55
27.8524 | 5.1602 | 60.03 | 11.0005 | 27.8513 | 16.1359 | 60.0156 | 21.9998 | 27.8686 | 28.7294 | 59.9852 | 33.0002 | 27.868 | 38.8281 | 60.0158 | 43.9996 | 27.8546 | 49.7611 | 60.0458 | 55
27.8607 | 5.1602 | 60.03 | 11.0005 | 27.8596 | 16.1359 | 60.0156 | 21.9998 | 27.877 | 28.7294 | 59.9852 | 33.0002 | 27.8763 | 38.8281 | 60.0158 | 43.9996 | 27.8629 | 49.7611 | 60.0458 | 55
27.869 | 5.1602 | 60.03 | 11.0005 | 27.8679 | 16.1359 | 60.0156 | 21.9998 | 27.8853 | 28.7294 | 59.9852 | 33.0002 | 27.8846 | 38.8243 | 60.0159 | 43.9996 | 27.8713 | 49.7575 | 60.0457 | 55
27.8773 | 5.1602 | 60.03 | 11.0005 | 27.8763 | 16.1344 | 60.0156 | 21.9998 | 27.8936 | 28.7283 | 59.9852 | 33.0002 | 27.893 | 38.8243 | 60.0159 | 43.9996 | 27.8796 | 49.7575 | 60.0457 | 55
27.8857 | 5.1602 | 60.03 | 11.0005 | 27.8846 | 16.1344 | 60.0156 | 21.9998 | 27.9019 | 28.7283 | 59.9852 | 33.0002 | 27.9013 | 38.8243 | 60.0159 | 43.9996 | 27.8879 | 49.7575 | 60.0457 | 55
27.894 | 5.1602 | 60.0299 | 11.0005 | 27.8929 | 16.1349 | 60.0155 | 21.9998 | 27.9103 | 28.7283 | 59.9853 | 33.0002 | 27.9097 | 38.8243 | 60.016 | 43.9996 | 27.8962 | 49.7575 | 60.0456 | 55
27.9023 | 5.1601 | 60.0299 | 11.0005 | 27.9012 | 16.1349 | 60.0155 | 21.9998 | 27.9186 | 28.7283 | 59.9853 | 33.0002 | 27.918 | 38.8243 | 60.016 | 43.9996 | 27.9045 | 49.7575 | 60.0456 | 55
27.9106 | 5.1601 | 60.0299 | 11.0005 | 27.9096 | 16.1349 | 60.0155 | 21.9998 | 27.9269 | 28.7291 | 59.9853 | 33.0002 | 27.9263 | 38.8243 | 60.016 | 43.9996 | 27.9129 | 49.7575 | 60.0456 | 55
27.919 | 5.1605 | 60.0299 | 11.0005 | 27.9179 | 16.1349 | 60.0155 | 21.9998 | 27.9353 | 28.7291 | 59.9853 | 33.0002 | 27.9346 | 38.8243 | 60.0161 | 43.9996 | 27.9212 | 49.7531 | 60.0455 | 55
27.9273 | 5.1605 | 60.0299 | 11.0005 | 27.9263 | 16.1349 | 60.0155 | 21.9998 | 27.9436 | 28.7294 | 59.9853 | 33.0002 | 27.943 | 38.8243 | 60.0161 | 43.9996 | 27.9296 | 49.7531 | 60.0455 | 55
27.9357 | 5.1605 | 60.0299 | 11.0005 | 27.9346 | 16.1349 | 60.0155 | 21.9998 | 27.952 | 28.7294 | 59.9853 | 33.0002 | 27.9513 | 38.8243 | 60.0161 | 43.9996 | 27.9379 | 49.7935 | 60.0455 | 55
27.944 | 5.1605 | 60.0299 | 11.0005 | 27.9429 | 16.2225 | 60.0155 | 21.9998 | 27.9603 | 28.7294 | 59.9854 | 33.0002 | 27.9597 | 38.8243 | 60.0162 | 43.9996 | 27.9462 | 49.7935 | 60.0454 | 55
27.9523 | 5.2665 | 60.0299 | 11.0005 | 27.9512 | 16.2225 | 60.0155 | 21.9998 | 27.9686 | 28.7294 | 59.9854 | 33.0002 | 27.968 | 38.8243 | 60.0162 | 43.9996 | 27.9545 | 49.7935 | 60.0454 | 55
27.9606 | 5.2665 | 60.0299 | 11.0005 | 27.9596 | 16.2225 | 60.0155 | 21.9998 | 27.9769 | 28.8302 | 59.9854 | 33.0002 | 27.9763 | 38.8243 | 60.0162 | 43.9996 | 27.9628 | 49.7935 | 60.0454 | 55
27.969 | 5.2665 | 60.0299 | 11.0005 | 27.9679 | 16.2225 | 60.0155 | 21.9998 | 27.9853 | 28.8302 | 59.9854 | 33.0002 | 27.9846 | 38.8243 | 60.0163 | 43.9996 | 27.9712 | 49.7935 | 60.0453 | 55
27.9773 | 5.2665 | 60.0299 | 11.0005 | 27.9763 | 16.2235 | 60.0155 | 21.9998 | 27.9937 | 28.8342 | 59.9854 | 33.0002 | 27.993 | 38.8243 | 60.0163 | 43.9996 | 27.9795 | 49.7935 | 60.0453 | 55
27.9856 | 5.2665 | 60.0299 | 11.0005 | 27.9846 | 16.2235 | 60.0155 | 21.9998 | 28.002 | 28.8342 | 59.9854 | 33.0002 | 28.0013 | 38.8285 | 60.0163 | 43.9996 | 27.9879 | 49.7935 | 60.0453 | 55
27.994 | 5.2665 | 60.0298 | 11.0005 | 27.9929 | 16.2235 | 60.0154 | 21.9998 | 28.0103 | 28.8342 | 59.9855 | 33.0002 | 28.0096 | 38.8285 | 60.0164 | 43.9996 | 27.9962 | 49.7935 | 60.0452 | 55
28.0023 | 5.2665 | 60.0298 | 11.0005 | 28.0012 | 16.2235 | 60.0154 | 21.9998 | 28.0186 | 28.8342 | 59.9855 | 33.0002 | 28.0179 | 38.8322 | 60.0164 | 43.9996 | 28.0045 | 49.7918 | 60.0452 | 55
28.0106 | 5.2665 | 60.0298 | 11.0005 | 28.0096 | 16.2256 | 60.0154 | 21.9998 | 28.027 | 28.8342 | 59.9855 | 33.0002 | 28.0263 | 38.8322 | 60.0164 | 43.9996 | 28.0128 | 49.7918 | 60.0452 | 55
28.0189 | 5.2665 | 60.0298 | 11.0005 | 28.0179 | 16.2256 | 60.0154 | 21.9998 | 28.0353 | 28.8342 | 59.9855 | 33.0002 | 28.0346 | 38.8322 | 60.0165 | 43.9996 | 28.0211 | 49.7918 | 60.0451 | 55
28.0273 | 5.2665 | 60.0298 | 11.0005 | 28.0262 | 16.2249 | 60.0154 | 21.9998 | 28.0436 | 28.8372 | 59.9855 | 33.0002 | 28.043 | 38.8322 | 60.0165 | 43.9996 | 28.0295 | 49.7918 | 60.0451 | 55
28.0356 | 5.2665 | 60.0298 | 11.0005 | 28.0345 | 16.2249 | 60.0154 | 21.9998 | 28.052 | 28.8372 | 59.9855 | 33.0002 | 28.0513 | 38.8322 | 60.0165 | 43.9996 | 28.0378 | 49.8532 | 60.0451 | 55
28.0439 | 5.2665 | 60.0298 | 11.0005 | 28.0429 | 16.2249 | 60.0154 | 21.9998 | 28.0603 | 28.8355 | 59.9856 | 33.0002 | 28.0596 | 38.8322 | 60.0166 | 43.9996 | 28.0461 | 49.8532 | 60.045 | 55
28.0522 | 5.3725 | 60.0298 | 11.0005 | 28.0512 | 16.2249 | 60.0154 | 21.9998 | 28.0687 | 28.8355 | 59.9856 | 33.0002 | 28.0679 | 38.8366 | 60.0166 | 43.9996 | 28.0544 | 49.8532 | 60.045 | 55
28.0606 | 5.3725 | 60.0298 | 11.0005 | 28.0596 | 16.2249 | 60.0154 | 21.9998 | 28.077 | 28.8355 | 59.9856 | 33.0002 | 28.0763 | 38.8366 | 60.0166 | 43.9996 | 28.0628 | 49.8532 | 60.045 | 55
28.0689 | 5.3725 | 60.0298 | 11.0005 | 28.0679 | 16.2249 | 60.0154 | 21.9998 | 28.0853 | 28.8355 | 59.9856 | 33.0002 | 28.0846 | 38.89 | 60.0167 | 43.9996 | 28.0711 | 49.8594 | 60.0449 | 55
28.0773 | 5.3725 | 60.0298 | 11.0005 | 28.0762 | 16.226 | 60.0154 | 21.9998 | 28.0936 | 28.8355 | 59.9856 | 33.0002 | 28.093 | 38.89 | 60.0167 | 43.9996 | 28.0794 | 49.8594 | 60.0449 | 55
28.0856 | 5.3725 | 60.0298 | 11.0005 | 28.0845 | 16.226 | 60.0154 | 21.9998 | 28.102 | 28.8355 | 59.9856 | 33.0002 | 28.1013 | 38.89 | 60.0167 | 43.9996 | 28.0878 | 49.8594 | 60.0449 | 55
28.0939 | 5.3725 | 60.0297 | 11.0005 | 28.0929 | 16.226 | 60.0153 | 21.9998 | 28.1103 | 28.8352 | 59.9857 | 33.0002 | 28.1096 | 38.89 | 60.0168 | 43.9996 | 28.0961 | 49.8594 | 60.0448 | 55
28.1022 | 5.3725 | 60.0297 | 11.0005 | 28.1012 | 16.226 | 60.0153 | 21.9998 | 28.1187 | 28.8352 | 59.9857 | 33.0002 | 28.1179 | 38.89 | 60.0168 | 43.9996 | 28.1044 | 49.8594 | 60.0448 | 55
28.1106 | 5.3725 | 60.0297 | 11.0005 | 28.1096 | 16.2994 | 60.0153 | 21.9998 | 28.127 | 28.8352 | 59.9857 | 33.0002 | 28.1263 | 38.89 | 60.0168 | 43.9996 | 28.1127 | 49.8594 | 60.0448 | 55
28.1189 | 5.3725 | 60.0297 | 11.0005 | 28.1179 | 16.2994 | 60.0153 | 21.9998 | 28.1353 | 28.8352 | 59.9857 | 33.0002 | 28.1346 | 38.89 | 60.0169 | 43.9996 | 28.1211 | 49.8594 | 60.0447 | 55
28.1272 | 5.3725 | 60.0297 | 11.0005 | 28.1262 | 16.2994 | 60.0153 | 21.9998 | 28.1437 | 28.8352 | 59.9857 | 33.0002 | 28.1429 | 38.89 | 60.0169 | 43.9996 | 28.1294 | 49.8594 | 60.0447 | 55
28.1356 | 5.3725 | 60.0297 | 11.0005 | 28.1345 | 16.2994 | 60.0153 | 21.9998 | 28.152 | 28.8352 | 59.9857 | 33.0002 | 28.1512 | 38.89 | 60.0169 | 43.9996 | 28.1377 | 49.8594 | 60.0447 | 55
28.1439 | 5.3725 | 60.0297 | 11.0005 | 28.1429 | 16.3002 | 60.0153 | 21.9998 | 28.1603 | 28.8352 | 59.9858 | 33.0002 | 28.1596 | 38.89 | 60.017 | 43.9996 | 28.1461 | 49.8594 | 60.0446 | 55
28.1522 | 5.3725 | 60.0297 | 11.0005 | 28.1512 | 16.3002 | 60.0153 | 21.9998 | 28.1686 | 28.8352 | 59.9858 | 33.0002 | 28.1679 | 38.8941 | 60.017 | 43.9996 | 28.1544 | 49.8543 | 60.0446 | 55
28.1605 | 5.3725 | 60.0297 | 11.0005 | 28.1595 | 16.3002 | 60.0153 | 21.9998 | 28.177 | 28.8352 | 59.9858 | 33.0002 | 28.1763 | 38.8941 | 60.017 | 43.9996 | 28.1627 | 49.8543 | 60.0446 | 55
28.1689 | 5.3725 | 60.0297 | 11.0005 | 28.1678 | 16.3002 | 60.0153 | 21.9998 | 28.1854 | 28.8352 | 59.9858 | 33.0002 | 28.1846 | 38.8985 | 60.0171 | 43.9996 | 28.171 | 49.8543 | 60.0445 | 55
28.1772 | 5.3725 | 60.0297 | 11.0005 | 28.1762 | 16.2985 | 60.0153 | 21.9998 | 28.1937 | 28.8352 | 59.9858 | 33.0002 | 28.1929 | 38.8985 | 60.0171 | 43.9996 | 28.1794 | 49.8543 | 60.0445 | 55
28.1855 | 5.3725 | 60.0297 | 11.0005 | 28.1845 | 16.2985 | 60.0153 | 21.9998 | 28.202 | 28.8352 | 59.9858 | 33.0002 | 28.2012 | 38.9008 | 60.0171 | 43.9996 | 28.1877 | 49.8543 | 60.0445 | 55
28.1938 | 5.3725 | 60.0296 | 11.0005 | 28.1929 | 16.2985 | 60.0152 | 21.9998 | 28.2103 | 28.8352 | 59.9859 | 33.0002 | 28.2096 | 38.9008 | 60.0172 | 43.9996 | 28.196 | 49.8543 | 60.0444 | 55
28.2022 | 5.3725 | 60.0296 | 11.0005 | 28.2012 | 16.2985 | 60.0152 | 21.9998 | 28.2187 | 28.8352 | 59.9859 | 33.0002 | 28.2179 | 38.9008 | 60.0172 | 43.9996 | 28.2043 | 49.8502 | 60.0444 | 55
28.2105 | 5.3725 | 60.0296 | 11.0005 | 28.2095 | 16.2985 | 60.0152 | 21.9998 | 28.227 | 28.8352 | 59.9859 | 33.0002 | 28.2263 | 38.9008 | 60.0172 | 43.9996 | 28.2126 | 49.8502 | 60.0444 | 55
28.2189 | 5.3725 | 60.0296 | 11.0005 | 28.2178 | 16.2985 | 60.0152 | 21.9998 | 28.2354 | 28.8352 | 59.9859 | 33.0002 | 28.2346 | 38.9008 | 60.0173 | 43.9996 | 28.221 | 49.8471 | 60.0443 | 55
28.2272 | 5.3725 | 60.0296 | 11.0005 | 28.2262 | 16.2989 | 60.0152 | 21.9998 | 28.2437 | 28.8352 | 59.9859 | 33.0002 | 28.2429 | 38.9008 | 60.0173 | 43.9996 | 28.2293 | 49.8471 | 60.0443 | 55
28.2355 | 5.3725 | 60.0296 | 11.0005 | 28.2345 | 16.2989 | 60.0152 | 21.9998 | 28.252 | 28.8352 | 59.9859 | 33.0002 | 28.2512 | 39.0102 | 60.0173 | 43.9996 | 28.2377 | 49.8471 | 60.0443 | 55
28.2438 | 5.3725 | 60.0296 | 11.0005 | 28.2429 | 16.2989 | 60.0152 | 21.9998 | 28.2604 | 28.8352 | 59.986 | 33.0002 | 28.2596 | 39.0102 | 60.0174 | 43.9996 | 28.246 | 49.8471 | 60.0442 | 55
28.2521 | 5.3725 | 60.0296 | 11.0005 | 28.2512 | 16.2989 | 60.0152 | 21.9998 | 28.2687 | 28.8352 | 59.986 | 33.0002 | 28.2679 | 39.0102 | 60.0174 | 43.9996 | 28.2543 | 49.8471 | 60.0442 | 55
28.2605 | 5.3725 | 60.0296 | 11.0005 | 28.2595 | 16.2989 | 60.0152 | 21.9998 | 28.277 | 28.8352 | 59.986 | 33.0002 | 28.2762 | 39.0102 | 60.0174 | 43.9996 | 28.2626 | 49.8471 | 60.0442 | 55
28.2688 | 5.3725 | 60.0296 | 11.0005 | 28.2678 | 16.2989 | 60.0152 | 21.9998 | 28.2853 | 28.8352 | 59.986 | 33.0002 | 28.2845 | 39.0102 | 60.0175 | 43.9996 | 28.2709 | 49.8471 | 60.0441 | 55
28.2772 | 5.3725 | 60.0296 | 11.0005 | 28.2762 | 16.3 | 60.0152 | 21.9998 | 28.2937 | 28.8352 | 59.986 | 33.0002 | 28.2929 | 39.0102 | 60.0175 | 43.9996 | 28.2793 | 49.8471 | 60.0441 | 55
28.2855 | 5.3725 | 60.0296 | 11.0005 | 28.2845 | 16.3 | 60.0152 | 21.9998 | 28.3021 | 28.8352 | 59.986 | 33.0002 | 28.3012 | 39.0102 | 60.0175 | 43.9996 | 28.2876 | 49.852 | 60.0441 | 55
28.2938 | 5.3725 | 60.0295 | 11.0005 | 28.2928 | 16.3 | 60.0151 | 21.9998 | 28.3104 | 28.8316 | 59.9861 | 33.0002 | 28.3096 | 39.0102 | 60.0176 | 43.9996 | 28.296 | 49.852 | 60.044 | 55
28.3021 | 5.3725 | 60.0295 | 11.0005 | 28.3011 | 16.3 | 60.0151 | 21.9998 | 28.3187 | 28.8316 | 59.9861 | 33.0002 | 28.3179 | 39.0084 | 60.0176 | 43.9996 | 28.3043 | 49.852 | 60.044 | 55
28.3105 | 5.3725 | 60.0295 | 11.0005 | 28.3095 | 16.3 | 60.0151 | 21.9998 | 28.327 | 28.8316 | 59.9861 | 33.0002 | 28.3262 | 39.0084 | 60.0176 | 43.9996 | 28.3126 | 49.852 | 60.044 | 55
28.3188 | 5.3725 | 60.0295 | 11.0005 | 28.3178 | 16.3 | 60.0151 | 21.9998 | 28.3354 | 28.8316 | 59.9861 | 33.0002 | 28.3345 | 39.011 | 60.0177 | 43.9996 | 28.3209 | 49.9117 | 60.0439 | 55
28.3271 | 5.3725 | 60.0295 | 11.0005 | 28.3262 | 16.2994 | 60.0151 | 21.9998 | 28.3437 | 28.8316 | 59.9861 | 33.0002 | 28.3429 | 39.011 | 60.0177 | 43.9996 | 28.3292 | 49.9117 | 60.0439 | 55
28.3354 | 5.3725 | 60.0295 | 11.0005 | 28.3345 | 16.2994 | 60.0151 | 21.9998 | 28.3521 | 28.8316 | 59.9861 | 33.0002 | 28.3512 | 39.011 | 60.0177 | 43.9996 | 28.3376 | 49.9703 | 60.0439 | 55
28.3438 | 5.3725 | 60.0295 | 11.0005 | 28.3428 | 16.2961 | 60.0151 | 21.9998 | 28.3604 | 28.8316 | 59.9862 | 33.0002 | 28.3596 | 39.011 | 60.0178 | 43.9996 | 28.3459 | 49.9703 | 60.0438 | 55
28.3521 | 5.3725 | 60.0295 | 11.0005 | 28.3511 | 16.2961 | 60.0151 | 21.9998 | 28.3687 | 28.8316 | 59.9862 | 33.0002 | 28.3679 | 39.0064 | 60.0178 | 43.9996 | 28.3542 | 49.9703 | 60.0438 | 55
28.3605 | 5.3725 | 60.0295 | 11.0005 | 28.3594 | 16.2947 | 60.0151 | 21.9998 | 28.3771 | 28.8316 | 59.9862 | 33.0002 | 28.3762 | 39.0064 | 60.0178 | 43.9996 | 28.3625 | 49.9703 | 60.0438 | 55
28.3688 | 5.3725 | 60.0295 | 11.0005 | 28.3678 | 16.2947 | 60.0151 | 21.9998 | 28.3854 | 28.8316 | 59.9862 | 33.0002 | 28.3845 | 39.0064 | 60.0179 | 43.9996 | 28.3708 | 49.9703 | 60.0437 | 55
28.3771 | 5.3725 | 60.0295 | 11.0005 | 28.3761 | 16.2947 | 60.0151 | 21.9998 | 28.3937 | 28.8303 | 59.9862 | 33.0002 | 28.3928 | 39.0064 | 60.0179 | 43.9996 | 28.3792 | 49.9703 | 60.0437 | 55
28.3854 | 5.3725 | 60.0295 | 11.0005 | 28.3845 | 16.2947 | 60.0151 | 21.9998 | 28.402 | 28.8303 | 59.9862 | 33.0002 | 28.4012 | 39.1509 | 60.0179 | 43.9996 | 28.3875 | 49.9703 | 60.0437 | 55
28.3937 | 5.3725 | 60.0294 | 11.0005 | 28.3928 | 16.2947 | 60.015 | 21.9998 | 28.4104 | 28.8309 | 59.9863 | 33.0002 | 28.4095 | 39.1509 | 60.018 | 43.9996 | 28.3959 | 49.9703 | 60.0436 | 55
28.4021 | 5.3725 | 60.0294 | 11.0005 | 28.4011 | 16.2947 | 60.015 | 21.9998 | 28.4187 | 28.8309 | 59.9863 | 33.0002 | 28.4178 | 39.1509 | 60.018 | 43.9996 | 28.4042 | 49.9655 | 60.0436 | 55
28.4104 | 5.3725 | 60.0294 | 11.0005 | 28.4094 | 16.2947 | 60.015 | 21.9998 | 28.4271 | 28.8917 | 59.9863 | 33.0002 | 28.4261 | 39.1509 | 60.018 | 43.9996 | 28.4125 | 49.9655 | 60.0436 | 55
28.4188 | 5.3725 | 60.0294 | 11.0005 | 28.4178 | 16.2947 | 60.015 | 21.9998 | 28.4354 | 28.8917 | 59.9863 | 33.0002 | 28.4345 | 39.1509 | 60.018 | 43.9996 | 28.4208 | 49.9695 | 60.0435 | 55
28.4271 | 5.3725 | 60.0294 | 11.0005 | 28.4261 | 16.4356 | 60.015 | 21.9998 | 28.4437 | 28.8917 | 59.9863 | 33.0002 | 28.4428 | 39.1509 | 60.018 | 43.9996 | 28.4292 | 49.9695 | 60.0435 | 55
28.4354 | 5.3725 | 60.0294 | 11.0005 | 28.4344 | 16.4356 | 60.015 | 21.9998 | 28.4521 | 28.8917 | 59.9863 | 33.0002 | 28.4512 | 39.1509 | 60.018 | 43.9996 | 28.4375 | 49.9695 | 60.0435 | 55
28.4437 | 5.3725 | 60.0294 | 11.0005 | 28.4427 | 16.4356 | 60.015 | 21.9998 | 28.4604 | 28.8958 | 59.9864 | 33.0002 | 28.4595 | 39.1509 | 60.018 | 43.9996 | 28.4458 | 49.9695 | 60.0434 | 55
28.4521 | 5.3725 | 60.0294 | 11.0005 | 28.4511 | 16.4356 | 60.015 | 21.9998 | 28.4688 | 28.8958 | 59.9864 | 33.0002 | 28.4678 | 39.1509 | 60.018 | 43.9996 | 28.4542 | 50.0061 | 60.0434 | 55
28.4604 | 5.3725 | 60.0294 | 11.0005 | 28.4594 | 16.4371 | 60.015 | 21.9998 | 28.4771 | 28.8958 | 59.9864 | 33.0002 | 28.4761 | 39.1509 | 60.018 | 43.9996 | 28.4625 | 50.0061 | 60.0434 | 55
28.4688 | 5.3725 | 60.0294 | 11.0005 | 28.4678 | 16.4371 | 60.0151 | 21.9998 | 28.4854 | 28.8958 | 59.9864 | 33.0002 | 28.4845 | 39.1509 | 60.018 | 43.9996 | 28.4708 | 50.0061 | 60.0433 | 55
28.4771 | 5.3725 | 60.0294 | 11.0005 | 28.4761 | 16.4371 | 60.0151 | 21.9998 | 28.4938 | 28.8958 | 59.9864 | 33.0002 | 28.4928 | 39.1509 | 60.018 | 43.9996 | 28.4791 | 50.0061 | 60.0433 | 55
28.4854 | 5.3725 | 60.0294 | 11.0005 | 28.4844 | 16.4371 | 60.0151 | 21.9998 | 28.5021 | 28.8958 | 59.9864 | 33.0002 | 28.5012 | 39.1509 | 60.018 | 43.9996 | 28.4875 | 50.0013 | 60.0433 | 55
28.4937 | 5.3725 | 60.0293 | 11.0005 | 28.4927 | 16.4371 | 60.0151 | 21.9998 | 28.5104 | 28.9049 | 59.9865 | 33.0002 | 28.5095 | 39.1509 | 60.018 | 43.9996 | 28.4958 | 50.0013 | 60.0432 | 55
28.5021 | 5.3725 | 60.0293 | 11.0005 | 28.5011 | 16.4371 | 60.0151 | 21.9998 | 28.5187 | 28.9049 | 59.9865 | 33.0002 | 28.5178 | 39.1492 | 60.018 | 43.9996 | 28.5041 | 49.9976 | 60.0432 | 55
28.5104 | 5.3725 | 60.0293 | 11.0005 | 28.5094 | 16.4371 | 60.0151 | 21.9998 | 28.5271 | 28.904 | 59.9865 | 33.0002 | 28.5261 | 39.1492 | 60.018 | 43.9996 | 28.5125 | 49.9976 | 60.0432 | 55
28.5187 | 5.3725 | 60.0293 | 11.0005 | 28.5178 | 16.4371 | 60.0152 | 21.9998 | 28.5354 | 28.904 | 59.9865 | 33.0002 | 28.5345 | 39.2233 | 60.018 | 43.9996 | 28.5208 | 49.9976 | 60.0431 | 55
28.527 | 5.3725 | 60.0293 | 11.0005 | 28.5261 | 16.4379 | 60.0152 | 21.9998 | 28.5438 | 28.904 | 59.9865 | 33.0002 | 28.5428 | 39.2233 | 60.018 | 43.9996 | 28.5291 | 49.9976 | 60.0431 | 55
28.5353 | 5.3725 | 60.0293 | 11.0005 | 28.5344 | 16.4379 | 60.0152 | 21.9998 | 28.5521 | 28.904 | 59.9865 | 33.0002 | 28.5511 | 39.2233 | 60.018 | 43.9996 | 28.5374 | 49.9976 | 60.0431 | 55
28.5437 | 5.3725 | 60.0293 | 11.0005 | 28.5427 | 16.4379 | 60.0152 | 21.9998 | 28.5604 | 28.9765 | 59.9866 | 33.0002 | 28.5594 | 39.2233 | 60.018 | 43.9996 | 28.5458 | 49.9976 | 60.043 | 55
28.552 | 5.3725 | 60.0293 | 11.0005 | 28.5511 | 16.4379 | 60.0152 | 21.9998 | 28.5687 | 28.9765 | 59.9866 | 33.0002 | 28.5678 | 39.2233 | 60.018 | 43.9996 | 28.5541 | 49.9976 | 60.043 | 55
28.5604 | 5.3725 | 60.0293 | 11.0005 | 28.5594 | 16.4368 | 60.0152 | 21.9998 | 28.5771 | 28.9752 | 59.9866 | 33.0002 | 28.5761 | 39.2233 | 60.018 | 43.9996 | 28.5624 | 49.9976 | 60.043 | 55
28.5687 | 5.3725 | 60.0293 | 11.0005 | 28.5677 | 16.4368 | 60.0153 | 21.9998 | 28.5854 | 28.9752 | 59.9866 | 33.0002 | 28.5845 | 39.2233 | 60.018 | 43.9996 | 28.5707 | 49.995 | 60.0429 | 55
28.577 | 5.3725 | 60.0293 | 11.0005 | 28.576 | 16.439 | 60.0153 | 21.9998 | 28.5938 | 28.9752 | 59.9866 | 33.0002 | 28.5928 | 39.2233 | 60.018 | 43.9996 | 28.579 | 49.995 | 60.0429 | 55
28.5853 | 5.3725 | 60.0293 | 11.0005 | 28.5844 | 16.439 | 60.0153 | 21.9998 | 28.6021 | 28.9752 | 59.9866 | 33.0002 | 28.6011 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 28.5874 | 49.9932 | 60.0429 | 55
28.5937 | 5.3725 | 60.0292 | 11.0005 | 28.5927 | 16.439 | 60.0153 | 21.9998 | 28.6104 | 28.9752 | 59.9867 | 33.0002 | 28.6094 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 28.5957 | 49.9932 | 60.0428 | 55
28.602 | 5.3725 | 60.0292 | 11.0005 | 28.6011 | 16.439 | 60.0153 | 21.9998 | 28.6188 | 28.9752 | 59.9867 | 33.0002 | 28.6178 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 28.6041 | 49.9932 | 60.0428 | 55
28.6104 | 5.3725 | 60.0292 | 11.0005 | 28.6094 | 16.439 | 60.0153 | 21.9998 | 28.6271 | 28.9768 | 59.9867 | 33.0002 | 28.6261 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 28.6124 | 49.9932 | 60.0428 | 55
28.6187 | 5.3725 | 60.0292 | 11.0005 | 28.6177 | 16.439 | 60.0154 | 21.9998 | 28.6354 | 28.9768 | 59.9867 | 33.0002 | 28.6345 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 28.6207 | 50.0215 | 60.0427 | 55
28.627 | 5.3725 | 60.0292 | 11.0005 | 28.626 | 16.439 | 60.0154 | 21.9998 | 28.6437 | 28.9718 | 59.9867 | 33.0002 | 28.6428 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 28.629 | 50.0215 | 60.0427 | 55
28.6353 | 5.3725 | 60.0292 | 11.0005 | 28.6344 | 16.439 | 60.0154 | 21.9998 | 28.6521 | 28.9718 | 59.9867 | 33.0002 | 28.6511 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 28.6373 | 50.0215 | 60.0427 | 55
28.6437 | 5.3725 | 60.0292 | 11.0005 | 28.6427 | 16.4376 | 60.0154 | 21.9998 | 28.6604 | 29.047 | 59.9868 | 33.0002 | 28.6594 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 28.6457 | 50.0215 | 60.0426 | 55
28.652 | 5.3725 | 60.0292 | 11.0005 | 28.6511 | 16.4376 | 60.0154 | 21.9998 | 28.6688 | 29.047 | 59.9868 | 33.0002 | 28.6678 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 28.654 | 50.0294 | 60.0426 | 55
28.6603 | 5.3725 | 60.0292 | 11.0005 | 28.6594 | 16.5287 | 60.0154 | 21.9998 | 28.6771 | 29.047 | 59.9868 | 33.0002 | 28.6761 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 28.6624 | 50.0294 | 60.0426 | 55
28.6686 | 5.3725 | 60.0292 | 11.0005 | 28.6677 | 16.5287 | 60.0155 | 21.9998 | 28.6854 | 29.047 | 59.9868 | 33.0002 | 28.6844 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 28.6707 | 50.0953 | 60.0425 | 55
28.6769 | 5.3725 | 60.0292 | 11.0005 | 28.676 | 16.5287 | 60.0155 | 21.9998 | 28.6938 | 29.047 | 59.9868 | 33.0002 | 28.6927 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 28.679 | 50.0953 | 60.0425 | 55
28.6853 | 5.3725 | 60.0292 | 11.0005 | 28.6844 | 16.5287 | 60.0155 | 21.9998 | 28.7021 | 29.047 | 59.9868 | 33.0002 | 28.7011 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 28.6873 | 50.0953 | 60.0425 | 55
28.6936 | 5.3725 | 60.0291 | 11.0005 | 28.6927 | 16.5257 | 60.0155 | 21.9998 | 28.7104 | 29.047 | 59.9869 | 33.0002 | 28.7094 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 28.6956 | 50.0953 | 60.0424 | 55
28.702 | 5.3725 | 60.0291 | 11.0005 | 28.701 | 16.5257 | 60.0155 | 21.9998 | 28.7188 | 29.047 | 59.9869 | 33.0002 | 28.7178 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 28.704 | 50.0953 | 60.0424 | 55
28.7103 | 5.3725 | 60.0291 | 11.0005 | 28.7094 | 16.5257 | 60.0155 | 21.9998 | 28.7271 | 29.047 | 59.9869 | 33.0002 | 28.7261 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 28.7123 | 50.0953 | 60.0424 | 55
28.7186 | 5.3725 | 60.0291 | 11.0005 | 28.7177 | 16.5257 | 60.0156 | 21.9998 | 28.7355 | 29.047 | 59.9869 | 33.0002 | 28.7344 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 28.7206 | 50.155 | 60.0423 | 55
28.7269 | 5.3725 | 60.0291 | 11.0005 | 28.726 | 16.5257 | 60.0156 | 21.9998 | 28.7438 | 29.047 | 59.9869 | 33.0002 | 28.7427 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 28.7289 | 50.155 | 60.0423 | 55
28.7353 | 5.3725 | 60.0291 | 11.0005 | 28.7344 | 16.5257 | 60.0156 | 21.9998 | 28.7521 | 29.047 | 59.9869 | 33.0002 | 28.7511 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 28.7372 | 50.1523 | 60.0423 | 55
28.7436 | 5.3725 | 60.0291 | 11.0005 | 28.7427 | 16.5255 | 60.0156 | 21.9998 | 28.7604 | 29.047 | 59.987 | 33.0002 | 28.7594 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 28.7456 | 50.1523 | 60.0422 | 55
28.752 | 5.3725 | 60.0291 | 11.0005 | 28.751 | 16.5255 | 60.0156 | 21.9998 | 28.7688 | 29.047 | 59.987 | 33.0002 | 28.7678 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 28.7539 | 50.1517 | 60.0422 | 55
28.7603 | 5.3725 | 60.0291 | 11.0005 | 28.7593 | 16.5246 | 60.0156 | 21.9998 | 28.7771 | 29.047 | 59.987 | 33.0002 | 28.7761 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 28.7623 | 50.1517 | 60.0422 | 55
28.7686 | 5.3725 | 60.0291 | 11.0005 | 28.7677 | 16.5246 | 60.0157 | 21.9998 | 28.7855 | 29.047 | 59.987 | 33.0002 | 28.7844 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 28.7706 | 50.1517 | 60.0421 | 55
28.7769 | 5.3725 | 60.0291 | 11.0005 | 28.776 | 16.5246 | 60.0157 | 21.9998 | 28.7938 | 29.047 | 59.9871 | 33.0002 | 28.7927 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 28.7789 | 50.1517 | 60.0421 | 55
28.7853 | 5.3725 | 60.0291 | 11.0005 | 28.7844 | 16.5246 | 60.0157 | 21.9998 | 28.8021 | 29.047 | 59.9871 | 33.0002 | 28.8011 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 28.7872 | 50.1517 | 60.0421 | 55
28.7936 | 5.3725 | 60.029 | 11.0005 | 28.7927 | 16.5246 | 60.0157 | 21.9998 | 28.8105 | 29.047 | 59.9872 | 33.0002 | 28.8094 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 28.7956 | 50.1517 | 60.042 | 55
28.8019 | 5.3725 | 60.029 | 11.0005 | 28.801 | 16.5246 | 60.0157 | 21.9998 | 28.8188 | 29.047 | 59.9872 | 33.0002 | 28.8177 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 28.8039 | 50.1517 | 60.042 | 55
28.8102 | 5.3725 | 60.029 | 11.0005 | 28.8093 | 16.5246 | 60.0157 | 21.9998 | 28.8271 | 29.0468 | 59.9873 | 33.0002 | 28.826 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 28.8122 | 50.1517 | 60.042 | 55
28.8185 | 5.3725 | 60.029 | 11.0005 | 28.8177 | 16.5246 | 60.0158 | 21.9998 | 28.8354 | 29.0468 | 59.9873 | 33.0002 | 28.8344 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 28.8206 | 50.1517 | 60.0419 | 55
28.8269 | 5.3725 | 60.029 | 11.0005 | 28.826 | 16.5246 | 60.0158 | 21.9998 | 28.8438 | 29.0468 | 59.9874 | 33.0002 | 28.8427 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 28.8289 | 50.1517 | 60.0419 | 55
28.8352 | 5.3725 | 60.029 | 11.0005 | 28.8344 | 16.5246 | 60.0158 | 21.9998 | 28.8521 | 29.0468 | 59.9874 | 33.0002 | 28.8511 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 28.8372 | 50.1517 | 60.0419 | 55
28.8436 | 5.3725 | 60.029 | 11.0005 | 28.8427 | 16.6285 | 60.0158 | 21.9998 | 28.8605 | 29.0468 | 59.9875 | 33.0002 | 28.8594 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 28.8455 | 50.1517 | 60.0418 | 55
28.8519 | 5.3725 | 60.029 | 11.0005 | 28.851 | 16.6285 | 60.0158 | 21.9998 | 28.8688 | 29.0468 | 59.9875 | 33.0002 | 28.8677 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 28.8539 | 50.1517 | 60.0418 | 55
28.8602 | 5.3725 | 60.029 | 11.0005 | 28.8593 | 16.6285 | 60.0158 | 21.9998 | 28.8771 | 29.0468 | 59.9876 | 33.0002 | 28.876 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 28.8622 | 50.1517 | 60.0418 | 55
28.8685 | 5.3725 | 60.0291 | 11.0005 | 28.8677 | 16.6285 | 60.0159 | 21.9998 | 28.8855 | 29.0468 | 59.9876 | 33.0002 | 28.8844 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 28.8705 | 50.1517 | 60.0417 | 55
28.8769 | 5.3725 | 60.0291 | 11.0005 | 28.876 | 16.6311 | 60.0159 | 21.9998 | 28.8938 | 29.045 | 59.9877 | 33.0002 | 28.8927 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 28.8788 | 50.1517 | 60.0417 | 55
28.8852 | 5.3725 | 60.0291 | 11.0005 | 28.8843 | 16.6311 | 60.0159 | 21.9998 | 28.9022 | 29.045 | 59.9877 | 33.0002 | 28.9011 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 28.8871 | 50.1517 | 60.0417 | 55
28.8936 | 5.3725 | 60.0291 | 11.0005 | 28.8926 | 16.6311 | 60.0159 | 21.9998 | 28.9105 | 29.045 | 59.9878 | 33.0002 | 28.9094 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 28.8955 | 50.1517 | 60.0416 | 55
28.9019 | 5.3725 | 60.0291 | 11.0005 | 28.901 | 16.6311 | 60.0159 | 21.9998 | 28.9188 | 29.045 | 59.9878 | 33.0002 | 28.9177 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 28.9038 | 50.1517 | 60.0416 | 55
28.9102 | 5.3725 | 60.0291 | 11.0005 | 28.9093 | 16.6311 | 60.0159 | 21.9998 | 28.9271 | 29.045 | 59.9879 | 33.0002 | 28.926 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 28.9122 | 50.1517 | 60.0416 | 55
28.9185 | 5.3725 | 60.0292 | 11.0005 | 28.9177 | 16.6311 | 60.016 | 21.9998 | 28.9355 | 29.045 | 59.9879 | 33.0002 | 28.9344 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 28.9205 | 50.1517 | 60.0415 | 55
28.9268 | 5.3725 | 60.0292 | 11.0005 | 28.926 | 16.6311 | 60.016 | 21.9998 | 28.9438 | 29.045 | 59.988 | 33.0002 | 28.9427 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 28.9288 | 50.1517 | 60.0415 | 55
28.9352 | 5.3725 | 60.0292 | 11.0005 | 28.9343 | 16.6311 | 60.016 | 21.9998 | 28.9521 | 29.045 | 59.988 | 33.0002 | 28.951 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 28.9371 | 50.1517 | 60.0415 | 55
28.9435 | 5.3725 | 60.0292 | 11.0005 | 28.9426 | 16.6311 | 60.016 | 21.9998 | 28.9605 | 29.045 | 59.9881 | 33.0002 | 28.9594 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 28.9454 | 50.1517 | 60.0414 | 55
28.9518 | 5.3725 | 60.0292 | 11.0005 | 28.951 | 16.6311 | 60.016 | 21.9998 | 28.9688 | 29.045 | 59.9881 | 33.0002 | 28.9677 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 28.9538 | 50.1517 | 60.0414 | 55
28.9601 | 5.3725 | 60.0292 | 11.0005 | 28.9593 | 16.6311 | 60.016 | 21.9998 | 28.9772 | 29.045 | 59.9882 | 33.0002 | 28.976 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 28.9621 | 50.1517 | 60.0414 | 55
28.9685 | 5.5036 | 60.0293 | 11.0005 | 28.9677 | 16.6311 | 60.0161 | 21.9998 | 28.9855 | 29.045 | 59.9882 | 33.0002 | 28.9844 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 28.9705 | 50.1517 | 60.0413 | 55
28.9768 | 5.5036 | 60.0293 | 11.0005 | 28.976 | 16.6311 | 60.0161 | 21.9998 | 28.9938 | 29.045 | 59.9883 | 33.0002 | 28.9927 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 28.9788 | 50.1517 | 60.0413 | 55
28.9852 | 5.6099 | 60.0293 | 11.0005 | 28.9843 | 16.6311 | 60.0161 | 21.9998 | 29.0021 | 29.045 | 59.9883 | 33.0002 | 29.001 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 28.9871 | 50.1517 | 60.0413 | 55
28.9935 | 5.6099 | 60.0293 | 11.0005 | 28.9926 | 16.6311 | 60.0161 | 21.9998 | 29.0105 | 29.045 | 59.9884 | 33.0002 | 29.0093 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 28.9954 | 50.1517 | 60.0412 | 55
29.0018 | 5.7393 | 60.0293 | 11.0005 | 29.001 | 16.6311 | 60.0161 | 21.9998 | 29.0189 | 29.045 | 59.9884 | 33.0002 | 29.0177 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 29.0038 | 50.1517 | 60.0412 | 55
29.0101 | 5.7393 | 60.0293 | 11.0005 | 29.0093 | 16.6303 | 60.0161 | 21.9998 | 29.0272 | 29.045 | 59.9885 | 33.0002 | 29.026 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 29.0121 | 50.1517 | 60.0412 | 55
29.0184 | 5.7393 | 60.0294 | 11.0005 | 29.0176 | 16.6303 | 60.0162 | 21.9998 | 29.0355 | 29.045 | 59.9885 | 33.0002 | 29.0344 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 29.0204 | 50.1517 | 60.0411 | 55
29.0268 | 5.7393 | 60.0294 | 11.0005 | 29.0259 | 16.6289 | 60.0162 | 21.9998 | 29.0438 | 29.045 | 59.9886 | 33.0002 | 29.0427 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 29.0287 | 50.1517 | 60.0411 | 55
29.0351 | 5.7393 | 60.0294 | 11.0005 | 29.0343 | 16.6289 | 60.0162 | 21.9998 | 29.0522 | 29.045 | 59.9886 | 33.0002 | 29.051 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 29.037 | 50.1517 | 60.0411 | 55
29.0435 | 5.7393 | 60.0294 | 11.0005 | 29.0426 | 16.6289 | 60.0162 | 21.9998 | 29.0605 | 29.045 | 59.9887 | 33.0002 | 29.0593 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 29.0454 | 50.1517 | 60.041 | 55
29.0518 | 5.7393 | 60.0294 | 11.0005 | 29.051 | 16.6289 | 60.0162 | 21.9998 | 29.0688 | 29.045 | 59.9887 | 33.0002 | 29.0677 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 29.0537 | 50.1517 | 60.041 | 55
29.0601 | 5.7393 | 60.0294 | 11.0005 | 29.0593 | 16.6289 | 60.0162 | 21.9998 | 29.0772 | 29.045 | 59.9888 | 33.0002 | 29.076 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 29.0621 | 50.1517 | 60.041 | 55
29.0684 | 5.7393 | 60.0295 | 11.0005 | 29.0676 | 16.6289 | 60.0163 | 21.9998 | 29.0855 | 29.045 | 59.9888 | 33.0002 | 29.0844 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 29.0704 | 50.1517 | 60.0409 | 55
29.0768 | 5.7393 | 60.0295 | 11.0005 | 29.0759 | 16.6289 | 60.0163 | 21.9998 | 29.0939 | 29.045 | 59.9889 | 33.0002 | 29.0927 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 29.0787 | 50.1517 | 60.0409 | 55
29.0851 | 5.7389 | 60.0295 | 11.0005 | 29.0843 | 16.6289 | 60.0163 | 21.9998 | 29.1022 | 29.045 | 59.9889 | 33.0002 | 29.101 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 29.087 | 50.1565 | 60.0408 | 55
29.0934 | 5.7389 | 60.0295 | 11.0005 | 29.0926 | 16.6289 | 60.0163 | 21.9998 | 29.1105 | 29.045 | 59.989 | 33.0002 | 29.1093 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 29.0953 | 50.1565 | 60.0408 | 55
29.1017 | 5.7389 | 60.0295 | 11.0005 | 29.101 | 16.6289 | 60.0163 | 21.9998 | 29.1188 | 29.045 | 59.989 | 33.0002 | 29.1177 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 29.1037 | 50.2231 | 60.0407 | 55
29.11 | 5.7389 | 60.0295 | 11.0005 | 29.1093 | 16.6289 | 60.0163 | 21.9998 | 29.1272 | 29.045 | 59.9891 | 33.0002 | 29.126 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 29.112 | 50.2231 | 60.0407 | 55
29.1184 | 5.7389 | 60.0296 | 11.0005 | 29.1176 | 16.6289 | 60.0164 | 21.9998 | 29.1355 | 29.045 | 59.9891 | 33.0002 | 29.1343 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 29.1204 | 50.2276 | 60.0406 | 55
29.1267 | 5.7389 | 60.0296 | 11.0005 | 29.1259 | 16.6289 | 60.0164 | 21.9998 | 29.1439 | 29.045 | 59.9892 | 33.0002 | 29.1426 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 29.1287 | 50.2276 | 60.0406 | 55
29.1351 | 5.739 | 60.0296 | 11.0005 | 29.1343 | 16.6289 | 60.0164 | 21.9998 | 29.1522 | 29.045 | 59.9892 | 33.0002 | 29.151 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 29.137 | 50.2276 | 60.0405 | 55
29.1434 | 5.739 | 60.0296 | 11.0005 | 29.1426 | 16.6289 | 60.0164 | 21.9998 | 29.1605 | 29.045 | 59.9893 | 33.0002 | 29.1593 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 29.1453 | 50.2276 | 60.0405 | 55
29.1517 | 5.7396 | 60.0296 | 11.0005 | 29.1509 | 16.6289 | 60.0164 | 21.9998 | 29.1689 | 29.045 | 59.9893 | 33.0002 | 29.1677 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 29.1537 | 50.2264 | 60.0404 | 55
29.16 | 5.7396 | 60.0296 | 11.0005 | 29.1592 | 16.6289 | 60.0164 | 21.9998 | 29.1772 | 29.045 | 59.9894 | 33.0002 | 29.176 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 29.162 | 50.2264 | 60.0404 | 55
29.1684 | 5.7396 | 60.0297 | 11.0005 | 29.1676 | 16.6289 | 60.0165 | 21.9998 | 29.1855 | 29.045 | 59.9894 | 33.0002 | 29.1843 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 29.1703 | 50.2264 | 60.0403 | 55
29.1767 | 5.7396 | 60.0297 | 11.0005 | 29.1759 | 16.6289 | 60.0165 | 21.9998 | 29.1938 | 29.045 | 59.9895 | 33.0002 | 29.1926 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 29.1786 | 50.2264 | 60.0403 | 55
29.1851 | 5.7397 | 60.0297 | 11.0005 | 29.1843 | 16.6289 | 60.0165 | 21.9998 | 29.2022 | 29.045 | 59.9895 | 33.0002 | 29.201 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 29.187 | 50.2264 | 60.0402 | 55
29.1934 | 5.7397 | 60.0297 | 11.0005 | 29.1926 | 16.6289 | 60.0165 | 21.9998 | 29.2106 | 29.045 | 59.9896 | 33.0002 | 29.2093 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 29.1953 | 50.2264 | 60.0402 | 55
29.2017 | 5.7397 | 60.0297 | 11.0005 | 29.2009 | 16.6289 | 60.0165 | 21.9998 | 29.2189 | 29.045 | 59.9896 | 33.0002 | 29.2177 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 29.2036 | 50.226 | 60.0401 | 55
29.21 | 5.7397 | 60.0297 | 11.0005 | 29.2092 | 16.6306 | 60.0165 | 21.9998 | 29.2272 | 29.045 | 59.9897 | 33.0002 | 29.226 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 29.212 | 50.226 | 60.0401 | 55
29.2183 | 5.7397 | 60.0298 | 11.0005 | 29.2176 | 16.6306 | 60.0166 | 21.9998 | 29.2355 | 29.045 | 59.9897 | 33.0002 | 29.2343 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 29.2203 | 50.2804 | 60.04 | 55
29.2267 | 5.7397 | 60.0298 | 11.0005 | 29.2259 | 16.6306 | 60.0166 | 21.9998 | 29.2439 | 29.045 | 59.9898 | 33.0002 | 29.2426 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 29.2286 | 50.2804 | 60.04 | 55
29.235 | 5.7397 | 60.0298 | 11.0005 | 29.2343 | 16.6306 | 60.0166 | 21.9998 | 29.2522 | 29.045 | 59.9898 | 33.0002 | 29.251 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 29.2369 | 50.2695 | 60.0399 | 55
29.2433 | 5.7397 | 60.0298 | 11.0005 | 29.2426 | 16.6306 | 60.0166 | 21.9998 | 29.2606 | 29.045 | 59.9899 | 33.0002 | 29.2593 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 29.2452 | 50.2695 | 60.0399 | 55
29.2516 | 5.7397 | 60.0298 | 11.0005 | 29.2509 | 16.6306 | 60.0166 | 21.9998 | 29.2689 | 29.045 | 59.9899 | 33.0002 | 29.2676 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 29.2536 | 50.2695 | 60.0398 | 55
29.26 | 5.7397 | 60.0298 | 11.0005 | 29.2592 | 16.6293 | 60.0166 | 21.9998 | 29.2772 | 29.045 | 59.99 | 33.0002 | 29.2759 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 29.2619 | 50.2695 | 60.0398 | 55
29.2683 | 5.7395 | 60.0299 | 11.0005 | 29.2675 | 16.6293 | 60.0167 | 21.9998 | 29.2856 | 29.045 | 59.99 | 33.0002 | 29.2842 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 29.2703 | 50.2695 | 60.0397 | 55
29.2767 | 5.7395 | 60.0299 | 11.0005 | 29.2759 | 16.6304 | 60.0167 | 21.9998 | 29.2939 | 29.0408 | 59.9901 | 33.0002 | 29.2926 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 29.2786 | 50.2695 | 60.0397 | 55
29.285 | 5.7401 | 60.0299 | 11.0005 | 29.2842 | 16.6304 | 60.0167 | 21.9998 | 29.3022 | 29.0408 | 59.9901 | 33.0002 | 29.3009 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 29.2869 | 50.2695 | 60.0396 | 55
29.2933 | 5.7401 | 60.0299 | 11.0005 | 29.2925 | 16.6304 | 60.0167 | 21.9998 | 29.3105 | 29.0391 | 59.9902 | 33.0002 | 29.3093 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 29.2952 | 50.2695 | 60.0396 | 55
29.3016 | 5.7401 | 60.0299 | 11.0005 | 29.3008 | 16.6304 | 60.0167 | 21.9998 | 29.3189 | 29.0391 | 59.9902 | 33.0002 | 29.3176 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 29.3036 | 50.2671 | 60.0395 | 55
29.3099 | 5.7401 | 60.0299 | 11.0005 | 29.3092 | 16.6304 | 60.0167 | 21.9998 | 29.3272 | 29.0391 | 59.9903 | 33.0002 | 29.3259 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 29.3119 | 50.2671 | 60.0395 | 55
29.3183 | 5.7391 | 60.03 | 11.0005 | 29.3175 | 16.6304 | 60.0168 | 21.9998 | 29.3356 | 29.0391 | 59.9903 | 33.0002 | 29.3342 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 29.3202 | 50.2594 | 60.0394 | 55
29.3266 | 5.7391 | 60.03 | 11.0005 | 29.3259 | 16.6304 | 60.0168 | 21.9998 | 29.3439 | 29.0391 | 59.9904 | 33.0002 | 29.3426 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 29.3286 | 50.2594 | 60.0394 | 55
29.335 | 5.7391 | 60.03 | 11.0005 | 29.3342 | 16.6304 | 60.0168 | 21.9998 | 29.3522 | 29.0391 | 59.9904 | 33.0002 | 29.3509 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 29.3369 | 50.2594 | 60.0393 | 55
29.3433 | 5.7391 | 60.03 | 11.0005 | 29.3425 | 16.6304 | 60.0168 | 21.9998 | 29.3606 | 29.1517 | 59.9905 | 33.0002 | 29.3593 | 39.2224 | 60.018 | 43.9996 | 29.3452 | 50.2594 | 60.0393 | 55
29.3516 | 5.7397 | 60.03 | 11.0005 | 29.3508 | 16.6304 | 60.0168 | 21.9998 | 29.3689 | 29.1517 | 59.9905 | 33.0002 | 29.3676 | 39.2241 | 60.018 | 43.9996 | 29.3535 | 50.2594 | 60.0392 | 55
29.3599 | 5.7397 | 60.03 | 11.0005 | 29.3592 | 16.6304 | 60.0168 | 21.9998 | 29.3773 | 29.1512 | 59.9906 | 33.0002 | 29.3759 | 39.2241 | 60.018 | 43.9996 | 29.3619 | 50.2594 | 60.0392 | 55
29.3683 | 5.7397 | 60.0301 | 11.0005 | 29.3675 | 16.6304 | 60.0169 | 21.9998 | 29.3856 | 29.1512 | 59.9906 | 33.0002 | 29.3842 | 39.2241 | 60.018 | 43.9996 | 29.3702 | 50.2628 | 60.0391 | 55
29.3766 | 5.7397 | 60.0301 | 11.0005 | 29.3759 | 16.6304 | 60.0169 | 21.9998 | 29.3939 | 29.1512 | 59.9907 | 33.0002 | 29.3926 | 39.2241 | 60.018 | 43.9996 | 29.3785 | 50.2628 | 60.0391 | 55
29.3849 | 5.7398 | 60.0301 | 11.0005 | 29.3842 | 16.6304 | 60.0169 | 21.9998 | 29.4022 | 29.1512 | 59.9907 | 33.0002 | 29.4009 | 39.2241 | 60.018 | 43.9996 | 29.3868 | 50.2628 | 60.039 | 55
29.3932 | 5.7398 | 60.0301 | 11.0005 | 29.3925 | 16.6304 | 60.0169 | 21.9998 | 29.4106 | 29.1533 | 59.9908 | 33.0002 | 29.4092 | 39.2241 | 60.018 | 43.9996 | 29.3951 | 50.2628 | 60.039 | 55
29.4016 | 5.7398 | 60.0301 | 11.0005 | 29.4008 | 16.6304 | 60.0169 | 21.9998 | 29.4189 | 29.1533 | 59.9908 | 33.0002 | 29.4175 | 39.2241 | 60.018 | 43.9996 | 29.4035 | 50.3285 | 60.0389 | 55
29.4099 | 5.7398 | 60.0301 | 11.0005 | 29.4092 | 16.6295 | 60.0169 | 21.9998 | 29.4272 | 29.1533 | 59.9909 | 33.0002 | 29.4259 | 39.2241 | 60.018 | 43.9996 | 29.4118 | 50.3285 | 60.0389 | 55
29.4182 | 5.7398 | 60.0302 | 11.0005 | 29.4175 | 16.6295 | 60.017 | 21.9998 | 29.4355 | 29.1533 | 59.9909 | 33.0002 | 29.4342 | 39.2241 | 60.0181 | 43.9996 | 29.4202 | 50.3285 | 60.0388 | 55
29.4266 | 5.7398 | 60.0302 | 11.0005 | 29.4258 | 16.6295 | 60.017 | 21.9998 | 29.4439 | 29.1533 | 59.991 | 33.0002 | 29.4426 | 39.2241 | 60.0181 | 43.9996 | 29.4285 | 50.3285 | 60.0388 | 55
29.4349 | 5.7397 | 60.0302 | 11.0005 | 29.4341 | 16.6295 | 60.017 | 21.9998 | 29.4523 | 29.1533 | 59.991 | 33.0002 | 29.4509 | 39.218 | 60.0181 | 43.9996 | 29.4368 | 50.3254 | 60.0387 | 55
29.4432 | 5.7397 | 60.0302 | 11.0005 | 29.4425 | 16.6295 | 60.017 | 21.9998 | 29.4606 | 29.1533 | 59.9911 | 33.0002 | 29.4592 | 39.218 | 60.0182 | 43.9996 | 29.4451 | 50.3254 | 60.0387 | 55
29.4515 | 5.7397 | 60.0302 | 11.0005 | 29.4508 | 16.6295 | 60.017 | 21.9998 | 29.4689 | 29.1533 | 59.9911 | 33.0002 | 29.4675 | 39.309 | 60.0182 | 43.9996 | 29.4534 | 50.3254 | 60.0386 | 55
29.4599 | 5.7397 | 60.0302 | 11.0005 | 29.4592 | 16.6295 | 60.0169 | 21.9998 | 29.4772 | 29.1533 | 59.9912 | 33.0002 | 29.4759 | 39.309 | 60.0182 | 43.9996 | 29.4618 | 50.3254 | 60.0386 | 55
29.4682 | 5.7397 | 60.0303 | 11.0005 | 29.4675 | 16.6295 | 60.0169 | 21.9998 | 29.4856 | 29.1533 | 59.9912 | 33.0002 | 29.4842 | 39.309 | 60.0183 | 43.9996 | 29.4701 | 50.3229 | 60.0385 | 55
29.4766 | 5.7397 | 60.0303 | 11.0005 | 29.4758 | 16.6295 | 60.0169 | 21.9998 | 29.4939 | 29.1528 | 59.9913 | 33.0002 | 29.4926 | 39.309 | 60.0183 | 43.9996 | 29.4785 | 50.3229 | 60.0385 | 55
29.4849 | 5.7397 | 60.0303 | 11.0005 | 29.4841 | 16.6295 | 60.0169 | 21.9998 | 29.5023 | 29.1528 | 59.9913 | 33.0002 | 29.5009 | 39.309 | 60.0183 | 43.9996 | 29.4868 | 50.3229 | 60.0384 | 55
29.4932 | 5.7397 | 60.0303 | 11.0005 | 29.4925 | 16.6295 | 60.0168 | 21.9998 | 29.5106 | 29.1528 | 59.9914 | 33.0002 | 29.5092 | 39.309 | 60.0184 | 43.9996 | 29.4951 | 50.3229 | 60.0384 | 55
29.5015 | 5.7397 | 60.0303 | 11.0005 | 29.5008 | 16.6295 | 60.0168 | 21.9998 | 29.5189 | 29.1528 | 59.9914 | 33.0002 | 29.5175 | 39.3135 | 60.0184 | 43.9996 | 29.5034 | 50.3638 | 60.0383 | 55
29.5098 | 5.7397 | 60.0303 | 11.0005 | 29.5092 | 16.6295 | 60.0168 | 21.9998 | 29.5272 | 29.2718 | 59.9915 | 33.0002 | 29.5259 | 39.3135 | 60.0184 | 43.9996 | 29.5118 | 50.3638 | 60.0383 | 55
29.5182 | 5.7397 | 60.0304 | 11.0005 | 29.5175 | 16.6295 | 60.0168 | 21.9998 | 29.5356 | 29.2718 | 59.9915 | 33.0002 | 29.5342 | 39.3135 | 60.0185 | 43.9996 | 29.5201 | 50.3638 | 60.0382 | 55
29.5265 | 5.7397 | 60.0304 | 11.0005 | 29.5258 | 16.726 | 60.0167 | 21.9998 | 29.5439 | 29.2727 | 59.9916 | 33.0002 | 29.5425 | 39.3135 | 60.0185 | 43.9996 | 29.5284 | 50.3638 | 60.0382 | 55
29.5349 | 5.7404 | 60.0304 | 11.0005 | 29.5341 | 16.726 | 60.0167 | 21.9998 | 29.5522 | 29.2727 | 59.9916 | 33.0002 | 29.5508 | 39.3135 | 60.0185 | 43.9996 | 29.5367 | 50.3619 | 60.0381 | 55
29.5432 | 5.7404 | 60.0304 | 11.0005 | 29.5425 | 16.7246 | 60.0167 | 21.9998 | 29.5606 | 29.2727 | 59.9917 | 33.0002 | 29.5592 | 39.3135 | 60.0186 | 43.9996 | 29.545 | 50.3619 | 60.0381 | 55
29.5515 | 5.7404 | 60.0304 | 11.0005 | 29.5508 | 16.7246 | 60.0167 | 21.9998 | 29.5689 | 29.2727 | 59.9917 | 33.0002 | 29.5675 | 39.3135 | 60.0186 | 43.9996 | 29.5534 | 50.3545 | 60.038 | 55
29.5598 | 5.7404 | 60.0304 | 11.0005 | 29.5591 | 16.7246 | 60.0166 | 21.9998 | 29.5773 | 29.2759 | 59.9918 | 33.0002 | 29.5759 | 39.3135 | 60.0186 | 43.9996 | 29.5617 | 50.3545 | 60.038 | 55
29.5682 | 5.7401 | 60.0305 | 11.0005 | 29.5674 | 16.7246 | 60.0166 | 21.9998 | 29.5856 | 29.2759 | 59.9918 | 33.0002 | 29.5842 | 39.3135 | 60.0187 | 43.9996 | 29.5701 | 50.3545 | 60.0379 | 55
29.5765 | 5.7401 | 60.0305 | 11.0005 | 29.5758 | 16.81 | 60.0166 | 21.9998 | 29.5939 | 29.4061 | 59.9919 | 33.0002 | 29.5925 | 39.3135 | 60.0187 | 43.9996 | 29.5784 | 50.3545 | 60.0379 | 55
29.5848 | 5.7401 | 60.0305 | 11.0005 | 29.5841 | 16.81 | 60.0166 | 21.9998 | 29.6022 | 29.4061 | 59.9919 | 33.0002 | 29.6008 | 39.409 | 60.0187 | 43.9996 | 29.5867 | 50.3545 | 60.0378 | 55
29.5931 | 5.7401 | 60.0305 | 11.0005 | 29.5925 | 16.81 | 60.0165 | 21.9998 | 29.6106 | 29.4106 | 59.992 | 33.0002 | 29.6092 | 39.409 | 60.0188 | 43.9996 | 29.595 | 50.3545 | 60.0378 | 55
29.6014 | 5.7401 | 60.0305 | 11.0005 | 29.6008 | 16.81 | 60.0165 | 21.9998 | 29.619 | 29.4106 | 59.992 | 33.0002 | 29.6175 | 39.409 | 60.0188 | 43.9996 | 29.6033 | 50.3545 | 60.0377 | 55
29.6098 | 5.7401 | 60.0305 | 11.0005 | 29.6091 | 16.81 | 60.0165 | 21.9998 | 29.6273 | 29.4106 | 59.9921 | 33.0002 | 29.6259 | 39.409 | 60.0188 | 43.9996 | 29.6117 | 50.3545 | 60.0377 | 55
29.6181 | 5.7404 | 60.0306 | 11.0005 | 29.6174 | 16.81 | 60.0165 | 21.9998 | 29.6356 | 29.4106 | 59.9921 | 33.0002 | 29.6342 | 39.396 | 60.0189 | 43.9996 | 29.62 | 50.3855 | 60.0376 | 55
29.6265 | 5.7404 | 60.0306 | 11.0005 | 29.6258 | 16.809 | 60.0164 | 21.9998 | 29.6439 | 29.4106 | 59.9922 | 33.0002 | 29.6425 | 39.396 | 60.0189 | 43.9996 | 29.6284 | 50.3855 | 60.0376 | 55
29.6348 | 5.7394 | 60.0306 | 11.0005 | 29.6341 | 16.809 | 60.0164 | 21.9998 | 29.6523 | 29.4106 | 59.9922 | 33.0002 | 29.6508 | 39.396 | 60.0189 | 43.9996 | 29.6367 | 50.3949 | 60.0375 | 55
29.6431 | 5.7394 | 60.0306 | 11.0005 | 29.6425 | 16.809 | 60.0164 | 21.9998 | 29.6606 | 29.4106 | 59.9923 | 33.0002 | 29.6592 | 39.396 | 60.019 | 43.9996 | 29.645 | 50.3949 | 60.0375 | 55
29.6514 | 5.7388 | 60.0306 | 11.0005 | 29.6508 | 16.809 | 60.0164 | 21.9998 | 29.6689 | 29.4106 | 59.9923 | 33.0002 | 29.6675 | 39.396 | 60.019 | 43.9996 | 29.6533 | 50.4019 | 60.0374 | 55
29.6598 | 5.7388 | 60.0306 | 11.0005 | 29.6591 | 16.809 | 60.0163 | 21.9998 | 29.6772 | 29.4106 | 59.9924 | 33.0002 | 29.6758 | 39.396 | 60.019 | 43.9996 | 29.6617 | 50.4019 | 60.0374 | 55
29.6681 | 5.7388 | 60.0307 | 11.0005 | 29.6674 | 16.809 | 60.0163 | 21.9998 | 29.6856 | 29.4106 | 59.9924 | 33.0002 | 29.6841 | 39.4795 | 60.0191 | 43.9996 | 29.67 | 50.4019 | 60.0373 | 55
29.6764 | 5.7388 | 60.0307 | 11.0005 | 29.6758 | 16.809 | 60.0163 | 21.9998 | 29.6939 | 29.4106 | 59.9925 | 33.0002 | 29.6925 | 39.4795 | 60.0191 | 43.9996 | 29.6783 | 50.4019 | 60.0373 | 55
29.6848 | 5.7388 | 60.0307 | 11.0005 | 29.6841 | 16.809 | 60.0163 | 21.9998 | 29.7023 | 29.4106 | 59.9925 | 33.0002 | 29.7008 | 39.4795 | 60.0191 | 43.9996 | 29.6866 | 50.4395 | 60.0372 | 55
29.6931 | 5.7388 | 60.0307 | 11.0005 | 29.6924 | 16.809 | 60.0162 | 21.9998 | 29.7106 | 29.4106 | 59.9926 | 33.0002 | 29.7092 | 39.4795 | 60.0192 | 43.9996 | 29.6949 | 50.4395 | 60.0372 | 55
29.7014 | 5.7386 | 60.0307 | 11.0005 | 29.7007 | 16.809 | 60.0162 | 21.9998 | 29.7189 | 29.4106 | 59.9926 | 33.0002 | 29.7175 | 39.4795 | 60.0192 | 43.9996 | 29.7033 | 50.4362 | 60.0371 | 55
29.7097 | 5.7386 | 60.0307 | 11.0005 | 29.7091 | 16.809 | 60.0162 | 21.9998 | 29.7273 | 29.4128 | 59.9927 | 33.0002 | 29.7258 | 39.4795 | 60.0192 | 43.9996 | 29.7116 | 50.4362 | 60.0371 | 55
29.7181 | 5.7386 | 60.0308 | 11.0005 | 29.7174 | 16.809 | 60.0162 | 21.9998 | 29.7356 | 29.4128 | 59.9927 | 33.0002 | 29.7341 | 39.4795 | 60.0193 | 43.9996 | 29.72 | 50.4255 | 60.037 | 55
29.7264 | 5.7386 | 60.0308 | 11.0005 | 29.7258 | 16.8088 | 60.0161 | 21.9998 | 29.744 | 29.4128 | 59.9928 | 33.0002 | 29.7425 | 39.4795 | 60.0193 | 43.9996 | 29.7283 | 50.4255 | 60.037 | 55
29.7347 | 5.7386 | 60.0308 | 11.0005 | 29.7341 | 16.8088 | 60.0161 | 21.9998 | 29.7523 | 29.4128 | 59.9928 | 33.0002 | 29.7508 | 39.4795 | 60.0193 | 43.9996 | 29.7366 | 50.4255 | 60.0369 | 55
29.743 | 5.7386 | 60.0308 | 11.0005 | 29.7424 | 16.8088 | 60.0161 | 21.9998 | 29.7606 | 29.4128 | 59.9929 | 33.0002 | 29.7592 | 39.4795 | 60.0194 | 43.9996 | 29.7449 | 50.4255 | 60.0369 | 55
29.7514 | 5.7387 | 60.0308 | 11.0005 | 29.7507 | 16.8088 | 60.0161 | 21.9998 | 29.7689 | 29.4128 | 59.9929 | 33.0002 | 29.7675 | 39.483 | 60.0194 | 43.9996 | 29.7532 | 50.4255 | 60.0368 | 55
29.7597 | 5.7387 | 60.0308 | 11.0005 | 29.7591 | 16.8114 | 60.016 | 21.9998 | 29.7773 | 29.4128 | 59.993 | 33.0002 | 29.7758 | 39.483 | 60.0194 | 43.9996 | 29.7616 | 50.4255 | 60.0368 | 55
29.768 | 5.7387 | 60.0309 | 11.0005 | 29.7674 | 16.8114 | 60.016 | 21.9998 | 29.7856 | 29.4128 | 59.993 | 33.0002 | 29.7841 | 39.4943 | 60.0195 | 43.9996 | 29.7699 | 50.4696 | 60.0367 | 55
29.7764 | 5.7387 | 60.0309 | 11.0005 | 29.7758 | 16.8131 | 60.016 | 21.9998 | 29.7939 | 29.4128 | 59.993 | 33.0002 | 29.7925 | 39.4943 | 60.0195 | 43.9996 | 29.7783 | 50.4696 | 60.0367 | 55
29.7847 | 5.7394 | 60.0309 | 11.0005 | 29.7841 | 16.8131 | 60.016 | 21.9998 | 29.8023 | 29.4128 | 59.9931 | 33.0002 | 29.8008 | 39.4943 | 60.0195 | 43.9996 | 29.7866 | 50.4696 | 60.0366 | 55
29.793 | 5.7394 | 60.0309 | 11.0005 | 29.7924 | 16.8131 | 60.0159 | 21.9998 | 29.8106 | 29.4076 | 59.9931 | 33.0002 | 29.8091 | 39.4943 | 60.0196 | 43.9996 | 29.7949 | 50.4696 | 60.0366 | 55
29.8013 | 5.7394 | 60.0309 | 11.0005 | 29.8007 | 16.8131 | 60.0159 | 21.9998 | 29.819 | 29.4076 | 59.9931 | 33.0002 | 29.8174 | 39.4943 | 60.0196 | 43.9996 | 29.8032 | 50.4696 | 60.0365 | 55
29.8097 | 5.7394 | 60.0309 | 11.0005 | 29.8091 | 16.8131 | 60.0159 | 21.9998 | 29.8273 | 29.4076 | 59.9931 | 33.0002 | 29.8258 | 39.4943 | 60.0196 | 43.9996 | 29.8116 | 50.4696 | 60.0365 | 55
29.818 | 5.7394 | 60.031 | 11.0005 | 29.8174 | 16.8131 | 60.0159 | 21.9998 | 29.8356 | 29.4076 | 59.9932 | 33.0002 | 29.8341 | 39.4943 | 60.0197 | 43.9996 | 29.8199 | 50.4696 | 60.0364 | 55
29.8264 | 5.7394 | 60.031 | 11.0005 | 29.8257 | 16.8131 | 60.0158 | 21.9998 | 29.8439 | 29.4076 | 59.9932 | 33.0002 | 29.8425 | 39.4943 | 60.0197 | 43.9996 | 29.8282 | 50.4696 | 60.0364 | 55
29.8347 | 5.7392 | 60.031 | 11.0005 | 29.834 | 16.8131 | 60.0158 | 21.9998 | 29.8523 | 29.4076 | 59.9932 | 33.0002 | 29.8508 | 39.49 | 60.0197 | 43.9996 | 29.8365 | 50.4696 | 60.0363 | 55
29.843 | 5.7392 | 60.031 | 11.0005 | 29.8424 | 16.8131 | 60.0158 | 21.9998 | 29.8606 | 29.4076 | 59.9932 | 33.0002 | 29.8591 | 39.49 | 60.0198 | 43.9996 | 29.8448 | 50.4696 | 60.0363 | 55
29.8513 | 5.7383 | 60.031 | 11.0005 | 29.8507 | 16.8131 | 60.0158 | 21.9998 | 29.869 | 29.4076 | 59.9933 | 33.0002 | 29.8674 | 39.49 | 60.0198 | 43.9996 | 29.8532 | 50.468 | 60.0362 | 55
29.8596 | 5.7383 | 60.031 | 11.0005 | 29.8591 | 16.8131 | 60.0157 | 21.9998 | 29.8773 | 29.4076 | 59.9933 | 33.0002 | 29.8758 | 39.49 | 60.0198 | 43.9996 | 29.8615 | 50.468 | 60.0362 | 55
29.868 | 5.738 | 60.0309 | 11.0005 | 29.8674 | 16.8131 | 60.0157 | 21.9998 | 29.8856 | 29.4076 | 59.9933 | 33.0002 | 29.8841 | 39.49 | 60.0199 | 43.9996 | 29.8699 | 50.468 | 60.0361 | 55
29.8763 | 5.738 | 60.0309 | 11.0005 | 29.8757 | 16.8144 | 60.0157 | 21.9998 | 29.894 | 29.4076 | 59.9933 | 33.0002 | 29.8925 | 39.49 | 60.0199 | 43.9996 | 29.8782 | 50.468 | 60.0361 | 55
29.8846 | 5.738 | 60.0309 | 11.0005 | 29.884 | 16.8144 | 60.0157 | 21.9998 | 29.9023 | 29.4076 | 59.9934 | 33.0002 | 29.9008 | 39.4863 | 60.0199 | 43.9996 | 29.8865 | 50.468 | 60.036 | 55
29.8929 | 5.738 | 60.0309 | 11.0005 | 29.8924 | 16.8133 | 60.0156 | 21.9998 | 29.9106 | 29.4076 | 59.9934 | 33.0002 | 29.9091 | 39.4863 | 60.02 | 43.9996 | 29.8948 | 50.468 | 60.036 | 55
29.9013 | 5.738 | 60.0309 | 11.0005 | 29.9007 | 16.8133 | 60.0156 | 21.9998 | 29.9189 | 29.4076 | 59.9934 | 33.0002 | 29.9174 | 39.4863 | 60.02 | 43.9996 | 29.9032 | 50.468 | 60.0359 | 55
29.9096 | 5.738 | 60.0309 | 11.0005 | 29.9091 | 16.8122 | 60.0156 | 21.9998 | 29.9273 | 29.5119 | 59.9934 | 33.0002 | 29.9258 | 39.4863 | 60.02 | 43.9996 | 29.9115 | 50.468 | 60.0359 | 55
29.918 | 5.7377 | 60.0308 | 11.0005 | 29.9174 | 16.8122 | 60.0156 | 21.9998 | 29.9356 | 29.5119 | 59.9935 | 33.0002 | 29.9341 | 39.4777 | 60.0201 | 43.9996 | 29.9199 | 50.468 | 60.0358 | 55
29.9263 | 5.7377 | 60.0308 | 11.0005 | 29.9257 | 16.8122 | 60.0155 | 21.9998 | 29.944 | 29.5086 | 59.9935 | 33.0002 | 29.9424 | 39.4777 | 60.0201 | 43.9996 | 29.9282 | 50.468 | 60.0358 | 55
29.9346 | 5.8521 | 60.0308 | 11.0005 | 29.934 | 16.8122 | 60.0155 | 21.9998 | 29.9523 | 29.5086 | 59.9935 | 33.0002 | 29.9507 | 39.4777 | 60.0201 | 43.9996 | 29.9365 | 50.468 | 60.0357 | 55
29.9429 | 5.8521 | 60.0308 | 11.0005 | 29.9424 | 16.9045 | 60.0155 | 21.9998 | 29.9606 | 29.5086 | 59.9935 | 33.0002 | 29.9591 | 39.4777 | 60.0202 | 43.9996 | 29.9448 | 50.468 | 60.0357 | 55
29.9512 | 5.8519 | 60.0308 | 11.0005 | 29.9507 | 16.9045 | 60.0155 | 21.9998 | 29.969 | 29.5086 | 59.9936 | 33.0002 | 29.9674 | 39.4777 | 60.0202 | 43.9996 | 29.9531 | 50.4682 | 60.0356 | 55
29.9596 | 5.8519 | 60.0308 | 11.0005 | 29.959 | 16.9045 | 60.0154 | 21.9998 | 29.9773 | 29.5002 | 59.9936 | 33.0002 | 29.9758 | 39.4777 | 60.0202 | 43.9996 | 29.9615 | 50.4682 | 60.0356 | 55
29.9679 | 5.9702 | 60.0307 | 11.0005 | 29.9673 | 16.9045 | 60.0154 | 21.9998 | 29.9857 | 29.5002 | 59.9936 | 33.0002 | 29.9841 | 39.4777 | 60.0203 | 43.9996 | 29.9698 | 50.4682 | 60.0355 | 55
29.9763 | 5.9702 | 60.0307 | 11.0005 | 29.9757 | 16.9045 | 60.0154 | 21.9998 | 29.994 | 29.5002 | 59.9936 | 33.0002 | 29.9924 | 39.4777 | 60.0203 | 43.9996 | 29.9781 | 50.4682 | 60.0355 | 55
29.9846 | 5.9702 | 60.0307 | 11.0005 | 29.984 | 16.9045 | 60.0154 | 21.9998 | 30.0023 | 29.5002 | 59.9937 | 33.0002 | 30.0007 | 39.6018 | 60.0203 | 43.9996 | 29.9865 | 50.4712 | 60.0354 | 55
29.9929 | 5.9702 | 60.0307 | 11.0005 | 29.9924 | 16.9033 | 60.0153 | 21.9998 | 30.0106 | 29.5002 | 59.9937 | 33.0002 | 30.0091 | 39.6018 | 60.0204 | 43.9996 | 29.9948 | 50.4712 | 60.0354 | 55
30.0012 | 5.9703 | 60.0307 | 11.0005 | 30.0007 | 16.9033 | 60.0153 | 21.9998 | 30.019 | 29.5002 | 59.9937 | 33.0002 | 30.0174 | 39.6018 | 60.0204 | 43.9996 | 30.0031 | 50.4712 | 60.0353 | 55
30.0096 | 5.9703 | 60.0307 | 11.0005 | 30.009 | 16.9013 | 60.0153 | 21.9998 | 30.0273 | 29.5002 | 59.9937 | 33.0002 | 30.0258 | 39.6018 | 60.0204 | 43.9996 | 30.0115 | 50.4712 | 60.0353 | 55
30.0179 | 6.1056 | 60.0306 | 11.0005 | 30.0173 | 16.9013 | 60.0153 | 21.9998 | 30.0356 | 29.5002 | 59.9938 | 33.0002 | 30.0341 | 39.6018 | 60.0205 | 43.9996 | 30.0198 | 50.4712 | 60.0352 | 55
30.0262 | 6.1056 | 60.0306 | 11.0005 | 30.0257 | 16.9013 | 60.0152 | 21.9998 | 30.0439 | 29.5002 | 59.9938 | 33.0002 | 30.0424 | 39.6018 | 60.0205 | 43.9996 | 30.0281 | 50.4712 | 60.0352 | 55
30.0345 | 6.1056 | 60.0306 | 11.0005 | 30.034 | 16.9013 | 60.0152 | 21.9998 | 30.0523 | 29.5002 | 59.9938 | 33.0002 | 30.0507 | 39.5997 | 60.0205 | 43.9996 | 30.0364 | 50.4712 | 60.0351 | 55
30.0429 | 6.1056 | 60.0306 | 11.0005 | 30.0424 | 16.9013 | 60.0152 | 21.9998 | 30.0607 | 29.5002 | 59.9938 | 33.0002 | 30.0591 | 39.5997 | 60.0206 | 43.9996 | 30.0447 | 50.4712 | 60.0351 | 55
30.0512 | 6.1056 | 60.0306 | 11.0005 | 30.0507 | 16.9013 | 60.0152 | 21.9998 | 30.069 | 29.5002 | 59.9939 | 33.0002 | 30.0674 | 39.5997 | 60.0206 | 43.9996 | 30.0531 | 50.4712 | 60.035 | 55
30.0595 | 6.1056 | 60.0306 | 11.0005 | 30.059 | 16.9013 | 60.0151 | 21.9998 | 30.0773 | 29.5002 | 59.9939 | 33.0002 | 30.0757 | 39.5997 | 60.0206 | 43.9996 | 30.0614 | 50.4712 | 60.035 | 55
30.0679 | 6.1057 | 60.0305 | 11.0005 | 30.0673 | 16.9013 | 60.0151 | 21.9998 | 30.0856 | 29.5002 | 59.9939 | 33.0002 | 30.084 | 39.6033 | 60.0207 | 43.9996 | 30.0698 | 50.4712 | 60.0349 | 55
30.0762 | 6.1057 | 60.0305 | 11.0005 | 30.0757 | 16.9013 | 60.0151 | 21.9998 | 30.094 | 29.5002 | 59.9939 | 33.0002 | 30.0924 | 39.6033 | 60.0207 | 43.9996 | 30.0781 | 50.4712 | 60.0349 | 55
30.0845 | 6.1057 | 60.0305 | 11.0005 | 30.084 | 16.9013 | 60.0151 | 21.9998 | 30.1023 | 29.5002 | 59.994 | 33.0002 | 30.1007 | 39.6033 | 60.0207 | 43.9996 | 30.0864 | 50.4712 | 60.0348 | 55
30.0928 | 6.1057 | 60.0305 | 11.0005 | 30.0923 | 16.9044 | 60.015 | 21.9998 | 30.1107 | 29.5002 | 59.994 | 33.0002 | 30.1091 | 39.6033 | 60.0208 | 43.9996 | 30.0947 | 50.4712 | 60.0348 | 55
30.1012 | 6.1053 | 60.0305 | 11.0005 | 30.1006 | 16.9044 | 60.015 | 21.9998 | 30.119 | 29.5002 | 59.994 | 33.0002 | 30.1174 | 39.6033 | 60.0208 | 43.9996 | 30.1031 | 50.5498 | 60.0348 | 55
30.1095 | 6.1053 | 60.0305 | 11.0005 | 30.109 | 16.9044 | 60.015 | 21.9998 | 30.1273 | 29.5002 | 59.994 | 33.0002 | 30.1257 | 39.6033 | 60.0208 | 43.9996 | 30.1114 | 50.5498 | 60.0347 | 55
30.1179 | 6.1053 | 60.0304 | 11.0005 | 30.1173 | 16.9044 | 60.015 | 21.9998 | 30.1356 | 29.5002 | 59.9941 | 33.0002 | 30.134 | 39.6033 | 60.0209 | 43.9996 | 30.1198 | 50.5548 | 60.0347 | 55
30.1262 | 6.1053 | 60.0304 | 11.0005 | 30.1257 | 16.9053 | 60.0149 | 21.9998 | 30.144 | 29.5002 | 59.9941 | 33.0002 | 30.1423 | 39.6033 | 60.0209 | 43.9996 | 30.1281 | 50.5548 | 60.0346 | 55
30.1345 | 6.1045 | 60.0304 | 11.0005 | 30.134 | 16.9053 | 60.0149 | 21.9998 | 30.1523 | 29.5002 | 59.9941 | 33.0002 | 30.1507 | 39.6033 | 60.0209 | 43.9996 | 30.1364 | 50.5548 | 60.0346 | 55
30.1428 | 6.1045 | 60.0304 | 11.0005 | 30.1423 | 16.9053 | 60.0149 | 21.9998 | 30.1606 | 29.5002 | 59.9941 | 33.0002 | 30.159 | 39.6033 | 60.021 | 43.9996 | 30.1447 | 50.5548 | 60.0346 | 55
30.1511 | 6.1045 | 60.0304 | 11.0005 | 30.1506 | 16.9053 | 60.0149 | 21.9998 | 30.169 | 29.5002 | 59.9942 | 33.0002 | 30.1674 | 39.6033 | 60.021 | 43.9996 | 30.153 | 50.5548 | 60.0345 | 55
30.1595 | 6.1045 | 60.0304 | 11.0005 | 30.1589 | 16.9053 | 60.0148 | 21.9998 | 30.1773 | 29.5002 | 59.9942 | 33.0002 | 30.1757 | 39.6033 | 60.021 | 43.9996 | 30.1614 | 50.5548 | 60.0345 | 55
30.1678 | 6.1057 | 60.0303 | 11.0005 | 30.1673 | 16.9053 | 60.0148 | 21.9998 | 30.1857 | 29.5002 | 59.9942 | 33.0002 | 30.184 | 39.6784 | 60.0211 | 43.9996 | 30.1697 | 50.5548 | 60.0344 | 55
30.1761 | 6.1057 | 60.0303 | 11.0005 | 30.1756 | 16.902 | 60.0148 | 21.9998 | 30.194 | 29.5002 | 59.9942 | 33.0002 | 30.1923 | 39.6784 | 60.0211 | 43.9996 | 30.178 | 50.5548 | 60.0344 | 55
30.1844 | 6.1057 | 60.0303 | 11.0005 | 30.184 | 16.902 | 60.0148 | 21.9998 | 30.2023 | 29.5002 | 59.9943 | 33.0002 | 30.2007 | 39.6789 | 60.0211 | 43.9996 | 30.1863 | 50.5543 | 60.0343 | 55
30.1928 | 6.1057 | 60.0303 | 11.0005 | 30.1923 | 16.902 | 60.0147 | 21.9998 | 30.2106 | 29.5002 | 59.9943 | 33.0002 | 30.209 | 39.6789 | 60.0212 | 43.9996 | 30.1947 | 50.5543 | 60.0343 | 55
30.2011 | 6.1059 | 60.0303 | 11.0005 | 30.2006 | 16.902 | 60.0147 | 21.9998 | 30.219 | 29.5002 | 59.9943 | 33.0002 | 30.2173 | 39.6789 | 60.0212 | 43.9996 | 30.203 | 50.5543 | 60.0343 | 55
30.2095 | 6.1059 | 60.0303 | 11.0005 | 30.2089 | 16.8987 | 60.0147 | 21.9998 | 30.2273 | 29.5002 | 59.9943 | 33.0002 | 30.2256 | 39.6789 | 60.0212 | 43.9996 | 30.2114 | 50.5543 | 60.0342 | 55
30.2178 | 6.1059 | 60.0302 | 11.0005 | 30.2173 | 16.8987 | 60.0147 | 21.9998 | 30.2357 | 29.5002 | 59.9944 | 33.0002 | 30.234 | 39.6789 | 60.0213 | 43.9996 | 30.2197 | 50.5527 | 60.0342 | 55
30.2261 | 6.1059 | 60.0302 | 11.0005 | 30.2256 | 16.8987 | 60.0146 | 21.9998 | 30.244 | 29.5002 | 59.9944 | 33.0002 | 30.2423 | 39.6789 | 60.0213 | 43.9996 | 30.228 | 50.5527 | 60.0341 | 55
30.2344 | 6.1059 | 60.0302 | 11.0005 | 30.2339 | 16.8987 | 60.0146 | 21.9998 | 30.2523 | 29.5002 | 59.9944 | 33.0002 | 30.2507 | 39.6789 | 60.0213 | 43.9996 | 30.2363 | 50.5527 | 60.0341 | 55
30.2427 | 6.1059 | 60.0302 | 11.0005 | 30.2422 | 16.8987 | 60.0146 | 21.9998 | 30.2607 | 29.5002 | 59.9944 | 33.0002 | 30.259 | 39.6789 | 60.0214 | 43.9996 | 30.2446 | 50.5527 | 60.0341 | 55
30.2511 | 6.1058 | 60.0302 | 11.0005 | 30.2506 | 16.8987 | 60.0146 | 21.9998 | 30.269 | 29.5002 | 59.9945 | 33.0002 | 30.2673 | 39.6789 | 60.0214 | 43.9996 | 30.253 | 50.5505 | 60.034 | 55
30.2594 | 6.1058 | 60.0302 | 11.0005 | 30.2589 | 16.8968 | 60.0145 | 21.9998 | 30.2773 | 29.5002 | 59.9945 | 33.0002 | 30.2756 | 39.6789 | 60.0214 | 43.9996 | 30.2613 | 50.5505 | 60.034 | 55
30.2678 | 6.1061 | 60.0301 | 11.0005 | 30.2673 | 16.8968 | 60.0145 | 21.9998 | 30.2856 | 29.5002 | 59.9945 | 33.0002 | 30.284 | 39.6789 | 60.0215 | 43.9996 | 30.2697 | 50.6207 | 60.0339 | 55
30.2761 | 6.1061 | 60.0301 | 11.0005 | 30.2756 | 16.8968 | 60.0145 | 21.9998 | 30.294 | 29.5002 | 59.9945 | 33.0002 | 30.2923 | 39.6789 | 60.0215 | 43.9996 | 30.278 | 50.6207 | 60.0339 | 55
30.2844 | 6.1061 | 60.0301 | 11.0005 | 30.2839 | 16.8968 | 60.0145 | 21.9998 | 30.3023 | 29.5002 | 59.9946 | 33.0002 | 30.3007 | 39.6789 | 60.0215 | 43.9996 | 30.2863 | 50.6207 | 60.0338 | 55
30.2927 | 6.1061 | 60.0301 | 11.0005 | 30.2922 | 16.8968 | 60.0144 | 21.9998 | 30.3107 | 29.5002 | 59.9946 | 33.0002 | 30.309 | 39.6789 | 60.0216 | 43.9996 | 30.2946 | 50.6207 | 60.0338 | 55
30.3011 | 6.1061 | 60.0301 | 11.0005 | 30.3006 | 16.8968 | 60.0144 | 21.9998 | 30.319 | 29.5002 | 59.9946 | 33.0002 | 30.3173 | 39.6747 | 60.0216 | 43.9996 | 30.303 | 50.6207 | 60.0338 | 55
30.3094 | 6.1061 | 60.0301 | 11.0005 | 30.3089 | 16.8978 | 60.0144 | 21.9998 | 30.3273 | 29.5002 | 59.9946 | 33.0002 | 30.3256 | 39.6747 | 60.0216 | 43.9996 | 30.3113 | 50.6207 | 60.0337 | 55
30.3177 | 6.1057 | 60.03 | 11.0005 | 30.3173 | 16.8978 | 60.0144 | 21.9998 | 30.3357 | 29.5002 | 59.9947 | 33.0002 | 30.334 | 39.6747 | 60.0217 | 43.9996 | 30.3196 | 50.6527 | 60.0337 | 55
30.326 | 6.1057 | 60.03 | 11.0005 | 30.3256 | 16.8995 | 60.0143 | 21.9998 | 30.344 | 29.5002 | 59.9947 | 33.0002 | 30.3423 | 39.6747 | 60.0217 | 43.9996 | 30.3279 | 50.6527 | 60.0336 | 55
30.3344 | 6.1049 | 60.03 | 11.0005 | 30.3339 | 16.8995 | 60.0143 | 21.9998 | 30.3524 | 29.5002 | 59.9947 | 33.0002 | 30.3506 | 39.6747 | 60.0217 | 43.9996 | 30.3362 | 50.6531 | 60.0336 | 55
30.3427 | 6.1049 | 60.03 | 11.0005 | 30.3422 | 16.8995 | 60.0143 | 21.9998 | 30.3607 | 29.5002 | 59.9947 | 33.0002 | 30.3589 | 39.6747 | 60.0218 | 43.9996 | 30.3446 | 50.6531 | 60.0336 | 55
30.351 | 6.1044 | 60.03 | 11.0005 | 30.3506 | 16.8995 | 60.0143 | 21.9998 | 30.369 | 29.5002 | 59.9948 | 33.0002 | 30.3673 | 39.6795 | 60.0218 | 43.9996 | 30.3529 | 50.6584 | 60.0335 | 55
30.3594 | 6.1044 | 60.03 | 11.0005 | 30.3589 | 16.901 | 60.0142 | 21.9998 | 30.3773 | 29.5002 | 59.9948 | 33.0002 | 30.3756 | 39.6795 | 60.0218 | 43.9996 | 30.3613 | 50.6584 | 60.0335 | 55
30.3677 | 6.1044 | 60.0299 | 11.0005 | 30.3672 | 16.901 | 60.0142 | 21.9998 | 30.3857 | 29.5002 | 59.9948 | 33.0002 | 30.384 | 39.6795 | 60.0219 | 43.9996 | 30.3696 | 50.6478 | 60.0334 | 55
30.376 | 6.1044 | 60.0299 | 11.0005 | 30.3755 | 17 | 60.0142 | 21.9998 | 30.394 | 29.5002 | 59.9948 | 33.0002 | 30.3923 | 39.6795 | 60.0219 | 43.9996 | 30.3779 | 50.6478 | 60.0334 | 55
30.3843 | 6.1053 | 60.0299 | 11.0005 | 30.3839 | 17 | 60.0142 | 21.9998 | 30.4023 | 29.5002 | 59.9949 | 33.0002 | 30.4006 | 39.6795 | 60.0219 | 43.9996 | 30.3862 | 50.6478 | 60.0333 | 55
30.3927 | 6.1053 | 60.0299 | 11.0005 | 30.3922 | 16.9989 | 60.0141 | 21.9998 | 30.4107 | 29.5002 | 59.9949 | 33.0002 | 30.4089 | 39.6795 | 60.022 | 43.9996 | 30.3946 | 50.6478 | 60.0333 | 55
30.401 | 6.1054 | 60.0299 | 11.0005 | 30.4006 | 16.9989 | 60.0141 | 21.9998 | 30.419 | 29.5002 | 59.9949 | 33.0002 | 30.4173 | 39.6795 | 60.022 | 43.9996 | 30.4029 | 50.6478 | 60.0333 | 55
30.4094 | 6.1054 | 60.0299 | 11.0005 | 30.4089 | 16.9989 | 60.0141 | 21.9998 | 30.4274 | 29.5002 | 59.9949 | 33.0002 | 30.4256 | 39.6795 | 60.022 | 43.9996 | 30.4112 | 50.6478 | 60.0332 | 55
30.4177 | 6.1058 | 60.0298 | 11.0005 | 30.4172 | 16.9989 | 60.0141 | 21.9998 | 30.4357 | 29.5002 | 59.995 | 33.0002 | 30.434 | 39.682 | 60.0221 | 43.9996 | 30.4196 | 50.6478 | 60.0332 | 55
30.426 | 6.1058 | 60.0298 | 11.0005 | 30.4255 | 16.9989 | 60.014 | 21.9998 | 30.444 | 29.5002 | 59.995 | 33.0002 | 30.4423 | 39.682 | 60.0221 | 43.9996 | 30.4279 | 50.6478 | 60.0331 | 55
30.4343 | 6.1058 | 60.0298 | 11.0005 | 30.4339 | 16.9989 | 60.014 | 21.9998 | 30.4523 | 29.5002 | 59.995 | 33.0002 | 30.4506 | 39.6842 | 60.0221 | 43.9996 | 30.4362 | 50.6478 | 60.0331 | 55
30.4426 | 6.1058 | 60.0298 | 11.0005 | 30.4422 | 17.0002 | 60.014 | 21.9998 | 30.4607 | 29.5002 | 59.995 | 33.0002 | 30.4589 | 39.6842 | 60.0222 | 43.9996 | 30.4445 | 50.6478 | 60.0331 | 55
30.451 | 6.1058 | 60.0298 | 11.0005 | 30.4506 | 17.0002 | 60.014 | 21.9998 | 30.469 | 29.5002 | 59.9951 | 33.0002 | 30.4673 | 39.6896 | 60.0222 | 43.9996 | 30.4529 | 50.6478 | 60.033 | 55
30.4593 | 6.1058 | 60.0298 | 11.0005 | 30.4589 | 17.0951 | 60.014 | 21.9998 | 30.4774 | 29.5002 | 59.9951 | 33.0002 | 30.4756 | 39.6896 | 60.0222 | 43.9996 | 30.4612 | 50.6478 | 60.033 | 55
30.4677 | 6.1045 | 60.0297 | 11.0005 | 30.4672 | 17.0951 | 60.014 | 21.9998 | 30.4857 | 29.5002 | 59.9951 | 33.0002 | 30.4839 | 39.75 | 60.0223 | 43.9996 | 30.4695 | 50.6325 | 60.0329 | 55
30.476 | 6.1045 | 60.0297 | 11.0005 | 30.4755 | 17.0968 | 60.014 | 21.9998 | 30.494 | 29.5002 | 59.9951 | 33.0002 | 30.4922 | 39.75 | 60.0223 | 43.9996 | 30.4778 | 50.6325 | 60.0329 | 55
30.4843 | 6.1045 | 60.0297 | 11.0005 | 30.4839 | 17.0968 | 60.014 | 21.9998 | 30.5024 | 29.5002 | 59.9952 | 33.0002 | 30.5006 | 39.75 | 60.0223 | 43.9996 | 30.4862 | 50.63 | 60.0328 | 55
30.4926 | 6.1045 | 60.0297 | 11.0005 | 30.4922 | 17.0968 | 60.0139 | 21.9998 | 30.5107 | 29.5002 | 59.9952 | 33.0002 | 30.5089 | 39.75 | 60.0224 | 43.9996 | 30.4945 | 50.63 | 60.0328 | 55
30.501 | 6.1041 | 60.0297 | 11.0005 | 30.5005 | 17.0968 | 60.0139 | 21.9998 | 30.519 | 29.5002 | 59.9952 | 33.0002 | 30.5173 | 39.75 | 60.0224 | 43.9996 | 30.5028 | 50.63 | 60.0328 | 55
30.5093 | 6.1041 | 60.0297 | 11.0005 | 30.5089 | 17.0958 | 60.0139 | 21.9998 | 30.5273 | 29.5002 | 59.9952 | 33.0002 | 30.5256 | 39.75 | 60.0224 | 43.9996 | 30.5112 | 50.63 | 60.0327 | 55
30.5176 | 6.1041 | 60.0296 | 11.0005 | 30.5172 | 17.0958 | 60.0139 | 21.9998 | 30.5357 | 29.5002 | 59.9953 | 33.0002 | 30.5339 | 39.7482 | 60.0225 | 43.9996 | 30.5195 | 50.63 | 60.0327 | 55
30.5259 | 6.1041 | 60.0296 | 11.0005 | 30.5255 | 17.0977 | 60.0139 | 21.9998 | 30.544 | 29.5002 | 59.9953 | 33.0002 | 30.5422 | 39.7482 | 60.0225 | 43.9996 | 30.5278 | 50.63 | 60.0326 | 55
30.5342 | 6.1037 | 60.0296 | 11.0005 | 30.5339 | 17.0977 | 60.0139 | 21.9998 | 30.5524 | 29.5002 | 59.9953 | 33.0002 | 30.5506 | 39.7477 | 60.0225 | 43.9996 | 30.5361 | 50.63 | 60.0326 | 55
30.5426 | 6.1037 | 60.0296 | 11.0005 | 30.5422 | 17.0977 | 60.0139 | 21.9998 | 30.5607 | 29.5002 | 59.9953 | 33.0002 | 30.5589 | 39.7477 | 60.0226 | 43.9996 | 30.5445 | 50.63 | 60.0326 | 55
30.5509 | 6.1037 | 60.0296 | 11.0005 | 30.5505 | 17.0977 | 60.0139 | 21.9998 | 30.569 | 29.5002 | 59.9954 | 33.0002 | 30.5673 | 39.8839 | 60.0226 | 43.9996 | 30.5528 | 50.6574 | 60.0325 | 55
30.5593 | 6.1037 | 60.0296 | 11.0005 | 30.5588 | 17.0952 | 60.0139 | 21.9998 | 30.5773 | 29.5002 | 59.9954 | 33.0002 | 30.5756 | 39.8839 | 60.0226 | 43.9996 | 30.5612 | 50.6574 | 60.0325 | 55
30.5676 | 6.1041 | 60.0295 | 11.0005 | 30.5672 | 17.0952 | 60.0139 | 21.9998 | 30.5857 | 29.5002 | 59.9954 | 33.0002 | 30.5839 | 39.8849 | 60.0227 | 43.9996 | 30.5695 | 50.6574 | 60.0324 | 55
30.5759 | 6.1041 | 60.0295 | 11.0005 | 30.5755 | 17.1664 | 60.0139 | 21.9998 | 30.5941 | 29.5002 | 59.9954 | 33.0002 | 30.5922 | 39.8849 | 60.0227 | 43.9996 | 30.5778 | 50.6574 | 60.0324 | 55
30.5842 | 6.1041 | 60.0295 | 11.0005 | 30.5839 | 17.1664 | 60.0139 | 21.9998 | 30.6024 | 29.5002 | 59.9955 | 33.0002 | 30.6006 | 39.8849 | 60.0227 | 43.9996 | 30.5861 | 50.6561 | 60.0323 | 55
30.5926 | 6.1041 | 60.0295 | 11.0005 | 30.5922 | 17.1658 | 60.0138 | 21.9998 | 30.6107 | 29.5002 | 59.9955 | 33.0002 | 30.6089 | 39.8849 | 60.0228 | 43.9996 | 30.5945 | 50.6561 | 60.0323 | 55
30.6009 | 6.1051 | 60.0295 | 11.0005 | 30.6005 | 17.1658 | 60.0138 | 21.9998 | 30.619 | 29.5002 | 59.9955 | 33.0002 | 30.6172 | 39.8862 | 60.0228 | 43.9996 | 30.6028 | 50.6697 | 60.0323 | 55
30.6093 | 6.1051 | 60.0295 | 11.0005 | 30.6088 | 17.1658 | 60.0138 | 21.9998 | 30.6274 | 29.5002 | 59.9955 | 33.0002 | 30.6255 | 39.8862 | 60.0228 | 43.9996 | 30.6111 | 50.6697 | 60.0322 | 55
30.6176 | 6.1051 | 60.0294 | 11.0005 | 30.6172 | 17.1658 | 60.0138 | 21.9998 | 30.6357 | 29.5002 | 59.9956 | 33.0002 | 30.6339 | 39.8862 | 60.0229 | 43.9996 | 30.6194 | 50.6857 | 60.0322 | 55
30.6259 | 6.1051 | 60.0294 | 11.0005 | 30.6255 | 17.1672 | 60.0138 | 21.9998 | 30.644 | 29.5002 | 59.9956 | 33.0002 | 30.6422 | 39.8862 | 60.0229 | 43.9996 | 30.6277 | 50.6857 | 60.0321 | 55
30.6342 | 6.1047 | 60.0294 | 11.0005 | 30.6339 | 17.1672 | 60.0138 | 21.9998 | 30.6523 | 29.5002 | 59.9956 | 33.0002 | 30.6506 | 39.8862 | 60.0229 | 43.9996 | 30.6361 | 50.6857 | 60.0321 | 55
30.6425 | 6.1047 | 60.0294 | 11.0005 | 30.6422 | 17.1659 | 60.0138 | 21.9998 | 30.6607 | 29.6067 | 59.9956 | 33.0002 | 30.6589 | 39.8862 | 60.023 | 43.9996 | 30.6444 | 50.6857 | 60.0321 | 55
30.6509 | 6.1047 | 60.0294 | 11.0005 | 30.6505 | 17.1659 | 60.0138 | 21.9998 | 30.6691 | 29.6067 | 59.9957 | 33.0002 | 30.6672 | 39.8862 | 60.023 | 43.9996 | 30.6528 | 50.7183 | 60.032 | 55
30.6592 | 6.1047 | 60.0294 | 11.0005 | 30.6588 | 17.1659 | 60.0138 | 21.9998 | 30.6774 | 29.6067 | 59.9957 | 33.0002 | 30.6755 | 39.8862 | 60.023 | 43.9996 | 30.6611 | 50.7183 | 60.032 | 55
30.6675 | 6.1038 | 60.0293 | 11.0005 | 30.6672 | 17.1659 | 60.0138 | 21.9998 | 30.6857 | 29.6067 | 59.9957 | 33.0002 | 30.6839 | 39.8862 | 60.0231 | 43.9996 | 30.6694 | 50.7163 | 60.0319 | 55
30.6758 | 6.1038 | 60.0293 | 11.0005 | 30.6755 | 17.1659 | 60.0138 | 21.9998 | 30.694 | 29.6067 | 59.9957 | 33.0002 | 30.6922 | 39.8862 | 60.0231 | 43.9996 | 30.6777 | 50.7163 | 60.0319 | 55
30.6842 | 6.1038 | 60.0293 | 11.0005 | 30.6838 | 17.1659 | 60.0138 | 21.9998 | 30.7024 | 29.6067 | 59.9958 | 33.0002 | 30.7006 | 39.8862 | 60.0231 | 43.9996 | 30.6861 | 50.7226 | 60.0318 | 55
30.6925 | 6.1038 | 60.0293 | 11.0005 | 30.6921 | 17.1659 | 60.0137 | 21.9998 | 30.7107 | 29.6067 | 59.9958 | 33.0002 | 30.7089 | 39.8862 | 60.0232 | 43.9996 | 30.6944 | 50.7226 | 60.0318 | 55
30.7009 | 6.104 | 60.0293 | 11.0005 | 30.7005 | 17.1659 | 60.0137 | 21.9998 | 30.7191 | 29.6067 | 59.9958 | 33.0002 | 30.7172 | 39.8862 | 60.0232 | 43.9996 | 30.7027 | 50.7193 | 60.0318 | 55
30.7092 | 6.104 | 60.0293 | 11.0005 | 30.7088 | 17.1659 | 60.0137 | 21.9998 | 30.7274 | 29.6067 | 59.9958 | 33.0002 | 30.7255 | 39.8862 | 60.0232 | 43.9996 | 30.7111 | 50.7193 | 60.0317 | 55
30.7175 | 6.1031 | 60.0292 | 11.0005 | 30.7172 | 17.1659 | 60.0137 | 21.9998 | 30.7357 | 29.6067 | 59.9959 | 33.0002 | 30.7338 | 39.8862 | 60.0233 | 43.9996 | 30.7194 | 50.7193 | 60.0317 | 55
30.7258 | 6.1031 | 60.0292 | 11.0005 | 30.7255 | 17.1659 | 60.0137 | 21.9998 | 30.744 | 29.6067 | 59.9959 | 33.0002 | 30.7422 | 39.8862 | 60.0233 | 43.9996 | 30.7277 | 50.7193 | 60.0316 | 55
30.7341 | 6.1031 | 60.0292 | 11.0005 | 30.7338 | 17.1659 | 60.0137 | 21.9998 | 30.7524 | 29.6067 | 59.9959 | 33.0002 | 30.7505 | 39.8862 | 60.0233 | 43.9996 | 30.736 | 50.7193 | 60.0316 | 55
30.7425 | 6.1031 | 60.0292 | 11.0005 | 30.7421 | 17.1659 | 60.0137 | 21.9998 | 30.7607 | 29.61 | 59.9959 | 33.0002 | 30.7589 | 39.8862 | 60.0234 | 43.9996 | 30.7444 | 50.7193 | 60.0316 | 55
30.7508 | 6.1031 | 60.0292 | 11.0005 | 30.7505 | 17.1659 | 60.0137 | 21.9998 | 30.769 | 29.61 | 59.996 | 33.0002 | 30.7672 | 39.8862 | 60.0234 | 43.9996 | 30.7527 | 50.7254 | 60.0315 | 55
30.7592 | 6.1031 | 60.0292 | 11.0005 | 30.7588 | 17.1666 | 60.0137 | 21.9998 | 30.7774 | 29.6152 | 59.996 | 33.0002 | 30.7755 | 39.8862 | 60.0234 | 43.9996 | 30.761 | 50.7254 | 60.0315 | 55
30.7675 | 6.1028 | 60.0291 | 11.0005 | 30.7672 | 17.1666 | 60.0137 | 21.9998 | 30.7857 | 29.6152 | 59.996 | 33.0002 | 30.7838 | 39.8862 | 60.0235 | 43.9996 | 30.7693 | 50.7254 | 60.0314 | 55
30.7758 | 6.1028 | 60.0291 | 11.0005 | 30.7755 | 17.1672 | 60.0137 | 21.9998 | 30.7941 | 29.6198 | 59.996 | 33.0002 | 30.7922 | 39.8862 | 60.0235 | 43.9996 | 30.7777 | 50.7254 | 60.0314 | 55
30.7841 | 6.1028 | 60.0291 | 11.0005 | 30.7838 | 17.1672 | 60.0137 | 21.9998 | 30.8024 | 29.6198 | 59.996 | 33.0002 | 30.8005 | 39.8862 | 60.0235 | 43.9996 | 30.786 | 50.7318 | 60.0313 | 55
30.7925 | 6.1028 | 60.0291 | 11.0005 | 30.7921 | 17.1672 | 60.0136 | 21.9998 | 30.8107 | 29.7613 | 59.9961 | 33.0002 | 30.8088 | 39.8862 | 60.0236 | 43.9996 | 30.7943 | 50.7318 | 60.0313 | 55
30.8008 | 6.1028 | 60.0291 | 11.0005 | 30.8005 | 17.1672 | 60.0136 | 21.9998 | 30.819 | 29.7613 | 59.9961 | 33.0002 | 30.8171 | 39.8862 | 60.0236 | 43.9996 | 30.8027 | 50.7318 | 60.0313 | 55
30.8091 | 6.1028 | 60.0291 | 11.0005 | 30.8088 | 17.1672 | 60.0136 | 21.9998 | 30.8274 | 29.7613 | 59.9961 | 33.0002 | 30.8255 | 39.8862 | 60.0236 | 43.9996 | 30.811 | 50.7318 | 60.0312 | 55
30.8174 | 6.1028 | 60.029 | 11.0005 | 30.8171 | 17.1672 | 60.0136 | 21.9998 | 30.8357 | 29.7613 | 59.9961 | 33.0002 | 30.8338 | 39.8862 | 60.0237 | 43.9996 | 30.8193 | 50.7297 | 60.0312 | 55
30.8257 | 6.1028 | 60.029 | 11.0005 | 30.8254 | 17.1669 | 60.0136 | 21.9998 | 30.8441 | 29.7613 | 59.9961 | 33.0002 | 30.8422 | 39.8862 | 60.0237 | 43.9996 | 30.8276 | 50.7297 | 60.0311 | 55
30.8341 | 6.1038 | 60.029 | 11.0005 | 30.8338 | 17.1669 | 60.0136 | 21.9998 | 30.8524 | 29.7613 | 59.9961 | 33.0002 | 30.8505 | 39.8862 | 60.0237 | 43.9996 | 30.836 | 50.7297 | 60.0311 | 55
30.8424 | 6.1038 | 60.029 | 11.0005 | 30.8421 | 17.1644 | 60.0136 | 21.9998 | 30.8607 | 29.7613 | 59.9962 | 33.0002 | 30.8588 | 39.8862 | 60.0238 | 43.9996 | 30.8443 | 50.7297 | 60.0311 | 55
30.8508 | 6.1038 | 60.029 | 11.0005 | 30.8505 | 17.1644 | 60.0136 | 21.9998 | 30.8691 | 29.7613 | 59.9962 | 33.0002 | 30.8671 | 39.8862 | 60.0238 | 43.9996 | 30.8527 | 50.7676 | 60.031 | 55
30.8591 | 6.1038 | 60.029 | 11.0005 | 30.8588 | 17.1644 | 60.0136 | 21.9998 | 30.8774 | 29.7613 | 59.9962 | 33.0002 | 30.8755 | 39.8862 | 60.0238 | 43.9996 | 30.861 | 50.7676 | 60.031 | 55
30.8674 | 6.1038 | 60.029 | 11.0005 | 30.8671 | 17.1644 | 60.0136 | 21.9998 | 30.8857 | 29.7613 | 59.9962 | 33.0002 | 30.8838 | 39.8862 | 60.0239 | 43.9996 | 30.8693 | 50.7674 | 60.0309 | 55
30.8757 | 6.1038 | 60.029 | 11.0005 | 30.8754 | 17.1652 | 60.0136 | 21.9998 | 30.894 | 29.7613 | 59.9962 | 33.0002 | 30.8922 | 39.8862 | 60.0239 | 43.9996 | 30.8776 | 50.7674 | 60.0309 | 55
30.8841 | 6.1038 | 60.029 | 11.0005 | 30.8838 | 17.1652 | 60.0136 | 21.9998 | 30.9024 | 29.7613 | 59.9962 | 33.0002 | 30.9005 | 39.8862 | 60.0239 | 43.9996 | 30.8859 | 50.7656 | 60.0308 | 55
30.8924 | 6.1038 | 60.0289 | 11.0005 | 30.8921 | 17.1644 | 60.0135 | 21.9998 | 30.9107 | 29.7613 | 59.9963 | 33.0002 | 30.9088 | 39.8862 | 60.024 | 43.9996 | 30.8943 | 50.7656 | 60.0308 | 55
30.9007 | 6.1026 | 60.0289 | 11.0005 | 30.9005 | 17.1644 | 60.0135 | 21.9998 | 30.9191 | 29.7613 | 59.9963 | 33.0002 | 30.9171 | 39.8862 | 60.024 | 43.9996 | 30.9026 | 50.7876 | 60.0308 | 55
30.9091 | 6.1026 | 60.0289 | 11.0005 | 30.9088 | 17.1652 | 60.0135 | 21.9998 | 30.9274 | 29.7613 | 59.9963 | 33.0002 | 30.9255 | 39.8862 | 60.024 | 43.9996 | 30.9109 | 50.7876 | 60.0307 | 55
30.9174 | 6.1026 | 60.0289 | 11.0005 | 30.9171 | 17.1652 | 60.0135 | 21.9998 | 30.9357 | 29.7613 | 59.9963 | 33.0002 | 30.9338 | 39.8862 | 60.0241 | 43.9996 | 30.9193 | 50.7876 | 60.0307 | 55
30.9257 | 6.1026 | 60.0289 | 11.0005 | 30.9254 | 17.2238 | 60.0135 | 21.9998 | 30.9441 | 29.7613 | 59.9963 | 33.0002 | 30.9421 | 39.8862 | 60.0241 | 43.9996 | 30.9276 | 50.7876 | 60.0306 | 55
30.934 | 6.1026 | 60.0289 | 11.0005 | 30.9338 | 17.2238 | 60.0135 | 21.9998 | 30.9524 | 29.7613 | 59.9963 | 33.0002 | 30.9504 | 39.8862 | 60.0241 | 43.9996 | 30.9359 | 50.7924 | 60.0306 | 55
30.9424 | 6.1026 | 60.0289 | 11.0005 | 30.9421 | 17.2238 | 60.0135 | 21.9998 | 30.9608 | 29.7613 | 59.9964 | 33.0002 | 30.9588 | 39.8862 | 60.0242 | 43.9996 | 30.9443 | 50.7924 | 60.0306 | 55
30.9507 | 6.3187 | 60.0289 | 11.0005 | 30.9504 | 17.2238 | 60.0135 | 21.9998 | 30.9691 | 29.7613 | 59.9964 | 33.0002 | 30.9671 | 39.8862 | 60.0242 | 43.9996 | 30.9526 | 50.7988 | 60.0305 | 55
30.959 | 6.3187 | 60.0289 | 11.0005 | 30.9587 | 17.2249 | 60.0135 | 21.9998 | 30.9774 | 29.7613 | 59.9964 | 33.0002 | 30.9754 | 39.8862 | 60.0242 | 43.9996 | 30.9609 | 50.7988 | 60.0305 | 55
30.9673 | 6.4329 | 60.0289 | 11.0005 | 30.9671 | 17.2249 | 60.0135 | 21.9998 | 30.9857 | 29.7613 | 59.9964 | 33.0002 | 30.9838 | 39.8862 | 60.0243 | 43.9996 | 30.9692 | 50.7988 | 60.0304 | 55
30.9757 | 6.4329 | 60.0289 | 11.0005 | 30.9754 | 17.2266 | 60.0135 | 21.9998 | 30.9941 | 29.7613 | 59.9964 | 33.0002 | 30.9921 | 39.8862 | 60.0243 | 43.9996 | 30.9775 | 50.7988 | 60.0304 | 55
30.984 | 6.4329 | 60.0289 | 11.0005 | 30.9838 | 17.2266 | 60.0135 | 21.9998 | 31.0024 | 29.7613 | 59.9964 | 33.0002 | 31.0004 | 39.8862 | 60.0243 | 43.9996 | 30.9859 | 50.7988 | 60.0303 | 55
30.9924 | 6.4329 | 60.0289 | 11.0005 | 30.9921 | 17.2266 | 60.0134 | 21.9998 | 31.0107 | 29.7613 | 59.9965 | 33.0002 | 31.0087 | 39.8862 | 60.0244 | 43.9996 | 30.9942 | 50.7988 | 60.0303 | 55
31.0007 | 6.4333 | 60.0288 | 11.0005 | 31.0004 | 17.2266 | 60.0134 | 21.9998 | 31.0191 | 29.7613 | 59.9965 | 33.0002 | 31.0171 | 39.8862 | 60.0244 | 43.9996 | 31.0026 | 50.7976 | 60.0303 | 55
31.009 | 6.4333 | 60.0288 | 11.0005 | 31.0087 | 17.2266 | 60.0134 | 21.9998 | 31.0274 | 29.7611 | 59.9965 | 33.0002 | 31.0254 | 39.8862 | 60.0244 | 43.9996 | 31.0109 | 50.7976 | 60.0302 | 55
31.0173 | 6.4331 | 60.0288 | 11.0005 | 31.0171 | 17.2266 | 60.0134 | 21.9998 | 31.0358 | 29.7611 | 59.9965 | 33.0002 | 31.0338 | 39.8862 | 60.0245 | 43.9996 | 31.0192 | 50.7954 | 60.0302 | 55
31.0256 | 6.4331 | 60.0288 | 11.0005 | 31.0254 | 17.2947 | 60.0134 | 21.9998 | 31.0441 | 29.7611 | 59.9965 | 33.0002 | 31.0421 | 39.8862 | 60.0245 | 43.9996 | 31.0275 | 50.7954 | 60.0301 | 55
31.034 | 6.4336 | 60.0288 | 11.0005 | 31.0338 | 17.2947 | 60.0134 | 21.9998 | 31.0524 | 29.7611 | 59.9965 | 33.0002 | 31.0504 | 39.8862 | 60.0245 | 43.9996 | 31.0359 | 50.7954 | 60.0301 | 55
31.0423 | 6.4336 | 60.0288 | 11.0005 | 31.0421 | 17.2941 | 60.0134 | 21.9998 | 31.0607 | 29.7611 | 59.9966 | 33.0002 | 31.0587 | 39.8862 | 60.0246 | 43.9996 | 31.0442 | 50.7954 | 60.0301 | 55
31.0507 | 6.4329 | 60.0288 | 11.0005 | 31.0504 | 17.2941 | 60.0134 | 21.9998 | 31.0691 | 29.7611 | 59.9966 | 33.0002 | 31.0671 | 39.8862 | 60.0246 | 43.9996 | 31.0526 | 50.8658 | 60.03 | 55
31.059 | 6.4329 | 60.0288 | 11.0005 | 31.0587 | 17.3536 | 60.0134 | 21.9998 | 31.0774 | 29.7611 | 59.9966 | 33.0002 | 31.0754 | 39.8862 | 60.0246 | 43.9996 | 31.0609 | 50.8658 | 60.03 | 55
31.0673 | 6.4342 | 60.0288 | 11.0005 | 31.067 | 17.3536 | 60.0134 | 21.9998 | 31.0858 | 29.7611 | 59.9966 | 33.0002 | 31.0837 | 39.8862 | 60.0247 | 43.9996 | 31.0692 | 50.8617 | 60.0299 | 55
31.0756 | 6.4342 | 60.0288 | 11.0005 | 31.0754 | 17.3536 | 60.0134 | 21.9998 | 31.0941 | 29.7596 | 59.9966 | 33.0002 | 31.092 | 39.8862 | 60.0247 | 43.9996 | 31.0775 | 50.8617 | 60.0299 | 55
31.084 | 6.4342 | 60.0288 | 11.0005 | 31.0837 | 17.3536 | 60.0134 | 21.9998 | 31.1024 | 29.7596 | 59.9966 | 33.0002 | 31.1004 | 39.887 | 60.0247 | 43.9996 | 31.0858 | 50.8617 | 60.0299 | 55
31.0923 | 6.4342 | 60.0287 | 11.0005 | 31.092 | 17.3529 | 60.0133 | 21.9998 | 31.1108 | 29.8471 | 59.9967 | 33.0002 | 31.1087 | 39.887 | 60.0248 | 43.9996 | 31.0942 | 50.8617 | 60.0298 | 55
31.1006 | 6.4334 | 60.0287 | 11.0005 | 31.1003 | 17.3529 | 60.0133 | 21.9998 | 31.1191 | 29.8471 | 59.9967 | 33.0002 | 31.1171 | 39.887 | 60.0248 | 43.9996 | 31.1025 | 50.8617 | 60.0298 | 55
31.1089 | 6.4334 | 60.0287 | 11.0005 | 31.1087 | 17.3529 | 60.0133 | 21.9998 | 31.1274 | 29.8471 | 59.9967 | 33.0002 | 31.1254 | 39.887 | 60.0248 | 43.9996 | 31.1108 | 50.8617 | 60.0298 | 55
31.1172 | 6.4334 | 60.0287 | 11.0005 | 31.117 | 17.3529 | 60.0133 | 21.9998 | 31.1357 | 29.8471 | 59.9967 | 33.0002 | 31.1337 | 39.887 | 60.0249 | 43.9996 | 31.1191 | 50.8617 | 60.0297 | 55
31.1256 | 6.4334 | 60.0287 | 11.0005 | 31.1254 | 17.3509 | 60.0133 | 21.9998 | 31.1441 | 29.8471 | 59.9967 | 33.0002 | 31.142 | 39.887 | 60.0249 | 43.9996 | 31.1275 | 50.8617 | 60.0297 | 55
31.1339 | 6.4332 | 60.0287 | 11.0005 | 31.1337 | 17.3509 | 60.0133 | 21.9998 | 31.1524 | 29.8471 | 59.9967 | 33.0002 | 31.1504 | 39.887 | 60.0249 | 43.9996 | 31.1358 | 50.8583 | 60.0297 | 55
31.1423 | 6.4332 | 60.0287 | 11.0005 | 31.142 | 17.3506 | 60.0133 | 21.9998 | 31.1608 | 29.8471 | 59.9968 | 33.0002 | 31.1587 | 39.887 | 60.025 | 43.9996 | 31.1442 | 50.8583 | 60.0296 | 55
31.1506 | 6.4332 | 60.0287 | 11.0005 | 31.1503 | 17.3506 | 60.0133 | 21.9998 | 31.1691 | 29.8471 | 59.9968 | 33.0002 | 31.1671 | 39.887 | 60.025 | 43.9996 | 31.1525 | 50.8583 | 60.0296 | 55
31.1589 | 6.4332 | 60.0287 | 11.0005 | 31.1587 | 17.3542 | 60.0133 | 21.9998 | 31.1774 | 29.8475 | 59.9968 | 33.0002 | 31.1754 | 39.887 | 60.025 | 43.9996 | 31.1608 | 50.8583 | 60.0296 | 55
31.1672 | 6.4336 | 60.0287 | 11.0005 | 31.167 | 17.3542 | 60.0133 | 21.9998 | 31.1857 | 29.8475 | 59.9968 | 33.0002 | 31.1837 | 39.9479 | 60.0251 | 43.9996 | 31.1691 | 50.9171 | 60.0295 | 55
31.1756 | 6.4336 | 60.0287 | 11.0005 | 31.1754 | 17.3542 | 60.0133 | 21.9998 | 31.1941 | 29.8475 | 59.9968 | 33.0002 | 31.192 | 39.9479 | 60.0251 | 43.9996 | 31.1775 | 50.9171 | 60.0295 | 55
31.1839 | 6.4338 | 60.0287 | 11.0005 | 31.1837 | 17.3542 | 60.0133 | 21.9998 | 31.2025 | 29.8475 | 59.9968 | 33.0002 | 31.2003 | 39.9479 | 60.0251 | 43.9996 | 31.1858 | 50.9171 | 60.0295 | 55
31.1922 | 6.4338 | 60.0286 | 11.0005 | 31.192 | 17.3542 | 60.0132 | 21.9998 | 31.2108 | 29.8475 | 59.9969 | 33.0002 | 31.2087 | 39.9479 | 60.0252 | 43.9996 | 31.1942 | 50.9171 | 60.0294 | 55
31.2006 | 6.4338 | 60.0286 | 11.0005 | 31.2003 | 17.3542 | 60.0132 | 21.9998 | 31.2191 | 29.8475 | 59.9969 | 33.0002 | 31.217 | 39.9343 | 60.0252 | 43.9996 | 31.2025 | 50.9171 | 60.0294 | 55
31.2089 | 6.4338 | 60.0286 | 11.0005 | 31.2087 | 17.3543 | 60.0132 | 21.9998 | 31.2274 | 29.8475 | 59.9969 | 33.0002 | 31.2253 | 39.9343 | 60.0252 | 43.9996 | 31.2108 | 50.9171 | 60.0294 | 55
31.2172 | 6.4332 | 60.0286 | 11.0005 | 31.217 | 17.3543 | 60.0132 | 21.9998 | 31.2358 | 29.8475 | 59.9969 | 33.0002 | 31.2336 | 39.9343 | 60.0253 | 43.9996 | 31.2191 | 50.9769 | 60.0293 | 55
31.2255 | 6.4332 | 60.0286 | 11.0005 | 31.2253 | 17.3543 | 60.0132 | 21.9998 | 31.2441 | 29.8463 | 59.9969 | 33.0002 | 31.242 | 39.9343 | 60.0253 | 43.9996 | 31.2274 | 50.9769 | 60.0293 | 55
31.2339 | 6.4332 | 60.0286 | 11.0005 | 31.2336 | 17.3543 | 60.0132 | 21.9998 | 31.2524 | 29.8463 | 59.9969 | 33.0002 | 31.2503 | 39.9343 | 60.0253 | 43.9996 | 31.2358 | 50.9769 | 60.0293 | 55
31.2422 | 6.4332 | 60.0286 | 11.0005 | 31.242 | 17.3524 | 60.0132 | 21.9998 | 31.2607 | 29.8463 | 59.997 | 33.0002 | 31.2587 | 39.9343 | 60.0254 | 43.9996 | 31.2441 | 50.9769 | 60.0292 | 55
31.2505 | 6.434 | 60.0286 | 11.0005 | 31.2503 | 17.3524 | 60.0132 | 21.9998 | 31.2691 | 29.8463 | 59.997 | 33.0002 | 31.267 | 39.9343 | 60.0254 | 43.9996 | 31.2524 | 50.9769 | 60.0292 | 55
31.2589 | 6.434 | 60.0286 | 11.0005 | 31.2587 | 17.3524 | 60.0132 | 21.9998 | 31.2775 | 29.8463 | 59.997 | 33.0002 | 31.2753 | 39.9343 | 60.0254 | 43.9996 | 31.2607 | 50.9769 | 60.0292 | 55
31.2672 | 6.4333 | 60.0286 | 11.0005 | 31.267 | 17.3524 | 60.0132 | 21.9998 | 31.2858 | 29.8463 | 59.997 | 33.0002 | 31.2836 | 39.9343 | 60.0255 | 43.9996 | 31.2691 | 50.9769 | 60.0291 | 55
31.2755 | 6.4333 | 60.0286 | 11.0005 | 31.2753 | 17.3521 | 60.0132 | 21.9998 | 31.2941 | 29.844 | 59.997 | 33.0002 | 31.292 | 39.9343 | 60.0255 | 43.9996 | 31.2774 | 50.9769 | 60.0291 | 55
31.2838 | 6.4337 | 60.0286 | 11.0005 | 31.2836 | 17.3521 | 60.0132 | 21.9998 | 31.3024 | 29.844 | 59.997 | 33.0002 | 31.3003 | 39.9343 | 60.0255 | 43.9996 | 31.2858 | 50.9769 | 60.0291 | 55
31.2922 | 6.4337 | 60.0285 | 11.0005 | 31.292 | 17.3515 | 60.0131 | 21.9998 | 31.3108 | 29.844 | 59.9971 | 33.0002 | 31.3087 | 39.9343 | 60.0256 | 43.9996 | 31.2941 | 50.9769 | 60.029 | 55
31.3005 | 6.4337 | 60.0285 | 11.0005 | 31.3003 | 17.3515 | 60.0131 | 21.9998 | 31.3191 | 29.844 | 59.9971 | 33.0002 | 31.317 | 39.9343 | 60.0256 | 43.9996 | 31.3024 | 50.9757 | 60.029 | 55
31.3088 | 6.4337 | 60.0285 | 11.0005 | 31.3087 | 17.3526 | 60.0131 | 21.9998 | 31.3275 | 29.844 | 59.9971 | 33.0002 | 31.3253 | 39.9343 | 60.0256 | 43.9996 | 31.3107 | 50.9757 | 60.029 | 55
31.3171 | 6.433 | 60.0285 | 11.0005 | 31.317 | 17.3526 | 60.0131 | 21.9998 | 31.3358 | 29.844 | 59.9971 | 33.0002 | 31.3336 | 39.9373 | 60.0257 | 43.9996 | 31.3191 | 50.9757 | 60.0289 | 55
31.3255 | 6.433 | 60.0285 | 11.0005 | 31.3253 | 17.3526 | 60.0131 | 21.9998 | 31.3441 | 29.844 | 59.9971 | 33.0002 | 31.342 | 39.9373 | 60.0257 | 43.9996 | 31.3274 | 50.9757 | 60.0289 | 55
31.3338 | 6.433 | 60.0285 | 11.0005 | 31.3336 | 17.3526 | 60.0131 | 21.9998 | 31.3524 | 29.844 | 59.9971 | 33.0002 | 31.3503 | 39.999 | 60.0257 | 43.9996 | 31.3358 | 50.9701 | 60.0289 | 55
31.3422 | 6.433 | 60.0285 | 11.0005 | 31.342 | 17.3523 | 60.0131 | 21.9998 | 31.3608 | 29.844 | 59.9972 | 33.0002 | 31.3586 | 39.999 | 60.0258 | 43.9996 | 31.3441 | 50.9701 | 60.0288 | 55
31.3505 | 6.4331 | 60.0285 | 11.0005 | 31.3503 | 17.3523 | 60.0131 | 21.9998 | 31.3691 | 29.844 | 59.9972 | 33.0002 | 31.3669 | 39.999 | 60.0258 | 43.9996 | 31.3524 | 50.9701 | 60.0288 | 55
31.3588 | 6.4331 | 60.0285 | 11.0005 | 31.3586 | 17.3523 | 60.0131 | 21.9998 | 31.3774 | 29.844 | 59.9972 | 33.0002 | 31.3753 | 39.999 | 60.0258 | 43.9996 | 31.3607 | 50.9701 | 60.0288 | 55
31.3671 | 6.4328 | 60.0285 | 11.0005 | 31.3669 | 17.3523 | 60.0131 | 21.9998 | 31.3858 | 29.844 | 59.9972 | 33.0002 | 31.3836 | 39.999 | 60.0259 | 43.9996 | 31.369 | 50.9701 | 60.0287 | 55
31.3754 | 6.4328 | 60.0285 | 11.0005 | 31.3753 | 17.3519 | 60.0131 | 21.9998 | 31.3941 | 29.844 | 59.9972 | 33.0002 | 31.392 | 39.999 | 60.0259 | 43.9996 | 31.3774 | 50.9701 | 60.0287 | 55
31.3838 | 6.4333 | 60.0285 | 11.0005 | 31.3836 | 17.3519 | 60.0131 | 21.9998 | 31.4025 | 29.844 | 59.9972 | 33.0002 | 31.4003 | 40.0096 | 60.0259 | 43.9996 | 31.3857 | 50.9701 | 60.0287 | 55
31.3921 | 6.4333 | 60.0285 | 11.0005 | 31.392 | 17.3516 | 60.013 | 21.9998 | 31.4108 | 29.8387 | 59.9973 | 33.0002 | 31.4086 | 40.0096 | 60.026 | 43.9996 | 31.394 | 50.9701 | 60.0286 | 55
31.4005 | 6.4331 | 60.0284 | 11.0005 | 31.4003 | 17.3516 | 60.013 | 21.9998 | 31.4191 | 29.8387 | 59.9973 | 33.0002 | 31.4169 | 40.0096 | 60.026 | 43.9996 | 31.4023 | 50.9703 | 60.0286 | 55
31.4088 | 6.4331 | 60.0284 | 11.0005 | 31.4086 | 17.3513 | 60.013 | 21.9998 | 31.4274 | 29.8387 | 59.9973 | 33.0002 | 31.4253 | 40.0096 | 60.026 | 43.9996 | 31.4107 | 50.9703 | 60.0286 | 55
31.4171 | 6.4331 | 60.0284 | 11.0005 | 31.4169 | 17.3513 | 60.013 | 21.9998 | 31.4358 | 29.8387 | 59.9973 | 33.0002 | 31.4336 | 40.0096 | 60.026 | 43.9996 | 31.419 | 50.9703 | 60.0285 | 55
31.4254 | 6.4331 | 60.0284 | 11.0005 | 31.4253 | 17.3513 | 60.013 | 21.9998 | 31.4441 | 29.8401 | 59.9973 | 33.0002 | 31.4419 | 40.0096 | 60.026 | 43.9996 | 31.4274 | 50.9703 | 60.0285 | 55
31.4338 | 6.4343 | 60.0284 | 11.0005 | 31.4336 | 17.3513 | 60.013 | 21.9998 | 31.4525 | 29.8401 | 59.9973 | 33.0002 | 31.4503 | 40.0121 | 60.026 | 43.9996 | 31.4357 | 50.9703 | 60.0285 | 55
31.4421 | 6.4343 | 60.0284 | 11.0005 | 31.442 | 17.4196 | 60.013 | 21.9998 | 31.4608 | 29.8425 | 59.9974 | 33.0002 | 31.4586 | 40.0121 | 60.026 | 43.9996 | 31.444 | 50.9703 | 60.0284 | 55
31.4504 | 6.4337 | 60.0284 | 11.0005 | 31.4503 | 17.4196 | 60.013 | 21.9998 | 31.4691 | 29.8425 | 59.9974 | 33.0002 | 31.4669 | 40.0778 | 60.026 | 43.9996 | 31.4523 | 50.9703 | 60.0284 | 55
31.4587 | 6.4337 | 60.0284 | 11.0005 | 31.4586 | 17.4194 | 60.013 | 21.9998 | 31.4774 | 29.8425 | 59.9974 | 33.0002 | 31.4752 | 40.0778 | 60.0261 | 43.9996 | 31.4607 | 50.9703 | 60.0284 | 55
31.467 | 6.4335 | 60.0284 | 11.0005 | 31.4669 | 17.4194 | 60.013 | 21.9998 | 31.4858 | 29.8425 | 59.9974 | 33.0002 | 31.4836 | 40.0778 | 60.0261 | 43.9996 | 31.469 | 50.9703 | 60.0283 | 55
31.4754 | 6.4335 | 60.0284 | 11.0005 | 31.4753 | 17.4198 | 60.013 | 21.9998 | 31.4941 | 29.8425 | 59.9974 | 33.0002 | 31.4919 | 40.0778 | 60.0261 | 43.9996 | 31.4774 | 50.9703 | 60.0283 | 55
31.4837 | 6.433 | 60.0284 | 11.0005 | 31.4836 | 17.4198 | 60.013 | 21.9998 | 31.5024 | 29.8425 | 59.9974 | 33.0002 | 31.5002 | 40.0778 | 60.0261 | 43.9996 | 31.4857 | 50.9689 | 60.0283 | 55
31.4921 | 6.433 | 60.0284 | 11.0005 | 31.4919 | 17.4198 | 60.0129 | 21.9998 | 31.5108 | 29.8425 | 59.9975 | 33.0002 | 31.5085 | 40.0778 | 60.0261 | 43.9996 | 31.494 | 50.9689 | 60.0282 | 55
31.5004 | 6.433 | 60.0283 | 11.0005 | 31.5002 | 17.4198 | 60.0129 | 21.9998 | 31.5191 | 29.8425 | 59.9975 | 33.0002 | 31.5169 | 40.0778 | 60.0261 | 43.9996 | 31.5023 | 50.9689 | 60.0282 | 55
31.5087 | 6.433 | 60.0283 | 11.0005 | 31.5086 | 17.4198 | 60.0129 | 21.9998 | 31.5275 | 29.8518 | 59.9975 | 33.0002 | 31.5252 | 40.0778 | 60.0261 | 43.9996 | 31.5106 | 50.9689 | 60.0282 | 55
31.517 | 6.433 | 60.0283 | 11.0005 | 31.5169 | 17.4198 | 60.0129 | 21.9998 | 31.5358 | 29.8518 | 59.9975 | 33.0002 | 31.5336 | 40.0778 | 60.0261 | 43.9996 | 31.519 | 50.9689 | 60.0281 | 55
31.5254 | 6.433 | 60.0283 | 11.0005 | 31.5253 | 17.4195 | 60.0129 | 21.9998 | 31.5441 | 29.8518 | 59.9975 | 33.0002 | 31.5419 | 40.0778 | 60.0261 | 43.9996 | 31.5273 | 50.9689 | 60.0281 | 55
31.5337 | 6.4327 | 60.0283 | 11.0005 | 31.5336 | 17.4195 | 60.0129 | 21.9998 | 31.5524 | 29.8518 | 59.9975 | 33.0002 | 31.5502 | 40.0761 | 60.0261 | 43.9996 | 31.5356 | 50.9689 | 60.0281 | 55
31.5421 | 6.4327 | 60.0283 | 11.0005 | 31.5419 | 17.4231 | 60.0129 | 21.9998 | 31.5608 | 29.8518 | 59.9976 | 33.0002 | 31.5585 | 40.0761 | 60.0261 | 43.9996 | 31.5439 | 50.9689 | 60.028 | 55
31.5504 | 6.4321 | 60.0283 | 11.0005 | 31.5502 | 17.4231 | 60.0129 | 21.9998 | 31.5691 | 29.8518 | 59.9976 | 33.0002 | 31.5669 | 40.0722 | 60.0261 | 43.9996 | 31.5523 | 50.9663 | 60.028 | 55
31.5587 | 6.4321 | 60.0283 | 11.0005 | 31.5586 | 17.4228 | 60.0129 | 21.9998 | 31.5775 | 29.8531 | 59.9976 | 33.0002 | 31.5752 | 40.0722 | 60.0262 | 43.9996 | 31.5606 | 50.9663 | 60.028 | 55
31.567 | 6.4321 | 60.0283 | 11.0005 | 31.5669 | 17.4228 | 60.0129 | 21.9998 | 31.5858 | 29.8531 | 59.9976 | 33.0002 | 31.5836 | 40.0722 | 60.0262 | 43.9996 | 31.569 | 50.9663 | 60.0279 | 55
31.5753 | 6.4321 | 60.0283 | 11.0005 | 31.5753 | 17.4958 | 60.0129 | 21.9998 | 31.5941 | 29.8531 | 59.9976 | 33.0002 | 31.5919 | 40.0722 | 60.0262 | 43.9996 | 31.5773 | 50.9663 | 60.0279 | 55
31.5837 | 6.4321 | 60.0283 | 11.0005 | 31.5836 | 17.4958 | 60.0129 | 21.9998 | 31.6024 | 29.8531 | 59.9976 | 33.0002 | 31.6002 | 40.0722 | 60.0262 | 43.9996 | 31.5856 | 50.9659 | 60.0279 | 55
31.592 | 6.4321 | 60.0282 | 11.0005 | 31.5919 | 17.4958 | 60.0128 | 21.9998 | 31.6108 | 29.8531 | 59.9977 | 33.0002 | 31.6085 | 40.0722 | 60.0262 | 43.9996 | 31.5939 | 50.9659 | 60.0278 | 55
31.6003 | 6.4315 | 60.0282 | 11.0005 | 31.6002 | 17.4958 | 60.0128 | 21.9998 | 31.6191 | 29.8531 | 59.9977 | 33.0002 | 31.6169 | 40.0722 | 60.0262 | 43.9996 | 31.6023 | 50.9659 | 60.0278 | 55
31.6086 | 6.4315 | 60.0282 | 11.0005 | 31.6086 | 17.4958 | 60.0128 | 21.9998 | 31.6274 | 29.8531 | 59.9977 | 33.0002 | 31.6252 | 40.0722 | 60.0262 | 43.9996 | 31.6106 | 50.9659 | 60.0278 | 55
31.617 | 6.4315 | 60.0282 | 11.0005 | 31.6169 | 17.4958 | 60.0128 | 21.9998 | 31.6358 | 29.8531 | 59.9977 | 33.0002 | 31.6335 | 40.0722 | 60.0262 | 43.9996 | 31.6189 | 50.9659 | 60.0277 | 55
31.6253 | 6.4315 | 60.0282 | 11.0005 | 31.6252 | 17.4941 | 60.0128 | 21.9998 | 31.6441 | 29.848 | 59.9977 | 33.0002 | 31.6418 | 40.0722 | 60.0262 | 43.9996 | 31.6273 | 50.9659 | 60.0277 | 55
31.6337 | 6.4315 | 60.0282 | 11.0005 | 31.6335 | 17.4941 | 60.0128 | 21.9998 | 31.6525 | 29.848 | 59.9977 | 33.0002 | 31.6502 | 40.0722 | 60.0262 | 43.9996 | 31.6356 | 50.9645 | 60.0277 | 55
31.642 | 6.4315 | 60.0282 | 11.0005 | 31.6419 | 17.4938 | 60.0128 | 21.9998 | 31.6608 | 29.848 | 59.9978 | 33.0002 | 31.6585 | 40.0722 | 60.0262 | 43.9996 | 31.6439 | 50.9645 | 60.0276 | 55
31.6503 | 6.4311 | 60.0282 | 11.0005 | 31.6502 | 17.4938 | 60.0128 | 21.9998 | 31.6691 | 29.848 | 59.9978 | 33.0002 | 31.6668 | 40.0722 | 60.0262 | 43.9996 | 31.6522 | 50.9645 | 60.0276 | 55
31.6586 | 6.4311 | 60.0282 | 11.0005 | 31.6586 | 17.4938 | 60.0128 | 21.9998 | 31.6774 | 29.848 | 59.9978 | 33.0002 | 31.6752 | 40.0722 | 60.0263 | 43.9996 | 31.6606 | 50.9645 | 60.0276 | 55
31.6669 | 6.4315 | 60.0282 | 11.0005 | 31.6669 | 17.4938 | 60.0128 | 21.9998 | 31.6858 | 29.848 | 59.9978 | 33.0002 | 31.6835 | 40.0742 | 60.0263 | 43.9996 | 31.6689 | 50.9645 | 60.0275 | 55
31.6753 | 6.4315 | 60.0282 | 11.0005 | 31.6752 | 17.4938 | 60.0128 | 21.9998 | 31.6941 | 29.848 | 59.9978 | 33.0002 | 31.6918 | 40.0742 | 60.0263 | 43.9996 | 31.6772 | 50.9645 | 60.0275 | 55
31.6836 | 6.4315 | 60.0282 | 11.0005 | 31.6835 | 17.4938 | 60.0128 | 21.9998 | 31.7025 | 29.848 | 59.9978 | 33.0002 | 31.7001 | 40.0742 | 60.0263 | 43.9996 | 31.6855 | 51.0099 | 60.0275 | 55
31.692 | 6.4315 | 60.0281 | 11.0005 | 31.6919 | 17.4938 | 60.0127 | 21.9998 | 31.7108 | 29.8495 | 59.9979 | 33.0002 | 31.7085 | 40.0742 | 60.0263 | 43.9996 | 31.6939 | 51.0099 | 60.0274 | 55
31.7003 | 6.4318 | 60.0281 | 11.0005 | 31.7002 | 17.4938 | 60.0127 | 21.9998 | 31.7191 | 29.8495 | 59.9979 | 33.0002 | 31.7168 | 40.1245 | 60.0263 | 43.9996 | 31.7022 | 51.0693 | 60.0274 | 55
31.7086 | 6.4318 | 60.0281 | 11.0005 | 31.7086 | 17.4957 | 60.0127 | 21.9998 | 31.7274 | 29.8495 | 59.9979 | 33.0002 | 31.7252 | 40.1245 | 60.0263 | 43.9996 | 31.7106 | 51.0693 | 60.0274 | 55
31.7169 | 6.4318 | 60.0281 | 11.0005 | 31.7169 | 17.4957 | 60.0127 | 21.9998 | 31.7358 | 29.8495 | 59.9979 | 33.0002 | 31.7335 | 40.1245 | 60.0263 | 43.9996 | 31.7189 | 51.0748 | 60.0273 | 55
31.7253 | 6.4318 | 60.0281 | 11.0005 | 31.7252 | 17.4957 | 60.0127 | 21.9998 | 31.7441 | 29.949 | 59.9979 | 33.0002 | 31.7418 | 40.1245 | 60.0263 | 43.9996 | 31.7272 | 51.0748 | 60.0273 | 55
31.7336 | 6.431 | 60.0281 | 11.0005 | 31.7335 | 17.4957 | 60.0127 | 21.9998 | 31.7524 | 29.949 | 59.9979 | 33.0002 | 31.7501 | 40.1245 | 60.0263 | 43.9996 | 31.7355 | 51.0748 | 60.0273 | 55
31.7419 | 6.431 | 60.0281 | 11.0005 | 31.7419 | 17.5708 | 60.0127 | 21.9998 | 31.7608 | 30.104 | 59.998 | 33.0002 | 31.7585 | 40.1245 | 60.0263 | 43.9996 | 31.7439 | 51.0748 | 60.0272 | 55
31.7502 | 6.431 | 60.0281 | 11.0005 | 31.7502 | 17.5708 | 60.0127 | 21.9998 | 31.7691 | 30.104 | 59.998 | 33.0002 | 31.7668 | 40.1245 | 60.0263 | 43.9996 | 31.7522 | 51.0816 | 60.0272 | 55
31.7586 | 6.431 | 60.0281 | 11.0005 | 31.7585 | 17.5708 | 60.0127 | 21.9998 | 31.7775 | 30.104 | 59.998 | 33.0002 | 31.7751 | 40.1245 | 60.0264 | 43.9996 | 31.7605 | 51.0816 | 60.0272 | 55
31.7669 | 6.431 | 60.0281 | 11.0005 | 31.7668 | 17.5708 | 60.0127 | 21.9998 | 31.7858 | 30.104 | 59.998 | 33.0002 | 31.7834 | 40.1245 | 60.0264 | 43.9996 | 31.7689 | 51.0802 | 60.0271 | 55
31.7752 | 6.431 | 60.0281 | 11.0005 | 31.7752 | 17.5708 | 60.0127 | 21.9998 | 31.7941 | 30.1048 | 59.998 | 33.0002 | 31.7918 | 40.1245 | 60.0264 | 43.9996 | 31.7772 | 51.0802 | 60.0271 | 55
31.7836 | 6.431 | 60.0281 | 11.0005 | 31.7835 | 17.5708 | 60.0127 | 21.9998 | 31.8024 | 30.1048 | 59.998 | 33.0002 | 31.8001 | 40.1275 | 60.0264 | 43.9996 | 31.7855 | 51.1196 | 60.0271 | 55
31.7919 | 6.431 | 60.028 | 11.0005 | 31.7919 | 17.5704 | 60.0126 | 21.9998 | 31.8108 | 30.2493 | 59.9981 | 33.0002 | 31.8085 | 40.1275 | 60.0264 | 43.9996 | 31.7938 | 51.1196 | 60.027 | 55
31.8002 | 6.4304 | 60.028 | 11.0005 | 31.8002 | 17.5704 | 60.0126 | 21.9998 | 31.8191 | 30.2493 | 59.9981 | 33.0002 | 31.8168 | 40.1247 | 60.0264 | 43.9996 | 31.8022 | 51.1196 | 60.027 | 55
31.8085 | 6.4304 | 60.028 | 11.0005 | 31.8085 | 17.5704 | 60.0126 | 21.9998 | 31.8275 | 30.2493 | 59.9981 | 33.0002 | 31.8251 | 40.1247 | 60.0264 | 43.9996 | 31.8105 | 51.1196 | 60.027 | 55
31.8169 | 6.4305 | 60.028 | 11.0005 | 31.8168 | 17.5704 | 60.0126 | 21.9998 | 31.8358 | 30.2493 | 59.9981 | 33.0002 | 31.8334 | 40.1217 | 60.0264 | 43.9996 | 31.8188 | 51.1196 | 60.0269 | 55
31.8252 | 6.4305 | 60.028 | 11.0005 | 31.8252 | 17.5704 | 60.0126 | 21.9998 | 31.8441 | 30.2493 | 59.9981 | 33.0002 | 31.8418 | 40.1217 | 60.0264 | 43.9996 | 31.8271 | 51.1196 | 60.0269 | 55
31.8336 | 6.4305 | 60.028 | 11.0005 | 31.8335 | 17.5704 | 60.0126 | 21.9998 | 31.8524 | 30.2493 | 59.9981 | 33.0002 | 31.8501 | 40.1217 | 60.0264 | 43.9996 | 31.8355 | 51.1196 | 60.0269 | 55
31.8419 | 6.4305 | 60.028 | 11.0005 | 31.8419 | 17.5704 | 60.0126 | 21.9998 | 31.8608 | 30.2507 | 59.9982 | 33.0002 | 31.8585 | 40.1217 | 60.0264 | 43.9996 | 31.8438 | 51.1196 | 60.0268 | 55
31.8502 | 6.4305 | 60.028 | 11.0005 | 31.8502 | 17.5704 | 60.0126 | 21.9998 | 31.8691 | 30.2507 | 59.9982 | 33.0002 | 31.8668 | 40.1217 | 60.0264 | 43.9996 | 31.8522 | 51.1102 | 60.0268 | 55
31.8585 | 6.4305 | 60.028 | 11.0005 | 31.8585 | 17.5704 | 60.0126 | 21.9998 | 31.8774 | 30.2507 | 59.9982 | 33.0002 | 31.8751 | 40.1217 | 60.0265 | 43.9996 | 31.8605 | 51.1102 | 60.0268 | 55
31.8669 | 6.4305 | 60.0279 | 11.0005 | 31.8668 | 17.5704 | 60.0126 | 21.9998 | 31.8858 | 30.2507 | 59.9982 | 33.0002 | 31.8834 | 40.1217 | 60.0265 | 43.9996 | 31.8688 | 51.1102 | 60.0267 | 55
31.8752 | 6.4305 | 60.0279 | 11.0005 | 31.8752 | 17.5704 | 60.0126 | 21.9998 | 31.8941 | 30.2507 | 59.9982 | 33.0002 | 31.8918 | 40.1217 | 60.0265 | 43.9996 | 31.8771 | 51.1102 | 60.0267 | 55
31.8835 | 6.4305 | 60.0279 | 11.0005 | 31.8835 | 17.5704 | 60.0126 | 21.9998 | 31.9025 | 30.2507 | 59.9982 | 33.0002 | 31.9001 | 40.1217 | 60.0265 | 43.9996 | 31.8854 | 51.1037 | 60.0267 | 55
31.8918 | 6.4305 | 60.0279 | 11.0005 | 31.8918 | 17.5667 | 60.0125 | 21.9998 | 31.9108 | 30.2507 | 59.9983 | 33.0002 | 31.9084 | 40.1217 | 60.0265 | 43.9996 | 31.8938 | 51.1037 | 60.0266 | 55
31.9002 | 6.4305 | 60.0279 | 11.0005 | 31.9001 | 17.5667 | 60.0125 | 21.9998 | 31.9191 | 30.2507 | 59.9983 | 33.0002 | 31.9167 | 40.202 | 60.0265 | 43.9996 | 31.9021 | 51.1028 | 60.0266 | 55
31.9085 | 6.4305 | 60.0279 | 11.0005 | 31.9085 | 17.5667 | 60.0125 | 21.9998 | 31.9274 | 30.2506 | 59.9983 | 33.0002 | 31.925 | 40.202 | 60.0265 | 43.9996 | 31.9105 | 51.1028 | 60.0266 | 55
31.9168 | 6.4305 | 60.0278 | 11.0005 | 31.9168 | 17.5667 | 60.0125 | 21.9998 | 31.9358 | 30.2506 | 59.9983 | 33.0002 | 31.9334 | 40.2771 | 60.0265 | 43.9996 | 31.9188 | 51.1028 | 60.0265 | 55
31.9252 | 6.4305 | 60.0278 | 11.0005 | 31.9251 | 17.5667 | 60.0125 | 21.9998 | 31.9441 | 30.2506 | 59.9983 | 33.0002 | 31.9417 | 40.2771 | 60.0265 | 43.9996 | 31.9271 | 51.1028 | 60.0265 | 55
31.9335 | 6.4303 | 60.0278 | 11.0005 | 31.9335 | 17.5667 | 60.0125 | 21.9998 | 31.9525 | 30.2506 | 59.9983 | 33.0002 | 31.9501 | 40.2743 | 60.0265 | 43.9996 | 31.9354 | 51.1028 | 60.0265 | 55
31.9418 | 6.4303 | 60.0278 | 11.0005 | 31.9418 | 17.5666 | 60.0125 | 21.9998 | 31.9608 | 30.2506 | 59.9984 | 33.0002 | 31.9584 | 40.2743 | 60.0265 | 43.9996 | 31.9438 | 51.1028 | 60.0264 | 55
31.9501 | 6.5451 | 60.0278 | 11.0005 | 31.9501 | 17.5666 | 60.0125 | 21.9998 | 31.9691 | 30.2506 | 59.9984 | 33.0002 | 31.9667 | 40.2743 | 60.0265 | 43.9996 | 31.9521 | 51.1028 | 60.0264 | 55
31.9585 | 6.5451 | 60.0278 | 11.0005 | 31.9584 | 17.5666 | 60.0125 | 21.9998 | 31.9774 | 30.2506 | 59.9984 | 33.0002 | 31.975 | 40.2743 | 60.0266 | 43.9996 | 31.9604 | 51.1028 | 60.0264 | 55
31.9668 | 6.6663 | 60.0277 | 11.0005 | 31.9668 | 17.5666 | 60.0125 | 21.9998 | 31.9858 | 30.2506 | 59.9984 | 33.0002 | 31.9834 | 40.2743 | 60.0266 | 43.9996 | 31.9688 | 51.1028 | 60.0263 | 55
31.9752 | 6.6663 | 60.0277 | 11.0005 | 31.9751 | 17.5666 | 60.0125 | 21.9998 | 31.9941 | 30.2506 | 59.9984 | 33.0002 | 31.9917 | 40.2743 | 60.0266 | 43.9996 | 31.9771 | 51.1028 | 60.0263 | 55
31.9835 | 6.7789 | 60.0277 | 11.0005 | 31.9835 | 17.5666 | 60.0125 | 21.9998 | 32.0024 | 30.2506 | 59.9984 | 33.0002 | 32.0001 | 40.2743 | 60.0266 | 43.9996 | 31.9854 | 51.1119 | 60.0263 | 55
31.9918 | 6.7789 | 60.0277 | 11.0005 | 31.9918 | 17.5665 | 60.0124 | 21.9998 | 32.0108 | 30.2506 | 59.9985 | 33.0002 | 32.0084 | 40.2743 | 60.0266 | 43.9996 | 31.9938 | 51.1119 | 60.0262 | 55
32.0001 | 6.7786 | 60.0277 | 11.0005 | 32.0001 | 17.5665 | 60.0124 | 21.9998 | 32.0191 | 30.2506 | 59.9985 | 33.0002 | 32.0167 | 40.2743 | 60.0266 | 43.9996 | 32.0021 | 51.1109 | 60.0262 | 55
32.0085 | 6.7786 | 60.0277 | 11.0005 | 32.0084 | 17.5665 | 60.0124 | 21.9998 | 32.0275 | 30.2506 | 59.9985 | 33.0002 | 32.025 | 40.2743 | 60.0266 | 43.9996 | 32.0104 | 51.1109 | 60.0262 | 55
32.0168 | 6.7786 | 60.0276 | 11.0005 | 32.0168 | 17.5665 | 60.0124 | 21.9998 | 32.0358 | 30.2506 | 59.9985 | 33.0002 | 32.0334 | 40.2794 | 60.0266 | 43.9996 | 32.0187 | 51.1109 | 60.0261 | 55
32.0251 | 6.7786 | 60.0276 | 11.0005 | 32.0251 | 17.5665 | 60.0124 | 21.9998 | 32.0441 | 30.2455 | 59.9985 | 33.0002 | 32.0417 | 40.2794 | 60.0266 | 43.9996 | 32.027 | 51.1109 | 60.0261 | 55
32.0334 | 6.7786 | 60.0276 | 11.0005 | 32.0334 | 17.5665 | 60.0124 | 21.9998 | 32.0524 | 30.2455 | 59.9985 | 33.0002 | 32.05 | 40.2793 | 60.0266 | 43.9996 | 32.0354 | 51.1109 | 60.0261 | 55
32.0417 | 6.7786 | 60.0276 | 11.0005 | 32.0417 | 17.5665 | 60.0124 | 21.9998 | 32.0608 | 30.2455 | 59.9986 | 33.0002 | 32.0583 | 40.2793 | 60.0266 | 43.9996 | 32.0437 | 51.1109 | 60.026 | 55
32.0501 | 6.7786 | 60.0276 | 11.0005 | 32.0501 | 17.5665 | 60.0124 | 21.9998 | 32.0691 | 30.2455 | 59.9986 | 33.0002 | 32.0667 | 40.2825 | 60.0266 | 43.9996 | 32.0521 | 51.1125 | 60.026 | 55
32.0584 | 6.7786 | 60.0276 | 11.0005 | 32.0584 | 17.5663 | 60.0124 | 21.9998 | 32.0775 | 30.2358 | 59.9986 | 33.0002 | 32.075 | 40.2825 | 60.0267 | 43.9996 | 32.0604 | 51.1125 | 60.026 | 55
32.0668 | 6.7786 | 60.0275 | 11.0005 | 32.0668 | 17.5663 | 60.0124 | 21.9998 | 32.0858 | 30.2358 | 59.9986 | 33.0002 | 32.0834 | 40.2825 | 60.0267 | 43.9996 | 32.0687 | 51.132 | 60.026 | 55
32.0751 | 6.7786 | 60.0275 | 11.0005 | 32.0751 | 17.5663 | 60.0124 | 21.9998 | 32.0941 | 30.2358 | 59.9986 | 33.0002 | 32.0917 | 40.2825 | 60.0267 | 43.9996 | 32.077 | 51.132 | 60.026 | 55
32.0834 | 6.7786 | 60.0275 | 11.0005 | 32.0834 | 17.5663 | 60.0124 | 21.9998 | 32.1024 | 30.2358 | 59.9986 | 33.0002 | 32.1 | 40.2885 | 60.0267 | 43.9996 | 32.0854 | 51.132 | 60.0261 | 55
32.0917 | 6.7786 | 60.0275 | 11.0005 | 32.0917 | 17.565 | 60.0123 | 21.9998 | 32.1108 | 30.2358 | 59.9987 | 33.0002 | 32.1083 | 40.2885 | 60.0267 | 43.9996 | 32.0937 | 51.132 | 60.0261 | 55
32.1001 | 6.7786 | 60.0275 | 11.0005 | 32.1001 | 17.565 | 60.0123 | 21.9998 | 32.1191 | 30.2358 | 59.9987 | 33.0002 | 32.1167 | 40.2885 | 60.0267 | 43.9996 | 32.1021 | 51.1336 | 60.0261 | 55
32.1084 | 6.7786 | 60.0275 | 11.0005 | 32.1084 | 17.565 | 60.0123 | 21.9998 | 32.1274 | 30.2308 | 59.9987 | 33.0002 | 32.125 | 40.2885 | 60.0267 | 43.9996 | 32.1104 | 51.1336 | 60.0261 | 55
32.1168 | 6.7786 | 60.0274 | 11.0005 | 32.1168 | 17.565 | 60.0123 | 21.9998 | 32.1358 | 30.2308 | 59.9987 | 33.0002 | 32.1334 | 40.2885 | 60.0267 | 43.9996 | 32.1187 | 51.1403 | 60.0261 | 55
32.1251 | 6.7786 | 60.0274 | 11.0005 | 32.1251 | 17.565 | 60.0123 | 21.9998 | 32.1441 | 30.2308 | 59.9987 | 33.0002 | 32.1417 | 40.2885 | 60.0267 | 43.9996 | 32.127 | 51.1403 | 60.0261 | 55
32.1334 | 6.7783 | 60.0274 | 11.0005 | 32.1334 | 17.565 | 60.0123 | 21.9998 | 32.1525 | 30.2308 | 59.9987 | 33.0002 | 32.15 | 40.2856 | 60.0267 | 43.9996 | 32.1354 | 51.1403 | 60.0262 | 55
32.1417 | 6.7783 | 60.0274 | 11.0005 | 32.1417 | 17.5647 | 60.0123 | 21.9998 | 32.1608 | 30.2308 | 59.9988 | 33.0002 | 32.1583 | 40.2856 | 60.0267 | 43.9996 | 32.1437 | 51.1403 | 60.0262 | 55
32.1501 | 6.7783 | 60.0274 | 11.0005 | 32.1501 | 17.5647 | 60.0123 | 21.9998 | 32.1691 | 30.2308 | 59.9988 | 33.0002 | 32.1666 | 40.2831 | 60.0267 | 43.9996 | 32.152 | 51.1482 | 60.0262 | 55
32.1584 | 6.7783 | 60.0274 | 11.0005 | 32.1584 | 17.5647 | 60.0123 | 21.9998 | 32.1774 | 30.2308 | 59.9988 | 33.0002 | 32.175 | 40.2831 | 60.0268 | 43.9996 | 32.1603 | 51.1482 | 60.0262 | 55
32.1667 | 6.7787 | 60.0273 | 11.0005 | 32.1667 | 17.5647 | 60.0123 | 21.9998 | 32.1858 | 30.2308 | 59.9988 | 33.0002 | 32.1833 | 40.2831 | 60.0268 | 43.9996 | 32.1686 | 51.1482 | 60.0262 | 55
32.175 | 6.7787 | 60.0273 | 11.0005 | 32.175 | 17.566 | 60.0123 | 21.9998 | 32.1941 | 30.2308 | 59.9988 | 33.0002 | 32.1917 | 40.2831 | 60.0268 | 43.9996 | 32.177 | 51.1482 | 60.0262 | 55
32.1833 | 6.7787 | 60.0273 | 11.0005 | 32.1834 | 17.566 | 60.0123 | 21.9998 | 32.2025 | 30.2308 | 59.9988 | 33.0002 | 32.2 | 40.2831 | 60.0268 | 43.9996 | 32.1853 | 51.1482 | 60.0263 | 55
32.1917 | 6.7787 | 60.0273 | 11.0005 | 32.1917 | 17.607 | 60.0122 | 21.9998 | 32.2108 | 30.2308 | 59.9989 | 33.0002 | 32.2083 | 40.2831 | 60.0268 | 43.9996 | 32.1937 | 51.1482 | 60.0263 | 55
32.2 | 6.7786 | 60.0273 | 11.0005 | 32.2001 | 17.607 | 60.0122 | 21.9998 | 32.2191 | 30.2308 | 59.9989 | 33.0002 | 32.2166 | 40.2831 | 60.0268 | 43.9996 | 32.202 | 51.1482 | 60.0263 | 55
32.2084 | 6.7786 | 60.0273 | 11.0005 | 32.2084 | 17.6787 | 60.0122 | 21.9998 | 32.2275 | 30.2308 | 59.9989 | 33.0002 | 32.225 | 40.2831 | 60.0268 | 43.9996 | 32.2103 | 51.1482 | 60.0263 | 55
32.2167 | 6.7786 | 60.0272 | 11.0005 | 32.2167 | 17.6787 | 60.0122 | 21.9998 | 32.2358 | 30.2308 | 59.9989 | 33.0002 | 32.2333 | 40.2803 | 60.0268 | 43.9996 | 32.2186 | 51.1482 | 60.0263 | 55
32.225 | 6.7786 | 60.0272 | 11.0005 | 32.225 | 17.6765 | 60.0122 | 21.9998 | 32.2441 | 30.2308 | 59.9989 | 33.0002 | 32.2416 | 40.2803 | 60.0268 | 43.9996 | 32.227 | 51.1482 | 60.0263 | 55
32.2333 | 6.7786 | 60.0272 | 11.0005 | 32.2334 | 17.6765 | 60.0122 | 21.9998 | 32.2524 | 30.2308 | 59.9989 | 33.0002 | 32.2499 | 40.2803 | 60.0268 | 43.9996 | 32.2353 | 51.2051 | 60.0264 | 55
32.2417 | 6.7786 | 60.0272 | 11.0005 | 32.2417 | 17.6765 | 60.0122 | 21.9998 | 32.2608 | 30.2308 | 59.999 | 33.0002 | 32.2583 | 40.2803 | 60.0268 | 43.9996 | 32.2437 | 51.2051 | 60.0264 | 55
32.25 | 6.7786 | 60.0272 | 11.0005 | 32.2501 | 17.6765 | 60.0122 | 21.9998 | 32.2691 | 30.2308 | 59.999 | 33.0002 | 32.2666 | 40.3639 | 60.0268 | 43.9996 | 32.252 | 51.2051 | 60.0264 | 55
32.2584 | 6.7786 | 60.0272 | 11.0005 | 32.2584 | 17.6754 | 60.0122 | 21.9998 | 32.2775 | 30.2308 | 59.999 | 33.0002 | 32.275 | 40.3639 | 60.0269 | 43.9996 | 32.2603 | 51.2051 | 60.0264 | 55
32.2667 | 6.7786 | 60.0271 | 11.0005 | 32.2667 | 17.6754 | 60.0122 | 21.9998 | 32.2858 | 30.2308 | 59.999 | 33.0002 | 32.2833 | 40.3639 | 60.0269 | 43.9996 | 32.2686 | 51.2051 | 60.0264 | 55
32.275 | 6.7786 | 60.0271 | 11.0005 | 32.275 | 17.6754 | 60.0122 | 21.9998 | 32.2941 | 30.2308 | 59.999 | 33.0002 | 32.2916 | 40.3639 | 60.0269 | 43.9996 | 32.277 | 51.2051 | 60.0264 | 55
32.2833 | 6.7791 | 60.0271 | 11.0005 | 32.2834 | 17.6754 | 60.0122 | 21.9998 | 32.3024 | 30.2308 | 59.999 | 33.0002 | 32.2999 | 40.3594 | 60.0269 | 43.9996 | 32.2853 | 51.2016 | 60.0265 | 55
32.2917 | 6.7791 | 60.0271 | 11.0005 | 32.2917 | 17.6755 | 60.0121 | 21.9998 | 32.3108 | 30.2308 | 59.9991 | 33.0002 | 32.3083 | 40.3594 | 60.0269 | 43.9996 | 32.2936 | 51.2016 | 60.0265 | 55
32.3 | 6.7791 | 60.0271 | 11.0005 | 32.3 | 17.6755 | 60.0121 | 21.9998 | 32.3191 | 30.2308 | 59.9991 | 33.0002 | 32.3166 | 40.3594 | 60.0269 | 43.9996 | 32.3019 | 51.2016 | 60.0265 | 55
32.3083 | 6.7791 | 60.0271 | 11.0005 | 32.3083 | 17.6729 | 60.0121 | 21.9998 | 32.3275 | 30.2308 | 59.9991 | 33.0002 | 32.325 | 40.3594 | 60.0269 | 43.9996 | 32.3102 | 51.2016 | 60.0265 | 55
32.3167 | 6.7791 | 60.0271 | 11.0005 | 32.3167 | 17.6729 | 60.0121 | 21.9998 | 32.3358 | 30.2308 | 59.9991 | 33.0002 | 32.3333 | 40.3594 | 60.0269 | 43.9996 | 32.3186 | 51.2016 | 60.0265 | 55
32.325 | 6.7791 | 60.027 | 11.0005 | 32.325 | 17.673 | 60.0121 | 21.9998 | 32.3441 | 30.2321 | 59.9991 | 33.0002 | 32.3416 | 40.3594 | 60.0269 | 43.9996 | 32.3269 | 51.2016 | 60.0265 | 55
32.3333 | 6.7792 | 60.027 | 11.0005 | 32.3334 | 17.673 | 60.0121 | 21.9998 | 32.3525 | 30.2321 | 59.9991 | 33.0002 | 32.3499 | 40.3594 | 60.0269 | 43.9996 | 32.3353 | 51.2008 | 60.0266 | 55
32.3416 | 6.7792 | 60.027 | 11.0005 | 32.3417 | 17.673 | 60.0121 | 21.9998 | 32.3608 | 30.2321 | 59.9992 | 33.0002 | 32.3583 | 40.3594 | 60.0269 | 43.9996 | 32.3436 | 51.2008 | 60.0266 | 55
32.35 | 6.7792 | 60.027 | 11.0005 | 32.35 | 17.673 | 60.0121 | 21.9998 | 32.3691 | 30.2321 | 59.9992 | 33.0002 | 32.3666 | 40.3594 | 60.0269 | 43.9996 | 32.3519 | 51.2008 | 60.0266 | 55
32.3583 | 6.7792 | 60.027 | 11.0005 | 32.3583 | 17.6734 | 60.0121 | 21.9998 | 32.3774 | 30.2369 | 59.9992 | 33.0002 | 32.3749 | 40.3594 | 60.027 | 43.9996 | 32.3602 | 51.2008 | 60.0266 | 55
32.3666 | 6.7792 | 60.0269 | 11.0005 | 32.3667 | 17.6734 | 60.0121 | 21.9998 | 32.3858 | 30.2369 | 59.9992 | 33.0002 | 32.3832 | 40.3907 | 60.027 | 43.9996 | 32.3686 | 51.1989 | 60.0266 | 55
32.3749 | 6.7792 | 60.0269 | 11.0005 | 32.375 | 17.6759 | 60.0121 | 21.9998 | 32.3941 | 30.2369 | 59.9992 | 33.0002 | 32.3915 | 40.3907 | 60.027 | 43.9996 | 32.3769 | 51.1989 | 60.0266 | 55
32.3833 | 6.7787 | 60.0269 | 11.0005 | 32.3834 | 17.6759 | 60.0121 | 21.9998 | 32.4025 | 30.2369 | 59.9992 | 33.0002 | 32.3999 | 40.4381 | 60.027 | 43.9996 | 32.3853 | 51.1989 | 60.0267 | 55
32.3916 | 6.7787 | 60.0269 | 11.0005 | 32.3917 | 17.7283 | 60.012 | 21.9998 | 32.4108 | 30.2369 | 59.9993 | 33.0002 | 32.4082 | 40.4381 | 60.027 | 43.9996 | 32.3936 | 51.1989 | 60.0267 | 55
32.4 | 6.7787 | 60.0269 | 11.0005 | 32.4 | 17.7283 | 60.012 | 21.9998 | 32.4191 | 30.2369 | 59.9993 | 33.0002 | 32.4166 | 40.4381 | 60.027 | 43.9996 | 32.4019 | 51.1989 | 60.0267 | 55
32.4083 | 6.7787 | 60.0269 | 11.0005 | 32.4083 | 17.7283 | 60.012 | 21.9998 | 32.4274 | 30.2369 | 59.9993 | 33.0002 | 32.4249 | 40.4381 | 60.027 | 43.9996 | 32.4102 | 51.1989 | 60.0267 | 55
32.4166 | 6.7787 | 60.0268 | 11.0005 | 32.4167 | 17.7283 | 60.012 | 21.9998 | 32.4358 | 30.2369 | 59.9993 | 33.0002 | 32.4332 | 40.4436 | 60.027 | 43.9996 | 32.4186 | 51.2463 | 60.0267 | 55
32.4249 | 6.7787 | 60.0268 | 11.0005 | 32.425 | 17.7262 | 60.012 | 21.9998 | 32.4441 | 30.2369 | 59.9993 | 33.0002 | 32.4415 | 40.4436 | 60.0271 | 43.9996 | 32.4269 | 51.2463 | 60.0267 | 55
32.4333 | 6.7791 | 60.0268 | 11.0005 | 32.4333 | 17.7262 | 60.012 | 21.9998 | 32.4525 | 30.2369 | 59.9993 | 33.0002 | 32.4499 | 40.4408 | 60.0271 | 43.9996 | 32.4352 | 51.3205 | 60.0268 | 55
32.4416 | 6.7791 | 60.0268 | 11.0005 | 32.4417 | 17.7262 | 60.012 | 21.9998 | 32.4608 | 30.2369 | 59.9994 | 33.0002 | 32.4582 | 40.4408 | 60.0271 | 43.9996 | 32.4435 | 51.3205 | 60.0268 | 55
32.4499 | 6.7791 | 60.0268 | 11.0005 | 32.45 | 17.7262 | 60.012 | 21.9998 | 32.4691 | 30.2369 | 59.9994 | 33.0002 | 32.4666 | 40.4408 | 60.0271 | 43.9996 | 32.4518 | 51.3205 | 60.0268 | 55
32.4583 | 6.7791 | 60.0268 | 11.0005 | 32.4583 | 17.7262 | 60.012 | 21.9998 | 32.4775 | 30.2442 | 59.9994 | 33.0002 | 32.4749 | 40.4408 | 60.0272 | 43.9996 | 32.4602 | 51.3205 | 60.0268 | 55
32.4666 | 6.7792 | 60.0267 | 11.0005 | 32.4667 | 17.7262 | 60.0119 | 21.9998 | 32.4858 | 30.2442 | 59.9994 | 33.0002 | 32.4832 | 40.4408 | 60.0272 | 43.9996 | 32.4685 | 51.3199 | 60.0268 | 55
32.4749 | 6.7792 | 60.0267 | 11.0005 | 32.475 | 17.724 | 60.0119 | 21.9998 | 32.4941 | 30.2442 | 59.9994 | 33.0002 | 32.4915 | 40.4408 | 60.0272 | 43.9996 | 32.4769 | 51.3199 | 60.0268 | 55
32.4832 | 6.7792 | 60.0267 | 11.0005 | 32.4833 | 17.724 | 60.0119 | 21.9998 | 32.5024 | 30.2442 | 59.9994 | 33.0002 | 32.4999 | 40.4408 | 60.0272 | 43.9996 | 32.4852 | 51.3199 | 60.0269 | 55
32.4916 | 6.7792 | 60.0267 | 11.0005 | 32.4916 | 17.7247 | 60.0119 | 21.9998 | 32.5108 | 30.2442 | 59.9995 | 33.0002 | 32.5082 | 40.4408 | 60.0273 | 43.9996 | 32.4935 | 51.3199 | 60.0269 | 55
32.4999 | 6.7787 | 60.0267 | 11.0005 | 32.5 | 17.7247 | 60.0119 | 21.9998 | 32.5191 | 30.2442 | 59.9995 | 33.0002 | 32.5165 | 40.4408 | 60.0273 | 43.9996 | 32.5018 | 51.3199 | 60.0269 | 55
32.5082 | 6.7787 | 60.0267 | 11.0005 | 32.5083 | 17.7247 | 60.0119 | 21.9998 | 32.5275 | 30.2442 | 59.9995 | 33.0002 | 32.5248 | 40.4408 | 60.0273 | 43.9996 | 32.5102 | 51.3199 | 60.0269 | 55
32.5165 | 6.7787 | 60.0266 | 11.0005 | 32.5167 | 17.7247 | 60.0118 | 21.9998 | 32.5358 | 30.2442 | 59.9995 | 33.0002 | 32.5332 | 40.4408 | 60.0273 | 43.9996 | 32.5185 | 51.3189 | 60.0269 | 55
32.5249 | 6.7787 | 60.0266 | 11.0005 | 32.525 | 17.7247 | 60.0118 | 21.9998 | 32.5441 | 30.2442 | 59.9995 | 33.0002 | 32.5415 | 40.4408 | 60.0274 | 43.9996 | 32.5269 | 51.3189 | 60.0269 | 55
32.5332 | 6.7787 | 60.0266 | 11.0005 | 32.5333 | 17.7247 | 60.0118 | 21.9998 | 32.5524 | 30.2442 | 59.9995 | 33.0002 | 32.5499 | 40.4319 | 60.0274 | 43.9996 | 32.5352 | 51.3189 | 60.027 | 55
32.5416 | 6.7787 | 60.0266 | 11.0005 | 32.5416 | 17.7264 | 60.0118 | 21.9998 | 32.5608 | 30.2442 | 59.9996 | 33.0002 | 32.5582 | 40.4319 | 60.0274 | 43.9996 | 32.5435 | 51.3189 | 60.027 | 55
32.5499 | 6.7791 | 60.0266 | 11.0005 | 32.55 | 17.7264 | 60.0118 | 21.9998 | 32.5691 | 30.2442 | 59.9996 | 33.0002 | 32.5665 | 40.4299 | 60.0274 | 43.9996 | 32.5518 | 51.3189 | 60.027 | 55
32.5582 | 6.7791 | 60.0266 | 11.0005 | 32.5583 | 17.7254 | 60.0118 | 21.9998 | 32.5775 | 30.2442 | 59.9996 | 33.0002 | 32.5748 | 40.4299 | 60.0275 | 43.9996 | 32.5601 | 51.3189 | 60.027 | 55
32.5665 | 6.7791 | 60.0266 | 11.0005 | 32.5667 | 17.7254 | 60.0117 | 21.9998 | 32.5858 | 30.2442 | 59.9996 | 33.0002 | 32.5832 | 40.4276 | 60.0275 | 43.9996 | 32.5685 | 51.3243 | 60.027 | 55
32.5748 | 6.7791 | 60.0265 | 11.0005 | 32.575 | 17.7254 | 60.0117 | 21.9998 | 32.5941 | 30.2442 | 59.9996 | 33.0002 | 32.5915 | 40.4276 | 60.0275 | 43.9996 | 32.5768 | 51.3243 | 60.027 | 55
32.5832 | 6.7791 | 60.0265 | 11.0005 | 32.5833 | 17.7254 | 60.0117 | 21.9998 | 32.6025 | 30.2442 | 59.9996 | 33.0002 | 32.5999 | 40.4276 | 60.0275 | 43.9996 | 32.5851 | 51.3243 | 60.0271 | 55
32.5915 | 6.7791 | 60.0265 | 11.0005 | 32.5916 | 17.7254 | 60.0117 | 21.9998 | 32.6108 | 30.2442 | 59.9997 | 33.0002 | 32.6082 | 40.4276 | 60.0276 | 43.9996 | 32.5934 | 51.3243 | 60.0271 | 55
32.5999 | 6.7791 | 60.0265 | 11.0005 | 32.6 | 17.7254 | 60.0117 | 21.9998 | 32.6191 | 30.2442 | 59.9997 | 33.0002 | 32.6165 | 40.4276 | 60.0276 | 43.9996 | 32.6018 | 51.324 | 60.0271 | 55
32.6082 | 6.7791 | 60.0265 | 11.0005 | 32.6083 | 17.7257 | 60.0117 | 21.9998 | 32.6274 | 30.2442 | 59.9997 | 33.0002 | 32.6248 | 40.4276 | 60.0276 | 43.9996 | 32.6101 | 51.324 | 60.0271 | 55
32.6165 | 6.7786 | 60.0264 | 11.0005 | 32.6166 | 17.7257 | 60.0116 | 21.9998 | 32.6358 | 30.2442 | 59.9997 | 33.0002 | 32.6331 | 40.4276 | 60.0276 | 43.9996 | 32.6185 | 51.324 | 60.0271 | 55
32.6248 | 6.7786 | 60.0264 | 11.0005 | 32.6249 | 17.7692 | 60.0116 | 21.9998 | 32.6441 | 30.2442 | 59.9997 | 33.0002 | 32.6415 | 40.4276 | 60.0277 | 43.9996 | 32.6268 | 51.324 | 60.0271 | 55
32.6332 | 6.7786 | 60.0264 | 11.0005 | 32.6333 | 17.7692 | 60.0116 | 21.9998 | 32.6525 | 30.2442 | 59.9997 | 33.0002 | 32.6498 | 40.4276 | 60.0277 | 43.9996 | 32.6351 | 51.324 | 60.0272 | 55
32.6415 | 6.7786 | 60.0264 | 11.0005 | 32.6416 | 17.7692 | 60.0116 | 21.9998 | 32.6608 | 30.2442 | 59.9998 | 33.0002 | 32.6581 | 40.4276 | 60.0277 | 43.9996 | 32.6434 | 51.324 | 60.0272 | 55
32.6498 | 6.7786 | 60.0264 | 11.0005 | 32.65 | 17.7692 | 60.0116 | 21.9998 | 32.6691 | 30.2442 | 59.9998 | 33.0002 | 32.6664 | 40.4276 | 60.0277 | 43.9996 | 32.6518 | 51.3946 | 60.0272 | 55
32.6581 | 6.7786 | 60.0264 | 11.0005 | 32.6583 | 17.7692 | 60.0116 | 21.9998 | 32.6774 | 30.2442 | 59.9998 | 33.0002 | 32.6748 | 40.4276 | 60.0278 | 43.9996 | 32.6601 | 51.3946 | 60.0272 | 55
32.6665 | 6.779 | 60.0263 | 11.0005 | 32.6666 | 17.7692 | 60.0115 | 21.9998 | 32.6858 | 30.2442 | 59.9998 | 33.0002 | 32.6831 | 40.4276 | 60.0278 | 43.9996 | 32.6685 | 51.3936 | 60.0272 | 55
32.6748 | 6.779 | 60.0263 | 11.0005 | 32.6749 | 17.7699 | 60.0115 | 21.9998 | 32.6941 | 30.3629 | 59.9998 | 33.0002 | 32.6915 | 40.4276 | 60.0278 | 43.9996 | 32.6768 | 51.3936 | 60.0272 | 55
32.6832 | 6.779 | 60.0263 | 11.0005 | 32.6833 | 17.7699 | 60.0115 | 21.9998 | 32.7025 | 30.3629 | 59.9998 | 33.0002 | 32.6998 | 40.4281 | 60.0278 | 43.9996 | 32.6851 | 51.3936 | 60.0273 | 55
32.6915 | 6.779 | 60.0263 | 11.0005 | 32.6916 | 17.7702 | 60.0115 | 21.9998 | 32.7108 | 30.3629 | 59.9999 | 33.0002 | 32.7081 | 40.4281 | 60.0279 | 43.9996 | 32.6934 | 51.3936 | 60.0273 | 55
32.6998 | 6.779 | 60.0263 | 11.0005 | 32.7 | 17.7702 | 60.0115 | 21.9998 | 32.7191 | 30.3629 | 59.9999 | 33.0002 | 32.7164 | 40.4281 | 60.0279 | 43.9996 | 32.7017 | 51.3936 | 60.0273 | 55
32.7081 | 6.779 | 60.0263 | 11.0005 | 32.7083 | 17.7702 | 60.0115 | 21.9998 | 32.7275 | 30.3629 | 59.9999 | 33.0002 | 32.7248 | 40.4281 | 60.0279 | 43.9996 | 32.7101 | 51.3936 | 60.0273 | 55
32.7164 | 6.779 | 60.0262 | 11.0005 | 32.7166 | 17.7702 | 60.0114 | 21.9998 | 32.7358 | 30.3629 | 59.9999 | 33.0002 | 32.7331 | 40.4403 | 60.0279 | 43.9996 | 32.7184 | 51.3936 | 60.0273 | 55
32.7248 | 6.779 | 60.0262 | 11.0005 | 32.7249 | 17.7688 | 60.0114 | 21.9998 | 32.7441 | 30.3629 | 59.9999 | 33.0002 | 32.7415 | 40.4403 | 60.028 | 43.9996 | 32.7267 | 51.3936 | 60.0273 | 55
32.7331 | 6.779 | 60.0262 | 11.0005 | 32.7333 | 17.7688 | 60.0114 | 21.9998 | 32.7524 | 30.3629 | 59.9999 | 33.0002 | 32.7498 | 40.4403 | 60.028 | 43.9996 | 32.735 | 51.394 | 60.0274 | 55
32.7415 | 6.779 | 60.0262 | 11.0005 | 32.7416 | 17.8511 | 60.0114 | 21.9998 | 32.7608 | 30.3629 | 60 | 33.0002 | 32.7581 | 40.4403 | 60.028 | 43.9996 | 32.7434 | 51.394 | 60.0274 | 55
32.7498 | 6.7785 | 60.0262 | 11.0005 | 32.7499 | 17.8511 | 60.0114 | 21.9998 | 32.7691 | 30.3629 | 60 | 33.0002 | 32.7664 | 40.4403 | 60.028 | 43.9996 | 32.7517 | 51.394 | 60.0274 | 55
32.7581 | 6.7785 | 60.0262 | 11.0005 | 32.7582 | 17.8511 | 60.0114 | 21.9998 | 32.7775 | 30.3629 | 60 | 33.0002 | 32.7748 | 40.4403 | 60.0281 | 43.9996 | 32.7601 | 51.394 | 60.0274 | 55
32.7664 | 6.7785 | 60.0261 | 11.0005 | 32.7666 | 17.8511 | 60.0113 | 21.9998 | 32.7858 | 30.3629 | 60 | 33.0002 | 32.7831 | 40.4403 | 60.0281 | 43.9996 | 32.7684 | 51.394 | 60.0274 | 55
32.7748 | 6.7785 | 60.0261 | 11.0005 | 32.7749 | 17.8514 | 60.0113 | 21.9998 | 32.7941 | 30.3629 | 60 | 33.0002 | 32.7914 | 40.4403 | 60.0281 | 43.9996 | 32.7767 | 51.394 | 60.0274 | 55
32.7831 | 6.7774 | 60.0261 | 11.0005 | 32.7833 | 17.8514 | 60.0113 | 21.9998 | 32.8024 | 30.3629 | 60.0001 | 33.0002 | 32.7997 | 40.4453 | 60.0281 | 43.9996 | 32.785 | 51.394 | 60.0275 | 55
32.7914 | 6.7774 | 60.0261 | 11.0005 | 32.7916 | 17.8529 | 60.0113 | 21.9998 | 32.8108 | 30.3629 | 60.0001 | 33.0002 | 32.8081 | 40.4453 | 60.0282 | 43.9996 | 32.7934 | 51.394 | 60.0275 | 55
32.7997 | 6.7774 | 60.0261 | 11.0005 | 32.7999 | 17.8529 | 60.0113 | 21.9998 | 32.8191 | 30.3629 | 60.0001 | 33.0002 | 32.8164 | 40.4728 | 60.0282 | 43.9996 | 32.8017 | 51.394 | 60.0275 | 55
32.8081 | 6.7774 | 60.0261 | 11.0005 | 32.8082 | 17.8529 | 60.0113 | 21.9998 | 32.8275 | 30.3629 | 60.0002 | 33.0002 | 32.8248 | 40.4728 | 60.0282 | 43.9996 | 32.8101 | 51.394 | 60.0275 | 55
32.8164 | 6.7774 | 60.0261 | 11.0005 | 32.8166 | 17.8529 | 60.0112 | 21.9998 | 32.8358 | 30.3629 | 60.0002 | 33.0002 | 32.8331 | 40.4762 | 60.0282 | 43.9996 | 32.8184 | 51.396 | 60.0275 | 55
32.8248 | 6.7774 | 60.026 | 11.0005 | 32.8249 | 17.8505 | 60.0112 | 21.9998 | 32.8441 | 30.3629 | 60.0002 | 33.0002 | 32.8414 | 40.4762 | 60.0283 | 43.9996 | 32.8267 | 51.396 | 60.0275 | 55
32.8331 | 6.7774 | 60.026 | 11.0005 | 32.8332 | 17.8505 | 60.0112 | 21.9998 | 32.8525 | 30.3629 | 60.0003 | 33.0002 | 32.8497 | 40.4762 | 60.0283 | 43.9996 | 32.835 | 51.4346 | 60.0276 | 55
32.8414 | 6.7774 | 60.026 | 11.0005 | 32.8416 | 17.8509 | 60.0112 | 21.9998 | 32.8608 | 30.3629 | 60.0003 | 33.0002 | 32.858 | 40.4762 | 60.0283 | 43.9996 | 32.8433 | 51.4346 | 60.0276 | 55
32.8497 | 6.7774 | 60.026 | 11.0005 | 32.8499 | 17.8509 | 60.0112 | 21.9998 | 32.8691 | 30.3629 | 60.0003 | 33.0002 | 32.8664 | 40.4738 | 60.0283 | 43.9996 | 32.8517 | 51.4346 | 60.0276 | 55
32.858 | 6.7774 | 60.0259 | 11.0005 | 32.8582 | 17.8502 | 60.0112 | 21.9998 | 32.8774 | 30.3629 | 60.0004 | 33.0002 | 32.8747 | 40.4738 | 60.0284 | 43.9996 | 32.86 | 51.4346 | 60.0276 | 55
32.8664 | 6.7771 | 60.0259 | 11.0005 | 32.8665 | 17.8502 | 60.0111 | 21.9998 | 32.8858 | 30.3629 | 60.0004 | 33.0002 | 32.8831 | 40.5179 | 60.0284 | 43.9996 | 32.8683 | 51.4838 | 60.0276 | 55
32.8747 | 6.7771 | 60.0259 | 11.0005 | 32.8749 | 17.9306 | 60.0111 | 21.9998 | 32.8941 | 30.3629 | 60.0004 | 33.0002 | 32.8914 | 40.5179 | 60.0284 | 43.9996 | 32.8766 | 51.4838 | 60.0276 | 55
32.8831 | 6.7776 | 60.0258 | 11.0005 | 32.8832 | 17.9306 | 60.0111 | 21.9998 | 32.9025 | 30.3629 | 60.0005 | 33.0002 | 32.8997 | 40.5179 | 60.0284 | 43.9996 | 32.885 | 51.4779 | 60.0277 | 55
32.8914 | 6.7776 | 60.0258 | 11.0005 | 32.8915 | 17.9312 | 60.0111 | 21.9998 | 32.9108 | 30.3629 | 60.0005 | 33.0002 | 32.908 | 40.5179 | 60.0285 | 43.9996 | 32.8933 | 51.4779 | 60.0277 | 55
32.8997 | 6.7777 | 60.0258 | 11.0005 | 32.8998 | 17.9312 | 60.0111 | 21.9998 | 32.9191 | 30.3629 | 60.0005 | 33.0002 | 32.9164 | 40.5179 | 60.0285 | 43.9996 | 32.9017 | 51.4779 | 60.0277 | 55
32.908 | 6.7777 | 60.0257 | 11.0005 | 32.9082 | 17.9295 | 60.0111 | 21.9998 | 32.9274 | 30.3629 | 60.0006 | 33.0002 | 32.9247 | 40.5179 | 60.0285 | 43.9996 | 32.91 | 51.4779 | 60.0277 | 55
32.9164 | 6.7777 | 60.0257 | 11.0005 | 32.9165 | 17.9295 | 60.011 | 21.9998 | 32.9358 | 30.3629 | 60.0006 | 33.0002 | 32.933 | 40.5158 | 60.0285 | 43.9996 | 32.9183 | 51.4779 | 60.0277 | 55
32.9247 | 6.7777 | 60.0257 | 11.0005 | 32.9249 | 17.9302 | 60.011 | 21.9998 | 32.9441 | 30.3629 | 60.0006 | 33.0002 | 32.9413 | 40.5158 | 60.0286 | 43.9996 | 32.9266 | 51.4779 | 60.0277 | 55
32.933 | 6.7777 | 60.0256 | 11.0005 | 32.9332 | 17.9302 | 60.011 | 21.9998 | 32.9525 | 30.3629 | 60.0007 | 33.0002 | 32.9497 | 40.5139 | 60.0286 | 43.9996 | 32.935 | 51.4779 | 60.0278 | 55
32.9413 | 6.7777 | 60.0256 | 11.0005 | 32.9415 | 17.93 | 60.011 | 21.9998 | 32.9608 | 30.4699 | 60.0007 | 33.0002 | 32.958 | 40.5139 | 60.0286 | 43.9996 | 32.9433 | 51.4779 | 60.0278 | 55
32.9497 | 6.7772 | 60.0256 | 11.0005 | 32.9498 | 17.93 | 60.011 | 21.9998 | 32.9691 | 30.4699 | 60.0007 | 33.0002 | 32.9664 | 40.5629 | 60.0286 | 43.9996 | 32.9517 | 51.4779 | 60.0278 | 55
32.958 | 6.7772 | 60.0255 | 11.0005 | 32.9582 | 17.9292 | 60.011 | 21.9998 | 32.9775 | 30.4699 | 60.0008 | 33.0002 | 32.9747 | 40.5629 | 60.0287 | 43.9996 | 32.96 | 51.4779 | 60.0278 | 55
32.9664 | 6.7775 | 60.0255 | 11.0005 | 32.9665 | 17.9292 | 60.0109 | 21.9998 | 32.9858 | 30.4699 | 60.0008 | 33.0002 | 32.983 | 40.5629 | 60.0287 | 43.9996 | 32.9683 | 51.4779 | 60.0278 | 55
32.9747 | 6.7775 | 60.0255 | 11.0005 | 32.9749 | 17.9298 | 60.0109 | 21.9998 | 32.9941 | 30.4699 | 60.0008 | 33.0002 | 32.9913 | 40.5629 | 60.0287 | 43.9996 | 32.9766 | 51.4779 | 60.0278 | 55
32.983 | 6.7775 | 60.0254 | 11.0005 | 32.9832 | 17.9298 | 60.0109 | 21.9998 | 33.0024 | 30.4699 | 60.0009 | 33.0002 | 32.9997 | 40.5629 | 60.0287 | 43.9996 | 32.9849 | 51.4779 | 60.0279 | 55
32.9913 | 6.7775 | 60.0254 | 11.0005 | 32.9915 | 17.9298 | 60.0109 | 21.9998 | 33.0108 | 30.4699 | 60.0009 | 33.0002 | 33.008 | 40.5629 | 60.0288 | 43.9996 | 32.9933 | 51.4779 | 60.0279 | 55
32.9996 | 6.8846 | 60.0254 | 11.0005 | 32.9998 | 17.9298 | 60.0109 | 21.9998 | 33.0191 | 30.4699 | 60.0009 | 33.0002 | 33.0164 | 40.5703 | 60.0288 | 43.9996 | 33.0016 | 51.4701 | 60.0279 | 55
33.008 | 6.8846 | 60.0253 | 11.0005 | 33.0082 | 17.9298 | 60.0109 | 21.9998 | 33.0275 | 30.4699 | 60.001 | 33.0002 | 33.0247 | 40.5703 | 60.0288 | 43.9996 | 33.0099 | 51.4701 | 60.0279 | 55
33.0163 | 7.0086 | 60.0253 | 11.0005 | 33.0165 | 17.9298 | 60.0108 | 21.9998 | 33.0358 | 30.4699 | 60.001 | 33.0002 | 33.033 | 40.5696 | 60.0288 | 43.9996 | 33.0182 | 51.4622 | 60.0279 | 55
33.0247 | 7.0086 | 60.0253 | 11.0005 | 33.0248 | 17.9298 | 60.0108 | 21.9998 | 33.0441 | 30.4699 | 60.001 | 33.0002 | 33.0413 | 40.5696 | 60.0289 | 43.9996 | 33.0266 | 51.4622 | 60.0279 | 55
33.033 | 7.1244 | 60.0252 | 11.0005 | 33.0331 | 17.9298 | 60.0108 | 21.9998 | 33.0524 | 30.4699 | 60.0011 | 33.0002 | 33.0497 | 40.5672 | 60.0289 | 43.9996 | 33.0349 | 51.4622 | 60.028 | 55
33.0413 | 7.1244 | 60.0252 | 11.0005 | 33.0415 | 17.9298 | 60.0108 | 21.9998 | 33.0608 | 30.4699 | 60.0011 | 33.0002 | 33.058 | 40.5672 | 60.0289 | 43.9996 | 33.0433 | 51.4622 | 60.028 | 55
33.0496 | 7.125 | 60.0252 | 11.0005 | 33.0499 | 17.9298 | 60.0108 | 21.9998 | 33.0692 | 30.4699 | 60.0011 | 33.0002 | 33.0663 | 40.5672 | 60.0289 | 43.9996 | 33.0516 | 51.4622 | 60.028 | 55
33.058 | 7.125 | 60.0251 | 11.0005 | 33.0582 | 17.9303 | 60.0108 | 21.9998 | 33.0775 | 30.4699 | 60.0012 | 33.0002 | 33.0746 | 40.5672 | 60.029 | 43.9996 | 33.0599 | 51.4622 | 60.028 | 55
33.0663 | 7.125 | 60.0251 | 11.0005 | 33.0665 | 17.9303 | 60.0107 | 21.9998 | 33.0858 | 30.4699 | 60.0012 | 33.0002 | 33.0829 | 40.5672 | 60.029 | 43.9996 | 33.0682 | 51.4632 | 60.028 | 55
33.0746 | 7.125 | 60.0251 | 11.0005 | 33.0748 | 17.9325 | 60.0107 | 21.9998 | 33.0941 | 30.4699 | 60.0012 | 33.0002 | 33.0913 | 40.5672 | 60.029 | 43.9996 | 33.0766 | 51.4632 | 60.028 | 55
33.0829 | 7.125 | 60.025 | 11.0005 | 33.0832 | 17.9325 | 60.0107 | 21.9998 | 33.1025 | 30.4699 | 60.0013 | 33.0002 | 33.0996 | 40.5602 | 60.029 | 43.9996 | 33.0849 | 51.4632 | 60.028 | 55
33.0913 | 7.125 | 60.025 | 11.0005 | 33.0915 | 17.9873 | 60.0107 | 21.9998 | 33.1108 | 30.5628 | 60.0013 | 33.0002 | 33.108 | 40.5602 | 60.0291 | 43.9996 | 33.0933 | 51.4632 | 60.028 | 55
33.0996 | 7.1244 | 60.025 | 11.0005 | 33.0999 | 17.9873 | 60.0107 | 21.9998 | 33.1191 | 30.5628 | 60.0013 | 33.0002 | 33.1163 | 40.561 | 60.0291 | 43.9996 | 33.1016 | 51.4632 | 60.028 | 55
33.108 | 7.1244 | 60.0249 | 11.0005 | 33.1082 | 17.9878 | 60.0107 | 21.9998 | 33.1274 | 30.5628 | 60.0014 | 33.0002 | 33.1246 | 40.561 | 60.0291 | 43.9996 | 33.1099 | 51.4632 | 60.0279 | 55
33.1163 | 7.124 | 60.0249 | 11.0005 | 33.1165 | 17.9878 | 60.0106 | 21.9998 | 33.1358 | 30.5628 | 60.0014 | 33.0002 | 33.1329 | 40.5586 | 60.0291 | 43.9996 | 33.1182 | 51.4632 | 60.0279 | 55
33.1246 | 7.124 | 60.0249 | 11.0005 | 33.1248 | 17.9878 | 60.0106 | 21.9998 | 33.1441 | 30.5589 | 60.0014 | 33.0002 | 33.1413 | 40.5586 | 60.0292 | 43.9996 | 33.1265 | 51.4632 | 60.0279 | 55
33.1329 | 7.1242 | 60.0248 | 11.0005 | 33.1332 | 17.9878 | 60.0106 | 21.9998 | 33.1525 | 30.5589 | 60.0015 | 33.0002 | 33.1496 | 40.5586 | 60.0292 | 43.9996 | 33.1349 | 51.4632 | 60.0279 | 55
33.1412 | 7.1242 | 60.0248 | 11.0005 | 33.1415 | 17.9878 | 60.0106 | 21.9998 | 33.1608 | 30.5589 | 60.0015 | 33.0002 | 33.158 | 40.5586 | 60.0292 | 43.9996 | 33.1432 | 51.4632 | 60.0279 | 55
33.1496 | 7.1242 | 60.0248 | 11.0005 | 33.1498 | 17.9878 | 60.0106 | 21.9998 | 33.1691 | 30.5589 | 60.0015 | 33.0002 | 33.1663 | 40.5586 | 60.0292 | 43.9996 | 33.1516 | 51.4632 | 60.0279 | 55
33.1579 | 7.1242 | 60.0247 | 11.0005 | 33.1581 | 17.9878 | 60.0106 | 21.9998 | 33.1774 | 30.5589 | 60.0016 | 33.0002 | 33.1746 | 40.5586 | 60.0293 | 43.9996 | 33.1599 | 51.4632 | 60.0279 | 55
33.1663 | 7.1242 | 60.0247 | 11.0005 | 33.1665 | 17.9878 | 60.0105 | 21.9998 | 33.1858 | 30.5589 | 60.0016 | 33.0002 | 33.1829 | 40.5535 | 60.0293 | 43.9996 | 33.1682 | 51.4632 | 60.0279 | 55
33.1746 | 7.1242 | 60.0247 | 11.0005 | 33.1748 | 17.9878 | 60.0105 | 21.9998 | 33.1942 | 30.5556 | 60.0016 | 33.0002 | 33.1913 | 40.5535 | 60.0293 | 43.9996 | 33.1765 | 51.4632 | 60.0279 | 55
33.1829 | 7.1242 | 60.0246 | 11.0005 | 33.1832 | 17.9878 | 60.0105 | 21.9998 | 33.2025 | 30.5556 | 60.0017 | 33.0002 | 33.1996 | 40.5535 | 60.0293 | 43.9996 | 33.1849 | 51.463 | 60.0279 | 55
33.1912 | 7.1242 | 60.0246 | 11.0005 | 33.1915 | 17.9878 | 60.0105 | 21.9998 | 33.2108 | 30.5556 | 60.0017 | 33.0002 | 33.2079 | 40.5535 | 60.0294 | 43.9996 | 33.1932 | 51.463 | 60.0279 | 55
33.1996 | 7.1237 | 60.0246 | 11.0005 | 33.1998 | 17.9878 | 60.0105 | 21.9998 | 33.2191 | 30.5556 | 60.0017 | 33.0002 | 33.2162 | 40.6699 | 60.0294 | 43.9996 | 33.2015 | 51.4728 | 60.0279 | 55
33.2079 | 7.1237 | 60.0245 | 11.0005 | 33.2081 | 17.9887 | 60.0105 | 21.9998 | 33.2275 | 30.5556 | 60.0018 | 33.0002 | 33.2246 | 40.6699 | 60.0294 | 43.9996 | 33.2098 | 51.4728 | 60.0278 | 55
33.2162 | 7.1237 | 60.0245 | 11.0005 | 33.2165 | 17.9887 | 60.0104 | 21.9998 | 33.2358 | 30.5556 | 60.0018 | 33.0002 | 33.2329 | 40.6681 | 60.0294 | 43.9996 | 33.2182 | 51.4728 | 60.0278 | 55
33.2245 | 7.1237 | 60.0245 | 11.0005 | 33.2248 | 17.9845 | 60.0104 | 21.9998 | 33.2441 | 30.5556 | 60.0018 | 33.0002 | 33.2413 | 40.6681 | 60.0295 | 43.9996 | 33.2265 | 51.4728 | 60.0278 | 55
33.2329 | 7.1237 | 60.0244 | 11.0005 | 33.2332 | 17.9845 | 60.0104 | 21.9998 | 33.2524 | 30.5556 | 60.0019 | 33.0002 | 33.2496 | 40.6691 | 60.0295 | 43.9996 | 33.2348 | 51.4728 | 60.0278 | 55
33.2412 | 7.1237 | 60.0244 | 11.0005 | 33.2415 | 17.9845 | 60.0104 | 21.9998 | 33.2608 | 30.5556 | 60.0019 | 33.0002 | 33.2579 | 40.6691 | 60.0295 | 43.9996 | 33.2432 | 51.4728 | 60.0278 | 55
33.2496 | 7.1237 | 60.0244 | 11.0005 | 33.2498 | 17.9845 | 60.0104 | 21.9998 | 33.2691 | 30.5556 | 60.0019 | 33.0002 | 33.2662 | 40.6663 | 60.0295 | 43.9996 | 33.2515 | 51.5081 | 60.0278 | 55
33.2579 | 7.1237 | 60.0243 | 11.0005 | 33.2581 | 17.9845 | 60.0104 | 21.9998 | 33.2775 | 30.5556 | 60.002 | 33.0002 | 33.2746 | 40.6663 | 60.0296 | 43.9996 | 33.2598 | 51.5081 | 60.0278 | 55
33.2662 | 7.1237 | 60.0243 | 11.0005 | 33.2665 | 17.9845 | 60.0103 | 21.9998 | 33.2858 | 30.5556 | 60.002 | 33.0002 | 33.2829 | 40.6663 | 60.0296 | 43.9996 | 33.2681 | 51.51 | 60.0278 | 55
33.2745 | 7.1237 | 60.0243 | 11.0005 | 33.2748 | 17.9845 | 60.0103 | 21.9998 | 33.2941 | 30.5556 | 60.002 | 33.0002 | 33.2913 | 40.6663 | 60.0296 | 43.9996 | 33.2765 | 51.51 | 60.0278 | 55
33.2828 | 7.1237 | 60.0242 | 11.0005 | 33.2831 | 17.9845 | 60.0103 | 21.9998 | 33.3024 | 30.5556 | 60.0021 | 33.0002 | 33.2996 | 40.6663 | 60.0296 | 43.9996 | 33.2848 | 51.51 | 60.0278 | 55
33.2912 | 7.1237 | 60.0242 | 11.0005 | 33.2914 | 17.9845 | 60.0103 | 21.9998 | 33.3108 | 30.5556 | 60.0021 | 33.0002 | 33.3079 | 40.6663 | 60.0297 | 43.9996 | 33.2932 | 51.51 | 60.0278 | 55
33.2995 | 7.1237 | 60.0242 | 11.0005 | 33.2998 | 17.9845 | 60.0103 | 21.9998 | 33.3192 | 30.5556 | 60.0021 | 33.0002 | 33.3162 | 40.6663 | 60.0297 | 43.9996 | 33.3015 | 51.51 | 60.0278 | 55
33.3079 | 7.1237 | 60.0241 | 11.0005 | 33.3081 | 17.9845 | 60.0103 | 21.9998 | 33.3275 | 30.5556 | 60.0022 | 33.0002 | 33.3245 | 40.6663 | 60.0297 | 43.9996 | 33.3098 | 51.51 | 60.0277 | 55
33.3162 | 7.1237 | 60.0241 | 11.0005 | 33.3165 | 17.9845 | 60.0102 | 21.9998 | 33.3358 | 30.5556 | 60.0022 | 33.0002 | 33.3329 | 40.6663 | 60.0297 | 43.9996 | 33.3181 | 51.5604 | 60.0277 | 55
33.3245 | 7.1237 | 60.0241 | 11.0005 | 33.3248 | 17.9845 | 60.0102 | 21.9998 | 33.3441 | 30.5556 | 60.0022 | 33.0002 | 33.3412 | 40.6663 | 60.0298 | 43.9996 | 33.3265 | 51.5604 | 60.0277 | 55
33.3328 | 7.1237 | 60.024 | 11.0005 | 33.3331 | 17.9845 | 60.0102 | 21.9998 | 33.3525 | 30.5556 | 60.0023 | 33.0002 | 33.3495 | 40.6663 | 60.0298 | 43.9996 | 33.3348 | 51.5604 | 60.0277 | 55
33.3412 | 7.1237 | 60.024 | 11.0005 | 33.3414 | 17.9861 | 60.0102 | 21.9998 | 33.3608 | 30.5556 | 60.0023 | 33.0002 | 33.3578 | 40.6663 | 60.0298 | 43.9996 | 33.3431 | 51.5604 | 60.0277 | 55
33.3495 | 7.1237 | 60.024 | 11.0005 | 33.3498 | 17.9861 | 60.0102 | 21.9998 | 33.3691 | 30.5556 | 60.0023 | 33.0002 | 33.3662 | 40.6663 | 60.0298 | 43.9996 | 33.3514 | 51.568 | 60.0277 | 55
33.3578 | 7.1237 | 60.0239 | 11.0005 | 33.3581 | 17.9855 | 60.0102 | 21.9998 | 33.3774 | 30.5556 | 60.0024 | 33.0002 | 33.3745 | 40.6663 | 60.0299 | 43.9996 | 33.3598 | 51.568 | 60.0277 | 55
33.3661 | 7.1237 | 60.0239 | 11.0005 | 33.3665 | 17.9855 | 60.0101 | 21.9998 | 33.3858 | 30.5556 | 60.0024 | 33.0002 | 33.3829 | 40.6648 | 60.0299 | 43.9996 | 33.3681 | 51.5605 | 60.0277 | 55
33.3745 | 7.1237 | 60.0239 | 11.0005 | 33.3748 | 17.9855 | 60.0101 | 21.9998 | 33.3941 | 30.5556 | 60.0024 | 33.0002 | 33.3912 | 40.6648 | 60.0299 | 43.9996 | 33.3764 | 51.5605 | 60.0277 | 55
33.3828 | 7.1237 | 60.0238 | 11.0005 | 33.3831 | 17.9855 | 60.0101 | 21.9998 | 33.4025 | 30.5556 | 60.0025 | 33.0002 | 33.3995 | 40.6648 | 60.0299 | 43.9996 | 33.3848 | 51.6362 | 60.0277 | 55
33.3912 | 7.1237 | 60.0238 | 11.0005 | 33.3914 | 17.9855 | 60.0101 | 21.9998 | 33.4108 | 30.5556 | 60.0025 | 33.0002 | 33.4078 | 40.6648 | 60.03 | 43.9996 | 33.3931 | 51.6362 | 60.0277 | 55
33.3995 | 7.1237 | 60.0238 | 11.0005 | 33.3998 | 17.9855 | 60.0101 | 21.9998 | 33.4191 | 30.5556 | 60.0025 | 33.0002 | 33.4161 | 40.6648 | 60.03 | 43.9996 | 33.4014 | 51.6376 | 60.0277 | 55
33.4078 | 7.1237 | 60.0237 | 11.0005 | 33.4081 | 17.9855 | 60.0101 | 21.9998 | 33.4275 | 30.5556 | 60.0026 | 33.0002 | 33.4245 | 40.6648 | 60.03 | 43.9996 | 33.4097 | 51.6376 | 60.0276 | 55
33.4161 | 7.1237 | 60.0237 | 11.0005 | 33.4164 | 17.9855 | 60.01 | 21.9998 | 33.4358 | 30.5556 | 60.0026 | 33.0002 | 33.4328 | 40.6648 | 60.03 | 43.9996 | 33.4181 | 51.6376 | 60.0276 | 55
33.4245 | 7.1237 | 60.0237 | 11.0005 | 33.4247 | 17.9855 | 60.01 | 21.9998 | 33.4442 | 30.5567 | 60.0026 | 33.0002 | 33.4412 | 40.6648 | 60.0301 | 43.9996 | 33.4264 | 51.6376 | 60.0276 | 55
33.4328 | 7.1237 | 60.0236 | 11.0005 | 33.4331 | 17.9855 | 60.01 | 21.9998 | 33.4525 | 30.5567 | 60.0027 | 33.0002 | 33.4495 | 40.6648 | 60.0301 | 43.9996 | 33.4348 | 51.6376 | 60.0276 | 55
33.4412 | 7.1237 | 60.0236 | 11.0005 | 33.4414 | 17.9861 | 60.01 | 21.9998 | 33.4608 | 30.5567 | 60.0027 | 33.0002 | 33.4578 | 40.6648 | 60.0301 | 43.9996 | 33.4431 | 51.6376 | 60.0276 | 55
33.4495 | 7.1237 | 60.0236 | 11.0005 | 33.4498 | 17.9861 | 60.01 | 21.9998 | 33.4691 | 30.5567 | 60.0027 | 33.0002 | 33.4661 | 40.6732 | 60.0301 | 43.9996 | 33.4514 | 51.6378 | 60.0276 | 55
33.4578 | 7.1237 | 60.0235 | 11.0005 | 33.4581 | 17.9852 | 60.01 | 21.9998 | 33.4775 | 30.5567 | 60.0028 | 33.0002 | 33.4745 | 40.6732 | 60.0302 | 43.9996 | 33.4597 | 51.6378 | 60.0276 | 55
33.4661 | 7.1237 | 60.0235 | 11.0005 | 33.4664 | 17.9852 | 60.01 | 21.9998 | 33.4858 | 30.5567 | 60.0028 | 33.0002 | 33.4828 | 40.6746 | 60.0302 | 43.9996 | 33.4681 | 51.6378 | 60.0276 | 55
33.4745 | 7.1237 | 60.0235 | 11.0005 | 33.4747 | 18.0767 | 60.01 | 21.9998 | 33.4941 | 30.5567 | 60.0028 | 33.0002 | 33.4911 | 40.6746 | 60.0302 | 43.9996 | 33.4764 | 51.6378 | 60.0276 | 55
33.4828 | 7.1237 | 60.0234 | 11.0005 | 33.4831 | 18.0767 | 60.01 | 21.9998 | 33.5024 | 30.5567 | 60.0029 | 33.0002 | 33.4995 | 40.6746 | 60.0302 | 43.9996 | 33.4847 | 51.6378 | 60.0276 | 55
33.4911 | 7.1237 | 60.0234 | 11.0005 | 33.4914 | 18.0767 | 60.0099 | 21.9998 | 33.5108 | 30.5529 | 60.0029 | 33.0002 | 33.5078 | 40.6746 | 60.0303 | 43.9996 | 33.493 | 51.6378 | 60.0276 | 55
33.4995 | 7.1237 | 60.0234 | 11.0005 | 33.4998 | 18.0767 | 60.0099 | 21.9998 | 33.5191 | 30.5529 | 60.0029 | 33.0002 | 33.5161 | 40.6746 | 60.0303 | 43.9996 | 33.5013 | 51.6375 | 60.0276 | 55
33.5078 | 7.1237 | 60.0233 | 11.0005 | 33.5081 | 18.0767 | 60.0099 | 21.9998 | 33.5275 | 30.5529 | 60.003 | 33.0002 | 33.5244 | 40.6746 | 60.0303 | 43.9996 | 33.5097 | 51.6375 | 60.0275 | 55
33.5161 | 7.1237 | 60.0233 | 11.0005 | 33.5164 | 18.0767 | 60.0099 | 21.9998 | 33.5358 | 30.5529 | 60.003 | 33.0002 | 33.5328 | 40.6736 | 60.0303 | 43.9996 | 33.518 | 51.6375 | 60.0275 | 55
33.5244 | 7.1237 | 60.0233 | 11.0005 | 33.5247 | 18.0767 | 60.0099 | 21.9998 | 33.5441 | 30.5529 | 60.003 | 33.0002 | 33.5411 | 40.6736 | 60.0304 | 43.9996 | 33.5264 | 51.6375 | 60.0275 | 55
33.5328 | 7.1231 | 60.0232 | 11.0005 | 33.5331 | 18.0767 | 60.0099 | 21.9998 | 33.5525 | 30.5529 | 60.0031 | 33.0002 | 33.5494 | 40.6736 | 60.0304 | 43.9996 | 33.5347 | 51.6388 | 60.0275 | 55
33.5411 | 7.1231 | 60.0232 | 11.0005 | 33.5414 | 18.0774 | 60.0099 | 21.9998 | 33.5608 | 30.5529 | 60.0031 | 33.0002 | 33.5577 | 40.6736 | 60.0304 | 43.9996 | 33.543 | 51.6388 | 60.0275 | 55
33.5494 | 7.1231 | 60.0232 | 11.0005 | 33.5497 | 18.0774 | 60.0099 | 21.9998 | 33.5692 | 30.5529 | 60.0031 | 33.0002 | 33.5661 | 40.7198 | 60.0304 | 43.9996 | 33.5513 | 51.6388 | 60.0275 | 55
33.5577 | 7.1231 | 60.0231 | 11.0005 | 33.5581 | 18.0774 | 60.0099 | 21.9998 | 33.5775 | 30.5529 | 60.0032 | 33.0002 | 33.5744 | 40.7198 | 60.0305 | 43.9996 | 33.5597 | 51.6388 | 60.0275 | 55
33.5661 | 7.1228 | 60.0231 | 11.0005 | 33.5664 | 18.0774 | 60.0099 | 21.9998 | 33.5858 | 30.5529 | 60.0032 | 33.0002 | 33.5827 | 40.8223 | 60.0305 | 43.9996 | 33.568 | 51.6391 | 60.0275 | 55
33.5744 | 7.1228 | 60.0231 | 11.0005 | 33.5748 | 18.0774 | 60.0099 | 21.9998 | 33.5941 | 30.5529 | 60.0032 | 33.0002 | 33.5911 | 40.8223 | 60.0305 | 43.9996 | 33.5764 | 51.6391 | 60.0275 | 55
33.5828 | 7.1228 | 60.023 | 11.0005 | 33.5831 | 18.0774 | 60.0099 | 21.9998 | 33.6025 | 30.5529 | 60.0033 | 33.0002 | 33.5994 | 40.8223 | 60.0305 | 43.9996 | 33.5847 | 51.6391 | 60.0275 | 55
33.5911 | 7.1228 | 60.023 | 11.0005 | 33.5914 | 18.0774 | 60.0098 | 21.9998 | 33.6108 | 30.5529 | 60.0033 | 33.0002 | 33.6077 | 40.8223 | 60.0306 | 43.9996 | 33.593 | 51.6391 | 60.0275 | 55
33.5994 | 7.1228 | 60.023 | 11.0005 | 33.5997 | 18.0774 | 60.0098 | 21.9998 | 33.6191 | 30.5529 | 60.0033 | 33.0002 | 33.616 | 40.8223 | 60.0306 | 43.9996 | 33.6013 | 51.6391 | 60.0275 | 55
33.6077 | 7.1228 | 60.0229 | 11.0005 | 33.6081 | 18.0774 | 60.0098 | 21.9998 | 33.6274 | 30.5529 | 60.0034 | 33.0002 | 33.6244 | 40.8223 | 60.0306 | 43.9996 | 33.6097 | 51.6391 | 60.0274 | 55
33.6161 | 7.1232 | 60.0229 | 11.0005 | 33.6164 | 18.0774 | 60.0098 | 21.9998 | 33.6358 | 30.5529 | 60.0034 | 33.0002 | 33.6327 | 40.821 | 60.0306 | 43.9996 | 33.618 | 51.6453 | 60.0274 | 55
33.6244 | 7.1232 | 60.0229 | 11.0005 | 33.6248 | 18.0774 | 60.0098 | 21.9998 | 33.6441 | 30.6313 | 60.0034 | 33.0002 | 33.6411 | 40.821 | 60.0307 | 43.9996 | 33.6263 | 51.6453 | 60.0274 | 55
33.6328 | 7.1232 | 60.0228 | 11.0005 | 33.6331 | 18.0774 | 60.0098 | 21.9998 | 33.6525 | 30.6313 | 60.0035 | 33.0002 | 33.6494 | 40.8849 | 60.0307 | 43.9996 | 33.6346 | 51.6453 | 60.0274 | 55
33.6411 | 7.1232 | 60.0228 | 11.0005 | 33.6414 | 18.0751 | 60.0098 | 21.9998 | 33.6608 | 30.6366 | 60.0035 | 33.0002 | 33.6577 | 40.8849 | 60.0307 | 43.9996 | 33.6429 | 51.6453 | 60.0274 | 55
33.6494 | 7.1232 | 60.0228 | 11.0005 | 33.6497 | 18.0751 | 60.0098 | 21.9998 | 33.6691 | 30.6366 | 60.0035 | 33.0002 | 33.666 | 40.8933 | 60.0307 | 43.9996 | 33.6513 | 51.6808 | 60.0274 | 55
33.6577 | 7.1232 | 60.0227 | 11.0005 | 33.6581 | 18.0751 | 60.0098 | 21.9998 | 33.6775 | 30.6385 | 60.0036 | 33.0002 | 33.6743 | 40.8933 | 60.0308 | 43.9996 | 33.6596 | 51.6808 | 60.0274 | 55
33.6661 | 7.1232 | 60.0227 | 11.0005 | 33.6664 | 18.0751 | 60.0098 | 21.9998 | 33.6858 | 30.6385 | 60.0036 | 33.0002 | 33.6827 | 40.8933 | 60.0308 | 43.9996 | 33.668 | 51.6808 | 60.0274 | 55
33.6744 | 7.1232 | 60.0227 | 11.0005 | 33.6747 | 18.076 | 60.0098 | 21.9998 | 33.6942 | 30.6385 | 60.0036 | 33.0002 | 33.691 | 40.8933 | 60.0308 | 43.9996 | 33.6763 | 51.6808 | 60.0274 | 55
33.6827 | 7.1232 | 60.0226 | 11.0005 | 33.683 | 18.076 | 60.0098 | 21.9998 | 33.7025 | 30.6385 | 60.0037 | 33.0002 | 33.6993 | 40.8933 | 60.0308 | 43.9996 | 33.6846 | 51.7409 | 60.0274 | 55
33.691 | 7.1232 | 60.0226 | 11.0005 | 33.6914 | 18.0792 | 60.0097 | 21.9998 | 33.7108 | 30.6392 | 60.0037 | 33.0002 | 33.7076 | 40.8933 | 60.0309 | 43.9996 | 33.6929 | 51.7409 | 60.0274 | 55
33.6994 | 7.1232 | 60.0226 | 11.0005 | 33.6997 | 18.0792 | 60.0097 | 21.9998 | 33.7191 | 30.6392 | 60.0037 | 33.0002 | 33.716 | 40.8933 | 60.0309 | 43.9996 | 33.7013 | 51.7409 | 60.0274 | 55
33.7077 | 7.1232 | 60.0225 | 11.0005 | 33.7081 | 18.0792 | 60.0097 | 21.9998 | 33.7275 | 30.6392 | 60.0038 | 33.0002 | 33.7243 | 40.8933 | 60.0309 | 43.9996 | 33.7096 | 51.7409 | 60.0273 | 55
33.7161 | 7.1232 | 60.0225 | 11.0005 | 33.7164 | 18.0792 | 60.0097 | 21.9998 | 33.7358 | 30.6392 | 60.0038 | 33.0002 | 33.7327 | 40.8958 | 60.0309 | 43.9996 | 33.718 | 51.7409 | 60.0273 | 55
33.7244 | 7.1232 | 60.0225 | 11.0005 | 33.7247 | 18.0798 | 60.0097 | 21.9998 | 33.7441 | 30.6392 | 60.0038 | 33.0002 | 33.741 | 40.8958 | 60.031 | 43.9996 | 33.7263 | 51.7409 | 60.0273 | 55
33.7327 | 7.1232 | 60.0224 | 11.0005 | 33.733 | 18.0798 | 60.0097 | 21.9998 | 33.7524 | 30.6392 | 60.0039 | 33.0002 | 33.7493 | 40.9045 | 60.031 | 43.9996 | 33.7346 | 51.7622 | 60.0273 | 55
33.741 | 7.1232 | 60.0224 | 11.0005 | 33.7414 | 18.0798 | 60.0097 | 21.9998 | 33.7608 | 30.6392 | 60.0039 | 33.0002 | 33.7576 | 40.9045 | 60.031 | 43.9996 | 33.7429 | 51.7622 | 60.0273 | 55
33.7493 | 7.1232 | 60.0224 | 11.0005 | 33.7497 | 18.0798 | 60.0097 | 21.9998 | 33.7691 | 30.6392 | 60.0039 | 33.0002 | 33.7659 | 40.9045 | 60.031 | 43.9996 | 33.7513 | 51.7622 | 60.0273 | 55
33.7577 | 7.1232 | 60.0223 | 11.0005 | 33.7581 | 18.0798 | 60.0097 | 21.9998 | 33.7775 | 30.6392 | 60.004 | 33.0002 | 33.7743 | 40.9045 | 60.0311 | 43.9996 | 33.7596 | 51.7622 | 60.0273 | 55
33.766 | 7.1232 | 60.0223 | 11.0005 | 33.7664 | 18.0798 | 60.0097 | 21.9998 | 33.7858 | 30.6392 | 60.004 | 33.0002 | 33.7826 | 40.9045 | 60.0311 | 43.9996 | 33.7679 | 51.7622 | 60.0273 | 55
33.7744 | 7.1232 | 60.0223 | 11.0005 | 33.7747 | 18.1876 | 60.0097 | 21.9998 | 33.7941 | 30.6392 | 60.004 | 33.0002 | 33.791 | 40.9045 | 60.0311 | 43.9996 | 33.7762 | 51.7622 | 60.0273 | 55
33.7827 | 7.123 | 60.0222 | 11.0005 | 33.783 | 18.1876 | 60.0097 | 21.9998 | 33.8025 | 30.6392 | 60.004 | 33.0002 | 33.7993 | 40.9029 | 60.0311 | 43.9996 | 33.7845 | 51.7645 | 60.0273 | 55
33.791 | 7.123 | 60.0222 | 11.0005 | 33.7914 | 18.2793 | 60.0096 | 21.9998 | 33.8108 | 30.6392 | 60.0039 | 33.0002 | 33.8076 | 40.9029 | 60.0312 | 43.9996 | 33.7929 | 51.7645 | 60.0273 | 55
33.7993 | 7.1235 | 60.0222 | 11.0005 | 33.7997 | 18.2793 | 60.0096 | 21.9998 | 33.8192 | 30.6392 | 60.0039 | 33.0002 | 33.8159 | 40.9029 | 60.0312 | 43.9996 | 33.8012 | 51.7645 | 60.0273 | 55
33.8077 | 7.1235 | 60.0221 | 11.0005 | 33.808 | 18.2793 | 60.0096 | 21.9998 | 33.8275 | 30.6392 | 60.0039 | 33.0002 | 33.8243 | 40.9029 | 60.0312 | 43.9996 | 33.8096 | 51.7645 | 60.0272 | 55
33.816 | 7.1235 | 60.0221 | 11.0005 | 33.8163 | 18.2793 | 60.0096 | 21.9998 | 33.8358 | 30.6392 | 60.0039 | 33.0002 | 33.8326 | 40.9029 | 60.0312 | 43.9996 | 33.8179 | 51.7645 | 60.0272 | 55
33.8243 | 7.1235 | 60.0221 | 11.0005 | 33.8247 | 18.2804 | 60.0096 | 21.9998 | 33.8441 | 30.6344 | 60.0039 | 33.0002 | 33.8409 | 40.9029 | 60.0313 | 43.9996 | 33.8262 | 51.7645 | 60.0272 | 55
33.8326 | 7.1235 | 60.022 | 11.0005 | 33.833 | 18.2804 | 60.0096 | 21.9998 | 33.8525 | 30.6344 | 60.0039 | 33.0002 | 33.8492 | 40.9029 | 60.0313 | 43.9996 | 33.8345 | 51.7645 | 60.0272 | 55
33.841 | 7.1235 | 60.022 | 11.0005 | 33.8414 | 18.2804 | 60.0096 | 21.9998 | 33.8608 | 30.6344 | 60.0038 | 33.0002 | 33.8576 | 40.9029 | 60.0313 | 43.9996 | 33.8429 | 51.7645 | 60.0272 | 55
33.8493 | 7.1235 | 60.022 | 11.0005 | 33.8497 | 18.2804 | 60.0096 | 21.9998 | 33.8691 | 30.6344 | 60.0038 | 33.0002 | 33.8659 | 40.9029 | 60.0313 | 43.9996 | 33.8512 | 51.7639 | 60.0272 | 55
33.8577 | 7.1235 | 60.0219 | 11.0005 | 33.858 | 18.2804 | 60.0096 | 21.9998 | 33.8774 | 30.6344 | 60.0038 | 33.0002 | 33.8742 | 40.9029 | 60.0314 | 43.9996 | 33.8596 | 51.7639 | 60.0272 | 55
33.866 | 7.1238 | 60.0219 | 11.0005 | 33.8663 | 18.2804 | 60.0096 | 21.9998 | 33.8858 | 30.6344 | 60.0038 | 33.0002 | 33.8826 | 40.8941 | 60.0314 | 43.9996 | 33.8679 | 51.7641 | 60.0272 | 55
33.8743 | 7.1238 | 60.0219 | 11.0005 | 33.8747 | 18.2804 | 60.0096 | 21.9998 | 33.8941 | 30.6344 | 60.0038 | 33.0002 | 33.8909 | 40.8941 | 60.0314 | 43.9996 | 33.8762 | 51.7641 | 60.0272 | 55
33.8826 | 7.1238 | 60.0219 | 11.0005 | 33.883 | 18.2804 | 60.0096 | 21.9998 | 33.9025 | 30.6344 | 60.0038 | 33.0002 | 33.8992 | 40.8941 | 60.0314 | 43.9996 | 33.8845 | 51.7551 | 60.0272 | 55
33.891 | 7.1238 | 60.0219 | 11.0005 | 33.8914 | 18.2804 | 60.0095 | 21.9998 | 33.9108 | 30.6301 | 60.0037 | 33.0002 | 33.9075 | 40.8941 | 60.0315 | 43.9996 | 33.8929 | 51.7551 | 60.0272 | 55
33.8993 | 7.1238 | 60.0218 | 11.0005 | 33.8997 | 18.2804 | 60.0095 | 21.9998 | 33.9191 | 30.6301 | 60.0037 | 33.0002 | 33.9159 | 40.8941 | 60.0315 | 43.9996 | 33.9012 | 51.7551 | 60.0272 | 55
33.9077 | 7.1238 | 60.0218 | 11.0005 | 33.908 | 18.2813 | 60.0095 | 21.9998 | 33.9275 | 30.6301 | 60.0037 | 33.0002 | 33.9242 | 40.8941 | 60.0315 | 43.9996 | 33.9095 | 51.7551 | 60.0271 | 55
33.916 | 7.1238 | 60.0218 | 11.0005 | 33.9163 | 18.2813 | 60.0095 | 21.9998 | 33.9358 | 30.6301 | 60.0037 | 33.0002 | 33.9326 | 40.8905 | 60.0315 | 43.9996 | 33.9178 | 51.7551 | 60.0271 | 55
33.9243 | 7.1238 | 60.0218 | 11.0005 | 33.9247 | 18.2825 | 60.0095 | 21.9998 | 33.9442 | 30.6301 | 60.0037 | 33.0002 | 33.9409 | 40.8905 | 60.0316 | 43.9996 | 33.9261 | 51.7551 | 60.0271 | 55
33.9326 | 7.1234 | 60.0217 | 11.0005 | 33.933 | 18.2825 | 60.0095 | 21.9998 | 33.9525 | 30.6301 | 60.0037 | 33.0002 | 33.9492 | 40.8905 | 60.0316 | 43.9996 | 33.9345 | 51.7551 | 60.0271 | 55
33.941 | 7.1234 | 60.0217 | 11.0005 | 33.9413 | 18.2835 | 60.0095 | 21.9998 | 33.9608 | 30.6301 | 60.0036 | 33.0002 | 33.9575 | 40.8905 | 60.0316 | 43.9996 | 33.9428 | 51.7551 | 60.0271 | 55
33.9493 | 7.1239 | 60.0217 | 11.0005 | 33.9496 | 18.2835 | 60.0095 | 21.9998 | 33.9691 | 30.6301 | 60.0036 | 33.0002 | 33.9658 | 40.8905 | 60.0316 | 43.9996 | 33.9512 | 51.7551 | 60.0271 | 55
33.9576 | 7.1239 | 60.0216 | 11.0005 | 33.958 | 18.2835 | 60.0095 | 21.9998 | 33.9775 | 30.7698 | 60.0036 | 33.0002 | 33.9742 | 40.8905 | 60.0317 | 43.9996 | 33.9595 | 51.7551 | 60.0271 | 55
33.9659 | 7.1239 | 60.0216 | 11.0005 | 33.9663 | 18.2835 | 60.0095 | 21.9998 | 33.9858 | 30.7698 | 60.0036 | 33.0002 | 33.9825 | 40.8905 | 60.0317 | 43.9996 | 33.9678 | 51.7591 | 60.0271 | 55
33.9743 | 7.1239 | 60.0216 | 11.0005 | 33.9747 | 18.2835 | 60.0095 | 21.9998 | 33.9941 | 30.7698 | 60.0036 | 33.0002 | 33.9908 | 40.8905 | 60.0317 | 43.9996 | 33.9761 | 51.7591 | 60.0271 | 55
33.9826 | 7.1239 | 60.0216 | 11.0005 | 33.983 | 18.2835 | 60.0095 | 21.9998 | 34.0024 | 30.7698 | 60.0036 | 33.0002 | 33.9991 | 40.8905 | 60.0317 | 43.9996 | 33.9845 | 51.7914 | 60.0271 | 55
33.9909 | 7.1239 | 60.0215 | 11.0005 | 33.9913 | 18.2835 | 60.0094 | 21.9998 | 34.0108 | 30.9049 | 60.0035 | 33.0002 | 34.0075 | 40.8905 | 60.0318 | 43.9996 | 33.9928 | 51.7914 | 60.0271 | 55
33.9993 | 7.1234 | 60.0215 | 11.0005 | 33.9996 | 18.2835 | 60.0094 | 21.9998 | 34.0191 | 30.9049 | 60.0035 | 33.0002 | 34.0158 | 40.8848 | 60.0318 | 43.9996 | 34.0012 | 51.7914 | 60.0271 | 55
34.0076 | 7.1234 | 60.0215 | 11.0005 | 34.008 | 18.2835 | 60.0094 | 21.9998 | 34.0275 | 30.9049 | 60.0035 | 33.0002 | 34.0242 | 40.8848 | 60.0318 | 43.9996 | 34.0095 | 51.7914 | 60.027 | 55
34.0159 | 7.1234 | 60.0215 | 11.0005 | 34.0163 | 18.2835 | 60.0094 | 21.9998 | 34.0358 | 30.9049 | 60.0035 | 33.0002 | 34.0325 | 40.8848 | 60.0318 | 43.9996 | 34.0178 | 51.7933 | 60.027 | 55
34.0242 | 7.1234 | 60.0215 | 11.0005 | 34.0247 | 18.282 | 60.0094 | 21.9998 | 34.0441 | 30.9049 | 60.0035 | 33.0002 | 34.0408 | 40.8848 | 60.0319 | 43.9996 | 34.0261 | 51.7933 | 60.027 | 55
34.0326 | 7.1234 | 60.0214 | 11.0005 | 34.033 | 18.282 | 60.0094 | 21.9998 | 34.0525 | 30.9049 | 60.0035 | 33.0002 | 34.0491 | 40.9349 | 60.0319 | 43.9996 | 34.0345 | 51.818 | 60.027 | 55
34.0409 | 7.1234 | 60.0214 | 11.0005 | 34.0413 | 18.282 | 60.0094 | 21.9998 | 34.0608 | 30.9049 | 60.0034 | 33.0002 | 34.0574 | 40.9349 | 60.0319 | 43.9996 | 34.0428 | 51.818 | 60.027 | 55
34.0493 | 7.1232 | 60.0214 | 11.0005 | 34.0497 | 18.282 | 60.0094 | 21.9998 | 34.0692 | 30.9049 | 60.0034 | 33.0002 | 34.0658 | 40.9349 | 60.0319 | 43.9996 | 34.0511 | 51.8694 | 60.027 | 55
34.0576 | 7.1232 | 60.0214 | 11.0005 | 34.058 | 18.2788 | 60.0094 | 21.9998 | 34.0775 | 30.9049 | 60.0034 | 33.0002 | 34.0741 | 40.9349 | 60.032 | 43.9996 | 34.0594 | 51.8694 | 60.027 | 55
34.0659 | 7.1237 | 60.0213 | 11.0005 | 34.0663 | 18.2788 | 60.0094 | 21.9998 | 34.0858 | 30.9049 | 60.0034 | 33.0002 | 34.0825 | 40.9616 | 60.032 | 43.9996 | 34.0677 | 51.8694 | 60.027 | 55
34.0742 | 7.1237 | 60.0213 | 11.0005 | 34.0746 | 18.2788 | 60.0094 | 21.9998 | 34.0941 | 30.9049 | 60.0034 | 33.0002 | 34.0908 | 40.9616 | 60.032 | 43.9996 | 34.0761 | 51.8694 | 60.0271 | 55
34.0826 | 7.1237 | 60.0213 | 11.0005 | 34.083 | 18.2788 | 60.0094 | 21.9998 | 34.1025 | 30.9049 | 60.0034 | 33.0002 | 34.0991 | 40.9616 | 60.032 | 43.9996 | 34.0844 | 51.8704 | 60.0271 | 55
34.0909 | 7.1237 | 60.0213 | 11.0005 | 34.0913 | 18.2788 | 60.0093 | 21.9998 | 34.1108 | 30.9049 | 60.0033 | 33.0002 | 34.1074 | 40.9616 | 60.0321 | 43.9996 | 34.0928 | 51.8704 | 60.0271 | 55
34.0992 | 7.2486 | 60.0212 | 11.0005 | 34.0997 | 18.2788 | 60.0093 | 21.9998 | 34.1191 | 30.9049 | 60.0033 | 33.0002 | 34.1158 | 40.9616 | 60.0321 | 43.9996 | 34.1011 | 51.8701 | 60.0271 | 55
34.1075 | 7.2486 | 60.0212 | 11.0005 | 34.108 | 18.2788 | 60.0093 | 21.9998 | 34.1274 | 30.9049 | 60.0033 | 33.0002 | 34.1241 | 40.9616 | 60.0321 | 43.9996 | 34.1094 | 51.8701 | 60.0272 | 55
34.1159 | 7.2486 | 60.0212 | 11.0005 | 34.1163 | 18.2788 | 60.0093 | 21.9998 | 34.1358 | 30.9049 | 60.0033 | 33.0002 | 34.1324 | 40.9616 | 60.0321 | 43.9996 | 34.1177 | 51.8629 | 60.0272 | 55
34.1242 | 7.2486 | 60.0211 | 11.0005 | 34.1246 | 18.2788 | 60.0093 | 21.9998 | 34.1441 | 30.9092 | 60.0033 | 33.0002 | 34.1407 | 40.9616 | 60.0322 | 43.9996 | 34.1261 | 51.8629 | 60.0272 | 55
34.1326 | 7.248 | 60.0211 | 11.0005 | 34.133 | 18.2788 | 60.0093 | 21.9998 | 34.1525 | 30.9092 | 60.0033 | 33.0002 | 34.149 | 40.9707 | 60.0322 | 43.9996 | 34.1344 | 51.8629 | 60.0272 | 55
34.1409 | 7.248 | 60.0211 | 11.0005 | 34.1413 | 18.2788 | 60.0093 | 21.9998 | 34.1608 | 30.9092 | 60.0032 | 33.0002 | 34.1574 | 40.9707 | 60.0322 | 43.9996 | 34.1428 | 51.8629 | 60.0273 | 55
34.1492 | 7.248 | 60.0211 | 11.0005 | 34.1497 | 18.2788 | 60.0093 | 21.9998 | 34.1691 | 30.9092 | 60.0032 | 33.0002 | 34.1657 | 40.9707 | 60.0322 | 43.9996 | 34.1511 | 51.8629 | 60.0273 | 55
34.1575 | 7.248 | 60.021 | 11.0005 | 34.158 | 18.2757 | 60.0093 | 21.9998 | 34.1775 | 30.9092 | 60.0032 | 33.0002 | 34.1741 | 40.9707 | 60.0323 | 43.9996 | 34.1594 | 51.8629 | 60.0273 | 55
34.1659 | 7.5728 | 60.021 | 11.0005 | 34.1663 | 18.2757 | 60.0093 | 21.9998 | 34.1858 | 30.9092 | 60.0032 | 33.0002 | 34.1824 | 40.9707 | 60.0323 | 43.9996 | 34.1677 | 51.8629 | 60.0273 | 55
34.1742 | 7.5728 | 60.021 | 11.0005 | 34.1746 | 18.2765 | 60.0093 | 21.9998 | 34.1942 | 31.0113 | 60.0032 | 33.0002 | 34.1907 | 40.9707 | 60.0323 | 43.9996 | 34.1761 | 51.8629 | 60.0274 | 55
34.1826 | 7.5728 | 60.021 | 11.0005 | 34.183 | 18.2765 | 60.0093 | 21.9998 | 34.2025 | 31.0113 | 60.0032 | 33.0002 | 34.199 | 41.042 | 60.0323 | 43.9996 | 34.1844 | 51.8636 | 60.0274 | 55
34.1909 | 7.5728 | 60.021 | 11.0005 | 34.1913 | 18.2765 | 60.0092 | 21.9998 | 34.2108 | 31.0113 | 60.0031 | 33.0002 | 34.2074 | 41.042 | 60.0324 | 43.9996 | 34.1927 | 51.8636 | 60.0274 | 55
34.1992 | 7.5728 | 60.0209 | 11.0005 | 34.1996 | 18.2765 | 60.0092 | 21.9998 | 34.2191 | 31.0113 | 60.0031 | 33.0002 | 34.2157 | 41.042 | 60.0324 | 43.9996 | 34.201 | 51.8636 | 60.0274 | 55
34.2075 | 7.5728 | 60.0209 | 11.0005 | 34.2079 | 18.2758 | 60.0092 | 21.9998 | 34.2275 | 31.0113 | 60.0031 | 33.0002 | 34.2241 | 41.042 | 60.0324 | 43.9996 | 34.2094 | 51.8636 | 60.0275 | 55
34.2158 | 7.5728 | 60.0209 | 11.0005 | 34.2163 | 18.2758 | 60.0092 | 21.9998 | 34.2358 | 31.0113 | 60.0031 | 33.0002 | 34.2324 | 41.042 | 60.0324 | 43.9996 | 34.2177 | 51.8636 | 60.0275 | 55
34.2242 | 7.5728 | 60.0209 | 11.0005 | 34.2246 | 18.2758 | 60.0092 | 21.9998 | 34.2441 | 31.0113 | 60.0031 | 33.0002 | 34.2407 | 41.042 | 60.0325 | 43.9996 | 34.226 | 51.8636 | 60.0275 | 55
34.2325 | 7.5728 | 60.0208 | 11.0005 | 34.233 | 18.2758 | 60.0092 | 21.9998 | 34.2524 | 31.0113 | 60.0031 | 33.0002 | 34.249 | 41.042 | 60.0325 | 43.9996 | 34.2344 | 51.8659 | 60.0275 | 55
34.2408 | 7.5728 | 60.0208 | 11.0005 | 34.2413 | 18.2758 | 60.0092 | 21.9998 | 34.2608 | 31.0113 | 60.003 | 33.0002 | 34.2573 | 41.042 | 60.0325 | 43.9996 | 34.2427 | 51.8659 | 60.0276 | 55
34.2491 | 7.5735 | 60.0208 | 11.0005 | 34.2496 | 18.2758 | 60.0092 | 21.9998 | 34.2692 | 31.0113 | 60.003 | 33.0002 | 34.2657 | 41.042 | 60.0325 | 43.9996 | 34.251 | 51.8659 | 60.0276 | 55
34.2575 | 7.5735 | 60.0208 | 11.0005 | 34.2579 | 18.2758 | 60.0092 | 21.9998 | 34.2775 | 31.0113 | 60.003 | 33.0002 | 34.274 | 41.042 | 60.0326 | 43.9996 | 34.2593 | 51.8659 | 60.0276 | 55
34.2658 | 7.5735 | 60.0207 | 11.0005 | 34.2663 | 18.2758 | 60.0092 | 21.9998 | 34.2858 | 31.0113 | 60.003 | 33.0002 | 34.2823 | 41.0432 | 60.0326 | 43.9996 | 34.2677 | 51.8659 | 60.0276 | 55
34.2742 | 7.5735 | 60.0207 | 11.0005 | 34.2746 | 18.2767 | 60.0092 | 21.9998 | 34.2941 | 31.0114 | 60.003 | 33.0002 | 34.2906 | 41.0432 | 60.0326 | 43.9996 | 34.276 | 51.8659 | 60.0277 | 55
34.2825 | 7.5735 | 60.0207 | 11.0005 | 34.283 | 18.2767 | 60.0092 | 21.9998 | 34.3025 | 31.0114 | 60.003 | 33.0002 | 34.299 | 41.0432 | 60.0326 | 43.9996 | 34.2844 | 51.8666 | 60.0277 | 55
34.2908 | 7.5735 | 60.0206 | 11.0005 | 34.2913 | 18.2779 | 60.0091 | 21.9998 | 34.3108 | 31.0114 | 60.0029 | 33.0002 | 34.3073 | 41.0432 | 60.0327 | 43.9996 | 34.2927 | 51.8666 | 60.0277 | 55
34.2991 | 7.5735 | 60.0206 | 11.0005 | 34.2996 | 18.2779 | 60.0091 | 21.9998 | 34.3192 | 31.0114 | 60.0029 | 33.0002 | 34.3157 | 41.0432 | 60.0327 | 43.9996 | 34.301 | 51.8666 | 60.0277 | 55
34.3075 | 7.5735 | 60.0206 | 11.0005 | 34.3079 | 18.2791 | 60.0091 | 21.9998 | 34.3275 | 31.0114 | 60.0029 | 33.0002 | 34.324 | 41.0432 | 60.0327 | 43.9996 | 34.3093 | 51.8666 | 60.0278 | 55
34.3158 | 7.5722 | 60.0206 | 11.0005 | 34.3163 | 18.2791 | 60.0091 | 21.9998 | 34.3358 | 31.0114 | 60.0029 | 33.0002 | 34.3323 | 41.0432 | 60.0327 | 43.9996 | 34.3176 | 51.8666 | 60.0278 | 55
34.3242 | 7.5722 | 60.0205 | 11.0005 | 34.3246 | 18.2791 | 60.0091 | 21.9998 | 34.3441 | 31.0114 | 60.0029 | 33.0002 | 34.3406 | 41.0432 | 60.0328 | 43.9996 | 34.326 | 51.8666 | 60.0278 | 55
34.3325 | 7.5729 | 60.0205 | 11.0005 | 34.3329 | 18.2791 | 60.0091 | 21.9998 | 34.3525 | 31.0114 | 60.0029 | 33.0002 | 34.3489 | 41.0432 | 60.0328 | 43.9996 | 34.3343 | 51.8858 | 60.0278 | 55
34.3408 | 7.5729 | 60.0205 | 11.0005 | 34.3412 | 18.2791 | 60.0091 | 21.9998 | 34.3608 | 31.0114 | 60.0028 | 33.0002 | 34.3573 | 41.0432 | 60.0328 | 43.9996 | 34.3427 | 51.8858 | 60.0279 | 55
34.3491 | 7.5725 | 60.0205 | 11.0005 | 34.3496 | 18.2791 | 60.0091 | 21.9998 | 34.3691 | 31.0114 | 60.0028 | 33.0002 | 34.3656 | 41.0379 | 60.0328 | 43.9996 | 34.351 | 51.8858 | 60.0279 | 55
34.3575 | 7.5725 | 60.0205 | 11.0005 | 34.3579 | 18.2791 | 60.0091 | 21.9998 | 34.3774 | 31.0114 | 60.0028 | 33.0002 | 34.374 | 41.0379 | 60.0329 | 43.9996 | 34.3593 | 51.8858 | 60.0279 | 55
34.3658 | 7.5725 | 60.0204 | 11.0005 | 34.3663 | 18.2791 | 60.0091 | 21.9998 | 34.3858 | 31.0114 | 60.0028 | 33.0002 | 34.3823 | 41.0379 | 60.0329 | 43.9996 | 34.3676 | 51.9125 | 60.0279 | 55
34.3741 | 7.5725 | 60.0204 | 11.0005 | 34.3746 | 18.3703 | 60.0091 | 21.9998 | 34.3942 | 31.0114 | 60.0028 | 33.0002 | 34.3906 | 41.0379 | 60.0329 | 43.9996 | 34.376 | 51.9125 | 60.028 | 55
34.3824 | 7.5725 | 60.0204 | 11.0005 | 34.3829 | 18.3703 | 60.0091 | 21.9998 | 34.4025 | 31.0114 | 60.0028 | 33.0002 | 34.3989 | 41.0379 | 60.0329 | 43.9996 | 34.3843 | 51.9136 | 60.028 | 55
34.3908 | 7.5725 | 60.0204 | 11.0005 | 34.3912 | 18.3729 | 60.009 | 21.9998 | 34.4108 | 31.0114 | 60.0027 | 33.0002 | 34.4073 | 41.0379 | 60.033 | 43.9996 | 34.3926 | 51.9136 | 60.028 | 55
34.3991 | 7.5718 | 60.0203 | 11.0005 | 34.3996 | 18.3729 | 60.009 | 21.9998 | 34.4191 | 31.0114 | 60.0027 | 33.0002 | 34.4156 | 41.0395 | 60.033 | 43.9996 | 34.4009 | 51.9136 | 60.028 | 55
34.4075 | 7.5718 | 60.0203 | 11.0005 | 34.4079 | 18.3729 | 60.009 | 21.9998 | 34.4275 | 31.0114 | 60.0027 | 33.0002 | 34.424 | 41.0395 | 60.033 | 43.9996 | 34.4093 | 51.9136 | 60.0281 | 55
34.4158 | 7.5718 | 60.0203 | 11.0005 | 34.4163 | 18.3729 | 60.009 | 21.9998 | 34.4358 | 31.0114 | 60.0027 | 33.0002 | 34.4323 | 41.0395 | 60.033 | 43.9996 | 34.4176 | 51.9136 | 60.0281 | 55
34.4241 | 7.5718 | 60.0203 | 11.0005 | 34.4246 | 18.3729 | 60.009 | 21.9998 | 34.4442 | 31.0114 | 60.0027 | 33.0002 | 34.4406 | 41.0395 | 60.033 | 43.9996 | 34.426 | 51.9136 | 60.0281 | 55
34.4324 | 7.5722 | 60.0202 | 11.0005 | 34.4329 | 18.3729 | 60.009 | 21.9998 | 34.4525 | 31.0114 | 60.0027 | 33.0002 | 34.4489 | 41.0395 | 60.033 | 43.9996 | 34.4343 | 51.9136 | 60.0281 | 55
34.4408 | 7.5722 | 60.0202 | 11.0005 | 34.4412 | 18.3756 | 60.009 | 21.9998 | 34.4608 | 31.0114 | 60.0026 | 33.0002 | 34.4572 | 41.0395 | 60.033 | 43.9996 | 34.4426 | 51.9136 | 60.0282 | 55
34.4491 | 7.5722 | 60.0202 | 11.0005 | 34.4496 | 18.3756 | 60.009 | 21.9998 | 34.4691 | 31.0114 | 60.0026 | 33.0002 | 34.4656 | 41.0395 | 60.033 | 43.9996 | 34.4509 | 51.925 | 60.0282 | 55
34.4574 | 7.5722 | 60.0201 | 11.0005 | 34.4579 | 18.3756 | 60.009 | 21.9998 | 34.4775 | 31.0114 | 60.0026 | 33.0002 | 34.4739 | 41.0395 | 60.0331 | 43.9996 | 34.4592 | 51.925 | 60.0282 | 55
34.4658 | 7.5724 | 60.0201 | 11.0005 | 34.4662 | 18.3756 | 60.009 | 21.9998 | 34.4858 | 31.0114 | 60.0026 | 33.0002 | 34.4822 | 41.0395 | 60.0331 | 43.9996 | 34.4676 | 51.99 | 60.0282 | 55
34.4741 | 7.5724 | 60.0201 | 11.0005 | 34.4745 | 18.3756 | 60.009 | 21.9998 | 34.4941 | 31.0114 | 60.0026 | 33.0002 | 34.4905 | 41.0395 | 60.0331 | 43.9996 | 34.4759 | 51.99 | 60.0283 | 55
34.4824 | 7.5724 | 60.0201 | 11.0005 | 34.4829 | 18.3756 | 60.009 | 21.9998 | 34.5024 | 31.0114 | 60.0026 | 33.0002 | 34.4989 | 41.0395 | 60.0331 | 43.9996 | 34.4843 | 51.99 | 60.0283 | 55
34.4907 | 7.5724 | 60.0201 | 11.0005 | 34.4912 | 18.3766 | 60.009 | 21.9998 | 34.5108 | 31.0114 | 60.0025 | 33.0002 | 34.5072 | 41.0395 | 60.0331 | 43.9996 | 34.4926 | 51.99 | 60.0283 | 55
34.4991 | 7.5724 | 60.02 | 11.0005 | 34.4996 | 18.3766 | 60.009 | 21.9998 | 34.5192 | 31.0114 | 60.0025 | 33.0002 | 34.5156 | 41.044 | 60.0331 | 43.9996 | 34.5009 | 51.9989 | 60.0283 | 55
34.5074 | 7.5724 | 60.02 | 11.0005 | 34.5079 | 18.3754 | 60.009 | 21.9998 | 34.5275 | 31.0114 | 60.0025 | 33.0002 | 34.5239 | 41.044 | 60.0331 | 43.9996 | 34.5092 | 51.9989 | 60.0284 | 55
34.5157 | 7.572 | 60.02 | 11.0005 | 34.5162 | 18.3754 | 60.009 | 21.9998 | 34.5358 | 31.0114 | 60.0025 | 33.0002 | 34.5322 | 41.044 | 60.0331 | 43.9996 | 34.5176 | 51.9989 | 60.0284 | 55
34.524 | 7.572 | 60.02 | 11.0005 | 34.5246 | 18.3754 | 60.009 | 21.9998 | 34.5441 | 31.0114 | 60.0025 | 33.0002 | 34.5405 | 41.044 | 60.0331 | 43.9996 | 34.5259 | 51.9989 | 60.0284 | 55
34.5324 | 7.5723 | 60.0199 | 11.0005 | 34.5329 | 18.3754 | 60.009 | 21.9998 | 34.5525 | 31.0114 | 60.0025 | 33.0002 | 34.5488 | 41.044 | 60.0331 | 43.9996 | 34.5342 | 51.9989 | 60.0284 | 55
34.5407 | 7.5723 | 60.0199 | 11.0005 | 34.5413 | 18.3754 | 60.009 | 21.9998 | 34.5608 | 31.0114 | 60.0024 | 33.0002 | 34.5572 | 41.044 | 60.0331 | 43.9996 | 34.5425 | 51.9989 | 60.0285 | 55
34.5491 | 7.5723 | 60.0199 | 11.0005 | 34.5496 | 18.3754 | 60.009 | 21.9998 | 34.5692 | 31.0114 | 60.0024 | 33.0002 | 34.5655 | 41.044 | 60.0331 | 43.9996 | 34.5509 | 51.9989 | 60.0285 | 55
34.5574 | 7.5723 | 60.0199 | 11.0005 | 34.5579 | 18.3741 | 60.009 | 21.9998 | 34.5775 | 31.0114 | 60.0024 | 33.0002 | 34.5739 | 41.044 | 60.0332 | 43.9996 | 34.5592 | 51.9989 | 60.0285 | 55
34.5657 | 7.5723 | 60.0198 | 11.0005 | 34.5662 | 18.3741 | 60.009 | 21.9998 | 34.5858 | 31.0114 | 60.0024 | 33.0002 | 34.5822 | 41.0899 | 60.0332 | 43.9996 | 34.5676 | 51.9989 | 60.0285 | 55
34.574 | 7.5723 | 60.0198 | 11.0005 | 34.5746 | 18.4833 | 60.009 | 21.9998 | 34.5941 | 31.0114 | 60.0024 | 33.0002 | 34.5905 | 41.0899 | 60.0332 | 43.9996 | 34.5759 | 51.9989 | 60.0286 | 55
34.5824 | 7.5723 | 60.0198 | 11.0005 | 34.5829 | 18.4833 | 60.009 | 21.9998 | 34.6025 | 31.0114 | 60.0024 | 33.0002 | 34.5988 | 41.0899 | 60.0332 | 43.9996 | 34.5842 | 51.9998 | 60.0286 | 55
34.5907 | 7.5723 | 60.0198 | 11.0005 | 34.5912 | 18.4814 | 60.009 | 21.9998 | 34.6108 | 31.0114 | 60.0023 | 33.0002 | 34.6072 | 41.0899 | 60.0332 | 43.9996 | 34.5925 | 51.9998 | 60.0286 | 55
34.5991 | 7.5723 | 60.0197 | 11.0005 | 34.5995 | 18.4814 | 60.009 | 21.9998 | 34.6191 | 31.0114 | 60.0023 | 33.0002 | 34.6155 | 41.0899 | 60.0332 | 43.9996 | 34.6008 | 51.9986 | 60.0286 | 55
34.6074 | 7.5723 | 60.0197 | 11.0005 | 34.6079 | 18.4814 | 60.009 | 21.9998 | 34.6274 | 31.0114 | 60.0023 | 33.0002 | 34.6238 | 41.0899 | 60.0332 | 43.9996 | 34.6092 | 51.9986 | 60.0287 | 55
34.6157 | 7.5723 | 60.0197 | 11.0005 | 34.6162 | 18.4814 | 60.009 | 21.9998 | 34.6358 | 31.0114 | 60.0023 | 33.0002 | 34.6321 | 41.0847 | 60.0332 | 43.9996 | 34.6175 | 51.992 | 60.0287 | 55
34.624 | 7.5723 | 60.0196 | 11.0005 | 34.6246 | 18.4786 | 60.009 | 21.9998 | 34.6442 | 31.0114 | 60.0023 | 33.0002 | 34.6404 | 41.0847 | 60.0332 | 43.9996 | 34.6259 | 51.992 | 60.0287 | 55
34.6324 | 7.5723 | 60.0196 | 11.0005 | 34.6329 | 18.4786 | 60.009 | 21.9998 | 34.6525 | 31.0114 | 60.0023 | 33.0002 | 34.6488 | 41.0847 | 60.0332 | 43.9996 | 34.6342 | 51.992 | 60.0287 | 55
34.6407 | 7.5723 | 60.0196 | 11.0005 | 34.6412 | 18.4786 | 60.009 | 21.9998 | 34.6608 | 31.0114 | 60.0022 | 33.0002 | 34.6571 | 41.0847 | 60.0332 | 43.9996 | 34.6425 | 51.992 | 60.0288 | 55
34.649 | 7.5723 | 60.0196 | 11.0005 | 34.6495 | 18.4786 | 60.009 | 21.9998 | 34.6691 | 31.0114 | 60.0022 | 33.0002 | 34.6655 | 41.0815 | 60.0332 | 43.9996 | 34.6508 | 51.992 | 60.0288 | 55
34.6573 | 7.5723 | 60.0196 | 11.0005 | 34.6579 | 18.4786 | 60.009 | 21.9998 | 34.6775 | 31.0114 | 60.0022 | 33.0002 | 34.6738 | 41.0815 | 60.0333 | 43.9996 | 34.6592 | 51.992 | 60.0288 | 55
34.6657 | 7.5723 | 60.0195 | 11.0005 | 34.6662 | 18.4786 | 60.009 | 21.9998 | 34.6858 | 31.0114 | 60.0022 | 33.0002 | 34.6821 | 41.0815 | 60.0333 | 43.9996 | 34.6675 | 51.992 | 60.0288 | 55
34.674 | 7.5723 | 60.0195 | 11.0005 | 34.6746 | 18.4786 | 60.009 | 21.9998 | 34.6942 | 31.0114 | 60.0022 | 33.0002 | 34.6904 | 41.0815 | 60.0333 | 43.9996 | 34.6758 | 51.992 | 60.0289 | 55
34.6824 | 7.5723 | 60.0195 | 11.0005 | 34.6829 | 18.4786 | 60.009 | 21.9998 | 34.7025 | 31.0114 | 60.0022 | 33.0002 | 34.6988 | 41.169 | 60.0333 | 43.9996 | 34.6841 | 52.0684 | 60.0289 | 55
34.6907 | 7.5723 | 60.0195 | 11.0005 | 34.6912 | 18.4796 | 60.009 | 21.9998 | 34.7108 | 31.0114 | 60.0021 | 33.0002 | 34.7071 | 41.169 | 60.0333 | 43.9996 | 34.6925 | 52.0684 | 60.0289 | 55
34.699 | 7.5723 | 60.0194 | 11.0005 | 34.6995 | 18.4796 | 60.009 | 21.9998 | 34.7191 | 31.0114 | 60.0021 | 33.0002 | 34.7154 | 41.169 | 60.0333 | 43.9996 | 34.7008 | 52.0684 | 60.0289 | 55
34.7073 | 7.5723 | 60.0194 | 11.0005 | 34.7079 | 18.4786 | 60.009 | 21.9998 | 34.7275 | 31.0114 | 60.0021 | 33.0002 | 34.7238 | 41.169 | 60.0333 | 43.9996 | 34.7092 | 52.0684 | 60.029 | 55
34.7157 | 7.5723 | 60.0194 | 11.0005 | 34.7162 | 18.4786 | 60.009 | 21.9998 | 34.7358 | 31.0114 | 60.0021 | 33.0002 | 34.7321 | 41.169 | 60.0333 | 43.9996 | 34.7175 | 52.0684 | 60.029 | 55
34.724 | 7.5723 | 60.0194 | 11.0005 | 34.7245 | 18.4786 | 60.009 | 21.9998 | 34.7441 | 31.0114 | 60.0021 | 33.0002 | 34.7404 | 41.169 | 60.0333 | 43.9996 | 34.7258 | 52.0684 | 60.029 | 55
34.7324 | 7.5723 | 60.0193 | 11.0005 | 34.7328 | 18.4786 | 60.009 | 21.9998 | 34.7525 | 31.0114 | 60.0021 | 33.0002 | 34.7487 | 41.169 | 60.0333 | 43.9996 | 34.7341 | 52.0684 | 60.029 | 55
34.7407 | 7.5723 | 60.0193 | 11.0005 | 34.7412 | 18.4815 | 60.009 | 21.9998 | 34.7608 | 31.1062 | 60.002 | 33.0002 | 34.7571 | 41.169 | 60.0333 | 43.9996 | 34.7424 | 52.0684 | 60.0291 | 55
34.749 | 7.5723 | 60.0193 | 11.0005 | 34.7495 | 18.4815 | 60.009 | 21.9998 | 34.7692 | 31.1062 | 60.002 | 33.0002 | 34.7654 | 41.169 | 60.0333 | 43.9996 | 34.7508 | 52.0684 | 60.0291 | 55
34.7573 | 7.5723 | 60.0193 | 11.0005 | 34.7579 | 18.5924 | 60.009 | 21.9998 | 34.7775 | 31.1062 | 60.002 | 33.0002 | 34.7737 | 41.169 | 60.0334 | 43.9996 | 34.7591 | 52.0684 | 60.0291 | 55
34.7657 | 7.5721 | 60.0192 | 11.0005 | 34.7662 | 18.5924 | 60.009 | 21.9998 | 34.7858 | 31.1062 | 60.002 | 33.0002 | 34.782 | 41.1673 | 60.0334 | 43.9996 | 34.7675 | 52.1214 | 60.0291 | 55
34.774 | 7.5721 | 60.0192 | 11.0005 | 34.7745 | 18.5924 | 60.009 | 21.9998 | 34.7941 | 31.1062 | 60.002 | 33.0002 | 34.7904 | 41.1673 | 60.0334 | 43.9996 | 34.7758 | 52.1214 | 60.0292 | 55
34.7823 | 7.5721 | 60.0192 | 11.0005 | 34.7828 | 18.5924 | 60.009 | 21.9998 | 34.8025 | 31.1062 | 60.002 | 33.0002 | 34.7987 | 41.1674 | 60.0334 | 43.9996 | 34.7841 | 52.1231 | 60.0292 | 55
34.7906 | 7.5721 | 60.0191 | 11.0005 | 34.7912 | 18.5905 | 60.009 | 21.9998 | 34.8108 | 31.1062 | 60.0019 | 33.0002 | 34.8071 | 41.1674 | 60.0334 | 43.9996 | 34.7924 | 52.1231 | 60.0292 | 55
34.799 | 7.5721 | 60.0191 | 11.0005 | 34.7995 | 18.5905 | 60.009 | 21.9998 | 34.8192 | 31.1062 | 60.0019 | 33.0002 | 34.8154 | 41.1674 | 60.0334 | 43.9996 | 34.8008 | 52.1231 | 60.0292 | 55
34.8073 | 7.5721 | 60.0191 | 11.0005 | 34.8079 | 18.5905 | 60.009 | 21.9998 | 34.8275 | 31.1062 | 60.0019 | 33.0002 | 34.8237 | 41.1674 | 60.0334 | 43.9996 | 34.8091 | 52.1231 | 60.0293 | 55
34.8157 | 7.5718 | 60.0191 | 11.0005 | 34.8162 | 18.5905 | 60.009 | 21.9998 | 34.8358 | 31.1062 | 60.0019 | 33.0002 | 34.832 | 41.1674 | 60.0334 | 43.9996 | 34.8174 | 52.1236 | 60.0293 | 55
34.824 | 7.5718 | 60.0191 | 11.0005 | 34.8245 | 18.592 | 60.009 | 21.9998 | 34.8441 | 31.1062 | 60.0019 | 33.0002 | 34.8403 | 41.1674 | 60.0334 | 43.9996 | 34.8257 | 52.1236 | 60.0293 | 55
34.8323 | 7.5713 | 60.019 | 11.0005 | 34.8328 | 18.592 | 60.009 | 21.9998 | 34.8525 | 31.1062 | 60.0019 | 33.0002 | 34.8487 | 41.1674 | 60.0334 | 43.9996 | 34.8341 | 52.1234 | 60.0293 | 55
34.8406 | 7.5713 | 60.019 | 11.0005 | 34.8412 | 18.592 | 60.009 | 21.9998 | 34.8608 | 31.1062 | 60.0018 | 33.0002 | 34.857 | 41.1674 | 60.0334 | 43.9996 | 34.8424 | 52.1234 | 60.0294 | 55
34.849 | 7.5713 | 60.019 | 11.0005 | 34.8495 | 18.592 | 60.009 | 21.9998 | 34.8691 | 31.1062 | 60.0018 | 33.0002 | 34.8654 | 41.2425 | 60.0334 | 43.9996 | 34.8507 | 52.1234 | 60.0294 | 55
34.8573 | 7.5713 | 60.019 | 11.0005 | 34.8578 | 18.5906 | 60.009 | 21.9998 | 34.8775 | 31.1062 | 60.0018 | 33.0002 | 34.8737 | 41.2425 | 60.0335 | 43.9996 | 34.8591 | 52.1234 | 60.0294 | 55
34.8657 | 7.5713 | 60.019 | 11.0005 | 34.8661 | 18.5906 | 60.009 | 21.9998 | 34.8858 | 31.1062 | 60.0018 | 33.0002 | 34.882 | 41.244 | 60.0335 | 43.9996 | 34.8674 | 52.1234 | 60.0294 | 55
34.874 | 7.5713 | 60.019 | 11.0005 | 34.8745 | 18.5906 | 60.009 | 21.9998 | 34.8942 | 31.1062 | 60.0018 | 33.0002 | 34.8903 | 41.244 | 60.0335 | 43.9996 | 34.8757 | 52.1234 | 60.0295 | 55
34.8823 | 7.5713 | 60.019 | 11.0005 | 34.8828 | 18.5906 | 60.009 | 21.9998 | 34.9025 | 31.1062 | 60.0018 | 33.0002 | 34.8987 | 41.244 | 60.0335 | 43.9996 | 34.884 | 52.1234 | 60.0295 | 55
34.8906 | 7.5713 | 60.019 | 11.0005 | 34.8912 | 18.5906 | 60.009 | 21.9998 | 34.9108 | 31.1062 | 60.0017 | 33.0002 | 34.907 | 41.244 | 60.0335 | 43.9996 | 34.8924 | 52.1234 | 60.0295 | 55
34.899 | 7.5713 | 60.019 | 11.0005 | 34.8995 | 18.5906 | 60.009 | 21.9998 | 34.9191 | 31.1062 | 60.0017 | 33.0002 | 34.9153 | 41.244 | 60.0335 | 43.9996 | 34.9007 | 52.1234 | 60.0295 | 55
34.9073 | 7.5713 | 60.019 | 11.0005 | 34.9078 | 18.5918 | 60.009 | 21.9998 | 34.9275 | 31.1062 | 60.0017 | 33.0002 | 34.9236 | 41.244 | 60.0335 | 43.9996 | 34.9091 | 52.1234 | 60.0296 | 55
34.9156 | 7.5713 | 60.019 | 11.0005 | 34.9161 | 18.5918 | 60.009 | 21.9998 | 34.9358 | 31.1062 | 60.0017 | 33.0002 | 34.9319 | 41.244 | 60.0335 | 43.9996 | 34.9174 | 52.1234 | 60.0296 | 55
34.924 | 7.5713 | 60.019 | 11.0005 | 34.9245 | 18.5918 | 60.009 | 21.9998 | 34.9442 | 31.1062 | 60.0017 | 33.0002 | 34.9403 | 41.244 | 60.0335 | 43.9996 | 34.9257 | 52.1234 | 60.0296 | 55
34.9323 | 7.5713 | 60.019 | 11.0005 | 34.9328 | 18.5918 | 60.009 | 21.9998 | 34.9525 | 31.1062 | 60.0017 | 33.0002 | 34.9486 | 41.244 | 60.0335 | 43.9996 | 34.934 | 52.1234 | 60.0296 | 55
34.9406 | 7.5713 | 60.019 | 11.0005 | 34.9412 | 18.5918 | 60.009 | 21.9998 | 34.9608 | 31.1062 | 60.0016 | 33.0002 | 34.957 | 41.244 | 60.0335 | 43.9996 | 34.9424 | 52.1234 | 60.0297 | 55
34.949 | 7.5713 | 60.019 | 11.0005 | 34.9495 | 18.5918 | 60.009 | 21.9998 | 34.9691 | 31.1062 | 60.0016 | 33.0002 | 34.9653 | 41.2453 | 60.0335 | 43.9996 | 34.9507 | 52.1234 | 60.0297 | 55
34.9573 | 7.5713 | 60.019 | 11.0005 | 34.9578 | 18.5907 | 60.009 | 21.9998 | 34.9775 | 31.1062 | 60.0016 | 33.0002 | 34.9736 | 41.2453 | 60.0336 | 43.9996 | 34.959 | 52.1234 | 60.0297 | 55
34.9656 | 7.5713 | 60.019 | 11.0005 | 34.9661 | 18.5907 | 60.009 | 21.9998 | 34.9858 | 31.1062 | 60.0016 | 33.0002 | 34.9819 | 41.2453 | 60.0336 | 43.9996 | 34.9673 | 52.1234 | 60.0297 | 55
34.9739 | 7.5713 | 60.019 | 11.0005 | 34.9745 | 18.5894 | 60.009 | 21.9998 | 34.9941 | 31.1062 | 60.0016 | 33.0002 | 34.9903 | 41.2453 | 60.0336 | 43.9996 | 34.9757 | 52.1234 | 60.0298 | 55
34.9823 | 7.5713 | 60.019 | 11.0005 | 34.9828 | 18.5894 | 60.009 | 21.9998 | 35.0025 | 31.1062 | 60.0016 | 33.0002 | 34.9986 | 41.2453 | 60.0336 | 43.9996 | 34.984 | 52.1234 | 60.0298 | 55
34.9906 | 7.5713 | 60.019 | 11.0005 | 34.9911 | 18.5894 | 60.009 | 21.9998 | 35.0108 | 31.1062 | 60.0015 | 33.0002 | 35.0069 | 41.2453 | 60.0336 | 43.9996 | 34.9923 | 52.1234 | 60.0298 | 55
34.999 | 7.5713 | 60.019 | 11.0005 | 34.9995 | 18.5894 | 60.009 | 21.9998 | 35.0192 | 31.1062 | 60.0015 | 33.0002 | 35.0153 | 41.2439 | 60.0336 | 43.9996 | 35.0007 | 52.1234 | 60.0298 | 55
35.0073 | 7.5713 | 60.019 | 11.0005 | 35.0078 | 18.6615 | 60.009 | 21.9998 | 35.0275 | 31.211 | 60.0015 | 33.0002 | 35.0236 | 41.2439 | 60.0336 | 43.9996 | 35.009 | 52.1234 | 60.0299 | 55
35.0156 | 7.5713 | 60.019 | 11.0005 | 35.0162 | 18.6615 | 60.009 | 21.9998 | 35.0358 | 31.211 | 60.0015 | 33.0002 | 35.0319 | 41.2439 | 60.0336 | 43.9996 | 35.0173 | 52.1234 | 60.0299 | 55
35.0239 | 7.5713 | 60.019 | 11.0005 | 35.0245 | 18.6615 | 60.009 | 21.9998 | 35.0441 | 31.211 | 60.0015 | 33.0002 | 35.0402 | 41.2439 | 60.0336 | 43.9996 | 35.0256 | 52.1234 | 60.0299 | 55
35.0323 | 7.5711 | 60.019 | 11.0005 | 35.0328 | 18.6615 | 60.009 | 21.9998 | 35.0525 | 31.211 | 60.0015 | 33.0002 | 35.0486 | 41.2439 | 60.0336 | 43.9996 | 35.034 | 52.1234 | 60.0299 | 55
35.0406 | 7.5711 | 60.019 | 11.0005 | 35.0411 | 18.6615 | 60.009 | 21.9998 | 35.0608 | 31.211 | 60.0014 | 33.0002 | 35.0569 | 41.2439 | 60.0336 | 43.9996 | 35.0423 | 52.1234 | 60.03 | 55
35.0489 | 7.5711 | 60.019 | 11.0005 | 35.0495 | 18.6615 | 60.009 | 21.9998 | 35.0692 | 31.211 | 60.0014 | 33.0002 | 35.0652 | 41.2439 | 60.0336 | 43.9996 | 35.0507 | 52.1926 | 60.03 | 55
35.0573 | 7.5711 | 60.019 | 11.0005 | 35.0578 | 18.6615 | 60.009 | 21.9998 | 35.0775 | 31.211 | 60.0014 | 33.0002 | 35.0735 | 41.2439 | 60.0337 | 43.9996 | 35.059 | 52.1926 | 60.03 | 55
35.0656 | 7.5711 | 60.019 | 11.0005 | 35.0662 | 18.6615 | 60.009 | 21.9998 | 35.0858 | 31.211 | 60.0014 | 33.0002 | 35.0819 | 41.2439 | 60.0337 | 43.9996 | 35.0673 | 52.1926 | 60.03 | 55
35.0739 | 7.5711 | 60.019 | 11.0005 | 35.0745 | 18.6615 | 60.009 | 21.9998 | 35.0941 | 31.211 | 60.0014 | 33.0002 | 35.0902 | 41.2439 | 60.0337 | 43.9996 | 35.0756 | 52.1926 | 60.0301 | 55
35.0822 | 7.5721 | 60.019 | 11.0005 | 35.0828 | 18.6615 | 60.009 | 21.9998 | 35.1025 | 31.211 | 60.0014 | 33.0002 | 35.0985 | 41.2439 | 60.0337 | 43.9996 | 35.084 | 52.1926 | 60.0301 | 55
35.0906 | 7.5721 | 60.019 | 11.0005 | 35.0911 | 18.6576 | 60.009 | 21.9998 | 35.1108 | 31.211 | 60.0013 | 33.0002 | 35.1069 | 41.2439 | 60.0337 | 43.9996 | 35.0923 | 52.1926 | 60.0301 | 55
35.0989 | 7.5721 | 60.019 | 11.0005 | 35.0995 | 18.6576 | 60.009 | 21.9998 | 35.1191 | 31.211 | 60.0013 | 33.0002 | 35.1152 | 41.2439 | 60.0337 | 43.9996 | 35.1006 | 52.1926 | 60.0302 | 55
35.1072 | 7.5721 | 60.019 | 11.0005 | 35.1078 | 18.6576 | 60.009 | 21.9998 | 35.1275 | 31.211 | 60.0013 | 33.0002 | 35.1235 | 41.2439 | 60.0337 | 43.9996 | 35.1089 | 52.1926 | 60.0302 | 55
35.1155 | 7.5732 | 60.019 | 11.0005 | 35.1161 | 18.6576 | 60.009 | 21.9998 | 35.1358 | 31.211 | 60.0013 | 33.0002 | 35.1318 | 41.3147 | 60.0337 | 43.9996 | 35.1172 | 52.1926 | 60.0302 | 55
35.1239 | 7.5732 | 60.019 | 11.0005 | 35.1245 | 18.6561 | 60.009 | 21.9998 | 35.1442 | 31.211 | 60.0013 | 33.0002 | 35.1402 | 41.3147 | 60.0337 | 43.9996 | 35.1256 | 52.1926 | 60.0303 | 55
35.1322 | 7.5732 | 60.019 | 11.0005 | 35.1328 | 18.6561 | 60.009 | 21.9998 | 35.1525 | 31.211 | 60.0013 | 33.0002 | 35.1485 | 41.3147 | 60.0337 | 43.9996 | 35.1339 | 52.1926 | 60.0303 | 55
35.1406 | 7.5732 | 60.019 | 11.0005 | 35.1411 | 18.6561 | 60.009 | 21.9998 | 35.1608 | 31.211 | 60.0012 | 33.0002 | 35.1569 | 41.3147 | 60.0337 | 43.9996 | 35.1423 | 52.1926 | 60.0303 | 55
35.1489 | 7.5732 | 60.019 | 11.0005 | 35.1495 | 18.6561 | 60.009 | 21.9998 | 35.1691 | 31.211 | 60.0012 | 33.0002 | 35.1652 | 41.3168 | 60.0337 | 43.9996 | 35.1506 | 52.1926 | 60.0304 | 55
35.1572 | 7.5732 | 60.019 | 11.0005 | 35.1578 | 18.6561 | 60.009 | 21.9998 | 35.1775 | 31.211 | 60.0012 | 33.0002 | 35.1735 | 41.3168 | 60.0338 | 43.9996 | 35.1589 | 52.1926 | 60.0304 | 55
35.1655 | 7.5732 | 60.019 | 11.0005 | 35.1661 | 18.6561 | 60.009 | 21.9998 | 35.1858 | 31.211 | 60.0012 | 33.0002 | 35.1818 | 41.3168 | 60.0338 | 43.9996 | 35.1672 | 52.1926 | 60.0304 | 55
35.1739 | 7.5732 | 60.019 | 11.0005 | 35.1744 | 18.6561 | 60.009 | 21.9998 | 35.1942 | 31.211 | 60.0012 | 33.0002 | 35.1901 | 41.3168 | 60.0338 | 43.9996 | 35.1756 | 52.1926 | 60.0305 | 55
35.1822 | 7.5732 | 60.019 | 11.0005 | 35.1828 | 18.6561 | 60.009 | 21.9998 | 35.2025 | 31.211 | 60.0012 | 33.0002 | 35.1985 | 41.3168 | 60.0338 | 43.9996 | 35.1839 | 52.1926 | 60.0305 | 55
35.1906 | 7.5732 | 60.019 | 11.0005 | 35.1911 | 18.6561 | 60.009 | 21.9998 | 35.2108 | 31.211 | 60.0011 | 33.0002 | 35.2068 | 41.3168 | 60.0338 | 43.9996 | 35.1923 | 52.1926 | 60.0305 | 55
35.1989 | 7.5732 | 60.019 | 11.0005 | 35.1995 | 18.6561 | 60.009 | 21.9998 | 35.2191 | 31.211 | 60.0011 | 33.0002 | 35.2151 | 41.3168 | 60.0338 | 43.9996 | 35.2006 | 52.1926 | 60.0306 | 55
35.2072 | 7.5732 | 60.019 | 11.0005 | 35.2078 | 18.6612 | 60.009 | 21.9998 | 35.2275 | 31.211 | 60.0011 | 33.0002 | 35.2234 | 41.3168 | 60.0338 | 43.9996 | 35.2089 | 52.1926 | 60.0306 | 55
35.2155 | 7.5732 | 60.019 | 11.0005 | 35.2161 | 18.6612 | 60.009 | 21.9998 | 35.2358 | 31.211 | 60.0011 | 33.0002 | 35.2318 | 41.315 | 60.0338 | 43.9996 | 35.2172 | 52.1926 | 60.0306 | 55
35.2239 | 7.5732 | 60.019 | 11.0005 | 35.2244 | 18.6595 | 60.009 | 21.9998 | 35.2441 | 31.211 | 60.0011 | 33.0002 | 35.2401 | 41.315 | 60.0338 | 43.9996 | 35.2256 | 52.1926 | 60.0307 | 55
35.2322 | 7.7166 | 60.019 | 11.0005 | 35.2328 | 18.6595 | 60.009 | 21.9998 | 35.2525 | 31.211 | 60.0011 | 33.0002 | 35.2485 | 41.3451 | 60.0338 | 43.9996 | 35.2339 | 52.1926 | 60.0307 | 55
35.2405 | 7.7166 | 60.019 | 11.0005 | 35.2411 | 18.6595 | 60.009 | 21.9998 | 35.2608 | 31.211 | 60.001 | 33.0002 | 35.2568 | 41.3451 | 60.0338 | 43.9996 | 35.2422 | 52.1926 | 60.0307 | 55
35.2488 | 7.7166 | 60.019 | 11.0005 | 35.2495 | 18.6595 | 60.009 | 21.9998 | 35.2692 | 31.211 | 60.001 | 33.0002 | 35.2651 | 41.3451 | 60.0338 | 43.9996 | 35.2505 | 52.1926 | 60.0308 | 55
35.2572 | 7.7166 | 60.019 | 11.0005 | 35.2578 | 18.6595 | 60.009 | 21.9998 | 35.2775 | 31.2051 | 60.001 | 33.0002 | 35.2734 | 41.3451 | 60.0339 | 43.9996 | 35.2589 | 52.1926 | 60.0308 | 55
35.2655 | 7.8261 | 60.019 | 11.0005 | 35.2661 | 18.6595 | 60.009 | 21.9998 | 35.2858 | 31.2051 | 60.001 | 33.0002 | 35.2817 | 41.3451 | 60.0339 | 43.9996 | 35.2672 | 52.1926 | 60.0308 | 55
35.2739 | 7.8261 | 60.019 | 11.0005 | 35.2744 | 18.6595 | 60.009 | 21.9998 | 35.2941 | 31.2051 | 60.001 | 33.0002 | 35.2901 | 41.3451 | 60.0339 | 43.9996 | 35.2755 | 52.1926 | 60.0309 | 55
35.2822 | 7.8261 | 60.019 | 11.0005 | 35.2828 | 18.6595 | 60.009 | 21.9998 | 35.3025 | 31.2051 | 60.001 | 33.0002 | 35.2984 | 41.3451 | 60.0339 | 43.9996 | 35.2839 | 52.1926 | 60.0309 | 55
35.2905 | 7.8261 | 60.019 | 11.0005 | 35.2911 | 18.6595 | 60.009 | 21.9998 | 35.3108 | 31.1996 | 60.0009 | 33.0002 | 35.3068 | 41.3451 | 60.0339 | 43.9996 | 35.2922 | 52.1926 | 60.0309 | 55
35.2988 | 7.8261 | 60.019 | 11.0005 | 35.2994 | 18.6595 | 60.009 | 21.9998 | 35.3192 | 31.1996 | 60.0009 | 33.0002 | 35.3151 | 41.3451 | 60.0339 | 43.9996 | 35.3005 | 52.1926 | 60.031 | 55
35.3072 | 7.8261 | 60.019 | 11.0005 | 35.3077 | 18.7173 | 60.009 | 21.9998 | 35.3275 | 31.1996 | 60.0009 | 33.0002 | 35.3234 | 41.3451 | 60.0339 | 43.9996 | 35.3088 | 52.1926 | 60.031 | 55
35.3155 | 7.8261 | 60.019 | 11.0005 | 35.3161 | 18.7173 | 60.009 | 21.9998 | 35.3358 | 31.1996 | 60.0009 | 33.0002 | 35.3317 | 41.3483 | 60.0339 | 43.9996 | 35.3172 | 52.1916 | 60.031 | 55
35.3239 | 7.8261 | 60.019 | 11.0005 | 35.3244 | 18.7167 | 60.009 | 21.9998 | 35.3441 | 31.1996 | 60.0009 | 33.0002 | 35.3401 | 41.3483 | 60.0339 | 43.9996 | 35.3255 | 52.1916 | 60.0311 | 55
35.3322 | 7.8261 | 60.019 | 11.0005 | 35.3328 | 18.7167 | 60.009 | 21.9998 | 35.3525 | 31.1996 | 60.0009 | 33.0002 | 35.3484 | 41.3483 | 60.0339 | 43.9996 | 35.3339 | 52.1887 | 60.0311 | 55
35.3405 | 7.8261 | 60.019 | 11.0005 | 35.3411 | 18.7167 | 60.009 | 21.9998 | 35.3608 | 31.3071 | 60.0008 | 33.0002 | 35.3568 | 41.3483 | 60.0339 | 43.9996 | 35.3422 | 52.1887 | 60.0311 | 55
35.3488 | 7.8259 | 60.019 | 11.0005 | 35.3494 | 18.7167 | 60.009 | 21.9998 | 35.3691 | 31.3071 | 60.0008 | 33.0002 | 35.3651 | 41.3483 | 60.0339 | 43.9996 | 35.3505 | 52.1887 | 60.0312 | 55
35.3572 | 7.8259 | 60.019 | 11.0005 | 35.3577 | 18.7167 | 60.009 | 21.9998 | 35.3775 | 31.3071 | 60.0008 | 33.0002 | 35.3734 | 41.3483 | 60.034 | 43.9996 | 35.3588 | 52.1887 | 60.0312 | 55
35.3655 | 7.8259 | 60.019 | 11.0005 | 35.3661 | 18.7167 | 60.009 | 21.9998 | 35.3858 | 31.3071 | 60.0008 | 33.0002 | 35.3817 | 41.3483 | 60.034 | 43.9996 | 35.3672 | 52.187 | 60.0312 | 55
35.3738 | 7.8259 | 60.019 | 11.0005 | 35.3744 | 18.7167 | 60.009 | 21.9998 | 35.3942 | 31.3071 | 60.0008 | 33.0002 | 35.39 | 41.3483 | 60.034 | 43.9996 | 35.3755 | 52.187 | 60.0313 | 55
35.3821 | 7.8259 | 60.019 | 11.0005 | 35.3828 | 18.7167 | 60.009 | 21.9998 | 35.4025 | 31.3071 | 60.0008 | 33.0002 | 35.3984 | 41.3517 | 60.034 | 43.9996 | 35.3839 | 52.187 | 60.0313 | 55
35.3905 | 7.8259 | 60.019 | 11.0005 | 35.3911 | 18.7167 | 60.009 | 21.9998 | 35.4108 | 31.3071 | 60.0007 | 33.0002 | 35.4067 | 41.3517 | 60.034 | 43.9996 | 35.3922 | 52.187 | 60.0313 | 55
35.3988 | 7.8259 | 60.019 | 11.0005 | 35.3994 | 18.7167 | 60.009 | 21.9998 | 35.4191 | 31.3071 | 60.0007 | 33.0002 | 35.415 | 41.3506 | 60.034 | 43.9996 | 35.4005 | 52.187 | 60.0314 | 55
35.4072 | 7.8259 | 60.019 | 11.0005 | 35.4077 | 18.7142 | 60.009 | 21.9998 | 35.4275 | 31.3071 | 60.0007 | 33.0002 | 35.4233 | 41.3506 | 60.034 | 43.9996 | 35.4088 | 52.187 | 60.0314 | 55
35.4155 | 7.8259 | 60.019 | 11.0005 | 35.4161 | 18.7142 | 60.009 | 21.9998 | 35.4358 | 31.3071 | 60.0007 | 33.0002 | 35.4317 | 41.3506 | 60.034 | 43.9996 | 35.4171 | 52.187 | 60.0314 | 55
35.4238 | 7.8259 | 60.019 | 11.0005 | 35.4244 | 18.7158 | 60.009 | 21.9998 | 35.4442 | 31.3071 | 60.0007 | 33.0002 | 35.44 | 41.3506 | 60.034 | 43.9996 | 35.4255 | 52.187 | 60.0315 | 55
35.4321 | 7.8259 | 60.019 | 11.0005 | 35.4327 | 18.7158 | 60.009 | 21.9998 | 35.4525 | 31.3071 | 60.0007 | 33.0002 | 35.4484 | 41.3506 | 60.0341 | 43.9996 | 35.4338 | 52.187 | 60.0315 | 55
35.4405 | 7.8259 | 60.019 | 11.0005 | 35.441 | 18.7158 | 60.009 | 21.9998 | 35.4608 | 31.3071 | 60.0006 | 33.0002 | 35.4567 | 41.3506 | 60.0341 | 43.9996 | 35.4421 | 52.187 | 60.0315 | 55
35.4488 | 7.8259 | 60.019 | 11.0005 | 35.4494 | 18.7158 | 60.009 | 21.9998 | 35.4691 | 31.3071 | 60.0006 | 33.0002 | 35.465 | 41.3506 | 60.0341 | 43.9996 | 35.4504 | 52.187 | 60.0316 | 55
35.4572 | 7.8259 | 60.019 | 11.0005 | 35.4577 | 18.7158 | 60.009 | 21.9998 | 35.4775 | 31.3071 | 60.0006 | 33.0002 | 35.4733 | 41.3506 | 60.0341 | 43.9996 | 35.4588 | 52.187 | 60.0316 | 55
35.4655 | 7.8259 | 60.019 | 11.0005 | 35.4661 | 18.7158 | 60.0089 | 21.9998 | 35.4858 | 31.3071 | 60.0006 | 33.0002 | 35.4816 | 41.3456 | 60.0341 | 43.9996 | 35.4671 | 52.187 | 60.0316 | 55
35.4738 | 7.8259 | 60.019 | 11.0005 | 35.4744 | 18.7158 | 60.0089 | 21.9998 | 35.4941 | 31.3071 | 60.0006 | 33.0002 | 35.49 | 41.3456 | 60.0341 | 43.9996 | 35.4755 | 52.187 | 60.0317 | 55
35.4821 | 7.8259 | 60.019 | 11.0005 | 35.4827 | 18.7158 | 60.0089 | 21.9998 | 35.5025 | 31.3071 | 60.0006 | 33.0002 | 35.4983 | 41.3456 | 60.0342 | 43.9996 | 35.4838 | 52.188 | 60.0317 | 55
35.4905 | 7.8259 | 60.019 | 11.0005 | 35.491 | 18.7201 | 60.0089 | 21.9998 | 35.5108 | 31.3071 | 60.0005 | 33.0002 | 35.5067 | 41.3456 | 60.0342 | 43.9996 | 35.4921 | 52.188 | 60.0317 | 55
35.4988 | 7.8259 | 60.019 | 11.0005 | 35.4994 | 18.7201 | 60.0089 | 21.9998 | 35.5192 | 31.3071 | 60.0005 | 33.0002 | 35.515 | 41.3456 | 60.0342 | 43.9996 | 35.5004 | 52.188 | 60.0318 | 55
35.5071 | 7.8259 | 60.019 | 11.0005 | 35.5078 | 18.7201 | 60.0089 | 21.9998 | 35.5275 | 31.3071 | 60.0005 | 33.0002 | 35.5233 | 41.3456 | 60.0342 | 43.9996 | 35.5087 | 52.188 | 60.0318 | 55
35.5154 | 7.8258 | 60.019 | 11.0005 | 35.5161 | 18.7201 | 60.0088 | 21.9998 | 35.5358 | 31.3071 | 60.0005 | 33.0002 | 35.5316 | 41.3456 | 60.0342 | 43.9996 | 35.5171 | 52.1909 | 60.0318 | 55
35.5238 | 7.8258 | 60.019 | 11.0005 | 35.5244 | 18.7176 | 60.0088 | 21.9998 | 35.5441 | 31.3071 | 60.0005 | 33.0002 | 35.54 | 41.3456 | 60.0342 | 43.9996 | 35.5254 | 52.1909 | 60.0319 | 55
35.5321 | 7.8258 | 60.019 | 11.0005 | 35.5327 | 18.7176 | 60.0088 | 21.9998 | 35.5525 | 31.3071 | 60.0005 | 33.0002 | 35.5483 | 41.3471 | 60.0343 | 43.9996 | 35.5338 | 52.1909 | 60.0319 | 55
35.5405 | 7.8258 | 60.019 | 11.0005 | 35.5411 | 18.7176 | 60.0088 | 21.9998 | 35.5608 | 31.3071 | 60.0004 | 33.0002 | 35.5566 | 41.3471 | 60.0343 | 43.9996 | 35.5421 | 52.1909 | 60.0319 | 55
35.5488 | 7.8258 | 60.019 | 11.0005 | 35.5494 | 18.7176 | 60.0088 | 21.9998 | 35.5692 | 31.3071 | 60.0004 | 33.0002 | 35.5649 | 41.4154 | 60.0343 | 43.9996 | 35.5504 | 52.1958 | 60.032 | 55
35.5571 | 7.8258 | 60.019 | 11.0005 | 35.5577 | 18.7176 | 60.0088 | 21.9998 | 35.5775 | 31.3071 | 60.0004 | 33.0002 | 35.5732 | 41.4154 | 60.0343 | 43.9996 | 35.5587 | 52.1958 | 60.032 | 55
35.5654 | 7.8258 | 60.019 | 11.0005 | 35.566 | 18.7176 | 60.0087 | 21.9998 | 35.5858 | 31.3071 | 60.0004 | 33.0002 | 35.5816 | 41.4235 | 60.0343 | 43.9996 | 35.5671 | 52.1958 | 60.032 | 55
35.5738 | 7.8258 | 60.019 | 11.0005 | 35.5744 | 18.8349 | 60.0087 | 21.9998 | 35.5942 | 31.3071 | 60.0004 | 33.0002 | 35.5899 | 41.4235 | 60.0343 | 43.9996 | 35.5754 | 52.1958 | 60.0321 | 55
35.5821 | 7.8258 | 60.019 | 11.0005 | 35.5827 | 18.8349 | 60.0087 | 21.9998 | 35.6025 | 31.3071 | 60.0004 | 33.0002 | 35.5983 | 41.4235 | 60.0344 | 43.9996 | 35.5837 | 52.1958 | 60.0321 | 55
35.5905 | 7.8258 | 60.019 | 11.0005 | 35.5911 | 18.8349 | 60.0087 | 21.9998 | 35.6108 | 31.3071 | 60.0003 | 33.0002 | 35.6066 | 41.4235 | 60.0344 | 43.9996 | 35.592 | 52.1958 | 60.0321 | 55
35.5988 | 7.8258 | 60.019 | 11.0005 | 35.5994 | 18.8349 | 60.0087 | 21.9998 | 35.6191 | 31.3071 | 60.0003 | 33.0002 | 35.6149 | 41.4235 | 60.0344 | 43.9996 | 35.6003 | 52.1958 | 60.0322 | 55
35.6071 | 7.8258 | 60.019 | 11.0005 | 35.6077 | 18.8367 | 60.0087 | 21.9998 | 35.6275 | 31.3071 | 60.0003 | 33.0002 | 35.6232 | 41.4235 | 60.0344 | 43.9996 | 35.6087 | 52.1958 | 60.0322 | 55
35.6154 | 7.8258 | 60.019 | 11.0005 | 35.616 | 18.8367 | 60.0086 | 21.9998 | 35.6358 | 31.3071 | 60.0003 | 33.0002 | 35.6316 | 41.4316 | 60.0344 | 43.9996 | 35.617 | 52.1974 | 60.0322 | 55
35.6238 | 7.8258 | 60.019 | 11.0005 | 35.6244 | 18.8367 | 60.0086 | 21.9998 | 35.6442 | 31.3071 | 60.0003 | 33.0002 | 35.6399 | 41.4316 | 60.0344 | 43.9996 | 35.6254 | 52.1974 | 60.0323 | 55
35.6321 | 7.8258 | 60.019 | 11.0005 | 35.6327 | 18.8367 | 60.0086 | 21.9998 | 35.6525 | 31.3071 | 60.0003 | 33.0002 | 35.6483 | 41.4316 | 60.0345 | 43.9996 | 35.6337 | 52.1974 | 60.0323 | 55
35.6404 | 7.8258 | 60.019 | 11.0005 | 35.6411 | 18.8367 | 60.0086 | 21.9998 | 35.6608 | 31.3071 | 60.0002 | 33.0002 | 35.6566 | 41.4316 | 60.0345 | 43.9996 | 35.642 | 52.1974 | 60.0323 | 55
35.6487 | 7.8258 | 60.019 | 11.0005 | 35.6494 | 18.8367 | 60.0086 | 21.9998 | 35.6691 | 31.3071 | 60.0002 | 33.0002 | 35.6649 | 41.4316 | 60.0345 | 43.9996 | 35.6503 | 52.1974 | 60.0324 | 55
35.6571 | 7.8258 | 60.019 | 11.0005 | 35.6577 | 18.833 | 60.0086 | 21.9998 | 35.6775 | 31.3077 | 60.0002 | 33.0002 | 35.6732 | 41.4316 | 60.0345 | 43.9996 | 35.6587 | 52.1974 | 60.0324 | 55
35.6654 | 7.8258 | 60.019 | 11.0005 | 35.666 | 18.833 | 60.0085 | 21.9998 | 35.6858 | 31.3077 | 60.0002 | 33.0002 | 35.6815 | 41.4861 | 60.0345 | 43.9996 | 35.667 | 52.2002 | 60.0324 | 55
35.6738 | 7.8258 | 60.019 | 11.0005 | 35.6744 | 18.8326 | 60.0085 | 21.9998 | 35.6942 | 31.3074 | 60.0002 | 33.0002 | 35.6899 | 41.4861 | 60.0345 | 43.9996 | 35.6754 | 52.2002 | 60.0325 | 55
35.6821 | 7.8258 | 60.019 | 11.0005 | 35.6827 | 18.8326 | 60.0085 | 21.9998 | 35.7025 | 31.3074 | 60.0002 | 33.0002 | 35.6982 | 41.4861 | 60.0346 | 43.9996 | 35.6837 | 52.2002 | 60.0325 | 55
35.6904 | 7.8258 | 60.019 | 11.0005 | 35.691 | 18.9414 | 60.0085 | 21.9998 | 35.7108 | 31.3068 | 60.0001 | 33.0002 | 35.7065 | 41.4861 | 60.0346 | 43.9996 | 35.692 | 52.2002 | 60.0325 | 55
35.6987 | 7.8258 | 60.019 | 11.0005 | 35.6993 | 18.9414 | 60.0085 | 21.9998 | 35.7192 | 31.3068 | 60.0001 | 33.0002 | 35.7148 | 41.4861 | 60.0346 | 43.9996 | 35.7003 | 52.1942 | 60.0326 | 55
35.7071 | 7.8258 | 60.019 | 11.0005 | 35.7077 | 18.9424 | 60.0085 | 21.9998 | 35.7275 | 31.3068 | 60.0001 | 33.0002 | 35.7232 | 41.4861 | 60.0346 | 43.9996 | 35.7086 | 52.1942 | 60.0326 | 55
35.7154 | 7.8258 | 60.019 | 11.0005 | 35.716 | 18.9424 | 60.0084 | 21.9998 | 35.7358 | 31.3068 | 60.0001 | 33.0002 | 35.7315 | 41.4861 | 60.0346 | 43.9996 | 35.717 | 52.275 | 60.0326 | 55
35.7238 | 7.8258 | 60.019 | 11.0005 | 35.7244 | 18.9413 | 60.0084 | 21.9998 | 35.7441 | 31.3068 | 60.0001 | 33.0002 | 35.7399 | 41.4861 | 60.0346 | 43.9996 | 35.7253 | 52.275 | 60.0327 | 55
35.7321 | 7.8258 | 60.019 | 11.0005 | 35.7327 | 18.9413 | 60.0084 | 21.9998 | 35.7525 | 31.3068 | 60.0001 | 33.0002 | 35.7482 | 41.4861 | 60.0347 | 43.9996 | 35.7336 | 52.3556 | 60.0327 | 55
35.7404 | 7.8258 | 60.019 | 11.0005 | 35.741 | 18.9405 | 60.0084 | 21.9998 | 35.7608 | 31.3068 | 60 | 33.0002 | 35.7565 | 41.4861 | 60.0347 | 43.9996 | 35.7419 | 52.3556 | 60.0327 | 55
35.7487 | 7.8258 | 60.019 | 11.0005 | 35.7493 | 18.9405 | 60.0084 | 21.9998 | 35.7692 | 31.3068 | 60 | 33.0002 | 35.7648 | 41.5768 | 60.0347 | 43.9996 | 35.7503 | 52.3487 | 60.0328 | 55
35.7571 | 7.8258 | 60.019 | 11.0005 | 35.7577 | 18.9405 | 60.0084 | 21.9998 | 35.7775 | 31.3068 | 60 | 33.0002 | 35.7731 | 41.5768 | 60.0347 | 43.9996 | 35.7586 | 52.3487 | 60.0328 | 55
35.7654 | 7.8258 | 60.019 | 11.0005 | 35.766 | 18.9405 | 60.0083 | 21.9998 | 35.7858 | 31.3068 | 60 | 33.0002 | 35.7815 | 41.5768 | 60.0347 | 43.9996 | 35.767 | 52.3487 | 60.0328 | 55
35.7737 | 7.8258 | 60.019 | 11.0005 | 35.7744 | 18.9405 | 60.0083 | 21.9998 | 35.7941 | 31.3068 | 60 | 33.0002 | 35.7898 | 41.5768 | 60.0347 | 43.9996 | 35.7753 | 52.3487 | 60.0329 | 55
35.782 | 7.8258 | 60.019 | 11.0005 | 35.7827 | 18.9405 | 60.0083 | 21.9998 | 35.8025 | 31.3068 | 60 | 33.0002 | 35.7982 | 41.58 | 60.0348 | 43.9996 | 35.7836 | 52.3487 | 60.0329 | 55
35.7904 | 7.8258 | 60.019 | 11.0005 | 35.791 | 18.9398 | 60.0083 | 21.9998 | 35.8108 | 31.3068 | 59.9999 | 33.0002 | 35.8065 | 41.58 | 60.0348 | 43.9996 | 35.7919 | 52.3487 | 60.0329 | 55
35.7987 | 7.8258 | 60.019 | 11.0005 | 35.7993 | 18.9398 | 60.0083 | 21.9998 | 35.8192 | 31.3068 | 59.9999 | 33.0002 | 35.8148 | 41.58 | 60.0348 | 43.9996 | 35.8002 | 52.3487 | 60.033 | 55
35.8071 | 7.8258 | 60.019 | 11.0005 | 35.8077 | 18.9406 | 60.0083 | 21.9998 | 35.8275 | 31.3068 | 59.9999 | 33.0002 | 35.8231 | 41.58 | 60.0348 | 43.9996 | 35.8086 | 52.3487 | 60.033 | 55
35.8154 | 7.8258 | 60.019 | 11.0005 | 35.816 | 18.9406 | 60.0082 | 21.9998 | 35.8358 | 31.3068 | 59.9999 | 33.0002 | 35.8315 | 41.5788 | 60.0348 | 43.9996 | 35.8169 | 52.3487 | 60.033 | 55
35.8237 | 7.8258 | 60.019 | 11.0005 | 35.8243 | 19.0166 | 60.0082 | 21.9998 | 35.8442 | 31.3068 | 59.9999 | 33.0002 | 35.8398 | 41.5788 | 60.0348 | 43.9996 | 35.8253 | 52.3487 | 60.0331 | 55
35.832 | 7.8258 | 60.019 | 11.0005 | 35.8326 | 19.0166 | 60.0082 | 21.9998 | 35.8525 | 31.3068 | 59.9999 | 33.0002 | 35.8481 | 41.5788 | 60.0349 | 43.9996 | 35.8336 | 52.3446 | 60.0331 | 55
35.8404 | 7.8258 | 60.019 | 11.0005 | 35.841 | 19.0166 | 60.0082 | 21.9998 | 35.8608 | 31.3068 | 59.9998 | 33.0002 | 35.8564 | 41.5788 | 60.0349 | 43.9996 | 35.8419 | 52.3446 | 60.0331 | 55
35.8487 | 7.8258 | 60.0191 | 11.0005 | 35.8493 | 19.0166 | 60.0082 | 21.9998 | 35.8691 | 31.3068 | 59.9998 | 33.0002 | 35.8647 | 41.5788 | 60.0349 | 43.9996 | 35.8502 | 52.3446 | 60.0332 | 55
35.8571 | 7.8258 | 60.0191 | 11.0005 | 35.8577 | 19.0166 | 60.0082 | 21.9998 | 35.8775 | 31.3795 | 59.9998 | 33.0002 | 35.8731 | 41.5788 | 60.0349 | 43.9996 | 35.8586 | 52.3446 | 60.0332 | 55
35.8654 | 7.826 | 60.0192 | 11.0005 | 35.866 | 19.0166 | 60.0081 | 21.9998 | 35.8858 | 31.3795 | 59.9998 | 33.0002 | 35.8814 | 41.5747 | 60.0349 | 43.9996 | 35.8669 | 52.3416 | 60.0332 | 55
35.8737 | 7.826 | 60.0193 | 11.0005 | 35.8743 | 19.0201 | 60.0081 | 21.9998 | 35.8942 | 31.3791 | 59.9998 | 33.0002 | 35.8898 | 41.5747 | 60.0349 | 43.9996 | 35.8752 | 52.3416 | 60.0333 | 55
35.882 | 7.8269 | 60.0194 | 11.0005 | 35.8826 | 19.0201 | 60.0081 | 21.9998 | 35.9025 | 31.3791 | 59.9998 | 33.0002 | 35.8981 | 41.5747 | 60.035 | 43.9996 | 35.8835 | 52.3416 | 60.0333 | 55
35.8904 | 7.8269 | 60.0194 | 11.0005 | 35.891 | 19.0179 | 60.0081 | 21.9998 | 35.9108 | 31.38 | 59.9997 | 33.0002 | 35.9064 | 41.5747 | 60.035 | 43.9996 | 35.8918 | 52.3416 | 60.0333 | 55
35.8987 | 7.8274 | 60.0195 | 11.0005 | 35.8993 | 19.0179 | 60.0081 | 21.9998 | 35.9191 | 31.38 | 59.9997 | 33.0002 | 35.9147 | 41.5747 | 60.035 | 43.9996 | 35.9002 | 52.4157 | 60.0334 | 55
35.907 | 7.8274 | 60.0196 | 11.0005 | 35.9077 | 19.0179 | 60.0081 | 21.9998 | 35.9275 | 31.38 | 59.9997 | 33.0002 | 35.9231 | 41.5747 | 60.035 | 43.9996 | 35.9085 | 52.4157 | 60.0334 | 55
35.9153 | 7.8274 | 60.0197 | 11.0005 | 35.916 | 19.0179 | 60.008 | 21.9998 | 35.9358 | 31.38 | 59.9997 | 33.0002 | 35.9314 | 41.5747 | 60.035 | 43.9996 | 35.9169 | 52.4157 | 60.0334 | 55
35.9237 | 7.8274 | 60.0197 | 11.0005 | 35.9243 | 19.0179 | 60.008 | 21.9998 | 35.9442 | 31.38 | 59.9997 | 33.0002 | 35.9398 | 41.5747 | 60.035 | 43.9996 | 35.9252 | 52.4157 | 60.0335 | 55
35.932 | 7.9792 | 60.0198 | 11.0005 | 35.9326 | 19.0179 | 60.008 | 21.9998 | 35.9525 | 31.38 | 59.9997 | 33.0002 | 35.9481 | 41.5747 | 60.0351 | 43.9996 | 35.9335 | 52.4157 | 60.0335 | 55
35.9404 | 7.9792 | 60.0199 | 11.0005 | 35.941 | 19.0195 | 60.008 | 21.9998 | 35.9608 | 31.4557 | 59.9996 | 33.0002 | 35.9564 | 41.5747 | 60.0351 | 43.9996 | 35.9418 | 52.4157 | 60.0335 | 55
35.9487 | 7.9792 | 60.02 | 11.0005 | 35.9493 | 19.0195 | 60.008 | 21.9998 | 35.9692 | 31.4557 | 59.9996 | 33.0002 | 35.9647 | 41.5747 | 60.0351 | 43.9996 | 35.9502 | 52.4157 | 60.0336 | 55
35.957 | 7.9792 | 60.02 | 11.0005 | 35.9576 | 19.0204 | 60.008 | 21.9998 | 35.9775 | 31.4557 | 59.9996 | 33.0002 | 35.973 | 41.5747 | 60.0351 | 43.9996 | 35.9585 | 52.4157 | 60.0336 | 55
35.9653 | 7.9792 | 60.0201 | 11.0005 | 35.9659 | 19.0204 | 60.0079 | 21.9998 | 35.9858 | 31.4557 | 59.9996 | 33.0002 | 35.9814 | 41.5747 | 60.0351 | 43.9996 | 35.9668 | 52.4157 | 60.0336 | 55
35.9736 | 7.9792 | 60.0202 | 11.0005 | 35.9743 | 19.0204 | 60.0079 | 21.9998 | 35.9941 | 31.4557 | 59.9996 | 33.0002 | 35.9897 | 41.5747 | 60.0351 | 43.9996 | 35.9752 | 52.4157 | 60.0337 | 55
35.982 | 7.9792 | 60.0203 | 11.0005 | 35.9827 | 19.0204 | 60.0079 | 21.9998 | 36.0025 | 31.4557 | 59.9996 | 33.0002 | 35.998 | 41.5747 | 60.0352 | 43.9996 | 35.9835 | 52.4157 | 60.0337 | 55
35.9903 | 7.9792 | 60.0203 | 11.0005 | 35.991 | 19.0204 | 60.0079 | 21.9998 | 36.0108 | 31.4556 | 59.9995 | 33.0002 | 36.0063 | 41.5747 | 60.0352 | 43.9996 | 35.9918 | 52.4157 | 60.0337 | 55
35.9987 | 7.9792 | 60.0204 | 11.0005 | 35.9993 | 19.0204 | 60.0079 | 21.9998 | 36.0192 | 31.4556 | 59.9995 | 33.0002 | 36.0147 | 41.5747 | 60.0352 | 43.9996 | 36.0001 | 52.419 | 60.0338 | 55
36.007 | 7.9792 | 60.0205 | 11.0005 | 36.0076 | 19.0204 | 60.0079 | 21.9998 | 36.0275 | 31.4556 | 59.9995 | 33.0002 | 36.023 | 41.5747 | 60.0352 | 43.9996 | 36.0085 | 52.419 | 60.0338 | 55
36.0153 | 7.9792 | 60.0206 | 11.0005 | 36.016 | 19.0204 | 60.0078 | 21.9998 | 36.0358 | 31.4556 | 59.9995 | 33.0002 | 36.0314 | 41.5747 | 60.0352 | 43.9996 | 36.0168 | 52.419 | 60.0338 | 55
36.0236 | 7.9792 | 60.0206 | 11.0005 | 36.0243 | 19.0204 | 60.0078 | 21.9998 | 36.0441 | 31.4556 | 59.9995 | 33.0002 | 36.0397 | 41.5747 | 60.0352 | 43.9996 | 36.0251 | 52.419 | 60.0339 | 55
36.032 | 7.9801 | 60.0207 | 11.0005 | 36.0327 | 19.0204 | 60.0078 | 21.9998 | 36.0525 | 31.4556 | 59.9995 | 33.0002 | 36.048 | 41.5747 | 60.0353 | 43.9996 | 36.0334 | 52.419 | 60.0339 | 55
36.0403 | 7.9801 | 60.0208 | 11.0005 | 36.041 | 19.0204 | 60.0078 | 21.9998 | 36.0608 | 31.5412 | 59.9994 | 33.0002 | 36.0563 | 41.5747 | 60.0353 | 43.9996 | 36.0418 | 52.419 | 60.0339 | 55
36.0486 | 7.9801 | 60.0209 | 11.0005 | 36.0493 | 19.0204 | 60.0078 | 21.9998 | 36.0692 | 31.5412 | 59.9994 | 33.0002 | 36.0646 | 41.5747 | 60.0353 | 43.9996 | 36.0501 | 52.419 | 60.034 | 55
36.0569 | 7.9801 | 60.0209 | 11.0005 | 36.0576 | 19.0204 | 60.0078 | 21.9998 | 36.0775 | 31.5412 | 59.9994 | 33.0002 | 36.073 | 41.5747 | 60.0353 | 43.9996 | 36.0584 | 52.419 | 60.034 | 55
36.0653 | 7.9806 | 60.021 | 11.0005 | 36.066 | 19.0204 | 60.0077 | 21.9998 | 36.0858 | 31.5412 | 59.9994 | 33.0002 | 36.0813 | 41.5747 | 60.0353 | 43.9996 | 36.0668 | 52.4244 | 60.034 | 55
36.0736 | 7.9806 | 60.0211 | 11.0005 | 36.0743 | 19.0204 | 60.0077 | 21.9998 | 36.0942 | 31.5412 | 59.9994 | 33.0002 | 36.0897 | 41.5747 | 60.0353 | 43.9996 | 36.0751 | 52.4244 | 60.0341 | 55
36.082 | 7.9806 | 60.0212 | 11.0005 | 36.0826 | 19.0204 | 60.0077 | 21.9998 | 36.1025 | 31.5412 | 59.9994 | 33.0002 | 36.098 | 41.5747 | 60.0354 | 43.9996 | 36.0834 | 52.4263 | 60.0341 | 55
36.0903 | 7.9806 | 60.0212 | 11.0005 | 36.0909 | 19.0204 | 60.0077 | 21.9998 | 36.1108 | 31.5412 | 59.9993 | 33.0002 | 36.1063 | 41.5747 | 60.0354 | 43.9996 | 36.0917 | 52.4263 | 60.0341 | 55
36.0986 | 7.9806 | 60.0213 | 11.0005 | 36.0993 | 19.0204 | 60.0077 | 21.9998 | 36.1191 | 31.5412 | 59.9993 | 33.0002 | 36.1146 | 41.5747 | 60.0354 | 43.9996 | 36.1001 | 52.4263 | 60.0341 | 55
36.1069 | 7.9806 | 60.0214 | 11.0005 | 36.1076 | 19.0204 | 60.0077 | 21.9998 | 36.1275 | 31.5411 | 59.9993 | 33.0002 | 36.123 | 41.5747 | 60.0354 | 43.9996 | 36.1084 | 52.4263 | 60.0342 | 55
36.1153 | 7.9806 | 60.0215 | 11.0005 | 36.116 | 19.0204 | 60.0076 | 21.9998 | 36.1358 | 31.5411 | 59.9993 | 33.0002 | 36.1313 | 41.5747 | 60.0354 | 43.9996 | 36.1168 | 52.4263 | 60.0342 | 55
36.1236 | 7.9806 | 60.0215 | 11.0005 | 36.1243 | 19.0204 | 60.0076 | 21.9998 | 36.1442 | 31.5411 | 59.9993 | 33.0002 | 36.1396 | 41.5747 | 60.0354 | 43.9996 | 36.1251 | 52.4263 | 60.0342 | 55
36.132 | 7.9814 | 60.0216 | 11.0005 | 36.1326 | 19.0204 | 60.0076 | 21.9998 | 36.1525 | 31.5411 | 59.9993 | 33.0002 | 36.1479 | 41.5693 | 60.0355 | 43.9996 | 36.1334 | 52.4263 | 60.0342 | 55
36.1403 | 7.9814 | 60.0217 | 11.0005 | 36.1409 | 19.0204 | 60.0076 | 21.9998 | 36.1608 | 31.5411 | 59.9992 | 33.0002 | 36.1562 | 41.5693 | 60.0355 | 43.9996 | 36.1417 | 52.4263 | 60.0343 | 55
36.1486 | 7.9814 | 60.0218 | 11.0005 | 36.1493 | 19.0204 | 60.0076 | 21.9998 | 36.1691 | 31.5411 | 59.9992 | 33.0002 | 36.1646 | 41.5693 | 60.0355 | 43.9996 | 36.1501 | 52.4263 | 60.0343 | 55
36.1569 | 7.9814 | 60.0218 | 11.0005 | 36.1576 | 19.0204 | 60.0076 | 21.9998 | 36.1775 | 31.5411 | 59.9992 | 33.0002 | 36.1729 | 41.5693 | 60.0355 | 43.9996 | 36.1584 | 52.4263 | 60.0343 | 55
36.1653 | 8.1327 | 60.0219 | 11.0005 | 36.166 | 19.0204 | 60.0075 | 21.9998 | 36.1858 | 31.5411 | 59.9992 | 33.0002 | 36.1813 | 41.5693 | 60.0355 | 43.9996 | 36.1667 | 52.4263 | 60.0343 | 55
36.1736 | 8.1327 | 60.022 | 11.0005 | 36.1743 | 19.0204 | 60.0075 | 21.9998 | 36.1942 | 31.5333 | 59.9992 | 33.0002 | 36.1896 | 41.5693 | 60.0355 | 43.9996 | 36.175 | 52.4263 | 60.0344 | 55
36.1819 | 8.1332 | 60.0221 | 11.0005 | 36.1826 | 19.0204 | 60.0075 | 21.9998 | 36.2025 | 31.5333 | 59.9992 | 33.0002 | 36.1979 | 41.5693 | 60.0356 | 43.9996 | 36.1833 | 52.4263 | 60.0344 | 55
36.1902 | 8.1332 | 60.0221 | 11.0005 | 36.191 | 19.0204 | 60.0075 | 21.9998 | 36.2108 | 31.5354 | 59.9991 | 33.0002 | 36.2062 | 41.5693 | 60.0356 | 43.9996 | 36.1917 | 52.4263 | 60.0344 | 55
36.1986 | 8.1332 | 60.0222 | 11.0005 | 36.1993 | 19.0204 | 60.0075 | 21.9998 | 36.2192 | 31.5354 | 59.9991 | 33.0002 | 36.2146 | 41.5693 | 60.0356 | 43.9996 | 36.2 | 52.4263 | 60.0344 | 55
36.2069 | 8.1332 | 60.0223 | 11.0005 | 36.2076 | 19.0204 | 60.0075 | 21.9998 | 36.2275 | 31.5354 | 59.9991 | 33.0002 | 36.2229 | 41.5693 | 60.0356 | 43.9996 | 36.2084 | 52.4263 | 60.0345 | 55
36.2153 | 8.1324 | 60.0224 | 11.0005 | 36.2159 | 19.0204 | 60.0074 | 21.9998 | 36.2358 | 31.5354 | 59.9991 | 33.0002 | 36.2312 | 41.5693 | 60.0356 | 43.9996 | 36.2167 | 52.4263 | 60.0345 | 55
36.2236 | 8.1324 | 60.0224 | 11.0005 | 36.2243 | 19.0204 | 60.0074 | 21.9998 | 36.2441 | 31.5354 | 59.9991 | 33.0002 | 36.2396 | 41.5693 | 60.0356 | 43.9996 | 36.225 | 52.4263 | 60.0345 | 55
36.2319 | 8.1324 | 60.0225 | 11.0005 | 36.2326 | 19.0204 | 60.0074 | 21.9998 | 36.2525 | 31.5354 | 59.9991 | 33.0002 | 36.2479 | 41.5693 | 60.0357 | 43.9996 | 36.2333 | 52.4302 | 60.0345 | 55
36.2402 | 8.1324 | 60.0226 | 11.0005 | 36.241 | 19.0204 | 60.0074 | 21.9998 | 36.2608 | 31.5353 | 59.999 | 33.0002 | 36.2562 | 41.5693 | 60.0357 | 43.9996 | 36.2417 | 52.4302 | 60.0346 | 55
36.2486 | 8.1324 | 60.0227 | 11.0005 | 36.2493 | 19.0204 | 60.0074 | 21.9998 | 36.2692 | 31.5353 | 59.999 | 33.0002 | 36.2645 | 41.5693 | 60.0357 | 43.9996 | 36.25 | 52.4302 | 60.0346 | 55
36.2569 | 8.1324 | 60.0227 | 11.0005 | 36.2576 | 19.0204 | 60.0074 | 21.9998 | 36.2775 | 31.5353 | 59.999 | 33.0002 | 36.2729 | 41.5693 | 60.0357 | 43.9996 | 36.2583 | 52.4302 | 60.0346 | 55
36.2653 | 8.132 | 60.0228 | 11.0005 | 36.2659 | 19.0204 | 60.0073 | 21.9998 | 36.2858 | 31.5353 | 59.999 | 33.0002 | 36.2812 | 41.5693 | 60.0357 | 43.9996 | 36.2667 | 52.5071 | 60.0346 | 55
36.2736 | 8.132 | 60.0229 | 11.0005 | 36.2743 | 19.0204 | 60.0073 | 21.9998 | 36.2941 | 31.5362 | 59.999 | 33.0002 | 36.2896 | 41.5693 | 60.0357 | 43.9996 | 36.275 | 52.5071 | 60.0347 | 55
36.2819 | 8.1326 | 60.023 | 11.0005 | 36.2826 | 19.0204 | 60.0073 | 21.9998 | 36.3025 | 31.5362 | 59.999 | 33.0002 | 36.2979 | 41.5693 | 60.0358 | 43.9996 | 36.2833 | 52.5071 | 60.0347 | 55
36.2902 | 8.1326 | 60.023 | 11.0005 | 36.291 | 19.0204 | 60.0073 | 21.9998 | 36.3108 | 31.5362 | 59.9989 | 33.0002 | 36.3062 | 41.5693 | 60.0358 | 43.9996 | 36.2916 | 52.5071 | 60.0347 | 55
36.2986 | 8.1327 | 60.0231 | 11.0005 | 36.2993 | 19.0204 | 60.0073 | 21.9998 | 36.3192 | 31.5362 | 59.9989 | 33.0002 | 36.3145 | 41.5693 | 60.0358 | 43.9996 | 36.3 | 52.5071 | 60.0347 | 55
36.3069 | 8.1327 | 60.0232 | 11.0005 | 36.3076 | 19.0204 | 60.0073 | 21.9998 | 36.3275 | 31.5362 | 59.9989 | 33.0002 | 36.3228 | 41.5693 | 60.0358 | 43.9996 | 36.3083 | 52.5071 | 60.0348 | 55
36.3152 | 8.1327 | 60.0233 | 11.0005 | 36.3159 | 19.0204 | 60.0072 | 21.9998 | 36.3358 | 31.5362 | 59.9989 | 33.0002 | 36.3312 | 41.5693 | 60.0358 | 43.9996 | 36.3167 | 52.5071 | 60.0348 | 55
36.3235 | 8.1327 | 60.0233 | 11.0005 | 36.3243 | 19.0204 | 60.0072 | 21.9998 | 36.3442 | 31.5354 | 59.9989 | 33.0002 | 36.3395 | 41.5693 | 60.0358 | 43.9996 | 36.325 | 52.5071 | 60.0348 | 55
36.3319 | 8.1327 | 60.0234 | 11.0005 | 36.3326 | 19.0204 | 60.0072 | 21.9998 | 36.3525 | 31.5354 | 59.9989 | 33.0002 | 36.3478 | 41.5693 | 60.0359 | 43.9996 | 36.3333 | 52.5002 | 60.0348 | 55
36.3402 | 8.1327 | 60.0235 | 11.0005 | 36.3409 | 19.0204 | 60.0072 | 21.9998 | 36.3608 | 31.5988 | 59.9988 | 33.0002 | 36.3561 | 41.5693 | 60.0359 | 43.9996 | 36.3416 | 52.5002 | 60.0349 | 55
36.3486 | 8.1309 | 60.0236 | 11.0005 | 36.3492 | 19.0204 | 60.0072 | 21.9998 | 36.3691 | 31.5988 | 59.9988 | 33.0002 | 36.3645 | 41.5693 | 60.0359 | 43.9996 | 36.3499 | 52.5045 | 60.0349 | 55
36.3569 | 8.1309 | 60.0236 | 11.0005 | 36.3576 | 19.0204 | 60.0072 | 21.9998 | 36.3775 | 31.5988 | 59.9988 | 33.0002 | 36.3728 | 41.5693 | 60.0359 | 43.9996 | 36.3583 | 52.5045 | 60.0349 | 55
36.3652 | 8.1311 | 60.0237 | 11.0005 | 36.366 | 19.0204 | 60.0071 | 21.9998 | 36.3858 | 31.5988 | 59.9988 | 33.0002 | 36.3812 | 41.6951 | 60.0359 | 43.9996 | 36.3666 | 52.5844 | 60.0349 | 55
36.3735 | 8.1311 | 60.0238 | 11.0005 | 36.3743 | 19.0204 | 60.0071 | 21.9998 | 36.3942 | 31.5988 | 59.9988 | 33.0002 | 36.3895 | 41.6951 | 60.0359 | 43.9996 | 36.3749 | 52.5844 | 60.035 | 55
36.3819 | 8.1311 | 60.0239 | 11.0005 | 36.3826 | 19.0204 | 60.0071 | 21.9998 | 36.4025 | 31.5988 | 59.9988 | 33.0002 | 36.3978 | 41.6951 | 60.036 | 43.9996 | 36.3832 | 52.5844 | 60.035 | 55
36.3902 | 8.1311 | 60.0239 | 11.0005 | 36.3909 | 19.0204 | 60.0071 | 21.9998 | 36.4108 | 31.6043 | 59.9987 | 33.0002 | 36.4061 | 41.6951 | 60.036 | 43.9996 | 36.3916 | 52.5844 | 60.035 | 55
36.3986 | 8.1311 | 60.024 | 11.0005 | 36.3993 | 19.0204 | 60.0071 | 21.9998 | 36.4191 | 31.6043 | 59.9987 | 33.0002 | 36.4145 | 41.6951 | 60.036 | 43.9996 | 36.3999 | 52.5844 | 60.035 | 55
36.4069 | 8.1311 | 60.0241 | 11.0005 | 36.4076 | 19.0204 | 60.0071 | 21.9998 | 36.4275 | 31.6043 | 59.9987 | 33.0002 | 36.4228 | 41.6951 | 60.036 | 43.9996 | 36.4083 | 52.5844 | 60.0351 | 55
36.4152 | 8.1311 | 60.0242 | 11.0005 | 36.416 | 19.0204 | 60.007 | 21.9998 | 36.4359 | 31.6043 | 59.9987 | 33.0002 | 36.4311 | 41.6951 | 60.036 | 43.9996 | 36.4166 | 52.5844 | 60.0351 | 55
36.4235 | 8.1311 | 60.0242 | 11.0005 | 36.4243 | 19.0204 | 60.007 | 21.9998 | 36.4442 | 31.6016 | 59.9987 | 33.0002 | 36.4395 | 41.6951 | 60.036 | 43.9996 | 36.4249 | 52.5844 | 60.0351 | 55
36.4319 | 8.1311 | 60.0243 | 11.0005 | 36.4326 | 19.0204 | 60.007 | 21.9998 | 36.4525 | 31.6016 | 59.9987 | 33.0002 | 36.4478 | 41.6951 | 60.0359 | 43.9996 | 36.4332 | 52.5844 | 60.0351 | 55
36.4402 | 8.1311 | 60.0244 | 11.0005 | 36.4409 | 19.0204 | 60.007 | 21.9998 | 36.4608 | 31.5968 | 59.9986 | 33.0002 | 36.4561 | 41.6951 | 60.0359 | 43.9996 | 36.4415 | 52.5844 | 60.0352 | 55
36.4485 | 8.1311 | 60.0245 | 11.0005 | 36.4493 | 19.0204 | 60.007 | 21.9998 | 36.4692 | 31.5968 | 59.9986 | 33.0002 | 36.4644 | 41.6951 | 60.0359 | 43.9996 | 36.4499 | 52.5844 | 60.0352 | 55
36.4568 | 8.1311 | 60.0245 | 11.0005 | 36.4576 | 19.0204 | 60.0071 | 21.9998 | 36.4775 | 31.6743 | 59.9986 | 33.0002 | 36.4728 | 41.6951 | 60.0359 | 43.9996 | 36.4582 | 52.5844 | 60.0352 | 55
36.4652 | 8.1311 | 60.0246 | 11.0005 | 36.4659 | 19.0204 | 60.0071 | 21.9998 | 36.4858 | 31.6743 | 59.9986 | 33.0002 | 36.4811 | 41.6951 | 60.0359 | 43.9996 | 36.4666 | 52.5844 | 60.0352 | 55
36.4735 | 8.1311 | 60.0247 | 11.0005 | 36.4742 | 19.0204 | 60.0071 | 21.9998 | 36.4941 | 31.6743 | 59.9986 | 33.0002 | 36.4894 | 41.6951 | 60.0359 | 43.9996 | 36.4749 | 52.5844 | 60.0353 | 55
36.4819 | 8.1311 | 60.0248 | 11.0005 | 36.4826 | 19.0204 | 60.0072 | 21.9998 | 36.5025 | 31.6743 | 59.9986 | 33.0002 | 36.4977 | 41.6951 | 60.0358 | 43.9996 | 36.4832 | 52.5844 | 60.0353 | 55
36.4902 | 8.1311 | 60.0248 | 11.0005 | 36.4909 | 19.0204 | 60.0072 | 21.9998 | 36.5108 | 31.6743 | 59.9985 | 33.0002 | 36.5061 | 41.6951 | 60.0358 | 43.9996 | 36.4915 | 52.5844 | 60.0353 | 55
36.4985 | 8.1313 | 60.0249 | 11.0005 | 36.4993 | 19.0204 | 60.0072 | 21.9998 | 36.5192 | 31.6743 | 59.9985 | 33.0002 | 36.5144 | 41.6951 | 60.0358 | 43.9996 | 36.4999 | 52.5844 | 60.0353 | 55
36.5068 | 8.1313 | 60.025 | 11.0005 | 36.5076 | 19.019 | 60.0073 | 21.9998 | 36.5275 | 31.6711 | 59.9985 | 33.0002 | 36.5227 | 41.6951 | 60.0358 | 43.9996 | 36.5082 | 52.5844 | 60.0354 | 55
36.5151 | 8.1313 | 60.0251 | 11.0005 | 36.5159 | 19.019 | 60.0073 | 21.9998 | 36.5358 | 31.6711 | 59.9985 | 33.0002 | 36.5311 | 41.6951 | 60.0358 | 43.9996 | 36.5165 | 52.6523 | 60.0354 | 55
36.5235 | 8.1313 | 60.0251 | 11.0005 | 36.5242 | 19.019 | 60.0073 | 21.9998 | 36.5441 | 31.6712 | 59.9985 | 33.0002 | 36.5394 | 41.6951 | 60.0358 | 43.9996 | 36.5248 | 52.6523 | 60.0354 | 55
36.5318 | 8.1313 | 60.0252 | 11.0005 | 36.5326 | 19.019 | 60.0074 | 21.9998 | 36.5525 | 31.6712 | 59.9985 | 33.0002 | 36.5477 | 41.8108 | 60.0357 | 43.9996 | 36.5331 | 52.6523 | 60.0354 | 55
36.5402 | 8.1313 | 60.0253 | 11.0005 | 36.5409 | 19.019 | 60.0074 | 21.9998 | 36.5609 | 31.6694 | 59.9984 | 33.0002 | 36.556 | 41.8108 | 60.0357 | 43.9996 | 36.5415 | 52.6523 | 60.0355 | 55
36.5485 | 8.1317 | 60.0254 | 11.0005 | 36.5493 | 19.019 | 60.0074 | 21.9998 | 36.5692 | 31.6694 | 59.9984 | 33.0002 | 36.5644 | 41.8108 | 60.0357 | 43.9996 | 36.5498 | 52.6523 | 60.0355 | 55
36.5568 | 8.1317 | 60.0254 | 11.0005 | 36.5576 | 19.0188 | 60.0075 | 21.9998 | 36.5775 | 31.6694 | 59.9984 | 33.0002 | 36.5727 | 41.8108 | 60.0357 | 43.9996 | 36.5582 | 52.6523 | 60.0355 | 55
36.5651 | 8.1329 | 60.0255 | 11.0005 | 36.5659 | 19.0188 | 60.0075 | 21.9998 | 36.5858 | 31.6694 | 59.9984 | 33.0002 | 36.5811 | 41.8108 | 60.0357 | 43.9996 | 36.5665 | 52.6523 | 60.0355 | 55
36.5735 | 8.1329 | 60.0256 | 11.0005 | 36.5742 | 19.0188 | 60.0075 | 21.9998 | 36.5942 | 31.6694 | 59.9984 | 33.0002 | 36.5894 | 41.8108 | 60.0357 | 43.9996 | 36.5748 | 52.6523 | 60.0356 | 55
36.5818 | 8.1329 | 60.0257 | 11.0005 | 36.5826 | 19.0188 | 60.0076 | 21.9998 | 36.6025 | 31.6694 | 59.9984 | 33.0002 | 36.5977 | 41.8108 | 60.0356 | 43.9996 | 36.5831 | 52.6523 | 60.0356 | 55
36.5901 | 8.1329 | 60.0257 | 11.0005 | 36.5909 | 19.0201 | 60.0076 | 21.9998 | 36.6108 | 31.6703 | 59.9983 | 33.0002 | 36.606 | 41.8108 | 60.0356 | 43.9996 | 36.5915 | 52.6523 | 60.0356 | 55
36.5984 | 8.1329 | 60.0258 | 11.0005 | 36.5992 | 19.0201 | 60.0076 | 21.9998 | 36.6191 | 31.6703 | 59.9983 | 33.0002 | 36.6143 | 41.8108 | 60.0356 | 43.9996 | 36.5998 | 52.6523 | 60.0356 | 55
36.6068 | 8.1329 | 60.0259 | 11.0005 | 36.6075 | 19.0201 | 60.0077 | 21.9998 | 36.6275 | 31.6704 | 59.9983 | 33.0002 | 36.6227 | 41.8108 | 60.0356 | 43.9996 | 36.6082 | 52.6523 | 60.0357 | 55
36.6151 | 8.1329 | 60.026 | 11.0005 | 36.6159 | 19.0201 | 60.0077 | 21.9998 | 36.6358 | 31.6704 | 59.9983 | 33.0002 | 36.631 | 41.8108 | 60.0356 | 43.9996 | 36.6165 | 52.6523 | 60.0357 | 55
36.6235 | 8.1329 | 60.026 | 11.0005 | 36.6242 | 19.137 | 60.0077 | 21.9998 | 36.6442 | 31.6704 | 59.9983 | 33.0002 | 36.6393 | 41.8108 | 60.0356 | 43.9996 | 36.6248 | 52.6523 | 60.0357 | 55
36.6318 | 8.1329 | 60.0261 | 11.0005 | 36.6326 | 19.137 | 60.0078 | 21.9998 | 36.6525 | 31.6704 | 59.9983 | 33.0002 | 36.6476 | 41.8108 | 60.0355 | 43.9996 | 36.6331 | 52.6523 | 60.0357 | 55
36.6401 | 8.1329 | 60.0262 | 11.0005 | 36.6409 | 19.1364 | 60.0078 | 21.9998 | 36.6608 | 31.6704 | 59.9982 | 33.0002 | 36.656 | 41.8108 | 60.0355 | 43.9996 | 36.6414 | 52.6523 | 60.0358 | 55
36.6484 | 8.1329 | 60.0263 | 11.0005 | 36.6492 | 19.1364 | 60.0078 | 21.9998 | 36.6691 | 31.6704 | 59.9982 | 33.0002 | 36.6643 | 41.8108 | 60.0355 | 43.9996 | 36.6498 | 52.6523 | 60.0358 | 55
36.6568 | 8.1329 | 60.0263 | 11.0005 | 36.6575 | 19.1373 | 60.0079 | 21.9998 | 36.6775 | 31.7304 | 59.9982 | 33.0002 | 36.6727 | 41.8108 | 60.0355 | 43.9996 | 36.6581 | 52.6523 | 60.0358 | 55
36.6651 | 8.1335 | 60.0264 | 11.0005 | 36.6659 | 19.1373 | 60.0079 | 21.9998 | 36.6859 | 31.7304 | 59.9982 | 33.0002 | 36.681 | 41.8108 | 60.0355 | 43.9996 | 36.6664 | 52.6523 | 60.0358 | 55
36.6735 | 8.1335 | 60.0265 | 11.0005 | 36.6742 | 19.1373 | 60.0079 | 21.9998 | 36.6942 | 31.7304 | 59.9982 | 33.0002 | 36.6893 | 41.8108 | 60.0355 | 43.9996 | 36.6747 | 52.6523 | 60.0359 | 55
36.6818 | 8.1352 | 60.0266 | 11.0005 | 36.6826 | 19.1373 | 60.008 | 21.9998 | 36.7025 | 31.7304 | 59.9982 | 33.0002 | 36.6976 | 41.8108 | 60.0354 | 43.9996 | 36.6831 | 52.6523 | 60.0359 | 55
36.6901 | 8.1352 | 60.0266 | 11.0005 | 36.6909 | 19.1373 | 60.008 | 21.9998 | 36.7108 | 31.7304 | 59.9981 | 33.0002 | 36.7059 | 41.8108 | 60.0354 | 43.9996 | 36.6914 | 52.6523 | 60.0359 | 55
36.6984 | 8.1352 | 60.0267 | 11.0005 | 36.6992 | 19.1373 | 60.008 | 21.9998 | 36.7192 | 31.7304 | 59.9981 | 33.0002 | 36.7143 | 41.8108 | 60.0354 | 43.9996 | 36.6998 | 52.6523 | 60.0359 | 55
36.7068 | 8.1352 | 60.0268 | 11.0005 | 36.7076 | 19.2354 | 60.0081 | 21.9998 | 36.7275 | 31.7298 | 59.9981 | 33.0002 | 36.7226 | 41.8108 | 60.0354 | 43.9996 | 36.7081 | 52.6523 | 60.036 | 55
36.7151 | 8.1358 | 60.0269 | 11.0005 | 36.7159 | 19.2354 | 60.0081 | 21.9998 | 36.7358 | 31.7298 | 59.9981 | 33.0002 | 36.731 | 41.8108 | 60.0354 | 43.9996 | 36.7164 | 52.6523 | 60.036 | 55
36.7234 | 8.1358 | 60.0269 | 11.0005 | 36.7242 | 19.2337 | 60.0081 | 21.9998 | 36.7441 | 31.7298 | 59.9981 | 33.0002 | 36.7393 | 41.8108 | 60.0354 | 43.9996 | 36.7247 | 52.6523 | 60.036 | 55
36.7318 | 8.1358 | 60.027 | 11.0005 | 36.7325 | 19.2337 | 60.0082 | 21.9998 | 36.7525 | 31.7298 | 59.9981 | 33.0002 | 36.7476 | 41.8108 | 60.0353 | 43.9996 | 36.733 | 52.6523 | 60.036 | 55
36.7401 | 8.1358 | 60.0271 | 11.0005 | 36.7409 | 19.2352 | 60.0082 | 21.9998 | 36.7608 | 31.7298 | 59.998 | 33.0002 | 36.7559 | 41.8108 | 60.0353 | 43.9996 | 36.7414 | 52.6523 | 60.0361 | 55
36.7484 | 8.1358 | 60.0272 | 11.0005 | 36.7492 | 19.2352 | 60.0082 | 21.9998 | 36.7692 | 31.7298 | 59.998 | 33.0002 | 36.7643 | 41.9207 | 60.0353 | 43.9996 | 36.7497 | 52.6523 | 60.0361 | 55
36.7567 | 8.1358 | 60.0272 | 11.0005 | 36.7576 | 19.2352 | 60.0083 | 21.9998 | 36.7775 | 31.7255 | 59.998 | 33.0002 | 36.7726 | 41.9207 | 60.0353 | 43.9996 | 36.7581 | 52.6523 | 60.0361 | 55
36.7651 | 8.2883 | 60.0273 | 11.0005 | 36.7659 | 19.2352 | 60.0083 | 21.9998 | 36.7858 | 31.7255 | 59.998 | 33.0002 | 36.7809 | 41.9258 | 60.0353 | 43.9996 | 36.7664 | 52.6597 | 60.0361 | 55
36.7734 | 8.2883 | 60.0274 | 11.0005 | 36.7742 | 19.2373 | 60.0083 | 21.9998 | 36.7941 | 31.7255 | 59.998 | 33.0002 | 36.7892 | 41.9258 | 60.0353 | 43.9996 | 36.7747 | 52.6597 | 60.0362 | 55
36.7817 | 8.2883 | 60.0275 | 11.0005 | 36.7825 | 19.2373 | 60.0084 | 21.9998 | 36.8025 | 31.7255 | 59.998 | 33.0002 | 36.7975 | 41.9258 | 60.0352 | 43.9996 | 36.783 | 52.67 | 60.0362 | 55
36.79 | 8.2883 | 60.0275 | 11.0005 | 36.7909 | 19.3525 | 60.0084 | 21.9998 | 36.8109 | 31.7674 | 59.998 | 33.0002 | 36.8059 | 41.9258 | 60.0352 | 43.9996 | 36.7914 | 52.67 | 60.0362 | 55
36.7984 | 8.2885 | 60.0276 | 11.0005 | 36.7992 | 19.3525 | 60.0084 | 21.9998 | 36.8192 | 31.7674 | 59.998 | 33.0002 | 36.8142 | 41.9258 | 60.0352 | 43.9996 | 36.7997 | 52.6712 | 60.0362 | 55
36.8067 | 8.2885 | 60.0277 | 11.0005 | 36.8076 | 19.3525 | 60.0085 | 21.9998 | 36.8275 | 31.7674 | 59.998 | 33.0002 | 36.8226 | 41.9258 | 60.0352 | 43.9996 | 36.808 | 52.6712 | 60.0363 | 55
36.8151 | 8.2885 | 60.0278 | 11.0005 | 36.8159 | 19.3525 | 60.0085 | 21.9998 | 36.8358 | 31.7674 | 59.9979 | 33.0002 | 36.8309 | 41.9258 | 60.0352 | 43.9996 | 36.8163 | 52.6712 | 60.0363 | 55
36.8234 | 8.2885 | 60.0278 | 11.0005 | 36.8242 | 19.3525 | 60.0085 | 21.9998 | 36.8442 | 31.7663 | 59.9979 | 33.0002 | 36.8392 | 41.9258 | 60.0352 | 43.9996 | 36.8246 | 52.6712 | 60.0363 | 55
36.8317 | 8.2885 | 60.0279 | 11.0005 | 36.8325 | 19.3525 | 60.0086 | 21.9998 | 36.8525 | 31.7663 | 59.9979 | 33.0002 | 36.8475 | 41.9159 | 60.0351 | 43.9996 | 36.833 | 52.6712 | 60.0363 | 55
36.84 | 8.2885 | 60.028 | 11.0005 | 36.8409 | 19.355 | 60.0086 | 21.9998 | 36.8608 | 31.7711 | 59.9979 | 33.0002 | 36.8559 | 41.9159 | 60.0351 | 43.9996 | 36.8413 | 52.6712 | 60.0364 | 55
36.8484 | 8.2881 | 60.0281 | 11.0005 | 36.8492 | 19.355 | 60.0086 | 21.9998 | 36.8691 | 31.7711 | 59.9979 | 33.0002 | 36.8642 | 41.9159 | 60.0351 | 43.9996 | 36.8497 | 52.6712 | 60.0364 | 55
36.8567 | 8.2881 | 60.0282 | 11.0005 | 36.8575 | 19.3543 | 60.0087 | 21.9998 | 36.8775 | 31.7711 | 59.9979 | 33.0002 | 36.8726 | 41.9159 | 60.0351 | 43.9996 | 36.858 | 52.6712 | 60.0364 | 55
36.8651 | 8.2879 | 60.0283 | 11.0005 | 36.8658 | 19.3543 | 60.0087 | 21.9998 | 36.8858 | 31.7711 | 59.9979 | 33.0002 | 36.8809 | 41.9159 | 60.0351 | 43.9996 | 36.8663 | 52.6771 | 60.0364 | 55
36.8734 | 8.2879 | 60.0284 | 11.0005 | 36.8742 | 19.3543 | 60.0087 | 21.9998 | 36.8942 | 31.7711 | 59.9979 | 33.0002 | 36.8892 | 41.9159 | 60.0351 | 43.9996 | 36.8746 | 52.6771 | 60.0365 | 55
36.8817 | 8.2875 | 60.0284 | 11.0005 | 36.8825 | 19.3543 | 60.0088 | 21.9998 | 36.9025 | 31.7711 | 59.9979 | 33.0002 | 36.8975 | 41.9159 | 60.035 | 43.9996 | 36.8829 | 52.6771 | 60.0365 | 55
36.89 | 8.2875 | 60.0285 | 11.0005 | 36.8909 | 19.3543 | 60.0088 | 21.9998 | 36.9108 | 31.7711 | 59.9979 | 33.0002 | 36.9058 | 41.9159 | 60.035 | 43.9996 | 36.8913 | 52.6771 | 60.0365 | 55
36.8984 | 8.2875 | 60.0286 | 11.0005 | 36.8992 | 19.3543 | 60.0088 | 21.9998 | 36.9192 | 31.7711 | 59.9979 | 33.0002 | 36.9142 | 41.9159 | 60.035 | 43.9996 | 36.8996 | 52.6834 | 60.0365 | 55
36.9067 | 8.2875 | 60.0287 | 11.0005 | 36.9075 | 19.3542 | 60.0089 | 21.9998 | 36.9275 | 31.8026 | 59.9979 | 33.0002 | 36.9225 | 41.9159 | 60.035 | 43.9996 | 36.908 | 52.6834 | 60.0366 | 55
36.915 | 8.2875 | 60.0288 | 11.0005 | 36.9158 | 19.3542 | 60.0089 | 21.9998 | 36.9359 | 31.8026 | 59.9978 | 33.0002 | 36.9308 | 41.9159 | 60.035 | 43.9996 | 36.9163 | 52.6834 | 60.0366 | 55
36.9233 | 8.2875 | 60.0289 | 11.0005 | 36.9242 | 19.3542 | 60.0089 | 21.9998 | 36.9442 | 31.8056 | 59.9978 | 33.0002 | 36.9391 | 41.9159 | 60.035 | 43.9996 | 36.9246 | 52.6834 | 60.0366 | 55
36.9316 | 8.2875 | 60.029 | 11.0005 | 36.9325 | 19.3542 | 60.009 | 21.9998 | 36.9525 | 31.8056 | 59.9978 | 33.0002 | 36.9475 | 41.9159 | 60.0349 | 43.9996 | 36.9329 | 52.8493 | 60.0366 | 55
36.94 | 8.2875 | 60.0291 | 11.0005 | 36.9409 | 19.3542 | 60.009 | 21.9998 | 36.9608 | 31.8056 | 59.9978 | 33.0002 | 36.9558 | 41.9159 | 60.0349 | 43.9996 | 36.9412 | 52.8493 | 60.0367 | 55
36.9483 | 8.2875 | 60.0292 | 11.0005 | 36.9492 | 19.3542 | 60.009 | 21.9998 | 36.9692 | 31.8056 | 59.9978 | 33.0002 | 36.9642 | 41.9159 | 60.0349 | 43.9996 | 36.9496 | 52.8429 | 60.0367 | 55
36.9567 | 8.2875 | 60.0293 | 11.0005 | 36.9575 | 19.3542 | 60.0091 | 21.9998 | 36.9775 | 31.8056 | 59.9978 | 33.0002 | 36.9725 | 41.9159 | 60.0349 | 43.9996 | 36.9579 | 52.8429 | 60.0367 | 55
36.965 | 8.2877 | 60.0294 | 11.0005 | 36.9658 | 19.3542 | 60.0091 | 21.9998 | 36.9858 | 31.8056 | 59.9978 | 33.0002 | 36.9808 | 41.9159 | 60.0349 | 43.9996 | 36.9662 | 52.8429 | 60.0367 | 55
36.9733 | 8.2877 | 60.0295 | 11.0005 | 36.9742 | 19.351 | 60.0091 | 21.9998 | 36.9941 | 31.8056 | 59.9978 | 33.0002 | 36.9891 | 41.9159 | 60.0349 | 43.9996 | 36.9745 | 52.8429 | 60.0368 | 55
36.9816 | 8.288 | 60.0295 | 11.0005 | 36.9825 | 19.351 | 60.0092 | 21.9998 | 37.0025 | 31.8056 | 59.9978 | 33.0002 | 36.9974 | 41.9159 | 60.0348 | 43.9996 | 36.9829 | 52.8427 | 60.0368 | 55
36.99 | 8.288 | 60.0296 | 11.0005 | 36.9908 | 19.3499 | 60.0092 | 21.9998 | 37.0108 | 31.8062 | 59.9978 | 33.0002 | 37.0058 | 41.9159 | 60.0348 | 43.9996 | 36.9912 | 52.8427 | 60.0368 | 55
36.9983 | 8.4032 | 60.0297 | 11.0005 | 36.9991 | 19.3499 | 60.0092 | 21.9998 | 37.0192 | 31.8062 | 59.9978 | 33.0002 | 37.0141 | 41.9152 | 60.0348 | 43.9996 | 36.9996 | 52.8427 | 60.0368 | 55
37.0067 | 8.4032 | 60.0298 | 11.0005 | 37.0075 | 19.3499 | 60.0093 | 21.9998 | 37.0275 | 31.8079 | 59.9978 | 33.0002 | 37.0225 | 41.9152 | 60.0348 | 43.9996 | 37.0079 | 52.8427 | 60.0369 | 55
37.015 | 8.4032 | 60.0299 | 11.0005 | 37.0158 | 19.3499 | 60.0093 | 21.9998 | 37.0358 | 31.8079 | 59.9977 | 33.0002 | 37.0308 | 41.9152 | 60.0348 | 43.9996 | 37.0162 | 52.8427 | 60.0369 | 55
37.0233 | 8.4032 | 60.03 | 11.0005 | 37.0242 | 19.3499 | 60.0093 | 21.9998 | 37.0442 | 31.8082 | 59.9977 | 33.0002 | 37.0391 | 41.9152 | 60.0348 | 43.9996 | 37.0245 | 52.8427 | 60.0369 | 55
37.0316 | 8.4032 | 60.0301 | 11.0005 | 37.0325 | 19.3499 | 60.0094 | 21.9998 | 37.0525 | 31.8082 | 59.9977 | 33.0002 | 37.0474 | 41.9152 | 60.0347 | 43.9996 | 37.0328 | 52.8427 | 60.0369 | 55
37.0399 | 8.4032 | 60.0302 | 11.0005 | 37.0408 | 19.3499 | 60.0094 | 21.9998 | 37.0609 | 31.8082 | 59.9977 | 33.0002 | 37.0558 | 41.9152 | 60.0347 | 43.9996 | 37.0412 | 52.8427 | 60.037 | 55
37.0483 | 8.4029 | 60.0303 | 11.0005 | 37.0491 | 19.3499 | 60.0094 | 21.9998 | 37.0692 | 31.8082 | 59.9977 | 33.0002 | 37.0641 | 41.9152 | 60.0347 | 43.9996 | 37.0495 | 52.8376 | 60.037 | 55
37.0566 | 8.4029 | 60.0304 | 11.0005 | 37.0575 | 19.3499 | 60.0095 | 21.9998 | 37.0775 | 31.8082 | 59.9977 | 33.0002 | 37.0724 | 41.9152 | 60.0347 | 43.9996 | 37.0579 | 52.8376 | 60.037 | 55
37.0649 | 8.4024 | 60.0305 | 11.0005 | 37.0658 | 19.3499 | 60.0095 | 21.9998 | 37.0858 | 31.8082 | 59.9977 | 33.0002 | 37.0807 | 41.9152 | 60.0347 | 43.9996 | 37.0662 | 52.8398 | 60.0371 | 55
37.0732 | 8.4024 | 60.0306 | 11.0005 | 37.0742 | 19.3499 | 60.0095 | 21.9998 | 37.0942 | 31.8056 | 59.9977 | 33.0002 | 37.0891 | 41.9152 | 60.0347 | 43.9996 | 37.0745 | 52.8398 | 60.0372 | 55
37.0816 | 8.4024 | 60.0306 | 11.0005 | 37.0825 | 19.3499 | 60.0096 | 21.9998 | 37.1025 | 31.8056 | 59.9977 | 33.0002 | 37.0974 | 41.9152 | 60.0346 | 43.9996 | 37.0828 | 52.8398 | 60.0372 | 55
37.0899 | 8.4024 | 60.0307 | 11.0005 | 37.0908 | 19.3474 | 60.0096 | 21.9998 | 37.1108 | 31.8029 | 59.9977 | 33.0002 | 37.1057 | 41.9152 | 60.0346 | 43.9996 | 37.0911 | 52.8398 | 60.0373 | 55
37.0983 | 8.4024 | 60.0308 | 11.0005 | 37.0991 | 19.3474 | 60.0096 | 21.9998 | 37.1191 | 31.8029 | 59.9977 | 33.0002 | 37.1141 | 41.9152 | 60.0346 | 43.9996 | 37.0995 | 52.9316 | 60.0373 | 55
37.1066 | 8.4024 | 60.0309 | 11.0005 | 37.1075 | 19.3474 | 60.0097 | 21.9998 | 37.1275 | 31.8029 | 59.9977 | 33.0002 | 37.1224 | 41.9152 | 60.0346 | 43.9996 | 37.1078 | 52.9316 | 60.0374 | 55
37.1149 | 8.4024 | 60.031 | 11.0005 | 37.1158 | 19.3474 | 60.0097 | 21.9998 | 37.1358 | 31.8029 | 59.9976 | 33.0002 | 37.1307 | 41.9152 | 60.0346 | 43.9996 | 37.1161 | 52.9316 | 60.0375 | 55
37.1232 | 8.4024 | 60.0311 | 11.0005 | 37.1241 | 19.3474 | 60.0097 | 21.9998 | 37.1442 | 31.8522 | 59.9976 | 33.0002 | 37.139 | 41.9152 | 60.0346 | 43.9996 | 37.1245 | 52.9316 | 60.0376 | 55
37.1315 | 8.4024 | 60.0312 | 11.0005 | 37.1324 | 19.3474 | 60.0098 | 21.9998 | 37.1525 | 31.8522 | 59.9976 | 33.0002 | 37.1474 | 41.9152 | 60.0345 | 43.9996 | 37.1328 | 52.9316 | 60.0376 | 55
37.1399 | 8.4024 | 60.0313 | 11.0005 | 37.1408 | 19.3497 | 60.0098 | 21.9998 | 37.1608 | 31.8522 | 59.9976 | 33.0002 | 37.1557 | 41.9152 | 60.0345 | 43.9996 | 37.1411 | 52.9316 | 60.0377 | 55
37.1482 | 8.4023 | 60.0314 | 11.0005 | 37.1491 | 19.3497 | 60.0098 | 21.9998 | 37.1692 | 31.8522 | 59.9976 | 33.0002 | 37.1641 | 41.9039 | 60.0345 | 43.9996 | 37.1495 | 52.9322 | 60.0378 | 55
37.1566 | 8.4023 | 60.0315 | 11.0005 | 37.1575 | 19.3497 | 60.0099 | 21.9998 | 37.1775 | 31.8527 | 59.9976 | 33.0002 | 37.1724 | 41.9039 | 60.0345 | 43.9996 | 37.1578 | 52.9322 | 60.0378 | 55
37.1649 | 8.4029 | 60.0316 | 11.0005 | 37.1658 | 19.3497 | 60.0099 | 21.9998 | 37.1859 | 31.8527 | 59.9976 | 33.0002 | 37.1807 | 41.9039 | 60.0345 | 43.9996 | 37.1661 | 52.9322 | 60.0379 | 55
37.1732 | 8.4029 | 60.0317 | 11.0005 | 37.1741 | 19.3497 | 60.0099 | 21.9998 | 37.1942 | 31.9115 | 59.9976 | 33.0002 | 37.189 | 41.9039 | 60.0345 | 43.9996 | 37.1744 | 52.9322 | 60.038 | 55
37.1815 | 8.4029 | 60.0317 | 11.0005 | 37.1824 | 19.3497 | 60.01 | 21.9998 | 37.2025 | 31.9115 | 59.9976 | 33.0002 | 37.1973 | 41.9039 | 60.0344 | 43.9996 | 37.1827 | 52.9322 | 60.038 | 55
37.1899 | 8.4029 | 60.0318 | 11.0005 | 37.1908 | 19.3497 | 60.01 | 21.9998 | 37.2108 | 31.9122 | 59.9976 | 33.0002 | 37.2057 | 41.9039 | 60.0344 | 43.9996 | 37.1911 | 52.9322 | 60.0381 | 55
37.1982 | 8.4034 | 60.0319 | 11.0005 | 37.1991 | 19.3497 | 60.01 | 21.9998 | 37.2192 | 31.9122 | 59.9976 | 33.0002 | 37.214 | 41.9039 | 60.0344 | 43.9996 | 37.1994 | 52.9322 | 60.0382 | 55
37.2065 | 8.4034 | 60.032 | 11.0005 | 37.2075 | 19.3497 | 60.0101 | 21.9998 | 37.2275 | 31.9122 | 59.9976 | 33.0002 | 37.2224 | 41.9039 | 60.0344 | 43.9996 | 37.2078 | 52.9322 | 60.0382 | 55
37.2148 | 8.4034 | 60.0321 | 11.0005 | 37.2158 | 19.3497 | 60.0101 | 21.9998 | 37.2358 | 31.9122 | 59.9975 | 33.0002 | 37.2307 | 41.9039 | 60.0344 | 43.9996 | 37.2161 | 52.9322 | 60.0383 | 55
37.2231 | 8.4034 | 60.0322 | 11.0005 | 37.2241 | 19.3497 | 60.0101 | 21.9998 | 37.2441 | 31.9122 | 59.9975 | 33.0002 | 37.239 | 41.9039 | 60.0344 | 43.9996 | 37.2244 | 52.9322 | 60.0383 | 55
37.2315 | 8.4034 | 60.0323 | 11.0005 | 37.2325 | 19.3497 | 60.0102 | 21.9998 | 37.2525 | 31.9122 | 59.9975 | 33.0002 | 37.2473 | 41.9039 | 60.0343 | 43.9996 | 37.2327 | 52.9322 | 60.0384 | 55
37.2398 | 8.4034 | 60.0324 | 11.0005 | 37.2408 | 19.3497 | 60.0102 | 21.9998 | 37.2608 | 31.9076 | 59.9975 | 33.0002 | 37.2557 | 41.9039 | 60.0343 | 43.9996 | 37.241 | 52.9322 | 60.0385 | 55
37.2482 | 8.4034 | 60.0325 | 11.0005 | 37.2491 | 19.3497 | 60.0102 | 21.9998 | 37.2692 | 31.9076 | 59.9975 | 33.0002 | 37.264 | 41.9039 | 60.0343 | 43.9996 | 37.2494 | 52.9344 | 60.0386 | 55
37.2565 | 8.4034 | 60.0326 | 11.0005 | 37.2574 | 19.3497 | 60.0103 | 21.9998 | 37.2775 | 31.9095 | 59.9975 | 33.0002 | 37.2723 | 41.9039 | 60.0343 | 43.9996 | 37.2577 | 52.9344 | 60.0386 | 55
37.2648 | 8.4034 | 60.0327 | 11.0005 | 37.2658 | 19.3497 | 60.0103 | 21.9998 | 37.2858 | 31.9095 | 59.9975 | 33.0002 | 37.2806 | 41.9039 | 60.0343 | 43.9996 | 37.2661 | 52.9344 | 60.0387 | 55
37.2731 | 8.4034 | 60.0328 | 11.0005 | 37.2741 | 19.3497 | 60.0103 | 21.9998 | 37.2942 | 31.9636 | 59.9975 | 33.0002 | 37.2889 | 41.9039 | 60.0343 | 43.9996 | 37.2744 | 52.9344 | 60.0387 | 55
37.2815 | 8.4034 | 60.0328 | 11.0005 | 37.2825 | 19.3497 | 60.0104 | 21.9998 | 37.3025 | 31.9636 | 59.9975 | 33.0002 | 37.2973 | 41.9039 | 60.0342 | 43.9996 | 37.2827 | 52.9344 | 60.0388 | 55
37.2898 | 8.4034 | 60.0329 | 11.0005 | 37.2908 | 19.3497 | 60.0104 | 21.9998 | 37.3109 | 31.9636 | 59.9975 | 33.0002 | 37.3056 | 41.9039 | 60.0342 | 43.9996 | 37.291 | 52.9344 | 60.0389 | 55
37.2981 | 8.4034 | 60.033 | 11.0005 | 37.2991 | 19.3497 | 60.0104 | 21.9998 | 37.3192 | 31.9636 | 59.9975 | 33.0002 | 37.314 | 41.9039 | 60.0342 | 43.9996 | 37.2994 | 52.9348 | 60.039 | 55
37.3065 | 8.4034 | 60.0331 | 11.0005 | 37.3074 | 19.3497 | 60.0105 | 21.9998 | 37.3275 | 31.9636 | 59.9975 | 33.0002 | 37.3223 | 41.9039 | 60.0342 | 43.9996 | 37.3077 | 52.9348 | 60.039 | 55
37.3148 | 8.4034 | 60.0332 | 11.0005 | 37.3158 | 19.3497 | 60.0105 | 21.9998 | 37.3358 | 31.9636 | 59.9974 | 33.0002 | 37.3306 | 41.9039 | 60.0342 | 43.9996 | 37.316 | 52.9348 | 60.0391 | 55
37.3231 | 8.4034 | 60.0333 | 11.0005 | 37.3241 | 19.3497 | 60.0105 | 21.9998 | 37.3442 | 31.9695 | 59.9974 | 33.0002 | 37.3389 | 41.9039 | 60.0342 | 43.9996 | 37.3243 | 52.9348 | 60.0392 | 55
37.3314 | 8.4036 | 60.0334 | 11.0005 | 37.3325 | 19.3497 | 60.0106 | 21.9998 | 37.3525 | 31.9695 | 59.9974 | 33.0002 | 37.3473 | 41.8982 | 60.0341 | 43.9996 | 37.3326 | 52.9348 | 60.0392 | 55
37.3398 | 8.4036 | 60.0335 | 11.0005 | 37.3408 | 19.3497 | 60.0106 | 21.9998 | 37.3608 | 31.9671 | 59.9974 | 33.0002 | 37.3556 | 41.8982 | 60.0341 | 43.9996 | 37.341 | 52.9348 | 60.0393 | 55
37.3481 | 8.4036 | 60.0336 | 11.0005 | 37.3491 | 19.3497 | 60.0106 | 21.9998 | 37.3691 | 31.9671 | 59.9974 | 33.0002 | 37.3639 | 41.8982 | 60.0341 | 43.9996 | 37.3493 | 52.9348 | 60.0393 | 55
37.3564 | 8.4036 | 60.0337 | 11.0005 | 37.3574 | 19.3484 | 60.0107 | 21.9998 | 37.3775 | 31.9671 | 59.9974 | 33.0002 | 37.3723 | 41.8982 | 60.0341 | 43.9996 | 37.3577 | 52.9348 | 60.0394 | 55
37.3647 | 8.4036 | 60.0338 | 11.0005 | 37.3658 | 19.3484 | 60.0107 | 21.9998 | 37.3858 | 31.9671 | 59.9974 | 33.0002 | 37.3806 | 41.8956 | 60.0341 | 43.9996 | 37.366 | 52.9348 | 60.0395 | 55
37.3731 | 8.4036 | 60.0339 | 11.0005 | 37.3741 | 19.3484 | 60.0107 | 21.9998 | 37.3942 | 31.9675 | 59.9974 | 33.0002 | 37.3889 | 41.8956 | 60.0341 | 43.9996 | 37.3743 | 52.9348 | 60.0396 | 55
37.3814 | 8.4036 | 60.0339 | 11.0005 | 37.3824 | 19.3484 | 60.0108 | 21.9998 | 37.4025 | 31.9675 | 59.9974 | 33.0002 | 37.3972 | 41.8956 | 60.034 | 43.9996 | 37.3826 | 52.9348 | 60.0396 | 55
37.3898 | 8.4036 | 60.034 | 11.0005 | 37.3907 | 19.3484 | 60.0108 | 21.9998 | 37.4108 | 31.9675 | 59.9974 | 33.0002 | 37.4056 | 41.8956 | 60.034 | 43.9996 | 37.3909 | 52.9348 | 60.0397 | 55
37.3981 | 8.4036 | 60.0341 | 11.0005 | 37.3991 | 19.3484 | 60.0108 | 21.9998 | 37.4192 | 31.9675 | 59.9974 | 33.0002 | 37.4139 | 41.8956 | 60.034 | 43.9996 | 37.3993 | 52.9348 | 60.0397 | 55
37.4064 | 8.4036 | 60.0342 | 11.0005 | 37.4074 | 19.3484 | 60.0109 | 21.9998 | 37.4275 | 31.9683 | 59.9974 | 33.0002 | 37.4222 | 41.8956 | 60.034 | 43.9996 | 37.4076 | 52.9348 | 60.0398 | 55
37.4147 | 8.4036 | 60.0343 | 11.0005 | 37.4158 | 19.3484 | 60.0109 | 21.9998 | 37.4359 | 31.9683 | 59.9973 | 33.0002 | 37.4305 | 41.8956 | 60.034 | 43.9996 | 37.416 | 52.9348 | 60.0399 | 55
37.423 | 8.4036 | 60.0344 | 11.0005 | 37.4241 | 19.3484 | 60.0109 | 21.9998 | 37.4442 | 31.9702 | 59.9973 | 33.0002 | 37.4389 | 41.8956 | 60.0339 | 43.9996 | 37.4243 | 52.9348 | 60.0399 | 55
37.4314 | 8.4036 | 60.0345 | 11.0005 | 37.4324 | 19.3484 | 60.011 | 21.9998 | 37.4525 | 31.9702 | 59.9973 | 33.0002 | 37.4472 | 41.8956 | 60.0339 | 43.9996 | 37.4326 | 52.9348 | 60.04 | 55
37.4397 | 8.4036 | 60.0346 | 11.0005 | 37.4407 | 19.3484 | 60.011 | 21.9998 | 37.4608 | 31.9702 | 59.9973 | 33.0002 | 37.4556 | 41.8956 | 60.0339 | 43.9996 | 37.4409 | 52.9348 | 60.0401 | 55
37.4481 | 8.4036 | 60.0347 | 11.0005 | 37.4491 | 19.3484 | 60.011 | 21.9998 | 37.4692 | 31.9702 | 59.9973 | 33.0002 | 37.4639 | 41.9674 | 60.0339 | 43.9996 | 37.4493 | 52.9348 | 60.0401 | 55
37.4564 | 8.4036 | 60.0348 | 11.0005 | 37.4574 | 19.3484 | 60.0109 | 21.9998 | 37.4775 | 31.9779 | 59.9973 | 33.0002 | 37.4722 | 41.9674 | 60.0338 | 43.9996 | 37.4576 | 52.9348 | 60.0402 | 55
37.4647 | 8.4036 | 60.0349 | 11.0005 | 37.4658 | 19.3484 | 60.0109 | 21.9998 | 37.4858 | 31.9779 | 59.9973 | 33.0002 | 37.4805 | 41.9676 | 60.0338 | 43.9996 | 37.4659 | 52.9348 | 60.0403 | 55
37.473 | 8.4036 | 60.035 | 11.0005 | 37.4741 | 19.3484 | 60.0109 | 21.9998 | 37.4941 | 31.9779 | 59.9973 | 33.0002 | 37.4888 | 41.9676 | 60.0338 | 43.9996 | 37.4742 | 52.9348 | 60.0403 | 55
37.4814 | 8.4036 | 60.035 | 11.0005 | 37.4824 | 19.3484 | 60.0109 | 21.9998 | 37.5025 | 31.9779 | 59.9973 | 33.0002 | 37.4972 | 41.9676 | 60.0338 | 43.9996 | 37.4825 | 52.9348 | 60.0404 | 55
37.4897 | 8.4036 | 60.0351 | 11.0005 | 37.4907 | 19.3484 | 60.0108 | 21.9998 | 37.5108 | 31.9735 | 59.9973 | 33.0002 | 37.5055 | 41.9676 | 60.0337 | 43.9996 | 37.4909 | 52.9348 | 60.0405 | 55
37.498 | 8.4036 | 60.0352 | 11.0005 | 37.4991 | 19.3484 | 60.0108 | 21.9998 | 37.5192 | 31.9735 | 59.9973 | 33.0002 | 37.5139 | 41.9676 | 60.0337 | 43.9996 | 37.4992 | 52.9348 | 60.0406 | 55
37.5063 | 8.4036 | 60.0353 | 11.0005 | 37.5074 | 19.3484 | 60.0108 | 21.9998 | 37.5275 | 31.9735 | 59.9973 | 33.0002 | 37.5222 | 41.9676 | 60.0337 | 43.9996 | 37.5076 | 52.9348 | 60.0406 | 55
37.5146 | 8.4036 | 60.0354 | 11.0005 | 37.5157 | 19.3484 | 60.0108 | 21.9998 | 37.5358 | 31.9735 | 59.9972 | 33.0002 | 37.5305 | 41.9676 | 60.0337 | 43.9996 | 37.5159 | 52.9348 | 60.0407 | 55
37.523 | 8.4036 | 60.0355 | 11.0005 | 37.524 | 19.3484 | 60.0107 | 21.9998 | 37.5442 | 31.9711 | 59.9972 | 33.0002 | 37.5388 | 41.9676 | 60.0336 | 43.9996 | 37.5242 | 52.9348 | 60.0407 | 55
37.5313 | 8.4036 | 60.0356 | 11.0005 | 37.5324 | 19.3484 | 60.0107 | 21.9998 | 37.5525 | 31.9711 | 59.9972 | 33.0002 | 37.5472 | 41.9676 | 60.0336 | 43.9996 | 37.5325 | 52.9348 | 60.0408 | 55
37.5397 | 8.4036 | 60.0357 | 11.0005 | 37.5407 | 19.3484 | 60.0107 | 21.9998 | 37.5609 | 31.9711 | 59.9972 | 33.0002 | 37.5555 | 41.9676 | 60.0336 | 43.9996 | 37.5408 | 52.9348 | 60.0409 | 55
37.548 | 8.4036 | 60.0358 | 11.0005 | 37.5491 | 19.3484 | 60.0107 | 21.9998 | 37.5692 | 31.9711 | 59.9972 | 33.0002 | 37.5638 | 41.9676 | 60.0336 | 43.9996 | 37.5492 | 52.9348 | 60.0409 | 55
37.5563 | 8.4036 | 60.0359 | 11.0005 | 37.5574 | 19.3484 | 60.0106 | 21.9998 | 37.5775 | 31.9711 | 59.9972 | 33.0002 | 37.5721 | 41.9676 | 60.0335 | 43.9996 | 37.5575 | 52.9348 | 60.041 | 55
37.5646 | 8.4036 | 60.036 | 11.0005 | 37.5657 | 19.3484 | 60.0106 | 21.9998 | 37.5858 | 31.9711 | 59.9972 | 33.0002 | 37.5804 | 41.9727 | 60.0335 | 43.9996 | 37.5659 | 52.9348 | 60.0411 | 55
37.573 | 8.4036 | 60.0361 | 11.0005 | 37.574 | 19.3484 | 60.0106 | 21.9998 | 37.5942 | 31.9639 | 59.9972 | 33.0002 | 37.5888 | 41.9727 | 60.0335 | 43.9996 | 37.5742 | 52.9348 | 60.0411 | 55
37.5813 | 8.4053 | 60.0361 | 11.0005 | 37.5824 | 19.3484 | 60.0106 | 21.9998 | 37.6025 | 31.9639 | 59.9972 | 33.0002 | 37.5971 | 41.9727 | 60.0335 | 43.9996 | 37.5825 | 52.9348 | 60.0412 | 55
37.5896 | 8.4053 | 60.0362 | 11.0005 | 37.5907 | 19.4692 | 60.0105 | 21.9998 | 37.6108 | 31.9639 | 59.9972 | 33.0002 | 37.6055 | 41.9727 | 60.0334 | 43.9996 | 37.5908 | 52.9348 | 60.0413 | 55
37.598 | 8.406 | 60.0363 | 11.0005 | 37.5991 | 19.4692 | 60.0105 | 21.9998 | 37.6191 | 31.9639 | 59.9972 | 33.0002 | 37.6138 | 42.0753 | 60.0334 | 43.9996 | 37.5991 | 52.9348 | 60.0413 | 55
37.6063 | 8.406 | 60.0364 | 11.0005 | 37.6074 | 19.4692 | 60.0105 | 21.9998 | 37.6275 | 32.0091 | 59.9972 | 33.0002 | 37.6221 | 42.0753 | 60.0334 | 43.9996 | 37.6075 | 52.9348 | 60.0414 | 55
37.6146 | 8.406 | 60.0365 | 11.0005 | 37.6157 | 19.4692 | 60.0105 | 21.9998 | 37.6359 | 32.0091 | 59.9971 | 33.0002 | 37.6304 | 42.0753 | 60.0334 | 43.9996 | 37.6158 | 52.9348 | 60.0415 | 55
37.6229 | 8.406 | 60.0366 | 11.0005 | 37.624 | 19.4692 | 60.0104 | 21.9998 | 37.6442 | 32.011 | 59.9971 | 33.0002 | 37.6388 | 42.0753 | 60.0333 | 43.9996 | 37.6241 | 52.9348 | 60.0415 | 55
37.6313 | 8.406 | 60.0367 | 11.0005 | 37.6324 | 19.4692 | 60.0104 | 21.9998 | 37.6525 | 32.011 | 59.9971 | 33.0002 | 37.6471 | 42.0753 | 60.0333 | 43.9996 | 37.6324 | 52.9554 | 60.0416 | 55
37.6396 | 8.406 | 60.0368 | 11.0005 | 37.6407 | 19.4692 | 60.0104 | 21.9998 | 37.6608 | 32.0523 | 59.9971 | 33.0002 | 37.6554 | 42.0753 | 60.0333 | 43.9996 | 37.6408 | 52.9554 | 60.0417 | 55
37.6479 | 8.4058 | 60.0369 | 11.0005 | 37.649 | 19.4692 | 60.0104 | 21.9998 | 37.6692 | 32.0523 | 59.9971 | 33.0002 | 37.6638 | 42.0753 | 60.0333 | 43.9996 | 37.6491 | 52.9554 | 60.0417 | 55
37.6562 | 8.4058 | 60.037 | 11.0005 | 37.6573 | 19.4676 | 60.0103 | 21.9998 | 37.6775 | 32.0531 | 59.9971 | 33.0002 | 37.6721 | 42.0753 | 60.0332 | 43.9996 | 37.6575 | 52.9554 | 60.0418 | 55
37.6646 | 8.4058 | 60.0371 | 11.0005 | 37.6657 | 19.4676 | 60.0103 | 21.9998 | 37.6859 | 32.0531 | 59.9971 | 33.0002 | 37.6804 | 42.0795 | 60.0332 | 43.9996 | 37.6658 | 52.9605 | 60.0419 | 55
37.6729 | 8.4058 | 60.0372 | 11.0005 | 37.674 | 19.5812 | 60.0103 | 21.9998 | 37.6942 | 32.0538 | 59.9971 | 33.0002 | 37.6887 | 42.0795 | 60.0332 | 43.9996 | 37.6741 | 52.9605 | 60.0419 | 55
37.6812 | 8.4058 | 60.0372 | 11.0005 | 37.6824 | 19.5812 | 60.0103 | 21.9998 | 37.7025 | 32.0538 | 59.9971 | 33.0002 | 37.6971 | 42.0837 | 60.0332 | 43.9996 | 37.6824 | 52.9605 | 60.042 | 55
37.6896 | 8.4058 | 60.0373 | 11.0005 | 37.6907 | 19.5815 | 60.0102 | 21.9998 | 37.7108 | 32.0538 | 59.9971 | 33.0002 | 37.7054 | 42.0837 | 60.0331 | 43.9996 | 37.6907 | 52.9605 | 60.0421 | 55
37.6979 | 8.4063 | 60.0374 | 11.0005 | 37.699 | 19.5815 | 60.0102 | 21.9998 | 37.7192 | 32.0538 | 59.9971 | 33.0002 | 37.7137 | 42.1918 | 60.0331 | 43.9996 | 37.6991 | 52.9605 | 60.0421 | 55
37.7062 | 8.4063 | 60.0375 | 11.0005 | 37.7074 | 19.5815 | 60.0102 | 21.9998 | 37.7275 | 32.1095 | 59.9971 | 33.0002 | 37.722 | 42.1918 | 60.0331 | 43.9996 | 37.7074 | 52.9605 | 60.0422 | 55
37.7145 | 8.4066 | 60.0376 | 11.0005 | 37.7157 | 19.5815 | 60.0102 | 21.9998 | 37.7358 | 32.1095 | 59.997 | 33.0002 | 37.7304 | 42.1918 | 60.0331 | 43.9996 | 37.7158 | 52.9605 | 60.0423 | 55
37.7229 | 8.4066 | 60.0377 | 11.0005 | 37.7241 | 19.5815 | 60.0101 | 21.9998 | 37.7441 | 32.1074 | 59.997 | 33.0002 | 37.7387 | 42.1918 | 60.033 | 43.9996 | 37.7241 | 52.9605 | 60.0423 | 55
37.7312 | 8.4066 | 60.0378 | 11.0005 | 37.7324 | 19.5815 | 60.0101 | 21.9998 | 37.7525 | 32.1074 | 59.997 | 33.0002 | 37.747 | 42.1918 | 60.033 | 43.9996 | 37.7324 | 52.9605 | 60.0424 | 55
37.7396 | 8.4066 | 60.0379 | 11.0005 | 37.7407 | 19.5815 | 60.0101 | 21.9998 | 37.7609 | 32.1031 | 59.997 | 33.0002 | 37.7554 | 42.1918 | 60.033 | 43.9996 | 37.7407 | 52.9605 | 60.0425 | 55
37.7479 | 8.4066 | 60.038 | 11.0005 | 37.749 | 19.5815 | 60.0101 | 21.9998 | 37.7692 | 32.1031 | 59.997 | 33.0002 | 37.7637 | 42.1918 | 60.033 | 43.9996 | 37.749 | 52.9605 | 60.0425 | 55
37.7562 | 8.4066 | 60.0381 | 11.0005 | 37.7574 | 19.666 | 60.01 | 21.9998 | 37.7775 | 32.1031 | 59.997 | 33.0002 | 37.772 | 42.1918 | 60.0329 | 43.9996 | 37.7574 | 52.9605 | 60.0426 | 55
37.7645 | 8.4066 | 60.0382 | 11.0005 | 37.7657 | 19.666 | 60.01 | 21.9998 | 37.7858 | 32.1031 | 59.997 | 33.0002 | 37.7803 | 42.1918 | 60.0329 | 43.9996 | 37.7657 | 52.9508 | 60.0427 | 55
37.7728 | 8.4066 | 60.0382 | 11.0005 | 37.774 | 19.666 | 60.01 | 21.9998 | 37.7942 | 32.1031 | 59.997 | 33.0002 | 37.7887 | 42.1918 | 60.0329 | 43.9996 | 37.774 | 52.9508 | 60.0427 | 55
37.7812 | 8.4066 | 60.0383 | 11.0005 | 37.7823 | 19.666 | 60.01 | 21.9998 | 37.8025 | 32.1031 | 59.997 | 33.0002 | 37.797 | 42.1894 | 60.0329 | 43.9996 | 37.7823 | 52.9434 | 60.0428 | 55
37.7895 | 8.4066 | 60.0384 | 11.0005 | 37.7907 | 19.666 | 60.0099 | 21.9998 | 37.8109 | 32.1014 | 59.997 | 33.0002 | 37.8054 | 42.1894 | 60.0328 | 43.9996 | 37.7907 | 52.9434 | 60.0429 | 55
37.7979 | 8.4066 | 60.0385 | 11.0005 | 37.799 | 19.666 | 60.0099 | 21.9998 | 37.8192 | 32.1014 | 59.997 | 33.0002 | 37.8137 | 42.1894 | 60.0328 | 43.9996 | 37.799 | 52.9419 | 60.0429 | 55
37.8062 | 8.4066 | 60.0386 | 11.0005 | 37.8074 | 19.666 | 60.0099 | 21.9998 | 37.8275 | 32.1014 | 59.997 | 33.0002 | 37.822 | 42.1894 | 60.0328 | 43.9996 | 37.8074 | 52.9419 | 60.043 | 55
37.8145 | 8.4066 | 60.0387 | 11.0005 | 37.8157 | 19.666 | 60.0099 | 21.9998 | 37.8358 | 32.1014 | 59.9971 | 33.0002 | 37.8303 | 42.1894 | 60.0328 | 43.9996 | 37.8157 | 52.9419 | 60.0431 | 55
37.8228 | 8.4066 | 60.0388 | 11.0005 | 37.824 | 19.666 | 60.0098 | 21.9998 | 37.8442 | 32.1037 | 59.9971 | 33.0002 | 37.8386 | 42.1894 | 60.0327 | 43.9996 | 37.824 | 52.9419 | 60.0431 | 55
37.8311 | 8.4066 | 60.0389 | 11.0005 | 37.8323 | 19.666 | 60.0098 | 21.9998 | 37.8525 | 32.1037 | 59.9971 | 33.0002 | 37.847 | 42.1894 | 60.0327 | 43.9996 | 37.8323 | 52.9419 | 60.0432 | 55
37.8395 | 8.4066 | 60.039 | 11.0005 | 37.8407 | 19.666 | 60.0098 | 21.9998 | 37.8608 | 32.105 | 59.9971 | 33.0002 | 37.8553 | 42.1894 | 60.0327 | 43.9996 | 37.8406 | 52.9419 | 60.0433 | 55
37.8478 | 8.537 | 60.0391 | 11.0005 | 37.849 | 19.666 | 60.0098 | 21.9998 | 37.8691 | 32.105 | 59.9971 | 33.0002 | 37.8636 | 42.1888 | 60.0327 | 43.9996 | 37.849 | 52.9912 | 60.0433 | 55
37.8561 | 8.537 | 60.0392 | 11.0005 | 37.8574 | 19.666 | 60.0097 | 21.9998 | 37.8775 | 32.105 | 59.9971 | 33.0002 | 37.8719 | 42.1888 | 60.0326 | 43.9996 | 37.8573 | 52.9912 | 60.0434 | 55
37.8644 | 8.537 | 60.0393 | 11.0005 | 37.8657 | 19.666 | 60.0097 | 21.9998 | 37.8859 | 32.105 | 59.9971 | 33.0002 | 37.8803 | 42.1911 | 60.0326 | 43.9996 | 37.8657 | 53.0316 | 60.0435 | 55
37.8728 | 8.537 | 60.0394 | 11.0005 | 37.874 | 19.6648 | 60.0097 | 21.9998 | 37.8942 | 32.105 | 59.9971 | 33.0002 | 37.8886 | 42.1911 | 60.0326 | 43.9996 | 37.874 | 53.0316 | 60.0435 | 55
37.8811 | 8.537 | 60.0396 | 11.0005 | 37.8823 | 19.6648 | 60.0097 | 21.9998 | 37.9025 | 32.105 | 59.9971 | 33.0002 | 37.897 | 42.1911 | 60.0326 | 43.9996 | 37.8823 | 53.0297 | 60.0436 | 55
37.8895 | 8.537 | 60.0397 | 11.0005 | 37.8907 | 19.6648 | 60.0096 | 21.9998 | 37.9108 | 32.105 | 59.9971 | 33.0002 | 37.9053 | 42.1911 | 60.0325 | 43.9996 | 37.8906 | 53.0297 | 60.0437 | 55
37.8978 | 8.537 | 60.0398 | 11.0005 | 37.899 | 19.6648 | 60.0096 | 21.9998 | 37.9192 | 32.105 | 59.9971 | 33.0002 | 37.9136 | 42.1911 | 60.0325 | 43.9996 | 37.8989 | 53.0876 | 60.0437 | 55
37.9061 | 8.537 | 60.0399 | 11.0005 | 37.9073 | 19.6646 | 60.0096 | 21.9998 | 37.9275 | 32.1045 | 59.9971 | 33.0002 | 37.9219 | 42.1911 | 60.0325 | 43.9996 | 37.9073 | 53.0876 | 60.0438 | 55
37.9144 | 8.537 | 60.04 | 11.0005 | 37.9156 | 19.6646 | 60.0096 | 21.9998 | 37.9359 | 32.1045 | 59.9972 | 33.0002 | 37.9303 | 42.1911 | 60.0325 | 43.9996 | 37.9156 | 53.087 | 60.0439 | 55
37.9227 | 8.537 | 60.0401 | 11.0005 | 37.924 | 19.6646 | 60.0095 | 21.9998 | 37.9442 | 32.1045 | 59.9972 | 33.0002 | 37.9386 | 42.1911 | 60.0324 | 43.9996 | 37.924 | 53.087 | 60.0439 | 55
37.9311 | 8.6899 | 60.0403 | 11.0005 | 37.9323 | 19.6646 | 60.0095 | 21.9998 | 37.9525 | 32.1045 | 59.9972 | 33.0002 | 37.9469 | 42.1911 | 60.0324 | 43.9996 | 37.9323 | 53.0854 | 60.044 | 55
37.9394 | 8.6899 | 60.0404 | 11.0005 | 37.9407 | 19.6646 | 60.0095 | 21.9998 | 37.9608 | 32.1083 | 59.9972 | 33.0002 | 37.9553 | 42.1911 | 60.0324 | 43.9996 | 37.9406 | 53.0854 | 60.0441 | 55
37.9478 | 8.6899 | 60.0405 | 11.0005 | 37.949 | 19.6646 | 60.0095 | 21.9998 | 37.9692 | 32.1083 | 59.9972 | 33.0002 | 37.9636 | 42.1953 | 60.0324 | 43.9996 | 37.9489 | 53.0854 | 60.0441 | 55
37.9561 | 8.6899 | 60.0406 | 11.0005 | 37.9573 | 19.6623 | 60.0094 | 21.9998 | 37.9775 | 32.1083 | 59.9972 | 33.0002 | 37.9719 | 42.1953 | 60.0323 | 43.9996 | 37.9573 | 53.0854 | 60.0442 | 55
37.9644 | 8.6899 | 60.0407 | 11.0005 | 37.9656 | 19.6623 | 60.0094 | 21.9998 | 37.9858 | 32.1083 | 59.9972 | 33.0002 | 37.9802 | 42.1953 | 60.0323 | 43.9996 | 37.9656 | 53.0854 | 60.0443 | 55
37.9727 | 8.6899 | 60.0408 | 11.0005 | 37.974 | 19.6623 | 60.0094 | 21.9998 | 37.9941 | 32.1083 | 59.9972 | 33.0002 | 37.9886 | 42.1953 | 60.0323 | 43.9996 | 37.9739 | 53.0854 | 60.0443 | 55
37.981 | 8.6899 | 60.041 | 11.0005 | 37.9823 | 19.6623 | 60.0094 | 21.9998 | 38.0025 | 32.1083 | 59.9972 | 33.0002 | 37.9969 | 42.2296 | 60.0323 | 43.9996 | 37.9822 | 53.0915 | 60.0444 | 55
37.9894 | 8.6899 | 60.0411 | 11.0005 | 37.9907 | 19.6623 | 60.0093 | 21.9998 | 38.0109 | 32.1083 | 59.9972 | 33.0002 | 38.0052 | 42.2296 | 60.0322 | 43.9996 | 37.9905 | 53.0915 | 60.0445 | 55
37.9977 | 8.6899 | 60.0412 | 11.0005 | 37.999 | 19.6623 | 60.0093 | 21.9998 | 38.0192 | 32.1083 | 59.9972 | 33.0002 | 38.0135 | 42.2296 | 60.0322 | 43.9996 | 37.9989 | 53.0915 | 60.0445 | 55
38.006 | 8.6899 | 60.0413 | 11.0005 | 38.0073 | 19.6623 | 60.0093 | 21.9998 | 38.0275 | 32.1083 | 59.9972 | 33.0002 | 38.0219 | 42.2296 | 60.0322 | 43.9996 | 38.0072 | 53.0915 | 60.0446 | 55
38.0143 | 8.6913 | 60.0414 | 11.0005 | 38.0156 | 19.6623 | 60.0093 | 21.9998 | 38.0358 | 32.1083 | 59.9973 | 33.0002 | 38.0302 | 42.2341 | 60.0322 | 43.9996 | 38.0156 | 53.0915 | 60.0447 | 55
38.0227 | 8.6913 | 60.0415 | 11.0005 | 38.024 | 19.6617 | 60.0092 | 21.9998 | 38.0442 | 32.1105 | 59.9973 | 33.0002 | 38.0385 | 42.2341 | 60.0321 | 43.9996 | 38.0239 | 53.0915 | 60.0447 | 55
38.031 | 8.6913 | 60.0417 | 11.0005 | 38.0323 | 19.6617 | 60.0092 | 21.9998 | 38.0525 | 32.1105 | 59.9973 | 33.0002 | 38.0469 | 42.2341 | 60.0321 | 43.9996 | 38.0322 | 53.0879 | 60.0448 | 55
38.0394 | 8.6913 | 60.0418 | 11.0005 | 38.0406 | 19.6615 | 60.0092 | 21.9998 | 38.0609 | 32.1566 | 59.9973 | 33.0002 | 38.0552 | 42.2341 | 60.0321 | 43.9996 | 38.0405 | 53.0879 | 60.0449 | 55
38.0477 | 8.6913 | 60.0419 | 11.0005 | 38.049 | 19.6615 | 60.0092 | 21.9998 | 38.0692 | 32.1566 | 59.9973 | 33.0002 | 38.0635 | 42.2341 | 60.0321 | 43.9996 | 38.0488 | 53.0817 | 60.0449 | 55
38.056 | 8.6913 | 60.042 | 11.0005 | 38.0573 | 19.6615 | 60.0091 | 21.9998 | 38.0775 | 32.1575 | 59.9973 | 33.0002 | 38.0718 | 42.2341 | 60.032 | 43.9996 | 38.0572 | 53.0817 | 60.045 | 55
38.0643 | 8.6908 | 60.0421 | 11.0005 | 38.0656 | 19.6615 | 60.0091 | 21.9998 | 38.0858 | 32.1575 | 59.9973 | 33.0002 | 38.0802 | 42.2301 | 60.032 | 43.9996 | 38.0655 | 53.0817 | 60.045 | 55
38.0726 | 8.6908 | 60.0422 | 11.0005 | 38.074 | 19.6615 | 60.0091 | 21.9998 | 38.0942 | 32.1551 | 59.9973 | 33.0002 | 38.0885 | 42.2301 | 60.032 | 43.9996 | 38.0739 | 53.0817 | 60.0451 | 55
38.081 | 8.6908 | 60.0424 | 11.0005 | 38.0823 | 19.6615 | 60.0091 | 21.9998 | 38.1025 | 32.1551 | 59.9973 | 33.0002 | 38.0969 | 42.2301 | 60.032 | 43.9996 | 38.0822 | 53.0798 | 60.0451 | 55
38.0893 | 8.6908 | 60.0425 | 11.0005 | 38.0906 | 19.6617 | 60.009 | 21.9998 | 38.1108 | 32.1551 | 59.9973 | 33.0002 | 38.1052 | 42.2301 | 60.0319 | 43.9996 | 38.0905 | 53.0798 | 60.0451 | 55
38.0977 | 8.6909 | 60.0426 | 11.0005 | 38.0989 | 19.6617 | 60.009 | 21.9998 | 38.1192 | 32.1551 | 59.9973 | 33.0002 | 38.1135 | 42.2257 | 60.0319 | 43.9996 | 38.0988 | 53.0798 | 60.0451 | 55
38.106 | 8.6909 | 60.0427 | 11.0005 | 38.1073 | 19.6617 | 60.009 | 21.9998 | 38.1275 | 32.1551 | 59.9973 | 33.0002 | 38.1218 | 42.2257 | 60.0319 | 43.9996 | 38.1071 | 53.0798 | 60.0452 | 55
38.1143 | 8.6909 | 60.0428 | 11.0005 | 38.1156 | 19.6617 | 60.009 | 21.9998 | 38.1359 | 32.1551 | 59.9974 | 33.0002 | 38.1301 | 42.2258 | 60.0319 | 43.9996 | 38.1155 | 53.0798 | 60.0452 | 55
38.1226 | 8.6909 | 60.0429 | 11.0005 | 38.124 | 19.6617 | 60.0089 | 21.9998 | 38.1442 | 32.1551 | 59.9974 | 33.0002 | 38.1385 | 42.2258 | 60.0318 | 43.9996 | 38.1238 | 53.0798 | 60.0452 | 55
38.1309 | 8.8265 | 60.0431 | 11.0005 | 38.1323 | 19.6617 | 60.0089 | 21.9998 | 38.1525 | 32.1551 | 59.9974 | 33.0002 | 38.1468 | 42.2258 | 60.0318 | 43.9996 | 38.1321 | 53.0834 | 60.0452 | 55
38.1393 | 8.8265 | 60.0432 | 11.0005 | 38.1406 | 19.6638 | 60.0089 | 21.9998 | 38.1608 | 32.1551 | 59.9974 | 33.0002 | 38.1552 | 42.2258 | 60.0318 | 43.9996 | 38.1404 | 53.0834 | 60.0453 | 55
38.1476 | 8.8265 | 60.0433 | 11.0005 | 38.1489 | 19.6638 | 60.0089 | 21.9998 | 38.1692 | 32.1551 | 59.9974 | 33.0002 | 38.1635 | 42.2258 | 60.0318 | 43.9996 | 38.1488 | 53.0834 | 60.0453 | 55
38.1559 | 8.8265 | 60.0434 | 11.0005 | 38.1573 | 19.6633 | 60.0088 | 21.9998 | 38.1775 | 32.1551 | 59.9974 | 33.0002 | 38.1718 | 42.2258 | 60.0317 | 43.9996 | 38.1571 | 53.0834 | 60.0453 | 55
38.1642 | 8.8265 | 60.0435 | 11.0005 | 38.1656 | 19.6633 | 60.0088 | 21.9998 | 38.1859 | 32.1551 | 59.9974 | 33.0002 | 38.1801 | 42.2251 | 60.0317 | 43.9996 | 38.1655 | 53.1633 | 60.0453 | 55
38.1726 | 8.8265 | 60.0436 | 11.0005 | 38.174 | 19.6633 | 60.0088 | 21.9998 | 38.1942 | 32.1551 | 59.9974 | 33.0002 | 38.1885 | 42.2251 | 60.0317 | 43.9996 | 38.1738 | 53.1633 | 60.0454 | 55
38.1809 | 8.8282 | 60.0438 | 11.0005 | 38.1823 | 19.6633 | 60.0088 | 21.9998 | 38.2025 | 32.1551 | 59.9974 | 33.0002 | 38.1968 | 42.2251 | 60.0317 | 43.9996 | 38.1821 | 53.2254 | 60.0454 | 55
38.1893 | 8.8282 | 60.0439 | 11.0005 | 38.1906 | 19.6633 | 60.0087 | 21.9998 | 38.2108 | 32.147 | 59.9974 | 33.0002 | 38.2051 | 42.2251 | 60.0316 | 43.9996 | 38.1904 | 53.2254 | 60.0454 | 55
38.1976 | 8.8284 | 60.044 | 11.0005 | 38.199 | 19.6633 | 60.0087 | 21.9998 | 38.2192 | 32.147 | 59.9974 | 33.0002 | 38.2134 | 42.2239 | 60.0316 | 43.9996 | 38.1987 | 53.2254 | 60.0454 | 55
38.2059 | 8.8284 | 60.0441 | 11.0005 | 38.2073 | 19.6633 | 60.0087 | 21.9998 | 38.2275 | 32.2591 | 59.9974 | 33.0002 | 38.2217 | 42.2239 | 60.0316 | 43.9996 | 38.2071 | 53.2254 | 60.0455 | 55
38.2142 | 8.8284 | 60.0442 | 11.0005 | 38.2156 | 19.6633 | 60.0087 | 21.9998 | 38.2358 | 32.2591 | 59.9975 | 33.0002 | 38.2301 | 42.3424 | 60.0316 | 43.9996 | 38.2154 | 53.2254 | 60.0455 | 55
38.2225 | 8.8284 | 60.0443 | 11.0005 | 38.2239 | 19.6626 | 60.0086 | 21.9998 | 38.2442 | 32.2591 | 59.9975 | 33.0002 | 38.2384 | 42.3424 | 60.0315 | 43.9996 | 38.2238 | 53.2254 | 60.0455 | 55
38.2309 | 8.8284 | 60.0445 | 11.0005 | 38.2323 | 19.6626 | 60.0086 | 21.9998 | 38.2525 | 32.2591 | 59.9975 | 33.0002 | 38.2468 | 42.3475 | 60.0315 | 43.9996 | 38.2321 | 53.2668 | 60.0455 | 55
38.2392 | 8.8284 | 60.0446 | 11.0005 | 38.2406 | 19.6623 | 60.0086 | 21.9998 | 38.2609 | 32.2591 | 59.9975 | 33.0002 | 38.2551 | 42.3475 | 60.0315 | 43.9996 | 38.2404 | 53.2668 | 60.0456 | 55
38.2476 | 8.8284 | 60.0447 | 11.0005 | 38.249 | 19.6623 | 60.0086 | 21.9998 | 38.2692 | 32.2591 | 59.9975 | 33.0002 | 38.2634 | 42.3475 | 60.0315 | 43.9996 | 38.2487 | 53.2668 | 60.0456 | 55
38.2559 | 8.8284 | 60.0448 | 11.0005 | 38.2573 | 19.6623 | 60.0085 | 21.9998 | 38.2775 | 32.2591 | 59.9975 | 33.0002 | 38.2717 | 42.3475 | 60.0314 | 43.9996 | 38.257 | 53.2668 | 60.0456 | 55
38.2642 | 8.8283 | 60.0449 | 11.0005 | 38.2656 | 19.6623 | 60.0085 | 21.9998 | 38.2858 | 32.2591 | 59.9975 | 33.0002 | 38.2801 | 42.3428 | 60.0314 | 43.9996 | 38.2654 | 53.2668 | 60.0456 | 55
38.2725 | 8.8283 | 60.045 | 11.0005 | 38.2739 | 19.6623 | 60.0085 | 21.9998 | 38.2942 | 32.2591 | 59.9975 | 33.0002 | 38.2884 | 42.3428 | 60.0314 | 43.9996 | 38.2737 | 53.2668 | 60.0457 | 55
38.2808 | 8.8284 | 60.0452 | 11.0005 | 38.2823 | 19.6623 | 60.0085 | 21.9998 | 38.3025 | 32.2591 | 59.9975 | 33.0002 | 38.2968 | 42.3428 | 60.0314 | 43.9996 | 38.282 | 53.2668 | 60.0457 | 55
38.2892 | 8.8284 | 60.0453 | 11.0005 | 38.2906 | 19.6623 | 60.0084 | 21.9998 | 38.3109 | 32.2591 | 59.9975 | 33.0002 | 38.3051 | 42.3428 | 60.0313 | 43.9996 | 38.2903 | 53.2668 | 60.0457 | 55
38.2975 | 8.8284 | 60.0454 | 11.0005 | 38.299 | 19.6623 | 60.0084 | 21.9998 | 38.3192 | 32.2591 | 59.9975 | 33.0002 | 38.3134 | 42.3459 | 60.0313 | 43.9996 | 38.2987 | 53.2668 | 60.0457 | 55
38.3058 | 8.8284 | 60.0455 | 11.0005 | 38.3073 | 19.6614 | 60.0084 | 21.9998 | 38.3275 | 32.2591 | 59.9975 | 33.0002 | 38.3217 | 42.3459 | 60.0313 | 43.9996 | 38.307 | 53.2668 | 60.0458 | 55
38.3141 | 8.8284 | 60.0456 | 11.0005 | 38.3156 | 19.6614 | 60.0084 | 21.9998 | 38.3358 | 32.2591 | 59.9976 | 33.0002 | 38.33 | 42.3459 | 60.0313 | 43.9996 | 38.3153 | 53.2668 | 60.0458 | 55
38.3225 | 8.8284 | 60.0457 | 11.0005 | 38.3239 | 19.6631 | 60.0083 | 21.9998 | 38.3442 | 32.2602 | 59.9976 | 33.0002 | 38.3384 | 42.3459 | 60.0312 | 43.9996 | 38.3237 | 53.2668 | 60.0458 | 55
38.3308 | 8.8288 | 60.0459 | 11.0005 | 38.3323 | 19.6631 | 60.0083 | 21.9998 | 38.3525 | 32.2602 | 59.9976 | 33.0002 | 38.3467 | 42.3459 | 60.0312 | 43.9996 | 38.332 | 53.2668 | 60.0458 | 55
38.3392 | 8.8288 | 60.046 | 11.0005 | 38.3406 | 19.7275 | 60.0083 | 21.9998 | 38.3608 | 32.2627 | 59.9976 | 33.0002 | 38.355 | 42.3459 | 60.0312 | 43.9996 | 38.3403 | 53.2668 | 60.0459 | 55
38.3475 | 8.8274 | 60.0461 | 11.0005 | 38.3489 | 19.7275 | 60.0083 | 21.9998 | 38.3692 | 32.2627 | 59.9976 | 33.0002 | 38.3633 | 42.3485 | 60.0312 | 43.9996 | 38.3486 | 53.2668 | 60.0459 | 55
38.3558 | 8.8274 | 60.0462 | 11.0005 | 38.3572 | 19.7275 | 60.0082 | 21.9998 | 38.3775 | 32.2675 | 59.9976 | 33.0002 | 38.3717 | 42.3485 | 60.0311 | 43.9996 | 38.357 | 53.2668 | 60.0459 | 55
38.3641 | 8.8273 | 60.0463 | 11.0005 | 38.3656 | 19.7275 | 60.0082 | 21.9998 | 38.3859 | 32.2675 | 59.9976 | 33.0002 | 38.38 | 42.3485 | 60.0311 | 43.9996 | 38.3653 | 53.2668 | 60.0459 | 55
38.3724 | 8.8273 | 60.0464 | 11.0005 | 38.3739 | 19.7275 | 60.0082 | 21.9998 | 38.3942 | 32.2675 | 59.9976 | 33.0002 | 38.3884 | 42.3485 | 60.0311 | 43.9996 | 38.3736 | 53.2668 | 60.046 | 55
38.3808 | 8.8273 | 60.0466 | 11.0005 | 38.3823 | 19.7275 | 60.0082 | 21.9998 | 38.4025 | 32.2675 | 59.9976 | 33.0002 | 38.3967 | 42.3485 | 60.0311 | 43.9996 | 38.382 | 53.2668 | 60.046 | 55
38.3891 | 8.8273 | 60.0467 | 11.0005 | 38.3906 | 19.7265 | 60.0081 | 21.9998 | 38.4108 | 32.2675 | 59.9976 | 33.0002 | 38.405 | 42.3485 | 60.031 | 43.9996 | 38.3903 | 53.2668 | 60.046 | 55
38.3975 | 8.8277 | 60.0468 | 11.0005 | 38.3989 | 19.7265 | 60.0081 | 21.9998 | 38.4192 | 32.2675 | 59.9976 | 33.0002 | 38.4133 | 42.3531 | 60.031 | 43.9996 | 38.3986 | 53.2668 | 60.046 | 55
38.4058 | 8.8277 | 60.0469 | 11.0005 | 38.4072 | 19.7827 | 60.0081 | 21.9998 | 38.4275 | 32.2675 | 59.9976 | 33.0002 | 38.4216 | 42.3531 | 60.031 | 43.9996 | 38.4069 | 53.2668 | 60.0461 | 55
38.4141 | 8.8277 | 60.047 | 11.0005 | 38.4156 | 19.7827 | 60.0081 | 21.9998 | 38.4359 | 32.2675 | 59.9977 | 33.0002 | 38.43 | 42.3531 | 60.031 | 43.9996 | 38.4153 | 53.2668 | 60.0461 | 55
38.4224 | 8.8277 | 60.0471 | 11.0005 | 38.4239 | 19.783 | 60.008 | 21.9998 | 38.4442 | 32.2675 | 59.9977 | 33.0002 | 38.4383 | 42.3531 | 60.031 | 43.9996 | 38.4236 | 53.2668 | 60.0461 | 55
38.4307 | 8.8277 | 60.0473 | 11.0005 | 38.4323 | 19.783 | 60.008 | 21.9998 | 38.4525 | 32.2675 | 59.9977 | 33.0002 | 38.4467 | 42.4223 | 60.031 | 43.9996 | 38.4319 | 53.2668 | 60.0461 | 55
38.4391 | 8.8277 | 60.0474 | 11.0005 | 38.4406 | 19.783 | 60.008 | 21.9998 | 38.4608 | 32.2675 | 59.9977 | 33.0002 | 38.455 | 42.4223 | 60.031 | 43.9996 | 38.4402 | 53.2668 | 60.0462 | 55
38.4474 | 8.8281 | 60.0475 | 11.0005 | 38.4489 | 19.783 | 60.008 | 21.9998 | 38.4692 | 32.2675 | 59.9977 | 33.0002 | 38.4633 | 42.4223 | 60.031 | 43.9996 | 38.4485 | 53.2668 | 60.0462 | 55
38.4557 | 8.8281 | 60.0476 | 11.0005 | 38.4572 | 19.7851 | 60.008 | 21.9998 | 38.4775 | 32.2688 | 59.9977 | 33.0002 | 38.4716 | 42.4223 | 60.0311 | 43.9996 | 38.4569 | 53.2668 | 60.0462 | 55
38.4641 | 8.8281 | 60.0477 | 11.0005 | 38.4656 | 19.7851 | 60.0079 | 21.9998 | 38.4858 | 32.2688 | 59.9977 | 33.0002 | 38.48 | 42.4223 | 60.0311 | 43.9996 | 38.4652 | 53.2668 | 60.0462 | 55
38.4724 | 8.8281 | 60.0478 | 11.0005 | 38.4739 | 19.831 | 60.0079 | 21.9998 | 38.4942 | 32.2688 | 59.9977 | 33.0002 | 38.4883 | 42.4223 | 60.0311 | 43.9996 | 38.4736 | 53.2668 | 60.0463 | 55
38.4807 | 8.9066 | 60.048 | 11.0005 | 38.4822 | 19.831 | 60.0079 | 21.9998 | 38.5025 | 32.2688 | 59.9977 | 33.0002 | 38.4966 | 42.4183 | 60.0311 | 43.9996 | 38.4819 | 53.2605 | 60.0463 | 55
38.489 | 8.9066 | 60.0481 | 11.0005 | 38.4905 | 19.83 | 60.0079 | 21.9998 | 38.5109 | 32.2689 | 59.9977 | 33.0002 | 38.5049 | 42.4183 | 60.0311 | 43.9996 | 38.4902 | 53.2605 | 60.0463 | 55
38.4974 | 8.9066 | 60.0482 | 11.0005 | 38.4989 | 19.83 | 60.0079 | 21.9998 | 38.5192 | 32.2689 | 59.9977 | 33.0002 | 38.5132 | 42.4183 | 60.0311 | 43.9996 | 38.4985 | 53.2605 | 60.0463 | 55
38.5057 | 8.9066 | 60.0483 | 11.0005 | 38.5072 | 19.8305 | 60.0079 | 21.9998 | 38.5275 | 32.269 | 59.9977 | 33.0002 | 38.5216 | 42.4183 | 60.0311 | 43.9996 | 38.5068 | 53.2605 | 60.0464 | 55
38.514 | 8.9066 | 60.0484 | 11.0005 | 38.5156 | 19.8305 | 60.0078 | 21.9998 | 38.5358 | 32.269 | 59.9978 | 33.0002 | 38.5299 | 42.4183 | 60.0311 | 43.9996 | 38.5152 | 53.2605 | 60.0464 | 55
38.5223 | 8.9066 | 60.0485 | 11.0005 | 38.5239 | 19.8301 | 60.0078 | 21.9998 | 38.5442 | 32.269 | 59.9978 | 33.0002 | 38.5383 | 42.4183 | 60.0311 | 43.9996 | 38.5235 | 53.2605 | 60.0464 | 55
38.5306 | 8.9073 | 60.0487 | 11.0005 | 38.5322 | 19.8301 | 60.0078 | 21.9998 | 38.5525 | 32.269 | 59.9978 | 33.0002 | 38.5466 | 42.4183 | 60.0311 | 43.9996 | 38.5319 | 53.2615 | 60.0464 | 55
38.539 | 8.9073 | 60.0488 | 11.0005 | 38.5405 | 19.8301 | 60.0078 | 21.9998 | 38.5609 | 32.269 | 59.9978 | 33.0002 | 38.5549 | 42.4183 | 60.0311 | 43.9996 | 38.5402 | 53.2615 | 60.0465 | 55
38.5473 | 8.9073 | 60.0489 | 11.0005 | 38.5489 | 19.8301 | 60.0078 | 21.9998 | 38.5692 | 32.269 | 59.9978 | 33.0002 | 38.5632 | 42.418 | 60.0311 | 43.9996 | 38.5485 | 53.2616 | 60.0465 | 55
38.5557 | 8.9073 | 60.049 | 11.0005 | 38.5572 | 19.83 | 60.0078 | 21.9998 | 38.5775 | 32.2703 | 59.9978 | 33.0002 | 38.5716 | 42.418 | 60.0312 | 43.9996 | 38.5568 | 53.2616 | 60.0465 | 55
38.564 | 8.9089 | 60.0491 | 11.0005 | 38.5656 | 19.83 | 60.0077 | 21.9998 | 38.5858 | 32.2703 | 59.9978 | 33.0002 | 38.5799 | 42.418 | 60.0312 | 43.9996 | 38.5651 | 53.2616 | 60.0465 | 55
38.5723 | 8.9089 | 60.0492 | 11.0005 | 38.5739 | 19.83 | 60.0077 | 21.9998 | 38.5942 | 32.2703 | 59.9978 | 33.0002 | 38.5883 | 42.418 | 60.0312 | 43.9996 | 38.5735 | 53.2616 | 60.0466 | 55
38.5806 | 8.9087 | 60.0494 | 11.0005 | 38.5822 | 19.83 | 60.0077 | 21.9998 | 38.6025 | 32.2703 | 59.9978 | 33.0002 | 38.5966 | 42.4181 | 60.0312 | 43.9996 | 38.5818 | 53.2616 | 60.0466 | 55
38.5889 | 8.9087 | 60.0495 | 11.0005 | 38.5905 | 19.8318 | 60.0077 | 21.9998 | 38.6108 | 32.2703 | 59.9978 | 33.0002 | 38.6049 | 42.4181 | 60.0312 | 43.9996 | 38.5901 | 53.2616 | 60.0466 | 55
38.5973 | 8.9087 | 60.0496 | 11.0005 | 38.5989 | 19.8318 | 60.0077 | 21.9998 | 38.6192 | 32.2703 | 59.9978 | 33.0002 | 38.6132 | 42.4181 | 60.0312 | 43.9996 | 38.5984 | 53.2616 | 60.0466 | 55
38.6056 | 8.9087 | 60.0497 | 11.0005 | 38.6072 | 19.8318 | 60.0077 | 21.9998 | 38.6275 | 32.2703 | 59.9978 | 33.0002 | 38.6215 | 42.4181 | 60.0312 | 43.9996 | 38.6068 | 53.2616 | 60.0467 | 55
38.614 | 8.9087 | 60.0498 | 11.0005 | 38.6155 | 19.8318 | 60.0076 | 21.9998 | 38.6359 | 32.2703 | 59.9979 | 33.0002 | 38.6299 | 42.4435 | 60.0312 | 43.9996 | 38.6151 | 53.2616 | 60.0467 | 55
38.6223 | 8.9087 | 60.0499 | 11.0005 | 38.6238 | 19.8319 | 60.0076 | 21.9998 | 38.6442 | 32.2703 | 59.9979 | 33.0002 | 38.6382 | 42.4435 | 60.0312 | 43.9996 | 38.6234 | 53.2616 | 60.0467 | 55
38.6306 | 8.9087 | 60.0501 | 11.0005 | 38.6322 | 19.8319 | 60.0076 | 21.9998 | 38.6525 | 32.2703 | 59.9979 | 33.0002 | 38.6465 | 42.4464 | 60.0312 | 43.9996 | 38.6318 | 53.2616 | 60.0467 | 55
38.6389 | 8.9087 | 60.0502 | 11.0005 | 38.6405 | 19.8319 | 60.0076 | 21.9998 | 38.6608 | 32.2675 | 59.9979 | 33.0002 | 38.6548 | 42.4464 | 60.0312 | 43.9996 | 38.6401 | 53.2616 | 60.0468 | 55
38.6472 | 8.9087 | 60.0503 | 11.0005 | 38.6489 | 19.8319 | 60.0076 | 21.9998 | 38.6692 | 32.2675 | 59.9979 | 33.0002 | 38.6632 | 42.4464 | 60.0312 | 43.9996 | 38.6484 | 53.2616 | 60.0468 | 55
38.6556 | 8.9087 | 60.0504 | 11.0005 | 38.6572 | 19.8318 | 60.0076 | 21.9998 | 38.6775 | 32.336 | 59.9979 | 33.0002 | 38.6715 | 42.4464 | 60.0313 | 43.9996 | 38.6567 | 53.2616 | 60.0468 | 55
38.6639 | 8.9075 | 60.0505 | 11.0005 | 38.6655 | 19.8318 | 60.0075 | 21.9998 | 38.6859 | 32.336 | 59.9979 | 33.0002 | 38.6799 | 42.4464 | 60.0313 | 43.9996 | 38.665 | 53.2616 | 60.0468 | 55
38.6722 | 8.9075 | 60.0506 | 11.0005 | 38.6738 | 19.8298 | 60.0075 | 21.9998 | 38.6942 | 32.3272 | 59.9979 | 33.0002 | 38.6882 | 42.4464 | 60.0313 | 43.9996 | 38.6734 | 53.2616 | 60.0469 | 55
38.6805 | 8.9079 | 60.0508 | 11.0005 | 38.6822 | 19.8298 | 60.0075 | 21.9998 | 38.7025 | 32.3272 | 59.9979 | 33.0002 | 38.6965 | 42.4424 | 60.0313 | 43.9996 | 38.6817 | 53.2616 | 60.0469 | 55
38.6889 | 8.9079 | 60.0509 | 11.0005 | 38.6906 | 19.8297 | 60.0075 | 21.9998 | 38.7108 | 32.3272 | 59.9979 | 33.0002 | 38.7048 | 42.4424 | 60.0313 | 43.9996 | 38.6901 | 53.2616 | 60.0469 | 55
38.6972 | 8.9079 | 60.051 | 11.0005 | 38.6989 | 19.8297 | 60.0075 | 21.9998 | 38.7192 | 32.3272 | 59.9979 | 33.0002 | 38.7131 | 42.4424 | 60.0313 | 43.9996 | 38.6984 | 53.2616 | 60.0469 | 55
38.7055 | 8.9079 | 60.0511 | 11.0005 | 38.7072 | 19.8297 | 60.0075 | 21.9998 | 38.7275 | 32.3846 | 59.9979 | 33.0002 | 38.7215 | 42.4424 | 60.0313 | 43.9996 | 38.7067 | 53.2616 | 60.047 | 55
38.7139 | 8.9079 | 60.0512 | 11.0005 | 38.7155 | 19.8297 | 60.0074 | 21.9998 | 38.7358 | 32.3846 | 59.998 | 33.0002 | 38.7298 | 42.4376 | 60.0313 | 43.9996 | 38.715 | 53.2616 | 60.047 | 55
38.7222 | 8.9079 | 60.0513 | 11.0005 | 38.7239 | 19.8291 | 60.0074 | 21.9998 | 38.7442 | 32.3846 | 59.998 | 33.0002 | 38.7382 | 42.4376 | 60.0313 | 43.9996 | 38.7233 | 53.2616 | 60.047 | 55
38.7305 | 8.9079 | 60.0515 | 11.0005 | 38.7322 | 19.8291 | 60.0074 | 21.9998 | 38.7525 | 32.3846 | 59.998 | 33.0002 | 38.7465 | 42.4325 | 60.0313 | 43.9996 | 38.7317 | 53.2616 | 60.047 | 55
38.7388 | 8.9079 | 60.0516 | 11.0005 | 38.7405 | 19.8291 | 60.0074 | 21.9998 | 38.7609 | 32.3846 | 59.998 | 33.0002 | 38.7548 | 42.4325 | 60.0313 | 43.9996 | 38.74 | 53.2616 | 60.0471 | 55
38.7472 | 8.9079 | 60.0517 | 11.0005 | 38.7488 | 19.8291 | 60.0074 | 21.9998 | 38.7692 | 32.3846 | 59.998 | 33.0002 | 38.7631 | 42.4325 | 60.0313 | 43.9996 | 38.7484 | 53.2616 | 60.0471 | 55
38.7555 | 8.9079 | 60.0518 | 11.0005 | 38.7572 | 19.8318 | 60.0074 | 21.9998 | 38.7775 | 32.386 | 59.998 | 33.0002 | 38.7715 | 42.4325 | 60.0314 | 43.9996 | 38.7567 | 53.2616 | 60.0471 | 55
38.7638 | 8.9079 | 60.0519 | 11.0005 | 38.7655 | 19.8318 | 60.0073 | 21.9998 | 38.7858 | 32.386 | 59.998 | 33.0002 | 38.7798 | 42.4325 | 60.0314 | 43.9996 | 38.765 | 53.2616 | 60.0471 | 55
38.7722 | 8.9079 | 60.052 | 11.0005 | 38.7739 | 19.8318 | 60.0073 | 21.9998 | 38.7942 | 32.386 | 59.998 | 33.0002 | 38.7881 | 42.4325 | 60.0314 | 43.9996 | 38.7733 | 53.2616 | 60.0472 | 55
38.7805 | 8.9079 | 60.0522 | 11.0005 | 38.7822 | 19.8318 | 60.0073 | 21.9998 | 38.8025 | 32.386 | 59.998 | 33.0002 | 38.7964 | 42.5049 | 60.0314 | 43.9996 | 38.7817 | 53.2616 | 60.0472 | 55
38.7888 | 8.9079 | 60.0523 | 11.0005 | 38.7905 | 19.8312 | 60.0073 | 21.9998 | 38.8109 | 32.3927 | 59.998 | 33.0002 | 38.8047 | 42.5049 | 60.0314 | 43.9996 | 38.79 | 53.2616 | 60.0472 | 55
38.7971 | 8.9079 | 60.0524 | 11.0005 | 38.7988 | 19.8312 | 60.0073 | 21.9998 | 38.8192 | 32.3927 | 59.998 | 33.0002 | 38.8131 | 42.5049 | 60.0314 | 43.9996 | 38.7983 | 53.2616 | 60.0472 | 55
38.8054 | 8.9079 | 60.0525 | 11.0005 | 38.8072 | 19.8312 | 60.0073 | 21.9998 | 38.8275 | 32.4615 | 59.998 | 33.0002 | 38.8214 | 42.5049 | 60.0314 | 43.9996 | 38.8066 | 53.2616 | 60.0473 | 55
38.8138 | 8.9094 | 60.0526 | 11.0005 | 38.8155 | 19.8312 | 60.0072 | 21.9998 | 38.8358 | 32.4615 | 59.998 | 33.0002 | 38.8298 | 42.5048 | 60.0314 | 43.9996 | 38.8149 | 53.2623 | 60.0473 | 55
38.8221 | 8.9094 | 60.0527 | 11.0005 | 38.8239 | 19.8301 | 60.0072 | 21.9998 | 38.8442 | 32.4615 | 59.998 | 33.0002 | 38.8381 | 42.5048 | 60.0314 | 43.9996 | 38.8233 | 53.2623 | 60.0473 | 55
38.8304 | 8.9094 | 60.0529 | 11.0005 | 38.8322 | 19.8301 | 60.0072 | 21.9998 | 38.8525 | 32.4615 | 59.998 | 33.0002 | 38.8464 | 42.5048 | 60.0314 | 43.9996 | 38.8316 | 53.2623 | 60.0473 | 55
38.8387 | 8.9094 | 60.053 | 11.0005 | 38.8405 | 19.8277 | 60.0072 | 21.9998 | 38.8608 | 32.4615 | 59.998 | 33.0002 | 38.8547 | 42.5048 | 60.0314 | 43.9996 | 38.84 | 53.2623 | 60.0474 | 55
38.847 | 8.9094 | 60.0531 | 11.0005 | 38.8488 | 19.8277 | 60.0072 | 21.9998 | 38.8692 | 32.4615 | 59.998 | 33.0002 | 38.8631 | 42.5048 | 60.0314 | 43.9996 | 38.8483 | 53.2623 | 60.0474 | 55
38.8554 | 8.9094 | 60.0532 | 11.0005 | 38.8572 | 19.9265 | 60.0072 | 21.9998 | 38.8775 | 32.4615 | 59.998 | 33.0002 | 38.8714 | 42.5048 | 60.0315 | 43.9996 | 38.8566 | 53.2623 | 60.0474 | 55
38.8637 | 8.9094 | 60.0532 | 11.0005 | 38.8655 | 19.9265 | 60.0071 | 21.9998 | 38.8859 | 32.4615 | 59.998 | 33.0002 | 38.8797 | 42.503 | 60.0315 | 43.9996 | 38.8649 | 53.2623 | 60.0474 | 55
38.8721 | 8.9094 | 60.0533 | 11.0005 | 38.8738 | 19.9265 | 60.0071 | 21.9998 | 38.8942 | 32.4615 | 59.998 | 33.0002 | 38.8881 | 42.503 | 60.0315 | 43.9996 | 38.8732 | 53.2623 | 60.0475 | 55
38.8804 | 8.9094 | 60.0534 | 11.0005 | 38.8821 | 19.9265 | 60.0071 | 21.9998 | 38.9025 | 32.4615 | 59.998 | 33.0002 | 38.8964 | 42.4982 | 60.0315 | 43.9996 | 38.8816 | 53.2623 | 60.0475 | 55
38.8887 | 8.9094 | 60.0535 | 11.0005 | 38.8905 | 19.9264 | 60.0071 | 21.9998 | 38.9108 | 32.4635 | 59.998 | 33.0002 | 38.9047 | 42.4982 | 60.0315 | 43.9996 | 38.8899 | 53.2623 | 60.0475 | 55
38.897 | 8.9094 | 60.0536 | 11.0005 | 38.8988 | 19.9264 | 60.0071 | 21.9998 | 38.9192 | 32.4635 | 59.998 | 33.0002 | 38.913 | 42.4982 | 60.0315 | 43.9996 | 38.8983 | 53.3713 | 60.0475 | 55
38.9053 | 8.9094 | 60.0537 | 11.0005 | 38.9072 | 19.9262 | 60.0071 | 21.9998 | 38.9275 | 32.4652 | 59.998 | 33.0002 | 38.9214 | 42.4982 | 60.0315 | 43.9996 | 38.9066 | 53.3713 | 60.0476 | 55
38.9137 | 8.9097 | 60.0538 | 11.0005 | 38.9155 | 19.9262 | 60.007 | 21.9998 | 38.9359 | 32.4652 | 59.998 | 33.0002 | 38.9297 | 42.4982 | 60.0315 | 43.9996 | 38.9149 | 53.3713 | 60.0476 | 55
38.922 | 8.9097 | 60.0539 | 11.0005 | 38.9238 | 19.9268 | 60.007 | 21.9998 | 38.9442 | 32.4683 | 59.998 | 33.0002 | 38.938 | 42.4982 | 60.0315 | 43.9996 | 38.9232 | 53.3713 | 60.0476 | 55
38.9303 | 8.9097 | 60.054 | 11.0005 | 38.9321 | 19.9268 | 60.007 | 21.9998 | 38.9525 | 32.4683 | 59.998 | 33.0002 | 38.9464 | 42.5496 | 60.0315 | 43.9996 | 38.9315 | 53.3713 | 60.0476 | 55
38.9387 | 8.9097 | 60.0541 | 11.0005 | 38.9405 | 19.9268 | 60.007 | 21.9998 | 38.9608 | 32.4683 | 59.998 | 33.0002 | 38.9547 | 42.5496 | 60.0315 | 43.9996 | 38.9399 | 53.3713 | 60.0477 | 55
38.947 | 8.9098 | 60.0542 | 11.0005 | 38.9488 | 19.9268 | 60.007 | 21.9998 | 38.9692 | 32.4683 | 59.998 | 33.0002 | 38.963 | 42.5496 | 60.0315 | 43.9996 | 38.9482 | 53.3713 | 60.0477 | 55
38.9553 | 8.9098 | 60.0543 | 11.0005 | 38.9572 | 19.9257 | 60.007 | 21.9998 | 38.9775 | 32.4683 | 59.998 | 33.0002 | 38.9714 | 42.5496 | 60.0316 | 43.9996 | 38.9565 | 53.3713 | 60.0477 | 55
38.9636 | 8.9098 | 60.0543 | 11.0005 | 38.9655 | 19.9257 | 60.0069 | 21.9998 | 38.9858 | 32.4683 | 59.998 | 33.0002 | 38.9797 | 42.5496 | 60.0316 | 43.9996 | 38.9648 | 53.3713 | 60.0477 | 55
38.9719 | 8.9098 | 60.0544 | 11.0005 | 38.9738 | 19.9282 | 60.0069 | 21.9998 | 38.9942 | 32.4683 | 59.998 | 33.0002 | 38.988 | 42.5496 | 60.0316 | 43.9996 | 38.9731 | 53.3713 | 60.0478 | 55
38.9803 | 8.9098 | 60.0545 | 11.0005 | 38.9821 | 19.9282 | 60.0069 | 21.9998 | 39.0025 | 32.4683 | 59.998 | 33.0002 | 38.9963 | 42.5463 | 60.0316 | 43.9996 | 38.9815 | 53.3713 | 60.0478 | 55
38.9886 | 8.9098 | 60.0546 | 11.0005 | 38.9905 | 19.9282 | 60.0069 | 21.9998 | 39.0109 | 32.4683 | 59.998 | 33.0002 | 39.0046 | 42.5463 | 60.0316 | 43.9996 | 38.9898 | 53.3713 | 60.0478 | 55
38.9969 | 8.9098 | 60.0547 | 11.0005 | 38.9988 | 19.9282 | 60.0069 | 21.9998 | 39.0192 | 32.4683 | 59.998 | 33.0002 | 39.013 | 42.5467 | 60.0316 | 43.9996 | 38.9982 | 53.3713 | 60.0478 | 55
39.0052 | 8.9098 | 60.0548 | 11.0005 | 39.0071 | 19.9282 | 60.0069 | 21.9998 | 39.0275 | 32.4683 | 59.998 | 33.0002 | 39.0213 | 42.5467 | 60.0316 | 43.9996 | 39.0065 | 53.3713 | 60.0479 | 55
39.0135 | 8.9098 | 60.0549 | 11.0005 | 39.0154 | 19.9282 | 60.0068 | 21.9998 | 39.0358 | 32.4683 | 59.998 | 33.0002 | 39.0297 | 42.6056 | 60.0316 | 43.9996 | 39.0148 | 53.3713 | 60.0479 | 55
39.0219 | 8.9098 | 60.055 | 11.0005 | 39.0238 | 19.9282 | 60.0068 | 21.9998 | 39.0442 | 32.4653 | 59.998 | 33.0002 | 39.038 | 42.6056 | 60.0316 | 43.9996 | 39.0231 | 53.3713 | 60.0479 | 55
39.0302 | 8.9098 | 60.0551 | 11.0005 | 39.0321 | 19.9282 | 60.0068 | 21.9998 | 39.0525 | 32.4653 | 59.998 | 33.0002 | 39.0463 | 42.6122 | 60.0316 | 43.9996 | 39.0314 | 53.3713 | 60.0479 | 55
39.0386 | 8.9098 | 60.0552 | 11.0005 | 39.0405 | 19.9282 | 60.0068 | 21.9998 | 39.0609 | 32.4628 | 59.998 | 33.0002 | 39.0546 | 42.6122 | 60.0316 | 43.9996 | 39.0398 | 53.3713 | 60.048 | 55
39.0469 | 8.9098 | 60.0553 | 11.0005 | 39.0488 | 19.9282 | 60.0068 | 21.9998 | 39.0692 | 32.4628 | 59.998 | 33.0002 | 39.063 | 42.6122 | 60.0316 | 43.9996 | 39.0481 | 53.3713 | 60.048 | 55
39.0552 | 8.9098 | 60.0554 | 11.0005 | 39.0571 | 20.1478 | 60.0068 | 21.9998 | 39.0775 | 32.4614 | 59.998 | 33.0002 | 39.0713 | 42.6122 | 60.0317 | 43.9996 | 39.0565 | 53.3713 | 60.048 | 55
39.0635 | 8.909 | 60.0554 | 11.0005 | 39.0655 | 20.1478 | 60.0067 | 21.9998 | 39.0859 | 32.4614 | 59.998 | 33.0002 | 39.0796 | 42.6122 | 60.0317 | 43.9996 | 39.0648 | 53.4904 | 60.048 | 55
39.0718 | 8.909 | 60.0555 | 11.0005 | 39.0738 | 20.1478 | 60.0067 | 21.9998 | 39.0942 | 32.4615 | 59.998 | 33.0002 | 39.088 | 42.6122 | 60.0317 | 43.9996 | 39.0731 | 53.4904 | 60.048 | 55
39.0802 | 8.9095 | 60.0556 | 11.0005 | 39.0822 | 20.1478 | 60.0067 | 21.9998 | 39.1025 | 32.4615 | 59.998 | 33.0002 | 39.0963 | 42.6122 | 60.0317 | 43.9996 | 39.0814 | 53.4904 | 60.048 | 55
39.0885 | 8.9095 | 60.0557 | 11.0005 | 39.0905 | 20.1478 | 60.0067 | 21.9998 | 39.1108 | 32.4615 | 59.998 | 33.0002 | 39.1046 | 42.6122 | 60.0317 | 43.9996 | 39.0897 | 53.4904 | 60.048 | 55
39.0968 | 8.9095 | 60.0558 | 11.0005 | 39.0988 | 20.1478 | 60.0067 | 21.9998 | 39.1192 | 32.4615 | 59.998 | 33.0002 | 39.1129 | 42.6141 | 60.0317 | 43.9996 | 39.0981 | 53.4904 | 60.048 | 55
39.1052 | 8.9095 | 60.0559 | 11.0005 | 39.1071 | 20.1478 | 60.0067 | 21.9998 | 39.1275 | 32.4615 | 59.998 | 33.0002 | 39.1213 | 42.6141 | 60.0317 | 43.9996 | 39.1064 | 53.4904 | 60.048 | 55
39.1135 | 8.9095 | 60.056 | 11.0005 | 39.1155 | 20.1478 | 60.0066 | 21.9998 | 39.1359 | 32.4615 | 59.998 | 33.0002 | 39.1296 | 42.6141 | 60.0317 | 43.9996 | 39.1147 | 53.4904 | 60.0479 | 55
39.1218 | 8.9095 | 60.0561 | 11.0005 | 39.1238 | 20.1478 | 60.0066 | 21.9998 | 39.1442 | 32.4615 | 59.998 | 33.0002 | 39.1379 | 42.6141 | 60.0317 | 43.9996 | 39.123 | 53.4904 | 60.0479 | 55
39.1301 | 8.9095 | 60.0562 | 11.0005 | 39.1321 | 20.1478 | 60.0066 | 21.9998 | 39.1525 | 32.4615 | 59.998 | 33.0002 | 39.1462 | 42.6105 | 60.0317 | 43.9996 | 39.1314 | 53.4904 | 60.0479 | 55
39.1385 | 8.9095 | 60.0563 | 11.0005 | 39.1404 | 20.1478 | 60.0066 | 21.9998 | 39.1608 | 32.4628 | 59.998 | 33.0002 | 39.1546 | 42.6105 | 60.0317 | 43.9996 | 39.1397 | 53.4904 | 60.0479 | 55
39.1468 | 8.9095 | 60.0564 | 11.0005 | 39.1488 | 20.1478 | 60.0066 | 21.9998 | 39.1692 | 32.4628 | 59.998 | 33.0002 | 39.1629 | 42.6105 | 60.0317 | 43.9996 | 39.148 | 53.4904 | 60.0479 | 55
39.1551 | 8.9095 | 60.0565 | 11.0005 | 39.1571 | 20.1466 | 60.0066 | 21.9998 | 39.1775 | 32.4588 | 59.998 | 33.0002 | 39.1712 | 42.6105 | 60.0318 | 43.9996 | 39.1564 | 53.4904 | 60.0479 | 55
39.1635 | 8.9095 | 60.0565 | 11.0005 | 39.1655 | 20.1466 | 60.0065 | 21.9998 | 39.1859 | 32.4588 | 59.998 | 33.0002 | 39.1796 | 42.6105 | 60.0318 | 43.9996 | 39.1647 | 53.4904 | 60.0479 | 55
39.1718 | 8.9095 | 60.0566 | 11.0005 | 39.1738 | 20.1466 | 60.0065 | 21.9998 | 39.1942 | 32.4533 | 59.998 | 33.0002 | 39.1879 | 42.6105 | 60.0318 | 43.9996 | 39.173 | 53.4904 | 60.0479 | 55
39.1801 | 8.9095 | 60.0567 | 11.0005 | 39.1821 | 20.1466 | 60.0065 | 21.9998 | 39.2025 | 32.4533 | 59.998 | 33.0002 | 39.1962 | 42.6105 | 60.0318 | 43.9996 | 39.1813 | 53.4904 | 60.0479 | 55
39.1884 | 8.9095 | 60.0568 | 11.0005 | 39.1904 | 20.1466 | 60.0065 | 21.9998 | 39.2109 | 32.4807 | 59.998 | 33.0002 | 39.2045 | 42.6105 | 60.0318 | 43.9996 | 39.1897 | 53.4904 | 60.0479 | 55
39.1967 | 8.9095 | 60.0569 | 11.0005 | 39.1988 | 20.1466 | 60.0065 | 21.9998 | 39.2192 | 32.4807 | 59.998 | 33.0002 | 39.2129 | 42.607 | 60.0318 | 43.9996 | 39.198 | 53.4904 | 60.0479 | 55
39.2051 | 8.9095 | 60.057 | 11.0005 | 39.2071 | 20.1466 | 60.0065 | 21.9998 | 39.2275 | 32.4807 | 59.998 | 33.0002 | 39.2212 | 42.607 | 60.0318 | 43.9996 | 39.2063 | 53.4904 | 60.0478 | 55
39.2134 | 8.9095 | 60.0571 | 11.0005 | 39.2155 | 20.1466 | 60.0064 | 21.9998 | 39.2358 | 32.4807 | 59.998 | 33.0002 | 39.2296 | 42.6392 | 60.0318 | 43.9996 | 39.2147 | 53.5972 | 60.0478 | 55
39.2217 | 8.9095 | 60.0572 | 11.0005 | 39.2238 | 20.1466 | 60.0064 | 21.9998 | 39.2442 | 32.477 | 59.998 | 33.0002 | 39.2379 | 42.6392 | 60.0318 | 43.9996 | 39.223 | 53.5972 | 60.0478 | 55
39.23 | 8.9095 | 60.0573 | 11.0005 | 39.2321 | 20.1466 | 60.0064 | 21.9998 | 39.2525 | 32.477 | 59.998 | 33.0002 | 39.2462 | 42.6379 | 60.0318 | 43.9996 | 39.2313 | 53.5972 | 60.0478 | 55
39.2383 | 8.9095 | 60.0574 | 11.0005 | 39.2405 | 20.1466 | 60.0064 | 21.9998 | 39.2609 | 32.477 | 59.998 | 33.0002 | 39.2545 | 42.6379 | 60.0318 | 43.9996 | 39.2396 | 53.5972 | 60.0478 | 55
39.2467 | 8.9095 | 60.0575 | 11.0005 | 39.2488 | 20.1466 | 60.0064 | 21.9998 | 39.2692 | 32.477 | 59.998 | 33.0002 | 39.2628 | 42.6379 | 60.0318 | 43.9996 | 39.248 | 53.5972 | 60.0478 | 55
39.255 | 8.9095 | 60.0576 | 11.0005 | 39.2571 | 20.1466 | 60.0064 | 21.9998 | 39.2775 | 32.477 | 59.998 | 33.0002 | 39.2712 | 42.6379 | 60.0319 | 43.9996 | 39.2563 | 53.5972 | 60.0478 | 55
39.2634 | 8.9095 | 60.0576 | 11.0005 | 39.2654 | 20.1466 | 60.0063 | 21.9998 | 39.2858 | 32.477 | 59.998 | 33.0002 | 39.2795 | 42.675 | 60.0319 | 43.9996 | 39.2646 | 53.5972 | 60.0478 | 55
39.2717 | 8.9095 | 60.0577 | 11.0005 | 39.2738 | 20.1466 | 60.0063 | 21.9998 | 39.2942 | 32.5102 | 59.998 | 33.0002 | 39.2878 | 42.675 | 60.0319 | 43.9996 | 39.2729 | 53.5972 | 60.0478 | 55
39.28 | 8.9095 | 60.0578 | 11.0005 | 39.2821 | 20.1466 | 60.0063 | 21.9998 | 39.3025 | 32.5102 | 59.998 | 33.0002 | 39.2961 | 42.675 | 60.0319 | 43.9996 | 39.2812 | 53.5972 | 60.0478 | 55
39.2883 | 8.9095 | 60.0579 | 11.0005 | 39.2905 | 20.1466 | 60.0063 | 21.9998 | 39.3109 | 32.5197 | 59.998 | 33.0002 | 39.3045 | 42.675 | 60.0319 | 43.9996 | 39.2896 | 53.5972 | 60.0478 | 55
39.2966 | 9.0282 | 60.058 | 11.0005 | 39.2988 | 20.1466 | 60.0063 | 21.9998 | 39.3192 | 32.5197 | 59.998 | 33.0002 | 39.3128 | 42.6807 | 60.0319 | 43.9996 | 39.2979 | 53.5972 | 60.0478 | 55
39.305 | 9.0282 | 60.0581 | 11.0005 | 39.3071 | 20.1466 | 60.0063 | 21.9998 | 39.3275 | 32.5197 | 59.998 | 33.0002 | 39.3212 | 42.6807 | 60.0319 | 43.9996 | 39.3063 | 53.5972 | 60.0477 | 55
39.3133 | 9.0282 | 60.0582 | 11.0005 | 39.3154 | 20.1466 | 60.0062 | 21.9998 | 39.3359 | 32.5197 | 59.998 | 33.0002 | 39.3295 | 42.6807 | 60.0319 | 43.9996 | 39.3146 | 53.5972 | 60.0477 | 55
39.3216 | 9.0282 | 60.0583 | 11.0005 | 39.3238 | 20.1463 | 60.0062 | 21.9998 | 39.3442 | 32.5197 | 59.998 | 33.0002 | 39.3378 | 42.6807 | 60.0319 | 43.9996 | 39.3229 | 53.5972 | 60.0477 | 55
39.33 | 9.0282 | 60.0584 | 11.0005 | 39.3321 | 20.1463 | 60.0062 | 21.9998 | 39.3525 | 32.5197 | 59.998 | 33.0002 | 39.3461 | 42.6802 | 60.0319 | 43.9996 | 39.3312 | 53.5972 | 60.0477 | 55
39.3383 | 9.0282 | 60.0585 | 11.0005 | 39.3405 | 20.1463 | 60.0062 | 21.9998 | 39.3608 | 32.5221 | 59.998 | 33.0002 | 39.3544 | 42.6802 | 60.0319 | 43.9996 | 39.3395 | 53.5972 | 60.0477 | 55
39.3466 | 9.0282 | 60.0586 | 11.0005 | 39.3488 | 20.1463 | 60.0062 | 21.9998 | 39.3692 | 32.5221 | 59.998 | 33.0002 | 39.3628 | 42.6802 | 60.0319 | 43.9996 | 39.3479 | 53.5972 | 60.0477 | 55
39.3549 | 9.0282 | 60.0587 | 11.0005 | 39.3571 | 20.1463 | 60.0062 | 21.9998 | 39.3775 | 32.5221 | 59.998 | 33.0002 | 39.3711 | 42.6802 | 60.032 | 43.9996 | 39.3562 | 53.5972 | 60.0477 | 55
39.3632 | 9.0282 | 60.0587 | 11.0005 | 39.3654 | 20.1463 | 60.0061 | 21.9998 | 39.3859 | 32.5221 | 59.998 | 33.0002 | 39.3795 | 42.7214 | 60.032 | 43.9996 | 39.3646 | 53.5972 | 60.0477 | 55
39.3716 | 9.0282 | 60.0588 | 11.0005 | 39.3738 | 20.1463 | 60.0061 | 21.9998 | 39.3942 | 32.5221 | 59.998 | 33.0002 | 39.3878 | 42.7214 | 60.032 | 43.9996 | 39.3729 | 53.5972 | 60.0477 | 55
39.3799 | 9.0282 | 60.0589 | 11.0005 | 39.3821 | 20.1463 | 60.0061 | 21.9998 | 39.4025 | 32.5221 | 59.998 | 33.0002 | 39.3961 | 42.725 | 60.032 | 43.9996 | 39.3812 | 53.5972 | 60.0477 | 55
39.3882 | 9.0282 | 60.059 | 11.0005 | 39.3904 | 20.1463 | 60.0061 | 21.9998 | 39.4108 | 32.5199 | 59.998 | 33.0002 | 39.4044 | 42.725 | 60.032 | 43.9996 | 39.3895 | 53.5972 | 60.0477 | 55
39.3965 | 9.0282 | 60.0591 | 11.0005 | 39.3987 | 20.1463 | 60.0061 | 21.9998 | 39.4192 | 32.5199 | 59.998 | 33.0002 | 39.4128 | 42.725 | 60.032 | 43.9996 | 39.3978 | 53.5972 | 60.0477 | 55
39.4048 | 9.0282 | 60.0592 | 11.0005 | 39.4071 | 20.1442 | 60.0061 | 21.9998 | 39.4275 | 32.5536 | 59.998 | 33.0002 | 39.4211 | 42.725 | 60.032 | 43.9996 | 39.4062 | 53.5972 | 60.0476 | 55
39.4132 | 9.0282 | 60.0593 | 11.0005 | 39.4154 | 20.1442 | 60.006 | 21.9998 | 39.4359 | 32.5536 | 59.998 | 33.0002 | 39.4294 | 42.7237 | 60.032 | 43.9996 | 39.4145 | 53.5972 | 60.0476 | 55
39.4215 | 9.0282 | 60.0594 | 11.0005 | 39.4238 | 20.1442 | 60.006 | 21.9998 | 39.4442 | 32.5536 | 59.998 | 33.0002 | 39.4377 | 42.7237 | 60.0319 | 43.9996 | 39.4229 | 53.5972 | 60.0476 | 55
39.4299 | 9.0282 | 60.0595 | 11.0005 | 39.4321 | 20.1442 | 60.006 | 21.9998 | 39.4525 | 32.5536 | 59.998 | 33.0002 | 39.446 | 42.7237 | 60.0319 | 43.9996 | 39.4312 | 53.5972 | 60.0476 | 55
39.4382 | 9.0282 | 60.0596 | 11.0005 | 39.4404 | 20.1442 | 60.006 | 21.9998 | 39.4609 | 32.5502 | 59.998 | 33.0002 | 39.4544 | 42.7237 | 60.0319 | 43.9996 | 39.4395 | 53.5972 | 60.0476 | 55
39.4465 | 9.03 | 60.0597 | 11.0005 | 39.4488 | 20.1442 | 60.006 | 21.9998 | 39.4692 | 32.5502 | 59.998 | 33.0002 | 39.4627 | 42.7247 | 60.0318 | 43.9996 | 39.4478 | 53.5972 | 60.0476 | 55
39.4548 | 9.03 | 60.0598 | 11.0005 | 39.4571 | 20.1442 | 60.006 | 21.9998 | 39.4775 | 32.5502 | 59.998 | 33.0002 | 39.4711 | 42.7247 | 60.0318 | 43.9996 | 39.4561 | 53.5972 | 60.0476 | 55
39.4631 | 9.0299 | 60.0598 | 11.0005 | 39.4655 | 20.1442 | 60.0059 | 21.9998 | 39.4858 | 32.5502 | 59.998 | 33.0002 | 39.4794 | 42.7216 | 60.0318 | 43.9996 | 39.4645 | 53.5972 | 60.0476 | 55
39.4715 | 9.0299 | 60.0599 | 11.0005 | 39.4738 | 20.1442 | 60.0059 | 21.9998 | 39.4942 | 32.5502 | 59.998 | 33.0002 | 39.4877 | 42.7216 | 60.0317 | 43.9996 | 39.4728 | 53.5972 | 60.0476 | 55
39.4798 | 9.0299 | 60.06 | 11.0005 | 39.4821 | 20.1442 | 60.0059 | 21.9998 | 39.5025 | 32.5502 | 59.998 | 33.0002 | 39.496 | 42.7216 | 60.0317 | 43.9996 | 39.4811 | 53.5972 | 60.0476 | 55
39.4881 | 9.0299 | 60.0601 | 11.0005 | 39.4904 | 20.1442 | 60.0059 | 21.9998 | 39.5109 | 32.5502 | 59.998 | 33.0002 | 39.5044 | 42.7216 | 60.0317 | 43.9996 | 39.4894 | 53.5972 | 60.0476 | 55
39.4965 | 9.0298 | 60.0602 | 11.0005 | 39.4988 | 20.1442 | 60.0059 | 21.9998 | 39.5192 | 32.5502 | 59.998 | 33.0002 | 39.5127 | 42.7265 | 60.0316 | 43.9996 | 39.4977 | 53.5972 | 60.0476 | 55
39.5048 | 9.0298 | 60.0603 | 11.0005 | 39.5071 | 20.1442 | 60.0059 | 21.9998 | 39.5275 | 32.5493 | 59.998 | 33.0002 | 39.5211 | 42.7265 | 60.0316 | 43.9996 | 39.5061 | 53.5972 | 60.0476 | 55
39.5131 | 9.0298 | 60.0604 | 11.0005 | 39.5154 | 20.1442 | 60.0058 | 21.9998 | 39.5358 | 32.5493 | 59.998 | 33.0002 | 39.5294 | 42.7265 | 60.0316 | 43.9996 | 39.5144 | 53.5972 | 60.0475 | 55
39.5214 | 9.0298 | 60.0605 | 11.0005 | 39.5237 | 20.1442 | 60.0058 | 21.9998 | 39.5442 | 32.554 | 59.998 | 33.0002 | 39.5377 | 42.7265 | 60.0315 | 43.9996 | 39.5228 | 53.5972 | 60.0475 | 55
39.5297 | 9.0298 | 60.0606 | 11.0005 | 39.5321 | 20.1442 | 60.0058 | 21.9998 | 39.5525 | 32.554 | 59.998 | 33.0002 | 39.546 | 42.7503 | 60.0315 | 43.9996 | 39.5311 | 53.5972 | 60.0475 | 55
39.5381 | 9.0298 | 60.0607 | 11.0005 | 39.5404 | 20.1442 | 60.0058 | 21.9998 | 39.5609 | 32.5556 | 59.998 | 33.0002 | 39.5543 | 42.7503 | 60.0315 | 43.9996 | 39.5394 | 53.5972 | 60.0475 | 55
39.5464 | 9.0293 | 60.0608 | 11.0005 | 39.5488 | 20.1442 | 60.0058 | 21.9998 | 39.5692 | 32.5556 | 59.998 | 33.0002 | 39.5627 | 42.7549 | 60.0314 | 43.9996 | 39.5477 | 53.5972 | 60.0475 | 55
39.5547 | 9.0293 | 60.0609 | 11.0005 | 39.5571 | 20.1442 | 60.0058 | 21.9998 | 39.5775 | 32.5556 | 59.998 | 33.0002 | 39.571 | 42.7549 | 60.0314 | 43.9996 | 39.556 | 53.5972 | 60.0475 | 55
39.563 | 9.1614 | 60.0609 | 11.0005 | 39.5654 | 20.1442 | 60.0057 | 21.9998 | 39.5859 | 32.5556 | 59.998 | 33.0002 | 39.5793 | 42.7539 | 60.0314 | 43.9996 | 39.5644 | 53.5972 | 60.0475 | 55
39.5714 | 9.1614 | 60.061 | 11.0005 | 39.5737 | 20.1442 | 60.0057 | 21.9998 | 39.5942 | 32.5556 | 59.998 | 33.0002 | 39.5876 | 42.7539 | 60.0313 | 43.9996 | 39.5727 | 53.5972 | 60.0475 | 55
39.5797 | 9.1614 | 60.0611 | 11.0005 | 39.5821 | 20.1442 | 60.0057 | 21.9998 | 39.6025 | 32.5556 | 59.998 | 33.0002 | 39.596 | 42.7539 | 60.0313 | 43.9996 | 39.5811 | 53.5972 | 60.0475 | 55
39.588 | 9.1614 | 60.0612 | 11.0005 | 39.5904 | 20.1442 | 60.0057 | 21.9998 | 39.6108 | 32.5569 | 59.998 | 33.0002 | 39.6043 | 42.7539 | 60.0313 | 43.9996 | 39.5894 | 53.5972 | 60.0475 | 55
39.5964 | 9.1614 | 60.0613 | 11.0005 | 39.5988 | 20.1442 | 60.0057 | 21.9998 | 39.6192 | 32.5569 | 59.998 | 33.0002 | 39.6127 | 42.7539 | 60.0312 | 43.9996 | 39.5977 | 53.5972 | 60.0475 | 55
39.6047 | 9.1614 | 60.0614 | 11.0005 | 39.6071 | 20.1442 | 60.0057 | 21.9998 | 39.6275 | 32.5571 | 59.998 | 33.0002 | 39.621 | 42.7539 | 60.0312 | 43.9996 | 39.606 | 53.5972 | 60.0475 | 55
39.613 | 9.1614 | 60.0615 | 11.0005 | 39.6154 | 20.1442 | 60.0056 | 21.9998 | 39.6359 | 32.5571 | 59.998 | 33.0002 | 39.6293 | 42.796 | 60.0312 | 43.9996 | 39.6143 | 53.5972 | 60.0474 | 55
39.6213 | 9.1614 | 60.0616 | 11.0005 | 39.6238 | 20.1442 | 60.0056 | 21.9998 | 39.6442 | 32.5571 | 59.998 | 33.0002 | 39.6376 | 42.796 | 60.0311 | 43.9996 | 39.6227 | 53.5972 | 60.0474 | 55
39.6296 | 9.1614 | 60.0617 | 11.0005 | 39.6321 | 20.1442 | 60.0056 | 21.9998 | 39.6525 | 32.5571 | 59.998 | 33.0002 | 39.6459 | 42.796 | 60.0311 | 43.9996 | 39.631 | 53.5972 | 60.0474 | 55
39.638 | 9.1614 | 60.0618 | 11.0005 | 39.6404 | 20.1442 | 60.0056 | 21.9998 | 39.6608 | 32.555 | 59.998 | 33.0002 | 39.6543 | 42.796 | 60.0311 | 43.9996 | 39.6393 | 53.5972 | 60.0474 | 55
39.6463 | 9.1614 | 60.0619 | 11.0005 | 39.6487 | 20.1442 | 60.0056 | 21.9998 | 39.6692 | 32.555 | 59.998 | 33.0002 | 39.6626 | 42.8079 | 60.031 | 43.9996 | 39.6476 | 53.5972 | 60.0474 | 55
39.6546 | 9.1614 | 60.062 | 11.0005 | 39.6571 | 20.1442 | 60.0056 | 21.9998 | 39.6775 | 32.552 | 59.998 | 33.0002 | 39.671 | 42.8079 | 60.031 | 43.9996 | 39.656 | 53.5972 | 60.0474 | 55
39.663 | 9.1614 | 60.062 | 11.0005 | 39.6654 | 20.1442 | 60.0055 | 21.9998 | 39.6859 | 32.552 | 59.998 | 33.0002 | 39.6793 | 42.8178 | 60.031 | 43.9996 | 39.6643 | 53.5972 | 60.0474 | 55
39.6713 | 9.1614 | 60.0621 | 11.0005 | 39.6738 | 20.1442 | 60.0055 | 21.9998 | 39.6942 | 32.552 | 59.998 | 33.0002 | 39.6876 | 42.8178 | 60.0309 | 43.9996 | 39.6727 | 53.5972 | 60.0474 | 55
39.6796 | 9.1614 | 60.0622 | 11.0005 | 39.6821 | 20.1442 | 60.0055 | 21.9998 | 39.7025 | 32.552 | 59.998 | 33.0002 | 39.6959 | 42.8178 | 60.0309 | 43.9996 | 39.681 | 53.5972 | 60.0474 | 55
39.6879 | 9.1614 | 60.0623 | 11.0005 | 39.6904 | 20.1442 | 60.0055 | 21.9998 | 39.7109 | 32.581 | 59.998 | 33.0002 | 39.7043 | 42.8178 | 60.0309 | 43.9996 | 39.6893 | 53.5972 | 60.0474 | 55
39.6962 | 9.1614 | 60.0624 | 11.0005 | 39.6987 | 20.1442 | 60.0055 | 21.9998 | 39.7192 | 32.581 | 59.998 | 33.0002 | 39.7126 | 42.8151 | 60.0308 | 43.9996 | 39.6976 | 53.5972 | 60.0474 | 55
39.7046 | 9.1614 | 60.0625 | 11.0005 | 39.7071 | 20.1442 | 60.0055 | 21.9998 | 39.7275 | 32.581 | 59.998 | 33.0002 | 39.7209 | 42.8151 | 60.0308 | 43.9996 | 39.7059 | 53.5972 | 60.0473 | 55
39.7129 | 9.1614 | 60.0626 | 11.0005 | 39.7154 | 20.1442 | 60.0054 | 21.9998 | 39.7358 | 32.581 | 59.998 | 33.0002 | 39.7292 | 42.8151 | 60.0308 | 43.9996 | 39.7143 | 53.5972 | 60.0473 | 55
39.7212 | 9.1614 | 60.0627 | 11.0005 | 39.7238 | 20.1442 | 60.0054 | 21.9998 | 39.7442 | 32.5823 | 59.998 | 33.0002 | 39.7375 | 42.8151 | 60.0307 | 43.9996 | 39.7226 | 53.5972 | 60.0473 | 55
39.7296 | 9.1614 | 60.0628 | 11.0005 | 39.7321 | 20.1442 | 60.0054 | 21.9998 | 39.7525 | 32.5823 | 59.998 | 33.0002 | 39.7459 | 42.8058 | 60.0307 | 43.9996 | 39.731 | 53.5972 | 60.0473 | 55
39.7379 | 9.1614 | 60.0629 | 11.0005 | 39.7404 | 20.1442 | 60.0054 | 21.9998 | 39.7609 | 32.6184 | 59.998 | 33.0002 | 39.7542 | 42.8058 | 60.0307 | 43.9996 | 39.7393 | 53.5972 | 60.0473 | 55
39.7462 | 9.1614 | 60.063 | 11.0005 | 39.7487 | 20.1442 | 60.0054 | 21.9998 | 39.7692 | 32.6184 | 59.998 | 33.0002 | 39.7626 | 42.8058 | 60.0306 | 43.9996 | 39.7476 | 53.5972 | 60.0473 | 55
39.7545 | 9.1614 | 60.063 | 11.0005 | 39.7571 | 20.1442 | 60.0054 | 21.9998 | 39.7775 | 32.6159 | 59.998 | 33.0002 | 39.7709 | 42.8058 | 60.0306 | 43.9996 | 39.7559 | 53.5972 | 60.0473 | 55
39.7628 | 9.3183 | 60.0631 | 11.0005 | 39.7654 | 20.1442 | 60.0053 | 21.9998 | 39.7858 | 32.6159 | 59.998 | 33.0002 | 39.7792 | 42.8118 | 60.0306 | 43.9996 | 39.7642 | 53.5972 | 60.0473 | 55
39.7712 | 9.3183 | 60.0632 | 11.0005 | 39.7737 | 20.1442 | 60.0053 | 21.9998 | 39.7942 | 32.6111 | 59.998 | 33.0002 | 39.7875 | 42.8118 | 60.0305 | 43.9996 | 39.7726 | 53.5972 | 60.0473 | 55
39.7795 | 9.3183 | 60.0633 | 11.0005 | 39.782 | 20.1442 | 60.0053 | 21.9998 | 39.8026 | 32.6111 | 59.998 | 33.0002 | 39.7959 | 42.8104 | 60.0305 | 43.9996 | 39.7809 | 53.5972 | 60.0473 | 55
39.7878 | 9.3183 | 60.0634 | 11.0005 | 39.7904 | 20.1442 | 60.0053 | 21.9998 | 39.8109 | 32.6111 | 59.998 | 33.0002 | 39.8042 | 42.8104 | 60.0305 | 43.9996 | 39.7892 | 53.5972 | 60.0473 | 55
39.7961 | 9.3183 | 60.0635 | 11.0005 | 39.7987 | 20.1442 | 60.0053 | 21.9998 | 39.8192 | 32.6111 | 59.998 | 33.0002 | 39.8126 | 42.8104 | 60.0304 | 43.9996 | 39.7975 | 53.5972 | 60.0473 | 55
39.8044 | 9.3183 | 60.0636 | 11.0005 | 39.8071 | 20.1442 | 60.0053 | 21.9998 | 39.8275 | 32.6111 | 59.998 | 33.0002 | 39.8209 | 42.8104 | 60.0304 | 43.9996 | 39.8058 | 53.5972 | 60.0472 | 55
39.8128 | 9.3183 | 60.0637 | 11.0005 | 39.8154 | 20.1442 | 60.0052 | 21.9998 | 39.8359 | 32.6111 | 59.998 | 33.0002 | 39.8292 | 42.8495 | 60.0304 | 43.9996 | 39.8142 | 53.5972 | 60.0472 | 55
39.8211 | 9.3183 | 60.0638 | 11.0005 | 39.8237 | 20.1442 | 60.0052 | 21.9998 | 39.8442 | 32.6077 | 59.998 | 33.0002 | 39.8375 | 42.8495 | 60.0303 | 43.9996 | 39.8225 | 53.5972 | 60.0472 | 55
39.8295 | 9.3183 | 60.0639 | 11.0005 | 39.8321 | 20.1442 | 60.0052 | 21.9998 | 39.8525 | 32.6077 | 59.998 | 33.0002 | 39.8458 | 42.8494 | 60.0303 | 43.9996 | 39.8309 | 53.5972 | 60.0472 | 55
39.8378 | 9.3183 | 60.064 | 11.0005 | 39.8404 | 20.1442 | 60.0052 | 21.9998 | 39.8608 | 32.6077 | 59.998 | 33.0002 | 39.8542 | 42.8494 | 60.0303 | 43.9996 | 39.8392 | 53.5972 | 60.0472 | 55
39.8461 | 9.3183 | 60.064 | 11.0005 | 39.8488 | 20.1442 | 60.0052 | 21.9998 | 39.8692 | 32.6077 | 59.998 | 33.0002 | 39.8625 | 42.8474 | 60.0302 | 43.9996 | 39.8475 | 53.5972 | 60.0472 | 55
39.8544 | 9.3183 | 60.0641 | 11.0005 | 39.8571 | 20.1442 | 60.0052 | 21.9998 | 39.8775 | 32.6104 | 59.998 | 33.0002 | 39.8708 | 42.8474 | 60.0302 | 43.9996 | 39.8558 | 53.5972 | 60.0472 | 55
39.8627 | 9.3183 | 60.0641 | 11.0005 | 39.8654 | 20.1442 | 60.0051 | 21.9998 | 39.8859 | 32.6104 | 59.998 | 33.0002 | 39.8792 | 42.8685 | 60.0302 | 43.9996 | 39.8641 | 53.7055 | 60.0472 | 55
39.8711 | 9.3183 | 60.0641 | 11.0005 | 39.8737 | 20.1442 | 60.0051 | 21.9998 | 39.8942 | 32.6087 | 59.998 | 33.0002 | 39.8875 | 42.8685 | 60.0301 | 43.9996 | 39.8725 | 53.7055 | 60.0472 | 55
39.8794 | 9.3183 | 60.0642 | 11.0005 | 39.8821 | 20.1442 | 60.0051 | 21.9998 | 39.9025 | 32.6087 | 59.998 | 33.0002 | 39.8958 | 42.8977 | 60.0301 | 43.9996 | 39.8808 | 53.7055 | 60.0472 | 55
39.8877 | 9.3183 | 60.0642 | 11.0005 | 39.8904 | 20.1442 | 60.0051 | 21.9998 | 39.9108 | 32.6087 | 59.998 | 33.0002 | 39.9042 | 42.8977 | 60.0301 | 43.9996 | 39.8892 | 53.7055 | 60.0472 | 55
39.8961 | 9.3183 | 60.0642 | 11.0005 | 39.8987 | 20.1442 | 60.0051 | 21.9998 | 39.9192 | 32.6087 | 59.998 | 33.0002 | 39.9125 | 42.8997 | 60.03 | 43.9996 | 39.8975 | 53.7055 | 60.0472 | 55
39.9044 | 9.3183 | 60.0643 | 11.0005 | 39.907 | 20.1442 | 60.0051 | 21.9998 | 39.9276 | 32.6087 | 59.998 | 33.0002 | 39.9208 | 42.8997 | 60.03 | 43.9996 | 39.9058 | 53.7055 | 60.0471 | 55
39.9127 | 9.3183 | 60.0643 | 11.0005 | 39.9154 | 20.1442 | 60.005 | 21.9998 | 39.9359 | 32.6087 | 59.998 | 33.0002 | 39.9291 | 42.8967 | 60.03 | 43.9996 | 39.9141 | 53.7055 | 60.0471 | 55
39.921 | 9.3183 | 60.0643 | 11.0005 | 39.9237 | 20.1442 | 60.005 | 21.9998 | 39.9442 | 32.61 | 59.998 | 33.0002 | 39.9374 | 42.8967 | 60.0299 | 43.9996 | 39.9224 | 53.7055 | 60.0471 | 55
39.9293 | 9.3183 | 60.0644 | 11.0005 | 39.9321 | 20.1442 | 60.005 | 21.9998 | 39.9525 | 32.61 | 59.998 | 33.0002 | 39.9458 | 42.8967 | 60.0299 | 43.9996 | 39.9308 | 53.7055 | 60.0471 | 55
39.9377 | 9.3183 | 60.0644 | 11.0005 | 39.9404 | 20.1442 | 60.005 | 21.9998 | 39.9609 | 32.6355 | 59.998 | 33.0002 | 39.9541 | 42.8967 | 60.0299 | 43.9996 | 39.9391 | 53.7055 | 60.0471 | 55
39.946 | 9.3183 | 60.0644 | 11.0005 | 39.9487 | 20.1442 | 60.005 | 21.9998 | 39.9692 | 32.6355 | 59.998 | 33.0002 | 39.9625 | 42.8967 | 60.0298 | 43.9996 | 39.9474 | 53.7055 | 60.0471 | 55
39.9543 | 9.3183 | 60.0645 | 11.0005 | 39.957 | 20.1442 | 60.005 | 21.9998 | 39.9775 | 32.6355 | 59.998 | 33.0002 | 39.9708 | 42.8967 | 60.0298 | 43.9996 | 39.9557 | 53.7055 | 60.0471 | 55
39.9626 | 9.3183 | 60.0645 | 11.0005 | 39.9654 | 20.1442 | 60.0049 | 21.9998 | 39.9858 | 32.6355 | 59.998 | 33.0002 | 39.9791 | 42.8967 | 60.0298 | 43.9996 | 39.9641 | 53.7055 | 60.0471 | 55
39.9709 | 9.3183 | 60.0645 | 11.0005 | 39.9737 | 20.1442 | 60.0049 | 21.9998 | 39.9942 | 32.6355 | 59.998 | 33.0002 | 39.9874 | 42.8967 | 60.0297 | 43.9996 | 39.9724 | 53.7055 | 60.0471 | 55
39.9793 | 9.3183 | 60.0646 | 11.0005 | 39.9821 | 20.1442 | 60.0049 | 21.9998 | 40.0025 | 32.6355 | 59.998 | 33.0002 | 39.9958 | 42.9 | 60.0297 | 43.9996 | 39.9807 | 53.7849 | 60.0471 | 55
39.9876 | 9.3183 | 60.0646 | 11.0005 | 39.9904 | 20.1442 | 60.0049 | 21.9998 | 40.0109 | 32.6419 | 59.998 | 33.0002 | 40.0041 | 42.9 | 60.0297 | 43.9996 | 39.9891 | 53.7849 | 60.0471 | 55
39.9959 | 9.3183 | 60.0646 | 11.0005 | 39.9987 | 20.1442 | 60.0049 | 21.9998 | 40.0192 | 32.6419 | 59.998 | 33.0002 | 40.0125 | 42.9 | 60.0296 | 43.9996 | 39.9974 | 53.8656 | 60.0471 | 55
40.0043 | 9.3183 | 60.0647 | 11.0005 | 40.007 | 20.1442 | 60.0049 | 21.9998 | 40.0275 | 32.6419 | 59.998 | 33.0002 | 40.0208 | 42.9 | 60.0296 | 43.9996 | 40.0057 | 53.8656 | 60.0471 | 55
40.0126 | 9.3183 | 60.0647 | 11.0005 | 40.0154 | 20.1442 | 60.0048 | 21.9998 | 40.0358 | 32.6419 | 59.998 | 33.0002 | 40.0291 | 42.9 | 60.0296 | 43.9996 | 40.014 | 53.8656 | 60.047 | 55
40.0209 | 9.3183 | 60.0647 | 11.0005 | 40.0237 | 20.1442 | 60.0048 | 21.9998 | 40.0442 | 32.6419 | 59.998 | 33.0002 | 40.0374 | 42.9 | 60.0295 | 43.9996 | 40.0224 | 53.8656 | 60.047 | 55
40.0292 | 9.3183 | 60.0648 | 11.0005 | 40.032 | 20.1442 | 60.0048 | 21.9998 | 40.0526 | 32.6419 | 59.998 | 33.0002 | 40.0457 | 42.8981 | 60.0295 | 43.9996 | 40.0307 | 53.8656 | 60.047 | 55
40.0375 | 9.3183 | 60.0648 | 11.0005 | 40.0404 | 20.2327 | 60.0048 | 21.9998 | 40.0609 | 32.6413 | 59.998 | 33.0002 | 40.0541 | 42.8981 | 60.0295 | 43.9996 | 40.039 | 53.8656 | 60.047 | 55
40.0459 | 9.3172 | 60.0648 | 11.0005 | 40.0487 | 20.2327 | 60.0048 | 21.9998 | 40.0692 | 32.6413 | 59.998 | 33.0002 | 40.0624 | 42.9006 | 60.0294 | 43.9996 | 40.0474 | 53.8656 | 60.047 | 55
40.0542 | 9.3172 | 60.0649 | 11.0005 | 40.0571 | 20.3789 | 60.0048 | 21.9998 | 40.0775 | 32.6413 | 59.998 | 33.0002 | 40.0707 | 42.9006 | 60.0294 | 43.9996 | 40.0557 | 53.8656 | 60.047 | 55
40.0625 | 9.3172 | 60.0649 | 11.0005 | 40.0654 | 20.3789 | 60.0047 | 21.9998 | 40.0859 | 32.6413 | 59.998 | 33.0002 | 40.079 | 42.9241 | 60.0294 | 43.9996 | 40.064 | 53.8656 | 60.047 | 55
40.0709 | 9.3172 | 60.0649 | 11.0005 | 40.0737 | 20.3764 | 60.0047 | 21.9998 | 40.0942 | 32.6436 | 59.998 | 33.0002 | 40.0874 | 42.9241 | 60.0293 | 43.9996 | 40.0723 | 53.8656 | 60.047 | 55
40.0792 | 9.3172 | 60.065 | 11.0005 | 40.082 | 20.3764 | 60.0047 | 21.9998 | 40.1025 | 32.6436 | 59.998 | 33.0002 | 40.0957 | 42.9241 | 60.0293 | 43.9996 | 40.0807 | 53.8653 | 60.047 | 55
40.0875 | 9.3172 | 60.065 | 11.0005 | 40.0904 | 20.3764 | 60.0047 | 21.9998 | 40.1108 | 32.6436 | 59.998 | 33.0002 | 40.1041 | 42.9241 | 60.0293 | 43.9996 | 40.089 | 53.8653 | 60.0469 | 55
40.0958 | 9.3172 | 60.065 | 11.0005 | 40.0987 | 20.3764 | 60.0047 | 21.9998 | 40.1192 | 32.6436 | 59.998 | 33.0002 | 40.1124 | 42.9423 | 60.0292 | 43.9996 | 40.0973 | 53.8624 | 60.0469 | 55
40.1041 | 9.3172 | 60.0651 | 11.0005 | 40.1071 | 20.3764 | 60.0047 | 21.9998 | 40.1275 | 32.6436 | 59.998 | 33.0002 | 40.1207 | 42.9423 | 60.0292 | 43.9996 | 40.1057 | 53.8624 | 60.0469 | 55
40.1125 | 9.3172 | 60.0651 | 11.0005 | 40.1154 | 20.3764 | 60.0046 | 21.9998 | 40.1359 | 32.6436 | 59.998 | 33.0002 | 40.129 | 42.9423 | 60.0292 | 43.9996 | 40.114 | 53.8624 | 60.0469 | 55
40.1208 | 9.3172 | 60.0651 | 11.0005 | 40.1237 | 20.3764 | 60.0046 | 21.9998 | 40.1442 | 32.6436 | 59.998 | 33.0002 | 40.1373 | 42.9423 | 60.0291 | 43.9996 | 40.1223 | 53.8624 | 60.0469 | 55
40.1292 | 9.4462 | 60.0652 | 11.0005 | 40.132 | 20.3764 | 60.0046 | 21.9998 | 40.1525 | 32.6436 | 59.998 | 33.0002 | 40.1457 | 42.9669 | 60.0291 | 43.9996 | 40.1306 | 53.8624 | 60.0468 | 55
40.1375 | 9.4462 | 60.0652 | 11.0005 | 40.1404 | 20.3764 | 60.0046 | 21.9998 | 40.1608 | 32.6458 | 59.998 | 33.0002 | 40.154 | 42.9669 | 60.0291 | 43.9996 | 40.139 | 53.8624 | 60.0468 | 55
40.1458 | 9.4462 | 60.0652 | 11.0005 | 40.1487 | 20.3764 | 60.0046 | 21.9998 | 40.1692 | 32.6458 | 59.998 | 33.0002 | 40.1624 | 42.96 | 60.029 | 43.9996 | 40.1473 | 53.8624 | 60.0468 | 55
40.1541 | 9.4462 | 60.0653 | 11.0005 | 40.157 | 20.3764 | 60.0046 | 21.9998 | 40.1776 | 32.6458 | 59.998 | 33.0002 | 40.1707 | 42.96 | 60.029 | 43.9996 | 40.1556 | 53.8624 | 60.0468 | 55
40.1624 | 9.4462 | 60.0653 | 11.0005 | 40.1653 | 20.3764 | 60.0045 | 21.9998 | 40.1859 | 32.6458 | 59.998 | 33.0002 | 40.179 | 42.9578 | 60.029 | 43.9996 | 40.1639 | 53.8624 | 60.0468 | 55
40.1708 | 9.4462 | 60.0653 | 11.0005 | 40.1737 | 20.3764 | 60.0045 | 21.9998 | 40.1942 | 32.6458 | 59.998 | 33.0002 | 40.1873 | 42.9578 | 60.0289 | 43.9996 | 40.1722 | 53.8624 | 60.0468 | 55
40.1791 | 9.4471 | 60.0654 | 11.0005 | 40.182 | 20.3764 | 60.0045 | 21.9998 | 40.2025 | 32.6458 | 59.998 | 33.0002 | 40.1957 | 42.9579 | 60.0289 | 43.9996 | 40.1806 | 53.8643 | 60.0467 | 55
40.1874 | 9.4471 | 60.0654 | 11.0005 | 40.1904 | 20.3774 | 60.0045 | 21.9998 | 40.2109 | 32.6458 | 59.998 | 33.0002 | 40.204 | 42.9579 | 60.0289 | 43.9996 | 40.1889 | 53.8643 | 60.0467 | 55
40.1957 | 9.4471 | 60.0654 | 11.0005 | 40.1987 | 20.3774 | 60.0045 | 21.9998 | 40.2192 | 32.6458 | 59.998 | 33.0002 | 40.2123 | 42.9549 | 60.0288 | 43.9996 | 40.1973 | 53.8643 | 60.0467 | 55
40.204 | 9.4471 | 60.0655 | 11.0005 | 40.207 | 20.3771 | 60.0045 | 21.9998 | 40.2275 | 32.6486 | 59.998 | 33.0002 | 40.2206 | 42.9549 | 60.0288 | 43.9996 | 40.2056 | 53.8643 | 60.0467 | 55
40.2124 | 9.4471 | 60.0655 | 11.0005 | 40.2154 | 20.3771 | 60.0044 | 21.9998 | 40.2358 | 32.6486 | 59.998 | 33.0002 | 40.2289 | 42.9533 | 60.0288 | 43.9996 | 40.2139 | 53.8643 | 60.0467 | 55
40.2207 | 9.4471 | 60.0655 | 11.0005 | 40.2237 | 20.3771 | 60.0044 | 21.9998 | 40.2442 | 32.6788 | 59.998 | 33.0002 | 40.2373 | 42.9533 | 60.0287 | 43.9996 | 40.2222 | 53.8643 | 60.0467 | 55
40.229 | 9.4471 | 60.0656 | 11.0005 | 40.2321 | 20.3771 | 60.0044 | 21.9998 | 40.2525 | 32.6788 | 59.998 | 33.0002 | 40.2456 | 42.9533 | 60.0287 | 43.9996 | 40.2305 | 53.8643 | 60.0466 | 55
40.2374 | 9.4471 | 60.0656 | 11.0005 | 40.2404 | 20.3771 | 60.0044 | 21.9998 | 40.2609 | 32.6788 | 59.998 | 33.0002 | 40.254 | 42.9533 | 60.0287 | 43.9996 | 40.2389 | 53.8643 | 60.0466 | 55
40.2457 | 9.4471 | 60.0656 | 11.0005 | 40.2487 | 20.3771 | 60.0044 | 21.9998 | 40.2692 | 32.6788 | 59.998 | 33.0002 | 40.2623 | 42.953 | 60.0286 | 43.9996 | 40.2472 | 53.8643 | 60.0466 | 55
40.254 | 9.4471 | 60.0657 | 11.0005 | 40.257 | 20.3771 | 60.0044 | 21.9998 | 40.2775 | 32.7148 | 59.998 | 33.0002 | 40.2706 | 42.953 | 60.0286 | 43.9996 | 40.2556 | 53.8643 | 60.0466 | 55
40.2623 | 9.4482 | 60.0657 | 11.0005 | 40.2654 | 20.3771 | 60.0043 | 21.9998 | 40.2859 | 32.7148 | 59.998 | 33.0002 | 40.2789 | 42.9555 | 60.0286 | 43.9996 | 40.2639 | 53.8643 | 60.0466 | 55
40.2706 | 9.4482 | 60.0657 | 11.0005 | 40.2737 | 20.3771 | 60.0043 | 21.9998 | 40.2942 | 32.7188 | 59.998 | 33.0002 | 40.2873 | 42.9555 | 60.0285 | 43.9996 | 40.2722 | 53.8643 | 60.0466 | 55
40.279 | 9.4482 | 60.0658 | 11.0005 | 40.282 | 20.3771 | 60.0043 | 21.9998 | 40.3026 | 32.7188 | 59.998 | 33.0002 | 40.2956 | 43.0461 | 60.0285 | 43.9996 | 40.2805 | 53.8643 | 60.0466 | 55
40.2873 | 9.4482 | 60.0658 | 11.0005 | 40.2903 | 20.3771 | 60.0043 | 21.9998 | 40.3109 | 32.7188 | 59.998 | 33.0002 | 40.3039 | 43.0461 | 60.0285 | 43.9996 | 40.2888 | 53.8643 | 60.0465 | 55
40.2956 | 9.4482 | 60.0658 | 11.0005 | 40.2987 | 20.3771 | 60.0043 | 21.9998 | 40.3192 | 32.7188 | 59.998 | 33.0002 | 40.3123 | 43.0525 | 60.0284 | 43.9996 | 40.2972 | 53.8643 | 60.0465 | 55
40.304 | 9.4482 | 60.0659 | 11.0005 | 40.307 | 20.3781 | 60.0043 | 21.9998 | 40.3275 | 32.7161 | 59.998 | 33.0002 | 40.3206 | 43.0525 | 60.0284 | 43.9996 | 40.3055 | 53.8643 | 60.0465 | 55
40.3123 | 9.4487 | 60.0659 | 11.0005 | 40.3154 | 20.3781 | 60.0042 | 21.9998 | 40.3359 | 32.7161 | 59.998 | 33.0002 | 40.3289 | 43.0525 | 60.0284 | 43.9996 | 40.3138 | 53.8643 | 60.0465 | 55
40.3206 | 9.4487 | 60.0659 | 11.0005 | 40.3237 | 20.3781 | 60.0042 | 21.9998 | 40.3442 | 32.7161 | 59.998 | 33.0002 | 40.3372 | 43.0525 | 60.0283 | 43.9996 | 40.3221 | 53.8643 | 60.0465 | 55
40.3289 | 9.4487 | 60.066 | 11.0005 | 40.332 | 20.3781 | 60.0042 | 21.9998 | 40.3525 | 32.7161 | 59.998 | 33.0002 | 40.3456 | 43.0503 | 60.0283 | 43.9996 | 40.3304 | 53.8643 | 60.0465 | 55
40.3372 | 9.4487 | 60.066 | 11.0005 | 40.3403 | 20.3787 | 60.0042 | 21.9998 | 40.3608 | 32.7161 | 59.998 | 33.0002 | 40.3539 | 43.0503 | 60.0283 | 43.9996 | 40.3388 | 53.8643 | 60.0464 | 55
40.3456 | 9.4487 | 60.066 | 11.0005 | 40.3487 | 20.3787 | 60.0042 | 21.9998 | 40.3692 | 32.7161 | 59.998 | 33.0002 | 40.3622 | 43.1004 | 60.0282 | 43.9996 | 40.3471 | 53.8643 | 60.0464 | 55
40.3539 | 9.4487 | 60.0661 | 11.0005 | 40.357 | 20.3787 | 60.0042 | 21.9998 | 40.3775 | 32.7161 | 59.998 | 33.0002 | 40.3705 | 43.1004 | 60.0282 | 43.9996 | 40.3555 | 53.8643 | 60.0464 | 55
40.3622 | 9.4487 | 60.0661 | 11.0005 | 40.3654 | 20.3787 | 60.0041 | 21.9998 | 40.3859 | 32.7161 | 59.998 | 33.0002 | 40.3789 | 43.1004 | 60.0282 | 43.9996 | 40.3638 | 53.8643 | 60.0464 | 55
40.3705 | 9.4487 | 60.0661 | 11.0005 | 40.3737 | 20.3787 | 60.0041 | 21.9998 | 40.3942 | 32.7161 | 59.998 | 33.0002 | 40.3872 | 43.1004 | 60.0281 | 43.9996 | 40.3721 | 53.8643 | 60.0464 | 55
40.3788 | 9.4487 | 60.0662 | 11.0005 | 40.382 | 20.3787 | 60.0041 | 21.9998 | 40.4025 | 32.7161 | 59.998 | 33.0002 | 40.3955 | 43.1004 | 60.0281 | 43.9996 | 40.3804 | 53.8643 | 60.0463 | 55
40.3872 | 9.4487 | 60.0662 | 11.0005 | 40.3903 | 20.3793 | 60.0041 | 21.9998 | 40.4109 | 32.7155 | 59.998 | 33.0002 | 40.4039 | 43.1004 | 60.0281 | 43.9996 | 40.3887 | 53.8643 | 60.0463 | 55
40.3955 | 9.4485 | 60.0662 | 11.0005 | 40.3987 | 20.3793 | 60.0041 | 21.9998 | 40.4192 | 32.7155 | 59.998 | 33.0002 | 40.4122 | 43.095 | 60.028 | 43.9996 | 40.3971 | 53.8643 | 60.0463 | 55
40.4038 | 9.4485 | 60.0662 | 11.0005 | 40.407 | 20.3792 | 60.0041 | 21.9998 | 40.4276 | 32.717 | 59.998 | 33.0002 | 40.4205 | 43.095 | 60.028 | 43.9996 | 40.4054 | 53.8643 | 60.0463 | 55
40.4122 | 9.4485 | 60.0663 | 11.0005 | 40.4153 | 20.3792 | 60.004 | 21.9998 | 40.4359 | 32.717 | 59.998 | 33.0002 | 40.4288 | 43.095 | 60.028 | 43.9996 | 40.4138 | 53.8643 | 60.0463 | 55
40.4205 | 9.4485 | 60.0663 | 11.0005 | 40.4237 | 20.3793 | 60.004 | 21.9998 | 40.4442 | 32.7143 | 59.998 | 33.0002 | 40.4372 | 43.095 | 60.028 | 43.9996 | 40.4221 | 53.8643 | 60.0463 | 55
40.4288 | 9.4485 | 60.0664 | 11.0005 | 40.432 | 20.3793 | 60.004 | 21.9998 | 40.4525 | 32.7143 | 59.998 | 33.0002 | 40.4455 | 43.095 | 60.028 | 43.9996 | 40.4304 | 53.8685 | 60.0462 | 55
40.4371 | 9.4485 | 60.0664 | 11.0005 | 40.4404 | 20.3803 | 60.004 | 21.9998 | 40.4609 | 32.7143 | 59.998 | 33.0002 | 40.4539 | 43.095 | 60.028 | 43.9996 | 40.4387 | 53.8685 | 60.0462 | 55
40.4454 | 9.4487 | 60.0664 | 11.0005 | 40.4487 | 20.3803 | 60.0039 | 21.9998 | 40.4692 | 32.7143 | 59.998 | 33.0002 | 40.4622 | 43.0998 | 60.028 | 43.9996 | 40.447 | 53.8685 | 60.0462 | 55
40.4538 | 9.4487 | 60.0665 | 11.0005 | 40.457 | 20.3803 | 60.0039 | 21.9998 | 40.4775 | 32.7143 | 59.998 | 33.0002 | 40.4705 | 43.0998 | 60.028 | 43.9996 | 40.4554 | 53.8685 | 60.0462 | 55
40.4621 | 9.4487 | 60.0665 | 11.0005 | 40.4653 | 20.3803 | 60.0038 | 21.9998 | 40.4858 | 32.7143 | 59.998 | 33.0002 | 40.4788 | 43.1014 | 60.0279 | 43.9996 | 40.4637 | 53.8703 | 60.0462 | 55
40.4705 | 9.4487 | 60.0665 | 11.0005 | 40.4737 | 20.3731 | 60.0037 | 21.9998 | 40.4942 | 32.7143 | 59.998 | 33.0002 | 40.4872 | 43.1014 | 60.0279 | 43.9996 | 40.472 | 53.8703 | 60.0462 | 55
40.4788 | 9.4487 | 60.0666 | 11.0005 | 40.482 | 20.3731 | 60.0037 | 21.9998 | 40.5025 | 32.7143 | 59.998 | 33.0002 | 40.4955 | 43.1014 | 60.0279 | 43.9996 | 40.4803 | 53.8703 | 60.0462 | 55
40.4871 | 9.4487 | 60.0666 | 11.0005 | 40.4904 | 20.3731 | 60.0036 | 21.9998 | 40.5109 | 32.7405 | 59.998 | 33.0002 | 40.5038 | 43.1014 | 60.0279 | 43.9996 | 40.4887 | 53.8703 | 60.0461 | 55
40.4954 | 9.4487 | 60.0666 | 11.0005 | 40.4987 | 20.3731 | 60.0036 | 21.9998 | 40.5192 | 32.7405 | 59.998 | 33.0002 | 40.5121 | 43.0992 | 60.0279 | 43.9996 | 40.497 | 53.8703 | 60.0461 | 55
40.5037 | 9.4487 | 60.0667 | 11.0005 | 40.507 | 20.3731 | 60.0035 | 21.9998 | 40.5275 | 32.7402 | 59.998 | 33.0002 | 40.5204 | 43.0992 | 60.0279 | 43.9996 | 40.5053 | 53.8703 | 60.0461 | 55
40.5121 | 9.4487 | 60.0667 | 11.0005 | 40.5153 | 20.3731 | 60.0035 | 21.9998 | 40.5359 | 32.7402 | 59.998 | 33.0002 | 40.5288 | 43.1393 | 60.0279 | 43.9996 | 40.5137 | 53.8725 | 60.0461 | 55
40.5204 | 9.4487 | 60.0667 | 11.0005 | 40.5237 | 20.3716 | 60.0034 | 21.9998 | 40.5442 | 32.7402 | 59.998 | 33.0002 | 40.5371 | 43.1393 | 60.0279 | 43.9996 | 40.522 | 53.8725 | 60.0461 | 55
40.5287 | 9.4487 | 60.0667 | 11.0005 | 40.532 | 20.3716 | 60.0033 | 21.9998 | 40.5526 | 32.7402 | 59.998 | 33.0002 | 40.5455 | 43.1393 | 60.0279 | 43.9996 | 40.5303 | 53.8725 | 60.0461 | 55
40.537 | 9.4487 | 60.0668 | 11.0005 | 40.5403 | 20.3724 | 60.0033 | 21.9998 | 40.5609 | 32.7375 | 59.998 | 33.0002 | 40.5538 | 43.1393 | 60.0279 | 43.9996 | 40.5386 | 53.8725 | 60.046 | 55
40.5453 | 9.5852 | 60.0668 | 11.0005 | 40.5486 | 20.3724 | 60.0032 | 21.9998 | 40.5692 | 32.7375 | 59.998 | 33.0002 | 40.5621 | 43.1875 | 60.0279 | 43.9996 | 40.547 | 53.8725 | 60.046 | 55
40.5537 | 9.5852 | 60.0669 | 11.0005 | 40.557 | 20.3724 | 60.0032 | 21.9998 | 40.5775 | 32.7332 | 59.998 | 33.0002 | 40.5704 | 43.1875 | 60.0278 | 43.9996 | 40.5553 | 53.8725 | 60.046 | 55
40.562 | 9.5851 | 60.0669 | 11.0005 | 40.5653 | 20.3724 | 60.0031 | 21.9998 | 40.5859 | 32.7332 | 59.998 | 33.0002 | 40.5788 | 43.1875 | 60.0278 | 43.9996 | 40.5636 | 53.8725 | 60.046 | 55
40.5703 | 9.5851 | 60.0669 | 11.0005 | 40.5737 | 20.3724 | 60.003 | 21.9998 | 40.5942 | 32.7332 | 59.998 | 33.0002 | 40.5871 | 43.1875 | 60.0278 | 43.9996 | 40.572 | 53.8725 | 60.046 | 55
40.5787 | 9.5841 | 60.067 | 11.0005 | 40.582 | 20.3724 | 60.003 | 21.9998 | 40.6025 | 32.7332 | 59.998 | 33.0002 | 40.5955 | 43.1871 | 60.0278 | 43.9996 | 40.5803 | 53.8725 | 60.046 | 55
40.587 | 9.5841 | 60.067 | 11.0005 | 40.5903 | 20.3724 | 60.0029 | 21.9998 | 40.6108 | 32.7332 | 59.998 | 33.0002 | 40.6038 | 43.1871 | 60.0278 | 43.9996 | 40.5886 | 53.8725 | 60.0459 | 55
40.5953 | 9.6589 | 60.067 | 11.0005 | 40.5987 | 20.3724 | 60.0029 | 21.9998 | 40.6192 | 32.7332 | 59.998 | 33.0002 | 40.6121 | 43.1871 | 60.0278 | 43.9996 | 40.5969 | 53.8725 | 60.0459 | 55
40.6036 | 9.6589 | 60.0671 | 11.0005 | 40.607 | 20.3743 | 60.0028 | 21.9998 | 40.6275 | 32.7332 | 59.998 | 33.0002 | 40.6204 | 43.1871 | 60.0278 | 43.9996 | 40.6053 | 53.8725 | 60.0459 | 55
40.6119 | 9.6595 | 60.0671 | 11.0005 | 40.6154 | 20.3743 | 60.0028 | 21.9998 | 40.6359 | 32.7332 | 59.998 | 33.0002 | 40.6288 | 43.1871 | 60.0278 | 43.9996 | 40.6136 | 53.905 | 60.0459 | 55
40.6203 | 9.6595 | 60.0671 | 11.0005 | 40.6237 | 20.3743 | 60.0027 | 21.9998 | 40.6442 | 32.7332 | 59.998 | 33.0002 | 40.6371 | 43.1871 | 60.0278 | 43.9996 | 40.6219 | 53.905 | 60.0459 | 55
40.6286 | 9.6595 | 60.0672 | 11.0005 | 40.632 | 20.3743 | 60.0026 | 21.9998 | 40.6525 | 32.7332 | 59.998 | 33.0002 | 40.6454 | 43.1871 | 60.0278 | 43.9996 | 40.6302 | 53.905 | 60.0458 | 55
40.6369 | 9.6595 | 60.0672 | 11.0005 | 40.6403 | 20.3743 | 60.0026 | 21.9998 | 40.6609 | 32.7332 | 59.998 | 33.0002 | 40.6537 | 43.1871 | 60.0278 | 43.9996 | 40.6385 | 53.905 | 60.0458 | 55
40.6453 | 9.6595 | 60.0672 | 11.0005 | 40.6487 | 20.3743 | 60.0025 | 21.9998 | 40.6692 | 32.7332 | 59.998 | 33.0002 | 40.662 | 43.1871 | 60.0278 | 43.9996 | 40.6469 | 53.905 | 60.0458 | 55
40.6536 | 9.6595 | 60.0672 | 11.0005 | 40.657 | 20.4194 | 60.0025 | 21.9998 | 40.6776 | 32.7332 | 59.998 | 33.0002 | 40.6704 | 43.1871 | 60.0277 | 43.9996 | 40.6552 | 53.905 | 60.0458 | 55
40.6619 | 9.6595 | 60.0673 | 11.0005 | 40.6653 | 20.4194 | 60.0024 | 21.9998 | 40.6859 | 32.7332 | 59.998 | 33.0002 | 40.6787 | 43.1892 | 60.0277 | 43.9996 | 40.6636 | 53.905 | 60.0458 | 55
40.6702 | 9.6595 | 60.0673 | 11.0005 | 40.6736 | 20.48 | 60.0023 | 21.9998 | 40.6942 | 32.7304 | 59.998 | 33.0002 | 40.6871 | 43.1892 | 60.0277 | 43.9996 | 40.6719 | 53.905 | 60.0458 | 55
40.6785 | 9.6596 | 60.0673 | 11.0005 | 40.682 | 20.48 | 60.0023 | 21.9998 | 40.7025 | 32.7304 | 59.998 | 33.0002 | 40.6954 | 43.1892 | 60.0277 | 43.9996 | 40.6802 | 53.905 | 60.0457 | 55
40.6869 | 9.6596 | 60.0674 | 11.0005 | 40.6903 | 20.48 | 60.0022 | 21.9998 | 40.7109 | 32.7331 | 59.998 | 33.0002 | 40.7037 | 43.1892 | 60.0277 | 43.9996 | 40.6885 | 53.905 | 60.0457 | 55
40.6952 | 9.6604 | 60.0674 | 11.0005 | 40.6987 | 20.48 | 60.0022 | 21.9998 | 40.7192 | 32.7331 | 59.998 | 33.0002 | 40.712 | 43.2393 | 60.0277 | 43.9996 | 40.6968 | 53.905 | 60.0457 | 55
40.7036 | 9.6604 | 60.0675 | 11.0005 | 40.707 | 20.4805 | 60.0021 | 21.9998 | 40.7275 | 32.7331 | 59.998 | 33.0002 | 40.7204 | 43.2393 | 60.0277 | 43.9996 | 40.7052 | 53.905 | 60.0457 | 55
40.7119 | 9.6604 | 60.0675 | 11.0005 | 40.7153 | 20.4805 | 60.0021 | 21.9998 | 40.7358 | 32.7331 | 59.998 | 33.0002 | 40.7287 | 43.2393 | 60.0277 | 43.9996 | 40.7135 | 53.9017 | 60.0457 | 55
40.7202 | 9.6604 | 60.0675 | 11.0005 | 40.7236 | 20.4805 | 60.002 | 21.9998 | 40.7442 | 32.7331 | 59.998 | 33.0002 | 40.7371 | 43.2393 | 60.0277 | 43.9996 | 40.7219 | 53.9017 | 60.0457 | 55
40.7285 | 9.6609 | 60.0676 | 11.0005 | 40.732 | 20.4805 | 60.0019 | 21.9998 | 40.7525 | 32.7331 | 59.998 | 33.0002 | 40.7454 | 43.2393 | 60.0277 | 43.9996 | 40.7302 | 53.9017 | 60.0457 | 55
40.7368 | 9.6609 | 60.0676 | 11.0005 | 40.7403 | 20.4819 | 60.0019 | 21.9998 | 40.7609 | 32.736 | 59.998 | 33.0002 | 40.7537 | 43.2393 | 60.0277 | 43.9996 | 40.7385 | 53.9017 | 60.0456 | 55
40.7451 | 9.6609 | 60.0676 | 11.0005 | 40.7487 | 20.4819 | 60.0018 | 21.9998 | 40.7692 | 32.736 | 59.998 | 33.0002 | 40.762 | 43.2393 | 60.0277 | 43.9996 | 40.7468 | 53.8975 | 60.0456 | 55
40.7535 | 9.6609 | 60.0676 | 11.0005 | 40.757 | 20.5611 | 60.0018 | 21.9998 | 40.7775 | 32.736 | 59.998 | 33.0002 | 40.7704 | 43.2393 | 60.0276 | 43.9996 | 40.7551 | 53.8975 | 60.0456 | 55
40.7618 | 9.6609 | 60.0677 | 11.0005 | 40.7653 | 20.5611 | 60.0017 | 21.9998 | 40.7859 | 32.736 | 59.998 | 33.0002 | 40.7787 | 43.2393 | 60.0276 | 43.9996 | 40.7635 | 53.8975 | 60.0456 | 55
40.7701 | 9.6609 | 60.0677 | 11.0005 | 40.7736 | 20.5617 | 60.0016 | 21.9998 | 40.7942 | 32.736 | 59.998 | 33.0002 | 40.787 | 43.2393 | 60.0276 | 43.9996 | 40.7718 | 53.8975 | 60.0456 | 55
40.7784 | 9.6609 | 60.0677 | 11.0005 | 40.782 | 20.5617 | 60.0016 | 21.9998 | 40.8026 | 32.736 | 59.998 | 33.0002 | 40.7953 | 43.2372 | 60.0276 | 43.9996 | 40.7802 | 53.8903 | 60.0456 | 55
40.7867 | 9.6609 | 60.0678 | 11.0005 | 40.7903 | 20.5608 | 60.0015 | 21.9998 | 40.8109 | 32.736 | 59.998 | 33.0002 | 40.8036 | 43.2372 | 60.0276 | 43.9996 | 40.7885 | 53.8903 | 60.0455 | 55
40.7951 | 9.6609 | 60.0678 | 11.0005 | 40.7986 | 20.5608 | 60.0015 | 21.9998 | 40.8192 | 32.736 | 59.998 | 33.0002 | 40.812 | 43.2372 | 60.0276 | 43.9996 | 40.7968 | 53.8903 | 60.0455 | 55
40.8034 | 9.6609 | 60.0678 | 11.0005 | 40.807 | 20.5607 | 60.0014 | 21.9998 | 40.8275 | 32.736 | 59.998 | 33.0002 | 40.8203 | 43.2372 | 60.0276 | 43.9996 | 40.8051 | 53.8903 | 60.0455 | 55
40.8118 | 9.6619 | 60.0679 | 11.0005 | 40.8153 | 20.5607 | 60.0014 | 21.9998 | 40.8359 | 32.736 | 59.9981 | 33.0002 | 40.8287 | 43.2358 | 60.0276 | 43.9996 | 40.8134 | 53.8903 | 60.0455 | 55
40.8201 | 9.6619 | 60.0679 | 11.0005 | 40.8237 | 20.5584 | 60.0013 | 21.9998 | 40.8442 | 32.736 | 59.9981 | 33.0002 | 40.837 | 43.2358 | 60.0276 | 43.9996 | 40.8218 | 53.8903 | 60.0455 | 55
40.8284 | 9.662 | 60.068 | 11.0005 | 40.832 | 20.5584 | 60.0012 | 21.9998 | 40.8525 | 32.736 | 59.9981 | 33.0002 | 40.8453 | 43.2358 | 60.0276 | 43.9996 | 40.8301 | 53.9732 | 60.0455 | 55
40.8367 | 9.662 | 60.068 | 11.0005 | 40.8403 | 20.5584 | 60.0012 | 21.9998 | 40.8608 | 32.736 | 59.9981 | 33.0002 | 40.8536 | 43.2358 | 60.0276 | 43.9996 | 40.8384 | 53.9732 | 60.0454 | 55
40.845 | 9.662 | 60.068 | 11.0005 | 40.8486 | 20.5584 | 60.0011 | 21.9998 | 40.8692 | 32.736 | 59.9981 | 33.0002 | 40.862 | 43.2358 | 60.0276 | 43.9996 | 40.8467 | 53.9732 | 60.0454 | 55
40.8534 | 9.662 | 60.068 | 11.0005 | 40.857 | 20.5594 | 60.0011 | 21.9998 | 40.8775 | 32.736 | 59.9981 | 33.0002 | 40.8703 | 43.2358 | 60.0275 | 43.9996 | 40.8551 | 53.9732 | 60.0454 | 55
40.8617 | 9.662 | 60.068 | 11.0005 | 40.8653 | 20.5594 | 60.001 | 21.9998 | 40.8859 | 32.736 | 59.9981 | 33.0002 | 40.8787 | 43.2358 | 60.0275 | 43.9996 | 40.8634 | 53.9732 | 60.0454 | 55
40.87 | 9.662 | 60.0681 | 11.0005 | 40.8737 | 20.5626 | 60.0009 | 21.9998 | 40.8942 | 32.733 | 59.9981 | 33.0002 | 40.887 | 43.2358 | 60.0275 | 43.9996 | 40.8717 | 53.9732 | 60.0454 | 55
40.8784 | 9.662 | 60.0681 | 11.0005 | 40.882 | 20.5626 | 60.0009 | 21.9998 | 40.9025 | 32.733 | 59.9981 | 33.0002 | 40.8953 | 43.2358 | 60.0275 | 43.9996 | 40.8801 | 53.9732 | 60.0454 | 55
40.8867 | 9.662 | 60.0681 | 11.0005 | 40.8903 | 20.5626 | 60.0008 | 21.9998 | 40.9109 | 32.733 | 59.9981 | 33.0002 | 40.9036 | 43.2358 | 60.0275 | 43.9996 | 40.8884 | 53.9732 | 60.0453 | 55
40.895 | 9.6615 | 60.0681 | 11.0005 | 40.8986 | 20.5626 | 60.0008 | 21.9998 | 40.9192 | 32.733 | 59.9981 | 33.0002 | 40.9119 | 43.2358 | 60.0275 | 43.9996 | 40.8967 | 54.0755 | 60.0453 | 55
40.9033 | 9.6615 | 60.0681 | 11.0005 | 40.907 | 20.5625 | 60.0007 | 21.9998 | 40.9276 | 32.733 | 59.9981 | 33.0002 | 40.9203 | 43.2358 | 60.0275 | 43.9996 | 40.905 | 54.0755 | 60.0453 | 55
40.9116 | 9.6614 | 60.0681 | 11.0005 | 40.9153 | 20.5625 | 60.0007 | 21.9998 | 40.9359 | 32.733 | 59.9982 | 33.0002 | 40.9286 | 43.2287 | 60.0275 | 43.9996 | 40.9134 | 54.0755 | 60.0453 | 55
40.92 | 9.6614 | 60.0682 | 11.0005 | 40.9236 | 20.5625 | 60.0006 | 21.9998 | 40.9442 | 32.7318 | 59.9982 | 33.0002 | 40.937 | 43.2287 | 60.0275 | 43.9996 | 40.9217 | 54.0755 | 60.0453 | 55
40.9283 | 9.6619 | 60.0682 | 11.0005 | 40.9319 | 20.5625 | 60.0005 | 21.9998 | 40.9525 | 32.7318 | 59.9982 | 33.0002 | 40.9453 | 43.2287 | 60.0275 | 43.9996 | 40.93 | 54.0755 | 60.0452 | 55
40.9366 | 9.6619 | 60.0682 | 11.0005 | 40.9403 | 20.5583 | 60.0005 | 21.9998 | 40.9609 | 32.7148 | 59.9982 | 33.0002 | 40.9536 | 43.2287 | 60.0275 | 43.9996 | 40.9384 | 54.0755 | 60.0452 | 55
40.9449 | 9.6619 | 60.0682 | 11.0005 | 40.9486 | 20.5583 | 60.0004 | 21.9998 | 40.9692 | 32.7148 | 59.9982 | 33.0002 | 40.9619 | 43.2287 | 60.0275 | 43.9996 | 40.9467 | 54.0755 | 60.0452 | 55
40.9532 | 9.6619 | 60.0682 | 11.0005 | 40.957 | 20.6575 | 60.0004 | 21.9998 | 40.9775 | 32.7148 | 59.9982 | 33.0002 | 40.9703 | 43.2287 | 60.0275 | 43.9996 | 40.955 | 54.0755 | 60.0452 | 55
40.9616 | 9.6619 | 60.0682 | 11.0005 | 40.9653 | 20.6575 | 60.0003 | 21.9998 | 40.9858 | 32.7148 | 59.9982 | 33.0002 | 40.9786 | 43.241 | 60.0274 | 43.9996 | 40.9633 | 54.0755 | 60.0452 | 55
40.9699 | 9.6619 | 60.0683 | 11.0005 | 40.9736 | 20.6575 | 60.0002 | 21.9998 | 40.9942 | 32.7148 | 59.9982 | 33.0002 | 40.9869 | 43.241 | 60.0274 | 43.9996 | 40.9717 | 54.0755 | 60.0452 | 55
40.9782 | 9.6619 | 60.0683 | 11.0005 | 40.982 | 20.6575 | 60.0002 | 21.9998 | 41.0025 | 32.7148 | 59.9982 | 33.0002 | 40.9952 | 43.241 | 60.0274 | 43.9996 | 40.98 | 54.0755 | 60.0452 | 55
40.9866 | 9.6619 | 60.0683 | 11.0005 | 40.9903 | 20.6575 | 60.0001 | 21.9998 | 41.0109 | 32.7148 | 59.9982 | 33.0002 | 41.0036 | 43.241 | 60.0274 | 43.9996 | 40.9883 | 54.0755 | 60.0451 | 55
40.9949 | 9.66 | 60.0683 | 11.0005 | 40.9987 | 20.6575 | 60.0001 | 21.9998 | 41.0192 | 32.7148 | 59.9982 | 33.0002 | 41.0119 | 43.2403 | 60.0274 | 43.9996 | 40.9966 | 54.0777 | 60.0451 | 55
41.0032 | 9.66 | 60.0683 | 11.0005 | 41.007 | 20.6592 | 60 | 21.9998 | 41.0275 | 32.7148 | 59.9982 | 33.0002 | 41.0203 | 43.2403 | 60.0274 | 43.9996 | 41.0049 | 54.0777 | 60.0451 | 55
41.0115 | 9.6592 | 60.0683 | 11.0005 | 41.0153 | 20.6592 | 60 | 21.9998 | 41.0359 | 32.7148 | 59.9983 | 33.0002 | 41.0286 | 43.2403 | 60.0274 | 43.9996 | 41.0133 | 54.0777 | 60.0451 | 55
41.0198 | 9.6592 | 60.0684 | 11.0005 | 41.0236 | 20.7663 | 59.9999 | 21.9998 | 41.0442 | 32.7148 | 59.9983 | 33.0002 | 41.0369 | 43.2403 | 60.0274 | 43.9996 | 41.0216 | 54.0777 | 60.0451 | 55
41.0282 | 9.6592 | 60.0684 | 11.0005 | 41.032 | 20.7663 | 59.9998 | 21.9998 | 41.0526 | 32.7148 | 59.9983 | 33.0002 | 41.0452 | 43.2403 | 60.0274 | 43.9996 | 41.03 | 54.0785 | 60.0451 | 55
41.0365 | 9.6592 | 60.0684 | 11.0005 | 41.0403 | 20.7669 | 59.9998 | 21.9998 | 41.0609 | 32.71 | 59.9983 | 33.0002 | 41.0535 | 43.2403 | 60.0274 | 43.9996 | 41.0383 | 54.0785 | 60.045 | 55
41.0449 | 9.6587 | 60.0684 | 11.0005 | 41.0486 | 20.7669 | 59.9997 | 21.9998 | 41.0692 | 32.71 | 59.9983 | 33.0002 | 41.0619 | 43.2403 | 60.0274 | 43.9996 | 41.0466 | 54.0853 | 60.045 | 55
41.0532 | 9.6587 | 60.0684 | 11.0005 | 41.0569 | 20.7669 | 59.9997 | 21.9998 | 41.0775 | 32.71 | 59.9983 | 33.0002 | 41.0702 | 43.2403 | 60.0273 | 43.9996 | 41.0549 | 54.0853 | 60.045 | 55
41.0615 | 9.6587 | 60.0684 | 11.0005 | 41.0653 | 20.7669 | 59.9996 | 21.9998 | 41.0859 | 32.71 | 59.9983 | 33.0002 | 41.0786 | 43.2704 | 60.0273 | 43.9996 | 41.0632 | 54.0853 | 60.045 | 55
41.0698 | 9.6587 | 60.0685 | 11.0005 | 41.0736 | 20.7669 | 59.9995 | 21.9998 | 41.0942 | 32.71 | 59.9983 | 33.0002 | 41.0869 | 43.2704 | 60.0273 | 43.9996 | 41.0716 | 54.0853 | 60.045 | 55
41.0781 | 9.6587 | 60.0685 | 11.0005 | 41.082 | 20.7669 | 59.9995 | 21.9998 | 41.1025 | 32.71 | 59.9983 | 33.0002 | 41.0952 | 43.2704 | 60.0273 | 43.9996 | 41.0799 | 54.0853 | 60.045 | 55
41.0864 | 9.6587 | 60.0685 | 11.0005 | 41.0903 | 20.767 | 59.9994 | 21.9998 | 41.1108 | 32.71 | 59.9983 | 33.0002 | 41.1035 | 43.2704 | 60.0273 | 43.9996 | 41.0883 | 54.0853 | 60.045 | 55
41.0948 | 9.6587 | 60.0685 | 11.0005 | 41.0986 | 20.767 | 59.9994 | 21.9998 | 41.1192 | 32.71 | 59.9983 | 33.0002 | 41.1119 | 43.2687 | 60.0273 | 43.9996 | 41.0966 | 54.0853 | 60.045 | 55
41.1031 | 9.6587 | 60.0685 | 11.0005 | 41.107 | 20.767 | 59.9993 | 21.9998 | 41.1276 | 32.71 | 59.9983 | 33.0002 | 41.1202 | 43.2687 | 60.0273 | 43.9996 | 41.1049 | 54.0853 | 60.045 | 55
41.1115 | 9.6587 | 60.0685 | 11.0005 | 41.1153 | 20.767 | 59.9993 | 21.9998 | 41.1359 | 32.71 | 59.9984 | 33.0002 | 41.1285 | 43.27 | 60.0273 | 43.9996 | 41.1132 | 54.0853 | 60.045 | 55
41.1198 | 9.6587 | 60.0686 | 11.0005 | 41.1237 | 20.7679 | 59.9992 | 21.9998 | 41.1442 | 32.71 | 59.9984 | 33.0002 | 41.1368 | 43.27 | 60.0273 | 43.9996 | 41.1215 | 54.0853 | 60.045 | 55
41.1281 | 9.6587 | 60.0686 | 11.0005 | 41.132 | 20.7679 | 59.9991 | 21.9998 | 41.1525 | 32.71 | 59.9984 | 33.0002 | 41.1452 | 43.27 | 60.0273 | 43.9996 | 41.1299 | 54.0853 | 60.045 | 55
41.1364 | 9.6587 | 60.0686 | 11.0005 | 41.1403 | 20.7679 | 59.9991 | 21.9998 | 41.1609 | 32.71 | 59.9984 | 33.0002 | 41.1535 | 43.27 | 60.0273 | 43.9996 | 41.1382 | 54.0853 | 60.045 | 55
41.1447 | 9.6587 | 60.0686 | 11.0005 | 41.1486 | 20.7679 | 59.999 | 21.9998 | 41.1692 | 32.71 | 59.9984 | 33.0002 | 41.1619 | 43.27 | 60.0273 | 43.9996 | 41.1465 | 54.0853 | 60.045 | 55
41.153 | 9.6587 | 60.0686 | 11.0005 | 41.157 | 20.8594 | 59.999 | 21.9998 | 41.1776 | 32.7057 | 59.9984 | 33.0002 | 41.1702 | 43.27 | 60.0272 | 43.9996 | 41.1548 | 54.0853 | 60.045 | 55
41.1614 | 9.6587 | 60.0686 | 11.0005 | 41.1653 | 20.8594 | 59.9989 | 21.9998 | 41.1859 | 32.7057 | 59.9984 | 33.0002 | 41.1785 | 43.2652 | 60.0272 | 43.9996 | 41.1631 | 54.0853 | 60.045 | 55
41.1697 | 9.6587 | 60.0687 | 11.0005 | 41.1736 | 20.8594 | 59.9988 | 21.9998 | 41.1942 | 32.7057 | 59.9984 | 33.0002 | 41.1868 | 43.2652 | 60.0272 | 43.9996 | 41.1715 | 54.0853 | 60.045 | 55
41.178 | 9.6587 | 60.0687 | 11.0005 | 41.1819 | 20.8594 | 59.9988 | 21.9998 | 41.2025 | 32.7057 | 59.9984 | 33.0002 | 41.1951 | 43.2652 | 60.0272 | 43.9996 | 41.1798 | 54.0853 | 60.045 | 55
41.1863 | 9.6587 | 60.0687 | 11.0005 | 41.1903 | 20.8594 | 59.9987 | 21.9998 | 41.2109 | 32.7086 | 59.9984 | 33.0002 | 41.2035 | 43.2652 | 60.0272 | 43.9996 | 41.1882 | 54.0853 | 60.045 | 55
41.1946 | 9.6587 | 60.0687 | 11.0005 | 41.1987 | 20.8594 | 59.9987 | 21.9998 | 41.2192 | 32.7086 | 59.9984 | 33.0002 | 41.2118 | 43.2652 | 60.0272 | 43.9996 | 41.1965 | 54.1545 | 60.045 | 55
41.203 | 9.6587 | 60.0687 | 11.0005 | 41.207 | 20.8594 | 59.9986 | 21.9998 | 41.2275 | 32.7086 | 59.9984 | 33.0002 | 41.2202 | 43.2652 | 60.0272 | 43.9996 | 41.2048 | 54.1545 | 60.045 | 55
41.2113 | 9.6587 | 60.0687 | 11.0005 | 41.2153 | 20.8594 | 59.9986 | 21.9998 | 41.2358 | 32.7086 | 59.9985 | 33.0002 | 41.2285 | 43.2652 | 60.0272 | 43.9996 | 41.2131 | 54.1545 | 60.045 | 55
41.2196 | 9.6587 | 60.0688 | 11.0005 | 41.2236 | 20.8594 | 59.9985 | 21.9998 | 41.2442 | 32.7128 | 59.9985 | 33.0002 | 41.2368 | 43.2652 | 60.0272 | 43.9996 | 41.2214 | 54.1545 | 60.045 | 55
41.228 | 9.6587 | 60.0688 | 11.0005 | 41.232 | 20.8594 | 59.9984 | 21.9998 | 41.2526 | 32.7128 | 59.9985 | 33.0002 | 41.2451 | 43.2652 | 60.0272 | 43.9996 | 41.2298 | 54.1567 | 60.045 | 55
41.2363 | 9.6587 | 60.0688 | 11.0005 | 41.2403 | 20.8594 | 59.9984 | 21.9998 | 41.2609 | 32.7128 | 59.9985 | 33.0002 | 41.2535 | 43.2652 | 60.0272 | 43.9996 | 41.2381 | 54.1567 | 60.045 | 55
41.2446 | 9.6587 | 60.0688 | 11.0005 | 41.2487 | 20.8594 | 59.9983 | 21.9998 | 41.2692 | 32.7128 | 59.9985 | 33.0002 | 41.2618 | 43.2652 | 60.0272 | 43.9996 | 41.2465 | 54.1567 | 60.045 | 55
41.2529 | 9.6587 | 60.0688 | 11.0005 | 41.257 | 20.8594 | 59.9983 | 21.9998 | 41.2775 | 32.7128 | 59.9985 | 33.0002 | 41.2701 | 43.2652 | 60.0271 | 43.9996 | 41.2548 | 54.1567 | 60.045 | 55
41.2612 | 9.6587 | 60.0688 | 11.0005 | 41.2653 | 20.8594 | 59.9982 | 21.9998 | 41.2859 | 32.7128 | 59.9985 | 33.0002 | 41.2784 | 43.2729 | 60.0271 | 43.9996 | 41.2631 | 54.1537 | 60.045 | 55
41.2696 | 9.6587 | 60.0689 | 11.0005 | 41.2736 | 20.8594 | 59.9981 | 21.9998 | 41.2942 | 32.7129 | 59.9985 | 33.0002 | 41.2868 | 43.2729 | 60.0271 | 43.9996 | 41.2714 | 54.1537 | 60.045 | 55
41.2779 | 9.6587 | 60.0689 | 11.0005 | 41.282 | 20.8594 | 59.9981 | 21.9998 | 41.3026 | 32.7129 | 59.9985 | 33.0002 | 41.2951 | 43.2813 | 60.0271 | 43.9996 | 41.2797 | 54.1537 | 60.045 | 55
41.2862 | 9.6587 | 60.0689 | 11.0005 | 41.2903 | 20.8594 | 59.998 | 21.9998 | 41.3109 | 32.7171 | 59.9985 | 33.0002 | 41.3035 | 43.2813 | 60.0271 | 43.9996 | 41.2881 | 54.1537 | 60.045 | 55
41.2946 | 9.6587 | 60.0689 | 11.0005 | 41.2986 | 20.8594 | 59.998 | 21.9998 | 41.3192 | 32.7171 | 59.9985 | 33.0002 | 41.3118 | 43.2813 | 60.0271 | 43.9996 | 41.2964 | 54.1537 | 60.045 | 55
41.3029 | 9.6587 | 60.0689 | 11.0005 | 41.307 | 20.8594 | 59.9979 | 21.9998 | 41.3275 | 32.7171 | 59.9985 | 33.0002 | 41.3201 | 43.2813 | 60.0271 | 43.9996 | 41.3047 | 54.1537 | 60.045 | 55
41.3112 | 9.6587 | 60.0689 | 11.0005 | 41.3153 | 20.8594 | 59.9979 | 21.9998 | 41.3359 | 32.7171 | 59.9986 | 33.0002 | 41.3284 | 43.2813 | 60.0271 | 43.9996 | 41.313 | 54.1537 | 60.045 | 55
41.3195 | 9.6587 | 60.069 | 11.0005 | 41.3237 | 20.8594 | 59.9978 | 21.9998 | 41.3442 | 32.7214 | 59.9986 | 33.0002 | 41.3367 | 43.2813 | 60.0271 | 43.9996 | 41.3214 | 54.1537 | 60.045 | 55
41.3278 | 9.6587 | 60.069 | 11.0005 | 41.332 | 20.8594 | 59.9977 | 21.9998 | 41.3525 | 32.7214 | 59.9986 | 33.0002 | 41.3451 | 43.3275 | 60.0271 | 43.9996 | 41.3297 | 54.1537 | 60.045 | 55
41.3362 | 9.6587 | 60.069 | 11.0005 | 41.3403 | 20.8594 | 59.9977 | 21.9998 | 41.3608 | 32.7214 | 59.9986 | 33.0002 | 41.3534 | 43.3275 | 60.0271 | 43.9996 | 41.338 | 54.1537 | 60.045 | 55
41.3445 | 9.6587 | 60.069 | 11.0005 | 41.3486 | 20.8594 | 59.9976 | 21.9998 | 41.3692 | 32.7214 | 59.9986 | 33.0002 | 41.3618 | 43.3275 | 60.0271 | 43.9996 | 41.3464 | 54.1537 | 60.045 | 55
41.3528 | 9.6587 | 60.069 | 11.0005 | 41.357 | 20.8594 | 59.9976 | 21.9998 | 41.3776 | 32.7214 | 59.9986 | 33.0002 | 41.3701 | 43.3275 | 60.0271 | 43.9996 | 41.3547 | 54.1537 | 60.045 | 55
41.3611 | 9.6587 | 60.069 | 11.0005 | 41.3654 | 20.8594 | 59.9975 | 21.9998 | 41.3859 | 32.7214 | 59.9986 | 33.0002 | 41.3784 | 43.3275 | 60.027 | 43.9996 | 41.363 | 54.1537 | 60.045 | 55
41.3694 | 9.6587 | 60.0691 | 11.0005 | 41.3737 | 20.8594 | 59.9974 | 21.9998 | 41.3942 | 32.7194 | 59.9986 | 33.0002 | 41.3867 | 43.3275 | 60.027 | 43.9996 | 41.3713 | 54.1537 | 60.045 | 55
41.3778 | 9.6587 | 60.0691 | 11.0005 | 41.382 | 20.8594 | 59.9974 | 21.9998 | 41.4025 | 32.7194 | 59.9986 | 33.0002 | 41.3951 | 43.3275 | 60.027 | 43.9996 | 41.3797 | 54.1537 | 60.045 | 55
41.3861 | 9.6587 | 60.0691 | 11.0005 | 41.3903 | 20.8594 | 59.9973 | 21.9998 | 41.4109 | 32.7194 | 59.9986 | 33.0002 | 41.4034 | 43.3275 | 60.027 | 43.9996 | 41.388 | 54.1537 | 60.045 | 55
41.3944 | 9.6587 | 60.0691 | 11.0005 | 41.3987 | 20.8594 | 59.9973 | 21.9998 | 41.4192 | 32.7194 | 59.9986 | 33.0002 | 41.4117 | 43.3275 | 60.027 | 43.9996 | 41.3963 | 54.1564 | 60.045 | 55
41.4028 | 9.6587 | 60.0691 | 11.0005 | 41.407 | 20.8594 | 59.9972 | 21.9998 | 41.4276 | 32.7194 | 59.9986 | 33.0002 | 41.42 | 43.3275 | 60.027 | 43.9996 | 41.4047 | 54.1564 | 60.045 | 55
41.4111 | 9.6587 | 60.0691 | 11.0005 | 41.4153 | 20.8594 | 59.9972 | 21.9998 | 41.4359 | 32.7194 | 59.9987 | 33.0002 | 41.4284 | 43.3275 | 60.027 | 43.9996 | 41.413 | 54.1564 | 60.045 | 55
41.4194 | 9.6587 | 60.0692 | 11.0005 | 41.4236 | 20.8594 | 59.9971 | 21.9998 | 41.4442 | 32.7195 | 59.9987 | 33.0002 | 41.4367 | 43.3275 | 60.027 | 43.9996 | 41.4213 | 54.1564 | 60.045 | 55
41.4277 | 9.6587 | 60.0692 | 11.0005 | 41.432 | 20.8594 | 59.997 | 21.9998 | 41.4525 | 32.7195 | 59.9987 | 33.0002 | 41.4451 | 43.3245 | 60.027 | 43.9996 | 41.4296 | 54.1611 | 60.045 | 55
41.436 | 9.6587 | 60.0692 | 11.0005 | 41.4403 | 20.8594 | 59.997 | 21.9998 | 41.4609 | 32.7195 | 59.9987 | 33.0002 | 41.4534 | 43.3245 | 60.027 | 43.9996 | 41.438 | 54.1611 | 60.045 | 55
41.4444 | 9.6587 | 60.0692 | 11.0005 | 41.4487 | 20.8594 | 59.997 | 21.9998 | 41.4692 | 32.7195 | 59.9987 | 33.0002 | 41.4617 | 43.3185 | 60.027 | 43.9996 | 41.4463 | 54.2191 | 60.045 | 55
41.4527 | 9.6587 | 60.0692 | 11.0005 | 41.457 | 20.8594 | 59.997 | 21.9998 | 41.4775 | 32.7195 | 59.9987 | 33.0002 | 41.47 | 43.3185 | 60.027 | 43.9996 | 41.4546 | 54.2191 | 60.045 | 55
41.461 | 9.6587 | 60.0692 | 11.0005 | 41.4653 | 20.8594 | 59.9969 | 21.9998 | 41.4859 | 32.7195 | 59.9987 | 33.0002 | 41.4783 | 43.3176 | 60.027 | 43.9996 | 41.463 | 54.2142 | 60.045 | 55
41.4694 | 9.6587 | 60.0693 | 11.0005 | 41.4737 | 20.8594 | 59.9969 | 21.9998 | 41.4942 | 32.7195 | 59.9987 | 33.0002 | 41.4867 | 43.3176 | 60.027 | 43.9996 | 41.4713 | 54.2142 | 60.045 | 55
41.4777 | 9.6587 | 60.0693 | 11.0005 | 41.482 | 20.8594 | 59.9969 | 21.9998 | 41.5026 | 32.7195 | 59.9987 | 33.0002 | 41.495 | 43.3855 | 60.027 | 43.9996 | 41.4796 | 54.2142 | 60.045 | 55
41.486 | 9.6587 | 60.0693 | 11.0005 | 41.4904 | 20.8594 | 59.9969 | 21.9998 | 41.5109 | 32.7195 | 59.9987 | 33.0002 | 41.5034 | 43.3855 | 60.027 | 43.9996 | 41.4879 | 54.2142 | 60.045 | 55
41.4943 | 9.6587 | 60.0693 | 11.0005 | 41.4987 | 20.8594 | 59.9969 | 21.9998 | 41.5192 | 32.7195 | 59.9987 | 33.0002 | 41.5117 | 43.3855 | 60.027 | 43.9996 | 41.4963 | 54.2142 | 60.045 | 55
41.5026 | 9.6587 | 60.0693 | 11.0005 | 41.507 | 20.8594 | 59.9969 | 21.9998 | 41.5275 | 32.7195 | 59.9987 | 33.0002 | 41.52 | 43.3855 | 60.027 | 43.9996 | 41.5046 | 54.2142 | 60.045 | 55
41.511 | 9.6587 | 60.0693 | 11.0005 | 41.5153 | 20.8594 | 59.9968 | 21.9998 | 41.5359 | 32.7195 | 59.9988 | 33.0002 | 41.5283 | 43.3855 | 60.027 | 43.9996 | 41.5129 | 54.2142 | 60.045 | 55
41.5193 | 9.6587 | 60.0694 | 11.0005 | 41.5237 | 20.8594 | 59.9968 | 21.9998 | 41.5442 | 32.7162 | 59.9988 | 33.0002 | 41.5367 | 43.3855 | 60.027 | 43.9996 | 41.5212 | 54.2142 | 60.045 | 55
41.5276 | 9.6587 | 60.0694 | 11.0005 | 41.532 | 20.8594 | 59.9968 | 21.9998 | 41.5526 | 32.7162 | 59.9988 | 33.0002 | 41.545 | 43.3855 | 60.027 | 43.9996 | 41.5295 | 54.2142 | 60.045 | 55
41.5359 | 9.6587 | 60.0694 | 11.0005 | 41.5403 | 20.8594 | 59.9968 | 21.9998 | 41.5609 | 32.7162 | 59.9988 | 33.0002 | 41.5533 | 43.3855 | 60.027 | 43.9996 | 41.5379 | 54.2142 | 60.045 | 55
41.5443 | 9.6587 | 60.0694 | 11.0005 | 41.5487 | 20.8594 | 59.9968 | 21.9998 | 41.5692 | 32.7162 | 59.9988 | 33.0002 | 41.5616 | 43.3855 | 60.027 | 43.9996 | 41.5462 | 54.2074 | 60.045 | 55
41.5526 | 9.6587 | 60.0694 | 11.0005 | 41.557 | 20.8594 | 59.9968 | 21.9998 | 41.5775 | 32.7162 | 59.9988 | 33.0002 | 41.57 | 43.3855 | 60.027 | 43.9996 | 41.5546 | 54.2074 | 60.045 | 55
41.5609 | 9.8023 | 60.0694 | 11.0005 | 41.5654 | 20.8594 | 59.9967 | 21.9998 | 41.5859 | 32.7162 | 59.9988 | 33.0002 | 41.5783 | 43.3855 | 60.027 | 43.9996 | 41.5629 | 54.2074 | 60.045 | 55
41.5692 | 9.8023 | 60.0695 | 11.0005 | 41.5737 | 20.8594 | 59.9967 | 21.9998 | 41.5942 | 32.7158 | 59.9988 | 33.0002 | 41.5866 | 43.3855 | 60.027 | 43.9996 | 41.5712 | 54.2074 | 60.045 | 55
41.5776 | 9.8023 | 60.0695 | 11.0005 | 41.582 | 20.8594 | 59.9967 | 21.9998 | 41.6025 | 32.7158 | 59.9988 | 33.0002 | 41.595 | 43.3806 | 60.027 | 43.9996 | 41.5795 | 54.2518 | 60.045 | 55
41.5859 | 9.8023 | 60.0695 | 11.0005 | 41.5903 | 20.8594 | 59.9967 | 21.9998 | 41.6109 | 32.7158 | 59.9988 | 33.0002 | 41.6033 | 43.3806 | 60.027 | 43.9996 | 41.5878 | 54.2518 | 60.045 | 55
41.5942 | 9.8023 | 60.0695 | 11.0005 | 41.5987 | 20.8594 | 59.9967 | 21.9998 | 41.6192 | 32.7158 | 59.9988 | 33.0002 | 41.6116 | 43.3877 | 60.027 | 43.9996 | 41.5962 | 54.2483 | 60.045 | 55
41.6025 | 9.8023 | 60.0695 | 11.0005 | 41.607 | 20.8594 | 59.9967 | 21.9998 | 41.6276 | 32.7158 | 59.9988 | 33.0002 | 41.6199 | 43.3877 | 60.027 | 43.9996 | 41.6045 | 54.2483 | 60.045 | 55
41.6108 | 9.8023 | 60.0695 | 11.0005 | 41.6154 | 20.8594 | 59.9966 | 21.9998 | 41.6359 | 32.7158 | 59.9989 | 33.0002 | 41.6283 | 43.3877 | 60.027 | 43.9996 | 41.6129 | 54.2483 | 60.045 | 55
41.6192 | 9.8023 | 60.0696 | 11.0005 | 41.6237 | 20.8594 | 59.9966 | 21.9998 | 41.6442 | 32.7158 | 59.9989 | 33.0002 | 41.6366 | 43.3877 | 60.027 | 43.9996 | 41.6212 | 54.2483 | 60.045 | 55
41.6275 | 9.8023 | 60.0696 | 11.0005 | 41.632 | 20.8594 | 59.9966 | 21.9998 | 41.6525 | 32.7158 | 59.9989 | 33.0002 | 41.645 | 43.4388 | 60.027 | 43.9996 | 41.6295 | 54.2483 | 60.045 | 55
41.6358 | 9.8023 | 60.0696 | 11.0005 | 41.6404 | 20.8594 | 59.9966 | 21.9998 | 41.6609 | 32.7158 | 59.9989 | 33.0002 | 41.6533 | 43.4388 | 60.027 | 43.9996 | 41.6378 | 54.2483 | 60.045 | 55
41.6442 | 9.8023 | 60.0696 | 11.0005 | 41.6487 | 20.8594 | 59.9966 | 21.9998 | 41.6692 | 32.7158 | 59.9989 | 33.0002 | 41.6616 | 43.4388 | 60.027 | 43.9996 | 41.6461 | 54.2555 | 60.045 | 55
41.6525 | 9.8023 | 60.0696 | 11.0005 | 41.657 | 20.8594 | 59.9966 | 21.9998 | 41.6776 | 32.7129 | 59.9989 | 33.0002 | 41.6699 | 43.4388 | 60.027 | 43.9996 | 41.6545 | 54.2555 | 60.045 | 55
41.6608 | 9.8023 | 60.0696 | 11.0005 | 41.6653 | 20.8594 | 59.9965 | 21.9998 | 41.6859 | 32.7129 | 59.9989 | 33.0002 | 41.6783 | 43.4388 | 60.027 | 43.9996 | 41.6628 | 54.3034 | 60.045 | 55
41.6691 | 9.8023 | 60.0697 | 11.0005 | 41.6737 | 20.8594 | 59.9965 | 21.9998 | 41.6942 | 32.7158 | 59.9989 | 33.0002 | 41.6866 | 43.4388 | 60.027 | 43.9996 | 41.6711 | 54.3034 | 60.045 | 55
41.6774 | 9.8023 | 60.0697 | 11.0005 | 41.682 | 20.8594 | 59.9965 | 21.9998 | 41.7025 | 32.7158 | 59.9989 | 33.0002 | 41.6949 | 43.4318 | 60.027 | 43.9996 | 41.6794 | 54.3034 | 60.045 | 55
41.6858 | 9.8023 | 60.0697 | 11.0005 | 41.6904 | 20.8594 | 59.9965 | 21.9998 | 41.7109 | 32.7289 | 59.9989 | 33.0002 | 41.7032 | 43.4318 | 60.027 | 43.9996 | 41.6878 | 54.3034 | 60.045 | 55
41.6941 | 9.8023 | 60.0697 | 11.0005 | 41.6987 | 20.8594 | 59.9965 | 21.9998 | 41.7192 | 32.7289 | 59.9989 | 33.0002 | 41.7116 | 43.4318 | 60.027 | 43.9996 | 41.6961 | 54.3065 | 60.045 | 55
41.7024 | 9.8023 | 60.0697 | 11.0005 | 41.707 | 20.8574 | 59.9965 | 21.9998 | 41.7275 | 32.7269 | 59.9989 | 33.0002 | 41.7199 | 43.4318 | 60.027 | 43.9996 | 41.7044 | 54.3065 | 60.045 | 55
41.7108 | 9.937 | 60.0697 | 11.0005 | 41.7154 | 20.8574 | 59.9964 | 21.9998 | 41.7359 | 32.7269 | 59.999 | 33.0002 | 41.7282 | 43.4318 | 60.027 | 43.9996 | 41.7128 | 54.3065 | 60.045 | 55
41.7191 | 9.937 | 60.0698 | 11.0005 | 41.7237 | 20.8574 | 59.9964 | 21.9998 | 41.7442 | 32.7269 | 59.999 | 33.0002 | 41.7366 | 43.4318 | 60.027 | 43.9996 | 41.7211 | 54.3065 | 60.045 | 55
41.7274 | 9.937 | 60.0698 | 11.0005 | 41.7321 | 20.8574 | 59.9964 | 21.9998 | 41.7526 | 32.7269 | 59.999 | 33.0002 | 41.7449 | 43.4318 | 60.027 | 43.9996 | 41.7294 | 54.3065 | 60.045 | 55
41.7357 | 9.937 | 60.0698 | 11.0005 | 41.7404 | 20.8574 | 59.9964 | 21.9998 | 41.7609 | 32.7269 | 59.999 | 33.0002 | 41.7532 | 43.4318 | 60.027 | 43.9996 | 41.7377 | 54.3065 | 60.045 | 55
41.744 | 9.937 | 60.0698 | 11.0005 | 41.7487 | 20.8574 | 59.9964 | 21.9998 | 41.7692 | 32.7269 | 59.999 | 33.0002 | 41.7615 | 43.4262 | 60.027 | 43.9996 | 41.7461 | 54.2956 | 60.045 | 55
41.7524 | 9.937 | 60.0698 | 11.0005 | 41.757 | 20.8576 | 59.9964 | 21.9998 | 41.7775 | 32.7301 | 59.999 | 33.0002 | 41.7699 | 43.4262 | 60.027 | 43.9996 | 41.7544 | 54.2956 | 60.045 | 55
41.7607 | 9.937 | 60.0698 | 11.0005 | 41.7654 | 20.8576 | 59.9963 | 21.9998 | 41.7859 | 32.7301 | 59.999 | 33.0002 | 41.7782 | 43.4325 | 60.027 | 43.9996 | 41.7627 | 54.2956 | 60.045 | 55
41.769 | 9.937 | 60.0699 | 11.0005 | 41.7737 | 20.8576 | 59.9963 | 21.9998 | 41.7942 | 32.7301 | 59.999 | 33.0002 | 41.7866 | 43.4325 | 60.027 | 43.9996 | 41.7711 | 54.2956 | 60.045 | 55
41.7773 | 9.937 | 60.0699 | 11.0005 | 41.782 | 20.8576 | 59.9963 | 21.9998 | 41.8026 | 32.7301 | 59.999 | 33.0002 | 41.7949 | 43.4325 | 60.027 | 43.9996 | 41.7794 | 54.2956 | 60.045 | 55
41.7856 | 9.937 | 60.0699 | 11.0005 | 41.7903 | 20.8576 | 59.9963 | 21.9998 | 41.8109 | 32.7263 | 59.999 | 33.0002 | 41.8032 | 43.4325 | 60.027 | 43.9996 | 41.7877 | 54.2956 | 60.045 | 55
41.794 | 9.937 | 60.0699 | 11.0005 | 41.7987 | 20.8576 | 59.9963 | 21.9998 | 41.8192 | 32.7263 | 59.999 | 33.0002 | 41.8115 | 43.4325 | 60.027 | 43.9996 | 41.796 | 54.2956 | 60.045 | 55
41.8023 | 9.937 | 60.0699 | 11.0005 | 41.8071 | 20.8576 | 59.9963 | 21.9998 | 41.8275 | 32.7263 | 59.999 | 33.0002 | 41.8199 | 43.4325 | 60.027 | 43.9996 | 41.8044 | 54.2956 | 60.045 | 55
41.8106 | 9.937 | 60.0699 | 11.0005 | 41.8154 | 20.8576 | 59.9962 | 21.9998 | 41.8359 | 32.7263 | 59.9989 | 33.0002 | 41.8282 | 43.4325 | 60.027 | 43.9996 | 41.8127 | 54.2863 | 60.045 | 55
41.819 | 9.937 | 60.07 | 11.0005 | 41.8237 | 20.8576 | 59.9962 | 21.9998 | 41.8442 | 32.7263 | 59.9989 | 33.0002 | 41.8365 | 43.4325 | 60.027 | 43.9996 | 41.821 | 54.2863 | 60.045 | 55
41.8273 | 9.937 | 60.07 | 11.0005 | 41.832 | 20.8576 | 59.9962 | 21.9998 | 41.8525 | 32.7263 | 59.9989 | 33.0002 | 41.8448 | 43.4325 | 60.027 | 43.9996 | 41.8293 | 54.2801 | 60.045 | 55
41.8356 | 9.937 | 60.07 | 11.0005 | 41.8404 | 20.8569 | 59.9962 | 21.9998 | 41.8609 | 32.7309 | 59.9989 | 33.0002 | 41.8532 | 43.4325 | 60.027 | 43.9996 | 41.8376 | 54.2801 | 60.045 | 55
41.8439 | 9.937 | 60.07 | 11.0005 | 41.8487 | 20.8569 | 59.9962 | 21.9998 | 41.8692 | 32.7309 | 59.9989 | 33.0002 | 41.8615 | 43.4358 | 60.027 | 43.9996 | 41.846 | 54.2801 | 60.045 | 55
41.8522 | 9.937 | 60.0699 | 11.0005 | 41.8571 | 20.8569 | 59.9962 | 21.9998 | 41.8776 | 32.7294 | 59.9989 | 33.0002 | 41.8698 | 43.4358 | 60.027 | 43.9996 | 41.8543 | 54.2801 | 60.045 | 55
41.8606 | 9.937 | 60.0698 | 11.0005 | 41.8654 | 20.8569 | 59.9961 | 21.9998 | 41.8859 | 32.7294 | 59.9989 | 33.0002 | 41.8782 | 43.4358 | 60.027 | 43.9996 | 41.8627 | 54.3163 | 60.045 | 55
41.8689 | 9.937 | 60.0697 | 11.0005 | 41.8737 | 20.8569 | 59.9961 | 21.9998 | 41.8942 | 32.7294 | 59.9989 | 33.0002 | 41.8865 | 43.4358 | 60.027 | 43.9996 | 41.871 | 54.3163 | 60.045 | 55
41.8772 | 10.0482 | 60.0697 | 11.0005 | 41.882 | 20.8569 | 59.9961 | 21.9998 | 41.9025 | 32.7294 | 59.9989 | 33.0002 | 41.8948 | 43.4654 | 60.027 | 43.9996 | 41.8793 | 54.3163 | 60.045 | 55
41.8856 | 10.0482 | 60.0696 | 11.0005 | 41.8904 | 20.8569 | 59.9961 | 21.9998 | 41.9109 | 32.7575 | 59.9989 | 33.0002 | 41.9031 | 43.4654 | 60.027 | 43.9996 | 41.8876 | 54.3163 | 60.045 | 55
41.8939 | 10.0487 | 60.0695 | 11.0005 | 41.8987 | 20.8569 | 59.9961 | 21.9998 | 41.9192 | 32.7575 | 59.9989 | 33.0002 | 41.9115 | 43.4654 | 60.027 | 43.9996 | 41.8959 | 54.3163 | 60.045 | 55
41.9022 | 10.0487 | 60.0695 | 11.0005 | 41.907 | 20.8569 | 59.9961 | 21.9998 | 41.9276 | 32.7575 | 59.9989 | 33.0002 | 41.9198 | 43.4654 | 60.027 | 43.9996 | 41.9043 | 54.3163 | 60.045 | 55
41.9105 | 10.0467 | 60.0694 | 11.0005 | 41.9154 | 20.8569 | 59.996 | 21.9998 | 41.9359 | 32.7575 | 59.9988 | 33.0002 | 41.9282 | 43.458 | 60.027 | 43.9996 | 41.9126 | 54.3163 | 60.045 | 55
41.9188 | 10.0467 | 60.0693 | 11.0005 | 41.9237 | 20.9657 | 59.996 | 21.9998 | 41.9442 | 32.7544 | 59.9988 | 33.0002 | 41.9365 | 43.458 | 60.027 | 43.9996 | 41.921 | 54.3163 | 60.045 | 55
41.9272 | 10.0467 | 60.0692 | 11.0005 | 41.9321 | 20.9657 | 59.996 | 21.9998 | 41.9525 | 32.7544 | 59.9988 | 33.0002 | 41.9448 | 43.458 | 60.027 | 43.9996 | 41.9293 | 54.3163 | 60.045 | 55
41.9355 | 10.0467 | 60.0691 | 11.0005 | 41.9404 | 20.9657 | 59.996 | 21.9998 | 41.9609 | 32.7498 | 59.9988 | 33.0002 | 41.9531 | 43.458 | 60.027 | 43.9996 | 41.9376 | 54.3163 | 60.045 | 55
41.9438 | 10.0456 | 60.0691 | 11.0005 | 41.9487 | 20.9657 | 59.996 | 21.9998 | 41.9692 | 32.7498 | 59.9988 | 33.0002 | 41.9615 | 43.458 | 60.027 | 43.9996 | 41.9459 | 54.3125 | 60.045 | 55
41.9521 | 10.0456 | 60.069 | 11.0005 | 41.957 | 20.9657 | 59.996 | 21.9998 | 41.9775 | 32.7477 | 59.9988 | 33.0002 | 41.9698 | 43.458 | 60.027 | 43.9996 | 41.9542 | 54.3125 | 60.045 | 55
41.9604 | 10.0456 | 60.0689 | 11.0005 | 41.9654 | 20.9657 | 59.9959 | 21.9998 | 41.9859 | 32.7477 | 59.9988 | 33.0002 | 41.9781 | 43.458 | 60.027 | 43.9996 | 41.9626 | 54.3125 | 60.045 | 55
41.9688 | 10.0456 | 60.0689 | 11.0005 | 41.9738 | 20.9657 | 59.9959 | 21.9998 | 41.9942 | 32.7477 | 59.9988 | 33.0002 | 41.9865 | 43.458 | 60.027 | 43.9996 | 41.9709 | 54.3125 | 60.045 | 55
41.9771 | 10.0456 | 60.0688 | 11.0005 | 41.9821 | 20.9657 | 59.9959 | 21.9998 | 42.0026 | 32.7477 | 59.9988 | 33.0002 | 41.9948 | 43.4669 | 60.027 | 43.9996 | 41.9792 | 54.317 | 60.045 | 55
41.9854 | 10.0456 | 60.0687 | 11.0005 | 41.9904 | 20.9657 | 59.9959 | 21.9998 | 42.0109 | 32.7477 | 59.9988 | 33.0002 | 42.0031 | 43.4669 | 60.027 | 43.9996 | 41.9875 | 54.317 | 60.045 | 55
41.9938 | 10.0456 | 60.0686 | 11.0005 | 41.9987 | 20.9657 | 59.9959 | 21.9998 | 42.0192 | 32.7477 | 59.9988 | 33.0002 | 42.0114 | 43.4669 | 60.027 | 43.9996 | 41.9958 | 54.317 | 60.045 | 55
42.0021 | 10.0456 | 60.0686 | 11.0005 | 42.0071 | 20.9657 | 59.9959 | 21.9998 | 42.0275 | 32.7477 | 59.9988 | 33.0002 | 42.0198 | 43.4669 | 60.027 | 43.9996 | 42.0042 | 54.317 | 60.045 | 55
42.0104 | 10.0456 | 60.0685 | 11.0005 | 42.0154 | 20.9657 | 59.9958 | 21.9998 | 42.0359 | 32.7477 | 59.9987 | 33.0002 | 42.0281 | 43.4661 | 60.027 | 43.9996 | 42.0125 | 54.35 | 60.045 | 55
42.0187 | 10.0456 | 60.0684 | 11.0005 | 42.0237 | 20.9657 | 59.9958 | 21.9998 | 42.0442 | 32.7477 | 59.9987 | 33.0002 | 42.0364 | 43.4661 | 60.027 | 43.9996 | 42.0209 | 54.35 | 60.045 | 55
42.027 | 10.0456 | 60.0683 | 11.0005 | 42.032 | 20.9657 | 59.9958 | 21.9998 | 42.0526 | 32.7477 | 59.9987 | 33.0002 | 42.0447 | 43.4661 | 60.027 | 43.9996 | 42.0292 | 54.35 | 60.045 | 55
42.0353 | 10.0456 | 60.0682 | 11.0005 | 42.0404 | 20.9657 | 59.9958 | 21.9998 | 42.0609 | 32.7474 | 59.9987 | 33.0002 | 42.0531 | 43.4661 | 60.027 | 43.9996 | 42.0375 | 54.35 | 60.045 | 55
42.0437 | 10.044 | 60.0682 | 11.0005 | 42.0487 | 20.9657 | 59.9958 | 21.9998 | 42.0692 | 32.7474 | 59.9987 | 33.0002 | 42.0614 | 43.4661 | 60.027 | 43.9996 | 42.0458 | 54.3933 | 60.045 | 55
42.052 | 10.044 | 60.0681 | 11.0005 | 42.0571 | 20.9657 | 59.9958 | 21.9998 | 42.0775 | 32.7556 | 59.9987 | 33.0002 | 42.0698 | 43.4661 | 60.027 | 43.9996 | 42.0541 | 54.3933 | 60.045 | 55
42.0604 | 10.044 | 60.068 | 11.0005 | 42.0654 | 20.9657 | 59.9957 | 21.9998 | 42.0859 | 32.7556 | 59.9987 | 33.0002 | 42.0781 | 43.4661 | 60.027 | 43.9996 | 42.0625 | 54.3942 | 60.045 | 55
42.0687 | 10.044 | 60.068 | 11.0005 | 42.0737 | 20.9657 | 59.9957 | 21.9998 | 42.0942 | 32.7556 | 59.9987 | 33.0002 | 42.0864 | 43.4661 | 60.027 | 43.9996 | 42.0708 | 54.3942 | 60.0449 | 55
42.077 | 10.044 | 60.0679 | 11.0005 | 42.0821 | 20.9657 | 59.9957 | 21.9998 | 42.1025 | 32.7556 | 59.9987 | 33.0002 | 42.0947 | 43.4661 | 60.027 | 43.9996 | 42.0792 | 54.388 | 60.0449 | 55
42.0853 | 10.044 | 60.0678 | 11.0005 | 42.0904 | 21.0406 | 59.9957 | 21.9998 | 42.1109 | 32.7556 | 59.9987 | 33.0002 | 42.1031 | 43.4661 | 60.027 | 43.9996 | 42.0875 | 54.388 | 60.0448 | 55
42.0936 | 10.044 | 60.0677 | 11.0005 | 42.0988 | 21.0406 | 59.9957 | 21.9998 | 42.1192 | 32.7556 | 59.9987 | 33.0002 | 42.1114 | 43.4661 | 60.027 | 43.9996 | 42.0958 | 54.388 | 60.0448 | 55
42.1019 | 10.044 | 60.0676 | 11.0005 | 42.1071 | 21.0406 | 59.9957 | 21.9998 | 42.1276 | 32.7556 | 59.9987 | 33.0002 | 42.1198 | 43.4661 | 60.027 | 43.9996 | 42.1041 | 54.388 | 60.0448 | 55
42.1103 | 10.0442 | 60.0676 | 11.0005 | 42.1154 | 21.0406 | 59.9956 | 21.9998 | 42.1359 | 32.7556 | 59.9986 | 33.0002 | 42.1281 | 43.498 | 60.027 | 43.9996 | 42.1124 | 54.388 | 60.0447 | 55
42.1186 | 10.0442 | 60.0675 | 11.0005 | 42.1237 | 21.0406 | 59.9956 | 21.9998 | 42.1442 | 32.7556 | 59.9986 | 33.0002 | 42.1364 | 43.498 | 60.027 | 43.9996 | 42.1208 | 54.388 | 60.0447 | 55
42.127 | 10.0442 | 60.0674 | 11.0005 | 42.1321 | 21.0406 | 59.9956 | 21.9998 | 42.1525 | 32.7556 | 59.9986 | 33.0002 | 42.1447 | 43.4936 | 60.027 | 43.9996 | 42.1291 | 54.3827 | 60.0446 | 55
42.1353 | 10.0442 | 60.0674 | 11.0005 | 42.1404 | 21.0406 | 59.9956 | 21.9998 | 42.1609 | 32.7541 | 59.9986 | 33.0002 | 42.153 | 43.4936 | 60.027 | 43.9996 | 42.1375 | 54.3827 | 60.0446 | 55
42.1436 | 10.0447 | 60.0673 | 11.0005 | 42.1487 | 21.0406 | 59.9956 | 21.9998 | 42.1692 | 32.7541 | 59.9986 | 33.0002 | 42.1614 | 43.4947 | 60.027 | 43.9996 | 42.1458 | 54.4158 | 60.0445 | 55
42.1519 | 10.0447 | 60.0672 | 11.0005 | 42.1571 | 21.0406 | 59.9956 | 21.9998 | 42.1776 | 32.7517 | 59.9986 | 33.0002 | 42.1697 | 43.4947 | 60.027 | 43.9996 | 42.1541 | 54.4158 | 60.0445 | 55
42.1602 | 10.0439 | 60.0671 | 11.0005 | 42.1654 | 21.0406 | 59.9955 | 21.9998 | 42.1859 | 32.7517 | 59.9986 | 33.0002 | 42.178 | 43.4947 | 60.027 | 43.9996 | 42.1624 | 54.4118 | 60.0445 | 55
42.1685 | 10.0439 | 60.0671 | 11.0005 | 42.1738 | 21.0406 | 59.9955 | 21.9998 | 42.1942 | 32.7432 | 59.9986 | 33.0002 | 42.1863 | 43.4947 | 60.027 | 43.9996 | 42.1707 | 54.4118 | 60.0444 | 55
42.1769 | 10.0439 | 60.067 | 11.0005 | 42.1821 | 21.0406 | 59.9955 | 21.9998 | 42.2025 | 32.7432 | 59.9986 | 33.0002 | 42.1947 | 43.4947 | 60.027 | 43.9996 | 42.1791 | 54.4125 | 60.0444 | 55
42.1852 | 10.0439 | 60.0669 | 11.0005 | 42.1904 | 21.0406 | 59.9955 | 21.9998 | 42.2109 | 32.7432 | 59.9986 | 33.0002 | 42.203 | 43.4947 | 60.027 | 43.9996 | 42.1874 | 54.4125 | 60.0443 | 55
42.1935 | 10.0439 | 60.0668 | 11.0005 | 42.1987 | 21.0406 | 59.9955 | 21.9998 | 42.2192 | 32.7432 | 59.9986 | 33.0002 | 42.2114 | 43.4947 | 60.027 | 43.9996 | 42.1957 | 54.415 | 60.0443 | 55
42.2018 | 10.0439 | 60.0668 | 11.0005 | 42.2071 | 21.0406 | 59.9955 | 21.9998 | 42.2275 | 32.7432 | 59.9986 | 33.0002 | 42.2197 | 43.4947 | 60.027 | 43.9996 | 42.204 | 54.415 | 60.0443 | 55
42.2101 | 10.0441 | 60.0667 | 11.0005 | 42.2154 | 21.0406 | 59.9954 | 21.9998 | 42.2359 | 32.7432 | 59.9985 | 33.0002 | 42.228 | 43.4962 | 60.027 | 43.9996 | 42.2124 | 54.4151 | 60.0442 | 55
42.2185 | 10.0441 | 60.0666 | 11.0005 | 42.2238 | 21.1709 | 59.9954 | 21.9998 | 42.2442 | 32.7432 | 59.9985 | 33.0002 | 42.2363 | 43.4962 | 60.027 | 43.9996 | 42.2207 | 54.4151 | 60.0442 | 55
42.2268 | 10.0442 | 60.0665 | 11.0005 | 42.2321 | 21.1709 | 59.9954 | 21.9998 | 42.2526 | 32.7432 | 59.9985 | 33.0002 | 42.2447 | 43.4931 | 60.027 | 43.9996 | 42.229 | 54.4151 | 60.0441 | 55
42.2352 | 10.0442 | 60.0665 | 11.0005 | 42.2404 | 21.1709 | 59.9954 | 21.9998 | 42.2609 | 32.7461 | 59.9985 | 33.0002 | 42.253 | 43.4931 | 60.027 | 43.9996 | 42.2374 | 54.4151 | 60.0441 | 55
42.2435 | 10.0442 | 60.0664 | 11.0005 | 42.2488 | 21.1709 | 59.9954 | 21.9998 | 42.2692 | 32.7461 | 59.9985 | 33.0002 | 42.2613 | 43.4967 | 60.027 | 43.9996 | 42.2457 | 54.4207 | 60.044 | 55
42.2518 | 10.0442 | 60.0663 | 11.0005 | 42.2571 | 21.1709 | 59.9954 | 21.9998 | 42.2775 | 32.753 | 59.9985 | 33.0002 | 42.2697 | 43.4967 | 60.027 | 43.9996 | 42.254 | 54.4207 | 60.044 | 55
42.2601 | 10.0442 | 60.0662 | 11.0005 | 42.2654 | 21.1709 | 59.9953 | 21.9998 | 42.2859 | 32.753 | 59.9985 | 33.0002 | 42.278 | 43.4967 | 60.027 | 43.9996 | 42.2623 | 54.4382 | 60.044 | 55
42.2684 | 10.0442 | 60.0662 | 11.0005 | 42.2737 | 21.1709 | 59.9953 | 21.9998 | 42.2942 | 32.7568 | 59.9985 | 33.0002 | 42.2863 | 43.4967 | 60.027 | 43.9996 | 42.2707 | 54.4382 | 60.0439 | 55
42.2767 | 10.0442 | 60.0661 | 11.0005 | 42.2821 | 21.1709 | 59.9953 | 21.9998 | 42.3026 | 32.7568 | 59.9985 | 33.0002 | 42.2946 | 43.4967 | 60.027 | 43.9996 | 42.279 | 54.4382 | 60.0439 | 55
42.2851 | 10.0442 | 60.066 | 11.0005 | 42.2904 | 21.1709 | 59.9953 | 21.9998 | 42.3109 | 32.7568 | 59.9985 | 33.0002 | 42.303 | 43.4967 | 60.027 | 43.9996 | 42.2873 | 54.4382 | 60.0438 | 55
42.2934 | 10.0442 | 60.0659 | 11.0005 | 42.2988 | 21.1709 | 59.9953 | 21.9998 | 42.3192 | 32.7568 | 59.9985 | 33.0002 | 42.3113 | 43.4971 | 60.027 | 43.9996 | 42.2957 | 54.429 | 60.0438 | 55
42.3018 | 10.0442 | 60.0659 | 11.0005 | 42.3071 | 21.1709 | 59.9953 | 21.9998 | 42.3276 | 32.7631 | 59.9985 | 33.0002 | 42.3196 | 43.4971 | 60.027 | 43.9996 | 42.304 | 54.429 | 60.0438 | 55
42.3101 | 10.0412 | 60.0658 | 11.0005 | 42.3154 | 21.1709 | 59.9952 | 21.9998 | 42.3359 | 32.7631 | 59.9984 | 33.0002 | 42.3279 | 43.4971 | 60.027 | 43.9996 | 42.3123 | 54.429 | 60.0437 | 55
42.3184 | 10.0412 | 60.0657 | 11.0005 | 42.3238 | 21.1709 | 59.9952 | 21.9998 | 42.3442 | 32.7631 | 59.9984 | 33.0002 | 42.3363 | 43.4971 | 60.027 | 43.9996 | 42.3206 | 54.429 | 60.0437 | 55
42.3267 | 10.0412 | 60.0656 | 11.0005 | 42.3321 | 21.1709 | 59.9952 | 21.9998 | 42.3525 | 32.7631 | 59.9984 | 33.0002 | 42.3446 | 43.5283 | 60.027 | 43.9996 | 42.329 | 54.4361 | 60.0436 | 55
42.335 | 10.0412 | 60.0656 | 11.0005 | 42.3405 | 21.1709 | 59.9952 | 21.9998 | 42.3609 | 32.7568 | 59.9984 | 33.0002 | 42.353 | 43.5283 | 60.027 | 43.9996 | 42.3373 | 54.4361 | 60.0436 | 55
42.3433 | 10.0412 | 60.0655 | 11.0005 | 42.3488 | 21.1709 | 59.9952 | 21.9998 | 42.3692 | 32.7568 | 59.9984 | 33.0002 | 42.3613 | 43.5803 | 60.027 | 43.9996 | 42.3456 | 54.4434 | 60.0435 | 55
42.3517 | 10.0412 | 60.0654 | 11.0005 | 42.3571 | 21.1709 | 59.9952 | 21.9998 | 42.3776 | 32.7525 | 59.9984 | 33.0002 | 42.3696 | 43.5803 | 60.027 | 43.9996 | 42.3539 | 54.4434 | 60.0435 | 55
42.36 | 10.0412 | 60.0653 | 11.0005 | 42.3654 | 21.1709 | 59.9951 | 21.9998 | 42.3859 | 32.7525 | 59.9984 | 33.0002 | 42.3779 | 43.5803 | 60.027 | 43.9996 | 42.3622 | 54.4434 | 60.0435 | 55
42.3683 | 10.0412 | 60.0653 | 11.0005 | 42.3738 | 21.1709 | 59.9951 | 21.9998 | 42.3942 | 32.7525 | 59.9984 | 33.0002 | 42.3863 | 43.5803 | 60.027 | 43.9996 | 42.3706 | 54.4434 | 60.0434 | 55
42.3766 | 10.0412 | 60.0652 | 11.0005 | 42.3821 | 21.1709 | 59.9951 | 21.9998 | 42.4025 | 32.7525 | 59.9984 | 33.0002 | 42.3946 | 43.5813 | 60.027 | 43.9996 | 42.3789 | 54.4434 | 60.0434 | 55
42.3849 | 10.0412 | 60.0651 | 11.0005 | 42.3904 | 21.1709 | 59.9951 | 21.9998 | 42.4109 | 32.7525 | 59.9984 | 33.0002 | 42.4029 | 43.5813 | 60.027 | 43.9996 | 42.3873 | 54.4434 | 60.0433 | 55
42.3933 | 10.0401 | 60.065 | 11.0005 | 42.3987 | 21.1709 | 59.9951 | 21.9998 | 42.4192 | 32.7525 | 59.9984 | 33.0002 | 42.4113 | 43.5813 | 60.027 | 43.9996 | 42.3956 | 54.4484 | 60.0433 | 55
42.4016 | 10.0401 | 60.065 | 11.0005 | 42.4071 | 21.1709 | 59.9951 | 21.9998 | 42.4276 | 32.748 | 59.9984 | 33.0002 | 42.4196 | 43.5813 | 60.027 | 43.9996 | 42.4039 | 54.4484 | 60.0433 | 55
42.4099 | 10.0401 | 60.0649 | 11.0005 | 42.4155 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.4359 | 32.748 | 59.9983 | 33.0002 | 42.4279 | 43.5836 | 60.0269 | 43.9996 | 42.4122 | 54.4485 | 60.0432 | 55
42.4183 | 10.0401 | 60.0648 | 11.0005 | 42.4238 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.4442 | 32.748 | 59.9983 | 33.0002 | 42.4362 | 43.5836 | 60.0269 | 43.9996 | 42.4205 | 54.4485 | 60.0432 | 55
42.4266 | 10.0394 | 60.0647 | 11.0005 | 42.4321 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.4526 | 32.748 | 59.9983 | 33.0002 | 42.4446 | 43.6113 | 60.0268 | 43.9996 | 42.4289 | 54.4485 | 60.0431 | 55
42.4349 | 10.0394 | 60.0647 | 11.0005 | 42.4404 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.4609 | 32.748 | 59.9983 | 33.0002 | 42.4529 | 43.6113 | 60.0268 | 43.9996 | 42.4372 | 54.4485 | 60.0431 | 55
42.4432 | 10.0394 | 60.0646 | 11.0005 | 42.4488 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.4692 | 32.748 | 59.9983 | 33.0002 | 42.4612 | 43.6055 | 60.0267 | 43.9996 | 42.4456 | 54.4485 | 60.043 | 55
42.4515 | 10.0394 | 60.0645 | 11.0005 | 42.4571 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.4775 | 32.7473 | 59.9983 | 33.0002 | 42.4695 | 43.6055 | 60.0266 | 43.9996 | 42.4539 | 54.4485 | 60.043 | 55
42.4599 | 10.0396 | 60.0644 | 11.0005 | 42.4655 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.4859 | 32.7473 | 59.9983 | 33.0002 | 42.4779 | 43.6004 | 60.0266 | 43.9996 | 42.4622 | 54.4486 | 60.043 | 55
42.4682 | 10.0396 | 60.0644 | 11.0005 | 42.4738 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.4942 | 32.7257 | 59.9983 | 33.0002 | 42.4862 | 43.6004 | 60.0265 | 43.9996 | 42.4705 | 54.4486 | 60.0429 | 55
42.4765 | 10.0392 | 60.0643 | 11.0005 | 42.4821 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.5026 | 32.7257 | 59.9983 | 33.0002 | 42.4946 | 43.6004 | 60.0265 | 43.9996 | 42.4788 | 54.4757 | 60.0429 | 55
42.4849 | 10.0392 | 60.0642 | 11.0005 | 42.4904 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.5109 | 32.7257 | 59.9983 | 33.0002 | 42.5029 | 43.6004 | 60.0264 | 43.9996 | 42.4872 | 54.4757 | 60.0428 | 55
42.4932 | 10.1351 | 60.0641 | 11.0005 | 42.4988 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.5192 | 32.7257 | 59.9983 | 33.0002 | 42.5112 | 43.5942 | 60.0264 | 43.9996 | 42.4955 | 54.5045 | 60.0428 | 55
42.5015 | 10.1351 | 60.0641 | 11.0005 | 42.5071 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.5275 | 32.7258 | 59.9983 | 33.0002 | 42.5195 | 43.5942 | 60.0263 | 43.9996 | 42.5038 | 54.5045 | 60.0428 | 55
42.5098 | 10.1351 | 60.064 | 11.0005 | 42.5154 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.5359 | 32.7258 | 59.9982 | 33.0002 | 42.5278 | 43.596 | 60.0262 | 43.9996 | 42.5121 | 54.5045 | 60.0427 | 55
42.5181 | 10.1351 | 60.0639 | 11.0005 | 42.5238 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.5442 | 32.7258 | 59.9982 | 33.0002 | 42.5362 | 43.596 | 60.0262 | 43.9996 | 42.5204 | 54.5045 | 60.0427 | 55
42.5265 | 10.1347 | 60.0638 | 11.0005 | 42.5321 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.5526 | 32.7258 | 59.9982 | 33.0002 | 42.5445 | 43.6056 | 60.0261 | 43.9996 | 42.5288 | 54.5168 | 60.0426 | 55
42.5348 | 10.1347 | 60.0638 | 11.0005 | 42.5405 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.5609 | 32.7259 | 59.9982 | 33.0002 | 42.5529 | 43.6056 | 60.0261 | 43.9996 | 42.5371 | 54.5168 | 60.0426 | 55
42.5431 | 10.1351 | 60.0637 | 11.0005 | 42.5488 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.5692 | 32.7259 | 59.9982 | 33.0002 | 42.5612 | 43.6056 | 60.026 | 43.9996 | 42.5455 | 54.5186 | 60.0425 | 55
42.5515 | 10.1351 | 60.0636 | 11.0005 | 42.5571 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.5776 | 32.7249 | 59.9982 | 33.0002 | 42.5695 | 43.6056 | 60.0259 | 43.9996 | 42.5538 | 54.5186 | 60.0425 | 55
42.5598 | 10.1351 | 60.0635 | 11.0005 | 42.5654 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.5859 | 32.7249 | 59.9982 | 33.0002 | 42.5778 | 43.6056 | 60.0259 | 43.9996 | 42.5621 | 54.5186 | 60.0425 | 55
42.5681 | 10.1351 | 60.0635 | 11.0005 | 42.5738 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.5942 | 32.7283 | 59.9982 | 33.0002 | 42.5862 | 43.6056 | 60.0258 | 43.9996 | 42.5704 | 54.5186 | 60.0424 | 55
42.5764 | 10.135 | 60.0634 | 11.0005 | 42.5821 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.6025 | 32.7283 | 59.9982 | 33.0002 | 42.5945 | 43.6262 | 60.0258 | 43.9996 | 42.5788 | 54.5186 | 60.0424 | 55
42.5847 | 10.135 | 60.0633 | 11.0005 | 42.5905 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.6109 | 32.7283 | 59.9982 | 33.0002 | 42.6028 | 43.6262 | 60.0257 | 43.9996 | 42.5871 | 54.5186 | 60.0423 | 55
42.5931 | 10.1357 | 60.0632 | 11.0005 | 42.5988 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.6192 | 32.7283 | 59.9982 | 33.0002 | 42.6111 | 43.62 | 60.0257 | 43.9996 | 42.5954 | 54.5077 | 60.0423 | 55
42.6014 | 10.1357 | 60.0632 | 11.0005 | 42.6071 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.6276 | 32.7283 | 59.9982 | 33.0002 | 42.6195 | 43.62 | 60.0256 | 43.9996 | 42.6038 | 54.5077 | 60.0423 | 55
42.6097 | 10.1357 | 60.0631 | 11.0005 | 42.6155 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.6359 | 32.7283 | 59.9981 | 33.0002 | 42.6278 | 43.6199 | 60.0255 | 43.9996 | 42.6121 | 54.5077 | 60.0422 | 55
42.618 | 10.1357 | 60.063 | 11.0005 | 42.6238 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.6442 | 32.7283 | 59.9981 | 33.0002 | 42.6362 | 43.6199 | 60.0255 | 43.9996 | 42.6204 | 54.5077 | 60.0422 | 55
42.6263 | 10.2185 | 60.0629 | 11.0005 | 42.6321 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.6525 | 32.7283 | 59.9981 | 33.0002 | 42.6445 | 43.6199 | 60.0254 | 43.9996 | 42.6287 | 54.5047 | 60.0421 | 55
42.6347 | 10.2185 | 60.0629 | 11.0005 | 42.6404 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.6609 | 32.7283 | 59.9981 | 33.0002 | 42.6528 | 43.6199 | 60.0254 | 43.9996 | 42.6371 | 54.5047 | 60.0421 | 55
42.643 | 10.2923 | 60.0628 | 11.0005 | 42.6488 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.6692 | 32.7283 | 59.9981 | 33.0002 | 42.6611 | 43.6338 | 60.0253 | 43.9996 | 42.6454 | 54.4997 | 60.042 | 55
42.6513 | 10.2923 | 60.0627 | 11.0005 | 42.6571 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.6776 | 32.7333 | 59.9981 | 33.0002 | 42.6694 | 43.6338 | 60.0252 | 43.9996 | 42.6537 | 54.4997 | 60.042 | 55
42.6597 | 10.2924 | 60.0626 | 11.0005 | 42.6655 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.6859 | 32.7333 | 59.9981 | 33.0002 | 42.6778 | 43.6415 | 60.0252 | 43.9996 | 42.662 | 54.484 | 60.042 | 55
42.668 | 10.2924 | 60.0626 | 11.0005 | 42.6738 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.6942 | 32.7333 | 59.9981 | 33.0002 | 42.6861 | 43.6415 | 60.0251 | 43.9996 | 42.6703 | 54.484 | 60.0419 | 55
42.6763 | 10.2925 | 60.0625 | 11.0005 | 42.6821 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.7026 | 32.7333 | 59.9981 | 33.0002 | 42.6945 | 43.6448 | 60.0251 | 43.9996 | 42.6787 | 54.484 | 60.0419 | 55
42.6846 | 10.2925 | 60.0624 | 11.0005 | 42.6905 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.7109 | 32.7361 | 59.9981 | 33.0002 | 42.7028 | 43.6448 | 60.025 | 43.9996 | 42.687 | 54.484 | 60.0418 | 55
42.6929 | 10.2925 | 60.0623 | 11.0005 | 42.6988 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.7192 | 32.7361 | 59.9981 | 33.0002 | 42.7111 | 43.6454 | 60.025 | 43.9996 | 42.6954 | 54.4808 | 60.0418 | 55
42.7013 | 10.2925 | 60.0623 | 11.0005 | 42.7072 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.7275 | 32.7437 | 59.9981 | 33.0002 | 42.7194 | 43.6454 | 60.0249 | 43.9996 | 42.7037 | 54.4808 | 60.0418 | 55
42.7096 | 10.2925 | 60.0622 | 11.0005 | 42.7155 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.7359 | 32.7437 | 59.998 | 33.0002 | 42.7278 | 43.6488 | 60.0248 | 43.9996 | 42.712 | 54.4858 | 60.0417 | 55
42.7179 | 10.2925 | 60.0621 | 11.0005 | 42.7238 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.7442 | 32.7306 | 59.998 | 33.0002 | 42.7361 | 43.6488 | 60.0248 | 43.9996 | 42.7203 | 54.4858 | 60.0417 | 55
42.7263 | 10.2916 | 60.062 | 11.0005 | 42.7321 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.7526 | 32.7306 | 59.998 | 33.0002 | 42.7444 | 43.6518 | 60.0247 | 43.9996 | 42.7286 | 54.5001 | 60.0416 | 55
42.7346 | 10.2916 | 60.062 | 11.0005 | 42.7405 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.7609 | 32.7306 | 59.998 | 33.0002 | 42.7527 | 43.6518 | 60.0247 | 43.9996 | 42.737 | 54.5001 | 60.0416 | 55
42.7429 | 10.2916 | 60.0619 | 11.0005 | 42.7488 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.7692 | 32.7306 | 59.998 | 33.0002 | 42.7611 | 43.6518 | 60.0246 | 43.9996 | 42.7453 | 54.5001 | 60.0415 | 55
42.7512 | 10.2916 | 60.0618 | 11.0005 | 42.7571 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.7775 | 32.7306 | 59.998 | 33.0002 | 42.7694 | 43.6518 | 60.0245 | 43.9996 | 42.7537 | 54.5001 | 60.0415 | 55
42.7595 | 10.2916 | 60.0617 | 11.0005 | 42.7655 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.7859 | 32.7306 | 59.998 | 33.0002 | 42.7778 | 43.6518 | 60.0245 | 43.9996 | 42.762 | 54.496 | 60.0415 | 55
42.7679 | 10.2916 | 60.0617 | 11.0005 | 42.7738 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.7942 | 32.7306 | 59.998 | 33.0002 | 42.7861 | 43.6518 | 60.0244 | 43.9996 | 42.7703 | 54.496 | 60.0414 | 55
42.7762 | 10.2899 | 60.0616 | 11.0005 | 42.7822 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.8026 | 32.7306 | 59.998 | 33.0002 | 42.7944 | 43.6527 | 60.0244 | 43.9996 | 42.7786 | 54.496 | 60.0414 | 55
42.7845 | 10.2899 | 60.0615 | 11.0005 | 42.7905 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.8109 | 32.7292 | 59.9979 | 33.0002 | 42.8027 | 43.6527 | 60.0243 | 43.9996 | 42.7869 | 54.496 | 60.0413 | 55
42.7928 | 10.2913 | 60.0614 | 11.0005 | 42.7988 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.8192 | 32.7292 | 59.9979 | 33.0002 | 42.811 | 43.6556 | 60.0243 | 43.9996 | 42.7953 | 54.491 | 60.0413 | 55
42.8011 | 10.2913 | 60.0614 | 11.0005 | 42.8071 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.8276 | 32.7252 | 59.9979 | 33.0002 | 42.8194 | 43.6556 | 60.0242 | 43.9996 | 42.8036 | 54.491 | 60.0413 | 55
42.8095 | 10.2913 | 60.0613 | 11.0005 | 42.8155 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.8359 | 32.7252 | 59.9979 | 33.0002 | 42.8277 | 43.6526 | 60.0241 | 43.9996 | 42.812 | 54.4864 | 60.0412 | 55
42.8178 | 10.2913 | 60.0612 | 11.0005 | 42.8238 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.8442 | 32.719 | 59.9979 | 33.0002 | 42.8361 | 43.6526 | 60.0241 | 43.9996 | 42.8203 | 54.4864 | 60.0412 | 55
42.8261 | 10.2904 | 60.0611 | 11.0005 | 42.8322 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.8525 | 32.719 | 59.9979 | 33.0002 | 42.8444 | 43.6526 | 60.024 | 43.9996 | 42.8286 | 54.5034 | 60.0411 | 55
42.8345 | 10.2904 | 60.0611 | 11.0005 | 42.8405 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.8609 | 32.719 | 59.9978 | 33.0002 | 42.8527 | 43.6526 | 60.024 | 43.9996 | 42.8369 | 54.5034 | 60.0411 | 55
42.8428 | 10.2904 | 60.061 | 11.0005 | 42.8488 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.8692 | 32.719 | 59.9978 | 33.0002 | 42.861 | 43.6532 | 60.0239 | 43.9996 | 42.8452 | 54.5118 | 60.041 | 55
42.8511 | 10.2904 | 60.0609 | 11.0005 | 42.8572 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.8776 | 32.719 | 59.9978 | 33.0002 | 42.8694 | 43.6532 | 60.0238 | 43.9996 | 42.8536 | 54.5118 | 60.041 | 55
42.8594 | 10.2908 | 60.0607 | 11.0005 | 42.8655 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.8859 | 32.719 | 59.9978 | 33.0002 | 42.8777 | 43.6532 | 60.0238 | 43.9996 | 42.8619 | 54.5081 | 60.041 | 55
42.8677 | 10.2908 | 60.0606 | 11.0005 | 42.8738 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.8942 | 32.719 | 59.9978 | 33.0002 | 42.886 | 43.6532 | 60.0237 | 43.9996 | 42.8702 | 54.5081 | 60.0409 | 55
42.8761 | 10.2908 | 60.0605 | 11.0005 | 42.8821 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.9025 | 32.719 | 59.9978 | 33.0002 | 42.8943 | 43.6304 | 60.0237 | 43.9996 | 42.8785 | 54.5387 | 60.0409 | 55
42.8844 | 10.2908 | 60.0604 | 11.0005 | 42.8905 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.9109 | 32.719 | 59.9977 | 33.0002 | 42.9027 | 43.6304 | 60.0236 | 43.9996 | 42.8868 | 54.5387 | 60.0408 | 55
42.8928 | 10.2908 | 60.0603 | 11.0005 | 42.8988 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.9192 | 32.719 | 59.9977 | 33.0002 | 42.911 | 43.6012 | 60.0236 | 43.9996 | 42.8952 | 54.5355 | 60.0408 | 55
42.9011 | 10.2908 | 60.0602 | 11.0005 | 42.9072 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.9276 | 32.6916 | 59.9977 | 33.0002 | 42.9194 | 43.6012 | 60.0235 | 43.9996 | 42.9035 | 54.5355 | 60.0408 | 55
42.9094 | 10.2908 | 60.06 | 11.0005 | 42.9155 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.9359 | 32.6916 | 59.9977 | 33.0002 | 42.9277 | 43.6017 | 60.0234 | 43.9996 | 42.9119 | 54.5321 | 60.0407 | 55
42.9177 | 10.2908 | 60.0599 | 11.0005 | 42.9238 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.9442 | 32.6926 | 59.9977 | 33.0002 | 42.936 | 43.6017 | 60.0234 | 43.9996 | 42.9202 | 54.5321 | 60.0407 | 55
42.926 | 10.2908 | 60.0598 | 11.0005 | 42.9321 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.9526 | 32.6926 | 59.9977 | 33.0002 | 42.9443 | 43.6017 | 60.0233 | 43.9996 | 42.9285 | 54.5321 | 60.0406 | 55
42.9344 | 10.2908 | 60.0597 | 11.0005 | 42.9405 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.9609 | 32.6932 | 59.9976 | 33.0002 | 42.9526 | 43.6017 | 60.0233 | 43.9996 | 42.9368 | 54.5321 | 60.0406 | 55
42.9427 | 10.2908 | 60.0596 | 11.0005 | 42.9489 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.9692 | 32.6932 | 59.9976 | 33.0002 | 42.961 | 43.6042 | 60.0232 | 43.9996 | 42.9451 | 54.5334 | 60.0406 | 55
42.951 | 10.2908 | 60.0595 | 11.0005 | 42.9572 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.9775 | 32.6932 | 59.9976 | 33.0002 | 42.9693 | 43.6042 | 60.0231 | 43.9996 | 42.9535 | 54.5334 | 60.0405 | 55
42.9594 | 10.2908 | 60.0593 | 11.0005 | 42.9655 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.9859 | 32.6932 | 59.9976 | 33.0002 | 42.9777 | 43.6053 | 60.0231 | 43.9996 | 42.9618 | 54.5379 | 60.0405 | 55
42.9677 | 10.2908 | 60.0592 | 11.0005 | 42.9738 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 42.9942 | 32.6932 | 59.9976 | 33.0002 | 42.986 | 43.6053 | 60.023 | 43.9996 | 42.9702 | 54.5379 | 60.0404 | 55
42.976 | 10.2908 | 60.0591 | 11.0005 | 42.9822 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 43.0026 | 32.6932 | 59.9976 | 33.0002 | 42.9943 | 43.6015 | 60.023 | 43.9996 | 42.9785 | 54.5379 | 60.0404 | 55
42.9843 | 10.2908 | 60.059 | 11.0005 | 42.9905 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 43.0109 | 32.6932 | 59.9975 | 33.0002 | 43.0026 | 43.6015 | 60.0229 | 43.9996 | 42.9868 | 54.5379 | 60.0403 | 55
42.9926 | 10.2897 | 60.0589 | 11.0005 | 42.9988 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 43.0192 | 32.6932 | 59.9975 | 33.0002 | 43.011 | 43.604 | 60.0229 | 43.9996 | 42.9951 | 54.5764 | 60.0403 | 55
43.001 | 10.2897 | 60.0588 | 11.0005 | 43.0071 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 43.0275 | 32.6932 | 59.9975 | 33.0002 | 43.0193 | 43.604 | 60.0228 | 43.9996 | 43.0034 | 54.5764 | 60.0403 | 55
43.0093 | 10.2893 | 60.0586 | 11.0005 | 43.0155 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 43.0359 | 32.6932 | 59.9975 | 33.0002 | 43.0276 | 43.6046 | 60.0227 | 43.9996 | 43.0118 | 54.5659 | 60.0402 | 55
43.0176 | 10.2893 | 60.0585 | 11.0005 | 43.0239 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 43.0442 | 32.6932 | 59.9975 | 33.0002 | 43.0359 | 43.6046 | 60.0227 | 43.9996 | 43.0201 | 54.5659 | 60.0402 | 55
43.0259 | 10.2893 | 60.0584 | 11.0005 | 43.0322 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 43.0526 | 32.6932 | 59.9975 | 33.0002 | 43.0443 | 43.6026 | 60.0226 | 43.9996 | 43.0284 | 54.57 | 60.0401 | 55
43.0343 | 10.2893 | 60.0583 | 11.0005 | 43.0405 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 43.0609 | 32.6926 | 59.9974 | 33.0002 | 43.0526 | 43.6026 | 60.0226 | 43.9996 | 43.0367 | 54.57 | 60.0401 | 55
43.0426 | 10.2893 | 60.0582 | 11.0005 | 43.0488 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 43.0692 | 32.6926 | 59.9974 | 33.0002 | 43.061 | 43.5892 | 60.0225 | 43.9996 | 43.0451 | 54.5703 | 60.0401 | 55
43.0509 | 10.2893 | 60.0581 | 11.0005 | 43.0572 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 43.0776 | 32.6846 | 59.9974 | 33.0002 | 43.0693 | 43.5892 | 60.0224 | 43.9996 | 43.0534 | 54.5703 | 60.04 | 55
43.0593 | 10.2893 | 60.0579 | 11.0005 | 43.0655 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 43.0859 | 32.6846 | 59.9974 | 33.0002 | 43.0776 | 43.593 | 60.0224 | 43.9996 | 43.0617 | 54.5851 | 60.04 | 55
43.0676 | 10.2893 | 60.0578 | 11.0005 | 43.0739 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 43.0942 | 32.6846 | 59.9974 | 33.0002 | 43.0859 | 43.593 | 60.0223 | 43.9996 | 43.0701 | 54.5851 | 60.0399 | 55
43.0759 | 10.2893 | 60.0577 | 11.0005 | 43.0822 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 43.1025 | 32.6846 | 59.9974 | 33.0002 | 43.0942 | 43.6251 | 60.0223 | 43.9996 | 43.0784 | 54.5851 | 60.0399 | 55
43.0842 | 10.2893 | 60.0576 | 11.0005 | 43.0905 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 43.1109 | 32.6846 | 59.9973 | 33.0002 | 43.1026 | 43.6251 | 60.0222 | 43.9996 | 43.0867 | 54.5851 | 60.0398 | 55
43.0925 | 10.2893 | 60.0575 | 11.0005 | 43.0988 | 21.1709 | 59.995 | 21.9998 | 43.1192 | 32.6846 | 59.9973 | 33.0002 | 43.1109 | 43.6254 | 60.0222 | 43.9996 | 43.095 | 54.5851 | 60.0398 | 55
43.1009 | 10.2893 | 60.0574 | 11.0005 | 43.1072 | 21.2637 | 59.995 | 21.9998 | 43.1276 | 32.6846 | 59.9973 | 33.0002 | 43.1193 | 43.6254 | 60.0221 | 43.9996 | 43.1034 | 54.5851 | 60.0397 | 55
43.1092 | 10.2888 | 60.0572 | 11.0005 | 43.1155 | 21.2637 | 59.995 | 21.9998 | 43.1359 | 32.6846 | 59.9973 | 33.0002 | 43.1276 | 43.6448 | 60.022 | 43.9996 | 43.1117 | 54.5851 | 60.0397 | 55
43.1176 | 10.2888 | 60.0571 | 11.0005 | 43.1238 | 21.2637 | 59.995 | 21.9998 | 43.1442 | 32.6846 | 59.9973 | 33.0002 | 43.1359 | 43.6448 | 60.022 | 43.9996 | 43.1201 | 54.5851 | 60.0396 | 55
43.1259 | 10.288 | 60.057 | 11.0005 | 43.1322 | 21.2637 | 59.995 | 21.9998 | 43.1525 | 32.6846 | 59.9973 | 33.0002 | 43.1442 | 43.6448 | 60.0219 | 43.9996 | 43.1284 | 54.5851 | 60.0396 | 55
43.1342 | 10.288 | 60.0569 | 11.0005 | 43.1405 | 21.2637 | 59.995 | 21.9998 | 43.1609 | 32.6832 | 59.9972 | 33.0002 | 43.1526 | 43.6448 | 60.0219 | 43.9996 | 43.1367 | 54.5851 | 60.0395 | 55
43.1425 | 10.2873 | 60.0568 | 11.0005 | 43.1489 | 21.2637 | 59.995 | 21.9998 | 43.1692 | 32.6832 | 59.9972 | 33.0002 | 43.1609 | 43.6448 | 60.0218 | 43.9996 | 43.145 | 54.5849 | 60.0395 | 55
43.1508 | 10.2873 | 60.0567 | 11.0005 | 43.1572 | 21.2637 | 59.995 | 21.9998 | 43.1776 | 32.6832 | 59.9972 | 33.0002 | 43.1693 | 43.6448 | 60.0218 | 43.9996 | 43.1533 | 54.5849 | 60.0394 | 55
43.1592 | 10.2873 | 60.0565 | 11.0005 | 43.1655 | 21.2637 | 59.995 | 21.9998 | 43.1859 | 32.6832 | 59.9972 | 33.0002 | 43.1776 | 43.6448 | 60.0217 | 43.9996 | 43.1617 | 54.5849 | 60.0394 | 55
43.1675 | 10.2873 | 60.0564 | 11.0005 | 43.1738 | 21.2637 | 59.995 | 21.9998 | 43.1942 | 32.697 | 59.9972 | 33.0002 | 43.1859 | 43.6448 | 60.0216 | 43.9996 | 43.17 | 54.5849 | 60.0393 | 55
43.1758 | 10.2873 | 60.0563 | 11.0005 | 43.1822 | 21.2637 | 59.995 | 21.9998 | 43.2026 | 32.697 | 59.9972 | 33.0002 | 43.1942 | 43.6448 | 60.0216 | 43.9996 | 43.1783 | 54.5886 | 60.0393 | 55
43.1841 | 10.2873 | 60.0562 | 11.0005 | 43.1905 | 21.2637 | 59.995 | 21.9998 | 43.2109 | 32.6977 | 59.9971 | 33.0002 | 43.2026 | 43.6448 | 60.0215 | 43.9996 | 43.1866 | 54.5886 | 60.0392 | 55
43.1924 | 10.2853 | 60.0561 | 11.0005 | 43.1989 | 21.2637 | 59.995 | 21.9998 | 43.2192 | 32.6977 | 59.9971 | 33.0002 | 43.2109 | 43.6448 | 60.0215 | 43.9996 | 43.195 | 54.5983 | 60.0392 | 55
43.2008 | 10.2853 | 60.056 | 11.0005 | 43.2072 | 21.2637 | 59.995 | 21.9998 | 43.2275 | 32.6977 | 59.9971 | 33.0002 | 43.2192 | 43.6448 | 60.0214 | 43.9996 | 43.2033 | 54.5983 | 60.0391 | 55
43.2091 | 10.2862 | 60.0558 | 11.0005 | 43.2155 | 21.2637 | 59.995 | 21.9998 | 43.2359 | 32.6977 | 59.9971 | 33.0002 | 43.2275 | 43.6548 | 60.0213 | 43.9996 | 43.2116 | 54.5914 | 60.0391 | 55
43.2174 | 10.2862 | 60.0557 | 11.0005 | 43.2239 | 21.2637 | 59.995 | 21.9998 | 43.2442 | 32.6977 | 59.9971 | 33.0002 | 43.2359 | 43.6548 | 60.0213 | 43.9996 | 43.22 | 54.5914 | 60.039 | 55
43.2258 | 10.2857 | 60.0556 | 11.0005 | 43.2322 | 21.2637 | 59.995 | 21.9998 | 43.2526 | 32.6977 | 59.9971 | 33.0002 | 43.2442 | 43.6541 | 60.0212 | 43.9996 | 43.2283 | 54.5914 | 60.039 | 55
43.2341 | 10.2857 | 60.0555 | 11.0005 | 43.2405 | 21.38 | 59.995 | 21.9998 | 43.2609 | 32.6965 | 59.997 | 33.0002 | 43.2526 | 43.6541 | 60.0212 | 43.9996 | 43.2366 | 54.5914 | 60.0389 | 55
43.2424 | 10.2857 | 60.0554 | 11.0005 | 43.2488 | 21.38 | 59.995 | 21.9998 | 43.2692 | 32.6965 | 59.997 | 33.0002 | 43.2609 | 43.6541 | 60.0211 | 43.9996 | 43.2449 | 54.5914 | 60.0389 | 55
43.2507 | 10.2857 | 60.0553 | 11.0005 | 43.2572 | 21.3817 | 59.995 | 21.9998 | 43.2775 | 32.6971 | 59.997 | 33.0002 | 43.2692 | 43.6541 | 60.021 | 43.9996 | 43.2533 | 54.5914 | 60.0388 | 55
43.259 | 10.2857 | 60.0551 | 11.0005 | 43.2655 | 21.3817 | 59.995 | 21.9998 | 43.2859 | 32.6971 | 59.997 | 33.0002 | 43.2775 | 43.6541 | 60.021 | 43.9996 | 43.2616 | 54.5914 | 60.0388 | 55
43.2674 | 10.2857 | 60.055 | 11.0005 | 43.2739 | 21.3817 | 59.995 | 21.9998 | 43.2943 | 32.6971 | 59.997 | 33.0002 | 43.2858 | 43.6541 | 60.0209 | 43.9996 | 43.2699 | 54.5914 | 60.0387 | 55
43.2757 | 10.286 | 60.0549 | 11.0005 | 43.2822 | 21.3817 | 59.995 | 21.9998 | 43.3026 | 32.6971 | 59.997 | 33.0002 | 43.2942 | 43.654 | 60.0209 | 43.9996 | 43.2783 | 54.5955 | 60.0387 | 55
43.2841 | 10.286 | 60.0548 | 11.0005 | 43.2905 | 21.3817 | 59.995 | 21.9998 | 43.3109 | 32.6971 | 59.9969 | 33.0002 | 43.3025 | 43.654 | 60.0208 | 43.9996 | 43.2866 | 54.5955 | 60.0386 | 55
43.2924 | 10.2852 | 60.0547 | 11.0005 | 43.2989 | 21.3817 | 59.995 | 21.9998 | 43.3192 | 32.6971 | 59.9969 | 33.0002 | 43.3109 | 43.654 | 60.0208 | 43.9996 | 43.2949 | 54.5796 | 60.0386 | 55
43.3007 | 10.2852 | 60.0546 | 11.0005 | 43.3072 | 21.3817 | 59.995 | 21.9998 | 43.3276 | 32.6974 | 59.9969 | 33.0002 | 43.3192 | 43.654 | 60.0207 | 43.9996 | 43.3032 | 54.5796 | 60.0385 | 55
43.309 | 10.2852 | 60.0544 | 11.0005 | 43.3156 | 21.3817 | 59.995 | 21.9998 | 43.3359 | 32.6974 | 59.9969 | 33.0002 | 43.3275 | 43.6741 | 60.0206 | 43.9996 | 43.3116 | 54.5796 | 60.0385 | 55
43.3173 | 10.2852 | 60.0543 | 11.0005 | 43.3239 | 21.3817 | 59.995 | 21.9998 | 43.3442 | 32.6974 | 59.9969 | 33.0002 | 43.3358 | 43.6741 | 60.0206 | 43.9996 | 43.3199 | 54.5796 | 60.0384 | 55
43.3257 | 10.2854 | 60.0542 | 11.0005 | 43.3322 | 21.3817 | 59.995 | 21.9998 | 43.3525 | 32.6974 | 59.9969 | 33.0002 | 43.3442 | 43.6741 | 60.0205 | 43.9996 | 43.3282 | 54.5796 | 60.0384 | 55
43.334 | 10.2854 | 60.0541 | 11.0005 | 43.3405 | 21.3787 | 59.995 | 21.9998 | 43.3609 | 32.6974 | 59.9968 | 33.0002 | 43.3525 | 43.6741 | 60.0205 | 43.9996 | 43.3365 | 54.5796 | 60.0383 | 55
43.3423 | 10.2841 | 60.054 | 11.0005 | 43.3489 | 21.3787 | 59.995 | 21.9998 | 43.3692 | 32.6974 | 59.9968 | 33.0002 | 43.3608 | 43.6741 | 60.0204 | 43.9996 | 43.3448 | 54.5709 | 60.0383 | 55
43.3506 | 10.2841 | 60.0539 | 11.0005 | 43.3572 | 21.3787 | 59.995 | 21.9998 | 43.3776 | 32.6923 | 59.9968 | 33.0002 | 43.3691 | 43.6741 | 60.0204 | 43.9996 | 43.3532 | 54.5709 | 60.0382 | 55
43.3589 | 10.2845 | 60.0537 | 11.0005 | 43.3655 | 21.3787 | 59.995 | 21.9998 | 43.3859 | 32.6923 | 59.9968 | 33.0002 | 43.3775 | 43.687 | 60.0203 | 43.9996 | 43.3615 | 54.5709 | 60.0382 | 55
43.3673 | 10.2845 | 60.0536 | 11.0005 | 43.3739 | 21.3787 | 59.995 | 21.9998 | 43.3942 | 32.6923 | 59.9968 | 33.0002 | 43.3858 | 43.687 | 60.0202 | 43.9996 | 43.3699 | 54.5709 | 60.0381 | 55
43.3756 | 10.2841 | 60.0535 | 11.0005 | 43.3822 | 21.3787 | 59.995 | 21.9998 | 43.4025 | 32.6923 | 59.9968 | 33.0002 | 43.3942 | 43.687 | 60.0202 | 43.9996 | 43.3782 | 54.588 | 60.0381 | 55
43.3839 | 10.2841 | 60.0534 | 11.0005 | 43.3906 | 21.3787 | 59.995 | 21.9998 | 43.4109 | 32.6923 | 59.9967 | 33.0002 | 43.4025 | 43.687 | 60.0201 | 43.9996 | 43.3865 | 54.588 | 60.038 | 55
43.3923 | 10.3709 | 60.0533 | 11.0005 | 43.3989 | 21.3787 | 59.995 | 21.9998 | 43.4193 | 32.6923 | 59.9967 | 33.0002 | 43.4108 | 43.687 | 60.0201 | 43.9996 | 43.3948 | 54.5931 | 60.038 | 55
43.4006 | 10.3709 | 60.0532 | 11.0005 | 43.4072 | 21.3787 | 59.995 | 21.9998 | 43.4276 | 32.6917 | 59.9967 | 33.0002 | 43.4191 | 43.687 | 60.02 | 43.9996 | 43.4032 | 54.5931 | 60.0379 | 55
43.4089 | 10.3709 | 60.053 | 11.0005 | 43.4155 | 21.3787 | 59.995 | 21.9998 | 43.4359 | 32.6917 | 59.9967 | 33.0002 | 43.4275 | 43.689 | 60.02 | 43.9996 | 43.4115 | 54.5931 | 60.0379 | 55
43.4172 | 10.3709 | 60.0529 | 11.0005 | 43.4239 | 21.3787 | 59.995 | 21.9998 | 43.4442 | 32.6923 | 59.9967 | 33.0002 | 43.4358 | 43.689 | 60.02 | 43.9996 | 43.4198 | 54.5931 | 60.0378 | 55
43.4255 | 10.3686 | 60.0528 | 11.0005 | 43.4322 | 21.3787 | 59.995 | 21.9998 | 43.4526 | 32.6923 | 59.9967 | 33.0002 | 43.4442 | 43.696 | 60.02 | 43.9996 | 43.4282 | 54.5931 | 60.0378 | 55
43.4339 | 10.3686 | 60.0527 | 11.0005 | 43.4406 | 21.3773 | 59.995 | 21.9998 | 43.4609 | 32.6964 | 59.9966 | 33.0002 | 43.4525 | 43.696 | 60.0199 | 43.9996 | 43.4365 | 54.5931 | 60.0377 | 55
43.4422 | 10.3693 | 60.0526 | 11.0005 | 43.4489 | 21.3773 | 59.995 | 21.9998 | 43.4692 | 32.6964 | 59.9966 | 33.0002 | 43.4608 | 43.696 | 60.0199 | 43.9996 | 43.4448 | 54.5987 | 60.0377 | 55
43.4506 | 10.3693 | 60.0525 | 11.0005 | 43.4572 | 21.3773 | 59.9949 | 21.9998 | 43.4775 | 32.6975 | 59.9966 | 33.0002 | 43.4691 | 43.696 | 60.0199 | 43.9996 | 43.4531 | 54.5987 | 60.0376 | 55
43.4589 | 10.3693 | 60.0523 | 11.0005 | 43.4656 | 21.3773 | 59.9949 | 21.9998 | 43.4859 | 32.6975 | 59.9966 | 33.0002 | 43.4775 | 43.6879 | 60.0199 | 43.9996 | 43.4615 | 54.5987 | 60.0376 | 55
43.4672 | 10.3693 | 60.0522 | 11.0005 | 43.4739 | 21.3773 | 59.9949 | 21.9998 | 43.4942 | 32.6975 | 59.9966 | 33.0002 | 43.4858 | 43.6879 | 60.0199 | 43.9996 | 43.4698 | 54.5987 | 60.0375 | 55
43.4755 | 10.369 | 60.0521 | 11.0005 | 43.4822 | 21.3773 | 59.9948 | 21.9998 | 43.5026 | 32.6975 | 59.9966 | 33.0002 | 43.4941 | 43.6879 | 60.0199 | 43.9996 | 43.4781 | 54.6167 | 60.0375 | 55
43.4838 | 10.369 | 60.052 | 11.0005 | 43.4905 | 21.3773 | 59.9948 | 21.9998 | 43.5109 | 32.6975 | 59.9965 | 33.0002 | 43.5024 | 43.6879 | 60.0198 | 43.9996 | 43.4865 | 54.6167 | 60.0374 | 55
43.4922 | 10.3689 | 60.0519 | 11.0005 | 43.4989 | 21.3773 | 59.9948 | 21.9998 | 43.5192 | 32.6975 | 59.9965 | 33.0002 | 43.5107 | 43.6795 | 60.0198 | 43.9996 | 43.4948 | 54.6167 | 60.0374 | 55
43.5005 | 10.3689 | 60.0518 | 11.0005 | 43.5072 | 21.3773 | 59.9947 | 21.9998 | 43.5275 | 32.6975 | 59.9965 | 33.0002 | 43.5191 | 43.6795 | 60.0198 | 43.9996 | 43.5031 | 54.6167 | 60.0373 | 55
43.5089 | 10.4607 | 60.0517 | 11.0005 | 43.5156 | 21.3773 | 59.9947 | 21.9998 | 43.5359 | 32.6975 | 59.9965 | 33.0002 | 43.5274 | 43.6795 | 60.0198 | 43.9996 | 43.5114 | 54.6167 | 60.0373 | 55
43.5172 | 10.4607 | 60.0515 | 11.0005 | 43.5239 | 21.3792 | 59.9947 | 21.9998 | 43.5443 | 32.6936 | 59.9965 | 33.0002 | 43.5358 | 43.6795 | 60.0198 | 43.9996 | 43.5198 | 54.6167 | 60.0372 | 55
43.5255 | 10.4615 | 60.0514 | 11.0005 | 43.5322 | 21.3792 | 59.9946 | 21.9998 | 43.5526 | 32.6936 | 59.9965 | 33.0002 | 43.5441 | 43.6765 | 60.0197 | 43.9996 | 43.5281 | 54.6167 | 60.0372 | 55
43.5338 | 10.4615 | 60.0513 | 11.0005 | 43.5405 | 21.3792 | 59.9946 | 21.9998 | 43.5609 | 32.695 | 59.9964 | 33.0002 | 43.5524 | 43.6765 | 60.0197 | 43.9996 | 43.5364 | 54.6167 | 60.0371 | 55
43.5421 | 10.4611 | 60.0512 | 11.0005 | 43.5489 | 21.3792 | 59.9946 | 21.9998 | 43.5692 | 32.695 | 59.9964 | 33.0002 | 43.5607 | 43.6765 | 60.0197 | 43.9996 | 43.5447 | 54.6165 | 60.0371 | 55
43.5505 | 10.4611 | 60.0511 | 11.0005 | 43.5573 | 21.4476 | 59.9945 | 21.9998 | 43.5776 | 32.6951 | 59.9964 | 33.0002 | 43.5691 | 43.6765 | 60.0197 | 43.9996 | 43.5531 | 54.6165 | 60.037 | 55
43.5588 | 10.5699 | 60.051 | 11.0005 | 43.5656 | 21.4476 | 59.9945 | 21.9998 | 43.5859 | 32.6951 | 59.9964 | 33.0002 | 43.5774 | 43.6992 | 60.0197 | 43.9996 | 43.5614 | 54.612 | 60.037 | 55
43.5671 | 10.5699 | 60.0508 | 11.0005 | 43.5739 | 21.4476 | 59.9945 | 21.9998 | 43.5942 | 32.6951 | 59.9964 | 33.0002 | 43.5858 | 43.6992 | 60.0197 | 43.9996 | 43.5697 | 54.612 | 60.0369 | 55
43.5754 | 10.5705 | 60.0507 | 11.0005 | 43.5822 | 21.4476 | 59.9944 | 21.9998 | 43.6025 | 32.6951 | 59.9964 | 33.0002 | 43.5941 | 43.6992 | 60.0196 | 43.9996 | 43.5781 | 54.6293 | 60.0369 | 55
43.5837 | 10.5705 | 60.0506 | 11.0005 | 43.5906 | 21.4476 | 59.9944 | 21.9998 | 43.6109 | 32.6992 | 59.9963 | 33.0002 | 43.6024 | 43.6992 | 60.0196 | 43.9996 | 43.5864 | 54.6293 | 60.0368 | 55
43.5921 | 10.5689 | 60.0505 | 11.0005 | 43.5989 | 21.4476 | 59.9944 | 21.9998 | 43.6192 | 32.6992 | 59.9963 | 33.0002 | 43.6107 | 43.7012 | 60.0196 | 43.9996 | 43.5947 | 54.6294 | 60.0368 | 55
43.6004 | 10.5689 | 60.0504 | 11.0005 | 43.6072 | 21.4483 | 59.9943 | 21.9998 | 43.6276 | 32.7223 | 59.9963 | 33.0002 | 43.6191 | 43.7012 | 60.0196 | 43.9996 | 43.603 | 54.6294 | 60.0367 | 55
43.6087 | 10.5689 | 60.0503 | 11.0005 | 43.6155 | 21.4483 | 59.9943 | 21.9998 | 43.6359 | 32.7223 | 59.9963 | 33.0002 | 43.6274 | 43.7012 | 60.0196 | 43.9996 | 43.6114 | 54.6294 | 60.0367 | 55
43.6171 | 10.5689 | 60.0501 | 11.0005 | 43.6239 | 21.4498 | 59.9943 | 21.9998 | 43.6442 | 32.7219 | 59.9963 | 33.0002 | 43.6357 | 43.7012 | 60.0196 | 43.9996 | 43.6197 | 54.6294 | 60.0366 | 55
43.6254 | 10.5697 | 60.05 | 11.0005 | 43.6323 | 21.4498 | 59.9942 | 21.9998 | 43.6526 | 32.7219 | 59.9963 | 33.0002 | 43.644 | 43.7012 | 60.0196 | 43.9996 | 43.6281 | 54.6444 | 60.0366 | 55
43.6337 | 10.5697 | 60.0499 | 11.0005 | 43.6406 | 21.4498 | 59.9942 | 21.9998 | 43.6609 | 32.7255 | 59.9962 | 33.0002 | 43.6524 | 43.7012 | 60.0195 | 43.9996 | 43.6364 | 54.6444 | 60.0365 | 55
43.642 | 10.5712 | 60.0498 | 11.0005 | 43.6489 | 21.4498 | 59.9942 | 21.9998 | 43.6693 | 32.7255 | 59.9962 | 33.0002 | 43.6607 | 43.7012 | 60.0195 | 43.9996 | 43.6447 | 54.6496 | 60.0365 | 55
43.6503 | 10.5712 | 60.0497 | 11.0005 | 43.6572 | 21.4498 | 59.9941 | 21.9998 | 43.6776 | 32.7255 | 59.9962 | 33.0002 | 43.6691 | 43.7012 | 60.0195 | 43.9996 | 43.653 | 54.6496 | 60.0364 | 55
43.6587 | 10.5712 | 60.0496 | 11.0005 | 43.6656 | 21.4498 | 59.9941 | 21.9998 | 43.6859 | 32.7255 | 59.9962 | 33.0002 | 43.6774 | 43.7025 | 60.0195 | 43.9996 | 43.6613 | 54.6496 | 60.0364 | 55
43.667 | 10.5712 | 60.0494 | 11.0005 | 43.6739 | 21.4498 | 59.9941 | 21.9998 | 43.6942 | 32.7204 | 59.9962 | 33.0002 | 43.6857 | 43.7025 | 60.0195 | 43.9996 | 43.6697 | 54.6496 | 60.0363 | 55
43.6754 | 10.5712 | 60.0493 | 11.0005 | 43.6823 | 21.4498 | 59.994 | 21.9998 | 43.7026 | 32.7204 | 59.9962 | 33.0002 | 43.694 | 43.6684 | 60.0195 | 43.9996 | 43.678 | 54.6496 | 60.0363 | 55
43.6837 | 10.5712 | 60.0492 | 11.0005 | 43.6906 | 21.4498 | 59.994 | 21.9998 | 43.7109 | 32.7214 | 59.9961 | 33.0002 | 43.7024 | 43.6684 | 60.0194 | 43.9996 | 43.6863 | 54.6496 | 60.0362 | 55
43.692 | 10.5703 | 60.0491 | 11.0005 | 43.6989 | 21.4498 | 59.994 | 21.9998 | 43.7192 | 32.7214 | 59.9961 | 33.0002 | 43.7107 | 43.6632 | 60.0194 | 43.9996 | 43.6946 | 54.6689 | 60.0362 | 55
43.7003 | 10.5703 | 60.049 | 11.0005 | 43.7072 | 21.4521 | 59.9939 | 21.9998 | 43.7275 | 32.732 | 59.9961 | 33.0002 | 43.7191 | 43.6632 | 60.0194 | 43.9996 | 43.703 | 54.6689 | 60.0361 | 55
43.7086 | 10.5703 | 60.0489 | 11.0005 | 43.7156 | 21.4521 | 59.9939 | 21.9998 | 43.7359 | 32.732 | 59.9961 | 33.0002 | 43.7274 | 43.6632 | 60.0194 | 43.9996 | 43.7113 | 54.6681 | 60.0361 | 55
43.717 | 10.5703 | 60.0487 | 11.0005 | 43.7239 | 21.4521 | 59.9939 | 21.9998 | 43.7442 | 32.732 | 59.9961 | 33.0002 | 43.7357 | 43.6632 | 60.0194 | 43.9996 | 43.7196 | 54.6681 | 60.036 | 55
43.7253 | 10.5703 | 60.0486 | 11.0005 | 43.7322 | 21.4521 | 59.9938 | 21.9998 | 43.7526 | 32.732 | 59.9961 | 33.0002 | 43.744 | 43.6632 | 60.0194 | 43.9996 | 43.728 | 54.6644 | 60.036 | 55
43.7336 | 10.5703 | 60.0485 | 11.0005 | 43.7406 | 21.4514 | 59.9938 | 21.9998 | 43.7609 | 32.732 | 59.996 | 33.0002 | 43.7523 | 43.6632 | 60.0193 | 43.9996 | 43.7363 | 54.6644 | 60.0359 | 55
43.7419 | 10.5695 | 60.0484 | 11.0005 | 43.7489 | 21.4514 | 59.9938 | 21.9998 | 43.7692 | 32.732 | 59.996 | 33.0002 | 43.7607 | 43.6618 | 60.0193 | 43.9996 | 43.7446 | 54.6644 | 60.0359 | 55
43.7502 | 10.5695 | 60.0483 | 11.0005 | 43.7573 | 21.4514 | 59.9937 | 21.9998 | 43.7776 | 32.7388 | 59.996 | 33.0002 | 43.769 | 43.6618 | 60.0193 | 43.9996 | 43.7529 | 54.6644 | 60.0358 | 55
43.7586 | 10.5702 | 60.0482 | 11.0005 | 43.7656 | 21.4514 | 59.9937 | 21.9998 | 43.7859 | 32.7388 | 59.996 | 33.0002 | 43.7773 | 43.6618 | 60.0193 | 43.9996 | 43.7613 | 54.6525 | 60.0358 | 55
43.7669 | 10.5702 | 60.048 | 11.0005 | 43.7739 | 21.4514 | 59.9937 | 21.9998 | 43.7943 | 32.7358 | 59.9959 | 33.0002 | 43.7856 | 43.6618 | 60.0193 | 43.9996 | 43.7696 | 54.6525 | 60.0357 | 55
43.7753 | 10.5702 | 60.0479 | 11.0005 | 43.7822 | 21.4514 | 59.9936 | 21.9998 | 43.8026 | 32.7358 | 59.9959 | 33.0002 | 43.794 | 43.6472 | 60.0192 | 43.9996 | 43.778 | 54.6525 | 60.0357 | 55
43.7836 | 10.5702 | 60.0478 | 11.0005 | 43.7906 | 21.4514 | 59.9936 | 21.9998 | 43.8109 | 32.7358 | 59.9958 | 33.0002 | 43.8023 | 43.6472 | 60.0192 | 43.9996 | 43.7863 | 54.6525 | 60.0356 | 55
43.7919 | 10.5702 | 60.0477 | 11.0005 | 43.7989 | 21.4514 | 59.9936 | 21.9998 | 43.8192 | 32.7358 | 59.9958 | 33.0002 | 43.8107 | 43.6472 | 60.0192 | 43.9996 | 43.7946 | 54.6451 | 60.0356 | 55
43.8002 | 10.5702 | 60.0476 | 11.0005 | 43.8073 | 21.4514 | 59.9935 | 21.9998 | 43.8276 | 32.7395 | 59.9957 | 33.0002 | 43.819 | 43.6472 | 60.0192 | 43.9996 | 43.8029 | 54.6451 | 60.0355 | 55
43.8085 | 10.5702 | 60.0475 | 11.0005 | 43.8156 | 21.4514 | 59.9935 | 21.9998 | 43.8359 | 32.7395 | 59.9957 | 33.0002 | 43.8273 | 43.6477 | 60.0192 | 43.9996 | 43.8112 | 54.6451 | 60.0355 | 55
43.8169 | 10.5702 | 60.0473 | 11.0005 | 43.8239 | 21.4514 | 59.9935 | 21.9998 | 43.8442 | 32.7361 | 59.9956 | 33.0002 | 43.8356 | 43.6477 | 60.0192 | 43.9996 | 43.8196 | 54.6451 | 60.0354 | 55
43.8252 | 10.5702 | 60.0472 | 11.0005 | 43.8323 | 21.4514 | 59.9934 | 21.9998 | 43.8525 | 32.7361 | 59.9956 | 33.0002 | 43.844 | 43.6477 | 60.0191 | 43.9996 | 43.8279 | 54.6519 | 60.0354 | 55
43.8335 | 10.5702 | 60.0471 | 11.0005 | 43.8406 | 21.4514 | 59.9934 | 21.9998 | 43.8609 | 32.7361 | 59.9955 | 33.0002 | 43.8523 | 43.6477 | 60.0191 | 43.9996 | 43.8362 | 54.6519 | 60.0353 | 55
43.8419 | 10.5675 | 60.047 | 11.0005 | 43.8489 | 21.4514 | 59.9934 | 21.9998 | 43.8692 | 32.7361 | 59.9955 | 33.0002 | 43.8607 | 43.6421 | 60.0191 | 43.9996 | 43.8445 | 54.6519 | 60.0353 | 55
43.8502 | 10.5675 | 60.0469 | 11.0005 | 43.8572 | 21.4487 | 59.9933 | 21.9998 | 43.8776 | 32.7328 | 59.9954 | 33.0002 | 43.869 | 43.6421 | 60.0191 | 43.9996 | 43.8529 | 54.6519 | 60.0352 | 55
43.8585 | 10.5651 | 60.0467 | 11.0005 | 43.8656 | 21.4487 | 59.9933 | 21.9998 | 43.8859 | 32.7328 | 59.9954 | 33.0002 | 43.8773 | 43.6437 | 60.0191 | 43.9996 | 43.8612 | 54.6474 | 60.0352 | 55
43.8668 | 10.5651 | 60.0466 | 11.0005 | 43.8739 | 21.446 | 59.9933 | 21.9998 | 43.8942 | 32.7341 | 59.9953 | 33.0002 | 43.8856 | 43.6437 | 60.0191 | 43.9996 | 43.8695 | 54.6474 | 60.0351 | 55
43.8752 | 10.5651 | 60.0465 | 11.0005 | 43.8823 | 21.446 | 59.9932 | 21.9998 | 43.9026 | 32.7341 | 59.9953 | 33.0002 | 43.894 | 43.6437 | 60.0191 | 43.9996 | 43.8779 | 54.6465 | 60.0351 | 55
43.8835 | 10.5651 | 60.0463 | 11.0005 | 43.8906 | 21.446 | 59.9932 | 21.9998 | 43.9109 | 32.7283 | 59.9952 | 33.0002 | 43.9023 | 43.6437 | 60.019 | 43.9996 | 43.8862 | 54.6465 | 60.035 | 55
43.8918 | 10.5651 | 60.0462 | 11.0005 | 43.8989 | 21.446 | 59.9932 | 21.9998 | 43.9193 | 32.7283 | 59.9952 | 33.0002 | 43.9106 | 43.6437 | 60.019 | 43.9996 | 43.8945 | 54.6465 | 60.035 | 55
43.9001 | 10.5651 | 60.0461 | 11.0005 | 43.9073 | 21.446 | 59.9931 | 21.9998 | 43.9276 | 32.7287 | 59.9951 | 33.0002 | 43.9189 | 43.6437 | 60.019 | 43.9996 | 43.9028 | 54.6465 | 60.0349 | 55
43.9084 | 10.5651 | 60.0459 | 11.0005 | 43.9156 | 21.446 | 59.9931 | 21.9998 | 43.9359 | 32.7287 | 59.9951 | 33.0002 | 43.9273 | 43.6424 | 60.019 | 43.9996 | 43.9112 | 54.6389 | 60.0349 | 55
43.9168 | 10.5651 | 60.0458 | 11.0005 | 43.924 | 21.446 | 59.9931 | 21.9998 | 43.9442 | 32.7257 | 59.995 | 33.0002 | 43.9356 | 43.6424 | 60.019 | 43.9996 | 43.9195 | 54.6389 | 60.0348 | 55
43.9251 | 10.5651 | 60.0457 | 11.0005 | 43.9323 | 21.446 | 59.993 | 21.9998 | 43.9526 | 32.7257 | 59.995 | 33.0002 | 43.944 | 43.6458 | 60.019 | 43.9996 | 43.9278 | 54.6317 | 60.0348 | 55
43.9335 | 10.5651 | 60.0455 | 11.0005 | 43.9406 | 21.446 | 59.993 | 21.9998 | 43.9609 | 32.7259 | 59.9949 | 33.0002 | 43.9523 | 43.6458 | 60.0189 | 43.9996 | 43.9362 | 54.6317 | 60.0347 | 55
43.9418 | 10.5627 | 60.0454 | 11.0005 | 43.9489 | 21.446 | 59.993 | 21.9998 | 43.9692 | 32.7259 | 59.9949 | 33.0002 | 43.9606 | 43.6286 | 60.0189 | 43.9996 | 43.9445 | 54.6202 | 60.0347 | 55
43.9501 | 10.5627 | 60.0453 | 11.0005 | 43.9573 | 21.446 | 59.9929 | 21.9998 | 43.9775 | 32.7254 | 59.9948 | 33.0002 | 43.9689 | 43.6286 | 60.0189 | 43.9996 | 43.9528 | 54.6202 | 60.0346 | 55
43.9584 | 10.5627 | 60.0451 | 11.0005 | 43.9656 | 21.446 | 59.9929 | 21.9998 | 43.9859 | 32.7254 | 59.9948 | 33.0002 | 43.9772 | 43.6348 | 60.0189 | 43.9996 | 43.9611 | 54.652 | 60.0346 | 55
43.9667 | 10.5627 | 60.045 | 11.0005 | 43.9739 | 21.4932 | 59.9929 | 21.9998 | 43.9942 | 32.7669 | 59.9947 | 33.0002 | 43.9856 | 43.6348 | 60.0189 | 43.9996 | 43.9695 | 54.652 | 60.0345 | 55
43.9751 | 10.5627 | 60.0449 | 11.0005 | 43.9823 | 21.4932 | 59.9928 | 21.9998 | 44.0026 | 32.7669 | 59.9947 | 33.0002 | 43.9939 | 43.6434 | 60.0189 | 43.9996 | 43.9778 | 54.652 | 60.0345 | 55
43.9834 | 10.5627 | 60.0447 | 11.0005 | 43.9906 | 21.4912 | 59.9928 | 21.9998 | 44.0109 | 32.7712 | 59.9946 | 33.0002 | 44.0023 | 43.6434 | 60.0188 | 43.9996 | 43.9861 | 54.652 | 60.0344 | 55
43.9918 | 10.5627 | 60.0446 | 11.0005 | 43.999 | 21.4912 | 59.9928 | 21.9998 | 44.0192 | 32.7712 | 59.9946 | 33.0002 | 44.0106 | 43.6601 | 60.0188 | 43.9996 | 43.9944 | 54.6577 | 60.0344 | 55
44.0001 | 10.5627 | 60.0445 | 11.0005 | 44.0073 | 21.4935 | 59.9927 | 21.9998 | 44.0276 | 32.7717 | 59.9945 | 33.0002 | 44.0189 | 43.6601 | 60.0188 | 43.9996 | 44.0027 | 54.6577 | 60.0343 | 55
44.0084 | 10.5627 | 60.0443 | 11.0005 | 44.0156 | 21.4935 | 59.9927 | 21.9998 | 44.0359 | 32.7717 | 59.9945 | 33.0002 | 44.0272 | 43.6601 | 60.0188 | 43.9996 | 44.0111 | 54.6737 | 60.0343 | 55
44.0167 | 10.5627 | 60.0442 | 11.0005 | 44.0239 | 21.4935 | 59.9927 | 21.9998 | 44.0443 | 32.7717 | 59.9944 | 33.0002 | 44.0356 | 43.6601 | 60.0188 | 43.9996 | 44.0194 | 54.6737 | 60.0342 | 55
44.025 | 10.6127 | 60.0441 | 11.0005 | 44.0323 | 21.4935 | 59.9926 | 21.9998 | 44.0526 | 32.7717 | 59.9944 | 33.0002 | 44.0439 | 43.6601 | 60.0187 | 43.9996 | 44.0278 | 54.6737 | 60.0342 | 55
44.0334 | 10.6127 | 60.0439 | 11.0005 | 44.0406 | 21.4935 | 59.9926 | 21.9998 | 44.0609 | 32.767 | 59.9943 | 33.0002 | 44.0522 | 43.6601 | 60.0187 | 43.9996 | 44.0361 | 54.6737 | 60.0341 | 55
44.0417 | 10.6139 | 60.0438 | 11.0005 | 44.049 | 21.4935 | 59.9926 | 21.9998 | 44.0692 | 32.767 | 59.9943 | 33.0002 | 44.0605 | 43.6559 | 60.0187 | 43.9996 | 44.0444 | 54.6867 | 60.0341 | 55
44.05 | 10.6139 | 60.0437 | 11.0005 | 44.0573 | 21.4935 | 59.9925 | 21.9998 | 44.0776 | 32.7588 | 59.9942 | 33.0002 | 44.0689 | 43.6559 | 60.0187 | 43.9996 | 44.0527 | 54.6867 | 60.034 | 55
44.0583 | 10.614 | 60.0435 | 11.0005 | 44.0656 | 21.4935 | 59.9925 | 21.9998 | 44.0859 | 32.7588 | 59.9942 | 33.0002 | 44.0772 | 43.6534 | 60.0187 | 43.9996 | 44.0611 | 54.6934 | 60.034 | 55
44.0667 | 10.614 | 60.0434 | 11.0005 | 44.074 | 21.4945 | 59.9925 | 21.9998 | 44.0942 | 32.7588 | 59.9941 | 33.0002 | 44.0856 | 43.6534 | 60.0187 | 43.9996 | 44.0694 | 54.6934 | 60.0339 | 55
44.075 | 10.614 | 60.0433 | 11.0005 | 44.0823 | 21.4945 | 59.9924 | 21.9998 | 44.1025 | 32.7588 | 59.9941 | 33.0002 | 44.0939 | 43.6534 | 60.0187 | 43.9996 | 44.0777 | 54.6934 | 60.0339 | 55
44.0833 | 10.614 | 60.0431 | 11.0005 | 44.0906 | 21.4959 | 59.9924 | 21.9998 | 44.1109 | 32.7644 | 59.994 | 33.0002 | 44.1022 | 43.6534 | 60.0186 | 43.9996 | 44.0861 | 54.6934 | 60.0338 | 55
44.0917 | 10.614 | 60.043 | 11.0005 | 44.0989 | 21.4959 | 59.9924 | 21.9998 | 44.1192 | 32.7644 | 59.994 | 33.0002 | 44.1105 | 43.6534 | 60.0186 | 43.9996 | 44.0944 | 54.701 | 60.0338 | 55
44.1 | 10.614 | 60.0429 | 11.0005 | 44.1073 | 21.4959 | 59.9923 | 21.9998 | 44.1276 | 32.7614 | 59.9939 | 33.0002 | 44.1189 | 43.6534 | 60.0186 | 43.9996 | 44.1027 | 54.701 | 60.0338 | 55
44.1083 | 10.614 | 60.0427 | 11.0005 | 44.1156 | 21.4959 | 59.9923 | 21.9998 | 44.1359 | 32.7614 | 59.9939 | 33.0002 | 44.1272 | 43.6516 | 60.0186 | 43.9996 | 44.111 | 54.6895 | 60.0337 | 55
44.1166 | 10.614 | 60.0426 | 11.0005 | 44.124 | 21.4957 | 59.9923 | 21.9998 | 44.1442 | 32.779 | 59.9938 | 33.0002 | 44.1356 | 43.6516 | 60.0186 | 43.9996 | 44.1194 | 54.6895 | 60.0337 | 55
44.1249 | 10.6136 | 60.0425 | 11.0005 | 44.1323 | 21.4957 | 59.9922 | 21.9998 | 44.1526 | 32.779 | 59.9938 | 33.0002 | 44.1439 | 43.6508 | 60.0186 | 43.9996 | 44.1277 | 54.6879 | 60.0336 | 55
44.1333 | 10.6136 | 60.0423 | 11.0005 | 44.1406 | 21.4957 | 59.9922 | 21.9998 | 44.1609 | 32.779 | 59.9937 | 33.0002 | 44.1522 | 43.6508 | 60.0185 | 43.9996 | 44.136 | 54.6879 | 60.0336 | 55
44.1416 | 10.6136 | 60.0422 | 11.0005 | 44.1489 | 21.4957 | 59.9922 | 21.9998 | 44.1693 | 32.779 | 59.9937 | 33.0002 | 44.1605 | 43.6508 | 60.0185 | 43.9996 | 44.1443 | 54.6854 | 60.0336 | 55
44.15 | 10.6136 | 60.0421 | 11.0005 | 44.1573 | 21.5307 | 59.9921 | 21.9998 | 44.1776 | 32.7807 | 59.9936 | 33.0002 | 44.1689 | 43.6508 | 60.0185 | 43.9996 | 44.1526 | 54.6854 | 60.0335 | 55
44.1583 | 10.6136 | 60.0419 | 11.0005 | 44.1656 | 21.5307 | 59.9921 | 21.9998 | 44.1859 | 32.7807 | 59.9936 | 33.0002 | 44.1772 | 43.6508 | 60.0185 | 43.9996 | 44.161 | 54.7062 | 60.0335 | 55
44.1666 | 10.6136 | 60.0418 | 11.0005 | 44.174 | 21.5313 | 59.9921 | 21.9998 | 44.1942 | 32.7857 | 59.9935 | 33.0002 | 44.1855 | 43.6508 | 60.0185 | 43.9996 | 44.1693 | 54.7062 | 60.0334 | 55
44.1749 | 10.6136 | 60.0417 | 11.0005 | 44.1823 | 21.5313 | 59.992 | 21.9998 | 44.2026 | 32.7857 | 59.9935 | 33.0002 | 44.1938 | 43.6455 | 60.0185 | 43.9996 | 44.1777 | 54.7062 | 60.0334 | 55
44.1832 | 10.6136 | 60.0415 | 11.0005 | 44.1906 | 21.5306 | 59.992 | 21.9998 | 44.2109 | 32.7857 | 59.9934 | 33.0002 | 44.2022 | 43.6455 | 60.0184 | 43.9996 | 44.186 | 54.7062 | 60.0333 | 55
44.1916 | 10.6136 | 60.0414 | 11.0005 | 44.199 | 21.5306 | 59.992 | 21.9998 | 44.2192 | 32.7857 | 59.9934 | 33.0002 | 44.2105 | 43.6476 | 60.0184 | 43.9996 | 44.1943 | 54.705 | 60.0333 | 55
44.1999 | 10.6136 | 60.0413 | 11.0005 | 44.2073 | 21.5306 | 59.9919 | 21.9998 | 44.2276 | 32.7857 | 59.9933 | 33.0002 | 44.2188 | 43.6476 | 60.0184 | 43.9996 | 44.2026 | 54.705 | 60.0333 | 55
44.2083 | 10.6129 | 60.0411 | 11.0005 | 44.2156 | 21.5306 | 59.9919 | 21.9998 | 44.2359 | 32.7857 | 59.9933 | 33.0002 | 44.2272 | 43.6476 | 60.0184 | 43.9996 | 44.211 | 54.6998 | 60.0332 | 55
44.2166 | 10.6129 | 60.041 | 11.0005 | 44.2239 | 21.5306 | 59.9919 | 21.9998 | 44.2443 | 32.7873 | 59.9932 | 33.0002 | 44.2355 | 43.6476 | 60.0184 | 43.9996 | 44.2193 | 54.6998 | 60.0332 | 55
44.2249 | 10.6129 | 60.0409 | 11.0005 | 44.2323 | 21.5306 | 59.9918 | 21.9998 | 44.2526 | 32.7873 | 59.9932 | 33.0002 | 44.2438 | 43.6532 | 60.0184 | 43.9996 | 44.2276 | 54.6998 | 60.0331 | 55
44.2332 | 10.6129 | 60.0407 | 11.0005 | 44.2406 | 21.5304 | 59.9918 | 21.9998 | 44.2609 | 32.7873 | 59.9931 | 33.0002 | 44.2521 | 43.6532 | 60.0183 | 43.9996 | 44.236 | 54.6998 | 60.0331 | 55
44.2415 | 10.613 | 60.0406 | 11.0005 | 44.249 | 21.5304 | 59.9918 | 21.9998 | 44.2692 | 32.7873 | 59.9931 | 33.0002 | 44.2605 | 43.6564 | 60.0183 | 43.9996 | 44.2443 | 54.6977 | 60.0331 | 55
44.2499 | 10.613 | 60.0405 | 11.0005 | 44.2573 | 21.5304 | 59.9917 | 21.9998 | 44.2776 | 32.7843 | 59.993 | 33.0002 | 44.2688 | 43.6564 | 60.0183 | 43.9996 | 44.2526 | 54.6977 | 60.033 | 55
44.2582 | 10.6134 | 60.0403 | 11.0005 | 44.2656 | 21.5304 | 59.9917 | 21.9998 | 44.2859 | 32.7843 | 59.993 | 33.0002 | 44.2772 | 43.6593 | 60.0183 | 43.9996 | 44.2609 | 54.6977 | 60.033 | 55
44.2665 | 10.6134 | 60.0402 | 11.0005 | 44.274 | 21.5337 | 59.9917 | 21.9998 | 44.2943 | 32.7788 | 59.9929 | 33.0002 | 44.2855 | 43.6593 | 60.0183 | 43.9996 | 44.2693 | 54.6977 | 60.0329 | 55
44.2748 | 10.6124 | 60.0401 | 11.0005 | 44.2823 | 21.5337 | 59.9916 | 21.9998 | 44.3026 | 32.7788 | 59.9929 | 33.0002 | 44.2938 | 43.6618 | 60.0182 | 43.9996 | 44.2776 | 54.6943 | 60.0329 | 55
44.2832 | 10.6124 | 60.0399 | 11.0005 | 44.2906 | 21.5337 | 59.9916 | 21.9998 | 44.3109 | 32.7788 | 59.9928 | 33.0002 | 44.3021 | 43.6618 | 60.0182 | 43.9996 | 44.2859 | 54.6943 | 60.0328 | 55
44.2915 | 10.6422 | 60.0398 | 11.0005 | 44.299 | 21.5337 | 59.9916 | 21.9998 | 44.3193 | 32.7788 | 59.9928 | 33.0002 | 44.3105 | 43.6463 | 60.0182 | 43.9996 | 44.2943 | 54.7031 | 60.0328 | 55
44.2998 | 10.6422 | 60.0397 | 11.0005 | 44.3073 | 21.5337 | 59.9915 | 21.9998 | 44.3276 | 32.8246 | 59.9927 | 33.0002 | 44.3188 | 43.6463 | 60.0182 | 43.9996 | 44.3026 | 54.7031 | 60.0328 | 55
44.3082 | 10.6435 | 60.0395 | 11.0005 | 44.3156 | 21.5337 | 59.9915 | 21.9998 | 44.3359 | 32.8246 | 59.9927 | 33.0002 | 44.3271 | 43.6429 | 60.0182 | 43.9996 | 44.3109 | 54.7031 | 60.0327 | 55
44.3165 | 10.6435 | 60.0394 | 11.0005 | 44.324 | 21.5337 | 59.9915 | 21.9998 | 44.3442 | 32.8246 | 59.9926 | 33.0002 | 44.3354 | 43.6429 | 60.0182 | 43.9996 | 44.3192 | 54.7031 | 60.0327 | 55
44.3248 | 10.6451 | 60.0393 | 11.0005 | 44.3323 | 21.5337 | 59.9914 | 21.9998 | 44.3526 | 32.8246 | 59.9926 | 33.0002 | 44.3438 | 43.6388 | 60.0182 | 43.9996 | 44.3276 | 54.7031 | 60.0326 | 55
44.3331 | 10.6451 | 60.0391 | 11.0005 | 44.3406 | 21.5337 | 59.9914 | 21.9998 | 44.3609 | 32.8218 | 59.9925 | 33.0002 | 44.3521 | 43.6388 | 60.0181 | 43.9996 | 44.3359 | 54.7031 | 60.0326 | 55
44.3415 | 10.6451 | 60.039 | 11.0005 | 44.349 | 21.5337 | 59.9914 | 21.9998 | 44.3693 | 32.8218 | 59.9925 | 33.0002 | 44.3605 | 43.6361 | 60.0181 | 43.9996 | 44.3442 | 54.701 | 60.0326 | 55
44.3498 | 10.6451 | 60.0389 | 11.0005 | 44.3573 | 21.5359 | 59.9913 | 21.9998 | 44.3776 | 32.8169 | 59.9924 | 33.0002 | 44.3688 | 43.6361 | 60.0181 | 43.9996 | 44.3525 | 54.701 | 60.0325 | 55
44.3581 | 10.6451 | 60.0387 | 11.0005 | 44.3657 | 21.5359 | 59.9913 | 21.9998 | 44.3859 | 32.8169 | 59.9924 | 33.0002 | 44.3771 | 43.6361 | 60.0181 | 43.9996 | 44.3609 | 54.7187 | 60.0325 | 55
44.3665 | 10.6451 | 60.0386 | 11.0005 | 44.374 | 21.5317 | 59.9913 | 21.9998 | 44.3942 | 32.8169 | 59.9923 | 33.0002 | 44.3854 | 43.6361 | 60.0181 | 43.9996 | 44.3692 | 54.7187 | 60.0324 | 55
44.3748 | 10.6444 | 60.0385 | 11.0005 | 44.3823 | 21.5317 | 59.9912 | 21.9998 | 44.4026 | 32.8169 | 59.9923 | 33.0002 | 44.3938 | 43.6332 | 60.0181 | 43.9996 | 44.3776 | 54.7198 | 60.0324 | 55
44.3831 | 10.6444 | 60.0383 | 11.0005 | 44.3906 | 21.5825 | 59.9912 | 21.9998 | 44.4109 | 32.8169 | 59.9922 | 33.0002 | 44.4021 | 43.6332 | 60.018 | 43.9996 | 44.3859 | 54.7198 | 60.0323 | 55
44.3914 | 10.6448 | 60.0382 | 11.0005 | 44.399 | 21.5825 | 59.9912 | 21.9998 | 44.4193 | 32.8169 | 59.9922 | 33.0002 | 44.4105 | 43.6328 | 60.018 | 43.9996 | 44.3942 | 54.7198 | 60.0323 | 55
44.3998 | 10.6448 | 60.0381 | 11.0005 | 44.4073 | 21.5825 | 59.9911 | 21.9998 | 44.4276 | 32.8169 | 59.9921 | 33.0002 | 44.4188 | 43.6328 | 60.018 | 43.9996 | 44.4025 | 54.7198 | 60.0323 | 55
44.4081 | 10.6656 | 60.0379 | 11.0005 | 44.4156 | 21.5825 | 59.9911 | 21.9998 | 44.4359 | 32.8169 | 59.9921 | 33.0002 | 44.4271 | 43.6255 | 60.018 | 43.9996 | 44.4108 | 54.7205 | 60.0322 | 55
44.4164 | 10.6656 | 60.0378 | 11.0005 | 44.424 | 21.5825 | 59.9911 | 21.9998 | 44.4443 | 32.8169 | 59.992 | 33.0002 | 44.4354 | 43.6255 | 60.0179 | 43.9996 | 44.4192 | 54.7205 | 60.0322 | 55
44.4247 | 10.6646 | 60.0377 | 11.0005 | 44.4323 | 21.5825 | 59.991 | 21.9998 | 44.4526 | 32.8169 | 59.992 | 33.0002 | 44.4437 | 43.6226 | 60.0179 | 43.9996 | 44.4275 | 54.7205 | 60.0321 | 55
44.433 | 10.6646 | 60.0375 | 11.0005 | 44.4407 | 21.5825 | 59.991 | 21.9998 | 44.4609 | 32.8068 | 59.9919 | 33.0002 | 44.4521 | 43.6226 | 60.0178 | 43.9996 | 44.4359 | 54.7205 | 60.0321 | 55
44.4414 | 10.664 | 60.0374 | 11.0005 | 44.449 | 21.5825 | 59.991 | 21.9998 | 44.4692 | 32.8068 | 59.9919 | 33.0002 | 44.4604 | 43.6226 | 60.0178 | 43.9996 | 44.4442 | 54.7188 | 60.0321 | 55
44.4497 | 10.664 | 60.0373 | 11.0005 | 44.4573 | 21.5825 | 59.9909 | 21.9998 | 44.4776 | 32.8068 | 59.9918 | 33.0002 | 44.4688 | 43.6226 | 60.0178 | 43.9996 | 44.4525 | 54.7188 | 60.032 | 55
44.4581 | 10.664 | 60.0371 | 11.0005 | 44.4656 | 21.5825 | 59.9909 | 21.9998 | 44.486 | 32.8068 | 59.9918 | 33.0002 | 44.4771 | 43.6278 | 60.0177 | 43.9996 | 44.4608 | 54.7188 | 60.032 | 55
44.4664 | 10.664 | 60.037 | 11.0005 | 44.474 | 21.583 | 59.9909 | 21.9998 | 44.4943 | 32.8068 | 59.9917 | 33.0002 | 44.4854 | 43.6278 | 60.0177 | 43.9996 | 44.4692 | 54.7188 | 60.0319 | 55
44.4747 | 10.6627 | 60.0369 | 11.0005 | 44.4823 | 21.583 | 59.9908 | 21.9998 | 44.5026 | 32.8068 | 59.9917 | 33.0002 | 44.4937 | 43.5897 | 60.0176 | 43.9996 | 44.4775 | 54.7205 | 60.0319 | 55
44.483 | 10.6627 | 60.0367 | 11.0005 | 44.4907 | 21.583 | 59.9908 | 21.9998 | 44.5109 | 32.8067 | 59.9916 | 33.0002 | 44.5021 | 43.5897 | 60.0176 | 43.9996 | 44.4858 | 54.7205 | 60.0318 | 55
44.4913 | 10.661 | 60.0366 | 11.0005 | 44.499 | 21.583 | 59.9908 | 21.9998 | 44.5193 | 32.8067 | 59.9916 | 33.0002 | 44.5104 | 43.5727 | 60.0175 | 43.9996 | 44.4941 | 54.7205 | 60.0318 | 55
44.4997 | 10.661 | 60.0365 | 11.0005 | 44.5073 | 21.583 | 59.9907 | 21.9998 | 44.5276 | 32.8067 | 59.9915 | 33.0002 | 44.5187 | 43.5727 | 60.0175 | 43.9996 | 44.5024 | 54.7205 | 60.0318 | 55
44.508 | 10.6615 | 60.0363 | 11.0005 | 44.5157 | 21.583 | 59.9907 | 21.9998 | 44.5359 | 32.8067 | 59.9915 | 33.0002 | 44.527 | 43.5727 | 60.0175 | 43.9996 | 44.5108 | 54.7228 | 60.0317 | 55
44.5164 | 10.6615 | 60.0362 | 11.0005 | 44.524 | 21.583 | 59.9907 | 21.9998 | 44.5443 | 32.8131 | 59.9914 | 33.0002 | 44.5354 | 43.5727 | 60.0174 | 43.9996 | 44.5191 | 54.7228 | 60.0317 | 55
44.5247 | 10.6627 | 60.0361 | 11.0005 | 44.5323 | 21.583 | 59.9906 | 21.9998 | 44.5526 | 32.8131 | 59.9914 | 33.0002 | 44.5437 | 43.5695 | 60.0174 | 43.9996 | 44.5275 | 54.7216 | 60.0316 | 55
44.533 | 10.6627 | 60.0359 | 11.0005 | 44.5406 | 21.5815 | 59.9906 | 21.9998 | 44.5609 | 32.819 | 59.9913 | 33.0002 | 44.5521 | 43.5695 | 60.0173 | 43.9996 | 44.5358 | 54.7216 | 60.0316 | 55
44.5413 | 10.6619 | 60.0358 | 11.0005 | 44.549 | 21.5815 | 59.9906 | 21.9998 | 44.5693 | 32.819 | 59.9913 | 33.0002 | 44.5604 | 43.5618 | 60.0173 | 43.9996 | 44.5441 | 54.7216 | 60.0316 | 55
44.5496 | 10.6619 | 60.0357 | 11.0005 | 44.5573 | 21.5805 | 59.9905 | 21.9998 | 44.5776 | 32.819 | 59.9912 | 33.0002 | 44.5687 | 43.5618 | 60.0173 | 43.9996 | 44.5524 | 54.7216 | 60.0315 | 55
44.558 | 10.6619 | 60.0355 | 11.0005 | 44.5657 | 21.5805 | 59.9905 | 21.9998 | 44.5859 | 32.819 | 59.9912 | 33.0002 | 44.577 | 43.5618 | 60.0172 | 43.9996 | 44.5608 | 54.7227 | 60.0315 | 55
44.5663 | 10.6619 | 60.0354 | 11.0005 | 44.574 | 21.5807 | 59.9905 | 21.9998 | 44.5943 | 32.8249 | 59.9911 | 33.0002 | 44.5854 | 43.5618 | 60.0172 | 43.9996 | 44.5691 | 54.7227 | 60.0314 | 55
44.5746 | 10.6617 | 60.0353 | 11.0005 | 44.5823 | 21.5807 | 59.9904 | 21.9998 | 44.6026 | 32.8249 | 59.9911 | 33.0002 | 44.5937 | 43.5434 | 60.0171 | 43.9996 | 44.5775 | 54.7227 | 60.0314 | 55
44.5829 | 10.6617 | 60.0351 | 11.0005 | 44.5907 | 21.5807 | 59.9904 | 21.9998 | 44.611 | 32.8249 | 59.991 | 33.0002 | 44.6021 | 43.5434 | 60.0171 | 43.9996 | 44.5858 | 54.7227 | 60.0313 | 55
44.5913 | 10.6617 | 60.035 | 11.0005 | 44.599 | 21.5807 | 59.9904 | 21.9998 | 44.6193 | 32.8249 | 59.991 | 33.0002 | 44.6104 | 43.5378 | 60.017 | 43.9996 | 44.5941 | 54.7474 | 60.0313 | 55
44.5996 | 10.6617 | 60.0349 | 11.0005 | 44.6074 | 21.5807 | 59.9903 | 21.9998 | 44.6276 | 32.825 | 59.9909 | 33.0002 | 44.6187 | 43.5378 | 60.017 | 43.9996 | 44.6024 | 54.7474 | 60.0313 | 55
44.6079 | 10.6594 | 60.0347 | 11.0005 | 44.6157 | 21.5807 | 59.9903 | 21.9998 | 44.6359 | 32.825 | 59.9909 | 33.0002 | 44.627 | 43.5378 | 60.017 | 43.9996 | 44.6107 | 54.7444 | 60.0312 | 55
44.6163 | 10.6594 | 60.0346 | 11.0005 | 44.624 | 21.6041 | 59.9903 | 21.9998 | 44.6443 | 32.8231 | 59.9908 | 33.0002 | 44.6354 | 43.5378 | 60.0169 | 43.9996 | 44.6191 | 54.7444 | 60.0312 | 55
44.6246 | 10.659 | 60.0345 | 11.0005 | 44.6323 | 21.6041 | 59.9902 | 21.9998 | 44.6526 | 32.8231 | 59.9908 | 33.0002 | 44.6437 | 43.5378 | 60.0169 | 43.9996 | 44.6274 | 54.7455 | 60.0311 | 55
44.6329 | 10.659 | 60.0343 | 11.0005 | 44.6407 | 21.6045 | 59.9902 | 21.9998 | 44.6609 | 32.8231 | 59.9907 | 33.0002 | 44.652 | 43.5378 | 60.0168 | 43.9996 | 44.6357 | 54.7455 | 60.0311 | 55
44.6412 | 10.659 | 60.0342 | 11.0005 | 44.649 | 21.6045 | 59.9902 | 21.9998 | 44.6693 | 32.8231 | 59.9907 | 33.0002 | 44.6603 | 43.5512 | 60.0168 | 43.9996 | 44.644 | 54.7476 | 60.0311 | 55
44.6496 | 10.659 | 60.0341 | 11.0005 | 44.6573 | 21.6045 | 59.9901 | 21.9998 | 44.6776 | 32.8216 | 59.9906 | 33.0002 | 44.6687 | 43.5512 | 60.0168 | 43.9996 | 44.6524 | 54.7476 | 60.031 | 55
44.6579 | 10.66 | 60.0339 | 11.0005 | 44.6657 | 21.6045 | 59.9901 | 21.9998 | 44.686 | 32.8216 | 59.9906 | 33.0002 | 44.677 | 43.5539 | 60.0167 | 43.9996 | 44.6607 | 54.7476 | 60.031 | 55
44.6663 | 10.66 | 60.0338 | 11.0005 | 44.674 | 21.6045 | 59.9901 | 21.9998 | 44.6943 | 32.818 | 59.9905 | 33.0002 | 44.6853 | 43.5539 | 60.0167 | 43.9996 | 44.6691 | 54.7476 | 60.0309 | 55
44.6746 | 10.6599 | 60.0337 | 11.0005 | 44.6824 | 21.6045 | 59.99 | 21.9998 | 44.7026 | 32.818 | 59.9905 | 33.0002 | 44.6937 | 43.5539 | 60.0166 | 43.9996 | 44.6774 | 54.7476 | 60.0309 | 55
44.6829 | 10.6599 | 60.0335 | 11.0005 | 44.6907 | 21.6045 | 59.99 | 21.9998 | 44.7109 | 32.7904 | 59.9904 | 33.0002 | 44.702 | 43.5539 | 60.0166 | 43.9996 | 44.6857 | 54.7476 | 60.0308 | 55
44.6912 | 10.6599 | 60.0334 | 11.0005 | 44.699 | 21.6045 | 59.99 | 21.9998 | 44.7193 | 32.7904 | 59.9904 | 33.0002 | 44.7103 | 43.6092 | 60.0165 | 43.9996 | 44.694 | 54.738 | 60.0308 | 55
44.6995 | 10.6599 | 60.0333 | 11.0005 | 44.7073 | 21.6045 | 59.9899 | 21.9998 | 44.7276 | 32.7932 | 59.9903 | 33.0002 | 44.7186 | 43.6092 | 60.0165 | 43.9996 | 44.7023 | 54.738 | 60.0308 | 55
44.7079 | 10.659 | 60.0331 | 11.0005 | 44.7157 | 21.6045 | 59.9899 | 21.9998 | 44.736 | 32.7932 | 59.9903 | 33.0002 | 44.727 | 43.6092 | 60.0165 | 43.9996 | 44.7107 | 54.7335 | 60.0307 | 55
44.7162 | 10.659 | 60.033 | 11.0005 | 44.724 | 21.6045 | 59.9899 | 21.9998 | 44.7443 | 32.7984 | 59.9902 | 33.0002 | 44.7353 | 43.6092 | 60.0164 | 43.9996 | 44.719 | 54.7335 | 60.0307 | 55
44.7245 | 10.6584 | 60.0329 | 11.0005 | 44.7324 | 21.6045 | 59.9898 | 21.9998 | 44.7526 | 32.7984 | 59.9902 | 33.0002 | 44.7437 | 43.599 | 60.0164 | 43.9996 | 44.7274 | 54.7329 | 60.0306 | 55
44.7328 | 10.6584 | 60.0327 | 11.0005 | 44.7407 | 21.6045 | 59.9898 | 21.9998 | 44.761 | 32.7984 | 59.9901 | 33.0002 | 44.752 | 43.599 | 60.0163 | 43.9996 | 44.7357 | 54.7329 | 60.0306 | 55
44.7412 | 10.6573 | 60.0326 | 11.0005 | 44.749 | 21.6045 | 59.9898 | 21.9998 | 44.7693 | 32.7984 | 59.9901 | 33.0002 | 44.7603 | 43.6431 | 60.0163 | 43.9996 | 44.744 | 54.7329 | 60.0306 | 55
44.7495 | 10.6573 | 60.0325 | 11.0005 | 44.7574 | 21.6045 | 59.9897 | 21.9998 | 44.7776 | 32.7985 | 59.99 | 33.0002 | 44.7686 | 43.6431 | 60.0163 | 43.9996 | 44.7523 | 54.7329 | 60.0305 | 55
44.7579 | 10.6573 | 60.0323 | 11.0005 | 44.7657 | 21.6045 | 59.9897 | 21.9998 | 44.7859 | 32.7985 | 59.99 | 33.0002 | 44.777 | 43.6431 | 60.0162 | 43.9996 | 44.7607 | 54.7329 | 60.0305 | 55
44.7662 | 10.6573 | 60.0322 | 11.0005 | 44.774 | 21.6045 | 59.9897 | 21.9998 | 44.7943 | 32.7475 | 59.99 | 33.0002 | 44.7853 | 43.6431 | 60.0162 | 43.9996 | 44.769 | 54.7329 | 60.0304 | 55
44.7745 | 10.6573 | 60.0321 | 11.0005 | 44.7823 | 21.6045 | 59.9896 | 21.9998 | 44.8026 | 32.7475 | 59.9901 | 33.0002 | 44.7936 | 43.6431 | 60.0161 | 43.9996 | 44.7773 | 54.7314 | 60.0304 | 55
44.7828 | 10.6573 | 60.0319 | 11.0005 | 44.7907 | 21.6045 | 59.9896 | 21.9998 | 44.811 | 32.7504 | 59.9901 | 33.0002 | 44.8019 | 43.6431 | 60.0161 | 43.9996 | 44.7856 | 54.7314 | 60.0303 | 55
44.7911 | 10.6556 | 60.0318 | 11.0005 | 44.799 | 21.6045 | 59.9896 | 21.9998 | 44.8193 | 32.7504 | 59.9901 | 33.0002 | 44.8103 | 43.6479 | 60.016 | 43.9996 | 44.7939 | 54.711 | 60.0303 | 55
44.7995 | 10.6556 | 60.0317 | 11.0005 | 44.8074 | 21.6045 | 59.9895 | 21.9998 | 44.8276 | 32.7504 | 59.9901 | 33.0002 | 44.8186 | 43.6479 | 60.016 | 43.9996 | 44.8023 | 54.711 | 60.0303 | 55
44.8078 | 10.6567 | 60.0315 | 11.0005 | 44.8157 | 21.6045 | 59.9895 | 21.9998 | 44.836 | 32.7504 | 59.9902 | 33.0002 | 44.827 | 43.6515 | 60.016 | 43.9996 | 44.8106 | 54.6712 | 60.0302 | 55
44.8162 | 10.6567 | 60.0314 | 11.0005 | 44.824 | 21.6045 | 59.9895 | 21.9998 | 44.8443 | 32.7579 | 59.9902 | 33.0002 | 44.8353 | 43.6515 | 60.0159 | 43.9996 | 44.819 | 54.6712 | 60.0302 | 55
44.8245 | 10.6567 | 60.0313 | 11.0005 | 44.8324 | 21.6045 | 59.9894 | 21.9998 | 44.8527 | 32.7579 | 59.9902 | 33.0002 | 44.8436 | 43.6515 | 60.0159 | 43.9996 | 44.8273 | 54.6712 | 60.0301 | 55
44.8328 | 10.6567 | 60.0311 | 11.0005 | 44.8407 | 21.6045 | 59.9894 | 21.9998 | 44.861 | 32.7579 | 59.9902 | 33.0002 | 44.8519 | 43.6515 | 60.0158 | 43.9996 | 44.8356 | 54.6712 | 60.0301 | 55
44.8411 | 10.6565 | 60.031 | 11.0005 | 44.8491 | 21.6045 | 59.9894 | 21.9998 | 44.8693 | 32.7579 | 59.9903 | 33.0002 | 44.8603 | 43.6515 | 60.0158 | 43.9996 | 44.8439 | 54.67 | 60.0301 | 55
44.8495 | 10.6565 | 60.0309 | 11.0005 | 44.8574 | 21.6045 | 59.9893 | 21.9998 | 44.8776 | 32.7318 | 59.9903 | 33.0002 | 44.8686 | 43.6515 | 60.0158 | 43.9996 | 44.8523 | 54.67 | 60.03 | 55
44.8578 | 10.6565 | 60.0307 | 11.0005 | 44.8657 | 21.6045 | 59.9893 | 21.9998 | 44.886 | 32.7318 | 59.9903 | 33.0002 | 44.877 | 43.6515 | 60.0157 | 43.9996 | 44.8606 | 54.6668 | 60.03 | 55
44.8661 | 10.6565 | 60.0306 | 11.0005 | 44.8741 | 21.6045 | 59.9893 | 21.9998 | 44.8943 | 32.7275 | 59.9903 | 33.0002 | 44.8853 | 43.6515 | 60.0157 | 43.9996 | 44.869 | 54.6668 | 60.0299 | 55
44.8745 | 10.6558 | 60.0304 | 11.0005 | 44.8824 | 21.6045 | 59.9892 | 21.9998 | 44.9026 | 32.7275 | 59.9904 | 33.0002 | 44.8936 | 43.6515 | 60.0156 | 43.9996 | 44.8773 | 54.6668 | 60.0299 | 55
44.8828 | 10.6558 | 60.0303 | 11.0005 | 44.8907 | 21.6045 | 59.9892 | 21.9998 | 44.9109 | 32.7275 | 59.9904 | 33.0002 | 44.9019 | 43.6515 | 60.0156 | 43.9996 | 44.8856 | 54.6668 | 60.0299 | 55
44.8911 | 10.6558 | 60.0301 | 11.0005 | 44.899 | 21.6045 | 59.9892 | 21.9998 | 44.9193 | 32.7275 | 59.9904 | 33.0002 | 44.9103 | 43.6515 | 60.0155 | 43.9996 | 44.8939 | 54.6695 | 60.0298 | 55
44.8994 | 10.6558 | 60.03 | 11.0005 | 44.9074 | 21.6045 | 59.9891 | 21.9998 | 44.9277 | 32.7272 | 59.9904 | 33.0002 | 44.9186 | 43.6515 | 60.0155 | 43.9996 | 44.9022 | 54.6695 | 60.0298 | 55
44.9078 | 10.6545 | 60.0299 | 11.0005 | 44.9157 | 21.6045 | 59.9891 | 21.9998 | 44.936 | 32.7272 | 59.9905 | 33.0002 | 44.9269 | 43.6515 | 60.0155 | 43.9996 | 44.9106 | 54.6697 | 60.0297 | 55
44.9161 | 10.6545 | 60.0297 | 11.0005 | 44.9241 | 21.6045 | 59.9891 | 21.9998 | 44.9443 | 32.7272 | 59.9905 | 33.0002 | 44.9352 | 43.6515 | 60.0154 | 43.9996 | 44.9189 | 54.6697 | 60.0297 | 55
44.9244 | 10.6543 | 60.0296 | 11.0005 | 44.9324 | 21.6045 | 59.989 | 21.9998 | 44.9526 | 32.7272 | 59.9905 | 33.0002 | 44.9436 | 43.6552 | 60.0154 | 43.9996 | 44.9272 | 54.6723 | 60.0296 | 55
44.9327 | 10.6543 | 60.0294 | 11.0005 | 44.9407 | 21.6045 | 59.989 | 21.9998 | 44.961 | 32.73 | 59.9905 | 33.0002 | 44.9519 | 43.6552 | 60.0153 | 43.9996 | 44.9355 | 54.6723 | 60.0296 | 55
44.9411 | 10.6543 | 60.0293 | 11.0005 | 44.9491 | 21.6045 | 59.989 | 21.9998 | 44.9693 | 32.73 | 59.9906 | 33.0002 | 44.9603 | 43.6594 | 60.0153 | 43.9996 | 44.9439 | 54.6723 | 60.0296 | 55
44.9494 | 10.6543 | 60.0292 | 11.0005 | 44.9574 | 21.6045 | 59.9889 | 21.9998 | 44.9777 | 32.73 | 59.9906 | 33.0002 | 44.9686 | 43.6594 | 60.0153 | 43.9996 | 44.9522 | 54.6723 | 60.0295 | 55
44.9577 | 10.6535 | 60.029 | 11.0005 | 44.9658 | 21.6045 | 59.9889 | 21.9998 | 44.986 | 32.73 | 59.9906 | 33.0002 | 44.9769 | 43.6594 | 60.0152 | 43.9996 | 44.9606 | 54.6673 | 60.0295 | 55
44.9661 | 10.6535 | 60.0289 | 11.0005 | 44.9741 | 21.6045 | 59.9889 | 21.9998 | 44.9943 | 32.7253 | 59.9906 | 33.0002 | 44.9852 | 43.6594 | 60.0152 | 43.9996 | 44.9689 | 54.6673 | 60.0294 | 55
44.9744 | 10.653 | 60.0287 | 11.0005 | 44.9824 | 21.6045 | 59.9888 | 21.9998 | 45.0026 | 32.7253 | 59.9907 | 33.0002 | 44.9936 | 43.6572 | 60.0151 | 43.9996 | 44.9772 | 54.6603 | 60.0294 | 55
44.9827 | 10.653 | 60.0286 | 11.0005 | 44.9907 | 21.6045 | 59.9888 | 21.9998 | 45.011 | 32.7204 | 59.9907 | 33.0002 | 45.0019 | 43.6572 | 60.0151 | 43.9996 | 44.9855 | 54.6603 | 60.0294 | 55
44.991 | 10.653 | 60.0285 | 11.0005 | 44.9991 | 21.6045 | 59.9888 | 21.9998 | 45.0193 | 32.7204 | 59.9907 | 33.0002 | 45.0103 | 43.6572 | 60.015 | 43.9996 | 44.9938 | 54.6656 | 60.0293 | 55
44.9994 | 10.653 | 60.0283 | 11.0005 | 45.0074 | 21.6045 | 59.9887 | 21.9998 | 45.0276 | 32.678 | 59.9907 | 33.0002 | 45.0186 | 43.6572 | 60.015 | 43.9996 | 45.0022 | 54.6656 | 60.0293 | 55
45.0077 | 10.6518 | 60.0282 | 11.0005 | 45.0157 | 21.6045 | 59.9887 | 21.9998 | 45.036 | 32.678 | 59.9908 | 33.0002 | 45.0269 | 43.6572 | 60.015 | 43.9996 | 45.0105 | 54.6656 | 60.0292 | 55
45.0161 | 10.6518 | 60.028 | 11.0005 | 45.0241 | 21.6045 | 59.9887 | 21.9998 | 45.0443 | 32.6774 | 59.9908 | 33.0002 | 45.0352 | 43.6572 | 60.0149 | 43.9996 | 45.0189 | 54.6656 | 60.0292 | 55
45.0244 | 10.6526 | 60.0279 | 11.0005 | 45.0324 | 21.6045 | 59.9886 | 21.9998 | 45.0527 | 32.6774 | 59.9908 | 33.0002 | 45.0436 | 43.6572 | 60.0149 | 43.9996 | 45.0272 | 54.6656 | 60.0291 | 55
45.0327 | 10.6526 | 60.0277 | 11.0005 | 45.0408 | 21.6045 | 59.9886 | 21.9998 | 45.061 | 32.6831 | 59.9908 | 33.0002 | 45.0519 | 43.6572 | 60.0148 | 43.9996 | 45.0355 | 54.6656 | 60.0291 | 55
45.041 | 10.6793 | 60.0276 | 11.0005 | 45.0491 | 21.6045 | 59.9886 | 21.9998 | 45.0693 | 32.6831 | 59.9909 | 33.0002 | 45.0602 | 43.6961 | 60.0148 | 43.9996 | 45.0438 | 54.6727 | 60.0291 | 55
45.0493 | 10.6793 | 60.0275 | 11.0005 | 45.0574 | 21.6045 | 59.9885 | 21.9998 | 45.0776 | 32.6831 | 59.9909 | 33.0002 | 45.0685 | 43.6961 | 60.0148 | 43.9996 | 45.0522 | 54.6727 | 60.029 | 55
45.0577 | 10.6986 | 60.0273 | 11.0005 | 45.0657 | 21.6045 | 59.9885 | 21.9998 | 45.086 | 32.6831 | 59.9909 | 33.0002 | 45.0769 | 43.6938 | 60.0147 | 43.9996 | 45.0605 | 54.6727 | 60.029 | 55
45.066 | 10.6986 | 60.0272 | 11.0005 | 45.0741 | 21.6037 | 59.9885 | 21.9998 | 45.0944 | 32.6831 | 59.9909 | 33.0002 | 45.0852 | 43.6938 | 60.0147 | 43.9996 | 45.0688 | 54.6727 | 60.0289 | 55
45.0743 | 10.6995 | 60.027 | 11.0005 | 45.0825 | 21.6037 | 59.9884 | 21.9998 | 45.1027 | 32.6831 | 59.991 | 33.0002 | 45.0936 | 43.6938 | 60.0146 | 43.9996 | 45.0771 | 54.6727 | 60.0289 | 55
45.0826 | 10.6995 | 60.0269 | 11.0005 | 45.0908 | 21.6037 | 59.9884 | 21.9998 | 45.111 | 32.6845 | 59.991 | 33.0002 | 45.1019 | 43.6938 | 60.0146 | 43.9996 | 45.0854 | 54.6727 | 60.0289 | 55
45.091 | 10.6995 | 60.0267 | 11.0005 | 45.0991 | 21.6037 | 59.9884 | 21.9998 | 45.1193 | 32.6845 | 59.991 | 33.0002 | 45.1102 | 43.69 | 60.0145 | 43.9996 | 45.0938 | 54.6727 | 60.0288 | 55
45.0993 | 10.6995 | 60.0266 | 11.0005 | 45.1074 | 21.6037 | 59.9883 | 21.9998 | 45.1277 | 32.6845 | 59.991 | 33.0002 | 45.1185 | 43.69 | 60.0145 | 43.9996 | 45.1021 | 54.6727 | 60.0288 | 55
45.1077 | 10.7106 | 60.0265 | 11.0005 | 45.1158 | 21.6037 | 59.9883 | 21.9998 | 45.136 | 32.6845 | 59.9911 | 33.0002 | 45.1269 | 43.69 | 60.0145 | 43.9996 | 45.1105 | 54.6718 | 60.0287 | 55
45.116 | 10.7106 | 60.0263 | 11.0005 | 45.1241 | 21.6037 | 59.9883 | 21.9998 | 45.1443 | 32.6802 | 59.9911 | 33.0002 | 45.1352 | 43.69 | 60.0144 | 43.9996 | 45.1188 | 54.6718 | 60.0287 | 55
45.1243 | 10.7101 | 60.0262 | 11.0005 | 45.1324 | 21.6037 | 59.9882 | 21.9998 | 45.1526 | 32.6802 | 59.9911 | 33.0002 | 45.1436 | 43.69 | 60.0144 | 43.9996 | 45.1271 | 54.6617 | 60.0286 | 55
45.1326 | 10.7101 | 60.026 | 11.0005 | 45.1407 | 21.6039 | 59.9882 | 21.9998 | 45.161 | 32.6802 | 59.9911 | 33.0002 | 45.1519 | 43.69 | 60.0143 | 43.9996 | 45.1354 | 54.6617 | 60.0286 | 55
45.1409 | 10.7094 | 60.0259 | 11.0005 | 45.1491 | 21.6039 | 59.9882 | 21.9998 | 45.1693 | 32.6802 | 59.9912 | 33.0002 | 45.1602 | 43.6885 | 60.0143 | 43.9996 | 45.1438 | 54.6617 | 60.0286 | 55
45.1493 | 10.7094 | 60.0258 | 11.0005 | 45.1575 | 21.6039 | 59.9881 | 21.9998 | 45.1777 | 32.6802 | 59.9912 | 33.0002 | 45.1685 | 43.6885 | 60.0143 | 43.9996 | 45.1521 | 54.6617 | 60.0285 | 55
45.1576 | 10.7099 | 60.0256 | 11.0005 | 45.1658 | 21.6039 | 59.9881 | 21.9998 | 45.186 | 32.6802 | 59.9912 | 33.0002 | 45.1769 | 43.6862 | 60.0142 | 43.9996 | 45.1605 | 54.6608 | 60.0285 | 55
45.166 | 10.7099 | 60.0255 | 11.0005 | 45.1741 | 21.6024 | 59.9881 | 21.9998 | 45.1943 | 32.6767 | 59.9912 | 33.0002 | 45.1852 | 43.6862 | 60.0142 | 43.9996 | 45.1688 | 54.6608 | 60.0284 | 55
45.1743 | 10.7094 | 60.0253 | 11.0005 | 45.1824 | 21.6024 | 59.988 | 21.9998 | 45.2027 | 32.6767 | 59.9913 | 33.0002 | 45.1935 | 43.6862 | 60.0141 | 43.9996 | 45.1771 | 54.667 | 60.0284 | 55
45.1826 | 10.7094 | 60.0252 | 11.0005 | 45.1908 | 21.6024 | 59.988 | 21.9998 | 45.211 | 32.6792 | 59.9913 | 33.0002 | 45.2018 | 43.6862 | 60.0141 | 43.9996 | 45.1854 | 54.667 | 60.0284 | 55
45.1909 | 10.7087 | 60.0251 | 11.0005 | 45.1991 | 21.6024 | 59.988 | 21.9998 | 45.2194 | 32.6792 | 59.9913 | 33.0002 | 45.2102 | 43.68 | 60.014 | 43.9996 | 45.1937 | 54.6692 | 60.0283 | 55
45.1993 | 10.7087 | 60.0249 | 11.0005 | 45.2075 | 21.6024 | 59.9879 | 21.9998 | 45.2277 | 32.6796 | 59.9913 | 33.0002 | 45.2185 | 43.68 | 60.014 | 43.9996 | 45.2021 | 54.6692 | 60.0283 | 55
45.2076 | 10.7081 | 60.0248 | 11.0005 | 45.2158 | 21.6024 | 59.9879 | 21.9998 | 45.236 | 32.6796 | 59.9914 | 33.0002 | 45.2269 | 43.6915 | 60.014 | 43.9996 | 45.2104 | 54.6607 | 60.0282 | 55
45.2159 | 10.7081 | 60.0246 | 11.0005 | 45.2241 | 21.63 | 59.9879 | 21.9998 | 45.2443 | 32.6954 | 59.9914 | 33.0002 | 45.2352 | 43.6915 | 60.0139 | 43.9996 | 45.2188 | 54.6607 | 60.0282 | 55
45.2242 | 10.7087 | 60.0245 | 11.0005 | 45.2325 | 21.63 | 59.9878 | 21.9998 | 45.2527 | 32.6954 | 59.9914 | 33.0002 | 45.2435 | 43.6915 | 60.0139 | 43.9996 | 45.2271 | 54.6607 | 60.0281 | 55
45.2326 | 10.7087 | 60.0243 | 11.0005 | 45.2408 | 21.63 | 59.9878 | 21.9998 | 45.261 | 32.6954 | 59.9914 | 33.0002 | 45.2518 | 43.6915 | 60.0138 | 43.9996 | 45.2354 | 54.6607 | 60.0281 | 55
45.2409 | 10.709 | 60.0242 | 11.0005 | 45.2491 | 21.63 | 59.9878 | 21.9998 | 45.2693 | 32.6954 | 59.9915 | 33.0002 | 45.2602 | 43.6927 | 60.0138 | 43.9996 | 45.2437 | 54.6797 | 60.0281 | 55
45.2492 | 10.709 | 60.0241 | 11.0005 | 45.2574 | 21.63 | 59.9877 | 21.9998 | 45.2777 | 32.6986 | 59.9915 | 33.0002 | 45.2685 | 43.6927 | 60.0138 | 43.9996 | 45.2521 | 54.6797 | 60.028 | 55
45.2576 | 10.7088 | 60.0239 | 11.0005 | 45.2658 | 21.63 | 59.9877 | 21.9998 | 45.286 | 32.6986 | 59.9915 | 33.0002 | 45.2769 | 43.6927 | 60.0137 | 43.9996 | 45.2604 | 54.6917 | 60.028 | 55
45.2659 | 10.7088 | 60.0238 | 11.0005 | 45.2741 | 21.63 | 59.9877 | 21.9998 | 45.2944 | 32.6986 | 59.9915 | 33.0002 | 45.2852 | 43.6927 | 60.0137 | 43.9996 | 45.2687 | 54.6917 | 60.0279 | 55
45.2742 | 10.7082 | 60.0236 | 11.0005 | 45.2825 | 21.63 | 59.9876 | 21.9998 | 45.3027 | 32.6986 | 59.9916 | 33.0002 | 45.2935 | 43.6927 | 60.0136 | 43.9996 | 45.277 | 54.6917 | 60.0279 | 55
45.2825 | 10.7082 | 60.0235 | 11.0005 | 45.2908 | 21.6317 | 59.9876 | 21.9998 | 45.311 | 32.6994 | 59.9916 | 33.0002 | 45.3018 | 43.6927 | 60.0136 | 43.9996 | 45.2853 | 54.6917 | 60.0279 | 55
45.2909 | 10.7099 | 60.0234 | 11.0005 | 45.2991 | 21.6317 | 59.9876 | 21.9998 | 45.3193 | 32.6994 | 59.9916 | 33.0002 | 45.3101 | 43.6927 | 60.0135 | 43.9996 | 45.2937 | 54.6943 | 60.0278 | 55
45.2992 | 10.7099 | 60.0232 | 11.0005 | 45.3075 | 21.6317 | 59.9875 | 21.9998 | 45.3277 | 32.7023 | 59.9916 | 33.0002 | 45.3185 | 43.6927 | 60.0135 | 43.9996 | 45.302 | 54.6943 | 60.0278 | 55
45.3076 | 10.7094 | 60.0231 | 11.0005 | 45.3158 | 21.6317 | 59.9875 | 21.9998 | 45.336 | 32.7023 | 59.9917 | 33.0002 | 45.3268 | 43.6992 | 60.0135 | 43.9996 | 45.3104 | 54.6938 | 60.0277 | 55
45.3159 | 10.7094 | 60.0229 | 11.0005 | 45.3242 | 21.6317 | 59.9875 | 21.9998 | 45.3444 | 32.7023 | 59.9917 | 33.0002 | 45.3351 | 43.6992 | 60.0134 | 43.9996 | 45.3187 | 54.6938 | 60.0277 | 55
45.3242 | 10.7103 | 60.0228 | 11.0005 | 45.3325 | 21.6317 | 59.9874 | 21.9998 | 45.3527 | 32.7023 | 59.9917 | 33.0002 | 45.3434 | 43.6961 | 60.0134 | 43.9996 | 45.327 | 54.6867 | 60.0276 | 55
45.3325 | 10.7103 | 60.0226 | 11.0005 | 45.3408 | 21.6317 | 59.9874 | 21.9998 | 45.361 | 32.7023 | 59.9917 | 33.0002 | 45.3518 | 43.6961 | 60.0133 | 43.9996 | 45.3353 | 54.6867 | 60.0276 | 55
45.3409 | 10.7092 | 60.0225 | 11.0005 | 45.3491 | 21.6317 | 59.9874 | 21.9998 | 45.3694 | 32.7023 | 59.9918 | 33.0002 | 45.3601 | 43.7001 | 60.0133 | 43.9996 | 45.3437 | 54.6763 | 60.0276 | 55
45.3492 | 10.7092 | 60.0224 | 11.0005 | 45.3575 | 21.6295 | 59.9873 | 21.9998 | 45.3777 | 32.7065 | 59.9918 | 33.0002 | 45.3685 | 43.7001 | 60.0133 | 43.9996 | 45.352 | 54.6763 | 60.0275 | 55
45.3575 | 10.7088 | 60.0222 | 11.0005 | 45.3658 | 21.6295 | 59.9873 | 21.9998 | 45.386 | 32.7065 | 59.9918 | 33.0002 | 45.3768 | 43.7001 | 60.0132 | 43.9996 | 45.3603 | 54.6761 | 60.0275 | 55
45.3658 | 10.7088 | 60.0221 | 11.0005 | 45.3741 | 21.6298 | 59.9873 | 21.9998 | 45.3943 | 32.7073 | 59.9918 | 33.0002 | 45.3851 | 43.7001 | 60.0132 | 43.9996 | 45.3687 | 54.6761 | 60.0274 | 55
45.3742 | 10.7083 | 60.0219 | 11.0005 | 45.3825 | 21.6298 | 59.9872 | 21.9998 | 45.4027 | 32.7073 | 59.9919 | 33.0002 | 45.3934 | 43.7001 | 60.0131 | 43.9996 | 45.377 | 54.6761 | 60.0274 | 55
45.3825 | 10.7083 | 60.0218 | 11.0005 | 45.3908 | 21.6298 | 59.9872 | 21.9998 | 45.411 | 32.7073 | 59.9919 | 33.0002 | 45.4018 | 43.7001 | 60.0131 | 43.9996 | 45.3853 | 54.6761 | 60.0274 | 55
45.3908 | 10.7083 | 60.0217 | 11.0005 | 45.3992 | 21.6298 | 59.9872 | 21.9998 | 45.4194 | 32.7073 | 59.9919 | 33.0002 | 45.4101 | 43.7095 | 60.013 | 43.9996 | 45.3936 | 54.6903 | 60.0273 | 55
45.3992 | 10.7083 | 60.0215 | 11.0005 | 45.4075 | 21.6298 | 59.9871 | 21.9998 | 45.4277 | 32.7168 | 59.9919 | 33.0002 | 45.4185 | 43.7095 | 60.013 | 43.9996 | 45.402 | 54.6903 | 60.0273 | 55
45.4075 | 10.7076 | 60.0214 | 11.0005 | 45.4158 | 21.6298 | 59.9871 | 21.9998 | 45.436 | 32.7168 | 59.992 | 33.0002 | 45.4268 | 43.7149 | 60.013 | 43.9996 | 45.4103 | 54.6902 | 60.0272 | 55
45.4158 | 10.7076 | 60.0212 | 11.0005 | 45.4242 | 21.6298 | 59.9871 | 21.9998 | 45.4444 | 32.7168 | 59.992 | 33.0002 | 45.4351 | 43.7149 | 60.013 | 43.9996 | 45.4186 | 54.6902 | 60.0272 | 55
45.4241 | 10.7071 | 60.0211 | 11.0005 | 45.4325 | 21.6298 | 59.987 | 21.9998 | 45.4527 | 32.7168 | 59.992 | 33.0002 | 45.4434 | 43.721 | 60.013 | 43.9996 | 45.4269 | 54.6902 | 60.0271 | 55
45.4325 | 10.7071 | 60.0209 | 11.0005 | 45.4409 | 21.6276 | 59.987 | 21.9998 | 45.4611 | 32.7146 | 59.992 | 33.0002 | 45.4518 | 43.721 | 60.013 | 43.9996 | 45.4353 | 54.6902 | 60.0271 | 55
45.4408 | 10.7073 | 60.0208 | 11.0005 | 45.4492 | 21.6276 | 59.9869 | 21.9998 | 45.4694 | 32.7146 | 59.9921 | 33.0002 | 45.4601 | 43.721 | 60.013 | 43.9996 | 45.4436 | 54.6902 | 60.0271 | 55
45.4492 | 10.7073 | 60.0207 | 11.0005 | 45.4575 | 21.6276 | 59.9869 | 21.9998 | 45.4777 | 32.7146 | 59.9921 | 33.0002 | 45.4684 | 43.721 | 60.0131 | 43.9996 | 45.452 | 54.6902 | 60.027 | 55
45.4575 | 10.7073 | 60.0205 | 11.0005 | 45.4658 | 21.6276 | 59.9868 | 21.9998 | 45.486 | 32.7146 | 59.9921 | 33.0002 | 45.4767 | 43.721 | 60.0131 | 43.9996 | 45.4603 | 54.6902 | 60.027 | 55
45.4658 | 10.7073 | 60.0204 | 11.0005 | 45.4742 | 21.6276 | 59.9868 | 21.9998 | 45.4944 | 32.7146 | 59.9921 | 33.0002 | 45.4851 | 43.721 | 60.0131 | 43.9996 | 45.4686 | 54.6902 | 60.0269 | 55
45.4741 | 10.7079 | 60.0202 | 11.0005 | 45.4825 | 21.6276 | 59.9867 | 21.9998 | 45.5027 | 32.7146 | 59.9922 | 33.0002 | 45.4934 | 43.7194 | 60.0131 | 43.9996 | 45.4769 | 54.6976 | 60.0269 | 55
45.4825 | 10.7079 | 60.0201 | 11.0005 | 45.4908 | 21.627 | 59.9867 | 21.9998 | 45.511 | 32.7107 | 59.9922 | 33.0002 | 45.5018 | 43.7194 | 60.0131 | 43.9996 | 45.4852 | 54.6976 | 60.0269 | 55
45.4908 | 10.7215 | 60.02 | 11.0005 | 45.4992 | 21.627 | 59.9866 | 21.9998 | 45.5193 | 32.7107 | 59.9922 | 33.0002 | 45.5101 | 43.7194 | 60.0131 | 43.9996 | 45.4936 | 54.6976 | 60.0268 | 55
45.4991 | 10.7215 | 60.0198 | 11.0005 | 45.5075 | 21.627 | 59.9866 | 21.9998 | 45.5277 | 32.7107 | 59.9922 | 33.0002 | 45.5184 | 43.7194 | 60.0131 | 43.9996 | 45.5019 | 54.6976 | 60.0268 | 55
45.5074 | 10.7215 | 60.0197 | 11.0005 | 45.5159 | 21.627 | 59.9865 | 21.9998 | 45.5361 | 32.7107 | 59.9923 | 33.0002 | 45.5267 | 43.7279 | 60.0131 | 43.9996 | 45.5103 | 54.696 | 60.0267 | 55
45.5158 | 10.7215 | 60.0195 | 11.0005 | 45.5242 | 21.627 | 59.9865 | 21.9998 | 45.5444 | 32.7107 | 59.9923 | 33.0002 | 45.5351 | 43.7279 | 60.0131 | 43.9996 | 45.5186 | 54.696 | 60.0267 | 55
45.5241 | 10.7221 | 60.0194 | 11.0005 | 45.5325 | 21.627 | 59.9864 | 21.9998 | 45.5527 | 32.7107 | 59.9923 | 33.0002 | 45.5434 | 43.7279 | 60.0131 | 43.9996 | 45.5269 | 54.6941 | 60.0266 | 55
45.5325 | 10.7221 | 60.0192 | 11.0005 | 45.5408 | 21.6247 | 59.9864 | 21.9998 | 45.561 | 32.7107 | 59.9923 | 33.0002 | 45.5518 | 43.7279 | 60.0131 | 43.9996 | 45.5352 | 54.6941 | 60.0266 | 55
45.5408 | 10.7217 | 60.0191 | 11.0005 | 45.5492 | 21.6247 | 59.9863 | 21.9998 | 45.5694 | 32.7107 | 59.9924 | 33.0002 | 45.5601 | 43.7341 | 60.0131 | 43.9996 | 45.5436 | 54.6941 | 60.0266 | 55
45.5491 | 10.7217 | 60.019 | 11.0005 | 45.5576 | 21.6247 | 59.9863 | 21.9998 | 45.5777 | 32.7034 | 59.9924 | 33.0002 | 45.5684 | 43.7341 | 60.0131 | 43.9996 | 45.5519 | 54.6941 | 60.0265 | 55
45.5574 | 10.7217 | 60.0188 | 11.0005 | 45.5659 | 21.6247 | 59.9862 | 21.9998 | 45.5861 | 32.7034 | 59.9924 | 33.0002 | 45.5767 | 43.7324 | 60.0132 | 43.9996 | 45.5602 | 54.7128 | 60.0265 | 55
45.5658 | 10.7217 | 60.0187 | 11.0005 | 45.5742 | 21.6257 | 59.9862 | 21.9998 | 45.5944 | 32.7034 | 59.9924 | 33.0002 | 45.5851 | 43.7324 | 60.0132 | 43.9996 | 45.5685 | 54.7128 | 60.0264 | 55
45.5741 | 10.7217 | 60.0185 | 11.0005 | 45.5825 | 21.6257 | 59.9861 | 21.9998 | 45.6027 | 32.7034 | 59.9925 | 33.0002 | 45.5934 | 43.7324 | 60.0132 | 43.9996 | 45.5769 | 54.7128 | 60.0264 | 55
45.5825 | 10.7217 | 60.0184 | 11.0005 | 45.5909 | 21.6257 | 59.9861 | 21.9998 | 45.611 | 32.7034 | 59.9925 | 33.0002 | 45.6017 | 43.7324 | 60.0132 | 43.9996 | 45.5852 | 54.7128 | 60.0264 | 55
45.5908 | 10.7217 | 60.0183 | 11.0005 | 45.5992 | 21.6257 | 59.986 | 21.9998 | 45.6194 | 32.7034 | 59.9925 | 33.0002 | 45.61 | 43.7286 | 60.0132 | 43.9996 | 45.5936 | 54.7268 | 60.0263 | 55
45.5991 | 10.7217 | 60.0181 | 11.0005 | 45.6075 | 21.6278 | 59.986 | 21.9998 | 45.6277 | 32.6927 | 59.9925 | 33.0002 | 45.6184 | 43.7286 | 60.0132 | 43.9996 | 45.6019 | 54.7268 | 60.0263 | 55
45.6074 | 10.7259 | 60.018 | 11.0005 | 45.6158 | 21.6278 | 59.9859 | 21.9998 | 45.636 | 32.6927 | 59.9926 | 33.0002 | 45.6267 | 43.7286 | 60.0132 | 43.9996 | 45.6102 | 54.7268 | 60.0262 | 55
45.6158 | 10.7259 | 60.0178 | 11.0005 | 45.6242 | 21.6278 | 59.9859 | 21.9998 | 45.6444 | 32.6927 | 59.9926 | 33.0002 | 45.6351 | 43.7286 | 60.0132 | 43.9996 | 45.6185 | 54.7268 | 60.0262 | 55
45.6241 | 10.7253 | 60.0177 | 11.0005 | 45.6326 | 21.6278 | 59.9858 | 21.9998 | 45.6527 | 32.6927 | 59.9926 | 33.0002 | 45.6434 | 43.745 | 60.0132 | 43.9996 | 45.6268 | 54.7161 | 60.0261 | 55
45.6324 | 10.7253 | 60.0175 | 11.0005 | 45.6409 | 21.6278 | 59.9858 | 21.9998 | 45.6611 | 32.6927 | 59.9926 | 33.0002 | 45.6517 | 43.745 | 60.0132 | 43.9996 | 45.6352 | 54.7161 | 60.0261 | 55
45.6407 | 10.7253 | 60.0174 | 11.0005 | 45.6492 | 21.6278 | 59.9857 | 21.9998 | 45.6694 | 32.6927 | 59.9927 | 33.0002 | 45.66 | 43.7504 | 60.0132 | 43.9996 | 45.6435 | 54.7161 | 60.0261 | 55
45.6491 | 10.7253 | 60.0173 | 11.0005 | 45.6575 | 21.643 | 59.9857 | 21.9998 | 45.6777 | 32.6927 | 59.9927 | 33.0002 | 45.6684 | 43.7504 | 60.0132 | 43.9996 | 45.6519 | 54.7161 | 60.026 | 55
45.6574 | 10.7253 | 60.0171 | 11.0005 | 45.6659 | 21.643 | 59.9856 | 21.9998 | 45.686 | 32.6927 | 59.9927 | 33.0002 | 45.6767 | 43.7504 | 60.0133 | 43.9996 | 45.6602 | 54.7161 | 60.026 | 55
45.6658 | 10.7253 | 60.017 | 11.0005 | 45.6742 | 21.6437 | 59.9856 | 21.9998 | 45.6944 | 32.691 | 59.9927 | 33.0002 | 45.6851 | 43.7504 | 60.0133 | 43.9996 | 45.6685 | 54.7161 | 60.0259 | 55
45.6741 | 10.7253 | 60.0168 | 11.0005 | 45.6826 | 21.6437 | 59.9855 | 21.9998 | 45.7027 | 32.691 | 59.9928 | 33.0002 | 45.6934 | 43.7627 | 60.0133 | 43.9996 | 45.6768 | 54.7161 | 60.0259 | 55
45.6824 | 10.7253 | 60.0167 | 11.0005 | 45.6909 | 21.6437 | 59.9855 | 21.9998 | 45.7111 | 32.691 | 59.9928 | 33.0002 | 45.7017 | 43.7627 | 60.0133 | 43.9996 | 45.6852 | 54.7161 | 60.0259 | 55
45.6907 | 10.7265 | 60.0166 | 11.0005 | 45.6992 | 21.6437 | 59.9854 | 21.9998 | 45.7194 | 32.691 | 59.9928 | 33.0002 | 45.71 | 43.7627 | 60.0133 | 43.9996 | 45.6935 | 54.7161 | 60.0258 | 55
45.6991 | 10.7265 | 60.0164 | 11.0005 | 45.7076 | 21.6424 | 59.9854 | 21.9998 | 45.7277 | 32.6867 | 59.9928 | 33.0002 | 45.7184 | 43.7627 | 60.0133 | 43.9996 | 45.7018 | 54.7161 | 60.0258 | 55
45.7074 | 10.7262 | 60.0163 | 11.0005 | 45.7159 | 21.6424 | 59.9853 | 21.9998 | 45.7361 | 32.6867 | 59.9929 | 33.0002 | 45.7267 | 43.7494 | 60.0133 | 43.9996 | 45.7101 | 54.7161 | 60.0257 | 55
45.7158 | 10.7262 | 60.0161 | 11.0005 | 45.7242 | 21.6424 | 59.9853 | 21.9998 | 45.7444 | 32.6939 | 59.9929 | 33.0002 | 45.735 | 43.7494 | 60.0133 | 43.9996 | 45.7185 | 54.7161 | 60.0257 | 55
45.7241 | 10.7262 | 60.016 | 11.0005 | 45.7325 | 21.6424 | 59.9852 | 21.9998 | 45.7527 | 32.6939 | 59.9929 | 33.0002 | 45.7433 | 43.7478 | 60.0133 | 43.9996 | 45.7268 | 54.7115 | 60.0256 | 55
45.7324 | 10.7262 | 60.0158 | 11.0005 | 45.7409 | 21.6424 | 59.9852 | 21.9998 | 45.761 | 32.6939 | 59.9929 | 33.0002 | 45.7517 | 43.7478 | 60.0133 | 43.9996 | 45.7352 | 54.7115 | 60.0256 | 55
45.7407 | 10.7262 | 60.0157 | 11.0005 | 45.7492 | 21.6424 | 59.9851 | 21.9998 | 45.7694 | 32.6939 | 59.993 | 33.0002 | 45.76 | 43.7478 | 60.0133 | 43.9996 | 45.7435 | 54.7142 | 60.0256 | 55
45.7491 | 10.7262 | 60.0156 | 11.0005 | 45.7576 | 21.6436 | 59.9851 | 21.9998 | 45.7777 | 32.6939 | 59.993 | 33.0002 | 45.7684 | 43.7478 | 60.0133 | 43.9996 | 45.7518 | 54.7142 | 60.0255 | 55
45.7574 | 10.7498 | 60.0154 | 11.0005 | 45.7659 | 21.6436 | 59.985 | 21.9998 | 45.7861 | 32.6939 | 59.993 | 33.0002 | 45.7767 | 43.7424 | 60.0134 | 43.9996 | 45.7601 | 54.7142 | 60.0255 | 55
45.7657 | 10.7498 | 60.0153 | 11.0005 | 45.7742 | 21.6497 | 59.985 | 21.9998 | 45.7944 | 32.7169 | 59.993 | 33.0002 | 45.785 | 43.7424 | 60.0134 | 43.9996 | 45.7684 | 54.7142 | 60.0254 | 55
45.774 | 10.7498 | 60.0151 | 11.0005 | 45.7826 | 21.6497 | 59.9849 | 21.9998 | 45.8027 | 32.7169 | 59.993 | 33.0002 | 45.7933 | 43.7355 | 60.0134 | 43.9996 | 45.7768 | 54.7142 | 60.0254 | 55
45.7824 | 10.7498 | 60.015 | 11.0005 | 45.7909 | 21.6516 | 59.9849 | 21.9998 | 45.8111 | 32.7169 | 59.9929 | 33.0002 | 45.8017 | 43.7355 | 60.0134 | 43.9996 | 45.7851 | 54.7142 | 60.0254 | 55
45.7907 | 10.7495 | 60.0149 | 11.0005 | 45.7993 | 21.6516 | 59.9848 | 21.9998 | 45.8194 | 32.7169 | 59.9929 | 33.0002 | 45.81 | 43.7274 | 60.0134 | 43.9996 | 45.7935 | 54.7142 | 60.0253 | 55
45.7991 | 10.7495 | 60.0147 | 11.0005 | 45.8076 | 21.6516 | 59.9848 | 21.9998 | 45.8278 | 32.7169 | 59.9929 | 33.0002 | 45.8184 | 43.7274 | 60.0134 | 43.9996 | 45.8018 | 54.7142 | 60.0253 | 55
45.8074 | 10.7495 | 60.0146 | 11.0005 | 45.8159 | 21.6516 | 59.9847 | 21.9998 | 45.8361 | 32.7169 | 59.9929 | 33.0002 | 45.8267 | 43.7274 | 60.0134 | 43.9996 | 45.8101 | 54.7196 | 60.0252 | 55
45.8157 | 10.7495 | 60.0144 | 11.0005 | 45.8242 | 21.6516 | 59.9847 | 21.9998 | 45.8444 | 32.72 | 59.9929 | 33.0002 | 45.835 | 43.7274 | 60.0134 | 43.9996 | 45.8184 | 54.7196 | 60.0252 | 55
45.824 | 10.7512 | 60.0143 | 11.0005 | 45.8326 | 21.6516 | 59.9846 | 21.9998 | 45.8527 | 32.72 | 59.9929 | 33.0002 | 45.8433 | 43.7274 | 60.0134 | 43.9996 | 45.8268 | 54.7247 | 60.0251 | 55
45.8324 | 10.7512 | 60.0141 | 11.0005 | 45.8409 | 21.6519 | 59.9846 | 21.9998 | 45.8611 | 32.72 | 59.9928 | 33.0002 | 45.8517 | 43.7274 | 60.0134 | 43.9996 | 45.8351 | 54.7247 | 60.0251 | 55
45.8407 | 10.7512 | 60.014 | 11.0005 | 45.8492 | 21.6519 | 59.9845 | 21.9998 | 45.8694 | 32.72 | 59.9928 | 33.0002 | 45.86 | 43.7279 | 60.0134 | 43.9996 | 45.8434 | 54.716 | 60.0251 | 55
45.849 | 10.7512 | 60.0139 | 11.0005 | 45.8576 | 21.6506 | 59.9845 | 21.9998 | 45.8777 | 32.7278 | 59.9928 | 33.0002 | 45.8683 | 43.7279 | 60.0135 | 43.9996 | 45.8517 | 54.716 | 60.025 | 55
45.8574 | 10.7521 | 60.0139 | 11.0005 | 45.8659 | 21.6506 | 59.9844 | 21.9998 | 45.8861 | 32.7278 | 59.9928 | 33.0002 | 45.8766 | 43.7262 | 60.0135 | 43.9996 | 45.8601 | 54.6974 | 60.025 | 55
45.8657 | 10.7521 | 60.0138 | 11.0005 | 45.8743 | 21.6513 | 59.9844 | 21.9998 | 45.8944 | 32.7589 | 59.9928 | 33.0002 | 45.885 | 43.7262 | 60.0135 | 43.9996 | 45.8684 | 54.6974 | 60.0249 | 55
45.874 | 10.751 | 60.0137 | 11.0005 | 45.8826 | 21.6513 | 59.9843 | 21.9998 | 45.9028 | 32.7589 | 59.9928 | 33.0002 | 45.8933 | 43.6915 | 60.0135 | 43.9996 | 45.8767 | 54.6974 | 60.0249 | 55
45.8823 | 10.751 | 60.0137 | 11.0005 | 45.8909 | 21.6513 | 59.9843 | 21.9998 | 45.9111 | 32.7589 | 59.9927 | 33.0002 | 45.9017 | 43.6915 | 60.0135 | 43.9996 | 45.8851 | 54.6974 | 60.0249 | 55
45.8907 | 10.7509 | 60.0136 | 11.0005 | 45.8993 | 21.6513 | 59.9842 | 21.9998 | 45.9194 | 32.7589 | 59.9927 | 33.0002 | 45.91 | 43.6915 | 60.0135 | 43.9996 | 45.8934 | 54.6911 | 60.0248 | 55
45.899 | 10.7509 | 60.0135 | 11.0005 | 45.9076 | 21.6493 | 59.9842 | 21.9998 | 45.9277 | 32.7589 | 59.9927 | 33.0002 | 45.9183 | 43.6915 | 60.0135 | 43.9996 | 45.9017 | 54.6911 | 60.0248 | 55
45.9073 | 10.7509 | 60.0135 | 11.0005 | 45.916 | 21.6493 | 59.9841 | 21.9998 | 45.9361 | 32.7589 | 59.9927 | 33.0002 | 45.9266 | 43.6915 | 60.0135 | 43.9996 | 45.91 | 54.6911 | 60.0247 | 55
45.9156 | 10.7509 | 60.0134 | 11.0005 | 45.9243 | 21.6709 | 59.9841 | 21.9998 | 45.9444 | 32.7589 | 59.9927 | 33.0002 | 45.935 | 43.6915 | 60.0135 | 43.9996 | 45.9184 | 54.6911 | 60.0247 | 55
45.924 | 10.7501 | 60.0133 | 11.0005 | 45.9326 | 21.6709 | 59.984 | 21.9998 | 45.9528 | 32.7589 | 59.9927 | 33.0002 | 45.9433 | 43.694 | 60.0135 | 43.9996 | 45.9267 | 54.7007 | 60.0246 | 55
45.9323 | 10.7501 | 60.0133 | 11.0005 | 45.9409 | 21.669 | 59.984 | 21.9998 | 45.9611 | 32.7637 | 59.9926 | 33.0002 | 45.9517 | 43.694 | 60.0135 | 43.9996 | 45.9351 | 54.7007 | 60.0246 | 55
45.9407 | 10.7494 | 60.0132 | 11.0005 | 45.9493 | 21.669 | 59.9839 | 21.9998 | 45.9694 | 32.7637 | 59.9926 | 33.0002 | 45.96 | 43.694 | 60.0135 | 43.9996 | 45.9434 | 54.7007 | 60.0246 | 55
45.949 | 10.7494 | 60.0131 | 11.0005 | 45.9576 | 21.669 | 59.9839 | 21.9998 | 45.9778 | 32.7636 | 59.9926 | 33.0002 | 45.9683 | 43.694 | 60.0135 | 43.9996 | 45.9517 | 54.7007 | 60.0245 | 55
45.9573 | 10.7494 | 60.0131 | 11.0005 | 45.9659 | 21.669 | 59.9838 | 21.9998 | 45.9861 | 32.7636 | 59.9926 | 33.0002 | 45.9766 | 43.694 | 60.0136 | 43.9996 | 45.96 | 54.7062 | 60.0245 | 55
45.9656 | 10.7494 | 60.013 | 11.0005 | 45.9743 | 21.6735 | 59.9838 | 21.9998 | 45.9944 | 32.7636 | 59.9926 | 33.0002 | 45.985 | 43.694 | 60.0136 | 43.9996 | 45.9684 | 54.7062 | 60.0244 | 55
45.974 | 10.75 | 60.0129 | 11.0005 | 45.9826 | 21.6735 | 59.9837 | 21.9998 | 46.0027 | 32.7636 | 59.9926 | 33.0002 | 45.9933 | 43.694 | 60.0136 | 43.9996 | 45.9767 | 54.7062 | 60.0244 | 55
45.9823 | 10.75 | 60.0129 | 11.0005 | 45.991 | 21.6735 | 59.9837 | 21.9998 | 46.0111 | 32.7634 | 59.9925 | 33.0002 | 46.0016 | 43.694 | 60.0136 | 43.9996 | 45.985 | 54.7062 | 60.0244 | 55
45.9907 | 10.7495 | 60.0128 | 11.0005 | 45.9993 | 21.6735 | 59.9836 | 21.9998 | 46.0194 | 32.7634 | 59.9925 | 33.0002 | 46.0099 | 43.6977 | 60.0136 | 43.9996 | 45.9933 | 54.7062 | 60.0243 | 55
45.999 | 10.7495 | 60.0127 | 11.0005 | 46.0076 | 21.6751 | 59.9836 | 21.9998 | 46.0278 | 32.7634 | 59.9925 | 33.0002 | 46.0183 | 43.6977 | 60.0136 | 43.9996 | 46.0017 | 54.7062 | 60.0243 | 55
46.0073 | 10.7495 | 60.0127 | 11.0005 | 46.0159 | 21.6751 | 59.9835 | 21.9998 | 46.0361 | 32.7634 | 59.9925 | 33.0002 | 46.0266 | 43.6507 | 60.0136 | 43.9996 | 46.01 | 54.6911 | 60.0242 | 55
46.0156 | 10.7495 | 60.0126 | 11.0005 | 46.0243 | 21.6751 | 59.9835 | 21.9998 | 46.0444 | 32.7634 | 59.9925 | 33.0002 | 46.035 | 43.6507 | 60.0136 | 43.9996 | 46.0183 | 54.6911 | 60.0242 | 55
46.024 | 10.7499 | 60.0125 | 11.0005 | 46.0327 | 21.6751 | 59.9834 | 21.9998 | 46.0527 | 32.7634 | 59.9925 | 33.0002 | 46.0433 | 43.6462 | 60.0136 | 43.9996 | 46.0267 | 54.6911 | 60.0241 | 55
46.0323 | 10.7499 | 60.0125 | 11.0005 | 46.041 | 21.6742 | 59.9834 | 21.9998 | 46.0611 | 32.7634 | 59.9924 | 33.0002 | 46.0516 | 43.6462 | 60.0136 | 43.9996 | 46.035 | 54.6911 | 60.0241 | 55
46.0406 | 10.7499 | 60.0124 | 11.0005 | 46.0493 | 21.6742 | 59.9833 | 21.9998 | 46.0695 | 32.7634 | 59.9924 | 33.0002 | 46.0599 | 43.6462 | 60.0136 | 43.9996 | 46.0433 | 54.6981 | 60.0241 | 55
46.049 | 10.7499 | 60.0123 | 11.0005 | 46.0576 | 21.6699 | 59.9833 | 21.9998 | 46.0778 | 32.7604 | 59.9924 | 33.0002 | 46.0683 | 43.6462 | 60.0136 | 43.9996 | 46.0516 | 54.6981 | 60.024 | 55
46.0573 | 10.7486 | 60.0123 | 11.0005 | 46.066 | 21.6699 | 59.9832 | 21.9998 | 46.0861 | 32.7604 | 59.9924 | 33.0002 | 46.0766 | 43.6522 | 60.0137 | 43.9996 | 46.06 | 54.7049 | 60.024 | 55
46.0656 | 10.7486 | 60.0122 | 11.0005 | 46.0743 | 21.6699 | 59.9832 | 21.9998 | 46.0944 | 32.7604 | 59.9924 | 33.0002 | 46.085 | 43.6522 | 60.0137 | 43.9996 | 46.0683 | 54.7049 | 60.0239 | 55
46.074 | 10.7489 | 60.0121 | 11.0005 | 46.0826 | 21.6699 | 59.9831 | 21.9998 | 46.1028 | 32.7604 | 59.9924 | 33.0002 | 46.0933 | 43.6506 | 60.0137 | 43.9996 | 46.0767 | 54.6925 | 60.0239 | 55
46.0823 | 10.7489 | 60.0121 | 11.0005 | 46.0909 | 21.6677 | 59.9831 | 21.9998 | 46.1111 | 32.7627 | 59.9923 | 33.0002 | 46.1016 | 43.6506 | 60.0137 | 43.9996 | 46.085 | 54.6925 | 60.0238 | 55
46.0906 | 10.7489 | 60.012 | 11.0005 | 46.0993 | 21.6677 | 59.983 | 21.9998 | 46.1194 | 32.7627 | 59.9923 | 33.0002 | 46.1099 | 43.6531 | 60.0137 | 43.9996 | 46.0933 | 54.6925 | 60.0237 | 55
46.0989 | 10.7489 | 60.0119 | 11.0005 | 46.1077 | 21.668 | 59.983 | 21.9998 | 46.1277 | 32.7627 | 59.9923 | 33.0002 | 46.1183 | 43.6531 | 60.0137 | 43.9996 | 46.1016 | 54.6925 | 60.0237 | 55
46.1073 | 10.749 | 60.0119 | 11.0005 | 46.116 | 21.668 | 59.9829 | 21.9998 | 46.1361 | 32.7627 | 59.9923 | 33.0002 | 46.1266 | 43.6111 | 60.0137 | 43.9996 | 46.11 | 54.6925 | 60.0236 | 55
46.1156 | 10.749 | 60.0118 | 11.0005 | 46.1243 | 21.668 | 59.9829 | 21.9998 | 46.1445 | 32.8082 | 59.9923 | 33.0002 | 46.1349 | 43.6111 | 60.0137 | 43.9996 | 46.1183 | 54.6925 | 60.0236 | 55
46.124 | 10.7494 | 60.0117 | 11.0005 | 46.1326 | 21.668 | 59.9828 | 21.9998 | 46.1528 | 32.8082 | 59.9923 | 33.0002 | 46.1432 | 43.6111 | 60.0137 | 43.9996 | 46.1266 | 54.7067 | 60.0235 | 55
46.1323 | 10.7494 | 60.0117 | 11.0005 | 46.141 | 21.6687 | 59.9828 | 21.9998 | 46.1611 | 32.808 | 59.9922 | 33.0002 | 46.1516 | 43.6111 | 60.0137 | 43.9996 | 46.1349 | 54.7067 | 60.0234 | 55
46.1406 | 10.7494 | 60.0116 | 11.0005 | 46.1493 | 21.6687 | 59.9827 | 21.9998 | 46.1694 | 32.808 | 59.9922 | 33.0002 | 46.1599 | 43.5958 | 60.0137 | 43.9996 | 46.1432 | 54.7109 | 60.0234 | 55
46.1489 | 10.7494 | 60.0115 | 11.0005 | 46.1577 | 21.6657 | 59.9827 | 21.9998 | 46.1778 | 32.808 | 59.9922 | 33.0002 | 46.1682 | 43.5958 | 60.0137 | 43.9996 | 46.1516 | 54.7109 | 60.0233 | 55
46.1573 | 10.749 | 60.0115 | 11.0005 | 46.166 | 21.6657 | 59.9826 | 21.9998 | 46.1861 | 32.808 | 59.9922 | 33.0002 | 46.1766 | 43.5947 | 60.0138 | 43.9996 | 46.1599 | 54.7106 | 60.0233 | 55
46.1656 | 10.749 | 60.0114 | 11.0005 | 46.1743 | 21.6657 | 59.9826 | 21.9998 | 46.1945 | 32.8066 | 59.9922 | 33.0002 | 46.1849 | 43.5947 | 60.0138 | 43.9996 | 46.1683 | 54.7106 | 60.0232 | 55
46.174 | 10.7476 | 60.0113 | 11.0005 | 46.1827 | 21.6657 | 59.9825 | 21.9998 | 46.2028 | 32.8066 | 59.9922 | 33.0002 | 46.1932 | 43.5912 | 60.0138 | 43.9996 | 46.1766 | 54.7106 | 60.0232 | 55
46.1823 | 10.7476 | 60.0113 | 11.0005 | 46.191 | 21.6657 | 59.9825 | 21.9998 | 46.2111 | 32.8064 | 59.9921 | 33.0002 | 46.2015 | 43.5912 | 60.0138 | 43.9996 | 46.1849 | 54.7106 | 60.0231 | 55
46.1906 | 10.7476 | 60.0112 | 11.0005 | 46.1993 | 21.6657 | 59.9824 | 21.9998 | 46.2194 | 32.8064 | 59.9921 | 33.0002 | 46.2099 | 43.5912 | 60.0138 | 43.9996 | 46.1932 | 54.714 | 60.023 | 55
46.1989 | 10.7476 | 60.0111 | 11.0005 | 46.2076 | 21.6712 | 59.9824 | 21.9998 | 46.2278 | 32.8064 | 59.9921 | 33.0002 | 46.2182 | 43.5912 | 60.0138 | 43.9996 | 46.2016 | 54.714 | 60.023 | 55
46.2073 | 10.7438 | 60.0111 | 11.0005 | 46.216 | 21.6712 | 59.9823 | 21.9998 | 46.2361 | 32.8064 | 59.9921 | 33.0002 | 46.2266 | 43.5975 | 60.0138 | 43.9996 | 46.2099 | 54.714 | 60.0229 | 55
46.2156 | 10.7438 | 60.011 | 11.0005 | 46.2243 | 21.6712 | 59.9823 | 21.9998 | 46.2444 | 32.8064 | 59.9921 | 33.0002 | 46.2349 | 43.5975 | 60.0138 | 43.9996 | 46.2183 | 54.714 | 60.0229 | 55
46.2239 | 10.7438 | 60.0109 | 11.0005 | 46.2327 | 21.6712 | 59.9822 | 21.9998 | 46.2528 | 32.8064 | 59.9921 | 33.0002 | 46.2432 | 43.5964 | 60.0138 | 43.9996 | 46.2266 | 54.7079 | 60.0228 | 55
46.2322 | 10.7438 | 60.0109 | 11.0005 | 46.241 | 21.6712 | 59.9822 | 21.9998 | 46.2611 | 32.8102 | 59.992 | 33.0002 | 46.2515 | 43.5964 | 60.0138 | 43.9996 | 46.2349 | 54.7079 | 60.0227 | 55
46.2406 | 10.7438 | 60.0108 | 11.0005 | 46.2493 | 21.6712 | 59.9821 | 21.9998 | 46.2695 | 32.8102 | 59.992 | 33.0002 | 46.2599 | 43.5964 | 60.0138 | 43.9996 | 46.2432 | 54.6966 | 60.0227 | 55
46.2489 | 10.7438 | 60.0107 | 11.0005 | 46.2577 | 21.6508 | 59.9821 | 21.9998 | 46.2778 | 32.8102 | 59.992 | 33.0002 | 46.2682 | 43.5964 | 60.0138 | 43.9996 | 46.2516 | 54.6966 | 60.0226 | 55
46.2573 | 10.7438 | 60.0107 | 11.0005 | 46.266 | 21.6508 | 59.982 | 21.9998 | 46.2861 | 32.8102 | 59.992 | 33.0002 | 46.2766 | 43.6019 | 60.0139 | 43.9996 | 46.2599 | 54.6966 | 60.0226 | 55
46.2656 | 10.7438 | 60.0106 | 11.0005 | 46.2744 | 21.638 | 59.982 | 21.9998 | 46.2944 | 32.8103 | 59.992 | 33.0002 | 46.2849 | 43.6019 | 60.0139 | 43.9996 | 46.2682 | 54.6966 | 60.0225 | 55
46.2739 | 10.7449 | 60.0105 | 11.0005 | 46.2827 | 21.638 | 59.9819 | 21.9998 | 46.3028 | 32.8103 | 59.992 | 33.0002 | 46.2932 | 43.5942 | 60.0139 | 43.9996 | 46.2766 | 54.6954 | 60.0225 | 55
46.2822 | 10.7449 | 60.0105 | 11.0005 | 46.291 | 21.6369 | 59.9819 | 21.9998 | 46.3111 | 32.8137 | 59.9919 | 33.0002 | 46.3015 | 43.5942 | 60.0139 | 43.9996 | 46.2849 | 54.6954 | 60.0224 | 55
46.2906 | 10.7449 | 60.0104 | 11.0005 | 46.2993 | 21.6369 | 59.9818 | 21.9998 | 46.3195 | 32.8137 | 59.9919 | 33.0002 | 46.3099 | 43.6198 | 60.0139 | 43.9996 | 46.2932 | 54.6954 | 60.0223 | 55
46.2989 | 10.7449 | 60.0103 | 11.0005 | 46.3077 | 21.6369 | 59.9818 | 21.9998 | 46.3278 | 32.8104 | 59.9919 | 33.0002 | 46.3182 | 43.6198 | 60.0139 | 43.9996 | 46.3016 | 54.6954 | 60.0223 | 55
46.3073 | 10.7447 | 60.0103 | 11.0005 | 46.316 | 21.6369 | 59.9817 | 21.9998 | 46.3361 | 32.8104 | 59.9919 | 33.0002 | 46.3265 | 43.6152 | 60.0139 | 43.9996 | 46.3099 | 54.6954 | 60.0222 | 55
46.3156 | 10.7447 | 60.0102 | 11.0005 | 46.3243 | 21.6374 | 59.9817 | 21.9998 | 46.3445 | 32.8104 | 59.9919 | 33.0002 | 46.3348 | 43.6152 | 60.0139 | 43.9996 | 46.3182 | 54.6954 | 60.0222 | 55
46.3239 | 10.7453 | 60.0101 | 11.0005 | 46.3327 | 21.6374 | 59.9816 | 21.9998 | 46.3528 | 32.8104 | 59.9919 | 33.0002 | 46.3432 | 43.6152 | 60.0139 | 43.9996 | 46.3265 | 54.7041 | 60.0221 | 55
46.3322 | 10.7453 | 60.0101 | 11.0005 | 46.341 | 21.6374 | 59.9816 | 21.9998 | 46.3611 | 32.8104 | 59.9918 | 33.0002 | 46.3515 | 43.6152 | 60.0139 | 43.9996 | 46.3348 | 54.7041 | 60.022 | 55
46.3406 | 10.764 | 60.01 | 11.0005 | 46.3494 | 21.6374 | 59.9815 | 21.9998 | 46.3694 | 32.8104 | 59.9918 | 33.0002 | 46.3599 | 43.6152 | 60.0139 | 43.9996 | 46.3432 | 54.7041 | 60.022 | 55
46.3489 | 10.764 | 60.0099 | 11.0005 | 46.3577 | 21.6231 | 59.9815 | 21.9998 | 46.3778 | 32.8104 | 59.9918 | 33.0002 | 46.3682 | 43.6152 | 60.014 | 43.9996 | 46.3515 | 54.7041 | 60.0219 | 55
46.3572 | 10.764 | 60.0099 | 11.0005 | 46.366 | 21.6231 | 59.9814 | 21.9998 | 46.3861 | 32.8104 | 59.9918 | 33.0002 | 46.3765 | 43.6045 | 60.014 | 43.9996 | 46.3599 | 54.7007 | 60.0219 | 55
46.3655 | 10.764 | 60.0098 | 11.0005 | 46.3743 | 21.6225 | 59.9814 | 21.9998 | 46.3945 | 32.8104 | 59.9918 | 33.0002 | 46.3848 | 43.6045 | 60.014 | 43.9996 | 46.3682 | 54.7007 | 60.0218 | 55
46.3739 | 10.7643 | 60.0097 | 11.0005 | 46.3827 | 21.6225 | 59.9813 | 21.9998 | 46.4028 | 32.8104 | 59.9918 | 33.0002 | 46.3932 | 43.61 | 60.014 | 43.9996 | 46.3765 | 54.7007 | 60.0218 | 55
46.3822 | 10.7643 | 60.0097 | 11.0005 | 46.3911 | 21.622 | 59.9813 | 21.9998 | 46.4111 | 32.809 | 59.9917 | 33.0002 | 46.4015 | 43.61 | 60.014 | 43.9996 | 46.3848 | 54.7007 | 60.0217 | 55
46.3906 | 10.7643 | 60.0096 | 11.0005 | 46.3994 | 21.622 | 59.9812 | 21.9998 | 46.4195 | 32.809 | 59.9917 | 33.0002 | 46.4099 | 43.6303 | 60.014 | 43.9996 | 46.3932 | 54.6992 | 60.0216 | 55
46.3989 | 10.7643 | 60.0095 | 11.0005 | 46.4077 | 21.622 | 59.9812 | 21.9998 | 46.4278 | 32.8088 | 59.9917 | 33.0002 | 46.4182 | 43.6303 | 60.014 | 43.9996 | 46.4015 | 54.6992 | 60.0216 | 55
46.4072 | 10.7666 | 60.0095 | 11.0005 | 46.416 | 21.622 | 59.9811 | 21.9998 | 46.4362 | 32.8088 | 59.9917 | 33.0002 | 46.4265 | 43.6303 | 60.014 | 43.9996 | 46.4099 | 54.6971 | 60.0215 | 55
46.4156 | 10.7666 | 60.0094 | 11.0005 | 46.4244 | 21.6227 | 59.9811 | 21.9998 | 46.4445 | 32.8128 | 59.9917 | 33.0002 | 46.4348 | 43.6303 | 60.014 | 43.9996 | 46.4182 | 54.6971 | 60.0215 | 55
46.4239 | 10.7676 | 60.0093 | 11.0005 | 46.4327 | 21.6227 | 59.981 | 21.9998 | 46.4528 | 32.8128 | 59.9917 | 33.0002 | 46.4432 | 43.6297 | 60.0139 | 43.9996 | 46.4265 | 54.6901 | 60.0214 | 55
46.4323 | 10.7676 | 60.0093 | 11.0005 | 46.441 | 21.622 | 59.981 | 21.9998 | 46.4611 | 32.8128 | 59.9916 | 33.0002 | 46.4515 | 43.6297 | 60.0139 | 43.9996 | 46.4348 | 54.6901 | 60.0213 | 55
46.4406 | 10.7765 | 60.0092 | 11.0005 | 46.4494 | 21.622 | 59.981 | 21.9998 | 46.4695 | 32.8128 | 59.9916 | 33.0002 | 46.4598 | 43.6613 | 60.0139 | 43.9996 | 46.4432 | 54.6901 | 60.0213 | 55
46.4489 | 10.7765 | 60.0091 | 11.0005 | 46.4577 | 21.622 | 59.981 | 21.9998 | 46.4778 | 32.8128 | 59.9916 | 33.0002 | 46.4681 | 43.6613 | 60.0139 | 43.9996 | 46.4515 | 54.6901 | 60.0212 | 55
46.4572 | 10.7761 | 60.0091 | 11.0005 | 46.4661 | 21.622 | 59.981 | 21.9998 | 46.4861 | 32.8128 | 59.9916 | 33.0002 | 46.4765 | 43.6613 | 60.0138 | 43.9996 | 46.4598 | 54.6901 | 60.0212 | 55
46.4656 | 10.7761 | 60.009 | 11.0005 | 46.4744 | 21.6241 | 59.981 | 21.9998 | 46.4945 | 32.8128 | 59.9916 | 33.0002 | 46.4848 | 43.6613 | 60.0138 | 43.9996 | 46.4681 | 54.6901 | 60.0211 | 55
46.4739 | 10.7761 | 60.0089 | 11.0005 | 46.4827 | 21.6241 | 59.981 | 21.9998 | 46.5028 | 32.8128 | 59.9916 | 33.0002 | 46.4932 | 43.6673 | 60.0138 | 43.9996 | 46.4765 | 54.6901 | 60.0211 | 55
46.4822 | 10.7761 | 60.0089 | 11.0005 | 46.491 | 21.6251 | 59.9809 | 21.9998 | 46.5112 | 32.8128 | 59.9915 | 33.0002 | 46.5015 | 43.6673 | 60.0138 | 43.9996 | 46.4848 | 54.6901 | 60.021 | 55
46.4905 | 10.7749 | 60.0088 | 11.0005 | 46.4994 | 21.6251 | 59.9809 | 21.9998 | 46.5195 | 32.8128 | 59.9915 | 33.0002 | 46.5098 | 43.6673 | 60.0137 | 43.9996 | 46.4932 | 54.6847 | 60.0209 | 55
46.4989 | 10.7749 | 60.0087 | 11.0005 | 46.5078 | 21.6251 | 59.9809 | 21.9998 | 46.5278 | 32.8115 | 59.9915 | 33.0002 | 46.5181 | 43.6673 | 60.0137 | 43.9996 | 46.5015 | 54.6847 | 60.0209 | 55
46.5072 | 10.7749 | 60.0087 | 11.0005 | 46.5161 | 21.6251 | 59.9809 | 21.9998 | 46.5361 | 32.8115 | 59.9915 | 33.0002 | 46.5265 | 43.6733 | 60.0137 | 43.9996 | 46.5098 | 54.6847 | 60.0208 | 55
46.5156 | 10.7749 | 60.0086 | 11.0005 | 46.5244 | 21.6251 | 59.9809 | 21.9998 | 46.5445 | 32.8115 | 59.9915 | 33.0002 | 46.5348 | 43.6733 | 60.0137 | 43.9996 | 46.5181 | 54.6847 | 60.0208 | 55
46.5239 | 10.775 | 60.0085 | 11.0005 | 46.5327 | 21.6251 | 59.9809 | 21.9998 | 46.5528 | 32.8115 | 59.9915 | 33.0002 | 46.5432 | 43.6799 | 60.0136 | 43.9996 | 46.5265 | 54.677 | 60.0207 | 55
46.5322 | 10.775 | 60.0085 | 11.0005 | 46.5411 | 21.6257 | 59.9809 | 21.9998 | 46.5612 | 32.8076 | 59.9914 | 33.0002 | 46.5515 | 43.6799 | 60.0136 | 43.9996 | 46.5348 | 54.677 | 60.0206 | 55
46.5405 | 10.7747 | 60.0084 | 11.0005 | 46.5494 | 21.6257 | 59.9809 | 21.9998 | 46.5695 | 32.8076 | 59.9914 | 33.0002 | 46.5598 | 43.6799 | 60.0136 | 43.9996 | 46.5432 | 54.677 | 60.0206 | 55
46.5489 | 10.7747 | 60.0083 | 11.0005 | 46.5577 | 21.6257 | 59.9809 | 21.9998 | 46.5778 | 32.8038 | 59.9914 | 33.0002 | 46.5681 | 43.6799 | 60.0136 | 43.9996 | 46.5515 | 54.677 | 60.0205 | 55
46.5572 | 10.7753 | 60.0083 | 11.0005 | 46.5661 | 21.6257 | 59.9809 | 21.9998 | 46.5862 | 32.8038 | 59.9914 | 33.0002 | 46.5765 | 43.6793 | 60.0135 | 43.9996 | 46.5598 | 54.6751 | 60.0205 | 55
46.5656 | 10.7753 | 60.0082 | 11.0005 | 46.5744 | 21.6257 | 59.9809 | 21.9998 | 46.5945 | 32.7998 | 59.9914 | 33.0002 | 46.5848 | 43.6793 | 60.0135 | 43.9996 | 46.5681 | 54.6751 | 60.0204 | 55
46.5739 | 10.7828 | 60.0081 | 11.0005 | 46.5828 | 21.6257 | 59.9809 | 21.9998 | 46.6028 | 32.7998 | 59.9914 | 33.0002 | 46.5931 | 43.682 | 60.0135 | 43.9996 | 46.5764 | 54.6817 | 60.0204 | 55
46.5822 | 10.7828 | 60.0081 | 11.0005 | 46.5911 | 21.6257 | 59.9808 | 21.9998 | 46.6111 | 32.7998 | 59.9913 | 33.0002 | 46.6014 | 43.682 | 60.0135 | 43.9996 | 46.5848 | 54.6817 | 60.0203 | 55
46.5905 | 10.7828 | 60.008 | 11.0005 | 46.5994 | 21.6257 | 59.9808 | 21.9998 | 46.6195 | 32.7998 | 59.9913 | 33.0002 | 46.6098 | 43.6746 | 60.0134 | 43.9996 | 46.5931 | 54.6817 | 60.0202 | 55
46.5989 | 10.7828 | 60.0079 | 11.0005 | 46.6077 | 21.6257 | 59.9808 | 21.9998 | 46.6278 | 32.7998 | 59.9913 | 33.0002 | 46.6181 | 43.6746 | 60.0134 | 43.9996 | 46.6014 | 54.6817 | 60.0202 | 55
46.6072 | 10.7828 | 60.0079 | 11.0005 | 46.6161 | 21.6257 | 59.9808 | 21.9998 | 46.6362 | 32.7998 | 59.9913 | 33.0002 | 46.6265 | 43.6749 | 60.0134 | 43.9996 | 46.6097 | 54.6817 | 60.0201 | 55
46.6155 | 10.7828 | 60.0078 | 11.0005 | 46.6245 | 21.6257 | 59.9808 | 21.9998 | 46.6445 | 32.7985 | 59.9913 | 33.0002 | 46.6348 | 43.6749 | 60.0134 | 43.9996 | 46.6181 | 54.6817 | 60.0201 | 55
46.6238 | 10.7825 | 60.0077 | 11.0005 | 46.6328 | 21.6257 | 59.9808 | 21.9998 | 46.6528 | 32.7985 | 59.9913 | 33.0002 | 46.6431 | 43.6749 | 60.0133 | 43.9996 | 46.6264 | 54.6783 | 60.02 | 55
46.6322 | 10.7825 | 60.0077 | 11.0005 | 46.6411 | 21.624 | 59.9808 | 21.9998 | 46.6611 | 32.7864 | 59.9912 | 33.0002 | 46.6514 | 43.6749 | 60.0133 | 43.9996 | 46.6348 | 54.6783 | 60.0199 | 55
46.6405 | 10.783 | 60.0076 | 11.0005 | 46.6494 | 21.624 | 59.9808 | 21.9998 | 46.6695 | 32.7864 | 59.9912 | 33.0002 | 46.6598 | 43.6749 | 60.0133 | 43.9996 | 46.6431 | 54.6888 | 60.0199 | 55
46.6489 | 10.783 | 60.0075 | 11.0005 | 46.6578 | 21.624 | 59.9808 | 21.9998 | 46.6779 | 32.7866 | 59.9912 | 33.0002 | 46.6681 | 43.6749 | 60.0133 | 43.9996 | 46.6514 | 54.6888 | 60.0198 | 55
46.6572 | 10.783 | 60.0075 | 11.0005 | 46.6661 | 21.624 | 59.9808 | 21.9998 | 46.6862 | 32.7866 | 59.9912 | 33.0002 | 46.6765 | 43.6685 | 60.0132 | 43.9996 | 46.6597 | 54.6878 | 60.0198 | 55
46.6655 | 10.783 | 60.0074 | 11.0005 | 46.6744 | 21.6249 | 59.9808 | 21.9998 | 46.6945 | 32.7905 | 59.9912 | 33.0002 | 46.6848 | 43.6685 | 60.0132 | 43.9996 | 46.6681 | 54.6878 | 60.0197 | 55
46.6738 | 10.783 | 60.0073 | 11.0005 | 46.6828 | 21.6249 | 59.9808 | 21.9998 | 46.7028 | 32.7905 | 59.9912 | 33.0002 | 46.6931 | 43.6633 | 60.0132 | 43.9996 | 46.6764 | 54.6915 | 60.0197 | 55
46.6822 | 10.783 | 60.0073 | 11.0005 | 46.6911 | 21.6249 | 59.9807 | 21.9998 | 46.7112 | 32.7905 | 59.9911 | 33.0002 | 46.7014 | 43.6633 | 60.0132 | 43.9996 | 46.6848 | 54.6915 | 60.0196 | 55
46.6905 | 10.7822 | 60.0072 | 11.0005 | 46.6995 | 21.6249 | 59.9807 | 21.9998 | 46.7195 | 32.7905 | 59.9911 | 33.0002 | 46.7098 | 43.6631 | 60.0131 | 43.9996 | 46.6931 | 54.6942 | 60.0195 | 55
46.6989 | 10.7822 | 60.0071 | 11.0005 | 46.7078 | 21.6249 | 59.9807 | 21.9998 | 46.7278 | 32.7905 | 59.9911 | 33.0002 | 46.7181 | 43.6631 | 60.0131 | 43.9996 | 46.7014 | 54.6942 | 60.0195 | 55
46.7072 | 10.7813 | 60.0071 | 11.0005 | 46.7161 | 21.6249 | 59.9807 | 21.9998 | 46.7361 | 32.7905 | 59.9911 | 33.0002 | 46.7264 | 43.6631 | 60.0131 | 43.9996 | 46.7097 | 54.6942 | 60.0194 | 55
46.7155 | 10.7813 | 60.007 | 11.0005 | 46.7244 | 21.6249 | 59.9807 | 21.9998 | 46.7445 | 32.7891 | 59.9911 | 33.0002 | 46.7347 | 43.6631 | 60.0131 | 43.9996 | 46.7181 | 54.6942 | 60.0194 | 55
46.7238 | 10.7813 | 60.0069 | 11.0005 | 46.7328 | 21.6249 | 59.9807 | 21.9998 | 46.7528 | 32.7891 | 59.9911 | 33.0002 | 46.7431 | 43.6631 | 60.013 | 43.9996 | 46.7264 | 54.6871 | 60.0193 | 55
46.7322 | 10.7813 | 60.0069 | 11.0005 | 46.7411 | 21.6249 | 59.9807 | 21.9998 | 46.7612 | 32.7891 | 59.991 | 33.0002 | 46.7514 | 43.6631 | 60.013 | 43.9996 | 46.7347 | 54.6871 | 60.0192 | 55
46.7405 | 10.7813 | 60.0068 | 11.0005 | 46.7495 | 21.6249 | 59.9807 | 21.9998 | 46.7695 | 32.7891 | 59.991 | 33.0002 | 46.7598 | 43.6788 | 60.013 | 43.9996 | 46.743 | 54.683 | 60.0192 | 55
46.7488 | 10.7813 | 60.0067 | 11.0005 | 46.7578 | 21.6285 | 59.9807 | 21.9998 | 46.7778 | 32.7891 | 59.991 | 33.0002 | 46.7681 | 43.6788 | 60.013 | 43.9996 | 46.7514 | 54.683 | 60.0191 | 55
46.7571 | 10.7815 | 60.0067 | 11.0005 | 46.7661 | 21.6285 | 59.9807 | 21.9998 | 46.7862 | 32.7891 | 59.991 | 33.0002 | 46.7764 | 43.6788 | 60.0129 | 43.9996 | 46.7597 | 54.7002 | 60.0191 | 55
46.7655 | 10.7815 | 60.0066 | 11.0005 | 46.7745 | 21.6285 | 59.9807 | 21.9998 | 46.7945 | 32.7922 | 59.991 | 33.0002 | 46.7847 | 43.6788 | 60.0129 | 43.9996 | 46.7681 | 54.7002 | 60.019 | 55
46.7738 | 10.7822 | 60.0065 | 11.0005 | 46.7828 | 21.6285 | 59.9807 | 21.9998 | 46.8029 | 32.7922 | 59.991 | 33.0002 | 46.7931 | 43.6766 | 60.0129 | 43.9996 | 46.7764 | 54.7002 | 60.019 | 55
46.7822 | 10.7822 | 60.0065 | 11.0005 | 46.7911 | 21.6285 | 59.9806 | 21.9998 | 46.8112 | 32.7918 | 59.991 | 33.0002 | 46.8014 | 43.6766 | 60.0129 | 43.9996 | 46.7847 | 54.7002 | 60.0189 | 55
46.7905 | 10.7823 | 60.0064 | 11.0005 | 46.7995 | 21.6285 | 59.9806 | 21.9998 | 46.8195 | 32.7918 | 59.991 | 33.0002 | 46.8098 | 43.6766 | 60.0128 | 43.9996 | 46.793 | 54.6995 | 60.0188 | 55
46.7988 | 10.7823 | 60.0063 | 11.0005 | 46.8078 | 21.6285 | 59.9806 | 21.9998 | 46.8278 | 32.7918 | 59.991 | 33.0002 | 46.8181 | 43.6766 | 60.0128 | 43.9996 | 46.8013 | 54.6995 | 60.0188 | 55
46.8071 | 10.7823 | 60.0063 | 11.0005 | 46.8162 | 21.6285 | 59.9806 | 21.9998 | 46.8362 | 32.7918 | 59.9911 | 33.0002 | 46.8264 | 43.6766 | 60.0128 | 43.9996 | 46.8097 | 54.6845 | 60.0187 | 55
46.8155 | 10.7823 | 60.0062 | 11.0005 | 46.8245 | 21.6302 | 59.9806 | 21.9998 | 46.8445 | 32.7918 | 59.9911 | 33.0002 | 46.8347 | 43.6766 | 60.0128 | 43.9996 | 46.818 | 54.6845 | 60.0187 | 55
46.8238 | 10.7819 | 60.0061 | 11.0005 | 46.8328 | 21.6302 | 59.9806 | 21.9998 | 46.8528 | 32.7918 | 59.9911 | 33.0002 | 46.8431 | 43.6702 | 60.0127 | 43.9996 | 46.8264 | 54.6845 | 60.0186 | 55
46.8322 | 10.7819 | 60.0061 | 11.0005 | 46.8412 | 21.6315 | 59.9806 | 21.9998 | 46.8612 | 32.796 | 59.9911 | 33.0002 | 46.8514 | 43.6702 | 60.0127 | 43.9996 | 46.8347 | 54.6845 | 60.0185 | 55
46.8405 | 10.7829 | 60.006 | 11.0005 | 46.8495 | 21.6315 | 59.9806 | 21.9998 | 46.8695 | 32.796 | 59.9911 | 33.0002 | 46.8597 | 43.6702 | 60.0127 | 43.9996 | 46.843 | 54.6842 | 60.0185 | 55
46.8488 | 10.7829 | 60.006 | 11.0005 | 46.8578 | 21.6315 | 59.9806 | 21.9998 | 46.8779 | 32.796 | 59.9911 | 33.0002 | 46.868 | 43.6702 | 60.0127 | 43.9996 | 46.8513 | 54.6842 | 60.0184 | 55
46.8571 | 10.782 | 60.0059 | 11.0005 | 46.8661 | 21.6315 | 59.9806 | 21.9998 | 46.8862 | 32.796 | 59.9911 | 33.0002 | 46.8764 | 43.6709 | 60.0126 | 43.9996 | 46.8597 | 54.6982 | 60.0184 | 55
46.8655 | 10.782 | 60.0059 | 11.0005 | 46.8745 | 21.6308 | 59.9806 | 21.9998 | 46.8945 | 32.796 | 59.9911 | 33.0002 | 46.8847 | 43.6709 | 60.0126 | 43.9996 | 46.868 | 54.6982 | 60.0183 | 55
46.8738 | 10.782 | 60.0058 | 11.0005 | 46.8828 | 21.6308 | 59.9806 | 21.9998 | 46.9028 | 32.796 | 59.9911 | 33.0002 | 46.8931 | 43.6636 | 60.0126 | 43.9996 | 46.8763 | 54.6982 | 60.0183 | 55
46.8821 | 10.782 | 60.0058 | 11.0005 | 46.8912 | 21.6308 | 59.9805 | 21.9998 | 46.9112 | 32.7925 | 59.9911 | 33.0002 | 46.9014 | 43.6636 | 60.0126 | 43.9996 | 46.8846 | 54.6982 | 60.0182 | 55
46.8904 | 10.7801 | 60.0058 | 11.0005 | 46.8995 | 21.6308 | 59.9805 | 21.9998 | 46.9195 | 32.7925 | 59.9911 | 33.0002 | 46.9097 | 43.6636 | 60.0125 | 43.9996 | 46.893 | 54.6982 | 60.0181 | 55
46.8988 | 10.7801 | 60.0057 | 11.0005 | 46.9078 | 21.6332 | 59.9805 | 21.9998 | 46.9279 | 32.793 | 59.9911 | 33.0002 | 46.918 | 43.6636 | 60.0125 | 43.9996 | 46.9013 | 54.6982 | 60.0181 | 55
46.9072 | 10.7801 | 60.0057 | 11.0005 | 46.9162 | 21.6332 | 59.9805 | 21.9998 | 46.9362 | 32.793 | 59.9912 | 33.0002 | 46.9264 | 43.6633 | 60.0125 | 43.9996 | 46.9097 | 54.7028 | 60.018 | 55
46.9155 | 10.7801 | 60.0056 | 11.0005 | 46.9245 | 21.6306 | 59.9805 | 21.9998 | 46.9445 | 32.793 | 59.9912 | 33.0002 | 46.9347 | 43.6633 | 60.0125 | 43.9996 | 46.918 | 54.7028 | 60.018 | 55
46.9238 | 10.7801 | 60.0056 | 11.0005 | 46.9329 | 21.6306 | 59.9805 | 21.9998 | 46.9529 | 32.793 | 59.9912 | 33.0002 | 46.9431 | 43.6633 | 60.0124 | 43.9996 | 46.9263 | 54.6962 | 60.0179 | 55
46.9321 | 10.7801 | 60.0055 | 11.0005 | 46.9412 | 21.6306 | 59.9805 | 21.9998 | 46.9612 | 32.793 | 59.9912 | 33.0002 | 46.9514 | 43.6633 | 60.0124 | 43.9996 | 46.9346 | 54.6962 | 60.0178 | 55
46.9405 | 10.7804 | 60.0055 | 11.0005 | 46.9495 | 21.6306 | 59.9805 | 21.9998 | 46.9695 | 32.793 | 59.9912 | 33.0002 | 46.9597 | 43.6792 | 60.0124 | 43.9996 | 46.943 | 54.6901 | 60.0178 | 55
46.9488 | 10.7804 | 60.0055 | 11.0005 | 46.9579 | 21.6342 | 59.9805 | 21.9998 | 46.9778 | 32.792 | 59.9912 | 33.0002 | 46.968 | 43.6792 | 60.0124 | 43.9996 | 46.9513 | 54.6901 | 60.0177 | 55
46.9572 | 10.7812 | 60.0054 | 11.0005 | 46.9662 | 21.6342 | 59.9805 | 21.9998 | 46.9862 | 32.792 | 59.9912 | 33.0002 | 46.9764 | 43.6792 | 60.0123 | 43.9996 | 46.9597 | 54.6897 | 60.0177 | 55
46.9655 | 10.7812 | 60.0054 | 11.0005 | 46.9745 | 21.6342 | 59.9805 | 21.9998 | 46.9945 | 32.792 | 59.9912 | 33.0002 | 46.9847 | 43.6792 | 60.0123 | 43.9996 | 46.968 | 54.6897 | 60.0176 | 55
46.9738 | 10.7812 | 60.0053 | 11.0005 | 46.9828 | 21.6342 | 59.9805 | 21.9998 | 47.0029 | 32.792 | 59.9912 | 33.0002 | 46.993 | 43.6792 | 60.0123 | 43.9996 | 46.9763 | 54.696 | 60.0176 | 55
46.9821 | 10.7812 | 60.0053 | 11.0005 | 46.9912 | 21.6342 | 59.9804 | 21.9998 | 47.0112 | 32.7851 | 59.9912 | 33.0002 | 47.0013 | 43.6792 | 60.0123 | 43.9996 | 46.9846 | 54.696 | 60.0175 | 55
46.9905 | 10.7812 | 60.0053 | 11.0005 | 46.9995 | 21.6342 | 59.9804 | 21.9998 | 47.0195 | 32.7851 | 59.9912 | 33.0002 | 47.0097 | 43.683 | 60.0122 | 43.9996 | 46.993 | 54.696 | 60.0174 | 55
46.9988 | 10.7812 | 60.0052 | 11.0005 | 47.0079 | 21.6329 | 59.9804 | 21.9998 | 47.0279 | 32.7851 | 59.9912 | 33.0002 | 47.018 | 43.683 | 60.0122 | 43.9996 | 47.0013 | 54.696 | 60.0174 | 55
47.0071 | 10.7798 | 60.0052 | 11.0005 | 47.0162 | 21.6329 | 59.9804 | 21.9998 | 47.0362 | 32.7851 | 59.9913 | 33.0002 | 47.0264 | 43.6875 | 60.0122 | 43.9996 | 47.0096 | 54.6857 | 60.0173 | 55
47.0154 | 10.7798 | 60.0051 | 11.0005 | 47.0245 | 21.6329 | 59.9804 | 21.9998 | 47.0446 | 32.784 | 59.9913 | 33.0002 | 47.0347 | 43.6875 | 60.0122 | 43.9996 | 47.0179 | 54.6857 | 60.0173 | 55
47.0238 | 10.7798 | 60.0051 | 11.0005 | 47.0329 | 21.6329 | 59.9804 | 21.9998 | 47.0529 | 32.784 | 59.9913 | 33.0002 | 47.043 | 43.6875 | 60.0121 | 43.9996 | 47.0262 | 54.674 | 60.0172 | 55
47.0321 | 10.7798 | 60.005 | 11.0005 | 47.0412 | 21.6329 | 59.9804 | 21.9998 | 47.0612 | 32.784 | 59.9913 | 33.0002 | 47.0513 | 43.6875 | 60.0121 | 43.9996 | 47.0346 | 54.674 | 60.0171 | 55
47.0405 | 10.7798 | 60.005 | 11.0005 | 47.0496 | 21.6329 | 59.9804 | 21.9998 | 47.0695 | 32.784 | 59.9913 | 33.0002 | 47.0596 | 43.7093 | 60.0121 | 43.9996 | 47.0429 | 54.6787 | 60.0171 | 55
47.0488 | 10.7798 | 60.005 | 11.0005 | 47.0579 | 21.6318 | 59.9804 | 21.9998 | 47.0779 | 32.784 | 59.9913 | 33.0002 | 47.068 | 43.7093 | 60.0121 | 43.9996 | 47.0513 | 54.6787 | 60.017 | 55
47.0571 | 10.7805 | 60.0049 | 11.0005 | 47.0662 | 21.6318 | 59.9804 | 21.9998 | 47.0862 | 32.784 | 59.9913 | 33.0002 | 47.0763 | 43.7094 | 60.012 | 43.9996 | 47.0596 | 54.6802 | 60.017 | 55
47.0654 | 10.7805 | 60.0049 | 11.0005 | 47.0746 | 21.6318 | 59.9804 | 21.9998 | 47.0945 | 32.7843 | 59.9913 | 33.0002 | 47.0847 | 43.7094 | 60.012 | 43.9996 | 47.0679 | 54.6802 | 60.0169 | 55
47.0738 | 10.8039 | 60.0048 | 11.0005 | 47.0829 | 21.6318 | 59.9804 | 21.9998 | 47.1029 | 32.7843 | 59.9913 | 33.0002 | 47.093 | 43.7097 | 60.012 | 43.9996 | 47.0762 | 54.6802 | 60.0169 | 55
47.0821 | 10.8039 | 60.0048 | 11.0005 | 47.0912 | 21.6318 | 59.9803 | 21.9998 | 47.1112 | 32.7864 | 59.9913 | 33.0002 | 47.1013 | 43.7097 | 60.012 | 43.9996 | 47.0846 | 54.6802 | 60.0168 | 55
47.0905 | 10.8039 | 60.0048 | 11.0005 | 47.0995 | 21.6318 | 59.9803 | 21.9998 | 47.1196 | 32.7864 | 59.9913 | 33.0002 | 47.1096 | 43.7043 | 60.0119 | 43.9996 | 47.0929 | 54.6803 | 60.0168 | 55
47.0988 | 10.8039 | 60.0047 | 11.0005 | 47.1079 | 21.6318 | 59.9803 | 21.9998 | 47.1279 | 32.7901 | 59.9913 | 33.0002 | 47.118 | 43.7043 | 60.0119 | 43.9996 | 47.1013 | 54.6803 | 60.0167 | 55
47.1071 | 10.8028 | 60.0047 | 11.0005 | 47.1162 | 21.6318 | 59.9803 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.1263 | 43.7043 | 60.0119 | 43.9996 | 47.1096 | 54.6755 | 60.0167 | 55
47.1154 | 10.8028 | 60.0046 | 11.0005 | 47.1246 | 21.6316 | 59.9803 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.1346 | 43.7043 | 60.0119 | 43.9996 | 47.1179 | 54.6755 | 60.0166 | 55
47.1238 | 10.803 | 60.0046 | 11.0005 | 47.1329 | 21.6316 | 59.9803 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.1429 | 43.699 | 60.0118 | 43.9996 | 47.1262 | 54.6755 | 60.0166 | 55
47.1321 | 10.803 | 60.0045 | 11.0005 | 47.1412 | 21.6316 | 59.9803 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.1513 | 43.699 | 60.0118 | 43.9996 | 47.1346 | 54.6755 | 60.0165 | 55
47.1404 | 10.803 | 60.0045 | 11.0005 | 47.1496 | 21.6316 | 59.9803 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.1596 | 43.7057 | 60.0118 | 43.9996 | 47.1429 | 54.6705 | 60.0165 | 55
47.1487 | 10.803 | 60.0045 | 11.0005 | 47.1579 | 21.6333 | 59.9803 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.168 | 43.7057 | 60.0118 | 43.9996 | 47.1512 | 54.6705 | 60.0164 | 55
47.1571 | 10.8038 | 60.0044 | 11.0005 | 47.1663 | 21.6333 | 59.9803 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.1763 | 43.7044 | 60.0117 | 43.9996 | 47.1595 | 54.6705 | 60.0164 | 55
47.1654 | 10.8038 | 60.0044 | 11.0005 | 47.1746 | 21.6333 | 59.9803 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.1846 | 43.7044 | 60.0117 | 43.9996 | 47.1679 | 54.6705 | 60.0163 | 55
47.1738 | 10.8022 | 60.0043 | 11.0005 | 47.1829 | 21.6333 | 59.9803 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.1929 | 43.7044 | 60.0117 | 43.9996 | 47.1762 | 54.6705 | 60.0163 | 55
47.1821 | 10.8022 | 60.0043 | 11.0005 | 47.1913 | 21.6363 | 59.9802 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.2013 | 43.7044 | 60.0117 | 43.9996 | 47.1846 | 54.6705 | 60.0162 | 55
47.1904 | 10.8013 | 60.0043 | 11.0005 | 47.1996 | 21.6363 | 59.9802 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.2096 | 43.705 | 60.0116 | 43.9996 | 47.1929 | 54.6773 | 60.0162 | 55
47.1987 | 10.8013 | 60.0042 | 11.0005 | 47.2079 | 21.6363 | 59.9802 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.218 | 43.705 | 60.0116 | 43.9996 | 47.2012 | 54.6773 | 60.0161 | 55
47.2071 | 10.8003 | 60.0042 | 11.0005 | 47.2162 | 21.6363 | 59.9802 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.2263 | 43.6992 | 60.0116 | 43.9996 | 47.2095 | 54.6802 | 60.0161 | 55
47.2154 | 10.8003 | 60.0041 | 11.0005 | 47.2246 | 21.6363 | 59.9802 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.2346 | 43.6992 | 60.0116 | 43.9996 | 47.2179 | 54.6802 | 60.016 | 55
47.2238 | 10.8004 | 60.0041 | 11.0005 | 47.2329 | 21.6363 | 59.9802 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.2429 | 43.7026 | 60.0115 | 43.9996 | 47.2262 | 54.6783 | 60.016 | 55
47.2321 | 10.8004 | 60.004 | 11.0005 | 47.2413 | 21.6363 | 59.9802 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.2513 | 43.7026 | 60.0115 | 43.9996 | 47.2346 | 54.6783 | 60.0159 | 55
47.2404 | 10.7807 | 60.004 | 11.0005 | 47.2496 | 21.6363 | 59.9802 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.2596 | 43.7026 | 60.0115 | 43.9996 | 47.2429 | 54.6783 | 60.0159 | 55
47.2487 | 10.7807 | 60.004 | 11.0005 | 47.2579 | 21.636 | 59.9802 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.2679 | 43.7026 | 60.0115 | 43.9996 | 47.2512 | 54.6783 | 60.0158 | 55
47.2571 | 10.7818 | 60.0039 | 11.0005 | 47.2663 | 21.636 | 59.9802 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.2762 | 43.707 | 60.0114 | 43.9996 | 47.2595 | 54.6789 | 60.0158 | 55
47.2654 | 10.7818 | 60.0039 | 11.0005 | 47.2746 | 21.636 | 59.9802 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.2846 | 43.707 | 60.0114 | 43.9996 | 47.2679 | 54.6789 | 60.0157 | 55
47.2737 | 10.7825 | 60.0038 | 11.0005 | 47.283 | 21.636 | 59.9802 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.2929 | 43.707 | 60.0114 | 43.9996 | 47.2762 | 54.6789 | 60.0157 | 55
47.282 | 10.7825 | 60.0038 | 11.0005 | 47.2913 | 21.636 | 59.9801 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.3013 | 43.707 | 60.0114 | 43.9996 | 47.2845 | 54.6789 | 60.0156 | 55
47.2904 | 10.7825 | 60.0038 | 11.0005 | 47.2996 | 21.636 | 59.9801 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.3096 | 43.707 | 60.0113 | 43.9996 | 47.2928 | 54.687 | 60.0156 | 55
47.2987 | 10.7825 | 60.0037 | 11.0005 | 47.308 | 21.636 | 59.9801 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.3179 | 43.707 | 60.0113 | 43.9996 | 47.3012 | 54.687 | 60.0155 | 55
47.3071 | 10.7834 | 60.0037 | 11.0005 | 47.3163 | 21.636 | 59.9801 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.3262 | 43.705 | 60.0113 | 43.9996 | 47.3095 | 54.687 | 60.0155 | 55
47.3154 | 10.7834 | 60.0036 | 11.0005 | 47.3246 | 21.6346 | 59.9801 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.3346 | 43.705 | 60.0113 | 43.9996 | 47.3179 | 54.687 | 60.0154 | 55
47.3237 | 10.7836 | 60.0036 | 11.0005 | 47.3329 | 21.6346 | 59.9801 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.3429 | 43.7057 | 60.0112 | 43.9996 | 47.3262 | 54.7017 | 60.0154 | 55
47.332 | 10.7836 | 60.0035 | 11.0005 | 47.3413 | 21.6314 | 59.9801 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.3513 | 43.7057 | 60.0112 | 43.9996 | 47.3345 | 54.7017 | 60.0153 | 55
47.3404 | 10.7836 | 60.0035 | 11.0005 | 47.3497 | 21.6314 | 59.9801 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.3596 | 43.7039 | 60.0112 | 43.9996 | 47.3428 | 54.7017 | 60.0153 | 55
47.3487 | 10.7836 | 60.0035 | 11.0005 | 47.358 | 21.6314 | 59.9801 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.3679 | 43.7039 | 60.0112 | 43.9996 | 47.3512 | 54.7017 | 60.0152 | 55
47.3571 | 10.7825 | 60.0034 | 11.0005 | 47.3663 | 21.6314 | 59.9801 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.3762 | 43.7039 | 60.0111 | 43.9996 | 47.3595 | 54.7056 | 60.0152 | 55
47.3654 | 10.7825 | 60.0034 | 11.0005 | 47.3746 | 21.6314 | 59.9801 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.3846 | 43.7039 | 60.0111 | 43.9996 | 47.3679 | 54.7056 | 60.0151 | 55
47.3737 | 10.7814 | 60.0033 | 11.0005 | 47.383 | 21.6314 | 59.9801 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.3929 | 43.7041 | 60.0111 | 43.9996 | 47.3762 | 54.6937 | 60.0151 | 55
47.3821 | 10.7814 | 60.0033 | 11.0005 | 47.3913 | 21.6303 | 59.98 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.4012 | 43.7041 | 60.0111 | 43.9996 | 47.3845 | 54.6937 | 60.015 | 55
47.3904 | 10.7814 | 60.0033 | 11.0005 | 47.3997 | 21.6303 | 59.98 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.4095 | 43.7144 | 60.011 | 43.9996 | 47.3928 | 54.6937 | 60.015 | 55
47.3987 | 10.7814 | 60.0032 | 11.0005 | 47.408 | 21.6303 | 59.98 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.4179 | 43.7144 | 60.011 | 43.9996 | 47.4012 | 54.6937 | 60.0149 | 55
47.407 | 10.7814 | 60.0032 | 11.0005 | 47.4163 | 21.6303 | 59.98 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.4262 | 43.7154 | 60.011 | 43.9996 | 47.4095 | 54.6937 | 60.0149 | 55
47.4154 | 10.7814 | 60.0031 | 11.0005 | 47.4247 | 21.6303 | 59.98 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.4346 | 43.7154 | 60.011 | 43.9996 | 47.4178 | 54.6937 | 60.0148 | 55
47.4237 | 10.7829 | 60.0031 | 11.0005 | 47.433 | 21.6303 | 59.98 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.4429 | 43.7154 | 60.011 | 43.9996 | 47.4261 | 54.7256 | 60.0148 | 55
47.4321 | 10.7829 | 60.003 | 11.0005 | 47.4413 | 21.6311 | 59.98 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.4512 | 43.7154 | 60.011 | 43.9996 | 47.4345 | 54.7256 | 60.0147 | 55
47.4404 | 10.7829 | 60.003 | 11.0005 | 47.4496 | 21.6311 | 59.98 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.4595 | 43.7113 | 60.011 | 43.9996 | 47.4428 | 54.7461 | 60.0147 | 55
47.4487 | 10.7829 | 60.003 | 11.0005 | 47.458 | 21.6311 | 59.98 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.4679 | 43.7113 | 60.011 | 43.9996 | 47.4512 | 54.7461 | 60.0146 | 55
47.457 | 10.783 | 60.0029 | 11.0005 | 47.4664 | 21.6311 | 59.9801 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.4762 | 43.7113 | 60.0109 | 43.9996 | 47.4595 | 54.7461 | 60.0146 | 55
47.4654 | 10.783 | 60.0029 | 11.0005 | 47.4747 | 21.6311 | 59.9801 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.4846 | 43.7113 | 60.0109 | 43.9996 | 47.4678 | 54.7461 | 60.0145 | 55
47.4737 | 10.783 | 60.0028 | 11.0005 | 47.483 | 21.6311 | 59.9801 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.4929 | 43.7063 | 60.0109 | 43.9996 | 47.4761 | 54.7495 | 60.0145 | 55
47.4821 | 10.783 | 60.0028 | 11.0005 | 47.4913 | 21.6311 | 59.9801 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.5012 | 43.7063 | 60.0109 | 43.9996 | 47.4845 | 54.7495 | 60.0144 | 55
47.4904 | 10.784 | 60.0028 | 11.0005 | 47.4997 | 21.6311 | 59.9801 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.5095 | 43.7088 | 60.0109 | 43.9996 | 47.4928 | 54.7567 | 60.0144 | 55
47.4987 | 10.784 | 60.0027 | 11.0005 | 47.508 | 21.6352 | 59.9801 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.5179 | 43.7088 | 60.0109 | 43.9996 | 47.5012 | 54.7567 | 60.0143 | 55
47.507 | 10.7846 | 60.0027 | 11.0005 | 47.5164 | 21.6352 | 59.9802 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.5262 | 43.7088 | 60.0109 | 43.9996 | 47.5095 | 54.7474 | 60.0143 | 55
47.5154 | 10.7846 | 60.0026 | 11.0005 | 47.5247 | 21.6349 | 59.9802 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.5345 | 43.7088 | 60.0109 | 43.9996 | 47.5178 | 54.7474 | 60.0142 | 55
47.5237 | 10.7846 | 60.0026 | 11.0005 | 47.533 | 21.6349 | 59.9802 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.5428 | 43.7088 | 60.0109 | 43.9996 | 47.5261 | 54.7424 | 60.0142 | 55
47.532 | 10.7846 | 60.0025 | 11.0005 | 47.5414 | 21.6349 | 59.9802 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.5512 | 43.7088 | 60.0109 | 43.9996 | 47.5345 | 54.7424 | 60.0141 | 55
47.5403 | 10.7846 | 60.0025 | 11.0005 | 47.5497 | 21.6349 | 59.9802 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.5595 | 43.7094 | 60.0109 | 43.9996 | 47.5428 | 54.7414 | 60.0141 | 55
47.5487 | 10.7846 | 60.0025 | 11.0005 | 47.558 | 21.6349 | 59.9802 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.5679 | 43.7094 | 60.0109 | 43.9996 | 47.5511 | 54.7414 | 60.014 | 55
47.557 | 10.7838 | 60.0024 | 11.0005 | 47.5663 | 21.6349 | 59.9803 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.5762 | 43.6784 | 60.0108 | 43.9996 | 47.5594 | 54.7414 | 60.014 | 55
47.5654 | 10.7838 | 60.0024 | 11.0005 | 47.5747 | 21.6349 | 59.9803 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.5845 | 43.6784 | 60.0108 | 43.9996 | 47.5678 | 54.7414 | 60.0139 | 55
47.5737 | 10.7838 | 60.0023 | 11.0005 | 47.5831 | 21.6349 | 59.9803 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.5928 | 43.6784 | 60.0108 | 43.9996 | 47.5761 | 54.7414 | 60.0139 | 55
47.582 | 10.7838 | 60.0023 | 11.0005 | 47.5914 | 21.6348 | 59.9803 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.6012 | 43.6784 | 60.0108 | 43.9996 | 47.5845 | 54.7414 | 60.0138 | 55
47.5904 | 10.783 | 60.0023 | 11.0005 | 47.5997 | 21.6348 | 59.9803 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.6095 | 43.6782 | 60.0108 | 43.9996 | 47.5928 | 54.7475 | 60.0138 | 55
47.5987 | 10.783 | 60.0022 | 11.0005 | 47.608 | 21.6348 | 59.9803 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.6179 | 43.6782 | 60.0108 | 43.9996 | 47.6011 | 54.7475 | 60.0137 | 55
47.6071 | 10.7822 | 60.0022 | 11.0005 | 47.6164 | 21.6348 | 59.9804 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.6262 | 43.6766 | 60.0108 | 43.9996 | 47.6094 | 54.7279 | 60.0137 | 55
47.6154 | 10.7822 | 60.0021 | 11.0005 | 47.6247 | 21.6348 | 59.9804 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.6345 | 43.6766 | 60.0108 | 43.9996 | 47.6178 | 54.7279 | 60.0136 | 55
47.6237 | 10.7835 | 60.0021 | 11.0005 | 47.6331 | 21.6348 | 59.9804 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.6428 | 43.6733 | 60.0108 | 43.9996 | 47.6261 | 54.7279 | 60.0136 | 55
47.632 | 10.7835 | 60.002 | 11.0005 | 47.6414 | 21.6348 | 59.9804 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.6512 | 43.6733 | 60.0108 | 43.9996 | 47.6345 | 54.7279 | 60.0135 | 55
47.6404 | 10.7835 | 60.002 | 11.0005 | 47.6497 | 21.6348 | 59.9804 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.6595 | 43.6733 | 60.0108 | 43.9996 | 47.6428 | 54.7086 | 60.0135 | 55
47.6487 | 10.7835 | 60.002 | 11.0005 | 47.6581 | 21.6348 | 59.9804 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.6678 | 43.6733 | 60.0107 | 43.9996 | 47.6511 | 54.7086 | 60.0134 | 55
47.657 | 10.784 | 60.0019 | 11.0005 | 47.6664 | 21.6348 | 59.9805 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.6761 | 43.6754 | 60.0107 | 43.9996 | 47.6594 | 54.7084 | 60.0134 | 55
47.6653 | 10.784 | 60.0019 | 11.0005 | 47.6747 | 21.6348 | 59.9805 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.6845 | 43.6754 | 60.0107 | 43.9996 | 47.6678 | 54.7084 | 60.0133 | 55
47.6737 | 10.7834 | 60.0018 | 11.0005 | 47.683 | 21.6348 | 59.9805 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.6928 | 43.6754 | 60.0107 | 43.9996 | 47.6761 | 54.6955 | 60.0133 | 55
47.682 | 10.7834 | 60.0018 | 11.0005 | 47.6914 | 21.6353 | 59.9805 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.7012 | 43.6754 | 60.0107 | 43.9996 | 47.6844 | 54.6955 | 60.0132 | 55
47.6904 | 10.7834 | 60.0018 | 11.0005 | 47.6998 | 21.6353 | 59.9805 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.7095 | 43.677 | 60.0107 | 43.9996 | 47.6927 | 54.6955 | 60.0132 | 55
47.6987 | 10.7834 | 60.0017 | 11.0005 | 47.7081 | 21.6353 | 59.9805 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.7178 | 43.677 | 60.0107 | 43.9996 | 47.7011 | 54.6955 | 60.0131 | 55
47.707 | 10.7834 | 60.0017 | 11.0005 | 47.7164 | 21.6353 | 59.9806 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.7261 | 43.6711 | 60.0107 | 43.9996 | 47.7094 | 54.6946 | 60.0131 | 55
47.7153 | 10.7834 | 60.0016 | 11.0005 | 47.7247 | 21.6343 | 59.9806 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.7345 | 43.6711 | 60.0107 | 43.9996 | 47.7178 | 54.6946 | 60.013 | 55
47.7237 | 10.7834 | 60.0016 | 11.0005 | 47.7331 | 21.6343 | 59.9806 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.7428 | 43.6726 | 60.0107 | 43.9996 | 47.7261 | 54.7009 | 60.013 | 55
47.732 | 10.7834 | 60.0015 | 11.0005 | 47.7415 | 21.6343 | 59.9806 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.7512 | 43.6726 | 60.0107 | 43.9996 | 47.7344 | 54.7009 | 60.0129 | 55
47.7404 | 10.7839 | 60.0015 | 11.0005 | 47.7498 | 21.6343 | 59.9806 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.7595 | 43.6726 | 60.0107 | 43.9996 | 47.7427 | 54.7009 | 60.0129 | 55
47.7487 | 10.7839 | 60.0015 | 11.0005 | 47.7581 | 21.6343 | 59.9806 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.7678 | 43.6726 | 60.0107 | 43.9996 | 47.7511 | 54.7009 | 60.0128 | 55
47.757 | 10.7845 | 60.0014 | 11.0005 | 47.7664 | 21.6343 | 59.9807 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.7761 | 43.677 | 60.0106 | 43.9996 | 47.7594 | 54.6905 | 60.0128 | 55
47.7654 | 10.7845 | 60.0014 | 11.0005 | 47.7748 | 21.6343 | 59.9807 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.7845 | 43.677 | 60.0106 | 43.9996 | 47.7678 | 54.6905 | 60.0127 | 55
47.7737 | 10.7845 | 60.0013 | 11.0005 | 47.7831 | 21.6343 | 59.9807 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.7928 | 43.691 | 60.0106 | 43.9996 | 47.7761 | 54.6758 | 60.0127 | 55
47.782 | 10.7845 | 60.0013 | 11.0005 | 47.7914 | 21.6343 | 59.9807 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.8011 | 43.691 | 60.0106 | 43.9996 | 47.7844 | 54.6758 | 60.0126 | 55
47.7903 | 10.7839 | 60.0013 | 11.0005 | 47.7998 | 21.6343 | 59.9807 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.8094 | 43.6661 | 60.0106 | 43.9996 | 47.7927 | 54.6758 | 60.0126 | 55
47.7987 | 10.7839 | 60.0012 | 11.0005 | 47.8081 | 21.6363 | 59.9807 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.8178 | 43.6661 | 60.0106 | 43.9996 | 47.801 | 54.6758 | 60.0125 | 55
47.807 | 10.7845 | 60.0012 | 11.0005 | 47.8165 | 21.6363 | 59.9808 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.8261 | 43.6661 | 60.0106 | 43.9996 | 47.8094 | 54.6592 | 60.0125 | 55
47.8154 | 10.7845 | 60.0011 | 11.0005 | 47.8248 | 21.6363 | 59.9808 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.8345 | 43.6661 | 60.0106 | 43.9996 | 47.8177 | 54.6592 | 60.0124 | 55
47.8237 | 10.7846 | 60.0011 | 11.0005 | 47.8331 | 21.6363 | 59.9808 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.8428 | 43.6628 | 60.0106 | 43.9996 | 47.826 | 54.6634 | 60.0124 | 55
47.832 | 10.7846 | 60.001 | 11.0005 | 47.8414 | 21.6363 | 59.9808 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.8511 | 43.6628 | 60.0106 | 43.9996 | 47.8344 | 54.6634 | 60.0123 | 55
47.8403 | 10.7846 | 60.001 | 11.0005 | 47.8498 | 21.6363 | 59.9808 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.8594 | 43.6639 | 60.0106 | 43.9996 | 47.8427 | 54.6484 | 60.0123 | 55
47.8487 | 10.7846 | 60.001 | 11.0005 | 47.8582 | 21.6363 | 59.9808 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.8678 | 43.6639 | 60.0106 | 43.9996 | 47.851 | 54.6484 | 60.0122 | 55
47.857 | 10.7857 | 60.0011 | 11.0005 | 47.8665 | 21.6363 | 59.9809 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.8761 | 43.6499 | 60.0105 | 43.9996 | 47.8594 | 54.6479 | 60.0122 | 55
47.8654 | 10.7857 | 60.0011 | 11.0005 | 47.8748 | 21.6363 | 59.9809 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.8845 | 43.6499 | 60.0105 | 43.9996 | 47.8677 | 54.6479 | 60.0121 | 55
47.8737 | 10.7857 | 60.0011 | 11.0005 | 47.8831 | 21.6363 | 59.9809 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.8928 | 43.6441 | 60.0105 | 43.9996 | 47.876 | 54.6442 | 60.0121 | 55
47.882 | 10.7857 | 60.0012 | 11.0005 | 47.8915 | 21.6407 | 59.9809 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.9011 | 43.6441 | 60.0105 | 43.9996 | 47.8843 | 54.6442 | 60.012 | 55
47.8903 | 10.7856 | 60.0012 | 11.0005 | 47.8998 | 21.6407 | 59.9809 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.9094 | 43.6439 | 60.0105 | 43.9996 | 47.8927 | 54.6442 | 60.012 | 55
47.8987 | 10.7856 | 60.0012 | 11.0005 | 47.9081 | 21.6407 | 59.9809 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.9178 | 43.6439 | 60.0105 | 43.9996 | 47.901 | 54.6442 | 60.0119 | 55
47.907 | 10.7856 | 60.0013 | 11.0005 | 47.9165 | 21.6407 | 59.981 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.9261 | 43.6439 | 60.0105 | 43.9996 | 47.9094 | 54.663 | 60.0119 | 55
47.9153 | 10.7856 | 60.0013 | 11.0005 | 47.9248 | 21.6407 | 59.981 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.9344 | 43.6439 | 60.0105 | 43.9996 | 47.9177 | 54.663 | 60.0118 | 55
47.9236 | 10.7537 | 60.0013 | 11.0005 | 47.9332 | 21.6407 | 59.981 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.9427 | 43.6412 | 60.0105 | 43.9996 | 47.926 | 54.6616 | 60.0118 | 55
47.932 | 10.7537 | 60.0014 | 11.0005 | 47.9415 | 21.6407 | 59.981 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.9511 | 43.6412 | 60.0105 | 43.9996 | 47.9343 | 54.6616 | 60.0117 | 55
47.9403 | 10.7537 | 60.0014 | 11.0005 | 47.9498 | 21.6407 | 59.981 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.9594 | 43.6412 | 60.0105 | 43.9996 | 47.9427 | 54.6616 | 60.0117 | 55
47.9487 | 10.7537 | 60.0014 | 11.0005 | 47.9581 | 21.6407 | 59.981 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.9677 | 43.6412 | 60.0105 | 43.9996 | 47.951 | 54.6616 | 60.0116 | 55
47.957 | 10.7532 | 60.0015 | 11.0005 | 47.9665 | 21.6407 | 59.9811 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.9761 | 43.6453 | 60.0104 | 43.9996 | 47.9594 | 54.6784 | 60.0116 | 55
47.9653 | 10.7532 | 60.0015 | 11.0005 | 47.9749 | 21.6407 | 59.9811 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.9844 | 43.6453 | 60.0104 | 43.9996 | 47.9677 | 54.6784 | 60.0115 | 55
47.9737 | 10.7529 | 60.0015 | 11.0005 | 47.9832 | 21.6407 | 59.9811 | 21.9998 |  |  |  |  | 47.9927 | 43.6701 | 60.0104 | 43.9996 | 47.976 | 54.6881 | 60.0115 | 55
47.982 | 10.7529 | 60.0016 | 11.0005 | 47.9915 | 21.6407 | 59.9811 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.001 | 43.6701 | 60.0104 | 43.9996 | 47.9843 | 54.6881 | 60.0114 | 55
47.9904 | 10.7539 | 60.0016 | 11.0005 | 47.9998 | 21.6407 | 59.9811 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.0094 | 43.6694 | 60.0104 | 43.9996 | 47.9927 | 54.6881 | 60.0114 | 55
47.9987 | 10.7539 | 60.0016 | 11.0005 | 48.0082 | 21.6349 | 59.9811 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.0177 | 43.6694 | 60.0104 | 43.9996 | 48.001 | 54.6881 | 60.0113 | 55
48.007 | 10.7416 | 60.0017 | 11.0005 | 48.0165 | 21.6349 | 59.9812 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.0261 | 43.6708 | 60.0104 | 43.9996 | 48.0093 | 54.696 | 60.0113 | 55
48.0153 | 10.7416 | 60.0017 | 11.0005 | 48.0248 | 21.6349 | 59.9812 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.0344 | 43.6708 | 60.0104 | 43.9996 | 48.0176 | 54.696 | 60.0112 | 55
48.0237 | 10.7416 | 60.0017 | 11.0005 | 48.0332 | 21.6349 | 59.9812 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.0427 | 43.6726 | 60.0104 | 43.9996 | 48.026 | 54.7143 | 60.0112 | 55
48.032 | 10.7416 | 60.0018 | 11.0005 | 48.0415 | 21.6349 | 59.9812 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.051 | 43.6726 | 60.0104 | 43.9996 | 48.0343 | 54.7143 | 60.0111 | 55
48.0403 | 10.7419 | 60.0018 | 11.0005 | 48.0499 | 21.6349 | 59.9812 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.0594 | 43.6899 | 60.0104 | 43.9996 | 48.0427 | 54.7251 | 60.0111 | 55
48.0486 | 10.7419 | 60.0018 | 11.0005 | 48.0582 | 21.6349 | 59.9812 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.0677 | 43.6899 | 60.0104 | 43.9996 | 48.051 | 54.7251 | 60.011 | 55
48.057 | 10.7419 | 60.0019 | 11.0005 | 48.0665 | 21.6349 | 59.9813 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.076 | 43.6855 | 60.0103 | 43.9996 | 48.0593 | 54.7204 | 60.011 | 55
48.0653 | 10.7419 | 60.0019 | 11.0005 | 48.0748 | 21.6349 | 59.9813 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.0844 | 43.6855 | 60.0103 | 43.9996 | 48.0676 | 54.7204 | 60.011 | 55
48.0737 | 10.7423 | 60.0019 | 11.0005 | 48.0832 | 21.6349 | 59.9813 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.0927 | 43.6856 | 60.0103 | 43.9996 | 48.076 | 54.7204 | 60.0109 | 55
48.082 | 10.7423 | 60.002 | 11.0005 | 48.0916 | 21.6346 | 59.9813 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.101 | 43.6856 | 60.0103 | 43.9996 | 48.0843 | 54.7204 | 60.0109 | 55
48.0903 | 10.7423 | 60.002 | 11.0005 | 48.0999 | 21.6346 | 59.9813 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.1094 | 43.6823 | 60.0103 | 43.9996 | 48.0927 | 54.7181 | 60.0109 | 55
48.0986 | 10.7423 | 60.002 | 11.0005 | 48.1082 | 21.6365 | 59.9813 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.1177 | 43.6823 | 60.0103 | 43.9996 | 48.101 | 54.7181 | 60.0108 | 55
48.107 | 10.7423 | 60.0021 | 11.0005 | 48.1165 | 21.6365 | 59.9814 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.126 | 43.6823 | 60.0103 | 43.9996 | 48.1093 | 54.7181 | 60.0108 | 55
48.1153 | 10.7423 | 60.0021 | 11.0005 | 48.1249 | 21.6365 | 59.9814 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.1343 | 43.6823 | 60.0103 | 43.9996 | 48.1176 | 54.7181 | 60.0108 | 55
48.1237 | 10.7427 | 60.0021 | 11.0005 | 48.1332 | 21.6365 | 59.9814 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.1427 | 43.6795 | 60.0103 | 43.9996 | 48.126 | 54.7181 | 60.0107 | 55
48.132 | 10.7427 | 60.0022 | 11.0005 | 48.1415 | 21.6365 | 59.9814 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.151 | 43.6795 | 60.0103 | 43.9996 | 48.1343 | 54.7181 | 60.0107 | 55
48.1403 | 10.744 | 60.0022 | 11.0005 | 48.1499 | 21.6365 | 59.9814 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.1594 | 43.6795 | 60.0103 | 43.9996 | 48.1426 | 54.72 | 60.0107 | 55
48.1486 | 10.744 | 60.0022 | 11.0005 | 48.1582 | 21.6365 | 59.9814 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.1677 | 43.6795 | 60.0103 | 43.9996 | 48.1509 | 54.72 | 60.0106 | 55
48.157 | 10.744 | 60.0023 | 11.0005 | 48.1666 | 21.6365 | 59.9815 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.176 | 43.6796 | 60.0102 | 43.9996 | 48.1593 | 54.7248 | 60.0106 | 55
48.1653 | 10.744 | 60.0023 | 11.0005 | 48.1749 | 21.6365 | 59.9815 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.1843 | 43.6796 | 60.0102 | 43.9996 | 48.1676 | 54.7248 | 60.0106 | 55
48.1736 | 10.744 | 60.0023 | 11.0005 | 48.1832 | 21.6365 | 59.9815 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.1927 | 43.6796 | 60.0102 | 43.9996 | 48.176 | 54.7249 | 60.0105 | 55
48.182 | 10.744 | 60.0024 | 11.0005 | 48.1915 | 21.6365 | 59.9815 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.201 | 43.6796 | 60.0102 | 43.9996 | 48.1843 | 54.7249 | 60.0105 | 55
48.1903 | 10.7436 | 60.0024 | 11.0005 | 48.1999 | 21.6365 | 59.9815 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.2094 | 43.6832 | 60.0102 | 43.9996 | 48.1926 | 54.7249 | 60.0105 | 55
48.1987 | 10.7436 | 60.0024 | 11.0005 | 48.2083 | 21.6387 | 59.9815 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.2177 | 43.6832 | 60.0102 | 43.9996 | 48.2009 | 54.7249 | 60.0104 | 55
48.207 | 10.7439 | 60.0025 | 11.0005 | 48.2166 | 21.6387 | 59.9816 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.226 | 43.6857 | 60.0102 | 43.9996 | 48.2093 | 54.7274 | 60.0104 | 55
48.2153 | 10.7439 | 60.0025 | 11.0005 | 48.2249 | 21.6387 | 59.9816 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.2344 | 43.6857 | 60.0102 | 43.9996 | 48.2177 | 54.7274 | 60.0104 | 55
48.2236 | 10.7453 | 60.0025 | 11.0005 | 48.2332 | 21.6387 | 59.9816 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.2427 | 43.6857 | 60.0102 | 43.9996 | 48.226 | 54.7275 | 60.0103 | 55
48.232 | 10.7453 | 60.0026 | 11.0005 | 48.2416 | 21.6401 | 59.9816 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.251 | 43.6857 | 60.0102 | 43.9996 | 48.2343 | 54.7275 | 60.0103 | 55
48.2403 | 10.7453 | 60.0026 | 11.0005 | 48.2499 | 21.6401 | 59.9816 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.2593 | 43.6883 | 60.0102 | 43.9996 | 48.2426 | 54.7218 | 60.0103 | 55
48.2487 | 10.7453 | 60.0026 | 11.0005 | 48.2582 | 21.6401 | 59.9816 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.2677 | 43.6883 | 60.0102 | 43.9996 | 48.251 | 54.7218 | 60.0102 | 55
48.257 | 10.7453 | 60.0027 | 11.0005 | 48.2666 | 21.6401 | 59.9817 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.276 | 43.6902 | 60.0101 | 43.9996 | 48.2593 | 54.7218 | 60.0102 | 55
48.2653 | 10.7453 | 60.0027 | 11.0005 | 48.2749 | 21.64 | 59.9817 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.2844 | 43.6902 | 60.0101 | 43.9996 | 48.2676 | 54.7218 | 60.0102 | 55
48.2736 | 10.7453 | 60.0027 | 11.0005 | 48.2833 | 21.64 | 59.9817 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.2927 | 43.6745 | 60.0101 | 43.9996 | 48.2759 | 54.7346 | 60.0101 | 55
48.282 | 10.7453 | 60.0028 | 11.0005 | 48.2916 | 21.64 | 59.9817 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.301 | 43.6745 | 60.0101 | 43.9996 | 48.2843 | 54.7346 | 60.0101 | 55
48.2903 | 10.7455 | 60.0028 | 11.0005 | 48.2999 | 21.64 | 59.9817 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.3093 | 43.6745 | 60.0101 | 43.9996 | 48.2926 | 54.7382 | 60.0101 | 55
48.2986 | 10.7455 | 60.0028 | 11.0005 | 48.3083 | 21.64 | 59.9817 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.3177 | 43.6745 | 60.0101 | 43.9996 | 48.301 | 54.7382 | 60.01 | 55
48.3069 | 10.7443 | 60.0029 | 11.0005 | 48.3166 | 21.64 | 59.9818 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.326 | 43.6745 | 60.0101 | 43.9996 | 48.3093 | 54.7348 | 60.01 | 55
48.3153 | 10.7443 | 60.0029 | 11.0005 | 48.325 | 21.64 | 59.9818 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.3344 | 43.6745 | 60.0101 | 43.9996 | 48.3176 | 54.7348 | 60.01 | 55
48.3236 | 10.744 | 60.0029 | 11.0005 | 48.3333 | 21.64 | 59.9818 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.3427 | 43.6745 | 60.0101 | 43.9996 | 48.3259 | 54.7315 | 60.0099 | 55
48.332 | 10.744 | 60.003 | 11.0005 | 48.3416 | 21.6275 | 59.9818 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.351 | 43.6745 | 60.0101 | 43.9996 | 48.3343 | 54.7315 | 60.0099 | 55
48.3403 | 10.744 | 60.003 | 11.0005 | 48.3499 | 21.6275 | 59.9818 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.3593 | 43.678 | 60.0101 | 43.9996 | 48.3426 | 54.7315 | 60.0099 | 55
48.3486 | 10.744 | 60.003 | 11.0005 | 48.3583 | 21.6275 | 59.9818 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.3677 | 43.678 | 60.0101 | 43.9996 | 48.351 | 54.7315 | 60.0098 | 55
48.357 | 10.744 | 60.0031 | 11.0005 | 48.3666 | 21.6275 | 59.9819 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.376 | 43.678 | 60.01 | 43.9996 | 48.3593 | 54.7209 | 60.0098 | 55
48.3653 | 10.744 | 60.0031 | 11.0005 | 48.3749 | 21.6264 | 59.9819 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.3843 | 43.678 | 60.01 | 43.9996 | 48.3676 | 54.7209 | 60.0098 | 55
48.3737 | 10.7453 | 60.0031 | 11.0005 | 48.3833 | 21.6264 | 59.9819 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.3926 | 43.6801 | 60.01 | 43.9996 | 48.3759 | 54.7209 | 60.0097 | 55
48.382 | 10.7453 | 60.0032 | 11.0005 | 48.3916 | 21.6264 | 59.9819 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.401 | 43.6801 | 60.01 | 43.9996 | 48.3843 | 54.7209 | 60.0097 | 55
48.3903 | 10.7453 | 60.0032 | 11.0005 | 48.4 | 21.6264 | 59.9819 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.4093 | 43.6824 | 60.01 | 43.9996 | 48.3926 | 54.7126 | 60.0097 | 55
48.3986 | 10.7453 | 60.0032 | 11.0005 | 48.4083 | 21.6264 | 59.9819 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.4177 | 43.6824 | 60.01 | 43.9996 | 48.4009 | 54.7126 | 60.0096 | 55
48.407 | 10.7477 | 60.0033 | 11.0005 | 48.4166 | 21.6264 | 59.982 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.426 | 43.6824 | 60.01 | 43.9996 | 48.4092 | 54.7126 | 60.0096 | 55
48.4153 | 10.7477 | 60.0033 | 11.0005 | 48.425 | 21.6264 | 59.982 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.4343 | 43.6824 | 60.01 | 43.9996 | 48.4176 | 54.7126 | 60.0096 | 55
48.4236 | 10.748 | 60.0033 | 11.0005 | 48.4333 | 21.6264 | 59.982 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.4426 | 43.6824 | 60.01 | 43.9996 | 48.4259 | 54.7184 | 60.0095 | 55
48.4319 | 10.748 | 60.0034 | 11.0005 | 48.4417 | 21.626 | 59.982 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.451 | 43.6824 | 60.0099 | 43.9996 | 48.4343 | 54.7184 | 60.0095 | 55
48.4403 | 10.748 | 60.0034 | 11.0005 | 48.45 | 21.626 | 59.982 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.4593 | 43.6856 | 60.0099 | 43.9996 | 48.4426 | 54.7184 | 60.0095 | 55
48.4486 | 10.748 | 60.0034 | 11.0005 | 48.4583 | 21.626 | 59.982 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.4677 | 43.6856 | 60.0099 | 43.9996 | 48.4509 | 54.7184 | 60.0094 | 55
48.457 | 10.748 | 60.0035 | 11.0005 | 48.4666 | 21.626 | 59.9819 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.476 | 43.6851 | 60.0099 | 43.9996 | 48.4592 | 54.7184 | 60.0094 | 55
48.4653 | 10.748 | 60.0035 | 11.0005 | 48.475 | 21.626 | 59.9819 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.4843 | 43.6851 | 60.0099 | 43.9996 | 48.4676 | 54.7184 | 60.0094 | 55
48.4736 | 10.748 | 60.0035 | 11.0005 | 48.4833 | 21.626 | 59.9819 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.4926 | 43.6872 | 60.0099 | 43.9996 | 48.4759 | 54.7276 | 60.0093 | 55
48.4819 | 10.748 | 60.0036 | 11.0005 | 48.4916 | 21.626 | 59.9819 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.501 | 43.6872 | 60.0098 | 43.9996 | 48.4843 | 54.7276 | 60.0093 | 55
48.4903 | 10.748 | 60.0036 | 11.0005 | 48.5 | 21.626 | 59.9819 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.5093 | 43.6872 | 60.0098 | 43.9996 | 48.4926 | 54.7276 | 60.0093 | 55
48.4986 | 10.748 | 60.0036 | 11.0005 | 48.5083 | 21.6252 | 59.9819 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.5176 | 43.6872 | 60.0098 | 43.9996 | 48.5009 | 54.7276 | 60.0092 | 55
48.507 | 10.7484 | 60.0037 | 11.0005 | 48.5167 | 21.6252 | 59.9818 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.5259 | 43.6841 | 60.0098 | 43.9996 | 48.5092 | 54.725 | 60.0092 | 55
48.5153 | 10.7484 | 60.0037 | 11.0005 | 48.525 | 21.6252 | 59.9818 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.5343 | 43.6841 | 60.0098 | 43.9996 | 48.5176 | 54.725 | 60.0092 | 55
48.5236 | 10.7481 | 60.0037 | 11.0005 | 48.5333 | 21.6252 | 59.9818 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.5426 | 43.6841 | 60.0098 | 43.9996 | 48.5259 | 54.7132 | 60.0091 | 55
48.5319 | 10.7481 | 60.0038 | 11.0005 | 48.5417 | 21.6244 | 59.9818 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.551 | 43.6841 | 60.0097 | 43.9996 | 48.5342 | 54.7132 | 60.0091 | 55
48.5403 | 10.7481 | 60.0038 | 11.0005 | 48.55 | 21.6244 | 59.9818 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.5593 | 43.6841 | 60.0097 | 43.9996 | 48.5425 | 54.7161 | 60.0091 | 55
48.5486 | 10.7481 | 60.0038 | 11.0005 | 48.5583 | 21.6244 | 59.9818 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.5676 | 43.6841 | 60.0097 | 43.9996 | 48.5509 | 54.7161 | 60.009 | 55
48.5569 | 10.7471 | 60.0039 | 11.0005 | 48.5667 | 21.6244 | 59.9817 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.5759 | 43.6841 | 60.0097 | 43.9996 | 48.5592 | 54.7166 | 60.009 | 55
48.5653 | 10.7471 | 60.0039 | 11.0005 | 48.575 | 21.6242 | 59.9817 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.5843 | 43.6841 | 60.0097 | 43.9996 | 48.5676 | 54.7166 | 60.009 | 55
48.5736 | 10.7471 | 60.0039 | 11.0005 | 48.5833 | 21.6242 | 59.9817 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.5926 | 43.6829 | 60.0097 | 43.9996 | 48.5759 | 54.7166 | 60.0089 | 55
48.582 | 10.7471 | 60.004 | 11.0005 | 48.5917 | 21.6242 | 59.9817 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.601 | 43.6829 | 60.0096 | 43.9996 | 48.5842 | 54.7166 | 60.0089 | 55
48.5903 | 10.7471 | 60.004 | 11.0005 | 48.6 | 21.6242 | 59.9817 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.6093 | 43.6867 | 60.0096 | 43.9996 | 48.5925 | 54.7004 | 60.0089 | 55
48.5986 | 10.7471 | 60.004 | 11.0005 | 48.6083 | 21.6242 | 59.9817 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.6176 | 43.6867 | 60.0096 | 43.9996 | 48.6009 | 54.7004 | 60.0088 | 55
48.6069 | 10.7471 | 60.0041 | 11.0005 | 48.6167 | 21.6242 | 59.9816 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.6259 | 43.6867 | 60.0096 | 43.9996 | 48.6092 | 54.696 | 60.0088 | 55
48.6153 | 10.7471 | 60.0041 | 11.0005 | 48.625 | 21.6242 | 59.9816 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.6343 | 43.6867 | 60.0096 | 43.9996 | 48.6176 | 54.696 | 60.0088 | 55
48.6236 | 10.7471 | 60.0041 | 11.0005 | 48.6334 | 21.6242 | 59.9816 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.6426 | 43.6867 | 60.0096 | 43.9996 | 48.6259 | 54.701 | 60.0087 | 55
48.632 | 10.7471 | 60.0042 | 11.0005 | 48.6417 | 21.6242 | 59.9816 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.6509 | 43.6867 | 60.0095 | 43.9996 | 48.6342 | 54.701 | 60.0087 | 55
48.6403 | 10.7471 | 60.0042 | 11.0005 | 48.65 | 21.6242 | 59.9816 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.6592 | 43.6791 | 60.0095 | 43.9996 | 48.6425 | 54.701 | 60.0087 | 55
48.6486 | 10.7471 | 60.0042 | 11.0005 | 48.6584 | 21.6246 | 59.9816 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.6676 | 43.6791 | 60.0095 | 43.9996 | 48.6509 | 54.701 | 60.0086 | 55
48.6569 | 10.7466 | 60.0043 | 11.0005 | 48.6667 | 21.6246 | 59.9815 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.6759 | 43.6791 | 60.0095 | 43.9996 | 48.6592 | 54.7037 | 60.0086 | 55
48.6653 | 10.7466 | 60.0043 | 11.0005 | 48.675 | 21.6246 | 59.9815 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.6843 | 43.6791 | 60.0095 | 43.9996 | 48.6675 | 54.7037 | 60.0086 | 55
48.6736 | 10.7466 | 60.0043 | 11.0005 | 48.6833 | 21.6246 | 59.9815 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.6926 | 43.6791 | 60.0095 | 43.9996 | 48.6758 | 54.7037 | 60.0085 | 55
48.6819 | 10.7466 | 60.0044 | 11.0005 | 48.6917 | 21.6246 | 59.9815 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.7009 | 43.6791 | 60.0094 | 43.9996 | 48.6842 | 54.7037 | 60.0085 | 55
48.6902 | 10.7466 | 60.0044 | 11.0005 | 48.7001 | 21.6246 | 59.9815 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.7093 | 43.6721 | 60.0094 | 43.9996 | 48.6925 | 54.7037 | 60.0085 | 55
48.6986 | 10.7466 | 60.0044 | 11.0005 | 48.7084 | 21.6219 | 59.9815 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.7176 | 43.6721 | 60.0094 | 43.9996 | 48.7009 | 54.7037 | 60.0084 | 55
48.7069 | 10.7466 | 60.0045 | 11.0005 | 48.7167 | 21.6219 | 59.9814 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.726 | 43.6721 | 60.0094 | 43.9996 | 48.7092 | 54.7023 | 60.0084 | 55
48.7153 | 10.7466 | 60.0045 | 11.0005 | 48.725 | 21.623 | 59.9814 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.7343 | 43.6721 | 60.0094 | 43.9996 | 48.7175 | 54.7023 | 60.0084 | 55
48.7236 | 10.7469 | 60.0045 | 11.0005 | 48.7334 | 21.623 | 59.9814 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.7426 | 43.6721 | 60.0094 | 43.9996 | 48.7259 | 54.7009 | 60.0083 | 55
48.7319 | 10.7469 | 60.0046 | 11.0005 | 48.7417 | 21.6229 | 59.9814 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.7509 | 43.6721 | 60.0093 | 43.9996 | 48.7342 | 54.7009 | 60.0083 | 55
48.7403 | 10.7479 | 60.0046 | 11.0005 | 48.7501 | 21.6229 | 59.9814 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.7593 | 43.693 | 60.0093 | 43.9996 | 48.7426 | 54.7009 | 60.0083 | 55
48.7486 | 10.7479 | 60.0046 | 11.0005 | 48.7584 | 21.6229 | 59.9814 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.7676 | 43.693 | 60.0093 | 43.9996 | 48.7509 | 54.7009 | 60.0082 | 55
48.757 | 10.7479 | 60.0047 | 11.0005 | 48.7667 | 21.6229 | 59.9813 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.7759 | 43.6958 | 60.0093 | 43.9996 | 48.7592 | 54.6893 | 60.0082 | 55
48.7653 | 10.7479 | 60.0047 | 11.0005 | 48.7751 | 21.6229 | 59.9813 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.7842 | 43.6958 | 60.0093 | 43.9996 | 48.7675 | 54.6893 | 60.0082 | 55
48.7736 | 10.7479 | 60.0047 | 11.0005 | 48.7834 | 21.6229 | 59.9813 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.7926 | 43.6958 | 60.0093 | 43.9996 | 48.7759 | 54.6901 | 60.0081 | 55
48.7819 | 10.7479 | 60.0048 | 11.0005 | 48.7917 | 21.6218 | 59.9813 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.8009 | 43.6958 | 60.0092 | 43.9996 | 48.7842 | 54.6901 | 60.0081 | 55
48.7903 | 10.7479 | 60.0048 | 11.0005 | 48.8 | 21.6218 | 59.9813 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.8093 | 43.6958 | 60.0092 | 43.9996 | 48.7925 | 54.6901 | 60.0081 | 55
48.7986 | 10.7479 | 60.0048 | 11.0005 | 48.8084 | 21.6223 | 59.9813 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.8176 | 43.6958 | 60.0092 | 43.9996 | 48.8008 | 54.6901 | 60.008 | 55
48.8069 | 10.7479 | 60.0049 | 11.0005 | 48.8168 | 21.6223 | 59.9812 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.8259 | 43.6881 | 60.0092 | 43.9996 | 48.8092 | 54.6828 | 60.008 | 55
48.8152 | 10.7479 | 60.0049 | 11.0005 | 48.8251 | 21.6239 | 59.9812 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.8342 | 43.6881 | 60.0092 | 43.9996 | 48.8175 | 54.6828 | 60.008 | 55
48.8236 | 10.7479 | 60.0049 | 11.0005 | 48.8334 | 21.6239 | 59.9812 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.8426 | 43.6881 | 60.0092 | 43.9996 | 48.8259 | 54.6828 | 60.0079 | 55
48.8319 | 10.7479 | 60.005 | 11.0005 | 48.8417 | 21.6239 | 59.9812 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.8509 | 43.6881 | 60.0091 | 43.9996 | 48.8342 | 54.6828 | 60.0079 | 55
48.8403 | 10.7479 | 60.005 | 11.0005 | 48.8501 | 21.6239 | 59.9812 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.8593 | 43.6881 | 60.0091 | 43.9996 | 48.8425 | 54.6727 | 60.0079 | 55
48.8486 | 10.7479 | 60.005 | 11.0005 | 48.8584 | 21.6332 | 59.9812 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.8676 | 43.6881 | 60.0091 | 43.9996 | 48.8508 | 54.6727 | 60.0078 | 55
48.8569 | 10.7479 | 60.0051 | 11.0005 | 48.8668 | 21.6332 | 59.9811 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.8759 | 43.6881 | 60.0091 | 43.9996 | 48.8592 | 54.6727 | 60.0078 | 55
48.8652 | 10.7479 | 60.0051 | 11.0005 | 48.8751 | 21.6332 | 59.9811 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.8842 | 43.6881 | 60.0091 | 43.9996 | 48.8675 | 54.6727 | 60.0078 | 55
48.8736 | 10.7479 | 60.0051 | 11.0005 | 48.8834 | 21.6332 | 59.9811 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.8926 | 43.6881 | 60.0091 | 43.9996 | 48.8759 | 54.6682 | 60.0077 | 55
48.8819 | 10.7479 | 60.0052 | 11.0005 | 48.8918 | 21.6321 | 59.9811 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.9009 | 43.6881 | 60.009 | 43.9996 | 48.8842 | 54.6682 | 60.0077 | 55
48.8903 | 10.7494 | 60.0052 | 11.0005 | 48.9001 | 21.6321 | 59.9811 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.9092 | 43.6773 | 60.009 | 43.9996 | 48.8925 | 54.6682 | 60.0077 | 55
48.8986 | 10.7494 | 60.0052 | 11.0005 | 48.9084 | 21.6321 | 59.9811 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.9175 | 43.6773 | 60.009 | 43.9996 | 48.9008 | 54.6682 | 60.0076 | 55
48.9069 | 10.7494 | 60.0053 | 11.0005 | 48.9167 | 21.6321 | 59.981 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.9259 | 43.6773 | 60.009 | 43.9996 | 48.9092 | 54.6678 | 60.0076 | 55
48.9152 | 10.7494 | 60.0053 | 11.0005 | 48.9251 | 21.6344 | 59.981 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.9342 | 43.6773 | 60.009 | 43.9996 | 48.9175 | 54.6678 | 60.0076 | 55
48.9236 | 10.7494 | 60.0053 | 11.0005 | 48.9335 | 21.6344 | 59.981 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.9426 | 43.6777 | 60.009 | 43.9996 | 48.9258 | 54.6678 | 60.0075 | 55
48.9319 | 10.7494 | 60.0054 | 11.0005 | 48.9418 | 21.6344 | 59.981 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.9509 | 43.6777 | 60.0089 | 43.9996 | 48.9341 | 54.6678 | 60.0075 | 55
48.9402 | 10.7494 | 60.0054 | 11.0005 | 48.9501 | 21.6344 | 59.981 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.9592 | 43.6777 | 60.0089 | 43.9996 | 48.9425 | 54.6846 | 60.0075 | 55
48.9486 | 10.7494 | 60.0054 | 11.0005 | 48.9584 | 21.639 | 59.981 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.9675 | 43.6777 | 60.0089 | 43.9996 | 48.9508 | 54.6846 | 60.0074 | 55
48.9569 | 10.7494 | 60.0055 | 11.0005 | 48.9668 | 21.639 | 59.9809 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.9759 | 43.6777 | 60.0089 | 43.9996 | 48.9592 | 54.6884 | 60.0074 | 55
48.9653 | 10.7494 | 60.0055 | 11.0005 | 48.9751 | 21.6398 | 59.9809 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.9842 | 43.6777 | 60.0089 | 43.9996 | 48.9675 | 54.6884 | 60.0074 | 55
48.9736 | 10.7494 | 60.0055 | 11.0005 | 48.9835 | 21.6398 | 59.9809 | 21.9998 |  |  |  |  | 48.9926 | 43.6777 | 60.0089 | 43.9996 | 48.9758 | 54.6895 | 60.0073 | 55
48.9819 | 10.7494 | 60.0056 | 11.0005 | 48.9918 | 21.6398 | 59.9809 | 21.9998 |  |  |  |  | 49.0009 | 43.6777 | 60.0088 | 43.9996 | 48.9841 | 54.6895 | 60.0073 | 55
48.9902 | 10.7508 | 60.0056 | 11.0005 | 49.0001 | 21.6398 | 59.9809 | 21.9998 |  |  |  |  | 49.0092 | 43.6805 | 60.0088 | 43.9996 | 48.9925 | 54.6929 | 60.0073 | 55
48.9986 | 10.7508 | 60.0056 | 11.0005 | 49.0085 | 21.6398 | 59.9809 | 21.9998 |  |  |  |  | 49.0175 | 43.6805 | 60.0088 | 43.9996 | 49.0008 | 54.6929 | 60.0072 | 55
49.0069 | 10.7508 | 60.0057 | 11.0005 | 49.0168 | 21.6398 | 59.9808 | 21.9998 |  |  |  |  | 49.0259 | 43.6935 | 60.0088 | 43.9996 | 49.0092 | 54.6879 | 60.0072 | 55
49.0153 | 10.7508 | 60.0057 | 11.0005 | 49.0251 | 21.6398 | 59.9808 | 21.9998 |  |  |  |  | 49.0342 | 43.6935 | 60.0088 | 43.9996 | 49.0175 | 54.6879 | 60.0072 | 55
49.0236 | 10.7508 | 60.0057 | 11.0005 | 49.0335 | 21.6398 | 59.9808 | 21.9998 |  |  |  |  | 49.0425 | 43.6935 | 60.0088 | 43.9996 | 49.0258 | 54.6804 | 60.0071 | 55
49.0319 | 10.7508 | 60.0058 | 11.0005 | 49.0418 | 21.6398 | 59.9808 | 21.9998 |  |  |  |  | 49.0508 | 43.6935 | 60.0087 | 43.9996 | 49.0341 | 54.6804 | 60.0071 | 55
49.0402 | 10.7508 | 60.0058 | 11.0005 | 49.0502 | 21.6398 | 59.9808 | 21.9998 |  |  |  |  | 49.0592 | 43.6938 | 60.0087 | 43.9996 | 49.0425 | 54.6716 | 60.0071 | 55
49.0486 | 10.7508 | 60.0058 | 11.0005 | 49.0585 | 21.6398 | 59.9808 | 21.9998 |  |  |  |  | 49.0675 | 43.6938 | 60.0087 | 43.9996 | 49.0508 | 54.6716 | 60.007 | 55
49.0569 | 10.7508 | 60.0059 | 11.0005 | 49.0668 | 21.6398 | 59.9807 | 21.9998 | [8 empty] | 49.0591 | 54.6716 | 60.007 | 55
49.0652 | 10.7508 | 60.0059 | 11.0005 | 49.0752 | 21.6398 | 59.9807 | 21.9998 | [8 empty] | 49.0674 | 54.6716 | 60.007 | 55
49.0735 | 10.7508 | 60.0059 | 11.0005 | 49.0835 | 21.6398 | 59.9807 | 21.9998 | [8 empty] | 49.0758 | 54.7052 | 60.0069 | 55
49.0819 | 10.7508 | 60.006 | 11.0005 | 49.0919 | 21.6398 | 59.9807 | 21.9998 | [8 empty] | 49.0841 | 54.7052 | 60.0069 | 55
49.0902 | 10.7508 | 60.006 | 11.0005 | 49.1002 | 21.6398 | 59.9807 | 21.9998 | [8 empty] | 49.0925 | 54.7052 | 60.0069 | 55
49.0986 | 10.7508 | 60.006 | 11.0005 | 49.1085 | 21.6398 | 59.9807 | 21.9998 | [8 empty] | 49.1008 | 54.7052 | 60.0068 | 55
49.1069 | 10.7508 | 60.0061 | 11.0005 | 49.1168 | 21.6398 | 59.9806 | 21.9998 | [8 empty] | 49.1091 | 54.7138 | 60.0068 | 55
49.1152 | 10.7508 | 60.0061 | 11.0005 | 49.1252 | 21.6398 | 59.9806 | 21.9998 | [8 empty] | 49.1174 | 54.7138 | 60.0068 | 55
49.1236 | 10.7508 | 60.0061 | 11.0005 | 49.1335 | 21.6398 | 59.9806 | 21.9998 | [8 empty] | 49.1258 | 54.7065 | 60.0067 | 55
49.1319 | 10.7508 | 60.0062 | 11.0005 | 49.1418 | 21.6398 | 59.9806 | 21.9998 | [8 empty] | 49.1341 | 54.7065 | 60.0067 | 55
49.1403 | 10.7508 | 60.0062 | 11.0005 | 49.1502 | 21.6398 | 59.9806 | 21.9998 | [8 empty] | 49.1425 | 54.7065 | 60.0067 | 55
49.1486 | 10.7508 | 60.0062 | 11.0005 | 49.1585 | 21.6398 | 59.9806 | 21.9998 | [8 empty] | 49.1508 | 54.7065 | 60.0066 | 55
49.1569 | 10.7508 | 60.0063 | 11.0005 | 49.1669 | 21.6398 | 59.9805 | 21.9998 | [8 empty] | 49.1591 | 54.6989 | 60.0066 | 55
49.1652 | 10.7508 | 60.0063 | 11.0005 | 49.1752 | 21.6398 | 59.9805 | 21.9998 | [8 empty] | 49.1674 | 54.6989 | 60.0066 | 55
49.1736 | 10.7508 | 60.0063 | 11.0005 | 49.1835 | 21.6398 | 59.9805 | 21.9998 | [8 empty] | 49.1758 | 54.7032 | 60.0065 | 55
49.1819 | 10.7508 | 60.0064 | 11.0005 | 49.1919 | 21.6398 | 59.9805 | 21.9998 | [8 empty] | 49.1841 | 54.7032 | 60.0065 | 55
49.1902 | 10.7508 | 60.0064 | 11.0005 | 49.2002 | 21.6398 | 59.9805 | 21.9998 | [8 empty] | 49.1924 | 54.693 | 60.0065 | 55
49.1985 | 10.7508 | 60.0064 | 11.0005 | 49.2086 | 21.6398 | 59.9805 | 21.9998 | [8 empty] | 49.2007 | 54.693 | 60.0064 | 55
49.2069 | 10.7508 | 60.0065 | 11.0005 | 49.2169 | 21.6398 | 59.9804 | 21.9998 | [8 empty] | 49.2091 | 54.6948 | 60.0064 | 55
49.2152 | 10.7508 | 60.0065 | 11.0005 | 49.2252 | 21.6398 | 59.9804 | 21.9998 | [8 empty] | 49.2175 | 54.6948 | 60.0064 | 55
49.2236 | 10.7508 | 60.0065 | 11.0005 | 49.2336 | 21.6398 | 59.9804 | 21.9998 | [8 empty] | 49.2258 | 54.6948 | 60.0063 | 55
49.2319 | 10.7508 | 60.0066 | 11.0005 | 49.2419 | 21.6398 | 59.9804 | 21.9998 | [8 empty] | 49.2341 | 54.6948 | 60.0063 | 55
49.2402 | 10.7508 | 60.0066 | 11.0005 | 49.2502 | 21.6398 | 59.9804 | 21.9998 | [8 empty] | 49.2424 | 54.7001 | 60.0063 | 55
49.2485 | 10.7508 | 60.0066 | 11.0005 | 49.2585 | 21.6398 | 59.9804 | 21.9998 | [8 empty] | 49.2508 | 54.7001 | 60.0062 | 55
49.2569 | 10.7508 | 60.0067 | 11.0005 | 49.2669 | 21.6398 | 59.9803 | 21.9998 | [8 empty] | 49.2591 | 54.7121 | 60.0062 | 55
49.2652 | 10.7508 | 60.0067 | 11.0005 | 49.2753 | 21.6398 | 59.9803 | 21.9998 | [8 empty] | 49.2675 | 54.7121 | 60.0062 | 55
49.2736 | 10.7508 | 60.0067 | 11.0005 | 49.2836 | 21.6398 | 59.9803 | 21.9998 | [8 empty] | 49.2758 | 54.7121 | 60.0061 | 55
49.2819 | 10.7508 | 60.0068 | 11.0005 | 49.2919 | 21.6398 | 59.9803 | 21.9998 | [8 empty] | 49.2841 | 54.7121 | 60.0061 | 55
49.2902 | 10.7508 | 60.0068 | 11.0005 | 49.3002 | 21.6398 | 59.9803 | 21.9998 | [8 empty] | 49.2924 | 54.6975 | 60.0061 | 55
49.2985 | 10.7508 | 60.0068 | 11.0005 | 49.3086 | 21.6398 | 59.9803 | 21.9998 | [8 empty] | 49.3008 | 54.6975 | 60.006 | 55
49.3069 | 10.7508 | 60.0069 | 11.0005 | 49.317 | 21.6398 | 59.9802 | 21.9998 | [8 empty] | 49.3091 | 54.678 | 60.006 | 55
49.3152 | 10.7508 | 60.0069 | 11.0005 | 49.3253 | 21.6398 | 59.9802 | 21.9998 | [8 empty] | 49.3174 | 54.678 | 60.006 | 55
49.3235 | 10.7508 | 60.0069 | 11.0005 | 49.3336 | 21.6398 | 59.9802 | 21.9998 | [8 empty] | 49.3257 | 54.6788 | 60.0059 | 55
49.3319 | 10.7508 | 60.007 | 11.0005 | 49.3419 | 21.6398 | 59.9802 | 21.9998 | [8 empty] | 49.3341 | 54.6788 | 60.0059 | 55
49.3402 | 10.7508 | 60.007 | 11.0005 | 49.3503 | 21.6398 | 59.9802 | 21.9998 | [8 empty] | 49.3424 | 54.6788 | 60.0059 | 55
49.3486 | 10.7508 | 60.007 | 11.0005 | 49.3586 | 21.6398 | 59.9802 | 21.9998 | [8 empty] | 49.3508 | 54.6788 | 60.0058 | 55
49.3569 | 10.7508 | 60.0071 | 11.0005 | 49.3669 | 21.6398 | 59.9801 | 21.9998 | [8 empty] | 49.3591 | 54.6774 | 60.0058 | 55
49.3652 | 10.7508 | 60.0071 | 11.0005 | 49.3753 | 21.6398 | 59.9801 | 21.9998 | [8 empty] | 49.3674 | 54.6774 | 60.0058 | 55
49.3735 | 10.7508 | 60.0071 | 11.0005 | 49.3836 | 21.6398 | 59.9801 | 21.9998 | [8 empty] | 49.3757 | 54.6847 | 60.0057 | 55
49.3819 | 10.7508 | 60.0072 | 11.0005 | 49.392 | 21.6398 | 59.9801 | 21.9998 | [8 empty] | 49.3841 | 54.6847 | 60.0057 | 55
49.3902 | 10.7508 | 60.0072 | 11.0005 | 49.4003 | 21.6398 | 59.9801 | 21.9998 | [8 empty] | 49.3924 | 54.6847 | 60.0057 | 55
49.3986 | 10.7508 | 60.0072 | 11.0005 | 49.4086 | 21.6398 | 59.9801 | 21.9998 | [8 empty] | 49.4008 | 54.6847 | 60.0056 | 55
49.4069 | 10.7508 | 60.0073 | 11.0005 | 49.417 | 21.6398 | 59.98 | 21.9998 | [8 empty] | 49.4091 | 54.6847 | 60.0056 | 55
49.4152 | 10.7508 | 60.0073 | 11.0005 | 49.4253 | 21.6398 | 59.98 | 21.9998 | [8 empty] | 49.4174 | 54.6847 | 60.0056 | 55
49.4235 | 10.7508 | 60.0073 | 11.0005 | 49.4337 | 21.6398 | 59.98 | 21.9998 | [8 empty] | 49.4257 | 54.6847 | 60.0055 | 55
49.4319 | 10.7508 | 60.0074 | 11.0005 | 49.442 | 21.6398 | 59.98 | 21.9998 | [8 empty] | 49.4341 | 54.6847 | 60.0055 | 55
49.4402 | 10.7508 | 60.0074 | 11.0005 | 49.4503 | 21.6398 | 59.98 | 21.9998 | [8 empty] | 49.4424 | 54.6839 | 60.0055 | 55
49.4485 | 10.7508 | 60.0074 | 11.0005 | 49.4587 | 21.6398 | 59.98 | 21.9998 | [8 empty] | 49.4507 | 54.6839 | 60.0054 | 55
49.4568 | 10.7508 | 60.0075 | 11.0005 | 49.467 | 21.6398 | 59.9801 | 21.9998 | [8 empty] | 49.459 | 54.6839 | 60.0054 | 55
49.4652 | 10.7508 | 60.0075 | 11.0005 | 49.4753 | 21.6398 | 59.9801 | 21.9998 | [8 empty] | 49.4674 | 54.6839 | 60.0054 | 55
49.4735 | 10.7508 | 60.0075 | 11.0005 | 49.4836 | 21.6398 | 59.9801 | 21.9998 | [8 empty] | 49.4757 | 54.6839 | 60.0053 | 55
49.4819 | 10.7508 | 60.0076 | 11.0005 | 49.492 | 21.6398 | 59.9801 | 21.9998 | [8 empty] | 49.4841 | 54.6839 | 60.0053 | 55
49.4902 | 10.7508 | 60.0076 | 11.0005 | 49.5003 | 21.6398 | 59.9801 | 21.9998 | [8 empty] | 49.4924 | 54.6862 | 60.0053 | 55
49.4985 | 10.7508 | 60.0076 | 11.0005 | 49.5087 | 21.6398 | 59.9801 | 21.9998 | [8 empty] | 49.5007 | 54.6862 | 60.0052 | 55
49.5068 | 10.7508 | 60.0077 | 11.0005 | 49.517 | 21.6398 | 59.9802 | 21.9998 | [8 empty] | 49.509 | 54.6862 | 60.0052 | 55
49.5152 | 10.7508 | 60.0077 | 11.0005 | 49.5253 | 21.6398 | 59.9802 | 21.9998 | [8 empty] | 49.5174 | 54.6862 | 60.0052 | 55
49.5236 | 10.7508 | 60.0077 | 11.0005 | 49.5337 | 21.6398 | 59.9802 | 21.9998 | [8 empty] | 49.5258 | 54.6862 | 60.0051 | 55
49.5319 | 10.7508 | 60.0078 | 11.0005 | 49.542 | 21.6398 | 59.9802 | 21.9998 | [8 empty] | 49.5341 | 54.6862 | 60.0051 | 55
49.5402 | 10.7508 | 60.0078 | 11.0005 | 49.5504 | 21.6398 | 59.9802 | 21.9998 | [8 empty] | 49.5424 | 54.6965 | 60.0051 | 55
49.5485 | 10.7508 | 60.0078 | 11.0005 | 49.5587 | 21.6398 | 59.9802 | 21.9998 | [8 empty] | 49.5507 | 54.6965 | 60.005 | 55
49.5569 | 10.7508 | 60.0079 | 11.0005 | 49.567 | 21.6398 | 59.9803 | 21.9998 | [8 empty] | 49.5591 | 54.6946 | 60.005 | 55
49.5652 | 10.7508 | 60.0079 | 11.0005 | 49.5754 | 21.6398 | 59.9803 | 21.9998 | [8 empty] | 49.5674 | 54.6946 | 60.005 | 55
49.5735 | 10.7508 | 60.0079 | 11.0005 | 49.5837 | 21.6398 | 59.9803 | 21.9998 | [8 empty] | 49.5757 | 54.6946 | 60.0049 | 55
49.5818 | 10.7508 | 60.008 | 11.0005 | 49.592 | 21.6398 | 59.9803 | 21.9998 | [8 empty] | 49.584 | 54.6946 | 60.0049 | 55
49.5902 | 10.7508 | 60.008 | 11.0005 | 49.6004 | 21.6398 | 59.9803 | 21.9998 | [8 empty] | 49.5924 | 54.6946 | 60.0049 | 55
49.5985 | 10.7508 | 60.008 | 11.0005 | 49.6087 | 21.6398 | 59.9803 | 21.9998 | [8 empty] | 49.6007 | 54.6946 | 60.0048 | 55
49.6069 | 10.7508 | 60.0081 | 11.0005 | 49.6171 | 21.6398 | 59.9804 | 21.9998 | [8 empty] | 49.6091 | 54.7002 | 60.0048 | 55
49.6152 | 10.7508 | 60.0081 | 11.0005 | 49.6254 | 21.6398 | 59.9804 | 21.9998 | [8 empty] | 49.6174 | 54.7002 | 60.0048 | 55
49.6235 | 10.7508 | 60.0081 | 11.0005 | 49.6337 | 21.6398 | 59.9804 | 21.9998 | [8 empty] | 49.6257 | 54.6951 | 60.0047 | 55
49.6318 | 10.7508 | 60.0082 | 11.0005 | 49.642 | 21.6398 | 59.9804 | 21.9998 | [8 empty] | 49.634 | 54.6951 | 60.0047 | 55
49.6402 | 10.7508 | 60.0082 | 11.0005 | 49.6504 | 21.6398 | 59.9804 | 21.9998 | [8 empty] | 49.6424 | 54.6856 | 60.0047 | 55
49.6485 | 10.7508 | 60.0082 | 11.0005 | 49.6588 | 21.6398 | 59.9804 | 21.9998 | [8 empty] | 49.6507 | 54.6856 | 60.0046 | 55
49.6569 | 10.7508 | 60.0083 | 11.0005 | 49.6671 | 21.6398 | 59.9805 | 21.9998 | [8 empty] | 49.6591 | 54.6856 | 60.0046 | 55
49.6652 | 10.7508 | 60.0083 | 11.0005 | 49.6754 | 21.6398 | 59.9805 | 21.9998 | [8 empty] | 49.6674 | 54.6856 | 60.0046 | 55
49.6735 | 10.7508 | 60.0083 | 11.0005 | 49.6837 | 21.6398 | 59.9805 | 21.9998 | [8 empty] | 49.6757 | 54.6856 | 60.0045 | 55
49.6818 | 10.7508 | 60.0084 | 11.0005 | 49.6921 | 21.6398 | 59.9805 | 21.9998 | [8 empty] | 49.684 | 54.6856 | 60.0045 | 55
49.6902 | 10.7508 | 60.0084 | 11.0005 | 49.7004 | 21.6398 | 59.9805 | 21.9998 | [8 empty] | 49.6924 | 54.6841 | 60.0045 | 55
49.6985 | 10.7508 | 60.0084 | 11.0005 | 49.7087 | 21.6396 | 59.9805 | 21.9998 | [8 empty] | 49.7007 | 54.6841 | 60.0044 | 55
49.7068 | 10.7503 | 60.0085 | 11.0005 | 49.7171 | 21.6396 | 59.9806 | 21.9998 | [8 empty] | 49.709 | 54.6951 | 60.0044 | 55
49.7152 | 10.7503 | 60.0085 | 11.0005 | 49.7254 | 21.6396 | 59.9806 | 21.9998 | [8 empty] | 49.7174 | 54.6951 | 60.0044 | 55
49.7235 | 10.7503 | 60.0085 | 11.0005 | 49.7338 | 21.6396 | 59.9806 | 21.9998 | [8 empty] | 49.7257 | 54.6951 | 60.0043 | 55
49.7319 | 10.7503 | 60.0086 | 11.0005 | 49.7421 | 21.6396 | 59.9806 | 21.9998 | [8 empty] | 49.7341 | 54.6951 | 60.0043 | 55
49.7402 | 10.7503 | 60.0086 | 11.0005 | 49.7504 | 21.6396 | 59.9806 | 21.9998 | [8 empty] | 49.7424 | 54.6951 | 60.0043 | 55
49.7485 | 10.7503 | 60.0086 | 11.0005 | 49.7588 | 21.6396 | 59.9806 | 21.9998 | [8 empty] | 49.7507 | 54.6951 | 60.0042 | 55
49.7568 | 10.7503 | 60.0087 | 11.0005 | 49.7671 | 21.6396 | 59.9807 | 21.9998 | [8 empty] | 49.759 | 54.6951 | 60.0042 | 55
49.7652 | 10.7503 | 60.0087 | 11.0005 | 49.7755 | 21.6396 | 59.9807 | 21.9998 | [8 empty] | 49.7674 | 54.6951 | 60.0042 | 55
49.7735 | 10.7503 | 60.0087 | 11.0005 | 49.7838 | 21.6396 | 59.9807 | 21.9998 | [8 empty] | 49.7757 | 54.6975 | 60.0041 | 55
49.7819 | 10.7503 | 60.0088 | 11.0005 | 49.7921 | 21.6373 | 59.9807 | 21.9998 | [8 empty] | 49.7841 | 54.6975 | 60.0041 | 55
49.7902 | 10.7503 | 60.0088 | 11.0005 | 49.8005 | 21.6373 | 59.9807 | 21.9998 | [8 empty] | 49.7924 | 54.7053 | 60.0041 | 55
49.7985 | 10.7503 | 60.0088 | 11.0005 | 49.8088 | 21.6377 | 59.9807 | 21.9998 | [8 empty] | 49.8007 | 54.7053 | 60.004 | 55
49.8068 | 10.7517 | 60.0089 | 11.0005 | 49.8171 | 21.6377 | 59.9808 | 21.9998 | [8 empty] | 49.809 | 54.7053 | 60.004 | 55
49.8152 | 10.7517 | 60.0089 | 11.0005 | 49.8254 | 21.6377 | 59.9808 | 21.9998 | [8 empty] | 49.8174 | 54.7053 | 60.004 | 55
49.8235 | 10.7517 | 60.0089 | 11.0005 | 49.8338 | 21.6377 | 59.9808 | 21.9998 | [8 empty] | 49.8257 | 54.7053 | 60.0039 | 55
49.8318 | 10.7517 | 60.009 | 11.0005 | 49.8422 | 21.6377 | 59.9808 | 21.9998 | [8 empty] | 49.834 | 54.7053 | 60.0039 | 55
49.8401 | 10.7517 | 60.009 | 11.0005 | 49.8505 | 21.6377 | 59.9808 | 21.9998 | [8 empty] | 49.8423 | 54.7053 | 60.0039 | 55
49.8485 | 10.7517 | 60.009 | 11.0005 | 49.8588 | 21.6377 | 59.9808 | 21.9998 | [8 empty] | 49.8507 | 54.7053 | 60.0038 | 55
49.8568 | 10.7517 | 60.009 | 11.0005 | 49.8671 | 21.6377 | 59.9809 | 21.9998 | [8 empty] | 49.859 | 54.705 | 60.0038 | 55
49.8652 | 10.7517 | 60.009 | 11.0005 | 49.8755 | 21.6377 | 59.9809 | 21.9998 | [8 empty] | 49.8674 | 54.705 | 60.0038 | 55
49.8735 | 10.7517 | 60.009 | 11.0005 | 49.8838 | 21.6377 | 59.9809 | 21.9998 | [8 empty] | 49.8757 | 54.705 | 60.0037 | 55
49.8818 | 10.7517 | 60.009 | 11.0005 | 49.8922 | 21.6377 | 59.9809 | 21.9998 | [8 empty] | 49.884 | 54.705 | 60.0037 | 55
49.8901 | 10.7517 | 60.009 | 11.0005 | 49.9005 | 21.6377 | 59.9809 | 21.9998 | [8 empty] | 49.8923 | 54.705 | 60.0037 | 55
49.8985 | 10.7517 | 60.0091 | 11.0005 | 49.9088 | 21.6377 | 59.9809 | 21.9998 | [8 empty] | 49.9007 | 54.705 | 60.0036 | 55
49.9068 | 10.7525 | 60.0091 | 11.0005 | 49.9172 | 21.6377 | 59.981 | 21.9998 | [8 empty] | 49.9091 | 54.7074 | 60.0036 | 55
49.9152 | 10.7525 | 60.0091 | 11.0005 | 49.9255 | 21.6377 | 59.981 | 21.9998 | [8 empty] | 49.9174 | 54.7074 | 60.0036 | 55
49.9235 | 10.7525 | 60.0091 | 11.0005 | 49.9338 | 21.6377 | 59.981 | 21.9998 | [8 empty] | 49.9257 | 54.7062 | 60.0035 | 55
49.9318 | 10.7525 | 60.0091 | 11.0005 | 49.9422 | 21.6377 | 59.981 | 21.9998 | [8 empty] | 49.934 | 54.7062 | 60.0035 | 55
49.9401 | 10.7521 | 60.0091 | 11.0005 | 49.9505 | 21.6377 | 59.981 | 21.9998 | [8 empty] | 49.9424 | 54.7062 | 60.0035 | 55
49.9485 | 10.7521 | 60.0091 | 11.0005 | 49.9589 | 21.6377 | 59.981 | 21.9998 | [8 empty] | 49.9507 | 54.7062 | 60.0034 | 55
49.9568 | 10.7521 | 60.0091 | 11.0005 | 49.9672 | 21.6377 | 59.9811 | 21.9998 | [8 empty] | 49.959 | 54.7134 | 60.0034 | 55
49.9651 | 10.7521 | 60.0091 | 11.0005 | 49.9755 | 21.6375 | 59.9811 | 21.9998 | [8 empty] | 49.9673 | 54.7134 | 60.0034 | 55
49.9734 | 10.7521 | 60.0091 | 11.0005 | 49.9839 | 21.6375 | 59.9811 | 21.9998 | [8 empty] | 49.9757 | 54.7322 | 60.0033 | 55
49.9818 | 10.7521 | 60.0091 | 11.0005 | 49.9922 | 21.6375 | 59.9811 | 21.9998 | [8 empty] | 49.984 | 54.7322 | 60.0033 | 55
49.9901 | 10.7521 | 60.0091 | 11.0005 | 50.0005 | 21.6375 | 59.9811 | 21.9998 | [8 empty] | 49.9924 | 54.7258 | 60.0033 | 55
49.9985 | 10.7521 | 60.0092 | 11.0005 | 50.0089 | 21.6381 | 59.9811 | 21.9998 | [8 empty] | 50.0007 | 54.7258 | 60.0032 | 55
50.0068 | 10.7518 | 60.0092 | 11.0005 | 50.0172 | 21.6381 | 59.9812 | 21.9998 | [8 empty] | 50.009 | 54.7141 | 60.0032 | 55
50.0151 | 10.7518 | 60.0092 | 11.0005 | 50.0255 | 21.6381 | 59.9812 | 21.9998 | [8 empty] | 50.0173 | 54.7141 | 60.0032 | 55
50.0234 | 10.7505 | 60.0092 | 11.0005 | 50.0339 | 21.6381 | 59.9812 | 21.9998 | [8 empty] | 50.0257 | 54.7141 | 60.0031 | 55
50.0318 | 10.7505 | 60.0092 | 11.0005 | 50.0422 | 21.6381 | 59.9812 | 21.9998 | [8 empty] | 50.034 | 54.7141 | 60.0031 | 55
50.0401 | 10.7505 | 60.0092 | 11.0005 | 50.0505 | 21.6381 | 59.9812 | 21.9998 | [8 empty] | 50.0424 | 54.7141 | 60.0031 | 55
50.0485 | 10.7505 | 60.0092 | 11.0005 | 50.0589 | 21.6381 | 59.9812 | 21.9998 | [8 empty] | 50.0507 | 54.7141 | 60.003 | 55
50.0568 | 10.7506 | 60.0092 | 11.0005 | 50.0672 | 21.6381 | 59.9813 | 21.9998 | [8 empty] | 50.059 | 54.7141 | 60.003 | 55
50.0651 | 10.7506 | 60.0092 | 11.0005 | 50.0756 | 21.638 | 59.9813 | 21.9998 | [8 empty] | 50.0673 | 54.7141 | 60.003 | 55
50.0734 | 10.7506 | 60.0092 | 11.0005 | 50.0839 | 21.638 | 59.9813 | 21.9998 | [8 empty] | 50.0757 | 54.7079 | 60.0029 | 55
50.0818 | 10.7506 | 60.0092 | 11.0005 | 50.0922 | 21.638 | 59.9813 | 21.9998 | [8 empty] | 50.084 | 54.7079 | 60.0029 | 55
50.0901 | 10.7502 | 60.0093 | 11.0005 | 50.1006 | 21.638 | 59.9813 | 21.9998 | [8 empty] | 50.0923 | 54.712 | 60.0029 | 55
50.0984 | 10.7502 | 60.0093 | 11.0005 | 50.1089 | 21.638 | 59.9813 | 21.9998 | [8 empty] | 50.1007 | 54.712 | 60.0029 | 55
50.1068 | 10.7502 | 60.0093 | 11.0005 | 50.1172 | 21.638 | 59.9814 | 21.9998 | [8 empty] | 50.109 | 54.712 | 60.0028 | 55
50.1151 | 10.7502 | 60.0093 | 11.0005 | 50.1255 | 21.6414 | 59.9814 | 21.9998 | [8 empty] | 50.1174 | 54.712 | 60.0028 | 55
50.1234 | 10.7507 | 60.0093 | 11.0005 | 50.1339 | 21.6414 | 59.9814 | 21.9998 | [8 empty] | 50.1257 | 54.6703 | 60.0028 | 55
50.1318 | 10.7507 | 60.0093 | 11.0005 | 50.1423 | 21.6414 | 59.9814 | 21.9998 | [8 empty] | 50.134 | 54.6703 | 60.0028 | 55
50.1401 | 10.7507 | 60.0093 | 11.0005 | 50.1506 | 21.6414 | 59.9814 | 21.9998 | [8 empty] | 50.1423 | 54.6703 | 60.0027 | 55
50.1484 | 10.7507 | 60.0093 | 11.0005 | 50.1589 | 21.6422 | 59.9814 | 21.9998 | [8 empty] | 50.1507 | 54.6703 | 60.0027 | 55
50.1567 | 10.7507 | 60.0093 | 11.0005 | 50.1672 | 21.6422 | 59.9815 | 21.9998 | [8 empty] | 50.159 | 54.673 | 60.0027 | 55
50.1651 | 10.7507 | 60.0093 | 11.0005 | 50.1756 | 21.6422 | 59.9815 | 21.9998 | [8 empty] | 50.1674 | 54.673 | 60.0027 | 55
50.1734 | 10.7502 | 60.0093 | 11.0005 | 50.184 | 21.6422 | 59.9815 | 21.9998 | [8 empty] | 50.1757 | 54.6515 | 60.0026 | 55
50.1818 | 10.7502 | 60.0093 | 11.0005 | 50.1923 | 21.6422 | 59.9815 | 21.9998 | [8 empty] | 50.184 | 54.6515 | 60.0026 | 55
50.1901 | 10.7515 | 60.0093 | 11.0005 | 50.2006 | 21.6422 | 59.9815 | 21.9998 | [8 empty] | 50.1923 | 54.6515 | 60.0026 | 55
50.1984 | 10.7515 | 60.0094 | 11.0005 | 50.2089 | 21.6422 | 59.9815 | 21.9998 | [8 empty] | 50.2007 | 54.6515 | 60.0026 | 55
50.2068 | 10.7515 | 60.0094 | 11.0005 | 50.2173 | 21.6422 | 59.9816 | 21.9998 | [8 empty] | 50.209 | 54.6332 | 60.0025 | 55
50.2151 | 10.7515 | 60.0094 | 11.0005 | 50.2256 | 21.6422 | 59.9816 | 21.9998 | [8 empty] | 50.2173 | 54.6332 | 60.0025 | 55
50.2234 | 10.7515 | 60.0094 | 11.0005 | 50.2339 | 21.6422 | 59.9816 | 21.9998 | [8 empty] | 50.2256 | 54.6332 | 60.0025 | 55
50.2318 | 10.7515 | 60.0094 | 11.0005 | 50.2423 | 21.6434 | 59.9816 | 21.9998 | [8 empty] | 50.234 | 54.6332 | 60.0025 | 55
50.2401 | 10.7502 | 60.0094 | 11.0005 | 50.2506 | 21.6434 | 59.9816 | 21.9998 | [8 empty] | 50.2423 | 54.6301 | 60.0024 | 55
50.2484 | 10.7502 | 60.0094 | 11.0005 | 50.259 | 21.6426 | 59.9816 | 21.9998 | [8 empty] | 50.2507 | 54.6301 | 60.0024 | 55
50.2568 | 10.7502 | 60.0094 | 11.0005 | 50.2673 | 21.6426 | 59.9817 | 21.9998 | [8 empty] | 50.259 | 54.6412 | 60.0024 | 55
50.2651 | 10.7502 | 60.0094 | 11.0005 | 50.2756 | 21.6426 | 59.9817 | 21.9998 | [8 empty] | 50.2673 | 54.6412 | 60.0024 | 55
50.2734 | 10.7502 | 60.0094 | 11.0005 | 50.284 | 21.6426 | 59.9817 | 21.9998 | [8 empty] | 50.2756 | 54.6412 | 60.0023 | 55
50.2817 | 10.7502 | 60.0094 | 11.0005 | 50.2923 | 21.6435 | 59.9817 | 21.9998 | [8 empty] | 50.284 | 54.6412 | 60.0023 | 55
50.2901 | 10.7498 | 60.0094 | 11.0005 | 50.3007 | 21.6435 | 59.9817 | 21.9998 | [8 empty] | 50.2924 | 54.6442 | 60.0023 | 55
50.2984 | 10.7498 | 60.0095 | 11.0005 | 50.309 | 21.6435 | 59.9817 | 21.9998 | [8 empty] | 50.3007 | 54.6442 | 60.0023 | 55
50.3068 | 10.7499 | 60.0095 | 11.0005 | 50.3173 | 21.6435 | 59.9818 | 21.9998 | [8 empty] | 50.309 | 54.6438 | 60.0022 | 55
50.3151 | 10.7499 | 60.0095 | 11.0005 | 50.3257 | 21.6435 | 59.9818 | 21.9998 | [8 empty] | 50.3173 | 54.6438 | 60.0022 | 55
50.3234 | 10.7499 | 60.0095 | 11.0005 | 50.334 | 21.6435 | 59.9818 | 21.9998 | [8 empty] | 50.3257 | 54.6438 | 60.0022 | 55
50.3317 | 10.7499 | 60.0095 | 11.0005 | 50.3423 | 21.6435 | 59.9818 | 21.9998 | [8 empty] | 50.334 | 54.6438 | 60.0022 | 55
50.3401 | 10.7487 | 60.0095 | 11.0005 | 50.3506 | 21.6435 | 59.9818 | 21.9998 | [8 empty] | 50.3423 | 54.6329 | 60.0021 | 55
50.3484 | 10.7487 | 60.0095 | 11.0005 | 50.359 | 21.6435 | 59.9818 | 21.9998 | [8 empty] | 50.3506 | 54.6329 | 60.0021 | 55
50.3568 | 10.7487 | 60.0095 | 11.0005 | [12 empty] | 50.359 | 54.6667 | 60.0021 | 55
50.3651 | 10.7487 | 60.0095 | 11.0005 | [12 empty] | 50.3673 | 54.6667 | 60.0021 | 55
50.3734 | 10.7501 | 60.0095 | 11.0005 | [12 empty] | 50.3757 | 54.6696 | 60.002 | 55
50.3817 | 10.7501 | 60.0095 | 11.0005 | [12 empty] | 50.384 | 54.6696 | 60.002 | 55
50.3901 | 10.7501 | 60.0095 | 11.0005 | [12 empty] | 50.3923 | 54.6696 | 60.002 | 55
50.3984 | 10.7501 | 60.0096 | 11.0005 | [12 empty] | 50.4006 | 54.6696 | 60.002 | 55
50.4067 | 10.7501 | 60.0096 | 11.0005 | [12 empty] | 50.409 | 54.6697 | 60.0019 | 55
50.415 | 10.7501 | 60.0096 | 11.0005 | [12 empty] | 50.4173 | 54.6697 | 60.0019 | 55
50.4234 | 10.7832 | 60.0096 | 11.0005 | [12 empty] | 50.4257 | 54.6808 | 60.0019 | 55
50.4317 | 10.7832 | 60.0096 | 11.0005 | [12 empty] | 50.434 | 54.6808 | 60.0019 | 55
50.4401 | 10.7839 | 60.0096 | 11.0005 | [12 empty] | 50.4423 | 54.6808 | 60.0018 | 55
50.4484 | 10.7839 | 60.0096 | 11.0005 | [12 empty] | 50.4506 | 54.6808 | 60.0018 | 55
50.4567 | 10.7839 | 60.0096 | 11.0005 | [12 empty] | 50.459 | 54.6842 | 60.0018 | 55
50.465 | 10.7839 | 60.0096 | 11.0005 | [12 empty] | 50.4673 | 54.6842 | 60.0018 | 55
50.4734 | 10.7834 | 60.0096 | 11.0005 | [12 empty] | 50.4756 | 54.6842 | 60.0017 | 55
50.4817 | 10.7834 | 60.0096 | 11.0005 | [12 empty] | 50.484 | 54.6842 | 60.0017 | 55
50.4901 | 10.7834 | 60.0096 | 11.0005 | [12 empty] | 50.4923 | 54.6841 | 60.0017 | 55
50.4984 | 10.7834 | 60.0097 | 11.0005 | [12 empty] | 50.5007 | 54.6841 | 60.0017 | 55
50.5067 | 10.7834 | 60.0097 | 11.0005 | [12 empty] | 50.509 | 54.6918 | 60.0016 | 55
50.515 | 10.7834 | 60.0097 | 11.0005 | [12 empty] | 50.5173 | 54.6918 | 60.0016 | 55
50.5234 | 10.7844 | 60.0097 | 11.0005 | [12 empty] | 50.5256 | 54.6934 | 60.0016 | 55
50.5317 | 10.7844 | 60.0097 | 11.0005 | [12 empty] | 50.534 | 54.6934 | 60.0016 | 55
50.54 | 10.7844 | 60.0097 | 11.0005 | [12 empty] | 50.5423 | 54.6934 | 60.0015 | 55
50.5483 | 10.7844 | 60.0097 | 11.0005 | [12 empty] | 50.5507 | 54.6934 | 60.0015 | 55
50.5567 | 10.7852 | 60.0097 | 11.0005 | [12 empty] | 50.559 | 54.7329 | 60.0015 | 55
50.565 | 10.7852 | 60.0097 | 11.0005 | [12 empty] | 50.5673 | 54.7329 | 60.0015 | 55
50.5734 | 10.8014 | 60.0097 | 11.0005 | [12 empty] | 50.5756 | 54.7329 | 60.0014 | 55
50.5817 | 10.8014 | 60.0097 | 11.0005 | [12 empty] | 50.584 | 54.7329 | 60.0014 | 55
50.59 | 10.8014 | 60.0098 | 11.0005 | [12 empty] | 50.5923 | 54.7571 | 60.0014 | 55
50.5983 | 10.8014 | 60.0098 | 11.0005 | [12 empty] | 50.6006 | 54.7571 | 60.0014 | 55
50.6067 | 10.8014 | 60.0098 | 11.0005 | [12 empty] | 50.6089 | 54.7761 | 60.0013 | 55
50.615 | 10.8014 | 60.0098 | 11.0005 | [12 empty] | 50.6173 | 54.7761 | 60.0013 | 55
50.6234 | 10.8014 | 60.0098 | 11.0005 | [12 empty] | 50.6256 | 54.7688 | 60.0013 | 55
50.6317 | 10.8014 | 60.0098 | 11.0005 | [12 empty] | 50.634 | 54.7688 | 60.0013 | 55
50.64 | 10.8014 | 60.0098 | 11.0005 | [12 empty] | 50.6423 | 54.7688 | 60.0012 | 55
50.6483 | 10.8014 | 60.0098 | 11.0005 | [12 empty] | 50.6506 | 54.7688 | 60.0012 | 55
50.6567 | 10.8014 | 60.0098 | 11.0005 | [12 empty] | 50.6589 | 54.7652 | 60.0012 | 55
50.665 | 10.8014 | 60.0098 | 11.0005 | [12 empty] | 50.6673 | 54.7652 | 60.0012 | 55
50.6733 | 10.799 | 60.0098 | 11.0005 | [12 empty] | 50.6757 | 54.7652 | 60.0011 | 55
50.6817 | 10.799 | 60.0098 | 11.0005 | [12 empty] | 50.684 | 54.7652 | 60.0011 | 55
50.69 | 10.799 | 60.0098 | 11.0005 | [12 empty] | 50.6923 | 54.7614 | 60.0011 | 55
50.6984 | 10.799 | 60.0099 | 11.0005 | [12 empty] | 50.7006 | 54.7614 | 60.0011 | 55
50.7067 | 10.799 | 60.0099 | 11.0005 | [12 empty] | 50.709 | 54.7614 | 60.001 | 55
50.715 | 10.799 | 60.0099 | 11.0005 | [12 empty] | 50.7173 | 54.7614 | 60.001 | 55
50.7233 | 10.799 | 60.0099 | 11.0005 | [12 empty] | 50.7256 | 54.757 | 60.001 | 55
50.7317 | 10.799 | 60.0099 | 11.0005 | [12 empty] | 50.7339 | 54.757 | 60.001 | 55
50.74 | 10.799 | 60.0099 | 11.0005 | [12 empty] | 50.7423 | 54.757 | 60.0009 | 55
50.7484 | 10.799 | 60.0099 | 11.0005 | [12 empty] | 50.7506 | 54.757 | 60.0009 | 55
50.7567 | 10.799 | 60.0099 | 11.0005 | [12 empty] | 50.759 | 54.7573 | 60.0009 | 55
50.765 | 10.799 | 60.0099 | 11.0005 | [12 empty] | 50.7673 | 54.7573 | 60.0009 | 55
50.7733 | 10.799 | 60.0099 | 11.0005 | [12 empty] | 50.7756 | 54.7495 | 60.0008 | 55
50.7817 | 10.799 | 60.0099 | 11.0005 | [12 empty] | 50.7839 | 54.7495 | 60.0008 | 55
50.79 | 10.799 | 60.0099 | 11.0005 | [12 empty] | 50.7923 | 54.7509 | 60.0008 | 55
50.7983 | 10.799 | 60.01 | 11.0005 | [12 empty] | 50.8006 | 54.7509 | 60.0008 | 55
50.8066 | 10.8008 | 60.01 | 11.0005 | [12 empty] | 50.809 | 54.7517 | 60.0007 | 55
50.815 | 10.8008 | 60.01 | 11.0005 | [12 empty] | 50.8173 | 54.7517 | 60.0007 | 55
50.8233 | 10.8021 | 60.01 | 11.0005 | [12 empty] | 50.8256 | 54.7517 | 60.0007 | 55
50.8317 | 10.8021 | 60.01 | 11.0005 | [12 empty] | 50.8339 | 54.7517 | 60.0007 | 55
50.84 | 10.8021 | 60.01 | 11.0005 | [12 empty] | 50.8423 | 54.7184 | 60.0006 | 55
50.8483 | 10.8021 | 60.01 | 11.0005 | [12 empty] | 50.8506 | 54.7184 | 60.0006 | 55
50.8566 | 10.8021 | 60.0101 | 11.0005 | [12 empty] | 50.8589 | 54.7184 | 60.0006 | 55
50.865 | 10.8021 | 60.0101 | 11.0005 | [12 empty] | 50.8672 | 54.7184 | 60.0006 | 55
50.8733 | 10.8021 | 60.0102 | 11.0005 | [12 empty] | 50.8756 | 54.7186 | 60.0005 | 55
50.8817 | 10.8021 | 60.0102 | 11.0005 | [12 empty] | 50.884 | 54.7186 | 60.0005 | 55
50.89 | 10.8021 | 60.0102 | 11.0005 | [12 empty] | 50.8923 | 54.7026 | 60.0005 | 55
50.8983 | 10.8021 | 60.0103 | 11.0005 | [12 empty] | 50.9006 | 54.7026 | 60.0005 | 55
50.9066 | 10.8021 | 60.0103 | 11.0005 | [12 empty] | 50.9089 | 54.7026 | 60.0004 | 55
50.915 | 10.8021 | 60.0104 | 11.0005 | [12 empty] | 50.9173 | 54.7026 | 60.0004 | 55
50.9233 | 10.8021 | 60.0104 | 11.0005 | [12 empty] | 50.9256 | 54.7026 | 60.0004 | 55
50.9316 | 10.8021 | 60.0105 | 11.0005 | [12 empty] | 50.934 | 54.7026 | 60.0004 | 55
50.9399 | 10.8021 | 60.0105 | 11.0005 | [12 empty] | 50.9423 | 54.7026 | 60.0003 | 55
50.9483 | 10.8021 | 60.0105 | 11.0005 | [12 empty] | 50.9506 | 54.7026 | 60.0003 | 55
50.9566 | 10.8021 | 60.0106 | 11.0005 | [12 empty] | 50.9589 | 54.7026 | 60.0003 | 55
50.965 | 10.8021 | 60.0106 | 11.0005 | [12 empty] | 50.9673 | 54.7026 | 60.0003 | 55
50.9733 | 10.8021 | 60.0107 | 11.0005 | [12 empty] | 50.9756 | 54.7026 | 60.0002 | 55
50.9816 | 10.8021 | 60.0107 | 11.0005 | [12 empty] | 50.9839 | 54.7026 | 60.0002 | 55
50.9899 | 10.8021 | 60.0107 | 11.0005 | [12 empty] | 50.9922 | 54.7026 | 60.0002 | 55
50.9983 | 10.8021 | 60.0108 | 11.0005 | [12 empty] | 51.0006 | 54.7026 | 60.0002 | 55
51.0066 | 10.8021 | 60.0108 | 11.0005 | [12 empty] | 51.009 | 54.7026 | 60.0001 | 55
51.015 | 10.8021 | 60.0109 | 11.0005 | [12 empty] | 51.0173 | 54.7026 | 60.0001 | 55
51.0233 | 10.8021 | 60.0109 | 11.0005 | [12 empty] | 51.0256 | 54.7102 | 60.0001 | 55
51.0316 | 10.8021 | 60.011 | 11.0005 | [12 empty] | 51.0339 | 54.7102 | 60.0001 | 55
51.0399 | 10.8021 | 60.011 | 11.0005 | [12 empty] | 51.0423 | 54.7097 | 60 | 55
51.0483 | 10.8021 | 60.011 | 11.0005 | [12 empty] | 51.0506 | 54.7097 | 60 | 55
51.0566 | 10.8021 | 60.0111 | 11.0005 | [12 empty] | 51.059 | 54.706 | 60 | 55
51.0649 | 10.8021 | 60.0111 | 11.0005 | [12 empty] | 51.0673 | 54.706 | 60 | 55
51.0732 | 10.8021 | 60.0112 | 11.0005 | [12 empty] | 51.0756 | 54.706 | 59.9999 | 55
51.0816 | 10.8021 | 60.0112 | 11.0005 | [12 empty] | 51.0839 | 54.706 | 59.9999 | 55
51.0899 | 10.8021 | 60.0112 | 11.0005 | [12 empty] | 51.0923 | 54.706 | 59.9999 | 55
51.0983 | 10.8021 | 60.0113 | 11.0005 | [12 empty] | 51.1006 | 54.706 | 59.9999 | 55
51.1066 | 10.8021 | 60.0113 | 11.0005 | [12 empty] | 51.1089 | 54.706 | 59.9998 | 55
51.1149 | 10.8021 | 60.0114 | 11.0005 | [12 empty] | 51.1172 | 54.706 | 59.9998 | 55
51.1232 | 10.8021 | 60.0114 | 11.0005 | [12 empty] | 51.1256 | 54.706 | 59.9998 | 55
51.1316 | 10.8021 | 60.0115 | 11.0005 | [12 empty] | 51.134 | 54.706 | 59.9998 | 55
51.1399 | 10.8021 | 60.0115 | 11.0005 | [12 empty] | 51.1423 | 54.706 | 59.9997 | 55
51.1483 | 10.8021 | 60.0115 | 11.0005 | [12 empty] | 51.1506 | 54.706 | 59.9997 | 55
51.1566 | 10.8039 | 60.0116 | 11.0005 | [12 empty] | 51.1589 | 54.706 | 59.9997 | 55
51.1649 | 10.8039 | 60.0116 | 11.0005 | [12 empty] | 51.1673 | 54.706 | 59.9997 | 55
51.1733 | 10.8039 | 60.0117 | 11.0005 | [12 empty] | 51.1756 | 54.706 | 59.9996 | 55
51.1816 | 10.8039 | 60.0117 | 11.0005 | [12 empty] | 51.184 | 54.706 | 59.9996 | 55
51.1899 | 10.8039 | 60.0117 | 11.0005 | [12 empty] | 51.1923 | 54.706 | 59.9996 | 55
51.1982 | 10.8039 | 60.0118 | 11.0005 | [12 empty] | 51.2006 | 54.706 | 59.9996 | 55
51.2066 | 10.8039 | 60.0118 | 11.0005 | [12 empty] | 51.2089 | 54.7234 | 59.9995 | 55
51.2149 | 10.8039 | 60.0119 | 11.0005 | [12 empty] | 51.2173 | 54.7234 | 59.9995 | 55
51.2233 | 10.8047 | 60.0119 | 11.0005 | [12 empty] | 51.2256 | 54.7287 | 59.9995 | 55
51.2316 | 10.8047 | 60.012 | 11.0005 | [12 empty] | 51.2339 | 54.7287 | 59.9995 | 55
51.2399 | 10.8047 | 60.012 | 11.0005 | [12 empty] | 51.2423 | 54.731 | 59.9994 | 55
51.2482 | 10.8047 | 60.012 | 11.0005 | [12 empty] | 51.2506 | 54.731 | 59.9994 | 55
51.2566 | 10.8047 | 60.0121 | 11.0005 | [12 empty] | 51.259 | 54.731 | 59.9994 | 55
51.2649 | 10.8047 | 60.0121 | 11.0005 | [12 empty] | 51.2673 | 54.731 | 59.9994 | 55
51.2733 | 10.8047 | 60.0122 | 11.0005 | [12 empty] | 51.2756 | 54.731 | 59.9993 | 55
51.2816 | 10.8047 | 60.0122 | 11.0005 | [12 empty] | 51.2839 | 54.731 | 59.9993 | 55
51.2899 | 10.8047 | 60.0122 | 11.0005 | [12 empty] | 51.2923 | 54.731 | 59.9993 | 55
51.2982 | 10.8047 | 60.0123 | 11.0005 | [12 empty] | 51.3006 | 54.731 | 59.9993 | 55
51.3066 | 10.8047 | 60.0123 | 11.0005 | [12 empty] | 51.309 | 54.7124 | 59.9992 | 55
51.3149 | 10.8047 | 60.0124 | 11.0005 | [12 empty] | 51.3173 | 54.7124 | 59.9992 | 55
51.3232 | 10.8047 | 60.0124 | 11.0005 | [12 empty] | 51.3256 | 54.717 | 59.9992 | 55
51.3315 | 10.8047 | 60.0125 | 11.0005 | [12 empty] | 51.3339 | 54.717 | 59.9992 | 55
51.3399 | 10.8047 | 60.0125 | 11.0005 | [12 empty] | 51.3423 | 54.718 | 59.9991 | 55
51.3482 | 10.8047 | 60.0125 | 11.0005 | [12 empty] | 51.3506 | 54.718 | 59.9991 | 55
51.3566 | 10.8047 | 60.0126 | 11.0005 | [12 empty] | 51.3589 | 54.718 | 59.9991 | 55
51.3649 | 10.8047 | 60.0126 | 11.0005 | [12 empty] | 51.3673 | 54.718 | 59.9991 | 55
51.3732 | 10.8047 | 60.0127 | 11.0005 | [12 empty] | 51.3756 | 54.718 | 59.999 | 55
51.3815 | 10.8047 | 60.0127 | 11.0005 | [12 empty] | 51.384 | 54.718 | 59.999 | 55
51.3899 | 10.8047 | 60.0127 | 11.0005 | [12 empty] | 51.3923 | 54.7151 | 59.999 | 55
51.3982 | 10.8047 | 60.0128 | 11.0005 | [12 empty] | 51.4006 | 54.7151 | 59.999 | 55
51.4066 | 10.8047 | 60.0128 | 11.0005 | [12 empty] | 51.4089 | 54.7151 | 59.9989 | 55
51.4149 | 10.8047 | 60.0129 | 11.0005 | [12 empty] | 51.4173 | 54.7151 | 59.9989 | 55
51.4232 | 10.8047 | 60.0129 | 11.0005 | [12 empty] | 51.4256 | 54.7151 | 59.9989 | 55
51.4315 | 10.8047 | 60.013 | 11.0005 | [12 empty] | 51.434 | 54.7151 | 59.9989 | 55
51.4399 | 10.8047 | 60.013 | 11.0005 | [12 empty] | 51.4423 | 54.7151 | 59.9988 | 55
51.4482 | 10.8047 | 60.013 | 11.0005 | [12 empty] | 51.4506 | 54.7151 | 59.9988 | 55
51.4565 | 10.8047 | 60.0131 | 11.0005 | [12 empty] | 51.4589 | 54.7207 | 59.9988 | 55
51.4648 | 10.8047 | 60.0131 | 11.0005 | [12 empty] | 51.4673 | 54.7207 | 59.9988 | 55
51.4732 | 10.8047 | 60.0132 | 11.0005 | [12 empty] | 51.4756 | 54.7145 | 59.9987 | 55
51.4815 | 10.8047 | 60.0132 | 11.0005 | [12 empty] | 51.4839 | 54.7145 | 59.9987 | 55
51.4899 | 10.8047 | 60.0132 | 11.0005 | [12 empty] | 51.4923 | 54.7145 | 59.9987 | 55
51.4982 | 10.8047 | 60.0133 | 11.0005 | [12 empty] | 51.5006 | 54.7145 | 59.9987 | 55
51.5065 | 10.8047 | 60.0133 | 11.0005 | [12 empty] | 51.509 | 54.7145 | 59.9986 | 55
51.5148 | 10.8047 | 60.0134 | 11.0005 | [12 empty] | 51.5173 | 54.7145 | 59.9986 | 55
51.5232 | 10.8047 | 60.0134 | 11.0005 | [12 empty] | 51.5256 | 54.7168 | 59.9986 | 55
51.5315 | 10.8047 | 60.0135 | 11.0005 | [12 empty] | 51.5339 | 54.7168 | 59.9986 | 55
51.5399 | 10.8047 | 60.0135 | 11.0005 | [12 empty] | 51.5423 | 54.7168 | 59.9985 | 55
51.5482 | 10.8047 | 60.0135 | 11.0005 | [12 empty] | 51.5506 | 54.7168 | 59.9985 | 55
51.5565 | 10.8047 | 60.0136 | 11.0005 | [12 empty] | 51.559 | 54.7126 | 59.9985 | 55
51.5648 | 10.8047 | 60.0136 | 11.0005 | [12 empty] | 51.5673 | 54.7126 | 59.9985 | 55
51.5732 | 10.8047 | 60.0137 | 11.0005 | [12 empty] | 51.5756 | 54.7126 | 59.9984 | 55
51.5815 | 10.8047 | 60.0137 | 11.0005 | [12 empty] | 51.5839 | 54.7126 | 59.9984 | 55
51.5898 | 10.8047 | 60.0137 | 11.0005 | [12 empty] | 51.5923 | 54.7126 | 59.9984 | 55
51.5981 | 10.8047 | 60.0138 | 11.0005 | [12 empty] | 51.6006 | 54.7126 | 59.9984 | 55
51.6065 | 10.8047 | 60.0138 | 11.0005 | [12 empty] | 51.6089 | 54.714 | 59.9983 | 55
51.6148 | 10.8047 | 60.0139 | 11.0005 | [12 empty] | 51.6173 | 54.714 | 59.9983 | 55
51.6232 | 10.8047 | 60.0139 | 11.0005 | [12 empty] | 51.6256 | 54.714 | 59.9983 | 55
51.6315 | 10.8047 | 60.014 | 11.0005 | [12 empty] | 51.634 | 54.714 | 59.9983 | 55
51.6398 | 10.8047 | 60.014 | 11.0005 | [12 empty] | 51.6423 | 54.7231 | 59.9982 | 55
51.6481 | 10.8047 | 60.014 | 11.0005 | [12 empty] | 51.6506 | 54.7231 | 59.9982 | 55
51.6565 | 10.8047 | 60.0141 | 11.0005 | [12 empty] | 51.6589 | 54.7201 | 59.9982 | 55
51.6648 | 10.8047 | 60.0141 | 11.0005 | [12 empty] | 51.6673 | 54.7201 | 59.9982 | 55
51.6732 | 10.8047 | 60.0142 | 11.0005 | [12 empty] | 51.6756 | 54.7201 | 59.9981 | 55
51.6815 | 10.8047 | 60.0142 | 11.0005 | [12 empty] | 51.684 | 54.7201 | 59.9981 | 55
51.6898 | 10.8047 | 60.0142 | 11.0005 | [12 empty] | 51.6923 | 54.6864 | 59.9981 | 55
51.6982 | 10.8047 | 60.0143 | 11.0005 | [12 empty] | 51.7006 | 54.6864 | 59.9981 | 55
51.7065 | 10.8047 | 60.0143 | 11.0005 | [12 empty] | 51.7089 | 54.6864 | 59.998 | 55
51.7148 | 10.8047 | 60.0144 | 11.0005 | [12 empty] | 51.7173 | 54.6864 | 59.998 | 55
51.7231 | 10.8047 | 60.0144 | 11.0005 | [12 empty] | 51.7256 | 54.6803 | 59.998 | 55
51.7315 | 10.8047 | 60.0145 | 11.0005 | [12 empty] | 51.7339 | 54.6803 | 59.998 | 55
51.7398 | 10.8047 | 60.0145 | 11.0005 | [12 empty] | 51.7423 | 54.6803 | 59.9979 | 55
51.7482 | 10.8047 | 60.0145 | 11.0005 | [12 empty] | 51.7506 | 54.6803 | 59.9979 | 55
51.7565 | 10.8047 | 60.0146 | 11.0005 | [12 empty] | 51.759 | 54.6803 | 59.9979 | 55
51.7648 | 10.8047 | 60.0146 | 11.0005 | [12 empty] | 51.7673 | 54.6803 | 59.9979 | 55
51.7731 | 10.8047 | 60.0147 | 11.0005 | [12 empty] | 51.7756 | 54.681 | 59.9978 | 55
51.7814 | 10.8047 | 60.0147 | 11.0005 | [12 empty] | 51.7839 | 54.681 | 59.9978 | 55
51.7898 | 10.8047 | 60.0147 | 11.0005 | [12 empty] | 51.7923 | 54.681 | 59.9978 | 55
51.7981 | 10.8047 | 60.0148 | 11.0005 | [12 empty] | 51.8006 | 54.681 | 59.9978 | 55
51.8065 | 10.8047 | 60.0148 | 11.0005 | [12 empty] | 51.809 | 54.6588 | 59.9977 | 55
51.8148 | 10.8047 | 60.0149 | 11.0005 | [12 empty] | 51.8173 | 54.6588 | 59.9977 | 55
51.8231 | 10.8041 | 60.0149 | 11.0005 | [12 empty] | 51.8256 | 54.6686 | 59.9977 | 55
51.8314 | 10.8041 | 60.015 | 11.0005 | [12 empty] | 51.8339 | 54.6686 | 59.9977 | 55
51.8398 | 10.8041 | 60.015 | 11.0005 | [12 empty] | 51.8423 | 54.6686 | 59.9976 | 55
51.8481 | 10.8041 | 60.015 | 11.0005 | [12 empty] | 51.8506 | 54.6686 | 59.9976 | 55
51.8564 | 10.8041 | 60.015 | 11.0005 | [12 empty] | 51.8589 | 54.6686 | 59.9976 | 55
51.8647 | 10.8041 | 60.015 | 11.0005 | [12 empty] | 51.8673 | 54.6686 | 59.9976 | 55
51.8731 | 10.8041 | 60.015 | 11.0005 | [12 empty] | 51.8756 | 54.6736 | 59.9975 | 55
51.8814 | 10.8041 | 60.015 | 11.0005 | [12 empty] | 51.884 | 54.6736 | 59.9975 | 55
51.8898 | 10.804 | 60.0149 | 11.0005 | [12 empty] | 51.8923 | 54.6736 | 59.9975 | 55
51.8981 | 10.804 | 60.0149 | 11.0005 | [12 empty] | 51.9006 | 54.6736 | 59.9975 | 55
51.9064 | 10.804 | 60.0149 | 11.0005 | [12 empty] | 51.9089 | 54.6764 | 59.9974 | 55
51.9147 | 10.804 | 60.0149 | 11.0005 | [12 empty] | 51.9173 | 54.6764 | 59.9974 | 55
51.9231 | 10.804 | 60.0149 | 11.0005 | [12 empty] | 51.9256 | 54.6764 | 59.9974 | 55
51.9314 | 10.804 | 60.0149 | 11.0005 | [12 empty] | 51.934 | 54.6764 | 59.9974 | 55
51.9398 | 10.8058 | 60.0149 | 11.0005 | [12 empty] | 51.9423 | 54.6497 | 59.9973 | 55
51.9481 | 10.8058 | 60.0149 | 11.0005 | [12 empty] | 51.9506 | 54.6497 | 59.9973 | 55
51.9564 | 10.8058 | 60.0149 | 11.0005 | [12 empty] | 51.959 | 54.6461 | 59.9973 | 55
51.9647 | 10.8058 | 60.0149 | 11.0005 | [12 empty] | 51.9673 | 54.6461 | 59.9973 | 55
51.9731 | 10.8058 | 60.0149 | 11.0005 | [12 empty] | 51.9756 | 54.6461 | 59.9972 | 55
51.9814 | 10.8058 | 60.0149 | 11.0005 | [12 empty] | 51.9839 | 54.6461 | 59.9972 | 55
51.9897 | 10.8057 | 60.0149 | 11.0005 | [12 empty] | 51.9923 | 54.6461 | 59.9972 | 55
51.998 | 10.8057 | 60.0148 | 11.0005 | [12 empty] | 52.0006 | 54.6461 | 59.9972 | 55
52.0064 | 10.7986 | 60.0148 | 11.0005 | [12 empty] | 52.009 | 54.6461 | 59.9971 | 55
52.0147 | 10.7986 | 60.0148 | 11.0005 | [12 empty] | 52.0173 | 54.6461 | 59.9971 | 55
52.0231 | 10.7986 | 60.0148 | 11.0005 | [12 empty] | 52.0256 | 54.6424 | 59.9971 | 55
52.0314 | 10.7986 | 60.0148 | 11.0005 | [12 empty] | 52.0339 | 54.6424 | 59.9971 | 55
52.0397 | 10.7969 | 60.0148 | 11.0005 | [12 empty] | 52.0423 | 54.6447 | 59.997 | 55
52.048 | 10.7969 | 60.0148 | 11.0005 | [12 empty] | 52.0506 | 54.6447 | 59.997 | 55
52.0564 | 10.797 | 60.0148 | 11.0005 | [12 empty] | 52.059 | 54.6411 | 59.997 | 55
52.0647 | 10.797 | 60.0148 | 11.0005 | [12 empty] | 52.0673 | 54.6411 | 59.997 | 55
52.0731 | 10.797 | 60.0148 | 11.0005 | [12 empty] | 52.0756 | 54.6826 | 59.997 | 55
52.0814 | 10.797 | 60.0148 | 11.0005 | [12 empty] | 52.084 | 54.6826 | 59.997 | 55
52.0897 | 10.7987 | 60.0148 | 11.0005 | [12 empty] | 52.0923 | 54.6826 | 59.997 | 55
52.098 | 10.7987 | 60.0147 | 11.0005 | [12 empty] | 52.1006 | 54.6826 | 59.997 | 55
52.1064 | 10.7987 | 60.0147 | 11.0005 | [12 empty] | 52.1089 | 54.6826 | 59.9969 | 55
52.1147 | 10.7987 | 60.0147 | 11.0005 | [12 empty] | 52.1173 | 54.6826 | 59.9969 | 55
52.123 | 10.7987 | 60.0147 | 11.0005 | [12 empty] | 52.1256 | 54.7235 | 59.9969 | 55
52.1313 | 10.7987 | 60.0147 | 11.0005 | [12 empty] | 52.134 | 54.7235 | 59.9969 | 55
52.1397 | 10.7979 | 60.0147 | 11.0005 | [12 empty] | 52.1423 | 54.7294 | 59.9969 | 55
52.148 | 10.7979 | 60.0147 | 11.0005 | [12 empty] | 52.1506 | 54.7294 | 59.9969 | 55
52.1564 | 10.7979 | 60.0147 | 11.0005 | [12 empty] | 52.1589 | 54.734 | 59.9969 | 55
52.1647 | 10.7979 | 60.0147 | 11.0005 | [12 empty] | 52.1673 | 54.734 | 59.9969 | 55
52.173 | 10.7979 | 60.0147 | 11.0005 | [12 empty] | 52.1756 | 54.734 | 59.9969 | 55
52.1813 | 10.7979 | 60.0147 | 11.0005 | [12 empty] | 52.184 | 54.734 | 59.9969 | 55
52.1897 | 10.7979 | 60.0147 | 11.0005 | [12 empty] | 52.1923 | 54.734 | 59.9969 | 55
52.198 | 10.7979 | 60.0146 | 11.0005 | [12 empty] | 52.2006 | 54.734 | 59.9969 | 55
52.2064 | 10.7979 | 60.0146 | 11.0005 | [12 empty] | 52.209 | 54.734 | 59.9968 | 55
52.2147 | 10.7979 | 60.0146 | 11.0005 | [12 empty] | 52.2173 | 54.734 | 59.9968 | 55
52.223 | 10.7979 | 60.0146 | 11.0005 | [12 empty] | 52.2256 | 54.733 | 59.9968 | 55
52.2313 | 10.7979 | 60.0146 | 11.0005 | [12 empty] | 52.2339 | 54.733 | 59.9968 | 55
52.2397 | 10.7979 | 60.0146 | 11.0005 | [12 empty] | 52.2423 | 54.7622 | 59.9968 | 55
52.248 | 10.7979 | 60.0146 | 11.0005 | [12 empty] | 52.2506 | 54.7622 | 59.9968 | 55
52.2563 | 10.7979 | 60.0146 | 11.0005 | [12 empty] | 52.259 | 54.7622 | 59.9968 | 55
52.2646 | 10.7979 | 60.0146 | 11.0005 | [12 empty] | 52.2673 | 54.7622 | 59.9968 | 55
52.273 | 10.7977 | 60.0146 | 11.0005 | [12 empty] | 52.2756 | 54.7622 | 59.9968 | 55
52.2813 | 10.7977 | 60.0146 | 11.0005 | [12 empty] | 52.2839 | 54.7622 | 59.9968 | 55
52.2897 | 10.7977 | 60.0146 | 11.0005 | [12 empty] | 52.2923 | 54.7622 | 59.9968 | 55
52.298 | 10.7977 | 60.0145 | 11.0005 | [12 empty] | 52.3006 | 54.7622 | 59.9968 | 55
52.3063 | 10.7977 | 60.0145 | 11.0005 | [12 empty] | 52.309 | 54.7536 | 59.9967 | 55
52.3146 | 10.7977 | 60.0145 | 11.0005 | [12 empty] | 52.3173 | 54.7536 | 59.9967 | 55
52.323 | 10.7977 | 60.0145 | 11.0005 | [12 empty] | 52.3256 | 54.757 | 59.9967 | 55
52.3313 | 10.7977 | 60.0145 | 11.0005 | [12 empty] | 52.334 | 54.757 | 59.9967 | 55
52.3397 | 10.7977 | 60.0145 | 11.0005 | [12 empty] | 52.3423 | 54.757 | 59.9967 | 55
52.348 | 10.7977 | 60.0145 | 11.0005 | [12 empty] | 52.3506 | 54.757 | 59.9967 | 55
52.3563 | 10.7977 | 60.0145 | 11.0005 | [12 empty] | 52.3589 | 54.757 | 59.9967 | 55
52.3646 | 10.7977 | 60.0145 | 11.0005 | [12 empty] | 52.3673 | 54.757 | 59.9967 | 55
52.373 | 10.7984 | 60.0145 | 11.0005 | [12 empty] | 52.3756 | 54.7626 | 59.9967 | 55
52.3813 | 10.7984 | 60.0145 | 11.0005 | [12 empty] | 52.384 | 54.7626 | 59.9967 | 55
52.3896 | 10.7984 | 60.0145 | 11.0005 | [12 empty] | 52.3923 | 54.7101 | 59.9967 | 55
52.3979 | 10.7984 | 60.0144 | 11.0005 | [12 empty] | 52.4006 | 54.7101 | 59.9967 | 55
52.4063 | 10.7985 | 60.0144 | 11.0005 | [12 empty] | 52.4089 | 54.7073 | 59.9966 | 55
52.4146 | 10.7985 | 60.0144 | 11.0005 | [12 empty] | 52.4173 | 54.7073 | 59.9966 | 55
52.423 | 10.7985 | 60.0144 | 11.0005 | [12 empty] | 52.4256 | 54.7073 | 59.9966 | 55
52.4313 | 10.7985 | 60.0144 | 11.0005 | [12 empty] | 52.434 | 54.7073 | 59.9966 | 55
52.4396 | 10.7985 | 60.0144 | 11.0005 | [12 empty] | 52.4423 | 54.7073 | 59.9966 | 55
52.4479 | 10.7985 | 60.0144 | 11.0005 | [12 empty] | 52.4506 | 54.7073 | 59.9966 | 55
52.4563 | 10.7985 | 60.0144 | 11.0005 | [12 empty] | 52.459 | 54.6862 | 59.9966 | 55
52.4646 | 10.7985 | 60.0144 | 11.0005 | [12 empty] | 52.4673 | 54.6862 | 59.9966 | 55
52.473 | 10.7975 | 60.0144 | 11.0005 | [12 empty] | 52.4756 | 54.6925 | 59.9966 | 55
52.4813 | 10.7975 | 60.0144 | 11.0005 | [12 empty] | 52.4839 | 54.6925 | 59.9966 | 55
52.4896 | 10.7975 | 60.0144 | 11.0005 | [12 empty] | 52.4923 | 54.6964 | 59.9966 | 55
52.4979 | 10.7975 | 60.0143 | 11.0005 | [12 empty] | 52.5006 | 54.6964 | 59.9966 | 55
52.5063 | 10.7967 | 60.0143 | 11.0005 | [12 empty] | 52.509 | 54.6964 | 59.9965 | 55
52.5146 | 10.7967 | 60.0143 | 11.0005 | [12 empty] | 52.5173 | 54.6964 | 59.9965 | 55
52.5229 | 10.7967 | 60.0143 | 11.0005 | [12 empty] | 52.5256 | 54.7018 | 59.9965 | 55
52.5312 | 10.7967 | 60.0143 | 11.0005 | [12 empty] | 52.5339 | 54.7018 | 59.9965 | 55
52.5396 | 10.7967 | 60.0143 | 11.0005 | [12 empty] | 52.5423 | 54.7017 | 59.9965 | 55
52.5479 | 10.7967 | 60.0143 | 11.0005 | [12 empty] | 52.5506 | 54.7017 | 59.9965 | 55
52.5563 | 10.7967 | 60.0143 | 11.0005 | [12 empty] | 52.559 | 54.6969 | 59.9965 | 55
52.5646 | 10.7967 | 60.0143 | 11.0005 | [12 empty] | 52.5673 | 54.6969 | 59.9965 | 55
52.5729 | 10.7855 | 60.0143 | 11.0005 | [12 empty] | 52.5756 | 54.6958 | 59.9965 | 55
52.5812 | 10.7855 | 60.0143 | 11.0005 | [12 empty] | 52.584 | 54.6958 | 59.9965 | 55
52.5896 | 10.7855 | 60.0143 | 11.0005 | [12 empty] | 52.5923 | 54.6929 | 59.9965 | 55
52.5979 | 10.7855 | 60.0142 | 11.0005 | [12 empty] | 52.6006 | 54.6929 | 59.9965 | 55
52.6063 | 10.7864 | 60.0142 | 11.0005 | [12 empty] | 52.6089 | 54.6985 | 59.9964 | 55
52.6146 | 10.7864 | 60.0142 | 11.0005 | [12 empty] | 52.6173 | 54.6985 | 59.9964 | 55
52.6229 | 10.7864 | 60.0142 | 11.0005 | [12 empty] | 52.6256 | 54.7246 | 59.9964 | 55
52.6312 | 10.7864 | 60.0142 | 11.0005 | [12 empty] | 52.634 | 54.7246 | 59.9964 | 55
52.6396 | 10.7864 | 60.0142 | 11.0005 | [12 empty] | 52.6423 | 54.7135 | 59.9964 | 55
52.6479 | 10.7864 | 60.0142 | 11.0005 | [12 empty] | 52.6506 | 54.7135 | 59.9964 | 55
52.6562 | 10.7864 | 60.0142 | 11.0005 | [12 empty] | 52.6589 | 54.724 | 59.9964 | 55
52.6646 | 10.7864 | 60.0142 | 11.0005 | [12 empty] | 52.6673 | 54.724 | 59.9964 | 55
52.6729 | 10.7858 | 60.0142 | 11.0005 | [12 empty] | 52.6756 | 54.724 | 59.9964 | 55
52.6812 | 10.7858 | 60.0142 | 11.0005 | [12 empty] | 52.684 | 54.724 | 59.9964 | 55
52.6895 | 10.7858 | 60.0142 | 11.0005 | [12 empty] | 52.6923 | 54.7275 | 59.9964 | 55
52.6979 | 10.7858 | 60.0141 | 11.0005 | [12 empty] | 52.7006 | 54.7275 | 59.9964 | 55
52.7062 | 10.7824 | 60.0141 | 11.0005 | [12 empty] | 52.709 | 54.7275 | 59.9963 | 55
52.7145 | 10.7824 | 60.0141 | 11.0005 | [12 empty] | 52.7173 | 54.7275 | 59.9963 | 55
52.7228 | 10.7825 | 60.0141 | 11.0005 | [12 empty] | 52.7256 | 54.7243 | 59.9963 | 55
52.7312 | 10.7825 | 60.0141 | 11.0005 | [12 empty] | 52.7339 | 54.7243 | 59.9963 | 55
52.7395 | 10.7825 | 60.0141 | 11.0005 | [12 empty] | 52.7423 | 54.722 | 59.9963 | 55
52.7479 | 10.7825 | 60.0141 | 11.0005 | [12 empty] | 52.7506 | 54.722 | 59.9963 | 55
52.7562 | 10.7826 | 60.0141 | 11.0005 | [12 empty] | 52.759 | 54.713 | 59.9963 | 55
52.7645 | 10.7826 | 60.0141 | 11.0005 | [12 empty] | 52.7673 | 54.713 | 59.9963 | 55
52.7728 | 10.7826 | 60.0141 | 11.0005 | [12 empty] | 52.7756 | 54.713 | 59.9963 | 55
52.7812 | 10.7826 | 60.0141 | 11.0005 | [12 empty] | 52.7839 | 54.713 | 59.9963 | 55
52.7895 | 10.7826 | 60.0141 | 11.0005 | [12 empty] | 52.7923 | 54.7098 | 59.9963 | 55
52.7979 | 10.7826 | 60.014 | 11.0005 | [12 empty] | 52.8007 | 54.7098 | 59.9963 | 55
52.8062 | 10.7827 | 60.014 | 11.0005 | [12 empty] | 52.809 | 54.7085 | 59.9962 | 55
52.8145 | 10.7827 | 60.014 | 11.0005 | [12 empty] | 52.8173 | 54.7085 | 59.9962 | 55
52.8228 | 10.7827 | 60.014 | 11.0005 | [12 empty] | 52.8256 | 54.7044 | 59.9962 | 55
52.8312 | 10.7827 | 60.014 | 11.0005 | [12 empty] | 52.834 | 54.7044 | 59.9962 | 55
52.8395 | 10.7827 | 60.014 | 11.0005 | [12 empty] | 52.8423 | 54.7186 | 59.9962 | 55
52.8478 | 10.7827 | 60.014 | 11.0005 | [12 empty] | 52.8506 | 54.7186 | 59.9962 | 55
52.8561 | 10.783 | 60.014 | 11.0005 | [12 empty] | 52.8589 | 54.7163 | 59.9962 | 55
52.8645 | 10.783 | 60.014 | 11.0005 | [12 empty] | 52.8673 | 54.7163 | 59.9962 | 55
52.8728 | 10.7831 | 60.0141 | 11.0005 | [12 empty] | 52.8756 | 54.7255 | 59.9962 | 55
52.8812 | 10.7831 | 60.0141 | 11.0005 | [12 empty] | 52.884 | 54.7255 | 59.9962 | 55
52.8895 | 10.7832 | 60.0141 | 11.0005 | [12 empty] | 52.8923 | 54.7337 | 59.9962 | 55
52.8978 | 10.7832 | 60.0141 | 11.0005 | [12 empty] | 52.9006 | 54.7337 | 59.9962 | 55
52.9061 | 10.7832 | 60.0141 | 11.0005 | [12 empty] | 52.9089 | 54.7337 | 59.9961 | 55
52.9145 | 10.7832 | 60.0141 | 11.0005 | [12 empty] | 52.9173 | 54.7337 | 59.9961 | 55
52.9228 | 10.7832 | 60.0142 | 11.0005 | [12 empty] | 52.9257 | 54.7313 | 59.9961 | 55
52.9312 | 10.7832 | 60.0142 | 11.0005 | [12 empty] | 52.934 | 54.7313 | 59.9961 | 55
52.9395 | 10.7826 | 60.0142 | 11.0005 | [12 empty] | 52.9423 | 54.7313 | 59.9961 | 55
52.9478 | 10.7826 | 60.0142 | 11.0005 | [12 empty] | 52.9506 | 54.7313 | 59.9961 | 55
52.9561 | 10.7827 | 60.0142 | 11.0005 | [12 empty] | 52.959 | 54.7313 | 59.9961 | 55
52.9645 | 10.7827 | 60.0142 | 11.0005 | [12 empty] | 52.9673 | 54.7313 | 59.9961 | 55
52.9728 | 10.7819 | 60.0143 | 11.0005 | [12 empty] | 52.9756 | 54.7326 | 59.9961 | 55
52.9811 | 10.7819 | 60.0143 | 11.0005 | [12 empty] | 52.9839 | 54.7326 | 59.9961 | 55
52.9894 | 10.7819 | 60.0143 | 11.0005 | [12 empty] | 52.9923 | 54.7392 | 59.9961 | 55
52.9978 | 10.7819 | 60.0143 | 11.0005 | [12 empty] | 53.0006 | 54.7392 | 59.9961 | 55
53.0061 | 10.7819 | 60.0143 | 11.0005 | [12 empty] | 53.009 | 54.7392 | 59.996 | 55
53.0145 | 10.7819 | 60.0143 | 11.0005 | [12 empty] | 53.0173 | 54.7392 | 59.996 | 55
53.0228 | 10.7819 | 60.0144 | 11.0005 | [12 empty] | 53.0256 | 54.747 | 59.996 | 55
53.0311 | 10.7819 | 60.0144 | 11.0005 | [12 empty] | 53.0339 | 54.747 | 59.996 | 55
53.0394 | 10.7832 | 60.0144 | 11.0005 | [12 empty] | 53.0423 | 54.7665 | 59.996 | 55
53.0478 | 10.7832 | 60.0144 | 11.0005 | [12 empty] | 53.0507 | 54.7665 | 59.996 | 55
53.0561 | 10.7832 | 60.0144 | 11.0005 | [12 empty] | 53.059 | 54.7621 | 59.996 | 55
53.0645 | 10.7832 | 60.0144 | 11.0005 | [12 empty] | 53.0673 | 54.7621 | 59.996 | 55
53.0728 | 10.7841 | 60.0145 | 11.0005 | [12 empty] | 53.0756 | 54.7444 | 59.996 | 55
53.0811 | 10.7841 | 60.0145 | 11.0005 | [12 empty] | 53.084 | 54.7444 | 59.996 | 55
53.0894 | 10.7841 | 60.0145 | 11.0005 | [12 empty] | 53.0923 | 54.7444 | 59.996 | 55
53.0978 | 10.7841 | 60.0145 | 11.0005 | [12 empty] | 53.1006 | 54.7444 | 59.996 | 55
53.1061 | 10.7841 | 60.0145 | 11.0005 | [12 empty] | 53.1089 | 54.7444 | 59.9961 | 55
53.1144 | 10.7841 | 60.0145 | 11.0005 | [12 empty] | 53.1173 | 54.7444 | 59.9961 | 55
53.1227 | 10.7843 | 60.0146 | 11.0005 | [12 empty] | 53.1256 | 54.7366 | 59.9961 | 55
53.1311 | 10.7843 | 60.0146 | 11.0005 | [12 empty] | 53.134 | 54.7366 | 59.9961 | 55
53.1394 | 10.7843 | 60.0146 | 11.0005 | [12 empty] | 53.1423 | 54.7366 | 59.9961 | 55
53.1478 | 10.7843 | 60.0146 | 11.0005 | [12 empty] | 53.1506 | 54.7366 | 59.9961 | 55
53.1561 | 10.7843 | 60.0146 | 11.0005 | [12 empty] | 53.1589 | 54.7366 | 59.9961 | 55
53.1644 | 10.7843 | 60.0146 | 11.0005 | [12 empty] | 53.1673 | 54.7366 | 59.9961 | 55
53.1727 | 10.7843 | 60.0147 | 11.0005 | [12 empty] | 53.1757 | 54.7366 | 59.9961 | 55
53.1811 | 10.7843 | 60.0147 | 11.0005 | [12 empty] | 53.184 | 54.7366 | 59.9961 | 55
53.1894 | 10.7828 | 60.0147 | 11.0005 | [12 empty] | 53.1923 | 54.7466 | 59.9961 | 55
53.1978 | 10.7828 | 60.0147 | 11.0005 | [12 empty] | 53.2006 | 54.7466 | 59.9961 | 55
53.2061 | 10.7828 | 60.0147 | 11.0005 | [12 empty] | 53.209 | 54.745 | 59.9962 | 55
53.2144 | 10.7828 | 60.0147 | 11.0005 | [12 empty] | 53.2173 | 54.745 | 59.9962 | 55
53.2227 | 10.7828 | 60.0148 | 11.0005 | [12 empty] | 53.2256 | 54.745 | 59.9962 | 55
53.2311 | 10.7828 | 60.0148 | 11.0005 | [12 empty] | 53.2339 | 54.745 | 59.9962 | 55
53.2394 | 10.7828 | 60.0148 | 11.0005 | [12 empty] | 53.2423 | 54.6818 | 59.9962 | 55
53.2477 | 10.7828 | 60.0148 | 11.0005 | [12 empty] | 53.2506 | 54.6818 | 59.9962 | 55
53.256 | 10.7828 | 60.0148 | 11.0005 | [12 empty] | 53.259 | 54.6888 | 59.9962 | 55
53.2644 | 10.7828 | 60.0148 | 11.0005 | [12 empty] | 53.2673 | 54.6888 | 59.9962 | 55
53.2727 | 10.7828 | 60.0149 | 11.0005 | [12 empty] | 53.2756 | 54.6891 | 59.9962 | 55
53.2811 | 10.7828 | 60.0149 | 11.0005 | [12 empty] | 53.284 | 54.6891 | 59.9962 | 55
53.2894 | 10.7828 | 60.0149 | 11.0005 | [12 empty] | 53.2923 | 54.6943 | 59.9962 | 55
53.2977 | 10.7828 | 60.0149 | 11.0005 | [12 empty] | 53.3007 | 54.6943 | 59.9962 | 55
53.306 | 10.7828 | 60.0149 | 11.0005 | [12 empty] | 53.309 | 54.67 | 59.9963 | 55
53.3144 | 10.7828 | 60.0149 | 11.0005 | [12 empty] | 53.3173 | 54.67 | 59.9963 | 55
53.3227 | 10.7828 | 60.015 | 11.0005 | [12 empty] | 53.3256 | 54.6683 | 59.9963 | 55
53.3311 | 10.7828 | 60.015 | 11.0005 | [12 empty] | 53.334 | 54.6683 | 59.9963 | 55
53.3394 | 10.7828 | 60.015 | 11.0005 | [12 empty] | 53.3423 | 54.6683 | 59.9963 | 55
53.3477 | 10.7828 | 60.015 | 11.0005 | [12 empty] | 53.3506 | 54.6683 | 59.9963 | 55
53.356 | 10.7828 | 60.015 | 11.0005 | [12 empty] | 53.3589 | 54.6723 | 59.9963 | 55
53.3644 | 10.7828 | 60.015 | 11.0005 | [12 empty] | 53.3673 | 54.6723 | 59.9963 | 55
53.3727 | 10.7828 | 60.0151 | 11.0005 | [12 empty] | 53.3756 | 54.678 | 59.9963 | 55
53.381 | 10.7828 | 60.0151 | 11.0005 | [12 empty] | 53.384 | 54.678 | 59.9963 | 55
53.3893 | 10.7828 | 60.0151 | 11.0005 | [12 empty] | 53.3923 | 54.6764 | 59.9963 | 55
53.3977 | 10.7828 | 60.0151 | 11.0005 | [12 empty] | 53.4006 | 54.6764 | 59.9963 | 55
53.406 | 10.7828 | 60.0151 | 11.0005 | [12 empty] | 53.409 | 54.6764 | 59.9964 | 55
53.4144 | 10.7828 | 60.0151 | 11.0005 | [12 empty] | 53.4173 | 54.6764 | 59.9964 | 55
53.4227 | 10.7828 | 60.0152 | 11.0005 | [12 empty] | 53.4257 | 54.6712 | 59.9964 | 55
53.431 | 10.7828 | 60.0152 | 11.0005 | [12 empty] | 53.434 | 54.6712 | 59.9964 | 55
53.4393 | 10.7828 | 60.0152 | 11.0005 | [12 empty] | 53.4423 | 54.6712 | 59.9964 | 55
53.4477 | 10.7828 | 60.0152 | 11.0005 | [12 empty] | 53.4506 | 54.6712 | 59.9964 | 55
53.456 | 10.7828 | 60.0152 | 11.0005 | [12 empty] | 53.459 | 54.6878 | 59.9964 | 55
53.4644 | 10.7828 | 60.0152 | 11.0005 | [12 empty] | 53.4673 | 54.6878 | 59.9964 | 55
53.4727 | 10.7828 | 60.0153 | 11.0005 | [12 empty] | 53.4756 | 54.6878 | 59.9964 | 55
53.481 | 10.7828 | 60.0153 | 11.0005 | [12 empty] | 53.4839 | 54.6878 | 59.9964 | 55
53.4893 | 10.7828 | 60.0153 | 11.0005 | [12 empty] | 53.4923 | 54.6878 | 59.9964 | 55
53.4977 | 10.7828 | 60.0153 | 11.0005 | [12 empty] | 53.5006 | 54.6878 | 59.9964 | 55
53.506 | 10.7828 | 60.0153 | 11.0005 | [12 empty] | 53.509 | 54.6842 | 59.9965 | 55
53.5143 | 10.7828 | 60.0153 | 11.0005 | [12 empty] | 53.5173 | 54.6842 | 59.9965 | 55
53.5227 | 10.7848 | 60.0154 | 11.0005 | [12 empty] | 53.5256 | 54.6842 | 59.9965 | 55
53.531 | 10.7848 | 60.0154 | 11.0005 | [12 empty] | 53.534 | 54.6842 | 59.9965 | 55
53.5394 | 10.7847 | 60.0154 | 11.0005 | [12 empty] | 53.5423 | 54.7106 | 59.9965 | 55
53.5477 | 10.7847 | 60.0154 | 11.0005 | [12 empty] | 53.5507 | 54.7106 | 59.9965 | 55
53.556 | 10.7847 | 60.0154 | 11.0005 | [12 empty] | 53.559 | 54.7168 | 59.9965 | 55
53.5643 | 10.7847 | 60.0154 | 11.0005 | [12 empty] | 53.5673 | 54.7168 | 59.9965 | 55
53.5727 | 10.7847 | 60.0155 | 11.0005 | [12 empty] | 53.5756 | 54.7168 | 59.9965 | 55
53.581 | 10.7847 | 60.0155 | 11.0005 | [12 empty] | 53.584 | 54.7168 | 59.9965 | 55
53.5894 | 10.7847 | 60.0155 | 11.0005 | [12 empty] | 53.5923 | 54.7139 | 59.9965 | 55
53.5977 | 10.7847 | 60.0155 | 11.0005 | [12 empty] | 53.6006 | 54.7139 | 59.9965 | 55
53.606 | 10.7847 | 60.0155 | 11.0005 | [12 empty] | 53.6089 | 54.7128 | 59.9966 | 55
53.6143 | 10.7847 | 60.0155 | 11.0005 | [12 empty] | 53.6173 | 54.7128 | 59.9966 | 55
53.6227 | 10.7847 | 60.0156 | 11.0005 | [12 empty] | 53.6256 | 54.7128 | 59.9966 | 55
53.631 | 10.7847 | 60.0156 | 11.0005 | [12 empty] | 53.634 | 54.7128 | 59.9966 | 55
53.6393 | 10.7847 | 60.0156 | 11.0005 | [12 empty] | 53.6423 | 54.723 | 59.9966 | 55
53.6476 | 10.7847 | 60.0156 | 11.0005 | [12 empty] | 53.6506 | 54.723 | 59.9966 | 55
53.656 | 10.7847 | 60.0156 | 11.0005 | [12 empty] | 53.659 | 54.723 | 59.9966 | 55
53.6643 | 10.7847 | 60.0156 | 11.0005 | [12 empty] | 53.6673 | 54.723 | 59.9966 | 55
53.6727 | 10.7847 | 60.0157 | 11.0005 | [12 empty] | 53.6757 | 54.7183 | 59.9966 | 55
53.681 | 10.7847 | 60.0157 | 11.0005 | [12 empty] | 53.684 | 54.7183 | 59.9966 | 55
53.6893 | 10.7849 | 60.0157 | 11.0005 | [12 empty] | 53.6923 | 54.7297 | 59.9966 | 55
53.6976 | 10.7849 | 60.0157 | 11.0005 | [12 empty] | 53.7006 | 54.7297 | 59.9966 | 55
53.706 | 10.7849 | 60.0157 | 11.0005 | [12 empty] | 53.709 | 54.7297 | 59.9967 | 55
53.7143 | 10.7849 | 60.0157 | 11.0005 | [12 empty] | 53.7173 | 54.7297 | 59.9967 | 55
53.7227 | 10.7849 | 60.0158 | 11.0005 | [12 empty] | 53.7256 | 54.7243 | 59.9967 | 55
53.731 | 10.7849 | 60.0158 | 11.0005 | [12 empty] | 53.7339 | 54.7243 | 59.9967 | 55
53.7393 | 10.7849 | 60.0158 | 11.0005 | [12 empty] | 53.7423 | 54.7243 | 59.9967 | 55
53.7476 | 10.7849 | 60.0158 | 11.0005 | [12 empty] | 53.7506 | 54.7243 | 59.9967 | 55
53.756 | 10.7849 | 60.0158 | 11.0005 | [12 empty] | 53.759 | 54.7243 | 59.9967 | 55
53.7643 | 10.7849 | 60.0158 | 11.0005 | [12 empty] | 53.7673 | 54.7243 | 59.9967 | 55
53.7726 | 10.7849 | 60.0159 | 11.0005 | [12 empty] | 53.7756 | 54.7284 | 59.9967 | 55
53.7809 | 10.7849 | 60.0159 | 11.0005 | [12 empty] | 53.784 | 54.7284 | 59.9967 | 55
53.7893 | 10.7849 | 60.0159 | 11.0005 | [12 empty] | 53.7923 | 54.7284 | 59.9967 | 55
53.7976 | 10.7849 | 60.0159 | 11.0005 | [12 empty] | 53.8007 | 54.7284 | 59.9967 | 55
53.806 | 10.7849 | 60.0159 | 11.0005 | [12 empty] | 53.809 | 54.7284 | 59.9968 | 55
53.8143 | 10.7849 | 60.0159 | 11.0005 | [12 empty] | 53.8173 | 54.7284 | 59.9968 | 55
53.8226 | 10.7849 | 60.016 | 11.0005 | [12 empty] | 53.8256 | 54.7284 | 59.9968 | 55
53.8309 | 10.7849 | 60.016 | 11.0005 | [12 empty] | 53.834 | 54.7284 | 59.9968 | 55
53.8393 | 10.7849 | 60.016 | 11.0005 | [12 empty] | 53.8423 | 54.7473 | 59.9968 | 55
53.8476 | 10.7849 | 60.016 | 11.0005 | [12 empty] | 53.8506 | 54.7473 | 59.9968 | 55
53.856 | 10.7849 | 60.016 | 11.0005 | [12 empty] | 53.8589 | 54.7185 | 59.9968 | 55
53.8643 | 10.7849 | 60.0161 | 11.0005 | [12 empty] | 53.8673 | 54.7185 | 59.9968 | 55
53.8726 | 10.7849 | 60.0161 | 11.0005 | [12 empty] | 53.8756 | 54.7185 | 59.9968 | 55
53.8809 | 10.7849 | 60.0161 | 11.0005 | [12 empty] | 53.884 | 54.7185 | 59.9968 | 55
53.8893 | 10.7849 | 60.0161 | 11.0005 | [12 empty] | 53.8923 | 54.709 | 59.9968 | 55
53.8976 | 10.7849 | 60.0162 | 11.0005 | [12 empty] | 53.9006 | 54.709 | 59.9968 | 55
53.9059 | 10.7849 | 60.0162 | 11.0005 | [12 empty] | 53.909 | 54.709 | 59.9969 | 55
53.9142 | 10.7849 | 60.0162 | 11.0005 | [12 empty] | 53.9173 | 54.709 | 59.9969 | 55
53.9226 | 10.7849 | 60.0162 | 11.0005 | [12 empty] | 53.9257 | 54.7007 | 59.9969 | 55
53.9309 | 10.7849 | 60.0163 | 11.0005 | [12 empty] | 53.934 | 54.7007 | 59.9969 | 55
53.9393 | 10.7849 | 60.0163 | 11.0005 | [12 empty] | 53.9423 | 54.6982 | 59.9969 | 55
53.9476 | 10.7849 | 60.0163 | 11.0005 | [12 empty] | 53.9506 | 54.6982 | 59.9969 | 55
53.9559 | 10.7849 | 60.0163 | 11.0005 | [12 empty] | 53.959 | 54.6866 | 59.9969 | 55
53.9642 | 10.7849 | 60.0164 | 11.0005 | [12 empty] | 53.9673 | 54.6866 | 59.9969 | 55
53.9726 | 10.7849 | 60.0164 | 11.0005 | [12 empty] | 53.9756 | 54.6866 | 59.9969 | 55
53.9809 | 10.7849 | 60.0164 | 11.0005 | [12 empty] | 53.9839 | 54.6866 | 59.9969 | 55
53.9893 | 10.7849 | 60.0164 | 11.0005 | [12 empty] | 53.9923 | 54.6866 | 59.9969 | 55
53.9976 | 10.7849 | 60.0165 | 11.0005 | [12 empty] | 54.0007 | 54.6866 | 59.9969 | 55
54.0059 | 10.7849 | 60.0165 | 11.0005 | [12 empty] | 54.009 | 54.6806 | 59.997 | 55
54.0142 | 10.7849 | 60.0165 | 11.0005 | [12 empty] | 54.0173 | 54.6806 | 59.997 | 55
54.0226 | 10.7849 | 60.0165 | 11.0005 | [12 empty] | 54.0256 | 54.6806 | 59.997 | 55
54.0309 | 10.7849 | 60.0166 | 11.0005 | [12 empty] | 54.034 | 54.6806 | 59.997 | 55
54.0392 | 10.7849 | 60.0166 | 11.0005 | [12 empty] | 54.0423 | 54.6824 | 59.997 | 55
54.0475 | 10.7849 | 60.0166 | 11.0005 | [12 empty] | 54.0507 | 54.6824 | 59.997 | 55
54.0559 | 10.7849 | 60.0166 | 11.0005 | [12 empty] | 54.059 | 54.6824 | 59.997 | 55
54.0642 | 10.7849 | 60.0167 | 11.0005 | [12 empty] | 54.0673 | 54.6824 | 59.997 | 55
54.0726 | 10.7857 | 60.0167 | 11.0005 | [12 empty] | 54.0756 | 54.6824 | 59.997 | 55
54.0809 | 10.7857 | 60.0167 | 11.0005 | [12 empty] | 54.084 | 54.6824 | 59.997 | 55
54.0892 | 10.7857 | 60.0167 | 11.0005 | [12 empty] | 54.0923 | 54.6817 | 59.997 | 55
54.0975 | 10.7857 | 60.0168 | 11.0005 | [12 empty] | 54.1006 | 54.6817 | 59.997 | 55
54.1058 | 10.7857 | 60.0168 | 11.0005 | [12 empty] | 54.1089 | 54.6884 | 59.9969 | 55
54.1142 | 10.7857 | 60.0168 | 11.0005 | [12 empty] | 54.1173 | 54.6884 | 59.9969 | 55
54.1225 | 10.7857 | 60.0168 | 11.0005 | [12 empty] | 54.1257 | 54.676 | 59.9969 | 55
54.1309 | 10.7857 | 60.0169 | 11.0005 | [12 empty] | 54.134 | 54.676 | 59.9969 | 55
54.1392 | 10.7857 | 60.0169 | 11.0005 | [12 empty] | 54.1423 | 54.6811 | 59.9969 | 55
54.1475 | 10.7857 | 60.0169 | 11.0005 | [12 empty] | 54.1506 | 54.6811 | 59.9969 | 55
54.1558 | 10.7857 | 60.0169 | 11.0005 | [12 empty] | 54.159 | 54.6897 | 59.9969 | 55
54.1642 | 10.7857 | 60.017 | 11.0005 | [12 empty] | 54.1673 | 54.6897 | 59.9969 | 55
54.1725 | 10.7857 | 60.017 | 11.0005 | [12 empty] | 54.1757 | 54.6897 | 59.9969 | 55
54.1808 | 10.7857 | 60.017 | 11.0005 | [12 empty] | 54.184 | 54.6897 | 59.9969 | 55
54.1891 | 10.7857 | 60.017 | 11.0005 | [12 empty] | 54.1923 | 54.6897 | 59.9969 | 55
54.1975 | 10.7857 | 60.0171 | 11.0005 | [12 empty] | 54.2006 | 54.6897 | 59.9969 | 55
54.2058 | 10.7857 | 60.0171 | 11.0005 | [12 empty] | 54.209 | 54.6897 | 59.9968 | 55
54.2142 | 10.7857 | 60.0171 | 11.0005 | [12 empty] | 54.2173 | 54.6897 | 59.9968 | 55
54.2225 | 10.7857 | 60.0171 | 11.0005 | [12 empty] | 54.2256 | 54.6899 | 59.9968 | 55
54.2308 | 10.7857 | 60.0172 | 11.0005 | [12 empty] | 54.2339 | 54.6899 | 59.9968 | 55
54.2391 | 10.7857 | 60.0172 | 11.0005
54.2475 | 10.7857 | 60.0172 | 11.0005
54.2558 | 10.7857 | 60.0172 | 11.0005
54.2642 | 10.7857 | 60.0173 | 11.0005
54.2725 | 10.7857 | 60.0173 | 11.0005
54.2808 | 10.7857 | 60.0173 | 11.0005
54.2891 | 10.7857 | 60.0173 | 11.0005
54.2975 | 10.7857 | 60.0174 | 11.0005
54.3058 | 10.7857 | 60.0174 | 11.0005
54.3141 | 10.7857 | 60.0174 | 11.0005
54.3224 | 10.7857 | 60.0174 | 11.0005
54.3308 | 10.7857 | 60.0175 | 11.0005
54.3391 | 10.7857 | 60.0175 | 11.0005
54.3475 | 10.7857 | 60.0175 | 11.0005
54.3558 | 10.7857 | 60.0175 | 11.0005
54.3641 | 10.7857 | 60.0176 | 11.0005
54.3724 | 10.7857 | 60.0176 | 11.0005
54.3808 | 10.7857 | 60.0176 | 11.0005
54.3891 | 10.7857 | 60.0176 | 11.0005
54.3975 | 10.7857 | 60.0177 | 11.0005
54.4058 | 10.7857 | 60.0177 | 11.0005
54.4141 | 10.7857 | 60.0177 | 11.0005
54.4224 | 10.7857 | 60.0177 | 11.0005
54.4308 | 10.7857 | 60.0178 | 11.0005
54.4391 | 10.7857 | 60.0178 | 11.0005
54.4474 | 10.7857 | 60.0178 | 11.0005
54.4557 | 10.7857 | 60.0178 | 11.0005
54.4641 | 10.7857 | 60.0179 | 11.0005
54.4724 | 10.7857 | 60.0179 | 11.0005
54.4808 | 10.7857 | 60.0179 | 11.0005
54.4891 | 10.7857 | 60.0179 | 11.0005
54.4974 | 10.7857 | 60.018 | 11.0005
54.5057 | 10.7857 | 60.018 | 11.0005
54.5141 | 10.7857 | 60.018 | 11.0005
54.5224 | 10.7857 | 60.018 | 11.0005
54.5308 | 10.7857 | 60.0181 | 11.0005
54.5391 | 10.7857 | 60.0181 | 11.0005
54.5474 | 10.7857 | 60.0181 | 11.0005
54.5557 | 10.7857 | 60.0181 | 11.0005
54.5641 | 10.7857 | 60.0182 | 11.0005
54.5724 | 10.7846 | 60.0182 | 11.0005
54.5807 | 10.7846 | 60.0182 | 11.0005
54.5891 | 10.7846 | 60.0182 | 11.0005
54.5974 | 10.7846 | 60.0183 | 11.0005
54.6057 | 10.7846 | 60.0183 | 11.0005
54.6141 | 10.7846 | 60.0183 | 11.0005
54.6224 | 10.7853 | 60.0183 | 11.0005
54.6307 | 10.7853 | 60.0184 | 11.0005
54.639 | 10.7853 | 60.0184 | 11.0005
54.6474 | 10.7853 | 60.0184 | 11.0005
54.6557 | 10.7853 | 60.0184 | 11.0005
54.6641 | 10.7853 | 60.0185 | 11.0005
54.6724 | 10.7853 | 60.0185 | 11.0005
54.6807 | 10.7853 | 60.0185 | 11.0005
54.689 | 10.7853 | 60.0185 | 11.0005
54.6974 | 10.7853 | 60.0186 | 11.0005
54.7057 | 10.7853 | 60.0186 | 11.0005
54.7141 | 10.7853 | 60.0186 | 11.0005
54.7224 | 10.7853 | 60.0186 | 11.0005
54.7307 | 10.7853 | 60.0187 | 11.0005
54.739 | 10.7853 | 60.0187 | 11.0005
54.7474 | 10.7853 | 60.0187 | 11.0005
54.7557 | 10.7853 | 60.0187 | 11.0005
54.764 | 10.7853 | 60.0188 | 11.0005
54.7723 | 10.7853 | 60.0188 | 11.0005
54.7807 | 10.7853 | 60.0188 | 11.0005
54.789 | 10.7853 | 60.0188 | 11.0005
54.7974 | 10.7853 | 60.0189 | 11.0005
54.8057 | 10.7853 | 60.0189 | 11.0005
54.814 | 10.7853 | 60.0189 | 11.0005
54.8223 | 10.7853 | 60.0189 | 11.0005
54.8307 | 10.7853 | 60.019 | 11.0005
54.839 | 10.7853 | 60.019 | 11.0005
54.8474 | 10.7853 | 60.019 | 11.0005
54.8557 | 10.7853 | 60.019 | 11.0005
54.864 | 10.7853 | 60.019 | 11.0005
54.8723 | 10.7852 | 60.019 | 11.0005
54.8807 | 10.7852 | 60.019 | 11.0005
54.889 | 10.7852 | 60.019 | 11.0005
54.8973 | 10.7852 | 60.019 | 11.0005
54.9056 | 10.7851 | 60.019 | 11.0005
54.914 | 10.7851 | 60.019 | 11.0005
54.9223 | 10.7851 | 60.019 | 11.0005
54.9307 | 10.7851 | 60.019 | 11.0005
54.939 | 10.7851 | 60.019 | 11.0005
54.9473 | 10.7851 | 60.019 | 11.0005
54.9556 | 10.7851 | 60.019 | 11.0005
54.9639 | 10.7851 | 60.019 | 11.0005
54.9723 | 10.7851 | 60.019 | 11.0005
54.9806 | 10.7851 | 60.019 | 11.0005
54.989 | 10.7851 | 60.019 | 11.0005
54.9973 | 10.7851 | 60.019 | 11.0005
55.0056 | 10.7851 | 60.019 | 11.0005
55.0139 | 10.7851 | 60.019 | 11.0005
55.0223 | 10.7851 | 60.019 | 11.0005
55.0306 | 10.7851 | 60.019 | 11.0005
55.0389 | 10.7851 | 60.019 | 11.0005
55.0472 | 10.7851 | 60.019 | 11.0005
55.0556 | 10.785 | 60.019 | 11.0005
55.0639 | 10.785 | 60.019 | 11.0005
55.0723 | 10.785 | 60.019 | 11.0005
55.0806 | 10.785 | 60.019 | 11.0005
55.0889 | 10.785 | 60.019 | 11.0005
55.0972 | 10.785 | 60.019 | 11.0005
55.1056 | 10.785 | 60.019 | 11.0005
55.1139 | 10.785 | 60.019 | 11.0005
55.1223 | 10.785 | 60.019 | 11.0005
55.1306 | 10.785 | 60.019 | 11.0005
55.1389 | 10.785 | 60.019 | 11.0005
55.1472 | 10.785 | 60.019 | 11.0005
55.1556 | 10.785 | 60.019 | 11.0005
55.1639 | 10.785 | 60.019 | 11.0005
55.1722 | 10.785 | 60.019 | 11.0005
55.1805 | 10.785 | 60.019 | 11.0005
55.1889 | 10.785 | 60.019 | 11.0005
55.1972 | 10.785 | 60.019 | 11.0005
55.2056 | 10.785 | 60.019 | 11.0005
55.2139 | 10.785 | 60.019 | 11.0005
55.2222 | 10.785 | 60.019 | 11.0005
55.2305 | 10.785 | 60.019 | 11.0005
55.2389 | 10.785 | 60.019 | 11.0005
55.2472 | 10.785 | 60.019 | 11.0005
55.2556 | 10.785 | 60.019 | 11.0005
55.2639 | 10.785 | 60.019 | 11.0005
55.2722 | 10.785 | 60.019 | 11.0005
55.2805 | 10.785 | 60.019 | 11.0005
55.2889 | 10.785 | 60.019 | 11.0005
55.2972 | 10.785 | 60.019 | 11.0005
55.3055 | 10.785 | 60.019 | 11.0005
55.3138 | 10.785 | 60.019 | 11.0005
55.3222 | 10.785 | 60.019 | 11.0005
55.3305 | 10.785 | 60.019 | 11.0005
55.3389 | 10.785 | 60.019 | 11.0005
55.3472 | 10.785 | 60.019 | 11.0005
55.3555 | 10.785 | 60.019 | 11.0005
55.3638 | 10.785 | 60.019 | 11.0005
55.3722 | 10.785 | 60.019 | 11.0005
55.3805 | 10.785 | 60.019 | 11.0005
55.3889 | 10.7833 | 60.019 | 11.0005
55.3972 | 10.7833 | 60.019 | 11.0005
55.4055 | 10.7833 | 60.019 | 11.0005
55.4138 | 10.7833 | 60.019 | 11.0005
55.4222 | 10.7833 | 60.019 | 11.0005
55.4305 | 10.7833 | 60.019 | 11.0005
55.4388 | 10.7833 | 60.019 | 11.0005
55.4471 | 10.7833 | 60.019 | 11.0005
55.4555 | 10.7833 | 60.019 | 11.0005
55.4638 | 10.7833 | 60.019 | 11.0005
55.4722 | 10.7833 | 60.019 | 11.0005
55.4805 | 10.7833 | 60.019 | 11.0005
55.4888 | 10.7833 | 60.019 | 11.0005
55.4971 | 10.7833 | 60.019 | 11.0005
55.5055 | 10.7833 | 60.019 | 11.0005
55.5138 | 10.7833 | 60.019 | 11.0005
55.5222 | 10.7833 | 60.019 | 11.0005
55.5305 | 10.7833 | 60.019 | 11.0005
55.5388 | 10.7833 | 60.019 | 11.0005
55.5471 | 10.7833 | 60.019 | 11.0005
55.5555 | 10.7833 | 60.019 | 11.0005
55.5638 | 10.7833 | 60.019 | 11.0005
55.5721 | 10.7833 | 60.019 | 11.0005
55.5804 | 10.7833 | 60.019 | 11.0005
55.5888 | 10.7838 | 60.019 | 11.0005
55.5971 | 10.7838 | 60.019 | 11.0005
55.6055 | 10.7838 | 60.019 | 11.0005
55.6138 | 10.7838 | 60.019 | 11.0005
55.6221 | 10.7838 | 60.019 | 11.0005
55.6304 | 10.7838 | 60.019 | 11.0005
55.6388 | 10.7838 | 60.019 | 11.0005
55.6471 | 10.7838 | 60.019 | 11.0005
55.6555 | 10.7828 | 60.019 | 11.0005
55.6638 | 10.7828 | 60.019 | 11.0005
55.6721 | 10.7828 | 60.019 | 11.0005
55.6804 | 10.7828 | 60.019 | 11.0005
55.6888 | 10.7828 | 60.019 | 11.0005
55.6971 | 10.7828 | 60.019 | 11.0005
55.7054 | 10.7828 | 60.019 | 11.0005
55.7137 | 10.7828 | 60.019 | 11.0005
55.7221 | 10.7828 | 60.019 | 11.0005
55.7304 | 10.7828 | 60.019 | 11.0005
55.7388 | 10.7828 | 60.019 | 11.0005
55.7471 | 10.7828 | 60.019 | 11.0005
55.7554 | 10.7828 | 60.019 | 11.0005
55.7637 | 10.7828 | 60.019 | 11.0005
55.7721 | 10.7828 | 60.019 | 11.0005
55.7804 | 10.7828 | 60.019 | 11.0005
55.7888 | 10.7828 | 60.019 | 11.0005
55.7971 | 10.7828 | 60.019 | 11.0005
55.8054 | 10.7828 | 60.019 | 11.0005
55.8137 | 10.7828 | 60.019 | 11.0005
55.8221 | 10.7828 | 60.019 | 11.0005
55.8304 | 10.7828 | 60.019 | 11.0005
55.8387 | 10.7828 | 60.019 | 11.0005
55.847 | 10.7828 | 60.019 | 11.0005
55.8554 | 10.7828 | 60.019 | 11.0005
55.8637 | 10.7828 | 60.019 | 11.0005
55.872 | 10.7828 | 60.019 | 11.0005
55.8804 | 10.7828 | 60.019 | 11.0005
55.8887 | 10.7828 | 60.019 | 11.0005
55.897 | 10.7828 | 60.019 | 11.0005
55.9053 | 10.7828 | 60.019 | 11.0005
55.9137 | 10.7828 | 60.019 | 11.0005
55.922 | 10.7828 | 60.019 | 11.0005
55.9304 | 10.7828 | 60.019 | 11.0005
55.9387 | 10.7828 | 60.019 | 11.0005
55.947 | 10.7828 | 60.019 | 11.0005
55.9553 | 10.7828 | 60.019 | 11.0005
55.9637 | 10.7828 | 60.019 | 11.0005
55.972 | 10.7828 | 60.019 | 11.0005
55.9803 | 10.7828 | 60.019 | 11.0005
55.9886 | 10.7828 | 60.019 | 11.0005
55.997 | 10.7828 | 60.019 | 11.0005
56.0053 | 10.7828 | 60.019 | 11.0005
56.0137 | 10.7828 | 60.019 | 11.0005
56.022 | 10.7828 | 60.019 | 11.0005
56.0303 | 10.7828 | 60.019 | 11.0005
56.0386 | 10.7844 | 60.019 | 11.0005
56.047 | 10.7844 | 60.019 | 11.0005
56.0553 | 10.7844 | 60.019 | 11.0005
56.0637 | 10.7844 | 60.019 | 11.0005
56.072 | 10.7844 | 60.019 | 11.0005
56.0803 | 10.7844 | 60.019 | 11.0005
56.0886 | 10.7844 | 60.019 | 11.0005
56.097 | 10.7844 | 60.019 | 11.0005
56.1053 | 10.7844 | 60.019 | 11.0005
56.1136 | 10.7844 | 60.019 | 11.0005
56.1219 | 10.7844 | 60.019 | 11.0005
56.1303 | 10.7844 | 60.019 | 11.0005
56.1386 | 10.7844 | 60.019 | 11.0005
56.147 | 10.7844 | 60.019 | 11.0005
56.1553 | 10.7844 | 60.019 | 11.0005
56.1636 | 10.7844 | 60.019 | 11.0005
56.1719 | 10.7844 | 60.019 | 11.0005

## Gráficas cálculo vel. toma carg
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de toma de carga.

## Cálculo velocidad de descarga
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones descendentes realizados
NOTA: Los escalones fueron del 20% de la potencia máxima disponible al momento de las pruebas que fue 55MW
Potencia declarada (MW) | 102 |  | Rampa ajustada %/min | 20
Escalones descendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Potencia disponible [MW] | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 11 | 55 | 20 | -20.2697 | -19.8722
2 | 11 | 55 | 20 | -20.431 | -20.0304
3 | 11 | 55 | 20 | -20.3996 | -19.9996
4 | 11 | 55 | 20 | -20.2238 | -19.8272
5 | 11 | 55 | 20 | -20.2604 | -19.8632
Promedio |  |  |  | -20.3169 | -19.9185
Desviación estándar |  |  |  | 0.092121
Coeficiente de variación |  |  |  | -0.0045342
|  |  | Error entre valor ajustado y medido | 0.4074% | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones descendentes
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones descendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0.0017548 | 54.7148 | 60.0264 | 55 | 0.0047607 | 43.7365 | 60.012 | 43.9996 | 0.0042725 | 32.8276 | 59.997 | 33.0002 | 0.0080261 | 21.6944 | 60.0131 | 21.9998 | 0.0081787 | 10.8016 | 60.0117 | 11.0005
0.010086 | 54.7148 | 60.0264 | 55 | 0.013092 | 43.7365 | 60.012 | 43.9996 | 0.012604 | 32.8276 | 59.997 | 33.0002 | 0.016357 | 21.6944 | 60.0131 | 21.9998 | 0.01651 | 10.8016 | 60.0117 | 11.0005
0.018417 | 54.7148 | 60.0265 | 55 | 0.021423 | 43.7365 | 60.012 | 43.9996 | 0.020935 | 32.8276 | 59.997 | 33.0002 | 0.024689 | 21.6956 | 60.0131 | 21.9998 | 0.024841 | 10.8016 | 60.0117 | 11.0005
0.026749 | 54.7148 | 60.0265 | 55 | 0.029755 | 43.7365 | 60.012 | 43.9996 | 0.029266 | 32.8276 | 59.9969 | 33.0002 | 0.03302 | 21.6956 | 60.013 | 21.9998 | 0.033173 | 10.8019 | 60.0117 | 11.0005
0.03508 | 54.7148 | 60.0266 | 55 | 0.038086 | 43.7365 | 60.012 | 43.9996 | 0.037628 | 32.826 | 59.9969 | 33.0002 | 0.041351 | 21.6956 | 60.013 | 21.9998 | 0.041504 | 10.8019 | 60.0117 | 11.0005
0.043411 | 54.7148 | 60.0266 | 55 | 0.046417 | 43.7365 | 60.012 | 43.9996 | 0.045959 | 32.826 | 59.9968 | 33.0002 | 0.049683 | 21.6956 | 60.0129 | 21.9998 | 0.049835 | 10.8019 | 60.0117 | 11.0005
0.051743 | 54.7148 | 60.0266 | 55 | 0.054749 | 43.7365 | 60.012 | 43.9996 | 0.054291 | 32.824 | 59.9968 | 33.0002 | 0.058014 | 21.6924 | 60.0129 | 21.9998 | 0.058167 | 10.8019 | 60.0117 | 11.0005
0.060059 | 54.7148 | 60.0267 | 55 | 0.06308 | 43.7365 | 60.012 | 43.9996 | 0.062622 | 32.824 | 59.9967 | 33.0002 | 0.066345 | 21.6924 | 60.0128 | 21.9998 | 0.066498 | 10.8019 | 60.0117 | 11.0005
0.06839 | 54.7148 | 60.0267 | 55 | 0.071411 | 43.7365 | 60.012 | 43.9996 | 0.070953 | 32.8234 | 59.9967 | 33.0002 | 0.074677 | 21.6925 | 60.0128 | 21.9998 | 0.074829 | 10.8019 | 60.0117 | 11.0005
0.076721 | 54.7148 | 60.0268 | 55 | 0.079742 | 43.7365 | 60.012 | 43.9996 | 0.079285 | 32.8234 | 59.9967 | 33.0002 | 0.083008 | 21.6925 | 60.0128 | 21.9998 | 0.08316 | 10.8019 | 60.0116 | 11.0005
0.085052 | 54.7109 | 60.0269 | 55 | 0.088074 | 43.7365 | 60.012 | 43.9996 | 0.087616 | 32.8234 | 59.9966 | 33.0002 | 0.091339 | 21.6925 | 60.0127 | 21.9998 | 0.091492 | 10.8019 | 60.0116 | 11.0005
0.093384 | 54.7109 | 60.0269 | 55 | 0.096405 | 43.7365 | 60.012 | 43.9996 | 0.095947 | 32.8234 | 59.9966 | 33.0002 | 0.09967 | 21.6925 | 60.0127 | 21.9998 | 0.099823 | 10.8019 | 60.0116 | 11.0005
0.10172 | 54.7134 | 60.027 | 55 | 0.10474 | 43.7365 | 60.012 | 43.9996 | 0.10428 | 32.7969 | 59.9965 | 33.0002 | 0.108 | 21.6925 | 60.0126 | 21.9998 | 0.10815 | 10.8019 | 60.0116 | 11.0005
0.11005 | 54.7134 | 60.027 | 55 | 0.11307 | 43.735 | 60.012 | 43.9996 | 0.11261 | 32.7969 | 59.9965 | 33.0002 | 0.11633 | 21.6925 | 60.0126 | 21.9998 | 0.11649 | 10.8019 | 60.0116 | 11.0005
0.11838 | 54.7134 | 60.0271 | 55 | 0.1214 | 43.735 | 60.012 | 43.9996 | 0.12094 | 32.7958 | 59.9965 | 33.0002 | 0.12466 | 21.6925 | 60.0126 | 21.9998 | 0.12482 | 10.8019 | 60.0116 | 11.0005
0.12671 | 54.7134 | 60.0271 | 55 | 0.12973 | 43.7373 | 60.012 | 43.9996 | 0.12927 | 32.7958 | 59.9964 | 33.0002 | 0.133 | 21.6925 | 60.0125 | 21.9998 | 0.13315 | 10.8019 | 60.0116 | 11.0005
0.13504 | 54.7134 | 60.0271 | 55 | 0.13806 | 43.7373 | 60.012 | 43.9996 | 0.1376 | 32.7985 | 59.9964 | 33.0002 | 0.14133 | 21.6925 | 60.0125 | 21.9998 | 0.14148 | 10.8019 | 60.0116 | 11.0005
0.14337 | 54.7134 | 60.0272 | 55 | 0.14639 | 43.7373 | 60.012 | 43.9996 | 0.14594 | 32.7985 | 59.9963 | 33.0002 | 0.14966 | 21.6925 | 60.0124 | 21.9998 | 0.14981 | 10.8019 | 60.0116 | 11.0005
0.1517 | 54.7134 | 60.0272 | 55 | 0.15472 | 43.7373 | 60.012 | 43.9996 | 0.1543 | 32.7985 | 59.9963 | 33.0002 | 0.15799 | 21.6925 | 60.0124 | 21.9998 | 0.15814 | 10.8019 | 60.0116 | 11.0005
0.16003 | 54.7134 | 60.0273 | 55 | 0.16306 | 43.737 | 60.012 | 43.9996 | 0.16263 | 32.7985 | 59.9962 | 33.0002 | 0.16632 | 21.6925 | 60.0123 | 21.9998 | 0.16647 | 10.8019 | 60.0116 | 11.0005
0.16837 | 54.7134 | 60.0274 | 55 | 0.17139 | 43.737 | 60.012 | 43.9996 | 0.17096 | 32.7955 | 59.9962 | 33.0002 | 0.17465 | 21.6925 | 60.0123 | 21.9998 | 0.1748 | 10.8019 | 60.0116 | 11.0005
0.17668 | 54.7134 | 60.0274 | 55 | 0.17972 | 43.737 | 60.012 | 43.9996 | 0.17929 | 32.7955 | 59.9962 | 33.0002 | 0.18298 | 21.6925 | 60.0123 | 21.9998 | 0.18314 | 10.8019 | 60.0115 | 11.0005
0.18501 | 54.7005 | 60.0275 | 55 | 0.18805 | 43.737 | 60.012 | 43.9996 | 0.18762 | 32.7941 | 59.9961 | 33.0002 | 0.19131 | 21.6925 | 60.0122 | 21.9998 | 0.19147 | 10.8019 | 60.0115 | 11.0005
0.19334 | 54.7005 | 60.0275 | 55 | 0.19638 | 43.737 | 60.012 | 43.9996 | 0.19595 | 32.7941 | 59.9961 | 33.0002 | 0.19965 | 21.6925 | 60.0122 | 21.9998 | 0.1998 | 10.8019 | 60.0115 | 11.0005
0.20168 | 54.6903 | 60.0275 | 55 | 0.20474 | 43.737 | 60.012 | 43.9996 | 0.20428 | 32.7941 | 59.996 | 33.0002 | 0.20798 | 21.6925 | 60.0121 | 21.9998 | 0.20813 | 10.8019 | 60.0115 | 11.0005
0.21001 | 54.6903 | 60.0276 | 55 | 0.21304 | 43.737 | 60.0119 | 43.9996 | 0.21262 | 32.7941 | 59.996 | 33.0002 | 0.21631 | 21.6925 | 60.0121 | 21.9998 | 0.21646 | 10.8019 | 60.0115 | 11.0005
0.21834 | 54.6903 | 60.0276 | 55 | 0.22141 | 43.737 | 60.0119 | 43.9996 | 0.22095 | 32.7902 | 59.9959 | 33.0002 | 0.22464 | 21.6925 | 60.0121 | 21.9998 | 0.22479 | 10.8019 | 60.0115 | 11.0005
0.22667 | 54.6903 | 60.0277 | 55 | 0.22974 | 43.737 | 60.0119 | 43.9996 | 0.22928 | 32.7902 | 59.9959 | 33.0002 | 0.23297 | 21.6925 | 60.012 | 21.9998 | 0.23312 | 10.8019 | 60.0115 | 11.0005
0.235 | 54.6903 | 60.0277 | 55 | 0.23807 | 43.737 | 60.0119 | 43.9996 | 0.23761 | 32.7902 | 59.9959 | 33.0002 | 0.2413 | 21.6925 | 60.012 | 21.9998 | 0.24149 | 10.8019 | 60.0115 | 11.0005
0.24333 | 54.6903 | 60.0278 | 55 | 0.2464 | 43.7089 | 60.0119 | 43.9996 | 0.24594 | 32.7902 | 59.9958 | 33.0002 | 0.24963 | 21.6925 | 60.0119 | 21.9998 | 0.24982 | 10.8004 | 60.0115 | 11.0005
0.25165 | 54.6903 | 60.0279 | 55 | 0.25473 | 43.7089 | 60.0119 | 43.9996 | 0.25427 | 32.7982 | 59.9958 | 33.0002 | 0.25797 | 21.6925 | 60.0119 | 21.9998 | 0.25815 | 10.8004 | 60.0115 | 11.0005
0.25998 | 54.6903 | 60.0279 | 55 | 0.26306 | 43.7089 | 60.0118 | 43.9996 | 0.2626 | 32.7982 | 59.9957 | 33.0002 | 0.2663 | 21.6925 | 60.0118 | 21.9998 | 0.26648 | 10.8004 | 60.0115 | 11.0005
0.26831 | 54.6903 | 60.028 | 55 | 0.27139 | 43.7089 | 60.0118 | 43.9996 | 0.27094 | 32.7876 | 59.9957 | 33.0002 | 0.27463 | 21.6925 | 60.0118 | 21.9998 | 0.27481 | 10.8004 | 60.0114 | 11.0005
0.27664 | 54.6903 | 60.028 | 55 | 0.27972 | 43.7062 | 60.0118 | 43.9996 | 0.2793 | 32.7876 | 59.9957 | 33.0002 | 0.28296 | 21.6925 | 60.0118 | 21.9998 | 0.28314 | 10.8004 | 60.0114 | 11.0005
0.28497 | 54.6903 | 60.028 | 55 | 0.28806 | 43.7062 | 60.0118 | 43.9996 | 0.28763 | 32.7904 | 59.9956 | 33.0002 | 0.29129 | 21.6937 | 60.0117 | 21.9998 | 0.29147 | 10.8004 | 60.0114 | 11.0005
0.2933 | 54.6903 | 60.0281 | 55 | 0.29639 | 43.7062 | 60.0118 | 43.9996 | 0.29596 | 32.7904 | 59.9956 | 33.0002 | 0.29962 | 21.6937 | 60.0117 | 21.9998 | 0.2998 | 10.8004 | 60.0114 | 11.0005
0.30164 | 54.6903 | 60.0281 | 55 | 0.30472 | 43.7062 | 60.0118 | 43.9996 | 0.30429 | 32.7904 | 59.9955 | 33.0002 | 0.30795 | 21.6924 | 60.0116 | 21.9998 | 0.30814 | 10.8004 | 60.0114 | 11.0005
0.30997 | 54.6903 | 60.0282 | 55 | 0.31305 | 43.7068 | 60.0117 | 43.9996 | 0.31262 | 32.7904 | 59.9955 | 33.0002 | 0.31628 | 21.6924 | 60.0116 | 21.9998 | 0.31647 | 10.8004 | 60.0114 | 11.0005
0.31828 | 54.6903 | 60.0283 | 55 | 0.32138 | 43.7068 | 60.0117 | 43.9996 | 0.32095 | 32.7894 | 59.9954 | 33.0002 | 0.32462 | 21.6924 | 60.0116 | 21.9998 | 0.3248 | 10.8004 | 60.0114 | 11.0005
0.32661 | 54.6903 | 60.0283 | 55 | 0.32971 | 43.7068 | 60.0117 | 43.9996 | 0.32928 | 32.7894 | 59.9954 | 33.0002 | 0.33295 | 21.6924 | 60.0115 | 21.9998 | 0.33313 | 10.8004 | 60.0114 | 11.0005
0.33495 | 54.6903 | 60.0284 | 55 | 0.33804 | 43.7068 | 60.0117 | 43.9996 | 0.33762 | 32.7862 | 59.9954 | 33.0002 | 0.34128 | 21.6924 | 60.0115 | 21.9998 | 0.34146 | 10.8004 | 60.0114 | 11.0005
0.34328 | 54.6903 | 60.0284 | 55 | 0.34637 | 43.7068 | 60.0117 | 43.9996 | 0.34595 | 32.7862 | 59.9953 | 33.0002 | 0.34961 | 21.6924 | 60.0114 | 21.9998 | 0.34979 | 10.8004 | 60.0114 | 11.0005
0.35161 | 54.6903 | 60.0285 | 55 | 0.35471 | 43.7068 | 60.0117 | 43.9996 | 0.35428 | 32.7803 | 59.9953 | 33.0002 | 0.35794 | 21.6924 | 60.0114 | 21.9998 | 0.35812 | 10.8004 | 60.0114 | 11.0005
0.35994 | 54.6903 | 60.0285 | 55 | 0.36304 | 43.7068 | 60.0116 | 43.9996 | 0.36261 | 32.7803 | 59.9952 | 33.0002 | 0.36627 | 21.6924 | 60.0113 | 21.9998 | 0.36646 | 10.8007 | 60.0114 | 11.0005
0.36827 | 54.6903 | 60.0285 | 55 | 0.37137 | 43.7068 | 60.0116 | 43.9996 | 0.37094 | 32.779 | 59.9952 | 33.0002 | 0.3746 | 21.6924 | 60.0113 | 21.9998 | 0.37479 | 10.8007 | 60.0113 | 11.0005
0.37659 | 54.6903 | 60.0286 | 55 | 0.3797 | 43.7065 | 60.0116 | 43.9996 | 0.37927 | 32.779 | 59.9952 | 33.0002 | 0.38293 | 21.6924 | 60.0113 | 21.9998 | 0.38312 | 10.8007 | 60.0113 | 11.0005
0.38492 | 54.6915 | 60.0286 | 55 | 0.38803 | 43.7065 | 60.0116 | 43.9996 | 0.3876 | 32.779 | 59.9951 | 33.0002 | 0.39127 | 21.6924 | 60.0112 | 21.9998 | 0.39145 | 10.8007 | 60.0113 | 11.0005
0.39325 | 54.6915 | 60.0287 | 55 | 0.39636 | 43.7065 | 60.0116 | 43.9996 | 0.39597 | 32.779 | 59.9951 | 33.0002 | 0.3996 | 21.6924 | 60.0112 | 21.9998 | 0.39978 | 10.8007 | 60.0113 | 11.0005
0.40158 | 54.6998 | 60.0288 | 55 | 0.40469 | 43.7065 | 60.0116 | 43.9996 | 0.4043 | 32.7808 | 59.995 | 33.0002 | 0.40793 | 21.6924 | 60.0111 | 21.9998 | 0.40811 | 10.8007 | 60.0113 | 11.0005
0.40991 | 54.6998 | 60.0288 | 55 | 0.41302 | 43.693 | 60.0115 | 43.9996 | 0.41263 | 32.7808 | 59.995 | 33.0002 | 0.41629 | 21.6924 | 60.0111 | 21.9998 | 0.41644 | 10.8007 | 60.0113 | 11.0005
0.41824 | 54.6998 | 60.0289 | 55 | 0.42136 | 43.693 | 60.0115 | 43.9996 | 0.42096 | 32.7808 | 59.9949 | 33.0002 | 0.42462 | 21.692 | 60.0111 | 21.9998 | 0.42477 | 10.8007 | 60.0113 | 11.0005
0.42656 | 54.6998 | 60.0289 | 55 | 0.42969 | 43.6917 | 60.0115 | 43.9996 | 0.42929 | 32.7808 | 59.9949 | 33.0002 | 0.43295 | 21.692 | 60.011 | 21.9998 | 0.43311 | 10.8007 | 60.0113 | 11.0005
0.43489 | 54.7 | 60.0289 | 55 | 0.43802 | 43.6917 | 60.0115 | 43.9996 | 0.43762 | 32.7765 | 59.9949 | 33.0002 | 0.44128 | 21.6926 | 60.011 | 21.9998 | 0.44144 | 10.8007 | 60.0113 | 11.0005
0.44322 | 54.7 | 60.029 | 55 | 0.44635 | 43.6917 | 60.0115 | 43.9996 | 0.44595 | 32.7765 | 59.9948 | 33.0002 | 0.44962 | 21.6926 | 60.0109 | 21.9998 | 0.44977 | 10.8007 | 60.0113 | 11.0005
0.45155 | 54.7 | 60.029 | 55 | 0.45468 | 43.6917 | 60.0115 | 43.9996 | 0.45428 | 32.7765 | 59.9948 | 33.0002 | 0.45795 | 21.6727 | 60.0109 | 21.9998 | 0.4581 | 10.8007 | 60.0113 | 11.0005
0.45988 | 54.7 | 60.0291 | 55 | 0.46301 | 43.6917 | 60.0114 | 43.9996 | 0.46262 | 32.7765 | 59.9947 | 33.0002 | 0.46628 | 21.6727 | 60.0108 | 21.9998 | 0.46643 | 10.8007 | 60.0113 | 11.0005
0.4682 | 54.7057 | 60.0291 | 55 | 0.47134 | 43.6917 | 60.0114 | 43.9996 | 0.47095 | 32.7757 | 59.9947 | 33.0002 | 0.47461 | 21.6727 | 60.0108 | 21.9998 | 0.47476 | 10.8007 | 60.0112 | 11.0005
0.47653 | 54.7057 | 60.0292 | 55 | 0.47968 | 43.6917 | 60.0114 | 43.9996 | 0.47928 | 32.7757 | 59.9947 | 33.0002 | 0.48294 | 21.6727 | 60.0108 | 21.9998 | 0.48309 | 10.8007 | 60.0112 | 11.0005
0.48486 | 54.7117 | 60.0293 | 55 | 0.48801 | 43.6917 | 60.0114 | 43.9996 | 0.48764 | 32.7757 | 59.9946 | 33.0002 | 0.49127 | 21.6727 | 60.0107 | 21.9998 | 0.49142 | 10.8007 | 60.0112 | 11.0005
0.49319 | 54.7117 | 60.0293 | 55 | 0.49634 | 43.6917 | 60.0114 | 43.9996 | 0.49597 | 32.7757 | 59.9946 | 33.0002 | 0.4996 | 21.6727 | 60.0107 | 21.9998 | 0.49976 | 10.8007 | 60.0112 | 11.0005
0.50153 | 54.7171 | 60.0294 | 55 | 0.50467 | 43.6917 | 60.0114 | 43.9996 | 0.5043 | 32.7757 | 59.9945 | 33.0002 | 0.50793 | 21.6727 | 60.0106 | 21.9998 | 0.50809 | 10.8007 | 60.0112 | 11.0005
0.50986 | 54.7171 | 60.0294 | 55 | 0.513 | 43.6917 | 60.0113 | 43.9996 | 0.51263 | 32.7757 | 59.9945 | 33.0002 | 0.51627 | 21.6727 | 60.0106 | 21.9998 | 0.51642 | 10.8007 | 60.0112 | 11.0005
0.51817 | 54.7171 | 60.0294 | 55 | 0.52133 | 43.6917 | 60.0113 | 43.9996 | 0.52097 | 32.7757 | 59.9944 | 33.0002 | 0.5246 | 21.6727 | 60.0106 | 21.9998 | 0.52475 | 10.8007 | 60.0112 | 11.0005
0.5265 | 54.7171 | 60.0295 | 55 | 0.52966 | 43.6917 | 60.0113 | 43.9996 | 0.5293 | 32.7757 | 59.9944 | 33.0002 | 0.53293 | 21.6727 | 60.0105 | 21.9998 | 0.53308 | 10.8007 | 60.0112 | 11.0005
0.53484 | 54.7117 | 60.0295 | 55 | 0.53799 | 43.6917 | 60.0113 | 43.9996 | 0.53763 | 32.7757 | 59.9944 | 33.0002 | 0.54126 | 21.6723 | 60.0105 | 21.9998 | 0.54141 | 10.8007 | 60.0112 | 11.0005
0.54317 | 54.7117 | 60.0296 | 55 | 0.54633 | 43.6917 | 60.0113 | 43.9996 | 0.54596 | 32.7757 | 59.9943 | 33.0002 | 0.54959 | 21.6723 | 60.0104 | 21.9998 | 0.54974 | 10.8007 | 60.0112 | 11.0005
0.5515 | 54.7117 | 60.0296 | 55 | 0.55466 | 43.6917 | 60.0113 | 43.9996 | 0.55429 | 32.7757 | 59.9943 | 33.0002 | 0.55792 | 21.6723 | 60.0104 | 21.9998 | 0.55807 | 10.8007 | 60.0112 | 11.0005
0.55983 | 54.7117 | 60.0297 | 55 | 0.56299 | 43.6917 | 60.0112 | 43.9996 | 0.56262 | 32.7757 | 59.9942 | 33.0002 | 0.56625 | 21.6723 | 60.0103 | 21.9998 | 0.56641 | 10.8007 | 60.0112 | 11.0005
0.56816 | 54.7117 | 60.0298 | 55 | 0.57132 | 43.6917 | 60.0112 | 43.9996 | 0.57098 | 32.7757 | 59.9942 | 33.0002 | 0.57458 | 21.6691 | 60.0103 | 21.9998 | 0.57474 | 10.8007 | 60.0112 | 11.0005
0.57649 | 54.7117 | 60.0298 | 55 | 0.57965 | 43.6915 | 60.0112 | 43.9996 | 0.57932 | 32.7757 | 59.9942 | 33.0002 | 0.58292 | 21.6691 | 60.0103 | 21.9998 | 0.58307 | 10.8007 | 60.0111 | 11.0005
0.58481 | 54.7117 | 60.0299 | 55 | 0.58798 | 43.6915 | 60.0112 | 43.9996 | 0.58765 | 32.7757 | 59.9941 | 33.0002 | 0.59125 | 21.6691 | 60.0102 | 21.9998 | 0.5914 | 10.8007 | 60.0111 | 11.0005
0.59314 | 54.7117 | 60.0299 | 55 | 0.59631 | 43.6914 | 60.0112 | 43.9996 | 0.59598 | 32.7757 | 59.9941 | 33.0002 | 0.59958 | 21.6691 | 60.0102 | 21.9998 | 0.59973 | 10.8007 | 60.0111 | 11.0005
0.60147 | 54.7117 | 60.0299 | 55 | 0.60464 | 43.6914 | 60.0112 | 43.9996 | 0.60431 | 32.7757 | 59.994 | 33.0002 | 0.60791 | 21.6691 | 60.0101 | 21.9998 | 0.60806 | 10.8007 | 60.0111 | 11.0005
0.6098 | 54.7117 | 60.03 | 55 | 0.61298 | 43.6914 | 60.0111 | 43.9996 | 0.61264 | 32.7757 | 59.994 | 33.0002 | 0.61624 | 21.6691 | 60.0101 | 21.9998 | 0.61639 | 10.8022 | 60.0111 | 11.0005
0.61813 | 54.7117 | 60.03 | 55 | 0.62131 | 43.6914 | 60.0111 | 43.9996 | 0.62097 | 32.7787 | 59.9939 | 33.0002 | 0.62457 | 21.6691 | 60.0101 | 21.9998 | 0.62473 | 10.8022 | 60.0111 | 11.0005
0.62646 | 54.7117 | 60.0301 | 55 | 0.62964 | 43.6914 | 60.0111 | 43.9996 | 0.6293 | 32.7787 | 59.9939 | 33.0002 | 0.6329 | 21.6691 | 60.01 | 21.9998 | 0.63306 | 10.8022 | 60.0111 | 11.0005
0.6348 | 54.7117 | 60.0301 | 55 | 0.63797 | 43.6914 | 60.0111 | 43.9996 | 0.63763 | 32.7811 | 59.9939 | 33.0002 | 0.64124 | 21.6691 | 60.01 | 21.9998 | 0.64139 | 10.8022 | 60.0111 | 11.0005
0.64313 | 54.7117 | 60.0302 | 55 | 0.6463 | 43.6914 | 60.0111 | 43.9996 | 0.64597 | 32.7811 | 59.9938 | 33.0002 | 0.64957 | 21.6691 | 60.0099 | 21.9998 | 0.64972 | 10.8022 | 60.0111 | 11.0005
0.65144 | 54.7117 | 60.0303 | 55 | 0.65463 | 43.6914 | 60.0111 | 43.9996 | 0.6543 | 32.7811 | 59.9938 | 33.0002 | 0.6579 | 21.6691 | 60.0099 | 21.9998 | 0.65805 | 10.8022 | 60.0111 | 11.0005
0.65977 | 54.7117 | 60.0303 | 55 | 0.66296 | 43.6855 | 60.011 | 43.9996 | 0.66266 | 32.7811 | 59.9937 | 33.0002 | 0.66623 | 21.6691 | 60.0098 | 21.9998 | 0.66638 | 10.8022 | 60.0111 | 11.0005
0.66811 | 54.7117 | 60.0303 | 55 | 0.6713 | 43.6855 | 60.011 | 43.9996 | 0.67099 | 32.7811 | 59.9937 | 33.0002 | 0.67456 | 21.6788 | 60.0098 | 21.9998 | 0.67471 | 10.8022 | 60.0111 | 11.0005
0.67644 | 54.7117 | 60.0304 | 55 | 0.67963 | 43.6855 | 60.011 | 43.9996 | 0.67932 | 32.7811 | 59.9937 | 33.0002 | 0.68289 | 21.6788 | 60.0098 | 21.9998 | 0.68304 | 10.8022 | 60.011 | 11.0005
0.68477 | 54.7117 | 60.0304 | 55 | 0.68796 | 43.6855 | 60.011 | 43.9996 | 0.68765 | 32.7811 | 59.9936 | 33.0002 | 0.69122 | 21.6788 | 60.0097 | 21.9998 | 0.69138 | 10.8022 | 60.011 | 11.0005
0.6931 | 54.7117 | 60.0305 | 55 | 0.69632 | 43.6855 | 60.011 | 43.9996 | 0.69598 | 32.7811 | 59.9936 | 33.0002 | 0.69955 | 21.6788 | 60.0097 | 21.9998 | 0.69971 | 10.8014 | 60.011 | 11.0005
0.70143 | 54.7117 | 60.0305 | 55 | 0.70462 | 43.6855 | 60.011 | 43.9996 | 0.70432 | 32.7811 | 59.9935 | 33.0002 | 0.70789 | 21.6788 | 60.0096 | 21.9998 | 0.70804 | 10.8014 | 60.011 | 11.0005
0.70976 | 54.7117 | 60.0306 | 55 | 0.71298 | 43.6855 | 60.0109 | 43.9996 | 0.71265 | 32.7811 | 59.9935 | 33.0002 | 0.71622 | 21.6788 | 60.0096 | 21.9998 | 0.71637 | 10.8014 | 60.011 | 11.0005
0.71808 | 54.7117 | 60.0306 | 55 | 0.72131 | 43.6855 | 60.0109 | 43.9996 | 0.72098 | 32.7811 | 59.9935 | 33.0002 | 0.72455 | 21.6788 | 60.0096 | 21.9998 | 0.7247 | 10.8014 | 60.011 | 11.0005
0.72641 | 54.7117 | 60.0307 | 55 | 0.72964 | 43.6651 | 60.0109 | 43.9996 | 0.72931 | 32.7811 | 59.9934 | 33.0002 | 0.73288 | 21.6788 | 60.0095 | 21.9998 | 0.73306 | 10.8014 | 60.011 | 11.0005
0.73474 | 54.7117 | 60.0308 | 55 | 0.73798 | 43.6651 | 60.0109 | 43.9996 | 0.73764 | 32.7811 | 59.9934 | 33.0002 | 0.74121 | 21.6735 | 60.0095 | 21.9998 | 0.74139 | 10.8014 | 60.011 | 11.0005
0.74307 | 54.7117 | 60.0308 | 55 | 0.74631 | 43.6651 | 60.0109 | 43.9996 | 0.746 | 32.7811 | 59.9933 | 33.0002 | 0.74954 | 21.6735 | 60.0094 | 21.9998 | 0.74973 | 10.8014 | 60.011 | 11.0005
0.7514 | 54.7117 | 60.0308 | 55 | 0.75464 | 43.6651 | 60.0109 | 43.9996 | 0.75433 | 32.781 | 59.9933 | 33.0002 | 0.75787 | 21.6735 | 60.0094 | 21.9998 | 0.75806 | 10.8014 | 60.011 | 11.0005
0.75974 | 54.7117 | 60.0309 | 55 | 0.76297 | 43.6651 | 60.0108 | 43.9996 | 0.76266 | 32.781 | 59.9932 | 33.0002 | 0.7662 | 21.6735 | 60.0093 | 21.9998 | 0.76639 | 10.8014 | 60.011 | 11.0005
0.76807 | 54.7117 | 60.0309 | 55 | 0.7713 | 43.6651 | 60.0108 | 43.9996 | 0.771 | 32.8039 | 59.9932 | 33.0002 | 0.77454 | 21.6679 | 60.0093 | 21.9998 | 0.77472 | 10.8014 | 60.011 | 11.0005
0.7764 | 54.7117 | 60.031 | 55 | 0.77963 | 43.6632 | 60.0108 | 43.9996 | 0.77933 | 32.8039 | 59.9932 | 33.0002 | 0.78287 | 21.6679 | 60.0093 | 21.9998 | 0.78305 | 10.8014 | 60.011 | 11.0005
0.78471 | 54.7117 | 60.031 | 55 | 0.78796 | 43.6632 | 60.0108 | 43.9996 | 0.78766 | 32.8039 | 59.9931 | 33.0002 | 0.7912 | 21.6679 | 60.0092 | 21.9998 | 0.79138 | 10.8014 | 60.011 | 11.0005
0.79305 | 54.7117 | 60.0311 | 55 | 0.7963 | 43.6585 | 60.0108 | 43.9996 | 0.79599 | 32.8039 | 59.9931 | 33.0002 | 0.79953 | 21.6679 | 60.0092 | 21.9998 | 0.79971 | 10.8014 | 60.011 | 11.0005
0.80138 | 54.7117 | 60.0311 | 55 | 0.80463 | 43.6585 | 60.0108 | 43.9996 | 0.80432 | 32.8039 | 59.993 | 33.0002 | 0.80786 | 21.6627 | 60.0091 | 21.9998 | 0.80804 | 10.8014 | 60.011 | 11.0005
0.80971 | 54.7117 | 60.0312 | 55 | 0.81296 | 43.6585 | 60.0107 | 43.9996 | 0.81265 | 32.8039 | 59.993 | 33.0002 | 0.81619 | 21.6627 | 60.0091 | 21.9998 | 0.81638 | 10.8014 | 60.011 | 11.0005
0.81804 | 54.7117 | 60.0312 | 55 | 0.82129 | 43.6585 | 60.0107 | 43.9996 | 0.82098 | 32.8039 | 59.993 | 33.0002 | 0.82452 | 21.6627 | 60.0091 | 21.9998 | 0.82471 | 10.8014 | 60.011 | 11.0005
0.82637 | 54.7117 | 60.0313 | 55 | 0.82962 | 43.6585 | 60.0107 | 43.9996 | 0.82932 | 32.8039 | 59.9929 | 33.0002 | 0.83286 | 21.6627 | 60.009 | 21.9998 | 0.83304 | 10.8014 | 60.011 | 11.0005
0.8347 | 54.7117 | 60.0313 | 55 | 0.83795 | 43.6585 | 60.0107 | 43.9996 | 0.83768 | 32.8039 | 59.9929 | 33.0002 | 0.84119 | 21.6627 | 60.009 | 21.9998 | 0.84137 | 10.8014 | 60.011 | 11.0005
0.84303 | 54.7117 | 60.0314 | 55 | 0.84628 | 43.6647 | 60.0107 | 43.9996 | 0.84601 | 32.8039 | 59.9928 | 33.0002 | 0.84952 | 21.6627 | 60.009 | 21.9998 | 0.8497 | 10.8014 | 60.011 | 11.0005
0.85135 | 54.7117 | 60.0314 | 55 | 0.85461 | 43.6647 | 60.0107 | 43.9996 | 0.85434 | 32.8039 | 59.9928 | 33.0002 | 0.85785 | 21.6627 | 60.009 | 21.9998 | 0.85803 | 10.8014 | 60.011 | 11.0005
0.85968 | 54.7117 | 60.0315 | 55 | 0.86295 | 43.6647 | 60.0106 | 43.9996 | 0.86267 | 32.8039 | 59.9927 | 33.0002 | 0.86618 | 21.6627 | 60.009 | 21.9998 | 0.86636 | 10.8014 | 60.011 | 11.0005
0.86801 | 54.7117 | 60.0315 | 55 | 0.87128 | 43.6647 | 60.0106 | 43.9996 | 0.871 | 32.8031 | 59.9927 | 33.0002 | 0.87451 | 21.664 | 60.009 | 21.9998 | 0.87469 | 10.8014 | 60.011 | 11.0005
0.87634 | 54.7117 | 60.0316 | 55 | 0.87961 | 43.6647 | 60.0106 | 43.9996 | 0.87933 | 32.8031 | 59.9927 | 33.0002 | 0.88284 | 21.664 | 60.009 | 21.9998 | 0.88303 | 10.8014 | 60.011 | 11.0005
0.88467 | 54.7117 | 60.0316 | 55 | 0.88794 | 43.6647 | 60.0106 | 43.9996 | 0.88766 | 32.8034 | 59.9926 | 33.0002 | 0.89117 | 21.664 | 60.0091 | 21.9998 | 0.89136 | 10.8014 | 60.011 | 11.0005
0.89301 | 54.7117 | 60.0317 | 55 | 0.89627 | 43.6647 | 60.0106 | 43.9996 | 0.896 | 32.8034 | 59.9926 | 33.0002 | 0.89951 | 21.664 | 60.0091 | 21.9998 | 0.89969 | 10.8014 | 60.011 | 11.0005
0.90134 | 54.7113 | 60.0317 | 55 | 0.9046 | 43.6647 | 60.0106 | 43.9996 | 0.90433 | 32.8047 | 59.9925 | 33.0002 | 0.90787 | 21.6663 | 60.0091 | 21.9998 | 0.90802 | 10.8014 | 60.011 | 11.0005
0.90967 | 54.7113 | 60.0318 | 55 | 0.91293 | 43.6647 | 60.0105 | 43.9996 | 0.91266 | 32.8047 | 59.9925 | 33.0002 | 0.9162 | 21.6663 | 60.0091 | 21.9998 | 0.91635 | 10.8014 | 60.011 | 11.0005
0.918 | 54.7162 | 60.0318 | 55 | 0.92126 | 43.6647 | 60.0105 | 43.9996 | 0.92102 | 32.8047 | 59.9925 | 33.0002 | 0.92453 | 21.6663 | 60.0091 | 21.9998 | 0.92468 | 10.8014 | 60.011 | 11.0005
0.92632 | 54.7162 | 60.0319 | 55 | 0.9296 | 43.6634 | 60.0105 | 43.9996 | 0.92935 | 32.8047 | 59.9924 | 33.0002 | 0.93286 | 21.6663 | 60.0091 | 21.9998 | 0.93301 | 10.8014 | 60.011 | 11.0005
0.93465 | 54.7162 | 60.0319 | 55 | 0.93793 | 43.6634 | 60.0105 | 43.9996 | 0.93768 | 32.8047 | 59.9924 | 33.0002 | 0.94119 | 21.6663 | 60.0091 | 21.9998 | 0.94135 | 10.8014 | 60.011 | 11.0005
0.94298 | 54.7162 | 60.032 | 55 | 0.94626 | 43.6634 | 60.0105 | 43.9996 | 0.94601 | 32.8047 | 59.9923 | 33.0002 | 0.94952 | 21.6663 | 60.0091 | 21.9998 | 0.94968 | 10.8004 | 60.011 | 11.0005
0.95131 | 54.7162 | 60.032 | 55 | 0.95459 | 43.6634 | 60.0105 | 43.9996 | 0.95435 | 32.8047 | 59.9923 | 33.0002 | 0.95786 | 21.6667 | 60.0091 | 21.9998 | 0.95801 | 10.8004 | 60.011 | 11.0005
0.95964 | 54.7162 | 60.032 | 55 | 0.96292 | 43.6592 | 60.0104 | 43.9996 | 0.96268 | 32.8047 | 59.9922 | 33.0002 | 0.96619 | 21.6667 | 60.0091 | 21.9998 | 0.96634 | 10.802 | 60.011 | 11.0005
0.96797 | 54.7162 | 60.0321 | 55 | 0.97125 | 43.6592 | 60.0104 | 43.9996 | 0.97101 | 32.8047 | 59.9922 | 33.0002 | 0.97452 | 21.6669 | 60.0091 | 21.9998 | 0.97467 | 10.802 | 60.011 | 11.0005
0.9763 | 54.7162 | 60.0321 | 55 | 0.97958 | 43.6592 | 60.0104 | 43.9996 | 0.97934 | 32.8047 | 59.9922 | 33.0002 | 0.98285 | 21.6669 | 60.0091 | 21.9998 | 0.983 | 10.802 | 60.011 | 11.0005
0.98463 | 54.7162 | 60.0321 | 55 | 0.98792 | 43.6592 | 60.0104 | 43.9996 | 0.98767 | 32.8038 | 59.9921 | 33.0002 | 0.99118 | 21.6669 | 60.0092 | 21.9998 | 0.99133 | 10.802 | 60.011 | 11.0005
0.99295 | 54.7162 | 60.0322 | 55 | 0.99625 | 43.6592 | 60.0104 | 43.9996 | 0.996 | 32.8038 | 59.9921 | 33.0002 | 0.99951 | 21.6669 | 60.0092 | 21.9998 | 0.99966 | 10.802 | 60.011 | 11.0005
1.0013 | 54.7162 | 60.0322 | 55 | 1.0046 | 43.6592 | 60.0104 | 43.9996 | 1.0043 | 32.8038 | 59.992 | 33.0002 | 1.0078 | 21.6669 | 60.0092 | 21.9998 | 1.008 | 10.802 | 60.011 | 11.0005
1.0096 | 54.7162 | 60.0322 | 55 | 1.0129 | 43.662 | 60.0103 | 43.9996 | 1.0127 | 32.8038 | 59.992 | 33.0002 | 1.0162 | 21.6669 | 60.0092 | 21.9998 | 1.0163 | 10.802 | 60.011 | 11.0005
1.0179 | 54.7162 | 60.0322 | 55 | 1.0212 | 43.662 | 60.0103 | 43.9996 | 1.021 | 32.8043 | 59.992 | 33.0002 | 1.0245 | 21.6669 | 60.0092 | 21.9998 | 1.0247 | 10.802 | 60.011 | 11.0005
1.0263 | 54.7162 | 60.0322 | 55 | 1.0296 | 43.653 | 60.0103 | 43.9996 | 1.0294 | 32.8043 | 59.9921 | 33.0002 | 1.0328 | 21.6669 | 60.0092 | 21.9998 | 1.033 | 10.802 | 60.011 | 11.0005
1.0346 | 54.7162 | 60.0323 | 55 | 1.0379 | 43.653 | 60.0103 | 43.9996 | 1.0377 | 32.7991 | 59.9921 | 33.0002 | 1.0412 | 21.666 | 60.0092 | 21.9998 | 1.0413 | 10.802 | 60.011 | 11.0005
1.0429 | 54.7162 | 60.0323 | 55 | 1.0462 | 43.653 | 60.0103 | 43.9996 | 1.046 | 32.7991 | 59.9921 | 33.0002 | 1.0495 | 21.666 | 60.0092 | 21.9998 | 1.0497 | 10.802 | 60.011 | 11.0005
1.0513 | 54.7162 | 60.0323 | 55 | 1.0546 | 43.653 | 60.0103 | 43.9996 | 1.0544 | 32.7991 | 59.9921 | 33.0002 | 1.0578 | 21.666 | 60.0092 | 21.9998 | 1.058 | 10.802 | 60.011 | 11.0005
1.0596 | 54.7162 | 60.0323 | 55 | 1.0629 | 43.652 | 60.0102 | 43.9996 | 1.0627 | 32.7991 | 59.9922 | 33.0002 | 1.0662 | 21.666 | 60.0092 | 21.9998 | 1.0663 | 10.802 | 60.011 | 11.0005
1.0679 | 54.7162 | 60.0324 | 55 | 1.0712 | 43.652 | 60.0102 | 43.9996 | 1.071 | 32.7991 | 59.9922 | 33.0002 | 1.0745 | 21.6978 | 60.0092 | 21.9998 | 1.0746 | 10.802 | 60.011 | 11.0005
1.0762 | 54.7162 | 60.0324 | 55 | 1.0796 | 43.652 | 60.0102 | 43.9996 | 1.0793 | 32.7991 | 59.9922 | 33.0002 | 1.0828 | 21.6978 | 60.0092 | 21.9998 | 1.083 | 10.802 | 60.011 | 11.0005
1.0846 | 54.7162 | 60.0324 | 55 | 1.0879 | 43.652 | 60.0102 | 43.9996 | 1.0877 | 32.7991 | 59.9922 | 33.0002 | 1.0912 | 21.6994 | 60.0093 | 21.9998 | 1.0913 | 10.802 | 60.011 | 11.0005
1.0929 | 54.7162 | 60.0324 | 55 | 1.0962 | 43.652 | 60.0102 | 43.9996 | 1.096 | 32.7991 | 59.9923 | 33.0002 | 1.0995 | 21.6994 | 60.0093 | 21.9998 | 1.0996 | 10.8014 | 60.011 | 11.0005
1.1012 | 54.7162 | 60.0325 | 55 | 1.1046 | 43.652 | 60.0102 | 43.9996 | 1.1044 | 32.8037 | 59.9923 | 33.0002 | 1.1078 | 21.6994 | 60.0093 | 21.9998 | 1.108 | 10.8014 | 60.011 | 11.0005
1.1096 | 54.7162 | 60.0325 | 55 | 1.1129 | 43.652 | 60.0101 | 43.9996 | 1.1127 | 32.8037 | 59.9923 | 33.0002 | 1.1161 | 21.6994 | 60.0093 | 21.9998 | 1.1163 | 10.8014 | 60.011 | 11.0005
1.1179 | 54.7162 | 60.0325 | 55 | 1.1212 | 43.652 | 60.0101 | 43.9996 | 1.121 | 32.8037 | 59.9923 | 33.0002 | 1.1245 | 21.6994 | 60.0093 | 21.9998 | 1.1246 | 10.8014 | 60.011 | 11.0005
1.1262 | 54.7162 | 60.0325 | 55 | 1.1295 | 43.6531 | 60.0101 | 43.9996 | 1.1294 | 32.8037 | 59.9924 | 33.0002 | 1.1328 | 21.6994 | 60.0093 | 21.9998 | 1.133 | 10.8014 | 60.011 | 11.0005
1.1346 | 54.7162 | 60.0326 | 55 | 1.1379 | 43.6531 | 60.0101 | 43.9996 | 1.1377 | 32.8037 | 59.9924 | 33.0002 | 1.1411 | 21.6994 | 60.0093 | 21.9998 | 1.1413 | 10.8014 | 60.011 | 11.0005
1.1429 | 54.7162 | 60.0326 | 55 | 1.1462 | 43.6531 | 60.0101 | 43.9996 | 1.146 | 32.8037 | 59.9924 | 33.0002 | 1.1495 | 21.6994 | 60.0093 | 21.9998 | 1.1496 | 10.8014 | 60.011 | 11.0005
1.1512 | 54.7162 | 60.0326 | 55 | 1.1545 | 43.6531 | 60.0101 | 43.9996 | 1.1544 | 32.8073 | 59.9924 | 33.0002 | 1.1578 | 21.6994 | 60.0093 | 21.9998 | 1.158 | 10.8014 | 60.011 | 11.0005
1.1595 | 54.7162 | 60.0326 | 55 | 1.1629 | 43.6531 | 60.01 | 43.9996 | 1.1627 | 32.8073 | 59.9925 | 33.0002 | 1.1661 | 21.6994 | 60.0093 | 21.9998 | 1.1663 | 10.8014 | 60.011 | 11.0005
1.1679 | 54.7162 | 60.0327 | 55 | 1.1712 | 43.6531 | 60.01 | 43.9996 | 1.171 | 32.8073 | 59.9925 | 33.0002 | 1.1745 | 21.7003 | 60.0093 | 21.9998 | 1.1746 | 10.8014 | 60.011 | 11.0005
1.1762 | 54.7162 | 60.0327 | 55 | 1.1795 | 43.6521 | 60.01 | 43.9996 | 1.1794 | 32.8073 | 59.9925 | 33.0002 | 1.1828 | 21.7003 | 60.0093 | 21.9998 | 1.183 | 10.8014 | 60.011 | 11.0005
1.1845 | 54.7166 | 60.0327 | 55 | 1.1879 | 43.6521 | 60.01 | 43.9996 | 1.1877 | 32.8073 | 59.9925 | 33.0002 | 1.1911 | 21.6994 | 60.0094 | 21.9998 | 1.1913 | 10.8014 | 60.011 | 11.0005
1.1928 | 54.7166 | 60.0327 | 55 | 1.1962 | 43.6521 | 60.01 | 43.9996 | 1.196 | 32.8073 | 59.9926 | 33.0002 | 1.1995 | 21.6994 | 60.0094 | 21.9998 | 1.1996 | 10.8014 | 60.011 | 11.0005
1.2012 | 54.7166 | 60.0328 | 55 | 1.2046 | 43.6521 | 60.01 | 43.9996 | 1.2044 | 32.8073 | 59.9926 | 33.0002 | 1.2078 | 21.6994 | 60.0094 | 21.9998 | 1.2079 | 10.8014 | 60.011 | 11.0005
1.2095 | 54.7166 | 60.0328 | 55 | 1.2129 | 43.6521 | 60.0099 | 43.9996 | 1.2127 | 32.8073 | 59.9926 | 33.0002 | 1.2161 | 21.6994 | 60.0094 | 21.9998 | 1.2163 | 10.8014 | 60.011 | 11.0005
1.2178 | 54.717 | 60.0328 | 55 | 1.2212 | 43.6521 | 60.0099 | 43.9996 | 1.221 | 32.8065 | 59.9926 | 33.0002 | 1.2245 | 21.6994 | 60.0094 | 21.9998 | 1.2246 | 10.8014 | 60.011 | 11.0005
1.2262 | 54.717 | 60.0328 | 55 | 1.2296 | 43.6521 | 60.0099 | 43.9996 | 1.2294 | 32.8065 | 59.9927 | 33.0002 | 1.2328 | 21.6994 | 60.0094 | 21.9998 | 1.233 | 10.8014 | 60.011 | 11.0005
1.2345 | 54.717 | 60.0329 | 55 | 1.2379 | 43.6521 | 60.0099 | 43.9996 | 1.2377 | 32.8065 | 59.9927 | 33.0002 | 1.2411 | 21.6994 | 60.0094 | 21.9998 | 1.2413 | 10.8014 | 60.011 | 11.0005
1.2428 | 54.717 | 60.0329 | 55 | 1.2462 | 43.653 | 60.0099 | 43.9996 | 1.246 | 32.8065 | 59.9927 | 33.0002 | 1.2495 | 21.6994 | 60.0094 | 21.9998 | 1.2496 | 10.8014 | 60.011 | 11.0005
1.2511 | 54.717 | 60.0329 | 55 | 1.2545 | 43.653 | 60.0099 | 43.9996 | 1.2544 | 32.8065 | 59.9927 | 33.0002 | 1.2578 | 21.6994 | 60.0094 | 21.9998 | 1.258 | 10.8014 | 60.011 | 11.0005
1.2595 | 54.717 | 60.0329 | 55 | 1.2629 | 43.653 | 60.0098 | 43.9996 | 1.2627 | 32.8065 | 59.9928 | 33.0002 | 1.2661 | 21.6994 | 60.0094 | 21.9998 | 1.2663 | 10.8014 | 60.011 | 11.0005
1.2678 | 54.7096 | 60.033 | 55 | 1.2712 | 43.653 | 60.0098 | 43.9996 | 1.2711 | 32.8082 | 59.9928 | 33.0002 | 1.2744 | 21.6994 | 60.0094 | 21.9998 | 1.2746 | 10.8014 | 60.011 | 11.0005
1.2761 | 54.7096 | 60.033 | 55 | 1.2795 | 43.6531 | 60.0098 | 43.9996 | 1.2794 | 32.8082 | 59.9928 | 33.0002 | 1.2828 | 21.6994 | 60.0094 | 21.9998 | 1.283 | 10.8014 | 60.011 | 11.0005
1.2845 | 54.7096 | 60.033 | 55 | 1.2879 | 43.6531 | 60.0098 | 43.9996 | 1.2877 | 32.8116 | 59.9928 | 33.0002 | 1.2911 | 21.7041 | 60.0095 | 21.9998 | 1.2913 | 10.8014 | 60.011 | 11.0005
1.2928 | 54.7096 | 60.033 | 55 | 1.2962 | 43.6604 | 60.0098 | 43.9996 | 1.2961 | 32.8116 | 59.9929 | 33.0002 | 1.2994 | 21.7041 | 60.0095 | 21.9998 | 1.2996 | 10.8014 | 60.011 | 11.0005
1.3011 | 54.7096 | 60.0331 | 55 | 1.3045 | 43.6604 | 60.0098 | 43.9996 | 1.3044 | 32.8123 | 59.9929 | 33.0002 | 1.3078 | 21.7043 | 60.0095 | 21.9998 | 1.308 | 10.8014 | 60.011 | 11.0005
1.3094 | 54.7096 | 60.0331 | 55 | 1.3129 | 43.6604 | 60.0097 | 43.9996 | 1.3127 | 32.8123 | 59.9929 | 33.0002 | 1.3161 | 21.7043 | 60.0095 | 21.9998 | 1.3163 | 10.8014 | 60.011 | 11.0005
1.3178 | 54.7096 | 60.0331 | 55 | 1.3212 | 43.6604 | 60.0097 | 43.9996 | 1.321 | 32.8123 | 59.9929 | 33.0002 | 1.3244 | 21.7078 | 60.0095 | 21.9998 | 1.3246 | 10.8014 | 60.011 | 11.0005
1.3261 | 54.7096 | 60.0331 | 55 | 1.3295 | 43.6953 | 60.0097 | 43.9996 | 1.3294 | 32.8123 | 59.993 | 33.0002 | 1.3328 | 21.7078 | 60.0095 | 21.9998 | 1.3329 | 10.8014 | 60.011 | 11.0005
1.3344 | 54.7096 | 60.0332 | 55 | 1.3379 | 43.6953 | 60.0097 | 43.9996 | 1.3377 | 32.8061 | 59.993 | 33.0002 | 1.3411 | 21.7078 | 60.0095 | 21.9998 | 1.3413 | 10.8014 | 60.011 | 11.0005
1.3428 | 54.7096 | 60.0332 | 55 | 1.3462 | 43.6953 | 60.0097 | 43.9996 | 1.346 | 32.8061 | 59.993 | 33.0002 | 1.3494 | 21.7078 | 60.0095 | 21.9998 | 1.3496 | 10.8014 | 60.011 | 11.0005
1.3511 | 54.7096 | 60.0332 | 55 | 1.3545 | 43.6953 | 60.0097 | 43.9996 | 1.3544 | 32.7765 | 59.993 | 33.0002 | 1.3578 | 21.7078 | 60.0095 | 21.9998 | 1.3579 | 10.8014 | 60.011 | 11.0005
1.3594 | 54.7096 | 60.0332 | 55 | 1.3629 | 43.6891 | 60.0096 | 43.9996 | 1.3627 | 32.7765 | 59.9931 | 33.0002 | 1.3661 | 21.7078 | 60.0095 | 21.9998 | 1.3663 | 10.8014 | 60.011 | 11.0005
1.3678 | 54.7096 | 60.0333 | 55 | 1.3712 | 43.6891 | 60.0096 | 43.9996 | 1.3711 | 32.7765 | 59.9931 | 33.0002 | 1.3744 | 21.7078 | 60.0095 | 21.9998 | 1.3746 | 10.8014 | 60.011 | 11.0005
1.3761 | 54.7096 | 60.0333 | 55 | 1.3795 | 43.7124 | 60.0096 | 43.9996 | 1.3794 | 32.7765 | 59.9931 | 33.0002 | 1.3828 | 21.7078 | 60.0095 | 21.9998 | 1.3829 | 10.8014 | 60.011 | 11.0005
1.3844 | 54.7096 | 60.0333 | 55 | 1.3878 | 43.7124 | 60.0096 | 43.9996 | 1.3877 | 32.7765 | 59.9931 | 33.0002 | 1.3911 | 21.7078 | 60.0096 | 21.9998 | 1.3913 | 10.8014 | 60.011 | 11.0005
1.3927 | 54.7096 | 60.0333 | 55 | 1.3962 | 43.7124 | 60.0096 | 43.9996 | 1.3961 | 32.7765 | 59.9932 | 33.0002 | 1.3994 | 21.7078 | 60.0096 | 21.9998 | 1.3996 | 10.8017 | 60.011 | 11.0005
1.4011 | 54.7096 | 60.0334 | 55 | 1.4045 | 43.7124 | 60.0096 | 43.9996 | 1.4044 | 32.7765 | 59.9932 | 33.0002 | 1.4078 | 21.7088 | 60.0096 | 21.9998 | 1.4079 | 10.8017 | 60.011 | 11.0005
1.4094 | 54.7096 | 60.0334 | 55 | 1.4128 | 43.711 | 60.0095 | 43.9996 | 1.4127 | 32.7765 | 59.9932 | 33.0002 | 1.4161 | 21.7088 | 60.0096 | 21.9998 | 1.4163 | 10.8017 | 60.011 | 11.0005
1.4177 | 54.7096 | 60.0334 | 55 | 1.4212 | 43.711 | 60.0095 | 43.9996 | 1.4211 | 32.7765 | 59.9932 | 33.0002 | 1.4244 | 21.7073 | 60.0096 | 21.9998 | 1.4246 | 10.8017 | 60.011 | 11.0005
1.426 | 54.7096 | 60.0334 | 55 | 1.4295 | 43.711 | 60.0095 | 43.9996 | 1.4294 | 32.7765 | 59.9933 | 33.0002 | 1.4328 | 21.7073 | 60.0096 | 21.9998 | 1.4329 | 10.8017 | 60.011 | 11.0005
1.4344 | 54.7096 | 60.0335 | 55 | 1.4378 | 43.711 | 60.0095 | 43.9996 | 1.4377 | 32.7765 | 59.9933 | 33.0002 | 1.4411 | 21.7068 | 60.0096 | 21.9998 | 1.4413 | 10.8017 | 60.011 | 11.0005
1.4427 | 54.7096 | 60.0335 | 55 | 1.4462 | 43.711 | 60.0095 | 43.9996 | 1.4461 | 32.7765 | 59.9933 | 33.0002 | 1.4494 | 21.7068 | 60.0096 | 21.9998 | 1.4496 | 10.8017 | 60.011 | 11.0005
1.451 | 54.7096 | 60.0335 | 55 | 1.4545 | 43.711 | 60.0095 | 43.9996 | 1.4544 | 32.7787 | 59.9933 | 33.0002 | 1.4578 | 21.7068 | 60.0096 | 21.9998 | 1.4579 | 10.8017 | 60.011 | 11.0005
1.4594 | 54.7096 | 60.0335 | 55 | 1.4628 | 43.7295 | 60.0094 | 43.9996 | 1.4627 | 32.7787 | 59.9934 | 33.0002 | 1.4661 | 21.7068 | 60.0096 | 21.9998 | 1.4662 | 10.8022 | 60.011 | 11.0005
1.4677 | 54.7096 | 60.0336 | 55 | 1.4712 | 43.7295 | 60.0094 | 43.9996 | 1.4711 | 32.7787 | 59.9934 | 33.0002 | 1.4744 | 21.7068 | 60.0096 | 21.9998 | 1.4746 | 10.8022 | 60.011 | 11.0005
1.476 | 54.7096 | 60.0336 | 55 | 1.4795 | 43.7373 | 60.0094 | 43.9996 | 1.4794 | 32.7787 | 59.9934 | 33.0002 | 1.4828 | 21.7068 | 60.0096 | 21.9998 | 1.4829 | 10.8022 | 60.011 | 11.0005
1.4843 | 54.7096 | 60.0336 | 55 | 1.4878 | 43.7373 | 60.0094 | 43.9996 | 1.4877 | 32.7836 | 59.9934 | 33.0002 | 1.4911 | 21.6946 | 60.0097 | 21.9998 | 1.4912 | 10.8022 | 60.011 | 11.0005
1.4927 | 54.7096 | 60.0336 | 55 | 1.4962 | 43.7373 | 60.0094 | 43.9996 | 1.4961 | 32.7836 | 59.9935 | 33.0002 | 1.4994 | 21.6946 | 60.0097 | 21.9998 | 1.4996 | 10.8022 | 60.011 | 11.0005
1.501 | 54.7096 | 60.0337 | 55 | 1.5045 | 43.7373 | 60.0094 | 43.9996 | 1.5044 | 32.7836 | 59.9935 | 33.0002 | 1.5078 | 21.6919 | 60.0097 | 21.9998 | 1.5079 | 10.8022 | 60.011 | 11.0005
1.5093 | 54.7096 | 60.0337 | 55 | 1.5128 | 43.7385 | 60.0093 | 43.9996 | 1.5127 | 32.7836 | 59.9935 | 33.0002 | 1.5161 | 21.6919 | 60.0097 | 21.9998 | 1.5162 | 10.8022 | 60.011 | 11.0005
1.5177 | 54.7118 | 60.0337 | 55 | 1.5211 | 43.7385 | 60.0093 | 43.9996 | 1.5211 | 32.7836 | 59.9935 | 33.0002 | 1.5244 | 21.6919 | 60.0097 | 21.9998 | 1.5246 | 10.8022 | 60.011 | 11.0005
1.526 | 54.7118 | 60.0337 | 55 | 1.5295 | 43.7385 | 60.0093 | 43.9996 | 1.5294 | 32.7836 | 59.9936 | 33.0002 | 1.5327 | 21.6919 | 60.0097 | 21.9998 | 1.5329 | 10.8022 | 60.011 | 11.0005
1.5343 | 54.7118 | 60.0338 | 55 | 1.5378 | 43.7385 | 60.0093 | 43.9996 | 1.5378 | 32.7836 | 59.9936 | 33.0002 | 1.5411 | 21.692 | 60.0097 | 21.9998 | 1.5412 | 10.8022 | 60.011 | 11.0005
1.5426 | 54.7118 | 60.0338 | 55 | 1.5461 | 43.7388 | 60.0093 | 43.9996 | 1.5461 | 32.7836 | 59.9936 | 33.0002 | 1.5494 | 21.692 | 60.0097 | 21.9998 | 1.5496 | 10.8022 | 60.011 | 11.0005
1.551 | 54.7118 | 60.0338 | 55 | 1.5545 | 43.7388 | 60.0093 | 43.9996 | 1.5544 | 32.7836 | 59.9936 | 33.0002 | 1.5577 | 21.6925 | 60.0097 | 21.9998 | 1.5579 | 10.8022 | 60.011 | 11.0005
1.5593 | 54.7118 | 60.0338 | 55 | 1.5628 | 43.7388 | 60.0092 | 43.9996 | 1.5627 | 32.7836 | 59.9937 | 33.0002 | 1.5661 | 21.6925 | 60.0097 | 21.9998 | 1.5662 | 10.8022 | 60.011 | 11.0005
1.5676 | 54.7118 | 60.0339 | 55 | 1.5711 | 43.7388 | 60.0092 | 43.9996 | 1.5711 | 32.7836 | 59.9937 | 33.0002 | 1.5744 | 21.6925 | 60.0097 | 21.9998 | 1.5746 | 10.8022 | 60.011 | 11.0005
1.576 | 54.7118 | 60.0339 | 55 | 1.5795 | 43.7388 | 60.0092 | 43.9996 | 1.5794 | 32.7836 | 59.9937 | 33.0002 | 1.5827 | 21.6925 | 60.0097 | 21.9998 | 1.5829 | 10.8022 | 60.011 | 11.0005
1.5843 | 54.7118 | 60.0339 | 55 | 1.5878 | 43.7388 | 60.0092 | 43.9996 | 1.5877 | 32.7836 | 59.9937 | 33.0002 | 1.5911 | 21.6925 | 60.0098 | 21.9998 | 1.5912 | 10.8022 | 60.011 | 11.0005
1.5926 | 54.7118 | 60.0339 | 55 | 1.5961 | 43.7396 | 60.0092 | 43.9996 | 1.5961 | 32.7836 | 59.9938 | 33.0002 | 1.5994 | 21.6925 | 60.0098 | 21.9998 | 1.5995 | 10.8022 | 60.011 | 11.0005
1.601 | 54.7128 | 60.034 | 55 | 1.6045 | 43.7396 | 60.0092 | 43.9996 | 1.6044 | 32.7836 | 59.9938 | 33.0002 | 1.6077 | 21.6925 | 60.0098 | 21.9998 | 1.6079 | 10.8022 | 60.011 | 11.0005
1.6093 | 54.7128 | 60.034 | 55 | 1.6128 | 43.7376 | 60.0091 | 43.9996 | 1.6127 | 32.7836 | 59.9938 | 33.0002 | 1.6161 | 21.6925 | 60.0098 | 21.9998 | 1.6162 | 10.8022 | 60.011 | 11.0005
1.6176 | 54.7128 | 60.034 | 55 | 1.6211 | 43.7376 | 60.0091 | 43.9996 | 1.6211 | 32.7836 | 59.9938 | 33.0002 | 1.6244 | 21.6925 | 60.0098 | 21.9998 | 1.6245 | 10.8022 | 60.011 | 11.0005
1.6259 | 54.7128 | 60.034 | 55 | 1.6295 | 43.7376 | 60.0091 | 43.9996 | 1.6294 | 32.7836 | 59.9939 | 33.0002 | 1.6327 | 21.6925 | 60.0098 | 21.9998 | 1.6329 | 10.8022 | 60.011 | 11.0005
1.6343 | 54.7128 | 60.0341 | 55 | 1.6378 | 43.7376 | 60.0091 | 43.9996 | 1.6378 | 32.7836 | 59.9939 | 33.0002 | 1.6411 | 21.6937 | 60.0098 | 21.9998 | 1.6412 | 10.8022 | 60.011 | 11.0005
1.6426 | 54.7128 | 60.0341 | 55 | 1.6461 | 43.7376 | 60.0091 | 43.9996 | 1.6461 | 32.7836 | 59.9939 | 33.0002 | 1.6494 | 21.6937 | 60.0098 | 21.9998 | 1.6495 | 10.8022 | 60.011 | 11.0005
1.6509 | 54.7182 | 60.0341 | 55 | 1.6544 | 43.7376 | 60.0091 | 43.9996 | 1.6544 | 32.7836 | 59.9939 | 33.0002 | 1.6577 | 21.6937 | 60.0098 | 21.9998 | 1.6579 | 10.8022 | 60.011 | 11.0005
1.6592 | 54.7182 | 60.0341 | 55 | 1.6628 | 43.7376 | 60.009 | 43.9996 | 1.6628 | 32.7836 | 59.994 | 33.0002 | 1.666 | 21.6937 | 60.0098 | 21.9998 | 1.6662 | 10.8022 | 60.011 | 11.0005
1.6676 | 54.7182 | 60.0342 | 55 | 1.6711 | 43.7376 | 60.009 | 43.9996 | 1.6711 | 32.7836 | 59.994 | 33.0002 | 1.6744 | 21.6942 | 60.0098 | 21.9998 | 1.6745 | 10.8022 | 60.011 | 11.0005
1.6759 | 54.7182 | 60.0342 | 55 | 1.6794 | 43.7384 | 60.009 | 43.9996 | 1.6794 | 32.7836 | 59.994 | 33.0002 | 1.6827 | 21.6942 | 60.0098 | 21.9998 | 1.6829 | 10.8022 | 60.011 | 11.0005
1.6842 | 54.7182 | 60.0342 | 55 | 1.6878 | 43.7384 | 60.009 | 43.9996 | 1.6877 | 32.7836 | 59.994 | 33.0002 | 1.691 | 21.6942 | 60.0099 | 21.9998 | 1.6912 | 10.8022 | 60.011 | 11.0005
1.6926 | 54.7182 | 60.0342 | 55 | 1.6961 | 43.733 | 60.009 | 43.9996 | 1.6961 | 32.7836 | 59.9941 | 33.0002 | 1.6994 | 21.6942 | 60.0099 | 21.9998 | 1.6995 | 10.8016 | 60.011 | 11.0005
1.7009 | 54.7182 | 60.0343 | 55 | 1.7045 | 43.733 | 60.009 | 43.9996 | 1.7044 | 32.7836 | 59.9941 | 33.0002 | 1.7077 | 21.6943 | 60.0099 | 21.9998 | 1.7079 | 10.8016 | 60.011 | 11.0005
1.7092 | 54.7182 | 60.0343 | 55 | 1.7128 | 43.7324 | 60.0089 | 43.9996 | 1.7128 | 32.7836 | 59.9941 | 33.0002 | 1.716 | 21.6943 | 60.0099 | 21.9998 | 1.7162 | 10.8016 | 60.011 | 11.0005
1.7175 | 54.7182 | 60.0343 | 55 | 1.7211 | 43.7324 | 60.0089 | 43.9996 | 1.7211 | 32.7836 | 59.9941 | 33.0002 | 1.7244 | 21.6943 | 60.0099 | 21.9998 | 1.7245 | 10.8016 | 60.011 | 11.0005
1.7259 | 54.7182 | 60.0343 | 55 | 1.7295 | 43.7324 | 60.0089 | 43.9996 | 1.7294 | 32.7836 | 59.9942 | 33.0002 | 1.7327 | 21.6943 | 60.0099 | 21.9998 | 1.7329 | 10.8016 | 60.011 | 11.0005
1.7342 | 54.7182 | 60.0344 | 55 | 1.7378 | 43.7324 | 60.0089 | 43.9996 | 1.7378 | 32.7836 | 59.9942 | 33.0002 | 1.741 | 21.6955 | 60.0099 | 21.9998 | 1.7412 | 10.8016 | 60.0109 | 11.0005
1.7425 | 54.7182 | 60.0344 | 55 | 1.7461 | 43.7324 | 60.0089 | 43.9996 | 1.7461 | 32.7836 | 59.9942 | 33.0002 | 1.7494 | 21.6955 | 60.0099 | 21.9998 | 1.7495 | 10.8016 | 60.0109 | 11.0005
1.7509 | 54.7182 | 60.0344 | 55 | 1.7545 | 43.7324 | 60.0089 | 43.9996 | 1.7544 | 32.7836 | 59.9942 | 33.0002 | 1.7577 | 21.6955 | 60.0099 | 21.9998 | 1.7579 | 10.8016 | 60.0109 | 11.0005
1.7592 | 54.7182 | 60.0344 | 55 | 1.7628 | 43.7324 | 60.0088 | 43.9996 | 1.7628 | 32.7836 | 59.9943 | 33.0002 | 1.766 | 21.6955 | 60.0099 | 21.9998 | 1.7662 | 10.8016 | 60.0109 | 11.0005
1.7675 | 54.7182 | 60.0345 | 55 | 1.7711 | 43.7324 | 60.0088 | 43.9996 | 1.7711 | 32.7836 | 59.9943 | 33.0002 | 1.7744 | 21.6955 | 60.0099 | 21.9998 | 1.7745 | 10.8016 | 60.0108 | 11.0005
1.7758 | 54.7182 | 60.0345 | 55 | 1.7794 | 43.7324 | 60.0088 | 43.9996 | 1.7794 | 32.7836 | 59.9943 | 33.0002 | 1.7827 | 21.6955 | 60.0099 | 21.9998 | 1.7829 | 10.8016 | 60.0108 | 11.0005
1.7842 | 54.7182 | 60.0345 | 55 | 1.7878 | 43.7324 | 60.0088 | 43.9996 | 1.7878 | 32.7836 | 59.9943 | 33.0002 | 1.791 | 21.6955 | 60.01 | 21.9998 | 1.7912 | 10.8016 | 60.0108 | 11.0005
1.7925 | 54.7182 | 60.0345 | 55 | 1.7961 | 43.7 | 60.0088 | 43.9996 | 1.7961 | 32.7836 | 59.9944 | 33.0002 | 1.7993 | 21.6955 | 60.01 | 21.9998 | 1.7995 | 10.8016 | 60.0108 | 11.0005
1.8008 | 54.7182 | 60.0346 | 55 | 1.8044 | 43.7 | 60.0088 | 43.9996 | 1.8044 | 32.7836 | 59.9944 | 33.0002 | 1.8077 | 21.6964 | 60.01 | 21.9998 | 1.8079 | 10.8016 | 60.0107 | 11.0005
1.8092 | 54.7182 | 60.0346 | 55 | 1.8128 | 43.7009 | 60.0087 | 43.9996 | 1.8128 | 32.7836 | 59.9944 | 33.0002 | 1.816 | 21.6964 | 60.01 | 21.9998 | 1.8162 | 10.8016 | 60.0107 | 11.0005
1.8175 | 54.7182 | 60.0346 | 55 | 1.8211 | 43.7009 | 60.0087 | 43.9996 | 1.8211 | 32.7836 | 59.9944 | 33.0002 | 1.8243 | 21.6964 | 60.01 | 21.9998 | 1.8245 | 10.8016 | 60.0107 | 11.0005
1.8258 | 54.7182 | 60.0346 | 55 | 1.8294 | 43.6386 | 60.0087 | 43.9996 | 1.8294 | 32.7836 | 59.9945 | 33.0002 | 1.8327 | 21.6964 | 60.01 | 21.9998 | 1.8329 | 10.8016 | 60.0107 | 11.0005
1.8342 | 54.7182 | 60.0347 | 55 | 1.8378 | 43.6386 | 60.0087 | 43.9996 | 1.8378 | 32.7836 | 59.9945 | 33.0002 | 1.841 | 21.6939 | 60.01 | 21.9998 | 1.8412 | 10.8016 | 60.0107 | 11.0005
1.8425 | 54.7182 | 60.0347 | 55 | 1.8461 | 43.6386 | 60.0087 | 43.9996 | 1.8461 | 32.7836 | 59.9945 | 33.0002 | 1.8493 | 21.6939 | 60.0099 | 21.9998 | 1.8495 | 10.8016 | 60.0106 | 11.0005
1.8508 | 54.7182 | 60.0347 | 55 | 1.8544 | 43.6386 | 60.0087 | 43.9996 | 1.8544 | 32.7836 | 59.9945 | 33.0002 | 1.8577 | 21.6951 | 60.0099 | 21.9998 | 1.8578 | 10.8016 | 60.0106 | 11.0005
1.8591 | 54.7182 | 60.0347 | 55 | 1.8628 | 43.6386 | 60.0086 | 43.9996 | 1.8628 | 32.7836 | 59.9946 | 33.0002 | 1.866 | 21.6951 | 60.0098 | 21.9998 | 1.8662 | 10.8016 | 60.0106 | 11.0005
1.8675 | 54.7182 | 60.0348 | 55 | 1.8711 | 43.6386 | 60.0086 | 43.9996 | 1.8711 | 32.7836 | 59.9946 | 33.0002 | 1.8743 | 21.6951 | 60.0098 | 21.9998 | 1.8745 | 10.8016 | 60.0106 | 11.0005
1.8758 | 54.7182 | 60.0348 | 55 | 1.8794 | 43.6386 | 60.0086 | 43.9996 | 1.8795 | 32.7836 | 59.9946 | 33.0002 | 1.8827 | 21.6951 | 60.0098 | 21.9998 | 1.8828 | 10.8016 | 60.0105 | 11.0005
1.8841 | 54.7182 | 60.0348 | 55 | 1.8878 | 43.6386 | 60.0086 | 43.9996 | 1.8878 | 32.7836 | 59.9946 | 33.0002 | 1.891 | 21.6951 | 60.0097 | 21.9998 | 1.8912 | 10.8016 | 60.0105 | 11.0005
1.8925 | 54.7182 | 60.0348 | 55 | 1.8961 | 43.6313 | 60.0086 | 43.9996 | 1.8961 | 32.7836 | 59.9947 | 33.0002 | 1.8994 | 21.6951 | 60.0097 | 21.9998 | 1.8995 | 10.8016 | 60.0105 | 11.0005
1.9008 | 54.7182 | 60.0349 | 55 | 1.9044 | 43.6313 | 60.0086 | 43.9996 | 1.9044 | 32.7836 | 59.9947 | 33.0002 | 1.9077 | 21.6942 | 60.0096 | 21.9998 | 1.9078 | 10.8016 | 60.0104 | 11.0005
1.9091 | 54.7182 | 60.0349 | 55 | 1.9128 | 43.6311 | 60.0085 | 43.9996 | 1.9128 | 32.7836 | 59.9947 | 33.0002 | 1.916 | 21.6942 | 60.0096 | 21.9998 | 1.9162 | 10.8016 | 60.0104 | 11.0005
1.9174 | 54.7182 | 60.0349 | 55 | 1.9211 | 43.6311 | 60.0085 | 43.9996 | 1.9211 | 32.7836 | 59.9947 | 33.0002 | 1.9243 | 21.6942 | 60.0096 | 21.9998 | 1.9245 | 10.8016 | 60.0104 | 11.0005
1.9258 | 54.7182 | 60.0349 | 55 | 1.9294 | 43.6311 | 60.0085 | 43.9996 | 1.9294 | 32.7836 | 59.9948 | 33.0002 | 1.9327 | 21.6942 | 60.0095 | 21.9998 | 1.9328 | 10.8016 | 60.0104 | 11.0005
1.9341 | 54.7182 | 60.035 | 55 | 1.9377 | 43.6311 | 60.0085 | 43.9996 | 1.9378 | 32.7836 | 59.9948 | 33.0002 | 1.941 | 21.6942 | 60.0095 | 21.9998 | 1.9412 | 10.8016 | 60.0103 | 11.0005
1.9424 | 54.7182 | 60.035 | 55 | 1.9461 | 43.6322 | 60.0085 | 43.9996 | 1.9461 | 32.7836 | 59.9948 | 33.0002 | 1.9493 | 21.6942 | 60.0094 | 21.9998 | 1.9495 | 10.8016 | 60.0103 | 11.0005
1.9507 | 54.7182 | 60.035 | 55 | 1.9544 | 43.6322 | 60.0085 | 43.9996 | 1.9544 | 32.7836 | 59.9948 | 33.0002 | 1.9577 | 21.6942 | 60.0094 | 21.9998 | 1.9578 | 10.8016 | 60.0103 | 11.0005
1.9591 | 54.7182 | 60.035 | 55 | 1.9627 | 43.6322 | 60.0084 | 43.9996 | 1.9628 | 32.7836 | 59.9949 | 33.0002 | 1.966 | 21.6942 | 60.0093 | 21.9998 | 1.9662 | 10.8016 | 60.0103 | 11.0005
1.9674 | 54.7182 | 60.035 | 55 | 1.9711 | 43.6322 | 60.0084 | 43.9996 | 1.9711 | 32.7836 | 59.9949 | 33.0002 | 1.9743 | 21.692 | 60.0093 | 21.9998 | 1.9745 | 10.8016 | 60.0103 | 11.0005
1.9757 | 54.7182 | 60.035 | 55 | 1.9794 | 43.6322 | 60.0084 | 43.9996 | 1.9795 | 32.7836 | 59.9949 | 33.0002 | 1.9827 | 21.692 | 60.0093 | 21.9998 | 1.9828 | 10.8016 | 60.0102 | 11.0005
1.9841 | 54.7182 | 60.035 | 55 | 1.9877 | 43.6322 | 60.0084 | 43.9996 | 1.9878 | 32.7836 | 59.9949 | 33.0002 | 1.991 | 21.6953 | 60.0092 | 21.9998 | 1.9911 | 10.8016 | 60.0102 | 11.0005
1.9924 | 54.7182 | 60.035 | 55 | 1.9961 | 43.6402 | 60.0084 | 43.9996 | 1.9961 | 32.7836 | 59.995 | 33.0002 | 1.9993 | 21.6953 | 60.0092 | 21.9998 | 1.9995 | 10.8016 | 60.0102 | 11.0005
2.0007 | 54.7182 | 60.0349 | 55 | 2.0044 | 43.6402 | 60.0084 | 43.9996 | 2.0045 | 32.7836 | 59.995 | 33.0002 | 2.0077 | 21.696 | 60.0091 | 21.9998 | 2.0078 | 10.8016 | 60.0102 | 11.0005
2.009 | 54.7182 | 60.0349 | 55 | 2.0127 | 43.6402 | 60.0083 | 43.9996 | 2.0128 | 32.7836 | 59.995 | 33.0002 | 2.016 | 21.696 | 60.0091 | 21.9998 | 2.0161 | 10.8016 | 60.0101 | 11.0005
2.0174 | 54.7174 | 60.0349 | 55 | 2.0211 | 43.6402 | 60.0083 | 43.9996 | 2.0211 | 32.7836 | 59.9951 | 33.0002 | 2.0243 | 21.696 | 60.0091 | 21.9998 | 2.0245 | 10.8016 | 60.0101 | 11.0005
2.0257 | 54.7174 | 60.0349 | 55 | 2.0294 | 43.6402 | 60.0083 | 43.9996 | 2.0294 | 32.7836 | 59.9952 | 33.0002 | 2.0327 | 21.696 | 60.009 | 21.9998 | 2.0328 | 10.8016 | 60.0101 | 11.0005
2.034 | 54.7174 | 60.0349 | 55 | 2.0377 | 43.6402 | 60.0083 | 43.9996 | 2.0378 | 32.7836 | 59.9952 | 33.0002 | 2.041 | 21.6589 | 60.009 | 21.9998 | 2.0411 | 10.8016 | 60.01 | 11.0005
2.0424 | 54.7174 | 60.0349 | 55 | 2.0461 | 43.6367 | 60.0083 | 43.9996 | 2.0461 | 32.7836 | 59.9953 | 33.0002 | 2.0493 | 21.6589 | 60.0089 | 21.9998 | 2.0495 | 10.8008 | 60.01 | 11.0005
2.0507 | 54.7174 | 60.0349 | 55 | 2.0544 | 43.6367 | 60.0083 | 43.9996 | 2.0545 | 32.7836 | 59.9954 | 33.0002 | 2.0576 | 21.6589 | 60.0089 | 21.9998 | 2.0578 | 10.8008 | 60.01 | 11.0005
2.059 | 54.7174 | 60.0349 | 55 | 2.0627 | 43.6367 | 60.0082 | 43.9996 | 2.0628 | 32.7836 | 59.9955 | 33.0002 | 2.066 | 21.6589 | 60.0089 | 21.9998 | 2.0661 | 10.8008 | 60.01 | 11.0005
2.0674 | 54.7174 | 60.0349 | 55 | 2.071 | 43.6367 | 60.0082 | 43.9996 | 2.0711 | 32.7836 | 59.9955 | 33.0002 | 2.0743 | 21.6589 | 60.0088 | 21.9998 | 2.0745 | 10.8008 | 60.0099 | 11.0005
2.0757 | 54.7174 | 60.0349 | 55 | 2.0794 | 43.6367 | 60.0082 | 43.9996 | 2.0795 | 32.7836 | 59.9956 | 33.0002 | 2.0826 | 21.6589 | 60.0088 | 21.9998 | 2.0828 | 10.8008 | 60.0099 | 11.0005
2.084 | 54.7174 | 60.0349 | 55 | 2.0877 | 43.6367 | 60.0082 | 43.9996 | 2.0878 | 32.7921 | 59.9957 | 33.0002 | 2.091 | 21.6604 | 60.0087 | 21.9998 | 2.0911 | 10.8008 | 60.0099 | 11.0005
2.0923 | 54.7174 | 60.0349 | 55 | 2.096 | 43.6382 | 60.0082 | 43.9996 | 2.0961 | 32.7921 | 59.9958 | 33.0002 | 2.0993 | 21.6604 | 60.0087 | 21.9998 | 2.0995 | 10.801 | 60.0099 | 11.0005
2.1007 | 54.7092 | 60.0348 | 55 | 2.1044 | 43.6382 | 60.0082 | 43.9996 | 2.1045 | 32.7921 | 59.9958 | 33.0002 | 2.1076 | 21.6631 | 60.0086 | 21.9998 | 2.1078 | 10.801 | 60.0098 | 11.0005
2.109 | 54.7092 | 60.0348 | 55 | 2.1127 | 43.6382 | 60.0081 | 43.9996 | 2.1128 | 32.7921 | 59.9959 | 33.0002 | 2.116 | 21.6631 | 60.0086 | 21.9998 | 2.1161 | 10.801 | 60.0098 | 11.0005
2.1173 | 54.7268 | 60.0348 | 55 | 2.121 | 43.6382 | 60.0081 | 43.9996 | 2.1211 | 32.7921 | 59.996 | 33.0002 | 2.1243 | 21.6636 | 60.0086 | 21.9998 | 2.1245 | 10.801 | 60.0098 | 11.0005
2.1257 | 54.7268 | 60.0348 | 55 | 2.1294 | 43.6382 | 60.0081 | 43.9996 | 2.1295 | 32.7921 | 59.9961 | 33.0002 | 2.1326 | 21.6636 | 60.0085 | 21.9998 | 2.1328 | 10.801 | 60.0098 | 11.0005
2.134 | 54.7195 | 60.0348 | 55 | 2.1377 | 43.6382 | 60.0081 | 43.9996 | 2.1378 | 32.7921 | 59.9961 | 33.0002 | 2.141 | 21.6636 | 60.0085 | 21.9998 | 2.1411 | 10.801 | 60.0098 | 11.0005
2.1423 | 54.7195 | 60.0348 | 55 | 2.146 | 43.6497 | 60.0081 | 43.9996 | 2.1461 | 32.7921 | 59.9962 | 33.0002 | 2.1493 | 21.6636 | 60.0084 | 21.9998 | 2.1494 | 10.801 | 60.0097 | 11.0005
2.1506 | 54.7195 | 60.0348 | 55 | 2.1544 | 43.6497 | 60.0081 | 43.9996 | 2.1545 | 32.7921 | 59.9963 | 33.0002 | 2.1576 | 21.6636 | 60.0084 | 21.9998 | 2.1578 | 10.801 | 60.0097 | 11.0005
2.159 | 54.7195 | 60.0348 | 55 | 2.1627 | 43.6458 | 60.008 | 43.9996 | 2.1628 | 32.7921 | 59.9964 | 33.0002 | 2.166 | 21.6636 | 60.0084 | 21.9998 | 2.1661 | 10.801 | 60.0097 | 11.0005
2.1673 | 54.7195 | 60.0348 | 55 | 2.171 | 43.6458 | 60.008 | 43.9996 | 2.1711 | 32.7921 | 59.9964 | 33.0002 | 2.1743 | 21.6636 | 60.0083 | 21.9998 | 2.1744 | 10.801 | 60.0097 | 11.0005
2.1756 | 54.7195 | 60.0348 | 55 | 2.1794 | 43.6472 | 60.008 | 43.9996 | 2.1795 | 32.7921 | 59.9965 | 33.0002 | 2.1826 | 21.6636 | 60.0083 | 21.9998 | 2.1828 | 10.801 | 60.0096 | 11.0005
2.1839 | 54.7195 | 60.0348 | 55 | 2.1877 | 43.6472 | 60.008 | 43.9996 | 2.1878 | 32.7921 | 59.9966 | 33.0002 | 2.1909 | 21.6618 | 60.0082 | 21.9998 | 2.1911 | 10.801 | 60.0096 | 11.0005
2.1923 | 54.7195 | 60.0348 | 55 | 2.196 | 43.6456 | 60.008 | 43.9996 | 2.1961 | 32.7921 | 59.9967 | 33.0002 | 2.1993 | 21.6618 | 60.0082 | 21.9998 | 2.1994 | 10.801 | 60.0096 | 11.0005
2.2006 | 54.7195 | 60.0347 | 55 | 2.2044 | 43.6456 | 60.008 | 43.9996 | 2.2045 | 32.7921 | 59.9967 | 33.0002 | 2.2076 | 21.6618 | 60.0081 | 21.9998 | 2.2078 | 10.801 | 60.0095 | 11.0005
2.2089 | 54.7195 | 60.0347 | 55 | 2.2127 | 43.6456 | 60.008 | 43.9996 | 2.2128 | 32.7921 | 59.9968 | 33.0002 | 2.2159 | 21.6618 | 60.0081 | 21.9998 | 2.2161 | 10.801 | 60.0095 | 11.0005
2.2173 | 54.7195 | 60.0347 | 55 | 2.221 | 43.6456 | 60.008 | 43.9996 | 2.2211 | 32.7924 | 59.9969 | 33.0002 | 2.2243 | 21.6628 | 60.0081 | 21.9998 | 2.2245 | 10.801 | 60.0095 | 11.0005
2.2256 | 54.7195 | 60.0347 | 55 | 2.2294 | 43.6456 | 60.008 | 43.9996 | 2.2295 | 32.7924 | 59.997 | 33.0002 | 2.2326 | 21.6628 | 60.008 | 21.9998 | 2.2328 | 10.801 | 60.0095 | 11.0005
2.2339 | 54.7195 | 60.0347 | 55 | 2.2377 | 43.6456 | 60.0079 | 43.9996 | 2.2378 | 32.7924 | 59.997 | 33.0002 | 2.2409 | 21.6628 | 60.008 | 21.9998 | 2.2411 | 10.801 | 60.0094 | 11.0005
2.2422 | 54.7195 | 60.0347 | 55 | 2.246 | 43.6456 | 60.0079 | 43.9996 | 2.2462 | 32.7924 | 59.9971 | 33.0002 | 2.2493 | 21.6628 | 60.0079 | 21.9998 | 2.2495 | 10.8006 | 60.0094 | 11.0005
2.2506 | 54.7195 | 60.0347 | 55 | 2.2544 | 43.6456 | 60.0079 | 43.9996 | 2.2545 | 32.7976 | 59.9972 | 33.0002 | 2.2576 | 21.6628 | 60.0079 | 21.9998 | 2.2578 | 10.8006 | 60.0094 | 11.0005
2.2589 | 54.7195 | 60.0347 | 55 | 2.2627 | 43.6456 | 60.0079 | 43.9996 | 2.2628 | 32.7976 | 59.9973 | 33.0002 | 2.2659 | 21.6628 | 60.0079 | 21.9998 | 2.2661 | 10.7996 | 60.0094 | 11.0005
2.2672 | 54.7195 | 60.0347 | 55 | 2.271 | 43.6456 | 60.0079 | 43.9996 | 2.2711 | 32.7976 | 59.9973 | 33.0002 | 2.2743 | 21.6872 | 60.0078 | 21.9998 | 2.2744 | 10.7996 | 60.0093 | 11.0005
2.2756 | 54.7195 | 60.0347 | 55 | 2.2794 | 43.6541 | 60.0079 | 43.9996 | 2.2795 | 32.7976 | 59.9974 | 33.0002 | 2.2826 | 21.6872 | 60.0078 | 21.9998 | 2.2828 | 10.7996 | 60.0093 | 11.0005
2.2839 | 54.7195 | 60.0347 | 55 | 2.2877 | 43.6541 | 60.0079 | 43.9996 | 2.2878 | 32.7976 | 59.9975 | 33.0002 | 2.2909 | 21.6884 | 60.0077 | 21.9998 | 2.2911 | 10.7996 | 60.0093 | 11.0005
2.2922 | 54.7195 | 60.0347 | 55 | 2.296 | 43.6471 | 60.0079 | 43.9996 | 2.2961 | 32.7976 | 59.9976 | 33.0002 | 2.2993 | 21.6884 | 60.0077 | 21.9998 | 2.2994 | 10.7996 | 60.0093 | 11.0005
2.3006 | 54.724 | 60.0346 | 55 | 2.3044 | 43.6471 | 60.0079 | 43.9996 | 2.3045 | 32.7976 | 59.9976 | 33.0002 | 2.3076 | 21.6884 | 60.0076 | 21.9998 | 2.3078 | 10.7996 | 60.0093 | 11.0005
2.3089 | 54.724 | 60.0346 | 55 | 2.3127 | 43.6471 | 60.0079 | 43.9996 | 2.3128 | 32.7976 | 59.9977 | 33.0002 | 2.3159 | 21.6884 | 60.0076 | 21.9998 | 2.3161 | 10.7996 | 60.0092 | 11.0005
2.3172 | 54.724 | 60.0346 | 55 | 2.321 | 43.6471 | 60.0079 | 43.9996 | 2.3211 | 32.7976 | 59.9978 | 33.0002 | 2.3242 | 21.6878 | 60.0076 | 21.9998 | 2.3244 | 10.7996 | 60.0092 | 11.0005
2.3255 | 54.724 | 60.0346 | 55 | 2.3293 | 43.6471 | 60.0079 | 43.9996 | 2.3295 | 32.7976 | 59.9979 | 33.0002 | 2.3326 | 21.6878 | 60.0075 | 21.9998 | 2.3328 | 10.7996 | 60.0092 | 11.0005
2.3339 | 54.7311 | 60.0346 | 55 | 2.3377 | 43.6471 | 60.0078 | 43.9996 | 2.3378 | 32.7976 | 59.9979 | 33.0002 | 2.3409 | 21.6858 | 60.0075 | 21.9998 | 2.3411 | 10.7996 | 60.0092 | 11.0005
2.3422 | 54.7311 | 60.0346 | 55 | 2.346 | 43.6471 | 60.0078 | 43.9996 | 2.3462 | 32.7976 | 59.998 | 33.0002 | 2.3492 | 21.6858 | 60.0074 | 21.9998 | 2.3494 | 10.7996 | 60.0091 | 11.0005
2.3505 | 54.7311 | 60.0346 | 55 | 2.3543 | 43.6471 | 60.0078 | 43.9996 | 2.3545 | 32.7976 | 59.9981 | 33.0002 | 2.3576 | 21.6858 | 60.0074 | 21.9998 | 2.3578 | 10.7996 | 60.0091 | 11.0005
2.3589 | 54.7311 | 60.0346 | 55 | 2.3627 | 43.6471 | 60.0078 | 43.9996 | 2.3628 | 32.7976 | 59.9982 | 33.0002 | 2.3659 | 21.6858 | 60.0074 | 21.9998 | 2.3661 | 10.7996 | 60.0091 | 11.0005
2.3672 | 54.7374 | 60.0346 | 55 | 2.371 | 43.6471 | 60.0078 | 43.9996 | 2.3712 | 32.7976 | 59.9982 | 33.0002 | 2.3742 | 21.6873 | 60.0073 | 21.9998 | 2.3744 | 10.7996 | 60.009 | 11.0005
2.3755 | 54.7374 | 60.0346 | 55 | 2.3793 | 43.6398 | 60.0078 | 43.9996 | 2.3795 | 32.7976 | 59.9983 | 33.0002 | 2.3826 | 21.6873 | 60.0073 | 21.9998 | 2.3828 | 10.7996 | 60.009 | 11.0005
2.3838 | 54.7374 | 60.0346 | 55 | 2.3877 | 43.6398 | 60.0078 | 43.9996 | 2.3878 | 32.7976 | 59.9984 | 33.0002 | 2.3909 | 21.6873 | 60.0072 | 21.9998 | 2.3911 | 10.7996 | 60.009 | 11.0005
2.3922 | 54.7374 | 60.0345 | 55 | 2.396 | 43.6411 | 60.0078 | 43.9996 | 2.3961 | 32.7976 | 59.9985 | 33.0002 | 2.3993 | 21.6873 | 60.0072 | 21.9998 | 2.3994 | 10.7996 | 60.009 | 11.0005
2.4005 | 54.7374 | 60.0345 | 55 | 2.4043 | 43.6411 | 60.0078 | 43.9996 | 2.4045 | 32.7976 | 59.9985 | 33.0002 | 2.4076 | 21.6873 | 60.0071 | 21.9998 | 2.4077 | 10.7996 | 60.0089 | 11.0005
2.4088 | 54.7374 | 60.0345 | 55 | 2.4127 | 43.6411 | 60.0078 | 43.9996 | 2.4128 | 32.7976 | 59.9986 | 33.0002 | 2.4159 | 21.6873 | 60.0071 | 21.9998 | 2.4161 | 10.7998 | 60.0089 | 11.0005
2.4171 | 54.7374 | 60.0345 | 55 | 2.421 | 43.6411 | 60.0078 | 43.9996 | 2.4211 | 32.7976 | 59.9987 | 33.0002 | 2.4243 | 21.6903 | 60.0071 | 21.9998 | 2.4244 | 10.7998 | 60.0089 | 11.0005
2.4255 | 54.7374 | 60.0345 | 55 | 2.4293 | 43.6411 | 60.0078 | 43.9996 | 2.4295 | 32.7976 | 59.9988 | 33.0002 | 2.4326 | 21.6903 | 60.007 | 21.9998 | 2.4327 | 10.8005 | 60.0089 | 11.0005
2.4338 | 54.7374 | 60.0345 | 55 | 2.4377 | 43.6411 | 60.0077 | 43.9996 | 2.4378 | 32.7976 | 59.9988 | 33.0002 | 2.4409 | 21.6903 | 60.007 | 21.9998 | 2.4411 | 10.8005 | 60.0089 | 11.0005
2.4421 | 54.7374 | 60.0345 | 55 | 2.446 | 43.6411 | 60.0077 | 43.9996 | 2.4461 | 32.7976 | 59.9989 | 33.0002 | 2.4492 | 21.6903 | 60.0069 | 21.9998 | 2.4494 | 10.8006 | 60.0088 | 11.0005
2.4505 | 54.7374 | 60.0345 | 55 | 2.4543 | 43.6411 | 60.0077 | 43.9996 | 2.4545 | 32.7976 | 59.999 | 33.0002 | 2.4576 | 21.688 | 60.0069 | 21.9998 | 2.4577 | 10.8006 | 60.0088 | 11.0005
2.4588 | 54.7374 | 60.0345 | 55 | 2.4626 | 43.6469 | 60.0077 | 43.9996 | 2.4628 | 32.7976 | 59.9991 | 33.0002 | 2.4659 | 21.688 | 60.0069 | 21.9998 | 2.4661 | 10.8006 | 60.0088 | 11.0005
2.4671 | 54.7374 | 60.0345 | 55 | 2.471 | 43.6469 | 60.0077 | 43.9996 | 2.4712 | 32.7976 | 59.9991 | 33.0002 | 2.4742 | 21.688 | 60.0068 | 21.9998 | 2.4744 | 10.8006 | 60.0088 | 11.0005
2.4754 | 54.7374 | 60.0345 | 55 | 2.4793 | 43.651 | 60.0077 | 43.9996 | 2.4795 | 32.7976 | 59.9992 | 33.0002 | 2.4826 | 21.688 | 60.0068 | 21.9998 | 2.4827 | 10.8006 | 60.0087 | 11.0005
2.4838 | 54.7374 | 60.0345 | 55 | 2.4876 | 43.651 | 60.0077 | 43.9996 | 2.4878 | 32.7976 | 59.9993 | 33.0002 | 2.4909 | 21.688 | 60.0067 | 21.9998 | 2.4911 | 10.8006 | 60.0087 | 11.0005
2.4921 | 54.7374 | 60.0345 | 55 | 2.496 | 43.6733 | 60.0077 | 43.9996 | 2.4962 | 32.7976 | 59.9994 | 33.0002 | 2.4992 | 21.688 | 60.0067 | 21.9998 | 2.4994 | 10.8006 | 60.0087 | 11.0005
2.5004 | 54.7374 | 60.0344 | 55 | 2.5043 | 43.6733 | 60.0077 | 43.9996 | 2.5045 | 32.7976 | 59.9994 | 33.0002 | 2.5076 | 21.6873 | 60.0066 | 21.9998 | 2.5077 | 10.8006 | 60.0087 | 11.0005
2.5088 | 54.7374 | 60.0344 | 55 | 2.5126 | 43.6763 | 60.0077 | 43.9996 | 2.5128 | 32.7976 | 59.9995 | 33.0002 | 2.5159 | 21.6873 | 60.0066 | 21.9998 | 2.5161 | 10.7998 | 60.0086 | 11.0005
2.5171 | 54.7414 | 60.0344 | 55 | 2.521 | 43.6763 | 60.0077 | 43.9996 | 2.5211 | 32.7976 | 59.9996 | 33.0002 | 2.5242 | 21.6885 | 60.0066 | 21.9998 | 2.5244 | 10.7998 | 60.0086 | 11.0005
2.5254 | 54.7414 | 60.0344 | 55 | 2.5293 | 43.6763 | 60.0077 | 43.9996 | 2.5295 | 32.7976 | 59.9997 | 33.0002 | 2.5326 | 21.6885 | 60.0065 | 21.9998 | 2.5327 | 10.8004 | 60.0086 | 11.0005
2.5338 | 54.7414 | 60.0344 | 55 | 2.5376 | 43.6763 | 60.0076 | 43.9996 | 2.5378 | 32.7976 | 59.9997 | 33.0002 | 2.5409 | 21.6897 | 60.0065 | 21.9998 | 2.541 | 10.8004 | 60.0085 | 11.0005
2.5421 | 54.7414 | 60.0344 | 55 | 2.546 | 43.6763 | 60.0076 | 43.9996 | 2.5461 | 32.7976 | 59.9998 | 33.0002 | 2.5492 | 21.6897 | 60.0064 | 21.9998 | 2.5494 | 10.8004 | 60.0085 | 11.0005
2.5504 | 54.7414 | 60.0344 | 55 | 2.5543 | 43.6763 | 60.0076 | 43.9996 | 2.5545 | 32.7976 | 59.9999 | 33.0002 | 2.5576 | 21.6897 | 60.0064 | 21.9998 | 2.5577 | 10.8004 | 60.0085 | 11.0005
2.5587 | 54.7414 | 60.0344 | 55 | 2.5626 | 43.6724 | 60.0076 | 43.9996 | 2.5628 | 32.7976 | 60 | 33.0002 | 2.5659 | 21.6897 | 60.0064 | 21.9998 | 2.566 | 10.7998 | 60.0085 | 11.0005
2.5671 | 54.7334 | 60.0344 | 55 | 2.571 | 43.6724 | 60.0076 | 43.9996 | 2.5711 | 32.7976 | 60 | 33.0002 | 2.5742 | 21.6897 | 60.0063 | 21.9998 | 2.5744 | 10.7998 | 60.0084 | 11.0005
2.5754 | 54.7334 | 60.0344 | 55 | 2.5793 | 43.6724 | 60.0076 | 43.9996 | 2.5795 | 32.7976 | 60.0001 | 33.0002 | 2.5826 | 21.6897 | 60.0063 | 21.9998 | 2.5827 | 10.7998 | 60.0084 | 11.0005
2.5837 | 54.7318 | 60.0344 | 55 | 2.5876 | 43.6724 | 60.0076 | 43.9996 | 2.5878 | 32.7976 | 60.0002 | 33.0002 | 2.5909 | 21.6897 | 60.0062 | 21.9998 | 2.591 | 10.7998 | 60.0084 | 11.0005
2.5921 | 54.7318 | 60.0344 | 55 | 2.5959 | 43.6724 | 60.0076 | 43.9996 | 2.5962 | 32.7976 | 60.0003 | 33.0002 | 2.5992 | 21.6897 | 60.0062 | 21.9998 | 2.5994 | 10.7998 | 60.0084 | 11.0005
2.6004 | 54.7246 | 60.0343 | 55 | 2.6043 | 43.6724 | 60.0076 | 43.9996 | 2.6045 | 32.7976 | 60.0003 | 33.0002 | 2.6075 | 21.6897 | 60.0061 | 21.9998 | 2.6077 | 10.7998 | 60.0084 | 11.0005
2.6087 | 54.7246 | 60.0343 | 55 | 2.6126 | 43.6745 | 60.0076 | 43.9996 | 2.6128 | 32.7976 | 60.0004 | 33.0002 | 2.6159 | 21.6897 | 60.0061 | 21.9998 | 2.616 | 10.7978 | 60.0083 | 11.0005
2.617 | 54.7246 | 60.0343 | 55 | 2.6209 | 43.6745 | 60.0076 | 43.9996 | 2.6212 | 32.7976 | 60.0005 | 33.0002 | 2.6242 | 21.6897 | 60.0061 | 21.9998 | 2.6244 | 10.7978 | 60.0083 | 11.0005
2.6254 | 54.7246 | 60.0343 | 55 | 2.6293 | 43.6745 | 60.0076 | 43.9996 | 2.6295 | 32.7976 | 60.0006 | 33.0002 | 2.6325 | 21.6897 | 60.006 | 21.9998 | 2.6327 | 10.7978 | 60.0083 | 11.0005
2.6337 | 54.7246 | 60.0343 | 55 | 2.6376 | 43.6745 | 60.0075 | 43.9996 | 2.6378 | 32.7976 | 60.0006 | 33.0002 | 2.6409 | 21.6897 | 60.006 | 21.9998 | 2.641 | 10.7978 | 60.0083 | 11.0005
2.642 | 54.7246 | 60.0343 | 55 | 2.6459 | 43.6749 | 60.0075 | 43.9996 | 2.6461 | 32.7976 | 60.0007 | 33.0002 | 2.6492 | 21.6897 | 60.0059 | 21.9998 | 2.6494 | 10.7978 | 60.0082 | 11.0005
2.6504 | 54.7246 | 60.0343 | 55 | 2.6543 | 43.6749 | 60.0075 | 43.9996 | 2.6545 | 32.7976 | 60.0008 | 33.0002 | 2.6575 | 21.6897 | 60.0059 | 21.9998 | 2.6577 | 10.7978 | 60.0082 | 11.0005
2.6587 | 54.7246 | 60.0343 | 55 | 2.6626 | 43.6749 | 60.0075 | 43.9996 | 2.6628 | 32.7976 | 60.0009 | 33.0002 | 2.6659 | 21.6897 | 60.0059 | 21.9998 | 2.666 | 10.7978 | 60.0082 | 11.0005
2.667 | 54.7246 | 60.0343 | 55 | 2.6709 | 43.6749 | 60.0075 | 43.9996 | 2.6711 | 32.7976 | 60.0009 | 33.0002 | 2.6742 | 21.6897 | 60.0058 | 21.9998 | 2.6743 | 10.7978 | 60.0081 | 11.0005
2.6753 | 54.7246 | 60.0343 | 55 | 2.6793 | 43.6749 | 60.0075 | 43.9996 | 2.6795 | 32.7976 | 60.001 | 33.0002 | 2.6825 | 21.6897 | 60.0058 | 21.9998 | 2.6827 | 10.7973 | 60.0081 | 11.0005
2.6837 | 54.7246 | 60.0343 | 55 | 2.6876 | 43.6749 | 60.0075 | 43.9996 | 2.6878 | 32.7976 | 60.0011 | 33.0002 | 2.6909 | 21.6897 | 60.0057 | 21.9998 | 2.691 | 10.7973 | 60.0081 | 11.0005
2.692 | 54.7246 | 60.0343 | 55 | 2.696 | 43.6716 | 60.0075 | 43.9996 | 2.6961 | 32.7976 | 60.0012 | 33.0002 | 2.6992 | 21.6897 | 60.0057 | 21.9998 | 2.6993 | 10.7978 | 60.0081 | 11.0005
2.7003 | 54.6975 | 60.0342 | 55 | 2.7043 | 43.6716 | 60.0075 | 43.9996 | 2.7045 | 32.7976 | 60.0012 | 33.0002 | 2.7076 | 21.6897 | 60.0056 | 21.9998 | 2.7077 | 10.7978 | 60.008 | 11.0005
2.7086 | 54.6975 | 60.0342 | 55 | 2.7126 | 43.6694 | 60.0075 | 43.9996 | 2.7128 | 32.7976 | 60.0013 | 33.0002 | 2.7159 | 21.6897 | 60.0056 | 21.9998 | 2.716 | 10.7978 | 60.008 | 11.0005
2.717 | 54.6975 | 60.0342 | 55 | 2.7209 | 43.6694 | 60.0075 | 43.9996 | 2.7212 | 32.7976 | 60.0014 | 33.0002 | 2.7242 | 21.6877 | 60.0056 | 21.9998 | 2.7244 | 10.7978 | 60.008 | 11.0005
2.7253 | 54.6975 | 60.0342 | 55 | 2.7293 | 43.6694 | 60.0075 | 43.9996 | 2.7295 | 32.7976 | 60.0015 | 33.0002 | 2.7325 | 21.6877 | 60.0055 | 21.9998 | 2.7327 | 10.7978 | 60.0079 | 11.0005
2.7336 | 54.6975 | 60.0342 | 55 | 2.7376 | 43.6694 | 60.0075 | 43.9996 | 2.7378 | 32.7976 | 60.0015 | 33.0002 | 2.7409 | 21.6877 | 60.0055 | 21.9998 | 2.741 | 10.7978 | 60.0079 | 11.0005
2.742 | 54.6975 | 60.0342 | 55 | 2.7459 | 43.6694 | 60.0074 | 43.9996 | 2.7462 | 32.7976 | 60.0016 | 33.0002 | 2.7492 | 21.6877 | 60.0054 | 21.9998 | 2.7494 | 10.7978 | 60.0078 | 11.0005
2.7503 | 54.6975 | 60.0342 | 55 | 2.7543 | 43.6694 | 60.0074 | 43.9996 | 2.7545 | 32.7976 | 60.0017 | 33.0002 | 2.7575 | 21.6877 | 60.0054 | 21.9998 | 2.7577 | 10.7978 | 60.0078 | 11.0005
2.7586 | 54.6975 | 60.0342 | 55 | 2.7626 | 43.6694 | 60.0074 | 43.9996 | 2.7628 | 32.7976 | 60.0018 | 33.0002 | 2.7659 | 21.6877 | 60.0054 | 21.9998 | 2.766 | 10.7954 | 60.0077 | 11.0005
2.767 | 54.6896 | 60.0342 | 55 | 2.7709 | 43.6694 | 60.0074 | 43.9996 | 2.7711 | 32.7976 | 60.0018 | 33.0002 | 2.7742 | 21.6877 | 60.0053 | 21.9998 | 2.7744 | 10.7954 | 60.0076 | 11.0005
2.7753 | 54.6896 | 60.0342 | 55 | 2.7793 | 43.6449 | 60.0074 | 43.9996 | 2.7795 | 32.7976 | 60.0019 | 33.0002 | 2.7825 | 21.6877 | 60.0053 | 21.9998 | 2.7827 | 10.7954 | 60.0076 | 11.0005
2.7836 | 54.6843 | 60.0342 | 55 | 2.7876 | 43.6449 | 60.0074 | 43.9996 | 2.7878 | 32.7976 | 60.002 | 33.0002 | 2.7909 | 21.6862 | 60.0052 | 21.9998 | 2.791 | 10.7954 | 60.0075 | 11.0005
2.7919 | 54.6843 | 60.0342 | 55 | 2.7959 | 43.6375 | 60.0074 | 43.9996 | 2.7961 | 32.7976 | 60.0021 | 33.0002 | 2.7992 | 21.6862 | 60.0052 | 21.9998 | 2.7993 | 10.7954 | 60.0075 | 11.0005
2.8003 | 54.6843 | 60.0341 | 55 | 2.8043 | 43.6375 | 60.0074 | 43.9996 | 2.8045 | 32.7976 | 60.0021 | 33.0002 | 2.8075 | 21.6862 | 60.0051 | 21.9998 | 2.8077 | 10.7954 | 60.0074 | 11.0005
2.8086 | 54.6843 | 60.0341 | 55 | 2.8126 | 43.6334 | 60.0074 | 43.9996 | 2.8128 | 32.7976 | 60.0022 | 33.0002 | 2.8159 | 21.6862 | 60.0051 | 21.9998 | 2.816 | 10.7954 | 60.0074 | 11.0005
2.8169 | 54.6843 | 60.0341 | 55 | 2.8209 | 43.6334 | 60.0074 | 43.9996 | 2.8211 | 32.7976 | 60.0023 | 33.0002 | 2.8242 | 21.6835 | 60.0051 | 21.9998 | 2.8243 | 10.7954 | 60.0073 | 11.0005
2.8253 | 54.6843 | 60.0341 | 55 | 2.8293 | 43.6334 | 60.0074 | 43.9996 | 2.8295 | 32.7976 | 60.0024 | 33.0002 | 2.8325 | 21.6835 | 60.005 | 21.9998 | 2.8327 | 10.7954 | 60.0072 | 11.0005
2.8336 | 54.6843 | 60.0341 | 55 | 2.8376 | 43.6334 | 60.0073 | 43.9996 | 2.8378 | 32.7976 | 60.0024 | 33.0002 | 2.8409 | 21.6835 | 60.005 | 21.9998 | 2.841 | 10.7954 | 60.0072 | 11.0005
2.8419 | 54.6843 | 60.0341 | 55 | 2.8459 | 43.6334 | 60.0073 | 43.9996 | 2.8462 | 32.7976 | 60.0025 | 33.0002 | 2.8492 | 21.6835 | 60.0049 | 21.9998 | 2.8493 | 10.7956 | 60.0071 | 11.0005
2.8502 | 54.6843 | 60.0341 | 55 | 2.8542 | 43.6334 | 60.0073 | 43.9996 | 2.8545 | 32.7976 | 60.0026 | 33.0002 | 2.8575 | 21.6835 | 60.0049 | 21.9998 | 2.8577 | 10.7956 | 60.0071 | 11.0005
2.8586 | 54.6843 | 60.0341 | 55 | 2.8626 | 43.6353 | 60.0073 | 43.9996 | 2.8628 | 32.7976 | 60.0027 | 33.0002 | 2.8658 | 21.6835 | 60.0048 | 21.9998 | 2.866 | 10.7946 | 60.007 | 11.0005
2.8669 | 54.6843 | 60.0341 | 55 | 2.8709 | 43.6353 | 60.0073 | 43.9996 | 2.8712 | 32.7976 | 60.0027 | 33.0002 | 2.8742 | 21.6835 | 60.0048 | 21.9998 | 2.8743 | 10.7946 | 60.007 | 11.0005
2.8752 | 54.6843 | 60.0341 | 55 | 2.8792 | 43.6335 | 60.0073 | 43.9996 | 2.8795 | 32.7976 | 60.0028 | 33.0002 | 2.8825 | 21.6835 | 60.0047 | 21.9998 | 2.8827 | 10.8026 | 60.0069 | 11.0005
2.8836 | 54.6843 | 60.0341 | 55 | 2.8876 | 43.6335 | 60.0073 | 43.9996 | 2.8878 | 32.8013 | 60.0029 | 33.0002 | 2.8909 | 21.6835 | 60.0047 | 21.9998 | 2.891 | 10.8026 | 60.0068 | 11.0005
2.8919 | 54.6843 | 60.034 | 55 | 2.8959 | 43.6335 | 60.0073 | 43.9996 | 2.8961 | 32.8013 | 60.003 | 33.0002 | 2.8992 | 21.6835 | 60.0046 | 21.9998 | 2.8993 | 10.8027 | 60.0068 | 11.0005
2.9002 | 54.6843 | 60.034 | 55 | 2.9042 | 43.6335 | 60.0073 | 43.9996 | 2.9045 | 32.8013 | 60.003 | 33.0002 | 2.9075 | 21.6835 | 60.0046 | 21.9998 | 2.9077 | 10.8027 | 60.0067 | 11.0005
2.9085 | 54.6843 | 60.034 | 55 | 2.9126 | 43.6335 | 60.0073 | 43.9996 | 2.9128 | 32.8013 | 60.0031 | 33.0002 | 2.9159 | 21.6835 | 60.0045 | 21.9998 | 2.916 | 10.7958 | 60.0067 | 11.0005
2.9169 | 54.6843 | 60.034 | 55 | 2.9209 | 43.6335 | 60.0073 | 43.9996 | 2.9211 | 32.8013 | 60.0032 | 33.0002 | 2.9242 | 21.6835 | 60.0045 | 21.9998 | 2.9243 | 10.7958 | 60.0066 | 11.0005
2.9252 | 54.6843 | 60.034 | 55 | 2.9292 | 43.6358 | 60.0073 | 43.9996 | 2.9295 | 32.8013 | 60.0033 | 33.0002 | 2.9325 | 21.6835 | 60.0044 | 21.9998 | 2.9326 | 10.796 | 60.0065 | 11.0005
2.9335 | 54.6843 | 60.034 | 55 | 2.9376 | 43.6358 | 60.0072 | 43.9996 | 2.9378 | 32.8013 | 60.0033 | 33.0002 | 2.9409 | 21.6835 | 60.0044 | 21.9998 | 2.941 | 10.796 | 60.0065 | 11.0005
2.9418 | 54.6843 | 60.034 | 55 | 2.9459 | 43.638 | 60.0072 | 43.9996 | 2.9462 | 32.8013 | 60.0034 | 33.0002 | 2.9492 | 21.6835 | 60.0043 | 21.9998 | 2.9493 | 10.7964 | 60.0064 | 11.0005
2.9502 | 54.6854 | 60.034 | 55 | 2.9542 | 43.638 | 60.0072 | 43.9996 | 2.9545 | 32.8013 | 60.0035 | 33.0002 | 2.9575 | 21.6835 | 60.0043 | 21.9998 | 2.9576 | 10.7964 | 60.0064 | 11.0005
2.9585 | 54.6854 | 60.034 | 55 | 2.9626 | 43.6352 | 60.0072 | 43.9996 | 2.9628 | 32.8013 | 60.0036 | 33.0002 | 2.9659 | 21.6835 | 60.0042 | 21.9998 | 2.966 | 10.7959 | 60.0063 | 11.0005
2.9668 | 54.6854 | 60.034 | 55 | 2.9709 | 43.6352 | 60.0072 | 43.9996 | 2.9712 | 32.802 | 60.0036 | 33.0002 | 2.9742 | 21.6934 | 60.0042 | 21.9998 | 2.9743 | 10.7959 | 60.0063 | 11.0005
2.9752 | 54.6854 | 60.0341 | 55 | 2.9792 | 43.6352 | 60.0072 | 43.9996 | 2.9795 | 32.802 | 60.0037 | 33.0002 | 2.9825 | 21.6934 | 60.0041 | 21.9998 | 2.9826 | 10.7959 | 60.0062 | 11.0005
2.9835 | 54.6854 | 60.0341 | 55 | 2.9875 | 43.6352 | 60.0072 | 43.9996 | 2.9878 | 32.8013 | 60.0038 | 33.0002 | 2.9908 | 21.6952 | 60.0041 | 21.9998 | 2.991 | 10.7959 | 60.0061 | 11.0005
2.9918 | 54.6854 | 60.0341 | 55 | 2.9959 | 43.636 | 60.0072 | 43.9996 | 2.9962 | 32.8013 | 60.0039 | 33.0002 | 2.9992 | 21.6952 | 60.004 | 21.9998 | 2.9993 | 10.7947 | 60.0061 | 11.0005
3.0002 | 54.6854 | 60.0341 | 55 | 3.0042 | 43.636 | 60.0072 | 43.9996 | 3.0045 | 32.8013 | 60.0039 | 33.0002 | 3.0075 | 21.6952 | 60.004 | 21.9998 | 3.0076 | 10.7947 | 60.006 | 11.0005
3.0085 | 54.6854 | 60.0341 | 55 | 3.0125 | 43.6321 | 60.0072 | 43.9996 | 3.0128 | 32.8013 | 60.004 | 33.0002 | 3.0158 | 21.6952 | 60.0039 | 21.9998 | 3.016 | 10.7942 | 60.006 | 11.0005
3.0168 | 54.6854 | 60.0341 | 55 | 3.0209 | 43.6321 | 60.0072 | 43.9996 | 3.0211 | 32.8013 | 60.004 | 33.0002 | 3.0242 | 21.6908 | 60.0039 | 21.9998 | 3.0243 | 10.7942 | 60.0059 | 11.0005
3.0251 | 54.6854 | 60.0342 | 55 | 3.0292 | 43.6321 | 60.0072 | 43.9996 | 3.0295 | 32.8013 | 60.004 | 33.0002 | 3.0325 | 21.6908 | 60.0038 | 21.9998 | 3.0326 | 10.7942 | 60.0058 | 11.0005
3.0335 | 54.6875 | 60.0342 | 55 | 3.0375 | 43.6321 | 60.0071 | 43.9996 | 3.0378 | 32.8013 | 60.004 | 33.0002 | 3.0408 | 21.6908 | 60.0038 | 21.9998 | 3.041 | 10.7942 | 60.0058 | 11.0005
3.0418 | 54.6875 | 60.0342 | 55 | 3.0459 | 43.6587 | 60.0071 | 43.9996 | 3.0461 | 32.8013 | 60.004 | 33.0002 | 3.0492 | 21.6908 | 60.0037 | 21.9998 | 3.0493 | 10.7963 | 60.0057 | 11.0005
3.0501 | 54.6868 | 60.0342 | 55 | 3.0542 | 43.6587 | 60.0071 | 43.9996 | 3.0545 | 32.8013 | 60.004 | 33.0002 | 3.0575 | 21.6908 | 60.0037 | 21.9998 | 3.0576 | 10.7963 | 60.0057 | 11.0005
3.0585 | 54.6868 | 60.0342 | 55 | 3.0625 | 43.6512 | 60.0071 | 43.9996 | 3.0628 | 32.8013 | 60.0039 | 33.0002 | 3.0658 | 21.6908 | 60.0036 | 21.9998 | 3.0659 | 10.7982 | 60.0056 | 11.0005
3.0668 | 54.6868 | 60.0342 | 55 | 3.0709 | 43.6512 | 60.0071 | 43.9996 | 3.0712 | 32.8013 | 60.0039 | 33.0002 | 3.0742 | 21.6908 | 60.0036 | 21.9998 | 3.0743 | 10.7982 | 60.0056 | 11.0005
3.0751 | 54.6868 | 60.0343 | 55 | 3.0792 | 43.6935 | 60.0071 | 43.9996 | 3.0795 | 32.8013 | 60.0039 | 33.0002 | 3.0825 | 21.6908 | 60.0035 | 21.9998 | 3.0826 | 10.7982 | 60.0055 | 11.0005
3.0834 | 54.6868 | 60.0343 | 55 | 3.0875 | 43.6935 | 60.0071 | 43.9996 | 3.0878 | 32.8013 | 60.0039 | 33.0002 | 3.0909 | 21.6908 | 60.0035 | 21.9998 | 3.0909 | 10.7982 | 60.0054 | 11.0005
3.0918 | 54.6868 | 60.0343 | 55 | 3.0959 | 43.7367 | 60.0071 | 43.9996 | 3.0962 | 32.8013 | 60.0039 | 33.0002 | 3.0992 | 21.6908 | 60.0034 | 21.9998 | 3.0993 | 10.7983 | 60.0054 | 11.0005
3.1001 | 54.6868 | 60.0343 | 55 | 3.1042 | 43.7367 | 60.0071 | 43.9996 | 3.1045 | 32.8013 | 60.0039 | 33.0002 | 3.1075 | 21.6915 | 60.0034 | 21.9998 | 3.1076 | 10.7983 | 60.0053 | 11.0005
3.1084 | 54.6868 | 60.0343 | 55 | 3.1125 | 43.7399 | 60.0071 | 43.9996 | 3.1128 | 32.8013 | 60.0039 | 33.0002 | 3.1158 | 21.6915 | 60.0033 | 21.9998 | 3.1159 | 10.7957 | 60.0053 | 11.0005
3.1168 | 54.6868 | 60.0343 | 55 | 3.1208 | 43.7399 | 60.0071 | 43.9996 | 3.1212 | 32.8013 | 60.0039 | 33.0002 | 3.1242 | 21.7273 | 60.0033 | 21.9998 | 3.1243 | 10.7957 | 60.0052 | 11.0005
3.1251 | 54.6868 | 60.0344 | 55 | 3.1292 | 43.7336 | 60.0071 | 43.9996 | 3.1295 | 32.8013 | 60.0039 | 33.0002 | 3.1325 | 21.7273 | 60.0032 | 21.9998 | 3.1326 | 10.7957 | 60.0051 | 11.0005
3.1334 | 54.6868 | 60.0344 | 55 | 3.1375 | 43.7336 | 60.007 | 43.9996 | 3.1378 | 32.7976 | 60.0039 | 33.0002 | 3.1408 | 21.7273 | 60.0032 | 21.9998 | 3.1409 | 10.7957 | 60.0051 | 11.0005
3.1417 | 54.6868 | 60.0344 | 55 | 3.1458 | 43.7336 | 60.007 | 43.9996 | 3.1461 | 32.7976 | 60.0039 | 33.0002 | 3.1492 | 21.7273 | 60.0031 | 21.9998 | 3.1493 | 10.7957 | 60.005 | 11.0005
3.1501 | 54.6868 | 60.0344 | 55 | 3.1542 | 43.7336 | 60.007 | 43.9996 | 3.1545 | 32.798 | 60.0039 | 33.0002 | 3.1575 | 21.7273 | 60.0031 | 21.9998 | 3.1576 | 10.7957 | 60.005 | 11.0005
3.1584 | 54.6868 | 60.0344 | 55 | 3.1625 | 43.7336 | 60.007 | 43.9996 | 3.1628 | 32.798 | 60.0038 | 33.0002 | 3.1658 | 21.7273 | 60.003 | 21.9998 | 3.166 | 10.7965 | 60.0049 | 11.0005
3.1667 | 54.6868 | 60.0344 | 55 | 3.1708 | 43.7336 | 60.007 | 43.9996 | 3.1711 | 32.7997 | 60.0038 | 33.0002 | 3.1742 | 21.7497 | 60.003 | 21.9998 | 3.1743 | 10.7965 | 60.0049 | 11.0005
3.175 | 54.6868 | 60.0345 | 55 | 3.1792 | 43.7347 | 60.007 | 43.9996 | 3.1795 | 32.7997 | 60.0038 | 33.0002 | 3.1825 | 21.7497 | 60.0029 | 21.9998 | 3.1826 | 10.7965 | 60.0048 | 11.0005
3.1834 | 54.6868 | 60.0345 | 55 | 3.1875 | 43.7347 | 60.007 | 43.9996 | 3.1878 | 32.7997 | 60.0038 | 33.0002 | 3.1908 | 21.7497 | 60.0029 | 21.9998 | 3.1909 | 10.7965 | 60.0047 | 11.0005
3.1917 | 54.6868 | 60.0345 | 55 | 3.1959 | 43.7378 | 60.007 | 43.9996 | 3.1962 | 32.7997 | 60.0038 | 33.0002 | 3.1992 | 21.7497 | 60.0028 | 21.9998 | 3.1993 | 10.7961 | 60.0047 | 11.0005
3.2 | 54.6868 | 60.0345 | 55 | 3.2042 | 43.7378 | 60.0069 | 43.9996 | 3.2045 | 32.7997 | 60.0038 | 33.0002 | 3.2075 | 21.7515 | 60.0028 | 21.9998 | 3.2076 | 10.7961 | 60.0046 | 11.0005
3.2084 | 54.6868 | 60.0345 | 55 | 3.2125 | 43.7355 | 60.0069 | 43.9996 | 3.2128 | 32.7997 | 60.0038 | 33.0002 | 3.2158 | 21.7515 | 60.0027 | 21.9998 | 3.2159 | 10.7973 | 60.0046 | 11.0005
3.2167 | 54.6868 | 60.0345 | 55 | 3.2209 | 43.7355 | 60.0068 | 43.9996 | 3.2212 | 32.7997 | 60.0038 | 33.0002 | 3.2242 | 21.7529 | 60.0027 | 21.9998 | 3.2243 | 10.7973 | 60.0045 | 11.0005
3.225 | 54.6868 | 60.0346 | 55 | 3.2292 | 43.7355 | 60.0068 | 43.9996 | 3.2295 | 32.7997 | 60.0038 | 33.0002 | 3.2325 | 21.7529 | 60.0026 | 21.9998 | 3.2326 | 10.7959 | 60.0044 | 11.0005
3.2334 | 54.6868 | 60.0346 | 55 | 3.2375 | 43.7355 | 60.0067 | 43.9996 | 3.2378 | 32.7997 | 60.0038 | 33.0002 | 3.2408 | 21.7529 | 60.0026 | 21.9998 | 3.2409 | 10.7959 | 60.0044 | 11.0005
3.2417 | 54.6868 | 60.0346 | 55 | 3.2458 | 43.7382 | 60.0067 | 43.9996 | 3.2462 | 32.7997 | 60.0038 | 33.0002 | 3.2491 | 21.7529 | 60.0025 | 21.9998 | 3.2493 | 10.7959 | 60.0043 | 11.0005
3.25 | 54.6894 | 60.0346 | 55 | 3.2542 | 43.7382 | 60.0067 | 43.9996 | 3.2545 | 32.7997 | 60.0038 | 33.0002 | 3.2575 | 21.7529 | 60.0025 | 21.9998 | 3.2576 | 10.7959 | 60.0043 | 11.0005
3.2583 | 54.6894 | 60.0346 | 55 | 3.2625 | 43.7341 | 60.0066 | 43.9996 | 3.2628 | 32.7997 | 60.0037 | 33.0002 | 3.2658 | 21.7529 | 60.0024 | 21.9998 | 3.2659 | 10.7954 | 60.0042 | 11.0005
3.2667 | 54.6894 | 60.0346 | 55 | 3.2708 | 43.7341 | 60.0066 | 43.9996 | 3.2711 | 32.7997 | 60.0037 | 33.0002 | 3.2742 | 21.7529 | 60.0024 | 21.9998 | 3.2743 | 10.7954 | 60.0042 | 11.0005
3.275 | 54.6894 | 60.0347 | 55 | 3.2792 | 43.7341 | 60.0065 | 43.9996 | 3.2795 | 32.7997 | 60.0037 | 33.0002 | 3.2825 | 21.7529 | 60.0023 | 21.9998 | 3.2826 | 10.7954 | 60.0041 | 11.0005
3.2833 | 54.6894 | 60.0347 | 55 | 3.2875 | 43.7341 | 60.0065 | 43.9996 | 3.2878 | 32.7997 | 60.0037 | 33.0002 | 3.2908 | 21.7494 | 60.0023 | 21.9998 | 3.2909 | 10.7954 | 60.004 | 11.0005
3.2917 | 54.6894 | 60.0347 | 55 | 3.2958 | 43.7311 | 60.0065 | 43.9996 | 3.2961 | 32.7997 | 60.0037 | 33.0002 | 3.2992 | 21.7494 | 60.0022 | 21.9998 | 3.2993 | 10.7954 | 60.004 | 11.0005
3.3 | 54.6894 | 60.0347 | 55 | 3.3042 | 43.7311 | 60.0064 | 43.9996 | 3.3045 | 32.7997 | 60.0037 | 33.0002 | 3.3075 | 21.7505 | 60.0022 | 21.9998 | 3.3076 | 10.7954 | 60.0039 | 11.0005
3.3083 | 54.6894 | 60.0347 | 55 | 3.3125 | 43.7311 | 60.0064 | 43.9996 | 3.3128 | 32.7997 | 60.0037 | 33.0002 | 3.3158 | 21.7505 | 60.0021 | 21.9998 | 3.3159 | 10.7953 | 60.0039 | 11.0005
3.3166 | 54.7 | 60.0347 | 55 | 3.3208 | 43.7311 | 60.0063 | 43.9996 | 3.3211 | 32.7997 | 60.0037 | 33.0002 | 3.3242 | 21.7505 | 60.0021 | 21.9998 | 3.3243 | 10.7953 | 60.0038 | 11.0005
3.325 | 54.7 | 60.0348 | 55 | 3.3292 | 43.7075 | 60.0063 | 43.9996 | 3.3295 | 32.7997 | 60.0037 | 33.0002 | 3.3325 | 21.7505 | 60.002 | 21.9998 | 3.3326 | 10.7977 | 60.0037 | 11.0005
3.3333 | 54.7 | 60.0348 | 55 | 3.3375 | 43.7075 | 60.0062 | 43.9996 | 3.3378 | 32.7997 | 60.0037 | 33.0002 | 3.3408 | 21.7505 | 60.002 | 21.9998 | 3.3409 | 10.7977 | 60.0037 | 11.0005
3.3416 | 54.7 | 60.0348 | 55 | 3.3458 | 43.6945 | 60.0062 | 43.9996 | 3.3461 | 32.7997 | 60.0037 | 33.0002 | 3.3492 | 21.7505 | 60.0019 | 21.9998 | 3.3493 | 10.7977 | 60.0036 | 11.0005
3.35 | 54.7 | 60.0348 | 55 | 3.3542 | 43.6945 | 60.0062 | 43.9996 | 3.3545 | 32.7991 | 60.0037 | 33.0002 | 3.3575 | 21.7505 | 60.0019 | 21.9998 | 3.3576 | 10.7977 | 60.0036 | 11.0005
3.3583 | 54.7 | 60.0348 | 55 | 3.3625 | 43.6976 | 60.0061 | 43.9996 | 3.3628 | 32.7991 | 60.0036 | 33.0002 | 3.3658 | 21.7505 | 60.0018 | 21.9998 | 3.3659 | 10.7977 | 60.0035 | 11.0005
3.3666 | 54.7006 | 60.0348 | 55 | 3.3708 | 43.6976 | 60.0061 | 43.9996 | 3.3712 | 32.7923 | 60.0036 | 33.0002 | 3.3741 | 21.7529 | 60.0018 | 21.9998 | 3.3743 | 10.7977 | 60.0035 | 11.0005
3.3749 | 54.7006 | 60.0349 | 55 | 3.3792 | 43.701 | 60.006 | 43.9996 | 3.3795 | 32.7923 | 60.0036 | 33.0002 | 3.3825 | 21.7529 | 60.0017 | 21.9998 | 3.3826 | 10.7977 | 60.0034 | 11.0005
3.3833 | 54.7006 | 60.0349 | 55 | 3.3875 | 43.701 | 60.006 | 43.9996 | 3.3878 | 32.794 | 60.0036 | 33.0002 | 3.3908 | 21.7528 | 60.0017 | 21.9998 | 3.3909 | 10.7977 | 60.0033 | 11.0005
3.3916 | 54.7006 | 60.0349 | 55 | 3.3958 | 43.701 | 60.006 | 43.9996 | 3.3961 | 32.794 | 60.0036 | 33.0002 | 3.3991 | 21.7528 | 60.0016 | 21.9998 | 3.3993 | 10.7977 | 60.0033 | 11.0005
3.3999 | 54.7006 | 60.0349 | 55 | 3.4041 | 43.701 | 60.0059 | 43.9996 | 3.4045 | 32.794 | 60.0036 | 33.0002 | 3.4075 | 21.7528 | 60.0016 | 21.9998 | 3.4076 | 10.7977 | 60.0032 | 11.0005
3.4083 | 54.7006 | 60.0349 | 55 | 3.4125 | 43.704 | 60.0059 | 43.9996 | 3.4128 | 32.794 | 60.0036 | 33.0002 | 3.4158 | 21.7528 | 60.0015 | 21.9998 | 3.4159 | 10.7977 | 60.0032 | 11.0005
3.4166 | 54.7006 | 60.0349 | 55 | 3.4208 | 43.704 | 60.0058 | 43.9996 | 3.4211 | 32.794 | 60.0036 | 33.0002 | 3.4241 | 21.7528 | 60.0015 | 21.9998 | 3.4243 | 10.7977 | 60.0031 | 11.0005
3.4249 | 54.7006 | 60.035 | 55 | 3.4291 | 43.7023 | 60.0058 | 43.9996 | 3.4295 | 32.794 | 60.0036 | 33.0002 | 3.4325 | 21.7528 | 60.0014 | 21.9998 | 3.4326 | 10.7977 | 60.003 | 11.0005
3.4332 | 54.7006 | 60.035 | 55 | 3.4375 | 43.7023 | 60.0057 | 43.9996 | 3.4378 | 32.794 | 60.0036 | 33.0002 | 3.4408 | 21.7528 | 60.0014 | 21.9998 | 3.4409 | 10.7977 | 60.003 | 11.0005
3.4416 | 54.7006 | 60.035 | 55 | 3.4458 | 43.6781 | 60.0057 | 43.9996 | 3.4461 | 32.794 | 60.0036 | 33.0002 | 3.4491 | 21.7528 | 60.0013 | 21.9998 | 3.4493 | 10.7977 | 60.0029 | 11.0005
3.4499 | 54.7006 | 60.035 | 55 | 3.4541 | 43.6781 | 60.0057 | 43.9996 | 3.4545 | 32.794 | 60.0036 | 33.0002 | 3.4575 | 21.7484 | 60.0013 | 21.9998 | 3.4576 | 10.7977 | 60.0029 | 11.0005
3.4582 | 54.7006 | 60.035 | 55 | 3.4625 | 43.6798 | 60.0056 | 43.9996 | 3.4628 | 32.794 | 60.0035 | 33.0002 | 3.4658 | 21.7484 | 60.0012 | 21.9998 | 3.4659 | 10.7977 | 60.0028 | 11.0005
3.4666 | 54.7006 | 60.035 | 55 | 3.4708 | 43.6798 | 60.0056 | 43.9996 | 3.4711 | 32.794 | 60.0035 | 33.0002 | 3.4742 | 21.7484 | 60.0012 | 21.9998 | 3.4743 | 10.7977 | 60.0028 | 11.0005
3.4749 | 54.7006 | 60.0351 | 55 | 3.4791 | 43.6798 | 60.0055 | 43.9996 | 3.4795 | 32.794 | 60.0035 | 33.0002 | 3.4825 | 21.7484 | 60.0011 | 21.9998 | 3.4826 | 10.7977 | 60.0027 | 11.0005
3.4832 | 54.7006 | 60.0351 | 55 | 3.4875 | 43.6798 | 60.0055 | 43.9996 | 3.4878 | 32.8007 | 60.0035 | 33.0002 | 3.4908 | 21.7484 | 60.0011 | 21.9998 | 3.4909 | 10.7977 | 60.0026 | 11.0005
3.4915 | 54.7006 | 60.0351 | 55 | 3.4958 | 43.6509 | 60.0055 | 43.9996 | 3.4961 | 32.8007 | 60.0035 | 33.0002 | 3.4991 | 21.7484 | 60.001 | 21.9998 | 3.4993 | 10.7977 | 60.0026 | 11.0005
3.4999 | 54.7006 | 60.0351 | 55 | 3.5041 | 43.6509 | 60.0054 | 43.9996 | 3.5045 | 32.8041 | 60.0035 | 33.0002 | 3.5075 | 21.7484 | 60.001 | 21.9998 | 3.5076 | 10.7977 | 60.0025 | 11.0005
3.5082 | 54.7006 | 60.0351 | 55 | 3.5125 | 43.6457 | 60.0054 | 43.9996 | 3.5128 | 32.8041 | 60.0035 | 33.0002 | 3.5158 | 21.7484 | 60.0009 | 21.9998 | 3.5159 | 10.7977 | 60.0025 | 11.0005
3.5165 | 54.7006 | 60.0351 | 55 | 3.5208 | 43.6457 | 60.0053 | 43.9996 | 3.5211 | 32.8041 | 60.0035 | 33.0002 | 3.5241 | 21.7477 | 60.0009 | 21.9998 | 3.5243 | 10.7977 | 60.0024 | 11.0005
3.5249 | 54.7006 | 60.0352 | 55 | 3.5291 | 43.6203 | 60.0053 | 43.9996 | 3.5294 | 32.8041 | 60.0035 | 33.0002 | 3.5325 | 21.7477 | 60.0008 | 21.9998 | 3.5326 | 10.7977 | 60.0023 | 11.0005
3.5332 | 54.7006 | 60.0352 | 55 | 3.5374 | 43.6203 | 60.0052 | 43.9996 | 3.5378 | 32.8041 | 60.0035 | 33.0002 | 3.5408 | 21.7473 | 60.0008 | 21.9998 | 3.5409 | 10.7977 | 60.0023 | 11.0005
3.5415 | 54.7006 | 60.0352 | 55 | 3.5458 | 43.6175 | 60.0052 | 43.9996 | 3.5461 | 32.8041 | 60.0035 | 33.0002 | 3.5491 | 21.7473 | 60.0007 | 21.9998 | 3.5493 | 10.7977 | 60.0022 | 11.0005
3.5499 | 54.7036 | 60.0352 | 55 | 3.5541 | 43.6175 | 60.0052 | 43.9996 | 3.5545 | 32.8041 | 60.0035 | 33.0002 | 3.5575 | 21.7473 | 60.0007 | 21.9998 | 3.5576 | 10.7977 | 60.0022 | 11.0005
3.5582 | 54.7036 | 60.0352 | 55 | 3.5624 | 43.6177 | 60.0051 | 43.9996 | 3.5628 | 32.8041 | 60.0034 | 33.0002 | 3.5658 | 21.7473 | 60.0006 | 21.9998 | 3.5659 | 10.7983 | 60.0021 | 11.0005
3.5665 | 54.7036 | 60.0352 | 55 | 3.5708 | 43.6177 | 60.0051 | 43.9996 | 3.5711 | 32.8041 | 60.0034 | 33.0002 | 3.5741 | 21.7473 | 60.0006 | 21.9998 | 3.5743 | 10.7983 | 60.0021 | 11.0005
3.5748 | 54.7036 | 60.0353 | 55 | 3.5791 | 43.6177 | 60.005 | 43.9996 | 3.5795 | 32.8041 | 60.0034 | 33.0002 | 3.5825 | 21.7473 | 60.0005 | 21.9998 | 3.5826 | 10.7983 | 60.002 | 11.0005
3.5832 | 54.7036 | 60.0353 | 55 | 3.5874 | 43.6177 | 60.005 | 43.9996 | 3.5878 | 32.8036 | 60.0034 | 33.0002 | 3.5908 | 21.7337 | 60.0005 | 21.9998 | 3.5909 | 10.7983 | 60.0019 | 11.0005
3.5915 | 54.7036 | 60.0353 | 55 | 3.5958 | 43.6196 | 60.005 | 43.9996 | 3.5961 | 32.8036 | 60.0034 | 33.0002 | 3.5991 | 21.7337 | 60.0004 | 21.9998 | 3.5993 | 10.7983 | 60.0019 | 11.0005
3.5998 | 54.7036 | 60.0353 | 55 | 3.6041 | 43.6196 | 60.0049 | 43.9996 | 3.6045 | 32.8036 | 60.0034 | 33.0002 | 3.6075 | 21.7285 | 60.0004 | 21.9998 | 3.6076 | 10.7983 | 60.0018 | 11.0005
3.6081 | 54.7036 | 60.0353 | 55 | 3.6124 | 43.623 | 60.0049 | 43.9996 | 3.6128 | 32.8036 | 60.0034 | 33.0002 | 3.6158 | 21.7285 | 60.0003 | 21.9998 | 3.6159 | 10.7983 | 60.0018 | 11.0005
3.6165 | 54.7036 | 60.0353 | 55 | 3.6208 | 43.623 | 60.0048 | 43.9996 | 3.6211 | 32.8043 | 60.0034 | 33.0002 | 3.6241 | 21.7285 | 60.0003 | 21.9998 | 3.6243 | 10.7983 | 60.0017 | 11.0005
3.6248 | 54.7036 | 60.0354 | 55 | 3.6291 | 43.6292 | 60.0048 | 43.9996 | 3.6295 | 32.8043 | 60.0034 | 33.0002 | 3.6324 | 21.7285 | 60.0002 | 21.9998 | 3.6326 | 10.7983 | 60.0016 | 11.0005
3.6331 | 54.7036 | 60.0354 | 55 | 3.6374 | 43.6292 | 60.0047 | 43.9996 | 3.6378 | 32.8035 | 60.0034 | 33.0002 | 3.6408 | 21.7272 | 60.0002 | 21.9998 | 3.6409 | 10.7983 | 60.0016 | 11.0005
3.6415 | 54.7036 | 60.0354 | 55 | 3.6458 | 43.6327 | 60.0047 | 43.9996 | 3.6461 | 32.8035 | 60.0034 | 33.0002 | 3.6491 | 21.7272 | 60.0001 | 21.9998 | 3.6493 | 10.7983 | 60.0015 | 11.0005
3.6498 | 54.7036 | 60.0354 | 55 | 3.6541 | 43.6327 | 60.0047 | 43.9996 | 3.6544 | 32.8035 | 60.0034 | 33.0002 | 3.6575 | 21.7281 | 60.0001 | 21.9998 | 3.6576 | 10.7983 | 60.0015 | 11.0005
3.6581 | 54.7036 | 60.0354 | 55 | 3.6624 | 43.6295 | 60.0046 | 43.9996 | 3.6628 | 32.8035 | 60.0033 | 33.0002 | 3.6658 | 21.7281 | 60 | 21.9998 | 3.6659 | 10.7983 | 60.0014 | 11.0005
3.6664 | 54.7036 | 60.0354 | 55 | 3.6708 | 43.6295 | 60.0046 | 43.9996 | 3.6711 | 32.8035 | 60.0033 | 33.0002 | 3.6741 | 21.7281 | 60 | 21.9998 | 3.6743 | 10.7983 | 60.0014 | 11.0005
3.6748 | 54.7036 | 60.0355 | 55 | 3.6791 | 43.6207 | 60.0045 | 43.9996 | 3.6794 | 32.8035 | 60.0033 | 33.0002 | 3.6825 | 21.7281 | 59.9999 | 21.9998 | 3.6826 | 10.7983 | 60.0013 | 11.0005
3.6831 | 54.7036 | 60.0355 | 55 | 3.6874 | 43.6207 | 60.0045 | 43.9996 | 3.6878 | 32.8029 | 60.0033 | 33.0002 | 3.6908 | 21.7302 | 59.9999 | 21.9998 | 3.6909 | 10.7983 | 60.0012 | 11.0005
3.6914 | 54.7036 | 60.0355 | 55 | 3.6958 | 43.6229 | 60.0045 | 43.9996 | 3.6961 | 32.8029 | 60.0033 | 33.0002 | 3.6991 | 21.7302 | 59.9998 | 21.9998 | 3.6993 | 10.7983 | 60.0012 | 11.0005
3.6998 | 54.7036 | 60.0355 | 55 | 3.7041 | 43.6229 | 60.0044 | 43.9996 | 3.7044 | 32.8029 | 60.0033 | 33.0002 | 3.7075 | 21.7159 | 59.9998 | 21.9998 | 3.7076 | 10.7983 | 60.0011 | 11.0005
3.7081 | 54.7036 | 60.0355 | 55 | 3.7124 | 43.6204 | 60.0044 | 43.9996 | 3.7128 | 32.8029 | 60.0033 | 33.0002 | 3.7158 | 21.7159 | 59.9997 | 21.9998 | 3.7159 | 10.7983 | 60.0011 | 11.0005
3.7164 | 54.7036 | 60.0355 | 55 | 3.7208 | 43.6204 | 60.0043 | 43.9996 | 3.7211 | 32.8029 | 60.0033 | 33.0002 | 3.7241 | 21.7168 | 59.9997 | 21.9998 | 3.7243 | 10.7983 | 60.001 | 11.0005
3.7247 | 54.7036 | 60.0356 | 55 | 3.7291 | 43.6204 | 60.0043 | 43.9996 | 3.7294 | 32.8029 | 60.0033 | 33.0002 | 3.7325 | 21.7168 | 59.9996 | 21.9998 | 3.7326 | 10.7983 | 60.001 | 11.0005
3.7331 | 54.7036 | 60.0356 | 55 | 3.7374 | 43.6204 | 60.0042 | 43.9996 | 3.7378 | 32.7995 | 60.0033 | 33.0002 | 3.7408 | 21.7154 | 59.9996 | 21.9998 | 3.7409 | 10.7983 | 60.0009 | 11.0005
3.7414 | 54.7036 | 60.0356 | 55 | 3.7458 | 43.6264 | 60.0042 | 43.9996 | 3.7461 | 32.7995 | 60.0033 | 33.0002 | 3.7491 | 21.7154 | 59.9995 | 21.9998 | 3.7493 | 10.7983 | 60.0009 | 11.0005
3.7497 | 54.7036 | 60.0356 | 55 | 3.7541 | 43.6264 | 60.0042 | 43.9996 | 3.7545 | 32.7954 | 60.0033 | 33.0002 | 3.7574 | 21.6828 | 59.9995 | 21.9998 | 3.7576 | 10.7983 | 60.0009 | 11.0005
3.7581 | 54.7036 | 60.0356 | 55 | 3.7624 | 43.6302 | 60.0041 | 43.9996 | 3.7628 | 32.7954 | 60.0033 | 33.0002 | 3.7658 | 21.6828 | 59.9994 | 21.9998 | 3.7659 | 10.7983 | 60.0009 | 11.0005
3.7664 | 54.7036 | 60.0356 | 55 | 3.7708 | 43.6302 | 60.0041 | 43.9996 | 3.7711 | 32.7954 | 60.0032 | 33.0002 | 3.7741 | 21.6862 | 59.9994 | 21.9998 | 3.7743 | 10.7983 | 60.0009 | 11.0005
3.7747 | 54.7036 | 60.0357 | 55 | 3.7791 | 43.6302 | 60.004 | 43.9996 | 3.7794 | 32.7954 | 60.0032 | 33.0002 | 3.7824 | 21.6862 | 59.9993 | 21.9998 | 3.7826 | 10.7983 | 60.0008 | 11.0005
3.7831 | 54.7036 | 60.0357 | 55 | 3.7874 | 43.6302 | 60.004 | 43.9996 | 3.7878 | 32.795 | 60.0032 | 33.0002 | 3.7908 | 21.688 | 59.9993 | 21.9998 | 3.7909 | 10.7983 | 60.0008 | 11.0005
3.7914 | 54.7036 | 60.0357 | 55 | 3.7957 | 43.643 | 60.004 | 43.9996 | 3.7961 | 32.795 | 60.0032 | 33.0002 | 3.7991 | 21.688 | 59.9992 | 21.9998 | 3.7993 | 10.7983 | 60.0008 | 11.0005
3.7997 | 54.7036 | 60.0357 | 55 | 3.8041 | 43.643 | 60.0039 | 43.9996 | 3.8044 | 32.795 | 60.0032 | 33.0002 | 3.8074 | 21.688 | 59.9992 | 21.9998 | 3.8076 | 10.7983 | 60.0008 | 11.0005
3.808 | 54.7036 | 60.0357 | 55 | 3.8124 | 43.6404 | 60.0039 | 43.9996 | 3.8128 | 32.795 | 60.0032 | 33.0002 | 3.8158 | 21.688 | 59.9991 | 21.9998 | 3.8159 | 10.7983 | 60.0007 | 11.0005
3.8164 | 54.7036 | 60.0357 | 55 | 3.8207 | 43.6404 | 60.0038 | 43.9996 | 3.8211 | 32.7848 | 60.0032 | 33.0002 | 3.8241 | 21.6865 | 59.9991 | 21.9998 | 3.8243 | 10.7983 | 60.0007 | 11.0005
3.8247 | 54.7036 | 60.0358 | 55 | 3.8291 | 43.6378 | 60.0038 | 43.9996 | 3.8294 | 32.7848 | 60.0032 | 33.0002 | 3.8324 | 21.6865 | 59.999 | 21.9998 | 3.8326 | 10.7983 | 60.0007 | 11.0005
3.833 | 54.7036 | 60.0358 | 55 | 3.8374 | 43.6378 | 60.0037 | 43.9996 | 3.8378 | 32.7848 | 60.0032 | 33.0002 | 3.8408 | 21.6848 | 59.999 | 21.9998 | 3.8409 | 10.7983 | 60.0006 | 11.0005
3.8413 | 54.7036 | 60.0358 | 55 | 3.8457 | 43.6402 | 60.0037 | 43.9996 | 3.8461 | 32.7848 | 60.0032 | 33.0002 | 3.8491 | 21.6848 | 59.9989 | 21.9998 | 3.8493 | 10.7983 | 60.0006 | 11.0005
3.8497 | 54.7036 | 60.0358 | 55 | 3.8541 | 43.6402 | 60.0037 | 43.9996 | 3.8544 | 32.7876 | 60.0032 | 33.0002 | 3.8575 | 21.6848 | 59.9989 | 21.9998 | 3.8576 | 10.7983 | 60.0006 | 11.0005
3.858 | 54.7036 | 60.0358 | 55 | 3.8624 | 43.6462 | 60.0036 | 43.9996 | 3.8628 | 32.7876 | 60.0031 | 33.0002 | 3.8658 | 21.6848 | 59.9989 | 21.9998 | 3.8659 | 10.7983 | 60.0006 | 11.0005
3.8663 | 54.7036 | 60.0358 | 55 | 3.8707 | 43.6462 | 60.0036 | 43.9996 | 3.8711 | 32.7876 | 60.0031 | 33.0002 | 3.8741 | 21.7026 | 59.9988 | 21.9998 | 3.8743 | 10.7983 | 60.0005 | 11.0005
3.8747 | 54.7036 | 60.0359 | 55 | 3.8791 | 43.6489 | 60.0035 | 43.9996 | 3.8794 | 32.7876 | 60.0031 | 33.0002 | 3.8824 | 21.7026 | 59.9988 | 21.9998 | 3.8826 | 10.7974 | 60.0005 | 11.0005
3.883 | 54.7036 | 60.0359 | 55 | 3.8874 | 43.6489 | 60.0035 | 43.9996 | 3.8878 | 32.7765 | 60.0031 | 33.0002 | 3.8908 | 21.6992 | 59.9987 | 21.9998 | 3.8909 | 10.7974 | 60.0005 | 11.0005
3.8913 | 54.7036 | 60.0359 | 55 | 3.8957 | 43.6489 | 60.0035 | 43.9996 | 3.8961 | 32.7765 | 60.0031 | 33.0002 | 3.8991 | 21.6992 | 59.9987 | 21.9998 | 3.8993 | 10.7974 | 60.0005 | 11.0005
3.8996 | 54.7036 | 60.0359 | 55 | 3.9041 | 43.6489 | 60.0034 | 43.9996 | 3.9044 | 32.7765 | 60.0031 | 33.0002 | 3.9074 | 21.6992 | 59.9986 | 21.9998 | 3.9076 | 10.7974 | 60.0005 | 11.0005
3.908 | 54.7036 | 60.0359 | 55 | 3.9124 | 43.6415 | 60.0034 | 43.9996 | 3.9128 | 32.7765 | 60.0031 | 33.0002 | 3.9158 | 21.6992 | 59.9986 | 21.9998 | 3.9159 | 10.7974 | 60.0004 | 11.0005
3.9163 | 54.7036 | 60.0359 | 55 | 3.9207 | 43.6415 | 60.0033 | 43.9996 | 3.9211 | 32.7765 | 60.0031 | 33.0002 | 3.9241 | 21.6992 | 59.9986 | 21.9998 | 3.9243 | 10.7974 | 60.0004 | 11.0005
3.9246 | 54.7036 | 60.036 | 55 | 3.929 | 43.6393 | 60.0033 | 43.9996 | 3.9294 | 32.7765 | 60.0031 | 33.0002 | 3.9324 | 21.6992 | 59.9985 | 21.9998 | 3.9326 | 10.7974 | 60.0004 | 11.0005
3.933 | 54.7036 | 60.036 | 55 | 3.9374 | 43.6393 | 60.0032 | 43.9996 | 3.9378 | 32.7765 | 60.0031 | 33.0002 | 3.9408 | 21.6992 | 59.9985 | 21.9998 | 3.9409 | 10.7974 | 60.0004 | 11.0005
3.9413 | 54.7036 | 60.036 | 55 | 3.9457 | 43.6393 | 60.0032 | 43.9996 | 3.9461 | 32.7765 | 60.0031 | 33.0002 | 3.9491 | 21.6992 | 59.9984 | 21.9998 | 3.9493 | 10.7974 | 60.0003 | 11.0005
3.9496 | 54.7036 | 60.036 | 55 | 3.954 | 43.6393 | 60.0032 | 43.9996 | 3.9544 | 32.7771 | 60.0031 | 33.0002 | 3.9574 | 21.6981 | 59.9984 | 21.9998 | 3.9576 | 10.7974 | 60.0003 | 11.0005
3.9579 | 54.7036 | 60.036 | 55 | 3.9624 | 43.6393 | 60.0031 | 43.9996 | 3.9628 | 32.7771 | 60.003 | 33.0002 | 3.9658 | 21.6981 | 59.9984 | 21.9998 | 3.9659 | 10.7974 | 60.0003 | 11.0005
3.9663 | 54.7036 | 60.036 | 55 | 3.9707 | 43.6393 | 60.0031 | 43.9996 | 3.9711 | 32.7815 | 60.003 | 33.0002 | 3.9741 | 21.6981 | 59.9983 | 21.9998 | 3.9743 | 10.7974 | 60.0003 | 11.0005
3.9746 | 54.7036 | 60.0359 | 55 | 3.979 | 43.638 | 60.003 | 43.9996 | 3.9794 | 32.7815 | 60.003 | 33.0002 | 3.9825 | 21.6981 | 59.9983 | 21.9998 | 3.9826 | 10.7974 | 60.0002 | 11.0005
3.9829 | 54.7036 | 60.0359 | 55 | 3.9874 | 43.638 | 60.003 | 43.9996 | 3.9878 | 32.7815 | 60.003 | 33.0002 | 3.9908 | 21.6986 | 59.9982 | 21.9998 | 3.9909 | 10.7974 | 60.0002 | 11.0005
3.9913 | 54.7036 | 60.0359 | 55 | 3.9957 | 43.6311 | 60.0029 | 43.9996 | 3.9961 | 32.7815 | 60.003 | 33.0002 | 3.9991 | 21.6986 | 59.9982 | 21.9998 | 3.9993 | 10.7974 | 60.0002 | 11.0005
3.9996 | 54.7036 | 60.0359 | 55 | 4.004 | 43.6311 | 60.0029 | 43.9996 | 4.0044 | 32.7815 | 60.003 | 33.0002 | 4.0074 | 21.6986 | 59.9981 | 21.9998 | 4.0076 | 10.7974 | 60.0001 | 11.0005
4.0079 | 54.7036 | 60.0359 | 55 | 4.0124 | 43.6309 | 60.0029 | 43.9996 | 4.0128 | 32.7815 | 60.003 | 33.0002 | 4.0158 | 21.6986 | 59.9981 | 21.9998 | 4.0159 | 10.7974 | 60.0001 | 11.0005
4.0163 | 54.7036 | 60.0359 | 55 | 4.0207 | 43.6309 | 60.0028 | 43.9996 | 4.0211 | 32.7815 | 60.0031 | 33.0002 | 4.0241 | 21.6978 | 59.9981 | 21.9998 | 4.0243 | 10.7974 | 60.0001 | 11.0005
4.0246 | 54.7036 | 60.0358 | 55 | 4.0291 | 43.6309 | 60.0028 | 43.9996 | 4.0294 | 32.7815 | 60.0031 | 33.0002 | 4.0324 | 21.6978 | 59.998 | 21.9998 | 4.0326 | 10.7974 | 60.0001 | 11.0005
4.0329 | 54.7036 | 60.0358 | 55 | 4.0374 | 43.6309 | 60.0027 | 43.9996 | 4.0378 | 32.7815 | 60.0031 | 33.0002 | 4.0408 | 21.6981 | 59.998 | 21.9998 | 4.041 | 10.7974 | 60 | 11.0005
4.0412 | 54.7036 | 60.0358 | 55 | 4.0457 | 43.6309 | 60.0027 | 43.9996 | 4.0461 | 32.7815 | 60.0032 | 33.0002 | 4.0491 | 21.6981 | 59.9979 | 21.9998 | 4.0493 | 10.7974 | 60 | 11.0005
4.0496 | 54.7036 | 60.0358 | 55 | 4.054 | 43.6309 | 60.0027 | 43.9996 | 4.0544 | 32.7815 | 60.0032 | 33.0002 | 4.0574 | 21.6981 | 59.9979 | 21.9998 | 4.0576 | 10.7974 | 60 | 11.0005
4.0579 | 54.7036 | 60.0358 | 55 | 4.0624 | 43.6309 | 60.0026 | 43.9996 | 4.0627 | 32.7815 | 60.0033 | 33.0002 | 4.0658 | 21.6981 | 59.9979 | 21.9998 | 4.0659 | 10.7971 | 60 | 11.0005
4.0662 | 54.7033 | 60.0358 | 55 | 4.0707 | 43.6309 | 60.0026 | 43.9996 | 4.0711 | 32.7811 | 60.0033 | 33.0002 | 4.0741 | 21.6969 | 59.9978 | 21.9998 | 4.0743 | 10.7971 | 60 | 11.0005
4.0745 | 54.7033 | 60.0357 | 55 | 4.079 | 43.64 | 60.0025 | 43.9996 | 4.0794 | 32.7811 | 60.0033 | 33.0002 | 4.0824 | 21.6969 | 59.9978 | 21.9998 | 4.0826 | 10.7971 | 59.9999 | 11.0005
4.0829 | 54.6775 | 60.0357 | 55 | 4.0874 | 43.64 | 60.0025 | 43.9996 | 4.0877 | 32.7811 | 60.0034 | 33.0002 | 4.0908 | 21.6969 | 59.9977 | 21.9998 | 4.0909 | 10.7971 | 59.9999 | 11.0005
4.0912 | 54.6775 | 60.0357 | 55 | 4.0957 | 43.6608 | 60.0024 | 43.9996 | 4.0961 | 32.7811 | 60.0034 | 33.0002 | 4.0991 | 21.6969 | 59.9977 | 21.9998 | 4.0993 | 10.7971 | 59.9999 | 11.0005
4.0995 | 54.67 | 60.0357 | 55 | 4.104 | 43.6608 | 60.0024 | 43.9996 | 4.1044 | 32.7811 | 60.0035 | 33.0002 | 4.1075 | 21.699 | 59.9976 | 21.9998 | 4.1076 | 10.7971 | 59.9999 | 11.0005
4.1078 | 54.67 | 60.0357 | 55 | 4.1124 | 43.6606 | 60.0024 | 43.9996 | 4.1128 | 32.7811 | 60.0035 | 33.0002 | 4.1158 | 21.699 | 59.9976 | 21.9998 | 4.1159 | 10.7971 | 59.9998 | 11.0005
4.1162 | 54.67 | 60.0357 | 55 | 4.1207 | 43.6606 | 60.0023 | 43.9996 | 4.1211 | 32.7811 | 60.0036 | 33.0002 | 4.1241 | 21.7006 | 59.9976 | 21.9998 | 4.1243 | 10.7971 | 59.9998 | 11.0005
4.1245 | 54.67 | 60.0356 | 55 | 4.129 | 43.6606 | 60.0023 | 43.9996 | 4.1294 | 32.7811 | 60.0036 | 33.0002 | 4.1324 | 21.7006 | 59.9975 | 21.9998 | 4.1326 | 10.7971 | 59.9998 | 11.0005
4.1328 | 54.6721 | 60.0356 | 55 | 4.1374 | 43.6606 | 60.0022 | 43.9996 | 4.1378 | 32.7811 | 60.0036 | 33.0002 | 4.1408 | 21.7006 | 59.9975 | 21.9998 | 4.1409 | 10.7971 | 59.9998 | 11.0005
4.1412 | 54.6721 | 60.0356 | 55 | 4.1457 | 43.6606 | 60.0022 | 43.9996 | 4.1461 | 32.7811 | 60.0037 | 33.0002 | 4.1491 | 21.7006 | 59.9974 | 21.9998 | 4.1493 | 10.7971 | 59.9997 | 11.0005
4.1495 | 54.6721 | 60.0356 | 55 | 4.154 | 43.6606 | 60.0022 | 43.9996 | 4.1544 | 32.7811 | 60.0037 | 33.0002 | 4.1574 | 21.7006 | 59.9974 | 21.9998 | 4.1576 | 10.7971 | 59.9997 | 11.0005
4.1578 | 54.6721 | 60.0356 | 55 | 4.1624 | 43.66 | 60.0021 | 43.9996 | 4.1628 | 32.7811 | 60.0038 | 33.0002 | 4.1658 | 21.7006 | 59.9974 | 21.9998 | 4.166 | 10.7971 | 59.9997 | 11.0005
4.1662 | 54.6714 | 60.0356 | 55 | 4.1707 | 43.66 | 60.0021 | 43.9996 | 4.1711 | 32.7811 | 60.0038 | 33.0002 | 4.1741 | 21.702 | 59.9973 | 21.9998 | 4.1743 | 10.7971 | 59.9996 | 11.0005
4.1745 | 54.6714 | 60.0355 | 55 | 4.179 | 43.66 | 60.002 | 43.9996 | 4.1794 | 32.7811 | 60.0038 | 33.0002 | 4.1824 | 21.702 | 59.9973 | 21.9998 | 4.1826 | 10.7971 | 59.9996 | 11.0005
4.1828 | 54.665 | 60.0355 | 55 | 4.1873 | 43.66 | 60.002 | 43.9996 | 4.1877 | 32.7811 | 60.0039 | 33.0002 | 4.1908 | 21.7048 | 59.9972 | 21.9998 | 4.1909 | 10.7971 | 59.9996 | 11.0005
4.1911 | 54.665 | 60.0355 | 55 | 4.1957 | 43.66 | 60.0019 | 43.9996 | 4.1961 | 32.7811 | 60.0039 | 33.0002 | 4.1991 | 21.7048 | 59.9972 | 21.9998 | 4.1993 | 10.7971 | 59.9996 | 11.0005
4.1995 | 54.665 | 60.0355 | 55 | 4.204 | 43.66 | 60.0019 | 43.9996 | 4.2044 | 32.7811 | 60.004 | 33.0002 | 4.2074 | 21.7004 | 59.9971 | 21.9998 | 4.2076 | 10.7971 | 59.9995 | 11.0005
4.2078 | 54.665 | 60.0355 | 55 | 4.2124 | 43.6552 | 60.0018 | 43.9996 | 4.2127 | 32.7811 | 60.004 | 33.0002 | 4.2158 | 21.7004 | 59.9971 | 21.9998 | 4.2159 | 10.7967 | 59.9995 | 11.0005
4.2161 | 54.665 | 60.0355 | 55 | 4.2207 | 43.6552 | 60.0018 | 43.9996 | 4.2211 | 32.7801 | 60.0041 | 33.0002 | 4.2241 | 21.7004 | 59.9971 | 21.9998 | 4.2243 | 10.7967 | 59.9995 | 11.0005
4.2244 | 54.665 | 60.0354 | 55 | 4.229 | 43.6473 | 60.0017 | 43.9996 | 4.2294 | 32.7801 | 60.0041 | 33.0002 | 4.2325 | 21.7004 | 59.997 | 21.9998 | 4.2326 | 10.7967 | 59.9995 | 11.0005
4.2328 | 54.6637 | 60.0354 | 55 | 4.2374 | 43.6473 | 60.0017 | 43.9996 | 4.2378 | 32.7805 | 60.0041 | 33.0002 | 4.2408 | 21.6993 | 59.997 | 21.9998 | 4.2409 | 10.7967 | 59.9995 | 11.0005
4.2411 | 54.6637 | 60.0354 | 55 | 4.2457 | 43.6473 | 60.0016 | 43.9996 | 4.2461 | 32.7805 | 60.0042 | 33.0002 | 4.2491 | 21.6993 | 59.9969 | 21.9998 | 4.2493 | 10.7967 | 59.9994 | 11.0005
4.2494 | 54.6657 | 60.0354 | 55 | 4.254 | 43.6473 | 60.0016 | 43.9996 | 4.2544 | 32.7856 | 60.0042 | 33.0002 | 4.2574 | 21.6993 | 59.9969 | 21.9998 | 4.2576 | 10.7967 | 59.9994 | 11.0005
4.2578 | 54.6657 | 60.0354 | 55 | 4.2624 | 43.6486 | 60.0015 | 43.9996 | 4.2628 | 32.7856 | 60.0043 | 33.0002 | 4.2658 | 21.6993 | 59.9969 | 21.9998 | 4.2659 | 10.7967 | 59.9994 | 11.0005
4.2661 | 54.6657 | 60.0354 | 55 | 4.2707 | 43.6486 | 60.0015 | 43.9996 | 4.2711 | 32.7856 | 60.0043 | 33.0002 | 4.2741 | 21.698 | 59.9968 | 21.9998 | 4.2743 | 10.7967 | 59.9994 | 11.0005
4.2744 | 54.6657 | 60.0353 | 55 | 4.279 | 43.6486 | 60.0014 | 43.9996 | 4.2794 | 32.7856 | 60.0043 | 33.0002 | 4.2824 | 21.698 | 59.9968 | 21.9998 | 4.2826 | 10.7967 | 59.9993 | 11.0005
4.2827 | 54.7 | 60.0353 | 55 | 4.2874 | 43.6486 | 60.0014 | 43.9996 | 4.2878 | 32.7856 | 60.0044 | 33.0002 | 4.2908 | 21.6999 | 59.9967 | 21.9998 | 4.291 | 10.7967 | 59.9993 | 11.0005
4.2911 | 54.7 | 60.0353 | 55 | 4.2957 | 43.657 | 60.0013 | 43.9996 | 4.2961 | 32.7856 | 60.0044 | 33.0002 | 4.2991 | 21.6999 | 59.9967 | 21.9998 | 4.2993 | 10.7967 | 59.9993 | 11.0005
4.2994 | 54.7024 | 60.0353 | 55 | 4.304 | 43.657 | 60.0013 | 43.9996 | 4.3044 | 32.7856 | 60.0045 | 33.0002 | 4.3074 | 21.6999 | 59.9966 | 21.9998 | 4.3076 | 10.7967 | 59.9992 | 11.0005
4.3077 | 54.7024 | 60.0353 | 55 | 4.3123 | 43.6613 | 60.0012 | 43.9996 | 4.3127 | 32.7856 | 60.0045 | 33.0002 | 4.3158 | 21.6999 | 59.9966 | 21.9998 | 4.3159 | 10.7967 | 59.9992 | 11.0005
4.316 | 54.7026 | 60.0353 | 55 | 4.3207 | 43.6613 | 60.0012 | 43.9996 | 4.3211 | 32.7856 | 60.0046 | 33.0002 | 4.3241 | 21.6999 | 59.9966 | 21.9998 | 4.3243 | 10.7967 | 59.9992 | 11.0005
4.3244 | 54.7026 | 60.0352 | 55 | 4.329 | 43.6613 | 60.0011 | 43.9996 | 4.3294 | 32.7856 | 60.0046 | 33.0002 | 4.3324 | 21.6999 | 59.9965 | 21.9998 | 4.3326 | 10.7967 | 59.9992 | 11.0005
4.3327 | 54.7038 | 60.0352 | 55 | 4.3373 | 43.6613 | 60.0011 | 43.9996 | 4.3377 | 32.7853 | 60.0046 | 33.0002 | 4.3408 | 21.7025 | 59.9965 | 21.9998 | 4.3409 | 10.7967 | 59.9991 | 11.0005
4.341 | 54.7038 | 60.0352 | 55 | 4.3457 | 43.6613 | 60.001 | 43.9996 | 4.3461 | 32.7853 | 60.0047 | 33.0002 | 4.3491 | 21.7025 | 59.9964 | 21.9998 | 4.3493 | 10.7967 | 59.9991 | 11.0005
4.3494 | 54.7269 | 60.0352 | 55 | 4.354 | 43.6613 | 60.001 | 43.9996 | 4.3544 | 32.7853 | 60.0047 | 33.0002 | 4.3575 | 21.6999 | 59.9964 | 21.9998 | 4.3576 | 10.7967 | 59.9991 | 11.0005
4.3577 | 54.7269 | 60.0352 | 55 | 4.3623 | 43.6467 | 60.0009 | 43.9996 | 4.3628 | 32.7853 | 60.0048 | 33.0002 | 4.3658 | 21.6999 | 59.9964 | 21.9998 | 4.3659 | 10.7967 | 59.9991 | 11.0005
4.366 | 54.7269 | 60.0352 | 55 | 4.3707 | 43.6467 | 60.0009 | 43.9996 | 4.3711 | 32.7839 | 60.0048 | 33.0002 | 4.3741 | 21.6999 | 59.9963 | 21.9998 | 4.3743 | 10.7967 | 59.9991 | 11.0005
4.3743 | 54.7269 | 60.0351 | 55 | 4.379 | 43.6455 | 60.0008 | 43.9996 | 4.3794 | 32.7839 | 60.0048 | 33.0002 | 4.3824 | 21.6999 | 59.9963 | 21.9998 | 4.3826 | 10.7973 | 59.999 | 11.0005
4.3827 | 54.7436 | 60.0351 | 55 | 4.3873 | 43.6455 | 60.0008 | 43.9996 | 4.3878 | 32.7839 | 60.0049 | 33.0002 | 4.3908 | 21.6999 | 59.9962 | 21.9998 | 4.3909 | 10.7973 | 59.999 | 11.0005
4.391 | 54.7436 | 60.0351 | 55 | 4.3957 | 43.6455 | 60.0007 | 43.9996 | 4.3961 | 32.7839 | 60.0049 | 33.0002 | 4.3991 | 21.6999 | 59.9962 | 21.9998 | 4.3993 | 10.7973 | 59.999 | 11.0005
4.3993 | 54.7394 | 60.0351 | 55 | 4.404 | 43.6455 | 60.0007 | 43.9996 | 4.4044 | 32.7839 | 60.005 | 33.0002 | 4.4074 | 21.6989 | 59.9961 | 21.9998 | 4.4076 | 10.7973 | 59.999 | 11.0005
4.4077 | 54.7394 | 60.0351 | 55 | 4.4124 | 43.6456 | 60.0006 | 43.9996 | 4.4128 | 32.7839 | 60.005 | 33.0002 | 4.4158 | 21.6989 | 59.9961 | 21.9998 | 4.416 | 10.7973 | 59.9989 | 11.0005
4.416 | 54.7394 | 60.0351 | 55 | 4.4207 | 43.6456 | 60.0006 | 43.9996 | 4.4211 | 32.7839 | 60.0051 | 33.0002 | 4.4241 | 21.6979 | 59.9961 | 21.9998 | 4.4243 | 10.7973 | 59.9989 | 11.0005
4.4243 | 54.7394 | 60.035 | 55 | 4.429 | 43.6456 | 60.0005 | 43.9996 | 4.4294 | 32.7839 | 60.0051 | 33.0002 | 4.4324 | 21.6979 | 59.996 | 21.9998 | 4.4326 | 10.7973 | 59.9989 | 11.0005
4.4326 | 54.7394 | 60.035 | 55 | 4.4373 | 43.6456 | 60.0005 | 43.9996 | 4.4377 | 32.7839 | 60.0051 | 33.0002 | 4.4408 | 21.6849 | 59.996 | 21.9998 | 4.4409 | 10.7973 | 59.9989 | 11.0005
4.441 | 54.7394 | 60.035 | 55 | 4.4457 | 43.6491 | 60.0004 | 43.9996 | 4.4461 | 32.7839 | 60.0052 | 33.0002 | 4.4491 | 21.6849 | 59.9959 | 21.9998 | 4.4493 | 10.7973 | 59.9988 | 11.0005
4.4493 | 54.7394 | 60.035 | 55 | 4.454 | 43.6491 | 60.0004 | 43.9996 | 4.4544 | 32.7839 | 60.0052 | 33.0002 | 4.4574 | 21.6849 | 59.9959 | 21.9998 | 4.4576 | 10.7973 | 59.9988 | 11.0005
4.4576 | 54.7394 | 60.035 | 55 | 4.4623 | 43.6494 | 60.0003 | 43.9996 | 4.4627 | 32.7839 | 60.0053 | 33.0002 | 4.4658 | 21.6849 | 59.9959 | 21.9998 | 4.4659 | 10.797 | 59.9988 | 11.0005
4.466 | 54.7394 | 60.035 | 55 | 4.4707 | 43.6494 | 60.0003 | 43.9996 | 4.4711 | 32.7839 | 60.0053 | 33.0002 | 4.4741 | 21.6843 | 59.9958 | 21.9998 | 4.4743 | 10.797 | 59.9987 | 11.0005
4.4743 | 54.7394 | 60.0349 | 55 | 4.479 | 43.6494 | 60.0002 | 43.9996 | 4.4794 | 32.7839 | 60.0053 | 33.0002 | 4.4825 | 21.6843 | 59.9958 | 21.9998 | 4.4826 | 10.797 | 59.9987 | 11.0005
4.4826 | 54.7394 | 60.0349 | 55 | 4.4873 | 43.6494 | 60.0002 | 43.9996 | 4.4877 | 32.7934 | 60.0054 | 33.0002 | 4.4908 | 21.6857 | 59.9957 | 21.9998 | 4.4909 | 10.797 | 59.9987 | 11.0005
4.491 | 54.7394 | 60.0349 | 55 | 4.4957 | 43.6494 | 60.0001 | 43.9996 | 4.4961 | 32.7934 | 60.0054 | 33.0002 | 4.4991 | 21.6857 | 59.9957 | 21.9998 | 4.4993 | 10.797 | 59.9987 | 11.0005
4.4993 | 54.7394 | 60.0349 | 55 | 4.504 | 43.6494 | 60.0001 | 43.9996 | 4.5044 | 32.7934 | 60.0055 | 33.0002 | 4.5074 | 21.6857 | 59.9956 | 21.9998 | 4.5076 | 10.797 | 59.9986 | 11.0005
4.5076 | 54.7394 | 60.0349 | 55 | 4.5123 | 43.679 | 60 | 43.9996 | 4.5127 | 32.7934 | 60.0055 | 33.0002 | 4.5158 | 21.6857 | 59.9956 | 21.9998 | 4.5159 | 10.797 | 59.9986 | 11.0005
4.5159 | 54.7394 | 60.0349 | 55 | 4.5207 | 43.679 | 60 | 43.9996 | 4.5211 | 32.7934 | 60.0056 | 33.0002 | 4.5241 | 21.685 | 59.9956 | 21.9998 | 4.5243 | 10.797 | 59.9986 | 11.0005
4.5243 | 54.7394 | 60.0348 | 55 | 4.529 | 43.679 | 59.9999 | 43.9996 | 4.5294 | 32.7934 | 60.0056 | 33.0002 | 4.5324 | 21.685 | 59.9955 | 21.9998 | 4.5326 | 10.797 | 59.9986 | 11.0005
4.5326 | 54.7394 | 60.0348 | 55 | 4.5373 | 43.679 | 59.9999 | 43.9996 | 4.5377 | 32.7934 | 60.0056 | 33.0002 | 4.5408 | 21.685 | 59.9955 | 21.9998 | 4.541 | 10.797 | 59.9986 | 11.0005
4.5409 | 54.7394 | 60.0348 | 55 | 4.5457 | 43.6743 | 59.9998 | 43.9996 | 4.5461 | 32.7934 | 60.0057 | 33.0002 | 4.5491 | 21.685 | 59.9954 | 21.9998 | 4.5493 | 10.797 | 59.9985 | 11.0005
4.5493 | 54.7394 | 60.0348 | 55 | 4.554 | 43.6743 | 59.9998 | 43.9996 | 4.5544 | 32.7932 | 60.0057 | 33.0002 | 4.5574 | 21.6873 | 59.9954 | 21.9998 | 4.5576 | 10.797 | 59.9985 | 11.0005
4.5576 | 54.7394 | 60.0348 | 55 | 4.5623 | 43.6898 | 59.9997 | 43.9996 | 4.5627 | 32.7932 | 60.0058 | 33.0002 | 4.5658 | 21.6873 | 59.9954 | 21.9998 | 4.5659 | 10.7954 | 59.9985 | 11.0005
4.5659 | 54.7394 | 60.0348 | 55 | 4.5706 | 43.6898 | 59.9997 | 43.9996 | 4.571 | 32.791 | 60.0058 | 33.0002 | 4.5741 | 21.6873 | 59.9953 | 21.9998 | 4.5743 | 10.7954 | 59.9985 | 11.0005
4.5742 | 54.7394 | 60.0347 | 55 | 4.579 | 43.6889 | 59.9996 | 43.9996 | 4.5794 | 32.791 | 60.0058 | 33.0002 | 4.5824 | 21.6873 | 59.9953 | 21.9998 | 4.5826 | 10.7954 | 59.9984 | 11.0005
4.5826 | 54.7394 | 60.0347 | 55 | 4.5873 | 43.6889 | 59.9996 | 43.9996 | 4.5877 | 32.791 | 60.0059 | 33.0002 | 4.5908 | 21.6866 | 59.9952 | 21.9998 | 4.5909 | 10.7954 | 59.9984 | 11.0005
4.5909 | 54.7394 | 60.0347 | 55 | 4.5957 | 43.7043 | 59.9995 | 43.9996 | 4.596 | 32.791 | 60.0059 | 33.0002 | 4.5991 | 21.6866 | 59.9952 | 21.9998 | 4.5993 | 10.7954 | 59.9984 | 11.0005
4.5992 | 54.7394 | 60.0347 | 55 | 4.604 | 43.7043 | 59.9995 | 43.9996 | 4.6044 | 32.791 | 60.006 | 33.0002 | 4.6075 | 21.6866 | 59.9951 | 21.9998 | 4.6076 | 10.7954 | 59.9984 | 11.0005
4.6076 | 54.7394 | 60.0347 | 55 | 4.6123 | 43.7052 | 59.9994 | 43.9996 | 4.6127 | 32.791 | 60.006 | 33.0002 | 4.6158 | 21.6866 | 59.9951 | 21.9998 | 4.6159 | 10.7958 | 59.9983 | 11.0005
4.6159 | 54.7479 | 60.0347 | 55 | 4.6207 | 43.7052 | 59.9994 | 43.9996 | 4.621 | 32.7906 | 60.0061 | 33.0002 | 4.6241 | 21.6842 | 59.9951 | 21.9998 | 4.6243 | 10.7958 | 59.9983 | 11.0005
4.6242 | 54.7479 | 60.0346 | 55 | 4.629 | 43.7023 | 59.9993 | 43.9996 | 4.6294 | 32.7906 | 60.0061 | 33.0002 | 4.6324 | 21.6842 | 59.995 | 21.9998 | 4.6326 | 10.7958 | 59.9983 | 11.0005
4.6325 | 54.7452 | 60.0346 | 55 | 4.6373 | 43.7023 | 59.9993 | 43.9996 | 4.6377 | 32.7906 | 60.0061 | 33.0002 | 4.6408 | 21.684 | 59.995 | 21.9998 | 4.6409 | 10.7958 | 59.9982 | 11.0005
4.6409 | 54.7452 | 60.0346 | 55 | 4.6457 | 43.7056 | 59.9992 | 43.9996 | 4.6461 | 32.7906 | 60.0062 | 33.0002 | 4.6491 | 21.684 | 59.9949 | 21.9998 | 4.6493 | 10.7958 | 59.9982 | 11.0005
4.6492 | 54.7446 | 60.0346 | 55 | 4.654 | 43.7056 | 59.9992 | 43.9996 | 4.6544 | 32.7943 | 60.0062 | 33.0002 | 4.6574 | 21.6906 | 59.9949 | 21.9998 | 4.6576 | 10.7958 | 59.9982 | 11.0005
4.6575 | 54.7446 | 60.0346 | 55 | 4.6623 | 43.7056 | 59.9991 | 43.9996 | 4.6627 | 32.7943 | 60.0063 | 33.0002 | 4.6658 | 21.6906 | 59.9949 | 21.9998 | 4.666 | 10.7957 | 59.9982 | 11.0005
4.6659 | 54.7446 | 60.0346 | 55 | 4.6707 | 43.7056 | 59.9991 | 43.9996 | 4.6711 | 32.7923 | 60.0063 | 33.0002 | 4.6741 | 21.6906 | 59.9948 | 21.9998 | 4.6743 | 10.7957 | 59.9981 | 11.0005
4.6742 | 54.7446 | 60.0345 | 55 | 4.679 | 43.7017 | 59.999 | 43.9996 | 4.6794 | 32.7923 | 60.0063 | 33.0002 | 4.6824 | 21.6906 | 59.9948 | 21.9998 | 4.6826 | 10.7957 | 59.9981 | 11.0005
4.6825 | 54.7446 | 60.0345 | 55 | 4.6873 | 43.7017 | 59.999 | 43.9996 | 4.6877 | 32.7923 | 60.0064 | 33.0002 | 4.6908 | 21.6912 | 59.9947 | 21.9998 | 4.6909 | 10.7957 | 59.9981 | 11.0005
4.6908 | 54.7446 | 60.0345 | 55 | 4.6956 | 43.6953 | 59.9989 | 43.9996 | 4.696 | 32.7923 | 60.0064 | 33.0002 | 4.6991 | 21.6912 | 59.9947 | 21.9998 | 4.6993 | 10.7957 | 59.9981 | 11.0005
4.6992 | 54.7446 | 60.0345 | 55 | 4.704 | 43.6953 | 59.9989 | 43.9996 | 4.7044 | 32.7923 | 60.0065 | 33.0002 | 4.7075 | 21.6906 | 59.9946 | 21.9998 | 4.7076 | 10.7957 | 59.9981 | 11.0005
4.7075 | 54.7446 | 60.0345 | 55 | 4.7123 | 43.704 | 59.9988 | 43.9996 | 4.7127 | 32.7923 | 60.0065 | 33.0002 | 4.7158 | 21.6906 | 59.9946 | 21.9998 | 4.7159 | 10.7948 | 59.998 | 11.0005
4.7158 | 54.7327 | 60.0345 | 55 | 4.7206 | 43.704 | 59.9988 | 43.9996 | 4.721 | 32.792 | 60.0065 | 33.0002 | 4.7241 | 21.6906 | 59.9946 | 21.9998 | 4.7243 | 10.7948 | 59.998 | 11.0005
4.7242 | 54.7327 | 60.0344 | 55 | 4.729 | 43.704 | 59.9987 | 43.9996 | 4.7294 | 32.792 | 60.0066 | 33.0002 | 4.7325 | 21.6906 | 59.9945 | 21.9998 | 4.7326 | 10.7939 | 59.9979 | 11.0005
4.7325 | 54.7327 | 60.0344 | 55 | 4.7373 | 43.704 | 59.9987 | 43.9996 | 4.7377 | 32.792 | 60.0066 | 33.0002 | 4.7408 | 21.6906 | 59.9945 | 21.9998 | 4.7409 | 10.7939 | 59.9979 | 11.0005
4.7408 | 54.7327 | 60.0344 | 55 | 4.7456 | 43.7042 | 59.9986 | 43.9996 | 4.746 | 32.792 | 60.0067 | 33.0002 | 4.7491 | 21.6906 | 59.9944 | 21.9998 | 4.7493 | 10.7939 | 59.9978 | 11.0005
4.7492 | 54.7368 | 60.0344 | 55 | 4.754 | 43.7042 | 59.9986 | 43.9996 | 4.7544 | 32.7891 | 60.0067 | 33.0002 | 4.7574 | 21.7014 | 59.9944 | 21.9998 | 4.7576 | 10.7939 | 59.9977 | 11.0005
4.7575 | 54.7368 | 60.0344 | 55 | 4.7623 | 43.7052 | 59.9985 | 43.9996 | 4.7627 | 32.7891 | 60.0068 | 33.0002 | 4.7658 | 21.7014 | 59.9944 | 21.9998 | 4.766 | 10.7939 | 59.9977 | 11.0005
4.7658 | 54.7382 | 60.0344 | 55 | 4.7706 | 43.7052 | 59.9985 | 43.9996 | 4.771 | 32.7885 | 60.0068 | 33.0002 | 4.7741 | 21.7014 | 59.9943 | 21.9998 | 4.7743 | 10.7939 | 59.9976 | 11.0005
4.7741 | 54.7382 | 60.0343 | 55 | 4.779 | 43.7052 | 59.9984 | 43.9996 | 4.7794 | 32.7885 | 60.0068 | 33.0002 | 4.7824 | 21.7014 | 59.9943 | 21.9998 | 4.7826 | 10.7939 | 59.9975 | 11.0005
4.7825 | 54.7382 | 60.0343 | 55 | 4.7873 | 43.7052 | 59.9984 | 43.9996 | 4.7877 | 32.7886 | 60.0069 | 33.0002 | 4.7908 | 21.7014 | 59.9942 | 21.9998 | 4.791 | 10.7939 | 59.9975 | 11.0005
4.7908 | 54.7382 | 60.0343 | 55 | 4.7957 | 43.7113 | 59.9983 | 43.9996 | 4.796 | 32.7886 | 60.0069 | 33.0002 | 4.7991 | 21.7014 | 59.9942 | 21.9998 | 4.7993 | 10.7937 | 59.9974 | 11.0005
4.7991 | 54.7382 | 60.0343 | 55 | 4.804 | 43.7113 | 59.9983 | 43.9996 | 4.8044 | 32.7892 | 60.007 | 33.0002 | 4.8075 | 21.7014 | 59.9941 | 21.9998 | 4.8076 | 10.7937 | 59.9973 | 11.0005
4.8075 | 54.7382 | 60.0343 | 55 | 4.8123 | 43.7069 | 59.9982 | 43.9996 | 4.8127 | 32.7892 | 60.007 | 33.0002 | 4.8158 | 21.7014 | 59.9941 | 21.9998 | 4.8159 | 10.7932 | 59.9973 | 11.0005
4.8158 | 54.7382 | 60.0343 | 55 | 4.8206 | 43.7069 | 59.9982 | 43.9996 | 4.821 | 32.7753 | 60.007 | 33.0002 | 4.8241 | 21.7019 | 59.9941 | 21.9998 | 4.8243 | 10.7932 | 59.9972 | 11.0005
4.8241 | 54.7382 | 60.0342 | 55 | 4.829 | 43.7192 | 59.9981 | 43.9996 | 4.8293 | 32.7753 | 60.0071 | 33.0002 | 4.8325 | 21.7019 | 59.994 | 21.9998 | 4.8326 | 10.7937 | 59.9971 | 11.0005
4.8324 | 54.7524 | 60.0342 | 55 | 4.8373 | 43.7192 | 59.9981 | 43.9996 | 4.8377 | 32.7753 | 60.0071 | 33.0002 | 4.8408 | 21.7019 | 59.994 | 21.9998 | 4.8409 | 10.7937 | 59.9971 | 11.0005
4.8408 | 54.7524 | 60.0342 | 55 | 4.8456 | 43.7139 | 59.998 | 43.9996 | 4.846 | 32.7753 | 60.0072 | 33.0002 | 4.8491 | 21.7019 | 59.9939 | 21.9998 | 4.8493 | 10.7937 | 59.997 | 11.0005
4.8491 | 54.7462 | 60.0342 | 55 | 4.854 | 43.7139 | 59.998 | 43.9996 | 4.8543 | 32.7543 | 60.0072 | 33.0002 | 4.8575 | 21.6998 | 59.9939 | 21.9998 | 4.8576 | 10.7937 | 59.9969 | 11.0005
4.8574 | 54.7462 | 60.0342 | 55 | 4.8623 | 43.7115 | 59.9979 | 43.9996 | 4.8627 | 32.7543 | 60.0073 | 33.0002 | 4.8658 | 21.6998 | 59.9938 | 21.9998 | 4.8659 | 10.7937 | 59.9969 | 11.0005
4.8658 | 54.7462 | 60.0342 | 55 | 4.8706 | 43.7115 | 59.9979 | 43.9996 | 4.871 | 32.7543 | 60.0073 | 33.0002 | 4.8741 | 21.6998 | 59.9937 | 21.9998 | 4.8743 | 10.7937 | 59.9968 | 11.0005
4.8741 | 54.7462 | 60.0341 | 55 | 4.879 | 43.7137 | 59.9978 | 43.9996 | 4.8793 | 32.7543 | 60.0073 | 33.0002 | 4.8824 | 21.6998 | 59.9937 | 21.9998 | 4.8826 | 10.7937 | 59.9967 | 11.0005
4.8824 | 54.7462 | 60.0341 | 55 | 4.8873 | 43.7137 | 59.9978 | 43.9996 | 4.8877 | 32.7543 | 60.0074 | 33.0002 | 4.8908 | 21.6998 | 59.9936 | 21.9998 | 4.891 | 10.7937 | 59.9967 | 11.0005
4.8907 | 54.7462 | 60.0341 | 55 | 4.8956 | 43.7052 | 59.9977 | 43.9996 | 4.896 | 32.7543 | 60.0074 | 33.0002 | 4.8991 | 21.6998 | 59.9936 | 21.9998 | 4.8993 | 10.7944 | 59.9966 | 11.0005
4.8991 | 54.7462 | 60.0341 | 55 | 4.904 | 43.7052 | 59.9977 | 43.9996 | 4.9043 | 32.7543 | 60.0075 | 33.0002 | 4.9075 | 21.6998 | 59.9935 | 21.9998 | 4.9076 | 10.7944 | 59.9965 | 11.0005
4.9074 | 54.7462 | 60.0341 | 55 | 4.9123 | 43.7044 | 59.9976 | 43.9996 | 4.9127 | 32.7543 | 60.0075 | 33.0002 | 4.9158 | 21.6998 | 59.9934 | 21.9998 | 4.916 | 10.7945 | 59.9965 | 11.0005
4.9157 | 54.7462 | 60.0341 | 55 | 4.9206 | 43.7044 | 59.9976 | 43.9996 | 4.921 | 32.7543 | 60.0075 | 33.0002 | 4.9241 | 21.6998 | 59.9934 | 21.9998 | 4.9243 | 10.7945 | 59.9964 | 11.0005
4.9241 | 54.7462 | 60.034 | 55 | 4.929 | 43.7044 | 59.9975 | 43.9996 | 4.9293 | 32.7543 | 60.0076 | 33.0002 | 4.9325 | 21.6998 | 59.9933 | 21.9998 | 4.9326 | 10.7945 | 59.9963 | 11.0005
4.9324 | 54.7462 | 60.034 | 55 | 4.9373 | 43.7044 | 59.9975 | 43.9996 | 4.9377 | 32.7529 | 60.0076 | 33.0002 | 4.9408 | 21.6998 | 59.9933 | 21.9998 | 4.9409 | 10.7945 | 59.9963 | 11.0005
4.9407 | 54.7462 | 60.034 | 55 | 4.9456 | 43.6986 | 59.9974 | 43.9996 | 4.946 | 32.7529 | 60.0077 | 33.0002 | 4.9491 | 21.6998 | 59.9932 | 21.9998 | 4.9493 | 10.7945 | 59.9962 | 11.0005
4.9491 | 54.7462 | 60.034 | 55 | 4.954 | 43.6986 | 59.9974 | 43.9996 | 4.9543 | 32.7529 | 60.0077 | 33.0002 | 4.9575 | 21.6998 | 59.9932 | 21.9998 | 4.9576 | 10.7945 | 59.9961 | 11.0005
4.9574 | 54.7462 | 60.034 | 55 | 4.9623 | 43.6986 | 59.9973 | 43.9996 | 4.9626 | 32.7529 | 60.0078 | 33.0002 | 4.9658 | 21.6998 | 59.9931 | 21.9998 | 4.9659 | 10.793 | 59.9961 | 11.0005
4.9657 | 54.7462 | 60.034 | 55 | 4.9706 | 43.6986 | 59.9973 | 43.9996 | 4.971 | 32.7529 | 60.0078 | 33.0002 | 4.9742 | 21.6998 | 59.993 | 21.9998 | 4.9743 | 10.793 | 59.996 | 11.0005
4.974 | 54.7462 | 60.034 | 55 | 4.979 | 43.6986 | 59.9972 | 43.9996 | 4.9793 | 32.7529 | 60.0078 | 33.0002 | 4.9825 | 21.6998 | 59.993 | 21.9998 | 4.9826 | 10.793 | 59.9959 | 11.0005
4.9824 | 54.7462 | 60.034 | 55 | 4.9873 | 43.6986 | 59.9972 | 43.9996 | 4.9876 | 32.7524 | 60.0079 | 33.0002 | 4.9908 | 21.6986 | 59.9929 | 21.9998 | 4.9909 | 10.793 | 59.9959 | 11.0005
4.9907 | 54.7462 | 60.034 | 55 | 4.9956 | 43.7041 | 59.9971 | 43.9996 | 4.996 | 32.7524 | 60.0079 | 33.0002 | 4.9991 | 21.6986 | 59.9929 | 21.9998 | 4.9993 | 10.8273 | 59.9958 | 11.0005
4.999 | 54.7462 | 60.034 | 55 | 5.004 | 43.7041 | 59.9971 | 43.9996 | 5.0043 | 32.747 | 60.008 | 33.0002 | 5.0075 | 21.6986 | 59.9928 | 21.9998 | 5.0076 | 10.8273 | 59.9957 | 11.0005
5.0074 | 54.7462 | 60.034 | 55 | 5.0123 | 43.7041 | 59.997 | 43.9996 | 5.0126 | 32.747 | 60.008 | 33.0002 | 5.0158 | 21.6986 | 59.9927 | 21.9998 | 5.016 | 10.839 | 59.9957 | 11.0005
5.0157 | 54.7564 | 60.034 | 55 | 5.0206 | 43.7041 | 59.997 | 43.9996 | 5.021 | 32.747 | 60.0081 | 33.0002 | 5.0241 | 21.6959 | 59.9927 | 21.9998 | 5.0243 | 10.839 | 59.9956 | 11.0005
5.024 | 54.7564 | 60.034 | 55 | 5.029 | 43.7081 | 59.9969 | 43.9996 | 5.0293 | 32.747 | 60.0082 | 33.0002 | 5.0325 | 21.6959 | 59.9926 | 21.9998 | 5.0326 | 10.8395 | 59.9955 | 11.0005
5.0323 | 54.7564 | 60.034 | 55 | 5.0373 | 43.7081 | 59.9969 | 43.9996 | 5.0376 | 32.747 | 60.0083 | 33.0002 | 5.0408 | 21.6959 | 59.9926 | 21.9998 | 5.041 | 10.8395 | 59.9955 | 11.0005
5.0407 | 54.7564 | 60.034 | 55 | 5.0456 | 43.7007 | 59.9968 | 43.9996 | 5.046 | 32.747 | 60.0084 | 33.0002 | 5.0491 | 21.6959 | 59.9925 | 21.9998 | 5.0493 | 10.8395 | 59.9954 | 11.0005
5.049 | 54.7583 | 60.034 | 55 | 5.054 | 43.7007 | 59.9968 | 43.9996 | 5.0543 | 32.747 | 60.0084 | 33.0002 | 5.0575 | 21.6959 | 59.9925 | 21.9998 | 5.0576 | 10.8395 | 59.9953 | 11.0005
5.0573 | 54.7583 | 60.034 | 55 | 5.0623 | 43.7023 | 59.9967 | 43.9996 | 5.0626 | 32.747 | 60.0085 | 33.0002 | 5.0658 | 21.6959 | 59.9924 | 21.9998 | 5.0659 | 10.8382 | 59.9953 | 11.0005
5.0656 | 54.7584 | 60.034 | 55 | 5.0706 | 43.7023 | 59.9967 | 43.9996 | 5.071 | 32.747 | 60.0086 | 33.0002 | 5.0742 | 21.6959 | 59.9923 | 21.9998 | 5.0743 | 10.8382 | 59.9952 | 11.0005
5.074 | 54.7584 | 60.034 | 55 | 5.079 | 43.6853 | 59.9966 | 43.9996 | 5.0793 | 32.747 | 60.0087 | 33.0002 | 5.0825 | 21.6959 | 59.9923 | 21.9998 | 5.0826 | 10.8382 | 59.9951 | 11.0005
5.0823 | 54.7561 | 60.034 | 55 | 5.0873 | 43.6853 | 59.9966 | 43.9996 | 5.0876 | 32.747 | 60.0088 | 33.0002 | 5.0908 | 21.6951 | 59.9922 | 21.9998 | 5.0909 | 10.8382 | 59.9951 | 11.0005
5.0906 | 54.7561 | 60.034 | 55 | 5.0956 | 43.6853 | 59.9965 | 43.9996 | 5.0959 | 32.747 | 60.0089 | 33.0002 | 5.0992 | 21.6951 | 59.9922 | 21.9998 | 5.0993 | 10.839 | 59.995 | 11.0005
5.099 | 54.7561 | 60.034 | 55 | 5.104 | 43.6853 | 59.9965 | 43.9996 | 5.1043 | 32.747 | 60.0089 | 33.0002 | 5.1075 | 21.6943 | 59.9921 | 21.9998 | 5.1076 | 10.839 | 59.9949 | 11.0005
5.1073 | 54.7561 | 60.034 | 55 | 5.1123 | 43.6826 | 59.9964 | 43.9996 | 5.1126 | 32.747 | 60.009 | 33.0002 | 5.1158 | 21.6943 | 59.992 | 21.9998 | 5.1159 | 10.839 | 59.9949 | 11.0005
5.1156 | 54.7266 | 60.034 | 55 | 5.1206 | 43.6826 | 59.9964 | 43.9996 | 5.1209 | 32.747 | 60.0091 | 33.0002 | 5.1241 | 21.6943 | 59.992 | 21.9998 | 5.1243 | 10.839 | 59.9948 | 11.0005
5.1239 | 54.7266 | 60.034 | 55 | 5.129 | 43.6826 | 59.9963 | 43.9996 | 5.1293 | 32.747 | 60.0092 | 33.0002 | 5.1325 | 21.6943 | 59.9919 | 21.9998 | 5.1326 | 10.839 | 59.9947 | 11.0005
5.1323 | 54.7273 | 60.034 | 55 | 5.1373 | 43.6826 | 59.9963 | 43.9996 | 5.1376 | 32.747 | 60.0093 | 33.0002 | 5.1408 | 21.663 | 59.9919 | 21.9998 | 5.141 | 10.839 | 59.9947 | 11.0005
5.1406 | 54.7273 | 60.034 | 55 | 5.1456 | 43.6821 | 59.9962 | 43.9996 | 5.146 | 32.747 | 60.0093 | 33.0002 | 5.1492 | 21.663 | 59.9918 | 21.9998 | 5.1493 | 10.8395 | 59.9946 | 11.0005
5.1489 | 54.7151 | 60.034 | 55 | 5.154 | 43.6821 | 59.9962 | 43.9996 | 5.1543 | 32.747 | 60.0094 | 33.0002 | 5.1575 | 21.663 | 59.9918 | 21.9998 | 5.1576 | 10.8395 | 59.9945 | 11.0005
5.1573 | 54.7151 | 60.034 | 55 | 5.1623 | 43.6842 | 59.9961 | 43.9996 | 5.1626 | 32.747 | 60.0095 | 33.0002 | 5.1658 | 21.663 | 59.9917 | 21.9998 | 5.166 | 10.8393 | 59.9945 | 11.0005
5.1656 | 54.7067 | 60.034 | 55 | 5.1706 | 43.6842 | 59.9961 | 43.9996 | 5.171 | 32.747 | 60.0096 | 33.0002 | 5.1742 | 21.663 | 59.9916 | 21.9998 | 5.1743 | 10.8393 | 59.9944 | 11.0005
5.1739 | 54.7067 | 60.034 | 55 | 5.179 | 43.6692 | 59.996 | 43.9996 | 5.1793 | 32.747 | 60.0097 | 33.0002 | 5.1825 | 21.663 | 59.9916 | 21.9998 | 5.1826 | 10.8393 | 59.9943 | 11.0005
5.1822 | 54.7092 | 60.034 | 55 | 5.1873 | 43.6692 | 59.996 | 43.9996 | 5.1876 | 32.747 | 60.0098 | 33.0002 | 5.1908 | 21.6625 | 59.9915 | 21.9998 | 5.1909 | 10.8393 | 59.9943 | 11.0005
5.1906 | 54.7092 | 60.034 | 55 | 5.1956 | 43.6695 | 59.9959 | 43.9996 | 5.196 | 32.747 | 60.0098 | 33.0002 | 5.1992 | 21.6625 | 59.9915 | 21.9998 | 5.1993 | 10.84 | 59.9942 | 11.0005
5.1989 | 54.7028 | 60.034 | 55 | 5.204 | 43.6695 | 59.9959 | 43.9996 | 5.2043 | 32.747 | 60.0099 | 33.0002 | 5.2075 | 21.6637 | 59.9914 | 21.9998 | 5.2076 | 10.84 | 59.9941 | 11.0005
5.2072 | 54.7028 | 60.034 | 55 | 5.2123 | 43.6695 | 59.9958 | 43.9996 | 5.2126 | 32.747 | 60.01 | 33.0002 | 5.2158 | 21.6637 | 59.9913 | 21.9998 | 5.2159 | 10.8388 | 59.9941 | 11.0005
5.2155 | 54.7028 | 60.034 | 55 | 5.2206 | 43.6695 | 59.9958 | 43.9996 | 5.2209 | 32.747 | 60.0101 | 33.0002 | 5.2242 | 21.6659 | 59.9913 | 21.9998 | 5.2243 | 10.8388 | 59.994 | 11.0005
5.2239 | 54.7028 | 60.034 | 55 | 5.229 | 43.669 | 59.9957 | 43.9996 | 5.2293 | 32.747 | 60.0102 | 33.0002 | 5.2325 | 21.6659 | 59.9912 | 21.9998 | 5.2326 | 10.8388 | 59.9939 | 11.0005
5.2322 | 54.7028 | 60.034 | 55 | 5.2373 | 43.669 | 59.9957 | 43.9996 | 5.2376 | 32.747 | 60.0103 | 33.0002 | 5.2408 | 21.6659 | 59.9912 | 21.9998 | 5.2409 | 10.8388 | 59.9939 | 11.0005
5.2405 | 54.7028 | 60.034 | 55 | 5.2456 | 43.669 | 59.9956 | 43.9996 | 5.2459 | 32.747 | 60.0103 | 33.0002 | 5.2492 | 21.6659 | 59.9911 | 21.9998 | 5.2493 | 10.8378 | 59.9938 | 11.0005
5.2489 | 54.7028 | 60.034 | 55 | 5.254 | 43.669 | 59.9956 | 43.9996 | 5.2543 | 32.747 | 60.0104 | 33.0002 | 5.2575 | 21.6655 | 59.9911 | 21.9998 | 5.2576 | 10.8378 | 59.9937 | 11.0005
5.2572 | 54.7028 | 60.034 | 55 | 5.2623 | 43.6663 | 59.9955 | 43.9996 | 5.2626 | 32.747 | 60.0105 | 33.0002 | 5.2658 | 21.6655 | 59.991 | 21.9998 | 5.266 | 10.8368 | 59.9937 | 11.0005
5.2655 | 54.7028 | 60.034 | 55 | 5.2706 | 43.6663 | 59.9955 | 43.9996 | 5.2709 | 32.747 | 60.0106 | 33.0002 | 5.2742 | 21.6655 | 59.9909 | 21.9998 | 5.2743 | 10.8368 | 59.9936 | 11.0005
5.2738 | 54.7028 | 60.034 | 55 | 5.279 | 43.6707 | 59.9954 | 43.9996 | 5.2793 | 32.747 | 60.0107 | 33.0002 | 5.2825 | 21.6655 | 59.9909 | 21.9998 | 5.2826 | 10.8372 | 59.9935 | 11.0005
5.2822 | 54.7028 | 60.034 | 55 | 5.2873 | 43.6707 | 59.9954 | 43.9996 | 5.2876 | 32.747 | 60.0108 | 33.0002 | 5.2908 | 21.6649 | 59.9908 | 21.9998 | 5.291 | 10.8372 | 59.9935 | 11.0005
5.2905 | 54.7028 | 60.034 | 55 | 5.2956 | 43.6702 | 59.9953 | 43.9996 | 5.2959 | 32.747 | 60.0108 | 33.0002 | 5.2992 | 21.6649 | 59.9908 | 21.9998 | 5.2993 | 10.8362 | 59.9934 | 11.0005
5.2988 | 54.7028 | 60.034 | 55 | 5.304 | 43.6702 | 59.9953 | 43.9996 | 5.3043 | 32.7524 | 60.0109 | 33.0002 | 5.3075 | 21.6642 | 59.9907 | 21.9998 | 5.3076 | 10.8362 | 59.9933 | 11.0005
5.3072 | 54.7028 | 60.034 | 55 | 5.3123 | 43.6702 | 59.9952 | 43.9996 | 5.3126 | 32.7524 | 60.011 | 33.0002 | 5.3158 | 21.6642 | 59.9906 | 21.9998 | 5.3159 | 10.8362 | 59.9933 | 11.0005
5.3155 | 54.7028 | 60.034 | 55 | 5.3206 | 43.6702 | 59.9952 | 43.9996 | 5.3209 | 32.7524 | 60.0111 | 33.0002 | 5.3242 | 21.6637 | 59.9906 | 21.9998 | 5.3243 | 10.8362 | 59.9932 | 11.0005
5.3238 | 54.7028 | 60.034 | 55 | 5.329 | 43.6704 | 59.9951 | 43.9996 | 5.3293 | 32.7524 | 60.0112 | 33.0002 | 5.3325 | 21.6637 | 59.9905 | 21.9998 | 5.3326 | 10.8367 | 59.9931 | 11.0005
5.3322 | 54.7014 | 60.034 | 55 | 5.3373 | 43.6704 | 59.9951 | 43.9996 | 5.3376 | 32.7538 | 60.0113 | 33.0002 | 5.3409 | 21.6637 | 59.9905 | 21.9998 | 5.3409 | 10.8367 | 59.9931 | 11.0005
5.3405 | 54.7014 | 60.034 | 55 | 5.3456 | 43.666 | 59.995 | 43.9996 | 5.3459 | 32.7538 | 60.0113 | 33.0002 | 5.3492 | 21.6637 | 59.9904 | 21.9998 | 5.3493 | 10.8376 | 59.993 | 11.0005
5.3488 | 54.7014 | 60.034 | 55 | 5.354 | 43.666 | 59.995 | 43.9996 | 5.3542 | 32.757 | 60.0114 | 33.0002 | 5.3575 | 21.6603 | 59.9904 | 21.9998 | 5.3576 | 10.8376 | 59.9929 | 11.0005
5.3571 | 54.7014 | 60.034 | 55 | 5.3623 | 43.6729 | 59.9949 | 43.9996 | 5.3626 | 32.757 | 60.0115 | 33.0002 | 5.3658 | 21.6603 | 59.9903 | 21.9998 | 5.366 | 10.8376 | 59.9929 | 11.0005
5.3655 | 54.7014 | 60.034 | 55 | 5.3706 | 43.6729 | 59.9949 | 43.9996 | 5.3709 | 32.757 | 60.0116 | 33.0002 | 5.3742 | 21.6603 | 59.9902 | 21.9998 | 5.3743 | 10.8376 | 59.9928 | 11.0005
5.3738 | 54.7014 | 60.034 | 55 | 5.379 | 43.6707 | 59.9948 | 43.9996 | 5.3792 | 32.757 | 60.0117 | 33.0002 | 5.3825 | 21.6603 | 59.9902 | 21.9998 | 5.3826 | 10.8358 | 59.9927 | 11.0005
5.3821 | 54.7014 | 60.034 | 55 | 5.3873 | 43.6707 | 59.9948 | 43.9996 | 5.3876 | 32.757 | 60.0118 | 33.0002 | 5.3908 | 21.6632 | 59.9901 | 21.9998 | 5.391 | 10.8358 | 59.9927 | 11.0005
5.3905 | 54.7014 | 60.034 | 55 | 5.3956 | 43.6707 | 59.9947 | 43.9996 | 5.3959 | 32.757 | 60.0118 | 33.0002 | 5.3992 | 21.6632 | 59.9901 | 21.9998 | 5.3993 | 10.8343 | 59.9926 | 11.0005
5.3988 | 54.7014 | 60.034 | 55 | 5.404 | 43.6707 | 59.9947 | 43.9996 | 5.4042 | 32.757 | 60.0119 | 33.0002 | 5.4075 | 21.6632 | 59.99 | 21.9998 | 5.4076 | 10.8343 | 59.9925 | 11.0005
5.4071 | 54.7014 | 60.034 | 55 | 5.4123 | 43.6756 | 59.9946 | 43.9996 | 5.4126 | 32.757 | 60.012 | 33.0002 | 5.4159 | 21.6632 | 59.9899 | 21.9998 | 5.416 | 10.8343 | 59.9925 | 11.0005
5.4154 | 54.7014 | 60.034 | 55 | 5.4206 | 43.6756 | 59.9946 | 43.9996 | 5.4209 | 32.757 | 60.0121 | 33.0002 | 5.4242 | 21.6422 | 59.9899 | 21.9998 | 5.4243 | 10.8343 | 59.9924 | 11.0005
5.4238 | 54.7014 | 60.034 | 55 | 5.429 | 43.6756 | 59.9945 | 43.9996 | 5.4292 | 32.757 | 60.0122 | 33.0002 | 5.4325 | 21.6422 | 59.9898 | 21.9998 | 5.4326 | 10.8331 | 59.9923 | 11.0005
5.4321 | 54.7014 | 60.034 | 55 | 5.4373 | 43.6756 | 59.9945 | 43.9996 | 5.4376 | 32.757 | 60.0123 | 33.0002 | 5.4409 | 21.6396 | 59.9898 | 21.9998 | 5.4409 | 10.8331 | 59.9923 | 11.0005
5.4404 | 54.7014 | 60.034 | 55 | 5.4456 | 43.6717 | 59.9944 | 43.9996 | 5.4459 | 32.757 | 60.0123 | 33.0002 | 5.4492 | 21.6396 | 59.9897 | 21.9998 | 5.4493 | 10.8331 | 59.9922 | 11.0005
5.4488 | 54.7014 | 60.034 | 55 | 5.454 | 43.6717 | 59.9944 | 43.9996 | 5.4542 | 32.757 | 60.0124 | 33.0002 | 5.4575 | 21.6396 | 59.9897 | 21.9998 | 5.4576 | 10.8331 | 59.9921 | 11.0005
5.4571 | 54.7014 | 60.034 | 55 | 5.4623 | 43.6891 | 59.9943 | 43.9996 | 5.4626 | 32.757 | 60.0125 | 33.0002 | 5.4659 | 21.6396 | 59.9896 | 21.9998 | 5.4659 | 10.8331 | 59.9921 | 11.0005
5.4654 | 54.7082 | 60.034 | 55 | 5.4706 | 43.6891 | 59.9943 | 43.9996 | 5.4709 | 32.757 | 60.0126 | 33.0002 | 5.4742 | 21.6396 | 59.9895 | 21.9998 | 5.4743 | 10.8331 | 59.992 | 11.0005
5.4738 | 54.7082 | 60.034 | 55 | 5.479 | 43.6893 | 59.9942 | 43.9996 | 5.4792 | 32.757 | 60.0127 | 33.0002 | 5.4825 | 21.6396 | 59.9895 | 21.9998 | 5.4826 | 10.8331 | 59.9919 | 11.0005
5.4821 | 54.7102 | 60.034 | 55 | 5.4873 | 43.6893 | 59.9942 | 43.9996 | 5.4875 | 32.757 | 60.0128 | 33.0002 | 5.4908 | 21.6373 | 59.9894 | 21.9998 | 5.491 | 10.8331 | 59.9919 | 11.0005
5.4904 | 54.7102 | 60.034 | 55 | 5.4956 | 43.6893 | 59.9941 | 43.9996 | 5.4959 | 32.757 | 60.0128 | 33.0002 | 5.4992 | 21.6373 | 59.9894 | 21.9998 | 5.4993 | 10.8339 | 59.9918 | 11.0005
5.4987 | 54.7102 | 60.034 | 55 | 5.504 | 43.6893 | 59.9941 | 43.9996 | 5.5042 | 32.757 | 60.0129 | 33.0002 | 5.5075 | 21.637 | 59.9893 | 21.9998 | 5.5076 | 10.8339 | 59.9917 | 11.0005
5.5071 | 54.7102 | 60.034 | 55 | 5.5123 | 43.6864 | 59.994 | 43.9996 | 5.5125 | 32.757 | 60.013 | 33.0002 | 5.5159 | 21.637 | 59.9892 | 21.9998 | 5.516 | 10.835 | 59.9917 | 11.0005
5.5154 | 54.7102 | 60.034 | 55 | 5.5206 | 43.6864 | 59.994 | 43.9996 | 5.5209 | 32.757 | 60.0131 | 33.0002 | 5.5242 | 21.637 | 59.9892 | 21.9998 | 5.5243 | 10.835 | 59.9916 | 11.0005
5.5237 | 54.7102 | 60.034 | 55 | 5.529 | 43.6864 | 59.9939 | 43.9996 | 5.5292 | 32.757 | 60.0132 | 33.0002 | 5.5325 | 21.637 | 59.9891 | 21.9998 | 5.5326 | 10.835 | 59.9915 | 11.0005
5.5321 | 54.7102 | 60.034 | 55 | 5.5373 | 43.6864 | 59.9939 | 43.9996 | 5.5375 | 32.757 | 60.0133 | 33.0002 | 5.5409 | 21.6366 | 59.9891 | 21.9998 | 5.541 | 10.835 | 59.9915 | 11.0005
5.5404 | 54.7102 | 60.034 | 55 | 5.5456 | 43.6805 | 59.9938 | 43.9996 | 5.5459 | 32.757 | 60.0133 | 33.0002 | 5.5492 | 21.6366 | 59.989 | 21.9998 | 5.5493 | 10.8354 | 59.9914 | 11.0005
5.5487 | 54.7102 | 60.034 | 55 | 5.554 | 43.6805 | 59.9938 | 43.9996 | 5.5542 | 32.757 | 60.0134 | 33.0002 | 5.5575 | 21.6394 | 59.989 | 21.9998 | 5.5576 | 10.8354 | 59.9913 | 11.0005
5.557 | 54.7102 | 60.034 | 55 | 5.5623 | 43.6805 | 59.9937 | 43.9996 | 5.5625 | 32.757 | 60.0135 | 33.0002 | 5.5659 | 21.6394 | 59.9889 | 21.9998 | 5.566 | 10.8335 | 59.9913 | 11.0005
5.5654 | 54.7102 | 60.034 | 55 | 5.5706 | 43.6805 | 59.9937 | 43.9996 | 5.5709 | 32.757 | 60.0136 | 33.0002 | 5.5742 | 21.6862 | 59.9888 | 21.9998 | 5.5743 | 10.8335 | 59.9912 | 11.0005
5.5737 | 54.7102 | 60.034 | 55 | 5.579 | 43.6816 | 59.9936 | 43.9996 | 5.5792 | 32.757 | 60.0137 | 33.0002 | 5.5825 | 21.6862 | 59.9888 | 21.9998 | 5.5826 | 10.8335 | 59.9911 | 11.0005
5.582 | 54.7102 | 60.034 | 55 | 5.5873 | 43.6816 | 59.9936 | 43.9996 | 5.5875 | 32.757 | 60.0138 | 33.0002 | 5.5909 | 21.6861 | 59.9887 | 21.9998 | 5.591 | 10.8335 | 59.9911 | 11.0005
5.5903 | 54.7102 | 60.034 | 55 | 5.5956 | 43.7027 | 59.9935 | 43.9996 | 5.5959 | 32.757 | 60.0138 | 33.0002 | 5.5992 | 21.6861 | 59.9887 | 21.9998 | 5.5993 | 10.8327 | 59.991 | 11.0005
5.5987 | 54.7102 | 60.034 | 55 | 5.604 | 43.7027 | 59.9935 | 43.9996 | 5.6042 | 32.7582 | 60.0139 | 33.0002 | 5.6075 | 21.6828 | 59.9886 | 21.9998 | 5.6076 | 10.8327 | 59.9909 | 11.0005
5.607 | 54.7102 | 60.034 | 55 | 5.6123 | 43.7074 | 59.9934 | 43.9996 | 5.6125 | 32.7582 | 60.014 | 33.0002 | 5.6159 | 21.6828 | 59.9885 | 21.9998 | 5.616 | 10.8327 | 59.9909 | 11.0005
5.6153 | 54.7102 | 60.034 | 55 | 5.6206 | 43.7074 | 59.9934 | 43.9996 | 5.6208 | 32.7581 | 60.0141 | 33.0002 | 5.6242 | 21.6825 | 59.9885 | 21.9998 | 5.6243 | 10.8327 | 59.9908 | 11.0005
5.6237 | 54.7102 | 60.034 | 55 | 5.629 | 43.7074 | 59.9933 | 43.9996 | 5.6292 | 32.7581 | 60.0142 | 33.0002 | 5.6325 | 21.6825 | 59.9884 | 21.9998 | 5.6326 | 10.8138 | 59.9907 | 11.0005
5.632 | 54.7102 | 60.034 | 55 | 5.6373 | 43.7074 | 59.9933 | 43.9996 | 5.6375 | 32.7597 | 60.0143 | 33.0002 | 5.6409 | 21.6825 | 59.9884 | 21.9998 | 5.641 | 10.8138 | 59.9907 | 11.0005
5.6403 | 54.7102 | 60.034 | 55 | 5.6456 | 43.703 | 59.9932 | 43.9996 | 5.6458 | 32.7597 | 60.0143 | 33.0002 | 5.6492 | 21.6825 | 59.9883 | 21.9998 | 5.6493 | 10.8142 | 59.9906 | 11.0005
5.6487 | 54.7102 | 60.034 | 55 | 5.654 | 43.703 | 59.9932 | 43.9996 | 5.6542 | 32.7597 | 60.0144 | 33.0002 | 5.6575 | 21.6825 | 59.9883 | 21.9998 | 5.6577 | 10.8142 | 59.9905 | 11.0005
5.657 | 54.7102 | 60.034 | 55 | 5.6623 | 43.6942 | 59.9931 | 43.9996 | 5.6625 | 32.7597 | 60.0145 | 33.0002 | 5.6659 | 21.6825 | 59.9882 | 21.9998 | 5.666 | 10.8163 | 59.9905 | 11.0005
5.6653 | 54.7102 | 60.034 | 55 | 5.6706 | 43.6942 | 59.9931 | 43.9996 | 5.6708 | 32.7597 | 60.0146 | 33.0002 | 5.6742 | 21.6838 | 59.9881 | 21.9998 | 5.6743 | 10.8163 | 59.9904 | 11.0005
5.6736 | 54.7102 | 60.034 | 55 | 5.679 | 43.6828 | 59.993 | 43.9996 | 5.6792 | 32.7597 | 60.0147 | 33.0002 | 5.6826 | 21.6838 | 59.9881 | 21.9998 | 5.6826 | 10.8163 | 59.9903 | 11.0005
5.682 | 54.7102 | 60.034 | 55 | 5.6873 | 43.6828 | 59.993 | 43.9996 | 5.6875 | 32.7597 | 60.0148 | 33.0002 | 5.6909 | 21.6798 | 59.988 | 21.9998 | 5.691 | 10.8163 | 59.9903 | 11.0005
5.6903 | 54.7102 | 60.034 | 55 | 5.6956 | 43.6896 | 59.9929 | 43.9996 | 5.6958 | 32.7597 | 60.0148 | 33.0002 | 5.6992 | 21.6798 | 59.988 | 21.9998 | 5.6993 | 10.8163 | 59.9902 | 11.0005
5.6986 | 54.7034 | 60.034 | 55 | 5.704 | 43.6896 | 59.9929 | 43.9996 | 5.7042 | 32.7597 | 60.0149 | 33.0002 | 5.7076 | 21.6798 | 59.9879 | 21.9998 | 5.7076 | 10.8163 | 59.9901 | 11.0005
5.707 | 54.7034 | 60.034 | 55 | 5.7123 | 43.6962 | 59.9928 | 43.9996 | 5.7125 | 32.7597 | 60.015 | 33.0002 | 5.7159 | 21.6798 | 59.9878 | 21.9998 | 5.716 | 10.8163 | 59.9901 | 11.0005
5.7153 | 54.7067 | 60.034 | 55 | 5.7206 | 43.6962 | 59.9928 | 43.9996 | 5.7208 | 32.7597 | 60.0151 | 33.0002 | 5.7242 | 21.7078 | 59.9878 | 21.9998 | 5.7243 | 10.8163 | 59.99 | 11.0005
5.7236 | 54.7067 | 60.034 | 55 | 5.729 | 43.6962 | 59.9927 | 43.9996 | 5.7292 | 32.7597 | 60.0152 | 33.0002 | 5.7325 | 21.7078 | 59.9877 | 21.9998 | 5.7326 | 10.8144 | 59.99 | 11.0005
5.7319 | 54.7067 | 60.034 | 55 | 5.7373 | 43.6962 | 59.9927 | 43.9996 | 5.7375 | 32.7597 | 60.0153 | 33.0002 | 5.7409 | 21.7078 | 59.9877 | 21.9998 | 5.741 | 10.8144 | 59.99 | 11.0005
5.7403 | 54.7067 | 60.034 | 55 | 5.7456 | 43.6936 | 59.9926 | 43.9996 | 5.7458 | 32.7597 | 60.0153 | 33.0002 | 5.7492 | 21.7078 | 59.9876 | 21.9998 | 5.7493 | 10.8144 | 59.9899 | 11.0005
5.7486 | 54.711 | 60.034 | 55 | 5.754 | 43.6936 | 59.9926 | 43.9996 | 5.7542 | 32.7597 | 60.0154 | 33.0002 | 5.7576 | 21.7077 | 59.9875 | 21.9998 | 5.7577 | 10.8144 | 59.9899 | 11.0005
5.7569 | 54.711 | 60.034 | 55 | 5.7623 | 43.6629 | 59.9925 | 43.9996 | 5.7625 | 32.7597 | 60.0155 | 33.0002 | 5.7659 | 21.7077 | 59.9875 | 21.9998 | 5.766 | 10.8144 | 59.9899 | 11.0005
5.7652 | 54.7057 | 60.034 | 55 | 5.7706 | 43.6629 | 59.9925 | 43.9996 | 5.7708 | 32.7597 | 60.0156 | 33.0002 | 5.7742 | 21.7077 | 59.9874 | 21.9998 | 5.7743 | 10.8144 | 59.9898 | 11.0005
5.7736 | 54.7057 | 60.034 | 55 | 5.779 | 43.6659 | 59.9924 | 43.9996 | 5.7791 | 32.7597 | 60.0157 | 33.0002 | 5.7826 | 21.7077 | 59.9874 | 21.9998 | 5.7827 | 10.8155 | 59.9898 | 11.0005
5.7819 | 54.7057 | 60.034 | 55 | 5.7873 | 43.6659 | 59.9924 | 43.9996 | 5.7875 | 32.7597 | 60.0158 | 33.0002 | 5.7909 | 21.7077 | 59.9873 | 21.9998 | 5.791 | 10.8155 | 59.9898 | 11.0005
5.7902 | 54.7057 | 60.034 | 55 | 5.7957 | 43.6659 | 59.9923 | 43.9996 | 5.7958 | 32.7597 | 60.0158 | 33.0002 | 5.7992 | 21.7077 | 59.9873 | 21.9998 | 5.7993 | 10.8169 | 59.9898 | 11.0005
5.7986 | 54.7075 | 60.034 | 55 | 5.804 | 43.6659 | 59.9923 | 43.9996 | 5.8041 | 32.7597 | 60.0159 | 33.0002 | 5.8076 | 21.7072 | 59.9872 | 21.9998 | 5.8076 | 10.8169 | 59.9897 | 11.0005
5.8069 | 54.7075 | 60.034 | 55 | 5.8123 | 43.6659 | 59.9922 | 43.9996 | 5.8125 | 32.7597 | 60.016 | 33.0002 | 5.8159 | 21.7072 | 59.9871 | 21.9998 | 5.816 | 10.8169 | 59.9897 | 11.0005
5.8152 | 54.7075 | 60.034 | 55 | 5.8206 | 43.6659 | 59.9922 | 43.9996 | 5.8208 | 32.7597 | 60.0161 | 33.0002 | 5.8242 | 21.7052 | 59.9871 | 21.9998 | 5.8243 | 10.8169 | 59.9897 | 11.0005
5.8235 | 54.7075 | 60.034 | 55 | 5.829 | 43.6659 | 59.9921 | 43.9996 | 5.8291 | 32.7597 | 60.0162 | 33.0002 | 5.8326 | 21.7052 | 59.987 | 21.9998 | 5.8327 | 10.8165 | 59.9897 | 11.0005
5.8319 | 54.7055 | 60.034 | 55 | 5.8373 | 43.6659 | 59.9921 | 43.9996 | 5.8375 | 32.7597 | 60.0163 | 33.0002 | 5.8409 | 21.7052 | 59.987 | 21.9998 | 5.841 | 10.8165 | 59.9897 | 11.0005
5.8402 | 54.7055 | 60.034 | 55 | 5.8456 | 43.6677 | 59.992 | 43.9996 | 5.8458 | 32.7597 | 60.0163 | 33.0002 | 5.8492 | 21.7052 | 59.9869 | 21.9998 | 5.8493 | 10.8165 | 59.9896 | 11.0005
5.8485 | 54.6977 | 60.034 | 55 | 5.854 | 43.6677 | 59.992 | 43.9996 | 5.8541 | 32.7597 | 60.0164 | 33.0002 | 5.8576 | 21.7169 | 59.9868 | 21.9998 | 5.8577 | 10.8165 | 59.9896 | 11.0005
5.8569 | 54.6977 | 60.034 | 55 | 5.8623 | 43.6678 | 59.9919 | 43.9996 | 5.8625 | 32.7597 | 60.0165 | 33.0002 | 5.8659 | 21.7169 | 59.9868 | 21.9998 | 5.866 | 10.816 | 59.9896 | 11.0005
5.8652 | 54.6978 | 60.034 | 55 | 5.8707 | 43.6678 | 59.9919 | 43.9996 | 5.8708 | 32.7597 | 60.0166 | 33.0002 | 5.8742 | 21.7169 | 59.9867 | 21.9998 | 5.8743 | 10.816 | 59.9896 | 11.0005
5.8735 | 54.6978 | 60.034 | 55 | 5.879 | 43.6638 | 59.9918 | 43.9996 | 5.8791 | 32.7597 | 60.0167 | 33.0002 | 5.8826 | 21.7169 | 59.9866 | 21.9998 | 5.8827 | 10.8171 | 59.9895 | 11.0005
5.8818 | 54.6978 | 60.034 | 55 | 5.8873 | 43.6638 | 59.9918 | 43.9996 | 5.8875 | 32.7597 | 60.0168 | 33.0002 | 5.8909 | 21.72 | 59.9866 | 21.9998 | 5.891 | 10.8171 | 59.9895 | 11.0005
5.8902 | 54.6978 | 60.034 | 55 | 5.8957 | 43.6638 | 59.9917 | 43.9996 | 5.8958 | 32.7597 | 60.0168 | 33.0002 | 5.8993 | 21.72 | 59.9865 | 21.9998 | 5.8993 | 10.8171 | 59.9895 | 11.0005
5.8985 | 54.6978 | 60.034 | 55 | 5.904 | 43.6638 | 59.9917 | 43.9996 | 5.9041 | 32.7597 | 60.0169 | 33.0002 | 5.9076 | 21.72 | 59.9864 | 21.9998 | 5.9077 | 10.8171 | 59.9894 | 11.0005
5.9068 | 54.6978 | 60.034 | 55 | 5.9123 | 43.6618 | 59.9916 | 43.9996 | 5.9124 | 32.7597 | 60.017 | 33.0002 | 5.9159 | 21.72 | 59.9864 | 21.9998 | 5.916 | 10.8164 | 59.9894 | 11.0005
5.9151 | 54.6978 | 60.034 | 55 | 5.9207 | 43.6618 | 59.9916 | 43.9996 | 5.9207 | 32.7597 | 60.0171 | 33.0002 | 5.9243 | 21.7219 | 59.9863 | 21.9998 | 5.9243 | 10.8164 | 59.9894 | 11.0005
5.9235 | 54.6978 | 60.034 | 55 | 5.929 | 43.6618 | 59.9915 | 43.9996 | 5.9291 | 32.7597 | 60.0172 | 33.0002 | 5.9326 | 21.7219 | 59.9862 | 21.9998 | 5.9327 | 10.817 | 59.9894 | 11.0005
5.9318 | 54.6978 | 60.034 | 55 | 5.9373 | 43.6618 | 59.9915 | 43.9996 | 5.9374 | 32.7597 | 60.0173 | 33.0002 | 5.9409 | 21.7219 | 59.9862 | 21.9998 | 5.941 | 10.817 | 59.9893 | 11.0005
5.9401 | 54.6978 | 60.034 | 55 | 5.9456 | 43.6433 | 59.9914 | 43.9996 | 5.9457 | 32.7597 | 60.0173 | 33.0002 | 5.9492 | 21.7219 | 59.9861 | 21.9998 | 5.9493 | 10.817 | 59.9893 | 11.0005
5.9485 | 54.6978 | 60.034 | 55 | 5.954 | 43.6433 | 59.9914 | 43.9996 | 5.9541 | 32.7597 | 60.0174 | 33.0002 | 5.9576 | 21.7219 | 59.986 | 21.9998 | 5.9577 | 10.817 | 59.9893 | 11.0005
5.9568 | 54.6978 | 60.0339 | 55 | 5.9623 | 43.6491 | 59.9913 | 43.9996 | 5.9624 | 32.7597 | 60.0175 | 33.0002 | 5.9659 | 21.7219 | 59.986 | 21.9998 | 5.966 | 10.817 | 59.9893 | 11.0005
5.9651 | 54.6942 | 60.0339 | 55 | 5.9707 | 43.6491 | 59.9913 | 43.9996 | 5.9707 | 32.7597 | 60.0176 | 33.0002 | 5.9743 | 21.7192 | 59.9859 | 21.9998 | 5.9743 | 10.817 | 59.9893 | 11.0005
5.9734 | 54.6942 | 60.0339 | 55 | 5.979 | 43.6491 | 59.9912 | 43.9996 | 5.9791 | 32.7597 | 60.0177 | 33.0002 | 5.9826 | 21.7192 | 59.9858 | 21.9998 | 5.9827 | 10.8171 | 59.9892 | 11.0005
5.9818 | 54.689 | 60.0338 | 55 | 5.9873 | 43.6491 | 59.9912 | 43.9996 | 5.9874 | 32.7597 | 60.0178 | 33.0002 | 5.9909 | 21.7192 | 59.9858 | 21.9998 | 5.991 | 10.8171 | 59.9892 | 11.0005
5.9901 | 54.689 | 60.0338 | 55 | 5.9957 | 43.6491 | 59.9911 | 43.9996 | 5.9957 | 32.7597 | 60.0178 | 33.0002 | 5.9993 | 21.7192 | 59.9857 | 21.9998 | 5.9994 | 10.8166 | 59.9892 | 11.0005
5.9984 | 54.689 | 60.0338 | 55 | 6.004 | 43.6491 | 59.9911 | 43.9996 | 6.0041 | 32.7597 | 60.0179 | 33.0002 | 6.0076 | 21.7191 | 59.9856 | 21.9998 | 6.0077 | 10.8166 | 59.9892 | 11.0005
6.0068 | 54.689 | 60.0337 | 55 | 6.0123 | 43.6491 | 59.991 | 43.9996 | 6.0124 | 32.7597 | 60.018 | 33.0002 | 6.0159 | 21.7191 | 59.9856 | 21.9998 | 6.016 | 10.8166 | 59.9891 | 11.0005
6.0151 | 54.689 | 60.0337 | 55 | 6.0207 | 43.6491 | 59.991 | 43.9996 | 6.0207 | 32.7597 | 60.018 | 33.0002 | 6.0243 | 21.7192 | 59.9855 | 21.9998 | 6.0244 | 10.8166 | 59.9891 | 11.0005
6.0234 | 54.689 | 60.0337 | 55 | 6.029 | 43.6364 | 59.9909 | 43.9996 | 6.0291 | 32.7597 | 60.0181 | 33.0002 | 6.0326 | 21.7192 | 59.9854 | 21.9998 | 6.0327 | 10.8166 | 59.9891 | 11.0005
6.0318 | 54.6965 | 60.0336 | 55 | 6.0373 | 43.6364 | 59.9909 | 43.9996 | 6.0374 | 32.7597 | 60.0181 | 33.0002 | 6.041 | 21.7193 | 59.9854 | 21.9998 | 6.041 | 10.8166 | 59.9891 | 11.0005
6.0401 | 54.6965 | 60.0336 | 55 | 6.0457 | 43.6355 | 59.9908 | 43.9996 | 6.0457 | 32.7597 | 60.0182 | 33.0002 | 6.0493 | 21.7193 | 59.9853 | 21.9998 | 6.0493 | 10.818 | 59.989 | 11.0005
6.0484 | 54.6965 | 60.0336 | 55 | 6.054 | 43.6355 | 59.9908 | 43.9996 | 6.054 | 32.7597 | 60.0182 | 33.0002 | 6.0576 | 21.7193 | 59.9852 | 21.9998 | 6.0577 | 10.818 | 59.989 | 11.0005
6.0567 | 54.6965 | 60.0335 | 55 | 6.0623 | 43.6367 | 59.9907 | 43.9996 | 6.0624 | 32.7597 | 60.0183 | 33.0002 | 6.0659 | 21.7193 | 59.9852 | 21.9998 | 6.066 | 10.818 | 59.989 | 11.0005
6.0651 | 54.6965 | 60.0335 | 55 | 6.0707 | 43.6367 | 59.9907 | 43.9996 | 6.0707 | 32.7597 | 60.0183 | 33.0002 | 6.0743 | 21.7192 | 59.9851 | 21.9998 | 6.0744 | 10.818 | 59.9889 | 11.0005
6.0734 | 54.6965 | 60.0335 | 55 | 6.079 | 43.6367 | 59.9906 | 43.9996 | 6.079 | 32.7597 | 60.0183 | 33.0002 | 6.0826 | 21.7192 | 59.985 | 21.9998 | 6.0827 | 10.818 | 59.9889 | 11.0005
6.0817 | 54.6965 | 60.0334 | 55 | 6.0873 | 43.6367 | 59.9906 | 43.9996 | 6.0874 | 32.7597 | 60.0184 | 33.0002 | 6.0909 | 21.7176 | 59.985 | 21.9998 | 6.091 | 10.818 | 59.9889 | 11.0005
6.0901 | 54.6965 | 60.0334 | 55 | 6.0957 | 43.6367 | 59.9905 | 43.9996 | 6.0957 | 32.7597 | 60.0184 | 33.0002 | 6.0993 | 21.7176 | 59.9849 | 21.9998 | 6.0994 | 10.818 | 59.9889 | 11.0005
6.0984 | 54.6965 | 60.0334 | 55 | 6.104 | 43.6367 | 59.9905 | 43.9996 | 6.104 | 32.7597 | 60.0185 | 33.0002 | 6.1076 | 21.7177 | 59.9848 | 21.9998 | 6.1077 | 10.818 | 59.9888 | 11.0005
6.1067 | 54.6965 | 60.0333 | 55 | 6.1123 | 43.6355 | 59.9904 | 43.9996 | 6.1124 | 32.7597 | 60.0185 | 33.0002 | 6.116 | 21.7177 | 59.9848 | 21.9998 | 6.116 | 10.818 | 59.9888 | 11.0005
6.115 | 54.6965 | 60.0333 | 55 | 6.1207 | 43.6355 | 59.9904 | 43.9996 | 6.1207 | 32.7597 | 60.0185 | 33.0002 | 6.1243 | 21.7177 | 59.9847 | 21.9998 | 6.1244 | 10.818 | 59.9888 | 11.0005
6.1234 | 54.6965 | 60.0333 | 55 | 6.129 | 43.6355 | 59.9903 | 43.9996 | 6.129 | 32.7597 | 60.0186 | 33.0002 | 6.1326 | 21.7177 | 59.9846 | 21.9998 | 6.1327 | 10.8189 | 59.9888 | 11.0005
6.1317 | 54.6965 | 60.0332 | 55 | 6.1374 | 43.6355 | 59.9903 | 43.9996 | 6.1374 | 32.7597 | 60.0186 | 33.0002 | 6.141 | 21.718 | 59.9846 | 21.9998 | 6.1411 | 10.8189 | 59.9888 | 11.0005
6.14 | 54.6965 | 60.0332 | 55 | 6.1457 | 43.63 | 59.9902 | 43.9996 | 6.1457 | 32.7597 | 60.0187 | 33.0002 | 6.1493 | 21.718 | 59.9845 | 21.9998 | 6.1494 | 10.8189 | 59.9887 | 11.0005
6.1484 | 54.7001 | 60.0332 | 55 | 6.154 | 43.63 | 59.9902 | 43.9996 | 6.154 | 32.7597 | 60.0187 | 33.0002 | 6.1576 | 21.7162 | 59.9844 | 21.9998 | 6.1577 | 10.8189 | 59.9887 | 11.0005
6.1567 | 54.7001 | 60.0331 | 55 | 6.1624 | 43.63 | 59.9901 | 43.9996 | 6.1624 | 32.7597 | 60.0188 | 33.0002 | 6.166 | 21.7162 | 59.9844 | 21.9998 | 6.166 | 10.8189 | 59.9887 | 11.0005
6.165 | 54.7026 | 60.0331 | 55 | 6.1707 | 43.63 | 59.9901 | 43.9996 | 6.1707 | 32.7597 | 60.0188 | 33.0002 | 6.1743 | 21.7135 | 59.9843 | 21.9998 | 6.1744 | 10.8189 | 59.9887 | 11.0005
6.1733 | 54.7026 | 60.0331 | 55 | 6.179 | 43.6308 | 59.99 | 43.9996 | 6.179 | 32.7597 | 60.0188 | 33.0002 | 6.1826 | 21.7135 | 59.9842 | 21.9998 | 6.1827 | 10.8189 | 59.9886 | 11.0005
6.1817 | 54.6965 | 60.033 | 55 | 6.1873 | 43.6308 | 59.99 | 43.9996 | 6.1873 | 32.7597 | 60.0189 | 33.0002 | 6.191 | 21.7138 | 59.9842 | 21.9998 | 6.191 | 10.8189 | 59.9886 | 11.0005
6.19 | 54.6965 | 60.033 | 55 | 6.1957 | 43.6308 | 59.99 | 43.9996 | 6.1957 | 32.7597 | 60.0189 | 33.0002 | 6.1993 | 21.7138 | 59.9841 | 21.9998 | 6.1994 | 10.8189 | 59.9886 | 11.0005
6.1983 | 54.7085 | 60.033 | 55 | 6.204 | 43.6308 | 59.9899 | 43.9996 | 6.204 | 32.7597 | 60.019 | 33.0002 | 6.2076 | 21.7137 | 59.984 | 21.9998 | 6.2077 | 10.8189 | 59.9885 | 11.0005
6.2066 | 54.7085 | 60.0329 | 55 | 6.2123 | 43.6324 | 59.9899 | 43.9996 | 6.2123 | 32.7597 | 60.019 | 33.0002 | 6.216 | 21.7137 | 59.984 | 21.9998 | 6.2161 | 10.817 | 59.9885 | 11.0005
6.215 | 54.7085 | 60.0329 | 55 | 6.2207 | 43.6324 | 59.9898 | 43.9996 | 6.2207 | 32.7597 | 60.019 | 33.0002 | 6.2243 | 21.7136 | 59.9839 | 21.9998 | 6.2244 | 10.817 | 59.9885 | 11.0005
6.2233 | 54.7085 | 60.0329 | 55 | 6.229 | 43.6324 | 59.9898 | 43.9996 | 6.229 | 32.7597 | 60.0191 | 33.0002 | 6.2327 | 21.7136 | 59.9838 | 21.9998 | 6.2327 | 10.817 | 59.9885 | 11.0005
6.2316 | 54.7085 | 60.0328 | 55 | 6.2374 | 43.6324 | 59.9897 | 43.9996 | 6.2373 | 32.7597 | 60.0191 | 33.0002 | 6.241 | 21.7153 | 59.9838 | 21.9998 | 6.2411 | 10.817 | 59.9884 | 11.0005
6.24 | 54.7085 | 60.0328 | 55 | 6.2457 | 43.6471 | 59.9897 | 43.9996 | 6.2457 | 32.7597 | 60.0192 | 33.0002 | 6.2493 | 21.7153 | 59.9837 | 21.9998 | 6.2494 | 10.817 | 59.9884 | 11.0005
6.2483 | 54.7191 | 60.0328 | 55 | 6.254 | 43.6471 | 59.9897 | 43.9996 | 6.254 | 32.7597 | 60.0192 | 33.0002 | 6.2577 | 21.7153 | 59.9836 | 21.9998 | 6.2577 | 10.817 | 59.9884 | 11.0005
6.2566 | 54.7191 | 60.0327 | 55 | 6.2624 | 43.6478 | 59.9896 | 43.9996 | 6.2623 | 32.7597 | 60.0193 | 33.0002 | 6.266 | 21.7153 | 59.9836 | 21.9998 | 6.2661 | 10.8094 | 59.9884 | 11.0005
6.265 | 54.7191 | 60.0327 | 55 | 6.2707 | 43.6478 | 59.9896 | 43.9996 | 6.2707 | 32.7597 | 60.0193 | 33.0002 | 6.2743 | 21.7184 | 59.9835 | 21.9998 | 6.2744 | 10.8094 | 59.9883 | 11.0005
6.2733 | 54.7191 | 60.0327 | 55 | 6.279 | 43.6478 | 59.9895 | 43.9996 | 6.279 | 32.7597 | 60.0193 | 33.0002 | 6.2827 | 21.7184 | 59.9834 | 21.9998 | 6.2827 | 10.8094 | 59.9883 | 11.0005
6.2816 | 54.7191 | 60.0326 | 55 | 6.2874 | 43.6478 | 59.9895 | 43.9996 | 6.2873 | 32.7597 | 60.0194 | 33.0002 | 6.291 | 21.7184 | 59.9834 | 21.9998 | 6.2911 | 10.8094 | 59.9883 | 11.0005
6.2899 | 54.7191 | 60.0326 | 55 | 6.2957 | 43.6493 | 59.9895 | 43.9996 | 6.2957 | 32.7597 | 60.0194 | 33.0002 | 6.2993 | 21.7184 | 59.9833 | 21.9998 | 6.2994 | 10.8094 | 59.9883 | 11.0005
6.2983 | 54.7191 | 60.0326 | 55 | 6.304 | 43.6493 | 59.9894 | 43.9996 | 6.304 | 32.7597 | 60.0195 | 33.0002 | 6.3077 | 21.7214 | 59.9832 | 21.9998 | 6.3077 | 10.8094 | 59.9883 | 11.0005
6.3066 | 54.7191 | 60.0325 | 55 | 6.3124 | 43.6493 | 59.9894 | 43.9996 | 6.3123 | 32.7597 | 60.0195 | 33.0002 | 6.316 | 21.7214 | 59.9832 | 21.9998 | 6.3161 | 10.8094 | 59.9882 | 11.0005
6.3149 | 54.7191 | 60.0325 | 55 | 6.3207 | 43.6493 | 59.9893 | 43.9996 | 6.3206 | 32.7597 | 60.0195 | 33.0002 | 6.3243 | 21.719 | 59.9831 | 21.9998 | 6.3244 | 10.8094 | 59.9882 | 11.0005
6.3233 | 54.7191 | 60.0325 | 55 | 6.329 | 43.6526 | 59.9893 | 43.9996 | 6.329 | 32.7597 | 60.0196 | 33.0002 | 6.3327 | 21.719 | 59.983 | 21.9998 | 6.3328 | 10.8094 | 59.9882 | 11.0005
6.3316 | 54.7217 | 60.0324 | 55 | 6.3374 | 43.6526 | 59.9892 | 43.9996 | 6.3373 | 32.7597 | 60.0196 | 33.0002 | 6.341 | 21.719 | 59.983 | 21.9998 | 6.3411 | 10.8094 | 59.9882 | 11.0005
6.3399 | 54.7217 | 60.0324 | 55 | 6.3457 | 43.6526 | 59.9892 | 43.9996 | 6.3456 | 32.7597 | 60.0197 | 33.0002 | 6.3493 | 21.719 | 59.9829 | 21.9998 | 6.3494 | 10.8094 | 59.9881 | 11.0005
6.3482 | 54.7217 | 60.0324 | 55 | 6.354 | 43.6526 | 59.9892 | 43.9996 | 6.354 | 32.7597 | 60.0197 | 33.0002 | 6.3577 | 21.7152 | 59.9828 | 21.9998 | 6.3578 | 10.8094 | 59.9881 | 11.0005
6.3566 | 54.7217 | 60.0323 | 55 | 6.3624 | 43.6781 | 59.9891 | 43.9996 | 6.3623 | 32.7597 | 60.0198 | 33.0002 | 6.366 | 21.7152 | 59.9828 | 21.9998 | 6.3661 | 10.8094 | 59.9881 | 11.0005
6.3649 | 54.7217 | 60.0323 | 55 | 6.3707 | 43.6781 | 59.9891 | 43.9996 | 6.3706 | 32.7597 | 60.0198 | 33.0002 | 6.3744 | 21.7152 | 59.9827 | 21.9998 | 6.3744 | 10.8094 | 59.988 | 11.0005
6.3732 | 54.7217 | 60.0323 | 55 | 6.379 | 43.7028 | 59.989 | 43.9996 | 6.379 | 32.7597 | 60.0198 | 33.0002 | 6.3827 | 21.7152 | 59.9826 | 21.9998 | 6.3828 | 10.8094 | 59.988 | 11.0005
6.3816 | 54.7217 | 60.0322 | 55 | 6.3874 | 43.7028 | 59.989 | 43.9996 | 6.3873 | 32.7597 | 60.0199 | 33.0002 | 6.391 | 21.7163 | 59.9826 | 21.9998 | 6.3911 | 10.8094 | 59.988 | 11.0005
6.3899 | 54.7217 | 60.0322 | 55 | 6.3957 | 43.7033 | 59.9889 | 43.9996 | 6.3956 | 32.7597 | 60.0199 | 33.0002 | 6.3994 | 21.7163 | 59.9825 | 21.9998 | 6.3994 | 10.811 | 59.988 | 11.0005
6.3982 | 54.7247 | 60.0322 | 55 | 6.4041 | 43.7033 | 59.9889 | 43.9996 | 6.404 | 32.7597 | 60.02 | 33.0002 | 6.4077 | 21.7163 | 59.9824 | 21.9998 | 6.4078 | 10.811 | 59.9879 | 11.0005
6.4065 | 54.7247 | 60.0321 | 55 | 6.4124 | 43.7076 | 59.9889 | 43.9996 | 6.4123 | 32.7597 | 60.02 | 33.0002 | 6.416 | 21.7163 | 59.9824 | 21.9998 | 6.4161 | 10.811 | 59.9879 | 11.0005
6.4149 | 54.7247 | 60.0321 | 55 | 6.4207 | 43.7076 | 59.9888 | 43.9996 | 6.4206 | 32.7597 | 60.02 | 33.0002 | 6.4243 | 21.7163 | 59.9823 | 21.9998 | 6.4244 | 10.811 | 59.9879 | 11.0005
6.4232 | 54.7247 | 60.0321 | 55 | 6.429 | 43.7091 | 59.9888 | 43.9996 | 6.429 | 32.7597 | 60.0201 | 33.0002 | 6.4327 | 21.7163 | 59.9822 | 21.9998 | 6.4328 | 10.811 | 59.9879 | 11.0005
6.4315 | 54.7247 | 60.032 | 55 | 6.4374 | 43.7091 | 59.9887 | 43.9996 | 6.4373 | 32.7597 | 60.0201 | 33.0002 | 6.441 | 21.7163 | 59.9822 | 21.9998 | 6.4411 | 10.811 | 59.9879 | 11.0005
6.4398 | 54.7247 | 60.032 | 55 | 6.4457 | 43.7091 | 59.9887 | 43.9996 | 6.4456 | 32.7597 | 60.0202 | 33.0002 | 6.4494 | 21.7163 | 59.9821 | 21.9998 | 6.4494 | 10.8121 | 59.9878 | 11.0005
6.4482 | 54.726 | 60.032 | 55 | 6.454 | 43.7091 | 59.9887 | 43.9996 | 6.4539 | 32.7597 | 60.0202 | 33.0002 | 6.4577 | 21.709 | 59.982 | 21.9998 | 6.4578 | 10.8121 | 59.9878 | 11.0005
6.4565 | 54.726 | 60.0319 | 55 | 6.4624 | 43.7091 | 59.9886 | 43.9996 | 6.4623 | 32.7597 | 60.0203 | 33.0002 | 6.466 | 21.709 | 59.982 | 21.9998 | 6.4661 | 10.8139 | 59.9878 | 11.0005
6.4648 | 54.7227 | 60.0319 | 55 | 6.4707 | 43.7091 | 59.9886 | 43.9996 | 6.4706 | 32.7597 | 60.0203 | 33.0002 | 6.4744 | 21.709 | 59.9819 | 21.9998 | 6.4745 | 10.8139 | 59.9878 | 11.0005
6.4732 | 54.7227 | 60.0319 | 55 | 6.479 | 43.7091 | 59.9885 | 43.9996 | 6.4789 | 32.7597 | 60.0203 | 33.0002 | 6.4827 | 21.709 | 59.9818 | 21.9998 | 6.4828 | 10.8139 | 59.9877 | 11.0005
6.4815 | 54.7192 | 60.0318 | 55 | 6.4874 | 43.7091 | 59.9885 | 43.9996 | 6.4873 | 32.7597 | 60.0204 | 33.0002 | 6.4911 | 21.709 | 59.9818 | 21.9998 | 6.4911 | 10.8139 | 59.9877 | 11.0005
6.4898 | 54.7192 | 60.0318 | 55 | 6.4957 | 43.7236 | 59.9884 | 43.9996 | 6.4956 | 32.7597 | 60.0204 | 33.0002 | 6.4994 | 21.709 | 59.9817 | 21.9998 | 6.4995 | 10.8139 | 59.9877 | 11.0005
6.4982 | 54.7192 | 60.0318 | 55 | 6.5041 | 43.7236 | 59.9884 | 43.9996 | 6.5039 | 32.7597 | 60.0205 | 33.0002 | 6.5077 | 21.709 | 59.9816 | 21.9998 | 6.5078 | 10.8139 | 59.9876 | 11.0005
6.5065 | 54.7192 | 60.0317 | 55 | 6.5124 | 43.7236 | 59.9884 | 43.9996 | 6.5123 | 32.7597 | 60.0205 | 33.0002 | 6.5161 | 21.709 | 59.9816 | 21.9998 | 6.5161 | 10.8139 | 59.9876 | 11.0005
6.5148 | 54.7134 | 60.0317 | 55 | 6.5207 | 43.7236 | 59.9883 | 43.9996 | 6.5206 | 32.7597 | 60.0205 | 33.0002 | 6.5244 | 21.709 | 59.9815 | 21.9998 | 6.5244 | 10.8139 | 59.9876 | 11.0005
6.5231 | 54.7134 | 60.0317 | 55 | 6.5291 | 43.7178 | 59.9883 | 43.9996 | 6.5289 | 32.7597 | 60.0206 | 33.0002 | 6.5327 | 21.709 | 59.9814 | 21.9998 | 6.5328 | 10.8139 | 59.9876 | 11.0005
6.5315 | 54.7134 | 60.0316 | 55 | 6.5374 | 43.7178 | 59.9882 | 43.9996 | 6.5373 | 32.7597 | 60.0206 | 33.0002 | 6.5411 | 21.709 | 59.9814 | 21.9998 | 6.5411 | 10.8139 | 59.9875 | 11.0005
6.5398 | 54.7134 | 60.0316 | 55 | 6.5457 | 43.7244 | 59.9882 | 43.9996 | 6.5456 | 32.7597 | 60.0207 | 33.0002 | 6.5494 | 21.709 | 59.9813 | 21.9998 | 6.5495 | 10.8139 | 59.9875 | 11.0005
6.5481 | 54.7088 | 60.0316 | 55 | 6.554 | 43.7244 | 59.9882 | 43.9996 | 6.5539 | 32.7615 | 60.0207 | 33.0002 | 6.5577 | 21.704 | 59.9812 | 21.9998 | 6.5578 | 10.8139 | 59.9875 | 11.0005
6.5565 | 54.7088 | 60.0315 | 55 | 6.5624 | 43.7287 | 59.9881 | 43.9996 | 6.5623 | 32.7615 | 60.0208 | 33.0002 | 6.5661 | 21.704 | 59.9812 | 21.9998 | 6.5661 | 10.8139 | 59.9875 | 11.0005
6.5648 | 54.7127 | 60.0315 | 55 | 6.5707 | 43.7287 | 59.9881 | 43.9996 | 6.5706 | 32.7637 | 60.0208 | 33.0002 | 6.5744 | 21.7077 | 59.9811 | 21.9998 | 6.5745 | 10.8139 | 59.9874 | 11.0005
6.5731 | 54.7127 | 60.0315 | 55 | 6.5791 | 43.7298 | 59.988 | 43.9996 | 6.5789 | 32.7637 | 60.0208 | 33.0002 | 6.5827 | 21.7077 | 59.981 | 21.9998 | 6.5828 | 10.8139 | 59.9874 | 11.0005
6.5814 | 54.6949 | 60.0314 | 55 | 6.5874 | 43.7298 | 59.988 | 43.9996 | 6.5872 | 32.7637 | 60.0209 | 33.0002 | 6.5911 | 21.7077 | 59.981 | 21.9998 | 6.5911 | 10.8139 | 59.9874 | 11.0005
6.5898 | 54.6949 | 60.0314 | 55 | 6.5957 | 43.7298 | 59.9879 | 43.9996 | 6.5956 | 32.7637 | 60.0209 | 33.0002 | 6.5994 | 21.7077 | 59.9809 | 21.9998 | 6.5995 | 10.8139 | 59.9874 | 11.0005
6.5981 | 54.6933 | 60.0314 | 55 | 6.6041 | 43.7298 | 59.9879 | 43.9996 | 6.6039 | 32.7637 | 60.021 | 33.0002 | 6.6078 | 21.6805 | 59.9808 | 21.9998 | 6.6078 | 10.8139 | 59.9874 | 11.0005
6.6064 | 54.6933 | 60.0313 | 55 | 6.6124 | 43.7279 | 59.9879 | 43.9996 | 6.6122 | 32.7637 | 60.021 | 33.0002 | 6.6161 | 21.6805 | 59.9808 | 21.9998 | 6.6161 | 10.8139 | 59.9873 | 11.0005
6.6148 | 54.6933 | 60.0313 | 55 | 6.6207 | 43.7279 | 59.9878 | 43.9996 | 6.6206 | 32.7637 | 60.021 | 33.0002 | 6.6244 | 21.6805 | 59.9807 | 21.9998 | 6.6245 | 10.8139 | 59.9873 | 11.0005
6.6231 | 54.6933 | 60.0313 | 55 | 6.6291 | 43.7216 | 59.9878 | 43.9996 | 6.6289 | 32.7637 | 60.0211 | 33.0002 | 6.6328 | 21.6805 | 59.9806 | 21.9998 | 6.6328 | 10.8139 | 59.9873 | 11.0005
6.6314 | 54.7022 | 60.0312 | 55 | 6.6374 | 43.7216 | 59.9877 | 43.9996 | 6.6372 | 32.7637 | 60.0211 | 33.0002 | 6.6411 | 21.6805 | 59.9806 | 21.9998 | 6.6411 | 10.8139 | 59.9873 | 11.0005
6.6397 | 54.7022 | 60.0312 | 55 | 6.6457 | 43.7216 | 59.9877 | 43.9996 | 6.6456 | 32.7637 | 60.0212 | 33.0002 | 6.6494 | 21.6805 | 59.9805 | 21.9998 | 6.6495 | 10.8139 | 59.9872 | 11.0005
6.6481 | 54.6946 | 60.0312 | 55 | 6.6541 | 43.7216 | 59.9877 | 43.9996 | 6.6539 | 32.7638 | 60.0212 | 33.0002 | 6.6578 | 21.6805 | 59.9804 | 21.9998 | 6.6578 | 10.8139 | 59.9872 | 11.0005
6.6564 | 54.6946 | 60.0311 | 55 | 6.6624 | 43.7216 | 59.9876 | 43.9996 | 6.6622 | 32.7638 | 60.0213 | 33.0002 | 6.6661 | 21.6805 | 59.9804 | 21.9998 | 6.6661 | 10.8139 | 59.9872 | 11.0005
6.6647 | 54.6946 | 60.0311 | 55 | 6.6707 | 43.7216 | 59.9876 | 43.9996 | 6.6706 | 32.7638 | 60.0213 | 33.0002 | 6.6744 | 21.681 | 59.9803 | 21.9998 | 6.6745 | 10.8139 | 59.9871 | 11.0005
6.673 | 54.6946 | 60.0311 | 55 | 6.6791 | 43.7216 | 59.9875 | 43.9996 | 6.6789 | 32.7638 | 60.0213 | 33.0002 | 6.6828 | 21.681 | 59.9802 | 21.9998 | 6.6828 | 10.8139 | 59.9871 | 11.0005
6.6814 | 54.6946 | 60.031 | 55 | 6.6874 | 43.7216 | 59.9875 | 43.9996 | 6.6872 | 32.7638 | 60.0214 | 33.0002 | 6.6911 | 21.6847 | 59.9802 | 21.9998 | 6.6912 | 10.8139 | 59.9871 | 11.0005
6.6897 | 54.6946 | 60.031 | 55 | 6.6957 | 43.6891 | 59.9874 | 43.9996 | 6.6956 | 32.7638 | 60.0214 | 33.0002 | 6.6994 | 21.6847 | 59.9801 | 21.9998 | 6.6995 | 10.8139 | 59.9871 | 11.0005
6.698 | 54.6946 | 60.031 | 55 | 6.7041 | 43.6891 | 59.9874 | 43.9996 | 6.7039 | 32.7633 | 60.0215 | 33.0002 | 6.7078 | 21.6882 | 59.98 | 21.9998 | 6.7078 | 10.8139 | 59.987 | 11.0005
6.7064 | 54.6946 | 60.0309 | 55 | 6.7124 | 43.6843 | 59.9874 | 43.9996 | 6.7122 | 32.7633 | 60.0215 | 33.0002 | 6.7161 | 21.6882 | 59.98 | 21.9998 | 6.7162 | 10.8139 | 59.987 | 11.0005
6.7147 | 54.6946 | 60.0309 | 55 | 6.7207 | 43.6843 | 59.9873 | 43.9996 | 6.7206 | 32.7633 | 60.0215 | 33.0002 | 6.7245 | 21.6882 | 59.9799 | 21.9998 | 6.7245 | 10.8139 | 59.987 | 11.0005
6.723 | 54.6946 | 60.0309 | 55 | 6.7291 | 43.6841 | 59.9873 | 43.9996 | 6.7289 | 32.7633 | 60.0216 | 33.0002 | 6.7328 | 21.6882 | 59.9798 | 21.9998 | 6.7328 | 10.8139 | 59.987 | 11.0005
6.7314 | 54.6946 | 60.0308 | 55 | 6.7374 | 43.6841 | 59.9872 | 43.9996 | 6.7372 | 32.7633 | 60.0216 | 33.0002 | 6.7411 | 21.6882 | 59.9798 | 21.9998 | 6.7412 | 10.8139 | 59.9871 | 11.0005
6.7397 | 54.6946 | 60.0308 | 55 | 6.7458 | 43.6841 | 59.9872 | 43.9996 | 6.7455 | 32.7633 | 60.0217 | 33.0002 | 6.7495 | 21.6882 | 59.9797 | 21.9998 | 6.7495 | 10.8139 | 59.9871 | 11.0005
6.748 | 54.6946 | 60.0308 | 55 | 6.7541 | 43.6841 | 59.9872 | 43.9996 | 6.7539 | 32.7633 | 60.0217 | 33.0002 | 6.7578 | 21.6887 | 59.9796 | 21.9998 | 6.7578 | 10.8139 | 59.9871 | 11.0005
6.7563 | 54.6946 | 60.0307 | 55 | 6.7624 | 43.6828 | 59.9871 | 43.9996 | 6.7622 | 32.7633 | 60.0218 | 33.0002 | 6.7661 | 21.6887 | 59.9796 | 21.9998 | 6.7662 | 10.8139 | 59.9872 | 11.0005
6.7647 | 54.6946 | 60.0307 | 55 | 6.7708 | 43.6828 | 59.9871 | 43.9996 | 6.7705 | 32.7633 | 60.0218 | 33.0002 | 6.7745 | 21.6891 | 59.9795 | 21.9998 | 6.7745 | 10.8139 | 59.9872 | 11.0005
6.773 | 54.6946 | 60.0307 | 55 | 6.7791 | 43.6584 | 59.987 | 43.9996 | 6.7788 | 32.7633 | 60.0218 | 33.0002 | 6.7828 | 21.6891 | 59.9794 | 21.9998 | 6.7828 | 10.8139 | 59.9872 | 11.0005
6.7813 | 54.6946 | 60.0306 | 55 | 6.7874 | 43.6584 | 59.987 | 43.9996 | 6.7872 | 32.7633 | 60.0219 | 33.0002 | 6.7911 | 21.6867 | 59.9794 | 21.9998 | 6.7912 | 10.8139 | 59.9873 | 11.0005
6.7897 | 54.6946 | 60.0306 | 55 | 6.7957 | 43.6584 | 59.9869 | 43.9996 | 6.7955 | 32.7633 | 60.0219 | 33.0002 | 6.7995 | 21.6867 | 59.9793 | 21.9998 | 6.7995 | 10.8139 | 59.9873 | 11.0005
6.798 | 54.6946 | 60.0306 | 55 | 6.8041 | 43.6584 | 59.9869 | 43.9996 | 6.8038 | 32.7625 | 60.022 | 33.0002 | 6.8078 | 21.6867 | 59.9792 | 21.9998 | 6.8078 | 10.8139 | 59.9873 | 11.0005
6.8063 | 54.6946 | 60.0305 | 55 | 6.8124 | 43.6602 | 59.9869 | 43.9996 | 6.8122 | 32.7625 | 60.022 | 33.0002 | 6.8161 | 21.6867 | 59.9792 | 21.9998 | 6.8162 | 10.8139 | 59.9874 | 11.0005
6.8147 | 54.6946 | 60.0305 | 55 | 6.8207 | 43.6602 | 59.9868 | 43.9996 | 6.8205 | 32.7628 | 60.022 | 33.0002 | 6.8245 | 21.6867 | 59.9791 | 21.9998 | 6.8245 | 10.8139 | 59.9874 | 11.0005
6.823 | 54.6946 | 60.0305 | 55 | 6.8291 | 43.6625 | 59.9868 | 43.9996 | 6.8288 | 32.7628 | 60.0221 | 33.0002 | 6.8328 | 21.6867 | 59.979 | 21.9998 | 6.8329 | 10.8139 | 59.9874 | 11.0005
6.8313 | 54.6946 | 60.0304 | 55 | 6.8374 | 43.6625 | 59.9867 | 43.9996 | 6.8372 | 32.7628 | 60.0221 | 33.0002 | 6.8412 | 21.6872 | 59.979 | 21.9998 | 6.8412 | 10.8139 | 59.9875 | 11.0005
6.8396 | 54.6946 | 60.0304 | 55 | 6.8458 | 43.6609 | 59.9867 | 43.9996 | 6.8455 | 32.7628 | 60.0222 | 33.0002 | 6.8495 | 21.6872 | 59.9789 | 21.9998 | 6.8495 | 10.8139 | 59.9875 | 11.0005
6.848 | 54.6946 | 60.0304 | 55 | 6.8541 | 43.6609 | 59.9867 | 43.9996 | 6.8538 | 32.7629 | 60.0222 | 33.0002 | 6.8578 | 21.6872 | 59.9789 | 21.9998 | 6.8578 | 10.8139 | 59.9875 | 11.0005
6.8563 | 54.6946 | 60.0303 | 55 | 6.8624 | 43.6614 | 59.9866 | 43.9996 | 6.8622 | 32.7629 | 60.0223 | 33.0002 | 6.8661 | 21.6872 | 59.9789 | 21.9998 | 6.8662 | 10.8139 | 59.9876 | 11.0005
6.8646 | 54.6946 | 60.0303 | 55 | 6.8708 | 43.6614 | 59.9866 | 43.9996 | 6.8705 | 32.7629 | 60.0223 | 33.0002 | 6.8745 | 21.6872 | 59.9788 | 21.9998 | 6.8745 | 10.8139 | 59.9876 | 11.0005
6.873 | 54.6946 | 60.0303 | 55 | 6.8791 | 43.675 | 59.9865 | 43.9996 | 6.8788 | 32.7629 | 60.0223 | 33.0002 | 6.8828 | 21.6872 | 59.9788 | 21.9998 | 6.8829 | 10.8139 | 59.9876 | 11.0005
6.8813 | 54.6946 | 60.0302 | 55 | 6.8874 | 43.675 | 59.9865 | 43.9996 | 6.8871 | 32.7629 | 60.0224 | 33.0002 | 6.8912 | 21.6852 | 59.9787 | 21.9998 | 6.8912 | 10.8139 | 59.9877 | 11.0005
6.8896 | 54.6946 | 60.0302 | 55 | 6.8958 | 43.6717 | 59.9865 | 43.9996 | 6.8955 | 32.7629 | 60.0224 | 33.0002 | 6.8995 | 21.6852 | 59.9787 | 21.9998 | 6.8995 | 10.8139 | 59.9877 | 11.0005
6.8979 | 54.6946 | 60.0302 | 55 | 6.9041 | 43.6717 | 59.9864 | 43.9996 | 6.9038 | 32.7781 | 60.0225 | 33.0002 | 6.9078 | 21.6524 | 59.9786 | 21.9998 | 6.9079 | 10.8139 | 59.9877 | 11.0005
6.9063 | 54.6946 | 60.0301 | 55 | 6.9124 | 43.6725 | 59.9864 | 43.9996 | 6.9121 | 32.7781 | 60.0225 | 33.0002 | 6.9162 | 21.6524 | 59.9786 | 21.9998 | 6.9162 | 10.8139 | 59.9878 | 11.0005
6.9146 | 54.6946 | 60.0301 | 55 | 6.9208 | 43.6725 | 59.9863 | 43.9996 | 6.9205 | 32.7781 | 60.0225 | 33.0002 | 6.9245 | 21.6496 | 59.9786 | 21.9998 | 6.9245 | 10.8139 | 59.9878 | 11.0005
6.9229 | 54.6946 | 60.0301 | 55 | 6.9291 | 43.6731 | 59.9863 | 43.9996 | 6.9288 | 32.7781 | 60.0226 | 33.0002 | 6.9328 | 21.6496 | 59.9785 | 21.9998 | 6.9329 | 10.8139 | 59.9878 | 11.0005
6.9313 | 54.6946 | 60.03 | 55 | 6.9374 | 43.6731 | 59.9862 | 43.9996 | 6.9371 | 32.7781 | 60.0226 | 33.0002 | 6.9412 | 21.6496 | 59.9785 | 21.9998 | 6.9412 | 10.8139 | 59.9879 | 11.0005
6.9396 | 54.6946 | 60.03 | 55 | 6.9458 | 43.6731 | 59.9862 | 43.9996 | 6.9455 | 32.7781 | 60.0227 | 33.0002 | 6.9495 | 21.6496 | 59.9784 | 21.9998 | 6.9496 | 10.8139 | 59.9879 | 11.0005
6.9479 | 54.6946 | 60.03 | 55 | 6.9541 | 43.6731 | 59.9862 | 43.9996 | 6.9538 | 32.7781 | 60.0227 | 33.0002 | 6.9579 | 21.6452 | 59.9784 | 21.9998 | 6.9579 | 10.8139 | 59.9879 | 11.0005
6.9563 | 54.6946 | 60.0299 | 55 | 6.9624 | 43.6805 | 59.9861 | 43.9996 | 6.9621 | 32.7781 | 60.0228 | 33.0002 | 6.9662 | 21.6452 | 59.9784 | 21.9998 | 6.9662 | 10.8139 | 59.988 | 11.0005
6.9646 | 54.6912 | 60.0299 | 55 | 6.9708 | 43.6805 | 59.9861 | 43.9996 | 6.9705 | 32.7781 | 60.0228 | 33.0002 | 6.9745 | 21.6452 | 59.9783 | 21.9998 | 6.9745 | 10.8139 | 59.988 | 11.0005
6.9729 | 54.6912 | 60.0299 | 55 | 6.9791 | 43.6793 | 59.986 | 43.9996 | 6.9788 | 32.7781 | 60.0228 | 33.0002 | 6.9828 | 21.6452 | 59.9783 | 21.9998 | 6.9829 | 10.8139 | 59.988 | 11.0005
6.9812 | 54.6912 | 60.0298 | 55 | 6.9875 | 43.6793 | 59.986 | 43.9996 | 6.9871 | 32.7781 | 60.0229 | 33.0002 | 6.9912 | 21.6457 | 59.9782 | 21.9998 | 6.9912 | 10.8139 | 59.9881 | 11.0005
6.9896 | 54.6912 | 60.0298 | 55 | 6.9958 | 43.6755 | 59.986 | 43.9996 | 6.9955 | 32.7781 | 60.0229 | 33.0002 | 6.9995 | 21.6457 | 59.9782 | 21.9998 | 6.9995 | 10.8139 | 59.9881 | 11.0005
6.9979 | 54.6912 | 60.0297 | 55 | 7.0041 | 43.6755 | 59.9859 | 43.9996 | 7.0038 | 32.7781 | 60.023 | 33.0002 | 7.0079 | 21.6305 | 59.9781 | 21.9998 | 7.0079 | 10.8139 | 59.9881 | 11.0005
7.0062 | 54.6912 | 60.0297 | 55 | 7.0125 | 43.6755 | 59.9859 | 43.9996 | 7.0121 | 32.7781 | 60.023 | 33.0002 | 7.0162 | 21.6305 | 59.9781 | 21.9998 | 7.0162 | 10.8139 | 59.9882 | 11.0005
7.0146 | 54.6846 | 60.0296 | 55 | 7.0208 | 43.6755 | 59.9858 | 43.9996 | 7.0204 | 32.7781 | 60.0231 | 33.0002 | 7.0245 | 21.6315 | 59.9781 | 21.9998 | 7.0246 | 10.8139 | 59.9882 | 11.0005
7.0229 | 54.6846 | 60.0296 | 55 | 7.0291 | 43.6783 | 59.9858 | 43.9996 | 7.0288 | 32.7781 | 60.0231 | 33.0002 | 7.0329 | 21.6315 | 59.978 | 21.9998 | 7.0329 | 10.8139 | 59.9882 | 11.0005
7.0312 | 54.6846 | 60.0296 | 55 | 7.0374 | 43.6783 | 59.9857 | 43.9996 | 7.0371 | 32.7781 | 60.0232 | 33.0002 | 7.0412 | 21.6319 | 59.978 | 21.9998 | 7.0412 | 10.8139 | 59.9883 | 11.0005
7.0396 | 54.6846 | 60.0295 | 55 | 7.0458 | 43.6783 | 59.9857 | 43.9996 | 7.0454 | 32.7781 | 60.0233 | 33.0002 | 7.0496 | 21.6319 | 59.9779 | 21.9998 | 7.0496 | 10.8139 | 59.9883 | 11.0005
7.0479 | 54.6846 | 60.0295 | 55 | 7.0541 | 43.6783 | 59.9857 | 43.9996 | 7.0538 | 32.7781 | 60.0233 | 33.0002 | 7.0579 | 21.6319 | 59.9779 | 21.9998 | 7.0579 | 10.8139 | 59.9883 | 11.0005
7.0562 | 54.6846 | 60.0294 | 55 | 7.0625 | 43.6804 | 59.9856 | 43.9996 | 7.0621 | 32.7781 | 60.0234 | 33.0002 | 7.0662 | 21.6319 | 59.9779 | 21.9998 | 7.0662 | 10.8139 | 59.9884 | 11.0005
7.0645 | 54.6904 | 60.0294 | 55 | 7.0708 | 43.6804 | 59.9856 | 43.9996 | 7.0704 | 32.7781 | 60.0235 | 33.0002 | 7.0746 | 21.6329 | 59.9778 | 21.9998 | 7.0746 | 10.8139 | 59.9884 | 11.0005
7.0729 | 54.6904 | 60.0294 | 55 | 7.0791 | 43.6804 | 59.9855 | 43.9996 | 7.0788 | 32.7781 | 60.0235 | 33.0002 | 7.0829 | 21.6329 | 59.9778 | 21.9998 | 7.0829 | 10.8139 | 59.9884 | 11.0005
7.0812 | 54.6904 | 60.0293 | 55 | 7.0875 | 43.6804 | 59.9855 | 43.9996 | 7.0871 | 32.7781 | 60.0236 | 33.0002 | 7.0912 | 21.6345 | 59.9777 | 21.9998 | 7.0912 | 10.8139 | 59.9885 | 11.0005
7.0895 | 54.6904 | 60.0293 | 55 | 7.0958 | 43.6808 | 59.9855 | 43.9996 | 7.0954 | 32.7781 | 60.0237 | 33.0002 | 7.0995 | 21.6345 | 59.9777 | 21.9998 | 7.0996 | 10.8139 | 59.9885 | 11.0005
7.0979 | 54.7045 | 60.0292 | 55 | 7.1041 | 43.6808 | 59.9854 | 43.9996 | 7.1037 | 32.7781 | 60.0237 | 33.0002 | 7.1079 | 21.6345 | 59.9776 | 21.9998 | 7.1079 | 10.8139 | 59.9885 | 11.0005
7.1062 | 54.7045 | 60.0292 | 55 | 7.1125 | 43.6815 | 59.9854 | 43.9996 | 7.1121 | 32.7781 | 60.0238 | 33.0002 | 7.1162 | 21.6345 | 59.9776 | 21.9998 | 7.1162 | 10.8139 | 59.9886 | 11.0005
7.1145 | 54.7045 | 60.0291 | 55 | 7.1208 | 43.6815 | 59.9853 | 43.9996 | 7.1204 | 32.7781 | 60.0239 | 33.0002 | 7.1246 | 21.6625 | 59.9776 | 21.9998 | 7.1246 | 10.8139 | 59.9886 | 11.0005
7.1228 | 54.7045 | 60.0291 | 55 | 7.1292 | 43.6815 | 59.9853 | 43.9996 | 7.1287 | 32.7781 | 60.0239 | 33.0002 | 7.1329 | 21.6625 | 59.9775 | 21.9998 | 7.1329 | 10.8139 | 59.9886 | 11.0005
7.1312 | 54.7045 | 60.0291 | 55 | 7.1375 | 43.6815 | 59.9852 | 43.9996 | 7.1371 | 32.7832 | 60.024 | 33.0002 | 7.1412 | 21.664 | 59.9775 | 21.9998 | 7.1412 | 10.8139 | 59.9887 | 11.0005
7.1395 | 54.7045 | 60.029 | 55 | 7.1458 | 43.683 | 59.9852 | 43.9996 | 7.1454 | 32.7832 | 60.0241 | 33.0002 | 7.1496 | 21.664 | 59.9774 | 21.9998 | 7.1496 | 10.8139 | 59.9887 | 11.0005
7.1478 | 54.7045 | 60.029 | 55 | 7.1541 | 43.683 | 59.9852 | 43.9996 | 7.1537 | 32.7832 | 60.0241 | 33.0002 | 7.1579 | 21.6664 | 59.9774 | 21.9998 | 7.1579 | 10.8139 | 59.9887 | 11.0005
7.1562 | 54.7045 | 60.0289 | 55 | 7.1625 | 43.6704 | 59.9851 | 43.9996 | 7.162 | 32.7832 | 60.0242 | 33.0002 | 7.1663 | 21.6664 | 59.9773 | 21.9998 | 7.1663 | 10.8144 | 59.9888 | 11.0005
7.1645 | 54.7045 | 60.0289 | 55 | 7.1708 | 43.6704 | 59.9851 | 43.9996 | 7.1704 | 32.7832 | 60.0243 | 33.0002 | 7.1746 | 21.6664 | 59.9773 | 21.9998 | 7.1746 | 10.8144 | 59.9888 | 11.0005
7.1728 | 54.7045 | 60.0289 | 55 | 7.1791 | 43.6704 | 59.985 | 43.9996 | 7.1787 | 32.7832 | 60.0243 | 33.0002 | 7.1829 | 21.6664 | 59.9773 | 21.9998 | 7.1829 | 10.8144 | 59.9888 | 11.0005
7.1812 | 54.7045 | 60.0288 | 55 | 7.1875 | 43.6704 | 59.985 | 43.9996 | 7.187 | 32.7832 | 60.0244 | 33.0002 | 7.1913 | 21.6682 | 59.9772 | 21.9998 | 7.1913 | 10.8144 | 59.9889 | 11.0005
7.1895 | 54.7045 | 60.0288 | 55 | 7.1958 | 43.6644 | 59.9849 | 43.9996 | 7.1954 | 32.7832 | 60.0245 | 33.0002 | 7.1996 | 21.6682 | 59.9772 | 21.9998 | 7.1996 | 10.8144 | 59.9889 | 11.0005
7.1978 | 54.7066 | 60.0287 | 55 | 7.2042 | 43.6644 | 59.9849 | 43.9996 | 7.2037 | 32.7832 | 60.0245 | 33.0002 | 7.2079 | 21.6682 | 59.9771 | 21.9998 | 7.2079 | 10.8144 | 59.9889 | 11.0005
7.2061 | 54.7066 | 60.0287 | 55 | 7.2125 | 43.6595 | 59.9848 | 43.9996 | 7.212 | 32.7832 | 60.0246 | 33.0002 | 7.2163 | 21.6682 | 59.9771 | 21.9998 | 7.2162 | 10.814 | 59.989 | 11.0005
7.2145 | 54.7066 | 60.0286 | 55 | 7.2208 | 43.6595 | 59.9848 | 43.9996 | 7.2204 | 32.7832 | 60.0247 | 33.0002 | 7.2246 | 21.6674 | 59.9771 | 21.9998 | 7.2246 | 10.814 | 59.989 | 11.0005
7.2228 | 54.7066 | 60.0286 | 55 | 7.2292 | 43.6595 | 59.9847 | 43.9996 | 7.2287 | 32.7832 | 60.0247 | 33.0002 | 7.2329 | 21.6674 | 59.977 | 21.9998 | 7.2329 | 10.814 | 59.989 | 11.0005
7.2311 | 54.7084 | 60.0286 | 55 | 7.2375 | 43.6595 | 59.9847 | 43.9996 | 7.237 | 32.7832 | 60.0248 | 33.0002 | 7.2413 | 21.665 | 59.977 | 21.9998 | 7.2413 | 10.814 | 59.9891 | 11.0005
7.2395 | 54.7084 | 60.0285 | 55 | 7.2458 | 43.6595 | 59.9846 | 43.9996 | 7.2454 | 32.7832 | 60.0249 | 33.0002 | 7.2496 | 21.665 | 59.9769 | 21.9998 | 7.2496 | 10.814 | 59.9891 | 11.0005
7.2478 | 54.7042 | 60.0285 | 55 | 7.2542 | 43.6595 | 59.9846 | 43.9996 | 7.2537 | 32.7802 | 60.0249 | 33.0002 | 7.2579 | 21.6667 | 59.9769 | 21.9998 | 7.2579 | 10.814 | 59.9891 | 11.0005
7.2561 | 54.7042 | 60.0284 | 55 | 7.2625 | 43.6596 | 59.9845 | 43.9996 | 7.262 | 32.7802 | 60.025 | 33.0002 | 7.2663 | 21.6667 | 59.9768 | 21.9998 | 7.2663 | 10.8144 | 59.9892 | 11.0005
7.2645 | 54.7042 | 60.0284 | 55 | 7.2708 | 43.6596 | 59.9845 | 43.9996 | 7.2704 | 32.7802 | 60.0251 | 33.0002 | 7.2746 | 21.6647 | 59.9768 | 21.9998 | 7.2746 | 10.8144 | 59.9892 | 11.0005
7.2728 | 54.7042 | 60.0284 | 55 | 7.2792 | 43.6596 | 59.9844 | 43.9996 | 7.2787 | 32.7802 | 60.0251 | 33.0002 | 7.283 | 21.6647 | 59.9768 | 21.9998 | 7.2829 | 10.8144 | 59.9892 | 11.0005
7.2811 | 54.7268 | 60.0283 | 55 | 7.2875 | 43.6596 | 59.9844 | 43.9996 | 7.287 | 32.7802 | 60.0252 | 33.0002 | 7.2913 | 21.6656 | 59.9767 | 21.9998 | 7.2913 | 10.8144 | 59.9893 | 11.0005
7.2894 | 54.7268 | 60.0283 | 55 | 7.2958 | 43.6596 | 59.9843 | 43.9996 | 7.2953 | 32.7802 | 60.0253 | 33.0002 | 7.2996 | 21.6656 | 59.9767 | 21.9998 | 7.2996 | 10.8144 | 59.9893 | 11.0005
7.2978 | 54.7268 | 60.0282 | 55 | 7.3042 | 43.6596 | 59.9843 | 43.9996 | 7.3037 | 32.7802 | 60.0253 | 33.0002 | 7.308 | 21.6656 | 59.9766 | 21.9998 | 7.308 | 10.8144 | 59.9893 | 11.0005
7.3061 | 54.7268 | 60.0282 | 55 | 7.3125 | 43.6596 | 59.9842 | 43.9996 | 7.312 | 32.7802 | 60.0254 | 33.0002 | 7.3163 | 21.6656 | 59.9766 | 21.9998 | 7.3163 | 10.8144 | 59.9894 | 11.0005
7.3144 | 54.7224 | 60.0281 | 55 | 7.3208 | 43.6596 | 59.9842 | 43.9996 | 7.3203 | 32.7804 | 60.0255 | 33.0002 | 7.3246 | 21.6887 | 59.9766 | 21.9998 | 7.3246 | 10.8144 | 59.9894 | 11.0005
7.3228 | 54.7224 | 60.0281 | 55 | 7.3292 | 43.6656 | 59.9841 | 43.9996 | 7.3287 | 32.7804 | 60.0255 | 33.0002 | 7.333 | 21.6887 | 59.9765 | 21.9998 | 7.3329 | 10.8144 | 59.9894 | 11.0005
7.3311 | 54.7224 | 60.0281 | 55 | 7.3375 | 43.6656 | 59.9841 | 43.9996 | 7.337 | 32.7804 | 60.0256 | 33.0002 | 7.3413 | 21.6897 | 59.9765 | 21.9998 | 7.3413 | 10.8144 | 59.9895 | 11.0005
7.3394 | 54.7224 | 60.028 | 55 | 7.3459 | 43.6656 | 59.984 | 43.9996 | 7.3453 | 32.7804 | 60.0257 | 33.0002 | 7.3496 | 21.6897 | 59.9764 | 21.9998 | 7.3496 | 10.8144 | 59.9895 | 11.0005
7.3477 | 54.7224 | 60.028 | 55 | 7.3542 | 43.6656 | 59.984 | 43.9996 | 7.3536 | 32.7808 | 60.0257 | 33.0002 | 7.358 | 21.6897 | 59.9764 | 21.9998 | 7.3579 | 10.8144 | 59.9895 | 11.0005
7.3561 | 54.7224 | 60.0279 | 55 | 7.3625 | 43.6656 | 59.9839 | 43.9996 | 7.362 | 32.7808 | 60.0258 | 33.0002 | 7.3663 | 21.6897 | 59.9763 | 21.9998 | 7.3663 | 10.8144 | 59.9896 | 11.0005
7.3644 | 54.7345 | 60.0279 | 55 | 7.3708 | 43.6656 | 59.9839 | 43.9996 | 7.3703 | 32.7808 | 60.0259 | 33.0002 | 7.3746 | 21.6835 | 59.9763 | 21.9998 | 7.3746 | 10.8144 | 59.9896 | 11.0005
7.3727 | 54.7345 | 60.0279 | 55 | 7.3792 | 43.6336 | 59.9838 | 43.9996 | 7.3786 | 32.7808 | 60.0259 | 33.0002 | 7.383 | 21.6835 | 59.9763 | 21.9998 | 7.383 | 10.8144 | 59.9896 | 11.0005
7.3811 | 54.7359 | 60.0278 | 55 | 7.3875 | 43.6336 | 59.9838 | 43.9996 | 7.387 | 32.7808 | 60.026 | 33.0002 | 7.3913 | 21.6779 | 59.9762 | 21.9998 | 7.3913 | 10.8144 | 59.9897 | 11.0005
7.3894 | 54.7359 | 60.0278 | 55 | 7.3959 | 43.6349 | 59.9837 | 43.9996 | 7.3953 | 32.7808 | 60.0261 | 33.0002 | 7.3997 | 21.6779 | 59.9762 | 21.9998 | 7.3996 | 10.8139 | 59.9897 | 11.0005
7.3977 | 54.7359 | 60.0277 | 55 | 7.4042 | 43.6349 | 59.9837 | 43.9996 | 7.4036 | 32.7808 | 60.0261 | 33.0002 | 7.408 | 21.6779 | 59.9761 | 21.9998 | 7.408 | 10.8139 | 59.9897 | 11.0005
7.4061 | 54.7359 | 60.0277 | 55 | 7.4125 | 43.634 | 59.9836 | 43.9996 | 7.412 | 32.7808 | 60.0262 | 33.0002 | 7.4163 | 21.6779 | 59.9761 | 21.9998 | 7.4163 | 10.8148 | 59.9898 | 11.0005
7.4144 | 54.7391 | 60.0276 | 55 | 7.4209 | 43.634 | 59.9836 | 43.9996 | 7.4203 | 32.7808 | 60.0263 | 33.0002 | 7.4247 | 21.7204 | 59.9761 | 21.9998 | 7.4246 | 10.8148 | 59.9898 | 11.0005
7.4227 | 54.7391 | 60.0276 | 55 | 7.4292 | 43.6355 | 59.9835 | 43.9996 | 7.4286 | 32.7808 | 60.0263 | 33.0002 | 7.433 | 21.7204 | 59.976 | 21.9998 | 7.433 | 10.8146 | 59.9898 | 11.0005
7.431 | 54.7391 | 60.0276 | 55 | 7.4375 | 43.6355 | 59.9835 | 43.9996 | 7.437 | 32.7808 | 60.0264 | 33.0002 | 7.4413 | 21.7204 | 59.976 | 21.9998 | 7.4413 | 10.8146 | 59.9899 | 11.0005
7.4394 | 54.7391 | 60.0275 | 55 | 7.4459 | 43.6329 | 59.9834 | 43.9996 | 7.4453 | 32.7808 | 60.0265 | 33.0002 | 7.4497 | 21.7204 | 59.9759 | 21.9998 | 7.4496 | 10.8146 | 59.9899 | 11.0005
7.4477 | 54.7391 | 60.0275 | 55 | 7.4542 | 43.6329 | 59.9834 | 43.9996 | 7.4536 | 32.7805 | 60.0265 | 33.0002 | 7.458 | 21.7204 | 59.9759 | 21.9998 | 7.4579 | 10.8146 | 59.9899 | 11.0005
7.456 | 54.7391 | 60.0274 | 55 | 7.4625 | 43.6355 | 59.9833 | 43.9996 | 7.4619 | 32.7805 | 60.0266 | 33.0002 | 7.4663 | 21.7204 | 59.9758 | 21.9998 | 7.4663 | 10.8146 | 59.99 | 11.0005
7.4644 | 54.7488 | 60.0274 | 55 | 7.4709 | 43.6355 | 59.9833 | 43.9996 | 7.4703 | 32.7761 | 60.0267 | 33.0002 | 7.4747 | 21.7204 | 59.9758 | 21.9998 | 7.4746 | 10.8146 | 59.99 | 11.0005
7.4727 | 54.7488 | 60.0274 | 55 | 7.4792 | 43.6383 | 59.9832 | 43.9996 | 7.4786 | 32.7761 | 60.0267 | 33.0002 | 7.483 | 21.7204 | 59.9758 | 21.9998 | 7.483 | 10.8146 | 59.99 | 11.0005
7.481 | 54.7473 | 60.0273 | 55 | 7.4875 | 43.6383 | 59.9832 | 43.9996 | 7.4869 | 32.7761 | 60.0268 | 33.0002 | 7.4914 | 21.7204 | 59.9757 | 21.9998 | 7.4913 | 10.8146 | 59.9901 | 11.0005
7.4893 | 54.7473 | 60.0273 | 55 | 7.4959 | 43.6383 | 59.9831 | 43.9996 | 7.4953 | 32.7761 | 60.0269 | 33.0002 | 7.4997 | 21.7204 | 59.9757 | 21.9998 | 7.4996 | 10.8146 | 59.9901 | 11.0005
7.4977 | 54.7461 | 60.0272 | 55 | 7.5042 | 43.6383 | 59.9831 | 43.9996 | 7.5036 | 32.7761 | 60.0269 | 33.0002 | 7.508 | 21.7222 | 59.9756 | 21.9998 | 7.508 | 10.8146 | 59.9901 | 11.0005
7.506 | 54.7461 | 60.0272 | 55 | 7.5125 | 43.642 | 59.983 | 43.9996 | 7.5119 | 32.7761 | 60.027 | 33.0002 | 7.5164 | 21.7222 | 59.9756 | 21.9998 | 7.5163 | 10.8157 | 59.9902 | 11.0005
7.5143 | 54.745 | 60.0271 | 55 | 7.5209 | 43.642 | 59.983 | 43.9996 | 7.5203 | 32.7761 | 60.0271 | 33.0002 | 7.5247 | 21.7222 | 59.9756 | 21.9998 | 7.5246 | 10.8157 | 59.9902 | 11.0005
7.5227 | 54.745 | 60.0271 | 55 | 7.5292 | 43.6358 | 59.9829 | 43.9996 | 7.5286 | 32.7761 | 60.0271 | 33.0002 | 7.5331 | 21.7222 | 59.9755 | 21.9998 | 7.533 | 10.8142 | 59.9902 | 11.0005
7.531 | 54.745 | 60.0271 | 55 | 7.5376 | 43.6358 | 59.9829 | 43.9996 | 7.5369 | 32.7761 | 60.0272 | 33.0002 | 7.5414 | 21.7222 | 59.9755 | 21.9998 | 7.5413 | 10.8142 | 59.9903 | 11.0005
7.5393 | 54.745 | 60.027 | 55 | 7.5459 | 43.6358 | 59.9828 | 43.9996 | 7.5453 | 32.7761 | 60.0273 | 33.0002 | 7.5497 | 21.7222 | 59.9754 | 21.9998 | 7.5496 | 10.8142 | 59.9903 | 11.0005
7.5477 | 54.745 | 60.027 | 55 | 7.5542 | 43.6358 | 59.9828 | 43.9996 | 7.5536 | 32.7761 | 60.0273 | 33.0002 | 7.558 | 21.7222 | 59.9754 | 21.9998 | 7.558 | 10.8142 | 59.9903 | 11.0005
7.556 | 54.745 | 60.0269 | 55 | 7.5626 | 43.6334 | 59.9827 | 43.9996 | 7.5619 | 32.7761 | 60.0274 | 33.0002 | 7.5664 | 21.7222 | 59.9753 | 21.9998 | 7.5663 | 10.8136 | 59.9904 | 11.0005
7.5643 | 54.745 | 60.0269 | 55 | 7.5709 | 43.6334 | 59.9827 | 43.9996 | 7.5703 | 32.7768 | 60.0275 | 33.0002 | 7.5747 | 21.7222 | 59.9753 | 21.9998 | 7.5746 | 10.8136 | 59.9904 | 11.0005
7.5726 | 54.745 | 60.0269 | 55 | 7.5792 | 43.6344 | 59.9826 | 43.9996 | 7.5786 | 32.7768 | 60.0275 | 33.0002 | 7.5831 | 21.7222 | 59.9753 | 21.9998 | 7.583 | 10.8136 | 59.9904 | 11.0005
7.581 | 54.745 | 60.0268 | 55 | 7.5876 | 43.6344 | 59.9826 | 43.9996 | 7.5869 | 32.7768 | 60.0276 | 33.0002 | 7.5914 | 21.7222 | 59.9752 | 21.9998 | 7.5913 | 10.8136 | 59.9905 | 11.0005
7.5893 | 54.745 | 60.0268 | 55 | 7.5959 | 43.6297 | 59.9825 | 43.9996 | 7.5952 | 32.7768 | 60.0277 | 33.0002 | 7.5997 | 21.7222 | 59.9752 | 21.9998 | 7.5996 | 10.8136 | 59.9905 | 11.0005
7.5976 | 54.745 | 60.0267 | 55 | 7.6042 | 43.6297 | 59.9825 | 43.9996 | 7.6035 | 32.7768 | 60.0277 | 33.0002 | 7.6081 | 21.7188 | 59.9751 | 21.9998 | 7.608 | 10.8136 | 59.9905 | 11.0005
7.606 | 54.745 | 60.0267 | 55 | 7.6126 | 43.6297 | 59.9824 | 43.9996 | 7.6119 | 32.7768 | 60.0278 | 33.0002 | 7.6164 | 21.7188 | 59.9751 | 21.9998 | 7.6163 | 10.8131 | 59.9906 | 11.0005
7.6143 | 54.745 | 60.0266 | 55 | 7.6209 | 43.6297 | 59.9824 | 43.9996 | 7.6202 | 32.7768 | 60.0279 | 33.0002 | 7.6248 | 21.7229 | 59.9751 | 21.9998 | 7.6246 | 10.8131 | 59.9906 | 11.0005
7.6226 | 54.745 | 60.0266 | 55 | 7.6292 | 43.6297 | 59.9823 | 43.9996 | 7.6285 | 32.7768 | 60.0279 | 33.0002 | 7.6331 | 21.7229 | 59.975 | 21.9998 | 7.633 | 10.8131 | 59.9906 | 11.0005
7.631 | 54.745 | 60.0266 | 55 | 7.6376 | 43.6297 | 59.9823 | 43.9996 | 7.6369 | 32.7768 | 60.028 | 33.0002 | 7.6414 | 21.7229 | 59.975 | 21.9998 | 7.6413 | 10.8131 | 59.9907 | 11.0005
7.6393 | 54.745 | 60.0265 | 55 | 7.6459 | 43.6262 | 59.9822 | 43.9996 | 7.6452 | 32.7768 | 60.0281 | 33.0002 | 7.6497 | 21.7229 | 59.9749 | 21.9998 | 7.6497 | 10.8127 | 59.9907 | 11.0005
7.6476 | 54.745 | 60.0265 | 55 | 7.6543 | 43.6262 | 59.9822 | 43.9996 | 7.6535 | 32.7768 | 60.0281 | 33.0002 | 7.6581 | 21.7242 | 59.9749 | 21.9998 | 7.658 | 10.8127 | 59.9907 | 11.0005
7.6559 | 54.745 | 60.0264 | 55 | 7.6626 | 43.6274 | 59.9821 | 43.9996 | 7.6619 | 32.7768 | 60.0282 | 33.0002 | 7.6664 | 21.7242 | 59.9748 | 21.9998 | 7.6663 | 10.8127 | 59.9908 | 11.0005
7.6643 | 54.745 | 60.0264 | 55 | 7.6709 | 43.6274 | 59.9821 | 43.9996 | 7.6702 | 32.7768 | 60.0283 | 33.0002 | 7.6748 | 21.7242 | 59.9748 | 21.9998 | 7.6747 | 10.8127 | 59.9908 | 11.0005
7.6726 | 54.745 | 60.0264 | 55 | 7.6793 | 43.6233 | 59.982 | 43.9996 | 7.6785 | 32.7768 | 60.0283 | 33.0002 | 7.6831 | 21.7242 | 59.9748 | 21.9998 | 7.683 | 10.8127 | 59.9908 | 11.0005
7.6809 | 54.745 | 60.0263 | 55 | 7.6876 | 43.6233 | 59.982 | 43.9996 | 7.6869 | 32.7768 | 60.0284 | 33.0002 | 7.6914 | 21.7242 | 59.9747 | 21.9998 | 7.6913 | 10.8127 | 59.9909 | 11.0005
7.6893 | 54.745 | 60.0263 | 55 | 7.6959 | 43.6078 | 59.9819 | 43.9996 | 7.6952 | 32.7768 | 60.0285 | 33.0002 | 7.6998 | 21.7242 | 59.9747 | 21.9998 | 7.6996 | 10.8133 | 59.9909 | 11.0005
7.6976 | 54.745 | 60.0262 | 55 | 7.7043 | 43.6078 | 59.9819 | 43.9996 | 7.7035 | 32.7768 | 60.0285 | 33.0002 | 7.7081 | 21.7242 | 59.9746 | 21.9998 | 7.708 | 10.8133 | 59.9909 | 11.0005
7.7059 | 54.745 | 60.0262 | 55 | 7.7126 | 43.6078 | 59.9818 | 43.9996 | 7.7118 | 32.7768 | 60.0286 | 33.0002 | 7.7164 | 21.7242 | 59.9746 | 21.9998 | 7.7163 | 10.8146 | 59.991 | 11.0005
7.7142 | 54.745 | 60.0261 | 55 | 7.7209 | 43.6078 | 59.9818 | 43.9996 | 7.7202 | 32.7768 | 60.0287 | 33.0002 | 7.7248 | 21.7242 | 59.9746 | 21.9998 | 7.7246 | 10.8146 | 59.991 | 11.0005
7.7226 | 54.745 | 60.0261 | 55 | 7.7293 | 43.6134 | 59.9817 | 43.9996 | 7.7285 | 32.7768 | 60.0287 | 33.0002 | 7.7331 | 21.7242 | 59.9745 | 21.9998 | 7.733 | 10.8146 | 59.991 | 11.0005
7.7309 | 54.745 | 60.0261 | 55 | 7.7376 | 43.6134 | 59.9817 | 43.9996 | 7.7368 | 32.7768 | 60.0288 | 33.0002 | 7.7415 | 21.7221 | 59.9745 | 21.9998 | 7.7413 | 10.8146 | 59.991 | 11.0005
7.7392 | 54.745 | 60.026 | 55 | 7.7459 | 43.6134 | 59.9816 | 43.9996 | 7.7451 | 32.7768 | 60.0289 | 33.0002 | 7.7498 | 21.7221 | 59.9744 | 21.9998 | 7.7497 | 10.8146 | 59.991 | 11.0005
7.7476 | 54.745 | 60.026 | 55 | 7.7543 | 43.6134 | 59.9816 | 43.9996 | 7.7535 | 32.7768 | 60.0289 | 33.0002 | 7.7581 | 21.7221 | 59.9744 | 21.9998 | 7.758 | 10.8146 | 59.991 | 11.0005
7.7559 | 54.745 | 60.0259 | 55 | 7.7626 | 43.6134 | 59.9815 | 43.9996 | 7.7618 | 32.7768 | 60.029 | 33.0002 | 7.7664 | 21.7221 | 59.9743 | 21.9998 | 7.7663 | 10.8147 | 59.991 | 11.0005
7.7642 | 54.745 | 60.0259 | 55 | 7.771 | 43.6134 | 59.9815 | 43.9996 | 7.7701 | 32.7768 | 60.0291 | 33.0002 | 7.7748 | 21.7212 | 59.9743 | 21.9998 | 7.7747 | 10.8147 | 59.991 | 11.0005
7.7726 | 54.745 | 60.0259 | 55 | 7.7793 | 43.6134 | 59.9814 | 43.9996 | 7.7785 | 32.7768 | 60.0291 | 33.0002 | 7.7831 | 21.7212 | 59.9743 | 21.9998 | 7.783 | 10.8147 | 59.991 | 11.0005
7.7809 | 54.745 | 60.0258 | 55 | 7.7876 | 43.6134 | 59.9814 | 43.9996 | 7.7868 | 32.7855 | 60.0292 | 33.0002 | 7.7915 | 21.7212 | 59.9742 | 21.9998 | 7.7913 | 10.8147 | 59.991 | 11.0005
7.7892 | 54.745 | 60.0258 | 55 | 7.796 | 43.6122 | 59.9813 | 43.9996 | 7.7951 | 32.7855 | 60.0293 | 33.0002 | 7.7998 | 21.7212 | 59.9742 | 21.9998 | 7.7997 | 10.8147 | 59.991 | 11.0005
7.7976 | 54.745 | 60.0257 | 55 | 7.8043 | 43.6122 | 59.9813 | 43.9996 | 7.8035 | 32.7855 | 60.0293 | 33.0002 | 7.8081 | 21.7212 | 59.9741 | 21.9998 | 7.808 | 10.8147 | 59.991 | 11.0005
7.8059 | 54.745 | 60.0257 | 55 | 7.8126 | 43.6152 | 59.9812 | 43.9996 | 7.8118 | 32.7855 | 60.0294 | 33.0002 | 7.8165 | 21.7212 | 59.9741 | 21.9998 | 7.8163 | 10.8147 | 59.991 | 11.0005
7.8142 | 54.745 | 60.0256 | 55 | 7.821 | 43.6152 | 59.9812 | 43.9996 | 7.8201 | 32.7855 | 60.0295 | 33.0002 | 7.8248 | 21.7302 | 59.9741 | 21.9998 | 7.8247 | 10.8147 | 59.991 | 11.0005
7.8225 | 54.745 | 60.0256 | 55 | 7.8293 | 43.6152 | 59.9811 | 43.9996 | 7.8284 | 32.7855 | 60.0295 | 33.0002 | 7.8332 | 21.7302 | 59.974 | 21.9998 | 7.833 | 10.8141 | 59.991 | 11.0005
7.8309 | 54.745 | 60.0256 | 55 | 7.8376 | 43.6152 | 59.9811 | 43.9996 | 7.8368 | 32.7855 | 60.0296 | 33.0002 | 7.8415 | 21.7302 | 59.974 | 21.9998 | 7.8413 | 10.8141 | 59.991 | 11.0005
7.8392 | 54.745 | 60.0255 | 55 | 7.846 | 43.6152 | 59.981 | 43.9996 | 7.8451 | 32.7855 | 60.0297 | 33.0002 | 7.8498 | 21.7302 | 59.9739 | 21.9998 | 7.8497 | 10.8034 | 59.991 | 11.0005
7.8475 | 54.745 | 60.0255 | 55 | 7.8543 | 43.6152 | 59.981 | 43.9996 | 7.8534 | 32.7872 | 60.0297 | 33.0002 | 7.8582 | 21.7302 | 59.9739 | 21.9998 | 7.858 | 10.8034 | 59.991 | 11.0005
7.8559 | 54.745 | 60.0254 | 55 | 7.8626 | 43.6113 | 59.9809 | 43.9996 | 7.8618 | 32.7872 | 60.0298 | 33.0002 | 7.8665 | 21.7302 | 59.9738 | 21.9998 | 7.8663 | 10.8034 | 59.991 | 11.0005
7.8642 | 54.745 | 60.0254 | 55 | 7.871 | 43.6113 | 59.9809 | 43.9996 | 7.8701 | 32.7872 | 60.0299 | 33.0002 | 7.8748 | 21.7336 | 59.9738 | 21.9998 | 7.8747 | 10.8034 | 59.991 | 11.0005
7.8725 | 54.745 | 60.0254 | 55 | 7.8793 | 43.6113 | 59.9808 | 43.9996 | 7.8784 | 32.7872 | 60.0299 | 33.0002 | 7.8832 | 21.7336 | 59.9737 | 21.9998 | 7.883 | 10.8034 | 59.991 | 11.0005
7.8809 | 54.745 | 60.0253 | 55 | 7.8877 | 43.6113 | 59.9808 | 43.9996 | 7.8867 | 32.7872 | 60.03 | 33.0002 | 7.8915 | 21.7336 | 59.9737 | 21.9998 | 7.8913 | 10.8034 | 59.991 | 11.0005
7.8892 | 54.745 | 60.0253 | 55 | 7.896 | 43.6107 | 59.9807 | 43.9996 | 7.8951 | 32.7872 | 60.0301 | 33.0002 | 7.8998 | 21.7336 | 59.9736 | 21.9998 | 7.8997 | 10.8028 | 59.991 | 11.0005
7.8975 | 54.745 | 60.0252 | 55 | 7.9043 | 43.6107 | 59.9807 | 43.9996 | 7.9034 | 32.7872 | 60.0301 | 33.0002 | 7.9082 | 21.7346 | 59.9736 | 21.9998 | 7.908 | 10.8028 | 59.991 | 11.0005
7.9059 | 54.745 | 60.0252 | 55 | 7.9127 | 43.6107 | 59.9806 | 43.9996 | 7.9117 | 32.7872 | 60.0302 | 33.0002 | 7.9165 | 21.7346 | 59.9735 | 21.9998 | 7.9164 | 10.8028 | 59.991 | 11.0005
7.9142 | 54.745 | 60.0251 | 55 | 7.921 | 43.6107 | 59.9806 | 43.9996 | 7.92 | 32.7869 | 60.0303 | 33.0002 | 7.9249 | 21.7343 | 59.9735 | 21.9998 | 7.9247 | 10.8028 | 59.991 | 11.0005
7.9225 | 54.745 | 60.0251 | 55 | 7.9293 | 43.6107 | 59.9805 | 43.9996 | 7.9284 | 32.7869 | 60.0303 | 33.0002 | 7.9332 | 21.7343 | 59.9734 | 21.9998 | 7.933 | 10.8025 | 59.991 | 11.0005
7.9308 | 54.745 | 60.0251 | 55 | 7.9377 | 43.6107 | 59.9805 | 43.9996 | 7.9367 | 32.7845 | 60.0304 | 33.0002 | 7.9415 | 21.7357 | 59.9734 | 21.9998 | 7.9413 | 10.8025 | 59.991 | 11.0005
7.9392 | 54.745 | 60.025 | 55 | 7.946 | 43.6107 | 59.9804 | 43.9996 | 7.945 | 32.7845 | 60.0305 | 33.0002 | 7.9499 | 21.7357 | 59.9733 | 21.9998 | 7.9497 | 10.8025 | 59.991 | 11.0005
7.9475 | 54.745 | 60.025 | 55 | 7.9543 | 43.6107 | 59.9804 | 43.9996 | 7.9534 | 32.7845 | 60.0305 | 33.0002 | 7.9582 | 21.7357 | 59.9733 | 21.9998 | 7.958 | 10.8025 | 59.991 | 11.0005
7.9558 | 54.745 | 60.0249 | 55 | 7.9627 | 43.6121 | 59.9803 | 43.9996 | 7.9617 | 32.7845 | 60.0306 | 33.0002 | 7.9666 | 21.7357 | 59.9732 | 21.9998 | 7.9663 | 10.8025 | 59.991 | 11.0005
7.9642 | 54.745 | 60.0249 | 55 | 7.971 | 43.6121 | 59.9803 | 43.9996 | 7.97 | 32.7845 | 60.0307 | 33.0002 | 7.9749 | 21.7333 | 59.9732 | 21.9998 | 7.9747 | 10.8025 | 59.991 | 11.0005
7.9725 | 54.745 | 60.0248 | 55 | 7.9793 | 43.6373 | 59.9802 | 43.9996 | 7.9784 | 32.7845 | 60.0307 | 33.0002 | 7.9832 | 21.7333 | 59.9731 | 21.9998 | 7.983 | 10.8018 | 59.991 | 11.0005
7.9808 | 54.745 | 60.0248 | 55 | 7.9877 | 43.6373 | 59.9802 | 43.9996 | 7.9867 | 32.7807 | 60.0308 | 33.0002 | 7.9915 | 21.7333 | 59.9731 | 21.9998 | 7.9914 | 10.8018 | 59.991 | 11.0005
7.9892 | 54.745 | 60.0247 | 55 | 7.996 | 43.6367 | 59.9801 | 43.9996 | 7.995 | 32.7807 | 60.0309 | 33.0002 | 7.9999 | 21.7333 | 59.973 | 21.9998 | 7.9997 | 10.8018 | 59.991 | 11.0005
7.9975 | 54.745 | 60.0247 | 55 | 8.0044 | 43.6367 | 59.9801 | 43.9996 | 8.0033 | 32.7807 | 60.0309 | 33.0002 | 8.0082 | 21.7333 | 59.973 | 21.9998 | 8.008 | 10.8018 | 59.991 | 11.0005
8.0058 | 54.745 | 60.0246 | 55 | 8.0127 | 43.6367 | 59.98 | 43.9996 | 8.0117 | 32.7807 | 60.031 | 32.9933 | 8.0166 | 21.7333 | 59.9729 | 21.9998 | 8.0164 | 10.8019 | 59.991 | 11.0005
8.0141 | 54.745 | 60.0246 | 55 | 8.021 | 43.6367 | 59.98 | 43.9996 | 8.02 | 32.7771 | 60.031 | 32.9017 | 8.0249 | 21.7215 | 59.9729 | 21.9998 | 8.0247 | 10.8019 | 59.991 | 11.0005
8.0225 | 54.745 | 60.0245 | 55 | 8.0294 | 43.6367 | 59.9799 | 43.9996 | 8.0283 | 32.7771 | 60.0311 | 32.81 | 8.0332 | 21.7215 | 59.9728 | 21.9998 | 8.033 | 10.8019 | 59.991 | 11.0005
8.0308 | 54.745 | 60.0245 | 55 | 8.0377 | 43.6367 | 59.9799 | 43.9996 | 8.0367 | 32.7757 | 60.0311 | 32.7184 | 8.0416 | 21.7226 | 59.9728 | 21.9998 | 8.0414 | 10.8019 | 59.991 | 11.0005
8.0391 | 54.745 | 60.0244 | 55 | 8.046 | 43.6367 | 59.9798 | 43.9996 | 8.045 | 32.7757 | 60.0311 | 32.6268 | 8.0499 | 21.7226 | 59.9727 | 21.9998 | 8.0497 | 10.8034 | 59.991 | 11.0005
8.0475 | 54.745 | 60.0244 | 55 | 8.0544 | 43.6367 | 59.9798 | 43.9996 | 8.0533 | 32.7791 | 60.0312 | 32.5352 | 8.0583 | 21.7223 | 59.9727 | 21.9998 | 8.058 | 10.8034 | 59.991 | 11.0005
8.0558 | 54.745 | 60.0243 | 55 | 8.0627 | 43.6411 | 59.9797 | 43.9996 | 8.0616 | 32.7791 | 60.0312 | 32.4436 | 8.0666 | 21.7223 | 59.9726 | 21.9998 | 8.0663 | 10.8034 | 59.991 | 11.0005
8.0641 | 54.745 | 60.0243 | 55 | 8.071 | 43.6411 | 59.9797 | 43.9996 | 8.07 | 32.7791 | 60.0312 | 32.3519 | 8.0749 | 21.7223 | 59.9726 | 21.9998 | 8.0747 | 10.8034 | 59.991 | 11.0005
8.0724 | 54.745 | 60.0242 | 55 | 8.0794 | 43.7134 | 59.9796 | 43.9996 | 8.0783 | 32.7791 | 60.0313 | 32.2603 | 8.0833 | 21.7223 | 59.9725 | 21.9998 | 8.083 | 10.8034 | 59.991 | 11.0005
8.0808 | 54.745 | 60.0242 | 55 | 8.0877 | 43.7134 | 59.9796 | 43.9996 | 8.0866 | 32.7791 | 60.0313 | 32.1687 | 8.0916 | 21.7201 | 59.9725 | 21.9998 | 8.0914 | 10.8034 | 59.991 | 11.0005
8.0891 | 54.745 | 60.0241 | 55 | 8.096 | 43.7134 | 59.9795 | 43.9996 | 8.095 | 32.7791 | 60.0313 | 32.0771 | 8.0999 | 21.7201 | 59.9724 | 21.9998 | 8.0997 | 10.8034 | 59.991 | 11.0005
8.0974 | 54.745 | 60.0241 | 55 | 8.1044 | 43.7134 | 59.9795 | 43.9996 | 8.1033 | 32.7686 | 60.0314 | 31.9854 | 8.1083 | 21.7189 | 59.9724 | 21.9998 | 8.108 | 10.8034 | 59.991 | 11.0005
8.1058 | 54.745 | 60.024 | 55 | 8.1127 | 43.7134 | 59.9794 | 43.9996 | 8.1116 | 32.7686 | 60.0314 | 31.8938 | 8.1166 | 21.7189 | 59.9723 | 21.9998 | 8.1164 | 10.8032 | 59.991 | 11.0005
8.1141 | 54.745 | 60.024 | 55 | 8.1211 | 43.7134 | 59.9794 | 43.9996 | 8.1199 | 32.7686 | 60.0314 | 31.8022 | 8.1249 | 21.7176 | 59.9723 | 21.9998 | 8.1247 | 10.8032 | 59.991 | 11.0005
8.1224 | 54.745 | 60.0239 | 55 | 8.1294 | 43.7134 | 59.9793 | 43.9996 | 8.1283 | 32.7686 | 60.0315 | 31.7106 | 8.1333 | 21.7176 | 59.9722 | 21.9998 | 8.133 | 10.8078 | 59.991 | 11.0005
8.1308 | 54.745 | 60.0239 | 55 | 8.1377 | 43.7134 | 59.9793 | 43.9996 | 8.1366 | 32.7686 | 60.0315 | 31.6189 | 8.1416 | 21.7176 | 59.9722 | 21.9998 | 8.1414 | 10.8078 | 59.991 | 11.0005
8.1391 | 54.745 | 60.0238 | 55 | 8.1461 | 43.72 | 59.9792 | 43.9996 | 8.1449 | 32.7686 | 60.0315 | 31.5273 | 8.1499 | 21.7176 | 59.9721 | 21.9998 | 8.1497 | 10.8074 | 59.991 | 11.0005
8.1474 | 54.745 | 60.0238 | 55 | 8.1544 | 43.72 | 59.9792 | 43.9996 | 8.1533 | 32.7686 | 60.0316 | 31.4357 | 8.1583 | 21.7153 | 59.9721 | 21.9998 | 8.158 | 10.8074 | 59.991 | 11.0005
8.1557 | 54.745 | 60.0237 | 55 | 8.1628 | 43.72 | 59.9791 | 43.9996 | 8.1616 | 32.7686 | 60.0316 | 31.344 | 8.1666 | 21.7153 | 59.972 | 21.9998 | 8.1664 | 10.8074 | 59.991 | 11.0005
8.1641 | 54.745 | 60.0237 | 55 | 8.1711 | 43.72 | 59.9791 | 43.9996 | 8.1699 | 32.7686 | 60.0316 | 31.2524 | 8.175 | 21.7213 | 59.972 | 21.9998 | 8.1747 | 10.8074 | 59.991 | 11.0005
8.1724 | 54.745 | 60.0236 | 55 | 8.1794 | 43.72 | 59.979 | 43.9996 | 8.1783 | 32.7686 | 60.0317 | 31.1608 | 8.1833 | 21.7213 | 59.9719 | 21.9998 | 8.183 | 10.8074 | 59.991 | 11.0005
8.1807 | 54.745 | 60.0236 | 55 | 8.1877 | 43.72 | 59.979 | 43.9996 | 8.1866 | 32.7686 | 60.0317 | 31.0692 | 8.1916 | 21.7213 | 59.9719 | 21.9998 | 8.1914 | 10.8074 | 59.991 | 11.0005
8.1891 | 54.745 | 60.0235 | 55 | 8.1961 | 43.72 | 59.979 | 43.9996 | 8.1949 | 32.7686 | 60.0317 | 30.9775 | 8.2 | 21.7213 | 59.9718 | 21.9998 | 8.1997 | 10.8074 | 59.991 | 11.0005
8.1974 | 54.745 | 60.0235 | 55 | 8.2044 | 43.72 | 59.9789 | 43.9996 | 8.2032 | 32.7686 | 60.0318 | 30.8859 | 8.2083 | 21.723 | 59.9718 | 21.9998 | 8.208 | 10.8074 | 59.991 | 11.0005
8.2057 | 54.745 | 60.0234 | 55 | 8.2127 | 43.718 | 59.9789 | 43.9996 | 8.2116 | 32.7686 | 60.0318 | 30.7943 | 8.2166 | 21.723 | 59.9717 | 21.9998 | 8.2164 | 10.8074 | 59.991 | 11.0005
8.2141 | 54.745 | 60.0234 | 55 | 8.2211 | 43.718 | 59.9789 | 43.9996 | 8.2199 | 32.7686 | 60.0318 | 30.7027 | 8.225 | 21.7214 | 59.9717 | 21.9998 | 8.2247 | 10.8074 | 59.991 | 11.0005
8.2224 | 54.745 | 60.0233 | 55 | 8.2294 | 43.718 | 59.9788 | 43.9996 | 8.2282 | 32.7686 | 60.0319 | 30.611 | 8.2333 | 21.7214 | 59.9716 | 21.9998 | 8.233 | 10.8074 | 59.991 | 11.0005
8.2307 | 54.745 | 60.0233 | 55 | 8.2378 | 43.718 | 59.9788 | 43.9996 | 8.2366 | 32.7686 | 60.0319 | 30.5194 | 8.2416 | 21.7202 | 59.9716 | 21.9998 | 8.2414 | 10.8074 | 59.991 | 11.0005
8.2391 | 54.745 | 60.0232 | 55 | 8.2461 | 43.7156 | 59.9788 | 43.9996 | 8.2449 | 32.7686 | 60.0319 | 30.4278 | 8.25 | 21.7202 | 59.9715 | 21.9998 | 8.2497 | 10.8082 | 59.991 | 11.0005
8.2474 | 54.745 | 60.0232 | 55 | 8.2544 | 43.7156 | 59.9787 | 43.9996 | 8.2532 | 32.7686 | 60.032 | 30.3361 | 8.2583 | 21.7202 | 59.9715 | 21.9998 | 8.2581 | 10.8082 | 59.991 | 11.0005
8.2557 | 54.745 | 60.0231 | 55 | 8.2628 | 43.7274 | 59.9787 | 43.9996 | 8.2615 | 32.7686 | 60.032 | 30.2445 | 8.2667 | 21.7202 | 59.9714 | 21.9998 | 8.2664 | 10.8098 | 59.991 | 11.0005
8.2641 | 54.745 | 60.0231 | 55 | 8.2711 | 43.7274 | 59.9787 | 43.9996 | 8.2699 | 32.7638 | 60.032 | 30.1529 | 8.275 | 21.7216 | 59.9714 | 21.9998 | 8.2747 | 10.8098 | 59.991 | 11.0005
8.2724 | 54.745 | 60.023 | 55 | 8.2794 | 43.7322 | 59.9786 | 43.9996 | 8.2782 | 32.7638 | 60.0321 | 30.0613 | 8.2833 | 21.7216 | 59.9713 | 21.9998 | 8.2831 | 10.8098 | 59.991 | 11.0005
8.2807 | 54.745 | 60.023 | 55 | 8.2878 | 43.7322 | 59.9786 | 43.9996 | 8.2865 | 32.7638 | 60.0321 | 29.9696 | 8.2917 | 21.7219 | 59.9713 | 21.9998 | 8.2914 | 10.8098 | 59.991 | 11.0005
8.289 | 54.745 | 60.0229 | 55 | 8.2961 | 43.7322 | 59.9786 | 43.9996 | 8.2949 | 32.7638 | 60.0321 | 29.878 | 8.3 | 21.7219 | 59.9712 | 21.9998 | 8.2997 | 10.8098 | 59.991 | 11.0005
8.2974 | 54.745 | 60.0229 | 55 | 8.3044 | 43.7322 | 59.9785 | 43.9996 | 8.3032 | 32.7651 | 60.0322 | 29.7864 | 8.3083 | 21.7249 | 59.9712 | 21.9998 | 8.308 | 10.8098 | 59.991 | 11.0005
8.3057 | 54.745 | 60.0228 | 55 | 8.3128 | 43.7322 | 59.9785 | 43.9996 | 8.3115 | 32.7651 | 60.0322 | 29.6947 | 8.3167 | 21.7249 | 59.9711 | 21.9998 | 8.3164 | 10.8098 | 59.991 | 11.0005
8.314 | 54.745 | 60.0228 | 55 | 8.3211 | 43.7322 | 59.9785 | 43.9996 | 8.3199 | 32.7651 | 60.0322 | 29.6031 | 8.325 | 21.7266 | 59.9711 | 21.9998 | 8.3247 | 10.8098 | 59.991 | 11.0005
8.3224 | 54.745 | 60.0227 | 55 | 8.3294 | 43.7288 | 59.9784 | 43.9996 | 8.3282 | 32.7651 | 60.0323 | 29.5115 | 8.3333 | 21.7266 | 59.971 | 21.9998 | 8.333 | 10.8098 | 59.991 | 11.0005
8.3307 | 54.745 | 60.0227 | 55 | 8.3378 | 43.7288 | 59.9784 | 43.9996 | 8.3365 | 32.7664 | 60.0323 | 29.4199 | 8.3417 | 21.7282 | 59.971 | 21.9998 | 8.3414 | 10.8098 | 59.991 | 11.0005
8.339 | 54.745 | 60.0226 | 55 | 8.3461 | 43.7336 | 59.9784 | 43.9996 | 8.3448 | 32.7664 | 60.0323 | 29.3282 | 8.35 | 21.7282 | 59.9709 | 21.9998 | 8.3497 | 10.8085 | 59.991 | 11.0005
8.3474 | 54.745 | 60.0226 | 55 | 8.3545 | 43.7336 | 59.9783 | 43.9996 | 8.3532 | 32.7664 | 60.0324 | 29.2366 | 8.3584 | 21.7282 | 59.9709 | 21.9998 | 8.3581 | 10.8085 | 59.991 | 11.0005
8.3557 | 54.745 | 60.0225 | 55 | 8.3628 | 43.7336 | 59.9783 | 43.9996 | 8.3615 | 32.7664 | 60.0324 | 29.145 | 8.3667 | 21.7282 | 59.9708 | 21.9998 | 8.3664 | 10.8085 | 59.991 | 11.0005
8.364 | 54.7324 | 60.0225 | 55 | 8.3711 | 43.7336 | 59.9783 | 43.9996 | 8.3698 | 32.7664 | 60.0324 | 29.0534 | 8.375 | 21.7299 | 59.9708 | 21.9998 | 8.3747 | 10.8085 | 59.991 | 11.0005
8.3723 | 54.7324 | 60.0224 | 55 | 8.3795 | 43.7336 | 59.9782 | 43.9996 | 8.3781 | 32.7664 | 60.0325 | 28.9617 | 8.3834 | 21.7299 | 59.9707 | 21.9998 | 8.3831 | 10.8085 | 59.991 | 11.0005
8.3807 | 54.7324 | 60.0224 | 55 | 8.3878 | 43.7336 | 59.9782 | 43.9996 | 8.3865 | 32.7664 | 60.0325 | 28.8701 | 8.3917 | 21.7299 | 59.9707 | 21.9998 | 8.3914 | 10.8085 | 59.991 | 11.0005
8.389 | 54.7324 | 60.0223 | 55 | 8.3961 | 43.7226 | 59.9782 | 43.9996 | 8.3948 | 32.7664 | 60.0325 | 28.7785 | 8.4001 | 21.7299 | 59.9706 | 21.9998 | 8.3997 | 10.8085 | 59.991 | 11.0005
8.3973 | 54.7347 | 60.0223 | 55 | 8.4045 | 43.7226 | 59.9781 | 43.9996 | 8.4031 | 32.7664 | 60.0326 | 28.6868 | 8.4084 | 21.7271 | 59.9706 | 21.9998 | 8.4081 | 10.8085 | 59.991 | 11.0005
8.4057 | 54.7347 | 60.0222 | 55 | 8.4128 | 43.7226 | 59.9781 | 43.9996 | 8.4115 | 32.7664 | 60.0326 | 28.5952 | 8.4167 | 21.7271 | 59.9705 | 21.9998 | 8.4164 | 10.8085 | 59.991 | 11.0005
8.414 | 54.7347 | 60.0222 | 55 | 8.4211 | 43.7226 | 59.9781 | 43.9996 | 8.4198 | 32.7664 | 60.0326 | 28.5036 | 8.425 | 21.7288 | 59.9705 | 21.9998 | 8.4247 | 10.8085 | 59.991 | 11.0005
8.4223 | 54.7347 | 60.0221 | 55 | 8.4295 | 43.7276 | 59.978 | 43.9996 | 8.4281 | 32.7664 | 60.0327 | 28.412 | 8.4334 | 21.7288 | 59.9704 | 21.9998 | 8.4331 | 10.8085 | 59.991 | 11.0005
8.4306 | 54.7347 | 60.0221 | 55 | 8.4378 | 43.7276 | 59.978 | 43.9996 | 8.4365 | 32.7664 | 60.0327 | 28.3204 | 8.4417 | 21.7268 | 59.9704 | 21.9998 | 8.4414 | 10.8085 | 59.991 | 11.0005
8.439 | 54.7347 | 60.022 | 55 | 8.4462 | 43.7276 | 59.978 | 43.9996 | 8.4448 | 32.7664 | 60.0327 | 28.2288 | 8.4501 | 21.7268 | 59.9703 | 21.9998 | 8.4497 | 10.8072 | 59.991 | 11.0005
8.4473 | 54.7347 | 60.022 | 55 | 8.4545 | 43.7276 | 59.9779 | 43.9996 | 8.4531 | 32.7664 | 60.0328 | 28.1371 | 8.4584 | 21.7058 | 59.9703 | 21.9998 | 8.4581 | 10.8072 | 59.991 | 11.0005
8.4556 | 54.7347 | 60.0219 | 55 | 8.4628 | 43.7244 | 59.9779 | 43.9996 | 8.4615 | 32.7664 | 60.0328 | 28.0455 | 8.4667 | 21.7058 | 59.9702 | 21.9998 | 8.4664 | 10.808 | 59.991 | 11.0005
8.464 | 54.7342 | 60.0219 | 55 | 8.4712 | 43.7244 | 59.9779 | 43.9996 | 8.4698 | 32.7664 | 60.0328 | 27.9539 | 8.4751 | 21.6894 | 59.9702 | 21.9998 | 8.4747 | 10.808 | 59.991 | 11.0005
8.4723 | 54.7342 | 60.0218 | 55 | 8.4795 | 43.7267 | 59.9778 | 43.9996 | 8.4781 | 32.7664 | 60.0329 | 27.8623 | 8.4834 | 21.6894 | 59.9701 | 21.9998 | 8.4831 | 10.808 | 59.991 | 11.0005
8.4806 | 54.7342 | 60.0218 | 55 | 8.4878 | 43.7267 | 59.9778 | 43.9996 | 8.4864 | 32.7664 | 60.0329 | 27.7707 | 8.4918 | 21.6894 | 59.9701 | 21.9998 | 8.4914 | 10.808 | 59.991 | 11.0005
8.489 | 54.7342 | 60.0217 | 55 | 8.4962 | 43.7197 | 59.9778 | 43.9996 | 8.4948 | 32.7664 | 60.0329 | 27.679 | 8.5001 | 21.6894 | 59.97 | 21.9998 | 8.4997 | 10.808 | 59.991 | 11.0005
8.4973 | 54.7377 | 60.0217 | 55 | 8.5045 | 43.7197 | 59.9777 | 43.9996 | 8.5031 | 32.7664 | 60.033 | 27.5874 | 8.5084 | 21.6878 | 59.97 | 21.9998 | 8.5081 | 10.808 | 59.991 | 11.0005
8.5056 | 54.7377 | 60.0216 | 55 | 8.5128 | 43.7271 | 59.9777 | 43.9996 | 8.5114 | 32.7664 | 60.033 | 27.4958 | 8.5168 | 21.6878 | 59.9699 | 21.9998 | 8.5164 | 10.808 | 59.991 | 11.0005
8.5139 | 54.7377 | 60.0216 | 55 | 8.5212 | 43.7271 | 59.9777 | 43.9996 | 8.5197 | 32.7664 | 60.033 | 27.4042 | 8.5251 | 21.6861 | 59.9699 | 21.9998 | 8.5247 | 10.808 | 59.991 | 11.0005
8.5223 | 54.7377 | 60.0215 | 55 | 8.5295 | 43.7271 | 59.9776 | 43.9996 | 8.5281 | 32.7664 | 60.0331 | 27.3126 | 8.5334 | 21.6861 | 59.9698 | 21.9998 | 8.5331 | 10.8077 | 59.991 | 11.0005
8.5306 | 54.7427 | 60.0215 | 55 | 8.5378 | 43.7271 | 59.9776 | 43.9996 | 8.5364 | 32.7662 | 60.0331 | 27.221 | 8.5418 | 21.6703 | 59.9698 | 21.9998 | 8.5414 | 10.8077 | 59.991 | 11.0005
8.5389 | 54.7427 | 60.0214 | 55 | 8.5462 | 43.7068 | 59.9776 | 43.9996 | 8.5447 | 32.7662 | 60.0331 | 27.1293 | 8.5501 | 21.6703 | 59.9697 | 21.9998 | 8.5497 | 10.8082 | 59.991 | 11.0005
8.5473 | 54.7427 | 60.0214 | 55 | 8.5545 | 43.7068 | 59.9775 | 43.9996 | 8.5531 | 32.7642 | 60.0332 | 27.0377 | 8.5584 | 21.6649 | 59.9697 | 21.9998 | 8.5581 | 10.8082 | 59.991 | 11.0005
8.5556 | 54.7427 | 60.0213 | 55 | 8.5629 | 43.7068 | 59.9775 | 43.9996 | 8.5614 | 32.7642 | 60.0332 | 26.9461 | 8.5668 | 21.6649 | 59.9696 | 21.9998 | 8.5664 | 10.8082 | 59.991 | 11.0005
8.5639 | 54.7383 | 60.0213 | 55 | 8.5712 | 43.7068 | 59.9775 | 43.9996 | 8.5697 | 32.7642 | 60.0332 | 26.8545 | 8.5751 | 21.6632 | 59.9696 | 21.9998 | 8.5747 | 10.8082 | 59.991 | 11.0005
8.5723 | 54.7383 | 60.0212 | 55 | 8.5795 | 43.7033 | 59.9774 | 43.9996 | 8.578 | 32.7642 | 60.0333 | 26.7629 | 8.5835 | 21.6632 | 59.9695 | 21.9998 | 8.5831 | 10.8066 | 59.991 | 11.0005
8.5806 | 54.7383 | 60.0212 | 55 | 8.5879 | 43.7033 | 59.9774 | 43.9996 | 8.5864 | 32.7642 | 60.0333 | 26.6712 | 8.5918 | 21.6632 | 59.9695 | 21.9998 | 8.5914 | 10.8066 | 59.991 | 11.0005
8.5889 | 54.7383 | 60.0211 | 55 | 8.5962 | 43.7033 | 59.9774 | 43.9996 | 8.5947 | 32.7642 | 60.0333 | 26.5796 | 8.6001 | 21.6632 | 59.9694 | 21.9998 | 8.5997 | 10.8066 | 59.991 | 11.0005
8.5973 | 54.7383 | 60.0211 | 55 | 8.6045 | 43.7033 | 59.9773 | 43.9996 | 8.603 | 32.7642 | 60.0334 | 26.488 | 8.6085 | 21.6632 | 59.9694 | 21.9998 | 8.6081 | 10.8066 | 59.991 | 11.0005
8.6056 | 54.7383 | 60.021 | 55 | 8.6129 | 43.7051 | 59.9773 | 43.9996 | 8.6114 | 32.7642 | 60.0334 | 26.3964 | 8.6168 | 21.6632 | 59.9693 | 21.9998 | 8.6164 | 10.808 | 59.991 | 11.0005
8.6139 | 54.7312 | 60.021 | 55 | 8.6212 | 43.7051 | 59.9773 | 43.9996 | 8.6197 | 32.7642 | 60.0334 | 26.3048 | 8.6252 | 21.6632 | 59.9693 | 21.9998 | 8.6248 | 10.808 | 59.991 | 11.0005
8.6222 | 54.7312 | 60.0209 | 55 | 8.6295 | 43.7091 | 59.9772 | 43.9996 | 8.628 | 32.7642 | 60.0335 | 26.2131 | 8.6335 | 21.6632 | 59.9692 | 21.9998 | 8.6331 | 10.8119 | 59.991 | 11.0005
8.6306 | 54.7262 | 60.0209 | 55 | 8.6379 | 43.7091 | 59.9772 | 43.9996 | 8.6364 | 32.7642 | 60.0335 | 26.1215 | 8.6418 | 21.6632 | 59.9692 | 21.9998 | 8.6414 | 10.8119 | 59.991 | 11.0005
8.6389 | 54.7262 | 60.0208 | 55 | 8.6462 | 43.7155 | 59.9772 | 43.9996 | 8.6447 | 32.7642 | 60.0335 | 26.0299 | 8.6501 | 21.6632 | 59.9691 | 21.9998 | 8.6497 | 10.811 | 59.991 | 11.0005
8.6472 | 54.7273 | 60.0208 | 55 | 8.6545 | 43.7155 | 59.9771 | 43.9996 | 8.653 | 32.769 | 60.0336 | 25.9383 | 8.6585 | 21.6632 | 59.9691 | 21.9998 | 8.6581 | 10.811 | 59.991 | 11.0005
8.6556 | 54.7273 | 60.0207 | 55 | 8.6629 | 43.7125 | 59.9771 | 43.9996 | 8.6613 | 32.769 | 60.0336 | 25.8467 | 8.6668 | 21.6632 | 59.969 | 21.9998 | 8.6664 | 10.811 | 59.991 | 11.0005
8.6639 | 54.7273 | 60.0207 | 55 | 8.6712 | 43.7125 | 59.9771 | 43.9996 | 8.6696 | 32.769 | 60.0336 | 25.7551 | 8.6752 | 21.6623 | 59.969 | 21.9998 | 8.6747 | 10.811 | 59.991 | 11.0005
8.6722 | 54.7273 | 60.0206 | 55 | 8.6796 | 43.7091 | 59.977 | 43.9996 | 8.678 | 32.769 | 60.0337 | 25.6634 | 8.6835 | 21.6623 | 59.9689 | 21.9998 | 8.6831 | 10.811 | 59.991 | 11.0005
8.6806 | 54.7322 | 60.0206 | 55 | 8.6879 | 43.7091 | 59.977 | 43.9996 | 8.6863 | 32.769 | 60.0337 | 25.5718 | 8.6918 | 21.6663 | 59.9689 | 21.9998 | 8.6914 | 10.811 | 59.991 | 11.0005
8.6889 | 54.7322 | 60.0205 | 55 | 8.6962 | 43.7091 | 59.977 | 43.9996 | 8.6946 | 32.769 | 60.0337 | 25.4802 | 8.7002 | 21.6663 | 59.9688 | 21.9998 | 8.6998 | 10.812 | 59.991 | 11.0005
8.6972 | 54.7322 | 60.0205 | 55 | 8.7046 | 43.7091 | 59.9769 | 43.9996 | 8.703 | 32.774 | 60.0338 | 25.3886 | 8.7085 | 21.6663 | 59.9688 | 21.9998 | 8.7081 | 10.812 | 59.991 | 11.0005
8.7056 | 54.7322 | 60.0204 | 55 | 8.7129 | 43.7029 | 59.9769 | 43.9996 | 8.7113 | 32.774 | 60.0338 | 25.297 | 8.7169 | 21.6663 | 59.9687 | 21.9998 | 8.7164 | 10.8117 | 59.991 | 11.0005
8.7139 | 54.7351 | 60.0204 | 55 | 8.7212 | 43.7029 | 59.9769 | 43.9996 | 8.7196 | 32.774 | 60.0338 | 25.2053 | 8.7252 | 21.6663 | 59.9687 | 21.9998 | 8.7248 | 10.8117 | 59.991 | 10.9963
8.7222 | 54.7351 | 60.0203 | 55 | 8.7296 | 43.7023 | 59.9768 | 43.9996 | 8.728 | 32.774 | 60.0339 | 25.1137 | 8.7335 | 21.6663 | 59.9686 | 21.9998 | 8.7331 | 10.8117 | 59.991 | 10.9046
8.7305 | 54.7351 | 60.0203 | 55 | 8.7379 | 43.7023 | 59.9768 | 43.9996 | 8.7363 | 32.774 | 60.0339 | 25.0221 | 8.7419 | 21.6663 | 59.9686 | 21.9998 | 8.7414 | 10.8117 | 59.9911 | 10.813
8.7389 | 54.7351 | 60.0202 | 55 | 8.7462 | 43.7145 | 59.9768 | 43.9996 | 8.7446 | 32.774 | 60.0339 | 24.9305 | 8.7502 | 21.6663 | 59.9685 | 21.9998 | 8.7498 | 10.8117 | 59.9911 | 10.7213
8.7472 | 54.7288 | 60.0202 | 55 | 8.7546 | 43.7145 | 59.9767 | 43.9996 | 8.753 | 32.774 | 60.034 | 24.8389 | 8.7585 | 21.6663 | 59.9685 | 21.9998 | 8.7581 | 10.8117 | 59.9911 | 10.6296
8.7555 | 54.7288 | 60.0201 | 55 | 8.7629 | 43.7145 | 59.9767 | 43.9996 | 8.7613 | 32.774 | 60.034 | 24.7472 | 8.7669 | 21.6663 | 59.9684 | 21.9998 | 8.7664 | 10.813 | 59.9911 | 10.5379
8.7639 | 54.7288 | 60.0201 | 55 | 8.7712 | 43.7145 | 59.9767 | 43.9996 | 8.7696 | 32.774 | 60.034 | 24.6556 | 8.7752 | 21.6663 | 59.9684 | 21.9998 | 8.7748 | 10.813 | 59.9911 | 10.4462
8.7722 | 54.7288 | 60.02 | 55 | 8.7796 | 43.7177 | 59.9766 | 43.9996 | 8.7779 | 32.774 | 60.0341 | 24.564 | 8.7835 | 21.6663 | 59.9683 | 21.9998 | 8.7831 | 10.813 | 59.9912 | 10.3546
8.7805 | 54.7288 | 60.02 | 55 | 8.7879 | 43.7177 | 59.9766 | 43.9996 | 8.7863 | 32.774 | 60.0341 | 24.4724 | 8.7919 | 21.6681 | 59.9683 | 21.9998 | 8.7914 | 10.813 | 59.9912 | 10.2629
8.7888 | 54.7288 | 60.0199 | 55 | 8.7963 | 43.7169 | 59.9766 | 43.9996 | 8.7946 | 32.774 | 60.0341 | 24.3808 | 8.8002 | 21.6681 | 59.9682 | 21.9998 | 8.7998 | 10.813 | 59.9912 | 10.1712
8.7972 | 54.7288 | 60.0199 | 55 | 8.8046 | 43.7169 | 59.9765 | 43.9996 | 8.8029 | 32.774 | 60.0342 | 24.2892 | 8.8086 | 21.6716 | 59.9682 | 21.9998 | 8.8081 | 10.813 | 59.9913 | 10.0795
8.8055 | 54.7288 | 60.0198 | 55 | 8.8129 | 43.7169 | 59.9765 | 43.9996 | 8.8112 | 32.774 | 60.0342 | 24.1975 | 8.8169 | 21.6716 | 59.9681 | 21.9998 | 8.8164 | 10.8128 | 59.9913 | 9.9878
8.8138 | 54.7204 | 60.0198 | 55 | 8.8213 | 43.7169 | 59.9765 | 43.9996 | 8.8196 | 32.7689 | 60.0342 | 24.1059 | 8.8252 | 21.6716 | 59.9681 | 21.9998 | 8.8248 | 10.8128 | 59.9913 | 9.8962
8.8222 | 54.7204 | 60.0197 | 55 | 8.8296 | 43.717 | 59.9764 | 43.9996 | 8.8279 | 32.7689 | 60.0343 | 24.0143 | 8.8336 | 21.6716 | 59.968 | 21.9998 | 8.8331 | 10.8141 | 59.9913 | 9.8045
8.8305 | 54.6963 | 60.0197 | 55 | 8.838 | 43.717 | 59.9764 | 43.9996 | 8.8362 | 32.7689 | 60.0343 | 23.9227 | 8.8419 | 21.6736 | 59.968 | 21.9998 | 8.8414 | 10.8141 | 59.9914 | 9.7128
8.8388 | 54.6963 | 60.0196 | 55 | 8.8463 | 43.714 | 59.9764 | 43.9996 | 8.8446 | 32.7689 | 60.0343 | 23.8311 | 8.8503 | 21.6736 | 59.968 | 21.9998 | 8.8498 | 10.8141 | 59.9914 | 9.6211
8.8472 | 54.6978 | 60.0196 | 55 | 8.8546 | 43.714 | 59.9763 | 43.9996 | 8.8529 | 32.7689 | 60.0344 | 23.7394 | 8.8586 | 21.6736 | 59.968 | 21.9998 | 8.8581 | 10.8141 | 59.9914 | 9.5294
8.8555 | 54.6978 | 60.0195 | 55 | 8.8629 | 43.707 | 59.9763 | 43.9996 | 8.8612 | 32.7689 | 60.0344 | 23.6478 | 8.8669 | 21.6736 | 59.968 | 21.9998 | 8.8665 | 10.8141 | 59.9914 | 9.4378
8.8638 | 54.6978 | 60.0195 | 55 | 8.8713 | 43.707 | 59.9763 | 43.9996 | 8.8695 | 32.7689 | 60.0344 | 23.5562 | 8.8753 | 21.6736 | 59.968 | 21.9998 | 8.8748 | 10.8141 | 59.9915 | 9.3461
8.8721 | 54.6978 | 60.0194 | 55 | 8.8796 | 43.7071 | 59.9762 | 43.9996 | 8.8779 | 32.7689 | 60.0345 | 23.4646 | 8.8836 | 21.6736 | 59.968 | 21.9998 | 8.8831 | 10.8141 | 59.9915 | 9.2544
8.8805 | 54.7019 | 60.0194 | 55 | 8.8879 | 43.7071 | 59.9762 | 43.9996 | 8.8862 | 32.7689 | 60.0345 | 23.373 | 8.8919 | 21.6736 | 59.9679 | 21.9998 | 8.8914 | 10.8141 | 59.9915 | 9.1627
8.8888 | 54.7019 | 60.0193 | 55 | 8.8963 | 43.6842 | 59.9762 | 43.9996 | 8.8945 | 32.7689 | 60.0345 | 23.2813 | 8.9003 | 21.6736 | 59.9679 | 21.9998 | 8.8998 | 10.8147 | 59.9915 | 9.071
8.8971 | 54.7054 | 60.0193 | 55 | 8.9046 | 43.6842 | 59.9761 | 43.9996 | 8.9029 | 32.7689 | 60.0346 | 23.1897 | 8.9086 | 21.6736 | 59.9679 | 21.9998 | 8.9081 | 10.8147 | 59.9916 | 8.9794
8.9055 | 54.7054 | 60.0192 | 55 | 8.913 | 43.6855 | 59.9761 | 43.9996 | 8.9112 | 32.7689 | 60.0346 | 23.0981 | 8.917 | 21.6736 | 59.9679 | 21.9998 | 8.9164 | 10.8147 | 59.9916 | 8.8877
8.9138 | 54.7083 | 60.0192 | 55 | 8.9213 | 43.6855 | 59.9761 | 43.9996 | 8.9195 | 32.7689 | 60.0346 | 23.0065 | 8.9253 | 21.6754 | 59.9679 | 21.9998 | 8.9248 | 10.8147 | 59.9916 | 8.796
8.9221 | 54.7083 | 60.0191 | 55 | 8.9296 | 43.6895 | 59.976 | 43.9996 | 8.9279 | 32.7689 | 60.0347 | 22.9149 | 8.9336 | 21.6754 | 59.9679 | 21.9998 | 8.9331 | 10.8147 | 59.9916 | 8.7043
8.9305 | 54.7062 | 60.0191 | 55 | 8.938 | 43.6895 | 59.976 | 43.9996 | 8.9362 | 32.7689 | 60.0347 | 22.8233 | 8.942 | 21.6754 | 59.9679 | 21.9998 | 8.9414 | 10.8147 | 59.9916 | 8.6126
8.9388 | 54.7062 | 60.019 | 55 | 8.9463 | 43.6895 | 59.976 | 43.9996 | 8.9445 | 32.7689 | 60.0347 | 22.7316 | 8.9503 | 21.6754 | 59.9679 | 21.9998 | 8.9498 | 10.8147 | 59.9917 | 8.521
8.9471 | 54.704 | 60.019 | 55 | 8.9547 | 43.6895 | 59.9759 | 43.9996 | 8.9528 | 32.7633 | 60.0348 | 22.64 | 8.9586 | 21.6745 | 59.9679 | 21.9998 | 8.9581 | 10.8147 | 59.9917 | 8.4293
8.9555 | 54.704 | 60.019 | 55 | 8.963 | 43.6895 | 59.9759 | 43.9996 | 8.9612 | 32.7633 | 60.0348 | 22.5484 | 8.967 | 21.6745 | 59.9679 | 21.9998 | 8.9665 | 10.8144 | 59.9917 | 8.3376
8.9638 | 54.704 | 60.0189 | 55 | 8.9713 | 43.6895 | 59.9759 | 43.9996 | 8.9695 | 32.7633 | 60.0348 | 22.4568 | 8.9753 | 21.6738 | 59.9679 | 21.9998 | 8.9748 | 10.8144 | 59.9918 | 8.2459
8.9721 | 54.704 | 60.0189 | 55 | 8.9796 | 43.6895 | 59.9758 | 43.9996 | 8.9778 | 32.7633 | 60.0349 | 22.3652 | 8.9836 | 21.6738 | 59.9679 | 21.9998 | 8.9831 | 10.8155 | 59.9918 | 8.1542
8.9804 | 54.6984 | 60.0189 | 55 | 8.988 | 43.6895 | 59.9758 | 43.9996 | 8.9861 | 32.7647 | 60.0349 | 22.2735 | 8.992 | 21.6738 | 59.9678 | 21.9998 | 8.9915 | 10.8155 | 59.9918 | 8.0626
8.9888 | 54.6984 | 60.0188 | 55 | 8.9963 | 43.6895 | 59.9758 | 43.9996 | 8.9945 | 32.7647 | 60.0349 | 22.1819 | 9.0003 | 21.6738 | 59.9678 | 21.9998 | 8.9998 | 10.8155 | 59.9918 | 7.9709
8.9971 | 54.6984 | 60.0188 | 55 | 9.0047 | 43.6895 | 59.9757 | 43.9996 | 9.0028 | 32.7647 | 60.035 | 22.0903 | 9.0087 | 21.6738 | 59.9678 | 21.9998 | 9.0081 | 10.8155 | 59.9919 | 7.8792
9.0054 | 54.6984 | 60.0188 | 55 | 9.013 | 43.6895 | 59.9757 | 43.9996 | 9.0111 | 32.7647 | 60.035 | 21.9998 | 9.017 | 21.6738 | 59.9678 | 21.9998 | 9.0164 | 10.8155 | 59.9919 | 7.7875
9.0138 | 54.698 | 60.0187 | 55 | 9.0213 | 43.6895 | 59.9757 | 43.9996 | 9.0195 | 32.7647 | 60.035 | 21.9998 | 9.0253 | 21.6722 | 59.9678 | 21.9998 | 9.0248 | 10.8155 | 59.9919 | 7.6958
9.0221 | 54.698 | 60.0187 | 55 | 9.0297 | 43.691 | 59.9756 | 43.9996 | 9.0278 | 32.7647 | 60.035 | 21.9998 | 9.0337 | 21.6722 | 59.9678 | 21.9998 | 9.0331 | 10.8144 | 59.9919 | 7.6042
9.0304 | 54.698 | 60.0187 | 55 | 9.038 | 43.691 | 59.9756 | 43.9996 | 9.0361 | 32.7647 | 60.0351 | 21.9998 | 9.042 | 21.6723 | 59.9678 | 21.9998 | 9.0415 | 10.8144 | 59.992 | 7.5125
9.0388 | 54.698 | 60.0186 | 55 | 9.0464 | 43.6887 | 59.9756 | 43.9996 | 9.0445 | 32.7647 | 60.0351 | 21.9998 | 9.0504 | 21.6723 | 59.9678 | 21.9998 | 9.0498 | 10.8144 | 59.992 | 7.4208
9.0471 | 54.698 | 60.0186 | 55 | 9.0547 | 43.6887 | 59.9755 | 43.9996 | 9.0528 | 32.7647 | 60.0351 | 21.9998 | 9.0587 | 21.6711 | 59.9678 | 21.9998 | 9.0581 | 10.8144 | 59.992 | 7.3291
9.0554 | 54.698 | 60.0186 | 55 | 9.063 | 43.6889 | 59.9755 | 43.9996 | 9.0611 | 32.7647 | 60.0351 | 21.9998 | 9.067 | 21.6711 | 59.9678 | 21.9998 | 9.0665 | 10.8144 | 59.992 | 7.2374
9.0638 | 54.698 | 60.0185 | 55 | 9.0714 | 43.6889 | 59.9755 | 43.9996 | 9.0694 | 32.7647 | 60.0352 | 21.9998 | 9.0753 | 21.6711 | 59.9678 | 21.9998 | 9.0748 | 10.8144 | 59.9921 | 7.1458
9.0721 | 54.698 | 60.0185 | 55 | 9.0797 | 43.6889 | 59.9754 | 43.9996 | 9.0778 | 32.7647 | 60.0352 | 21.9998 | 9.0837 | 21.6711 | 59.9678 | 21.9998 | 9.0831 | 10.8144 | 59.9921 | 7.0541
9.0804 | 54.698 | 60.0185 | 55 | 9.088 | 43.6889 | 59.9754 | 43.9996 | 9.0861 | 32.7647 | 60.0352 | 21.9998 | 9.092 | 21.6711 | 59.9677 | 21.9998 | 9.0915 | 10.8144 | 59.9921 | 6.9624
9.0887 | 54.698 | 60.0184 | 55 | 9.0964 | 43.6889 | 59.9754 | 43.9996 | 9.0944 | 32.7647 | 60.0353 | 21.9998 | 9.1004 | 21.6711 | 59.9677 | 21.9998 | 9.0998 | 10.8159 | 59.9921 | 6.8707
9.0971 | 54.698 | 60.0184 | 55 | 9.1047 | 43.6889 | 59.9753 | 43.9996 | 9.1028 | 32.7647 | 60.0353 | 21.9998 | 9.1087 | 21.6711 | 59.9677 | 21.9998 | 9.1081 | 10.8159 | 59.9921 | 6.779
9.1054 | 54.698 | 60.0184 | 55 | 9.113 | 43.6889 | 59.9753 | 43.9996 | 9.1111 | 32.7647 | 60.0353 | 21.9998 | 9.117 | 21.6711 | 59.9677 | 21.9998 | 9.1165 | 10.8159 | 59.9922 | 6.6874
9.1137 | 54.698 | 60.0183 | 55 | 9.1214 | 43.6889 | 59.9753 | 43.9996 | 9.1194 | 32.7647 | 60.0353 | 21.9998 | 9.1254 | 21.6705 | 59.9677 | 21.9998 | 9.1248 | 10.8159 | 59.9922 | 6.5957
9.1221 | 54.698 | 60.0183 | 55 | 9.1297 | 43.6889 | 59.9752 | 43.9996 | 9.1277 | 32.7647 | 60.0354 | 21.9998 | 9.1337 | 21.6705 | 59.9677 | 21.9998 | 9.1331 | 10.8159 | 59.9922 | 6.504
9.1304 | 54.698 | 60.0183 | 55 | 9.1381 | 43.6889 | 59.9752 | 43.9996 | 9.1361 | 32.7647 | 60.0354 | 21.9998 | 9.1421 | 21.6862 | 59.9677 | 21.9998 | 9.1415 | 10.8159 | 59.9923 | 6.4123
9.1387 | 54.698 | 60.0182 | 55 | 9.1464 | 43.6889 | 59.9752 | 43.9996 | 9.1444 | 32.7647 | 60.0354 | 21.9998 | 9.1504 | 21.6862 | 59.9677 | 21.9998 | 9.1498 | 10.8155 | 59.9923 | 6.3206
9.1471 | 54.698 | 60.0182 | 55 | 9.1547 | 43.6889 | 59.9751 | 43.9996 | 9.1527 | 32.7647 | 60.0354 | 21.9998 | 9.1587 | 21.6862 | 59.9677 | 21.9998 | 9.1581 | 10.8155 | 59.9923 | 6.2289
9.1554 | 54.698 | 60.0182 | 55 | 9.1631 | 43.6846 | 59.9751 | 43.9996 | 9.161 | 32.7647 | 60.0354 | 21.9998 | 9.1671 | 21.6862 | 59.9677 | 21.9998 | 9.1665 | 10.8155 | 59.9923 | 6.1373
9.1637 | 54.698 | 60.0181 | 55 | 9.1714 | 43.6846 | 59.9751 | 43.9996 | 9.1694 | 32.7647 | 60.0355 | 21.9998 | 9.1754 | 21.6862 | 59.9677 | 21.9998 | 9.1748 | 10.8155 | 59.9924 | 6.0456
9.1721 | 54.698 | 60.0181 | 55 | 9.1797 | 43.6848 | 59.975 | 43.9996 | 9.1777 | 32.7647 | 60.0355 | 21.9998 | 9.1837 | 21.6862 | 59.9677 | 21.9998 | 9.1831 | 10.8155 | 59.9924 | 5.9539
9.1804 | 54.698 | 60.0181 | 55 | 9.1881 | 43.6848 | 59.975 | 43.9747 | 9.186 | 32.7647 | 60.0355 | 21.9998 | 9.1921 | 21.6885 | 59.9676 | 21.9998 | 9.1915 | 10.8155 | 59.9924 | 5.8622
9.1887 | 54.698 | 60.018 | 55 | 9.1964 | 43.6848 | 59.975 | 43.883 | 9.1944 | 32.7647 | 60.0355 | 21.9998 | 9.2004 | 21.6885 | 59.9676 | 21.9998 | 9.1998 | 10.8155 | 59.9924 | 5.7705
9.1971 | 54.698 | 60.018 | 55 | 9.2047 | 43.6848 | 59.9749 | 43.7913 | 9.2027 | 32.7647 | 60.0356 | 21.9998 | 9.2088 | 21.6885 | 59.9676 | 21.9998 | 9.2081 | 10.8155 | 59.9925 | 5.6789
9.2054 | 54.698 | 60.018 | 55 | 9.2131 | 43.6848 | 59.9749 | 43.6996 | 9.211 | 32.7647 | 60.0356 | 21.9998 | 9.2171 | 21.6885 | 59.9676 | 21.9998 | 9.2165 | 10.8093 | 59.9925 | 5.5872
9.2137 | 54.698 | 60.0179 | 55 | 9.2214 | 43.6848 | 59.9749 | 43.6079 | 9.2194 | 32.7647 | 60.0356 | 21.9998 | 9.2254 | 21.6885 | 59.9676 | 21.9998 | 9.2248 | 10.8093 | 59.9925 | 5.4955
9.222 | 54.698 | 60.0179 | 55 | 9.2297 | 43.6848 | 59.9749 | 43.5162 | 9.2277 | 32.7647 | 60.0356 | 21.9998 | 9.2338 | 21.6885 | 59.9676 | 21.9998 | 9.2332 | 10.8093 | 59.9925 | 5.4038
9.2304 | 54.698 | 60.0179 | 55 | 9.2381 | 43.6848 | 59.9748 | 43.4245 | 9.236 | 32.7647 | 60.0357 | 21.9998 | 9.2421 | 21.6885 | 59.9676 | 21.9998 | 9.2415 | 10.8093 | 59.9925 | 5.3121
9.2387 | 54.698 | 60.0178 | 55 | 9.2464 | 43.7148 | 59.9748 | 43.3328 | 9.2443 | 32.7647 | 60.0357 | 21.9998 | 9.2505 | 21.6885 | 59.9676 | 21.9998 | 9.2498 | 10.8076 | 59.9926 | 5.2205
9.247 | 54.698 | 60.0178 | 55 | 9.2548 | 43.7148 | 59.9748 | 43.2411 | 9.2527 | 32.7647 | 60.0357 | 21.9998 | 9.2588 | 21.6885 | 59.9676 | 21.9998 | 9.2581 | 10.8076 | 59.9926 | 5.1288
9.2554 | 54.698 | 60.0178 | 55 | 9.2631 | 43.7253 | 59.9748 | 43.1494 | 9.261 | 32.7647 | 60.0358 | 21.9998 | 9.2671 | 21.6885 | 59.9676 | 21.9998 | 9.2665 | 10.8076 | 59.9926 | 5.0371
9.2637 | 54.698 | 60.0177 | 55 | 9.2714 | 43.7253 | 59.9747 | 43.0577 | 9.2693 | 32.7647 | 60.0358 | 21.9998 | 9.2755 | 21.7193 | 59.9676 | 21.9998 | 9.2748 | 10.8076 | 59.9927 | 4.9454
9.272 | 54.698 | 60.0177 | 55 | 9.2798 | 43.7199 | 59.9747 | 42.9661 | 9.2776 | 32.7647 | 60.0358 | 21.9998 | 9.2838 | 21.7193 | 59.9676 | 21.9998 | 9.2831 | 10.8076 | 59.9927 | 4.8537
9.2804 | 54.698 | 60.0177 | 55 | 9.2881 | 43.7199 | 59.9747 | 42.8744 | 9.286 | 32.7647 | 60.0358 | 21.9998 | 9.2921 | 21.7193 | 59.9675 | 21.9998 | 9.2915 | 10.8076 | 59.9927 | 4.7621
9.2887 | 54.698 | 60.0176 | 55 | 9.2964 | 43.7199 | 59.9747 | 42.7827 | 9.2943 | 32.7647 | 60.0359 | 21.9998 | 9.3005 | 21.7193 | 59.9675 | 21.9998 | 9.2998 | 10.8076 | 59.9927 | 4.6704
9.297 | 54.698 | 60.0176 | 55 | 9.3048 | 43.7199 | 59.9746 | 42.691 | 9.3026 | 32.7647 | 60.0359 | 21.9998 | 9.3088 | 21.7193 | 59.9675 | 21.9998 | 9.3082 | 10.8076 | 59.9928 | 4.5787
9.3053 | 54.698 | 60.0176 | 55 | 9.3131 | 43.7199 | 59.9746 | 42.5993 | 9.311 | 32.7647 | 60.0359 | 21.9998 | 9.3171 | 21.7193 | 59.9675 | 21.9998 | 9.3165 | 10.8075 | 59.9928 | 4.487
9.3137 | 54.698 | 60.0175 | 55 | 9.3214 | 43.7199 | 59.9746 | 42.5076 | 9.3193 | 32.7647 | 60.0359 | 21.9998 | 9.3255 | 21.7185 | 59.9675 | 21.9998 | 9.3248 | 10.8075 | 59.9928 | 4.3953
9.322 | 54.698 | 60.0175 | 55 | 9.3298 | 43.7199 | 59.9746 | 42.4159 | 9.3276 | 32.7647 | 60.0359 | 21.9998 | 9.3338 | 21.7185 | 59.9675 | 21.9998 | 9.3332 | 10.8075 | 59.9928 | 4.3037
9.3303 | 54.698 | 60.0175 | 55 | 9.3381 | 43.7199 | 59.9745 | 42.3242 | 9.3359 | 32.7647 | 60.036 | 21.9998 | 9.3422 | 21.7185 | 59.9675 | 21.9998 | 9.3415 | 10.8075 | 59.9929 | 4.212
9.3387 | 54.698 | 60.0174 | 55 | 9.3465 | 43.7179 | 59.9745 | 42.2325 | 9.3443 | 32.7647 | 60.036 | 21.9998 | 9.3505 | 21.7185 | 59.9675 | 21.9998 | 9.3498 | 10.8075 | 59.9929 | 4.1203
9.347 | 54.698 | 60.0174 | 55 | 9.3548 | 43.7179 | 59.9745 | 42.1408 | 9.3526 | 32.7647 | 60.036 | 21.9998 | 9.3588 | 21.7185 | 59.9675 | 21.9998 | 9.3582 | 10.8075 | 59.9929 | 4.0286
9.3553 | 54.698 | 60.0174 | 55 | 9.3631 | 43.7179 | 59.9745 | 42.0491 | 9.3609 | 32.7647 | 60.036 | 21.9998 | 9.3672 | 21.7185 | 59.9675 | 21.9998 | 9.3665 | 10.8075 | 59.9929 | 3.9369
9.3637 | 54.698 | 60.0173 | 55 | 9.3715 | 43.7179 | 59.9744 | 41.9574 | 9.3693 | 32.7647 | 60.0361 | 21.9998 | 9.3755 | 21.7168 | 59.9675 | 21.9998 | 9.3748 | 10.8075 | 59.993 | 3.8453
9.372 | 54.698 | 60.0173 | 55 | 9.3798 | 43.7124 | 59.9744 | 41.8657 | 9.3776 | 32.7647 | 60.0361 | 21.9998 | 9.3839 | 21.7168 | 59.9675 | 21.9998 | 9.3831 | 10.8075 | 59.993 | 3.7536
9.3803 | 54.698 | 60.0173 | 55 | 9.3882 | 43.7124 | 59.9744 | 41.774 | 9.3859 | 32.7647 | 60.0361 | 21.9998 | 9.3922 | 21.7235 | 59.9674 | 21.9998 | 9.3915 | 10.8075 | 59.993 | 3.6619
9.3887 | 54.698 | 60.0172 | 55 | 9.3965 | 43.7188 | 59.9744 | 41.6823 | 9.3943 | 32.7647 | 60.0361 | 21.9998 | 9.4005 | 21.7235 | 59.9674 | 21.9998 | 9.3998 | 10.8075 | 59.993 | 3.5702
9.397 | 54.698 | 60.0172 | 55 | 9.4048 | 43.7188 | 59.9743 | 41.5906 | 9.4026 | 32.7647 | 60.0362 | 21.9998 | 9.4088 | 21.723 | 59.9674 | 21.9998 | 9.4082 | 10.8075 | 59.993 | 3.4785
9.4053 | 54.698 | 60.0172 | 55 | 9.4131 | 43.7188 | 59.9743 | 41.4989 | 9.4109 | 32.7647 | 60.0362 | 21.9998 | 9.4172 | 21.723 | 59.9674 | 21.9998 | 9.4165 | 10.8075 | 59.9931 | 3.3869
9.4137 | 54.698 | 60.0171 | 55 | 9.4215 | 43.7188 | 59.9743 | 41.4072 | 9.4193 | 32.7647 | 60.0362 | 21.9998 | 9.4255 | 21.723 | 59.9674 | 21.9998 | 9.4248 | 10.8075 | 59.9931 | 3.2952
9.422 | 54.698 | 60.0171 | 55 | 9.4298 | 43.7168 | 59.9743 | 41.3155 | 9.4276 | 32.7647 | 60.0363 | 21.9998 | 9.4339 | 21.723 | 59.9674 | 21.9998 | 9.4332 | 10.8075 | 59.9931 | 3.2035
9.4303 | 54.698 | 60.0171 | 55 | 9.4382 | 43.7168 | 59.9742 | 41.2238 | 9.4359 | 32.7647 | 60.0363 | 21.9998 | 9.4422 | 21.723 | 59.9674 | 21.9998 | 9.4415 | 10.8075 | 59.9932 | 3.1118
9.4386 | 54.698 | 60.017 | 55 | 9.4465 | 43.7169 | 59.9742 | 41.1321 | 9.4442 | 32.7647 | 60.0363 | 21.9998 | 9.4505 | 21.723 | 59.9674 | 21.9998 | 9.4498 | 10.8075 | 59.9932 | 3.0201
9.447 | 54.698 | 60.017 | 55 | 9.4548 | 43.7169 | 59.9742 | 41.0404 | 9.4525 | 32.7647 | 60.0363 | 21.9998 | 9.4589 | 21.725 | 59.9674 | 21.9998 | 9.4582 | 10.8075 | 59.9932 | 2.9285
9.4553 | 54.698 | 60.017 | 55 | 9.4632 | 43.7169 | 59.9742 | 40.9487 | 9.4609 | 32.7647 | 60.0364 | 21.9998 | 9.4672 | 21.725 | 59.9674 | 21.9998 | 9.4665 | 10.8075 | 59.9932 | 2.8368
9.4636 | 54.698 | 60.0169 | 55 | 9.4715 | 43.7169 | 59.9741 | 40.857 | 9.4692 | 32.7647 | 60.0364 | 21.9998 | 9.4756 | 21.725 | 59.9674 | 21.9998 | 9.4749 | 10.8075 | 59.9933 | 2.7451
9.472 | 54.698 | 60.0169 | 55 | 9.4799 | 43.7223 | 59.9741 | 40.7653 | 9.4775 | 32.7647 | 60.0364 | 21.9998 | 9.4839 | 21.725 | 59.9674 | 21.9998 | 9.4832 | 10.8075 | 59.9933 | 2.6534
9.4803 | 54.698 | 60.0169 | 55 | 9.4882 | 43.7223 | 59.9741 | 40.6736 | 9.4859 | 32.7647 | 60.0364 | 21.9998 | 9.4922 | 21.725 | 59.9673 | 21.9998 | 9.4915 | 10.8075 | 59.9933 | 2.5617
9.4886 | 54.698 | 60.0168 | 55 | 9.4965 | 43.7223 | 59.9741 | 40.5819 | 9.4942 | 32.7647 | 60.0364 | 21.9998 | 9.5006 | 21.725 | 59.9673 | 21.9998 | 9.4998 | 10.8082 | 59.9933 | 2.4701
9.497 | 54.698 | 60.0168 | 55 | 9.5049 | 43.7223 | 59.974 | 40.4902 | 9.5025 | 32.7647 | 60.0365 | 21.9998 | 9.5089 | 21.7247 | 59.9673 | 21.9998 | 9.5082 | 10.8082 | 59.9934 | 2.3784
9.5053 | 54.698 | 60.0168 | 55 | 9.5132 | 43.7273 | 59.974 | 40.3985 | 9.5109 | 32.7647 | 60.0365 | 21.9998 | 9.5172 | 21.7247 | 59.9673 | 21.9998 | 9.5165 | 10.8082 | 59.9934 | 2.2867
9.5136 | 54.698 | 60.0167 | 55 | 9.5215 | 43.7273 | 59.974 | 40.3068 | 9.5192 | 32.7647 | 60.0365 | 21.9998 | 9.5256 | 21.7272 | 59.9673 | 21.9998 | 9.5248 | 10.8082 | 59.9934 | 2.195
9.522 | 54.698 | 60.0167 | 55 | 9.5299 | 43.7273 | 59.974 | 40.2151 | 9.5275 | 32.7647 | 60.0365 | 21.9998 | 9.5339 | 21.7272 | 59.9673 | 21.9998 | 9.5332 | 10.8082 | 59.9934 | 2.1033
9.5303 | 54.698 | 60.0167 | 55 | 9.5382 | 43.7273 | 59.9739 | 40.1234 | 9.5358 | 32.7647 | 60.0366 | 21.9998 | 9.5423 | 21.7258 | 59.9673 | 21.9998 | 9.5415 | 10.8082 | 59.9935 | 2.0117
9.5386 | 54.698 | 60.0166 | 55 | 9.5465 | 43.7273 | 59.9739 | 40.0317 | 9.5442 | 32.7647 | 60.0366 | 21.9998 | 9.5506 | 21.7258 | 59.9673 | 21.9998 | 9.5498 | 10.8082 | 59.9935 | 1.92
9.547 | 54.6995 | 60.0166 | 55 | 9.5549 | 43.7273 | 59.9739 | 39.9401 | 9.5525 | 32.7647 | 60.0366 | 21.9998 | 9.5589 | 21.7258 | 59.9673 | 21.9998 | 9.5582 | 10.8082 | 59.9935 | 1.8283
9.5553 | 54.6995 | 60.0166 | 55 | 9.5632 | 43.7286 | 59.9739 | 39.8484 | 9.5608 | 32.7647 | 60.0366 | 21.9998 | 9.5673 | 21.7258 | 59.9673 | 21.9998 | 9.5665 | 10.8082 | 59.9935 | 1.7366
9.5636 | 54.7037 | 60.0165 | 55 | 9.5716 | 43.7286 | 59.9738 | 39.7567 | 9.5692 | 32.7647 | 60.0367 | 21.9998 | 9.5756 | 21.7258 | 59.9673 | 21.9998 | 9.5749 | 10.8082 | 59.9936 | 1.6449
9.5719 | 54.7037 | 60.0165 | 55 | 9.5799 | 43.7158 | 59.9738 | 39.665 | 9.5775 | 32.7647 | 60.0367 | 21.9998 | 9.584 | 21.7258 | 59.9673 | 21.9998 | 9.5832 | 10.8082 | 59.9936 | 1.5533
9.5803 | 54.7037 | 60.0165 | 55 | 9.5882 | 43.7158 | 59.9738 | 39.5733 | 9.5858 | 32.7647 | 60.0367 | 21.9998 | 9.5923 | 21.7283 | 59.9672 | 21.9998 | 9.5915 | 10.8082 | 59.9936 | 1.4616
9.5886 | 54.7037 | 60.0164 | 55 | 9.5966 | 43.7011 | 59.9738 | 39.4816 | 9.5941 | 32.7647 | 60.0368 | 21.9998 | 9.6006 | 21.7283 | 59.9672 | 21.9998 | 9.5999 | 10.8082 | 59.9936 | 1.3699
9.5969 | 54.7037 | 60.0164 | 55 | 9.6049 | 43.7011 | 59.9737 | 39.3899 | 9.6025 | 32.7647 | 60.0368 | 21.9998 | 9.6089 | 21.7277 | 59.9672 | 21.9998 | 9.6082 | 10.8082 | 59.9937 | 1.2782
9.6053 | 54.7037 | 60.0164 | 55 | 9.6132 | 43.7011 | 59.9737 | 39.2982 | 9.6108 | 32.7647 | 60.0368 | 21.9998 | 9.6173 | 21.7277 | 59.9672 | 21.9998 | 9.6165 | 10.8082 | 59.9937 | 1.1865
9.6136 | 54.7199 | 60.0163 | 55 | 9.6216 | 43.7011 | 59.9737 | 39.2065 | 9.6191 | 32.7647 | 60.0368 | 21.9998 | 9.6256 | 21.7298 | 59.9672 | 21.9998 | 9.6248 | 10.8082 | 59.9937 | 1.0949
9.6219 | 54.7199 | 60.0163 | 55 | 9.6299 | 43.6909 | 59.9737 | 39.1148 | 9.6274 | 32.7647 | 60.0368 | 21.9998 | 9.634 | 21.7298 | 59.9672 | 21.9998 | 9.6332 | 10.8087 | 59.9937 | 1.0032
9.6303 | 54.7199 | 60.0163 | 55 | 9.6382 | 43.6909 | 59.9736 | 39.0231 | 9.6358 | 32.7647 | 60.0369 | 21.9998 | 9.6423 | 21.7298 | 59.9672 | 21.9998 | 9.6415 | 10.8087 | 59.9938 | 0.9115
9.6386 | 54.7199 | 60.0162 | 55 | 9.6466 | 43.6839 | 59.9736 | 38.9314 | 9.6441 | 32.7647 | 60.0369 | 21.9998 | 9.6506 | 21.7298 | 59.9672 | 21.9998 | 9.6499 | 10.8086 | 59.9938 | 0.81982
9.6469 | 54.7128 | 60.0162 | 55 | 9.6549 | 43.6839 | 59.9736 | 38.8397 | 9.6524 | 32.7647 | 60.0369 | 21.9998 | 9.659 | 21.7298 | 59.9672 | 21.9998 | 9.6582 | 10.8086 | 59.9938 | 0.72814
9.6553 | 54.7128 | 60.0162 | 55 | 9.6633 | 43.6819 | 59.9736 | 38.748 | 9.6608 | 32.7647 | 60.0369 | 21.9998 | 9.6673 | 21.7298 | 59.9672 | 21.9998 | 9.6665 | 10.8086 | 59.9938 | 0.63645
9.6636 | 54.7128 | 60.0161 | 55 | 9.6716 | 43.6819 | 59.9735 | 38.6563 | 9.6691 | 32.7647 | 60.037 | 21.9998 | 9.6757 | 21.7298 | 59.9672 | 21.9998 | 9.6749 | 10.8086 | 59.9939 | 0.54478
9.6719 | 54.7128 | 60.0161 | 55 | 9.6799 | 43.6819 | 59.9735 | 38.5646 | 9.6774 | 32.7647 | 60.037 | 21.9998 | 9.684 | 21.7298 | 59.9672 | 21.9998 | 9.6832 | 10.8086 | 59.9939 | 0.4531
9.6803 | 54.7128 | 60.0161 | 55 | 9.6883 | 43.6819 | 59.9735 | 38.4729 | 9.6858 | 32.7647 | 60.037 | 21.9998 | 9.6923 | 21.7337 | 59.9671 | 21.9998 | 9.6915 | 10.8086 | 59.9939 | 0.36142
9.6886 | 54.7128 | 60.016 | 55 | 9.6966 | 43.6819 | 59.9735 | 38.3812 | 9.6941 | 32.7647 | 60.037 | 21.9998 | 9.7007 | 21.7337 | 59.9671 | 21.9998 | 9.6999 | 10.8086 | 59.9939 | 0.26974
9.6969 | 54.7128 | 60.016 | 55 | 9.7049 | 43.6819 | 59.9734 | 38.2895 | 9.7024 | 32.7647 | 60.0371 | 21.9998 | 9.709 | 21.7323 | 59.9671 | 21.9998 | 9.7082 | 10.8086 | 59.9939 | 0.17805
9.7052 | 54.7128 | 60.016 | 55 | 9.7133 | 43.6857 | 59.9734 | 38.1978 | 9.7107 | 32.7647 | 60.0371 | 21.9998 | 9.7173 | 21.7323 | 59.9671 | 21.9998 | 9.7165 | 10.8086 | 59.994 | 0.086376
9.7136 | 54.7258 | 60.0159 | 55 | 9.7216 | 43.6857 | 59.9734 | 38.1061 | 9.7191 | 32.7647 | 60.0371 | 21.9998 | 9.7257 | 21.7323 | 59.9671 | 21.9998 | 9.7249 | 10.8086 | 59.994 | 0
9.7219 | 54.7258 | 60.0159 | 55 | 9.7299 | 43.6914 | 59.9734 | 38.0144 | 9.7274 | 32.7647 | 60.0371 | 21.9998 | 9.734 | 21.7323 | 59.9671 | 21.9998 | 9.7332 | 10.8086 | 59.9939 | 0
9.7302 | 54.7202 | 60.0159 | 55 | 9.7383 | 43.6914 | 59.9733 | 37.9227 | 9.7357 | 32.7647 | 60.0372 | 21.9998 | 9.7423 | 21.7323 | 59.9671 | 21.9998 | 9.7415 | 10.8086 | 59.9939 | 0
9.7386 | 54.7202 | 60.0158 | 55 | 9.7466 | 43.6957 | 59.9733 | 37.831 | 9.744 | 32.7647 | 60.0372 | 21.9998 | 9.7507 | 21.7323 | 59.9671 | 21.9998 | 9.7499 | 10.8086 | 59.9938 | 0
9.7469 | 54.7202 | 60.0158 | 55 | 9.7549 | 43.6957 | 59.9733 | 37.7393 | 9.7524 | 32.7647 | 60.0372 | 21.9998 | 9.759 | 21.7323 | 59.9671 | 21.9998 | 9.7582 | 10.8086 | 59.9938 | 0
9.7552 | 54.7202 | 60.0158 | 55 | 9.7633 | 43.6957 | 59.9733 | 37.6476 | 9.7607 | 32.7647 | 60.0373 | 21.9998 | 9.7674 | 21.7323 | 59.9671 | 21.9998 | 9.7665 | 10.8086 | 59.9937 | 0
9.7635 | 54.7202 | 60.0157 | 55 | 9.7716 | 43.6957 | 59.9732 | 37.5559 | 9.769 | 32.7647 | 60.0373 | 21.9998 | 9.7757 | 21.7315 | 59.9671 | 21.9998 | 9.7749 | 10.8086 | 59.9936 | 0
9.7719 | 54.7202 | 60.0157 | 55 | 9.78 | 43.6957 | 59.9732 | 37.4642 | 9.7774 | 32.7647 | 60.0373 | 21.9998 | 9.784 | 21.7315 | 59.9671 | 21.9998 | 9.7832 | 10.8086 | 59.9936 | 0
9.7802 | 54.7202 | 60.0157 | 55 | 9.7883 | 43.6957 | 59.9732 | 37.3725 | 9.7857 | 32.6952 | 60.0373 | 21.9998 | 9.7924 | 21.7274 | 59.967 | 21.9998 | 9.7915 | 10.8086 | 59.9935 | 0
9.7885 | 54.7202 | 60.0156 | 55 | 9.7966 | 43.6921 | 59.9732 | 37.2808 | 9.794 | 32.6952 | 60.0373 | 21.9998 | 9.8007 | 21.7274 | 59.967 | 21.9998 | 9.7999 | 10.8086 | 59.9935 | 0
9.7969 | 54.7202 | 60.0156 | 55 | 9.805 | 43.6921 | 59.9731 | 37.1891 | 9.8023 | 32.7 | 60.0374 | 21.9998 | 9.8091 | 21.7274 | 59.967 | 21.9998 | 9.8082 | 10.8086 | 59.9934 | 0
9.8052 | 54.7202 | 60.0156 | 55 | 9.8133 | 43.6921 | 59.9731 | 37.0974 | 9.8107 | 32.7 | 60.0374 | 21.9998 | 9.8174 | 21.7274 | 59.967 | 21.9998 | 9.8165 | 10.8073 | 59.9934 | 0
9.8135 | 54.7202 | 60.0155 | 55 | 9.8217 | 43.6921 | 59.9731 | 37.0057 | 9.819 | 32.6178 | 60.0374 | 21.9998 | 9.8257 | 21.7274 | 59.967 | 21.9998 | 9.8249 | 10.8073 | 59.9933 | 0
9.8219 | 54.7202 | 60.0155 | 55 | 9.83 | 43.6964 | 59.9731 | 36.914 | 9.8273 | 32.6178 | 60.0374 | 21.9998 | 9.8341 | 21.7274 | 59.967 | 21.9998 | 9.8332 | 10.8072 | 59.9932 | 0
9.8302 | 54.7286 | 60.0155 | 55 | 9.8383 | 43.6964 | 59.973 | 36.8224 | 9.8357 | 32.623 | 60.0375 | 21.9998 | 9.8424 | 21.7274 | 59.967 | 21.9998 | 9.8416 | 10.8072 | 59.9932 | 0
9.8385 | 54.7286 | 60.0154 | 55 | 9.8466 | 43.6603 | 59.973 | 36.7307 | 9.844 | 32.623 | 60.0375 | 21.9998 | 9.8507 | 21.7274 | 59.9669 | 21.9998 | 9.8499 | 10.8072 | 59.9931 | 0
9.8469 | 54.7225 | 60.0154 | 55 | 9.855 | 43.6603 | 59.973 | 36.639 | 9.8523 | 32.623 | 60.0375 | 21.9998 | 9.8591 | 21.7045 | 59.9669 | 21.9998 | 9.8582 | 10.8072 | 59.9931 | 0
9.8552 | 54.7225 | 60.0154 | 55 | 9.8633 | 43.6532 | 59.973 | 36.5473 | 9.8606 | 32.623 | 60.0375 | 21.9998 | 9.8674 | 21.7045 | 59.9668 | 21.9998 | 9.8665 | 10.8062 | 59.993 | 0
9.8635 | 54.7279 | 60.0153 | 55 | 9.8717 | 43.6532 | 59.9729 | 36.4556 | 9.869 | 32.623 | 60.0376 | 21.9998 | 9.8758 | 21.7067 | 59.9668 | 21.9998 | 9.8749 | 10.8062 | 59.9929 | 0
9.8719 | 54.7279 | 60.0153 | 55 | 9.88 | 43.6532 | 59.9729 | 36.3639 | 9.8773 | 32.623 | 60.0376 | 21.9998 | 9.8841 | 21.7067 | 59.9668 | 21.9998 | 9.8832 | 10.8062 | 59.9929 | 0
9.8802 | 54.7279 | 60.0153 | 55 | 9.8883 | 43.6532 | 59.9729 | 36.2722 | 9.8856 | 32.6183 | 60.0376 | 21.9998 | 9.8924 | 21.7067 | 59.9667 | 21.9998 | 9.8915 | 10.8062 | 59.9928 | 0
9.8885 | 54.7279 | 60.0152 | 55 | 9.8967 | 43.5487 | 59.9729 | 36.1805 | 9.894 | 32.6183 | 60.0376 | 21.9998 | 9.9008 | 21.7067 | 59.9667 | 21.9998 | 9.8999 | 10.8062 | 59.9928 | 0
9.8969 | 54.7279 | 60.0152 | 55 | 9.905 | 43.5487 | 59.9728 | 36.0888 | 9.9023 | 32.6183 | 60.0377 | 21.9998 | 9.9091 | 21.7067 | 59.9666 | 21.9998 | 9.9082 | 10.8062 | 59.9927 | 0
9.9052 | 54.7279 | 60.0152 | 55 | 9.9134 | 43.5475 | 59.9728 | 35.9971 | 9.9106 | 32.6183 | 60.0377 | 21.9998 | 9.9174 | 21.7067 | 59.9666 | 21.9998 | 9.9166 | 10.8062 | 59.9927 | 0
9.9135 | 54.7279 | 60.0151 | 55 | 9.9217 | 43.5475 | 59.9728 | 35.9054 | 9.9189 | 32.5299 | 60.0377 | 21.9998 | 9.9258 | 21.7067 | 59.9666 | 21.9998 | 9.9249 | 10.8062 | 59.9926 | 0
9.9218 | 54.7279 | 60.0151 | 55 | 9.93 | 43.554 | 59.9728 | 35.8137 | 9.9273 | 32.5299 | 60.0378 | 21.9998 | 9.9341 | 21.7067 | 59.9665 | 21.9998 | 9.9332 | 10.8062 | 59.9925 | 0
9.9302 | 54.7279 | 60.0151 | 55 | 9.9384 | 43.554 | 59.9727 | 35.722 | 9.9356 | 32.5295 | 60.0378 | 21.9998 | 9.9424 | 21.7015 | 59.9665 | 21.9998 | 9.9416 | 10.8062 | 59.9925 | 0
9.9385 | 54.7279 | 60.015 | 55 | 9.9467 | 43.554 | 59.9727 | 35.6303 | 9.9439 | 32.5295 | 60.0378 | 21.9998 | 9.9508 | 21.7015 | 59.9664 | 21.9998 | 9.9499 | 10.8062 | 59.9924 | 0
9.9468 | 54.7323 | 60.015 | 55 | 9.955 | 43.554 | 59.9727 | 35.5386 | 9.9522 | 32.5297 | 60.0378 | 21.9998 | 9.9591 | 21.6857 | 59.9664 | 21.9998 | 9.9582 | 10.8062 | 59.9924 | 0
9.9552 | 54.7323 | 60.015 | 55 | 9.9634 | 43.554 | 59.9727 | 35.4469 | 9.9606 | 32.5297 | 60.0378 | 21.9998 | 9.9675 | 21.6857 | 59.9663 | 21.9998 | 9.9666 | 10.8062 | 59.9923 | 0
9.9635 | 54.7393 | 60.0149 | 55 | 9.9717 | 43.554 | 59.9726 | 35.3552 | 9.9689 | 32.5297 | 60.0379 | 21.9998 | 9.9758 | 21.6733 | 59.9663 | 21.9998 | 9.9749 | 10.8062 | 59.9922 | 0
9.9718 | 54.7393 | 60.0149 | 55 | 9.98 | 43.5532 | 59.9726 | 35.2635 | 9.9772 | 32.5297 | 60.0379 | 21.9998 | 9.9841 | 21.6733 | 59.9663 | 21.9998 | 9.9832 | 10.8067 | 59.9922 | 0
9.9802 | 54.7232 | 60.0149 | 55 | 9.9884 | 43.5532 | 59.9726 | 35.1718 | 9.9856 | 32.5297 | 60.0379 | 21.9998 | 9.9925 | 21.6732 | 59.9662 | 21.9998 | 9.9915 | 10.8067 | 59.9921 | 0
9.9885 | 54.7232 | 60.0149 | 55 | 9.9967 | 43.5591 | 59.9726 | 35.0801 | 9.9939 | 32.5297 | 60.0379 | 21.9998 | 10.0008 | 21.6732 | 59.9662 | 21.9998 | 9.9999 | 10.8067 | 59.9921 | 0
9.9968 | 54.7232 | 60.0148 | 55 | 10.0051 | 43.5591 | 59.9725 | 34.9884 | 10.0022 | 32.5297 | 60.038 | 21.9998 | 10.0092 | 21.6726 | 59.9661 | 21.9998 | 10.0082 | 10.8067 | 59.992 | 0
10.0052 | 54.7232 | 60.0148 | 55 | 10.0134 | 43.5571 | 59.9725 | 34.8967 | 10.0105 | 32.5297 | 60.038 | 21.9998 | 10.0175 | 21.6726 | 59.9661 | 21.9998 | 10.0166 | 10.7814 | 59.992 | 0
10.0135 | 54.7467 | 60.0148 | 55 | 10.0217 | 43.5571 | 59.9725 | 34.805 | 10.0189 | 32.5309 | 60.038 | 21.9998 | 10.0258 | 21.6726 | 59.9661 | 21.9998 | 10.0249 | 10.7814 | 59.9919 | 0
10.0218 | 54.7467 | 60.0148 | 55 | 10.0301 | 43.5571 | 59.9725 | 34.7133 | 10.0272 | 32.5309 | 60.038 | 21.9998 | 10.0341 | 21.6726 | 59.966 | 21.9998 | 10.0332 | 10.7814 | 59.9918 | 0
10.0302 | 54.7467 | 60.0147 | 55 | 10.0384 | 43.5571 | 59.9724 | 34.6216 | 10.0355 | 32.5307 | 60.038 | 21.9998 | 10.0425 | 21.675 | 59.966 | 21.9998 | 10.0416 | 10.7814 | 59.9918 | 0
10.0385 | 54.7467 | 60.0147 | 55 | 10.0468 | 43.5542 | 59.9724 | 34.5299 | 10.0439 | 32.5307 | 60.038 | 21.9998 | 10.0508 | 21.675 | 59.9659 | 21.9998 | 10.0499 | 10.7814 | 59.9917 | 0
10.0468 | 54.7468 | 60.0147 | 55 | 10.0551 | 43.5542 | 59.9724 | 34.4382 | 10.0522 | 32.5308 | 60.038 | 21.9998 | 10.0592 | 21.6749 | 59.9659 | 21.9998 | 10.0582 | 10.7814 | 59.9917 | 0
10.0551 | 54.7468 | 60.0147 | 55 | 10.0634 | 43.5189 | 59.9724 | 34.3465 | 10.0605 | 32.5308 | 60.038 | 21.9998 | 10.0675 | 21.6749 | 59.9658 | 21.9998 | 10.0666 | 10.7814 | 59.9916 | 0
10.0635 | 54.7534 | 60.0146 | 55 | 10.0717 | 43.5189 | 59.9723 | 34.2548 | 10.0688 | 32.5308 | 60.0381 | 21.9998 | 10.0759 | 21.6734 | 59.9658 | 21.9998 | 10.0749 | 10.7814 | 59.9915 | 0
10.0718 | 54.7534 | 60.0146 | 55 | 10.0801 | 43.5174 | 59.9723 | 34.1631 | 10.0772 | 32.5308 | 60.0381 | 21.9998 | 10.0842 | 21.6734 | 59.9658 | 21.9998 | 10.0832 | 10.7814 | 59.9915 | 0
10.0801 | 54.7534 | 60.0146 | 55 | 10.0884 | 43.5174 | 59.9723 | 34.0714 | 10.0855 | 32.5308 | 60.0381 | 21.9998 | 10.0925 | 21.6734 | 59.9657 | 21.9998 | 10.0916 | 10.7814 | 59.9914 | 0
10.0885 | 54.7534 | 60.0146 | 55 | 10.0968 | 43.5031 | 59.9723 | 33.9797 | 10.0938 | 32.5308 | 60.0381 | 21.9998 | 10.1009 | 21.6734 | 59.9657 | 21.9998 | 10.0999 | 10.7802 | 59.9914 | 0
10.0968 | 54.7534 | 60.0145 | 55 | 10.1051 | 43.5031 | 59.9722 | 33.888 | 10.1021 | 32.5308 | 60.0381 | 21.9998 | 10.1092 | 21.6734 | 59.9656 | 21.9998 | 10.1082 | 10.7802 | 59.9913 | 0
10.1051 | 54.7534 | 60.0145 | 55 | 10.1134 | 43.5031 | 59.9722 | 33.7964 | 10.1105 | 32.5308 | 60.0381 | 21.9998 | 10.1176 | 21.6734 | 59.9656 | 21.9998 | 10.1166 | 10.7802 | 59.9913 | 0
10.1135 | 54.7534 | 60.0145 | 55 | 10.1218 | 43.5031 | 59.9722 | 33.7047 | 10.1188 | 32.5324 | 60.0381 | 21.9998 | 10.1259 | 21.6734 | 59.9656 | 21.9998 | 10.1249 | 10.7802 | 59.9912 | 0
10.1218 | 54.7534 | 60.0145 | 55 | 10.1301 | 43.5016 | 59.9722 | 33.613 | 10.1271 | 32.5324 | 60.0381 | 21.9998 | 10.1342 | 21.6734 | 59.9655 | 21.9998 | 10.1332 | 10.7809 | 59.9911 | 0
10.1301 | 54.7534 | 60.0144 | 55 | 10.1384 | 43.5016 | 59.9721 | 33.5213 | 10.1355 | 32.5282 | 60.0381 | 21.9998 | 10.1425 | 21.6734 | 59.9655 | 21.9998 | 10.1416 | 10.7809 | 59.9911 | 0
10.1385 | 54.7534 | 60.0144 | 55 | 10.1468 | 43.5059 | 59.9721 | 33.4296 | 10.1438 | 32.5282 | 60.0381 | 21.9998 | 10.1509 | 21.6734 | 59.9654 | 21.9998 | 10.1499 | 10.7809 | 59.991 | 0
10.1468 | 54.7416 | 60.0144 | 55 | 10.1551 | 43.5059 | 59.9721 | 33.3379 | 10.1521 | 32.5282 | 60.0381 | 21.9998 | 10.1592 | 21.6734 | 59.9654 | 21.9998 | 10.1582 | 10.7809 | 59.991 | 0
10.1551 | 54.7416 | 60.0144 | 55 | 10.1635 | 43.5059 | 59.9721 | 33.2462 | 10.1604 | 32.5282 | 60.0382 | 21.9998 | 10.1676 | 21.6734 | 59.9653 | 21.9998 | 10.1666 | 10.7809 | 59.9909 | 0
10.1635 | 54.7416 | 60.0143 | 55 | 10.1718 | 43.5059 | 59.972 | 33.1545 | 10.1688 | 32.5282 | 60.0382 | 21.9998 | 10.1759 | 21.6734 | 59.9653 | 21.9998 | 10.1749 | 10.7809 | 59.9908 | 0
10.1718 | 54.7416 | 60.0143 | 55 | 10.1801 | 43.4692 | 59.972 | 33.0628 | 10.1771 | 32.5282 | 60.0382 | 21.9998 | 10.1842 | 21.6734 | 59.9653 | 21.9998 | 10.1833 | 10.7808 | 59.9908 | 0
10.1801 | 54.7416 | 60.0143 | 55 | 10.1885 | 43.4692 | 59.972 | 33.0002 | 10.1854 | 32.5282 | 60.0382 | 21.9998 | 10.1926 | 21.6734 | 59.9652 | 21.9998 | 10.1916 | 10.7808 | 59.9907 | 0
10.1884 | 54.7416 | 60.0143 | 55 | 10.1968 | 43.4645 | 59.972 | 33.0002 | 10.1938 | 32.5282 | 60.0382 | 21.9998 | 10.2009 | 21.6734 | 59.9652 | 21.9998 | 10.1999 | 10.7808 | 59.9907 | 0
10.1968 | 54.7416 | 60.0142 | 55 | 10.2051 | 43.4645 | 59.972 | 33.0002 | 10.2021 | 32.5282 | 60.0382 | 21.9998 | 10.2093 | 21.6734 | 59.9651 | 21.9998 | 10.2083 | 10.7808 | 59.9906 | 0
10.2051 | 54.7416 | 60.0142 | 55 | 10.2135 | 43.4635 | 59.972 | 33.0002 | 10.2104 | 32.5282 | 60.0382 | 21.9998 | 10.2176 | 21.6734 | 59.9651 | 21.9998 | 10.2166 | 10.7827 | 59.9906 | 0
10.2134 | 54.7416 | 60.0142 | 55 | 10.2218 | 43.4635 | 59.972 | 33.0002 | 10.2188 | 32.527 | 60.0382 | 21.9998 | 10.226 | 21.6734 | 59.965 | 21.9998 | 10.2249 | 10.7827 | 59.9905 | 0
10.2218 | 54.7416 | 60.0142 | 55 | 10.2301 | 43.4635 | 59.972 | 33.0002 | 10.2271 | 32.527 | 60.0382 | 21.9998 | 10.2343 | 21.6734 | 59.965 | 21.9998 | 10.2332 | 10.7828 | 59.9904 | 0
10.2301 | 54.7416 | 60.0141 | 55 | 10.2385 | 43.4635 | 59.9719 | 33.0002 | 10.2354 | 32.4637 | 60.0382 | 21.9998 | 10.2426 | 21.6734 | 59.965 | 21.9998 | 10.2416 | 10.7828 | 59.9904 | 0
10.2384 | 54.7416 | 60.0141 | 55 | 10.2468 | 43.462 | 59.9719 | 33.0002 | 10.2437 | 32.4637 | 60.0382 | 21.9998 | 10.2509 | 21.6734 | 59.9649 | 21.9998 | 10.2499 | 10.7828 | 59.9903 | 0
10.2468 | 54.7416 | 60.0141 | 55 | 10.2552 | 43.462 | 59.9719 | 33.0002 | 10.252 | 32.4637 | 60.0382 | 21.9998 | 10.2593 | 21.6734 | 59.9649 | 21.9998 | 10.2583 | 10.7828 | 59.9903 | 0
10.2551 | 54.7416 | 60.0141 | 55 | 10.2635 | 43.4708 | 59.9719 | 33.0002 | 10.2604 | 32.4637 | 60.0382 | 21.9998 | 10.2676 | 21.6734 | 59.9648 | 21.9998 | 10.2666 | 10.7826 | 59.9902 | 0
10.2634 | 54.7416 | 60.014 | 55 | 10.2718 | 43.4708 | 59.9719 | 33.0002 | 10.2687 | 32.4093 | 60.0383 | 21.9998 | 10.276 | 21.6687 | 59.9648 | 21.9998 | 10.2749 | 10.7826 | 59.9901 | 0
10.2718 | 54.7416 | 60.014 | 55 | 10.2802 | 43.4604 | 59.9719 | 33.0002 | 10.277 | 32.4093 | 60.0383 | 21.9998 | 10.2843 | 21.6687 | 59.9648 | 21.9998 | 10.2833 | 10.7826 | 59.9901 | 0
10.2801 | 54.7416 | 60.014 | 55 | 10.2885 | 43.4604 | 59.9719 | 33.0002 | 10.2854 | 32.4093 | 60.0383 | 21.9998 | 10.2926 | 21.6687 | 59.9647 | 21.9998 | 10.2916 | 10.7826 | 59.99 | 0
10.2884 | 54.7416 | 60.014 | 55 | 10.2968 | 43.4604 | 59.9719 | 33.0002 | 10.2937 | 32.4093 | 60.0383 | 21.9998 | 10.301 | 21.6687 | 59.9647 | 21.9998 | 10.2999 | 10.7801 | 59.99 | 0
10.2968 | 54.7416 | 60.0139 | 55 | 10.3052 | 43.4604 | 59.9719 | 33.0002 | 10.302 | 32.4097 | 60.0383 | 21.9998 | 10.3093 | 21.6687 | 59.9646 | 21.9998 | 10.3083 | 10.7801 | 59.9899 | 0
10.3051 | 54.7416 | 60.0139 | 55 | 10.3135 | 43.4597 | 59.9719 | 33.0002 | 10.3103 | 32.4097 | 60.0383 | 21.9998 | 10.3177 | 21.6687 | 59.9646 | 21.9998 | 10.3166 | 10.7792 | 59.9899 | 0
10.3134 | 54.7416 | 60.0139 | 55 | 10.3218 | 43.4597 | 59.9719 | 33.0002 | 10.3187 | 32.414 | 60.0383 | 21.9998 | 10.326 | 21.6706 | 59.9646 | 21.9998 | 10.3249 | 10.7792 | 59.9898 | 0
10.3217 | 54.7416 | 60.0139 | 55 | 10.3302 | 43.4533 | 59.9719 | 33.0002 | 10.327 | 32.414 | 60.0383 | 21.9998 | 10.3344 | 21.6706 | 59.9645 | 21.9998 | 10.3333 | 10.7791 | 59.9897 | 0
10.3301 | 54.721 | 60.0138 | 55 | 10.3385 | 43.4533 | 59.9718 | 33.0002 | 10.3353 | 32.4111 | 60.0383 | 21.9998 | 10.3427 | 21.6706 | 59.9645 | 21.9998 | 10.3416 | 10.7791 | 59.9897 | 0
10.3384 | 54.721 | 60.0138 | 55 | 10.3469 | 43.4322 | 59.9718 | 33.0002 | 10.3437 | 32.4111 | 60.0383 | 21.9998 | 10.351 | 21.6706 | 59.9644 | 21.9998 | 10.3499 | 10.7791 | 59.9896 | 0
10.3467 | 54.721 | 60.0138 | 55 | 10.3552 | 43.4322 | 59.9718 | 33.0002 | 10.352 | 32.4111 | 60.0383 | 21.9998 | 10.3593 | 21.6706 | 59.9644 | 21.9998 | 10.3583 | 10.7791 | 59.9896 | 0
10.3551 | 54.721 | 60.0138 | 55 | 10.3635 | 43.438 | 59.9718 | 33.0002 | 10.3603 | 32.4111 | 60.0383 | 21.9998 | 10.3677 | 21.6706 | 59.9643 | 21.9998 | 10.3666 | 10.7791 | 59.9895 | 0
10.3634 | 54.721 | 60.0137 | 55 | 10.3719 | 43.438 | 59.9718 | 33.0002 | 10.3687 | 32.4111 | 60.0384 | 21.9998 | 10.376 | 21.6706 | 59.9643 | 21.9998 | 10.3749 | 10.7791 | 59.9894 | 0
10.3717 | 54.721 | 60.0137 | 55 | 10.3802 | 43.4177 | 59.9718 | 33.0002 | 10.377 | 32.4111 | 60.0384 | 21.9998 | 10.3844 | 21.6706 | 59.9643 | 21.9998 | 10.3833 | 10.7791 | 59.9894 | 0
10.3801 | 54.721 | 60.0137 | 55 | 10.3885 | 43.4177 | 59.9718 | 33.0002 | 10.3853 | 32.4111 | 60.0384 | 21.9998 | 10.3927 | 21.6706 | 59.9642 | 21.9998 | 10.3916 | 10.7791 | 59.9893 | 0
10.3884 | 54.721 | 60.0137 | 55 | 10.3969 | 43.4205 | 59.9718 | 33.0002 | 10.3936 | 32.4111 | 60.0384 | 21.9998 | 10.401 | 21.6706 | 59.9642 | 21.9998 | 10.3999 | 10.7817 | 59.9893 | 0
10.3967 | 54.721 | 60.0136 | 55 | 10.4052 | 43.4205 | 59.9718 | 33.0002 | 10.4019 | 32.4088 | 60.0384 | 21.9998 | 10.4094 | 21.6706 | 59.9641 | 21.9998 | 10.4083 | 10.7817 | 59.9892 | 0
10.4051 | 54.721 | 60.0136 | 55 | 10.4135 | 43.4197 | 59.9718 | 33.0002 | 10.4103 | 32.4088 | 60.0384 | 21.9998 | 10.4177 | 21.6706 | 59.9641 | 21.9998 | 10.4166 | 10.7817 | 59.9892 | 0
10.4134 | 54.721 | 60.0136 | 55 | 10.4219 | 43.4197 | 59.9718 | 33.0002 | 10.4186 | 32.4088 | 60.0384 | 21.9998 | 10.4261 | 21.6706 | 59.9641 | 21.9998 | 10.4249 | 10.7817 | 59.9891 | 0
10.4217 | 54.721 | 60.0136 | 55 | 10.4302 | 43.4197 | 59.9718 | 33.0002 | 10.4269 | 32.4088 | 60.0384 | 21.9998 | 10.4344 | 21.6706 | 59.964 | 21.9998 | 10.4333 | 10.7092 | 59.989 | 0
10.4301 | 54.721 | 60.0135 | 55 | 10.4386 | 43.4197 | 59.9717 | 33.0002 | 10.4353 | 32.4088 | 60.0384 | 21.9998 | 10.4427 | 21.6706 | 59.964 | 21.9998 | 10.4416 | 10.7092 | 59.989 | 0
10.4384 | 54.721 | 60.0135 | 55 | 10.4469 | 43.4197 | 59.9717 | 33.0002 | 10.4436 | 32.4088 | 60.0384 | 21.9998 | 10.4511 | 21.6706 | 59.9639 | 21.9998 | 10.45 | 10.7092 | 59.9889 | 0
10.4467 | 54.721 | 60.0135 | 55 | 10.4552 | 43.4197 | 59.9717 | 33.0002 | 10.4519 | 32.4088 | 60.0384 | 21.9998 | 10.4594 | 21.669 | 59.9639 | 21.9998 | 10.4583 | 10.7092 | 59.9889 | 0
10.4551 | 54.721 | 60.0135 | 55 | 10.4636 | 43.4197 | 59.9717 | 33.0002 | 10.4602 | 32.4088 | 60.0384 | 21.9998 | 10.4677 | 21.669 | 59.9638 | 21.9998 | 10.4666 | 10.7074 | 59.9888 | 0
10.4634 | 54.721 | 60.0134 | 55 | 10.4719 | 43.4197 | 59.9717 | 33.0002 | 10.4686 | 32.4088 | 60.0385 | 21.9998 | 10.4761 | 21.6676 | 59.9638 | 21.9998 | 10.4749 | 10.7074 | 59.9887 | 0
10.4717 | 54.721 | 60.0134 | 55 | 10.4803 | 43.423 | 59.9717 | 33.0002 | 10.4769 | 32.4088 | 60.0385 | 21.9998 | 10.4844 | 21.6676 | 59.9638 | 21.9998 | 10.4833 | 10.7074 | 59.9887 | 0
10.4801 | 54.721 | 60.0134 | 55 | 10.4886 | 43.423 | 59.9717 | 33.0002 | 10.4852 | 32.4088 | 60.0385 | 21.9998 | 10.4928 | 21.6676 | 59.9637 | 21.9998 | 10.4916 | 10.7074 | 59.9886 | 0
10.4884 | 54.721 | 60.0134 | 55 | 10.4969 | 43.423 | 59.9717 | 33.0002 | 10.4936 | 32.4088 | 60.0385 | 21.9998 | 10.5011 | 21.6676 | 59.9637 | 21.9998 | 10.4999 | 10.7074 | 59.9886 | 0
10.4967 | 54.7386 | 60.0133 | 55 | 10.5052 | 43.423 | 59.9717 | 33.0002 | 10.5019 | 32.4088 | 60.0385 | 21.9998 | 10.5094 | 21.6676 | 59.9636 | 21.9998 | 10.5083 | 10.7074 | 59.9885 | 0
10.5051 | 54.7386 | 60.0133 | 55 | 10.5136 | 43.423 | 59.9717 | 33.0002 | 10.5102 | 32.4088 | 60.0385 | 21.9998 | 10.5178 | 21.6676 | 59.9636 | 21.9998 | 10.5166 | 10.7074 | 59.9885 | 0
10.5134 | 54.7386 | 60.0133 | 55 | 10.5219 | 43.423 | 59.9717 | 33.0002 | 10.5186 | 32.4088 | 60.0385 | 21.9998 | 10.5261 | 21.6676 | 59.9636 | 21.9998 | 10.525 | 10.7074 | 59.9884 | 0
10.5217 | 54.7386 | 60.0133 | 55 | 10.5303 | 43.423 | 59.9717 | 33.0002 | 10.5269 | 32.4088 | 60.0385 | 21.9998 | 10.5345 | 21.6676 | 59.9635 | 21.9998 | 10.5333 | 10.7074 | 59.9883 | 0
10.53 | 54.7386 | 60.0132 | 55 | 10.5386 | 43.423 | 59.9716 | 33.0002 | 10.5352 | 32.4088 | 60.0385 | 21.9998 | 10.5428 | 21.6676 | 59.9635 | 21.9998 | 10.5416 | 10.7074 | 59.9883 | 0
10.5384 | 54.7386 | 60.0132 | 55 | 10.5469 | 43.4279 | 59.9716 | 33.0002 | 10.5435 | 32.4088 | 60.0385 | 21.9998 | 10.5511 | 21.6676 | 59.9634 | 21.9998 | 10.55 | 10.7074 | 59.9882 | 0
10.5467 | 54.7386 | 60.0132 | 55 | 10.5553 | 43.4279 | 59.9716 | 33.0002 | 10.5518 | 32.4088 | 60.0385 | 21.9998 | 10.5595 | 21.6676 | 59.9634 | 21.9998 | 10.5583 | 10.7074 | 59.9882 | 0
10.555 | 54.7386 | 60.0132 | 55 | 10.5636 | 43.4279 | 59.9716 | 33.0002 | 10.5602 | 32.4088 | 60.0385 | 21.9998 | 10.5678 | 21.6676 | 59.9633 | 21.9998 | 10.5666 | 10.7073 | 59.9881 | 0
10.5634 | 54.7386 | 60.0131 | 55 | 10.572 | 43.4279 | 59.9716 | 33.0002 | 10.5685 | 32.4088 | 60.0386 | 21.9998 | 10.5761 | 21.6699 | 59.9633 | 21.9998 | 10.575 | 10.7073 | 59.988 | 0
10.5717 | 54.7386 | 60.0131 | 55 | 10.5803 | 43.3698 | 59.9716 | 33.0002 | 10.5768 | 32.4088 | 60.0386 | 21.9998 | 10.5845 | 21.6699 | 59.9633 | 21.9998 | 10.5833 | 10.7072 | 59.988 | 0
10.58 | 54.7386 | 60.0131 | 55 | 10.5886 | 43.3698 | 59.9716 | 33.0002 | 10.5852 | 32.4088 | 60.0386 | 21.9998 | 10.5928 | 21.6695 | 59.9632 | 21.9998 | 10.5916 | 10.7072 | 59.9879 | 0
10.5884 | 54.7386 | 60.0131 | 55 | 10.597 | 43.3698 | 59.9716 | 33.0002 | 10.5935 | 32.4088 | 60.0386 | 21.9998 | 10.6012 | 21.6695 | 59.9632 | 21.9998 | 10.5999 | 10.7063 | 59.9879 | 0
10.5967 | 54.7386 | 60.013 | 55 | 10.6053 | 43.3698 | 59.9716 | 33.0002 | 10.6018 | 32.3296 | 60.0386 | 21.9998 | 10.6095 | 21.6697 | 59.9631 | 21.9998 | 10.6083 | 10.7063 | 59.9878 | 0
10.605 | 54.7386 | 60.013 | 55 | 10.6136 | 43.3698 | 59.9716 | 33.0002 | 10.6102 | 32.3296 | 60.0386 | 21.9998 | 10.6178 | 21.6697 | 59.9631 | 21.9998 | 10.6166 | 10.7062 | 59.9878 | 0
10.6134 | 54.7363 | 60.013 | 55 | 10.622 | 43.3698 | 59.9716 | 33.0002 | 10.6185 | 32.3273 | 60.0386 | 21.9998 | 10.6262 | 21.6697 | 59.9631 | 21.9998 | 10.625 | 10.7062 | 59.9877 | 0
10.6217 | 54.7363 | 60.013 | 55 | 10.6303 | 43.3698 | 59.9716 | 33.0002 | 10.6268 | 32.3273 | 60.0386 | 21.9998 | 10.6345 | 21.6697 | 59.963 | 21.9998 | 10.6333 | 10.7062 | 59.9876 | 0
10.63 | 54.7363 | 60.0129 | 55 | 10.6387 | 43.3698 | 59.9715 | 33.0002 | 10.6352 | 32.3283 | 60.0386 | 21.9998 | 10.6429 | 21.6697 | 59.963 | 21.9998 | 10.6416 | 10.7062 | 59.9876 | 0
10.6384 | 54.7363 | 60.0129 | 55 | 10.647 | 43.3698 | 59.9715 | 33.0002 | 10.6435 | 32.3283 | 60.0386 | 21.9998 | 10.6512 | 21.6697 | 59.9629 | 21.9998 | 10.65 | 10.5918 | 59.9875 | 0
10.6467 | 54.7363 | 60.0129 | 55 | 10.6553 | 43.3698 | 59.9715 | 33.0002 | 10.6518 | 32.3283 | 60.0386 | 21.9998 | 10.6595 | 21.6697 | 59.9629 | 21.9998 | 10.6583 | 10.5918 | 59.9875 | 0
10.655 | 54.7363 | 60.0129 | 55 | 10.6637 | 43.3698 | 59.9715 | 33.0002 | 10.6601 | 32.3283 | 60.0387 | 21.9998 | 10.6679 | 21.6697 | 59.9628 | 21.9998 | 10.6666 | 10.5934 | 59.9874 | 0
10.6633 | 54.7363 | 60.0128 | 55 | 10.672 | 43.3698 | 59.9715 | 33.0002 | 10.6685 | 32.3283 | 60.0387 | 21.9998 | 10.6762 | 21.6689 | 59.9628 | 21.9998 | 10.675 | 10.5934 | 59.9873 | 0
10.6717 | 54.7363 | 60.0128 | 55 | 10.6804 | 43.3698 | 59.9715 | 33.0002 | 10.6768 | 32.3283 | 60.0387 | 21.9998 | 10.6845 | 21.6689 | 59.9628 | 21.9998 | 10.6833 | 10.5934 | 59.9873 | 0
10.68 | 54.7363 | 60.0128 | 55 | 10.6887 | 43.3698 | 59.9715 | 33.0002 | 10.6851 | 32.3283 | 60.0387 | 21.9998 | 10.6929 | 21.6701 | 59.9627 | 21.9998 | 10.6916 | 10.5934 | 59.9872 | 0
10.6884 | 54.7363 | 60.0128 | 55 | 10.697 | 43.3698 | 59.9715 | 33.0002 | 10.6935 | 32.3283 | 60.0387 | 21.9998 | 10.7012 | 21.6701 | 59.9627 | 21.9998 | 10.7 | 10.5941 | 59.9872 | 0
10.6967 | 54.7386 | 60.0127 | 55 | 10.7054 | 43.3698 | 59.9715 | 33.0002 | 10.7018 | 32.3283 | 60.0387 | 21.9998 | 10.7096 | 21.668 | 59.9626 | 21.9998 | 10.7083 | 10.5941 | 59.9871 | 0
10.705 | 54.7386 | 60.0127 | 55 | 10.7137 | 43.3698 | 59.9715 | 33.0002 | 10.7101 | 32.3283 | 60.0387 | 21.9998 | 10.7179 | 21.668 | 59.9626 | 21.9998 | 10.7166 | 10.5944 | 59.9871 | 0
10.7133 | 54.7386 | 60.0127 | 55 | 10.722 | 43.3698 | 59.9715 | 33.0002 | 10.7184 | 32.3283 | 60.0387 | 21.9998 | 10.7262 | 21.668 | 59.9626 | 21.9998 | 10.725 | 10.5944 | 59.987 | 0
10.7217 | 54.7386 | 60.0127 | 55 | 10.7304 | 43.3699 | 59.9715 | 33.0002 | 10.7268 | 32.3283 | 60.0387 | 21.9998 | 10.7346 | 21.668 | 59.9625 | 21.9998 | 10.7333 | 10.5944 | 59.987 | 0
10.73 | 54.7411 | 60.0126 | 55 | 10.7387 | 43.3699 | 59.9714 | 33.0002 | 10.7351 | 32.3283 | 60.0387 | 21.9998 | 10.7429 | 21.6845 | 59.9625 | 21.9998 | 10.7416 | 10.5944 | 59.987 | 0
10.7383 | 54.7411 | 60.0126 | 55 | 10.747 | 43.3699 | 59.9714 | 33.0002 | 10.7434 | 32.3283 | 60.0387 | 21.9998 | 10.7513 | 21.6845 | 59.9624 | 21.9998 | 10.75 | 10.5928 | 59.9869 | 0
10.7467 | 54.7411 | 60.0126 | 55 | 10.7554 | 43.3699 | 59.9714 | 33.0002 | 10.7517 | 32.3283 | 60.0387 | 21.9998 | 10.7596 | 21.6838 | 59.9624 | 21.9998 | 10.7583 | 10.5928 | 59.9869 | 0
10.755 | 54.7411 | 60.0126 | 55 | 10.7637 | 43.3699 | 59.9714 | 33.0002 | 10.7601 | 32.3283 | 60.0387 | 21.9998 | 10.7679 | 21.6838 | 59.9623 | 21.9998 | 10.7666 | 10.5908 | 59.9869 | 0
10.7633 | 54.7411 | 60.0125 | 55 | 10.7721 | 43.3699 | 59.9714 | 33.0002 | 10.7684 | 32.3283 | 60.0388 | 21.9998 | 10.7763 | 21.6838 | 59.9623 | 21.9998 | 10.775 | 10.5908 | 59.9869 | 0
10.7717 | 54.7411 | 60.0125 | 55 | 10.7804 | 43.3657 | 59.9714 | 33.0002 | 10.7767 | 32.3283 | 60.0388 | 21.9998 | 10.7846 | 21.6838 | 59.9623 | 21.9998 | 10.7833 | 10.5908 | 59.9869 | 0
10.78 | 54.7411 | 60.0125 | 55 | 10.7887 | 43.3657 | 59.9714 | 33.0002 | 10.7851 | 32.3283 | 60.0388 | 21.9998 | 10.7929 | 21.6838 | 59.9622 | 21.9998 | 10.7917 | 10.5908 | 59.9869 | 0
10.7883 | 54.7411 | 60.0125 | 55 | 10.7971 | 43.3653 | 59.9714 | 33.0002 | 10.7934 | 32.3283 | 60.0388 | 21.9998 | 10.8013 | 21.6838 | 59.9622 | 21.9998 | 10.8 | 10.5908 | 59.9868 | 0
10.7967 | 54.7411 | 60.0124 | 55 | 10.8054 | 43.3653 | 59.9714 | 33.0002 | 10.8017 | 32.3283 | 60.0388 | 21.9998 | 10.8096 | 21.7028 | 59.9621 | 21.9998 | 10.8083 | 10.5908 | 59.9868 | 0
10.805 | 54.7411 | 60.0124 | 55 | 10.8138 | 43.3085 | 59.9714 | 33.0002 | 10.81 | 32.3283 | 60.0388 | 21.9998 | 10.818 | 21.7028 | 59.9621 | 21.9998 | 10.8167 | 10.5916 | 59.9868 | 0
10.8133 | 54.7239 | 60.0124 | 55 | 10.8221 | 43.3085 | 59.9714 | 33.0002 | 10.8184 | 32.3283 | 60.0388 | 21.9998 | 10.8263 | 21.7028 | 59.9621 | 21.9998 | 10.825 | 10.5916 | 59.9868 | 0
10.8217 | 54.7239 | 60.0124 | 55 | 10.8304 | 43.3085 | 59.9714 | 33.0002 | 10.8267 | 32.3283 | 60.0388 | 21.9998 | 10.8346 | 21.7028 | 59.962 | 21.9998 | 10.8333 | 10.5916 | 59.9868 | 0
10.83 | 54.7239 | 60.0123 | 55 | 10.8387 | 43.3085 | 59.9713 | 33.0002 | 10.835 | 32.3283 | 60.0388 | 21.9998 | 10.843 | 21.7049 | 59.962 | 21.9998 | 10.8416 | 10.5916 | 59.9868 | 0
10.8383 | 54.7239 | 60.0123 | 55 | 10.8471 | 43.3085 | 59.9713 | 33.0002 | 10.8434 | 32.3283 | 60.0388 | 21.9998 | 10.8513 | 21.7049 | 59.9619 | 21.9998 | 10.85 | 10.5927 | 59.9867 | 0
10.8466 | 54.7239 | 60.0123 | 55 | 10.8554 | 43.3085 | 59.9713 | 33.0002 | 10.8517 | 32.3287 | 60.0388 | 21.9998 | 10.8596 | 21.7032 | 59.9619 | 21.9998 | 10.8583 | 10.5927 | 59.9867 | 0
10.855 | 54.7239 | 60.0123 | 55 | 10.8638 | 43.3085 | 59.9713 | 33.0002 | 10.86 | 32.3287 | 60.0388 | 21.9998 | 10.868 | 21.7032 | 59.9618 | 21.9998 | 10.8667 | 10.465 | 59.9867 | 0
10.8633 | 54.7239 | 60.0122 | 55 | 10.8721 | 43.3085 | 59.9713 | 33.0002 | 10.8683 | 32.3287 | 60.0389 | 21.9998 | 10.8763 | 21.7252 | 59.9618 | 21.9998 | 10.875 | 10.465 | 59.9867 | 0
10.8716 | 54.7239 | 60.0122 | 55 | 10.8804 | 43.3085 | 59.9713 | 33.0002 | 10.8767 | 32.3287 | 60.0389 | 21.9998 | 10.8846 | 21.7252 | 59.9617 | 21.9998 | 10.8833 | 10.465 | 59.9867 | 0
10.88 | 54.7239 | 60.0122 | 55 | 10.8888 | 43.3085 | 59.9713 | 33.0002 | 10.885 | 32.3259 | 60.0389 | 21.9998 | 10.893 | 21.7256 | 59.9617 | 21.9998 | 10.8917 | 10.465 | 59.9867 | 0
10.8883 | 54.7239 | 60.0122 | 55 | 10.8971 | 43.3085 | 59.9713 | 33.0002 | 10.8933 | 32.3259 | 60.0389 | 21.9998 | 10.9013 | 21.7256 | 59.9616 | 21.9998 | 10.9 | 10.465 | 59.9866 | 0
10.8966 | 54.7239 | 60.0121 | 55 | 10.9055 | 43.3085 | 59.9713 | 33.0002 | 10.9016 | 32.3259 | 60.0389 | 21.9998 | 10.9097 | 21.722 | 59.9616 | 21.9998 | 10.9083 | 10.465 | 59.9866 | 0
10.905 | 54.7239 | 60.0121 | 55 | 10.9138 | 43.3085 | 59.9713 | 33.0002 | 10.91 | 32.3259 | 60.0389 | 21.9998 | 10.918 | 21.722 | 59.9615 | 21.9998 | 10.9167 | 10.465 | 59.9866 | 0
10.9133 | 54.7239 | 60.0121 | 55 | 10.9221 | 43.3085 | 59.9713 | 33.0002 | 10.9183 | 32.3259 | 60.0389 | 21.9998 | 10.9264 | 21.719 | 59.9615 | 21.9998 | 10.925 | 10.465 | 59.9866 | 0
10.9216 | 54.7239 | 60.0121 | 55 | 10.9305 | 43.3085 | 59.9713 | 33.0002 | 10.9266 | 32.3259 | 60.0389 | 21.9998 | 10.9347 | 21.719 | 59.9614 | 21.9998 | 10.9333 | 10.4643 | 59.9866 | 0
10.93 | 54.7239 | 60.012 | 55 | 10.9388 | 43.3085 | 59.9712 | 33.0002 | 10.935 | 32.3259 | 60.0389 | 21.9998 | 10.943 | 21.719 | 59.9614 | 21.9998 | 10.9417 | 10.4643 | 59.9866 | 0
10.9383 | 54.7239 | 60.012 | 55 | 10.9471 | 43.3048 | 59.9712 | 33.0002 | 10.9433 | 32.3259 | 60.0389 | 21.9998 | 10.9514 | 21.719 | 59.9613 | 21.9998 | 10.95 | 10.4643 | 59.9865 | 0
10.9466 | 54.7239 | 60.012 | 55 | 10.9555 | 43.3048 | 59.9712 | 33.0002 | 10.9516 | 32.3259 | 60.0389 | 21.9998 | 10.9597 | 21.719 | 59.9613 | 21.9998 | 10.9583 | 10.4643 | 59.9865 | 0
10.955 | 54.7239 | 60.012 | 55 | 10.9638 | 43.2968 | 59.9712 | 33.0002 | 10.9599 | 32.3259 | 60.0389 | 21.9998 | 10.968 | 21.719 | 59.9612 | 21.9998 | 10.9667 | 10.4643 | 59.9865 | 0
10.9633 | 54.7239 | 60.0119 | 55 | 10.9722 | 43.2968 | 59.9712 | 33.0002 | 10.9683 | 32.3259 | 60.039 | 21.9998 | 10.9764 | 21.7187 | 59.9612 | 21.9998 | 10.975 | 10.4643 | 59.9865 | 0
10.9716 | 54.7239 | 60.0119 | 55 | 10.9805 | 43.2968 | 59.9712 | 33.0002 | 10.9766 | 32.3259 | 60.039 | 21.9998 | 10.9847 | 21.7187 | 59.9611 | 21.9998 | 10.9834 | 10.4643 | 59.9865 | 0
10.98 | 54.7289 | 60.0119 | 55 | 10.9888 | 43.2968 | 59.9712 | 33.0002 | 10.9849 | 32.3259 | 60.039 | 21.9998 | 10.993 | 21.7187 | 59.9611 | 21.9998 | 10.9917 | 10.4643 | 59.9865 | 0
10.9883 | 54.7289 | 60.0119 | 55 | 10.9972 | 43.2968 | 59.9712 | 33.0002 | 10.9933 | 32.3259 | 60.039 | 21.9998 | 11.0014 | 21.7187 | 59.961 | 21.9998 | 11 | 10.4643 | 59.9865 | 0
10.9966 | 54.7289 | 60.0118 | 55 | 11.0055 | 43.2968 | 59.9712 | 33.0002 | 11.0016 | 32.3263 | 60.039 | 21.9998 | 11.0097 | 21.7187 | 59.961 | 21.9998 | 11.0084 | 10.4643 | 59.9864 | 0
11.005 | 54.7289 | 60.0118 | 55 | 11.0139 | 43.2968 | 59.9712 | 33.0002 | 11.0099 | 32.3263 | 60.039 | 21.9998 | 11.0181 | 21.7187 | 59.9609 | 21.9998 | 11.0167 | 10.4643 | 59.9864 | 0
11.0133 | 54.7289 | 60.0118 | 55 | 11.0222 | 43.2968 | 59.9712 | 33.0002 | 11.0182 | 32.33 | 60.039 | 21.9998 | 11.0264 | 21.7187 | 59.9609 | 21.9998 | 11.025 | 10.4643 | 59.9864 | 0
11.0216 | 54.7289 | 60.0118 | 55 | 11.0305 | 43.1797 | 59.9712 | 33.0002 | 11.0266 | 32.33 | 60.039 | 21.9998 | 11.0348 | 21.7187 | 59.9608 | 21.9998 | 11.0334 | 10.4643 | 59.9864 | 0
11.03 | 54.7289 | 60.0117 | 55 | 11.0388 | 43.1797 | 59.9711 | 33.0002 | 11.0349 | 32.3233 | 60.039 | 21.9998 | 11.0431 | 21.7196 | 59.9608 | 21.9998 | 11.0417 | 10.4643 | 59.9864 | 0
11.0383 | 54.7289 | 60.0117 | 55 | 11.0472 | 43.1797 | 59.9711 | 33.0002 | 11.0432 | 32.3233 | 60.0389 | 21.9998 | 11.0514 | 21.7196 | 59.9607 | 21.9998 | 11.05 | 10.4643 | 59.9863 | 0
11.0466 | 54.7277 | 60.0117 | 55 | 11.0555 | 43.1797 | 59.9711 | 33.0002 | 11.0515 | 32.3233 | 60.0389 | 21.9998 | 11.0598 | 21.7198 | 59.9607 | 21.9998 | 11.0584 | 10.4643 | 59.9863 | 0
11.0549 | 54.7277 | 60.0117 | 55 | 11.0639 | 43.1797 | 59.9711 | 33.0002 | 11.0599 | 32.3233 | 60.0389 | 21.9998 | 11.0681 | 21.7198 | 59.9606 | 21.9998 | 11.0667 | 10.4643 | 59.9863 | 0
11.0633 | 54.7277 | 60.0116 | 55 | 11.0722 | 43.1797 | 59.9711 | 33.0002 | 11.0682 | 32.3233 | 60.0389 | 21.9998 | 11.0764 | 21.7198 | 59.9606 | 21.9998 | 11.075 | 10.4643 | 59.9863 | 0
11.0716 | 54.7277 | 60.0116 | 55 | 11.0805 | 43.1797 | 59.9711 | 33.0002 | 11.0765 | 32.3233 | 60.0389 | 21.9998 | 11.0848 | 21.7198 | 59.9605 | 21.9998 | 11.0834 | 10.4643 | 59.9863 | 0
11.0799 | 54.7277 | 60.0116 | 55 | 11.0889 | 43.1797 | 59.9711 | 33.0002 | 11.0849 | 32.3233 | 60.0389 | 21.9998 | 11.0931 | 21.7225 | 59.9605 | 21.9998 | 11.0917 | 10.4643 | 59.9863 | 0
11.0883 | 54.7277 | 60.0116 | 55 | 11.0972 | 43.1797 | 59.9711 | 33.0002 | 11.0932 | 32.3233 | 60.0388 | 21.9998 | 11.1015 | 21.7225 | 59.9604 | 21.9998 | 11.1001 | 10.4643 | 59.9862 | 0
11.0966 | 54.7277 | 60.0115 | 55 | 11.1056 | 43.1797 | 59.9711 | 33.0002 | 11.1015 | 32.3233 | 60.0388 | 21.9998 | 11.1098 | 21.7225 | 59.9604 | 21.9998 | 11.1084 | 10.4643 | 59.9862 | 0
11.1049 | 54.7277 | 60.0115 | 55 | 11.1139 | 43.1797 | 59.9711 | 33.0002 | 11.1098 | 32.3233 | 60.0388 | 21.9998 | 11.1181 | 21.7225 | 59.9603 | 21.9998 | 11.1167 | 10.4643 | 59.9862 | 0
11.1133 | 54.7277 | 60.0115 | 55 | 11.1222 | 43.1797 | 59.9711 | 33.0002 | 11.1182 | 32.2465 | 60.0388 | 21.9998 | 11.1265 | 21.7225 | 59.9603 | 21.9998 | 11.1251 | 10.4643 | 59.9862 | 0
11.1216 | 54.7277 | 60.0115 | 55 | 11.1306 | 43.1797 | 59.9711 | 33.0002 | 11.1265 | 32.2465 | 60.0388 | 21.9998 | 11.1348 | 21.7225 | 59.9602 | 21.9998 | 11.1334 | 10.4643 | 59.9862 | 0
11.1299 | 54.732 | 60.0114 | 55 | 11.1389 | 43.1797 | 59.971 | 33.0002 | 11.1348 | 32.2465 | 60.0388 | 21.9998 | 11.1432 | 21.7225 | 59.9602 | 21.9998 | 11.1417 | 10.4643 | 59.9862 | 0
11.1383 | 54.732 | 60.0114 | 55 | 11.1472 | 43.1797 | 59.971 | 33.0002 | 11.1432 | 32.2465 | 60.0387 | 21.9998 | 11.1515 | 21.7225 | 59.9601 | 21.9998 | 11.1501 | 10.4643 | 59.9861 | 0
11.1466 | 54.732 | 60.0114 | 55 | 11.1556 | 43.1797 | 59.971 | 33.0002 | 11.1515 | 32.2417 | 60.0387 | 21.9998 | 11.1598 | 21.7225 | 59.9601 | 21.9998 | 11.1584 | 10.4643 | 59.9861 | 0
11.1549 | 54.732 | 60.0114 | 55 | 11.1639 | 43.0825 | 59.971 | 33.0002 | 11.1598 | 32.2417 | 60.0387 | 21.9998 | 11.1682 | 21.7225 | 59.96 | 21.9998 | 11.1667 | 10.4643 | 59.9861 | 0
11.1633 | 54.732 | 60.0113 | 55 | 11.1722 | 43.0825 | 59.971 | 33.0002 | 11.1682 | 32.2417 | 60.0387 | 21.9998 | 11.1765 | 21.7239 | 59.96 | 21.9998 | 11.1751 | 10.4643 | 59.9861 | 0
11.1716 | 54.732 | 60.0113 | 55 | 11.1806 | 43.0864 | 59.971 | 33.0002 | 11.1765 | 32.2417 | 60.0387 | 21.9998 | 11.1848 | 21.7239 | 59.9599 | 21.9998 | 11.1834 | 10.4643 | 59.9861 | 0
11.1799 | 54.732 | 60.0113 | 55 | 11.1889 | 43.0864 | 59.971 | 33.0002 | 11.1848 | 32.2391 | 60.0387 | 21.9998 | 11.1932 | 21.7239 | 59.9599 | 21.9998 | 11.1917 | 10.4643 | 59.9861 | 0
11.1883 | 54.732 | 60.0113 | 55 | 11.1973 | 43.0864 | 59.971 | 33.0002 | 11.1931 | 32.2391 | 60.0386 | 21.9998 | 11.2015 | 21.7239 | 59.9598 | 21.9998 | 11.2001 | 10.3633 | 59.986 | 0
11.1966 | 54.732 | 60.0112 | 55 | 11.2056 | 43.0864 | 59.9711 | 33.0002 | 11.2014 | 32.2391 | 60.0386 | 21.9998 | 11.2099 | 21.7239 | 59.9598 | 21.9998 | 11.2084 | 10.3633 | 59.986 | 0
11.2049 | 54.732 | 60.0112 | 55 | 11.2139 | 43.0864 | 59.9711 | 33.0002 | 11.2098 | 32.2391 | 60.0386 | 21.9998 | 11.2182 | 21.7239 | 59.9597 | 21.9998 | 11.2168 | 10.3631 | 59.986 | 0
11.2133 | 54.732 | 60.0112 | 55 | 11.2223 | 43.0864 | 59.9711 | 33.0002 | 11.2181 | 32.1601 | 60.0386 | 21.9998 | 11.2265 | 21.7238 | 59.9597 | 21.9998 | 11.2251 | 10.3631 | 59.986 | 0
11.2216 | 54.732 | 60.0112 | 55 | 11.2306 | 43.0864 | 59.9711 | 33.0002 | 11.2264 | 32.1601 | 60.0386 | 21.9998 | 11.2349 | 21.7238 | 59.9596 | 21.9998 | 11.2334 | 10.3625 | 59.986 | 0
11.2299 | 54.732 | 60.0111 | 55 | 11.239 | 43.0864 | 59.9712 | 33.0002 | 11.2348 | 32.1601 | 60.0386 | 21.9998 | 11.2432 | 21.7238 | 59.9596 | 21.9998 | 11.2418 | 10.3625 | 59.986 | 0
11.2383 | 54.732 | 60.0111 | 55 | 11.2473 | 43.0864 | 59.9712 | 33.0002 | 11.2431 | 32.1601 | 60.0385 | 21.9998 | 11.2516 | 21.7238 | 59.9595 | 21.9998 | 11.2501 | 10.3625 | 59.986 | 0
11.2466 | 54.7273 | 60.0111 | 55 | 11.2556 | 43.0864 | 59.9712 | 33.0002 | 11.2514 | 32.1601 | 60.0385 | 21.9998 | 11.2599 | 21.7238 | 59.9595 | 21.9998 | 11.2584 | 10.3625 | 59.9859 | 0
11.2549 | 54.7273 | 60.0111 | 55 | 11.264 | 43.0864 | 59.9712 | 33.0002 | 11.2597 | 32.1601 | 60.0385 | 21.9998 | 11.2682 | 21.7238 | 59.9594 | 21.9998 | 11.2668 | 10.3625 | 59.9859 | 0
11.2632 | 54.7273 | 60.011 | 55 | 11.2723 | 43.0864 | 59.9713 | 33.0002 | 11.2681 | 32.1601 | 60.0385 | 21.9998 | 11.2766 | 21.686 | 59.9594 | 21.9998 | 11.2751 | 10.3625 | 59.9859 | 0
11.2716 | 54.7273 | 60.011 | 55 | 11.2806 | 43.0864 | 59.9713 | 33.0002 | 11.2764 | 32.1601 | 60.0385 | 21.9998 | 11.2849 | 21.686 | 59.9593 | 21.9998 | 11.2834 | 10.3625 | 59.9859 | 0
11.2799 | 54.7263 | 60.011 | 55 | 11.289 | 43.0864 | 59.9713 | 33.0002 | 11.2847 | 32.1607 | 60.0385 | 21.9998 | 11.2932 | 21.686 | 59.9593 | 21.9998 | 11.2918 | 10.3625 | 59.9859 | 0
11.2882 | 54.7263 | 60.011 | 55 | 11.2973 | 43.0864 | 59.9713 | 33.0002 | 11.2931 | 32.1607 | 60.0384 | 21.9998 | 11.3016 | 21.686 | 59.9592 | 21.9998 | 11.3001 | 10.3625 | 59.9858 | 0
11.2966 | 54.712 | 60.0109 | 55 | 11.3057 | 43.0864 | 59.9714 | 33.0002 | 11.3014 | 32.1607 | 60.0384 | 21.9998 | 11.3099 | 21.686 | 59.9592 | 21.9998 | 11.3084 | 10.3625 | 59.9858 | 0
11.3049 | 54.712 | 60.0109 | 55 | 11.314 | 43.0864 | 59.9714 | 33.0002 | 11.3097 | 32.1607 | 60.0384 | 21.9998 | 11.3183 | 21.686 | 59.9591 | 21.9998 | 11.3168 | 10.3625 | 59.9858 | 0
11.3132 | 54.712 | 60.0109 | 55 | 11.3223 | 43.0864 | 59.9714 | 33.0002 | 11.3181 | 32.1602 | 60.0384 | 21.9998 | 11.3266 | 21.686 | 59.9591 | 21.9998 | 11.3251 | 10.3625 | 59.9858 | 0
11.3216 | 54.712 | 60.0109 | 55 | 11.3307 | 43.0864 | 59.9714 | 33.0002 | 11.3264 | 32.1602 | 60.0384 | 21.9998 | 11.335 | 21.686 | 59.959 | 21.9998 | 11.3335 | 10.3625 | 59.9858 | 0
11.3299 | 54.712 | 60.0108 | 55 | 11.339 | 43.0864 | 59.9715 | 33.0002 | 11.3347 | 32.1602 | 60.0384 | 21.9998 | 11.3433 | 21.6509 | 59.959 | 21.9998 | 11.3418 | 10.3625 | 59.9858 | 0
11.3382 | 54.712 | 60.0108 | 55 | 11.3474 | 43.0864 | 59.9715 | 33.0002 | 11.343 | 32.1602 | 60.0383 | 21.9998 | 11.3516 | 21.6509 | 59.9589 | 21.9998 | 11.3501 | 10.3625 | 59.9857 | 0
11.3466 | 54.7039 | 60.0108 | 55 | 11.3557 | 43.0864 | 59.9715 | 33.0002 | 11.3513 | 32.1629 | 60.0383 | 21.9998 | 11.36 | 21.6492 | 59.9589 | 21.9998 | 11.3585 | 10.3625 | 59.9857 | 0
11.3549 | 54.7039 | 60.0108 | 55 | 11.364 | 43.0864 | 59.9715 | 33.0002 | 11.3597 | 32.1629 | 60.0383 | 21.9998 | 11.3683 | 21.6492 | 59.9588 | 21.9998 | 11.3668 | 10.3636 | 59.9857 | 0
11.3632 | 54.7039 | 60.0107 | 55 | 11.3723 | 43.0864 | 59.9716 | 33.0002 | 11.368 | 32.1629 | 60.0383 | 21.9998 | 11.3766 | 21.6462 | 59.9588 | 21.9998 | 11.3751 | 10.3636 | 59.9857 | 0
11.3716 | 54.7039 | 60.0107 | 55 | 11.3807 | 43.0864 | 59.9716 | 33.0002 | 11.3763 | 32.1629 | 60.0383 | 21.9998 | 11.385 | 21.6462 | 59.9587 | 21.9998 | 11.3835 | 10.3652 | 59.9857 | 0
11.3799 | 54.7092 | 60.0107 | 55 | 11.389 | 43.0864 | 59.9716 | 33.0002 | 11.3847 | 32.1582 | 60.0383 | 21.9998 | 11.3933 | 21.6462 | 59.9587 | 21.9998 | 11.3918 | 10.3652 | 59.9857 | 0
11.3882 | 54.7092 | 60.0107 | 55 | 11.3974 | 42.9999 | 59.9716 | 33.0002 | 11.393 | 32.1582 | 60.0382 | 21.9998 | 11.4017 | 21.6462 | 59.9586 | 21.9998 | 11.4001 | 10.3652 | 59.9856 | 0
11.3965 | 54.7092 | 60.0106 | 55 | 11.4057 | 42.9999 | 59.9717 | 33.0002 | 11.4013 | 32.1582 | 60.0382 | 21.9998 | 11.41 | 21.6462 | 59.9586 | 21.9998 | 11.4085 | 10.3652 | 59.9856 | 0
11.4049 | 54.7092 | 60.0106 | 55 | 11.414 | 42.9999 | 59.9717 | 33.0002 | 11.4096 | 32.1582 | 60.0382 | 21.9998 | 11.4183 | 21.6462 | 59.9585 | 21.9998 | 11.4168 | 10.3652 | 59.9856 | 0
11.4132 | 54.7092 | 60.0106 | 55 | 11.4224 | 42.9999 | 59.9717 | 33.0002 | 11.418 | 32.1582 | 60.0382 | 21.9998 | 11.4267 | 21.6457 | 59.9585 | 21.9998 | 11.4251 | 10.3652 | 59.9856 | 0
11.4216 | 54.7092 | 60.0106 | 55 | 11.4307 | 42.9999 | 59.9717 | 33.0002 | 11.4263 | 32.1582 | 60.0382 | 21.9998 | 11.435 | 21.6457 | 59.9584 | 21.9998 | 11.4335 | 10.3654 | 59.9856 | 0
11.4299 | 54.7165 | 60.0105 | 55 | 11.4391 | 42.9999 | 59.9718 | 33.0002 | 11.4346 | 32.1582 | 60.0382 | 21.9998 | 11.4434 | 21.6457 | 59.9584 | 21.9998 | 11.4418 | 10.3654 | 59.9856 | 0
11.4382 | 54.7165 | 60.0105 | 55 | 11.4474 | 42.9999 | 59.9718 | 33.0002 | 11.443 | 32.1582 | 60.0381 | 21.9998 | 11.4517 | 21.6457 | 59.9583 | 21.9998 | 11.4501 | 10.3648 | 59.9855 | 0
11.4465 | 54.7117 | 60.0105 | 55 | 11.4557 | 42.9999 | 59.9718 | 33.0002 | 11.4513 | 32.1578 | 60.0381 | 21.9998 | 11.46 | 21.6065 | 59.9583 | 21.9998 | 11.4585 | 10.3648 | 59.9855 | 0
11.4549 | 54.7117 | 60.0105 | 55 | 11.4641 | 42.9999 | 59.9718 | 33.0002 | 11.4596 | 32.1578 | 60.0381 | 21.9998 | 11.4684 | 21.6065 | 59.9582 | 21.9998 | 11.4668 | 10.3648 | 59.9855 | 0
11.4632 | 54.7117 | 60.0104 | 55 | 11.4724 | 42.9999 | 59.9719 | 33.0002 | 11.468 | 32.1578 | 60.0381 | 21.9998 | 11.4767 | 21.6053 | 59.9582 | 21.9998 | 11.4752 | 10.3648 | 59.9855 | 0
11.4715 | 54.7117 | 60.0104 | 55 | 11.4807 | 42.9999 | 59.9719 | 33.0002 | 11.4763 | 32.1578 | 60.0381 | 21.9998 | 11.485 | 21.6053 | 59.9581 | 21.9998 | 11.4835 | 10.365 | 59.9855 | 0
11.4799 | 54.7117 | 60.0104 | 55 | 11.4891 | 42.9999 | 59.9719 | 33.0002 | 11.4846 | 32.0963 | 60.0381 | 21.9998 | 11.4934 | 21.6053 | 59.9581 | 21.9998 | 11.4918 | 10.365 | 59.9855 | 0
11.4882 | 54.7117 | 60.0104 | 55 | 11.4974 | 42.9999 | 59.9719 | 33.0002 | 11.4929 | 32.0963 | 60.038 | 21.9998 | 11.5017 | 21.6053 | 59.958 | 21.9998 | 11.5002 | 10.365 | 59.9854 | 0
11.4965 | 54.7163 | 60.0103 | 55 | 11.5057 | 42.9999 | 59.972 | 33.0002 | 11.5013 | 32.0979 | 60.038 | 21.9998 | 11.5101 | 21.6049 | 59.958 | 21.9998 | 11.5085 | 10.365 | 59.9854 | 0
11.5049 | 54.7163 | 60.0103 | 55 | 11.5141 | 42.9999 | 59.972 | 33.0002 | 11.5096 | 32.0979 | 60.038 | 21.9998 | 11.5184 | 21.6049 | 59.9579 | 21.9998 | 11.5168 | 10.3669 | 59.9854 | 0
11.5132 | 54.7163 | 60.0103 | 55 | 11.5224 | 42.9999 | 59.972 | 33.0002 | 11.5179 | 32.0979 | 60.038 | 21.9998 | 11.5267 | 21.6049 | 59.9579 | 21.9998 | 11.5251 | 10.3669 | 59.9854 | 0
11.5215 | 54.7163 | 60.0103 | 55 | 11.5308 | 42.9998 | 59.972 | 33.0002 | 11.5262 | 32.0979 | 60.038 | 21.9998 | 11.5351 | 21.6049 | 59.9578 | 21.9998 | 11.5335 | 10.3669 | 59.9854 | 0
11.5299 | 54.7163 | 60.0102 | 55 | 11.5391 | 42.9998 | 59.9721 | 33.0002 | 11.5346 | 32.0979 | 60.038 | 21.9998 | 11.5434 | 21.6049 | 59.9578 | 21.9998 | 11.5418 | 10.3669 | 59.9854 | 0
11.5382 | 54.7163 | 60.0102 | 55 | 11.5474 | 42.9998 | 59.9721 | 33.0002 | 11.5429 | 32.0979 | 60.0379 | 21.9998 | 11.5518 | 21.6049 | 59.9577 | 21.9998 | 11.5502 | 10.3663 | 59.9853 | 0
11.5465 | 54.7163 | 60.0102 | 55 | 11.5558 | 42.9998 | 59.9721 | 33.0002 | 11.5512 | 32.0974 | 60.0379 | 21.9998 | 11.5601 | 21.6051 | 59.9577 | 21.9998 | 11.5585 | 10.3663 | 59.9853 | 0
11.5549 | 54.7163 | 60.0102 | 55 | 11.5641 | 42.9998 | 59.9721 | 33.0002 | 11.5595 | 32.0974 | 60.0379 | 21.9998 | 11.5685 | 21.6051 | 59.9576 | 21.9998 | 11.5668 | 10.3666 | 59.9853 | 0
11.5632 | 54.7163 | 60.0101 | 55 | 11.5724 | 42.9998 | 59.9722 | 33.0002 | 11.5679 | 32.0974 | 60.0379 | 21.9998 | 11.5768 | 21.6051 | 59.9576 | 21.9998 | 11.5752 | 10.3666 | 59.9853 | 0
11.5715 | 54.7163 | 60.0101 | 55 | 11.5808 | 42.9998 | 59.9722 | 33.0002 | 11.5762 | 32.0974 | 60.0379 | 21.9998 | 11.5851 | 21.6051 | 59.9575 | 21.9998 | 11.5835 | 10.3668 | 59.9853 | 0
11.5798 | 54.7193 | 60.0101 | 55 | 11.5891 | 42.9998 | 59.9722 | 33.0002 | 11.5845 | 32.0961 | 60.0379 | 21.9998 | 11.5934 | 21.6088 | 59.9575 | 21.9998 | 11.5918 | 10.3668 | 59.9853 | 0
11.5882 | 54.7193 | 60.0101 | 55 | 11.5975 | 42.9998 | 59.9722 | 33.0002 | 11.5929 | 32.0961 | 60.0378 | 21.9998 | 11.6018 | 21.6088 | 59.9574 | 21.9998 | 11.6002 | 10.3668 | 59.9852 | 0
11.5965 | 54.7193 | 60.01 | 55 | 11.6058 | 42.9998 | 59.9723 | 33.0002 | 11.6012 | 32.0961 | 60.0378 | 21.9998 | 11.6101 | 21.6092 | 59.9574 | 21.9998 | 11.6085 | 10.3668 | 59.9852 | 0
11.6048 | 54.7193 | 60.01 | 55 | 11.6141 | 42.9998 | 59.9723 | 33.0002 | 11.6095 | 32.0961 | 60.0378 | 21.9998 | 11.6185 | 21.6092 | 59.9573 | 21.9998 | 11.6169 | 10.3663 | 59.9852 | 0
11.6132 | 54.7131 | 60.01 | 55 | 11.6225 | 42.9998 | 59.9723 | 33.0002 | 11.6178 | 32.0961 | 60.0378 | 21.9998 | 11.6268 | 21.6092 | 59.9573 | 21.9998 | 11.6252 | 10.3663 | 59.9852 | 0
11.6215 | 54.7131 | 60.01 | 55 | 11.6308 | 42.9998 | 59.9723 | 33.0002 | 11.6262 | 32.0961 | 60.0378 | 21.9998 | 11.6352 | 21.6092 | 59.9572 | 21.9998 | 11.6335 | 10.2575 | 59.9852 | 0
11.6298 | 54.7131 | 60.0099 | 55 | 11.6392 | 42.9998 | 59.9724 | 33.0002 | 11.6345 | 31.9875 | 60.0378 | 21.9998 | 11.6435 | 21.6086 | 59.9572 | 21.9998 | 11.6418 | 10.2575 | 59.9852 | 0
11.6382 | 54.7131 | 60.0099 | 55 | 11.6475 | 42.9998 | 59.9724 | 33.0002 | 11.6428 | 31.9875 | 60.0377 | 21.9998 | 11.6518 | 21.6086 | 59.9571 | 21.9998 | 11.6502 | 10.2577 | 59.9851 | 0
11.6465 | 54.7131 | 60.0099 | 55 | 11.6558 | 42.9998 | 59.9724 | 33.0002 | 11.6512 | 31.9896 | 60.0377 | 21.9998 | 11.6602 | 21.6096 | 59.9571 | 21.9998 | 11.6585 | 10.2577 | 59.9851 | 0
11.6548 | 54.7131 | 60.0099 | 55 | 11.6642 | 42.9998 | 59.9724 | 33.0002 | 11.6595 | 31.9896 | 60.0377 | 21.9998 | 11.6685 | 21.6096 | 59.957 | 21.9998 | 11.6668 | 10.258 | 59.9851 | 0
11.6632 | 54.7226 | 60.0098 | 55 | 11.6725 | 42.9998 | 59.9725 | 33.0002 | 11.6678 | 31.9903 | 60.0377 | 21.9998 | 11.6768 | 21.6085 | 59.957 | 21.9998 | 11.6752 | 10.258 | 59.9851 | 0
11.6715 | 54.7226 | 60.0098 | 55 | 11.6808 | 42.9998 | 59.9725 | 33.0002 | 11.6761 | 31.9903 | 60.0377 | 21.9998 | 11.6852 | 21.6085 | 59.9569 | 21.9998 | 11.6835 | 10.258 | 59.9851 | 0
11.6798 | 54.7144 | 60.0098 | 55 | 11.6892 | 42.9998 | 59.9725 | 33.0002 | 11.6845 | 31.9891 | 60.0377 | 21.9998 | 11.6935 | 21.6085 | 59.9569 | 21.9998 | 11.6919 | 10.258 | 59.9851 | 0
11.6882 | 54.7144 | 60.0098 | 55 | 11.6975 | 42.9998 | 59.9725 | 33.0002 | 11.6928 | 31.9891 | 60.0376 | 21.9998 | 11.7019 | 21.6085 | 59.9568 | 21.9998 | 11.7002 | 10.258 | 59.9851 | 0
11.6965 | 54.7144 | 60.0097 | 55 | 11.7058 | 42.9998 | 59.9726 | 33.0002 | 11.7011 | 31.9891 | 60.0376 | 21.9998 | 11.7102 | 21.6085 | 59.9568 | 21.9998 | 11.7085 | 10.258 | 59.985 | 0
11.7048 | 54.7144 | 60.0097 | 55 | 11.7142 | 42.9998 | 59.9726 | 33.0002 | 11.7094 | 31.9891 | 60.0376 | 21.9998 | 11.7185 | 21.6085 | 59.9567 | 21.9998 | 11.7169 | 10.2582 | 59.985 | 0
11.7132 | 54.7202 | 60.0097 | 55 | 11.7225 | 42.9998 | 59.9726 | 33.0002 | 11.7178 | 31.989 | 60.0376 | 21.9998 | 11.7269 | 21.6088 | 59.9567 | 21.9998 | 11.7252 | 10.2582 | 59.985 | 0
11.7215 | 54.7202 | 60.0097 | 55 | 11.7309 | 42.9998 | 59.9726 | 33.0002 | 11.7261 | 31.989 | 60.0376 | 21.9998 | 11.7352 | 21.6088 | 59.9566 | 21.9998 | 11.7335 | 10.2589 | 59.985 | 0
11.7298 | 54.7249 | 60.0096 | 55 | 11.7392 | 42.9998 | 59.9727 | 33.0002 | 11.7344 | 31.9846 | 60.0376 | 21.9998 | 11.7436 | 21.6125 | 59.9566 | 21.9998 | 11.7419 | 10.2589 | 59.985 | 0
11.7382 | 54.7249 | 60.0096 | 55 | 11.7475 | 42.9998 | 59.9727 | 33.0002 | 11.7428 | 31.9846 | 60.0375 | 21.9998 | 11.7519 | 21.6125 | 59.9565 | 21.9998 | 11.7502 | 10.2589 | 59.985 | 0
11.7465 | 54.7249 | 60.0096 | 55 | 11.7559 | 42.9998 | 59.9727 | 33.0002 | 11.7511 | 31.9846 | 60.0375 | 21.9998 | 11.7602 | 21.6125 | 59.9565 | 21.9998 | 11.7585 | 10.2589 | 59.985 | 0
11.7548 | 54.7249 | 60.0096 | 55 | 11.7642 | 42.9998 | 59.9727 | 33.0002 | 11.7594 | 31.9846 | 60.0375 | 21.9998 | 11.7686 | 21.6125 | 59.9564 | 21.9998 | 11.7669 | 10.2589 | 59.985 | 0
11.7632 | 54.7249 | 60.0095 | 55 | 11.7726 | 42.9998 | 59.9728 | 33.0002 | 11.7677 | 31.9854 | 60.0375 | 21.9998 | 11.7769 | 21.6125 | 59.9564 | 21.9998 | 11.7752 | 10.2589 | 59.985 | 0
11.7715 | 54.7249 | 60.0095 | 55 | 11.7809 | 42.9998 | 59.9728 | 33.0002 | 11.7761 | 31.9854 | 60.0375 | 21.9998 | 11.7852 | 21.6125 | 59.9563 | 21.9998 | 11.7835 | 10.1912 | 59.9849 | 0
11.7798 | 54.7317 | 60.0095 | 55 | 11.7892 | 42.9998 | 59.9728 | 33.0002 | 11.7844 | 31.9854 | 60.0375 | 21.9998 | 11.7936 | 21.6131 | 59.9563 | 21.9998 | 11.7919 | 10.1912 | 59.9849 | 0
11.7881 | 54.7317 | 60.0095 | 55 | 11.7975 | 42.9998 | 59.9728 | 33.0002 | 11.7927 | 31.9854 | 60.0374 | 21.9998 | 11.8019 | 21.6131 | 59.9562 | 21.9998 | 11.8002 | 10.191 | 59.9849 | 0
11.7965 | 54.7427 | 60.0094 | 55 | 11.8059 | 42.9998 | 59.9729 | 33.0002 | 11.8011 | 31.9842 | 60.0374 | 21.9998 | 11.8103 | 21.6132 | 59.9562 | 21.9998 | 11.8086 | 10.191 | 59.9849 | 0
11.8048 | 54.7427 | 60.0094 | 55 | 11.8142 | 42.9998 | 59.9729 | 33.0002 | 11.8094 | 31.9842 | 60.0374 | 21.9998 | 11.8186 | 21.6132 | 59.9561 | 21.9998 | 11.8169 | 10.1898 | 59.9849 | 0
11.8131 | 54.7362 | 60.0094 | 55 | 11.8226 | 42.9998 | 59.9729 | 33.0002 | 11.8177 | 31.9842 | 60.0374 | 21.9998 | 11.827 | 21.6132 | 59.9561 | 21.9998 | 11.8252 | 10.1898 | 59.9849 | 0
11.8215 | 54.7362 | 60.0094 | 55 | 11.8309 | 42.9998 | 59.9729 | 33.0002 | 11.826 | 31.9842 | 60.0374 | 21.9998 | 11.8353 | 21.6132 | 59.956 | 21.9998 | 11.8336 | 10.1898 | 59.9849 | 0
11.8298 | 54.7362 | 60.0093 | 55 | 11.8392 | 42.9998 | 59.973 | 33.0002 | 11.8344 | 31.9842 | 60.0374 | 21.9998 | 11.8436 | 21.6142 | 59.956 | 21.9184 | 11.8419 | 10.1898 | 59.9849 | 0
11.8381 | 54.7362 | 60.0093 | 55 | 11.8476 | 42.9515 | 59.973 | 33.0002 | 11.8427 | 31.9842 | 60.0373 | 21.9998 | 11.852 | 21.6142 | 59.9559 | 21.8267 | 11.8502 | 10.1898 | 59.9849 | 0
11.8465 | 54.7362 | 60.0093 | 55 | 11.8559 | 42.9515 | 59.973 | 33.0002 | 11.851 | 31.985 | 60.0373 | 21.9998 | 11.8603 | 21.6142 | 59.9559 | 21.735 | 11.8586 | 10.1898 | 59.9849 | 0
11.8548 | 54.7362 | 60.0093 | 55 | 11.8643 | 42.9515 | 59.973 | 33.0002 | 11.8593 | 31.985 | 60.0373 | 21.9998 | 11.8687 | 21.6142 | 59.9558 | 21.6432 | 11.8669 | 10.1898 | 59.9849 | 0
11.8631 | 54.7356 | 60.0092 | 55 | 11.8726 | 42.9515 | 59.9731 | 33.0002 | 11.8677 | 31.9097 | 60.0373 | 21.9998 | 11.877 | 21.613 | 59.9558 | 21.5515 | 11.8752 | 10.1898 | 59.9848 | 0
11.8715 | 54.7356 | 60.0092 | 55 | 11.8809 | 42.9515 | 59.9731 | 33.0002 | 11.876 | 31.9097 | 60.0373 | 21.9998 | 11.8853 | 21.613 | 59.9557 | 21.4598 | 11.8836 | 10.1901 | 59.9848 | 0
11.8798 | 54.7356 | 60.0092 | 55 | 11.8893 | 42.9515 | 59.9731 | 33.0002 | 11.8843 | 31.9097 | 60.0373 | 21.9998 | 11.8937 | 21.6387 | 59.9557 | 21.3681 | 11.8919 | 10.1901 | 59.9848 | 0
11.8881 | 54.7356 | 60.0092 | 55 | 11.8976 | 42.9518 | 59.9731 | 33.0002 | 11.8927 | 31.9097 | 60.0372 | 21.9998 | 11.902 | 21.6387 | 59.9556 | 21.2763 | 11.9002 | 10.1889 | 59.9848 | 0
11.8965 | 54.7356 | 60.0091 | 55 | 11.9059 | 42.9518 | 59.9732 | 33.0002 | 11.901 | 31.9097 | 60.0372 | 21.9998 | 11.9103 | 21.6377 | 59.9556 | 21.1846 | 11.9086 | 10.1889 | 59.9848 | 0
11.9048 | 54.7356 | 60.0091 | 55 | 11.9143 | 42.9538 | 59.9732 | 33.0002 | 11.9093 | 31.9097 | 60.0372 | 21.9998 | 11.9187 | 21.6377 | 59.9555 | 21.0929 | 11.9169 | 10.1889 | 59.9848 | 0
11.9131 | 54.7356 | 60.0091 | 55 | 11.9226 | 42.9538 | 59.9732 | 33.0002 | 11.9176 | 31.8791 | 60.0372 | 21.9998 | 11.927 | 21.6377 | 59.9555 | 21.0012 | 11.9252 | 10.1889 | 59.9848 | 0
11.9215 | 54.7356 | 60.0091 | 55 | 11.931 | 42.9538 | 59.9732 | 33.0002 | 11.926 | 31.8791 | 60.0372 | 21.9998 | 11.9354 | 21.6377 | 59.9554 | 20.9095 | 11.9336 | 10.1889 | 59.9848 | 0
11.9298 | 54.7356 | 60.009 | 55 | 11.9393 | 42.9538 | 59.9733 | 33.0002 | 11.9343 | 31.8833 | 60.0372 | 21.9998 | 11.9437 | 21.637 | 59.9554 | 20.8177 | 11.9419 | 10.1889 | 59.9848 | 0
11.9381 | 54.7356 | 60.009 | 55 | 11.9476 | 42.9542 | 59.9733 | 33.0002 | 11.9426 | 31.8833 | 60.0371 | 21.9998 | 11.952 | 21.637 | 59.9553 | 20.726 | 11.9503 | 10.1889 | 59.9848 | 0
11.9465 | 54.7356 | 60.009 | 54.9656 | 11.956 | 42.9542 | 59.9733 | 33.0002 | 11.951 | 31.8833 | 60.0371 | 21.9998 | 11.9604 | 21.6645 | 59.9553 | 20.6343 | 11.9586 | 10.1889 | 59.9848 | 0
11.9548 | 54.7356 | 60.0089 | 54.8739 | 11.9643 | 42.9542 | 59.9733 | 33.0002 | 11.9593 | 31.8833 | 60.0371 | 21.9998 | 11.9687 | 21.6645 | 59.9552 | 20.5426 | 11.9669 | 10.1874 | 59.9848 | 0
11.9631 | 54.7356 | 60.0089 | 54.7823 | 11.9727 | 42.9542 | 59.9734 | 33.0002 | 11.9676 | 31.8599 | 60.0371 | 21.9998 | 11.9771 | 21.6645 | 59.9552 | 20.4508 | 11.9753 | 10.1874 | 59.9847 | 0
11.9715 | 54.7356 | 60.0088 | 54.6906 | 11.981 | 42.9542 | 59.9734 | 33.0002 | 11.976 | 31.8599 | 60.0371 | 21.9998 | 11.9854 | 21.6645 | 59.9551 | 20.3591 | 11.9836 | 10.1876 | 59.9847 | 0
11.9798 | 54.7356 | 60.0087 | 54.599 | 11.9893 | 42.9542 | 59.9734 | 33.0002 | 11.9843 | 31.8571 | 60.0371 | 21.9998 | 11.9937 | 21.6658 | 59.9551 | 20.2674 | 11.9919 | 10.1876 | 59.9847 | 0
11.9881 | 54.7356 | 60.0087 | 54.5073 | 11.9977 | 42.9542 | 59.9734 | 33.0002 | 11.9926 | 31.8571 | 60.037 | 21.9998 | 12.0021 | 21.6658 | 59.955 | 20.1757 | 12.0002 | 10.1876 | 59.9847 | 0
11.9965 | 54.7356 | 60.0086 | 54.4156 | 12.006 | 42.9542 | 59.9735 | 33.0002 | 12.0009 | 31.8595 | 60.037 | 21.9998 | 12.0104 | 21.6667 | 59.955 | 20.0839 | 12.0086 | 10.1876 | 59.9847 | 0
12.0048 | 54.7356 | 60.0086 | 54.324 | 12.0143 | 42.9542 | 59.9735 | 33.0002 | 12.0092 | 31.8595 | 60.037 | 21.9998 | 12.0187 | 21.6667 | 59.9549 | 19.9922 | 12.0169 | 10.1876 | 59.9847 | 0
12.0131 | 54.7356 | 60.0085 | 54.2323 | 12.0227 | 42.9542 | 59.9735 | 33.0002 | 12.0176 | 31.8595 | 60.037 | 21.9998 | 12.0271 | 21.6667 | 59.9549 | 19.9005 | 12.0253 | 10.1876 | 59.9847 | 0
12.0215 | 54.7356 | 60.0085 | 54.1406 | 12.031 | 42.9542 | 59.9735 | 33.0002 | 12.0259 | 31.8595 | 60.0369 | 21.9998 | 12.0354 | 21.6667 | 59.9548 | 19.8088 | 12.0336 | 10.188 | 59.9847 | 0
12.0298 | 54.7331 | 60.0084 | 54.049 | 12.0393 | 42.9542 | 59.9736 | 33.0002 | 12.0342 | 31.8595 | 60.0369 | 21.9998 | 12.0438 | 21.6667 | 59.9548 | 19.717 | 12.0419 | 10.188 | 59.9847 | 0
12.0381 | 54.7331 | 60.0083 | 53.9573 | 12.0477 | 42.9542 | 59.9736 | 33.0002 | 12.0426 | 31.8595 | 60.0369 | 21.9998 | 12.0521 | 21.6667 | 59.9547 | 19.6253 | 12.0503 | 10.188 | 59.9847 | 0
12.0464 | 54.7331 | 60.0083 | 53.8657 | 12.056 | 42.9542 | 59.9736 | 33.0002 | 12.0509 | 31.8578 | 60.0368 | 21.9998 | 12.0605 | 21.6666 | 59.9547 | 19.5336 | 12.0586 | 10.188 | 59.9847 | 0
12.0548 | 54.7331 | 60.0082 | 53.774 | 12.0644 | 42.9542 | 59.9736 | 33.0002 | 12.0592 | 31.8578 | 60.0368 | 21.9998 | 12.0688 | 21.6666 | 59.9546 | 19.4419 | 12.0669 | 10.0751 | 59.9847 | 0
12.0631 | 54.7331 | 60.0082 | 53.6823 | 12.0727 | 42.9542 | 59.9737 | 33.0002 | 12.0675 | 31.8581 | 60.0368 | 21.9998 | 12.0771 | 21.6656 | 59.9546 | 19.3502 | 12.0753 | 10.0751 | 59.9846 | 0
12.0715 | 54.7331 | 60.0081 | 53.5907 | 12.081 | 42.9613 | 59.9737 | 33.0002 | 12.0759 | 31.8581 | 60.0367 | 21.9998 | 12.0854 | 21.6656 | 59.9545 | 19.2584 | 12.0836 | 10.0751 | 59.9846 | 0
12.0798 | 54.7331 | 60.008 | 53.499 | 12.0894 | 42.9613 | 59.9737 | 33.0002 | 12.0842 | 31.858 | 60.0367 | 21.9998 | 12.0938 | 21.6656 | 59.9545 | 19.1667 | 12.0919 | 10.0751 | 59.9846 | 0
12.0881 | 54.7331 | 60.008 | 53.4073 | 12.0977 | 42.9613 | 59.9737 | 33.0002 | 12.0925 | 31.858 | 60.0367 | 21.9998 | 12.1021 | 21.6656 | 59.9544 | 19.075 | 12.1003 | 10.0751 | 59.9846 | 0
12.0965 | 54.7331 | 60.0079 | 53.3157 | 12.106 | 42.9613 | 59.9738 | 33.0002 | 12.1009 | 31.858 | 60.0366 | 21.9998 | 12.1105 | 21.6655 | 59.9544 | 18.9833 | 12.1086 | 10.0751 | 59.9846 | 0
12.1048 | 54.7331 | 60.0079 | 53.224 | 12.1144 | 42.965 | 59.9738 | 33.0002 | 12.1092 | 31.858 | 60.0366 | 21.9998 | 12.1188 | 21.6655 | 59.9543 | 18.8915 | 12.1169 | 10.0754 | 59.9846 | 0
12.1131 | 54.7331 | 60.0078 | 53.1324 | 12.1227 | 42.965 | 59.9738 | 33.0002 | 12.1175 | 31.8628 | 60.0366 | 21.9998 | 12.1272 | 21.6661 | 59.9543 | 18.7998 | 12.1253 | 10.0754 | 59.9846 | 0
12.1214 | 54.7331 | 60.0078 | 53.0407 | 12.131 | 42.9654 | 59.9738 | 33.0002 | 12.1258 | 31.8628 | 60.0365 | 21.9998 | 12.1355 | 21.6661 | 59.9542 | 18.7081 | 12.1336 | 10.0754 | 59.9846 | 0
12.1298 | 54.7259 | 60.0077 | 52.949 | 12.1394 | 42.9654 | 59.9739 | 33.0002 | 12.1342 | 31.8633 | 60.0365 | 21.9998 | 12.1438 | 21.6649 | 59.9542 | 18.6164 | 12.1419 | 10.0754 | 59.9846 | 0
12.1381 | 54.7259 | 60.0076 | 52.8574 | 12.1477 | 42.9654 | 59.9739 | 33.0002 | 12.1425 | 31.8633 | 60.0365 | 21.9998 | 12.1522 | 21.6649 | 59.9541 | 18.5246 | 12.1503 | 10.0745 | 59.9846 | 0
12.1464 | 54.7259 | 60.0076 | 52.7657 | 12.1561 | 42.9654 | 59.9739 | 33.0002 | 12.1508 | 31.8633 | 60.0364 | 21.9998 | 12.1605 | 21.6648 | 59.9541 | 18.4329 | 12.1586 | 10.0745 | 59.9846 | 0
12.1548 | 54.7259 | 60.0075 | 52.674 | 12.1644 | 42.9654 | 59.9739 | 33.0002 | 12.1591 | 31.8633 | 60.0364 | 21.9998 | 12.1689 | 21.6648 | 59.954 | 18.3412 | 12.167 | 10.0751 | 59.9846 | 0
12.1631 | 54.7259 | 60.0075 | 52.5824 | 12.1727 | 42.9654 | 59.974 | 33.0002 | 12.1675 | 31.8597 | 60.0364 | 21.9998 | 12.1772 | 21.6648 | 59.954 | 18.2495 | 12.1753 | 10.0751 | 59.9846 | 0
12.1714 | 54.7259 | 60.0074 | 52.4907 | 12.1811 | 42.9654 | 59.974 | 33.0002 | 12.1758 | 31.8597 | 60.0363 | 21.9998 | 12.1855 | 21.6648 | 59.9539 | 18.1578 | 12.1836 | 10.0756 | 59.9845 | 0
12.1798 | 54.7298 | 60.0073 | 52.3991 | 12.1894 | 42.9654 | 59.974 | 33.0002 | 12.1841 | 31.8594 | 60.0363 | 21.9998 | 12.1939 | 21.6645 | 59.9539 | 18.066 | 12.192 | 10.0756 | 59.9845 | 0
12.1881 | 54.7298 | 60.0073 | 52.3074 | 12.1978 | 42.9656 | 59.974 | 33.0002 | 12.1925 | 31.8594 | 60.0363 | 21.9998 | 12.2022 | 21.6645 | 59.9538 | 17.9743 | 12.2003 | 10.0756 | 59.9845 | 0
12.1964 | 54.7298 | 60.0072 | 52.2157 | 12.2061 | 42.9656 | 59.974 | 33.0002 | 12.2008 | 31.8595 | 60.0362 | 21.9998 | 12.2105 | 21.6658 | 59.9538 | 17.8826 | 12.2086 | 10.0756 | 59.9845 | 0
12.2048 | 54.7298 | 60.0072 | 52.1241 | 12.2144 | 42.8683 | 59.9741 | 33.0002 | 12.2091 | 31.8595 | 60.0362 | 21.9998 | 12.2189 | 21.6658 | 59.9537 | 17.7909 | 12.217 | 10.0756 | 59.9845 | 0
12.2131 | 54.7298 | 60.0071 | 52.0324 | 12.2228 | 42.8683 | 59.9741 | 33.0002 | 12.2174 | 31.8488 | 60.0362 | 21.9998 | 12.2272 | 21.6658 | 59.9537 | 17.6991 | 12.2253 | 10.0756 | 59.9845 | 0
12.2214 | 54.7298 | 60.0071 | 51.9407 | 12.2311 | 42.8683 | 59.9741 | 33.0002 | 12.2258 | 31.8488 | 60.0361 | 21.9998 | 12.2356 | 21.6658 | 59.9536 | 17.6074 | 12.2336 | 10.0756 | 59.9845 | 0
12.2298 | 54.7269 | 60.007 | 51.8491 | 12.2394 | 42.8683 | 59.9741 | 33.0002 | 12.2341 | 31.8093 | 60.0361 | 21.9998 | 12.2439 | 21.6664 | 59.9536 | 17.5157 | 12.242 | 10.0756 | 59.9845 | 0
12.2381 | 54.7269 | 60.0069 | 51.7574 | 12.2478 | 42.8683 | 59.9741 | 33.0002 | 12.2424 | 31.8093 | 60.0361 | 21.9998 | 12.2522 | 21.6664 | 59.9535 | 17.424 | 12.2503 | 10.0762 | 59.9845 | 0
12.2464 | 54.7269 | 60.0069 | 51.6657 | 12.2561 | 42.8683 | 59.9741 | 33.0002 | 12.2508 | 31.8093 | 60.036 | 21.9998 | 12.2606 | 21.6666 | 59.9535 | 17.3322 | 12.2586 | 10.0762 | 59.9845 | 0
12.2548 | 54.7269 | 60.0068 | 51.5741 | 12.2645 | 42.8681 | 59.9742 | 33.0002 | 12.2591 | 31.8093 | 60.036 | 21.9998 | 12.2689 | 21.6666 | 59.9534 | 17.2405 | 12.267 | 10.0765 | 59.9845 | 0
12.2631 | 54.7269 | 60.0068 | 51.4824 | 12.2728 | 42.8681 | 59.9742 | 33.0002 | 12.2674 | 31.808 | 60.036 | 21.9998 | 12.2773 | 21.7107 | 59.9534 | 17.1488 | 12.2753 | 10.0765 | 59.9844 | 0
12.2714 | 54.7269 | 60.0067 | 51.3908 | 12.2811 | 42.767 | 59.9742 | 33.0002 | 12.2758 | 31.808 | 60.0359 | 21.9998 | 12.2856 | 21.7107 | 59.9533 | 17.0571 | 12.2837 | 10.0765 | 59.9844 | 0
12.2798 | 54.7269 | 60.0066 | 51.2991 | 12.2895 | 42.767 | 59.9742 | 33.0002 | 12.2841 | 31.7593 | 60.0359 | 21.9998 | 12.2939 | 21.7082 | 59.9533 | 16.9653 | 12.292 | 10.0765 | 59.9844 | 0
12.2881 | 54.7269 | 60.0066 | 51.2074 | 12.2978 | 42.767 | 59.9742 | 33.0002 | 12.2924 | 31.7593 | 60.0359 | 21.9998 | 12.3023 | 21.7082 | 59.9532 | 16.8736 | 12.3003 | 10.0765 | 59.9844 | 0
12.2964 | 54.7247 | 60.0065 | 51.1158 | 12.3062 | 42.767 | 59.9742 | 33.0002 | 12.3007 | 31.7593 | 60.0358 | 21.9998 | 12.3106 | 21.7366 | 59.9532 | 16.7819 | 12.3087 | 10.0765 | 59.9844 | 0
12.3048 | 54.7247 | 60.0065 | 51.0241 | 12.3145 | 42.767 | 59.9743 | 33.0002 | 12.3091 | 31.7593 | 60.0358 | 21.9998 | 12.3189 | 21.7366 | 59.9531 | 16.6902 | 12.317 | 10.0765 | 59.9844 | 0
12.3131 | 54.728 | 60.0064 | 50.9324 | 12.3228 | 42.767 | 59.9743 | 33.0002 | 12.3174 | 31.7593 | 60.0358 | 21.9998 | 12.3273 | 21.7366 | 59.9531 | 16.5984 | 12.3253 | 10.0765 | 59.9844 | 0
12.3214 | 54.728 | 60.0064 | 50.8408 | 12.3311 | 42.6767 | 59.9743 | 33.0002 | 12.3257 | 31.7593 | 60.0357 | 21.9998 | 12.3356 | 21.7366 | 59.953 | 16.5067 | 12.3336 | 10.0764 | 59.9844 | 0
12.3298 | 54.728 | 60.0063 | 50.7491 | 12.3395 | 42.6767 | 59.9743 | 33.0002 | 12.334 | 31.7605 | 60.0357 | 21.9998 | 12.344 | 21.7343 | 59.953 | 16.415 | 12.342 | 10.0764 | 59.9844 | 0
12.3381 | 54.728 | 60.0062 | 50.6575 | 12.3478 | 42.6767 | 59.9743 | 33.0002 | 12.3424 | 31.7605 | 60.0357 | 21.9998 | 12.3523 | 21.7343 | 59.9529 | 16.3233 | 12.3503 | 10.0764 | 59.9844 | 0
12.3464 | 54.734 | 60.0062 | 50.5658 | 12.3562 | 42.6767 | 59.9743 | 33.0002 | 12.3507 | 31.7605 | 60.0356 | 21.9998 | 12.3607 | 21.7352 | 59.9529 | 16.2316 | 12.3587 | 10.0764 | 59.9844 | 0
12.3548 | 54.734 | 60.0061 | 50.4741 | 12.3645 | 42.6767 | 59.9744 | 33.0002 | 12.359 | 31.7605 | 60.0356 | 21.9998 | 12.369 | 21.7352 | 59.9528 | 16.1398 | 12.367 | 10.0764 | 59.9844 | 0
12.3631 | 54.7059 | 60.0061 | 50.3825 | 12.3728 | 42.6767 | 59.9744 | 33.0002 | 12.3674 | 31.7605 | 60.0356 | 21.9998 | 12.3773 | 21.7741 | 59.9528 | 16.0481 | 12.3753 | 10.0764 | 59.9843 | 0
12.3714 | 54.7059 | 60.006 | 50.2908 | 12.3812 | 42.6725 | 59.9744 | 33.0002 | 12.3757 | 31.7605 | 60.0355 | 21.9998 | 12.3857 | 21.7741 | 59.9527 | 15.9564 | 12.3837 | 10.0764 | 59.9843 | 0
12.3798 | 54.7059 | 60.0059 | 50.1991 | 12.3895 | 42.6725 | 59.9744 | 33.0002 | 12.384 | 31.7605 | 60.0355 | 21.9998 | 12.394 | 21.7781 | 59.9527 | 15.8647 | 12.392 | 10.0764 | 59.9843 | 0
12.3881 | 54.7059 | 60.0059 | 50.1075 | 12.3979 | 42.6718 | 59.9744 | 33.0002 | 12.3923 | 31.7605 | 60.0355 | 21.9998 | 12.4023 | 21.7781 | 59.9526 | 15.7729 | 12.4003 | 10.0764 | 59.9843 | 0
12.3964 | 54.7059 | 60.0058 | 50.0158 | 12.4062 | 42.6718 | 59.9744 | 33.0002 | 12.4007 | 31.7605 | 60.0354 | 21.9998 | 12.4107 | 21.7781 | 59.9526 | 15.6812 | 12.4087 | 10.0764 | 59.9843 | 0
12.4048 | 54.7059 | 60.0058 | 49.9242 | 12.4145 | 42.6718 | 59.9745 | 33.0002 | 12.409 | 31.7605 | 60.0354 | 21.9998 | 12.419 | 21.7781 | 59.9525 | 15.5895 | 12.417 | 10.0774 | 59.9843 | 0
12.4131 | 54.7122 | 60.0057 | 49.8325 | 12.4229 | 42.6718 | 59.9745 | 33.0002 | 12.4173 | 31.7605 | 60.0354 | 21.9998 | 12.4274 | 21.7749 | 59.9525 | 15.4977 | 12.4254 | 10.0774 | 59.9843 | 0
12.4214 | 54.7122 | 60.0057 | 49.7408 | 12.4312 | 42.6718 | 59.9745 | 33.0002 | 12.4257 | 31.7605 | 60.0353 | 21.9998 | 12.4357 | 21.7749 | 59.9524 | 15.406 | 12.4337 | 10.0777 | 59.9843 | 0
12.4297 | 54.7085 | 60.0056 | 49.6492 | 12.4395 | 42.6718 | 59.9745 | 33.0002 | 12.434 | 31.7605 | 60.0353 | 21.9998 | 12.444 | 21.7749 | 59.9524 | 15.3143 | 12.442 | 10.0777 | 59.9843 | 0
12.4381 | 54.7085 | 60.0055 | 49.5575 | 12.4479 | 42.6718 | 59.9745 | 33.0002 | 12.4423 | 31.7605 | 60.0353 | 21.9998 | 12.4524 | 21.7749 | 59.9523 | 15.2225 | 12.4503 | 10.0777 | 59.9843 | 0
12.4464 | 54.6941 | 60.0055 | 49.4658 | 12.4562 | 42.6718 | 59.9745 | 33.0002 | 12.4507 | 31.7605 | 60.0352 | 21.9998 | 12.4607 | 21.7749 | 59.9523 | 15.1308 | 12.4587 | 10.0777 | 59.9843 | 0
12.4547 | 54.6941 | 60.0054 | 49.3742 | 12.4645 | 42.6718 | 59.9746 | 33.0002 | 12.459 | 31.7605 | 60.0352 | 21.9998 | 12.4691 | 21.7749 | 59.9522 | 15.0391 | 12.467 | 10.0777 | 59.9843 | 0
12.4631 | 54.6941 | 60.0054 | 49.2825 | 12.4729 | 42.6718 | 59.9746 | 33.0002 | 12.4673 | 31.7603 | 60.0352 | 21.9998 | 12.4774 | 21.7749 | 59.9522 | 14.9473 | 12.4753 | 10.0777 | 59.9842 | 0
12.4714 | 54.6941 | 60.0053 | 49.1909 | 12.4812 | 42.6718 | 59.9746 | 33.0002 | 12.4756 | 31.7603 | 60.0351 | 21.9998 | 12.4857 | 21.7749 | 59.9521 | 14.8556 | 12.4837 | 10.0777 | 59.9842 | 0
12.4798 | 54.6941 | 60.0052 | 49.0992 | 12.4896 | 42.6718 | 59.9746 | 33.0002 | 12.4839 | 31.7571 | 60.0351 | 21.9998 | 12.4941 | 21.7728 | 59.9521 | 14.7639 | 12.492 | 10.0777 | 59.9842 | 0
12.4881 | 54.6941 | 60.0052 | 49.0075 | 12.4979 | 42.6718 | 59.9746 | 33.0002 | 12.4923 | 31.7571 | 60.0351 | 21.9998 | 12.5024 | 21.7728 | 59.952 | 14.6721 | 12.5004 | 10.0771 | 59.9842 | 0
12.4964 | 54.6941 | 60.0051 | 48.9159 | 12.5062 | 42.6718 | 59.9746 | 33.0002 | 12.5006 | 31.7571 | 60.035 | 21.9998 | 12.5108 | 21.7728 | 59.952 | 14.5804 | 12.5087 | 10.0771 | 59.9842 | 0
12.5047 | 54.6941 | 60.0051 | 48.8242 | 12.5146 | 42.6718 | 59.9747 | 33.0002 | 12.5089 | 31.7571 | 60.035 | 21.9998 | 12.5191 | 21.7728 | 59.9519 | 14.4887 | 12.517 | 10.0771 | 59.9842 | 0
12.5131 | 54.6941 | 60.005 | 48.7325 | 12.5229 | 42.6718 | 59.9747 | 33.0002 | 12.5173 | 31.7571 | 60.035 | 21.9998 | 12.5274 | 21.7696 | 59.9519 | 14.3969 | 12.5254 | 10.0771 | 59.9842 | 0
12.5214 | 54.6941 | 60.005 | 48.6409 | 12.5312 | 42.6718 | 59.9747 | 33.0002 | 12.5256 | 31.7571 | 60.0349 | 21.9998 | 12.5358 | 21.7696 | 59.9518 | 14.3052 | 12.5337 | 10.0771 | 59.9842 | 0
12.5297 | 54.682 | 60.0049 | 48.5492 | 12.5396 | 42.6718 | 59.9747 | 33.0002 | 12.5339 | 31.7571 | 60.0349 | 21.9998 | 12.5441 | 21.7701 | 59.9518 | 14.2135 | 12.542 | 10.0771 | 59.9842 | 0
12.5381 | 54.682 | 60.0048 | 48.4576 | 12.5479 | 42.6718 | 59.9747 | 33.0002 | 12.5423 | 31.7571 | 60.0349 | 21.9998 | 12.5525 | 21.7701 | 59.9517 | 14.1218 | 12.5504 | 9.9628 | 59.9842 | 0
12.5464 | 54.682 | 60.0048 | 48.3659 | 12.5562 | 42.6718 | 59.9747 | 33.0002 | 12.5506 | 31.7571 | 60.0348 | 21.9998 | 12.5608 | 21.7701 | 59.9517 | 14.03 | 12.5587 | 9.9628 | 59.9842 | 0
12.5547 | 54.682 | 60.0047 | 48.2742 | 12.5646 | 42.6782 | 59.9748 | 33.0002 | 12.5589 | 31.7571 | 60.0348 | 21.9998 | 12.5692 | 21.7701 | 59.9516 | 13.9383 | 12.567 | 9.9616 | 59.9842 | 0
12.5631 | 54.682 | 60.0047 | 48.1826 | 12.5729 | 42.6782 | 59.9748 | 33.0002 | 12.5672 | 31.7571 | 60.0348 | 21.9998 | 12.5775 | 21.7701 | 59.9516 | 13.8466 | 12.5754 | 9.9616 | 59.9841 | 0
12.5714 | 54.682 | 60.0046 | 48.0909 | 12.5813 | 42.6782 | 59.9748 | 33.0002 | 12.5756 | 31.7571 | 60.0347 | 21.9998 | 12.5858 | 21.7701 | 59.9515 | 13.7548 | 12.5837 | 9.9584 | 59.9841 | 0
12.5797 | 54.682 | 60.0045 | 47.9992 | 12.5896 | 42.6782 | 59.9748 | 33.0002 | 12.5839 | 31.7571 | 60.0347 | 21.9998 | 12.5941 | 21.7713 | 59.9515 | 13.6631 | 12.592 | 9.9584 | 59.9841 | 0
12.5881 | 54.682 | 60.0045 | 47.9076 | 12.5979 | 42.6769 | 59.9748 | 33.0002 | 12.5922 | 31.7571 | 60.0347 | 21.9998 | 12.6025 | 21.7713 | 59.9514 | 13.5714 | 12.6004 | 9.9584 | 59.9841 | 0
12.5964 | 54.682 | 60.0044 | 47.8159 | 12.6063 | 42.6769 | 59.9748 | 33.0002 | 12.6006 | 31.7571 | 60.0346 | 21.9998 | 12.6108 | 21.7713 | 59.9514 | 13.4796 | 12.6087 | 9.9584 | 59.9841 | 0
12.6047 | 54.682 | 60.0044 | 47.7243 | 12.6146 | 42.6769 | 59.9749 | 33.0002 | 12.6089 | 31.7571 | 60.0346 | 21.9998 | 12.6192 | 21.7713 | 59.9513 | 13.3879 | 12.617 | 9.9584 | 59.9841 | 0
12.6131 | 54.682 | 60.0043 | 47.6326 | 12.623 | 42.6769 | 59.9749 | 33.0002 | 12.6172 | 31.7571 | 60.0346 | 21.9998 | 12.6275 | 21.7709 | 59.9513 | 13.2962 | 12.6254 | 9.9584 | 59.9841 | 0
12.6214 | 54.682 | 60.0043 | 47.5409 | 12.6313 | 42.6769 | 59.9749 | 33.0002 | 12.6255 | 31.7571 | 60.0345 | 21.9998 | 12.6359 | 21.7709 | 59.9512 | 13.2044 | 12.6337 | 9.8257 | 59.9841 | 0
12.6297 | 54.6884 | 60.0042 | 47.4493 | 12.6396 | 42.6769 | 59.9749 | 33.0002 | 12.6339 | 31.757 | 60.0345 | 21.9998 | 12.6442 | 21.7727 | 59.9512 | 13.1127 | 12.6421 | 9.8257 | 59.9841 | 0
12.6381 | 54.6884 | 60.0041 | 47.3576 | 12.6479 | 42.6769 | 59.9749 | 33.0002 | 12.6422 | 31.757 | 60.0345 | 21.9998 | 12.6525 | 21.7727 | 59.9511 | 13.021 | 12.6504 | 9.8257 | 59.9841 | 0
12.6464 | 54.6818 | 60.0041 | 47.2659 | 12.6563 | 42.6769 | 59.9749 | 33.0002 | 12.6505 | 31.7585 | 60.0344 | 21.9998 | 12.6609 | 21.7727 | 59.9511 | 12.9292 | 12.6587 | 9.8257 | 59.9841 | 0
12.6547 | 54.6818 | 60.004 | 47.1743 | 12.6646 | 42.6769 | 59.975 | 33.0002 | 12.6589 | 31.7585 | 60.0344 | 21.9998 | 12.6692 | 21.7727 | 59.951 | 12.8375 | 12.6671 | 9.8257 | 59.9841 | 0
12.6631 | 54.6818 | 60.004 | 47.0826 | 12.673 | 42.6769 | 59.975 | 33.0002 | 12.6672 | 31.7585 | 60.0344 | 21.9998 | 12.6776 | 21.7727 | 59.951 | 12.7458 | 12.6754 | 9.8257 | 59.9841 | 0
12.6714 | 54.6818 | 60.0039 | 46.991 | 12.6813 | 42.6769 | 59.975 | 33.0002 | 12.6755 | 31.7585 | 60.0343 | 21.9998 | 12.6859 | 21.7727 | 59.9509 | 12.654 | 12.6837 | 9.8257 | 59.984 | 0
12.6797 | 54.6818 | 60.0038 | 46.8993 | 12.6896 | 42.6769 | 59.975 | 33.0002 | 12.6838 | 31.7585 | 60.0343 | 21.9998 | 12.6942 | 21.7726 | 59.9509 | 12.5623 | 12.6921 | 9.8257 | 59.984 | 0
12.6881 | 54.6818 | 60.0038 | 46.8076 | 12.698 | 42.6769 | 59.975 | 33.0002 | 12.6922 | 31.7585 | 60.0343 | 21.9998 | 12.7026 | 21.7726 | 59.9508 | 12.4706 | 12.7004 | 9.8257 | 59.984 | 0
12.6964 | 54.6104 | 60.0037 | 46.716 | 12.7063 | 42.6769 | 59.975 | 33.0002 | 12.7005 | 31.7585 | 60.0342 | 21.9998 | 12.7109 | 21.7728 | 59.9508 | 12.3788 | 12.7087 | 9.8257 | 59.984 | 0
12.7047 | 54.6104 | 60.0037 | 46.6243 | 12.7147 | 42.6769 | 59.9751 | 33.0002 | 12.7088 | 31.7585 | 60.0342 | 21.9998 | 12.7193 | 21.7728 | 59.9507 | 12.2871 | 12.7171 | 9.8257 | 59.984 | 0
12.7131 | 54.6078 | 60.0036 | 46.5326 | 12.723 | 42.6769 | 59.9751 | 33.0002 | 12.7172 | 31.7585 | 60.0342 | 21.9998 | 12.7276 | 21.7728 | 59.9507 | 12.1954 | 12.7254 | 9.8257 | 59.984 | 0
12.7214 | 54.6078 | 60.0036 | 46.441 | 12.7313 | 42.6765 | 59.9751 | 33.0002 | 12.7255 | 31.7585 | 60.0341 | 21.9998 | 12.7359 | 21.7728 | 59.9506 | 12.1036 | 12.7337 | 9.8257 | 59.984 | 0
12.7297 | 54.6078 | 60.0035 | 46.3493 | 12.7397 | 42.6765 | 59.9751 | 33.0002 | 12.7338 | 31.7585 | 60.0341 | 21.9998 | 12.7443 | 21.7721 | 59.9506 | 12.0119 | 12.7421 | 9.8257 | 59.9839 | 0
12.7381 | 54.6078 | 60.0034 | 46.2577 | 12.748 | 42.6765 | 59.9751 | 33.0002 | 12.7422 | 31.7585 | 60.0341 | 21.9998 | 12.7526 | 21.7721 | 59.9505 | 11.9202 | 12.7504 | 9.8257 | 59.9839 | 0
12.7464 | 54.6159 | 60.0034 | 46.166 | 12.7563 | 42.6765 | 59.9751 | 33.0002 | 12.7505 | 31.7548 | 60.034 | 21.9998 | 12.761 | 21.7721 | 59.9505 | 11.8284 | 12.7588 | 9.8257 | 59.9839 | 0
12.7547 | 54.6159 | 60.0033 | 46.0743 | 12.7647 | 42.6765 | 59.9752 | 33.0002 | 12.7588 | 31.7548 | 60.034 | 21.9998 | 12.7693 | 21.7721 | 59.9504 | 11.7367 | 12.7671 | 9.8257 | 59.9838 | 0
12.7631 | 54.6053 | 60.0033 | 45.9827 | 12.773 | 42.6765 | 59.9752 | 33.0002 | 12.7671 | 31.7551 | 60.034 | 21.9998 | 12.7776 | 21.7702 | 59.9504 | 11.645 | 12.7754 | 9.8257 | 59.9838 | 0
12.7714 | 54.6053 | 60.0032 | 45.891 | 12.7813 | 42.6762 | 59.9752 | 33.0002 | 12.7755 | 31.7551 | 60.0339 | 21.9998 | 12.786 | 21.7702 | 59.9503 | 11.5533 | 12.7838 | 9.8257 | 59.9838 | 0
12.7797 | 54.6053 | 60.0031 | 45.7993 | 12.7897 | 42.6762 | 59.9752 | 33.0002 | 12.7838 | 31.5964 | 60.0339 | 21.9998 | 12.7943 | 21.7702 | 59.9503 | 11.4615 | 12.7921 | 9.8257 | 59.9837 | 0
12.7881 | 54.6053 | 60.0031 | 45.7077 | 12.798 | 42.6817 | 59.9752 | 33.0002 | 12.7921 | 31.5964 | 60.0339 | 21.9998 | 12.8026 | 21.7702 | 59.9502 | 11.3698 | 12.8004 | 9.8257 | 59.9837 | 0
12.7964 | 54.6053 | 60.003 | 45.616 | 12.8063 | 42.6817 | 59.9752 | 33.0002 | 12.8004 | 31.5964 | 60.0338 | 21.9998 | 12.811 | 21.7702 | 59.9501 | 11.2781 | 12.8088 | 9.8257 | 59.9837 | 0
12.8047 | 54.6053 | 60.003 | 45.5244 | 12.8147 | 42.6817 | 59.9753 | 33.0002 | 12.8088 | 31.5964 | 60.0338 | 21.9998 | 12.8193 | 21.7702 | 59.9501 | 11.1863 | 12.8171 | 9.8257 | 59.9836 | 0
12.813 | 54.6031 | 60.0029 | 45.4327 | 12.823 | 42.6817 | 59.9753 | 33.0002 | 12.8171 | 31.5964 | 60.0338 | 21.9998 | 12.8277 | 21.7702 | 59.9501 | 11.0946 | 12.8254 | 9.8257 | 59.9836 | 0
12.8214 | 54.6031 | 60.0029 | 45.341 | 12.8314 | 42.6817 | 59.9753 | 33.0002 | 12.8254 | 31.5964 | 60.0337 | 21.9998 | 12.836 | 21.7702 | 59.95 | 11.0029 | 12.8338 | 9.8257 | 59.9836 | 0
12.8297 | 54.6031 | 60.0028 | 45.2494 | 12.8397 | 42.6817 | 59.9753 | 33.0002 | 12.8338 | 31.5964 | 60.0337 | 21.9998 | 12.8444 | 21.7734 | 59.95 | 11.0005 | 12.8421 | 9.8257 | 59.9835 | 0
12.8381 | 54.6031 | 60.0027 | 45.1577 | 12.848 | 42.6817 | 59.9753 | 33.0002 | 12.8421 | 31.5964 | 60.0337 | 21.9998 | 12.8527 | 21.7734 | 59.9499 | 11.0005 | 12.8505 | 9.8257 | 59.9835 | 0
12.8464 | 54.6139 | 60.0027 | 45.066 | 12.8564 | 42.6817 | 59.9753 | 33.0002 | 12.8504 | 31.5979 | 60.0336 | 21.9998 | 12.861 | 21.768 | 59.9499 | 11.0005 | 12.8588 | 9.8257 | 59.9835 | 0
12.8547 | 54.6139 | 60.0026 | 44.9744 | 12.8647 | 42.6817 | 59.9754 | 33.0002 | 12.8587 | 31.5979 | 60.0336 | 21.9998 | 12.8694 | 21.768 | 59.9498 | 11.0005 | 12.8671 | 9.8257 | 59.9834 | 0
12.8631 | 54.6139 | 60.0026 | 44.8827 | 12.873 | 42.6817 | 59.9754 | 33.0002 | 12.8671 | 31.6013 | 60.0336 | 21.9998 | 12.8777 | 21.768 | 59.9498 | 11.0005 | 12.8755 | 9.8257 | 59.9834 | 0
12.8714 | 54.6139 | 60.0025 | 44.7911 | 12.8814 | 42.6817 | 59.9754 | 33.0002 | 12.8754 | 31.6013 | 60.0335 | 21.9998 | 12.886 | 21.768 | 59.9497 | 11.0005 | 12.8838 | 9.8257 | 59.9834 | 0
12.8797 | 54.6139 | 60.0024 | 44.6994 | 12.8897 | 42.6817 | 59.9754 | 33.0002 | 12.8837 | 31.6013 | 60.0335 | 21.9998 | 12.8944 | 21.768 | 59.9497 | 11.0005 | 12.8921 | 9.8257 | 59.9833 | 0
12.888 | 54.6139 | 60.0024 | 44.6077 | 12.898 | 42.6817 | 59.9754 | 33.0002 | 12.8921 | 31.6013 | 60.0335 | 21.9998 | 12.9027 | 21.768 | 59.9497 | 11.0005 | 12.9005 | 9.8257 | 59.9833 | 0
12.8964 | 54.6205 | 60.0023 | 44.5161 | 12.9064 | 42.6817 | 59.9754 | 33.0002 | 12.9004 | 31.6057 | 60.0334 | 21.9998 | 12.9111 | 21.7599 | 59.9496 | 11.0005 | 12.9088 | 9.8257 | 59.9833 | 0
12.9047 | 54.6205 | 60.0023 | 44.4244 | 12.9147 | 42.6744 | 59.9755 | 33.0002 | 12.9087 | 31.6057 | 60.0334 | 21.9998 | 12.9194 | 21.7599 | 59.9496 | 11.0005 | 12.9171 | 9.8257 | 59.9832 | 0
12.913 | 54.6205 | 60.0022 | 44.3327 | 12.9231 | 42.6744 | 59.9755 | 33.0002 | 12.9171 | 31.6057 | 60.0334 | 21.9998 | 12.9278 | 21.7622 | 59.9495 | 11.0005 | 12.9255 | 9.8257 | 59.9832 | 0
12.9214 | 54.6205 | 60.0022 | 44.2411 | 12.9314 | 42.6744 | 59.9755 | 33.0002 | 12.9254 | 31.6057 | 60.0333 | 21.9998 | 12.9361 | 21.7622 | 59.9495 | 11.0005 | 12.9338 | 9.8257 | 59.9832 | 0
12.9297 | 54.6168 | 60.0021 | 44.1494 | 12.9397 | 42.6744 | 59.9755 | 33.0002 | 12.9337 | 31.532 | 60.0333 | 21.9998 | 12.9444 | 21.7622 | 59.9495 | 11.0005 | 12.9421 | 9.8257 | 59.9831 | 0
12.938 | 54.6168 | 60.002 | 44.0578 | 12.9481 | 42.6744 | 59.9755 | 33.0002 | 12.942 | 31.532 | 60.0333 | 21.9998 | 12.9528 | 21.7622 | 59.9494 | 11.0005 | 12.9505 | 9.8259 | 59.9831 | 0
12.9464 | 54.5683 | 60.002 | 43.9996 | 12.9564 | 42.6744 | 59.9755 | 33.0002 | 12.9503 | 31.529 | 60.0332 | 21.9998 | 12.9611 | 21.7453 | 59.9494 | 11.0005 | 12.9588 | 9.8259 | 59.9831 | 0
12.9547 | 54.5683 | 60.0019 | 43.9996 | 12.9648 | 42.4789 | 59.9756 | 33.0002 | 12.9587 | 31.529 | 60.0332 | 21.9998 | 12.9695 | 21.7453 | 59.9493 | 11.0005 | 12.9672 | 9.8259 | 59.983 | 0
12.963 | 54.5683 | 60.0019 | 43.9996 | 12.9731 | 42.4789 | 59.9756 | 33.0002 | 12.967 | 31.523 | 60.0332 | 21.9998 | 12.9778 | 21.7413 | 59.9493 | 11.0005 | 12.9755 | 9.8259 | 59.983 | 0
12.9714 | 54.5683 | 60.0018 | 43.9996 | 12.9814 | 42.4789 | 59.9756 | 33.0002 | 12.9753 | 31.523 | 60.0331 | 21.9998 | 12.9861 | 21.7413 | 59.9492 | 11.0005 | 12.9838 | 9.8259 | 59.983 | 0
12.9797 | 54.5035 | 60.0018 | 43.9996 | 12.9897 | 42.4789 | 59.9756 | 33.0002 | 12.9837 | 31.523 | 60.0331 | 21.9998 | 12.9945 | 21.7413 | 59.9492 | 11.0005 | 12.9922 | 9.8259 | 59.9829 | 0
12.988 | 54.5035 | 60.0017 | 43.9996 | 12.9981 | 42.4789 | 59.9756 | 33.0002 | 12.992 | 31.523 | 60.0331 | 21.9998 | 13.0028 | 21.7413 | 59.9492 | 11.0005 | 13.0005 | 9.8259 | 59.9829 | 0
12.9964 | 54.5035 | 60.0017 | 43.9996 | 13.0064 | 42.4789 | 59.9756 | 33.0002 | 13.0003 | 31.523 | 60.033 | 21.9998 | 13.0111 | 21.7411 | 59.9491 | 11.0005 | 13.0088 | 9.8259 | 59.9829 | 0
13.0047 | 54.5035 | 60.0016 | 43.9996 | 13.0148 | 42.4795 | 59.9757 | 33.0002 | 13.0087 | 31.523 | 60.033 | 21.9998 | 13.0195 | 21.7411 | 59.9491 | 11.0005 | 13.0172 | 9.8259 | 59.9828 | 0
13.013 | 54.4554 | 60.0016 | 43.9996 | 13.0231 | 42.4795 | 59.9757 | 33.0002 | 13.017 | 31.518 | 60.033 | 21.9998 | 13.0278 | 21.7411 | 59.949 | 11.0005 | 13.0255 | 9.8259 | 59.9828 | 0
13.0214 | 54.4554 | 60.0015 | 43.9996 | 13.0314 | 42.4784 | 59.9757 | 33.0002 | 13.0253 | 31.518 | 60.0329 | 21.9998 | 13.0362 | 21.7411 | 59.949 | 11.0005 | 13.0338 | 9.8259 | 59.9828 | 0
13.0297 | 54.4554 | 60.0015 | 43.9996 | 13.0398 | 42.4784 | 59.9757 | 33.0002 | 13.0337 | 31.518 | 60.0329 | 21.9998 | 13.0445 | 21.7388 | 59.949 | 11.0005 | 13.0422 | 9.8259 | 59.9827 | 0
13.038 | 54.4554 | 60.0014 | 43.9996 | 13.0481 | 42.4784 | 59.9757 | 33.0002 | 13.042 | 31.518 | 60.0328 | 21.9998 | 13.0529 | 21.7388 | 59.9489 | 11.0005 | 13.0505 | 9.8259 | 59.9827 | 0
13.0464 | 54.4554 | 60.0014 | 43.9996 | 13.0565 | 42.4784 | 59.9757 | 33.0002 | 13.0503 | 31.5197 | 60.0328 | 21.9998 | 13.0612 | 21.7388 | 59.9489 | 11.0005 | 13.0588 | 9.8259 | 59.9827 | 0
13.0547 | 54.4554 | 60.0013 | 43.9996 | 13.0648 | 42.3855 | 59.9758 | 33.0002 | 13.0586 | 31.5197 | 60.0328 | 21.9998 | 13.0695 | 21.7388 | 59.9488 | 11.0005 | 13.0672 | 9.8265 | 59.9826 | 0
13.063 | 54.4554 | 60.0013 | 43.9996 | 13.0731 | 42.3855 | 59.9758 | 33.0002 | 13.067 | 31.5228 | 60.0327 | 21.9998 | 13.0779 | 21.7361 | 59.9488 | 11.0005 | 13.0755 | 9.8265 | 59.9826 | 0
13.0714 | 54.4554 | 60.0012 | 43.9996 | 13.0815 | 42.3855 | 59.9758 | 33.0002 | 13.0753 | 31.5228 | 60.0327 | 21.9998 | 13.0862 | 21.7361 | 59.9487 | 11.0005 | 13.0839 | 9.8265 | 59.9826 | 0
13.0797 | 54.4554 | 60.0012 | 43.9996 | 13.0898 | 42.3855 | 59.9758 | 33.0002 | 13.0836 | 31.5228 | 60.0326 | 21.9998 | 13.0945 | 21.7357 | 59.9487 | 11.0005 | 13.0922 | 9.8265 | 59.9825 | 0
13.088 | 54.4554 | 60.0011 | 43.9996 | 13.0981 | 42.3855 | 59.9758 | 33.0002 | 13.0919 | 31.5228 | 60.0326 | 21.9998 | 13.1029 | 21.7357 | 59.9487 | 11.0005 | 13.1005 | 9.7156 | 59.9825 | 0
13.0964 | 54.4554 | 60.0011 | 43.9996 | 13.1065 | 42.3855 | 59.9758 | 33.0002 | 13.1003 | 31.5228 | 60.0326 | 21.9998 | 13.1112 | 21.7357 | 59.9486 | 11.0005 | 13.1089 | 9.7156 | 59.9825 | 0
13.1047 | 54.4554 | 60.001 | 43.9996 | 13.1148 | 42.3922 | 59.9759 | 33.0002 | 13.1086 | 31.5228 | 60.0325 | 21.9998 | 13.1196 | 21.7357 | 59.9486 | 11.0005 | 13.1172 | 9.7156 | 59.9824 | 0
13.113 | 54.4554 | 60.001 | 43.9996 | 13.1231 | 42.3922 | 59.9759 | 33.0002 | 13.1169 | 31.5234 | 60.0325 | 21.9998 | 13.1279 | 21.7357 | 59.9485 | 11.0005 | 13.1255 | 9.7156 | 59.9824 | 0
13.1214 | 54.4554 | 60.0009 | 43.9996 | 13.1315 | 42.3922 | 59.9759 | 33.0002 | 13.1253 | 31.5234 | 60.0324 | 21.9998 | 13.1363 | 21.7357 | 59.9485 | 11.0005 | 13.1339 | 9.7156 | 59.9824 | 0
13.1297 | 54.4554 | 60.0009 | 43.9996 | 13.1398 | 42.3922 | 59.9759 | 33.0002 | 13.1336 | 31.5252 | 60.0324 | 21.9998 | 13.1446 | 21.7384 | 59.9485 | 11.0005 | 13.1422 | 9.7156 | 59.9823 | 0
13.138 | 54.4554 | 60.0008 | 43.9996 | 13.1482 | 42.3922 | 59.9759 | 33.0002 | 13.1419 | 31.5252 | 60.0323 | 21.9998 | 13.1529 | 21.7384 | 59.9484 | 11.0005 | 13.1505 | 9.7147 | 59.9823 | 0
13.1464 | 54.4554 | 60.0008 | 43.9996 | 13.1565 | 42.3922 | 59.9759 | 33.0002 | 13.1502 | 31.5252 | 60.0323 | 21.9998 | 13.1613 | 21.7366 | 59.9484 | 11.0005 | 13.1589 | 9.7147 | 59.9823 | 0
13.1547 | 54.4554 | 60.0007 | 43.9996 | 13.1648 | 42.3922 | 59.976 | 33.0002 | 13.1586 | 31.5252 | 60.0323 | 21.9998 | 13.1696 | 21.7366 | 59.9483 | 11.0005 | 13.1672 | 9.7146 | 59.9822 | 0
13.163 | 54.4554 | 60.0007 | 43.9996 | 13.1732 | 42.3922 | 59.976 | 33.0002 | 13.1669 | 31.5284 | 60.0322 | 21.9998 | 13.1779 | 21.7366 | 59.9483 | 11.0005 | 13.1755 | 9.7146 | 59.9822 | 0
13.1714 | 54.4554 | 60.0006 | 43.9996 | 13.1815 | 42.3922 | 59.976 | 33.0002 | 13.1752 | 31.5284 | 60.0322 | 21.9998 | 13.1863 | 21.7366 | 59.9482 | 11.0005 | 13.1839 | 9.714 | 59.9822 | 0
13.1797 | 54.4554 | 60.0006 | 43.9996 | 13.1898 | 42.3922 | 59.976 | 33.0002 | 13.1836 | 31.5284 | 60.0321 | 21.9998 | 13.1946 | 21.7366 | 59.9482 | 11.0005 | 13.1922 | 9.714 | 59.9821 | 0
13.188 | 54.4554 | 60.0005 | 43.9996 | 13.1982 | 42.3922 | 59.9761 | 33.0002 | 13.1919 | 31.5284 | 60.0321 | 21.9998 | 13.203 | 21.7366 | 59.9482 | 11.0005 | 13.2005 | 9.7147 | 59.9821 | 0
13.1964 | 54.4554 | 60.0005 | 43.9996 | 13.2065 | 42.3922 | 59.9761 | 33.0002 | 13.2002 | 31.5284 | 60.0321 | 21.9998 | 13.2113 | 21.7385 | 59.9481 | 11.0005 | 13.2089 | 9.7147 | 59.9821 | 0
13.2047 | 54.4554 | 60.0004 | 43.9996 | 13.2148 | 42.3922 | 59.9761 | 33.0002 | 13.2086 | 31.5284 | 60.032 | 21.9998 | 13.2196 | 21.7385 | 59.9481 | 11.0005 | 13.2172 | 9.7147 | 59.982 | 0
13.213 | 54.4554 | 60.0004 | 43.9996 | 13.2232 | 42.3922 | 59.9762 | 33.0002 | 13.2169 | 31.5251 | 60.032 | 21.9998 | 13.228 | 21.7385 | 59.948 | 11.0005 | 13.2256 | 9.7147 | 59.982 | 0
13.2214 | 54.4554 | 60.0003 | 43.9996 | 13.2315 | 42.3922 | 59.9762 | 33.0002 | 13.2252 | 31.5251 | 60.0319 | 21.9998 | 13.2363 | 21.7385 | 59.948 | 11.0005 | 13.2339 | 9.7159 | 59.982 | 0
13.2297 | 54.4554 | 60.0003 | 43.9996 | 13.2399 | 42.3922 | 59.9762 | 33.0002 | 13.2335 | 31.4901 | 60.0319 | 21.9998 | 13.2447 | 21.7385 | 59.948 | 11.0005 | 13.2422 | 9.7159 | 59.9819 | 0
13.238 | 54.4554 | 60.0002 | 43.9996 | 13.2482 | 42.3919 | 59.9762 | 33.0002 | 13.2419 | 31.4901 | 60.0318 | 21.9998 | 13.253 | 21.7385 | 59.9479 | 11.0005 | 13.2505 | 9.7137 | 59.9819 | 0
13.2464 | 54.4568 | 60.0002 | 43.9996 | 13.2565 | 42.3919 | 59.9763 | 33.0002 | 13.2502 | 31.4892 | 60.0318 | 21.9998 | 13.2614 | 21.7385 | 59.9479 | 11.0005 | 13.2589 | 9.7137 | 59.9819 | 0
13.2547 | 54.4568 | 60.0001 | 43.9996 | 13.2649 | 42.392 | 59.9763 | 33.0002 | 13.2585 | 31.4892 | 60.0318 | 21.9998 | 13.2697 | 21.7385 | 59.9478 | 11.0005 | 13.2672 | 9.7137 | 59.9818 | 0
13.263 | 54.4568 | 60.0001 | 43.9996 | 13.2732 | 42.392 | 59.9763 | 33.0002 | 13.2668 | 31.4892 | 60.0317 | 21.9998 | 13.278 | 21.7416 | 59.9478 | 11.0005 | 13.2756 | 9.7137 | 59.9818 | 0
13.2714 | 54.4568 | 60 | 43.9996 | 13.2815 | 42.392 | 59.9764 | 33.0002 | 13.2752 | 31.4892 | 60.0317 | 21.9998 | 13.2864 | 21.7416 | 59.9478 | 11.0005 | 13.2839 | 9.7131 | 59.9818 | 0
13.2797 | 54.4568 | 60 | 43.9996 | 13.2899 | 42.392 | 59.9764 | 33.0002 | 13.2835 | 31.4892 | 60.0316 | 21.9998 | 13.2947 | 21.7416 | 59.9477 | 11.0005 | 13.2922 | 9.7131 | 59.9817 | 0
13.288 | 54.4568 | 59.9999 | 43.9996 | 13.2982 | 42.392 | 59.9764 | 33.0002 | 13.2918 | 31.4892 | 60.0316 | 21.9998 | 13.303 | 21.7416 | 59.9477 | 11.0005 | 13.3006 | 9.7136 | 59.9817 | 0
13.2964 | 54.4568 | 59.9999 | 43.9996 | 13.3065 | 42.392 | 59.9765 | 33.0002 | 13.3002 | 31.491 | 60.0316 | 21.9998 | 13.3114 | 21.6974 | 59.9476 | 11.0005 | 13.3089 | 9.7136 | 59.9817 | 0
13.3047 | 54.4568 | 59.9998 | 43.9996 | 13.3149 | 42.392 | 59.9765 | 33.0002 | 13.3085 | 31.491 | 60.0315 | 21.9998 | 13.3197 | 21.6974 | 59.9476 | 11.0005 | 13.3172 | 9.7136 | 59.9816 | 0
13.313 | 54.4568 | 59.9998 | 43.9996 | 13.3232 | 42.392 | 59.9766 | 33.0002 | 13.3168 | 31.491 | 60.0315 | 21.9998 | 13.3281 | 21.6971 | 59.9475 | 11.0005 | 13.3256 | 9.7136 | 59.9816 | 0
13.3214 | 54.4568 | 59.9997 | 43.9996 | 13.3315 | 42.392 | 59.9766 | 33.0002 | 13.3251 | 31.491 | 60.0314 | 21.9998 | 13.3364 | 21.6971 | 59.9475 | 11.0005 | 13.3339 | 9.7135 | 59.9816 | 0
13.3297 | 54.4553 | 59.9997 | 43.9996 | 13.3399 | 42.392 | 59.9766 | 33.0002 | 13.3335 | 31.4875 | 60.0314 | 21.9998 | 13.3447 | 21.6969 | 59.9475 | 11.0005 | 13.3423 | 9.7135 | 59.9815 | 0
13.338 | 54.4553 | 59.9996 | 43.9996 | 13.3482 | 42.3918 | 59.9767 | 33.0002 | 13.3418 | 31.4875 | 60.0313 | 21.9998 | 13.3531 | 21.6969 | 59.9474 | 11.0005 | 13.3506 | 9.7135 | 59.9815 | 0
13.3464 | 54.4553 | 59.9996 | 43.9996 | 13.3566 | 42.3918 | 59.9767 | 33.0002 | 13.3501 | 31.4875 | 60.0313 | 21.9998 | 13.3614 | 21.6491 | 59.9474 | 11.0005 | 13.3589 | 9.7135 | 59.9815 | 0
13.3547 | 54.4553 | 59.9995 | 43.9996 | 13.3649 | 42.3918 | 59.9767 | 33.0002 | 13.3585 | 31.4875 | 60.0313 | 21.9998 | 13.3698 | 21.6491 | 59.9473 | 11.0005 | 13.3672 | 9.7135 | 59.9814 | 0
13.363 | 54.4553 | 59.9995 | 43.9996 | 13.3732 | 42.3918 | 59.9767 | 33.0002 | 13.3668 | 31.4536 | 60.0312 | 21.9998 | 13.3781 | 21.5833 | 59.9473 | 11.0005 | 13.3756 | 9.7135 | 59.9814 | 0
13.3714 | 54.4553 | 59.9994 | 43.9996 | 13.3816 | 42.3918 | 59.9768 | 33.0002 | 13.3751 | 31.4536 | 60.0312 | 21.9998 | 13.3864 | 21.5833 | 59.9473 | 11.0005 | 13.3839 | 9.7142 | 59.9814 | 0
13.3797 | 54.4553 | 59.9994 | 43.9996 | 13.3899 | 42.3918 | 59.9768 | 33.0002 | 13.3835 | 31.435 | 60.0311 | 21.9998 | 13.3948 | 21.5842 | 59.9472 | 11.0005 | 13.3922 | 9.7142 | 59.9813 | 0
13.388 | 54.4553 | 59.9993 | 43.9996 | 13.3983 | 42.3918 | 59.9768 | 33.0002 | 13.3918 | 31.435 | 60.0311 | 21.9998 | 13.4031 | 21.5842 | 59.9472 | 11.0005 | 13.4006 | 9.7162 | 59.9813 | 0
13.3964 | 54.4553 | 59.9993 | 43.9996 | 13.4066 | 42.3918 | 59.9769 | 33.0002 | 13.4001 | 31.435 | 60.0311 | 21.9998 | 13.4115 | 21.5846 | 59.9471 | 11.0005 | 13.4089 | 9.7162 | 59.9813 | 0
13.4047 | 54.4553 | 59.9992 | 43.9996 | 13.4149 | 42.3918 | 59.9769 | 33.0002 | 13.4084 | 31.435 | 60.031 | 21.9998 | 13.4198 | 21.5846 | 59.9471 | 11.0005 | 13.4173 | 9.7162 | 59.9812 | 0
13.413 | 54.4553 | 59.9992 | 43.9996 | 13.4232 | 42.3918 | 59.977 | 33.0002 | 13.4167 | 31.4338 | 60.031 | 21.9998 | 13.4281 | 21.5855 | 59.947 | 11.0005 | 13.4256 | 9.7162 | 59.9812 | 0
13.4214 | 54.4553 | 59.9991 | 43.9996 | 13.4316 | 42.3918 | 59.977 | 33.0002 | 13.4251 | 31.4338 | 60.0309 | 21.9998 | 13.4365 | 21.5855 | 59.947 | 11.0005 | 13.4339 | 9.7162 | 59.9812 | 0
13.4297 | 54.4553 | 59.9991 | 43.9996 | 13.4399 | 42.3918 | 59.977 | 33.0002 | 13.4334 | 31.4361 | 60.0309 | 21.9998 | 13.4448 | 21.5841 | 59.947 | 11.0005 | 13.4423 | 9.7162 | 59.9811 | 0
13.438 | 54.4553 | 59.999 | 43.9996 | 13.4483 | 42.3918 | 59.9771 | 33.0002 | 13.4417 | 31.4361 | 60.0308 | 21.9998 | 13.4532 | 21.5841 | 59.9469 | 11.0005 | 13.4506 | 9.7162 | 59.9811 | 0
13.4464 | 54.4553 | 59.999 | 43.9996 | 13.4566 | 42.3918 | 59.9771 | 33.0002 | 13.4501 | 31.4382 | 60.0308 | 21.9998 | 13.4615 | 21.5841 | 59.9469 | 11.0005 | 13.4589 | 9.7162 | 59.9811 | 0
13.4547 | 54.4553 | 59.9989 | 43.9996 | 13.4649 | 42.3918 | 59.9771 | 33.0002 | 13.4584 | 31.4382 | 60.0308 | 21.9998 | 13.4698 | 21.5841 | 59.9468 | 11.0005 | 13.4673 | 9.7162 | 59.981 | 0
13.463 | 54.4553 | 59.9989 | 43.9996 | 13.4733 | 42.3918 | 59.9771 | 33.0002 | 13.4667 | 31.4382 | 60.0307 | 21.9998 | 13.4782 | 21.5797 | 59.9468 | 11.0005 | 13.4756 | 9.7162 | 59.981 | 0
13.4714 | 54.4553 | 59.9988 | 43.9996 | 13.4816 | 42.3918 | 59.9772 | 33.0002 | 13.4751 | 31.4382 | 60.0307 | 21.9998 | 13.4865 | 21.5797 | 59.9467 | 11.0005 | 13.4839 | 9.7162 | 59.981 | 0
13.4797 | 54.4553 | 59.9988 | 43.9996 | 13.49 | 42.3918 | 59.9772 | 33.0002 | 13.4834 | 31.4382 | 60.0306 | 21.9998 | 13.4949 | 21.5804 | 59.9467 | 11.0005 | 13.4923 | 9.7162 | 59.9809 | 0
13.488 | 54.4553 | 59.9987 | 43.9996 | 13.4983 | 42.3918 | 59.9772 | 33.0002 | 13.4917 | 31.4382 | 60.0306 | 21.9998 | 13.5032 | 21.5804 | 59.9467 | 11.0005 | 13.5006 | 9.7162 | 59.9809 | 0
13.4964 | 54.452 | 59.9987 | 43.9996 | 13.5066 | 42.3918 | 59.9773 | 33.0002 | 13.5001 | 31.4381 | 60.0306 | 21.9998 | 13.5115 | 21.5804 | 59.9466 | 11.0005 | 13.5089 | 9.7162 | 59.9809 | 0
13.5047 | 54.452 | 59.9986 | 43.9996 | 13.515 | 42.3918 | 59.9773 | 33.0002 | 13.5084 | 31.4381 | 60.0305 | 21.9998 | 13.5199 | 21.5804 | 59.9466 | 11.0005 | 13.5173 | 9.7162 | 59.9808 | 0
13.513 | 54.452 | 59.9986 | 43.9996 | 13.5233 | 42.3918 | 59.9773 | 33.0002 | 13.5167 | 31.4351 | 60.0305 | 21.9998 | 13.5282 | 21.5824 | 59.9465 | 11.0005 | 13.5256 | 9.7162 | 59.9808 | 0
13.5214 | 54.452 | 59.9985 | 43.9996 | 13.5316 | 42.3918 | 59.9774 | 33.0002 | 13.525 | 31.4351 | 60.0304 | 21.9998 | 13.5366 | 21.5824 | 59.9465 | 11.0005 | 13.534 | 9.7168 | 59.9808 | 0
13.5297 | 54.45 | 59.9985 | 43.9996 | 13.54 | 42.3918 | 59.9774 | 33.0002 | 13.5334 | 31.4351 | 60.0304 | 21.9998 | 13.5449 | 21.5829 | 59.9465 | 11.0005 | 13.5423 | 9.7168 | 59.9807 | 0
13.538 | 54.45 | 59.9984 | 43.9996 | 13.5483 | 42.3961 | 59.9775 | 33.0002 | 13.5417 | 31.4351 | 60.0303 | 21.9998 | 13.5532 | 21.5829 | 59.9464 | 11.0005 | 13.5506 | 9.7168 | 59.9807 | 0
13.5464 | 54.3897 | 59.9984 | 43.9996 | 13.5566 | 42.3961 | 59.9775 | 33.0002 | 13.55 | 31.4351 | 60.0303 | 21.9998 | 13.5616 | 21.5829 | 59.9464 | 11.0005 | 13.559 | 9.7168 | 59.9807 | 0
13.5547 | 54.3897 | 59.9983 | 43.9996 | 13.565 | 42.3961 | 59.9775 | 33.0002 | 13.5583 | 31.4351 | 60.0303 | 21.9998 | 13.5699 | 21.5829 | 59.9463 | 11.0005 | 13.5673 | 9.7168 | 59.9806 | 0
13.563 | 54.3897 | 59.9983 | 43.9996 | 13.5733 | 42.3961 | 59.9776 | 33.0002 | 13.5667 | 31.4351 | 60.0302 | 21.9998 | 13.5782 | 21.5829 | 59.9463 | 11.0005 | 13.5756 | 9.7168 | 59.9806 | 0
13.5714 | 54.3897 | 59.9982 | 43.9996 | 13.5817 | 42.3961 | 59.9776 | 33.0002 | 13.575 | 31.4351 | 60.0302 | 21.9998 | 13.5866 | 21.5829 | 59.9462 | 11.0005 | 13.584 | 9.7174 | 59.9806 | 0
13.5797 | 54.3897 | 59.9982 | 43.9996 | 13.59 | 42.3961 | 59.9776 | 33.0002 | 13.5833 | 31.4367 | 60.0301 | 21.9998 | 13.5949 | 21.5829 | 59.9462 | 11.0005 | 13.5923 | 9.7174 | 59.9805 | 0
13.588 | 54.3897 | 59.9981 | 43.9996 | 13.5983 | 42.3961 | 59.9776 | 33.0002 | 13.5917 | 31.4367 | 60.0301 | 21.9998 | 13.6033 | 21.5829 | 59.9462 | 11.0005 | 13.6006 | 9.7174 | 59.9805 | 0
13.5964 | 54.3897 | 59.9981 | 43.9996 | 13.6067 | 42.3961 | 59.9777 | 33.0002 | 13.6 | 31.4367 | 60.0301 | 21.9998 | 13.6116 | 21.5829 | 59.9461 | 11.0005 | 13.609 | 9.7174 | 59.9805 | 0
13.6047 | 54.3897 | 59.998 | 43.9996 | 13.615 | 42.4009 | 59.9777 | 33.0002 | 13.6083 | 31.4367 | 60.03 | 21.9998 | 13.62 | 21.5829 | 59.9461 | 11.0005 | 13.6173 | 9.7178 | 59.9804 | 0
13.613 | 54.354 | 59.998 | 43.9996 | 13.6234 | 42.4009 | 59.9777 | 33.0002 | 13.6166 | 31.4022 | 60.03 | 21.9998 | 13.6283 | 21.5815 | 59.946 | 11.0005 | 13.6256 | 9.7178 | 59.9804 | 0
13.6214 | 54.354 | 59.9979 | 43.9996 | 13.6317 | 42.4009 | 59.9778 | 33.0002 | 13.625 | 31.4022 | 60.0299 | 21.9998 | 13.6367 | 21.5815 | 59.946 | 11.0005 | 13.634 | 9.7178 | 59.9804 | 0
13.6297 | 54.3291 | 59.9979 | 43.9996 | 13.64 | 42.4009 | 59.9778 | 33.0002 | 13.6333 | 31.3992 | 60.0299 | 21.9998 | 13.645 | 21.5816 | 59.946 | 11.0005 | 13.6423 | 9.7178 | 59.9803 | 0
13.638 | 54.3291 | 59.9978 | 43.9996 | 13.6483 | 42.4009 | 59.9779 | 33.0002 | 13.6416 | 31.3992 | 60.0298 | 21.9998 | 13.6533 | 21.5816 | 59.9459 | 11.0005 | 13.6507 | 9.7178 | 59.9803 | 0
13.6464 | 54.3268 | 59.9978 | 43.9996 | 13.6567 | 42.4009 | 59.9779 | 33.0002 | 13.65 | 31.3971 | 60.0298 | 21.9998 | 13.6617 | 21.5816 | 59.9459 | 11.0005 | 13.659 | 9.7178 | 59.9803 | 0
13.6547 | 54.3268 | 59.9977 | 43.9996 | 13.665 | 42.4009 | 59.9779 | 33.0002 | 13.6583 | 31.3971 | 60.0298 | 21.9998 | 13.67 | 21.5816 | 59.9458 | 11.0005 | 13.6673 | 9.7171 | 59.9802 | 0
13.663 | 54.3268 | 59.9977 | 43.9996 | 13.6734 | 42.4009 | 59.978 | 33.0002 | 13.6666 | 31.3971 | 60.0297 | 21.9998 | 13.6783 | 21.5816 | 59.9458 | 11.0005 | 13.6757 | 9.7171 | 59.9802 | 0
13.6714 | 54.3268 | 59.9976 | 43.9996 | 13.6817 | 42.4009 | 59.978 | 33.0002 | 13.675 | 31.3971 | 60.0297 | 21.9998 | 13.6867 | 21.5816 | 59.9457 | 11.0005 | 13.684 | 9.6177 | 59.9802 | 0
13.6797 | 54.3248 | 59.9976 | 43.9996 | 13.69 | 42.4009 | 59.978 | 33.0002 | 13.6833 | 31.3941 | 60.0296 | 21.9998 | 13.695 | 21.5816 | 59.9457 | 11.0005 | 13.6923 | 9.6177 | 59.9801 | 0
13.688 | 54.3248 | 59.9975 | 43.9996 | 13.6984 | 42.3053 | 59.9781 | 33.0002 | 13.6916 | 31.3941 | 60.0296 | 21.9998 | 13.7034 | 21.5816 | 59.9457 | 11.0005 | 13.7007 | 9.6177 | 59.9801 | 0
13.6964 | 54.3201 | 59.9975 | 43.9996 | 13.7067 | 42.3053 | 59.9781 | 33.0002 | 13.6999 | 31.379 | 60.0296 | 21.9998 | 13.7117 | 21.5792 | 59.9456 | 11.0005 | 13.709 | 9.6177 | 59.9801 | 0
13.7047 | 54.3201 | 59.9974 | 43.9996 | 13.715 | 42.3053 | 59.9781 | 33.0002 | 13.7083 | 31.379 | 60.0295 | 21.9998 | 13.7201 | 21.5792 | 59.9456 | 11.0005 | 13.7173 | 9.6177 | 59.98 | 0
13.713 | 54.3201 | 59.9974 | 43.9996 | 13.7234 | 42.3053 | 59.9781 | 33.0002 | 13.7166 | 31.3791 | 60.0295 | 21.9998 | 13.7284 | 21.5792 | 59.9455 | 11.0005 | 13.7257 | 9.6177 | 59.98 | 0
13.7214 | 54.3201 | 59.9973 | 43.9996 | 13.7317 | 42.3053 | 59.9782 | 33.0002 | 13.7249 | 31.3791 | 60.0294 | 21.9998 | 13.7367 | 21.5792 | 59.9455 | 11.0005 | 13.734 | 9.486 | 59.98 | 0
13.7297 | 54.3201 | 59.9973 | 43.9996 | 13.7401 | 42.3053 | 59.9782 | 33.0002 | 13.7332 | 31.3816 | 60.0294 | 21.9998 | 13.7451 | 21.5792 | 59.9455 | 11.0005 | 13.7423 | 9.486 | 59.98 | 0
13.738 | 54.3201 | 59.9972 | 43.9996 | 13.7484 | 42.3053 | 59.9782 | 33.0002 | 13.7416 | 31.3816 | 60.0293 | 21.9998 | 13.7534 | 21.5792 | 59.9454 | 11.0005 | 13.7507 | 9.486 | 59.9801 | 0
13.7464 | 54.3201 | 59.9972 | 43.9996 | 13.7567 | 42.3053 | 59.9783 | 33.0002 | 13.7499 | 31.3816 | 60.0293 | 21.9998 | 13.7617 | 21.5802 | 59.9454 | 11.0005 | 13.759 | 9.486 | 59.9801 | 0
13.7547 | 54.3201 | 59.9971 | 43.9996 | 13.7651 | 42.3053 | 59.9783 | 33.0002 | 13.7582 | 31.3816 | 60.0293 | 21.9998 | 13.7701 | 21.5802 | 59.9453 | 11.0005 | 13.7674 | 9.4866 | 59.9801 | 0
13.763 | 54.3201 | 59.9971 | 43.9996 | 13.7734 | 42.3053 | 59.9784 | 33.0002 | 13.7666 | 31.3459 | 60.0292 | 21.9998 | 13.7784 | 21.5805 | 59.9453 | 11.0005 | 13.7757 | 9.4866 | 59.9801 | 0
13.7714 | 54.3201 | 59.997 | 43.9996 | 13.7817 | 42.3053 | 59.9784 | 33.0002 | 13.7749 | 31.3459 | 60.0292 | 21.9998 | 13.7868 | 21.5805 | 59.9452 | 11.0005 | 13.784 | 9.4875 | 59.9801 | 0
13.7797 | 54.3216 | 59.997 | 43.9996 | 13.7901 | 42.3053 | 59.9784 | 33.0002 | 13.7832 | 31.3451 | 60.0291 | 21.9998 | 13.7951 | 21.5259 | 59.9452 | 11.0005 | 13.7924 | 9.4875 | 59.9801 | 0
13.788 | 54.3216 | 59.9969 | 43.9996 | 13.7984 | 42.3053 | 59.9785 | 33.0002 | 13.7916 | 31.3451 | 60.0291 | 21.9998 | 13.8035 | 21.5259 | 59.9452 | 11.0005 | 13.8007 | 9.4875 | 59.9802 | 0
13.7964 | 54.3196 | 59.9969 | 43.9996 | 13.8067 | 42.3053 | 59.9785 | 33.0002 | 13.7999 | 31.3451 | 60.0291 | 21.9998 | 13.8118 | 21.5259 | 59.9451 | 11.0005 | 13.809 | 9.4875 | 59.9802 | 0
13.8047 | 54.3196 | 59.9968 | 43.9996 | 13.8151 | 42.3053 | 59.9785 | 33.0002 | 13.8082 | 31.3451 | 60.029 | 21.9998 | 13.8201 | 21.5259 | 59.9451 | 11.0005 | 13.8174 | 9.4875 | 59.9802 | 0
13.813 | 54.3189 | 59.9968 | 43.9996 | 13.8234 | 42.3053 | 59.9785 | 33.0002 | 13.8165 | 31.3441 | 60.029 | 21.9998 | 13.8285 | 21.5259 | 59.945 | 11.0005 | 13.8257 | 9.4875 | 59.9802 | 0
13.8214 | 54.3189 | 59.9967 | 43.9996 | 13.8318 | 42.3053 | 59.9786 | 33.0002 | 13.8249 | 31.3441 | 60.0289 | 21.9998 | 13.8368 | 21.5259 | 59.945 | 11.0005 | 13.834 | 9.4875 | 59.9802 | 0
13.8297 | 54.3189 | 59.9967 | 43.9996 | 13.8401 | 42.3053 | 59.9786 | 33.0002 | 13.8332 | 31.3471 | 60.0289 | 21.9998 | 13.8452 | 21.5259 | 59.945 | 11.0005 | 13.8424 | 9.4875 | 59.9802 | 0
13.838 | 54.3189 | 59.9966 | 43.9996 | 13.8484 | 42.3053 | 59.9786 | 33.0002 | 13.8415 | 31.3471 | 60.0288 | 21.9998 | 13.8535 | 21.5259 | 59.945 | 11.0005 | 13.8507 | 9.4877 | 59.9803 | 0
13.8464 | 54.3189 | 59.9966 | 43.9996 | 13.8568 | 42.3053 | 59.9787 | 33.0002 | 13.8499 | 31.3459 | 60.0288 | 21.9998 | 13.8618 | 21.4497 | 59.9451 | 11.0005 | 13.859 | 9.4877 | 59.9803 | 0
13.8547 | 54.3189 | 59.9965 | 43.9996 | 13.8651 | 42.222 | 59.9787 | 33.0002 | 13.8582 | 31.3459 | 60.0288 | 21.9998 | 13.8702 | 21.4497 | 59.9451 | 11.0005 | 13.8674 | 9.4877 | 59.9803 | 0
13.863 | 54.3123 | 59.9965 | 43.9996 | 13.8734 | 42.222 | 59.9788 | 33.0002 | 13.8665 | 31.3055 | 60.0287 | 21.9998 | 13.8785 | 21.4497 | 59.9451 | 11.0005 | 13.8757 | 9.4877 | 59.9803 | 0
13.8714 | 54.3123 | 59.9964 | 43.9996 | 13.8818 | 42.222 | 59.9788 | 33.0002 | 13.8748 | 31.3055 | 60.0287 | 21.9998 | 13.8869 | 21.4497 | 59.9451 | 11.0005 | 13.8841 | 9.4885 | 59.9803 | 0
13.8797 | 54.3051 | 59.9964 | 43.9996 | 13.8901 | 42.222 | 59.9788 | 33.0002 | 13.8832 | 31.3038 | 60.0286 | 21.9998 | 13.8952 | 21.4512 | 59.9451 | 11.0005 | 13.8924 | 9.4885 | 59.9803 | 0
13.888 | 54.3051 | 59.9963 | 43.9996 | 13.8984 | 42.222 | 59.9789 | 33.0002 | 13.8915 | 31.3038 | 60.0286 | 21.9998 | 13.9035 | 21.4512 | 59.9451 | 11.0005 | 13.9007 | 9.4885 | 59.9804 | 0
13.8964 | 54.3034 | 59.9963 | 43.9996 | 13.9068 | 42.222 | 59.9789 | 33.0002 | 13.8998 | 31.3026 | 60.0286 | 21.9998 | 13.9119 | 21.3736 | 59.9452 | 11.0005 | 13.9091 | 9.4885 | 59.9804 | 0
13.9047 | 54.3034 | 59.9962 | 43.9996 | 13.9151 | 42.222 | 59.9789 | 33.0002 | 13.9081 | 31.3026 | 60.0285 | 21.9998 | 13.9202 | 21.3736 | 59.9452 | 11.0005 | 13.9174 | 9.4885 | 59.9804 | 0
13.913 | 54.3032 | 59.9962 | 43.9996 | 13.9235 | 42.222 | 59.979 | 33.0002 | 13.9165 | 31.3001 | 60.0285 | 21.9998 | 13.9286 | 21.3736 | 59.9452 | 11.0005 | 13.9258 | 9.4885 | 59.9804 | 0
13.9214 | 54.3032 | 59.9961 | 43.9996 | 13.9318 | 42.222 | 59.979 | 33.0002 | 13.9248 | 31.3001 | 60.0284 | 21.9998 | 13.9369 | 21.3736 | 59.9452 | 11.0005 | 13.9341 | 9.4885 | 59.9804 | 0
13.9297 | 54.222 | 59.9961 | 43.9996 | 13.9401 | 42.222 | 59.979 | 33.0002 | 13.9331 | 31.2975 | 60.0284 | 21.9998 | 13.9453 | 21.3736 | 59.9452 | 11.0005 | 13.9424 | 9.4885 | 59.9804 | 0
13.938 | 54.222 | 59.996 | 43.9996 | 13.9485 | 42.222 | 59.979 | 33.0002 | 13.9415 | 31.2975 | 60.0283 | 21.9998 | 13.9536 | 21.3736 | 59.9452 | 11.0005 | 13.9507 | 9.4885 | 59.9805 | 0
13.9464 | 54.222 | 59.996 | 43.9996 | 13.9568 | 42.222 | 59.9791 | 33.0002 | 13.9498 | 31.2533 | 60.0283 | 21.9998 | 13.9619 | 21.3736 | 59.9453 | 11.0005 | 13.9591 | 9.4885 | 59.9805 | 0
13.9547 | 54.222 | 59.996 | 43.9996 | 13.9651 | 42.222 | 59.9791 | 33.0002 | 13.9581 | 31.2533 | 60.0283 | 21.9998 | 13.9703 | 21.3736 | 59.9453 | 11.0005 | 13.9674 | 9.4885 | 59.9805 | 0
13.963 | 54.2277 | 59.9959 | 43.9996 | 13.9735 | 42.222 | 59.9791 | 33.0002 | 13.9665 | 31.2533 | 60.0282 | 21.9998 | 13.9786 | 21.3761 | 59.9453 | 11.0005 | 13.9757 | 9.4885 | 59.9805 | 0
13.9714 | 54.2277 | 59.9959 | 43.9996 | 13.9818 | 42.222 | 59.9792 | 33.0002 | 13.9748 | 31.2533 | 60.0282 | 21.9998 | 13.9869 | 21.3761 | 59.9453 | 11.0005 | 13.9841 | 9.4874 | 59.9805 | 0
13.9797 | 54.2343 | 59.9959 | 43.9996 | 13.9901 | 42.222 | 59.9792 | 33.0002 | 13.9831 | 31.2518 | 60.0281 | 21.9998 | 13.9953 | 21.3761 | 59.9453 | 11.0005 | 13.9924 | 9.4874 | 59.9805 | 0
13.9881 | 54.2343 | 59.9958 | 43.9996 | 13.9985 | 42.222 | 59.9793 | 33.0002 | 13.9915 | 31.2518 | 60.0281 | 21.9998 | 14.0036 | 21.3761 | 59.9453 | 11.0005 | 14.0008 | 9.4866 | 59.9806 | 0
13.9964 | 54.2343 | 59.9958 | 43.9996 | 14.0068 | 42.222 | 59.9793 | 33.0002 | 13.9998 | 31.2516 | 60.0281 | 21.9998 | 14.012 | 21.3761 | 59.9454 | 11.0005 | 14.0091 | 9.4866 | 59.9806 | 0
14.0047 | 54.2343 | 59.9958 | 43.9996 | 14.0152 | 42.222 | 59.9793 | 33.0002 | 14.0081 | 31.2516 | 60.028 | 21.9998 | 14.0203 | 21.3761 | 59.9454 | 11.0005 | 14.0174 | 9.4859 | 59.9806 | 0
14.013 | 54.2422 | 59.9957 | 43.9996 | 14.0235 | 42.222 | 59.9794 | 33.0002 | 14.0164 | 31.2543 | 60.0279 | 21.9998 | 14.0287 | 21.3766 | 59.9454 | 11.0005 | 14.0258 | 9.4859 | 59.9806 | 0
14.0214 | 54.2422 | 59.9957 | 43.9996 | 14.0318 | 42.1173 | 59.9794 | 33.0002 | 14.0247 | 31.2543 | 60.0278 | 21.9998 | 14.037 | 21.3766 | 59.9454 | 11.0005 | 14.0341 | 9.4859 | 59.9806 | 0
14.0297 | 54.2422 | 59.9957 | 43.9996 | 14.0402 | 42.1173 | 59.9794 | 33.0002 | 14.0331 | 31.2543 | 60.0278 | 21.9998 | 14.0453 | 21.3766 | 59.9454 | 11.0005 | 14.0424 | 9.4859 | 59.9806 | 0
14.038 | 54.2422 | 59.9956 | 43.9996 | 14.0485 | 42.1173 | 59.9795 | 33.0002 | 14.0414 | 31.2543 | 60.0277 | 21.9998 | 14.0537 | 21.3766 | 59.9454 | 11.0005 | 14.0508 | 9.4859 | 59.9807 | 0
14.0464 | 54.2435 | 59.9956 | 43.9996 | 14.0569 | 42.1173 | 59.9795 | 33.0002 | 14.0497 | 31.2543 | 60.0276 | 21.9998 | 14.062 | 21.3766 | 59.9454 | 11.0005 | 14.0591 | 9.4859 | 59.9807 | 0
14.0547 | 54.2435 | 59.9956 | 43.9996 | 14.0652 | 42.1173 | 59.9795 | 33.0002 | 14.0581 | 31.2543 | 60.0275 | 21.9998 | 14.0703 | 21.3766 | 59.9455 | 11.0005 | 14.0674 | 9.3668 | 59.9807 | 0
14.063 | 54.2422 | 59.9955 | 43.9996 | 14.0735 | 42.1173 | 59.9795 | 33.0002 | 14.0664 | 31.2543 | 60.0274 | 21.9998 | 14.0787 | 21.3743 | 59.9455 | 11.0005 | 14.0758 | 9.3668 | 59.9807 | 0
14.0714 | 54.2422 | 59.9955 | 43.9996 | 14.0818 | 42.1173 | 59.9796 | 33.0002 | 14.0747 | 31.2543 | 60.0273 | 21.9998 | 14.087 | 21.3743 | 59.9455 | 11.0005 | 14.0841 | 9.3668 | 59.9807 | 0
14.0797 | 54.2422 | 59.9955 | 43.9996 | 14.0902 | 42.1173 | 59.9796 | 33.0002 | 14.0831 | 31.2099 | 60.0272 | 21.9998 | 14.0954 | 21.3743 | 59.9455 | 11.0005 | 14.0924 | 9.3668 | 59.9807 | 0
14.088 | 54.2422 | 59.9954 | 43.9996 | 14.0985 | 42.1173 | 59.9797 | 33.0002 | 14.0914 | 31.2099 | 60.0271 | 21.9998 | 14.1037 | 21.3743 | 59.9455 | 11.0005 | 14.1008 | 9.3668 | 59.9808 | 0
14.0964 | 54.1773 | 59.9954 | 43.9996 | 14.1069 | 42.1173 | 59.9797 | 33.0002 | 14.0997 | 31.2143 | 60.027 | 21.9998 | 14.1121 | 21.3743 | 59.9456 | 11.0005 | 14.1091 | 9.3668 | 59.9808 | 0
14.1047 | 54.1773 | 59.9954 | 43.9996 | 14.1152 | 42.1173 | 59.9797 | 33.0002 | 14.1081 | 31.2143 | 60.0269 | 21.9998 | 14.1204 | 21.3743 | 59.9456 | 11.0005 | 14.1175 | 9.3674 | 59.9808 | 0
14.1131 | 54.1773 | 59.9953 | 43.9996 | 14.1235 | 42.1173 | 59.9798 | 33.0002 | 14.1164 | 31.2143 | 60.0268 | 21.9998 | 14.1288 | 21.3743 | 59.9456 | 11.0005 | 14.1258 | 9.3674 | 59.9808 | 0
14.1214 | 54.1773 | 59.9953 | 43.9996 | 14.1319 | 42.1173 | 59.9798 | 33.0002 | 14.1247 | 31.2143 | 60.0267 | 21.9998 | 14.1371 | 21.3743 | 59.9456 | 11.0005 | 14.1341 | 9.3674 | 59.9808 | 0
14.1297 | 54.1186 | 59.9953 | 43.9996 | 14.1402 | 42.1173 | 59.9798 | 33.0002 | 14.1331 | 31.2143 | 60.0267 | 21.9998 | 14.1454 | 21.3743 | 59.9456 | 11.0005 | 14.1425 | 9.3674 | 59.9808 | 0
14.138 | 54.1186 | 59.9952 | 43.9996 | 14.1486 | 42.1173 | 59.9799 | 33.0002 | 14.1414 | 31.2143 | 60.0266 | 21.9998 | 14.1537 | 21.3743 | 59.9456 | 11.0005 | 14.1508 | 9.3674 | 59.9809 | 0
14.1464 | 54.1186 | 59.9952 | 43.9996 | 14.1569 | 42.1173 | 59.9799 | 33.0002 | 14.1497 | 31.2131 | 60.0265 | 21.9998 | 14.1621 | 21.375 | 59.9457 | 11.0005 | 14.1591 | 9.3674 | 59.9809 | 0
14.1547 | 54.1186 | 59.9952 | 43.9996 | 14.1652 | 42.1173 | 59.9799 | 33.0002 | 14.158 | 31.2131 | 60.0264 | 21.9998 | 14.1704 | 21.375 | 59.9457 | 11.0005 | 14.1675 | 9.3683 | 59.9809 | 0
14.163 | 54.1143 | 59.9951 | 43.9996 | 14.1736 | 42.1173 | 59.9799 | 33.0002 | 14.1664 | 31.2121 | 60.0263 | 21.9998 | 14.1788 | 21.375 | 59.9457 | 11.0005 | 14.1758 | 9.3683 | 59.9809 | 0
14.1714 | 54.1143 | 59.9951 | 43.9996 | 14.1819 | 42.1173 | 59.98 | 33.0002 | 14.1747 | 31.2121 | 60.0262 | 21.9998 | 14.1871 | 21.375 | 59.9457 | 11.0005 | 14.1841 | 9.3683 | 59.9809 | 0
14.1797 | 54.1143 | 59.9951 | 43.9996 | 14.1902 | 42.1173 | 59.98 | 33.0002 | 14.183 | 31.1674 | 60.0261 | 21.9998 | 14.1955 | 21.3735 | 59.9457 | 11.0005 | 14.1925 | 9.3683 | 59.9809 | 0
14.188 | 54.1143 | 59.995 | 43.9996 | 14.1986 | 42.1173 | 59.98 | 33.0002 | 14.1913 | 31.1674 | 60.026 | 21.9998 | 14.2038 | 21.3735 | 59.9457 | 11.0005 | 14.2008 | 9.3683 | 59.981 | 0
14.1964 | 54.068 | 59.995 | 43.9996 | 14.2069 | 42.1173 | 59.98 | 33.0002 | 14.1997 | 31.1674 | 60.0259 | 21.9998 | 14.2122 | 21.3747 | 59.9458 | 11.0005 | 14.2092 | 9.3683 | 59.981 | 0
14.2047 | 54.068 | 59.995 | 43.9996 | 14.2152 | 42.1175 | 59.98 | 33.0002 | 14.208 | 31.1674 | 60.0258 | 21.9998 | 14.2205 | 21.3747 | 59.9458 | 11.0005 | 14.2175 | 9.3683 | 59.981 | 0
14.213 | 54.068 | 59.9949 | 43.9996 | 14.2236 | 42.1175 | 59.98 | 33.0002 | 14.2163 | 31.1699 | 60.0257 | 21.9998 | 14.2288 | 21.3747 | 59.9458 | 11.0005 | 14.2258 | 9.3683 | 59.981 | 0
14.2214 | 54.068 | 59.9949 | 43.9996 | 14.2319 | 42.1177 | 59.98 | 33.0002 | 14.2247 | 31.1699 | 60.0257 | 21.9998 | 14.2372 | 21.3747 | 59.9458 | 11.0005 | 14.2342 | 9.3683 | 59.981 | 0
14.2297 | 54.068 | 59.9949 | 43.9996 | 14.2402 | 42.1177 | 59.9799 | 33.0002 | 14.233 | 31.169 | 60.0256 | 21.9998 | 14.2455 | 21.3747 | 59.9458 | 11.0005 | 14.2425 | 9.3683 | 59.981 | 0
14.2381 | 54.068 | 59.9948 | 43.9996 | 14.2486 | 42.1177 | 59.9799 | 33.0002 | 14.2413 | 31.169 | 60.0255 | 21.9998 | 14.2538 | 21.3747 | 59.9458 | 11.0005 | 14.2508 | 9.3683 | 59.9811 | 0
14.2464 | 54.0671 | 59.9948 | 43.9996 | 14.2569 | 42.1177 | 59.9799 | 33.0002 | 14.2497 | 31.169 | 60.0254 | 21.9998 | 14.2622 | 21.3747 | 59.9459 | 11.0005 | 14.2592 | 9.3683 | 59.9811 | 0
14.2547 | 54.0671 | 59.9948 | 43.9996 | 14.2653 | 42.1177 | 59.9799 | 33.0002 | 14.258 | 31.169 | 60.0253 | 21.9998 | 14.2705 | 21.3747 | 59.9459 | 11.0005 | 14.2675 | 9.3676 | 59.9811 | 0
14.2631 | 54.0671 | 59.9947 | 43.9996 | 14.2736 | 42.1177 | 59.9799 | 33.0002 | 14.2663 | 31.1621 | 60.0252 | 21.9998 | 14.2789 | 21.3747 | 59.9459 | 11.0005 | 14.2758 | 9.3676 | 59.9811 | 0
14.2714 | 54.0671 | 59.9947 | 43.9996 | 14.2819 | 42.1177 | 59.9799 | 33.0002 | 14.2747 | 31.1621 | 60.0251 | 21.9998 | 14.2872 | 21.3747 | 59.9459 | 11.0005 | 14.2842 | 9.3676 | 59.9811 | 0
14.2797 | 54.0646 | 59.9947 | 43.9996 | 14.2903 | 42.1177 | 59.9799 | 33.0002 | 14.283 | 31.1223 | 60.025 | 21.9998 | 14.2956 | 21.3717 | 59.9459 | 11.0005 | 14.2925 | 9.3676 | 59.9811 | 0
14.2881 | 54.0646 | 59.9946 | 43.9996 | 14.2986 | 42.1206 | 59.9799 | 33.0002 | 14.2913 | 31.1223 | 60.0249 | 21.9998 | 14.3039 | 21.3717 | 59.9459 | 11.0005 | 14.3008 | 9.3676 | 59.9812 | 0
14.2964 | 54.0646 | 59.9946 | 43.9996 | 14.3069 | 42.1206 | 59.9799 | 33.0002 | 14.2996 | 31.1251 | 60.0248 | 21.9998 | 14.3122 | 21.3717 | 59.946 | 11.0005 | 14.3092 | 9.3676 | 59.9812 | 0
14.3047 | 54.0646 | 59.9946 | 43.9996 | 14.3153 | 42.1206 | 59.9799 | 33.0002 | 14.308 | 31.1251 | 60.0247 | 21.9998 | 14.3206 | 21.3717 | 59.946 | 11.0005 | 14.3175 | 9.3676 | 59.9812 | 0
14.3131 | 54.0646 | 59.9945 | 43.9996 | 14.3236 | 42.1206 | 59.9799 | 33.0002 | 14.3163 | 31.1289 | 60.0246 | 21.9998 | 14.3289 | 21.3731 | 59.946 | 11.0005 | 14.3259 | 9.3676 | 59.9812 | 0
14.3214 | 54.0646 | 59.9945 | 43.9996 | 14.3319 | 42.1206 | 59.9799 | 33.0002 | 14.3246 | 31.1289 | 60.0246 | 21.9998 | 14.3372 | 21.3731 | 59.946 | 11.0005 | 14.3342 | 9.3678 | 59.9812 | 0
14.3297 | 54.0646 | 59.9945 | 43.9996 | 14.3403 | 42.1206 | 59.9798 | 33.0002 | 14.3329 | 31.1289 | 60.0245 | 21.9998 | 14.3456 | 21.3731 | 59.946 | 11.0005 | 14.3425 | 9.3678 | 59.9812 | 0
14.3381 | 54.0646 | 59.9944 | 43.9996 | 14.3486 | 42.1206 | 59.9798 | 33.0002 | 14.3413 | 31.1289 | 60.0244 | 21.9998 | 14.3539 | 21.3731 | 59.946 | 11.0005 | 14.3509 | 9.3678 | 59.9813 | 0
14.3464 | 54.0646 | 59.9944 | 43.9996 | 14.357 | 42.1206 | 59.9798 | 33.0002 | 14.3496 | 31.1281 | 60.0243 | 21.9998 | 14.3623 | 21.2865 | 59.9461 | 11.0005 | 14.3592 | 9.3678 | 59.9813 | 0
14.3547 | 54.0646 | 59.9944 | 43.9996 | 14.3653 | 42.1206 | 59.9798 | 33.0002 | 14.3579 | 31.1281 | 60.0242 | 21.9998 | 14.3706 | 21.2865 | 59.9461 | 11.0005 | 14.3675 | 9.3678 | 59.9813 | 0
14.3631 | 54.0646 | 59.9943 | 43.9996 | 14.3736 | 42.1206 | 59.9798 | 33.0002 | 14.3663 | 31.1309 | 60.0241 | 21.9998 | 14.379 | 21.2865 | 59.9461 | 11.0005 | 14.3759 | 9.3678 | 59.9813 | 0
14.3714 | 54.0646 | 59.9943 | 43.9996 | 14.382 | 42.1206 | 59.9798 | 33.0002 | 14.3746 | 31.1309 | 60.024 | 21.9998 | 14.3873 | 21.2865 | 59.9461 | 11.0005 | 14.3842 | 9.3678 | 59.9813 | 0
14.3797 | 54.0646 | 59.9943 | 43.9996 | 14.3903 | 42.1206 | 59.9798 | 33.0002 | 14.3829 | 31.131 | 60.0239 | 21.9998 | 14.3956 | 21.2865 | 59.9461 | 11.0005 | 14.3925 | 9.3678 | 59.9813 | 0
14.3881 | 54.0646 | 59.9942 | 43.9996 | 14.3987 | 42.1206 | 59.9798 | 33.0002 | 14.3913 | 31.131 | 60.0238 | 21.9998 | 14.404 | 21.2865 | 59.9461 | 11.0005 | 14.4009 | 9.3678 | 59.9814 | 0
14.3964 | 54.0646 | 59.9942 | 43.9996 | 14.407 | 42.1206 | 59.9798 | 33.0002 | 14.3996 | 31.0424 | 60.0237 | 21.9998 | 14.4123 | 21.2865 | 59.9462 | 11.0005 | 14.4092 | 9.3678 | 59.9814 | 0
14.4047 | 54.0646 | 59.9942 | 43.9996 | 14.4153 | 42.1206 | 59.9798 | 33.0002 | 14.4079 | 31.0424 | 60.0236 | 21.9998 | 14.4207 | 21.2865 | 59.9462 | 11.0005 | 14.4175 | 9.3678 | 59.9814 | 0
14.4131 | 54.0646 | 59.9941 | 43.9996 | 14.4236 | 42.1206 | 59.9798 | 33.0002 | 14.4163 | 31.041 | 60.0235 | 21.9998 | 14.429 | 21.289 | 59.9462 | 11.0005 | 14.4259 | 9.3678 | 59.9814 | 0
14.4214 | 54.0646 | 59.9941 | 43.9996 | 14.432 | 42.1206 | 59.9798 | 33.0002 | 14.4246 | 31.041 | 60.0235 | 21.9998 | 14.4373 | 21.289 | 59.9462 | 11.0005 | 14.4342 | 9.3678 | 59.9814 | 0
14.4297 | 54.0646 | 59.9941 | 43.9996 | 14.4403 | 42.1206 | 59.9797 | 33.0002 | 14.4329 | 31.041 | 60.0234 | 21.9998 | 14.4457 | 21.2869 | 59.9462 | 11.0005 | 14.4426 | 9.3678 | 59.9814 | 0
14.4381 | 54.0646 | 59.994 | 43.9996 | 14.4487 | 42.1208 | 59.9797 | 33.0002 | 14.4412 | 31.041 | 60.0233 | 21.9998 | 14.454 | 21.2869 | 59.9462 | 11.0005 | 14.4509 | 9.2423 | 59.9815 | 0
14.4464 | 54.0646 | 59.994 | 43.9996 | 14.457 | 42.1208 | 59.9797 | 33.0002 | 14.4496 | 31.0444 | 60.0232 | 21.9998 | 14.4624 | 21.2869 | 59.9463 | 11.0005 | 14.4592 | 9.2423 | 59.9815 | 0
14.4547 | 54.0646 | 59.994 | 43.9996 | 14.4653 | 42.1208 | 59.9797 | 33.0002 | 14.4579 | 31.0444 | 60.0231 | 21.9998 | 14.4707 | 21.2869 | 59.9463 | 11.0005 | 14.4676 | 9.2423 | 59.9815 | 0
14.4631 | 54.0646 | 59.9939 | 43.9996 | 14.4737 | 42.1208 | 59.9797 | 33.0002 | 14.4662 | 31.0457 | 60.023 | 21.9998 | 14.479 | 21.2876 | 59.9463 | 11.0005 | 14.4759 | 9.2423 | 59.9815 | 0
14.4714 | 54.0646 | 59.9939 | 43.9996 | 14.482 | 42.1208 | 59.9797 | 33.0002 | 14.4745 | 31.0457 | 60.0229 | 21.9998 | 14.4874 | 21.2876 | 59.9463 | 11.0005 | 14.4842 | 9.2423 | 59.9815 | 0
14.4798 | 54.0698 | 59.9939 | 43.9996 | 14.4904 | 42.1208 | 59.9797 | 33.0002 | 14.4829 | 31.0457 | 60.0228 | 21.9998 | 14.4957 | 21.2876 | 59.9463 | 11.0005 | 14.4926 | 9.2423 | 59.9815 | 0
14.4881 | 54.0698 | 59.9938 | 43.9996 | 14.4987 | 42.1208 | 59.9797 | 33.0002 | 14.4912 | 31.0457 | 60.0227 | 21.9998 | 14.5041 | 21.2876 | 59.9463 | 11.0005 | 14.5009 | 9.2429 | 59.9816 | 0
14.4964 | 54.0698 | 59.9938 | 43.9996 | 14.507 | 42.1208 | 59.9797 | 33.0002 | 14.4995 | 31.0124 | 60.0226 | 21.9998 | 14.5124 | 21.2876 | 59.9464 | 11.0005 | 14.5092 | 9.2429 | 59.9816 | 0
14.5047 | 54.0698 | 59.9938 | 43.9996 | 14.5154 | 42.1208 | 59.9797 | 33.0002 | 14.5079 | 31.0124 | 60.0225 | 21.9998 | 14.5208 | 21.2876 | 59.9464 | 11.0005 | 14.5176 | 9.2429 | 59.9816 | 0
14.5131 | 54.0698 | 59.9937 | 43.9996 | 14.5237 | 42.1208 | 59.9797 | 33.0002 | 14.5162 | 31.0128 | 60.0224 | 21.9998 | 14.5291 | 21.2876 | 59.9464 | 11.0005 | 14.5259 | 9.2429 | 59.9816 | 0
14.5214 | 54.0698 | 59.9937 | 43.9996 | 14.532 | 42.1215 | 59.9797 | 33.0002 | 14.5245 | 31.0128 | 60.0224 | 21.9998 | 14.5374 | 21.2876 | 59.9464 | 11.0005 | 14.5342 | 9.2429 | 59.9816 | 0
14.5298 | 54.0686 | 59.9937 | 43.9996 | 14.5404 | 42.1215 | 59.9796 | 33.0002 | 14.5329 | 31.0128 | 60.0223 | 21.9998 | 14.5458 | 21.2876 | 59.9464 | 11.0005 | 14.5426 | 9.2429 | 59.9816 | 0
14.5381 | 54.0686 | 59.9936 | 43.9996 | 14.5487 | 42.1215 | 59.9796 | 33.0002 | 14.5412 | 31.0128 | 60.0222 | 21.9998 | 14.5541 | 21.2876 | 59.9464 | 11.0005 | 14.5509 | 9.2429 | 59.9817 | 0
14.5464 | 54.0032 | 59.9936 | 43.9996 | 14.557 | 42.1215 | 59.9796 | 33.0002 | 14.5495 | 31.0084 | 60.0221 | 21.9998 | 14.5624 | 21.2293 | 59.9465 | 11.0005 | 14.5593 | 9.2429 | 59.9817 | 0
14.5547 | 54.0032 | 59.9936 | 43.9996 | 14.5654 | 42.1215 | 59.9796 | 33.0002 | 14.5579 | 31.0084 | 60.022 | 21.9998 | 14.5708 | 21.2293 | 59.9465 | 11.0005 | 14.5676 | 9.2429 | 59.9817 | 0
14.5631 | 54.0032 | 59.9935 | 43.9996 | 14.5737 | 42.1215 | 59.9796 | 33.0002 | 14.5662 | 31.0084 | 60.0219 | 21.9998 | 14.5791 | 21.2293 | 59.9465 | 11.0005 | 14.5759 | 9.2429 | 59.9817 | 0
14.5714 | 54.0032 | 59.9935 | 43.9996 | 14.5821 | 42.1214 | 59.9796 | 33.0002 | 14.5745 | 31.0084 | 60.0218 | 21.9998 | 14.5875 | 21.2293 | 59.9465 | 11.0005 | 14.5843 | 9.2429 | 59.9817 | 0
14.5798 | 54.0032 | 59.9935 | 43.9996 | 14.5904 | 42.1214 | 59.9796 | 33.0002 | 14.5828 | 31.0079 | 60.0217 | 21.9998 | 14.5958 | 21.2305 | 59.9465 | 11.0005 | 14.5926 | 9.2429 | 59.9817 | 0
14.5881 | 54.0032 | 59.9934 | 43.9996 | 14.5987 | 42.1214 | 59.9796 | 33.0002 | 14.5912 | 31.0079 | 60.0216 | 21.9998 | 14.6042 | 21.2305 | 59.9465 | 11.0005 | 14.601 | 9.1391 | 59.9818 | 0
14.5964 | 54.0032 | 59.9934 | 43.9996 | 14.6071 | 42.1214 | 59.9796 | 33.0002 | 14.5995 | 31.013 | 60.0215 | 21.9998 | 14.6125 | 21.2305 | 59.9466 | 11.0005 | 14.6093 | 9.1391 | 59.9818 | 0
14.6048 | 54.0032 | 59.9934 | 43.9996 | 14.6154 | 42.1214 | 59.9796 | 33.0002 | 14.6078 | 31.013 | 60.0214 | 21.9998 | 14.6208 | 21.2305 | 59.9466 | 11.0005 | 14.6176 | 9.1391 | 59.9818 | 0
14.6131 | 53.9422 | 59.9933 | 43.9996 | 14.6237 | 42.1214 | 59.9796 | 33.0002 | 14.6161 | 30.9701 | 60.0213 | 21.9998 | 14.6292 | 21.1223 | 59.9466 | 11.0005 | 14.6259 | 9.1391 | 59.9818 | 0
14.6214 | 53.9422 | 59.9933 | 43.9996 | 14.6321 | 42.1214 | 59.9796 | 33.0002 | 14.6245 | 30.9701 | 60.0213 | 21.9998 | 14.6375 | 21.1223 | 59.9466 | 11.0005 | 14.6343 | 9.1391 | 59.9818 | 0
14.6298 | 53.9428 | 59.9933 | 43.9996 | 14.6404 | 42.1214 | 59.9795 | 33.0002 | 14.6328 | 30.9701 | 60.0212 | 21.9998 | 14.6458 | 21.1233 | 59.9466 | 11.0005 | 14.6426 | 9.1391 | 59.9818 | 0
14.6381 | 53.9428 | 59.9932 | 43.9996 | 14.6487 | 42.0359 | 59.9795 | 33.0002 | 14.6411 | 30.9701 | 60.0211 | 21.9998 | 14.6542 | 21.1233 | 59.9466 | 11.0005 | 14.6509 | 9.1391 | 59.9819 | 0
14.6464 | 53.9428 | 59.9932 | 43.9996 | 14.6571 | 42.0359 | 59.9795 | 33.0002 | 14.6495 | 30.9678 | 60.021 | 21.9998 | 14.6625 | 21.1233 | 59.9467 | 11.0005 | 14.6593 | 9.1391 | 59.9819 | 0
14.6548 | 53.9428 | 59.9932 | 43.9996 | 14.6654 | 42.0359 | 59.9795 | 33.0002 | 14.6578 | 30.9678 | 60.0209 | 21.9998 | 14.6709 | 21.1233 | 59.9467 | 11.0005 | 14.6676 | 9.1375 | 59.9819 | 0
14.6631 | 53.9422 | 59.9931 | 43.9996 | 14.6737 | 42.0359 | 59.9795 | 33.0002 | 14.6661 | 30.9678 | 60.0208 | 21.9998 | 14.6792 | 21.1233 | 59.9467 | 11.0005 | 14.676 | 9.1375 | 59.9819 | 0
14.6714 | 53.9422 | 59.9931 | 43.9996 | 14.6821 | 42.0359 | 59.9795 | 33.0002 | 14.6745 | 30.9678 | 60.0207 | 21.9998 | 14.6876 | 21.1233 | 59.9467 | 11.0005 | 14.6843 | 9.1375 | 59.9819 | 0
14.6798 | 53.9401 | 59.9931 | 43.9996 | 14.6904 | 42.0359 | 59.9795 | 33.0002 | 14.6828 | 30.9648 | 60.0206 | 21.9998 | 14.6959 | 21.1233 | 59.9467 | 11.0005 | 14.6926 | 9.1375 | 59.9819 | 0
14.6881 | 53.9401 | 59.993 | 43.9996 | 14.6988 | 41.9529 | 59.9795 | 33.0002 | 14.6911 | 30.9648 | 60.0205 | 21.9998 | 14.7043 | 21.1233 | 59.9467 | 11.0005 | 14.701 | 9.1375 | 59.982 | 0
14.6964 | 53.9401 | 59.993 | 43.9996 | 14.7071 | 41.9529 | 59.9795 | 33.0002 | 14.6995 | 30.9643 | 60.0204 | 21.9998 | 14.7126 | 21.1232 | 59.9468 | 11.0005 | 14.7093 | 9.1375 | 59.982 | 0
14.7048 | 53.9401 | 59.993 | 43.9996 | 14.7154 | 41.9529 | 59.9795 | 33.0002 | 14.7078 | 30.9643 | 60.0203 | 21.9998 | 14.7209 | 21.1232 | 59.9468 | 11.0005 | 14.7177 | 9.1375 | 59.982 | 0
14.7131 | 53.9401 | 59.9929 | 43.9996 | 14.7238 | 41.9529 | 59.9795 | 33.0002 | 14.7161 | 30.964 | 60.0202 | 21.9998 | 14.7293 | 21.1232 | 59.9468 | 11.0005 | 14.726 | 9.1375 | 59.982 | 0
14.7214 | 53.9401 | 59.9929 | 43.9996 | 14.7321 | 41.9529 | 59.9795 | 33.0002 | 14.7245 | 30.964 | 60.0202 | 21.9998 | 14.7376 | 21.1232 | 59.9468 | 11.0005 | 14.7343 | 9.1375 | 59.982 | 0
14.7298 | 53.9401 | 59.9929 | 43.9996 | 14.7404 | 41.9529 | 59.9794 | 33.0002 | 14.7328 | 30.9268 | 60.0201 | 21.9998 | 14.7459 | 21.1232 | 59.9468 | 11.0005 | 14.7426 | 9.1375 | 59.982 | 0
14.7381 | 53.9401 | 59.9928 | 43.9996 | 14.7488 | 41.9529 | 59.9794 | 33.0002 | 14.7411 | 30.9268 | 60.02 | 21.9998 | 14.7543 | 21.1232 | 59.9468 | 11.0005 | 14.751 | 9.1375 | 59.982 | 0
14.7464 | 53.9401 | 59.9928 | 43.9996 | 14.7571 | 41.9529 | 59.9794 | 33.0002 | 14.7495 | 30.9268 | 60.0199 | 21.9998 | 14.7626 | 21.1232 | 59.9469 | 11.0005 | 14.7593 | 9.1375 | 59.982 | 0
14.7548 | 53.9401 | 59.9928 | 43.9996 | 14.7654 | 41.9534 | 59.9794 | 33.0002 | 14.7578 | 30.9268 | 60.0198 | 21.9998 | 14.771 | 21.1232 | 59.9469 | 11.0005 | 14.7676 | 9.1375 | 59.982 | 0
14.7631 | 53.9369 | 59.9927 | 43.9996 | 14.7738 | 41.9534 | 59.9794 | 33.0002 | 14.7661 | 30.9268 | 60.0197 | 21.9998 | 14.7793 | 21.1232 | 59.9469 | 11.0005 | 14.776 | 9.1375 | 59.982 | 0
14.7714 | 53.9369 | 59.9927 | 43.9996 | 14.7821 | 41.9502 | 59.9794 | 33.0002 | 14.7744 | 30.9268 | 60.0196 | 21.9998 | 14.7877 | 21.1232 | 59.9469 | 11.0005 | 14.7843 | 9.137 | 59.982 | 0
14.7798 | 53.8554 | 59.9927 | 43.9996 | 14.7905 | 41.9502 | 59.9794 | 33.0002 | 14.7828 | 30.9246 | 60.0195 | 21.9998 | 14.796 | 21.1232 | 59.9469 | 11.0005 | 14.7927 | 9.137 | 59.982 | 0
14.7881 | 53.8554 | 59.9926 | 43.9996 | 14.7988 | 41.9502 | 59.9794 | 33.0002 | 14.7911 | 30.9246 | 60.0194 | 21.9998 | 14.8043 | 21.1232 | 59.9469 | 11.0005 | 14.801 | 9.137 | 59.982 | 0
14.7964 | 53.8618 | 59.9926 | 43.9996 | 14.8071 | 41.9502 | 59.9794 | 33.0002 | 14.7994 | 30.9246 | 60.0193 | 21.9998 | 14.8127 | 21.1232 | 59.947 | 11.0005 | 14.8093 | 9.137 | 59.982 | 0
14.8048 | 53.8618 | 59.9926 | 43.9996 | 14.8155 | 41.9502 | 59.9794 | 33.0002 | 14.8078 | 30.9246 | 60.0192 | 21.9998 | 14.821 | 21.1232 | 59.947 | 11.0005 | 14.8177 | 9.137 | 59.982 | 0
14.8131 | 53.8618 | 59.9925 | 43.9996 | 14.8238 | 41.9502 | 59.9794 | 33.0002 | 14.8161 | 30.9246 | 60.0191 | 21.9998 | 14.8293 | 21.1242 | 59.947 | 11.0005 | 14.826 | 9.137 | 59.982 | 0
14.8214 | 53.8618 | 59.9925 | 43.9996 | 14.8322 | 41.9502 | 59.9794 | 33.0002 | 14.8244 | 30.9246 | 60.0191 | 21.9998 | 14.8377 | 21.1242 | 59.947 | 11.0005 | 14.8344 | 9.137 | 59.982 | 0
14.8298 | 53.8618 | 59.9925 | 43.9996 | 14.8405 | 41.9502 | 59.9793 | 33.0002 | 14.8328 | 30.9246 | 60.019 | 21.9998 | 14.846 | 21.1208 | 59.947 | 11.0005 | 14.8427 | 9.137 | 59.982 | 0
14.8381 | 53.8618 | 59.9924 | 43.9996 | 14.8488 | 41.9502 | 59.9793 | 33.0002 | 14.8411 | 30.9246 | 60.0189 | 21.9998 | 14.8544 | 21.1208 | 59.947 | 11.0005 | 14.851 | 9.137 | 59.982 | 0
14.8465 | 53.8618 | 59.9924 | 43.9996 | 14.8571 | 41.9502 | 59.9793 | 33.0002 | 14.8494 | 30.9246 | 60.0188 | 21.9998 | 14.8627 | 21.1208 | 59.947 | 11.0005 | 14.8593 | 9.137 | 59.982 | 0
14.8548 | 53.8618 | 59.9924 | 43.9996 | 14.8655 | 41.9503 | 59.9793 | 33.0002 | 14.8578 | 30.9246 | 60.0187 | 21.9998 | 14.8711 | 21.1208 | 59.947 | 11.0005 | 14.8677 | 9.1364 | 59.982 | 0
14.8631 | 53.8644 | 59.9923 | 43.9996 | 14.8738 | 41.9503 | 59.9793 | 33.0002 | 14.8661 | 30.9256 | 60.0186 | 21.9998 | 14.8794 | 21.1222 | 59.947 | 11.0005 | 14.876 | 9.1364 | 59.982 | 0
14.8715 | 53.8644 | 59.9923 | 43.9996 | 14.8822 | 41.8769 | 59.9793 | 33.0002 | 14.8744 | 30.9256 | 60.0185 | 21.9998 | 14.8877 | 21.1222 | 59.9469 | 11.0005 | 14.8844 | 9.1364 | 59.982 | 0
14.8798 | 53.8644 | 59.9923 | 43.9996 | 14.8905 | 41.8769 | 59.9793 | 33.0002 | 14.8828 | 30.9256 | 60.0184 | 21.9998 | 14.8961 | 21.1222 | 59.9469 | 11.0005 | 14.8927 | 9.1364 | 59.982 | 0
14.8881 | 53.8644 | 59.9922 | 43.9996 | 14.8988 | 41.8769 | 59.9793 | 33.0002 | 14.8911 | 30.9256 | 60.0183 | 21.9998 | 14.9044 | 21.1222 | 59.9469 | 11.0005 | 14.901 | 9.1366 | 59.982 | 0
14.8965 | 53.8644 | 59.9922 | 43.9996 | 14.9072 | 41.8769 | 59.9793 | 33.0002 | 14.8994 | 30.9256 | 60.0182 | 21.9998 | 14.9128 | 21.1222 | 59.9469 | 11.0005 | 14.9094 | 9.1366 | 59.982 | 0
14.9048 | 53.8644 | 59.9922 | 43.9996 | 14.9155 | 41.8769 | 59.9793 | 33.0002 | 14.9077 | 30.9256 | 60.0181 | 21.9998 | 14.9211 | 21.1222 | 59.9469 | 11.0005 | 14.9177 | 9.1366 | 59.982 | 0
14.9131 | 53.8644 | 59.9921 | 43.9996 | 14.9239 | 41.8769 | 59.9793 | 33.0002 | 14.9161 | 30.9256 | 60.018 | 21.9998 | 14.9294 | 21.1222 | 59.9469 | 11.0005 | 14.926 | 9.1366 | 59.982 | 0
14.9215 | 53.8644 | 59.9921 | 43.9996 | 14.9322 | 41.8769 | 59.9793 | 33.0002 | 14.9244 | 30.9256 | 60.018 | 21.9998 | 14.9378 | 21.1222 | 59.9469 | 11.0005 | 14.9344 | 9.1366 | 59.982 | 0
14.9298 | 53.8644 | 59.9921 | 43.9996 | 14.9405 | 41.8769 | 59.9792 | 33.0002 | 14.9327 | 30.9233 | 60.0179 | 21.9998 | 14.9461 | 21.1222 | 59.9469 | 11.0005 | 14.9427 | 9.1366 | 59.982 | 0
14.9381 | 53.8644 | 59.992 | 43.9996 | 14.9489 | 41.8769 | 59.9792 | 33.0002 | 14.941 | 30.9233 | 60.0178 | 21.9998 | 14.9545 | 21.1222 | 59.9469 | 11.0005 | 14.951 | 9.1388 | 59.982 | 0
14.9465 | 53.8644 | 59.992 | 43.9996 | 14.9572 | 41.8769 | 59.9792 | 33.0002 | 14.9494 | 30.858 | 60.0177 | 21.9998 | 14.9628 | 21.1222 | 59.9469 | 11.0005 | 14.9594 | 9.1388 | 59.982 | 0
14.9548 | 53.8644 | 59.9919 | 43.9996 | 14.9655 | 41.8686 | 59.9792 | 33.0002 | 14.9577 | 30.858 | 60.0176 | 21.9998 | 14.9711 | 21.1222 | 59.9469 | 11.0005 | 14.9677 | 9.1388 | 59.982 | 0
14.9631 | 53.8644 | 59.9919 | 43.9996 | 14.9739 | 41.8686 | 59.9792 | 33.0002 | 14.966 | 30.858 | 60.0175 | 21.9998 | 14.9795 | 21.1222 | 59.9469 | 11.0005 | 14.976 | 9.1388 | 59.982 | 0
14.9715 | 53.8644 | 59.9919 | 43.9996 | 14.9822 | 41.8684 | 59.9792 | 33.0002 | 14.9744 | 30.858 | 60.0174 | 21.9998 | 14.9878 | 21.1222 | 59.9468 | 11.0005 | 14.9844 | 9.1388 | 59.982 | 0
14.9798 | 53.8644 | 59.9918 | 43.9996 | 14.9905 | 41.8684 | 59.9792 | 33.0002 | 14.9827 | 30.858 | 60.0173 | 21.9998 | 14.9962 | 21.1222 | 59.9468 | 11.0005 | 14.9927 | 9.1388 | 59.982 | 0
14.9881 | 53.8644 | 59.9918 | 43.9996 | 14.9989 | 41.8684 | 59.9792 | 33.0002 | 14.991 | 30.858 | 60.0172 | 21.9998 | 15.0045 | 21.1222 | 59.9468 | 11.0005 | 15.0011 | 9.1388 | 59.982 | 0
14.9965 | 53.8644 | 59.9917 | 43.9996 | 15.0072 | 41.8684 | 59.9792 | 33.0002 | 14.9994 | 30.858 | 60.0171 | 21.9998 | 15.0128 | 21.1255 | 59.9468 | 11.0005 | 15.0094 | 9.1388 | 59.982 | 0
15.0048 | 53.8644 | 59.9917 | 43.9996 | 15.0156 | 41.8684 | 59.9792 | 33.0002 | 15.0077 | 30.858 | 60.017 | 21.9998 | 15.0212 | 21.1255 | 59.9468 | 11.0005 | 15.0177 | 9.1388 | 59.982 | 0
15.0132 | 53.8644 | 59.9916 | 43.9996 | 15.0239 | 41.8684 | 59.9792 | 33.0002 | 15.016 | 30.8588 | 60.017 | 21.9998 | 15.0295 | 21.1269 | 59.9468 | 11.0005 | 15.0261 | 9.1388 | 59.982 | 0
15.0215 | 53.8644 | 59.9916 | 43.9996 | 15.0322 | 41.8689 | 59.9792 | 33.0002 | 15.0244 | 30.8588 | 60.0169 | 21.9998 | 15.0379 | 21.1269 | 59.9468 | 11.0005 | 15.0344 | 9.0322 | 59.982 | 0
15.0298 | 53.8644 | 59.9916 | 43.9996 | 15.0406 | 41.8689 | 59.9791 | 33.0002 | 15.0327 | 30.8588 | 60.0168 | 21.9998 | 15.0462 | 21.1269 | 59.9468 | 11.0005 | 15.0427 | 9.0322 | 59.982 | 0
15.0382 | 53.8644 | 59.9915 | 43.9996 | 15.0489 | 41.8689 | 59.9791 | 33.0002 | 15.041 | 30.8588 | 60.0168 | 21.9998 | 15.0545 | 21.1269 | 59.9468 | 11.0005 | 15.0511 | 9.0331 | 59.982 | 0
15.0465 | 53.8644 | 59.9915 | 43.9996 | 15.0572 | 41.8689 | 59.9791 | 33.0002 | 15.0493 | 30.8588 | 60.0167 | 21.9998 | 15.0629 | 21.1269 | 59.9468 | 11.0005 | 15.0594 | 9.0331 | 59.982 | 0
15.0548 | 53.8644 | 59.9914 | 43.9996 | 15.0656 | 41.8689 | 59.9791 | 33.0002 | 15.0577 | 30.8588 | 60.0167 | 21.9998 | 15.0712 | 21.1269 | 59.9468 | 11.0005 | 15.0677 | 9.0331 | 59.982 | 0
15.0632 | 53.8644 | 59.9914 | 43.9996 | 15.0739 | 41.8689 | 59.9791 | 33.0002 | 15.066 | 30.8588 | 60.0166 | 21.9998 | 15.0796 | 21.1269 | 59.9468 | 11.0005 | 15.0761 | 9.0331 | 59.982 | 0
15.0715 | 53.8644 | 59.9914 | 43.9996 | 15.0822 | 41.8689 | 59.9791 | 33.0002 | 15.0743 | 30.8588 | 60.0166 | 21.9998 | 15.0879 | 21.1269 | 59.9467 | 11.0005 | 15.0844 | 9.0331 | 59.982 | 0
15.0798 | 53.8644 | 59.9913 | 43.9996 | 15.0906 | 41.8689 | 59.9791 | 33.0002 | 15.0827 | 30.859 | 60.0165 | 21.9998 | 15.0963 | 21.1269 | 59.9467 | 11.0005 | 15.0927 | 9.0331 | 59.982 | 0
15.0882 | 53.8644 | 59.9913 | 43.9996 | 15.0989 | 41.8689 | 59.9791 | 33.0002 | 15.091 | 30.859 | 60.0164 | 21.9998 | 15.1046 | 21.1269 | 59.9467 | 11.0005 | 15.1011 | 9.0323 | 59.982 | 0
15.0965 | 53.8644 | 59.9912 | 43.9996 | 15.1073 | 41.8689 | 59.9791 | 33.0002 | 15.0993 | 30.8584 | 60.0164 | 21.9998 | 15.1129 | 21.1269 | 59.9467 | 11.0005 | 15.1094 | 9.0323 | 59.982 | 0
15.1048 | 53.8644 | 59.9912 | 43.9996 | 15.1156 | 41.8689 | 59.9791 | 33.0002 | 15.1077 | 30.8584 | 60.0163 | 21.9998 | 15.1213 | 21.1269 | 59.9467 | 11.0005 | 15.1178 | 9.0323 | 59.982 | 0
15.1132 | 53.8644 | 59.9911 | 43.9996 | 15.1239 | 41.8689 | 59.9791 | 33.0002 | 15.116 | 30.8584 | 60.0163 | 21.9998 | 15.1296 | 21.1269 | 59.9467 | 11.0005 | 15.1261 | 9.0323 | 59.982 | 0
15.1215 | 53.8644 | 59.9911 | 43.9996 | 15.1323 | 41.8689 | 59.9791 | 33.0002 | 15.1243 | 30.8584 | 60.0162 | 21.9998 | 15.1379 | 21.1269 | 59.9467 | 11.0005 | 15.1344 | 9.0323 | 59.982 | 0
15.1298 | 53.8644 | 59.9911 | 43.9996 | 15.1406 | 41.8689 | 59.979 | 33.0002 | 15.1327 | 30.8588 | 60.0161 | 21.9998 | 15.1463 | 21.126 | 59.9467 | 11.0005 | 15.1428 | 9.0323 | 59.982 | 0
15.1382 | 53.8644 | 59.991 | 43.9996 | 15.1489 | 41.8689 | 59.979 | 33.0002 | 15.141 | 30.8588 | 60.0161 | 21.9998 | 15.1546 | 21.126 | 59.9467 | 11.0005 | 15.1511 | 9.0323 | 59.982 | 0
15.1465 | 53.8644 | 59.991 | 43.9996 | 15.1573 | 41.8689 | 59.979 | 33.0002 | 15.1493 | 30.8588 | 60.016 | 21.9998 | 15.163 | 21.0477 | 59.9467 | 11.0005 | 15.1594 | 9.0323 | 59.982 | 0
15.1548 | 53.8644 | 59.9909 | 43.9996 | 15.1656 | 41.8689 | 59.979 | 33.0002 | 15.1577 | 30.8588 | 60.016 | 21.9998 | 15.1713 | 21.0477 | 59.9467 | 11.0005 | 15.1678 | 9.0323 | 59.982 | 0
15.1632 | 53.8644 | 59.9909 | 43.9996 | 15.174 | 41.8689 | 59.979 | 33.0002 | 15.166 | 30.8588 | 60.0159 | 21.9998 | 15.1797 | 20.9517 | 59.9467 | 11.0005 | 15.1761 | 9.0323 | 59.982 | 0
15.1715 | 53.8644 | 59.9909 | 43.9996 | 15.1823 | 41.7899 | 59.979 | 33.0002 | 15.1743 | 30.8588 | 60.0159 | 21.9998 | 15.188 | 20.9517 | 59.9466 | 11.0005 | 15.1844 | 9.0323 | 59.982 | 0
15.1799 | 53.8644 | 59.9908 | 43.9996 | 15.1906 | 41.7899 | 59.979 | 33.0002 | 15.1826 | 30.8177 | 60.0158 | 21.9998 | 15.1964 | 20.953 | 59.9466 | 11.0005 | 15.1928 | 9.0323 | 59.982 | 0
15.1882 | 53.8644 | 59.9908 | 43.9996 | 15.1989 | 41.7899 | 59.979 | 33.0002 | 15.191 | 30.8177 | 60.0157 | 21.9998 | 15.2047 | 20.953 | 59.9466 | 11.0005 | 15.2011 | 9.0323 | 59.982 | 0
15.1965 | 53.8644 | 59.9907 | 43.9996 | 15.2073 | 41.7899 | 59.979 | 33.0002 | 15.1993 | 30.8213 | 60.0157 | 21.9998 | 15.213 | 20.953 | 59.9466 | 11.0005 | 15.2094 | 9.0323 | 59.982 | 0
15.2048 | 53.8644 | 59.9907 | 43.9996 | 15.2156 | 41.794 | 59.979 | 33.0002 | 15.2076 | 30.8213 | 60.0156 | 21.9998 | 15.2214 | 20.953 | 59.9466 | 11.0005 | 15.2178 | 9.0313 | 59.982 | 0
15.2132 | 53.8644 | 59.9907 | 43.9996 | 15.224 | 41.794 | 59.979 | 33.0002 | 15.216 | 30.8215 | 60.0156 | 21.9998 | 15.2297 | 20.953 | 59.9466 | 11.0005 | 15.2261 | 9.0313 | 59.982 | 0
15.2215 | 53.8644 | 59.9906 | 43.9996 | 15.2323 | 41.7945 | 59.979 | 33.0002 | 15.2243 | 30.8215 | 60.0155 | 21.9998 | 15.238 | 20.953 | 59.9466 | 11.0005 | 15.2345 | 9.0313 | 59.982 | 0
15.2299 | 53.8644 | 59.9906 | 43.9996 | 15.2406 | 41.7945 | 59.9789 | 33.0002 | 15.2326 | 30.8215 | 60.0154 | 21.9998 | 15.2464 | 20.953 | 59.9466 | 11.0005 | 15.2428 | 9.0313 | 59.982 | 0
15.2382 | 53.8644 | 59.9905 | 43.9996 | 15.249 | 41.7945 | 59.9789 | 33.0002 | 15.241 | 30.8215 | 60.0154 | 21.9998 | 15.2547 | 20.953 | 59.9466 | 11.0005 | 15.2511 | 9.0324 | 59.982 | 0
15.2465 | 53.8644 | 59.9905 | 43.9996 | 15.2573 | 41.7945 | 59.9789 | 33.0002 | 15.2493 | 30.8209 | 60.0153 | 21.9998 | 15.2631 | 20.953 | 59.9466 | 11.0005 | 15.2595 | 9.0324 | 59.982 | 0
15.2549 | 53.8644 | 59.9904 | 43.9996 | 15.2657 | 41.7945 | 59.9789 | 33.0002 | 15.2576 | 30.8209 | 60.0153 | 21.9998 | 15.2714 | 20.953 | 59.9466 | 11.0005 | 15.2678 | 9.0324 | 59.982 | 0
15.2632 | 53.8644 | 59.9904 | 43.9996 | 15.274 | 41.7945 | 59.9789 | 33.0002 | 15.266 | 30.8209 | 60.0152 | 21.9998 | 15.2798 | 20.953 | 59.9466 | 11.0005 | 15.2762 | 9.0324 | 59.982 | 0
15.2715 | 53.8644 | 59.9904 | 43.9996 | 15.2823 | 41.6975 | 59.9789 | 33.0002 | 15.2743 | 30.8209 | 60.0152 | 21.9998 | 15.2881 | 20.953 | 59.9465 | 11.0005 | 15.2845 | 9.0314 | 59.982 | 0
15.2799 | 53.8644 | 59.9903 | 43.9996 | 15.2906 | 41.6975 | 59.9789 | 33.0002 | 15.2826 | 30.8199 | 60.0151 | 21.9998 | 15.2964 | 20.952 | 59.9465 | 11.0005 | 15.2928 | 9.0314 | 59.982 | 0
15.2882 | 53.8644 | 59.9903 | 43.9996 | 15.299 | 41.6975 | 59.9789 | 33.0002 | 15.291 | 30.8199 | 60.015 | 21.9998 | 15.3048 | 20.952 | 59.9465 | 11.0005 | 15.3011 | 9.0314 | 59.982 | 0
15.2965 | 53.799 | 59.9902 | 43.9996 | 15.3073 | 41.6975 | 59.9789 | 33.0002 | 15.2993 | 30.8199 | 60.015 | 21.9998 | 15.3131 | 20.9496 | 59.9465 | 11.0005 | 15.3095 | 9.0314 | 59.982 | 0
15.3049 | 53.799 | 59.9902 | 43.9996 | 15.3157 | 41.6975 | 59.9789 | 33.0002 | 15.3076 | 30.8199 | 60.0149 | 21.9998 | 15.3214 | 20.9496 | 59.9465 | 11.0005 | 15.3178 | 9.0314 | 59.982 | 0
15.3132 | 53.799 | 59.9902 | 43.9996 | 15.324 | 41.6975 | 59.9789 | 33.0002 | 15.3159 | 30.7871 | 60.0149 | 21.9998 | 15.3298 | 20.9496 | 59.9465 | 11.0005 | 15.3261 | 9.0314 | 59.982 | 0
15.3215 | 53.799 | 59.9901 | 43.9996 | 15.3323 | 41.6975 | 59.9789 | 33.0002 | 15.3243 | 30.7871 | 60.0148 | 21.9998 | 15.3381 | 20.9496 | 59.9465 | 11.0005 | 15.3345 | 9.0314 | 59.982 | 0
15.3299 | 53.799 | 59.9901 | 43.9996 | 15.3407 | 41.6975 | 59.9788 | 33.0002 | 15.3326 | 30.7871 | 60.0147 | 21.9998 | 15.3465 | 20.9496 | 59.9465 | 11.0005 | 15.3428 | 9.0314 | 59.982 | 0
15.3382 | 53.799 | 59.99 | 43.9996 | 15.349 | 41.6975 | 59.9788 | 33.0002 | 15.3409 | 30.7871 | 60.0147 | 21.9998 | 15.3548 | 20.9496 | 59.9465 | 11.0005 | 15.3512 | 9.0314 | 59.982 | 0
15.3466 | 53.799 | 59.99 | 43.9996 | 15.3574 | 41.6975 | 59.9788 | 33.0002 | 15.3493 | 30.7858 | 60.0146 | 21.9998 | 15.3632 | 20.9509 | 59.9465 | 11.0005 | 15.3595 | 9.0314 | 59.982 | 0
15.3549 | 53.799 | 59.9899 | 43.9996 | 15.3657 | 41.6975 | 59.9788 | 33.0002 | 15.3576 | 30.7858 | 60.0146 | 21.9998 | 15.3715 | 20.9509 | 59.9465 | 11.0005 | 15.3678 | 9.0314 | 59.982 | 0
15.3632 | 53.799 | 59.9899 | 43.9996 | 15.374 | 41.6975 | 59.9788 | 33.0002 | 15.3659 | 30.7858 | 60.0145 | 21.9998 | 15.3798 | 20.9509 | 59.9465 | 11.0005 | 15.3762 | 9.0314 | 59.982 | 0
15.3716 | 53.799 | 59.9899 | 43.9996 | 15.3824 | 41.6975 | 59.9788 | 33.0002 | 15.3743 | 30.7858 | 60.0145 | 21.9998 | 15.3882 | 20.9509 | 59.9464 | 11.0005 | 15.3845 | 9.0316 | 59.982 | 0
15.3799 | 53.799 | 59.9898 | 43.9996 | 15.3907 | 41.6975 | 59.9788 | 33.0002 | 15.3826 | 30.7858 | 60.0144 | 21.9998 | 15.3965 | 20.9509 | 59.9464 | 11.0005 | 15.3929 | 9.0316 | 59.982 | 0
15.3882 | 53.799 | 59.9898 | 43.9996 | 15.399 | 41.6988 | 59.9788 | 33.0002 | 15.3909 | 30.7858 | 60.0143 | 21.9998 | 15.4048 | 20.9509 | 59.9464 | 11.0005 | 15.4012 | 9.0316 | 59.982 | 0
15.3966 | 53.799 | 59.9897 | 43.9996 | 15.4074 | 41.6988 | 59.9788 | 33.0002 | 15.3993 | 30.7815 | 60.0143 | 21.9998 | 15.4132 | 20.9494 | 59.9464 | 11.0005 | 15.4095 | 9.0316 | 59.982 | 0
15.4049 | 53.799 | 59.9897 | 43.9996 | 15.4157 | 41.6988 | 59.9788 | 33.0002 | 15.4076 | 30.7815 | 60.0142 | 21.9998 | 15.4215 | 20.9494 | 59.9464 | 11.0005 | 15.4178 | 9.0309 | 59.982 | 0
15.4132 | 53.799 | 59.9897 | 43.9996 | 15.424 | 41.6988 | 59.9788 | 33.0002 | 15.4159 | 30.7845 | 60.0142 | 21.9998 | 15.4299 | 20.9494 | 59.9464 | 11.0005 | 15.4262 | 9.0309 | 59.982 | 0
15.4216 | 53.799 | 59.9896 | 43.9996 | 15.4324 | 41.6988 | 59.9788 | 33.0002 | 15.4243 | 30.7845 | 60.0141 | 21.9998 | 15.4382 | 20.9494 | 59.9464 | 11.0005 | 15.4345 | 9.0309 | 59.982 | 0
15.4299 | 53.799 | 59.9896 | 43.9996 | 15.4407 | 41.6988 | 59.9787 | 33.0002 | 15.4326 | 30.7845 | 60.014 | 21.9998 | 15.4466 | 20.9518 | 59.9464 | 11.0005 | 15.4428 | 9.0309 | 59.982 | 0
15.4382 | 53.799 | 59.9895 | 43.9996 | 15.4491 | 41.6994 | 59.9787 | 33.0002 | 15.4409 | 30.7845 | 60.014 | 21.9998 | 15.4549 | 20.9518 | 59.9464 | 11.0005 | 15.4512 | 9.0309 | 59.982 | 0
15.4466 | 53.799 | 59.9895 | 43.9996 | 15.4574 | 41.6994 | 59.9787 | 33.0002 | 15.4492 | 30.7845 | 60.0139 | 21.9998 | 15.4632 | 20.8776 | 59.9464 | 11.0005 | 15.4595 | 9.0309 | 59.982 | 0
15.4549 | 53.799 | 59.9894 | 43.9996 | 15.4657 | 41.6994 | 59.9787 | 33.0002 | 15.4576 | 30.7845 | 60.0139 | 21.9998 | 15.4716 | 20.8776 | 59.9464 | 11.0005 | 15.4679 | 9.0309 | 59.982 | 0
15.4632 | 53.799 | 59.9894 | 43.9996 | 15.4741 | 41.6994 | 59.9787 | 33.0002 | 15.4659 | 30.7532 | 60.0138 | 21.9998 | 15.4799 | 20.8776 | 59.9464 | 11.0005 | 15.4762 | 9.0309 | 59.982 | 0
15.4716 | 53.799 | 59.9894 | 43.9996 | 15.4824 | 41.6942 | 59.9787 | 33.0002 | 15.4742 | 30.7532 | 60.0138 | 21.9998 | 15.4883 | 20.8776 | 59.9463 | 11.0005 | 15.4845 | 9.0309 | 59.982 | 0
15.4799 | 53.799 | 59.9893 | 43.9996 | 15.4908 | 41.6942 | 59.9787 | 33.0002 | 15.4826 | 30.7467 | 60.0137 | 21.9998 | 15.4966 | 20.8776 | 59.9463 | 11.0005 | 15.4929 | 9.0309 | 59.982 | 0
15.4883 | 53.799 | 59.9893 | 43.9996 | 15.4991 | 41.6942 | 59.9787 | 33.0002 | 15.4909 | 30.7467 | 60.0136 | 21.9998 | 15.5049 | 20.8776 | 59.9463 | 11.0005 | 15.5012 | 9.0312 | 59.982 | 0
15.4966 | 53.799 | 59.9892 | 43.9996 | 15.5074 | 41.6942 | 59.9787 | 33.0002 | 15.4992 | 30.7473 | 60.0136 | 21.9998 | 15.5133 | 20.8763 | 59.9463 | 11.0005 | 15.5096 | 9.0312 | 59.982 | 0
15.5049 | 53.799 | 59.9892 | 43.9996 | 15.5157 | 41.6942 | 59.9787 | 33.0002 | 15.5076 | 30.7473 | 60.0135 | 21.9998 | 15.5216 | 20.8763 | 59.9463 | 11.0005 | 15.5179 | 9.0312 | 59.982 | 0
15.5132 | 53.7985 | 59.9892 | 43.9996 | 15.5241 | 41.6942 | 59.9787 | 33.0002 | 15.5159 | 30.7473 | 60.0135 | 21.9998 | 15.53 | 20.8756 | 59.9463 | 11.0005 | 15.5262 | 9.0312 | 59.982 | 0
15.5216 | 53.7985 | 59.9891 | 43.9996 | 15.5324 | 41.6942 | 59.9787 | 33.0002 | 15.5242 | 30.7473 | 60.0134 | 21.9998 | 15.5383 | 20.8756 | 59.9463 | 11.0005 | 15.5345 | 9.0312 | 59.982 | 0
15.5299 | 53.7985 | 59.9891 | 43.9996 | 15.5408 | 41.6942 | 59.9786 | 33.0002 | 15.5326 | 30.7473 | 60.0133 | 21.9998 | 15.5466 | 20.8756 | 59.9463 | 11.0005 | 15.5429 | 9.0312 | 59.982 | 0
15.5383 | 53.7985 | 59.989 | 43.9996 | 15.5491 | 41.6942 | 59.9786 | 33.0002 | 15.5409 | 30.7473 | 60.0133 | 21.9998 | 15.555 | 20.8756 | 59.9463 | 11.0005 | 15.5512 | 9.0317 | 59.982 | 0
15.5466 | 53.7985 | 59.989 | 43.9996 | 15.5574 | 41.6942 | 59.9786 | 33.0002 | 15.5492 | 30.7479 | 60.0132 | 21.9998 | 15.5633 | 20.8743 | 59.9463 | 11.0005 | 15.5596 | 9.0317 | 59.982 | 0
15.5549 | 53.7985 | 59.9889 | 43.9996 | 15.5658 | 41.6942 | 59.9786 | 33.0002 | 15.5576 | 30.7479 | 60.0132 | 21.9998 | 15.5717 | 20.8743 | 59.9463 | 11.0005 | 15.5679 | 9.0317 | 59.982 | 0
15.5633 | 53.7985 | 59.9889 | 43.9996 | 15.5741 | 41.6942 | 59.9786 | 33.0002 | 15.5659 | 30.7234 | 60.0131 | 21.9998 | 15.58 | 20.8743 | 59.9463 | 11.0005 | 15.5762 | 9.0317 | 59.982 | 0
15.5716 | 53.7985 | 59.9889 | 43.9996 | 15.5824 | 41.6196 | 59.9786 | 33.0002 | 15.5742 | 30.7234 | 60.0131 | 21.9998 | 15.5883 | 20.8743 | 59.9462 | 11.0005 | 15.5846 | 9.0317 | 59.982 | 0
15.5799 | 53.7985 | 59.9888 | 43.9996 | 15.5908 | 41.6196 | 59.9786 | 33.0002 | 15.5826 | 30.7234 | 60.013 | 21.9998 | 15.5967 | 20.8743 | 59.9462 | 11.0005 | 15.5929 | 9.0317 | 59.982 | 0
15.5883 | 53.7985 | 59.9888 | 43.9996 | 15.5991 | 41.6196 | 59.9786 | 33.0002 | 15.5909 | 30.7234 | 60.0129 | 21.9998 | 15.605 | 20.8743 | 59.9462 | 11.0005 | 15.6012 | 9.0317 | 59.982 | 0
15.5966 | 53.7985 | 59.9887 | 43.9996 | 15.6075 | 41.6196 | 59.9786 | 33.0002 | 15.5992 | 30.7234 | 60.0129 | 21.9998 | 15.6134 | 20.8743 | 59.9462 | 11.0005 | 15.6096 | 9.0317 | 59.982 | 0
15.6049 | 53.7985 | 59.9887 | 43.9996 | 15.6158 | 41.6196 | 59.9786 | 33.0002 | 15.6075 | 30.7234 | 60.0128 | 21.9998 | 15.6217 | 20.8743 | 59.9462 | 11.0005 | 15.6179 | 9.0317 | 59.982 | 0
15.6133 | 53.7985 | 59.9887 | 43.9996 | 15.6241 | 41.6196 | 59.9786 | 33.0002 | 15.6159 | 30.725 | 60.0128 | 21.9998 | 15.63 | 20.8743 | 59.9462 | 11.0005 | 15.6263 | 9.0317 | 59.982 | 0
15.6216 | 53.7985 | 59.9886 | 43.9996 | 15.6324 | 41.6196 | 59.9786 | 33.0002 | 15.6242 | 30.725 | 60.0127 | 21.9998 | 15.6384 | 20.8743 | 59.9462 | 11.0005 | 15.6346 | 9.0317 | 59.982 | 0
15.6299 | 53.7985 | 59.9886 | 43.9996 | 15.6408 | 41.6196 | 59.9785 | 33.0002 | 15.6325 | 30.725 | 60.0126 | 21.9998 | 15.6467 | 20.8769 | 59.9462 | 11.0005 | 15.6429 | 9.0317 | 59.982 | 0
15.6383 | 53.7985 | 59.9885 | 43.9996 | 15.6491 | 41.6196 | 59.9785 | 33.0002 | 15.6409 | 30.725 | 60.0126 | 21.9998 | 15.6551 | 20.8769 | 59.9462 | 11.0005 | 15.6512 | 9.0317 | 59.982 | 0
15.6466 | 53.7173 | 59.9885 | 43.9996 | 15.6575 | 41.6196 | 59.9785 | 33.0002 | 15.6492 | 30.7288 | 60.0125 | 21.9998 | 15.6634 | 20.8807 | 59.9462 | 11.0005 | 15.6596 | 9.0317 | 59.982 | 0
15.655 | 53.7173 | 59.9884 | 43.9996 | 15.6658 | 41.6196 | 59.9785 | 33.0002 | 15.6575 | 30.7288 | 60.0125 | 21.9998 | 15.6718 | 20.8807 | 59.9462 | 11.0005 | 15.6679 | 9.0317 | 59.982 | 0
15.6633 | 53.7126 | 59.9884 | 43.9996 | 15.6741 | 41.6196 | 59.9785 | 33.0002 | 15.6659 | 30.7288 | 60.0124 | 21.9998 | 15.6801 | 20.8837 | 59.9462 | 11.0005 | 15.6763 | 9.0317 | 59.982 | 0
15.6716 | 53.7126 | 59.9884 | 43.9996 | 15.6825 | 41.6196 | 59.9785 | 33.0002 | 15.6742 | 30.7288 | 60.0124 | 21.9998 | 15.6884 | 20.8837 | 59.9461 | 11.0005 | 15.6846 | 9.0299 | 59.982 | 0
15.6799 | 53.7126 | 59.9883 | 43.9996 | 15.6908 | 41.6196 | 59.9785 | 33.0002 | 15.6825 | 30.7327 | 60.0123 | 21.9998 | 15.6968 | 20.8837 | 59.9461 | 11.0005 | 15.6929 | 9.0299 | 59.982 | 0
15.6883 | 53.7126 | 59.9883 | 43.9996 | 15.6992 | 41.6196 | 59.9785 | 33.0002 | 15.6909 | 30.7327 | 60.0122 | 21.9998 | 15.7051 | 20.8837 | 59.9461 | 11.0005 | 15.7013 | 9.0299 | 59.982 | 0
15.6966 | 53.7126 | 59.9882 | 43.9996 | 15.7075 | 41.6196 | 59.9785 | 33.0002 | 15.6992 | 30.7327 | 60.0122 | 21.9998 | 15.7135 | 20.8837 | 59.9461 | 11.0005 | 15.7096 | 9.0299 | 59.982 | 0
15.705 | 53.7126 | 59.9882 | 43.9996 | 15.7158 | 41.6112 | 59.9785 | 33.0002 | 15.7075 | 30.7327 | 60.0121 | 21.9998 | 15.7218 | 20.8837 | 59.9461 | 11.0005 | 15.7179 | 9.0294 | 59.982 | 0
15.7133 | 53.7126 | 59.9882 | 43.9996 | 15.7242 | 41.6112 | 59.9785 | 33.0002 | 15.7159 | 30.6779 | 60.0121 | 21.9998 | 15.7301 | 20.8837 | 59.9461 | 11.0005 | 15.7263 | 9.0294 | 59.982 | 0
15.7216 | 53.7126 | 59.9881 | 43.9996 | 15.7325 | 41.6112 | 59.9785 | 33.0002 | 15.7242 | 30.6779 | 60.012 | 21.9998 | 15.7385 | 20.8837 | 59.9461 | 11.0005 | 15.7346 | 9.0302 | 59.9819 | 0
15.73 | 53.7126 | 59.9881 | 43.9996 | 15.7408 | 41.6112 | 59.9784 | 33.0002 | 15.7325 | 30.6764 | 60.012 | 21.9998 | 15.7468 | 20.8836 | 59.9461 | 11.0005 | 15.743 | 9.0302 | 59.9819 | 0
15.7383 | 53.7126 | 59.988 | 43.9996 | 15.7492 | 41.6112 | 59.9784 | 33.0002 | 15.7408 | 30.6764 | 60.0119 | 21.9998 | 15.7552 | 20.8836 | 59.9461 | 11.0005 | 15.7513 | 9.0302 | 59.9819 | 0
15.7466 | 53.7126 | 59.988 | 43.9996 | 15.7575 | 41.6112 | 59.9784 | 33.0002 | 15.7492 | 30.6774 | 60.0118 | 21.9998 | 15.7635 | 20.8836 | 59.9461 | 11.0005 | 15.7596 | 9.0302 | 59.9818 | 0
15.755 | 53.7126 | 59.9879 | 43.9996 | 15.7658 | 41.6112 | 59.9784 | 33.0002 | 15.7575 | 30.6774 | 60.0118 | 21.9998 | 15.7719 | 20.8836 | 59.9461 | 11.0005 | 15.7679 | 9.0302 | 59.9818 | 0
15.7633 | 53.7122 | 59.9879 | 43.9996 | 15.7742 | 41.6112 | 59.9784 | 33.0002 | 15.7658 | 30.6774 | 60.0117 | 21.9998 | 15.7802 | 20.8304 | 59.9461 | 11.0005 | 15.7763 | 9.0302 | 59.9817 | 0
15.7716 | 53.7122 | 59.9879 | 43.9996 | 15.7825 | 41.6053 | 59.9784 | 33.0002 | 15.7742 | 30.6774 | 60.0117 | 21.9998 | 15.7885 | 20.8304 | 59.946 | 11.0005 | 15.7846 | 8.9008 | 59.9817 | 0
15.78 | 53.6321 | 59.9878 | 43.9996 | 15.7909 | 41.6053 | 59.9784 | 33.0002 | 15.7825 | 30.6766 | 60.0116 | 21.9998 | 15.7969 | 20.8304 | 59.946 | 11.0005 | 15.793 | 8.9008 | 59.9817 | 0
15.7883 | 53.6321 | 59.9878 | 43.9996 | 15.7992 | 41.6053 | 59.9784 | 33.0002 | 15.7908 | 30.6766 | 60.0115 | 21.9998 | 15.8052 | 20.8304 | 59.946 | 11.0005 | 15.8013 | 8.9008 | 59.9816 | 0
15.7966 | 53.6321 | 59.9877 | 43.9996 | 15.8075 | 41.6053 | 59.9784 | 33.0002 | 15.7992 | 30.678 | 60.0115 | 21.9998 | 15.8135 | 20.8268 | 59.946 | 11.0005 | 15.8096 | 8.9008 | 59.9816 | 0
15.805 | 53.6321 | 59.9877 | 43.9996 | 15.8159 | 41.6053 | 59.9784 | 33.0002 | 15.8075 | 30.678 | 60.0114 | 21.9998 | 15.8219 | 20.8268 | 59.946 | 11.0005 | 15.818 | 8.9008 | 59.9815 | 0
15.8133 | 53.5753 | 59.9877 | 43.9996 | 15.8242 | 41.6053 | 59.9784 | 33.0002 | 15.8158 | 30.643 | 60.0114 | 21.9998 | 15.8302 | 20.8268 | 59.946 | 11.0005 | 15.8263 | 8.9008 | 59.9815 | 0
15.8216 | 53.5753 | 59.9876 | 43.9996 | 15.8326 | 41.6053 | 59.9784 | 33.0002 | 15.8241 | 30.643 | 60.0113 | 21.9998 | 15.8386 | 20.8268 | 59.946 | 11.0005 | 15.8346 | 8.7703 | 59.9814 | 0
15.83 | 53.5753 | 59.9876 | 43.9996 | 15.8409 | 41.6053 | 59.9783 | 33.0002 | 15.8325 | 30.643 | 60.0112 | 21.9998 | 15.8469 | 20.8264 | 59.946 | 11.0005 | 15.843 | 8.7703 | 59.9814 | 0
15.8383 | 53.5753 | 59.9875 | 43.9996 | 15.8492 | 41.6053 | 59.9783 | 33.0002 | 15.8408 | 30.643 | 60.0112 | 21.9998 | 15.8553 | 20.8264 | 59.9461 | 11.0005 | 15.8513 | 8.7695 | 59.9814 | 0
15.8466 | 53.5753 | 59.9875 | 43.9996 | 15.8575 | 41.6053 | 59.9783 | 33.0002 | 15.8491 | 30.5909 | 60.0111 | 21.9998 | 15.8636 | 20.8264 | 59.9461 | 11.0005 | 15.8596 | 8.7695 | 59.9813 | 0
15.855 | 53.5753 | 59.9874 | 43.9996 | 15.8659 | 41.6076 | 59.9783 | 33.0002 | 15.8575 | 30.5909 | 60.0111 | 21.9998 | 15.8719 | 20.8264 | 59.9461 | 11.0005 | 15.868 | 8.7695 | 59.9813 | 0
15.8633 | 53.5763 | 59.9874 | 43.9996 | 15.8742 | 41.6076 | 59.9783 | 33.0002 | 15.8658 | 30.5907 | 60.011 | 21.9998 | 15.8803 | 20.8264 | 59.9462 | 11.0005 | 15.8763 | 8.7695 | 59.9812 | 0
15.8717 | 53.5763 | 59.9874 | 43.9996 | 15.8826 | 41.6076 | 59.9783 | 33.0002 | 15.8741 | 30.5907 | 60.011 | 21.9998 | 15.8886 | 20.8264 | 59.9462 | 11.0005 | 15.8846 | 8.7695 | 59.9812 | 0
15.88 | 53.5749 | 59.9873 | 43.9996 | 15.8909 | 41.6076 | 59.9783 | 33.0002 | 15.8824 | 30.5917 | 60.0109 | 21.9998 | 15.8969 | 20.8282 | 59.9462 | 11.0005 | 15.893 | 8.7695 | 59.9812 | 0
15.8883 | 53.5749 | 59.9873 | 43.9996 | 15.8992 | 41.6076 | 59.9783 | 33.0002 | 15.8908 | 30.5917 | 60.0108 | 21.9998 | 15.9053 | 20.8282 | 59.9463 | 11.0005 | 15.9013 | 8.7695 | 59.9811 | 0
15.8967 | 53.5749 | 59.9872 | 43.9996 | 15.9076 | 41.6076 | 59.9783 | 33.0002 | 15.8991 | 30.5917 | 60.0108 | 21.9998 | 15.9136 | 20.8282 | 59.9463 | 11.0005 | 15.9097 | 8.7695 | 59.9811 | 0
15.905 | 53.5749 | 59.9872 | 43.9996 | 15.9159 | 41.6076 | 59.9783 | 33.0002 | 15.9074 | 30.5917 | 60.0107 | 21.9998 | 15.922 | 20.8282 | 59.9463 | 11.0005 | 15.918 | 8.7695 | 59.981 | 0
15.9133 | 53.5745 | 59.9871 | 43.9996 | 15.9243 | 41.6076 | 59.9783 | 33.0002 | 15.9158 | 30.5915 | 60.0107 | 21.9998 | 15.9303 | 20.8282 | 59.9464 | 11.0005 | 15.9263 | 8.7695 | 59.981 | 0
15.9217 | 53.5745 | 59.9871 | 43.9996 | 15.9326 | 41.6076 | 59.9783 | 33.0002 | 15.9241 | 30.5915 | 60.0106 | 21.9998 | 15.9387 | 20.8282 | 59.9464 | 11.0005 | 15.9347 | 8.7695 | 59.9809 | 0
15.93 | 53.5745 | 59.9871 | 43.9996 | 15.9409 | 41.6076 | 59.9782 | 33.0002 | 15.9324 | 30.5916 | 60.0106 | 21.9998 | 15.947 | 20.8313 | 59.9464 | 11.0005 | 15.943 | 8.7695 | 59.9809 | 0
15.9383 | 53.5745 | 59.987 | 43.9996 | 15.9492 | 41.6076 | 59.9782 | 33.0002 | 15.9408 | 30.5916 | 60.0105 | 21.9998 | 15.9553 | 20.8313 | 59.9465 | 11.0005 | 15.9513 | 8.7704 | 59.9809 | 0
15.9467 | 53.5745 | 59.987 | 43.9996 | 15.9576 | 41.6076 | 59.9782 | 33.0002 | 15.9491 | 30.5894 | 60.0104 | 21.9998 | 15.9637 | 20.758 | 59.9465 | 11.0005 | 15.9597 | 8.7704 | 59.9808 | 0
15.955 | 53.5745 | 59.987 | 43.9996 | 15.9659 | 41.6076 | 59.9782 | 33.0002 | 15.9574 | 30.5894 | 60.0104 | 21.9998 | 15.972 | 20.758 | 59.9465 | 11.0005 | 15.968 | 8.7693 | 59.9808 | 0
15.9633 | 53.5745 | 59.9869 | 43.9996 | 15.9743 | 41.6076 | 59.9782 | 33.0002 | 15.9658 | 30.5898 | 60.0103 | 21.9998 | 15.9803 | 20.758 | 59.9466 | 11.0005 | 15.9763 | 8.7693 | 59.9807 | 0
15.9717 | 53.5745 | 59.9869 | 43.9996 | 15.9826 | 41.6076 | 59.9782 | 33.0002 | 15.9741 | 30.5898 | 60.0103 | 21.9998 | 15.9887 | 20.758 | 59.9466 | 11.0005 | 15.9847 | 8.7693 | 59.9807 | 0
15.98 | 53.5745 | 59.9869 | 43.9996 | 15.9909 | 41.6076 | 59.9782 | 33.0002 | 15.9824 | 30.5915 | 60.0102 | 21.9998 | 15.997 | 20.758 | 59.9466 | 11.0005 | 15.993 | 8.7693 | 59.9807 | 0
15.9883 | 53.5745 | 59.9869 | 43.9996 | 15.9993 | 41.6076 | 59.9782 | 33.0002 | 15.9908 | 30.5915 | 60.0101 | 21.9998 | 16.0054 | 20.758 | 59.9467 | 11.0005 | 16.0013 | 8.7693 | 59.9806 | 0
15.9967 | 53.5745 | 59.9868 | 43.9996 | 16.0076 | 41.6076 | 59.9782 | 33.0002 | 15.9991 | 30.5925 | 60.0101 | 21.9998 | 16.0137 | 20.7558 | 59.9467 | 11.0005 | 16.0097 | 8.7693 | 59.9806 | 0
16.005 | 53.5745 | 59.9868 | 43.9996 | 16.016 | 41.6076 | 59.9782 | 33.0002 | 16.0074 | 30.5925 | 60.01 | 21.9998 | 16.0221 | 20.7558 | 59.9467 | 11.0005 | 16.018 | 8.7693 | 59.9805 | 0
16.0134 | 53.5788 | 59.9868 | 43.9996 | 16.0243 | 41.6076 | 59.9782 | 33.0002 | 16.0157 | 30.5919 | 60.01 | 21.9998 | 16.0304 | 20.7558 | 59.9468 | 11.0005 | 16.0264 | 8.7693 | 59.9805 | 0
16.0217 | 53.5788 | 59.9868 | 43.9996 | 16.0326 | 41.6076 | 59.9782 | 33.0002 | 16.0241 | 30.5919 | 60.0099 | 21.9998 | 16.0387 | 20.7558 | 59.9468 | 11.0005 | 16.0347 | 8.7693 | 59.9804 | 0
16.03 | 53.5788 | 59.9867 | 43.9996 | 16.041 | 41.6076 | 59.9781 | 33.0002 | 16.0324 | 30.5187 | 60.0098 | 21.9998 | 16.0471 | 20.7558 | 59.9468 | 11.0005 | 16.043 | 8.7693 | 59.9804 | 0
16.0384 | 53.5788 | 59.9867 | 43.9996 | 16.0493 | 41.6076 | 59.9781 | 33.0002 | 16.0407 | 30.5187 | 60.0098 | 21.9998 | 16.0554 | 20.7558 | 59.9469 | 11.0005 | 16.0514 | 8.769 | 59.9804 | 0
16.0467 | 53.5784 | 59.9867 | 43.9996 | 16.0576 | 41.6076 | 59.9781 | 33.0002 | 16.0491 | 30.5187 | 60.0097 | 21.9998 | 16.0638 | 20.7558 | 59.9469 | 11.0005 | 16.0597 | 8.769 | 59.9803 | 0
16.055 | 53.5784 | 59.9867 | 43.9996 | 16.066 | 41.6076 | 59.9781 | 33.0002 | 16.0574 | 30.5187 | 60.0097 | 21.9998 | 16.0721 | 20.7558 | 59.9469 | 11.0005 | 16.0681 | 8.769 | 59.9803 | 0
16.0634 | 53.5784 | 59.9866 | 43.9996 | 16.0743 | 41.6076 | 59.9781 | 33.0002 | 16.0657 | 30.5162 | 60.0096 | 21.9998 | 16.0804 | 20.7546 | 59.947 | 11.0005 | 16.0764 | 8.769 | 59.9802 | 0
16.0717 | 53.5784 | 59.9866 | 43.9996 | 16.0826 | 41.505 | 59.9781 | 33.0002 | 16.0741 | 30.5162 | 60.0096 | 21.9998 | 16.0888 | 20.7546 | 59.947 | 11.0005 | 16.0847 | 8.769 | 59.9802 | 0
16.08 | 53.5473 | 59.9866 | 43.9996 | 16.091 | 41.505 | 59.9781 | 33.0002 | 16.0824 | 30.4551 | 60.0095 | 21.9998 | 16.0971 | 20.7537 | 59.947 | 11.0005 | 16.093 | 8.769 | 59.9802 | 0
16.0884 | 53.5473 | 59.9866 | 43.9996 | 16.0993 | 41.505 | 59.9781 | 33.0002 | 16.0907 | 30.4551 | 60.0094 | 21.9998 | 16.1055 | 20.7537 | 59.9471 | 11.0005 | 16.1014 | 8.769 | 59.9801 | 0
16.0967 | 53.5473 | 59.9865 | 43.9996 | 16.1076 | 41.505 | 59.9781 | 33.0002 | 16.0991 | 30.4055 | 60.0094 | 21.9998 | 16.1138 | 20.7537 | 59.9471 | 11.0005 | 16.1097 | 8.769 | 59.9801 | 0
16.105 | 53.5473 | 59.9865 | 43.9996 | 16.116 | 41.505 | 59.9781 | 33.0002 | 16.1074 | 30.4055 | 60.0093 | 21.9998 | 16.1221 | 20.7537 | 59.9471 | 11.0005 | 16.118 | 8.7701 | 59.98 | 0
16.1134 | 53.5473 | 59.9865 | 43.9996 | 16.1243 | 41.505 | 59.9781 | 33.0002 | 16.1157 | 30.4055 | 60.0093 | 21.9998 | 16.1305 | 20.7555 | 59.9472 | 11.0005 | 16.1264 | 8.7701 | 59.98 | 0
16.1217 | 53.5473 | 59.9865 | 43.9996 | 16.1327 | 41.505 | 59.9781 | 33.0002 | 16.1241 | 30.4055 | 60.0092 | 21.9998 | 16.1388 | 20.7555 | 59.9472 | 11.0005 | 16.1347 | 8.7709 | 59.9799 | 0
16.13 | 53.5509 | 59.9864 | 43.9996 | 16.141 | 41.505 | 59.978 | 33.0002 | 16.1324 | 30.4055 | 60.0092 | 21.9998 | 16.1472 | 20.7555 | 59.9472 | 11.0005 | 16.1431 | 8.7709 | 59.9799 | 0
16.1384 | 53.5509 | 59.9864 | 43.9996 | 16.1493 | 41.505 | 59.978 | 33.0002 | 16.1407 | 30.4055 | 60.0091 | 21.9998 | 16.1555 | 20.7555 | 59.9473 | 11.0005 | 16.1514 | 8.7709 | 59.9799 | 0
16.1467 | 53.5509 | 59.9864 | 43.9996 | 16.1577 | 41.505 | 59.978 | 33.0002 | 16.149 | 30.4043 | 60.009 | 21.9998 | 16.1638 | 20.7555 | 59.9473 | 11.0005 | 16.1597 | 8.7709 | 59.9798 | 0
16.155 | 53.5509 | 59.9864 | 43.9996 | 16.166 | 41.505 | 59.978 | 33.0002 | 16.1574 | 30.4043 | 60.009 | 21.9998 | 16.1722 | 20.7555 | 59.9473 | 11.0005 | 16.1681 | 8.7703 | 59.9798 | 0
16.1634 | 53.5509 | 59.9863 | 43.9996 | 16.1743 | 41.505 | 59.978 | 33.0002 | 16.1657 | 30.4043 | 60.0089 | 21.9998 | 16.1805 | 20.7555 | 59.9474 | 11.0005 | 16.1764 | 8.7703 | 59.9797 | 0
16.1717 | 53.5509 | 59.9863 | 43.9996 | 16.1827 | 41.505 | 59.978 | 33.0002 | 16.174 | 30.4043 | 60.0089 | 21.9998 | 16.1889 | 20.7555 | 59.9474 | 11.0005 | 16.1848 | 8.7703 | 59.9797 | 0
16.1801 | 53.5509 | 59.9863 | 43.9996 | 16.191 | 41.505 | 59.978 | 33.0002 | 16.1824 | 30.4094 | 60.0088 | 21.9998 | 16.1972 | 20.7555 | 59.9474 | 11.0005 | 16.1931 | 8.7703 | 59.9797 | 0
16.1884 | 53.5509 | 59.9863 | 43.9996 | 16.1993 | 41.505 | 59.978 | 33.0002 | 16.1907 | 30.4094 | 60.0087 | 21.9998 | 16.2056 | 20.7555 | 59.9475 | 11.0005 | 16.2014 | 8.7698 | 59.9796 | 0
16.1967 | 53.5265 | 59.9862 | 43.9996 | 16.2077 | 41.505 | 59.978 | 33.0002 | 16.1991 | 30.4114 | 60.0087 | 21.9998 | 16.2139 | 20.7555 | 59.9475 | 11.0005 | 16.2097 | 8.7698 | 59.9796 | 0
16.2051 | 53.5265 | 59.9862 | 43.9996 | 16.216 | 41.505 | 59.9781 | 33.0002 | 16.2074 | 30.4114 | 60.0086 | 21.9998 | 16.2222 | 20.7555 | 59.9475 | 11.0005 | 16.2181 | 8.7698 | 59.9795 | 0
16.2134 | 53.5265 | 59.9862 | 43.9996 | 16.2244 | 41.505 | 59.9781 | 33.0002 | 16.2157 | 30.4114 | 60.0086 | 21.9998 | 16.2306 | 20.7581 | 59.9476 | 11.0005 | 16.2264 | 8.7698 | 59.9795 | 0
16.2217 | 53.5265 | 59.9862 | 43.9996 | 16.2327 | 41.505 | 59.9781 | 33.0002 | 16.2241 | 30.4114 | 60.0085 | 21.9998 | 16.2389 | 20.7581 | 59.9476 | 11.0005 | 16.2348 | 8.7689 | 59.9794 | 0
16.2301 | 53.5265 | 59.9861 | 43.9996 | 16.241 | 41.505 | 59.9781 | 33.0002 | 16.2324 | 30.4114 | 60.0084 | 21.9998 | 16.2473 | 20.7581 | 59.9476 | 11.0005 | 16.2431 | 8.7689 | 59.9794 | 0
16.2384 | 53.5265 | 59.9861 | 43.9996 | 16.2494 | 41.505 | 59.9781 | 33.0002 | 16.2407 | 30.4114 | 60.0084 | 21.9998 | 16.2556 | 20.7581 | 59.9477 | 11.0005 | 16.2514 | 8.7682 | 59.9794 | 0
16.2467 | 53.527 | 59.9861 | 43.9996 | 16.2577 | 41.505 | 59.9781 | 33.0002 | 16.2491 | 30.4115 | 60.0083 | 21.9998 | 16.2639 | 20.7581 | 59.9477 | 11.0005 | 16.2598 | 8.7682 | 59.9793 | 0
16.2551 | 53.527 | 59.9861 | 43.9996 | 16.2661 | 41.505 | 59.9782 | 33.0002 | 16.2574 | 30.4115 | 60.0083 | 21.9998 | 16.2723 | 20.7581 | 59.9477 | 11.0005 | 16.2681 | 8.6054 | 59.9793 | 0
16.2634 | 53.4966 | 59.986 | 43.9996 | 16.2744 | 41.505 | 59.9782 | 33.0002 | 16.2657 | 30.4115 | 60.0082 | 21.9998 | 16.2806 | 20.7581 | 59.9478 | 11.0005 | 16.2764 | 8.6054 | 59.9792 | 0
16.2717 | 53.4966 | 59.986 | 43.9996 | 16.2827 | 41.505 | 59.9782 | 33.0002 | 16.274 | 30.4115 | 60.0082 | 21.9998 | 16.289 | 20.7581 | 59.9478 | 11.0005 | 16.2848 | 8.6054 | 59.9792 | 0
16.2801 | 53.4966 | 59.986 | 43.9996 | 16.291 | 41.505 | 59.9782 | 33.0002 | 16.2824 | 30.4115 | 60.0081 | 21.9998 | 16.2973 | 20.7625 | 59.9478 | 11.0005 | 16.2931 | 8.6054 | 59.9792 | 0
16.2884 | 53.4966 | 59.986 | 43.9996 | 16.2994 | 41.505 | 59.9782 | 33.0002 | 16.2907 | 30.4115 | 60.008 | 21.9998 | 16.3056 | 20.7625 | 59.9479 | 11.0005 | 16.3015 | 8.6054 | 59.9791 | 0
16.2967 | 53.4966 | 59.9859 | 43.9996 | 16.3077 | 41.505 | 59.9782 | 33.0002 | 16.299 | 30.4117 | 60.008 | 21.9998 | 16.314 | 20.7625 | 59.9479 | 11.0005 | 16.3098 | 8.6054 | 59.9791 | 0
16.3051 | 53.4966 | 59.9859 | 43.9996 | 16.3161 | 41.505 | 59.9783 | 33.0002 | 16.3074 | 30.4117 | 60.0079 | 21.9998 | 16.3223 | 20.7625 | 59.9479 | 11.0005 | 16.3181 | 8.6059 | 59.979 | 0
16.3134 | 53.4966 | 59.9859 | 43.9996 | 16.3244 | 41.505 | 59.9783 | 33.0002 | 16.3157 | 30.4119 | 60.0079 | 21.9998 | 16.3307 | 20.7625 | 59.948 | 11.0005 | 16.3264 | 8.6059 | 59.979 | 0
16.3217 | 53.4966 | 59.9859 | 43.9996 | 16.3327 | 41.505 | 59.9783 | 33.0002 | 16.324 | 30.4119 | 60.0078 | 21.9998 | 16.339 | 20.7625 | 59.948 | 11.0005 | 16.3348 | 8.6058 | 59.9789 | 0
16.3301 | 53.4966 | 59.9858 | 43.9996 | 16.3411 | 41.505 | 59.9783 | 33.0002 | 16.3324 | 30.4125 | 60.0078 | 21.9998 | 16.3474 | 20.7625 | 59.948 | 11.0005 | 16.3431 | 8.6058 | 59.9789 | 0
16.3384 | 53.4966 | 59.9858 | 43.9996 | 16.3494 | 41.3975 | 59.9783 | 33.0002 | 16.3407 | 30.4125 | 60.0077 | 21.9998 | 16.3557 | 20.7625 | 59.9481 | 11.0005 | 16.3515 | 8.6055 | 59.9789 | 0
16.3468 | 53.49 | 59.9858 | 43.9996 | 16.3578 | 41.3975 | 59.9783 | 33.0002 | 16.349 | 30.4125 | 60.0076 | 21.9998 | 16.364 | 20.7625 | 59.9481 | 11.0005 | 16.3598 | 8.6055 | 59.9788 | 0
16.3551 | 53.49 | 59.9858 | 43.9996 | 16.3661 | 41.3975 | 59.9784 | 33.0002 | 16.3574 | 30.4125 | 60.0076 | 21.9998 | 16.3724 | 20.7625 | 59.9481 | 11.0005 | 16.3681 | 8.6055 | 59.9788 | 0
16.3634 | 53.49 | 59.9857 | 43.9996 | 16.3744 | 41.3975 | 59.9784 | 33.0002 | 16.3657 | 30.4125 | 60.0075 | 21.9998 | 16.3807 | 20.7625 | 59.9482 | 11.0005 | 16.3765 | 8.6055 | 59.9787 | 0
16.3718 | 53.49 | 59.9857 | 43.9996 | 16.3828 | 41.3975 | 59.9784 | 33.0002 | 16.374 | 30.4125 | 60.0075 | 21.9998 | 16.389 | 20.7625 | 59.9482 | 11.0005 | 16.3848 | 8.6055 | 59.9787 | 0
16.3801 | 53.4599 | 59.9857 | 43.9996 | 16.3911 | 41.3975 | 59.9784 | 33.0002 | 16.3824 | 30.4083 | 60.0074 | 21.9998 | 16.3974 | 20.762 | 59.9482 | 11.0005 | 16.3931 | 8.6055 | 59.9787 | 0
16.3884 | 53.4599 | 59.9857 | 43.9996 | 16.3994 | 41.3975 | 59.9784 | 33.0002 | 16.3907 | 30.4083 | 60.0073 | 21.9998 | 16.4057 | 20.762 | 59.9483 | 11.0005 | 16.4015 | 8.6052 | 59.9786 | 0
16.3968 | 53.4599 | 59.9856 | 43.9996 | 16.4078 | 41.3975 | 59.9784 | 33.0002 | 16.399 | 30.4062 | 60.0073 | 21.9998 | 16.4141 | 20.6428 | 59.9483 | 11.0005 | 16.4098 | 8.6052 | 59.9786 | 0
16.4051 | 53.4599 | 59.9856 | 43.9996 | 16.4161 | 41.2686 | 59.9785 | 33.0002 | 16.4073 | 30.4062 | 60.0072 | 21.9998 | 16.4224 | 20.6428 | 59.9483 | 11.0005 | 16.4182 | 8.6052 | 59.9785 | 0
16.4134 | 53.4601 | 59.9856 | 43.9996 | 16.4244 | 41.2686 | 59.9785 | 33.0002 | 16.4157 | 30.4059 | 60.0072 | 21.9998 | 16.4308 | 20.6428 | 59.9484 | 11.0005 | 16.4265 | 8.6052 | 59.9785 | 0
16.4218 | 53.4601 | 59.9856 | 43.9996 | 16.4328 | 41.2686 | 59.9785 | 33.0002 | 16.424 | 30.4059 | 60.0071 | 21.9998 | 16.4391 | 20.6428 | 59.9484 | 11.0005 | 16.4348 | 8.6045 | 59.9784 | 0
16.4301 | 53.4615 | 59.9855 | 43.9996 | 16.4411 | 41.2686 | 59.9785 | 33.0002 | 16.4323 | 30.4059 | 60.007 | 21.9998 | 16.4474 | 20.5473 | 59.9484 | 11.0005 | 16.4431 | 8.6045 | 59.9784 | 0
16.4384 | 53.4615 | 59.9855 | 43.9996 | 16.4495 | 41.2686 | 59.9785 | 33.0002 | 16.4407 | 30.4059 | 60.007 | 21.9998 | 16.4558 | 20.5473 | 59.9485 | 11.0005 | 16.4515 | 8.6038 | 59.9784 | 0
16.4468 | 53.4655 | 59.9855 | 43.9996 | 16.4578 | 41.2686 | 59.9785 | 33.0002 | 16.449 | 30.4094 | 60.0069 | 21.9998 | 16.4641 | 20.5473 | 59.9485 | 11.0005 | 16.4598 | 8.6038 | 59.9783 | 0
16.4551 | 53.4655 | 59.9855 | 43.9996 | 16.4661 | 41.2686 | 59.9786 | 33.0002 | 16.4573 | 30.4094 | 60.0069 | 21.9998 | 16.4724 | 20.5473 | 59.9485 | 11.0005 | 16.4682 | 8.6046 | 59.9783 | 0
16.4634 | 53.4655 | 59.9854 | 43.9996 | 16.4745 | 41.2686 | 59.9786 | 33.0002 | 16.4657 | 30.4094 | 60.0068 | 21.9998 | 16.4808 | 20.5473 | 59.9486 | 11.0005 | 16.4765 | 8.6046 | 59.9782 | 0
16.4718 | 53.4655 | 59.9854 | 43.9996 | 16.4828 | 41.2686 | 59.9786 | 33.0002 | 16.474 | 30.4094 | 60.0068 | 21.9998 | 16.4891 | 20.5473 | 59.9486 | 11.0005 | 16.4848 | 8.6046 | 59.9782 | 0
16.4801 | 53.4283 | 59.9854 | 43.9996 | 16.4911 | 41.2686 | 59.9786 | 33.0002 | 16.4823 | 30.4026 | 60.0067 | 21.9998 | 16.4975 | 20.5473 | 59.9486 | 11.0005 | 16.4932 | 8.6046 | 59.9782 | 0
16.4884 | 53.4283 | 59.9854 | 43.9996 | 16.4995 | 41.2686 | 59.9786 | 33.0002 | 16.4907 | 30.4026 | 60.0066 | 21.9998 | 16.5058 | 20.5473 | 59.9487 | 11.0005 | 16.5015 | 8.6046 | 59.9781 | 0
16.4968 | 53.4283 | 59.9853 | 43.9996 | 16.5078 | 41.2686 | 59.9786 | 33.0002 | 16.499 | 30.4026 | 60.0066 | 21.9998 | 16.5142 | 20.5473 | 59.9487 | 11.0005 | 16.5099 | 8.6046 | 59.9781 | 0
16.5051 | 53.4283 | 59.9853 | 43.9996 | 16.5161 | 41.2686 | 59.9787 | 33.0002 | 16.5073 | 30.4026 | 60.0065 | 21.9998 | 16.5225 | 20.5473 | 59.9487 | 11.0005 | 16.5182 | 8.6046 | 59.978 | 0
16.5135 | 53.4307 | 59.9853 | 43.9996 | 16.5245 | 41.2686 | 59.9787 | 33.0002 | 16.5157 | 30.3657 | 60.0065 | 21.9998 | 16.5308 | 20.5473 | 59.9488 | 11.0005 | 16.5265 | 8.6046 | 59.978 | 0
16.5218 | 53.4307 | 59.9853 | 43.9996 | 16.5328 | 41.2686 | 59.9787 | 33.0002 | 16.524 | 30.3657 | 60.0064 | 21.9998 | 16.5392 | 20.5473 | 59.9488 | 11.0005 | 16.5349 | 8.6046 | 59.9779 | 0
16.5301 | 53.423 | 59.9852 | 43.9996 | 16.5411 | 41.2686 | 59.9787 | 33.0002 | 16.5323 | 30.3657 | 60.0064 | 21.9998 | 16.5475 | 20.5473 | 59.9488 | 11.0005 | 16.5432 | 8.6046 | 59.9779 | 0
16.5385 | 53.423 | 59.9852 | 43.9996 | 16.5495 | 41.2686 | 59.9787 | 33.0002 | 16.5406 | 30.3657 | 60.0063 | 21.9998 | 16.5558 | 20.5473 | 59.9489 | 11.0005 | 16.5515 | 8.6046 | 59.9779 | 0
16.5468 | 53.4232 | 59.9852 | 43.9996 | 16.5578 | 41.2686 | 59.9787 | 33.0002 | 16.549 | 30.3472 | 60.0062 | 21.9998 | 16.5642 | 20.5461 | 59.9489 | 11.0005 | 16.5599 | 8.6046 | 59.9778 | 0
16.5551 | 53.4232 | 59.9852 | 43.9996 | 16.5662 | 41.2686 | 59.9788 | 33.0002 | 16.5573 | 30.3472 | 60.0062 | 21.9998 | 16.5725 | 20.5461 | 59.9489 | 11.0005 | 16.5682 | 8.6046 | 59.9778 | 0
16.5635 | 53.384 | 59.9851 | 43.9996 | 16.5745 | 41.2686 | 59.9788 | 33.0002 | 16.5656 | 30.3472 | 60.0061 | 21.9998 | 16.5809 | 20.549 | 59.949 | 11.0005 | 16.5765 | 8.6046 | 59.9777 | 0
16.5718 | 53.384 | 59.9851 | 43.9996 | 16.5828 | 41.2686 | 59.9788 | 33.0002 | 16.574 | 30.3472 | 60.0061 | 21.9998 | 16.5892 | 20.549 | 59.949 | 11.0005 | 16.5849 | 8.6046 | 59.9777 | 0
16.5801 | 53.384 | 59.9851 | 43.9996 | 16.5912 | 41.2686 | 59.9788 | 33.0002 | 16.5823 | 30.3496 | 60.006 | 21.9998 | 16.5976 | 20.549 | 59.949 | 11.0005 | 16.5932 | 8.6046 | 59.9777 | 0
16.5885 | 53.384 | 59.9851 | 43.9996 | 16.5995 | 41.2686 | 59.9788 | 33.0002 | 16.5906 | 30.3496 | 60.0059 | 21.9998 | 16.6059 | 20.549 | 59.9491 | 11.0005 | 16.6015 | 8.6046 | 59.9776 | 0
16.5968 | 53.3533 | 59.985 | 43.9996 | 16.6078 | 41.2686 | 59.9788 | 33.0002 | 16.599 | 30.3497 | 60.0059 | 21.9998 | 16.6142 | 20.549 | 59.9491 | 11.0005 | 16.6099 | 8.6046 | 59.9776 | 0
16.6051 | 53.3533 | 59.985 | 43.9996 | 16.6162 | 41.2686 | 59.9789 | 33.0002 | 16.6073 | 30.3497 | 60.0058 | 21.9998 | 16.6226 | 20.549 | 59.9491 | 11.0005 | 16.6182 | 8.6046 | 59.9775 | 0
16.6135 | 53.361 | 59.985 | 43.9996 | 16.6245 | 41.2686 | 59.9789 | 33.0002 | 16.6156 | 30.3497 | 60.0058 | 21.9998 | 16.6309 | 20.549 | 59.9492 | 11.0005 | 16.6266 | 8.6046 | 59.9775 | 0
16.6218 | 53.361 | 59.985 | 43.9996 | 16.6328 | 41.2686 | 59.9789 | 33.0002 | 16.624 | 30.3497 | 60.0057 | 21.9998 | 16.6393 | 20.549 | 59.9492 | 11.0005 | 16.6349 | 8.6046 | 59.9774 | 0
16.6301 | 53.361 | 59.9849 | 43.9996 | 16.6412 | 41.2686 | 59.9789 | 33.0002 | 16.6323 | 30.3439 | 60.0056 | 21.9998 | 16.6476 | 20.549 | 59.9492 | 11.0005 | 16.6432 | 8.6046 | 59.9774 | 0
16.6385 | 53.361 | 59.9849 | 43.9996 | 16.6495 | 41.2686 | 59.9789 | 33.0002 | 16.6406 | 30.3439 | 60.0056 | 21.9998 | 16.6559 | 20.549 | 59.9493 | 11.0005 | 16.6516 | 8.6046 | 59.9774 | 0
16.6468 | 53.361 | 59.9849 | 43.9996 | 16.6579 | 41.2686 | 59.9789 | 33.0002 | 16.649 | 30.3439 | 60.0055 | 21.9998 | 16.6643 | 20.549 | 59.9493 | 11.0005 | 16.6599 | 8.6046 | 59.9773 | 0
16.6552 | 53.361 | 59.9849 | 43.9996 | 16.6662 | 41.2686 | 59.979 | 33.0002 | 16.6573 | 30.3439 | 60.0055 | 21.9998 | 16.6726 | 20.549 | 59.9493 | 11.0005 | 16.6682 | 8.6046 | 59.9773 | 0
16.6635 | 53.3673 | 59.9848 | 43.9996 | 16.6745 | 41.2686 | 59.979 | 33.0002 | 16.6656 | 30.345 | 60.0054 | 21.9998 | 16.681 | 20.4554 | 59.9494 | 11.0005 | 16.6766 | 8.6046 | 59.9772 | 0
16.6718 | 53.3673 | 59.9848 | 43.9996 | 16.6829 | 41.2758 | 59.979 | 33.0002 | 16.674 | 30.345 | 60.0054 | 21.9998 | 16.6893 | 20.4554 | 59.9494 | 11.0005 | 16.6849 | 8.6046 | 59.9772 | 0
16.6802 | 53.3596 | 59.9848 | 43.9996 | 16.6912 | 41.2758 | 59.979 | 33.0002 | 16.6823 | 30.345 | 60.0053 | 21.9998 | 16.6977 | 20.4554 | 59.9494 | 11.0005 | 16.6932 | 8.6046 | 59.9772 | 0
16.6885 | 53.3596 | 59.9848 | 43.9996 | 16.6996 | 41.2758 | 59.979 | 33.0002 | 16.6906 | 30.345 | 60.0052 | 21.9998 | 16.706 | 20.4554 | 59.9495 | 11.0005 | 16.7016 | 8.6046 | 59.9771 | 0
16.6968 | 53.3596 | 59.9847 | 43.9996 | 16.7079 | 41.2758 | 59.979 | 33.0002 | 16.6989 | 30.3506 | 60.0052 | 21.9998 | 16.7143 | 20.4554 | 59.9495 | 11.0005 | 16.7099 | 8.6046 | 59.9771 | 0
16.7052 | 53.3596 | 59.9847 | 43.9996 | 16.7162 | 41.2758 | 59.9791 | 33.0002 | 16.7073 | 30.3506 | 60.0051 | 21.9998 | 16.7227 | 20.4554 | 59.9495 | 11.0005 | 16.7183 | 8.6046 | 59.977 | 0
16.7135 | 53.3596 | 59.9847 | 43.9996 | 16.7245 | 41.2758 | 59.9791 | 33.0002 | 16.7156 | 30.3507 | 60.0051 | 21.9998 | 16.731 | 20.4554 | 59.9496 | 11.0005 | 16.7266 | 8.6046 | 59.977 | 0
16.7218 | 53.3596 | 59.9847 | 43.9996 | 16.7329 | 41.2758 | 59.9791 | 33.0002 | 16.724 | 30.3507 | 60.005 | 21.9998 | 16.7393 | 20.4554 | 59.9496 | 11.0005 | 16.7349 | 8.6046 | 59.977 | 0
16.7302 | 53.354 | 59.9846 | 43.9996 | 16.7412 | 41.2758 | 59.9791 | 33.0002 | 16.7323 | 30.3507 | 60.005 | 21.9998 | 16.7477 | 20.4554 | 59.9496 | 11.0005 | 16.7433 | 8.6046 | 59.9769 | 0
16.7385 | 53.354 | 59.9846 | 43.9996 | 16.7496 | 41.2859 | 59.9791 | 33.0002 | 16.7406 | 30.3507 | 60.0049 | 21.9998 | 16.756 | 20.4554 | 59.9497 | 11.0005 | 16.7516 | 8.6046 | 59.9769 | 0
16.7468 | 53.3548 | 59.9846 | 43.9996 | 16.7579 | 41.2859 | 59.9791 | 33.0002 | 16.749 | 30.3483 | 60.0048 | 21.9998 | 16.7644 | 20.4554 | 59.9497 | 11.0005 | 16.7599 | 8.6046 | 59.9769 | 0
16.7552 | 53.3548 | 59.9846 | 43.9996 | 16.7662 | 41.2859 | 59.9792 | 33.0002 | 16.7573 | 30.3483 | 60.0048 | 21.9998 | 16.7727 | 20.4554 | 59.9497 | 11.0005 | 16.7683 | 8.6046 | 59.9769 | 0
16.7635 | 53.3477 | 59.9845 | 43.9996 | 16.7746 | 41.2859 | 59.9792 | 33.0002 | 16.7656 | 30.3478 | 60.0047 | 21.9998 | 16.7811 | 20.4554 | 59.9498 | 11.0005 | 16.7766 | 8.6046 | 59.9768 | 0
16.7718 | 53.3477 | 59.9845 | 43.9996 | 16.7829 | 41.2859 | 59.9792 | 33.0002 | 16.774 | 30.3478 | 60.0047 | 21.9998 | 16.7894 | 20.4554 | 59.9498 | 11.0005 | 16.7849 | 8.4766 | 59.9768 | 0
16.7802 | 53.3477 | 59.9845 | 43.9996 | 16.7913 | 41.2859 | 59.9792 | 33.0002 | 16.7823 | 30.3473 | 60.0046 | 21.9998 | 16.7977 | 20.4554 | 59.9498 | 11.0005 | 16.7933 | 8.4766 | 59.9768 | 0
16.7885 | 53.3477 | 59.9845 | 43.9996 | 16.7996 | 41.2866 | 59.9792 | 33.0002 | 16.7906 | 30.3473 | 60.0045 | 21.9998 | 16.8061 | 20.4554 | 59.9499 | 11.0005 | 16.8016 | 8.4766 | 59.9768 | 0
16.7968 | 53.3225 | 59.9844 | 43.9996 | 16.8079 | 41.2866 | 59.9792 | 33.0002 | 16.799 | 30.293 | 60.0045 | 21.9998 | 16.8144 | 20.4554 | 59.9499 | 11.0005 | 16.81 | 8.4766 | 59.9767 | 0
16.8052 | 53.3225 | 59.9844 | 43.9996 | 16.8163 | 41.2866 | 59.9793 | 33.0002 | 16.8073 | 30.293 | 60.0044 | 21.9998 | 16.8228 | 20.4554 | 59.9499 | 11.0005 | 16.8183 | 8.353 | 59.9767 | 0
16.8135 | 53.2837 | 59.9844 | 43.9996 | 16.8246 | 41.2866 | 59.9793 | 33.0002 | 16.8156 | 30.267 | 60.0044 | 21.9998 | 16.8311 | 20.4554 | 59.95 | 11.0005 | 16.8266 | 8.353 | 59.9767 | 0
16.8219 | 53.2837 | 59.9844 | 43.9996 | 16.8329 | 41.2866 | 59.9793 | 33.0002 | 16.8239 | 30.267 | 60.0043 | 21.9998 | 16.8394 | 20.4554 | 59.95 | 11.0005 | 16.835 | 8.353 | 59.9767 | 0
16.8302 | 53.2837 | 59.9843 | 43.9996 | 16.8413 | 41.2866 | 59.9793 | 33.0002 | 16.8323 | 30.2654 | 60.0042 | 21.9998 | 16.8478 | 20.4554 | 59.95 | 11.0005 | 16.8433 | 8.353 | 59.9766 | 0
16.8385 | 53.2837 | 59.9843 | 43.9996 | 16.8496 | 41.2866 | 59.9793 | 33.0002 | 16.8406 | 30.2654 | 60.0042 | 21.9998 | 16.8561 | 20.4554 | 59.9501 | 11.0005 | 16.8517 | 8.353 | 59.9766 | 0
16.8468 | 53.2882 | 59.9843 | 43.9996 | 16.8579 | 41.2866 | 59.9793 | 33.0002 | 16.8489 | 30.2664 | 60.0041 | 21.9998 | 16.8645 | 20.4554 | 59.9501 | 11.0005 | 16.86 | 8.353 | 59.9766 | 0
16.8552 | 53.2882 | 59.9843 | 43.9996 | 16.8663 | 41.2866 | 59.9794 | 33.0002 | 16.8573 | 30.2664 | 60.0041 | 21.9998 | 16.8728 | 20.4554 | 59.9501 | 11.0005 | 16.8683 | 8.353 | 59.9766 | 0
16.8635 | 53.2327 | 59.9842 | 43.9996 | 16.8746 | 41.2866 | 59.9794 | 33.0002 | 16.8656 | 30.2632 | 60.004 | 21.9998 | 16.8811 | 20.4554 | 59.9502 | 11.0005 | 16.8766 | 8.353 | 59.9765 | 0
16.8719 | 53.2327 | 59.9842 | 43.9996 | 16.883 | 41.2126 | 59.9794 | 33.0002 | 16.8739 | 30.2632 | 60.004 | 21.9998 | 16.8895 | 20.4554 | 59.9502 | 11.0005 | 16.885 | 8.353 | 59.9765 | 0
16.8802 | 53.2338 | 59.9842 | 43.9996 | 16.8913 | 41.2126 | 59.9794 | 33.0002 | 16.8823 | 30.2129 | 60.0039 | 21.9998 | 16.8978 | 20.4554 | 59.9502 | 11.0005 | 16.8933 | 8.353 | 59.9765 | 0
16.8885 | 53.2338 | 59.9842 | 43.9996 | 16.8996 | 41.2126 | 59.9794 | 33.0002 | 16.8906 | 30.2129 | 60.0038 | 21.9998 | 16.9062 | 20.4554 | 59.9503 | 11.0005 | 16.9017 | 8.3534 | 59.9765 | 0
16.8969 | 53.2338 | 59.9841 | 43.9996 | 16.908 | 41.2126 | 59.9794 | 33.0002 | 16.8989 | 30.213 | 60.0038 | 21.9998 | 16.9145 | 20.4554 | 59.9503 | 11.0005 | 16.91 | 8.3534 | 59.9764 | 0
16.9052 | 53.2338 | 59.9841 | 43.9996 | 16.9163 | 41.2134 | 59.9795 | 33.0002 | 16.9073 | 30.213 | 60.0037 | 21.9998 | 16.9229 | 20.4554 | 59.9503 | 11.0005 | 16.9183 | 8.3534 | 59.9764 | 0
16.9135 | 53.2344 | 59.9841 | 43.9996 | 16.9246 | 41.2134 | 59.9795 | 33.0002 | 16.9156 | 30.2125 | 60.0037 | 21.9998 | 16.9312 | 20.4554 | 59.9504 | 11.0005 | 16.9267 | 8.3534 | 59.9764 | 0
16.9219 | 53.2344 | 59.9841 | 43.9996 | 16.933 | 41.2134 | 59.9795 | 33.0002 | 16.9239 | 30.2125 | 60.0036 | 21.9998 | 16.9395 | 20.4554 | 59.9504 | 11.0005 | 16.935 | 8.3545 | 59.9764 | 0
16.9302 | 53.2344 | 59.984 | 43.9996 | 16.9413 | 41.2134 | 59.9795 | 33.0002 | 16.9323 | 30.2125 | 60.0036 | 21.9998 | 16.9479 | 20.4554 | 59.9504 | 11.0005 | 16.9434 | 8.3545 | 59.9763 | 0
16.9385 | 53.2344 | 59.984 | 43.9996 | 16.9496 | 41.2134 | 59.9795 | 33.0002 | 16.9406 | 30.2125 | 60.0035 | 21.9998 | 16.9562 | 20.4554 | 59.9505 | 11.0005 | 16.9517 | 8.3545 | 59.9763 | 0
16.9469 | 53.2416 | 59.984 | 43.9996 | 16.958 | 41.2134 | 59.9795 | 33.0002 | 16.9489 | 30.2125 | 60.0034 | 21.9998 | 16.9645 | 20.4554 | 59.9505 | 11.0005 | 16.96 | 8.3545 | 59.9763 | 0
16.9552 | 53.2416 | 59.984 | 43.9996 | 16.9663 | 41.2089 | 59.9796 | 33.0002 | 16.9572 | 30.2125 | 60.0034 | 21.9998 | 16.9729 | 20.4554 | 59.9505 | 11.0005 | 16.9684 | 8.3545 | 59.9763 | 0
16.9635 | 53.2153 | 59.984 | 43.9996 | 16.9747 | 41.2089 | 59.9796 | 33.0002 | 16.9656 | 30.2125 | 60.0033 | 21.9998 | 16.9812 | 20.4554 | 59.9506 | 11.0005 | 16.9767 | 8.3545 | 59.9762 | 0
16.9719 | 53.2153 | 59.9839 | 43.9996 | 16.983 | 41.2089 | 59.9796 | 33.0002 | 16.9739 | 30.2125 | 60.0033 | 21.9998 | 16.9896 | 20.4554 | 59.9506 | 11.0005 | 16.985 | 8.3545 | 59.9762 | 0
16.9802 | 53.2154 | 59.9839 | 43.9996 | 16.9913 | 41.2089 | 59.9796 | 33.0002 | 16.9822 | 30.2125 | 60.0032 | 21.9998 | 16.9979 | 20.4554 | 59.9506 | 11.0005 | 16.9934 | 8.3545 | 59.9762 | 0
16.9886 | 53.2154 | 59.9839 | 43.9996 | 16.9997 | 41.2089 | 59.9796 | 33.0002 | 16.9906 | 30.2125 | 60.0031 | 21.9998 | 17.0063 | 20.4554 | 59.9507 | 11.0005 | 17.0017 | 8.3545 | 59.9762 | 0
16.9969 | 53.2087 | 59.9839 | 43.9996 | 17.008 | 41.2089 | 59.9796 | 33.0002 | 16.9989 | 30.2152 | 60.0031 | 21.9998 | 17.0146 | 20.4554 | 59.9507 | 11.0005 | 17.01 | 8.3545 | 59.9761 | 0
17.0052 | 53.2087 | 59.9839 | 43.9996 | 17.0163 | 41.2094 | 59.9797 | 33.0002 | 17.0072 | 30.2152 | 60.003 | 21.9998 | 17.0229 | 20.4554 | 59.9507 | 11.0005 | 17.0184 | 8.3545 | 59.9761 | 0
17.0135 | 53.2042 | 59.9839 | 43.9996 | 17.0247 | 41.2094 | 59.9797 | 33.0002 | 17.0156 | 30.2167 | 60.003 | 21.9998 | 17.0313 | 20.4554 | 59.9508 | 11.0005 | 17.0267 | 8.3545 | 59.9761 | 0
17.0219 | 53.2042 | 59.9838 | 43.9996 | 17.033 | 41.2094 | 59.9797 | 33.0002 | 17.0239 | 30.2167 | 60.003 | 21.9998 | 17.0396 | 20.4554 | 59.9508 | 11.0005 | 17.0351 | 8.3545 | 59.9761 | 0
17.0302 | 53.2042 | 59.9838 | 43.9996 | 17.0414 | 41.2094 | 59.9797 | 33.0002 | 17.0323 | 30.219 | 60.0029 | 21.9998 | 17.0479 | 20.4554 | 59.9508 | 11.0005 | 17.0434 | 8.3545 | 59.976 | 0
17.0386 | 53.2042 | 59.9838 | 43.9996 | 17.0497 | 41.1496 | 59.9797 | 33.0002 | 17.0406 | 30.219 | 60.0029 | 21.9998 | 17.0563 | 20.4554 | 59.9509 | 11.0005 | 17.0517 | 8.3545 | 59.976 | 0
17.0469 | 53.172 | 59.9838 | 43.9996 | 17.058 | 41.1496 | 59.9797 | 33.0002 | 17.0489 | 30.219 | 60.0029 | 21.9998 | 17.0646 | 20.4554 | 59.9509 | 11.0005 | 17.0601 | 8.3545 | 59.976 | 0
17.0552 | 53.172 | 59.9838 | 43.9996 | 17.0663 | 41.1496 | 59.9798 | 33.0002 | 17.0573 | 30.219 | 60.0029 | 21.9998 | 17.073 | 20.4554 | 59.9509 | 11.0005 | 17.0684 | 8.3545 | 59.976 | 0
17.0636 | 53.1733 | 59.9838 | 43.9996 | 17.0747 | 41.1496 | 59.9798 | 33.0002 | 17.0656 | 30.219 | 60.0028 | 21.9998 | 17.0813 | 20.4554 | 59.951 | 11.0005 | 17.0767 | 8.3545 | 59.9759 | 0
17.0719 | 53.1733 | 59.9837 | 43.9996 | 17.083 | 41.1439 | 59.9798 | 33.0002 | 17.0739 | 30.219 | 60.0028 | 21.9998 | 17.0897 | 20.4554 | 59.951 | 11.0005 | 17.0851 | 8.3545 | 59.9759 | 0
17.0802 | 53.1762 | 59.9837 | 43.9996 | 17.0914 | 41.1439 | 59.9798 | 33.0002 | 17.0822 | 30.219 | 60.0028 | 21.9998 | 17.098 | 20.4554 | 59.951 | 11.0005 | 17.0934 | 8.3545 | 59.9759 | 0
17.0886 | 53.1762 | 59.9837 | 43.9996 | 17.0997 | 41.1439 | 59.9798 | 33.0002 | 17.0906 | 30.219 | 60.0028 | 21.9998 | 17.1063 | 20.4554 | 59.9511 | 11.0005 | 17.1017 | 8.3545 | 59.9759 | 0
17.0969 | 53.1762 | 59.9837 | 43.9996 | 17.108 | 41.1439 | 59.9798 | 33.0002 | 17.0989 | 30.2214 | 60.0027 | 21.9998 | 17.1147 | 20.4554 | 59.9511 | 11.0005 | 17.1101 | 8.3545 | 59.9758 | 0
17.1052 | 53.1762 | 59.9837 | 43.9996 | 17.1164 | 41.1439 | 59.9799 | 33.0002 | 17.1072 | 30.2214 | 60.0027 | 21.9998 | 17.123 | 20.4554 | 59.9511 | 11.0005 | 17.1184 | 8.354 | 59.9758 | 0
17.1136 | 53.174 | 59.9837 | 43.9996 | 17.1247 | 41.1439 | 59.9799 | 33.0002 | 17.1156 | 30.2222 | 60.0027 | 21.9998 | 17.1313 | 20.4554 | 59.9512 | 11.0005 | 17.1267 | 8.354 | 59.9758 | 0
17.1219 | 53.174 | 59.9836 | 43.9996 | 17.1331 | 41.1439 | 59.9799 | 33.0002 | 17.1239 | 30.2222 | 60.0027 | 21.9998 | 17.1397 | 20.4554 | 59.9512 | 11.0005 | 17.1351 | 8.354 | 59.9758 | 0
17.1302 | 53.1744 | 59.9836 | 43.9996 | 17.1414 | 41.1439 | 59.9799 | 33.0002 | 17.1322 | 30.2222 | 60.0026 | 21.9998 | 17.148 | 20.4554 | 59.9512 | 11.0005 | 17.1434 | 8.354 | 59.9757 | 0
17.1386 | 53.1744 | 59.9836 | 43.9996 | 17.1497 | 41.1452 | 59.9799 | 33.0002 | 17.1406 | 30.2222 | 60.0026 | 21.9998 | 17.1564 | 20.4554 | 59.9513 | 11.0005 | 17.1518 | 8.3537 | 59.9757 | 0
17.1469 | 53.1779 | 59.9836 | 43.9996 | 17.1581 | 41.1452 | 59.9799 | 33.0002 | 17.1489 | 30.1876 | 60.0026 | 21.9998 | 17.1647 | 20.4554 | 59.9513 | 11.0005 | 17.1601 | 8.3537 | 59.9757 | 0
17.1552 | 53.1779 | 59.9836 | 43.9996 | 17.1664 | 41.1452 | 59.98 | 33.0002 | 17.1572 | 30.1876 | 60.0026 | 21.9998 | 17.1731 | 20.4554 | 59.9513 | 11.0005 | 17.1684 | 8.3537 | 59.9757 | 0
17.1636 | 53.1779 | 59.9836 | 43.9996 | 17.1747 | 41.1452 | 59.98 | 33.0002 | 17.1656 | 30.1876 | 60.0025 | 21.9998 | 17.1814 | 20.4554 | 59.9514 | 11.0005 | 17.1768 | 8.3537 | 59.9756 | 0
17.1719 | 53.1779 | 59.9835 | 43.9996 | 17.1831 | 41.1452 | 59.98 | 33.0002 | 17.1739 | 30.1876 | 60.0025 | 21.9998 | 17.1898 | 20.4554 | 59.9514 | 11.0005 | 17.1851 | 8.3537 | 59.9756 | 0
17.1803 | 53.1803 | 59.9835 | 43.9996 | 17.1914 | 41.1452 | 59.98 | 33.0002 | 17.1822 | 30.1876 | 60.0025 | 21.9998 | 17.1981 | 20.4554 | 59.9514 | 11.0005 | 17.1935 | 8.3537 | 59.9756 | 0
17.1886 | 53.1803 | 59.9835 | 43.9996 | 17.1997 | 41.1496 | 59.98 | 33.0002 | 17.1906 | 30.1876 | 60.0025 | 21.9998 | 17.2064 | 20.4554 | 59.9515 | 11.0005 | 17.2018 | 8.3537 | 59.9756 | 0
17.1969 | 53.1804 | 59.9835 | 43.9996 | 17.2081 | 41.1496 | 59.9801 | 33.0002 | 17.1989 | 30.185 | 60.0024 | 21.9998 | 17.2148 | 20.4554 | 59.9515 | 11.0005 | 17.2101 | 8.3537 | 59.9755 | 0
17.2053 | 53.1804 | 59.9835 | 43.9996 | 17.2164 | 41.1031 | 59.9801 | 33.0002 | 17.2072 | 30.185 | 60.0024 | 21.9998 | 17.2231 | 20.4554 | 59.9515 | 11.0005 | 17.2184 | 8.3537 | 59.9755 | 0
17.2136 | 53.1716 | 59.9835 | 43.9996 | 17.2248 | 41.1031 | 59.9801 | 33.0002 | 17.2156 | 30.185 | 60.0024 | 21.9998 | 17.2314 | 20.4554 | 59.9516 | 11.0005 | 17.2268 | 8.3537 | 59.9755 | 0
17.2219 | 53.1716 | 59.9834 | 43.9996 | 17.2331 | 41.1108 | 59.9801 | 33.0002 | 17.2239 | 30.185 | 60.0024 | 21.9998 | 17.2398 | 20.4554 | 59.9516 | 11.0005 | 17.2351 | 8.3537 | 59.9755 | 0
17.2303 | 53.1397 | 59.9834 | 43.9996 | 17.2414 | 41.1108 | 59.9802 | 33.0002 | 17.2322 | 30.185 | 60.0023 | 21.9998 | 17.2481 | 20.4554 | 59.9516 | 11.0005 | 17.2435 | 8.3537 | 59.9754 | 0
17.2386 | 53.1397 | 59.9834 | 43.9996 | 17.2498 | 41.1108 | 59.9802 | 33.0002 | 17.2406 | 30.185 | 60.0023 | 21.9998 | 17.2565 | 20.4554 | 59.9517 | 11.0005 | 17.2518 | 8.3537 | 59.9754 | 0
17.2469 | 53.147 | 59.9834 | 43.9996 | 17.2581 | 41.1108 | 59.9802 | 33.0002 | 17.2489 | 30.185 | 60.0023 | 21.9998 | 17.2648 | 20.4554 | 59.9517 | 11.0005 | 17.2601 | 8.3537 | 59.9754 | 0
17.2553 | 53.147 | 59.9834 | 43.9996 | 17.2664 | 41.1108 | 59.9802 | 33.0002 | 17.2572 | 30.185 | 60.0023 | 21.9998 | 17.2732 | 20.4554 | 59.9517 | 11.0005 | 17.2685 | 8.3537 | 59.9754 | 0
17.2636 | 53.1229 | 59.9834 | 43.9996 | 17.2748 | 41.1108 | 59.9803 | 33.0002 | 17.2656 | 30.1312 | 60.0022 | 21.9998 | 17.2815 | 20.4589 | 59.9518 | 11.0005 | 17.2768 | 8.3537 | 59.9753 | 0
17.2719 | 53.1229 | 59.9833 | 43.9996 | 17.2831 | 41.1108 | 59.9803 | 33.0002 | 17.2739 | 30.1312 | 60.0022 | 21.9998 | 17.2898 | 20.4589 | 59.9518 | 11.0005 | 17.2852 | 8.3534 | 59.9753 | 0
17.2803 | 53.1229 | 59.9833 | 43.9996 | 17.2914 | 41.1108 | 59.9803 | 33.0002 | 17.2822 | 30.1339 | 60.0022 | 21.9998 | 17.2982 | 20.4589 | 59.9518 | 11.0005 | 17.2935 | 8.3534 | 59.9753 | 0
17.2886 | 53.1229 | 59.9833 | 43.9996 | 17.2998 | 41.1125 | 59.9803 | 33.0002 | 17.2906 | 30.1339 | 60.0022 | 21.9998 | 17.3065 | 20.4589 | 59.9519 | 11.0005 | 17.3018 | 8.3522 | 59.9753 | 0
17.297 | 53.1233 | 59.9833 | 43.9996 | 17.3081 | 41.1125 | 59.9804 | 33.0002 | 17.2989 | 30.1339 | 60.0021 | 21.9998 | 17.3148 | 20.4589 | 59.9519 | 11.0005 | 17.3102 | 8.3522 | 59.9752 | 0
17.3053 | 53.1233 | 59.9833 | 43.9996 | 17.3165 | 41.1125 | 59.9804 | 33.0002 | 17.3072 | 30.1339 | 60.0021 | 21.9998 | 17.3232 | 20.4589 | 59.9519 | 11.0005 | 17.3185 | 8.3522 | 59.9752 | 0
17.3136 | 53.0991 | 59.9833 | 43.9996 | 17.3248 | 41.1125 | 59.9804 | 33.0002 | 17.3156 | 30.1339 | 60.0021 | 21.9998 | 17.3315 | 20.4601 | 59.952 | 11.0005 | 17.3268 | 8.3522 | 59.9752 | 0
17.3219 | 53.0991 | 59.9832 | 43.9996 | 17.3331 | 41.1075 | 59.9804 | 33.0002 | 17.3239 | 30.1339 | 60.0021 | 21.9998 | 17.3399 | 20.4601 | 59.952 | 11.0005 | 17.3352 | 8.3522 | 59.9752 | 0
17.3303 | 53.0991 | 59.9832 | 43.9996 | 17.3415 | 41.1075 | 59.9805 | 33.0002 | 17.3322 | 30.0705 | 60.002 | 21.9998 | 17.3482 | 20.4601 | 59.952 | 11.0005 | 17.3435 | 8.3522 | 59.9751 | 0
17.3386 | 53.0991 | 59.9832 | 43.9996 | 17.3498 | 41.0637 | 59.9805 | 33.0002 | 17.3405 | 30.0705 | 60.002 | 21.9998 | 17.3566 | 20.4601 | 59.9521 | 11.0005 | 17.3518 | 8.3522 | 59.9751 | 0
17.347 | 53.0991 | 59.9832 | 43.9996 | 17.3582 | 41.0637 | 59.9805 | 33.0002 | 17.3489 | 30.0713 | 60.002 | 21.9998 | 17.3649 | 20.461 | 59.9521 | 11.0005 | 17.3602 | 8.3522 | 59.9751 | 0
17.3553 | 53.0991 | 59.9832 | 43.9996 | 17.3665 | 41.0637 | 59.9805 | 33.0002 | 17.3572 | 30.0713 | 60.002 | 21.9998 | 17.3732 | 20.461 | 59.9521 | 11.0005 | 17.3685 | 8.3522 | 59.9751 | 0
17.3636 | 53.1049 | 59.9832 | 43.9996 | 17.3748 | 41.0637 | 59.9806 | 33.0002 | 17.3655 | 30.0733 | 60.0019 | 21.9998 | 17.3816 | 20.3555 | 59.9522 | 11.0005 | 17.3769 | 8.3522 | 59.975 | 0
17.372 | 53.1049 | 59.9831 | 43.9996 | 17.3831 | 41.0637 | 59.9806 | 33.0002 | 17.3739 | 30.0733 | 60.0019 | 21.9998 | 17.3899 | 20.3555 | 59.9522 | 11.0005 | 17.3852 | 8.3522 | 59.975 | 0
17.3803 | 53.0947 | 59.9831 | 43.9996 | 17.3915 | 41.0637 | 59.9806 | 33.0002 | 17.3822 | 30.0733 | 60.0019 | 21.9998 | 17.3983 | 20.3555 | 59.9522 | 11.0005 | 17.3935 | 8.3522 | 59.975 | 0
17.3886 | 53.0947 | 59.9831 | 43.9996 | 17.3998 | 41.0637 | 59.9806 | 33.0002 | 17.3905 | 30.0733 | 60.0019 | 21.9998 | 17.4066 | 20.3555 | 59.9523 | 11.0005 | 17.4019 | 8.3522 | 59.975 | 0
17.397 | 53.0947 | 59.9831 | 43.9996 | 17.4082 | 41.0637 | 59.9807 | 33.0002 | 17.3989 | 30.0733 | 60.0018 | 21.9998 | 17.4149 | 20.3555 | 59.9523 | 11.0005 | 17.4102 | 8.3522 | 59.9749 | 0
17.4053 | 53.0947 | 59.9831 | 43.9996 | 17.4165 | 41.065 | 59.9807 | 33.0002 | 17.4072 | 30.0733 | 60.0018 | 21.9998 | 17.4233 | 20.3555 | 59.9523 | 11.0005 | 17.4185 | 8.3522 | 59.9749 | 0
17.4136 | 53.0892 | 59.9831 | 43.9996 | 17.4248 | 41.065 | 59.9807 | 33.0002 | 17.4156 | 30.0697 | 60.0018 | 21.9998 | 17.4316 | 20.2397 | 59.9524 | 11.0005 | 17.4269 | 8.3522 | 59.9749 | 0
17.422 | 53.0892 | 59.983 | 43.9996 | 17.4332 | 41.0179 | 59.9807 | 33.0002 | 17.4239 | 30.0697 | 60.0018 | 21.9998 | 17.44 | 20.2397 | 59.9524 | 11.0005 | 17.4352 | 8.3508 | 59.9749 | 0
17.4303 | 53.0838 | 59.983 | 43.9996 | 17.4415 | 41.0179 | 59.9808 | 33.0002 | 17.4322 | 30.0666 | 60.0017 | 21.9998 | 17.4483 | 20.2397 | 59.9524 | 11.0005 | 17.4435 | 8.3508 | 59.9748 | 0
17.4386 | 53.0838 | 59.983 | 43.9996 | 17.4498 | 41.0179 | 59.9808 | 33.0002 | 17.4406 | 30.0666 | 60.0017 | 21.9998 | 17.4566 | 20.2397 | 59.9525 | 11.0005 | 17.4519 | 8.3508 | 59.9748 | 0
17.447 | 53.0899 | 59.983 | 43.9996 | 17.4582 | 41.0179 | 59.9808 | 33.0002 | 17.4489 | 30.0695 | 60.0017 | 21.9998 | 17.465 | 20.2397 | 59.9525 | 11.0005 | 17.4602 | 8.3508 | 59.9748 | 0
17.4553 | 53.0899 | 59.983 | 43.9996 | 17.4665 | 41.0169 | 59.9808 | 33.0002 | 17.4572 | 30.0695 | 60.0017 | 21.9998 | 17.4733 | 20.2397 | 59.9525 | 11.0005 | 17.4686 | 8.3508 | 59.9748 | 0
17.4636 | 53.0899 | 59.983 | 43.9996 | 17.4749 | 41.0169 | 59.9809 | 33.0002 | 17.4655 | 30.0695 | 60.0016 | 21.9998 | 17.4817 | 20.2402 | 59.9526 | 11.0005 | 17.4769 | 8.3508 | 59.9747 | 0
17.472 | 53.0899 | 59.9829 | 43.9996 | 17.4832 | 41.0169 | 59.9809 | 33.0002 | 17.4739 | 30.0695 | 60.0016 | 21.9998 | 17.49 | 20.2402 | 59.9526 | 11.0005 | 17.4852 | 8.3508 | 59.9747 | 0
17.4803 | 53.065 | 59.9829 | 43.9996 | 17.4915 | 41.0169 | 59.9809 | 33.0002 | 17.4822 | 30.0714 | 60.0016 | 21.9998 | 17.4984 | 20.2402 | 59.9526 | 11.0005 | 17.4936 | 8.3508 | 59.9747 | 0
17.4886 | 53.065 | 59.9829 | 43.9996 | 17.4999 | 41.0169 | 59.9809 | 33.0002 | 17.4905 | 30.0714 | 60.0016 | 21.9998 | 17.5067 | 20.2402 | 59.9527 | 11.0005 | 17.5019 | 8.3508 | 59.9747 | 0
17.497 | 53.0491 | 59.9829 | 43.9996 | 17.5082 | 41.0169 | 59.981 | 33.0002 | 17.4989 | 30.0201 | 60.0015 | 21.9998 | 17.515 | 20.2414 | 59.9527 | 11.0005 | 17.5102 | 8.3508 | 59.9746 | 0
17.5053 | 53.0491 | 59.9829 | 43.9996 | 17.5165 | 41.0169 | 59.981 | 33.0002 | 17.5072 | 30.0201 | 60.0015 | 21.9998 | 17.5234 | 20.2414 | 59.9527 | 11.0005 | 17.5186 | 8.3506 | 59.9746 | 0
17.5137 | 53.0506 | 59.9829 | 43.9996 | 17.5249 | 41.0169 | 59.981 | 33.0002 | 17.5155 | 30.0165 | 60.0015 | 21.9998 | 17.5317 | 20.2414 | 59.9528 | 11.0005 | 17.5269 | 8.3506 | 59.9746 | 0
17.522 | 53.0506 | 59.9828 | 43.9996 | 17.5332 | 41.0169 | 59.981 | 33.0002 | 17.5239 | 30.0165 | 60.0015 | 21.9998 | 17.54 | 20.2414 | 59.9528 | 11.0005 | 17.5352 | 8.3505 | 59.9746 | 0
17.5303 | 53.0506 | 59.9828 | 43.9996 | 17.5415 | 41.0169 | 59.9811 | 33.0002 | 17.5322 | 30.0165 | 60.0014 | 21.9998 | 17.5484 | 20.146 | 59.9529 | 11.0005 | 17.5436 | 8.3505 | 59.9745 | 0
17.5387 | 53.0506 | 59.9828 | 43.9996 | 17.5499 | 41.0157 | 59.9811 | 33.0002 | 17.5405 | 30.0165 | 60.0014 | 21.9998 | 17.5567 | 20.146 | 59.9529 | 11.0005 | 17.5519 | 8.351 | 59.9745 | 0
17.547 | 53.0506 | 59.9828 | 43.9996 | 17.5582 | 41.0157 | 59.9811 | 33.0002 | 17.5489 | 30.0125 | 60.0014 | 21.9998 | 17.5651 | 20.146 | 59.9529 | 11.0005 | 17.5603 | 8.351 | 59.9745 | 0
17.5553 | 53.0506 | 59.9828 | 43.9996 | 17.5666 | 41.0168 | 59.9811 | 33.0002 | 17.5572 | 30.0125 | 60.0014 | 21.9998 | 17.5734 | 20.146 | 59.9529 | 11.0005 | 17.5686 | 8.351 | 59.9745 | 0
17.5637 | 53.0563 | 59.9828 | 43.9996 | 17.5749 | 41.0168 | 59.9812 | 33.0002 | 17.5655 | 30.0166 | 60.0013 | 21.9998 | 17.5818 | 20.146 | 59.953 | 11.0005 | 17.5769 | 8.351 | 59.9744 | 0
17.572 | 53.0563 | 59.9827 | 43.9996 | 17.5832 | 41.016 | 59.9812 | 33.0002 | 17.5739 | 30.0166 | 60.0013 | 21.9998 | 17.5901 | 20.146 | 59.953 | 11.0005 | 17.5853 | 8.351 | 59.9744 | 0
17.5803 | 53.0584 | 59.9827 | 43.9996 | 17.5916 | 41.016 | 59.9812 | 33.0002 | 17.5822 | 30.0166 | 60.0013 | 21.9998 | 17.5984 | 20.146 | 59.953 | 11.0005 | 17.5936 | 8.351 | 59.9744 | 0
17.5887 | 53.0584 | 59.9827 | 43.9996 | 17.5999 | 41.016 | 59.9812 | 33.0002 | 17.5905 | 30.0166 | 60.0013 | 21.9998 | 17.6068 | 20.146 | 59.9531 | 11.0005 | 17.6019 | 8.3521 | 59.9744 | 0
17.597 | 53.0412 | 59.9827 | 43.9996 | 17.6082 | 41.016 | 59.9813 | 33.0002 | 17.5989 | 30.0191 | 60.0012 | 21.9998 | 17.6151 | 20.1468 | 59.9531 | 11.0005 | 17.6103 | 8.3521 | 59.9743 | 0
17.6053 | 53.0412 | 59.9827 | 43.9996 | 17.6166 | 41.016 | 59.9813 | 33.0002 | 17.6072 | 30.0191 | 60.0012 | 21.9998 | 17.6234 | 20.1468 | 59.9531 | 11.0005 | 17.6186 | 8.3521 | 59.9743 | 0
17.6137 | 53.0342 | 59.9827 | 43.9996 | 17.6249 | 41.016 | 59.9813 | 33.0002 | 17.6155 | 30.0174 | 60.0012 | 21.9998 | 17.6318 | 20.1481 | 59.9532 | 11.0005 | 17.627 | 8.3521 | 59.9743 | 0
17.622 | 53.0342 | 59.9826 | 43.9996 | 17.6332 | 41.016 | 59.9813 | 33.0002 | 17.6239 | 30.0174 | 60.0012 | 21.9998 | 17.6401 | 20.1481 | 59.9532 | 11.0005 | 17.6353 | 8.3537 | 59.9743 | 0
17.6303 | 53.0389 | 59.9826 | 43.9996 | 17.6416 | 41.016 | 59.9814 | 33.0002 | 17.6322 | 30.0006 | 60.0011 | 21.9998 | 17.6485 | 20.1481 | 59.9533 | 11.0005 | 17.6436 | 8.3537 | 59.9742 | 0
17.6387 | 53.0389 | 59.9826 | 43.9996 | 17.6499 | 40.9943 | 59.9814 | 33.0002 | 17.6405 | 30.0006 | 60.0011 | 21.9998 | 17.6568 | 20.1481 | 59.9533 | 11.0005 | 17.6519 | 8.3537 | 59.9742 | 0
17.647 | 53.0409 | 59.9826 | 43.9996 | 17.6583 | 40.9943 | 59.9814 | 33.0002 | 17.6489 | 30.0006 | 60.0011 | 21.9998 | 17.6652 | 20.1481 | 59.9533 | 11.0005 | 17.6603 | 8.3537 | 59.9742 | 0
17.6553 | 53.0409 | 59.9826 | 43.9996 | 17.6666 | 40.9956 | 59.9814 | 33.0002 | 17.6572 | 30.0006 | 60.0011 | 21.9998 | 17.6735 | 20.1481 | 59.9534 | 11.0005 | 17.6686 | 8.3532 | 59.9742 | 0
17.6637 | 53.0478 | 59.9826 | 43.9996 | 17.6749 | 40.9956 | 59.9815 | 33.0002 | 17.6655 | 29.9986 | 60.001 | 21.9998 | 17.6819 | 20.1467 | 59.9534 | 11.0005 | 17.677 | 8.3532 | 59.9741 | 0
17.672 | 53.0478 | 59.9825 | 43.9996 | 17.6833 | 40.9956 | 59.9815 | 33.0002 | 17.6739 | 29.9986 | 60.001 | 21.9998 | 17.6902 | 20.1467 | 59.9534 | 11.0005 | 17.6853 | 8.3529 | 59.9741 | 0
17.6804 | 53.0441 | 59.9825 | 43.9996 | 17.6916 | 40.9956 | 59.9815 | 33.0002 | 17.6822 | 29.991 | 60.001 | 21.9998 | 17.6985 | 20.1467 | 59.9534 | 11.0005 | 17.6936 | 8.3529 | 59.9741 | 0
17.6887 | 53.0441 | 59.9825 | 43.9996 | 17.7 | 40.9956 | 59.9815 | 33.0002 | 17.6905 | 29.991 | 60.001 | 21.9998 | 17.7068 | 20.1467 | 59.9535 | 11.0005 | 17.702 | 8.3517 | 59.9741 | 0
17.697 | 53.0441 | 59.9825 | 43.9996 | 17.7083 | 40.9956 | 59.9816 | 33.0002 | 17.6989 | 29.991 | 60.0009 | 21.9998 | 17.7152 | 20.148 | 59.9535 | 11.0005 | 17.7103 | 8.3517 | 59.974 | 0
17.7054 | 53.0441 | 59.9825 | 43.9996 | 17.7166 | 40.9948 | 59.9816 | 33.0002 | 17.7072 | 29.991 | 60.0009 | 21.9998 | 17.7235 | 20.148 | 59.9535 | 11.0005 | 17.7187 | 8.3517 | 59.974 | 0
17.7137 | 53.041 | 59.9825 | 43.9996 | 17.7249 | 40.9948 | 59.9816 | 33.0002 | 17.7155 | 29.991 | 60.0009 | 21.9998 | 17.7319 | 20.1494 | 59.9536 | 11.0005 | 17.727 | 8.3517 | 59.974 | 0
17.722 | 53.041 | 59.9824 | 43.9996 | 17.7333 | 40.9948 | 59.9816 | 33.0002 | 17.7238 | 29.991 | 60.0009 | 21.9998 | 17.7402 | 20.1494 | 59.9536 | 11.0005 | 17.7353 | 8.3512 | 59.9739 | 0
17.7304 | 53.0139 | 59.9824 | 43.9996 | 17.7416 | 40.9948 | 59.9817 | 33.0002 | 17.7322 | 29.9934 | 60.0008 | 21.9998 | 17.7486 | 20.1494 | 59.9536 | 11.0005 | 17.7437 | 8.3512 | 59.9738 | 0
17.7387 | 53.0139 | 59.9824 | 43.9996 | 17.75 | 40.9949 | 59.9817 | 33.0002 | 17.7405 | 29.9934 | 60.0008 | 21.9998 | 17.7569 | 20.1494 | 59.9537 | 11.0005 | 17.752 | 8.3509 | 59.9738 | 0
17.747 | 53.0148 | 59.9824 | 43.9996 | 17.7583 | 40.9949 | 59.9817 | 33.0002 | 17.7488 | 29.9952 | 60.0008 | 21.9998 | 17.7653 | 20.1494 | 59.9537 | 11.0005 | 17.7603 | 8.3509 | 59.9737 | 0
17.7554 | 53.0148 | 59.9824 | 43.9996 | 17.7666 | 40.9949 | 59.9817 | 33.0002 | 17.7572 | 29.9952 | 60.0008 | 21.9998 | 17.7736 | 20.1494 | 59.9538 | 11.0005 | 17.7687 | 8.2608 | 59.9736 | 0
17.7637 | 53.0104 | 59.9824 | 43.9996 | 17.775 | 40.9949 | 59.9818 | 33.0002 | 17.7655 | 29.9985 | 60.0007 | 21.9998 | 17.7819 | 20.1494 | 59.9538 | 11.0005 | 17.777 | 8.2608 | 59.9735 | 0
17.772 | 53.0104 | 59.9823 | 43.9996 | 17.7833 | 40.9949 | 59.9818 | 33.0002 | 17.7738 | 29.9985 | 60.0007 | 21.9998 | 17.7903 | 20.1494 | 59.9538 | 11.0005 | 17.7853 | 8.2608 | 59.9734 | 0
17.7804 | 52.9891 | 59.9823 | 43.9996 | 17.7916 | 40.9949 | 59.9818 | 33.0002 | 17.7822 | 29.9674 | 60.0007 | 21.9998 | 17.7986 | 20.15 | 59.9538 | 11.0005 | 17.7937 | 8.2608 | 59.9734 | 0
17.7887 | 52.9891 | 59.9823 | 43.9996 | 17.8 | 40.9949 | 59.9818 | 33.0002 | 17.7905 | 29.9674 | 60.0007 | 21.9998 | 17.8069 | 20.15 | 59.9539 | 11.0005 | 17.802 | 8.2608 | 59.9733 | 0
17.797 | 52.9891 | 59.9823 | 43.9996 | 17.8083 | 40.9949 | 59.9819 | 33.0002 | 17.7989 | 29.9685 | 60.0006 | 21.9998 | 17.8153 | 20.1511 | 59.9539 | 11.0005 | 17.8104 | 8.2608 | 59.9732 | 0
17.8054 | 52.9891 | 59.9823 | 43.9996 | 17.8167 | 40.9891 | 59.9819 | 33.0002 | 17.8072 | 29.9685 | 60.0006 | 21.9998 | 17.8236 | 20.1511 | 59.9539 | 11.0005 | 17.8187 | 8.2607 | 59.9732 | 0
17.8137 | 52.9936 | 59.9823 | 43.9996 | 17.825 | 40.9891 | 59.9819 | 33.0002 | 17.8155 | 29.9674 | 60.0006 | 21.9998 | 17.832 | 20.1511 | 59.954 | 11.0005 | 17.827 | 8.2607 | 59.9731 | 0
17.8221 | 52.9936 | 59.9822 | 43.9996 | 17.8333 | 40.9902 | 59.9819 | 33.0002 | 17.8239 | 29.9674 | 60.0006 | 21.9998 | 17.8403 | 20.1511 | 59.954 | 11.0005 | 17.8354 | 8.2602 | 59.973 | 0
17.8304 | 52.9445 | 59.9822 | 43.9996 | 17.8416 | 40.9902 | 59.982 | 33.0002 | 17.8322 | 29.9674 | 60.0005 | 21.9998 | 17.8487 | 20.1511 | 59.9541 | 11.0005 | 17.8437 | 8.2602 | 59.9729 | 0
17.8387 | 52.9445 | 59.9822 | 43.9996 | 17.85 | 40.9902 | 59.982 | 33.0002 | 17.8405 | 29.9674 | 60.0005 | 21.9998 | 17.857 | 20.1511 | 59.9542 | 11.0005 | 17.8521 | 8.2599 | 59.9729 | 0
17.8471 | 52.9475 | 59.9822 | 43.9996 | 17.8583 | 40.9902 | 59.982 | 33.0002 | 17.8488 | 29.9685 | 60.0005 | 21.9998 | 17.8653 | 20.1511 | 59.9543 | 11.0005 | 17.8604 | 8.2599 | 59.9728 | 0
17.8554 | 52.9475 | 59.9822 | 43.9996 | 17.8666 | 40.9886 | 59.982 | 33.0002 | 17.8572 | 29.9685 | 60.0005 | 21.9998 | 17.8737 | 20.1511 | 59.9543 | 11.0005 | 17.8687 | 8.2599 | 59.9727 | 0
17.8637 | 52.9475 | 59.9822 | 43.9996 | 17.875 | 40.9886 | 59.9821 | 33.0002 | 17.8655 | 29.9674 | 60.0004 | 21.9998 | 17.882 | 20.1556 | 59.9544 | 11.0005 | 17.877 | 8.2599 | 59.9726 | 0
17.8721 | 52.9475 | 59.9821 | 43.9996 | 17.8833 | 40.9925 | 59.9821 | 33.0002 | 17.8738 | 29.9674 | 60.0004 | 21.9998 | 17.8904 | 20.1556 | 59.9545 | 11.0005 | 17.8854 | 8.2612 | 59.9725 | 0
17.8804 | 52.9413 | 59.9821 | 43.9996 | 17.8917 | 40.9925 | 59.9821 | 33.0002 | 17.8822 | 29.9674 | 60.0004 | 21.9998 | 17.8987 | 20.1518 | 59.9546 | 11.0005 | 17.8937 | 8.2612 | 59.9725 | 0
17.8887 | 52.9413 | 59.9821 | 43.9996 | 17.9 | 40.9973 | 59.9821 | 33.0002 | 17.8905 | 29.9674 | 60.0004 | 21.9998 | 17.907 | 20.1518 | 59.9546 | 11.0005 | 17.9021 | 8.192 | 59.9724 | 0
17.8971 | 52.944 | 59.9821 | 43.9996 | 17.9083 | 40.9973 | 59.9822 | 33.0002 | 17.8988 | 29.9642 | 60.0003 | 21.9998 | 17.9154 | 20.1518 | 59.9547 | 11.0005 | 17.9104 | 8.192 | 59.9723 | 0
17.9054 | 52.944 | 59.9821 | 43.9996 | 17.9167 | 40.996 | 59.9822 | 33.0002 | 17.9072 | 29.9642 | 60.0003 | 21.9998 | 17.9237 | 20.1518 | 59.9548 | 11.0005 | 17.9187 | 8.0951 | 59.9723 | 0
17.9137 | 52.9508 | 59.9821 | 43.9996 | 17.925 | 40.996 | 59.9822 | 33.0002 | 17.9155 | 29.9643 | 60.0003 | 21.9998 | 17.9321 | 20.1518 | 59.9549 | 11.0005 | 17.9271 | 8.0951 | 59.9722 | 0
17.9221 | 52.9508 | 59.982 | 43.9996 | 17.9333 | 40.9401 | 59.9822 | 33.0002 | 17.9238 | 29.9643 | 60.0003 | 21.9998 | 17.9404 | 20.1518 | 59.9549 | 11.0005 | 17.9354 | 8.0951 | 59.9721 | 0
17.9304 | 52.9316 | 59.982 | 43.9996 | 17.9417 | 40.9401 | 59.9823 | 33.0002 | 17.9322 | 29.892 | 60.0002 | 21.9998 | 17.9487 | 20.1518 | 59.955 | 11.0005 | 17.9438 | 8.0951 | 59.972 | 0
17.9387 | 52.9316 | 59.982 | 43.9996 | 17.95 | 40.8668 | 59.9823 | 33.0002 | 17.9405 | 29.892 | 60.0002 | 21.9998 | 17.9571 | 20.1518 | 59.9551 | 11.0005 | 17.9521 | 8.0951 | 59.972 | 0
17.9471 | 52.8764 | 59.982 | 43.9996 | 17.9583 | 40.8668 | 59.9823 | 33.0002 | 17.9488 | 29.8889 | 60.0002 | 21.9998 | 17.9654 | 20.1518 | 59.9552 | 11.0005 | 17.9604 | 8.0951 | 59.9719 | 0
17.9554 | 52.8764 | 59.982 | 43.9996 | 17.9667 | 40.8056 | 59.9823 | 33.0002 | 17.9572 | 29.8889 | 60.0002 | 21.9998 | 17.9738 | 20.1518 | 59.9552 | 11.0005 | 17.9688 | 8.0964 | 59.9718 | 0
17.9637 | 52.8764 | 59.982 | 43.9996 | 17.975 | 40.8056 | 59.9824 | 33.0002 | 17.9655 | 29.8873 | 60.0001 | 21.9998 | 17.9821 | 20.1518 | 59.9553 | 11.0005 | 17.9771 | 8.0964 | 59.9717 | 0
17.9721 | 52.8764 | 59.982 | 43.9996 | 17.9833 | 40.8056 | 59.9824 | 33.0002 | 17.9738 | 29.8873 | 60.0001 | 21.9998 | 17.9904 | 20.1518 | 59.9554 | 11.0005 | 17.9854 | 8.0959 | 59.9716 | 0
17.9804 | 52.8554 | 59.982 | 43.9996 | 17.9917 | 40.8056 | 59.9824 | 33.0002 | 17.9821 | 29.8906 | 60.0001 | 21.9998 | 17.9988 | 20.1518 | 59.9555 | 11.0005 | 17.9938 | 8.0959 | 59.9716 | 0
17.9888 | 52.8554 | 59.982 | 43.9996 | 18 | 40.8099 | 59.9824 | 33.0002 | 17.9905 | 29.8906 | 60.0001 | 21.9998 | 18.0071 | 20.1518 | 59.9555 | 11.0005 | 18.0021 | 8.0959 | 59.9715 | 0
17.9971 | 52.8554 | 59.9819 | 43.9996 | 18.0083 | 40.8099 | 59.9825 | 33.0002 | 17.9988 | 29.8921 | 60 | 21.9998 | 18.0154 | 20.1518 | 59.9556 | 11.0005 | 18.0104 | 8.0959 | 59.9714 | 0
18.0054 | 52.8554 | 59.9819 | 43.9996 | 18.0167 | 40.8167 | 59.9825 | 33.0002 | 18.0072 | 29.8921 | 60 | 21.9998 | 18.0238 | 20.1518 | 59.9557 | 11.0005 | 18.0188 | 8.0959 | 59.9714 | 0
18.0137 | 52.8633 | 59.9819 | 43.9996 | 18.025 | 40.8167 | 59.9825 | 33.0002 | 18.0155 | 29.891 | 60 | 21.9998 | 18.0321 | 20.1518 | 59.9558 | 11.0005 | 18.0271 | 8.0959 | 59.9713 | 0
18.0221 | 52.8633 | 59.9819 | 43.9996 | 18.0334 | 40.8167 | 59.9825 | 33.0002 | 18.0238 | 29.891 | 59.9999 | 21.9998 | 18.0405 | 20.1518 | 59.9558 | 11.0005 | 18.0354 | 8.0943 | 59.9712 | 0
18.0304 | 52.8642 | 59.9819 | 43.9996 | 18.0417 | 40.8167 | 59.9826 | 33.0002 | 18.0322 | 29.7859 | 59.9999 | 21.9998 | 18.0488 | 20.1518 | 59.9559 | 11.0005 | 18.0438 | 8.0943 | 59.9711 | 0
18.0388 | 52.8642 | 59.9819 | 43.9996 | 18.05 | 40.819 | 59.9826 | 33.0002 | 18.0405 | 29.7859 | 59.9999 | 21.9998 | 18.0572 | 20.1518 | 59.956 | 11.0005 | 18.0521 | 8.0953 | 59.9711 | 0
18.0471 | 52.8642 | 59.9819 | 43.9996 | 18.0583 | 40.819 | 59.9826 | 33.0002 | 18.0488 | 29.7896 | 59.9998 | 21.9998 | 18.0655 | 20.1518 | 59.9561 | 11.0005 | 18.0605 | 8.0953 | 59.971 | 0
18.0554 | 52.8642 | 59.9819 | 43.9996 | 18.0667 | 40.8178 | 59.9826 | 33.0002 | 18.0572 | 29.7896 | 59.9998 | 21.9998 | 18.0738 | 20.1518 | 59.9561 | 11.0005 | 18.0688 | 8.0953 | 59.9709 | 0
18.0638 | 52.8576 | 59.9819 | 43.9996 | 18.075 | 40.8178 | 59.9827 | 33.0002 | 18.0655 | 29.7925 | 59.9997 | 21.9998 | 18.0822 | 20.1516 | 59.9562 | 11.0005 | 18.0771 | 8.0953 | 59.9708 | 0
18.0721 | 52.8576 | 59.9819 | 43.9996 | 18.0834 | 40.8195 | 59.9827 | 33.0002 | 18.0738 | 29.7925 | 59.9997 | 21.9998 | 18.0905 | 20.1516 | 59.9563 | 11.0005 | 18.0855 | 8.0954 | 59.9707 | 0
18.0804 | 52.8576 | 59.9819 | 43.9996 | 18.0917 | 40.8195 | 59.9827 | 33.0002 | 18.0822 | 29.7925 | 59.9996 | 21.9998 | 18.0988 | 20.1516 | 59.9564 | 11.0005 | 18.0938 | 8.0954 | 59.9707 | 0
18.0888 | 52.8576 | 59.9819 | 43.9996 | 18.1 | 40.8195 | 59.9827 | 33.0002 | 18.0905 | 29.7925 | 59.9996 | 21.9998 | 18.1072 | 20.1516 | 59.9564 | 11.0005 | 18.1021 | 8.0943 | 59.9706 | 0
18.0971 | 52.8445 | 59.9818 | 43.9996 | 18.1084 | 40.8195 | 59.9828 | 33.0002 | 18.0988 | 29.7925 | 59.9996 | 21.9998 | 18.1155 | 20.1516 | 59.9565 | 11.0005 | 18.1105 | 8.0943 | 59.9705 | 0
18.1054 | 52.8445 | 59.9818 | 43.9996 | 18.1167 | 40.8185 | 59.9828 | 33.0002 | 18.1071 | 29.7925 | 59.9995 | 21.9998 | 18.1239 | 20.1516 | 59.9566 | 11.0005 | 18.1188 | 8.0949 | 59.9705 | 0
18.1138 | 52.8486 | 59.9818 | 43.9996 | 18.125 | 40.8185 | 59.9828 | 33.0002 | 18.1155 | 29.7925 | 59.9995 | 21.9998 | 18.1322 | 20.1539 | 59.9567 | 11.0005 | 18.1271 | 8.0949 | 59.9704 | 0
18.1221 | 52.8486 | 59.9818 | 43.9996 | 18.1334 | 40.8185 | 59.9828 | 33.0002 | 18.1238 | 29.7925 | 59.9994 | 21.9998 | 18.1406 | 20.1539 | 59.9567 | 11.0005 | 18.1355 | 8.095 | 59.9703 | 0
18.1304 | 52.8486 | 59.9818 | 43.9996 | 18.1417 | 40.8185 | 59.9829 | 33.0002 | 18.1321 | 29.7928 | 59.9994 | 21.9998 | 18.1489 | 20.1539 | 59.9568 | 11.0005 | 18.1438 | 8.095 | 59.9702 | 0
18.1388 | 52.8486 | 59.9818 | 43.9996 | 18.1501 | 40.8174 | 59.9829 | 33.0002 | 18.1405 | 29.7928 | 59.9994 | 21.9998 | 18.1572 | 20.1539 | 59.9569 | 11.0005 | 18.1522 | 8.0949 | 59.9701 | 0
18.1471 | 52.8282 | 59.9818 | 43.9996 | 18.1584 | 40.8174 | 59.9829 | 33.0002 | 18.1488 | 29.7928 | 59.9993 | 21.9998 | 18.1656 | 20.1525 | 59.957 | 11.0005 | 18.1605 | 8.0949 | 59.9701 | 0
18.1555 | 52.8282 | 59.9818 | 43.9996 | 18.1667 | 40.8174 | 59.9829 | 33.0002 | 18.1572 | 29.7928 | 59.9993 | 21.9998 | 18.1739 | 20.1525 | 59.957 | 11.0005 | 18.1688 | 8.0949 | 59.97 | 0
18.1638 | 52.7886 | 59.9818 | 43.9996 | 18.175 | 40.8174 | 59.983 | 33.0002 | 18.1655 | 29.7928 | 59.9992 | 21.9998 | 18.1823 | 20.0768 | 59.9571 | 11.0005 | 18.1772 | 8.0949 | 59.9699 | 0
18.1721 | 52.7886 | 59.9818 | 43.9996 | 18.1834 | 40.8174 | 59.983 | 33.0002 | 18.1738 | 29.7928 | 59.9992 | 21.9998 | 18.1906 | 20.0768 | 59.9572 | 11.0005 | 18.1855 | 8.0937 | 59.9698 | 0
18.1805 | 52.7908 | 59.9818 | 43.9996 | 18.1917 | 40.8174 | 59.983 | 33.0002 | 18.1822 | 29.7932 | 59.9991 | 21.9998 | 18.1989 | 20.0768 | 59.9573 | 11.0005 | 18.1938 | 8.0937 | 59.9698 | 0
18.1888 | 52.7908 | 59.9818 | 43.9996 | 18.2001 | 40.7842 | 59.983 | 33.0002 | 18.1905 | 29.7932 | 59.9991 | 21.9998 | 18.2073 | 20.0768 | 59.9573 | 11.0005 | 18.2022 | 8.0949 | 59.9697 | 0
18.1971 | 52.7908 | 59.9817 | 43.9996 | 18.2084 | 40.7842 | 59.9829 | 33.0002 | 18.1988 | 29.7914 | 59.9991 | 21.9998 | 18.2156 | 20.0768 | 59.9574 | 11.0005 | 18.2105 | 8.0949 | 59.9696 | 0
18.2055 | 52.7908 | 59.9817 | 43.9996 | 18.2167 | 40.7514 | 59.9829 | 33.0002 | 18.2072 | 29.7914 | 59.999 | 21.9998 | 18.2239 | 20.0768 | 59.9575 | 11.0005 | 18.2188 | 8.0949 | 59.9696 | 0
18.2138 | 52.7908 | 59.9817 | 43.9996 | 18.2251 | 40.7514 | 59.9829 | 33.0002 | 18.2155 | 29.7914 | 59.999 | 21.9998 | 18.2323 | 20.0768 | 59.9576 | 11.0005 | 18.2272 | 8.0949 | 59.9695 | 0
18.2221 | 52.7908 | 59.9817 | 43.9996 | 18.2334 | 40.7514 | 59.9829 | 33.0002 | 18.2238 | 29.7914 | 59.9989 | 21.9998 | 18.2406 | 20.0768 | 59.9576 | 11.0005 | 18.2355 | 8.0941 | 59.9694 | 0
18.2305 | 52.791 | 59.9817 | 43.9996 | 18.2417 | 40.7514 | 59.9828 | 33.0002 | 18.2321 | 29.7914 | 59.9989 | 21.9998 | 18.249 | 19.9995 | 59.9577 | 11.0005 | 18.2439 | 8.0941 | 59.9693 | 0
18.2388 | 52.791 | 59.9817 | 43.9996 | 18.2501 | 40.7514 | 59.9828 | 33.0002 | 18.2405 | 29.7914 | 59.9989 | 21.9998 | 18.2573 | 19.9995 | 59.9578 | 11.0005 | 18.2522 | 8.0941 | 59.9692 | 0
18.2471 | 52.7858 | 59.9817 | 43.9996 | 18.2584 | 40.7514 | 59.9828 | 33.0002 | 18.2488 | 29.7914 | 59.9988 | 21.9998 | 18.2657 | 19.9978 | 59.9579 | 11.0005 | 18.2605 | 8.0941 | 59.9692 | 0
18.2555 | 52.7858 | 59.9817 | 43.9996 | 18.2668 | 40.7514 | 59.9828 | 33.0002 | 18.2572 | 29.7914 | 59.9988 | 21.9998 | 18.274 | 19.9978 | 59.9579 | 11.0005 | 18.2689 | 8.0941 | 59.9691 | 0
18.2638 | 52.7858 | 59.9817 | 43.9996 | 18.2751 | 40.7514 | 59.9827 | 33.0002 | 18.2655 | 29.7882 | 59.9987 | 21.9998 | 18.2823 | 19.9978 | 59.958 | 11.0005 | 18.2772 | 8.0941 | 59.969 | 0
18.2722 | 52.7858 | 59.9817 | 43.9996 | 18.2834 | 40.75 | 59.9827 | 33.0002 | 18.2738 | 29.7882 | 59.9987 | 21.9998 | 18.2907 | 19.9978 | 59.9581 | 11.0005 | 18.2856 | 8.0947 | 59.9689 | 0
18.2805 | 52.7858 | 59.9817 | 43.9996 | 18.2917 | 40.75 | 59.9827 | 33.0002 | 18.2822 | 29.7882 | 59.9986 | 21.9998 | 18.299 | 19.9978 | 59.9582 | 11.0005 | 18.2939 | 8.0947 | 59.9689 | 0
18.2888 | 52.7858 | 59.9817 | 43.9996 | 18.3001 | 40.7493 | 59.9827 | 33.0002 | 18.2905 | 29.7882 | 59.9986 | 21.9998 | 18.3073 | 19.9978 | 59.9582 | 11.0005 | 18.3022 | 8.0947 | 59.9688 | 0
18.2971 | 52.7894 | 59.9816 | 43.9996 | 18.3084 | 40.7493 | 59.9826 | 33.0002 | 18.2988 | 29.7882 | 59.9986 | 21.9998 | 18.3157 | 19.9991 | 59.9583 | 11.0005 | 18.3105 | 8.0947 | 59.9687 | 0
18.3055 | 52.7894 | 59.9816 | 43.9996 | 18.3168 | 40.7493 | 59.9826 | 33.0002 | 18.3072 | 29.7882 | 59.9985 | 21.9998 | 18.324 | 19.9991 | 59.9584 | 11.0005 | 18.3189 | 8.0947 | 59.9687 | 0
18.3138 | 52.7868 | 59.9816 | 43.9996 | 18.3251 | 40.7493 | 59.9826 | 33.0002 | 18.3155 | 29.7871 | 59.9985 | 21.9998 | 18.3324 | 19.9991 | 59.9585 | 11.0005 | 18.3272 | 8.0947 | 59.9686 | 0
18.3222 | 52.7868 | 59.9816 | 43.9996 | 18.3334 | 40.7493 | 59.9826 | 33.0002 | 18.3238 | 29.7871 | 59.9984 | 21.9998 | 18.3407 | 19.9991 | 59.9585 | 11.0005 | 18.3356 | 8.0942 | 59.9685 | 0
18.3305 | 52.7868 | 59.9816 | 43.9996 | 18.3418 | 40.7493 | 59.9825 | 33.0002 | 18.3322 | 29.7842 | 59.9984 | 21.9998 | 18.3491 | 19.9996 | 59.9586 | 11.0005 | 18.3439 | 8.0942 | 59.9684 | 0
18.3388 | 52.7868 | 59.9816 | 43.9996 | 18.3501 | 40.7487 | 59.9825 | 33.0002 | 18.3405 | 29.7842 | 59.9984 | 21.9998 | 18.3574 | 19.9996 | 59.9587 | 11.0005 | 18.3522 | 8.0931 | 59.9683 | 0
18.3472 | 52.7868 | 59.9816 | 43.9996 | 18.3584 | 40.7487 | 59.9825 | 33.0002 | 18.3488 | 29.7842 | 59.9983 | 21.9998 | 18.3657 | 19.8922 | 59.9588 | 11.0005 | 18.3606 | 8.0931 | 59.9683 | 0
18.3555 | 52.7868 | 59.9816 | 43.9996 | 18.3668 | 40.7487 | 59.9825 | 33.0002 | 18.3571 | 29.7842 | 59.9983 | 21.9998 | 18.3741 | 19.8922 | 59.9588 | 11.0005 | 18.3689 | 8.0931 | 59.9682 | 0
18.3638 | 52.7868 | 59.9816 | 43.9996 | 18.3751 | 40.7487 | 59.9824 | 33.0002 | 18.3655 | 29.7857 | 59.9982 | 21.9998 | 18.3824 | 19.8929 | 59.9589 | 11.0005 | 18.3773 | 8.0931 | 59.9681 | 0
18.3722 | 52.7868 | 59.9816 | 43.9996 | 18.3835 | 40.7487 | 59.9824 | 33.0002 | 18.3738 | 29.7857 | 59.9982 | 21.9998 | 18.3907 | 19.8929 | 59.959 | 11.0005 | 18.3856 | 8.0926 | 59.968 | 0
18.3805 | 52.7895 | 59.9816 | 43.9996 | 18.3918 | 40.7487 | 59.9824 | 33.0002 | 18.3822 | 29.7857 | 59.9981 | 21.9998 | 18.3991 | 19.8929 | 59.9591 | 11.0005 | 18.3939 | 8.0926 | 59.968 | 0
18.3889 | 52.7895 | 59.9816 | 43.9996 | 18.4001 | 40.6981 | 59.9824 | 33.0002 | 18.3905 | 29.7857 | 59.9981 | 21.9998 | 18.4074 | 19.8929 | 59.9591 | 11.0005 | 18.4023 | 8.0918 | 59.9679 | 0
18.3972 | 52.7895 | 59.9815 | 43.9996 | 18.4084 | 40.6981 | 59.9823 | 33.0002 | 18.3988 | 29.7857 | 59.9981 | 21.9998 | 18.4158 | 19.892 | 59.9592 | 11.0005 | 18.4106 | 8.0918 | 59.9678 | 0
18.4055 | 52.7895 | 59.9815 | 43.9996 | 18.4168 | 40.6974 | 59.9823 | 33.0002 | 18.4072 | 29.7857 | 59.998 | 21.9998 | 18.4241 | 19.892 | 59.9593 | 11.0005 | 18.4189 | 8.0918 | 59.9678 | 0
18.4139 | 52.7536 | 59.9815 | 43.9996 | 18.4251 | 40.6974 | 59.9823 | 33.0002 | 18.4155 | 29.7897 | 59.998 | 21.9998 | 18.4324 | 19.8919 | 59.9594 | 11.0005 | 18.4273 | 8.0918 | 59.9677 | 0
18.4222 | 52.7536 | 59.9815 | 43.9996 | 18.4335 | 40.6974 | 59.9823 | 33.0002 | 18.4238 | 29.7897 | 59.9979 | 21.9998 | 18.4408 | 19.8919 | 59.9594 | 11.0005 | 18.4356 | 8.0934 | 59.9676 | 0
18.4305 | 52.7536 | 59.9815 | 43.9996 | 18.4418 | 40.6974 | 59.9822 | 33.0002 | 18.4322 | 29.7642 | 59.9979 | 21.9998 | 18.4491 | 19.8919 | 59.9595 | 11.0005 | 18.4439 | 8.0934 | 59.9675 | 0
18.4389 | 52.7536 | 59.9815 | 43.9996 | 18.4501 | 40.6974 | 59.9822 | 33.0002 | 18.4405 | 29.7642 | 59.9979 | 21.9998 | 18.4575 | 19.8919 | 59.9596 | 11.0005 | 18.4523 | 8.0934 | 59.9674 | 0
18.4472 | 52.7572 | 59.9815 | 43.9996 | 18.4585 | 40.6974 | 59.9822 | 33.0002 | 18.4488 | 29.7642 | 59.9978 | 21.9998 | 18.4658 | 19.8935 | 59.9597 | 11.0005 | 18.4606 | 8.0934 | 59.9674 | 0
18.4555 | 52.7572 | 59.9815 | 43.9996 | 18.4668 | 40.6974 | 59.9822 | 33.0002 | 18.4572 | 29.7642 | 59.9978 | 21.9998 | 18.4742 | 19.8935 | 59.9597 | 11.0005 | 18.469 | 8.0935 | 59.9673 | 0
18.4639 | 52.7572 | 59.9815 | 43.9996 | 18.4752 | 40.6974 | 59.9821 | 33.0002 | 18.4655 | 29.7647 | 59.9977 | 21.9998 | 18.4825 | 19.8935 | 59.9598 | 11.0005 | 18.4773 | 8.0935 | 59.9672 | 0
18.4722 | 52.7572 | 59.9815 | 43.9996 | 18.4835 | 40.6973 | 59.9821 | 33.0002 | 18.4738 | 29.7647 | 59.9977 | 21.9998 | 18.4908 | 19.8935 | 59.9599 | 11.0005 | 18.4856 | 8.0913 | 59.9671 | 0
18.4805 | 52.7599 | 59.9815 | 43.9996 | 18.4918 | 40.6973 | 59.9821 | 33.0002 | 18.4821 | 29.7634 | 59.9976 | 21.9998 | 18.4992 | 19.8943 | 59.96 | 11.0005 | 18.494 | 8.0913 | 59.9671 | 0
18.4889 | 52.7599 | 59.9815 | 43.9996 | 18.5002 | 40.6973 | 59.9821 | 33.0002 | 18.4905 | 29.7634 | 59.9976 | 21.9998 | 18.5075 | 19.8943 | 59.96 | 11.0005 | 18.5023 | 8.0913 | 59.967 | 0
18.4972 | 52.7599 | 59.9814 | 43.9996 | 18.5085 | 40.6973 | 59.982 | 33.0002 | 18.4988 | 29.7634 | 59.9976 | 21.9998 | 18.5158 | 19.8954 | 59.9601 | 11.0005 | 18.5107 | 8.0913 | 59.9669 | 0
18.5056 | 52.7599 | 59.9814 | 43.9996 | 18.5168 | 40.7013 | 59.982 | 33.0002 | 18.5072 | 29.7634 | 59.9975 | 21.9998 | 18.5242 | 19.8954 | 59.9602 | 11.0005 | 18.519 | 8.0912 | 59.9669 | 0
18.5139 | 52.7599 | 59.9814 | 43.9996 | 18.5251 | 40.7013 | 59.982 | 33.0002 | 18.5155 | 29.7627 | 59.9975 | 21.9998 | 18.5325 | 19.8967 | 59.9603 | 11.0005 | 18.5273 | 8.0912 | 59.9668 | 0
18.5222 | 52.7599 | 59.9814 | 43.9996 | 18.5335 | 40.7013 | 59.982 | 33.0002 | 18.5238 | 29.7627 | 59.9974 | 21.9998 | 18.5409 | 19.8967 | 59.9603 | 11.0005 | 18.5356 | 7.9596 | 59.9667 | 0
18.5306 | 52.7363 | 59.9814 | 43.9996 | 18.5418 | 40.7013 | 59.9819 | 33.0002 | 18.5322 | 29.6956 | 59.9974 | 21.9998 | 18.5492 | 19.8967 | 59.9604 | 11.0005 | 18.544 | 7.9596 | 59.9666 | 0
18.5389 | 52.7363 | 59.9814 | 43.9996 | 18.5502 | 40.7013 | 59.9819 | 33.0002 | 18.5405 | 29.6956 | 59.9974 | 21.9998 | 18.5576 | 19.8967 | 59.9605 | 11.0005 | 18.5523 | 7.9593 | 59.9665 | 0
18.5472 | 52.7363 | 59.9814 | 43.9996 | 18.5585 | 40.7013 | 59.9819 | 33.0002 | 18.5488 | 29.6956 | 59.9973 | 21.9998 | 18.5659 | 19.8954 | 59.9606 | 11.0005 | 18.5607 | 7.9593 | 59.9665 | 0
18.5556 | 52.7363 | 59.9814 | 43.9996 | 18.5668 | 40.7013 | 59.9819 | 33.0002 | 18.5572 | 29.6956 | 59.9973 | 21.9998 | 18.5742 | 19.8954 | 59.9606 | 11.0005 | 18.569 | 7.9592 | 59.9664 | 0
18.5639 | 52.7363 | 59.9814 | 43.9996 | 18.5752 | 40.7013 | 59.9818 | 33.0002 | 18.5655 | 29.6975 | 59.9972 | 21.9998 | 18.5826 | 19.894 | 59.9607 | 11.0005 | 18.5773 | 7.9592 | 59.9663 | 0
18.5722 | 52.7363 | 59.9814 | 43.9996 | 18.5835 | 40.7007 | 59.9818 | 33.0002 | 18.5738 | 29.6975 | 59.9972 | 21.9998 | 18.5909 | 19.894 | 59.9608 | 11.0005 | 18.5857 | 7.9596 | 59.9662 | 0
18.5806 | 52.6917 | 59.9814 | 43.9996 | 18.5919 | 40.7007 | 59.9818 | 33.0002 | 18.5822 | 29.6983 | 59.9971 | 21.9998 | 18.5992 | 19.895 | 59.9609 | 11.0005 | 18.594 | 7.9596 | 59.9662 | 0
18.5889 | 52.6917 | 59.9814 | 43.9996 | 18.6002 | 40.7007 | 59.9818 | 33.0002 | 18.5905 | 29.6983 | 59.9971 | 21.9998 | 18.6076 | 19.895 | 59.9609 | 11.0005 | 18.6024 | 7.9596 | 59.9661 | 0
18.5972 | 52.6917 | 59.9813 | 43.9996 | 18.6085 | 40.7007 | 59.9817 | 33.0002 | 18.5988 | 29.6983 | 59.9971 | 21.9998 | 18.6159 | 19.895 | 59.961 | 11.0005 | 18.6107 | 7.9596 | 59.966 | 0
18.6056 | 52.6917 | 59.9813 | 43.9996 | 18.6169 | 40.6397 | 59.9817 | 33.0002 | 18.6071 | 29.6983 | 59.997 | 21.9998 | 18.6243 | 19.895 | 59.9611 | 11.0005 | 18.619 | 7.9594 | 59.966 | 0
18.6139 | 52.6882 | 59.9813 | 43.9996 | 18.6252 | 40.6397 | 59.9817 | 33.0002 | 18.6155 | 29.6968 | 59.997 | 21.9998 | 18.6326 | 19.8958 | 59.9612 | 11.0005 | 18.6273 | 7.9594 | 59.9659 | 0
18.6223 | 52.6882 | 59.9813 | 43.9996 | 18.6335 | 40.6397 | 59.9817 | 33.0002 | 18.6238 | 29.6968 | 59.9969 | 21.9998 | 18.6409 | 19.8958 | 59.9612 | 11.0005 | 18.6357 | 7.9594 | 59.9658 | 0
18.6306 | 52.6882 | 59.9813 | 43.9996 | 18.6419 | 40.6397 | 59.9816 | 33.0002 | 18.6322 | 29.6969 | 59.9969 | 21.9998 | 18.6493 | 19.8943 | 59.9613 | 11.0005 | 18.644 | 7.9594 | 59.9657 | 0
18.6389 | 52.6882 | 59.9813 | 43.9996 | 18.6502 | 40.6059 | 59.9816 | 33.0002 | 18.6405 | 29.6969 | 59.9969 | 21.9998 | 18.6576 | 19.8943 | 59.9614 | 11.0005 | 18.6524 | 7.8363 | 59.9656 | 0
18.6473 | 52.689 | 59.9813 | 43.9996 | 18.6585 | 40.6059 | 59.9816 | 33.0002 | 18.6488 | 29.694 | 59.9968 | 21.9998 | 18.666 | 19.8943 | 59.9615 | 11.0005 | 18.6607 | 7.8363 | 59.9656 | 0
18.6556 | 52.689 | 59.9813 | 43.9996 | 18.6669 | 40.6059 | 59.9816 | 33.0002 | 18.6572 | 29.694 | 59.9968 | 21.9998 | 18.6743 | 19.8943 | 59.9615 | 11.0005 | 18.6691 | 7.8363 | 59.9655 | 0
18.6639 | 52.689 | 59.9813 | 43.9996 | 18.6752 | 40.6059 | 59.9815 | 33.0002 | 18.6655 | 29.694 | 59.9967 | 21.9998 | 18.6826 | 19.894 | 59.9616 | 11.0005 | 18.6774 | 7.8363 | 59.9654 | 0
18.6723 | 52.689 | 59.9813 | 43.9996 | 18.6835 | 40.6059 | 59.9815 | 33.0002 | 18.6738 | 29.694 | 59.9967 | 21.9998 | 18.691 | 19.894 | 59.9617 | 11.0005 | 18.6857 | 7.7129 | 59.9653 | 0
18.6806 | 52.689 | 59.9813 | 43.9996 | 18.6919 | 40.6059 | 59.9815 | 33.0002 | 18.6822 | 29.6917 | 59.9966 | 21.9998 | 18.6993 | 19.8926 | 59.9618 | 11.0005 | 18.6941 | 7.7129 | 59.9653 | 0
18.6889 | 52.689 | 59.9813 | 43.9996 | 18.7002 | 40.6028 | 59.9815 | 33.0002 | 18.6905 | 29.6917 | 59.9966 | 21.9998 | 18.7077 | 19.8926 | 59.9618 | 11.0005 | 18.7024 | 7.7129 | 59.9652 | 0
18.6973 | 52.689 | 59.9812 | 43.9996 | 18.7086 | 40.6028 | 59.9814 | 33.0002 | 18.6988 | 29.6956 | 59.9966 | 21.9998 | 18.716 | 19.8552 | 59.9619 | 11.0005 | 18.7108 | 7.7129 | 59.9651 | 0
18.7056 | 52.689 | 59.9812 | 43.9996 | 18.7169 | 40.6025 | 59.9814 | 33.0002 | 18.7072 | 29.6956 | 59.9965 | 21.9998 | 18.7243 | 19.8552 | 59.962 | 11.0005 | 18.7191 | 7.7129 | 59.965 | 0
18.7139 | 52.689 | 59.9812 | 43.9996 | 18.7252 | 40.6025 | 59.9814 | 33.0002 | 18.7155 | 29.6956 | 59.9965 | 21.9998 | 18.7327 | 19.8567 | 59.9621 | 11.0005 | 18.7274 | 7.7129 | 59.965 | 0
18.7223 | 52.689 | 59.9812 | 43.9996 | 18.7336 | 40.6014 | 59.9814 | 33.0002 | 18.7238 | 29.6956 | 59.9964 | 21.9998 | 18.741 | 19.8567 | 59.9621 | 11.0005 | 18.7357 | 7.713 | 59.965 | 0
18.7306 | 52.689 | 59.9812 | 43.9996 | 18.7419 | 40.6014 | 59.9813 | 33.0002 | 18.7321 | 29.6978 | 59.9964 | 21.9998 | 18.7494 | 19.7965 | 59.9622 | 11.0005 | 18.7441 | 7.713 | 59.965 | 0
18.739 | 52.689 | 59.9812 | 43.9996 | 18.7502 | 40.6014 | 59.9813 | 33.0002 | 18.7405 | 29.6978 | 59.9964 | 21.9998 | 18.7577 | 19.7965 | 59.9623 | 11.0005 | 18.7524 | 7.7133 | 59.965 | 0
18.7473 | 52.689 | 59.9812 | 43.9996 | 18.7586 | 40.6014 | 59.9813 | 33.0002 | 18.7488 | 29.6978 | 59.9963 | 21.9998 | 18.766 | 19.7965 | 59.9624 | 11.0005 | 18.7608 | 7.7133 | 59.965 | 0
18.7556 | 52.689 | 59.9812 | 43.9996 | 18.7669 | 40.6014 | 59.9813 | 33.0002 | 18.7572 | 29.6978 | 59.9963 | 21.9998 | 18.7744 | 19.7965 | 59.9624 | 11.0005 | 18.7691 | 7.7133 | 59.965 | 0
18.764 | 52.6948 | 59.9812 | 43.9996 | 18.7752 | 40.6014 | 59.9812 | 33.0002 | 18.7655 | 29.6973 | 59.9962 | 21.9998 | 18.7827 | 19.7965 | 59.9625 | 11.0005 | 18.7774 | 7.7133 | 59.9651 | 0
18.7723 | 52.6948 | 59.9812 | 43.9996 | 18.7836 | 40.6014 | 59.9812 | 33.0002 | 18.7738 | 29.6973 | 59.9962 | 21.9998 | 18.791 | 19.7965 | 59.9626 | 11.0005 | 18.7858 | 7.7137 | 59.9651 | 0
18.7806 | 52.6906 | 59.9812 | 43.9996 | 18.7919 | 40.6014 | 59.9812 | 33.0002 | 18.7822 | 29.7014 | 59.9961 | 21.9998 | 18.7994 | 19.7965 | 59.9627 | 11.0005 | 18.7941 | 7.7137 | 59.9651 | 0
18.789 | 52.6906 | 59.9812 | 43.9996 | 18.8002 | 40.56 | 59.9812 | 33.0002 | 18.7905 | 29.7014 | 59.9961 | 21.9998 | 18.8077 | 19.7965 | 59.9627 | 11.0005 | 18.8025 | 7.7137 | 59.9651 | 0
18.7973 | 52.667 | 59.9811 | 43.9996 | 18.8086 | 40.56 | 59.9811 | 33.0002 | 18.7988 | 29.6986 | 59.9961 | 21.9998 | 18.8161 | 19.7965 | 59.9628 | 11.0005 | 18.8108 | 7.7137 | 59.9651 | 0
18.8056 | 52.667 | 59.9811 | 43.9996 | 18.8169 | 40.5597 | 59.9811 | 33.0002 | 18.8072 | 29.6986 | 59.996 | 21.9998 | 18.8244 | 19.7965 | 59.9629 | 11.0005 | 18.8192 | 7.7137 | 59.9651 | 0
18.814 | 52.667 | 59.9811 | 43.9996 | 18.8253 | 40.5597 | 59.9811 | 33.0002 | 18.8155 | 29.6986 | 59.996 | 21.9998 | 18.8327 | 19.7965 | 59.963 | 11.0005 | 18.8275 | 7.7137 | 59.9651 | 0
18.8223 | 52.667 | 59.9811 | 43.9996 | 18.8336 | 40.5594 | 59.9811 | 33.0002 | 18.8238 | 29.6986 | 59.9959 | 21.9998 | 18.8411 | 19.7965 | 59.963 | 11.0005 | 18.8358 | 7.7139 | 59.9651 | 0
18.8306 | 52.667 | 59.9811 | 43.9996 | 18.8419 | 40.5594 | 59.981 | 33.0002 | 18.8322 | 29.6986 | 59.9959 | 21.9998 | 18.8494 | 19.7965 | 59.9631 | 11.0005 | 18.8441 | 7.7139 | 59.9651 | 0
18.839 | 52.667 | 59.9811 | 43.9996 | 18.8503 | 40.5594 | 59.981 | 33.0002 | 18.8405 | 29.6986 | 59.9959 | 21.9998 | 18.8578 | 19.7965 | 59.9632 | 11.0005 | 18.8525 | 7.7139 | 59.9651 | 0
18.8473 | 52.667 | 59.9811 | 43.9996 | 18.8586 | 40.5594 | 59.981 | 33.0002 | 18.8488 | 29.697 | 59.9958 | 21.9998 | 18.8661 | 19.7965 | 59.9633 | 11.0005 | 18.8608 | 7.7139 | 59.9651 | 0
18.8557 | 52.667 | 59.9811 | 43.9996 | 18.8669 | 40.5594 | 59.981 | 33.0002 | 18.8572 | 29.697 | 59.9958 | 21.9998 | 18.8744 | 19.7965 | 59.9634 | 11.0005 | 18.8692 | 7.7139 | 59.9651 | 0
18.864 | 52.667 | 59.9811 | 43.9996 | 18.8753 | 40.5594 | 59.9809 | 33.0002 | 18.8655 | 29.6916 | 59.9957 | 21.9998 | 18.8828 | 19.7972 | 59.9635 | 11.0005 | 18.8775 | 7.7139 | 59.9652 | 0
18.8723 | 52.667 | 59.9811 | 43.9996 | 18.8836 | 40.5594 | 59.9809 | 33.0002 | 18.8738 | 29.6916 | 59.9957 | 21.9998 | 18.8911 | 19.7972 | 59.9636 | 11.0005 | 18.8858 | 7.7141 | 59.9652 | 0
18.8807 | 52.667 | 59.9811 | 43.9996 | 18.8919 | 40.5594 | 59.9809 | 33.0002 | 18.8822 | 29.6499 | 59.9956 | 21.9998 | 18.8994 | 19.798 | 59.9636 | 11.0005 | 18.8942 | 7.7141 | 59.9652 | 0
18.889 | 52.667 | 59.9811 | 43.9996 | 18.9003 | 40.5655 | 59.9809 | 33.0002 | 18.8905 | 29.6499 | 59.9956 | 21.9998 | 18.9078 | 19.798 | 59.9637 | 11.0005 | 18.9025 | 7.7141 | 59.9652 | 0
18.8973 | 52.6694 | 59.981 | 43.9996 | 18.9086 | 40.5655 | 59.9808 | 33.0002 | 18.8988 | 29.5896 | 59.9956 | 21.9998 | 18.9161 | 19.798 | 59.9638 | 11.0005 | 18.9109 | 7.7141 | 59.9652 | 0
18.9057 | 52.6694 | 59.981 | 43.9996 | 18.9169 | 40.5655 | 59.9808 | 33.0002 | 18.9072 | 29.5896 | 59.9955 | 21.9998 | 18.9245 | 19.798 | 59.9639 | 11.0005 | 18.9192 | 7.7141 | 59.9652 | 0
18.914 | 52.6615 | 59.981 | 43.9996 | 18.9253 | 40.5655 | 59.9808 | 33.0002 | 18.9155 | 29.5894 | 59.9955 | 21.9998 | 18.9328 | 19.798 | 59.964 | 11.0005 | 18.9276 | 7.7141 | 59.9652 | 0
18.9223 | 52.6615 | 59.981 | 43.9996 | 18.9336 | 40.5672 | 59.9808 | 33.0002 | 18.9238 | 29.5894 | 59.9954 | 21.9998 | 18.9411 | 19.798 | 59.9641 | 11.0005 | 18.9359 | 7.7155 | 59.9652 | 0
18.9307 | 52.616 | 59.981 | 43.9996 | 18.942 | 40.5672 | 59.9807 | 33.0002 | 18.9322 | 29.5907 | 59.9954 | 21.9998 | 18.9495 | 19.7986 | 59.9641 | 11.0005 | 18.9442 | 7.7155 | 59.9652 | 0
18.939 | 52.616 | 59.981 | 43.9996 | 18.9503 | 40.5672 | 59.9807 | 33.0002 | 18.9405 | 29.5907 | 59.9954 | 21.9998 | 18.9578 | 19.7986 | 59.9642 | 11.0005 | 18.9525 | 7.7155 | 59.9652 | 0
18.9474 | 52.616 | 59.981 | 43.9996 | 18.9586 | 40.5672 | 59.9807 | 33.0002 | 18.9488 | 29.5364 | 59.9953 | 21.9998 | 18.9662 | 19.7996 | 59.9643 | 11.0005 | 18.9609 | 7.7155 | 59.9652 | 0
18.9557 | 52.616 | 59.981 | 43.9996 | 18.9669 | 40.5672 | 59.9807 | 33.0002 | 18.9572 | 29.5364 | 59.9953 | 21.9998 | 18.9745 | 19.7996 | 59.9644 | 11.0005 | 18.9692 | 7.7155 | 59.9652 | 0
18.964 | 52.616 | 59.981 | 43.9996 | 18.9753 | 40.5672 | 59.9806 | 33.0002 | 18.9655 | 29.5358 | 59.9952 | 21.9998 | 18.9828 | 19.7996 | 59.9645 | 11.0005 | 18.9776 | 7.7155 | 59.9653 | 0
18.9724 | 52.616 | 59.981 | 43.9996 | 18.9836 | 40.5414 | 59.9806 | 33.0002 | 18.9738 | 29.5358 | 59.9952 | 21.9998 | 18.9911 | 19.7996 | 59.9646 | 11.0005 | 18.9859 | 7.7159 | 59.9653 | 0
18.9807 | 52.616 | 59.981 | 43.9996 | 18.992 | 40.5414 | 59.9806 | 33.0002 | 18.9822 | 29.5346 | 59.9951 | 21.9998 | 18.9995 | 19.8 | 59.9646 | 11.0005 | 18.9942 | 7.7159 | 59.9653 | 0
18.989 | 52.616 | 59.981 | 43.9996 | 19.0003 | 40.541 | 59.9806 | 33.0002 | 18.9905 | 29.5346 | 59.9951 | 21.9998 | 19.0078 | 19.8 | 59.9647 | 11.0005 | 19.0026 | 7.7159 | 59.9653 | 0
18.9974 | 52.616 | 59.9809 | 43.9996 | 19.0086 | 40.541 | 59.9805 | 33.0002 | 18.9988 | 29.5346 | 59.9951 | 21.9998 | 19.0162 | 19.8 | 59.9648 | 11.0005 | 19.0109 | 7.7159 | 59.9653 | 0
19.0057 | 52.616 | 59.9809 | 43.9996 | 19.017 | 40.5383 | 59.9805 | 33.0002 | 19.0072 | 29.5346 | 59.995 | 21.9998 | 19.0245 | 19.8 | 59.9649 | 11.0005 | 19.0193 | 7.7148 | 59.9653 | 0
19.014 | 52.6095 | 59.9809 | 43.9996 | 19.0253 | 40.5383 | 59.9805 | 33.0002 | 19.0155 | 29.5346 | 59.995 | 21.9998 | 19.0328 | 19.803 | 59.965 | 11.0005 | 19.0276 | 7.7148 | 59.9653 | 0
19.0224 | 52.6095 | 59.9809 | 43.9996 | 19.0336 | 40.484 | 59.9805 | 33.0002 | 19.0238 | 29.5346 | 59.9949 | 21.9998 | 19.0412 | 19.803 | 59.965 | 11.0005 | 19.0359 | 7.7148 | 59.9653 | 0
19.0307 | 52.6129 | 59.9809 | 43.9996 | 19.042 | 40.484 | 59.9804 | 33.0002 | 19.0322 | 29.5359 | 59.9949 | 21.9998 | 19.0495 | 19.8046 | 59.9651 | 11.0005 | 19.0443 | 7.7148 | 59.9653 | 0
19.039 | 52.6129 | 59.9809 | 43.9996 | 19.0503 | 40.484 | 59.9804 | 33.0002 | 19.0405 | 29.5359 | 59.9948 | 21.9998 | 19.0579 | 19.8046 | 59.9652 | 11.0005 | 19.0526 | 7.7148 | 59.9653 | 0
19.0474 | 52.6129 | 59.9809 | 43.9996 | 19.0587 | 40.484 | 59.9804 | 33.0002 | 19.0488 | 29.538 | 59.9948 | 21.9998 | 19.0662 | 19.8041 | 59.9653 | 11.0005 | 19.0609 | 7.7148 | 59.9653 | 0
19.0557 | 52.6129 | 59.9809 | 43.9996 | 19.067 | 40.484 | 59.9804 | 33.0002 | 19.0572 | 29.538 | 59.9947 | 21.9998 | 19.0745 | 19.8041 | 59.9654 | 11.0005 | 19.0693 | 7.7148 | 59.9653 | 0
19.0641 | 52.6129 | 59.9809 | 43.9996 | 19.0753 | 40.484 | 59.9803 | 33.0002 | 19.0655 | 29.538 | 59.9947 | 21.9998 | 19.0829 | 19.8041 | 59.9655 | 11.0005 | 19.0776 | 7.7148 | 59.9654 | 0
19.0724 | 52.6129 | 59.9809 | 43.9996 | 19.0836 | 40.484 | 59.9803 | 33.0002 | 19.0738 | 29.538 | 59.9946 | 21.9998 | 19.0912 | 19.8041 | 59.9655 | 11.0005 | 19.086 | 7.7137 | 59.9654 | 0
19.0807 | 52.6129 | 59.9809 | 43.9996 | 19.092 | 40.484 | 59.9803 | 33.0002 | 19.0822 | 29.5425 | 59.9946 | 21.9998 | 19.0995 | 19.8041 | 59.9656 | 11.0005 | 19.0943 | 7.7137 | 59.9654 | 0
19.0891 | 52.6129 | 59.9809 | 43.9996 | 19.1003 | 40.484 | 59.9803 | 33.0002 | 19.0905 | 29.5425 | 59.9945 | 21.9998 | 19.1079 | 19.8041 | 59.9657 | 11.0005 | 19.1026 | 7.7137 | 59.9654 | 0
19.0974 | 52.5545 | 59.9808 | 43.9996 | 19.1087 | 40.484 | 59.9802 | 33.0002 | 19.0988 | 29.5404 | 59.9945 | 21.9998 | 19.1162 | 19.8051 | 59.9658 | 11.0005 | 19.111 | 7.7137 | 59.9654 | 0
19.1057 | 52.5545 | 59.9808 | 43.9996 | 19.117 | 40.484 | 59.9802 | 33.0002 | 19.1072 | 29.5404 | 59.9944 | 21.9998 | 19.1245 | 19.8051 | 59.9659 | 11.0005 | 19.1193 | 7.7129 | 59.9654 | 0
19.1141 | 52.4843 | 59.9808 | 43.9996 | 19.1253 | 40.484 | 59.9802 | 33.0002 | 19.1155 | 29.5387 | 59.9944 | 21.9998 | 19.1329 | 19.802 | 59.966 | 11.0005 | 19.1277 | 7.7129 | 59.9654 | 0
19.1224 | 52.4843 | 59.9808 | 43.9996 | 19.1337 | 40.4875 | 59.9802 | 33.0002 | 19.1238 | 29.5387 | 59.9943 | 21.9998 | 19.1412 | 19.802 | 59.966 | 11.0005 | 19.136 | 7.7129 | 59.9654 | 0
19.1307 | 52.4959 | 59.9808 | 43.9996 | 19.142 | 40.4875 | 59.9801 | 33.0002 | 19.1322 | 29.5385 | 59.9943 | 21.9998 | 19.1496 | 19.802 | 59.9661 | 11.0005 | 19.1443 | 7.7129 | 59.9654 | 0
19.1391 | 52.4959 | 59.9808 | 43.9996 | 19.1504 | 40.484 | 59.9801 | 33.0002 | 19.1405 | 29.5385 | 59.9942 | 21.9998 | 19.1579 | 19.802 | 59.9662 | 11.0005 | 19.1527 | 7.7129 | 59.9654 | 0
19.1474 | 52.4959 | 59.9808 | 43.9996 | 19.1587 | 40.484 | 59.9801 | 33.0002 | 19.1488 | 29.5394 | 59.9942 | 21.9998 | 19.1662 | 19.802 | 59.9663 | 11.0005 | 19.161 | 7.7129 | 59.9654 | 0
19.1557 | 52.4959 | 59.9808 | 43.9996 | 19.167 | 40.484 | 59.9801 | 33.0002 | 19.1572 | 29.5394 | 59.9941 | 21.9998 | 19.1746 | 19.802 | 59.9664 | 11.0005 | 19.1693 | 7.7129 | 59.9654 | 0
19.1641 | 52.4936 | 59.9808 | 43.9996 | 19.1754 | 40.484 | 59.98 | 33.0002 | 19.1655 | 29.5394 | 59.9941 | 21.9998 | 19.1829 | 19.802 | 59.9665 | 11.0005 | 19.1777 | 7.7129 | 59.9655 | 0
19.1724 | 52.4936 | 59.9808 | 43.9996 | 19.1837 | 40.484 | 59.98 | 33.0002 | 19.1738 | 29.5394 | 59.994 | 21.9998 | 19.1913 | 19.802 | 59.9665 | 11.0005 | 19.186 | 7.7133 | 59.9655 | 0
19.1808 | 52.4936 | 59.9808 | 43.9996 | 19.192 | 40.484 | 59.98 | 33.0002 | 19.1822 | 29.5403 | 59.994 | 21.9998 | 19.1996 | 19.8028 | 59.9666 | 11.0005 | 19.1944 | 7.7133 | 59.9655 | 0
19.1891 | 52.4936 | 59.9808 | 43.9996 | 19.2003 | 40.484 | 59.9801 | 33.0002 | 19.1905 | 29.5403 | 59.9939 | 21.9998 | 19.2079 | 19.8028 | 59.9667 | 11.0005 | 19.2027 | 7.7133 | 59.9655 | 0
19.1974 | 52.4936 | 59.9807 | 43.9996 | 19.2087 | 40.484 | 59.9801 | 33.0002 | 19.1988 | 29.5017 | 59.9939 | 21.9998 | 19.2163 | 19.8028 | 59.9668 | 11.0005 | 19.211 | 7.7133 | 59.9655 | 0
19.2058 | 52.4936 | 59.9807 | 43.9996 | 19.217 | 40.4275 | 59.9801 | 33.0002 | 19.2072 | 29.5017 | 59.9938 | 21.9998 | 19.2246 | 19.8028 | 59.9669 | 11.0005 | 19.2194 | 7.7144 | 59.9655 | 0
19.2141 | 52.4936 | 59.9807 | 43.9996 | 19.2254 | 40.4275 | 59.9802 | 33.0002 | 19.2155 | 29.4365 | 59.9938 | 21.9998 | 19.2329 | 19.8028 | 59.967 | 11.0005 | 19.2277 | 7.7144 | 59.9655 | 0
19.2224 | 52.4936 | 59.9807 | 43.9996 | 19.2337 | 40.4275 | 59.9802 | 33.0002 | 19.2238 | 29.4365 | 59.9937 | 21.9998 | 19.2413 | 19.8028 | 59.967 | 11.0005 | 19.2361 | 7.7144 | 59.9655 | 0
19.2308 | 52.4453 | 59.9807 | 43.9996 | 19.242 | 40.4275 | 59.9802 | 33.0002 | 19.2322 | 29.4357 | 59.9937 | 21.9998 | 19.2496 | 19.709 | 59.9671 | 11.0005 | 19.2444 | 7.7144 | 59.9655 | 0
19.2391 | 52.4453 | 59.9807 | 43.9996 | 19.2504 | 40.4275 | 59.9803 | 33.0002 | 19.2405 | 29.4357 | 59.9936 | 21.9998 | 19.258 | 19.709 | 59.9672 | 11.0005 | 19.2527 | 7.7144 | 59.9655 | 0
19.2474 | 52.4453 | 59.9807 | 43.9996 | 19.2587 | 40.4275 | 59.9803 | 33.0002 | 19.2488 | 29.4337 | 59.9936 | 21.9998 | 19.2663 | 19.7112 | 59.9673 | 11.0005 | 19.2611 | 7.7144 | 59.9655 | 0
19.2558 | 52.4453 | 59.9807 | 43.9996 | 19.2671 | 40.4249 | 59.9803 | 33.0002 | 19.2572 | 29.4337 | 59.9935 | 21.9998 | 19.2746 | 19.7112 | 59.9674 | 11.0005 | 19.2694 | 7.7144 | 59.9655 | 0
19.2641 | 52.4453 | 59.9807 | 43.9996 | 19.2754 | 40.4249 | 59.9804 | 33.0002 | 19.2655 | 29.4337 | 59.9935 | 21.9998 | 19.283 | 19.6093 | 59.9675 | 11.0005 | 19.2777 | 7.7144 | 59.9656 | 0
19.2724 | 52.4453 | 59.9807 | 43.9996 | 19.2837 | 40.4245 | 59.9804 | 33.0002 | 19.2738 | 29.4337 | 59.9934 | 21.9998 | 19.2913 | 19.6093 | 59.9676 | 11.0005 | 19.2861 | 7.7144 | 59.9656 | 0
19.2808 | 52.4479 | 59.9807 | 43.9996 | 19.2921 | 40.4245 | 59.9804 | 33.0002 | 19.2822 | 29.4337 | 59.9934 | 21.9998 | 19.2997 | 19.6093 | 59.9676 | 11.0005 | 19.2944 | 7.7144 | 59.9656 | 0
19.2891 | 52.4479 | 59.9807 | 43.9996 | 19.3004 | 40.4245 | 59.9805 | 33.0002 | 19.2905 | 29.4337 | 59.9933 | 21.9998 | 19.308 | 19.6093 | 59.9677 | 11.0005 | 19.3028 | 7.7144 | 59.9656 | 0
19.2975 | 52.4479 | 59.9806 | 43.9996 | 19.3087 | 40.4245 | 59.9805 | 33.0002 | 19.2988 | 29.432 | 59.9933 | 21.9998 | 19.3163 | 19.6093 | 59.9678 | 11.0005 | 19.3111 | 7.7144 | 59.9656 | 0
19.3058 | 52.4479 | 59.9806 | 43.9996 | 19.3171 | 40.4246 | 59.9805 | 33.0002 | 19.3072 | 29.432 | 59.9932 | 21.9998 | 19.3246 | 19.6093 | 59.9679 | 11.0005 | 19.3194 | 7.7148 | 59.9656 | 0
19.3141 | 52.4521 | 59.9806 | 43.9996 | 19.3254 | 40.4246 | 59.9806 | 33.0002 | 19.3155 | 29.432 | 59.9932 | 21.9998 | 19.333 | 19.5214 | 59.968 | 11.0005 | 19.3278 | 7.7148 | 59.9656 | 0
19.3225 | 52.4521 | 59.9806 | 43.9996 | 19.3337 | 40.4246 | 59.9806 | 33.0002 | 19.3239 | 29.432 | 59.9931 | 21.9998 | 19.3413 | 19.5214 | 59.9681 | 11.0005 | 19.3361 | 7.7148 | 59.9656 | 0
19.3308 | 52.4512 | 59.9806 | 43.9996 | 19.3421 | 40.4246 | 59.9806 | 33.0002 | 19.3322 | 29.432 | 59.9931 | 21.9998 | 19.3497 | 19.5214 | 59.9681 | 11.0005 | 19.3445 | 7.7148 | 59.9656 | 0
19.3391 | 52.4512 | 59.9806 | 43.9996 | 19.3504 | 40.4246 | 59.9807 | 33.0002 | 19.3405 | 29.432 | 59.993 | 21.9998 | 19.358 | 19.5214 | 59.9682 | 11.0005 | 19.3528 | 7.7153 | 59.9656 | 0
19.3475 | 52.4512 | 59.9806 | 43.9996 | 19.3587 | 40.4246 | 59.9807 | 33.0002 | 19.3488 | 29.398 | 59.993 | 21.9998 | 19.3663 | 19.5183 | 59.9683 | 11.0005 | 19.3611 | 7.7153 | 59.9656 | 0
19.3558 | 52.4512 | 59.9806 | 43.9996 | 19.3671 | 40.4246 | 59.9807 | 33.0002 | 19.3572 | 29.398 | 59.9929 | 21.9998 | 19.3747 | 19.5183 | 59.9684 | 11.0005 | 19.3695 | 7.7153 | 59.9656 | 0
19.3641 | 52.4512 | 59.9806 | 43.9996 | 19.3754 | 40.4246 | 59.9808 | 33.0002 | 19.3655 | 29.398 | 59.9929 | 21.9998 | 19.383 | 19.5183 | 59.9685 | 11.0005 | 19.3778 | 7.7153 | 59.9657 | 0
19.3725 | 52.4512 | 59.9806 | 43.9996 | 19.3838 | 40.4246 | 59.9808 | 33.0002 | 19.3738 | 29.398 | 59.9928 | 21.9998 | 19.3914 | 19.5183 | 59.9686 | 11.0005 | 19.3861 | 7.7153 | 59.9657 | 0
19.3808 | 52.4512 | 59.9806 | 43.9996 | 19.3921 | 40.4246 | 59.9808 | 33.0002 | 19.3822 | 29.398 | 59.9928 | 21.9998 | 19.3997 | 19.5196 | 59.9686 | 11.0005 | 19.3945 | 7.7153 | 59.9657 | 0
19.3891 | 52.4512 | 59.9806 | 43.9996 | 19.4004 | 40.4246 | 59.9809 | 33.0002 | 19.3905 | 29.398 | 59.9927 | 21.9998 | 19.408 | 19.5196 | 59.9687 | 11.0005 | 19.4028 | 7.7153 | 59.9657 | 0
19.3975 | 52.4488 | 59.9805 | 43.9996 | 19.4088 | 40.4246 | 59.9809 | 33.0002 | 19.3989 | 29.3994 | 59.9927 | 21.9998 | 19.4164 | 19.5196 | 59.9688 | 11.0005 | 19.4112 | 7.7153 | 59.9657 | 0
19.4058 | 52.4488 | 59.9805 | 43.9996 | 19.4171 | 40.4246 | 59.9809 | 33.0002 | 19.4072 | 29.3994 | 59.9926 | 21.9998 | 19.4247 | 19.5196 | 59.9689 | 11.0005 | 19.4195 | 7.7153 | 59.9657 | 0
19.4142 | 52.4106 | 59.9805 | 43.9996 | 19.4254 | 40.4246 | 59.981 | 33.0002 | 19.4155 | 29.3994 | 59.9926 | 21.9998 | 19.433 | 19.5196 | 59.969 | 11.0005 | 19.4278 | 7.7153 | 59.9657 | 0
19.4225 | 52.4106 | 59.9805 | 43.9996 | 19.4338 | 40.3104 | 59.981 | 33.0002 | 19.4239 | 29.3994 | 59.9925 | 21.9998 | 19.4414 | 19.5196 | 59.9691 | 11.0005 | 19.4362 | 7.7153 | 59.9657 | 0
19.4308 | 52.3613 | 59.9805 | 43.9996 | 19.4421 | 40.3104 | 59.981 | 33.0002 | 19.4322 | 29.4019 | 59.9925 | 21.9998 | 19.4497 | 19.5196 | 59.9691 | 11.0005 | 19.4445 | 7.7153 | 59.9657 | 0
19.4392 | 52.3613 | 59.9805 | 43.9996 | 19.4504 | 40.3143 | 59.9811 | 33.0002 | 19.4405 | 29.4019 | 59.9924 | 21.9998 | 19.458 | 19.5196 | 59.9692 | 11.0005 | 19.4529 | 7.7153 | 59.9657 | 0
19.4475 | 52.3613 | 59.9805 | 43.9996 | 19.4588 | 40.3143 | 59.9811 | 33.0002 | 19.4489 | 29.4019 | 59.9924 | 21.9998 | 19.4664 | 19.5191 | 59.9693 | 11.0005 | 19.4612 | 7.7153 | 59.9657 | 0
19.4558 | 52.3613 | 59.9805 | 43.9996 | 19.4671 | 40.3143 | 59.9811 | 33.0002 | 19.4572 | 29.4019 | 59.9923 | 21.9998 | 19.4747 | 19.5191 | 59.9694 | 11.0005 | 19.4695 | 7.7153 | 59.9657 | 0
19.4642 | 52.3613 | 59.9805 | 43.9996 | 19.4754 | 40.3143 | 59.9812 | 33.0002 | 19.4655 | 29.4019 | 59.9923 | 21.9998 | 19.4831 | 19.5186 | 59.9695 | 11.0005 | 19.4779 | 7.7153 | 59.9658 | 0
19.4725 | 52.3613 | 59.9805 | 43.9996 | 19.4838 | 40.3143 | 59.9812 | 33.0002 | 19.4738 | 29.4019 | 59.9922 | 21.9998 | 19.4914 | 19.5186 | 59.9696 | 11.0005 | 19.4862 | 7.7153 | 59.9658 | 0
19.4808 | 52.3725 | 59.9805 | 43.9996 | 19.4921 | 40.3143 | 59.9812 | 33.0002 | 19.4822 | 29.4021 | 59.9922 | 21.9998 | 19.4997 | 19.5186 | 59.9696 | 11.0005 | 19.4945 | 7.7153 | 59.9658 | 0
19.4892 | 52.3725 | 59.9805 | 43.9996 | 19.5005 | 40.3143 | 59.9813 | 33.0002 | 19.4905 | 29.4021 | 59.9921 | 21.9998 | 19.5081 | 19.5186 | 59.9697 | 11.0005 | 19.5029 | 7.7156 | 59.9658 | 0
19.4975 | 52.3918 | 59.9804 | 43.9996 | 19.5088 | 40.3143 | 59.9813 | 33.0002 | 19.4989 | 29.4021 | 59.9921 | 21.9998 | 19.5164 | 19.5186 | 59.9698 | 11.0005 | 19.5112 | 7.7156 | 59.9658 | 0
19.5058 | 52.3918 | 59.9804 | 43.9996 | 19.5171 | 40.3144 | 59.9813 | 33.0002 | 19.5072 | 29.4021 | 59.992 | 21.9998 | 19.5247 | 19.5186 | 59.9699 | 11.0005 | 19.5196 | 7.7156 | 59.9658 | 0
19.5142 | 52.3521 | 59.9804 | 43.9996 | 19.5255 | 40.3144 | 59.9814 | 33.0002 | 19.5155 | 29.4021 | 59.992 | 21.9998 | 19.5331 | 19.5198 | 59.97 | 11.0005 | 19.5279 | 7.7156 | 59.9658 | 0
19.5225 | 52.3521 | 59.9804 | 43.9996 | 19.5338 | 40.2327 | 59.9814 | 33.0002 | 19.5239 | 29.4021 | 59.9919 | 21.9998 | 19.5414 | 19.5198 | 59.9701 | 11.0005 | 19.5362 | 7.7156 | 59.9658 | 0
19.5309 | 52.3521 | 59.9804 | 43.9996 | 19.5421 | 40.2327 | 59.9814 | 33.0002 | 19.5322 | 29.397 | 59.9919 | 21.9998 | 19.5498 | 19.5198 | 59.9701 | 11.0005 | 19.5446 | 7.7156 | 59.9658 | 0
19.5392 | 52.3521 | 59.9804 | 43.9996 | 19.5505 | 40.2327 | 59.9815 | 33.0002 | 19.5405 | 29.397 | 59.9918 | 21.9998 | 19.5581 | 19.5198 | 59.9702 | 11.0005 | 19.5529 | 7.7156 | 59.9658 | 0
19.5475 | 52.3521 | 59.9804 | 43.9996 | 19.5588 | 40.2327 | 59.9815 | 33.0002 | 19.5489 | 29.397 | 59.9918 | 21.9998 | 19.5664 | 19.5198 | 59.9703 | 11.0005 | 19.5612 | 7.7156 | 59.9658 | 0
19.5559 | 52.3521 | 59.9804 | 43.9996 | 19.5671 | 40.2327 | 59.9815 | 33.0002 | 19.5572 | 29.397 | 59.9917 | 21.9998 | 19.5748 | 19.5198 | 59.9704 | 11.0005 | 19.5696 | 7.716 | 59.9658 | 0
19.5642 | 52.3521 | 59.9804 | 43.9996 | 19.5755 | 40.2327 | 59.9816 | 33.0002 | 19.5655 | 29.3962 | 59.9917 | 21.9998 | 19.5831 | 19.5198 | 59.9705 | 11.0005 | 19.5779 | 7.716 | 59.9659 | 0
19.5725 | 52.3521 | 59.9804 | 43.9996 | 19.5838 | 40.2327 | 59.9816 | 33.0002 | 19.5739 | 29.3962 | 59.9916 | 21.9998 | 19.5915 | 19.5198 | 59.9706 | 11.0005 | 19.5862 | 7.716 | 59.9659 | 0
19.5809 | 52.3521 | 59.9804 | 43.9996 | 19.5921 | 40.2327 | 59.9816 | 33.0002 | 19.5822 | 29.3962 | 59.9916 | 21.9998 | 19.5998 | 19.5198 | 59.9706 | 11.0005 | 19.5946 | 7.716 | 59.9659 | 0
19.5892 | 52.3521 | 59.9804 | 43.9996 | 19.6005 | 40.2327 | 59.9817 | 33.0002 | 19.5905 | 29.3962 | 59.9915 | 21.9998 | 19.6081 | 19.5198 | 59.9707 | 11.0005 | 19.6029 | 7.6417 | 59.9659 | 0
19.5975 | 52.3521 | 59.9803 | 43.9996 | 19.6088 | 40.2327 | 59.9817 | 33.0002 | 19.5989 | 29.3962 | 59.9915 | 21.9998 | 19.6165 | 19.5198 | 59.9708 | 11.0005 | 19.6113 | 7.6417 | 59.9659 | 0
19.6059 | 52.3521 | 59.9803 | 43.9996 | 19.6172 | 40.2327 | 59.9817 | 33.0002 | 19.6072 | 29.3962 | 59.9914 | 21.9998 | 19.6248 | 19.5198 | 59.9709 | 11.0005 | 19.6196 | 7.6417 | 59.9659 | 0
19.6142 | 52.3568 | 59.9803 | 43.9996 | 19.6255 | 40.2327 | 59.9818 | 33.0002 | 19.6155 | 29.3962 | 59.9914 | 21.9998 | 19.6331 | 19.5198 | 59.971 | 11.0005 | 19.628 | 7.6417 | 59.9659 | 0
19.6226 | 52.3568 | 59.9803 | 43.9996 | 19.6338 | 40.2327 | 59.9818 | 33.0002 | 19.6239 | 29.3962 | 59.9913 | 21.9998 | 19.6415 | 19.5198 | 59.9711 | 11.0005 | 19.6363 | 7.6417 | 59.9659 | 0
19.6309 | 52.3568 | 59.9803 | 43.9996 | 19.6422 | 40.2327 | 59.9818 | 33.0002 | 19.6322 | 29.396 | 59.9913 | 21.9998 | 19.6498 | 19.5232 | 59.9711 | 11.0005 | 19.6446 | 7.6417 | 59.9659 | 0
19.6392 | 52.3568 | 59.9803 | 43.9996 | 19.6505 | 40.2327 | 59.9819 | 33.0002 | 19.6405 | 29.396 | 59.9912 | 21.9998 | 19.6581 | 19.5232 | 59.9712 | 11.0005 | 19.653 | 7.6417 | 59.9659 | 0
19.6476 | 52.3601 | 59.9803 | 43.9996 | 19.6588 | 40.2327 | 59.9819 | 33.0002 | 19.6489 | 29.3974 | 59.9912 | 21.9998 | 19.6665 | 19.5232 | 59.9713 | 11.0005 | 19.6613 | 7.6417 | 59.9659 | 0
19.6559 | 52.3601 | 59.9803 | 43.9996 | 19.6672 | 40.2321 | 59.9819 | 33.0002 | 19.6572 | 29.3974 | 59.9911 | 21.9998 | 19.6748 | 19.5232 | 59.9714 | 11.0005 | 19.6696 | 7.6408 | 59.9659 | 0
19.6642 | 52.3601 | 59.9803 | 43.9996 | 19.6755 | 40.2321 | 59.982 | 33.0002 | 19.6656 | 29.3972 | 59.9911 | 21.9998 | 19.6832 | 19.5232 | 59.9715 | 11.0005 | 19.678 | 7.6408 | 59.966 | 0
19.6726 | 52.3601 | 59.9803 | 43.9996 | 19.6838 | 40.2322 | 59.982 | 33.0002 | 19.6739 | 29.3972 | 59.991 | 21.9998 | 19.6915 | 19.5232 | 59.9716 | 11.0005 | 19.6863 | 7.6408 | 59.966 | 0
19.6809 | 52.3275 | 59.9803 | 43.9996 | 19.6922 | 40.2322 | 59.982 | 33.0002 | 19.6822 | 29.3469 | 59.991 | 21.9998 | 19.6998 | 19.5232 | 59.9716 | 11.0005 | 19.6946 | 7.6408 | 59.966 | 0
19.6892 | 52.3275 | 59.9803 | 43.9996 | 19.7005 | 40.2322 | 59.9821 | 33.0002 | 19.6906 | 29.3469 | 59.9909 | 21.9998 | 19.7082 | 19.5232 | 59.9717 | 11.0005 | 19.703 | 7.6408 | 59.966 | 0
19.6976 | 52.3275 | 59.9802 | 43.9996 | 19.7088 | 40.2322 | 59.9821 | 33.0002 | 19.6989 | 29.3469 | 59.9909 | 21.9998 | 19.7165 | 19.5232 | 59.9718 | 11.0005 | 19.7113 | 7.6408 | 59.966 | 0
19.7059 | 52.3275 | 59.9802 | 43.9996 | 19.7172 | 40.2322 | 59.9821 | 33.0002 | 19.7072 | 29.3469 | 59.9908 | 21.9998 | 19.7249 | 19.5232 | 59.9719 | 11.0005 | 19.7197 | 7.6408 | 59.966 | 0
19.7142 | 52.3365 | 59.9802 | 43.9996 | 19.7255 | 40.2322 | 59.9822 | 33.0002 | 19.7155 | 29.3494 | 59.9908 | 21.9998 | 19.7332 | 19.5232 | 59.972 | 11.0005 | 19.728 | 7.6408 | 59.966 | 0
19.7226 | 52.3365 | 59.9802 | 43.9996 | 19.7339 | 40.2322 | 59.9822 | 33.0002 | 19.7239 | 29.3494 | 59.9907 | 21.9998 | 19.7415 | 19.5232 | 59.9721 | 11.0005 | 19.7364 | 7.6408 | 59.966 | 0
19.7309 | 52.3365 | 59.9802 | 43.9996 | 19.7422 | 40.2322 | 59.9822 | 33.0002 | 19.7322 | 29.3494 | 59.9907 | 21.9998 | 19.7498 | 19.5232 | 59.9721 | 11.0005 | 19.7447 | 7.6408 | 59.966 | 0
19.7393 | 52.3365 | 59.9802 | 43.9996 | 19.7505 | 40.2322 | 59.9823 | 33.0002 | 19.7405 | 29.3494 | 59.9906 | 21.9998 | 19.7582 | 19.5232 | 59.9722 | 11.0005 | 19.753 | 7.6408 | 59.9661 | 0
19.7476 | 52.3395 | 59.9802 | 43.9996 | 19.7589 | 40.2322 | 59.9823 | 33.0002 | 19.7489 | 29.3484 | 59.9906 | 21.9998 | 19.7665 | 19.5232 | 59.9723 | 11.0005 | 19.7614 | 7.6408 | 59.9661 | 0
19.7559 | 52.3395 | 59.9802 | 43.9996 | 19.7672 | 40.2299 | 59.9823 | 33.0002 | 19.7572 | 29.3484 | 59.9905 | 21.9998 | 19.7749 | 19.5232 | 59.9724 | 11.0005 | 19.7697 | 7.5145 | 59.9661 | 0
19.7643 | 52.3395 | 59.9802 | 43.9996 | 19.7755 | 40.2299 | 59.9824 | 33.0002 | 19.7656 | 29.3484 | 59.9905 | 21.9998 | 19.7832 | 19.5232 | 59.9725 | 11.0005 | 19.778 | 7.5145 | 59.9661 | 0
19.7726 | 52.3395 | 59.9802 | 43.9996 | 19.7839 | 40.1595 | 59.9824 | 33.0002 | 19.7739 | 29.3484 | 59.9904 | 21.9998 | 19.7915 | 19.5232 | 59.9726 | 11.0005 | 19.7864 | 7.5145 | 59.9661 | 0
19.7809 | 52.3395 | 59.9802 | 43.9996 | 19.7922 | 40.1595 | 59.9824 | 33.0002 | 19.7822 | 29.3484 | 59.9904 | 21.9998 | 19.7999 | 19.5232 | 59.9726 | 11.0005 | 19.7947 | 7.5145 | 59.9661 | 0
19.7893 | 52.3395 | 59.9802 | 43.9996 | 19.8005 | 40.1595 | 59.9825 | 33.0002 | 19.7906 | 29.3484 | 59.9903 | 21.9998 | 19.8082 | 19.5232 | 59.9727 | 11.0005 | 19.803 | 7.5145 | 59.9662 | 0
19.7976 | 52.3395 | 59.9801 | 43.9996 | 19.8089 | 40.1595 | 59.9825 | 33.0002 | 19.7989 | 29.3463 | 59.9903 | 21.9998 | 19.8166 | 19.5232 | 59.9728 | 11.0005 | 19.8114 | 7.5145 | 59.9662 | 0
19.8059 | 52.3395 | 59.9801 | 43.9996 | 19.8172 | 40.1595 | 59.9825 | 33.0002 | 19.8072 | 29.3463 | 59.9902 | 21.9998 | 19.8249 | 19.5232 | 59.9729 | 11.0005 | 19.8197 | 7.3995 | 59.9662 | 0
19.8143 | 52.3395 | 59.9801 | 43.9996 | 19.8256 | 40.1595 | 59.9826 | 33.0002 | 19.8156 | 29.2835 | 59.9902 | 21.9998 | 19.8332 | 19.5232 | 59.973 | 11.0005 | 19.8281 | 7.3995 | 59.9662 | 0
19.8226 | 52.3395 | 59.9801 | 43.9996 | 19.8339 | 40.1595 | 59.9826 | 33.0002 | 19.8239 | 29.2835 | 59.9901 | 21.9998 | 19.8416 | 19.5232 | 59.973 | 11.0005 | 19.8364 | 7.3995 | 59.9662 | 0
19.8309 | 52.3338 | 59.9801 | 43.9996 | 19.8422 | 40.1595 | 59.9826 | 33.0002 | 19.8322 | 29.2328 | 59.9901 | 21.9998 | 19.8499 | 19.5232 | 59.9731 | 11.0005 | 19.8447 | 7.3995 | 59.9662 | 0
19.8393 | 52.3338 | 59.9801 | 43.9996 | 19.8506 | 40.1595 | 59.9827 | 33.0002 | 19.8406 | 29.2328 | 59.99 | 21.9998 | 19.8582 | 19.5232 | 59.9732 | 11.0005 | 19.8531 | 7.3995 | 59.9663 | 0
19.8476 | 52.3338 | 59.9801 | 43.9996 | 19.8589 | 40.1595 | 59.9827 | 33.0002 | 19.8489 | 29.2328 | 59.99 | 21.9998 | 19.8666 | 19.5232 | 59.9733 | 11.0005 | 19.8614 | 7.3995 | 59.9663 | 0
19.856 | 52.3338 | 59.9801 | 43.9996 | 19.8672 | 40.1595 | 59.9827 | 33.0002 | 19.8572 | 29.2328 | 59.9899 | 21.9998 | 19.8749 | 19.5232 | 59.9733 | 11.0005 | 19.8698 | 7.3995 | 59.9663 | 0
19.8643 | 52.2189 | 59.9801 | 43.9996 | 19.8755 | 40.1595 | 59.9828 | 33.0002 | 19.8656 | 29.2328 | 59.9899 | 21.9998 | 19.8833 | 19.5232 | 59.9734 | 11.0005 | 19.8781 | 7.3995 | 59.9663 | 0
19.8726 | 52.2189 | 59.9801 | 43.9996 | 19.8839 | 40.1595 | 59.9828 | 33.0002 | 19.8739 | 29.2328 | 59.9898 | 21.9998 | 19.8916 | 19.5232 | 59.9735 | 11.0005 | 19.8864 | 7.3995 | 59.9663 | 0
19.881 | 52.2189 | 59.9801 | 43.9996 | 19.8922 | 40.1595 | 59.9828 | 33.0002 | 19.8822 | 29.233 | 59.9898 | 21.9998 | 19.8999 | 19.5232 | 59.9736 | 11.0005 | 19.8948 | 7.3995 | 59.9663 | 0
19.8893 | 52.2189 | 59.9801 | 43.9996 | 19.9006 | 40.1595 | 59.9829 | 33.0002 | 19.8906 | 29.233 | 59.9897 | 21.9998 | 19.9083 | 19.5232 | 59.9736 | 11.0005 | 19.9031 | 7.3995 | 59.9664 | 0
19.8976 | 52.2189 | 59.98 | 43.9996 | 19.9089 | 40.1595 | 59.9829 | 33.0002 | 19.8989 | 29.2381 | 59.9897 | 21.9998 | 19.9166 | 19.5232 | 59.9737 | 11.0005 | 19.9114 | 7.3995 | 59.9664 | 0
19.906 | 52.2189 | 59.98 | 43.9996 | 19.9172 | 40.1595 | 59.9829 | 33.0002 | 19.9072 | 29.2381 | 59.9896 | 21.9998 | 19.925 | 19.5232 | 59.9738 | 11.0005 | 19.9198 | 7.3995 | 59.9664 | 0
19.9143 | 52.2189 | 59.98 | 43.9996 | 19.9256 | 40.1595 | 59.983 | 33.0002 | 19.9156 | 29.2373 | 59.9896 | 21.9998 | 19.9333 | 19.5232 | 59.9739 | 11.0005 | 19.9281 | 7.3995 | 59.9664 | 0
19.9226 | 52.2189 | 59.98 | 43.9996 | 19.9339 | 40.1595 | 59.983 | 33.0002 | 19.9239 | 29.2373 | 59.9895 | 21.9998 | 19.9416 | 19.5232 | 59.9739 | 11.0005 | 19.9365 | 7.3995 | 59.9664 | 0
19.931 | 52.2189 | 59.98 | 43.9996 | 19.9423 | 40.1595 | 59.983 | 33.0002 | 19.9323 | 29.2373 | 59.9895 | 21.9998 | 19.95 | 19.5232 | 59.974 | 11.0005 | 19.9448 | 7.3995 | 59.9664 | 0
19.9393 | 52.2189 | 59.98 | 43.9996 | 19.9506 | 40.1595 | 59.9831 | 33.0002 | 19.9406 | 29.2373 | 59.9894 | 21.9998 | 19.9583 | 19.5232 | 59.9741 | 11.0005 | 19.9531 | 7.3995 | 59.9665 | 0
19.9476 | 52.2144 | 59.98 | 43.9996 | 19.9589 | 40.1595 | 59.9831 | 33.0002 | 19.9489 | 29.2387 | 59.9894 | 21.9998 | 19.9666 | 19.5232 | 59.9742 | 11.0005 | 19.9615 | 7.3995 | 59.9665 | 0
19.956 | 52.2144 | 59.98 | 43.9996 | 19.9673 | 40.1595 | 59.9831 | 33.0002 | 19.9572 | 29.2387 | 59.9893 | 21.9998 | 19.975 | 19.5232 | 59.9742 | 11.0005 | 19.9698 | 7.3995 | 59.9665 | 0
19.9643 | 52.2144 | 59.9801 | 43.9996 | 19.9756 | 40.1595 | 59.9832 | 33.0002 | 19.9656 | 29.2387 | 59.9893 | 21.9998 | 19.9833 | 19.5232 | 59.9743 | 11.0005 | 19.9781 | 7.3995 | 59.9665 | 0
19.9727 | 52.2144 | 59.9801 | 43.9996 | 19.9839 | 40.1595 | 59.9832 | 33.0002 | 19.9739 | 29.2387 | 59.9892 | 21.9998 | 19.9916 | 19.5232 | 59.9744 | 11.0005 | 19.9865 | 7.3995 | 59.9665 | 0
19.981 | 52.2144 | 59.9802 | 43.9996 | 19.9922 | 40.1595 | 59.9832 | 33.0002 | 19.9822 | 29.2379 | 59.9892 | 21.9998 | 20 | 19.5238 | 59.9745 | 11.0005 | 19.9948 | 7.3995 | 59.9665 | 0
19.9893 | 52.2144 | 59.9802 | 43.9996 | 20.0006 | 40.1595 | 59.9833 | 33.0002 | 19.9906 | 29.2379 | 59.9891 | 21.9998 | 20.0083 | 19.5238 | 59.9745 | 11.0005 | 20.0032 | 7.3995 | 59.9666 | 0
19.9977 | 52.2144 | 59.9802 | 43.9996 | 20.0089 | 40.1595 | 59.9833 | 33.0002 | 19.9989 | 29.2379 | 59.9891 | 21.9998 | 20.0167 | 19.5252 | 59.9746 | 11.0005 | 20.0115 | 7.3995 | 59.9666 | 0
20.006 | 52.2144 | 59.9803 | 43.9996 | 20.0173 | 40.1595 | 59.9833 | 33.0002 | 20.0073 | 29.2379 | 59.989 | 21.9998 | 20.025 | 19.5252 | 59.9747 | 11.0005 | 20.0198 | 7.3995 | 59.9666 | 0
20.0143 | 52.2144 | 59.9803 | 43.9996 | 20.0256 | 40.1595 | 59.9834 | 33.0002 | 20.0156 | 29.24 | 59.989 | 21.9998 | 20.0333 | 19.5252 | 59.9748 | 11.0005 | 20.0282 | 7.3995 | 59.9666 | 0
20.0227 | 52.2144 | 59.9803 | 43.9996 | 20.0339 | 40.1595 | 59.9834 | 33.0002 | 20.0239 | 29.24 | 59.9889 | 21.9998 | 20.0417 | 19.5252 | 59.9748 | 11.0005 | 20.0365 | 7.3995 | 59.9666 | 0
20.031 | 52.213 | 59.9804 | 43.9996 | 20.0423 | 40.1595 | 59.9834 | 33.0002 | 20.0323 | 29.24 | 59.9889 | 21.9998 | 20.05 | 19.5239 | 59.9749 | 11.0005 | 20.0449 | 7.3995 | 59.9666 | 0
20.0393 | 52.213 | 59.9804 | 43.9996 | 20.0506 | 40.1595 | 59.9835 | 33.0002 | 20.0406 | 29.24 | 59.9889 | 21.9998 | 20.0583 | 19.5239 | 59.975 | 11.0005 | 20.0532 | 7.3995 | 59.9667 | 0
20.0477 | 52.2126 | 59.9804 | 43.9996 | 20.059 | 40.1595 | 59.9835 | 33.0002 | 20.0489 | 29.1798 | 59.9888 | 21.9998 | 20.0667 | 19.5239 | 59.9751 | 11.0005 | 20.0615 | 7.3995 | 59.9667 | 0
20.056 | 52.2126 | 59.9804 | 43.9996 | 20.0673 | 40.1595 | 59.9835 | 33.0002 | 20.0573 | 29.1798 | 59.9888 | 21.9998 | 20.075 | 19.5239 | 59.9751 | 11.0005 | 20.0699 | 7.3995 | 59.9667 | 0
20.0643 | 52.2126 | 59.9805 | 43.9996 | 20.0756 | 40.1595 | 59.9836 | 33.0002 | 20.0656 | 29.1798 | 59.9888 | 21.9998 | 20.0833 | 19.5239 | 59.9752 | 11.0005 | 20.0782 | 7.3995 | 59.9667 | 0
20.0727 | 52.2126 | 59.9805 | 43.9996 | 20.084 | 40.1595 | 59.9836 | 33.0002 | 20.0739 | 29.1798 | 59.9887 | 21.9998 | 20.0917 | 19.5239 | 59.9753 | 11.0005 | 20.0865 | 7.3995 | 59.9667 | 0
20.081 | 52.2126 | 59.9805 | 43.9996 | 20.0923 | 40.1595 | 59.9836 | 33.0002 | 20.0822 | 29.177 | 59.9887 | 21.9998 | 20.1 | 19.5239 | 59.9754 | 11.0005 | 20.0949 | 7.3995 | 59.9667 | 0
20.0894 | 52.2126 | 59.9806 | 43.9996 | 20.1006 | 40.1595 | 59.9837 | 33.0002 | 20.0906 | 29.177 | 59.9887 | 21.9998 | 20.1084 | 19.5239 | 59.9754 | 11.0005 | 20.1032 | 7.3995 | 59.9668 | 0
20.0977 | 52.2126 | 59.9806 | 43.9996 | 20.109 | 40.1595 | 59.9837 | 33.0002 | 20.0989 | 29.1792 | 59.9886 | 21.9998 | 20.1167 | 19.5239 | 59.9755 | 11.0005 | 20.1116 | 7.3995 | 59.9668 | 0
20.106 | 52.2126 | 59.9807 | 43.9996 | 20.1173 | 40.1595 | 59.9837 | 33.0002 | 20.1073 | 29.1792 | 59.9886 | 21.9998 | 20.125 | 19.5239 | 59.9756 | 11.0005 | 20.1199 | 7.3995 | 59.9668 | 0
20.1144 | 52.0957 | 59.9807 | 43.9996 | 20.1256 | 40.1595 | 59.9838 | 33.0002 | 20.1156 | 29.18 | 59.9886 | 21.9998 | 20.1334 | 19.5256 | 59.9757 | 11.0005 | 20.1282 | 7.3995 | 59.9668 | 0
20.1227 | 52.0957 | 59.9807 | 43.9996 | 20.134 | 40.1595 | 59.9838 | 33.0002 | 20.1239 | 29.18 | 59.9885 | 21.9998 | 20.1417 | 19.5256 | 59.9757 | 11.0005 | 20.1366 | 7.3995 | 59.9668 | 0
20.131 | 52.1006 | 59.9808 | 43.9996 | 20.1423 | 40.1595 | 59.9838 | 33.0002 | 20.1323 | 29.1842 | 59.9885 | 21.9998 | 20.1501 | 19.5256 | 59.9758 | 11.0005 | 20.1449 | 7.3995 | 59.9668 | 0
20.1394 | 52.1006 | 59.9808 | 43.9996 | 20.1506 | 40.1595 | 59.9839 | 33.0002 | 20.1406 | 29.1842 | 59.9885 | 21.9998 | 20.1584 | 19.5256 | 59.9759 | 11.0005 | 20.1533 | 7.3995 | 59.9669 | 0
20.1477 | 52.1006 | 59.9808 | 43.9996 | 20.159 | 40.1595 | 59.9839 | 33.0002 | 20.1489 | 29.1842 | 59.9884 | 21.9998 | 20.1667 | 19.5256 | 59.976 | 11.0005 | 20.1616 | 7.3995 | 59.9669 | 0
20.156 | 52.1006 | 59.9809 | 43.9996 | 20.1673 | 40.1595 | 59.9839 | 33.0002 | 20.1573 | 29.1842 | 59.9884 | 21.9998 | 20.1751 | 19.5256 | 59.9761 | 11.0005 | 20.1699 | 7.3995 | 59.9669 | 0
20.1644 | 52.1006 | 59.9809 | 43.9996 | 20.1757 | 40.1595 | 59.984 | 33.0002 | 20.1656 | 29.185 | 59.9884 | 21.9998 | 20.1834 | 19.5264 | 59.9761 | 11.0005 | 20.1783 | 7.3995 | 59.9669 | 0
20.1727 | 52.1006 | 59.9809 | 43.9996 | 20.184 | 40.1595 | 59.984 | 33.0002 | 20.1739 | 29.185 | 59.9883 | 21.9998 | 20.1917 | 19.5264 | 59.9762 | 11.0005 | 20.1866 | 7.3995 | 59.9669 | 0
20.181 | 52.1006 | 59.9809 | 43.9996 | 20.1923 | 40.1595 | 59.984 | 33.0002 | 20.1823 | 29.1807 | 59.9883 | 21.9998 | 20.2001 | 19.5264 | 59.9763 | 11.0005 | 20.1949 | 7.3995 | 59.9669 | 0
20.1894 | 52.1006 | 59.981 | 43.9996 | 20.2007 | 40.1595 | 59.984 | 33.0002 | 20.1906 | 29.1807 | 59.9883 | 21.9998 | 20.2084 | 19.5264 | 59.9763 | 11.0005 | 20.2033 | 7.4 | 59.967 | 0
20.1977 | 52.1006 | 59.981 | 43.9996 | 20.209 | 40.1595 | 59.984 | 33.0002 | 20.1989 | 29.1096 | 59.9882 | 21.9998 | 20.2168 | 19.527 | 59.9764 | 11.0005 | 20.2116 | 7.4 | 59.967 | 0
20.2061 | 52.1006 | 59.9811 | 43.9996 | 20.2173 | 40.1595 | 59.9839 | 33.0002 | 20.2073 | 29.1096 | 59.9882 | 21.9998 | 20.2251 | 19.527 | 59.9765 | 11.0005 | 20.2199 | 7.4001 | 59.967 | 0
20.2144 | 52.1006 | 59.9811 | 43.9996 | 20.2257 | 40.1595 | 59.9839 | 33.0002 | 20.2156 | 29.1096 | 59.9882 | 21.9998 | 20.2334 | 19.5254 | 59.9766 | 11.0005 | 20.2283 | 7.4001 | 59.967 | 0
20.2227 | 52.1006 | 59.9811 | 43.9996 | 20.234 | 40.1595 | 59.9839 | 33.0002 | 20.2239 | 29.1096 | 59.9881 | 21.9998 | 20.2418 | 19.5254 | 59.9767 | 11.0005 | 20.2366 | 7.3993 | 59.967 | 0
20.2311 | 52.1006 | 59.9812 | 43.9996 | 20.2423 | 40.1595 | 59.9839 | 33.0002 | 20.2323 | 29.1096 | 59.9881 | 21.9998 | 20.2501 | 19.5254 | 59.9767 | 11.0005 | 20.245 | 7.3993 | 59.967 | 0
20.2394 | 52.1006 | 59.9812 | 43.9996 | 20.2507 | 40.1595 | 59.9839 | 33.0002 | 20.2406 | 29.1096 | 59.9881 | 21.9998 | 20.2585 | 19.5254 | 59.9768 | 11.0005 | 20.2533 | 7.3993 | 59.9671 | 0
20.2477 | 52.1006 | 59.9812 | 43.9996 | 20.259 | 40.1595 | 59.9839 | 33.0002 | 20.2489 | 29.0513 | 59.988 | 21.9998 | 20.2668 | 19.5254 | 59.9769 | 11.0005 | 20.2616 | 7.3993 | 59.9671 | 0
20.2561 | 52.1006 | 59.9813 | 43.9996 | 20.2673 | 40.1595 | 59.9838 | 33.0002 | 20.2573 | 29.0513 | 59.988 | 21.9998 | 20.2751 | 19.5254 | 59.977 | 11.0005 | 20.27 | 7.3993 | 59.9671 | 0
20.2644 | 52.1006 | 59.9813 | 43.9996 | 20.2757 | 40.1595 | 59.9838 | 33.0002 | 20.2656 | 29.0489 | 59.988 | 21.9998 | 20.2834 | 19.5254 | 59.977 | 11.0005 | 20.2783 | 7.3993 | 59.9671 | 0
20.2728 | 52.1006 | 59.9813 | 43.9996 | 20.284 | 40.1595 | 59.9838 | 33.0002 | 20.274 | 29.0489 | 59.9879 | 21.9998 | 20.2918 | 19.5254 | 59.9771 | 11.0005 | 20.2867 | 7.3995 | 59.9671 | 0
20.2811 | 52.1006 | 59.9813 | 43.9996 | 20.2924 | 40.1595 | 59.9838 | 33.0002 | 20.2823 | 29.0489 | 59.9879 | 21.9998 | 20.3001 | 19.5219 | 59.9772 | 11.0005 | 20.295 | 7.3995 | 59.9671 | 0
20.2894 | 52.1006 | 59.9814 | 43.9996 | 20.3007 | 40.1595 | 59.9838 | 33.0002 | 20.2906 | 29.0489 | 59.9879 | 21.9998 | 20.3085 | 19.5219 | 59.9772 | 11.0005 | 20.3033 | 7.4 | 59.9672 | 0
20.2977 | 52.1006 | 59.9814 | 43.9996 | 20.309 | 40.1595 | 59.9838 | 33.0002 | 20.299 | 29.0489 | 59.9879 | 21.9998 | 20.3168 | 19.5223 | 59.9773 | 11.0005 | 20.3117 | 7.4 | 59.9672 | 0
20.3061 | 52.1006 | 59.9814 | 43.9996 | 20.3174 | 40.1595 | 59.9837 | 33.0002 | 20.3073 | 29.0489 | 59.9878 | 21.9998 | 20.3251 | 19.5223 | 59.9774 | 11.0005 | 20.32 | 7.4 | 59.9672 | 0
20.3144 | 52.1006 | 59.9815 | 43.9996 | 20.3257 | 40.1595 | 59.9837 | 33.0002 | 20.3156 | 29.0489 | 59.9878 | 21.9998 | 20.3335 | 19.5223 | 59.9775 | 11.0005 | 20.3283 | 7.4 | 59.9672 | 0
20.3228 | 52.1006 | 59.9815 | 43.9996 | 20.334 | 40.1595 | 59.9837 | 33.0002 | 20.3239 | 29.0489 | 59.9877 | 21.9998 | 20.3418 | 19.5223 | 59.9776 | 11.0005 | 20.3367 | 7.4 | 59.9672 | 0
20.3311 | 52.1006 | 59.9816 | 43.9996 | 20.3424 | 40.1595 | 59.9837 | 33.0002 | 20.3323 | 29.0489 | 59.9877 | 21.9998 | 20.3502 | 19.5223 | 59.9776 | 11.0005 | 20.345 | 7.4 | 59.9672 | 0
20.3394 | 52.1006 | 59.9816 | 43.9996 | 20.3507 | 40.1595 | 59.9837 | 33.0002 | 20.3406 | 29.0489 | 59.9877 | 21.9998 | 20.3585 | 19.5223 | 59.9777 | 11.0005 | 20.3534 | 7.3261 | 59.9673 | 0
20.3478 | 51.999 | 59.9816 | 43.9996 | 20.359 | 40.1595 | 59.9837 | 33.0002 | 20.349 | 29.0489 | 59.9876 | 21.9998 | 20.3668 | 19.3841 | 59.9778 | 11.0005 | 20.3617 | 7.3261 | 59.9673 | 0
20.3561 | 51.999 | 59.9817 | 43.9996 | 20.3674 | 40.1595 | 59.9836 | 33.0002 | 20.3573 | 29.0489 | 59.9876 | 21.9998 | 20.3752 | 19.3841 | 59.9779 | 11.0005 | 20.37 | 7.3261 | 59.9673 | 0
20.3644 | 51.999 | 59.9817 | 43.9996 | 20.3757 | 40.1595 | 59.9836 | 33.0002 | 20.3656 | 29.05 | 59.9876 | 21.9998 | 20.3835 | 19.3849 | 59.9779 | 11.0005 | 20.3784 | 7.3261 | 59.9673 | 0
20.3728 | 51.999 | 59.9817 | 43.9996 | 20.384 | 40.153 | 59.9836 | 33.0002 | 20.374 | 29.05 | 59.9875 | 21.9998 | 20.3918 | 19.3849 | 59.978 | 11.0005 | 20.3867 | 7.3261 | 59.9673 | 0
20.3811 | 51.999 | 59.9818 | 43.9996 | 20.3924 | 40.153 | 59.9836 | 33.0002 | 20.3823 | 29.05 | 59.9875 | 21.9998 | 20.4002 | 19.249 | 59.9781 | 11.0005 | 20.3951 | 7.3261 | 59.9673 | 0
20.3895 | 51.999 | 59.9818 | 43.9996 | 20.4007 | 40.153 | 59.9836 | 33.0002 | 20.3906 | 29.05 | 59.9875 | 21.9998 | 20.4085 | 19.249 | 59.9781 | 11.0005 | 20.4034 | 7.3261 | 59.9674 | 0
20.3978 | 51.9223 | 59.9818 | 43.9996 | 20.4091 | 40.153 | 59.9836 | 33.0002 | 20.399 | 29.05 | 59.9874 | 21.9998 | 20.4168 | 19.0979 | 59.9782 | 11.0005 | 20.4117 | 7.3261 | 59.9674 | 0
20.4061 | 51.9223 | 59.9818 | 43.9996 | 20.4174 | 40.153 | 59.9835 | 33.0002 | 20.4073 | 29.05 | 59.9874 | 21.9998 | 20.4252 | 19.0979 | 59.9783 | 11.0005 | 20.42 | 7.3261 | 59.9674 | 0
20.4145 | 51.9223 | 59.9819 | 43.9996 | 20.4257 | 40.153 | 59.9835 | 33.0002 | 20.4156 | 29.05 | 59.9874 | 21.9998 | 20.4335 | 19.0979 | 59.9784 | 11.0005 | 20.4284 | 7.3261 | 59.9674 | 0
20.4228 | 51.9223 | 59.9819 | 43.9996 | 20.4341 | 40.0997 | 59.9835 | 33.0002 | 20.424 | 29.05 | 59.9873 | 21.9998 | 20.4419 | 19.0979 | 59.9785 | 11.0005 | 20.4367 | 7.3253 | 59.9674 | 0
20.4311 | 51.9223 | 59.982 | 43.9996 | 20.4424 | 40.0997 | 59.9835 | 33.0002 | 20.4323 | 29.05 | 59.9873 | 21.9998 | 20.4502 | 19.0979 | 59.9785 | 11.0005 | 20.4451 | 7.3253 | 59.9674 | 0
20.4395 | 51.9223 | 59.982 | 43.9996 | 20.4507 | 40.0997 | 59.9835 | 33.0002 | 20.4406 | 29.05 | 59.9873 | 21.9998 | 20.4585 | 19.0979 | 59.9786 | 11.0005 | 20.4534 | 7.3257 | 59.9675 | 0
20.4478 | 51.9223 | 59.982 | 43.9996 | 20.4591 | 40.0997 | 59.9835 | 33.0002 | 20.449 | 29.05 | 59.9872 | 21.9998 | 20.4669 | 19.0979 | 59.9787 | 11.0005 | 20.4617 | 7.3257 | 59.9675 | 0
20.4561 | 51.9223 | 59.9821 | 43.9996 | 20.4674 | 40.0997 | 59.9834 | 33.0002 | 20.4573 | 29.05 | 59.9872 | 21.9998 | 20.4752 | 19.0979 | 59.9788 | 11.0005 | 20.4701 | 7.3257 | 59.9675 | 0
20.4645 | 51.9223 | 59.9821 | 43.9996 | 20.4757 | 40.0997 | 59.9834 | 33.0002 | 20.4656 | 29.05 | 59.9872 | 21.9998 | 20.4836 | 19.0979 | 59.9788 | 11.0005 | 20.4784 | 7.3257 | 59.9675 | 0
20.4728 | 51.9223 | 59.9821 | 43.9996 | 20.4841 | 40.1 | 59.9834 | 33.0002 | 20.474 | 29.05 | 59.9871 | 21.9998 | 20.4919 | 19.0979 | 59.9789 | 11.0005 | 20.4868 | 7.3257 | 59.9675 | 0
20.4811 | 51.9223 | 59.9822 | 43.9996 | 20.4924 | 40.1 | 59.9834 | 33.0002 | 20.4823 | 29.0479 | 59.9871 | 21.9998 | 20.5002 | 19.0979 | 59.979 | 11.0005 | 20.4951 | 7.3257 | 59.9675 | 0
20.4895 | 51.9223 | 59.9822 | 43.9996 | 20.5007 | 40.1 | 59.9834 | 33.0002 | 20.4907 | 29.0479 | 59.9871 | 21.9998 | 20.5085 | 19.0979 | 59.979 | 11.0005 | 20.5034 | 7.3257 | 59.9676 | 0
20.4978 | 51.9223 | 59.9822 | 43.9996 | 20.5091 | 40.1 | 59.9834 | 33.0002 | 20.499 | 29.0479 | 59.987 | 21.9998 | 20.5169 | 19.0986 | 59.9791 | 11.0005 | 20.5117 | 7.3257 | 59.9676 | 0
20.5061 | 51.9223 | 59.9823 | 43.9996 | 20.5174 | 40.1008 | 59.9833 | 33.0002 | 20.5073 | 29.0479 | 59.987 | 21.9998 | 20.5252 | 19.0986 | 59.9792 | 11.0005 | 20.5201 | 7.3264 | 59.9676 | 0
20.5145 | 51.9223 | 59.9823 | 43.9996 | 20.5258 | 40.1008 | 59.9833 | 33.0002 | 20.5157 | 29.0479 | 59.987 | 21.9998 | 20.5336 | 19.0986 | 59.9793 | 11.0005 | 20.5284 | 7.3264 | 59.9676 | 0
20.5228 | 51.9223 | 59.9823 | 43.9996 | 20.5341 | 40.1008 | 59.9833 | 33.0002 | 20.524 | 29.0479 | 59.9869 | 21.9998 | 20.5419 | 19.0986 | 59.9794 | 11.0005 | 20.5368 | 7.327 | 59.9676 | 0
20.5312 | 51.9223 | 59.9823 | 43.9996 | 20.5424 | 40.1008 | 59.9833 | 33.0002 | 20.5323 | 29.0487 | 59.9869 | 21.9998 | 20.5502 | 19.0986 | 59.9794 | 11.0005 | 20.5451 | 7.327 | 59.9676 | 0
20.5395 | 51.9223 | 59.9824 | 43.9996 | 20.5508 | 40.0458 | 59.9833 | 33.0002 | 20.5407 | 29.0487 | 59.9869 | 21.9998 | 20.5586 | 19.0986 | 59.9795 | 11.0005 | 20.5534 | 7.327 | 59.9677 | 0
20.5478 | 51.9223 | 59.9824 | 43.9996 | 20.5591 | 40.0458 | 59.9833 | 33.0002 | 20.549 | 29.0487 | 59.9868 | 21.9998 | 20.5669 | 19.0986 | 59.9796 | 11.0005 | 20.5618 | 7.327 | 59.9677 | 0
20.5562 | 51.9223 | 59.9825 | 43.9996 | 20.5674 | 40.0462 | 59.9832 | 33.0002 | 20.5573 | 29.0487 | 59.9868 | 21.9998 | 20.5753 | 19.0986 | 59.9797 | 11.0005 | 20.5701 | 7.327 | 59.9677 | 0
20.5645 | 51.9223 | 59.9825 | 43.9996 | 20.5757 | 40.0462 | 59.9832 | 33.0002 | 20.5657 | 29.0008 | 59.9868 | 21.9998 | 20.5836 | 19.0986 | 59.9797 | 11.0005 | 20.5785 | 7.327 | 59.9677 | 0
20.5728 | 51.9223 | 59.9825 | 43.9996 | 20.5841 | 40.0427 | 59.9832 | 33.0002 | 20.574 | 29.0008 | 59.9867 | 21.9998 | 20.5919 | 19.0986 | 59.9798 | 11.0005 | 20.5868 | 7.327 | 59.9677 | 0
20.5812 | 51.9223 | 59.9826 | 43.9996 | 20.5924 | 40.0427 | 59.9832 | 33.0002 | 20.5823 | 29.0008 | 59.9867 | 21.9998 | 20.6003 | 19.0979 | 59.9799 | 11.0005 | 20.5951 | 7.327 | 59.9677 | 0
20.5895 | 51.9223 | 59.9826 | 43.9996 | 20.6008 | 39.9659 | 59.9832 | 33.0002 | 20.5907 | 29.0008 | 59.9867 | 21.9998 | 20.6086 | 19.0979 | 59.9799 | 11.0005 | 20.6035 | 7.3265 | 59.9678 | 0
20.5978 | 51.9223 | 59.9826 | 43.9996 | 20.6091 | 39.9659 | 59.9832 | 33.0002 | 20.599 | 29.0008 | 59.9866 | 21.9998 | 20.6169 | 19.0966 | 59.98 | 11.0005 | 20.6118 | 7.3265 | 59.9678 | 0
20.6062 | 51.9223 | 59.9827 | 43.9996 | 20.6174 | 39.9659 | 59.9831 | 33.0002 | 20.6074 | 29.0008 | 59.9866 | 21.9998 | 20.6253 | 19.0966 | 59.9801 | 11.0005 | 20.6201 | 7.3256 | 59.9678 | 0
20.6145 | 51.9223 | 59.9827 | 43.9996 | 20.6258 | 39.9659 | 59.9831 | 33.0002 | 20.6157 | 29.0008 | 59.9866 | 21.9998 | 20.6336 | 19.0966 | 59.9802 | 11.0005 | 20.6285 | 7.3256 | 59.9678 | 0
20.6228 | 51.9223 | 59.9827 | 43.9996 | 20.6341 | 39.9661 | 59.9831 | 33.0002 | 20.624 | 29.0008 | 59.9865 | 21.9998 | 20.6419 | 19.0966 | 59.9803 | 11.0005 | 20.6368 | 7.3247 | 59.9678 | 0
20.6312 | 51.9223 | 59.9827 | 43.9996 | 20.6424 | 39.9661 | 59.9831 | 33.0002 | 20.6324 | 29.0008 | 59.9865 | 21.9998 | 20.6503 | 19.0966 | 59.9803 | 11.0005 | 20.6452 | 7.3247 | 59.9678 | 0
20.6395 | 51.9223 | 59.9828 | 43.9996 | 20.6508 | 39.9701 | 59.9831 | 33.0002 | 20.6407 | 29.0008 | 59.9865 | 21.9998 | 20.6586 | 19.0966 | 59.9804 | 11.0005 | 20.6535 | 7.3247 | 59.9679 | 0
20.6479 | 51.9223 | 59.9828 | 43.9996 | 20.6591 | 39.9701 | 59.9831 | 33.0002 | 20.649 | 28.9996 | 59.9864 | 21.9998 | 20.667 | 19.0966 | 59.9805 | 11.0005 | 20.6618 | 7.3247 | 59.9679 | 0
20.6562 | 51.9223 | 59.9829 | 43.9996 | 20.6674 | 39.9708 | 59.983 | 33.0002 | 20.6573 | 28.9996 | 59.9864 | 21.9998 | 20.6753 | 19.0966 | 59.9806 | 11.0005 | 20.6702 | 7.3247 | 59.9679 | 0
20.6645 | 51.9223 | 59.9829 | 43.9996 | 20.6758 | 39.9708 | 59.983 | 33.0002 | 20.6657 | 28.9953 | 59.9864 | 21.9998 | 20.6836 | 19.0966 | 59.9806 | 11.0005 | 20.6785 | 7.3247 | 59.9679 | 0
20.6729 | 51.9223 | 59.9829 | 43.9996 | 20.6841 | 39.9419 | 59.983 | 33.0002 | 20.674 | 28.9953 | 59.9863 | 21.9998 | 20.692 | 19.0966 | 59.9807 | 11.0005 | 20.6869 | 7.3251 | 59.9679 | 0
20.6812 | 51.9223 | 59.983 | 43.9996 | 20.6924 | 39.9419 | 59.983 | 33.0002 | 20.6824 | 28.9953 | 59.9863 | 21.9998 | 20.7003 | 19.0974 | 59.9808 | 11.0005 | 20.6952 | 7.3251 | 59.9679 | 0
20.6895 | 51.9223 | 59.983 | 43.9996 | 20.7008 | 39.9425 | 59.983 | 33.0002 | 20.6907 | 28.9953 | 59.9863 | 21.9998 | 20.7086 | 19.0974 | 59.9809 | 11.0005 | 20.7035 | 7.3255 | 59.968 | 0
20.6979 | 51.9223 | 59.983 | 43.9996 | 20.7091 | 39.9425 | 59.983 | 33.0002 | 20.699 | 28.9953 | 59.9862 | 21.9998 | 20.717 | 19.0974 | 59.9809 | 11.0005 | 20.7119 | 7.3255 | 59.968 | 0
20.7062 | 51.9223 | 59.9831 | 43.9996 | 20.7174 | 39.9425 | 59.9829 | 33.0002 | 20.7074 | 28.9953 | 59.9862 | 21.9998 | 20.7253 | 19.0974 | 59.981 | 11.0005 | 20.7202 | 7.3255 | 59.968 | 0
20.7145 | 51.9223 | 59.9831 | 43.9996 | 20.7258 | 39.9425 | 59.9829 | 33.0002 | 20.7157 | 28.9953 | 59.9862 | 21.9998 | 20.7336 | 19.0974 | 59.9811 | 11.0005 | 20.7285 | 7.3255 | 59.968 | 0
20.7229 | 51.9223 | 59.9831 | 43.9996 | 20.7341 | 39.9383 | 59.9829 | 33.0002 | 20.724 | 28.9953 | 59.9861 | 21.9998 | 20.742 | 19.0974 | 59.9812 | 11.0005 | 20.7369 | 7.3256 | 59.968 | 0
20.7312 | 51.9223 | 59.9832 | 43.9996 | 20.7425 | 39.9383 | 59.9829 | 33.0002 | 20.7324 | 28.9953 | 59.9861 | 21.9998 | 20.7503 | 19.0982 | 59.9812 | 11.0005 | 20.7452 | 7.3256 | 59.968 | 0
20.7395 | 51.9223 | 59.9832 | 43.9996 | 20.7508 | 39.9383 | 59.9829 | 33.0002 | 20.7407 | 28.9953 | 59.9861 | 21.9998 | 20.7586 | 19.0982 | 59.9813 | 11.0005 | 20.7535 | 7.3256 | 59.968 | 0
20.7479 | 51.9223 | 59.9832 | 43.9996 | 20.7591 | 39.9383 | 59.9829 | 33.0002 | 20.7491 | 28.9944 | 59.986 | 21.9998 | 20.767 | 19.0995 | 59.9814 | 11.0005 | 20.7619 | 7.3256 | 59.968 | 0
20.7562 | 51.9223 | 59.9832 | 43.9996 | 20.7675 | 39.939 | 59.9828 | 33.0002 | 20.7574 | 28.9944 | 59.986 | 21.9998 | 20.7753 | 19.0995 | 59.9815 | 11.0005 | 20.7702 | 7.3271 | 59.968 | 0
20.7646 | 51.9223 | 59.9833 | 43.9996 | 20.7758 | 39.939 | 59.9828 | 33.0002 | 20.7657 | 28.9955 | 59.986 | 21.9998 | 20.7837 | 19.0995 | 59.9815 | 11.0005 | 20.7786 | 7.3271 | 59.968 | 0
20.7729 | 51.9223 | 59.9833 | 43.9996 | 20.7841 | 39.939 | 59.9828 | 33.0002 | 20.774 | 28.9955 | 59.9859 | 21.9998 | 20.792 | 19.0995 | 59.9816 | 11.0005 | 20.7869 | 7.3276 | 59.968 | 0
20.7812 | 51.9183 | 59.9834 | 43.9996 | 20.7925 | 39.939 | 59.9828 | 33.0002 | 20.7824 | 28.9955 | 59.9859 | 21.9998 | 20.8003 | 19.1003 | 59.9817 | 11.0005 | 20.7952 | 7.3276 | 59.968 | 0
20.7896 | 51.9183 | 59.9834 | 43.9996 | 20.8008 | 39.9412 | 59.9828 | 33.0002 | 20.7907 | 28.9955 | 59.9859 | 21.9998 | 20.8087 | 19.1003 | 59.9818 | 11.0005 | 20.8036 | 7.3276 | 59.968 | 0
20.7979 | 51.9183 | 59.9834 | 43.9996 | 20.8091 | 39.9412 | 59.9828 | 33.0002 | 20.799 | 28.9945 | 59.9858 | 21.9998 | 20.817 | 19.1003 | 59.9818 | 11.0005 | 20.8119 | 7.3276 | 59.968 | 0
20.8062 | 51.9183 | 59.9835 | 43.9996 | 20.8175 | 39.9204 | 59.9827 | 33.0002 | 20.8074 | 28.9945 | 59.9858 | 21.9998 | 20.8253 | 19.1003 | 59.9819 | 11.0005 | 20.8203 | 7.1906 | 59.968 | 0
20.8146 | 51.9183 | 59.9835 | 43.9996 | 20.8258 | 39.9204 | 59.9827 | 33.0002 | 20.8157 | 28.9945 | 59.9858 | 21.9998 | 20.8337 | 19.1003 | 59.982 | 11.0005 | 20.8286 | 7.1906 | 59.968 | 0
20.8229 | 51.9183 | 59.9835 | 43.9996 | 20.8341 | 39.9209 | 59.9827 | 33.0002 | 20.8241 | 28.9945 | 59.9857 | 21.9998 | 20.842 | 19.1003 | 59.982 | 11.0005 | 20.8369 | 7.1909 | 59.968 | 0
20.8312 | 51.9183 | 59.9836 | 43.9996 | 20.8425 | 39.9209 | 59.9827 | 33.0002 | 20.8324 | 28.9945 | 59.9857 | 21.9998 | 20.8503 | 19.1003 | 59.9821 | 11.0005 | 20.8452 | 7.1909 | 59.968 | 0
20.8396 | 51.9183 | 59.9836 | 43.9996 | 20.8508 | 39.9209 | 59.9827 | 33.0002 | 20.8407 | 28.9945 | 59.9857 | 21.9998 | 20.8587 | 19.1003 | 59.9822 | 11.0005 | 20.8536 | 7.1904 | 59.968 | 0
20.8479 | 51.9183 | 59.9836 | 43.9996 | 20.8591 | 39.9209 | 59.9827 | 33.0002 | 20.8491 | 28.9477 | 59.9856 | 21.9998 | 20.867 | 19.101 | 59.9822 | 11.0005 | 20.8619 | 7.1904 | 59.968 | 0
20.8562 | 51.9183 | 59.9837 | 43.9996 | 20.8675 | 39.9215 | 59.9826 | 33.0002 | 20.8574 | 28.9477 | 59.9856 | 21.9998 | 20.8754 | 19.101 | 59.9823 | 11.0005 | 20.8703 | 7.1909 | 59.968 | 0
20.8646 | 51.9216 | 59.9837 | 43.9996 | 20.8758 | 39.9215 | 59.9826 | 33.0002 | 20.8657 | 28.9477 | 59.9856 | 21.9998 | 20.8837 | 19.1012 | 59.9823 | 11.0005 | 20.8786 | 7.1909 | 59.968 | 0
20.8729 | 51.9216 | 59.9837 | 43.9996 | 20.8842 | 39.893 | 59.9826 | 33.0002 | 20.8741 | 28.9477 | 59.9855 | 21.9998 | 20.892 | 19.1012 | 59.9824 | 11.0005 | 20.8869 | 7.0482 | 59.968 | 0
20.8813 | 51.9216 | 59.9838 | 43.9996 | 20.8925 | 39.893 | 59.9826 | 33.0002 | 20.8824 | 28.9477 | 59.9855 | 21.9998 | 20.9004 | 19.1012 | 59.9824 | 11.0005 | 20.8953 | 7.0482 | 59.968 | 0
20.8896 | 51.9216 | 59.9838 | 43.9996 | 20.9008 | 39.893 | 59.9826 | 33.0002 | 20.8907 | 28.9477 | 59.9855 | 21.9998 | 20.9087 | 19.1012 | 59.9825 | 11.0005 | 20.9036 | 7.0482 | 59.968 | 0
20.8979 | 51.9234 | 59.9838 | 43.9996 | 20.9091 | 39.893 | 59.9826 | 33.0002 | 20.8991 | 28.9443 | 59.9854 | 21.9998 | 20.9171 | 19.1012 | 59.9826 | 11.0005 | 20.912 | 7.0482 | 59.968 | 0
20.9063 | 51.9234 | 59.9839 | 43.9996 | 20.9175 | 39.8971 | 59.9825 | 33.0002 | 20.9074 | 28.9443 | 59.9854 | 21.9998 | 20.9254 | 19.1012 | 59.9826 | 11.0005 | 20.9203 | 7.0482 | 59.968 | 0
20.9146 | 51.9234 | 59.9839 | 43.9996 | 20.9258 | 39.8971 | 59.9825 | 33.0002 | 20.9157 | 28.9443 | 59.9854 | 21.9998 | 20.9337 | 19.1012 | 59.9827 | 11.0005 | 20.9286 | 7.0482 | 59.968 | 0
20.9229 | 51.9234 | 59.9839 | 43.9996 | 20.9342 | 39.8647 | 59.9825 | 33.0002 | 20.9241 | 28.9443 | 59.9853 | 21.9998 | 20.942 | 19.1012 | 59.9827 | 11.0005 | 20.937 | 7.0473 | 59.968 | 0
20.9313 | 51.9234 | 59.984 | 43.9996 | 20.9425 | 39.8647 | 59.9825 | 33.0002 | 20.9324 | 28.9437 | 59.9853 | 21.9998 | 20.9504 | 19.0999 | 59.9828 | 11.0005 | 20.9453 | 7.0473 | 59.968 | 0
20.9396 | 51.9234 | 59.984 | 43.9996 | 20.9508 | 39.8656 | 59.9825 | 33.0002 | 20.9407 | 28.9437 | 59.9853 | 21.9998 | 20.9587 | 19.0999 | 59.9829 | 11.0005 | 20.9536 | 7.0473 | 59.968 | 0
20.948 | 51.9234 | 59.984 | 43.9996 | 20.9592 | 39.8656 | 59.9825 | 33.0002 | 20.9491 | 28.9437 | 59.9852 | 21.9998 | 20.9671 | 19.1007 | 59.9829 | 11.0005 | 20.962 | 7.0473 | 59.968 | 0
20.9563 | 51.9234 | 59.9841 | 43.9996 | 20.9675 | 39.8656 | 59.9824 | 33.0002 | 20.9574 | 28.9437 | 59.9852 | 21.9998 | 20.9754 | 19.1007 | 59.983 | 11.0005 | 20.9703 | 7.0473 | 59.968 | 0
20.9646 | 51.9234 | 59.9841 | 43.9996 | 20.9758 | 39.8656 | 59.9824 | 33.0002 | 20.9658 | 28.9437 | 59.9852 | 21.9998 | 20.9837 | 19.0998 | 59.983 | 11.0005 | 20.9787 | 7.0473 | 59.968 | 0
20.9729 | 51.9234 | 59.9841 | 43.9996 | 20.9842 | 39.8667 | 59.9824 | 33.0002 | 20.9741 | 28.9437 | 59.9851 | 21.9998 | 20.9921 | 19.0998 | 59.9831 | 11.0005 | 20.987 | 7.0473 | 59.968 | 0
20.9813 | 51.9234 | 59.9841 | 43.9996 | 20.9925 | 39.8667 | 59.9824 | 33.0002 | 20.9824 | 28.9437 | 59.9851 | 21.9998 | 21.0004 | 19.0998 | 59.9832 | 11.0005 | 20.9953 | 7.0473 | 59.968 | 0
20.9896 | 51.9234 | 59.9842 | 43.9996 | 21.0009 | 39.8714 | 59.9824 | 33.0002 | 20.9908 | 28.9437 | 59.9851 | 21.9998 | 21.0088 | 19.0998 | 59.9832 | 11.0005 | 21.0037 | 7.0477 | 59.968 | 0
20.998 | 51.9234 | 59.9842 | 43.9996 | 21.0092 | 39.8714 | 59.9824 | 33.0002 | 20.9991 | 28.95 | 59.985 | 21.9998 | 21.0171 | 19.0998 | 59.9833 | 11.0005 | 21.012 | 7.0477 | 59.968 | 0
21.0063 | 51.9234 | 59.9843 | 43.9996 | 21.0175 | 39.8714 | 59.9823 | 33.0002 | 21.0074 | 28.95 | 59.985 | 21.9998 | 21.0254 | 19.0998 | 59.9833 | 11.0005 | 21.0204 | 7.0477 | 59.968 | 0
21.0146 | 51.9234 | 59.9843 | 43.9996 | 21.0258 | 39.8714 | 59.9823 | 33.0002 | 21.0158 | 28.8191 | 59.985 | 21.9998 | 21.0338 | 19.0985 | 59.9834 | 11.0005 | 21.0287 | 7.0477 | 59.968 | 0
21.023 | 51.9234 | 59.9843 | 43.9996 | 21.0342 | 39.8347 | 59.9823 | 33.0002 | 21.0241 | 28.8191 | 59.9849 | 21.9998 | 21.0421 | 19.0985 | 59.9834 | 11.0005 | 21.037 | 6.9287 | 59.968 | 0
21.0313 | 51.9234 | 59.9844 | 43.9996 | 21.0425 | 39.8347 | 59.9823 | 33.0002 | 21.0324 | 28.8191 | 59.9849 | 21.9998 | 21.0504 | 19.0985 | 59.9835 | 11.0005 | 21.0453 | 6.9287 | 59.968 | 0
21.0396 | 51.9234 | 59.9844 | 43.9996 | 21.0508 | 39.8359 | 59.9823 | 33.0002 | 21.0408 | 28.8191 | 59.9848 | 21.9998 | 21.0588 | 19.0985 | 59.9836 | 11.0005 | 21.0537 | 6.9287 | 59.968 | 0
21.048 | 51.9234 | 59.9844 | 43.9996 | 21.0592 | 39.8359 | 59.9823 | 33.0002 | 21.0491 | 28.8191 | 59.9848 | 21.9998 | 21.0671 | 19.096 | 59.9836 | 11.0005 | 21.062 | 6.9287 | 59.968 | 0
21.0563 | 51.9234 | 59.9845 | 43.9996 | 21.0675 | 39.8315 | 59.9822 | 33.0002 | 21.0574 | 28.8191 | 59.9847 | 21.9998 | 21.0754 | 19.096 | 59.9837 | 11.0005 | 21.0704 | 6.9287 | 59.968 | 0
21.0646 | 51.9234 | 59.9845 | 43.9996 | 21.0759 | 39.8315 | 59.9822 | 33.0002 | 21.0658 | 28.8184 | 59.9847 | 21.9998 | 21.0838 | 19.096 | 59.9837 | 11.0005 | 21.0787 | 6.9287 | 59.968 | 0
21.073 | 51.9234 | 59.9845 | 43.9996 | 21.0842 | 39.8305 | 59.9822 | 33.0002 | 21.0741 | 28.8184 | 59.9846 | 21.9998 | 21.0921 | 19.096 | 59.9838 | 11.0005 | 21.087 | 6.9289 | 59.968 | 0
21.0813 | 51.9234 | 59.9846 | 43.9996 | 21.0925 | 39.8305 | 59.9822 | 33.0002 | 21.0825 | 28.8186 | 59.9846 | 21.9998 | 21.1004 | 19.096 | 59.9838 | 11.0005 | 21.0954 | 6.9289 | 59.968 | 0
21.0896 | 51.9234 | 59.9846 | 43.9996 | 21.1009 | 39.8315 | 59.9822 | 33.0002 | 21.0908 | 28.8186 | 59.9845 | 21.9998 | 21.1088 | 19.096 | 59.9839 | 11.0005 | 21.1037 | 6.9289 | 59.968 | 0
21.098 | 51.9234 | 59.9846 | 43.9996 | 21.1092 | 39.8315 | 59.9822 | 33.0002 | 21.0991 | 28.8186 | 59.9845 | 21.9998 | 21.1171 | 19.096 | 59.984 | 11.0005 | 21.1121 | 6.9289 | 59.968 | 0
21.1063 | 51.9234 | 59.9847 | 43.9996 | 21.1175 | 39.8315 | 59.9821 | 33.0002 | 21.1075 | 28.8186 | 59.9844 | 21.9998 | 21.1255 | 19.096 | 59.984 | 11.0005 | 21.1204 | 6.9286 | 59.968 | 0
21.1147 | 51.938 | 59.9847 | 43.9996 | 21.1259 | 39.8315 | 59.9821 | 33.0002 | 21.1158 | 28.8186 | 59.9844 | 21.9998 | 21.1338 | 19.096 | 59.9841 | 11.0005 | 21.1287 | 6.9286 | 59.968 | 0
21.123 | 51.938 | 59.9847 | 43.9996 | 21.1342 | 39.8315 | 59.9821 | 33.0002 | 21.1241 | 28.8186 | 59.9843 | 21.9998 | 21.1421 | 19.096 | 59.9841 | 11.0005 | 21.1371 | 6.9281 | 59.968 | 0
21.1313 | 51.938 | 59.9848 | 43.9996 | 21.1425 | 39.8315 | 59.9821 | 33.0002 | 21.1324 | 28.8138 | 59.9843 | 21.9998 | 21.1505 | 19.096 | 59.9842 | 11.0005 | 21.1454 | 6.9281 | 59.968 | 0
21.1397 | 51.938 | 59.9848 | 43.9996 | 21.1509 | 39.779 | 59.9821 | 33.0002 | 21.1408 | 28.8138 | 59.9842 | 21.9998 | 21.1588 | 19.096 | 59.9843 | 11.0005 | 21.1537 | 6.9289 | 59.968 | 0
21.148 | 51.938 | 59.9848 | 43.9996 | 21.1592 | 39.779 | 59.9821 | 33.0002 | 21.1491 | 28.8141 | 59.9842 | 21.9998 | 21.1671 | 19.0938 | 59.9843 | 11.0005 | 21.1621 | 6.9289 | 59.968 | 0
21.1563 | 51.938 | 59.9849 | 43.9996 | 21.1675 | 39.7809 | 59.982 | 33.0002 | 21.1575 | 28.8141 | 59.9841 | 21.9998 | 21.1754 | 19.0938 | 59.9844 | 11.0005 | 21.1704 | 6.9289 | 59.968 | 0
21.1647 | 51.938 | 59.9849 | 43.9996 | 21.1759 | 39.7809 | 59.982 | 33.0002 | 21.1658 | 28.8141 | 59.9841 | 21.9998 | 21.1838 | 19.097 | 59.9844 | 11.0005 | 21.1787 | 6.9289 | 59.968 | 0
21.173 | 51.938 | 59.9849 | 43.9996 | 21.1842 | 39.7292 | 59.982 | 33.0002 | 21.1741 | 28.8141 | 59.984 | 21.9998 | 21.1921 | 19.097 | 59.9845 | 11.0005 | 21.1871 | 6.9295 | 59.968 | 0
21.1813 | 51.938 | 59.985 | 43.9996 | 21.1926 | 39.7292 | 59.982 | 33.0002 | 21.1825 | 28.7511 | 59.984 | 21.9998 | 21.2005 | 19.097 | 59.9846 | 11.0005 | 21.1954 | 6.9295 | 59.968 | 0
21.1897 | 51.938 | 59.985 | 43.9996 | 21.2009 | 39.7325 | 59.982 | 33.0002 | 21.1908 | 28.7511 | 59.9839 | 21.9998 | 21.2088 | 19.097 | 59.9846 | 11.0005 | 21.2038 | 6.9295 | 59.968 | 0
21.198 | 51.938 | 59.985 | 43.9996 | 21.2092 | 39.7325 | 59.982 | 33.0002 | 21.1991 | 28.7518 | 59.9839 | 21.9998 | 21.2171 | 19.097 | 59.9847 | 11.0005 | 21.2121 | 6.9295 | 59.968 | 0
21.2063 | 51.938 | 59.9851 | 43.9996 | 21.2176 | 39.7271 | 59.982 | 33.0002 | 21.2075 | 28.7518 | 59.9838 | 21.9998 | 21.2255 | 19.097 | 59.9847 | 11.0005 | 21.2204 | 6.9295 | 59.968 | 0
21.2147 | 51.9497 | 59.9851 | 43.9996 | 21.2259 | 39.7271 | 59.982 | 33.0002 | 21.2158 | 28.7526 | 59.9838 | 21.9998 | 21.2338 | 19.097 | 59.9848 | 11.0005 | 21.2288 | 6.9295 | 59.968 | 0
21.223 | 51.9497 | 59.9851 | 43.9996 | 21.2342 | 39.7271 | 59.982 | 33.0002 | 21.2242 | 28.7526 | 59.9837 | 21.9998 | 21.2421 | 19.097 | 59.9848 | 11.0005 | 21.2371 | 6.9285 | 59.968 | 0
21.2313 | 51.9497 | 59.9852 | 43.9996 | 21.2426 | 39.7271 | 59.982 | 33.0002 | 21.2325 | 28.7526 | 59.9837 | 21.9998 | 21.2505 | 19.097 | 59.9849 | 11.0005 | 21.2455 | 6.9285 | 59.968 | 0
21.2397 | 51.9497 | 59.9852 | 43.9996 | 21.2509 | 39.7271 | 59.982 | 33.0002 | 21.2408 | 28.7526 | 59.9836 | 21.9998 | 21.2588 | 19.097 | 59.985 | 11.0005 | 21.2538 | 6.9281 | 59.968 | 0
21.248 | 51.8835 | 59.9852 | 43.9996 | 21.2592 | 39.7271 | 59.982 | 33.0002 | 21.2491 | 28.7538 | 59.9836 | 21.9998 | 21.2672 | 19.1013 | 59.985 | 11.0005 | 21.2621 | 6.9281 | 59.968 | 0
21.2563 | 51.8835 | 59.9853 | 43.9996 | 21.2676 | 39.7271 | 59.982 | 33.0002 | 21.2575 | 28.7538 | 59.9835 | 21.9998 | 21.2755 | 19.1013 | 59.9851 | 11.0005 | 21.2705 | 6.9281 | 59.968 | 0
21.2647 | 51.8835 | 59.9853 | 43.9996 | 21.2759 | 39.7271 | 59.982 | 33.0002 | 21.2658 | 28.7505 | 59.9835 | 21.9998 | 21.2838 | 19.1013 | 59.9851 | 11.0005 | 21.2788 | 6.9281 | 59.968 | 0
21.273 | 51.8835 | 59.9853 | 43.9996 | 21.2842 | 39.7271 | 59.982 | 33.0002 | 21.2741 | 28.7505 | 59.9834 | 21.9998 | 21.2921 | 19.1013 | 59.9852 | 11.0005 | 21.2871 | 6.9281 | 59.968 | 0
21.2814 | 51.8835 | 59.9854 | 43.9996 | 21.2926 | 39.7271 | 59.982 | 33.0002 | 21.2825 | 28.7505 | 59.9834 | 21.9998 | 21.3005 | 19.1 | 59.9852 | 11.0005 | 21.2955 | 6.9281 | 59.968 | 0
21.2897 | 51.8835 | 59.9854 | 43.9996 | 21.3009 | 39.7286 | 59.982 | 33.0002 | 21.2908 | 28.7505 | 59.9833 | 21.9998 | 21.3088 | 19.1 | 59.9853 | 11.0005 | 21.3038 | 6.929 | 59.968 | 0
21.298 | 51.8803 | 59.9854 | 43.9996 | 21.3093 | 39.7286 | 59.982 | 33.0002 | 21.2992 | 28.7505 | 59.9833 | 21.9998 | 21.3172 | 19.1 | 59.9854 | 11.0005 | 21.3122 | 6.929 | 59.968 | 0
21.3064 | 51.8803 | 59.9855 | 43.9996 | 21.3176 | 39.73 | 59.982 | 33.0002 | 21.3075 | 28.7505 | 59.9832 | 21.9998 | 21.3255 | 19.1 | 59.9854 | 11.0005 | 21.3205 | 6.9285 | 59.968 | 0
21.3147 | 51.8803 | 59.9855 | 43.9996 | 21.3259 | 39.73 | 59.982 | 33.0002 | 21.3158 | 28.7505 | 59.9832 | 21.9998 | 21.3338 | 19.1 | 59.9855 | 11.0005 | 21.3288 | 6.9285 | 59.968 | 0
21.323 | 51.8803 | 59.9855 | 43.9996 | 21.3343 | 39.7255 | 59.982 | 33.0002 | 21.3242 | 28.7505 | 59.9831 | 21.9998 | 21.3422 | 19.1 | 59.9855 | 11.0005 | 21.3372 | 6.9289 | 59.968 | 0
21.3314 | 51.8167 | 59.9856 | 43.9996 | 21.3426 | 39.7255 | 59.982 | 33.0002 | 21.3325 | 28.7508 | 59.9831 | 21.9998 | 21.3505 | 19.1 | 59.9856 | 11.0005 | 21.3455 | 6.9289 | 59.968 | 0
21.3397 | 51.8167 | 59.9856 | 43.9996 | 21.3509 | 39.7255 | 59.982 | 33.0002 | 21.3409 | 28.7508 | 59.983 | 21.9998 | 21.3588 | 19.1 | 59.9857 | 11.0005 | 21.3539 | 6.9289 | 59.968 | 0
21.348 | 51.8154 | 59.9856 | 43.9996 | 21.3593 | 39.7255 | 59.982 | 33.0002 | 21.3492 | 28.7508 | 59.983 | 21.9998 | 21.3672 | 19.1005 | 59.9857 | 11.0005 | 21.3622 | 6.9289 | 59.968 | 0
21.3564 | 51.8154 | 59.9857 | 43.9996 | 21.3676 | 39.6733 | 59.982 | 33.0002 | 21.3575 | 28.7508 | 59.9829 | 21.9998 | 21.3755 | 19.1005 | 59.9858 | 11.0005 | 21.3705 | 6.9289 | 59.968 | 0
21.3647 | 51.8154 | 59.9857 | 43.9996 | 21.3759 | 39.6733 | 59.982 | 33.0002 | 21.3658 | 28.6526 | 59.9829 | 21.9998 | 21.3839 | 19.1005 | 59.9858 | 11.0005 | 21.3788 | 6.9289 | 59.968 | 0
21.373 | 51.8154 | 59.9857 | 43.9996 | 21.3843 | 39.6733 | 59.982 | 33.0002 | 21.3742 | 28.6526 | 59.9828 | 21.9998 | 21.3922 | 19.1005 | 59.9859 | 11.0005 | 21.3872 | 6.9286 | 59.968 | 0
21.3814 | 51.8156 | 59.9858 | 43.9996 | 21.3926 | 39.6733 | 59.982 | 33.0002 | 21.3825 | 28.6535 | 59.9828 | 21.9998 | 21.4005 | 18.9914 | 59.986 | 11.0005 | 21.3955 | 6.9286 | 59.968 | 0
21.3897 | 51.8156 | 59.9858 | 43.9996 | 21.4009 | 39.6733 | 59.982 | 33.0002 | 21.3909 | 28.6535 | 59.9827 | 21.9998 | 21.4088 | 18.9914 | 59.986 | 11.0005 | 21.4039 | 6.9283 | 59.968 | 0
21.398 | 51.8156 | 59.9858 | 43.9996 | 21.4093 | 39.6733 | 59.982 | 33.0002 | 21.3992 | 28.6535 | 59.9827 | 21.9998 | 21.4172 | 18.8825 | 59.9861 | 11.0005 | 21.4122 | 6.9283 | 59.968 | 0
21.4064 | 51.8156 | 59.9859 | 43.9996 | 21.4176 | 39.6733 | 59.982 | 33.0002 | 21.4075 | 28.6535 | 59.9826 | 21.9998 | 21.4255 | 18.8825 | 59.9861 | 11.0005 | 21.4205 | 6.9286 | 59.968 | 0
21.4147 | 51.7218 | 59.9859 | 43.9996 | 21.426 | 39.6733 | 59.982 | 33.0002 | 21.4159 | 28.6535 | 59.9826 | 21.9998 | 21.4338 | 18.8825 | 59.9862 | 11.0005 | 21.4289 | 6.9286 | 59.968 | 0
21.423 | 51.7218 | 59.9859 | 43.9996 | 21.4343 | 39.6733 | 59.982 | 33.0002 | 21.4242 | 28.6535 | 59.9825 | 21.9998 | 21.4422 | 18.8825 | 59.9862 | 11.0005 | 21.4372 | 6.9286 | 59.968 | 0
21.4314 | 51.7218 | 59.986 | 43.9996 | 21.4426 | 39.6733 | 59.982 | 33.0002 | 21.4325 | 28.6535 | 59.9825 | 21.9998 | 21.4505 | 18.8835 | 59.9863 | 11.0005 | 21.4456 | 6.9286 | 59.968 | 0
21.4397 | 51.7218 | 59.986 | 43.9996 | 21.451 | 39.6736 | 59.982 | 33.0002 | 21.4409 | 28.6535 | 59.9824 | 21.9998 | 21.4589 | 18.8835 | 59.9864 | 11.0005 | 21.4539 | 6.9299 | 59.968 | 0
21.4481 | 51.7219 | 59.986 | 43.9996 | 21.4593 | 39.6736 | 59.982 | 33.0002 | 21.4492 | 28.6535 | 59.9824 | 21.9998 | 21.4672 | 18.8835 | 59.9864 | 11.0005 | 21.4622 | 6.9299 | 59.968 | 0
21.4564 | 51.7219 | 59.9861 | 43.9996 | 21.4677 | 39.6785 | 59.982 | 33.0002 | 21.4576 | 28.6535 | 59.9823 | 21.9998 | 21.4755 | 18.8835 | 59.9865 | 11.0005 | 21.4706 | 6.9302 | 59.968 | 0
21.4647 | 51.7212 | 59.9861 | 43.9996 | 21.476 | 39.6785 | 59.982 | 33.0002 | 21.4659 | 28.6535 | 59.9823 | 21.9998 | 21.4839 | 18.8835 | 59.9865 | 11.0005 | 21.4789 | 6.9302 | 59.968 | 0
21.4731 | 51.7212 | 59.9861 | 43.9996 | 21.4843 | 39.6785 | 59.982 | 33.0002 | 21.4742 | 28.6535 | 59.9822 | 21.9998 | 21.4922 | 18.8835 | 59.9866 | 11.0005 | 21.4872 | 6.9302 | 59.968 | 0
21.4814 | 51.7212 | 59.9862 | 43.9996 | 21.4926 | 39.6785 | 59.982 | 33.0002 | 21.4825 | 28.6563 | 59.9822 | 21.9998 | 21.5005 | 18.8819 | 59.9866 | 11.0005 | 21.4956 | 6.9302 | 59.968 | 0
21.4897 | 51.7212 | 59.9862 | 43.9996 | 21.501 | 39.6785 | 59.982 | 33.0002 | 21.4909 | 28.6563 | 59.9821 | 21.9998 | 21.5089 | 18.8819 | 59.9867 | 11.0005 | 21.5039 | 6.9295 | 59.968 | 0
21.4981 | 51.7208 | 59.9862 | 43.9996 | 21.5093 | 39.6785 | 59.982 | 33.0002 | 21.4992 | 28.6582 | 59.9821 | 21.9998 | 21.5172 | 18.8824 | 59.9868 | 11.0005 | 21.5122 | 6.9295 | 59.968 | 0
21.5064 | 51.7208 | 59.9863 | 43.9996 | 21.5176 | 39.6785 | 59.982 | 33.0002 | 21.5076 | 28.6582 | 59.982 | 21.9998 | 21.5255 | 18.8824 | 59.9868 | 11.0005 | 21.5206 | 6.9295 | 59.968 | 0
21.5147 | 51.7261 | 59.9863 | 43.9996 | 21.526 | 39.6785 | 59.982 | 33.0002 | 21.5159 | 28.6575 | 59.982 | 21.9998 | 21.5339 | 18.8824 | 59.9869 | 11.0005 | 21.5289 | 6.9295 | 59.968 | 0
21.5231 | 51.7261 | 59.9863 | 43.9996 | 21.5343 | 39.6785 | 59.982 | 33.0002 | 21.5242 | 28.6575 | 59.9819 | 21.9998 | 21.5422 | 18.8824 | 59.9869 | 11.0005 | 21.5373 | 6.9295 | 59.968 | 0
21.5314 | 51.7261 | 59.9864 | 43.9996 | 21.5427 | 39.6785 | 59.982 | 33.0002 | 21.5326 | 28.6575 | 59.9819 | 21.9998 | 21.5505 | 18.8824 | 59.987 | 11.0005 | 21.5456 | 6.9295 | 59.968 | 0
21.5397 | 51.7261 | 59.9864 | 43.9996 | 21.551 | 39.6785 | 59.982 | 33.0002 | 21.5409 | 28.6575 | 59.9818 | 21.9998 | 21.5589 | 18.8824 | 59.9871 | 11.0005 | 21.5539 | 6.9302 | 59.968 | 0
21.5481 | 51.7263 | 59.9864 | 43.9996 | 21.5593 | 39.6785 | 59.982 | 33.0002 | 21.5492 | 28.6575 | 59.9818 | 21.9998 | 21.5672 | 18.8824 | 59.9871 | 11.0005 | 21.5623 | 6.9302 | 59.968 | 0
21.5564 | 51.7263 | 59.9865 | 43.9996 | 21.5677 | 39.6785 | 59.982 | 33.0002 | 21.5576 | 28.6575 | 59.9817 | 21.9998 | 21.5755 | 18.8824 | 59.9872 | 11.0005 | 21.5706 | 6.9302 | 59.968 | 0
21.5647 | 51.7263 | 59.9865 | 43.9996 | 21.576 | 39.6785 | 59.982 | 33.0002 | 21.5659 | 28.6575 | 59.9817 | 21.9998 | 21.5839 | 18.8824 | 59.9872 | 11.0005 | 21.5789 | 6.9302 | 59.968 | 0
21.5731 | 51.7263 | 59.9865 | 43.9996 | 21.5844 | 39.6002 | 59.982 | 33.0002 | 21.5742 | 28.6575 | 59.9816 | 21.9998 | 21.5922 | 18.8824 | 59.9873 | 11.0005 | 21.5873 | 6.9302 | 59.968 | 0
21.5814 | 51.6474 | 59.9866 | 43.9996 | 21.5927 | 39.6002 | 59.982 | 33.0002 | 21.5826 | 28.5762 | 59.9816 | 21.9998 | 21.6006 | 18.7504 | 59.9874 | 11.0005 | 21.5956 | 6.9302 | 59.968 | 0
21.5898 | 51.6474 | 59.9866 | 43.9996 | 21.601 | 39.5277 | 59.982 | 33.0002 | 21.5909 | 28.5762 | 59.9815 | 21.9998 | 21.6089 | 18.7504 | 59.9874 | 11.0005 | 21.604 | 6.9302 | 59.968 | 0
21.5981 | 51.6474 | 59.9866 | 43.9996 | 21.6093 | 39.5277 | 59.982 | 33.0002 | 21.5992 | 28.5762 | 59.9815 | 21.9998 | 21.6172 | 18.7504 | 59.9875 | 11.0005 | 21.6123 | 6.9302 | 59.968 | 0
21.6064 | 51.6474 | 59.9867 | 43.9996 | 21.6177 | 39.5277 | 59.982 | 33.0002 | 21.6076 | 28.5762 | 59.9814 | 21.9998 | 21.6255 | 18.7504 | 59.9875 | 11.0005 | 21.6206 | 6.9299 | 59.968 | 0
21.6147 | 51.6474 | 59.9867 | 43.9996 | 21.626 | 39.5277 | 59.982 | 33.0002 | 21.6159 | 28.5697 | 59.9814 | 21.9998 | 21.6339 | 18.7504 | 59.9876 | 11.0005 | 21.629 | 6.9299 | 59.968 | 0
21.6231 | 51.6474 | 59.9867 | 43.9996 | 21.6344 | 39.5277 | 59.982 | 33.0002 | 21.6243 | 28.5697 | 59.9813 | 21.9998 | 21.6422 | 18.7504 | 59.9876 | 11.0005 | 21.6373 | 6.9299 | 59.968 | 0
21.6314 | 51.6474 | 59.9868 | 43.9996 | 21.6427 | 39.5277 | 59.982 | 33.0002 | 21.6326 | 28.5696 | 59.9813 | 21.9998 | 21.6505 | 18.7504 | 59.9877 | 11.0005 | 21.6457 | 6.9299 | 59.968 | 0
21.6398 | 51.6474 | 59.9868 | 43.9996 | 21.651 | 39.5294 | 59.982 | 33.0002 | 21.6409 | 28.5696 | 59.9812 | 21.9998 | 21.6589 | 18.7504 | 59.9878 | 11.0005 | 21.654 | 6.9307 | 59.968 | 0
21.6481 | 51.6411 | 59.9868 | 43.9996 | 21.6594 | 39.5294 | 59.982 | 33.0002 | 21.6493 | 28.5696 | 59.9812 | 21.9998 | 21.6672 | 18.7504 | 59.9878 | 11.0005 | 21.6623 | 6.9307 | 59.968 | 0
21.6564 | 51.6411 | 59.9869 | 43.9996 | 21.6677 | 39.5276 | 59.982 | 33.0002 | 21.6576 | 28.5696 | 59.9811 | 21.9998 | 21.6756 | 18.7504 | 59.9879 | 11.0005 | 21.6707 | 6.9303 | 59.968 | 0
21.6648 | 51.6381 | 59.9869 | 43.9996 | 21.676 | 39.5276 | 59.982 | 33.0002 | 21.6659 | 28.5696 | 59.9811 | 21.9998 | 21.6839 | 18.7504 | 59.9879 | 11.0005 | 21.679 | 6.9303 | 59.968 | 0
21.6731 | 51.6381 | 59.9869 | 43.9996 | 21.6844 | 39.5276 | 59.982 | 33.0002 | 21.6743 | 28.5696 | 59.981 | 21.9998 | 21.6922 | 18.7504 | 59.988 | 11.0005 | 21.6873 | 6.9309 | 59.968 | 0
21.6814 | 51.6381 | 59.987 | 43.9996 | 21.6927 | 39.5276 | 59.982 | 33.0002 | 21.6826 | 28.5696 | 59.981 | 21.9998 | 21.7006 | 18.7504 | 59.988 | 11.0005 | 21.6957 | 6.9309 | 59.968 | 0
21.6898 | 51.6381 | 59.987 | 43.9996 | 21.701 | 39.5276 | 59.982 | 33.0002 | 21.6909 | 28.5696 | 59.9809 | 21.9998 | 21.7089 | 18.7504 | 59.9881 | 11.0005 | 21.704 | 6.9309 | 59.968 | 0
21.6981 | 51.638 | 59.987 | 43.9996 | 21.7094 | 39.5276 | 59.982 | 33.0002 | 21.6993 | 28.5696 | 59.9809 | 21.9998 | 21.7172 | 18.7504 | 59.9882 | 11.0005 | 21.7123 | 6.9309 | 59.968 | 0
21.7064 | 51.638 | 59.9871 | 43.9996 | 21.7177 | 39.5276 | 59.982 | 33.0002 | 21.7076 | 28.5696 | 59.9808 | 21.9998 | 21.7256 | 18.7504 | 59.9882 | 11.0005 | 21.7207 | 6.9309 | 59.968 | 0
21.7148 | 51.638 | 59.9871 | 43.9996 | 21.726 | 39.5276 | 59.982 | 33.0002 | 21.7159 | 28.5736 | 59.9808 | 21.9998 | 21.7339 | 18.7504 | 59.9883 | 11.0005 | 21.729 | 6.9309 | 59.968 | 0
21.7231 | 51.638 | 59.9871 | 43.9996 | 21.7344 | 39.5276 | 59.982 | 33.0002 | 21.7243 | 28.5736 | 59.9807 | 21.9998 | 21.7422 | 18.7504 | 59.9883 | 11.0005 | 21.7374 | 6.9307 | 59.968 | 0
21.7314 | 51.5739 | 59.9872 | 43.9996 | 21.7427 | 39.5276 | 59.982 | 33.0002 | 21.7326 | 28.5736 | 59.9807 | 21.9998 | 21.7506 | 18.7504 | 59.9884 | 11.0005 | 21.7457 | 6.9307 | 59.968 | 0
21.7398 | 51.5739 | 59.9872 | 43.9996 | 21.7511 | 39.5276 | 59.982 | 33.0002 | 21.741 | 28.5736 | 59.9806 | 21.9998 | 21.7589 | 18.7504 | 59.9885 | 11.0005 | 21.754 | 6.9307 | 59.968 | 0
21.7481 | 51.5739 | 59.9872 | 43.9996 | 21.7594 | 39.5276 | 59.982 | 33.0002 | 21.7493 | 28.5736 | 59.9806 | 21.9998 | 21.7672 | 18.7504 | 59.9885 | 11.0005 | 21.7624 | 6.9307 | 59.968 | 0
21.7565 | 51.5739 | 59.9873 | 43.9996 | 21.7677 | 39.5276 | 59.982 | 33.0002 | 21.7576 | 28.5736 | 59.9805 | 21.9998 | 21.7756 | 18.7504 | 59.9886 | 11.0005 | 21.7707 | 6.9306 | 59.968 | 0
21.7648 | 51.5739 | 59.9873 | 43.9996 | 21.7761 | 39.5276 | 59.982 | 33.0002 | 21.766 | 28.5736 | 59.9805 | 21.9998 | 21.7839 | 18.7504 | 59.9886 | 11.0005 | 21.7791 | 6.9306 | 59.968 | 0
21.7731 | 51.5739 | 59.9873 | 43.9996 | 21.7844 | 39.5233 | 59.982 | 33.0002 | 21.7743 | 28.5736 | 59.9804 | 21.9998 | 21.7923 | 18.7504 | 59.9887 | 11.0005 | 21.7874 | 6.9306 | 59.968 | 0
21.7814 | 51.5739 | 59.9874 | 43.9996 | 21.7927 | 39.5233 | 59.982 | 33.0002 | 21.7827 | 28.5736 | 59.9804 | 21.9998 | 21.8006 | 18.7504 | 59.9888 | 11.0005 | 21.7957 | 6.9306 | 59.968 | 0
21.7898 | 51.5739 | 59.9874 | 43.9996 | 21.8011 | 39.5233 | 59.982 | 33.0002 | 21.791 | 28.5736 | 59.9803 | 21.9998 | 21.8089 | 18.7504 | 59.9888 | 11.0005 | 21.804 | 6.9306 | 59.968 | 0
21.7981 | 51.4941 | 59.9874 | 43.9996 | 21.8094 | 39.5233 | 59.982 | 33.0002 | 21.7993 | 28.5736 | 59.9803 | 21.9998 | 21.8173 | 18.7504 | 59.9889 | 11.0005 | 21.8124 | 6.9306 | 59.968 | 0
21.8065 | 51.4941 | 59.9875 | 43.9996 | 21.8177 | 39.5233 | 59.982 | 33.0002 | 21.8076 | 28.5736 | 59.9802 | 21.9998 | 21.8256 | 18.7504 | 59.9889 | 11.0005 | 21.8207 | 6.9311 | 59.968 | 0
21.8148 | 51.4941 | 59.9875 | 43.9996 | 21.8261 | 39.5233 | 59.982 | 33.0002 | 21.816 | 28.5736 | 59.9802 | 21.9998 | 21.8339 | 18.7504 | 59.989 | 11.0005 | 21.8291 | 6.9311 | 59.968 | 0
21.8231 | 51.4941 | 59.9875 | 43.9996 | 21.8344 | 39.5233 | 59.982 | 33.0002 | 21.8243 | 28.5736 | 59.9801 | 21.9998 | 21.8423 | 18.7504 | 59.9891 | 11.0005 | 21.8374 | 6.9318 | 59.968 | 0
21.8315 | 51.4989 | 59.9876 | 43.9996 | 21.8427 | 39.5233 | 59.982 | 33.0002 | 21.8327 | 28.4653 | 59.9801 | 21.9998 | 21.8506 | 18.7504 | 59.9891 | 11.0005 | 21.8457 | 6.9318 | 59.968 | 0
21.8398 | 51.4989 | 59.9876 | 43.9996 | 21.8511 | 39.4486 | 59.982 | 33.0002 | 21.841 | 28.4653 | 59.98 | 21.9998 | 21.8589 | 18.7504 | 59.9892 | 11.0005 | 21.8541 | 6.9318 | 59.968 | 0
21.8481 | 51.5025 | 59.9876 | 43.9996 | 21.8594 | 39.4486 | 59.982 | 33.0002 | 21.8493 | 28.4653 | 59.98 | 21.9998 | 21.8673 | 18.7504 | 59.9893 | 11.0005 | 21.8624 | 6.9318 | 59.968 | 0
21.8565 | 51.5025 | 59.9877 | 43.9996 | 21.8678 | 39.4486 | 59.982 | 33.0002 | 21.8577 | 28.4653 | 59.9799 | 21.9998 | 21.8756 | 18.7504 | 59.9894 | 11.0005 | 21.8708 | 6.9318 | 59.968 | 0
21.8648 | 51.5025 | 59.9877 | 43.9996 | 21.8761 | 39.4486 | 59.982 | 33.0002 | 21.866 | 28.4653 | 59.9799 | 21.9998 | 21.8839 | 18.7504 | 59.9895 | 11.0005 | 21.8791 | 6.9318 | 59.968 | 0
21.8731 | 51.5025 | 59.9877 | 43.9996 | 21.8844 | 39.4424 | 59.982 | 33.0002 | 21.8744 | 28.4653 | 59.9798 | 21.9998 | 21.8923 | 18.7504 | 59.9896 | 11.0005 | 21.8874 | 6.8349 | 59.968 | 0
21.8815 | 51.5025 | 59.9878 | 43.9996 | 21.8928 | 39.4424 | 59.982 | 33.0002 | 21.8827 | 28.4653 | 59.9798 | 21.9998 | 21.9006 | 18.7504 | 59.9896 | 11.0005 | 21.8958 | 6.8349 | 59.968 | 0
21.8898 | 51.5025 | 59.9878 | 43.9996 | 21.9011 | 39.4424 | 59.982 | 33.0002 | 21.891 | 28.4653 | 59.9797 | 21.9998 | 21.9089 | 18.7504 | 59.9897 | 11.0005 | 21.9041 | 6.8343 | 59.968 | 0
21.8981 | 51.5025 | 59.9878 | 43.9996 | 21.9094 | 39.4424 | 59.982 | 33.0002 | 21.8994 | 28.4653 | 59.9797 | 21.9998 | 21.9173 | 18.7504 | 59.9898 | 11.0005 | 21.9124 | 6.8343 | 59.968 | 0
21.9065 | 51.5025 | 59.9879 | 43.9996 | 21.9178 | 39.4384 | 59.982 | 33.0002 | 21.9077 | 28.4653 | 59.9796 | 21.9998 | 21.9256 | 18.7504 | 59.9899 | 11.0005 | 21.9208 | 6.8339 | 59.968 | 0
21.9148 | 51.5025 | 59.9879 | 43.9996 | 21.9261 | 39.4384 | 59.982 | 33.0002 | 21.916 | 28.4653 | 59.9796 | 21.9998 | 21.934 | 18.7504 | 59.99 | 11.0005 | 21.9291 | 6.8339 | 59.968 | 0
21.9231 | 51.5025 | 59.9879 | 43.9996 | 21.9344 | 39.4384 | 59.982 | 33.0002 | 21.9244 | 28.4653 | 59.9795 | 21.9998 | 21.9423 | 18.7504 | 59.9901 | 11.0005 | 21.9375 | 6.8339 | 59.968 | 0
21.9315 | 51.5025 | 59.988 | 43.9996 | 21.9428 | 39.4384 | 59.982 | 33.0002 | 21.9327 | 28.4653 | 59.9795 | 21.9998 | 21.9506 | 18.7504 | 59.9901 | 11.0005 | 21.9458 | 6.8339 | 59.968 | 0
21.9398 | 51.5025 | 59.988 | 43.9996 | 21.9511 | 39.4384 | 59.982 | 33.0002 | 21.941 | 28.4653 | 59.9794 | 21.9998 | 21.959 | 18.7504 | 59.9902 | 11.0005 | 21.9541 | 6.8339 | 59.968 | 0
21.9482 | 51.5025 | 59.988 | 43.9996 | 21.9594 | 39.4384 | 59.982 | 33.0002 | 21.9494 | 28.4653 | 59.9794 | 21.9998 | 21.9673 | 18.7504 | 59.9903 | 11.0005 | 21.9625 | 6.8339 | 59.968 | 0
21.9565 | 51.5025 | 59.988 | 43.9996 | 21.9678 | 39.4384 | 59.982 | 33.0002 | 21.9577 | 28.4653 | 59.9793 | 21.9998 | 21.9756 | 18.7504 | 59.9904 | 11.0005 | 21.9708 | 6.8339 | 59.968 | 0
21.9648 | 51.4899 | 59.988 | 43.9996 | 21.9761 | 39.4384 | 59.982 | 33.0002 | 21.966 | 28.4653 | 59.9793 | 21.9998 | 21.9839 | 18.7504 | 59.9905 | 11.0005 | 21.9792 | 6.8339 | 59.968 | 0
21.9732 | 51.4899 | 59.9879 | 43.9996 | 21.9845 | 39.4384 | 59.982 | 33.0002 | 21.9744 | 28.4653 | 59.9792 | 21.9998 | 21.9923 | 18.7504 | 59.9906 | 11.0005 | 21.9875 | 6.8342 | 59.968 | 0
21.9815 | 51.4899 | 59.9879 | 43.9996 | 21.9928 | 39.4384 | 59.982 | 33.0002 | 21.9827 | 28.4635 | 59.9792 | 21.9998 | 22.0006 | 18.7504 | 59.9906 | 11.0005 | 21.9958 | 6.8342 | 59.968 | 0
21.9898 | 51.4899 | 59.9879 | 43.9996 | 22.0011 | 39.4401 | 59.982 | 33.0002 | 21.9911 | 28.4635 | 59.9791 | 21.9998 | 22.009 | 18.7504 | 59.9907 | 11.0005 | 22.0042 | 6.8339 | 59.968 | 0
21.9982 | 51.4907 | 59.9879 | 43.9996 | 22.0095 | 39.4401 | 59.982 | 33.0002 | 21.9994 | 28.4635 | 59.9791 | 21.9998 | 22.0173 | 18.7504 | 59.9908 | 11.0005 | 22.0125 | 6.8339 | 59.968 | 0
22.0065 | 51.4907 | 59.9879 | 43.9996 | 22.0178 | 39.4401 | 59.982 | 33.0002 | 22.0077 | 28.4635 | 59.979 | 21.9998 | 22.0256 | 18.7504 | 59.9909 | 11.0005 | 22.0208 | 6.8339 | 59.968 | 0
22.0148 | 51.4917 | 59.9879 | 43.9996 | 22.0261 | 39.4401 | 59.982 | 33.0002 | 22.0161 | 28.4635 | 59.979 | 21.9998 | 22.034 | 18.7504 | 59.991 | 11.0005 | 22.0292 | 6.8339 | 59.968 | 0
22.0232 | 51.4917 | 59.9878 | 43.9996 | 22.0345 | 39.4401 | 59.982 | 33.0002 | 22.0244 | 28.4635 | 59.9789 | 21.9998 | 22.0423 | 18.7504 | 59.9911 | 11.0005 | 22.0375 | 6.8339 | 59.968 | 0
22.0315 | 51.4917 | 59.9878 | 43.9996 | 22.0428 | 39.4401 | 59.982 | 33.0002 | 22.0327 | 28.462 | 59.9789 | 21.9998 | 22.0506 | 18.7519 | 59.9911 | 11.0005 | 22.0458 | 6.8339 | 59.968 | 0
22.0398 | 51.4917 | 59.9878 | 43.9996 | 22.0511 | 39.4401 | 59.982 | 33.0002 | 22.0411 | 28.462 | 59.9789 | 21.9998 | 22.059 | 18.7519 | 59.9912 | 11.0005 | 22.0542 | 6.8339 | 59.968 | 0
22.0482 | 51.4917 | 59.9878 | 43.9996 | 22.0595 | 39.4401 | 59.982 | 33.0002 | 22.0494 | 28.462 | 59.9788 | 21.9998 | 22.0673 | 18.7519 | 59.9913 | 11.0005 | 22.0625 | 6.8339 | 59.968 | 0
22.0565 | 51.4917 | 59.9878 | 43.9996 | 22.0678 | 39.4401 | 59.982 | 33.0002 | 22.0577 | 28.462 | 59.9788 | 21.9998 | 22.0757 | 18.7519 | 59.9914 | 11.0005 | 22.0709 | 6.8345 | 59.968 | 0
22.0648 | 51.4917 | 59.9878 | 43.9996 | 22.0761 | 39.4401 | 59.982 | 33.0002 | 22.0661 | 28.462 | 59.9788 | 21.9998 | 22.084 | 18.7519 | 59.9915 | 11.0005 | 22.0792 | 6.8345 | 59.968 | 0
22.0732 | 51.4917 | 59.9877 | 43.9996 | 22.0845 | 39.4478 | 59.982 | 33.0002 | 22.0744 | 28.462 | 59.9787 | 21.9998 | 22.0923 | 18.7519 | 59.9916 | 11.0005 | 22.0875 | 6.8345 | 59.968 | 0
22.0815 | 51.4917 | 59.9877 | 43.9996 | 22.0928 | 39.4478 | 59.982 | 33.0002 | 22.0828 | 28.462 | 59.9787 | 21.9998 | 22.1006 | 18.7519 | 59.9916 | 11.0005 | 22.0959 | 6.8345 | 59.968 | 0
22.0898 | 51.4917 | 59.9877 | 43.9996 | 22.1012 | 39.4478 | 59.982 | 33.0002 | 22.0911 | 28.462 | 59.9787 | 21.9998 | 22.109 | 18.7519 | 59.9917 | 11.0005 | 22.1042 | 6.8352 | 59.968 | 0
22.0982 | 51.4891 | 59.9877 | 43.9996 | 22.1095 | 39.4478 | 59.982 | 33.0002 | 22.0994 | 28.462 | 59.9786 | 21.9998 | 22.1173 | 18.7519 | 59.9918 | 11.0005 | 22.1125 | 6.8352 | 59.968 | 0
22.1065 | 51.4891 | 59.9877 | 43.9996 | 22.1178 | 39.4585 | 59.982 | 33.0002 | 22.1078 | 28.462 | 59.9786 | 21.9998 | 22.1256 | 18.7519 | 59.9919 | 11.0005 | 22.1209 | 6.8342 | 59.968 | 0
22.1149 | 51.4891 | 59.9877 | 43.9996 | 22.1262 | 39.4585 | 59.982 | 33.0002 | 22.1161 | 28.462 | 59.9786 | 21.9998 | 22.134 | 18.7519 | 59.992 | 11.0005 | 22.1292 | 6.8342 | 59.968 | 0
22.1232 | 51.4891 | 59.9876 | 43.9996 | 22.1345 | 39.4585 | 59.982 | 33.0002 | 22.1245 | 28.462 | 59.9785 | 21.9998 | 22.1423 | 18.7519 | 59.9921 | 11.0005 | 22.1375 | 6.8342 | 59.968 | 0
22.1315 | 51.4891 | 59.9876 | 43.9996 | 22.1429 | 39.4585 | 59.982 | 33.0002 | 22.1328 | 28.462 | 59.9785 | 21.9998 | 22.1506 | 18.7519 | 59.9921 | 11.0005 | 22.1459 | 6.8342 | 59.968 | 0
22.1399 | 51.4891 | 59.9876 | 43.9996 | 22.1512 | 39.4585 | 59.982 | 33.0002 | 22.1411 | 28.462 | 59.9785 | 21.9998 | 22.159 | 18.7519 | 59.9922 | 11.0005 | 22.1542 | 6.8342 | 59.968 | 0
22.1482 | 51.4891 | 59.9876 | 43.9996 | 22.1595 | 39.4585 | 59.982 | 33.0002 | 22.1494 | 28.462 | 59.9784 | 21.9998 | 22.1673 | 18.7519 | 59.9923 | 11.0005 | 22.1626 | 6.8342 | 59.968 | 0
22.1565 | 51.4891 | 59.9876 | 43.9996 | 22.1678 | 39.4596 | 59.982 | 33.0002 | 22.1578 | 28.462 | 59.9784 | 21.9998 | 22.1757 | 18.7519 | 59.9924 | 11.0005 | 22.1709 | 6.5601 | 59.968 | 0
22.1649 | 51.4893 | 59.9876 | 43.9996 | 22.1762 | 39.4596 | 59.982 | 33.0002 | 22.1661 | 28.462 | 59.9784 | 21.9998 | 22.184 | 18.7519 | 59.9925 | 11.0005 | 22.1792 | 6.5601 | 59.968 | 0
22.1732 | 51.4893 | 59.9875 | 43.9996 | 22.1845 | 39.4596 | 59.982 | 33.0002 | 22.1745 | 28.462 | 59.9783 | 21.9998 | 22.1923 | 18.7519 | 59.9926 | 11.0005 | 22.1876 | 6.5601 | 59.968 | 0
22.1815 | 51.4893 | 59.9875 | 43.9996 | 22.1928 | 39.4596 | 59.982 | 33.0002 | 22.1828 | 28.462 | 59.9783 | 21.9998 | 22.2007 | 18.7519 | 59.9926 | 11.0005 | 22.1959 | 6.5601 | 59.968 | 0
22.1899 | 51.4893 | 59.9875 | 43.9996 | 22.2012 | 39.4596 | 59.982 | 33.0002 | 22.1911 | 28.462 | 59.9783 | 21.9998 | 22.209 | 18.7519 | 59.9927 | 11.0005 | 22.2043 | 6.5598 | 59.968 | 0
22.1982 | 51.4825 | 59.9875 | 43.9996 | 22.2095 | 39.4596 | 59.982 | 33.0002 | 22.1995 | 28.462 | 59.9782 | 21.9998 | 22.2173 | 18.7519 | 59.9928 | 11.0005 | 22.2126 | 6.5598 | 59.968 | 0
22.2065 | 51.4825 | 59.9875 | 43.9996 | 22.2179 | 39.4596 | 59.9821 | 33.0002 | 22.2078 | 28.462 | 59.9782 | 21.9998 | 22.2256 | 18.7519 | 59.9929 | 11.0005 | 22.2209 | 6.5597 | 59.968 | 0
22.2149 | 51.4825 | 59.9875 | 43.9996 | 22.2262 | 39.4596 | 59.9821 | 33.0002 | 22.2162 | 28.462 | 59.9782 | 21.9998 | 22.234 | 18.7519 | 59.993 | 11.0005 | 22.2293 | 6.5597 | 59.968 | 0
22.2232 | 51.4825 | 59.9874 | 43.9996 | 22.2345 | 39.4596 | 59.9821 | 33.0002 | 22.2245 | 28.462 | 59.9781 | 21.9998 | 22.2423 | 18.7519 | 59.9931 | 11.0005 | 22.2376 | 6.5597 | 59.968 | 0
22.2315 | 51.4153 | 59.9874 | 43.9996 | 22.2429 | 39.4596 | 59.9821 | 33.0002 | 22.2328 | 28.462 | 59.9781 | 21.9998 | 22.2507 | 18.7519 | 59.9931 | 11.0005 | 22.2459 | 6.5597 | 59.968 | 0
22.2399 | 51.4153 | 59.9874 | 43.9996 | 22.2512 | 39.4596 | 59.9821 | 33.0002 | 22.2411 | 28.462 | 59.9781 | 21.9998 | 22.259 | 18.7519 | 59.9932 | 11.0005 | 22.2543 | 6.5597 | 59.968 | 0
22.2482 | 51.4129 | 59.9874 | 43.9996 | 22.2596 | 39.4596 | 59.9821 | 33.0002 | 22.2495 | 28.462 | 59.978 | 21.9998 | 22.2673 | 18.7519 | 59.9933 | 11.0005 | 22.2626 | 6.5597 | 59.968 | 0
22.2565 | 51.4129 | 59.9874 | 43.9996 | 22.2679 | 39.4596 | 59.9822 | 33.0002 | 22.2578 | 28.462 | 59.978 | 21.9998 | 22.2757 | 18.7519 | 59.9934 | 11.0005 | 22.271 | 6.56 | 59.968 | 0
22.2649 | 51.4129 | 59.9874 | 43.9996 | 22.2762 | 39.4596 | 59.9822 | 33.0002 | 22.2662 | 28.462 | 59.978 | 21.9998 | 22.284 | 18.7519 | 59.9935 | 11.0005 | 22.2793 | 6.56 | 59.968 | 0
22.2732 | 51.4129 | 59.9873 | 43.9996 | 22.2845 | 39.4596 | 59.9822 | 33.0002 | 22.2745 | 28.462 | 59.9779 | 21.9998 | 22.2923 | 18.7519 | 59.9936 | 11.0005 | 22.2876 | 6.56 | 59.968 | 0
22.2816 | 51.4129 | 59.9873 | 43.9996 | 22.2929 | 39.4596 | 59.9822 | 33.0002 | 22.2828 | 28.462 | 59.9779 | 21.9998 | 22.3007 | 18.7519 | 59.9936 | 11.0005 | 22.296 | 6.56 | 59.968 | 0
22.2899 | 51.4129 | 59.9873 | 43.9996 | 22.3012 | 39.4596 | 59.9822 | 33.0002 | 22.2912 | 28.462 | 59.9779 | 21.9998 | 22.309 | 18.7519 | 59.9937 | 11.0005 | 22.3043 | 6.56 | 59.968 | 0
22.2982 | 51.4129 | 59.9873 | 43.9996 | 22.3096 | 39.4596 | 59.9822 | 33.0002 | 22.2995 | 28.462 | 59.9778 | 21.9998 | 22.3173 | 18.7519 | 59.9938 | 11.0005 | 22.3127 | 6.56 | 59.968 | 0
22.3066 | 51.4129 | 59.9873 | 43.9996 | 22.3179 | 39.4596 | 59.9823 | 33.0002 | 22.3079 | 28.462 | 59.9778 | 21.9998 | 22.3257 | 18.7519 | 59.9939 | 11.0005 | 22.321 | 6.5598 | 59.968 | 0
22.3149 | 51.4137 | 59.9873 | 43.9996 | 22.3262 | 39.4596 | 59.9823 | 33.0002 | 22.3162 | 28.462 | 59.9778 | 21.9998 | 22.334 | 18.7519 | 59.994 | 11.0005 | 22.3293 | 6.5598 | 59.968 | 0
22.3232 | 51.4137 | 59.9872 | 43.9996 | 22.3346 | 39.4596 | 59.9823 | 33.0002 | 22.3245 | 28.462 | 59.9777 | 21.9998 | 22.3423 | 18.7519 | 59.9941 | 11.0005 | 22.3376 | 6.5603 | 59.968 | 0
22.3316 | 51.4137 | 59.9872 | 43.9996 | 22.3429 | 39.4596 | 59.9823 | 33.0002 | 22.3329 | 28.462 | 59.9777 | 21.9998 | 22.3507 | 18.7519 | 59.9941 | 11.0005 | 22.346 | 6.5603 | 59.968 | 0
22.3399 | 51.4137 | 59.9872 | 43.9996 | 22.3512 | 39.4596 | 59.9823 | 33.0002 | 22.3412 | 28.462 | 59.9777 | 21.9998 | 22.359 | 18.7519 | 59.9942 | 11.0005 | 22.3543 | 6.5603 | 59.968 | 0
22.3482 | 51.4137 | 59.9872 | 43.9996 | 22.3596 | 39.4596 | 59.9823 | 33.0002 | 22.3495 | 28.462 | 59.9776 | 21.9998 | 22.3673 | 18.7519 | 59.9943 | 11.0005 | 22.3627 | 6.5603 | 59.968 | 0
22.3566 | 51.4137 | 59.9872 | 43.9996 | 22.3679 | 39.4596 | 59.9824 | 33.0002 | 22.3579 | 28.462 | 59.9776 | 21.9998 | 22.3757 | 18.7519 | 59.9944 | 11.0005 | 22.371 | 6.561 | 59.968 | 0
22.3649 | 51.4137 | 59.9872 | 43.9996 | 22.3763 | 39.4596 | 59.9824 | 33.0002 | 22.3662 | 28.462 | 59.9776 | 21.9998 | 22.384 | 18.7519 | 59.9945 | 11.0005 | 22.3793 | 6.561 | 59.968 | 0
22.3732 | 51.4137 | 59.9871 | 43.9996 | 22.3846 | 39.4596 | 59.9824 | 33.0002 | 22.3745 | 28.462 | 59.9775 | 21.9998 | 22.3923 | 18.7519 | 59.9946 | 11.0005 | 22.3877 | 6.561 | 59.968 | 0
22.3816 | 51.4137 | 59.9871 | 43.9996 | 22.3929 | 39.4596 | 59.9824 | 33.0002 | 22.3829 | 28.462 | 59.9775 | 21.9998 | 22.4007 | 18.7519 | 59.9946 | 11.0005 | 22.396 | 6.561 | 59.968 | 0
22.3899 | 51.4137 | 59.9871 | 43.9996 | 22.4012 | 39.4596 | 59.9824 | 33.0002 | 22.3912 | 28.462 | 59.9775 | 21.9998 | 22.409 | 18.7519 | 59.9947 | 11.0005 | 22.4044 | 6.561 | 59.968 | 0
22.3982 | 51.3764 | 59.9871 | 43.9996 | 22.4096 | 39.4596 | 59.9824 | 33.0002 | 22.3995 | 28.462 | 59.9774 | 21.9998 | 22.4174 | 18.7519 | 59.9948 | 11.0005 | 22.4127 | 6.561 | 59.968 | 0
22.4066 | 51.3764 | 59.9871 | 43.9996 | 22.4179 | 39.4596 | 59.9825 | 33.0002 | 22.4079 | 28.462 | 59.9774 | 21.9998 | 22.4257 | 18.7519 | 59.9949 | 11.0005 | 22.421 | 6.562 | 59.968 | 0
22.4149 | 51.3758 | 59.9871 | 43.9996 | 22.4263 | 39.4596 | 59.9825 | 33.0002 | 22.4162 | 28.3873 | 59.9774 | 21.9998 | 22.434 | 18.7519 | 59.995 | 11.0005 | 22.4294 | 6.562 | 59.968 | 0
22.4232 | 51.3758 | 59.987 | 43.9996 | 22.4346 | 39.4596 | 59.9825 | 33.0002 | 22.4246 | 28.3873 | 59.9773 | 21.9998 | 22.4424 | 18.7519 | 59.9951 | 11.0005 | 22.4377 | 6.562 | 59.968 | 0
22.4316 | 51.3758 | 59.987 | 43.9996 | 22.4429 | 39.4596 | 59.9825 | 33.0002 | 22.4329 | 28.2944 | 59.9773 | 21.9998 | 22.4507 | 18.7519 | 59.9951 | 11.0005 | 22.446 | 6.562 | 59.968 | 0
22.4399 | 51.3758 | 59.987 | 43.9996 | 22.4513 | 39.4596 | 59.9825 | 33.0002 | 22.4412 | 28.2944 | 59.9773 | 21.9998 | 22.459 | 18.7519 | 59.9952 | 11.0005 | 22.4544 | 6.562 | 59.968 | 0
22.4483 | 51.3758 | 59.987 | 43.9996 | 22.4596 | 39.4596 | 59.9825 | 33.0002 | 22.4496 | 28.2944 | 59.9772 | 21.9998 | 22.4673 | 18.7519 | 59.9953 | 11.0005 | 22.4627 | 6.562 | 59.968 | 0
22.4566 | 51.3758 | 59.987 | 43.9996 | 22.4679 | 39.4596 | 59.9826 | 33.0002 | 22.4579 | 28.2944 | 59.9772 | 21.9998 | 22.4757 | 18.7519 | 59.9954 | 11.0005 | 22.471 | 6.562 | 59.968 | 0
22.4649 | 51.3758 | 59.987 | 43.9996 | 22.4763 | 39.4596 | 59.9826 | 33.0002 | 22.4662 | 28.2944 | 59.9772 | 21.9998 | 22.484 | 18.7519 | 59.9955 | 11.0005 | 22.4794 | 6.562 | 59.968 | 0
22.4733 | 51.3758 | 59.9869 | 43.9996 | 22.4846 | 39.391 | 59.9826 | 33.0002 | 22.4746 | 28.2944 | 59.9771 | 21.9998 | 22.4923 | 18.7519 | 59.9956 | 11.0005 | 22.4877 | 6.5608 | 59.968 | 0
22.4816 | 51.3126 | 59.9869 | 43.9996 | 22.493 | 39.391 | 59.9826 | 33.0002 | 22.4829 | 28.2944 | 59.9771 | 21.9998 | 22.5007 | 18.7526 | 59.9956 | 11.0005 | 22.4961 | 6.5608 | 59.968 | 0
22.4899 | 51.3126 | 59.9869 | 43.9996 | 22.5013 | 39.391 | 59.9826 | 33.0002 | 22.4912 | 28.2944 | 59.9771 | 21.9998 | 22.509 | 18.7526 | 59.9957 | 11.0005 | 22.5044 | 6.5608 | 59.968 | 0
22.4983 | 51.3103 | 59.9869 | 43.9996 | 22.5096 | 39.391 | 59.9826 | 33.0002 | 22.4996 | 28.2944 | 59.977 | 21.9998 | 22.5174 | 18.5996 | 59.9958 | 11.0005 | 22.5127 | 6.5608 | 59.968 | 0
22.5066 | 51.3103 | 59.9869 | 43.9996 | 22.5179 | 39.391 | 59.9827 | 33.0002 | 22.5079 | 28.2944 | 59.977 | 21.9998 | 22.5257 | 18.5996 | 59.9959 | 11.0005 | 22.5211 | 6.5606 | 59.968 | 0
22.5149 | 51.3103 | 59.9869 | 43.9996 | 22.5263 | 39.391 | 59.9827 | 33.0002 | 22.5163 | 28.2944 | 59.977 | 21.9998 | 22.534 | 18.5996 | 59.996 | 11.0005 | 22.5294 | 6.5606 | 59.968 | 0
22.5233 | 51.3103 | 59.9868 | 43.9996 | 22.5346 | 39.391 | 59.9827 | 33.0002 | 22.5246 | 28.2944 | 59.9769 | 21.9998 | 22.5424 | 18.5996 | 59.9961 | 11.0005 | 22.5378 | 6.5606 | 59.968 | 0
22.5316 | 51.3103 | 59.9868 | 43.9996 | 22.543 | 39.391 | 59.9827 | 33.0002 | 22.5329 | 28.2944 | 59.9769 | 21.9998 | 22.5507 | 18.5996 | 59.9961 | 11.0005 | 22.5461 | 6.5606 | 59.968 | 0
22.5399 | 51.3103 | 59.9868 | 43.9996 | 22.5513 | 39.391 | 59.9827 | 33.0002 | 22.5413 | 28.2944 | 59.9769 | 21.9998 | 22.559 | 18.5996 | 59.9962 | 11.0005 | 22.5544 | 6.5606 | 59.968 | 0
22.5483 | 51.3103 | 59.9868 | 43.9996 | 22.5596 | 39.391 | 59.9827 | 33.0002 | 22.5496 | 28.2944 | 59.9768 | 21.9998 | 22.5674 | 18.5996 | 59.9963 | 11.0005 | 22.5628 | 6.5606 | 59.968 | 0
22.5566 | 51.3103 | 59.9868 | 43.9996 | 22.568 | 39.391 | 59.9828 | 33.0002 | 22.558 | 28.2944 | 59.9768 | 21.9998 | 22.5757 | 18.5996 | 59.9964 | 11.0005 | 22.5711 | 6.5606 | 59.968 | 0
22.5649 | 51.3103 | 59.9868 | 43.9996 | 22.5763 | 39.391 | 59.9828 | 33.0002 | 22.5663 | 28.2944 | 59.9768 | 21.9998 | 22.584 | 18.4584 | 59.9965 | 11.0005 | 22.5794 | 6.5606 | 59.968 | 0
22.5733 | 51.3103 | 59.9867 | 43.9996 | 22.5846 | 39.391 | 59.9828 | 33.0002 | 22.5746 | 28.2944 | 59.9767 | 21.9998 | 22.5924 | 18.4584 | 59.9966 | 11.0005 | 22.5878 | 6.5613 | 59.968 | 0
22.5816 | 51.3087 | 59.9867 | 43.9996 | 22.593 | 39.391 | 59.9828 | 33.0002 | 22.5829 | 28.2944 | 59.9767 | 21.9998 | 22.6007 | 18.4584 | 59.9966 | 11.0005 | 22.5961 | 6.5613 | 59.968 | 0
22.59 | 51.3087 | 59.9867 | 43.9996 | 22.6013 | 39.391 | 59.9828 | 33.0002 | 22.5913 | 28.2944 | 59.9767 | 21.9998 | 22.609 | 18.4584 | 59.9967 | 11.0005 | 22.6045 | 6.5613 | 59.968 | 0
22.5983 | 51.3087 | 59.9867 | 43.9996 | 22.6096 | 39.391 | 59.9828 | 33.0002 | 22.5996 | 28.2956 | 59.9766 | 21.9998 | 22.6174 | 18.4606 | 59.9968 | 11.0005 | 22.6128 | 6.5613 | 59.968 | 0
22.6066 | 51.3087 | 59.9867 | 43.9996 | 22.618 | 39.3909 | 59.9829 | 33.0002 | 22.608 | 28.2956 | 59.9766 | 21.9998 | 22.6257 | 18.4606 | 59.9969 | 11.0005 | 22.6211 | 6.5609 | 59.968 | 0
22.615 | 51.3087 | 59.9867 | 43.9996 | 22.6263 | 39.3909 | 59.9829 | 33.0002 | 22.6163 | 28.2956 | 59.9766 | 21.9998 | 22.634 | 18.4606 | 59.997 | 11.0005 | 22.6295 | 6.5609 | 59.968 | 0
22.6233 | 51.3087 | 59.9866 | 43.9996 | 22.6346 | 39.3909 | 59.9829 | 33.0002 | 22.6246 | 28.2956 | 59.9765 | 21.9998 | 22.6424 | 18.4606 | 59.9971 | 11.0005 | 22.6378 | 6.5609 | 59.968 | 0
22.6316 | 51.3087 | 59.9866 | 43.9996 | 22.643 | 39.3909 | 59.9829 | 33.0002 | 22.633 | 28.2956 | 59.9765 | 21.9998 | 22.6507 | 18.4588 | 59.9971 | 11.0005 | 22.6461 | 6.5609 | 59.968 | 0
22.64 | 51.3087 | 59.9866 | 43.9996 | 22.6513 | 39.2866 | 59.9829 | 33.0002 | 22.6413 | 28.2956 | 59.9765 | 21.9998 | 22.659 | 18.4588 | 59.9972 | 11.0005 | 22.6545 | 6.5609 | 59.968 | 0
22.6483 | 51.3087 | 59.9866 | 43.9996 | 22.6597 | 39.2866 | 59.9829 | 33.0002 | 22.6497 | 28.2956 | 59.9764 | 21.9998 | 22.6674 | 18.4599 | 59.9973 | 11.0005 | 22.6628 | 6.5609 | 59.968 | 0
22.6566 | 51.3087 | 59.9866 | 43.9996 | 22.668 | 39.2866 | 59.983 | 33.0002 | 22.658 | 28.2956 | 59.9764 | 21.9998 | 22.6757 | 18.4599 | 59.9974 | 11.0005 | 22.6711 | 6.5606 | 59.968 | 0
22.665 | 51.3099 | 59.9866 | 43.9996 | 22.6763 | 39.2866 | 59.983 | 33.0002 | 22.6663 | 28.2956 | 59.9764 | 21.9998 | 22.6841 | 18.4599 | 59.9975 | 11.0005 | 22.6795 | 6.5606 | 59.968 | 0
22.6733 | 51.3099 | 59.9865 | 43.9996 | 22.6847 | 39.2866 | 59.983 | 33.0002 | 22.6747 | 28.2956 | 59.9763 | 21.9998 | 22.6924 | 18.4599 | 59.9976 | 11.0005 | 22.6878 | 6.5606 | 59.968 | 0
22.6816 | 51.3099 | 59.9865 | 43.9996 | 22.693 | 39.2866 | 59.983 | 33.0002 | 22.683 | 28.2956 | 59.9763 | 21.9998 | 22.7007 | 18.3469 | 59.9976 | 11.0005 | 22.6962 | 6.5606 | 59.968 | 0
22.69 | 51.3099 | 59.9865 | 43.9996 | 22.7013 | 39.2866 | 59.983 | 33.0002 | 22.6913 | 28.2956 | 59.9763 | 21.9998 | 22.709 | 18.3469 | 59.9977 | 11.0005 | 22.7045 | 6.5603 | 59.968 | 0
22.6983 | 51.3099 | 59.9865 | 43.9996 | 22.7097 | 39.2866 | 59.983 | 33.0002 | 22.6997 | 28.2956 | 59.9762 | 21.9998 | 22.7174 | 18.3477 | 59.9978 | 11.0005 | 22.7128 | 6.5603 | 59.968 | 0
22.7066 | 51.3099 | 59.9865 | 43.9996 | 22.718 | 39.2866 | 59.9831 | 33.0002 | 22.708 | 28.2956 | 59.9762 | 21.9998 | 22.7257 | 18.3477 | 59.9979 | 11.0005 | 22.7212 | 6.5603 | 59.968 | 0
22.715 | 51.3099 | 59.9865 | 43.9996 | 22.7263 | 39.2866 | 59.9831 | 33.0002 | 22.7163 | 28.2956 | 59.9762 | 21.9998 | 22.734 | 18.3485 | 59.998 | 11.0005 | 22.7295 | 6.5603 | 59.968 | 0
22.7233 | 51.3099 | 59.9864 | 43.9996 | 22.7347 | 39.2866 | 59.9831 | 33.0002 | 22.7247 | 28.2956 | 59.9761 | 21.9998 | 22.7424 | 18.3485 | 59.9981 | 11.0005 | 22.7379 | 6.5603 | 59.968 | 0
22.7316 | 51.321 | 59.9864 | 43.9996 | 22.743 | 39.2866 | 59.9831 | 33.0002 | 22.733 | 28.2956 | 59.9761 | 21.9998 | 22.7507 | 18.3485 | 59.9981 | 11.0005 | 22.7462 | 6.5603 | 59.968 | 0
22.74 | 51.321 | 59.9864 | 43.9996 | 22.7513 | 39.2866 | 59.9831 | 33.0002 | 22.7414 | 28.2956 | 59.9761 | 21.9998 | 22.759 | 18.3485 | 59.9982 | 11.0005 | 22.7545 | 6.5601 | 59.968 | 0
22.7483 | 51.321 | 59.9864 | 43.9996 | 22.7597 | 39.2866 | 59.9831 | 33.0002 | 22.7497 | 28.2956 | 59.976 | 21.9998 | 22.7674 | 18.3485 | 59.9983 | 11.0005 | 22.7628 | 6.5601 | 59.968 | 0
22.7567 | 51.321 | 59.9864 | 43.9996 | 22.768 | 39.2866 | 59.9832 | 33.0002 | 22.758 | 28.2956 | 59.976 | 21.9998 | 22.7757 | 18.3485 | 59.9984 | 11.0005 | 22.7712 | 6.5599 | 59.968 | 0
22.765 | 51.321 | 59.9864 | 43.9996 | 22.7764 | 39.2866 | 59.9832 | 33.0002 | 22.7664 | 28.2956 | 59.976 | 21.9998 | 22.7841 | 18.3477 | 59.9985 | 11.0005 | 22.7795 | 6.5599 | 59.968 | 0
22.7733 | 51.321 | 59.9863 | 43.9996 | 22.7847 | 39.2866 | 59.9832 | 33.0002 | 22.7747 | 28.2956 | 59.9759 | 21.9998 | 22.7924 | 18.3477 | 59.9986 | 11.0005 | 22.7879 | 6.5599 | 59.968 | 0
22.7817 | 51.321 | 59.9863 | 43.9996 | 22.793 | 39.2866 | 59.9832 | 33.0002 | 22.7831 | 28.2956 | 59.9759 | 21.9998 | 22.8007 | 18.3465 | 59.9986 | 11.0005 | 22.7962 | 6.5599 | 59.968 | 0
22.79 | 51.321 | 59.9863 | 43.9996 | 22.8014 | 39.2859 | 59.9832 | 33.0002 | 22.7914 | 28.2956 | 59.9759 | 21.9998 | 22.8091 | 18.3465 | 59.9987 | 11.0005 | 22.8045 | 6.5604 | 59.968 | 0
22.7983 | 51.2615 | 59.9863 | 43.9996 | 22.8097 | 39.2859 | 59.9832 | 33.0002 | 22.7997 | 28.2967 | 59.9758 | 21.9998 | 22.8174 | 18.3481 | 59.9988 | 11.0005 | 22.8129 | 6.5604 | 59.968 | 0
22.8067 | 51.2615 | 59.9863 | 43.9996 | 22.818 | 39.1957 | 59.9833 | 33.0002 | 22.808 | 28.2967 | 59.9758 | 21.9998 | 22.8257 | 18.3481 | 59.9989 | 11.0005 | 22.8212 | 6.5604 | 59.968 | 0
22.815 | 51.2627 | 59.9863 | 43.9996 | 22.8264 | 39.1957 | 59.9833 | 33.0002 | 22.8164 | 28.298 | 59.9758 | 21.9998 | 22.834 | 18.3481 | 59.999 | 11.0005 | 22.8296 | 6.5604 | 59.968 | 0
22.8233 | 51.2627 | 59.9862 | 43.9996 | 22.8347 | 39.1979 | 59.9833 | 33.0002 | 22.8247 | 28.298 | 59.9757 | 21.9998 | 22.8424 | 18.3481 | 59.9991 | 11.0005 | 22.8379 | 6.5604 | 59.968 | 0
22.8317 | 51.2627 | 59.9862 | 43.9996 | 22.843 | 39.1979 | 59.9833 | 33.0002 | 22.8331 | 28.3044 | 59.9757 | 21.9998 | 22.8507 | 18.3481 | 59.9991 | 11.0005 | 22.8462 | 6.5604 | 59.968 | 0
22.84 | 51.2627 | 59.9862 | 43.9996 | 22.8514 | 39.1979 | 59.9833 | 33.0002 | 22.8414 | 28.3044 | 59.9757 | 21.9998 | 22.8591 | 18.3481 | 59.9992 | 11.0005 | 22.8546 | 6.5605 | 59.968 | 0
22.8483 | 51.2627 | 59.9862 | 43.9996 | 22.8597 | 39.1979 | 59.9833 | 33.0002 | 22.8497 | 28.3044 | 59.9756 | 21.9998 | 22.8674 | 18.3479 | 59.9992 | 11.0005 | 22.8629 | 6.5605 | 59.968 | 0
22.8567 | 51.2627 | 59.9862 | 43.9996 | 22.868 | 39.1979 | 59.9834 | 33.0002 | 22.8581 | 28.3044 | 59.9756 | 21.9998 | 22.8757 | 18.3479 | 59.9993 | 11.0005 | 22.8712 | 6.5605 | 59.968 | 0
22.865 | 51.2627 | 59.9862 | 43.9996 | 22.8764 | 39.1979 | 59.9834 | 33.0002 | 22.8664 | 28.3044 | 59.9756 | 21.9998 | 22.8841 | 18.3466 | 59.9994 | 11.0005 | 22.8796 | 6.5605 | 59.968 | 0
22.8733 | 51.2627 | 59.9861 | 43.9996 | 22.8847 | 39.195 | 59.9834 | 33.0002 | 22.8747 | 28.3044 | 59.9755 | 21.9998 | 22.8924 | 18.3466 | 59.9995 | 11.0005 | 22.8879 | 6.5604 | 59.968 | 0
22.8817 | 51.1828 | 59.9861 | 43.9996 | 22.893 | 39.195 | 59.9834 | 33.0002 | 22.8831 | 28.3044 | 59.9755 | 21.9998 | 22.9007 | 18.3466 | 59.9995 | 11.0005 | 22.8963 | 6.5604 | 59.968 | 0
22.89 | 51.1828 | 59.9861 | 43.9996 | 22.9014 | 39.195 | 59.9834 | 33.0002 | 22.8914 | 28.3044 | 59.9755 | 21.9998 | 22.9091 | 18.3466 | 59.9996 | 11.0005 | 22.9046 | 6.4478 | 59.968 | 0
22.8983 | 51.1311 | 59.9861 | 43.9996 | 22.9097 | 39.195 | 59.9834 | 33.0002 | 22.8997 | 28.3044 | 59.9754 | 21.9998 | 22.9174 | 18.3466 | 59.9996 | 11.0005 | 22.9129 | 6.4478 | 59.968 | 0
22.9067 | 51.1311 | 59.9861 | 43.9996 | 22.9181 | 39.1864 | 59.9835 | 33.0002 | 22.9081 | 28.3044 | 59.9754 | 21.9998 | 22.9257 | 18.3466 | 59.9997 | 11.0005 | 22.9213 | 6.4478 | 59.968 | 0
22.915 | 51.1311 | 59.9861 | 43.9996 | 22.9264 | 39.1864 | 59.9835 | 33.0002 | 22.9164 | 28.3044 | 59.9754 | 21.9998 | 22.9341 | 18.3466 | 59.9998 | 11.0005 | 22.9296 | 6.4478 | 59.968 | 0
22.9234 | 51.1311 | 59.986 | 43.9996 | 22.9347 | 39.1864 | 59.9835 | 33.0002 | 22.9247 | 28.3044 | 59.9753 | 21.9998 | 22.9424 | 18.3466 | 59.9999 | 11.0005 | 22.938 | 6.4475 | 59.968 | 0
22.9317 | 51.1253 | 59.986 | 43.9996 | 22.9431 | 39.1864 | 59.9835 | 33.0002 | 22.9331 | 28.1996 | 59.9753 | 21.9998 | 22.9507 | 18.3466 | 59.9999 | 11.0005 | 22.9463 | 6.4475 | 59.968 | 0
22.94 | 51.1253 | 59.986 | 43.9996 | 22.9514 | 39.1147 | 59.9835 | 33.0002 | 22.9414 | 28.1996 | 59.9753 | 21.9998 | 22.9591 | 18.3466 | 60 | 11.0005 | 22.9546 | 6.4473 | 59.968 | 0
22.9483 | 51.1253 | 59.986 | 43.9996 | 22.9597 | 39.1147 | 59.9835 | 33.0002 | 22.9498 | 28.1996 | 59.9752 | 21.9998 | 22.9674 | 18.3462 | 60 | 11.0005 | 22.963 | 6.4473 | 59.968 | 0
22.9567 | 51.1253 | 59.986 | 43.9996 | 22.9681 | 39.117 | 59.9836 | 33.0002 | 22.9581 | 28.1996 | 59.9752 | 21.9998 | 22.9757 | 18.3462 | 60.0001 | 11.0005 | 22.9713 | 6.4473 | 59.968 | 0
22.965 | 51.1262 | 59.986 | 43.9996 | 22.9764 | 39.117 | 59.9836 | 33.0002 | 22.9664 | 28.2019 | 59.9752 | 21.9998 | 22.9841 | 18.3457 | 60.0002 | 11.0005 | 22.9796 | 6.4473 | 59.968 | 0
22.9734 | 51.1262 | 59.9861 | 43.9996 | 22.9847 | 39.1185 | 59.9836 | 33.0002 | 22.9748 | 28.2019 | 59.9751 | 21.9998 | 22.9924 | 18.3457 | 60.0002 | 11.0005 | 22.988 | 6.4473 | 59.968 | 0
22.9817 | 51.1262 | 59.9861 | 43.9996 | 22.9931 | 39.1185 | 59.9836 | 33.0002 | 22.9831 | 28.2018 | 59.9751 | 21.9998 | 23.0007 | 18.3479 | 60.0003 | 11.0005 | 22.9963 | 6.4473 | 59.968 | 0
22.99 | 51.1262 | 59.9861 | 43.9996 | 23.0014 | 39.1241 | 59.9836 | 33.0002 | 22.9915 | 28.2018 | 59.9751 | 21.9998 | 23.0091 | 18.3479 | 60.0004 | 11.0005 | 23.0046 | 6.4477 | 59.968 | 0
22.9984 | 51.1262 | 59.9861 | 43.9996 | 23.0097 | 39.1241 | 59.9836 | 33.0002 | 22.9998 | 28.2018 | 59.975 | 21.9998 | 23.0174 | 18.3479 | 60.0005 | 11.0005 | 23.013 | 6.4477 | 59.968 | 0
23.0067 | 51.1262 | 59.9861 | 43.9996 | 23.0181 | 39.1241 | 59.9837 | 33.0002 | 23.0081 | 28.2018 | 59.975 | 21.9998 | 23.0257 | 18.3479 | 60.0005 | 11.0005 | 23.0213 | 6.4476 | 59.968 | 0
23.015 | 51.1242 | 59.9861 | 43.9996 | 23.0264 | 39.1241 | 59.9837 | 33.0002 | 23.0164 | 28.1987 | 59.975 | 21.9998 | 23.0341 | 18.3479 | 60.0006 | 11.0005 | 23.0297 | 6.4476 | 59.968 | 0
23.0234 | 51.1242 | 59.9862 | 43.9996 | 23.0347 | 39.1252 | 59.9837 | 33.0002 | 23.0248 | 28.1987 | 59.975 | 21.9998 | 23.0424 | 18.3479 | 60.0006 | 11.0005 | 23.038 | 6.4476 | 59.968 | 0
23.0317 | 51.1242 | 59.9862 | 43.9996 | 23.0431 | 39.1252 | 59.9837 | 33.0002 | 23.0331 | 28.1987 | 59.975 | 21.9998 | 23.0507 | 18.3479 | 60.0007 | 11.0005 | 23.0463 | 6.4476 | 59.968 | 0
23.04 | 51.1242 | 59.9862 | 43.9996 | 23.0514 | 39.1272 | 59.9837 | 33.0002 | 23.0415 | 28.1987 | 59.975 | 21.9998 | 23.0591 | 18.3479 | 60.0008 | 11.0005 | 23.0547 | 6.4473 | 59.968 | 0
23.0484 | 51.1242 | 59.9862 | 43.9996 | 23.0598 | 39.1272 | 59.9837 | 33.0002 | 23.0498 | 28.1987 | 59.975 | 21.9998 | 23.0674 | 18.3479 | 60.0009 | 11.0005 | 23.063 | 6.4473 | 59.968 | 0
23.0567 | 51.1242 | 59.9862 | 43.9996 | 23.0681 | 39.1272 | 59.9838 | 33.0002 | 23.0581 | 28.1987 | 59.975 | 21.9998 | 23.0757 | 18.3479 | 60.0009 | 11.0005 | 23.0714 | 6.4473 | 59.968 | 0
23.065 | 51.1242 | 59.9862 | 43.9996 | 23.0764 | 39.1272 | 59.9838 | 33.0002 | 23.0665 | 28.1987 | 59.9751 | 21.9998 | 23.084 | 18.3479 | 60.001 | 11.0005 | 23.0797 | 6.4473 | 59.968 | 0
23.0734 | 51.1242 | 59.9863 | 43.9996 | 23.0847 | 39.1261 | 59.9838 | 33.0002 | 23.0748 | 28.1987 | 59.9751 | 21.9998 | 23.0924 | 18.3479 | 60.001 | 11.0005 | 23.088 | 6.4471 | 59.968 | 0
23.0817 | 51.1242 | 59.9863 | 43.9996 | 23.0931 | 39.1261 | 59.9838 | 33.0002 | 23.0832 | 28.1987 | 59.9751 | 21.9998 | 23.1007 | 18.3479 | 60.0011 | 11.0005 | 23.0963 | 6.4471 | 59.968 | 0
23.0901 | 51.1242 | 59.9863 | 43.9996 | 23.1014 | 39.1261 | 59.9838 | 33.0002 | 23.0915 | 28.1987 | 59.9751 | 21.9998 | 23.1091 | 18.3479 | 60.0012 | 11.0005 | 23.1047 | 6.4471 | 59.968 | 0
23.0984 | 51.131 | 59.9863 | 43.9996 | 23.1098 | 39.1261 | 59.9838 | 33.0002 | 23.0998 | 28.2004 | 59.9751 | 21.9998 | 23.1174 | 18.3479 | 60.0012 | 11.0005 | 23.113 | 6.4471 | 59.968 | 0
23.1067 | 51.131 | 59.9863 | 43.9996 | 23.1181 | 39.0988 | 59.9839 | 33.0002 | 23.1082 | 28.2004 | 59.9751 | 21.9998 | 23.1257 | 18.3479 | 60.0013 | 11.0005 | 23.1214 | 6.4482 | 59.968 | 0
23.1151 | 51.131 | 59.9863 | 43.9996 | 23.1264 | 39.0988 | 59.9839 | 33.0002 | 23.1165 | 28.2004 | 59.9751 | 21.9998 | 23.1341 | 18.3457 | 60.0014 | 11.0005 | 23.1297 | 6.4482 | 59.968 | 0
23.1234 | 51.131 | 59.9864 | 43.9996 | 23.1348 | 39.0988 | 59.9839 | 33.0002 | 23.1248 | 28.2004 | 59.9751 | 21.9998 | 23.1424 | 18.3457 | 60.0014 | 11.0005 | 23.138 | 6.4482 | 59.968 | 0
23.1317 | 51.136 | 59.9864 | 43.9996 | 23.1431 | 39.0988 | 59.9839 | 33.0002 | 23.1332 | 28.1983 | 59.9751 | 21.9998 | 23.1507 | 18.3469 | 60.0015 | 11.0005 | 23.1464 | 6.4482 | 59.968 | 0
23.1401 | 51.136 | 59.9864 | 43.9996 | 23.1514 | 39.1006 | 59.9839 | 33.0002 | 23.1415 | 28.1983 | 59.9751 | 21.9998 | 23.1591 | 18.3469 | 60.0016 | 11.0005 | 23.1547 | 6.4487 | 59.968 | 0
23.1484 | 51.136 | 59.9864 | 43.9996 | 23.1598 | 39.1006 | 59.9839 | 33.0002 | 23.1498 | 28.1023 | 59.9751 | 21.9998 | 23.1674 | 18.3469 | 60.0016 | 11.0005 | 23.1631 | 6.4487 | 59.968 | 0
23.1567 | 51.136 | 59.9864 | 43.9996 | 23.1681 | 39.0963 | 59.984 | 33.0002 | 23.1582 | 28.1023 | 59.9751 | 21.9998 | 23.1757 | 18.3469 | 60.0017 | 11.0005 | 23.1714 | 6.4487 | 59.968 | 0
23.1651 | 51.136 | 59.9864 | 43.9996 | 23.1765 | 39.0963 | 59.984 | 33.0002 | 23.1665 | 28.1023 | 59.9752 | 21.9998 | 23.1841 | 18.3464 | 60.0018 | 11.0005 | 23.1797 | 6.4487 | 59.968 | 0
23.1734 | 51.136 | 59.9865 | 43.9996 | 23.1848 | 39.0963 | 59.984 | 33.0002 | 23.1749 | 28.1023 | 59.9752 | 21.9998 | 23.1924 | 18.3464 | 60.0019 | 11.0005 | 23.1881 | 6.447 | 59.968 | 0
23.1817 | 51.136 | 59.9865 | 43.9996 | 23.1931 | 39.0963 | 59.984 | 33.0002 | 23.1832 | 28.1023 | 59.9752 | 21.9998 | 23.2007 | 18.3464 | 60.0019 | 11.0005 | 23.1964 | 6.447 | 59.968 | 0
23.1901 | 51.136 | 59.9865 | 43.9996 | 23.2014 | 39.0967 | 59.984 | 33.0002 | 23.1915 | 28.1023 | 59.9752 | 21.9998 | 23.209 | 18.3464 | 60.002 | 11.0005 | 23.2047 | 6.447 | 59.968 | 0
23.1984 | 51.136 | 59.9865 | 43.9996 | 23.2098 | 39.0967 | 59.984 | 33.0002 | 23.1999 | 28.0061 | 59.9752 | 21.9998 | 23.2174 | 18.3464 | 60.002 | 11.0005 | 23.2131 | 6.447 | 59.968 | 0
23.2067 | 51.136 | 59.9865 | 43.9996 | 23.2181 | 39.0969 | 59.9839 | 33.0002 | 23.2082 | 28.0061 | 59.9752 | 21.9998 | 23.2257 | 18.3464 | 60.0021 | 11.0005 | 23.2214 | 6.4464 | 59.968 | 0
23.2151 | 51.136 | 59.9865 | 43.9996 | 23.2264 | 39.0969 | 59.9839 | 33.0002 | 23.2166 | 28.0065 | 59.9752 | 21.9998 | 23.234 | 18.3456 | 60.0022 | 11.0005 | 23.2298 | 6.4464 | 59.968 | 0
23.2234 | 51.136 | 59.9866 | 43.9996 | 23.2348 | 39.0993 | 59.9839 | 33.0002 | 23.2249 | 28.0065 | 59.9752 | 21.9998 | 23.2424 | 18.3456 | 60.0023 | 11.0005 | 23.2381 | 6.4464 | 59.968 | 0
23.2318 | 51.1008 | 59.9866 | 43.9996 | 23.2431 | 39.0993 | 59.9839 | 33.0002 | 23.2332 | 28.0065 | 59.9752 | 21.9998 | 23.2507 | 18.347 | 60.0023 | 11.0005 | 23.2464 | 6.4464 | 59.968 | 0
23.2401 | 51.1008 | 59.9866 | 43.9996 | 23.2515 | 39.0993 | 59.9839 | 33.0002 | 23.2415 | 28.0065 | 59.9752 | 21.9998 | 23.259 | 18.347 | 60.0024 | 11.0005 | 23.2548 | 6.4464 | 59.968 | 0
23.2484 | 51.1046 | 59.9866 | 43.9996 | 23.2598 | 39.0993 | 59.9839 | 33.0002 | 23.2499 | 28.0065 | 59.9752 | 21.9998 | 23.2674 | 18.347 | 60.0024 | 11.0005 | 23.2631 | 6.4464 | 59.968 | 0
23.2567 | 51.1046 | 59.9866 | 43.9996 | 23.2681 | 39.0963 | 59.9838 | 33.0002 | 23.2582 | 28.0065 | 59.9752 | 21.9998 | 23.2757 | 18.347 | 60.0025 | 11.0005 | 23.2715 | 6.4464 | 59.968 | 0
23.2651 | 51.1046 | 59.9866 | 43.9996 | 23.2765 | 39.0963 | 59.9838 | 33.0002 | 23.2666 | 28.0075 | 59.9753 | 21.9998 | 23.284 | 18.347 | 60.0026 | 11.0005 | 23.2798 | 6.4464 | 59.968 | 0
23.2734 | 51.1046 | 59.9867 | 43.9996 | 23.2848 | 39.0539 | 59.9838 | 33.0002 | 23.2749 | 28.0075 | 59.9753 | 21.9998 | 23.2924 | 18.347 | 60.0026 | 11.0005 | 23.2881 | 6.3261 | 59.968 | 0
23.2818 | 51.0995 | 59.9867 | 43.9996 | 23.2931 | 39.0539 | 59.9838 | 33.0002 | 23.2832 | 28.0075 | 59.9753 | 21.9998 | 23.3007 | 18.3498 | 60.0027 | 11.0005 | 23.2964 | 6.3261 | 59.968 | 0
23.2901 | 51.0995 | 59.9867 | 43.9996 | 23.3015 | 39.0473 | 59.9838 | 33.0002 | 23.2916 | 28.0075 | 59.9753 | 21.9998 | 23.309 | 18.3498 | 60.0028 | 11.0005 | 23.3048 | 6.3269 | 59.968 | 0
23.2984 | 51.0992 | 59.9867 | 43.9996 | 23.3098 | 39.0473 | 59.9838 | 33.0002 | 23.2999 | 28.0078 | 59.9753 | 21.9998 | 23.3174 | 18.3467 | 60.0028 | 11.0005 | 23.3131 | 6.3269 | 59.968 | 0
23.3068 | 51.0992 | 59.9867 | 43.9996 | 23.3181 | 39.0448 | 59.9837 | 33.0002 | 23.3082 | 28.0078 | 59.9753 | 21.9998 | 23.3257 | 18.3467 | 60.0029 | 11.0005 | 23.3215 | 6.3269 | 59.968 | 0
23.3151 | 51.0585 | 59.9867 | 43.9996 | 23.3265 | 39.0448 | 59.9837 | 33.0002 | 23.3166 | 28.0078 | 59.9753 | 21.9998 | 23.334 | 18.3467 | 60.003 | 11.0005 | 23.3298 | 6.3269 | 59.968 | 0
23.3234 | 51.0585 | 59.9868 | 43.9996 | 23.3348 | 39.0448 | 59.9837 | 33.0002 | 23.3249 | 28.0078 | 59.9753 | 21.9998 | 23.3423 | 18.3467 | 60.003 | 11.0005 | 23.3381 | 6.3269 | 59.968 | 0
23.3318 | 51.0585 | 59.9868 | 43.9996 | 23.3431 | 39.0448 | 59.9837 | 33.0002 | 23.3333 | 28.0078 | 59.9753 | 21.9998 | 23.3507 | 18.3467 | 60.0031 | 11.0005 | 23.3465 | 6.3269 | 59.968 | 0
23.3401 | 51.0585 | 59.9868 | 43.9996 | 23.3515 | 39.047 | 59.9837 | 33.0002 | 23.3416 | 28.0078 | 59.9753 | 21.9998 | 23.359 | 18.3467 | 60.0032 | 11.0005 | 23.3548 | 6.3264 | 59.968 | 0
23.3484 | 51.0585 | 59.9868 | 43.9996 | 23.3598 | 39.047 | 59.9837 | 33.0002 | 23.3499 | 28.0078 | 59.9753 | 21.9998 | 23.3673 | 18.3454 | 60.0033 | 11.0005 | 23.3632 | 6.3264 | 59.968 | 0
23.3568 | 51.0585 | 59.9868 | 43.9996 | 23.3681 | 39.0531 | 59.9836 | 33.0002 | 23.3583 | 28.0078 | 59.9753 | 21.9998 | 23.3757 | 18.3454 | 60.0033 | 11.0005 | 23.3715 | 6.3264 | 59.968 | 0
23.3651 | 51.0585 | 59.9868 | 43.9996 | 23.3765 | 39.0531 | 59.9836 | 33.0002 | 23.3666 | 28.0078 | 59.9754 | 21.9998 | 23.384 | 18.3445 | 60.0034 | 11.0005 | 23.3798 | 6.3264 | 59.968 | 0
23.3734 | 51.0585 | 59.9869 | 43.9996 | 23.3848 | 39.0558 | 59.9836 | 33.0002 | 23.3749 | 28.0078 | 59.9754 | 21.9998 | 23.3923 | 18.3445 | 60.0034 | 11.0005 | 23.3882 | 6.3264 | 59.968 | 0
23.3818 | 51.023 | 59.9869 | 43.9996 | 23.3932 | 39.0558 | 59.9836 | 33.0002 | 23.3833 | 28.0081 | 59.9754 | 21.9998 | 23.4007 | 18.3428 | 60.0035 | 11.0005 | 23.3965 | 6.3264 | 59.968 | 0
23.3901 | 51.023 | 59.9869 | 43.9996 | 23.4015 | 39.0442 | 59.9836 | 33.0002 | 23.3916 | 28.0081 | 59.9754 | 21.9998 | 23.409 | 18.3428 | 60.0036 | 11.0005 | 23.4048 | 6.3277 | 59.968 | 0
23.3985 | 51.023 | 59.9869 | 43.9996 | 23.4098 | 39.0442 | 59.9836 | 33.0002 | 23.3999 | 28.0061 | 59.9754 | 21.9998 | 23.4173 | 18.3428 | 60.0037 | 11.0005 | 23.4132 | 6.3277 | 59.968 | 0
23.4068 | 51.023 | 59.9869 | 43.9996 | 23.4182 | 39.0442 | 59.9835 | 33.0002 | 23.4083 | 28.0061 | 59.9754 | 21.9998 | 23.4257 | 18.3428 | 60.0037 | 11.0005 | 23.4215 | 6.3277 | 59.968 | 0
23.4151 | 51.0248 | 59.9869 | 43.9996 | 23.4265 | 39.0442 | 59.9835 | 33.0002 | 23.4166 | 28.0061 | 59.9754 | 21.9998 | 23.434 | 18.3428 | 60.0038 | 11.0005 | 23.4298 | 6.3277 | 59.968 | 0
23.4234 | 51.0248 | 59.987 | 43.9996 | 23.4348 | 39.0417 | 59.9835 | 33.0002 | 23.425 | 28.0061 | 59.9754 | 21.9998 | 23.4423 | 18.3428 | 60.0038 | 11.0005 | 23.4382 | 6.3277 | 59.968 | 0
23.4318 | 51.0248 | 59.987 | 43.9996 | 23.4431 | 39.0417 | 59.9835 | 33.0002 | 23.4333 | 28.006 | 59.9754 | 21.9998 | 23.4507 | 18.3428 | 60.0039 | 11.0005 | 23.4465 | 6.3277 | 59.968 | 0
23.4401 | 51.0248 | 59.987 | 43.9996 | 23.4515 | 39.0452 | 59.9835 | 33.0002 | 23.4416 | 28.006 | 59.9754 | 21.9998 | 23.459 | 18.3428 | 60.004 | 11.0005 | 23.4549 | 6.3277 | 59.968 | 0
23.4485 | 51.0248 | 59.987 | 43.9996 | 23.4598 | 39.0452 | 59.9835 | 33.0002 | 23.45 | 28.006 | 59.9754 | 21.9998 | 23.4673 | 18.3428 | 60.004 | 11.0005 | 23.4632 | 6.3277 | 59.968 | 0
23.4568 | 51.0248 | 59.987 | 43.9996 | 23.4682 | 39.0417 | 59.9834 | 33.0002 | 23.4583 | 28.006 | 59.9754 | 21.9998 | 23.4757 | 18.3428 | 60.0041 | 11.0005 | 23.4716 | 6.3296 | 59.968 | 0
23.4651 | 51.0248 | 59.987 | 43.9996 | 23.4765 | 39.0417 | 59.9834 | 33.0002 | 23.4666 | 28.006 | 59.9755 | 21.9998 | 23.484 | 18.3428 | 60.0042 | 11.0005 | 23.4799 | 6.3296 | 59.968 | 0
23.4735 | 51.0248 | 59.9871 | 43.9996 | 23.4848 | 39.0417 | 59.9834 | 33.0002 | 23.475 | 28.006 | 59.9755 | 21.9998 | 23.4923 | 18.3428 | 60.0042 | 11.0005 | 23.4882 | 6.2016 | 59.968 | 0
23.4818 | 51.0238 | 59.9871 | 43.9996 | 23.4932 | 39.0417 | 59.9834 | 33.0002 | 23.4833 | 28.006 | 59.9755 | 21.9998 | 23.5007 | 18.3428 | 60.0043 | 11.0005 | 23.4966 | 6.2016 | 59.968 | 0
23.4901 | 51.0238 | 59.9871 | 43.9996 | 23.5015 | 39.0418 | 59.9834 | 33.0002 | 23.4916 | 28.006 | 59.9755 | 21.9998 | 23.509 | 18.3428 | 60.0044 | 11.0005 | 23.5049 | 6.2016 | 59.968 | 0
23.4985 | 51.0238 | 59.9871 | 43.9996 | 23.5098 | 39.0418 | 59.9834 | 33.0002 | 23.5 | 28.006 | 59.9755 | 21.9998 | 23.5173 | 18.3428 | 60.0044 | 11.0005 | 23.5132 | 6.2016 | 59.968 | 0
23.5068 | 51.0238 | 59.9871 | 43.9996 | 23.5182 | 39.0258 | 59.9833 | 33.0002 | 23.5083 | 28.006 | 59.9755 | 21.9998 | 23.5257 | 18.3428 | 60.0045 | 11.0005 | 23.5216 | 6.2016 | 59.968 | 0
23.5151 | 51.0247 | 59.9871 | 43.9996 | 23.5265 | 39.0258 | 59.9833 | 33.0002 | 23.5167 | 28.0079 | 59.9755 | 21.9998 | 23.534 | 18.3428 | 60.0046 | 11.0005 | 23.5299 | 6.2016 | 59.968 | 0
23.5235 | 51.0247 | 59.9872 | 43.9996 | 23.5349 | 39.0258 | 59.9833 | 33.0002 | 23.525 | 28.0079 | 59.9755 | 21.9998 | 23.5423 | 18.3428 | 60.0047 | 11.0005 | 23.5382 | 6.2016 | 59.968 | 0
23.5318 | 51.0247 | 59.9872 | 43.9996 | 23.5432 | 39.0258 | 59.9833 | 33.0002 | 23.5333 | 28.0079 | 59.9755 | 21.9998 | 23.5507 | 18.3428 | 60.0047 | 11.0005 | 23.5466 | 6.2016 | 59.968 | 0
23.5401 | 51.0247 | 59.9872 | 43.9996 | 23.5515 | 39.0258 | 59.9833 | 33.0002 | 23.5417 | 28.0079 | 59.9755 | 21.9998 | 23.559 | 18.3428 | 60.0048 | 11.0005 | 23.5549 | 6.2033 | 59.968 | 0
23.5485 | 51.0247 | 59.9872 | 43.9996 | 23.5598 | 39.0258 | 59.9833 | 33.0002 | 23.55 | 28.0086 | 59.9755 | 21.9998 | 23.5673 | 18.3428 | 60.0048 | 11.0005 | 23.5633 | 6.2033 | 59.968 | 0
23.5568 | 51.0247 | 59.9872 | 43.9996 | 23.5682 | 39.0045 | 59.9832 | 33.0002 | 23.5583 | 28.0086 | 59.9755 | 21.9998 | 23.5757 | 18.3428 | 60.0049 | 11.0005 | 23.5716 | 6.2033 | 59.968 | 0
23.5651 | 51.0247 | 59.9872 | 43.9996 | 23.5765 | 39.0045 | 59.9832 | 33.0002 | 23.5667 | 28.0102 | 59.9756 | 21.9998 | 23.584 | 18.3428 | 60.005 | 11.0005 | 23.5799 | 6.2033 | 59.968 | 0
23.5735 | 51.0247 | 59.9873 | 43.9996 | 23.5849 | 39.0013 | 59.9832 | 33.0002 | 23.575 | 28.0102 | 59.9756 | 21.9998 | 23.5923 | 18.3428 | 60.005 | 11.0005 | 23.5883 | 6.2041 | 59.968 | 0
23.5818 | 51.0247 | 59.9873 | 43.9996 | 23.5932 | 39.0013 | 59.9832 | 33.0002 | 23.5833 | 28.0102 | 59.9756 | 21.9998 | 23.6006 | 18.3428 | 60.0051 | 11.0005 | 23.5966 | 6.2041 | 59.968 | 0
23.5901 | 51.0247 | 59.9873 | 43.9996 | 23.6015 | 39.0013 | 59.9832 | 33.0002 | 23.5917 | 28.0102 | 59.9756 | 21.9998 | 23.609 | 18.3428 | 60.0052 | 11.0005 | 23.6049 | 6.2041 | 59.968 | 0
23.5985 | 51.0247 | 59.9873 | 43.9996 | 23.6099 | 39.0013 | 59.9832 | 33.0002 | 23.6 | 28.0102 | 59.9756 | 21.9998 | 23.6173 | 18.3428 | 60.0052 | 11.0005 | 23.6133 | 6.2041 | 59.968 | 0
23.6068 | 51.0247 | 59.9873 | 43.9996 | 23.6182 | 38.9987 | 59.9831 | 33.0002 | 23.6084 | 28.0102 | 59.9756 | 21.9998 | 23.6256 | 18.3428 | 60.0053 | 11.0005 | 23.6216 | 6.2046 | 59.968 | 0
23.6152 | 51.0186 | 59.9873 | 43.9996 | 23.6265 | 38.9987 | 59.9831 | 33.0002 | 23.6167 | 28.0102 | 59.9756 | 21.9998 | 23.634 | 18.3428 | 60.0054 | 11.0005 | 23.6299 | 6.2046 | 59.968 | 0
23.6235 | 51.0186 | 59.9874 | 43.9996 | 23.6349 | 38.9913 | 59.9831 | 33.0002 | 23.625 | 28.0102 | 59.9756 | 21.9998 | 23.6423 | 18.3428 | 60.0054 | 11.0005 | 23.6383 | 6.2046 | 59.968 | 0
23.6318 | 51.0186 | 59.9874 | 43.9996 | 23.6432 | 38.9913 | 59.9831 | 33.0002 | 23.6334 | 27.9433 | 59.9756 | 21.9998 | 23.6506 | 18.3428 | 60.0055 | 11.0005 | 23.6466 | 6.2046 | 59.968 | 0
23.6402 | 51.0186 | 59.9874 | 43.9996 | 23.6515 | 38.9913 | 59.9831 | 33.0002 | 23.6417 | 27.9433 | 59.9756 | 21.9998 | 23.659 | 18.3428 | 60.0056 | 11.0005 | 23.655 | 6.2046 | 59.968 | 0
23.6485 | 51.0186 | 59.9874 | 43.9996 | 23.6599 | 38.9913 | 59.9831 | 33.0002 | 23.6501 | 27.9447 | 59.9756 | 21.9998 | 23.6673 | 18.3428 | 60.0056 | 11.0005 | 23.6633 | 6.2046 | 59.968 | 0
23.6568 | 51.0186 | 59.9874 | 43.9996 | 23.6682 | 38.9895 | 59.983 | 33.0002 | 23.6584 | 27.9447 | 59.9756 | 21.9998 | 23.6757 | 18.3428 | 60.0057 | 11.0005 | 23.6716 | 6.2046 | 59.968 | 0
23.6652 | 51.017 | 59.9874 | 43.9996 | 23.6765 | 38.9895 | 59.983 | 33.0002 | 23.6667 | 27.9447 | 59.9757 | 21.9998 | 23.684 | 18.2105 | 60.0058 | 11.0005 | 23.68 | 6.2046 | 59.968 | 0
23.6735 | 51.017 | 59.9875 | 43.9996 | 23.6849 | 38.9958 | 59.983 | 33.0002 | 23.675 | 27.9447 | 59.9757 | 21.9998 | 23.6923 | 18.2105 | 60.0058 | 11.0005 | 23.6883 | 6.2046 | 59.968 | 0
23.6818 | 51.017 | 59.9875 | 43.9996 | 23.6932 | 38.9958 | 59.983 | 33.0002 | 23.6834 | 27.9447 | 59.9757 | 21.9998 | 23.7007 | 18.2105 | 60.0059 | 11.0005 | 23.6967 | 6.2046 | 59.968 | 0
23.6902 | 51.017 | 59.9875 | 43.9996 | 23.7015 | 38.9958 | 59.983 | 33.0002 | 23.6917 | 27.9447 | 59.9757 | 21.9998 | 23.709 | 18.2105 | 60.006 | 11.0005 | 23.705 | 6.2046 | 59.968 | 0
23.6985 | 51.017 | 59.9875 | 43.9996 | 23.7099 | 38.9958 | 59.983 | 33.0002 | 23.7001 | 27.9447 | 59.9757 | 21.9998 | 23.7173 | 18.2105 | 60.0061 | 11.0005 | 23.7133 | 6.2046 | 59.968 | 0
23.7068 | 51.017 | 59.9875 | 43.9996 | 23.7182 | 38.9958 | 59.9829 | 33.0002 | 23.7084 | 27.9447 | 59.9757 | 21.9998 | 23.7256 | 18.2105 | 60.0061 | 11.0005 | 23.7217 | 6.2034 | 59.968 | 0
23.7152 | 51.017 | 59.9875 | 43.9996 | 23.7266 | 38.9958 | 59.9829 | 33.0002 | 23.7167 | 27.9429 | 59.9757 | 21.9998 | 23.734 | 18.2105 | 60.0062 | 11.0005 | 23.73 | 6.2034 | 59.968 | 0
23.7235 | 51.017 | 59.9876 | 43.9996 | 23.7349 | 38.9925 | 59.9829 | 33.0002 | 23.7251 | 27.9429 | 59.9757 | 21.9998 | 23.7423 | 18.2105 | 60.0062 | 11.0005 | 23.7383 | 6.2033 | 59.9681 | 0
23.7318 | 51.017 | 59.9876 | 43.9996 | 23.7432 | 38.9925 | 59.9829 | 33.0002 | 23.7334 | 27.9429 | 59.9757 | 21.9998 | 23.7506 | 18.0874 | 60.0063 | 11.0005 | 23.7467 | 6.2033 | 59.9682 | 0
23.7402 | 51.017 | 59.9876 | 43.9996 | 23.7516 | 38.9456 | 59.9829 | 33.0002 | 23.7418 | 27.9429 | 59.9757 | 21.9998 | 23.759 | 18.0874 | 60.0064 | 11.0005 | 23.755 | 6.2033 | 59.9682 | 0
23.7485 | 51.017 | 59.9876 | 43.9996 | 23.7599 | 38.9456 | 59.9829 | 33.0002 | 23.7501 | 27.9429 | 59.9757 | 21.9998 | 23.7673 | 17.985 | 60.0064 | 11.0005 | 23.7634 | 6.2033 | 59.9683 | 0
23.7569 | 51.017 | 59.9876 | 43.9996 | 23.7682 | 38.9456 | 59.9828 | 33.0002 | 23.7584 | 27.9429 | 59.9757 | 21.9998 | 23.7756 | 17.985 | 60.0065 | 11.0005 | 23.7717 | 6.2033 | 59.9683 | 0
23.7652 | 51.0231 | 59.9876 | 43.9996 | 23.7766 | 38.9456 | 59.9828 | 33.0002 | 23.7668 | 27.9429 | 59.9758 | 21.9998 | 23.784 | 17.985 | 60.0066 | 11.0005 | 23.78 | 6.2033 | 59.9684 | 0
23.7735 | 51.0231 | 59.9877 | 43.9996 | 23.7849 | 38.9485 | 59.9828 | 33.0002 | 23.7751 | 27.9429 | 59.9758 | 21.9998 | 23.7923 | 17.985 | 60.0066 | 11.0005 | 23.7884 | 6.2033 | 59.9684 | 0
23.7819 | 51.0228 | 59.9877 | 43.9996 | 23.7932 | 38.9485 | 59.9828 | 33.0002 | 23.7834 | 27.9454 | 59.9758 | 21.9998 | 23.8006 | 17.985 | 60.0067 | 11.0005 | 23.7967 | 6.2033 | 59.9685 | 0
23.7902 | 51.0228 | 59.9877 | 43.9996 | 23.8016 | 38.95 | 59.9828 | 33.0002 | 23.7918 | 27.9454 | 59.9758 | 21.9998 | 23.809 | 17.985 | 60.0068 | 11.0005 | 23.8051 | 6.2033 | 59.9686 | 0
23.7985 | 51.0228 | 59.9877 | 43.9996 | 23.8099 | 38.95 | 59.9827 | 33.0002 | 23.8001 | 27.9454 | 59.9758 | 21.9998 | 23.8173 | 17.985 | 60.0068 | 11.0005 | 23.8134 | 6.2033 | 59.9686 | 0
23.8069 | 51.0228 | 59.9877 | 43.9996 | 23.8182 | 38.8997 | 59.9827 | 33.0002 | 23.8084 | 27.9454 | 59.9758 | 21.9998 | 23.8256 | 17.985 | 60.0069 | 11.0005 | 23.8217 | 6.2033 | 59.9687 | 0
23.8152 | 51.0239 | 59.9877 | 43.9996 | 23.8266 | 38.8997 | 59.9827 | 33.0002 | 23.8168 | 27.9454 | 59.9758 | 21.9998 | 23.834 | 17.985 | 60.007 | 11.0005 | 23.83 | 6.2033 | 59.9687 | 0
23.8235 | 51.0239 | 59.9878 | 43.9996 | 23.8349 | 38.8383 | 59.9827 | 33.0002 | 23.8251 | 27.9454 | 59.9758 | 21.9998 | 23.8423 | 17.985 | 60.007 | 11.0005 | 23.8384 | 6.2033 | 59.9688 | 0
23.8319 | 51.0239 | 59.9878 | 43.9996 | 23.8432 | 38.8383 | 59.9827 | 33.0002 | 23.8334 | 27.9454 | 59.9758 | 21.9998 | 23.8506 | 17.985 | 60.0071 | 11.0005 | 23.8467 | 6.2033 | 59.9689 | 0
23.8402 | 51.0239 | 59.9878 | 43.9996 | 23.8516 | 38.8364 | 59.9827 | 33.0002 | 23.8418 | 27.9454 | 59.9758 | 21.9998 | 23.8589 | 17.985 | 60.0071 | 11.0005 | 23.8551 | 6.2033 | 59.9689 | 0
23.8485 | 50.939 | 59.9878 | 43.9996 | 23.8599 | 38.8364 | 59.9827 | 33.0002 | 23.8501 | 27.8657 | 59.9758 | 21.9998 | 23.8673 | 17.985 | 60.0072 | 11.0005 | 23.8634 | 6.2033 | 59.969 | 0
23.8569 | 50.939 | 59.9878 | 43.9996 | 23.8683 | 38.8364 | 59.9826 | 33.0002 | 23.8585 | 27.8657 | 59.9758 | 21.9998 | 23.8756 | 17.985 | 60.0072 | 11.0005 | 23.8717 | 6.2033 | 59.969 | 0
23.8652 | 50.9455 | 59.9878 | 43.9996 | 23.8766 | 38.8364 | 59.9826 | 33.0002 | 23.8668 | 27.8657 | 59.9759 | 21.9998 | 23.884 | 17.985 | 60.0072 | 11.0005 | 23.8801 | 6.2033 | 59.9691 | 0
23.8735 | 50.9455 | 59.9879 | 43.9996 | 23.8849 | 38.8412 | 59.9826 | 33.0002 | 23.8751 | 27.8657 | 59.9759 | 21.9998 | 23.8923 | 17.985 | 60.0073 | 11.0005 | 23.8884 | 6.2032 | 59.9691 | 0
23.8819 | 50.9455 | 59.9879 | 43.9996 | 23.8932 | 38.8412 | 59.9826 | 33.0002 | 23.8835 | 27.8663 | 59.9759 | 21.9998 | 23.9006 | 17.985 | 60.0073 | 11.0005 | 23.8968 | 6.2032 | 59.9692 | 0
23.8902 | 50.9455 | 59.9879 | 43.9996 | 23.9016 | 38.8412 | 59.9826 | 33.0002 | 23.8918 | 27.8663 | 59.9759 | 21.9998 | 23.909 | 17.985 | 60.0074 | 11.0005 | 23.9051 | 6.2032 | 59.9693 | 0
23.8985 | 50.833 | 59.9879 | 43.9996 | 23.9099 | 38.8412 | 59.9826 | 33.0002 | 23.9001 | 27.8663 | 59.9759 | 21.9998 | 23.9173 | 17.985 | 60.0074 | 11.0005 | 23.9134 | 6.2032 | 59.9693 | 0
23.9069 | 50.833 | 59.9879 | 43.9996 | 23.9182 | 38.8402 | 59.9825 | 33.0002 | 23.9085 | 27.8663 | 59.9759 | 21.9998 | 23.9256 | 17.985 | 60.0074 | 11.0005 | 23.9218 | 6.0546 | 59.9694 | 0
23.9152 | 50.833 | 59.9879 | 43.9996 | 23.9266 | 38.8402 | 59.9825 | 33.0002 | 23.9168 | 27.8637 | 59.9759 | 21.9998 | 23.934 | 17.985 | 60.0075 | 11.0005 | 23.9301 | 6.0546 | 59.9694 | 0
23.9236 | 50.833 | 59.988 | 43.9996 | 23.9349 | 38.8363 | 59.9825 | 33.0002 | 23.9251 | 27.8637 | 59.9759 | 21.9998 | 23.9423 | 17.985 | 60.0075 | 11.0005 | 23.9384 | 6.0546 | 59.9695 | 0
23.9319 | 50.833 | 59.988 | 43.9996 | 23.9433 | 38.8363 | 59.9825 | 33.0002 | 23.9335 | 27.7643 | 59.9759 | 21.9998 | 23.9506 | 17.985 | 60.0076 | 11.0005 | 23.9468 | 6.0546 | 59.9696 | 0
23.9402 | 50.833 | 59.988 | 43.9996 | 23.9516 | 38.8363 | 59.9825 | 33.0002 | 23.9418 | 27.7643 | 59.9759 | 21.9998 | 23.959 | 17.985 | 60.0076 | 11.0005 | 23.9551 | 6.0546 | 59.9696 | 0
23.9486 | 50.833 | 59.988 | 43.9996 | 23.9599 | 38.8363 | 59.9825 | 33.0002 | 23.9502 | 27.7643 | 59.9759 | 21.9998 | 23.9673 | 17.9871 | 60.0077 | 11.0005 | 23.9634 | 6.0546 | 59.9697 | 0
23.9569 | 50.833 | 59.988 | 43.9996 | 23.9683 | 38.8363 | 59.9824 | 33.0002 | 23.9585 | 27.7643 | 59.9759 | 21.9998 | 23.9756 | 17.9871 | 60.0077 | 11.0005 | 23.9718 | 6.0546 | 59.9697 | 0
23.9652 | 50.833 | 59.988 | 43.9996 | 23.9766 | 38.8363 | 59.9824 | 33.0002 | 23.9668 | 27.7643 | 59.976 | 21.9998 | 23.9839 | 17.9871 | 60.0077 | 11.0005 | 23.9801 | 6.0546 | 59.9698 | 0
23.9736 | 50.833 | 59.988 | 43.9996 | 23.985 | 38.7589 | 59.9824 | 33.0002 | 23.9752 | 27.7643 | 59.976 | 21.9998 | 23.9923 | 17.9871 | 60.0078 | 11.0005 | 23.9885 | 6.0546 | 59.9698 | 0
23.9819 | 50.7402 | 59.988 | 43.9996 | 23.9933 | 38.7589 | 59.9824 | 33.0002 | 23.9835 | 27.7643 | 59.976 | 21.9998 | 24.0006 | 17.9874 | 60.0078 | 11.0005 | 23.9968 | 6.0546 | 59.9699 | 0
23.9902 | 50.7402 | 59.988 | 43.9996 | 24.0016 | 38.7589 | 59.9824 | 33.0002 | 23.9919 | 27.7643 | 59.976 | 21.9998 | 24.0089 | 17.9874 | 60.0079 | 11.0005 | 24.0051 | 6.0546 | 59.97 | 0
23.9986 | 50.7363 | 59.988 | 43.9996 | 24.0099 | 38.7589 | 59.9824 | 33.0002 | 24.0002 | 27.763 | 59.976 | 21.9998 | 24.0173 | 17.9874 | 60.0079 | 11.0005 | 24.0135 | 6.0546 | 59.97 | 0
24.0069 | 50.7363 | 59.988 | 43.9996 | 24.0183 | 38.7589 | 59.9823 | 33.0002 | 24.0085 | 27.763 | 59.976 | 21.9998 | 24.0256 | 17.9874 | 60.0079 | 11.0005 | 24.0218 | 6.0546 | 59.9701 | 0
24.0152 | 50.7384 | 59.988 | 43.9996 | 24.0266 | 38.7589 | 59.9823 | 33.0002 | 24.0168 | 27.763 | 59.976 | 21.9998 | 24.0339 | 17.9892 | 60.008 | 11.0005 | 24.0302 | 6.0546 | 59.9701 | 0
24.0236 | 50.7384 | 59.988 | 43.9996 | 24.0349 | 38.7589 | 59.9823 | 33.0002 | 24.0252 | 27.763 | 59.976 | 21.9998 | 24.0423 | 17.9892 | 60.008 | 11.0005 | 24.0385 | 6.0546 | 59.9702 | 0
24.0319 | 50.7384 | 59.988 | 43.9996 | 24.0433 | 38.7589 | 59.9823 | 33.0002 | 24.0335 | 27.763 | 59.976 | 21.9998 | 24.0506 | 17.9892 | 60.0081 | 11.0005 | 24.0468 | 6.0546 | 59.9703 | 0
24.0402 | 50.7384 | 59.988 | 43.9996 | 24.0516 | 38.7589 | 59.9823 | 33.0002 | 24.0419 | 27.763 | 59.976 | 21.9998 | 24.059 | 17.9892 | 60.0081 | 11.0005 | 24.0552 | 6.0546 | 59.9703 | 0
24.0486 | 50.7277 | 59.988 | 43.9996 | 24.06 | 38.7589 | 59.9823 | 33.0002 | 24.0502 | 27.763 | 59.976 | 21.9998 | 24.0673 | 17.9892 | 60.0082 | 11.0005 | 24.0635 | 6.0546 | 59.9704 | 0
24.0569 | 50.7277 | 59.988 | 43.9996 | 24.0683 | 38.7589 | 59.9822 | 33.0002 | 24.0585 | 27.763 | 59.976 | 21.9998 | 24.0756 | 17.9892 | 60.0082 | 11.0005 | 24.0718 | 6.0546 | 59.9704 | 0
24.0652 | 50.7277 | 59.988 | 43.9996 | 24.0766 | 38.7589 | 59.9822 | 33.0002 | 24.0669 | 27.7652 | 59.976 | 21.9998 | 24.084 | 17.9892 | 60.0082 | 11.0005 | 24.0802 | 6.0546 | 59.9705 | 0
24.0736 | 50.7277 | 59.988 | 43.9996 | 24.085 | 38.7589 | 59.9822 | 33.0002 | 24.0752 | 27.7652 | 59.976 | 21.9998 | 24.0923 | 17.9892 | 60.0083 | 11.0005 | 24.0885 | 6.0546 | 59.9706 | 0
24.0819 | 50.7277 | 59.988 | 43.9996 | 24.0933 | 38.7589 | 59.9822 | 33.0002 | 24.0836 | 27.7658 | 59.976 | 21.9998 | 24.1006 | 17.9892 | 60.0083 | 11.0005 | 24.0969 | 6.0546 | 59.9706 | 0
24.0903 | 50.7277 | 59.988 | 43.9996 | 24.1017 | 38.7596 | 59.9822 | 33.0002 | 24.0919 | 27.7658 | 59.976 | 21.9998 | 24.1089 | 17.9892 | 60.0084 | 11.0005 | 24.1052 | 5.9194 | 59.9707 | 0
24.0986 | 50.7277 | 59.988 | 43.9996 | 24.11 | 38.7596 | 59.9822 | 33.0002 | 24.1002 | 27.7658 | 59.976 | 21.9998 | 24.1173 | 17.9892 | 60.0084 | 11.0005 | 24.1135 | 5.9194 | 59.9707 | 0
24.1069 | 50.7277 | 59.988 | 43.9996 | 24.1183 | 38.7627 | 59.9821 | 33.0002 | 24.1086 | 27.7658 | 59.976 | 21.9998 | 24.1256 | 17.9892 | 60.0084 | 11.0005 | 24.1219 | 5.9194 | 59.9708 | 0
24.1152 | 50.7277 | 59.988 | 43.9996 | 24.1266 | 38.7627 | 59.9821 | 33.0002 | 24.1169 | 27.7658 | 59.976 | 21.9998 | 24.1339 | 17.9892 | 60.0085 | 11.0005 | 24.1302 | 5.9194 | 59.9708 | 0
24.1236 | 50.7277 | 59.988 | 43.9996 | 24.135 | 38.6899 | 59.9821 | 33.0002 | 24.1252 | 27.7658 | 59.976 | 21.9998 | 24.1423 | 17.9892 | 60.0085 | 11.0005 | 24.1385 | 5.9194 | 59.9709 | 0
24.1319 | 50.7277 | 59.988 | 43.9996 | 24.1433 | 38.6899 | 59.9821 | 33.0002 | 24.1336 | 27.7658 | 59.976 | 21.9998 | 24.1506 | 17.9892 | 60.0086 | 11.0005 | 24.1469 | 5.9194 | 59.971 | 0
24.1403 | 50.7277 | 59.988 | 43.9996 | 24.1517 | 38.69 | 59.9821 | 33.0002 | 24.1419 | 27.7658 | 59.976 | 21.9998 | 24.1589 | 17.9892 | 60.0086 | 11.0005 | 24.1552 | 5.9194 | 59.971 | 0
24.1486 | 50.7277 | 59.988 | 43.9996 | 24.16 | 38.69 | 59.9821 | 33.0002 | 24.1502 | 27.7658 | 59.976 | 21.9998 | 24.1673 | 17.9892 | 60.0087 | 11.0005 | 24.1635 | 5.9194 | 59.9711 | 0
24.1569 | 50.7277 | 59.988 | 43.9996 | 24.1683 | 38.69 | 59.982 | 33.0002 | 24.1586 | 27.7658 | 59.976 | 21.9998 | 24.1756 | 17.9892 | 60.0087 | 11.0005 | 24.1719 | 5.9194 | 59.9711 | 0
24.1653 | 50.7277 | 59.988 | 43.9996 | 24.1767 | 38.69 | 59.982 | 33.0002 | 24.1669 | 27.7658 | 59.976 | 21.9998 | 24.1839 | 17.9912 | 60.0087 | 11.0005 | 24.1802 | 5.9194 | 59.9712 | 0
24.1736 | 50.7277 | 59.988 | 43.9996 | 24.185 | 38.69 | 59.982 | 33.0002 | 24.1753 | 27.7658 | 59.976 | 21.9998 | 24.1923 | 17.9912 | 60.0088 | 11.0005 | 24.1886 | 5.9194 | 59.9712 | 0
24.1819 | 50.7277 | 59.988 | 43.9996 | 24.1933 | 38.69 | 59.982 | 33.0002 | 24.1836 | 27.766 | 59.976 | 21.9998 | 24.2006 | 17.9926 | 60.0088 | 11.0005 | 24.1969 | 5.9194 | 59.9713 | 0
24.1903 | 50.7277 | 59.988 | 43.9996 | 24.2017 | 38.6361 | 59.982 | 33.0002 | 24.1919 | 27.766 | 59.976 | 21.9998 | 24.2089 | 17.9926 | 60.0089 | 11.0005 | 24.2052 | 5.9194 | 59.9714 | 0
24.1986 | 50.7277 | 59.988 | 43.9996 | 24.21 | 38.6361 | 59.982 | 33.0002 | 24.2003 | 27.766 | 59.976 | 21.9998 | 24.2173 | 17.9926 | 60.0089 | 11.0005 | 24.2136 | 5.9194 | 59.9714 | 0
24.2069 | 50.7277 | 59.988 | 43.9996 | 24.2184 | 38.6361 | 59.9821 | 33.0002 | 24.2086 | 27.766 | 59.976 | 21.9998 | 24.2256 | 17.9926 | 60.0089 | 11.0005 | 24.2219 | 5.9194 | 59.9715 | 0
24.2153 | 50.7277 | 59.988 | 43.9996 | 24.2267 | 38.6361 | 59.9821 | 33.0002 | 24.2169 | 27.766 | 59.976 | 21.9998 | 24.2339 | 17.9939 | 60.009 | 11.0005 | 24.2303 | 5.9194 | 59.9715 | 0
24.2236 | 50.7277 | 59.988 | 43.9996 | 24.235 | 38.6361 | 59.9821 | 33.0002 | 24.2253 | 27.766 | 59.976 | 21.9998 | 24.2422 | 17.9939 | 60.009 | 11.0005 | 24.2386 | 5.9194 | 59.9716 | 0
24.2319 | 50.727 | 59.988 | 43.9996 | 24.2433 | 38.6361 | 59.9821 | 33.0002 | 24.2336 | 27.6854 | 59.976 | 21.9998 | 24.2506 | 17.9939 | 60.0091 | 11.0005 | 24.2469 | 5.9194 | 59.9717 | 0
24.2403 | 50.727 | 59.988 | 43.9996 | 24.2517 | 38.6361 | 59.9821 | 33.0002 | 24.2419 | 27.6854 | 59.976 | 21.9998 | 24.2589 | 17.9939 | 60.0091 | 11.0005 | 24.2552 | 5.9194 | 59.9717 | 0
24.2486 | 50.7285 | 59.988 | 43.9996 | 24.26 | 38.6361 | 59.9821 | 33.0002 | 24.2503 | 27.6854 | 59.976 | 21.9998 | 24.2672 | 17.9939 | 60.0092 | 11.0005 | 24.2636 | 5.9194 | 59.9718 | 0
24.257 | 50.7285 | 59.988 | 43.9996 | 24.2684 | 38.63 | 59.9822 | 33.0002 | 24.2586 | 27.6854 | 59.976 | 21.9998 | 24.2756 | 17.9939 | 60.0092 | 11.0005 | 24.2719 | 5.9194 | 59.9718 | 0
24.2653 | 50.7285 | 59.988 | 43.9996 | 24.2767 | 38.63 | 59.9822 | 33.0002 | 24.267 | 27.6854 | 59.976 | 21.9998 | 24.2839 | 17.9939 | 60.0092 | 11.0005 | 24.2803 | 5.9194 | 59.9719 | 0
24.2736 | 50.7285 | 59.988 | 43.9996 | 24.285 | 38.63 | 59.9822 | 33.0002 | 24.2753 | 27.6854 | 59.976 | 21.9998 | 24.2922 | 17.9939 | 60.0093 | 11.0005 | 24.2886 | 5.9194 | 59.972 | 0
24.282 | 50.7285 | 59.988 | 43.9996 | 24.2934 | 38.63 | 59.9822 | 33.0002 | 24.2836 | 27.6854 | 59.976 | 21.9998 | 24.3006 | 17.9939 | 60.0093 | 11.0005 | 24.2969 | 5.9194 | 59.972 | 0
24.2903 | 50.7285 | 59.988 | 43.9996 | 24.3017 | 38.63 | 59.9822 | 33.0002 | 24.292 | 27.6854 | 59.976 | 21.9998 | 24.3089 | 17.9939 | 60.0094 | 11.0005 | 24.3053 | 5.9194 | 59.9721 | 0
24.2986 | 50.7285 | 59.988 | 43.9996 | 24.31 | 38.63 | 59.9823 | 33.0002 | 24.3003 | 27.6854 | 59.976 | 21.9998 | 24.3172 | 17.9939 | 60.0094 | 11.0005 | 24.3136 | 5.9194 | 59.9721 | 0
24.307 | 50.7285 | 59.988 | 43.9996 | 24.3184 | 38.63 | 59.9823 | 33.0002 | 24.3086 | 27.6854 | 59.976 | 21.9998 | 24.3256 | 17.9939 | 60.0094 | 11.0005 | 24.322 | 5.9194 | 59.9722 | 0
24.3153 | 50.7285 | 59.988 | 43.9996 | 24.3267 | 38.63 | 59.9823 | 33.0002 | 24.317 | 27.6863 | 59.976 | 21.9998 | 24.3339 | 17.9939 | 60.0095 | 11.0005 | 24.3303 | 5.9194 | 59.9722 | 0
24.3236 | 50.7285 | 59.988 | 43.9996 | 24.3351 | 38.63 | 59.9823 | 33.0002 | 24.3253 | 27.6863 | 59.976 | 21.9998 | 24.3422 | 17.9939 | 60.0095 | 11.0005 | 24.3386 | 5.9194 | 59.9723 | 0
24.332 | 50.7285 | 59.988 | 43.9996 | 24.3434 | 38.63 | 59.9823 | 33.0002 | 24.3336 | 27.6863 | 59.976 | 21.9998 | 24.3506 | 17.9939 | 60.0096 | 11.0005 | 24.347 | 5.9194 | 59.9724 | 0
24.3403 | 50.7285 | 59.988 | 43.9996 | 24.3517 | 38.63 | 59.9823 | 33.0002 | 24.342 | 27.6863 | 59.976 | 21.9998 | 24.3589 | 17.9939 | 60.0096 | 11.0005 | 24.3553 | 5.9194 | 59.9724 | 0
24.3486 | 50.7285 | 59.988 | 43.9996 | 24.36 | 38.63 | 59.9823 | 33.0002 | 24.3503 | 27.6863 | 59.976 | 21.9998 | 24.3672 | 17.9915 | 60.0097 | 11.0005 | 24.3636 | 5.9194 | 59.9725 | 0
24.357 | 50.7285 | 59.988 | 43.9996 | 24.3684 | 38.63 | 59.9824 | 33.0002 | 24.3586 | 27.6863 | 59.976 | 21.9998 | 24.3755 | 17.9915 | 60.0097 | 11.0005 | 24.372 | 5.9194 | 59.9725 | 0
24.3653 | 50.7285 | 59.988 | 43.9996 | 24.3767 | 38.63 | 59.9824 | 33.0002 | 24.367 | 27.6863 | 59.976 | 21.9998 | 24.3839 | 17.9915 | 60.0097 | 11.0005 | 24.3803 | 5.9194 | 59.9726 | 0
24.3736 | 50.7285 | 59.988 | 43.9996 | 24.3851 | 38.6325 | 59.9824 | 33.0002 | 24.3753 | 27.6863 | 59.976 | 21.9998 | 24.3922 | 17.9915 | 60.0098 | 11.0005 | 24.3887 | 5.9194 | 59.9726 | 0
24.382 | 50.7285 | 59.988 | 43.9996 | 24.3934 | 38.6325 | 59.9824 | 33.0002 | 24.3837 | 27.6882 | 59.976 | 21.9998 | 24.4005 | 17.9915 | 60.0098 | 11.0005 | 24.397 | 5.9194 | 59.9727 | 0
24.3903 | 50.7285 | 59.988 | 43.9996 | 24.4017 | 38.6325 | 59.9824 | 33.0002 | 24.392 | 27.6882 | 59.976 | 21.9998 | 24.4089 | 17.9915 | 60.0099 | 11.0005 | 24.4053 | 5.9194 | 59.9728 | 0
24.3987 | 50.7285 | 59.988 | 43.9996 | 24.4101 | 38.6325 | 59.9824 | 33.0002 | 24.4003 | 27.6441 | 59.976 | 21.9998 | 24.4172 | 17.9917 | 60.0099 | 11.0005 | 24.4137 | 5.9194 | 59.9728 | 0
24.407 | 50.7285 | 59.988 | 43.9996 | 24.4184 | 38.6325 | 59.9825 | 33.0002 | 24.4087 | 27.6441 | 59.976 | 21.9998 | 24.4255 | 17.9917 | 60.0099 | 11.0005 | 24.422 | 5.9194 | 59.9729 | 0
24.4153 | 50.7285 | 59.988 | 43.9996 | 24.4267 | 38.6325 | 59.9825 | 33.0002 | 24.417 | 27.6413 | 59.976 | 21.9998 | 24.4339 | 17.9889 | 60.01 | 11.0005 | 24.4304 | 5.9194 | 59.9729 | 0
24.4236 | 50.7285 | 59.988 | 43.9996 | 24.4351 | 38.6325 | 59.9825 | 33.0002 | 24.4254 | 27.6413 | 59.976 | 21.9998 | 24.4422 | 17.9889 | 60.01 | 11.0005 | 24.4387 | 5.9213 | 59.973 | 0
24.432 | 50.7285 | 59.988 | 43.9996 | 24.4434 | 38.6325 | 59.9825 | 33.0002 | 24.4337 | 27.6413 | 59.976 | 21.9998 | 24.4505 | 17.9889 | 60.0101 | 11.0005 | 24.447 | 5.9213 | 59.9731 | 0
24.4403 | 50.7285 | 59.988 | 43.9996 | 24.4518 | 38.6325 | 59.9825 | 33.0002 | 24.442 | 27.6413 | 59.976 | 21.9998 | 24.4589 | 17.9889 | 60.0101 | 11.0005 | 24.4554 | 5.9213 | 59.9731 | 0
24.4487 | 50.6398 | 59.988 | 43.9996 | 24.4601 | 38.6325 | 59.9825 | 33.0002 | 24.4503 | 27.6413 | 59.976 | 21.9998 | 24.4672 | 17.9889 | 60.0102 | 11.0005 | 24.4637 | 5.9213 | 59.9732 | 0
24.457 | 50.6398 | 59.988 | 43.9996 | 24.4684 | 38.6345 | 59.9826 | 33.0002 | 24.4587 | 27.6413 | 59.976 | 21.9998 | 24.4755 | 17.9889 | 60.0102 | 11.0005 | 24.472 | 5.9213 | 59.9732 | 0
24.4653 | 50.6398 | 59.988 | 43.9996 | 24.4767 | 38.6345 | 59.9826 | 33.0002 | 24.467 | 27.6413 | 59.976 | 21.9998 | 24.4839 | 17.9889 | 60.0102 | 11.0005 | 24.4804 | 5.9213 | 59.9733 | 0
24.4737 | 50.6398 | 59.988 | 43.9996 | 24.4851 | 38.6345 | 59.9826 | 33.0002 | 24.4754 | 27.6413 | 59.976 | 21.9998 | 24.4922 | 17.9889 | 60.0103 | 11.0005 | 24.4887 | 5.9213 | 59.9734 | 0
24.482 | 50.6398 | 59.988 | 43.9996 | 24.4934 | 38.6345 | 59.9826 | 33.0002 | 24.4837 | 27.6413 | 59.976 | 21.9998 | 24.5005 | 17.9889 | 60.0103 | 11.0005 | 24.497 | 5.9213 | 59.9734 | 0
24.4903 | 50.6398 | 59.988 | 43.9996 | 24.5018 | 38.6345 | 59.9826 | 33.0002 | 24.492 | 27.6413 | 59.976 | 21.9998 | 24.5089 | 17.9889 | 60.0104 | 11.0005 | 24.5054 | 5.9213 | 59.9735 | 0
24.4987 | 50.6398 | 59.988 | 43.9996 | 24.5101 | 38.6345 | 59.9826 | 33.0002 | 24.5004 | 27.6416 | 59.976 | 21.9998 | 24.5172 | 17.9889 | 60.0104 | 11.0005 | 24.5137 | 5.9213 | 59.9735 | 0
24.507 | 50.6398 | 59.988 | 43.9996 | 24.5184 | 38.6345 | 59.9827 | 33.0002 | 24.5087 | 27.6416 | 59.976 | 21.9998 | 24.5255 | 17.9889 | 60.0104 | 11.0005 | 24.5221 | 5.9213 | 59.9736 | 0
24.5153 | 50.6468 | 59.988 | 43.9996 | 24.5268 | 38.6345 | 59.9827 | 33.0002 | 24.5171 | 27.6416 | 59.976 | 21.9998 | 24.5339 | 17.9889 | 60.0105 | 11.0005 | 24.5304 | 5.9213 | 59.9736 | 0
24.5237 | 50.6468 | 59.988 | 43.9996 | 24.5351 | 38.6345 | 59.9827 | 33.0002 | 24.5254 | 27.6416 | 59.976 | 21.9998 | 24.5422 | 17.9889 | 60.0105 | 11.0005 | 24.5387 | 5.9213 | 59.9737 | 0
24.532 | 50.6523 | 59.988 | 43.9996 | 24.5434 | 38.6345 | 59.9827 | 33.0002 | 24.5337 | 27.6416 | 59.976 | 21.9998 | 24.5505 | 17.9889 | 60.0106 | 11.0005 | 24.5471 | 5.9213 | 59.9738 | 0
24.5403 | 50.6523 | 59.988 | 43.9996 | 24.5518 | 38.6345 | 59.9827 | 33.0002 | 24.5421 | 27.6416 | 59.976 | 21.9998 | 24.5589 | 17.9889 | 60.0106 | 11.0005 | 24.5554 | 5.9215 | 59.9738 | 0
24.5487 | 50.6555 | 59.988 | 43.9996 | 24.5601 | 38.6345 | 59.9827 | 33.0002 | 24.5504 | 27.6405 | 59.976 | 21.9998 | 24.5672 | 17.9889 | 60.0107 | 11.0005 | 24.5638 | 5.9215 | 59.9739 | 0
24.557 | 50.6555 | 59.988 | 43.9996 | 24.5685 | 38.6345 | 59.9828 | 33.0002 | 24.5587 | 27.6405 | 59.976 | 21.9998 | 24.5755 | 17.9889 | 60.0107 | 11.0005 | 24.5721 | 5.9215 | 59.9739 | 0
24.5654 | 50.6555 | 59.988 | 43.9996 | 24.5768 | 38.6345 | 59.9828 | 33.0002 | 24.5671 | 27.6405 | 59.976 | 21.9998 | 24.5839 | 17.9889 | 60.0107 | 11.0005 | 24.5804 | 5.9215 | 59.974 | 0
24.5737 | 50.6555 | 59.988 | 43.9996 | 24.5851 | 38.6345 | 59.9828 | 33.0002 | 24.5754 | 27.6405 | 59.976 | 21.9998 | 24.5922 | 17.9889 | 60.0108 | 11.0005 | 24.5887 | 5.9228 | 59.9741 | 0
24.582 | 50.6555 | 59.988 | 43.9996 | 24.5934 | 38.6345 | 59.9828 | 33.0002 | 24.5837 | 27.6427 | 59.976 | 21.9998 | 24.6005 | 17.9889 | 60.0108 | 11.0005 | 24.5971 | 5.9228 | 59.9741 | 0
24.5903 | 50.6555 | 59.988 | 43.9996 | 24.6018 | 38.6345 | 59.9828 | 33.0002 | 24.5921 | 27.6427 | 59.976 | 21.9998 | 24.6089 | 17.9889 | 60.0109 | 11.0005 | 24.6054 | 5.9228 | 59.9742 | 0
24.5987 | 50.6555 | 59.988 | 43.9996 | 24.6101 | 38.6345 | 59.9828 | 33.0002 | 24.6004 | 27.6427 | 59.976 | 21.9998 | 24.6172 | 17.9889 | 60.0109 | 11.0005 | 24.6138 | 5.9228 | 59.9742 | 0
24.607 | 50.6555 | 59.988 | 43.9996 | 24.6185 | 38.6345 | 59.9829 | 33.0002 | 24.6088 | 27.6427 | 59.976 | 21.9998 | 24.6255 | 17.9889 | 60.0109 | 11.0005 | 24.6221 | 5.922 | 59.9743 | 0
24.6154 | 50.6555 | 59.988 | 43.9996 | 24.6268 | 38.6345 | 59.9829 | 33.0002 | 24.6171 | 27.6427 | 59.976 | 21.9998 | 24.6339 | 17.9889 | 60.011 | 11.0005 | 24.6304 | 5.922 | 59.9743 | 0
24.6237 | 50.6555 | 59.988 | 43.9996 | 24.6351 | 38.6345 | 59.9829 | 33.0002 | 24.6254 | 27.6427 | 59.976 | 21.9998 | 24.6422 | 17.9889 | 60.011 | 11.0005 | 24.6388 | 5.922 | 59.9744 | 0
24.632 | 50.6555 | 59.988 | 43.9996 | 24.6435 | 38.6345 | 59.9829 | 33.0002 | 24.6338 | 27.5751 | 59.976 | 21.9998 | 24.6505 | 17.9889 | 60.0111 | 11.0005 | 24.6471 | 5.922 | 59.9745 | 0
24.6404 | 50.6555 | 59.988 | 43.9996 | 24.6518 | 38.5618 | 59.9829 | 33.0002 | 24.6421 | 27.5751 | 59.976 | 21.9998 | 24.6588 | 17.9889 | 60.0111 | 11.0005 | 24.6555 | 5.922 | 59.9745 | 0
24.6487 | 50.6555 | 59.988 | 43.9996 | 24.6602 | 38.5618 | 59.9829 | 33.0002 | 24.6505 | 27.5751 | 59.976 | 21.9998 | 24.6672 | 17.9889 | 60.0112 | 11.0005 | 24.6638 | 5.922 | 59.9746 | 0
24.657 | 50.6555 | 59.988 | 43.9996 | 24.6685 | 38.5618 | 59.983 | 33.0002 | 24.6588 | 27.5751 | 59.976 | 21.9998 | 24.6755 | 17.9889 | 60.0112 | 11.0005 | 24.6721 | 5.922 | 59.9746 | 0
24.6654 | 50.6555 | 59.988 | 43.9996 | 24.6768 | 38.5618 | 59.983 | 33.0002 | 24.6671 | 27.5751 | 59.976 | 21.9998 | 24.6838 | 17.9889 | 60.0112 | 11.0005 | 24.6805 | 5.922 | 59.9747 | 0
24.6737 | 50.6555 | 59.988 | 43.9996 | 24.6852 | 38.5576 | 59.983 | 33.0002 | 24.6754 | 27.5751 | 59.976 | 21.9998 | 24.6922 | 17.9889 | 60.0113 | 11.0005 | 24.6888 | 5.922 | 59.9748 | 0
24.682 | 50.6555 | 59.988 | 43.9996 | 24.6935 | 38.5576 | 59.983 | 33.0002 | 24.6838 | 27.576 | 59.976 | 21.9998 | 24.7005 | 17.8611 | 60.0113 | 11.0005 | 24.6971 | 5.922 | 59.9748 | 0
24.6904 | 50.6555 | 59.988 | 43.9996 | 24.7018 | 38.5576 | 59.983 | 33.0002 | 24.6921 | 27.576 | 59.976 | 21.9998 | 24.7088 | 17.8611 | 60.0114 | 11.0005 | 24.7055 | 5.7864 | 59.9749 | 0
24.6987 | 50.6555 | 59.988 | 43.9996 | 24.7101 | 38.5576 | 59.983 | 33.0002 | 24.7005 | 27.576 | 59.976 | 21.9998 | 24.7172 | 17.8611 | 60.0114 | 11.0005 | 24.7138 | 5.7864 | 59.9749 | 0
24.707 | 50.6555 | 59.988 | 43.9996 | 24.7185 | 38.554 | 59.9831 | 33.0002 | 24.7088 | 27.576 | 59.976 | 21.9998 | 24.7255 | 17.8611 | 60.0114 | 11.0005 | 24.7222 | 5.7864 | 59.975 | 0
24.7154 | 50.6555 | 59.988 | 43.9996 | 24.7268 | 38.554 | 59.9831 | 33.0002 | 24.7171 | 27.5765 | 59.976 | 21.9998 | 24.7338 | 17.8611 | 60.0115 | 11.0005 | 24.7305 | 5.7864 | 59.9751 | 0
24.7237 | 50.6555 | 59.988 | 43.9996 | 24.7352 | 38.554 | 59.9831 | 33.0002 | 24.7255 | 27.5765 | 59.976 | 21.9998 | 24.7422 | 17.8611 | 60.0115 | 11.0005 | 24.7388 | 5.7864 | 59.9752 | 0
24.7321 | 50.6555 | 59.988 | 43.9996 | 24.7435 | 38.554 | 59.9831 | 33.0002 | 24.7338 | 27.5765 | 59.976 | 21.9998 | 24.7505 | 17.8611 | 60.0116 | 11.0005 | 24.7472 | 5.7864 | 59.9753 | 0
24.7404 | 50.6555 | 59.988 | 43.9996 | 24.7518 | 38.5599 | 59.9831 | 33.0002 | 24.7421 | 27.5765 | 59.976 | 21.9998 | 24.7588 | 17.8611 | 60.0116 | 11.0005 | 24.7555 | 5.7862 | 59.9753 | 0
24.7487 | 50.6555 | 59.988 | 43.9996 | 24.7602 | 38.5599 | 59.9832 | 33.0002 | 24.7505 | 27.5765 | 59.976 | 21.9998 | 24.7672 | 17.8611 | 60.0117 | 11.0005 | 24.7639 | 5.7862 | 59.9754 | 0
24.757 | 50.6555 | 59.988 | 43.9996 | 24.7685 | 38.5599 | 59.9832 | 33.0002 | 24.7588 | 27.5765 | 59.976 | 21.9998 | 24.7755 | 17.8611 | 60.0117 | 11.0005 | 24.7722 | 5.7862 | 59.9755 | 0
24.7654 | 50.6555 | 59.988 | 43.9996 | 24.7769 | 38.5599 | 59.9832 | 33.0002 | 24.7672 | 27.5765 | 59.976 | 21.9998 | 24.7838 | 17.8611 | 60.0117 | 11.0005 | 24.7805 | 5.7862 | 59.9756 | 0
24.7737 | 50.6555 | 59.988 | 43.9996 | 24.7852 | 38.5599 | 59.9832 | 33.0002 | 24.7755 | 27.5765 | 59.976 | 21.9998 | 24.7921 | 17.8611 | 60.0118 | 11.0005 | 24.7888 | 5.7862 | 59.9757 | 0
24.7821 | 50.6555 | 59.988 | 43.9996 | 24.7935 | 38.5599 | 59.9832 | 33.0002 | 24.7838 | 27.5765 | 59.976 | 21.9998 | 24.8005 | 17.8611 | 60.0118 | 11.0005 | 24.7972 | 5.7862 | 59.9758 | 0
24.7904 | 50.6555 | 59.988 | 43.9996 | 24.8018 | 38.5599 | 59.9832 | 33.0002 | 24.7921 | 27.5765 | 59.976 | 21.9998 | 24.8088 | 17.8611 | 60.0119 | 11.0005 | 24.8055 | 5.7862 | 59.9759 | 0
24.7987 | 50.6555 | 59.988 | 43.9996 | 24.8102 | 38.5599 | 59.9832 | 33.0002 | 24.8005 | 27.5765 | 59.976 | 21.9998 | 24.8171 | 17.8611 | 60.0119 | 11.0005 | 24.8139 | 5.7862 | 59.976 | 0
24.8071 | 50.6555 | 59.988 | 43.9996 | 24.8185 | 38.5599 | 59.9833 | 33.0002 | 24.8088 | 27.5765 | 59.976 | 21.9998 | 24.8255 | 17.8611 | 60.0119 | 11.0005 | 24.8222 | 5.7862 | 59.9761 | 0
24.8154 | 50.6555 | 59.988 | 43.9996 | 24.8268 | 38.5599 | 59.9833 | 33.0002 | 24.8172 | 27.5765 | 59.976 | 21.9998 | 24.8338 | 17.8611 | 60.012 | 11.0005 | 24.8305 | 5.7862 | 59.9762 | 0
24.8237 | 50.6555 | 59.988 | 43.9996 | 24.8352 | 38.5599 | 59.9833 | 33.0002 | 24.8255 | 27.5765 | 59.976 | 21.9998 | 24.8421 | 17.8611 | 60.012 | 11.0005 | 24.8389 | 5.7856 | 59.9763 | 0
24.8321 | 50.6555 | 59.988 | 43.9996 | 24.8435 | 38.5599 | 59.9833 | 33.0002 | 24.8338 | 27.5765 | 59.976 | 21.9998 | 24.8505 | 17.8575 | 60.012 | 11.0005 | 24.8472 | 5.7856 | 59.9764 | 0
24.8404 | 50.6555 | 59.988 | 43.9996 | 24.8519 | 38.5089 | 59.9833 | 33.0002 | 24.8422 | 27.5765 | 59.976 | 21.9998 | 24.8588 | 17.8575 | 60.012 | 11.0005 | 24.8556 | 5.7856 | 59.9764 | 0
24.8487 | 50.6555 | 59.988 | 43.9996 | 24.8602 | 38.5089 | 59.9833 | 33.0002 | 24.8505 | 27.5765 | 59.976 | 21.9998 | 24.8671 | 17.8575 | 60.012 | 11.0005 | 24.8639 | 5.7856 | 59.9765 | 0
24.8571 | 50.6555 | 59.988 | 43.9996 | 24.8685 | 38.5089 | 59.9834 | 33.0002 | 24.8589 | 27.5765 | 59.976 | 21.9998 | 24.8755 | 17.8575 | 60.012 | 11.0005 | 24.8722 | 5.7856 | 59.9766 | 0
24.8654 | 50.6555 | 59.988 | 43.9996 | 24.8769 | 38.5089 | 59.9834 | 33.0002 | 24.8672 | 27.5751 | 59.976 | 21.9998 | 24.8838 | 17.8575 | 60.012 | 11.0005 | 24.8806 | 5.7856 | 59.9767 | 0
24.8737 | 50.6555 | 59.988 | 43.9996 | 24.8852 | 38.5089 | 59.9834 | 33.0002 | 24.8755 | 27.5751 | 59.976 | 21.9998 | 24.8921 | 17.8575 | 60.012 | 11.0005 | 24.8889 | 5.7856 | 59.9768 | 0
24.8821 | 50.54 | 59.988 | 43.9996 | 24.8936 | 38.5089 | 59.9834 | 33.0002 | 24.8839 | 27.5761 | 59.976 | 21.9998 | 24.9005 | 17.7255 | 60.012 | 11.0005 | 24.8972 | 5.7856 | 59.9769 | 0
24.8904 | 50.54 | 59.988 | 43.9996 | 24.9019 | 38.5089 | 59.9834 | 33.0002 | 24.8922 | 27.5761 | 59.976 | 21.9998 | 24.9088 | 17.7255 | 60.012 | 11.0005 | 24.9056 | 5.7856 | 59.977 | 0
24.8987 | 50.54 | 59.988 | 43.9996 | 24.9102 | 38.5089 | 59.9834 | 33.0002 | 24.9005 | 27.5761 | 59.976 | 21.9998 | 24.9171 | 17.7255 | 60.012 | 11.0005 | 24.9139 | 5.7856 | 59.9771 | 0
24.9071 | 50.54 | 59.988 | 43.9996 | 24.9185 | 38.5089 | 59.9835 | 33.0002 | 24.9089 | 27.5761 | 59.976 | 21.9998 | 24.9254 | 17.7255 | 60.012 | 11.0005 | 24.9222 | 5.7856 | 59.9772 | 0
24.9154 | 50.4131 | 59.988 | 43.9996 | 24.9269 | 38.5089 | 59.9835 | 33.0002 | 24.9172 | 27.5761 | 59.976 | 21.9998 | 24.9338 | 17.7255 | 60.012 | 11.0005 | 24.9306 | 5.7856 | 59.9773 | 0
24.9238 | 50.4131 | 59.988 | 43.9996 | 24.9352 | 38.5089 | 59.9835 | 33.0002 | 24.9255 | 27.5761 | 59.976 | 21.9998 | 24.9421 | 17.7255 | 60.012 | 11.0005 | 24.9389 | 5.7856 | 59.9774 | 0
24.9321 | 50.4131 | 59.988 | 43.9996 | 24.9436 | 38.5089 | 59.9835 | 33.0002 | 24.9339 | 27.5761 | 59.976 | 21.9998 | 24.9504 | 17.7255 | 60.012 | 11.0005 | 24.9472 | 5.7856 | 59.9775 | 0
24.9404 | 50.4131 | 59.988 | 43.9996 | 24.9519 | 38.5089 | 59.9835 | 33.0002 | 24.9422 | 27.5761 | 59.976 | 21.9998 | 24.9588 | 17.7255 | 60.012 | 11.0005 | 24.9556 | 5.7856 | 59.9775 | 0
24.9488 | 50.4131 | 59.988 | 43.9996 | 24.9602 | 38.5089 | 59.9835 | 33.0002 | 24.9506 | 27.5761 | 59.976 | 21.9998 | 24.9671 | 17.7255 | 60.012 | 11.0005 | 24.9639 | 5.7856 | 59.9776 | 0
24.9571 | 50.4131 | 59.9881 | 43.9996 | 24.9686 | 38.5089 | 59.9836 | 33.0002 | 24.9589 | 27.5761 | 59.976 | 21.9998 | 24.9754 | 17.7255 | 60.012 | 11.0005 | 24.9723 | 5.7856 | 59.9777 | 0
24.9654 | 50.4131 | 59.9881 | 43.9996 | 24.9769 | 38.5089 | 59.9836 | 33.0002 | 24.9672 | 27.4948 | 59.976 | 21.9998 | 24.9838 | 17.7255 | 60.012 | 11.0005 | 24.9806 | 5.7856 | 59.9778 | 0
24.9738 | 50.4131 | 59.9882 | 43.9996 | 24.9852 | 38.5089 | 59.9836 | 33.0002 | 24.9756 | 27.4948 | 59.976 | 21.9998 | 24.9921 | 17.7255 | 60.012 | 11.0005 | 24.9889 | 5.7856 | 59.9779 | 0
24.9821 | 50.4131 | 59.9882 | 43.9996 | 24.9936 | 38.5089 | 59.9836 | 33.0002 | 24.9839 | 27.4948 | 59.976 | 21.9998 | 25.0004 | 17.7255 | 60.012 | 11.0005 | 24.9973 | 5.7856 | 59.978 | 0
24.9904 | 50.4131 | 59.9882 | 43.9996 | 25.0019 | 38.5089 | 59.9836 | 33.0002 | 24.9922 | 27.4948 | 59.976 | 21.9998 | 25.0088 | 17.7255 | 60.012 | 11.0005 | 25.0056 | 5.7856 | 59.9781 | 0
24.9988 | 50.4131 | 59.9883 | 43.9996 | 25.0103 | 38.5089 | 59.9837 | 33.0002 | 25.0006 | 27.4948 | 59.976 | 21.9998 | 25.0171 | 17.7255 | 60.012 | 11.0005 | 25.0139 | 5.7856 | 59.9782 | 0
25.0071 | 50.4131 | 59.9883 | 43.9996 | 25.0186 | 38.5089 | 59.9837 | 33.0002 | 25.0089 | 27.4948 | 59.976 | 21.9998 | 25.0255 | 17.7255 | 60.012 | 11.0005 | 25.0223 | 5.7853 | 59.9783 | 0
25.0154 | 50.4131 | 59.9884 | 43.9996 | 25.0269 | 38.5089 | 59.9837 | 33.0002 | 25.0172 | 27.4948 | 59.976 | 21.9998 | 25.0338 | 17.7255 | 60.012 | 11.0005 | 25.0306 | 5.7853 | 59.9784 | 0
25.0238 | 50.4131 | 59.9884 | 43.9996 | 25.0352 | 38.5089 | 59.9837 | 33.0002 | 25.0256 | 27.4948 | 59.976 | 21.9998 | 25.0421 | 17.7255 | 60.012 | 11.0005 | 25.0389 | 5.7853 | 59.9785 | 0
25.0321 | 50.4131 | 59.9884 | 43.9996 | 25.0436 | 38.5089 | 59.9837 | 33.0002 | 25.0339 | 27.4948 | 59.9759 | 21.9998 | 25.0504 | 17.7255 | 60.012 | 11.0005 | 25.0473 | 5.7853 | 59.9785 | 0
25.0404 | 50.4131 | 59.9885 | 43.9996 | 25.0519 | 38.5089 | 59.9837 | 33.0002 | 25.0423 | 27.4948 | 59.9759 | 21.9998 | 25.0588 | 17.7255 | 60.012 | 11.0005 | 25.0556 | 5.7853 | 59.9786 | 0
25.0488 | 50.4131 | 59.9885 | 43.9996 | 25.0603 | 38.5089 | 59.9837 | 33.0002 | 25.0506 | 27.4972 | 59.9759 | 21.9998 | 25.0671 | 17.7255 | 60.012 | 11.0005 | 25.0639 | 5.7853 | 59.9787 | 0
25.0571 | 50.4131 | 59.9886 | 43.9996 | 25.0686 | 38.5089 | 59.9838 | 33.0002 | 25.0589 | 27.4972 | 59.9759 | 21.9998 | 25.0754 | 17.7255 | 60.012 | 11.0005 | 25.0723 | 5.7865 | 59.9788 | 0
25.0654 | 50.4131 | 59.9886 | 43.9996 | 25.0769 | 38.5089 | 59.9838 | 33.0002 | 25.0673 | 27.4976 | 59.9758 | 21.9998 | 25.0838 | 17.5771 | 60.012 | 11.0005 | 25.0806 | 5.7865 | 59.9789 | 0
25.0738 | 50.4131 | 59.9887 | 43.9996 | 25.0853 | 38.5089 | 59.9838 | 33.0002 | 25.0756 | 27.4976 | 59.9758 | 21.9998 | 25.0921 | 17.5771 | 60.012 | 11.0005 | 25.089 | 5.7872 | 59.979 | 0
25.0821 | 50.4131 | 59.9887 | 43.9996 | 25.0936 | 38.5089 | 59.9838 | 33.0002 | 25.084 | 27.4956 | 59.9758 | 21.9998 | 25.1004 | 17.5771 | 60.012 | 11.0005 | 25.0973 | 5.7872 | 59.9791 | 0
25.0905 | 50.4131 | 59.9887 | 43.9996 | 25.1019 | 38.5089 | 59.9838 | 33.0002 | 25.0923 | 27.4956 | 59.9758 | 21.9998 | 25.1088 | 17.5771 | 60.012 | 11.0005 | 25.1056 | 5.7872 | 59.9792 | 0
25.0988 | 50.4131 | 59.9888 | 43.9996 | 25.1103 | 38.5089 | 59.9838 | 33.0002 | 25.1006 | 27.4956 | 59.9757 | 21.9998 | 25.1171 | 17.5771 | 60.012 | 11.0005 | 25.114 | 5.7872 | 59.9793 | 0
25.1071 | 50.4131 | 59.9888 | 43.9996 | 25.1186 | 38.5089 | 59.9839 | 33.0002 | 25.1089 | 27.4956 | 59.9757 | 21.9998 | 25.1254 | 17.5771 | 60.012 | 11.0005 | 25.1223 | 5.7872 | 59.9794 | 0
25.1155 | 50.4131 | 59.9889 | 43.9996 | 25.127 | 38.5089 | 59.9839 | 33.0002 | 25.1173 | 27.4956 | 59.9757 | 21.9998 | 25.1338 | 17.5771 | 60.012 | 11.0005 | 25.1306 | 5.7872 | 59.9795 | 0
25.1238 | 50.4131 | 59.9889 | 43.9996 | 25.1353 | 38.5089 | 59.9839 | 33.0002 | 25.1256 | 27.4956 | 59.9757 | 21.9998 | 25.1421 | 17.5771 | 60.012 | 11.0005 | 25.1389 | 5.7871 | 59.9796 | 0
25.1321 | 50.4131 | 59.9889 | 43.9996 | 25.1436 | 38.5089 | 59.9839 | 33.0002 | 25.134 | 27.4956 | 59.9756 | 21.9998 | 25.1504 | 17.5771 | 60.012 | 11.0005 | 25.1473 | 5.7871 | 59.9797 | 0
25.1405 | 50.4131 | 59.989 | 43.9996 | 25.1519 | 38.5089 | 59.9839 | 33.0002 | 25.1423 | 27.4956 | 59.9756 | 21.9998 | 25.1588 | 17.5771 | 60.012 | 11.0005 | 25.1556 | 5.787 | 59.9797 | 0
25.1488 | 50.4131 | 59.989 | 43.9996 | 25.1603 | 38.5089 | 59.9839 | 33.0002 | 25.1506 | 27.4956 | 59.9756 | 21.9998 | 25.1671 | 17.5752 | 60.012 | 11.0005 | 25.164 | 5.787 | 59.9798 | 0
25.1571 | 50.4131 | 59.9891 | 43.9996 | 25.1686 | 38.5089 | 59.984 | 33.0002 | 25.159 | 27.4956 | 59.9756 | 21.9998 | 25.1754 | 17.5752 | 60.012 | 11.0005 | 25.1723 | 5.787 | 59.9799 | 0
25.1655 | 50.4131 | 59.9891 | 43.9996 | 25.177 | 38.5089 | 59.984 | 33.0002 | 25.1673 | 27.4956 | 59.9755 | 21.9998 | 25.1837 | 17.5725 | 60.012 | 11.0005 | 25.1806 | 5.787 | 59.98 | 0
25.1738 | 50.4131 | 59.9892 | 43.9996 | 25.1853 | 38.5089 | 59.984 | 33.0002 | 25.1757 | 27.4956 | 59.9755 | 21.9998 | 25.1921 | 17.5725 | 60.012 | 11.0005 | 25.189 | 5.7863 | 59.9801 | 0
25.1821 | 50.4131 | 59.9892 | 43.9996 | 25.1936 | 38.5089 | 59.984 | 33.0002 | 25.184 | 27.4032 | 59.9755 | 21.9998 | 25.2004 | 17.5725 | 60.012 | 11.0005 | 25.1973 | 5.7863 | 59.9802 | 0
25.1905 | 50.4131 | 59.9892 | 43.9996 | 25.202 | 38.5089 | 59.9839 | 33.0002 | 25.1923 | 27.4032 | 59.9755 | 21.9998 | 25.2087 | 17.5725 | 60.012 | 11.0005 | 25.2056 | 5.7871 | 59.9803 | 0
25.1988 | 50.4131 | 59.9893 | 43.9996 | 25.2103 | 38.5089 | 59.9839 | 33.0002 | 25.2007 | 27.4016 | 59.9754 | 21.9998 | 25.2171 | 17.5725 | 60.012 | 11.0005 | 25.214 | 5.7871 | 59.9804 | 0
25.2071 | 50.4131 | 59.9893 | 43.9996 | 25.2186 | 38.5089 | 59.9838 | 33.0002 | 25.209 | 27.4016 | 59.9754 | 21.9998 | 25.2254 | 17.5725 | 60.012 | 11.0005 | 25.2223 | 5.7871 | 59.9805 | 0
25.2155 | 50.4131 | 59.9894 | 43.9996 | 25.227 | 38.5089 | 59.9838 | 33.0002 | 25.2173 | 27.4016 | 59.9754 | 21.9998 | 25.2337 | 17.5725 | 60.012 | 11.0005 | 25.2307 | 5.7871 | 59.9806 | 0
25.2238 | 50.4131 | 59.9894 | 43.9996 | 25.2353 | 38.5089 | 59.9838 | 33.0002 | 25.2257 | 27.4016 | 59.9754 | 21.9998 | 25.2421 | 17.5725 | 60.012 | 11.0005 | 25.239 | 5.7871 | 59.9807 | 0
25.2321 | 50.4131 | 59.9894 | 43.9996 | 25.2437 | 38.5089 | 59.9837 | 33.0002 | 25.234 | 27.4016 | 59.9753 | 21.9998 | 25.2504 | 17.5725 | 60.012 | 11.0005 | 25.2473 | 5.7871 | 59.9808 | 0
25.2405 | 50.4131 | 59.9895 | 43.9996 | 25.252 | 38.5089 | 59.9837 | 33.0002 | 25.2423 | 27.4016 | 59.9753 | 21.9998 | 25.2587 | 17.5725 | 60.012 | 11.0005 | 25.2556 | 5.7871 | 59.9808 | 0
25.2488 | 50.4131 | 59.9895 | 43.9996 | 25.2603 | 38.5089 | 59.9836 | 33.0002 | 25.2507 | 27.4026 | 59.9753 | 21.9998 | 25.2671 | 17.5725 | 60.012 | 11.0005 | 25.264 | 5.7871 | 59.9809 | 0
25.2572 | 50.4131 | 59.9896 | 43.9996 | 25.2686 | 38.5089 | 59.9836 | 33.0002 | 25.259 | 27.4026 | 59.9753 | 21.9998 | 25.2754 | 17.5725 | 60.012 | 11.0005 | 25.2723 | 5.7871 | 59.981 | 0
25.2655 | 50.4131 | 59.9896 | 43.9996 | 25.277 | 38.5089 | 59.9835 | 33.0002 | 25.2673 | 27.4026 | 59.9752 | 21.9998 | 25.2837 | 17.5725 | 60.012 | 11.0005 | 25.2806 | 5.7871 | 59.9811 | 0
25.2738 | 50.4131 | 59.9897 | 43.9996 | 25.2853 | 38.5089 | 59.9835 | 33.0002 | 25.2757 | 27.4026 | 59.9752 | 21.9998 | 25.2921 | 17.5725 | 60.012 | 11.0005 | 25.289 | 5.7872 | 59.9812 | 0
25.2822 | 50.4131 | 59.9897 | 43.9996 | 25.2937 | 38.5089 | 59.9835 | 33.0002 | 25.284 | 27.4013 | 59.9752 | 21.9998 | 25.3004 | 17.5725 | 60.012 | 11.0005 | 25.2973 | 5.7872 | 59.9813 | 0
25.2905 | 50.4131 | 59.9897 | 43.9996 | 25.302 | 38.5122 | 59.9834 | 33.0002 | 25.2924 | 27.4013 | 59.9752 | 21.9998 | 25.3087 | 17.5725 | 60.012 | 11.0005 | 25.3057 | 5.7872 | 59.9814 | 0
25.2988 | 50.4131 | 59.9898 | 43.9996 | 25.3103 | 38.5122 | 59.9834 | 33.0002 | 25.3007 | 27.4013 | 59.9751 | 21.9998 | 25.317 | 17.5725 | 60.012 | 11.0005 | 25.314 | 5.7872 | 59.9815 | 0
25.3072 | 50.4131 | 59.9898 | 43.9996 | 25.3187 | 38.4287 | 59.9833 | 33.0002 | 25.309 | 27.4013 | 59.9751 | 21.9998 | 25.3254 | 17.5725 | 60.012 | 11.0005 | 25.3223 | 5.7872 | 59.9816 | 0
25.3155 | 50.4131 | 59.9899 | 43.9996 | 25.327 | 38.4287 | 59.9833 | 33.0002 | 25.3174 | 27.4013 | 59.9751 | 21.9998 | 25.3337 | 17.5725 | 60.012 | 11.0005 | 25.3307 | 5.7872 | 59.9817 | 0
25.3238 | 50.4131 | 59.9899 | 43.9996 | 25.3353 | 38.4287 | 59.9833 | 33.0002 | 25.3257 | 27.4013 | 59.9751 | 21.9998 | 25.342 | 17.5725 | 60.012 | 11.0005 | 25.339 | 5.7872 | 59.9818 | 0
25.3322 | 50.4131 | 59.9899 | 43.9996 | 25.3437 | 38.4287 | 59.9832 | 33.0002 | 25.334 | 27.3992 | 59.975 | 21.9998 | 25.3504 | 17.5725 | 60.012 | 11.0005 | 25.3474 | 5.7872 | 59.9819 | 0
25.3405 | 50.4131 | 59.99 | 43.9996 | 25.352 | 38.4287 | 59.9832 | 33.0002 | 25.3424 | 27.3992 | 59.975 | 21.9998 | 25.3587 | 17.5725 | 60.012 | 11.0005 | 25.3557 | 5.6519 | 59.9819 | 0
25.3488 | 50.4131 | 59.99 | 43.9996 | 25.3604 | 38.4287 | 59.9831 | 33.0002 | 25.3507 | 27.3992 | 59.975 | 21.9998 | 25.367 | 17.5725 | 60.012 | 11.0005 | 25.364 | 5.6519 | 59.982 | 0
25.3572 | 50.4131 | 59.9901 | 43.9996 | 25.3687 | 38.4265 | 59.9831 | 33.0002 | 25.359 | 27.3992 | 59.975 | 21.9998 | 25.3754 | 17.5725 | 60.012 | 11.0005 | 25.3723 | 5.6519 | 59.9821 | 0
25.3655 | 50.4131 | 59.9901 | 43.9996 | 25.377 | 38.4265 | 59.983 | 33.0002 | 25.3674 | 27.3992 | 59.9749 | 21.9998 | 25.3837 | 17.5725 | 60.012 | 11.0005 | 25.3807 | 5.6519 | 59.9822 | 0
25.3738 | 50.4131 | 59.9902 | 43.9996 | 25.3853 | 38.4277 | 59.983 | 33.0002 | 25.3757 | 27.3992 | 59.9749 | 21.9998 | 25.392 | 17.5725 | 60.012 | 11.0005 | 25.389 | 5.6519 | 59.9823 | 0
25.3822 | 50.4131 | 59.9902 | 43.9996 | 25.3937 | 38.4277 | 59.983 | 33.0002 | 25.3841 | 27.3992 | 59.9749 | 21.9998 | 25.4004 | 17.5725 | 60.012 | 11.0005 | 25.3973 | 5.6519 | 59.9824 | 0
25.3905 | 50.4131 | 59.9902 | 43.9996 | 25.402 | 38.4267 | 59.9829 | 33.0002 | 25.3924 | 27.3992 | 59.9749 | 21.9998 | 25.4087 | 17.5725 | 60.012 | 11.0005 | 25.4057 | 5.4842 | 59.9825 | 0
25.3988 | 50.4131 | 59.9903 | 43.9996 | 25.4103 | 38.4267 | 59.9829 | 33.0002 | 25.4007 | 27.3992 | 59.9748 | 21.9998 | 25.417 | 17.5725 | 60.012 | 11.0005 | 25.414 | 5.4842 | 59.9826 | 0
25.4072 | 50.4131 | 59.9903 | 43.9996 | 25.4187 | 38.4267 | 59.9828 | 33.0002 | 25.4091 | 27.3992 | 59.9748 | 21.9998 | 25.4254 | 17.5725 | 60.012 | 11.0005 | 25.4224 | 5.4842 | 59.9827 | 0
25.4155 | 50.4131 | 59.9904 | 43.9996 | 25.427 | 38.4267 | 59.9828 | 33.0002 | 25.4174 | 27.3218 | 59.9748 | 21.9998 | 25.4337 | 17.5725 | 60.012 | 11.0005 | 25.4307 | 5.4842 | 59.9828 | 0
25.4239 | 50.4131 | 59.9904 | 43.9996 | 25.4354 | 38.4239 | 59.9828 | 33.0002 | 25.4258 | 27.3218 | 59.9748 | 21.9998 | 25.442 | 17.5725 | 60.012 | 11.0005 | 25.439 | 5.4842 | 59.9829 | 0
25.4322 | 50.4131 | 59.9904 | 43.9996 | 25.4437 | 38.4239 | 59.9827 | 33.0002 | 25.4341 | 27.3218 | 59.9747 | 21.9998 | 25.4503 | 17.5725 | 60.012 | 11.0005 | 25.4474 | 5.4842 | 59.983 | 0
25.4405 | 50.4131 | 59.9905 | 43.9996 | 25.452 | 38.423 | 59.9827 | 33.0002 | 25.4424 | 27.3218 | 59.9747 | 21.9998 | 25.4587 | 17.5725 | 60.012 | 11.0005 | 25.4557 | 5.4842 | 59.983 | 0
25.4489 | 50.4131 | 59.9905 | 43.9996 | 25.4604 | 38.423 | 59.9826 | 33.0002 | 25.4507 | 27.3221 | 59.9747 | 21.9998 | 25.467 | 17.5725 | 60.012 | 11.0005 | 25.4641 | 5.4842 | 59.9831 | 0
25.4572 | 50.4131 | 59.9906 | 43.9996 | 25.4687 | 38.3743 | 59.9826 | 33.0002 | 25.4591 | 27.3221 | 59.9747 | 21.9998 | 25.4753 | 17.5725 | 60.012 | 11.0005 | 25.4724 | 5.4842 | 59.9832 | 0
25.4655 | 50.4131 | 59.9906 | 43.9996 | 25.477 | 38.3743 | 59.9825 | 33.0002 | 25.4674 | 27.3221 | 59.9746 | 21.9998 | 25.4837 | 17.5725 | 60.012 | 11.0005 | 25.4807 | 5.4842 | 59.9833 | 0
25.4739 | 50.4131 | 59.9907 | 43.9996 | 25.4854 | 38.3325 | 59.9825 | 33.0002 | 25.4758 | 27.3221 | 59.9746 | 21.9998 | 25.492 | 17.5725 | 60.012 | 11.0005 | 25.489 | 5.4842 | 59.9834 | 0
25.4822 | 50.4131 | 59.9907 | 43.9996 | 25.4937 | 38.3325 | 59.9825 | 33.0002 | 25.4841 | 27.3246 | 59.9746 | 21.9998 | 25.5003 | 17.5725 | 60.012 | 11.0005 | 25.4974 | 5.4842 | 59.9835 | 0
25.4905 | 50.4131 | 59.9907 | 43.9996 | 25.502 | 38.3299 | 59.9824 | 33.0002 | 25.4924 | 27.3246 | 59.9746 | 21.9998 | 25.5087 | 17.5725 | 60.012 | 11.0005 | 25.5057 | 5.4842 | 59.9836 | 0
25.4989 | 50.4131 | 59.9908 | 43.9996 | 25.5104 | 38.3299 | 59.9824 | 33.0002 | 25.5008 | 27.3246 | 59.9745 | 21.9998 | 25.517 | 17.5725 | 60.012 | 11.0005 | 25.5141 | 5.4842 | 59.9837 | 0
25.5072 | 50.4131 | 59.9908 | 43.9996 | 25.5187 | 38.3299 | 59.9823 | 33.0002 | 25.5091 | 27.3246 | 59.9745 | 21.9998 | 25.5254 | 17.5725 | 60.012 | 11.0005 | 25.5224 | 5.4842 | 59.9838 | 0
25.5155 | 50.4131 | 59.9909 | 43.9996 | 25.527 | 38.3299 | 59.9823 | 33.0002 | 25.5175 | 27.3246 | 59.9745 | 21.9998 | 25.5337 | 17.5725 | 60.012 | 11.0005 | 25.5307 | 5.4842 | 59.9839 | 0
25.5239 | 50.4131 | 59.9909 | 43.9996 | 25.5354 | 38.3329 | 59.9823 | 33.0002 | 25.5258 | 27.3246 | 59.9745 | 21.9998 | 25.542 | 17.5725 | 60.012 | 11.0005 | 25.5391 | 5.4842 | 59.984 | 0
25.5322 | 50.4131 | 59.9909 | 43.9996 | 25.5437 | 38.3329 | 59.9822 | 33.0002 | 25.5341 | 27.3256 | 59.9744 | 21.9998 | 25.5504 | 17.5725 | 60.012 | 11.0005 | 25.5474 | 5.4842 | 59.9841 | 0
25.5405 | 50.4131 | 59.991 | 43.9996 | 25.552 | 38.3365 | 59.9822 | 33.0002 | 25.5424 | 27.3256 | 59.9744 | 21.9998 | 25.5587 | 17.5725 | 60.012 | 11.0005 | 25.5557 | 5.4842 | 59.9841 | 0
25.5489 | 50.3149 | 59.991 | 43.9996 | 25.5604 | 38.3365 | 59.9821 | 33.0002 | 25.5508 | 27.3256 | 59.9744 | 21.9998 | 25.567 | 17.5725 | 60.012 | 11.0005 | 25.5641 | 5.4842 | 59.9842 | 0
25.5572 | 50.3149 | 59.9911 | 43.9996 | 25.5687 | 38.342 | 59.9821 | 33.0002 | 25.5591 | 27.3256 | 59.9744 | 21.9998 | 25.5753 | 17.5725 | 60.012 | 11.0005 | 25.5724 | 5.4842 | 59.9843 | 0
25.5656 | 50.3106 | 59.9911 | 43.9996 | 25.5771 | 38.342 | 59.982 | 33.0002 | 25.5675 | 27.3256 | 59.9743 | 21.9998 | 25.5837 | 17.5725 | 60.012 | 11.0005 | 25.5807 | 5.4842 | 59.9844 | 0
25.5739 | 50.3106 | 59.9912 | 43.9996 | 25.5854 | 38.342 | 59.982 | 33.0002 | 25.5758 | 27.3256 | 59.9743 | 21.9998 | 25.592 | 17.5725 | 60.012 | 11.0005 | 25.5891 | 5.4842 | 59.9845 | 0
25.5822 | 50.3106 | 59.9912 | 43.9996 | 25.5937 | 38.342 | 59.982 | 33.0002 | 25.5841 | 27.2705 | 59.9743 | 21.9998 | 25.6003 | 17.5725 | 60.012 | 11.0005 | 25.5974 | 5.4842 | 59.9846 | 0
25.5906 | 50.3106 | 59.9912 | 43.9996 | 25.6021 | 38.3402 | 59.9819 | 33.0002 | 25.5925 | 27.2705 | 59.9743 | 21.9998 | 25.6087 | 17.5725 | 60.012 | 11.0005 | 25.6057 | 5.4842 | 59.9847 | 0
25.5989 | 50.3106 | 59.9913 | 43.9996 | 25.6104 | 38.3402 | 59.9819 | 33.0002 | 25.6008 | 27.2705 | 59.9742 | 21.9998 | 25.617 | 17.5725 | 60.012 | 11.0005 | 25.6141 | 5.4842 | 59.9848 | 0
25.6072 | 50.3106 | 59.9913 | 43.9996 | 25.6187 | 38.3396 | 59.9818 | 33.0002 | 25.6092 | 27.2705 | 59.9742 | 21.9998 | 25.6253 | 17.5725 | 60.012 | 11.0005 | 25.6224 | 5.4842 | 59.9849 | 0
25.6156 | 50.3083 | 59.9914 | 43.9996 | 25.6271 | 38.3396 | 59.9818 | 33.0002 | 25.6175 | 27.2705 | 59.9742 | 21.9998 | 25.6337 | 17.5716 | 60.012 | 11.0005 | 25.6308 | 5.4842 | 59.985 | 0
25.6239 | 50.3083 | 59.9914 | 43.9996 | 25.6354 | 38.3396 | 59.9818 | 33.0002 | 25.6258 | 27.2705 | 59.9742 | 21.9998 | 25.642 | 17.5716 | 60.012 | 11.0005 | 25.6391 | 5.4842 | 59.9851 | 0
25.6322 | 50.3083 | 59.9914 | 43.9996 | 25.6437 | 38.3396 | 59.9817 | 33.0002 | 25.6342 | 27.2705 | 59.9741 | 21.9998 | 25.6503 | 17.5716 | 60.012 | 11.0005 | 25.6474 | 5.4842 | 59.9852 | 0
25.6406 | 50.3083 | 59.9915 | 43.9996 | 25.6521 | 38.3371 | 59.9817 | 33.0002 | 25.6425 | 27.2705 | 59.9741 | 21.9998 | 25.6587 | 17.5716 | 60.012 | 11.0005 | 25.6558 | 5.4842 | 59.9852 | 0
25.6489 | 50.3083 | 59.9915 | 43.9996 | 25.6604 | 38.3371 | 59.9816 | 33.0002 | 25.6508 | 27.2694 | 59.9741 | 21.9998 | 25.667 | 17.4755 | 60.012 | 11.0005 | 25.6641 | 5.4842 | 59.9853 | 0
25.6572 | 50.3083 | 59.9916 | 43.9996 | 25.6687 | 38.3361 | 59.9816 | 33.0002 | 25.6592 | 27.2694 | 59.9741 | 21.9998 | 25.6753 | 17.4755 | 60.012 | 11.0005 | 25.6724 | 5.4842 | 59.9854 | 0
25.6656 | 50.3083 | 59.9916 | 43.9996 | 25.6771 | 38.3361 | 59.9815 | 33.0002 | 25.6675 | 27.2694 | 59.974 | 21.9998 | 25.6837 | 17.4743 | 60.012 | 11.0005 | 25.6808 | 5.4842 | 59.9855 | 0
25.6739 | 50.3083 | 59.9917 | 43.9996 | 25.6854 | 38.3361 | 59.9815 | 33.0002 | 25.6758 | 27.2694 | 59.974 | 21.9998 | 25.692 | 17.4743 | 60.012 | 11.0005 | 25.6891 | 5.4842 | 59.9856 | 0
25.6822 | 50.3083 | 59.9917 | 43.9996 | 25.6937 | 38.3361 | 59.9815 | 33.0002 | 25.6842 | 27.2677 | 59.974 | 21.9998 | 25.7003 | 17.4743 | 60.012 | 11.0005 | 25.6974 | 5.4842 | 59.9857 | 0
25.6906 | 50.3083 | 59.9917 | 43.9996 | 25.7021 | 38.3036 | 59.9814 | 33.0002 | 25.6925 | 27.2677 | 59.974 | 21.9998 | 25.7086 | 17.4743 | 60.012 | 11.0005 | 25.7058 | 5.4842 | 59.9858 | 0
25.6989 | 50.2665 | 59.9918 | 43.9996 | 25.7104 | 38.3036 | 59.9814 | 33.0002 | 25.7008 | 27.2677 | 59.9739 | 21.9998 | 25.717 | 17.4743 | 60.012 | 11.0005 | 25.7141 | 5.4842 | 59.9859 | 0
25.7072 | 50.2665 | 59.9918 | 43.9996 | 25.7188 | 38.259 | 59.9813 | 33.0002 | 25.7092 | 27.2677 | 59.9739 | 21.9998 | 25.7253 | 17.4743 | 60.012 | 11.0005 | 25.7224 | 5.4842 | 59.986 | 0
25.7156 | 50.2665 | 59.9919 | 43.9996 | 25.7271 | 38.259 | 59.9813 | 33.0002 | 25.7175 | 27.2696 | 59.9739 | 21.9998 | 25.7336 | 17.4743 | 60.012 | 11.0005 | 25.7308 | 5.4842 | 59.986 | 0
25.7239 | 50.2665 | 59.9919 | 43.9996 | 25.7354 | 38.259 | 59.9813 | 33.0002 | 25.7259 | 27.2696 | 59.9739 | 21.9998 | 25.742 | 17.4743 | 60.012 | 11.0005 | 25.7391 | 5.4841 | 59.9861 | 0
25.7322 | 50.2665 | 59.9919 | 43.9996 | 25.7437 | 38.259 | 59.9812 | 33.0002 | 25.7342 | 27.2696 | 59.9738 | 21.9998 | 25.7503 | 17.4743 | 60.012 | 11.0005 | 25.7474 | 5.4841 | 59.9862 | 0
25.7406 | 50.2665 | 59.992 | 43.9996 | 25.7521 | 38.2517 | 59.9812 | 33.0002 | 25.7425 | 27.2696 | 59.9738 | 21.9998 | 25.7586 | 17.4743 | 60.012 | 11.0005 | 25.7558 | 5.4842 | 59.9863 | 0
25.7489 | 50.2665 | 59.992 | 43.9996 | 25.7604 | 38.2517 | 59.9811 | 33.0002 | 25.7509 | 27.2721 | 59.9738 | 21.9998 | 25.767 | 17.4743 | 60.012 | 11.0005 | 25.7641 | 5.4842 | 59.9863 | 0
25.7572 | 50.2665 | 59.9921 | 43.9996 | 25.7688 | 38.1867 | 59.9811 | 33.0002 | 25.7592 | 27.2721 | 59.9738 | 21.9998 | 25.7753 | 17.4743 | 60.012 | 11.0005 | 25.7725 | 5.4842 | 59.9864 | 0
25.7656 | 50.2665 | 59.9921 | 43.9996 | 25.7771 | 38.1867 | 59.981 | 33.0002 | 25.7675 | 27.2721 | 59.9737 | 21.9998 | 25.7836 | 17.4743 | 60.012 | 11.0005 | 25.7808 | 5.4842 | 59.9865 | 0
25.7739 | 50.2665 | 59.9922 | 43.9996 | 25.7854 | 38.186 | 59.981 | 33.0002 | 25.7759 | 27.2721 | 59.9737 | 21.9998 | 25.792 | 17.4743 | 60.012 | 11.0005 | 25.7891 | 5.4836 | 59.9865 | 0
25.7823 | 50.2653 | 59.9922 | 43.9996 | 25.7938 | 38.186 | 59.981 | 33.0002 | 25.7842 | 27.2745 | 59.9737 | 21.9998 | 25.8003 | 17.4743 | 60.012 | 11.0005 | 25.7975 | 5.4836 | 59.9866 | 0
25.7906 | 50.2653 | 59.9922 | 43.9996 | 25.8021 | 38.186 | 59.9809 | 33.0002 | 25.7925 | 27.2745 | 59.9737 | 21.9998 | 25.8086 | 17.4743 | 60.012 | 11.0005 | 25.8058 | 5.4836 | 59.9867 | 0
25.7989 | 50.2669 | 59.9923 | 43.9996 | 25.8104 | 38.186 | 59.9809 | 33.0002 | 25.8009 | 27.2745 | 59.9736 | 21.9998 | 25.817 | 17.4743 | 60.012 | 11.0005 | 25.8141 | 5.4836 | 59.9867 | 0
25.8073 | 50.2669 | 59.9923 | 43.9996 | 25.8188 | 38.186 | 59.9808 | 33.0002 | 25.8092 | 27.2745 | 59.9736 | 21.9998 | 25.8253 | 17.4743 | 60.012 | 11.0005 | 25.8224 | 5.4836 | 59.9868 | 0
25.8156 | 50.2684 | 59.9924 | 43.9996 | 25.8271 | 38.186 | 59.9808 | 33.0002 | 25.8176 | 27.2726 | 59.9736 | 21.9998 | 25.8336 | 17.4743 | 60.012 | 11.0005 | 25.8308 | 5.4836 | 59.9869 | 0
25.8239 | 50.2684 | 59.9924 | 43.9996 | 25.8354 | 38.186 | 59.9808 | 33.0002 | 25.8259 | 27.2726 | 59.9736 | 21.9998 | 25.8419 | 17.4743 | 60.012 | 11.0005 | 25.8391 | 5.4836 | 59.9869 | 0
25.8323 | 50.2684 | 59.9924 | 43.9996 | 25.8438 | 38.186 | 59.9807 | 33.0002 | 25.8342 | 27.2695 | 59.9735 | 21.9998 | 25.8503 | 17.4743 | 60.012 | 11.0005 | 25.8475 | 5.4836 | 59.987 | 0
25.8406 | 50.2684 | 59.9925 | 43.9996 | 25.8521 | 38.1892 | 59.9807 | 33.0002 | 25.8426 | 27.2695 | 59.9735 | 21.9998 | 25.8586 | 17.4743 | 60.012 | 11.0005 | 25.8558 | 5.4836 | 59.9871 | 0
25.8489 | 50.2684 | 59.9925 | 43.9996 | 25.8604 | 38.1892 | 59.9806 | 33.0002 | 25.8509 | 27.2695 | 59.9735 | 21.9998 | 25.8669 | 17.4743 | 60.0119 | 11.0005 | 25.8641 | 5.4836 | 59.9871 | 0
25.8573 | 50.2684 | 59.9926 | 43.9996 | 25.8688 | 38.1892 | 59.9806 | 33.0002 | 25.8593 | 27.2695 | 59.9735 | 21.9998 | 25.8753 | 17.4743 | 60.0119 | 11.0005 | 25.8725 | 5.3491 | 59.9872 | 0
25.8656 | 50.2684 | 59.9926 | 43.9996 | 25.8771 | 38.1892 | 59.9805 | 33.0002 | 25.8676 | 27.2672 | 59.9734 | 21.9998 | 25.8836 | 17.4743 | 60.0119 | 11.0005 | 25.8808 | 5.3491 | 59.9873 | 0
25.8739 | 50.2684 | 59.9927 | 43.9996 | 25.8855 | 38.1892 | 59.9805 | 33.0002 | 25.8759 | 27.2672 | 59.9734 | 21.9998 | 25.8919 | 17.4743 | 60.0119 | 11.0005 | 25.8891 | 5.3499 | 59.9873 | 0
25.8823 | 50.2684 | 59.9927 | 43.9996 | 25.8938 | 38.1892 | 59.9805 | 33.0002 | 25.8842 | 27.2672 | 59.9734 | 21.9998 | 25.9003 | 17.4743 | 60.0119 | 11.0005 | 25.8975 | 5.3499 | 59.9874 | 0
25.8906 | 50.2684 | 59.9927 | 43.9996 | 25.9021 | 38.1889 | 59.9804 | 33.0002 | 25.8926 | 27.2672 | 59.9734 | 21.9998 | 25.9086 | 17.4743 | 60.0119 | 11.0005 | 25.9058 | 5.3499 | 59.9874 | 0
25.8989 | 50.2679 | 59.9928 | 43.9996 | 25.9105 | 38.1889 | 59.9804 | 33.0002 | 25.9009 | 27.2653 | 59.9733 | 21.9998 | 25.9169 | 17.4743 | 60.0118 | 11.0005 | 25.9142 | 5.3499 | 59.9875 | 0
25.9073 | 50.2679 | 59.9928 | 43.9996 | 25.9188 | 38.1889 | 59.9803 | 33.0002 | 25.9093 | 27.2653 | 59.9733 | 21.9998 | 25.9253 | 17.4743 | 60.0118 | 11.0005 | 25.9225 | 5.3499 | 59.9876 | 0
25.9156 | 50.2701 | 59.9929 | 43.9996 | 25.9271 | 38.1889 | 59.9803 | 33.0002 | 25.9176 | 27.1994 | 59.9733 | 21.9998 | 25.9336 | 17.4743 | 60.0118 | 11.0005 | 25.9308 | 5.3499 | 59.9877 | 0
25.9239 | 50.2701 | 59.9929 | 43.9996 | 25.9355 | 38.1889 | 59.9803 | 33.0002 | 25.9259 | 27.1994 | 59.9733 | 21.9998 | 25.9419 | 17.4743 | 60.0118 | 11.0005 | 25.9391 | 5.3499 | 59.9877 | 0
25.9323 | 50.2701 | 59.9929 | 43.9996 | 25.9438 | 38.1889 | 59.9802 | 33.0002 | 25.9343 | 27.2007 | 59.9732 | 21.9998 | 25.9503 | 17.4735 | 60.0118 | 11.0005 | 25.9475 | 5.3499 | 59.9878 | 0
25.9406 | 50.2701 | 59.993 | 43.9996 | 25.9521 | 38.1884 | 59.9802 | 33.0002 | 25.9426 | 27.2007 | 59.9732 | 21.9998 | 25.9586 | 17.4735 | 60.0118 | 11.0005 | 25.9558 | 5.3499 | 59.9879 | 0
25.9489 | 50.2654 | 59.993 | 43.9996 | 25.9605 | 38.1884 | 59.9801 | 33.0002 | 25.951 | 27.2007 | 59.9732 | 21.9998 | 25.9669 | 17.4711 | 60.0117 | 11.0005 | 25.9641 | 5.3499 | 59.9879 | 0
25.9573 | 50.2654 | 59.993 | 43.9996 | 25.9688 | 38.1872 | 59.9801 | 33.0002 | 25.9593 | 27.2007 | 59.9732 | 21.9998 | 25.9753 | 17.4711 | 60.0117 | 11.0005 | 25.9725 | 5.3499 | 59.988 | 0
25.9656 | 50.2654 | 59.993 | 43.9996 | 25.9771 | 38.1872 | 59.98 | 33.0002 | 25.9676 | 27.2007 | 59.9731 | 21.9998 | 25.9836 | 17.4711 | 60.0117 | 11.0005 | 25.9808 | 5.3499 | 59.9881 | 0
25.9739 | 50.2654 | 59.993 | 43.9996 | 25.9855 | 38.1872 | 59.98 | 33.0002 | 25.976 | 27.2007 | 59.9731 | 21.9998 | 25.9919 | 17.4711 | 60.0117 | 11.0005 | 25.9892 | 5.3499 | 59.9881 | 0
25.9823 | 50.2654 | 59.993 | 43.9996 | 25.9938 | 38.1872 | 59.98 | 33.0002 | 25.9843 | 27.2007 | 59.9731 | 21.9998 | 26.0002 | 17.4711 | 60.0117 | 11.0005 | 25.9975 | 5.3499 | 59.9882 | 0
25.9906 | 50.2654 | 59.993 | 43.9996 | 26.0022 | 38.1872 | 59.9799 | 33.0002 | 25.9926 | 27.2007 | 59.9731 | 21.9998 | 26.0086 | 17.4711 | 60.0117 | 11.0005 | 26.0058 | 5.3499 | 59.9883 | 0
25.9989 | 50.1597 | 59.9929 | 43.9996 | 26.0105 | 38.1872 | 59.9799 | 33.0002 | 26.001 | 27.2007 | 59.973 | 21.9998 | 26.0169 | 17.4711 | 60.0116 | 11.0005 | 26.0142 | 5.3499 | 59.9883 | 0
26.0073 | 50.1597 | 59.9929 | 43.9996 | 26.0188 | 38.1484 | 59.9798 | 33.0002 | 26.0093 | 27.2007 | 59.973 | 21.9998 | 26.0253 | 17.4711 | 60.0116 | 11.0005 | 26.0225 | 5.3505 | 59.9884 | 0
26.0156 | 50.1597 | 59.9929 | 43.9996 | 26.0272 | 38.1484 | 59.9798 | 33.0002 | 26.0176 | 27.2007 | 59.973 | 21.9998 | 26.0336 | 17.4711 | 60.0116 | 11.0005 | 26.0308 | 5.3505 | 59.9885 | 0
26.0239 | 50.1597 | 59.9929 | 43.9996 | 26.0355 | 38.1482 | 59.9798 | 33.0002 | 26.026 | 27.2007 | 59.9729 | 21.9998 | 26.0419 | 17.4711 | 60.0116 | 11.0005 | 26.0392 | 5.3505 | 59.9885 | 0
26.0323 | 50.1617 | 59.9929 | 43.9996 | 26.0439 | 38.1482 | 59.9797 | 33.0002 | 26.0343 | 27.2007 | 59.9729 | 21.9998 | 26.0503 | 17.4711 | 60.0116 | 11.0005 | 26.0475 | 5.3505 | 59.9886 | 0
26.0406 | 50.1617 | 59.9929 | 43.9996 | 26.0522 | 38.1482 | 59.9797 | 33.0002 | 26.0427 | 27.2007 | 59.9728 | 21.9998 | 26.0586 | 17.4711 | 60.0116 | 11.0005 | 26.0558 | 5.3505 | 59.9887 | 0
26.049 | 50.1617 | 59.9929 | 43.9996 | 26.0605 | 38.1482 | 59.9796 | 33.0002 | 26.051 | 27.2007 | 59.9728 | 21.9998 | 26.0669 | 17.4711 | 60.0115 | 11.0005 | 26.0642 | 5.3505 | 59.9887 | 0
26.0573 | 50.1617 | 59.9929 | 43.9996 | 26.0688 | 38.1494 | 59.9796 | 33.0002 | 26.0593 | 27.2007 | 59.9728 | 21.9998 | 26.0753 | 17.4711 | 60.0115 | 11.0005 | 26.0725 | 5.3505 | 59.9888 | 0
26.0656 | 50.1617 | 59.9929 | 43.9996 | 26.0772 | 38.1494 | 59.9795 | 33.0002 | 26.0677 | 27.2007 | 59.9727 | 21.9998 | 26.0836 | 17.4711 | 60.0115 | 11.0005 | 26.0808 | 5.3505 | 59.9889 | 0
26.0739 | 50.1617 | 59.9929 | 43.9996 | 26.0855 | 38.1534 | 59.9795 | 33.0002 | 26.076 | 27.2007 | 59.9727 | 21.9998 | 26.0919 | 17.4711 | 60.0115 | 11.0005 | 26.0892 | 5.3505 | 59.9889 | 0
26.0823 | 50.1079 | 59.9929 | 43.9996 | 26.0938 | 38.1534 | 59.9795 | 33.0002 | 26.0844 | 27.2007 | 59.9726 | 21.9998 | 26.1003 | 17.4711 | 60.0115 | 11.0005 | 26.0975 | 5.3505 | 59.989 | 0
26.0906 | 50.1079 | 59.9929 | 43.9996 | 26.1022 | 38.1534 | 59.9794 | 33.0002 | 26.0927 | 27.2007 | 59.9726 | 21.9998 | 26.1086 | 17.4711 | 60.0115 | 11.0005 | 26.1058 | 5.3505 | 59.9891 | 0
26.099 | 50.1098 | 59.9928 | 43.9996 | 26.1105 | 38.1534 | 59.9794 | 33.0002 | 26.101 | 27.1997 | 59.9725 | 21.9998 | 26.1169 | 17.4705 | 60.0114 | 11.0005 | 26.1142 | 5.3505 | 59.9891 | 0
26.1073 | 50.1098 | 59.9928 | 43.9996 | 26.1189 | 38.1119 | 59.9793 | 33.0002 | 26.1094 | 27.1997 | 59.9725 | 21.9998 | 26.1252 | 17.4705 | 60.0114 | 11.0005 | 26.1225 | 5.3505 | 59.9892 | 0
26.1156 | 50.1098 | 59.9928 | 43.9996 | 26.1272 | 38.1119 | 59.9793 | 33.0002 | 26.1177 | 27.1997 | 59.9725 | 21.9998 | 26.1336 | 17.4703 | 60.0114 | 11.0005 | 26.1309 | 5.3505 | 59.9893 | 0
26.1239 | 50.1098 | 59.9928 | 43.9996 | 26.1355 | 38.1137 | 59.9793 | 33.0002 | 26.126 | 27.1997 | 59.9724 | 21.9998 | 26.1419 | 17.4703 | 60.0114 | 11.0005 | 26.1392 | 5.3505 | 59.9893 | 0
26.1323 | 50.101 | 59.9928 | 43.9996 | 26.1439 | 38.1137 | 59.9792 | 33.0002 | 26.1344 | 27.1997 | 59.9724 | 21.9998 | 26.1502 | 17.4703 | 60.0114 | 11.0005 | 26.1475 | 5.3505 | 59.9894 | 0
26.1406 | 50.101 | 59.9928 | 43.9996 | 26.1522 | 38.1137 | 59.9792 | 33.0002 | 26.1427 | 27.1997 | 59.9723 | 21.9998 | 26.1586 | 17.4703 | 60.0114 | 11.0005 | 26.1559 | 5.3505 | 59.9895 | 0
26.149 | 50.1035 | 59.9928 | 43.9996 | 26.1606 | 38.1137 | 59.9791 | 33.0002 | 26.1511 | 27.1997 | 59.9723 | 21.9998 | 26.1669 | 17.4703 | 60.0113 | 11.0005 | 26.1642 | 5.3505 | 59.9895 | 0
26.1573 | 50.1035 | 59.9928 | 43.9996 | 26.1689 | 38.1137 | 59.9791 | 33.0002 | 26.1594 | 27.1997 | 59.9723 | 21.9998 | 26.1752 | 17.4703 | 60.0113 | 11.0005 | 26.1725 | 5.3505 | 59.9896 | 0
26.1656 | 50.1035 | 59.9928 | 43.9996 | 26.1772 | 38.1137 | 59.979 | 33.0002 | 26.1677 | 27.1082 | 59.9722 | 21.9998 | 26.1836 | 17.4713 | 60.0113 | 11.0005 | 26.1809 | 5.3505 | 59.9897 | 0
26.174 | 50.1035 | 59.9928 | 43.9996 | 26.1855 | 38.0706 | 59.979 | 33.0002 | 26.1761 | 27.1082 | 59.9722 | 21.9998 | 26.1919 | 17.4713 | 60.0113 | 11.0005 | 26.1892 | 5.3505 | 59.9897 | 0
26.1823 | 50.1035 | 59.9928 | 43.9996 | 26.1939 | 38.0706 | 59.979 | 33.0002 | 26.1844 | 27.1082 | 59.9721 | 21.9998 | 26.2002 | 17.4713 | 60.0113 | 11.0005 | 26.1975 | 5.3505 | 59.9898 | 0
26.1906 | 50.1035 | 59.9928 | 43.9996 | 26.2022 | 38.0706 | 59.979 | 33.0002 | 26.1927 | 27.1082 | 59.9721 | 21.9998 | 26.2086 | 17.4713 | 60.0113 | 11.0005 | 26.2059 | 5.3505 | 59.9899 | 0
26.199 | 50.1035 | 59.9927 | 43.9996 | 26.2105 | 38.0706 | 59.979 | 33.0002 | 26.2011 | 27.1082 | 59.972 | 21.9998 | 26.2169 | 17.3405 | 60.0112 | 11.0005 | 26.2142 | 5.3505 | 59.9899 | 0
26.2073 | 50.1035 | 59.9927 | 43.9996 | 26.2189 | 38.0706 | 59.979 | 33.0002 | 26.2094 | 27.1082 | 59.972 | 21.9998 | 26.2252 | 17.3405 | 60.0112 | 11.0005 | 26.2225 | 5.3505 | 59.99 | 0
26.2156 | 50.1035 | 59.9927 | 43.9996 | 26.2272 | 38.0706 | 59.979 | 33.0002 | 26.2177 | 27.1082 | 59.972 | 21.9998 | 26.2336 | 17.3398 | 60.0112 | 11.0005 | 26.2309 | 5.3505 | 59.9901 | 0
26.224 | 50.1035 | 59.9927 | 43.9996 | 26.2356 | 38.0741 | 59.979 | 33.0002 | 26.2261 | 27.1082 | 59.9719 | 21.9998 | 26.2419 | 17.3398 | 60.0112 | 11.0005 | 26.2392 | 5.3505 | 59.9901 | 0
26.2323 | 50.1035 | 59.9927 | 43.9996 | 26.2439 | 38.0741 | 59.979 | 33.0002 | 26.2344 | 27.1082 | 59.9719 | 21.9998 | 26.2502 | 17.3398 | 60.0112 | 11.0005 | 26.2476 | 5.3505 | 59.9902 | 0
26.2406 | 50.1035 | 59.9927 | 43.9996 | 26.2522 | 38.0741 | 59.979 | 33.0002 | 26.2428 | 27.1082 | 59.9718 | 21.9998 | 26.2585 | 17.3398 | 60.0112 | 11.0005 | 26.2559 | 5.3505 | 59.9903 | 0
26.249 | 50.1174 | 59.9927 | 43.9996 | 26.2606 | 38.0741 | 59.979 | 33.0002 | 26.2511 | 27.0282 | 59.9718 | 21.9998 | 26.2669 | 17.3386 | 60.0111 | 11.0005 | 26.2642 | 5.3505 | 59.9903 | 0
26.2573 | 50.1174 | 59.9927 | 43.9996 | 26.2689 | 38.0741 | 59.979 | 33.0002 | 26.2594 | 27.0282 | 59.9718 | 21.9998 | 26.2752 | 17.3386 | 60.0111 | 11.0005 | 26.2726 | 5.3505 | 59.9904 | 0
26.2656 | 50.1174 | 59.9927 | 43.9996 | 26.2773 | 38.0741 | 59.979 | 33.0002 | 26.2678 | 27.0282 | 59.9717 | 21.9998 | 26.2835 | 17.3386 | 60.0111 | 11.0005 | 26.2809 | 5.3505 | 59.9905 | 0
26.274 | 50.1174 | 59.9927 | 43.9996 | 26.2856 | 38.0728 | 59.979 | 33.0002 | 26.2761 | 27.0282 | 59.9717 | 21.9998 | 26.2919 | 17.3386 | 60.0111 | 11.0005 | 26.2892 | 5.3505 | 59.9905 | 0
26.2823 | 50.1095 | 59.9927 | 43.9996 | 26.2939 | 38.0728 | 59.979 | 33.0002 | 26.2845 | 27.028 | 59.9716 | 21.9998 | 26.3002 | 17.3386 | 60.0111 | 11.0005 | 26.2975 | 5.3505 | 59.9906 | 0
26.2906 | 50.1095 | 59.9927 | 43.9996 | 26.3022 | 38.077 | 59.979 | 33.0002 | 26.2928 | 27.028 | 59.9716 | 21.9998 | 26.3085 | 17.3386 | 60.0111 | 11.0005 | 26.3059 | 5.3505 | 59.9907 | 0
26.299 | 50.1095 | 59.9926 | 43.9996 | 26.3106 | 38.077 | 59.979 | 33.0002 | 26.3011 | 27.0266 | 59.9715 | 21.9998 | 26.3169 | 17.3386 | 60.011 | 11.0005 | 26.3142 | 5.3505 | 59.9907 | 0
26.3073 | 50.1095 | 59.9926 | 43.9996 | 26.3189 | 38.077 | 59.979 | 33.0002 | 26.3094 | 27.0266 | 59.9715 | 21.9998 | 26.3252 | 17.3386 | 60.011 | 11.0005 | 26.3226 | 5.3505 | 59.9908 | 0
26.3156 | 50.1095 | 59.9926 | 43.9996 | 26.3273 | 38.077 | 59.979 | 33.0002 | 26.3178 | 27.0266 | 59.9715 | 21.9998 | 26.3335 | 17.3381 | 60.011 | 11.0005 | 26.3309 | 5.3505 | 59.9909 | 0
26.324 | 50.1095 | 59.9926 | 43.9996 | 26.3356 | 38.0789 | 59.979 | 33.0002 | 26.3261 | 27.0266 | 59.9714 | 21.9998 | 26.3419 | 17.3381 | 60.011 | 11.0005 | 26.3392 | 5.3505 | 59.9909 | 0
26.3323 | 50.0276 | 59.9926 | 43.9996 | 26.3439 | 38.0789 | 59.979 | 33.0002 | 26.3345 | 27.0266 | 59.9714 | 21.9998 | 26.3502 | 17.3368 | 60.011 | 11.0005 | 26.3476 | 5.3505 | 59.991 | 0
26.3406 | 50.0276 | 59.9926 | 43.9996 | 26.3523 | 38.0789 | 59.979 | 33.0002 | 26.3428 | 27.0266 | 59.9713 | 21.9998 | 26.3585 | 17.3368 | 60.011 | 11.0005 | 26.3559 | 5.3505 | 59.9911 | 0
26.349 | 50.0276 | 59.9926 | 43.9996 | 26.3606 | 38.0789 | 59.979 | 33.0002 | 26.3511 | 27.0266 | 59.9713 | 21.9998 | 26.3669 | 17.3368 | 60.0109 | 11.0005 | 26.3642 | 5.3505 | 59.9911 | 0
26.3573 | 50.0276 | 59.9926 | 43.9996 | 26.3689 | 38.0823 | 59.979 | 33.0002 | 26.3595 | 27.0266 | 59.9713 | 21.9998 | 26.3752 | 17.3368 | 60.0109 | 11.0005 | 26.3726 | 5.3505 | 59.9912 | 0
26.3656 | 50.0276 | 59.9926 | 43.9996 | 26.3773 | 38.0823 | 59.979 | 33.0002 | 26.3678 | 27.0266 | 59.9712 | 21.9998 | 26.3835 | 17.3382 | 60.0109 | 11.0005 | 26.3809 | 5.3505 | 59.9913 | 0
26.374 | 50.0276 | 59.9926 | 43.9996 | 26.3856 | 38.0822 | 59.979 | 33.0002 | 26.3762 | 27.0266 | 59.9712 | 21.9998 | 26.3918 | 17.3382 | 60.0109 | 11.0005 | 26.3893 | 5.3505 | 59.9913 | 0
26.3823 | 50.0188 | 59.9926 | 43.9996 | 26.394 | 38.0822 | 59.979 | 33.0002 | 26.3845 | 27.0266 | 59.9711 | 21.9998 | 26.4002 | 17.3382 | 60.0109 | 11.0005 | 26.3976 | 5.3505 | 59.9914 | 0
26.3906 | 50.0188 | 59.9926 | 43.9996 | 26.4023 | 38.0823 | 59.979 | 33.0002 | 26.3928 | 27.0266 | 59.9711 | 21.9998 | 26.4085 | 17.3382 | 60.0109 | 11.0005 | 26.4059 | 5.3505 | 59.9915 | 0
26.399 | 50.0188 | 59.9925 | 43.9996 | 26.4106 | 38.0823 | 59.979 | 33.0002 | 26.4012 | 27.0257 | 59.9711 | 21.9998 | 26.4168 | 17.3382 | 60.0108 | 11.0005 | 26.4142 | 5.3505 | 59.9915 | 0
26.4073 | 50.0188 | 59.9925 | 43.9996 | 26.4189 | 38.0823 | 59.979 | 33.0002 | 26.4095 | 27.0257 | 59.971 | 21.9998 | 26.4252 | 17.3382 | 60.0108 | 11.0005 | 26.4226 | 5.3513 | 59.9916 | 0
26.4156 | 49.9919 | 59.9925 | 43.9996 | 26.4273 | 38.0823 | 59.979 | 33.0002 | 26.4178 | 27.0257 | 59.971 | 21.9998 | 26.4335 | 17.3382 | 60.0108 | 11.0005 | 26.4309 | 5.3513 | 59.9917 | 0
26.424 | 49.9919 | 59.9925 | 43.9996 | 26.4356 | 38.0765 | 59.979 | 33.0002 | 26.4262 | 27.0257 | 59.9709 | 21.9998 | 26.4418 | 17.3382 | 60.0108 | 11.0005 | 26.4392 | 5.3514 | 59.9917 | 0
26.4323 | 49.9919 | 59.9925 | 43.9996 | 26.444 | 38.0765 | 59.979 | 33.0002 | 26.4345 | 27.0331 | 59.9709 | 21.9998 | 26.4502 | 17.3382 | 60.0108 | 11.0005 | 26.4476 | 5.3514 | 59.9918 | 0
26.4407 | 49.9919 | 59.9925 | 43.9996 | 26.4523 | 38.0765 | 59.979 | 33.0002 | 26.4429 | 27.0331 | 59.9708 | 21.9998 | 26.4585 | 17.3382 | 60.0108 | 11.0005 | 26.4559 | 5.3514 | 59.9919 | 0
26.449 | 49.9919 | 59.9925 | 43.9996 | 26.4606 | 38.0765 | 59.979 | 33.0002 | 26.4512 | 27.0331 | 59.9708 | 21.9998 | 26.4668 | 17.2286 | 60.0107 | 11.0005 | 26.4643 | 5.3514 | 59.9919 | 0
26.4573 | 49.9919 | 59.9925 | 43.9996 | 26.469 | 38.0756 | 59.979 | 33.0002 | 26.4595 | 27.0331 | 59.9708 | 21.9998 | 26.4752 | 17.2286 | 60.0107 | 11.0005 | 26.4726 | 5.3513 | 59.992 | 0
26.4657 | 49.943 | 59.9925 | 43.9996 | 26.4773 | 38.0756 | 59.979 | 33.0002 | 26.4679 | 27.0331 | 59.9707 | 21.9998 | 26.4835 | 17.2297 | 60.0107 | 11.0005 | 26.4809 | 5.3513 | 59.9921 | 0
26.474 | 49.943 | 59.9925 | 43.9996 | 26.4856 | 38.0756 | 59.979 | 33.0002 | 26.4762 | 27.0331 | 59.9707 | 21.9998 | 26.4918 | 17.2297 | 60.0107 | 11.0005 | 26.4893 | 5.3513 | 59.9921 | 0
26.4823 | 49.943 | 59.9925 | 43.9996 | 26.494 | 38.0756 | 59.979 | 33.0002 | 26.4846 | 27.0331 | 59.9706 | 21.9998 | 26.5002 | 17.2279 | 60.0107 | 11.0005 | 26.4976 | 5.3513 | 59.9922 | 0
26.4907 | 49.943 | 59.9925 | 43.9996 | 26.5023 | 38.0756 | 59.979 | 33.0002 | 26.4929 | 27.0331 | 59.9706 | 21.9998 | 26.5085 | 17.2279 | 60.0107 | 11.0005 | 26.5059 | 5.3513 | 59.9923 | 0
26.499 | 49.943 | 59.9924 | 43.9996 | 26.5107 | 38.0756 | 59.979 | 33.0002 | 26.5012 | 26.968 | 59.9706 | 21.9998 | 26.5168 | 17.2279 | 60.0106 | 11.0005 | 26.5143 | 5.3513 | 59.9923 | 0
26.5073 | 49.943 | 59.9924 | 43.9996 | 26.519 | 38.0758 | 59.979 | 33.0002 | 26.5096 | 26.968 | 59.9705 | 21.9998 | 26.5252 | 17.2279 | 60.0106 | 11.0005 | 26.5226 | 5.3513 | 59.9924 | 0
26.5157 | 49.943 | 59.9924 | 43.9996 | 26.5273 | 38.0758 | 59.979 | 33.0002 | 26.5179 | 26.9674 | 59.9705 | 21.9998 | 26.5335 | 17.2279 | 60.0106 | 11.0005 | 26.5309 | 5.3513 | 59.9925 | 0
26.524 | 49.943 | 59.9924 | 43.9996 | 26.5356 | 37.9528 | 59.979 | 33.0002 | 26.5262 | 26.9674 | 59.9704 | 21.9998 | 26.5418 | 17.2279 | 60.0106 | 11.0005 | 26.5393 | 5.3514 | 59.9925 | 0
26.5323 | 49.9446 | 59.9924 | 43.9996 | 26.544 | 37.9528 | 59.979 | 33.0002 | 26.5346 | 26.9704 | 59.9704 | 21.9998 | 26.5502 | 17.2279 | 60.0106 | 11.0005 | 26.5476 | 5.3514 | 59.9926 | 0
26.5407 | 49.9446 | 59.9924 | 43.9996 | 26.5523 | 37.9244 | 59.979 | 33.0002 | 26.5429 | 26.9704 | 59.9703 | 21.9998 | 26.5585 | 17.2279 | 60.0106 | 11.0005 | 26.5559 | 5.201 | 59.9927 | 0
26.549 | 49.9446 | 59.9924 | 43.9996 | 26.5607 | 37.9244 | 59.979 | 33.0002 | 26.5512 | 26.9688 | 59.9703 | 21.9998 | 26.5668 | 17.2279 | 60.0105 | 11.0005 | 26.5643 | 5.201 | 59.9927 | 0
26.5573 | 49.9446 | 59.9924 | 43.9996 | 26.569 | 37.9244 | 59.979 | 33.0002 | 26.5596 | 26.9688 | 59.9703 | 21.9998 | 26.5752 | 17.2279 | 60.0105 | 11.0005 | 26.5726 | 5.201 | 59.9928 | 0
26.5657 | 49.95 | 59.9924 | 43.9996 | 26.5773 | 37.9244 | 59.979 | 33.0002 | 26.5679 | 26.9688 | 59.9702 | 21.9998 | 26.5835 | 17.228 | 60.0105 | 11.0005 | 26.5809 | 5.201 | 59.9929 | 0
26.574 | 49.95 | 59.9924 | 43.9996 | 26.5857 | 37.9244 | 59.979 | 33.0002 | 26.5763 | 26.9688 | 59.9702 | 21.9998 | 26.5918 | 17.228 | 60.0105 | 11.0005 | 26.5893 | 5.2022 | 59.9929 | 0
26.5823 | 49.95 | 59.9924 | 43.9996 | 26.594 | 37.9244 | 59.979 | 33.0002 | 26.5846 | 26.9688 | 59.9701 | 21.9998 | 26.6002 | 17.2301 | 60.0105 | 11.0005 | 26.5976 | 5.2022 | 59.993 | 0
26.5907 | 49.95 | 59.9924 | 43.9996 | 26.6023 | 37.9221 | 59.979 | 33.0002 | 26.5929 | 26.9688 | 59.9701 | 21.9998 | 26.6085 | 17.2301 | 60.0105 | 11.0005 | 26.606 | 5.2022 | 59.9931 | 0
26.599 | 49.95 | 59.9923 | 43.9996 | 26.6107 | 37.9221 | 59.979 | 33.0002 | 26.6013 | 26.9688 | 59.97 | 21.9998 | 26.6168 | 17.2301 | 60.0104 | 11.0005 | 26.6143 | 5.2022 | 59.9931 | 0
26.6073 | 49.95 | 59.9923 | 43.9996 | 26.619 | 37.9216 | 59.979 | 33.0002 | 26.6096 | 26.9688 | 59.97 | 21.9998 | 26.6252 | 17.2301 | 60.0104 | 11.0005 | 26.6226 | 5.2021 | 59.9932 | 0
26.6157 | 49.9518 | 59.9923 | 43.9996 | 26.6273 | 37.9216 | 59.979 | 33.0002 | 26.618 | 26.9686 | 59.97 | 21.9998 | 26.6335 | 17.2315 | 60.0104 | 11.0005 | 26.631 | 5.2021 | 59.9933 | 0
26.624 | 49.9518 | 59.9923 | 43.9996 | 26.6357 | 37.9216 | 59.979 | 33.0002 | 26.6263 | 26.9686 | 59.9699 | 21.9998 | 26.6418 | 17.2315 | 60.0104 | 11.0005 | 26.6393 | 5.2021 | 59.9933 | 0
26.6323 | 49.9518 | 59.9923 | 43.9996 | 26.644 | 37.9216 | 59.979 | 33.0002 | 26.6346 | 26.9686 | 59.9699 | 21.9998 | 26.6501 | 17.2315 | 60.0104 | 11.0005 | 26.6476 | 5.2021 | 59.9934 | 0
26.6407 | 49.9518 | 59.9923 | 43.9996 | 26.6523 | 37.9216 | 59.979 | 33.0002 | 26.6429 | 26.9686 | 59.9698 | 21.9998 | 26.6585 | 17.2315 | 60.0104 | 11.0005 | 26.6559 | 5.2021 | 59.9935 | 0
26.649 | 49.9518 | 59.9923 | 43.9996 | 26.6607 | 37.9216 | 59.979 | 33.0002 | 26.6513 | 26.9706 | 59.9698 | 21.9998 | 26.6668 | 17.2311 | 60.0103 | 11.0005 | 26.6643 | 5.2021 | 59.9935 | 0
26.6573 | 49.9518 | 59.9923 | 43.9996 | 26.669 | 37.9216 | 59.979 | 33.0002 | 26.6596 | 26.9706 | 59.9698 | 21.9998 | 26.6751 | 17.2311 | 60.0103 | 11.0005 | 26.6726 | 5.2021 | 59.9936 | 0
26.6657 | 49.9518 | 59.9923 | 43.9996 | 26.6774 | 37.9216 | 59.979 | 33.0002 | 26.668 | 26.9706 | 59.9697 | 21.9998 | 26.6835 | 17.2311 | 60.0103 | 11.0005 | 26.681 | 5.2021 | 59.9937 | 0
26.674 | 49.9518 | 59.9923 | 43.9996 | 26.6857 | 37.9216 | 59.979 | 33.0002 | 26.6763 | 26.9706 | 59.9697 | 21.9998 | 26.6918 | 17.2311 | 60.0103 | 11.0005 | 26.6893 | 5.2021 | 59.9937 | 0
26.6823 | 49.9518 | 59.9923 | 43.9996 | 26.694 | 37.9216 | 59.979 | 33.0002 | 26.6846 | 26.9706 | 59.9696 | 21.9998 | 26.7001 | 17.2311 | 60.0103 | 11.0005 | 26.6976 | 5.2021 | 59.9938 | 0
26.6907 | 49.9518 | 59.9923 | 43.9996 | 26.7024 | 37.9249 | 59.979 | 33.0002 | 26.693 | 26.9706 | 59.9696 | 21.9998 | 26.7085 | 17.2311 | 60.0103 | 11.0005 | 26.706 | 5.2021 | 59.9939 | 0
26.699 | 49.9518 | 59.9922 | 43.9996 | 26.7107 | 37.9249 | 59.979 | 33.0002 | 26.7013 | 26.9689 | 59.9695 | 21.9998 | 26.7168 | 17.2292 | 60.0102 | 11.0005 | 26.7143 | 5.2021 | 59.9939 | 0
26.7074 | 49.9518 | 59.9922 | 43.9996 | 26.7191 | 37.9249 | 59.979 | 33.0002 | 26.7097 | 26.9689 | 59.9695 | 21.9998 | 26.7251 | 17.2292 | 60.0102 | 11.0005 | 26.7226 | 5.2021 | 59.994 | 0
26.7157 | 49.9513 | 59.9922 | 43.9996 | 26.7274 | 37.9249 | 59.979 | 33.0002 | 26.718 | 26.9689 | 59.9695 | 21.9998 | 26.7335 | 17.2292 | 60.0102 | 11.0005 | 26.731 | 5.2021 | 59.9941 | 0
26.724 | 49.9513 | 59.9922 | 43.9996 | 26.7357 | 37.9249 | 59.979 | 33.0002 | 26.7263 | 26.9689 | 59.9694 | 21.9998 | 26.7418 | 17.2292 | 60.0102 | 11.0005 | 26.7393 | 5.0518 | 59.9941 | 0
26.7323 | 49.9516 | 59.9922 | 43.9996 | 26.744 | 37.9249 | 59.979 | 33.0002 | 26.7347 | 26.9689 | 59.9694 | 21.9998 | 26.7501 | 17.2284 | 60.0102 | 11.0005 | 26.7476 | 5.0518 | 59.9942 | 0
26.7407 | 49.9516 | 59.9922 | 43.9996 | 26.7524 | 37.9249 | 59.979 | 33.0002 | 26.743 | 26.9689 | 59.9693 | 21.9998 | 26.7585 | 17.2284 | 60.0102 | 11.0005 | 26.756 | 5.0518 | 59.9943 | 0
26.749 | 49.9516 | 59.9922 | 43.9996 | 26.7607 | 37.9249 | 59.979 | 33.0002 | 26.7513 | 26.9689 | 59.9693 | 21.9998 | 26.7668 | 17.2284 | 60.0101 | 11.0005 | 26.7643 | 5.0518 | 59.9944 | 0
26.7574 | 49.9516 | 59.9922 | 43.9996 | 26.769 | 37.9295 | 59.979 | 33.0002 | 26.7597 | 26.9689 | 59.9693 | 21.9998 | 26.7751 | 17.2284 | 60.0101 | 11.0005 | 26.7726 | 5.0518 | 59.9945 | 0
26.7657 | 49.9516 | 59.9922 | 43.9996 | 26.7774 | 37.9295 | 59.979 | 33.0002 | 26.768 | 26.9676 | 59.9692 | 21.9998 | 26.7834 | 17.2274 | 60.0101 | 11.0005 | 26.781 | 5.0518 | 59.9946 | 0
26.774 | 49.9516 | 59.9922 | 43.9996 | 26.7857 | 37.9295 | 59.979 | 33.0002 | 26.7764 | 26.9676 | 59.9692 | 21.9998 | 26.7918 | 17.2274 | 60.0101 | 11.0005 | 26.7893 | 5.0518 | 59.9946 | 0
26.7823 | 49.88 | 59.9922 | 43.9996 | 26.7941 | 37.9295 | 59.979 | 33.0002 | 26.7847 | 26.9703 | 59.9691 | 21.9998 | 26.8001 | 17.2274 | 60.0101 | 11.0005 | 26.7976 | 5.0518 | 59.9947 | 0
26.7907 | 49.88 | 59.9922 | 43.9996 | 26.8024 | 37.9295 | 59.979 | 33.0002 | 26.793 | 26.9703 | 59.9691 | 21.9998 | 26.8084 | 17.2274 | 60.0101 | 11.0005 | 26.806 | 5.0518 | 59.9948 | 0
26.799 | 49.88 | 59.9921 | 43.9996 | 26.8107 | 37.9295 | 59.979 | 33.0002 | 26.8014 | 26.9296 | 59.969 | 21.9998 | 26.8168 | 17.229 | 60.01 | 11.0005 | 26.8143 | 5.0518 | 59.9949 | 0
26.8074 | 49.88 | 59.9921 | 43.9996 | 26.8191 | 37.9303 | 59.979 | 33.0002 | 26.8097 | 26.9296 | 59.969 | 21.9998 | 26.8251 | 17.229 | 60.01 | 11.0005 | 26.8226 | 5.0518 | 59.995 | 0
26.8157 | 49.88 | 59.9921 | 43.9996 | 26.8274 | 37.9303 | 59.979 | 33.0002 | 26.8181 | 26.9296 | 59.969 | 21.9998 | 26.8334 | 17.229 | 60.01 | 11.0005 | 26.831 | 5.0518 | 59.9951 | 0
26.824 | 49.88 | 59.9921 | 43.9996 | 26.8358 | 37.9303 | 59.979 | 33.0002 | 26.8264 | 26.9296 | 59.9689 | 21.9998 | 26.8418 | 17.229 | 60.01 | 11.0005 | 26.8393 | 5.0518 | 59.9951 | 0
26.8324 | 49.8762 | 59.9921 | 43.9996 | 26.8441 | 37.9303 | 59.979 | 33.0002 | 26.8347 | 26.9296 | 59.9689 | 21.9998 | 26.8501 | 17.229 | 60.01 | 11.0005 | 26.8477 | 5.0518 | 59.9952 | 0
26.8407 | 49.8762 | 59.9921 | 43.9996 | 26.8524 | 37.9294 | 59.979 | 33.0002 | 26.843 | 26.9296 | 59.9688 | 21.9998 | 26.8584 | 17.229 | 60.01 | 11.0005 | 26.856 | 5.0518 | 59.9953 | 0
26.849 | 49.8762 | 59.9921 | 43.9996 | 26.8607 | 37.9294 | 59.979 | 33.0002 | 26.8514 | 26.928 | 59.9688 | 21.9998 | 26.8668 | 17.1243 | 60.0099 | 11.0005 | 26.8643 | 5.0518 | 59.9954 | 0
26.8574 | 49.8762 | 59.9921 | 43.9996 | 26.8691 | 37.9294 | 59.979 | 33.0002 | 26.8597 | 26.928 | 59.9688 | 21.9998 | 26.8751 | 17.1243 | 60.0099 | 11.0005 | 26.8727 | 4.9492 | 59.9955 | 0
26.8657 | 49.8837 | 59.9921 | 43.9996 | 26.8774 | 37.9294 | 59.979 | 33.0002 | 26.8681 | 26.9269 | 59.9687 | 21.9998 | 26.8834 | 17.1257 | 60.0099 | 11.0005 | 26.881 | 4.9492 | 59.9956 | 0
26.874 | 49.8837 | 59.9921 | 43.9996 | 26.8857 | 37.8672 | 59.979 | 33.0002 | 26.8764 | 26.9269 | 59.9687 | 21.9998 | 26.8918 | 17.1257 | 60.0099 | 11.0005 | 26.8893 | 4.9492 | 59.9956 | 0
26.8824 | 49.8837 | 59.9921 | 43.9996 | 26.8941 | 37.8672 | 59.979 | 33.0002 | 26.8847 | 26.9096 | 59.9686 | 21.9998 | 26.9001 | 17.1275 | 60.0099 | 11.0005 | 26.8976 | 4.9492 | 59.9957 | 0
26.8907 | 49.8837 | 59.9921 | 43.9996 | 26.9024 | 37.8056 | 59.979 | 33.0002 | 26.8931 | 26.9096 | 59.9686 | 21.9998 | 26.9084 | 17.1275 | 60.0099 | 11.0005 | 26.906 | 4.9492 | 59.9958 | 0
26.899 | 49.8837 | 59.992 | 43.9996 | 26.9108 | 37.8056 | 59.979 | 33.0002 | 26.9014 | 26.9096 | 59.9685 | 21.9998 | 26.9167 | 17.1274 | 60.0098 | 11.0005 | 26.9143 | 4.9492 | 59.9959 | 0
26.9074 | 49.8837 | 59.992 | 43.9996 | 26.9191 | 37.806 | 59.979 | 33.0002 | 26.9098 | 26.9096 | 59.9685 | 21.9998 | 26.9251 | 17.1274 | 60.0098 | 11.0005 | 26.9226 | 4.9492 | 59.996 | 0
26.9157 | 49.8785 | 59.992 | 43.9996 | 26.9274 | 37.806 | 59.979 | 33.0002 | 26.9181 | 26.9096 | 59.9685 | 21.9998 | 26.9334 | 17.1274 | 60.0098 | 11.0005 | 26.931 | 4.9492 | 59.9961 | 0
26.924 | 49.8785 | 59.992 | 43.9996 | 26.9358 | 37.806 | 59.979 | 33.0002 | 26.9264 | 26.9096 | 59.9684 | 21.9998 | 26.9417 | 17.1274 | 60.0098 | 11.0005 | 26.9393 | 4.9496 | 59.9962 | 0
26.9324 | 49.8785 | 59.992 | 43.9996 | 26.9441 | 37.806 | 59.979 | 33.0002 | 26.9348 | 26.9096 | 59.9684 | 21.9998 | 26.9501 | 17.1274 | 60.0098 | 11.0005 | 26.9477 | 4.9496 | 59.9962 | 0
26.9407 | 49.8785 | 59.992 | 43.9996 | 26.9525 | 37.7321 | 59.979 | 33.0002 | 26.9431 | 26.9096 | 59.9683 | 21.9998 | 26.9584 | 17.1274 | 60.0098 | 11.0005 | 26.956 | 4.9496 | 59.9963 | 0
26.949 | 49.8785 | 59.992 | 43.9996 | 26.9608 | 37.7321 | 59.979 | 33.0002 | 26.9514 | 26.915 | 59.9683 | 21.9998 | 26.9667 | 17.0731 | 60.0097 | 11.0005 | 26.9643 | 4.9496 | 59.9964 | 0
26.9574 | 49.8785 | 59.9921 | 43.9996 | 26.9691 | 37.7321 | 59.979 | 33.0002 | 26.9598 | 26.915 | 59.9683 | 21.9998 | 26.9751 | 17.0731 | 60.0097 | 11.0005 | 26.9727 | 4.9496 | 59.9965 | 0
26.9657 | 49.8785 | 59.9921 | 43.9996 | 26.9774 | 37.7321 | 59.979 | 33.0002 | 26.9681 | 26.915 | 59.9682 | 21.9998 | 26.9834 | 17.0731 | 60.0097 | 11.0005 | 26.981 | 4.9496 | 59.9966 | 0
26.974 | 49.8785 | 59.9921 | 43.9996 | 26.9858 | 37.7324 | 59.979 | 33.0002 | 26.9764 | 26.915 | 59.9682 | 21.9998 | 26.9917 | 17.0731 | 60.0097 | 11.0005 | 26.9893 | 4.9496 | 59.9967 | 0
26.9824 | 49.8785 | 59.9922 | 43.9996 | 26.9941 | 37.7324 | 59.979 | 33.0002 | 26.9848 | 26.9123 | 59.9681 | 21.9998 | 27.0001 | 17.0696 | 60.0097 | 11.0005 | 26.9977 | 4.9496 | 59.9967 | 0
26.9907 | 49.8785 | 59.9922 | 43.9996 | 27.0025 | 37.7324 | 59.979 | 33.0002 | 26.9931 | 26.9123 | 59.9681 | 21.9998 | 27.0084 | 17.0696 | 60.0097 | 11.0005 | 27.006 | 4.9496 | 59.9968 | 0
26.999 | 49.7657 | 59.9922 | 43.9996 | 27.0108 | 37.7324 | 59.979 | 33.0002 | 27.0015 | 26.9123 | 59.968 | 21.9998 | 27.0168 | 17.0687 | 60.0096 | 11.0005 | 27.0143 | 4.9496 | 59.9969 | 0
27.0074 | 49.7657 | 59.9923 | 43.9996 | 27.0191 | 37.7324 | 59.979 | 33.0002 | 27.0098 | 26.9123 | 59.968 | 21.9998 | 27.0251 | 17.0687 | 60.0096 | 11.0005 | 27.0227 | 4.9496 | 59.997 | 0
27.0157 | 49.7657 | 59.9923 | 43.9996 | 27.0275 | 37.7324 | 59.979 | 33.0002 | 27.0181 | 26.9123 | 59.968 | 21.9998 | 27.0334 | 17.0687 | 60.0096 | 11.0005 | 27.031 | 4.9496 | 59.9971 | 0
27.024 | 49.7657 | 59.9923 | 43.9996 | 27.0358 | 37.7326 | 59.979 | 33.0002 | 27.0265 | 26.9123 | 59.968 | 21.9998 | 27.0417 | 17.0687 | 60.0096 | 11.0005 | 27.0393 | 4.9497 | 59.9972 | 0
27.0324 | 49.7657 | 59.9924 | 43.9996 | 27.0441 | 37.7326 | 59.979 | 33.0002 | 27.0348 | 26.9112 | 59.968 | 21.9998 | 27.0501 | 17.0687 | 60.0096 | 11.0005 | 27.0477 | 4.9497 | 59.9972 | 0
27.0407 | 49.7657 | 59.9924 | 43.9996 | 27.0525 | 37.7326 | 59.979 | 33.0002 | 27.0432 | 26.9112 | 59.968 | 21.9998 | 27.0584 | 17.0687 | 60.0096 | 11.0005 | 27.056 | 4.949 | 59.9973 | 0
27.0491 | 49.7655 | 59.9924 | 43.9996 | 27.0608 | 37.7326 | 59.979 | 33.0002 | 27.0515 | 26.9102 | 59.968 | 21.9998 | 27.0667 | 17.0687 | 60.0095 | 11.0005 | 27.0643 | 4.949 | 59.9974 | 0
27.0574 | 49.7655 | 59.9925 | 43.9996 | 27.0692 | 37.7326 | 59.979 | 33.0002 | 27.0598 | 26.9102 | 59.968 | 21.9998 | 27.0751 | 17.0687 | 60.0095 | 11.0005 | 27.0727 | 4.9491 | 59.9975 | 0
27.0657 | 49.7655 | 59.9925 | 43.9996 | 27.0775 | 37.7326 | 59.979 | 33.0002 | 27.0682 | 26.9102 | 59.968 | 21.9998 | 27.0834 | 17.0676 | 60.0095 | 11.0005 | 27.081 | 4.9491 | 59.9976 | 0
27.0741 | 49.7655 | 59.9925 | 43.9996 | 27.0858 | 37.7276 | 59.979 | 33.0002 | 27.0765 | 26.9102 | 59.968 | 21.9998 | 27.0917 | 17.0676 | 60.0095 | 11.0005 | 27.0893 | 4.9491 | 59.9977 | 0
27.0824 | 49.7629 | 59.9926 | 43.9996 | 27.0941 | 37.7276 | 59.979 | 33.0002 | 27.0848 | 26.9117 | 59.968 | 21.9998 | 27.1001 | 17.0667 | 60.0095 | 11.0005 | 27.0977 | 4.9491 | 59.9977 | 0
27.0907 | 49.7629 | 59.9926 | 43.9996 | 27.1025 | 37.7276 | 59.979 | 33.0002 | 27.0932 | 26.9117 | 59.968 | 21.9998 | 27.1084 | 17.0667 | 60.0095 | 11.0005 | 27.106 | 4.9491 | 59.9978 | 0
27.0991 | 49.6611 | 59.9926 | 43.9996 | 27.1108 | 37.7276 | 59.979 | 33.0002 | 27.1015 | 26.8247 | 59.968 | 21.9998 | 27.1167 | 17.0667 | 60.0094 | 11.0005 | 27.1143 | 4.9491 | 59.9979 | 0
27.1074 | 49.6611 | 59.9927 | 43.9996 | 27.1192 | 37.7276 | 59.979 | 33.0002 | 27.1099 | 26.8247 | 59.968 | 21.9998 | 27.1251 | 17.0667 | 60.0094 | 11.0005 | 27.1227 | 4.9491 | 59.998 | 0
27.1157 | 49.6611 | 59.9927 | 43.9996 | 27.1275 | 37.7276 | 59.979 | 33.0002 | 27.1182 | 26.8236 | 59.968 | 21.9998 | 27.1334 | 17.0667 | 60.0094 | 11.0005 | 27.131 | 4.9491 | 59.9981 | 0
27.1241 | 49.6611 | 59.9927 | 43.9996 | 27.1358 | 37.7276 | 59.979 | 33.0002 | 27.1265 | 26.8236 | 59.968 | 21.9998 | 27.1417 | 17.0667 | 60.0094 | 11.0005 | 27.1393 | 4.9491 | 59.9981 | 0
27.1324 | 49.6668 | 59.9928 | 43.9996 | 27.1442 | 37.7276 | 59.979 | 33.0002 | 27.1349 | 26.8236 | 59.968 | 21.9998 | 27.1501 | 17.0667 | 60.0094 | 11.0005 | 27.1477 | 4.9491 | 59.9982 | 0
27.1407 | 49.6668 | 59.9928 | 43.9996 | 27.1525 | 37.7325 | 59.979 | 33.0002 | 27.1432 | 26.8236 | 59.968 | 21.9998 | 27.1584 | 17.0667 | 60.0094 | 11.0005 | 27.156 | 4.9491 | 59.9983 | 0
27.1491 | 49.6668 | 59.9928 | 43.9996 | 27.1608 | 37.7325 | 59.979 | 33.0002 | 27.1516 | 26.8236 | 59.968 | 21.9998 | 27.1667 | 17.0667 | 60.0093 | 11.0005 | 27.1643 | 4.9491 | 59.9984 | 0
27.1574 | 49.6668 | 59.9929 | 43.9996 | 27.1692 | 37.7325 | 59.979 | 33.0002 | 27.1599 | 26.8236 | 59.968 | 21.9998 | 27.175 | 17.0667 | 60.0093 | 11.0005 | 27.1727 | 4.9491 | 59.9985 | 0
27.1657 | 49.6668 | 59.9929 | 43.9996 | 27.1775 | 37.7325 | 59.979 | 33.0002 | 27.1682 | 26.8258 | 59.968 | 21.9998 | 27.1834 | 17.0678 | 60.0093 | 11.0005 | 27.181 | 4.9491 | 59.9986 | 0
27.1741 | 49.6668 | 59.9929 | 43.9996 | 27.1859 | 37.7325 | 59.979 | 33.0002 | 27.1765 | 26.8258 | 59.968 | 21.9998 | 27.1917 | 17.0678 | 60.0093 | 11.0005 | 27.1894 | 4.9491 | 59.9986 | 0
27.1824 | 49.6668 | 59.993 | 43.9996 | 27.1942 | 37.7325 | 59.979 | 33.0002 | 27.1849 | 26.8274 | 59.968 | 21.9998 | 27.2 | 17.0678 | 60.0093 | 11.0005 | 27.1977 | 4.9491 | 59.9987 | 0
27.1907 | 49.6668 | 59.993 | 43.9996 | 27.2025 | 37.729 | 59.979 | 33.0002 | 27.1932 | 26.8274 | 59.968 | 21.9998 | 27.2084 | 17.0678 | 60.0093 | 11.0005 | 27.206 | 4.9491 | 59.9988 | 0
27.1991 | 49.6668 | 59.993 | 43.9996 | 27.2108 | 37.729 | 59.979 | 33.0002 | 27.2016 | 26.8274 | 59.968 | 21.9998 | 27.2167 | 17.0678 | 60.0092 | 11.0005 | 27.2144 | 4.9491 | 59.9989 | 0
27.2074 | 49.6668 | 59.9931 | 43.9996 | 27.2192 | 37.7319 | 59.9791 | 33.0002 | 27.2099 | 26.8274 | 59.968 | 21.9998 | 27.225 | 17.0678 | 60.0092 | 11.0005 | 27.2227 | 4.9491 | 59.999 | 0
27.2157 | 49.6668 | 59.9931 | 43.9996 | 27.2275 | 37.7319 | 59.9791 | 33.0002 | 27.2182 | 26.8307 | 59.968 | 21.9998 | 27.2334 | 17.0675 | 60.0092 | 11.0005 | 27.231 | 4.9491 | 59.9991 | 0
27.2241 | 49.6668 | 59.9931 | 43.9996 | 27.2359 | 37.7319 | 59.9791 | 33.0002 | 27.2266 | 26.8307 | 59.968 | 21.9998 | 27.2417 | 17.0675 | 60.0092 | 11.0005 | 27.2393 | 4.9493 | 59.9991 | 0
27.2324 | 49.6668 | 59.9932 | 43.9996 | 27.2442 | 37.7319 | 59.9791 | 33.0002 | 27.2349 | 26.8307 | 59.968 | 21.9998 | 27.25 | 16.9604 | 60.0092 | 11.0005 | 27.2477 | 4.9493 | 59.9992 | 0
27.2407 | 49.6668 | 59.9932 | 43.9996 | 27.2525 | 37.6675 | 59.9791 | 33.0002 | 27.2433 | 26.8307 | 59.968 | 21.9998 | 27.2584 | 16.9604 | 60.0092 | 11.0005 | 27.256 | 4.9498 | 59.9993 | 0
27.2491 | 49.6668 | 59.9932 | 43.9996 | 27.2609 | 37.6675 | 59.9791 | 33.0002 | 27.2516 | 26.7389 | 59.968 | 21.9998 | 27.2667 | 16.9602 | 60.0091 | 11.0005 | 27.2643 | 4.9498 | 59.9994 | 0
27.2574 | 49.6668 | 59.9933 | 43.9996 | 27.2692 | 37.6675 | 59.9792 | 33.0002 | 27.2599 | 26.7389 | 59.968 | 21.9998 | 27.275 | 16.9602 | 60.0091 | 11.0005 | 27.2727 | 4.9498 | 59.9995 | 0
27.2657 | 49.6668 | 59.9933 | 43.9996 | 27.2775 | 37.6675 | 59.9792 | 33.0002 | 27.2683 | 26.7389 | 59.968 | 21.9998 | 27.2834 | 16.9602 | 60.0091 | 11.0005 | 27.281 | 4.9498 | 59.9996 | 0
27.2741 | 49.6668 | 59.9933 | 43.9996 | 27.2859 | 37.6665 | 59.9792 | 33.0002 | 27.2766 | 26.7389 | 59.968 | 21.9998 | 27.2917 | 16.9602 | 60.0091 | 11.0005 | 27.2894 | 4.9498 | 59.9996 | 0
27.2824 | 49.6668 | 59.9934 | 43.9996 | 27.2942 | 37.6665 | 59.9792 | 33.0002 | 27.2849 | 26.6443 | 59.968 | 21.9998 | 27.3 | 16.9602 | 60.0091 | 11.0005 | 27.2977 | 4.9498 | 59.9997 | 0
27.2907 | 49.6668 | 59.9934 | 43.9996 | 27.3026 | 37.6665 | 59.9792 | 33.0002 | 27.2933 | 26.6443 | 59.968 | 21.9998 | 27.3083 | 16.9602 | 60.0091 | 11.0005 | 27.306 | 4.9498 | 59.9998 | 0
27.2991 | 49.6668 | 59.9934 | 43.9996 | 27.3109 | 37.6665 | 59.9793 | 33.0002 | 27.3016 | 26.6435 | 59.968 | 21.9998 | 27.3167 | 16.9602 | 60.009 | 11.0005 | 27.3144 | 4.9498 | 59.9999 | 0
27.3074 | 49.6668 | 59.9935 | 43.9996 | 27.3192 | 37.6665 | 59.9793 | 33.0002 | 27.31 | 26.6435 | 59.968 | 21.9998 | 27.325 | 16.9602 | 60.009 | 11.0005 | 27.3227 | 4.9498 | 60 | 0
27.3158 | 49.6668 | 59.9935 | 43.9996 | 27.3275 | 37.6665 | 59.9793 | 33.0002 | 27.3183 | 26.6435 | 59.968 | 21.9998 | 27.3333 | 16.9616 | 60.009 | 11.0005 | 27.331 | 4.9498 | 60.0001 | 0
27.3241 | 49.6668 | 59.9935 | 43.9996 | 27.3359 | 37.6153 | 59.9793 | 33.0002 | 27.3266 | 26.6435 | 59.968 | 21.9998 | 27.3417 | 16.9616 | 60.009 | 11.0005 | 27.3394 | 4.9498 | 60.0001 | 0
27.3324 | 49.6668 | 59.9936 | 43.9996 | 27.3442 | 37.6153 | 59.9793 | 33.0002 | 27.335 | 26.6435 | 59.968 | 21.9998 | 27.35 | 16.9615 | 60.009 | 11.0005 | 27.3477 | 4.9498 | 60.0002 | 0
27.3407 | 49.6668 | 59.9936 | 43.9996 | 27.3526 | 37.6173 | 59.9793 | 33.0002 | 27.3433 | 26.6435 | 59.968 | 21.9998 | 27.3583 | 16.9615 | 60.009 | 11.0005 | 27.356 | 4.9498 | 60.0003 | 0
27.3491 | 49.6668 | 59.9936 | 43.9996 | 27.3609 | 37.6173 | 59.9794 | 33.0002 | 27.3517 | 26.6435 | 59.968 | 21.9998 | 27.3667 | 16.9608 | 60.0089 | 11.0005 | 27.3643 | 4.9498 | 60.0004 | 0
27.3574 | 49.6668 | 59.9937 | 43.9996 | 27.3692 | 37.6173 | 59.9794 | 33.0002 | 27.36 | 26.6435 | 59.968 | 21.9998 | 27.375 | 16.9608 | 60.0089 | 11.0005 | 27.3727 | 4.9498 | 60.0005 | 0
27.3658 | 49.6668 | 59.9937 | 43.9996 | 27.3776 | 37.6173 | 59.9794 | 33.0002 | 27.3683 | 26.6435 | 59.968 | 21.9998 | 27.3833 | 16.9608 | 60.0089 | 11.0005 | 27.381 | 4.9498 | 60.0006 | 0
27.3741 | 49.6668 | 59.9937 | 43.9996 | 27.3859 | 37.6173 | 59.9794 | 33.0002 | 27.3766 | 26.6435 | 59.968 | 21.9998 | 27.3917 | 16.9608 | 60.0089 | 11.0005 | 27.3894 | 4.9498 | 60.0006 | 0
27.3824 | 49.6668 | 59.9938 | 43.9996 | 27.3943 | 37.6173 | 59.9794 | 33.0002 | 27.385 | 26.6435 | 59.968 | 21.9998 | 27.4 | 16.9608 | 60.0089 | 11.0005 | 27.3977 | 4.9498 | 60.0007 | 0
27.3907 | 49.6668 | 59.9938 | 43.9996 | 27.4026 | 37.6173 | 59.9794 | 33.0002 | 27.3933 | 26.6435 | 59.968 | 21.9998 | 27.4083 | 16.9608 | 60.0089 | 11.0005 | 27.406 | 4.9498 | 60.0008 | 0
27.3991 | 49.6668 | 59.9938 | 43.9996 | 27.4109 | 37.6173 | 59.9795 | 33.0002 | 27.4017 | 26.6413 | 59.968 | 21.9998 | 27.4167 | 16.9608 | 60.0088 | 11.0005 | 27.4144 | 4.9498 | 60.0009 | 0
27.4074 | 49.6668 | 59.9939 | 43.9996 | 27.4193 | 37.6173 | 59.9795 | 33.0002 | 27.41 | 26.6413 | 59.968 | 21.9998 | 27.425 | 16.9608 | 60.0088 | 11.0005 | 27.4227 | 4.9498 | 60.001 | 0
27.4158 | 49.6668 | 59.9939 | 43.9996 | 27.4276 | 37.6173 | 59.9795 | 33.0002 | 27.4183 | 26.6413 | 59.968 | 21.9998 | 27.4333 | 16.9602 | 60.0088 | 11.0005 | 27.431 | 4.9498 | 60.0011 | 0
27.4241 | 49.6668 | 59.9939 | 43.9996 | 27.4359 | 37.6173 | 59.9795 | 33.0002 | 27.4267 | 26.6413 | 59.968 | 21.9998 | 27.4417 | 16.9602 | 60.0088 | 11.0005 | 27.4394 | 4.9498 | 60.0011 | 0
27.4324 | 49.6668 | 59.994 | 43.9996 | 27.4442 | 37.6173 | 59.9795 | 33.0002 | 27.435 | 26.6413 | 59.968 | 21.9998 | 27.45 | 16.9586 | 60.0088 | 11.0005 | 27.4477 | 4.9498 | 60.0012 | 0
27.4408 | 49.6668 | 59.994 | 43.9996 | 27.4526 | 37.6163 | 59.9795 | 33.0002 | 27.4434 | 26.6413 | 59.968 | 21.9998 | 27.4583 | 16.9586 | 60.0088 | 11.0005 | 27.456 | 4.9498 | 60.0013 | 0
27.4491 | 49.6603 | 59.994 | 43.9996 | 27.4609 | 37.6163 | 59.9795 | 33.0002 | 27.4517 | 26.6413 | 59.968 | 21.9998 | 27.4666 | 16.9586 | 60.0087 | 11.0005 | 27.4644 | 4.9498 | 60.0014 | 0
27.4574 | 49.6603 | 59.9941 | 43.9996 | 27.4693 | 37.5532 | 59.9796 | 33.0002 | 27.46 | 26.6413 | 59.968 | 21.9998 | 27.475 | 16.9586 | 60.0087 | 11.0005 | 27.4727 | 4.9498 | 60.0015 | 0
27.4658 | 49.6603 | 59.9941 | 43.9996 | 27.4776 | 37.5532 | 59.9796 | 33.0002 | 27.4684 | 26.6413 | 59.968 | 21.9998 | 27.4833 | 16.9586 | 60.0087 | 11.0005 | 27.481 | 4.9498 | 60.0016 | 0
27.4741 | 49.6603 | 59.9941 | 43.9996 | 27.4859 | 37.5532 | 59.9796 | 33.0002 | 27.4767 | 26.6413 | 59.968 | 21.9998 | 27.4917 | 16.9586 | 60.0087 | 11.0005 | 27.4893 | 4.9494 | 60.0016 | 0
27.4824 | 49.6603 | 59.9942 | 43.9996 | 27.4943 | 37.5532 | 59.9796 | 33.0002 | 27.485 | 26.6413 | 59.968 | 21.9998 | 27.5 | 16.9586 | 60.0087 | 11.0005 | 27.4977 | 4.9494 | 60.0017 | 0
27.4908 | 49.6603 | 59.9942 | 43.9996 | 27.5026 | 37.5532 | 59.9796 | 33.0002 | 27.4934 | 26.6413 | 59.968 | 21.9998 | 27.5083 | 16.9586 | 60.0087 | 11.0005 | 27.506 | 4.9494 | 60.0018 | 0
27.4991 | 49.6603 | 59.9942 | 43.9996 | 27.511 | 37.5532 | 59.9796 | 33.0002 | 27.5017 | 26.6413 | 59.968 | 21.9998 | 27.5167 | 16.9588 | 60.0086 | 11.0005 | 27.5144 | 4.9494 | 60.0019 | 0
27.5074 | 49.6603 | 59.9943 | 43.9996 | 27.5193 | 37.5532 | 59.9797 | 33.0002 | 27.51 | 26.6413 | 59.968 | 21.9998 | 27.525 | 16.9588 | 60.0086 | 11.0005 | 27.5227 | 4.9494 | 60.002 | 0
27.5158 | 49.6603 | 59.9943 | 43.9996 | 27.5276 | 37.5532 | 59.9797 | 33.0002 | 27.5184 | 26.6383 | 59.968 | 21.9998 | 27.5333 | 16.9574 | 60.0086 | 11.0005 | 27.531 | 4.9494 | 60.0021 | 0
27.5241 | 49.6603 | 59.9943 | 43.9996 | 27.5359 | 37.5541 | 59.9797 | 33.0002 | 27.5267 | 26.6383 | 59.968 | 21.9998 | 27.5417 | 16.9574 | 60.0086 | 11.0005 | 27.5394 | 4.9494 | 60.0022 | 0
27.5324 | 49.6603 | 59.9944 | 43.9996 | 27.5443 | 37.5541 | 59.9797 | 33.0002 | 27.5351 | 26.6433 | 59.968 | 21.9998 | 27.55 | 16.9573 | 60.0086 | 11.0005 | 27.5477 | 4.9494 | 60.0022 | 0
27.5408 | 49.6603 | 59.9944 | 43.9996 | 27.5526 | 37.5541 | 59.9797 | 33.0002 | 27.5434 | 26.6433 | 59.968 | 21.9998 | 27.5583 | 16.9573 | 60.0086 | 11.0005 | 27.556 | 4.9494 | 60.0023 | 0
27.5491 | 49.6603 | 59.9944 | 43.9996 | 27.5609 | 37.5541 | 59.9798 | 33.0002 | 27.5517 | 26.6433 | 59.968 | 21.9998 | 27.5667 | 16.8471 | 60.0085 | 11.0005 | 27.5644 | 4.9494 | 60.0024 | 0
27.5574 | 49.6603 | 59.9945 | 43.9996 | 27.5693 | 37.5541 | 59.9798 | 33.0002 | 27.5601 | 26.6433 | 59.968 | 21.9998 | 27.575 | 16.8471 | 60.0085 | 11.0005 | 27.5727 | 4.9494 | 60.0025 | 0
27.5658 | 49.6603 | 59.9945 | 43.9996 | 27.5776 | 37.5541 | 59.9798 | 33.0002 | 27.5684 | 26.6433 | 59.968 | 21.9998 | 27.5833 | 16.7555 | 60.0085 | 11.0005 | 27.581 | 4.9494 | 60.0026 | 0
27.5741 | 49.6603 | 59.9945 | 43.9996 | 27.586 | 37.5541 | 59.9798 | 33.0002 | 27.5768 | 26.6433 | 59.968 | 21.9998 | 27.5916 | 16.7555 | 60.0085 | 11.0005 | 27.5894 | 4.9494 | 60.0027 | 0
27.5824 | 49.6603 | 59.9946 | 43.9996 | 27.5943 | 37.5541 | 59.9798 | 33.0002 | 27.5851 | 26.6433 | 59.968 | 21.9998 | 27.6 | 16.7555 | 60.0085 | 11.0005 | 27.5977 | 4.9494 | 60.0027 | 0
27.5908 | 49.6603 | 59.9946 | 43.9996 | 27.6026 | 37.5541 | 59.9798 | 33.0002 | 27.5934 | 26.6433 | 59.968 | 21.9998 | 27.6083 | 16.7555 | 60.0085 | 11.0005 | 27.606 | 4.9494 | 60.0028 | 0
27.5991 | 49.6603 | 59.9946 | 43.9996 | 27.611 | 37.5541 | 59.9799 | 33.0002 | 27.6018 | 26.6433 | 59.968 | 21.9998 | 27.6166 | 16.7555 | 60.0084 | 11.0005 | 27.6143 | 4.9494 | 60.0029 | 0
27.6074 | 49.6603 | 59.9947 | 43.9996 | 27.6193 | 37.5541 | 59.9799 | 33.0002 | 27.6101 | 26.6433 | 59.968 | 21.9998 | 27.625 | 16.7555 | 60.0084 | 11.0005 | 27.6227 | 4.9494 | 60.003 | 0
27.6158 | 49.6603 | 59.9947 | 43.9996 | 27.6277 | 37.5541 | 59.9799 | 33.0002 | 27.6184 | 26.5927 | 59.968 | 21.9998 | 27.6333 | 16.7555 | 60.0084 | 11.0005 | 27.631 | 4.9494 | 60.0031 | 0
27.6241 | 49.6603 | 59.9947 | 43.9996 | 27.636 | 37.5517 | 59.9799 | 33.0002 | 27.6268 | 26.5927 | 59.968 | 21.9998 | 27.6416 | 16.7555 | 60.0084 | 11.0005 | 27.6394 | 4.9494 | 60.0032 | 0
27.6324 | 49.6603 | 59.9948 | 43.9996 | 27.6443 | 37.5517 | 59.9799 | 33.0002 | 27.6351 | 26.5963 | 59.968 | 21.9998 | 27.65 | 16.7555 | 60.0084 | 11.0005 | 27.6477 | 4.9494 | 60.0032 | 0
27.6408 | 49.6603 | 59.9948 | 43.9996 | 27.6526 | 37.5514 | 59.9799 | 33.0002 | 27.6435 | 26.5963 | 59.968 | 21.9998 | 27.6583 | 16.7555 | 60.0084 | 11.0005 | 27.656 | 4.9495 | 60.0033 | 0
27.6491 | 49.6603 | 59.9948 | 43.9996 | 27.661 | 37.5514 | 59.9799 | 33.0002 | 27.6518 | 26.5982 | 59.968 | 21.9998 | 27.6666 | 16.7555 | 60.0083 | 11.0005 | 27.6644 | 4.9495 | 60.0034 | 0
27.6575 | 49.6603 | 59.9949 | 43.9996 | 27.6693 | 37.5514 | 59.98 | 33.0002 | 27.6601 | 26.5982 | 59.968 | 21.9998 | 27.675 | 16.7555 | 60.0083 | 11.0005 | 27.6727 | 4.9496 | 60.0035 | 0
27.6658 | 49.6603 | 59.9949 | 43.9996 | 27.6777 | 37.5514 | 59.98 | 33.0002 | 27.6685 | 26.5973 | 59.968 | 21.9998 | 27.6833 | 16.7555 | 60.0083 | 11.0005 | 27.681 | 4.9496 | 60.0036 | 0
27.6741 | 49.6603 | 59.9949 | 43.9996 | 27.686 | 37.5514 | 59.98 | 33.0002 | 27.6768 | 26.5973 | 59.968 | 21.9998 | 27.6916 | 16.7555 | 60.0083 | 11.0005 | 27.6894 | 4.9496 | 60.0037 | 0
27.6824 | 49.6603 | 59.995 | 43.9996 | 27.6943 | 37.5514 | 59.98 | 33.0002 | 27.6852 | 26.5973 | 59.968 | 21.9998 | 27.7 | 16.7555 | 60.0083 | 11.0005 | 27.6977 | 4.9496 | 60.0037 | 0
27.6908 | 49.6603 | 59.995 | 43.9996 | 27.7027 | 37.5514 | 59.98 | 33.0002 | 27.6935 | 26.5973 | 59.968 | 21.9998 | 27.7083 | 16.7555 | 60.0083 | 11.0005 | 27.706 | 4.9496 | 60.0038 | 0
27.6991 | 49.6603 | 59.995 | 43.9996 | 27.711 | 37.5514 | 59.98 | 33.0002 | 27.7018 | 26.5973 | 59.968 | 21.9998 | 27.7166 | 16.7555 | 60.0082 | 11.0005 | 27.7144 | 4.9496 | 60.0039 | 0
27.7075 | 49.6603 | 59.9951 | 43.9996 | 27.7193 | 37.5514 | 59.9801 | 33.0002 | 27.7101 | 26.5973 | 59.968 | 21.9998 | 27.7249 | 16.7555 | 60.0082 | 11.0005 | 27.7227 | 4.9496 | 60.004 | 0
27.7158 | 49.6603 | 59.9951 | 43.9996 | 27.7277 | 37.5514 | 59.9801 | 33.0002 | 27.7185 | 26.5973 | 59.968 | 21.9998 | 27.7333 | 16.7555 | 60.0082 | 11.0005 | 27.731 | 4.9496 | 60.004 | 0
27.7241 | 49.6603 | 59.9951 | 43.9996 | 27.736 | 37.5514 | 59.9801 | 33.0002 | 27.7268 | 26.5973 | 59.968 | 21.9998 | 27.7416 | 16.7555 | 60.0082 | 11.0005 | 27.7393 | 4.9496 | 60.0041 | 0
27.7325 | 49.6603 | 59.9952 | 43.9996 | 27.7444 | 37.5514 | 59.9801 | 33.0002 | 27.7352 | 26.5966 | 59.968 | 21.9998 | 27.75 | 16.7555 | 60.0082 | 11.0005 | 27.7477 | 4.9496 | 60.0041 | 0
27.7408 | 49.6603 | 59.9952 | 43.9996 | 27.7527 | 37.5514 | 59.9801 | 33.0002 | 27.7435 | 26.5966 | 59.968 | 21.9998 | 27.7583 | 16.7555 | 60.0082 | 11.0005 | 27.756 | 4.9496 | 60.0042 | 0
27.7491 | 49.6603 | 59.9952 | 43.9996 | 27.761 | 37.5514 | 59.9802 | 33.0002 | 27.7518 | 26.5966 | 59.968 | 21.9998 | 27.7666 | 16.7555 | 60.0081 | 11.0005 | 27.7644 | 4.9496 | 60.0042 | 0
27.7575 | 49.6603 | 59.9953 | 43.9996 | 27.7693 | 37.5514 | 59.9802 | 33.0002 | 27.7602 | 26.5966 | 59.968 | 21.9998 | 27.775 | 16.7555 | 60.0081 | 11.0005 | 27.7727 | 4.9496 | 60.0042 | 0
27.7658 | 49.6603 | 59.9953 | 43.9996 | 27.7777 | 37.5514 | 59.9802 | 33.0002 | 27.7685 | 26.5931 | 59.968 | 21.9998 | 27.7833 | 16.7555 | 60.0081 | 11.0005 | 27.781 | 4.9496 | 60.0043 | 0
27.7741 | 49.6603 | 59.9953 | 43.9996 | 27.786 | 37.5524 | 59.9802 | 33.0002 | 27.7769 | 26.5931 | 59.968 | 21.9998 | 27.7916 | 16.7555 | 60.0081 | 11.0005 | 27.7894 | 4.9486 | 60.0043 | 0
27.7825 | 49.6603 | 59.9954 | 43.9996 | 27.7944 | 37.5524 | 59.9802 | 33.0002 | 27.7852 | 26.5924 | 59.968 | 21.9998 | 27.8 | 16.7555 | 60.0081 | 11.0005 | 27.7977 | 4.9486 | 60.0044 | 0
27.7908 | 49.6603 | 59.9954 | 43.9996 | 27.8027 | 37.5524 | 59.9802 | 33.0002 | 27.7935 | 26.5924 | 59.968 | 21.9998 | 27.8083 | 16.7555 | 60.0081 | 11.0005 | 27.806 | 4.9486 | 60.0044 | 0
27.7991 | 49.6603 | 59.9954 | 43.9996 | 27.811 | 37.5524 | 59.9803 | 33.0002 | 27.8018 | 26.5924 | 59.968 | 21.9998 | 27.8166 | 16.7563 | 60.008 | 11.0005 | 27.8144 | 4.9486 | 60.0045 | 0
27.8075 | 49.6603 | 59.9955 | 43.9996 | 27.8194 | 37.5524 | 59.9803 | 33.0002 | 27.8102 | 26.5924 | 59.968 | 21.9998 | 27.825 | 16.7563 | 60.008 | 11.0005 | 27.8227 | 4.9486 | 60.0045 | 0
27.8158 | 49.6603 | 59.9955 | 43.9996 | 27.8277 | 37.5524 | 59.9803 | 33.0002 | 27.8185 | 26.5924 | 59.968 | 21.9998 | 27.8333 | 16.7563 | 60.008 | 11.0005 | 27.831 | 4.9486 | 60.0045 | 0
27.8241 | 49.6603 | 59.9955 | 43.9996 | 27.836 | 37.5524 | 59.9803 | 33.0002 | 27.8269 | 26.5924 | 59.968 | 21.9998 | 27.8416 | 16.7563 | 60.008 | 11.0005 | 27.8394 | 4.9487 | 60.0046 | 0
27.8325 | 49.6603 | 59.9956 | 43.9996 | 27.8444 | 37.5524 | 59.9803 | 33.0002 | 27.8352 | 26.5915 | 59.968 | 21.9998 | 27.8499 | 16.7549 | 60.008 | 11.0005 | 27.8477 | 4.9487 | 60.0046 | 0
27.8408 | 49.6603 | 59.9956 | 43.9996 | 27.8527 | 37.5524 | 59.9803 | 33.0002 | 27.8435 | 26.5915 | 59.968 | 21.9998 | 27.8583 | 16.7549 | 60.008 | 11.0005 | 27.856 | 4.9487 | 60.0047 | 0
27.8491 | 49.6603 | 59.9956 | 43.9996 | 27.8611 | 37.5524 | 59.9804 | 33.0002 | 27.8519 | 26.5915 | 59.968 | 21.9998 | 27.8666 | 16.7549 | 60.0079 | 11.0005 | 27.8643 | 4.9487 | 60.0047 | 0
27.8575 | 49.6603 | 59.9957 | 43.9996 | 27.8694 | 37.5572 | 59.9804 | 33.0002 | 27.8602 | 26.5915 | 59.968 | 21.9998 | 27.8749 | 16.7549 | 60.0079 | 11.0005 | 27.8727 | 4.9488 | 60.0047 | 0
27.8658 | 49.6603 | 59.9957 | 43.9996 | 27.8777 | 37.5572 | 59.9804 | 33.0002 | 27.8686 | 26.5318 | 59.968 | 21.9998 | 27.8833 | 16.7549 | 60.0079 | 11.0005 | 27.881 | 4.9488 | 60.0048 | 0
27.8741 | 49.6603 | 59.9957 | 43.9996 | 27.886 | 37.5572 | 59.9804 | 33.0002 | 27.8769 | 26.5318 | 59.968 | 21.9998 | 27.8916 | 16.7549 | 60.0079 | 11.0005 | 27.8894 | 4.8386 | 60.0048 | 0
27.8825 | 49.6603 | 59.9958 | 43.9996 | 27.8944 | 37.5572 | 59.9804 | 33.0002 | 27.8852 | 26.4689 | 59.968 | 21.9998 | 27.8999 | 16.7567 | 60.0079 | 11.0005 | 27.8977 | 4.8386 | 60.0049 | 0
27.8908 | 49.6603 | 59.9958 | 43.9996 | 27.9027 | 37.5572 | 59.9804 | 33.0002 | 27.8936 | 26.4689 | 59.968 | 21.9998 | 27.9083 | 16.7567 | 60.0079 | 11.0005 | 27.906 | 4.8386 | 60.0049 | 0
27.8991 | 49.6603 | 59.9958 | 43.9996 | 27.9111 | 37.5572 | 59.9804 | 33.0002 | 27.9019 | 26.4689 | 59.968 | 21.9998 | 27.9166 | 16.7567 | 60.0078 | 11.0005 | 27.9144 | 4.8386 | 60.005 | 0
27.9075 | 49.6603 | 59.9959 | 43.9996 | 27.9194 | 37.5572 | 59.9805 | 33.0002 | 27.9102 | 26.4689 | 59.968 | 21.9998 | 27.9249 | 16.7567 | 60.0078 | 11.0005 | 27.9227 | 4.8385 | 60.005 | 0
27.9158 | 49.6603 | 59.9959 | 43.9996 | 27.9277 | 37.5572 | 59.9805 | 33.0002 | 27.9186 | 26.466 | 59.968 | 21.9998 | 27.9333 | 16.7567 | 60.0078 | 11.0005 | 27.931 | 4.8385 | 60.005 | 0
27.9241 | 49.6603 | 59.9959 | 43.9996 | 27.9361 | 37.5572 | 59.9805 | 33.0002 | 27.9269 | 26.466 | 59.968 | 21.9998 | 27.9416 | 16.7567 | 60.0078 | 11.0005 | 27.9394 | 4.8385 | 60.0051 | 0
27.9325 | 49.6603 | 59.996 | 43.9996 | 27.9444 | 37.5572 | 59.9805 | 33.0002 | 27.9353 | 26.4698 | 59.968 | 21.9998 | 27.9499 | 16.7567 | 60.0078 | 11.0005 | 27.9477 | 4.8385 | 60.0051 | 0
27.9408 | 49.6603 | 59.996 | 43.9996 | 27.9527 | 37.5232 | 59.9805 | 33.0002 | 27.9436 | 26.4698 | 59.968 | 21.9998 | 27.9583 | 16.7567 | 60.0078 | 11.0005 | 27.956 | 4.8385 | 60.0052 | 0
27.9491 | 49.6603 | 59.996 | 43.9996 | 27.9611 | 37.5232 | 59.9805 | 33.0002 | 27.9519 | 26.4698 | 59.968 | 21.9998 | 27.9666 | 16.7567 | 60.0077 | 11.0005 | 27.9644 | 4.8385 | 60.0052 | 0
27.9575 | 49.6603 | 59.9961 | 43.9996 | 27.9694 | 37.475 | 59.9806 | 33.0002 | 27.9603 | 26.4698 | 59.968 | 21.9998 | 27.9749 | 16.7567 | 60.0077 | 11.0005 | 27.9727 | 4.8382 | 60.0052 | 0
27.9658 | 49.6603 | 59.9961 | 43.9996 | 27.9778 | 37.475 | 59.9806 | 33.0002 | 27.9686 | 26.4698 | 59.968 | 21.9998 | 27.9833 | 16.7567 | 60.0077 | 11.0005 | 27.981 | 4.8382 | 60.0053 | 0
27.9742 | 49.6603 | 59.9961 | 43.9996 | 27.9861 | 37.475 | 59.9806 | 33.0002 | 27.977 | 26.4698 | 59.968 | 21.9998 | 27.9916 | 16.7567 | 60.0077 | 11.0005 | 27.9893 | 4.7447 | 60.0053 | 0
27.9825 | 49.6605 | 59.9962 | 43.9996 | 27.9944 | 37.475 | 59.9806 | 33.0002 | 27.9853 | 26.4701 | 59.968 | 21.9998 | 27.9999 | 16.7564 | 60.0077 | 11.0005 | 27.9977 | 4.7447 | 60.0054 | 0
27.9908 | 49.6605 | 59.9962 | 43.9996 | 28.0027 | 37.475 | 59.9806 | 33.0002 | 27.9936 | 26.4701 | 59.968 | 21.9998 | 28.0083 | 16.7564 | 60.0077 | 11.0005 | 28.006 | 4.7447 | 60.0054 | 0
27.9991 | 49.6605 | 59.9962 | 43.9996 | 28.0111 | 37.475 | 59.9807 | 33.0002 | 28.002 | 26.4701 | 59.968 | 21.9998 | 28.0166 | 16.7565 | 60.0076 | 11.0005 | 28.0143 | 4.7447 | 60.0055 | 0
28.0075 | 49.6605 | 59.9963 | 43.9996 | 28.0194 | 37.4743 | 59.9807 | 33.0002 | 28.0103 | 26.4701 | 59.968 | 21.9998 | 28.0249 | 16.7565 | 60.0076 | 11.0005 | 28.0227 | 4.6368 | 60.0055 | 0
28.0158 | 49.6574 | 59.9963 | 43.9996 | 28.0278 | 37.4743 | 59.9807 | 33.0002 | 28.0186 | 26.4701 | 59.968 | 21.9998 | 28.0333 | 16.7565 | 60.0076 | 11.0005 | 28.031 | 4.6368 | 60.0055 | 0
28.0242 | 49.6574 | 59.9963 | 43.9996 | 28.0361 | 37.4743 | 59.9807 | 33.0002 | 28.027 | 26.4701 | 59.968 | 21.9998 | 28.0416 | 16.7565 | 60.0076 | 11.0005 | 28.0393 | 4.6371 | 60.0056 | 0
28.0325 | 49.6574 | 59.9964 | 43.9996 | 28.0444 | 37.4743 | 59.9807 | 33.0002 | 28.0353 | 26.4716 | 59.968 | 21.9998 | 28.0499 | 16.7565 | 60.0076 | 11.0005 | 28.0477 | 4.6371 | 60.0056 | 0
28.0408 | 49.6574 | 59.9964 | 43.9996 | 28.0528 | 37.4743 | 59.9807 | 33.0002 | 28.0436 | 26.4716 | 59.968 | 21.9998 | 28.0583 | 16.7565 | 60.0076 | 11.0005 | 28.056 | 4.6369 | 60.0057 | 0
28.0491 | 49.6574 | 59.9964 | 43.9996 | 28.0611 | 37.4743 | 59.9808 | 33.0002 | 28.052 | 26.4716 | 59.968 | 21.9998 | 28.0666 | 16.7565 | 60.0075 | 11.0005 | 28.0643 | 4.6369 | 60.0057 | 0
28.0575 | 49.6574 | 59.9965 | 43.9996 | 28.0694 | 37.4757 | 59.9808 | 33.0002 | 28.0603 | 26.4716 | 59.968 | 21.9998 | 28.0749 | 16.7565 | 60.0075 | 11.0005 | 28.0727 | 4.6369 | 60.0057 | 0
28.0658 | 49.6574 | 59.9965 | 43.9996 | 28.0778 | 37.4757 | 59.9808 | 33.0002 | 28.0687 | 26.4716 | 59.968 | 21.9998 | 28.0833 | 16.7564 | 60.0075 | 11.0005 | 28.081 | 4.6369 | 60.0058 | 0
28.0742 | 49.6574 | 59.9965 | 43.9996 | 28.0861 | 37.4757 | 59.9808 | 33.0002 | 28.077 | 26.4716 | 59.968 | 21.9998 | 28.0916 | 16.7564 | 60.0075 | 11.0005 | 28.0893 | 4.6369 | 60.0058 | 0
28.0825 | 49.5451 | 59.9966 | 43.9996 | 28.0945 | 37.4757 | 59.9808 | 33.0002 | 28.0853 | 26.4716 | 59.968 | 21.9998 | 28.0999 | 16.7558 | 60.0075 | 11.0005 | 28.0977 | 4.6369 | 60.0059 | 0
28.0908 | 49.5451 | 59.9966 | 43.9996 | 28.1028 | 37.477 | 59.9808 | 33.0002 | 28.0937 | 26.4716 | 59.968 | 21.9998 | 28.1082 | 16.7558 | 60.0075 | 11.0005 | 28.106 | 4.6371 | 60.0059 | 0
28.0992 | 49.5451 | 59.9966 | 43.9996 | 28.1111 | 37.477 | 59.9809 | 33.0002 | 28.102 | 26.4696 | 59.968 | 21.9998 | 28.1166 | 16.7555 | 60.0074 | 11.0005 | 28.1143 | 4.6371 | 60.006 | 0
28.1075 | 49.5451 | 59.9967 | 43.9996 | 28.1194 | 37.477 | 59.9809 | 33.0002 | 28.1104 | 26.4696 | 59.968 | 21.9998 | 28.1249 | 16.7555 | 60.0074 | 11.0005 | 28.1227 | 4.6371 | 60.006 | 0
28.1158 | 49.5451 | 59.9967 | 43.9996 | 28.1278 | 37.477 | 59.9809 | 33.0002 | 28.1187 | 26.4696 | 59.968 | 21.9998 | 28.1332 | 16.7555 | 60.0074 | 11.0005 | 28.131 | 4.6371 | 60.006 | 0
28.1242 | 49.5451 | 59.9967 | 43.9996 | 28.1361 | 37.4753 | 59.9809 | 33.0002 | 28.127 | 26.4696 | 59.968 | 21.9998 | 28.1416 | 16.7555 | 60.0074 | 11.0005 | 28.1393 | 4.6371 | 60.0061 | 0
28.1325 | 49.5451 | 59.9968 | 43.9996 | 28.1445 | 37.4753 | 59.9809 | 33.0002 | 28.1353 | 26.472 | 59.968 | 21.9998 | 28.1499 | 16.7555 | 60.0074 | 11.0005 | 28.1477 | 4.6371 | 60.0061 | 0
28.1408 | 49.5451 | 59.9968 | 43.9996 | 28.1528 | 37.4753 | 59.9809 | 33.0002 | 28.1437 | 26.472 | 59.968 | 21.9998 | 28.1582 | 16.7555 | 60.0074 | 11.0005 | 28.156 | 4.6369 | 60.0062 | 0
28.1492 | 49.4756 | 59.9968 | 43.9996 | 28.1611 | 37.4753 | 59.9809 | 33.0002 | 28.152 | 26.472 | 59.968 | 21.9998 | 28.1666 | 16.7554 | 60.0073 | 11.0005 | 28.1643 | 4.6369 | 60.0062 | 0
28.1575 | 49.4756 | 59.9969 | 43.9996 | 28.1695 | 37.4753 | 59.981 | 33.0002 | 28.1604 | 26.472 | 59.968 | 21.9998 | 28.1749 | 16.7554 | 60.0073 | 11.0005 | 28.1727 | 4.6369 | 60.0062 | 0
28.1658 | 49.4756 | 59.9969 | 43.9996 | 28.1778 | 37.4753 | 59.981 | 33.0002 | 28.1687 | 26.472 | 59.968 | 21.9998 | 28.1832 | 16.7539 | 60.0073 | 11.0005 | 28.181 | 4.6369 | 60.0063 | 0
28.1742 | 49.4756 | 59.9969 | 43.9996 | 28.1862 | 37.4753 | 59.981 | 33.0002 | 28.177 | 26.472 | 59.968 | 21.9998 | 28.1916 | 16.7539 | 60.0073 | 11.0005 | 28.1893 | 4.6368 | 60.0063 | 0
28.1825 | 49.4756 | 59.997 | 43.9996 | 28.1945 | 37.4753 | 59.981 | 33.0002 | 28.1854 | 26.472 | 59.968 | 21.9998 | 28.1999 | 16.7539 | 60.0073 | 11.0005 | 28.1977 | 4.6368 | 60.0064 | 0
28.1908 | 49.4756 | 59.997 | 43.9996 | 28.2028 | 37.4753 | 59.981 | 33.0002 | 28.1937 | 26.472 | 59.968 | 21.9998 | 28.2082 | 16.7539 | 60.0073 | 11.0005 | 28.206 | 4.6368 | 60.0064 | 0
28.1992 | 49.4917 | 59.997 | 43.9996 | 28.2112 | 37.4753 | 59.981 | 33.0002 | 28.2021 | 26.472 | 59.968 | 21.9998 | 28.2166 | 16.7539 | 60.0072 | 11.0005 | 28.2143 | 4.6368 | 60.0065 | 0
28.2075 | 49.4917 | 59.9971 | 43.9996 | 28.2195 | 37.4738 | 59.981 | 33.0002 | 28.2104 | 26.472 | 59.968 | 21.9998 | 28.2249 | 16.7539 | 60.0072 | 11.0005 | 28.2227 | 4.6368 | 60.0065 | 0
28.2158 | 49.4285 | 59.9971 | 43.9996 | 28.2278 | 37.4738 | 59.981 | 33.0002 | 28.2187 | 26.4724 | 59.968 | 21.9998 | 28.2332 | 16.7536 | 60.0072 | 11.0005 | 28.231 | 4.6368 | 60.0065 | 0
28.2242 | 49.4285 | 59.9971 | 43.9996 | 28.2361 | 37.4738 | 59.981 | 33.0002 | 28.2271 | 26.4724 | 59.968 | 21.9998 | 28.2415 | 16.7536 | 60.0072 | 11.0005 | 28.2393 | 4.6368 | 60.0066 | 0
28.2325 | 49.4285 | 59.9972 | 43.9996 | 28.2445 | 37.4738 | 59.981 | 33.0002 | 28.2354 | 26.4724 | 59.968 | 21.9998 | 28.2499 | 16.7536 | 60.0072 | 11.0005 | 28.2477 | 4.6368 | 60.0066 | 0
28.2408 | 49.4285 | 59.9972 | 43.9996 | 28.2528 | 37.473 | 59.981 | 33.0002 | 28.2437 | 26.4724 | 59.968 | 21.9998 | 28.2582 | 16.7536 | 60.0072 | 11.0005 | 28.256 | 4.6374 | 60.0067 | 0
28.2492 | 49.4285 | 59.9972 | 43.9996 | 28.2612 | 37.473 | 59.981 | 33.0002 | 28.2521 | 26.4719 | 59.968 | 21.9998 | 28.2665 | 16.754 | 60.0071 | 11.0005 | 28.2643 | 4.6374 | 60.0067 | 0
28.2575 | 49.4285 | 59.9973 | 43.9996 | 28.2695 | 37.3929 | 59.981 | 33.0002 | 28.2604 | 26.4719 | 59.968 | 21.9998 | 28.2749 | 16.754 | 60.0071 | 11.0005 | 28.2726 | 4.6374 | 60.0067 | 0
28.2658 | 49.4285 | 59.9973 | 43.9996 | 28.2778 | 37.3929 | 59.981 | 33.0002 | 28.2688 | 26.4712 | 59.968 | 21.9998 | 28.2832 | 16.754 | 60.0071 | 11.0005 | 28.281 | 4.6374 | 60.0068 | 0
28.2742 | 49.4285 | 59.9973 | 43.9996 | 28.2862 | 37.3929 | 59.981 | 33.0002 | 28.2771 | 26.4712 | 59.968 | 21.9998 | 28.2915 | 16.754 | 60.0071 | 11.0005 | 28.2893 | 4.6379 | 60.0068 | 0
28.2825 | 49.4271 | 59.9974 | 43.9996 | 28.2945 | 37.3929 | 59.981 | 33.0002 | 28.2854 | 26.4712 | 59.968 | 21.9998 | 28.2999 | 16.754 | 60.0071 | 11.0005 | 28.2976 | 4.6379 | 60.0069 | 0
28.2908 | 49.4271 | 59.9974 | 43.9996 | 28.3029 | 37.3929 | 59.981 | 33.0002 | 28.2938 | 26.4712 | 59.968 | 21.9998 | 28.3082 | 16.754 | 60.0071 | 11.0005 | 28.306 | 4.6379 | 60.0069 | 0
28.2992 | 49.4271 | 59.9974 | 43.9996 | 28.3112 | 37.3929 | 59.981 | 33.0002 | 28.3021 | 26.4712 | 59.968 | 21.9998 | 28.3165 | 16.7532 | 60.007 | 11.0005 | 28.3143 | 4.6379 | 60.007 | 0
28.3075 | 49.4271 | 59.9975 | 43.9996 | 28.3195 | 37.3929 | 59.981 | 33.0002 | 28.3105 | 26.4712 | 59.968 | 21.9998 | 28.3249 | 16.7532 | 60.007 | 11.0005 | 28.3226 | 4.6379 | 60.007 | 0
28.3159 | 49.4197 | 59.9975 | 43.9996 | 28.3279 | 37.3929 | 59.981 | 33.0002 | 28.3188 | 26.4712 | 59.968 | 21.9998 | 28.3332 | 16.7532 | 60.007 | 11.0005 | 28.331 | 4.6379 | 60.007 | 0
28.3242 | 49.4197 | 59.9975 | 43.9996 | 28.3362 | 37.3929 | 59.981 | 33.0002 | 28.3271 | 26.4712 | 59.968 | 21.9998 | 28.3415 | 16.7532 | 60.007 | 11.0005 | 28.3393 | 4.6379 | 60.0071 | 0
28.3325 | 49.4167 | 59.9976 | 43.9996 | 28.3445 | 37.3929 | 59.981 | 33.0002 | 28.3354 | 26.3737 | 59.968 | 21.9998 | 28.3499 | 16.6422 | 60.007 | 11.0005 | 28.3476 | 4.6379 | 60.0071 | 0
28.3409 | 49.4167 | 59.9976 | 43.9996 | 28.3528 | 37.3937 | 59.981 | 33.0002 | 28.3438 | 26.3737 | 59.968 | 21.9998 | 28.3582 | 16.6422 | 60.007 | 11.0005 | 28.356 | 4.6384 | 60.0072 | 0
28.3492 | 49.4167 | 59.9976 | 43.9996 | 28.3612 | 37.3937 | 59.981 | 33.0002 | 28.3521 | 26.3737 | 59.968 | 21.9998 | 28.3665 | 16.5353 | 60.0069 | 11.0005 | 28.3643 | 4.6384 | 60.0072 | 0
28.3575 | 49.4167 | 59.9977 | 43.9996 | 28.3695 | 37.3916 | 59.981 | 33.0002 | 28.3605 | 26.3737 | 59.968 | 21.9998 | 28.3748 | 16.5353 | 60.0069 | 11.0005 | 28.3726 | 4.6384 | 60.0072 | 0
28.3659 | 49.4167 | 59.9977 | 43.9996 | 28.3779 | 37.3916 | 59.981 | 33.0002 | 28.3688 | 26.3733 | 59.968 | 21.9998 | 28.3832 | 16.5353 | 60.0069 | 11.0005 | 28.381 | 4.6384 | 60.0073 | 0
28.3742 | 49.4167 | 59.9977 | 43.9996 | 28.3862 | 37.3916 | 59.981 | 33.0002 | 28.3771 | 26.3733 | 59.968 | 21.9998 | 28.3915 | 16.5353 | 60.0069 | 11.0005 | 28.3893 | 4.6384 | 60.0073 | 0
28.3825 | 49.4167 | 59.9978 | 43.9996 | 28.3945 | 37.3916 | 59.981 | 33.0002 | 28.3855 | 26.3733 | 59.968 | 21.9998 | 28.3998 | 16.5354 | 60.0069 | 11.0005 | 28.3976 | 4.6384 | 60.0074 | 0
28.3909 | 49.4167 | 59.9978 | 43.9996 | 28.4029 | 37.3012 | 59.981 | 33.0002 | 28.3938 | 26.3733 | 59.968 | 21.9998 | 28.4082 | 16.5354 | 60.0069 | 11.0005 | 28.4059 | 4.6384 | 60.0074 | 0
28.3992 | 49.4167 | 59.9978 | 43.9996 | 28.4112 | 37.3012 | 59.981 | 33.0002 | 28.4022 | 26.3072 | 59.968 | 21.9998 | 28.4165 | 16.5355 | 60.0068 | 11.0005 | 28.4143 | 4.6384 | 60.0075 | 0
28.4075 | 49.4167 | 59.9979 | 43.9996 | 28.4196 | 37.3012 | 59.981 | 33.0002 | 28.4105 | 26.3072 | 59.968 | 21.9998 | 28.4248 | 16.5355 | 60.0068 | 11.0005 | 28.4226 | 4.6384 | 60.0075 | 0
28.4159 | 49.4167 | 59.9979 | 43.9996 | 28.4279 | 37.3012 | 59.981 | 33.0002 | 28.4188 | 26.3066 | 59.968 | 21.9998 | 28.4332 | 16.5382 | 60.0068 | 11.0005 | 28.4309 | 4.6384 | 60.0075 | 0
28.4242 | 49.4167 | 59.9979 | 43.9996 | 28.4362 | 37.254 | 59.981 | 33.0002 | 28.4272 | 26.3066 | 59.968 | 21.9998 | 28.4415 | 16.5382 | 60.0068 | 11.0005 | 28.4393 | 4.6384 | 60.0076 | 0
28.4325 | 49.4144 | 59.998 | 43.9996 | 28.4445 | 37.254 | 59.981 | 33.0002 | 28.4355 | 26.3066 | 59.968 | 21.9998 | 28.4499 | 16.5382 | 60.0068 | 11.0005 | 28.4476 | 4.6384 | 60.0076 | 0
28.4409 | 49.4144 | 59.998 | 43.9996 | 28.4529 | 37.254 | 59.981 | 33.0002 | 28.4438 | 26.3066 | 59.968 | 21.9998 | 28.4582 | 16.5382 | 60.0068 | 11.0005 | 28.4559 | 4.6383 | 60.0077 | 0
28.4492 | 49.4115 | 59.998 | 43.9996 | 28.4612 | 37.254 | 59.981 | 33.0002 | 28.4522 | 26.2459 | 59.968 | 21.9998 | 28.4665 | 16.5358 | 60.0067 | 11.0005 | 28.4643 | 4.6383 | 60.0077 | 0
28.4575 | 49.4115 | 59.9981 | 43.9996 | 28.4696 | 37.2556 | 59.981 | 33.0002 | 28.4605 | 26.2459 | 59.968 | 21.9998 | 28.4749 | 16.5358 | 60.0067 | 11.0005 | 28.4726 | 4.6381 | 60.0077 | 0
28.4659 | 49.4115 | 59.9981 | 43.9996 | 28.4779 | 37.2556 | 59.981 | 33.0002 | 28.4688 | 26.2457 | 59.968 | 21.9998 | 28.4832 | 16.538 | 60.0067 | 11.0005 | 28.4809 | 4.6381 | 60.0078 | 0
28.4742 | 49.4115 | 59.9981 | 43.9996 | 28.4862 | 37.2553 | 59.981 | 33.0002 | 28.4772 | 26.2457 | 59.968 | 21.9998 | 28.4915 | 16.538 | 60.0067 | 11.0005 | 28.4893 | 4.6381 | 60.0078 | 0
28.4825 | 49.3338 | 59.9982 | 43.9996 | 28.4946 | 37.2553 | 59.981 | 33.0002 | 28.4855 | 26.2457 | 59.968 | 21.9998 | 28.4998 | 16.5351 | 60.0067 | 11.0005 | 28.4976 | 4.6381 | 60.0079 | 0
28.4909 | 49.3338 | 59.9982 | 43.9996 | 28.5029 | 37.2575 | 59.981 | 33.0002 | 28.4939 | 26.2457 | 59.968 | 21.9998 | 28.5082 | 16.5351 | 60.0067 | 11.0005 | 28.5059 | 4.6374 | 60.0079 | 0
28.4992 | 49.3338 | 59.9982 | 43.9996 | 28.5112 | 37.2575 | 59.981 | 33.0002 | 28.5022 | 26.2457 | 59.968 | 21.9998 | 28.5165 | 16.5351 | 60.0066 | 11.0005 | 28.5143 | 4.6374 | 60.0079 | 0
28.5075 | 49.3338 | 59.9983 | 43.9996 | 28.5196 | 37.2575 | 59.981 | 33.0002 | 28.5105 | 26.2457 | 59.968 | 21.9998 | 28.5248 | 16.5351 | 60.0066 | 11.0005 | 28.5226 | 4.6374 | 60.008 | 0
28.5159 | 49.3338 | 59.9983 | 43.9996 | 28.5279 | 37.2575 | 59.981 | 33.0002 | 28.5189 | 26.2455 | 59.968 | 21.9998 | 28.5332 | 16.5353 | 60.0066 | 11.0005 | 28.5309 | 4.6374 | 60.008 | 0
28.5242 | 49.3338 | 59.9983 | 43.9996 | 28.5363 | 37.2575 | 59.981 | 33.0002 | 28.5272 | 26.2455 | 59.968 | 21.9998 | 28.5415 | 16.5353 | 60.0066 | 11.0005 | 28.5392 | 4.6374 | 60.0081 | 0
28.5325 | 49.2809 | 59.9984 | 43.9996 | 28.5446 | 37.2575 | 59.981 | 33.0002 | 28.5356 | 26.2455 | 59.968 | 21.9998 | 28.5498 | 16.5353 | 60.0066 | 11.0005 | 28.5476 | 4.6374 | 60.0081 | 0
28.5409 | 49.2809 | 59.9984 | 43.9996 | 28.5529 | 37.2575 | 59.981 | 33.0002 | 28.5439 | 26.2455 | 59.968 | 21.9998 | 28.5582 | 16.5353 | 60.0066 | 11.0005 | 28.5559 | 4.6374 | 60.0082 | 0
28.5492 | 49.2901 | 59.9984 | 43.9996 | 28.5612 | 37.2575 | 59.981 | 33.0002 | 28.5522 | 26.2444 | 59.968 | 21.9998 | 28.5665 | 16.5347 | 60.0065 | 11.0005 | 28.5642 | 4.6374 | 60.0082 | 0
28.5575 | 49.2901 | 59.9985 | 43.9996 | 28.5696 | 37.2575 | 59.981 | 33.0002 | 28.5606 | 26.2444 | 59.968 | 21.9998 | 28.5748 | 16.5347 | 60.0065 | 11.0005 | 28.5726 | 4.6374 | 60.0082 | 0
28.5659 | 49.2901 | 59.9985 | 43.9996 | 28.5779 | 37.2575 | 59.981 | 33.0002 | 28.5689 | 26.2441 | 59.968 | 21.9998 | 28.5832 | 16.4352 | 60.0065 | 11.0005 | 28.5809 | 4.6374 | 60.0083 | 0
28.5742 | 49.2901 | 59.9985 | 43.9996 | 28.5863 | 37.2514 | 59.981 | 33.0002 | 28.5772 | 26.2441 | 59.968 | 21.9998 | 28.5915 | 16.4352 | 60.0065 | 11.0005 | 28.5893 | 4.6374 | 60.0083 | 0
28.5826 | 49.2901 | 59.9986 | 43.9996 | 28.5946 | 37.2514 | 59.981 | 33.0002 | 28.5856 | 26.2441 | 59.968 | 21.9998 | 28.5998 | 16.4355 | 60.0065 | 11.0005 | 28.5976 | 4.6374 | 60.0084 | 0
28.5909 | 49.2901 | 59.9986 | 43.9996 | 28.6029 | 37.2522 | 59.981 | 33.0002 | 28.5939 | 26.2441 | 59.968 | 21.9998 | 28.6082 | 16.4355 | 60.0065 | 11.0005 | 28.6059 | 4.637 | 60.0084 | 0
28.5992 | 49.2901 | 59.9986 | 43.9996 | 28.6113 | 37.2522 | 59.981 | 33.0002 | 28.6023 | 26.2482 | 59.968 | 21.9998 | 28.6165 | 16.4355 | 60.0064 | 11.0005 | 28.6143 | 4.637 | 60.0084 | 0
28.6075 | 49.2901 | 59.9987 | 43.9996 | 28.6196 | 37.2522 | 59.981 | 33.0002 | 28.6106 | 26.2482 | 59.968 | 21.9998 | 28.6248 | 16.4355 | 60.0064 | 11.0005 | 28.6226 | 4.637 | 60.0085 | 0
28.6159 | 49.1697 | 59.9987 | 43.9996 | 28.6279 | 37.2522 | 59.981 | 33.0002 | 28.6189 | 26.2482 | 59.968 | 21.9998 | 28.6331 | 16.4353 | 60.0064 | 11.0005 | 28.6309 | 4.637 | 60.0085 | 0
28.6242 | 49.1697 | 59.9987 | 43.9996 | 28.6363 | 37.2522 | 59.981 | 33.0002 | 28.6273 | 26.2482 | 59.968 | 21.9998 | 28.6415 | 16.4353 | 60.0064 | 11.0005 | 28.6393 | 4.637 | 60.0086 | 0
28.6326 | 49.1732 | 59.9988 | 43.9996 | 28.6446 | 37.2522 | 59.981 | 33.0002 | 28.6356 | 26.2482 | 59.968 | 21.9998 | 28.6498 | 16.4356 | 60.0064 | 11.0005 | 28.6476 | 4.637 | 60.0086 | 0
28.6409 | 49.1732 | 59.9988 | 43.9996 | 28.653 | 37.2585 | 59.981 | 33.0002 | 28.644 | 26.2482 | 59.968 | 21.9998 | 28.6581 | 16.4356 | 60.0064 | 11.0005 | 28.6559 | 4.6366 | 60.0087 | 0
28.6492 | 49.1732 | 59.9988 | 43.9996 | 28.6613 | 37.2585 | 59.981 | 33.0002 | 28.6523 | 26.2526 | 59.968 | 21.9998 | 28.6665 | 16.4357 | 60.0063 | 11.0005 | 28.6642 | 4.6366 | 60.0087 | 0
28.6575 | 49.1732 | 59.9989 | 43.9996 | 28.6696 | 37.2585 | 59.981 | 33.0002 | 28.6606 | 26.2526 | 59.968 | 21.9998 | 28.6748 | 16.4357 | 60.0063 | 11.0005 | 28.6726 | 4.6366 | 60.0087 | 0
28.6659 | 49.1702 | 59.9989 | 43.9996 | 28.6779 | 37.2585 | 59.981 | 33.0002 | 28.6689 | 26.2524 | 59.968 | 21.9998 | 28.6831 | 16.4357 | 60.0063 | 11.0005 | 28.6809 | 4.6366 | 60.0088 | 0
28.6742 | 49.1702 | 59.9989 | 43.9996 | 28.6863 | 37.2585 | 59.981 | 33.0002 | 28.6773 | 26.2524 | 59.968 | 21.9998 | 28.6915 | 16.4357 | 60.0063 | 11.0005 | 28.6892 | 4.6366 | 60.0088 | 0
28.6826 | 49.1702 | 59.999 | 43.9996 | 28.6946 | 37.2585 | 59.981 | 33.0002 | 28.6856 | 26.2524 | 59.968 | 21.9998 | 28.6998 | 16.4362 | 60.0063 | 11.0005 | 28.6976 | 4.6366 | 60.0089 | 0
28.6909 | 49.1702 | 59.999 | 43.9996 | 28.703 | 37.2616 | 59.981 | 33.0002 | 28.694 | 26.2524 | 59.968 | 21.9998 | 28.7081 | 16.4362 | 60.0063 | 11.0005 | 28.7059 | 4.6366 | 60.0089 | 0
28.6992 | 49.1702 | 59.999 | 43.9996 | 28.7113 | 37.2616 | 59.981 | 33.0002 | 28.7023 | 26.2524 | 59.968 | 21.9998 | 28.7165 | 16.436 | 60.0062 | 11.0005 | 28.7142 | 4.6366 | 60.0089 | 0
28.7076 | 49.1702 | 59.9991 | 43.9996 | 28.7196 | 37.2614 | 59.981 | 33.0002 | 28.7106 | 26.2524 | 59.968 | 21.9998 | 28.7248 | 16.436 | 60.0062 | 11.0005 | 28.7226 | 4.6366 | 60.009 | 0
28.7159 | 49.1702 | 59.9991 | 43.9996 | 28.728 | 37.2614 | 59.981 | 33.0002 | 28.719 | 26.2524 | 59.968 | 21.9998 | 28.7331 | 16.434 | 60.0062 | 11.0005 | 28.7309 | 4.6366 | 60.009 | 0
28.7242 | 49.1702 | 59.9991 | 43.9996 | 28.7363 | 37.2614 | 59.981 | 33.0002 | 28.7273 | 26.2524 | 59.968 | 21.9998 | 28.7415 | 16.434 | 60.0062 | 11.0005 | 28.7392 | 4.6366 | 60.0091 | 0
28.7326 | 49.1702 | 59.9992 | 43.9996 | 28.7446 | 37.2614 | 59.981 | 33.0002 | 28.7357 | 26.2492 | 59.968 | 21.9998 | 28.7498 | 16.434 | 60.0062 | 11.0005 | 28.7476 | 4.6366 | 60.0092 | 0
28.7409 | 49.1702 | 59.9992 | 43.9996 | 28.753 | 37.2614 | 59.981 | 33.0002 | 28.744 | 26.2492 | 59.968 | 21.9998 | 28.7581 | 16.434 | 60.0062 | 11.0005 | 28.7559 | 4.6366 | 60.0092 | 0
28.7492 | 49.1702 | 59.9992 | 43.9996 | 28.7613 | 37.2614 | 59.981 | 33.0002 | 28.7523 | 26.2492 | 59.968 | 21.9998 | 28.7664 | 16.434 | 60.0061 | 11.0005 | 28.7642 | 4.6366 | 60.0093 | 0
28.7576 | 49.1702 | 59.9993 | 43.9996 | 28.7697 | 37.2614 | 59.981 | 33.0002 | 28.7607 | 26.2492 | 59.968 | 21.9998 | 28.7748 | 16.434 | 60.0061 | 11.0005 | 28.7726 | 4.6366 | 60.0093 | 0
28.7659 | 49.1702 | 59.9993 | 43.9996 | 28.778 | 37.2614 | 59.981 | 33.0002 | 28.769 | 26.2488 | 59.968 | 21.9998 | 28.7831 | 16.434 | 60.0061 | 11.0005 | 28.7809 | 4.6366 | 60.0094 | 0
28.7742 | 49.1702 | 59.9993 | 43.9996 | 28.7863 | 37.2614 | 59.981 | 33.0002 | 28.7773 | 26.2488 | 59.968 | 21.9998 | 28.7914 | 16.434 | 60.0061 | 11.0005 | 28.7892 | 4.6366 | 60.0095 | 0
28.7826 | 49.1702 | 59.9994 | 43.9996 | 28.7946 | 37.2614 | 59.981 | 33.0002 | 28.7857 | 26.2488 | 59.968 | 21.9998 | 28.7998 | 16.434 | 60.0061 | 11.0005 | 28.7975 | 4.6366 | 60.0095 | 0
28.7909 | 49.1702 | 59.9994 | 43.9996 | 28.803 | 37.2614 | 59.981 | 33.0002 | 28.794 | 26.2488 | 59.968 | 21.9998 | 28.8081 | 16.434 | 60.0061 | 11.0005 | 28.8059 | 4.6366 | 60.0096 | 0
28.7992 | 49.1702 | 59.9994 | 43.9996 | 28.8113 | 37.2614 | 59.981 | 33.0002 | 28.8023 | 26.2488 | 59.968 | 21.9998 | 28.8164 | 16.434 | 60.006 | 11.0005 | 28.8142 | 4.6366 | 60.0096 | 0
28.8076 | 49.1702 | 59.9995 | 43.9996 | 28.8197 | 37.2586 | 59.981 | 33.0002 | 28.8107 | 26.2488 | 59.968 | 21.9998 | 28.8248 | 16.434 | 60.006 | 11.0005 | 28.8225 | 4.5268 | 60.0097 | 0
28.8159 | 49.1702 | 59.9995 | 43.9996 | 28.828 | 37.2586 | 59.981 | 33.0002 | 28.819 | 26.2488 | 59.968 | 21.9998 | 28.8331 | 16.4342 | 60.006 | 11.0005 | 28.8309 | 4.5268 | 60.0097 | 0
28.8242 | 49.1702 | 59.9995 | 43.9996 | 28.8363 | 37.202 | 59.981 | 33.0002 | 28.8274 | 26.2488 | 59.968 | 21.9998 | 28.8415 | 16.4342 | 60.006 | 11.0005 | 28.8392 | 4.5268 | 60.0098 | 0
28.8326 | 49.1702 | 59.9996 | 43.9996 | 28.8447 | 37.202 | 59.981 | 33.0002 | 28.8357 | 26.2494 | 59.968 | 21.9998 | 28.8498 | 16.4342 | 60.0059 | 11.0005 | 28.8475 | 4.5268 | 60.0099 | 0
28.8409 | 49.1702 | 59.9996 | 43.9996 | 28.853 | 37.202 | 59.981 | 33.0002 | 28.844 | 26.2494 | 59.968 | 21.9998 | 28.8581 | 16.4342 | 60.0059 | 11.0005 | 28.8559 | 4.4115 | 60.0099 | 0
28.8492 | 49.1702 | 59.9996 | 43.9996 | 28.8614 | 37.202 | 59.981 | 33.0002 | 28.8524 | 26.2492 | 59.968 | 21.9998 | 28.8665 | 16.4342 | 60.0059 | 11.0005 | 28.8642 | 4.4115 | 60.01 | 0
28.8576 | 49.1702 | 59.9997 | 43.9996 | 28.8697 | 37.202 | 59.981 | 33.0002 | 28.8607 | 26.2492 | 59.968 | 21.9998 | 28.8748 | 16.4342 | 60.0058 | 11.0005 | 28.8725 | 4.4115 | 60.01 | 0
28.8659 | 49.1702 | 59.9997 | 43.9996 | 28.878 | 37.202 | 59.981 | 33.0002 | 28.869 | 26.2525 | 59.968 | 21.9998 | 28.8831 | 16.4342 | 60.0058 | 11.0005 | 28.8809 | 4.4115 | 60.0101 | 0
28.8742 | 49.1702 | 59.9997 | 43.9996 | 28.8864 | 37.202 | 59.981 | 33.0002 | 28.8774 | 26.2525 | 59.968 | 21.9998 | 28.8914 | 16.4342 | 60.0058 | 11.0005 | 28.8892 | 4.2435 | 60.0102 | 0
28.8826 | 49.1702 | 59.9998 | 43.9996 | 28.8947 | 37.202 | 59.981 | 33.0002 | 28.8857 | 26.2525 | 59.968 | 21.9998 | 28.8998 | 16.4342 | 60.0057 | 11.0005 | 28.8975 | 4.2435 | 60.0102 | 0
28.8909 | 49.1702 | 59.9998 | 43.9996 | 28.903 | 37.202 | 59.981 | 33.0002 | 28.8941 | 26.2525 | 59.968 | 21.9998 | 28.9081 | 16.4342 | 60.0057 | 11.0005 | 28.9059 | 4.2435 | 60.0103 | 0
28.8992 | 49.1702 | 59.9998 | 43.9996 | 28.9113 | 37.202 | 59.981 | 33.0002 | 28.9024 | 26.2525 | 59.968 | 21.9998 | 28.9164 | 16.4342 | 60.0057 | 11.0005 | 28.9142 | 4.2435 | 60.0103 | 0
28.9076 | 49.1702 | 59.9999 | 43.9996 | 28.9197 | 37.202 | 59.981 | 33.0002 | 28.9107 | 26.2525 | 59.968 | 21.9998 | 28.9248 | 16.4342 | 60.0056 | 11.0005 | 28.9225 | 4.2435 | 60.0104 | 0
28.9159 | 49.1702 | 59.9999 | 43.9996 | 28.928 | 37.202 | 59.981 | 33.0002 | 28.9191 | 26.2525 | 59.968 | 21.9998 | 28.9331 | 16.4323 | 60.0056 | 11.0005 | 28.9308 | 4.2435 | 60.0104 | 0
28.9242 | 49.1702 | 59.9999 | 43.9996 | 28.9364 | 37.202 | 59.981 | 33.0002 | 28.9274 | 26.2525 | 59.968 | 21.9998 | 28.9414 | 16.4323 | 60.0056 | 11.0005 | 28.9392 | 4.2435 | 60.0105 | 0
28.9326 | 49.1702 | 60 | 43.9996 | 28.9447 | 37.202 | 59.981 | 33.0002 | 28.9358 | 26.2142 | 59.968 | 21.9998 | 28.9498 | 16.4323 | 60.0055 | 11.0005 | 28.9475 | 4.2435 | 60.0106 | 0
28.9409 | 49.1702 | 60 | 43.9996 | 28.953 | 37.1223 | 59.981 | 33.0002 | 28.9441 | 26.2142 | 59.968 | 21.9998 | 28.9581 | 16.4323 | 60.0055 | 11.0005 | 28.9558 | 4.2435 | 60.0106 | 0
28.9492 | 49.1702 | 60 | 43.9996 | 28.9614 | 37.1223 | 59.981 | 33.0002 | 28.9524 | 26.1551 | 59.968 | 21.9998 | 28.9664 | 16.4323 | 60.0055 | 11.0005 | 28.9642 | 4.2435 | 60.0107 | 0
28.9576 | 49.1702 | 60.0001 | 43.9996 | 28.9697 | 37.056 | 59.981 | 33.0002 | 28.9608 | 26.1551 | 59.968 | 21.9998 | 28.9748 | 16.4323 | 60.0054 | 11.0005 | 28.9725 | 4.2435 | 60.0107 | 0
28.9659 | 49.1702 | 60.0001 | 43.9996 | 28.9781 | 37.056 | 59.981 | 33.0002 | 28.9691 | 26.1518 | 59.968 | 21.9998 | 28.9831 | 16.4323 | 60.0054 | 11.0005 | 28.9808 | 4.2435 | 60.0108 | 0
28.9742 | 49.1702 | 60.0001 | 43.9996 | 28.9864 | 37.0586 | 59.981 | 33.0002 | 28.9774 | 26.1518 | 59.968 | 21.9998 | 28.9914 | 16.4323 | 60.0054 | 11.0005 | 28.9892 | 4.2435 | 60.0109 | 0
28.9826 | 49.1702 | 60.0002 | 43.9996 | 28.9947 | 37.0586 | 59.981 | 33.0002 | 28.9858 | 26.1518 | 59.968 | 21.9998 | 28.9998 | 16.4323 | 60.0053 | 11.0005 | 28.9975 | 4.2435 | 60.0109 | 0
28.9909 | 49.1702 | 60.0002 | 43.9996 | 29.0031 | 37.0586 | 59.981 | 33.0002 | 28.9941 | 26.1518 | 59.968 | 21.9998 | 29.0081 | 16.4323 | 60.0053 | 11.0005 | 29.0058 | 4.2435 | 60.011 | 0
28.9992 | 49.1702 | 60.0002 | 43.9996 | 29.0114 | 37.0586 | 59.981 | 33.0002 | 29.0024 | 26.1063 | 59.968 | 21.9998 | 29.0164 | 16.4323 | 60.0053 | 11.0005 | 29.0142 | 4.2435 | 60.011 | 0
29.0076 | 49.1702 | 60.0003 | 43.9996 | 29.0197 | 37.0586 | 59.981 | 33.0002 | 29.0108 | 26.1063 | 59.968 | 21.9998 | 29.0248 | 16.4323 | 60.0052 | 11.0005 | 29.0225 | 4.2435 | 60.0111 | 0
29.0159 | 49.1702 | 60.0003 | 43.9996 | 29.028 | 37.0586 | 59.981 | 33.0002 | 29.0191 | 26.1112 | 59.968 | 21.9998 | 29.0331 | 16.4326 | 60.0052 | 11.0005 | 29.0308 | 4.2435 | 60.0111 | 0
29.0242 | 49.1702 | 60.0003 | 43.9996 | 29.0364 | 37.0586 | 59.981 | 33.0002 | 29.0275 | 26.1112 | 59.968 | 21.9998 | 29.0414 | 16.4326 | 60.0052 | 11.0005 | 29.0392 | 4.2435 | 60.0112 | 0
29.0326 | 49.1702 | 60.0004 | 43.9996 | 29.0447 | 37.0586 | 59.981 | 33.0002 | 29.0358 | 26.1112 | 59.9679 | 21.9998 | 29.0498 | 16.4326 | 60.0051 | 11.0005 | 29.0475 | 4.2435 | 60.0113 | 0
29.0409 | 49.1702 | 60.0004 | 43.9996 | 29.0531 | 37.0586 | 59.981 | 33.0002 | 29.0441 | 26.1112 | 59.9679 | 21.9998 | 29.0581 | 16.4326 | 60.0051 | 11.0005 | 29.0558 | 4.2435 | 60.0113 | 0
29.0492 | 49.1702 | 60.0004 | 43.9996 | 29.0614 | 37.0586 | 59.981 | 33.0002 | 29.0525 | 26.1091 | 59.9679 | 21.9998 | 29.0664 | 16.4326 | 60.0051 | 11.0005 | 29.0641 | 4.2435 | 60.0114 | 0
29.0576 | 49.1702 | 60.0005 | 43.9996 | 29.0697 | 37.0586 | 59.981 | 33.0002 | 29.0608 | 26.1091 | 59.9679 | 21.9998 | 29.0748 | 16.4326 | 60.005 | 11.0005 | 29.0725 | 4.2435 | 60.0114 | 0
29.0659 | 49.1702 | 60.0005 | 43.9996 | 29.0781 | 37.0586 | 59.981 | 33.0002 | 29.0692 | 26.1091 | 59.9679 | 21.9998 | 29.0831 | 16.43 | 60.005 | 11.0005 | 29.0808 | 4.2435 | 60.0115 | 0
29.0742 | 49.1702 | 60.0005 | 43.9996 | 29.0864 | 37.0586 | 59.981 | 33.0002 | 29.0775 | 26.1091 | 59.9679 | 21.9998 | 29.0914 | 16.43 | 60.005 | 11.0005 | 29.0892 | 4.2435 | 60.0116 | 0
29.0826 | 49.1702 | 60.0006 | 43.9996 | 29.0948 | 37.0586 | 59.981 | 33.0002 | 29.0858 | 26.1092 | 59.9678 | 21.9998 | 29.0998 | 16.43 | 60.0049 | 11.0005 | 29.0975 | 4.2435 | 60.0116 | 0
29.0909 | 49.1702 | 60.0006 | 43.9996 | 29.1031 | 37.0633 | 59.981 | 33.0002 | 29.0941 | 26.1092 | 59.9678 | 21.9998 | 29.1081 | 16.43 | 60.0049 | 11.0005 | 29.1058 | 4.2435 | 60.0117 | 0
29.0992 | 49.1702 | 60.0006 | 43.9996 | 29.1114 | 37.0633 | 59.981 | 33.0002 | 29.1025 | 26.1093 | 59.9678 | 21.9998 | 29.1164 | 16.4301 | 60.0049 | 11.0005 | 29.1142 | 4.2435 | 60.0117 | 0
29.1076 | 49.1702 | 60.0007 | 43.9996 | 29.1198 | 37.0595 | 59.981 | 33.0002 | 29.1108 | 26.1093 | 59.9678 | 21.9998 | 29.1248 | 16.4301 | 60.0048 | 11.0005 | 29.1225 | 4.2435 | 60.0118 | 0
29.1159 | 49.1702 | 60.0007 | 43.9996 | 29.1281 | 37.0595 | 59.981 | 33.0002 | 29.1192 | 26.1086 | 59.9678 | 21.9998 | 29.1331 | 16.4301 | 60.0048 | 11.0005 | 29.1308 | 4.2435 | 60.0118 | 0
29.1242 | 49.1702 | 60.0007 | 43.9996 | 29.1364 | 37.0595 | 59.981 | 33.0002 | 29.1275 | 26.1086 | 59.9678 | 21.9998 | 29.1414 | 16.4301 | 60.0048 | 11.0005 | 29.1392 | 4.2435 | 60.0119 | 0
29.1326 | 49.1702 | 60.0008 | 43.9996 | 29.1448 | 37.0595 | 59.981 | 33.0002 | 29.1358 | 26.1086 | 59.9678 | 21.9998 | 29.1497 | 16.4301 | 60.0047 | 11.0005 | 29.1475 | 4.2435 | 60.012 | 0
29.1409 | 49.1702 | 60.0008 | 43.9996 | 29.1531 | 37.0576 | 59.981 | 33.0002 | 29.1442 | 26.1086 | 59.9677 | 21.9998 | 29.1581 | 16.4301 | 60.0047 | 11.0005 | 29.1558 | 4.2435 | 60.012 | 0
29.1492 | 49.1702 | 60.0008 | 43.9996 | 29.1614 | 37.0576 | 59.981 | 33.0002 | 29.1525 | 26.1089 | 59.9677 | 21.9998 | 29.1664 | 16.3325 | 60.0047 | 11.0005 | 29.1642 | 4.2435 | 60.0121 | 0
29.1576 | 49.1702 | 60.0009 | 43.9996 | 29.1698 | 37.0576 | 59.981 | 33.0002 | 29.1609 | 26.1089 | 59.9677 | 21.9998 | 29.1747 | 16.3325 | 60.0046 | 11.0005 | 29.1725 | 4.2435 | 60.0121 | 0
29.1659 | 49.1702 | 60.0009 | 43.9996 | 29.1781 | 37.0576 | 59.981 | 33.0002 | 29.1692 | 26.109 | 59.9677 | 21.9998 | 29.1831 | 16.2455 | 60.0046 | 11.0005 | 29.1808 | 4.2435 | 60.0122 | 0
29.1742 | 49.1702 | 60.0009 | 43.9996 | 29.1864 | 37.0576 | 59.981 | 33.0002 | 29.1775 | 26.109 | 59.9677 | 21.9998 | 29.1914 | 16.2455 | 60.0046 | 11.0005 | 29.1891 | 4.2435 | 60.0123 | 0
29.1826 | 49.1702 | 60.001 | 43.9996 | 29.1948 | 37.0576 | 59.981 | 33.0002 | 29.1859 | 26.109 | 59.9677 | 21.9998 | 29.1997 | 16.248 | 60.0045 | 11.0005 | 29.1975 | 4.2435 | 60.0123 | 0
29.1909 | 49.1702 | 60.001 | 43.9996 | 29.2031 | 37.0576 | 59.981 | 33.0002 | 29.1942 | 26.109 | 59.9676 | 21.9998 | 29.2081 | 16.248 | 60.0045 | 11.0005 | 29.2058 | 4.2435 | 60.0124 | 0
29.1992 | 49.1702 | 60.001 | 43.9996 | 29.2115 | 37.0576 | 59.9811 | 33.0002 | 29.2025 | 26.106 | 59.9676 | 21.9998 | 29.2164 | 16.248 | 60.0045 | 11.0005 | 29.2141 | 4.2435 | 60.0124 | 0
29.2076 | 49.1702 | 60.0011 | 43.9996 | 29.2198 | 37.0576 | 59.9811 | 33.0002 | 29.2109 | 26.106 | 59.9676 | 21.9998 | 29.2248 | 16.248 | 60.0044 | 11.0005 | 29.2225 | 4.2435 | 60.0125 | 0
29.2159 | 49.1702 | 60.0011 | 43.9996 | 29.2281 | 37.0576 | 59.9811 | 33.0002 | 29.2192 | 26.106 | 59.9676 | 21.9998 | 29.2331 | 16.248 | 60.0044 | 11.0005 | 29.2308 | 4.2435 | 60.0125 | 0
29.2242 | 49.1702 | 60.0011 | 43.9996 | 29.2365 | 37.0576 | 59.9811 | 33.0002 | 29.2276 | 26.106 | 59.9676 | 21.9998 | 29.2414 | 16.248 | 60.0044 | 11.0005 | 29.2391 | 4.2435 | 60.0126 | 0
29.2326 | 49.1702 | 60.0012 | 43.9996 | 29.2448 | 37.0576 | 59.9811 | 33.0002 | 29.2359 | 26.1081 | 59.9676 | 21.9998 | 29.2498 | 16.248 | 60.0043 | 11.0005 | 29.2475 | 4.2435 | 60.0127 | 0
29.2409 | 49.1702 | 60.0012 | 43.9996 | 29.2531 | 37.0576 | 59.9811 | 33.0002 | 29.2442 | 26.1081 | 59.9675 | 21.9998 | 29.2581 | 16.248 | 60.0043 | 11.0005 | 29.2558 | 4.2435 | 60.0127 | 0
29.2492 | 49.1702 | 60.0012 | 43.9996 | 29.2615 | 37.0576 | 59.9812 | 33.0002 | 29.2526 | 26.1082 | 59.9675 | 21.9998 | 29.2664 | 16.248 | 60.0043 | 11.0005 | 29.2641 | 4.2435 | 60.0128 | 0
29.2576 | 49.1702 | 60.0013 | 43.9996 | 29.2698 | 37.0531 | 59.9812 | 33.0002 | 29.2609 | 26.1082 | 59.9675 | 21.9998 | 29.2747 | 16.248 | 60.0042 | 11.0005 | 29.2725 | 4.2435 | 60.0128 | 0
29.2659 | 49.1702 | 60.0013 | 43.9996 | 29.2781 | 37.0531 | 59.9812 | 33.0002 | 29.2693 | 26.1082 | 59.9675 | 21.9998 | 29.2831 | 16.248 | 60.0042 | 11.0005 | 29.2808 | 4.2435 | 60.0129 | 0
29.2742 | 49.1702 | 60.0013 | 43.9996 | 29.2865 | 37.0551 | 59.9812 | 33.0002 | 29.2776 | 26.1082 | 59.9675 | 21.9998 | 29.2914 | 16.248 | 60.0042 | 11.0005 | 29.2891 | 4.2435 | 60.013 | 0
29.2826 | 49.1702 | 60.0014 | 43.9996 | 29.2948 | 37.0551 | 59.9812 | 33.0002 | 29.2859 | 26.1075 | 59.9674 | 21.9998 | 29.2997 | 16.248 | 60.0041 | 11.0005 | 29.2975 | 4.2435 | 60.013 | 0
29.2909 | 49.1702 | 60.0014 | 43.9996 | 29.3031 | 37.0551 | 59.9812 | 33.0002 | 29.2943 | 26.1075 | 59.9674 | 21.9998 | 29.3081 | 16.248 | 60.0041 | 11.0005 | 29.3058 | 4.2435 | 60.0131 | 0
29.2992 | 49.1702 | 60.0014 | 43.9996 | 29.3115 | 37.0551 | 59.9813 | 33.0002 | 29.3026 | 26.1075 | 59.9674 | 21.9998 | 29.3164 | 16.2487 | 60.0041 | 11.0005 | 29.3141 | 4.2435 | 60.0131 | 0
29.3076 | 49.1702 | 60.0015 | 43.9996 | 29.3198 | 37.0551 | 59.9813 | 33.0002 | 29.3109 | 26.1075 | 59.9674 | 21.9998 | 29.3247 | 16.2487 | 60.004 | 11.0005 | 29.3224 | 4.2435 | 60.0132 | 0
29.3159 | 48.9844 | 60.0015 | 43.9996 | 29.3282 | 37.0551 | 59.9813 | 33.0002 | 29.3193 | 26.1119 | 59.9674 | 21.9998 | 29.3331 | 16.25 | 60.004 | 11.0005 | 29.3308 | 4.2435 | 60.0132 | 0
29.3242 | 48.9844 | 60.0015 | 43.9996 | 29.3365 | 37.0551 | 59.9813 | 33.0002 | 29.3276 | 26.1119 | 59.9674 | 21.9998 | 29.3414 | 16.25 | 60.004 | 11.0005 | 29.3391 | 4.2435 | 60.0133 | 0
29.3326 | 48.9844 | 60.0016 | 43.9996 | 29.3448 | 37.0551 | 59.9813 | 33.0002 | 29.3359 | 26.1119 | 59.9674 | 21.9998 | 29.3497 | 16.25 | 60.0039 | 11.0005 | 29.3474 | 4.2435 | 60.0134 | 0
29.3409 | 48.9844 | 60.0016 | 43.9996 | 29.3531 | 37.0551 | 59.9813 | 33.0002 | 29.3443 | 26.1119 | 59.9673 | 21.9998 | 29.3581 | 16.25 | 60.0039 | 11.0005 | 29.3558 | 4.2436 | 60.0134 | 0
29.3492 | 48.9844 | 60.0016 | 43.9996 | 29.3615 | 37.0551 | 59.9813 | 33.0002 | 29.3526 | 26.1119 | 59.9673 | 21.9998 | 29.3664 | 16.25 | 60.0039 | 11.0005 | 29.3641 | 4.2436 | 60.0135 | 0
29.3576 | 48.9844 | 60.0017 | 43.9996 | 29.3698 | 37.0551 | 59.9814 | 33.0002 | 29.361 | 26.1119 | 59.9673 | 21.9998 | 29.3747 | 16.25 | 60.0038 | 11.0005 | 29.3724 | 4.2436 | 60.0135 | 0
29.3659 | 48.9844 | 60.0017 | 43.9996 | 29.3782 | 37.0551 | 59.9814 | 33.0002 | 29.3693 | 26.1119 | 59.9673 | 21.9998 | 29.3831 | 16.25 | 60.0038 | 11.0005 | 29.3808 | 4.2436 | 60.0136 | 0
29.3742 | 48.9844 | 60.0017 | 43.9996 | 29.3865 | 37.0532 | 59.9814 | 33.0002 | 29.3776 | 26.1119 | 59.9673 | 21.9998 | 29.3914 | 16.25 | 60.0038 | 11.0005 | 29.3891 | 4.2436 | 60.0137 | 0
29.3826 | 48.9844 | 60.0018 | 43.9996 | 29.3948 | 37.0532 | 59.9814 | 33.0002 | 29.386 | 26.029 | 59.9673 | 21.9998 | 29.3997 | 16.2476 | 60.0037 | 11.0005 | 29.3974 | 4.2436 | 60.0137 | 0
29.3909 | 48.9844 | 60.0018 | 43.9996 | 29.4032 | 37.0532 | 59.9814 | 33.0002 | 29.3943 | 26.029 | 59.9672 | 21.9998 | 29.4081 | 16.2476 | 60.0037 | 11.0005 | 29.4058 | 4.2436 | 60.0138 | 0
29.3992 | 48.9844 | 60.0018 | 43.9996 | 29.4115 | 37.0532 | 59.9815 | 33.0002 | 29.4026 | 26.0295 | 59.9672 | 21.9998 | 29.4164 | 16.2476 | 60.0037 | 11.0005 | 29.4141 | 4.2436 | 60.0138 | 0
29.4076 | 48.9844 | 60.0019 | 43.9996 | 29.4198 | 37.0532 | 59.9815 | 33.0002 | 29.411 | 26.0295 | 59.9672 | 21.9998 | 29.4247 | 16.2476 | 60.0036 | 11.0005 | 29.4224 | 4.2436 | 60.0139 | 0
29.4159 | 48.9844 | 60.0019 | 43.9996 | 29.4282 | 37.0532 | 59.9815 | 33.0002 | 29.4193 | 26.0295 | 59.9672 | 21.9998 | 29.4331 | 16.248 | 60.0036 | 11.0005 | 29.4308 | 4.2436 | 60.0139 | 0
29.4242 | 48.9844 | 60.0019 | 43.9996 | 29.4365 | 37.0532 | 59.9815 | 33.0002 | 29.4276 | 26.0295 | 59.9672 | 21.9998 | 29.4414 | 16.248 | 60.0036 | 11.0005 | 29.4391 | 4.2436 | 60.014 | 0
29.4326 | 48.9844 | 60.002 | 43.9996 | 29.4449 | 37.0532 | 59.9815 | 33.0002 | 29.436 | 25.9716 | 59.9672 | 21.9998 | 29.4497 | 16.1502 | 60.0035 | 11.0005 | 29.4474 | 4.2436 | 60.0141 | 0
29.4409 | 48.9844 | 60.002 | 43.9996 | 29.4532 | 37.0532 | 59.9815 | 33.0002 | 29.4443 | 25.9716 | 59.9671 | 21.9998 | 29.4581 | 16.1502 | 60.0035 | 11.0005 | 29.4557 | 4.2436 | 60.0141 | 0
29.4492 | 48.9844 | 60.002 | 43.9996 | 29.4615 | 37.0532 | 59.9816 | 33.0002 | 29.4527 | 25.9717 | 59.9671 | 21.9998 | 29.4664 | 16.1502 | 60.0035 | 11.0005 | 29.4641 | 4.2436 | 60.0142 | 0
29.4576 | 48.9844 | 60.0021 | 43.9996 | 29.4698 | 37.0532 | 59.9816 | 33.0002 | 29.461 | 25.9717 | 59.9671 | 21.9998 | 29.4747 | 16.1502 | 60.0034 | 11.0005 | 29.4724 | 4.2436 | 60.0142 | 0
29.4659 | 48.9844 | 60.0021 | 43.9996 | 29.4782 | 37.0532 | 59.9816 | 33.0002 | 29.4693 | 25.9743 | 59.9671 | 21.9998 | 29.4831 | 16.1506 | 60.0034 | 11.0005 | 29.4807 | 4.2436 | 60.0143 | 0
29.4742 | 48.9844 | 60.0021 | 43.9996 | 29.4865 | 37.0495 | 59.9816 | 33.0002 | 29.4777 | 25.9743 | 59.9671 | 21.9998 | 29.4914 | 16.1506 | 60.0034 | 11.0005 | 29.4891 | 4.2436 | 60.0144 | 0
29.4826 | 48.9844 | 60.0022 | 43.9996 | 29.4949 | 37.0495 | 59.9816 | 33.0002 | 29.486 | 25.9749 | 59.967 | 21.9998 | 29.4997 | 16.1506 | 60.0033 | 11.0005 | 29.4974 | 4.2436 | 60.0144 | 0
29.4909 | 48.9844 | 60.0022 | 43.9996 | 29.5032 | 37.0495 | 59.9816 | 33.0002 | 29.4944 | 25.9749 | 59.967 | 21.9998 | 29.5081 | 16.1506 | 60.0033 | 11.0005 | 29.5057 | 4.2436 | 60.0145 | 0
29.4992 | 48.9844 | 60.0022 | 43.9996 | 29.5115 | 37.0495 | 59.9817 | 33.0002 | 29.5027 | 25.9089 | 59.967 | 21.9998 | 29.5164 | 16.151 | 60.0033 | 11.0005 | 29.5141 | 4.2436 | 60.0145 | 0
29.5076 | 48.9844 | 60.0023 | 43.9996 | 29.5199 | 36.9594 | 59.9817 | 33.0002 | 29.511 | 25.9089 | 59.967 | 21.9998 | 29.5247 | 16.151 | 60.0032 | 11.0005 | 29.5224 | 4.2436 | 60.0146 | 0
29.5159 | 48.9844 | 60.0023 | 43.9996 | 29.5282 | 36.9594 | 59.9817 | 33.0002 | 29.5194 | 25.9089 | 59.967 | 21.9998 | 29.5331 | 16.151 | 60.0032 | 11.0005 | 29.5307 | 4.2436 | 60.0146 | 0
29.5242 | 48.9844 | 60.0023 | 43.9996 | 29.5366 | 36.9594 | 59.9817 | 33.0002 | 29.5277 | 25.9089 | 59.967 | 21.9998 | 29.5414 | 16.151 | 60.0032 | 11.0005 | 29.5391 | 4.2436 | 60.0147 | 0
29.5326 | 48.9844 | 60.0024 | 43.9996 | 29.5449 | 36.9594 | 59.9817 | 33.0002 | 29.536 | 25.9089 | 59.9669 | 21.9998 | 29.5497 | 16.151 | 60.0031 | 11.0005 | 29.5474 | 4.2436 | 60.0148 | 0
29.5409 | 48.9844 | 60.0024 | 43.9996 | 29.5532 | 36.9594 | 59.9817 | 33.0002 | 29.5444 | 25.9089 | 59.9669 | 21.9998 | 29.558 | 16.151 | 60.0031 | 11.0005 | 29.5557 | 4.2436 | 60.0148 | 0
29.5492 | 48.9844 | 60.0024 | 43.9996 | 29.5616 | 36.9594 | 59.9818 | 33.0002 | 29.5527 | 25.9086 | 59.9669 | 21.9998 | 29.5664 | 16.1516 | 60.0031 | 11.0005 | 29.5641 | 4.2436 | 60.0149 | 0
29.5576 | 48.9844 | 60.0025 | 43.9996 | 29.5699 | 36.9594 | 59.9818 | 33.0002 | 29.5611 | 25.9086 | 59.9669 | 21.9998 | 29.5747 | 16.1516 | 60.003 | 11.0005 | 29.5724 | 4.2436 | 60.0149 | 0
29.5659 | 48.9844 | 60.0025 | 43.9996 | 29.5782 | 36.9594 | 59.9818 | 33.0002 | 29.5694 | 25.909 | 59.9669 | 21.9998 | 29.583 | 16.1516 | 60.003 | 11.0005 | 29.5807 | 4.2436 | 60.015 | 0
29.5742 | 48.9844 | 60.0025 | 43.9996 | 29.5865 | 36.895 | 59.9818 | 33.0002 | 29.5777 | 25.909 | 59.9669 | 21.9998 | 29.5914 | 16.1516 | 60.003 | 11.0005 | 29.5891 | 4.2436 | 60.0151 | 0
29.5826 | 48.9844 | 60.0026 | 43.9996 | 29.5949 | 36.895 | 59.9818 | 33.0002 | 29.5861 | 25.9097 | 59.9669 | 21.9998 | 29.5997 | 16.1516 | 60.0029 | 11.0005 | 29.5974 | 4.2436 | 60.0151 | 0
29.5909 | 48.9844 | 60.0026 | 43.9996 | 29.6032 | 36.8097 | 59.9818 | 33.0002 | 29.5944 | 25.9097 | 59.9668 | 21.9998 | 29.6081 | 16.1516 | 60.0029 | 11.0005 | 29.6057 | 4.2436 | 60.0152 | 0
29.5992 | 48.9844 | 60.0026 | 43.9996 | 29.6116 | 36.8097 | 59.9818 | 33.0002 | 29.6028 | 25.9097 | 59.9668 | 21.9998 | 29.6164 | 16.1522 | 60.0029 | 11.0005 | 29.614 | 4.2436 | 60.0152 | 0
29.6076 | 48.9844 | 60.0027 | 43.9996 | 29.6199 | 36.8097 | 59.9819 | 33.0002 | 29.6111 | 25.9097 | 59.9668 | 21.9998 | 29.6247 | 16.1522 | 60.0028 | 11.0005 | 29.6224 | 4.2444 | 60.0153 | 0
29.6159 | 48.9844 | 60.0027 | 43.9996 | 29.6282 | 36.8097 | 59.9819 | 33.0002 | 29.6194 | 25.9097 | 59.9668 | 21.9998 | 29.6331 | 16.15 | 60.0028 | 11.0005 | 29.6307 | 4.2444 | 60.0153 | 0
29.6242 | 48.9844 | 60.0027 | 43.9996 | 29.6366 | 36.8097 | 59.9819 | 33.0002 | 29.6277 | 25.9097 | 59.9668 | 21.9998 | 29.6414 | 16.15 | 60.0028 | 11.0005 | 29.639 | 4.2444 | 60.0154 | 0
29.6326 | 48.9844 | 60.0028 | 43.9996 | 29.6449 | 36.8097 | 59.9819 | 33.0002 | 29.6361 | 25.9056 | 59.9668 | 21.9998 | 29.6497 | 16.1486 | 60.0027 | 11.0005 | 29.6474 | 4.2444 | 60.0155 | 0
29.6409 | 48.9844 | 60.0028 | 43.9996 | 29.6533 | 36.8097 | 59.9819 | 33.0002 | 29.6444 | 25.9056 | 59.9667 | 21.9998 | 29.6581 | 16.1486 | 60.0027 | 11.0005 | 29.6557 | 4.2447 | 60.0155 | 0
29.6492 | 48.9844 | 60.0028 | 43.9996 | 29.6616 | 36.8097 | 59.982 | 33.0002 | 29.6528 | 25.9056 | 59.9667 | 21.9998 | 29.6664 | 16.1486 | 60.0027 | 11.0005 | 29.664 | 4.2447 | 60.0156 | 0
29.6576 | 48.9844 | 60.0029 | 43.9996 | 29.6699 | 36.8097 | 59.982 | 33.0002 | 29.6611 | 25.9056 | 59.9667 | 21.9998 | 29.6747 | 16.1486 | 60.0026 | 11.0005 | 29.6724 | 4.2447 | 60.0156 | 0
29.6659 | 48.9828 | 60.0029 | 43.9996 | 29.6783 | 36.8097 | 59.982 | 33.0002 | 29.6694 | 25.906 | 59.9667 | 21.9998 | 29.683 | 16.1486 | 60.0026 | 11.0005 | 29.6807 | 4.2447 | 60.0157 | 0
29.6742 | 48.9828 | 60.0029 | 43.9996 | 29.6866 | 36.8125 | 59.982 | 33.0002 | 29.6778 | 25.906 | 59.9667 | 21.9998 | 29.6914 | 16.1486 | 60.0026 | 11.0005 | 29.689 | 4.2446 | 60.0158 | 0
29.6826 | 48.9166 | 60.003 | 43.9996 | 29.6949 | 36.8125 | 59.982 | 33.0002 | 29.6861 | 25.906 | 59.9666 | 21.9998 | 29.6997 | 16.1493 | 60.0025 | 11.0005 | 29.6974 | 4.2446 | 60.0158 | 0
29.6909 | 48.9166 | 60.003 | 43.9996 | 29.7032 | 36.8125 | 59.982 | 33.0002 | 29.6945 | 25.906 | 59.9666 | 21.9998 | 29.708 | 16.1493 | 60.0025 | 11.0005 | 29.7057 | 4.2446 | 60.0159 | 0
29.6992 | 48.9166 | 60.003 | 43.9996 | 29.7116 | 36.8125 | 59.9821 | 33.0002 | 29.7028 | 25.9064 | 59.9666 | 21.9998 | 29.7164 | 16.1493 | 60.0025 | 11.0005 | 29.714 | 4.2446 | 60.0159 | 0
29.7076 | 48.9166 | 60.0031 | 43.9996 | 29.7199 | 36.8125 | 59.9821 | 33.0002 | 29.7111 | 25.9064 | 59.9666 | 21.9998 | 29.7247 | 16.1493 | 60.0024 | 11.0005 | 29.7224 | 4.2446 | 60.016 | 0
29.7159 | 48.9166 | 60.0031 | 43.9996 | 29.7283 | 36.8125 | 59.9821 | 33.0002 | 29.7195 | 25.9024 | 59.9666 | 21.9998 | 29.733 | 16.1494 | 60.0024 | 11.0005 | 29.7307 | 4.2446 | 60.016 | 0
29.7242 | 48.9166 | 60.0031 | 43.9996 | 29.7366 | 36.8116 | 59.9821 | 33.0002 | 29.7278 | 25.9024 | 59.9666 | 21.9998 | 29.7414 | 16.1494 | 60.0024 | 11.0005 | 29.739 | 4.2446 | 60.0161 | 0
29.7326 | 48.9166 | 60.0032 | 43.9996 | 29.7449 | 36.8116 | 59.9821 | 33.0002 | 29.7361 | 25.9024 | 59.9665 | 21.9998 | 29.7497 | 16.1494 | 60.0023 | 11.0005 | 29.7473 | 4.2446 | 60.0162 | 0
29.7409 | 48.9166 | 60.0032 | 43.9996 | 29.7533 | 36.8116 | 59.9821 | 33.0002 | 29.7445 | 25.9024 | 59.9665 | 21.9998 | 29.758 | 16.1494 | 60.0023 | 11.0005 | 29.7557 | 4.2446 | 60.0162 | 0
29.7492 | 48.9202 | 60.0032 | 43.9996 | 29.7616 | 36.8116 | 59.9822 | 33.0002 | 29.7528 | 25.9031 | 59.9665 | 21.9998 | 29.7664 | 16.0756 | 60.0023 | 11.0005 | 29.764 | 4.2446 | 60.0163 | 0
29.7576 | 48.9202 | 60.0033 | 43.9996 | 29.77 | 36.8116 | 59.9822 | 33.0002 | 29.7611 | 25.9031 | 59.9665 | 21.9998 | 29.7747 | 16.0756 | 60.0022 | 11.0005 | 29.7723 | 4.2446 | 60.0163 | 0
29.7659 | 48.9202 | 60.0033 | 43.9996 | 29.7783 | 36.8116 | 59.9822 | 33.0002 | 29.7695 | 25.9075 | 59.9665 | 21.9998 | 29.7831 | 16.0739 | 60.0022 | 11.0005 | 29.7807 | 4.2446 | 60.0164 | 0
29.7742 | 48.9202 | 60.0033 | 43.9996 | 29.7866 | 36.8133 | 59.9822 | 33.0002 | 29.7778 | 25.9075 | 59.9665 | 21.9998 | 29.7914 | 16.0739 | 60.0022 | 11.0005 | 29.789 | 4.2446 | 60.0165 | 0
29.7826 | 48.9202 | 60.0034 | 43.9996 | 29.795 | 36.8133 | 59.9822 | 33.0002 | 29.7862 | 25.9075 | 59.9664 | 21.9998 | 29.7997 | 16.0085 | 60.0021 | 11.0005 | 29.7973 | 4.2446 | 60.0165 | 0
29.7909 | 48.9202 | 60.0034 | 43.9996 | 29.8033 | 36.8133 | 59.9822 | 33.0002 | 29.7945 | 25.9075 | 59.9664 | 21.9998 | 29.808 | 16.0085 | 60.0021 | 11.0005 | 29.8057 | 4.2446 | 60.0166 | 0
29.7992 | 48.9202 | 60.0034 | 43.9996 | 29.8116 | 36.8133 | 59.9823 | 33.0002 | 29.8028 | 25.9106 | 59.9664 | 21.9998 | 29.8164 | 16.0085 | 60.0021 | 11.0005 | 29.814 | 4.2446 | 60.0166 | 0
29.8076 | 48.9202 | 60.0035 | 43.9996 | 29.82 | 36.8133 | 59.9823 | 33.0002 | 29.8112 | 25.9106 | 59.9664 | 21.9998 | 29.8247 | 16.0085 | 60.002 | 11.0005 | 29.8223 | 4.2446 | 60.0167 | 0
29.8159 | 48.9202 | 60.0035 | 43.9996 | 29.8283 | 36.8133 | 59.9823 | 33.0002 | 29.8195 | 25.9015 | 59.9664 | 21.9998 | 29.833 | 16.0092 | 60.002 | 11.0005 | 29.8307 | 4.2446 | 60.0167 | 0
29.8242 | 48.9202 | 60.0035 | 43.9996 | 29.8366 | 36.8133 | 59.9823 | 33.0002 | 29.8279 | 25.9015 | 59.9664 | 21.9998 | 29.8414 | 16.0092 | 60.002 | 11.0005 | 29.839 | 4.2446 | 60.0168 | 0
29.8326 | 48.9202 | 60.0036 | 43.9996 | 29.845 | 36.8133 | 59.9823 | 33.0002 | 29.8362 | 25.8981 | 59.9664 | 21.9998 | 29.8497 | 16.0092 | 60.002 | 11.0005 | 29.8473 | 4.2446 | 60.0169 | 0
29.8409 | 48.9202 | 60.0036 | 43.9996 | 29.8533 | 36.8133 | 59.9823 | 33.0002 | 29.8445 | 25.8981 | 59.9663 | 21.9998 | 29.858 | 16.0092 | 60.002 | 11.0005 | 29.8557 | 4.2446 | 60.0169 | 0
29.8492 | 48.9202 | 60.0036 | 43.9996 | 29.8616 | 36.8133 | 59.9824 | 33.0002 | 29.8529 | 25.8981 | 59.9663 | 21.9998 | 29.8664 | 16.0123 | 60.002 | 11.0005 | 29.864 | 4.2446 | 60.017 | 0
29.8576 | 48.9202 | 60.0037 | 43.9996 | 29.87 | 36.8133 | 59.9824 | 33.0002 | 29.8612 | 25.8981 | 59.9663 | 21.9998 | 29.8747 | 16.0123 | 60.002 | 11.0005 | 29.8723 | 4.2446 | 60.017 | 0
29.8659 | 48.9204 | 60.0037 | 43.9996 | 29.8783 | 36.8133 | 59.9824 | 33.0002 | 29.8695 | 25.8978 | 59.9663 | 21.9998 | 29.883 | 16.0123 | 60.002 | 11.0005 | 29.8806 | 4.2446 | 60.0171 | 0
29.8742 | 48.9204 | 60.0037 | 43.9996 | 29.8867 | 36.8133 | 59.9824 | 33.0002 | 29.8779 | 25.8978 | 59.9663 | 21.9998 | 29.8914 | 16.0123 | 60.002 | 11.0005 | 29.889 | 4.2446 | 60.0172 | 0
29.8826 | 48.9212 | 60.0038 | 43.9996 | 29.895 | 36.8133 | 59.9824 | 33.0002 | 29.8862 | 25.8695 | 59.9663 | 21.9998 | 29.8997 | 16.0101 | 60.002 | 11.0005 | 29.8973 | 4.2446 | 60.0172 | 0
29.8909 | 48.9212 | 60.0038 | 43.9996 | 29.9033 | 36.8133 | 59.9824 | 33.0002 | 29.8946 | 25.8695 | 59.9662 | 21.9998 | 29.908 | 16.0101 | 60.002 | 11.0005 | 29.9056 | 4.2446 | 60.0173 | 0
29.8992 | 48.9197 | 60.0038 | 43.9996 | 29.9117 | 36.8133 | 59.9825 | 33.0002 | 29.9029 | 25.8676 | 59.9662 | 21.9998 | 29.9164 | 16.0101 | 60.002 | 11.0005 | 29.914 | 4.2446 | 60.0173 | 0
29.9076 | 48.9197 | 60.0039 | 43.9996 | 29.92 | 36.8133 | 59.9825 | 33.0002 | 29.9112 | 25.8676 | 59.9662 | 21.9998 | 29.9247 | 16.0101 | 60.002 | 11.0005 | 29.9223 | 4.1017 | 60.0174 | 0
29.9159 | 48.9197 | 60.0039 | 43.9996 | 29.9283 | 36.8133 | 59.9825 | 33.0002 | 29.9196 | 25.8676 | 59.9662 | 21.9998 | 29.933 | 16.0133 | 60.002 | 11.0005 | 29.9306 | 4.1017 | 60.0174 | 0
29.9242 | 48.9197 | 60.0039 | 43.9996 | 29.9367 | 36.8133 | 59.9825 | 33.0002 | 29.9279 | 25.8676 | 59.9662 | 21.9998 | 29.9413 | 16.0133 | 60.002 | 11.0005 | 29.939 | 4.1017 | 60.0175 | 0
29.9326 | 48.9197 | 60.004 | 43.9996 | 29.945 | 36.8133 | 59.9825 | 33.0002 | 29.9362 | 25.8676 | 59.9661 | 21.9998 | 29.9497 | 16.0121 | 60.002 | 11.0005 | 29.9473 | 4.1017 | 60.0176 | 0
29.9409 | 48.9197 | 60.004 | 43.9996 | 29.9533 | 36.8141 | 59.9825 | 33.0002 | 29.9446 | 25.8676 | 59.9661 | 21.9998 | 29.958 | 16.0121 | 60.002 | 11.0005 | 29.9556 | 4.1017 | 60.0176 | 0
29.9492 | 48.9197 | 60.004 | 43.9996 | 29.9617 | 36.8141 | 59.9826 | 33.0002 | 29.9529 | 25.8652 | 59.9661 | 21.9998 | 29.9663 | 16.0121 | 60.002 | 11.0005 | 29.964 | 4.1017 | 60.0177 | 0
29.9576 | 48.9197 | 60.0041 | 43.9996 | 29.97 | 36.8141 | 59.9826 | 33.0002 | 29.9612 | 25.8652 | 59.9661 | 21.9998 | 29.9747 | 16.0121 | 60.002 | 11.0005 | 29.9723 | 4.1017 | 60.0177 | 0
29.9659 | 48.9197 | 60.0041 | 43.9996 | 29.9783 | 36.8141 | 59.9826 | 33.0002 | 29.9696 | 25.8646 | 59.9661 | 21.9998 | 29.983 | 16.0125 | 60.002 | 11.0005 | 29.9806 | 4.1017 | 60.0178 | 0
29.9742 | 48.9197 | 60.0042 | 43.9996 | 29.9867 | 36.8141 | 59.9826 | 33.0002 | 29.9779 | 25.8646 | 59.9661 | 21.9998 | 29.9914 | 16.0125 | 60.002 | 11.0005 | 29.989 | 3.9736 | 60.0179 | 0
29.9826 | 48.9205 | 60.0042 | 43.9996 | 29.995 | 36.8141 | 59.9826 | 33.0002 | 29.9863 | 25.8646 | 59.966 | 21.9998 | 29.9997 | 16.0125 | 60.002 | 11.0005 | 29.9973 | 3.9736 | 60.0179 | 0
29.9909 | 48.9205 | 60.0043 | 43.9996 | 30.0034 | 36.8141 | 59.9826 | 33.0002 | 29.9946 | 25.8646 | 59.966 | 21.9998 | 30.008 | 16.0125 | 60.002 | 11.0005 | 30.0056 | 3.9736 | 60.018 | 0
29.9992 | 48.8836 | 60.0043 | 43.9996 | 30.0117 | 36.8141 | 59.9827 | 33.0002 | 30.0029 | 25.8646 | 59.966 | 21.9998 | 30.0164 | 16.0101 | 60.002 | 11.0005 | 30.0139 | 3.9736 | 60.018 | 0
30.0076 | 48.8836 | 60.0044 | 43.9996 | 30.02 | 36.8141 | 59.9827 | 33.0002 | 30.0113 | 25.8646 | 59.966 | 21.9998 | 30.0247 | 16.0101 | 60.002 | 11.0005 | 30.0223 | 3.9736 | 60.0181 | 0
30.0159 | 48.8836 | 60.0044 | 43.9996 | 30.0284 | 36.8141 | 59.9827 | 33.0002 | 30.0196 | 25.8625 | 59.966 | 21.9998 | 30.033 | 16.0109 | 60.002 | 11.0005 | 30.0306 | 3.9736 | 60.0181 | 0
30.0242 | 48.8836 | 60.0045 | 43.9996 | 30.0367 | 36.8141 | 59.9827 | 33.0002 | 30.028 | 25.8625 | 59.966 | 21.9998 | 30.0414 | 16.0109 | 60.002 | 11.0005 | 30.0389 | 3.9728 | 60.0182 | 0
30.0326 | 48.8836 | 60.0045 | 43.9996 | 30.045 | 36.8141 | 59.9827 | 33.0002 | 30.0363 | 25.8461 | 59.966 | 21.9998 | 30.0497 | 16.0116 | 60.002 | 11.0005 | 30.0473 | 3.9728 | 60.0183 | 0
30.0409 | 48.8836 | 60.0046 | 43.9996 | 30.0534 | 36.8141 | 59.9827 | 33.0002 | 30.0446 | 25.8461 | 59.966 | 21.9998 | 30.058 | 16.0116 | 60.002 | 11.0005 | 30.0556 | 3.9735 | 60.0183 | 0
30.0492 | 48.8836 | 60.0046 | 43.9996 | 30.0617 | 36.8141 | 59.9827 | 33.0002 | 30.0529 | 25.8468 | 59.966 | 21.9998 | 30.0663 | 16.0116 | 60.002 | 11.0005 | 30.0639 | 3.9735 | 60.0184 | 0
30.0576 | 48.8836 | 60.0047 | 43.9996 | 30.07 | 36.8147 | 59.9828 | 33.0002 | 30.0613 | 25.8468 | 59.966 | 21.9998 | 30.0747 | 16.0116 | 60.002 | 11.0005 | 30.0723 | 3.9735 | 60.0184 | 0
30.0659 | 48.888 | 60.0047 | 43.9996 | 30.0784 | 36.8147 | 59.9828 | 33.0002 | 30.0696 | 25.8468 | 59.9659 | 21.9998 | 30.083 | 16.0118 | 60.002 | 11.0005 | 30.0806 | 3.9735 | 60.0185 | 0
30.0742 | 48.888 | 60.0048 | 43.9996 | 30.0867 | 36.8147 | 59.9828 | 33.0002 | 30.078 | 25.8468 | 59.9659 | 21.9998 | 30.0913 | 16.0118 | 60.002 | 11.0005 | 30.0889 | 3.9735 | 60.0186 | 0
30.0826 | 48.8445 | 60.0048 | 43.9996 | 30.095 | 36.8147 | 59.9828 | 33.0002 | 30.0863 | 25.8468 | 59.9659 | 21.9998 | 30.0997 | 16.0118 | 60.002 | 11.0005 | 30.0973 | 3.9735 | 60.0186 | 0
30.0909 | 48.8445 | 60.0049 | 43.9996 | 30.1034 | 36.8147 | 59.9828 | 33.0002 | 30.0946 | 25.8468 | 59.9659 | 21.9998 | 30.108 | 16.0118 | 60.002 | 11.0005 | 30.1056 | 3.9735 | 60.0187 | 0
30.0992 | 48.8423 | 60.0049 | 43.9996 | 30.1117 | 36.8147 | 59.9829 | 33.0002 | 30.103 | 25.8497 | 59.9659 | 21.9998 | 30.1163 | 16.0117 | 60.002 | 11.0005 | 30.1139 | 3.9735 | 60.0187 | 0
30.1076 | 48.8423 | 60.005 | 43.9996 | 30.1201 | 36.8147 | 59.9829 | 33.0002 | 30.1113 | 25.8497 | 59.9659 | 21.9998 | 30.1247 | 16.0117 | 60.002 | 11.0005 | 30.1223 | 3.9735 | 60.0188 | 0
30.1159 | 48.8423 | 60.005 | 43.9996 | 30.1284 | 36.8147 | 59.9829 | 33.0002 | 30.1197 | 25.8497 | 59.9659 | 21.9998 | 30.133 | 16.0117 | 60.002 | 11.0005 | 30.1306 | 3.9735 | 60.0188 | 0
30.1242 | 48.8423 | 60.0051 | 43.9996 | 30.1367 | 36.8147 | 59.9829 | 33.0002 | 30.128 | 25.8497 | 59.9659 | 21.9998 | 30.1413 | 16.0117 | 60.002 | 11.0005 | 30.1389 | 3.9735 | 60.0189 | 0
30.1326 | 48.8097 | 60.0051 | 43.9996 | 30.1451 | 36.8147 | 59.9829 | 33.0002 | 30.1363 | 25.8507 | 59.9659 | 21.9998 | 30.1497 | 16.0116 | 60.002 | 11.0005 | 30.1472 | 3.9735 | 60.019 | 0
30.1409 | 48.8097 | 60.0052 | 43.9996 | 30.1534 | 36.8147 | 59.9829 | 33.0002 | 30.1447 | 25.8507 | 59.9659 | 21.9998 | 30.158 | 16.0116 | 60.002 | 11.0005 | 30.1555 | 3.9735 | 60.019 | 0
30.1492 | 48.8097 | 60.0052 | 43.9996 | 30.1617 | 36.8147 | 59.983 | 33.0002 | 30.153 | 25.8507 | 59.9659 | 21.9998 | 30.1663 | 16.0116 | 60.002 | 11.0005 | 30.1639 | 3.9735 | 60.0191 | 0
30.1576 | 48.8097 | 60.0053 | 43.9996 | 30.1701 | 36.8147 | 59.983 | 33.0002 | 30.1613 | 25.8507 | 59.9659 | 21.9998 | 30.1747 | 16.0116 | 60.002 | 11.0005 | 30.1722 | 3.9735 | 60.0191 | 0
30.1659 | 48.8107 | 60.0053 | 43.9996 | 30.1784 | 36.8147 | 59.983 | 33.0002 | 30.1697 | 25.8514 | 59.9658 | 21.9998 | 30.183 | 15.9264 | 60.002 | 11.0005 | 30.1805 | 3.9735 | 60.0192 | 0
30.1742 | 48.8107 | 60.0054 | 43.9996 | 30.1867 | 36.8147 | 59.983 | 33.0002 | 30.178 | 25.8514 | 59.9658 | 21.9998 | 30.1913 | 15.9264 | 60.002 | 11.0005 | 30.1889 | 3.9739 | 60.0193 | 0
30.1826 | 48.8131 | 60.0054 | 43.9996 | 30.1951 | 36.8147 | 59.983 | 33.0002 | 30.1864 | 25.8515 | 59.9658 | 21.9998 | 30.1997 | 15.9245 | 60.002 | 11.0005 | 30.1972 | 3.9739 | 60.0193 | 0
30.1909 | 48.8131 | 60.0055 | 43.9996 | 30.2034 | 36.8147 | 59.983 | 33.0002 | 30.1947 | 25.8515 | 59.9658 | 21.9998 | 30.208 | 15.9245 | 60.002 | 11.0005 | 30.2055 | 3.9739 | 60.0194 | 0
30.1992 | 48.8131 | 60.0055 | 43.9996 | 30.2117 | 36.8147 | 59.983 | 33.0002 | 30.203 | 25.8523 | 59.9658 | 21.9998 | 30.2163 | 15.9253 | 60.002 | 11.0005 | 30.2139 | 3.9739 | 60.0194 | 0
30.2076 | 48.8131 | 60.0056 | 43.9996 | 30.2201 | 36.8147 | 59.983 | 33.0002 | 30.2114 | 25.8523 | 59.9658 | 21.9998 | 30.2247 | 15.9253 | 60.002 | 11.0005 | 30.2222 | 3.9735 | 60.0195 | 0
30.2159 | 48.8131 | 60.0056 | 43.9996 | 30.2284 | 36.8147 | 59.983 | 33.0002 | 30.2197 | 25.8523 | 59.9658 | 21.9998 | 30.233 | 15.9248 | 60.002 | 11.0005 | 30.2305 | 3.9735 | 60.0195 | 0
30.2242 | 48.8131 | 60.0057 | 43.9996 | 30.2368 | 36.8147 | 59.9831 | 33.0002 | 30.2281 | 25.8523 | 59.9658 | 21.9998 | 30.2413 | 15.9248 | 60.002 | 11.0005 | 30.2389 | 3.9735 | 60.0196 | 0
30.2326 | 48.8131 | 60.0057 | 43.9996 | 30.2451 | 36.8147 | 59.9831 | 33.0002 | 30.2364 | 25.7863 | 59.9658 | 21.9998 | 30.2497 | 15.9248 | 60.002 | 11.0005 | 30.2472 | 3.9735 | 60.0197 | 0
30.2409 | 48.8131 | 60.0058 | 43.9996 | 30.2534 | 36.7164 | 59.9831 | 33.0002 | 30.2447 | 25.7863 | 59.9658 | 21.9998 | 30.258 | 15.9248 | 60.002 | 11.0005 | 30.2555 | 3.9735 | 60.0197 | 0
30.2492 | 48.8133 | 60.0058 | 43.9996 | 30.2617 | 36.7164 | 59.9831 | 33.0002 | 30.2531 | 25.7863 | 59.9658 | 21.9998 | 30.2663 | 15.9256 | 60.002 | 11.0005 | 30.2639 | 3.9735 | 60.0198 | 0
30.2576 | 48.8133 | 60.0059 | 43.9996 | 30.2701 | 36.7164 | 59.9831 | 33.0002 | 30.2614 | 25.7863 | 59.9657 | 21.9998 | 30.2747 | 15.9256 | 60.002 | 11.0005 | 30.2722 | 3.9735 | 60.0198 | 0
30.2659 | 48.8135 | 60.0059 | 43.9996 | 30.2784 | 36.7164 | 59.9831 | 33.0002 | 30.2697 | 25.7861 | 59.9657 | 21.9998 | 30.283 | 15.9256 | 60.002 | 11.0005 | 30.2805 | 3.9735 | 60.0199 | 0
30.2742 | 48.8135 | 60.006 | 43.9996 | 30.2868 | 36.7164 | 59.9831 | 33.0002 | 30.2781 | 25.7861 | 59.9657 | 21.9998 | 30.2913 | 15.9256 | 60.002 | 11.0005 | 30.2888 | 3.9732 | 60.02 | 0
30.2825 | 48.8135 | 60.006 | 43.9996 | 30.2951 | 36.7164 | 59.9831 | 33.0002 | 30.2864 | 25.7074 | 59.9657 | 21.9998 | 30.2997 | 15.9257 | 60.002 | 11.0005 | 30.2972 | 3.9732 | 60.02 | 0
30.2909 | 48.8135 | 60.0061 | 43.9996 | 30.3034 | 36.7164 | 59.9831 | 33.0002 | 30.2947 | 25.7074 | 59.9657 | 21.9998 | 30.308 | 15.9257 | 60.002 | 11.0005 | 30.3055 | 3.9732 | 60.0201 | 0
30.2992 | 48.8135 | 60.0061 | 43.9996 | 30.3118 | 36.7164 | 59.9831 | 33.0002 | 30.3031 | 25.7082 | 59.9657 | 21.9998 | 30.3163 | 15.9257 | 60.002 | 11.0005 | 30.3138 | 3.9732 | 60.0201 | 0
30.3076 | 48.8135 | 60.0062 | 43.9996 | 30.3201 | 36.5411 | 59.9831 | 33.0002 | 30.3114 | 25.7082 | 59.9657 | 21.9998 | 30.3246 | 15.9257 | 60.002 | 11.0005 | 30.3222 | 3.9738 | 60.0202 | 0
30.3159 | 48.8135 | 60.0062 | 43.9996 | 30.3285 | 36.5411 | 59.9831 | 33.0002 | 30.3198 | 25.7082 | 59.9657 | 21.9998 | 30.333 | 15.9239 | 60.002 | 11.0005 | 30.3305 | 3.9738 | 60.0202 | 0
30.3242 | 48.8135 | 60.0063 | 43.9996 | 30.3368 | 36.5411 | 59.9832 | 33.0002 | 30.3281 | 25.7082 | 59.9657 | 21.9998 | 30.3413 | 15.9239 | 60.002 | 11.0005 | 30.3388 | 3.9738 | 60.0203 | 0
30.3326 | 48.817 | 60.0063 | 43.9996 | 30.3451 | 36.5411 | 59.9832 | 33.0002 | 30.3364 | 25.7083 | 59.9657 | 21.9998 | 30.3496 | 15.8576 | 60.002 | 11.0005 | 30.3472 | 3.9738 | 60.0204 | 0
30.3409 | 48.817 | 60.0064 | 43.9996 | 30.3535 | 36.5411 | 59.9832 | 33.0002 | 30.3448 | 25.7083 | 59.9657 | 21.9998 | 30.358 | 15.8576 | 60.002 | 11.0005 | 30.3555 | 3.9738 | 60.0204 | 0
30.3492 | 48.817 | 60.0064 | 43.9996 | 30.3618 | 36.5411 | 59.9832 | 33.0002 | 30.3531 | 25.7028 | 59.9657 | 21.9998 | 30.3663 | 15.791 | 60.002 | 11.0005 | 30.3638 | 3.9738 | 60.0205 | 0
30.3575 | 48.817 | 60.0065 | 43.9996 | 30.3701 | 36.5448 | 59.9832 | 33.0002 | 30.3615 | 25.7028 | 59.9656 | 21.9998 | 30.3747 | 15.791 | 60.002 | 11.0005 | 30.3722 | 3.9733 | 60.0205 | 0
30.3659 | 48.8184 | 60.0065 | 43.9996 | 30.3784 | 36.5448 | 59.9832 | 33.0002 | 30.3698 | 25.7028 | 59.9656 | 21.9998 | 30.383 | 15.7892 | 60.002 | 11.0005 | 30.3805 | 3.9733 | 60.0206 | 0
30.3742 | 48.8184 | 60.0066 | 43.9996 | 30.3868 | 36.5448 | 59.9832 | 33.0002 | 30.3781 | 25.7028 | 59.9656 | 21.9998 | 30.3913 | 15.7892 | 60.002 | 11.0005 | 30.3888 | 3.9733 | 60.0207 | 0
30.3825 | 48.8184 | 60.0066 | 43.9996 | 30.3951 | 36.5448 | 59.9832 | 33.0002 | 30.3864 | 25.6281 | 59.9656 | 21.9998 | 30.3997 | 15.7892 | 60.002 | 11.0005 | 30.3972 | 3.9733 | 60.0207 | 0
30.3909 | 48.8184 | 60.0067 | 43.9996 | 30.4035 | 36.5448 | 59.9832 | 33.0002 | 30.3948 | 25.6281 | 59.9656 | 21.9998 | 30.408 | 15.7892 | 60.002 | 11.0005 | 30.4055 | 3.9733 | 60.0208 | 0
30.3992 | 48.7011 | 60.0067 | 43.9996 | 30.4118 | 36.5448 | 59.9832 | 33.0002 | 30.4031 | 25.6281 | 59.9656 | 21.9998 | 30.4163 | 15.7899 | 60.002 | 11.0005 | 30.4138 | 3.9733 | 60.0208 | 0
30.4075 | 48.7011 | 60.0068 | 43.9996 | 30.4201 | 36.5448 | 59.9832 | 33.0002 | 30.4115 | 25.6281 | 59.9656 | 21.9998 | 30.4247 | 15.7899 | 60.002 | 11.0005 | 30.4221 | 3.9734 | 60.0209 | 0
30.4159 | 48.6961 | 60.0068 | 43.9996 | 30.4285 | 36.5448 | 59.9832 | 33.0002 | 30.4198 | 25.6283 | 59.9656 | 21.9998 | 30.433 | 15.7899 | 60.002 | 11.0005 | 30.4305 | 3.9734 | 60.0209 | 0
30.4242 | 48.6961 | 60.0069 | 43.9996 | 30.4368 | 36.5448 | 59.9832 | 33.0002 | 30.4281 | 25.6283 | 59.9656 | 21.9998 | 30.4413 | 15.7899 | 60.002 | 11.0005 | 30.4388 | 3.9731 | 60.021 | 0
30.4325 | 48.6961 | 60.0069 | 43.9996 | 30.4452 | 36.5448 | 59.9833 | 33.0002 | 30.4365 | 25.6322 | 59.9656 | 21.9998 | 30.4496 | 15.7899 | 60.002 | 11.0005 | 30.4471 | 3.9731 | 60.0211 | 0
30.4409 | 48.6961 | 60.007 | 43.9996 | 30.4535 | 36.5448 | 59.9833 | 33.0002 | 30.4448 | 25.6322 | 59.9656 | 21.9998 | 30.458 | 15.7899 | 60.002 | 11.0005 | 30.4555 | 3.9729 | 60.0211 | 0
30.4492 | 48.6975 | 60.007 | 43.9996 | 30.4618 | 36.5448 | 59.9833 | 33.0002 | 30.4532 | 25.6322 | 59.9656 | 21.9998 | 30.4663 | 15.7915 | 60.002 | 11.0005 | 30.4638 | 3.9729 | 60.0212 | 0
30.4575 | 48.6975 | 60.0071 | 43.9996 | 30.4702 | 36.5448 | 59.9833 | 33.0002 | 30.4615 | 25.6322 | 59.9655 | 21.9998 | 30.4746 | 15.7915 | 60.002 | 11.0005 | 30.4721 | 3.9729 | 60.0212 | 0
30.4659 | 48.6232 | 60.0071 | 43.9996 | 30.4785 | 36.5448 | 59.9833 | 33.0002 | 30.4698 | 25.6322 | 59.9655 | 21.9998 | 30.483 | 15.7915 | 60.002 | 11.0005 | 30.4805 | 3.9729 | 60.0213 | 0
30.4742 | 48.6232 | 60.0072 | 43.9996 | 30.4868 | 36.5448 | 59.9833 | 33.0002 | 30.4782 | 25.6322 | 59.9655 | 21.9998 | 30.4913 | 15.7915 | 60.002 | 11.0005 | 30.4888 | 3.9729 | 60.0214 | 0
30.4825 | 48.6232 | 60.0072 | 43.9996 | 30.4952 | 36.5448 | 59.9833 | 33.0002 | 30.4865 | 25.6326 | 59.9655 | 21.9998 | 30.4996 | 15.7922 | 60.002 | 11.0005 | 30.4971 | 3.9729 | 60.0214 | 0
30.4908 | 48.6232 | 60.0073 | 43.9996 | 30.5035 | 36.5448 | 59.9833 | 33.0002 | 30.4948 | 25.6326 | 59.9655 | 21.9998 | 30.508 | 15.7922 | 60.002 | 11.0005 | 30.5055 | 3.9729 | 60.0215 | 0
30.4992 | 48.6255 | 60.0073 | 43.9996 | 30.5118 | 36.5448 | 59.9833 | 33.0002 | 30.5032 | 25.6336 | 59.9655 | 21.9998 | 30.5163 | 15.7922 | 60.002 | 11.0005 | 30.5138 | 3.9729 | 60.0215 | 0
30.5075 | 48.6255 | 60.0074 | 43.9996 | 30.5202 | 36.5448 | 59.9833 | 33.0002 | 30.5115 | 25.6336 | 59.9655 | 21.9998 | 30.5246 | 15.7922 | 60.002 | 11.0005 | 30.5221 | 3.8233 | 60.0216 | 0
30.5158 | 48.6255 | 60.0074 | 43.9996 | 30.5285 | 36.5448 | 59.9833 | 33.0002 | 30.5199 | 25.633 | 59.9655 | 21.9998 | 30.533 | 15.7918 | 60.002 | 11.0005 | 30.5305 | 3.8233 | 60.0216 | 0
30.5242 | 48.6255 | 60.0075 | 43.9996 | 30.5368 | 36.5448 | 59.9834 | 33.0002 | 30.5282 | 25.633 | 59.9655 | 21.9998 | 30.5413 | 15.7918 | 60.002 | 11.0005 | 30.5388 | 3.8233 | 60.0217 | 0
30.5325 | 48.6255 | 60.0075 | 43.9996 | 30.5452 | 36.5448 | 59.9834 | 33.0002 | 30.5365 | 25.6038 | 59.9655 | 21.9998 | 30.5496 | 15.79 | 60.002 | 11.0005 | 30.5471 | 3.8233 | 60.0218 | 0
30.5408 | 48.6255 | 60.0076 | 43.9996 | 30.5535 | 36.5448 | 59.9834 | 33.0002 | 30.5449 | 25.6038 | 59.9655 | 21.9998 | 30.558 | 15.79 | 60.002 | 11.0005 | 30.5555 | 3.8233 | 60.0218 | 0
30.5492 | 48.6255 | 60.0076 | 43.9996 | 30.5619 | 36.5448 | 59.9834 | 33.0002 | 30.5532 | 25.6007 | 59.9655 | 21.9998 | 30.5663 | 15.7885 | 60.002 | 11.0005 | 30.5638 | 3.8233 | 60.0219 | 0
30.5575 | 48.6255 | 60.0077 | 43.9996 | 30.5702 | 36.5448 | 59.9834 | 33.0002 | 30.5616 | 25.6007 | 59.9655 | 21.9998 | 30.5746 | 15.7885 | 60.002 | 11.0005 | 30.5721 | 3.8233 | 60.0219 | 0
30.5658 | 48.6219 | 60.0077 | 43.9996 | 30.5785 | 36.5448 | 59.9834 | 33.0002 | 30.5699 | 25.6019 | 59.9654 | 21.9998 | 30.583 | 15.7885 | 60.002 | 11.0005 | 30.5804 | 3.8233 | 60.022 | 0
30.5742 | 48.6219 | 60.0078 | 43.9996 | 30.5869 | 36.5448 | 59.9834 | 33.0002 | 30.5782 | 25.6019 | 59.9654 | 21.9998 | 30.5913 | 15.7885 | 60.002 | 11.0005 | 30.5888 | 3.8233 | 60.022 | 0
30.5825 | 48.6219 | 60.0078 | 43.9996 | 30.5952 | 36.5448 | 59.9834 | 33.0002 | 30.5865 | 25.5997 | 59.9654 | 21.9998 | 30.5996 | 15.7885 | 60.002 | 11.0005 | 30.5971 | 3.8233 | 60.0221 | 0
30.5908 | 48.6219 | 60.0079 | 43.9996 | 30.6035 | 36.5448 | 59.9834 | 33.0002 | 30.5949 | 25.5997 | 59.9654 | 21.9998 | 30.608 | 15.7885 | 60.002 | 11.0005 | 30.6054 | 3.8233 | 60.0222 | 0
30.5992 | 48.6069 | 60.0079 | 43.9996 | 30.6119 | 36.5448 | 59.9834 | 33.0002 | 30.6032 | 25.5997 | 59.9654 | 21.9998 | 30.6163 | 15.7885 | 60.002 | 11.0005 | 30.6137 | 3.8233 | 60.0222 | 0
30.6075 | 48.6069 | 60.008 | 43.9996 | 30.6202 | 36.5448 | 59.9834 | 33.0002 | 30.6116 | 25.5997 | 59.9654 | 21.9998 | 30.6246 | 15.7885 | 60.002 | 11.0005 | 30.6221 | 3.8233 | 60.0223 | 0
30.6158 | 48.6069 | 60.008 | 43.9996 | 30.6285 | 36.5448 | 59.9834 | 33.0002 | 30.6199 | 25.5997 | 59.9654 | 21.9998 | 30.633 | 15.7885 | 60.002 | 11.0005 | 30.6304 | 3.8233 | 60.0223 | 0
30.6242 | 48.6069 | 60.0081 | 43.9996 | 30.6369 | 36.5448 | 59.9835 | 33.0002 | 30.6282 | 25.5997 | 59.9654 | 21.9998 | 30.6413 | 15.7885 | 60.002 | 11.0005 | 30.6387 | 3.8233 | 60.0224 | 0
30.6325 | 48.6069 | 60.0081 | 43.9996 | 30.6452 | 36.5448 | 59.9835 | 33.0002 | 30.6366 | 25.5966 | 59.9654 | 21.9998 | 30.6496 | 15.7885 | 60.002 | 11.0005 | 30.6471 | 3.8233 | 60.0225 | 0
30.6408 | 48.6069 | 60.0082 | 43.9996 | 30.6535 | 36.5448 | 59.9835 | 33.0002 | 30.6449 | 25.5966 | 59.9654 | 21.9998 | 30.658 | 15.7885 | 60.002 | 11.0005 | 30.6554 | 3.8233 | 60.0225 | 0
30.6492 | 48.6069 | 60.0082 | 43.9996 | 30.6619 | 36.5448 | 59.9835 | 33.0002 | 30.6533 | 25.5967 | 59.9654 | 21.9998 | 30.6663 | 15.7885 | 60.002 | 11.0005 | 30.6637 | 3.8233 | 60.0226 | 0
30.6575 | 48.6069 | 60.0083 | 43.9996 | 30.6702 | 36.5448 | 59.9835 | 33.0002 | 30.6616 | 25.5967 | 59.9654 | 21.9998 | 30.6746 | 15.7885 | 60.002 | 11.0005 | 30.6721 | 3.8233 | 60.0226 | 0
30.6658 | 48.6069 | 60.0083 | 43.9996 | 30.6786 | 36.5448 | 59.9835 | 33.0002 | 30.6699 | 25.5966 | 59.9653 | 21.9998 | 30.683 | 15.7885 | 60.002 | 11.0005 | 30.6804 | 3.8233 | 60.0227 | 0
30.6741 | 48.6069 | 60.0084 | 43.9996 | 30.6869 | 36.5448 | 59.9835 | 33.0002 | 30.6783 | 25.5966 | 59.9653 | 21.9998 | 30.6913 | 15.7885 | 60.002 | 11.0005 | 30.6887 | 3.8233 | 60.0228 | 0
30.6825 | 48.6069 | 60.0084 | 43.9996 | 30.6952 | 36.5448 | 59.9835 | 33.0002 | 30.6866 | 25.5966 | 59.9653 | 21.9998 | 30.6996 | 15.7885 | 60.002 | 11.0005 | 30.6971 | 3.8233 | 60.0228 | 0
30.6908 | 48.6069 | 60.0085 | 43.9996 | 30.7036 | 36.5448 | 59.9835 | 33.0002 | 30.6949 | 25.5966 | 59.9653 | 21.9998 | 30.708 | 15.7885 | 60.002 | 11.0005 | 30.7054 | 3.8233 | 60.0229 | 0
30.6991 | 48.57 | 60.0085 | 43.9996 | 30.7119 | 36.5448 | 59.9835 | 33.0002 | 30.7033 | 25.573 | 59.9653 | 21.9998 | 30.7163 | 15.7885 | 60.002 | 11.0005 | 30.7137 | 3.8233 | 60.0229 | 0
30.7075 | 48.57 | 60.0086 | 43.9996 | 30.7202 | 36.5448 | 59.9835 | 33.0002 | 30.7116 | 25.573 | 59.9653 | 21.9998 | 30.7246 | 15.7885 | 60.002 | 11.0005 | 30.722 | 3.8233 | 60.023 | 0
30.7158 | 48.5721 | 60.0086 | 43.9996 | 30.7286 | 36.5448 | 59.9835 | 33.0002 | 30.7199 | 25.573 | 59.9653 | 21.9998 | 30.733 | 15.7885 | 60.002 | 11.0005 | 30.7304 | 3.8233 | 60.023 | 0
30.7241 | 48.5721 | 60.0087 | 43.9996 | 30.7369 | 36.5448 | 59.9836 | 33.0002 | 30.7283 | 25.573 | 59.9653 | 21.9998 | 30.7413 | 15.7885 | 60.002 | 11.0005 | 30.7387 | 3.8233 | 60.0231 | 0
30.7325 | 48.5721 | 60.0087 | 43.9996 | 30.7452 | 36.5448 | 59.9836 | 33.0002 | 30.7366 | 25.5725 | 59.9653 | 21.9998 | 30.7496 | 15.7885 | 60.002 | 11.0005 | 30.747 | 3.8233 | 60.0231 | 0
30.7408 | 48.5721 | 60.0088 | 43.9996 | 30.7536 | 36.5469 | 59.9836 | 33.0002 | 30.745 | 25.5725 | 59.9653 | 21.9998 | 30.758 | 15.7885 | 60.002 | 11.0005 | 30.7554 | 3.8233 | 60.0231 | 0
30.7491 | 48.5721 | 60.0088 | 43.9996 | 30.7619 | 36.5469 | 59.9836 | 33.0002 | 30.7533 | 25.5741 | 59.9653 | 21.9998 | 30.7663 | 15.7885 | 60.002 | 11.0005 | 30.7637 | 3.8233 | 60.0232 | 0
30.7575 | 48.5721 | 60.0089 | 43.9996 | 30.7702 | 36.5469 | 59.9836 | 33.0002 | 30.7616 | 25.5741 | 59.9652 | 21.9998 | 30.7746 | 15.7885 | 60.002 | 11.0005 | 30.772 | 3.8233 | 60.0232 | 0
30.7658 | 48.5144 | 60.0089 | 43.9996 | 30.7786 | 36.5469 | 59.9836 | 33.0002 | 30.77 | 25.5745 | 59.9652 | 21.9998 | 30.783 | 15.7885 | 60.002 | 11.0005 | 30.7804 | 3.8233 | 60.0232 | 0
30.7741 | 48.5144 | 60.009 | 43.9996 | 30.7869 | 36.5469 | 59.9836 | 33.0002 | 30.7783 | 25.5745 | 59.9652 | 21.9998 | 30.7913 | 15.7885 | 60.002 | 11.0005 | 30.7887 | 3.8233 | 60.0233 | 0
30.7825 | 48.5144 | 60.009 | 43.9996 | 30.7953 | 36.5469 | 59.9836 | 33.0002 | 30.7867 | 25.5745 | 59.9652 | 21.9998 | 30.7996 | 15.7885 | 60.002 | 11.0005 | 30.797 | 3.8233 | 60.0233 | 0
30.7908 | 48.5144 | 60.0091 | 43.9996 | 30.8036 | 36.5469 | 59.9836 | 33.0002 | 30.795 | 25.5745 | 59.9652 | 21.9998 | 30.808 | 15.7885 | 60.002 | 11.0005 | 30.8054 | 3.8233 | 60.0233 | 0
30.7991 | 48.5144 | 60.0091 | 43.9996 | 30.8119 | 36.5469 | 59.9836 | 33.0002 | 30.8033 | 25.5761 | 59.9652 | 21.9998 | 30.8163 | 15.7885 | 60.002 | 11.0005 | 30.8137 | 3.8233 | 60.0234 | 0
30.8075 | 48.5144 | 60.0092 | 43.9996 | 30.8203 | 36.5469 | 59.9836 | 33.0002 | 30.8117 | 25.5761 | 59.9652 | 21.9998 | 30.8246 | 15.7885 | 60.002 | 11.0005 | 30.822 | 3.8233 | 60.0234 | 0
30.8158 | 48.5144 | 60.0092 | 43.9996 | 30.8286 | 36.5469 | 59.9836 | 33.0002 | 30.82 | 25.5777 | 59.9652 | 21.9998 | 30.833 | 15.7889 | 60.002 | 11.0005 | 30.8304 | 3.8233 | 60.0234 | 0
30.8241 | 48.5144 | 60.0093 | 43.9996 | 30.8369 | 36.5469 | 59.9837 | 33.0002 | 30.8283 | 25.5777 | 59.9652 | 21.9998 | 30.8413 | 15.7889 | 60.0019 | 11.0005 | 30.8387 | 3.8233 | 60.0235 | 0
30.8325 | 48.514 | 60.0093 | 43.9996 | 30.8453 | 36.5469 | 59.9837 | 33.0002 | 30.8367 | 25.5184 | 59.9652 | 21.9998 | 30.8496 | 15.7889 | 60.0019 | 11.0005 | 30.847 | 3.8233 | 60.0235 | 0
30.8408 | 48.514 | 60.0094 | 43.9996 | 30.8536 | 36.5469 | 59.9837 | 33.0002 | 30.845 | 25.5184 | 59.9652 | 21.9998 | 30.858 | 15.7889 | 60.0018 | 11.0005 | 30.8553 | 3.8233 | 60.0235 | 0
30.8491 | 48.5168 | 60.0094 | 43.9996 | 30.8619 | 36.5469 | 59.9837 | 33.0002 | 30.8534 | 25.5184 | 59.9652 | 21.9998 | 30.8663 | 15.7889 | 60.0017 | 11.0005 | 30.8636 | 3.8233 | 60.0236 | 0
30.8575 | 48.5168 | 60.0095 | 43.9996 | 30.8703 | 36.5469 | 59.9837 | 33.0002 | 30.8617 | 25.5184 | 59.9651 | 21.9998 | 30.8746 | 15.7889 | 60.0016 | 11.0005 | 30.872 | 3.8233 | 60.0236 | 0
30.8658 | 48.5168 | 60.0095 | 43.9996 | 30.8786 | 36.5469 | 59.9837 | 33.0002 | 30.87 | 25.5197 | 59.9651 | 21.9998 | 30.883 | 15.7889 | 60.0015 | 11.0005 | 30.8803 | 3.8233 | 60.0236 | 0
30.8741 | 48.5168 | 60.0096 | 43.9996 | 30.887 | 36.5469 | 59.9837 | 33.0002 | 30.8784 | 25.5197 | 59.9651 | 21.9998 | 30.8913 | 15.7889 | 60.0014 | 11.0005 | 30.8886 | 3.8233 | 60.0237 | 0
30.8824 | 48.5128 | 60.0096 | 43.9996 | 30.8953 | 36.5469 | 59.9837 | 33.0002 | 30.8867 | 25.5169 | 59.9651 | 21.9998 | 30.8996 | 15.7889 | 60.0014 | 11.0005 | 30.897 | 3.8233 | 60.0237 | 0
30.8908 | 48.5128 | 60.0097 | 43.9996 | 30.9036 | 36.5469 | 59.9837 | 33.0002 | 30.8951 | 25.5169 | 59.9651 | 21.9998 | 30.908 | 15.7889 | 60.0013 | 11.0005 | 30.9053 | 3.8233 | 60.0237 | 0
30.8991 | 48.481 | 60.0097 | 43.9996 | 30.912 | 36.5469 | 59.9837 | 33.0002 | 30.9034 | 25.5169 | 59.9651 | 21.9998 | 30.9163 | 15.7853 | 60.0012 | 11.0005 | 30.9136 | 3.8233 | 60.0238 | 0
30.9074 | 48.481 | 60.0098 | 43.9996 | 30.9203 | 36.5469 | 59.9837 | 33.0002 | 30.9117 | 25.5169 | 59.9651 | 21.9998 | 30.9247 | 15.7853 | 60.0011 | 11.0005 | 30.922 | 3.8233 | 60.0238 | 0
30.9158 | 48.481 | 60.0098 | 43.9996 | 30.9286 | 36.5469 | 59.9837 | 33.0002 | 30.92 | 25.5165 | 59.9651 | 21.9998 | 30.933 | 15.7853 | 60.001 | 11.0005 | 30.9303 | 3.8233 | 60.0238 | 0
30.9241 | 48.481 | 60.0099 | 43.9996 | 30.937 | 36.5501 | 59.9837 | 33.0002 | 30.9284 | 25.5165 | 59.9651 | 21.9998 | 30.9413 | 15.7853 | 60.0009 | 11.0005 | 30.9386 | 3.8233 | 60.0239 | 0
30.9324 | 48.481 | 60.0099 | 43.9996 | 30.9453 | 36.5501 | 59.9838 | 33.0002 | 30.9367 | 25.4646 | 59.9651 | 21.9998 | 30.9496 | 15.7853 | 60.0009 | 11.0005 | 30.947 | 3.8233 | 60.0239 | 0
30.9408 | 48.481 | 60.01 | 43.9996 | 30.9536 | 36.5461 | 59.9838 | 33.0002 | 30.9451 | 25.4646 | 59.9651 | 21.9998 | 30.958 | 15.7853 | 60.0008 | 11.0005 | 30.9553 | 3.8233 | 60.0239 | 0
30.9491 | 48.481 | 60.01 | 43.9996 | 30.962 | 36.5461 | 59.9838 | 33.0002 | 30.9534 | 25.4646 | 59.9651 | 21.9998 | 30.9663 | 15.7853 | 60.0007 | 11.0005 | 30.9636 | 3.8233 | 60.024 | 0
30.9574 | 48.481 | 60.01 | 43.9996 | 30.9703 | 36.5404 | 59.9838 | 33.0002 | 30.9617 | 25.4646 | 59.965 | 21.9998 | 30.9746 | 15.7853 | 60.0006 | 11.0005 | 30.972 | 3.8233 | 60.024 | 0
30.9658 | 48.4827 | 60.0101 | 43.9996 | 30.9786 | 36.5404 | 59.9838 | 33.0002 | 30.9701 | 25.4646 | 59.965 | 21.9998 | 30.983 | 15.7853 | 60.0005 | 11.0005 | 30.9803 | 3.8233 | 60.024 | 0
30.9741 | 48.4827 | 60.0101 | 43.9996 | 30.987 | 36.5404 | 59.9838 | 33.0002 | 30.9784 | 25.4646 | 59.965 | 21.9998 | 30.9913 | 15.7853 | 60.0005 | 11.0005 | 30.9886 | 3.8233 | 60.0241 | 0
30.9824 | 48.478 | 60.0101 | 43.9996 | 30.9953 | 36.5404 | 59.9838 | 33.0002 | 30.9868 | 25.467 | 59.965 | 21.9998 | 30.9996 | 15.7853 | 60.0004 | 11.0005 | 30.9969 | 3.8233 | 60.0241 | 0
30.9908 | 48.478 | 60.0101 | 43.9996 | 31.0036 | 36.5404 | 59.9838 | 33.0002 | 30.9951 | 25.467 | 59.965 | 21.9998 | 31.008 | 15.7853 | 60.0003 | 11.0005 | 31.0053 | 3.8233 | 60.0241 | 0
30.9991 | 48.478 | 60.0102 | 43.9996 | 31.012 | 36.5404 | 59.9838 | 33.0002 | 31.0034 | 25.4654 | 59.965 | 21.9998 | 31.0163 | 15.7853 | 60.0002 | 11.0005 | 31.0136 | 3.8233 | 60.0242 | 0
31.0074 | 48.478 | 60.0102 | 43.9996 | 31.0203 | 36.5448 | 59.9838 | 33.0002 | 31.0117 | 25.4654 | 59.965 | 21.9998 | 31.0246 | 15.7853 | 60.0001 | 11.0005 | 31.0219 | 3.8233 | 60.0242 | 0
31.0157 | 48.478 | 60.0102 | 43.9996 | 31.0287 | 36.5448 | 59.9838 | 33.0002 | 31.0201 | 25.4654 | 59.965 | 21.9998 | 31.033 | 15.7853 | 60 | 11.0005 | 31.0303 | 3.8233 | 60.0242 | 0
31.0241 | 48.478 | 60.0102 | 43.9996 | 31.037 | 36.5471 | 59.9839 | 33.0002 | 31.0284 | 25.4654 | 59.965 | 21.9998 | 31.0413 | 15.7853 | 60 | 11.0005 | 31.0386 | 3.8233 | 60.0243 | 0
31.0324 | 48.478 | 60.0103 | 43.9996 | 31.0453 | 36.5471 | 59.9839 | 33.0002 | 31.0368 | 25.4161 | 59.965 | 21.9998 | 31.0497 | 15.7864 | 59.9999 | 11.0005 | 31.0469 | 3.8233 | 60.0243 | 0
31.0407 | 48.478 | 60.0103 | 43.9996 | 31.0536 | 36.5471 | 59.9839 | 33.0002 | 31.0451 | 25.4161 | 59.965 | 21.9998 | 31.058 | 15.7864 | 59.9998 | 11.0005 | 31.0553 | 3.8233 | 60.0243 | 0
31.0491 | 48.478 | 60.0103 | 43.9996 | 31.062 | 36.5471 | 59.9839 | 33.0002 | 31.0534 | 25.4155 | 59.965 | 21.9998 | 31.0663 | 15.7864 | 59.9997 | 11.0005 | 31.0636 | 3.8233 | 60.0244 | 0
31.0574 | 48.478 | 60.0103 | 43.9996 | 31.0703 | 36.5471 | 59.9839 | 33.0002 | 31.0618 | 25.4155 | 59.965 | 21.9998 | 31.0746 | 15.7864 | 59.9996 | 11.0005 | 31.0719 | 3.8233 | 60.0244 | 0
31.0658 | 48.4802 | 60.0104 | 43.9996 | 31.0786 | 36.5471 | 59.9839 | 33.0002 | 31.0701 | 25.4172 | 59.9651 | 21.9998 | 31.083 | 15.7875 | 59.9995 | 11.0005 | 31.0802 | 3.8233 | 60.0244 | 0
31.0741 | 48.4802 | 60.0104 | 43.9996 | 31.087 | 36.5043 | 59.9839 | 33.0002 | 31.0785 | 25.4172 | 59.9651 | 21.9998 | 31.0913 | 15.7875 | 59.9995 | 11.0005 | 31.0886 | 3.8233 | 60.0245 | 0
31.0824 | 48.4802 | 60.0104 | 43.9996 | 31.0953 | 36.5043 | 59.9839 | 33.0002 | 31.0868 | 25.4172 | 59.9651 | 21.9998 | 31.0996 | 15.7875 | 59.9994 | 11.0005 | 31.0969 | 3.8233 | 60.0245 | 0
31.0907 | 48.4802 | 60.0104 | 43.9996 | 31.1037 | 36.4515 | 59.9839 | 33.0002 | 31.0951 | 25.4172 | 59.9651 | 21.9998 | 31.108 | 15.7875 | 59.9993 | 11.0005 | 31.1052 | 3.8233 | 60.0245 | 0
31.0991 | 48.4802 | 60.0105 | 43.9996 | 31.112 | 36.4515 | 59.9839 | 33.0002 | 31.1035 | 25.4173 | 59.9651 | 21.9998 | 31.1163 | 15.7875 | 59.9992 | 11.0005 | 31.1136 | 3.8233 | 60.0246 | 0
31.1074 | 48.4802 | 60.0105 | 43.9996 | 31.1203 | 36.4515 | 59.9839 | 33.0002 | 31.1118 | 25.4173 | 59.9651 | 21.9998 | 31.1246 | 15.7875 | 59.9991 | 11.0005 | 31.1219 | 3.8233 | 60.0246 | 0
31.1157 | 48.4876 | 60.0105 | 43.9996 | 31.1287 | 36.4515 | 59.9839 | 33.0002 | 31.1201 | 25.4138 | 59.9651 | 21.9998 | 31.133 | 15.7875 | 59.999 | 11.0005 | 31.1302 | 3.8233 | 60.0246 | 0
31.1241 | 48.4876 | 60.0105 | 43.9996 | 31.137 | 36.4515 | 59.984 | 33.0002 | 31.1285 | 25.4138 | 59.9651 | 21.9998 | 31.1413 | 15.7875 | 59.999 | 11.0005 | 31.1385 | 3.8233 | 60.0247 | 0
31.1324 | 48.4897 | 60.0106 | 43.9996 | 31.1453 | 36.4515 | 59.984 | 33.0002 | 31.1368 | 25.4138 | 59.9651 | 21.9998 | 31.1496 | 15.7875 | 59.9989 | 11.0005 | 31.1469 | 3.8233 | 60.0247 | 0
31.1407 | 48.4897 | 60.0106 | 43.9996 | 31.1537 | 36.4524 | 59.984 | 33.0002 | 31.1452 | 25.4138 | 59.9651 | 21.9998 | 31.158 | 15.7875 | 59.9988 | 11.0005 | 31.1552 | 3.8233 | 60.0247 | 0
31.1491 | 48.4897 | 60.0106 | 43.9996 | 31.162 | 36.4524 | 59.984 | 33.0002 | 31.1535 | 25.4138 | 59.9651 | 21.9998 | 31.1663 | 15.6837 | 59.9987 | 11.0005 | 31.1635 | 3.8233 | 60.0248 | 0
31.1574 | 48.4897 | 60.0106 | 43.9996 | 31.1703 | 36.4579 | 59.984 | 33.0002 | 31.1618 | 25.4138 | 59.9651 | 21.9998 | 31.1747 | 15.6837 | 59.9986 | 11.0005 | 31.1719 | 3.8233 | 60.0248 | 0
31.1657 | 48.4088 | 60.0107 | 43.9996 | 31.1787 | 36.4579 | 59.984 | 33.0002 | 31.1702 | 25.4158 | 59.9652 | 21.9998 | 31.183 | 15.6818 | 59.9985 | 11.0005 | 31.1802 | 3.8233 | 60.0248 | 0
31.1741 | 48.4088 | 60.0107 | 43.9996 | 31.187 | 36.3896 | 59.984 | 33.0002 | 31.1785 | 25.4158 | 59.9652 | 21.9998 | 31.1913 | 15.6818 | 59.9984 | 11.0005 | 31.1885 | 3.8233 | 60.0249 | 0
31.1824 | 48.4088 | 60.0107 | 43.9996 | 31.1953 | 36.3896 | 59.9841 | 33.0002 | 31.1869 | 25.4153 | 59.9652 | 21.9998 | 31.1996 | 15.6818 | 59.9984 | 11.0005 | 31.1969 | 3.8233 | 60.0249 | 0
31.1907 | 48.4088 | 60.0107 | 43.9996 | 31.2037 | 36.3896 | 59.9841 | 33.0002 | 31.1952 | 25.4153 | 59.9652 | 21.9998 | 31.208 | 15.6818 | 59.9983 | 11.0005 | 31.2052 | 3.8233 | 60.0249 | 0
31.1991 | 48.4088 | 60.0108 | 43.9996 | 31.212 | 36.3896 | 59.9842 | 33.0002 | 31.2035 | 25.4153 | 59.9652 | 21.9998 | 31.2163 | 15.6818 | 59.9982 | 11.0005 | 31.2135 | 3.8233 | 60.025 | 0
31.2074 | 48.4088 | 60.0108 | 43.9996 | 31.2203 | 36.3918 | 59.9842 | 33.0002 | 31.2119 | 25.4153 | 59.9652 | 21.9998 | 31.2246 | 15.6818 | 59.9981 | 11.0005 | 31.2219 | 3.8233 | 60.025 | 0
31.2157 | 48.406 | 60.0108 | 43.9996 | 31.2287 | 36.3918 | 59.9843 | 33.0002 | 31.2202 | 25.4153 | 59.9652 | 21.9998 | 31.233 | 15.6818 | 59.998 | 11.0005 | 31.2302 | 3.8233 | 60.025 | 0
31.224 | 48.406 | 60.0108 | 43.9996 | 31.237 | 36.3888 | 59.9843 | 33.0002 | 31.2285 | 25.4153 | 59.9652 | 21.9998 | 31.2413 | 15.6818 | 59.9979 | 11.0005 | 31.2385 | 3.8233 | 60.0251 | 0
31.2324 | 48.406 | 60.0109 | 43.9996 | 31.2454 | 36.3888 | 59.9844 | 33.0002 | 31.2369 | 25.4131 | 59.9652 | 21.9998 | 31.2496 | 15.6818 | 59.9979 | 11.0005 | 31.2469 | 3.8233 | 60.0251 | 0
31.2407 | 48.406 | 60.0109 | 43.9996 | 31.2537 | 36.3888 | 59.9844 | 33.0002 | 31.2452 | 25.4131 | 59.9652 | 21.9998 | 31.258 | 15.6818 | 59.9978 | 11.0005 | 31.2552 | 3.8233 | 60.0251 | 0
31.249 | 48.406 | 60.0109 | 43.9996 | 31.262 | 36.3888 | 59.9845 | 33.0002 | 31.2535 | 25.4152 | 59.9652 | 21.9998 | 31.2663 | 15.6802 | 59.9977 | 11.0005 | 31.2635 | 3.8233 | 60.0252 | 0
31.2574 | 48.406 | 60.0109 | 43.9996 | 31.2704 | 36.392 | 59.9845 | 33.0002 | 31.2619 | 25.4152 | 59.9653 | 21.9998 | 31.2746 | 15.6802 | 59.9976 | 11.0005 | 31.2719 | 3.8233 | 60.0252 | 0
31.2657 | 48.4056 | 60.011 | 43.9996 | 31.2787 | 36.392 | 59.9846 | 33.0002 | 31.2702 | 25.4148 | 59.9653 | 21.9998 | 31.283 | 15.561 | 59.9975 | 11.0005 | 31.2802 | 3.8233 | 60.0252 | 0
31.274 | 48.4056 | 60.011 | 43.9996 | 31.287 | 36.3885 | 59.9846 | 33.0002 | 31.2786 | 25.4148 | 59.9653 | 21.9998 | 31.2913 | 15.561 | 59.9974 | 11.0005 | 31.2885 | 3.8233 | 60.0253 | 0
31.2824 | 48.4056 | 60.011 | 43.9996 | 31.2954 | 36.3885 | 59.9847 | 33.0002 | 31.2869 | 25.3576 | 59.9653 | 21.9998 | 31.2997 | 15.561 | 59.9974 | 11.0005 | 31.2968 | 3.8233 | 60.0253 | 0
31.2907 | 48.4056 | 60.011 | 43.9996 | 31.3037 | 36.3911 | 59.9847 | 33.0002 | 31.2952 | 25.3576 | 59.9653 | 21.9998 | 31.308 | 15.561 | 59.9973 | 11.0005 | 31.3052 | 3.8233 | 60.0253 | 0
31.299 | 48.4065 | 60.0111 | 43.9996 | 31.312 | 36.3911 | 59.9848 | 33.0002 | 31.3036 | 25.3576 | 59.9653 | 21.9998 | 31.3163 | 15.561 | 59.9972 | 11.0005 | 31.3135 | 3.8233 | 60.0254 | 0
31.3074 | 48.4065 | 60.0111 | 43.9996 | 31.3204 | 36.3575 | 59.9848 | 33.0002 | 31.3119 | 25.3576 | 59.9653 | 21.9998 | 31.3246 | 15.561 | 59.9971 | 11.0005 | 31.3218 | 3.8233 | 60.0254 | 0
31.3157 | 48.3153 | 60.0111 | 43.9996 | 31.3287 | 36.3575 | 59.9849 | 33.0002 | 31.3203 | 25.356 | 59.9653 | 21.9998 | 31.333 | 15.5618 | 59.997 | 11.0005 | 31.3301 | 3.8233 | 60.0254 | 0
31.324 | 48.3153 | 60.0111 | 43.9996 | 31.337 | 36.3575 | 59.9849 | 33.0002 | 31.3286 | 25.356 | 59.9653 | 21.9998 | 31.3413 | 15.5618 | 59.9969 | 11.0005 | 31.3385 | 3.6889 | 60.0255 | 0
31.3324 | 48.3153 | 60.0112 | 43.9996 | 31.3454 | 36.3575 | 59.985 | 33.0002 | 31.3369 | 25.356 | 59.9653 | 21.9998 | 31.3496 | 15.5637 | 59.9969 | 11.0005 | 31.3468 | 3.6889 | 60.0255 | 0
31.3407 | 48.3153 | 60.0112 | 43.9996 | 31.3537 | 36.3566 | 59.985 | 33.0002 | 31.3452 | 25.356 | 59.9653 | 21.9998 | 31.358 | 15.5637 | 59.9968 | 11.0005 | 31.3551 | 3.6889 | 60.0255 | 0
31.349 | 48.3153 | 60.0112 | 43.9996 | 31.3621 | 36.3566 | 59.9851 | 33.0002 | 31.3536 | 25.358 | 59.9653 | 21.9998 | 31.3663 | 15.5637 | 59.9967 | 11.0005 | 31.3635 | 3.6889 | 60.0256 | 0
31.3574 | 48.3153 | 60.0112 | 43.9996 | 31.3704 | 36.3543 | 59.9851 | 33.0002 | 31.3619 | 25.358 | 59.9654 | 21.9998 | 31.3746 | 15.5637 | 59.9966 | 11.0005 | 31.3718 | 3.5204 | 60.0256 | 0
31.3657 | 48.3153 | 60.0113 | 43.9996 | 31.3787 | 36.3543 | 59.9852 | 33.0002 | 31.3703 | 25.358 | 59.9654 | 21.9998 | 31.383 | 15.5637 | 59.9965 | 11.0005 | 31.3801 | 3.5204 | 60.0256 | 0
31.374 | 48.3153 | 60.0113 | 43.9996 | 31.3871 | 36.308 | 59.9852 | 33.0002 | 31.3786 | 25.358 | 59.9654 | 21.9998 | 31.3913 | 15.5637 | 59.9964 | 11.0005 | 31.3885 | 3.5204 | 60.0257 | 0
31.3824 | 48.3153 | 60.0113 | 43.9996 | 31.3954 | 36.308 | 59.9853 | 33.0002 | 31.3869 | 25.3603 | 59.9654 | 21.9998 | 31.3996 | 15.5621 | 59.9964 | 11.0005 | 31.3968 | 3.5204 | 60.0257 | 0
31.3907 | 48.3153 | 60.0113 | 43.9996 | 31.4037 | 36.308 | 59.9853 | 33.0002 | 31.3953 | 25.3603 | 59.9654 | 21.9998 | 31.408 | 15.5621 | 59.9963 | 11.0005 | 31.4051 | 3.5204 | 60.0257 | 0
31.399 | 48.3153 | 60.0114 | 43.9996 | 31.412 | 36.308 | 59.9854 | 33.0002 | 31.4036 | 25.3603 | 59.9654 | 21.9998 | 31.4163 | 15.4651 | 59.9962 | 11.0005 | 31.4135 | 3.5204 | 60.0258 | 0
31.4073 | 48.3153 | 60.0114 | 43.9996 | 31.4204 | 36.308 | 59.9854 | 33.0002 | 31.412 | 25.3603 | 59.9654 | 21.9998 | 31.4247 | 15.4651 | 59.9961 | 11.0005 | 31.4218 | 3.5204 | 60.0258 | 0
31.4157 | 48.3153 | 60.0114 | 43.9996 | 31.4287 | 36.308 | 59.9855 | 33.0002 | 31.4203 | 25.3581 | 59.9654 | 21.9998 | 31.433 | 15.4651 | 59.996 | 11.0005 | 31.4301 | 3.5204 | 60.0258 | 0
31.424 | 48.3153 | 60.0114 | 43.9996 | 31.4371 | 36.3103 | 59.9855 | 33.0002 | 31.4286 | 25.3581 | 59.9654 | 21.9998 | 31.4413 | 15.4651 | 59.9959 | 11.0005 | 31.4384 | 3.5204 | 60.0259 | 0
31.4323 | 48.3153 | 60.0115 | 43.9996 | 31.4454 | 36.3103 | 59.9856 | 33.0002 | 31.437 | 25.2857 | 59.9654 | 21.9998 | 31.4496 | 15.4639 | 59.9959 | 11.0005 | 31.4468 | 3.5204 | 60.0259 | 0
31.4407 | 48.3153 | 60.0115 | 43.9996 | 31.4537 | 36.3114 | 59.9856 | 33.0002 | 31.4453 | 25.2857 | 59.9654 | 21.9998 | 31.458 | 15.4639 | 59.9958 | 11.0005 | 31.4551 | 3.5204 | 60.0259 | 0
31.449 | 48.3153 | 60.0115 | 43.9996 | 31.4621 | 36.3114 | 59.9857 | 33.0002 | 31.4536 | 25.2841 | 59.9654 | 21.9998 | 31.4663 | 15.4639 | 59.9957 | 11.0005 | 31.4634 | 3.5204 | 60.026 | 0
31.4573 | 48.3153 | 60.0115 | 43.9996 | 31.4704 | 36.3114 | 59.9857 | 33.0002 | 31.462 | 25.2841 | 59.9655 | 21.9998 | 31.4746 | 15.4639 | 59.9956 | 11.0005 | 31.4718 | 3.5204 | 60.026 | 0
31.4657 | 48.2161 | 60.0116 | 43.9996 | 31.4787 | 36.3114 | 59.9858 | 33.0002 | 31.4703 | 25.2841 | 59.9655 | 21.9998 | 31.483 | 15.4635 | 59.9955 | 11.0005 | 31.4801 | 3.5204 | 60.026 | 0
31.474 | 48.2161 | 60.0116 | 43.9996 | 31.4871 | 36.3114 | 59.9858 | 33.0002 | 31.4787 | 25.2841 | 59.9655 | 21.9998 | 31.4913 | 15.4635 | 59.9954 | 11.0005 | 31.4884 | 3.5204 | 60.0261 | 0
31.4823 | 48.2161 | 60.0116 | 43.9996 | 31.4954 | 36.3114 | 59.9859 | 33.0002 | 31.487 | 25.2861 | 59.9655 | 21.9998 | 31.4996 | 15.4648 | 59.9954 | 11.0005 | 31.4968 | 3.5204 | 60.0261 | 0
31.4907 | 48.2161 | 60.0116 | 43.9996 | 31.5038 | 36.2293 | 59.9859 | 33.0002 | 31.4953 | 25.2861 | 59.9655 | 21.9998 | 31.508 | 15.4648 | 59.9953 | 11.0005 | 31.5051 | 3.5198 | 60.0261 | 0
31.499 | 48.2129 | 60.0117 | 43.9996 | 31.5121 | 36.2293 | 59.986 | 33.0002 | 31.5037 | 25.2861 | 59.9655 | 21.9998 | 31.5163 | 15.4659 | 59.9952 | 11.0005 | 31.5134 | 3.5198 | 60.0262 | 0
31.5073 | 48.2129 | 60.0117 | 43.9996 | 31.5204 | 36.2305 | 59.986 | 33.0002 | 31.512 | 25.2861 | 59.9655 | 21.9998 | 31.5247 | 15.4659 | 59.9951 | 11.0005 | 31.5218 | 3.5199 | 60.0262 | 0
31.5157 | 48.2129 | 60.0117 | 43.9996 | 31.5287 | 36.2305 | 59.9861 | 33.0002 | 31.5204 | 25.2861 | 59.9655 | 21.9998 | 31.533 | 15.4659 | 59.995 | 11.0005 | 31.5301 | 3.5199 | 60.0262 | 0
31.524 | 48.2129 | 60.0117 | 43.9996 | 31.5371 | 36.2353 | 59.9861 | 33.0002 | 31.5287 | 25.2861 | 59.9655 | 21.9998 | 31.5413 | 15.4659 | 59.9949 | 11.0005 | 31.5384 | 3.5199 | 60.0263 | 0
31.5323 | 48.2129 | 60.0118 | 43.9996 | 31.5454 | 36.2353 | 59.9862 | 33.0002 | 31.537 | 25.286 | 59.9655 | 21.9998 | 31.5497 | 15.4664 | 59.9949 | 11.0005 | 31.5467 | 3.5199 | 60.0263 | 0
31.5406 | 48.2129 | 60.0118 | 43.9996 | 31.5537 | 36.2353 | 59.9862 | 33.0002 | 31.5453 | 25.286 | 59.9655 | 21.9998 | 31.558 | 15.4664 | 59.9948 | 11.0005 | 31.5551 | 3.5199 | 60.0263 | 0
31.549 | 48.2129 | 60.0118 | 43.9996 | 31.5621 | 36.2353 | 59.9863 | 33.0002 | 31.5537 | 25.2844 | 59.9655 | 21.9998 | 31.5663 | 15.4671 | 59.9947 | 11.0005 | 31.5634 | 3.5199 | 60.0264 | 0
31.5573 | 48.2129 | 60.0118 | 43.9996 | 31.5704 | 36.2353 | 59.9863 | 33.0002 | 31.562 | 25.2844 | 59.9655 | 21.9998 | 31.5746 | 15.4671 | 59.9946 | 11.0005 | 31.5717 | 3.5199 | 60.0264 | 0
31.5657 | 48.2129 | 60.0119 | 43.9996 | 31.5788 | 36.2353 | 59.9864 | 33.0002 | 31.5704 | 25.2844 | 59.9656 | 21.9998 | 31.583 | 15.4671 | 59.9945 | 11.0005 | 31.58 | 3.5199 | 60.0264 | 0
31.574 | 48.2129 | 60.0119 | 43.9996 | 31.5871 | 36.2353 | 59.9864 | 33.0002 | 31.5787 | 25.2844 | 59.9656 | 21.9998 | 31.5913 | 15.4671 | 59.9944 | 11.0005 | 31.5884 | 3.5199 | 60.0265 | 0
31.5823 | 48.2156 | 60.0119 | 43.9996 | 31.5954 | 36.2353 | 59.9865 | 33.0002 | 31.587 | 25.2842 | 59.9656 | 21.9998 | 31.5996 | 15.4657 | 59.9944 | 11.0005 | 31.5967 | 3.5199 | 60.0265 | 0
31.5907 | 48.2156 | 60.0119 | 43.9996 | 31.6038 | 36.1706 | 59.9865 | 33.0002 | 31.5954 | 25.2842 | 59.9656 | 21.9998 | 31.608 | 15.4657 | 59.9943 | 11.0005 | 31.605 | 3.5199 | 60.0265 | 0
31.599 | 48.2156 | 60.012 | 43.9996 | 31.6121 | 36.1706 | 59.9866 | 33.0002 | 31.6037 | 25.2122 | 59.9656 | 21.9998 | 31.6163 | 15.4655 | 59.9942 | 11.0005 | 31.6134 | 3.5199 | 60.0266 | 0
31.6073 | 48.2156 | 60.012 | 43.9996 | 31.6204 | 36.1706 | 59.9866 | 33.0002 | 31.6121 | 25.2122 | 59.9656 | 21.9998 | 31.6246 | 15.4655 | 59.9941 | 11.0005 | 31.6217 | 3.5199 | 60.0266 | 0
31.6156 | 48.2156 | 60.012 | 43.9996 | 31.6288 | 36.1706 | 59.9867 | 33.0002 | 31.6204 | 25.2146 | 59.9656 | 21.9998 | 31.633 | 15.4655 | 59.994 | 11.0005 | 31.63 | 3.5199 | 60.0266 | 0
31.624 | 48.2156 | 60.012 | 43.9996 | 31.6371 | 36.1733 | 59.9867 | 33.0002 | 31.6287 | 25.2146 | 59.9656 | 21.9998 | 31.6413 | 15.4655 | 59.9939 | 11.0005 | 31.6384 | 3.5199 | 60.0267 | 0
31.6323 | 48.2156 | 60.0121 | 43.9996 | 31.6454 | 36.1733 | 59.9868 | 33.0002 | 31.6371 | 25.1472 | 59.9656 | 21.9998 | 31.6497 | 15.4641 | 59.9939 | 11.0005 | 31.6467 | 3.5199 | 60.0267 | 0
31.6406 | 48.2156 | 60.0121 | 43.9996 | 31.6538 | 36.1729 | 59.9868 | 33.0002 | 31.6454 | 25.1472 | 59.9656 | 21.9998 | 31.658 | 15.4641 | 59.9938 | 11.0005 | 31.655 | 3.5199 | 60.0267 | 0
31.649 | 48.2156 | 60.0121 | 43.9996 | 31.6621 | 36.1729 | 59.9869 | 33.0002 | 31.6537 | 25.1463 | 59.9656 | 21.9998 | 31.6663 | 15.4644 | 59.9937 | 11.0005 | 31.6634 | 3.5199 | 60.0268 | 0
31.6573 | 48.2156 | 60.0121 | 43.9996 | 31.6704 | 36.1729 | 59.9869 | 33.0002 | 31.6621 | 25.1463 | 59.9657 | 21.9998 | 31.6747 | 15.4644 | 59.9936 | 11.0005 | 31.6717 | 3.5199 | 60.0268 | 0
31.6656 | 48.2156 | 60.0122 | 43.9996 | 31.6788 | 36.1729 | 59.987 | 33.0002 | 31.6704 | 25.1469 | 59.9657 | 21.9998 | 31.683 | 15.4644 | 59.9935 | 11.0005 | 31.68 | 3.5199 | 60.0268 | 0
31.674 | 48.2156 | 60.0122 | 43.9996 | 31.6871 | 36.1729 | 59.987 | 33.0002 | 31.6787 | 25.1469 | 59.9657 | 21.9998 | 31.6913 | 15.4644 | 59.9935 | 11.0005 | 31.6884 | 3.52 | 60.0269 | 0
31.6823 | 48.2156 | 60.0122 | 43.9996 | 31.6954 | 36.1729 | 59.9871 | 33.0002 | 31.6871 | 25.1452 | 59.9657 | 21.9998 | 31.6996 | 15.466 | 59.9934 | 11.0005 | 31.6967 | 3.52 | 60.0269 | 0
31.6906 | 48.2156 | 60.0122 | 43.9996 | 31.7038 | 36.1729 | 59.9871 | 33.0002 | 31.6954 | 25.1452 | 59.9657 | 21.9998 | 31.708 | 15.466 | 59.9933 | 11.0005 | 31.705 | 3.52 | 60.0269 | 0
31.699 | 48.2156 | 60.0123 | 43.9996 | 31.7121 | 36.1729 | 59.9872 | 33.0002 | 31.7038 | 25.1452 | 59.9657 | 21.9998 | 31.7163 | 15.4643 | 59.9932 | 11.0005 | 31.7133 | 3.52 | 60.027 | 0
31.7073 | 48.2156 | 60.0123 | 43.9996 | 31.7205 | 36.1147 | 59.9872 | 33.0002 | 31.7121 | 25.1452 | 59.9657 | 21.9998 | 31.7246 | 15.4643 | 59.9931 | 11.0005 | 31.7217 | 3.52 | 60.027 | 0
31.7156 | 48.2156 | 60.0123 | 43.9996 | 31.7288 | 36.1147 | 59.9873 | 33.0002 | 31.7204 | 25.1476 | 59.9657 | 21.9998 | 31.733 | 15.4 | 59.993 | 11.0005 | 31.73 | 3.52 | 60.027 | 0
31.724 | 48.2156 | 60.0123 | 43.9996 | 31.7371 | 36.1147 | 59.9873 | 33.0002 | 31.7288 | 25.1476 | 59.9657 | 21.9998 | 31.7413 | 15.4 | 59.993 | 11.0005 | 31.7383 | 3.52 | 60.0271 | 0
31.7323 | 48.2156 | 60.0124 | 43.9996 | 31.7455 | 36.1147 | 59.9874 | 33.0002 | 31.7371 | 25.1476 | 59.9657 | 21.9998 | 31.7496 | 15.3576 | 59.9929 | 11.0005 | 31.7467 | 3.52 | 60.0271 | 0
31.7406 | 48.2156 | 60.0124 | 43.9996 | 31.7538 | 36.1147 | 59.9874 | 33.0002 | 31.7455 | 25.1476 | 59.9657 | 21.9998 | 31.758 | 15.3576 | 59.9928 | 11.0005 | 31.755 | 3.5205 | 60.0272 | 0
31.7489 | 48.2156 | 60.0124 | 43.9996 | 31.7621 | 36.1147 | 59.9875 | 33.0002 | 31.7538 | 25.1476 | 59.9657 | 21.9998 | 31.7663 | 15.3576 | 59.9927 | 11.0005 | 31.7633 | 3.5205 | 60.0272 | 0
31.7573 | 48.2156 | 60.0124 | 43.9996 | 31.7705 | 36.1122 | 59.9875 | 33.0002 | 31.7621 | 25.1476 | 59.9658 | 21.9998 | 31.7747 | 15.3576 | 59.9926 | 11.0005 | 31.7717 | 3.5205 | 60.0272 | 0
31.7656 | 48.2156 | 60.0125 | 43.9996 | 31.7788 | 36.1122 | 59.9876 | 33.0002 | 31.7705 | 25.1476 | 59.9658 | 21.9998 | 31.783 | 15.3592 | 59.9925 | 11.0005 | 31.78 | 3.5205 | 60.0273 | 0
31.7739 | 48.2156 | 60.0125 | 43.9996 | 31.7871 | 36.1122 | 59.9876 | 33.0002 | 31.7788 | 25.1476 | 59.9658 | 21.9998 | 31.7913 | 15.3592 | 59.9925 | 11.0005 | 31.7883 | 3.5205 | 60.0273 | 0
31.7823 | 48.2156 | 60.0125 | 43.9996 | 31.7955 | 36.1122 | 59.9877 | 33.0002 | 31.7871 | 25.1467 | 59.9658 | 21.9998 | 31.7997 | 15.3592 | 59.9924 | 11.0005 | 31.7966 | 3.5205 | 60.0274 | 0
31.7906 | 48.2156 | 60.0125 | 43.9996 | 31.8038 | 36.1122 | 59.9877 | 33.0002 | 31.7955 | 25.1467 | 59.9658 | 21.9998 | 31.808 | 15.3592 | 59.9923 | 11.0005 | 31.805 | 3.5205 | 60.0274 | 0
31.799 | 48.2156 | 60.0126 | 43.9996 | 31.8121 | 36.1122 | 59.9878 | 33.0002 | 31.8038 | 25.1467 | 59.9658 | 21.9998 | 31.8163 | 15.3592 | 59.9922 | 11.0005 | 31.8133 | 3.5205 | 60.0274 | 0
31.8073 | 48.2156 | 60.0126 | 43.9996 | 31.8205 | 36.1122 | 59.9878 | 33.0002 | 31.8122 | 25.1467 | 59.9658 | 21.9998 | 31.8246 | 15.3592 | 59.9921 | 11.0005 | 31.8216 | 3.3523 | 60.0275 | 0
31.8156 | 48.2156 | 60.0126 | 43.9996 | 31.8288 | 36.1122 | 59.9879 | 33.0002 | 31.8205 | 25.1487 | 59.9658 | 21.9998 | 31.833 | 15.3581 | 59.992 | 11.0005 | 31.83 | 3.3523 | 60.0275 | 0
31.8239 | 48.2156 | 60.0126 | 43.9996 | 31.8371 | 36.1122 | 59.9879 | 33.0002 | 31.8288 | 25.1487 | 59.9658 | 21.9998 | 31.8413 | 15.3581 | 59.992 | 11.0005 | 31.8383 | 3.3524 | 60.0276 | 0
31.8323 | 48.2156 | 60.0127 | 43.9996 | 31.8455 | 36.1122 | 59.988 | 33.0002 | 31.8372 | 25.1503 | 59.9658 | 21.9998 | 31.8497 | 15.3581 | 59.9919 | 11.0005 | 31.8466 | 3.3524 | 60.0276 | 0
31.8406 | 48.2156 | 60.0127 | 43.9996 | 31.8538 | 36.1124 | 59.988 | 33.0002 | 31.8455 | 25.1503 | 59.9658 | 21.9998 | 31.858 | 15.3581 | 59.9918 | 11.0005 | 31.8549 | 3.3524 | 60.0277 | 0
31.8489 | 48.2156 | 60.0127 | 43.9996 | 31.8622 | 36.1124 | 59.9881 | 33.0002 | 31.8539 | 25.1057 | 59.9658 | 21.9998 | 31.8663 | 15.359 | 59.9918 | 11.0005 | 31.8633 | 3.3524 | 60.0277 | 0
31.8573 | 48.2156 | 60.0127 | 43.9996 | 31.8705 | 36.1124 | 59.9881 | 33.0002 | 31.8622 | 25.1057 | 59.9659 | 21.9998 | 31.8747 | 15.359 | 59.9917 | 11.0005 | 31.8716 | 3.3524 | 60.0277 | 0
31.8656 | 48.2156 | 60.0128 | 43.9996 | 31.8788 | 36.1124 | 59.9882 | 33.0002 | 31.8705 | 25.1081 | 59.9659 | 21.9998 | 31.883 | 15.3575 | 59.9917 | 11.0005 | 31.8799 | 3.3524 | 60.0278 | 0
31.8739 | 48.2156 | 60.0128 | 43.9996 | 31.8871 | 36.1096 | 59.9882 | 33.0002 | 31.8788 | 25.1081 | 59.9659 | 21.9998 | 31.8913 | 15.3575 | 59.9916 | 11.0005 | 31.8883 | 3.3524 | 60.0278 | 0
31.8823 | 48.2156 | 60.0128 | 43.9996 | 31.8955 | 36.1096 | 59.9883 | 33.0002 | 31.8872 | 25.1063 | 59.9659 | 21.9998 | 31.8997 | 15.3575 | 59.9916 | 11.0005 | 31.8966 | 3.3524 | 60.0279 | 0
31.8906 | 48.2156 | 60.0128 | 43.9996 | 31.9038 | 36.1096 | 59.9883 | 33.0002 | 31.8955 | 25.1063 | 59.9659 | 21.9998 | 31.908 | 15.3575 | 59.9915 | 11.0005 | 31.9049 | 3.3524 | 60.0279 | 0
31.8989 | 48.2156 | 60.0129 | 43.9996 | 31.9122 | 36.1096 | 59.9884 | 33.0002 | 31.9039 | 25.1023 | 59.9659 | 21.9998 | 31.9163 | 15.3575 | 59.9914 | 11.0005 | 31.9133 | 3.3524 | 60.0279 | 0
31.9073 | 48.2156 | 60.0129 | 43.9996 | 31.9205 | 36.1096 | 59.9884 | 33.0002 | 31.9122 | 25.1023 | 59.9659 | 21.9998 | 31.9247 | 15.3575 | 59.9914 | 11.0005 | 31.9216 | 3.3526 | 60.028 | 0
31.9156 | 48.2156 | 60.0129 | 43.9996 | 31.9288 | 36.1096 | 59.9885 | 33.0002 | 31.9205 | 25.1023 | 59.9659 | 21.9998 | 31.933 | 15.3592 | 59.9913 | 11.0005 | 31.9299 | 3.3526 | 60.028 | 0
31.9239 | 48.2156 | 60.0129 | 43.9996 | 31.9372 | 36.1096 | 59.9885 | 33.0002 | 31.9289 | 25.1023 | 59.9659 | 21.9998 | 31.9413 | 15.3592 | 59.9913 | 11.0005 | 31.9383 | 3.3526 | 60.0281 | 0
31.9323 | 48.2156 | 60.013 | 43.9996 | 31.9455 | 36.1096 | 59.9886 | 33.0002 | 31.9372 | 25.0997 | 59.9659 | 21.9998 | 31.9497 | 15.36 | 59.9912 | 11.0005 | 31.9466 | 3.3526 | 60.0281 | 0
31.9406 | 48.2156 | 60.013 | 43.9996 | 31.9538 | 36.1096 | 59.9886 | 33.0002 | 31.9456 | 25.0997 | 59.9659 | 21.9998 | 31.958 | 15.36 | 59.9911 | 11.0005 | 31.9549 | 3.3523 | 60.0282 | 0
31.9489 | 48.2156 | 60.013 | 43.9996 | 31.9622 | 36.1096 | 59.9887 | 33.0002 | 31.9539 | 25.102 | 59.9659 | 21.9998 | 31.9663 | 15.3588 | 59.9911 | 11.0005 | 31.9633 | 3.3523 | 60.0282 | 0
31.9572 | 48.2156 | 60.0131 | 43.9996 | 31.9705 | 36.1096 | 59.9887 | 33.0002 | 31.9622 | 25.102 | 59.966 | 21.9998 | 31.9747 | 15.3588 | 59.991 | 11.0005 | 31.9716 | 3.3518 | 60.0282 | 0
31.9656 | 48.2156 | 60.0131 | 43.9996 | 31.9789 | 36.1096 | 59.9888 | 33.0002 | 31.9706 | 25.1057 | 59.966 | 21.9998 | 31.983 | 15.3588 | 59.991 | 11.0005 | 31.9799 | 3.3518 | 60.0283 | 0
31.9739 | 48.2156 | 60.0131 | 43.9996 | 31.9872 | 36.1096 | 59.9888 | 33.0002 | 31.9789 | 25.1057 | 59.966 | 21.9998 | 31.9913 | 15.3588 | 59.9909 | 11.0005 | 31.9883 | 3.3518 | 60.0283 | 0
31.9822 | 48.2156 | 60.0132 | 43.9996 | 31.9955 | 36.1096 | 59.9889 | 33.0002 | 31.9872 | 25.1057 | 59.966 | 21.9998 | 31.9997 | 15.3588 | 59.9909 | 11.0005 | 31.9966 | 3.3518 | 60.0284 | 0
31.9906 | 48.2156 | 60.0132 | 43.9996 | 32.0038 | 36.1096 | 59.9889 | 33.0002 | 31.9956 | 25.1057 | 59.966 | 21.9998 | 32.008 | 15.3588 | 59.9908 | 11.0005 | 32.0049 | 3.3518 | 60.0284 | 0
31.9989 | 48.2156 | 60.0132 | 43.9996 | 32.0122 | 36.1096 | 59.989 | 33.0002 | 32.0039 | 25.1033 | 59.966 | 21.9998 | 32.0163 | 15.3582 | 59.9907 | 11.0005 | 32.0132 | 3.3518 | 60.0284 | 0
32.0072 | 48.2156 | 60.0133 | 43.9996 | 32.0205 | 36.1096 | 59.989 | 33.0002 | 32.0123 | 25.1033 | 59.966 | 21.9998 | 32.0247 | 15.3582 | 59.9907 | 11.0005 | 32.0215 | 3.3518 | 60.0285 | 0
32.0156 | 48.2156 | 60.0133 | 43.9996 | 32.0288 | 36.1096 | 59.9891 | 33.0002 | 32.0206 | 25.1033 | 59.966 | 21.9998 | 32.033 | 15.2939 | 59.9906 | 11.0005 | 32.0299 | 3.3518 | 60.0285 | 0
32.0239 | 48.2156 | 60.0133 | 43.9996 | 32.0372 | 36.1096 | 59.9891 | 33.0002 | 32.0289 | 25.1033 | 59.966 | 21.9998 | 32.0414 | 15.2939 | 59.9906 | 11.0005 | 32.0382 | 3.2432 | 60.0286 | 0
32.0322 | 48.2156 | 60.0134 | 43.9996 | 32.0455 | 36.1096 | 59.9892 | 33.0002 | 32.0373 | 25.1033 | 59.966 | 21.9998 | 32.0497 | 15.2939 | 59.9905 | 11.0005 | 32.0465 | 3.2432 | 60.0286 | 0
32.0406 | 48.2156 | 60.0134 | 43.9996 | 32.0539 | 36.1096 | 59.9892 | 33.0002 | 32.0456 | 25.1033 | 59.966 | 21.9998 | 32.058 | 15.2939 | 59.9904 | 11.0005 | 32.0549 | 3.2432 | 60.0287 | 0
32.0489 | 48.2156 | 60.0134 | 43.9996 | 32.0622 | 36.1096 | 59.9893 | 33.0002 | 32.054 | 25.0671 | 59.966 | 21.9998 | 32.0663 | 15.2939 | 59.9904 | 11.0005 | 32.0632 | 3.2432 | 60.0287 | 0
32.0572 | 48.2156 | 60.0135 | 43.9996 | 32.0705 | 36.1096 | 59.9893 | 33.0002 | 32.0623 | 25.0671 | 59.9661 | 21.9998 | 32.0747 | 15.2939 | 59.9903 | 11.0005 | 32.0715 | 3.2433 | 60.0287 | 0
32.0656 | 48.2156 | 60.0135 | 43.9996 | 32.0789 | 36.1096 | 59.9894 | 33.0002 | 32.0706 | 25.066 | 59.9661 | 21.9998 | 32.083 | 15.2935 | 59.9903 | 11.0005 | 32.0799 | 3.2433 | 60.0288 | 0
32.0739 | 48.2156 | 60.0135 | 43.9996 | 32.0872 | 36.1096 | 59.9894 | 33.0002 | 32.0789 | 25.066 | 59.9661 | 21.9998 | 32.0913 | 15.2935 | 59.9902 | 11.0005 | 32.0882 | 3.2433 | 60.0288 | 0
32.0822 | 48.2156 | 60.0136 | 43.9996 | 32.0955 | 36.1096 | 59.9895 | 33.0002 | 32.0873 | 25.0672 | 59.9661 | 21.9998 | 32.0997 | 15.2926 | 59.9902 | 11.0005 | 32.0965 | 3.2433 | 60.0289 | 0
32.0906 | 48.2156 | 60.0136 | 43.9996 | 32.1039 | 36.1096 | 59.9895 | 33.0002 | 32.0956 | 25.0672 | 59.9661 | 21.9998 | 32.108 | 15.2926 | 59.9901 | 11.0005 | 32.1049 | 3.2433 | 60.0289 | 0
32.0989 | 48.2156 | 60.0136 | 43.9996 | 32.1122 | 36.1096 | 59.9896 | 33.0002 | 32.104 | 25.0672 | 59.9661 | 21.9998 | 32.1164 | 15.2926 | 59.99 | 11.0005 | 32.1132 | 3.2433 | 60.0289 | 0
32.1072 | 48.2156 | 60.0137 | 43.9996 | 32.1205 | 36.1096 | 59.9896 | 33.0002 | 32.1123 | 25.0672 | 59.9661 | 21.9998 | 32.1247 | 15.2926 | 59.99 | 11.0005 | 32.1215 | 3.2433 | 60.029 | 0
32.1156 | 48.2156 | 60.0137 | 43.9996 | 32.1289 | 36.1096 | 59.9897 | 33.0002 | 32.1206 | 25.0672 | 59.9661 | 21.9998 | 32.133 | 15.2926 | 59.9899 | 11.0005 | 32.1299 | 3.2433 | 60.029 | 0
32.1239 | 48.2156 | 60.0137 | 43.9996 | 32.1372 | 36.1096 | 59.9897 | 33.0002 | 32.129 | 25.0672 | 59.9661 | 21.9998 | 32.1414 | 15.2926 | 59.9899 | 11.0005 | 32.1382 | 3.2433 | 60.0291 | 0
32.1322 | 48.2156 | 60.0138 | 43.9996 | 32.1455 | 36.1096 | 59.9898 | 33.0002 | 32.1373 | 25.0702 | 59.9661 | 21.9998 | 32.1497 | 15.2908 | 59.9898 | 11.0005 | 32.1465 | 3.2433 | 60.0291 | 0
32.1405 | 48.2156 | 60.0138 | 43.9996 | 32.1539 | 36.1096 | 59.9898 | 33.0002 | 32.1457 | 25.0702 | 59.9661 | 21.9998 | 32.158 | 15.2908 | 59.9897 | 11.0005 | 32.1548 | 3.2433 | 60.0292 | 0
32.1489 | 48.2156 | 60.0138 | 43.9996 | 32.1622 | 36.1096 | 59.9899 | 33.0002 | 32.154 | 25.0702 | 59.9661 | 21.9998 | 32.1664 | 15.2908 | 59.9897 | 11.0005 | 32.1632 | 3.2433 | 60.0292 | 0
32.1572 | 48.2156 | 60.0139 | 43.9996 | 32.1705 | 36.1096 | 59.9899 | 33.0002 | 32.1623 | 25.0702 | 59.9662 | 21.9998 | 32.1747 | 15.2908 | 59.9896 | 11.0005 | 32.1715 | 3.243 | 60.0292 | 0
32.1655 | 48.2156 | 60.0139 | 43.9996 | 32.1789 | 36.1096 | 59.99 | 33.0002 | 32.1707 | 25.0217 | 59.9662 | 21.9998 | 32.183 | 15.2908 | 59.9896 | 11.0005 | 32.1798 | 3.243 | 60.0293 | 0
32.1739 | 48.2156 | 60.0139 | 43.9996 | 32.1872 | 36.1096 | 59.99 | 33.0002 | 32.179 | 25.0217 | 59.9662 | 21.9998 | 32.1914 | 15.2908 | 59.9895 | 11.0005 | 32.1882 | 3.243 | 60.0293 | 0
32.1822 | 48.2156 | 60.014 | 43.9996 | 32.1956 | 36.1096 | 59.9901 | 33.0002 | 32.1873 | 25.0216 | 59.9662 | 21.9998 | 32.1997 | 15.2922 | 59.9895 | 11.0005 | 32.1965 | 3.243 | 60.0294 | 0
32.1905 | 48.2156 | 60.014 | 43.9996 | 32.2039 | 36.1096 | 59.9901 | 33.0002 | 32.1957 | 25.0216 | 59.9662 | 21.9998 | 32.208 | 15.2922 | 59.9894 | 11.0005 | 32.2048 | 3.243 | 60.0294 | 0
32.1989 | 48.2156 | 60.014 | 43.9996 | 32.2122 | 36.1096 | 59.9902 | 33.0002 | 32.204 | 25.0199 | 59.9662 | 21.9998 | 32.2164 | 15.2933 | 59.9893 | 11.0005 | 32.2132 | 3.243 | 60.0294 | 0
32.2072 | 48.2156 | 60.0141 | 43.9996 | 32.2206 | 36.1084 | 59.9902 | 33.0002 | 32.2123 | 25.0199 | 59.9662 | 21.9998 | 32.2247 | 15.2933 | 59.9893 | 11.0005 | 32.2215 | 3.243 | 60.0295 | 0
32.2155 | 48.2156 | 60.0141 | 43.9996 | 32.2289 | 36.1084 | 59.9903 | 33.0002 | 32.2207 | 25.0187 | 59.9662 | 21.9998 | 32.233 | 15.2933 | 59.9892 | 11.0005 | 32.2298 | 3.243 | 60.0295 | 0
32.2239 | 48.2156 | 60.0141 | 43.9996 | 32.2372 | 36.1109 | 59.9903 | 33.0002 | 32.229 | 25.0187 | 59.9662 | 21.9998 | 32.2414 | 15.2933 | 59.9892 | 11.0005 | 32.2382 | 3.243 | 60.0296 | 0
32.2322 | 48.2156 | 60.0142 | 43.9996 | 32.2455 | 36.1109 | 59.9904 | 33.0002 | 32.2374 | 24.9737 | 59.9662 | 21.9998 | 32.2497 | 15.2934 | 59.9891 | 11.0005 | 32.2465 | 3.243 | 60.0296 | 0
32.2405 | 48.2156 | 60.0142 | 43.9996 | 32.2539 | 36.1109 | 59.9904 | 33.0002 | 32.2457 | 24.9737 | 59.9662 | 21.9998 | 32.258 | 15.2934 | 59.989 | 11.0005 | 32.2548 | 3.2431 | 60.0297 | 0
32.2489 | 48.2156 | 60.0142 | 43.9996 | 32.2622 | 36.1109 | 59.9905 | 33.0002 | 32.254 | 24.9715 | 59.9662 | 21.9998 | 32.2664 | 15.2929 | 59.989 | 11.0005 | 32.2631 | 3.2431 | 60.0297 | 0
32.2572 | 48.2156 | 60.0143 | 43.9996 | 32.2706 | 36.1149 | 59.9905 | 33.0002 | 32.2624 | 24.9715 | 59.9663 | 21.9998 | 32.2747 | 15.2929 | 59.9889 | 11.0005 | 32.2715 | 3.2437 | 60.0297 | 0
32.2655 | 48.2156 | 60.0143 | 43.9996 | 32.2789 | 36.1149 | 59.9906 | 33.0002 | 32.2707 | 24.9741 | 59.9663 | 21.9998 | 32.2831 | 15.2929 | 59.9889 | 11.0005 | 32.2798 | 3.2437 | 60.0298 | 0
32.2738 | 48.2156 | 60.0143 | 43.9996 | 32.2872 | 36.1149 | 59.9906 | 33.0002 | 32.2791 | 24.9741 | 59.9663 | 21.9998 | 32.2914 | 15.2929 | 59.9888 | 11.0005 | 32.2881 | 3.2437 | 60.0298 | 0
32.2822 | 48.2126 | 60.0144 | 43.9996 | 32.2956 | 36.1149 | 59.9907 | 33.0002 | 32.2874 | 24.9741 | 59.9663 | 21.9998 | 32.2997 | 15.2916 | 59.9888 | 11.0005 | 32.2964 | 3.2437 | 60.0299 | 0
32.2905 | 48.2126 | 60.0144 | 43.9996 | 32.3039 | 36.1149 | 59.9907 | 33.0002 | 32.2957 | 24.9741 | 59.9663 | 21.9998 | 32.308 | 15.2916 | 59.9887 | 11.0005 | 32.3048 | 3.2433 | 60.0299 | 0
32.2989 | 48.2159 | 60.0144 | 43.9996 | 32.3122 | 36.1149 | 59.9908 | 33.0002 | 32.3041 | 24.9759 | 59.9663 | 21.9998 | 32.3164 | 15.2911 | 59.9886 | 11.0005 | 32.3131 | 3.2433 | 60.0299 | 0
32.3072 | 48.2159 | 60.0145 | 43.9996 | 32.3206 | 36.1149 | 59.9908 | 33.0002 | 32.3124 | 24.9759 | 59.9663 | 21.9998 | 32.3247 | 15.2911 | 59.9886 | 11.0005 | 32.3214 | 3.2428 | 60.03 | 0
32.3155 | 48.2159 | 60.0145 | 43.9996 | 32.3289 | 36.1149 | 59.9909 | 33.0002 | 32.3207 | 24.9753 | 59.9663 | 21.9998 | 32.333 | 15.2217 | 59.9885 | 11.0005 | 32.3298 | 3.2428 | 60.03 | 0
32.3239 | 48.2159 | 60.0145 | 43.9996 | 32.3372 | 36.1149 | 59.9909 | 33.0002 | 32.3291 | 24.9753 | 59.9663 | 21.9998 | 32.3414 | 15.2217 | 59.9885 | 11.0005 | 32.3381 | 3.2428 | 60.0301 | 0
32.3322 | 48.0749 | 60.0146 | 43.9996 | 32.3456 | 36.1149 | 59.991 | 33.0002 | 32.3374 | 24.9738 | 59.9663 | 21.9998 | 32.3497 | 15.2233 | 59.9884 | 11.0005 | 32.3464 | 3.2428 | 60.0301 | 0
32.3405 | 48.0749 | 60.0146 | 43.9996 | 32.3539 | 36.1198 | 59.991 | 33.0002 | 32.3458 | 24.9738 | 59.9663 | 21.9998 | 32.358 | 15.2233 | 59.9883 | 11.0005 | 32.3548 | 3.2428 | 60.0302 | 0
32.3488 | 48.0749 | 60.0146 | 43.9996 | 32.3622 | 36.1198 | 59.9911 | 33.0002 | 32.3541 | 24.9738 | 59.9663 | 21.9998 | 32.3664 | 15.2231 | 59.9883 | 11.0005 | 32.3631 | 3.2428 | 60.0302 | 0
32.3572 | 48.0749 | 60.0147 | 43.9996 | 32.3706 | 36.1198 | 59.9911 | 33.0002 | 32.3624 | 24.9738 | 59.9664 | 21.9998 | 32.3747 | 15.2231 | 59.9882 | 11.0005 | 32.3714 | 3.243 | 60.0302 | 0
32.3655 | 48.0749 | 60.0147 | 43.9996 | 32.3789 | 36.1198 | 59.9912 | 33.0002 | 32.3708 | 24.9738 | 59.9664 | 21.9998 | 32.3831 | 15.2231 | 59.9882 | 11.0005 | 32.3798 | 3.243 | 60.0303 | 0
32.3738 | 48.0749 | 60.0147 | 43.9996 | 32.3873 | 36.1159 | 59.9912 | 33.0002 | 32.3791 | 24.9738 | 59.9664 | 21.9998 | 32.3914 | 15.2231 | 59.9881 | 11.0005 | 32.3881 | 3.2426 | 60.0303 | 0
32.3822 | 48.0749 | 60.0148 | 43.9996 | 32.3956 | 36.1159 | 59.9913 | 33.0002 | 32.3875 | 24.9702 | 59.9664 | 21.9998 | 32.3997 | 15.2219 | 59.9881 | 11.0005 | 32.3964 | 3.2426 | 60.0304 | 0
32.3905 | 48.0749 | 60.0148 | 43.9996 | 32.4039 | 36.1159 | 59.9913 | 33.0002 | 32.3958 | 24.9702 | 59.9664 | 21.9998 | 32.4081 | 15.2219 | 59.988 | 11.0005 | 32.4048 | 3.2426 | 60.0304 | 0
32.3988 | 48.0749 | 60.0148 | 43.9996 | 32.4123 | 36.1159 | 59.9914 | 33.0002 | 32.4041 | 24.973 | 59.9664 | 21.9998 | 32.4164 | 15.2218 | 59.9879 | 11.0005 | 32.4131 | 3.2426 | 60.0304 | 0
32.4072 | 48.0749 | 60.0149 | 43.9996 | 32.4206 | 36.1159 | 59.9914 | 33.0002 | 32.4124 | 24.973 | 59.9664 | 21.9998 | 32.4247 | 15.2218 | 59.9879 | 11.0005 | 32.4214 | 3.2426 | 60.0305 | 0
32.4155 | 47.9761 | 60.0149 | 43.9996 | 32.4289 | 36.1159 | 59.9915 | 33.0002 | 32.4208 | 24.9715 | 59.9664 | 21.9998 | 32.433 | 15.1478 | 59.9878 | 11.0005 | 32.4297 | 3.2426 | 60.0305 | 0
32.4238 | 47.9761 | 60.0149 | 43.9996 | 32.4373 | 36.1117 | 59.9915 | 33.0002 | 32.4291 | 24.9715 | 59.9664 | 21.9998 | 32.4414 | 15.1478 | 59.9878 | 11.0005 | 32.4381 | 3.2426 | 60.0306 | 0
32.4322 | 47.9761 | 60.015 | 43.9996 | 32.4456 | 36.1117 | 59.9916 | 33.0002 | 32.4375 | 24.9715 | 59.9664 | 21.9998 | 32.4497 | 15.149 | 59.9877 | 11.0005 | 32.4464 | 3.2426 | 60.0306 | 0
32.4405 | 47.9761 | 60.015 | 43.9996 | 32.4539 | 35.8935 | 59.9916 | 33.0002 | 32.4458 | 24.9715 | 59.9664 | 21.9998 | 32.4581 | 15.149 | 59.9876 | 11.0005 | 32.4547 | 3.2431 | 60.0307 | 0
32.4488 | 47.9761 | 60.015 | 43.9996 | 32.4622 | 35.8935 | 59.9917 | 33.0002 | 32.4541 | 24.9264 | 59.9664 | 21.9998 | 32.4664 | 15.149 | 59.9876 | 11.0005 | 32.4631 | 3.2431 | 60.0307 | 0
32.4572 | 47.9761 | 60.0151 | 43.9996 | 32.4706 | 35.8935 | 59.9917 | 33.0002 | 32.4625 | 24.9264 | 59.9664 | 21.9998 | 32.4747 | 15.149 | 59.9875 | 11.0005 | 32.4714 | 3.2431 | 60.0307 | 0
32.4655 | 47.9736 | 60.0151 | 43.9996 | 32.4789 | 35.8935 | 59.9918 | 33.0002 | 32.4708 | 24.9252 | 59.9665 | 21.9998 | 32.4831 | 15.149 | 59.9875 | 11.0005 | 32.4797 | 3.2431 | 60.0308 | 0
32.4738 | 47.9736 | 60.0151 | 43.9996 | 32.4873 | 35.7737 | 59.9918 | 33.0002 | 32.4792 | 24.9252 | 59.9665 | 21.9998 | 32.4914 | 15.149 | 59.9874 | 11.0005 | 32.488 | 3.2431 | 60.0308 | 0
32.4821 | 47.9736 | 60.0152 | 43.9996 | 32.4956 | 35.7737 | 59.9919 | 33.0002 | 32.4875 | 24.9279 | 59.9665 | 21.9998 | 32.4997 | 15.1483 | 59.9874 | 11.0005 | 32.4964 | 3.2431 | 60.0309 | 0
32.4905 | 47.9736 | 60.0152 | 43.9996 | 32.5039 | 35.7737 | 59.9919 | 33.0002 | 32.4958 | 24.9279 | 59.9665 | 21.9998 | 32.5081 | 15.1483 | 59.9873 | 11.0005 | 32.5047 | 3.2431 | 60.0309 | 0
32.4988 | 47.848 | 60.0152 | 43.9996 | 32.5123 | 35.7737 | 59.992 | 33.0002 | 32.5042 | 24.9279 | 59.9665 | 21.9998 | 32.5164 | 15.1483 | 59.9872 | 11.0005 | 32.513 | 3.2431 | 60.0309 | 0
32.5071 | 47.848 | 60.0153 | 43.9996 | 32.5206 | 35.7737 | 59.992 | 33.0002 | 32.5125 | 24.9279 | 59.9665 | 21.9998 | 32.5247 | 15.1483 | 59.9872 | 11.0005 | 32.5214 | 3.2431 | 60.031 | 0
32.5155 | 47.848 | 60.0153 | 43.9996 | 32.5289 | 35.7737 | 59.9921 | 33.0002 | 32.5208 | 24.9279 | 59.9665 | 21.9998 | 32.5331 | 15.1483 | 59.9871 | 11.0005 | 32.5297 | 3.2431 | 60.031 | 0
32.5238 | 47.848 | 60.0153 | 43.9996 | 32.5373 | 35.7737 | 59.9921 | 33.0002 | 32.5292 | 24.9279 | 59.9665 | 21.9998 | 32.5414 | 15.1483 | 59.9871 | 11.0005 | 32.538 | 3.2429 | 60.0311 | 0
32.5321 | 47.848 | 60.0154 | 43.9996 | 32.5456 | 35.7737 | 59.9922 | 33.0002 | 32.5375 | 24.9279 | 59.9665 | 21.9998 | 32.5497 | 15.1473 | 59.987 | 11.0005 | 32.5464 | 3.2429 | 60.0311 | 0
32.5405 | 47.848 | 60.0154 | 43.9996 | 32.554 | 35.7737 | 59.9922 | 33.0002 | 32.5458 | 24.9279 | 59.9665 | 21.9998 | 32.5581 | 15.1473 | 59.9869 | 11.0005 | 32.5547 | 3.243 | 60.0312 | 0
32.5488 | 47.848 | 60.0154 | 43.9996 | 32.5623 | 35.7737 | 59.9923 | 33.0002 | 32.5542 | 24.9273 | 59.9665 | 21.9998 | 32.5664 | 15.1473 | 59.9869 | 11.0005 | 32.563 | 3.243 | 60.0312 | 0
32.5571 | 47.848 | 60.0155 | 43.9996 | 32.5706 | 35.7737 | 59.9923 | 33.0002 | 32.5625 | 24.9273 | 59.9666 | 21.9998 | 32.5747 | 15.1473 | 59.9868 | 11.0005 | 32.5713 | 3.2428 | 60.0312 | 0
32.5655 | 47.848 | 60.0155 | 43.9996 | 32.5789 | 35.7737 | 59.9924 | 33.0002 | 32.5709 | 24.931 | 59.9666 | 21.9998 | 32.5831 | 15.1473 | 59.9868 | 11.0005 | 32.5797 | 3.2428 | 60.0313 | 0
32.5738 | 47.848 | 60.0155 | 43.9996 | 32.5873 | 35.7737 | 59.9924 | 33.0002 | 32.5792 | 24.931 | 59.9666 | 21.9998 | 32.5914 | 15.1473 | 59.9867 | 11.0005 | 32.588 | 3.2428 | 60.0313 | 0
32.5821 | 47.848 | 60.0156 | 43.9996 | 32.5956 | 35.7737 | 59.9925 | 33.0002 | 32.5875 | 24.931 | 59.9666 | 21.9998 | 32.5998 | 15.1119 | 59.9867 | 11.0005 | 32.5963 | 3.2428 | 60.0314 | 0
32.5905 | 47.848 | 60.0156 | 43.9996 | 32.6039 | 35.7737 | 59.9925 | 33.0002 | 32.5959 | 24.931 | 59.9666 | 21.9998 | 32.6081 | 15.1119 | 59.9866 | 11.0005 | 32.6046 | 3.2428 | 60.0314 | 0
32.5988 | 47.848 | 60.0156 | 43.9996 | 32.6123 | 35.7737 | 59.9926 | 33.0002 | 32.6042 | 24.931 | 59.9666 | 21.9998 | 32.6164 | 15.1119 | 59.9865 | 11.0005 | 32.613 | 3.2428 | 60.0314 | 0
32.6071 | 47.848 | 60.0157 | 43.9996 | 32.6206 | 35.7737 | 59.9926 | 33.0002 | 32.6125 | 24.931 | 59.9666 | 21.9998 | 32.6248 | 15.1119 | 59.9865 | 11.0005 | 32.6213 | 3.1005 | 60.0315 | 0
32.6154 | 47.848 | 60.0157 | 43.9996 | 32.6289 | 35.7737 | 59.9927 | 33.0002 | 32.6209 | 24.931 | 59.9666 | 21.9998 | 32.6331 | 15.1119 | 59.9864 | 11.0005 | 32.6296 | 3.1005 | 60.0315 | 0
32.6238 | 47.848 | 60.0157 | 43.9996 | 32.6373 | 35.7737 | 59.9927 | 33.0002 | 32.6292 | 24.931 | 59.9666 | 21.9998 | 32.6414 | 15.1119 | 59.9864 | 11.0005 | 32.638 | 3.1005 | 60.0316 | 0
32.6321 | 47.848 | 60.0158 | 43.9996 | 32.6456 | 35.7737 | 59.9928 | 33.0002 | 32.6376 | 24.9295 | 59.9666 | 21.9998 | 32.6498 | 15.1133 | 59.9863 | 11.0005 | 32.6463 | 3.1005 | 60.0316 | 0
32.6404 | 47.848 | 60.0158 | 43.9996 | 32.654 | 35.7737 | 59.9928 | 33.0002 | 32.6459 | 24.9295 | 59.9666 | 21.9998 | 32.6581 | 15.1133 | 59.9862 | 11.0005 | 32.6546 | 3.1004 | 60.0317 | 0
32.6488 | 47.848 | 60.0158 | 43.9996 | 32.6623 | 35.7737 | 59.9929 | 33.0002 | 32.6542 | 24.9295 | 59.9666 | 21.9998 | 32.6664 | 15.1134 | 59.9862 | 11.0005 | 32.6629 | 3.1004 | 60.0317 | 0
32.6571 | 47.848 | 60.0159 | 43.9996 | 32.6706 | 35.7737 | 59.9929 | 33.0002 | 32.6626 | 24.9295 | 59.9667 | 21.9998 | 32.6748 | 15.1134 | 59.9861 | 11.0005 | 32.6713 | 3.1004 | 60.0317 | 0
32.6654 | 47.848 | 60.0159 | 43.9996 | 32.679 | 35.7737 | 59.993 | 33.0002 | 32.6709 | 24.9282 | 59.9667 | 21.9998 | 32.6831 | 15.1128 | 59.9861 | 11.0005 | 32.6796 | 3.1004 | 60.0318 | 0
32.6738 | 47.848 | 60.0159 | 43.9996 | 32.6873 | 35.7737 | 59.993 | 33.0002 | 32.6793 | 24.9282 | 59.9667 | 21.9998 | 32.6914 | 15.1128 | 59.986 | 11.0005 | 32.6879 | 3.1004 | 60.0318 | 0
32.6821 | 47.848 | 60.016 | 43.9996 | 32.6956 | 35.7737 | 59.9931 | 33.0002 | 32.6876 | 24.9282 | 59.9667 | 21.9998 | 32.6998 | 15.1128 | 59.986 | 11.0005 | 32.6963 | 3.1004 | 60.0319 | 0
32.6904 | 47.848 | 60.016 | 43.9996 | 32.7039 | 35.7737 | 59.9931 | 33.0002 | 32.6959 | 24.9282 | 59.9667 | 21.9998 | 32.7081 | 15.1128 | 59.9859 | 11.0005 | 32.7046 | 3.1002 | 60.0319 | 0
32.6988 | 47.848 | 60.016 | 43.9996 | 32.7123 | 35.7737 | 59.9932 | 33.0002 | 32.7043 | 24.9268 | 59.9667 | 21.9998 | 32.7165 | 15.1128 | 59.9858 | 11.0005 | 32.7129 | 3.1002 | 60.0319 | 0
32.7071 | 47.848 | 60.0161 | 43.9996 | 32.7206 | 35.7737 | 59.9932 | 33.0002 | 32.7126 | 24.9268 | 59.9667 | 21.9998 | 32.7248 | 15.1128 | 59.9858 | 11.0005 | 32.7213 | 3.1002 | 60.032 | 0
32.7154 | 47.848 | 60.0161 | 43.9996 | 32.729 | 35.7737 | 59.9933 | 33.0002 | 32.7209 | 24.9261 | 59.9667 | 21.9998 | 32.7331 | 15.1128 | 59.9857 | 11.0005 | 32.7296 | 3.1002 | 60.032 | 0
32.7238 | 47.848 | 60.0161 | 43.9996 | 32.7373 | 35.7737 | 59.9933 | 33.0002 | 32.7293 | 24.9261 | 59.9667 | 21.9998 | 32.7415 | 15.1128 | 59.9857 | 11.0005 | 32.7379 | 3.1002 | 60.0321 | 0
32.7321 | 47.848 | 60.0162 | 43.9996 | 32.7456 | 35.7737 | 59.9934 | 33.0002 | 32.7376 | 24.7937 | 59.9667 | 21.9998 | 32.7498 | 15.1119 | 59.9856 | 11.0005 | 32.7462 | 3.1002 | 60.0321 | 0
32.7404 | 47.848 | 60.0162 | 43.9996 | 32.754 | 35.7737 | 59.9934 | 33.0002 | 32.7459 | 24.7937 | 59.9667 | 21.9998 | 32.7581 | 15.1119 | 59.9855 | 11.0005 | 32.7545 | 3.1007 | 60.0322 | 0
32.7487 | 47.848 | 60.0162 | 43.9996 | 32.7623 | 35.7737 | 59.9935 | 33.0002 | 32.7543 | 24.796 | 59.9667 | 21.9998 | 32.7664 | 15.1111 | 59.9855 | 11.0005 | 32.7629 | 3.1007 | 60.0322 | 0
32.7571 | 47.848 | 60.0163 | 43.9996 | 32.7706 | 35.7737 | 59.9935 | 33.0002 | 32.7626 | 24.796 | 59.9668 | 21.9998 | 32.7748 | 15.1111 | 59.9854 | 11.0005 | 32.7712 | 3.1007 | 60.0322 | 0
32.7654 | 47.848 | 60.0163 | 43.9996 | 32.779 | 35.7737 | 59.9936 | 33.0002 | 32.771 | 24.796 | 59.9668 | 21.9998 | 32.7831 | 15.1111 | 59.9854 | 11.0005 | 32.7795 | 3.1007 | 60.0323 | 0
32.7737 | 47.848 | 60.0163 | 43.9996 | 32.7873 | 35.7737 | 59.9936 | 33.0002 | 32.7793 | 24.796 | 59.9668 | 21.9998 | 32.7915 | 15.1111 | 59.9853 | 11.0005 | 32.7879 | 3.1007 | 60.0323 | 0
32.7821 | 47.848 | 60.0164 | 43.9996 | 32.7956 | 35.7737 | 59.9937 | 33.0002 | 32.7876 | 24.7989 | 59.9668 | 21.9998 | 32.7998 | 15.1111 | 59.9853 | 11.0005 | 32.7962 | 3.1007 | 60.0324 | 0
32.7904 | 47.848 | 60.0164 | 43.9996 | 32.804 | 35.7737 | 59.9937 | 33.0002 | 32.796 | 24.7989 | 59.9668 | 21.9998 | 32.8081 | 15.1111 | 59.9852 | 11.0005 | 32.8045 | 3.1007 | 60.0324 | 0
32.7987 | 47.848 | 60.0164 | 43.9996 | 32.8123 | 35.7737 | 59.9938 | 33.0002 | 32.8043 | 24.8022 | 59.9668 | 21.9998 | 32.8165 | 15.1111 | 59.9851 | 11.0005 | 32.8129 | 3.1007 | 60.0324 | 0
32.8071 | 47.848 | 60.0165 | 43.9996 | 32.8206 | 35.7737 | 59.9938 | 33.0002 | 32.8127 | 24.8022 | 59.9668 | 21.9998 | 32.8248 | 15.1111 | 59.9851 | 11.0005 | 32.8212 | 3.1007 | 60.0325 | 0
32.8154 | 47.848 | 60.0165 | 43.9996 | 32.829 | 35.7737 | 59.9939 | 33.0002 | 32.821 | 24.8022 | 59.9668 | 21.9998 | 32.8331 | 15.1111 | 59.985 | 11.0005 | 32.8295 | 3.1007 | 60.0325 | 0
32.8237 | 47.848 | 60.0165 | 43.9996 | 32.8373 | 35.7737 | 59.9939 | 33.0002 | 32.8293 | 24.8022 | 59.9668 | 21.9998 | 32.8415 | 15.1111 | 59.985 | 11.0005 | 32.8379 | 3.1007 | 60.0326 | 0
32.8321 | 47.848 | 60.0166 | 43.9996 | 32.8456 | 35.7737 | 59.994 | 33.0002 | 32.8376 | 24.8022 | 59.9668 | 21.9998 | 32.8498 | 15.1104 | 59.9849 | 11.0005 | 32.8462 | 3.1007 | 60.0326 | 0
32.8404 | 47.848 | 60.0166 | 43.9996 | 32.854 | 35.7737 | 59.994 | 33.0002 | 32.846 | 24.8022 | 59.9668 | 21.9998 | 32.8582 | 15.1104 | 59.9849 | 11.0005 | 32.8545 | 3.1007 | 60.0326 | 0
32.8487 | 47.848 | 60.0166 | 43.9996 | 32.8623 | 35.7737 | 59.9941 | 33.0002 | 32.8543 | 24.8015 | 59.9668 | 21.9998 | 32.8665 | 15.1123 | 59.9849 | 11.0005 | 32.8628 | 3.1007 | 60.0327 | 0
32.8571 | 47.848 | 60.0167 | 43.9996 | 32.8706 | 35.7737 | 59.9941 | 33.0002 | 32.8627 | 24.8015 | 59.9669 | 21.9998 | 32.8748 | 15.1123 | 59.9848 | 11.0005 | 32.8712 | 3.0999 | 60.0327 | 0
32.8654 | 47.848 | 60.0167 | 43.9996 | 32.879 | 35.7737 | 59.9942 | 33.0002 | 32.871 | 24.8005 | 59.9669 | 21.9998 | 32.8831 | 15.1123 | 59.9848 | 11.0005 | 32.8795 | 3.0999 | 60.0328 | 0
32.8737 | 47.848 | 60.0167 | 43.9996 | 32.8873 | 35.7737 | 59.9942 | 33.0002 | 32.8793 | 24.8005 | 59.9669 | 21.9998 | 32.8915 | 15.1123 | 59.9848 | 11.0005 | 32.8878 | 3.0999 | 60.0328 | 0
32.882 | 47.848 | 60.0168 | 43.9996 | 32.8956 | 35.7737 | 59.9943 | 33.0002 | 32.8877 | 24.7693 | 59.9669 | 21.9998 | 32.8998 | 15.1123 | 59.9847 | 11.0005 | 32.8961 | 3.0999 | 60.0329 | 0
32.8904 | 47.848 | 60.0168 | 43.9996 | 32.904 | 35.7737 | 59.9943 | 33.0002 | 32.896 | 24.7693 | 59.9669 | 21.9998 | 32.9081 | 15.1123 | 59.9847 | 11.0005 | 32.9045 | 3.0999 | 60.0329 | 0
32.8987 | 47.848 | 60.0168 | 43.9996 | 32.9123 | 35.7737 | 59.9944 | 33.0002 | 32.9044 | 24.7693 | 59.9669 | 21.9998 | 32.9165 | 15.1123 | 59.9847 | 11.0005 | 32.9128 | 3.0999 | 60.0329 | 0
32.907 | 47.848 | 60.0169 | 43.9996 | 32.9207 | 35.7737 | 59.9944 | 33.0002 | 32.9127 | 24.7693 | 59.9669 | 21.9998 | 32.9248 | 15.1123 | 59.9846 | 11.0005 | 32.9211 | 3.0999 | 60.033 | 0
32.9154 | 47.848 | 60.0169 | 43.9996 | 32.929 | 35.7737 | 59.9945 | 33.0002 | 32.921 | 24.7693 | 59.9669 | 21.9998 | 32.9332 | 15.1108 | 59.9846 | 11.0005 | 32.9295 | 3.0999 | 60.033 | 0
32.9237 | 47.848 | 60.0169 | 43.9996 | 32.9373 | 35.7732 | 59.9945 | 33.0002 | 32.9294 | 24.7693 | 59.9669 | 21.9998 | 32.9415 | 15.1108 | 59.9846 | 11.0005 | 32.9378 | 3.0999 | 60.0331 | 0
32.932 | 47.848 | 60.017 | 43.9996 | 32.9456 | 35.7732 | 59.9946 | 33.0002 | 32.9377 | 24.7689 | 59.9669 | 21.9998 | 32.9498 | 15.1129 | 59.9845 | 11.0005 | 32.9461 | 3.0999 | 60.0331 | 0
32.9404 | 47.848 | 60.017 | 43.9996 | 32.954 | 35.7732 | 59.9946 | 33.0002 | 32.946 | 24.7689 | 59.9669 | 21.9998 | 32.9582 | 15.1129 | 59.9845 | 11.0005 | 32.9544 | 3.0999 | 60.0331 | 0
32.9487 | 47.848 | 60.017 | 43.9996 | 32.9623 | 35.7732 | 59.9947 | 33.0002 | 32.9544 | 24.7682 | 59.9669 | 21.9998 | 32.9665 | 15.1129 | 59.9845 | 11.0005 | 32.9628 | 3.0999 | 60.0332 | 0
32.957 | 47.848 | 60.0171 | 43.9996 | 32.9706 | 35.7732 | 59.9947 | 33.0002 | 32.9627 | 24.7682 | 59.967 | 21.9998 | 32.9748 | 15.1129 | 59.9844 | 11.0005 | 32.9711 | 3.0999 | 60.0332 | 0
32.9653 | 47.848 | 60.0172 | 43.9996 | 32.979 | 35.7732 | 59.9948 | 33.0002 | 32.9711 | 24.7682 | 59.967 | 21.9998 | 32.9832 | 15.1129 | 59.9844 | 11.0005 | 32.9794 | 3.0999 | 60.0333 | 0
32.9737 | 47.848 | 60.0172 | 43.9996 | 32.9873 | 35.7732 | 59.9948 | 33.0002 | 32.9794 | 24.7682 | 59.967 | 21.9998 | 32.9915 | 15.1129 | 59.9844 | 11.0005 | 32.9878 | 3.0999 | 60.0333 | 0
32.982 | 47.848 | 60.0173 | 43.9996 | 32.9957 | 35.7732 | 59.9949 | 33.0002 | 32.9877 | 24.7682 | 59.967 | 21.9998 | 32.9998 | 15.1129 | 59.9843 | 11.0005 | 32.9961 | 3.0999 | 60.0334 | 0
32.9903 | 47.848 | 60.0173 | 43.9996 | 33.004 | 35.7732 | 59.9949 | 33.0002 | 32.9961 | 24.7682 | 59.967 | 21.9998 | 33.0082 | 15.1129 | 59.9843 | 11.0005 | 33.0044 | 3.0999 | 60.0334 | 0
32.9987 | 47.848 | 60.0174 | 43.9996 | 33.0123 | 35.7732 | 59.995 | 33.0002 | 33.0044 | 24.7682 | 59.967 | 21.9998 | 33.0165 | 15.1146 | 59.9843 | 11.0005 | 33.0128 | 3.0999 | 60.0334 | 0
33.007 | 47.848 | 60.0174 | 43.9996 | 33.0207 | 35.7732 | 59.995 | 33.0002 | 33.0128 | 24.7682 | 59.967 | 21.9998 | 33.0248 | 15.1146 | 59.9842 | 11.0005 | 33.0211 | 3.0999 | 60.0335 | 0
33.0153 | 47.848 | 60.0175 | 43.9996 | 33.029 | 35.7732 | 59.9951 | 33.0002 | 33.0211 | 24.7682 | 59.967 | 21.9998 | 33.0332 | 15.1145 | 59.9842 | 11.0005 | 33.0294 | 3.0999 | 60.0335 | 0
33.0237 | 47.848 | 60.0176 | 43.9996 | 33.0373 | 35.7732 | 59.9951 | 33.0002 | 33.0294 | 24.7682 | 59.9671 | 21.9998 | 33.0415 | 15.1145 | 59.9842 | 11.0005 | 33.0377 | 3.0999 | 60.0336 | 0
33.032 | 47.848 | 60.0176 | 43.9996 | 33.0457 | 35.7732 | 59.9952 | 33.0002 | 33.0378 | 24.7717 | 59.9671 | 21.9998 | 33.0498 | 15.1145 | 59.9841 | 11.0005 | 33.0461 | 3.0999 | 60.0336 | 0
33.0403 | 47.848 | 60.0177 | 43.9996 | 33.054 | 35.7732 | 59.9952 | 33.0002 | 33.0461 | 24.7717 | 59.9671 | 21.9998 | 33.0582 | 15.1145 | 59.9841 | 11.0005 | 33.0544 | 3.0999 | 60.0336 | 0
33.0487 | 47.848 | 60.0177 | 43.9996 | 33.0623 | 35.7732 | 59.9953 | 33.0002 | 33.0544 | 24.771 | 59.9671 | 21.9998 | 33.0665 | 15.1145 | 59.9841 | 11.0005 | 33.0627 | 3.0999 | 60.0337 | 0
33.057 | 47.848 | 60.0178 | 43.9996 | 33.0706 | 35.7732 | 59.9953 | 33.0002 | 33.0628 | 24.771 | 59.9672 | 21.9998 | 33.0749 | 15.1145 | 59.984 | 11.0005 | 33.071 | 3.0999 | 60.0337 | 0
33.0653 | 47.8446 | 60.0179 | 43.9996 | 33.079 | 35.7732 | 59.9954 | 33.0002 | 33.0711 | 24.771 | 59.9672 | 21.9998 | 33.0832 | 15.1139 | 59.984 | 11.0005 | 33.0794 | 3.0999 | 60.0338 | 0
33.0737 | 47.8446 | 60.0179 | 43.9996 | 33.0873 | 35.7732 | 59.9954 | 33.0002 | 33.0794 | 24.771 | 59.9672 | 21.9998 | 33.0915 | 15.1139 | 59.984 | 11.0005 | 33.0877 | 3.0999 | 60.0338 | 0
33.082 | 47.8446 | 60.018 | 43.9996 | 33.0957 | 35.7732 | 59.9955 | 33.0002 | 33.0878 | 24.771 | 59.9672 | 21.9998 | 33.0999 | 15.0379 | 59.9839 | 11.0005 | 33.096 | 3.0999 | 60.0339 | 0
33.0903 | 47.8446 | 60.018 | 43.9996 | 33.104 | 35.7732 | 59.9955 | 33.0002 | 33.0961 | 24.771 | 59.9673 | 21.9998 | 33.1082 | 15.0379 | 59.9839 | 11.0005 | 33.1044 | 3.0999 | 60.0339 | 0
33.0986 | 47.8446 | 60.0181 | 43.9996 | 33.1123 | 35.7732 | 59.9956 | 33.0002 | 33.1045 | 24.771 | 59.9673 | 21.9998 | 33.1165 | 15.0379 | 59.9839 | 11.0005 | 33.1127 | 3.0999 | 60.0339 | 0
33.107 | 47.8446 | 60.0181 | 43.9996 | 33.1207 | 35.7721 | 59.9956 | 33.0002 | 33.1128 | 24.771 | 59.9673 | 21.9998 | 33.1248 | 15.0379 | 59.9838 | 11.0005 | 33.121 | 3.0999 | 60.034 | 0
33.1153 | 47.8446 | 60.0182 | 43.9996 | 33.129 | 35.7721 | 59.9957 | 33.0002 | 33.1211 | 24.7699 | 59.9673 | 21.9998 | 33.1332 | 15.0372 | 59.9838 | 11.0005 | 33.1293 | 3.0999 | 60.034 | 0
33.1236 | 47.8446 | 60.0183 | 43.9996 | 33.1373 | 35.7721 | 59.9957 | 33.0002 | 33.1295 | 24.7699 | 59.9674 | 21.9998 | 33.1415 | 15.0372 | 59.9838 | 11.0005 | 33.1377 | 3.0999 | 60.0341 | 0
33.132 | 47.8446 | 60.0183 | 43.9996 | 33.1457 | 35.7721 | 59.9958 | 33.0002 | 33.1378 | 24.7696 | 59.9674 | 21.9998 | 33.1499 | 15.0372 | 59.9837 | 11.0005 | 33.146 | 3.0999 | 60.0341 | 0
33.1403 | 47.8446 | 60.0184 | 43.9996 | 33.154 | 35.7721 | 59.9958 | 33.0002 | 33.1461 | 24.7696 | 59.9674 | 21.9998 | 33.1582 | 15.0372 | 59.9837 | 11.0005 | 33.1543 | 3.0999 | 60.0341 | 0
33.1486 | 47.8481 | 60.0184 | 43.9996 | 33.1624 | 35.7721 | 59.9959 | 33.0002 | 33.1545 | 24.7711 | 59.9674 | 21.9998 | 33.1665 | 15.0375 | 59.9837 | 11.0005 | 33.1627 | 3.0999 | 60.0342 | 0
33.157 | 47.8481 | 60.0185 | 43.9996 | 33.1707 | 35.7721 | 59.9959 | 33.0002 | 33.1628 | 24.7711 | 59.9675 | 21.9998 | 33.1749 | 15.0375 | 59.9836 | 11.0005 | 33.171 | 3.0999 | 60.0342 | 0
33.1653 | 47.7922 | 60.0186 | 43.9996 | 33.179 | 35.7721 | 59.996 | 33.0002 | 33.1711 | 24.7711 | 59.9675 | 21.9998 | 33.1832 | 15.0375 | 59.9836 | 11.0005 | 33.1793 | 3.0999 | 60.0343 | 0
33.1736 | 47.7922 | 60.0186 | 43.9996 | 33.1873 | 35.7726 | 59.996 | 33.0002 | 33.1795 | 24.7711 | 59.9675 | 21.9998 | 33.1915 | 15.0375 | 59.9836 | 11.0005 | 33.1877 | 3.0999 | 60.0343 | 0
33.182 | 47.7922 | 60.0187 | 43.9996 | 33.1957 | 35.7726 | 59.9961 | 33.0002 | 33.1878 | 24.7698 | 59.9675 | 21.9998 | 33.1999 | 15.0392 | 59.9835 | 11.0005 | 33.196 | 3.0999 | 60.0344 | 0
33.1903 | 47.7922 | 60.0187 | 43.9996 | 33.204 | 35.7726 | 59.9961 | 33.0002 | 33.1962 | 24.7698 | 59.9676 | 21.9998 | 33.2082 | 15.0392 | 59.9835 | 11.0005 | 33.2043 | 3.0998 | 60.0344 | 0
33.1986 | 47.7922 | 60.0188 | 43.9996 | 33.2123 | 35.7726 | 59.9962 | 33.0002 | 33.2045 | 24.7698 | 59.9676 | 21.9998 | 33.2166 | 15.0385 | 59.9835 | 11.0005 | 33.2126 | 3.0998 | 60.0344 | 0
33.207 | 47.7922 | 60.0188 | 43.9996 | 33.2207 | 35.7726 | 59.9963 | 33.0002 | 33.2128 | 24.7698 | 59.9676 | 21.9998 | 33.2249 | 15.0385 | 59.9834 | 11.0005 | 33.221 | 3.0998 | 60.0345 | 0
33.2153 | 47.7922 | 60.0189 | 43.9996 | 33.229 | 35.7726 | 59.9963 | 33.0002 | 33.2212 | 24.7698 | 59.9676 | 21.9998 | 33.2332 | 15.0387 | 59.9834 | 11.0005 | 33.2293 | 3.0998 | 60.0345 | 0
33.2236 | 47.7922 | 60.019 | 43.9996 | 33.2373 | 35.7753 | 59.9964 | 33.0002 | 33.2295 | 24.7698 | 59.9677 | 21.9998 | 33.2415 | 15.0387 | 59.9834 | 11.0005 | 33.2376 | 3.0998 | 60.0346 | 0
33.2319 | 47.7922 | 60.019 | 43.9996 | 33.2457 | 35.7753 | 59.9965 | 33.0002 | 33.2379 | 24.7047 | 59.9677 | 21.9998 | 33.2499 | 15.0387 | 59.9833 | 11.0005 | 33.2459 | 3.0998 | 60.0346 | 0
33.2403 | 47.7922 | 60.0191 | 43.9996 | 33.254 | 35.7753 | 59.9965 | 33.0002 | 33.2462 | 24.7047 | 59.9677 | 21.9998 | 33.2582 | 15.0387 | 59.9833 | 11.0005 | 33.2543 | 3.0998 | 60.0346 | 0
33.2486 | 47.7974 | 60.0191 | 43.9996 | 33.2624 | 35.7753 | 59.9966 | 33.0002 | 33.2545 | 24.704 | 59.9677 | 21.9998 | 33.2666 | 15.0379 | 59.9833 | 11.0005 | 33.2626 | 3.0998 | 60.0347 | 0
33.2569 | 47.7974 | 60.0192 | 43.9996 | 33.2707 | 35.7753 | 59.9967 | 33.0002 | 33.2629 | 24.704 | 59.9678 | 21.9998 | 33.2749 | 15.0379 | 59.9832 | 11.0005 | 33.2709 | 3.0998 | 60.0347 | 0
33.2653 | 47.7343 | 60.0193 | 43.9996 | 33.279 | 35.7753 | 59.9967 | 33.0002 | 33.2712 | 24.7079 | 59.9678 | 21.9998 | 33.2832 | 15.0392 | 59.9832 | 11.0005 | 33.2793 | 3.0998 | 60.0348 | 0
33.2736 | 47.7343 | 60.0193 | 43.9996 | 33.2874 | 35.7753 | 59.9968 | 33.0002 | 33.2795 | 24.7079 | 59.9678 | 21.9998 | 33.2916 | 15.0392 | 59.9832 | 11.0005 | 33.2876 | 3.0998 | 60.0348 | 0
33.2819 | 47.7343 | 60.0194 | 43.9996 | 33.2957 | 35.7753 | 59.9969 | 33.0002 | 33.2879 | 24.7079 | 59.9678 | 21.9998 | 33.2999 | 14.9365 | 59.9831 | 11.0005 | 33.2959 | 3.0998 | 60.0349 | 0
33.2903 | 47.7343 | 60.0194 | 43.9996 | 33.304 | 35.7753 | 59.9969 | 33.0002 | 33.2962 | 24.7079 | 59.9679 | 21.9998 | 33.3082 | 14.9365 | 59.9831 | 11.0005 | 33.3043 | 3.0998 | 60.0349 | 0
33.2986 | 47.7343 | 60.0195 | 43.9996 | 33.3123 | 35.7753 | 59.997 | 33.0002 | 33.3046 | 24.6483 | 59.9679 | 21.9998 | 33.3166 | 14.9358 | 59.9831 | 11.0005 | 33.3126 | 3.0998 | 60.0349 | 0
33.3069 | 47.7343 | 60.0195 | 43.9996 | 33.3207 | 35.7753 | 59.9971 | 33.0002 | 33.3129 | 24.6483 | 59.9679 | 21.9998 | 33.3249 | 14.9358 | 59.983 | 11.0005 | 33.3209 | 3.0998 | 60.035 | 0
33.3153 | 47.7343 | 60.0196 | 43.9996 | 33.329 | 35.7753 | 59.9971 | 33.0002 | 33.3212 | 24.6483 | 59.9679 | 21.9998 | 33.3333 | 14.9355 | 59.983 | 11.0005 | 33.3292 | 3.0998 | 60.035 | 0
33.3236 | 47.7343 | 60.0197 | 43.9996 | 33.3374 | 35.7753 | 59.9972 | 33.0002 | 33.3296 | 24.6483 | 59.968 | 21.9998 | 33.3416 | 14.9355 | 59.983 | 11.0005 | 33.3376 | 3.0998 | 60.0351 | 0
33.3319 | 47.7325 | 60.0197 | 43.9996 | 33.3457 | 35.7753 | 59.9973 | 33.0002 | 33.3379 | 24.6483 | 59.968 | 21.9998 | 33.3499 | 14.8225 | 59.9829 | 11.0005 | 33.3459 | 3.0998 | 60.0351 | 0
33.3403 | 47.7325 | 60.0198 | 43.9996 | 33.354 | 35.7794 | 59.9973 | 33.0002 | 33.3463 | 24.6483 | 59.968 | 21.9998 | 33.3582 | 14.8225 | 59.9829 | 11.0005 | 33.3542 | 3.0998 | 60.0351 | 0
33.3486 | 47.7325 | 60.0198 | 43.9996 | 33.3624 | 35.7794 | 59.9974 | 33.0002 | 33.3546 | 24.6473 | 59.968 | 21.9998 | 33.3666 | 14.8222 | 59.9829 | 11.0005 | 33.3625 | 3.0998 | 60.0352 | 0
33.3569 | 47.7325 | 60.0199 | 43.9996 | 33.3707 | 35.7794 | 59.9975 | 33.0002 | 33.3629 | 24.6473 | 59.9681 | 21.9998 | 33.3749 | 14.8222 | 59.9828 | 11.0005 | 33.3709 | 3.0998 | 60.0352 | 0
33.3652 | 47.7325 | 60.02 | 43.9996 | 33.379 | 35.7794 | 59.9975 | 33.0002 | 33.3712 | 24.6473 | 59.9681 | 21.9998 | 33.3832 | 14.8217 | 59.9828 | 11.0005 | 33.3792 | 3.0998 | 60.0353 | 0
33.3736 | 47.7325 | 60.02 | 43.9996 | 33.3874 | 35.7794 | 59.9976 | 33.0002 | 33.3796 | 24.6473 | 59.9681 | 21.9998 | 33.3916 | 14.8217 | 59.9828 | 11.0005 | 33.3875 | 3.0998 | 60.0353 | 0
33.3819 | 47.6916 | 60.0201 | 43.9996 | 33.3957 | 35.7794 | 59.9977 | 33.0002 | 33.3879 | 24.5598 | 59.9681 | 21.9998 | 33.3999 | 14.822 | 59.9827 | 11.0005 | 33.3959 | 3.0998 | 60.0354 | 0
33.3902 | 47.6916 | 60.0201 | 43.9996 | 33.404 | 35.7794 | 59.9977 | 33.0002 | 33.3963 | 24.5598 | 59.9682 | 21.9998 | 33.4083 | 14.822 | 59.9827 | 11.0005 | 33.4042 | 3.0998 | 60.0354 | 0
33.3986 | 47.6916 | 60.0202 | 43.9996 | 33.4124 | 35.7794 | 59.9978 | 33.0002 | 33.4046 | 24.5623 | 59.9682 | 21.9998 | 33.4166 | 14.8217 | 59.9827 | 11.0005 | 33.4125 | 3.0998 | 60.0354 | 0
33.4069 | 47.6916 | 60.0202 | 43.9996 | 33.4207 | 35.7794 | 59.9979 | 33.0002 | 33.4129 | 24.5623 | 59.9682 | 21.9998 | 33.4249 | 14.8217 | 59.9826 | 11.0005 | 33.4208 | 3.0998 | 60.0355 | 0
33.4152 | 47.6916 | 60.0203 | 43.9996 | 33.429 | 35.7794 | 59.9979 | 33.0002 | 33.4213 | 24.5623 | 59.9682 | 21.9998 | 33.4333 | 14.8234 | 59.9826 | 11.0005 | 33.4292 | 3.0998 | 60.0355 | 0
33.4236 | 47.6916 | 60.0204 | 43.9996 | 33.4374 | 35.6941 | 59.998 | 33.0002 | 33.4296 | 24.5623 | 59.9683 | 21.9998 | 33.4416 | 14.8234 | 59.9826 | 11.0005 | 33.4375 | 3.0998 | 60.0356 | 0
33.4319 | 47.6916 | 60.0204 | 43.9996 | 33.4457 | 35.6941 | 59.9981 | 33.0002 | 33.438 | 24.5616 | 59.9683 | 21.9998 | 33.4499 | 14.8238 | 59.9825 | 11.0005 | 33.4458 | 3.0998 | 60.0356 | 0
33.4402 | 47.6916 | 60.0205 | 43.9996 | 33.454 | 35.5937 | 59.9981 | 33.0002 | 33.4463 | 24.5616 | 59.9683 | 21.9998 | 33.4583 | 14.8238 | 59.9825 | 11.0005 | 33.4542 | 2.9502 | 60.0356 | 0
33.4485 | 47.6916 | 60.0205 | 43.9996 | 33.4624 | 35.5937 | 59.9982 | 33.0002 | 33.4546 | 24.5614 | 59.9683 | 21.9998 | 33.4666 | 14.8235 | 59.9825 | 11.0005 | 33.4625 | 2.9502 | 60.0357 | 0
33.4569 | 47.6916 | 60.0206 | 43.9996 | 33.4707 | 35.5937 | 59.9983 | 33.0002 | 33.463 | 24.5614 | 59.9684 | 21.9998 | 33.4749 | 14.8235 | 59.9824 | 11.0005 | 33.4708 | 2.8088 | 60.0357 | 0
33.4652 | 47.6916 | 60.0207 | 43.9996 | 33.479 | 35.5937 | 59.9983 | 33.0002 | 33.4713 | 24.5614 | 59.9684 | 21.9998 | 33.4833 | 14.8221 | 59.9824 | 11.0005 | 33.4792 | 2.8088 | 60.0358 | 0
33.4735 | 47.6916 | 60.0207 | 43.9996 | 33.4874 | 35.5937 | 59.9984 | 33.0002 | 33.4796 | 24.5614 | 59.9684 | 21.9998 | 33.4916 | 14.8221 | 59.9824 | 11.0005 | 33.4875 | 2.8088 | 60.0358 | 0
33.4819 | 47.6866 | 60.0208 | 43.9996 | 33.4957 | 35.5937 | 59.9985 | 33.0002 | 33.488 | 24.5614 | 59.9684 | 21.9998 | 33.4999 | 14.7513 | 59.9823 | 11.0005 | 33.4958 | 2.8088 | 60.0359 | 0
33.4902 | 47.6866 | 60.0208 | 43.9996 | 33.504 | 35.5937 | 59.9985 | 33.0002 | 33.4963 | 24.5614 | 59.9685 | 21.9998 | 33.5083 | 14.7513 | 59.9823 | 11.0005 | 33.5042 | 2.8088 | 60.0359 | 0
33.4985 | 47.6866 | 60.0209 | 43.9996 | 33.5124 | 35.5937 | 59.9986 | 33.0002 | 33.5046 | 24.5614 | 59.9685 | 21.9998 | 33.5166 | 14.751 | 59.9823 | 11.0005 | 33.5125 | 2.8088 | 60.0359 | 0
33.5069 | 47.6866 | 60.0209 | 43.9996 | 33.5207 | 35.5096 | 59.9987 | 33.0002 | 33.513 | 24.5614 | 59.9685 | 21.9998 | 33.5249 | 14.751 | 59.9822 | 11.0005 | 33.5208 | 2.8088 | 60.036 | 0
33.5152 | 47.6866 | 60.021 | 43.9996 | 33.5291 | 35.5096 | 59.9987 | 33.0002 | 33.5213 | 24.5614 | 59.9685 | 21.9998 | 33.5333 | 14.751 | 59.9822 | 11.0005 | 33.5291 | 2.8088 | 60.036 | 0
33.5235 | 47.6866 | 60.0211 | 43.9996 | 33.5374 | 35.5096 | 59.9988 | 33.0002 | 33.5297 | 24.5614 | 59.9686 | 21.9998 | 33.5416 | 14.751 | 59.9822 | 11.0005 | 33.5374 | 2.8088 | 60.0361 | 0
33.5319 | 47.6866 | 60.0211 | 43.9996 | 33.5457 | 35.5096 | 59.9989 | 33.0002 | 33.538 | 24.5607 | 59.9686 | 21.9998 | 33.55 | 14.7505 | 59.9821 | 11.0005 | 33.5458 | 2.8088 | 60.0361 | 0
33.5402 | 47.6866 | 60.0212 | 43.9996 | 33.554 | 35.5096 | 59.9989 | 33.0002 | 33.5463 | 24.5607 | 59.9686 | 21.9998 | 33.5583 | 14.7505 | 59.9821 | 11.0005 | 33.5541 | 2.8088 | 60.0361 | 0
33.5485 | 47.6349 | 60.0212 | 43.9996 | 33.5624 | 35.5096 | 59.999 | 33.0002 | 33.5547 | 24.5607 | 59.9686 | 21.9998 | 33.5666 | 14.7502 | 59.9821 | 11.0005 | 33.5624 | 2.8088 | 60.0362 | 0
33.5569 | 47.6349 | 60.0213 | 43.9996 | 33.5707 | 35.5096 | 59.9991 | 33.0002 | 33.563 | 24.5607 | 59.9687 | 21.9998 | 33.575 | 14.7502 | 59.982 | 11.0005 | 33.5708 | 2.8088 | 60.0362 | 0
33.5652 | 47.6334 | 60.0214 | 43.9996 | 33.579 | 35.5096 | 59.9991 | 33.0002 | 33.5714 | 24.5607 | 59.9687 | 21.9998 | 33.5833 | 14.7502 | 59.982 | 11.0005 | 33.5791 | 2.8088 | 60.0363 | 0
33.5735 | 47.6334 | 60.0214 | 43.9996 | 33.5874 | 35.5091 | 59.9992 | 33.0002 | 33.5797 | 24.5607 | 59.9687 | 21.9998 | 33.5916 | 14.7502 | 59.982 | 11.0005 | 33.5874 | 2.8088 | 60.0363 | 0
33.5818 | 47.6315 | 60.0215 | 43.9996 | 33.5957 | 35.5091 | 59.9993 | 33.0002 | 33.588 | 24.5634 | 59.9687 | 21.9998 | 33.6 | 14.7502 | 59.9819 | 11.0005 | 33.5958 | 2.8088 | 60.0364 | 0
33.5902 | 47.6315 | 60.0215 | 43.9996 | 33.6041 | 35.5099 | 59.9993 | 33.0002 | 33.5964 | 24.5634 | 59.9688 | 21.9998 | 33.6083 | 14.7502 | 59.9819 | 11.0005 | 33.6041 | 2.8088 | 60.0364 | 0
33.5985 | 47.6315 | 60.0216 | 43.9996 | 33.6124 | 35.5099 | 59.9994 | 33.0002 | 33.6047 | 24.5634 | 59.9688 | 21.9998 | 33.6166 | 14.7497 | 59.9819 | 11.0005 | 33.6124 | 2.8088 | 60.0364 | 0
33.6068 | 47.6315 | 60.0216 | 43.9996 | 33.6207 | 35.5147 | 59.9995 | 33.0002 | 33.613 | 24.5634 | 59.9688 | 21.9998 | 33.625 | 14.7497 | 59.9818 | 11.0005 | 33.6207 | 2.8088 | 60.0365 | 0
33.6152 | 47.6315 | 60.0217 | 43.9996 | 33.6291 | 35.5147 | 59.9995 | 33.0002 | 33.6214 | 24.5587 | 59.9688 | 21.9998 | 33.6333 | 14.7497 | 59.9818 | 11.0005 | 33.6291 | 2.8088 | 60.0365 | 0
33.6235 | 47.6315 | 60.0218 | 43.9996 | 33.6374 | 35.5147 | 59.9996 | 33.0002 | 33.6297 | 24.5587 | 59.9689 | 21.9998 | 33.6416 | 14.7497 | 59.9818 | 11.0005 | 33.6374 | 2.8088 | 60.0366 | 0
33.6318 | 47.5742 | 60.0218 | 43.9996 | 33.6457 | 35.5147 | 59.9997 | 33.0002 | 33.6381 | 24.5619 | 59.9689 | 21.9998 | 33.65 | 14.7492 | 59.9817 | 11.0005 | 33.6457 | 2.8088 | 60.0366 | 0
33.6402 | 47.5742 | 60.0219 | 43.9996 | 33.6541 | 35.5147 | 59.9997 | 33.0002 | 33.6464 | 24.5619 | 59.9689 | 21.9998 | 33.6583 | 14.7492 | 59.9817 | 11.0005 | 33.6541 | 2.8088 | 60.0366 | 0
33.6485 | 47.5725 | 60.0219 | 43.9996 | 33.6624 | 35.5147 | 59.9998 | 33.0002 | 33.6547 | 24.5619 | 59.9689 | 21.9998 | 33.6667 | 14.7492 | 59.9817 | 11.0005 | 33.6624 | 2.8088 | 60.0367 | 0
33.6568 | 47.5725 | 60.022 | 43.9996 | 33.6707 | 35.5177 | 59.9999 | 33.0002 | 33.6631 | 24.5619 | 59.969 | 21.9998 | 33.675 | 14.7492 | 59.9816 | 11.0005 | 33.6707 | 2.8089 | 60.0367 | 0
33.6652 | 47.4994 | 60.0221 | 43.9996 | 33.679 | 35.5177 | 59.9999 | 33.0002 | 33.6714 | 24.5619 | 59.969 | 21.9998 | 33.6833 | 14.7492 | 59.9816 | 11.0005 | 33.679 | 2.8089 | 60.0368 | 0
33.6735 | 47.4994 | 60.0221 | 43.9996 | 33.6874 | 35.5177 | 60 | 33.0002 | 33.6797 | 24.5619 | 59.969 | 21.9998 | 33.6917 | 14.7492 | 59.9816 | 11.0005 | 33.6873 | 2.8094 | 60.0368 | 0
33.6818 | 47.4994 | 60.0222 | 43.9996 | 33.6957 | 35.5177 | 60.0001 | 33.0002 | 33.6881 | 24.5619 | 59.969 | 21.9998 | 33.7 | 14.7492 | 59.9815 | 11.0005 | 33.6957 | 2.8094 | 60.0369 | 0
33.6902 | 47.4994 | 60.0222 | 43.9996 | 33.7041 | 35.5108 | 60.0001 | 33.0002 | 33.6964 | 24.5619 | 59.9691 | 21.9998 | 33.7083 | 14.7492 | 59.9815 | 11.0005 | 33.704 | 2.8094 | 60.0369 | 0
33.6985 | 47.4994 | 60.0223 | 43.9996 | 33.7124 | 35.5108 | 60.0002 | 33.0002 | 33.7047 | 24.5592 | 59.9691 | 21.9998 | 33.7167 | 14.7492 | 59.9815 | 11.0005 | 33.7123 | 2.8094 | 60.0369 | 0
33.7068 | 47.4994 | 60.0223 | 43.9996 | 33.7207 | 35.5108 | 60.0003 | 33.0002 | 33.7131 | 24.5592 | 59.9691 | 21.9998 | 33.725 | 14.7492 | 59.9814 | 11.0005 | 33.7207 | 2.8088 | 60.037 | 0
33.7151 | 47.4994 | 60.0224 | 43.9996 | 33.7291 | 35.5108 | 60.0003 | 33.0002 | 33.7214 | 24.5592 | 59.9691 | 21.9998 | 33.7333 | 14.7487 | 59.9814 | 11.0005 | 33.729 | 2.8088 | 60.037 | 0
33.7235 | 47.4994 | 60.0225 | 43.9996 | 33.7374 | 35.5108 | 60.0004 | 33.0002 | 33.7298 | 24.5592 | 59.9692 | 21.9998 | 33.7417 | 14.7487 | 59.9814 | 11.0005 | 33.7373 | 2.8088 | 60.037 | 0
33.7318 | 47.4994 | 60.0225 | 43.9996 | 33.7457 | 35.5108 | 60.0005 | 33.0002 | 33.7381 | 24.5579 | 59.9692 | 21.9998 | 33.75 | 14.7469 | 59.9813 | 11.0005 | 33.7457 | 2.8088 | 60.0371 | 0
33.7401 | 47.4994 | 60.0226 | 43.9996 | 33.7541 | 35.5067 | 60.0005 | 33.0002 | 33.7464 | 24.5579 | 59.9692 | 21.9998 | 33.7583 | 14.7469 | 59.9813 | 11.0005 | 33.754 | 2.8092 | 60.0371 | 0
33.7485 | 47.4994 | 60.0226 | 43.9996 | 33.7624 | 35.5067 | 60.0006 | 33.0002 | 33.7548 | 24.5596 | 59.9692 | 21.9998 | 33.7667 | 14.7469 | 59.9813 | 11.0005 | 33.7623 | 2.8092 | 60.0371 | 0
33.7568 | 47.4994 | 60.0227 | 43.9996 | 33.7707 | 35.5067 | 60.0007 | 33.0002 | 33.7631 | 24.5596 | 59.9693 | 21.9998 | 33.775 | 14.7469 | 59.9812 | 11.0005 | 33.7706 | 2.8089 | 60.0371 | 0
33.7651 | 47.4994 | 60.0228 | 43.9996 | 33.7791 | 35.5067 | 60.0007 | 33.0002 | 33.7715 | 24.5596 | 59.9693 | 21.9998 | 33.7834 | 14.7469 | 59.9812 | 11.0005 | 33.779 | 2.8089 | 60.0372 | 0
33.7735 | 47.4994 | 60.0228 | 43.9996 | 33.7874 | 35.5067 | 60.0008 | 33.0002 | 33.7798 | 24.5596 | 59.9693 | 21.9998 | 33.7917 | 14.7469 | 59.9812 | 11.0005 | 33.7873 | 2.8089 | 60.0372 | 0
33.7818 | 47.4994 | 60.0229 | 43.9996 | 33.7957 | 35.5067 | 60.0009 | 33.0002 | 33.7881 | 24.5596 | 59.9693 | 21.9998 | 33.8 | 14.7469 | 59.9811 | 11.0005 | 33.7956 | 2.8089 | 60.0372 | 0
33.7901 | 47.4994 | 60.0229 | 43.9996 | 33.8041 | 35.5067 | 60.0009 | 33.0002 | 33.7964 | 24.5596 | 59.9694 | 21.9998 | 33.8083 | 14.7469 | 59.9811 | 11.0005 | 33.804 | 2.7059 | 60.0372 | 0
33.7984 | 47.4994 | 60.023 | 43.9996 | 33.8124 | 35.5067 | 60.001 | 33.0002 | 33.8048 | 24.5596 | 59.9694 | 21.9998 | 33.8167 | 14.7469 | 59.9811 | 11.0005 | 33.8123 | 2.7059 | 60.0373 | 0
33.8068 | 47.4994 | 60.023 | 43.9996 | 33.8207 | 35.5067 | 60.0011 | 33.0002 | 33.8131 | 24.5596 | 59.9694 | 21.9998 | 33.825 | 14.7469 | 59.981 | 11.0005 | 33.8206 | 2.7057 | 60.0373 | 0
33.8151 | 47.4994 | 60.0231 | 43.9996 | 33.8291 | 35.5067 | 60.0011 | 33.0002 | 33.8215 | 24.5596 | 59.9694 | 21.9998 | 33.8334 | 14.7469 | 59.981 | 11.0005 | 33.8289 | 2.7057 | 60.0373 | 0
33.8234 | 47.4994 | 60.0232 | 43.9996 | 33.8374 | 35.5067 | 60.0012 | 33.0002 | 33.8298 | 24.5596 | 59.9695 | 21.9998 | 33.8417 | 14.7469 | 59.981 | 11.0005 | 33.8372 | 2.7063 | 60.0373 | 0
33.8318 | 47.4994 | 60.0232 | 43.9996 | 33.8457 | 35.5067 | 60.0013 | 33.0002 | 33.8381 | 24.5592 | 59.9695 | 21.9998 | 33.85 | 14.7483 | 59.9809 | 11.0005 | 33.8456 | 2.7063 | 60.0374 | 0
33.8401 | 47.4994 | 60.0233 | 43.9996 | 33.8541 | 35.5067 | 60.0013 | 33.0002 | 33.8465 | 24.5592 | 59.9695 | 21.9998 | 33.8584 | 14.7483 | 59.9809 | 11.0005 | 33.8539 | 2.7063 | 60.0374 | 0
33.8484 | 47.4994 | 60.0233 | 43.9996 | 33.8624 | 35.5067 | 60.0014 | 33.0002 | 33.8548 | 24.5592 | 59.9695 | 21.9998 | 33.8667 | 14.7512 | 59.9808 | 11.0005 | 33.8622 | 2.7063 | 60.0374 | 0
33.8568 | 47.4994 | 60.0234 | 43.9996 | 33.8707 | 35.5067 | 60.0015 | 33.0002 | 33.8632 | 24.5592 | 59.9696 | 21.9998 | 33.875 | 14.7512 | 59.9808 | 11.0005 | 33.8706 | 2.7063 | 60.0374 | 0
33.8651 | 47.4994 | 60.0235 | 43.9996 | 33.8791 | 35.5067 | 60.0015 | 33.0002 | 33.8715 | 24.5565 | 59.9696 | 21.9998 | 33.8834 | 14.7512 | 59.9808 | 11.0005 | 33.8789 | 2.7063 | 60.0375 | 0
33.8734 | 47.4994 | 60.0235 | 43.9996 | 33.8874 | 35.5067 | 60.0016 | 33.0002 | 33.8798 | 24.5565 | 59.9696 | 21.9998 | 33.8917 | 14.7512 | 59.9807 | 11.0005 | 33.8872 | 2.7063 | 60.0375 | 0
33.8817 | 47.4994 | 60.0236 | 43.9996 | 33.8957 | 35.5067 | 60.0017 | 33.0002 | 33.8882 | 24.5567 | 59.9696 | 21.9998 | 33.9001 | 14.7512 | 59.9807 | 11.0005 | 33.8956 | 2.7063 | 60.0375 | 0
33.8901 | 47.4994 | 60.0236 | 43.9996 | 33.9041 | 35.5067 | 60.0017 | 33.0002 | 33.8965 | 24.5567 | 59.9697 | 21.9998 | 33.9084 | 14.7512 | 59.9806 | 11.0005 | 33.9039 | 2.7062 | 60.0375 | 0
33.8984 | 47.4994 | 60.0237 | 43.9996 | 33.9124 | 35.5067 | 60.0018 | 33.0002 | 33.9048 | 24.559 | 59.9697 | 21.9998 | 33.9167 | 14.7512 | 59.9806 | 11.0005 | 33.9122 | 2.7062 | 60.0376 | 0
33.9067 | 47.4994 | 60.0237 | 43.9996 | 33.9207 | 35.5067 | 60.0019 | 33.0002 | 33.9132 | 24.559 | 59.9697 | 21.9998 | 33.925 | 14.7512 | 59.9806 | 11.0005 | 33.9205 | 2.7063 | 60.0376 | 0
33.9151 | 47.4994 | 60.0238 | 43.9996 | 33.9291 | 35.5067 | 60.0019 | 33.0002 | 33.9215 | 24.559 | 59.9697 | 21.9998 | 33.9334 | 14.7515 | 59.9805 | 11.0005 | 33.9289 | 2.7063 | 60.0376 | 0
33.9234 | 47.4994 | 60.0239 | 43.9996 | 33.9374 | 35.4563 | 60.002 | 33.0002 | 33.9299 | 24.559 | 59.9698 | 21.9998 | 33.9417 | 14.7515 | 59.9805 | 11.0005 | 33.9372 | 2.7061 | 60.0376 | 0
33.9317 | 47.4994 | 60.0239 | 43.9996 | 33.9457 | 35.4563 | 60.0021 | 33.0002 | 33.9382 | 24.559 | 59.9698 | 21.9998 | 33.9501 | 14.6959 | 59.9804 | 11.0005 | 33.9455 | 2.7061 | 60.0377 | 0
33.9401 | 47.4994 | 60.024 | 43.9996 | 33.9541 | 35.4563 | 60.0021 | 33.0002 | 33.9465 | 24.559 | 59.9698 | 21.9998 | 33.9584 | 14.6959 | 59.9804 | 11.0005 | 33.9539 | 2.7061 | 60.0377 | 0
33.9484 | 47.4994 | 60.024 | 43.9996 | 33.9624 | 35.4563 | 60.0022 | 33.0002 | 33.9549 | 24.559 | 59.9698 | 21.9998 | 33.9667 | 14.6959 | 59.9803 | 11.0005 | 33.9622 | 2.7061 | 60.0377 | 0
33.9567 | 47.4994 | 60.024 | 43.9996 | 33.9707 | 35.458 | 60.0023 | 33.0002 | 33.9632 | 24.559 | 59.9699 | 21.9998 | 33.9751 | 14.6959 | 59.9803 | 11.0005 | 33.9705 | 2.7061 | 60.0377 | 0
33.965 | 47.4994 | 60.0241 | 43.9996 | 33.9791 | 35.458 | 60.0023 | 33.0002 | 33.9716 | 24.559 | 59.9699 | 21.9998 | 33.9834 | 14.6959 | 59.9803 | 11.0005 | 33.9788 | 2.7061 | 60.0378 | 0
33.9734 | 47.4994 | 60.0241 | 43.9996 | 33.9874 | 35.4629 | 60.0024 | 33.0002 | 33.9799 | 24.559 | 59.9699 | 21.9998 | 33.9917 | 14.6959 | 59.9802 | 11.0005 | 33.9872 | 2.7061 | 60.0378 | 0
33.9817 | 47.4994 | 60.0241 | 43.9996 | 33.9957 | 35.4629 | 60.0025 | 33.0002 | 33.9882 | 24.559 | 59.9699 | 21.9998 | 34.0001 | 14.6957 | 59.9802 | 11.0005 | 33.9955 | 2.7061 | 60.0378 | 0
33.99 | 47.4994 | 60.0241 | 43.9996 | 34.0041 | 35.4629 | 60.0025 | 33.0002 | 33.9966 | 24.559 | 59.97 | 21.9998 | 34.0084 | 14.6957 | 59.9801 | 11.0005 | 34.0038 | 2.7061 | 60.0378 | 0
33.9984 | 47.4994 | 60.0242 | 43.9996 | 34.0124 | 35.4629 | 60.0026 | 33.0002 | 34.0049 | 24.559 | 59.97 | 21.9998 | 34.0168 | 14.6396 | 59.9801 | 11.0005 | 34.0121 | 2.7061 | 60.0379 | 0
34.0067 | 47.4994 | 60.0242 | 43.9996 | 34.0208 | 35.4629 | 60.0027 | 33.0002 | 34.0132 | 24.559 | 59.97 | 21.9998 | 34.0251 | 14.6396 | 59.9801 | 11.0005 | 34.0205 | 2.7066 | 60.0379 | 0
34.015 | 47.4994 | 60.0242 | 43.9996 | 34.0291 | 35.4629 | 60.0027 | 33.0002 | 34.0216 | 24.559 | 59.97 | 21.9998 | 34.0334 | 14.6403 | 59.98 | 11.0005 | 34.0288 | 2.7066 | 60.0379 | 0
34.0234 | 47.4994 | 60.0242 | 43.9996 | 34.0374 | 35.4629 | 60.0028 | 33.0002 | 34.0299 | 24.559 | 59.9701 | 21.9998 | 34.0417 | 14.6403 | 59.98 | 11.0005 | 34.0371 | 2.7061 | 60.0379 | 0
34.0317 | 47.4994 | 60.0243 | 43.9996 | 34.0457 | 35.4629 | 60.0029 | 33.0002 | 34.0382 | 24.4588 | 59.9701 | 21.9998 | 34.0501 | 14.6403 | 59.9799 | 11.0005 | 34.0454 | 2.7061 | 60.038 | 0
34.04 | 47.4994 | 60.0243 | 43.9996 | 34.0541 | 35.4629 | 60.0029 | 33.0002 | 34.0466 | 24.4588 | 59.9701 | 21.9998 | 34.0584 | 14.6403 | 59.9799 | 11.0005 | 34.0538 | 2.7061 | 60.038 | 0
34.0484 | 47.503 | 60.0243 | 43.9996 | 34.0624 | 35.4629 | 60.003 | 33.0002 | 34.0549 | 24.4622 | 59.9702 | 21.9998 | 34.0668 | 14.6403 | 59.9798 | 11.0005 | 34.0621 | 2.7061 | 60.038 | 0
34.0567 | 47.503 | 60.0243 | 43.9996 | 34.0707 | 35.4629 | 60.0031 | 33.0002 | 34.0633 | 24.4622 | 59.9702 | 21.9998 | 34.0751 | 14.6403 | 59.9798 | 11.0005 | 34.0704 | 2.7061 | 60.038 | 0
34.065 | 47.503 | 60.0244 | 43.9996 | 34.0791 | 35.4629 | 60.0031 | 33.0002 | 34.0716 | 24.3588 | 59.9702 | 21.9998 | 34.0834 | 14.6404 | 59.9798 | 11.0005 | 34.0788 | 2.7061 | 60.0381 | 0
34.0733 | 47.503 | 60.0244 | 43.9996 | 34.0874 | 35.4624 | 60.0032 | 33.0002 | 34.0799 | 24.3588 | 59.9703 | 21.9998 | 34.0918 | 14.6404 | 59.9797 | 11.0005 | 34.0871 | 2.706 | 60.0381 | 0
34.0817 | 47.503 | 60.0244 | 43.9996 | 34.0957 | 35.4624 | 60.0033 | 33.0002 | 34.0883 | 24.3588 | 59.9703 | 21.9998 | 34.1001 | 14.6404 | 59.9797 | 11.0005 | 34.0954 | 2.706 | 60.0381 | 0
34.09 | 47.503 | 60.0244 | 43.9996 | 34.1041 | 35.4624 | 60.0033 | 33.0002 | 34.0966 | 24.3588 | 59.9703 | 21.9998 | 34.1085 | 14.6404 | 59.9796 | 11.0005 | 34.1038 | 2.706 | 60.0381 | 0
34.0983 | 47.4982 | 60.0245 | 43.9996 | 34.1124 | 35.4624 | 60.0034 | 33.0002 | 34.1049 | 24.3583 | 59.9704 | 21.9998 | 34.1168 | 14.6388 | 59.9796 | 11.0005 | 34.1121 | 2.706 | 60.0382 | 0
34.1067 | 47.4982 | 60.0245 | 43.9996 | 34.1207 | 35.388 | 60.0035 | 33.0002 | 34.1133 | 24.3583 | 59.9704 | 21.9998 | 34.1251 | 14.6388 | 59.9796 | 11.0005 | 34.1204 | 2.706 | 60.0382 | 0
34.115 | 47.4982 | 60.0245 | 43.9996 | 34.1291 | 35.388 | 60.0035 | 33.0002 | 34.1216 | 24.3583 | 59.9704 | 21.9998 | 34.1335 | 14.6377 | 59.9795 | 11.0005 | 34.1287 | 2.706 | 60.0382 | 0
34.1233 | 47.4982 | 60.0245 | 43.9996 | 34.1374 | 35.3203 | 60.0036 | 33.0002 | 34.1299 | 24.3583 | 59.9705 | 21.9998 | 34.1418 | 14.6377 | 59.9795 | 11.0005 | 34.1371 | 2.706 | 60.0382 | 0
34.1317 | 47.4982 | 60.0246 | 43.9996 | 34.1458 | 35.3203 | 60.0037 | 33.0002 | 34.1383 | 24.2648 | 59.9705 | 21.9998 | 34.1501 | 14.6377 | 59.9794 | 11.0005 | 34.1454 | 2.706 | 60.0383 | 0
34.14 | 47.4982 | 60.0246 | 43.9996 | 34.1541 | 35.3203 | 60.0037 | 33.0002 | 34.1466 | 24.2648 | 59.9705 | 21.9998 | 34.1584 | 14.6377 | 59.9794 | 11.0005 | 34.1537 | 2.706 | 60.0383 | 0
34.1483 | 47.4982 | 60.0246 | 43.9996 | 34.1624 | 35.3203 | 60.0038 | 33.0002 | 34.155 | 24.2648 | 59.9706 | 21.9998 | 34.1668 | 14.6377 | 59.9793 | 11.0005 | 34.162 | 2.706 | 60.0383 | 0
34.1566 | 47.4982 | 60.0246 | 43.9996 | 34.1707 | 35.3203 | 60.0039 | 33.0002 | 34.1633 | 24.2648 | 59.9706 | 21.9998 | 34.1751 | 14.6377 | 59.9793 | 11.0005 | 34.1704 | 2.7054 | 60.0383 | 0
34.165 | 47.4982 | 60.0247 | 43.9996 | 34.1791 | 35.3203 | 60.0039 | 33.0002 | 34.1716 | 24.2648 | 59.9706 | 21.9998 | 34.1835 | 14.6384 | 59.9793 | 11.0005 | 34.1787 | 2.7054 | 60.0384 | 0
34.1733 | 47.4982 | 60.0247 | 43.9996 | 34.1874 | 35.3175 | 60.004 | 33.0002 | 34.18 | 24.2648 | 59.9707 | 21.9998 | 34.1918 | 14.6384 | 59.9792 | 11.0005 | 34.187 | 2.7054 | 60.0384 | 0
34.1816 | 47.4982 | 60.0247 | 43.9996 | 34.1957 | 35.3175 | 60.004 | 33.0002 | 34.1883 | 24.2648 | 59.9707 | 21.9998 | 34.2001 | 14.5698 | 59.9792 | 11.0005 | 34.1953 | 2.7054 | 60.0384 | 0
34.19 | 47.4982 | 60.0247 | 43.9996 | 34.2041 | 35.3175 | 60.0041 | 33.0002 | 34.1967 | 24.2648 | 59.9707 | 21.9998 | 34.2085 | 14.5698 | 59.9791 | 11.0005 | 34.2037 | 2.7055 | 60.0384 | 0
34.1983 | 47.4982 | 60.0248 | 43.9996 | 34.2124 | 35.3175 | 60.0041 | 33.0002 | 34.205 | 24.2648 | 59.9708 | 21.9998 | 34.2168 | 14.5698 | 59.9791 | 11.0005 | 34.212 | 2.7055 | 60.0385 | 0
34.2066 | 47.4982 | 60.0248 | 43.9996 | 34.2207 | 35.3207 | 60.0041 | 33.0002 | 34.2133 | 24.2648 | 59.9708 | 21.9998 | 34.2252 | 14.5698 | 59.9791 | 11.0005 | 34.2203 | 2.7055 | 60.0385 | 0
34.215 | 47.4982 | 60.0248 | 43.9996 | 34.2291 | 35.3207 | 60.0042 | 33.0002 | 34.2217 | 24.2648 | 59.9708 | 21.9998 | 34.2335 | 14.5698 | 59.979 | 11.0005 | 34.2287 | 2.7055 | 60.0385 | 0
34.2233 | 47.4982 | 60.0248 | 43.9996 | 34.2374 | 35.3207 | 60.0042 | 33.0002 | 34.23 | 24.2648 | 59.9709 | 21.9998 | 34.2418 | 14.5698 | 59.979 | 11.0005 | 34.237 | 2.7055 | 60.0385 | 0
34.2316 | 47.4973 | 60.0249 | 43.9996 | 34.2457 | 35.3207 | 60.0042 | 33.0002 | 34.2383 | 24.2648 | 59.9709 | 21.9998 | 34.2502 | 14.5707 | 59.9789 | 11.0005 | 34.2453 | 2.7055 | 60.0386 | 0
34.2399 | 47.4973 | 60.0249 | 43.9996 | 34.2541 | 35.3257 | 60.0043 | 33.0002 | 34.2467 | 24.2648 | 59.9709 | 21.9998 | 34.2585 | 14.5707 | 59.9789 | 11.0005 | 34.2537 | 2.7055 | 60.0386 | 0
34.2483 | 47.4973 | 60.0249 | 43.9996 | 34.2624 | 35.3257 | 60.0043 | 33.0002 | 34.255 | 24.2648 | 59.971 | 21.9998 | 34.2668 | 14.5707 | 59.9788 | 11.0005 | 34.262 | 2.7055 | 60.0386 | 0
34.2566 | 47.4973 | 60.0249 | 43.9996 | 34.2708 | 35.3257 | 60.0043 | 33.0002 | 34.2634 | 24.2648 | 59.971 | 21.9998 | 34.2751 | 14.5707 | 59.9788 | 11.0005 | 34.2703 | 2.7055 | 60.0386 | 0
34.2649 | 47.4175 | 60.025 | 43.9996 | 34.2791 | 35.3257 | 60.0044 | 33.0002 | 34.2717 | 24.2648 | 59.971 | 21.9998 | 34.2835 | 14.5707 | 59.9788 | 11.0005 | 34.2786 | 2.7055 | 60.0387 | 0
34.2733 | 47.4175 | 60.025 | 43.9996 | 34.2874 | 35.3257 | 60.0044 | 33.0002 | 34.28 | 24.2648 | 59.9711 | 21.9998 | 34.2918 | 14.5707 | 59.9787 | 11.0005 | 34.287 | 2.706 | 60.0387 | 0
34.2816 | 47.4175 | 60.025 | 43.9996 | 34.2957 | 35.3257 | 60.0044 | 33.0002 | 34.2884 | 24.2648 | 59.9711 | 21.9998 | 34.3002 | 14.5707 | 59.9787 | 11.0005 | 34.2953 | 2.706 | 60.0387 | 0
34.2899 | 47.4175 | 60.025 | 43.9996 | 34.3041 | 35.3242 | 60.0045 | 33.0002 | 34.2967 | 24.2648 | 59.9711 | 21.9998 | 34.3085 | 14.5707 | 59.9786 | 11.0005 | 34.3036 | 2.7064 | 60.0387 | 0
34.2983 | 47.4175 | 60.0251 | 43.9996 | 34.3124 | 35.3242 | 60.0045 | 33.0002 | 34.3051 | 24.2648 | 59.9712 | 21.9998 | 34.3168 | 14.5718 | 59.9786 | 11.0005 | 34.312 | 2.7064 | 60.0388 | 0
34.3066 | 47.4175 | 60.0251 | 43.9996 | 34.3207 | 35.3242 | 60.0045 | 33.0002 | 34.3134 | 24.2648 | 59.9712 | 21.9998 | 34.3252 | 14.5718 | 59.9786 | 11.0005 | 34.3203 | 2.7064 | 60.0388 | 0
34.3149 | 47.4261 | 60.0251 | 43.9996 | 34.3291 | 35.3242 | 60.0046 | 33.0002 | 34.3217 | 24.2648 | 59.9712 | 21.9998 | 34.3335 | 14.5717 | 59.9785 | 11.0005 | 34.3286 | 2.7064 | 60.0388 | 0
34.3232 | 47.4261 | 60.0251 | 43.9996 | 34.3374 | 35.3182 | 60.0046 | 33.0002 | 34.33 | 24.2648 | 59.9713 | 21.9998 | 34.3419 | 14.5717 | 59.9785 | 11.0005 | 34.3369 | 2.7064 | 60.0388 | 0
34.3316 | 47.4261 | 60.0252 | 43.9996 | 34.3457 | 35.3182 | 60.0046 | 33.0002 | 34.3384 | 24.2648 | 59.9713 | 21.9998 | 34.3502 | 14.5717 | 59.9784 | 11.0005 | 34.3452 | 2.7064 | 60.0389 | 0
34.3399 | 47.4261 | 60.0252 | 43.9996 | 34.3541 | 35.3182 | 60.0047 | 33.0002 | 34.3467 | 24.2648 | 59.9713 | 21.9998 | 34.3585 | 14.5717 | 59.9784 | 11.0005 | 34.3536 | 2.7064 | 60.0389 | 0
34.3482 | 47.4261 | 60.0252 | 43.9996 | 34.3624 | 35.3182 | 60.0047 | 33.0002 | 34.3551 | 24.2648 | 59.9714 | 21.9998 | 34.3669 | 14.5717 | 59.9783 | 11.0005 | 34.3619 | 2.7064 | 60.0389 | 0
34.3566 | 47.4261 | 60.0252 | 43.9996 | 34.3707 | 35.3182 | 60.0047 | 33.0002 | 34.3634 | 24.2648 | 59.9714 | 21.9998 | 34.3752 | 14.5717 | 59.9783 | 11.0005 | 34.3702 | 2.7064 | 60.0389 | 0
34.3649 | 47.4261 | 60.0253 | 43.9996 | 34.3791 | 35.3182 | 60.0048 | 33.0002 | 34.3717 | 24.2648 | 59.9714 | 21.9998 | 34.3835 | 14.5715 | 59.9783 | 11.0005 | 34.3786 | 2.7064 | 60.039 | 0
34.3732 | 47.4261 | 60.0253 | 43.9996 | 34.3874 | 35.3142 | 60.0048 | 33.0002 | 34.3801 | 24.2648 | 59.9715 | 21.9998 | 34.3919 | 14.5715 | 59.9782 | 11.0005 | 34.3869 | 2.7064 | 60.039 | 0
34.3816 | 47.3399 | 60.0253 | 43.9996 | 34.3958 | 35.3142 | 60.0048 | 33.0002 | 34.3884 | 24.2648 | 59.9715 | 21.9998 | 34.4002 | 14.5715 | 59.9782 | 11.0005 | 34.3952 | 2.7064 | 60.039 | 0
34.3899 | 47.3399 | 60.0253 | 43.9996 | 34.4041 | 35.3185 | 60.0049 | 33.0002 | 34.3968 | 24.2648 | 59.9715 | 21.9998 | 34.4085 | 14.5715 | 59.9781 | 11.0005 | 34.4036 | 2.7064 | 60.039 | 0
34.3982 | 47.3404 | 60.0254 | 43.9996 | 34.4124 | 35.3185 | 60.0049 | 33.0002 | 34.4051 | 24.2648 | 59.9716 | 21.9998 | 34.4169 | 14.5716 | 59.9781 | 11.0005 | 34.4119 | 2.7064 | 60.0391 | 0
34.4066 | 47.3404 | 60.0254 | 43.9996 | 34.4207 | 35.3212 | 60.0049 | 33.0002 | 34.4134 | 24.2648 | 59.9716 | 21.9998 | 34.4252 | 14.5716 | 59.9781 | 11.0005 | 34.4202 | 2.7069 | 60.0391 | 0
34.4149 | 47.3404 | 60.0254 | 43.9996 | 34.4291 | 35.3212 | 60.005 | 33.0002 | 34.4218 | 24.2648 | 59.9716 | 21.9998 | 34.4335 | 14.5716 | 59.978 | 11.0005 | 34.4285 | 2.7069 | 60.0391 | 0
34.4232 | 47.3404 | 60.0254 | 43.9996 | 34.4374 | 35.3212 | 60.005 | 33.0002 | 34.4301 | 24.2648 | 59.9717 | 21.9998 | 34.4419 | 14.5716 | 59.978 | 11.0005 | 34.4369 | 2.7063 | 60.0391 | 0
34.4315 | 47.3404 | 60.0255 | 43.9996 | 34.4457 | 35.3212 | 60.005 | 33.0002 | 34.4384 | 24.2648 | 59.9717 | 21.9998 | 34.4502 | 14.5725 | 59.9779 | 11.0005 | 34.4452 | 2.7063 | 60.0392 | 0
34.4399 | 47.3404 | 60.0255 | 43.9996 | 34.4541 | 35.3212 | 60.0051 | 33.0002 | 34.4468 | 24.2648 | 59.9717 | 21.9998 | 34.4586 | 14.5725 | 59.9779 | 11.0005 | 34.4535 | 2.7063 | 60.0392 | 0
34.4482 | 47.3404 | 60.0255 | 43.9996 | 34.4624 | 35.3212 | 60.0051 | 33.0002 | 34.4551 | 24.2648 | 59.9718 | 21.9998 | 34.4669 | 14.5725 | 59.9778 | 11.0005 | 34.4619 | 2.7063 | 60.0392 | 0
34.4565 | 47.3404 | 60.0255 | 43.9996 | 34.4707 | 35.3212 | 60.0051 | 33.0002 | 34.4634 | 24.2648 | 59.9718 | 21.9998 | 34.4752 | 14.5725 | 59.9778 | 11.0005 | 34.4702 | 2.7063 | 60.0392 | 0
34.4649 | 47.3404 | 60.0256 | 43.9996 | 34.4791 | 35.3212 | 60.0052 | 33.0002 | 34.4718 | 24.2648 | 59.9718 | 21.9998 | 34.4836 | 14.5725 | 59.9778 | 11.0005 | 34.4785 | 2.7063 | 60.0393 | 0
34.4732 | 47.3404 | 60.0256 | 43.9996 | 34.4874 | 35.3217 | 60.0052 | 33.0002 | 34.4801 | 24.2648 | 59.9719 | 21.9998 | 34.4919 | 14.5725 | 59.9777 | 11.0005 | 34.4868 | 2.7063 | 60.0393 | 0
34.4815 | 47.3404 | 60.0256 | 43.9996 | 34.4957 | 35.3217 | 60.0052 | 33.0002 | 34.4885 | 24.2648 | 59.9719 | 21.9998 | 34.5002 | 14.5725 | 59.9777 | 11.0005 | 34.4951 | 2.7063 | 60.0393 | 0
34.4899 | 47.3404 | 60.0256 | 43.9996 | 34.5041 | 35.3228 | 60.0053 | 33.0002 | 34.4968 | 24.2648 | 59.9719 | 21.9998 | 34.5086 | 14.5725 | 59.9776 | 11.0005 | 34.5035 | 2.5384 | 60.0393 | 0
34.4982 | 47.3404 | 60.0257 | 43.9996 | 34.5124 | 35.3228 | 60.0053 | 33.0002 | 34.5051 | 24.2648 | 59.972 | 21.9998 | 34.5169 | 14.5692 | 59.9776 | 11.0005 | 34.5118 | 2.5384 | 60.0394 | 0
34.5065 | 47.3404 | 60.0257 | 43.9996 | 34.5207 | 35.3228 | 60.0053 | 33.0002 | 34.5135 | 24.2648 | 59.972 | 21.9998 | 34.5252 | 14.5692 | 59.9776 | 11.0005 | 34.5201 | 2.5384 | 60.0394 | 0
34.5148 | 47.3383 | 60.0257 | 43.9996 | 34.5291 | 35.3228 | 60.0054 | 33.0002 | 34.5218 | 24.2648 | 59.972 | 21.9998 | 34.5336 | 14.5038 | 59.9775 | 11.0005 | 34.5285 | 2.5384 | 60.0394 | 0
34.5232 | 47.3383 | 60.0257 | 43.9996 | 34.5374 | 35.3228 | 60.0054 | 33.0002 | 34.5302 | 24.2648 | 59.9721 | 21.9998 | 34.5419 | 14.5038 | 59.9775 | 11.0005 | 34.5368 | 2.5384 | 60.0394 | 0
34.5315 | 47.3383 | 60.0258 | 43.9996 | 34.5457 | 35.3228 | 60.0054 | 33.0002 | 34.5385 | 24.2648 | 59.9721 | 21.9998 | 34.5502 | 14.5038 | 59.9774 | 11.0005 | 34.5451 | 2.5384 | 60.0395 | 0
34.5398 | 47.3383 | 60.0258 | 43.9996 | 34.554 | 35.3228 | 60.0055 | 33.0002 | 34.5468 | 24.2648 | 59.9721 | 21.9998 | 34.5586 | 14.5038 | 59.9774 | 11.0005 | 34.5535 | 2.5384 | 60.0395 | 0
34.5482 | 47.3383 | 60.0258 | 43.9996 | 34.5624 | 35.3228 | 60.0055 | 33.0002 | 34.5552 | 24.2648 | 59.9722 | 21.9998 | 34.5669 | 14.5037 | 59.9773 | 11.0005 | 34.5618 | 2.5384 | 60.0395 | 0
34.5565 | 47.3383 | 60.0258 | 43.9996 | 34.5707 | 35.3221 | 60.0055 | 33.0002 | 34.5635 | 24.2648 | 59.9722 | 21.9998 | 34.5753 | 14.5037 | 59.9773 | 11.0005 | 34.5701 | 2.5384 | 60.0395 | 0
34.5648 | 47.3383 | 60.0259 | 43.9996 | 34.579 | 35.3221 | 60.0056 | 33.0002 | 34.5718 | 24.2648 | 59.9722 | 21.9998 | 34.5836 | 14.504 | 59.9773 | 11.0005 | 34.5784 | 2.5384 | 60.0396 | 0
34.5732 | 47.3383 | 60.0259 | 43.9996 | 34.5874 | 35.3243 | 60.0056 | 33.0002 | 34.5802 | 24.2648 | 59.9723 | 21.9998 | 34.5919 | 14.504 | 59.9772 | 11.0005 | 34.5868 | 2.5384 | 60.0396 | 0
34.5815 | 47.3318 | 60.0259 | 43.9996 | 34.5957 | 35.3243 | 60.0056 | 33.0002 | 34.5885 | 24.2648 | 59.9723 | 21.9998 | 34.6003 | 14.504 | 59.9772 | 11.0005 | 34.5951 | 2.5384 | 60.0396 | 0
34.5898 | 47.3318 | 60.0259 | 43.9996 | 34.604 | 35.3232 | 60.0057 | 33.0002 | 34.5969 | 24.2648 | 59.9723 | 21.9998 | 34.6086 | 14.504 | 59.9771 | 11.0005 | 34.6034 | 2.3974 | 60.0396 | 0
34.5981 | 47.3318 | 60.026 | 43.9996 | 34.6124 | 35.3232 | 60.0057 | 33.0002 | 34.6052 | 24.2648 | 59.9724 | 21.9998 | 34.6169 | 14.504 | 59.9771 | 11.0005 | 34.6118 | 2.3974 | 60.0397 | 0
34.6065 | 47.3318 | 60.026 | 43.9996 | 34.6207 | 35.3232 | 60.0057 | 33.0002 | 34.6135 | 24.2648 | 59.9724 | 21.9998 | 34.6253 | 14.504 | 59.9771 | 11.0005 | 34.6201 | 2.3975 | 60.0397 | 0
34.6148 | 47.2418 | 60.026 | 43.9996 | 34.629 | 35.3232 | 60.0058 | 33.0002 | 34.6219 | 24.2648 | 59.9724 | 21.9998 | 34.6336 | 14.504 | 59.977 | 11.0005 | 34.6284 | 2.3975 | 60.0397 | 0
34.6231 | 47.2418 | 60.026 | 43.9996 | 34.6374 | 35.3232 | 60.0058 | 33.0002 | 34.6302 | 24.2648 | 59.9725 | 21.9998 | 34.6419 | 14.504 | 59.977 | 11.0005 | 34.6367 | 2.3975 | 60.0397 | 0
34.6315 | 47.2418 | 60.0261 | 43.9996 | 34.6457 | 35.3232 | 60.0058 | 33.0002 | 34.6385 | 24.2654 | 59.9725 | 21.9998 | 34.6503 | 14.504 | 59.9769 | 11.0005 | 34.6451 | 2.3975 | 60.0398 | 0
34.6398 | 47.2418 | 60.0261 | 43.9996 | 34.654 | 35.3169 | 60.0059 | 33.0002 | 34.6469 | 24.2654 | 59.9725 | 21.9998 | 34.6586 | 14.504 | 59.9769 | 11.0005 | 34.6534 | 2.3975 | 60.0398 | 0
34.6481 | 47.2476 | 60.0261 | 43.9996 | 34.6624 | 35.3169 | 60.0059 | 33.0002 | 34.6552 | 24.2654 | 59.9726 | 21.9998 | 34.667 | 14.504 | 59.9768 | 11.0005 | 34.6617 | 2.3975 | 60.0398 | 0
34.6565 | 47.2476 | 60.0261 | 43.9996 | 34.6707 | 35.3169 | 60.0059 | 33.0002 | 34.6635 | 24.2654 | 59.9726 | 21.9998 | 34.6753 | 14.504 | 59.9768 | 11.0005 | 34.67 | 2.3975 | 60.0398 | 0
34.6648 | 47.2476 | 60.0262 | 43.9996 | 34.679 | 35.3169 | 60.006 | 33.0002 | 34.6719 | 24.2654 | 59.9726 | 21.9998 | 34.6836 | 14.504 | 59.9768 | 11.0005 | 34.6784 | 2.3975 | 60.0399 | 0
34.6731 | 47.2476 | 60.0262 | 43.9996 | 34.6873 | 35.3169 | 60.006 | 33.0002 | 34.6802 | 24.2654 | 59.9727 | 21.9998 | 34.692 | 14.504 | 59.9767 | 11.0005 | 34.6867 | 2.3975 | 60.0399 | 0
34.6814 | 47.2476 | 60.0262 | 43.9996 | 34.6957 | 35.3169 | 60.006 | 33.0002 | 34.6886 | 24.2664 | 59.9727 | 21.9998 | 34.7003 | 14.504 | 59.9767 | 11.0005 | 34.695 | 2.3975 | 60.0399 | 0
34.6898 | 47.2476 | 60.0262 | 43.9996 | 34.704 | 35.3158 | 60.0061 | 33.0002 | 34.6969 | 24.2664 | 59.9727 | 21.9998 | 34.7086 | 14.504 | 59.9766 | 11.0005 | 34.7033 | 2.2364 | 60.0399 | 0
34.6981 | 47.2476 | 60.0263 | 43.9996 | 34.7123 | 35.3158 | 60.0061 | 33.0002 | 34.7052 | 24.2664 | 59.9728 | 21.9998 | 34.717 | 14.5039 | 59.9766 | 11.0005 | 34.7117 | 2.2364 | 60.04 | 0
34.7064 | 47.2476 | 60.0263 | 43.9996 | 34.7207 | 35.2729 | 60.0061 | 33.0002 | 34.7136 | 24.2664 | 59.9728 | 21.9998 | 34.7253 | 14.5039 | 59.9766 | 11.0005 | 34.72 | 2.2363 | 60.04 | 0
34.7148 | 47.2476 | 60.0263 | 43.9996 | 34.729 | 35.2729 | 60.0062 | 33.0002 | 34.7219 | 24.2672 | 59.9728 | 21.9998 | 34.7336 | 14.5039 | 59.9765 | 11.0005 | 34.7283 | 2.2363 | 60.04 | 0
34.7231 | 47.2476 | 60.0263 | 43.9996 | 34.7373 | 35.276 | 60.0062 | 33.0002 | 34.7303 | 24.2672 | 59.9729 | 21.9998 | 34.742 | 14.5039 | 59.9765 | 11.0005 | 34.7367 | 2.2363 | 60.04 | 0
34.7314 | 47.2476 | 60.0264 | 43.9996 | 34.7457 | 35.276 | 60.0062 | 33.0002 | 34.7386 | 24.2672 | 59.9729 | 21.9998 | 34.7503 | 14.5043 | 59.9764 | 11.0005 | 34.745 | 2.2363 | 60.04 | 0
34.7398 | 47.2476 | 60.0264 | 43.9996 | 34.754 | 35.276 | 60.0063 | 33.0002 | 34.7469 | 24.2672 | 59.9729 | 21.9998 | 34.7587 | 14.5043 | 59.9764 | 11.0005 | 34.7533 | 2.2368 | 60.04 | 0
34.7481 | 47.2476 | 60.0264 | 43.9996 | 34.7624 | 35.276 | 60.0063 | 33.0002 | 34.7552 | 24.2672 | 59.973 | 21.9998 | 34.767 | 14.5043 | 59.9763 | 11.0005 | 34.7617 | 2.2368 | 60.04 | 0
34.7564 | 47.2476 | 60.0264 | 43.9996 | 34.7707 | 35.276 | 60.0063 | 33.0002 | 34.7636 | 24.2672 | 59.973 | 21.9998 | 34.7753 | 14.5043 | 59.9763 | 11.0005 | 34.77 | 2.2368 | 60.04 | 0
34.7648 | 47.248 | 60.0265 | 43.9996 | 34.779 | 35.276 | 60.0064 | 33.0002 | 34.7719 | 24.2672 | 59.973 | 21.9998 | 34.7837 | 14.5043 | 59.9763 | 11.0005 | 34.7783 | 2.2368 | 60.04 | 0
34.7731 | 47.248 | 60.0265 | 43.9996 | 34.7874 | 35.1387 | 60.0064 | 33.0002 | 34.7803 | 24.2672 | 59.9731 | 21.9998 | 34.792 | 14.5043 | 59.9762 | 11.0005 | 34.7866 | 2.2368 | 60.04 | 0
34.7814 | 47.248 | 60.0265 | 43.9996 | 34.7957 | 35.1387 | 60.0064 | 33.0002 | 34.7886 | 24.2672 | 59.9731 | 21.9998 | 34.8004 | 14.3986 | 59.9762 | 11.0005 | 34.795 | 2.2368 | 60.04 | 0
34.7897 | 47.248 | 60.0265 | 43.9996 | 34.804 | 35.1385 | 60.0065 | 33.0002 | 34.7969 | 24.2672 | 59.9731 | 21.9998 | 34.8087 | 14.3986 | 59.9761 | 11.0005 | 34.8033 | 2.2368 | 60.04 | 0
34.7981 | 47.248 | 60.0266 | 43.9996 | 34.8123 | 35.1385 | 60.0065 | 33.0002 | 34.8053 | 24.2675 | 59.9732 | 21.9998 | 34.817 | 14.399 | 59.9761 | 11.0005 | 34.8116 | 2.2368 | 60.04 | 0
34.8064 | 47.248 | 60.0266 | 43.9996 | 34.8207 | 35.1314 | 60.0065 | 33.0002 | 34.8136 | 24.2675 | 59.9732 | 21.9998 | 34.8253 | 14.399 | 59.9761 | 11.0005 | 34.8199 | 2.2368 | 60.04 | 0
34.8147 | 47.2384 | 60.0266 | 43.9996 | 34.829 | 35.1314 | 60.0066 | 33.0002 | 34.822 | 24.2675 | 59.9732 | 21.9998 | 34.8337 | 14.399 | 59.976 | 11.0005 | 34.8283 | 2.2368 | 60.04 | 0
34.8231 | 47.2384 | 60.0266 | 43.9996 | 34.8373 | 35.1314 | 60.0066 | 33.0002 | 34.8303 | 24.2675 | 59.9733 | 21.9998 | 34.842 | 14.399 | 59.976 | 11.0005 | 34.8366 | 2.2368 | 60.04 | 0
34.8314 | 47.2384 | 60.0267 | 43.9996 | 34.8457 | 35.1314 | 60.0066 | 33.0002 | 34.8386 | 24.2688 | 59.9733 | 21.9998 | 34.8504 | 14.3999 | 59.9759 | 11.0005 | 34.8449 | 2.2368 | 60.04 | 0
34.8397 | 47.2384 | 60.0267 | 43.9996 | 34.854 | 35.1314 | 60.0067 | 33.0002 | 34.847 | 24.2688 | 59.9733 | 21.9998 | 34.8587 | 14.3999 | 59.9759 | 11.0005 | 34.8532 | 2.2368 | 60.04 | 0
34.8481 | 47.2384 | 60.0267 | 43.9996 | 34.8623 | 35.1314 | 60.0067 | 33.0002 | 34.8553 | 24.2688 | 59.9734 | 21.9998 | 34.867 | 14.3999 | 59.9759 | 11.0005 | 34.8616 | 2.2368 | 60.04 | 0
34.8564 | 47.2384 | 60.0267 | 43.9996 | 34.8707 | 35.1314 | 60.0067 | 33.0002 | 34.8636 | 24.2688 | 59.9734 | 21.9998 | 34.8754 | 14.3999 | 59.9758 | 11.0005 | 34.8699 | 2.2368 | 60.04 | 0
34.8647 | 47.2384 | 60.0268 | 43.9996 | 34.879 | 35.1314 | 60.0068 | 33.0002 | 34.872 | 24.2688 | 59.9734 | 21.9998 | 34.8837 | 14.3999 | 59.9758 | 11.0005 | 34.8782 | 2.2368 | 60.04 | 0
34.873 | 47.2384 | 60.0268 | 43.9996 | 34.8873 | 35.1416 | 60.0068 | 33.0002 | 34.8803 | 24.2688 | 59.9735 | 21.9998 | 34.892 | 14.3999 | 59.9758 | 11.0005 | 34.8866 | 2.2368 | 60.04 | 0
34.8814 | 47.2384 | 60.0268 | 43.9996 | 34.8957 | 35.1416 | 60.0068 | 33.0002 | 34.8887 | 24.2688 | 59.9735 | 21.9998 | 34.9004 | 14.4 | 59.9757 | 11.0005 | 34.8949 | 2.2368 | 60.04 | 0
34.8897 | 47.2384 | 60.0268 | 43.9996 | 34.904 | 35.1416 | 60.0069 | 33.0002 | 34.897 | 24.2688 | 59.9735 | 21.9998 | 34.9087 | 14.4 | 59.9757 | 11.0005 | 34.9032 | 2.2361 | 60.04 | 0
34.898 | 47.2384 | 60.0269 | 43.9996 | 34.9123 | 35.1416 | 60.0069 | 33.0002 | 34.9053 | 24.2692 | 59.9736 | 21.9998 | 34.9171 | 14.4 | 59.9757 | 11.0005 | 34.9116 | 2.2361 | 60.04 | 0
34.9064 | 47.2384 | 60.0269 | 43.9996 | 34.9207 | 35.1416 | 60.0069 | 33.0002 | 34.9137 | 24.2692 | 59.9736 | 21.9998 | 34.9254 | 14.4 | 59.9756 | 11.0005 | 34.9199 | 2.2361 | 60.04 | 0
34.9147 | 47.2502 | 60.0269 | 43.9996 | 34.929 | 35.1416 | 60.007 | 33.0002 | 34.922 | 24.2692 | 59.9736 | 21.9998 | 34.9337 | 14.3241 | 59.9756 | 11.0005 | 34.9282 | 2.2361 | 60.04 | 0
34.923 | 47.2502 | 60.0269 | 43.9996 | 34.9373 | 35.1416 | 60.007 | 33.0002 | 34.9304 | 24.2692 | 59.9737 | 21.9998 | 34.9421 | 14.3241 | 59.9756 | 11.0005 | 34.9365 | 2.2361 | 60.04 | 0
34.9313 | 47.2502 | 60.027 | 43.9996 | 34.9456 | 35.1416 | 60.007 | 33.0002 | 34.9387 | 24.2698 | 59.9737 | 21.9998 | 34.9504 | 14.3244 | 59.9755 | 11.0005 | 34.9449 | 2.2361 | 60.04 | 0
34.9397 | 47.2502 | 60.027 | 43.9996 | 34.954 | 35.1416 | 60.0071 | 33.0002 | 34.947 | 24.2698 | 59.9737 | 21.9998 | 34.9587 | 14.3244 | 59.9755 | 11.0005 | 34.9532 | 2.2361 | 60.04 | 0
34.948 | 47.2502 | 60.027 | 43.9996 | 34.9623 | 35.1416 | 60.0071 | 33.0002 | 34.9554 | 24.2698 | 59.9738 | 21.9998 | 34.9671 | 14.3244 | 59.9755 | 11.0005 | 34.9615 | 2.2361 | 60.04 | 0
34.9563 | 47.2502 | 60.027 | 43.9996 | 34.9706 | 35.1396 | 60.0071 | 33.0002 | 34.9637 | 24.2698 | 59.9738 | 21.9998 | 34.9754 | 14.3244 | 59.9754 | 11.0005 | 34.9698 | 2.2361 | 60.04 | 0
34.9646 | 47.251 | 60.027 | 43.9996 | 34.979 | 35.1396 | 60.0072 | 33.0002 | 34.972 | 24.2698 | 59.9738 | 21.9998 | 34.9837 | 14.3244 | 59.9754 | 11.0005 | 34.9782 | 2.2361 | 60.04 | 0
34.973 | 47.251 | 60.0271 | 43.9996 | 34.9873 | 35.1396 | 60.0072 | 33.0002 | 34.9804 | 24.2698 | 59.9739 | 21.9998 | 34.9921 | 14.3244 | 59.9754 | 11.0005 | 34.9865 | 2.2361 | 60.04 | 0
34.9813 | 47.2464 | 60.0271 | 43.9996 | 34.9956 | 35.1396 | 60.0072 | 33.0002 | 34.9887 | 24.2694 | 59.9739 | 21.9998 | 35.0004 | 14.3244 | 59.9753 | 11.0005 | 34.9948 | 2.2361 | 60.04 | 0
34.9896 | 47.2464 | 60.0271 | 43.9996 | 35.004 | 35.1389 | 60.0073 | 33.0002 | 34.997 | 24.2694 | 59.9739 | 21.9998 | 35.0088 | 14.3244 | 59.9753 | 11.0005 | 35.0031 | 2.2361 | 60.04 | 0
34.998 | 47.2464 | 60.0271 | 43.9996 | 35.0123 | 35.1389 | 60.0073 | 33.0002 | 35.0054 | 24.2694 | 59.974 | 21.9998 | 35.0171 | 14.3225 | 59.9753 | 11.0005 | 35.0115 | 2.2361 | 60.04 | 0
35.0063 | 47.2464 | 60.0271 | 43.9996 | 35.0206 | 35.1389 | 60.0073 | 33.0002 | 35.0137 | 24.2694 | 59.974 | 21.9998 | 35.0254 | 14.3225 | 59.9752 | 11.0005 | 35.0198 | 2.2362 | 60.04 | 0
35.0146 | 47.24 | 60.0271 | 43.9996 | 35.029 | 35.1389 | 60.0074 | 33.0002 | 35.0221 | 24.2694 | 59.9741 | 21.9998 | 35.0338 | 14.3236 | 59.9752 | 11.0005 | 35.0281 | 2.2362 | 60.04 | 0
35.0229 | 47.24 | 60.0272 | 43.9996 | 35.0373 | 35.1202 | 60.0074 | 33.0002 | 35.0304 | 24.2694 | 59.9742 | 21.9998 | 35.0421 | 14.3236 | 59.9752 | 11.0005 | 35.0365 | 2.2362 | 60.04 | 0
35.0313 | 47.0855 | 60.0272 | 43.9996 | 35.0456 | 35.1202 | 60.0074 | 33.0002 | 35.0387 | 24.1535 | 59.9742 | 21.9998 | 35.0504 | 14.3236 | 59.9751 | 11.0005 | 35.0448 | 2.2362 | 60.04 | 0
35.0396 | 47.0855 | 60.0272 | 43.9996 | 35.054 | 35.1211 | 60.0075 | 33.0002 | 35.0471 | 24.1535 | 59.9743 | 21.9998 | 35.0588 | 14.3236 | 59.9751 | 11.0005 | 35.0531 | 2.2362 | 60.04 | 0
35.0479 | 47.093 | 60.0272 | 43.9996 | 35.0623 | 35.1211 | 60.0075 | 33.0002 | 35.0554 | 24.0299 | 59.9744 | 21.9998 | 35.0671 | 14.3215 | 59.9751 | 11.0005 | 35.0615 | 2.2362 | 60.04 | 0
35.0563 | 47.093 | 60.0272 | 43.9996 | 35.0706 | 35.1211 | 60.0075 | 33.0002 | 35.0638 | 24.0299 | 59.9744 | 21.9998 | 35.0754 | 14.3215 | 59.975 | 11.0005 | 35.0698 | 2.2362 | 60.04 | 0
35.0646 | 47.0939 | 60.0272 | 43.9996 | 35.0789 | 35.1211 | 60.0076 | 33.0002 | 35.0721 | 24.0299 | 59.9745 | 21.9998 | 35.0838 | 14.3215 | 59.975 | 11.0005 | 35.0781 | 2.2362 | 60.04 | 0
35.0729 | 47.0939 | 60.0273 | 43.9996 | 35.0873 | 35.1211 | 60.0076 | 33.0002 | 35.0804 | 24.0299 | 59.9746 | 21.9998 | 35.0921 | 14.3215 | 59.975 | 11.0005 | 35.0864 | 2.2362 | 60.04 | 0
35.0813 | 47.0939 | 60.0273 | 43.9996 | 35.0956 | 35.1211 | 60.0076 | 33.0002 | 35.0887 | 23.9156 | 59.9746 | 21.9998 | 35.1005 | 14.3215 | 59.9749 | 11.0005 | 35.0948 | 2.2362 | 60.04 | 0
35.0896 | 47.0939 | 60.0273 | 43.9996 | 35.1039 | 35.1205 | 60.0077 | 33.0002 | 35.0971 | 23.9156 | 59.9747 | 21.9998 | 35.1088 | 14.3215 | 59.9749 | 11.0005 | 35.1031 | 2.2362 | 60.04 | 0
35.0979 | 47.0912 | 60.0273 | 43.9996 | 35.1123 | 35.1205 | 60.0077 | 33.0002 | 35.1054 | 23.9156 | 59.9748 | 21.9998 | 35.1171 | 14.3215 | 59.9749 | 11.0005 | 35.1114 | 2.2362 | 60.04 | 0
35.1062 | 47.0912 | 60.0273 | 43.9996 | 35.1206 | 35.123 | 60.0077 | 33.0002 | 35.1138 | 23.9156 | 59.9748 | 21.9998 | 35.1255 | 14.3215 | 59.9748 | 11.0005 | 35.1198 | 2.2362 | 60.04 | 0
35.1146 | 47.096 | 60.0273 | 43.9996 | 35.1289 | 35.123 | 60.0078 | 33.0002 | 35.1221 | 23.9156 | 59.9749 | 21.9998 | 35.1338 | 14.3235 | 59.9748 | 11.0005 | 35.1281 | 2.2362 | 60.04 | 0
35.1229 | 47.096 | 60.0274 | 43.9996 | 35.1373 | 35.123 | 60.0078 | 33.0002 | 35.1304 | 23.9156 | 59.975 | 21.9998 | 35.1422 | 14.3235 | 59.9748 | 11.0005 | 35.1364 | 2.2362 | 60.04 | 0
35.1312 | 47.096 | 60.0274 | 43.9996 | 35.1456 | 35.123 | 60.0078 | 33.0002 | 35.1388 | 23.9165 | 59.975 | 21.9998 | 35.1505 | 14.3235 | 59.9747 | 11.0005 | 35.1447 | 2.2362 | 60.04 | 0
35.1396 | 47.096 | 60.0274 | 43.9996 | 35.1539 | 35.0927 | 60.0079 | 33.0002 | 35.1471 | 23.9165 | 59.9751 | 21.9998 | 35.1588 | 14.3235 | 59.9747 | 11.0005 | 35.153 | 2.2362 | 60.04 | 0
35.1479 | 47.096 | 60.0274 | 43.9996 | 35.1623 | 35.0927 | 60.0079 | 33.0002 | 35.1555 | 23.9165 | 59.9752 | 21.9998 | 35.1671 | 14.3218 | 59.9747 | 11.0005 | 35.1614 | 2.2362 | 60.04 | 0
35.1562 | 47.096 | 60.0274 | 43.9996 | 35.1706 | 35.0927 | 60.0079 | 33.0002 | 35.1638 | 23.9165 | 59.9752 | 21.9998 | 35.1755 | 14.3218 | 59.9746 | 11.0005 | 35.1697 | 2.2362 | 60.04 | 0
35.1645 | 47.091 | 60.0274 | 43.9996 | 35.1789 | 35.0927 | 60.008 | 33.0002 | 35.1721 | 23.9192 | 59.9753 | 21.9998 | 35.1838 | 14.3221 | 59.9746 | 11.0005 | 35.178 | 2.2362 | 60.04 | 0
35.1729 | 47.091 | 60.0275 | 43.9996 | 35.1873 | 35.0927 | 60.008 | 33.0002 | 35.1805 | 23.9192 | 59.9754 | 21.9998 | 35.1922 | 14.3221 | 59.9746 | 11.0005 | 35.1864 | 2.2361 | 60.04 | 0
35.1812 | 47.084 | 60.0275 | 43.9996 | 35.1956 | 35.0927 | 60.008 | 33.0002 | 35.1888 | 23.9191 | 59.9754 | 21.9998 | 35.2005 | 14.3221 | 59.9745 | 11.0005 | 35.1947 | 2.2361 | 60.04 | 0
35.1895 | 47.084 | 60.0275 | 43.9996 | 35.2039 | 35.0927 | 60.008 | 33.0002 | 35.1971 | 23.9191 | 59.9755 | 21.9998 | 35.2088 | 14.3221 | 59.9745 | 11.0005 | 35.203 | 2.2361 | 60.04 | 0
35.1979 | 47.0457 | 60.0275 | 43.9996 | 35.2122 | 35.0927 | 60.008 | 33.0002 | 35.2055 | 23.9191 | 59.9756 | 21.9998 | 35.2172 | 14.3221 | 59.9745 | 11.0005 | 35.2113 | 2.2361 | 60.04 | 0
35.2062 | 47.0457 | 60.0275 | 43.9996 | 35.2206 | 35.0678 | 60.008 | 33.0002 | 35.2138 | 23.9191 | 59.9756 | 21.9998 | 35.2255 | 14.3221 | 59.9744 | 11.0005 | 35.2197 | 2.2361 | 60.04 | 0
35.2145 | 47.0457 | 60.0275 | 43.9996 | 35.2289 | 35.0678 | 60.008 | 33.0002 | 35.2222 | 23.92 | 59.9757 | 21.9998 | 35.2339 | 14.3221 | 59.9744 | 11.0005 | 35.228 | 2.2361 | 60.04 | 0
35.2228 | 47.0457 | 60.0276 | 43.9996 | 35.2372 | 35.0678 | 60.008 | 33.0002 | 35.2305 | 23.92 | 59.9758 | 21.9998 | 35.2422 | 14.3221 | 59.9744 | 11.0005 | 35.2363 | 2.2361 | 60.04 | 0
35.2312 | 47.0457 | 60.0276 | 43.9996 | 35.2456 | 35.0678 | 60.008 | 33.0002 | 35.2388 | 23.92 | 59.9758 | 21.9998 | 35.2505 | 14.3221 | 59.9743 | 11.0005 | 35.2447 | 2.2361 | 60.04 | 0
35.2395 | 47.0457 | 60.0276 | 43.9996 | 35.2539 | 35.0678 | 60.008 | 33.0002 | 35.2472 | 23.92 | 59.9759 | 21.9998 | 35.2589 | 14.3221 | 59.9743 | 11.0005 | 35.253 | 2.2361 | 60.04 | 0
35.2478 | 46.9796 | 60.0276 | 43.9996 | 35.2623 | 35.0678 | 60.008 | 33.0002 | 35.2555 | 23.92 | 59.976 | 21.9998 | 35.2672 | 14.3223 | 59.9743 | 11.0005 | 35.2613 | 2.2361 | 60.04 | 0
35.2562 | 46.9796 | 60.0276 | 43.9996 | 35.2706 | 35.0678 | 60.008 | 33.0002 | 35.2639 | 23.92 | 59.976 | 21.9998 | 35.2755 | 14.3223 | 59.9742 | 11.0005 | 35.2697 | 2.2361 | 60.04 | 0
35.2645 | 46.9796 | 60.0276 | 43.9996 | 35.2789 | 35.0678 | 60.008 | 33.0002 | 35.2722 | 23.9205 | 59.9761 | 21.9998 | 35.2839 | 14.3226 | 59.9742 | 11.0005 | 35.278 | 2.2361 | 60.04 | 0
35.2728 | 46.9796 | 60.0277 | 43.9996 | 35.2873 | 35.0653 | 60.008 | 33.0002 | 35.2805 | 23.9205 | 59.9762 | 21.9998 | 35.2922 | 14.3226 | 59.9742 | 11.0005 | 35.2863 | 2.2363 | 60.04 | 0
35.2811 | 46.9796 | 60.0277 | 43.9996 | 35.2956 | 35.0653 | 60.008 | 33.0002 | 35.2888 | 23.9205 | 59.9762 | 21.9998 | 35.3005 | 14.3241 | 59.9741 | 11.0005 | 35.2946 | 2.2363 | 60.04 | 0
35.2895 | 46.9796 | 60.0277 | 43.9996 | 35.3039 | 35.0677 | 60.008 | 33.0002 | 35.2972 | 23.9205 | 59.9763 | 21.9998 | 35.3089 | 14.3241 | 59.9741 | 11.0005 | 35.3029 | 2.2363 | 60.04 | 0
35.2978 | 46.9796 | 60.0277 | 43.9996 | 35.3123 | 35.0677 | 60.008 | 33.0002 | 35.3055 | 23.9175 | 59.9764 | 21.9998 | 35.3172 | 14.3241 | 59.9741 | 11.0005 | 35.3113 | 2.2363 | 60.04 | 0
35.3061 | 46.9796 | 60.0277 | 43.9996 | 35.3206 | 35.0676 | 60.008 | 33.0002 | 35.3139 | 23.9175 | 59.9764 | 21.9998 | 35.3256 | 14.3241 | 59.974 | 11.0005 | 35.3196 | 2.2363 | 60.04 | 0
35.3145 | 46.9766 | 60.0277 | 43.9996 | 35.3289 | 35.0676 | 60.008 | 33.0002 | 35.3222 | 23.9175 | 59.9765 | 21.9998 | 35.3339 | 14.3241 | 59.974 | 11.0005 | 35.3279 | 2.2363 | 60.04 | 0
35.3228 | 46.9766 | 60.0278 | 43.9996 | 35.3372 | 35.0676 | 60.008 | 33.0002 | 35.3305 | 23.9175 | 59.9766 | 21.9998 | 35.3422 | 14.3241 | 59.974 | 11.0005 | 35.3363 | 2.2363 | 60.04 | 0
35.3311 | 46.9766 | 60.0278 | 43.9996 | 35.3456 | 35.0676 | 60.008 | 33.0002 | 35.3389 | 23.9175 | 59.9766 | 21.9998 | 35.3506 | 14.3241 | 59.9739 | 11.0005 | 35.3446 | 2.2363 | 60.04 | 0
35.3394 | 46.9766 | 60.0278 | 43.9996 | 35.3539 | 35.0676 | 60.008 | 33.0002 | 35.3472 | 23.9175 | 59.9767 | 21.9998 | 35.3589 | 14.3241 | 59.9739 | 11.0005 | 35.3529 | 2.2363 | 60.04 | 0
35.3478 | 46.9766 | 60.0278 | 43.9996 | 35.3622 | 35.0676 | 60.008 | 33.0002 | 35.3556 | 23.9198 | 59.9768 | 21.9998 | 35.3672 | 14.3241 | 59.9739 | 11.0005 | 35.3612 | 2.2363 | 60.04 | 0
35.3561 | 46.9766 | 60.0278 | 43.9996 | 35.3706 | 35.0688 | 60.008 | 33.0002 | 35.3639 | 23.9198 | 59.9768 | 21.9998 | 35.3756 | 14.3241 | 59.9738 | 11.0005 | 35.3696 | 2.2363 | 60.04 | 0
35.3644 | 46.9766 | 60.0278 | 43.9996 | 35.3789 | 35.0688 | 60.008 | 33.0002 | 35.3722 | 23.9211 | 59.9769 | 21.9998 | 35.3839 | 14.3255 | 59.9738 | 11.0005 | 35.3779 | 2.2363 | 60.04 | 0
35.3728 | 46.9766 | 60.0279 | 43.9996 | 35.3872 | 35.0125 | 60.008 | 33.0002 | 35.3806 | 23.9211 | 59.977 | 21.9998 | 35.3922 | 14.3255 | 59.9738 | 11.0005 | 35.3862 | 2.2363 | 60.04 | 0
35.3811 | 46.975 | 60.0279 | 43.9996 | 35.3956 | 35.0125 | 60.008 | 33.0002 | 35.3889 | 23.9211 | 59.977 | 21.9998 | 35.4006 | 14.3246 | 59.9737 | 11.0005 | 35.3946 | 2.2363 | 60.04 | 0
35.3894 | 46.975 | 60.0279 | 43.9996 | 35.4039 | 35.0125 | 60.008 | 33.0002 | 35.3972 | 23.9211 | 59.9771 | 21.9998 | 35.4089 | 14.3246 | 59.9737 | 11.0005 | 35.4029 | 2.2363 | 60.04 | 0
35.3978 | 46.975 | 60.0279 | 43.9996 | 35.4122 | 35.0125 | 60.008 | 33.0002 | 35.4056 | 23.9211 | 59.9772 | 21.9998 | 35.4172 | 14.3246 | 59.9737 | 11.0005 | 35.4112 | 2.2363 | 60.04 | 0
35.4061 | 46.975 | 60.0279 | 43.9996 | 35.4206 | 35.0125 | 60.008 | 33.0002 | 35.4139 | 23.9211 | 59.9772 | 21.9998 | 35.4256 | 14.3246 | 59.9736 | 11.0005 | 35.4196 | 2.2363 | 60.04 | 0
35.4144 | 46.975 | 60.0279 | 43.9996 | 35.4289 | 35.0125 | 60.008 | 33.0002 | 35.4222 | 23.9211 | 59.9773 | 21.9998 | 35.4339 | 14.3246 | 59.9736 | 11.0005 | 35.4279 | 2.2363 | 60.04 | 0
35.4227 | 46.975 | 60.028 | 43.9996 | 35.4372 | 35.0123 | 60.008 | 33.0002 | 35.4306 | 23.9211 | 59.9774 | 21.9998 | 35.4423 | 14.3246 | 59.9736 | 11.0005 | 35.4362 | 2.2363 | 60.04 | 0
35.4311 | 46.975 | 60.028 | 43.9996 | 35.4456 | 35.0123 | 60.008 | 33.0002 | 35.4389 | 23.9211 | 59.9774 | 21.9998 | 35.4506 | 14.3246 | 59.9735 | 11.0005 | 35.4445 | 2.2363 | 60.04 | 0
35.4394 | 46.975 | 60.028 | 43.9996 | 35.4539 | 35.0123 | 60.008 | 33.0002 | 35.4473 | 23.9211 | 59.9775 | 21.9998 | 35.4589 | 14.3246 | 59.9735 | 11.0005 | 35.4529 | 2.2363 | 60.04 | 0
35.4477 | 46.9778 | 60.028 | 43.9996 | 35.4622 | 35.0123 | 60.008 | 33.0002 | 35.4556 | 23.9211 | 59.9776 | 21.9998 | 35.4673 | 14.3249 | 59.9735 | 11.0005 | 35.4612 | 2.2363 | 60.04 | 0
35.4561 | 46.9778 | 60.028 | 43.9996 | 35.4706 | 35.0095 | 60.008 | 33.0002 | 35.4639 | 23.9211 | 59.9776 | 21.9998 | 35.4756 | 14.3249 | 59.9734 | 11.0005 | 35.4695 | 2.2363 | 60.04 | 0
35.4644 | 46.9778 | 60.028 | 43.9996 | 35.4789 | 35.0095 | 60.008 | 33.0002 | 35.4723 | 23.9211 | 59.9777 | 21.9998 | 35.4839 | 14.326 | 59.9734 | 11.0005 | 35.4778 | 2.2363 | 60.04 | 0
35.4727 | 46.9778 | 60.0281 | 43.9996 | 35.4872 | 35.007 | 60.008 | 33.0002 | 35.4806 | 23.9211 | 59.9778 | 21.9998 | 35.4923 | 14.326 | 59.9734 | 11.0005 | 35.4862 | 2.2359 | 60.04 | 0
35.481 | 46.9778 | 60.0281 | 43.9996 | 35.4955 | 35.007 | 60.008 | 33.0002 | 35.489 | 23.9211 | 59.9778 | 21.9998 | 35.5006 | 14.3242 | 59.9733 | 11.0005 | 35.4945 | 2.2359 | 60.04 | 0
35.4894 | 46.9778 | 60.0281 | 43.9996 | 35.5039 | 35.007 | 60.008 | 33.0002 | 35.4973 | 23.9211 | 59.9779 | 21.9998 | 35.5089 | 14.3242 | 59.9733 | 11.0005 | 35.5028 | 2.2356 | 60.04 | 0
35.4977 | 46.9778 | 60.0281 | 43.9996 | 35.5122 | 35.007 | 60.008 | 33.0002 | 35.5056 | 23.9211 | 59.978 | 21.9998 | 35.5173 | 14.3242 | 59.9733 | 11.0005 | 35.5111 | 2.2356 | 60.04 | 0
35.506 | 46.9778 | 60.0281 | 43.9996 | 35.5205 | 34.945 | 60.008 | 33.0002 | 35.5139 | 23.9211 | 59.978 | 21.9998 | 35.5256 | 14.3242 | 59.9732 | 11.0005 | 35.5195 | 2.2356 | 60.04 | 0
35.5144 | 46.9778 | 60.0281 | 43.9996 | 35.5289 | 34.945 | 60.008 | 33.0002 | 35.5223 | 23.9211 | 59.9781 | 21.9998 | 35.534 | 14.2022 | 59.9732 | 11.0005 | 35.5278 | 2.2356 | 60.04 | 0
35.5227 | 46.9778 | 60.0282 | 43.9996 | 35.5372 | 34.9493 | 60.008 | 33.0002 | 35.5306 | 23.9211 | 59.9782 | 21.9998 | 35.5423 | 14.2022 | 59.9732 | 11.0005 | 35.5361 | 2.2356 | 60.04 | 0
35.531 | 46.9778 | 60.0282 | 43.9996 | 35.5455 | 34.9493 | 60.008 | 33.0002 | 35.539 | 23.9211 | 59.9782 | 21.9998 | 35.5506 | 14.2025 | 59.9731 | 11.0005 | 35.5445 | 2.2356 | 60.04 | 0
35.5394 | 46.9778 | 60.0282 | 43.9996 | 35.5539 | 34.9524 | 60.008 | 33.0002 | 35.5473 | 23.9211 | 59.9783 | 21.9998 | 35.559 | 14.2025 | 59.9731 | 11.0005 | 35.5528 | 2.2356 | 60.04 | 0
35.5477 | 46.9778 | 60.0282 | 43.9996 | 35.5622 | 34.9524 | 60.008 | 33.0002 | 35.5556 | 23.9226 | 59.9784 | 21.9998 | 35.5673 | 14.1143 | 59.9731 | 11.0005 | 35.5611 | 2.2356 | 60.04 | 0
35.556 | 46.9778 | 60.0282 | 43.9996 | 35.5705 | 34.8796 | 60.008 | 33.0002 | 35.564 | 23.9226 | 59.9784 | 21.9998 | 35.5757 | 14.1143 | 59.973 | 11.0005 | 35.5695 | 2.2356 | 60.04 | 0
35.5643 | 46.896 | 60.0282 | 43.9996 | 35.5789 | 34.8796 | 60.008 | 33.0002 | 35.5723 | 23.9226 | 59.9785 | 21.9998 | 35.584 | 14.1143 | 59.973 | 11.0005 | 35.5778 | 2.2356 | 60.04 | 0
35.5727 | 46.896 | 60.0283 | 43.9996 | 35.5872 | 34.8796 | 60.008 | 33.0002 | 35.5807 | 23.9226 | 59.9786 | 21.9998 | 35.5923 | 14.1143 | 59.973 | 11.0005 | 35.5861 | 2.2356 | 60.04 | 0
35.581 | 46.896 | 60.0283 | 43.9996 | 35.5955 | 34.8796 | 60.008 | 33.0002 | 35.589 | 23.897 | 59.9786 | 21.9998 | 35.6006 | 14.1162 | 59.9729 | 11.0005 | 35.5944 | 2.2356 | 60.04 | 0
35.5893 | 46.896 | 60.0283 | 43.9996 | 35.6039 | 34.8796 | 60.008 | 33.0002 | 35.5973 | 23.897 | 59.9787 | 21.9998 | 35.609 | 14.1162 | 59.9729 | 11.0005 | 35.6028 | 2.2356 | 60.04 | 0
35.5977 | 46.896 | 60.0283 | 43.9996 | 35.6122 | 34.8796 | 60.008 | 33.0002 | 35.6057 | 23.897 | 59.9788 | 21.9998 | 35.6173 | 14.1162 | 59.9729 | 11.0005 | 35.6111 | 2.2356 | 60.04 | 0
35.606 | 46.896 | 60.0283 | 43.9996 | 35.6205 | 34.8796 | 60.008 | 33.0002 | 35.614 | 23.897 | 59.9788 | 21.9998 | 35.6257 | 14.1162 | 59.9728 | 11.0005 | 35.6194 | 2.2354 | 60.04 | 0
35.6143 | 46.896 | 60.0283 | 43.9996 | 35.6288 | 34.8796 | 60.008 | 33.0002 | 35.6223 | 23.897 | 59.9789 | 21.9998 | 35.634 | 14.1141 | 59.9728 | 11.0005 | 35.6277 | 2.2354 | 60.04 | 0
35.6227 | 46.896 | 60.0284 | 43.9996 | 35.6372 | 34.8722 | 60.008 | 33.0002 | 35.6307 | 23.897 | 59.979 | 21.9998 | 35.6423 | 14.1141 | 59.9728 | 11.0005 | 35.6361 | 2.2354 | 60.04 | 0
35.631 | 46.896 | 60.0284 | 43.9996 | 35.6455 | 34.8722 | 60.008 | 33.0002 | 35.639 | 23.897 | 59.979 | 21.9998 | 35.6507 | 14.1141 | 59.9727 | 11.0005 | 35.6444 | 2.2354 | 60.04 | 0
35.6393 | 46.896 | 60.0284 | 43.9996 | 35.6538 | 34.8333 | 60.008 | 33.0002 | 35.6473 | 23.897 | 59.9791 | 21.9998 | 35.659 | 14.1141 | 59.9727 | 11.0005 | 35.6527 | 2.2354 | 60.04 | 0
35.6476 | 46.896 | 60.0284 | 43.9996 | 35.6622 | 34.8333 | 60.008 | 33.0002 | 35.6557 | 23.897 | 59.9792 | 21.9998 | 35.6674 | 14.1154 | 59.9727 | 11.0005 | 35.661 | 2.2354 | 60.04 | 0
35.656 | 46.896 | 60.0284 | 43.9996 | 35.6705 | 34.8333 | 60.008 | 33.0002 | 35.664 | 23.897 | 59.9792 | 21.9998 | 35.6757 | 14.1154 | 59.9726 | 11.0005 | 35.6694 | 2.1008 | 60.04 | 0
35.6643 | 46.896 | 60.0284 | 43.9996 | 35.6788 | 34.8333 | 60.008 | 33.0002 | 35.6724 | 23.897 | 59.9793 | 21.9998 | 35.684 | 13.9853 | 59.9726 | 11.0005 | 35.6777 | 2.1008 | 60.04 | 0
35.6726 | 46.896 | 60.0285 | 43.9996 | 35.6872 | 34.8333 | 60.008 | 33.0002 | 35.6807 | 23.897 | 59.9794 | 21.9998 | 35.6924 | 13.9853 | 59.9726 | 11.0005 | 35.686 | 2.1008 | 60.04 | 0
35.681 | 46.896 | 60.0285 | 43.9996 | 35.6955 | 34.8333 | 60.008 | 33.0002 | 35.689 | 23.897 | 59.9794 | 21.9998 | 35.7007 | 13.9871 | 59.9725 | 11.0005 | 35.6944 | 2.1008 | 60.04 | 0
35.6893 | 46.896 | 60.0285 | 43.9996 | 35.7038 | 34.8333 | 60.008 | 33.0002 | 35.6974 | 23.897 | 59.9795 | 21.9998 | 35.709 | 13.9871 | 59.9725 | 11.0005 | 35.7027 | 2.1008 | 60.04 | 0
35.6976 | 46.896 | 60.0285 | 43.9996 | 35.7122 | 34.8333 | 60.008 | 33.0002 | 35.7057 | 23.897 | 59.9796 | 21.9998 | 35.7174 | 13.9877 | 59.9725 | 11.0005 | 35.711 | 2.1008 | 60.04 | 0
35.7059 | 46.896 | 60.0285 | 43.9996 | 35.7205 | 34.8313 | 60.008 | 33.0002 | 35.7141 | 23.897 | 59.9796 | 21.9998 | 35.7257 | 13.9877 | 59.9724 | 11.0005 | 35.7194 | 2.1008 | 60.04 | 0
35.7143 | 46.896 | 60.0285 | 43.9996 | 35.7288 | 34.8313 | 60.008 | 33.0002 | 35.7224 | 23.897 | 59.9797 | 21.9998 | 35.734 | 13.9871 | 59.9724 | 11.0005 | 35.7277 | 2.1008 | 60.04 | 0
35.7226 | 46.896 | 60.0286 | 43.9996 | 35.7372 | 34.8332 | 60.008 | 33.0002 | 35.7307 | 23.897 | 59.9798 | 21.9998 | 35.7424 | 13.9871 | 59.9724 | 11.0005 | 35.736 | 2.1008 | 60.0399 | 0
35.7309 | 46.896 | 60.0286 | 43.9996 | 35.7455 | 34.8332 | 60.008 | 33.0002 | 35.739 | 23.897 | 59.9798 | 21.9998 | 35.7507 | 13.9871 | 59.9723 | 11.0005 | 35.7443 | 2.1008 | 60.0398 | 0
35.7393 | 46.896 | 60.0286 | 43.9996 | 35.7538 | 34.8332 | 60.008 | 33.0002 | 35.7474 | 23.897 | 59.9799 | 21.9998 | 35.7591 | 13.9871 | 59.9723 | 11.0005 | 35.7527 | 2.1008 | 60.0398 | 0
35.7476 | 46.896 | 60.0286 | 43.9996 | 35.7622 | 34.8332 | 60.008 | 33.0002 | 35.7557 | 23.8984 | 59.98 | 21.9998 | 35.7674 | 13.9871 | 59.9723 | 11.0005 | 35.761 | 2.1008 | 60.0397 | 0
35.7559 | 46.896 | 60.0286 | 43.9996 | 35.7705 | 34.8332 | 60.008 | 33.0002 | 35.7641 | 23.8984 | 59.98 | 21.9998 | 35.7757 | 13.9871 | 59.9722 | 11.0005 | 35.7693 | 2.1008 | 60.0396 | 0
35.7643 | 46.896 | 60.0286 | 43.9996 | 35.7788 | 34.8332 | 60.008 | 33.0002 | 35.7724 | 23.8993 | 59.9801 | 21.9998 | 35.7841 | 13.986 | 59.9722 | 11.0005 | 35.7776 | 2.1008 | 60.0396 | 0
35.7726 | 46.896 | 60.0287 | 43.9996 | 35.7872 | 34.8332 | 60.008 | 33.0002 | 35.7807 | 23.8993 | 59.9802 | 21.9998 | 35.7924 | 13.986 | 59.9722 | 11.0005 | 35.786 | 2.1011 | 60.0395 | 0
35.7809 | 46.896 | 60.0287 | 43.9996 | 35.7955 | 34.8332 | 60.008 | 33.0002 | 35.7891 | 23.8993 | 59.9802 | 21.9998 | 35.8007 | 13.986 | 59.9721 | 11.0005 | 35.7943 | 2.1011 | 60.0394 | 0
35.7892 | 46.896 | 60.0287 | 43.9996 | 35.8038 | 34.8362 | 60.008 | 33.0002 | 35.7974 | 23.8993 | 59.9803 | 21.9998 | 35.8091 | 13.986 | 59.9721 | 11.0005 | 35.8026 | 2.1011 | 60.0394 | 0
35.7976 | 46.896 | 60.0287 | 43.9996 | 35.8122 | 34.8362 | 60.008 | 33.0002 | 35.8057 | 23.8909 | 59.9804 | 21.9998 | 35.8174 | 13.9874 | 59.9721 | 11.0005 | 35.8109 | 2.1011 | 60.0393 | 0
35.8059 | 46.896 | 60.0287 | 43.9996 | 35.8205 | 34.8378 | 60.008 | 33.0002 | 35.8141 | 23.8909 | 59.9804 | 21.9998 | 35.8257 | 13.9874 | 59.972 | 11.0005 | 35.8193 | 2.1007 | 60.0392 | 0
35.8142 | 46.896 | 60.0287 | 43.9996 | 35.8288 | 34.8378 | 60.008 | 33.0002 | 35.8224 | 23.8909 | 59.9805 | 21.9998 | 35.8341 | 13.9874 | 59.972 | 11.0005 | 35.8276 | 2.1007 | 60.0392 | 0
35.8226 | 46.896 | 60.0288 | 43.9996 | 35.8372 | 34.838 | 60.008 | 33.0002 | 35.8307 | 23.8909 | 59.9806 | 21.9998 | 35.8424 | 13.9874 | 59.972 | 11.0005 | 35.8359 | 2.1007 | 60.0391 | 0
35.8309 | 46.896 | 60.0288 | 43.9996 | 35.8455 | 34.838 | 60.008 | 33.0002 | 35.8391 | 23.8916 | 59.9806 | 21.9998 | 35.8507 | 13.9856 | 59.972 | 11.0005 | 35.8443 | 2.1007 | 60.039 | 0
35.8392 | 46.896 | 60.0288 | 43.9996 | 35.8538 | 34.838 | 60.008 | 33.0002 | 35.8474 | 23.8916 | 59.9807 | 21.9998 | 35.8591 | 13.9856 | 59.972 | 11.0005 | 35.8526 | 2.1007 | 60.039 | 0
35.8475 | 46.896 | 60.0288 | 43.9996 | 35.8622 | 34.838 | 60.008 | 33.0002 | 35.8557 | 23.8916 | 59.9808 | 21.9998 | 35.8674 | 13.9856 | 59.972 | 11.0005 | 35.8609 | 2.1007 | 60.0389 | 0
35.8559 | 46.896 | 60.0288 | 43.9996 | 35.8705 | 34.838 | 60.008 | 33.0002 | 35.8641 | 23.8916 | 59.9808 | 21.9998 | 35.8758 | 13.9856 | 59.972 | 11.0005 | 35.8692 | 2.101 | 60.0388 | 0
35.8642 | 46.896 | 60.0288 | 43.9996 | 35.8788 | 34.838 | 60.008 | 33.0002 | 35.8724 | 23.8916 | 59.9809 | 21.9998 | 35.8841 | 13.9855 | 59.972 | 11.0005 | 35.8776 | 2.101 | 60.0388 | 0
35.8725 | 46.896 | 60.0289 | 43.9996 | 35.8871 | 34.7754 | 60.008 | 33.0002 | 35.8808 | 23.8916 | 59.981 | 21.9998 | 35.8924 | 13.9855 | 59.9721 | 11.0005 | 35.8859 | 2.101 | 60.0387 | 0
35.8809 | 46.896 | 60.0289 | 43.9996 | 35.8955 | 34.7754 | 60.008 | 33.0002 | 35.8891 | 23.8904 | 59.981 | 21.9998 | 35.9008 | 13.9861 | 59.9721 | 11.0005 | 35.8942 | 2.101 | 60.0386 | 0
35.8892 | 46.896 | 60.0289 | 43.9996 | 35.9038 | 34.7769 | 60.008 | 33.0002 | 35.8974 | 23.8904 | 59.9811 | 21.9998 | 35.9091 | 13.9861 | 59.9721 | 11.0005 | 35.9026 | 2.1011 | 60.0386 | 0
35.8975 | 46.896 | 60.0289 | 43.9996 | 35.9121 | 34.7769 | 60.008 | 33.0002 | 35.9058 | 23.8915 | 59.9812 | 21.9998 | 35.9174 | 13.9866 | 59.9721 | 11.0005 | 35.9109 | 2.1011 | 60.0385 | 0
35.9059 | 46.896 | 60.0289 | 43.9996 | 35.9205 | 34.7769 | 60.008 | 33.0002 | 35.9141 | 23.8915 | 59.9812 | 21.9998 | 35.9258 | 13.9866 | 59.9721 | 11.0005 | 35.9192 | 2.1011 | 60.0384 | 0
35.9142 | 46.896 | 60.0289 | 43.9996 | 35.9288 | 34.7769 | 60.008 | 33.0002 | 35.9225 | 23.8915 | 59.9813 | 21.9998 | 35.9341 | 13.9866 | 59.9721 | 11.0005 | 35.9276 | 2.1011 | 60.0384 | 0
35.9225 | 46.896 | 60.029 | 43.9996 | 35.9371 | 34.7769 | 60.008 | 33.0002 | 35.9308 | 23.8915 | 59.9814 | 21.9998 | 35.9424 | 13.9866 | 59.9721 | 11.0005 | 35.9359 | 2.1011 | 60.0383 | 0
35.9308 | 46.896 | 60.029 | 43.9996 | 35.9455 | 34.7769 | 60.008 | 33.0002 | 35.9391 | 23.8915 | 59.9814 | 21.9998 | 35.9508 | 13.9866 | 59.9721 | 11.0005 | 35.9442 | 2.1011 | 60.0382 | 0
35.9392 | 46.896 | 60.029 | 43.9996 | 35.9538 | 34.7776 | 60.008 | 33.0002 | 35.9474 | 23.8915 | 59.9815 | 21.9998 | 35.9591 | 13.9866 | 59.9721 | 11.0005 | 35.9525 | 2.1009 | 60.0382 | 0
35.9475 | 46.896 | 60.029 | 43.9996 | 35.9621 | 34.7776 | 60.008 | 33.0002 | 35.9558 | 23.8652 | 59.9816 | 21.9998 | 35.9675 | 13.9872 | 59.9721 | 11.0005 | 35.9608 | 2.1009 | 60.0381 | 0
35.9558 | 46.896 | 60.029 | 43.9996 | 35.9705 | 34.781 | 60.008 | 33.0002 | 35.9641 | 23.8652 | 59.9816 | 21.9998 | 35.9758 | 13.9872 | 59.9721 | 11.0005 | 35.9692 | 2.1007 | 60.038 | 0
35.9642 | 46.896 | 60.029 | 43.9996 | 35.9788 | 34.781 | 60.008 | 33.0002 | 35.9725 | 23.8675 | 59.9817 | 21.9998 | 35.9841 | 13.9864 | 59.9721 | 11.0005 | 35.9775 | 2.1007 | 60.038 | 0
35.9725 | 46.896 | 60.0291 | 43.9996 | 35.9871 | 34.7772 | 60.008 | 33.0002 | 35.9808 | 23.8675 | 59.9818 | 21.9998 | 35.9925 | 13.9864 | 59.9722 | 11.0005 | 35.9858 | 2.101 | 60.0379 | 0
35.9808 | 46.896 | 60.0291 | 43.9996 | 35.9955 | 34.7772 | 60.008 | 33.0002 | 35.9891 | 23.6576 | 59.9818 | 21.9998 | 36.0008 | 13.987 | 59.9722 | 11.0005 | 35.9942 | 2.101 | 60.0378 | 0
35.9892 | 46.896 | 60.0291 | 43.9996 | 36.0038 | 34.7364 | 60.008 | 33.0002 | 35.9975 | 23.6576 | 59.9819 | 21.9998 | 36.0092 | 13.987 | 59.9722 | 11.0005 | 36.0025 | 2.101 | 60.0378 | 0
35.9975 | 46.896 | 60.0291 | 43.9996 | 36.0121 | 34.7364 | 60.008 | 33.0002 | 36.0058 | 23.6576 | 59.982 | 21.9998 | 36.0175 | 13.987 | 59.9722 | 11.0005 | 36.0108 | 2.101 | 60.0377 | 0
36.0058 | 46.896 | 60.0291 | 43.9996 | 36.0204 | 34.691 | 60.008 | 33.0002 | 36.0142 | 23.6576 | 59.982 | 21.9998 | 36.0258 | 13.987 | 59.9722 | 11.0005 | 36.0191 | 2.101 | 60.0376 | 0
36.0141 | 46.896 | 60.0291 | 43.9996 | 36.0288 | 34.691 | 60.008 | 33.0002 | 36.0225 | 23.6576 | 59.9821 | 21.9998 | 36.0341 | 13.987 | 59.9722 | 11.0005 | 36.0275 | 2.101 | 60.0376 | 0
36.0225 | 46.896 | 60.0292 | 43.9996 | 36.0371 | 34.691 | 60.008 | 33.0002 | 36.0308 | 23.6576 | 59.9822 | 21.9998 | 36.0425 | 13.987 | 59.9722 | 11.0005 | 36.0358 | 2.101 | 60.0375 | 0
36.0308 | 46.896 | 60.0292 | 43.9996 | 36.0454 | 34.691 | 60.008 | 33.0002 | 36.0392 | 23.6576 | 59.9823 | 21.9998 | 36.0508 | 13.9874 | 59.9722 | 11.0005 | 36.0441 | 2.101 | 60.0374 | 0
36.0391 | 46.896 | 60.0292 | 43.9996 | 36.0538 | 34.6903 | 60.008 | 33.0002 | 36.0475 | 23.6576 | 59.9823 | 21.9998 | 36.0592 | 13.9874 | 59.9722 | 11.0005 | 36.0525 | 2.1009 | 60.0374 | 0
36.0475 | 46.896 | 60.0292 | 43.9996 | 36.0621 | 34.6903 | 60.008 | 33.0002 | 36.0558 | 23.6576 | 59.9824 | 21.9998 | 36.0675 | 13.9866 | 59.9722 | 11.0005 | 36.0608 | 2.1009 | 60.0373 | 0
36.0558 | 46.896 | 60.0292 | 43.9996 | 36.0704 | 34.6934 | 60.008 | 33.0002 | 36.0642 | 23.6576 | 59.9825 | 21.9998 | 36.0758 | 13.9866 | 59.9722 | 11.0005 | 36.0691 | 2.1009 | 60.0372 | 0
36.0641 | 46.896 | 60.0292 | 43.9996 | 36.0788 | 34.6934 | 60.008 | 33.0002 | 36.0725 | 23.6582 | 59.9826 | 21.9998 | 36.0842 | 13.987 | 59.9722 | 11.0005 | 36.0775 | 2.1009 | 60.0372 | 0
36.0724 | 46.896 | 60.0293 | 43.9996 | 36.0871 | 34.6934 | 60.008 | 33.0002 | 36.0808 | 23.6582 | 59.9826 | 21.9998 | 36.0925 | 13.987 | 59.9723 | 11.0005 | 36.0858 | 2.1009 | 60.0371 | 0
36.0808 | 46.896 | 60.0293 | 43.9996 | 36.0954 | 34.6934 | 60.008 | 33.0002 | 36.0892 | 23.6582 | 59.9827 | 21.9998 | 36.1009 | 13.987 | 59.9723 | 11.0005 | 36.0941 | 2.1009 | 60.037 | 0
36.0891 | 46.896 | 60.0293 | 43.9996 | 36.1038 | 34.6934 | 60.008 | 33.0002 | 36.0975 | 23.6582 | 59.9828 | 21.9998 | 36.1092 | 13.987 | 59.9723 | 11.0005 | 36.1024 | 2.1012 | 60.037 | 0
36.0974 | 46.8932 | 60.0293 | 43.9996 | 36.1121 | 34.6934 | 60.008 | 33.0002 | 36.1059 | 23.6582 | 59.9829 | 21.9998 | 36.1175 | 13.987 | 59.9723 | 11.0005 | 36.1107 | 2.1012 | 60.0369 | 0
36.1058 | 46.8932 | 60.0293 | 43.9996 | 36.1204 | 34.6934 | 60.008 | 33.0002 | 36.1142 | 23.6582 | 59.9829 | 21.9998 | 36.1259 | 13.987 | 59.9723 | 11.0005 | 36.1191 | 2.1012 | 60.0368 | 0
36.1141 | 46.8932 | 60.0293 | 43.9996 | 36.1288 | 34.6934 | 60.008 | 33.0002 | 36.1225 | 23.6582 | 59.983 | 21.9998 | 36.1342 | 13.9861 | 59.9723 | 11.0005 | 36.1274 | 2.1012 | 60.0368 | 0
36.1224 | 46.8932 | 60.0294 | 43.9996 | 36.1371 | 34.6917 | 60.008 | 33.0002 | 36.1309 | 23.6582 | 59.9831 | 21.9998 | 36.1425 | 13.9861 | 59.9723 | 11.0005 | 36.1357 | 1.9994 | 60.0367 | 0
36.1307 | 46.8932 | 60.0294 | 43.9996 | 36.1454 | 34.6917 | 60.008 | 33.0002 | 36.1392 | 23.6582 | 59.9832 | 21.9998 | 36.1509 | 13.9845 | 59.9723 | 11.0005 | 36.1441 | 1.9994 | 60.0366 | 0
36.1391 | 46.8932 | 60.0294 | 43.9996 | 36.1537 | 34.6917 | 60.008 | 33.0002 | 36.1475 | 23.6582 | 59.9832 | 21.9998 | 36.1592 | 13.9845 | 59.9723 | 11.0005 | 36.1524 | 1.9994 | 60.0366 | 0
36.1474 | 46.8932 | 60.0294 | 43.9996 | 36.1621 | 34.6917 | 60.008 | 33.0002 | 36.1559 | 23.6576 | 59.9833 | 21.9998 | 36.1675 | 13.9845 | 59.9723 | 11.0005 | 36.1607 | 1.9994 | 60.0365 | 0
36.1557 | 46.8932 | 60.0294 | 43.9996 | 36.1704 | 34.6936 | 60.008 | 33.0002 | 36.1642 | 23.6576 | 59.9834 | 21.9998 | 36.1759 | 13.9845 | 59.9723 | 11.0005 | 36.169 | 1.9995 | 60.0364 | 0
36.164 | 46.8088 | 60.0294 | 43.9996 | 36.1787 | 34.6936 | 60.008 | 33.0002 | 36.1725 | 23.6598 | 59.9835 | 21.9998 | 36.1842 | 13.9845 | 59.9723 | 11.0005 | 36.1774 | 1.9995 | 60.0364 | 0
36.1724 | 46.8088 | 60.0295 | 43.9996 | 36.1871 | 34.6903 | 60.008 | 33.0002 | 36.1809 | 23.6598 | 59.9835 | 21.9998 | 36.1926 | 13.9845 | 59.9724 | 11.0005 | 36.1857 | 1.9995 | 60.0363 | 0
36.1807 | 46.8088 | 60.0295 | 43.9996 | 36.1954 | 34.6903 | 60.0081 | 33.0002 | 36.1892 | 23.6598 | 59.9836 | 21.9998 | 36.2009 | 13.9845 | 59.9724 | 11.0005 | 36.194 | 1.9995 | 60.0362 | 0
36.189 | 46.8088 | 60.0295 | 43.9996 | 36.2037 | 34.6903 | 60.0081 | 33.0002 | 36.1975 | 23.6598 | 59.9837 | 21.9998 | 36.2092 | 13.9845 | 59.9724 | 11.0005 | 36.2024 | 1.852 | 60.0362 | 0
36.1974 | 46.8157 | 60.0295 | 43.9996 | 36.2121 | 34.6903 | 60.0082 | 33.0002 | 36.2059 | 23.6598 | 59.9838 | 21.9998 | 36.2176 | 13.986 | 59.9724 | 11.0005 | 36.2107 | 1.852 | 60.0361 | 0
36.2057 | 46.8157 | 60.0295 | 43.9996 | 36.2204 | 34.6886 | 60.0082 | 33.0002 | 36.2142 | 23.6598 | 59.9838 | 21.9998 | 36.2259 | 13.986 | 59.9724 | 11.0005 | 36.219 | 1.8518 | 60.036 | 0
36.214 | 46.8157 | 60.0295 | 43.9996 | 36.2287 | 34.6886 | 60.0083 | 33.0002 | 36.2225 | 23.6598 | 59.9839 | 21.9998 | 36.2342 | 13.8801 | 59.9724 | 11.0005 | 36.2274 | 1.8518 | 60.036 | 0
36.2224 | 46.8157 | 60.0296 | 43.9996 | 36.2371 | 34.6886 | 60.0083 | 33.0002 | 36.2309 | 23.6598 | 59.984 | 21.9998 | 36.2426 | 13.8801 | 59.9724 | 11.0005 | 36.2357 | 1.8518 | 60.0359 | 0
36.2307 | 46.766 | 60.0296 | 43.9996 | 36.2454 | 34.6886 | 60.0084 | 33.0002 | 36.2392 | 23.6597 | 59.9841 | 21.9998 | 36.2509 | 13.8801 | 59.9724 | 11.0005 | 36.244 | 1.8518 | 60.0358 | 0
36.239 | 46.766 | 60.0296 | 43.9996 | 36.2538 | 34.6838 | 60.0084 | 33.0002 | 36.2476 | 23.6597 | 59.9841 | 21.9998 | 36.2592 | 13.8801 | 59.9724 | 11.0005 | 36.2523 | 1.8518 | 60.0358 | 0
36.2473 | 46.7309 | 60.0296 | 43.9996 | 36.2621 | 34.6838 | 60.0085 | 33.0002 | 36.2559 | 23.6586 | 59.9842 | 21.9998 | 36.2676 | 13.7686 | 59.9724 | 11.0005 | 36.2607 | 1.8518 | 60.0357 | 0
36.2557 | 46.7309 | 60.0296 | 43.9996 | 36.2704 | 34.6838 | 60.0085 | 33.0002 | 36.2642 | 23.6586 | 59.9843 | 21.9998 | 36.2759 | 13.7686 | 59.9724 | 11.0005 | 36.269 | 1.852 | 60.0356 | 0
36.264 | 46.7309 | 60.0296 | 43.9996 | 36.2787 | 34.6838 | 60.0086 | 33.0002 | 36.2726 | 23.6586 | 59.9844 | 21.9998 | 36.2843 | 13.7686 | 59.9724 | 11.0005 | 36.2773 | 1.852 | 60.0356 | 0
36.2723 | 46.7309 | 60.0297 | 43.9996 | 36.2871 | 34.6838 | 60.0086 | 33.0002 | 36.2809 | 23.6586 | 59.9844 | 21.9998 | 36.2926 | 13.7686 | 59.9725 | 11.0005 | 36.2856 | 1.8515 | 60.0355 | 0
36.2807 | 46.7285 | 60.0297 | 43.9996 | 36.2954 | 34.6838 | 60.0087 | 33.0002 | 36.2892 | 23.6586 | 59.9845 | 21.9998 | 36.3009 | 13.7686 | 59.9725 | 11.0005 | 36.294 | 1.8515 | 60.0354 | 0
36.289 | 46.7285 | 60.0297 | 43.9996 | 36.3037 | 34.6844 | 60.0087 | 33.0002 | 36.2975 | 23.6586 | 59.9846 | 21.9998 | 36.3093 | 13.7686 | 59.9725 | 11.0005 | 36.3023 | 1.8512 | 60.0354 | 0
36.2973 | 46.7314 | 60.0297 | 43.9996 | 36.3121 | 34.6844 | 60.0088 | 33.0002 | 36.3059 | 23.6586 | 59.9847 | 21.9998 | 36.3176 | 13.7686 | 59.9725 | 11.0005 | 36.3106 | 1.8512 | 60.0353 | 0
36.3056 | 46.7314 | 60.0297 | 43.9996 | 36.3204 | 34.6671 | 60.0088 | 33.0002 | 36.3142 | 23.6586 | 59.9847 | 21.9998 | 36.326 | 13.7686 | 59.9725 | 11.0005 | 36.3189 | 1.8511 | 60.0352 | 0
36.314 | 46.7326 | 60.0297 | 43.9996 | 36.3287 | 34.6671 | 60.0089 | 33.0002 | 36.3226 | 23.6586 | 59.9848 | 21.9998 | 36.3343 | 13.7686 | 59.9725 | 11.0005 | 36.3273 | 1.8511 | 60.0352 | 0
36.3223 | 46.7326 | 60.0298 | 43.9996 | 36.3371 | 34.6671 | 60.0089 | 33.0002 | 36.3309 | 23.6586 | 59.9849 | 21.9998 | 36.3426 | 13.7686 | 59.9725 | 11.0005 | 36.3356 | 1.8514 | 60.0351 | 0
36.3306 | 46.7326 | 60.0298 | 43.9996 | 36.3454 | 34.6671 | 60.009 | 33.0002 | 36.3392 | 23.6604 | 59.985 | 21.9998 | 36.351 | 13.7686 | 59.9725 | 11.0005 | 36.3439 | 1.8514 | 60.035 | 0
36.339 | 46.7326 | 60.0298 | 43.9996 | 36.3537 | 34.6691 | 60.009 | 33.0002 | 36.3476 | 23.6604 | 59.985 | 21.9998 | 36.3593 | 13.7686 | 59.9725 | 11.0005 | 36.3523 | 1.8512 | 60.035 | 0
36.3473 | 46.7326 | 60.0298 | 43.9996 | 36.3621 | 34.6691 | 60.0091 | 33.0002 | 36.3559 | 23.6598 | 59.9851 | 21.9998 | 36.3676 | 13.7686 | 59.9725 | 11.0005 | 36.3606 | 1.8512 | 60.0349 | 0
36.3556 | 46.7326 | 60.0298 | 43.9996 | 36.3704 | 34.6691 | 60.0091 | 33.0002 | 36.3642 | 23.6598 | 59.9852 | 21.9998 | 36.376 | 13.7686 | 59.9725 | 11.0005 | 36.3689 | 1.8514 | 60.0348 | 0
36.3639 | 46.7374 | 60.0298 | 43.9996 | 36.3787 | 34.6691 | 60.0092 | 33.0002 | 36.3726 | 23.6598 | 59.9853 | 21.9998 | 36.3843 | 13.7686 | 59.9725 | 11.0005 | 36.3772 | 1.8514 | 60.0348 | 0
36.3723 | 46.7374 | 60.0299 | 43.9996 | 36.3871 | 34.6691 | 60.0092 | 33.0002 | 36.3809 | 23.6598 | 59.9853 | 21.9998 | 36.3926 | 13.7686 | 59.9726 | 11.0005 | 36.3856 | 1.8514 | 60.0347 | 0
36.3806 | 46.7372 | 60.0299 | 43.9996 | 36.3954 | 34.6691 | 60.0093 | 33.0002 | 36.3893 | 23.6561 | 59.9854 | 21.9998 | 36.401 | 13.7686 | 59.9726 | 11.0005 | 36.3939 | 1.8514 | 60.0346 | 0
36.3889 | 46.7372 | 60.0299 | 43.9996 | 36.4037 | 34.6691 | 60.0093 | 33.0002 | 36.3976 | 23.6561 | 59.9855 | 21.9998 | 36.4093 | 13.7686 | 59.9726 | 11.0005 | 36.4022 | 1.8514 | 60.0346 | 0
36.3972 | 46.7372 | 60.0299 | 43.9996 | 36.412 | 34.6691 | 60.0094 | 33.0002 | 36.4059 | 23.6561 | 59.9856 | 21.9998 | 36.4177 | 13.7686 | 59.9726 | 11.0005 | 36.4106 | 1.8514 | 60.0345 | 0
36.4056 | 46.7372 | 60.0299 | 43.9996 | 36.4204 | 34.667 | 60.0094 | 33.0002 | 36.4142 | 23.6561 | 59.9856 | 21.9998 | 36.426 | 13.7686 | 59.9726 | 11.0005 | 36.4189 | 1.8514 | 60.0344 | 0
36.4139 | 46.7162 | 60.0299 | 43.9996 | 36.4287 | 34.667 | 60.0095 | 33.0002 | 36.4226 | 23.6561 | 59.9857 | 21.9998 | 36.4343 | 13.7686 | 59.9726 | 11.0005 | 36.4272 | 1.8514 | 60.0344 | 0
36.4222 | 46.7162 | 60.03 | 43.9996 | 36.437 | 34.6681 | 60.0095 | 33.0002 | 36.4309 | 23.6561 | 59.9858 | 21.9998 | 36.4427 | 13.7686 | 59.9726 | 11.0005 | 36.4355 | 1.8513 | 60.0343 | 0
36.4306 | 46.7162 | 60.03 | 43.9996 | 36.4454 | 34.6681 | 60.0096 | 33.0002 | 36.4392 | 23.6561 | 59.9859 | 21.9998 | 36.451 | 13.7686 | 59.9726 | 11.0005 | 36.4439 | 1.8513 | 60.0342 | 0
36.4389 | 46.7162 | 60.03 | 43.9996 | 36.4537 | 34.6719 | 60.0096 | 33.0002 | 36.4476 | 23.6561 | 59.9859 | 21.9998 | 36.4594 | 13.7686 | 59.9726 | 11.0005 | 36.4522 | 1.8518 | 60.0342 | 0
36.4472 | 46.7144 | 60.03 | 43.9996 | 36.462 | 34.6719 | 60.0097 | 33.0002 | 36.4559 | 23.6561 | 59.986 | 21.9998 | 36.4677 | 13.7686 | 59.9726 | 11.0005 | 36.4605 | 1.8518 | 60.0341 | 0
36.4556 | 46.7144 | 60.03 | 43.9996 | 36.4704 | 34.6719 | 60.0097 | 33.0002 | 36.4643 | 23.6561 | 59.9861 | 21.9998 | 36.476 | 13.7686 | 59.9726 | 11.0005 | 36.4688 | 1.8518 | 60.034 | 0
36.4639 | 46.7169 | 60.03 | 43.9996 | 36.4787 | 34.6719 | 60.0098 | 33.0002 | 36.4726 | 23.6561 | 59.9862 | 21.9998 | 36.4844 | 13.7686 | 59.9726 | 11.0005 | 36.4772 | 1.8518 | 60.034 | 0
36.4722 | 46.7169 | 60.0301 | 43.9996 | 36.487 | 34.6719 | 60.0098 | 33.0002 | 36.4809 | 23.6561 | 59.9862 | 21.9998 | 36.4927 | 13.7686 | 59.9727 | 11.0005 | 36.4855 | 1.8513 | 60.0339 | 0
36.4805 | 46.6874 | 60.0301 | 43.9996 | 36.4954 | 34.6719 | 60.0099 | 33.0002 | 36.4893 | 23.657 | 59.9863 | 21.9998 | 36.501 | 13.7686 | 59.9727 | 11.0005 | 36.4938 | 1.8513 | 60.0338 | 0
36.4889 | 46.6874 | 60.0301 | 43.9996 | 36.5037 | 34.6719 | 60.0099 | 33.0002 | 36.4976 | 23.657 | 59.9864 | 21.9998 | 36.5094 | 13.7686 | 59.9727 | 11.0005 | 36.5022 | 1.8514 | 60.0338 | 0
36.4972 | 46.6874 | 60.0301 | 43.9996 | 36.512 | 34.6719 | 60.01 | 33.0002 | 36.5059 | 23.5561 | 59.9865 | 21.9998 | 36.5177 | 13.7686 | 59.9727 | 11.0005 | 36.5105 | 1.8514 | 60.0337 | 0
36.5055 | 46.6874 | 60.0301 | 43.9996 | 36.5204 | 34.6139 | 60.01 | 33.0002 | 36.5143 | 23.5561 | 59.9865 | 21.9998 | 36.5261 | 13.7686 | 59.9727 | 11.0005 | 36.5188 | 1.8514 | 60.0336 | 0
36.5139 | 46.6882 | 60.0301 | 43.9996 | 36.5287 | 34.6139 | 60.0101 | 33.0002 | 36.5226 | 23.4756 | 59.9866 | 21.9998 | 36.5344 | 13.7686 | 59.9727 | 11.0005 | 36.5271 | 1.8514 | 60.0336 | 0
36.5222 | 46.6882 | 60.0302 | 43.9996 | 36.537 | 34.6139 | 60.0101 | 33.0002 | 36.5309 | 23.4756 | 59.9867 | 21.9998 | 36.5427 | 13.7686 | 59.9727 | 11.0005 | 36.5355 | 1.8514 | 60.0335 | 0
36.5305 | 46.6915 | 60.0302 | 43.9996 | 36.5453 | 34.6139 | 60.0102 | 33.0002 | 36.5393 | 23.4756 | 59.9868 | 21.9998 | 36.5511 | 13.7686 | 59.9727 | 11.0005 | 36.5438 | 1.8514 | 60.0334 | 0
36.5388 | 46.6915 | 60.0302 | 43.9996 | 36.5537 | 34.5316 | 60.0102 | 33.0002 | 36.5476 | 23.4756 | 59.9868 | 21.9998 | 36.5594 | 13.7686 | 59.9727 | 11.0005 | 36.5521 | 1.8513 | 60.0334 | 0
36.5472 | 46.6884 | 60.0302 | 43.9996 | 36.562 | 34.5316 | 60.0103 | 33.0002 | 36.5559 | 23.4756 | 59.9869 | 21.9998 | 36.5677 | 13.7686 | 59.9727 | 11.0005 | 36.5605 | 1.8513 | 60.0333 | 0
36.5555 | 46.6884 | 60.0302 | 43.9996 | 36.5703 | 34.5317 | 60.0103 | 33.0002 | 36.5643 | 23.4756 | 59.987 | 21.9998 | 36.5761 | 13.7686 | 59.9727 | 11.0005 | 36.5688 | 1.8517 | 60.0332 | 0
36.5638 | 46.6556 | 60.0302 | 43.9996 | 36.5787 | 34.5317 | 60.0104 | 33.0002 | 36.5726 | 23.3753 | 59.9871 | 21.9998 | 36.5844 | 13.7686 | 59.9727 | 11.0005 | 36.5771 | 1.8517 | 60.0332 | 0
36.5722 | 46.6556 | 60.0303 | 43.9996 | 36.587 | 34.5286 | 60.0104 | 33.0002 | 36.5809 | 23.3753 | 59.9871 | 21.9998 | 36.5927 | 13.7686 | 59.9728 | 11.0005 | 36.5854 | 1.8517 | 60.0331 | 0
36.5805 | 46.6573 | 60.0303 | 43.9996 | 36.5953 | 34.5286 | 60.0105 | 33.0002 | 36.5893 | 23.3753 | 59.9872 | 21.9998 | 36.6011 | 13.7686 | 59.9728 | 11.0005 | 36.5938 | 1.8517 | 60.033 | 0
36.5888 | 46.6573 | 60.0303 | 43.9996 | 36.6037 | 34.5295 | 60.0105 | 33.0002 | 36.5976 | 23.3753 | 59.9873 | 21.9998 | 36.6094 | 13.7686 | 59.9728 | 11.0005 | 36.6021 | 1.8517 | 60.033 | 0
36.5971 | 46.6533 | 60.0303 | 43.9996 | 36.612 | 34.5295 | 60.0106 | 33.0002 | 36.606 | 23.3753 | 59.9874 | 21.9998 | 36.6178 | 13.7686 | 59.9728 | 11.0005 | 36.6104 | 1.8517 | 60.0329 | 0
36.6055 | 46.6533 | 60.0303 | 43.9996 | 36.6203 | 34.5295 | 60.0106 | 33.0002 | 36.6143 | 23.3753 | 59.9874 | 21.9998 | 36.6261 | 13.7686 | 59.9728 | 11.0005 | 36.6187 | 1.8518 | 60.0328 | 0
36.6138 | 46.6533 | 60.0303 | 43.9996 | 36.6287 | 34.5295 | 60.0107 | 33.0002 | 36.6226 | 23.3753 | 59.9875 | 21.9998 | 36.6344 | 13.7686 | 59.9728 | 11.0005 | 36.6271 | 1.8518 | 60.0328 | 0
36.6221 | 46.6533 | 60.0304 | 43.9996 | 36.637 | 34.5295 | 60.0107 | 33.0002 | 36.631 | 23.3753 | 59.9876 | 21.9998 | 36.6428 | 13.7686 | 59.9728 | 11.0005 | 36.6354 | 1.8516 | 60.0327 | 0
36.6304 | 46.636 | 60.0304 | 43.9996 | 36.6453 | 34.5295 | 60.0108 | 33.0002 | 36.6393 | 23.3753 | 59.9877 | 21.9998 | 36.6511 | 13.7686 | 59.9728 | 11.0005 | 36.6437 | 1.8516 | 60.0326 | 0
36.6388 | 46.636 | 60.0304 | 43.9996 | 36.6537 | 34.5295 | 60.0108 | 33.0002 | 36.6476 | 23.3753 | 59.9877 | 21.9998 | 36.6595 | 13.7686 | 59.9728 | 11.0005 | 36.6521 | 1.8516 | 60.0326 | 0
36.6471 | 46.636 | 60.0304 | 43.9996 | 36.662 | 34.5295 | 60.0109 | 33.0002 | 36.656 | 23.3753 | 59.9878 | 21.9998 | 36.6678 | 13.7686 | 59.9728 | 11.0005 | 36.6604 | 1.8516 | 60.0325 | 0
36.6554 | 46.636 | 60.0304 | 43.9996 | 36.6703 | 34.5295 | 60.0109 | 33.0002 | 36.6643 | 23.3753 | 59.9879 | 21.9998 | 36.6761 | 13.7686 | 59.9728 | 11.0005 | 36.6687 | 1.8517 | 60.0324 | 0
36.6638 | 46.6393 | 60.0304 | 43.9996 | 36.6786 | 34.5295 | 60.011 | 33.0002 | 36.6726 | 23.3753 | 59.988 | 21.9998 | 36.6844 | 13.7686 | 59.9728 | 11.0005 | 36.677 | 1.8517 | 60.0324 | 0
36.6721 | 46.6393 | 60.0305 | 43.9996 | 36.687 | 34.5295 | 60.011 | 33.0002 | 36.681 | 23.3753 | 59.988 | 21.9998 | 36.6928 | 13.7686 | 59.9729 | 11.0005 | 36.6854 | 1.8519 | 60.0323 | 0
36.6804 | 46.6393 | 60.0305 | 43.9996 | 36.6953 | 34.5295 | 60.0111 | 33.0002 | 36.6893 | 23.3753 | 59.9881 | 21.9998 | 36.7011 | 13.7686 | 59.9729 | 11.0005 | 36.6937 | 1.8519 | 60.0322 | 0
36.6888 | 46.6393 | 60.0305 | 43.9996 | 36.7036 | 34.5295 | 60.0111 | 33.0002 | 36.6976 | 23.3753 | 59.9882 | 21.9998 | 36.7095 | 13.7686 | 59.9729 | 11.0005 | 36.702 | 1.8519 | 60.0322 | 0
36.6971 | 46.6393 | 60.0305 | 43.9996 | 36.712 | 34.5295 | 60.0112 | 33.0002 | 36.706 | 23.3753 | 59.9883 | 21.9998 | 36.7178 | 13.7686 | 59.9729 | 11.0005 | 36.7104 | 1.8519 | 60.0321 | 0
36.7054 | 46.6393 | 60.0305 | 43.9996 | 36.7203 | 34.5295 | 60.0112 | 33.0002 | 36.7143 | 23.3753 | 59.9883 | 21.9998 | 36.7261 | 13.7686 | 59.9729 | 11.0005 | 36.7187 | 1.8523 | 60.032 | 0
36.7137 | 46.6393 | 60.0305 | 43.9996 | 36.7287 | 34.5295 | 60.0113 | 33.0002 | 36.7227 | 23.3753 | 59.9884 | 21.9998 | 36.7345 | 13.7686 | 59.9729 | 11.0005 | 36.727 | 1.8523 | 60.032 | 0
36.7221 | 46.6393 | 60.0306 | 43.9996 | 36.737 | 34.5322 | 60.0113 | 33.0002 | 36.731 | 23.3753 | 59.9885 | 21.9998 | 36.7428 | 13.7686 | 59.9729 | 11.0005 | 36.7354 | 1.852 | 60.032 | 0
36.7304 | 46.6369 | 60.0306 | 43.9996 | 36.7453 | 34.5322 | 60.0114 | 33.0002 | 36.7393 | 23.3753 | 59.9886 | 21.9998 | 36.7512 | 13.7686 | 59.9729 | 11.0005 | 36.7437 | 1.852 | 60.032 | 0
36.7387 | 46.6369 | 60.0306 | 43.9996 | 36.7537 | 34.5322 | 60.0114 | 33.0002 | 36.7477 | 23.3753 | 59.9886 | 21.9998 | 36.7595 | 13.7686 | 59.9729 | 11.0005 | 36.752 | 1.852 | 60.032 | 0
36.7471 | 46.5871 | 60.0306 | 43.9996 | 36.762 | 34.5322 | 60.0115 | 33.0002 | 36.756 | 23.3753 | 59.9887 | 21.9998 | 36.7678 | 13.7686 | 59.9729 | 11.0005 | 36.7603 | 1.852 | 60.032 | 0
36.7554 | 46.5871 | 60.0306 | 43.9996 | 36.7703 | 34.5322 | 60.0115 | 33.0002 | 36.7643 | 23.3753 | 59.9888 | 21.9998 | 36.7762 | 13.7686 | 59.9729 | 11.0005 | 36.7686 | 1.8521 | 60.032 | 0
36.7637 | 46.5871 | 60.0306 | 43.9996 | 36.7787 | 34.5322 | 60.0116 | 33.0002 | 36.7726 | 23.3753 | 59.9889 | 21.9998 | 36.7845 | 13.7686 | 59.9729 | 11.0005 | 36.777 | 1.8521 | 60.0319 | 0
36.772 | 46.5871 | 60.0307 | 43.9996 | 36.787 | 34.5322 | 60.0116 | 33.0002 | 36.781 | 23.3753 | 59.9889 | 21.9998 | 36.7928 | 13.7686 | 59.973 | 11.0005 | 36.7853 | 1.8515 | 60.0319 | 0
36.7804 | 46.5871 | 60.0307 | 43.9996 | 36.7953 | 34.5322 | 60.0117 | 33.0002 | 36.7893 | 23.3753 | 59.989 | 21.9998 | 36.8012 | 13.7686 | 59.973 | 11.0005 | 36.7936 | 1.8515 | 60.0319 | 0
36.7887 | 46.5871 | 60.0307 | 43.9996 | 36.8036 | 34.4216 | 60.0117 | 33.0002 | 36.7977 | 23.3753 | 59.9891 | 21.9998 | 36.8095 | 13.7686 | 59.973 | 11.0005 | 36.802 | 1.8515 | 60.0319 | 0
36.797 | 46.5871 | 60.0307 | 43.9996 | 36.812 | 34.4216 | 60.0118 | 33.0002 | 36.806 | 23.3753 | 59.9892 | 21.9998 | 36.8179 | 13.7686 | 59.973 | 11.0005 | 36.8103 | 1.8515 | 60.0319 | 0
36.8054 | 46.5871 | 60.0307 | 43.9996 | 36.8203 | 34.4216 | 60.0118 | 33.0002 | 36.8143 | 23.3753 | 59.9892 | 21.9998 | 36.8262 | 13.7686 | 59.973 | 11.0005 | 36.8186 | 1.8515 | 60.0319 | 0
36.8137 | 46.586 | 60.0307 | 43.9996 | 36.8286 | 34.4216 | 60.0119 | 33.0002 | 36.8227 | 23.3753 | 59.9893 | 21.9998 | 36.8345 | 13.7686 | 59.973 | 11.0005 | 36.8269 | 1.8515 | 60.0319 | 0
36.822 | 46.586 | 60.0308 | 43.9996 | 36.837 | 34.4216 | 60.0119 | 33.0002 | 36.831 | 23.3753 | 59.9894 | 21.9998 | 36.8429 | 13.7686 | 59.973 | 11.0005 | 36.8353 | 1.8517 | 60.0319 | 0
36.8303 | 46.5921 | 60.0308 | 43.9996 | 36.8453 | 34.4216 | 60.012 | 33.0002 | 36.8393 | 23.3753 | 59.9895 | 21.9998 | 36.8512 | 13.7686 | 59.973 | 11.0005 | 36.8436 | 1.8517 | 60.0319 | 0
36.8387 | 46.5921 | 60.0308 | 43.9996 | 36.8536 | 34.4216 | 60.012 | 33.0002 | 36.8477 | 23.3753 | 59.9895 | 21.9998 | 36.8596 | 13.7686 | 59.973 | 11.0005 | 36.8519 | 1.8517 | 60.0319 | 0
36.847 | 46.5921 | 60.0308 | 43.9996 | 36.862 | 34.4216 | 60.0121 | 33.0002 | 36.856 | 23.3753 | 59.9896 | 21.9998 | 36.8679 | 13.7686 | 59.973 | 11.0005 | 36.8603 | 1.8517 | 60.0319 | 0
36.8553 | 46.5921 | 60.0308 | 43.9996 | 36.8703 | 34.4216 | 60.0121 | 33.0002 | 36.8643 | 23.3753 | 59.9897 | 21.9998 | 36.8762 | 13.7686 | 59.973 | 11.0005 | 36.8686 | 1.8514 | 60.0319 | 0
36.8636 | 46.5921 | 60.0308 | 43.9996 | 36.8786 | 34.4216 | 60.0122 | 33.0002 | 36.8727 | 23.3753 | 59.9898 | 21.9998 | 36.8846 | 13.7686 | 59.973 | 11.0005 | 36.8769 | 1.8514 | 60.0318 | 0
36.872 | 46.5921 | 60.0309 | 43.9996 | 36.887 | 34.4216 | 60.0122 | 33.0002 | 36.881 | 23.3753 | 59.9898 | 21.9998 | 36.8929 | 13.7686 | 59.973 | 11.0005 | 36.8853 | 1.7672 | 60.0318 | 0
36.8803 | 46.524 | 60.0309 | 43.9996 | 36.8953 | 34.4216 | 60.0123 | 33.0002 | 36.8893 | 23.3753 | 59.9899 | 21.9998 | 36.9012 | 13.7686 | 59.973 | 11.0005 | 36.8936 | 1.7672 | 60.0318 | 0
36.8886 | 46.524 | 60.0309 | 43.9996 | 36.9036 | 34.4216 | 60.0123 | 33.0002 | 36.8977 | 23.3753 | 59.99 | 21.9998 | 36.9096 | 13.7686 | 59.973 | 11.0005 | 36.9019 | 1.6796 | 60.0318 | 0
36.897 | 46.4801 | 60.0309 | 43.9996 | 36.912 | 34.4216 | 60.0124 | 33.0002 | 36.906 | 23.3753 | 59.9901 | 21.9998 | 36.9179 | 13.7686 | 59.973 | 11.0005 | 36.9102 | 1.6796 | 60.0318 | 0
36.9053 | 46.4801 | 60.0309 | 43.9996 | 36.9203 | 34.4216 | 60.0124 | 33.0002 | 36.9143 | 23.3753 | 59.9901 | 21.9998 | 36.9262 | 13.7686 | 59.973 | 11.0005 | 36.9185 | 1.6796 | 60.0318 | 0
36.9136 | 46.4768 | 60.0309 | 43.9996 | 36.9286 | 34.4216 | 60.0125 | 33.0002 | 36.9227 | 23.3753 | 59.9902 | 21.9998 | 36.9346 | 13.7686 | 59.973 | 11.0005 | 36.9269 | 1.6796 | 60.0318 | 0
36.922 | 46.4768 | 60.031 | 43.9996 | 36.937 | 34.4257 | 60.0125 | 33.0002 | 36.931 | 23.3753 | 59.9903 | 21.9998 | 36.9429 | 13.7686 | 59.973 | 11.0005 | 36.9352 | 1.6798 | 60.0318 | 0
36.9303 | 46.4768 | 60.031 | 43.9996 | 36.9453 | 34.4257 | 60.0126 | 33.0002 | 36.9394 | 23.3753 | 59.9904 | 21.9998 | 36.9513 | 13.7686 | 59.973 | 11.0005 | 36.9435 | 1.6798 | 60.0318 | 0
36.9386 | 46.4768 | 60.031 | 43.9996 | 36.9536 | 34.4257 | 60.0126 | 33.0002 | 36.9477 | 23.3753 | 59.9904 | 21.9998 | 36.9596 | 13.7686 | 59.973 | 11.0005 | 36.9519 | 1.6798 | 60.0318 | 0
36.9469 | 46.4748 | 60.031 | 43.9996 | 36.9619 | 34.4257 | 60.0127 | 33.0002 | 36.956 | 23.3753 | 59.9905 | 21.9998 | 36.9679 | 13.6379 | 59.973 | 11.0005 | 36.9602 | 1.6798 | 60.0318 | 0
36.9553 | 46.4748 | 60.031 | 43.9996 | 36.9703 | 34.4257 | 60.0127 | 33.0002 | 36.9644 | 23.3753 | 59.9906 | 21.9998 | 36.9763 | 13.6379 | 59.973 | 11.0005 | 36.9685 | 1.6798 | 60.0318 | 0
36.9636 | 46.4748 | 60.0311 | 43.9996 | 36.9786 | 34.4257 | 60.0128 | 33.0002 | 36.9727 | 23.3753 | 59.9907 | 21.9998 | 36.9846 | 13.6379 | 59.973 | 11.0005 | 36.9769 | 1.6798 | 60.0317 | 0
36.9719 | 46.4748 | 60.0311 | 43.9996 | 36.9869 | 34.4257 | 60.0128 | 33.0002 | 36.981 | 23.3753 | 59.9907 | 21.9998 | 36.993 | 13.6379 | 59.973 | 11.0005 | 36.9852 | 1.6798 | 60.0317 | 0
36.9803 | 46.4769 | 60.0311 | 43.9996 | 36.9953 | 34.4257 | 60.0129 | 33.0002 | 36.9893 | 23.3753 | 59.9908 | 21.9998 | 37.0013 | 13.6379 | 59.973 | 11.0005 | 36.9935 | 1.6798 | 60.0317 | 0
36.9886 | 46.4769 | 60.0312 | 43.9996 | 37.0036 | 34.4257 | 60.0129 | 33.0002 | 36.9977 | 23.3753 | 59.9909 | 21.9998 | 37.0096 | 13.6379 | 59.973 | 11.0005 | 37.0019 | 1.6798 | 60.0317 | 0
36.9969 | 46.4769 | 60.0312 | 43.9996 | 37.0119 | 34.4257 | 60.013 | 33.0002 | 37.006 | 23.3753 | 59.991 | 21.9998 | 37.0179 | 13.6379 | 59.973 | 11.0005 | 37.0102 | 1.6798 | 60.0317 | 0
37.0052 | 46.4769 | 60.0312 | 43.9996 | 37.0203 | 34.4257 | 60.013 | 33.0002 | 37.0144 | 23.3753 | 59.991 | 21.9998 | 37.0263 | 13.6379 | 59.973 | 11.0005 | 37.0185 | 1.6798 | 60.0317 | 0
37.0136 | 46.4736 | 60.0313 | 43.9996 | 37.0286 | 34.4257 | 60.0131 | 33.0002 | 37.0227 | 23.3753 | 59.991 | 21.9998 | 37.0346 | 13.6379 | 59.973 | 11.0005 | 37.0269 | 1.6798 | 60.0317 | 0
37.0219 | 46.4736 | 60.0313 | 43.9996 | 37.0369 | 34.4257 | 60.0131 | 33.0002 | 37.031 | 23.3753 | 59.9911 | 21.9998 | 37.043 | 13.6379 | 59.973 | 11.0005 | 37.0352 | 1.6798 | 60.0317 | 0
37.0302 | 46.4736 | 60.0313 | 43.9996 | 37.0453 | 34.4257 | 60.0132 | 33.0002 | 37.0394 | 23.3753 | 59.9911 | 21.9998 | 37.0513 | 13.6379 | 59.973 | 11.0005 | 37.0435 | 1.6798 | 60.0317 | 0
37.0386 | 46.4736 | 60.0314 | 43.9996 | 37.0536 | 34.4257 | 60.0132 | 33.0002 | 37.0477 | 23.3753 | 59.9911 | 21.9998 | 37.0596 | 13.6379 | 59.973 | 11.0005 | 37.0518 | 1.6798 | 60.0317 | 0
37.0469 | 46.4207 | 60.0314 | 43.9996 | 37.0619 | 34.4257 | 60.0133 | 33.0002 | 37.056 | 23.3741 | 59.9911 | 21.9998 | 37.068 | 13.6379 | 59.973 | 11.0005 | 37.0602 | 1.6798 | 60.0317 | 0
37.0552 | 46.4207 | 60.0314 | 43.9996 | 37.0703 | 34.4257 | 60.0133 | 33.0002 | 37.0644 | 23.3741 | 59.9912 | 21.9998 | 37.0763 | 13.6379 | 59.973 | 11.0005 | 37.0685 | 1.6798 | 60.0317 | 0
37.0635 | 46.4207 | 60.0315 | 43.9996 | 37.0786 | 34.4257 | 60.0134 | 33.0002 | 37.0727 | 23.3741 | 59.9912 | 21.9998 | 37.0847 | 13.6379 | 59.973 | 11.0005 | 37.0768 | 1.6798 | 60.0316 | 0
37.0719 | 46.4207 | 60.0315 | 43.9996 | 37.0869 | 34.4257 | 60.0134 | 33.0002 | 37.0811 | 23.3741 | 59.9912 | 21.9998 | 37.093 | 13.6379 | 59.973 | 11.0005 | 37.0851 | 1.6798 | 60.0316 | 0
37.0802 | 46.418 | 60.0315 | 43.9996 | 37.0952 | 34.4257 | 60.0135 | 33.0002 | 37.0894 | 23.3741 | 59.9912 | 21.9998 | 37.1013 | 13.6379 | 59.973 | 11.0005 | 37.0935 | 1.6798 | 60.0316 | 0
37.0885 | 46.418 | 60.0316 | 43.9996 | 37.1036 | 34.4257 | 60.0135 | 33.0002 | 37.0977 | 23.3741 | 59.9913 | 21.9998 | 37.1097 | 13.6379 | 59.973 | 11.0005 | 37.1018 | 1.6798 | 60.0316 | 0
37.0969 | 46.418 | 60.0316 | 43.9996 | 37.1119 | 34.4257 | 60.0136 | 33.0002 | 37.106 | 23.3741 | 59.9913 | 21.9998 | 37.118 | 13.6379 | 59.973 | 11.0005 | 37.1101 | 1.6798 | 60.0316 | 0
37.1052 | 46.418 | 60.0316 | 43.9996 | 37.1202 | 34.4257 | 60.0136 | 33.0002 | 37.1144 | 23.3741 | 59.9913 | 21.9998 | 37.1263 | 13.6379 | 59.973 | 11.0005 | 37.1185 | 1.6798 | 60.0316 | 0
37.1135 | 46.4198 | 60.0317 | 43.9996 | 37.1286 | 34.4257 | 60.0137 | 33.0002 | 37.1227 | 23.3741 | 59.9913 | 21.9998 | 37.1347 | 13.6379 | 59.973 | 11.0005 | 37.1268 | 1.6798 | 60.0316 | 0
37.1218 | 46.4198 | 60.0317 | 43.9996 | 37.1369 | 34.4257 | 60.0137 | 33.0002 | 37.131 | 23.3741 | 59.9914 | 21.9998 | 37.143 | 13.6379 | 59.973 | 11.0005 | 37.1351 | 1.6798 | 60.0316 | 0
37.1302 | 46.4198 | 60.0317 | 43.9996 | 37.1452 | 34.4257 | 60.0138 | 33.0002 | 37.1394 | 23.3741 | 59.9914 | 21.9998 | 37.1514 | 13.6379 | 59.973 | 11.0005 | 37.1435 | 1.6798 | 60.0316 | 0
37.1385 | 46.4198 | 60.0318 | 43.9996 | 37.1536 | 34.4257 | 60.0138 | 33.0002 | 37.1477 | 23.3741 | 59.9914 | 21.9998 | 37.1597 | 13.6379 | 59.973 | 11.0005 | 37.1518 | 1.6798 | 60.0316 | 0
37.1468 | 46.4198 | 60.0318 | 43.9996 | 37.1619 | 34.4257 | 60.0139 | 33.0002 | 37.1561 | 23.3741 | 59.9914 | 21.9998 | 37.168 | 13.6379 | 59.973 | 11.0005 | 37.1601 | 1.6798 | 60.0316 | 0
37.1552 | 46.4198 | 60.0318 | 43.9996 | 37.1702 | 34.4257 | 60.0139 | 33.0002 | 37.1644 | 23.3741 | 59.9915 | 21.9998 | 37.1764 | 13.6379 | 59.973 | 11.0005 | 37.1685 | 1.6798 | 60.0316 | 0
37.1635 | 46.4198 | 60.0319 | 43.9996 | 37.1786 | 34.4257 | 60.014 | 33.0002 | 37.1727 | 23.3738 | 59.9915 | 21.9998 | 37.1847 | 13.6379 | 59.973 | 11.0005 | 37.1768 | 1.6798 | 60.0315 | 0
37.1718 | 46.4198 | 60.0319 | 43.9996 | 37.1869 | 34.4257 | 60.014 | 33.0002 | 37.1811 | 23.3738 | 59.9915 | 21.9998 | 37.1931 | 13.6379 | 59.973 | 11.0005 | 37.1851 | 1.6798 | 60.0315 | 0
37.1801 | 46.4198 | 60.0319 | 43.9996 | 37.1952 | 34.4257 | 60.014 | 33.0002 | 37.1894 | 23.3761 | 59.9915 | 21.9998 | 37.2014 | 13.6379 | 59.973 | 11.0005 | 37.1934 | 1.6798 | 60.0315 | 0
37.1885 | 46.4198 | 60.032 | 43.9996 | 37.2036 | 34.3236 | 60.014 | 33.0002 | 37.1977 | 23.3761 | 59.9916 | 21.9998 | 37.2097 | 13.6379 | 59.973 | 11.0005 | 37.2018 | 1.6798 | 60.0315 | 0
37.1968 | 46.4223 | 60.032 | 43.9996 | 37.2119 | 34.3236 | 60.014 | 33.0002 | 37.2061 | 23.3761 | 59.9916 | 21.9998 | 37.218 | 13.6379 | 59.973 | 11.0005 | 37.2101 | 1.6798 | 60.0315 | 0
37.2051 | 46.4223 | 60.032 | 43.9996 | 37.2202 | 34.3236 | 60.014 | 33.0002 | 37.2144 | 23.3761 | 59.9916 | 21.9998 | 37.2264 | 13.6379 | 59.973 | 11.0005 | 37.2184 | 1.6798 | 60.0315 | 0
37.2135 | 46.4223 | 60.0321 | 43.9996 | 37.2286 | 34.3236 | 60.014 | 33.0002 | 37.2227 | 23.3761 | 59.9916 | 21.9998 | 37.2347 | 13.6379 | 59.973 | 11.0005 | 37.2267 | 1.6798 | 60.0315 | 0
37.2218 | 46.4223 | 60.0321 | 43.9996 | 37.2369 | 34.3236 | 60.014 | 33.0002 | 37.231 | 23.3761 | 59.9917 | 21.9998 | 37.2431 | 13.6379 | 59.973 | 11.0005 | 37.2351 | 1.6798 | 60.0315 | 0
37.2301 | 46.3522 | 60.0321 | 43.9996 | 37.2452 | 34.3236 | 60.014 | 33.0002 | 37.2394 | 23.3761 | 59.9917 | 21.9998 | 37.2514 | 13.6379 | 59.973 | 11.0005 | 37.2434 | 1.6798 | 60.0315 | 0
37.2384 | 46.3522 | 60.0322 | 43.9996 | 37.2536 | 34.3236 | 60.014 | 33.0002 | 37.2477 | 23.3761 | 59.9917 | 21.9998 | 37.2597 | 13.6379 | 59.973 | 11.0005 | 37.2517 | 1.6798 | 60.0315 | 0
37.2468 | 46.3559 | 60.0322 | 43.9996 | 37.2619 | 34.3236 | 60.014 | 33.0002 | 37.2561 | 23.3761 | 59.9917 | 21.9998 | 37.2681 | 13.6379 | 59.973 | 11.0005 | 37.2601 | 1.6798 | 60.0315 | 0
37.2551 | 46.3559 | 60.0322 | 43.9996 | 37.2702 | 34.3236 | 60.014 | 33.0002 | 37.2644 | 23.3761 | 59.9918 | 21.9998 | 37.2764 | 13.6379 | 59.973 | 11.0005 | 37.2684 | 1.6798 | 60.0315 | 0
37.2634 | 46.3559 | 60.0323 | 43.9996 | 37.2786 | 34.3236 | 60.014 | 33.0002 | 37.2727 | 23.379 | 59.9918 | 21.9998 | 37.2848 | 13.6379 | 59.973 | 11.0005 | 37.2767 | 1.6798 | 60.0314 | 0
37.2718 | 46.3559 | 60.0323 | 43.9996 | 37.2869 | 34.3236 | 60.014 | 33.0002 | 37.2811 | 23.379 | 59.9918 | 21.9998 | 37.2931 | 13.6379 | 59.973 | 11.0005 | 37.2851 | 1.6798 | 60.0314 | 0
37.2801 | 46.3559 | 60.0323 | 43.9996 | 37.2952 | 34.3236 | 60.014 | 33.0002 | 37.2894 | 23.379 | 59.9918 | 21.9998 | 37.3014 | 13.6379 | 59.973 | 11.0005 | 37.2934 | 1.6798 | 60.0314 | 0
37.2884 | 46.3559 | 60.0324 | 43.9996 | 37.3036 | 34.3236 | 60.014 | 33.0002 | 37.2977 | 23.379 | 59.9919 | 21.9998 | 37.3098 | 13.6379 | 59.973 | 11.0005 | 37.3017 | 1.6798 | 60.0314 | 0
37.2967 | 46.3559 | 60.0324 | 43.9996 | 37.3119 | 34.3236 | 60.014 | 33.0002 | 37.3061 | 23.3791 | 59.9919 | 21.9998 | 37.3181 | 13.6379 | 59.973 | 11.0005 | 37.31 | 1.6798 | 60.0314 | 0
37.3051 | 46.3559 | 60.0324 | 43.9996 | 37.3202 | 34.3236 | 60.014 | 33.0002 | 37.3144 | 23.3791 | 59.9919 | 21.9998 | 37.3264 | 13.6379 | 59.973 | 11.0005 | 37.3184 | 1.6798 | 60.0314 | 0
37.3134 | 46.2917 | 60.0325 | 43.9996 | 37.3286 | 34.3236 | 60.014 | 33.0002 | 37.3227 | 23.3785 | 59.9919 | 21.9998 | 37.3348 | 13.6379 | 59.973 | 11.0005 | 37.3267 | 1.6798 | 60.0314 | 0
37.3217 | 46.2917 | 60.0325 | 43.9996 | 37.3369 | 34.2634 | 60.014 | 33.0002 | 37.3311 | 23.3785 | 59.992 | 21.9998 | 37.3431 | 13.6379 | 59.973 | 11.0005 | 37.335 | 1.6798 | 60.0314 | 0
37.3301 | 46.2857 | 60.0325 | 43.9996 | 37.3452 | 34.2634 | 60.014 | 33.0002 | 37.3394 | 23.3785 | 59.992 | 21.9998 | 37.3514 | 13.6379 | 59.973 | 11.0005 | 37.3434 | 1.6798 | 60.0314 | 0
37.3384 | 46.2857 | 60.0326 | 43.9996 | 37.3535 | 34.2589 | 60.014 | 33.0002 | 37.3477 | 23.3785 | 59.992 | 21.9998 | 37.3598 | 13.6379 | 59.973 | 11.0005 | 37.3517 | 1.6798 | 60.0314 | 0
37.3467 | 46.2857 | 60.0326 | 43.9996 | 37.3619 | 34.2589 | 60.014 | 33.0002 | 37.3561 | 23.3785 | 59.992 | 21.9998 | 37.3681 | 13.6379 | 59.973 | 11.0005 | 37.36 | 1.6798 | 60.0314 | 0
37.355 | 46.2857 | 60.0326 | 43.9996 | 37.3702 | 34.2589 | 60.014 | 33.0002 | 37.3644 | 23.3785 | 59.9921 | 21.9998 | 37.3765 | 13.6379 | 59.973 | 11.0005 | 37.3683 | 1.6798 | 60.0314 | 0
37.3634 | 46.2858 | 60.0327 | 43.9996 | 37.3785 | 34.2589 | 60.014 | 33.0002 | 37.3727 | 23.3785 | 59.9921 | 21.9998 | 37.3848 | 13.6379 | 59.973 | 11.0005 | 37.3767 | 1.6798 | 60.0313 | 0
37.3717 | 46.2858 | 60.0327 | 43.9996 | 37.3869 | 34.2589 | 60.014 | 33.0002 | 37.3811 | 23.3785 | 59.9921 | 21.9998 | 37.3931 | 13.6379 | 59.973 | 11.0005 | 37.385 | 1.6798 | 60.0313 | 0
37.38 | 46.2858 | 60.0327 | 43.9996 | 37.3952 | 34.2589 | 60.014 | 33.0002 | 37.3894 | 23.3779 | 59.9921 | 21.9998 | 37.4015 | 13.6379 | 59.973 | 11.0005 | 37.3933 | 1.6798 | 60.0313 | 0
37.3884 | 46.2858 | 60.0328 | 43.9996 | 37.4035 | 34.2589 | 60.014 | 33.0002 | 37.3977 | 23.3779 | 59.9922 | 21.9998 | 37.4098 | 13.6379 | 59.973 | 11.0005 | 37.4017 | 1.6798 | 60.0313 | 0
37.3967 | 46.2828 | 60.0328 | 43.9996 | 37.4119 | 34.2589 | 60.014 | 33.0002 | 37.4061 | 23.3779 | 59.9922 | 21.9998 | 37.4182 | 13.6379 | 59.973 | 11.0005 | 37.41 | 1.6798 | 60.0313 | 0
37.405 | 46.2828 | 60.0328 | 43.9996 | 37.4202 | 34.2589 | 60.014 | 33.0002 | 37.4144 | 23.3779 | 59.9922 | 21.9998 | 37.4265 | 13.6379 | 59.973 | 11.0005 | 37.4183 | 1.6798 | 60.0313 | 0
37.4133 | 46.2828 | 60.0329 | 43.9996 | 37.4285 | 34.2589 | 60.014 | 33.0002 | 37.4228 | 23.3779 | 59.9922 | 21.9998 | 37.4348 | 13.5189 | 59.973 | 11.0005 | 37.4267 | 1.6798 | 60.0313 | 0
37.4217 | 46.2828 | 60.0329 | 43.9996 | 37.4369 | 34.2589 | 60.014 | 33.0002 | 37.4311 | 23.3779 | 59.9923 | 21.9998 | 37.4432 | 13.5189 | 59.973 | 11.0005 | 37.435 | 1.6798 | 60.0313 | 0
37.43 | 46.2812 | 60.0329 | 43.9996 | 37.4452 | 34.2589 | 60.014 | 33.0002 | 37.4394 | 23.378 | 59.9923 | 21.9998 | 37.4515 | 13.5189 | 59.973 | 11.0005 | 37.4433 | 1.6798 | 60.0313 | 0
37.4383 | 46.2812 | 60.033 | 43.9996 | 37.4535 | 34.2589 | 60.014 | 33.0002 | 37.4478 | 23.378 | 59.9923 | 21.9998 | 37.4598 | 13.5189 | 59.973 | 11.0005 | 37.4516 | 1.6801 | 60.0313 | 0
37.4467 | 46.2812 | 60.033 | 43.9996 | 37.4619 | 34.2589 | 60.014 | 33.0002 | 37.4561 | 23.378 | 59.9923 | 21.9998 | 37.4682 | 13.5189 | 59.973 | 11.0005 | 37.46 | 1.6801 | 60.0313 | 0
37.455 | 46.2812 | 60.033 | 43.9996 | 37.4702 | 34.2589 | 60.014 | 33.0002 | 37.4644 | 23.378 | 59.9924 | 21.9998 | 37.4765 | 13.5189 | 59.973 | 11.0005 | 37.4683 | 1.6801 | 60.0313 | 0
37.4633 | 46.2812 | 60.0331 | 43.9996 | 37.4785 | 34.2589 | 60.014 | 33.0002 | 37.4727 | 23.3772 | 59.9924 | 21.9998 | 37.4849 | 13.5189 | 59.973 | 11.0005 | 37.4766 | 1.6801 | 60.0312 | 0
37.4716 | 46.2812 | 60.0331 | 43.9996 | 37.4868 | 34.2589 | 60.014 | 33.0002 | 37.4811 | 23.3772 | 59.9924 | 21.9998 | 37.4932 | 13.5189 | 59.973 | 11.0005 | 37.485 | 1.6801 | 60.0312 | 0
37.48 | 46.2812 | 60.0331 | 43.9996 | 37.4952 | 34.2589 | 60.014 | 33.0002 | 37.4894 | 23.3772 | 59.9924 | 21.9998 | 37.5015 | 13.5189 | 59.973 | 11.0005 | 37.4933 | 1.6801 | 60.0312 | 0
37.4883 | 46.2812 | 60.0332 | 43.9996 | 37.5035 | 34.2589 | 60.014 | 33.0002 | 37.4978 | 23.3772 | 59.9925 | 21.9998 | 37.5099 | 13.5189 | 59.973 | 11.0005 | 37.5016 | 1.6801 | 60.0312 | 0
37.4966 | 46.2821 | 60.0332 | 43.9996 | 37.5118 | 34.2589 | 60.014 | 33.0002 | 37.5061 | 23.3772 | 59.9925 | 21.9998 | 37.5182 | 13.5189 | 59.973 | 11.0005 | 37.5099 | 1.6801 | 60.0312 | 0
37.505 | 46.2821 | 60.0332 | 43.9996 | 37.5202 | 34.2544 | 60.014 | 33.0002 | 37.5144 | 23.3772 | 59.9925 | 21.9998 | 37.5266 | 13.5189 | 59.973 | 11.0005 | 37.5183 | 1.4938 | 60.0312 | 0
37.5133 | 46.2821 | 60.0333 | 43.9996 | 37.5285 | 34.2544 | 60.014 | 33.0002 | 37.5228 | 23.3801 | 59.9925 | 21.9998 | 37.5349 | 13.5189 | 59.973 | 11.0005 | 37.5266 | 1.4938 | 60.0312 | 0
37.5216 | 46.2821 | 60.0333 | 43.9996 | 37.5368 | 34.2502 | 60.014 | 33.0002 | 37.5311 | 23.3801 | 59.9926 | 21.9998 | 37.5432 | 13.5189 | 59.973 | 11.0005 | 37.5349 | 1.4938 | 60.0312 | 0
37.5299 | 46.2821 | 60.0333 | 43.9996 | 37.5452 | 34.2502 | 60.014 | 33.0002 | 37.5394 | 23.3801 | 59.9926 | 21.9998 | 37.5515 | 13.5189 | 59.973 | 11.0005 | 37.5433 | 1.4938 | 60.0312 | 0
37.5383 | 46.2821 | 60.0334 | 43.9996 | 37.5535 | 34.2502 | 60.014 | 33.0002 | 37.5478 | 23.3801 | 59.9926 | 21.9998 | 37.5599 | 13.5189 | 59.973 | 11.0005 | 37.5516 | 1.4938 | 60.0312 | 0
37.5466 | 46.2821 | 60.0334 | 43.9996 | 37.5618 | 34.2502 | 60.014 | 33.0002 | 37.5561 | 23.2371 | 59.9926 | 21.9998 | 37.5682 | 13.5189 | 59.973 | 11.0005 | 37.5599 | 1.4938 | 60.0312 | 0
37.5549 | 46.2821 | 60.0334 | 43.9996 | 37.5702 | 34.2502 | 60.014 | 33.0002 | 37.5644 | 23.2371 | 59.9927 | 21.9998 | 37.5766 | 13.5189 | 59.973 | 11.0005 | 37.5683 | 1.4938 | 60.0312 | 0
37.5633 | 46.2821 | 60.0335 | 43.9996 | 37.5785 | 34.2502 | 60.014 | 33.0002 | 37.5728 | 23.2371 | 59.9927 | 21.9998 | 37.5849 | 13.5189 | 59.973 | 11.0005 | 37.5766 | 1.4938 | 60.0311 | 0
37.5716 | 46.2821 | 60.0335 | 43.9996 | 37.5868 | 34.2502 | 60.014 | 33.0002 | 37.5811 | 23.2371 | 59.9927 | 21.9998 | 37.5932 | 13.5189 | 59.973 | 11.0005 | 37.5849 | 1.4938 | 60.0311 | 0
37.5799 | 46.2821 | 60.0335 | 43.9996 | 37.5952 | 34.2502 | 60.014 | 33.0002 | 37.5894 | 23.2371 | 59.9927 | 21.9998 | 37.6016 | 13.3734 | 59.973 | 11.0005 | 37.5932 | 1.4938 | 60.0311 | 0
37.5882 | 46.2821 | 60.0336 | 43.9996 | 37.6035 | 34.2502 | 60.014 | 33.0002 | 37.5978 | 23.2371 | 59.9928 | 21.9998 | 37.6099 | 13.3734 | 59.973 | 11.0005 | 37.6016 | 1.4935 | 60.0311 | 0
37.5966 | 46.2791 | 60.0336 | 43.9996 | 37.6118 | 34.2502 | 60.014 | 33.0002 | 37.6061 | 23.1223 | 59.9928 | 21.9998 | 37.6183 | 13.3734 | 59.973 | 11.0005 | 37.6099 | 1.4935 | 60.0311 | 0
37.6049 | 46.2791 | 60.0336 | 43.9996 | 37.6201 | 34.2502 | 60.014 | 33.0002 | 37.6144 | 23.1223 | 59.9928 | 21.9998 | 37.6266 | 13.3734 | 59.973 | 11.0005 | 37.6182 | 1.4935 | 60.0311 | 0
37.6132 | 46.2122 | 60.0337 | 43.9996 | 37.6285 | 34.2502 | 60.014 | 33.0002 | 37.6228 | 23.1223 | 59.9928 | 21.9998 | 37.6349 | 13.3734 | 59.973 | 11.0005 | 37.6266 | 1.4935 | 60.0311 | 0
37.6216 | 46.2122 | 60.0337 | 43.9996 | 37.6368 | 34.2524 | 60.014 | 33.0002 | 37.6311 | 23.1223 | 59.9929 | 21.9998 | 37.6432 | 13.3734 | 59.973 | 11.0005 | 37.6349 | 1.4935 | 60.0311 | 0
37.6299 | 46.2122 | 60.0337 | 43.9996 | 37.6451 | 34.2524 | 60.014 | 33.0002 | 37.6394 | 23.1223 | 59.9929 | 21.9998 | 37.6516 | 13.3734 | 59.973 | 11.0005 | 37.6432 | 1.4935 | 60.0311 | 0
37.6382 | 46.2122 | 60.0338 | 43.9996 | 37.6535 | 34.251 | 60.014 | 33.0002 | 37.6478 | 23.1223 | 59.9929 | 21.9998 | 37.6599 | 13.3734 | 59.973 | 11.0005 | 37.6516 | 1.4935 | 60.0311 | 0
37.6465 | 46.2122 | 60.0338 | 43.9996 | 37.6618 | 34.251 | 60.014 | 33.0002 | 37.6561 | 22.9961 | 59.9929 | 21.9998 | 37.6683 | 13.3734 | 59.973 | 11.0005 | 37.6599 | 1.4935 | 60.0311 | 0
37.6549 | 46.2122 | 60.0338 | 43.9996 | 37.6701 | 34.2558 | 60.014 | 33.0002 | 37.6644 | 22.9961 | 59.993 | 21.9998 | 37.6766 | 13.3734 | 59.973 | 11.0005 | 37.6682 | 1.4935 | 60.0311 | 0
37.6632 | 46.2122 | 60.0339 | 43.9996 | 37.6785 | 34.2558 | 60.014 | 33.0002 | 37.6728 | 22.9961 | 59.993 | 21.9998 | 37.6849 | 13.3734 | 59.973 | 11.0005 | 37.6765 | 1.4935 | 60.031 | 0
37.6715 | 46.2122 | 60.0339 | 43.9996 | 37.6868 | 34.2558 | 60.014 | 33.0002 | 37.6811 | 22.9961 | 59.993 | 21.9998 | 37.6933 | 13.3734 | 59.973 | 11.0005 | 37.6848 | 1.3589 | 60.031 | 0
37.6799 | 46.2122 | 60.0339 | 43.9996 | 37.6951 | 34.2558 | 60.014 | 33.0002 | 37.6895 | 22.9935 | 59.993 | 21.9998 | 37.7016 | 13.3734 | 59.973 | 11.0005 | 37.6932 | 1.3589 | 60.031 | 0
37.6882 | 46.2122 | 60.034 | 43.9996 | 37.7035 | 34.2558 | 60.014 | 33.0002 | 37.6978 | 22.9935 | 59.9931 | 21.9998 | 37.71 | 13.3734 | 59.973 | 11.0005 | 37.7015 | 1.2496 | 60.031 | 0
37.6965 | 46.2122 | 60.034 | 43.9996 | 37.7118 | 34.2558 | 60.014 | 33.0002 | 37.7061 | 22.9891 | 59.9931 | 21.9998 | 37.7183 | 13.3734 | 59.973 | 11.0005 | 37.7098 | 1.2496 | 60.031 | 0
37.7048 | 46.2122 | 60.034 | 43.9996 | 37.7201 | 34.2558 | 60.014 | 33.0002 | 37.7144 | 22.9891 | 59.9931 | 21.9998 | 37.7266 | 13.3734 | 59.973 | 11.0005 | 37.7182 | 1.2494 | 60.031 | 0
37.7132 | 46.2122 | 60.0341 | 43.9996 | 37.7285 | 34.2558 | 60.014 | 33.0002 | 37.7228 | 22.9891 | 59.9931 | 21.9998 | 37.735 | 13.3734 | 59.973 | 11.0005 | 37.7265 | 1.2494 | 60.031 | 0
37.7215 | 46.2122 | 60.0341 | 43.9996 | 37.7368 | 34.2558 | 60.014 | 33.0002 | 37.7311 | 22.9891 | 59.9932 | 21.9998 | 37.7433 | 13.3734 | 59.973 | 11.0005 | 37.7348 | 1.2494 | 60.0309 | 0
37.7298 | 46.2122 | 60.0341 | 43.9996 | 37.7451 | 34.2558 | 60.014 | 33.0002 | 37.7394 | 22.9891 | 59.9932 | 21.9998 | 37.7516 | 13.3734 | 59.973 | 11.0005 | 37.7432 | 1.2494 | 60.0309 | 0
37.7382 | 46.2122 | 60.0342 | 43.9996 | 37.7534 | 34.2532 | 60.014 | 33.0002 | 37.7478 | 22.9891 | 59.9932 | 21.9998 | 37.76 | 13.3734 | 59.973 | 11.0005 | 37.7515 | 1.2494 | 60.0309 | 0
37.7465 | 46.2122 | 60.0342 | 43.9996 | 37.7618 | 34.2532 | 60.014 | 33.0002 | 37.7561 | 22.9891 | 59.9932 | 21.9998 | 37.7683 | 13.3739 | 59.973 | 11.0005 | 37.7598 | 1.2494 | 60.0308 | 0
37.7548 | 46.2122 | 60.0342 | 43.9996 | 37.7701 | 34.2532 | 60.014 | 33.0002 | 37.7645 | 22.9891 | 59.9933 | 21.9998 | 37.7767 | 13.3739 | 59.973 | 11.0005 | 37.7682 | 1.2494 | 60.0308 | 0
37.7632 | 46.2122 | 60.0343 | 43.9996 | 37.7784 | 34.2532 | 60.014 | 33.0002 | 37.7728 | 22.9891 | 59.9933 | 21.9998 | 37.785 | 13.3739 | 59.973 | 11.0005 | 37.7765 | 1.2494 | 60.0307 | 0
37.7715 | 46.2122 | 60.0343 | 43.9996 | 37.7868 | 34.2532 | 60.014 | 33.0002 | 37.7811 | 22.9891 | 59.9933 | 21.9998 | 37.7933 | 13.3739 | 59.973 | 11.0005 | 37.7848 | 1.2495 | 60.0307 | 0
37.7798 | 46.2122 | 60.0343 | 43.9996 | 37.7951 | 34.2532 | 60.014 | 33.0002 | 37.7895 | 22.9891 | 59.9933 | 21.9998 | 37.8017 | 13.3739 | 59.973 | 11.0005 | 37.7931 | 1.2495 | 60.0307 | 0
37.7881 | 46.2122 | 60.0344 | 43.9996 | 37.8034 | 34.2504 | 60.014 | 33.0002 | 37.7978 | 22.9891 | 59.9934 | 21.9998 | 37.81 | 13.3739 | 59.973 | 11.0005 | 37.8015 | 1.2499 | 60.0306 | 0
37.7965 | 46.2122 | 60.0344 | 43.9996 | 37.8117 | 34.2504 | 60.014 | 33.0002 | 37.8061 | 22.9891 | 59.9934 | 21.9998 | 37.8184 | 13.3766 | 59.973 | 11.0005 | 37.8098 | 1.2499 | 60.0306 | 0
37.8048 | 46.2122 | 60.0344 | 43.9996 | 37.8201 | 34.1743 | 60.014 | 33.0002 | 37.8145 | 22.9891 | 59.9934 | 21.9998 | 37.8267 | 13.3766 | 59.973 | 11.0005 | 37.8181 | 1.2497 | 60.0305 | 0
37.8131 | 46.2122 | 60.0345 | 43.9996 | 37.8284 | 34.1743 | 60.014 | 33.0002 | 37.8228 | 22.9919 | 59.9934 | 21.9998 | 37.835 | 13.3766 | 59.973 | 11.0005 | 37.8264 | 1.2497 | 60.0305 | 0
37.8214 | 46.2122 | 60.0345 | 43.9996 | 37.8367 | 34.1743 | 60.014 | 33.0002 | 37.8311 | 22.9919 | 59.9935 | 21.9998 | 37.8434 | 13.3766 | 59.973 | 11.0005 | 37.8348 | 1.2497 | 60.0304 | 0
37.8298 | 46.2199 | 60.0345 | 43.9996 | 37.8451 | 34.1743 | 60.014 | 33.0002 | 37.8394 | 22.9919 | 59.9935 | 21.9998 | 37.8517 | 13.3766 | 59.9731 | 11.0005 | 37.8431 | 1.2497 | 60.0304 | 0
37.8381 | 46.2199 | 60.0346 | 43.9996 | 37.8534 | 34.1743 | 60.014 | 33.0002 | 37.8478 | 22.9919 | 59.9935 | 21.9998 | 37.86 | 13.3766 | 59.9731 | 11.0005 | 37.8514 | 1.2497 | 60.0304 | 0
37.8464 | 46.2199 | 60.0346 | 43.9996 | 37.8617 | 34.1743 | 60.014 | 33.0002 | 37.8561 | 22.9919 | 59.9935 | 21.9998 | 37.8684 | 13.3766 | 59.9731 | 11.0005 | 37.8598 | 1.2497 | 60.0303 | 0
37.8548 | 46.2199 | 60.0346 | 43.9996 | 37.8701 | 34.1787 | 60.014 | 33.0002 | 37.8645 | 22.9919 | 59.9936 | 21.9998 | 37.8767 | 13.3766 | 59.9732 | 11.0005 | 37.8681 | 1.2496 | 60.0303 | 0
37.8631 | 46.2199 | 60.0347 | 43.9996 | 37.8784 | 34.1787 | 60.014 | 33.0002 | 37.8728 | 22.9919 | 59.9936 | 21.9998 | 37.885 | 13.3766 | 59.9732 | 11.0005 | 37.8764 | 1.2496 | 60.0302 | 0
37.8714 | 46.2199 | 60.0347 | 43.9996 | 37.8867 | 34.1787 | 60.014 | 33.0002 | 37.8811 | 22.9919 | 59.9936 | 21.9998 | 37.8934 | 13.3766 | 59.9732 | 11.0005 | 37.8847 | 1.2496 | 60.0302 | 0
37.8797 | 46.2199 | 60.0347 | 43.9996 | 37.8951 | 34.1787 | 60.014 | 33.0002 | 37.8895 | 22.9919 | 59.9936 | 21.9998 | 37.9017 | 13.3766 | 59.9733 | 11.0005 | 37.8931 | 1.2496 | 60.0302 | 0
37.8881 | 46.2199 | 60.0348 | 43.9996 | 37.9034 | 34.1112 | 60.014 | 33.0002 | 37.8978 | 22.9919 | 59.9937 | 21.9998 | 37.9101 | 13.3766 | 59.9733 | 11.0005 | 37.9014 | 1.2499 | 60.0301 | 0
37.8964 | 46.2199 | 60.0348 | 43.9996 | 37.9117 | 34.1112 | 60.014 | 33.0002 | 37.9061 | 22.9919 | 59.9937 | 21.9998 | 37.9184 | 13.3766 | 59.9733 | 11.0005 | 37.9097 | 1.2499 | 60.0301 | 0
37.9047 | 46.2199 | 60.0348 | 43.9996 | 37.92 | 34.0356 | 60.014 | 33.0002 | 37.9145 | 22.9919 | 59.9937 | 21.9998 | 37.9267 | 13.3766 | 59.9734 | 11.0005 | 37.9181 | 1.2499 | 60.03 | 0
37.9131 | 46.2199 | 60.0349 | 43.9996 | 37.9284 | 34.0356 | 60.014 | 33.0002 | 37.9228 | 22.9919 | 59.9937 | 21.9998 | 37.9351 | 13.3766 | 59.9734 | 11.0005 | 37.9264 | 1.2499 | 60.03 | 0
37.9214 | 46.2199 | 60.0349 | 43.9996 | 37.9367 | 34.0356 | 60.014 | 33.0002 | 37.9311 | 22.9919 | 59.9938 | 21.9998 | 37.9434 | 13.3766 | 59.9734 | 11.0005 | 37.9347 | 1.2499 | 60.0299 | 0
37.9297 | 46.2199 | 60.0349 | 43.9996 | 37.945 | 34.0356 | 60.014 | 33.0002 | 37.9395 | 22.9919 | 59.9938 | 21.9998 | 37.9518 | 13.3766 | 59.9735 | 11.0005 | 37.9431 | 1.2499 | 60.0299 | 0
37.938 | 46.2199 | 60.035 | 43.9996 | 37.9534 | 34.0373 | 60.014 | 33.0002 | 37.9478 | 22.9919 | 59.9938 | 21.9998 | 37.9601 | 13.3766 | 59.9735 | 11.0005 | 37.9514 | 1.2499 | 60.0299 | 0
37.9464 | 46.2199 | 60.035 | 43.9996 | 37.9617 | 34.0373 | 60.014 | 33.0002 | 37.9561 | 22.9919 | 59.9938 | 21.9998 | 37.9684 | 13.3766 | 59.9735 | 11.0005 | 37.9597 | 1.2499 | 60.0298 | 0
37.9547 | 46.2199 | 60.0351 | 43.9996 | 37.97 | 34.0373 | 60.014 | 33.0002 | 37.9645 | 22.9919 | 59.9939 | 21.9998 | 37.9767 | 13.3766 | 59.9736 | 11.0005 | 37.968 | 1.2499 | 60.0298 | 0
37.963 | 46.2199 | 60.0351 | 43.9996 | 37.9784 | 34.0373 | 60.014 | 33.0002 | 37.9728 | 22.9919 | 59.9939 | 21.9998 | 37.9851 | 13.3766 | 59.9736 | 11.0005 | 37.9763 | 1.2499 | 60.0297 | 0
37.9714 | 46.2199 | 60.0352 | 43.9996 | 37.9867 | 34.0335 | 60.014 | 33.0002 | 37.9811 | 22.9919 | 59.9939 | 21.9998 | 37.9934 | 13.3766 | 59.9736 | 11.0005 | 37.9847 | 1.2503 | 60.0297 | 0
37.9797 | 46.2199 | 60.0353 | 43.9996 | 37.995 | 34.0335 | 60.014 | 33.0002 | 37.9895 | 22.9949 | 59.9939 | 21.9998 | 38.0018 | 13.3772 | 59.9737 | 11.0005 | 37.993 | 1.2503 | 60.0297 | 0
37.988 | 46.2199 | 60.0353 | 43.9996 | 38.0034 | 34.0335 | 60.014 | 33.0002 | 37.9978 | 22.9949 | 59.994 | 21.9998 | 38.0101 | 13.3772 | 59.9737 | 11.0005 | 38.0013 | 1.2503 | 60.0296 | 0
37.9964 | 46.2199 | 60.0354 | 43.9996 | 38.0117 | 34.0335 | 60.014 | 33.0002 | 38.0061 | 22.9949 | 59.994 | 21.9998 | 38.0184 | 13.3772 | 59.9737 | 11.0005 | 38.0097 | 1.2503 | 60.0296 | 0
38.0047 | 46.2199 | 60.0354 | 43.9996 | 38.02 | 34.0335 | 60.014 | 33.0002 | 38.0145 | 22.9949 | 59.994 | 21.9998 | 38.0268 | 13.3772 | 59.9738 | 11.0005 | 38.018 | 1.25 | 60.0295 | 0
38.013 | 46.1271 | 60.0355 | 43.9996 | 38.0284 | 34.0335 | 60.014 | 33.0002 | 38.0228 | 22.9949 | 59.9941 | 21.9998 | 38.0351 | 13.3789 | 59.9738 | 11.0005 | 38.0263 | 1.25 | 60.0295 | 0
38.0213 | 46.1271 | 60.0355 | 43.9996 | 38.0367 | 34.0335 | 60.014 | 33.0002 | 38.0312 | 22.9949 | 59.9941 | 21.9998 | 38.0435 | 13.3789 | 59.9738 | 11.0005 | 38.0347 | 1.25 | 60.0294 | 0
38.0297 | 46.1271 | 60.0356 | 43.9996 | 38.045 | 34.0335 | 60.014 | 33.0002 | 38.0395 | 22.9949 | 59.9942 | 21.9998 | 38.0518 | 13.3789 | 59.9739 | 11.0005 | 38.043 | 1.25 | 60.0294 | 0
38.038 | 46.1271 | 60.0357 | 43.9996 | 38.0533 | 34.0335 | 60.014 | 33.0002 | 38.0478 | 22.9949 | 59.9943 | 21.9998 | 38.0601 | 13.3789 | 59.9739 | 11.0005 | 38.0513 | 1.25 | 60.0294 | 0
38.0463 | 46.1271 | 60.0357 | 43.9996 | 38.0617 | 34.0335 | 60.014 | 33.0002 | 38.0562 | 22.9949 | 59.9943 | 21.9998 | 38.0685 | 13.3783 | 59.9739 | 11.0005 | 38.0597 | 1.25 | 60.0293 | 0
38.0546 | 46.1271 | 60.0358 | 43.9996 | 38.07 | 34.0311 | 60.014 | 33.0002 | 38.0645 | 22.9949 | 59.9944 | 21.9998 | 38.0768 | 13.3783 | 59.974 | 11.0005 | 38.068 | 1.25 | 60.0293 | 0
38.063 | 46.1271 | 60.0358 | 43.9996 | 38.0783 | 34.0311 | 60.014 | 33.0002 | 38.0728 | 22.9949 | 59.9944 | 21.9998 | 38.0851 | 13.3783 | 59.974 | 11.0005 | 38.0763 | 1.25 | 60.0292 | 0
38.0713 | 46.1271 | 60.0359 | 43.9996 | 38.0867 | 34.0329 | 60.014 | 33.0002 | 38.0811 | 22.9949 | 59.9945 | 21.9998 | 38.0935 | 13.3783 | 59.974 | 11.0005 | 38.0846 | 1.2501 | 60.0292 | 0
38.0796 | 46.1271 | 60.036 | 43.9996 | 38.095 | 34.0329 | 60.014 | 33.0002 | 38.0895 | 22.9949 | 59.9945 | 21.9998 | 38.1018 | 13.3783 | 59.9741 | 11.0005 | 38.093 | 1.2501 | 60.0292 | 0
38.088 | 46.1271 | 60.036 | 43.9996 | 38.1033 | 34.0329 | 60.014 | 33.0002 | 38.0978 | 22.9949 | 59.9946 | 21.9998 | 38.1102 | 13.3783 | 59.9741 | 11.0005 | 38.1013 | 1.2501 | 60.0291 | 0
38.0963 | 46.1271 | 60.0361 | 43.9996 | 38.1117 | 34.0329 | 60.014 | 33.0002 | 38.1061 | 22.9949 | 59.9947 | 21.9998 | 38.1185 | 13.3783 | 59.9741 | 11.0005 | 38.1096 | 1.2501 | 60.0291 | 0
38.1046 | 46.1271 | 60.0361 | 43.9996 | 38.12 | 34.0329 | 60.014 | 33.0002 | 38.1145 | 22.9949 | 59.9947 | 21.9998 | 38.1268 | 13.3783 | 59.9742 | 11.0005 | 38.118 | 1.2497 | 60.029 | 0
38.1129 | 46.1271 | 60.0362 | 43.9996 | 38.1283 | 34.0329 | 60.014 | 33.0002 | 38.1228 | 22.9949 | 59.9948 | 21.9998 | 38.1352 | 13.3783 | 59.9742 | 11.0005 | 38.1263 | 1.2497 | 60.029 | 0
38.1213 | 46.1271 | 60.0362 | 43.9996 | 38.1367 | 34.0329 | 60.014 | 33.0002 | 38.1312 | 22.9949 | 59.9948 | 21.9998 | 38.1435 | 13.3783 | 59.9742 | 11.0005 | 38.1346 | 1.2499 | 60.0289 | 0
38.1296 | 46.1271 | 60.0363 | 43.9996 | 38.145 | 34.0329 | 60.014 | 33.0002 | 38.1395 | 22.9949 | 59.9949 | 21.9998 | 38.1519 | 13.3783 | 59.9743 | 11.0005 | 38.1429 | 1.2499 | 60.0289 | 0
38.1379 | 46.1271 | 60.0364 | 43.9996 | 38.1533 | 34.0329 | 60.014 | 33.0002 | 38.1478 | 22.9949 | 59.995 | 21.9998 | 38.1602 | 13.3783 | 59.9743 | 11.0005 | 38.1513 | 1.2499 | 60.0289 | 0
38.1463 | 46.1271 | 60.0364 | 43.9996 | 38.1617 | 34.0329 | 60.014 | 33.0002 | 38.1562 | 22.9949 | 59.995 | 21.9998 | 38.1685 | 13.3788 | 59.9743 | 11.0005 | 38.1596 | 1.2499 | 60.0288 | 0
38.1546 | 46.1271 | 60.0365 | 43.9996 | 38.17 | 34.0329 | 60.014 | 33.0002 | 38.1645 | 22.9949 | 59.9951 | 21.9998 | 38.1768 | 13.3788 | 59.9744 | 11.0005 | 38.1679 | 1.2499 | 60.0288 | 0
38.1629 | 46.1271 | 60.0365 | 43.9996 | 38.1783 | 34.0329 | 60.014 | 33.0002 | 38.1728 | 22.9949 | 59.9951 | 21.9998 | 38.1852 | 13.2436 | 59.9744 | 11.0005 | 38.1762 | 1.2499 | 60.0287 | 0
38.1712 | 46.1271 | 60.0366 | 43.9996 | 38.1866 | 34.0356 | 60.014 | 33.0002 | 38.1812 | 22.9949 | 59.9952 | 21.9998 | 38.1935 | 13.2436 | 59.9744 | 11.0005 | 38.1846 | 1.2503 | 60.0287 | 0
38.1796 | 46.0152 | 60.0367 | 43.9996 | 38.195 | 34.0356 | 60.014 | 33.0002 | 38.1895 | 22.9949 | 59.9953 | 21.9998 | 38.2019 | 13.2436 | 59.9745 | 11.0005 | 38.1929 | 1.2503 | 60.0287 | 0
38.1879 | 46.0152 | 60.0367 | 43.9996 | 38.2033 | 34.0346 | 60.014 | 33.0002 | 38.1978 | 22.9949 | 59.9953 | 21.9998 | 38.2102 | 13.2436 | 59.9745 | 11.0005 | 38.2012 | 1.2502 | 60.0286 | 0
38.1962 | 46.0152 | 60.0368 | 43.9996 | 38.2116 | 34.0346 | 60.014 | 33.0002 | 38.2062 | 22.9949 | 59.9954 | 21.9998 | 38.2185 | 13.2436 | 59.9745 | 11.0005 | 38.2096 | 1.2502 | 60.0286 | 0
38.2046 | 46.0152 | 60.0368 | 43.9996 | 38.22 | 34.0346 | 60.014 | 33.0002 | 38.2145 | 22.9949 | 59.9954 | 21.9998 | 38.2269 | 13.2436 | 59.9746 | 11.0005 | 38.2179 | 1.2502 | 60.0285 | 0
38.2129 | 46.0152 | 60.0369 | 43.9996 | 38.2283 | 34.0346 | 60.014 | 33.0002 | 38.2228 | 22.9949 | 59.9955 | 21.9998 | 38.2352 | 13.2436 | 59.9746 | 11.0005 | 38.2262 | 1.2502 | 60.0285 | 0
38.2212 | 46.0152 | 60.0369 | 43.9996 | 38.2366 | 33.9787 | 60.014 | 33.0002 | 38.2312 | 22.9949 | 59.9955 | 21.9998 | 38.2436 | 13.2436 | 59.9746 | 11.0005 | 38.2346 | 1.2502 | 60.0285 | 0
38.2296 | 46.0152 | 60.037 | 43.9996 | 38.245 | 33.9787 | 60.0141 | 33.0002 | 38.2395 | 22.9949 | 59.9956 | 21.9998 | 38.2519 | 13.2436 | 59.9747 | 11.0005 | 38.2429 | 1.2502 | 60.0284 | 0
38.2379 | 46.0152 | 60.0371 | 43.9996 | 38.2533 | 33.9787 | 60.0141 | 33.0002 | 38.2478 | 22.9949 | 59.9957 | 21.9998 | 38.2602 | 13.2436 | 59.9747 | 11.0005 | 38.2512 | 1.2502 | 60.0284 | 0
38.2462 | 46.0152 | 60.0371 | 43.9996 | 38.2616 | 33.9787 | 60.0141 | 33.0002 | 38.2562 | 22.9949 | 59.9957 | 21.9998 | 38.2686 | 13.2446 | 59.9747 | 11.0005 | 38.2595 | 1.2502 | 60.0283 | 0
38.2545 | 46.0152 | 60.0372 | 43.9996 | 38.27 | 33.9583 | 60.0141 | 33.0002 | 38.2645 | 22.9949 | 59.9958 | 21.9998 | 38.2769 | 13.2446 | 59.9748 | 11.0005 | 38.2679 | 1.2502 | 60.0283 | 0
38.2629 | 46.0233 | 60.0372 | 43.9996 | 38.2783 | 33.9583 | 60.0141 | 33.0002 | 38.2728 | 22.9949 | 59.9958 | 21.9998 | 38.2852 | 13.2446 | 59.9748 | 11.0005 | 38.2762 | 1.2502 | 60.0282 | 0
38.2712 | 46.0233 | 60.0373 | 43.9996 | 38.2866 | 33.9583 | 60.0141 | 33.0002 | 38.2812 | 22.9949 | 59.9959 | 21.9998 | 38.2936 | 13.2446 | 59.9748 | 11.0005 | 38.2845 | 1.2503 | 60.0282 | 0
38.2795 | 46.0239 | 60.0374 | 43.9996 | 38.295 | 33.9583 | 60.0141 | 33.0002 | 38.2895 | 22.9949 | 59.9959 | 21.9998 | 38.3019 | 13.2446 | 59.9749 | 11.0005 | 38.2928 | 1.2503 | 60.0282 | 0
38.2878 | 46.0239 | 60.0374 | 43.9996 | 38.3033 | 33.9526 | 60.0141 | 33.0002 | 38.2979 | 22.9949 | 59.996 | 21.9998 | 38.3102 | 13.2446 | 59.9749 | 11.0005 | 38.3012 | 1.2503 | 60.0281 | 0
38.2962 | 46.025 | 60.0375 | 43.9996 | 38.3116 | 33.9526 | 60.0141 | 33.0002 | 38.3062 | 22.9949 | 59.9961 | 21.9998 | 38.3186 | 13.2446 | 59.9749 | 11.0005 | 38.3095 | 1.2503 | 60.0281 | 0
38.3045 | 46.025 | 60.0375 | 43.9996 | 38.3199 | 33.9526 | 60.0141 | 33.0002 | 38.3145 | 22.9949 | 59.9961 | 21.9998 | 38.3269 | 13.2446 | 59.975 | 11.0005 | 38.3178 | 1.2503 | 60.028 | 0
38.3128 | 46.025 | 60.0376 | 43.9996 | 38.3283 | 33.9526 | 60.0141 | 33.0002 | 38.3228 | 22.9949 | 59.9962 | 21.9998 | 38.3353 | 13.1382 | 59.975 | 11.0005 | 38.3262 | 1.2503 | 60.028 | 0
38.3212 | 46.025 | 60.0376 | 43.9996 | 38.3366 | 33.9526 | 60.0142 | 33.0002 | 38.3312 | 22.9949 | 59.9962 | 21.9998 | 38.3436 | 13.1382 | 59.975 | 11.0005 | 38.3345 | 1.2502 | 60.028 | 0
38.3295 | 46.025 | 60.0377 | 43.9996 | 38.3449 | 33.9526 | 60.0142 | 33.0002 | 38.3395 | 22.9949 | 59.9963 | 21.9998 | 38.3519 | 13.1382 | 59.9751 | 11.0005 | 38.3428 | 1.2502 | 60.0279 | 0
38.3378 | 46.025 | 60.0378 | 43.9996 | 38.3533 | 33.9526 | 60.0142 | 33.0002 | 38.3478 | 22.9949 | 59.9964 | 21.9998 | 38.3603 | 13.1382 | 59.9751 | 11.0005 | 38.3511 | 1.2503 | 60.0279 | 0
38.3461 | 46.025 | 60.0378 | 43.9996 | 38.3616 | 33.9526 | 60.0142 | 33.0002 | 38.3562 | 22.9949 | 59.9964 | 21.9998 | 38.3686 | 13.1382 | 59.9751 | 11.0005 | 38.3595 | 1.2503 | 60.0278 | 0
38.3545 | 46.025 | 60.0379 | 43.9996 | 38.3699 | 33.9441 | 60.0142 | 33.0002 | 38.3645 | 22.9949 | 59.9965 | 21.9998 | 38.377 | 13.1382 | 59.9752 | 11.0005 | 38.3678 | 1.2503 | 60.0278 | 0
38.3628 | 46.025 | 60.0379 | 43.9996 | 38.3783 | 33.9441 | 60.0142 | 33.0002 | 38.3729 | 22.9949 | 59.9965 | 21.9998 | 38.3853 | 13.1382 | 59.9752 | 11.0005 | 38.3761 | 1.2503 | 60.0277 | 0
38.3711 | 46.025 | 60.038 | 43.9996 | 38.3866 | 33.9441 | 60.0142 | 33.0002 | 38.3812 | 22.9949 | 59.9966 | 21.9998 | 38.3936 | 13.1382 | 59.9752 | 11.0005 | 38.3845 | 1.2503 | 60.0277 | 0
38.3795 | 46.025 | 60.0381 | 43.9996 | 38.3949 | 33.9441 | 60.0142 | 33.0002 | 38.3895 | 22.9949 | 59.9967 | 21.9998 | 38.402 | 13.1382 | 59.9753 | 11.0005 | 38.3928 | 1.2503 | 60.0277 | 0
38.3878 | 46.025 | 60.0381 | 43.9996 | 38.4033 | 33.9441 | 60.0142 | 33.0002 | 38.3979 | 22.9949 | 59.9967 | 21.9998 | 38.4103 | 13.1382 | 59.9753 | 11.0005 | 38.4011 | 1.2501 | 60.0276 | 0
38.3961 | 46.025 | 60.0382 | 43.9996 | 38.4116 | 33.9441 | 60.0142 | 33.0002 | 38.4062 | 22.9949 | 59.9968 | 21.9998 | 38.4186 | 13.1365 | 59.9753 | 11.0005 | 38.4095 | 1.2501 | 60.0276 | 0
38.4044 | 46.025 | 60.0382 | 43.9996 | 38.4199 | 33.8772 | 60.0142 | 33.0002 | 38.4145 | 22.9949 | 59.9968 | 21.9998 | 38.427 | 13.1365 | 59.9754 | 11.0005 | 38.4178 | 1.2501 | 60.0275 | 0
38.4128 | 46.025 | 60.0383 | 43.9996 | 38.4283 | 33.8772 | 60.0142 | 33.0002 | 38.4229 | 22.9949 | 59.9969 | 21.9998 | 38.4353 | 13.1365 | 59.9754 | 11.0005 | 38.4261 | 1.2501 | 60.0275 | 0
38.4211 | 46.025 | 60.0383 | 43.9996 | 38.4366 | 33.8792 | 60.0143 | 33.0002 | 38.4312 | 22.9949 | 59.9969 | 21.9998 | 38.4437 | 13.1365 | 59.9754 | 11.0005 | 38.4344 | 1.2501 | 60.0275 | 0
38.4294 | 46.025 | 60.0384 | 43.9996 | 38.4449 | 33.8792 | 60.0143 | 33.0002 | 38.4395 | 22.9949 | 59.997 | 21.9998 | 38.452 | 13.1359 | 59.9755 | 11.0005 | 38.4427 | 1.2501 | 60.0274 | 0
38.4378 | 46.025 | 60.0385 | 43.9996 | 38.4532 | 33.8792 | 60.0143 | 33.0002 | 38.4478 | 22.9949 | 59.9971 | 21.9998 | 38.4603 | 13.1359 | 59.9755 | 11.0005 | 38.4511 | 1.2504 | 60.0274 | 0
38.4461 | 46.025 | 60.0385 | 43.9996 | 38.4616 | 33.8792 | 60.0143 | 33.0002 | 38.4562 | 22.9992 | 59.9971 | 21.9998 | 38.4687 | 13.1359 | 59.9755 | 11.0005 | 38.4594 | 1.2504 | 60.0273 | 0
38.4544 | 46.025 | 60.0386 | 43.9996 | 38.4699 | 33.8816 | 60.0143 | 33.0002 | 38.4645 | 22.9992 | 59.9972 | 21.9998 | 38.477 | 13.1359 | 59.9756 | 11.0005 | 38.4677 | 1.2501 | 60.0273 | 0
38.4627 | 46.025 | 60.0386 | 43.9996 | 38.4782 | 33.8816 | 60.0143 | 33.0002 | 38.4729 | 23.0004 | 59.9972 | 21.9998 | 38.4854 | 13.1359 | 59.9756 | 11.0005 | 38.4761 | 1.2501 | 60.0272 | 0
38.4711 | 46.025 | 60.0387 | 43.9996 | 38.4866 | 33.8816 | 60.0143 | 33.0002 | 38.4812 | 23.0004 | 59.9973 | 21.9998 | 38.4937 | 13.1359 | 59.9756 | 11.0005 | 38.4844 | 1.2501 | 60.0272 | 0
38.4794 | 46.025 | 60.0388 | 43.9996 | 38.4949 | 33.8816 | 60.0143 | 33.0002 | 38.4895 | 22.8851 | 59.9973 | 21.9998 | 38.502 | 13.1359 | 59.9757 | 11.0005 | 38.4927 | 1.2501 | 60.0272 | 0
38.4877 | 46.025 | 60.0388 | 43.9996 | 38.5032 | 33.8816 | 60.0143 | 33.0002 | 38.4979 | 22.8851 | 59.9974 | 21.9998 | 38.5103 | 13.1359 | 59.9757 | 11.0005 | 38.5011 | 1.2501 | 60.0271 | 0
38.496 | 46.025 | 60.0389 | 43.9996 | 38.5116 | 33.8816 | 60.0143 | 33.0002 | 38.5062 | 22.8831 | 59.9975 | 21.9998 | 38.5187 | 13.1359 | 59.9757 | 11.0005 | 38.5094 | 1.2501 | 60.0271 | 0
38.5044 | 46.025 | 60.0389 | 43.9996 | 38.5199 | 33.8816 | 60.0143 | 33.0002 | 38.5145 | 22.8831 | 59.9975 | 21.9998 | 38.527 | 13.1359 | 59.9758 | 11.0005 | 38.5177 | 1.2501 | 60.027 | 0
38.5127 | 46.025 | 60.039 | 43.9996 | 38.5282 | 33.8816 | 60.0143 | 33.0002 | 38.5229 | 22.8831 | 59.9976 | 21.9998 | 38.5354 | 13.1359 | 59.9758 | 11.0005 | 38.5261 | 1.2501 | 60.027 | 0
38.521 | 46.025 | 60.039 | 43.9996 | 38.5366 | 33.8816 | 60.0144 | 33.0002 | 38.5312 | 22.8831 | 59.9976 | 21.9998 | 38.5437 | 13.1359 | 59.9758 | 11.0005 | 38.5344 | 1.2501 | 60.027 | 0
38.5294 | 46.017 | 60.0391 | 43.9996 | 38.5449 | 33.8816 | 60.0144 | 33.0002 | 38.5395 | 22.7479 | 59.9977 | 21.9998 | 38.552 | 13.1359 | 59.9759 | 11.0005 | 38.5427 | 1.2501 | 60.0269 | 0
38.5377 | 46.017 | 60.0392 | 43.9996 | 38.5532 | 33.8835 | 60.0144 | 33.0002 | 38.5479 | 22.7479 | 59.9978 | 21.9998 | 38.5604 | 13.1359 | 59.9759 | 11.0005 | 38.5511 | 1.2501 | 60.0269 | 0
38.546 | 46.017 | 60.0392 | 43.9996 | 38.5616 | 33.8835 | 60.0144 | 33.0002 | 38.5562 | 22.7479 | 59.9978 | 21.9998 | 38.5687 | 13.1401 | 59.9759 | 11.0005 | 38.5594 | 1.2501 | 60.0268 | 0
38.5543 | 46.017 | 60.0393 | 43.9996 | 38.5699 | 33.8872 | 60.0144 | 33.0002 | 38.5645 | 22.7479 | 59.9979 | 21.9998 | 38.5771 | 13.1401 | 59.976 | 11.0005 | 38.5677 | 1.2503 | 60.0268 | 0
38.5627 | 46.017 | 60.0393 | 43.9996 | 38.5782 | 33.8872 | 60.0144 | 33.0002 | 38.5729 | 22.7479 | 59.9979 | 21.9998 | 38.5854 | 13.1389 | 59.976 | 11.0005 | 38.576 | 1.2503 | 60.0267 | 0
38.571 | 46.017 | 60.0394 | 43.9996 | 38.5865 | 33.8872 | 60.0144 | 33.0002 | 38.5812 | 22.7479 | 59.998 | 21.9998 | 38.5937 | 13.1389 | 59.976 | 11.0005 | 38.5844 | 1.2503 | 60.0267 | 0
38.5793 | 46.017 | 60.0395 | 43.9996 | 38.5949 | 33.8872 | 60.0144 | 33.0002 | 38.5895 | 22.745 | 59.9981 | 21.9998 | 38.6021 | 13.1389 | 59.9761 | 11.0005 | 38.5927 | 1.2503 | 60.0267 | 0
38.5877 | 46.017 | 60.0395 | 43.9996 | 38.6032 | 33.8872 | 60.0144 | 33.0002 | 38.5979 | 22.745 | 59.9981 | 21.9998 | 38.6104 | 13.1389 | 59.9761 | 11.0005 | 38.601 | 1.2501 | 60.0266 | 0
38.596 | 46.017 | 60.0396 | 43.9996 | 38.6115 | 33.8872 | 60.0144 | 33.0002 | 38.6062 | 22.745 | 59.9982 | 21.9998 | 38.6187 | 13.1389 | 59.9761 | 11.0005 | 38.6093 | 1.2501 | 60.0266 | 0
38.6043 | 46.017 | 60.0396 | 43.9996 | 38.6199 | 33.8873 | 60.0144 | 33.0002 | 38.6145 | 22.745 | 59.9982 | 21.9998 | 38.6271 | 13.1389 | 59.9762 | 11.0005 | 38.6177 | 1.2501 | 60.0265 | 0
38.6126 | 46.017 | 60.0397 | 43.9996 | 38.6282 | 33.8873 | 60.0144 | 33.0002 | 38.6229 | 22.7453 | 59.9983 | 21.9998 | 38.6354 | 13.1389 | 59.9762 | 11.0005 | 38.626 | 1.2501 | 60.0265 | 0
38.621 | 46.017 | 60.0397 | 43.9996 | 38.6365 | 33.8873 | 60.0145 | 33.0002 | 38.6312 | 22.7453 | 59.9983 | 21.9998 | 38.6437 | 13.1389 | 59.9762 | 11.0005 | 38.6343 | 1.2502 | 60.0265 | 0
38.6293 | 45.9277 | 60.0398 | 43.9996 | 38.6449 | 33.8873 | 60.0145 | 33.0002 | 38.6396 | 22.7453 | 59.9984 | 21.9998 | 38.6521 | 13.1389 | 59.9763 | 11.0005 | 38.6427 | 1.2502 | 60.0264 | 0
38.6376 | 45.9277 | 60.0399 | 43.9996 | 38.6532 | 33.8873 | 60.0145 | 33.0002 | 38.6479 | 22.7453 | 59.9985 | 21.9998 | 38.6604 | 13.1389 | 59.9763 | 11.0005 | 38.651 | 1.2504 | 60.0264 | 0
38.646 | 45.9277 | 60.0399 | 43.9996 | 38.6615 | 33.8873 | 60.0145 | 33.0002 | 38.6562 | 22.7486 | 59.9985 | 21.9998 | 38.6688 | 13.1386 | 59.9763 | 11.0005 | 38.6593 | 1.2504 | 60.0263 | 0
38.6543 | 45.9277 | 60.04 | 43.9996 | 38.6698 | 33.8322 | 60.0145 | 33.0002 | 38.6646 | 22.7486 | 59.9986 | 21.9998 | 38.6771 | 13.1386 | 59.9764 | 11.0005 | 38.6677 | 1.2504 | 60.0263 | 0
38.6626 | 45.9277 | 60.04 | 43.9996 | 38.6782 | 33.8322 | 60.0145 | 33.0002 | 38.6729 | 22.7486 | 59.9986 | 21.9998 | 38.6854 | 13.1368 | 59.9764 | 11.0005 | 38.676 | 1.2504 | 60.0262 | 0
38.6709 | 45.9277 | 60.0401 | 43.9996 | 38.6865 | 33.8303 | 60.0145 | 33.0002 | 38.6812 | 22.7486 | 59.9987 | 21.9998 | 38.6938 | 13.1368 | 59.9764 | 11.0005 | 38.6843 | 1.2504 | 60.0262 | 0
38.6793 | 45.9277 | 60.0401 | 43.9996 | 38.6948 | 33.8303 | 60.0145 | 33.0002 | 38.6895 | 22.7491 | 59.9987 | 21.9998 | 38.7021 | 13.1375 | 59.9765 | 11.0005 | 38.6927 | 1.2504 | 60.0262 | 0
38.6876 | 45.9277 | 60.0402 | 43.9996 | 38.7032 | 33.7663 | 60.0145 | 33.0002 | 38.6979 | 22.7491 | 59.9988 | 21.9998 | 38.7104 | 13.1375 | 59.9765 | 11.0005 | 38.701 | 1.1411 | 60.0261 | 0
38.6959 | 45.9277 | 60.0403 | 43.9996 | 38.7115 | 33.7663 | 60.0145 | 33.0002 | 38.7062 | 22.7458 | 59.9989 | 21.9998 | 38.7188 | 13.0465 | 59.9765 | 11.0005 | 38.7093 | 1.1411 | 60.0261 | 0
38.7042 | 45.9277 | 60.0403 | 43.9996 | 38.7198 | 33.7663 | 60.0145 | 33.0002 | 38.7145 | 22.7458 | 59.9989 | 21.9998 | 38.7271 | 13.0465 | 59.9766 | 11.0005 | 38.7176 | 1.1411 | 60.026 | 0
38.7126 | 45.9277 | 60.0404 | 43.9996 | 38.7281 | 33.7663 | 60.0145 | 33.0002 | 38.7229 | 22.646 | 59.999 | 21.9998 | 38.7355 | 13.0465 | 59.9766 | 11.0005 | 38.726 | 1.1411 | 60.026 | 0
38.7209 | 45.9277 | 60.0404 | 43.9996 | 38.7365 | 33.7663 | 60.0145 | 33.0002 | 38.7312 | 22.646 | 59.999 | 21.9998 | 38.7438 | 13.0465 | 59.9766 | 11.0005 | 38.7343 | 1.1414 | 60.0259 | 0
38.7292 | 45.9277 | 60.0405 | 43.9996 | 38.7448 | 33.7663 | 60.0146 | 33.0002 | 38.7396 | 22.646 | 59.9991 | 21.9998 | 38.7521 | 13.0465 | 59.9767 | 11.0005 | 38.7426 | 1.1414 | 60.0259 | 0
38.7375 | 45.9277 | 60.0406 | 43.9996 | 38.7531 | 33.7663 | 60.0146 | 33.0002 | 38.7479 | 22.646 | 59.9992 | 21.9998 | 38.7605 | 13.0465 | 59.9767 | 11.0005 | 38.7509 | 1.1414 | 60.0258 | 0
38.7459 | 45.9277 | 60.0406 | 43.9996 | 38.7615 | 33.7663 | 60.0146 | 33.0002 | 38.7562 | 22.6461 | 59.9992 | 21.9998 | 38.7688 | 13.0465 | 59.9767 | 11.0005 | 38.7593 | 1.1414 | 60.0258 | 0
38.7542 | 45.9277 | 60.0407 | 43.9996 | 38.7698 | 33.767 | 60.0146 | 33.0002 | 38.7646 | 22.6461 | 59.9993 | 21.9998 | 38.7772 | 13.0465 | 59.9768 | 11.0005 | 38.7676 | 1.1414 | 60.0257 | 0
38.7625 | 45.9277 | 60.0407 | 43.9996 | 38.7781 | 33.767 | 60.0146 | 33.0002 | 38.7729 | 22.6432 | 59.9993 | 21.9998 | 38.7855 | 13.0461 | 59.9768 | 11.0005 | 38.7759 | 1.1414 | 60.0256 | 0
38.7709 | 45.9277 | 60.0408 | 43.9996 | 38.7865 | 33.767 | 60.0146 | 33.0002 | 38.7812 | 22.6432 | 59.9994 | 21.9998 | 38.7938 | 13.0461 | 59.9768 | 11.0005 | 38.7843 | 1.1412 | 60.0256 | 0
38.7792 | 45.9277 | 60.0409 | 43.9996 | 38.7948 | 33.767 | 60.0146 | 33.0002 | 38.7896 | 22.6432 | 59.9995 | 21.9998 | 38.8022 | 13.0461 | 59.9769 | 11.0005 | 38.7926 | 1.1412 | 60.0255 | 0
38.7875 | 45.9277 | 60.0409 | 43.9996 | 38.8031 | 33.7647 | 60.0146 | 33.0002 | 38.7979 | 22.6432 | 59.9995 | 21.9998 | 38.8105 | 13.0461 | 59.9769 | 11.0005 | 38.8009 | 1.1412 | 60.0255 | 0
38.7959 | 45.9277 | 60.041 | 43.9996 | 38.8115 | 33.7647 | 60.0146 | 33.0002 | 38.8062 | 22.6452 | 59.9996 | 21.9998 | 38.8188 | 13.0448 | 59.9769 | 11.0005 | 38.8093 | 1.1412 | 60.0254 | 0
38.8042 | 45.9277 | 60.041 | 43.9996 | 38.8198 | 33.7647 | 60.0146 | 33.0002 | 38.8146 | 22.6452 | 59.9996 | 21.9998 | 38.8272 | 13.0448 | 59.977 | 11.0005 | 38.8176 | 1.1415 | 60.0253 | 0
38.8125 | 45.9277 | 60.0411 | 43.9996 | 38.8281 | 33.7647 | 60.0146 | 33.0002 | 38.8229 | 22.6452 | 59.9997 | 21.9998 | 38.8355 | 13.0448 | 59.977 | 11.0005 | 38.8259 | 1.1415 | 60.0253 | 0
38.8208 | 45.9277 | 60.0411 | 43.9996 | 38.8365 | 33.7647 | 60.0147 | 33.0002 | 38.8312 | 22.6452 | 59.9997 | 21.9998 | 38.8438 | 13.0448 | 59.977 | 11.0005 | 38.8343 | 1.1415 | 60.0252 | 0
38.8292 | 45.9277 | 60.0412 | 43.9996 | 38.8448 | 33.7647 | 60.0147 | 33.0002 | 38.8396 | 22.6461 | 59.9998 | 21.9998 | 38.8522 | 13.0448 | 59.977 | 11.0005 | 38.8426 | 1.1415 | 60.0252 | 0
38.8375 | 45.9277 | 60.0413 | 43.9996 | 38.8531 | 33.7647 | 60.0147 | 33.0002 | 38.8479 | 22.6461 | 59.9999 | 21.9998 | 38.8605 | 13.0448 | 59.977 | 11.0005 | 38.8509 | 1.0072 | 60.0251 | 0
38.8458 | 45.9277 | 60.0413 | 43.9996 | 38.8615 | 33.7647 | 60.0147 | 33.0002 | 38.8562 | 22.6451 | 59.9999 | 21.9998 | 38.8689 | 13.0448 | 59.9771 | 11.0005 | 38.8592 | 1.0072 | 60.0251 | 0
38.8541 | 45.9277 | 60.0414 | 43.9996 | 38.8698 | 33.7643 | 60.0147 | 33.0002 | 38.8646 | 22.6451 | 60 | 21.9998 | 38.8772 | 13.0448 | 59.9771 | 11.0005 | 38.8676 | 1.007 | 60.025 | 0
38.8625 | 45.8689 | 60.0414 | 43.9996 | 38.8781 | 33.7643 | 60.0147 | 33.0002 | 38.8729 | 22.6434 | 60 | 21.9998 | 38.8855 | 13.0466 | 59.9771 | 11.0005 | 38.8759 | 1.007 | 60.0249 | 0
38.8708 | 45.8689 | 60.0415 | 43.9996 | 38.8864 | 33.7643 | 60.0147 | 33.0002 | 38.8812 | 22.6434 | 60.0001 | 21.9998 | 38.8939 | 13.0466 | 59.9771 | 11.0005 | 38.8842 | 1.0073 | 60.0249 | 0
38.8791 | 45.8689 | 60.0415 | 43.9996 | 38.8948 | 33.7643 | 60.0147 | 33.0002 | 38.8896 | 22.6434 | 60.0001 | 21.9998 | 38.9022 | 13.0466 | 59.9771 | 11.0005 | 38.8925 | 1.0073 | 60.0248 | 0
38.8875 | 45.8689 | 60.0416 | 43.9996 | 38.9031 | 33.764 | 60.0147 | 33.0002 | 38.8979 | 22.6434 | 60.0002 | 21.9998 | 38.9106 | 13.0466 | 59.9771 | 11.0005 | 38.9009 | 1.0073 | 60.0248 | 0
38.8958 | 45.8689 | 60.0417 | 43.9996 | 38.9114 | 33.764 | 60.0147 | 33.0002 | 38.9062 | 22.6434 | 60.0003 | 21.9998 | 38.9189 | 13.0495 | 59.9772 | 11.0005 | 38.9092 | 1.0073 | 60.0247 | 0
38.9041 | 45.8689 | 60.0417 | 43.9996 | 38.9198 | 33.7669 | 60.0147 | 33.0002 | 38.9146 | 22.6434 | 60.0003 | 21.9998 | 38.9272 | 13.0495 | 59.9772 | 11.0005 | 38.9175 | 1.0069 | 60.0246 | 0
38.9124 | 45.8689 | 60.0418 | 43.9996 | 38.9281 | 33.7669 | 60.0147 | 33.0002 | 38.9229 | 22.6448 | 60.0004 | 21.9998 | 38.9356 | 13.0495 | 59.9772 | 11.0005 | 38.9259 | 1.0069 | 60.0246 | 0
38.9208 | 45.8689 | 60.0418 | 43.9996 | 38.9364 | 33.7657 | 60.0148 | 33.0002 | 38.9312 | 22.6448 | 60.0004 | 21.9998 | 38.9439 | 13.0495 | 59.9772 | 11.0005 | 38.9342 | 1.0071 | 60.0245 | 0
38.9291 | 45.8689 | 60.0419 | 43.9996 | 38.9448 | 33.7657 | 60.0148 | 33.0002 | 38.9396 | 22.6448 | 60.0005 | 21.9998 | 38.9522 | 13.0495 | 59.9772 | 11.0005 | 38.9425 | 1.0071 | 60.0245 | 0
38.9374 | 45.8689 | 60.042 | 43.9996 | 38.9531 | 33.7657 | 60.0148 | 33.0002 | 38.9479 | 22.6448 | 60.0006 | 21.9998 | 38.9606 | 13.0495 | 59.9772 | 11.0005 | 38.9509 | 1.0071 | 60.0244 | 0
38.9458 | 45.8689 | 60.042 | 43.9996 | 38.9614 | 33.7657 | 60.0148 | 33.0002 | 38.9562 | 22.6448 | 60.0006 | 21.9998 | 38.9689 | 13.0495 | 59.9773 | 11.0005 | 38.9592 | 1.0071 | 60.0244 | 0
38.9541 | 45.8689 | 60.0421 | 43.9996 | 38.9698 | 33.7657 | 60.0148 | 33.0002 | 38.9646 | 22.6448 | 60.0007 | 21.9998 | 38.9773 | 13.0495 | 59.9773 | 11.0005 | 38.9675 | 1.0071 | 60.0243 | 0
38.9624 | 45.8689 | 60.0421 | 43.9996 | 38.9781 | 33.7657 | 60.0148 | 33.0002 | 38.9729 | 22.6448 | 60.0007 | 21.9998 | 38.9856 | 13.0492 | 59.9773 | 11.0005 | 38.9759 | 1.0071 | 60.0242 | 0
38.9707 | 45.8689 | 60.0422 | 43.9996 | 38.9864 | 33.7653 | 60.0148 | 33.0002 | 38.9812 | 22.6448 | 60.0008 | 21.9998 | 38.9939 | 13.0492 | 59.9773 | 11.0005 | 38.9842 | 1.0072 | 60.0242 | 0
38.9791 | 45.872 | 60.0423 | 43.9996 | 38.9948 | 33.7653 | 60.0148 | 33.0002 | 38.9896 | 22.6448 | 60.0009 | 21.9998 | 39.0023 | 13.0492 | 59.9773 | 11.0005 | 38.9925 | 1.0072 | 60.0241 | 0
38.9874 | 45.872 | 60.0423 | 43.9996 | 39.0031 | 33.7005 | 60.0148 | 33.0002 | 38.9979 | 22.6448 | 60.0009 | 21.9998 | 39.0106 | 13.0492 | 59.9773 | 11.0005 | 39.0008 | 1.0072 | 60.0241 | 0
38.9957 | 45.8793 | 60.0424 | 43.9996 | 39.0114 | 33.7005 | 60.0148 | 33.0002 | 39.0062 | 22.6448 | 60.001 | 21.9998 | 39.019 | 13.0481 | 59.9774 | 11.0005 | 39.0092 | 1.0072 | 60.024 | 0
39.004 | 45.8793 | 60.0424 | 43.9996 | 39.0197 | 33.7005 | 60.0148 | 33.0002 | 39.0146 | 22.6448 | 60.001 | 21.9998 | 39.0273 | 13.0481 | 59.9774 | 11.0005 | 39.0175 | 1.0072 | 60.0239 | 0
39.0124 | 45.8793 | 60.0425 | 43.9996 | 39.0281 | 33.7005 | 60.0148 | 33.0002 | 39.0229 | 22.6448 | 60.001 | 21.9998 | 39.0356 | 13.0477 | 59.9774 | 11.0005 | 39.0258 | 1.0072 | 60.0239 | 0
39.0207 | 45.8793 | 60.0425 | 43.9996 | 39.0364 | 33.699 | 60.0149 | 33.0002 | 39.0312 | 22.6448 | 60.0011 | 21.9998 | 39.0439 | 13.0477 | 59.9774 | 11.0005 | 39.0341 | 1.0073 | 60.0238 | 0
39.029 | 45.8793 | 60.0426 | 43.9996 | 39.0447 | 33.699 | 60.0149 | 33.0002 | 39.0396 | 22.6448 | 60.0011 | 21.9998 | 39.0523 | 13.0477 | 59.9774 | 11.0005 | 39.0425 | 1.0073 | 60.0238 | 0
39.0374 | 45.8793 | 60.0427 | 43.9996 | 39.0531 | 33.699 | 60.0149 | 33.0002 | 39.0479 | 22.6448 | 60.0011 | 21.9998 | 39.0606 | 13.0477 | 59.9774 | 11.0005 | 39.0508 | 1.0069 | 60.0237 | 0
39.0457 | 45.8793 | 60.0427 | 43.9996 | 39.0614 | 33.699 | 60.0149 | 33.0002 | 39.0562 | 22.6448 | 60.0012 | 21.9998 | 39.069 | 13.0474 | 59.9775 | 11.0005 | 39.0591 | 1.0069 | 60.0237 | 0
39.054 | 45.8793 | 60.0428 | 43.9996 | 39.0697 | 33.699 | 60.0149 | 33.0002 | 39.0646 | 22.6448 | 60.0012 | 21.9998 | 39.0773 | 13.0474 | 59.9775 | 11.0005 | 39.0675 | 1.0069 | 60.0236 | 0
39.0623 | 45.8793 | 60.0428 | 43.9996 | 39.0781 | 33.699 | 60.0149 | 33.0002 | 39.0729 | 22.6448 | 60.0012 | 21.9998 | 39.0856 | 13.0474 | 59.9775 | 11.0005 | 39.0758 | 1.0069 | 60.0235 | 0
39.0707 | 45.8793 | 60.0429 | 43.9996 | 39.0864 | 33.699 | 60.0149 | 33.0002 | 39.0812 | 22.6448 | 60.0013 | 21.9998 | 39.094 | 13.0474 | 59.9775 | 11.0005 | 39.0841 | 1.0074 | 60.0235 | 0
39.079 | 45.8793 | 60.0429 | 43.9996 | 39.0947 | 33.699 | 60.0149 | 33.0002 | 39.0896 | 22.6448 | 60.0013 | 21.9998 | 39.1023 | 13.0474 | 59.9775 | 11.0005 | 39.0925 | 1.0074 | 60.0234 | 0
39.0873 | 45.8793 | 60.043 | 43.9996 | 39.1031 | 33.7051 | 60.0149 | 33.0002 | 39.0979 | 22.6448 | 60.0013 | 21.9998 | 39.1107 | 13.0474 | 59.9776 | 11.0005 | 39.1008 | 1.0072 | 60.0234 | 0
39.0957 | 45.8793 | 60.0431 | 43.9996 | 39.1114 | 33.7051 | 60.0149 | 33.0002 | 39.1062 | 22.6448 | 60.0014 | 21.9998 | 39.119 | 13.0461 | 59.9776 | 11.0005 | 39.1091 | 1.0072 | 60.0233 | 0
39.104 | 45.8793 | 60.0431 | 43.9996 | 39.1197 | 33.7085 | 60.0149 | 33.0002 | 39.1146 | 22.6448 | 60.0014 | 21.9998 | 39.1273 | 13.0461 | 59.9776 | 11.0005 | 39.1174 | 1.0072 | 60.0232 | 0
39.1123 | 45.8793 | 60.0432 | 43.9996 | 39.1281 | 33.7085 | 60.0149 | 33.0002 | 39.1229 | 22.6448 | 60.0014 | 21.9998 | 39.1357 | 13.0459 | 59.9776 | 11.0005 | 39.1258 | 1.0072 | 60.0232 | 0
39.1206 | 45.8793 | 60.0432 | 43.9996 | 39.1364 | 33.7085 | 60.0149 | 33.0002 | 39.1313 | 22.6448 | 60.0015 | 21.9998 | 39.144 | 13.0459 | 59.9776 | 11.0005 | 39.1341 | 1.0075 | 60.0231 | 0
39.129 | 45.8743 | 60.0433 | 43.9996 | 39.1447 | 33.7085 | 60.015 | 33.0002 | 39.1396 | 22.6448 | 60.0015 | 21.9998 | 39.1523 | 13.0455 | 59.9776 | 11.0005 | 39.1424 | 1.0075 | 60.0231 | 0
39.1373 | 45.8743 | 60.0434 | 43.9996 | 39.153 | 33.7085 | 60.015 | 33.0002 | 39.1479 | 22.6448 | 60.0015 | 21.9998 | 39.1607 | 13.0455 | 59.9776 | 11.0005 | 39.1508 | 1.0075 | 60.023 | 0
39.1456 | 45.8743 | 60.0434 | 43.9996 | 39.1614 | 33.7085 | 60.015 | 33.0002 | 39.1562 | 22.6448 | 60.0016 | 21.9998 | 39.169 | 13.0455 | 59.9777 | 11.0005 | 39.1591 | 1.0075 | 60.023 | 0
39.1539 | 45.8743 | 60.0435 | 43.9996 | 39.1697 | 33.6341 | 60.015 | 33.0002 | 39.1646 | 22.6448 | 60.0016 | 21.9998 | 39.1773 | 13.0455 | 59.9777 | 11.0005 | 39.1674 | 1.0075 | 60.0229 | 0
39.1623 | 45.8743 | 60.0435 | 43.9996 | 39.178 | 33.6341 | 60.015 | 33.0002 | 39.1729 | 22.6448 | 60.0016 | 21.9998 | 39.1857 | 13.0455 | 59.9777 | 11.0005 | 39.1758 | 1.0075 | 60.0228 | 0
39.1706 | 45.8743 | 60.0436 | 43.9996 | 39.1864 | 33.5582 | 60.015 | 33.0002 | 39.1812 | 22.6448 | 60.0017 | 21.9998 | 39.194 | 13.0455 | 59.9777 | 11.0005 | 39.1841 | 1.0073 | 60.0228 | 0
39.1789 | 45.8755 | 60.0436 | 43.9996 | 39.1947 | 33.5582 | 60.015 | 33.0002 | 39.1896 | 22.6448 | 60.0017 | 21.9998 | 39.2024 | 13.0455 | 59.9777 | 11.0005 | 39.1924 | 1.0073 | 60.0227 | 0
39.1873 | 45.8755 | 60.0437 | 43.9996 | 39.203 | 33.5582 | 60.015 | 33.0002 | 39.1979 | 22.6448 | 60.0017 | 21.9998 | 39.2107 | 13.0455 | 59.9777 | 11.0005 | 39.2007 | 1.0073 | 60.0227 | 0
39.1956 | 45.8084 | 60.0438 | 43.9996 | 39.2114 | 33.5582 | 60.015 | 33.0002 | 39.2062 | 22.6448 | 60.0018 | 21.9998 | 39.219 | 13.0463 | 59.9778 | 11.0005 | 39.2091 | 1.0073 | 60.0226 | 0
39.2039 | 45.8084 | 60.0438 | 43.9996 | 39.2197 | 33.5582 | 60.015 | 33.0002 | 39.2146 | 22.6448 | 60.0018 | 21.9998 | 39.2274 | 13.0463 | 59.9778 | 11.0005 | 39.2174 | 1.0073 | 60.0225 | 0
39.2122 | 45.8084 | 60.0439 | 43.9996 | 39.228 | 33.5582 | 60.015 | 33.0002 | 39.2229 | 22.6448 | 60.0018 | 21.9998 | 39.2357 | 12.9329 | 59.9778 | 11.0005 | 39.2257 | 1.0073 | 60.0225 | 0
39.2206 | 45.8084 | 60.0439 | 43.9996 | 39.2364 | 33.5582 | 60.015 | 33.0002 | 39.2312 | 22.6448 | 60.0019 | 21.9998 | 39.244 | 12.9329 | 59.9778 | 11.0005 | 39.2341 | 1.0076 | 60.0224 | 0
39.2289 | 45.8084 | 60.044 | 43.9996 | 39.2447 | 33.5582 | 60.0151 | 33.0002 | 39.2396 | 22.6448 | 60.0019 | 21.9998 | 39.2524 | 12.9329 | 59.9778 | 11.0005 | 39.2424 | 1.0076 | 60.0224 | 0
39.2372 | 45.8084 | 60.0441 | 43.9996 | 39.253 | 33.5582 | 60.0151 | 33.0002 | 39.2479 | 22.6448 | 60.0019 | 21.9998 | 39.2607 | 12.9329 | 59.9778 | 11.0005 | 39.2507 | 1.0076 | 60.0223 | 0
39.2456 | 45.7616 | 60.0441 | 43.9996 | 39.2614 | 33.5582 | 60.0151 | 33.0002 | 39.2563 | 22.6448 | 60.002 | 21.9998 | 39.269 | 12.9329 | 59.9779 | 11.0005 | 39.2591 | 1.0076 | 60.0223 | 0
39.2539 | 45.7616 | 60.0442 | 43.9996 | 39.2697 | 33.5527 | 60.0151 | 33.0002 | 39.2646 | 22.6448 | 60.002 | 21.9998 | 39.2774 | 12.9329 | 59.9779 | 11.0005 | 39.2674 | 1.0076 | 60.0222 | 0
39.2622 | 45.7616 | 60.0442 | 43.9996 | 39.278 | 33.5527 | 60.0151 | 33.0002 | 39.2729 | 22.6448 | 60.002 | 21.9998 | 39.2857 | 12.9329 | 59.9779 | 11.0005 | 39.2757 | 1.0076 | 60.0221 | 0
39.2705 | 45.7616 | 60.0443 | 43.9996 | 39.2863 | 33.552 | 60.0151 | 33.0002 | 39.2812 | 22.6448 | 60.0021 | 21.9998 | 39.2941 | 12.9329 | 59.9779 | 11.0005 | 39.2841 | 1.0076 | 60.0221 | 0
39.2789 | 45.7586 | 60.0443 | 43.9996 | 39.2947 | 33.552 | 60.0151 | 33.0002 | 39.2896 | 22.6469 | 60.0021 | 21.9998 | 39.3024 | 12.8003 | 59.9779 | 11.0005 | 39.2924 | 1.0076 | 60.022 | 0
39.2872 | 45.7586 | 60.0444 | 43.9996 | 39.303 | 33.552 | 60.0151 | 33.0002 | 39.2979 | 22.6469 | 60.0021 | 21.9998 | 39.3107 | 12.8003 | 59.9779 | 11.0005 | 39.3007 | 1.0073 | 60.022 | 0
39.2955 | 45.7586 | 60.0445 | 43.9996 | 39.3113 | 33.552 | 60.0151 | 33.0002 | 39.3062 | 22.6456 | 60.0022 | 21.9998 | 39.3191 | 12.8003 | 59.978 | 11.0005 | 39.3091 | 1.0073 | 60.0219 | 0
39.3038 | 45.7586 | 60.0445 | 43.9996 | 39.3197 | 33.552 | 60.0151 | 33.0002 | 39.3146 | 22.6456 | 60.0022 | 21.9998 | 39.3274 | 12.8003 | 59.978 | 11.0005 | 39.3174 | 1.0074 | 60.0219 | 0
39.3122 | 45.7586 | 60.0446 | 43.9996 | 39.328 | 33.552 | 60.0151 | 33.0002 | 39.3229 | 22.6456 | 60.0022 | 21.9998 | 39.3358 | 12.8003 | 59.978 | 11.0005 | 39.3257 | 1.0074 | 60.0218 | 0
39.3205 | 45.7586 | 60.0446 | 43.9996 | 39.3363 | 33.5552 | 60.0152 | 33.0002 | 39.3312 | 22.6456 | 60.0023 | 21.9998 | 39.3441 | 12.8003 | 59.978 | 11.0005 | 39.334 | 1.0074 | 60.0217 | 0
39.3288 | 45.6914 | 60.0447 | 43.9996 | 39.3447 | 33.5552 | 60.0152 | 33.0002 | 39.3396 | 22.6456 | 60.0023 | 21.9998 | 39.3524 | 12.8003 | 59.978 | 11.0005 | 39.3423 | 1.0074 | 60.0217 | 0
39.3371 | 45.6914 | 60.0448 | 43.9996 | 39.353 | 33.5552 | 60.0152 | 33.0002 | 39.3479 | 22.6456 | 60.0023 | 21.9998 | 39.3607 | 12.8003 | 59.9781 | 11.0005 | 39.3507 | 1.0074 | 60.0216 | 0
39.3455 | 45.6877 | 60.0448 | 43.9996 | 39.3613 | 33.5552 | 60.0152 | 33.0002 | 39.3562 | 22.6456 | 60.0024 | 21.9998 | 39.3691 | 12.8003 | 59.9781 | 11.0005 | 39.359 | 1.0074 | 60.0216 | 0
39.3538 | 45.6877 | 60.0449 | 43.9996 | 39.3697 | 33.5552 | 60.0152 | 33.0002 | 39.3646 | 22.6456 | 60.0024 | 21.9998 | 39.3774 | 12.8003 | 59.9781 | 11.0005 | 39.3673 | 1.0074 | 60.0215 | 0
39.3621 | 45.6877 | 60.0449 | 43.9996 | 39.378 | 33.5552 | 60.0152 | 33.0002 | 39.3729 | 22.6456 | 60.0024 | 21.9998 | 39.3858 | 12.8003 | 59.9781 | 11.0005 | 39.3757 | 1.0074 | 60.0214 | 0
39.3705 | 45.6877 | 60.045 | 43.9996 | 39.3863 | 33.5552 | 60.0152 | 33.0002 | 39.3813 | 22.6456 | 60.0025 | 21.9998 | 39.3941 | 12.8003 | 59.9781 | 11.0005 | 39.384 | 1.0074 | 60.0214 | 0
39.3788 | 45.6877 | 60.045 | 43.9996 | 39.3947 | 33.5552 | 60.0152 | 33.0002 | 39.3896 | 22.6456 | 60.0025 | 21.9998 | 39.4024 | 12.8003 | 59.9781 | 11.0005 | 39.3923 | 1.0074 | 60.0213 | 0
39.3871 | 45.6877 | 60.0451 | 43.9996 | 39.403 | 33.5552 | 60.0152 | 33.0002 | 39.3979 | 22.6456 | 60.0025 | 21.9998 | 39.4108 | 12.8003 | 59.9781 | 11.0005 | 39.4007 | 0.82265 | 60.0213 | 0
39.3955 | 45.6892 | 60.0452 | 43.9996 | 39.4113 | 33.5552 | 60.0152 | 33.0002 | 39.4062 | 22.6456 | 60.0026 | 21.9998 | 39.4191 | 12.8003 | 59.9782 | 11.0005 | 39.409 | 0.82265 | 60.0212 | 0
39.4038 | 45.6892 | 60.0452 | 43.9996 | 39.4196 | 33.5552 | 60.0152 | 33.0002 | 39.4146 | 22.6456 | 60.0026 | 21.9998 | 39.4275 | 12.8003 | 59.9782 | 11.0005 | 39.4173 | 0.82248 | 60.0211 | 0
39.4121 | 45.6892 | 60.0453 | 43.9996 | 39.428 | 33.5552 | 60.0152 | 33.0002 | 39.4229 | 22.6464 | 60.0026 | 21.9998 | 39.4358 | 12.8003 | 59.9782 | 11.0005 | 39.4257 | 0.82248 | 60.0211 | 0
39.4204 | 45.6892 | 60.0453 | 43.9996 | 39.4363 | 33.5552 | 60.0153 | 33.0002 | 39.4312 | 22.6464 | 60.0027 | 21.9998 | 39.4441 | 12.8003 | 59.9782 | 11.0005 | 39.434 | 0.82248 | 60.021 | 0
39.4288 | 45.692 | 60.0454 | 43.9996 | 39.4446 | 33.5552 | 60.0153 | 33.0002 | 39.4396 | 22.6464 | 60.0027 | 21.9998 | 39.4525 | 12.8003 | 59.9782 | 11.0005 | 39.4423 | 0.82248 | 60.021 | 0
39.4371 | 45.692 | 60.0455 | 43.9996 | 39.453 | 33.5552 | 60.0153 | 33.0002 | 39.4479 | 22.6464 | 60.0027 | 21.9998 | 39.4608 | 12.8003 | 59.9782 | 11.0005 | 39.4507 | 0.82256 | 60.0209 | 0
39.4454 | 45.692 | 60.0455 | 43.9996 | 39.4613 | 33.5552 | 60.0153 | 33.0002 | 39.4562 | 22.6464 | 60.0028 | 21.9998 | 39.4691 | 12.8003 | 59.9783 | 11.0005 | 39.459 | 0.82256 | 60.0209 | 0
39.4538 | 45.692 | 60.0456 | 43.9996 | 39.4696 | 33.5552 | 60.0153 | 33.0002 | 39.4646 | 22.6464 | 60.0028 | 21.9998 | 39.4775 | 12.8003 | 59.9783 | 11.0005 | 39.4673 | 0.82283 | 60.0208 | 0
39.4621 | 45.692 | 60.0456 | 43.9996 | 39.478 | 33.5552 | 60.0153 | 33.0002 | 39.4729 | 22.6464 | 60.0028 | 21.9998 | 39.4858 | 12.8003 | 59.9783 | 11.0005 | 39.4756 | 0.82283 | 60.0207 | 0
39.4704 | 45.692 | 60.0457 | 43.9996 | 39.4863 | 33.5552 | 60.0153 | 33.0002 | 39.4812 | 22.6464 | 60.0029 | 21.9998 | 39.4941 | 12.8003 | 59.9783 | 11.0005 | 39.484 | 0.82257 | 60.0207 | 0
39.4787 | 45.692 | 60.0457 | 43.9996 | 39.4946 | 33.5552 | 60.0153 | 33.0002 | 39.4896 | 22.6464 | 60.0029 | 21.9998 | 39.5025 | 12.8003 | 59.9783 | 11.0005 | 39.4923 | 0.82257 | 60.0206 | 0
39.487 | 45.692 | 60.0458 | 43.9996 | 39.503 | 33.5614 | 60.0153 | 33.0002 | 39.4979 | 22.6464 | 60.0029 | 21.9998 | 39.5108 | 12.8003 | 59.9783 | 11.0005 | 39.5006 | 0.82257 | 60.0206 | 0
39.4954 | 45.6886 | 60.0459 | 43.9996 | 39.5113 | 33.5614 | 60.0153 | 33.0002 | 39.5063 | 22.6464 | 60.003 | 21.9998 | 39.5192 | 12.8003 | 59.9784 | 11.0005 | 39.509 | 0.82257 | 60.0205 | 0
39.5037 | 45.6886 | 60.0459 | 43.9996 | 39.5196 | 33.5614 | 60.0153 | 33.0002 | 39.5146 | 22.6464 | 60.003 | 21.9998 | 39.5275 | 12.8003 | 59.9784 | 11.0005 | 39.5173 | 0.82258 | 60.0205 | 0
39.512 | 45.6382 | 60.046 | 43.9996 | 39.528 | 33.5614 | 60.0153 | 33.0002 | 39.5229 | 22.6464 | 60.003 | 21.9998 | 39.5358 | 12.8003 | 59.9784 | 11.0005 | 39.5256 | 0.82258 | 60.0204 | 0
39.5204 | 45.6382 | 60.046 | 43.9996 | 39.5363 | 33.5614 | 60.0154 | 33.0002 | 39.5312 | 22.6464 | 60.0031 | 21.9998 | 39.5442 | 12.8003 | 59.9784 | 11.0005 | 39.534 | 0.82258 | 60.0203 | 0
39.5287 | 45.5877 | 60.0461 | 43.9996 | 39.5446 | 33.5614 | 60.0154 | 33.0002 | 39.5396 | 22.6464 | 60.0031 | 21.9998 | 39.5525 | 12.8003 | 59.9784 | 11.0005 | 39.5423 | 0.82258 | 60.0203 | 0
39.537 | 45.5877 | 60.0462 | 43.9996 | 39.5529 | 33.5614 | 60.0154 | 33.0002 | 39.5479 | 22.6464 | 60.0031 | 21.9998 | 39.5608 | 12.8003 | 59.9785 | 11.0005 | 39.5506 | 0.8227 | 60.0202 | 0
39.5454 | 45.5877 | 60.0462 | 43.9996 | 39.5612 | 33.5614 | 60.0154 | 33.0002 | 39.5562 | 22.6464 | 60.0032 | 21.9998 | 39.5692 | 12.8003 | 59.9785 | 11.0005 | 39.559 | 0.8227 | 60.0202 | 0
39.5537 | 45.5877 | 60.0463 | 43.9996 | 39.5696 | 33.5614 | 60.0154 | 33.0002 | 39.5646 | 22.6464 | 60.0032 | 21.9998 | 39.5775 | 12.8003 | 59.9785 | 11.0005 | 39.5673 | 0.8227 | 60.0201 | 0
39.562 | 45.5877 | 60.0463 | 43.9996 | 39.5779 | 33.5614 | 60.0154 | 33.0002 | 39.5729 | 22.647 | 60.0032 | 21.9998 | 39.5858 | 12.8003 | 59.9785 | 11.0005 | 39.5756 | 0.8227 | 60.02 | 0
39.5703 | 45.5877 | 60.0464 | 43.9996 | 39.5862 | 33.5614 | 60.0154 | 33.0002 | 39.5812 | 22.647 | 60.0033 | 21.9998 | 39.5942 | 12.8003 | 59.9785 | 11.0005 | 39.5839 | 0.82252 | 60.02 | 0
39.5787 | 45.5874 | 60.0464 | 43.9996 | 39.5946 | 33.5614 | 60.0154 | 33.0002 | 39.5896 | 22.6473 | 60.0033 | 21.9998 | 39.6025 | 12.8003 | 59.9785 | 11.0005 | 39.5923 | 0.82252 | 60.0199 | 0
39.587 | 45.5874 | 60.0465 | 43.9996 | 39.6029 | 33.5614 | 60.0154 | 33.0002 | 39.5979 | 22.6473 | 60.0033 | 21.9998 | 39.6109 | 12.8003 | 59.9785 | 11.0005 | 39.6006 | 0.82261 | 60.0199 | 0
39.5953 | 45.586 | 60.0466 | 43.9996 | 39.6112 | 33.5614 | 60.0154 | 33.0002 | 39.6062 | 22.583 | 60.0034 | 21.9998 | 39.6192 | 12.8003 | 59.9786 | 11.0005 | 39.6089 | 0.82261 | 60.0198 | 0
39.6037 | 45.586 | 60.0466 | 43.9996 | 39.6196 | 33.5614 | 60.0154 | 33.0002 | 39.6146 | 22.583 | 60.0034 | 21.9998 | 39.6275 | 12.8003 | 59.9786 | 11.0005 | 39.6172 | 0.67932 | 60.0197 | 0
39.612 | 45.586 | 60.0467 | 43.9996 | 39.6279 | 33.5614 | 60.0154 | 33.0002 | 39.6229 | 22.5804 | 60.0034 | 21.9998 | 39.6359 | 12.8003 | 59.9786 | 11.0005 | 39.6256 | 0.67932 | 60.0197 | 0
39.6203 | 45.586 | 60.0467 | 43.9996 | 39.6362 | 33.5614 | 60.0154 | 33.0002 | 39.6313 | 22.5804 | 60.0035 | 21.9998 | 39.6442 | 12.8003 | 59.9786 | 11.0005 | 39.6339 | 0.67957 | 60.0196 | 0
39.6286 | 45.586 | 60.0468 | 43.9996 | 39.6446 | 33.5614 | 60.0155 | 33.0002 | 39.6396 | 22.495 | 60.0035 | 21.9998 | 39.6525 | 12.8003 | 59.9786 | 11.0005 | 39.6422 | 0.67957 | 60.0196 | 0
39.6369 | 45.586 | 60.0469 | 43.9996 | 39.6529 | 33.5614 | 60.0155 | 33.0002 | 39.6479 | 22.495 | 60.0035 | 21.9998 | 39.6609 | 12.8003 | 59.9786 | 11.0005 | 39.6506 | 0.67957 | 60.0195 | 0
39.6453 | 45.593 | 60.0469 | 43.9996 | 39.6612 | 33.5614 | 60.0155 | 33.0002 | 39.6562 | 22.495 | 60.0036 | 21.9998 | 39.6692 | 12.6559 | 59.9787 | 11.0005 | 39.6589 | 0.67957 | 60.0195 | 0
39.6536 | 45.593 | 60.047 | 43.9996 | 39.6696 | 33.5614 | 60.0155 | 33.0002 | 39.6646 | 22.495 | 60.0036 | 21.9998 | 39.6776 | 12.6559 | 59.9787 | 11.0005 | 39.6672 | 0.67921 | 60.0194 | 0
39.6619 | 45.5985 | 60.047 | 43.9996 | 39.6779 | 33.5614 | 60.0155 | 33.0002 | 39.6729 | 22.39 | 60.0036 | 21.9998 | 39.6859 | 12.6559 | 59.9787 | 11.0005 | 39.6756 | 0.67921 | 60.0193 | 0
39.6703 | 45.5985 | 60.0471 | 43.9996 | 39.6862 | 33.5614 | 60.0155 | 33.0002 | 39.6812 | 22.39 | 60.0037 | 21.9998 | 39.6942 | 12.6559 | 59.9787 | 11.0005 | 39.6839 | 0.67923 | 60.0193 | 0
39.6786 | 45.5539 | 60.0471 | 43.9996 | 39.6945 | 33.5614 | 60.0155 | 33.0002 | 39.6896 | 22.39 | 60.0037 | 21.9998 | 39.7025 | 12.6568 | 59.9787 | 11.0005 | 39.6922 | 0.67923 | 60.0192 | 0
39.6869 | 45.5539 | 60.0472 | 43.9996 | 39.7029 | 33.5596 | 60.0155 | 33.0002 | 39.6979 | 22.39 | 60.0037 | 21.9998 | 39.7109 | 12.6568 | 59.9787 | 11.0005 | 39.7006 | 0.67959 | 60.0192 | 0
39.6953 | 45.5539 | 60.0473 | 43.9996 | 39.7112 | 33.5596 | 60.0155 | 33.0002 | 39.7062 | 22.39 | 60.0038 | 21.9998 | 39.7192 | 12.6568 | 59.9788 | 11.0005 | 39.7089 | 0.67959 | 60.0191 | 0
39.7036 | 45.5539 | 60.0473 | 43.9996 | 39.7195 | 33.5581 | 60.0155 | 33.0002 | 39.7146 | 22.39 | 60.0038 | 21.9998 | 39.7276 | 12.6568 | 59.9788 | 11.0005 | 39.7172 | 0.67959 | 60.0191 | 0
39.7119 | 45.5536 | 60.0474 | 43.9996 | 39.7279 | 33.5581 | 60.0155 | 33.0002 | 39.7229 | 22.39 | 60.0038 | 21.9998 | 39.7359 | 12.6585 | 59.9788 | 11.0005 | 39.7256 | 0.67959 | 60.019 | 0
39.7202 | 45.5536 | 60.0474 | 43.9996 | 39.7362 | 33.5581 | 60.0155 | 33.0002 | 39.7313 | 22.39 | 60.0039 | 21.9998 | 39.7442 | 12.6585 | 59.9788 | 11.0005 | 39.7339 | 0.67959 | 60.019 | 0
39.7286 | 45.525 | 60.0475 | 43.9996 | 39.7445 | 33.5581 | 60.0156 | 33.0002 | 39.7396 | 22.39 | 60.0039 | 21.9998 | 39.7526 | 12.6585 | 59.9788 | 11.0005 | 39.7422 | 0.67959 | 60.019 | 0
39.7369 | 45.525 | 60.0476 | 43.9996 | 39.7529 | 33.5581 | 60.0156 | 33.0002 | 39.7479 | 22.39 | 60.0039 | 21.9998 | 39.7609 | 12.6585 | 59.9788 | 11.0005 | 39.7505 | 0.67944 | 60.019 | 0
39.7452 | 45.525 | 60.0476 | 43.9996 | 39.7612 | 33.5581 | 60.0156 | 33.0002 | 39.7563 | 22.3916 | 60.004 | 21.9998 | 39.7693 | 12.6585 | 59.9789 | 11.0005 | 39.7589 | 0.67944 | 60.019 | 0
39.7536 | 45.525 | 60.0477 | 43.9996 | 39.7695 | 33.5581 | 60.0156 | 33.0002 | 39.7646 | 22.3916 | 60.004 | 21.9998 | 39.7776 | 12.6585 | 59.9789 | 11.0005 | 39.7672 | 0.67944 | 60.019 | 0
39.7619 | 45.4803 | 60.0477 | 43.9996 | 39.7779 | 33.5581 | 60.0156 | 33.0002 | 39.7729 | 22.3936 | 60.004 | 21.9998 | 39.7859 | 12.6585 | 59.9789 | 11.0005 | 39.7755 | 0.67944 | 60.019 | 0
39.7702 | 45.4803 | 60.0478 | 43.9996 | 39.7862 | 33.5581 | 60.0156 | 33.0002 | 39.7812 | 22.3936 | 60.0041 | 21.9998 | 39.7943 | 12.6585 | 59.9789 | 11.0005 | 39.7839 | 0.67942 | 60.019 | 0
39.7785 | 45.4864 | 60.0478 | 43.9996 | 39.7945 | 33.5581 | 60.0156 | 33.0002 | 39.7896 | 22.3936 | 60.0041 | 21.9998 | 39.8026 | 12.6605 | 59.9789 | 11.0005 | 39.7922 | 0.67942 | 60.019 | 0
39.7868 | 45.4864 | 60.0479 | 43.9996 | 39.8029 | 33.5581 | 60.0156 | 33.0002 | 39.7979 | 22.3936 | 60.0041 | 21.9998 | 39.8109 | 12.6605 | 59.979 | 11.0005 | 39.8005 | 0.67942 | 60.019 | 0
39.7952 | 45.4864 | 60.048 | 43.9996 | 39.8112 | 33.5581 | 60.0156 | 33.0002 | 39.8062 | 22.3936 | 60.0042 | 21.9998 | 39.8193 | 12.6605 | 59.979 | 11.0005 | 39.8089 | 0.67942 | 60.019 | 0
39.8035 | 45.4864 | 60.048 | 43.9996 | 39.8195 | 33.5581 | 60.0156 | 33.0002 | 39.8146 | 22.3936 | 60.0042 | 21.9998 | 39.8276 | 12.6605 | 59.979 | 11.0005 | 39.8172 | 0.67937 | 60.019 | 0
39.8118 | 45.4864 | 60.0481 | 43.9996 | 39.8279 | 33.5581 | 60.0156 | 33.0002 | 39.8229 | 22.3936 | 60.0042 | 21.9998 | 39.8359 | 12.6605 | 59.979 | 11.0005 | 39.8255 | 0.67937 | 60.019 | 0
39.8202 | 45.4864 | 60.0481 | 43.9996 | 39.8362 | 33.5515 | 60.0157 | 33.0002 | 39.8312 | 22.3936 | 60.0043 | 21.9998 | 39.8443 | 12.6605 | 59.9791 | 11.0005 | 39.8339 | 0.67937 | 60.019 | 0
39.8285 | 45.4817 | 60.0482 | 43.9996 | 39.8445 | 33.5515 | 60.0157 | 33.0002 | 39.8396 | 22.3936 | 60.0043 | 21.9998 | 39.8526 | 12.6605 | 59.9792 | 11.0005 | 39.8422 | 0.67937 | 60.019 | 0
39.8368 | 45.4817 | 60.0483 | 43.9996 | 39.8528 | 33.5515 | 60.0157 | 33.0002 | 39.8479 | 22.3936 | 60.0043 | 21.9998 | 39.861 | 12.6605 | 59.9792 | 11.0005 | 39.8505 | 0.67937 | 60.019 | 0
39.8452 | 45.4807 | 60.0483 | 43.9996 | 39.8612 | 33.5515 | 60.0157 | 33.0002 | 39.8563 | 22.3936 | 60.0044 | 21.9998 | 39.8693 | 12.6605 | 59.9793 | 11.0005 | 39.8589 | 0.67937 | 60.019 | 0
39.8535 | 45.4807 | 60.0484 | 43.9996 | 39.8695 | 33.473 | 60.0157 | 33.0002 | 39.8646 | 22.3936 | 60.0044 | 21.9998 | 39.8776 | 12.6605 | 59.9794 | 11.0005 | 39.8672 | 0.67937 | 60.019 | 0
39.8618 | 45.4807 | 60.0484 | 43.9996 | 39.8778 | 33.473 | 60.0157 | 33.0002 | 39.8729 | 22.3936 | 60.0044 | 21.9998 | 39.886 | 12.6605 | 59.9795 | 11.0005 | 39.8755 | 0.67937 | 60.019 | 0
39.8701 | 45.4807 | 60.0485 | 43.9996 | 39.8862 | 33.473 | 60.0157 | 33.0002 | 39.8813 | 22.3936 | 60.0045 | 21.9998 | 39.8943 | 12.6605 | 59.9796 | 11.0005 | 39.8839 | 0.67937 | 60.019 | 0
39.8785 | 45.4807 | 60.0485 | 43.9996 | 39.8945 | 33.473 | 60.0157 | 33.0002 | 39.8896 | 22.3915 | 60.0045 | 21.9998 | 39.9026 | 12.6596 | 59.9797 | 11.0005 | 39.8922 | 0.67937 | 60.019 | 0
39.8868 | 45.4807 | 60.0486 | 43.9996 | 39.9028 | 33.473 | 60.0157 | 33.0002 | 39.8979 | 22.3915 | 60.0045 | 21.9998 | 39.911 | 12.6596 | 59.9797 | 11.0005 | 39.9005 | 0.67937 | 60.019 | 0
39.8951 | 45.4807 | 60.0487 | 43.9996 | 39.9112 | 33.473 | 60.0157 | 33.0002 | 39.9062 | 22.3915 | 60.0046 | 21.9998 | 39.9193 | 12.6594 | 59.9798 | 11.0005 | 39.9088 | 0.67937 | 60.019 | 0
39.9035 | 45.4807 | 60.0487 | 43.9996 | 39.9195 | 33.4697 | 60.0157 | 33.0002 | 39.9146 | 22.3915 | 60.0046 | 21.9998 | 39.9276 | 12.6594 | 59.9799 | 11.0005 | 39.9172 | 0.67937 | 60.019 | 0
39.9118 | 45.4807 | 60.0488 | 43.9996 | 39.9278 | 33.4697 | 60.0157 | 33.0002 | 39.9229 | 22.3915 | 60.0046 | 21.9998 | 39.936 | 12.6594 | 59.98 | 11.0005 | 39.9255 | 0.67937 | 60.019 | 0
39.9201 | 45.4807 | 60.0488 | 43.9996 | 39.9362 | 33.4697 | 60.0158 | 33.0002 | 39.9312 | 22.3915 | 60.0047 | 21.9998 | 39.9443 | 12.6594 | 59.9801 | 11.0005 | 39.9338 | 0.67937 | 60.019 | 0
39.9284 | 45.482 | 60.0489 | 43.9996 | 39.9445 | 33.4697 | 60.0158 | 33.0002 | 39.9396 | 22.3901 | 60.0047 | 21.9998 | 39.9527 | 12.6594 | 59.9802 | 11.0005 | 39.9421 | 0.67937 | 60.019 | 0
39.9368 | 45.482 | 60.049 | 43.9996 | 39.9528 | 33.4697 | 60.0158 | 33.0002 | 39.9479 | 22.3901 | 60.0047 | 21.9998 | 39.961 | 12.6594 | 59.9802 | 11.0005 | 39.9505 | 0.67937 | 60.019 | 0
39.9451 | 45.482 | 60.049 | 43.9996 | 39.9612 | 33.4697 | 60.0158 | 33.0002 | 39.9562 | 22.3901 | 60.0048 | 21.9998 | 39.9693 | 12.6594 | 59.9803 | 11.0005 | 39.9588 | 0.67937 | 60.019 | 0
39.9534 | 45.482 | 60.0491 | 43.9996 | 39.9695 | 33.4688 | 60.0158 | 33.0002 | 39.9646 | 22.3901 | 60.0048 | 21.9998 | 39.9777 | 12.6594 | 59.9804 | 11.0005 | 39.9671 | 0.67937 | 60.019 | 0
39.9617 | 45.482 | 60.0491 | 43.9996 | 39.9778 | 33.4688 | 60.0158 | 33.0002 | 39.9729 | 22.3901 | 60.0048 | 21.9998 | 39.986 | 12.6599 | 59.9805 | 11.0005 | 39.9755 | 0.67937 | 60.019 | 0
39.97 | 45.482 | 60.0492 | 43.9996 | 39.9861 | 33.4156 | 60.0158 | 33.0002 | 39.9813 | 22.3901 | 60.0049 | 21.9998 | 39.9944 | 12.6599 | 59.9806 | 11.0005 | 39.9838 | 0.67937 | 60.019 | 0
39.9784 | 45.4687 | 60.0493 | 43.9996 | 39.9945 | 33.4156 | 60.0158 | 33.0002 | 39.9896 | 22.3901 | 60.0049 | 21.9998 | 40.0027 | 12.6599 | 59.9807 | 11.0005 | 39.9921 | 0.67937 | 60.019 | 0
39.9867 | 45.4687 | 60.0493 | 43.9996 | 40.0028 | 33.4166 | 60.0158 | 33.0002 | 39.9979 | 22.3901 | 60.0049 | 21.9998 | 40.011 | 12.6599 | 59.9807 | 11.0005 | 40.0005 | 0.67937 | 60.019 | 0
39.995 | 45.4664 | 60.0494 | 43.9996 | 40.0111 | 33.4166 | 60.0158 | 33.0002 | 40.0063 | 22.3897 | 60.005 | 21.9998 | 40.0193 | 12.6597 | 59.9808 | 11.0005 | 40.0088 | 0.67937 | 60.019 | 0
40.0034 | 45.4664 | 60.0495 | 43.9996 | 40.0195 | 33.4166 | 60.0158 | 33.0002 | 40.0146 | 22.3897 | 60.005 | 21.9998 | 40.0277 | 12.6597 | 59.9809 | 11.0005 | 40.0171 | 0.67937 | 60.019 | 0
40.0117 | 45.4664 | 60.0495 | 43.9996 | 40.0278 | 33.4166 | 60.0158 | 33.0002 | 40.0229 | 22.3897 | 60.005 | 21.9998 | 40.036 | 12.6615 | 59.981 | 11.0005 | 40.0255 | 0.67937 | 60.019 | 0
40.02 | 45.4664 | 60.0496 | 43.9996 | 40.0361 | 33.4166 | 60.0159 | 33.0002 | 40.0312 | 22.3897 | 60.0051 | 21.9998 | 40.0444 | 12.6615 | 59.9811 | 11.0005 | 40.0338 | 0.67937 | 60.019 | 0
40.0283 | 45.4664 | 60.0497 | 43.9996 | 40.0445 | 33.4166 | 60.0159 | 33.0002 | 40.0396 | 22.3897 | 60.0051 | 21.9998 | 40.0527 | 12.6615 | 59.9812 | 11.0005 | 40.0421 | 0.67937 | 60.019 | 0
40.0367 | 45.4664 | 60.0497 | 43.9996 | 40.0528 | 33.4166 | 60.0159 | 33.0002 | 40.0479 | 22.3897 | 60.0051 | 21.9998 | 40.061 | 12.6615 | 59.9812 | 11.0005 | 40.0504 | 0.67937 | 60.019 | 0
40.045 | 45.4483 | 60.0498 | 43.9996 | 40.0611 | 33.4166 | 60.0159 | 33.0002 | 40.0562 | 22.3897 | 60.0051 | 21.9998 | 40.0694 | 12.6615 | 59.9813 | 11.0005 | 40.0588 | 0.67937 | 60.019 | 0
40.0533 | 45.4483 | 60.0499 | 43.9996 | 40.0695 | 33.4166 | 60.0159 | 33.0002 | 40.0646 | 22.3897 | 60.0052 | 21.9998 | 40.0777 | 12.6615 | 59.9814 | 11.0005 | 40.0671 | 0.67937 | 60.019 | 0
40.0617 | 45.4483 | 60.0499 | 43.9996 | 40.0778 | 33.4166 | 60.0159 | 33.0002 | 40.0729 | 22.3897 | 60.0052 | 21.9998 | 40.086 | 12.6606 | 59.9815 | 11.0005 | 40.0754 | 0.67937 | 60.019 | 0
40.07 | 45.4483 | 60.05 | 43.9996 | 40.0861 | 33.4167 | 60.0159 | 33.0002 | 40.0812 | 22.3897 | 60.0052 | 21.9998 | 40.0944 | 12.6606 | 59.9816 | 11.0005 | 40.0838 | 0.67937 | 60.019 | 0
40.0783 | 45.4486 | 60.0501 | 43.9996 | 40.0945 | 33.4167 | 60.0159 | 33.0002 | 40.0896 | 22.3897 | 60.0052 | 21.9998 | 40.1027 | 12.6625 | 59.9817 | 11.0005 | 40.0921 | 0.67937 | 60.019 | 0
40.0866 | 45.4486 | 60.0501 | 43.9996 | 40.1028 | 33.4167 | 60.0159 | 33.0002 | 40.0979 | 22.3897 | 60.0053 | 21.9998 | 40.1111 | 12.6625 | 59.9817 | 11.0005 | 40.1004 | 0.67937 | 60.019 | 0
40.095 | 45.4486 | 60.0502 | 43.9996 | 40.1111 | 33.4167 | 60.0159 | 33.0002 | 40.1063 | 22.3897 | 60.0053 | 21.9998 | 40.1194 | 12.6616 | 59.9818 | 11.0005 | 40.1088 | 0.67937 | 60.019 | 0
40.1033 | 45.4486 | 60.0503 | 43.9996 | 40.1194 | 33.3352 | 60.0159 | 33.0002 | 40.1146 | 22.3897 | 60.0053 | 21.9998 | 40.1277 | 12.6616 | 59.9819 | 11.0005 | 40.1171 | 0.67937 | 60.019 | 0
40.1116 | 45.4486 | 60.0503 | 43.9996 | 40.1278 | 33.3352 | 60.0159 | 33.0002 | 40.1229 | 22.3909 | 60.0053 | 21.9998 | 40.1361 | 12.6616 | 59.982 | 11.0005 | 40.1254 | 0.67937 | 60.019 | 0
40.1199 | 45.4486 | 60.0504 | 43.9996 | 40.1361 | 33.3352 | 60.0159 | 33.0002 | 40.1313 | 22.3909 | 60.0054 | 21.9998 | 40.1444 | 12.6616 | 59.9821 | 11.0005 | 40.1338 | 0.67937 | 60.019 | 0
40.1283 | 45.4605 | 60.0505 | 43.9996 | 40.1444 | 33.3352 | 60.016 | 33.0002 | 40.1396 | 22.3909 | 60.0054 | 21.9998 | 40.1527 | 12.6616 | 59.9822 | 11.0005 | 40.1421 | 0.67937 | 60.019 | 0
40.1366 | 45.4605 | 60.0505 | 43.9996 | 40.1528 | 33.3343 | 60.016 | 33.0002 | 40.1479 | 22.3909 | 60.0054 | 21.9998 | 40.1611 | 12.6616 | 59.9823 | 11.0005 | 40.1504 | 0.67937 | 60.019 | 0
40.1449 | 45.4605 | 60.0506 | 43.9996 | 40.1611 | 33.3343 | 60.016 | 33.0002 | 40.1562 | 22.3909 | 60.0054 | 21.9998 | 40.1694 | 12.6614 | 59.9823 | 11.0005 | 40.1588 | 0.67937 | 60.019 | 0
40.1532 | 45.4605 | 60.0507 | 43.9996 | 40.1694 | 33.3343 | 60.016 | 33.0002 | 40.1646 | 22.3909 | 60.0055 | 21.9998 | 40.1777 | 12.6614 | 59.9824 | 11.0005 | 40.1671 | 0.67937 | 60.019 | 0
40.1616 | 45.4605 | 60.0507 | 43.9996 | 40.1778 | 33.3343 | 60.016 | 33.0002 | 40.1729 | 22.3909 | 60.0055 | 21.9998 | 40.1861 | 12.6611 | 59.9825 | 11.0005 | 40.1754 | 0.67937 | 60.019 | 0
40.1699 | 45.4605 | 60.0508 | 43.9996 | 40.1861 | 33.3343 | 60.016 | 33.0002 | 40.1812 | 22.3909 | 60.0055 | 21.9998 | 40.1944 | 12.6611 | 59.9826 | 11.0005 | 40.1837 | 0.67937 | 60.019 | 0
40.1782 | 45.4614 | 60.0509 | 43.9996 | 40.1944 | 33.3343 | 60.016 | 33.0002 | 40.1896 | 22.3909 | 60.0055 | 21.9998 | 40.2028 | 12.6602 | 59.9827 | 11.0005 | 40.1921 | 0.67937 | 60.019 | 0
40.1866 | 45.4614 | 60.0509 | 43.9996 | 40.2028 | 33.3343 | 60.0159 | 33.0002 | 40.1979 | 22.3909 | 60.0056 | 21.9998 | 40.2111 | 12.6602 | 59.9827 | 11.0005 | 40.2004 | 0.67937 | 60.019 | 0
40.1949 | 45.4614 | 60.051 | 43.9996 | 40.2111 | 33.3343 | 60.0159 | 33.0002 | 40.2062 | 22.391 | 60.0056 | 21.9998 | 40.2194 | 12.6602 | 59.9828 | 11.0005 | 40.2087 | 0.67937 | 60.019 | 0
40.2032 | 45.4614 | 60.0511 | 43.9996 | 40.2194 | 33.3343 | 60.0159 | 33.0002 | 40.2146 | 22.391 | 60.0056 | 21.9998 | 40.2278 | 12.6602 | 59.9829 | 11.0005 | 40.2171 | 0.67937 | 60.019 | 0
40.2115 | 45.4614 | 60.0511 | 43.9996 | 40.2278 | 33.3343 | 60.0159 | 33.0002 | 40.2229 | 22.3304 | 60.0056 | 21.9998 | 40.2361 | 12.6602 | 59.983 | 11.0005 | 40.2254 | 0.67937 | 60.019 | 0
40.2199 | 45.4614 | 60.0512 | 43.9996 | 40.2361 | 33.3343 | 60.0159 | 33.0002 | 40.2313 | 22.3304 | 60.0057 | 21.9998 | 40.2444 | 12.6602 | 59.9831 | 11.0005 | 40.2337 | 0.67937 | 60.019 | 0
40.2282 | 45.4607 | 60.0513 | 43.9996 | 40.2444 | 33.3343 | 60.0158 | 33.0002 | 40.2396 | 22.2503 | 60.0057 | 21.9998 | 40.2528 | 12.6602 | 59.9832 | 11.0005 | 40.2421 | 0.67937 | 60.019 | 0
40.2365 | 45.4607 | 60.0513 | 43.9996 | 40.2527 | 33.3382 | 60.0158 | 33.0002 | 40.2479 | 22.2503 | 60.0057 | 21.9998 | 40.2611 | 12.6602 | 59.9832 | 11.0005 | 40.2504 | 0.67937 | 60.019 | 0
40.2449 | 45.4607 | 60.0514 | 43.9996 | 40.2611 | 33.3382 | 60.0158 | 33.0002 | 40.2563 | 22.2503 | 60.0057 | 21.9998 | 40.2694 | 12.5412 | 59.9833 | 11.0005 | 40.2587 | 0.67937 | 60.019 | 0
40.2532 | 45.4607 | 60.0515 | 43.9996 | 40.2694 | 33.3382 | 60.0158 | 33.0002 | 40.2646 | 22.2503 | 60.0058 | 21.9998 | 40.2778 | 12.5412 | 59.9834 | 11.0005 | 40.2671 | 0.67937 | 60.019 | 0
40.2615 | 45.4591 | 60.0515 | 43.9996 | 40.2777 | 33.3382 | 60.0157 | 33.0002 | 40.2729 | 22.2503 | 60.0058 | 21.9998 | 40.2861 | 12.5412 | 59.9835 | 11.0005 | 40.2754 | 0.67937 | 60.019 | 0
40.2698 | 45.4591 | 60.0516 | 43.9996 | 40.2861 | 33.3382 | 60.0157 | 33.0002 | 40.2812 | 22.2503 | 60.0058 | 21.9998 | 40.2944 | 12.5412 | 59.9836 | 11.0005 | 40.2837 | 0.54831 | 60.019 | 0
40.2782 | 45.458 | 60.0517 | 43.9996 | 40.2944 | 33.3382 | 60.0157 | 33.0002 | 40.2896 | 22.2503 | 60.0058 | 21.9998 | 40.3028 | 12.5412 | 59.9837 | 11.0005 | 40.2921 | 0.54831 | 60.019 | 0
40.2865 | 45.458 | 60.0517 | 43.9996 | 40.3027 | 33.3349 | 60.0156 | 33.0002 | 40.2979 | 22.2503 | 60.0059 | 21.9998 | 40.3111 | 12.5412 | 59.9837 | 11.0005 | 40.3004 | 0.54831 | 60.019 | 0
40.2948 | 45.458 | 60.0518 | 43.9996 | 40.3111 | 33.3349 | 60.0156 | 33.0002 | 40.3062 | 22.258 | 60.0059 | 21.9998 | 40.3195 | 12.5412 | 59.9838 | 11.0005 | 40.3087 | 0.54831 | 60.019 | 0
40.3031 | 45.458 | 60.0519 | 43.9996 | 40.3194 | 33.3349 | 60.0156 | 33.0002 | 40.3146 | 22.258 | 60.0059 | 21.9998 | 40.3278 | 12.5412 | 59.9839 | 11.0005 | 40.317 | 0.54831 | 60.019 | 0
40.3115 | 45.4534 | 60.0519 | 43.9996 | 40.3277 | 33.3349 | 60.0156 | 33.0002 | 40.3229 | 22.258 | 60.0059 | 21.9998 | 40.3361 | 12.5417 | 59.984 | 11.0005 | 40.3254 | 0.54831 | 60.019 | 0
40.3198 | 45.4534 | 60.052 | 43.9996 | 40.3361 | 33.3349 | 60.0155 | 33.0002 | 40.3312 | 22.258 | 60.006 | 21.9998 | 40.3445 | 12.5417 | 59.9841 | 11.0005 | 40.3337 | 0.54831 | 60.019 | 0
40.3281 | 45.2908 | 60.0521 | 43.9996 | 40.3444 | 33.3349 | 60.0155 | 33.0002 | 40.3396 | 22.2579 | 60.006 | 21.9998 | 40.3528 | 12.5418 | 59.9842 | 11.0005 | 40.342 | 0.54831 | 60.019 | 0
40.3364 | 45.2908 | 60.0521 | 43.9996 | 40.3527 | 33.3349 | 60.0155 | 33.0002 | 40.3479 | 22.2579 | 60.006 | 21.9998 | 40.3611 | 12.5418 | 59.9842 | 11.0005 | 40.3504 | 0.54831 | 60.019 | 0
40.3448 | 45.2893 | 60.0522 | 43.9996 | 40.3611 | 33.3349 | 60.0155 | 33.0002 | 40.3562 | 22.258 | 60.006 | 21.9998 | 40.3695 | 12.5418 | 59.9843 | 11.0005 | 40.3587 | 0.54831 | 60.019 | 0
40.3531 | 45.2893 | 60.0523 | 43.9996 | 40.3694 | 33.3333 | 60.0154 | 33.0002 | 40.3646 | 22.258 | 60.0061 | 21.9998 | 40.3778 | 12.5418 | 59.9844 | 11.0005 | 40.367 | 0.54831 | 60.019 | 0
40.3614 | 45.2938 | 60.0523 | 43.9996 | 40.3777 | 33.3333 | 60.0154 | 33.0002 | 40.3729 | 22.2531 | 60.0061 | 21.9998 | 40.3861 | 12.5418 | 59.9845 | 11.0005 | 40.3754 | 0.54831 | 60.019 | 0
40.3698 | 45.2938 | 60.0524 | 43.9996 | 40.386 | 33.3333 | 60.0154 | 33.0002 | 40.3812 | 22.2531 | 60.0061 | 21.9998 | 40.3945 | 12.5418 | 59.9846 | 11.0005 | 40.3837 | 0.54831 | 60.019 | 0
40.3781 | 45.2938 | 60.0525 | 43.9996 | 40.3944 | 33.3333 | 60.0154 | 33.0002 | 40.3896 | 22.2531 | 60.0061 | 21.9998 | 40.4028 | 12.5418 | 59.9847 | 11.0005 | 40.392 | 0.54831 | 60.019 | 0
40.3864 | 45.2938 | 60.0525 | 43.9996 | 40.4027 | 33.3333 | 60.0154 | 33.0002 | 40.3979 | 22.2531 | 60.0062 | 21.9998 | 40.4111 | 12.5418 | 59.9847 | 11.0005 | 40.4004 | 0.54831 | 60.019 | 0
40.3947 | 45.2938 | 60.0526 | 43.9996 | 40.411 | 33.3333 | 60.0153 | 33.0002 | 40.4062 | 22.2531 | 60.0062 | 21.9998 | 40.4195 | 12.4099 | 59.9848 | 11.0005 | 40.4087 | 0.54831 | 60.019 | 0
40.4031 | 45.2938 | 60.0527 | 43.9996 | 40.4194 | 33.3333 | 60.0153 | 33.0002 | 40.4146 | 22.2531 | 60.0062 | 21.9998 | 40.4278 | 12.4099 | 59.9849 | 11.0005 | 40.417 | 0.54831 | 60.019 | 0
40.4114 | 45.293 | 60.0527 | 43.9996 | 40.4277 | 33.3333 | 60.0153 | 33.0002 | 40.4229 | 22.2531 | 60.0062 | 21.9998 | 40.4362 | 12.4135 | 59.985 | 11.0005 | 40.4254 | 0.54831 | 60.019 | 0
40.4197 | 45.293 | 60.0528 | 43.9996 | 40.436 | 33.3334 | 60.0153 | 33.0002 | 40.4312 | 22.2531 | 60.0063 | 21.9998 | 40.4445 | 12.4135 | 59.9851 | 11.0005 | 40.4337 | 0.54831 | 60.019 | 0
40.4281 | 45.2913 | 60.0529 | 43.9996 | 40.4444 | 33.3334 | 60.0152 | 33.0002 | 40.4395 | 22.2563 | 60.0063 | 21.9998 | 40.4528 | 12.4135 | 59.9852 | 11.0005 | 40.442 | 0.54831 | 60.019 | 0
40.4364 | 45.2913 | 60.0529 | 43.9996 | 40.4527 | 33.3334 | 60.0152 | 33.0002 | 40.4479 | 22.2563 | 60.0063 | 21.9998 | 40.4612 | 12.4135 | 59.9852 | 11.0005 | 40.4503 | 0.54831 | 60.019 | 0
40.4447 | 45.2913 | 60.053 | 43.9996 | 40.461 | 33.3334 | 60.0152 | 33.0002 | 40.4562 | 22.2563 | 60.0063 | 21.9998 | 40.4695 | 12.4135 | 59.9853 | 11.0005 | 40.4587 | 0.54831 | 60.019 | 0
40.453 | 45.2913 | 60.0531 | 43.9996 | 40.4693 | 33.3334 | 60.0151 | 33.0002 | 40.4645 | 22.2563 | 60.0064 | 21.9998 | 40.4778 | 12.4135 | 59.9854 | 11.0005 | 40.467 | 0.54831 | 60.019 | 0
40.4613 | 45.2039 | 60.0531 | 43.9996 | 40.4777 | 33.3334 | 60.0151 | 33.0002 | 40.4729 | 22.2562 | 60.0064 | 21.9998 | 40.4861 | 12.4135 | 59.9855 | 11.0005 | 40.4753 | 0.54831 | 60.019 | 0
40.4697 | 45.2039 | 60.0532 | 43.9996 | 40.486 | 33.3318 | 60.0151 | 33.0002 | 40.4812 | 22.2562 | 60.0064 | 21.9998 | 40.4945 | 12.4135 | 59.9856 | 11.0005 | 40.4837 | 0.54831 | 60.019 | 0
40.478 | 45.2044 | 60.0533 | 43.9996 | 40.4943 | 33.3318 | 60.0151 | 33.0002 | 40.4895 | 22.2552 | 60.0064 | 21.9998 | 40.5028 | 12.4135 | 59.9857 | 11.0005 | 40.492 | 0.54831 | 60.019 | 0
40.4863 | 45.2044 | 60.0533 | 43.9996 | 40.5027 | 33.3318 | 60.015 | 33.0002 | 40.4979 | 22.2552 | 60.0065 | 21.9998 | 40.5112 | 12.4135 | 59.9857 | 11.0005 | 40.5003 | 0.54831 | 60.019 | 0
40.4947 | 45.2001 | 60.0534 | 43.9996 | 40.511 | 33.3318 | 60.015 | 33.0002 | 40.5062 | 22.2569 | 60.0065 | 21.9998 | 40.5195 | 12.4137 | 59.9858 | 11.0005 | 40.5087 | 0.54831 | 60.019 | 0
40.503 | 45.2001 | 60.0535 | 43.9996 | 40.5193 | 33.2711 | 60.015 | 33.0002 | 40.5145 | 22.2569 | 60.0065 | 21.9998 | 40.5278 | 12.4137 | 59.9859 | 11.0005 | 40.517 | 0.54831 | 60.019 | 0
40.5113 | 45.1961 | 60.0535 | 43.9996 | 40.5276 | 33.2711 | 60.015 | 33.0002 | 40.5229 | 22.2533 | 60.0065 | 21.9998 | 40.5362 | 12.4137 | 59.986 | 11.0005 | 40.5253 | 0.54831 | 60.019 | 0
40.5196 | 45.1961 | 60.0536 | 43.9996 | 40.536 | 33.2711 | 60.0149 | 33.0002 | 40.5312 | 22.2533 | 60.0066 | 21.9998 | 40.5445 | 12.4137 | 59.9861 | 11.0005 | 40.5337 | 0.54831 | 60.019 | 0
40.528 | 45.1961 | 60.0537 | 43.9996 | 40.5443 | 33.2711 | 60.0149 | 33.0002 | 40.5395 | 22.2533 | 60.0066 | 21.9998 | 40.5528 | 12.4137 | 59.9862 | 11.0005 | 40.542 | 0.54831 | 60.019 | 0
40.5363 | 45.1961 | 60.0537 | 43.9996 | 40.5526 | 33.2711 | 60.0149 | 33.0002 | 40.5479 | 22.2533 | 60.0066 | 21.9998 | 40.5612 | 12.4137 | 59.9862 | 11.0005 | 40.5503 | 0.54831 | 60.019 | 0
40.5446 | 45.1961 | 60.0538 | 43.9996 | 40.561 | 33.2711 | 60.0149 | 33.0002 | 40.5562 | 22.2558 | 60.0066 | 21.9998 | 40.5695 | 12.4123 | 59.9863 | 11.0005 | 40.5587 | 0.54831 | 60.019 | 0
40.5529 | 45.1961 | 60.0539 | 43.9996 | 40.5693 | 33.2778 | 60.0149 | 33.0002 | 40.5645 | 22.2558 | 60.0067 | 21.9998 | 40.5779 | 12.4123 | 59.9864 | 11.0005 | 40.567 | 0.54831 | 60.019 | 0
40.5613 | 45.1961 | 60.0539 | 43.9996 | 40.5776 | 33.2778 | 60.0148 | 33.0002 | 40.5728 | 22.2568 | 60.0067 | 21.9998 | 40.5862 | 12.4122 | 59.9865 | 11.0005 | 40.5753 | 0.54831 | 60.019 | 0
40.5696 | 45.1961 | 60.054 | 43.9996 | 40.586 | 33.2096 | 60.0148 | 33.0002 | 40.5812 | 22.2568 | 60.0067 | 21.9998 | 40.5945 | 12.4122 | 59.9866 | 11.0005 | 40.5836 | 0.54831 | 60.019 | 0
40.5779 | 45.1961 | 60.0541 | 43.9996 | 40.5943 | 33.2096 | 60.0148 | 33.0002 | 40.5895 | 22.2268 | 60.0067 | 21.9998 | 40.6028 | 12.4122 | 59.9867 | 11.0005 | 40.592 | 0.54831 | 60.019 | 0
40.5863 | 45.1961 | 60.0541 | 43.9996 | 40.6026 | 33.2106 | 60.0147 | 33.0002 | 40.5978 | 22.2268 | 60.0068 | 21.9998 | 40.6112 | 12.4122 | 59.9867 | 11.0005 | 40.6003 | 0.54831 | 60.019 | 0
40.5946 | 45.1961 | 60.0542 | 43.9996 | 40.611 | 33.2106 | 60.0147 | 33.0002 | 40.6062 | 22.1878 | 60.0068 | 21.9998 | 40.6195 | 12.4122 | 59.9868 | 11.0005 | 40.6086 | 0.54831 | 60.019 | 0
40.6029 | 45.1961 | 60.0543 | 43.9996 | 40.6193 | 33.2106 | 60.0147 | 33.0002 | 40.6145 | 22.1878 | 60.0068 | 21.9998 | 40.6278 | 12.4122 | 59.9869 | 11.0005 | 40.617 | 0.54831 | 60.019 | 0
40.6112 | 45.1961 | 60.0543 | 43.9996 | 40.6276 | 33.2106 | 60.0147 | 33.0002 | 40.6229 | 22.1065 | 60.0068 | 21.9998 | 40.6362 | 12.4122 | 59.987 | 11.0005 | 40.6253 | 0.54831 | 60.019 | 0
40.6196 | 45.1961 | 60.0544 | 43.9996 | 40.636 | 33.2107 | 60.0146 | 33.0002 | 40.6312 | 22.1065 | 60.0069 | 21.9998 | 40.6445 | 12.4122 | 59.9871 | 11.0005 | 40.6336 | 0.54831 | 60.019 | 0
40.6279 | 45.1942 | 60.0545 | 43.9996 | 40.6443 | 33.2107 | 60.0146 | 33.0002 | 40.6395 | 22.1065 | 60.0069 | 21.9998 | 40.6529 | 12.4122 | 59.9872 | 11.0005 | 40.642 | 0.54831 | 60.019 | 0
40.6362 | 45.1942 | 60.0545 | 43.9996 | 40.6526 | 33.2107 | 60.0146 | 33.0002 | 40.6479 | 22.1065 | 60.0069 | 21.9998 | 40.6612 | 12.4122 | 59.9873 | 11.0005 | 40.6503 | 0.54831 | 60.019 | 0
40.6445 | 45.1939 | 60.0546 | 43.9996 | 40.6609 | 33.2107 | 60.0146 | 33.0002 | 40.6562 | 22.1065 | 60.0069 | 21.9998 | 40.6695 | 12.4122 | 59.9873 | 11.0005 | 40.6586 | 0.54831 | 60.019 | 0
40.6528 | 45.1939 | 60.0547 | 43.9996 | 40.6693 | 33.1514 | 60.0145 | 33.0002 | 40.6645 | 22.1065 | 60.007 | 21.9998 | 40.6779 | 12.4122 | 59.9874 | 11.0005 | 40.667 | 0.54831 | 60.019 | 0
40.6612 | 45.1939 | 60.0547 | 43.9996 | 40.6776 | 33.1514 | 60.0145 | 33.0002 | 40.6729 | 22.1094 | 60.007 | 21.9998 | 40.6862 | 12.4122 | 59.9875 | 11.0005 | 40.6753 | 0.54831 | 60.019 | 0
40.6695 | 45.1939 | 60.0548 | 43.9996 | 40.6859 | 33.1514 | 60.0145 | 33.0002 | 40.6812 | 22.1094 | 60.007 | 21.9998 | 40.6945 | 12.4122 | 59.9876 | 11.0005 | 40.6836 | 0.54831 | 60.019 | 0
40.6778 | 45.1953 | 60.0549 | 43.9996 | 40.6943 | 33.1514 | 60.0145 | 33.0002 | 40.6895 | 22.1089 | 60.007 | 21.9998 | 40.7029 | 12.4122 | 59.9877 | 11.0005 | 40.692 | 0.54831 | 60.019 | 0
40.6861 | 45.1953 | 60.0549 | 43.9996 | 40.7026 | 33.1479 | 60.0145 | 33.0002 | 40.6978 | 22.1089 | 60.0071 | 21.9998 | 40.7112 | 12.4122 | 59.9878 | 11.0005 | 40.7003 | 0.54831 | 60.019 | 0
40.6945 | 45.1953 | 60.055 | 43.9996 | 40.7109 | 33.1479 | 60.0144 | 33.0002 | 40.7062 | 22.1076 | 60.0071 | 21.9998 | 40.7195 | 12.4123 | 59.9878 | 11.0005 | 40.7086 | 0.54831 | 60.019 | 0
40.7028 | 45.1953 | 60.0551 | 43.9996 | 40.7193 | 33.148 | 60.0144 | 33.0002 | 40.7145 | 22.1076 | 60.0071 | 21.9998 | 40.7279 | 12.4123 | 59.9879 | 11.0005 | 40.7169 | 0.54831 | 60.019 | 0
40.7111 | 45.1953 | 60.0551 | 43.9996 | 40.7276 | 33.148 | 60.0144 | 33.0002 | 40.7228 | 22.1076 | 60.0071 | 21.9998 | 40.7362 | 12.4123 | 59.988 | 11.0005 | 40.7253 | 0.54831 | 60.019 | 0
40.7194 | 45.1953 | 60.0552 | 43.9996 | 40.7359 | 33.1484 | 60.0144 | 33.0002 | 40.7312 | 22.1076 | 60.0072 | 21.9998 | 40.7445 | 12.4123 | 59.9881 | 11.0005 | 40.7336 | 0.54831 | 60.019 | 0
40.7278 | 45.1953 | 60.0553 | 43.9996 | 40.7443 | 33.1484 | 60.0143 | 33.0002 | 40.7395 | 22.1074 | 60.0072 | 21.9998 | 40.7529 | 12.4123 | 59.9882 | 11.0005 | 40.7419 | 0.54831 | 60.0189 | 0
40.7361 | 45.1953 | 60.0553 | 43.9996 | 40.7526 | 33.1484 | 60.0143 | 33.0002 | 40.7478 | 22.1074 | 60.0072 | 21.9998 | 40.7612 | 12.4123 | 59.9883 | 11.0005 | 40.7503 | 0.54831 | 60.0189 | 0
40.7444 | 45.1948 | 60.0554 | 43.9996 | 40.7609 | 33.1484 | 60.0143 | 33.0002 | 40.7562 | 22.1074 | 60.0072 | 21.9998 | 40.7695 | 12.4123 | 59.9883 | 11.0005 | 40.7586 | 0.54831 | 60.0188 | 0
40.7528 | 45.1948 | 60.0555 | 43.9996 | 40.7693 | 33.1484 | 60.0142 | 33.0002 | 40.7645 | 22.1074 | 60.0073 | 21.9998 | 40.7779 | 12.4123 | 59.9884 | 11.0005 | 40.7669 | 0.54831 | 60.0188 | 0
40.7611 | 45.1948 | 60.0555 | 43.9996 | 40.7776 | 33.1484 | 60.0142 | 33.0002 | 40.7728 | 22.1086 | 60.0073 | 21.9998 | 40.7862 | 12.2813 | 59.9885 | 11.0005 | 40.7753 | 0.54831 | 60.0187 | 0
40.7694 | 45.1948 | 60.0556 | 43.9996 | 40.7859 | 33.1484 | 60.0142 | 33.0002 | 40.7812 | 22.1086 | 60.0073 | 21.9998 | 40.7946 | 12.2813 | 59.9886 | 11.0005 | 40.7836 | 0.54831 | 60.0187 | 0
40.7777 | 45.1973 | 60.0557 | 43.9996 | 40.7943 | 33.1484 | 60.0142 | 33.0002 | 40.7895 | 22.1086 | 60.0073 | 21.9998 | 40.8029 | 12.2813 | 59.9887 | 11.0005 | 40.7919 | 0.54831 | 60.0187 | 0
40.7861 | 45.1973 | 60.0557 | 43.9996 | 40.8026 | 33.1493 | 60.0141 | 33.0002 | 40.7978 | 22.1086 | 60.0074 | 21.9998 | 40.8112 | 12.2813 | 59.9888 | 11.0005 | 40.8003 | 0.54831 | 60.0186 | 0
40.7944 | 45.1973 | 60.0558 | 43.9996 | 40.8109 | 33.1493 | 60.0141 | 33.0002 | 40.8062 | 22.1079 | 60.0074 | 21.9998 | 40.8195 | 12.2813 | 59.9888 | 11.0005 | 40.8086 | 0.54831 | 60.0186 | 0
40.8027 | 45.1973 | 60.0559 | 43.9996 | 40.8192 | 33.1493 | 60.0141 | 33.0002 | 40.8145 | 22.1079 | 60.0074 | 21.9998 | 40.8279 | 12.2813 | 59.9889 | 11.0005 | 40.8169 | 0.54831 | 60.0185 | 0
40.811 | 45.1973 | 60.0559 | 43.9996 | 40.8276 | 33.1493 | 60.0141 | 33.0002 | 40.8228 | 22.1079 | 60.0074 | 21.9998 | 40.8362 | 12.2813 | 59.989 | 11.0005 | 40.8253 | 0.54831 | 60.0185 | 0
40.8194 | 45.1973 | 60.056 | 43.9996 | 40.8359 | 33.1493 | 60.014 | 33.0002 | 40.8311 | 22.1079 | 60.0075 | 21.9998 | 40.8445 | 12.2813 | 59.9891 | 11.0005 | 40.8336 | 0.54831 | 60.0185 | 0
40.8277 | 45.1973 | 60.0561 | 43.9996 | 40.8442 | 33.1493 | 60.014 | 33.0002 | 40.8395 | 22.1079 | 60.0075 | 21.9998 | 40.8529 | 12.2813 | 59.9891 | 11.0005 | 40.8419 | 0.54831 | 60.0184 | 0
40.836 | 45.1973 | 60.0561 | 43.9996 | 40.8526 | 33.1493 | 60.014 | 33.0002 | 40.8478 | 22.1079 | 60.0075 | 21.9998 | 40.8612 | 12.2813 | 59.9892 | 11.0005 | 40.8502 | 0.54831 | 60.0184 | 0
40.8443 | 45.1973 | 60.0562 | 43.9996 | 40.8609 | 33.1493 | 60.014 | 33.0002 | 40.8561 | 22.1055 | 60.0075 | 21.9998 | 40.8696 | 12.2813 | 59.9892 | 11.0005 | 40.8586 | 0.54831 | 60.0183 | 0
40.8526 | 45.1973 | 60.0563 | 43.9996 | 40.8692 | 33.1493 | 60.014 | 33.0002 | 40.8645 | 22.1055 | 60.0076 | 21.9998 | 40.8779 | 12.2813 | 59.9893 | 11.0005 | 40.8669 | 0.54831 | 60.0183 | 0
40.861 | 45.1973 | 60.0563 | 43.9996 | 40.8776 | 33.1493 | 60.0139 | 33.0002 | 40.8728 | 22.1024 | 60.0076 | 21.9998 | 40.8862 | 12.2813 | 59.9893 | 11.0005 | 40.8752 | 0.54831 | 60.0182 | 0
40.8693 | 45.1973 | 60.0564 | 43.9996 | 40.8859 | 33.1493 | 60.0139 | 33.0002 | 40.8811 | 22.1024 | 60.0076 | 21.9998 | 40.8946 | 12.2813 | 59.9894 | 11.0005 | 40.8835 | 0.54831 | 60.0182 | 0
40.8776 | 45.1992 | 60.0565 | 43.9996 | 40.8942 | 33.1493 | 60.0139 | 33.0002 | 40.8895 | 22.1053 | 60.0076 | 21.9998 | 40.9029 | 12.2813 | 59.9895 | 11.0005 | 40.8919 | 0.54831 | 60.0182 | 0
40.886 | 45.1992 | 60.0565 | 43.9996 | 40.9026 | 33.1475 | 60.0139 | 33.0002 | 40.8978 | 22.1053 | 60.0077 | 21.9998 | 40.9112 | 12.2813 | 59.9895 | 11.0005 | 40.9002 | 0.54831 | 60.0181 | 0
40.8943 | 45.1992 | 60.0566 | 43.9996 | 40.9109 | 33.1475 | 60.0138 | 33.0002 | 40.9061 | 22.1053 | 60.0077 | 21.9998 | 40.9196 | 12.2813 | 59.9896 | 11.0005 | 40.9085 | 0.54831 | 60.0181 | 0
40.9026 | 45.1992 | 60.0567 | 43.9996 | 40.9192 | 33.1452 | 60.0138 | 33.0002 | 40.9145 | 22.1053 | 60.0077 | 21.9998 | 40.9279 | 12.2813 | 59.9896 | 11.0005 | 40.9169 | 0.54831 | 60.018 | 0
40.9109 | 45.1992 | 60.0567 | 43.9996 | 40.9276 | 33.1452 | 60.0138 | 33.0002 | 40.9228 | 22.1053 | 60.0077 | 21.9998 | 40.9362 | 12.2813 | 59.9897 | 11.0005 | 40.9252 | 0.54831 | 60.018 | 0
40.9193 | 45.1992 | 60.0568 | 43.9996 | 40.9359 | 33.1452 | 60.0137 | 33.0002 | 40.9311 | 22.1053 | 60.0078 | 21.9998 | 40.9446 | 12.2813 | 59.9898 | 11.0005 | 40.9335 | 0.54831 | 60.018 | 0
40.9276 | 45.1973 | 60.0569 | 43.9996 | 40.9442 | 33.1452 | 60.0137 | 33.0002 | 40.9395 | 22.1053 | 60.0078 | 21.9998 | 40.9529 | 12.2813 | 59.9898 | 11.0005 | 40.9419 | 0.54831 | 60.0179 | 0
40.9359 | 45.1973 | 60.0569 | 43.9996 | 40.9525 | 33.1451 | 60.0137 | 33.0002 | 40.9478 | 22.1053 | 60.0078 | 21.9998 | 40.9612 | 12.2813 | 59.9899 | 11.0005 | 40.9502 | 0.54831 | 60.0179 | 0
40.9442 | 45.1973 | 60.057 | 43.9996 | 40.9609 | 33.1451 | 60.0137 | 33.0002 | 40.9561 | 22.1012 | 60.0078 | 21.9998 | 40.9696 | 12.2813 | 59.9899 | 11.0005 | 40.9585 | 0.54831 | 60.0178 | 0
40.9526 | 45.1973 | 60.057 | 43.9996 | 40.9692 | 33.1451 | 60.0136 | 33.0002 | 40.9644 | 22.1012 | 60.0079 | 21.9998 | 40.9779 | 12.2813 | 59.99 | 11.0005 | 40.9669 | 0.54831 | 60.0178 | 0
40.9609 | 45.1975 | 60.0571 | 43.9996 | 40.9775 | 33.1451 | 60.0136 | 33.0002 | 40.9728 | 22.1038 | 60.0079 | 21.9998 | 40.9863 | 12.2813 | 59.9901 | 11.0005 | 40.9752 | 0.54831 | 60.0177 | 0
40.9692 | 45.1975 | 60.0571 | 43.9996 | 40.9859 | 33.1451 | 60.0136 | 33.0002 | 40.9811 | 22.1038 | 60.0079 | 21.9998 | 40.9946 | 12.2813 | 59.9901 | 11.0005 | 40.9835 | 0.54831 | 60.0177 | 0
40.9775 | 45.0941 | 60.0571 | 43.9996 | 40.9942 | 33.1451 | 60.0136 | 33.0002 | 40.9894 | 22.1038 | 60.0079 | 21.9998 | 41.0029 | 12.2813 | 59.9902 | 11.0005 | 40.9919 | 0.54831 | 60.0177 | 0
40.9859 | 45.0941 | 60.0572 | 43.9996 | 41.0025 | 33.1451 | 60.0135 | 33.0002 | 40.9978 | 22.1038 | 60.008 | 21.9998 | 41.0113 | 12.2813 | 59.9902 | 11.0005 | 41.0002 | 0.54831 | 60.0176 | 0
40.9942 | 45.0941 | 60.0572 | 43.9996 | 41.0109 | 33.1451 | 60.0135 | 33.0002 | 41.0061 | 22.1038 | 60.008 | 21.9998 | 41.0196 | 12.2813 | 59.9903 | 11.0005 | 41.0085 | 0.54831 | 60.0176 | 0
41.0025 | 45.0941 | 60.0572 | 43.9996 | 41.0192 | 33.1451 | 60.0135 | 33.0002 | 41.0144 | 22.1038 | 60.008 | 21.9998 | 41.0279 | 12.2813 | 59.9903 | 11.0005 | 41.0168 | 0.54831 | 60.0175 | 0
41.0108 | 45.0941 | 60.0573 | 43.9996 | 41.0275 | 33.1451 | 60.0135 | 33.0002 | 41.0228 | 22.1038 | 60.008 | 21.9998 | 41.0363 | 12.2813 | 59.9904 | 11.0005 | 41.0252 | 0.54831 | 60.0175 | 0
41.0192 | 45.0941 | 60.0573 | 43.9996 | 41.0359 | 33.1451 | 60.0135 | 33.0002 | 41.0311 | 22.1038 | 60.0081 | 21.9998 | 41.0446 | 12.2813 | 59.9905 | 11.0005 | 41.0335 | 0.54831 | 60.0175 | 0
41.0275 | 45.0329 | 60.0573 | 43.9996 | 41.0442 | 33.1451 | 60.0134 | 33.0002 | 41.0394 | 22.1068 | 60.0081 | 21.9998 | 41.0529 | 12.2813 | 59.9905 | 11.0005 | 41.0418 | 0.54831 | 60.0174 | 0
41.0358 | 45.0329 | 60.0574 | 43.9996 | 41.0525 | 33.1451 | 60.0134 | 33.0002 | 41.0478 | 22.1068 | 60.0081 | 21.9998 | 41.0613 | 12.2813 | 59.9906 | 11.0005 | 41.0502 | 0.54847 | 60.0174 | 0
41.0441 | 45.0329 | 60.0574 | 43.9996 | 41.0609 | 33.1451 | 60.0134 | 33.0002 | 41.0561 | 22.1068 | 60.0082 | 21.9998 | 41.0696 | 12.2813 | 59.9906 | 11.0005 | 41.0585 | 0.54847 | 60.0173 | 0
41.0525 | 45.0329 | 60.0574 | 43.9996 | 41.0692 | 33.1451 | 60.0134 | 33.0002 | 41.0644 | 22.1068 | 60.0082 | 21.9998 | 41.0779 | 12.2813 | 59.9907 | 11.0005 | 41.0668 | 0.54847 | 60.0173 | 0
41.0608 | 45.0329 | 60.0575 | 43.9996 | 41.0775 | 33.1451 | 60.0133 | 33.0002 | 41.0728 | 22.1066 | 60.0082 | 21.9998 | 41.0863 | 12.2813 | 59.9907 | 11.0005 | 41.0752 | 0.54847 | 60.0172 | 0
41.0691 | 45.0329 | 60.0575 | 43.9996 | 41.0858 | 33.1451 | 60.0133 | 33.0002 | 41.0811 | 22.1066 | 60.0083 | 21.9998 | 41.0946 | 12.2813 | 59.9908 | 11.0005 | 41.0835 | 0.54829 | 60.0172 | 0
41.0774 | 45.0329 | 60.0575 | 43.9996 | 41.0942 | 33.1451 | 60.0133 | 33.0002 | 41.0894 | 22.1066 | 60.0083 | 21.9998 | 41.1029 | 12.2813 | 59.9909 | 11.0005 | 41.0918 | 0.54829 | 60.0172 | 0
41.0858 | 45.0329 | 60.0576 | 43.9996 | 41.1025 | 33.1451 | 60.0132 | 33.0002 | 41.0977 | 22.1066 | 60.0083 | 21.9998 | 41.1113 | 12.2813 | 59.9909 | 11.0005 | 41.1002 | 0.54829 | 60.0171 | 0
41.0941 | 45.0329 | 60.0576 | 43.9996 | 41.1108 | 33.1451 | 60.0132 | 33.0002 | 41.1061 | 22.1066 | 60.0084 | 21.9998 | 41.1196 | 12.2813 | 59.991 | 11.0005 | 41.1085 | 0.54829 | 60.0171 | 0
41.1024 | 45.0329 | 60.0576 | 43.9996 | 41.1192 | 33.1451 | 60.0132 | 33.0002 | 41.1144 | 22.1066 | 60.0084 | 21.9998 | 41.128 | 12.2813 | 59.991 | 11.0005 | 41.1168 | 0.54829 | 60.017 | 0
41.1107 | 45.0329 | 60.0577 | 43.9996 | 41.1275 | 33.1451 | 60.0132 | 33.0002 | 41.1228 | 22.1059 | 60.0084 | 21.9998 | 41.1363 | 12.2813 | 59.9911 | 11.0005 | 41.1252 | 0.54829 | 60.017 | 0
41.1191 | 45.0329 | 60.0577 | 43.9996 | 41.1358 | 33.1451 | 60.0131 | 33.0002 | 41.1311 | 22.1059 | 60.0085 | 21.9998 | 41.1446 | 12.2813 | 59.9912 | 11.0005 | 41.1335 | 0.54829 | 60.017 | 0
41.1274 | 45.0329 | 60.0577 | 43.9996 | 41.1442 | 33.1451 | 60.0131 | 33.0002 | 41.1394 | 22.1058 | 60.0085 | 21.9998 | 41.153 | 12.2813 | 59.9912 | 11.0005 | 41.1418 | 0.54829 | 60.0169 | 0
41.1357 | 45.0329 | 60.0578 | 43.9996 | 41.1525 | 33.1451 | 60.0131 | 33.0002 | 41.1478 | 22.1058 | 60.0085 | 21.9998 | 41.1613 | 12.2813 | 59.9913 | 11.0005 | 41.1501 | 0.54829 | 60.0169 | 0
41.1441 | 45.0329 | 60.0578 | 43.9996 | 41.1608 | 33.1451 | 60.0131 | 33.0002 | 41.1561 | 22.1058 | 60.0086 | 21.9998 | 41.1696 | 12.2811 | 59.9913 | 11.0005 | 41.1585 | 0.54829 | 60.0168 | 0
41.1524 | 45.0329 | 60.0578 | 43.9996 | 41.1692 | 33.1451 | 60.0131 | 33.0002 | 41.1644 | 22.1058 | 60.0086 | 21.9998 | 41.1779 | 12.2811 | 59.9914 | 11.0005 | 41.1668 | 0.54829 | 60.0168 | 0
41.1607 | 45.0329 | 60.0579 | 43.9996 | 41.1775 | 33.1451 | 60.013 | 33.0002 | 41.1728 | 22.1031 | 60.0086 | 21.9998 | 41.1863 | 12.283 | 59.9915 | 11.0005 | 41.1751 | 0.54829 | 60.0167 | 0
41.169 | 45.0329 | 60.0579 | 43.9996 | 41.1859 | 33.1451 | 60.013 | 33.0002 | 41.1811 | 22.1031 | 60.0087 | 21.9998 | 41.1946 | 12.283 | 59.9915 | 11.0005 | 41.1835 | 0.54829 | 60.0167 | 0
41.1774 | 45.0329 | 60.0579 | 43.9996 | 41.1942 | 33.1451 | 60.013 | 33.0002 | 41.1894 | 22.1031 | 60.0087 | 21.9998 | 41.203 | 12.2833 | 59.9916 | 11.0005 | 41.1918 | 0.54829 | 60.0167 | 0
41.1857 | 45.0329 | 60.058 | 43.9996 | 41.2025 | 33.1451 | 60.013 | 33.0002 | 41.1978 | 22.1031 | 60.0087 | 21.9998 | 41.2113 | 12.2833 | 59.9916 | 11.0005 | 41.2001 | 0.54829 | 60.0166 | 0
41.194 | 45.0329 | 60.058 | 43.9996 | 41.2108 | 33.1451 | 60.0131 | 33.0002 | 41.2061 | 22.0633 | 60.0088 | 21.9998 | 41.2196 | 12.2833 | 59.9917 | 11.0005 | 41.2085 | 0.54829 | 60.0166 | 0
41.2023 | 45.0329 | 60.058 | 43.9996 | 41.2192 | 33.1451 | 60.0131 | 33.0002 | 41.2144 | 22.0633 | 60.0088 | 21.9998 | 41.228 | 12.2833 | 59.9917 | 11.0005 | 41.2168 | 0.54829 | 60.0165 | 0
41.2106 | 45.0329 | 60.0581 | 43.9996 | 41.2275 | 33.1451 | 60.0131 | 33.0002 | 41.2227 | 22.0215 | 60.0088 | 21.9998 | 41.2363 | 12.2833 | 59.9918 | 11.0005 | 41.2251 | 0.54829 | 60.0165 | 0
41.219 | 45.0329 | 60.0581 | 43.9996 | 41.2358 | 33.1451 | 60.0131 | 33.0002 | 41.2311 | 22.0215 | 60.0089 | 21.9998 | 41.2446 | 12.2833 | 59.9919 | 11.0005 | 41.2335 | 0.54829 | 60.0165 | 0
41.2273 | 45.0329 | 60.0581 | 43.9996 | 41.2442 | 33.1451 | 60.0131 | 33.0002 | 41.2394 | 22.0207 | 60.0089 | 21.9998 | 41.253 | 12.2833 | 59.9919 | 11.0005 | 41.2418 | 0.54829 | 60.0164 | 0
41.2356 | 45.0329 | 60.0582 | 43.9996 | 41.2525 | 33.1451 | 60.0131 | 33.0002 | 41.2477 | 22.0207 | 60.0089 | 21.9998 | 41.2613 | 12.2833 | 59.992 | 11.0005 | 41.2501 | 0.54831 | 60.0164 | 0
41.2439 | 45.0329 | 60.0582 | 43.9996 | 41.2608 | 33.1451 | 60.0131 | 33.0002 | 41.2561 | 22.0207 | 60.009 | 21.9998 | 41.2697 | 12.2833 | 59.992 | 11.0005 | 41.2585 | 0.54831 | 60.0163 | 0
41.2523 | 45.0329 | 60.0582 | 43.9996 | 41.2692 | 33.1451 | 60.0132 | 33.0002 | 41.2644 | 22.0207 | 60.009 | 21.9998 | 41.278 | 12.2833 | 59.9921 | 11.0005 | 41.2668 | 0.45335 | 60.0163 | 0
41.2606 | 44.9586 | 60.0583 | 43.9996 | 41.2775 | 33.1451 | 60.0132 | 33.0002 | 41.2727 | 22.0207 | 60.009 | 21.9998 | 41.2863 | 12.2833 | 59.9921 | 11.0005 | 41.2751 | 0.45335 | 60.0162 | 0
41.2689 | 44.9586 | 60.0583 | 43.9996 | 41.2858 | 33.1451 | 60.0132 | 33.0002 | 41.2811 | 22.0207 | 60.0091 | 21.9998 | 41.2946 | 12.2833 | 59.9922 | 11.0005 | 41.2834 | 0.45335 | 60.0162 | 0
41.2773 | 44.9586 | 60.0583 | 43.9996 | 41.2942 | 33.1451 | 60.0132 | 33.0002 | 41.2894 | 22.0226 | 60.0091 | 21.9998 | 41.303 | 12.2833 | 59.9923 | 11.0005 | 41.2918 | 0.45335 | 60.0162 | 0
41.2856 | 44.9586 | 60.0584 | 43.9996 | 41.3025 | 33.1451 | 60.0132 | 33.0002 | 41.2977 | 22.0226 | 60.0091 | 21.9998 | 41.3113 | 12.2833 | 59.9923 | 11.0005 | 41.3001 | 0.45335 | 60.0161 | 0
41.2939 | 44.9586 | 60.0584 | 43.9996 | 41.3108 | 33.1451 | 60.0132 | 33.0002 | 41.3061 | 22.0226 | 60.0092 | 21.9998 | 41.3196 | 12.2833 | 59.9924 | 11.0005 | 41.3084 | 0.45335 | 60.0161 | 0
41.3022 | 44.9586 | 60.0584 | 43.9996 | 41.3192 | 33.1451 | 60.0133 | 33.0002 | 41.3144 | 22.0226 | 60.0092 | 21.9998 | 41.328 | 12.2833 | 59.9924 | 11.0005 | 41.3168 | 0.45309 | 60.016 | 0
41.3106 | 44.9586 | 60.0585 | 43.9996 | 41.3275 | 33.1451 | 60.0133 | 33.0002 | 41.3227 | 22.0228 | 60.0092 | 21.9998 | 41.3363 | 12.2833 | 59.9925 | 11.0005 | 41.3251 | 0.45309 | 60.016 | 0
41.3189 | 44.9586 | 60.0585 | 43.9996 | 41.3358 | 33.1451 | 60.0133 | 33.0002 | 41.3311 | 22.0228 | 60.0093 | 21.9998 | 41.3446 | 12.2833 | 59.9926 | 11.0005 | 41.3334 | 0.45309 | 60.016 | 0
41.3272 | 44.9586 | 60.0585 | 43.9996 | 41.3441 | 33.1451 | 60.0133 | 33.0002 | 41.3394 | 22.0228 | 60.0093 | 21.9998 | 41.353 | 12.2833 | 59.9926 | 11.0005 | 41.3418 | 0.45309 | 60.0159 | 0
41.3355 | 44.9586 | 60.0586 | 43.9996 | 41.3525 | 33.1451 | 60.0133 | 33.0002 | 41.3477 | 22.0228 | 60.0093 | 21.9998 | 41.3613 | 12.2833 | 59.9927 | 11.0005 | 41.3501 | 0.45309 | 60.0159 | 0
41.3439 | 44.9586 | 60.0586 | 43.9996 | 41.3608 | 33.1451 | 60.0134 | 33.0002 | 41.356 | 22.0232 | 60.0094 | 21.9998 | 41.3697 | 12.2833 | 59.9927 | 11.0005 | 41.3584 | 0.45309 | 60.0158 | 0
41.3522 | 44.9586 | 60.0586 | 43.9996 | 41.3691 | 33.1451 | 60.0134 | 33.0002 | 41.3644 | 22.0232 | 60.0094 | 21.9998 | 41.378 | 12.2833 | 59.9928 | 11.0005 | 41.3668 | 0.45309 | 60.0158 | 0
41.3605 | 44.9586 | 60.0587 | 43.9996 | 41.3775 | 33.1451 | 60.0134 | 33.0002 | 41.3727 | 22.0232 | 60.0094 | 21.9998 | 41.3863 | 12.2833 | 59.9929 | 11.0005 | 41.3751 | 0.45309 | 60.0157 | 0
41.3688 | 44.9586 | 60.0587 | 43.9996 | 41.3858 | 33.1451 | 60.0134 | 33.0002 | 41.381 | 22.0232 | 60.0095 | 21.9998 | 41.3947 | 12.2833 | 59.9929 | 11.0005 | 41.3834 | 0.45309 | 60.0157 | 0
41.3772 | 44.9586 | 60.0587 | 43.9996 | 41.3941 | 33.1451 | 60.0134 | 33.0002 | 41.3894 | 22.0232 | 60.0095 | 21.9998 | 41.403 | 12.2833 | 59.993 | 11.0005 | 41.3918 | 0.45309 | 60.0157 | 0
41.3855 | 44.9586 | 60.0588 | 43.9996 | 41.4025 | 33.1451 | 60.0134 | 33.0002 | 41.3977 | 22.0232 | 60.0095 | 21.9998 | 41.4113 | 12.2833 | 59.993 | 11.0005 | 41.4001 | 0.45335 | 60.0156 | 0
41.3938 | 44.9586 | 60.0588 | 43.9996 | 41.4108 | 33.1451 | 60.0135 | 33.0002 | 41.406 | 21.9342 | 60.0096 | 21.9998 | 41.4196 | 12.2833 | 59.9931 | 11.0005 | 41.4084 | 0.45335 | 60.0156 | 0
41.4021 | 44.9586 | 60.0588 | 43.9996 | 41.4191 | 33.1451 | 60.0135 | 33.0002 | 41.4144 | 21.9342 | 60.0096 | 21.9998 | 41.428 | 12.2833 | 59.9931 | 11.0005 | 41.4167 | 0.45335 | 60.0155 | 0
41.4104 | 44.9586 | 60.0589 | 43.9996 | 41.4275 | 33.1451 | 60.0135 | 33.0002 | 41.4227 | 21.9341 | 60.0096 | 21.9998 | 41.4363 | 12.1776 | 59.9932 | 11.0005 | 41.4251 | 0.45335 | 60.0155 | 0
41.4188 | 44.9586 | 60.0589 | 43.9996 | 41.4358 | 33.1451 | 60.0135 | 33.0002 | 41.431 | 21.9341 | 60.0097 | 21.9998 | 41.4447 | 12.1776 | 59.9933 | 11.0005 | 41.4334 | 0.4531 | 60.0155 | 0
41.4271 | 44.9586 | 60.0589 | 43.9996 | 41.4441 | 33.1451 | 60.0135 | 33.0002 | 41.4394 | 21.9341 | 60.0097 | 21.9998 | 41.453 | 12.1776 | 59.9933 | 11.0005 | 41.4417 | 0.4531 | 60.0154 | 0
41.4354 | 44.9586 | 60.059 | 43.9996 | 41.4525 | 33.1451 | 60.0135 | 33.0002 | 41.4477 | 21.9341 | 60.0097 | 21.9998 | 41.4613 | 12.1776 | 59.9934 | 11.0005 | 41.4501 | 0.4531 | 60.0154 | 0
41.4438 | 44.9586 | 60.059 | 43.9996 | 41.4608 | 33.1451 | 60.0135 | 33.0002 | 41.456 | 21.9341 | 60.0098 | 21.9998 | 41.4697 | 12.1776 | 59.9934 | 11.0005 | 41.4584 | 0.4531 | 60.0153 | 0
41.4521 | 44.9586 | 60.059 | 43.9996 | 41.4691 | 33.1451 | 60.0136 | 33.0002 | 41.4644 | 21.9341 | 60.0098 | 21.9998 | 41.478 | 12.1776 | 59.9935 | 11.0005 | 41.4667 | 0.4531 | 60.0153 | 0
41.4604 | 44.9586 | 60.0591 | 43.9996 | 41.4774 | 33.1451 | 60.0136 | 33.0002 | 41.4727 | 21.9343 | 60.0098 | 21.9998 | 41.4863 | 12.1776 | 59.9935 | 11.0005 | 41.4751 | 0.4531 | 60.0152 | 0
41.4687 | 44.9586 | 60.0591 | 43.9996 | 41.4858 | 33.1451 | 60.0136 | 33.0002 | 41.481 | 21.9343 | 60.0099 | 21.9998 | 41.4947 | 12.1776 | 59.9936 | 11.0005 | 41.4834 | 0.45312 | 60.0152 | 0
41.4771 | 44.9584 | 60.0591 | 43.9996 | 41.4941 | 33.1451 | 60.0136 | 33.0002 | 41.4893 | 21.9343 | 60.0099 | 21.9998 | 41.503 | 12.1776 | 59.9937 | 11.0005 | 41.4917 | 0.45312 | 60.0152 | 0
41.4854 | 44.9584 | 60.0592 | 43.9996 | 41.5024 | 33.0578 | 60.0136 | 33.0002 | 41.4977 | 21.9343 | 60.0099 | 21.9998 | 41.5113 | 12.1776 | 59.9937 | 11.0005 | 41.5001 | 0.45312 | 60.0151 | 0
41.4937 | 44.9547 | 60.0592 | 43.9996 | 41.5108 | 33.0578 | 60.0136 | 33.0002 | 41.506 | 21.9343 | 60.01 | 21.9998 | 41.5197 | 12.1776 | 59.9938 | 11.0005 | 41.5084 | 0.45312 | 60.0151 | 0
41.502 | 44.9547 | 60.0592 | 43.9996 | 41.5191 | 33.0609 | 60.0137 | 33.0002 | 41.5143 | 21.9343 | 60.01 | 21.9998 | 41.528 | 12.1776 | 59.9938 | 11.0005 | 41.5167 | 0.45337 | 60.015 | 0
41.5104 | 44.9533 | 60.0593 | 43.9996 | 41.5274 | 33.0609 | 60.0137 | 33.0002 | 41.5227 | 21.9343 | 60.01 | 21.9998 | 41.5363 | 12.1776 | 59.9939 | 11.0005 | 41.5251 | 0.45337 | 60.015 | 0
41.5187 | 44.9533 | 60.0593 | 43.9996 | 41.5358 | 32.9685 | 60.0137 | 33.0002 | 41.531 | 21.9343 | 60.0101 | 21.9998 | 41.5447 | 12.1776 | 59.994 | 11.0005 | 41.5334 | 0.45337 | 60.015 | 0
41.527 | 44.9533 | 60.0593 | 43.9996 | 41.5441 | 32.9685 | 60.0137 | 33.0002 | 41.5393 | 21.9338 | 60.0101 | 21.9998 | 41.553 | 12.1776 | 59.994 | 11.0005 | 41.5417 | 0.45337 | 60.0149 | 0
41.5353 | 44.9533 | 60.0594 | 43.9996 | 41.5524 | 32.9685 | 60.0137 | 33.0002 | 41.5477 | 21.9338 | 60.0101 | 21.9998 | 41.5613 | 12.1776 | 59.9941 | 11.0005 | 41.55 | 0.45337 | 60.0149 | 0
41.5437 | 44.9533 | 60.0594 | 43.9996 | 41.5608 | 32.9685 | 60.0137 | 33.0002 | 41.556 | 21.9338 | 60.0102 | 21.9998 | 41.5697 | 12.1776 | 59.9941 | 11.0005 | 41.5584 | 0.45337 | 60.0148 | 0
41.552 | 44.9533 | 60.0594 | 43.9996 | 41.5691 | 32.9685 | 60.0138 | 33.0002 | 41.5643 | 21.9338 | 60.0102 | 21.9998 | 41.578 | 12.1776 | 59.9942 | 11.0005 | 41.5667 | 0.45316 | 60.0148 | 0
41.5603 | 44.9533 | 60.0595 | 43.9996 | 41.5774 | 32.9685 | 60.0138 | 33.0002 | 41.5727 | 21.9339 | 60.0102 | 21.9998 | 41.5863 | 12.1776 | 59.9943 | 11.0005 | 41.575 | 0.45316 | 60.0147 | 0
41.5686 | 44.9533 | 60.0595 | 43.9996 | 41.5858 | 32.9685 | 60.0138 | 33.0002 | 41.581 | 21.9339 | 60.0103 | 21.9998 | 41.5947 | 12.1776 | 59.9943 | 11.0005 | 41.5834 | 0.45316 | 60.0147 | 0
41.577 | 44.9533 | 60.0595 | 43.9996 | 41.5941 | 32.9685 | 60.0138 | 33.0002 | 41.5893 | 21.9339 | 60.0103 | 21.9998 | 41.603 | 12.0717 | 59.9944 | 11.0005 | 41.5917 | 0.45316 | 60.0147 | 0
41.5853 | 44.9533 | 60.0596 | 43.9996 | 41.6024 | 32.968 | 60.0138 | 33.0002 | 41.5977 | 21.9339 | 60.0103 | 21.9998 | 41.6114 | 12.0717 | 59.9944 | 11.0005 | 41.6 | 0.45316 | 60.0146 | 0
41.5936 | 44.9533 | 60.0596 | 43.9996 | 41.6107 | 32.968 | 60.0139 | 33.0002 | 41.606 | 21.9331 | 60.0104 | 21.9998 | 41.6197 | 12.0717 | 59.9945 | 11.0005 | 41.6084 | 0.45316 | 60.0146 | 0
41.6019 | 44.9533 | 60.0596 | 43.9996 | 41.6191 | 32.968 | 60.0139 | 33.0002 | 41.6143 | 21.9331 | 60.0104 | 21.9998 | 41.628 | 12.0717 | 59.9945 | 11.0005 | 41.6167 | 0.45342 | 60.0145 | 0
41.6103 | 44.9533 | 60.0597 | 43.9996 | 41.6274 | 32.968 | 60.0139 | 33.0002 | 41.6227 | 21.9331 | 60.0104 | 21.9998 | 41.6364 | 12.0717 | 59.9946 | 11.0005 | 41.625 | 0.45342 | 60.0145 | 0
41.6186 | 44.9533 | 60.0597 | 43.9996 | 41.6357 | 32.88 | 60.0139 | 33.0002 | 41.631 | 21.9331 | 60.0105 | 21.9998 | 41.6447 | 12.0717 | 59.9947 | 11.0005 | 41.6334 | 0.32126 | 60.0145 | 0
41.6269 | 44.9601 | 60.0597 | 43.9996 | 41.6441 | 32.88 | 60.0139 | 33.0002 | 41.6393 | 21.9331 | 60.0105 | 21.9998 | 41.653 | 12.0717 | 59.9947 | 11.0005 | 41.6417 | 0.32126 | 60.0144 | 0
41.6352 | 44.9601 | 60.0598 | 43.9996 | 41.6524 | 32.8766 | 60.0139 | 33.0002 | 41.6477 | 21.9331 | 60.0105 | 21.9998 | 41.6613 | 12.0717 | 59.9948 | 11.0005 | 41.65 | 0.32126 | 60.0144 | 0
41.6436 | 44.9668 | 60.0598 | 43.9996 | 41.6607 | 32.8766 | 60.014 | 33.0002 | 41.656 | 21.9331 | 60.0106 | 21.9998 | 41.6697 | 12.0717 | 59.9948 | 11.0005 | 41.6584 | 0.32126 | 60.0143 | 0
41.6519 | 44.9668 | 60.0598 | 43.9996 | 41.6691 | 32.8766 | 60.014 | 33.0002 | 41.6643 | 21.9331 | 60.0106 | 21.9998 | 41.678 | 12.0717 | 59.9949 | 11.0005 | 41.6667 | 0.32093 | 60.0143 | 0
41.6602 | 44.9668 | 60.0599 | 43.9996 | 41.6774 | 32.8766 | 60.014 | 33.0002 | 41.6727 | 21.9331 | 60.0106 | 21.9998 | 41.6863 | 12.0736 | 59.9949 | 11.0005 | 41.675 | 0.32093 | 60.0142 | 0
41.6685 | 44.9668 | 60.0599 | 43.9996 | 41.6857 | 32.8766 | 60.014 | 33.0002 | 41.681 | 21.9331 | 60.0107 | 21.9998 | 41.6947 | 12.0736 | 59.995 | 11.0005 | 41.6833 | 0.32093 | 60.0142 | 0
41.6769 | 44.9668 | 60.0599 | 43.9996 | 41.6941 | 32.8766 | 60.014 | 33.0002 | 41.6893 | 21.9362 | 60.0107 | 21.9998 | 41.703 | 12.0736 | 59.9951 | 11.0005 | 41.6917 | 0.32093 | 60.0142 | 0
41.6852 | 44.9668 | 60.06 | 43.9996 | 41.7024 | 32.8781 | 60.014 | 33.0002 | 41.6977 | 21.9362 | 60.0107 | 21.9998 | 41.7114 | 12.0736 | 59.9951 | 11.0005 | 41.7 | 0.32093 | 60.0141 | 0
41.6935 | 44.9668 | 60.06 | 43.9996 | 41.7107 | 32.8781 | 60.014 | 33.0002 | 41.706 | 21.8674 | 60.0108 | 21.9998 | 41.7197 | 12.0766 | 59.9952 | 11.0005 | 41.7083 | 0.32093 | 60.0141 | 0
41.7018 | 44.9668 | 60.06 | 43.9996 | 41.7191 | 32.874 | 60.0141 | 33.0002 | 41.7143 | 21.8674 | 60.0108 | 21.9998 | 41.728 | 12.0766 | 59.9952 | 11.0005 | 41.7167 | 0.32113 | 60.014 | 0
41.7102 | 44.9668 | 60.0601 | 43.9996 | 41.7274 | 32.874 | 60.0141 | 33.0002 | 41.7227 | 21.8674 | 60.0108 | 21.9998 | 41.7364 | 12.0766 | 59.9953 | 11.0005 | 41.725 | 0.32113 | 60.014 | 0
41.7185 | 44.9668 | 60.0601 | 43.9996 | 41.7357 | 32.874 | 60.0141 | 33.0002 | 41.731 | 21.8674 | 60.0109 | 21.9998 | 41.7447 | 12.0766 | 59.9954 | 11.0005 | 41.7333 | 0.32113 | 60.014 | 0
41.7268 | 44.9575 | 60.0601 | 43.9996 | 41.744 | 32.874 | 60.0141 | 33.0002 | 41.7393 | 21.8674 | 60.0109 | 21.9998 | 41.753 | 12.0766 | 59.9954 | 11.0005 | 41.7416 | 0.32113 | 60.014 | 0
41.7351 | 44.9575 | 60.0602 | 43.9996 | 41.7524 | 32.874 | 60.0141 | 33.0002 | 41.7477 | 21.8674 | 60.0109 | 21.9998 | 41.7614 | 12.0766 | 59.9955 | 11.0005 | 41.75 | 0.32113 | 60.014 | 0
41.7435 | 44.9575 | 60.0602 | 43.9996 | 41.7607 | 32.874 | 60.0141 | 33.0002 | 41.756 | 21.8674 | 60.011 | 21.9998 | 41.7697 | 12.0766 | 59.9955 | 11.0005 | 41.7583 | 0.32113 | 60.0139 | 0
41.7518 | 44.9575 | 60.0602 | 43.9996 | 41.769 | 32.874 | 60.0142 | 33.0002 | 41.7643 | 21.8674 | 60.011 | 21.9998 | 41.778 | 12.0766 | 59.9956 | 11.0005 | 41.7666 | 0.32092 | 60.0139 | 0
41.7601 | 44.9575 | 60.0603 | 43.9996 | 41.7774 | 32.874 | 60.0142 | 33.0002 | 41.7726 | 21.8635 | 60.011 | 21.9998 | 41.7864 | 12.0766 | 59.9957 | 11.0005 | 41.775 | 0.32092 | 60.0139 | 0
41.7684 | 44.9575 | 60.0603 | 43.9996 | 41.7857 | 32.874 | 60.0142 | 33.0002 | 41.781 | 21.8635 | 60.0111 | 21.9998 | 41.7947 | 12.0766 | 59.9957 | 11.0005 | 41.7833 | 0.32132 | 60.0139 | 0
41.7767 | 44.9575 | 60.0603 | 43.9996 | 41.794 | 32.874 | 60.0142 | 33.0002 | 41.7893 | 21.8635 | 60.0111 | 21.9998 | 41.803 | 12.0766 | 59.9958 | 11.0005 | 41.7916 | 0.32132 | 60.0139 | 0
41.7851 | 44.9575 | 60.0604 | 43.9996 | 41.8024 | 32.874 | 60.0142 | 33.0002 | 41.7976 | 21.8635 | 60.0111 | 21.9998 | 41.8114 | 12.0766 | 59.9958 | 11.0005 | 41.8 | 0.32132 | 60.0138 | 0
41.7934 | 44.9541 | 60.0604 | 43.9996 | 41.8107 | 32.874 | 60.0142 | 33.0002 | 41.806 | 21.8635 | 60.0112 | 21.9998 | 41.8197 | 12.0766 | 59.9959 | 11.0005 | 41.8083 | 0.32132 | 60.0138 | 0
41.8017 | 44.9541 | 60.0604 | 43.9996 | 41.819 | 32.874 | 60.0143 | 33.0002 | 41.8143 | 21.8635 | 60.0112 | 21.9998 | 41.828 | 12.0766 | 59.9959 | 11.0005 | 41.8166 | 0.32132 | 60.0138 | 0
41.81 | 44.9075 | 60.0605 | 43.9996 | 41.8274 | 32.874 | 60.0143 | 33.0002 | 41.8226 | 21.8632 | 60.0112 | 21.9998 | 41.8364 | 12.0774 | 59.996 | 11.0005 | 41.825 | 0.32132 | 60.0138 | 0
41.8184 | 44.9075 | 60.0605 | 43.9996 | 41.8357 | 32.874 | 60.0143 | 33.0002 | 41.831 | 21.8632 | 60.0113 | 21.9998 | 41.8447 | 12.0774 | 59.9961 | 11.0005 | 41.8333 | 0.32133 | 60.0138 | 0
41.8267 | 44.9105 | 60.0605 | 43.9996 | 41.844 | 32.874 | 60.0143 | 33.0002 | 41.8393 | 21.8632 | 60.0113 | 21.9998 | 41.853 | 12.0774 | 59.9963 | 11.0005 | 41.8416 | 0.32133 | 60.0138 | 0
41.835 | 44.9105 | 60.0606 | 43.9996 | 41.8524 | 32.874 | 60.0143 | 33.0002 | 41.8476 | 21.8632 | 60.0113 | 21.9998 | 41.8614 | 12.0774 | 59.9964 | 11.0005 | 41.8499 | 0.32115 | 60.0137 | 0
41.8433 | 44.9101 | 60.0606 | 43.9996 | 41.8607 | 32.874 | 60.0144 | 33.0002 | 41.856 | 21.8631 | 60.0114 | 21.9998 | 41.8697 | 12.0773 | 59.9966 | 11.0005 | 41.8583 | 0.32115 | 60.0137 | 0
41.8517 | 44.9101 | 60.0606 | 43.9996 | 41.869 | 32.874 | 60.0144 | 33.0002 | 41.8643 | 21.8631 | 60.0114 | 21.9998 | 41.8781 | 12.0773 | 59.9967 | 11.0005 | 41.8666 | 0.32143 | 60.0137 | 0
41.86 | 44.9101 | 60.0607 | 43.9996 | 41.8773 | 32.874 | 60.0144 | 33.0002 | 41.8726 | 21.8632 | 60.0114 | 21.9998 | 41.8864 | 12.0773 | 59.9969 | 11.0005 | 41.8749 | 0.32143 | 60.0137 | 0
41.8683 | 44.9101 | 60.0607 | 43.9996 | 41.8857 | 32.874 | 60.0144 | 33.0002 | 41.881 | 21.8632 | 60.0115 | 21.9998 | 41.8947 | 12.0773 | 59.997 | 11.0005 | 41.8833 | 0.32143 | 60.0137 | 0
41.8767 | 44.8544 | 60.0607 | 43.9996 | 41.894 | 32.874 | 60.0144 | 33.0002 | 41.8893 | 21.8632 | 60.0115 | 21.9998 | 41.903 | 12.0738 | 59.9971 | 11.0005 | 41.8916 | 0.32143 | 60.0137 | 0
41.885 | 44.8544 | 60.0608 | 43.9996 | 41.9023 | 32.874 | 60.0144 | 33.0002 | 41.8976 | 21.8632 | 60.0115 | 21.9998 | 41.9114 | 12.0738 | 59.9973 | 11.0005 | 41.8999 | 0.32143 | 60.0136 | 0
41.8933 | 44.7829 | 60.0608 | 43.9996 | 41.9107 | 32.874 | 60.0145 | 33.0002 | 41.9059 | 21.8632 | 60.0116 | 21.9998 | 41.9197 | 12.0738 | 59.9974 | 11.0005 | 41.9083 | 0.32143 | 60.0136 | 0
41.9016 | 44.7829 | 60.0608 | 43.9996 | 41.919 | 32.874 | 60.0145 | 33.0002 | 41.9143 | 21.8632 | 60.0116 | 21.9998 | 41.928 | 12.0738 | 59.9976 | 11.0005 | 41.9166 | 0.32118 | 60.0136 | 0
41.91 | 44.7829 | 60.0609 | 43.9996 | 41.9273 | 32.874 | 60.0145 | 33.0002 | 41.9226 | 21.8632 | 60.0116 | 21.9998 | 41.9364 | 12.0738 | 59.9977 | 11.0005 | 41.9249 | 0.32118 | 60.0136 | 0
41.9183 | 44.7829 | 60.0609 | 43.9996 | 41.9357 | 32.874 | 60.0145 | 33.0002 | 41.9309 | 21.8632 | 60.0117 | 21.9998 | 41.9447 | 12.0738 | 59.9978 | 11.0005 | 41.9333 | 0.32118 | 60.0136 | 0
41.9266 | 44.7854 | 60.0609 | 43.9996 | 41.944 | 32.874 | 60.0145 | 33.0002 | 41.9393 | 21.8632 | 60.0117 | 21.9998 | 41.953 | 12.0738 | 59.998 | 11.0005 | 41.9416 | 0.32118 | 60.0136 | 0
41.9349 | 44.7854 | 60.061 | 43.9996 | 41.9523 | 32.8751 | 60.0145 | 33.0002 | 41.9476 | 21.8632 | 60.0117 | 21.9998 | 41.9614 | 12.0738 | 59.9981 | 11.0005 | 41.9499 | 0.32154 | 60.0135 | 0
41.9433 | 44.7878 | 60.061 | 43.9996 | 41.9607 | 32.8751 | 60.0145 | 33.0002 | 41.9559 | 21.8632 | 60.0118 | 21.9998 | 41.9697 | 12.0738 | 59.9983 | 11.0005 | 41.9583 | 0.32154 | 60.0135 | 0
41.9516 | 44.7878 | 60.061 | 43.9996 | 41.969 | 32.8792 | 60.0146 | 33.0002 | 41.9643 | 21.8632 | 60.0118 | 21.9998 | 41.978 | 12.0738 | 59.9984 | 11.0005 | 41.9666 | 0.32154 | 60.0135 | 0
41.9599 | 44.7948 | 60.061 | 43.9996 | 41.9773 | 32.8792 | 60.0146 | 33.0002 | 41.9726 | 21.8632 | 60.0118 | 21.9998 | 41.9864 | 12.0738 | 59.9986 | 11.0005 | 41.9749 | 0.32154 | 60.0135 | 0
41.9682 | 44.7948 | 60.061 | 43.9996 | 41.9857 | 32.8792 | 60.0146 | 33.0002 | 41.9809 | 21.8632 | 60.0119 | 21.9998 | 41.9947 | 12.0738 | 59.9987 | 11.0005 | 41.9832 | 0.32154 | 60.0135 | 0
41.9765 | 44.7948 | 60.061 | 43.9996 | 41.994 | 32.8792 | 60.0146 | 33.0002 | 41.9893 | 21.8632 | 60.0119 | 21.9998 | 42.0031 | 12.0738 | 59.9988 | 11.0005 | 41.9916 | 0.32154 | 60.0135 | 0
41.9849 | 44.7948 | 60.061 | 43.9996 | 42.0023 | 32.8792 | 60.0146 | 33.0002 | 41.9976 | 21.8632 | 60.0119 | 21.9998 | 42.0114 | 12.0738 | 59.999 | 11.0005 | 41.9999 | 0.32129 | 60.0135 | 0
41.9932 | 44.7948 | 60.061 | 43.9996 | 42.0107 | 32.8792 | 60.0146 | 33.0002 | 42.0059 | 21.8596 | 60.012 | 21.9998 | 42.0197 | 12.0738 | 59.9991 | 11.0005 | 42.0082 | 0.32129 | 60.0134 | 0
42.0015 | 44.7948 | 60.0609 | 43.9996 | 42.019 | 32.8792 | 60.0147 | 33.0002 | 42.0143 | 21.8596 | 60.012 | 21.9998 | 42.028 | 12.0738 | 59.9993 | 11.0005 | 42.0166 | 0.32129 | 60.0134 | 0
42.0098 | 44.7948 | 60.0609 | 43.9996 | 42.0273 | 32.8792 | 60.0147 | 33.0002 | 42.0226 | 21.8596 | 60.012 | 21.9998 | 42.0364 | 12.0738 | 59.9994 | 11.0005 | 42.0249 | 0.32129 | 60.0134 | 0
42.0182 | 44.7948 | 60.0609 | 43.9996 | 42.0356 | 32.8792 | 60.0147 | 33.0002 | 42.0309 | 21.8596 | 60.012 | 21.9998 | 42.0447 | 12.0738 | 59.9995 | 11.0005 | 42.0332 | 0.32166 | 60.0134 | 0
42.0265 | 44.7948 | 60.0609 | 43.9996 | 42.044 | 32.8792 | 60.0147 | 33.0002 | 42.0392 | 21.8596 | 60.012 | 21.9998 | 42.053 | 12.0757 | 59.9997 | 11.0005 | 42.0416 | 0.32166 | 60.0134 | 0
42.0348 | 44.7948 | 60.0609 | 43.9996 | 42.0523 | 32.8792 | 60.0147 | 33.0002 | 42.0476 | 21.8596 | 60.012 | 21.9998 | 42.0614 | 12.0757 | 59.9998 | 11.0005 | 42.0499 | 0.32167 | 60.0133 | 0
42.0431 | 44.7948 | 60.0609 | 43.9996 | 42.0606 | 32.8792 | 60.0148 | 33.0002 | 42.0559 | 21.8596 | 60.012 | 21.9998 | 42.0697 | 12.0757 | 60 | 11.0005 | 42.0582 | 0.32167 | 60.0133 | 0
42.0515 | 44.7948 | 60.0609 | 43.9996 | 42.069 | 32.8792 | 60.0148 | 33.0002 | 42.0642 | 21.8596 | 60.012 | 21.9998 | 42.078 | 12.0757 | 60.0001 | 11.0005 | 42.0666 | 0.32167 | 60.0133 | 0
42.0598 | 44.7977 | 60.0609 | 43.9996 | 42.0773 | 32.8792 | 60.0148 | 33.0002 | 42.0726 | 21.8596 | 60.012 | 21.9998 | 42.0864 | 12.0757 | 60.0003 | 11.0005 | 42.0749 | 0.32167 | 60.0133 | 0
42.0681 | 44.7977 | 60.0609 | 43.9996 | 42.0856 | 32.8792 | 60.0148 | 33.0002 | 42.0809 | 21.8596 | 60.012 | 21.9998 | 42.0947 | 12.0757 | 60.0004 | 11.0005 | 42.0832 | 0.32138 | 60.0133 | 0
42.0764 | 44.7977 | 60.0609 | 43.9996 | 42.094 | 32.8792 | 60.0148 | 33.0002 | 42.0892 | 21.8596 | 60.012 | 21.9998 | 42.1031 | 12.0767 | 60.0005 | 11.0005 | 42.0916 | 0.32138 | 60.0133 | 0
42.0848 | 44.7977 | 60.0609 | 43.9996 | 42.1023 | 32.8792 | 60.0148 | 33.0002 | 42.0976 | 21.8596 | 60.012 | 21.9998 | 42.1114 | 12.0767 | 60.0007 | 11.0005 | 42.0999 | 0.32138 | 60.0132 | 0
42.0931 | 44.7977 | 60.0609 | 43.9996 | 42.1106 | 32.8792 | 60.0149 | 33.0002 | 42.1059 | 21.8596 | 60.012 | 21.9998 | 42.1197 | 12.0767 | 60.0008 | 11.0005 | 42.1082 | 0.32138 | 60.0132 | 0
42.1014 | 44.7977 | 60.0608 | 43.9996 | 42.119 | 32.8792 | 60.0149 | 33.0002 | 42.1143 | 21.8596 | 60.012 | 21.9998 | 42.1281 | 12.0767 | 60.001 | 11.0005 | 42.1165 | 0.32174 | 60.0132 | 0
42.1097 | 44.7977 | 60.0608 | 43.9996 | 42.1273 | 32.8792 | 60.0149 | 33.0002 | 42.1226 | 21.8596 | 60.012 | 21.9998 | 42.1364 | 12.0781 | 60.0011 | 11.0005 | 42.1249 | 0.32174 | 60.0132 | 0
42.1181 | 44.7977 | 60.0608 | 43.9996 | 42.1356 | 32.8792 | 60.0149 | 33.0002 | 42.1309 | 21.8596 | 60.012 | 21.9998 | 42.1447 | 12.0781 | 60.0012 | 11.0005 | 42.1332 | 0.32174 | 60.0132 | 0
42.1264 | 44.7977 | 60.0608 | 43.9996 | 42.144 | 32.8792 | 60.0149 | 33.0002 | 42.1393 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.153 | 12.0781 | 60.0014 | 11.0005 | 42.1415 | 0.32174 | 60.0132 | 0
42.1347 | 44.7977 | 60.0608 | 43.9996 | 42.1523 | 32.8792 | 60.0149 | 33.0002 | 42.1476 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.1614 | 12.0781 | 60.0015 | 11.0005 | 42.1499 | 0.32148 | 60.0131 | 0
42.1431 | 44.7905 | 60.0608 | 43.9996 | 42.1606 | 32.8792 | 60.0149 | 33.0002 | 42.1559 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.1697 | 12.0781 | 60.0017 | 11.0005 | 42.1582 | 0.32148 | 60.0131 | 0
42.1514 | 44.7905 | 60.0608 | 43.9996 | 42.1689 | 32.8792 | 60.015 | 33.0002 | 42.1642 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.178 | 12.0781 | 60.0018 | 11.0005 | 42.1665 | 0.3215 | 60.0131 | 0
42.1597 | 44.7392 | 60.0608 | 43.9996 | 42.1773 | 32.8792 | 60.015 | 33.0002 | 42.1726 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.1864 | 11.9341 | 60.002 | 11.0005 | 42.1749 | 0.3215 | 60.0131 | 0
42.168 | 44.7392 | 60.0608 | 43.9996 | 42.1856 | 32.8792 | 60.015 | 33.0002 | 42.1809 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.1947 | 11.9341 | 60.0021 | 11.0005 | 42.1832 | 0.32173 | 60.0131 | 0
42.1763 | 44.7316 | 60.0608 | 43.9996 | 42.1939 | 32.8792 | 60.015 | 33.0002 | 42.1892 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.203 | 11.9341 | 60.0022 | 11.0005 | 42.1915 | 0.32173 | 60.0131 | 0
42.1846 | 44.7316 | 60.0608 | 43.9996 | 42.2023 | 32.8792 | 60.0151 | 33.0002 | 42.1976 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.2114 | 11.9341 | 60.0024 | 11.0005 | 42.1999 | 0.32173 | 60.0131 | 0
42.193 | 44.7316 | 60.0607 | 43.9996 | 42.2106 | 32.8792 | 60.0151 | 33.0002 | 42.2059 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.2197 | 11.9332 | 60.0025 | 11.0005 | 42.2082 | 0.32173 | 60.013 | 0
42.2013 | 44.7316 | 60.0607 | 43.9996 | 42.2189 | 32.8806 | 60.0152 | 33.0002 | 42.2142 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.2281 | 11.9332 | 60.0027 | 11.0005 | 42.2165 | 0.32156 | 60.013 | 0
42.2096 | 44.7316 | 60.0607 | 43.9996 | 42.2273 | 32.8806 | 60.0152 | 33.0002 | 42.2226 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.2364 | 11.9332 | 60.0028 | 11.0005 | 42.2249 | 0.32156 | 60.013 | 0
42.218 | 44.7316 | 60.0607 | 43.9996 | 42.2356 | 32.8806 | 60.0152 | 33.0002 | 42.2309 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.2447 | 11.9332 | 60.0029 | 11.0005 | 42.2332 | 0.32156 | 60.013 | 0
42.2263 | 44.7316 | 60.0607 | 43.9996 | 42.2439 | 32.8806 | 60.0153 | 33.0002 | 42.2392 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.2531 | 11.9331 | 60.0031 | 11.0005 | 42.2415 | 0.32156 | 60.013 | 0
42.2346 | 44.7316 | 60.0607 | 43.9996 | 42.2523 | 32.8849 | 60.0153 | 33.0002 | 42.2476 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.2614 | 11.9331 | 60.0032 | 11.0005 | 42.2498 | 0.32192 | 60.013 | 0
42.2429 | 44.6794 | 60.0607 | 43.9996 | 42.2606 | 32.8849 | 60.0154 | 33.0002 | 42.2559 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.2697 | 11.9331 | 60.0034 | 11.0005 | 42.2582 | 0.32192 | 60.0129 | 0
42.2513 | 44.6794 | 60.0607 | 43.9996 | 42.2689 | 32.8857 | 60.0154 | 33.0002 | 42.2642 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.278 | 11.9331 | 60.0035 | 11.0005 | 42.2665 | 0.32192 | 60.0129 | 0
42.2596 | 44.6794 | 60.0607 | 43.9996 | 42.2773 | 32.8857 | 60.0155 | 33.0002 | 42.2726 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.2864 | 11.9331 | 60.0037 | 11.0005 | 42.2748 | 0.32192 | 60.0129 | 0
42.2679 | 44.6794 | 60.0607 | 43.9996 | 42.2856 | 32.8857 | 60.0155 | 33.0002 | 42.2809 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.2947 | 11.9331 | 60.0038 | 11.0005 | 42.2832 | 0.32167 | 60.0129 | 0
42.2762 | 44.6819 | 60.0607 | 43.9996 | 42.2939 | 32.8857 | 60.0155 | 33.0002 | 42.2892 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.303 | 11.9331 | 60.0039 | 11.0005 | 42.2915 | 0.32167 | 60.0129 | 0
42.2846 | 44.6819 | 60.0607 | 43.9996 | 42.3022 | 32.8857 | 60.0156 | 33.0002 | 42.2975 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.3114 | 11.9331 | 60.0041 | 11.0005 | 42.2998 | 0.32167 | 60.0128 | 0
42.2929 | 44.6116 | 60.0606 | 43.9996 | 42.3106 | 32.8857 | 60.0156 | 33.0002 | 42.3059 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.3197 | 11.9332 | 60.0042 | 11.0005 | 42.3082 | 0.32167 | 60.0128 | 0
42.3012 | 44.6116 | 60.0606 | 43.9996 | 42.3189 | 32.8857 | 60.0157 | 33.0002 | 42.3142 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.328 | 11.9332 | 60.0044 | 11.0005 | 42.3165 | 0.32194 | 60.0128 | 0
42.3095 | 44.6116 | 60.0606 | 43.9996 | 42.3272 | 32.8857 | 60.0157 | 33.0002 | 42.3225 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.3364 | 11.9332 | 60.0045 | 11.0005 | 42.3248 | 0.32194 | 60.0128 | 0
42.3179 | 44.6116 | 60.0606 | 43.9996 | 42.3356 | 32.8857 | 60.0157 | 33.0002 | 42.3309 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.3447 | 11.9332 | 60.0046 | 11.0005 | 42.3332 | 0.32194 | 60.0128 | 0
42.3262 | 44.6083 | 60.0606 | 43.9996 | 42.3439 | 32.8857 | 60.0158 | 33.0002 | 42.3392 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.3531 | 11.7913 | 60.0048 | 11.0005 | 42.3415 | 0.32194 | 60.0128 | 0
42.3345 | 44.6083 | 60.0606 | 43.9996 | 42.3522 | 32.8857 | 60.0158 | 33.0002 | 42.3475 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.3614 | 11.7913 | 60.0049 | 11.0005 | 42.3498 | 0.32169 | 60.0127 | 0
42.3428 | 44.6083 | 60.0606 | 43.9996 | 42.3606 | 32.8857 | 60.0159 | 33.0002 | 42.3559 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.3697 | 11.7913 | 60.0051 | 11.0005 | 42.3582 | 0.32169 | 60.0127 | 0
42.3512 | 44.6083 | 60.0606 | 43.9996 | 42.3689 | 32.8819 | 60.0159 | 33.0002 | 42.3642 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.3781 | 11.7913 | 60.0052 | 11.0005 | 42.3665 | 0.32169 | 60.0127 | 0
42.3595 | 44.6083 | 60.0606 | 43.9996 | 42.3772 | 32.8819 | 60.016 | 33.0002 | 42.3725 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.3864 | 11.7904 | 60.0054 | 11.0005 | 42.3748 | 0.32169 | 60.0127 | 0
42.3678 | 44.6083 | 60.0606 | 43.9996 | 42.3856 | 32.8819 | 60.016 | 33.0002 | 42.3809 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.3947 | 11.7904 | 60.0055 | 11.0005 | 42.3831 | 0.32201 | 60.0127 | 0
42.3761 | 44.6083 | 60.0606 | 43.9996 | 42.3939 | 32.8819 | 60.016 | 33.0002 | 42.3892 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.403 | 11.7909 | 60.0056 | 11.0005 | 42.3915 | 0.32201 | 60.0127 | 0
42.3844 | 44.6083 | 60.0606 | 43.9996 | 42.4022 | 32.8819 | 60.0161 | 33.0002 | 42.3975 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.4114 | 11.7909 | 60.0058 | 11.0005 | 42.3998 | 0.32201 | 60.0126 | 0
42.3928 | 44.606 | 60.0606 | 43.9996 | 42.4106 | 32.8819 | 60.0161 | 33.0002 | 42.4059 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.4197 | 11.7909 | 60.0059 | 11.0005 | 42.4081 | 0.32201 | 60.0126 | 0
42.4011 | 44.606 | 60.0605 | 43.9996 | 42.4189 | 32.8805 | 60.0162 | 33.0002 | 42.4142 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.428 | 11.7909 | 60.0061 | 11.0005 | 42.4165 | 0.32176 | 60.0126 | 0
42.4094 | 44.6048 | 60.0605 | 43.9996 | 42.4272 | 32.8805 | 60.0162 | 33.0002 | 42.4225 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.4364 | 11.7909 | 60.0062 | 11.0005 | 42.4248 | 0.32176 | 60.0126 | 0
42.4177 | 44.6048 | 60.0605 | 43.9996 | 42.4355 | 32.8805 | 60.0162 | 33.0002 | 42.4308 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.4447 | 11.7909 | 60.0063 | 11.0005 | 42.4331 | 0.32176 | 60.0126 | 0
42.4261 | 44.6082 | 60.0605 | 43.9996 | 42.4439 | 32.8805 | 60.0163 | 33.0002 | 42.4392 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.453 | 11.7909 | 60.0065 | 11.0005 | 42.4415 | 0.32176 | 60.0126 | 0
42.4344 | 44.6082 | 60.0605 | 43.9996 | 42.4522 | 32.8805 | 60.0163 | 33.0002 | 42.4475 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.4614 | 11.7909 | 60.0066 | 11.0005 | 42.4498 | 0.32207 | 60.0126 | 0
42.4427 | 44.6082 | 60.0605 | 43.9996 | 42.4605 | 32.8805 | 60.0164 | 33.0002 | 42.4558 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.4697 | 11.7909 | 60.0068 | 11.0005 | 42.4581 | 0.32207 | 60.0125 | 0
42.451 | 44.6082 | 60.0605 | 43.9996 | 42.4689 | 32.8805 | 60.0164 | 33.0002 | 42.4642 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.478 | 11.7909 | 60.0069 | 11.0005 | 42.4665 | 0.32208 | 60.0125 | 0
42.4594 | 44.6082 | 60.0605 | 43.9996 | 42.4772 | 32.8805 | 60.0165 | 33.0002 | 42.4725 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.4864 | 11.7909 | 60.0071 | 11.0005 | 42.4748 | 0.32208 | 60.0125 | 0
42.4677 | 44.6082 | 60.0605 | 43.9996 | 42.4855 | 32.8805 | 60.0165 | 33.0002 | 42.4808 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.4947 | 11.7909 | 60.0072 | 11.0005 | 42.4831 | 0.32208 | 60.0125 | 0
42.476 | 44.5639 | 60.0605 | 43.9996 | 42.4939 | 32.8805 | 60.0165 | 33.0002 | 42.4892 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.503 | 11.7909 | 60.0073 | 11.0005 | 42.4915 | 0.32208 | 60.0125 | 0
42.4844 | 44.5639 | 60.0605 | 43.9996 | 42.5022 | 32.8805 | 60.0166 | 33.0002 | 42.4975 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.5114 | 11.7909 | 60.0075 | 11.0005 | 42.4998 | 0.32187 | 60.0124 | 0
42.4927 | 44.5639 | 60.0605 | 43.9996 | 42.5105 | 32.8805 | 60.0166 | 33.0002 | 42.5058 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.5197 | 11.6587 | 60.0076 | 11.0005 | 42.5081 | 0.32187 | 60.0124 | 0
42.501 | 44.5639 | 60.0604 | 43.9996 | 42.5189 | 32.8805 | 60.0167 | 33.0002 | 42.5142 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.528 | 11.6587 | 60.0078 | 11.0005 | 42.5164 | 0.32219 | 60.0124 | 0
42.5093 | 44.5686 | 60.0604 | 43.9996 | 42.5272 | 32.8805 | 60.0167 | 33.0002 | 42.5225 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.5363 | 11.6587 | 60.0079 | 11.0005 | 42.5248 | 0.32219 | 60.0124 | 0
42.5177 | 44.5686 | 60.0604 | 43.9996 | 42.5355 | 32.8805 | 60.0168 | 33.0002 | 42.5308 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.5447 | 11.6587 | 60.008 | 11.0005 | 42.5331 | 0.32219 | 60.0124 | 0
42.526 | 44.5718 | 60.0604 | 43.9996 | 42.5439 | 32.8805 | 60.0168 | 33.0002 | 42.5392 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.553 | 11.6604 | 60.0082 | 11.0005 | 42.5414 | 0.32219 | 60.0124 | 0
42.5343 | 44.5718 | 60.0604 | 43.9996 | 42.5522 | 32.8805 | 60.0168 | 33.0002 | 42.5475 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.5613 | 11.6604 | 60.0083 | 11.0005 | 42.5498 | 0.32219 | 60.0123 | 0
42.5426 | 44.5718 | 60.0604 | 43.9996 | 42.5605 | 32.8805 | 60.0169 | 33.0002 | 42.5558 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.5697 | 11.6604 | 60.0085 | 11.0005 | 42.5581 | 0.32219 | 60.0123 | 0
42.5509 | 44.5718 | 60.0604 | 43.9996 | 42.5688 | 32.8805 | 60.0169 | 33.0002 | 42.5641 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.578 | 11.6604 | 60.0086 | 11.0005 | 42.5664 | 0.32186 | 60.0123 | 0
42.5593 | 44.5718 | 60.0604 | 43.9996 | 42.5772 | 32.8805 | 60.017 | 33.0002 | 42.5725 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.5863 | 11.6605 | 60.0088 | 11.0005 | 42.5748 | 0.32186 | 60.0123 | 0
42.5676 | 44.5718 | 60.0604 | 43.9996 | 42.5855 | 32.8805 | 60.017 | 33.0002 | 42.5808 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.5947 | 11.6605 | 60.0089 | 11.0005 | 42.5831 | 0.32186 | 60.0123 | 0
42.5759 | 44.5718 | 60.0604 | 43.9996 | 42.5938 | 32.8805 | 60.017 | 33.0002 | 42.5891 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.603 | 11.6605 | 60.009 | 11.0005 | 42.5914 | 0.32186 | 60.0123 | 0
42.5842 | 44.5718 | 60.0604 | 43.9996 | 42.6022 | 32.8805 | 60.0171 | 33.0002 | 42.5975 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.6113 | 11.6605 | 60.0092 | 11.0005 | 42.5998 | 0.32222 | 60.0122 | 0
42.5926 | 44.5718 | 60.0604 | 43.9996 | 42.6105 | 32.8805 | 60.0171 | 33.0002 | 42.6058 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.6197 | 11.6605 | 60.0093 | 11.0005 | 42.6081 | 0.32222 | 60.0122 | 0
42.6009 | 44.5718 | 60.0603 | 43.9996 | 42.6188 | 32.8805 | 60.0172 | 33.0002 | 42.6142 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.628 | 11.6605 | 60.0095 | 11.0005 | 42.6164 | 0.32222 | 60.0122 | 0
42.6092 | 44.5144 | 60.0603 | 43.9996 | 42.6272 | 32.8805 | 60.0172 | 33.0002 | 42.6225 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.6363 | 11.6624 | 60.0096 | 11.0005 | 42.6248 | 0.32222 | 60.0122 | 0
42.6175 | 44.5144 | 60.0603 | 43.9996 | 42.6355 | 32.8805 | 60.0173 | 33.0002 | 42.6308 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.6447 | 11.6624 | 60.0097 | 11.0005 | 42.6331 | 0.32222 | 60.0122 | 0
42.6259 | 44.5159 | 60.0603 | 43.9996 | 42.6438 | 32.8805 | 60.0173 | 33.0002 | 42.6392 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.653 | 11.6614 | 60.0099 | 11.0005 | 42.6414 | 0.32222 | 60.0122 | 0
42.6342 | 44.5159 | 60.0603 | 43.9996 | 42.6522 | 32.8805 | 60.0173 | 33.0002 | 42.6475 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.6613 | 11.6614 | 60.01 | 11.0005 | 42.6497 | 0.32222 | 60.0121 | 0
42.6425 | 44.5141 | 60.0603 | 43.9996 | 42.6605 | 32.8805 | 60.0174 | 33.0002 | 42.6558 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.6696 | 11.6614 | 60.0102 | 11.0005 | 42.6581 | 0.32222 | 60.0121 | 0
42.6508 | 44.5141 | 60.0603 | 43.9996 | 42.6688 | 32.8805 | 60.0174 | 33.0002 | 42.6642 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.678 | 11.6614 | 60.0103 | 11.0005 | 42.6664 | 0.32204 | 60.0121 | 0
42.6592 | 44.5141 | 60.0603 | 43.9996 | 42.6772 | 32.8805 | 60.0175 | 33.0002 | 42.6725 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.6863 | 11.6595 | 60.0105 | 11.0005 | 42.6747 | 0.32204 | 60.0121 | 0
42.6675 | 44.5141 | 60.0603 | 43.9996 | 42.6855 | 32.8805 | 60.0175 | 33.0002 | 42.6808 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.6946 | 11.6595 | 60.0106 | 11.0005 | 42.6831 | 0.32204 | 60.0121 | 0
42.6758 | 44.4864 | 60.0603 | 43.9996 | 42.6938 | 32.8805 | 60.0175 | 33.0002 | 42.6891 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.703 | 11.6595 | 60.0107 | 11.0005 | 42.6914 | 0.32204 | 60.0121 | 0
42.6841 | 44.4864 | 60.0603 | 43.9996 | 42.7021 | 32.8805 | 60.0176 | 33.0002 | 42.6975 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.7113 | 11.6595 | 60.0109 | 11.0005 | 42.6997 | 0.32204 | 60.0121 | 0
42.6925 | 44.4864 | 60.0602 | 43.9996 | 42.7105 | 32.8805 | 60.0176 | 33.0002 | 42.7058 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.7196 | 11.6595 | 60.011 | 11.0005 | 42.7081 | 0.32204 | 60.012 | 0
42.7008 | 44.4864 | 60.0602 | 43.9996 | 42.7188 | 32.8805 | 60.0177 | 33.0002 | 42.7141 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.728 | 11.6595 | 60.0112 | 11.0005 | 42.7164 | 0.32204 | 60.012 | 0
42.7091 | 44.4864 | 60.0602 | 43.9996 | 42.7271 | 32.8805 | 60.0177 | 33.0002 | 42.7225 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.7363 | 11.6593 | 60.0113 | 11.0005 | 42.7247 | 0.32204 | 60.012 | 0
42.7174 | 44.4864 | 60.0602 | 43.9996 | 42.7355 | 32.8805 | 60.0177 | 33.0002 | 42.7308 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.7446 | 11.6593 | 60.0114 | 11.0005 | 42.7331 | 0.32204 | 60.012 | 0
42.7258 | 44.4859 | 60.0602 | 43.9996 | 42.7438 | 32.8805 | 60.0178 | 33.0002 | 42.7391 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.753 | 11.6594 | 60.0116 | 11.0005 | 42.7414 | 0.32204 | 60.0119 | 0
42.7341 | 44.4859 | 60.0602 | 43.9996 | 42.7521 | 32.8805 | 60.0178 | 33.0002 | 42.7475 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.7613 | 11.6594 | 60.0117 | 11.0005 | 42.7497 | 0.322 | 60.0119 | 0
42.7424 | 44.4859 | 60.0602 | 43.9996 | 42.7605 | 32.8805 | 60.0179 | 33.0002 | 42.7558 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.7696 | 11.6594 | 60.0119 | 11.0005 | 42.7581 | 0.322 | 60.0119 | 0
42.7507 | 44.4859 | 60.0602 | 43.9996 | 42.7688 | 32.8805 | 60.0179 | 33.0002 | 42.7641 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.778 | 11.6594 | 60.012 | 11.0005 | 42.7664 | 0.322 | 60.0118 | 0
42.759 | 44.4847 | 60.0602 | 43.9996 | 42.7771 | 32.8805 | 60.018 | 33.0002 | 42.7725 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.7863 | 11.6594 | 60.0121 | 11.0005 | 42.7747 | 0.322 | 60.0118 | 0
42.7674 | 44.4847 | 60.0602 | 43.9996 | 42.7855 | 32.8805 | 60.018 | 33.0002 | 42.7808 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.7946 | 11.6594 | 60.0123 | 11.0005 | 42.7831 | 0.322 | 60.0118 | 0
42.7757 | 44.4847 | 60.0602 | 43.9996 | 42.7938 | 32.8805 | 60.018 | 33.0002 | 42.7891 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.8029 | 11.6594 | 60.0124 | 11.0005 | 42.7914 | 0.322 | 60.0117 | 0
42.784 | 44.4847 | 60.0602 | 43.9996 | 42.8021 | 32.8805 | 60.0181 | 33.0002 | 42.7975 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.8113 | 11.6594 | 60.0126 | 11.0005 | 42.7997 | 0.322 | 60.0117 | 0
42.7923 | 44.4881 | 60.0602 | 43.9996 | 42.8104 | 32.8805 | 60.0181 | 33.0002 | 42.8058 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.8196 | 11.6603 | 60.0127 | 11.0005 | 42.808 | 0.322 | 60.0117 | 0
42.8007 | 44.4881 | 60.0601 | 43.9996 | 42.8188 | 32.8805 | 60.0182 | 33.0002 | 42.8141 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.8279 | 11.6603 | 60.0129 | 11.0005 | 42.8164 | 0.32201 | 60.0116 | 0
42.809 | 44.4881 | 60.0601 | 43.9996 | 42.8271 | 32.8805 | 60.0182 | 33.0002 | 42.8224 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.8363 | 11.6603 | 60.013 | 11.0005 | 42.8247 | 0.32201 | 60.0116 | 0
42.8173 | 44.4881 | 60.0601 | 43.9996 | 42.8354 | 32.8805 | 60.0182 | 33.0002 | 42.8308 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.8446 | 11.6603 | 60.0131 | 11.0005 | 42.833 | 0.32201 | 60.0116 | 0
42.8257 | 44.4902 | 60.0601 | 43.9996 | 42.8438 | 32.8805 | 60.0183 | 33.0002 | 42.8391 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.8529 | 11.6603 | 60.0132 | 11.0005 | 42.8414 | 0.32201 | 60.0115 | 0
42.834 | 44.4902 | 60.0601 | 43.9996 | 42.8521 | 32.8805 | 60.0183 | 33.0002 | 42.8474 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.8613 | 11.6603 | 60.0133 | 11.0005 | 42.8497 | 0.32217 | 60.0115 | 0
42.8423 | 44.4555 | 60.0601 | 43.9996 | 42.8604 | 32.8805 | 60.0184 | 33.0002 | 42.8558 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.8696 | 11.6603 | 60.0134 | 11.0005 | 42.858 | 0.32217 | 60.0115 | 0
42.8506 | 44.4555 | 60.0601 | 43.9996 | 42.8687 | 32.8809 | 60.0184 | 33.0002 | 42.8641 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.8779 | 11.6603 | 60.0135 | 11.0005 | 42.8664 | 0.32217 | 60.0114 | 0
42.859 | 44.4569 | 60.0601 | 43.9996 | 42.8771 | 32.8809 | 60.0185 | 33.0002 | 42.8724 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.8863 | 11.6603 | 60.0136 | 11.0005 | 42.8747 | 0.32217 | 60.0114 | 0
42.8673 | 44.4569 | 60.0601 | 43.9996 | 42.8854 | 32.8809 | 60.0185 | 33.0002 | 42.8808 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.8946 | 11.6603 | 60.0137 | 11.0005 | 42.883 | 0.32217 | 60.0114 | 0
42.8756 | 44.4569 | 60.0601 | 43.9996 | 42.8937 | 32.8809 | 60.0185 | 33.0002 | 42.8891 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.9029 | 11.6603 | 60.0138 | 11.0005 | 42.8914 | 0.32217 | 60.0113 | 0
42.8839 | 44.4569 | 60.0601 | 43.9996 | 42.9021 | 32.8809 | 60.0186 | 33.0002 | 42.8974 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.9113 | 11.6603 | 60.0139 | 11.0005 | 42.8997 | 0.32217 | 60.0113 | 0
42.8923 | 44.4569 | 60.0601 | 43.9996 | 42.9104 | 32.8809 | 60.0186 | 33.0002 | 42.9058 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.9196 | 11.6603 | 60.014 | 11.0005 | 42.908 | 0.32217 | 60.0113 | 0
42.9006 | 44.4569 | 60.06 | 43.9996 | 42.9187 | 32.8809 | 60.0187 | 33.0002 | 42.9141 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.9279 | 11.6603 | 60.0141 | 11.0005 | 42.9164 | 0.32217 | 60.0112 | 0
42.9089 | 44.455 | 60.06 | 43.9996 | 42.9271 | 32.8809 | 60.0187 | 33.0002 | 42.9224 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.9362 | 11.6603 | 60.0142 | 11.0005 | 42.9247 | 0.32217 | 60.0112 | 0
42.9172 | 44.455 | 60.06 | 43.9996 | 42.9354 | 32.878 | 60.0187 | 33.0002 | 42.9308 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.9446 | 11.6603 | 60.0143 | 11.0005 | 42.933 | 0.32217 | 60.0112 | 0
42.9256 | 44.455 | 60.06 | 43.9996 | 42.9437 | 32.878 | 60.0188 | 33.0002 | 42.9391 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.9529 | 11.6603 | 60.0144 | 11.0005 | 42.9413 | 0.32217 | 60.0111 | 0
42.9339 | 44.455 | 60.06 | 43.9996 | 42.9521 | 32.878 | 60.0188 | 33.0002 | 42.9474 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.9612 | 11.6603 | 60.0145 | 11.0005 | 42.9497 | 0.32217 | 60.0111 | 0
42.9422 | 44.4486 | 60.06 | 43.9996 | 42.9604 | 32.878 | 60.0189 | 33.0002 | 42.9557 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.9696 | 11.6603 | 60.0146 | 11.0005 | 42.958 | 0.32217 | 60.0111 | 0
42.9505 | 44.4486 | 60.06 | 43.9996 | 42.9687 | 32.8742 | 60.0189 | 33.0002 | 42.9641 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.9779 | 11.6603 | 60.0147 | 11.0005 | 42.9663 | 0.32217 | 60.011 | 0
42.9588 | 44.4476 | 60.0599 | 43.9996 | 42.9771 | 32.8742 | 60.019 | 33.0002 | 42.9724 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.9862 | 11.6603 | 60.0148 | 11.0005 | 42.9747 | 0.32217 | 60.011 | 0
42.9672 | 44.4476 | 60.0599 | 43.9996 | 42.9854 | 32.8742 | 60.019 | 33.0002 | 42.9807 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 42.9946 | 11.6603 | 60.0149 | 11.0005 | 42.983 | 0.32217 | 60.011 | 0
42.9755 | 44.4476 | 60.0599 | 43.9996 | 42.9937 | 32.8742 | 60.019 | 33.0002 | 42.9891 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 43.0029 | 11.6603 | 60.015 | 11.0005 | 42.9913 | 0.32217 | 60.0109 | 0
42.9838 | 44.4476 | 60.0598 | 43.9996 | 43.002 | 32.8742 | 60.0191 | 33.0002 | 42.9974 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 43.0112 | 11.6603 | 60.0151 | 11.0005 | 42.9997 | 0.32217 | 60.0109 | 0
42.9921 | 44.4476 | 60.0598 | 43.9996 | 43.0104 | 32.8742 | 60.0191 | 33.0002 | 43.0057 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 43.0196 | 11.6603 | 60.0152 | 11.0005 | 43.008 | 0.32217 | 60.0109 | 0
43.0005 | 44.4476 | 60.0598 | 43.9996 | 43.0187 | 32.8742 | 60.0192 | 33.0002 | 43.0141 | 21.7804 | 60.012 | 21.9998 | 43.0279 | 11.6603 | 60.0153 | 11.0005 | 43.0163 | 0.32191 | 60.0108 | 0
43.0088 | 44.4476 | 60.0597 | 43.9996 | 43.027 | 32.8742 | 60.0192 | 33.0002 | 43.0224 | 21.7814 | 60.012 | 21.9998 | 43.0362 | 11.6603 | 60.0154 | 11.0005 | 43.0247 | 0.32191 | 60.0108 | 0
43.0171 | 44.4476 | 60.0597 | 43.9996 | 43.0354 | 32.8742 | 60.0192 | 33.0002 | 43.0307 | 21.7814 | 60.0121 | 21.9998 | 43.0446 | 11.6603 | 60.0155 | 11.0005 | 43.033 | 0.32191 | 60.0108 | 0
43.0254 | 44.4255 | 60.0597 | 43.9996 | 43.0437 | 32.8742 | 60.0193 | 33.0002 | 43.0391 | 21.7814 | 60.0121 | 21.9998 | 43.0529 | 11.6603 | 60.0156 | 11.0005 | 43.0413 | 0.32191 | 60.0107 | 0
43.0338 | 44.4255 | 60.0596 | 43.9996 | 43.052 | 32.8742 | 60.0193 | 33.0002 | 43.0474 | 21.7814 | 60.0121 | 21.9998 | 43.0612 | 11.6603 | 60.0157 | 11.0005 | 43.0497 | 0.32192 | 60.0107 | 0
43.0421 | 44.4294 | 60.0596 | 43.9996 | 43.0604 | 32.8742 | 60.0194 | 33.0002 | 43.0557 | 21.7814 | 60.0121 | 21.9998 | 43.0695 | 11.6609 | 60.0158 | 11.0005 | 43.058 | 0.32192 | 60.0107 | 0
43.0504 | 44.4294 | 60.0596 | 43.9996 | 43.0687 | 32.8742 | 60.0194 | 33.0002 | 43.0641 | 21.7814 | 60.0122 | 21.9998 | 43.0779 | 11.6609 | 60.0159 | 11.0005 | 43.0663 | 0.32192 | 60.0106 | 0
43.0587 | 44.4294 | 60.0595 | 43.9996 | 43.077 | 32.8742 | 60.0195 | 33.0002 | 43.0724 | 21.7809 | 60.0122 | 21.9998 | 43.0862 | 11.6609 | 60.016 | 11.0005 | 43.0746 | 0.32192 | 60.0106 | 0
43.0671 | 44.4294 | 60.0595 | 43.9996 | 43.0854 | 32.8742 | 60.0195 | 33.0002 | 43.0807 | 21.7809 | 60.0122 | 21.9998 | 43.0945 | 11.6609 | 60.0161 | 11.0005 | 43.083 | 0.32192 | 60.0106 | 0
43.0754 | 44.4294 | 60.0595 | 43.9996 | 43.0937 | 32.8742 | 60.0195 | 33.0002 | 43.0891 | 21.7809 | 60.0122 | 21.9998 | 43.1029 | 11.6609 | 60.0162 | 11.0005 | 43.0913 | 0.32192 | 60.0105 | 0
43.0837 | 44.4294 | 60.0594 | 43.9996 | 43.102 | 32.8742 | 60.0196 | 33.0002 | 43.0974 | 21.7809 | 60.0123 | 21.9998 | 43.1112 | 11.6609 | 60.0163 | 11.0005 | 43.0996 | 0.32223 | 60.0105 | 0
43.0921 | 44.4294 | 60.0594 | 43.9996 | 43.1104 | 32.8742 | 60.0196 | 33.0002 | 43.1057 | 21.7809 | 60.0123 | 21.9998 | 43.1195 | 11.6609 | 60.0164 | 11.0005 | 43.108 | 0.32223 | 60.0105 | 0
43.1004 | 44.4294 | 60.0594 | 43.9996 | 43.1187 | 32.8742 | 60.0197 | 33.0002 | 43.1141 | 21.7809 | 60.0123 | 21.9998 | 43.1279 | 11.6609 | 60.0165 | 11.0005 | 43.1163 | 0.32223 | 60.0104 | 0
43.1087 | 44.4294 | 60.0593 | 43.9996 | 43.127 | 32.8742 | 60.0197 | 33.0002 | 43.1224 | 21.7809 | 60.0123 | 21.9998 | 43.1362 | 11.6602 | 60.0166 | 11.0005 | 43.1247 | 0.32223 | 60.0104 | 0
43.117 | 44.4294 | 60.0593 | 43.9996 | 43.1353 | 32.8742 | 60.0197 | 33.0002 | 43.1307 | 21.7809 | 60.0124 | 21.9998 | 43.1445 | 11.6602 | 60.0167 | 11.0005 | 43.133 | 0.32223 | 60.0104 | 0
43.1254 | 44.3953 | 60.0593 | 43.9996 | 43.1437 | 32.8742 | 60.0198 | 33.0002 | 43.1391 | 21.7809 | 60.0124 | 21.9998 | 43.1529 | 11.661 | 60.0168 | 11.0005 | 43.1413 | 0.32223 | 60.0103 | 0
43.1337 | 44.3953 | 60.0592 | 43.9996 | 43.152 | 32.8742 | 60.0198 | 33.0002 | 43.1474 | 21.7809 | 60.0124 | 21.9998 | 43.1612 | 11.661 | 60.0169 | 11.0005 | 43.1497 | 0.32223 | 60.0103 | 0
43.142 | 44.3953 | 60.0592 | 43.9996 | 43.1603 | 32.8742 | 60.0199 | 33.0002 | 43.1557 | 21.7809 | 60.0124 | 21.9998 | 43.1696 | 11.661 | 60.017 | 11.0005 | 43.158 | 0.32223 | 60.0103 | 0
43.1503 | 44.3953 | 60.0592 | 43.9996 | 43.1687 | 32.8742 | 60.0199 | 33.0002 | 43.1641 | 21.7809 | 60.0125 | 21.9998 | 43.1779 | 11.661 | 60.0171 | 11.0005 | 43.1663 | 0.32223 | 60.0102 | 0
43.1586 | 44.3789 | 60.0591 | 43.9996 | 43.177 | 32.8742 | 60.02 | 33.0002 | 43.1724 | 21.7809 | 60.0125 | 21.9998 | 43.1862 | 11.661 | 60.0172 | 11.0005 | 43.1747 | 0.32223 | 60.0102 | 0
43.167 | 44.3789 | 60.0591 | 43.9996 | 43.1853 | 32.8737 | 60.02 | 33.0002 | 43.1807 | 21.7809 | 60.0125 | 21.9998 | 43.1945 | 11.661 | 60.0173 | 11.0005 | 43.183 | 0.32223 | 60.0102 | 0
43.1753 | 44.3789 | 60.0591 | 43.9996 | 43.1937 | 32.8737 | 60.02 | 33.0002 | 43.1891 | 21.7809 | 60.0125 | 21.9998 | 43.2029 | 11.6609 | 60.0174 | 11.0005 | 43.1913 | 0.32223 | 60.0101 | 0
43.1836 | 44.3789 | 60.059 | 43.9996 | 43.202 | 32.8737 | 60.02 | 33.0002 | 43.1974 | 21.7809 | 60.0126 | 21.9998 | 43.2112 | 11.6609 | 60.0175 | 11.0005 | 43.1996 | 0.32194 | 60.0101 | 0
43.1919 | 44.3729 | 60.059 | 43.9996 | 43.2103 | 32.8737 | 60.02 | 33.0002 | 43.2057 | 21.7837 | 60.0126 | 21.9998 | 43.2195 | 11.6618 | 60.0176 | 11.0005 | 43.208 | 0.32194 | 60.0101 | 0
43.2003 | 44.3729 | 60.059 | 43.9996 | 43.2187 | 32.8737 | 60.02 | 33.0002 | 43.2141 | 21.7837 | 60.0126 | 21.9998 | 43.2279 | 11.6618 | 60.0177 | 11.0005 | 43.2163 | 0.32194 | 60.01 | 0
43.2086 | 44.3766 | 60.0589 | 43.9996 | 43.227 | 32.8737 | 60.02 | 33.0002 | 43.2224 | 21.7837 | 60.0126 | 21.9998 | 43.2362 | 11.6616 | 60.0178 | 11.0005 | 43.2246 | 0.32194 | 60.01 | 0
43.2169 | 44.3766 | 60.0589 | 43.9996 | 43.2353 | 32.8747 | 60.0201 | 33.0002 | 43.2307 | 21.7837 | 60.0127 | 21.9998 | 43.2445 | 11.6616 | 60.0179 | 11.0005 | 43.233 | 0.32194 | 60.01 | 0
43.2252 | 44.3766 | 60.0589 | 43.9996 | 43.2437 | 32.8747 | 60.0201 | 33.0002 | 43.239 | 21.7837 | 60.0127 | 21.9998 | 43.2529 | 11.5306 | 60.018 | 11.0005 | 43.2413 | 0.32194 | 60.0099 | 0
43.2336 | 44.3766 | 60.0588 | 43.9996 | 43.252 | 32.8758 | 60.0201 | 33.0002 | 43.2474 | 21.7837 | 60.0127 | 21.9998 | 43.2612 | 11.5306 | 60.0181 | 11.0005 | 43.2496 | 0.32194 | 60.0099 | 0
43.2419 | 44.3802 | 60.0588 | 43.9996 | 43.2603 | 32.8758 | 60.0201 | 33.0002 | 43.2557 | 21.7837 | 60.0127 | 21.9998 | 43.2695 | 11.5306 | 60.0182 | 11.0005 | 43.258 | 0.32194 | 60.0099 | 0
43.2502 | 44.3802 | 60.0588 | 43.9996 | 43.2686 | 32.8758 | 60.0201 | 33.0002 | 43.264 | 21.7837 | 60.0128 | 21.9998 | 43.2779 | 11.5306 | 60.0183 | 11.0005 | 43.2663 | 0.32218 | 60.0098 | 0
43.2585 | 44.3802 | 60.0587 | 43.9996 | 43.277 | 32.8758 | 60.0201 | 33.0002 | 43.2724 | 21.7837 | 60.0128 | 21.9998 | 43.2862 | 11.5306 | 60.0184 | 11.0005 | 43.2746 | 0.32218 | 60.0098 | 0
43.2669 | 44.3802 | 60.0587 | 43.9996 | 43.2853 | 32.8758 | 60.0201 | 33.0002 | 43.2807 | 21.7837 | 60.0128 | 21.9998 | 43.2945 | 11.5306 | 60.0185 | 11.0005 | 43.283 | 0.32218 | 60.0098 | 0
43.2752 | 44.3829 | 60.0587 | 43.9996 | 43.2936 | 32.8758 | 60.0201 | 33.0002 | 43.289 | 21.7837 | 60.0128 | 21.9998 | 43.3029 | 11.5306 | 60.0186 | 11.0005 | 43.2913 | 0.32218 | 60.0097 | 0
43.2835 | 44.3829 | 60.0586 | 43.9996 | 43.302 | 32.8758 | 60.0201 | 33.0002 | 43.2974 | 21.7837 | 60.0129 | 21.9998 | 43.3112 | 11.5306 | 60.0187 | 11.0005 | 43.2996 | 0.32218 | 60.0097 | 0
43.2918 | 44.3802 | 60.0586 | 43.9996 | 43.3103 | 32.8758 | 60.0201 | 33.0002 | 43.3057 | 21.7837 | 60.0129 | 21.9998 | 43.3195 | 11.5325 | 60.0188 | 11.0005 | 43.308 | 0.32218 | 60.0097 | 0
43.3002 | 44.3802 | 60.0586 | 43.9996 | 43.3186 | 32.8758 | 60.0201 | 33.0002 | 43.314 | 21.7837 | 60.0129 | 21.9998 | 43.3279 | 11.5325 | 60.0189 | 11.0005 | 43.3163 | 0.32218 | 60.0096 | 0
43.3085 | 44.3802 | 60.0585 | 43.9996 | 43.327 | 32.8758 | 60.0201 | 33.0002 | 43.3224 | 21.7837 | 60.0129 | 21.9998 | 43.3362 | 11.5325 | 60.019 | 11.0005 | 43.3246 | 0.32218 | 60.0096 | 0
43.3168 | 44.3802 | 60.0585 | 43.9996 | 43.3353 | 32.8758 | 60.0201 | 33.0002 | 43.3307 | 21.7837 | 60.013 | 21.9998 | 43.3445 | 11.5325 | 60.0191 | 11.0005 | 43.3329 | 0.3219 | 60.0096 | 0
43.3251 | 44.3802 | 60.0585 | 43.9996 | 43.3436 | 32.8758 | 60.0202 | 33.0002 | 43.339 | 21.7837 | 60.013 | 21.9998 | 43.3528 | 11.5325 | 60.0192 | 11.0005 | 43.3413 | 0.3219 | 60.0095 | 0
43.3335 | 44.3802 | 60.0584 | 43.9996 | 43.352 | 32.8758 | 60.0202 | 33.0002 | 43.3474 | 21.7837 | 60.013 | 21.9998 | 43.3612 | 11.5325 | 60.0193 | 11.0005 | 43.3496 | 0.3219 | 60.0095 | 0
43.3418 | 44.3494 | 60.0584 | 43.9996 | 43.3603 | 32.8758 | 60.0202 | 33.0002 | 43.3557 | 21.7805 | 60.013 | 21.9998 | 43.3695 | 11.5326 | 60.0194 | 11.0005 | 43.3579 | 0.3219 | 60.0095 | 0
43.3501 | 44.3494 | 60.0584 | 43.9996 | 43.3686 | 32.8758 | 60.0202 | 33.0002 | 43.364 | 21.7805 | 60.0131 | 21.9998 | 43.3778 | 11.5326 | 60.0195 | 11.0005 | 43.3663 | 0.32225 | 60.0094 | 0
43.3584 | 44.3442 | 60.0583 | 43.9996 | 43.377 | 32.8758 | 60.0202 | 33.0002 | 43.3723 | 21.7805 | 60.0131 | 21.9998 | 43.3861 | 11.5326 | 60.0196 | 11.0005 | 43.3746 | 0.32225 | 60.0094 | 0
43.3667 | 44.3442 | 60.0583 | 43.9996 | 43.3853 | 32.8758 | 60.0202 | 33.0002 | 43.3807 | 21.7805 | 60.0131 | 21.9998 | 43.3945 | 11.5326 | 60.0197 | 11.0005 | 43.3829 | 0.32225 | 60.0094 | 0
43.3751 | 44.3484 | 60.0583 | 43.9996 | 43.3936 | 32.8758 | 60.0202 | 33.0002 | 43.389 | 21.7805 | 60.0131 | 21.9998 | 43.4028 | 11.5326 | 60.0198 | 11.0005 | 43.3913 | 0.32225 | 60.0093 | 0
43.3834 | 44.3484 | 60.0582 | 43.9996 | 43.4019 | 32.8758 | 60.0202 | 33.0002 | 43.3973 | 21.7805 | 60.0132 | 21.9998 | 43.4111 | 11.5326 | 60.0199 | 11.0005 | 43.3996 | 0.32225 | 60.0093 | 0
43.3917 | 44.3484 | 60.0582 | 43.9996 | 43.4103 | 32.8758 | 60.0202 | 33.0002 | 43.4057 | 21.7813 | 60.0132 | 21.9998 | 43.4195 | 11.5326 | 60.02 | 11.0005 | 43.4079 | 0.32225 | 60.0093 | 0
43.4 | 44.3484 | 60.0582 | 43.9996 | 43.4186 | 32.8758 | 60.0202 | 33.0002 | 43.414 | 21.7813 | 60.0132 | 21.9998 | 43.4278 | 11.5326 | 60.0201 | 11.0005 | 43.4163 | 0.32225 | 60.0092 | 0
43.4084 | 44.3484 | 60.0581 | 43.9996 | 43.4269 | 32.8758 | 60.0202 | 33.0002 | 43.4223 | 21.7813 | 60.0132 | 21.9998 | 43.4361 | 11.4273 | 60.0202 | 11.0005 | 43.4246 | 0.32225 | 60.0092 | 0
43.4167 | 44.3484 | 60.0581 | 43.9996 | 43.4353 | 32.8758 | 60.0202 | 33.0002 | 43.4307 | 21.7813 | 60.0133 | 21.9998 | 43.4445 | 11.4273 | 60.0203 | 11.0005 | 43.4329 | 0.32225 | 60.0092 | 0
43.425 | 44.3484 | 60.0581 | 43.9996 | 43.4436 | 32.8758 | 60.0203 | 33.0002 | 43.439 | 21.7813 | 60.0133 | 21.9998 | 43.4528 | 11.4273 | 60.0204 | 11.0005 | 43.4413 | 0.32225 | 60.0091 | 0
43.4334 | 44.3484 | 60.058 | 43.9996 | 43.4519 | 32.8758 | 60.0203 | 33.0002 | 43.4473 | 21.7813 | 60.0133 | 21.9998 | 43.4611 | 11.4273 | 60.0205 | 11.0005 | 43.4496 | 0.322 | 60.0091 | 0
43.4417 | 44.344 | 60.058 | 43.9996 | 43.4603 | 32.8758 | 60.0203 | 33.0002 | 43.4557 | 21.7813 | 60.0133 | 21.9998 | 43.4695 | 11.4273 | 60.0206 | 11.0005 | 43.4579 | 0.322 | 60.0091 | 0
43.45 | 44.344 | 60.058 | 43.9996 | 43.4686 | 32.8758 | 60.0203 | 33.0002 | 43.464 | 21.7813 | 60.0134 | 21.9998 | 43.4778 | 11.4273 | 60.0207 | 11.0005 | 43.4662 | 0.322 | 60.009 | 0
43.4583 | 44.3314 | 60.0579 | 43.9996 | 43.4769 | 32.8758 | 60.0203 | 33.0002 | 43.4723 | 21.7813 | 60.0134 | 21.9998 | 43.4861 | 11.4273 | 60.0208 | 11.0005 | 43.4746 | 0.322 | 60.009 | 0
43.4667 | 44.3314 | 60.0579 | 43.9996 | 43.4853 | 32.8758 | 60.0203 | 33.0002 | 43.4807 | 21.7813 | 60.0134 | 21.9998 | 43.4944 | 11.4273 | 60.0209 | 11.0005 | 43.4829 | 0.32227 | 60.009 | 0
43.475 | 44.3043 | 60.0579 | 43.9996 | 43.4936 | 32.8758 | 60.0203 | 33.0002 | 43.489 | 21.7813 | 60.0134 | 21.9998 | 43.5028 | 11.4273 | 60.021 | 11.0005 | 43.4912 | 0.32227 | 60.0089 | 0
43.4833 | 44.3043 | 60.0578 | 43.9996 | 43.5019 | 32.8758 | 60.0203 | 33.0002 | 43.4973 | 21.7813 | 60.0135 | 21.9998 | 43.5111 | 11.4273 | 60.0211 | 11.0005 | 43.4996 | 0.32227 | 60.0089 | 0
43.4916 | 44.3043 | 60.0578 | 43.9996 | 43.5103 | 32.8758 | 60.0203 | 33.0002 | 43.5056 | 21.7813 | 60.0135 | 21.9998 | 43.5194 | 11.4273 | 60.0212 | 11.0005 | 43.5079 | 0.32227 | 60.0089 | 0
43.5 | 44.3043 | 60.0578 | 43.9996 | 43.5186 | 32.8777 | 60.0203 | 33.0002 | 43.514 | 21.7813 | 60.0135 | 21.9998 | 43.5278 | 11.4273 | 60.0213 | 11.0005 | 43.5162 | 0.32229 | 60.0088 | 0
43.5083 | 44.3019 | 60.0577 | 43.9996 | 43.5269 | 32.8777 | 60.0203 | 33.0002 | 43.5223 | 21.7814 | 60.0135 | 21.9998 | 43.5361 | 11.4273 | 60.0214 | 11.0005 | 43.5246 | 0.32229 | 60.0088 | 0
43.5166 | 44.3019 | 60.0577 | 43.9996 | 43.5352 | 32.8777 | 60.0203 | 33.0002 | 43.5306 | 21.7814 | 60.0136 | 21.9998 | 43.5444 | 11.4273 | 60.0215 | 11.0005 | 43.5329 | 0.29597 | 60.0088 | 0
43.5249 | 44.3043 | 60.0577 | 43.9996 | 43.5436 | 32.8777 | 60.0204 | 33.0002 | 43.539 | 21.7814 | 60.0136 | 21.9998 | 43.5528 | 11.4273 | 60.0216 | 11.0005 | 43.5412 | 0.29597 | 60.0087 | 0
43.5332 | 44.3043 | 60.0576 | 43.9996 | 43.5519 | 32.8777 | 60.0204 | 33.0002 | 43.5473 | 21.7814 | 60.0136 | 21.9998 | 43.5611 | 11.4273 | 60.0217 | 11.0005 | 43.5496 | 0.29572 | 60.0087 | 0
43.5416 | 44.3044 | 60.0576 | 43.9996 | 43.5602 | 32.8777 | 60.0204 | 33.0002 | 43.5556 | 21.7814 | 60.0136 | 21.9998 | 43.5694 | 11.4273 | 60.0218 | 11.0005 | 43.5579 | 0.29572 | 60.0087 | 0
43.5499 | 44.3044 | 60.0576 | 43.9996 | 43.5686 | 32.8777 | 60.0204 | 33.0002 | 43.564 | 21.7814 | 60.0137 | 21.9998 | 43.5778 | 11.4273 | 60.0219 | 11.0005 | 43.5662 | 0.296 | 60.0086 | 0
43.5582 | 44.3044 | 60.0575 | 43.9996 | 43.5769 | 32.8777 | 60.0204 | 33.0002 | 43.5723 | 21.7814 | 60.0137 | 21.9998 | 43.5861 | 11.4273 | 60.022 | 11.0005 | 43.5746 | 0.296 | 60.0086 | 0
43.5665 | 44.3044 | 60.0575 | 43.9996 | 43.5852 | 32.8777 | 60.0204 | 33.0002 | 43.5806 | 21.7814 | 60.0137 | 21.9998 | 43.5944 | 11.4273 | 60.0221 | 11.0005 | 43.5829 | 0.296 | 60.0086 | 0
43.5749 | 44.3044 | 60.0575 | 43.9996 | 43.5936 | 32.8777 | 60.0204 | 33.0002 | 43.589 | 21.7814 | 60.0137 | 21.9998 | 43.6028 | 11.4273 | 60.0222 | 11.0005 | 43.5912 | 0.296 | 60.0085 | 0
43.5832 | 44.3044 | 60.0574 | 43.9996 | 43.6019 | 32.8777 | 60.0204 | 33.0002 | 43.5973 | 21.7814 | 60.0138 | 21.9998 | 43.6111 | 11.4273 | 60.0223 | 11.0005 | 43.5996 | 0.296 | 60.0085 | 0
43.5915 | 44.3071 | 60.0574 | 43.9996 | 43.6102 | 32.8777 | 60.0204 | 33.0002 | 43.6057 | 21.7818 | 60.0138 | 21.9998 | 43.6194 | 11.4273 | 60.0224 | 11.0005 | 43.6079 | 0.296 | 60.0085 | 0
43.5998 | 44.3071 | 60.0574 | 43.9996 | 43.6185 | 32.8777 | 60.0204 | 33.0002 | 43.614 | 21.7818 | 60.0138 | 21.9998 | 43.6277 | 11.4273 | 60.0225 | 11.0005 | 43.6162 | 0.296 | 60.0084 | 0
43.6082 | 44.3007 | 60.0573 | 43.9996 | 43.6269 | 32.8777 | 60.0204 | 33.0002 | 43.6223 | 21.7818 | 60.0138 | 21.9998 | 43.636 | 11.4273 | 60.0226 | 11.0005 | 43.6246 | 0.296 | 60.0084 | 0
43.6165 | 44.3007 | 60.0573 | 43.9996 | 43.6352 | 32.8777 | 60.0205 | 33.0002 | 43.6306 | 21.7818 | 60.0139 | 21.9998 | 43.6444 | 11.4273 | 60.0227 | 11.0005 | 43.6329 | 0.29575 | 60.0084 | 0
43.6248 | 44.283 | 60.0573 | 43.9996 | 43.6435 | 32.8777 | 60.0205 | 33.0002 | 43.639 | 21.7824 | 60.0139 | 21.9998 | 43.6527 | 11.4273 | 60.0228 | 11.0005 | 43.6412 | 0.29575 | 60.0083 | 0
43.6331 | 44.283 | 60.0572 | 43.9996 | 43.6519 | 32.8777 | 60.0205 | 33.0002 | 43.6473 | 21.7824 | 60.0139 | 21.9998 | 43.661 | 11.4273 | 60.0229 | 11.0005 | 43.6496 | 0.2961 | 60.0083 | 0
43.6415 | 44.283 | 60.0572 | 43.9996 | 43.6602 | 32.8777 | 60.0205 | 33.0002 | 43.6556 | 21.7824 | 60.0139 | 21.9998 | 43.6694 | 11.4273 | 60.023 | 11.0005 | 43.6579 | 0.2961 | 60.0083 | 0
43.6498 | 44.283 | 60.0572 | 43.9996 | 43.6685 | 32.8754 | 60.0205 | 33.0002 | 43.664 | 21.7824 | 60.014 | 21.9998 | 43.6777 | 11.4273 | 60.0231 | 11.0005 | 43.6662 | 0.2961 | 60.0082 | 0
43.6581 | 44.2807 | 60.0571 | 43.9996 | 43.6768 | 32.8754 | 60.0205 | 33.0002 | 43.6723 | 21.7824 | 60.014 | 21.9998 | 43.686 | 11.4273 | 60.0232 | 11.0005 | 43.6746 | 0.2961 | 60.0082 | 0
43.6664 | 44.2807 | 60.0571 | 43.9996 | 43.6852 | 32.8754 | 60.0205 | 33.0002 | 43.6806 | 21.7824 | 60.014 | 21.9998 | 43.6944 | 11.4273 | 60.0233 | 11.0005 | 43.6829 | 0.2961 | 60.0082 | 0
43.6748 | 44.2845 | 60.0571 | 43.9996 | 43.6935 | 32.8754 | 60.0205 | 33.0002 | 43.689 | 21.7824 | 60.014 | 21.9998 | 43.7027 | 11.4273 | 60.0234 | 11.0005 | 43.6912 | 0.2961 | 60.0081 | 0
43.6831 | 44.2845 | 60.057 | 43.9996 | 43.7018 | 32.8793 | 60.0205 | 33.0002 | 43.6973 | 21.7824 | 60.0141 | 21.9998 | 43.711 | 11.4273 | 60.0235 | 11.0005 | 43.6996 | 0.29585 | 60.0081 | 0
43.6914 | 44.244 | 60.057 | 43.9996 | 43.7102 | 32.8793 | 60.0205 | 33.0002 | 43.7056 | 21.7824 | 60.0141 | 21.9998 | 43.7194 | 11.4275 | 60.0236 | 11.0005 | 43.7079 | 0.29585 | 60.0081 | 0
43.6998 | 44.244 | 60.057 | 43.9996 | 43.7185 | 32.8793 | 60.0205 | 33.0002 | 43.714 | 21.7824 | 60.0141 | 21.9998 | 43.7277 | 11.4275 | 60.0237 | 11.0005 | 43.7162 | 0.29605 | 60.008 | 0
43.7081 | 44.244 | 60.0569 | 43.9996 | 43.7268 | 32.8793 | 60.0205 | 33.0002 | 43.7223 | 21.7824 | 60.0141 | 21.9998 | 43.736 | 11.4275 | 60.0238 | 11.0005 | 43.7245 | 0.29605 | 60.008 | 0
43.7164 | 44.244 | 60.0569 | 43.9996 | 43.7352 | 32.8836 | 60.0205 | 33.0002 | 43.7306 | 21.7824 | 60.0142 | 21.9998 | 43.7444 | 11.4275 | 60.0239 | 11.0005 | 43.7329 | 0.29605 | 60.0079 | 0
43.7247 | 44.2414 | 60.0569 | 43.9996 | 43.7435 | 32.8836 | 60.0206 | 33.0002 | 43.739 | 21.7824 | 60.0142 | 21.9998 | 43.7527 | 11.4274 | 60.024 | 11.0005 | 43.7412 | 0.29605 | 60.0078 | 0
43.733 | 44.2414 | 60.0568 | 43.9996 | 43.7518 | 32.8841 | 60.0206 | 33.0002 | 43.7473 | 21.7824 | 60.0142 | 21.9998 | 43.761 | 11.4274 | 60.0241 | 11.0005 | 43.7495 | 0.29605 | 60.0077 | 0
43.7413 | 44.2379 | 60.0568 | 43.9996 | 43.7602 | 32.8841 | 60.0206 | 33.0002 | 43.7556 | 21.7824 | 60.0142 | 21.9998 | 43.7693 | 11.4274 | 60.0242 | 11.0005 | 43.7579 | 0.29605 | 60.0077 | 0
43.7497 | 44.2379 | 60.0568 | 43.9996 | 43.7685 | 32.8841 | 60.0206 | 33.0002 | 43.7639 | 21.7824 | 60.0143 | 21.9998 | 43.7777 | 11.4274 | 60.0243 | 11.0005 | 43.7662 | 0.29573 | 60.0076 | 0
43.758 | 44.2379 | 60.0567 | 43.9996 | 43.7768 | 32.8841 | 60.0206 | 33.0002 | 43.7723 | 21.7824 | 60.0143 | 21.9998 | 43.786 | 11.4274 | 60.0244 | 11.0005 | 43.7745 | 0.29573 | 60.0075 | 0
43.7663 | 44.2379 | 60.0567 | 43.9996 | 43.7852 | 32.8841 | 60.0206 | 33.0002 | 43.7806 | 21.7824 | 60.0143 | 21.9998 | 43.7943 | 11.4274 | 60.0245 | 11.0005 | 43.7829 | 0.29608 | 60.0074 | 0
43.7747 | 44.1988 | 60.0567 | 43.9996 | 43.7935 | 32.8841 | 60.0206 | 33.0002 | 43.7889 | 21.7824 | 60.0143 | 21.9998 | 43.8027 | 11.4274 | 60.0246 | 11.0005 | 43.7912 | 0.29608 | 60.0073 | 0
43.783 | 44.1988 | 60.0566 | 43.9996 | 43.8018 | 32.8838 | 60.0206 | 33.0002 | 43.7973 | 21.7824 | 60.0144 | 21.9998 | 43.811 | 11.4274 | 60.0247 | 11.0005 | 43.7995 | 0.29608 | 60.0072 | 0
43.7913 | 44.1988 | 60.0566 | 43.9996 | 43.8102 | 32.8838 | 60.0206 | 33.0002 | 43.8056 | 21.7824 | 60.0144 | 21.9998 | 43.8193 | 11.4275 | 60.0248 | 11.0005 | 43.8079 | 0.29608 | 60.0072 | 0
43.7996 | 44.1988 | 60.0566 | 43.9996 | 43.8185 | 32.8838 | 60.0206 | 33.0002 | 43.8139 | 21.7824 | 60.0144 | 21.9998 | 43.8277 | 11.4275 | 60.0249 | 11.0005 | 43.8162 | 0.29608 | 60.0071 | 0
43.808 | 44.1953 | 60.0565 | 43.9996 | 43.8268 | 32.8838 | 60.0206 | 33.0002 | 43.8223 | 21.7824 | 60.0144 | 21.9998 | 43.836 | 11.4275 | 60.025 | 11.0005 | 43.8245 | 0.29608 | 60.007 | 0
43.8163 | 44.1953 | 60.0565 | 43.9996 | 43.8351 | 32.8833 | 60.0206 | 33.0002 | 43.8306 | 21.7824 | 60.0145 | 21.9998 | 43.8443 | 11.4275 | 60.0251 | 11.0005 | 43.8329 | 0.29583 | 60.0069 | 0
43.8246 | 44.1953 | 60.0565 | 43.9996 | 43.8434 | 32.8833 | 60.0207 | 33.0002 | 43.8389 | 21.7824 | 60.0145 | 21.9998 | 43.8527 | 11.4275 | 60.0252 | 11.0005 | 43.8412 | 0.29583 | 60.0068 | 0
43.8329 | 44.1953 | 60.0564 | 43.9996 | 43.8518 | 32.8833 | 60.0207 | 33.0002 | 43.8473 | 21.7824 | 60.0145 | 21.9998 | 43.861 | 11.4275 | 60.0253 | 11.0005 | 43.8495 | 0.29619 | 60.0067 | 0
43.8413 | 44.1914 | 60.0564 | 43.9996 | 43.8601 | 32.8833 | 60.0207 | 33.0002 | 43.8556 | 21.7814 | 60.0145 | 21.9998 | 43.8693 | 11.2953 | 60.0254 | 11.0005 | 43.8578 | 0.29619 | 60.0067 | 0
43.8496 | 44.1914 | 60.0564 | 43.9996 | 43.8684 | 32.8833 | 60.0207 | 33.0002 | 43.8639 | 21.7814 | 60.0146 | 21.9998 | 43.8776 | 11.2953 | 60.0255 | 11.0005 | 43.8662 | 0.29619 | 60.0066 | 0
43.8579 | 44.1637 | 60.0563 | 43.9996 | 43.8768 | 32.8833 | 60.0207 | 33.0002 | 43.8723 | 21.7816 | 60.0146 | 21.9998 | 43.886 | 11.2971 | 60.0256 | 11.0005 | 43.8745 | 0.29619 | 60.0065 | 0
43.8662 | 44.1637 | 60.0563 | 43.9996 | 43.8851 | 32.848 | 60.0207 | 33.0002 | 43.8806 | 21.7816 | 60.0146 | 21.9998 | 43.8943 | 11.2971 | 60.0257 | 11.0005 | 43.8828 | 0.29619 | 60.0064 | 0
43.8746 | 44.1662 | 60.0563 | 43.9996 | 43.8934 | 32.848 | 60.0207 | 33.0002 | 43.8889 | 21.7816 | 60.0146 | 21.9998 | 43.9026 | 11.2971 | 60.0258 | 11.0005 | 43.8912 | 0.29619 | 60.0063 | 0
43.8829 | 44.1662 | 60.0562 | 43.9996 | 43.9018 | 32.8488 | 60.0207 | 33.0002 | 43.8972 | 21.7816 | 60.0147 | 21.9998 | 43.9109 | 11.2971 | 60.0259 | 11.0005 | 43.8995 | 0.2959 | 60.0062 | 0
43.8912 | 44.1434 | 60.0562 | 43.9996 | 43.9101 | 32.8488 | 60.0207 | 33.0002 | 43.9056 | 21.7816 | 60.0147 | 21.9998 | 43.9193 | 11.2971 | 60.026 | 11.0005 | 43.9078 | 0.2959 | 60.0062 | 0
43.8995 | 44.1434 | 60.0562 | 43.9996 | 43.9184 | 32.8238 | 60.0207 | 33.0002 | 43.9139 | 21.7816 | 60.0147 | 21.9998 | 43.9276 | 11.2971 | 60.0261 | 11.0005 | 43.9162 | 0.29614 | 60.0061 | 0
43.9079 | 44.1386 | 60.0561 | 43.9996 | 43.9268 | 32.8238 | 60.0207 | 33.0002 | 43.9222 | 21.7789 | 60.0147 | 21.9998 | 43.9359 | 11.2965 | 60.0262 | 11.0005 | 43.9245 | 0.29614 | 60.006 | 0
43.9162 | 44.1386 | 60.0561 | 43.9996 | 43.9351 | 32.8238 | 60.0207 | 33.0002 | 43.9306 | 21.7789 | 60.0148 | 21.9998 | 43.9443 | 11.2965 | 60.0263 | 11.0005 | 43.9328 | 0.29614 | 60.0059 | 0
43.9245 | 44.1355 | 60.0561 | 43.9996 | 43.9434 | 32.8238 | 60.0208 | 33.0002 | 43.9389 | 21.7789 | 60.0148 | 21.9998 | 43.9526 | 11.2965 | 60.0264 | 11.0005 | 43.9412 | 0.29614 | 60.0058 | 0
43.9328 | 44.1355 | 60.056 | 43.9996 | 43.9518 | 32.8238 | 60.0208 | 33.0002 | 43.9472 | 21.7789 | 60.0148 | 21.9998 | 43.9609 | 11.2965 | 60.0265 | 11.0005 | 43.9495 | 0.29614 | 60.0057 | 0
43.9411 | 44.1385 | 60.056 | 43.9996 | 43.9601 | 32.8238 | 60.0208 | 33.0002 | 43.9556 | 21.7789 | 60.0148 | 21.9998 | 43.9693 | 11.2966 | 60.0266 | 11.0005 | 43.9578 | 0.29614 | 60.0057 | 0
43.9495 | 44.1385 | 60.0559 | 43.9996 | 43.9684 | 32.8238 | 60.0208 | 33.0002 | 43.9639 | 21.7789 | 60.0149 | 21.9998 | 43.9776 | 11.2966 | 60.0267 | 11.0005 | 43.9662 | 0.29613 | 60.0056 | 0
43.9578 | 44.1385 | 60.0558 | 43.9996 | 43.9767 | 32.8238 | 60.0208 | 33.0002 | 43.9722 | 21.7789 | 60.0149 | 21.9998 | 43.9859 | 11.2974 | 60.0268 | 11.0005 | 43.9745 | 0.29613 | 60.0055 | 0
43.9661 | 44.1385 | 60.0557 | 43.9996 | 43.9851 | 32.8238 | 60.0208 | 33.0002 | 43.9806 | 21.7789 | 60.0149 | 21.9998 | 43.9943 | 11.2974 | 60.0269 | 11.0005 | 43.9828 | 0.29613 | 60.0054 | 0
43.9744 | 44.1329 | 60.0556 | 43.9996 | 43.9934 | 32.8238 | 60.0208 | 33.0002 | 43.9889 | 21.7789 | 60.0149 | 21.9998 | 44.0026 | 11.2974 | 60.027 | 11.0005 | 43.9911 | 0.29613 | 60.0053 | 0
43.9828 | 44.1329 | 60.0555 | 43.9996 | 44.0017 | 32.8238 | 60.0208 | 33.0002 | 43.9972 | 21.7789 | 60.015 | 21.9998 | 44.0109 | 11.2974 | 60.0271 | 11.0005 | 43.9995 | 0.29613 | 60.0052 | 0
43.9911 | 44.1261 | 60.0554 | 43.9996 | 44.0101 | 32.8238 | 60.0208 | 33.0002 | 44.0056 | 21.7826 | 60.015 | 21.9998 | 44.0193 | 11.2974 | 60.0272 | 11.0005 | 44.0078 | 0.29613 | 60.0052 | 0
43.9994 | 44.1261 | 60.0553 | 43.9996 | 44.0184 | 32.8238 | 60.0208 | 33.0002 | 44.0139 | 21.7826 | 60.015 | 21.9998 | 44.0276 | 11.2974 | 60.0273 | 11.0005 | 44.0161 | 0.29615 | 60.0051 | 0
44.0077 | 44.1312 | 60.0552 | 43.9996 | 44.0267 | 32.8238 | 60.0208 | 33.0002 | 44.0222 | 21.7826 | 60.0151 | 21.9998 | 44.0359 | 11.2975 | 60.0274 | 11.0005 | 44.0245 | 0.29615 | 60.005 | 0
44.0161 | 44.1312 | 60.0551 | 43.9996 | 44.0351 | 32.8238 | 60.0209 | 33.0002 | 44.0305 | 21.7826 | 60.0151 | 21.9998 | 44.0443 | 11.2975 | 60.0275 | 11.0005 | 44.0328 | 0.29615 | 60.0049 | 0
44.0244 | 44.1359 | 60.0549 | 43.9996 | 44.0434 | 32.8238 | 60.0209 | 33.0002 | 44.0388 | 21.7826 | 60.0151 | 21.9998 | 44.0526 | 11.2979 | 60.0276 | 11.0005 | 44.0411 | 0.29615 | 60.0048 | 0
44.0327 | 44.1359 | 60.0548 | 43.9996 | 44.0517 | 32.8238 | 60.0209 | 33.0002 | 44.0472 | 21.7826 | 60.0152 | 21.9998 | 44.0609 | 11.2979 | 60.0277 | 11.0005 | 44.0495 | 0.29615 | 60.0047 | 0
44.0411 | 44.1326 | 60.0547 | 43.9996 | 44.0601 | 32.8238 | 60.0209 | 33.0002 | 44.0555 | 21.7826 | 60.0152 | 21.9998 | 44.0692 | 11.2981 | 60.0278 | 11.0005 | 44.0578 | 0.29615 | 60.0047 | 0
44.0494 | 44.1326 | 60.0546 | 43.9996 | 44.0684 | 32.8321 | 60.0209 | 33.0002 | 44.0638 | 21.7826 | 60.0153 | 21.9998 | 44.0776 | 11.2981 | 60.0279 | 11.0005 | 44.0661 | 0.29626 | 60.0046 | 0
44.0577 | 44.1331 | 60.0545 | 43.9996 | 44.0767 | 32.8321 | 60.0209 | 33.0002 | 44.0722 | 21.7831 | 60.0153 | 21.9998 | 44.0859 | 11.2981 | 60.028 | 11.0005 | 44.0745 | 0.29626 | 60.0045 | 0
44.066 | 44.1331 | 60.0544 | 43.9996 | 44.0851 | 32.8361 | 60.0209 | 33.0002 | 44.0805 | 21.7831 | 60.0153 | 21.9998 | 44.0942 | 11.2981 | 60.0281 | 11.0005 | 44.0828 | 0.29626 | 60.0044 | 0
44.0744 | 44.1331 | 60.0543 | 43.9996 | 44.0934 | 32.8361 | 60.0209 | 33.0002 | 44.0888 | 21.7831 | 60.0154 | 21.9998 | 44.1025 | 11.2981 | 60.0282 | 11.0005 | 44.0911 | 0.29626 | 60.0043 | 0
44.0827 | 44.1331 | 60.0542 | 43.9996 | 44.1017 | 32.8361 | 60.0209 | 33.0002 | 44.0972 | 21.7831 | 60.0154 | 21.9998 | 44.1109 | 11.2981 | 60.0283 | 11.0005 | 44.0995 | 0.29626 | 60.0042 | 0
44.091 | 44.1286 | 60.0541 | 43.9996 | 44.11 | 32.8361 | 60.0209 | 33.0002 | 44.1055 | 21.7831 | 60.0155 | 21.9998 | 44.1192 | 11.2981 | 60.0284 | 11.0005 | 44.1078 | 0.29626 | 60.0042 | 0
44.0993 | 44.1286 | 60.054 | 43.9996 | 44.1184 | 32.8361 | 60.0209 | 33.0002 | 44.1138 | 21.7831 | 60.0155 | 21.9998 | 44.1275 | 11.2981 | 60.0285 | 11.0005 | 44.1161 | 0.29617 | 60.0041 | 0
44.1077 | 44.1221 | 60.0539 | 43.9996 | 44.1267 | 32.8361 | 60.0209 | 33.0002 | 44.1222 | 21.7831 | 60.0156 | 21.9998 | 44.1359 | 11.2981 | 60.0286 | 11.0005 | 44.1245 | 0.29617 | 60.004 | 0
44.116 | 44.1221 | 60.0538 | 43.9996 | 44.135 | 32.8361 | 60.021 | 33.0002 | 44.1305 | 21.7831 | 60.0156 | 21.9998 | 44.1442 | 11.2981 | 60.0287 | 11.0005 | 44.1328 | 0.29617 | 60.0039 | 0
44.1243 | 44.1221 | 60.0536 | 43.9996 | 44.1434 | 32.8361 | 60.021 | 33.0002 | 44.1388 | 21.7831 | 60.0156 | 21.9998 | 44.1525 | 11.2987 | 60.0288 | 11.0005 | 44.1411 | 0.29617 | 60.0038 | 0
44.1326 | 44.1221 | 60.0535 | 43.9996 | 44.1517 | 32.8361 | 60.021 | 33.0002 | 44.1472 | 21.7831 | 60.0157 | 21.9998 | 44.1609 | 11.2987 | 60.0289 | 11.0005 | 44.1495 | 0.29617 | 60.0037 | 0
44.1409 | 44.1255 | 60.0534 | 43.9996 | 44.16 | 32.8361 | 60.021 | 33.0002 | 44.1555 | 21.7831 | 60.0157 | 21.9998 | 44.1692 | 11.2985 | 60.029 | 11.0005 | 44.1578 | 0.29617 | 60.0037 | 0
44.1493 | 44.1255 | 60.0533 | 43.9996 | 44.1684 | 32.8361 | 60.021 | 33.0002 | 44.1638 | 21.7831 | 60.0158 | 21.9998 | 44.1775 | 11.2985 | 60.0291 | 11.0005 | 44.1661 | 0.29617 | 60.0036 | 0
44.1576 | 44.1212 | 60.0532 | 43.9996 | 44.1767 | 32.8361 | 60.021 | 33.0002 | 44.1721 | 21.7831 | 60.0158 | 21.9998 | 44.1858 | 11.2985 | 60.0292 | 11.0005 | 44.1745 | 0.29617 | 60.0035 | 0
44.1659 | 44.1212 | 60.0531 | 43.9996 | 44.185 | 32.8345 | 60.021 | 33.0002 | 44.1805 | 21.7831 | 60.0158 | 21.9998 | 44.1942 | 11.2985 | 60.0293 | 11.0005 | 44.1828 | 0.29617 | 60.0034 | 0
44.1743 | 44.1235 | 60.053 | 43.9996 | 44.1934 | 32.8345 | 60.0211 | 33.0002 | 44.1888 | 21.7846 | 60.0159 | 21.9998 | 44.2025 | 11.2985 | 60.0294 | 11.0005 | 44.1911 | 0.29617 | 60.0033 | 0
44.1826 | 44.1235 | 60.0529 | 43.9996 | 44.2017 | 32.8345 | 60.0211 | 33.0002 | 44.1971 | 21.7846 | 60.0159 | 21.9998 | 44.2108 | 11.2985 | 60.0295 | 11.0005 | 44.1995 | 0.2962 | 60.0033 | 0
44.1909 | 44.1235 | 60.0528 | 43.9996 | 44.21 | 32.8345 | 60.0212 | 33.0002 | 44.2055 | 21.7846 | 60.016 | 21.9998 | 44.2191 | 11.2985 | 60.0296 | 11.0005 | 44.2078 | 0.2962 | 60.0032 | 0
44.1992 | 44.1235 | 60.0527 | 43.9996 | 44.2184 | 32.8345 | 60.0213 | 33.0002 | 44.2138 | 21.7846 | 60.016 | 21.9998 | 44.2275 | 11.2985 | 60.0297 | 11.0005 | 44.2161 | 0.2962 | 60.0031 | 0
44.2076 | 44.1235 | 60.0526 | 43.9996 | 44.2267 | 32.8345 | 60.0213 | 33.0002 | 44.2221 | 21.7846 | 60.0161 | 21.9998 | 44.2358 | 11.2985 | 60.0298 | 11.0005 | 44.2245 | 0.2962 | 60.003 | 0
44.2159 | 44.1235 | 60.0525 | 43.9996 | 44.235 | 32.8313 | 60.0214 | 33.0002 | 44.2305 | 21.7846 | 60.0161 | 21.9998 | 44.2441 | 11.2985 | 60.0299 | 11.0005 | 44.2328 | 0.2962 | 60.0029 | 0
44.2242 | 44.1235 | 60.0523 | 43.9996 | 44.2433 | 32.8313 | 60.0215 | 33.0002 | 44.2388 | 21.7846 | 60.0161 | 21.9998 | 44.2525 | 11.2985 | 60.03 | 11.0005 | 44.2411 | 0.2962 | 60.0028 | 0
44.2325 | 44.1235 | 60.0522 | 43.9996 | 44.2517 | 32.8313 | 60.0215 | 33.0002 | 44.2471 | 21.7846 | 60.0162 | 21.9998 | 44.2608 | 11.2985 | 60.0301 | 11.0005 | 44.2495 | 0.2962 | 60.0028 | 0
44.2409 | 44.1235 | 60.0521 | 43.9996 | 44.26 | 32.8313 | 60.0216 | 33.0002 | 44.2555 | 21.7846 | 60.0162 | 21.9998 | 44.2691 | 11.2967 | 60.0302 | 11.0005 | 44.2578 | 0.2962 | 60.0027 | 0
44.2492 | 44.1235 | 60.052 | 43.9996 | 44.2683 | 32.8313 | 60.0217 | 33.0002 | 44.2638 | 21.7846 | 60.0163 | 21.9998 | 44.2774 | 11.2967 | 60.0303 | 11.0005 | 44.2661 | 0.2962 | 60.0026 | 0
44.2575 | 44.1235 | 60.0519 | 43.9996 | 44.2767 | 32.8313 | 60.0217 | 33.0002 | 44.2721 | 21.7846 | 60.0163 | 21.9998 | 44.2858 | 11.295 | 60.0304 | 11.0005 | 44.2744 | 0.2962 | 60.0025 | 0
44.2659 | 44.1235 | 60.0518 | 43.9996 | 44.285 | 32.8313 | 60.0218 | 33.0002 | 44.2805 | 21.7846 | 60.0163 | 21.9998 | 44.2941 | 11.295 | 60.0305 | 11.0005 | 44.2828 | 0.29618 | 60.0024 | 0
44.2742 | 44.1168 | 60.0517 | 43.9996 | 44.2933 | 32.8313 | 60.0219 | 33.0002 | 44.2888 | 21.7846 | 60.0164 | 21.9998 | 44.3024 | 11.295 | 60.0306 | 11.0005 | 44.2911 | 0.29618 | 60.0023 | 0
44.2825 | 44.1168 | 60.0516 | 43.9996 | 44.3017 | 32.8313 | 60.0219 | 33.0002 | 44.2971 | 21.7846 | 60.0164 | 21.9998 | 44.3108 | 11.295 | 60.0307 | 11.0005 | 44.2995 | 0.29618 | 60.0023 | 0
44.2908 | 44.1168 | 60.0515 | 43.9996 | 44.31 | 32.8313 | 60.022 | 33.0002 | 44.3055 | 21.7846 | 60.0165 | 21.9998 | 44.3191 | 11.295 | 60.0308 | 11.0005 | 44.3078 | 0.29618 | 60.0022 | 0
44.2991 | 44.1168 | 60.0514 | 43.9996 | 44.3183 | 32.8313 | 60.0221 | 33.0002 | 44.3138 | 21.7846 | 60.0165 | 21.9998 | 44.3274 | 11.295 | 60.0309 | 11.0005 | 44.3161 | 0.29618 | 60.0021 | 0
44.3075 | 44.1168 | 60.0513 | 43.9996 | 44.3266 | 32.8313 | 60.0221 | 33.0002 | 44.3221 | 21.7846 | 60.0166 | 21.9998 | 44.3358 | 11.295 | 60.031 | 11.0005 | 44.3245 | 0.29618 | 60.002 | 0
44.3158 | 44.1168 | 60.0512 | 43.9996 | 44.335 | 32.8313 | 60.0222 | 33.0002 | 44.3304 | 21.7846 | 60.0166 | 21.9998 | 44.3441 | 11.295 | 60.0311 | 11.0005 | 44.3328 | 0.29618 | 60.0019 | 0
44.3241 | 44.1168 | 60.051 | 43.9996 | 44.3433 | 32.8313 | 60.0223 | 33.0002 | 44.3388 | 21.7846 | 60.0166 | 21.9998 | 44.3524 | 11.295 | 60.0312 | 11.0005 | 44.3411 | 0.29618 | 60.0018 | 0
44.3324 | 44.1168 | 60.0509 | 43.9996 | 44.3516 | 32.8313 | 60.0223 | 33.0002 | 44.3471 | 21.7846 | 60.0167 | 21.9998 | 44.3607 | 11.295 | 60.0313 | 11.0005 | 44.3495 | 0.29618 | 60.0018 | 0
44.3408 | 44.1168 | 60.0508 | 43.9996 | 44.36 | 32.8313 | 60.0224 | 33.0002 | 44.3554 | 21.7846 | 60.0167 | 21.9998 | 44.369 | 11.295 | 60.0314 | 11.0005 | 44.3578 | 0.29618 | 60.0017 | 0
44.3491 | 44.1168 | 60.0507 | 43.9996 | 44.3683 | 32.8313 | 60.0225 | 33.0002 | 44.3638 | 21.7846 | 60.0168 | 21.9998 | 44.3774 | 11.295 | 60.0315 | 11.0005 | 44.3661 | 0.29618 | 60.0016 | 0
44.3574 | 44.1172 | 60.0506 | 43.9996 | 44.3766 | 32.8313 | 60.0225 | 33.0002 | 44.3721 | 21.7846 | 60.0168 | 21.9998 | 44.3857 | 11.295 | 60.0316 | 11.0005 | 44.3745 | 0.29618 | 60.0015 | 0
44.3658 | 44.1172 | 60.0505 | 43.9996 | 44.3849 | 32.8313 | 60.0226 | 33.0002 | 44.3804 | 21.7846 | 60.0168 | 21.9998 | 44.394 | 11.295 | 60.0317 | 11.0005 | 44.3828 | 0.29618 | 60.0014 | 0
44.3741 | 44.1131 | 60.0504 | 43.9996 | 44.3933 | 32.8313 | 60.0227 | 33.0002 | 44.3888 | 21.7846 | 60.0169 | 21.9998 | 44.4024 | 11.295 | 60.0318 | 11.0005 | 44.3911 | 0.29618 | 60.0013 | 0
44.3824 | 44.1131 | 60.0503 | 43.9996 | 44.4016 | 32.8313 | 60.0227 | 33.0002 | 44.3971 | 21.7846 | 60.0169 | 21.9998 | 44.4107 | 11.295 | 60.0319 | 11.0005 | 44.3994 | 0.29618 | 60.0012 | 0
44.3907 | 44.1131 | 60.0502 | 43.9996 | 44.4099 | 32.8313 | 60.0228 | 33.0002 | 44.4054 | 21.7846 | 60.017 | 21.9998 | 44.419 | 11.295 | 60.032 | 11.0005 | 44.4078 | 0.29618 | 60.0012 | 0
44.3991 | 44.1131 | 60.0501 | 43.9996 | 44.4183 | 32.8313 | 60.0229 | 33.0002 | 44.4138 | 21.7846 | 60.017 | 21.9998 | 44.4274 | 11.295 | 60.0321 | 11.0005 | 44.4161 | 0.29618 | 60.0011 | 0
44.4074 | 44.1187 | 60.05 | 43.9996 | 44.4266 | 32.8313 | 60.0229 | 33.0002 | 44.4221 | 21.7846 | 60.0171 | 21.9998 | 44.4357 | 11.2949 | 60.0322 | 11.0005 | 44.4245 | 0.29618 | 60.001 | 0
44.4157 | 44.1187 | 60.0499 | 43.9996 | 44.4349 | 32.8313 | 60.023 | 33.0002 | 44.4304 | 21.7846 | 60.0171 | 21.9998 | 44.444 | 11.2949 | 60.0323 | 11.0005 | 44.4328 | 0.29618 | 60.0009 | 0
44.4241 | 44.1187 | 60.0498 | 43.9996 | 44.4433 | 32.8313 | 60.0231 | 33.0002 | 44.4388 | 21.7846 | 60.0171 | 21.9998 | 44.4524 | 11.2965 | 60.0324 | 11.0005 | 44.4411 | 0.29618 | 60.0008 | 0
44.4324 | 44.1187 | 60.0496 | 43.9996 | 44.4516 | 32.8313 | 60.0231 | 33.0002 | 44.4471 | 21.7846 | 60.0172 | 21.9998 | 44.4607 | 11.2965 | 60.0325 | 11.0005 | 44.4495 | 0.29618 | 60.0007 | 0
44.4407 | 44.1187 | 60.0495 | 43.9996 | 44.4599 | 32.8313 | 60.0232 | 33.0002 | 44.4554 | 21.7846 | 60.0172 | 21.9998 | 44.469 | 11.2965 | 60.0326 | 11.0005 | 44.4578 | 0.29618 | 60.0007 | 0
44.449 | 44.1187 | 60.0494 | 43.9996 | 44.4683 | 32.8313 | 60.0233 | 33.0002 | 44.4637 | 21.7846 | 60.0173 | 21.9998 | 44.4773 | 11.2965 | 60.0327 | 11.0005 | 44.4661 | 0.29618 | 60.0006 | 0
44.4574 | 44.0995 | 60.0493 | 43.9996 | 44.4766 | 32.8313 | 60.0233 | 33.0002 | 44.4721 | 21.7846 | 60.0173 | 21.9998 | 44.4857 | 11.2965 | 60.0328 | 11.0005 | 44.4745 | 0.29618 | 60.0005 | 0
44.4657 | 44.0995 | 60.0492 | 43.9996 | 44.4849 | 32.8313 | 60.0234 | 33.0002 | 44.4804 | 21.7846 | 60.0173 | 21.9998 | 44.494 | 11.2965 | 60.0329 | 11.0005 | 44.4828 | 0.29618 | 60.0004 | 0
44.474 | 44.0972 | 60.0491 | 43.9996 | 44.4933 | 32.8313 | 60.0235 | 33.0002 | 44.4887 | 21.7846 | 60.0174 | 21.9998 | 44.5023 | 11.2965 | 60.033 | 11.0005 | 44.4911 | 0.29618 | 60.0003 | 0
44.4823 | 44.0972 | 60.049 | 43.9996 | 44.5016 | 32.8313 | 60.0235 | 33.0002 | 44.4971 | 21.7846 | 60.0174 | 21.9998 | 44.5107 | 11.2965 | 60.0331 | 11.0005 | 44.4995 | 0.29618 | 60.0002 | 0
44.4906 | 44.0734 | 60.0489 | 43.9996 | 44.5099 | 32.8313 | 60.0236 | 33.0002 | 44.5054 | 21.7846 | 60.0175 | 21.9998 | 44.519 | 11.2965 | 60.0332 | 11.0005 | 44.5078 | 0.29618 | 60.0002 | 0
44.499 | 44.0734 | 60.0488 | 43.9996 | 44.5182 | 32.8313 | 60.0237 | 33.0002 | 44.5137 | 21.7846 | 60.0175 | 21.9998 | 44.5273 | 11.2965 | 60.0333 | 11.0005 | 44.5161 | 0.29614 | 60.0001 | 0
44.5073 | 44.0629 | 60.0487 | 43.9996 | 44.5266 | 32.8313 | 60.0237 | 33.0002 | 44.5221 | 21.7846 | 60.0176 | 21.9998 | 44.5356 | 11.2965 | 60.0334 | 11.0005 | 44.5244 | 0.29614 | 60 | 0
44.5156 | 44.0629 | 60.0486 | 43.9996 | 44.5349 | 32.8313 | 60.0238 | 33.0002 | 44.5304 | 21.7846 | 60.0176 | 21.9998 | 44.544 | 11.2965 | 60.0335 | 11.0005 | 44.5328 | 0.29614 | 59.9999 | 0
44.524 | 44.0629 | 60.0485 | 43.9996 | 44.5432 | 32.8313 | 60.0239 | 33.0002 | 44.5387 | 21.7846 | 60.0176 | 21.9998 | 44.5523 | 11.2965 | 60.0336 | 11.0005 | 44.5411 | 0.29614 | 59.9998 | 0
44.5323 | 44.0629 | 60.0483 | 43.9996 | 44.5516 | 32.8313 | 60.0239 | 33.0002 | 44.5471 | 21.7846 | 60.0177 | 21.9998 | 44.5606 | 11.2965 | 60.0337 | 11.0005 | 44.5495 | 0.29614 | 59.9997 | 0
44.5406 | 44.0655 | 60.0482 | 43.9996 | 44.5599 | 32.8313 | 60.024 | 33.0002 | 44.5554 | 21.7846 | 60.0177 | 21.9998 | 44.5689 | 11.2965 | 60.0338 | 11.0005 | 44.5578 | 0.29614 | 59.9997 | 0
44.5489 | 44.0655 | 60.0481 | 43.9996 | 44.5682 | 32.8299 | 60.0241 | 33.0002 | 44.5637 | 21.7846 | 60.0178 | 21.9998 | 44.5773 | 11.2965 | 60.0339 | 11.0005 | 44.5661 | 0.29589 | 59.9996 | 0
44.5573 | 44.0669 | 60.048 | 43.9996 | 44.5765 | 32.8299 | 60.0241 | 33.0002 | 44.5721 | 21.7846 | 60.0178 | 21.9998 | 44.5856 | 11.2965 | 60.034 | 11.0005 | 44.5745 | 0.29589 | 59.9995 | 0
44.5656 | 44.0669 | 60.0479 | 43.9996 | 44.5849 | 32.8299 | 60.0242 | 33.0002 | 44.5804 | 21.7846 | 60.0178 | 21.9998 | 44.5939 | 11.2965 | 60.0341 | 11.0005 | 44.5828 | 0.29617 | 59.9994 | 0
44.5739 | 44.0669 | 60.0478 | 43.9996 | 44.5932 | 32.8299 | 60.0243 | 33.0002 | 44.5887 | 21.7846 | 60.0179 | 21.9998 | 44.6023 | 11.2965 | 60.0342 | 11.0005 | 44.5911 | 0.29617 | 59.9993 | 0
44.5822 | 44.0669 | 60.0477 | 43.9996 | 44.6015 | 32.8299 | 60.0243 | 33.0002 | 44.597 | 21.7846 | 60.0179 | 21.9998 | 44.6106 | 11.2965 | 60.0343 | 11.0005 | 44.5995 | 0.29617 | 59.9992 | 0
44.5906 | 44.0669 | 60.0476 | 43.9996 | 44.6099 | 32.8299 | 60.0244 | 33.0002 | 44.6054 | 21.7846 | 60.018 | 21.9998 | 44.6189 | 11.1912 | 60.0344 | 11.0005 | 44.6078 | 0.29617 | 59.9992 | 0
44.5989 | 44.0669 | 60.0475 | 43.9996 | 44.6182 | 32.8308 | 60.0245 | 33.0002 | 44.6137 | 21.7846 | 60.018 | 21.9998 | 44.6273 | 11.1912 | 60.0345 | 11.0005 | 44.6161 | 0.29617 | 59.9991 | 0
44.6072 | 44.0616 | 60.0474 | 43.9996 | 44.6265 | 32.8308 | 60.0245 | 33.0002 | 44.622 | 21.7846 | 60.0181 | 21.9998 | 44.6356 | 11.1912 | 60.0346 | 11.0005 | 44.6245 | 0.29617 | 59.999 | 0
44.6156 | 44.0616 | 60.0473 | 43.9996 | 44.6349 | 32.8308 | 60.0246 | 33.0002 | 44.6304 | 21.7846 | 60.0181 | 21.9998 | 44.6439 | 11.1912 | 60.0347 | 11.0005 | 44.6328 | 0.29617 | 59.9989 | 0
44.6239 | 44.0525 | 60.0472 | 43.9996 | 44.6432 | 32.8308 | 60.0247 | 33.0002 | 44.6387 | 21.7846 | 60.0181 | 21.9998 | 44.6522 | 11.1912 | 60.0348 | 11.0005 | 44.6411 | 0.29617 | 59.9988 | 0
44.6322 | 44.0525 | 60.047 | 43.9996 | 44.6515 | 32.8308 | 60.0247 | 33.0002 | 44.647 | 21.7846 | 60.0182 | 21.9998 | 44.6606 | 11.1912 | 60.0349 | 11.0005 | 44.6494 | 0.29617 | 59.9987 | 0
44.6405 | 44.0525 | 60.0469 | 43.9996 | 44.6599 | 32.8308 | 60.0248 | 33.0002 | 44.6554 | 21.7846 | 60.0182 | 21.9998 | 44.6689 | 11.1912 | 60.035 | 11.0005 | 44.6578 | 0.29617 | 59.9987 | 0
44.6488 | 44.0525 | 60.0468 | 43.9996 | 44.6682 | 32.8308 | 60.0249 | 33.0002 | 44.6637 | 21.7846 | 60.0183 | 21.9998 | 44.6772 | 11.1912 | 60.0351 | 11.0005 | 44.6661 | 0.29617 | 59.9986 | 0
44.6572 | 44.0559 | 60.0467 | 43.9996 | 44.6765 | 32.8308 | 60.0249 | 33.0002 | 44.672 | 21.7846 | 60.0183 | 21.9998 | 44.6855 | 11.1912 | 60.0352 | 11.0005 | 44.6745 | 0.29617 | 59.9985 | 0
44.6655 | 44.0559 | 60.0466 | 43.9996 | 44.6848 | 32.8318 | 60.025 | 33.0002 | 44.6804 | 21.7846 | 60.0183 | 21.9998 | 44.6939 | 11.1912 | 60.0353 | 11.0005 | 44.6828 | 0.29617 | 59.9984 | 0
44.6738 | 44.0559 | 60.0465 | 43.9996 | 44.6932 | 32.8318 | 60.0251 | 33.0002 | 44.6887 | 21.7846 | 60.0184 | 21.9998 | 44.7022 | 11.1912 | 60.0354 | 11.0005 | 44.6911 | 0.29617 | 59.9983 | 0
44.6821 | 44.0559 | 60.0464 | 43.9996 | 44.7015 | 32.8318 | 60.0251 | 33.0002 | 44.697 | 21.7846 | 60.0184 | 21.9998 | 44.7105 | 11.1912 | 60.0355 | 11.0005 | 44.6995 | 0.29617 | 59.9982 | 0
44.6905 | 44.0459 | 60.0463 | 43.9996 | 44.7098 | 32.8318 | 60.0252 | 33.0002 | 44.7054 | 21.7846 | 60.0185 | 21.9998 | 44.7189 | 11.1912 | 60.0356 | 11.0005 | 44.7078 | 0.29617 | 59.9982 | 0
44.6988 | 44.0459 | 60.0462 | 43.9996 | 44.7182 | 32.8318 | 60.0253 | 33.0002 | 44.7137 | 21.7846 | 60.0185 | 21.9998 | 44.7272 | 11.1912 | 60.0357 | 11.0005 | 44.7161 | 0.29617 | 59.9981 | 0
44.7071 | 43.9918 | 60.0461 | 43.9996 | 44.7265 | 32.8318 | 60.0253 | 33.0002 | 44.722 | 21.7846 | 60.0186 | 21.9998 | 44.7355 | 11.193 | 60.0358 | 11.0005 | 44.7245 | 0.29617 | 59.998 | 0
44.7155 | 43.9918 | 60.046 | 43.9996 | 44.7348 | 32.8338 | 60.0254 | 33.0002 | 44.7303 | 21.7846 | 60.0186 | 21.9998 | 44.7438 | 11.193 | 60.0359 | 11.0005 | 44.7328 | 0.29619 | 59.998 | 0
44.7238 | 43.9919 | 60.0459 | 43.9996 | 44.7432 | 32.8338 | 60.0255 | 33.0002 | 44.7387 | 21.7846 | 60.0186 | 21.9998 | 44.7522 | 11.193 | 60.036 | 11.0005 | 44.7411 | 0.29619 | 59.998 | 0
44.7321 | 43.9919 | 60.0457 | 43.9996 | 44.7515 | 32.8338 | 60.0255 | 33.0002 | 44.747 | 21.7846 | 60.0187 | 21.9998 | 44.7605 | 11.193 | 60.0361 | 11.0005 | 44.7495 | 0.29619 | 59.998 | 0
44.7404 | 43.9883 | 60.0456 | 43.9996 | 44.7598 | 32.8338 | 60.0256 | 33.0002 | 44.7553 | 21.7846 | 60.0187 | 21.9998 | 44.7688 | 11.193 | 60.0362 | 11.0005 | 44.7578 | 0.29619 | 59.9979 | 0
44.7488 | 43.9883 | 60.0455 | 43.9996 | 44.7682 | 32.8338 | 60.0257 | 33.0002 | 44.7637 | 21.7846 | 60.0188 | 21.9998 | 44.7772 | 11.193 | 60.0363 | 11.0005 | 44.7661 | 0.29619 | 59.9979 | 0
44.7571 | 43.9883 | 60.0454 | 43.9996 | 44.7765 | 32.8338 | 60.0257 | 33.0002 | 44.772 | 21.7846 | 60.0188 | 21.9998 | 44.7855 | 11.193 | 60.0364 | 11.0005 | 44.7744 | 0.29619 | 59.9979 | 0
44.7654 | 43.9883 | 60.0453 | 43.9996 | 44.7848 | 32.8338 | 60.0258 | 33.0002 | 44.7803 | 21.7846 | 60.0188 | 21.9998 | 44.7938 | 11.193 | 60.0365 | 11.0005 | 44.7828 | 0.29619 | 59.9979 | 0
44.7738 | 43.9883 | 60.0452 | 43.9996 | 44.7931 | 32.8338 | 60.0259 | 33.0002 | 44.7887 | 21.7846 | 60.0189 | 21.9998 | 44.8022 | 11.193 | 60.0366 | 11.0005 | 44.7911 | 0.29619 | 59.9979 | 0
44.7821 | 43.9883 | 60.0451 | 43.9996 | 44.8015 | 32.8338 | 60.0259 | 33.0002 | 44.797 | 21.7846 | 60.0189 | 21.9998 | 44.8105 | 11.193 | 60.0367 | 11.0005 | 44.7995 | 0.29619 | 59.9978 | 0
44.7904 | 43.9918 | 60.045 | 43.9996 | 44.8098 | 32.8338 | 60.026 | 33.0002 | 44.8053 | 21.7846 | 60.019 | 21.9998 | 44.8188 | 11.193 | 60.0368 | 11.0005 | 44.8078 | 0.29619 | 59.9978 | 0
44.7987 | 43.9918 | 60.0449 | 43.9996 | 44.8181 | 32.8338 | 60.0261 | 33.0002 | 44.8137 | 21.7846 | 60.019 | 21.9998 | 44.8271 | 11.193 | 60.0369 | 11.0005 | 44.8161 | 0.29619 | 59.9978 | 0
44.8071 | 43.99 | 60.0448 | 43.9996 | 44.8264 | 32.8338 | 60.0261 | 33.0002 | 44.822 | 21.7846 | 60.0191 | 21.9998 | 44.8354 | 11.0853 | 60.037 | 11.0005 | 44.8245 | 0.29619 | 59.9978 | 0
44.8154 | 43.99 | 60.0447 | 43.9996 | 44.8348 | 32.8338 | 60.0262 | 33.0002 | 44.8303 | 21.7846 | 60.0191 | 21.9998 | 44.8438 | 11.0853 | 60.0371 | 11.0005 | 44.8328 | 0.29619 | 59.9978 | 0
44.8237 | 43.99 | 60.0446 | 43.9996 | 44.8431 | 32.8338 | 60.0263 | 33.0002 | 44.8387 | 21.7784 | 60.0191 | 21.9998 | 44.8521 | 11.0853 | 60.0373 | 11.0005 | 44.8411 | 0.29619 | 59.9978 | 0
44.832 | 43.99 | 60.0444 | 43.9996 | 44.8514 | 32.8338 | 60.0263 | 33.0002 | 44.847 | 21.7784 | 60.0192 | 21.9998 | 44.8604 | 11.0853 | 60.0374 | 11.0005 | 44.8495 | 0.29619 | 59.9977 | 0
44.8403 | 43.9892 | 60.0443 | 43.9996 | 44.8598 | 32.8338 | 60.0264 | 33.0002 | 44.8553 | 21.7784 | 60.0192 | 21.9998 | 44.8688 | 11.0853 | 60.0375 | 11.0005 | 44.8578 | 0.29619 | 59.9977 | 0
44.8487 | 43.9892 | 60.0442 | 43.9996 | 44.8681 | 32.8338 | 60.0265 | 33.0002 | 44.8636 | 21.7784 | 60.0193 | 21.9998 | 44.8771 | 11.0853 | 60.0377 | 11.0005 | 44.8661 | 0.29587 | 59.9977 | 0
44.857 | 43.964 | 60.0441 | 43.9996 | 44.8764 | 32.8338 | 60.0265 | 33.0002 | 44.872 | 21.7784 | 60.0193 | 21.9998 | 44.8854 | 11.0853 | 60.0378 | 11.0005 | 44.8745 | 0.29587 | 59.9977 | 0
44.8653 | 43.964 | 60.044 | 43.9996 | 44.8848 | 32.8338 | 60.0266 | 33.0002 | 44.8803 | 21.7784 | 60.0193 | 21.9998 | 44.8937 | 11.0853 | 60.0379 | 11.0005 | 44.8828 | 0.29622 | 59.9977 | 0
44.8737 | 43.964 | 60.0439 | 43.9996 | 44.8931 | 32.8338 | 60.0267 | 33.0002 | 44.8886 | 21.774 | 60.0194 | 21.9998 | 44.9021 | 11.0853 | 60.0381 | 11.0005 | 44.8911 | 0.29622 | 59.9977 | 0
44.882 | 43.964 | 60.0438 | 43.9996 | 44.9014 | 32.8338 | 60.0267 | 33.0002 | 44.897 | 21.774 | 60.0194 | 21.9998 | 44.9104 | 11.0853 | 60.0382 | 11.0005 | 44.8995 | 0.29622 | 59.9977 | 0
44.8903 | 43.9651 | 60.0437 | 43.9996 | 44.9097 | 32.8338 | 60.0268 | 33.0002 | 44.9053 | 21.774 | 60.0195 | 21.9998 | 44.9187 | 11.0058 | 60.0383 | 11.0005 | 44.9078 | 0.29622 | 59.9976 | 0
44.8986 | 43.9651 | 60.0436 | 43.9996 | 44.9181 | 32.8338 | 60.0269 | 33.0002 | 44.9136 | 21.774 | 60.0195 | 21.9998 | 44.9271 | 11.0058 | 60.0385 | 11.0005 | 44.9161 | 0.29622 | 59.9976 | 0
44.907 | 43.9651 | 60.0435 | 43.9996 | 44.9264 | 32.8338 | 60.0269 | 33.0002 | 44.9219 | 21.774 | 60.0196 | 21.9998 | 44.9354 | 11.0058 | 60.0386 | 11.0005 | 44.9245 | 0.29622 | 59.9976 | 0
44.9153 | 43.9651 | 60.0434 | 43.9996 | 44.9347 | 32.8328 | 60.027 | 33.0002 | 44.9303 | 21.774 | 60.0196 | 21.9998 | 44.9437 | 11.0058 | 60.0387 | 11.0005 | 44.9328 | 0.29622 | 59.9976 | 0
44.9236 | 43.9667 | 60.0433 | 43.9996 | 44.9431 | 32.8328 | 60.0271 | 33.0002 | 44.9386 | 21.774 | 60.0196 | 21.9998 | 44.9521 | 11.0058 | 60.0389 | 11.0005 | 44.9411 | 0.29622 | 59.9976 | 0
44.932 | 43.9667 | 60.0431 | 43.9996 | 44.9514 | 32.8332 | 60.0271 | 33.0002 | 44.9469 | 21.774 | 60.0197 | 21.9998 | 44.9604 | 11.0058 | 60.039 | 11.0005 | 44.9495 | 0.29622 | 59.9976 | 0
44.9403 | 43.9648 | 60.043 | 43.9996 | 44.9597 | 32.8332 | 60.0272 | 33.0002 | 44.9553 | 21.774 | 60.0197 | 21.9998 | 44.9687 | 11.0058 | 60.0391 | 11.0005 | 44.9578 | 0.29622 | 59.9975 | 0
44.9486 | 43.9648 | 60.0429 | 43.9996 | 44.968 | 32.8332 | 60.0273 | 33.0002 | 44.9636 | 21.774 | 60.0198 | 21.9998 | 44.977 | 11.0058 | 60.0393 | 11.0005 | 44.9661 | 0.29622 | 59.9975 | 0
44.9569 | 43.9648 | 60.0428 | 43.9996 | 44.9764 | 32.8332 | 60.0273 | 33.0002 | 44.9719 | 21.774 | 60.0198 | 21.9998 | 44.9854 | 11.0058 | 60.0394 | 11.0005 | 44.9745 | 0.29622 | 59.9975 | 0
44.9653 | 43.9648 | 60.0427 | 43.9996 | 44.9847 | 32.8332 | 60.0274 | 33.0002 | 44.9803 | 21.774 | 60.0198 | 21.9998 | 44.9937 | 11.0058 | 60.0395 | 11.0005 | 44.9828 | 0.29622 | 59.9975 | 0
44.9736 | 43.9699 | 60.0426 | 43.9996 | 44.993 | 32.8332 | 60.0275 | 33.0002 | 44.9886 | 21.774 | 60.0199 | 21.9998 | 45.002 | 11.0058 | 60.0397 | 11.0005 | 44.9911 | 0.29622 | 59.9975 | 0
44.9819 | 43.9699 | 60.0425 | 43.9996 | 45.0014 | 32.8308 | 60.0275 | 33.0002 | 44.9969 | 21.774 | 60.0199 | 21.9998 | 45.0103 | 11.0058 | 60.0398 | 11.0005 | 44.9995 | 0.29604 | 59.9974 | 0
44.9902 | 43.9699 | 60.0424 | 43.9996 | 45.0097 | 32.8308 | 60.0276 | 33.0002 | 45.0052 | 21.774 | 60.02 | 21.9998 | 45.0187 | 11.0058 | 60.0399 | 11.0005 | 45.0078 | 0.29604 | 59.9974 | 0
44.9986 | 43.9699 | 60.0423 | 43.9996 | 45.018 | 32.8302 | 60.0277 | 33.0002 | 45.0136 | 21.774 | 60.02 | 21.9998 | 45.027 | 11.0058 | 60.0401 | 11.0005 | 45.0161 | 0.29624 | 59.9974 | 0
45.0069 | 43.9702 | 60.0422 | 43.9996 | 45.0263 | 32.8302 | 60.0277 | 33.0002 | 45.0219 | 21.7744 | 60.02 | 21.9998 | 45.0353 | 11.0058 | 60.0402 | 11.0005 | 45.0245 | 0.29624 | 59.9974 | 0
45.0152 | 43.9702 | 60.0421 | 43.9996 | 45.0347 | 32.8302 | 60.0278 | 33.0002 | 45.0302 | 21.7744 | 60.02 | 21.9998 | 45.0436 | 11.0058 | 60.0403 | 11.0005 | 45.0328 | 0.29627 | 59.9974 | 0
45.0235 | 43.9702 | 60.042 | 43.9996 | 45.043 | 32.8302 | 60.0279 | 33.0002 | 45.0386 | 21.7744 | 60.0201 | 21.9998 | 45.052 | 11.0058 | 60.0405 | 11.0005 | 45.0411 | 0.29627 | 59.9974 | 0
45.0319 | 43.9702 | 60.0418 | 43.9996 | 45.0513 | 32.831 | 60.0279 | 33.0002 | 45.0469 | 21.7744 | 60.0201 | 21.9998 | 45.0603 | 11.0058 | 60.0406 | 11.0005 | 45.0495 | 0.29627 | 59.9973 | 0
45.0402 | 43.9677 | 60.0417 | 43.9996 | 45.0597 | 32.831 | 60.028 | 33.0002 | 45.0552 | 21.7744 | 60.0201 | 21.9998 | 45.0686 | 11.0058 | 60.0407 | 11.0005 | 45.0578 | 0.29627 | 59.9973 | 0
45.0485 | 43.9677 | 60.0416 | 43.9996 | 45.068 | 32.8254 | 60.0281 | 33.0002 | 45.0636 | 21.7744 | 60.0201 | 21.9998 | 45.077 | 11.0058 | 60.0409 | 11.0005 | 45.0661 | 0.29627 | 59.9973 | 0
45.0569 | 43.9623 | 60.0415 | 43.9996 | 45.0763 | 32.8254 | 60.0281 | 33.0002 | 45.0719 | 21.7754 | 60.0201 | 21.9998 | 45.0853 | 11.0058 | 60.041 | 11.0005 | 45.0745 | 0.29627 | 59.9973 | 0
45.0652 | 43.9623 | 60.0414 | 43.9996 | 45.0847 | 32.8252 | 60.0282 | 33.0002 | 45.0802 | 21.7754 | 60.0201 | 21.9998 | 45.0936 | 11.0058 | 60.0411 | 11.0005 | 45.0828 | 0.29627 | 59.9973 | 0
45.0735 | 43.9644 | 60.0413 | 43.9996 | 45.093 | 32.8252 | 60.0283 | 33.0002 | 45.0886 | 21.7754 | 60.0202 | 21.9998 | 45.102 | 11.0077 | 60.0413 | 11.0005 | 45.0911 | 0.29627 | 59.9973 | 0
45.0818 | 43.9644 | 60.0412 | 43.9996 | 45.1013 | 32.8252 | 60.0283 | 33.0002 | 45.0969 | 21.7754 | 60.0202 | 21.9998 | 45.1103 | 11.0077 | 60.0414 | 11.0005 | 45.0995 | 0.29627 | 59.9972 | 0
45.0902 | 43.9355 | 60.0411 | 43.9996 | 45.1096 | 32.8252 | 60.0284 | 33.0002 | 45.1052 | 21.7754 | 60.0202 | 21.9998 | 45.1186 | 11.0093 | 60.0415 | 11.0005 | 45.1078 | 0.29627 | 59.9972 | 0
45.0985 | 43.9355 | 60.041 | 43.9996 | 45.118 | 32.8252 | 60.0285 | 33.0002 | 45.1136 | 21.7754 | 60.0202 | 21.9998 | 45.1269 | 11.0093 | 60.0417 | 11.0005 | 45.1161 | 0.29627 | 59.9972 | 0
45.1068 | 43.9419 | 60.0409 | 43.9996 | 45.1263 | 32.8252 | 60.0285 | 33.0002 | 45.1219 | 21.7754 | 60.0202 | 21.9998 | 45.1353 | 11.0094 | 60.0418 | 11.0005 | 45.1245 | 0.29627 | 59.9972 | 0
45.1152 | 43.9419 | 60.0408 | 43.9996 | 45.1346 | 32.8252 | 60.0286 | 33.0002 | 45.1302 | 21.7754 | 60.0202 | 21.9998 | 45.1436 | 11.0094 | 60.0419 | 11.0005 | 45.1328 | 0.29627 | 59.9972 | 0
45.1235 | 43.9419 | 60.0407 | 43.9996 | 45.1429 | 32.8252 | 60.0287 | 33.0002 | 45.1385 | 21.7781 | 60.0203 | 21.9998 | 45.1519 | 11.0094 | 60.042 | 11.0005 | 45.1411 | 0.29627 | 59.9972 | 0
45.1318 | 43.9419 | 60.0406 | 43.9996 | 45.1513 | 32.8252 | 60.0287 | 33.0002 | 45.1469 | 21.7781 | 60.0203 | 21.9998 | 45.1602 | 11.0094 | 60.0422 | 11.0005 | 45.1495 | 0.29627 | 59.9972 | 0
45.1401 | 43.9344 | 60.0404 | 43.9996 | 45.1596 | 32.8252 | 60.0288 | 33.0002 | 45.1552 | 21.7781 | 60.0203 | 21.9998 | 45.1686 | 11.0094 | 60.0423 | 11.0005 | 45.1578 | 0.29627 | 59.9971 | 0
45.1485 | 43.9344 | 60.0403 | 43.9996 | 45.1679 | 32.8252 | 60.0289 | 33.0002 | 45.1635 | 21.7781 | 60.0203 | 21.9998 | 45.1769 | 11.0094 | 60.0424 | 11.0005 | 45.1661 | 0.29627 | 59.9971 | 0
45.1568 | 43.9313 | 60.0402 | 43.9996 | 45.1763 | 32.8252 | 60.0289 | 33.0002 | 45.1719 | 21.7781 | 60.0203 | 21.9998 | 45.1852 | 11.0094 | 60.0426 | 11.0005 | 45.1745 | 0.29627 | 59.9971 | 0
45.1651 | 43.9313 | 60.0401 | 43.9996 | 45.1846 | 32.8252 | 60.029 | 33.0002 | 45.1802 | 21.7781 | 60.0203 | 21.9998 | 45.1935 | 11.0094 | 60.0427 | 11.0005 | 45.1828 | 0.29594 | 59.9971 | 0
45.1734 | 43.9313 | 60.04 | 43.9996 | 45.1929 | 32.8252 | 60.029 | 33.0002 | 45.1885 | 21.7781 | 60.0204 | 21.9998 | 45.2019 | 11.0094 | 60.0429 | 11.0005 | 45.1911 | 0.29594 | 59.9971 | 0
45.1818 | 43.9313 | 60.0399 | 43.9996 | 45.2013 | 32.8242 | 60.029 | 33.0002 | 45.1969 | 21.7781 | 60.0204 | 21.9998 | 45.2102 | 11.0094 | 60.043 | 11.0005 | 45.1995 | 0.29622 | 59.9971 | 0
45.1901 | 43.93 | 60.0398 | 43.9996 | 45.2096 | 32.8242 | 60.029 | 33.0002 | 45.2052 | 21.7781 | 60.0204 | 21.9998 | 45.2185 | 11.0067 | 60.0431 | 11.0005 | 45.2078 | 0.29622 | 59.997 | 0
45.1984 | 43.93 | 60.0397 | 43.9996 | 45.2179 | 32.8242 | 60.029 | 33.0002 | 45.2135 | 21.7781 | 60.0204 | 21.9998 | 45.2269 | 11.0067 | 60.0433 | 11.0005 | 45.2161 | 0.29622 | 59.997 | 0
45.2067 | 43.93 | 60.0396 | 43.9996 | 45.2263 | 32.8242 | 60.029 | 33.0002 | 45.2219 | 21.7781 | 60.0204 | 21.9998 | 45.2352 | 11.0067 | 60.0434 | 11.0005 | 45.2245 | 0.29622 | 59.997 | 0
45.2151 | 43.93 | 60.0395 | 43.9996 | 45.2346 | 32.8242 | 60.029 | 33.0002 | 45.2302 | 21.7781 | 60.0204 | 21.9998 | 45.2435 | 11.0067 | 60.0435 | 11.0005 | 45.2328 | 0.29622 | 59.997 | 0
45.2234 | 43.8898 | 60.0394 | 43.9996 | 45.2429 | 32.8242 | 60.0291 | 33.0002 | 45.2385 | 21.7789 | 60.0205 | 21.9998 | 45.2519 | 11.0067 | 60.0437 | 11.0005 | 45.2411 | 0.29622 | 59.997 | 0
45.2317 | 43.8898 | 60.0392 | 43.9996 | 45.2512 | 32.8242 | 60.0291 | 33.0002 | 45.2469 | 21.7789 | 60.0205 | 21.9998 | 45.2602 | 11.0067 | 60.0438 | 11.0005 | 45.2495 | 0.29622 | 59.9969 | 0
45.2401 | 43.8923 | 60.0391 | 43.9996 | 45.2596 | 32.8242 | 60.0291 | 33.0002 | 45.2552 | 21.7569 | 60.0205 | 21.9998 | 45.2685 | 11.0067 | 60.0439 | 11.0005 | 45.2578 | 0.29622 | 59.9969 | 0
45.2484 | 43.8923 | 60.039 | 43.9996 | 45.2679 | 32.8242 | 60.0291 | 33.0002 | 45.2635 | 21.7569 | 60.0205 | 21.9998 | 45.2768 | 11.0067 | 60.044 | 11.0005 | 45.2661 | 0.29622 | 59.9969 | 0
45.2567 | 43.8923 | 60.0389 | 43.9996 | 45.2762 | 32.8242 | 60.0291 | 33.0002 | 45.2719 | 21.7388 | 60.0205 | 21.9998 | 45.2852 | 11.0067 | 60.0442 | 11.0005 | 45.2745 | 0.29622 | 59.9969 | 0
45.265 | 43.8923 | 60.0388 | 43.9996 | 45.2845 | 32.8242 | 60.0291 | 33.0002 | 45.2802 | 21.7388 | 60.0205 | 21.9998 | 45.2935 | 11.0067 | 60.0443 | 11.0005 | 45.2828 | 0.29622 | 59.9969 | 0
45.2734 | 43.8923 | 60.0387 | 43.9996 | 45.2929 | 32.8242 | 60.0291 | 33.0002 | 45.2885 | 21.7388 | 60.0206 | 21.9998 | 45.3018 | 11.0063 | 60.0444 | 11.0005 | 45.2911 | 0.29622 | 59.9969 | 0
45.2817 | 43.8923 | 60.0386 | 43.9996 | 45.3012 | 32.8243 | 60.0291 | 33.0002 | 45.2968 | 21.7388 | 60.0206 | 21.9998 | 45.3102 | 11.0063 | 60.0446 | 11.0005 | 45.2995 | 0.29622 | 59.9968 | 0
45.29 | 43.8936 | 60.0385 | 43.9996 | 45.3095 | 32.8243 | 60.0291 | 33.0002 | 45.3052 | 21.7388 | 60.0206 | 21.9998 | 45.3185 | 11.0078 | 60.0447 | 11.0005 | 45.3078 | 0.29622 | 59.9968 | 0
45.2984 | 43.8936 | 60.0384 | 43.9996 | 45.3179 | 32.8243 | 60.0291 | 33.0002 | 45.3135 | 21.7388 | 60.0206 | 21.9998 | 45.3268 | 11.0078 | 60.0448 | 11.0005 | 45.3161 | 0.29622 | 59.9968 | 0
45.3067 | 43.8936 | 60.0383 | 43.9996 | 45.3262 | 32.8243 | 60.0291 | 33.0002 | 45.3218 | 21.7388 | 60.0206 | 21.9998 | 45.3351 | 11.0078 | 60.045 | 11.0005 | 45.3245 | 0.29622 | 59.9968 | 0
45.315 | 43.8936 | 60.0382 | 43.9996 | 45.3345 | 32.8243 | 60.0291 | 33.0002 | 45.3302 | 21.7388 | 60.0206 | 21.9998 | 45.3434 | 11.0078 | 60.0451 | 11.0005 | 45.3328 | 0.29592 | 59.9968 | 0
45.3233 | 43.8979 | 60.0381 | 43.9996 | 45.3429 | 32.8243 | 60.0292 | 33.0002 | 45.3385 | 21.7373 | 60.0207 | 21.9998 | 45.3518 | 11.0078 | 60.0452 | 11.0005 | 45.3411 | 0.29592 | 59.9968 | 0
45.3316 | 43.8979 | 60.038 | 43.9996 | 45.3512 | 32.8243 | 60.0292 | 33.0002 | 45.3468 | 21.7373 | 60.0207 | 21.9998 | 45.3601 | 11.0078 | 60.0454 | 11.0005 | 45.3495 | 0.29625 | 59.9967 | 0
45.34 | 43.8984 | 60.0378 | 43.9996 | 45.3595 | 32.8243 | 60.0292 | 33.0002 | 45.3552 | 21.7373 | 60.0207 | 21.9998 | 45.3684 | 11.0079 | 60.0455 | 11.0005 | 45.3578 | 0.29625 | 59.9967 | 0
45.3483 | 43.8984 | 60.0377 | 43.9996 | 45.3679 | 32.8243 | 60.0292 | 33.0002 | 45.3635 | 21.7373 | 60.0207 | 21.9998 | 45.3768 | 11.0079 | 60.0456 | 11.0005 | 45.3661 | 0.29625 | 59.9967 | 0
45.3566 | 43.9005 | 60.0376 | 43.9996 | 45.3762 | 32.8243 | 60.0292 | 33.0002 | 45.3718 | 21.7373 | 60.0207 | 21.9998 | 45.3851 | 11.0074 | 60.0458 | 11.0005 | 45.3745 | 0.29625 | 59.9967 | 0
45.365 | 43.9005 | 60.0375 | 43.9996 | 45.3845 | 32.8243 | 60.0292 | 33.0002 | 45.3802 | 21.7373 | 60.0207 | 21.9998 | 45.3934 | 11.0074 | 60.0459 | 11.0005 | 45.3828 | 0.29625 | 59.9967 | 0
45.3733 | 43.8868 | 60.0374 | 43.9996 | 45.3928 | 32.8243 | 60.0292 | 33.0002 | 45.3885 | 21.7373 | 60.0208 | 21.9998 | 45.4017 | 11.0074 | 60.046 | 11.0005 | 45.3911 | 0.29625 | 59.9967 | 0
45.3816 | 43.8868 | 60.0373 | 43.9996 | 45.4012 | 32.8039 | 60.0292 | 33.0002 | 45.3968 | 21.7373 | 60.0208 | 21.9998 | 45.4101 | 11.0074 | 60.0462 | 11.0005 | 45.3995 | 0.29625 | 59.9967 | 0
45.39 | 43.8841 | 60.0372 | 43.9996 | 45.4095 | 32.8039 | 60.0292 | 33.0002 | 45.4052 | 21.7373 | 60.0208 | 21.9998 | 45.4184 | 11.0074 | 60.0463 | 11.0005 | 45.4078 | 0.29625 | 59.9966 | 0
45.3983 | 43.8841 | 60.0371 | 43.9996 | 45.4178 | 32.8039 | 60.0292 | 33.0002 | 45.4135 | 21.7373 | 60.0208 | 21.9998 | 45.4267 | 11.0074 | 60.0464 | 11.0005 | 45.4161 | 0.29625 | 59.9966 | 0
45.4066 | 43.8841 | 60.037 | 43.9996 | 45.4261 | 32.8039 | 60.0292 | 33.0002 | 45.4218 | 21.7373 | 60.0208 | 21.9998 | 45.4351 | 11.0094 | 60.0466 | 11.0005 | 45.4245 | 0.29625 | 59.9966 | 0
45.4149 | 43.8841 | 60.0369 | 43.9996 | 45.4345 | 32.8039 | 60.0292 | 33.0002 | 45.4301 | 21.7373 | 60.0208 | 21.9998 | 45.4434 | 11.0094 | 60.0467 | 11.0005 | 45.4328 | 0.29625 | 59.9966 | 0
45.4233 | 43.8841 | 60.0368 | 43.9996 | 45.4428 | 32.8039 | 60.0293 | 33.0002 | 45.4385 | 21.7373 | 60.0209 | 21.9998 | 45.4517 | 11.0114 | 60.0468 | 11.0005 | 45.4411 | 0.29625 | 59.9966 | 0
45.4316 | 43.8841 | 60.0367 | 43.9996 | 45.4511 | 32.8039 | 60.0293 | 33.0002 | 45.4468 | 21.7373 | 60.0209 | 21.9998 | 45.4601 | 11.0114 | 60.047 | 11.0005 | 45.4495 | 0.29607 | 59.9966 | 0
45.4399 | 43.8874 | 60.0365 | 43.9996 | 45.4595 | 32.8039 | 60.0293 | 33.0002 | 45.4551 | 21.7373 | 60.0209 | 21.9998 | 45.4684 | 11.0114 | 60.0471 | 11.0005 | 45.4578 | 0.29607 | 59.9965 | 0
45.4483 | 43.8874 | 60.0364 | 43.9996 | 45.4678 | 32.8021 | 60.0293 | 33.0002 | 45.4635 | 21.7373 | 60.0209 | 21.9998 | 45.4767 | 11.0114 | 60.0472 | 11.0005 | 45.4661 | 0.29607 | 59.9965 | 0
45.4566 | 43.8915 | 60.0363 | 43.9996 | 45.4761 | 32.8021 | 60.0293 | 33.0002 | 45.4718 | 21.7396 | 60.0209 | 21.9998 | 45.485 | 11.0115 | 60.0474 | 11.0005 | 45.4745 | 0.29607 | 59.9965 | 0
45.4649 | 43.8915 | 60.0362 | 43.9996 | 45.4845 | 32.8021 | 60.0293 | 33.0002 | 45.4801 | 21.7396 | 60.0209 | 21.9998 | 45.4933 | 11.0115 | 60.0475 | 11.0005 | 45.4828 | 0.29634 | 59.9965 | 0
45.4732 | 43.8915 | 60.0361 | 43.9996 | 45.4928 | 32.8021 | 60.0293 | 33.0002 | 45.4885 | 21.74 | 60.021 | 21.9998 | 45.5017 | 11.0079 | 60.0476 | 11.0005 | 45.4911 | 0.29634 | 59.9965 | 0
45.4816 | 43.8915 | 60.036 | 43.9996 | 45.5011 | 32.8021 | 60.0293 | 33.0002 | 45.4968 | 21.74 | 60.021 | 21.9998 | 45.51 | 11.0079 | 60.0478 | 11.0005 | 45.4995 | 0.29634 | 59.9964 | 0
45.4899 | 43.8915 | 60.0359 | 43.9996 | 45.5095 | 32.8021 | 60.0293 | 33.0002 | 45.5051 | 21.7497 | 60.021 | 21.9998 | 45.5183 | 11.0079 | 60.0479 | 11.0005 | 45.5078 | 0.29634 | 59.9964 | 0
45.4982 | 43.8915 | 60.0358 | 43.9996 | 45.5178 | 32.8021 | 60.0293 | 33.0002 | 45.5135 | 21.7497 | 60.021 | 21.9998 | 45.5267 | 11.0079 | 60.048 | 11.0005 | 45.5161 | 0.29634 | 59.9964 | 0
45.5065 | 43.8887 | 60.0357 | 43.9996 | 45.5261 | 32.8021 | 60.0293 | 33.0002 | 45.5218 | 21.7497 | 60.021 | 21.9998 | 45.535 | 11.0062 | 60.0482 | 11.0005 | 45.5245 | 0.29634 | 59.9964 | 0
45.5149 | 43.8887 | 60.0356 | 43.9996 | 45.5344 | 32.7772 | 60.0294 | 33.0002 | 45.5301 | 21.7497 | 60.021 | 21.9998 | 45.5433 | 11.0062 | 60.0483 | 11.0005 | 45.5328 | 0.29634 | 59.9964 | 0
45.5232 | 43.8895 | 60.0355 | 43.9996 | 45.5428 | 32.7772 | 60.0294 | 33.0002 | 45.5385 | 21.7497 | 60.0211 | 21.9998 | 45.5516 | 11.0066 | 60.0484 | 11.0005 | 45.5411 | 0.29634 | 59.9964 | 0
45.5315 | 43.8895 | 60.0354 | 43.9996 | 45.5511 | 32.7772 | 60.0294 | 33.0002 | 45.5468 | 21.7497 | 60.0211 | 21.9998 | 45.56 | 11.0066 | 60.0486 | 11.0005 | 45.5495 | 0.29605 | 59.9963 | 0
45.5399 | 43.8895 | 60.0352 | 43.9996 | 45.5594 | 32.7772 | 60.0294 | 33.0002 | 45.5551 | 21.7497 | 60.0211 | 21.9998 | 45.5683 | 11.0075 | 60.0487 | 11.0005 | 45.5578 | 0.29605 | 59.9963 | 0
45.5482 | 43.8895 | 60.0351 | 43.9996 | 45.5677 | 32.7772 | 60.0294 | 33.0002 | 45.5634 | 21.7497 | 60.0211 | 21.9998 | 45.5766 | 11.0075 | 60.0488 | 11.0005 | 45.5661 | 0.29605 | 59.9963 | 0
45.5565 | 43.8898 | 60.035 | 43.9996 | 45.5761 | 32.7772 | 60.0294 | 33.0002 | 45.5718 | 21.7527 | 60.0211 | 21.9998 | 45.585 | 11.0075 | 60.049 | 11.0005 | 45.5745 | 0.29605 | 59.9963 | 0
45.5648 | 43.8898 | 60.0349 | 43.9996 | 45.5844 | 32.7772 | 60.0294 | 33.0002 | 45.5801 | 21.7527 | 60.0211 | 21.9998 | 45.5933 | 11.0075 | 60.0491 | 11.0005 | 45.5828 | 0.29633 | 59.9963 | 0
45.5732 | 43.8569 | 60.0348 | 43.9996 | 45.5927 | 32.7772 | 60.0294 | 33.0002 | 45.5884 | 21.7527 | 60.0212 | 21.9998 | 45.6016 | 11.0075 | 60.0492 | 11.0005 | 45.5911 | 0.29633 | 59.9963 | 0
45.5815 | 43.8569 | 60.0347 | 43.9996 | 45.6011 | 32.7772 | 60.0294 | 33.0002 | 45.5968 | 21.7527 | 60.0212 | 21.9998 | 45.6099 | 11.0075 | 60.0494 | 11.0005 | 45.5995 | 0.29633 | 59.9963 | 0
45.5898 | 43.8547 | 60.0346 | 43.9996 | 45.6094 | 32.7772 | 60.0294 | 33.0002 | 45.6051 | 21.7527 | 60.0212 | 21.9998 | 45.6183 | 11.0075 | 60.0495 | 11.0005 | 45.6078 | 0.29633 | 59.9962 | 0
45.5982 | 43.8547 | 60.0345 | 43.9996 | 45.6177 | 32.7772 | 60.0294 | 33.0002 | 45.6134 | 21.7527 | 60.0212 | 21.9998 | 45.6266 | 11.0075 | 60.0496 | 11.0005 | 45.6161 | 0.29633 | 59.9962 | 0
45.6065 | 43.8428 | 60.0344 | 43.9996 | 45.6261 | 32.7772 | 60.0294 | 33.0002 | 45.6218 | 21.7527 | 60.0212 | 21.9998 | 45.6349 | 11.0075 | 60.0498 | 11.0005 | 45.6245 | 0.29633 | 59.9962 | 0
45.6148 | 43.8428 | 60.0343 | 43.9996 | 45.6344 | 32.7772 | 60.0294 | 33.0002 | 45.6301 | 21.7527 | 60.0212 | 21.9998 | 45.6432 | 11.0075 | 60.0499 | 11.0005 | 45.6328 | 0.29604 | 59.9962 | 0
45.6231 | 43.8472 | 60.0342 | 43.9996 | 45.6427 | 32.7772 | 60.0295 | 33.0002 | 45.6384 | 21.7527 | 60.0213 | 21.9998 | 45.6516 | 11.0075 | 60.05 | 11.0005 | 45.6411 | 0.29604 | 59.9962 | 0
45.6315 | 43.8472 | 60.0341 | 43.9996 | 45.651 | 32.7772 | 60.0295 | 33.0002 | 45.6468 | 21.7527 | 60.0213 | 21.9998 | 45.6599 | 11.0075 | 60.0502 | 11.0005 | 45.6495 | 0.29604 | 59.9962 | 0
45.6398 | 43.8472 | 60.0339 | 43.9996 | 45.6594 | 32.7772 | 60.0295 | 33.0002 | 45.6551 | 21.7527 | 60.0213 | 21.9998 | 45.6682 | 11.0075 | 60.0503 | 11.0005 | 45.6578 | 0.29604 | 59.9961 | 0
45.6481 | 43.8472 | 60.0338 | 43.9996 | 45.6677 | 32.7772 | 60.0295 | 33.0002 | 45.6634 | 21.7527 | 60.0213 | 21.9998 | 45.6765 | 11.0075 | 60.0504 | 11.0005 | 45.6661 | 0.29632 | 59.9961 | 0
45.6564 | 43.8456 | 60.0337 | 43.9996 | 45.676 | 32.7772 | 60.0295 | 33.0002 | 45.6718 | 21.7527 | 60.0213 | 21.9998 | 45.6849 | 11.0075 | 60.0506 | 11.0005 | 45.6745 | 0.29632 | 59.9961 | 0
45.6648 | 43.8456 | 60.0336 | 43.9996 | 45.6844 | 32.7808 | 60.0295 | 33.0002 | 45.6801 | 21.7527 | 60.0213 | 21.9998 | 45.6932 | 11.0075 | 60.0507 | 11.0005 | 45.6828 | 0.29632 | 59.9961 | 0
45.6731 | 43.8393 | 60.0335 | 43.9996 | 45.6927 | 32.7808 | 60.0295 | 33.0002 | 45.6884 | 21.7534 | 60.0214 | 21.9998 | 45.7015 | 11.0075 | 60.0508 | 11.0005 | 45.6911 | 0.29632 | 59.9961 | 0
45.6814 | 43.8393 | 60.0334 | 43.9996 | 45.701 | 32.7808 | 60.0295 | 33.0002 | 45.6967 | 21.7534 | 60.0214 | 21.9998 | 45.7098 | 11.0075 | 60.051 | 11.0005 | 45.6995 | 0.29632 | 59.996 | 0
45.6898 | 43.8393 | 60.0333 | 43.9996 | 45.7094 | 32.7808 | 60.0295 | 33.0002 | 45.7051 | 21.7534 | 60.0214 | 21.9998 | 45.7182 | 11.0075 | 60.0511 | 11.0005 | 45.7078 | 0.29632 | 59.996 | 0
45.6981 | 43.8393 | 60.0332 | 43.9996 | 45.7177 | 32.7808 | 60.0295 | 33.0002 | 45.7134 | 21.7534 | 60.0214 | 21.9998 | 45.7265 | 11.0075 | 60.0512 | 11.0005 | 45.7161 | 0.29606 | 59.996 | 0
45.7064 | 43.8386 | 60.0331 | 43.9996 | 45.726 | 32.7808 | 60.0295 | 33.0002 | 45.7217 | 21.7537 | 60.0214 | 21.9998 | 45.7348 | 11.0075 | 60.0514 | 11.0005 | 45.7245 | 0.29606 | 59.996 | 0
45.7147 | 43.8386 | 60.033 | 43.9996 | 45.7343 | 32.7808 | 60.0295 | 33.0002 | 45.7301 | 21.7537 | 60.0214 | 21.9998 | 45.7432 | 11.0075 | 60.0515 | 11.0005 | 45.7328 | 0.29606 | 59.9959 | 0
45.7231 | 43.8106 | 60.0329 | 43.9996 | 45.7427 | 32.7808 | 60.0296 | 33.0002 | 45.7384 | 21.7537 | 60.0215 | 21.9998 | 45.7515 | 11.0075 | 60.0516 | 11.0005 | 45.7411 | 0.29606 | 59.9959 | 0
45.7314 | 43.8106 | 60.0328 | 43.9996 | 45.751 | 32.7808 | 60.0296 | 33.0002 | 45.7467 | 21.7537 | 60.0215 | 21.9998 | 45.7598 | 11.0075 | 60.0518 | 11.0005 | 45.7495 | 0.29631 | 59.9958 | 0
45.7397 | 43.8106 | 60.0326 | 43.9996 | 45.7593 | 32.7808 | 60.0296 | 33.0002 | 45.7551 | 21.7537 | 60.0215 | 21.9998 | 45.7681 | 11.0092 | 60.0519 | 11.0005 | 45.7578 | 0.29631 | 59.9958 | 0
45.7481 | 43.8106 | 60.0325 | 43.9996 | 45.7677 | 32.7808 | 60.0296 | 33.0002 | 45.7634 | 21.7537 | 60.0215 | 21.9998 | 45.7765 | 11.0092 | 60.052 | 11.0005 | 45.7661 | 0.29631 | 59.9958 | 0
45.7564 | 43.8053 | 60.0324 | 43.9996 | 45.776 | 32.7808 | 60.0296 | 33.0002 | 45.7717 | 21.7537 | 60.0215 | 21.9998 | 45.7848 | 11.0082 | 60.0522 | 11.0005 | 45.7745 | 0.29631 | 59.9957 | 0
45.7647 | 43.8053 | 60.0323 | 43.9996 | 45.7843 | 32.7808 | 60.0296 | 33.0002 | 45.7801 | 21.7537 | 60.0215 | 21.9998 | 45.7931 | 11.0082 | 60.0523 | 11.0005 | 45.7828 | 0.29605 | 59.9957 | 0
45.773 | 43.8031 | 60.0322 | 43.9996 | 45.7926 | 32.7808 | 60.0296 | 33.0002 | 45.7884 | 21.7537 | 60.0216 | 21.9998 | 45.8014 | 11.0082 | 60.0524 | 11.0005 | 45.7911 | 0.29605 | 59.9956 | 0
45.7814 | 43.8031 | 60.0321 | 43.9996 | 45.801 | 32.7808 | 60.0296 | 33.0002 | 45.7967 | 21.7537 | 60.0216 | 21.9998 | 45.8098 | 11.0082 | 60.0526 | 11.0005 | 45.7995 | 0.29605 | 59.9955 | 0
45.7897 | 43.8031 | 60.032 | 43.9996 | 45.8093 | 32.7808 | 60.0296 | 33.0002 | 45.805 | 21.7537 | 60.0216 | 21.9998 | 45.8181 | 11.0081 | 60.0527 | 11.0005 | 45.8078 | 0.29605 | 59.9955 | 0
45.798 | 43.8031 | 60.0319 | 43.9996 | 45.8176 | 32.7808 | 60.0296 | 33.0002 | 45.8134 | 21.7537 | 60.0216 | 21.9998 | 45.8264 | 11.0081 | 60.0528 | 11.0005 | 45.8161 | 0.29625 | 59.9954 | 0
45.8064 | 43.8016 | 60.0318 | 43.9996 | 45.826 | 32.7808 | 60.0296 | 33.0002 | 45.8217 | 21.7537 | 60.0216 | 21.9998 | 45.8347 | 11.0081 | 60.053 | 11.0005 | 45.8245 | 0.29625 | 59.9954 | 0
45.8147 | 43.8016 | 60.0317 | 43.9996 | 45.8343 | 32.7808 | 60.0296 | 33.0002 | 45.83 | 21.7537 | 60.0216 | 21.9998 | 45.843 | 11.0081 | 60.053 | 11.0005 | 45.8328 | 0.29625 | 59.9953 | 0
45.823 | 43.7987 | 60.0316 | 43.9996 | 45.8426 | 32.7808 | 60.0297 | 33.0002 | 45.8383 | 21.7509 | 60.0217 | 21.9998 | 45.8514 | 11.0081 | 60.0531 | 11.0005 | 45.8411 | 0.29625 | 59.9953 | 0
45.8313 | 43.7987 | 60.0315 | 43.9996 | 45.851 | 32.7808 | 60.0297 | 33.0002 | 45.8467 | 21.7509 | 60.0217 | 21.9998 | 45.8597 | 11.0081 | 60.0531 | 11.0005 | 45.8495 | 0.29588 | 59.9953 | 0
45.8396 | 43.7987 | 60.0313 | 43.9996 | 45.8593 | 32.7808 | 60.0297 | 33.0002 | 45.855 | 21.7509 | 60.0217 | 21.9998 | 45.868 | 11.0101 | 60.0532 | 11.0005 | 45.8578 | 0.29588 | 59.9952 | 0
45.848 | 43.7987 | 60.0312 | 43.9996 | 45.8676 | 32.7808 | 60.0297 | 33.0002 | 45.8633 | 21.7509 | 60.0217 | 21.9998 | 45.8764 | 11.0101 | 60.0532 | 11.0005 | 45.8661 | 0.29588 | 59.9951 | 0
45.8563 | 43.7959 | 60.0311 | 43.9996 | 45.8759 | 32.7808 | 60.0297 | 33.0002 | 45.8717 | 21.7536 | 60.0217 | 21.9998 | 45.8847 | 11.0101 | 60.0532 | 11.0005 | 45.8745 | 0.29588 | 59.9951 | 0
45.8646 | 43.7959 | 60.031 | 43.9996 | 45.8843 | 32.7808 | 60.0297 | 33.0002 | 45.88 | 21.7536 | 60.0217 | 21.9998 | 45.893 | 11.0101 | 60.0533 | 11.0005 | 45.8828 | 0.29616 | 59.995 | 0
45.873 | 43.7624 | 60.0309 | 43.9996 | 45.8926 | 32.7808 | 60.0297 | 33.0002 | 45.8883 | 21.7534 | 60.0218 | 21.9998 | 45.9013 | 11.01 | 60.0533 | 11.0005 | 45.8911 | 0.29616 | 59.995 | 0
45.8813 | 43.7624 | 60.0308 | 43.9996 | 45.9009 | 32.7808 | 60.0297 | 33.0002 | 45.8967 | 21.7534 | 60.0218 | 21.9998 | 45.9097 | 11.01 | 60.0534 | 11.0005 | 45.8995 | 0.29616 | 59.9949 | 0
45.8896 | 43.7624 | 60.0307 | 43.9996 | 45.9093 | 32.7808 | 60.0297 | 33.0002 | 45.905 | 21.7534 | 60.0218 | 21.9998 | 45.918 | 11.01 | 60.0534 | 11.0005 | 45.9078 | 0.29616 | 59.9949 | 0
45.898 | 43.7624 | 60.0306 | 43.9996 | 45.9176 | 32.7808 | 60.0297 | 33.0002 | 45.9133 | 21.7534 | 60.0218 | 21.9998 | 45.9263 | 11.01 | 60.0535 | 11.0005 | 45.9161 | 0.29591 | 59.9949 | 0
45.9063 | 43.757 | 60.0305 | 43.9996 | 45.9259 | 32.7808 | 60.0297 | 33.0002 | 45.9217 | 21.7534 | 60.0218 | 21.9998 | 45.9346 | 11.01 | 60.0535 | 11.0005 | 45.9245 | 0.29591 | 59.9948 | 0
45.9146 | 43.757 | 60.0304 | 43.9996 | 45.9342 | 32.7808 | 60.0297 | 33.0002 | 45.93 | 21.7534 | 60.0218 | 21.9998 | 45.943 | 11.01 | 60.0535 | 11.0005 | 45.9328 | 0.29591 | 59.9948 | 0
45.923 | 43.7583 | 60.0303 | 43.9996 | 45.9426 | 32.7808 | 60.0298 | 33.0002 | 45.9383 | 21.7534 | 60.0219 | 21.9998 | 45.9513 | 11.0084 | 60.0536 | 11.0005 | 45.9411 | 0.29591 | 59.9947 | 0
45.9313 | 43.7583 | 60.0302 | 43.9996 | 45.9509 | 32.7808 | 60.0298 | 33.0002 | 45.9467 | 21.7534 | 60.0219 | 21.9998 | 45.9596 | 11.0084 | 60.0536 | 11.0005 | 45.9495 | 0.29623 | 59.9946 | 0
45.9396 | 43.7668 | 60.03 | 43.9996 | 45.9592 | 32.7808 | 60.0298 | 33.0002 | 45.955 | 21.7576 | 60.0219 | 21.9998 | 45.9679 | 11.0081 | 60.0537 | 11.0005 | 45.9578 | 0.29623 | 59.9946 | 0
45.9479 | 43.7668 | 60.0299 | 43.9996 | 45.9676 | 32.7808 | 60.0298 | 33.0002 | 45.9633 | 21.7576 | 60.0219 | 21.9998 | 45.9763 | 11.0081 | 60.0537 | 11.0005 | 45.9661 | 0.29623 | 59.9945 | 0
45.9563 | 43.7745 | 60.0298 | 43.9996 | 45.9759 | 32.7808 | 60.0298 | 33.0002 | 45.9716 | 21.7576 | 60.0219 | 21.9998 | 45.9846 | 11.0062 | 60.0537 | 11.0005 | 45.9745 | 0.29623 | 59.9945 | 0
45.9646 | 43.7745 | 60.0297 | 43.9996 | 45.9842 | 32.7808 | 60.0298 | 33.0002 | 45.98 | 21.7576 | 60.0219 | 21.9998 | 45.9929 | 11.0062 | 60.0538 | 11.0005 | 45.9828 | 0.29594 | 59.9944 | 0
45.9729 | 43.7745 | 60.0296 | 43.9996 | 45.9926 | 32.7808 | 60.0298 | 33.0002 | 45.9883 | 21.7576 | 60.022 | 21.9998 | 46.0013 | 11.0062 | 60.0538 | 11.0005 | 45.9911 | 0.29594 | 59.9944 | 0
45.9812 | 43.7745 | 60.0295 | 43.9996 | 46.0009 | 32.7808 | 60.0298 | 33.0002 | 45.9966 | 21.7576 | 60.022 | 21.9998 | 46.0096 | 11.0062 | 60.0539 | 11.0005 | 45.9995 | 0.29594 | 59.9944 | 0
45.9896 | 43.7743 | 60.0294 | 43.9996 | 46.0092 | 32.7808 | 60.0298 | 33.0002 | 46.005 | 21.7564 | 60.022 | 21.9998 | 46.0179 | 11.0062 | 60.0539 | 11.0005 | 46.0078 | 0.29594 | 59.9943 | 0
45.9979 | 43.7743 | 60.0292 | 43.9996 | 46.0175 | 32.7808 | 60.0298 | 33.0002 | 46.0133 | 21.7564 | 60.022 | 21.9998 | 46.0262 | 11.0062 | 60.054 | 11.0005 | 46.0161 | 0.29622 | 59.9943 | 0
46.0062 | 43.7683 | 60.0291 | 43.9996 | 46.0259 | 32.7808 | 60.0298 | 33.0002 | 46.0216 | 21.7564 | 60.0221 | 21.9998 | 46.0345 | 11.0062 | 60.054 | 11.0005 | 46.0245 | 0.29622 | 59.9942 | 0
46.0146 | 43.7683 | 60.029 | 43.9996 | 46.0342 | 32.7808 | 60.0299 | 33.0002 | 46.03 | 21.7564 | 60.0222 | 21.9998 | 46.0429 | 11.0062 | 60.054 | 11.0005 | 46.0328 | 0.29622 | 59.9941 | 0
46.0229 | 43.7683 | 60.0289 | 43.9996 | 46.0425 | 32.7808 | 60.0299 | 33.0002 | 46.0383 | 21.7536 | 60.0222 | 21.9998 | 46.0512 | 11.006 | 60.0541 | 11.0005 | 46.0411 | 0.29622 | 59.9941 | 0
46.0312 | 43.7683 | 60.0288 | 43.9996 | 46.0508 | 32.7808 | 60.0299 | 33.0002 | 46.0466 | 21.7536 | 60.0223 | 21.9998 | 46.0595 | 11.006 | 60.0541 | 11.0005 | 46.0495 | 0.29589 | 59.994 | 0
46.0395 | 43.7683 | 60.0287 | 43.9996 | 46.0592 | 32.7808 | 60.0299 | 33.0002 | 46.055 | 21.7536 | 60.0224 | 21.9998 | 46.0678 | 11.0066 | 60.0542 | 11.0005 | 46.0578 | 0.29589 | 59.994 | 0
46.0479 | 43.7683 | 60.0285 | 43.9996 | 46.0675 | 32.7808 | 60.0299 | 33.0002 | 46.0633 | 21.7536 | 60.0224 | 21.9998 | 46.0762 | 11.0066 | 60.0542 | 11.0005 | 46.0661 | 0.29589 | 59.9939 | 0
46.0562 | 43.7683 | 60.0284 | 43.9996 | 46.0758 | 32.7808 | 60.0299 | 33.0002 | 46.0716 | 21.7536 | 60.0225 | 21.9998 | 46.0845 | 11.0066 | 60.0542 | 11.0005 | 46.0745 | 0.29589 | 59.9939 | 0
46.0645 | 43.7683 | 60.0283 | 43.9996 | 46.0842 | 32.7808 | 60.0299 | 33.0002 | 46.08 | 21.7536 | 60.0226 | 21.9998 | 46.0928 | 11.0066 | 60.0543 | 11.0005 | 46.0828 | 0.29614 | 59.9939 | 0
46.0729 | 43.7683 | 60.0282 | 43.9996 | 46.0925 | 32.7808 | 60.0299 | 33.0002 | 46.0883 | 21.7536 | 60.0226 | 21.9998 | 46.1011 | 11.0066 | 60.0543 | 11.0005 | 46.0911 | 0.29614 | 59.9938 | 0
46.0812 | 43.7683 | 60.0281 | 43.9996 | 46.1008 | 32.7808 | 60.0299 | 33.0002 | 46.0966 | 21.7536 | 60.0227 | 21.9998 | 46.1095 | 11.0066 | 60.0544 | 11.0005 | 46.0995 | 0.29588 | 59.9937 | 0
46.0895 | 43.7683 | 60.028 | 43.9996 | 46.1092 | 32.7808 | 60.0299 | 33.0002 | 46.1049 | 21.7545 | 60.0228 | 21.9998 | 46.1178 | 11.0066 | 60.0544 | 11.0005 | 46.1078 | 0.29588 | 59.9937 | 0
46.0979 | 43.7683 | 60.0278 | 43.9996 | 46.1175 | 32.7808 | 60.0299 | 33.0002 | 46.1133 | 21.7545 | 60.0228 | 21.9998 | 46.1261 | 11.0066 | 60.0545 | 11.0005 | 46.1161 | 0.29588 | 59.9936 | 0
46.1062 | 43.7636 | 60.0277 | 43.9996 | 46.1258 | 32.7808 | 60.0299 | 33.0002 | 46.1216 | 21.755 | 60.0229 | 21.9998 | 46.1345 | 11.0066 | 60.0545 | 11.0005 | 46.1245 | 0.29588 | 59.9936 | 0
46.1145 | 43.7636 | 60.0276 | 43.9996 | 46.1342 | 32.7808 | 60.0299 | 33.0002 | 46.1299 | 21.755 | 60.023 | 21.9998 | 46.1428 | 11.0066 | 60.0545 | 11.0005 | 46.1328 | 0.29616 | 59.9935 | 0
46.1228 | 43.7636 | 60.0275 | 43.9996 | 46.1425 | 32.7808 | 60.03 | 33.0002 | 46.1383 | 21.755 | 60.023 | 21.9998 | 46.1511 | 11.0066 | 60.0546 | 11.0005 | 46.1411 | 0.29616 | 59.9935 | 0
46.1312 | 43.7636 | 60.0274 | 43.9996 | 46.1508 | 32.7808 | 60.03 | 33.0002 | 46.1466 | 21.755 | 60.0231 | 21.9998 | 46.1594 | 11.0066 | 60.0546 | 11.0005 | 46.1495 | 0.29587 | 59.9935 | 0
46.1395 | 43.7636 | 60.0273 | 43.9996 | 46.1591 | 32.7808 | 60.03 | 33.0002 | 46.1549 | 21.755 | 60.0232 | 21.9998 | 46.1678 | 11.0064 | 60.0547 | 11.0005 | 46.1578 | 0.29587 | 59.9934 | 0
46.1478 | 43.7636 | 60.0271 | 43.9996 | 46.1675 | 32.7808 | 60.03 | 33.0002 | 46.1633 | 21.755 | 60.0232 | 21.9998 | 46.1761 | 11.0064 | 60.0547 | 11.0005 | 46.1661 | 0.29587 | 59.9934 | 0
46.1562 | 43.7616 | 60.027 | 43.9996 | 46.1758 | 32.7808 | 60.03 | 33.0002 | 46.1716 | 21.755 | 60.0233 | 21.9998 | 46.1844 | 11.0069 | 60.0547 | 11.0005 | 46.1745 | 0.29587 | 59.9933 | 0
46.1645 | 43.7616 | 60.0269 | 43.9996 | 46.1841 | 32.7808 | 60.03 | 33.0002 | 46.1799 | 21.755 | 60.0233 | 21.9998 | 46.1927 | 11.0069 | 60.0548 | 11.0005 | 46.1828 | 0.29615 | 59.9932 | 0
46.1728 | 43.7616 | 60.0268 | 43.9996 | 46.1924 | 32.7808 | 60.0301 | 33.0002 | 46.1883 | 21.7162 | 60.0234 | 21.9998 | 46.201 | 11.0069 | 60.0548 | 11.0005 | 46.1911 | 0.29615 | 59.9932 | 0
46.1811 | 43.7616 | 60.0267 | 43.9996 | 46.2008 | 32.7808 | 60.0301 | 33.0002 | 46.1966 | 21.7162 | 60.0235 | 21.9998 | 46.2094 | 11.0069 | 60.0549 | 11.0005 | 46.1995 | 0.29589 | 59.9931 | 0
46.1895 | 43.7604 | 60.0266 | 43.9996 | 46.2091 | 32.7808 | 60.0302 | 33.0002 | 46.2049 | 21.6868 | 60.0236 | 21.9998 | 46.2177 | 11.0069 | 60.0549 | 11.0005 | 46.2078 | 0.29589 | 59.9931 | 0
46.1978 | 43.7604 | 60.0264 | 43.9996 | 46.2174 | 32.7808 | 60.0303 | 33.0002 | 46.2133 | 21.6868 | 60.0236 | 21.9998 | 46.226 | 11.0069 | 60.055 | 11.0005 | 46.2161 | 0.29589 | 59.993 | 0
46.2061 | 43.7604 | 60.0263 | 43.9996 | 46.2258 | 32.7808 | 60.0303 | 33.0002 | 46.2216 | 21.6868 | 60.0237 | 21.9998 | 46.2343 | 11.0069 | 60.055 | 11.0005 | 46.2245 | 0.29589 | 59.993 | 0
46.2145 | 43.7604 | 60.0262 | 43.9996 | 46.2341 | 32.7808 | 60.0304 | 33.0002 | 46.2299 | 21.6868 | 60.0238 | 21.9998 | 46.2427 | 11.0069 | 60.055 | 11.0005 | 46.2328 | 0.29621 | 59.993 | 0
46.2228 | 43.7617 | 60.0261 | 43.9996 | 46.2424 | 32.7808 | 60.0305 | 33.0002 | 46.2383 | 21.6868 | 60.0238 | 21.9998 | 46.251 | 11.0069 | 60.0551 | 11.0005 | 46.2411 | 0.29621 | 59.9929 | 0
46.2311 | 43.7617 | 60.026 | 43.9996 | 46.2508 | 32.7808 | 60.0305 | 33.0002 | 46.2466 | 21.6868 | 60.0239 | 21.9998 | 46.2593 | 11.0069 | 60.0551 | 11.0005 | 46.2495 | 0.29592 | 59.9929 | 0
46.2395 | 43.7928 | 60.0259 | 43.9996 | 46.2591 | 32.7808 | 60.0306 | 33.0002 | 46.2549 | 21.6875 | 60.024 | 21.9998 | 46.2677 | 11.0069 | 60.0552 | 11.0005 | 46.2578 | 0.29592 | 59.9928 | 0
46.2478 | 43.7928 | 60.0257 | 43.9996 | 46.2674 | 32.7808 | 60.0307 | 33.0002 | 46.2632 | 21.6875 | 60.024 | 21.9998 | 46.276 | 11.0069 | 60.0552 | 11.0005 | 46.2661 | 0.29592 | 59.9927 | 0
46.2561 | 43.7928 | 60.0256 | 43.9996 | 46.2758 | 32.7808 | 60.0307 | 33.0002 | 46.2716 | 21.6875 | 60.0241 | 21.9998 | 46.2843 | 11.0068 | 60.0552 | 11.0005 | 46.2745 | 0.29592 | 59.9927 | 0
46.2645 | 43.7928 | 60.0255 | 43.9996 | 46.2841 | 32.7808 | 60.0308 | 33.0002 | 46.2799 | 21.6875 | 60.0242 | 21.9998 | 46.2926 | 11.0068 | 60.0553 | 11.0005 | 46.2828 | 0.29592 | 59.9926 | 0
46.2728 | 43.7928 | 60.0254 | 43.9996 | 46.2924 | 32.7808 | 60.0309 | 33.0002 | 46.2882 | 21.6875 | 60.0242 | 21.9998 | 46.301 | 11.0058 | 60.0553 | 11.0005 | 46.2911 | 0.29592 | 59.9926 | 0
46.2811 | 43.7928 | 60.0253 | 43.9996 | 46.3007 | 32.7808 | 60.0309 | 33.0002 | 46.2966 | 21.6875 | 60.0243 | 21.9998 | 46.3093 | 11.0058 | 60.0554 | 11.0005 | 46.2995 | 0.29588 | 59.9925 | 0
46.2894 | 43.79 | 60.0252 | 43.9996 | 46.3091 | 32.7808 | 60.031 | 33.0002 | 46.3049 | 21.6875 | 60.0243 | 21.9998 | 46.3176 | 11.0058 | 60.0554 | 11.0005 | 46.3078 | 0.29588 | 59.9925 | 0
46.2978 | 43.79 | 60.025 | 43.9996 | 46.3174 | 32.7808 | 60.0311 | 33.0002 | 46.3132 | 21.6875 | 60.0244 | 21.9998 | 46.3259 | 11.0058 | 60.0554 | 11.0005 | 46.3161 | 0.29588 | 59.9925 | 0
46.3061 | 43.7915 | 60.0249 | 43.9996 | 46.3257 | 32.7808 | 60.0311 | 33.0002 | 46.3216 | 21.6875 | 60.0245 | 21.9998 | 46.3343 | 11.0058 | 60.0555 | 11.0005 | 46.3245 | 0.29588 | 59.9924 | 0
46.3144 | 43.7915 | 60.0248 | 43.9996 | 46.334 | 32.7808 | 60.0312 | 33.0002 | 46.3299 | 21.6875 | 60.0246 | 21.9998 | 46.3426 | 11.0058 | 60.0555 | 11.0005 | 46.3328 | 0.29588 | 59.9923 | 0
46.3227 | 43.7915 | 60.0247 | 43.9996 | 46.3424 | 32.7808 | 60.0313 | 33.0002 | 46.3382 | 21.6875 | 60.0246 | 21.9998 | 46.3509 | 11.0058 | 60.0556 | 11.0005 | 46.3412 | 0.29588 | 59.9923 | 0
46.3311 | 43.7915 | 60.0246 | 43.9996 | 46.3507 | 32.7808 | 60.0313 | 33.0002 | 46.3466 | 21.6875 | 60.0247 | 21.9998 | 46.3592 | 11.0058 | 60.0556 | 11.0005 | 46.3495 | 0.29588 | 59.9922 | 0
46.3394 | 43.7831 | 60.0245 | 43.9996 | 46.359 | 32.7808 | 60.0314 | 33.0002 | 46.3549 | 21.6875 | 60.0247 | 21.9998 | 46.3676 | 11.0058 | 60.0557 | 11.0005 | 46.3578 | 0.29588 | 59.9922 | 0
46.3477 | 43.7831 | 60.0243 | 43.9996 | 46.3674 | 32.7808 | 60.0315 | 33.0002 | 46.3632 | 21.6875 | 60.0248 | 21.9998 | 46.3759 | 11.0058 | 60.0557 | 11.0005 | 46.3661 | 0.29588 | 59.9921 | 0
46.3561 | 43.7831 | 60.0242 | 43.9996 | 46.3757 | 32.7808 | 60.0315 | 33.0002 | 46.3715 | 21.6875 | 60.0249 | 21.9998 | 46.3842 | 11.0057 | 60.0557 | 11.0005 | 46.3745 | 0.29588 | 59.9921 | 0
46.3644 | 43.7831 | 60.0241 | 43.9996 | 46.384 | 32.7846 | 60.0316 | 33.0002 | 46.3799 | 21.6875 | 60.025 | 21.9998 | 46.3925 | 11.0057 | 60.0558 | 11.0005 | 46.3828 | 0.29588 | 59.9921 | 0
46.3727 | 43.7768 | 60.024 | 43.9996 | 46.3924 | 32.7846 | 60.0317 | 33.0002 | 46.3882 | 21.6875 | 60.025 | 21.9998 | 46.4008 | 11.0057 | 60.0558 | 11.0005 | 46.3911 | 0.29588 | 59.992 | 0
46.3811 | 43.7768 | 60.0239 | 43.9996 | 46.4007 | 32.7846 | 60.0317 | 33.0002 | 46.3965 | 21.6875 | 60.0251 | 21.9998 | 46.4092 | 11.0057 | 60.0559 | 11.0005 | 46.3995 | 0.29588 | 59.992 | 0
46.3894 | 43.7856 | 60.0238 | 43.9996 | 46.409 | 32.7846 | 60.0318 | 33.0002 | 46.4048 | 21.6875 | 60.0252 | 21.9998 | 46.4175 | 11.0055 | 60.0559 | 11.0005 | 46.4078 | 0.29588 | 59.9919 | 0
46.3977 | 43.7856 | 60.0236 | 43.9996 | 46.4173 | 32.7878 | 60.0319 | 33.0002 | 46.4132 | 21.6875 | 60.0252 | 21.9998 | 46.4258 | 11.0055 | 60.0559 | 11.0005 | 46.4162 | 0.29586 | 59.9918 | 0
46.4061 | 43.7856 | 60.0235 | 43.9996 | 46.4257 | 32.7878 | 60.0319 | 33.0002 | 46.4215 | 21.6896 | 60.0253 | 21.9998 | 46.4342 | 11.0068 | 60.056 | 11.0005 | 46.4245 | 0.29586 | 59.9918 | 0
46.4144 | 43.7856 | 60.0234 | 43.9996 | 46.434 | 32.7878 | 60.032 | 33.0002 | 46.4298 | 21.6896 | 60.0253 | 21.9998 | 46.4425 | 11.0068 | 60.056 | 11.0005 | 46.4328 | 0.29586 | 59.9917 | 0
46.4227 | 43.7856 | 60.0233 | 43.9996 | 46.4423 | 32.7878 | 60.0321 | 33.0002 | 46.4382 | 21.6896 | 60.0254 | 21.9998 | 46.4508 | 11.0068 | 60.0561 | 11.0005 | 46.4412 | 0.29586 | 59.9917 | 0
46.431 | 43.7856 | 60.0232 | 43.9996 | 46.4507 | 32.7878 | 60.0321 | 33.0002 | 46.4465 | 21.6896 | 60.0255 | 21.9998 | 46.4591 | 11.0068 | 60.0561 | 11.0005 | 46.4495 | 0.29586 | 59.9916 | 0
46.4394 | 43.7877 | 60.0231 | 43.9996 | 46.459 | 32.7878 | 60.0322 | 33.0002 | 46.4548 | 21.6896 | 60.0256 | 21.9998 | 46.4675 | 11.0068 | 60.0562 | 11.0005 | 46.4578 | 0.29586 | 59.9916 | 0
46.4477 | 43.7877 | 60.0229 | 43.9996 | 46.4673 | 32.7878 | 60.0323 | 33.0002 | 46.4632 | 21.6896 | 60.0256 | 21.9998 | 46.4758 | 11.0068 | 60.0562 | 11.0005 | 46.4662 | 0.29586 | 59.9916 | 0
46.456 | 43.787 | 60.0228 | 43.9996 | 46.4756 | 32.7878 | 60.0323 | 33.0002 | 46.4715 | 21.6896 | 60.0257 | 21.9998 | 46.4841 | 11.0068 | 60.0562 | 11.0005 | 46.4745 | 0.29586 | 59.9915 | 0
46.4643 | 43.787 | 60.0227 | 43.9996 | 46.484 | 32.7878 | 60.0324 | 33.0002 | 46.4798 | 21.6896 | 60.0257 | 21.9998 | 46.4924 | 11.0068 | 60.0563 | 11.0005 | 46.4828 | 0.29586 | 59.9914 | 0
46.4727 | 43.787 | 60.0226 | 43.9996 | 46.4923 | 32.7878 | 60.0325 | 33.0002 | 46.4882 | 21.6896 | 60.0258 | 21.9998 | 46.5008 | 11.0068 | 60.0563 | 11.0005 | 46.4911 | 0.29586 | 59.9914 | 0
46.481 | 43.787 | 60.0225 | 43.9996 | 46.5006 | 32.7878 | 60.0325 | 33.0002 | 46.4965 | 21.6896 | 60.0259 | 21.9998 | 46.5091 | 11.0068 | 60.0564 | 11.0005 | 46.4995 | 0.29561 | 59.9913 | 0
46.4893 | 43.7608 | 60.0224 | 43.9996 | 46.5089 | 32.7878 | 60.0326 | 33.0002 | 46.5048 | 21.6896 | 60.026 | 21.9998 | 46.5174 | 11.0067 | 60.0564 | 11.0005 | 46.5078 | 0.29561 | 59.9913 | 0
46.4977 | 43.7608 | 60.0222 | 43.9996 | 46.5173 | 32.7757 | 60.0326 | 33.0002 | 46.5132 | 21.6896 | 60.026 | 21.9998 | 46.5258 | 11.0067 | 60.0564 | 11.0005 | 46.5162 | 0.29593 | 59.9912 | 0
46.506 | 43.7608 | 60.0221 | 43.9996 | 46.5256 | 32.7757 | 60.0327 | 33.0002 | 46.5215 | 21.69 | 60.0261 | 21.9998 | 46.5341 | 10.9292 | 60.0565 | 11.0005 | 46.5245 | 0.29593 | 59.9912 | 0
46.5143 | 43.7608 | 60.022 | 43.9996 | 46.5339 | 32.7757 | 60.0328 | 33.0002 | 46.5298 | 21.69 | 60.0261 | 21.9998 | 46.5424 | 10.9292 | 60.0565 | 11.0005 | 46.5328 | 0.29593 | 59.9911 | 0
46.5227 | 43.7605 | 60.0219 | 43.9996 | 46.5423 | 32.7757 | 60.0329 | 33.0002 | 46.5381 | 21.6882 | 60.0262 | 21.9998 | 46.5507 | 10.9292 | 60.0566 | 11.0005 | 46.5412 | 0.29593 | 59.9911 | 0
46.531 | 43.7605 | 60.0218 | 43.9996 | 46.5506 | 32.7757 | 60.0329 | 33.0002 | 46.5465 | 21.6882 | 60.0263 | 21.9998 | 46.5591 | 10.9292 | 60.0566 | 11.0005 | 46.5495 | 0.29593 | 59.9911 | 0
46.5393 | 43.7627 | 60.0217 | 43.9996 | 46.5589 | 32.7757 | 60.033 | 33.0002 | 46.5548 | 21.6882 | 60.0264 | 21.9998 | 46.5674 | 10.8735 | 60.0567 | 11.0005 | 46.5578 | 0.29593 | 59.991 | 0
46.5477 | 43.7627 | 60.0215 | 43.9996 | 46.5673 | 32.7757 | 60.0331 | 33.0002 | 46.5631 | 21.6882 | 60.0264 | 21.9998 | 46.5757 | 10.8735 | 60.0567 | 11.0005 | 46.5662 | 0.29593 | 59.9909 | 0
46.556 | 43.765 | 60.0214 | 43.9996 | 46.5756 | 32.7757 | 60.0331 | 33.0002 | 46.5715 | 21.6882 | 60.0265 | 21.9998 | 46.584 | 10.8735 | 60.0567 | 11.0005 | 46.5745 | 0.29593 | 59.9909 | 0
46.5643 | 43.765 | 60.0213 | 43.9996 | 46.5839 | 32.7757 | 60.0332 | 33.0002 | 46.5798 | 21.6882 | 60.0266 | 21.9998 | 46.5923 | 10.8735 | 60.0568 | 11.0005 | 46.5828 | 0.29568 | 59.9908 | 0
46.5726 | 43.7643 | 60.0212 | 43.9996 | 46.5922 | 32.7757 | 60.0333 | 33.0002 | 46.5881 | 21.6882 | 60.0266 | 21.9998 | 46.6007 | 10.8735 | 60.0568 | 11.0005 | 46.5912 | 0.29568 | 59.9908 | 0
46.5809 | 43.7643 | 60.0211 | 43.9996 | 46.6006 | 32.7766 | 60.0333 | 33.0002 | 46.5964 | 21.6882 | 60.0267 | 21.9998 | 46.609 | 10.8735 | 60.0569 | 11.0005 | 46.5995 | 0.29595 | 59.9907 | 0
46.5893 | 43.758 | 60.021 | 43.9996 | 46.6089 | 32.7766 | 60.0334 | 33.0002 | 46.6048 | 21.6889 | 60.0267 | 21.9998 | 46.6173 | 10.8734 | 60.0569 | 11.0005 | 46.6078 | 0.29595 | 59.9907 | 0
46.5976 | 43.758 | 60.0208 | 43.9996 | 46.6172 | 32.7766 | 60.0335 | 33.0002 | 46.6131 | 21.6889 | 60.0268 | 21.9998 | 46.6256 | 10.8734 | 60.0569 | 11.0005 | 46.6162 | 0.29595 | 59.9907 | 0
46.6059 | 43.758 | 60.0207 | 43.9996 | 46.6255 | 32.7766 | 60.0335 | 33.0002 | 46.6214 | 21.6889 | 60.0269 | 21.9998 | 46.634 | 10.8734 | 60.057 | 11.0005 | 46.6245 | 0.29595 | 59.9906 | 0
46.6143 | 43.758 | 60.0206 | 43.9996 | 46.6339 | 32.7766 | 60.0336 | 33.0002 | 46.6298 | 21.6889 | 60.027 | 21.9998 | 46.6423 | 10.8734 | 60.057 | 11.0005 | 46.6328 | 0.29595 | 59.9906 | 0
46.6226 | 43.7578 | 60.0205 | 43.9996 | 46.6422 | 32.7766 | 60.0336 | 33.0002 | 46.6381 | 21.6889 | 60.027 | 21.9998 | 46.6506 | 10.8734 | 60.0571 | 11.0005 | 46.6412 | 0.29595 | 59.9905 | 0
46.6309 | 43.7578 | 60.0204 | 43.9996 | 46.6505 | 32.7766 | 60.0337 | 33.0002 | 46.6464 | 21.6889 | 60.0271 | 21.9998 | 46.6589 | 10.8734 | 60.0571 | 11.0005 | 46.6495 | 0.29595 | 59.9904 | 0
46.6393 | 43.7585 | 60.0203 | 43.9996 | 46.6589 | 32.7766 | 60.0338 | 33.0002 | 46.6548 | 21.6889 | 60.0271 | 21.9998 | 46.6673 | 10.8734 | 60.0572 | 11.0005 | 46.6578 | 0.29595 | 59.9904 | 0
46.6476 | 43.7585 | 60.0201 | 43.9996 | 46.6672 | 32.7766 | 60.0339 | 33.0002 | 46.6631 | 21.6889 | 60.0272 | 21.9998 | 46.6756 | 10.8734 | 60.0572 | 11.0005 | 46.6662 | 0.29566 | 59.9903 | 0
46.6559 | 43.7585 | 60.02 | 43.9996 | 46.6755 | 32.7766 | 60.0339 | 33.0002 | 46.6714 | 21.6869 | 60.0273 | 21.9998 | 46.6839 | 10.8734 | 60.0572 | 11.0005 | 46.6745 | 0.29566 | 59.9903 | 0
46.6643 | 43.7585 | 60.0199 | 43.9996 | 46.6838 | 32.7766 | 60.034 | 33.0002 | 46.6797 | 21.6869 | 60.0274 | 21.9998 | 46.6923 | 10.8734 | 60.0573 | 11.0005 | 46.6829 | 0.29586 | 59.9902 | 0
46.6726 | 43.7611 | 60.0198 | 43.9996 | 46.6922 | 32.7766 | 60.034 | 33.0002 | 46.6881 | 21.6872 | 60.0274 | 21.9998 | 46.7006 | 10.8734 | 60.0573 | 11.0005 | 46.6912 | 0.29586 | 59.9902 | 0
46.6809 | 43.7611 | 60.0197 | 43.9996 | 46.7005 | 32.7766 | 60.0341 | 33.0002 | 46.6964 | 21.6872 | 60.0275 | 21.9998 | 46.7089 | 10.8734 | 60.0574 | 11.0005 | 46.6995 | 0.29586 | 59.9902 | 0
46.6893 | 43.7602 | 60.0196 | 43.9996 | 46.7088 | 32.7766 | 60.0342 | 33.0002 | 46.7047 | 21.6871 | 60.0275 | 21.9998 | 46.7172 | 10.8734 | 60.0574 | 11.0005 | 46.7079 | 0.29586 | 59.9901 | 0
46.6976 | 43.7602 | 60.0194 | 43.9996 | 46.7172 | 32.7766 | 60.0343 | 33.0002 | 46.7131 | 21.6871 | 60.0276 | 21.9998 | 46.7256 | 10.8734 | 60.0574 | 11.0005 | 46.7162 | 0.29586 | 59.99 | 0
46.7059 | 43.7502 | 60.0193 | 43.9996 | 46.7255 | 32.7766 | 60.0343 | 33.0002 | 46.7214 | 21.6872 | 60.0277 | 21.9998 | 46.7339 | 10.8734 | 60.0575 | 11.0005 | 46.7245 | 0.29586 | 59.99 | 0
46.7142 | 43.7502 | 60.0192 | 43.9996 | 46.7338 | 32.7766 | 60.0344 | 33.0002 | 46.7297 | 21.6872 | 60.0277 | 21.9998 | 46.7422 | 10.8734 | 60.0575 | 11.0005 | 46.7328 | 0.29586 | 59.99 | 0
46.7225 | 43.7501 | 60.0191 | 43.9996 | 46.7422 | 32.7766 | 60.0345 | 33.0002 | 46.7381 | 21.6872 | 60.0278 | 21.9998 | 46.7505 | 10.8734 | 60.0576 | 11.0005 | 46.7412 | 0.29586 | 59.99 | 0
46.7309 | 43.7501 | 60.019 | 43.9996 | 46.7505 | 32.7766 | 60.0345 | 33.0002 | 46.7464 | 21.6872 | 60.0279 | 21.9998 | 46.7589 | 10.8734 | 60.0576 | 11.0005 | 46.7495 | 0.29557 | 59.99 | 0
46.7392 | 43.7513 | 60.0189 | 43.9996 | 46.7588 | 32.7766 | 60.0346 | 33.0002 | 46.7547 | 21.6867 | 60.028 | 21.9998 | 46.7672 | 10.8734 | 60.0577 | 11.0005 | 46.7578 | 0.29557 | 59.99 | 0
46.7475 | 43.7513 | 60.0187 | 43.9996 | 46.7672 | 32.7766 | 60.0346 | 33.0002 | 46.7631 | 21.6867 | 60.028 | 21.9998 | 46.7755 | 10.8734 | 60.0577 | 11.0005 | 46.7662 | 0.29585 | 59.99 | 0
46.7559 | 43.7437 | 60.0186 | 43.9996 | 46.7755 | 32.7766 | 60.0347 | 33.0002 | 46.7714 | 21.6867 | 60.0281 | 21.9998 | 46.7838 | 10.8734 | 60.0577 | 11.0005 | 46.7745 | 0.29585 | 59.9899 | 0
46.7642 | 43.7437 | 60.0185 | 43.9996 | 46.7838 | 32.7766 | 60.0348 | 33.0002 | 46.7797 | 21.6867 | 60.0281 | 21.9998 | 46.7921 | 10.8734 | 60.0578 | 11.0005 | 46.7829 | 0.29585 | 59.9899 | 0
46.7725 | 43.7436 | 60.0184 | 43.9996 | 46.7921 | 32.7766 | 60.0349 | 33.0002 | 46.7881 | 21.6868 | 60.0282 | 21.9998 | 46.8005 | 10.8734 | 60.0578 | 11.0005 | 46.7912 | 0.29585 | 59.9899 | 0
46.7809 | 43.7436 | 60.0183 | 43.9996 | 46.8004 | 32.7766 | 60.0349 | 33.0002 | 46.7964 | 21.6868 | 60.0283 | 21.9998 | 46.8088 | 10.8734 | 60.0579 | 11.0005 | 46.7995 | 0.29585 | 59.9899 | 0
46.7892 | 43.7485 | 60.0182 | 43.9996 | 46.8088 | 32.7766 | 60.035 | 33.0002 | 46.8047 | 21.6868 | 60.0284 | 21.9998 | 46.8171 | 10.8734 | 60.0579 | 11.0005 | 46.8079 | 0.29585 | 59.9899 | 0
46.7975 | 43.7485 | 60.018 | 43.9996 | 46.8171 | 32.7766 | 60.035 | 33.0002 | 46.813 | 21.6868 | 60.0284 | 21.9998 | 46.8255 | 10.8734 | 60.0579 | 11.0005 | 46.8162 | 0.29585 | 59.9899 | 0
46.8059 | 43.7401 | 60.0179 | 43.9996 | 46.8254 | 32.7766 | 60.0351 | 33.0002 | 46.8214 | 21.6868 | 60.0285 | 21.9998 | 46.8338 | 10.8734 | 60.058 | 11.0005 | 46.8245 | 0.29585 | 59.9899 | 0
46.8142 | 43.7401 | 60.0178 | 43.9996 | 46.8338 | 32.7766 | 60.0352 | 33.0002 | 46.8297 | 21.6868 | 60.0285 | 21.9998 | 46.8421 | 10.8734 | 60.058 | 11.0005 | 46.8329 | 0.2956 | 59.9899 | 0
46.8225 | 43.7605 | 60.0177 | 43.9996 | 46.8421 | 32.7766 | 60.0353 | 33.0002 | 46.838 | 21.6868 | 60.0286 | 21.9998 | 46.8504 | 10.8734 | 60.058 | 11.0005 | 46.8412 | 0.2956 | 59.9899 | 0
46.8309 | 43.7605 | 60.0176 | 43.9996 | 46.8504 | 32.7766 | 60.0353 | 33.0002 | 46.8463 | 21.6868 | 60.0287 | 21.9998 | 46.8588 | 10.8734 | 60.0581 | 11.0005 | 46.8495 | 0.29584 | 59.9899 | 0
46.8392 | 43.7605 | 60.0175 | 43.9996 | 46.8588 | 32.7766 | 60.0354 | 33.0002 | 46.8547 | 21.6877 | 60.0287 | 21.9998 | 46.8671 | 10.8734 | 60.0581 | 11.0005 | 46.8579 | 0.29584 | 59.9899 | 0
46.8475 | 43.7605 | 60.0173 | 43.9996 | 46.8671 | 32.7766 | 60.0354 | 33.0002 | 46.863 | 21.6877 | 60.0288 | 21.9998 | 46.8754 | 10.8734 | 60.0581 | 11.0005 | 46.8662 | 0.29584 | 59.9899 | 0
46.8558 | 43.7605 | 60.0172 | 43.9996 | 46.8754 | 32.7766 | 60.0355 | 33.0002 | 46.8713 | 21.6898 | 60.0289 | 21.9998 | 46.8837 | 10.8734 | 60.0581 | 11.0005 | 46.8745 | 0.29584 | 59.9898 | 0
46.8642 | 43.7605 | 60.0171 | 43.9996 | 46.8837 | 32.7766 | 60.0356 | 33.0002 | 46.8797 | 21.6898 | 60.0289 | 21.9998 | 46.8921 | 10.8734 | 60.0582 | 11.0005 | 46.8829 | 0.29584 | 59.9898 | 0
46.8725 | 43.7604 | 60.017 | 43.9996 | 46.8921 | 32.7766 | 60.0356 | 33.0002 | 46.888 | 21.6904 | 60.029 | 21.9998 | 46.9004 | 10.8734 | 60.0582 | 11.0005 | 46.8912 | 0.29584 | 59.9898 | 0
46.8808 | 43.7604 | 60.0169 | 43.9996 | 46.9004 | 32.7766 | 60.0357 | 33.0002 | 46.8963 | 21.6904 | 60.0291 | 21.9998 | 46.9087 | 10.8734 | 60.0582 | 11.0005 | 46.8995 | 0.29554 | 59.9898 | 0
46.8891 | 43.7637 | 60.0168 | 43.9996 | 46.9087 | 32.7766 | 60.0358 | 33.0002 | 46.9047 | 21.6904 | 60.0291 | 21.9998 | 46.917 | 10.8734 | 60.0582 | 11.0005 | 46.9079 | 0.29554 | 59.9898 | 0
46.8975 | 43.7637 | 60.0166 | 43.9996 | 46.9171 | 32.7766 | 60.0359 | 33.0002 | 46.913 | 21.6904 | 60.0292 | 21.9998 | 46.9254 | 10.8734 | 60.0583 | 11.0005 | 46.9162 | 0.29554 | 59.9898 | 0
46.9058 | 43.7637 | 60.0165 | 43.9996 | 46.9254 | 32.7766 | 60.0359 | 33.0002 | 46.9213 | 21.6904 | 60.0293 | 21.9998 | 46.9337 | 10.8734 | 60.0583 | 11.0005 | 46.9245 | 0.29554 | 59.9898 | 0
46.9141 | 43.7637 | 60.0164 | 43.9996 | 46.9337 | 32.7766 | 60.036 | 33.0002 | 46.9297 | 21.6904 | 60.0294 | 21.9998 | 46.942 | 10.8734 | 60.0583 | 11.0005 | 46.9329 | 0.29554 | 59.9898 | 0
46.9225 | 43.7447 | 60.0163 | 43.9996 | 46.942 | 32.7766 | 60.036 | 33.0002 | 46.938 | 21.6904 | 60.0294 | 21.9998 | 46.9503 | 10.8734 | 60.0583 | 11.0005 | 46.9412 | 0.29554 | 59.9898 | 0
46.9308 | 43.7447 | 60.0162 | 43.9996 | 46.9504 | 32.7766 | 60.0361 | 33.0002 | 46.9463 | 21.6904 | 60.0295 | 21.9998 | 46.9586 | 10.8734 | 60.0584 | 11.0005 | 46.9496 | 0.29586 | 59.9898 | 0
46.9391 | 43.7442 | 60.0161 | 43.9996 | 46.9587 | 32.7766 | 60.0362 | 33.0002 | 46.9547 | 21.6904 | 60.0295 | 21.9998 | 46.967 | 10.8734 | 60.0584 | 11.0005 | 46.9579 | 0.29586 | 59.9898 | 0
46.9475 | 43.7442 | 60.016 | 43.9996 | 46.967 | 32.7766 | 60.0363 | 33.0002 | 46.963 | 21.6904 | 60.0296 | 21.9998 | 46.9753 | 10.8734 | 60.0584 | 11.0005 | 46.9662 | 0.29586 | 59.9898 | 0
46.9558 | 43.7408 | 60.0159 | 43.9996 | 46.9753 | 32.7766 | 60.0363 | 33.0002 | 46.9713 | 21.6904 | 60.0297 | 21.9998 | 46.9836 | 10.8734 | 60.0584 | 11.0005 | 46.9745 | 0.29586 | 59.9897 | 0
46.9641 | 43.7408 | 60.0158 | 43.9996 | 46.9837 | 32.7766 | 60.0364 | 33.0002 | 46.9796 | 21.6904 | 60.0297 | 21.9998 | 46.992 | 10.8734 | 60.0585 | 11.0005 | 46.9829 | 0.29561 | 59.9897 | 0
46.9725 | 43.7383 | 60.0157 | 43.9996 | 46.992 | 32.7766 | 60.0364 | 33.0002 | 46.9879 | 21.6886 | 60.0298 | 21.9998 | 47.0003 | 10.8734 | 60.0585 | 11.0005 | 46.9912 | 0.29561 | 59.9897 | 0
46.9808 | 43.7383 | 60.0156 | 43.9996 | 47.0003 | 32.7766 | 60.0365 | 33.0002 | 46.9963 | 21.6886 | 60.0299 | 21.9998 | 47.0086 | 10.8734 | 60.0585 | 11.0005 | 46.9995 | 0.29561 | 59.9897 | 0
46.9891 | 43.7383 | 60.0155 | 43.9996 | 47.0087 | 32.7766 | 60.0366 | 33.0002 | 47.0046 | 21.6872 | 60.0299 | 21.9998 | 47.0169 | 10.8734 | 60.0585 | 11.0005 | 47.0079 | 0.29561 | 59.9897 | 0
46.9975 | 43.7383 | 60.0155 | 43.9996 | 47.017 | 32.7766 | 60.0366 | 33.0002 | 47.0129 | 21.6872 | 60.03 | 21.9998 | 47.0253 | 10.8734 | 60.0586 | 11.0005 | 47.0162 | 0.29561 | 59.9897 | 0
47.0058 | 43.7468 | 60.0154 | 43.9996 | 47.0253 | 32.7766 | 60.0367 | 33.0002 | 47.0213 | 21.6872 | 60.0301 | 21.9998 | 47.0336 | 10.8734 | 60.0586 | 11.0005 | 47.0246 | 0.29561 | 59.9897 | 0
47.0141 | 43.7468 | 60.0153 | 43.9996 | 47.0336 | 32.7766 | 60.0368 | 33.0002 | 47.0296 | 21.6872 | 60.0301 | 21.9998 | 47.0419 | 10.8734 | 60.0586 | 11.0005 | 47.0329 | 0.29585 | 59.9897 | 0
47.0224 | 43.7404 | 60.0152 | 43.9996 | 47.042 | 32.7766 | 60.0368 | 33.0002 | 47.0379 | 21.6872 | 60.0301 | 21.9998 | 47.0502 | 10.8734 | 60.0586 | 11.0005 | 47.0412 | 0.29585 | 59.9897 | 0
47.0308 | 43.7404 | 60.0151 | 43.9996 | 47.0503 | 32.7766 | 60.0369 | 33.0002 | 47.0463 | 21.6872 | 60.0302 | 21.9998 | 47.0586 | 10.8734 | 60.0587 | 11.0005 | 47.0496 | 0.29585 | 59.9897 | 0
47.0391 | 43.7156 | 60.015 | 43.9996 | 47.0586 | 32.7766 | 60.037 | 33.0002 | 47.0546 | 21.6897 | 60.0302 | 21.9998 | 47.0669 | 10.8734 | 60.0587 | 11.0005 | 47.0579 | 0.29585 | 59.9897 | 0
47.0474 | 43.7156 | 60.015 | 43.9996 | 47.067 | 32.7766 | 60.037 | 33.0002 | 47.0629 | 21.6897 | 60.0303 | 21.9998 | 47.0752 | 10.8734 | 60.0587 | 11.0005 | 47.0662 | 0.29552 | 59.9897 | 0
47.0558 | 43.7157 | 60.0149 | 43.9996 | 47.0753 | 32.7766 | 60.0371 | 33.0002 | 47.0712 | 21.6897 | 60.0303 | 21.9998 | 47.0836 | 10.8734 | 60.0587 | 11.0005 | 47.0746 | 0.29552 | 59.9897 | 0
47.0641 | 43.7157 | 60.0148 | 43.9996 | 47.0836 | 32.7772 | 60.0372 | 33.0002 | 47.0796 | 21.6897 | 60.0303 | 21.9998 | 47.0919 | 10.8734 | 60.0588 | 11.0005 | 47.0829 | 0.29552 | 59.9896 | 0
47.0724 | 43.7118 | 60.0147 | 43.9996 | 47.0919 | 32.7772 | 60.0373 | 33.0002 | 47.0879 | 21.689 | 60.0304 | 21.9998 | 47.1002 | 10.8734 | 60.0588 | 11.0005 | 47.0912 | 0.29552 | 59.9896 | 0
47.0808 | 43.7118 | 60.0146 | 43.9996 | 47.1003 | 32.7798 | 60.0373 | 33.0002 | 47.0962 | 21.689 | 60.0304 | 21.9998 | 47.1085 | 10.8734 | 60.0588 | 11.0005 | 47.0995 | 0.29552 | 59.9896 | 0
47.0891 | 43.7071 | 60.0145 | 43.9996 | 47.1086 | 32.7798 | 60.0374 | 33.0002 | 47.1046 | 21.689 | 60.0305 | 21.9998 | 47.1169 | 10.8734 | 60.0588 | 11.0005 | 47.1079 | 0.29552 | 59.9896 | 0
47.0974 | 43.7071 | 60.0145 | 43.9996 | 47.1169 | 32.7798 | 60.0374 | 33.0002 | 47.1129 | 21.689 | 60.0305 | 21.9998 | 47.1252 | 10.8734 | 60.0589 | 11.0005 | 47.1162 | 0.29552 | 59.9896 | 0
47.1058 | 43.7078 | 60.0144 | 43.9996 | 47.1252 | 32.7798 | 60.0375 | 33.0002 | 47.1212 | 21.689 | 60.0306 | 21.9998 | 47.1335 | 10.8734 | 60.0589 | 11.0005 | 47.1246 | 0.29552 | 59.9896 | 0
47.1141 | 43.7078 | 60.0143 | 43.9996 | 47.1336 | 32.7798 | 60.0376 | 33.0002 | 47.1295 | 21.689 | 60.0306 | 21.9998 | 47.1418 | 10.8734 | 60.0589 | 11.0005 | 47.1329 | 0.2958 | 59.9896 | 0
47.1224 | 43.7078 | 60.0142 | 43.9996 | 47.1419 | 32.7798 | 60.0376 | 33.0002 | 47.1379 | 21.6907 | 60.0306 | 21.9998 | 47.1501 | 10.8734 | 60.0589 | 11.0005 | 47.1412 | 0.2958 | 59.9896 | 0
47.1308 | 43.7078 | 60.0141 | 43.9996 | 47.1502 | 32.7816 | 60.0377 | 33.0002 | 47.1462 | 21.6907 | 60.0307 | 21.9998 | 47.1585 | 10.8734 | 60.059 | 11.0005 | 47.1496 | 0.29551 | 59.9896 | 0
47.1391 | 43.711 | 60.014 | 43.9996 | 47.1586 | 32.7816 | 60.0378 | 33.0002 | 47.1545 | 21.6907 | 60.0307 | 21.9998 | 47.1668 | 10.8734 | 60.059 | 11.0005 | 47.1579 | 0.29551 | 59.9896 | 0
47.1474 | 43.711 | 60.014 | 43.9996 | 47.1669 | 32.7816 | 60.0378 | 33.0002 | 47.1628 | 21.6907 | 60.0308 | 21.9998 | 47.1751 | 10.8734 | 60.059 | 11.0005 | 47.1662 | 0.29551 | 59.9896 | 0
47.1557 | 43.711 | 60.0139 | 43.9996 | 47.1752 | 32.7816 | 60.0379 | 33.0002 | 47.1712 | 21.69 | 60.0308 | 21.9998 | 47.1834 | 10.8734 | 60.059 | 11.0005 | 47.1746 | 0.29551 | 59.9896 | 0
47.1641 | 43.711 | 60.0138 | 43.9996 | 47.1835 | 32.7816 | 60.038 | 33.0002 | 47.1795 | 21.69 | 60.0308 | 21.9998 | 47.1918 | 10.8734 | 60.0591 | 11.0005 | 47.1829 | 0.29551 | 59.9895 | 0
47.1724 | 43.711 | 60.0137 | 43.9996 | 47.1919 | 32.7816 | 60.038 | 33.0002 | 47.1878 | 21.69 | 60.0309 | 21.9998 | 47.2001 | 10.8734 | 60.0591 | 11.0005 | 47.1912 | 0.29551 | 59.9895 | 0
47.1807 | 43.711 | 60.0136 | 43.9996 | 47.2002 | 32.7816 | 60.0381 | 33.0002 | 47.1962 | 21.69 | 60.0309 | 21.9998 | 47.2084 | 10.8734 | 60.0591 | 11.0005 | 47.1996 | 0.29551 | 59.9895 | 0
47.1891 | 43.7006 | 60.0135 | 43.9996 | 47.2085 | 32.7816 | 60.0381 | 33.0002 | 47.2045 | 21.6881 | 60.031 | 21.9998 | 47.2168 | 10.8734 | 60.0591 | 11.0005 | 47.2079 | 0.29551 | 59.9895 | 0
47.1974 | 43.7006 | 60.0135 | 43.9996 | 47.2169 | 32.7816 | 60.0382 | 33.0002 | 47.2128 | 21.6881 | 60.031 | 21.9998 | 47.2251 | 10.8734 | 60.0592 | 11.0005 | 47.2162 | 0.29575 | 59.9895 | 0
47.2057 | 43.6922 | 60.0134 | 43.9996 | 47.2252 | 32.7816 | 60.0382 | 33.0002 | 47.2212 | 21.6866 | 60.0311 | 21.9998 | 47.2334 | 10.8734 | 60.0592 | 11.0005 | 47.2246 | 0.29575 | 59.9895 | 0
47.2141 | 43.6922 | 60.0133 | 43.9996 | 47.2335 | 32.7816 | 60.0383 | 33.0002 | 47.2295 | 21.6866 | 60.0311 | 21.9998 | 47.2417 | 10.8734 | 60.0592 | 11.0005 | 47.2329 | 0.29546 | 59.9895 | 0
47.2224 | 43.6922 | 60.0132 | 43.9996 | 47.2419 | 32.7816 | 60.0383 | 33.0002 | 47.2378 | 21.6866 | 60.0311 | 21.9998 | 47.2501 | 10.8734 | 60.0592 | 11.0005 | 47.2412 | 0.29546 | 59.9895 | 0
47.2307 | 43.6922 | 60.0131 | 43.9996 | 47.2502 | 32.7816 | 60.0384 | 33.0002 | 47.2462 | 21.6866 | 60.0312 | 21.9998 | 47.2584 | 10.8734 | 60.0593 | 11.0005 | 47.2496 | 0.29546 | 59.9895 | 0
47.2391 | 43.6922 | 60.013 | 43.9996 | 47.2585 | 32.7816 | 60.0384 | 33.0002 | 47.2545 | 21.6866 | 60.0312 | 21.9998 | 47.2667 | 10.8734 | 60.0593 | 11.0005 | 47.2579 | 0.29546 | 59.9895 | 0
47.2474 | 43.6922 | 60.013 | 43.9996 | 47.2668 | 32.7816 | 60.0385 | 33.0002 | 47.2628 | 21.6866 | 60.0313 | 21.9998 | 47.275 | 10.8734 | 60.0593 | 11.0005 | 47.2662 | 0.29546 | 59.9895 | 0
47.2557 | 43.6922 | 60.0129 | 43.9996 | 47.2751 | 32.7816 | 60.0385 | 33.0002 | 47.2711 | 21.6881 | 60.0313 | 21.9998 | 47.2834 | 10.8734 | 60.0593 | 11.0005 | 47.2746 | 0.29546 | 59.9894 | 0
47.2641 | 43.6922 | 60.0128 | 43.9996 | 47.2835 | 32.7816 | 60.0386 | 33.0002 | 47.2794 | 21.6881 | 60.0313 | 21.9998 | 47.2917 | 10.8734 | 60.0594 | 11.0005 | 47.2829 | 0.29546 | 59.9894 | 0
47.2724 | 43.6922 | 60.0127 | 43.9996 | 47.2918 | 32.7816 | 60.0386 | 33.0002 | 47.2878 | 21.6905 | 60.0314 | 21.9998 | 47.3 | 10.8734 | 60.0594 | 11.0005 | 47.2913 | 0.29546 | 59.9894 | 0
47.2807 | 43.6922 | 60.0126 | 43.9996 | 47.3001 | 32.7816 | 60.0387 | 33.0002 | 47.2961 | 21.6905 | 60.0314 | 21.9998 | 47.3083 | 10.8734 | 60.0594 | 11.0005 | 47.2996 | 0.29546 | 59.9894 | 0
47.289 | 43.6922 | 60.0125 | 43.9996 | 47.3085 | 32.7816 | 60.0387 | 33.0002 | 47.3044 | 21.6905 | 60.0315 | 21.9998 | 47.3167 | 10.8734 | 60.0594 | 11.0005 | 47.3079 | 0.29546 | 59.9894 | 0
47.2974 | 43.6922 | 60.0125 | 43.9996 | 47.3168 | 32.7816 | 60.0388 | 33.0002 | 47.3128 | 21.6905 | 60.0315 | 21.9998 | 47.325 | 10.8734 | 60.0595 | 11.0005 | 47.3163 | 0.29553 | 59.9894 | 0
47.3057 | 43.6922 | 60.0124 | 43.9996 | 47.3251 | 32.7816 | 60.0388 | 33.0002 | 47.3211 | 21.6905 | 60.0316 | 21.9998 | 47.3333 | 10.8734 | 60.0595 | 11.0005 | 47.3246 | 0.29553 | 59.9894 | 0
47.314 | 43.6922 | 60.0123 | 43.9996 | 47.3334 | 32.7816 | 60.0389 | 33.0002 | 47.3294 | 21.6905 | 60.0316 | 21.9998 | 47.3416 | 10.8734 | 60.0595 | 11.0005 | 47.3329 | 0.29553 | 59.9894 | 0
47.3224 | 43.6982 | 60.0122 | 43.9996 | 47.3418 | 32.7816 | 60.0389 | 33.0002 | 47.3378 | 21.6905 | 60.0316 | 21.9998 | 47.3499 | 10.8734 | 60.0595 | 11.0005 | 47.3412 | 0.29553 | 59.9894 | 0
47.3307 | 43.6982 | 60.0121 | 43.9996 | 47.3501 | 32.7816 | 60.039 | 33.0002 | 47.3461 | 21.6905 | 60.0317 | 21.9998 | 47.3583 | 10.8734 | 60.0596 | 11.0005 | 47.3496 | 0.29553 | 59.9894 | 0
47.339 | 43.7014 | 60.012 | 43.9996 | 47.3584 | 32.7816 | 60.039 | 33.0002 | 47.3544 | 21.6905 | 60.0317 | 21.9998 | 47.3666 | 10.8734 | 60.0596 | 11.0005 | 47.3579 | 0.29553 | 59.9894 | 0
47.3474 | 43.7014 | 60.012 | 43.9996 | 47.3668 | 32.7816 | 60.0391 | 33.0002 | 47.3627 | 21.6905 | 60.0318 | 21.9998 | 47.3749 | 10.8734 | 60.0596 | 11.0005 | 47.3662 | 0.29553 | 59.9894 | 0
47.3557 | 43.7014 | 60.0119 | 43.9996 | 47.3751 | 32.7816 | 60.0391 | 33.0002 | 47.3711 | 21.6915 | 60.0318 | 21.9998 | 47.3833 | 10.8736 | 60.0596 | 11.0005 | 47.3746 | 0.29553 | 59.9893 | 0
47.364 | 43.7014 | 60.0118 | 43.9996 | 47.3834 | 32.7816 | 60.0392 | 33.0002 | 47.3794 | 21.6915 | 60.0318 | 21.9998 | 47.3916 | 10.8736 | 60.0597 | 11.0005 | 47.3829 | 0.29553 | 59.9893 | 0
47.3724 | 43.7014 | 60.0117 | 43.9996 | 47.3917 | 32.7816 | 60.0392 | 33.0002 | 47.3877 | 21.6915 | 60.0319 | 21.9998 | 47.3999 | 10.8741 | 60.0597 | 11.0005 | 47.3913 | 0.29553 | 59.9893 | 0
47.3807 | 43.7014 | 60.0116 | 43.9996 | 47.4001 | 32.7816 | 60.0393 | 33.0002 | 47.3961 | 21.6915 | 60.0319 | 21.9998 | 47.4082 | 10.8741 | 60.0597 | 11.0005 | 47.3996 | 0.29523 | 59.9893 | 0
47.389 | 43.712 | 60.0115 | 43.9996 | 47.4084 | 32.7816 | 60.0393 | 33.0002 | 47.4044 | 21.6834 | 60.032 | 21.9998 | 47.4166 | 10.8741 | 60.0597 | 11.0005 | 47.4079 | 0.29523 | 59.9893 | 0
47.3974 | 43.712 | 60.0115 | 43.9996 | 47.4167 | 32.7816 | 60.0394 | 33.0002 | 47.4127 | 21.6834 | 60.032 | 21.9998 | 47.4249 | 10.8741 | 60.0598 | 11.0005 | 47.4163 | 0.29551 | 59.9893 | 0
47.4057 | 43.712 | 60.0114 | 43.9996 | 47.425 | 32.7816 | 60.0394 | 33.0002 | 47.4211 | 21.6834 | 60.0321 | 21.9998 | 47.4332 | 10.8741 | 60.0598 | 11.0005 | 47.4246 | 0.29551 | 59.9893 | 0
47.414 | 43.712 | 60.0113 | 43.9996 | 47.4334 | 32.7816 | 60.0395 | 33.0002 | 47.4294 | 21.6834 | 60.0321 | 21.9998 | 47.4415 | 10.8741 | 60.0598 | 11.0005 | 47.4329 | 0.29551 | 59.9893 | 0
47.4223 | 43.713 | 60.0112 | 43.9996 | 47.4417 | 32.7816 | 60.0395 | 33.0002 | 47.4377 | 21.6834 | 60.0321 | 21.9998 | 47.4499 | 10.8741 | 60.0598 | 11.0005 | 47.4413 | 0.29551 | 59.9893 | 0
47.4307 | 43.713 | 60.0111 | 43.9996 | 47.45 | 32.7816 | 60.0396 | 33.0002 | 47.446 | 21.6834 | 60.0322 | 21.9998 | 47.4582 | 10.8741 | 60.0599 | 11.0005 | 47.4496 | 0.29551 | 59.9893 | 0
47.439 | 43.7178 | 60.011 | 43.9996 | 47.4584 | 32.7816 | 60.0396 | 33.0002 | 47.4543 | 21.6831 | 60.0322 | 21.9998 | 47.4665 | 10.8741 | 60.0599 | 11.0005 | 47.4579 | 0.29551 | 59.9893 | 0
47.4473 | 43.7178 | 60.011 | 43.9996 | 47.4667 | 32.7816 | 60.0397 | 33.0002 | 47.4627 | 21.6831 | 60.0323 | 21.9998 | 47.4748 | 10.8741 | 60.0599 | 11.0005 | 47.4663 | 0.29551 | 59.9893 | 0
47.4557 | 43.7178 | 60.0109 | 43.9996 | 47.475 | 32.7816 | 60.0397 | 33.0002 | 47.471 | 21.6828 | 60.0323 | 21.9998 | 47.4832 | 10.8741 | 60.0599 | 11.0005 | 47.4746 | 0.29551 | 59.9893 | 0
47.464 | 43.7178 | 60.0108 | 43.9996 | 47.4833 | 32.7816 | 60.0398 | 33.0002 | 47.4793 | 21.6828 | 60.0323 | 21.9998 | 47.4915 | 10.8741 | 60.06 | 11.0005 | 47.4829 | 0.29551 | 59.9892 | 0
47.4723 | 43.7178 | 60.0107 | 43.9996 | 47.4917 | 32.7816 | 60.0398 | 33.0002 | 47.4877 | 21.6823 | 60.0324 | 21.9998 | 47.4998 | 10.8739 | 60.06 | 11.0005 | 47.4913 | 0.29551 | 59.9892 | 0
47.4807 | 43.7178 | 60.0106 | 43.9996 | 47.5 | 32.7816 | 60.0399 | 33.0002 | 47.496 | 21.6823 | 60.0324 | 21.9998 | 47.5081 | 10.8739 | 60.06 | 11.0005 | 47.4996 | 0.29522 | 59.9892 | 0
47.489 | 43.7178 | 60.0105 | 43.9996 | 47.5083 | 32.7816 | 60.0399 | 33.0002 | 47.5043 | 21.6823 | 60.0325 | 21.9998 | 47.5164 | 10.8726 | 60.06 | 11.0005 | 47.5079 | 0.29522 | 59.9892 | 0
47.4973 | 43.7178 | 60.0105 | 43.9996 | 47.5167 | 32.7816 | 60.04 | 33.0002 | 47.5127 | 21.6823 | 60.0325 | 21.9998 | 47.5248 | 10.8726 | 60.0601 | 11.0005 | 47.5163 | 0.29538 | 59.9892 | 0
47.5057 | 43.7178 | 60.0104 | 43.9996 | 47.525 | 32.7816 | 60.04 | 33.0002 | 47.521 | 21.6823 | 60.0326 | 21.9998 | 47.5331 | 10.8725 | 60.0601 | 11.0005 | 47.5246 | 0.29538 | 59.9892 | 0
47.514 | 43.7178 | 60.0103 | 43.9996 | 47.5333 | 32.7816 | 60.0401 | 33.0002 | 47.5293 | 21.6823 | 60.0326 | 21.9998 | 47.5414 | 10.8725 | 60.0601 | 11.0005 | 47.5329 | 0.29538 | 59.9892 | 0
47.5223 | 43.7147 | 60.0102 | 43.9996 | 47.5416 | 32.7816 | 60.0401 | 33.0002 | 47.5376 | 21.6823 | 60.0326 | 21.9998 | 47.5497 | 10.8725 | 60.0601 | 11.0005 | 47.5413 | 0.29538 | 59.9892 | 0
47.5307 | 43.7147 | 60.0101 | 43.9996 | 47.55 | 32.7816 | 60.0402 | 33.0002 | 47.546 | 21.6823 | 60.0327 | 21.9998 | 47.5581 | 10.8725 | 60.0602 | 11.0005 | 47.5496 | 0.29538 | 59.9892 | 0
47.539 | 43.716 | 60.01 | 43.9996 | 47.5583 | 32.7816 | 60.0402 | 33.0002 | 47.5543 | 21.6777 | 60.0327 | 21.9998 | 47.5664 | 10.8725 | 60.0602 | 11.0005 | 47.558 | 0.29538 | 59.9892 | 0
47.5473 | 43.716 | 60.01 | 43.9996 | 47.5666 | 32.7816 | 60.0403 | 33.0002 | 47.5626 | 21.6777 | 60.0328 | 21.9998 | 47.5747 | 10.8725 | 60.0602 | 11.0005 | 47.5663 | 0.29538 | 59.9892 | 0
47.5556 | 43.716 | 60.0099 | 43.9996 | 47.575 | 32.7816 | 60.0403 | 33.0002 | 47.571 | 21.6768 | 60.0328 | 21.9998 | 47.583 | 10.8725 | 60.0602 | 11.0005 | 47.5746 | 0.29538 | 59.9892 | 0
47.564 | 43.716 | 60.0098 | 43.9996 | 47.5833 | 32.7816 | 60.0404 | 33.0002 | 47.5793 | 21.6768 | 60.0328 | 21.9998 | 47.5914 | 10.8725 | 60.0603 | 11.0005 | 47.5829 | 0.29513 | 59.9891 | 0
47.5723 | 43.716 | 60.0097 | 43.9996 | 47.5916 | 32.7816 | 60.0404 | 33.0002 | 47.5876 | 21.6768 | 60.0329 | 21.9998 | 47.5997 | 10.8725 | 60.0603 | 11.0005 | 47.5913 | 0.29513 | 59.9891 | 0
47.5806 | 43.716 | 60.0096 | 43.9996 | 47.5999 | 32.7816 | 60.0405 | 33.0002 | 47.5959 | 21.6768 | 60.0329 | 21.9998 | 47.608 | 10.8725 | 60.0603 | 11.0005 | 47.5996 | 0.29513 | 59.9891 | 0
47.589 | 43.716 | 60.0095 | 43.9996 | 47.6082 | 32.7816 | 60.0405 | 33.0002 | 47.6043 | 21.6765 | 60.033 | 21.9998 | 47.6164 | 10.8725 | 60.0603 | 11.0005 | 47.6079 | 0.29513 | 59.9891 | 0
47.5973 | 43.716 | 60.0095 | 43.9996 | 47.6166 | 32.7816 | 60.0406 | 33.0002 | 47.6126 | 21.6765 | 60.033 | 21.9998 | 47.6247 | 10.8725 | 60.0604 | 11.0005 | 47.6163 | 0.29541 | 59.9891 | 0
47.6057 | 43.6892 | 60.0094 | 43.9996 | 47.6249 | 32.7816 | 60.0406 | 33.0002 | 47.6209 | 21.6765 | 60.0331 | 21.9998 | 47.633 | 10.8717 | 60.0604 | 11.0005 | 47.6246 | 0.29541 | 59.9891 | 0
47.614 | 43.6892 | 60.0093 | 43.9996 | 47.6332 | 32.7816 | 60.0407 | 33.0002 | 47.6293 | 21.6765 | 60.0331 | 21.9998 | 47.6413 | 10.8717 | 60.0604 | 11.0005 | 47.6329 | 0.29541 | 59.9891 | 0
47.6223 | 43.6932 | 60.0092 | 43.9996 | 47.6416 | 32.7816 | 60.0407 | 33.0002 | 47.6376 | 21.6765 | 60.0331 | 21.9998 | 47.6497 | 10.8724 | 60.0604 | 11.0005 | 47.6413 | 0.29541 | 59.9891 | 0
47.6307 | 43.6932 | 60.0091 | 43.9996 | 47.6499 | 32.7816 | 60.0408 | 33.0002 | 47.6459 | 21.6765 | 60.0332 | 21.9998 | 47.658 | 10.8724 | 60.0605 | 11.0005 | 47.6496 | 0.29541 | 59.9891 | 0
47.639 | 43.6932 | 60.009 | 43.9996 | 47.6582 | 32.7816 | 60.0408 | 33.0002 | 47.6542 | 21.6765 | 60.0332 | 21.9998 | 47.6663 | 10.8724 | 60.0605 | 11.0005 | 47.658 | 0.29541 | 59.9891 | 0
47.6473 | 43.6932 | 60.009 | 43.9996 | 47.6666 | 32.7816 | 60.0409 | 33.0002 | 47.6626 | 21.6765 | 60.0333 | 21.9998 | 47.6746 | 10.8724 | 60.0605 | 11.0005 | 47.6663 | 0.29507 | 59.9891 | 0
47.6557 | 43.6909 | 60.0089 | 43.9996 | 47.6749 | 32.7816 | 60.0409 | 33.0002 | 47.6709 | 21.676 | 60.0333 | 21.9998 | 47.683 | 10.8724 | 60.0605 | 11.0005 | 47.6746 | 0.29507 | 59.989 | 0
47.664 | 43.6909 | 60.0088 | 43.9996 | 47.6832 | 32.7816 | 60.041 | 33.0002 | 47.6792 | 21.676 | 60.0333 | 21.9998 | 47.6913 | 10.8724 | 60.0606 | 11.0005 | 47.683 | 0.29507 | 59.989 | 0
47.6723 | 43.6762 | 60.0087 | 43.9996 | 47.6915 | 32.7816 | 60.041 | 33.0002 | 47.6876 | 21.676 | 60.0334 | 21.9998 | 47.6996 | 10.8706 | 60.0606 | 11.0005 | 47.6913 | 0.29507 | 59.989 | 0
47.6806 | 43.6762 | 60.0086 | 43.9996 | 47.6999 | 32.7816 | 60.0411 | 33.0002 | 47.6959 | 21.676 | 60.0334 | 21.9998 | 47.7079 | 10.8706 | 60.0606 | 11.0005 | 47.6996 | 0.29532 | 59.989 | 0
47.689 | 43.6762 | 60.0085 | 43.9996 | 47.7082 | 32.7816 | 60.0411 | 33.0002 | 47.7042 | 21.676 | 60.0335 | 21.9998 | 47.7162 | 10.8706 | 60.0606 | 11.0005 | 47.7079 | 0.29532 | 59.989 | 0
47.6973 | 43.6762 | 60.0085 | 43.9996 | 47.7165 | 32.7816 | 60.0412 | 33.0002 | 47.7126 | 21.676 | 60.0335 | 21.9998 | 47.7246 | 10.8706 | 60.0607 | 11.0005 | 47.7163 | 0.29532 | 59.989 | 0
47.7056 | 43.6799 | 60.0084 | 43.9996 | 47.7249 | 32.7816 | 60.0412 | 33.0002 | 47.7209 | 21.6763 | 60.0336 | 21.9998 | 47.7329 | 10.8706 | 60.0607 | 11.0005 | 47.7246 | 0.29532 | 59.989 | 0
47.714 | 43.6799 | 60.0083 | 43.9996 | 47.7332 | 32.7816 | 60.0413 | 33.0002 | 47.7292 | 21.6763 | 60.0336 | 21.9998 | 47.7412 | 10.8706 | 60.0607 | 11.0005 | 47.733 | 0.29532 | 59.989 | 0
47.7223 | 43.6799 | 60.0082 | 43.9996 | 47.7415 | 32.7816 | 60.0413 | 33.0002 | 47.7375 | 21.6763 | 60.0336 | 21.9998 | 47.7495 | 10.8172 | 60.0607 | 11.0005 | 47.7413 | 0.29532 | 59.989 | 0
47.7306 | 43.6799 | 60.0081 | 43.9996 | 47.7498 | 32.7816 | 60.0414 | 33.0002 | 47.7458 | 21.6763 | 60.0337 | 21.9998 | 47.7579 | 10.8172 | 60.0608 | 11.0005 | 47.7496 | 0.29502 | 59.989 | 0
47.739 | 43.6789 | 60.008 | 43.9996 | 47.7581 | 32.7816 | 60.0414 | 33.0002 | 47.7542 | 21.6763 | 60.0337 | 21.9998 | 47.7662 | 10.8173 | 60.0608 | 11.0005 | 47.758 | 0.29502 | 59.989 | 0
47.7473 | 43.6789 | 60.008 | 43.9996 | 47.7665 | 32.784 | 60.0415 | 33.0002 | 47.7625 | 21.6763 | 60.0338 | 21.9998 | 47.7745 | 10.8173 | 60.0608 | 11.0005 | 47.7663 | 0.29502 | 59.989 | 0
47.7556 | 43.6789 | 60.0079 | 43.9996 | 47.7748 | 32.784 | 60.0415 | 33.0002 | 47.7708 | 21.676 | 60.0338 | 21.9998 | 47.7828 | 10.8173 | 60.0608 | 11.0005 | 47.7746 | 0.29502 | 59.9889 | 0
47.764 | 43.6789 | 60.0078 | 43.9996 | 47.7831 | 32.7823 | 60.0416 | 33.0002 | 47.7792 | 21.676 | 60.0338 | 21.9998 | 47.7912 | 10.8173 | 60.0609 | 11.0005 | 47.783 | 0.29502 | 59.9889 | 0
47.7723 | 43.6709 | 60.0077 | 43.9996 | 47.7915 | 32.7823 | 60.0416 | 33.0002 | 47.7875 | 21.676 | 60.0339 | 21.9998 | 47.7995 | 10.8174 | 60.0609 | 11.0005 | 47.7913 | 0.29502 | 59.9889 | 0
47.7806 | 43.6709 | 60.0076 | 43.9996 | 47.7998 | 32.7823 | 60.0417 | 33.0002 | 47.7958 | 21.676 | 60.0339 | 21.9998 | 47.8078 | 10.8174 | 60.0609 | 11.0005 | 47.7996 | 0.29531 | 59.9889 | 0
47.789 | 43.6709 | 60.0075 | 43.9996 | 47.8081 | 32.7823 | 60.0417 | 33.0002 | 47.8042 | 21.6789 | 60.034 | 21.9998 | 47.8161 | 10.8174 | 60.0609 | 11.0005 | 47.808 | 0.29531 | 59.9889 | 0
47.7973 | 43.6709 | 60.0075 | 43.9996 | 47.8165 | 32.7823 | 60.0418 | 33.0002 | 47.8125 | 21.6789 | 60.034 | 21.9998 | 47.8245 | 10.8174 | 60.061 | 11.0005 | 47.8163 | 0.29531 | 59.9889 | 0
47.8056 | 43.674 | 60.0074 | 43.9996 | 47.8248 | 32.7823 | 60.0418 | 33.0002 | 47.8208 | 21.6789 | 60.034 | 21.9998 | 47.8328 | 10.8174 | 60.061 | 11.0005 | 47.8246 | 0.29531 | 59.9889 | 0
47.8139 | 43.674 | 60.0073 | 43.9996 | 47.8331 | 32.7839 | 60.0419 | 33.0002 | 47.8291 | 21.6789 | 60.0341 | 21.9998 | 47.8411 | 10.8174 | 60.061 | 11.0005 | 47.833 | 0.29498 | 59.9889 | 0
47.8223 | 43.6717 | 60.0072 | 43.9996 | 47.8414 | 32.7839 | 60.0419 | 33.0002 | 47.8375 | 21.6789 | 60.0341 | 21.9998 | 47.8494 | 10.8174 | 60.0609 | 11.0005 | 47.8413 | 0.29498 | 59.9889 | 0
47.8306 | 43.6717 | 60.0071 | 43.9996 | 47.8498 | 32.7839 | 60.042 | 33.0002 | 47.8458 | 21.6789 | 60.0342 | 21.9998 | 47.8578 | 10.8174 | 60.0608 | 11.0005 | 47.8496 | 0.29498 | 59.9889 | 0
47.8389 | 43.6726 | 60.007 | 43.9996 | 47.8581 | 32.7839 | 60.042 | 33.0002 | 47.8541 | 21.6789 | 60.0342 | 21.9998 | 47.8661 | 10.8184 | 60.0608 | 11.0005 | 47.858 | 0.29498 | 59.9889 | 0
47.8473 | 43.6726 | 60.007 | 43.9996 | 47.8664 | 32.7839 | 60.0421 | 33.0002 | 47.8625 | 21.6789 | 60.0343 | 21.9998 | 47.8744 | 10.8184 | 60.0607 | 11.0005 | 47.8663 | 0.29498 | 59.9889 | 0
47.8556 | 43.6726 | 60.0069 | 43.9996 | 47.8748 | 32.7839 | 60.0421 | 33.0002 | 47.8708 | 21.6789 | 60.0343 | 21.9998 | 47.8828 | 10.8192 | 60.0606 | 11.0005 | 47.8746 | 0.29498 | 59.9888 | 0
47.8639 | 43.6726 | 60.0068 | 43.9996 | 47.8831 | 32.7839 | 60.0422 | 33.0002 | 47.8791 | 21.6789 | 60.0343 | 21.9998 | 47.8911 | 10.8192 | 60.0606 | 11.0005 | 47.883 | 0.29498 | 59.9888 | 0
47.8723 | 43.6954 | 60.0067 | 43.9996 | 47.8914 | 32.7839 | 60.0422 | 33.0002 | 47.8875 | 21.6783 | 60.0344 | 21.9998 | 47.8994 | 10.8193 | 60.0605 | 11.0005 | 47.8913 | 0.29498 | 59.9888 | 0
47.8806 | 43.6954 | 60.0066 | 43.9996 | 47.8997 | 32.7839 | 60.0423 | 33.0002 | 47.8958 | 21.6783 | 60.0344 | 21.9998 | 47.9077 | 10.8193 | 60.0604 | 11.0005 | 47.8997 | 0.29522 | 59.9888 | 0
47.8889 | 43.6954 | 60.0065 | 43.9996 | 47.9081 | 32.7839 | 60.0423 | 33.0002 | 47.9041 | 21.6783 | 60.0345 | 21.9998 | 47.916 | 10.8193 | 60.0604 | 11.0005 | 47.908 | 0.29522 | 59.9888 | 0
47.8973 | 43.6954 | 60.0065 | 43.9996 | 47.9164 | 32.7839 | 60.0424 | 33.0002 | 47.9124 | 21.6783 | 60.0345 | 21.9998 | 47.9243 | 10.8193 | 60.0603 | 11.0005 | 47.9163 | 0.29493 | 59.9888 | 0
47.9056 | 43.7093 | 60.0064 | 43.9996 | 47.9247 | 32.7839 | 60.0424 | 33.0002 | 47.9207 | 21.6783 | 60.0345 | 21.9998 | 47.9327 | 10.8193 | 60.0602 | 11.0005 | 47.9247 | 0.29493 | 59.9888 | 0
47.9139 | 43.7093 | 60.0063 | 43.9996 | 47.933 | 32.7839 | 60.0425 | 33.0002 | 47.9291 | 21.6783 | 60.0346 | 21.9998 | 47.941 | 10.8193 | 60.0602 | 11.0005 | 47.933 | 0.29493 | 59.9888 | 0
47.9223 | 43.7189 | 60.0062 | 43.9996 | 47.9414 | 32.7839 | 60.0425 | 33.0002 | 47.9374 | 21.6783 | 60.0346 | 21.9998 | 47.9493 | 10.8193 | 60.0601 | 11.0005 | 47.9413 | 0.29493 | 59.9888 | 0
47.9306 | 43.7189 | 60.0061 | 43.9996 | 47.9497 | 32.7839 | 60.0426 | 33.0002 | 47.9457 | 21.6783 | 60.0347 | 21.9998 | 47.9577 | 10.8193 | 60.06 | 11.0005 | 47.9496 | 0.29493 | 59.9888 | 0
47.9389 | 43.7224 | 60.006 | 43.9996 | 47.958 | 32.7839 | 60.0426 | 33.0002 | 47.9541 | 21.6783 | 60.0347 | 21.9998 | 47.966 | 10.8171 | 60.06 | 11.0005 | 47.958 | 0.29493 | 59.9888 | 0
47.9473 | 43.7224 | 60.006 | 43.9996 | 47.9663 | 32.7839 | 60.0427 | 33.0002 | 47.9624 | 21.6783 | 60.0348 | 21.9998 | 47.9743 | 10.8171 | 60.0599 | 11.0005 | 47.9663 | 0.29493 | 59.9888 | 0
47.9556 | 43.7224 | 60.006 | 43.9996 | 47.9747 | 32.7839 | 60.0427 | 33.0002 | 47.9707 | 21.6783 | 60.0348 | 21.9998 | 47.9826 | 10.8171 | 60.0598 | 11.0005 | 47.9746 | 0.29493 | 59.9888 | 0
47.9639 | 43.7224 | 60.006 | 43.9996 | 47.983 | 32.7839 | 60.0428 | 33.0002 | 47.9791 | 21.6783 | 60.0348 | 21.9998 | 47.991 | 10.8171 | 60.0598 | 11.0005 | 47.983 | 0.29492 | 59.9887 | 0
47.9722 | 43.7219 | 60.0059 | 43.9996 | 47.9913 | 32.7839 | 60.0428 | 33.0002 | 47.9874 | 21.6783 | 60.0349 | 21.9998 | 47.9993 | 10.8139 | 60.0597 | 11.0005 | 47.9913 | 0.29492 | 59.9887 | 0
47.9806 | 43.7219 | 60.0059 | 43.9996 | 47.9997 | 32.7839 | 60.0429 | 33.0002 | 47.9957 | 21.6783 | 60.0349 | 21.9998 | 48.0076 | 10.8139 | 60.0596 | 11.0005 | 47.9997 | 0.29492 | 59.9887 | 0
47.9889 | 43.7183 | 60.0059 | 43.9996 | 48.008 | 32.7839 | 60.0429 | 33.0002 | 48.0041 | 21.6783 | 60.035 | 21.9998 | 48.0159 | 10.8139 | 60.0596 | 11.0005 | 48.008 | 0.29492 | 59.9887 | 0
47.9972 | 43.7183 | 60.0059 | 43.9996 | 48.0163 | 32.7839 | 60.043 | 33.0002 | 48.0124 | 21.6783 | 60.035 | 21.9998 | 48.0243 | 10.8139 | 60.0595 | 11.0005 | 48.0163 | 0.29492 | 59.9887 | 0
48.0056 | 43.7183 | 60.0059 | 43.9996 | 48.0246 | 32.7839 | 60.043 | 33.0002 | 48.0207 | 21.6783 | 60.035 | 21.9998 | 48.0326 | 10.8139 | 60.0594 | 11.0005 | 48.0247 | 0.29492 | 59.9887 | 0
48.0139 | 43.7183 | 60.0059 | 43.9996 | 48.033 | 32.785 | 60.0431 | 33.0002 | 48.029 | 21.6783 | 60.0351 | 21.9998 | 48.0409 | 10.8139 | 60.0594 | 11.0005 | 48.033 | 0.29492 | 59.9887 | 0
48.0222 | 43.7183 | 60.0058 | 43.9996 | 48.0413 | 32.785 | 60.0431 | 33.0002 | 48.0374 | 21.6783 | 60.0351 | 21.9998 | 48.0492 | 10.8139 | 60.0593 | 11.0005 | 48.0413 | 0.29492 | 59.9887 | 0
48.0306 | 43.7183 | 60.0058 | 43.9996 | 48.0496 | 32.785 | 60.0432 | 33.0002 | 48.0457 | 21.6783 | 60.0351 | 21.9998 | 48.0576 | 10.8139 | 60.0592 | 11.0005 | 48.0497 | 0.29492 | 59.9887 | 0
48.0389 | 43.7164 | 60.0058 | 43.9996 | 48.058 | 32.785 | 60.0432 | 33.0002 | 48.054 | 21.6783 | 60.0351 | 21.9998 | 48.0659 | 10.8148 | 60.0592 | 11.0005 | 48.058 | 0.29492 | 59.9887 | 0
48.0472 | 43.7164 | 60.0058 | 43.9996 | 48.0663 | 32.785 | 60.0433 | 33.0002 | 48.0623 | 21.6783 | 60.0352 | 21.9998 | 48.0742 | 10.8148 | 60.0591 | 11.0005 | 48.0663 | 0.29491 | 59.9887 | 0
48.0556 | 43.7195 | 60.0058 | 43.9996 | 48.0746 | 32.785 | 60.0433 | 33.0002 | 48.0707 | 21.6783 | 60.0352 | 21.9998 | 48.0825 | 10.815 | 60.059 | 11.0005 | 48.0747 | 0.29491 | 59.9887 | 0
48.0639 | 43.7195 | 60.0058 | 43.9996 | 48.0829 | 32.785 | 60.0434 | 33.0002 | 48.079 | 21.6783 | 60.0352 | 21.9998 | 48.0909 | 10.815 | 60.059 | 11.0005 | 48.083 | 0.29491 | 59.9886 | 0
48.0722 | 43.7195 | 60.0057 | 43.9996 | 48.0912 | 32.785 | 60.0434 | 33.0002 | 48.0873 | 21.6783 | 60.0352 | 21.9998 | 48.0992 | 10.8141 | 60.0589 | 11.0005 | 48.0913 | 0.29491 | 59.9886 | 0
48.0806 | 43.7195 | 60.0057 | 43.9996 | 48.0996 | 32.785 | 60.0435 | 33.0002 | 48.0957 | 21.6783 | 60.0353 | 21.9998 | 48.1075 | 10.8141 | 60.0588 | 11.0005 | 48.0997 | 0.29491 | 59.9886 | 0
48.0889 | 43.6979 | 60.0057 | 43.9996 | 48.1079 | 32.785 | 60.0435 | 33.0002 | 48.104 | 21.6783 | 60.0353 | 21.9998 | 48.1158 | 10.8141 | 60.0588 | 11.0005 | 48.108 | 0.29491 | 59.9886 | 0
48.0972 | 43.6979 | 60.0057 | 43.9996 | 48.1162 | 32.785 | 60.0436 | 33.0002 | 48.1123 | 21.6783 | 60.0353 | 21.9998 | 48.1241 | 10.8141 | 60.0587 | 11.0005 | 48.1163 | 0.29491 | 59.9886 | 0
48.1056 | 43.6966 | 60.0057 | 43.9996 | 48.1246 | 32.785 | 60.0436 | 33.0002 | 48.1206 | 21.6783 | 60.0353 | 21.9998 | 48.1325 | 10.8141 | 60.0586 | 11.0005 | 48.1247 | 0.29491 | 59.9886 | 0
48.1139 | 43.6966 | 60.0057 | 43.9996 | 48.1329 | 32.785 | 60.0437 | 33.0002 | 48.129 | 21.6783 | 60.0354 | 21.9998 | 48.1408 | 10.8141 | 60.0586 | 11.0005 | 48.133 | 0.29491 | 59.9886 | 0
48.1222 | 43.6856 | 60.0056 | 43.9996 | 48.1412 | 32.785 | 60.0437 | 33.0002 | 48.1373 | 21.6783 | 60.0354 | 21.9998 | 48.1491 | 10.8142 | 60.0585 | 11.0005 | 48.1413 | 0.29491 | 59.9886 | 0
48.1306 | 43.6856 | 60.0056 | 43.9996 | 48.1495 | 32.785 | 60.0438 | 33.0002 | 48.1456 | 21.6783 | 60.0354 | 21.9998 | 48.1574 | 10.8142 | 60.0584 | 11.0005 | 48.1497 | 0.29475 | 59.9886 | 0
48.1389 | 43.6699 | 60.0056 | 43.9996 | 48.1579 | 32.785 | 60.0438 | 33.0002 | 48.154 | 21.6783 | 60.0354 | 21.9998 | 48.1658 | 10.8152 | 60.0584 | 11.0005 | 48.158 | 0.29475 | 59.9886 | 0
48.1472 | 43.6699 | 60.0056 | 43.9996 | 48.1662 | 32.7868 | 60.0439 | 33.0002 | 48.1623 | 21.6783 | 60.0355 | 21.9998 | 48.1741 | 10.8152 | 60.0583 | 11.0005 | 48.1664 | 0.29475 | 59.9886 | 0
48.1556 | 43.6789 | 60.0056 | 43.9996 | 48.1745 | 32.7868 | 60.0439 | 33.0002 | 48.1706 | 21.6783 | 60.0355 | 21.9998 | 48.1824 | 10.8152 | 60.0582 | 11.0005 | 48.1747 | 0.29475 | 59.9885 | 0
48.1639 | 43.6789 | 60.0056 | 43.9996 | 48.1829 | 32.7868 | 60.044 | 33.0002 | 48.179 | 21.6783 | 60.0355 | 21.9998 | 48.1907 | 10.8152 | 60.0582 | 11.0005 | 48.183 | 0.29475 | 59.9885 | 0
48.1722 | 43.6789 | 60.0055 | 43.9996 | 48.1912 | 32.7868 | 60.044 | 33.0002 | 48.1873 | 21.6783 | 60.0355 | 21.9998 | 48.1991 | 10.8152 | 60.0581 | 11.0005 | 48.1913 | 0.29475 | 59.9885 | 0
48.1806 | 43.6789 | 60.0055 | 43.9996 | 48.1995 | 32.7868 | 60.044 | 33.0002 | 48.1956 | 21.6783 | 60.0356 | 21.9998 | 48.2074 | 10.8152 | 60.058 | 11.0005 | 48.1997 | 0.29475 | 59.9885 | 0
48.1889 | 43.6759 | 60.0055 | 43.9996 | 48.2078 | 32.7868 | 60.0441 | 33.0002 | 48.2039 | 21.6783 | 60.0356 | 21.9998 | 48.2157 | 10.8136 | 60.058 | 11.0005 | 48.208 | 0.29475 | 59.9885 | 0
48.1972 | 43.6759 | 60.0055 | 43.9996 | 48.2162 | 32.7878 | 60.0441 | 33.0002 | 48.2122 | 21.6783 | 60.0356 | 21.9998 | 48.2241 | 10.8136 | 60.0579 | 11.0005 | 48.2163 | 0.29445 | 59.9885 | 0
48.2056 | 43.6733 | 60.0055 | 43.9996 | 48.2245 | 32.7878 | 60.0441 | 33.0002 | 48.2206 | 21.6783 | 60.0356 | 21.9998 | 48.2324 | 10.8114 | 60.0578 | 11.0005 | 48.2247 | 0.29445 | 59.9885 | 0
48.2139 | 43.6733 | 60.0055 | 43.9996 | 48.2328 | 32.7878 | 60.0441 | 33.0002 | 48.2289 | 21.6783 | 60.0357 | 21.9998 | 48.2407 | 10.8114 | 60.0578 | 11.0005 | 48.233 | 0.29477 | 59.9885 | 0
48.2222 | 43.6685 | 60.0054 | 43.9996 | 48.2411 | 32.7878 | 60.0442 | 33.0002 | 48.2372 | 21.6783 | 60.0357 | 21.9998 | 48.249 | 10.8114 | 60.0577 | 11.0005 | 48.2413 | 0.29477 | 59.9885 | 0
48.2305 | 43.6685 | 60.0054 | 43.9996 | 48.2495 | 32.7878 | 60.0442 | 33.0002 | 48.2456 | 21.6783 | 60.0357 | 21.9998 | 48.2574 | 10.8114 | 60.0576 | 11.0005 | 48.2497 | 0.29477 | 59.9885 | 0
48.2389 | 43.6712 | 60.0054 | 43.9996 | 48.2578 | 32.7878 | 60.0442 | 33.0002 | 48.2539 | 21.6783 | 60.0357 | 21.9998 | 48.2657 | 10.8105 | 60.0576 | 11.0005 | 48.258 | 0.29477 | 59.9885 | 0
48.2472 | 43.6712 | 60.0054 | 43.9996 | 48.2661 | 32.7878 | 60.0442 | 33.0002 | 48.2622 | 21.6783 | 60.0358 | 21.9998 | 48.274 | 10.8105 | 60.0575 | 11.0005 | 48.2664 | 0.29477 | 59.9885 | 0
48.2555 | 43.6757 | 60.0054 | 43.9996 | 48.2744 | 32.7878 | 60.0443 | 33.0002 | 48.2706 | 21.6783 | 60.0358 | 21.9998 | 48.2823 | 10.8105 | 60.0574 | 11.0005 | 48.2747 | 0.29477 | 59.9884 | 0
48.2639 | 43.6757 | 60.0054 | 43.9996 | 48.2828 | 32.7878 | 60.0443 | 33.0002 | 48.2789 | 21.6783 | 60.0358 | 21.9998 | 48.2906 | 10.8105 | 60.0574 | 11.0005 | 48.283 | 0.29448 | 59.9884 | 0
48.2722 | 43.6778 | 60.0053 | 43.9996 | 48.2911 | 32.7878 | 60.0443 | 33.0002 | 48.2872 | 21.6783 | 60.0358 | 21.9998 | 48.299 | 10.8105 | 60.0573 | 11.0005 | 48.2914 | 0.29448 | 59.9884 | 0
48.2805 | 43.6778 | 60.0053 | 43.9996 | 48.2994 | 32.7843 | 60.0443 | 33.0002 | 48.2955 | 21.6783 | 60.0359 | 21.9998 | 48.3073 | 10.8105 | 60.0572 | 11.0005 | 48.2997 | 0.29448 | 59.9884 | 0
48.2889 | 43.6778 | 60.0053 | 43.9996 | 48.3078 | 32.7843 | 60.0444 | 33.0002 | 48.3039 | 21.6783 | 60.0359 | 21.9998 | 48.3156 | 10.8105 | 60.0572 | 11.0005 | 48.308 | 0.29448 | 59.9884 | 0
48.2972 | 43.6778 | 60.0053 | 43.9996 | 48.3161 | 32.7843 | 60.0444 | 33.0002 | 48.3122 | 21.6783 | 60.0359 | 21.9998 | 48.3239 | 10.8105 | 60.0571 | 11.0005 | 48.3163 | 0.29448 | 59.9884 | 0
48.3055 | 43.6501 | 60.0053 | 43.9996 | 48.3244 | 32.7843 | 60.0444 | 33.0002 | 48.3205 | 21.6783 | 60.0359 | 21.9998 | 48.3323 | 10.8105 | 60.057 | 11.0005 | 48.3247 | 0.29448 | 59.9884 | 0
48.3139 | 43.6501 | 60.0053 | 43.9996 | 48.3327 | 32.7696 | 60.0444 | 33.0002 | 48.3289 | 21.6783 | 60.036 | 21.9998 | 48.3406 | 10.8105 | 60.057 | 11.0005 | 48.333 | 0.29476 | 59.9884 | 0
48.3222 | 43.6488 | 60.0052 | 43.9996 | 48.3411 | 32.7696 | 60.0445 | 33.0002 | 48.3372 | 21.6783 | 60.036 | 21.9998 | 48.3489 | 10.8105 | 60.0569 | 11.0005 | 48.3414 | 0.29476 | 59.9884 | 0
48.3305 | 43.6488 | 60.0052 | 43.9996 | 48.3494 | 32.7696 | 60.0445 | 33.0002 | 48.3455 | 21.6783 | 60.036 | 21.9998 | 48.3572 | 10.8105 | 60.0568 | 11.0005 | 48.3497 | 0.29476 | 59.9884 | 0
48.3389 | 43.6341 | 60.0052 | 43.9996 | 48.3577 | 32.7696 | 60.0445 | 33.0002 | 48.3539 | 21.6783 | 60.036 | 21.9998 | 48.3656 | 10.8088 | 60.0568 | 11.0005 | 48.358 | 0.29476 | 59.9884 | 0
48.3472 | 43.6341 | 60.0052 | 43.9996 | 48.3661 | 32.7656 | 60.0445 | 33.0002 | 48.3622 | 21.6783 | 60.0361 | 21.9998 | 48.3739 | 10.8088 | 60.0567 | 11.0005 | 48.3664 | 0.29444 | 59.9884 | 0
48.3555 | 43.6385 | 60.0052 | 43.9996 | 48.3744 | 32.7656 | 60.0446 | 33.0002 | 48.3705 | 21.6783 | 60.0361 | 21.9998 | 48.3822 | 10.8088 | 60.0566 | 11.0005 | 48.3747 | 0.29444 | 59.9883 | 0
48.3638 | 43.6385 | 60.0052 | 43.9996 | 48.3827 | 32.7656 | 60.0446 | 33.0002 | 48.3788 | 21.6783 | 60.0361 | 21.9998 | 48.3906 | 10.8088 | 60.0566 | 11.0005 | 48.383 | 0.29444 | 59.9883 | 0
48.3722 | 43.6403 | 60.0051 | 43.9996 | 48.391 | 32.7656 | 60.0446 | 33.0002 | 48.3872 | 21.6783 | 60.0361 | 21.9998 | 48.3989 | 10.8088 | 60.0565 | 11.0005 | 48.3914 | 0.29444 | 59.9883 | 0
48.3805 | 43.6403 | 60.0051 | 43.9996 | 48.3994 | 32.7656 | 60.0446 | 33.0002 | 48.3955 | 21.6783 | 60.0362 | 21.9998 | 48.4072 | 10.8088 | 60.0564 | 11.0005 | 48.3997 | 0.29444 | 59.9883 | 0
48.3888 | 43.6403 | 60.0051 | 43.9996 | 48.4077 | 32.7656 | 60.0447 | 33.0002 | 48.4038 | 21.6783 | 60.0362 | 21.9998 | 48.4155 | 10.8088 | 60.0564 | 11.0005 | 48.408 | 0.29444 | 59.9883 | 0
48.3972 | 43.6403 | 60.0051 | 43.9996 | 48.416 | 32.7656 | 60.0447 | 33.0002 | 48.4121 | 21.6783 | 60.0362 | 21.9998 | 48.4239 | 10.8088 | 60.0563 | 11.0005 | 48.4164 | 0.29468 | 59.9883 | 0
48.4055 | 43.6403 | 60.0051 | 43.9996 | 48.4243 | 32.7656 | 60.0447 | 33.0002 | 48.4205 | 21.6783 | 60.0362 | 21.9998 | 48.4322 | 10.8088 | 60.0562 | 11.0005 | 48.4247 | 0.29468 | 59.9883 | 0
48.4138 | 43.6403 | 60.0051 | 43.9996 | 48.4327 | 32.7656 | 60.0447 | 33.0002 | 48.4288 | 21.6783 | 60.0363 | 21.9998 | 48.4405 | 10.8088 | 60.0562 | 11.0005 | 48.433 | 0.29435 | 59.9883 | 0
48.4222 | 43.6398 | 60.005 | 43.9996 | 48.441 | 32.7656 | 60.0448 | 33.0002 | 48.4371 | 21.6783 | 60.0363 | 21.9998 | 48.4488 | 10.8088 | 60.0561 | 11.0005 | 48.4414 | 0.29435 | 59.9883 | 0
48.4305 | 43.6398 | 60.005 | 43.9996 | 48.4493 | 32.7656 | 60.0448 | 33.0002 | 48.4455 | 21.6783 | 60.0363 | 21.9998 | 48.4572 | 10.8088 | 60.056 | 11.0005 | 48.4497 | 0.29435 | 59.9883 | 0
48.4389 | 43.6398 | 60.005 | 43.9996 | 48.4576 | 32.7656 | 60.0448 | 33.0002 | 48.4538 | 21.6783 | 60.0363 | 21.9998 | 48.4655 | 10.8097 | 60.056 | 11.0005 | 48.458 | 0.29435 | 59.9883 | 0
48.4472 | 43.6398 | 60.005 | 43.9996 | 48.466 | 32.7656 | 60.0448 | 33.0002 | 48.4621 | 21.6783 | 60.0364 | 21.9998 | 48.4738 | 10.8097 | 60.0559 | 11.0005 | 48.4664 | 0.29435 | 59.9883 | 0
48.4555 | 43.6398 | 60.005 | 43.9996 | 48.4743 | 32.7656 | 60.0449 | 33.0002 | 48.4704 | 21.6783 | 60.0364 | 21.9998 | 48.4821 | 10.8097 | 60.0558 | 11.0005 | 48.4747 | 0.29435 | 59.9883 | 0
48.4639 | 43.6398 | 60.005 | 43.9996 | 48.4826 | 32.7797 | 60.0449 | 33.0002 | 48.4788 | 21.6783 | 60.0364 | 21.9998 | 48.4904 | 10.8097 | 60.0558 | 11.0005 | 48.483 | 0.29423 | 59.9882 | 0
48.4722 | 43.6398 | 60.0049 | 43.9996 | 48.491 | 32.7797 | 60.0449 | 33.0002 | 48.4871 | 21.6783 | 60.0364 | 21.9998 | 48.4988 | 10.8097 | 60.0557 | 11.0005 | 48.4914 | 0.29423 | 59.9882 | 0
48.4805 | 43.6398 | 60.0049 | 43.9996 | 48.4993 | 32.7797 | 60.0449 | 33.0002 | 48.4954 | 21.6783 | 60.0365 | 21.9998 | 48.5071 | 10.8097 | 60.0556 | 11.0005 | 48.4997 | 0.29423 | 59.9882 | 0
48.4888 | 43.6398 | 60.0049 | 43.9996 | 48.5076 | 32.7797 | 60.045 | 33.0002 | 48.5038 | 21.6771 | 60.0365 | 21.9998 | 48.5154 | 10.8098 | 60.0556 | 11.0005 | 48.5081 | 0.29423 | 59.9882 | 0
48.4972 | 43.6398 | 60.0049 | 43.9996 | 48.5159 | 32.7797 | 60.045 | 33.0002 | 48.5121 | 21.6771 | 60.0365 | 21.9998 | 48.5238 | 10.8098 | 60.0555 | 11.0005 | 48.5164 | 0.29423 | 59.9882 | 0
48.5055 | 43.638 | 60.0049 | 43.9996 | 48.5243 | 32.7797 | 60.045 | 33.0002 | 48.5204 | 21.6771 | 60.0365 | 21.9998 | 48.5321 | 10.8098 | 60.0554 | 11.0005 | 48.5247 | 0.29423 | 59.9882 | 0
48.5138 | 43.638 | 60.0049 | 43.9996 | 48.5326 | 32.7797 | 60.045 | 33.0002 | 48.5287 | 21.6771 | 60.0366 | 21.9998 | 48.5404 | 10.8098 | 60.0554 | 11.0005 | 48.5331 | 0.29429 | 59.9882 | 0
48.5222 | 43.638 | 60.0048 | 43.9996 | 48.5409 | 32.7797 | 60.0451 | 33.0002 | 48.5371 | 21.6771 | 60.0366 | 21.9998 | 48.5487 | 10.8098 | 60.0553 | 11.0005 | 48.5414 | 0.29429 | 59.9882 | 0
48.5305 | 43.638 | 60.0048 | 43.9996 | 48.5493 | 32.7797 | 60.0451 | 33.0002 | 48.5454 | 21.6771 | 60.0366 | 21.9998 | 48.5571 | 10.8098 | 60.0552 | 11.0005 | 48.5497 | 0.29427 | 59.9882 | 0
48.5388 | 43.638 | 60.0048 | 43.9996 | 48.5576 | 32.7797 | 60.0451 | 33.0002 | 48.5537 | 21.6771 | 60.0366 | 21.9998 | 48.5654 | 10.8098 | 60.0552 | 11.0005 | 48.558 | 0.29427 | 59.9882 | 0
48.5472 | 43.638 | 60.0048 | 43.9996 | 48.5659 | 32.7797 | 60.0451 | 33.0002 | 48.562 | 21.6771 | 60.0367 | 21.9998 | 48.5737 | 10.8098 | 60.0551 | 11.0005 | 48.5664 | 0.29427 | 59.9882 | 0
48.5555 | 43.6354 | 60.0048 | 43.9996 | 48.5742 | 32.7797 | 60.0452 | 33.0002 | 48.5704 | 21.6771 | 60.0367 | 21.9998 | 48.582 | 10.8082 | 60.055 | 11.0005 | 48.5747 | 0.29427 | 59.9882 | 0
48.5638 | 43.6354 | 60.0048 | 43.9996 | 48.5826 | 32.7797 | 60.0452 | 33.0002 | 48.5787 | 21.6771 | 60.0367 | 21.9998 | 48.5904 | 10.8082 | 60.055 | 11.0005 | 48.583 | 0.29427 | 59.9881 | 0
48.5722 | 43.6354 | 60.0047 | 43.9996 | 48.5909 | 32.7797 | 60.0452 | 33.0002 | 48.587 | 21.6771 | 60.0367 | 21.9998 | 48.5987 | 10.8093 | 60.0549 | 11.0005 | 48.5914 | 0.29427 | 59.9881 | 0
48.5805 | 43.6354 | 60.0047 | 43.9996 | 48.5992 | 32.7797 | 60.0452 | 33.0002 | 48.5954 | 21.6771 | 60.0368 | 21.9998 | 48.607 | 10.8093 | 60.0548 | 11.0005 | 48.5997 | 0.29427 | 59.9881 | 0
48.5888 | 43.6341 | 60.0047 | 43.9996 | 48.6075 | 32.7797 | 60.0453 | 33.0002 | 48.6037 | 21.6771 | 60.0368 | 21.9998 | 48.6153 | 10.8093 | 60.0548 | 11.0005 | 48.6081 | 0.29427 | 59.9881 | 0
48.5972 | 43.6341 | 60.0047 | 43.9996 | 48.6158 | 32.7797 | 60.0453 | 33.0002 | 48.612 | 21.6771 | 60.0368 | 21.9998 | 48.6237 | 10.8093 | 60.0547 | 11.0005 | 48.6164 | 0.29426 | 59.9881 | 0
48.6055 | 43.6341 | 60.0047 | 43.9996 | 48.6242 | 32.7797 | 60.0453 | 33.0002 | 48.6203 | 21.6766 | 60.0368 | 21.9998 | 48.632 | 10.8093 | 60.0546 | 11.0005 | 48.6247 | 0.29426 | 59.9881 | 0
48.6138 | 43.6341 | 60.0047 | 43.9996 | 48.6325 | 32.7797 | 60.0453 | 33.0002 | 48.6287 | 21.6766 | 60.0369 | 21.9998 | 48.6403 | 10.8093 | 60.0546 | 11.0005 | 48.6331 | 0.29426 | 59.9881 | 0
48.6221 | 43.6341 | 60.0046 | 43.9996 | 48.6408 | 32.7797 | 60.0454 | 33.0002 | 48.637 | 21.6766 | 60.0369 | 21.9998 | 48.6487 | 10.8093 | 60.0545 | 11.0005 | 48.6414 | 0.29426 | 59.9881 | 0
48.6305 | 43.6341 | 60.0046 | 43.9996 | 48.6492 | 32.7797 | 60.0454 | 33.0002 | 48.6453 | 21.6766 | 60.0369 | 21.9998 | 48.657 | 10.8093 | 60.0544 | 11.0005 | 48.6497 | 0.29426 | 59.9881 | 0
48.6388 | 43.6389 | 60.0046 | 43.9996 | 48.6575 | 32.7797 | 60.0454 | 33.0002 | 48.6537 | 21.6781 | 60.0369 | 21.9998 | 48.6653 | 10.8093 | 60.0544 | 11.0005 | 48.6581 | 0.29426 | 59.9881 | 0
48.6472 | 43.6389 | 60.0046 | 43.9996 | 48.6658 | 32.7797 | 60.0454 | 33.0002 | 48.662 | 21.6781 | 60.037 | 21.9998 | 48.6736 | 10.8093 | 60.0543 | 11.0005 | 48.6664 | 0.29426 | 59.9881 | 0
48.6555 | 43.6389 | 60.0046 | 43.9996 | 48.6741 | 32.7797 | 60.0455 | 33.0002 | 48.6703 | 21.6781 | 60.037 | 21.9998 | 48.6819 | 10.8095 | 60.0542 | 11.0005 | 48.6747 | 0.29426 | 59.988 | 0
48.6638 | 43.6389 | 60.0046 | 43.9996 | 48.6825 | 32.7797 | 60.0455 | 33.0002 | 48.6786 | 21.6781 | 60.037 | 21.9998 | 48.6903 | 10.8095 | 60.0542 | 11.0005 | 48.6831 | 0.29396 | 59.988 | 0
48.6722 | 43.6389 | 60.0045 | 43.9996 | 48.6908 | 32.7797 | 60.0455 | 33.0002 | 48.687 | 21.6779 | 60.037 | 21.9998 | 48.6986 | 10.8095 | 60.0541 | 11.0005 | 48.6914 | 0.29396 | 59.988 | 0
48.6805 | 43.6389 | 60.0045 | 43.9996 | 48.6991 | 32.7797 | 60.0455 | 33.0002 | 48.6953 | 21.6779 | 60.0371 | 21.9998 | 48.7069 | 10.8095 | 60.054 | 11.0005 | 48.6997 | 0.29421 | 59.988 | 0
48.6888 | 43.6389 | 60.0045 | 43.9996 | 48.7075 | 32.7797 | 60.0456 | 33.0002 | 48.7036 | 21.6779 | 60.0371 | 21.9998 | 48.7152 | 10.8095 | 60.054 | 11.0005 | 48.7081 | 0.29421 | 59.988 | 0
48.6972 | 43.6389 | 60.0045 | 43.9996 | 48.7158 | 32.7797 | 60.0456 | 33.0002 | 48.7119 | 21.6779 | 60.0371 | 21.9998 | 48.7236 | 10.8095 | 60.0539 | 11.0005 | 48.7164 | 0.29421 | 59.988 | 0
48.7055 | 43.6364 | 60.0045 | 43.9996 | 48.7241 | 32.7797 | 60.0456 | 33.0002 | 48.7203 | 21.6779 | 60.0371 | 21.9998 | 48.7319 | 10.8095 | 60.0538 | 11.0005 | 48.7247 | 0.29421 | 59.988 | 0
48.7138 | 43.6364 | 60.0045 | 43.9996 | 48.7325 | 32.7797 | 60.0456 | 33.0002 | 48.7286 | 21.6779 | 60.0372 | 21.9998 | 48.7402 | 10.8095 | 60.0538 | 11.0005 | 48.7331 | 0.29421 | 59.988 | 0
48.7222 | 43.6364 | 60.0044 | 43.9996 | 48.7408 | 32.7797 | 60.0457 | 33.0002 | 48.7369 | 21.6631 | 60.0372 | 21.9998 | 48.7485 | 10.8152 | 60.0537 | 11.0005 | 48.7414 | 0.29421 | 59.9881 | 0
48.7305 | 43.6364 | 60.0044 | 43.9996 | 48.7491 | 32.7797 | 60.0457 | 33.0002 | 48.7453 | 21.6631 | 60.0372 | 21.9998 | 48.7569 | 10.8152 | 60.0536 | 11.0005 | 48.7497 | 0.29384 | 59.9881 | 0
48.7388 | 43.6968 | 60.0044 | 43.9996 | 48.7574 | 32.7797 | 60.0457 | 33.0002 | 48.7536 | 21.6631 | 60.0372 | 21.9998 | 48.7652 | 10.8158 | 60.0536 | 11.0005 | 48.7581 | 0.29384 | 59.9881 | 0
48.7471 | 43.6968 | 60.0044 | 43.9996 | 48.7657 | 32.7797 | 60.0457 | 33.0002 | 48.7619 | 21.6631 | 60.0373 | 21.9998 | 48.7735 | 10.8158 | 60.0535 | 11.0005 | 48.7664 | 0.29404 | 59.9882 | 0
48.7555 | 43.6968 | 60.0044 | 43.9996 | 48.7741 | 32.7797 | 60.0458 | 33.0002 | 48.7702 | 21.6666 | 60.0373 | 21.9998 | 48.7819 | 10.8158 | 60.0534 | 11.0005 | 48.7747 | 0.29404 | 59.9882 | 0
48.7638 | 43.6968 | 60.0044 | 43.9996 | 48.7824 | 32.7797 | 60.0458 | 33.0002 | 48.7786 | 21.6666 | 60.0373 | 21.9998 | 48.7902 | 10.8158 | 60.0534 | 11.0005 | 48.7831 | 0.29404 | 59.9882 | 0
48.7721 | 43.6948 | 60.0043 | 43.9996 | 48.7907 | 32.7797 | 60.0458 | 33.0002 | 48.7869 | 21.6666 | 60.0373 | 21.9998 | 48.7985 | 10.8158 | 60.0533 | 11.0005 | 48.7914 | 0.29404 | 59.9883 | 0
48.7805 | 43.6948 | 60.0043 | 43.9996 | 48.799 | 32.7797 | 60.0458 | 33.0002 | 48.7952 | 21.6666 | 60.0374 | 21.9998 | 48.8068 | 10.8158 | 60.0532 | 11.0005 | 48.7997 | 0.29404 | 59.9883 | 0
48.7888 | 43.6948 | 60.0043 | 43.9996 | 48.8074 | 32.7797 | 60.0459 | 33.0002 | 48.8036 | 21.6666 | 60.0374 | 21.9998 | 48.8152 | 10.8142 | 60.0532 | 11.0005 | 48.8081 | 0.29404 | 59.9883 | 0
48.7971 | 43.6948 | 60.0043 | 43.9996 | 48.8157 | 32.7797 | 60.0459 | 33.0002 | 48.8119 | 21.6666 | 60.0374 | 21.9998 | 48.8235 | 10.8142 | 60.0531 | 11.0005 | 48.8164 | 0.29375 | 59.9884 | 0
48.8055 | 43.6948 | 60.0043 | 43.9996 | 48.824 | 32.7797 | 60.0459 | 33.0002 | 48.8202 | 21.6666 | 60.0374 | 21.9998 | 48.8318 | 10.8138 | 60.053 | 11.0005 | 48.8247 | 0.29375 | 59.9884 | 0
48.8138 | 43.6948 | 60.0043 | 43.9996 | 48.8324 | 32.7797 | 60.0459 | 33.0002 | 48.8286 | 21.6666 | 60.0375 | 21.9998 | 48.8401 | 10.8138 | 60.053 | 11.0005 | 48.8331 | 0.29406 | 59.9884 | 0
48.8222 | 43.6948 | 60.0042 | 43.9996 | 48.8407 | 32.7797 | 60.046 | 33.0002 | 48.8369 | 21.6666 | 60.0375 | 21.9998 | 48.8484 | 10.8125 | 60.0529 | 11.0005 | 48.8414 | 0.29406 | 59.9885 | 0
48.8305 | 43.6948 | 60.0042 | 43.9996 | 48.849 | 32.7797 | 60.046 | 33.0002 | 48.8452 | 21.6666 | 60.0375 | 21.9998 | 48.8568 | 10.8125 | 60.0529 | 11.0005 | 48.8497 | 0.29406 | 59.9885 | 0
48.8388 | 43.6948 | 60.0042 | 43.9996 | 48.8573 | 32.7797 | 60.046 | 33.0002 | 48.8535 | 21.6666 | 60.0375 | 21.9998 | 48.8651 | 10.8127 | 60.0529 | 11.0005 | 48.8581 | 0.29406 | 59.9885 | 0
48.8472 | 43.6948 | 60.0042 | 43.9996 | 48.8657 | 32.7797 | 60.046 | 33.0002 | 48.8618 | 21.6666 | 60.0376 | 21.9998 | 48.8734 | 10.8127 | 60.0528 | 11.0005 | 48.8664 | 0.29406 | 59.9886 | 0
48.8555 | 43.6948 | 60.0042 | 43.9996 | 48.874 | 32.7797 | 60.0461 | 33.0002 | 48.8702 | 21.6666 | 60.0376 | 21.9998 | 48.8817 | 10.8127 | 60.0528 | 11.0005 | 48.8748 | 0.29406 | 59.9886 | 0
48.8638 | 43.6948 | 60.0042 | 43.9996 | 48.8823 | 32.7797 | 60.0461 | 33.0002 | 48.8785 | 21.6666 | 60.0376 | 21.9998 | 48.8901 | 10.8127 | 60.0527 | 11.0005 | 48.8831 | 0.29377 | 59.9886 | 0
48.8721 | 43.7124 | 60.0041 | 43.9996 | 48.8907 | 32.7797 | 60.0461 | 33.0002 | 48.8868 | 21.6665 | 60.0376 | 21.9998 | 48.8984 | 10.8138 | 60.0527 | 11.0005 | 48.8914 | 0.29377 | 59.9887 | 0
48.8805 | 43.7124 | 60.0041 | 43.9996 | 48.899 | 32.7797 | 60.0461 | 33.0002 | 48.8952 | 21.6665 | 60.0377 | 21.9998 | 48.9067 | 10.8138 | 60.0526 | 11.0005 | 48.8997 | 0.29377 | 59.9887 | 0
48.8888 | 43.7124 | 60.0041 | 43.9996 | 48.9073 | 32.7797 | 60.0462 | 33.0002 | 48.9035 | 21.6665 | 60.0377 | 21.9998 | 48.9151 | 10.814 | 60.0526 | 11.0005 | 48.9081 | 0.29377 | 59.9887 | 0
48.8971 | 43.7124 | 60.0041 | 43.9996 | 48.9156 | 32.7797 | 60.0462 | 33.0002 | 48.9118 | 21.6665 | 60.0377 | 21.9998 | 48.9234 | 10.814 | 60.0526 | 11.0005 | 48.9164 | 0.29377 | 59.9888 | 0
48.9055 | 43.7104 | 60.0041 | 43.9996 | 48.924 | 32.7797 | 60.0462 | 33.0002 | 48.9201 | 21.6627 | 60.0377 | 21.9998 | 48.9317 | 10.8171 | 60.0525 | 11.0005 | 48.9247 | 0.29377 | 59.9888 | 0
48.9138 | 43.7104 | 60.0041 | 43.9996 | 48.9323 | 32.7797 | 60.0462 | 33.0002 | 48.9285 | 21.6627 | 60.0378 | 21.9998 | 48.94 | 10.8171 | 60.0525 | 11.0005 | 48.9331 | 0.29394 | 59.9888 | 0
48.9221 | 43.7104 | 60.004 | 43.9996 | 48.9406 | 32.7797 | 60.0463 | 33.0002 | 48.9368 | 21.6627 | 60.0378 | 21.9998 | 48.9484 | 10.8171 | 60.0524 | 11.0005 | 48.9414 | 0.29394 | 59.9889 | 0
48.9305 | 43.7104 | 60.004 | 43.9996 | 48.9489 | 32.7797 | 60.0463 | 33.0002 | 48.9451 | 21.6627 | 60.0378 | 21.9998 | 48.9567 | 10.8171 | 60.0524 | 11.0005 | 48.9498 | 0.29365 | 59.9889 | 0
48.9388 | 43.7103 | 60.004 | 43.9996 | 48.9573 | 32.7797 | 60.0463 | 33.0002 | 48.9535 | 21.6769 | 60.0378 | 21.9998 | 48.965 | 10.8177 | 60.0524 | 11.0005 | 48.9581 | 0.29365 | 59.9889 | 0
48.9471 | 43.7103 | 60.004 | 43.9996 | 48.9656 | 32.7797 | 60.0463 | 33.0002 | 48.9618 | 21.6769 | 60.0379 | 21.9998 | 48.9733 | 10.8177 | 60.0523 | 11.0005 | 48.9664 | 0.29365 | 59.989 | 0
48.9555 | 43.7103 | 60.004 | 43.9996 | 48.9739 | 32.7797 | 60.0464 | 33.0002 | 48.9701 | 21.676 | 60.0379 | 21.9998 | 48.9817 | 10.7955 | 60.0523 | 11.0005 | 48.9748 | 0.29365 | 59.989 | 0
48.9638 | 43.7103 | 60.004 | 43.9996 | 48.9822 | 32.7797 | 60.0464 | 33.0002 | 48.9784 | 21.676 | 60.0379 | 21.9998 | 48.99 | 10.7955 | 60.0522 | 11.0005 | 48.9831 | 0.29365 | 59.989 | 0
48.9721 | 43.7103 | 60.004 | 43.9996 | 48.9906 | 32.7797 | 60.0464 | 33.0002 | 48.9868 | 21.676 | 60.0379 | 21.9998 | 48.9983 | 10.7955 | 60.0522 | 11.0005 | 48.9914 | 0.29365 | 59.9891 | 0
48.9805 | 43.7103 | 60.004 | 43.9996 | 48.9989 | 32.7797 | 60.0464 | 33.0002 | 48.9951 | 21.676 | 60.038 | 21.9998 | 49.0066 | 10.7955 | 60.0521 | 11.0005 | 48.9998 | 0.29365 | 59.9891 | 0
48.9888 | 43.7103 | 60.004 | 43.9996 | 49.0072 | 32.7797 | 60.0465 | 33.0002 | 49.0034 | 21.676 | 60.038 | 21.9998 | 49.015 | 10.7951 | 60.0521 | 11.0005 | 49.0081 | 0.29365 | 59.9891 | 0
48.9971 | 43.7103 | 60.0039 | 43.9996 | 49.0156 | 32.7797 | 60.0465 | 33.0002 | 49.0117 | 21.676 | 60.038 | 21.9998 | 49.0233 | 10.7951 | 60.0521 | 11.0005 | 49.0164 | 0.29364 | 59.9892 | 0
49.0054 | 43.7049 | 60.0039 | 43.9996 | 49.0239 | 32.7797 | 60.0465 | 33.0002 | 49.0201 | 21.676 | 60.038 | 21.9998 | 49.0316 | 10.7954 | 60.052 | 11.0005 | 49.0247 | 0.29364 | 59.9892 | 0
49.0138 | 43.7049 | 60.0039 | 43.9996 | 49.0322 | 32.7797 | 60.0465 | 33.0002 | 49.0284 | 21.676 | 60.038 | 21.9998 | 49.0399 | 10.7954 | 60.052 | 11.0005 | 49.0331 | 0.29364 | 59.9892 | 0
49.0221 | 43.7049 | 60.0039 | 43.9996 | 49.0405 | 32.7797 | 60.0466 | 33.0002 | 49.0367 | 21.676 | 60.0381 | 21.9998 | 49.0482 | 10.7955 | 60.0519 | 11.0005 | 49.0414 | 0.29364 | 59.9893 | 0
49.0305 | 43.7049 | 60.0039 | 43.9996 | 49.0489 | 32.7797 | 60.0466 | 33.0002 | 49.0451 | 21.676 | 60.0381 | 21.9998 | 49.0566 | 10.7955 | 60.0519 | 11.0005 | 49.0498 | 0.29364 | 59.9893 | 0
49.0388 | 43.7049 | 60.0039 | 43.9996 | 49.0572 | 32.7797 | 60.0466 | 33.0002 | 49.0534 | 21.676 | 60.0381 | 21.9998 | 49.0649 | 10.7951 | 60.0519 | 11.0005 | 49.0581 | 0.29364 | 59.9893 | 0
49.0471 | 43.7049 | 60.0039 | 43.9996 | 49.0655 | 32.7797 | 60.0466 | 33.0002 | 49.0617 | 21.676 | 60.0381 | 21.9998 | 49.0732 | 10.7951 | 60.0518 | 11.0005 | 49.0664 | 0.29364 | 59.9894 | 0
49.0555 | 43.7049 | 60.0039 | 43.9996 | 49.0739 | 32.7797 | 60.0467 | 33.0002 | 49.07 | 21.676 | 60.0381 | 21.9998 | 49.0816 | 10.7937 | 60.0518 | 11.0005 | 49.0748 | 0.29364 | 59.9894 | 0
49.0638 | 43.7049 | 60.0039 | 43.9996 | 49.0822 | 32.7797 | 60.0467 | 33.0002 | 49.0784 | 21.676 | 60.0381 | 21.9998 | 49.0899 | 10.7937 | 60.0517 | 11.0005 | 49.0831 | 0.29364 | 59.9894 | 0
49.0721 | 43.7049 | 60.0039 | 43.9996 | 49.0905 | 32.7797 | 60.0467 | 33.0002 | 49.0867 | 21.676 | 60.0382 | 21.9998 | 49.0982 | 10.7937 | 60.0517 | 11.0005 | 49.0914 | 0.29364 | 59.9895 | 0
49.0805 | 43.7049 | 60.0039 | 43.9996 | 49.0988 | 32.7797 | 60.0467 | 33.0002 | 49.095 | 21.676 | 60.0382 | 21.9998 | 49.1065 | 10.7937 | 60.0516 | 11.0005 | 49.0998 | 0.29338 | 59.9895 | 0
49.0888 | 43.705 | 60.0039 | 43.9996 | 49.1071 | 32.7797 | 60.0468 | 33.0002 | 49.1034 | 21.6792 | 60.0382 | 21.9998 | 49.1149 | 10.7941 | 60.0516 | 11.0005 | 49.1081 | 0.29338 | 59.9895 | 0
49.0971 | 43.705 | 60.0038 | 43.9996 | 49.1155 | 32.7797 | 60.0468 | 33.0002 | 49.1117 | 21.6792 | 60.0382 | 21.9998 | 49.1232 | 10.7941 | 60.0516 | 11.0005 | 49.1164 | 0.29338 | 59.9896 | 0
49.1055 | 43.705 | 60.0038 | 43.9996 | 49.1238 | 32.7797 | 60.0468 | 33.0002 | 49.12 | 21.6792 | 60.0382 | 21.9998 | 49.1315 | 10.7945 | 60.0515 | 11.0005 | 49.1248 | 0.29338 | 59.9896 | 0
49.1138 | 43.705 | 60.0038 | 43.9996 | 49.1321 | 32.7797 | 60.0468 | 33.0002 | 49.1283 | 21.6792 | 60.0382 | 21.9998 | 49.1398 | 10.7945 | 60.0515 | 11.0005 | 49.1331 | 0.29363 | 59.9896 | 0
49.1221 | 43.7124 | 60.0038 | 43.9996 | 49.1405 | 32.7797 | 60.0469 | 33.0002 | 49.1367 | 21.6792 | 60.0382 | 21.9998 | 49.1482 | 10.7945 | 60.0514 | 11.0005 | 49.1414 | 0.29363 | 59.9897 | 0
49.1304 | 43.7124 | 60.0038 | 43.9996 | 49.1488 | 32.7797 | 60.0469 | 33.0002 | 49.145 | 21.6792 | 60.0383 | 21.9998 | 49.1565 | 10.7945 | 60.0514 | 11.0005 | 49.1498 | 0.29363 | 59.9897 | 0
49.1388 | 43.7076 | 60.0038 | 43.9996 | 49.1571 | 32.7797 | 60.0469 | 33.0002 | 49.1533 | 21.6792 | 60.0383 | 21.9998 | 49.1648 | 10.7945 | 60.0514 | 11.0005 | 49.1581 | 0.29363 | 59.9897 | 0
49.1471 | 43.7076 | 60.0038 | 43.9996 | 49.1654 | 32.7797 | 60.0469 | 33.0002 | 49.1617 | 21.6792 | 60.0383 | 21.9998 | 49.1732 | 10.7945 | 60.0513 | 11.0005 | 49.1664 | 0.29363 | 59.9898 | 0
49.1554 | 43.7076 | 60.0038 | 43.9996 | 49.1738 | 32.7797 | 60.047 | 33.0002 | 49.17 | 21.6763 | 60.0383 | 21.9998 | 49.1815 | 10.7956 | 60.0513 | 11.0005 | 49.1748 | 0.29363 | 59.9898 | 0
49.1638 | 43.7076 | 60.0038 | 43.9996 | 49.1821 | 32.7797 | 60.047 | 33.0002 | 49.1783 | 21.6763 | 60.0383 | 21.9998 | 49.1898 | 10.7956 | 60.0512 | 11.0005 | 49.1831 | 0.29363 | 59.9898 | 0
49.1721 | 43.7077 | 60.0038 | 43.9996 | 49.1904 | 32.7797 | 60.047 | 33.0002 | 49.1866 | 21.6763 | 60.0384 | 21.9998 | 49.1981 | 10.7956 | 60.0512 | 11.0005 | 49.1914 | 0.29363 | 59.9899 | 0
49.1804 | 43.7077 | 60.0038 | 43.9996 | 49.1988 | 32.7797 | 60.047 | 33.0002 | 49.1949 | 21.6763 | 60.0384 | 21.9998 | 49.2065 | 10.7956 | 60.0511 | 11.0005 | 49.1998 | 0.29363 | 59.9899 | 0
49.1888 | 43.7077 | 60.0038 | 43.9996 | 49.2071 | 32.7797 | 60.047 | 33.0002 | 49.2033 | 21.6763 | 60.0384 | 21.9998 | 49.2148 | 10.7956 | 60.0511 | 11.0005 | 49.2081 | 0.29363 | 59.9899 | 0
49.1971 | 43.7077 | 60.0037 | 43.9996 | 49.2154 | 32.7797 | 60.047 | 33.0002 | 49.2116 | 21.6763 | 60.0384 | 21.9998 | 49.2231 | 10.7956 | 60.0511 | 11.0005 | 49.2165 | 0.29326 | 59.99 | 0
49.2054 | 43.715 | 60.0037 | 43.9996 | 49.2237 | 32.7797 | 60.047 | 33.0002 | 49.2199 | 21.6763 | 60.0384 | 21.9998 | 49.2314 | 10.7956 | 60.051 | 11.0005 | 49.2248 | 0.29326 | 59.99 | 0
49.2138 | 43.715 | 60.0037 | 43.9996 | 49.2321 | 32.7779 | 60.047 | 33.0002 | 49.2283 | 21.6763 | 60.0384 | 21.9998 | 49.2397 | 10.7956 | 60.051 | 11.0005 | 49.2331 | 0.29326 | 59.99 | 0
49.2221 | 43.7133 | 60.0037 | 43.9996 | 49.2404 | 32.7779 | 60.0471 | 33.0002 | 49.2366 | 21.6763 | 60.0385 | 21.9998 | 49.2481 | 10.7944 | 60.0509 | 11.0005 | 49.2415 | 0.29326 | 59.9901 | 0
49.2305 | 43.7133 | 60.0037 | 43.9996 | 49.2487 | 32.7779 | 60.0471 | 33.0002 | 49.2449 | 21.6763 | 60.0385 | 21.9998 | 49.2564 | 10.7944 | 60.0509 | 11.0005 | 49.2498 | 0.29342 | 59.9901 | 0
49.2388 | 43.7101 | 60.0037 | 43.9996 | 49.257 | 32.7779 | 60.0471 | 33.0002 | 49.2533 | 21.6851 | 60.0385 | 21.9998 | 49.2647 | 10.7944 | 60.0509 | 11.0005 | 49.2581 | 0.29342 | 59.9901 | 0
49.2471 | 43.7101 | 60.0037 | 43.9996 | 49.2654 | 32.7781 | 60.0471 | 33.0002 | 49.2616 | 21.6851 | 60.0385 | 21.9998 | 49.273 | 10.7944 | 60.0508 | 11.0005 | 49.2664 | 0.29342 | 59.9902 | 0
49.2554 | 43.7084 | 60.0037 | 43.9996 | 49.2737 | 32.7781 | 60.0471 | 33.0002 | 49.2699 | 21.6851 | 60.0385 | 21.9998 | 49.2814 | 10.7944 | 60.0508 | 11.0005 | 49.2748 | 0.29342 | 59.9902 | 0
49.2638 | 43.7084 | 60.0037 | 43.9996 | 49.282 | 32.7781 | 60.0471 | 33.0002 | 49.2782 | 21.6851 | 60.0385 | 21.9998 | 49.2897 | 10.7944 | 60.0507 | 11.0005 | 49.2831 | 0.29342 | 59.9902 | 0
49.2721 | 43.6967 | 60.0037 | 43.9996 | 49.2903 | 32.7781 | 60.0471 | 33.0002 | 49.2866 | 21.6851 | 60.0386 | 21.9998 | 49.298 | 10.7944 | 60.0507 | 11.0005 | 49.2915 | 0.29342 | 59.9903 | 0
49.2804 | 43.6967 | 60.0037 | 43.9996 | 49.2987 | 32.7781 | 60.0471 | 33.0002 | 49.2949 | 21.6851 | 60.0386 | 21.9998 | 49.3064 | 10.7944 | 60.0506 | 11.0005 | 49.2998 | 0.29321 | 59.9903 | 0
49.2888 | 43.6967 | 60.0037 | 43.9996 | 49.307 | 32.7781 | 60.0471 | 33.0002 | 49.3032 | 21.6851 | 60.0386 | 21.9998 | 49.3147 | 10.7944 | 60.0506 | 11.0005 | 49.3081 | 0.29321 | 59.9903 | 0
49.2971 | 43.6967 | 60.0036 | 43.9996 | 49.3153 | 32.7781 | 60.0471 | 33.0002 | 49.3116 | 21.6851 | 60.0386 | 21.9998 | 49.323 | 10.7944 | 60.0506 | 11.0005 | 49.3165 | 0.29321 | 59.9904 | 0
49.3054 | 43.6967 | 60.0036 | 43.9996 | 49.3237 | 32.7781 | 60.0471 | 33.0002 | 49.3199 | 21.6851 | 60.0386 | 21.9998 | 49.3313 | 10.7944 | 60.0505 | 11.0005 | 49.3248 | 0.29321 | 59.9904 | 0
49.3138 | 43.6967 | 60.0036 | 43.9996 | 49.332 | 32.7781 | 60.0471 | 33.0002 | 49.3282 | 21.6851 | 60.0386 | 21.9998 | 49.3397 | 10.7944 | 60.0505 | 11.0005 | 49.3331 | 0.29321 | 59.9904 | 0
49.3221 | 43.7016 | 60.0036 | 43.9996 | 49.3403 | 32.7781 | 60.0472 | 33.0002 | 49.3365 | 21.6851 | 60.0387 | 21.9998 | 49.348 | 10.7944 | 60.0504 | 11.0005 | 49.3415 | 0.29321 | 59.9905 | 0
49.3304 | 43.7016 | 60.0036 | 43.9996 | 49.3486 | 32.7781 | 60.0472 | 33.0002 | 49.3448 | 21.6851 | 60.0387 | 21.9998 | 49.3563 | 10.7944 | 60.0504 | 11.0005 | 49.3498 | 0.29356 | 59.9905 | 0
49.3388 | 43.7016 | 60.0036 | 43.9996 | 49.357 | 32.7781 | 60.0472 | 33.0002 | 49.3532 | 21.6848 | 60.0387 | 21.9998 | 49.3647 | 10.7944 | 60.0504 | 11.0005 | 49.3581 | 0.29356 | 59.9905 | 0
49.3471 | 43.7016 | 60.0036 | 43.9996 | 49.3653 | 32.7781 | 60.0472 | 33.0002 | 49.3615 | 21.6848 | 60.0387 | 21.9998 | 49.373 | 10.7944 | 60.0503 | 11.0005 | 49.3665 | 0.29356 | 59.9906 | 0
49.3554 | 43.7074 | 60.0036 | 43.9996 | 49.3736 | 32.7781 | 60.0472 | 33.0002 | 49.3698 | 21.6848 | 60.0387 | 21.9998 | 49.3813 | 10.796 | 60.0503 | 11.0005 | 49.3748 | 0.29356 | 59.9906 | 0
49.3638 | 43.7074 | 60.0036 | 43.9996 | 49.382 | 32.7781 | 60.0472 | 33.0002 | 49.3782 | 21.6848 | 60.0387 | 21.9998 | 49.3896 | 10.796 | 60.0502 | 11.0005 | 49.3831 | 0.29323 | 59.9906 | 0
49.3721 | 43.7074 | 60.0036 | 43.9996 | 49.3903 | 32.7781 | 60.0472 | 33.0002 | 49.3865 | 21.6848 | 60.0387 | 21.9998 | 49.3979 | 10.7956 | 60.0502 | 11.0005 | 49.3915 | 0.29323 | 59.9907 | 0
49.3804 | 43.7074 | 60.0036 | 43.9996 | 49.3986 | 32.7781 | 60.0472 | 33.0002 | 49.3948 | 21.6848 | 60.0388 | 21.9998 | 49.4063 | 10.7956 | 60.0501 | 11.0005 | 49.3998 | 0.29323 | 59.9907 | 0
49.3887 | 43.7076 | 60.0036 | 43.9996 | 49.4069 | 32.7781 | 60.0472 | 33.0002 | 49.4032 | 21.6827 | 60.0388 | 21.9998 | 49.4146 | 10.7956 | 60.0501 | 11.0005 | 49.4081 | 0.29323 | 59.9907 | 0
49.3971 | 43.7076 | 60.0035 | 43.9996 | 49.4153 | 32.7781 | 60.0472 | 33.0002 | 49.4115 | 21.6827 | 60.0388 | 21.9998 | 49.4229 | 10.7956 | 60.0501 | 11.0005 | 49.4165 | 0.29323 | 59.9908 | 0
49.4054 | 43.7076 | 60.0035 | 43.9996 | 49.4236 | 32.7781 | 60.0472 | 33.0002 | 49.4198 | 21.6827 | 60.0388 | 21.9998 | 49.4312 | 10.7956 | 60.05 | 11.0005 | 49.4248 | 0.29323 | 59.9908 | 0
49.4138 | 43.7076 | 60.0035 | 43.9996 | 49.4319 | 32.7781 | 60.0472 | 33.0002 | 49.4281 | 21.6827 | 60.0388 | 21.9998 | 49.4396 | 10.7956 | 60.05 | 11.0005 | 49.4331 | 0.29323 | 59.9908 | 0
49.4221 | 43.7056 | 60.0035 | 43.9996 | 49.4402 | 32.7781 | 60.0473 | 33.0002 | 49.4365 | 21.6827 | 60.0389 | 21.9998 | 49.4479 | 10.7956 | 60.0499 | 11.0005 | 49.4415 | 0.29323 | 59.9909 | 0
49.4304 | 43.7056 | 60.0035 | 43.9996 | 49.4485 | 32.7781 | 60.0473 | 33.0002 | 49.4448 | 21.6827 | 60.0389 | 21.9998 | 49.4562 | 10.7956 | 60.0499 | 11.0005 | 49.4498 | 0.29336 | 59.9909 | 0
49.4388 | 43.7056 | 60.0035 | 43.9996 | 49.4569 | 32.7781 | 60.0473 | 33.0002 | 49.4531 | 21.6843 | 60.0389 | 21.9998 | 49.4646 | 10.7956 | 60.0499 | 11.0005 | 49.4581 | 0.29336 | 59.9909 | 0
49.4471 | 43.7056 | 60.0035 | 43.9996 | 49.4652 | 32.7781 | 60.0473 | 33.0002 | 49.4615 | 21.6843 | 60.0389 | 21.9998 | 49.4729 | 10.7956 | 60.0498 | 11.0005 | 49.4665 | 0.29306 | 59.991 | 0
49.4554 | 43.7051 | 60.0035 | 43.9996 | 49.4735 | 32.7781 | 60.0473 | 33.0002 | 49.4698 | 21.6843 | 60.0389 | 21.9998 | 49.4812 | 10.7943 | 60.0498 | 11.0005 | 49.4748 | 0.29306 | 59.991 | 0
49.4638 | 43.7051 | 60.0035 | 43.9996 | 49.4819 | 32.7781 | 60.0473 | 33.0002 | 49.4781 | 21.6843 | 60.0389 | 21.9998 | 49.4895 | 10.7943 | 60.0497 | 11.0005 | 49.4832 | 0.29306 | 59.991 | 0
49.4721 | 43.7051 | 60.0035 | 43.9996 | 49.4902 | 32.7781 | 60.0473 | 33.0002 | 49.4864 | 21.6843 | 60.039 | 21.9998 | 49.4979 | 10.7931 | 60.0497 | 11.0005 | 49.4915 | 0.29306 | 59.9911 | 0
49.4804 | 43.7051 | 60.0035 | 43.9996 | 49.4985 | 32.7781 | 60.0473 | 33.0002 | 49.4948 | 21.6843 | 60.039 | 21.9998 | 49.5062 | 10.7931 | 60.0497 | 11.0005 | 49.4998 | 0.29306 | 59.9911 | 0
49.4888 | 43.7051 | 60.0035 | 43.9996 | 49.5068 | 32.7781 | 60.0473 | 33.0002 | 49.5031 | 21.6843 | 60.039 | 21.9998 | 49.5145 | 10.7932 | 60.0496 | 11.0005 | 49.5081 | 0.29306 | 59.9911 | 0
49.4971 | 43.7051 | 60.0034 | 43.9996 | 49.5152 | 32.7781 | 60.0473 | 33.0002 | 49.5114 | 21.6843 | 60.039 | 21.9998 | 49.5228 | 10.7932 | 60.0496 | 11.0005 | 49.5165 | 0.29306 | 59.9912 | 0
49.5054 | 43.6959 | 60.0034 | 43.9996 | 49.5235 | 32.7781 | 60.0473 | 33.0002 | 49.5197 | 21.6843 | 60.039 | 21.9998 | 49.5312 | 10.7932 | 60.0495 | 11.0005 | 49.5248 | 0.29306 | 59.9912 | 0
49.5137 | 43.6959 | 60.0034 | 43.9996 | 49.5318 | 32.7781 | 60.0473 | 33.0002 | 49.5281 | 21.6843 | 60.039 | 21.9998 | 49.5395 | 10.7932 | 60.0495 | 11.0005 | 49.5331 | 0.29306 | 59.9912 | 0
49.5221 | 43.6945 | 60.0034 | 43.9996 | 49.5402 | 32.7781 | 60.0474 | 33.0002 | 49.5364 | 21.6843 | 60.0391 | 21.9998 | 49.5478 | 10.7932 | 60.0494 | 11.0005 | 49.5415 | 0.29306 | 59.9913 | 0
49.5304 | 43.6945 | 60.0034 | 43.9996 | 49.5485 | 32.7781 | 60.0474 | 33.0002 | 49.5447 | 21.6843 | 60.0391 | 21.9998 | 49.5562 | 10.7932 | 60.0494 | 11.0005 | 49.5498 | 0.29306 | 59.9913 | 0
49.5387 | 43.6945 | 60.0034 | 43.9996 | 49.5568 | 32.7781 | 60.0474 | 33.0002 | 49.5531 | 21.6843 | 60.0391 | 21.9998 | 49.5645 | 10.7932 | 60.0494 | 11.0005 | 49.5582 | 0.29306 | 59.9913 | 0
49.5471 | 43.6945 | 60.0034 | 43.9996 | 49.5651 | 32.7781 | 60.0474 | 33.0002 | 49.5614 | 21.6843 | 60.0391 | 21.9998 | 49.5728 | 10.7932 | 60.0493 | 11.0005 | 49.5665 | 0.29301 | 59.9914 | 0
49.5554 | 43.6945 | 60.0034 | 43.9996 | 49.5735 | 32.7781 | 60.0474 | 33.0002 | 49.5697 | 21.6843 | 60.0391 | 21.9998 | 49.5811 | 10.7918 | 60.0493 | 11.0005 | 49.5748 | 0.29301 | 59.9914 | 0
49.5637 | 43.6945 | 60.0034 | 43.9996 | 49.5818 | 32.7758 | 60.0474 | 33.0002 | 49.578 | 21.6843 | 60.0391 | 21.9998 | 49.5894 | 10.7918 | 60.0492 | 11.0005 | 49.5832 | 0.29301 | 59.9914 | 0
49.5721 | 43.6945 | 60.0034 | 43.9996 | 49.5901 | 32.7758 | 60.0474 | 33.0002 | 49.5864 | 21.6843 | 60.0392 | 21.9998 | 49.5978 | 10.7915 | 60.0492 | 11.0005 | 49.5915 | 0.29301 | 59.9915 | 0
49.5804 | 43.6945 | 60.0034 | 43.9996 | 49.5984 | 32.7758 | 60.0474 | 33.0002 | 49.5947 | 21.6843 | 60.0392 | 21.9998 | 49.6061 | 10.7915 | 60.0492 | 11.0005 | 49.5998 | 0.29301 | 59.9915 | 0
49.5887 | 43.6791 | 60.0034 | 43.9996 | 49.6068 | 32.7758 | 60.0474 | 33.0002 | 49.603 | 21.6843 | 60.0392 | 21.9998 | 49.6144 | 10.7915 | 60.0491 | 11.0005 | 49.6082 | 0.29301 | 59.9915 | 0
49.5971 | 43.6791 | 60.0033 | 43.9996 | 49.6151 | 32.7758 | 60.0474 | 33.0002 | 49.6114 | 21.6843 | 60.0392 | 21.9998 | 49.6227 | 10.7915 | 60.0491 | 11.0005 | 49.6165 | 0.29301 | 59.9916 | 0
49.6054 | 43.6778 | 60.0033 | 43.9996 | 49.6234 | 32.7758 | 60.0474 | 33.0002 | 49.6197 | 21.6843 | 60.0392 | 21.9998 | 49.6311 | 10.7907 | 60.049 | 11.0005 | 49.6248 | 0.29301 | 59.9916 | 0
49.6138 | 43.6778 | 60.0033 | 43.9996 | 49.6317 | 32.7758 | 60.0474 | 33.0002 | 49.628 | 21.6843 | 60.0392 | 21.9998 | 49.6394 | 10.7907 | 60.049 | 11.0005 | 49.6331 | 0.29301 | 59.9916 | 0
49.6221 | 43.6764 | 60.0033 | 43.9996 | 49.6401 | 32.7758 | 60.0475 | 33.0002 | 49.6363 | 21.6843 | 60.0392 | 21.9998 | 49.6477 | 10.7907 | 60.0489 | 11.0005 | 49.6415 | 0.29301 | 59.9917 | 0
49.6304 | 43.6764 | 60.0033 | 43.9996 | 49.6484 | 32.7758 | 60.0475 | 33.0002 | 49.6447 | 21.6843 | 60.0393 | 21.9998 | 49.6561 | 10.7907 | 60.0489 | 11.0005 | 49.6498 | 0.29301 | 59.9917 | 0
49.6387 | 43.6764 | 60.0033 | 43.9996 | 49.6567 | 32.7758 | 60.0475 | 33.0002 | 49.653 | 21.6843 | 60.0393 | 21.9998 | 49.6644 | 10.7911 | 60.0489 | 11.0005 | 49.6582 | 0.29301 | 59.9917 | 0
49.6471 | 43.6764 | 60.0033 | 43.9996 | 49.6651 | 32.7758 | 60.0475 | 33.0002 | 49.6613 | 21.6843 | 60.0393 | 21.9998 | 49.6727 | 10.7911 | 60.0488 | 11.0005 | 49.6665 | 0.29272 | 59.9918 | 0
49.6554 | 43.6764 | 60.0033 | 43.9996 | 49.6734 | 32.7758 | 60.0475 | 33.0002 | 49.6696 | 21.6833 | 60.0393 | 21.9998 | 49.681 | 10.7911 | 60.0488 | 11.0005 | 49.6748 | 0.29272 | 59.9918 | 0
49.6637 | 43.6764 | 60.0033 | 43.9996 | 49.6817 | 32.7758 | 60.0475 | 33.0002 | 49.678 | 21.6833 | 60.0393 | 21.9998 | 49.6894 | 10.7911 | 60.0487 | 11.0005 | 49.6832 | 0.29272 | 59.9918 | 0
49.6721 | 43.6764 | 60.0033 | 43.9996 | 49.69 | 32.7758 | 60.0475 | 33.0002 | 49.6863 | 21.6833 | 60.0394 | 21.9998 | 49.6977 | 10.7922 | 60.0487 | 11.0005 | 49.6915 | 0.29272 | 59.9919 | 0
49.6804 | 43.6764 | 60.0033 | 43.9996 | 49.6984 | 32.7758 | 60.0475 | 33.0002 | 49.6946 | 21.6833 | 60.0394 | 21.9998 | 49.706 | 10.7922 | 60.0487 | 11.0005 | 49.6998 | 0.29301 | 59.9919 | 0
49.6887 | 43.6736 | 60.0033 | 43.9996 | 49.7067 | 32.7758 | 60.0475 | 33.0002 | 49.703 | 21.6833 | 60.0394 | 21.9998 | 49.7144 | 10.7927 | 60.0486 | 11.0005 | 49.7082 | 0.29301 | 59.9919 | 0
49.6971 | 43.6736 | 60.0032 | 43.9996 | 49.715 | 32.7758 | 60.0475 | 33.0002 | 49.7113 | 21.6833 | 60.0394 | 21.9998 | 49.7227 | 10.7927 | 60.0486 | 11.0005 | 49.7165 | 0.29301 | 59.992 | 0
49.7054 | 43.6637 | 60.0032 | 43.9996 | 49.7234 | 32.7758 | 60.0475 | 33.0002 | 49.7196 | 21.6833 | 60.0394 | 21.9998 | 49.731 | 10.7915 | 60.0485 | 11.0005 | 49.7248 | 0.29301 | 59.992 | 0
49.7137 | 43.6637 | 60.0032 | 43.9996 | 49.7317 | 32.7758 | 60.0475 | 33.0002 | 49.7279 | 21.6833 | 60.0394 | 21.9998 | 49.7393 | 10.7915 | 60.0485 | 11.0005 | 49.7332 | 0.29301 | 59.992 | 0
49.7221 | 43.6681 | 60.0032 | 43.9996 | 49.74 | 32.7758 | 60.0476 | 33.0002 | 49.7363 | 21.6833 | 60.0395 | 21.9998 | 49.7477 | 10.7915 | 60.0484 | 11.0005 | 49.7415 | 0.29301 | 59.9921 | 0
49.7304 | 43.6681 | 60.0032 | 43.9996 | 49.7483 | 32.7758 | 60.0476 | 33.0002 | 49.7446 | 21.6833 | 60.0395 | 21.9998 | 49.756 | 10.7915 | 60.0484 | 11.0005 | 49.7498 | 0.29301 | 59.9921 | 0
49.7387 | 43.6681 | 60.0032 | 43.9996 | 49.7567 | 32.7758 | 60.0476 | 33.0002 | 49.7529 | 21.6833 | 60.0395 | 21.9998 | 49.7643 | 10.7911 | 60.0484 | 11.0005 | 49.7582 | 0.29301 | 59.9921 | 0
49.7471 | 43.6681 | 60.0032 | 43.9996 | 49.765 | 32.7758 | 60.0476 | 33.0002 | 49.7613 | 21.6833 | 60.0395 | 21.9998 | 49.7726 | 10.7911 | 60.0483 | 11.0005 | 49.7665 | 0.29301 | 59.9921 | 0
49.7554 | 43.6681 | 60.0032 | 43.9996 | 49.7733 | 32.7758 | 60.0476 | 33.0002 | 49.7696 | 21.6833 | 60.0395 | 21.9998 | 49.7809 | 10.7911 | 60.0483 | 11.0005 | 49.7748 | 0.29301 | 59.9922 | 0
49.7637 | 43.6681 | 60.0032 | 43.9996 | 49.7816 | 32.7758 | 60.0476 | 33.0002 | 49.7779 | 21.6833 | 60.0395 | 21.9998 | 49.7893 | 10.7911 | 60.0482 | 11.0005 | 49.7832 | 0.29301 | 59.9922 | 0
49.772 | 43.6681 | 60.0032 | 43.9996 | 49.79 | 32.7758 | 60.0476 | 33.0002 | 49.7862 | 21.6833 | 60.0396 | 21.9998 | 49.7976 | 10.7915 | 60.0482 | 11.0005 | 49.7915 | 0.29301 | 59.9922 | 0
49.7804 | 43.6681 | 60.0032 | 43.9996 | 49.7983 | 32.7758 | 60.0476 | 33.0002 | 49.7946 | 21.6833 | 60.0396 | 21.9998 | 49.8059 | 10.7915 | 60.0482 | 11.0005 | 49.7998 | 0.29264 | 59.9922 | 0
49.7887 | 43.6648 | 60.0032 | 43.9996 | 49.8066 | 32.7758 | 60.0476 | 33.0002 | 49.8029 | 21.6833 | 60.0396 | 21.9998 | 49.8143 | 10.7913 | 60.0481 | 11.0005 | 49.8082 | 0.29264 | 59.9923 | 0
49.7971 | 43.6648 | 60.0031 | 43.9996 | 49.8149 | 32.7758 | 60.0476 | 33.0002 | 49.8112 | 21.6833 | 60.0396 | 21.9998 | 49.8226 | 10.7913 | 60.0481 | 11.0005 | 49.8165 | 0.29264 | 59.9923 | 0
49.8054 | 43.6634 | 60.0031 | 43.9996 | 49.8233 | 32.7758 | 60.0476 | 33.0002 | 49.8195 | 21.6834 | 60.0396 | 21.9998 | 49.8309 | 10.7913 | 60.048 | 11.0005 | 49.8249 | 0.29264 | 59.9923 | 0
49.8137 | 43.6634 | 60.0031 | 43.9996 | 49.8316 | 32.7758 | 60.0476 | 33.0002 | 49.8279 | 21.6834 | 60.0396 | 21.9998 | 49.8392 | 10.7913 | 60.048 | 11.0005 | 49.8332 | 0.29264 | 59.9923 | 0
49.8221 | 43.6625 | 60.0031 | 43.9996 | 49.8399 | 32.7758 | 60.0477 | 33.0002 | 49.8362 | 21.6828 | 60.0396 | 21.9998 | 49.8476 | 10.7913 | 60.0478 | 11.0005 | 49.8415 | 0.29264 | 59.9924 | 0
49.8304 | 43.6625 | 60.0031 | 43.9996 | 49.8483 | 32.7758 | 60.0477 | 33.0002 | 49.8445 | 21.6828 | 60.0397 | 21.9998 | 49.8559 | 10.7913 | 60.0477 | 11.0005 | 49.8499 | 0.29264 | 59.9924 | 0
49.8387 | 43.6625 | 60.0031 | 43.9996 | 49.8566 | 32.7758 | 60.0477 | 33.0002 | 49.8528 | 21.6828 | 60.0397 | 21.9998 | 49.8642 | 10.79 | 60.0476 | 11.0005 | 49.8582 | 0.29264 | 59.9924 | 0
49.8471 | 43.6625 | 60.0031 | 43.9996 | 49.8649 | 32.7758 | 60.0477 | 33.0002 | 49.8612 | 21.6828 | 60.0397 | 21.9998 | 49.8725 | 10.79 | 60.0475 | 11.0005 | 49.8665 | 0.29288 | 59.9924 | 0
49.8554 | 43.6525 | 60.0031 | 43.9996 | 49.8732 | 32.7758 | 60.0477 | 33.0002 | 49.8695 | 21.6828 | 60.0397 | 21.9998 | 49.8809 | 10.7887 | 60.0473 | 11.0005 | 49.8748 | 0.29288 | 59.9925 | 0
49.8637 | 43.6525 | 60.0031 | 43.9996 | 49.8816 | 32.7758 | 60.0477 | 33.0002 | 49.8778 | 21.6828 | 60.0397 | 21.9998 | 49.8892 | 10.7887 | 60.0472 | 11.0005 | 49.8832 | 0.29288 | 59.9925 | 0
49.8721 | 43.6525 | 60.0031 | 43.9996 | 49.8899 | 32.7758 | 60.0477 | 33.0002 | 49.8862 | 21.6828 | 60.0397 | 21.9998 | 49.8975 | 10.7887 | 60.0471 | 11.0005 | 49.8915 | 0.29288 | 59.9925 | 0
49.8804 | 43.6525 | 60.0031 | 43.9996 | 49.8982 | 32.7758 | 60.0477 | 33.0002 | 49.8945 | 21.6828 | 60.0398 | 21.9998 | 49.9059 | 10.7887 | 60.047 | 11.0005 | 49.8998 | 0.29288 | 59.9925 | 0
49.8887 | 43.655 | 60.0031 | 43.9996 | 49.9066 | 32.7758 | 60.0477 | 33.0002 | 49.9028 | 21.6828 | 60.0398 | 21.9998 | 49.9142 | 10.7874 | 60.0468 | 11.0005 | 49.9082 | 0.29288 | 59.9925 | 0
49.897 | 43.655 | 60.003 | 43.9996 | 49.9149 | 32.7758 | 60.0477 | 33.0002 | 49.9112 | 21.6828 | 60.0398 | 21.9998 | 49.9225 | 10.7874 | 60.0467 | 11.0005 | 49.9165 | 0.29288 | 59.9926 | 0
49.9054 | 43.655 | 60.003 | 43.9996 | 49.9232 | 32.7758 | 60.0477 | 33.0002 | 49.9195 | 21.6828 | 60.0398 | 21.9998 | 49.9308 | 10.7957 | 60.0466 | 11.0005 | 49.9249 | 0.29288 | 59.9926 | 0
49.9137 | 43.655 | 60.003 | 43.9996 | 49.9315 | 32.7758 | 60.0477 | 33.0002 | 49.9278 | 21.6828 | 60.0398 | 21.9998 | 49.9391 | 10.7957 | 60.0465 | 11.0005 | 49.9332 | 0.29259 | 59.9926 | 0
49.922 | 43.655 | 60.003 | 43.9996 | 49.9398 | 32.7758 | 60.0478 | 33.0002 | 49.9361 | 21.6828 | 60.0398 | 21.9998 | 49.9475 | 10.7949 | 60.0463 | 11.0005 | 49.9415 | 0.29259 | 59.9927 | 0
49.9304 | 43.655 | 60.003 | 43.9996 | 49.9482 | 32.7758 | 60.0478 | 33.0002 | 49.9445 | 21.6828 | 60.0399 | 21.9998 | 49.9558 | 10.7949 | 60.0462 | 11.0005 | 49.9499 | 0.29259 | 59.9927 | 0
49.9387 | 43.6595 | 60.003 | 43.9996 | 49.9565 | 32.7758 | 60.0478 | 33.0002 | 49.9528 | 21.6828 | 60.0399 | 21.9998 | 49.9641 | 10.7949 | 60.0461 | 11.0005 | 49.9582 | 0.29259 | 59.9927 | 0
49.947 | 43.6595 | 60.003 | 43.9996 | 49.9648 | 32.7758 | 60.0478 | 33.0002 | 49.9611 | 21.6828 | 60.0399 | 21.9998 | 49.9724 | 10.7949 | 60.046 | 11.0005 | 49.9665 | 0.29259 | 59.9927 | 0
49.9554 | 43.6595 | 60.003 | 43.9996 | 49.9732 | 32.7758 | 60.0478 | 33.0002 | 49.9695 | 21.6831 | 60.0399 | 21.9998 | 49.9808 | 10.7956 | 60.0458 | 11.0005 | 49.9749 | 0.29259 | 59.9928 | 0
49.9637 | 43.6595 | 60.003 | 43.9996 | 49.9815 | 32.7758 | 60.0478 | 33.0002 | 49.9778 | 21.6831 | 60.0399 | 21.9998 | 49.9891 | 10.7956 | 60.0457 | 11.0005 | 49.9832 | 0.29259 | 59.9928 | 0
49.972 | 43.6656 | 60.003 | 43.9996 | 49.9898 | 32.7758 | 60.0478 | 33.0002 | 49.9861 | 21.6831 | 60.04 | 21.9998 | 49.9974 | 10.7949 | 60.0456 | 11.0005 | 49.9915 | 0.29259 | 59.9928 | 0
49.9804 | 43.6656 | 60.003 | 43.9996 | 49.9981 | 32.7758 | 60.0478 | 33.0002 | 49.9944 | 21.6831 | 60.04 | 21.9998 | 50.0058 | 10.7949 | 60.0455 | 11.0005 | 49.9999 | 0.29259 | 59.9928 | 0
49.9887 | 43.6653 | 60.003 | 43.9996 | 50.0065 | 32.7758 | 60.0478 | 33.0002 | 50.0027 | 21.6831 | 60.04 | 21.9998 | 50.0141 | 10.7941 | 60.0453 | 11.0005 | 50.0082 | 0.29259 | 59.9929 | 0
49.9971 | 43.6653 | 60.003 | 43.9996 | 50.0148 | 32.7758 | 60.0478 | 33.0002 | 50.0111 | 21.6831 | 60.04 | 21.9998 | 50.0224 | 10.7941 | 60.0452 | 11.0005 | 50.0165 | 0.29283 | 59.9929 | 0
50.0054 | 43.6522 | 60.003 | 43.9996 | 50.0231 | 32.7758 | 60.0478 | 33.0002 | 50.0194 | 21.6831 | 60.04 | 21.9998 | 50.0307 | 10.7931 | 60.0451 | 11.0005 | 50.0249 | 0.29283 | 59.9929 | 0
50.0137 | 43.6522 | 60.003 | 43.9996 | 50.0315 | 32.7758 | 60.0478 | 33.0002 | 50.0277 | 21.6831 | 60.04 | 21.9998 | 50.0391 | 10.7931 | 60.045 | 11.0005 | 50.0332 | 0.29283 | 59.9929 | 0
50.022 | 43.6508 | 60.003 | 43.9996 | 50.0398 | 32.7758 | 60.0479 | 33.0002 | 50.0361 | 21.6831 | 60.04 | 21.9998 | 50.0474 | 10.7939 | 60.0448 | 11.0005 | 50.0415 | 0.29283 | 59.993 | 0
50.0304 | 43.6508 | 60.003 | 43.9996 | 50.0481 | 32.7758 | 60.0479 | 33.0002 | 50.0444 | 21.6831 | 60.04 | 21.9998 | 50.0557 | 10.7939 | 60.0447 | 11.0005 | 50.0499 | 0.29283 | 59.993 | 0
50.0387 | 43.6497 | 60.003 | 43.9996 | 50.0564 | 32.7758 | 60.0479 | 33.0002 | 50.0527 | 21.6831 | 60.04 | 21.9998 | 50.0641 | 10.7939 | 60.0446 | 11.0005 | 50.0582 | 0.29283 | 59.993 | 0
50.047 | 43.6497 | 60.003 | 43.9996 | 50.0648 | 32.7758 | 60.0479 | 33.0002 | 50.0611 | 21.6831 | 60.04 | 21.9998 | 50.0724 | 10.7939 | 60.0445 | 11.0005 | 50.0665 | 0.2925 | 59.993 | 0
50.0554 | 43.6497 | 60.003 | 43.9996 | 50.0731 | 32.7758 | 60.0479 | 33.0002 | 50.0694 | 21.6831 | 60.04 | 21.9998 | 50.0807 | 10.7928 | 60.0443 | 11.0005 | 50.0749 | 0.2925 | 59.993 | 0
50.0637 | 43.6497 | 60.003 | 43.9996 | 50.0814 | 32.7758 | 60.0479 | 33.0002 | 50.0777 | 21.6831 | 60.04 | 21.9998 | 50.089 | 10.7928 | 60.0442 | 11.0005 | 50.0832 | 0.2925 | 59.9931 | 0
50.072 | 43.6463 | 60.003 | 43.9996 | 50.0898 | 32.7758 | 60.0479 | 33.0002 | 50.086 | 21.6831 | 60.04 | 21.9998 | 50.0974 | 10.7928 | 60.0441 | 11.0005 | 50.0916 | 0.2925 | 59.9931 | 0
50.0804 | 43.6463 | 60.003 | 43.9996 | 50.0981 | 32.7758 | 60.0479 | 33.0002 | 50.0944 | 21.6831 | 60.04 | 21.9998 | 50.1057 | 10.7928 | 60.044 | 11.0005 | 50.0999 | 0.2925 | 59.9931 | 0
50.0887 | 43.6463 | 60.003 | 43.9996 | 50.1064 | 32.7758 | 60.0479 | 33.0002 | 50.1027 | 21.6835 | 60.04 | 21.9998 | 50.114 | 10.7918 | 60.0438 | 11.0005 | 50.1082 | 0.2925 | 59.9932 | 0
50.097 | 43.6463 | 60.003 | 43.9996 | 50.1147 | 32.7758 | 60.0479 | 33.0002 | 50.111 | 21.6835 | 60.04 | 21.9998 | 50.1223 | 10.7918 | 60.0437 | 11.0005 | 50.1165 | 0.2925 | 59.9932 | 0
50.1054 | 43.6514 | 60.003 | 43.9996 | 50.123 | 32.7758 | 60.0479 | 33.0002 | 50.1194 | 21.6835 | 60.04 | 21.9998 | 50.1306 | 10.7918 | 60.0436 | 11.0005 | 50.1249 | 0.2925 | 59.9932 | 0
50.1137 | 43.6514 | 60.003 | 43.9996 | 50.1314 | 32.7758 | 60.0479 | 33.0002 | 50.1277 | 21.6835 | 60.04 | 21.9998 | 50.139 | 10.7918 | 60.0435 | 11.0005 | 50.1332 | 0.2925 | 59.9932 | 0
50.122 | 43.6501 | 60.003 | 43.9996 | 50.1397 | 32.7758 | 60.048 | 33.0002 | 50.136 | 21.6836 | 60.04 | 21.9998 | 50.1473 | 10.7918 | 60.0433 | 11.0005 | 50.1415 | 0.2925 | 59.9933 | 0
50.1304 | 43.6501 | 60.003 | 43.9996 | 50.148 | 32.7758 | 60.048 | 33.0002 | 50.1443 | 21.6836 | 60.04 | 21.9998 | 50.1556 | 10.7918 | 60.0432 | 11.0005 | 50.1499 | 0.2925 | 59.9933 | 0
50.1387 | 43.6414 | 60.003 | 43.9996 | 50.1563 | 32.7758 | 60.048 | 33.0002 | 50.1526 | 21.6836 | 60.04 | 21.9998 | 50.164 | 10.7918 | 60.0431 | 11.0005 | 50.1582 | 0.2925 | 59.9933 | 0
50.147 | 43.6414 | 60.003 | 43.9996 | 50.1647 | 32.7758 | 60.048 | 33.0002 | 50.161 | 21.6836 | 60.04 | 21.9998 | 50.1723 | 10.7918 | 60.043 | 11.0005 | 50.1666 | 0.2925 | 59.9933 | 0
50.1553 | 43.6481 | 60.003 | 43.9996 | 50.173 | 32.7758 | 60.048 | 33.0002 | 50.1693 | 21.6836 | 60.04 | 21.9998 | 50.1806 | 10.7925 | 60.0428 | 11.0005 | 50.1749 | 0.2925 | 59.9934 | 0
50.1637 | 43.6481 | 60.003 | 43.9996 | 50.1813 | 32.7758 | 60.048 | 33.0002 | 50.1776 | 21.6836 | 60.04 | 21.9998 | 50.1889 | 10.7925 | 60.0427 | 11.0005 | 50.1832 | 0.2925 | 59.9934 | 0
50.172 | 43.6477 | 60.003 | 43.9996 | 50.1897 | 32.7758 | 60.048 | 33.0002 | 50.186 | 21.6836 | 60.04 | 21.9998 | 50.1973 | 10.7916 | 60.0426 | 11.0005 | 50.1916 | 0.2925 | 59.9934 | 0
50.1804 | 43.6477 | 60.003 | 43.9996 | 50.198 | 32.7758 | 60.048 | 33.0002 | 50.1943 | 21.6836 | 60.04 | 21.9998 | 50.2056 | 10.7916 | 60.0425 | 11.0005 | 50.1999 | 0.2925 | 59.9934 | 0
50.1887 | 43.6541 | 60.003 | 43.9996 | 50.2063 | 32.7758 | 60.0479 | 33.0002 | 50.2026 | 21.6836 | 60.04 | 21.9998 | 50.2139 | 10.8004 | 60.0423 | 11.0005 | 50.2082 | 0.2925 | 59.9935 | 0
50.197 | 43.6541 | 60.003 | 43.9996 | 50.2147 | 32.7758 | 60.0479 | 33.0002 | 50.211 | 21.6836 | 60.04 | 21.9998 | 50.2223 | 10.8004 | 60.0422 | 11.0005 | 50.2166 | 0.2925 | 59.9935 | 0
50.2054 | 43.6541 | 60.003 | 43.9996 | 50.223 | 32.7758 | 60.0479 | 33.0002 | 50.2193 | 21.6836 | 60.04 | 21.9998 | 50.2306 | 10.8004 | 60.0421 | 11.0005 | 50.2249 | 0.2925 | 59.9935 | 0
50.2137 | 43.6541 | 60.003 | 43.9996 | 50.2313 | 32.7758 | 60.0479 | 33.0002 | 50.2276 | 21.6836 | 60.04 | 21.9998 | 50.2389 | 10.8004 | 60.042 | 11.0005 | 50.2332 | 0.29274 | 59.9935 | 0
50.222 | 43.6485 | 60.003 | 43.9996 | 50.2396 | 32.7758 | 60.0478 | 33.0002 | 50.2359 | 21.6836 | 60.04 | 21.9998 | 50.2472 | 10.7994 | 60.0418 | 11.0005 | 50.2415 | 0.29274 | 59.9936 | 0
50.2304 | 43.6485 | 60.003 | 43.9996 | 50.248 | 32.7758 | 60.0478 | 33.0002 | 50.2443 | 21.6836 | 60.04 | 21.9998 | 50.2556 | 10.7994 | 60.0417 | 11.0005 | 50.2499 | 0.29249 | 59.9936 | 0
50.2387 | 43.6485 | 60.003 | 43.9996 | 50.2563 | 32.7758 | 60.0478 | 33.0002 | 50.2526 | 21.7121 | 60.04 | 21.9998 | 50.2639 | 10.7994 | 60.0416 | 11.0005 | 50.2582 | 0.29249 | 59.9936 | 0
50.247 | 43.6485 | 60.003 | 43.9996 | 50.2646 | 32.7758 | 60.0478 | 33.0002 | 50.2609 | 21.7121 | 60.04 | 21.9998 | 50.2722 | 10.7994 | 60.0415 | 11.0005 | 50.2666 | 0.29249 | 59.9936 | 0
50.2554 | 43.6468 | 60.003 | 43.9996 | 50.2729 | 32.7758 | 60.0477 | 33.0002 | 50.2693 | 21.7121 | 60.04 | 21.9998 | 50.2805 | 10.7989 | 60.0413 | 11.0005 | 50.2749 | 0.29249 | 59.9937 | 0
50.2637 | 43.6468 | 60.003 | 43.9996 | 50.2812 | 32.7758 | 60.0477 | 33.0002 | 50.2776 | 21.7121 | 60.04 | 21.9998 | 50.2889 | 10.7989 | 60.0412 | 11.0005 | 50.2832 | 0.29249 | 59.9937 | 0
50.272 | 43.658 | 60.003 | 43.9996 | 50.2896 | 32.7758 | 60.0477 | 33.0002 | 50.2859 | 21.7121 | 60.04 | 21.9998 | 50.2972 | 10.7989 | 60.0411 | 11.0005 | 50.2916 | 0.29249 | 59.9937 | 0
50.2803 | 43.658 | 60.003 | 43.9996 | 50.2979 | 32.7758 | 60.0477 | 33.0002 | 50.2942 | 21.7121 | 60.04 | 21.9998 | 50.3055 | 10.7989 | 60.041 | 11.0005 | 50.2999 | 0.29249 | 59.9937 | 0
50.2887 | 43.6618 | 60.003 | 43.9996 | 50.3062 | 32.7758 | 60.0476 | 33.0002 | 50.3026 | 21.7121 | 60.04 | 21.9998 | 50.3138 | 10.7996 | 60.0408 | 11.0005 | 50.3082 | 0.29249 | 59.9938 | 0
50.297 | 43.6618 | 60.003 | 43.9996 | 50.3146 | 32.7758 | 60.0476 | 33.0002 | 50.3109 | 21.7121 | 60.04 | 21.9998 | 50.3222 | 10.7996 | 60.0407 | 11.0005 | 50.3166 | 0.29249 | 59.9938 | 0
50.3053 | 43.6618 | 60.003 | 43.9996 | 50.3229 | 32.7758 | 60.0476 | 33.0002 | 50.3192 | 21.7121 | 60.04 | 21.9998 | 50.3305 | 10.7995 | 60.0406 | 11.0005 | 50.3249 | 0.29249 | 59.9938 | 0
50.3137 | 43.6618 | 60.003 | 43.9996 | 50.3312 | 32.7758 | 60.0476 | 33.0002 | 50.3275 | 21.7121 | 60.04 | 21.9998 | 50.3388 | 10.7995 | 60.0405 | 11.0005 | 50.3332 | 0.29249 | 59.9938 | 0
50.322 | 43.6611 | 60.003 | 43.9996 | 50.3395 | 32.7758 | 60.0475 | 33.0002 | 50.3359 | 21.7121 | 60.04 | 21.9998 | 50.3472 | 10.8002 | 60.0403 | 11.0005 | 50.3416 | 0.29249 | 59.9939 | 0
50.3303 | 43.6611 | 60.003 | 43.9996 | 50.3479 | 32.7758 | 60.0475 | 33.0002 | 50.3442 | 21.7121 | 60.04 | 21.9998 | 50.3555 | 10.8002 | 60.0402 | 11.0005 | 50.3499 | 0.29249 | 59.9939 | 0
50.3387 | 43.6661 | 60.003 | 43.9996 | 50.3562 | 32.7758 | 60.0475 | 33.0002 | 50.3525 | 21.7121 | 60.04 | 21.9998 | 50.3638 | 10.7992 | 60.0401 | 11.0005 | 50.3582 | 0.29249 | 59.9939 | 0
50.347 | 43.6661 | 60.003 | 43.9996 | 50.3645 | 32.7758 | 60.0475 | 33.0002 | 50.3609 | 21.7121 | 60.04 | 21.9998 | 50.3721 | 10.7992 | 60.04 | 11.0005 | 50.3666 | 0.29249 | 59.9939 | 0
50.3553 | 43.6661 | 60.003 | 43.9996 | 50.3729 | 32.7758 | 60.0474 | 33.0002 | 50.3692 | 21.7121 | 60.04 | 21.9998 | 50.3805 | 10.7992 | 60.0398 | 11.0005 | 50.3749 | 0.29249 | 59.9939 | 0
50.3637 | 43.6661 | 60.003 | 43.9996 | 50.3812 | 32.7758 | 60.0474 | 33.0002 | 50.3775 | 21.7121 | 60.04 | 21.9998 | 50.3888 | 10.7992 | 60.0397 | 11.0005 | 50.3832 | 0.29249 | 59.994 | 0
50.372 | 43.6676 | 60.003 | 43.9996 | 50.3895 | 32.7758 | 60.0474 | 33.0002 | 50.3858 | 21.7107 | 60.04 | 21.9998 | 50.3971 | 10.7992 | 60.0396 | 11.0005 | 50.3916 | 0.29249 | 59.994 | 0
50.3804 | 43.6676 | 60.003 | 43.9996 | 50.3978 | 32.7758 | 60.0474 | 33.0002 | 50.3942 | 21.7107 | 60.04 | 21.9998 | 50.4055 | 10.7992 | 60.0395 | 11.0005 | 50.3999 | 0.29249 | 59.994 | 0
50.3887 | 43.686 | 60.003 | 43.9996 | 50.4062 | 32.7758 | 60.0473 | 33.0002 | 50.4025 | 21.7107 | 60.04 | 21.9998 | 50.4138 | 10.7976 | 60.0393 | 11.0005 | 50.4082 | 0.29249 | 59.9941 | 0
50.397 | 43.686 | 60.003 | 43.9996 | 50.4145 | 32.7758 | 60.0473 | 33.0002 | 50.4108 | 21.7107 | 60.04 | 21.9998 | 50.4221 | 10.7976 | 60.0392 | 11.0005 | 50.4166 | 0.29249 | 59.9941 | 0
50.4053 | 43.7016 | 60.003 | 43.9996 | 50.4228 | 32.7758 | 60.0473 | 33.0002 | 50.4192 | 21.7107 | 60.04 | 21.9998 | 50.4304 | 10.799 | 60.0391 | 11.0005 | 50.4249 | 0.29249 | 59.9941 | 0
50.4137 | 43.7016 | 60.003 | 43.9996 | 50.4312 | 32.7758 | 60.0473 | 33.0002 | 50.4275 | 21.7107 | 60.04 | 21.9998 | 50.4388 | 10.799 | 60.039 | 11.0005 | 50.4333 | 0.29249 | 59.9941 | 0
50.422 | 43.7017 | 60.003 | 43.9996 | 50.4395 | 32.7758 | 60.0472 | 33.0002 | 50.4358 | 21.7107 | 60.04 | 21.9998 | 50.4471 | 10.7981 | 60.0388 | 11.0005 | 50.4416 | 0.29249 | 59.9942 | 0
50.4303 | 43.7017 | 60.003 | 43.9996 | 50.4478 | 32.7758 | 60.0472 | 33.0002 | 50.4441 | 21.7107 | 60.04 | 21.9998 | 50.4554 | 10.7981 | 60.0387 | 11.0005 | 50.4499 | 0.29249 | 59.9942 | 0
50.4387 | 43.7017 | 60.003 | 43.9996 | 50.4561 | 32.7758 | 60.0472 | 33.0002 | 50.4525 | 21.7107 | 60.04 | 21.9998 | 50.4637 | 10.7977 | 60.0386 | 11.0005 | 50.4583 | 0.29249 | 59.9942 | 0
50.447 | 43.7017 | 60.003 | 43.9996 | 50.4644 | 32.7758 | 60.0472 | 33.0002 | 50.4608 | 21.7107 | 60.04 | 21.9998 | 50.4721 | 10.7977 | 60.0385 | 11.0005 | 50.4666 | 0.29249 | 59.9942 | 0
50.4553 | 43.7026 | 60.003 | 43.9996 | 50.4728 | 32.7758 | 60.0471 | 33.0002 | 50.4691 | 21.7107 | 60.04 | 21.9998 | 50.4804 | 10.797 | 60.0383 | 11.0005 | 50.4749 | 0.29249 | 59.9943 | 0
50.4637 | 43.7026 | 60.003 | 43.9996 | 50.4811 | 32.7758 | 60.0471 | 33.0002 | 50.4774 | 21.7107 | 60.04 | 21.9998 | 50.4887 | 10.797 | 60.0382 | 11.0005 | 50.4832 | 0.29249 | 59.9943 | 0
50.472 | 43.7026 | 60.003 | 43.9996 | 50.4894 | 32.7758 | 60.0471 | 33.0002 | 50.4858 | 21.709 | 60.04 | 21.9998 | 50.497 | 10.7976 | 60.0381 | 11.0005 | 50.4916 | 0.29249 | 59.9943 | 0
50.4803 | 43.7026 | 60.003 | 43.9996 | 50.4978 | 32.7758 | 60.0471 | 33.0002 | 50.4941 | 21.709 | 60.04 | 21.9998 | 50.5054 | 10.7976 | 60.038 | 11.0005 | 50.4999 | 0.29249 | 59.9943 | 0
50.4887 | 43.7026 | 60.003 | 43.9996 | 50.5061 | 32.7758 | 60.047 | 33.0002 | 50.5024 | 21.709 | 60.04 | 21.9998 | 50.5137 | 10.7982 | 60.0378 | 11.0005 | 50.5082 | 0.29249 | 59.9944 | 0
50.497 | 43.7026 | 60.003 | 43.9996 | 50.5144 | 32.7758 | 60.047 | 33.0002 | 50.5107 | 21.709 | 60.04 | 21.9998 | 50.522 | 10.7982 | 60.0377 | 11.0005 | 50.5166 | 0.29249 | 59.9944 | 0
50.5053 | 43.7023 | 60.003 | 43.9996 | 50.5227 | 32.7758 | 60.047 | 33.0002 | 50.5191 | 21.709 | 60.04 | 21.9998 | 50.5304 | 10.7972 | 60.0376 | 11.0005 | 50.5249 | 0.29249 | 59.9944 | 0
50.5137 | 43.7023 | 60.003 | 43.9996 | 50.5311 | 32.7758 | 60.047 | 33.0002 | 50.5274 | 21.709 | 60.04 | 21.9998 | 50.5387 | 10.7972 | 60.0375 | 11.0005 | 50.5333 | 0.29249 | 59.9944 | 0
50.522 | 43.7062 | 60.003 | 43.9996 | 50.5394 | 32.7758 | 60.0469 | 33.0002 | 50.5357 | 21.709 | 60.04 | 21.9998 | 50.547 | 10.7972 | 60.0373 | 11.0005 | 50.5416 | 0.29249 | 59.9945 | 0
50.5303 | 43.7062 | 60.003 | 43.9996 | 50.5477 | 32.7758 | 60.0469 | 33.0002 | 50.5441 | 21.709 | 60.04 | 21.9998 | 50.5553 | 10.7972 | 60.0372 | 11.0005 | 50.5499 | 0.29249 | 59.9945 | 0
50.5387 | 43.7194 | 60.003 | 43.9996 | 50.5561 | 32.7758 | 60.0469 | 33.0002 | 50.5524 | 21.709 | 60.04 | 21.9998 | 50.5637 | 10.7949 | 60.0371 | 11.0005 | 50.5583 | 0.29249 | 59.9945 | 0
50.547 | 43.7194 | 60.003 | 43.9996 | 50.5644 | 32.7758 | 60.0469 | 33.0002 | 50.5607 | 21.709 | 60.04 | 21.9998 | 50.572 | 10.7949 | 60.037 | 11.0005 | 50.5666 | 0.29226 | 59.9945 | 0
50.5553 | 43.7194 | 60.003 | 43.9996 | 50.5727 | 32.7758 | 60.0468 | 33.0002 | 50.5691 | 21.7046 | 60.04 | 21.9998 | 50.5803 | 10.795 | 60.0368 | 11.0005 | 50.5749 | 0.29226 | 59.9946 | 0
50.5637 | 43.7194 | 60.003 | 43.9996 | 50.581 | 32.7758 | 60.0468 | 33.0002 | 50.5774 | 21.7046 | 60.04 | 21.9998 | 50.5887 | 10.795 | 60.0367 | 11.0005 | 50.5833 | 0.29235 | 59.9946 | 0
50.572 | 43.7194 | 60.003 | 43.9996 | 50.5894 | 32.7758 | 60.0468 | 33.0002 | 50.5857 | 21.7046 | 60.04 | 21.9998 | 50.597 | 10.795 | 60.0366 | 11.0005 | 50.5916 | 0.29235 | 59.9946 | 0
50.5803 | 43.7194 | 60.003 | 43.9996 | 50.5977 | 32.7758 | 60.0468 | 33.0002 | 50.594 | 21.7046 | 60.04 | 21.9998 | 50.6053 | 10.795 | 60.0365 | 11.0005 | 50.5999 | 0.29235 | 59.9946 | 0
50.5887 | 43.7135 | 60.003 | 43.9996 | 50.606 | 32.7758 | 60.0467 | 33.0002 | 50.6024 | 21.7046 | 60.04 | 21.9998 | 50.6136 | 10.7936 | 60.0363 | 11.0005 | 50.6083 | 0.29235 | 59.9947 | 0
50.597 | 43.7135 | 60.003 | 43.9996 | 50.6143 | 32.7758 | 60.0467 | 33.0002 | 50.6107 | 21.7046 | 60.04 | 21.9998 | 50.6219 | 10.7936 | 60.0362 | 11.0005 | 50.6166 | 0.29235 | 59.9947 | 0
50.6053 | 43.713 | 60.003 | 43.9996 | 50.6227 | 32.7758 | 60.0467 | 33.0002 | 50.619 | 21.7046 | 60.04 | 21.9998 | 50.6303 | 10.7936 | 60.0361 | 11.0005 | 50.6249 | 0.29235 | 59.9947 | 0
50.6137 | 43.713 | 60.003 | 43.9996 | 50.631 | 32.7758 | 60.0467 | 33.0002 | 50.6273 | 21.7046 | 60.04 | 21.9998 | 50.6386 | 10.7936 | 60.036 | 11.0005 | 50.6333 | 0.29235 | 59.9947 | 0
50.622 | 43.7144 | 60.003 | 43.9996 | 50.6393 | 32.7758 | 60.0466 | 33.0002 | 50.6357 | 21.7046 | 60.04 | 21.9998 | 50.6469 | 10.7919 | 60.0358 | 11.0005 | 50.6416 | 0.29235 | 59.9948 | 0
50.6303 | 43.7144 | 60.003 | 43.9996 | 50.6476 | 32.7758 | 60.0466 | 33.0002 | 50.644 | 21.7046 | 60.04 | 21.9998 | 50.6553 | 10.7919 | 60.0357 | 11.0005 | 50.6499 | 0.29235 | 59.9948 | 0
50.6387 | 43.7144 | 60.003 | 43.9996 | 50.656 | 32.7758 | 60.0466 | 33.0002 | 50.6523 | 21.702 | 60.04 | 21.9998 | 50.6636 | 10.7846 | 60.0356 | 11.0005 | 50.6583 | 0.29235 | 59.9948 | 0
50.647 | 43.7144 | 60.003 | 43.9996 | 50.6643 | 32.7758 | 60.0466 | 33.0002 | 50.6606 | 21.702 | 60.04 | 21.9998 | 50.6719 | 10.7846 | 60.0355 | 11.0005 | 50.6666 | 0.29235 | 59.9948 | 0
50.6553 | 43.7144 | 60.003 | 43.9996 | 50.6726 | 32.7758 | 60.0465 | 33.0002 | 50.669 | 21.702 | 60.04 | 21.9998 | 50.6803 | 10.7839 | 60.0353 | 11.0005 | 50.6749 | 0.29235 | 59.9949 | 0
50.6637 | 43.7144 | 60.003 | 43.9996 | 50.681 | 32.7758 | 60.0465 | 33.0002 | 50.6773 | 21.702 | 60.04 | 21.9998 | 50.6886 | 10.7839 | 60.0352 | 11.0005 | 50.6833 | 0.29235 | 59.9949 | 0
50.672 | 43.7144 | 60.003 | 43.9996 | 50.6893 | 32.7758 | 60.0465 | 33.0002 | 50.6856 | 21.702 | 60.04 | 21.9998 | 50.6969 | 10.7859 | 60.0351 | 11.0005 | 50.6916 | 0.29235 | 59.9949 | 0
50.6803 | 43.7144 | 60.003 | 43.9996 | 50.6976 | 32.7758 | 60.0465 | 33.0002 | 50.694 | 21.702 | 60.04 | 21.9998 | 50.7052 | 10.7859 | 60.035 | 11.0005 | 50.7 | 0.29235 | 59.9949 | 0
50.6886 | 43.7387 | 60.003 | 43.9996 | 50.7059 | 32.7758 | 60.0464 | 33.0002 | 50.7023 | 21.702 | 60.04 | 21.9998 | 50.7136 | 10.7984 | 60.0348 | 11.0005 | 50.7083 | 0.29235 | 59.995 | 0
50.697 | 43.7387 | 60.003 | 43.9996 | 50.7143 | 32.7758 | 60.0464 | 33.0002 | 50.7106 | 21.702 | 60.04 | 21.9998 | 50.7219 | 10.7984 | 60.0347 | 11.0005 | 50.7166 | 0.29235 | 59.995 | 0
50.7053 | 43.7387 | 60.003 | 43.9996 | 50.7226 | 32.7758 | 60.0464 | 33.0002 | 50.719 | 21.702 | 60.04 | 21.9998 | 50.7302 | 10.7984 | 60.0346 | 11.0005 | 50.7249 | 0.29235 | 59.995 | 0
50.7136 | 43.7387 | 60.003 | 43.9996 | 50.7309 | 32.7758 | 60.0464 | 33.0002 | 50.7273 | 21.702 | 60.04 | 21.9998 | 50.7386 | 10.7984 | 60.0345 | 11.0005 | 50.7333 | 0.29235 | 59.995 | 0
50.722 | 43.7387 | 60.003 | 43.9996 | 50.7393 | 32.7758 | 60.0463 | 33.0002 | 50.7356 | 21.702 | 60.04 | 21.9998 | 50.7469 | 10.7996 | 60.0343 | 11.0005 | 50.7416 | 0.29235 | 59.9951 | 0
50.7303 | 43.7387 | 60.003 | 43.9996 | 50.7476 | 32.7758 | 60.0463 | 33.0002 | 50.7439 | 21.702 | 60.04 | 21.9998 | 50.7552 | 10.7996 | 60.0342 | 11.0005 | 50.7499 | 0.29235 | 59.9951 | 0
50.7386 | 43.7309 | 60.003 | 43.9996 | 50.7559 | 32.7758 | 60.0463 | 33.0002 | 50.7523 | 21.702 | 60.04 | 21.9998 | 50.7635 | 10.7996 | 60.0341 | 11.0005 | 50.7583 | 0.29235 | 59.9951 | 0
50.747 | 43.7309 | 60.003 | 43.9996 | 50.7642 | 32.7758 | 60.0463 | 33.0002 | 50.7606 | 21.702 | 60.04 | 21.9998 | 50.7719 | 10.7996 | 60.034 | 11.0005 | 50.7666 | 0.29235 | 59.9951 | 0
50.7553 | 43.7309 | 60.003 | 43.9996 | 50.7726 | 32.7758 | 60.0462 | 33.0002 | 50.7689 | 21.702 | 60.04 | 21.9998 | 50.7802 | 10.8006 | 60.0338 | 11.0005 | 50.775 | 0.29235 | 59.9952 | 0
50.7637 | 43.7309 | 60.003 | 43.9996 | 50.7809 | 32.7758 | 60.0462 | 33.0002 | 50.7773 | 21.702 | 60.04 | 21.9998 | 50.7885 | 10.8006 | 60.0337 | 11.0005 | 50.7833 | 0.29235 | 59.9952 | 0
50.772 | 43.7309 | 60.003 | 43.9996 | 50.7892 | 32.7758 | 60.0462 | 33.0002 | 50.7856 | 21.702 | 60.04 | 21.9998 | 50.7968 | 10.8006 | 60.0336 | 11.0005 | 50.7916 | 0.29235 | 59.9952 | 0
50.7803 | 43.7309 | 60.003 | 43.9996 | 50.7975 | 32.7758 | 60.0462 | 33.0002 | 50.7939 | 21.702 | 60.04 | 21.9998 | 50.8052 | 10.8006 | 60.0335 | 11.0005 | 50.8 | 0.29235 | 59.9952 | 0
50.7887 | 43.7309 | 60.003 | 43.9996 | 50.8059 | 32.7758 | 60.0461 | 33.0002 | 50.8022 | 21.702 | 60.04 | 21.9998 | 50.8135 | 10.8006 | 60.0333 | 11.0005 | 50.8083 | 0.29235 | 59.9953 | 0
50.797 | 43.7309 | 60.003 | 43.9996 | 50.8142 | 32.7758 | 60.0461 | 33.0002 | 50.8105 | 21.702 | 60.04 | 21.9998 | 50.8218 | 10.8006 | 60.0332 | 11.0005 | 50.8166 | 0.29235 | 59.9953 | 0
50.8053 | 43.7309 | 60.003 | 43.9996 | 50.8225 | 32.7758 | 60.0461 | 33.0002 | 50.8189 | 21.702 | 60.04 | 21.9998 | 50.8302 | 10.8006 | 60.0331 | 11.0005 | 50.825 | 0.29235 | 59.9953 | 0
50.8136 | 43.7309 | 60.003 | 43.9996 | 50.8308 | 32.7758 | 60.0461 | 33.0002 | 50.8272 | 21.702 | 60.04 | 21.9998 | 50.8385 | 10.8006 | 60.033 | 11.0005 | 50.8333 | 0.29235 | 59.9953 | 0
50.822 | 43.7364 | 60.003 | 43.9996 | 50.8392 | 32.7758 | 60.046 | 33.0002 | 50.8355 | 21.702 | 60.04 | 21.9998 | 50.8468 | 10.7989 | 60.0329 | 11.0005 | 50.8416 | 0.29235 | 59.9953 | 0
50.8303 | 43.7364 | 60.003 | 43.9996 | 50.8475 | 32.7758 | 60.046 | 33.0002 | 50.8439 | 21.702 | 60.04 | 21.9998 | 50.8552 | 10.7989 | 60.0328 | 11.0005 | 50.8499 | 0.29235 | 59.9954 | 0
50.8386 | 43.7364 | 60.003 | 43.9996 | 50.8558 | 32.7758 | 60.046 | 33.0002 | 50.8522 | 21.702 | 60.04 | 21.9998 | 50.8635 | 10.7998 | 60.0327 | 11.0005 | 50.8583 | 0.29235 | 59.9954 | 0
50.847 | 43.7364 | 60.003 | 43.9996 | 50.8642 | 32.7758 | 60.046 | 33.0002 | 50.8605 | 21.702 | 60.04 | 21.9998 | 50.8718 | 10.7998 | 60.0326 | 11.0005 | 50.8666 | 0.29235 | 59.9954 | 0
50.8553 | 43.7364 | 60.003 | 43.9996 | 50.8725 | 32.7758 | 60.0459 | 33.0002 | 50.8689 | 21.702 | 60.04 | 21.9998 | 50.8801 | 10.7998 | 60.0325 | 11.0005 | 50.875 | 0.29235 | 59.9955 | 0
50.8636 | 43.7364 | 60.003 | 43.9996 | 50.8808 | 32.7758 | 60.0459 | 33.0002 | 50.8772 | 21.702 | 60.04 | 21.9998 | 50.8885 | 10.7998 | 60.0324 | 11.0005 | 50.8833 | 0.29235 | 59.9955 | 0
50.872 | 43.7383 | 60.003 | 43.9996 | 50.8891 | 32.7758 | 60.0459 | 33.0002 | 50.8855 | 21.7026 | 60.04 | 21.9998 | 50.8968 | 10.7998 | 60.0323 | 11.0005 | 50.8916 | 0.29235 | 59.9955 | 0
50.8803 | 43.7383 | 60.003 | 43.9996 | 50.8975 | 32.7758 | 60.0459 | 33.0002 | 50.8938 | 21.7026 | 60.04 | 21.9998 | 50.9051 | 10.7998 | 60.0322 | 11.0005 | 50.9 | 0.29235 | 59.9955 | 0
50.8886 | 43.7382 | 60.003 | 43.9996 | 50.9058 | 32.7758 | 60.0458 | 33.0002 | 50.9022 | 21.7026 | 60.04 | 21.9998 | 50.9135 | 10.7998 | 60.0322 | 11.0005 | 50.9083 | 0.29235 | 59.9956 | 0
50.897 | 43.7382 | 60.003 | 43.9996 | 50.9141 | 32.7758 | 60.0458 | 33.0002 | 50.9105 | 21.7026 | 60.04 | 21.9998 | 50.9218 | 10.7998 | 60.0321 | 11.0005 | 50.9166 | 0.29235 | 59.9956 | 0
50.9053 | 43.7382 | 60.003 | 43.9996 | 50.9225 | 32.7758 | 60.0458 | 33.0002 | 50.9188 | 21.696 | 60.04 | 21.9998 | 50.9301 | 10.8003 | 60.032 | 11.0005 | 50.925 | 0.29235 | 59.9956 | 0
50.9136 | 43.7382 | 60.003 | 43.9996 | 50.9308 | 32.7758 | 60.0458 | 33.0002 | 50.9272 | 21.696 | 60.04 | 21.9998 | 50.9384 | 10.8003 | 60.0319 | 11.0005 | 50.9333 | 0.29235 | 59.9956 | 0
50.922 | 43.7382 | 60.003 | 43.9996 | 50.9391 | 32.7758 | 60.0457 | 33.0002 | 50.9355 | 21.696 | 60.04 | 21.9998 | 50.9468 | 10.8003 | 60.0318 | 11.0005 | 50.9416 | 0.29235 | 59.9957 | 0
50.9303 | 43.7382 | 60.003 | 43.9996 | 50.9474 | 32.7766 | 60.0457 | 33.0002 | 50.9438 | 21.696 | 60.04 | 21.9998 | 50.9551 | 10.8003 | 60.0317 | 11.0005 | 50.95 | 0.29235 | 59.9957 | 0
50.9386 | 43.7183 | 60.003 | 43.9996 | 50.9557 | 32.7766 | 60.0457 | 33.0002 | 50.9521 | 21.696 | 60.04 | 21.9998 | 50.9634 | 10.8003 | 60.0316 | 11.0005 | 50.9583 | 0.29235 | 59.9957 | 0
50.9469 | 43.7183 | 60.003 | 43.9996 | 50.9641 | 32.7766 | 60.0457 | 33.0002 | 50.9604 | 21.696 | 60.04 | 21.9998 | 50.9717 | 10.8003 | 60.0315 | 11.0005 | 50.9666 | 0.29235 | 59.9957 | 0
50.9553 | 43.7183 | 60.003 | 43.9996 | 50.9724 | 32.7766 | 60.0456 | 33.0002 | 50.9688 | 21.696 | 60.04 | 21.9998 | 50.9801 | 10.7983 | 60.0314 | 11.0005 | 50.975 | 0.29235 | 59.9958 | 0
50.9636 | 43.7183 | 60.0031 | 43.9996 | 50.9807 | 32.7715 | 60.0456 | 33.0002 | 50.9771 | 21.696 | 60.04 | 21.9998 | 50.9884 | 10.7983 | 60.0313 | 11.0005 | 50.9833 | 0.29235 | 59.9958 | 0
50.972 | 43.7183 | 60.0031 | 43.9996 | 50.989 | 32.7715 | 60.0456 | 33.0002 | 50.9854 | 21.696 | 60.04 | 21.9998 | 50.9967 | 10.7983 | 60.0312 | 11.0005 | 50.9916 | 0.29235 | 59.9958 | 0
50.9803 | 43.7183 | 60.0031 | 43.9996 | 50.9974 | 32.7715 | 60.0456 | 33.0002 | 50.9938 | 21.696 | 60.04 | 21.9998 | 51.0051 | 10.7983 | 60.0311 | 11.0005 | 51 | 0.29235 | 59.9958 | 0
50.9886 | 43.7168 | 60.0032 | 43.9996 | 51.0057 | 32.7715 | 60.0455 | 33.0002 | 51.0021 | 21.6995 | 60.04 | 21.9998 | 51.0134 | 10.7979 | 60.0311 | 11.0005 | 51.0083 | 0.29235 | 59.9959 | 0
50.997 | 43.7168 | 60.0032 | 43.9996 | 51.014 | 32.7715 | 60.0455 | 33.0002 | 51.0104 | 21.6995 | 60.04 | 21.9998 | 51.0217 | 10.7979 | 60.031 | 11.0005 | 51.0166 | 0.29235 | 59.9959 | 0
51.0053 | 43.7168 | 60.0032 | 43.9996 | 51.0224 | 32.7715 | 60.0455 | 33.0002 | 51.0187 | 21.6971 | 60.04 | 21.9998 | 51.0301 | 10.7982 | 60.0309 | 11.0005 | 51.025 | 0.29235 | 59.9959 | 0
51.0136 | 43.7168 | 60.0033 | 43.9996 | 51.0307 | 32.7715 | 60.0455 | 33.0002 | 51.0271 | 21.6971 | 60.0399 | 21.9998 | 51.0384 | 10.7982 | 60.0308 | 11.0005 | 51.0333 | 0.29235 | 59.9959 | 0
51.022 | 43.7168 | 60.0033 | 43.9996 | 51.039 | 32.7715 | 60.0454 | 33.0002 | 51.0354 | 21.6971 | 60.0399 | 21.9998 | 51.0467 | 10.7978 | 60.0307 | 11.0005 | 51.0417 | 0.29235 | 59.996 | 0
51.0303 | 43.7168 | 60.0033 | 43.9996 | 51.0473 | 32.7715 | 60.0454 | 33.0002 | 51.0437 | 21.6971 | 60.0399 | 21.9998 | 51.055 | 10.7978 | 60.0306 | 11.0005 | 51.05 | 0.29235 | 59.996 | 0
51.0386 | 43.7168 | 60.0034 | 43.9996 | 51.0557 | 32.7715 | 60.0454 | 33.0002 | 51.0521 | 21.6971 | 60.0398 | 21.9998 | 51.0634 | 10.7962 | 60.0305 | 11.0005 | 51.0583 | 0.29235 | 59.996 | 0
51.047 | 43.7168 | 60.0034 | 43.9996 | 51.064 | 32.7715 | 60.0454 | 33.0002 | 51.0604 | 21.6971 | 60.0398 | 21.9998 | 51.0717 | 10.7962 | 60.0304 | 11.0005 | 51.0667 | 0.29235 | 59.996 | 0
51.0553 | 43.7168 | 60.0034 | 43.9996 | 51.0723 | 32.7715 | 60.0453 | 33.0002 | 51.0687 | 21.6974 | 60.0398 | 21.9998 | 51.08 | 10.7963 | 60.0303 | 11.0005 | 51.075 | 0.29235 | 59.9961 | 0
51.0636 | 43.7168 | 60.0035 | 43.9996 | 51.0807 | 32.7715 | 60.0453 | 33.0002 | 51.0771 | 21.6974 | 60.0397 | 21.9998 | 51.0883 | 10.7963 | 60.0302 | 11.0005 | 51.0833 | 0.29235 | 59.9961 | 0
51.0719 | 43.7168 | 60.0035 | 43.9996 | 51.089 | 32.7715 | 60.0453 | 33.0002 | 51.0854 | 21.6974 | 60.0397 | 21.9998 | 51.0967 | 10.7955 | 60.0301 | 11.0005 | 51.0916 | 0.29235 | 59.9961 | 0
51.0803 | 43.7168 | 60.0035 | 43.9996 | 51.0973 | 32.7715 | 60.0453 | 33.0002 | 51.0937 | 21.6974 | 60.0397 | 21.9998 | 51.105 | 10.7955 | 60.03 | 11.0005 | 51.1 | 0.29235 | 59.9961 | 0
51.0886 | 43.685 | 60.0036 | 43.9996 | 51.1056 | 32.7715 | 60.0452 | 33.0002 | 51.102 | 21.6974 | 60.0396 | 21.9998 | 51.1133 | 10.7955 | 60.03 | 11.0005 | 51.1083 | 0.29235 | 59.9962 | 0
51.0969 | 43.685 | 60.0036 | 43.9996 | 51.114 | 32.7672 | 60.0452 | 33.0002 | 51.1104 | 21.6974 | 60.0396 | 21.9998 | 51.1217 | 10.7955 | 60.0299 | 11.0005 | 51.1166 | 0.29235 | 59.9962 | 0
51.1053 | 43.685 | 60.0036 | 43.9996 | 51.1223 | 32.7672 | 60.0452 | 33.0002 | 51.1187 | 21.6974 | 60.0396 | 21.9998 | 51.13 | 10.7955 | 60.0298 | 11.0005 | 51.125 | 0.29235 | 59.9962 | 0
51.1136 | 43.685 | 60.0037 | 43.9996 | 51.1306 | 32.7673 | 60.0452 | 33.0002 | 51.127 | 21.6974 | 60.0395 | 21.9998 | 51.1383 | 10.7955 | 60.0297 | 11.0005 | 51.1333 | 0.29235 | 59.9962 | 0
51.1219 | 43.6853 | 60.0037 | 43.9996 | 51.1389 | 32.7673 | 60.0451 | 33.0002 | 51.1353 | 21.674 | 60.0395 | 21.9998 | 51.1466 | 10.7947 | 60.0296 | 11.0005 | 51.1417 | 0.29235 | 59.9963 | 0
51.1303 | 43.6853 | 60.0037 | 43.9996 | 51.1473 | 32.7686 | 60.0451 | 33.0002 | 51.1437 | 21.674 | 60.0395 | 21.9998 | 51.155 | 10.7947 | 60.0295 | 11.0005 | 51.15 | 0.29235 | 59.9963 | 0
51.1386 | 43.6853 | 60.0038 | 43.9996 | 51.1556 | 32.7686 | 60.0451 | 33.0002 | 51.152 | 21.674 | 60.0394 | 21.9998 | 51.1633 | 10.7892 | 60.0294 | 11.0005 | 51.1583 | 0.29235 | 59.9963 | 0
51.147 | 43.6853 | 60.0038 | 43.9996 | 51.1639 | 32.7686 | 60.0451 | 33.0002 | 51.1603 | 21.674 | 60.0394 | 21.9998 | 51.1716 | 10.7892 | 60.0293 | 11.0005 | 51.1667 | 0.29235 | 59.9963 | 0
51.1553 | 43.6853 | 60.0038 | 43.9996 | 51.1722 | 32.7686 | 60.045 | 33.0002 | 51.1686 | 21.674 | 60.0394 | 21.9998 | 51.18 | 10.7913 | 60.0292 | 11.0005 | 51.175 | 0.29235 | 59.9964 | 0
51.1636 | 43.6853 | 60.0039 | 43.9996 | 51.1806 | 32.7686 | 60.045 | 33.0002 | 51.177 | 21.674 | 60.0393 | 21.9998 | 51.1883 | 10.7913 | 60.0291 | 11.0005 | 51.1833 | 0.29235 | 59.9964 | 0
51.172 | 43.6905 | 60.0039 | 43.9996 | 51.1889 | 32.7686 | 60.045 | 33.0002 | 51.1853 | 21.674 | 60.0393 | 21.9998 | 51.1966 | 10.7913 | 60.029 | 11.0005 | 51.1917 | 0.29235 | 59.9964 | 0
51.1803 | 43.6905 | 60.0039 | 43.9996 | 51.1972 | 32.7686 | 60.0449 | 33.0002 | 51.1936 | 21.674 | 60.0393 | 21.9998 | 51.205 | 10.7913 | 60.0289 | 11.0005 | 51.2 | 0.29235 | 59.9964 | 0
51.1886 | 43.665 | 60.004 | 43.9996 | 51.2056 | 32.7686 | 60.0447 | 33.0002 | 51.202 | 21.674 | 60.0392 | 21.9998 | 51.2133 | 10.7913 | 60.0289 | 11.0005 | 51.2083 | 0.29235 | 59.9965 | 0
51.1969 | 43.665 | 60.004 | 43.9996 | 51.2139 | 32.7686 | 60.0446 | 33.0002 | 51.2103 | 21.674 | 60.0392 | 21.9998 | 51.2216 | 10.7913 | 60.0288 | 11.0005 | 51.2167 | 0.29235 | 59.9965 | 0
51.2053 | 43.665 | 60.004 | 43.9996 | 51.2222 | 32.7686 | 60.0445 | 33.0002 | 51.2186 | 21.6764 | 60.0392 | 21.9998 | 51.2299 | 10.7905 | 60.0287 | 11.0005 | 51.225 | 0.29235 | 59.9965 | 0
51.2136 | 43.665 | 60.0041 | 43.9996 | 51.2305 | 32.7692 | 60.0444 | 33.0002 | 51.227 | 21.6764 | 60.0391 | 21.9998 | 51.2383 | 10.7905 | 60.0286 | 11.0005 | 51.2333 | 0.29235 | 59.9965 | 0
51.2219 | 43.665 | 60.0041 | 43.9996 | 51.2389 | 32.7692 | 60.0443 | 33.0002 | 51.2353 | 21.6764 | 60.0391 | 21.9998 | 51.2466 | 10.7905 | 60.0285 | 11.0005 | 51.2417 | 0.29235 | 59.9966 | 0
51.2303 | 43.665 | 60.0041 | 43.9996 | 51.2472 | 32.7692 | 60.0442 | 33.0002 | 51.2436 | 21.6764 | 60.0391 | 21.9998 | 51.2549 | 10.7905 | 60.0284 | 11.0005 | 51.25 | 0.29235 | 59.9966 | 0
51.2386 | 43.665 | 60.0042 | 43.9996 | 51.2555 | 32.7692 | 60.0441 | 33.0002 | 51.2519 | 21.6764 | 60.039 | 21.9998 | 51.2632 | 10.7905 | 60.0283 | 11.0005 | 51.2583 | 0.29235 | 59.9966 | 0
51.2469 | 43.665 | 60.0042 | 43.9996 | 51.2639 | 32.7693 | 60.044 | 33.0002 | 51.2603 | 21.6764 | 60.039 | 21.9998 | 51.2716 | 10.7905 | 60.0282 | 11.0005 | 51.2667 | 0.29235 | 59.9966 | 0
51.2553 | 43.665 | 60.0042 | 43.9996 | 51.2722 | 32.7693 | 60.0439 | 33.0002 | 51.2686 | 21.6774 | 60.039 | 21.9998 | 51.2799 | 10.7905 | 60.0281 | 11.0005 | 51.275 | 0.29235 | 59.9967 | 0
51.2636 | 43.665 | 60.0043 | 43.9996 | 51.2805 | 32.7693 | 60.0438 | 33.0002 | 51.2769 | 21.6774 | 60.0389 | 21.9998 | 51.2882 | 10.7905 | 60.028 | 11.0005 | 51.2833 | 0.29235 | 59.9967 | 0
51.2719 | 43.6782 | 60.0043 | 43.9996 | 51.2888 | 32.7693 | 60.0437 | 33.0002 | 51.2852 | 21.6774 | 60.0389 | 21.9998 | 51.2966 | 10.7899 | 60.0279 | 11.0005 | 51.2917 | 0.29235 | 59.9967 | 0
51.2803 | 43.6782 | 60.0043 | 43.9996 | 51.2971 | 32.7693 | 60.0436 | 33.0002 | 51.2936 | 21.6774 | 60.0389 | 21.9998 | 51.3049 | 10.7899 | 60.0278 | 11.0005 | 51.3 | 0.29235 | 59.9967 | 0
51.2886 | 43.6782 | 60.0044 | 43.9996 | 51.3055 | 32.7693 | 60.0434 | 33.0002 | 51.3019 | 21.6774 | 60.0388 | 21.9998 | 51.3132 | 10.7899 | 60.0278 | 11.0005 | 51.3083 | 0.29235 | 59.9968 | 0
51.2969 | 43.6782 | 60.0044 | 43.9996 | 51.3138 | 32.7651 | 60.0433 | 33.0002 | 51.3102 | 21.6774 | 60.0388 | 21.9998 | 51.3216 | 10.7899 | 60.0277 | 11.0005 | 51.3167 | 0.29223 | 59.9968 | 0
51.3053 | 43.6782 | 60.0044 | 43.9996 | 51.3221 | 32.7651 | 60.0432 | 33.0002 | 51.3185 | 21.6774 | 60.0388 | 21.9998 | 51.3299 | 10.789 | 60.0276 | 11.0005 | 51.325 | 0.29223 | 59.9968 | 0
51.3136 | 43.6782 | 60.0045 | 43.9996 | 51.3305 | 32.7753 | 60.0431 | 33.0002 | 51.3269 | 21.6774 | 60.0387 | 21.9998 | 51.3382 | 10.789 | 60.0275 | 11.0005 | 51.3333 | 0.29223 | 59.9968 | 0
51.3219 | 43.6782 | 60.0045 | 43.9996 | 51.3388 | 32.7753 | 60.043 | 33.0002 | 51.3352 | 21.6792 | 60.0387 | 21.9998 | 51.3466 | 10.789 | 60.0274 | 11.0005 | 51.3417 | 0.29223 | 59.9969 | 0
51.3302 | 43.6782 | 60.0045 | 43.9996 | 51.3471 | 32.7702 | 60.0429 | 33.0002 | 51.3435 | 21.6792 | 60.0387 | 21.9998 | 51.3549 | 10.789 | 60.0273 | 11.0005 | 51.35 | 0.29223 | 59.9969 | 0
51.3386 | 43.6767 | 60.0046 | 43.9996 | 51.3554 | 32.7702 | 60.0428 | 33.0002 | 51.3519 | 21.6745 | 60.0386 | 21.9998 | 51.3632 | 10.7886 | 60.0272 | 11.0005 | 51.3583 | 0.29223 | 59.9969 | 0
51.3469 | 43.6767 | 60.0046 | 43.9996 | 51.3638 | 32.8006 | 60.0427 | 33.0002 | 51.3602 | 21.6745 | 60.0386 | 21.9998 | 51.3716 | 10.7886 | 60.0271 | 11.0005 | 51.3667 | 0.29256 | 59.9969 | 0
51.3553 | 43.6767 | 60.0046 | 43.9996 | 51.3721 | 32.8006 | 60.0426 | 33.0002 | 51.3685 | 21.6746 | 60.0386 | 21.9998 | 51.3799 | 10.7886 | 60.027 | 11.0005 | 51.375 | 0.29256 | 59.997 | 0
51.3636 | 43.6767 | 60.0047 | 43.9996 | 51.3804 | 32.8011 | 60.0425 | 33.0002 | 51.3769 | 21.6746 | 60.0385 | 21.9998 | 51.3882 | 10.7886 | 60.0269 | 11.0005 | 51.3833 | 0.29256 | 59.997 | 0
51.3719 | 43.6767 | 60.0047 | 43.9996 | 51.3888 | 32.8011 | 60.0424 | 33.0002 | 51.3852 | 21.6746 | 60.0385 | 21.9998 | 51.3965 | 10.7899 | 60.0268 | 11.0005 | 51.3917 | 0.29256 | 59.997 | 0
51.3803 | 43.6767 | 60.0047 | 43.9996 | 51.3971 | 32.8011 | 60.0423 | 33.0002 | 51.3935 | 21.6746 | 60.0385 | 21.9998 | 51.4048 | 10.7899 | 60.0267 | 11.0005 | 51.4 | 0.29256 | 59.997 | 0
51.3886 | 43.6767 | 60.0048 | 43.9996 | 51.4054 | 32.8011 | 60.0421 | 33.0002 | 51.4018 | 21.6425 | 60.0384 | 21.9998 | 51.4132 | 10.7899 | 60.0267 | 11.0005 | 51.4084 | 0.29256 | 59.9971 | 0
51.3969 | 43.6767 | 60.0048 | 43.9996 | 51.4137 | 32.8012 | 60.042 | 33.0002 | 51.4102 | 21.6425 | 60.0384 | 21.9998 | 51.4215 | 10.7899 | 60.0266 | 11.0005 | 51.4167 | 0.29256 | 59.9971 | 0
51.4053 | 43.6767 | 60.0048 | 43.9996 | 51.4221 | 32.8012 | 60.0419 | 33.0002 | 51.4185 | 21.6425 | 60.0384 | 21.9998 | 51.4298 | 10.7892 | 60.0265 | 11.0005 | 51.425 | 0.29256 | 59.9971 | 0
51.4136 | 43.6767 | 60.0049 | 43.9996 | 51.4304 | 32.8012 | 60.0418 | 33.0002 | 51.4268 | 21.6425 | 60.0383 | 21.9998 | 51.4382 | 10.7892 | 60.0264 | 11.0005 | 51.4333 | 0.29236 | 59.9971 | 0
51.4219 | 43.6767 | 60.0049 | 43.9996 | 51.4387 | 32.8012 | 60.0417 | 33.0002 | 51.4352 | 21.6402 | 60.0383 | 21.9998 | 51.4465 | 10.7892 | 60.0263 | 11.0005 | 51.4417 | 0.29236 | 59.9972 | 0
51.4303 | 43.6767 | 60.0049 | 43.9996 | 51.4471 | 32.8012 | 60.0416 | 33.0002 | 51.4435 | 21.6402 | 60.0383 | 21.9998 | 51.4548 | 10.7892 | 60.0262 | 11.0005 | 51.45 | 0.29236 | 59.9972 | 0
51.4386 | 43.6767 | 60.005 | 43.9996 | 51.4554 | 32.8012 | 60.0415 | 33.0002 | 51.4518 | 21.6402 | 60.0382 | 21.9998 | 51.4632 | 10.7892 | 60.0261 | 11.0005 | 51.4583 | 0.29236 | 59.9972 | 0
51.4469 | 43.6767 | 60.005 | 43.9996 | 51.4637 | 32.8012 | 60.0414 | 33.0002 | 51.4601 | 21.6402 | 60.0382 | 21.9998 | 51.4715 | 10.7892 | 60.026 | 11.0005 | 51.4667 | 0.29236 | 59.9972 | 0
51.4552 | 43.6767 | 60.005 | 43.9996 | 51.472 | 32.8012 | 60.0413 | 33.0002 | 51.4684 | 21.6402 | 60.0382 | 21.9998 | 51.4798 | 10.7876 | 60.0259 | 11.0005 | 51.475 | 0.29236 | 59.9973 | 0
51.4636 | 43.6767 | 60.0051 | 43.9996 | 51.4803 | 32.8012 | 60.0412 | 33.0002 | 51.4768 | 21.6402 | 60.0381 | 21.9998 | 51.4882 | 10.7876 | 60.0258 | 11.0005 | 51.4834 | 0.29236 | 59.9973 | 0
51.4719 | 43.6767 | 60.0051 | 43.9996 | 51.4887 | 32.8012 | 60.0411 | 33.0002 | 51.4851 | 21.6409 | 60.0381 | 21.9998 | 51.4965 | 10.7876 | 60.0257 | 11.0005 | 51.4917 | 0.29236 | 59.9973 | 0
51.4802 | 43.6767 | 60.0051 | 43.9996 | 51.497 | 32.8012 | 60.041 | 33.0002 | 51.4934 | 21.6409 | 60.0381 | 21.9998 | 51.5048 | 10.7876 | 60.0256 | 11.0005 | 51.5 | 0.29236 | 59.9973 | 0
51.4886 | 43.6703 | 60.0052 | 43.9996 | 51.5053 | 32.8012 | 60.0408 | 33.0002 | 51.5018 | 21.6409 | 60.038 | 21.9998 | 51.5131 | 10.7876 | 60.0256 | 11.0005 | 51.5084 | 0.29236 | 59.9974 | 0
51.4969 | 43.6703 | 60.0052 | 43.9996 | 51.5137 | 32.7985 | 60.0407 | 33.0002 | 51.5101 | 21.6409 | 60.038 | 21.9998 | 51.5215 | 10.7876 | 60.0255 | 11.0005 | 51.5167 | 0.29236 | 59.9974 | 0
51.5052 | 43.6703 | 60.0052 | 43.9996 | 51.522 | 32.7985 | 60.0406 | 33.0002 | 51.5184 | 21.6409 | 60.038 | 21.9998 | 51.5298 | 10.7868 | 60.0254 | 11.0005 | 51.525 | 0.29236 | 59.9974 | 0
51.5136 | 43.6703 | 60.0053 | 43.9996 | 51.5303 | 32.7985 | 60.0405 | 33.0002 | 51.5268 | 21.6409 | 60.0379 | 21.9998 | 51.5381 | 10.7868 | 60.0253 | 11.0005 | 51.5334 | 0.29236 | 59.9974 | 0
51.5219 | 43.6703 | 60.0053 | 43.9996 | 51.5387 | 32.7985 | 60.0404 | 33.0002 | 51.5351 | 21.6409 | 60.0379 | 21.9998 | 51.5464 | 10.7821 | 60.0252 | 11.0005 | 51.5417 | 0.29236 | 59.9975 | 0
51.5303 | 43.6703 | 60.0053 | 43.9996 | 51.547 | 32.7985 | 60.0403 | 33.0002 | 51.5434 | 21.6409 | 60.0379 | 21.9998 | 51.5548 | 10.7821 | 60.0251 | 11.0005 | 51.55 | 0.29236 | 59.9975 | 0
51.5386 | 43.6659 | 60.0054 | 43.9996 | 51.5553 | 32.7985 | 60.0402 | 33.0002 | 51.5517 | 21.6419 | 60.0378 | 21.9998 | 51.5631 | 10.7715 | 60.025 | 11.0005 | 51.5583 | 0.29236 | 59.9975 | 0
51.5469 | 43.6659 | 60.0054 | 43.9996 | 51.5636 | 32.7985 | 60.0401 | 33.0002 | 51.5601 | 21.6419 | 60.0378 | 21.9998 | 51.5714 | 10.7715 | 60.0249 | 11.0005 | 51.5667 | 0.29236 | 59.9975 | 0
51.5553 | 43.6659 | 60.0054 | 43.9996 | 51.572 | 32.7985 | 60.04 | 33.0002 | 51.5684 | 21.6419 | 60.0378 | 21.9998 | 51.5798 | 10.7731 | 60.0248 | 11.0005 | 51.575 | 0.29236 | 59.9976 | 0
51.5636 | 43.6659 | 60.0055 | 43.9996 | 51.5803 | 32.7985 | 60.0399 | 33.0002 | 51.5767 | 21.6419 | 60.0377 | 21.9998 | 51.5881 | 10.7731 | 60.0247 | 11.0005 | 51.5834 | 0.29236 | 59.9976 | 0
51.5719 | 43.6659 | 60.0055 | 43.9996 | 51.5886 | 32.7985 | 60.0398 | 33.0002 | 51.5851 | 21.6419 | 60.0377 | 21.9998 | 51.5964 | 10.7755 | 60.0246 | 11.0005 | 51.5917 | 0.29236 | 59.9976 | 0
51.5802 | 43.6659 | 60.0055 | 43.9996 | 51.597 | 32.7963 | 60.0397 | 33.0002 | 51.5934 | 21.6419 | 60.0377 | 21.9998 | 51.6048 | 10.7755 | 60.0245 | 11.0005 | 51.6 | 0.29236 | 59.9976 | 0
51.5886 | 43.6659 | 60.0056 | 43.9996 | 51.6053 | 32.7963 | 60.0395 | 33.0002 | 51.6017 | 21.6419 | 60.0376 | 21.9998 | 51.6131 | 10.7757 | 60.0245 | 11.0005 | 51.6084 | 0.29236 | 59.9977 | 0
51.5969 | 43.6659 | 60.0056 | 43.9996 | 51.6136 | 32.7963 | 60.0394 | 33.0002 | 51.61 | 21.6419 | 60.0376 | 21.9998 | 51.6214 | 10.7757 | 60.0244 | 11.0005 | 51.6167 | 0.29265 | 59.9977 | 0
51.6052 | 43.6659 | 60.0056 | 43.9996 | 51.6219 | 32.7963 | 60.0393 | 33.0002 | 51.6183 | 21.6424 | 60.0376 | 21.9998 | 51.6298 | 10.7734 | 60.0243 | 11.0005 | 51.625 | 0.29265 | 59.9977 | 0
51.6136 | 43.6659 | 60.0057 | 43.9996 | 51.6302 | 32.7916 | 60.0392 | 33.0002 | 51.6267 | 21.6424 | 60.0375 | 21.9998 | 51.6381 | 10.7734 | 60.0242 | 11.0005 | 51.6334 | 0.29265 | 59.9977 | 0
51.6219 | 43.6659 | 60.0057 | 43.9996 | 51.6386 | 32.7916 | 60.0391 | 33.0002 | 51.635 | 21.6424 | 60.0375 | 21.9998 | 51.6464 | 10.7734 | 60.0241 | 11.0005 | 51.6417 | 0.29265 | 59.9978 | 0
51.6302 | 43.6659 | 60.0057 | 43.9996 | 51.6469 | 32.7892 | 60.039 | 33.0002 | 51.6433 | 21.6424 | 60.0375 | 21.9998 | 51.6547 | 10.7734 | 60.024 | 11.0005 | 51.6501 | 0.29265 | 59.9978 | 0
51.6386 | 43.6659 | 60.0058 | 43.9996 | 51.6552 | 32.7892 | 60.0389 | 33.0002 | 51.6517 | 21.6344 | 60.0374 | 21.9998 | 51.6631 | 10.7735 | 60.0239 | 11.0005 | 51.6584 | 0.29265 | 59.9978 | 0
51.6469 | 43.6659 | 60.0058 | 43.9996 | 51.6636 | 32.7892 | 60.0388 | 33.0002 | 51.66 | 21.6344 | 60.0374 | 21.9998 | 51.6714 | 10.7735 | 60.0238 | 11.0005 | 51.6667 | 0.29265 | 59.9978 | 0
51.6552 | 43.6659 | 60.0058 | 43.9996 | 51.6719 | 32.7892 | 60.0387 | 33.0002 | 51.6683 | 21.6344 | 60.0374 | 21.9998 | 51.6797 | 10.7751 | 60.0237 | 11.0005 | 51.675 | 0.29265 | 59.9979 | 0
51.6636 | 43.6659 | 60.0059 | 43.9996 | 51.6802 | 32.7894 | 60.0386 | 33.0002 | 51.6766 | 21.6344 | 60.0373 | 21.9998 | 51.688 | 10.7751 | 60.0236 | 11.0005 | 51.6834 | 0.29249 | 59.9979 | 0
51.6719 | 43.6659 | 60.0059 | 43.9996 | 51.6886 | 32.7894 | 60.0385 | 33.0002 | 51.685 | 21.6315 | 60.0373 | 21.9998 | 51.6964 | 10.7751 | 60.0235 | 11.0005 | 51.6917 | 0.29249 | 59.9979 | 0
51.6802 | 43.6659 | 60.0059 | 43.9996 | 51.6969 | 32.7894 | 60.0384 | 33.0002 | 51.6933 | 21.6315 | 60.0373 | 21.9998 | 51.7047 | 10.7751 | 60.0234 | 11.0005 | 51.7 | 0.29249 | 59.9979 | 0
51.6886 | 43.6659 | 60.006 | 43.9996 | 51.7052 | 32.7894 | 60.0382 | 33.0002 | 51.7016 | 21.6315 | 60.0372 | 21.9998 | 51.713 | 10.7747 | 60.0234 | 11.0005 | 51.7084 | 0.29249 | 59.998 | 0
51.6969 | 43.6659 | 60.006 | 43.9996 | 51.7135 | 32.7894 | 60.0381 | 33.0002 | 51.71 | 21.6315 | 60.0372 | 21.9998 | 51.7214 | 10.7747 | 60.0233 | 11.0005 | 51.7167 | 0.29249 | 59.998 | 0
51.7052 | 43.6659 | 60.006 | 43.9996 | 51.7219 | 32.7894 | 60.038 | 33.0002 | 51.7183 | 21.6315 | 60.0372 | 21.9998 | 51.7297 | 10.7746 | 60.0232 | 11.0005 | 51.725 | 0.29249 | 59.998 | 0
51.7135 | 43.6659 | 60.0061 | 43.9996 | 51.7302 | 32.7915 | 60.0379 | 33.0002 | 51.7266 | 21.6315 | 60.0371 | 21.9998 | 51.738 | 10.7746 | 60.0231 | 11.0005 | 51.7334 | 0.29249 | 59.998 | 0
51.7219 | 43.6659 | 60.0061 | 43.9996 | 51.7385 | 32.7915 | 60.0378 | 33.0002 | 51.735 | 21.6322 | 60.0371 | 21.9998 | 51.7464 | 10.7747 | 60.023 | 11.0005 | 51.7417 | 0.29249 | 59.998 | 0
51.7302 | 43.6659 | 60.0061 | 43.9996 | 51.7469 | 32.7915 | 60.0377 | 33.0002 | 51.7433 | 21.6322 | 60.0371 | 21.9998 | 51.7547 | 10.7747 | 60.0229 | 11.0005 | 51.7501 | 0.29249 | 59.998 | 0
51.7386 | 43.6659 | 60.0062 | 43.9996 | 51.7552 | 32.7915 | 60.0376 | 33.0002 | 51.7516 | 21.6299 | 60.037 | 21.9998 | 51.763 | 10.7747 | 60.0228 | 11.0005 | 51.7584 | 0.29249 | 59.998 | 0
51.7469 | 43.6659 | 60.0062 | 43.9996 | 51.7635 | 32.7955 | 60.0375 | 33.0002 | 51.7599 | 21.6299 | 60.037 | 21.9998 | 51.7714 | 10.7747 | 60.0227 | 11.0005 | 51.7667 | 0.29249 | 59.998 | 0
51.7552 | 43.6659 | 60.0062 | 43.9996 | 51.7718 | 32.7955 | 60.0374 | 33.0002 | 51.7682 | 21.6302 | 60.037 | 21.9998 | 51.7797 | 10.7747 | 60.0226 | 11.0005 | 51.7751 | 0.29249 | 59.9981 | 0
51.7636 | 43.6659 | 60.0063 | 43.9996 | 51.7802 | 32.7972 | 60.0373 | 33.0002 | 51.7766 | 21.6302 | 60.0369 | 21.9998 | 51.788 | 10.7747 | 60.0225 | 11.0005 | 51.7834 | 0.29249 | 59.9981 | 0
51.7719 | 43.6659 | 60.0063 | 43.9996 | 51.7885 | 32.7972 | 60.0372 | 33.0002 | 51.7849 | 21.6302 | 60.0369 | 21.9998 | 51.7964 | 10.7747 | 60.0224 | 11.0005 | 51.7917 | 0.29249 | 59.9981 | 0
51.7802 | 43.6659 | 60.0063 | 43.9996 | 51.7968 | 32.7985 | 60.0371 | 33.0002 | 51.7932 | 21.6302 | 60.0369 | 21.9998 | 51.8047 | 10.7747 | 60.0223 | 11.0005 | 51.8 | 0.29282 | 59.9981 | 0
51.7886 | 43.6659 | 60.0064 | 43.9996 | 51.8051 | 32.7985 | 60.0369 | 33.0002 | 51.8016 | 21.6302 | 60.0368 | 21.9998 | 51.813 | 10.7743 | 60.0223 | 11.0005 | 51.8084 | 0.29282 | 59.9981 | 0
51.7969 | 43.6659 | 60.0064 | 43.9996 | 51.8135 | 32.7985 | 60.0368 | 33.0002 | 51.8099 | 21.6302 | 60.0368 | 21.9998 | 51.8213 | 10.7743 | 60.0222 | 11.0005 | 51.8167 | 0.29282 | 59.9981 | 0
51.8052 | 43.6659 | 60.0064 | 43.9996 | 51.8218 | 32.7985 | 60.0367 | 33.0002 | 51.8182 | 21.6302 | 60.0368 | 21.9998 | 51.8297 | 10.7743 | 60.0221 | 11.0005 | 51.8251 | 0.29282 | 59.9981 | 0
51.8136 | 43.6659 | 60.0065 | 43.9996 | 51.8301 | 32.7985 | 60.0366 | 33.0002 | 51.8265 | 21.6302 | 60.0367 | 21.9998 | 51.838 | 10.7743 | 60.022 | 11.0005 | 51.8334 | 0.29282 | 59.9981 | 0
51.8219 | 43.6659 | 60.0065 | 43.9996 | 51.8384 | 32.7985 | 60.0365 | 33.0002 | 51.8349 | 21.6269 | 60.0367 | 21.9998 | 51.8463 | 10.7718 | 60.0219 | 11.0005 | 51.8417 | 0.29282 | 59.9981 | 0
51.8302 | 43.6659 | 60.0065 | 43.9996 | 51.8468 | 32.8016 | 60.0364 | 33.0002 | 51.8432 | 21.6269 | 60.0367 | 21.9998 | 51.8546 | 10.7718 | 60.0219 | 11.0005 | 51.8501 | 0.29282 | 59.9981 | 0
51.8385 | 43.6659 | 60.0066 | 43.9996 | 51.8551 | 32.8016 | 60.0363 | 33.0002 | 51.8515 | 21.6279 | 60.0366 | 21.9998 | 51.863 | 10.7718 | 60.0218 | 11.0005 | 51.8584 | 0.29282 | 59.9981 | 0
51.8469 | 43.6659 | 60.0066 | 43.9996 | 51.8634 | 32.7973 | 60.0362 | 33.0002 | 51.8599 | 21.6279 | 60.0366 | 21.9998 | 51.8713 | 10.7718 | 60.0217 | 11.0005 | 51.8667 | 0.29282 | 59.9981 | 0
51.8552 | 43.6659 | 60.0066 | 43.9996 | 51.8718 | 32.7973 | 60.0361 | 33.0002 | 51.8682 | 21.6279 | 60.0366 | 21.9998 | 51.8796 | 10.7718 | 60.0217 | 11.0005 | 51.8751 | 0.29282 | 59.9981 | 0
51.8635 | 43.6659 | 60.0067 | 43.9996 | 51.8801 | 32.7973 | 60.036 | 33.0002 | 51.8765 | 21.6279 | 60.0365 | 21.9998 | 51.888 | 10.7718 | 60.0216 | 11.0005 | 51.8834 | 0.29261 | 59.9982 | 0
51.8719 | 43.6659 | 60.0067 | 43.9996 | 51.8884 | 32.7973 | 60.0359 | 33.0002 | 51.8849 | 21.6279 | 60.0365 | 21.9998 | 51.8963 | 10.7707 | 60.0215 | 11.0005 | 51.8917 | 0.29261 | 59.9982 | 0
51.8802 | 43.6659 | 60.0067 | 43.9996 | 51.8968 | 32.7748 | 60.0358 | 33.0002 | 51.8932 | 21.6279 | 60.0365 | 21.9998 | 51.9046 | 10.7707 | 60.0215 | 11.0005 | 51.9001 | 0.29261 | 59.9982 | 0
51.8885 | 43.6659 | 60.0068 | 43.9996 | 51.9051 | 32.7748 | 60.0356 | 33.0002 | 51.9015 | 21.6279 | 60.0364 | 21.9998 | 51.913 | 10.7707 | 60.0214 | 11.0005 | 51.9084 | 0.29261 | 59.9982 | 0
51.8969 | 43.6659 | 60.0068 | 43.9996 | 51.9134 | 32.7717 | 60.0355 | 33.0002 | 51.9098 | 21.6279 | 60.0364 | 21.9998 | 51.9213 | 10.7707 | 60.0213 | 11.0005 | 51.9167 | 0.29261 | 59.9982 | 0
51.9052 | 43.6659 | 60.0068 | 43.9996 | 51.9217 | 32.7717 | 60.0354 | 33.0002 | 51.9182 | 21.6564 | 60.0364 | 21.9998 | 51.9296 | 10.7713 | 60.0213 | 11.0005 | 51.9251 | 0.29261 | 59.9982 | 0
51.9135 | 43.6659 | 60.0069 | 43.9996 | 51.9301 | 32.773 | 60.0353 | 33.0002 | 51.9265 | 21.6564 | 60.0363 | 21.9998 | 51.938 | 10.7713 | 60.0212 | 11.0005 | 51.9334 | 0.29261 | 59.9982 | 0
51.9219 | 43.6659 | 60.0069 | 43.9996 | 51.9384 | 32.773 | 60.0352 | 33.0002 | 51.9348 | 21.6605 | 60.0363 | 21.9998 | 51.9463 | 10.7711 | 60.0211 | 11.0005 | 51.9417 | 0.29261 | 59.9982 | 0
51.9302 | 43.6659 | 60.0069 | 43.9996 | 51.9467 | 32.773 | 60.0351 | 33.0002 | 51.9431 | 21.6605 | 60.0363 | 21.9998 | 51.9546 | 10.7711 | 60.0211 | 11.0005 | 51.9501 | 0.29298 | 59.9982 | 0
51.9386 | 43.6659 | 60.007 | 43.9996 | 51.955 | 32.773 | 60.035 | 33.0002 | 51.9515 | 21.6879 | 60.0362 | 21.9998 | 51.963 | 10.7711 | 60.021 | 11.0005 | 51.9584 | 0.29298 | 59.9982 | 0
51.9469 | 43.6659 | 60.007 | 43.9996 | 51.9634 | 32.773 | 60.0349 | 33.0002 | 51.9598 | 21.6879 | 60.0362 | 21.9998 | 51.9713 | 10.7711 | 60.0209 | 11.0005 | 51.9667 | 0.29298 | 59.9982 | 0
51.9552 | 43.6659 | 60.007 | 43.9996 | 51.9717 | 32.773 | 60.0348 | 33.0002 | 51.9681 | 21.6879 | 60.0362 | 21.9998 | 51.9796 | 10.7711 | 60.0209 | 11.0005 | 51.9751 | 0.29298 | 59.9982 | 0
51.9635 | 43.6659 | 60.0069 | 43.9996 | 51.98 | 32.773 | 60.0347 | 33.0002 | 51.9764 | 21.6879 | 60.0361 | 21.9998 | 51.9879 | 10.7711 | 60.0208 | 11.0005 | 51.9834 | 0.29298 | 59.9983 | 0
51.9719 | 43.6659 | 60.0069 | 43.9996 | 51.9884 | 32.773 | 60.0346 | 33.0002 | 51.9848 | 21.686 | 60.0361 | 21.9998 | 51.9963 | 10.7711 | 60.0207 | 11.0005 | 51.9917 | 0.29298 | 59.9983 | 0
51.9802 | 43.6659 | 60.0069 | 43.9996 | 51.9967 | 32.773 | 60.0345 | 33.0002 | 51.9931 | 21.686 | 60.0361 | 21.9998 | 52.0046 | 10.7711 | 60.0207 | 11.0005 | 52.0001 | 0.29298 | 59.9983 | 0
51.9885 | 43.6659 | 60.0068 | 43.9996 | 52.005 | 32.773 | 60.0344 | 33.0002 | 52.0014 | 21.686 | 60.036 | 21.9998 | 52.0129 | 10.7711 | 60.0206 | 11.0005 | 52.0084 | 0.29298 | 59.9983 | 0
51.9969 | 43.6659 | 60.0068 | 43.9996 | 52.0133 | 32.773 | 60.0342 | 33.0002 | 52.0098 | 21.686 | 60.036 | 21.9998 | 52.0213 | 10.7711 | 60.0205 | 11.0005 | 52.0168 | 0.29298 | 59.9983 | 0
52.0052 | 43.6659 | 60.0068 | 43.9996 | 52.0217 | 32.773 | 60.0341 | 33.0002 | 52.0181 | 21.6881 | 60.036 | 21.9998 | 52.0296 | 10.772 | 60.0205 | 11.0005 | 52.0251 | 0.29298 | 59.9983 | 0
52.0135 | 43.6659 | 60.0067 | 43.9996 | 52.03 | 32.773 | 60.034 | 33.0002 | 52.0264 | 21.6881 | 60.0359 | 21.9998 | 52.0379 | 10.772 | 60.0204 | 11.0005 | 52.0334 | 0.29298 | 59.9983 | 0
52.0219 | 43.6659 | 60.0067 | 43.9996 | 52.0383 | 32.773 | 60.0339 | 33.0002 | 52.0348 | 21.6881 | 60.0359 | 21.9998 | 52.0463 | 10.7719 | 60.0203 | 11.0005 | 52.0417 | 0.29298 | 59.9983 | 0
52.0302 | 43.6659 | 60.0067 | 43.9996 | 52.0467 | 32.7732 | 60.0338 | 33.0002 | 52.0431 | 21.6881 | 60.0359 | 21.9998 | 52.0546 | 10.7719 | 60.0203 | 11.0005 | 52.0501 | 0.29274 | 59.9983 | 0
52.0385 | 43.6659 | 60.0066 | 43.9996 | 52.055 | 32.7732 | 60.0337 | 33.0002 | 52.0514 | 21.6895 | 60.0358 | 21.9998 | 52.0629 | 10.7719 | 60.0202 | 11.0005 | 52.0584 | 0.29274 | 59.9983 | 0
52.0469 | 43.6659 | 60.0066 | 43.9996 | 52.0633 | 32.7696 | 60.0336 | 33.0002 | 52.0597 | 21.6895 | 60.0358 | 21.9998 | 52.0712 | 10.7719 | 60.0201 | 11.0005 | 52.0667 | 0.29304 | 59.9983 | 0
52.0552 | 43.6614 | 60.0066 | 43.9996 | 52.0717 | 32.7696 | 60.0335 | 33.0002 | 52.0681 | 21.6895 | 60.0358 | 21.9998 | 52.0796 | 10.7719 | 60.0201 | 11.0005 | 52.0751 | 0.29304 | 59.9984 | 0
52.0635 | 43.6614 | 60.0065 | 43.9996 | 52.08 | 32.7707 | 60.0334 | 33.0002 | 52.0764 | 21.6895 | 60.0357 | 21.9998 | 52.0879 | 10.7719 | 60.02 | 11.0005 | 52.0834 | 0.29304 | 59.9984 | 0
52.0719 | 43.6614 | 60.0065 | 43.9996 | 52.0883 | 32.7707 | 60.0333 | 33.0002 | 52.0847 | 21.6892 | 60.0357 | 21.9998 | 52.0962 | 10.7719 | 60.0199 | 11.0005 | 52.0918 | 0.29304 | 59.9984 | 0
52.0802 | 43.6614 | 60.0065 | 43.9996 | 52.0966 | 32.7707 | 60.0332 | 33.0002 | 52.093 | 21.6892 | 60.0357 | 21.9998 | 52.1046 | 10.7719 | 60.0199 | 11.0005 | 52.1001 | 0.29304 | 59.9984 | 0
52.0885 | 43.6614 | 60.0064 | 43.9996 | 52.1049 | 32.7707 | 60.0331 | 33.0002 | 52.1014 | 21.7116 | 60.0356 | 21.9998 | 52.1129 | 10.7709 | 60.0198 | 11.0005 | 52.1084 | 0.29304 | 59.9984 | 0
52.0968 | 43.6614 | 60.0064 | 43.9996 | 52.1133 | 32.7707 | 60.0329 | 33.0002 | 52.1097 | 21.7116 | 60.0356 | 21.9998 | 52.1212 | 10.7709 | 60.0197 | 11.0005 | 52.1168 | 0.29304 | 59.9984 | 0
52.1052 | 43.6614 | 60.0064 | 43.9996 | 52.1216 | 32.7707 | 60.0328 | 33.0002 | 52.118 | 21.7096 | 60.0356 | 21.9998 | 52.1295 | 10.7707 | 60.0197 | 11.0005 | 52.1251 | 0.29304 | 59.9984 | 0
52.1135 | 43.6614 | 60.0063 | 43.9996 | 52.1299 | 32.7708 | 60.0327 | 33.0002 | 52.1263 | 21.7096 | 60.0355 | 21.9998 | 52.1379 | 10.7707 | 60.0196 | 11.0005 | 52.1334 | 0.29304 | 59.9984 | 0
52.1219 | 43.6614 | 60.0063 | 43.9996 | 52.1383 | 32.7708 | 60.0326 | 33.0002 | 52.1347 | 21.7111 | 60.0355 | 21.9998 | 52.1462 | 10.7707 | 60.0195 | 11.0005 | 52.1418 | 0.29304 | 59.9984 | 0
52.1302 | 43.6614 | 60.0063 | 43.9996 | 52.1466 | 32.7731 | 60.0325 | 33.0002 | 52.143 | 21.7111 | 60.0355 | 21.9998 | 52.1545 | 10.7707 | 60.0195 | 11.0005 | 52.1501 | 0.29304 | 59.9984 | 0
52.1385 | 43.6616 | 60.0062 | 43.9996 | 52.1549 | 32.7731 | 60.0324 | 33.0002 | 52.1513 | 21.7111 | 60.0354 | 21.9998 | 52.1629 | 10.7707 | 60.0194 | 11.0005 | 52.1584 | 0.29304 | 59.9984 | 0
52.1469 | 43.6616 | 60.0062 | 43.9996 | 52.1633 | 32.7731 | 60.0323 | 33.0002 | 52.1597 | 21.7111 | 60.0354 | 21.9998 | 52.1712 | 10.7707 | 60.0193 | 11.0005 | 52.1667 | 0.29304 | 59.9984 | 0
52.1552 | 43.6916 | 60.0062 | 43.9996 | 52.1716 | 32.7731 | 60.0322 | 33.0002 | 52.168 | 21.7082 | 60.0354 | 21.9998 | 52.1795 | 10.7713 | 60.0193 | 11.0005 | 52.1751 | 0.29304 | 59.9985 | 0
52.1635 | 43.6916 | 60.0061 | 43.9996 | 52.1799 | 32.7742 | 60.0321 | 33.0002 | 52.1763 | 21.7082 | 60.0353 | 21.9998 | 52.1879 | 10.7713 | 60.0192 | 11.0005 | 52.1834 | 0.29297 | 59.9985 | 0
52.1719 | 43.6916 | 60.0061 | 43.9996 | 52.1883 | 32.7742 | 60.032 | 33.0002 | 52.1846 | 21.7082 | 60.0353 | 21.9998 | 52.1962 | 10.7706 | 60.0191 | 11.0005 | 52.1918 | 0.29297 | 59.9985 | 0
52.1802 | 43.6916 | 60.0061 | 43.9996 | 52.1966 | 32.7742 | 60.0319 | 33.0002 | 52.193 | 21.7082 | 60.0353 | 21.9998 | 52.2045 | 10.7706 | 60.0191 | 11.0005 | 52.2001 | 0.29297 | 59.9985 | 0
52.1885 | 43.6917 | 60.006 | 43.9996 | 52.2049 | 32.7742 | 60.0318 | 33.0002 | 52.2013 | 21.7054 | 60.0352 | 21.9998 | 52.2129 | 10.7706 | 60.019 | 11.0005 | 52.2084 | 0.29297 | 59.9985 | 0
52.1969 | 43.6917 | 60.006 | 43.9996 | 52.2132 | 32.7742 | 60.0317 | 33.0002 | 52.2096 | 21.7054 | 60.0352 | 21.9998 | 52.2212 | 10.7706 | 60.0189 | 11.0005 | 52.2168 | 0.29297 | 59.9985 | 0
52.2052 | 43.6917 | 60.006 | 43.9996 | 52.2216 | 32.7742 | 60.0316 | 33.0002 | 52.218 | 21.7054 | 60.0352 | 21.9998 | 52.2295 | 10.7708 | 60.0189 | 11.0005 | 52.2251 | 0.29297 | 59.9985 | 0
52.2135 | 43.6917 | 60.0059 | 43.9996 | 52.2299 | 32.7754 | 60.0316 | 33.0002 | 52.2263 | 21.7054 | 60.0351 | 21.9998 | 52.2379 | 10.7708 | 60.0188 | 11.0005 | 52.2334 | 0.29297 | 59.9985 | 0
52.2218 | 43.6917 | 60.0059 | 43.9996 | 52.2382 | 32.7754 | 60.0315 | 33.0002 | 52.2346 | 21.7091 | 60.0351 | 21.9998 | 52.2462 | 10.7708 | 60.0187 | 11.0005 | 52.2418 | 0.29297 | 59.9985 | 0
52.2302 | 43.6917 | 60.0059 | 43.9996 | 52.2466 | 32.7774 | 60.0314 | 33.0002 | 52.243 | 21.7091 | 60.0351 | 21.9998 | 52.2545 | 10.7708 | 60.0187 | 11.0005 | 52.2501 | 0.29297 | 59.9985 | 0
52.2385 | 43.6917 | 60.0058 | 43.9996 | 52.2549 | 32.7774 | 60.0313 | 33.0002 | 52.2513 | 21.7097 | 60.035 | 21.9998 | 52.2628 | 10.7715 | 60.0186 | 11.0005 | 52.2585 | 0.29297 | 59.9985 | 0
52.2468 | 43.6917 | 60.0058 | 43.9996 | 52.2632 | 32.7746 | 60.0312 | 33.0002 | 52.2596 | 21.7097 | 60.035 | 21.9998 | 52.2712 | 10.7715 | 60.0185 | 11.0005 | 52.2668 | 0.29297 | 59.9985 | 0
52.2552 | 43.715 | 60.0058 | 43.9996 | 52.2715 | 32.7746 | 60.0311 | 33.0002 | 52.2679 | 21.7097 | 60.035 | 21.9998 | 52.2795 | 10.7714 | 60.0185 | 11.0005 | 52.2751 | 0.29297 | 59.9986 | 0
52.2635 | 43.715 | 60.0057 | 43.9996 | 52.2799 | 32.7826 | 60.0311 | 33.0002 | 52.2762 | 21.7097 | 60.0349 | 21.9998 | 52.2878 | 10.7714 | 60.0184 | 11.0005 | 52.2834 | 0.29305 | 59.9986 | 0
52.2718 | 43.7235 | 60.0057 | 43.9996 | 52.2882 | 32.7826 | 60.031 | 33.0002 | 52.2846 | 21.7108 | 60.0349 | 21.9998 | 52.2961 | 10.7714 | 60.0183 | 11.0005 | 52.2918 | 0.29305 | 59.9986 | 0
52.2802 | 43.7235 | 60.0057 | 43.9996 | 52.2965 | 32.7804 | 60.0309 | 33.0002 | 52.2929 | 21.7108 | 60.0349 | 21.9998 | 52.3045 | 10.7714 | 60.0183 | 11.0005 | 52.3001 | 0.29305 | 59.9986 | 0
52.2885 | 43.7235 | 60.0056 | 43.9996 | 52.3048 | 32.7804 | 60.0308 | 33.0002 | 52.3012 | 21.7207 | 60.0348 | 21.9998 | 52.3128 | 10.7703 | 60.0182 | 11.0005
52.2968 | 43.7235 | 60.0056 | 43.9996 | 52.3132 | 32.7804 | 60.0307 | 33.0002 | 52.3096 | 21.7207 | 60.0348 | 21.9998 | 52.3211 | 10.7703 | 60.0181 | 11.0005
52.3052 | 43.7235 | 60.0056 | 43.9996 | 52.3215 | 32.7804 | 60.0306 | 33.0002 | 52.3179 | 21.7193 | 60.0348 | 21.9998 | 52.3295 | 10.7767 | 60.0181 | 11.0005
52.3135 | 43.7235 | 60.0055 | 43.9996 | 52.3298 | 32.7784 | 60.0306 | 33.0002 | 52.3262 | 21.7193 | 60.0347 | 21.9998 | 52.3378 | 10.7767 | 60.018 | 11.0005
52.3219 | 43.7305 | 60.0055 | 43.9996 | 52.3382 | 32.7784 | 60.0305 | 33.0002 | 52.3345 | 21.7174 | 60.0347 | 21.9998 | 52.3461 | 10.7764 | 60.0179 | 11.0005
52.3302 | 43.7305 | 60.0055 | 43.9996 | 52.3465 | 32.7992 | 60.0304 | 33.0002 | 52.3429 | 21.7174 | 60.0347 | 21.9998 | 52.3545 | 10.7764 | 60.0179 | 11.0005
52.3385 | 43.7305 | 60.0054 | 43.9996 | 52.3548 | 32.7992 | 60.0303 | 33.0002 | 52.3512 | 21.718 | 60.0346 | 21.9998 | 52.3628 | 10.7764 | 60.0178 | 11.0005
52.3468 | 43.7305 | 60.0054 | 43.9996 | 52.3632 | 32.7992 | 60.0302 | 33.0002 | 52.3595 | 21.718 | 60.0346 | 21.9998 | 52.3711 | 10.7764 | 60.0177 | 11.0005
52.3552 | 43.7305 | 60.0054 | 43.9996 | 52.3715 | 32.7992 | 60.0301 | 33.0002 | 52.3679 | 21.718 | 60.0346 | 21.9998 | 52.3795 | 10.7764 | 60.0177 | 11.0005
52.3635 | 43.7305 | 60.0053 | 43.9996 | 52.3798 | 32.7992 | 60.0301 | 33.0002 | 52.3762 | 21.718 | 60.0345 | 21.9998 | 52.3878 | 10.7764 | 60.0176 | 11.0005
52.3718 | 43.7305 | 60.0053 | 43.9996 | 52.3881 | 32.7992 | 60.03 | 33.0002 | 52.3845 | 21.718 | 60.0345 | 21.9998 | 52.3961 | 10.7761 | 60.0175 | 11.0005
52.3802 | 43.7305 | 60.0053 | 43.9996 | 52.3965 | 32.794 | 60.0299 | 33.0002 | 52.3929 | 21.718 | 60.0345 | 21.9998 | 52.4044 | 10.7761 | 60.0175 | 11.0005
52.3885 | 43.7346 | 60.0052 | 43.9996 | 52.4048 | 32.794 | 60.0298 | 33.0002 | 52.4012 | 21.7172 | 60.0344 | 21.9998 | 52.4128 | 10.7756 | 60.0174 | 11.0005
52.3968 | 43.7346 | 60.0052 | 43.9996 | 52.4131 | 32.7971 | 60.0297 | 33.0002 | 52.4095 | 21.7172 | 60.0344 | 21.9998 | 52.4211 | 10.7756 | 60.0173 | 11.0005
52.4052 | 43.7346 | 60.0052 | 43.9996 | 52.4214 | 32.7971 | 60.0296 | 33.0002 | 52.4178 | 21.7245 | 60.0344 | 21.9998 | 52.4294 | 10.7756 | 60.0173 | 11.0005
52.4135 | 43.7346 | 60.0051 | 43.9996 | 52.4298 | 32.7971 | 60.0296 | 33.0002 | 52.4261 | 21.7245 | 60.0343 | 21.9998 | 52.4378 | 10.7756 | 60.0172 | 11.0005
52.4218 | 43.7346 | 60.0051 | 43.9996 | 52.4381 | 32.7971 | 60.0295 | 33.0002 | 52.4345 | 21.7245 | 60.0343 | 21.9998 | 52.4461 | 10.7756 | 60.0171 | 11.0005
52.4302 | 43.7346 | 60.0051 | 43.9996 | 52.4464 | 32.7971 | 60.0294 | 33.0002 | 52.4428 | 21.7245 | 60.0343 | 21.9998 | 52.4544 | 10.7756 | 60.0171 | 11.0005
52.4385 | 43.7346 | 60.005 | 43.9996 | 52.4548 | 32.7971 | 60.0293 | 33.0002 | 52.4511 | 21.7245 | 60.0342 | 21.9998 | 52.4628 | 10.7747 | 60.017 | 11.0005
52.4468 | 43.7346 | 60.005 | 43.9996 | 52.4631 | 32.7971 | 60.0292 | 33.0002 | 52.4595 | 21.7245 | 60.0342 | 21.9998 | 52.4711 | 10.7747 | 60.0169 | 11.0005
52.4552 | 43.7365 | 60.005 | 43.9996 | 52.4714 | 32.7971 | 60.0291 | 33.0002 | 52.4678 | 21.7245 | 60.0342 | 21.9998 | 52.4794 | 10.7728 | 60.0169 | 11.0005
52.4635 | 43.7365 | 60.0049 | 43.9996 | 52.4798 | 32.7971 | 60.0291 | 33.0002 | 52.4761 | 21.7245 | 60.0341 | 21.9998 | 52.4878 | 10.7728 | 60.0168 | 11.0005
52.4718 | 43.7365 | 60.0049 | 43.9996 | 52.4881 | 32.7971 | 60.029 | 33.0002 | 52.4845 | 21.7245 | 60.0341 | 21.9998 | 52.4961 | 10.7728 | 60.0167 | 11.0005
52.4801 | 43.7365 | 60.0049 | 43.9996 | 52.4964 | 32.8027 | 60.0289 | 33.0002 | 52.4928 | 21.7245 | 60.0341 | 21.9998 | 52.5044 | 10.7728 | 60.0167 | 11.0005
52.4885 | 43.7372 | 60.0048 | 43.9996 | 52.5047 | 32.8027 | 60.0288 | 33.0002 | 52.5011 | 21.7245 | 60.034 | 21.9998 | 52.5128 | 10.7735 | 60.0166 | 11.0005
52.4968 | 43.7372 | 60.0048 | 43.9996 | 52.5131 | 32.8006 | 60.0287 | 33.0002 | 52.5094 | 21.7245 | 60.034 | 21.9998 | 52.5211 | 10.7735 | 60.0165 | 11.0005
52.5052 | 43.7372 | 60.0048 | 43.9996 | 52.5214 | 32.8006 | 60.0286 | 33.0002 | 52.5178 | 21.7245 | 60.034 | 21.9998 | 52.5294 | 10.7734 | 60.0165 | 11.0005
52.5135 | 43.7372 | 60.0047 | 43.9996 | 52.5297 | 32.8006 | 60.0286 | 33.0002 | 52.5261 | 21.7245 | 60.0339 | 21.9998 | 52.5377 | 10.7734 | 60.0164 | 11.0005
52.5218 | 43.7372 | 60.0047 | 43.9996 | 52.5381 | 32.8006 | 60.0285 | 33.0002 | 52.5344 | 21.7242 | 60.0339 | 21.9998 | 52.5461 | 10.7739 | 60.0163 | 11.0005
52.5302 | 43.7372 | 60.0047 | 43.9996 | 52.5464 | 32.8006 | 60.0284 | 33.0002 | 52.5428 | 21.7242 | 60.0339 | 21.9998 | 52.5544 | 10.7739 | 60.0163 | 11.0005
52.5385 | 43.7372 | 60.0046 | 43.9996 | 52.5547 | 32.8006 | 60.0283 | 33.0002 | 52.5511 | 21.7242 | 60.0338 | 21.9998 | 52.5627 | 10.7745 | 60.0162 | 11.0005
52.5468 | 43.7372 | 60.0046 | 43.9996 | 52.563 | 32.8006 | 60.0282 | 33.0002 | 52.5594 | 21.7242 | 60.0338 | 21.9998 | 52.571 | 10.7745 | 60.0161 | 11.0005
52.5552 | 43.7315 | 60.0046 | 43.9996 | 52.5714 | 32.8006 | 60.0281 | 33.0002 | 52.5677 | 21.7233 | 60.0338 | 21.9998 | 52.5794 | 10.7927 | 60.0161 | 11.0005
52.5635 | 43.7315 | 60.0045 | 43.9996 | 52.5797 | 32.7975 | 60.0281 | 33.0002 | 52.5761 | 21.7233 | 60.0337 | 21.9998 | 52.5877 | 10.7927 | 60.016 | 11.0005
52.5718 | 43.7315 | 60.0045 | 43.9996 | 52.588 | 32.7975 | 60.028 | 33.0002 | 52.5844 | 21.7233 | 60.0337 | 21.9998 | 52.596 | 10.7906 | 60.0159 | 11.0005
52.5802 | 43.7315 | 60.0045 | 43.9996 | 52.5964 | 32.7975 | 60.0279 | 33.0002 | 52.5927 | 21.7233 | 60.0337 | 21.9998 | 52.6044 | 10.7906 | 60.0159 | 11.0005
52.5885 | 43.7298 | 60.0044 | 43.9996 | 52.6047 | 32.7975 | 60.0278 | 33.0002 | 52.601 | 21.7233 | 60.0336 | 21.9998 | 52.6127 | 10.79 | 60.0158 | 11.0005
52.5968 | 43.7298 | 60.0044 | 43.9996 | 52.613 | 32.7975 | 60.0277 | 33.0002 | 52.6094 | 21.7233 | 60.0336 | 21.9998 | 52.621 | 10.79 | 60.0157 | 11.0005
52.6051 | 43.7298 | 60.0044 | 43.9996 | 52.6214 | 32.7975 | 60.0276 | 33.0002 | 52.6177 | 21.7233 | 60.0336 | 21.9998 | 52.6294 | 10.7846 | 60.0157 | 11.0005
52.6135 | 43.7298 | 60.0043 | 43.9996 | 52.6297 | 32.7975 | 60.0276 | 33.0002 | 52.626 | 21.7233 | 60.0335 | 21.9998 | 52.6377 | 10.7846 | 60.0156 | 11.0005
52.6218 | 43.7269 | 60.0043 | 43.9996 | 52.638 | 32.7975 | 60.0275 | 33.0002 | 52.6344 | 21.7233 | 60.0335 | 21.9998 | 52.646 | 10.7847 | 60.0155 | 11.0005
52.6301 | 43.7269 | 60.0043 | 43.9996 | 52.6464 | 32.7975 | 60.0274 | 33.0002 | 52.6427 | 21.7233 | 60.0335 | 21.9998 | 52.6544 | 10.7847 | 60.0155 | 11.0005
52.6385 | 43.7269 | 60.0042 | 43.9996 | 52.6547 | 32.7975 | 60.0273 | 33.0002 | 52.651 | 21.718 | 60.0334 | 21.9998 | 52.6627 | 10.7847 | 60.0154 | 11.0005
52.6468 | 43.7269 | 60.0042 | 43.9996 | 52.663 | 32.7975 | 60.0272 | 33.0002 | 52.6594 | 21.718 | 60.0334 | 21.9998 | 52.671 | 10.7847 | 60.0153 | 11.0005
52.6551 | 43.7269 | 60.0042 | 43.9996 | 52.6714 | 32.7975 | 60.0271 | 33.0002 | 52.6677 | 21.7175 | 60.0334 | 21.9998 | 52.6794 | 10.7853 | 60.0153 | 11.0005
52.6635 | 43.7269 | 60.0041 | 43.9996 | 52.6797 | 32.7975 | 60.0271 | 33.0002 | 52.676 | 21.7175 | 60.0333 | 21.9998 | 52.6877 | 10.7853 | 60.0152 | 11.0005
52.6718 | 43.7269 | 60.0041 | 43.9996 | 52.688 | 32.7975 | 60.027 | 33.0002 | 52.6844 | 21.7175 | 60.0333 | 21.9998 | 52.696 | 10.7854 | 60.0151 | 11.0005
52.6801 | 43.7269 | 60.0041 | 43.9996 | 52.6963 | 32.7975 | 60.0269 | 33.0002 | 52.6927 | 21.7175 | 60.0333 | 21.9998 | 52.7043 | 10.7854 | 60.0151 | 11.0005
52.6885 | 43.7269 | 60.004 | 43.9996 | 52.7047 | 32.7975 | 60.0268 | 33.0002 | 52.701 | 21.7175 | 60.0332 | 21.9998 | 52.7127 | 10.7854 | 60.015 | 11.0005
52.6968 | 43.7269 | 60.004 | 43.9996 | 52.713 | 32.7975 | 60.0267 | 33.0002 | 52.7093 | 21.7175 | 60.0332 | 21.9998 | 52.721 | 10.7854 | 60.0149 | 11.0005
52.7052 | 43.725 | 60.004 | 43.9996 | 52.7213 | 32.7975 | 60.0266 | 33.0002 | 52.7177 | 21.7164 | 60.0332 | 21.9998 | 52.7293 | 10.7861 | 60.0149 | 11.0005
52.7135 | 43.725 | 60.0039 | 43.9996 | 52.7296 | 32.7975 | 60.0266 | 33.0002 | 52.726 | 21.7164 | 60.0331 | 21.9998 | 52.7377 | 10.7861 | 60.0148 | 11.0005
52.7218 | 43.725 | 60.0039 | 43.9996 | 52.738 | 32.7975 | 60.0265 | 33.0002 | 52.7343 | 21.7164 | 60.0331 | 21.9998 | 52.746 | 10.7876 | 60.0147 | 11.0005
52.7301 | 43.725 | 60.0039 | 43.9996 | 52.7463 | 32.7975 | 60.0264 | 33.0002 | 52.7426 | 21.7164 | 60.0331 | 21.9998 | 52.7543 | 10.7876 | 60.0147 | 11.0005
52.7385 | 43.725 | 60.0038 | 43.9996 | 52.7546 | 32.7975 | 60.0263 | 33.0002 | 52.751 | 21.7164 | 60.033 | 21.9998 | 52.7627 | 10.7876 | 60.0146 | 11.0005
52.7468 | 43.725 | 60.0038 | 43.9996 | 52.763 | 32.797 | 60.0262 | 33.0002 | 52.7593 | 21.7164 | 60.033 | 21.9998 | 52.771 | 10.7876 | 60.0145 | 11.0005
52.7551 | 43.7255 | 60.0038 | 43.9996 | 52.7713 | 32.797 | 60.0261 | 33.0002 | 52.7676 | 21.7164 | 60.033 | 21.9998 | 52.7793 | 10.7876 | 60.0145 | 11.0005
52.7635 | 43.7255 | 60.0037 | 43.9996 | 52.7796 | 32.797 | 60.0261 | 33.0002 | 52.776 | 21.7164 | 60.0329 | 21.9998 | 52.7877 | 10.7876 | 60.0144 | 11.0005
52.7718 | 43.7192 | 60.0037 | 43.9996 | 52.788 | 32.797 | 60.026 | 33.0002 | 52.7843 | 21.7181 | 60.0329 | 21.9998 | 52.796 | 10.7876 | 60.0143 | 11.0005
52.7801 | 43.7192 | 60.0037 | 43.9996 | 52.7963 | 32.797 | 60.0259 | 33.0002 | 52.7926 | 21.7181 | 60.0329 | 21.9998 | 52.8043 | 10.7876 | 60.0143 | 11.0005
52.7885 | 43.7185 | 60.0036 | 43.9996 | 52.8046 | 32.797 | 60.0258 | 33.0002 | 52.8009 | 21.7181 | 60.0328 | 21.9998 | 52.8127 | 10.7871 | 60.0142 | 11.0005
52.7968 | 43.7185 | 60.0036 | 43.9996 | 52.813 | 32.797 | 60.0257 | 33.0002 | 52.8093 | 21.7181 | 60.0328 | 21.9998 | 52.821 | 10.7871 | 60.0141 | 11.0005
52.8051 | 43.6892 | 60.0036 | 43.9996 | 52.8213 | 32.797 | 60.0256 | 33.0002 | 52.8176 | 21.7181 | 60.0328 | 21.9998 | 52.8293 | 10.7853 | 60.0141 | 11.0005
52.8135 | 43.6892 | 60.0035 | 43.9996 | 52.8296 | 32.7959 | 60.0256 | 33.0002 | 52.8259 | 21.7181 | 60.0327 | 21.9998 | 52.8376 | 10.7853 | 60.014 | 11.0005
52.8218 | 43.6892 | 60.0035 | 43.9996 | 52.838 | 32.7959 | 60.0255 | 33.0002 | 52.8343 | 21.7181 | 60.0327 | 21.9998 | 52.8459 | 10.7835 | 60.014 | 11.0005
52.8301 | 43.6892 | 60.0035 | 43.9996 | 52.8463 | 32.7959 | 60.0254 | 33.0002 | 52.8426 | 21.7181 | 60.0327 | 21.9998 | 52.8543 | 10.7835 | 60.0139 | 11.0005
52.8385 | 43.6892 | 60.0034 | 43.9996 | 52.8546 | 32.7959 | 60.0253 | 33.0002 | 52.8509 | 21.7181 | 60.0326 | 21.9998 | 52.8626 | 10.7835 | 60.0139 | 11.0005
52.8468 | 43.6892 | 60.0034 | 43.9996 | 52.8629 | 32.7959 | 60.0252 | 33.0002 | 52.8593 | 21.7181 | 60.0326 | 21.9998 | 52.8709 | 10.7835 | 60.0138 | 11.0005
52.8551 | 43.6892 | 60.0034 | 43.9996 | 52.8713 | 32.7959 | 60.0251 | 33.0002 | 52.8676 | 21.7181 | 60.0326 | 21.9998 | 52.8793 | 10.7835 | 60.0138 | 11.0005
52.8634 | 43.6892 | 60.0033 | 43.9996 | 52.8796 | 32.8114 | 60.0251 | 33.0002 | 52.8759 | 21.7181 | 60.0325 | 21.9998 | 52.8876 | 10.7835 | 60.0137 | 11.0005
52.8718 | 43.6932 | 60.0033 | 43.9996 | 52.8879 | 32.8114 | 60.025 | 33.0002 | 52.8842 | 21.7196 | 60.0325 | 21.9998 | 52.8959 | 10.7847 | 60.0137 | 11.0005
52.8801 | 43.6932 | 60.0033 | 43.9996 | 52.8963 | 32.8114 | 60.0249 | 33.0002 | 52.8925 | 21.7196 | 60.0325 | 21.9998 | 52.9043 | 10.7847 | 60.0137 | 11.0005
52.8885 | 43.694 | 60.0032 | 43.9996 | 52.9046 | 32.8114 | 60.0248 | 33.0002 | 52.9009 | 21.7197 | 60.0324 | 21.9998 | 52.9126 | 10.7848 | 60.0136 | 11.0005
52.8968 | 43.694 | 60.0032 | 43.9996 | 52.9129 | 32.8114 | 60.0247 | 33.0002 | 52.9092 | 21.7197 | 60.0324 | 21.9998 | 52.9209 | 10.7848 | 60.0136 | 11.0005
52.9051 | 43.694 | 60.0032 | 43.9996 | 52.9212 | 32.8114 | 60.0246 | 33.0002 | 52.9175 | 21.7197 | 60.0324 | 21.9998 | 52.9293 | 10.7842 | 60.0135 | 11.0005
52.9135 | 43.694 | 60.0031 | 43.9996 | 52.9296 | 32.8114 | 60.0246 | 33.0002 | 52.9259 | 21.7197 | 60.0323 | 21.9998 | 52.9376 | 10.7842 | 60.0135 | 11.0005
52.9218 | 43.694 | 60.0031 | 43.9996 | 52.9379 | 32.8114 | 60.0245 | 33.0002 | 52.9342 | 21.7197 | 60.0323 | 21.9998 | 52.9459 | 10.7835 | 60.0135 | 11.0005
52.9301 | 43.694 | 60.0031 | 43.9996 | 52.9462 | 32.8114 | 60.0244 | 33.0002 | 52.9425 | 21.7197 | 60.0323 | 21.9998 | 52.9543 | 10.7835 | 60.0134 | 11.0005
52.9385 | 43.6999 | 60.003 | 43.9996 |  |  |  |  | 52.9509 | 21.7197 | 60.0322 | 21.9998 | 52.9626 | 10.7835 | 60.0134 | 11.0005
52.9468 | 43.6999 | 60.003 | 43.9996 |  |  |  |  | 52.9592 | 21.7197 | 60.0322 | 21.9998 | 52.9709 | 10.7835 | 60.0133 | 11.0005
52.9551 | 43.6999 | 60.003 | 43.9996 |  |  |  |  | 52.9675 | 21.7197 | 60.0322 | 21.9998 | 52.9792 | 10.7819 | 60.0133 | 11.0005
52.9635 | 43.6999 | 60.0031 | 43.9996 |  |  |  |  | 52.9758 | 21.7197 | 60.0321 | 21.9998 | 52.9876 | 10.7819 | 60.0132 | 11.0005
52.9718 | 43.6999 | 60.0031 | 43.9996 |  |  |  |  | 52.9842 | 21.7163 | 60.0321 | 21.9998 | 52.9959 | 10.7819 | 60.0132 | 11.0005
52.9801 | 43.6999 | 60.0031 | 43.9996 |  |  |  |  | 52.9925 | 21.7163 | 60.0321 | 21.9998 | 53.0042 | 10.7819 | 60.0132 | 11.0005
52.9884 | 43.6999 | 60.0032 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.0008 | 21.7127 | 60.032 | 21.9998 | 53.0126 | 10.782 | 60.0131 | 11.0005
52.9968 | 43.6999 | 60.0032 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.0092 | 21.7127 | 60.032 | 21.9998 | 53.0209 | 10.782 | 60.0131 | 11.0005
53.0051 | 43.7067 | 60.0032 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.0175 | 21.7133 | 60.032 | 21.9998 | 53.0292 | 10.782 | 60.013 | 11.0005
53.0134 | 43.7067 | 60.0033 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.0258 | 21.7133 | 60.0319 | 21.9998 | 53.0376 | 10.782 | 60.013 | 11.0005
53.0218 | 43.7147 | 60.0033 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.0341 | 21.7133 | 60.0319 | 21.9998 | 53.0459 | 10.7917 | 60.013 | 11.0005
53.0301 | 43.7147 | 60.0033 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.0425 | 21.7133 | 60.0318 | 21.9998 | 53.0542 | 10.7917 | 60.0129 | 11.0005
53.0384 | 43.7147 | 60.0034 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.0508 | 21.7133 | 60.0318 | 21.9998 | 53.0626 | 10.7917 | 60.0129 | 11.0005
53.0468 | 43.7147 | 60.0034 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.0591 | 21.7133 | 60.0317 | 21.9998 | 53.0709 | 10.7917 | 60.0128 | 11.0005
53.0551 | 43.7147 | 60.0034 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.0674 | 21.7133 | 60.0317 | 21.9998 | 53.0792 | 10.7923 | 60.0128 | 11.0005
53.0634 | 43.7147 | 60.0035 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.0758 | 21.7133 | 60.0316 | 21.9998 | 53.0876 | 10.7923 | 60.0127 | 11.0005
53.0718 | 43.714 | 60.0035 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.0841 | 21.7153 | 60.0316 | 21.9998 | 53.0959 | 10.7923 | 60.0127 | 11.0005
53.0801 | 43.714 | 60.0035 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.0924 | 21.7153 | 60.0315 | 21.9998 | 53.1042 | 10.7923 | 60.0127 | 11.0005
53.0885 | 43.714 | 60.0036 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.1008 | 21.7153 | 60.0315 | 21.9998 | 53.1125 | 10.7912 | 60.0126 | 11.0005
53.0968 | 43.714 | 60.0036 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.1091 | 21.7153 | 60.0314 | 21.9998 | 53.1209 | 10.7912 | 60.0126 | 11.0005
53.1051 | 43.714 | 60.0036 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.1174 | 21.7183 | 60.0314 | 21.9998 | 53.1292 | 10.7927 | 60.0125 | 11.0005
53.1134 | 43.714 | 60.0037 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.1258 | 21.7183 | 60.0313 | 21.9998 | 53.1375 | 10.7927 | 60.0125 | 11.0005
53.1218 | 43.7075 | 60.0037 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.1341 | 21.7183 | 60.0313 | 21.9998 | 53.1459 | 10.7927 | 60.0125 | 11.0005
53.1301 | 43.7075 | 60.0037 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.1424 | 21.7183 | 60.0312 | 21.9998 | 53.1542 | 10.7927 | 60.0124 | 11.0005
53.1384 | 43.7075 | 60.0038 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.1508 | 21.7183 | 60.0312 | 21.9998 | 53.1625 | 10.7928 | 60.0124 | 11.0005
53.1468 | 43.7075 | 60.0038 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.1591 | 21.7183 | 60.0311 | 21.9998 | 53.1709 | 10.7928 | 60.0123 | 11.0005
53.1551 | 43.7061 | 60.0038 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.1674 | 21.6865 | 60.0311 | 21.9998 | 53.1792 | 10.7935 | 60.0123 | 11.0005
53.1634 | 43.7061 | 60.0039 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.1757 | 21.6865 | 60.031 | 21.9998 | 53.1875 | 10.7935 | 60.0122 | 11.0005
53.1718 | 43.7061 | 60.0039 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.1841 | 21.6865 | 60.031 | 21.9998 | 53.1959 | 10.7945 | 60.0122 | 11.0005
53.1801 | 43.7061 | 60.0039 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.1924 | 21.6865 | 60.0309 | 21.9998 | 53.2042 | 10.7945 | 60.0122 | 11.0005
53.1884 | 43.7061 | 60.004 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.2007 | 21.6583 | 60.0309 | 21.9998 | 53.2125 | 10.7943 | 60.0121 | 11.0005
53.1968 | 43.7061 | 60.004 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.209 | 21.6583 | 60.0308 | 21.9998 | 53.2209 | 10.7943 | 60.0121 | 11.0005
53.2051 | 43.7058 | 60.004 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.2174 | 21.6583 | 60.0308 | 21.9998 | 53.2292 | 10.7929 | 60.012 | 11.0005
53.2134 | 43.7058 | 60.0041 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.2257 | 21.6583 | 60.0307 | 21.9998 | 53.2375 | 10.7929 | 60.012 | 11.0005
53.2218 | 43.7058 | 60.0041 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.234 | 21.6592 | 60.0307 | 21.9998 | 53.2458 | 10.7929 | 60.012 | 11.0005
53.2301 | 43.7058 | 60.0041 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.2424 | 21.6592 | 60.0306 | 21.9998 | 53.2542 | 10.7929 | 60.0119 | 11.0005
53.2384 | 43.7068 | 60.0042 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.2507 | 21.6592 | 60.0306 | 21.9998 | 53.2625 | 10.7937 | 60.0119 | 11.0005
53.2467 | 43.7068 | 60.0042 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.259 | 21.6592 | 60.0305 | 21.9998 | 53.2708 | 10.7937 | 60.0118 | 11.0005
53.2551 | 43.7056 | 60.0042 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.2673 | 21.6585 | 60.0305 | 21.9998 | 53.2792 | 10.7937 | 60.0118 | 11.0005
53.2634 | 43.7056 | 60.0043 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.2757 | 21.6585 | 60.0304 | 21.9998 | 53.2875 | 10.7937 | 60.0117 | 11.0005
53.2718 | 43.7056 | 60.0043 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.284 | 21.6578 | 60.0304 | 21.9998 | 53.2958 | 10.7937 | 60.0117 | 11.0005
53.2801 | 43.7056 | 60.0043 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.2923 | 21.6578 | 60.0303 | 21.9998 | 53.3042 | 10.7937 | 60.0117 | 11.0005
53.2884 | 43.7069 | 60.0044 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.3007 | 21.6544 | 60.0303 | 21.9998 | 53.3125 | 10.7953 | 60.0116 | 11.0005
53.2968 | 43.7069 | 60.0044 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.309 | 21.6544 | 60.0302 | 21.9998 | 53.3208 | 10.7953 | 60.0116 | 11.0005
53.3051 | 43.7069 | 60.0044 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.3173 | 21.6544 | 60.0302 | 21.9998 | 53.3292 | 10.7953 | 60.0115 | 11.0005
53.3134 | 43.7069 | 60.0045 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.3257 | 21.6544 | 60.0301 | 21.9998 | 53.3375 | 10.7953 | 60.0115 | 11.0005
53.3218 | 43.7069 | 60.0045 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.334 | 21.6119 | 60.0301 | 21.9998 | 53.3458 | 10.7938 | 60.0115 | 11.0005
53.3301 | 43.7069 | 60.0045 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.3423 | 21.6119 | 60.03 | 21.9998 | 53.3542 | 10.7938 | 60.0114 | 11.0005
53.3384 | 43.7027 | 60.0046 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.3506 | 21.6135 | 60.03 | 21.9998 | 53.3625 | 10.7899 | 60.0114 | 11.0005
53.3468 | 43.7027 | 60.0046 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.3589 | 21.6135 | 60.0299 | 21.9998 | 53.3708 | 10.7899 | 60.0113 | 11.0005
53.3551 | 43.7004 | 60.0046 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.3673 | 21.6128 | 60.0299 | 21.9998 | 53.3792 | 10.7901 | 60.0113 | 11.0005
53.3634 | 43.7004 | 60.0047 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.3756 | 21.6128 | 60.0298 | 21.9998 | 53.3875 | 10.7901 | 60.0112 | 11.0005
53.3717 | 43.7004 | 60.0047 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.3839 | 21.6128 | 60.0298 | 21.9998 | 53.3958 | 10.7901 | 60.0112 | 11.0005
53.3801 | 43.7004 | 60.0047 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.3923 | 21.6128 | 60.0297 | 21.9998 | 53.4041 | 10.7901 | 60.0112 | 11.0005
53.3884 | 43.7015 | 60.0048 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.4006 | 21.6105 | 60.0297 | 21.9998 | 53.4125 | 10.7901 | 60.0111 | 11.0005
53.3967 | 43.7015 | 60.0048 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.4089 | 21.6105 | 60.0296 | 21.9998 | 53.4208 | 10.7901 | 60.0111 | 11.0005
53.4051 | 43.7015 | 60.0048 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.4173 | 21.6093 | 60.0296 | 21.9998 | 53.4292 | 10.7901 | 60.011 | 11.0005
53.4134 | 43.7015 | 60.0049 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.4256 | 21.6093 | 60.0295 | 21.9998 | 53.4375 | 10.7901 | 60.011 | 11.0005
53.4217 | 43.7015 | 60.0049 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.4339 | 21.6093 | 60.0295 | 21.9998 | 53.4458 | 10.7901 | 60.011 | 11.0005
53.4301 | 43.7015 | 60.0049 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.4423 | 21.6093 | 60.0294 | 21.9998 | 53.4542 | 10.7901 | 60.0109 | 11.0005
53.4384 | 43.7015 | 60.005 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.4506 | 21.6061 | 60.0294 | 21.9998 | 53.4625 | 10.7901 | 60.0109 | 11.0005
53.4467 | 43.7015 | 60.005 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.4589 | 21.6061 | 60.0293 | 21.9998 | 53.4708 | 10.7901 | 60.0108 | 11.0005
53.4551 | 43.7015 | 60.005 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.4672 | 21.6072 | 60.0293 | 21.9998 | 53.4792 | 10.7901 | 60.0108 | 11.0005
53.4634 | 43.7015 | 60.0051 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.4756 | 21.6072 | 60.0292 | 21.9998 | 53.4875 | 10.7901 | 60.0107 | 11.0005
53.4718 | 43.7015 | 60.0051 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.4839 | 21.603 | 60.0292 | 21.9998 | 53.4958 | 10.7901 | 60.0107 | 11.0005
53.4801 | 43.7015 | 60.0051 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.4922 | 21.603 | 60.0291 | 21.9998 | 53.5042 | 10.7901 | 60.0107 | 11.0005
53.4884 | 43.7002 | 60.0052 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.5005 | 21.603 | 60.0291 | 21.9998 | 53.5125 | 10.7901 | 60.0106 | 11.0005
53.4967 | 43.7002 | 60.0052 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.5089 | 21.603 | 60.029 | 21.9998 | 53.5208 | 10.7901 | 60.0106 | 11.0005
53.5051 | 43.7002 | 60.0052 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.5172 | 21.6061 | 60.029 | 21.9998 | 53.5291 | 10.7901 | 60.0105 | 11.0005
53.5134 | 43.7002 | 60.0053 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.5255 | 21.6061 | 60.0289 | 21.9998 | 53.5375 | 10.7901 | 60.0105 | 11.0005
53.5217 | 43.7002 | 60.0053 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.5339 | 21.6061 | 60.0289 | 21.9998 | 53.5458 | 10.7901 | 60.0105 | 11.0005
53.5301 | 43.7002 | 60.0053 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.5422 | 21.6061 | 60.0288 | 21.9998 | 53.5541 | 10.7901 | 60.0104 | 11.0005
53.5384 | 43.7002 | 60.0054 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.5505 | 21.6178 | 60.0288 | 21.9998 | 53.5625 | 10.7901 | 60.0104 | 11.0005
53.5467 | 43.7002 | 60.0054 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.5588 | 21.6178 | 60.0287 | 21.9998 | 53.5708 | 10.7901 | 60.0103 | 11.0005
53.5551 | 43.7002 | 60.0054 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.5672 | 21.6217 | 60.0287 | 21.9998 | 53.5791 | 10.7901 | 60.0103 | 11.0005
53.5634 | 43.7002 | 60.0055 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.5755 | 21.6217 | 60.0286 | 21.9998 | 53.5875 | 10.7901 | 60.0102 | 11.0005
53.5717 | 43.7002 | 60.0055 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.5838 | 21.6214 | 60.0286 | 21.9998 | 53.5958 | 10.7901 | 60.0102 | 11.0005
53.5801 | 43.7002 | 60.0055 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.5922 | 21.6214 | 60.0285 | 21.9998 | 53.6041 | 10.7901 | 60.0102 | 11.0005
53.5884 | 43.7002 | 60.0056 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.6005 | 21.6214 | 60.0285 | 21.9998 | 53.6125 | 10.7901 | 60.0101 | 11.0005
53.5967 | 43.7002 | 60.0056 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.6088 | 21.6214 | 60.0284 | 21.9998 | 53.6208 | 10.7901 | 60.0101 | 11.0005
53.6051 | 43.7002 | 60.0056 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.6172 | 21.6184 | 60.0284 | 21.9998 | 53.6292 | 10.7901 | 60.01 | 11.0005
53.6134 | 43.7002 | 60.0057 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.6255 | 21.6184 | 60.0283 | 21.9998 | 53.6375 | 10.7901 | 60.01 | 11.0005
53.6217 | 43.7002 | 60.0057 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.6338 | 21.618 | 60.0283 | 21.9998 | 53.6458 | 10.7901 | 60.01 | 11.0005
53.6301 | 43.7002 | 60.0057 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.6421 | 21.618 | 60.0282 | 21.9998 | 53.6541 | 10.7901 | 60.0099 | 11.0005
53.6384 | 43.7002 | 60.0058 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.6505 | 21.618 | 60.0282 | 21.9998 | 53.6625 | 10.7901 | 60.0099 | 11.0005
53.6467 | 43.7002 | 60.0058 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.6588 | 21.618 | 60.0281 | 21.9998 | 53.6708 | 10.7901 | 60.0098 | 11.0005
53.655 | 43.7002 | 60.0058 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.6671 | 21.6147 | 60.0281 | 21.9998 | 53.6791 | 10.7901 | 60.0098 | 11.0005
53.6634 | 43.7002 | 60.0059 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.6754 | 21.6147 | 60.028 | 21.9998 | 53.6875 | 10.7901 | 60.0097 | 11.0005
53.6717 | 43.7002 | 60.0059 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.6838 | 21.6147 | 60.028 | 21.9998 | 53.6958 | 10.7901 | 60.0097 | 11.0005
53.6801 | 43.7002 | 60.0059 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.6921 | 21.6147 | 60.0279 | 21.9998 | 53.7041 | 10.7901 | 60.0097 | 11.0005
53.6884 | 43.7002 | 60.006 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.7004 | 21.6716 | 60.0279 | 21.9998 | 53.7125 | 10.7901 | 60.0096 | 11.0005
53.6967 | 43.7002 | 60.006 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.7088 | 21.6716 | 60.0278 | 21.9998 | 53.7208 | 10.7901 | 60.0096 | 11.0005
53.7051 | 43.7002 | 60.006 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.7171 | 21.6759 | 60.0278 | 21.9998 | 53.7291 | 10.7901 | 60.0095 | 11.0005
53.7134 | 43.7002 | 60.0061 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.7254 | 21.6759 | 60.0277 | 21.9998 | 53.7375 | 10.7901 | 60.0095 | 11.0005
53.7217 | 43.7002 | 60.0061 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.7337 | 21.6759 | 60.0277 | 21.9998 | 53.7458 | 10.7901 | 60.0095 | 11.0005
53.7301 | 43.7002 | 60.0061 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.7421 | 21.6759 | 60.0276 | 21.9998 | 53.7541 | 10.7901 | 60.0094 | 11.0005
53.7384 | 43.7002 | 60.0062 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.7504 | 21.6759 | 60.0276 | 21.9998 | 53.7625 | 10.7901 | 60.0094 | 11.0005
53.7467 | 43.7002 | 60.0062 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.7587 | 21.6759 | 60.0275 | 21.9998 | 53.7708 | 10.7901 | 60.0093 | 11.0005
53.7551 | 43.7002 | 60.0062 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.7671 | 21.6759 | 60.0275 | 21.9998 | 53.7791 | 10.7901 | 60.0093 | 11.0005
53.7634 | 43.7002 | 60.0063 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.7754 | 21.6759 | 60.0274 | 21.9998 | 53.7874 | 10.7901 | 60.0092 | 11.0005
53.7717 | 43.7002 | 60.0063 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.7837 | 21.6703 | 60.0274 | 21.9998 | 53.7958 | 10.7901 | 60.0092 | 11.0005
53.78 | 43.7002 | 60.0063 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.7921 | 21.6703 | 60.0273 | 21.9998 | 53.8041 | 10.7901 | 60.0092 | 11.0005
53.7884 | 43.7002 | 60.0064 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.8004 | 21.6703 | 60.0273 | 21.9998 | 53.8125 | 10.7901 | 60.0091 | 11.0005
53.7967 | 43.7002 | 60.0064 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.8087 | 21.6703 | 60.0272 | 21.9998 | 53.8208 | 10.7901 | 60.0091 | 11.0005
53.805 | 43.7002 | 60.0064 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.817 | 21.6703 | 60.0272 | 21.9998 | 53.8291 | 10.7901 | 60.009 | 11.0005
53.8134 | 43.7002 | 60.0065 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.8254 | 21.6703 | 60.0271 | 21.9998 | 53.8375 | 10.7901 | 60.009 | 11.0005
53.8217 | 43.7002 | 60.0065 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.8337 | 21.6703 | 60.0271 | 21.9998 | 53.8458 | 10.7901 | 60.009 | 11.0005
53.83 | 43.7002 | 60.0065 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.842 | 21.6703 | 60.027 | 21.9998 | 53.8541 | 10.7901 | 60.009 | 11.0005
53.8384 | 43.7002 | 60.0066 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.8504 | 21.6703 | 60.027 | 21.9998 | 53.8625 | 10.7921 | 60.009 | 11.0005
53.8467 | 43.7002 | 60.0066 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.8587 | 21.6703 | 60.0269 | 21.9998 | 53.8708 | 10.7921 | 60.009 | 11.0005
53.855 | 43.7002 | 60.0066 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.867 | 21.6693 | 60.0269 | 21.9998 | 53.8791 | 10.7921 | 60.009 | 11.0005
53.8634 | 43.7002 | 60.0067 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.8753 | 21.6693 | 60.0268 | 21.9998 | 53.8875 | 10.7921 | 60.0091 | 11.0005
53.8717 | 43.7032 | 60.0067 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.8837 | 21.7218 | 60.0268 | 21.9998 | 53.8958 | 10.7921 | 60.0091 | 11.0005
53.8801 | 43.7032 | 60.0067 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.892 | 21.7218 | 60.0267 | 21.9998 | 53.9041 | 10.7921 | 60.0091 | 11.0005
53.8884 | 43.7032 | 60.0068 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.9003 | 21.7219 | 60.0267 | 21.9998 | 53.9124 | 10.7921 | 60.0091 | 11.0005
53.8967 | 43.7032 | 60.0068 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.9087 | 21.7219 | 60.0266 | 21.9998 | 53.9208 | 10.7921 | 60.0091 | 11.0005
53.905 | 43.7032 | 60.0068 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.917 | 21.7219 | 60.0266 | 21.9998 | 53.9291 | 10.7924 | 60.0091 | 11.0005
53.9134 | 43.7032 | 60.0069 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.9253 | 21.7219 | 60.0265 | 21.9998 | 53.9374 | 10.7924 | 60.0091 | 11.0005
53.9217 | 43.7044 | 60.0069 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.9337 | 21.7219 | 60.0265 | 21.9998 | 53.9458 | 10.7924 | 60.0091 | 11.0005
53.93 | 43.7044 | 60.0069 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.942 | 21.7219 | 60.0264 | 21.9998 | 53.9541 | 10.7924 | 60.0091 | 11.0005
53.9384 | 43.7203 | 60.007 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.9503 | 21.7207 | 60.0264 | 21.9998 | 53.9624 | 10.7924 | 60.0091 | 11.0005
53.9467 | 43.7203 | 60.007 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.9586 | 21.7207 | 60.0263 | 21.9998 | 53.9708 | 10.7924 | 60.0091 | 11.0005
53.955 | 43.7204 | 60.007 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.967 | 21.7757 | 60.0263 | 21.9998 | 53.9791 | 10.7924 | 60.0091 | 11.0005
53.9634 | 43.7204 | 60.007 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.9753 | 21.7757 | 60.0262 | 21.9998 | 53.9874 | 10.7924 | 60.0092 | 11.0005
53.9717 | 43.7204 | 60.007 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.9836 | 21.7757 | 60.0262 | 21.9998 | 53.9958 | 10.7924 | 60.0092 | 11.0005
53.98 | 43.7204 | 60.007 | 43.9996 |  |  |  |  | 53.992 | 21.7757 | 60.0261 | 21.9998 | 54.0041 | 10.7924 | 60.0092 | 11.0005
53.9884 | 43.7204 | 60.007 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.0003 | 21.776 | 60.0261 | 21.9998 | 54.0125 | 10.7924 | 60.0092 | 11.0005
53.9967 | 43.7204 | 60.0071 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.0086 | 21.776 | 60.026 | 21.9998 | 54.0208 | 10.7924 | 60.0092 | 11.0005
54.005 | 43.7484 | 60.0071 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.0169 | 21.776 | 60.026 | 21.9998 | 54.0291 | 10.7922 | 60.0092 | 11.0005
54.0134 | 43.7484 | 60.0071 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.0253 | 21.776 | 60.0259 | 21.9998 | 54.0374 | 10.7922 | 60.0092 | 11.0005
54.0217 | 43.7499 | 60.0071 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.0336 | 21.776 | 60.0258 | 21.9998 | 54.0458 | 10.7922 | 60.0092 | 11.0005
54.03 | 43.7499 | 60.0071 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.0419 | 21.776 | 60.0258 | 21.9998 | 54.0541 | 10.7922 | 60.0092 | 11.0005
54.0383 | 43.7459 | 60.0071 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.0503 | 21.776 | 60.0257 | 21.9998 | 54.0624 | 10.7922 | 60.0092 | 11.0005
54.0467 | 43.7459 | 60.0071 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.0586 | 21.776 | 60.0257 | 21.9998 | 54.0708 | 10.7922 | 60.0092 | 11.0005
54.055 | 43.7459 | 60.0071 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.0669 | 21.776 | 60.0256 | 21.9998 | 54.0791 | 10.7922 | 60.0092 | 11.0005
54.0633 | 43.7459 | 60.0071 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.0753 | 21.776 | 60.0256 | 21.9998 | 54.0874 | 10.7922 | 60.0093 | 11.0005
54.0717 | 43.7561 | 60.0071 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.0836 | 21.776 | 60.0255 | 21.9998 | 54.0958 | 10.7922 | 60.0093 | 11.0005
54.08 | 43.7561 | 60.0071 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.0919 | 21.776 | 60.0254 | 21.9998 | 54.1041 | 10.7922 | 60.0093 | 11.0005
54.0883 | 43.7589 | 60.0071 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.1003 | 21.7753 | 60.0254 | 21.9998 | 54.1124 | 10.7922 | 60.0093 | 11.0005
54.0967 | 43.7589 | 60.0072 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.1086 | 21.7753 | 60.0253 | 21.9998 | 54.1208 | 10.7922 | 60.0093 | 11.0005
54.105 | 43.7589 | 60.0072 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.1169 | 21.7789 | 60.0253 | 21.9998 | 54.1291 | 10.7922 | 60.0093 | 11.0005
54.1133 | 43.7589 | 60.0072 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.1252 | 21.7789 | 60.0252 | 21.9998 | 54.1374 | 10.7922 | 60.0093 | 11.0005
54.1217 | 43.7595 | 60.0072 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.1335 | 21.7789 | 60.0251 | 21.9998 | 54.1458 | 10.7922 | 60.0093 | 11.0005
54.13 | 43.7595 | 60.0072 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.1419 | 21.7789 | 60.0251 | 21.9998 | 54.1541 | 10.7922 | 60.0093 | 11.0005
54.1383 | 43.7595 | 60.0072 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.1502 | 21.7789 | 60.025 | 21.9998 | 54.1624 | 10.7922 | 60.0093 | 11.0005
54.1467 | 43.7595 | 60.0072 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.1585 | 21.7789 | 60.025 | 21.9998 | 54.1707 | 10.7922 | 60.0093 | 11.0005
54.155 | 43.7613 | 60.0072 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.1669 | 21.7522 | 60.0249 | 21.9998 | 54.1791 | 10.7922 | 60.0093 | 11.0005
54.1633 | 43.7613 | 60.0072 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.1752 | 21.7522 | 60.0248 | 21.9998 | 54.1874 | 10.7922 | 60.0093 | 11.0005
54.1716 | 43.7572 | 60.0072 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.1835 | 21.7486 | 60.0248 | 21.9998 | 54.1957 | 10.7911 | 60.0094 | 11.0005
54.18 | 43.7572 | 60.0072 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.1919 | 21.7486 | 60.0247 | 21.9998 | 54.2041 | 10.7911 | 60.0094 | 11.0005
54.1883 | 43.7572 | 60.0072 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.2002 | 21.7486 | 60.0247 | 21.9998 | 54.2124 | 10.7911 | 60.0094 | 11.0005
54.1966 | 43.7572 | 60.0073 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.2085 | 21.7486 | 60.0246 | 21.9998 | 54.2207 | 10.7911 | 60.0094 | 11.0005
54.205 | 43.7572 | 60.0073 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.2169 | 21.7486 | 60.0246 | 21.9998 | 54.2291 | 10.7923 | 60.0094 | 11.0005
54.2133 | 43.7572 | 60.0073 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.2252 | 21.7486 | 60.0245 | 21.9998 | 54.2374 | 10.7923 | 60.0094 | 11.0005
54.2216 | 43.7611 | 60.0073 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.2335 | 21.7476 | 60.0244 | 21.9998
54.23 | 43.7611 | 60.0073 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.2419 | 21.7476 | 60.0244 | 21.9998
54.2383 | 43.756 | 60.0073 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.2502 | 21.7495 | 60.0243 | 21.9998
54.2466 | 43.756 | 60.0073 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.2585 | 21.7495 | 60.0243 | 21.9998
54.255 | 43.7545 | 60.0073 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.2668 | 21.7495 | 60.0242 | 21.9998
54.2633 | 43.7545 | 60.0073 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.2751 | 21.7495 | 60.0242 | 21.9998
54.2716 | 43.7449 | 60.0073 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.2835 | 21.7521 | 60.0241 | 21.9998
54.28 | 43.7449 | 60.0073 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.2918 | 21.7521 | 60.024 | 21.9998
54.2883 | 43.7191 | 60.0073 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.3001 | 21.7507 | 60.024 | 21.9998
54.2966 | 43.7191 | 60.0074 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.3085 | 21.7507 | 60.0239 | 21.9998
54.3049 | 43.716 | 60.0074 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.3168 | 21.7508 | 60.0239 | 21.9998
54.3133 | 43.716 | 60.0074 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.3251 | 21.7508 | 60.0238 | 21.9998
54.3216 | 43.716 | 60.0074 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.3335 | 21.7508 | 60.0237 | 21.9998
54.3299 | 43.716 | 60.0074 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.3418 | 21.7508 | 60.0237 | 21.9998
54.3383 | 43.7181 | 60.0074 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.3501 | 21.7067 | 60.0236 | 21.9998
54.3466 | 43.7181 | 60.0074 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.3585 | 21.7067 | 60.0236 | 21.9998
54.3549 | 43.7232 | 60.0074 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.3668 | 21.7067 | 60.0235 | 21.9998
54.3633 | 43.7232 | 60.0074 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.3751 | 21.7067 | 60.0235 | 21.9998
54.3716 | 43.7232 | 60.0074 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.3835 | 21.7043 | 60.0234 | 21.9998
54.38 | 43.7232 | 60.0074 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.3918 | 21.7043 | 60.0233 | 21.9998
54.3883 | 43.7232 | 60.0074 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.4001 | 21.7039 | 60.0233 | 21.9998
54.3966 | 43.7232 | 60.0075 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.4084 | 21.7039 | 60.0232 | 21.9998
54.405 | 43.7276 | 60.0075 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.4167 | 21.7079 | 60.0232 | 21.9998
54.4133 | 43.7276 | 60.0075 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.4251 | 21.7079 | 60.0231 | 21.9998
54.4216 | 43.7294 | 60.0075 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.4334 | 21.7083 | 60.023 | 21.9998
54.4299 | 43.7294 | 60.0075 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.4417 | 21.7083 | 60.023 | 21.9998
54.4383 | 43.725 | 60.0075 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.4501 | 21.7117 | 60.0229 | 21.9998
54.4466 | 43.725 | 60.0075 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.4584 | 21.7117 | 60.0229 | 21.9998
54.4549 | 43.725 | 60.0075 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.4667 | 21.7102 | 60.0228 | 21.9998
54.4633 | 43.725 | 60.0075 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.4751 | 21.7102 | 60.0228 | 21.9998
54.4716 | 43.725 | 60.0075 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.4834 | 21.7102 | 60.0227 | 21.9998
54.4799 | 43.725 | 60.0075 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.4917 | 21.7102 | 60.0226 | 21.9998
54.4883 | 43.7264 | 60.0075 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.5001 | 21.7091 | 60.0226 | 21.9998
54.4966 | 43.7264 | 60.0076 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.5084 | 21.7091 | 60.0225 | 21.9998
54.5049 | 43.721 | 60.0076 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.5167 | 21.7096 | 60.0225 | 21.9998
54.5133 | 43.721 | 60.0076 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.5251 | 21.7096 | 60.0224 | 21.9998
54.5216 | 43.721 | 60.0076 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.5334 | 21.7096 | 60.0223 | 21.9998
54.5299 | 43.721 | 60.0076 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.5417 | 21.7096 | 60.0223 | 21.9998
54.5383 | 43.7231 | 60.0076 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.55 | 21.7085 | 60.0222 | 21.9998
54.5466 | 43.7231 | 60.0076 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.5583 | 21.7085 | 60.0222 | 21.9998
54.5549 | 43.7231 | 60.0076 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.5667 | 21.7164 | 60.0221 | 21.9998
54.5632 | 43.7231 | 60.0076 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.575 | 21.7164 | 60.0221 | 21.9998
54.5716 | 43.7231 | 60.0076 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.5833 | 21.7164 | 60.022 | 21.9998
54.5799 | 43.7231 | 60.0076 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.5917 | 21.7164 | 60.0219 | 21.9998
54.5882 | 43.7178 | 60.0076 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.6 | 21.7164 | 60.0219 | 21.9998
54.5966 | 43.7178 | 60.0077 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.6083 | 21.7164 | 60.0218 | 21.9998
54.6049 | 43.7198 | 60.0077 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.6167 | 21.7161 | 60.0218 | 21.9998
54.6132 | 43.7198 | 60.0077 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.625 | 21.7161 | 60.0217 | 21.9998
54.6216 | 43.7209 | 60.0077 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.6333 | 21.7161 | 60.0216 | 21.9998
54.6299 | 43.7209 | 60.0077 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.6417 | 21.7161 | 60.0216 | 21.9998
54.6382 | 43.7173 | 60.0077 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.65 | 21.7149 | 60.0215 | 21.9998
54.6466 | 43.7173 | 60.0077 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.6583 | 21.7149 | 60.0215 | 21.9998
54.6549 | 43.7351 | 60.0077 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.6667 | 21.7156 | 60.0214 | 21.9998
54.6632 | 43.7351 | 60.0077 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.675 | 21.7156 | 60.0214 | 21.9998
54.6716 | 43.7372 | 60.0077 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.6833 | 21.7156 | 60.0213 | 21.9998
54.6799 | 43.7372 | 60.0077 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.6917 | 21.7156 | 60.0212 | 21.9998
54.6882 | 43.7372 | 60.0077 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.7 | 21.7142 | 60.0212 | 21.9998
54.6965 | 43.7372 | 60.0078 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.7083 | 21.7142 | 60.0211 | 21.9998
54.7049 | 43.7372 | 60.0078 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.7166 | 21.7142 | 60.0211 | 21.9998
54.7132 | 43.7372 | 60.0078 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.725 | 21.7142 | 60.021 | 21.9998
54.7215 | 43.7345 | 60.0078 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.7333 | 21.7167 | 60.0209 | 21.9998
54.7299 | 43.7345 | 60.0078 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.7416 | 21.7167 | 60.0209 | 21.9998
54.7382 | 43.737 | 60.0078 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.75 | 21.7167 | 60.0208 | 21.9998
54.7465 | 43.737 | 60.0078 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.7583 | 21.7167 | 60.0208 | 21.9998
54.7549 | 43.737 | 60.0078 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.7666 | 21.7149 | 60.0207 | 21.9998
54.7632 | 43.737 | 60.0078 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.7749 | 21.7149 | 60.0207 | 21.9998
54.7715 | 43.7395 | 60.0078 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.7833 | 21.7145 | 60.0206 | 21.9998
54.7799 | 43.7395 | 60.0078 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.7916 | 21.7145 | 60.0205 | 21.9998
54.7882 | 43.7395 | 60.0078 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.7999 | 21.7133 | 60.0205 | 21.9998
54.7965 | 43.7395 | 60.0079 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.8083 | 21.7133 | 60.0204 | 21.9998
54.8049 | 43.7395 | 60.0079 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.8166 | 21.7133 | 60.0204 | 21.9998
54.8132 | 43.7395 | 60.0079 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.8249 | 21.7133 | 60.0203 | 21.9998
54.8215 | 43.7396 | 60.0079 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.8333 | 21.6878 | 60.0202 | 21.9998
54.8298 | 43.7396 | 60.0079 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.8416 | 21.6878 | 60.0202 | 21.9998
54.8382 | 43.7406 | 60.0079 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.8499 | 21.6884 | 60.0201 | 21.9998
54.8465 | 43.7406 | 60.0079 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.8582 | 21.6884 | 60.0201 | 21.9998
54.8548 | 43.7406 | 60.0079 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.8666 | 21.6872 | 60.02 | 21.9998
54.8632 | 43.7406 | 60.0079 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.8749 | 21.6872 | 60.02 | 21.9998
54.8715 | 43.7427 | 60.0079 | 43.9996 |  |  |  |  | 54.8832 | 21.6872 | 60.0199 | 21.9998
54.8799 | 43.7427 | 60.0079 | 43.9996
54.8882 | 43.7427 | 60.0079 | 43.9996
54.8965 | 43.7427 | 60.008 | 43.9996
54.9049 | 43.7427 | 60.008 | 43.9996
54.9132 | 43.7427 | 60.008 | 43.9996
54.9215 | 43.7427 | 60.008 | 43.9996
54.9299 | 43.7427 | 60.008 | 43.9996
54.9382 | 43.7427 | 60.008 | 43.9996
54.9465 | 43.7427 | 60.008 | 43.9996
54.9548 | 43.7264 | 60.008 | 43.9996
54.9632 | 43.7264 | 60.0081 | 43.9996
54.9715 | 43.7318 | 60.0081 | 43.9996
54.9798 | 43.7318 | 60.0081 | 43.9996
54.9882 | 43.7318 | 60.0081 | 43.9996
54.9965 | 43.7318 | 60.0082 | 43.9996
55.0048 | 43.7318 | 60.0082 | 43.9996
55.0132 | 43.7318 | 60.0082 | 43.9996
55.0215 | 43.7318 | 60.0082 | 43.9996
55.0298 | 43.7318 | 60.0083 | 43.9996
55.0382 | 43.702 | 60.0083 | 43.9996
55.0465 | 43.702 | 60.0083 | 43.9996
55.0548 | 43.7044 | 60.0083 | 43.9996
55.0632 | 43.7044 | 60.0084 | 43.9996
55.0715 | 43.7026 | 60.0084 | 43.9996
55.0798 | 43.7026 | 60.0084 | 43.9996
55.0882 | 43.7026 | 60.0084 | 43.9996
55.0965 | 43.7026 | 60.0085 | 43.9996
55.1048 | 43.7026 | 60.0085 | 43.9996
55.1131 | 43.7026 | 60.0085 | 43.9996
55.1215 | 43.7026 | 60.0085 | 43.9996
55.1298 | 43.7026 | 60.0086 | 43.9996
55.1381 | 43.7026 | 60.0086 | 43.9996
55.1465 | 43.7026 | 60.0086 | 43.9996
55.1548 | 43.7055 | 60.0086 | 43.9996
55.1631 | 43.7055 | 60.0087 | 43.9996
55.1715 | 43.7055 | 60.0087 | 43.9996
55.1798 | 43.7055 | 60.0087 | 43.9996
55.1881 | 43.6977 | 60.0087 | 43.9996
55.1965 | 43.6977 | 60.0088 | 43.9996
55.2048 | 43.6977 | 60.0088 | 43.9996
55.2131 | 43.6977 | 60.0088 | 43.9996
55.2215 | 43.6977 | 60.0088 | 43.9996
55.2298 | 43.6977 | 60.0089 | 43.9996
55.2381 | 43.6977 | 60.0089 | 43.9996
55.2464 | 43.6977 | 60.0089 | 43.9996
55.2548 | 43.693 | 60.0089 | 43.9996
55.2631 | 43.693 | 60.009 | 43.9996
55.2714 | 43.693 | 60.009 | 43.9996
55.2798 | 43.693 | 60.009 | 43.9996
55.2881 | 43.695 | 60.009 | 43.9996
55.2964 | 43.695 | 60.0091 | 43.9996
55.3048 | 43.6964 | 60.0091 | 43.9996
55.3131 | 43.6964 | 60.0091 | 43.9996
55.3214 | 43.6964 | 60.0091 | 43.9996
55.3298 | 43.6964 | 60.0092 | 43.9996
55.3381 | 43.6964 | 60.0092 | 43.9996
55.3464 | 43.6964 | 60.0092 | 43.9996
55.3548 | 43.7272 | 60.0092 | 43.9996
55.3631 | 43.7272 | 60.0093 | 43.9996
55.3714 | 43.7299 | 60.0093 | 43.9996
55.3798 | 43.7299 | 60.0093 | 43.9996
55.3881 | 43.7299 | 60.0093 | 43.9996
55.3964 | 43.7299 | 60.0094 | 43.9996
55.4048 | 43.7299 | 60.0094 | 43.9996
55.4131 | 43.7299 | 60.0094 | 43.9996
55.4214 | 43.7266 | 60.0094 | 43.9996
55.4298 | 43.7266 | 60.0095 | 43.9996
55.4381 | 43.732 | 60.0095 | 43.9996
55.4464 | 43.732 | 60.0095 | 43.9996
55.4548 | 43.732 | 60.0095 | 43.9996
55.4631 | 43.732 | 60.0096 | 43.9996
55.4714 | 43.732 | 60.0096 | 43.9996
55.4798 | 43.732 | 60.0096 | 43.9996
55.4881 | 43.7277 | 60.0096 | 43.9996
55.4964 | 43.7277 | 60.0097 | 43.9996
55.5047 | 43.7277 | 60.0097 | 43.9996
55.5131 | 43.7277 | 60.0097 | 43.9996
55.5214 | 43.7277 | 60.0097 | 43.9996
55.5297 | 43.7277 | 60.0098 | 43.9996
55.5381 | 43.7277 | 60.0098 | 43.9996
55.5464 | 43.7277 | 60.0098 | 43.9996
55.5547 | 43.7277 | 60.0098 | 43.9996
55.5631 | 43.7277 | 60.0099 | 43.9996
55.5714 | 43.7282 | 60.0099 | 43.9996
55.5797 | 43.7282 | 60.0099 | 43.9996
55.5881 | 43.745 | 60.0099 | 43.9996
55.5964 | 43.745 | 60.01 | 43.9996
55.6047 | 43.745 | 60.01 | 43.9996
55.6131 | 43.745 | 60.01 | 43.9996
55.6214 | 43.7477 | 60.01 | 43.9996
55.6297 | 43.7477 | 60.0101 | 43.9996
55.638 | 43.7477 | 60.0101 | 43.9996
55.6464 | 43.7477 | 60.0101 | 43.9996
55.6547 | 43.7477 | 60.0101 | 43.9996
55.663 | 43.7477 | 60.0102 | 43.9996
55.6714 | 43.7477 | 60.0102 | 43.9996
55.6797 | 43.7477 | 60.0102 | 43.9996
55.688 | 43.7477 | 60.0102 | 43.9996
55.6964 | 43.7477 | 60.0103 | 43.9996
55.7047 | 43.7477 | 60.0103 | 43.9996
55.713 | 43.7477 | 60.0103 | 43.9996
55.7214 | 43.7477 | 60.0103 | 43.9996
55.7297 | 43.7477 | 60.0104 | 43.9996
55.738 | 43.7476 | 60.0104 | 43.9996
55.7464 | 43.7476 | 60.0104 | 43.9996
55.7547 | 43.7509 | 60.0104 | 43.9996
55.763 | 43.7509 | 60.0105 | 43.9996
55.7713 | 43.7509 | 60.0105 | 43.9996
55.7797 | 43.7509 | 60.0105 | 43.9996
55.788 | 43.7509 | 60.0105 | 43.9996
55.7963 | 43.7509 | 60.0106 | 43.9996
55.8047 | 43.7536 | 60.0106 | 43.9996
55.813 | 43.7536 | 60.0106 | 43.9996
55.8213 | 43.7536 | 60.0106 | 43.9996
55.8297 | 43.7536 | 60.0107 | 43.9996
55.838 | 43.7556 | 60.0107 | 43.9996
55.8464 | 43.7556 | 60.0107 | 43.9996
55.8547 | 43.7556 | 60.0107 | 43.9996
55.863 | 43.7556 | 60.0108 | 43.9996
55.8714 | 43.7556 | 60.0108 | 43.9996
55.8797 | 43.7556 | 60.0108 | 43.9996
55.888 | 43.7556 | 60.0108 | 43.9996
55.8963 | 43.7556 | 60.0109 | 43.9996
55.9047 | 43.7556 | 60.0109 | 43.9996
55.913 | 43.7556 | 60.0109 | 43.9996
55.9213 | 43.7556 | 60.0109 | 43.9996
55.9297 | 43.7556 | 60.011 | 43.9996
55.938 | 43.7556 | 60.011 | 43.9996
55.9463 | 43.7556 | 60.011 | 43.9996
55.9547 | 43.7556 | 60.011 | 43.9996
55.963 | 43.7556 | 60.0111 | 43.9996
55.9713 | 43.7556 | 60.0111 | 43.9996
55.9797 | 43.7556 | 60.0111 | 43.9996
55.988 | 43.7556 | 60.0112 | 43.9996
55.9963 | 43.7556 | 60.0112 | 43.9996
56.0047 | 43.7556 | 60.0112 | 43.9996
56.013 | 43.7556 | 60.0113 | 43.9996
56.0213 | 43.7556 | 60.0113 | 43.9996
56.0296 | 43.7556 | 60.0113 | 43.9996
56.038 | 43.7556 | 60.0114 | 43.9996
56.0463 | 43.7556 | 60.0114 | 43.9996
56.0546 | 43.7556 | 60.0114 | 43.9996
56.063 | 43.7556 | 60.0115 | 43.9996
56.0713 | 43.7556 | 60.0115 | 43.9996
56.0796 | 43.7556 | 60.0115 | 43.9996
56.088 | 43.7323 | 60.0116 | 43.9996
56.0963 | 43.7323 | 60.0116 | 43.9996
56.1046 | 43.7323 | 60.0116 | 43.9996
56.113 | 43.7323 | 60.0117 | 43.9996
56.1213 | 43.7323 | 60.0117 | 43.9996
56.1296 | 43.7323 | 60.0117 | 43.9996
56.138 | 43.7323 | 60.0118 | 43.9996
56.1463 | 43.7323 | 60.0118 | 43.9996
56.1546 | 43.7305 | 60.0118 | 43.9996
56.1629 | 43.7305 | 60.0119 | 43.9996
56.1713 | 43.7305 | 60.0119 | 43.9996
56.1796 | 43.7305 | 60.0119 | 43.9996
56.1879 | 43.7305 | 60.012 | 43.9996
56.1963 | 43.7305 | 60.012 | 43.9996
56.2046 | 43.7305 | 60.012 | 43.9996
56.2129 | 43.7305 | 60.0121 | 43.9996
56.2213 | 43.7305 | 60.0121 | 43.9996
56.2296 | 43.7305 | 60.0121 | 43.9996
56.2379 | 43.7305 | 60.0122 | 43.9996
56.2463 | 43.7305 | 60.0122 | 43.9996
56.2546 | 43.7305 | 60.0122 | 43.9996
56.2629 | 43.7305 | 60.0123 | 43.9996
56.2713 | 43.7305 | 60.0123 | 43.9996
56.2796 | 43.7305 | 60.0123 | 43.9996
56.2879 | 43.7305 | 60.0124 | 43.9996
56.2962 | 43.7305 | 60.0124 | 43.9996
56.3046 | 43.7305 | 60.0124 | 43.9996
56.3129 | 43.7305 | 60.0125 | 43.9996
56.3212 | 43.7305 | 60.0125 | 43.9996
56.3296 | 43.7305 | 60.0125 | 43.9996
56.3379 | 43.7305 | 60.0126 | 43.9996
56.3462 | 43.7305 | 60.0126 | 43.9996
56.3546 | 43.7305 | 60.0126 | 43.9996
56.3629 | 43.7305 | 60.0127 | 43.9996
56.3713 | 43.7305 | 60.0127 | 43.9996
56.3796 | 43.7305 | 60.0127 | 43.9996
56.3879 | 43.7305 | 60.0128 | 43.9996
56.3963 | 43.7305 | 60.0128 | 43.9996
56.4046 | 43.7306 | 60.0128 | 43.9996
56.4129 | 43.7306 | 60.0129 | 43.9996
56.4212 | 43.7306 | 60.0129 | 43.9996
56.4296 | 43.7306 | 60.0129 | 43.9996
56.4379 | 43.7318 | 60.013 | 43.9996
56.4462 | 43.7318 | 60.013 | 43.9996
56.4546 | 43.7318 | 60.013 | 43.9996
56.4629 | 43.7318 | 60.0131 | 43.9996
56.4712 | 43.7318 | 60.0131 | 43.9996
56.4796 | 43.7318 | 60.0131 | 43.9996
56.4879 | 43.7318 | 60.0132 | 43.9996
56.4962 | 43.7318 | 60.0132 | 43.9996
56.5046 | 43.7318 | 60.0132 | 43.9996
56.5129 | 43.7318 | 60.0133 | 43.9996
56.5212 | 43.7318 | 60.0133 | 43.9996
56.5296 | 43.7318 | 60.0133 | 43.9996
56.5379 | 43.7318 | 60.0134 | 43.9996
56.5462 | 43.7318 | 60.0134 | 43.9996
56.5546 | 43.7318 | 60.0134 | 43.9996
56.5629 | 43.7318 | 60.0135 | 43.9996
56.5712 | 43.7318 | 60.0135 | 43.9996
56.5795 | 43.7318 | 60.0135 | 43.9996
56.5879 | 43.7318 | 60.0136 | 43.9996
56.5962 | 43.7318 | 60.0136 | 43.9996
56.6045 | 43.7318 | 60.0136 | 43.9996
56.6129 | 43.7318 | 60.0137 | 43.9996
56.6212 | 43.7318 | 60.0137 | 43.9996
56.6295 | 43.7318 | 60.0137 | 43.9996
56.6379 | 43.7318 | 60.0138 | 43.9996
56.6462 | 43.7318 | 60.0138 | 43.9996
56.6545 | 43.7318 | 60.0138 | 43.9996
56.6629 | 43.7318 | 60.0139 | 43.9996
56.6712 | 43.7318 | 60.0139 | 43.9996
56.6795 | 43.7318 | 60.0139 | 43.9996
56.6879 | 43.7318 | 60.014 | 43.9996
56.6962 | 43.7318 | 60.014 | 43.9996
56.7045 | 43.7318 | 60.014 | 43.9996
56.7128 | 43.7318 | 60.0141 | 43.9996
56.7212 | 43.7318 | 60.0141 | 43.9996
56.7295 | 43.7318 | 60.0141 | 43.9996
56.7378 | 43.7296 | 60.0142 | 43.9996
56.7462 | 43.7296 | 60.0142 | 43.9996
56.7545 | 43.7296 | 60.0142 | 43.9996
56.7628 | 43.7296 | 60.0143 | 43.9996
56.7712 | 43.7262 | 60.0143 | 43.9996
56.7795 | 43.7262 | 60.0143 | 43.9996
56.7878 | 43.7262 | 60.0144 | 43.9996
56.7962 | 43.7262 | 60.0144 | 43.9996
56.8045 | 43.7262 | 60.0144 | 43.9996
56.8128 | 43.7262 | 60.0145 | 43.9996

## Gráficas cálculo vel. descarga
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de descarga.