## Condiciones generales
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A, B O C). En observaciones incluir justificación en caso de no utilizar Protocolo A y anexar presentación con detalle de la justificación. | A
Inyección (Externa, o interna). | Interna
Banda muerta inhabilitada o ampliada (si, no). En observaciones indicar acción tomada, en caso de ampliación de banda muerta indicar el valor. | Si | Inhabilitada
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-, velocidad - v-, referencia de la velocidad- vref). | Fref

## Tiempo de establecimiento
Descripción: En este campo se incluye la gráfica y los registros asociados al cálculo del tiempo de establecimiento. Aplica para protocolo A.
| GRÁFICA | REGISTROS
|  | N°-Tipo de Escalón | Hora Inicial | Hora Final | Potencia activa inicial (MW) | Potencia activa final (MW) | Hora de inicio del ensayo | Potencia entrada banda +/-3% (MW) | Hora en alcanzar banda 3% | Tiempo establecimiento (s) | Inicio de Ensayo |  |  |  | Final de Ensayo
|  | 1 - Positivo | 15:39 | 15:40 | 18.309 | 17.0466 | 15:39 | 17.0845 | 15:40 | 0.00047101 | 15:39 | 15:39 | 34.309 | 2.309 | 15:40 | 15:40 | 34.309 | 2.309
|  | 2 - Positivo | 15:40 | 15:42 | 17.0405 | 15.7443 | 15:41 | 15.7832 | 15:42 | 60.7093 | 15:41 | 15:41 | 33.0405 | 1.0405 | 15:42 | 15:42 | 33.0405 | 1.0405
|  | 3 - Positivo | 15:42 | 15:44 | 15.7395 | 14.4886 | 15:43 | 14.5261 | 15:44 | 53.3708 | 15:43 | 15:43 | 31.7395 | -0.26054 | 15:44 | 15:44 | 31.7395 | -0.26054
|  | 4 - Positivo | 15:44 | 15:46 | 14.4924 | 13.3364 | 15:45 | 13.3711 | 15:46 | 68.7149 | 15:45 | 15:45 | 30.4924 | -1.5076 | 15:46 | 15:46 | 30.4924 | -1.5076
|  | 5 - Positivo | 15:46 | 15:48 | 13.3317 | 12.1172 | 15:47 | 12.1536 | 15:48 | 44.698 | 15:47 | 15:47 | 29.3317 | -2.6683 | 15:48 | 15:48 | 29.3317 | -2.6683
|  | 6 - Positivo | 15:48 | 15:50 | 12.1245 | 10.8654 | 15:49 | 10.9032 | 15:50 | 66.0463 | 15:49 | 15:49 | 28.1245 | -3.8755 | 15:50 | 15:50 | 28.1245 | -3.8755
|  | 7 - Positivo | 15:50 | 15:52 | 10.8673 | 9.6702 | 15:51 | 9.7062 | 15:52 | 54.7051 | 15:51 | 15:51 | 26.8673 | -5.1327 | 15:52 | 15:52 | 26.8673 | -5.1327
|  | 8 - Positivo | 15:52 | 15:55 | 9.6729 | 8.4974 | 15:53 | 8.5327 | 15:54 | 68.0478 | 15:53 | 15:53 | 25.6729 | -6.3271 | 15:54 | 15:54 | 25.6729 | -6.3271
|  | 9 - Positivo | 15:55 | 15:56 | 8.4966 | 7.2866 | 15:55 | 7.3229 | 15:56 | 42.6966 | 15:55 | 15:55 | 24.4966 | -7.5034 | 15:56 | 15:56 | 24.4966 | -7.5034
|  | 10 - Positivo | 15:56 | 15:59 | 7.2826 | 6.1 | 15:57 | 6.1355 | 15:58 | 45.3652 | 15:57 | 15:57 | 23.2826 | -8.7174 | 15:58 | 15:58 | 23.2826 | -8.7174
|  | 11 - Positivo | 15:59 | 16:01 | 6.1019 | 4.8814 | 16:00 | 4.918 | 16:01 | 60.0421 | 16:00 | 16:00 | 22.1019 | -9.8981 | 16:01 | 16:01 | 22.1019 | -9.8981
|  | 1 - Negativo | 14:53 | 14:57 | 4.9821 | 6.2111 | 14:55 | 6.1742 | 14:56 | 58.7026 | 14:55 | 14:55 | 14.9821 | -5.0179 | 14:56 | 14:56 | 14.9821 | -5.0179
|  | 2 - Negativo | 14:57 | 14:58 | 6.2165 | 7.4427 | 14:58 | 7.4059 | 14:58 | 47.3623 | 14:58 | 14:58 | 16.2165 | -3.7835 | 14:58 | 14:58 | 16.2165 | -3.7835
|  | 3 - Negativo | 14:59 | 15:01 | 7.4446 | 8.683 | 15:00 | 8.6459 | 15:01 | 58.7026 | 15:00 | 15:00 | 17.4446 | -2.5554 | 15:01 | 15:01 | 17.4446 | -2.5554
|  | 4 - Negativo | 15:01 | 15:03 | 8.6786 | 9.904 | 15:02 | 9.8673 | 15:03 | 69.3758 | 15:02 | 15:02 | 18.6786 | -1.3214 | 15:03 | 15:03 | 18.6786 | -1.3214
|  | 5 - Negativo | 15:03 | 15:05 | 9.8988 | 11.0691 | 15:04 | 11.034 | 15:04 | 52.6989 | 15:04 | 15:04 | 19.8988 | -0.10118 | 15:04 | 15:04 | 19.8988 | -0.10118
|  | 6 - Negativo | 15:05 | 15:07 | 11.0643 | 12.2487 | 15:06 | 12.2131 | 15:06 | 44.027 | 15:06 | 15:06 | 21.0643 | 1.0643 | 15:06 | 15:06 | 21.0643 | 1.0643
|  | 7 - Negativo | 15:07 | 15:09 | 12.2493 | 13.5346 | 15:08 | 13.496 | 15:09 | 55.3672 | 15:08 | 15:08 | 22.2493 | 2.2493 | 15:09 | 15:09 | 22.2493 | 2.2493
|  | 8 - Negativo | 15:09 | 15:11 | 13.526 | 14.7652 | 15:10 | 14.7281 | 15:11 | 63.3721 | 15:10 | 15:10 | 23.526 | 3.526 | 15:11 | 15:11 | 23.526 | 3.526
|  | 9 - Negativo | 15:11 | 15:13 | 14.7578 | 15.989 | 15:12 | 15.952 | 15:13 | 44.694 | 15:12 | 15:12 | 24.7578 | 4.7578 | 15:13 | 15:13 | 24.7578 | 4.7578
|  | 10 - Negativo | 15:13 | 15:16 | 15.9836 | 17.1882 | 15:14 | 17.152 | 15:16 | 70.0429 | 15:14 | 15:14 | 25.9836 | 5.9836 | 15:16 | 15:16 | 25.9836 | 5.9836
|  | 11 - Negativo | 15:16 | 15:18 | 17.1987 | 18.4542 | 15:17 | 18.4165 | 15:18 | 50.0306 | 15:17 | 15:17 | 27.1987 | 7.1987 | 15:18 | 15:18 | 27.1987 | 7.1987

## Cálculo del estatismo - PA
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A.
Potencia nominal: | 18.8648
Evento | Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)* | Estatismo (%)
Escalón Positivo | 1 | 2022-08-23- 3:38:41 p. m. | 60 | 60.2 | 18.309 | 17.0466 | 18.8648 | 60 | 60.2 | 4.9814
Escalón Positivo | 2 | 2022-08-23- 3:40:08 p. m. | 60.2 | 60.4 | 17.0405 | 15.7443 | 18.8648 | 60.2 | 60.4 | 4.8511
Escalón Positivo | 3 | 2022-08-23- 3:42:28 p. m. | 60.4 | 60.6 | 15.7395 | 14.4886 | 18.8648 | 60.4 | 60.6 | 5.027
Escalón Positivo | 4 | 2022-08-23- 3:44:16 p. m. | 60.6 | 60.8 | 14.4924 | 13.3364 | 18.8648 | 60.6 | 60.8 | 5.4396
Escalón Positivo | 5 | 2022-08-23- 3:46:15 p. m. | 60.8 | 61 | 13.3317 | 12.1172 | 18.8648 | 60.8 | 61 | 5.1775
Escalón Positivo | 6 | 2022-08-23- 3:48:06 p. m. | 61 | 61.2 | 12.1245 | 10.8654 | 18.8648 | 61 | 61.2 | 4.9943
Escalón Positivo | 7 | 2022-08-23- 3:50:23 p. m. | 61.2 | 61.4 | 10.8673 | 9.6702 | 18.8648 | 61.2 | 61.4 | 5.2533
Escalón Positivo | 8 | 2022-08-23- 3:52:23 p. m. | 61.4 | 61.6 | 9.6729 | 8.4974 | 18.8648 | 61.4 | 61.6 | 5.3498
Escalón Positivo | 9 | 2022-08-23- 3:54:31 p. m. | 61.6 | 61.8 | 8.4966 | 7.2866 | 18.8648 | 61.6 | 61.8 | 5.197
Escalón Positivo | 10 | 2022-08-23- 3:56:27 p. m. | 61.8 | 62 | 7.2826 | 6.1 | 18.8648 | 61.8 | 62 | 5.3174
Escalón Positivo | 11 | 2022-08-23- 3:58:35 p. m. | 62 | 62.2 | 6.1019 | 4.8814 | 18.8648 | 62 | 62.2 | 5.1519
Escalón Negativo | 1 | 2022-08-23- 2:52:59 p. m. | 60 | 59.8 | 4.9821 | 6.2111 | 18.8648 | 60 | 59.8 | 5.1169
Escalón Negativo | 2 | 2022-08-23- 2:56:36 p. m. | 59.8 | 59.6 | 6.2165 | 7.4427 | 18.8648 | 59.8 | 59.6 | 5.1284
Escalón Negativo | 3 | 2022-08-23- 2:58:30 p. m. | 59.6 | 59.4 | 7.4446 | 8.683 | 18.8648 | 59.6 | 59.4 | 5.0775
Escalón Negativo | 4 | 2022-08-23- 3:00:40 p. m. | 59.4 | 59.2 | 8.6786 | 9.904 | 18.8648 | 59.4 | 59.2 | 5.1315
Escalón Negativo | 5 | 2022-08-23- 3:02:52 p. m. | 59.2 | 59 | 9.8988 | 11.0691 | 18.8648 | 59.2 | 59 | 5.3734
Escalón Negativo | 6 | 2022-08-23- 3:04:36 p. m. | 59 | 58.8 | 11.0643 | 12.2487 | 18.8648 | 59 | 58.8 | 5.3095
Escalón Negativo | 7 | 2022-08-23- 3:06:33 p. m. | 58.8 | 58.6 | 12.2493 | 13.5346 | 18.8648 | 58.8 | 58.6 | 4.8923
Escalón Negativo | 8 | 2022-08-23- 3:08:45 p. m. | 58.6 | 58.4 | 13.526 | 14.7652 | 18.8648 | 58.6 | 58.4 | 5.0745
Escalón Negativo | 9 | 2022-08-23- 3:11:27 p. m. | 58.4 | 58.2 | 14.7578 | 15.989 | 18.8648 | 58.4 | 58.2 | 5.1077
Escalón Negativo | 10 | 2022-08-23- 3:13:09 p. m. | 58.2 | 58 | 15.9836 | 17.1882 | 18.8648 | 58.2 | 58 | 5.2205
Escalón Negativo | 11 | 2022-08-23- 3:15:36 p. m. | 58 | 57.8 | 17.1987 | 18.4542 | 18.8648 | 58 | 57.8 | 5.0087
Valor medio Estatismo Permanente | [9 empty] | 5.1446 | Promedio estatismo
[10 empty] | 0.12217 | Desviación Promedio
*Estos valores podrán ser iguales a los de las columnas D y E en caso de que la variable a modificar sea la Frecuencia

## Cálculo estatismo - PB
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo B.
Número de evento | Fecha y hora | FA (Hz) | FB (Hz) | PA (MW) | PB (MW) | Ventana de tiempo (12 -24 s, 18 a 30 s, 20 a 40 s) | Estatismo
1
2
3
4
5
Promedio estatismo
Coeficiente de variación

## Cálculo estatismo - PC
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo C.
Número de evento | Fecha y hora Inicio | Fecha y hora Final | F (Hz) Promedio | P (MW) Promedio | Estatismo
1
2
3
4
5
Promedio estatismo

## Hoja de datos PC
Fecha | Hora | P (MW) | V (RPM) | F (Hz) | P (p.u) | F (p.u)

## Ayuda (hidden)
Sbase [MVA] | 23.581
Fecha | Hora | Potencia [p.u.] | Potencia |  | Frecuencia | Velocidad turbina (RPM) | +3% | -3% | P inicial | P final | Escalón
2022-08-23 | 0.65186 | 0.77643 | 18.309 | Inicio | 60 | 514 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65187 | 0.7765 | 18.3105 |  | 60 | 514 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65188 | 0.77651 | 18.3108 |  | 60 | 514 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65188 | 0.77646 | 18.3097 |  | 60 | 514 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65189 | 0.77635 | 18.307 |  | 60 | 514 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6519 | 0.77616 | 18.3026 |  | 60 | 514 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65191 | 0.7759 | 18.2966 |  | 60 | 514 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65191 | 0.77559 | 18.2892 |  | 60 | 514 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65192 | 0.77523 | 18.2807 |  | 60 | 514 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65193 | 0.77483 | 18.2712 |  | 60 | 514 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65194 | 0.7744 | 18.2611 |  | 60 | 514 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65194 | 0.77395 | 18.2504 |  | 60 | 514 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65195 | 0.77349 | 18.2396 |  | 60 | 514 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65196 | 0.77302 | 18.2287 |  | 60 | 514 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65197 | 0.77257 | 18.218 |  | 60 | 514 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65198 | 0.77213 | 18.2077 |  | 60 | 514 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65198 | 0.77173 | 18.1981 |  | 60 | 514 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65199 | 0.77135 | 18.1893 |  | 60 | 514 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.652 | 0.77103 | 18.1816 |  | 60 | 514 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65201 | 0.77076 | 18.1753 |  | 60 | 514 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65201 | 0.77056 | 18.1705 |  | 60 | 514 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65202 | 0.77042 | 18.1672 |  | 60 | 514 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65203 | 0.77033 | 18.1653 |  | 60 | 514 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65204 | 0.77031 | 18.1647 |  | 60 | 514 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65205 | 0.77034 | 18.1653 |  | 60 | 514 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65205 | 0.77041 | 18.1671 |  | 60 | 514 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65206 | 0.77053 | 18.1699 |  | 60 | 514 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65207 | 0.77069 | 18.1737 |  | 60 | 514 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65208 | 0.77088 | 18.1782 |  | 60 | 514 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65208 | 0.77111 | 18.1836 |  | 60 | 514 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65209 | 0.77136 | 18.1895 |  | 60 | 514 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6521 | 0.77164 | 18.1961 |  | 60 | 514 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65211 | 0.77194 | 18.2031 |  | 60 | 514 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65211 | 0.77225 | 18.2104 |  | 60 | 514 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65212 | 0.77257 | 18.218 |  | 60 | 514 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65213 | 0.7729 | 18.2258 |  | 60 | 514 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65214 | 0.77323 | 18.2335 |  | 60 | 514 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65215 | 0.77355 | 18.2411 |  | 60 | 514 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65215 | 0.77385 | 18.2482 |  | 60 | 514 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65216 | 0.77412 | 18.2546 |  | 60 | 514 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65217 | 0.77436 | 18.2602 |  | 60 | 514 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65218 | 0.77455 | 18.2647 |  | 60 | 514 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65218 | 0.77469 | 18.268 |  | 60 | 514 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65219 | 0.77477 | 18.2697 |  | 60 | 514 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6522 | 0.77477 | 18.2698 |  | 60 | 514 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65221 | 0.77469 | 18.268 | Escalon | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65222 | 0.77452 | 18.2641 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65222 | 0.77426 | 18.2578 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65223 | 0.77389 | 18.249 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65224 | 0.7734 | 18.2375 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65225 | 0.77279 | 18.2231 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65225 | 0.77206 | 18.2059 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65226 | 0.77122 | 18.1861 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65227 | 0.77028 | 18.164 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65228 | 0.76926 | 18.1398 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65228 | 0.76815 | 18.1138 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65229 | 0.76698 | 18.0862 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6523 | 0.76575 | 18.0573 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65231 | 0.76448 | 18.0272 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65232 | 0.76316 | 17.9962 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65232 | 0.76182 | 17.9645 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65233 | 0.76046 | 17.9325 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65234 | 0.7591 | 17.9002 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65235 | 0.75773 | 17.8681 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65235 | 0.75638 | 17.8362 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65236 | 0.75505 | 17.8048 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65237 | 0.75375 | 17.7741 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65238 | 0.75247 | 17.744 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65238 | 0.75122 | 17.7146 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65239 | 0.75001 | 17.686 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6524 | 0.74883 | 17.6581 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65241 | 0.74768 | 17.6311 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65242 | 0.74658 | 17.605 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65242 | 0.74551 | 17.5798 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65243 | 0.74448 | 17.5556 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65244 | 0.7435 | 17.5324 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65245 | 0.74256 | 17.5103 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65245 | 0.74167 | 17.4893 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65246 | 0.74083 | 17.4694 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65247 | 0.74004 | 17.4508 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65248 | 0.7393 | 17.4333 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65249 | 0.73861 | 17.417 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65249 | 0.73796 | 17.4017 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6525 | 0.73734 | 17.3873 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65251 | 0.73676 | 17.3735 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65252 | 0.7362 | 17.3604 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65252 | 0.73566 | 17.3476 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65253 | 0.73513 | 17.3351 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65254 | 0.73461 | 17.3228 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65255 | 0.73408 | 17.3104 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65255 | 0.73355 | 17.2979 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65256 | 0.73301 | 17.2851 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65257 | 0.73245 | 17.2719 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65258 | 0.73187 | 17.2581 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65259 | 0.73125 | 17.2436 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65259 | 0.7306 | 17.2283 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6526 | 0.72992 | 17.2123 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65261 | 0.72922 | 17.1957 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65262 | 0.72851 | 17.1789 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65262 | 0.72779 | 17.162 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65263 | 0.72707 | 17.1451 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65264 | 0.72637 | 17.1286 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65265 | 0.7257 | 17.1126 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65266 | 0.72505 | 17.0974 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65266 | 0.72444 | 17.083 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65267 | 0.72388 | 17.0698 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65268 | 0.72337 | 17.0579 | Toca +3% | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65269 | 0.72293 | 17.0475 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65269 | 0.72257 | 17.0389 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6527 | 0.72228 | 17.0322 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65271 | 0.72209 | 17.0276 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65272 | 0.72198 | 17.0249 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65272 | 0.72194 | 17.0241 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65273 | 0.72196 | 17.0247 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65274 | 0.72204 | 17.0265 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65275 | 0.72217 | 17.0294 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65276 | 0.72232 | 17.0331 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65276 | 0.7225 | 17.0373 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65277 | 0.7227 | 17.0419 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65278 | 0.72289 | 17.0465 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65279 | 0.72308 | 17.051 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65279 | 0.72326 | 17.0551 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6528 | 0.7234 | 17.0586 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65281 | 0.72351 | 17.0612 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65282 | 0.72358 | 17.0627 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65283 | 0.72359 | 17.0629 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65283 | 0.72354 | 17.0618 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65284 | 0.72345 | 17.0596 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65285 | 0.7233 | 17.0562 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65286 | 0.72312 | 17.0519 |  | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65286 | 0.7229 | 17.0466 | Fin | 60.2 | 516 | 17.0845 | 17.0088 | 18.309 | 17.0466 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65287 | 0.72264 | 17.0405 | Inicio | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65288 | 0.72235 | 17.0337 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65289 | 0.72203 | 17.0263 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65289 | 0.7217 | 17.0183 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6529 | 0.72134 | 17.0099 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65291 | 0.72096 | 17.0011 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65292 | 0.72058 | 16.992 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65293 | 0.72019 | 16.9828 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65293 | 0.7198 | 16.9735 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65294 | 0.7194 | 16.9642 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65295 | 0.71901 | 16.9551 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65296 | 0.71864 | 16.9463 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65296 | 0.71829 | 16.9379 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65297 | 0.71796 | 16.9301 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65298 | 0.71766 | 16.9231 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65299 | 0.7174 | 16.917 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65299 | 0.71718 | 16.9119 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.653 | 0.71702 | 16.908 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65301 | 0.71691 | 16.9055 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65302 | 0.71687 | 16.9044 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65303 | 0.71689 | 16.905 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65303 | 0.71699 | 16.9073 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65304 | 0.71717 | 16.9116 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65305 | 0.71744 | 16.918 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65306 | 0.7178 | 16.9265 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65306 | 0.71824 | 16.9369 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65307 | 0.71874 | 16.9487 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65308 | 0.71928 | 16.9614 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65309 | 0.71985 | 16.9748 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6531 | 0.72042 | 16.9882 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6531 | 0.72097 | 17.0012 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65311 | 0.72149 | 17.0135 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65312 | 0.72196 | 17.0246 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65313 | 0.72236 | 17.0341 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65313 | 0.72268 | 17.0414 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65314 | 0.72288 | 17.0463 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65315 | 0.72296 | 17.0481 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65316 | 0.7229 | 17.0466 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65316 | 0.72267 | 17.0412 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65317 | 0.72227 | 17.0317 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65318 | 0.72171 | 17.0186 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65319 | 0.72102 | 17.0024 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6532 | 0.72024 | 16.984 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6532 | 0.7194 | 16.9641 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65321 | 0.71852 | 16.9434 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65322 | 0.71763 | 16.9225 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65323 | 0.71677 | 16.9022 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65323 | 0.71597 | 16.8832 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65324 | 0.71525 | 16.8662 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65325 | 0.71464 | 16.852 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65326 | 0.71418 | 16.8412 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65327 | 0.7139 | 16.8345 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65327 | 0.71383 | 16.8327 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65328 | 0.71399 | 16.8365 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65329 | 0.7144 | 16.8463 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6533 | 0.71506 | 16.8618 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6533 | 0.71591 | 16.8819 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65331 | 0.71693 | 16.9059 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65332 | 0.71807 | 16.9329 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65333 | 0.71931 | 16.962 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65333 | 0.7206 | 16.9925 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65334 | 0.72191 | 17.0234 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65335 | 0.72321 | 17.054 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65336 | 0.72445 | 17.0833 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65337 | 0.72561 | 17.1105 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65337 | 0.72663 | 17.1348 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65338 | 0.7275 | 17.1552 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65339 | 0.72817 | 17.171 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6534 | 0.72861 | 17.1814 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6534 | 0.72879 | 17.1855 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65341 | 0.72872 | 17.1839 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65342 | 0.72843 | 17.1771 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65343 | 0.72795 | 17.1659 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65344 | 0.72732 | 17.1508 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65344 | 0.72654 | 17.1326 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65345 | 0.72566 | 17.1119 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65346 | 0.72471 | 17.0893 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65347 | 0.7237 | 17.0655 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65347 | 0.72267 | 17.0413 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65348 | 0.72165 | 17.0172 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65349 | 0.72066 | 16.9938 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6535 | 0.71973 | 16.972 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6535 | 0.71889 | 16.9522 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65351 | 0.71818 | 16.9353 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65352 | 0.7176 | 16.9217 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65353 | 0.71716 | 16.9113 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65354 | 0.71685 | 16.9039 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65354 | 0.71665 | 16.8993 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65355 | 0.71656 | 16.8972 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65356 | 0.71657 | 16.8973 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65357 | 0.71666 | 16.8995 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65357 | 0.71682 | 16.9033 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65358 | 0.71705 | 16.9087 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65359 | 0.71733 | 16.9154 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6536 | 0.71765 | 16.923 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6536 | 0.71801 | 16.9314 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65361 | 0.71839 | 16.9403 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65362 | 0.71877 | 16.9494 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65363 | 0.71916 | 16.9585 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65364 | 0.71954 | 16.9674 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65364 | 0.71989 | 16.9757 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65365 | 0.72021 | 16.9833 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65366 | 0.72049 | 16.9898 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65367 | 0.72071 | 16.995 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65367 | 0.72086 | 16.9986 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65368 | 0.72094 | 17.0004 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65369 | 0.72092 | 17.0001 |  | 60.2 | 516 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6537 | 0.72081 | 16.9974 | Escalon | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65371 | 0.72058 | 16.9921 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65371 | 0.72024 | 16.9839 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65372 | 0.71975 | 16.9725 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65373 | 0.71913 | 16.9577 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65374 | 0.71834 | 16.9392 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65374 | 0.71739 | 16.9168 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65375 | 0.71626 | 16.8902 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65376 | 0.71498 | 16.8599 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65377 | 0.71355 | 16.8262 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65377 | 0.712 | 16.7896 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65378 | 0.71034 | 16.7505 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65379 | 0.7086 | 16.7095 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6538 | 0.70679 | 16.6669 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65381 | 0.70494 | 16.6233 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65381 | 0.70307 | 16.579 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65382 | 0.70118 | 16.5345 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65383 | 0.6993 | 16.4903 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65384 | 0.69746 | 16.4468 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65384 | 0.69567 | 16.4045 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65385 | 0.69394 | 16.3638 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65386 | 0.6923 | 16.3252 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65387 | 0.69077 | 16.289 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65388 | 0.68933 | 16.2552 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65388 | 0.688 | 16.2236 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65389 | 0.68675 | 16.1942 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6539 | 0.68558 | 16.1666 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65391 | 0.68449 | 16.1409 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65391 | 0.68346 | 16.1168 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65392 | 0.6825 | 16.0941 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65393 | 0.6816 | 16.0728 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65394 | 0.68075 | 16.0527 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65394 | 0.67993 | 16.0335 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65395 | 0.67916 | 16.0152 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65396 | 0.67841 | 15.9977 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65397 | 0.67769 | 15.9807 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65398 | 0.67699 | 15.9641 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65398 | 0.6763 | 15.9478 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65399 | 0.67562 | 15.9318 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.654 | 0.67496 | 15.9162 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65401 | 0.67432 | 15.9011 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65401 | 0.67371 | 15.8867 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65402 | 0.67312 | 15.8728 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65403 | 0.67257 | 15.8598 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65404 | 0.67205 | 15.8475 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65405 | 0.67157 | 15.8362 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65405 | 0.67113 | 15.8259 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65406 | 0.67074 | 15.8166 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65407 | 0.67039 | 15.8086 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65408 | 0.67011 | 15.8018 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65408 | 0.66987 | 15.7963 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65409 | 0.6697 | 15.7922 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6541 | 0.66959 | 15.7897 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65411 | 0.66954 | 15.7884 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65411 | 0.66953 | 15.7882 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65412 | 0.66956 | 15.7889 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65413 | 0.66962 | 15.7903 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65414 | 0.6697 | 15.7923 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65415 | 0.6698 | 15.7945 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65415 | 0.66989 | 15.7968 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65416 | 0.66999 | 15.799 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65417 | 0.67007 | 15.8008 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65418 | 0.67012 | 15.8022 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65418 | 0.67015 | 15.8028 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65419 | 0.67014 | 15.8026 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6542 | 0.67008 | 15.8011 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65421 | 0.66996 | 15.7984 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65421 | 0.66979 | 15.7942 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65422 | 0.66955 | 15.7887 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65423 | 0.66927 | 15.7821 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65424 | 0.66896 | 15.7746 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65425 | 0.66861 | 15.7666 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65425 | 0.66825 | 15.758 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65426 | 0.66788 | 15.7493 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65427 | 0.66751 | 15.7407 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65428 | 0.66716 | 15.7322 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65428 | 0.66682 | 15.7243 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65429 | 0.66651 | 15.7171 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6543 | 0.66625 | 15.7108 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65431 | 0.66603 | 15.7056 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65432 | 0.66587 | 15.7018 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65432 | 0.66577 | 15.6996 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65433 | 0.66575 | 15.6991 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65434 | 0.6658 | 15.7003 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65435 | 0.66591 | 15.7027 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65435 | 0.66606 | 15.7064 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65436 | 0.66625 | 15.7109 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65437 | 0.66647 | 15.7161 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65438 | 0.66672 | 15.7218 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65438 | 0.66697 | 15.7277 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65439 | 0.66722 | 15.7337 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6544 | 0.66746 | 15.7394 | Toca +3% | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65441 | 0.66768 | 15.7447 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65442 | 0.66788 | 15.7493 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65442 | 0.66804 | 15.753 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65443 | 0.66815 | 15.7556 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65444 | 0.6682 | 15.7568 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65445 | 0.66819 | 15.7566 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65445 | 0.66812 | 15.755 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65446 | 0.66801 | 15.7522 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65447 | 0.66785 | 15.7486 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65448 | 0.66767 | 15.7443 | Fin | 60.4 | 517.7143 | 15.7832 | 15.7054 | 17.0405 | 15.7443 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65449 | 0.66746 | 15.7395 | Inicio | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65449 | 0.66725 | 15.7344 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6545 | 0.66703 | 15.7292 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65451 | 0.66682 | 15.7243 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65452 | 0.66663 | 15.7197 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65452 | 0.66646 | 15.7157 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65453 | 0.66632 | 15.7126 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65454 | 0.66623 | 15.7104 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65455 | 0.6662 | 15.7096 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65455 | 0.66622 | 15.7101 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65456 | 0.66631 | 15.7123 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65457 | 0.66647 | 15.7159 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65458 | 0.66667 | 15.7207 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65459 | 0.66691 | 15.7264 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65459 | 0.66718 | 15.7328 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6546 | 0.66747 | 15.7397 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65461 | 0.66777 | 15.7467 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65462 | 0.66807 | 15.7537 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65462 | 0.66835 | 15.7605 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65463 | 0.66862 | 15.7666 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65464 | 0.66885 | 15.7721 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65465 | 0.66903 | 15.7764 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65466 | 0.66916 | 15.7796 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65466 | 0.66923 | 15.7812 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65467 | 0.66923 | 15.7811 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65468 | 0.66914 | 15.779 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65469 | 0.66898 | 15.7752 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65469 | 0.66875 | 15.7698 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6547 | 0.66846 | 15.763 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65471 | 0.66812 | 15.755 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65472 | 0.66775 | 15.7461 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65472 | 0.66733 | 15.7364 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65473 | 0.6669 | 15.7261 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65474 | 0.66645 | 15.7155 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65475 | 0.66599 | 15.7047 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65476 | 0.66553 | 15.6939 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65476 | 0.66509 | 15.6834 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65477 | 0.66466 | 15.6733 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65478 | 0.66426 | 15.6639 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65479 | 0.66389 | 15.6553 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65479 | 0.66357 | 15.6477 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6548 | 0.6633 | 15.6412 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65481 | 0.66307 | 15.6357 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65482 | 0.66288 | 15.6315 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65482 | 0.66275 | 15.6283 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65483 | 0.66267 | 15.6264 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65484 | 0.66264 | 15.6257 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65485 | 0.66266 | 15.6262 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65486 | 0.66274 | 15.628 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65486 | 0.66287 | 15.6312 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65487 | 0.66306 | 15.6357 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65488 | 0.66331 | 15.6416 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65489 | 0.66362 | 15.6489 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65489 | 0.66399 | 15.6576 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6549 | 0.66443 | 15.6679 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65491 | 0.66492 | 15.6795 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65492 | 0.66546 | 15.6923 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65493 | 0.66604 | 15.7059 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65493 | 0.66663 | 15.7198 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65494 | 0.66722 | 15.7338 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65495 | 0.6678 | 15.7475 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65496 | 0.66835 | 15.7605 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65496 | 0.66886 | 15.7724 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65497 | 0.66931 | 15.7829 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65498 | 0.66968 | 15.7917 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65499 | 0.66996 | 15.7983 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65499 | 0.67013 | 15.8024 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.655 | 0.67019 | 15.8037 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65501 | 0.67011 | 15.8018 | Escalon | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65502 | 0.66987 | 15.7963 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65503 | 0.66948 | 15.787 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65503 | 0.66894 | 15.7743 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65504 | 0.66827 | 15.7586 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65505 | 0.6675 | 15.7404 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65506 | 0.66664 | 15.7201 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65506 | 0.66571 | 15.6982 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65507 | 0.66474 | 15.6752 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65508 | 0.66373 | 15.6514 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65509 | 0.66271 | 15.6274 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6551 | 0.6617 | 15.6036 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6551 | 0.66072 | 15.5805 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65511 | 0.65979 | 15.5585 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65512 | 0.65892 | 15.538 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65513 | 0.65814 | 15.5196 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65513 | 0.65746 | 15.5036 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65514 | 0.6569 | 15.4904 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65515 | 0.65644 | 15.4796 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65516 | 0.65607 | 15.4707 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65516 | 0.65576 | 15.4634 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65517 | 0.6555 | 15.4573 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65518 | 0.65526 | 15.4517 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65519 | 0.65504 | 15.4465 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6552 | 0.65481 | 15.441 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6552 | 0.65455 | 15.4348 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65521 | 0.65424 | 15.4276 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65522 | 0.65387 | 15.4189 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65523 | 0.65341 | 15.4082 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65523 | 0.65286 | 15.3951 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65524 | 0.65218 | 15.3792 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65525 | 0.65137 | 15.36 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65526 | 0.65041 | 15.3373 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65527 | 0.64931 | 15.3113 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65527 | 0.64809 | 15.2827 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65528 | 0.64678 | 15.2516 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65529 | 0.64538 | 15.2186 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6553 | 0.64391 | 15.1841 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6553 | 0.6424 | 15.1485 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65531 | 0.64087 | 15.1123 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65532 | 0.63932 | 15.0758 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65533 | 0.63778 | 15.0394 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65533 | 0.63626 | 15.0037 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65534 | 0.63479 | 14.969 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65535 | 0.63338 | 14.9358 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65536 | 0.63205 | 14.9044 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65537 | 0.63082 | 14.8753 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65537 | 0.62969 | 14.8488 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65538 | 0.62867 | 14.8248 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65539 | 0.62775 | 14.803 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6554 | 0.62692 | 14.7834 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6554 | 0.62617 | 14.7657 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65541 | 0.62549 | 14.7497 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65542 | 0.62488 | 14.7352 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65543 | 0.62432 | 14.7221 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65543 | 0.62382 | 14.7103 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65544 | 0.62336 | 14.6994 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65545 | 0.62293 | 14.6893 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65546 | 0.62253 | 14.6798 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65547 | 0.62215 | 14.6708 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65547 | 0.62178 | 14.6621 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65548 | 0.62141 | 14.6534 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65549 | 0.62104 | 14.6447 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6555 | 0.62067 | 14.6359 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6555 | 0.62029 | 14.6271 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65551 | 0.61992 | 14.6183 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65552 | 0.61955 | 14.6095 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65553 | 0.61918 | 14.6008 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65554 | 0.61881 | 14.5922 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65554 | 0.61845 | 14.5837 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65555 | 0.61809 | 14.5753 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65556 | 0.61775 | 14.5671 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65557 | 0.6174 | 14.559 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65557 | 0.61707 | 14.5512 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65558 | 0.61675 | 14.5436 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65559 | 0.61644 | 14.5363 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6556 | 0.61615 | 14.5293 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6556 | 0.61586 | 14.5227 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65561 | 0.6156 | 14.5164 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65562 | 0.61535 | 14.5105 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65563 | 0.61511 | 14.505 | Toca +3% | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65564 | 0.6149 | 14.5 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65564 | 0.61471 | 14.4955 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65565 | 0.61454 | 14.4915 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65566 | 0.6144 | 14.4881 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65567 | 0.61428 | 14.4853 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65567 | 0.61419 | 14.4831 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65568 | 0.61412 | 14.4816 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65569 | 0.61409 | 14.4808 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6557 | 0.61409 | 14.4808 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65571 | 0.61412 | 14.4815 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65571 | 0.61418 | 14.4831 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65572 | 0.61428 | 14.4854 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65573 | 0.61442 | 14.4886 | Fin | 60.6 | 519.4286 | 14.5261 | 14.451 | 15.7395 | 14.4886 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65574 | 0.61458 | 14.4924 | Inicio | 60.6 | 519.4286 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65574 | 0.61478 | 14.497 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65575 | 0.615 | 14.5023 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65576 | 0.61525 | 14.5081 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65577 | 0.61552 | 14.5145 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65577 | 0.61581 | 14.5215 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65578 | 0.61613 | 14.5289 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65579 | 0.61646 | 14.5367 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6558 | 0.61681 | 14.545 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65581 | 0.61717 | 14.5536 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65581 | 0.61755 | 14.5625 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65582 | 0.61794 | 14.5716 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65583 | 0.61834 | 14.581 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65584 | 0.61874 | 14.5905 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65584 | 0.61914 | 14.6 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65585 | 0.61954 | 14.6094 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65586 | 0.61993 | 14.6186 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65587 | 0.6203 | 14.6274 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65587 | 0.62065 | 14.6356 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65588 | 0.62098 | 14.6432 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65589 | 0.62126 | 14.65 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6559 | 0.62151 | 14.6559 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65591 | 0.62172 | 14.6608 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65591 | 0.62187 | 14.6644 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65592 | 0.62197 | 14.6667 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65593 | 0.62201 | 14.6676 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65594 | 0.62198 | 14.6669 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65594 | 0.62187 | 14.6644 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65595 | 0.62169 | 14.6602 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65596 | 0.62145 | 14.6544 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65597 | 0.62115 | 14.6472 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65598 | 0.6208 | 14.6391 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65598 | 0.62042 | 14.6301 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65599 | 0.62001 | 14.6205 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.656 | 0.61959 | 14.6106 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65601 | 0.61917 | 14.6006 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65601 | 0.61875 | 14.5908 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65602 | 0.61836 | 14.5815 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65603 | 0.61799 | 14.5727 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65604 | 0.61766 | 14.5649 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65604 | 0.61737 | 14.5583 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65605 | 0.61715 | 14.553 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65606 | 0.617 | 14.5494 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65607 | 0.61692 | 14.5476 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65608 | 0.61691 | 14.5474 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65608 | 0.61697 | 14.5487 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65609 | 0.61708 | 14.5513 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6561 | 0.61723 | 14.555 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65611 | 0.61743 | 14.5596 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65611 | 0.61765 | 14.5649 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65612 | 0.6179 | 14.5707 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65613 | 0.61817 | 14.577 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65614 | 0.61844 | 14.5834 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65615 | 0.61871 | 14.5897 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65615 | 0.61897 | 14.596 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65616 | 0.61922 | 14.6018 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65617 | 0.61944 | 14.6071 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65618 | 0.61964 | 14.6116 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65618 | 0.61979 | 14.6153 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65619 | 0.61991 | 14.6181 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6562 | 0.61999 | 14.6201 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65621 | 0.62004 | 14.6211 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65621 | 0.62005 | 14.6213 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65622 | 0.62002 | 14.6206 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65623 | 0.61995 | 14.619 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65624 | 0.61985 | 14.6166 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65625 | 0.61971 | 14.6133 | Escalon | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65625 | 0.61953 | 14.6092 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65626 | 0.61932 | 14.6042 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65627 | 0.61907 | 14.5983 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65628 | 0.61879 | 14.5916 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65628 | 0.61847 | 14.5841 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65629 | 0.61811 | 14.5757 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6563 | 0.61772 | 14.5664 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65631 | 0.6173 | 14.5565 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65632 | 0.61685 | 14.5458 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65632 | 0.61637 | 14.5346 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65633 | 0.61587 | 14.5229 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65634 | 0.61536 | 14.5107 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65635 | 0.61482 | 14.4982 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65635 | 0.61428 | 14.4854 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65636 | 0.61373 | 14.4723 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65637 | 0.61317 | 14.4592 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65638 | 0.61261 | 14.446 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65638 | 0.61206 | 14.4329 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65639 | 0.6115 | 14.4198 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6564 | 0.61096 | 14.407 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65641 | 0.61043 | 14.3944 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65642 | 0.60991 | 14.3822 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65642 | 0.6094 | 14.3702 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65643 | 0.6089 | 14.3584 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65644 | 0.6084 | 14.3468 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65645 | 0.60792 | 14.3353 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65645 | 0.60743 | 14.3238 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65646 | 0.60694 | 14.3124 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65647 | 0.60646 | 14.3009 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65648 | 0.60596 | 14.2892 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65648 | 0.60546 | 14.2775 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65649 | 0.60496 | 14.2655 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6565 | 0.60444 | 14.2532 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65651 | 0.6039 | 14.2406 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65652 | 0.60335 | 14.2277 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65652 | 0.60278 | 14.2143 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65653 | 0.6022 | 14.2004 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65654 | 0.60159 | 14.186 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65655 | 0.60095 | 14.171 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65655 | 0.60029 | 14.1554 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65656 | 0.5996 | 14.1392 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65657 | 0.59888 | 14.1222 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65658 | 0.59813 | 14.1044 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65659 | 0.59734 | 14.0859 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65659 | 0.59652 | 14.0664 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6566 | 0.59565 | 14.0461 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65661 | 0.59475 | 14.0248 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65662 | 0.5938 | 14.0025 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65662 | 0.59281 | 13.9791 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65663 | 0.59178 | 13.9547 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65664 | 0.59069 | 13.9291 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65665 | 0.58956 | 13.9024 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65665 | 0.58839 | 13.8748 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65666 | 0.58719 | 13.8465 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65667 | 0.58598 | 13.8179 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65668 | 0.58475 | 13.789 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65669 | 0.58353 | 13.7603 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65669 | 0.58233 | 13.7318 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6567 | 0.58114 | 13.7039 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65671 | 0.57999 | 13.6767 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65672 | 0.57888 | 13.6506 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65672 | 0.57783 | 13.6258 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65673 | 0.57684 | 13.6024 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65674 | 0.57592 | 13.5808 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65675 | 0.57509 | 13.5611 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65676 | 0.57435 | 13.5437 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65676 | 0.57371 | 13.5286 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65677 | 0.57316 | 13.5157 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65678 | 0.57269 | 13.5047 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65679 | 0.5723 | 13.4955 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65679 | 0.57198 | 13.4879 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6568 | 0.57172 | 13.4816 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65681 | 0.5715 | 13.4766 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65682 | 0.57133 | 13.4725 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65682 | 0.57119 | 13.4692 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65683 | 0.57108 | 13.4665 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65684 | 0.57098 | 13.4643 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65685 | 0.57089 | 13.4622 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65686 | 0.57081 | 13.4602 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65686 | 0.57071 | 13.4579 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65687 | 0.5706 | 13.4553 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65688 | 0.57047 | 13.4522 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65689 | 0.57032 | 13.4487 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65689 | 0.57015 | 13.4448 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6569 | 0.56997 | 13.4405 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65691 | 0.56978 | 13.4359 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65692 | 0.56958 | 13.4312 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65693 | 0.56937 | 13.4263 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65693 | 0.56915 | 13.4212 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65694 | 0.56894 | 13.4162 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65695 | 0.56873 | 13.4111 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65696 | 0.56852 | 13.4062 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65696 | 0.56831 | 13.4014 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65697 | 0.56812 | 13.3967 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65698 | 0.56793 | 13.3924 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65699 | 0.56776 | 13.3883 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65699 | 0.5676 | 13.3846 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.657 | 0.56746 | 13.3812 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65701 | 0.56732 | 13.378 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65702 | 0.56719 | 13.375 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65703 | 0.56707 | 13.3722 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65703 | 0.56696 | 13.3695 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65704 | 0.56684 | 13.3668 | Toca +3% | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65705 | 0.56673 | 13.3641 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65706 | 0.56661 | 13.3613 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65706 | 0.56649 | 13.3585 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65707 | 0.56636 | 13.3555 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65708 | 0.56623 | 13.3522 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65709 | 0.56608 | 13.3488 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65709 | 0.56592 | 13.345 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6571 | 0.56575 | 13.3409 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65711 | 0.56556 | 13.3364 | Fin | 60.8 | 521.1429 | 13.3711 | 13.3017 | 14.4924 | 13.3364 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65712 | 0.56536 | 13.3317 | Inicio | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65713 | 0.56516 | 13.327 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65713 | 0.56496 | 13.3223 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65714 | 0.56477 | 13.3178 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65715 | 0.56459 | 13.3136 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65716 | 0.56443 | 13.3098 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65716 | 0.5643 | 13.3067 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65717 | 0.5642 | 13.3043 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65718 | 0.56413 | 13.3028 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65719 | 0.56411 | 13.3023 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6572 | 0.56414 | 13.303 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6572 | 0.56422 | 13.3049 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65721 | 0.56436 | 13.3083 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65722 | 0.56457 | 13.3132 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65723 | 0.56485 | 13.3197 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65723 | 0.56518 | 13.3275 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65724 | 0.56555 | 13.3363 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65725 | 0.56596 | 13.3459 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65726 | 0.56639 | 13.3561 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65726 | 0.56683 | 13.3665 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65727 | 0.56727 | 13.3769 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65728 | 0.5677 | 13.387 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65729 | 0.56811 | 13.3965 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6573 | 0.56848 | 13.4053 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6573 | 0.5688 | 13.4129 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65731 | 0.56907 | 13.4193 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65732 | 0.56927 | 13.424 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65733 | 0.56939 | 13.4268 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65733 | 0.56942 | 13.4275 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65734 | 0.56935 | 13.4259 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65735 | 0.5692 | 13.4224 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65736 | 0.56899 | 13.4173 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65737 | 0.56871 | 13.4107 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65737 | 0.56839 | 13.4032 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65738 | 0.56803 | 13.3948 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65739 | 0.56766 | 13.386 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6574 | 0.56728 | 13.377 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6574 | 0.5669 | 13.3681 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65741 | 0.56654 | 13.3597 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65742 | 0.56622 | 13.352 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65743 | 0.56593 | 13.3453 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65743 | 0.56571 | 13.3399 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65744 | 0.56555 | 13.3361 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65745 | 0.56547 | 13.3343 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65746 | 0.56547 | 13.3344 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65747 | 0.56555 | 13.3363 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65747 | 0.56569 | 13.3395 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65748 | 0.56587 | 13.3438 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65749 | 0.56609 | 13.3489 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6575 | 0.56632 | 13.3545 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6575 | 0.56656 | 13.3601 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65751 | 0.5668 | 13.3656 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65752 | 0.56701 | 13.3706 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65753 | 0.56718 | 13.3748 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65754 | 0.56731 | 13.3778 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65754 | 0.56738 | 13.3794 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65755 | 0.56737 | 13.3792 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65756 | 0.56728 | 13.377 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65757 | 0.56708 | 13.3723 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65757 | 0.56678 | 13.3652 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65758 | 0.56639 | 13.356 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65759 | 0.56593 | 13.3452 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6576 | 0.56542 | 13.3331 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6576 | 0.56487 | 13.3203 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65761 | 0.56431 | 13.307 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65762 | 0.56375 | 13.2938 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65763 | 0.56321 | 13.281 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65764 | 0.5627 | 13.269 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65764 | 0.56225 | 13.2584 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65765 | 0.56187 | 13.2495 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65766 | 0.56158 | 13.2427 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65767 | 0.5614 | 13.2384 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65767 | 0.56135 | 13.2371 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65768 | 0.56144 | 13.2392 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65769 | 0.56167 | 13.2448 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6577 | 0.56204 | 13.2534 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6577 | 0.56251 | 13.2644 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65771 | 0.56306 | 13.2775 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65772 | 0.56368 | 13.292 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65773 | 0.56433 | 13.3075 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65774 | 0.56501 | 13.3235 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65774 | 0.56568 | 13.3394 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65775 | 0.56633 | 13.3547 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65776 | 0.56694 | 13.369 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65777 | 0.56748 | 13.3817 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65777 | 0.56793 | 13.3923 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65778 | 0.56826 | 13.4002 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65779 | 0.56847 | 13.4051 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6578 | 0.56852 | 13.4064 | Escalon | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65781 | 0.56842 | 13.4038 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65781 | 0.56816 | 13.3978 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65782 | 0.56777 | 13.3886 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65783 | 0.56726 | 13.3766 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65784 | 0.56665 | 13.3622 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65784 | 0.56595 | 13.3456 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65785 | 0.56517 | 13.3273 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65786 | 0.56434 | 13.3076 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65787 | 0.56346 | 13.2869 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65787 | 0.56255 | 13.2655 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65788 | 0.56163 | 13.2437 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65789 | 0.5607 | 13.222 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6579 | 0.5598 | 13.2006 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65791 | 0.55892 | 13.1799 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65791 | 0.55809 | 13.1603 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65792 | 0.55731 | 13.1418 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65793 | 0.55657 | 13.1244 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65794 | 0.55586 | 13.1078 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65794 | 0.55518 | 13.0917 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65795 | 0.55451 | 13.076 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65796 | 0.55385 | 13.0604 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65797 | 0.55319 | 13.0448 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65798 | 0.55251 | 13.0288 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65798 | 0.55182 | 13.0124 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65799 | 0.55109 | 12.9952 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.658 | 0.55032 | 12.9771 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65801 | 0.5495 | 12.9578 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65801 | 0.54863 | 12.9372 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65802 | 0.54768 | 12.9149 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65803 | 0.54666 | 12.8909 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65804 | 0.54557 | 12.865 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65804 | 0.5444 | 12.8375 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65805 | 0.54317 | 12.8085 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65806 | 0.5419 | 12.7785 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65807 | 0.54058 | 12.7475 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65808 | 0.53924 | 12.7158 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65808 | 0.53788 | 12.6837 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65809 | 0.53651 | 12.6514 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6581 | 0.53514 | 12.6191 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65811 | 0.53378 | 12.5871 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65811 | 0.53245 | 12.5556 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65812 | 0.53114 | 12.5249 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65813 | 0.52988 | 12.4951 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65814 | 0.52867 | 12.4666 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65815 | 0.52752 | 12.4396 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65815 | 0.52644 | 12.4141 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65816 | 0.52543 | 12.3901 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65817 | 0.52447 | 12.3676 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65818 | 0.52357 | 12.3464 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65818 | 0.52273 | 12.3265 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65819 | 0.52194 | 12.3078 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6582 | 0.52119 | 12.2902 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65821 | 0.52049 | 12.2736 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65821 | 0.51983 | 12.2581 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65822 | 0.5192 | 12.2433 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65823 | 0.51861 | 12.2294 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65824 | 0.51805 | 12.2163 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65825 | 0.51752 | 12.2037 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65825 | 0.51702 | 12.1917 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65826 | 0.51653 | 12.1802 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65827 | 0.51606 | 12.1692 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65828 | 0.51562 | 12.1587 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65828 | 0.5152 | 12.1489 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65829 | 0.51481 | 12.1397 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6583 | 0.51445 | 12.1313 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65831 | 0.51413 | 12.1237 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65831 | 0.51385 | 12.1171 | Toca +3% | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65832 | 0.51361 | 12.1114 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65833 | 0.51342 | 12.1069 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65834 | 0.51327 | 12.1034 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65835 | 0.51318 | 12.1012 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65835 | 0.51314 | 12.1003 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65836 | 0.51316 | 12.1007 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65837 | 0.51324 | 12.1026 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65838 | 0.51338 | 12.1061 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65838 | 0.51359 | 12.111 |  | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65839 | 0.51385 | 12.1172 | Fin | 61 | 522.8571 | 12.1536 | 12.0808 | 13.3317 | 12.1172 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6584 | 0.51417 | 12.1245 | Inicio | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65841 | 0.51451 | 12.1328 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65842 | 0.51489 | 12.1417 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65842 | 0.5153 | 12.1512 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65843 | 0.51571 | 12.161 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65844 | 0.51614 | 12.171 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65845 | 0.51656 | 12.1809 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65845 | 0.51696 | 12.1905 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65846 | 0.51735 | 12.1997 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65847 | 0.51772 | 12.2083 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65848 | 0.51804 | 12.216 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65848 | 0.51833 | 12.2227 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65849 | 0.51856 | 12.2282 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6585 | 0.51874 | 12.2323 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65851 | 0.51886 | 12.2352 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65852 | 0.51893 | 12.237 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65852 | 0.51896 | 12.2377 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65853 | 0.51895 | 12.2374 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65854 | 0.5189 | 12.2361 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65855 | 0.51881 | 12.234 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65855 | 0.51868 | 12.2311 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65856 | 0.51853 | 12.2275 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65857 | 0.51835 | 12.2233 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65858 | 0.51815 | 12.2185 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65859 | 0.51793 | 12.2133 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65859 | 0.51769 | 12.2077 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6586 | 0.51744 | 12.2018 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65861 | 0.51718 | 12.1956 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65862 | 0.51691 | 12.1893 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65862 | 0.51664 | 12.183 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65863 | 0.51638 | 12.1767 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65864 | 0.51612 | 12.1706 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65865 | 0.51587 | 12.1648 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65865 | 0.51564 | 12.1594 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65866 | 0.51544 | 12.1545 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65867 | 0.51526 | 12.1503 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65868 | 0.51511 | 12.1468 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65869 | 0.51499 | 12.1441 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65869 | 0.51492 | 12.1424 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6587 | 0.51489 | 12.1417 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65871 | 0.51491 | 12.1422 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65872 | 0.51499 | 12.144 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65872 | 0.51513 | 12.1472 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65873 | 0.51532 | 12.1517 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65874 | 0.51556 | 12.1574 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65875 | 0.51584 | 12.164 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65876 | 0.51615 | 12.1713 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65876 | 0.51648 | 12.179 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65877 | 0.51682 | 12.187 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65878 | 0.51716 | 12.1951 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65879 | 0.51749 | 12.2029 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65879 | 0.5178 | 12.2103 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6588 | 0.51809 | 12.217 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65881 | 0.51834 | 12.2229 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65882 | 0.51854 | 12.2277 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65882 | 0.51868 | 12.2311 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65883 | 0.51876 | 12.233 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65884 | 0.51877 | 12.2331 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65885 | 0.5187 | 12.2315 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65886 | 0.51856 | 12.2282 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65886 | 0.51837 | 12.2237 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65887 | 0.51813 | 12.218 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65888 | 0.51785 | 12.2114 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65889 | 0.51754 | 12.2042 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65889 | 0.51722 | 12.1965 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6589 | 0.51689 | 12.1887 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65891 | 0.51655 | 12.1809 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65892 | 0.51623 | 12.1733 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65892 | 0.51594 | 12.1663 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65893 | 0.51567 | 12.16 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65894 | 0.51544 | 12.1546 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65895 | 0.51526 | 12.1505 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65896 | 0.51515 | 12.1477 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65896 | 0.51509 | 12.1464 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65897 | 0.51509 | 12.1465 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65898 | 0.51514 | 12.1476 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65899 | 0.51524 | 12.1498 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65899 | 0.51536 | 12.1527 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.659 | 0.51551 | 12.1563 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65901 | 0.51569 | 12.1604 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65902 | 0.51587 | 12.1648 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65903 | 0.51606 | 12.1693 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65903 | 0.51625 | 12.1737 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65904 | 0.51643 | 12.178 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65905 | 0.5166 | 12.1819 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65906 | 0.51674 | 12.1852 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65906 | 0.51685 | 12.1879 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65907 | 0.51693 | 12.1897 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65908 | 0.51696 | 12.1905 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65909 | 0.51696 | 12.1904 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65909 | 0.51692 | 12.1895 |  | 61 | 522.8571 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6591 | 0.51685 | 12.1879 | Escalon | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65911 | 0.51675 | 12.1854 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65912 | 0.51661 | 12.1823 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65913 | 0.51645 | 12.1785 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65913 | 0.51627 | 12.1741 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65914 | 0.51606 | 12.1692 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65915 | 0.51583 | 12.1638 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65916 | 0.51558 | 12.158 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65916 | 0.51532 | 12.1517 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65917 | 0.51504 | 12.1451 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65918 | 0.51475 | 12.1383 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65919 | 0.51445 | 12.1312 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6592 | 0.51413 | 12.1238 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6592 | 0.51381 | 12.1161 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65921 | 0.51346 | 12.108 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65922 | 0.5131 | 12.0994 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65923 | 0.51271 | 12.0902 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65923 | 0.51229 | 12.0804 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65924 | 0.51184 | 12.0698 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65925 | 0.51136 | 12.0583 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65926 | 0.51083 | 12.046 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65926 | 0.51027 | 12.0326 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65927 | 0.50966 | 12.0182 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65928 | 0.509 | 12.0026 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65929 | 0.50828 | 11.9858 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6593 | 0.50751 | 11.9677 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6593 | 0.50668 | 11.9481 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65931 | 0.5058 | 11.9272 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65932 | 0.50486 | 11.9051 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65933 | 0.50388 | 11.882 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65933 | 0.50287 | 11.8582 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65934 | 0.50183 | 11.8337 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65935 | 0.50078 | 11.8089 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65936 | 0.49972 | 11.7839 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65937 | 0.49866 | 11.7589 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65937 | 0.49761 | 11.734 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65938 | 0.49657 | 11.7096 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65939 | 0.49556 | 11.6857 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6594 | 0.49458 | 11.6627 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6594 | 0.49364 | 11.6406 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65941 | 0.49275 | 11.6196 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65942 | 0.49192 | 11.6 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65943 | 0.49115 | 11.5818 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65943 | 0.49043 | 11.5647 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65944 | 0.48974 | 11.5486 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65945 | 0.48909 | 11.5332 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65946 | 0.48846 | 11.5183 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65947 | 0.48784 | 11.5037 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65947 | 0.48722 | 11.4891 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65948 | 0.4866 | 11.4745 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65949 | 0.48596 | 11.4594 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6595 | 0.4853 | 11.4438 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6595 | 0.48461 | 11.4275 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65951 | 0.48387 | 11.4101 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65952 | 0.48308 | 11.3916 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65953 | 0.48223 | 11.3716 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65953 | 0.48132 | 11.35 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65954 | 0.48033 | 11.3268 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65955 | 0.47929 | 11.3022 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65956 | 0.47821 | 11.2767 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65957 | 0.47709 | 11.2504 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65957 | 0.47596 | 11.2236 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65958 | 0.47482 | 11.1967 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65959 | 0.47368 | 11.1698 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6596 | 0.47256 | 11.1434 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6596 | 0.47147 | 11.1177 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65961 | 0.47042 | 11.093 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65962 | 0.46942 | 11.0695 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65963 | 0.46849 | 11.0476 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65964 | 0.46764 | 11.0275 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65964 | 0.46688 | 11.0095 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65965 | 0.46622 | 10.994 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65966 | 0.46566 | 10.9808 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65967 | 0.4652 | 10.97 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65967 | 0.46483 | 10.9611 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65968 | 0.46453 | 10.9541 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65969 | 0.4643 | 10.9486 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6597 | 0.46412 | 10.9445 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6597 | 0.464 | 10.9415 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65971 | 0.46391 | 10.9395 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65972 | 0.46386 | 10.9382 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65973 | 0.46382 | 10.9374 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65974 | 0.4638 | 10.9369 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65974 | 0.46378 | 10.9364 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65975 | 0.46375 | 10.9358 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65976 | 0.46371 | 10.9348 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65977 | 0.46365 | 10.9332 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65977 | 0.46355 | 10.931 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65978 | 0.46343 | 10.9282 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65979 | 0.46329 | 10.9249 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6598 | 0.46313 | 10.9211 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65981 | 0.46296 | 10.917 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65981 | 0.46277 | 10.9126 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65982 | 0.46258 | 10.9081 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65983 | 0.46238 | 10.9034 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65984 | 0.46218 | 10.8986 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65984 | 0.46198 | 10.8939 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65985 | 0.46178 | 10.8893 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65986 | 0.4616 | 10.8849 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65987 | 0.46142 | 10.8807 | Toca +3% | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65987 | 0.46126 | 10.8769 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65988 | 0.46111 | 10.8735 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65989 | 0.46099 | 10.8706 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6599 | 0.46088 | 10.868 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65991 | 0.46079 | 10.866 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65991 | 0.46072 | 10.8643 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65992 | 0.46067 | 10.8631 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65993 | 0.46063 | 10.8622 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65994 | 0.46062 | 10.8618 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65994 | 0.46062 | 10.8618 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65995 | 0.46063 | 10.8621 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65996 | 0.46066 | 10.8629 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65997 | 0.46071 | 10.864 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65998 | 0.46077 | 10.8654 | Fin | 61.2 | 524.5714 | 10.9032 | 10.8277 | 12.1245 | 10.8654 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65998 | 0.46085 | 10.8673 | Inicio | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65999 | 0.46094 | 10.8694 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66 | 0.46105 | 10.872 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66001 | 0.46117 | 10.8748 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66001 | 0.46129 | 10.8778 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66002 | 0.46143 | 10.8809 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66003 | 0.46156 | 10.8842 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66004 | 0.4617 | 10.8873 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66004 | 0.46183 | 10.8904 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66005 | 0.46195 | 10.8933 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66006 | 0.46206 | 10.8959 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66007 | 0.46216 | 10.8981 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66008 | 0.46223 | 10.8999 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66008 | 0.46229 | 10.9012 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66009 | 0.46232 | 10.9019 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6601 | 0.46232 | 10.9019 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66011 | 0.46228 | 10.9011 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66011 | 0.46222 | 10.8995 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66012 | 0.46212 | 10.8972 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66013 | 0.46199 | 10.8941 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66014 | 0.46184 | 10.8907 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66014 | 0.46168 | 10.8869 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66015 | 0.46151 | 10.8829 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66016 | 0.46135 | 10.879 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66017 | 0.46119 | 10.8753 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66018 | 0.46104 | 10.8718 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66018 | 0.46092 | 10.8689 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66019 | 0.46082 | 10.8667 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6602 | 0.46076 | 10.8653 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66021 | 0.46075 | 10.8648 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66021 | 0.46078 | 10.8656 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66022 | 0.46086 | 10.8676 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66023 | 0.46101 | 10.8711 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66024 | 0.46122 | 10.876 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66025 | 0.46148 | 10.8821 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66025 | 0.46177 | 10.8891 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66026 | 0.4621 | 10.8968 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66027 | 0.46244 | 10.9049 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66028 | 0.4628 | 10.9132 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66028 | 0.46315 | 10.9215 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66029 | 0.46349 | 10.9295 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6603 | 0.4638 | 10.937 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66031 | 0.46409 | 10.9437 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66031 | 0.46433 | 10.9494 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66032 | 0.46452 | 10.9538 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66033 | 0.46464 | 10.9567 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66034 | 0.46469 | 10.9579 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66035 | 0.46466 | 10.9571 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66035 | 0.46454 | 10.9544 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66036 | 0.46435 | 10.9499 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66037 | 0.4641 | 10.9439 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66038 | 0.46379 | 10.9367 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66038 | 0.46344 | 10.9284 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66039 | 0.46306 | 10.9193 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6604 | 0.46265 | 10.9097 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66041 | 0.46223 | 10.8998 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66042 | 0.4618 | 10.8898 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66042 | 0.46138 | 10.8799 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66043 | 0.46098 | 10.8704 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66044 | 0.4606 | 10.8615 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66045 | 0.46026 | 10.8534 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66045 | 0.45996 | 10.8464 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66046 | 0.45972 | 10.8408 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66047 | 0.45954 | 10.8364 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66048 | 0.45941 | 10.8332 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66048 | 0.45931 | 10.8311 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66049 | 0.45926 | 10.8298 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6605 | 0.45924 | 10.8293 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66051 | 0.45924 | 10.8293 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66052 | 0.45926 | 10.8298 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66052 | 0.45929 | 10.8305 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66053 | 0.45932 | 10.8313 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66054 | 0.45936 | 10.8321 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66055 | 0.45939 | 10.8328 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66055 | 0.4594 | 10.833 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66056 | 0.45939 | 10.8328 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66057 | 0.45935 | 10.832 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66058 | 0.45928 | 10.8304 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66059 | 0.45918 | 10.8278 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66059 | 0.45903 | 10.8244 | Escalon | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6606 | 0.45885 | 10.8201 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66061 | 0.45862 | 10.8147 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66062 | 0.45835 | 10.8084 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66062 | 0.45804 | 10.8009 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66063 | 0.45768 | 10.7925 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66064 | 0.45727 | 10.7828 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66065 | 0.45681 | 10.7721 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66065 | 0.45631 | 10.7601 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66066 | 0.45575 | 10.747 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66067 | 0.45514 | 10.7326 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66068 | 0.45447 | 10.7169 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66069 | 0.45375 | 10.6998 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66069 | 0.45297 | 10.6814 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6607 | 0.45213 | 10.6617 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66071 | 0.45125 | 10.6408 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66072 | 0.45031 | 10.6189 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66072 | 0.44934 | 10.5959 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66073 | 0.44833 | 10.572 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66074 | 0.44728 | 10.5474 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66075 | 0.44621 | 10.5221 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66075 | 0.44511 | 10.4962 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66076 | 0.444 | 10.4699 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66077 | 0.44286 | 10.4432 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66078 | 0.44172 | 10.4163 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66079 | 0.44058 | 10.3892 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66079 | 0.43943 | 10.3621 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6608 | 0.43828 | 10.3351 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66081 | 0.43714 | 10.3083 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66082 | 0.43602 | 10.2817 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66082 | 0.4349 | 10.2554 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66083 | 0.4338 | 10.2295 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66084 | 0.43272 | 10.2039 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66085 | 0.43165 | 10.1787 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66086 | 0.4306 | 10.154 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66086 | 0.42957 | 10.1297 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66087 | 0.42857 | 10.106 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66088 | 0.42758 | 10.0829 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66089 | 0.42663 | 10.0603 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66089 | 0.4257 | 10.0384 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6609 | 0.4248 | 10.0172 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66091 | 0.42393 | 9.9967 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66092 | 0.4231 | 9.977 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66092 | 0.42229 | 9.9581 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66093 | 0.42153 | 9.94 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66094 | 0.42079 | 9.9227 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66095 | 0.42009 | 9.9063 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66096 | 0.41943 | 9.8906 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66096 | 0.41881 | 9.8758 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66097 | 0.41821 | 9.8619 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66098 | 0.41766 | 9.8488 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66099 | 0.41714 | 9.8365 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66099 | 0.41665 | 9.8251 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.661 | 0.41621 | 9.8146 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66101 | 0.41579 | 9.8048 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66102 | 0.41542 | 9.796 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66103 | 0.41508 | 9.788 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66103 | 0.41478 | 9.7809 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66104 | 0.41451 | 9.7746 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66105 | 0.41428 | 9.7692 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66106 | 0.41408 | 9.7645 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66106 | 0.41391 | 9.7604 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66107 | 0.41376 | 9.7569 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66108 | 0.41363 | 9.7539 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66109 | 0.41352 | 9.7513 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66109 | 0.41342 | 9.7489 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6611 | 0.41333 | 9.7468 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66111 | 0.41325 | 9.7449 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66112 | 0.41317 | 9.743 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66113 | 0.41309 | 9.741 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66113 | 0.413 | 9.739 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66114 | 0.4129 | 9.7367 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66115 | 0.4128 | 9.7341 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66116 | 0.41267 | 9.7312 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66116 | 0.41253 | 9.7279 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66117 | 0.41238 | 9.7243 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66118 | 0.41221 | 9.7204 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66119 | 0.41204 | 9.7163 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6612 | 0.41186 | 9.7121 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6612 | 0.41168 | 9.7077 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66121 | 0.41149 | 9.7033 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66122 | 0.4113 | 9.6989 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66123 | 0.41112 | 9.6946 | Toca +3% | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66123 | 0.41094 | 9.6904 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66124 | 0.41077 | 9.6863 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66125 | 0.4106 | 9.6824 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66126 | 0.41045 | 9.6789 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66126 | 0.41031 | 9.6756 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66127 | 0.41019 | 9.6727 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66128 | 0.41008 | 9.6702 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66129 | 0.41 | 9.6681 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6613 | 0.40992 | 9.6664 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6613 | 0.40987 | 9.6651 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66131 | 0.40983 | 9.6643 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66132 | 0.40982 | 9.6638 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66133 | 0.40981 | 9.6638 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66133 | 0.40983 | 9.6642 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66134 | 0.40987 | 9.6651 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66135 | 0.40992 | 9.6664 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66136 | 0.40999 | 9.6681 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66136 | 0.41009 | 9.6702 | Fin | 61.4 | 526.2857 | 9.7062 | 9.6343 | 10.8673 | 9.6702 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66137 | 0.4102 | 9.6729 | Inicio | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66138 | 0.41033 | 9.6759 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66139 | 0.41048 | 9.6794 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6614 | 0.41064 | 9.6834 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6614 | 0.41082 | 9.6877 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66141 | 0.41102 | 9.6922 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66142 | 0.41122 | 9.697 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66143 | 0.41143 | 9.7019 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66143 | 0.41164 | 9.7069 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66144 | 0.41185 | 9.7118 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66145 | 0.41206 | 9.7168 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66146 | 0.41226 | 9.7215 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66147 | 0.41246 | 9.7261 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66147 | 0.41264 | 9.7304 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66148 | 0.41281 | 9.7344 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66149 | 0.41296 | 9.738 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6615 | 0.41309 | 9.7411 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6615 | 0.4132 | 9.7436 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66151 | 0.41328 | 9.7456 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66152 | 0.41335 | 9.7471 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66153 | 0.41339 | 9.7482 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66153 | 0.41342 | 9.7487 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66154 | 0.41342 | 9.7489 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66155 | 0.41341 | 9.7487 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66156 | 0.41339 | 9.7482 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66157 | 0.41336 | 9.7473 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66157 | 0.41331 | 9.7462 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66158 | 0.41325 | 9.7449 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66159 | 0.41318 | 9.7433 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6616 | 0.41311 | 9.7416 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6616 | 0.41303 | 9.7397 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66161 | 0.41295 | 9.7378 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66162 | 0.41286 | 9.7357 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66163 | 0.41277 | 9.7336 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66164 | 0.41268 | 9.7315 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66164 | 0.41259 | 9.7293 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66165 | 0.41249 | 9.727 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66166 | 0.4124 | 9.7247 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66167 | 0.4123 | 9.7223 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66167 | 0.41219 | 9.7199 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66168 | 0.41208 | 9.7174 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66169 | 0.41198 | 9.7148 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6617 | 0.41186 | 9.7121 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6617 | 0.41175 | 9.7094 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66171 | 0.41163 | 9.7066 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66172 | 0.41151 | 9.7038 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66173 | 0.41138 | 9.7008 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66174 | 0.41126 | 9.6978 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66174 | 0.41113 | 9.6948 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66175 | 0.411 | 9.6917 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66176 | 0.41087 | 9.6887 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66177 | 0.41074 | 9.6857 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66177 | 0.41062 | 9.6828 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66178 | 0.4105 | 9.68 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66179 | 0.41039 | 9.6773 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6618 | 0.41028 | 9.6749 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66181 | 0.41019 | 9.6727 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66181 | 0.41011 | 9.6707 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66182 | 0.41003 | 9.669 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66183 | 0.40998 | 9.6677 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66184 | 0.40994 | 9.6667 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66184 | 0.40991 | 9.6661 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66185 | 0.4099 | 9.6659 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66186 | 0.40991 | 9.6661 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66187 | 0.40993 | 9.6666 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66187 | 0.40996 | 9.6673 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66188 | 0.41 | 9.6681 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66189 | 0.41003 | 9.669 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6619 | 0.41006 | 9.6697 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66191 | 0.41009 | 9.6703 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66191 | 0.4101 | 9.6707 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66192 | 0.4101 | 9.6707 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66193 | 0.41009 | 9.6703 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66194 | 0.41005 | 9.6693 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66194 | 0.40998 | 9.6678 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66195 | 0.40989 | 9.6656 | Escalon | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66196 | 0.40976 | 9.6626 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66197 | 0.4096 | 9.6587 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66197 | 0.4094 | 9.654 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66198 | 0.40916 | 9.6484 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66199 | 0.40889 | 9.6421 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.662 | 0.4086 | 9.6351 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66201 | 0.40828 | 9.6275 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66201 | 0.40793 | 9.6193 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66202 | 0.40756 | 9.6106 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66203 | 0.40717 | 9.6014 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66204 | 0.40676 | 9.5918 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66204 | 0.40634 | 9.5819 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66205 | 0.4059 | 9.5716 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66206 | 0.40546 | 9.5611 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66207 | 0.405 | 9.5504 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66208 | 0.40454 | 9.5395 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66208 | 0.40408 | 9.5286 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66209 | 0.40361 | 9.5176 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6621 | 0.40314 | 9.5064 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66211 | 0.40265 | 9.4949 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66211 | 0.40215 | 9.4832 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66212 | 0.40164 | 9.4711 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66213 | 0.40111 | 9.4586 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66214 | 0.40056 | 9.4457 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66214 | 0.39999 | 9.4322 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66215 | 0.39939 | 9.4181 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66216 | 0.39877 | 9.4034 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66217 | 0.39811 | 9.3879 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66218 | 0.39743 | 9.3717 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66218 | 0.3967 | 9.3547 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66219 | 0.39594 | 9.3367 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6622 | 0.39514 | 9.3178 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66221 | 0.3943 | 9.298 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66221 | 0.39342 | 9.2773 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66222 | 0.39252 | 9.2559 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66223 | 0.39158 | 9.2338 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66224 | 0.39061 | 9.2111 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66225 | 0.38963 | 9.1878 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66225 | 0.38862 | 9.1641 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66226 | 0.3876 | 9.14 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66227 | 0.38657 | 9.1156 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66228 | 0.38552 | 9.091 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66228 | 0.38447 | 9.0662 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66229 | 0.38342 | 9.0414 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6623 | 0.38236 | 9.0165 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66231 | 0.38131 | 8.9917 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66231 | 0.38027 | 8.9671 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66232 | 0.37923 | 8.9427 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66233 | 0.37821 | 8.9186 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66234 | 0.3772 | 8.8948 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66235 | 0.3762 | 8.8713 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66235 | 0.37523 | 8.8482 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66236 | 0.37427 | 8.8256 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66237 | 0.37333 | 8.8034 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66238 | 0.37241 | 8.7819 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66238 | 0.37152 | 8.7609 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66239 | 0.37066 | 8.7405 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6624 | 0.36983 | 8.7208 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66241 | 0.36902 | 8.7019 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66242 | 0.36825 | 8.6838 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66242 | 0.36752 | 8.6665 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66243 | 0.36682 | 8.65 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66244 | 0.36616 | 8.6345 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66245 | 0.36554 | 8.6197 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66245 | 0.36494 | 8.6057 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66246 | 0.36438 | 8.5924 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66247 | 0.36385 | 8.5798 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66248 | 0.36334 | 8.5679 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66248 | 0.36286 | 8.5565 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66249 | 0.3624 | 8.5457 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6625 | 0.36196 | 8.5354 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66251 | 0.36154 | 8.5256 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66252 | 0.36114 | 8.5162 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66252 | 0.36076 | 8.5071 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66253 | 0.36039 | 8.4984 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66254 | 0.36003 | 8.4899 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66255 | 0.35968 | 8.4817 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66255 | 0.35935 | 8.4738 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66256 | 0.35903 | 8.4662 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66257 | 0.35872 | 8.459 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66258 | 0.35843 | 8.4522 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66258 | 0.35816 | 8.4459 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66259 | 0.35792 | 8.4401 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6626 | 0.3577 | 8.4349 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66261 | 0.35751 | 8.4304 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66262 | 0.35735 | 8.4266 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66262 | 0.35722 | 8.4235 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66263 | 0.35712 | 8.4213 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66264 | 0.35706 | 8.4199 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66265 | 0.35704 | 8.4194 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66265 | 0.35706 | 8.4199 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66266 | 0.35713 | 8.4215 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66267 | 0.35723 | 8.4239 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66268 | 0.35737 | 8.4273 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66269 | 0.35755 | 8.4313 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66269 | 0.35774 | 8.4359 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6627 | 0.35796 | 8.441 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66271 | 0.35819 | 8.4465 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66272 | 0.35843 | 8.4521 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66272 | 0.35868 | 8.4579 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66273 | 0.35892 | 8.4638 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66274 | 0.35916 | 8.4694 | Toca +3% | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66275 | 0.35939 | 8.4749 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66275 | 0.35961 | 8.48 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66276 | 0.35981 | 8.4846 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66277 | 0.35998 | 8.4886 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66278 | 0.36012 | 8.4919 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66279 | 0.36023 | 8.4945 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66279 | 0.36031 | 8.4965 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6628 | 0.36037 | 8.4979 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66281 | 0.36041 | 8.4989 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66282 | 0.36043 | 8.4994 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66282 | 0.36044 | 8.4995 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66283 | 0.36043 | 8.4993 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66284 | 0.36041 | 8.4988 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66285 | 0.36038 | 8.4982 |  | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66286 | 0.36035 | 8.4974 | Fin | 61.6 | 528 | 8.5327 | 8.4622 | 9.6729 | 8.4974 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66286 | 0.36032 | 8.4966 | Inicio | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66287 | 0.36028 | 8.4958 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66288 | 0.36025 | 8.4951 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66289 | 0.36023 | 8.4945 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66289 | 0.36021 | 8.4941 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6629 | 0.3602 | 8.4939 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66291 | 0.3602 | 8.4939 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66292 | 0.36021 | 8.4941 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66292 | 0.36022 | 8.4944 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66293 | 0.36025 | 8.4949 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66294 | 0.36027 | 8.4956 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66295 | 0.36031 | 8.4965 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66296 | 0.36035 | 8.4974 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66296 | 0.3604 | 8.4985 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66297 | 0.36045 | 8.4998 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66298 | 0.36051 | 8.5011 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66299 | 0.36057 | 8.5026 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66299 | 0.36063 | 8.5041 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.663 | 0.3607 | 8.5058 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66301 | 0.36078 | 8.5075 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66302 | 0.36085 | 8.5092 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66303 | 0.36092 | 8.511 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66303 | 0.361 | 8.5127 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66304 | 0.36106 | 8.5142 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66305 | 0.36112 | 8.5157 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66306 | 0.36118 | 8.5169 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66306 | 0.36122 | 8.5179 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66307 | 0.36125 | 8.5186 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66308 | 0.36126 | 8.5189 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66309 | 0.36126 | 8.5189 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66309 | 0.36124 | 8.5184 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6631 | 0.3612 | 8.5174 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66311 | 0.36114 | 8.5159 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66312 | 0.36105 | 8.5139 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66313 | 0.36093 | 8.5112 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66313 | 0.36079 | 8.5079 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66314 | 0.36063 | 8.5041 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66315 | 0.36045 | 8.4998 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66316 | 0.36025 | 8.4951 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66316 | 0.36004 | 8.49 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66317 | 0.35981 | 8.4847 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66318 | 0.35957 | 8.4791 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66319 | 0.35933 | 8.4733 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66319 | 0.35908 | 8.4674 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6632 | 0.35882 | 8.4614 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66321 | 0.35857 | 8.4555 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66322 | 0.35832 | 8.4496 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66323 | 0.35808 | 8.4438 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66323 | 0.35784 | 8.4382 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66324 | 0.35761 | 8.4328 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66325 | 0.3574 | 8.4277 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66326 | 0.3572 | 8.423 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66326 | 0.35701 | 8.4187 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66327 | 0.35685 | 8.415 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66328 | 0.35672 | 8.4118 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66329 | 0.35661 | 8.4092 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6633 | 0.35653 | 8.4073 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6633 | 0.35648 | 8.4063 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66331 | 0.35647 | 8.406 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66332 | 0.3565 | 8.4067 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66333 | 0.35657 | 8.4083 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66333 | 0.35669 | 8.411 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66334 | 0.35685 | 8.4148 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66335 | 0.35706 | 8.4198 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66336 | 0.35732 | 8.426 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66336 | 0.35763 | 8.4334 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66337 | 0.35798 | 8.4416 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66338 | 0.35836 | 8.4505 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66339 | 0.35876 | 8.4599 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6634 | 0.35917 | 8.4697 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6634 | 0.35959 | 8.4796 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66341 | 0.36001 | 8.4894 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66342 | 0.36041 | 8.4989 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66343 | 0.3608 | 8.508 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66343 | 0.36116 | 8.5165 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66344 | 0.36148 | 8.524 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66345 | 0.36176 | 8.5306 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66346 | 0.36198 | 8.5359 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66347 | 0.36214 | 8.5397 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66347 | 0.36224 | 8.542 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66348 | 0.36227 | 8.5426 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66349 | 0.36223 | 8.5418 |  | 61.6 | 528 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6635 | 0.36213 | 8.5395 | Escalon | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6635 | 0.36198 | 8.5358 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66351 | 0.36177 | 8.5309 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66352 | 0.36151 | 8.5248 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66353 | 0.3612 | 8.5175 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66353 | 0.36085 | 8.5092 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66354 | 0.36046 | 8.4999 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66355 | 0.36003 | 8.4898 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66356 | 0.35956 | 8.4788 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66357 | 0.35907 | 8.4672 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66357 | 0.35855 | 8.4549 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66358 | 0.358 | 8.442 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66359 | 0.35743 | 8.4286 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6636 | 0.35684 | 8.4147 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6636 | 0.35623 | 8.4003 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66361 | 0.3556 | 8.3853 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66362 | 0.35493 | 8.3697 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66363 | 0.35425 | 8.3535 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66364 | 0.35353 | 8.3367 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66364 | 0.35279 | 8.3191 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66365 | 0.35202 | 8.3009 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66366 | 0.35121 | 8.2819 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66367 | 0.35037 | 8.2621 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66367 | 0.3495 | 8.2415 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66368 | 0.34859 | 8.2201 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66369 | 0.34764 | 8.1978 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6637 | 0.34666 | 8.1746 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6637 | 0.34564 | 8.1505 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66371 | 0.34458 | 8.1255 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66372 | 0.34349 | 8.0997 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66373 | 0.34236 | 8.0732 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66374 | 0.34121 | 8.0461 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66374 | 0.34003 | 8.0183 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66375 | 0.33884 | 7.9901 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66376 | 0.33762 | 7.9614 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66377 | 0.33639 | 7.9324 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66377 | 0.33515 | 7.9031 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66378 | 0.33389 | 7.8735 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66379 | 0.33264 | 7.8439 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6638 | 0.33138 | 7.8142 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6638 | 0.33011 | 7.7844 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66381 | 0.32886 | 7.7548 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66382 | 0.32761 | 7.7253 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66383 | 0.32637 | 7.6961 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66384 | 0.32514 | 7.6672 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66384 | 0.32394 | 7.6388 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66385 | 0.32276 | 7.611 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66386 | 0.32161 | 7.5838 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66387 | 0.32049 | 7.5574 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66387 | 0.3194 | 7.5318 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66388 | 0.31836 | 7.5072 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66389 | 0.31736 | 7.4838 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6639 | 0.31642 | 7.4614 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66391 | 0.31553 | 7.4404 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66391 | 0.31469 | 7.4208 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66392 | 0.31392 | 7.4026 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66393 | 0.31322 | 7.386 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66394 | 0.31259 | 7.3711 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66394 | 0.31203 | 7.3579 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66395 | 0.31153 | 7.3462 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66396 | 0.31109 | 7.3359 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66397 | 0.31072 | 7.327 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66397 | 0.31039 | 7.3194 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66398 | 0.31012 | 7.313 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66399 | 0.3099 | 7.3077 | Toca +3% | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.664 | 0.30972 | 7.3034 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66401 | 0.30957 | 7.3001 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66401 | 0.30947 | 7.2976 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66402 | 0.30939 | 7.2958 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66403 | 0.30935 | 7.2948 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66404 | 0.30933 | 7.2943 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66404 | 0.30933 | 7.2944 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66405 | 0.30935 | 7.2948 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66406 | 0.30939 | 7.2956 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66407 | 0.30943 | 7.2967 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66408 | 0.30949 | 7.298 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66408 | 0.30954 | 7.2993 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66409 | 0.3096 | 7.3008 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6641 | 0.30966 | 7.3021 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66411 | 0.30972 | 7.3034 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66411 | 0.30976 | 7.3045 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66412 | 0.3098 | 7.3053 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66413 | 0.30982 | 7.3058 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66414 | 0.30982 | 7.3059 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66414 | 0.3098 | 7.3055 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66415 | 0.30976 | 7.3045 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66416 | 0.30969 | 7.3029 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66417 | 0.3096 | 7.3006 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66418 | 0.30947 | 7.2977 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66418 | 0.30933 | 7.2943 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66419 | 0.30917 | 7.2906 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6642 | 0.309 | 7.2866 | Fin | 61.8 | 529.7143 | 7.3229 | 7.2503 | 8.4966 | 7.2866 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66421 | 0.30883 | 7.2826 | Inicio | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66421 | 0.30867 | 7.2786 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66422 | 0.3085 | 7.2748 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66423 | 0.30835 | 7.2713 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66424 | 0.30822 | 7.2682 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66425 | 0.30812 | 7.2657 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66425 | 0.30804 | 7.2639 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66426 | 0.308 | 7.2628 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66427 | 0.30799 | 7.2628 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66428 | 0.30803 | 7.2638 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66428 | 0.30813 | 7.2659 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66429 | 0.30826 | 7.2691 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6643 | 0.30844 | 7.2733 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66431 | 0.30864 | 7.2781 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66431 | 0.30887 | 7.2834 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66432 | 0.30911 | 7.2891 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66433 | 0.30936 | 7.295 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66434 | 0.30961 | 7.3009 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66435 | 0.30985 | 7.3066 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66435 | 0.31008 | 7.312 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66436 | 0.31028 | 7.3168 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66437 | 0.31046 | 7.321 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66438 | 0.3106 | 7.3243 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66438 | 0.3107 | 7.3265 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66439 | 0.31074 | 7.3276 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6644 | 0.31073 | 7.3273 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66441 | 0.31066 | 7.3257 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66441 | 0.31055 | 7.323 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66442 | 0.3104 | 7.3195 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66443 | 0.31021 | 7.3151 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66444 | 0.31 | 7.3101 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66445 | 0.30977 | 7.3047 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66445 | 0.30953 | 7.299 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66446 | 0.30928 | 7.2932 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66447 | 0.30904 | 7.2874 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66448 | 0.3088 | 7.2818 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66448 | 0.30858 | 7.2766 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66449 | 0.30838 | 7.2719 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6645 | 0.30821 | 7.2679 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66451 | 0.30808 | 7.2648 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66452 | 0.30799 | 7.2626 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66452 | 0.30793 | 7.2613 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66453 | 0.30791 | 7.2609 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66454 | 0.30793 | 7.2612 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66455 | 0.30796 | 7.2621 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66455 | 0.30802 | 7.2635 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66456 | 0.3081 | 7.2653 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66457 | 0.30819 | 7.2674 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66458 | 0.30829 | 7.2697 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66458 | 0.30839 | 7.2721 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66459 | 0.30849 | 7.2745 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6646 | 0.30858 | 7.2767 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66461 | 0.30867 | 7.2788 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66462 | 0.30874 | 7.2805 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66462 | 0.3088 | 7.2817 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66463 | 0.30883 | 7.2825 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66464 | 0.30884 | 7.2828 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66465 | 0.30884 | 7.2827 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66465 | 0.30882 | 7.2823 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66466 | 0.3088 | 7.2817 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66467 | 0.30876 | 7.2809 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66468 | 0.30872 | 7.28 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66469 | 0.30869 | 7.2792 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66469 | 0.30865 | 7.2784 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6647 | 0.30863 | 7.2778 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66471 | 0.30861 | 7.2773 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66472 | 0.30861 | 7.2773 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66472 | 0.30862 | 7.2776 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66473 | 0.30865 | 7.2783 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66474 | 0.30871 | 7.2796 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66475 | 0.30879 | 7.2815 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66475 | 0.30889 | 7.284 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66476 | 0.30902 | 7.2869 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66477 | 0.30916 | 7.2902 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66478 | 0.30931 | 7.2938 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66479 | 0.30947 | 7.2976 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66479 | 0.30964 | 7.3016 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6648 | 0.30981 | 7.3056 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66481 | 0.30998 | 7.3096 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66482 | 0.31014 | 7.3134 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66482 | 0.3103 | 7.3171 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66483 | 0.31044 | 7.3205 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66484 | 0.31057 | 7.3236 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66485 | 0.31068 | 7.3262 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66486 | 0.31077 | 7.3282 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66486 | 0.31083 | 7.3297 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66487 | 0.31087 | 7.3306 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66488 | 0.31088 | 7.3309 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66489 | 0.31086 | 7.3305 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66489 | 0.31082 | 7.3295 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6649 | 0.31075 | 7.3278 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66491 | 0.31065 | 7.3255 | Escalon | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66492 | 0.31053 | 7.3226 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66492 | 0.31038 | 7.319 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66493 | 0.3102 | 7.3147 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66494 | 0.30999 | 7.3098 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66495 | 0.30975 | 7.3042 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66496 | 0.30948 | 7.2979 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66496 | 0.30918 | 7.2909 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66497 | 0.30886 | 7.2832 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66498 | 0.3085 | 7.2748 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66499 | 0.30812 | 7.2657 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66499 | 0.3077 | 7.2559 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.665 | 0.30725 | 7.2453 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66501 | 0.30678 | 7.2341 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66502 | 0.30627 | 7.2221 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66502 | 0.30573 | 7.2094 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66503 | 0.30516 | 7.196 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66504 | 0.30456 | 7.1819 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66505 | 0.30393 | 7.167 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66506 | 0.30327 | 7.1514 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66506 | 0.30258 | 7.1351 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66507 | 0.30185 | 7.118 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66508 | 0.3011 | 7.1002 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66509 | 0.30031 | 7.0816 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66509 | 0.29949 | 7.0623 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6651 | 0.29864 | 7.0423 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66511 | 0.29776 | 7.0215 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66512 | 0.29685 | 7 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66513 | 0.2959 | 6.9777 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66513 | 0.29493 | 6.9547 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66514 | 0.29392 | 6.931 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66515 | 0.29289 | 6.9066 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66516 | 0.29182 | 6.8815 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66516 | 0.29073 | 6.8556 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66517 | 0.2896 | 6.8291 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66518 | 0.28845 | 6.8018 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66519 | 0.28726 | 6.7739 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66519 | 0.28605 | 6.7453 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6652 | 0.2848 | 6.716 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66521 | 0.28353 | 6.686 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66522 | 0.28224 | 6.6555 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66523 | 0.28093 | 6.6247 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66523 | 0.27962 | 6.5936 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66524 | 0.2783 | 6.5626 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66525 | 0.27699 | 6.5317 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66526 | 0.27569 | 6.5011 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66526 | 0.27441 | 6.4709 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66527 | 0.27316 | 6.4414 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66528 | 0.27195 | 6.4128 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66529 | 0.27077 | 6.385 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6653 | 0.26964 | 6.3584 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6653 | 0.26857 | 6.3331 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66531 | 0.26756 | 6.3093 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66532 | 0.26662 | 6.2871 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66533 | 0.26575 | 6.2667 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66533 | 0.26496 | 6.2479 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66534 | 0.26423 | 6.2308 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66535 | 0.26357 | 6.2152 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66536 | 0.26297 | 6.201 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66536 | 0.26242 | 6.1882 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66537 | 0.26193 | 6.1766 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66538 | 0.26149 | 6.1662 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66539 | 0.26109 | 6.1568 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6654 | 0.26074 | 6.1485 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6654 | 0.26042 | 6.1411 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66541 | 0.26014 | 6.1344 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66542 | 0.25989 | 6.1285 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66543 | 0.25967 | 6.1232 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66543 | 0.25947 | 6.1185 | Toca +3% | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66544 | 0.25929 | 6.1143 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66545 | 0.25912 | 6.1104 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66546 | 0.25898 | 6.107 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66547 | 0.25885 | 6.104 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66547 | 0.25874 | 6.1013 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66548 | 0.25864 | 6.099 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66549 | 0.25855 | 6.0969 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6655 | 0.25848 | 6.0952 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6655 | 0.25842 | 6.0937 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66551 | 0.25837 | 6.0925 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66552 | 0.25832 | 6.0915 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66553 | 0.25829 | 6.0907 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66553 | 0.25826 | 6.0901 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66554 | 0.25824 | 6.0896 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66555 | 0.25822 | 6.0892 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66556 | 0.25821 | 6.0889 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66557 | 0.25821 | 6.0888 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66557 | 0.2582 | 6.0887 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66558 | 0.25821 | 6.0888 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66559 | 0.25821 | 6.089 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6656 | 0.25823 | 6.0893 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6656 | 0.25825 | 6.0897 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66561 | 0.25827 | 6.0903 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66562 | 0.2583 | 6.091 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66563 | 0.25834 | 6.0918 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66563 | 0.25838 | 6.0928 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66564 | 0.25843 | 6.0939 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66565 | 0.25848 | 6.0952 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66566 | 0.25854 | 6.0967 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66567 | 0.25861 | 6.0983 |  | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66567 | 0.25868 | 6.1 | Fin | 62 | 531.4286 | 6.1355 | 6.0646 | 7.2826 | 6.1 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66568 | 0.25877 | 6.1019 | Inicio | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66569 | 0.25885 | 6.104 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6657 | 0.25894 | 6.106 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6657 | 0.25903 | 6.1082 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66571 | 0.25912 | 6.1103 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66572 | 0.25921 | 6.1124 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66573 | 0.25929 | 6.1144 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66574 | 0.25938 | 6.1164 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66574 | 0.25946 | 6.1182 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66575 | 0.25953 | 6.1199 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66576 | 0.25959 | 6.1214 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66577 | 0.25965 | 6.1227 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66577 | 0.25969 | 6.1238 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66578 | 0.25972 | 6.1245 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66579 | 0.25974 | 6.125 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6658 | 0.25975 | 6.1252 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6658 | 0.25975 | 6.1251 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66581 | 0.25973 | 6.1247 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66582 | 0.25971 | 6.1241 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66583 | 0.25967 | 6.1233 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66584 | 0.25963 | 6.1223 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66584 | 0.25957 | 6.121 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66585 | 0.25951 | 6.1196 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66586 | 0.25945 | 6.118 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66587 | 0.25937 | 6.1162 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66587 | 0.25929 | 6.1144 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66588 | 0.25921 | 6.1124 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66589 | 0.25912 | 6.1103 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6659 | 0.25902 | 6.1081 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66591 | 0.25893 | 6.1058 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66591 | 0.25883 | 6.1035 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66592 | 0.25873 | 6.1011 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66593 | 0.25863 | 6.0988 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66594 | 0.25853 | 6.0965 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66594 | 0.25844 | 6.0942 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66595 | 0.25835 | 6.092 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66596 | 0.25826 | 6.09 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66597 | 0.25817 | 6.088 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66597 | 0.2581 | 6.0862 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66598 | 0.25803 | 6.0846 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66599 | 0.25797 | 6.0832 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.666 | 0.25792 | 6.082 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66601 | 0.25788 | 6.081 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66601 | 0.25785 | 6.0804 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66602 | 0.25783 | 6.08 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66603 | 0.25783 | 6.0799 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66604 | 0.25784 | 6.0801 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66604 | 0.25785 | 6.0804 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66605 | 0.25788 | 6.081 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66606 | 0.25791 | 6.0818 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66607 | 0.25795 | 6.0827 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66608 | 0.25799 | 6.0838 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66608 | 0.25804 | 6.0849 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66609 | 0.2581 | 6.0862 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6661 | 0.25815 | 6.0875 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66611 | 0.25821 | 6.0889 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66611 | 0.25827 | 6.0902 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66612 | 0.25833 | 6.0916 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66613 | 0.25838 | 6.0929 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66614 | 0.25844 | 6.0942 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66614 | 0.25849 | 6.0954 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66615 | 0.25854 | 6.0966 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66616 | 0.25859 | 6.0977 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66617 | 0.25863 | 6.0989 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66618 | 0.25868 | 6.1 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66618 | 0.25873 | 6.1011 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66619 | 0.25878 | 6.1022 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6662 | 0.25882 | 6.1033 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66621 | 0.25887 | 6.1045 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66621 | 0.25892 | 6.1056 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66622 | 0.25897 | 6.1068 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66623 | 0.25903 | 6.1081 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66624 | 0.25908 | 6.1094 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66624 | 0.25914 | 6.1107 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66625 | 0.2592 | 6.1121 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66626 | 0.25925 | 6.1135 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66627 | 0.25931 | 6.1147 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66628 | 0.25935 | 6.1156 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66628 | 0.25937 | 6.1163 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66629 | 0.25938 | 6.1164 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6663 | 0.25936 | 6.1161 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66631 | 0.25932 | 6.1151 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66631 | 0.25925 | 6.1133 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66632 | 0.25914 | 6.1107 |  | 62 | 531.4286 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66633 | 0.25899 | 6.1071 | Escalon | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66634 | 0.25879 | 6.1025 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66635 | 0.25855 | 6.0968 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66635 | 0.25825 | 6.0898 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66636 | 0.2579 | 6.0815 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66637 | 0.25748 | 6.0717 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66638 | 0.25701 | 6.0607 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66638 | 0.25649 | 6.0484 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66639 | 0.25592 | 6.0349 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6664 | 0.25531 | 6.0204 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66641 | 0.25466 | 6.005 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66641 | 0.25397 | 5.9888 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66642 | 0.25324 | 5.9718 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66643 | 0.2525 | 5.9541 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66644 | 0.25172 | 5.9359 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66645 | 0.25093 | 5.9172 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66645 | 0.25012 | 5.8982 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66646 | 0.24931 | 5.8789 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66647 | 0.24848 | 5.8594 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66648 | 0.24765 | 5.8399 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66648 | 0.24682 | 5.8203 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66649 | 0.246 | 5.8008 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6665 | 0.24517 | 5.7813 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66651 | 0.24434 | 5.7617 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66652 | 0.24351 | 5.7421 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66652 | 0.24267 | 5.7225 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66653 | 0.24184 | 5.7027 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66654 | 0.241 | 5.6829 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66655 | 0.24015 | 5.6631 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66655 | 0.23931 | 5.6431 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66656 | 0.23845 | 5.6229 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66657 | 0.23759 | 5.6027 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66658 | 0.23673 | 5.5823 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66658 | 0.23586 | 5.5617 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66659 | 0.23498 | 5.541 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6666 | 0.23409 | 5.5201 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66661 | 0.2332 | 5.499 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66662 | 0.2323 | 5.4778 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66662 | 0.23139 | 5.4564 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66663 | 0.23047 | 5.4348 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66664 | 0.22955 | 5.4131 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66665 | 0.22863 | 5.3912 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66665 | 0.22769 | 5.3692 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66666 | 0.22676 | 5.3471 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66667 | 0.22581 | 5.3249 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66668 | 0.22486 | 5.3025 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66669 | 0.22391 | 5.2801 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66669 | 0.22296 | 5.2576 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6667 | 0.222 | 5.2349 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66671 | 0.22104 | 5.2122 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66672 | 0.22007 | 5.1895 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66672 | 0.21911 | 5.1668 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66673 | 0.21815 | 5.1442 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66674 | 0.2172 | 5.1218 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66675 | 0.21627 | 5.0998 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66675 | 0.21535 | 5.0782 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66676 | 0.21446 | 5.0571 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66677 | 0.21359 | 5.0367 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66678 | 0.21275 | 5.017 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66679 | 0.21195 | 4.9981 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66679 | 0.21119 | 4.9801 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6668 | 0.21047 | 4.9631 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66681 | 0.2098 | 4.9472 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66682 | 0.20917 | 4.9325 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66682 | 0.20861 | 4.9191 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66683 | 0.2081 | 4.9071 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66684 | 0.20764 | 4.8964 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66685 | 0.20724 | 4.887 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66685 | 0.20689 | 4.8787 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66686 | 0.20659 | 4.8716 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66687 | 0.20633 | 4.8655 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66688 | 0.20611 | 4.8604 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66689 | 0.20594 | 4.8562 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66689 | 0.20579 | 4.8528 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6669 | 0.20569 | 4.8503 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66691 | 0.20561 | 4.8485 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66692 | 0.20556 | 4.8473 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66692 | 0.20554 | 4.8468 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66693 | 0.20554 | 4.8468 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66694 | 0.20556 | 4.8472 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66695 | 0.20559 | 4.848 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66696 | 0.20564 | 4.8493 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66696 | 0.20571 | 4.8508 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66697 | 0.20579 | 4.8526 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66698 | 0.20587 | 4.8547 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66699 | 0.20597 | 4.857 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66699 | 0.20608 | 4.8595 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.667 | 0.20619 | 4.8621 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66701 | 0.2063 | 4.8649 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66702 | 0.20642 | 4.8676 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66702 | 0.20654 | 4.8705 | Toca +3% | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66703 | 0.20666 | 4.8733 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66704 | 0.20678 | 4.876 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66705 | 0.20689 | 4.8787 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66706 | 0.207 | 4.8812 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66706 | 0.2071 | 4.8836 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66707 | 0.20719 | 4.8858 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66708 | 0.20728 | 4.8878 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66709 | 0.20735 | 4.8895 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66709 | 0.20741 | 4.891 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6671 | 0.20747 | 4.8923 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66711 | 0.20751 | 4.8932 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66712 | 0.20753 | 4.8938 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66713 | 0.20754 | 4.8941 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66713 | 0.20754 | 4.894 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66714 | 0.20752 | 4.8935 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66715 | 0.20748 | 4.8926 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66716 | 0.20743 | 4.8913 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66716 | 0.20735 | 4.8895 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66717 | 0.20725 | 4.8873 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66718 | 0.20714 | 4.8845 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66719 | 0.207 | 4.8814 | Fin | 62.2 | 533.1429 | 4.918 | 4.8447 | 6.1019 | 4.8814 | Ascendente
2022-08-23 | 0.62013 | 0.21128 | 4.9821 | Inicio | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62014 | 0.21128 | 4.9822 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62015 | 0.21129 | 4.9824 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62015 | 0.21129 | 4.9825 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62016 | 0.2113 | 4.9826 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62017 | 0.21131 | 4.9828 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62018 | 0.21131 | 4.983 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62019 | 0.21132 | 4.9831 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62019 | 0.21133 | 4.9833 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.6202 | 0.21133 | 4.9834 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62021 | 0.21134 | 4.9836 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62022 | 0.21134 | 4.9837 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62022 | 0.21135 | 4.9838 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62023 | 0.21135 | 4.9839 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62024 | 0.21135 | 4.9839 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62025 | 0.21135 | 4.9839 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62025 | 0.21135 | 4.9839 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62026 | 0.21135 | 4.9838 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62027 | 0.21134 | 4.9837 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62028 | 0.21134 | 4.9836 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62029 | 0.21133 | 4.9833 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62029 | 0.21132 | 4.9831 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.6203 | 0.2113 | 4.9827 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62031 | 0.21129 | 4.9824 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62032 | 0.21127 | 4.9819 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62032 | 0.21125 | 4.9815 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62033 | 0.21124 | 4.9811 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62034 | 0.21122 | 4.9808 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62035 | 0.21121 | 4.9805 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62036 | 0.2112 | 4.9803 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62036 | 0.21119 | 4.9801 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62037 | 0.21119 | 4.9802 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62038 | 0.2112 | 4.9803 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62039 | 0.21121 | 4.9806 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62039 | 0.21123 | 4.9811 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.6204 | 0.21126 | 4.9818 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62041 | 0.2113 | 4.9828 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62042 | 0.21135 | 4.9839 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62042 | 0.21141 | 4.9854 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62043 | 0.21148 | 4.987 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62044 | 0.21156 | 4.9888 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62045 | 0.21165 | 4.9909 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62046 | 0.21174 | 4.993 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62046 | 0.21184 | 4.9953 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62047 | 0.21194 | 4.9978 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62048 | 0.21205 | 5.0003 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62049 | 0.21216 | 5.0029 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62049 | 0.21227 | 5.0055 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.6205 | 0.21238 | 5.0082 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62051 | 0.2125 | 5.0109 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62052 | 0.21261 | 5.0136 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62053 | 0.21272 | 5.0163 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62053 | 0.21283 | 5.0189 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62054 | 0.21294 | 5.0214 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62055 | 0.21304 | 5.0238 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62056 | 0.21314 | 5.0259 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62056 | 0.21322 | 5.0279 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62057 | 0.21329 | 5.0296 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62058 | 0.21335 | 5.0309 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62059 | 0.21339 | 5.0319 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62059 | 0.21341 | 5.0324 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.6206 | 0.21341 | 5.0324 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62061 | 0.21339 | 5.0319 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62062 | 0.21334 | 5.0309 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62063 | 0.21327 | 5.0292 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62063 | 0.21317 | 5.0268 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62064 | 0.21304 | 5.0237 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62065 | 0.21288 | 5.0199 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62066 | 0.21269 | 5.0153 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62066 | 0.21247 | 5.0103 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62067 | 0.21224 | 5.0048 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62068 | 0.212 | 4.9991 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62069 | 0.21175 | 4.9933 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62069 | 0.2115 | 4.9875 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.6207 | 0.21126 | 4.9818 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62071 | 0.21103 | 4.9764 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62072 | 0.21082 | 4.9714 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62073 | 0.21064 | 4.967 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62073 | 0.21048 | 4.9633 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62074 | 0.21036 | 4.9604 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62075 | 0.21028 | 4.9585 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62076 | 0.21024 | 4.9577 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62076 | 0.21026 | 4.9581 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62077 | 0.21033 | 4.9597 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62078 | 0.21044 | 4.9623 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62079 | 0.21058 | 4.9658 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.6208 | 0.21076 | 4.97 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.6208 | 0.21097 | 4.9748 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62081 | 0.21119 | 4.9801 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62082 | 0.21143 | 4.9857 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62083 | 0.21167 | 4.9914 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62083 | 0.21192 | 4.9973 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62084 | 0.21216 | 5.003 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62085 | 0.2124 | 5.0085 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62086 | 0.21262 | 5.0137 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62086 | 0.21281 | 5.0184 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62087 | 0.21298 | 5.0224 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62088 | 0.21312 | 5.0256 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62089 | 0.21323 | 5.0281 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.6209 | 0.2133 | 5.0299 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.6209 | 0.21335 | 5.0311 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62091 | 0.21338 | 5.0317 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62092 | 0.21339 | 5.0319 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62093 | 0.21338 | 5.0317 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62093 | 0.21335 | 5.0311 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62094 | 0.21332 | 5.0302 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62095 | 0.21327 | 5.0292 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62096 | 0.21322 | 5.028 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62097 | 0.21317 | 5.0267 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62097 | 0.21311 | 5.0254 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62098 | 0.21306 | 5.0242 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62099 | 0.21302 | 5.0232 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.621 | 0.21298 | 5.0223 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.621 | 0.21295 | 5.0216 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62101 | 0.21293 | 5.0211 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62102 | 0.21292 | 5.0208 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62103 | 0.21291 | 5.0207 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62103 | 0.21291 | 5.0206 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62104 | 0.21291 | 5.0207 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62105 | 0.21292 | 5.0208 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62106 | 0.21293 | 5.0211 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62107 | 0.21294 | 5.0213 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62107 | 0.21295 | 5.0217 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62108 | 0.21297 | 5.022 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62109 | 0.21298 | 5.0224 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.6211 | 0.213 | 5.0227 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.6211 | 0.21301 | 5.023 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62111 | 0.21302 | 5.0232 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62112 | 0.21303 | 5.0234 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62113 | 0.21303 | 5.0235 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62113 | 0.21304 | 5.0236 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62114 | 0.21304 | 5.0236 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62115 | 0.21304 | 5.0236 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62116 | 0.21304 | 5.0236 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62117 | 0.21304 | 5.0236 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62117 | 0.21303 | 5.0235 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62118 | 0.21303 | 5.0235 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62119 | 0.21303 | 5.0234 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.6212 | 0.21302 | 5.0233 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.6212 | 0.21302 | 5.0232 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62121 | 0.21301 | 5.0231 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62122 | 0.21301 | 5.023 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62123 | 0.21301 | 5.0229 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62124 | 0.21301 | 5.0229 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62124 | 0.213 | 5.0228 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62125 | 0.213 | 5.0228 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62126 | 0.213 | 5.0228 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62127 | 0.213 | 5.0228 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62127 | 0.213 | 5.0228 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62128 | 0.213 | 5.0228 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62129 | 0.213 | 5.0228 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.6213 | 0.213 | 5.0228 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.6213 | 0.213 | 5.0229 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62131 | 0.21301 | 5.0229 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62132 | 0.21301 | 5.0229 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62133 | 0.21301 | 5.023 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62134 | 0.21301 | 5.023 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62134 | 0.21301 | 5.023 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62135 | 0.21301 | 5.0231 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62136 | 0.21301 | 5.0231 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62137 | 0.21302 | 5.0231 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62137 | 0.21302 | 5.0232 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62138 | 0.21302 | 5.0232 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62139 | 0.21302 | 5.0232 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.6214 | 0.21302 | 5.0232 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62141 | 0.21302 | 5.0232 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62141 | 0.21302 | 5.0232 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62142 | 0.21302 | 5.0232 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62143 | 0.21302 | 5.0232 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62144 | 0.21302 | 5.0231 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62144 | 0.21301 | 5.0231 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62145 | 0.21301 | 5.023 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62146 | 0.21301 | 5.0229 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62147 | 0.213 | 5.0228 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62147 | 0.213 | 5.0228 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62148 | 0.213 | 5.0227 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62149 | 0.21299 | 5.0226 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.6215 | 0.21299 | 5.0225 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62151 | 0.21299 | 5.0224 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62151 | 0.21298 | 5.0224 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62152 | 0.21298 | 5.0224 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62153 | 0.21298 | 5.0224 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62154 | 0.21299 | 5.0224 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62154 | 0.21299 | 5.0225 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62155 | 0.21299 | 5.0226 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62156 | 0.213 | 5.0228 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62157 | 0.21301 | 5.023 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62158 | 0.21302 | 5.0232 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62158 | 0.21303 | 5.0235 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62159 | 0.21305 | 5.0239 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.6216 | 0.21306 | 5.0242 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62161 | 0.21308 | 5.0245 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62161 | 0.21309 | 5.0248 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62162 | 0.2131 | 5.0251 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62163 | 0.21311 | 5.0253 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62164 | 0.21311 | 5.0253 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62164 | 0.21311 | 5.0253 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62165 | 0.2131 | 5.0252 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62166 | 0.21309 | 5.0249 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62167 | 0.21307 | 5.0245 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62168 | 0.21305 | 5.0239 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62168 | 0.21301 | 5.0231 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62169 | 0.21297 | 5.0221 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.6217 | 0.21292 | 5.0209 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62171 | 0.21287 | 5.0196 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62171 | 0.2128 | 5.0181 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62172 | 0.21274 | 5.0166 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62173 | 0.21267 | 5.015 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62174 | 0.2126 | 5.0134 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62174 | 0.21253 | 5.0117 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62175 | 0.21247 | 5.0102 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62176 | 0.2124 | 5.0087 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62177 | 0.21234 | 5.0073 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62178 | 0.21229 | 5.006 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62178 | 0.21225 | 5.005 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62179 | 0.21221 | 5.0041 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.6218 | 0.21218 | 5.0035 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62181 | 0.21217 | 5.0031 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62181 | 0.21217 | 5.0031 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62182 | 0.21219 | 5.0036 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62183 | 0.21223 | 5.0046 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62184 | 0.2123 | 5.0063 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62185 | 0.21241 | 5.0087 |  | 60 | 514 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62185 | 0.21255 | 5.0121 | Escalon | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62186 | 0.21273 | 5.0163 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62187 | 0.21296 | 5.0217 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62188 | 0.21323 | 5.0282 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62188 | 0.21356 | 5.036 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62189 | 0.21395 | 5.0452 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.6219 | 0.2144 | 5.0558 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62191 | 0.21492 | 5.068 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62191 | 0.21551 | 5.0818 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62192 | 0.21617 | 5.0975 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62193 | 0.2169 | 5.1147 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62194 | 0.2177 | 5.1335 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62195 | 0.21855 | 5.1537 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62195 | 0.21946 | 5.1751 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62196 | 0.22041 | 5.1976 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62197 | 0.22141 | 5.221 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62198 | 0.22244 | 5.2453 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62198 | 0.2235 | 5.2703 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62199 | 0.22458 | 5.2958 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.622 | 0.22568 | 5.3217 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62201 | 0.22679 | 5.3479 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62202 | 0.22791 | 5.3743 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62202 | 0.22902 | 5.4006 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62203 | 0.23013 | 5.4268 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62204 | 0.23123 | 5.4527 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62205 | 0.23232 | 5.4783 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62205 | 0.2334 | 5.5037 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62206 | 0.23446 | 5.5288 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62207 | 0.23551 | 5.5536 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62208 | 0.23656 | 5.5782 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62208 | 0.23759 | 5.6026 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62209 | 0.23861 | 5.6268 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.6221 | 0.23963 | 5.6507 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62211 | 0.24064 | 5.6745 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62212 | 0.24164 | 5.6981 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62212 | 0.24263 | 5.7215 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62213 | 0.24362 | 5.7447 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62214 | 0.2446 | 5.7678 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62215 | 0.24557 | 5.7908 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62215 | 0.24654 | 5.8136 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62216 | 0.2475 | 5.8363 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62217 | 0.24845 | 5.8587 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62218 | 0.24939 | 5.8808 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62218 | 0.25031 | 5.9025 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62219 | 0.25121 | 5.9239 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.6222 | 0.2521 | 5.9447 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62221 | 0.25296 | 5.965 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62222 | 0.25379 | 5.9847 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62222 | 0.2546 | 6.0038 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62223 | 0.25538 | 6.0221 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62224 | 0.25612 | 6.0396 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62225 | 0.25683 | 6.0563 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62225 | 0.2575 | 6.0721 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62226 | 0.25813 | 6.087 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62227 | 0.25872 | 6.1008 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62228 | 0.25926 | 6.1137 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62229 | 0.25977 | 6.1256 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62229 | 0.26024 | 6.1367 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.6223 | 0.26067 | 6.1469 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62231 | 0.26107 | 6.1564 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62232 | 0.26145 | 6.1652 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62232 | 0.26179 | 6.1732 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62233 | 0.26211 | 6.1807 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62234 | 0.2624 | 6.1877 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62235 | 0.26267 | 6.1941 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62235 | 0.26292 | 6.2 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62236 | 0.26316 | 6.2056 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62237 | 0.26338 | 6.2108 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62238 | 0.26359 | 6.2157 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62239 | 0.26379 | 6.2204 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62239 | 0.26397 | 6.2247 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.6224 | 0.26415 | 6.2288 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62241 | 0.2643 | 6.2326 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62242 | 0.26445 | 6.2359 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62242 | 0.26457 | 6.2389 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62243 | 0.26468 | 6.2414 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62244 | 0.26477 | 6.2435 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62245 | 0.26483 | 6.245 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62246 | 0.26488 | 6.2461 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62246 | 0.2649 | 6.2465 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62247 | 0.26489 | 6.2464 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62248 | 0.26486 | 6.2457 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62249 | 0.2648 | 6.2442 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62249 | 0.26471 | 6.2421 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.6225 | 0.26459 | 6.2393 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62251 | 0.26445 | 6.2359 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62252 | 0.26428 | 6.232 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62252 | 0.2641 | 6.2278 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62253 | 0.26392 | 6.2235 | Toca -3% | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62254 | 0.26373 | 6.219 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62255 | 0.26355 | 6.2147 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62256 | 0.26337 | 6.2106 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62256 | 0.26322 | 6.2069 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62257 | 0.26308 | 6.2037 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62258 | 0.26297 | 6.2011 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62259 | 0.26289 | 6.1993 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62259 | 0.26285 | 6.1984 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.6226 | 0.26286 | 6.1985 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62261 | 0.26292 | 6.1999 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62262 | 0.26303 | 6.2026 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62263 | 0.26319 | 6.2063 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62263 | 0.26339 | 6.2111 | Fin | 59.8 | 512.5714 | 6.2479 | 6.1742 | 4.9821 | 6.2111 | Descendente
2022-08-23 | 0.62264 | 0.26362 | 6.2165 | Inicio | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62265 | 0.26387 | 6.2224 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62266 | 0.26414 | 6.2287 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62266 | 0.26441 | 6.235 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62267 | 0.26467 | 6.2412 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62268 | 0.26492 | 6.2471 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62269 | 0.26515 | 6.2525 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62269 | 0.26535 | 6.2571 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.6227 | 0.2655 | 6.2608 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62271 | 0.26561 | 6.2633 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62272 | 0.26566 | 6.2645 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62273 | 0.26564 | 6.264 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62273 | 0.26555 | 6.2619 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62274 | 0.26539 | 6.2582 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62275 | 0.26518 | 6.2532 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62276 | 0.26493 | 6.2472 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62276 | 0.26464 | 6.2404 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62277 | 0.26433 | 6.2331 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62278 | 0.26401 | 6.2256 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62279 | 0.26369 | 6.218 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62279 | 0.26338 | 6.2107 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.6228 | 0.26309 | 6.2039 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62281 | 0.26283 | 6.1979 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62282 | 0.26262 | 6.1929 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62283 | 0.26246 | 6.1892 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62283 | 0.26237 | 6.187 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62284 | 0.26235 | 6.1866 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62285 | 0.26242 | 6.1882 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62286 | 0.26257 | 6.1916 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62286 | 0.26278 | 6.1965 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62287 | 0.26304 | 6.2027 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62288 | 0.26335 | 6.21 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62289 | 0.26369 | 6.218 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.6229 | 0.26405 | 6.2265 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.6229 | 0.26442 | 6.2353 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62291 | 0.26479 | 6.2441 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62292 | 0.26515 | 6.2526 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62293 | 0.26549 | 6.2605 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62293 | 0.2658 | 6.2677 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62294 | 0.26606 | 6.2739 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62295 | 0.26626 | 6.2787 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62296 | 0.2664 | 6.282 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62296 | 0.26646 | 6.2835 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62297 | 0.26646 | 6.2834 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62298 | 0.26639 | 6.2818 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62299 | 0.26627 | 6.279 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.623 | 0.26611 | 6.2752 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.623 | 0.26592 | 6.2706 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62301 | 0.26569 | 6.2653 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62302 | 0.26545 | 6.2596 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62303 | 0.2652 | 6.2537 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62303 | 0.26495 | 6.2478 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62304 | 0.26471 | 6.242 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62305 | 0.26448 | 6.2367 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62306 | 0.26427 | 6.2319 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62307 | 0.2641 | 6.2278 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62307 | 0.26398 | 6.2248 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62308 | 0.2639 | 6.2229 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62309 | 0.26386 | 6.222 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.6231 | 0.26386 | 6.222 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.6231 | 0.26389 | 6.2228 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62311 | 0.26395 | 6.2241 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62312 | 0.26402 | 6.2258 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62313 | 0.2641 | 6.2278 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62313 | 0.26419 | 6.2299 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62314 | 0.26428 | 6.232 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62315 | 0.26436 | 6.2339 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62316 | 0.26442 | 6.2354 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62317 | 0.26447 | 6.2364 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62317 | 0.26448 | 6.2368 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62318 | 0.26447 | 6.2364 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62319 | 0.26441 | 6.235 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.6232 | 0.2643 | 6.2326 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.6232 | 0.26416 | 6.2293 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62321 | 0.264 | 6.2253 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62322 | 0.26381 | 6.221 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62323 | 0.26362 | 6.2165 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62324 | 0.26343 | 6.212 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62324 | 0.26326 | 6.2079 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62325 | 0.26311 | 6.2043 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62326 | 0.26299 | 6.2015 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62327 | 0.26291 | 6.1997 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62327 | 0.26289 | 6.1992 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62328 | 0.26293 | 6.2001 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62329 | 0.26304 | 6.2028 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.6233 | 0.26324 | 6.2075 | Escalon | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.6233 | 0.26353 | 6.2143 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62331 | 0.26392 | 6.2235 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62332 | 0.26441 | 6.235 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62333 | 0.26498 | 6.2485 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62334 | 0.26564 | 6.264 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62334 | 0.26637 | 6.2812 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62335 | 0.26716 | 6.2999 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62336 | 0.26802 | 6.3201 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62337 | 0.26892 | 6.3415 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62337 | 0.26987 | 6.3639 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62338 | 0.27086 | 6.3872 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62339 | 0.27188 | 6.4113 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.6234 | 0.27292 | 6.4358 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.6234 | 0.27398 | 6.4607 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62341 | 0.27504 | 6.4858 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62342 | 0.27611 | 6.5109 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62343 | 0.27717 | 6.5359 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62344 | 0.27822 | 6.5608 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62344 | 0.27927 | 6.5854 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62345 | 0.2803 | 6.6098 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62346 | 0.28133 | 6.6341 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62347 | 0.28235 | 6.6581 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62347 | 0.28336 | 6.6819 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62348 | 0.28436 | 6.7055 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62349 | 0.28535 | 6.7287 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.6235 | 0.28632 | 6.7517 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62351 | 0.28729 | 6.7745 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62351 | 0.28824 | 6.7969 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62352 | 0.28917 | 6.819 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62353 | 0.2901 | 6.8408 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62354 | 0.29101 | 6.8623 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62354 | 0.2919 | 6.8834 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62355 | 0.29279 | 6.9042 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62356 | 0.29366 | 6.9248 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62357 | 0.29452 | 6.9452 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62357 | 0.29539 | 6.9655 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62358 | 0.29625 | 6.9858 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62359 | 0.29711 | 7.0061 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.6236 | 0.29797 | 7.0264 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62361 | 0.29884 | 7.0469 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62361 | 0.29972 | 7.0676 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62362 | 0.3006 | 7.0885 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62363 | 0.30151 | 7.1098 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62364 | 0.30242 | 7.1314 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62364 | 0.30336 | 7.1535 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62365 | 0.30432 | 7.1761 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62366 | 0.3053 | 7.1992 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62367 | 0.30629 | 7.2226 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62368 | 0.30729 | 7.2462 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62368 | 0.30829 | 7.2697 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62369 | 0.30927 | 7.293 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.6237 | 0.31024 | 7.3157 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62371 | 0.31117 | 7.3378 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62371 | 0.31207 | 7.359 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62372 | 0.31292 | 7.379 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62373 | 0.31372 | 7.3978 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62374 | 0.31445 | 7.415 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62374 | 0.31511 | 7.4306 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62375 | 0.31569 | 7.4442 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62376 | 0.31617 | 7.4557 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62377 | 0.31656 | 7.4648 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62378 | 0.31684 | 7.4715 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62378 | 0.31703 | 7.4759 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62379 | 0.31713 | 7.4782 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.6238 | 0.31715 | 7.4788 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62381 | 0.31711 | 7.4778 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62381 | 0.31702 | 7.4756 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62382 | 0.31687 | 7.4722 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62383 | 0.3167 | 7.4681 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62384 | 0.3165 | 7.4633 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62384 | 0.31628 | 7.4583 | Toca -3% | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62385 | 0.31607 | 7.4532 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62386 | 0.31586 | 7.4482 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62387 | 0.31566 | 7.4436 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62388 | 0.31549 | 7.4397 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62388 | 0.31537 | 7.4367 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62389 | 0.31528 | 7.4347 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.6239 | 0.31524 | 7.4337 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62391 | 0.31523 | 7.4335 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62391 | 0.31526 | 7.4341 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62392 | 0.31531 | 7.4352 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62393 | 0.31537 | 7.4368 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62394 | 0.31545 | 7.4386 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62395 | 0.31553 | 7.4406 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62395 | 0.31562 | 7.4427 | Fin | 59.6 | 510.8571 | 7.4794 | 7.4059 | 6.2165 | 7.4427 | Descendente
2022-08-23 | 0.62396 | 0.3157 | 7.4446 | Inicio | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62397 | 0.31577 | 7.4463 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62398 | 0.31583 | 7.4475 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62398 | 0.31586 | 7.4483 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62399 | 0.31587 | 7.4484 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.624 | 0.31584 | 7.4477 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62401 | 0.31577 | 7.4462 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62401 | 0.31567 | 7.4438 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62402 | 0.31554 | 7.4407 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62403 | 0.31538 | 7.437 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62404 | 0.3152 | 7.4328 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62405 | 0.31501 | 7.4283 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62405 | 0.3148 | 7.4234 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62406 | 0.31459 | 7.4184 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62407 | 0.31437 | 7.4133 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62408 | 0.31416 | 7.4082 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62408 | 0.31395 | 7.4032 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62409 | 0.31375 | 7.3985 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.6241 | 0.31356 | 7.3942 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62411 | 0.3134 | 7.3902 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62412 | 0.31325 | 7.3869 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62412 | 0.31314 | 7.3841 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62413 | 0.31305 | 7.382 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62414 | 0.31298 | 7.3804 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62415 | 0.31293 | 7.3793 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62415 | 0.31291 | 7.3787 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62416 | 0.3129 | 7.3785 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62417 | 0.31291 | 7.3787 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62418 | 0.31293 | 7.3792 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62418 | 0.31297 | 7.3801 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62419 | 0.31301 | 7.3811 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.6242 | 0.31306 | 7.3824 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62421 | 0.31312 | 7.3838 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62422 | 0.31319 | 7.3853 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62422 | 0.31326 | 7.3869 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62423 | 0.31333 | 7.3885 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62424 | 0.31339 | 7.3901 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62425 | 0.31346 | 7.3917 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62425 | 0.31352 | 7.3932 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62426 | 0.31359 | 7.3947 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62427 | 0.31364 | 7.396 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62428 | 0.3137 | 7.3973 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62429 | 0.31375 | 7.3985 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62429 | 0.31379 | 7.3995 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.6243 | 0.31383 | 7.4004 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62431 | 0.31386 | 7.4011 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62432 | 0.31388 | 7.4017 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62432 | 0.3139 | 7.4021 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62433 | 0.31391 | 7.4023 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62434 | 0.31391 | 7.4022 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62435 | 0.3139 | 7.402 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62435 | 0.31387 | 7.4015 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62436 | 0.31384 | 7.4008 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62437 | 0.31381 | 7.4 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62438 | 0.31377 | 7.3991 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62439 | 0.31374 | 7.3982 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62439 | 0.3137 | 7.3974 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.6244 | 0.31367 | 7.3967 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62441 | 0.31365 | 7.3962 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62442 | 0.31364 | 7.3959 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62442 | 0.31364 | 7.3959 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62443 | 0.31365 | 7.3962 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62444 | 0.31368 | 7.397 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62445 | 0.31374 | 7.3982 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62445 | 0.31381 | 7.3999 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62446 | 0.31391 | 7.4023 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62447 | 0.31403 | 7.4052 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62448 | 0.31418 | 7.4086 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62449 | 0.31433 | 7.4123 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62449 | 0.3145 | 7.4162 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.6245 | 0.31466 | 7.4201 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62451 | 0.31482 | 7.4238 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62452 | 0.31497 | 7.4273 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62452 | 0.3151 | 7.4303 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62453 | 0.3152 | 7.4327 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62454 | 0.31527 | 7.4343 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62455 | 0.3153 | 7.435 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62456 | 0.31528 | 7.4346 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62456 | 0.31521 | 7.4331 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62457 | 0.31509 | 7.4301 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62458 | 0.3149 | 7.4256 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62459 | 0.31464 | 7.4196 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62459 | 0.31433 | 7.4122 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.6246 | 0.31398 | 7.4039 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62461 | 0.3136 | 7.395 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62462 | 0.31321 | 7.3857 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62462 | 0.31282 | 7.3765 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62463 | 0.31244 | 7.3677 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62464 | 0.3121 | 7.3596 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62465 | 0.3118 | 7.3526 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62466 | 0.31156 | 7.3469 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62466 | 0.31139 | 7.3429 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62467 | 0.31131 | 7.341 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62468 | 0.31133 | 7.3415 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62469 | 0.31147 | 7.3447 | Escalon | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62469 | 0.31173 | 7.3509 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.6247 | 0.31213 | 7.3604 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62471 | 0.31266 | 7.373 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62472 | 0.31331 | 7.3883 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62473 | 0.31407 | 7.4061 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62473 | 0.31492 | 7.4262 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62474 | 0.31586 | 7.4482 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62475 | 0.31686 | 7.472 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62476 | 0.31793 | 7.4972 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62476 | 0.31905 | 7.5236 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62477 | 0.32021 | 7.5509 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62478 | 0.3214 | 7.5789 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62479 | 0.3226 | 7.6073 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62479 | 0.32381 | 7.6358 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.6248 | 0.32501 | 7.6641 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62481 | 0.3262 | 7.692 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62482 | 0.32736 | 7.7194 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62483 | 0.32849 | 7.7461 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62483 | 0.3296 | 7.7722 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62484 | 0.33068 | 7.7978 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62485 | 0.33174 | 7.8228 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62486 | 0.33278 | 7.8472 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62486 | 0.33379 | 7.8712 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62487 | 0.33479 | 7.8947 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62488 | 0.33576 | 7.9177 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62489 | 0.33672 | 7.9402 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62489 | 0.33766 | 7.9624 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.6249 | 0.33858 | 7.9841 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62491 | 0.33949 | 8.0055 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62492 | 0.34038 | 8.0265 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62493 | 0.34126 | 8.0472 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62493 | 0.34212 | 8.0676 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62494 | 0.34297 | 8.0877 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62495 | 0.34382 | 8.1076 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62496 | 0.34466 | 8.1274 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62496 | 0.34549 | 8.147 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62497 | 0.34632 | 8.1666 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62498 | 0.34715 | 8.1862 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62499 | 0.34799 | 8.2059 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.625 | 0.34882 | 8.2256 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.625 | 0.34967 | 8.2455 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62501 | 0.35052 | 8.2657 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62502 | 0.35139 | 8.286 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62503 | 0.35226 | 8.3067 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62503 | 0.35316 | 8.3278 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62504 | 0.35407 | 8.3492 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62505 | 0.35499 | 8.3711 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62506 | 0.35593 | 8.3932 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62506 | 0.35687 | 8.4153 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62507 | 0.3578 | 8.4373 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62508 | 0.35872 | 8.4589 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62509 | 0.35961 | 8.4799 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.6251 | 0.36047 | 8.5002 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.6251 | 0.36129 | 8.5196 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62511 | 0.36206 | 8.5378 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62512 | 0.36278 | 8.5546 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62513 | 0.36342 | 8.5699 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62513 | 0.364 | 8.5835 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62514 | 0.36449 | 8.5951 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62515 | 0.3649 | 8.6046 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62516 | 0.3652 | 8.6118 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62517 | 0.3654 | 8.6165 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62517 | 0.36551 | 8.6192 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62518 | 0.36554 | 8.6199 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62519 | 0.36551 | 8.619 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.6252 | 0.36542 | 8.6169 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.6252 | 0.36528 | 8.6138 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62521 | 0.36512 | 8.6099 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62522 | 0.36494 | 8.6056 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62523 | 0.36475 | 8.6011 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62523 | 0.36456 | 8.5968 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62524 | 0.3644 | 8.5929 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62525 | 0.36427 | 8.5898 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62526 | 0.36417 | 8.5876 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62527 | 0.36414 | 8.5867 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62527 | 0.36417 | 8.5874 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62528 | 0.36427 | 8.5899 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62529 | 0.36444 | 8.5939 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.6253 | 0.36467 | 8.5993 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.6253 | 0.36494 | 8.6058 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62531 | 0.36526 | 8.6132 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62532 | 0.3656 | 8.6213 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62533 | 0.36597 | 8.6298 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62534 | 0.36634 | 8.6386 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62534 | 0.36671 | 8.6475 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62535 | 0.36708 | 8.6562 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62536 | 0.36743 | 8.6645 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62537 | 0.36776 | 8.6721 | Toca -3% | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62537 | 0.36805 | 8.6789 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62538 | 0.36829 | 8.6847 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62539 | 0.36848 | 8.6892 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.6254 | 0.36861 | 8.6923 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.6254 | 0.36869 | 8.694 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62541 | 0.36871 | 8.6946 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62542 | 0.36869 | 8.6941 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62543 | 0.36862 | 8.6925 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62544 | 0.36852 | 8.6901 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62544 | 0.36839 | 8.6869 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62545 | 0.36822 | 8.683 | Fin | 59.4 | 509.1429 | 8.7202 | 8.6459 | 7.4446 | 8.683 | Descendente
2022-08-23 | 0.62546 | 0.36803 | 8.6786 | Inicio | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62547 | 0.36783 | 8.6738 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62547 | 0.36761 | 8.6686 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62548 | 0.36738 | 8.6632 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62549 | 0.36715 | 8.6577 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.6255 | 0.36691 | 8.6522 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.6255 | 0.36669 | 8.6468 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62551 | 0.36647 | 8.6416 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62552 | 0.36625 | 8.6367 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62553 | 0.36606 | 8.632 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62554 | 0.36587 | 8.6276 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62554 | 0.3657 | 8.6235 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62555 | 0.36554 | 8.6198 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62556 | 0.3654 | 8.6165 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62557 | 0.36527 | 8.6135 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62557 | 0.36517 | 8.6111 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62558 | 0.36508 | 8.609 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62559 | 0.36502 | 8.6075 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.6256 | 0.36498 | 8.6066 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62561 | 0.36496 | 8.6061 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62561 | 0.36497 | 8.6063 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62562 | 0.365 | 8.6071 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62563 | 0.36506 | 8.6085 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62564 | 0.36514 | 8.6105 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62564 | 0.36525 | 8.6128 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62565 | 0.36536 | 8.6156 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62566 | 0.36549 | 8.6187 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62567 | 0.36563 | 8.6219 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62567 | 0.36577 | 8.6253 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62568 | 0.36591 | 8.6286 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62569 | 0.36606 | 8.632 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.6257 | 0.36619 | 8.6351 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62571 | 0.36631 | 8.6381 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62571 | 0.36643 | 8.6407 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62572 | 0.36652 | 8.6429 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62573 | 0.36659 | 8.6446 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62574 | 0.36664 | 8.6458 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62574 | 0.36666 | 8.6463 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62575 | 0.36666 | 8.6463 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62576 | 0.36664 | 8.6457 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62577 | 0.3666 | 8.6447 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62578 | 0.36654 | 8.6433 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62578 | 0.36646 | 8.6416 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62579 | 0.36638 | 8.6396 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.6258 | 0.36629 | 8.6374 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62581 | 0.36619 | 8.635 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62581 | 0.36608 | 8.6326 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62582 | 0.36597 | 8.6301 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62583 | 0.36587 | 8.6276 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62584 | 0.36577 | 8.6252 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62584 | 0.36567 | 8.6229 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62585 | 0.36559 | 8.6209 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62586 | 0.36551 | 8.6191 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62587 | 0.36544 | 8.6175 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62588 | 0.36538 | 8.6161 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62588 | 0.36533 | 8.6149 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62589 | 0.36529 | 8.6139 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.6259 | 0.36525 | 8.6129 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62591 | 0.36522 | 8.6121 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62591 | 0.36519 | 8.6114 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62592 | 0.36516 | 8.6108 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62593 | 0.36513 | 8.6102 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62594 | 0.36511 | 8.6097 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62594 | 0.36509 | 8.6091 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62595 | 0.36506 | 8.6086 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62596 | 0.36504 | 8.608 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62597 | 0.36501 | 8.6073 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62598 | 0.36498 | 8.6066 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62598 | 0.36495 | 8.606 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62599 | 0.36493 | 8.6053 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.626 | 0.36491 | 8.6049 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62601 | 0.3649 | 8.6046 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62601 | 0.3649 | 8.6046 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62602 | 0.36491 | 8.605 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62603 | 0.36494 | 8.6057 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62604 | 0.365 | 8.607 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62605 | 0.36507 | 8.6088 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62605 | 0.36518 | 8.6112 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62606 | 0.36531 | 8.6143 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62607 | 0.36547 | 8.6182 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62608 | 0.36567 | 8.6228 | Escalon | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62608 | 0.3659 | 8.6284 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62609 | 0.36618 | 8.6349 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.6261 | 0.36649 | 8.6422 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62611 | 0.36684 | 8.6505 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62611 | 0.36723 | 8.6597 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62612 | 0.36765 | 8.6696 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62613 | 0.36811 | 8.6804 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62614 | 0.3686 | 8.692 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62615 | 0.36913 | 8.7044 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62615 | 0.36968 | 8.7175 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62616 | 0.37027 | 8.7314 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62617 | 0.37089 | 8.7459 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62618 | 0.37153 | 8.7611 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62618 | 0.37221 | 8.777 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62619 | 0.37291 | 8.7936 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.6262 | 0.37364 | 8.8107 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62621 | 0.37439 | 8.8284 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62622 | 0.37516 | 8.8467 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62622 | 0.37596 | 8.8656 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62623 | 0.37678 | 8.8849 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62624 | 0.37763 | 8.9048 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62625 | 0.37849 | 8.9252 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62625 | 0.37937 | 8.946 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62626 | 0.38028 | 8.9673 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62627 | 0.3812 | 8.989 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62628 | 0.38213 | 9.011 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62628 | 0.38308 | 9.0335 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62629 | 0.38405 | 9.0563 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.6263 | 0.38503 | 9.0795 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62631 | 0.38603 | 9.1029 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62632 | 0.38704 | 9.1267 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62632 | 0.38805 | 9.1507 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62633 | 0.38908 | 9.175 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62634 | 0.39012 | 9.1995 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62635 | 0.39117 | 9.2241 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62635 | 0.39222 | 9.2489 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62636 | 0.39328 | 9.2739 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62637 | 0.39434 | 9.2989 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62638 | 0.39541 | 9.3241 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62639 | 0.39647 | 9.3492 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62639 | 0.39754 | 9.3744 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.6264 | 0.39861 | 9.3996 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62641 | 0.39967 | 9.4247 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62642 | 0.40074 | 9.4498 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62642 | 0.4018 | 9.4748 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62643 | 0.40285 | 9.4997 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62644 | 0.4039 | 9.5243 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62645 | 0.40493 | 9.5487 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62645 | 0.40595 | 9.5727 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62646 | 0.40695 | 9.5962 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62647 | 0.40791 | 9.619 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62648 | 0.40885 | 9.641 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62649 | 0.40974 | 9.6622 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62649 | 0.4106 | 9.6823 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.6265 | 0.4114 | 9.7013 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62651 | 0.41216 | 9.7191 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62652 | 0.41285 | 9.7354 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62652 | 0.41348 | 9.7503 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62653 | 0.41405 | 9.7636 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62654 | 0.41454 | 9.7752 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62655 | 0.41495 | 9.7849 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62655 | 0.41528 | 9.7928 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62656 | 0.41554 | 9.7989 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62657 | 0.41574 | 9.8035 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62658 | 0.41587 | 9.8066 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62659 | 0.41595 | 9.8085 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62659 | 0.41598 | 9.8093 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.6266 | 0.41598 | 9.8091 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62661 | 0.41594 | 9.8082 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62662 | 0.41587 | 9.8067 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62662 | 0.41579 | 9.8047 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62663 | 0.41569 | 9.8024 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62664 | 0.41559 | 9.8 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62665 | 0.41549 | 9.7976 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62666 | 0.41539 | 9.7954 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62666 | 0.41531 | 9.7935 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62667 | 0.41525 | 9.7921 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62668 | 0.41521 | 9.7912 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62669 | 0.41519 | 9.7907 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62669 | 0.41519 | 9.7906 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.6267 | 0.41521 | 9.7911 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62671 | 0.41525 | 9.792 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62672 | 0.41531 | 9.7934 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62672 | 0.41539 | 9.7953 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62673 | 0.41549 | 9.7976 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62674 | 0.41561 | 9.8004 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62675 | 0.41575 | 9.8038 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62676 | 0.41591 | 9.8076 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62676 | 0.41609 | 9.8119 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62677 | 0.4163 | 9.8167 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62678 | 0.41652 | 9.822 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62679 | 0.41677 | 9.8277 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62679 | 0.41703 | 9.8339 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.6268 | 0.4173 | 9.8404 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62681 | 0.41758 | 9.8471 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62682 | 0.41787 | 9.8539 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62683 | 0.41817 | 9.8608 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62683 | 0.41846 | 9.8677 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62684 | 0.41875 | 9.8744 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62685 | 0.41903 | 9.881 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62686 | 0.41929 | 9.8874 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62686 | 0.41955 | 9.8933 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62687 | 0.41978 | 9.8989 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62688 | 0.41999 | 9.9039 | Toca -3% | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62689 | 0.42018 | 9.9083 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62689 | 0.42034 | 9.912 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.6269 | 0.42047 | 9.915 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62691 | 0.42056 | 9.9173 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62692 | 0.42063 | 9.9188 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62693 | 0.42066 | 9.9196 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62693 | 0.42066 | 9.9196 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62694 | 0.42063 | 9.9189 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62695 | 0.42057 | 9.9174 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62696 | 0.42047 | 9.9152 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62696 | 0.42035 | 9.9122 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62697 | 0.42019 | 9.9085 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62698 | 0.42 | 9.904 | Fin | 59.2 | 507.4286 | 9.9408 | 9.8673 | 8.6786 | 9.904 | Descendente
2022-08-23 | 0.62699 | 0.41978 | 9.8988 | Inicio | 59.2 | 507.4286 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.627 | 0.41953 | 9.8928 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.627 | 0.41924 | 9.8861 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62701 | 0.41892 | 9.8786 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62702 | 0.41858 | 9.8704 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62703 | 0.41821 | 9.8617 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62703 | 0.41782 | 9.8526 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62704 | 0.41742 | 9.8432 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62705 | 0.41702 | 9.8337 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62706 | 0.41662 | 9.8243 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62706 | 0.41623 | 9.8151 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62707 | 0.41585 | 9.8062 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62708 | 0.4155 | 9.798 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62709 | 0.41518 | 9.7903 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.6271 | 0.41489 | 9.7836 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.6271 | 0.41465 | 9.7778 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62711 | 0.41445 | 9.7732 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62712 | 0.41431 | 9.7698 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62713 | 0.41423 | 9.768 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62713 | 0.41422 | 9.7676 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62714 | 0.41426 | 9.7687 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62715 | 0.41436 | 9.771 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62716 | 0.4145 | 9.7744 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62716 | 0.41469 | 9.7789 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62717 | 0.41492 | 9.7842 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62718 | 0.41518 | 9.7903 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62719 | 0.41547 | 9.7971 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.6272 | 0.41577 | 9.8043 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.6272 | 0.4161 | 9.812 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62721 | 0.41643 | 9.8199 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62722 | 0.41677 | 9.8279 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62723 | 0.41711 | 9.8359 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62723 | 0.41745 | 9.8438 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62724 | 0.41777 | 9.8514 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62725 | 0.41808 | 9.8587 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62726 | 0.41837 | 9.8656 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62727 | 0.41864 | 9.8719 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62727 | 0.41889 | 9.8778 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62728 | 0.41911 | 9.883 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62729 | 0.4193 | 9.8875 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.6273 | 0.41946 | 9.8913 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.6273 | 0.41959 | 9.8943 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62731 | 0.41968 | 9.8964 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62732 | 0.41973 | 9.8976 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62733 | 0.41974 | 9.8978 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62733 | 0.4197 | 9.8969 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62734 | 0.41962 | 9.8949 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62735 | 0.41948 | 9.8918 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62736 | 0.41929 | 9.8874 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62737 | 0.41906 | 9.8818 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62737 | 0.41878 | 9.8751 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62738 | 0.41846 | 9.8677 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62739 | 0.41812 | 9.8596 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.6274 | 0.41775 | 9.851 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.6274 | 0.41738 | 9.8422 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62741 | 0.417 | 9.8334 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62742 | 0.41664 | 9.8247 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62743 | 0.41628 | 9.8163 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62744 | 0.41595 | 9.8085 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62744 | 0.41565 | 9.8013 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62745 | 0.41538 | 9.7951 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62746 | 0.41517 | 9.7901 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62747 | 0.41501 | 9.7863 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62747 | 0.41491 | 9.784 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62748 | 0.41488 | 9.7833 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62749 | 0.41492 | 9.7842 | Escalon | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.6275 | 0.41502 | 9.7866 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.6275 | 0.41519 | 9.7905 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62751 | 0.41541 | 9.7958 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62752 | 0.41569 | 9.8025 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62753 | 0.41603 | 9.8105 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62754 | 0.41643 | 9.8198 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62754 | 0.41687 | 9.8303 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62755 | 0.41737 | 9.842 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62756 | 0.41791 | 9.8548 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62757 | 0.4185 | 9.8687 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62757 | 0.41914 | 9.8836 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62758 | 0.41981 | 9.8996 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62759 | 0.42053 | 9.9164 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.6276 | 0.42128 | 9.9342 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.6276 | 0.42207 | 9.9528 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62761 | 0.42289 | 9.9722 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62762 | 0.42374 | 9.9923 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62763 | 0.42462 | 10.013 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62764 | 0.42553 | 10.0344 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62764 | 0.42646 | 10.0564 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62765 | 0.42742 | 10.0789 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62766 | 0.42839 | 10.1018 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62767 | 0.42938 | 10.1252 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62767 | 0.43038 | 10.1489 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62768 | 0.4314 | 10.1729 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62769 | 0.43243 | 10.1971 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.6277 | 0.43346 | 10.2215 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62771 | 0.43451 | 10.2461 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62771 | 0.43555 | 10.2708 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62772 | 0.4366 | 10.2955 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62773 | 0.43765 | 10.3203 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62774 | 0.43871 | 10.3452 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62774 | 0.43976 | 10.3701 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62775 | 0.44082 | 10.395 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62776 | 0.44188 | 10.42 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62777 | 0.44294 | 10.4449 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62777 | 0.444 | 10.4699 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62778 | 0.44505 | 10.4948 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62779 | 0.44611 | 10.5196 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.6278 | 0.44716 | 10.5444 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62781 | 0.4482 | 10.5691 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62781 | 0.44925 | 10.5937 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62782 | 0.45029 | 10.6183 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62783 | 0.45132 | 10.6427 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62784 | 0.45235 | 10.6668 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62784 | 0.45336 | 10.6906 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62785 | 0.45435 | 10.7141 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62786 | 0.45533 | 10.7371 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62787 | 0.45628 | 10.7595 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62788 | 0.4572 | 10.7812 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62788 | 0.45809 | 10.8022 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62789 | 0.45895 | 10.8224 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.6279 | 0.45976 | 10.8417 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62791 | 0.46054 | 10.86 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62791 | 0.46127 | 10.8772 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62792 | 0.46195 | 10.8933 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62793 | 0.46258 | 10.9082 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62794 | 0.46316 | 10.9217 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62794 | 0.46367 | 10.9339 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62795 | 0.46414 | 10.9448 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62796 | 0.46455 | 10.9547 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62797 | 0.46493 | 10.9635 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62798 | 0.46527 | 10.9715 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62798 | 0.46557 | 10.9787 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62799 | 0.46585 | 10.9852 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.628 | 0.4661 | 10.9911 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62801 | 0.46633 | 10.9966 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62801 | 0.46655 | 11.0018 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62802 | 0.46676 | 11.0068 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62803 | 0.46697 | 11.0116 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62804 | 0.46718 | 11.0165 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62805 | 0.46739 | 11.0215 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62805 | 0.46761 | 11.0267 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62806 | 0.46784 | 11.0321 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62807 | 0.46808 | 11.0377 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62808 | 0.46831 | 11.0433 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62808 | 0.46855 | 11.0489 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62809 | 0.46878 | 11.0544 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.6281 | 0.46901 | 11.0596 | Toca -3% | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62811 | 0.46921 | 11.0645 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62811 | 0.4694 | 11.0689 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62812 | 0.46957 | 11.0728 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62813 | 0.4697 | 11.0761 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62814 | 0.46981 | 11.0786 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62815 | 0.46988 | 11.0803 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62815 | 0.46991 | 11.081 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62816 | 0.4699 | 11.0807 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62817 | 0.46984 | 11.0793 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62818 | 0.46973 | 11.0767 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62818 | 0.46958 | 11.0733 |  | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.62819 | 0.46941 | 11.0691 | Fin | 59 | 505.7143 | 11.1042 | 11.034 | 9.8988 | 11.0691 | Descendente
2022-08-23 | 0.6282 | 0.46921 | 11.0643 | Inicio | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62821 | 0.46899 | 11.0592 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62821 | 0.46877 | 11.054 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62822 | 0.46855 | 11.0488 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62823 | 0.46834 | 11.0438 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62824 | 0.46814 | 11.0393 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62825 | 0.46798 | 11.0354 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62825 | 0.46785 | 11.0323 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62826 | 0.46776 | 11.0302 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62827 | 0.46772 | 11.0293 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62828 | 0.46774 | 11.0298 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62828 | 0.46783 | 11.0318 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62829 | 0.46798 | 11.0355 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.6283 | 0.4682 | 11.0406 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62831 | 0.46846 | 11.0468 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62832 | 0.46876 | 11.0539 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62832 | 0.4691 | 11.0618 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62833 | 0.46945 | 11.0701 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62834 | 0.46981 | 11.0787 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62835 | 0.47018 | 11.0872 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62835 | 0.47053 | 11.0956 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62836 | 0.47087 | 11.1035 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62837 | 0.47118 | 11.1108 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62838 | 0.47145 | 11.1172 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62838 | 0.47167 | 11.1225 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62839 | 0.47184 | 11.1264 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.6284 | 0.47194 | 11.1288 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62841 | 0.47197 | 11.1295 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62842 | 0.47194 | 11.1288 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62842 | 0.47185 | 11.1267 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62843 | 0.47171 | 11.1233 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62844 | 0.47152 | 11.119 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62845 | 0.4713 | 11.1137 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62845 | 0.47105 | 11.1077 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62846 | 0.47077 | 11.1011 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62847 | 0.47046 | 11.094 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62848 | 0.47015 | 11.0866 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62849 | 0.46983 | 11.0791 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62849 | 0.46951 | 11.0715 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.6285 | 0.46919 | 11.0641 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62851 | 0.46889 | 11.0569 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62852 | 0.46861 | 11.0502 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62852 | 0.46834 | 11.044 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62853 | 0.4681 | 11.0382 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62854 | 0.46788 | 11.033 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62855 | 0.46767 | 11.0282 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62855 | 0.46749 | 11.0239 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62856 | 0.46732 | 11.02 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62857 | 0.46718 | 11.0165 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62858 | 0.46705 | 11.0135 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62859 | 0.46694 | 11.0108 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62859 | 0.46684 | 11.0086 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.6286 | 0.46676 | 11.0067 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62861 | 0.4667 | 11.0052 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62862 | 0.46665 | 11.0041 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62862 | 0.46662 | 11.0033 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62863 | 0.4666 | 11.0028 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62864 | 0.46659 | 11.0027 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62865 | 0.4666 | 11.0029 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62865 | 0.46662 | 11.0035 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62866 | 0.46666 | 11.0044 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62867 | 0.46672 | 11.0058 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62868 | 0.4668 | 11.0075 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62869 | 0.46689 | 11.0097 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62869 | 0.467 | 11.0123 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.6287 | 0.46713 | 11.0154 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62871 | 0.46728 | 11.019 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62872 | 0.46745 | 11.023 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62872 | 0.46765 | 11.0276 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62873 | 0.46786 | 11.0327 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62874 | 0.4681 | 11.0383 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62875 | 0.46837 | 11.0445 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62876 | 0.46865 | 11.0512 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62876 | 0.46895 | 11.0584 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62877 | 0.46927 | 11.0658 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62878 | 0.4696 | 11.0736 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62879 | 0.46993 | 11.0814 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62879 | 0.47026 | 11.0893 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.6288 | 0.47059 | 11.0971 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62881 | 0.47092 | 11.1047 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62882 | 0.47123 | 11.1121 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62882 | 0.47153 | 11.1192 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62883 | 0.47181 | 11.1257 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62884 | 0.47207 | 11.1318 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62885 | 0.47229 | 11.1372 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62886 | 0.47249 | 11.1418 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62886 | 0.47265 | 11.1456 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62887 | 0.47278 | 11.1486 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62888 | 0.47288 | 11.1509 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62889 | 0.47296 | 11.1528 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62889 | 0.47302 | 11.1544 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.6289 | 0.47308 | 11.1558 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62891 | 0.47315 | 11.1572 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62892 | 0.47322 | 11.1589 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62893 | 0.4733 | 11.1609 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62893 | 0.47341 | 11.1635 |  | 59 | 505.7143 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62894 | 0.47355 | 11.1669 | Escalon | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62895 | 0.47373 | 11.1711 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62896 | 0.47395 | 11.1763 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62896 | 0.47423 | 11.1828 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62897 | 0.47456 | 11.1907 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62898 | 0.47497 | 11.2002 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62899 | 0.47544 | 11.2112 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62899 | 0.47596 | 11.2237 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.629 | 0.47655 | 11.2374 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62901 | 0.47717 | 11.2523 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62902 | 0.47784 | 11.268 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62903 | 0.47854 | 11.2845 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62903 | 0.47927 | 11.3016 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62904 | 0.48001 | 11.3191 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62905 | 0.48076 | 11.3369 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62906 | 0.48152 | 11.3547 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62906 | 0.48228 | 11.3725 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62907 | 0.48302 | 11.3901 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62908 | 0.48375 | 11.4072 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62909 | 0.48445 | 11.4237 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.6291 | 0.48512 | 11.4396 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.6291 | 0.48576 | 11.4546 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62911 | 0.48638 | 11.4692 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62912 | 0.48698 | 11.4835 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62913 | 0.48759 | 11.4978 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62913 | 0.4882 | 11.5121 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62914 | 0.48882 | 11.5269 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62915 | 0.48947 | 11.5423 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62916 | 0.49016 | 11.5584 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62916 | 0.49089 | 11.5756 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62917 | 0.49167 | 11.5941 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62918 | 0.49252 | 11.614 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62919 | 0.49343 | 11.6356 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.6292 | 0.49443 | 11.6592 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.6292 | 0.49552 | 11.6848 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62921 | 0.49671 | 11.7129 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62922 | 0.49799 | 11.7432 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62923 | 0.49936 | 11.7753 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62923 | 0.50078 | 11.8089 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62924 | 0.50225 | 11.8436 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62925 | 0.50375 | 11.879 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62926 | 0.50526 | 11.9146 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62926 | 0.50677 | 11.9501 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62927 | 0.50825 | 11.985 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62928 | 0.50969 | 12.0189 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62929 | 0.51107 | 12.0515 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.6293 | 0.51237 | 12.0823 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.6293 | 0.51359 | 12.1109 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62931 | 0.51469 | 12.137 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62932 | 0.51567 | 12.1601 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62933 | 0.51651 | 12.1798 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62933 | 0.5172 | 12.1961 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62934 | 0.51776 | 12.2092 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62935 | 0.51819 | 12.2195 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62936 | 0.51852 | 12.2272 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62937 | 0.51875 | 12.2327 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62937 | 0.5189 | 12.2362 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62938 | 0.51898 | 12.238 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62939 | 0.51899 | 12.2384 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.6294 | 0.51897 | 12.2378 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.6294 | 0.51891 | 12.2363 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62941 | 0.51882 | 12.2344 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62942 | 0.51873 | 12.2323 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62943 | 0.51865 | 12.2302 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62943 | 0.51858 | 12.2286 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62944 | 0.51854 | 12.2276 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62945 | 0.51853 | 12.2274 | Toca -3% | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62946 | 0.51855 | 12.2279 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62947 | 0.5186 | 12.229 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62947 | 0.51866 | 12.2306 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62948 | 0.51874 | 12.2325 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62949 | 0.51884 | 12.2347 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.6295 | 0.51893 | 12.237 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.6295 | 0.51904 | 12.2394 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62951 | 0.51914 | 12.2418 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62952 | 0.51923 | 12.244 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62953 | 0.51931 | 12.2459 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62954 | 0.51938 | 12.2475 |  | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62954 | 0.51943 | 12.2487 | Fin | 58.8 | 504 | 12.2842 | 12.2131 | 11.0643 | 12.2487 | Descendente
2022-08-23 | 0.62955 | 0.51945 | 12.2493 | Inicio | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.62956 | 0.51945 | 12.2492 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.62957 | 0.51942 | 12.2484 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.62957 | 0.51936 | 12.2471 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.62958 | 0.51929 | 12.2454 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.62959 | 0.5192 | 12.2433 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.6296 | 0.51911 | 12.2411 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.6296 | 0.51901 | 12.2387 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.62961 | 0.5189 | 12.2363 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.62962 | 0.51881 | 12.234 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.62963 | 0.51872 | 12.232 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.62964 | 0.51865 | 12.2303 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.62964 | 0.5186 | 12.229 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.62965 | 0.51857 | 12.2283 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.62966 | 0.51856 | 12.2283 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.62967 | 0.5186 | 12.229 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.62967 | 0.51867 | 12.2307 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.62968 | 0.51877 | 12.2332 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.62969 | 0.51891 | 12.2364 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.6297 | 0.51907 | 12.2402 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.62971 | 0.51925 | 12.2445 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.62971 | 0.51945 | 12.2491 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.62972 | 0.51965 | 12.2538 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.62973 | 0.51985 | 12.2586 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.62974 | 0.52005 | 12.2633 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.62974 | 0.52023 | 12.2676 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.62975 | 0.5204 | 12.2716 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.62976 | 0.52055 | 12.2751 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.62977 | 0.52067 | 12.2778 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.62977 | 0.52075 | 12.2798 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.62978 | 0.52079 | 12.2807 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.62979 | 0.52078 | 12.2806 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.6298 | 0.52073 | 12.2793 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.62981 | 0.52063 | 12.2771 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.62981 | 0.5205 | 12.2739 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.62982 | 0.52033 | 12.2699 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.62983 | 0.52014 | 12.2653 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.62984 | 0.51992 | 12.2601 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.62984 | 0.51968 | 12.2545 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.62985 | 0.51942 | 12.2485 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.62986 | 0.51916 | 12.2423 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.62987 | 0.51889 | 12.2359 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.62987 | 0.51862 | 12.2296 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.62988 | 0.51835 | 12.2233 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.62989 | 0.5181 | 12.2172 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.6299 | 0.51785 | 12.2115 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.62991 | 0.51763 | 12.2062 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.62991 | 0.51743 | 12.2014 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.62992 | 0.51724 | 12.1971 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.62993 | 0.51708 | 12.1933 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.62994 | 0.51695 | 12.1901 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.62994 | 0.51683 | 12.1874 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.62995 | 0.51674 | 12.1853 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.62996 | 0.51668 | 12.1838 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.62997 | 0.51664 | 12.1829 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.62998 | 0.51663 | 12.1827 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.62998 | 0.51665 | 12.1831 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.62999 | 0.51669 | 12.1841 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63 | 0.51676 | 12.1858 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63001 | 0.51687 | 12.1882 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63001 | 0.517 | 12.1913 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63002 | 0.51716 | 12.1952 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63003 | 0.51735 | 12.1997 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63004 | 0.51757 | 12.2048 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63004 | 0.51781 | 12.2104 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63005 | 0.51806 | 12.2165 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63006 | 0.51833 | 12.2228 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63007 | 0.51861 | 12.2293 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63008 | 0.51889 | 12.236 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63008 | 0.51917 | 12.2426 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63009 | 0.51945 | 12.2492 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.6301 | 0.51973 | 12.2557 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63011 | 0.51999 | 12.2618 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63011 | 0.52024 | 12.2677 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63012 | 0.52046 | 12.273 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63013 | 0.52067 | 12.2779 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63014 | 0.52084 | 12.282 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63015 | 0.52099 | 12.2855 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63015 | 0.52111 | 12.2884 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63016 | 0.5212 | 12.2905 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63017 | 0.52127 | 12.292 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63018 | 0.5213 | 12.2928 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63018 | 0.52131 | 12.2929 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63019 | 0.52128 | 12.2924 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.6302 | 0.52123 | 12.2912 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63021 | 0.52115 | 12.2893 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63021 | 0.52105 | 12.2868 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63022 | 0.52091 | 12.2836 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63023 | 0.52075 | 12.2797 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63024 | 0.52056 | 12.2752 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63025 | 0.52034 | 12.2701 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63025 | 0.52009 | 12.2642 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63026 | 0.51982 | 12.2579 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63027 | 0.51953 | 12.2511 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63028 | 0.51924 | 12.2441 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63028 | 0.51894 | 12.237 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63029 | 0.51864 | 12.2301 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.6303 | 0.51836 | 12.2234 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63031 | 0.51809 | 12.2171 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63031 | 0.51785 | 12.2115 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63032 | 0.51765 | 12.2066 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63033 | 0.51748 | 12.2026 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63034 | 0.51736 | 12.1998 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63035 | 0.51729 | 12.1982 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63035 | 0.51728 | 12.198 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63036 | 0.51734 | 12.1995 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63037 | 0.51748 | 12.2026 |  | 58.8 | 504 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63038 | 0.51769 | 12.2075 | Escalon | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63038 | 0.51796 | 12.2139 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63039 | 0.51828 | 12.2216 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.6304 | 0.51865 | 12.2303 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63041 | 0.51906 | 12.2399 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63042 | 0.51949 | 12.2502 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63042 | 0.51994 | 12.2608 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63043 | 0.52041 | 12.2717 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63044 | 0.52087 | 12.2826 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63045 | 0.52132 | 12.2933 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63045 | 0.52175 | 12.3035 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63046 | 0.52216 | 12.3131 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63047 | 0.52253 | 12.3219 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63048 | 0.52286 | 12.3296 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63048 | 0.52313 | 12.336 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63049 | 0.52335 | 12.3412 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.6305 | 0.52353 | 12.3454 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63051 | 0.52367 | 12.3488 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63052 | 0.5238 | 12.3517 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63052 | 0.52391 | 12.3542 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63053 | 0.52401 | 12.3567 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63054 | 0.52412 | 12.3593 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63055 | 0.52425 | 12.3624 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63055 | 0.52441 | 12.366 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63056 | 0.5246 | 12.3705 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63057 | 0.52483 | 12.376 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63058 | 0.52512 | 12.3829 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63059 | 0.52548 | 12.3913 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63059 | 0.52591 | 12.4015 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.6306 | 0.52643 | 12.4136 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63061 | 0.52703 | 12.4278 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63062 | 0.5277 | 12.4438 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63062 | 0.52845 | 12.4614 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63063 | 0.52926 | 12.4805 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63064 | 0.53013 | 12.501 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63065 | 0.53105 | 12.5226 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63065 | 0.532 | 12.5452 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63066 | 0.533 | 12.5686 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63067 | 0.53402 | 12.5927 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63068 | 0.53506 | 12.6173 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63069 | 0.53612 | 12.6421 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63069 | 0.53718 | 12.6672 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.6307 | 0.53824 | 12.6922 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63071 | 0.53929 | 12.7171 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63072 | 0.54033 | 12.7416 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63072 | 0.54135 | 12.7657 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63073 | 0.54236 | 12.7894 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63074 | 0.54335 | 12.8128 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63075 | 0.54433 | 12.8359 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63076 | 0.5453 | 12.8586 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63076 | 0.54625 | 12.8812 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63077 | 0.5472 | 12.9035 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63078 | 0.54813 | 12.9256 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63079 | 0.54906 | 12.9475 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63079 | 0.54999 | 12.9692 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.6308 | 0.55091 | 12.9909 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63081 | 0.55182 | 13.0125 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63082 | 0.55273 | 13.034 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63082 | 0.55364 | 13.0554 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63083 | 0.55455 | 13.0769 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63084 | 0.55546 | 13.0983 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63085 | 0.55637 | 13.1197 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63086 | 0.55728 | 13.1411 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63086 | 0.55818 | 13.1624 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63087 | 0.55908 | 13.1837 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63088 | 0.55998 | 13.2048 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63089 | 0.56087 | 13.2259 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63089 | 0.56176 | 13.2468 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.6309 | 0.56264 | 13.2675 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63091 | 0.56351 | 13.2881 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63092 | 0.56437 | 13.3085 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63092 | 0.56523 | 13.3287 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63093 | 0.56608 | 13.3487 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63094 | 0.56692 | 13.3684 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63095 | 0.56774 | 13.3879 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63096 | 0.56855 | 13.407 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63096 | 0.56934 | 13.4256 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63097 | 0.5701 | 13.4435 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63098 | 0.57082 | 13.4605 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63099 | 0.57149 | 13.4764 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63099 | 0.57212 | 13.4911 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.631 | 0.57268 | 13.5045 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63101 | 0.57318 | 13.5163 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63102 | 0.57361 | 13.5263 | Toca -3% | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63103 | 0.57396 | 13.5345 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63103 | 0.57422 | 13.5406 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63104 | 0.57438 | 13.5445 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63105 | 0.57444 | 13.5459 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63106 | 0.57439 | 13.5448 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63106 | 0.57423 | 13.541 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63107 | 0.57396 | 13.5346 | Fin | 58.6 | 502.2857 | 13.5731 | 13.496 | 12.2493 | 13.5346 | Descendente
2022-08-23 | 0.63108 | 0.5736 | 13.526 | Inicio | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63109 | 0.57316 | 13.5157 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63109 | 0.57266 | 13.504 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.6311 | 0.57213 | 13.4913 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63111 | 0.57156 | 13.478 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63112 | 0.57099 | 13.4645 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63113 | 0.57043 | 13.4513 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63113 | 0.56989 | 13.4386 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63114 | 0.56939 | 13.4269 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63115 | 0.56896 | 13.4165 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63116 | 0.56859 | 13.408 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63116 | 0.56832 | 13.4016 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63117 | 0.56816 | 13.3978 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63118 | 0.56812 | 13.3969 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63119 | 0.56821 | 13.3988 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.6312 | 0.5684 | 13.4033 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.6312 | 0.56868 | 13.41 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63121 | 0.56904 | 13.4185 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63122 | 0.56946 | 13.4284 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63123 | 0.56993 | 13.4395 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63123 | 0.57043 | 13.4514 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63124 | 0.57095 | 13.4636 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63125 | 0.57148 | 13.476 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63126 | 0.57199 | 13.488 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63126 | 0.57247 | 13.4995 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63127 | 0.57292 | 13.5099 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63128 | 0.5733 | 13.519 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63129 | 0.57362 | 13.5264 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.6313 | 0.57385 | 13.5319 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.6313 | 0.57399 | 13.5353 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63131 | 0.57406 | 13.5369 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63132 | 0.57407 | 13.5371 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63133 | 0.57402 | 13.536 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63133 | 0.57393 | 13.5338 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63134 | 0.5738 | 13.5309 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63135 | 0.57366 | 13.5274 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63136 | 0.5735 | 13.5236 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63136 | 0.57334 | 13.5198 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63137 | 0.57318 | 13.5162 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63138 | 0.57305 | 13.5131 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63139 | 0.57294 | 13.5106 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.6314 | 0.57288 | 13.509 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.6314 | 0.57286 | 13.5086 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63141 | 0.5729 | 13.5096 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63142 | 0.573 | 13.512 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63143 | 0.57316 | 13.5156 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63143 | 0.57335 | 13.5201 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63144 | 0.57358 | 13.5255 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63145 | 0.57383 | 13.5315 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63146 | 0.5741 | 13.5379 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63147 | 0.57439 | 13.5446 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63147 | 0.57467 | 13.5513 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63148 | 0.57495 | 13.5578 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63149 | 0.57521 | 13.5641 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.6315 | 0.57545 | 13.5698 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.6315 | 0.57567 | 13.5748 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63151 | 0.57584 | 13.5789 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63152 | 0.57597 | 13.5819 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63153 | 0.57604 | 13.5836 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63153 | 0.57606 | 13.5841 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63154 | 0.57603 | 13.5834 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63155 | 0.57596 | 13.5818 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63156 | 0.57586 | 13.5793 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63157 | 0.57572 | 13.5761 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63157 | 0.57556 | 13.5723 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63158 | 0.57538 | 13.568 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63159 | 0.57518 | 13.5633 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.6316 | 0.57498 | 13.5585 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.6316 | 0.57477 | 13.5536 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63161 | 0.57456 | 13.5488 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63162 | 0.57437 | 13.5441 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63163 | 0.57418 | 13.5398 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63164 | 0.57402 | 13.5359 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63164 | 0.57388 | 13.5327 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63165 | 0.57376 | 13.5299 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63166 | 0.57367 | 13.5277 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63167 | 0.57359 | 13.5257 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63167 | 0.57352 | 13.5241 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63168 | 0.57345 | 13.5226 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63169 | 0.57339 | 13.5211 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.6317 | 0.57332 | 13.5196 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.6317 | 0.57325 | 13.5179 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63171 | 0.57317 | 13.5159 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63172 | 0.57307 | 13.5136 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63173 | 0.57295 | 13.5108 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63174 | 0.57281 | 13.5074 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63174 | 0.57264 | 13.5034 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63175 | 0.57243 | 13.4985 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63176 | 0.57219 | 13.4928 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63177 | 0.57191 | 13.4863 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63177 | 0.57161 | 13.4792 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63178 | 0.57129 | 13.4716 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63179 | 0.57096 | 13.4638 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.6318 | 0.57063 | 13.4559 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63181 | 0.5703 | 13.4481 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63181 | 0.56998 | 13.4406 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63182 | 0.56968 | 13.4336 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63183 | 0.56941 | 13.4272 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63184 | 0.56917 | 13.4216 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63184 | 0.56898 | 13.417 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63185 | 0.56883 | 13.4136 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63186 | 0.56875 | 13.4116 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63187 | 0.56873 | 13.4111 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63187 | 0.56878 | 13.4123 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63188 | 0.5689 | 13.4152 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63189 | 0.56908 | 13.4194 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.6319 | 0.56931 | 13.4249 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63191 | 0.56959 | 13.4314 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63191 | 0.56989 | 13.4387 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63192 | 0.57023 | 13.4465 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63193 | 0.57058 | 13.4548 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63194 | 0.57093 | 13.4632 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63194 | 0.57129 | 13.4716 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63195 | 0.57163 | 13.4797 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63196 | 0.57196 | 13.4874 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63197 | 0.57226 | 13.4944 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63197 | 0.57252 | 13.5005 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63198 | 0.57273 | 13.5055 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63199 | 0.57289 | 13.5093 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.632 | 0.573 | 13.5118 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63201 | 0.57306 | 13.5132 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63201 | 0.57307 | 13.5137 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63202 | 0.57306 | 13.5133 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63203 | 0.57301 | 13.5122 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63204 | 0.57295 | 13.5106 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63204 | 0.57286 | 13.5087 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63205 | 0.57277 | 13.5065 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63206 | 0.57267 | 13.5042 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63207 | 0.57258 | 13.5019 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63208 | 0.57249 | 13.4999 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63208 | 0.57242 | 13.4982 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63209 | 0.57236 | 13.4969 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.6321 | 0.57234 | 13.4963 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63211 | 0.57235 | 13.4965 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63211 | 0.57239 | 13.4975 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63212 | 0.57247 | 13.4994 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63213 | 0.57258 | 13.5021 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63214 | 0.57273 | 13.5056 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63214 | 0.57292 | 13.5101 | Escalon | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63215 | 0.57315 | 13.5155 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63216 | 0.57342 | 13.5217 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63217 | 0.57372 | 13.5289 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63218 | 0.57407 | 13.5371 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63218 | 0.57445 | 13.5462 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63219 | 0.57488 | 13.5563 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.6322 | 0.57535 | 13.5674 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63221 | 0.57586 | 13.5794 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63221 | 0.57642 | 13.5925 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63222 | 0.57702 | 13.6067 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63223 | 0.57766 | 13.6217 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63224 | 0.57833 | 13.6376 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63225 | 0.57903 | 13.6542 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63225 | 0.57976 | 13.6713 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63226 | 0.58051 | 13.6889 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63227 | 0.58127 | 13.7069 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63228 | 0.58203 | 13.725 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63228 | 0.58281 | 13.7431 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63229 | 0.58357 | 13.7613 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.6323 | 0.58433 | 13.7792 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63231 | 0.58508 | 13.7968 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63231 | 0.58581 | 13.814 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63232 | 0.58652 | 13.8307 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63233 | 0.58719 | 13.8466 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63234 | 0.58784 | 13.8618 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63235 | 0.58845 | 13.8763 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63235 | 0.58905 | 13.8904 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63236 | 0.58964 | 13.9042 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63237 | 0.59023 | 13.9182 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63238 | 0.59084 | 13.9325 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63238 | 0.59146 | 13.9473 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63239 | 0.59213 | 13.9629 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.6324 | 0.59283 | 13.9796 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63241 | 0.59359 | 13.9976 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63242 | 0.59442 | 14.017 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63242 | 0.59532 | 14.0383 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63243 | 0.59631 | 14.0616 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63244 | 0.59739 | 14.0871 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63245 | 0.59858 | 14.1151 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63245 | 0.59988 | 14.1458 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63246 | 0.60129 | 14.1791 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63247 | 0.60279 | 14.2143 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63248 | 0.60435 | 14.2512 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63248 | 0.60596 | 14.2892 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63249 | 0.60761 | 14.328 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.6325 | 0.60926 | 14.3671 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63251 | 0.61091 | 14.406 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63252 | 0.61254 | 14.4443 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63252 | 0.61412 | 14.4816 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63253 | 0.61564 | 14.5174 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63254 | 0.61708 | 14.5513 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63255 | 0.61841 | 14.5828 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63255 | 0.61963 | 14.6116 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63256 | 0.62072 | 14.6371 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63257 | 0.62165 | 14.659 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63258 | 0.62242 | 14.6773 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63258 | 0.62306 | 14.6923 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63259 | 0.62356 | 14.7041 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.6326 | 0.62394 | 14.713 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63261 | 0.6242 | 14.7193 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63262 | 0.62437 | 14.7232 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63262 | 0.62444 | 14.725 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63263 | 0.62444 | 14.7248 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63264 | 0.62436 | 14.723 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63265 | 0.62422 | 14.7197 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63265 | 0.62403 | 14.7153 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63266 | 0.6238 | 14.7099 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63267 | 0.62354 | 14.7037 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63268 | 0.62326 | 14.6972 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63269 | 0.62297 | 14.6903 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63269 | 0.62268 | 14.6834 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.6327 | 0.62239 | 14.6766 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63271 | 0.62211 | 14.67 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63272 | 0.62184 | 14.6636 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63272 | 0.62159 | 14.6578 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63273 | 0.62137 | 14.6526 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63274 | 0.62118 | 14.648 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63275 | 0.62103 | 14.6444 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63275 | 0.62091 | 14.6417 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63276 | 0.62085 | 14.6402 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63277 | 0.62084 | 14.64 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63278 | 0.62089 | 14.6411 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63279 | 0.621 | 14.6438 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63279 | 0.62118 | 14.6481 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.6328 | 0.62144 | 14.6542 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63281 | 0.62177 | 14.6619 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63282 | 0.62215 | 14.671 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63282 | 0.62258 | 14.681 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63283 | 0.62304 | 14.6919 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63284 | 0.62352 | 14.7031 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63285 | 0.624 | 14.7146 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63286 | 0.62448 | 14.7259 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63286 | 0.62494 | 14.7368 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63287 | 0.62538 | 14.747 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63288 | 0.62577 | 14.7562 | Toca -3% | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63289 | 0.62611 | 14.7642 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63289 | 0.62638 | 14.7706 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.6329 | 0.62657 | 14.7752 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63291 | 0.62667 | 14.7776 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63292 | 0.62667 | 14.7776 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63292 | 0.62658 | 14.7754 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63293 | 0.6264 | 14.7712 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63294 | 0.62615 | 14.7652 | Fin | 58.4 | 500.5714 | 14.8024 | 14.7281 | 13.526 | 14.7652 | Descendente
2022-08-23 | 0.63295 | 0.62584 | 14.7578 | Inicio | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63296 | 0.62547 | 14.7493 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63296 | 0.62507 | 14.7399 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63297 | 0.62465 | 14.7299 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63298 | 0.62421 | 14.7195 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63299 | 0.62377 | 14.7091 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63299 | 0.62334 | 14.699 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.633 | 0.62293 | 14.6893 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63301 | 0.62255 | 14.6804 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63302 | 0.62222 | 14.6726 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63302 | 0.62195 | 14.6662 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63303 | 0.62174 | 14.6613 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63304 | 0.6216 | 14.6579 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63305 | 0.62151 | 14.6558 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63306 | 0.62147 | 14.6548 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63306 | 0.62146 | 14.6545 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63307 | 0.62147 | 14.6549 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63308 | 0.6215 | 14.6556 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63309 | 0.62153 | 14.6564 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63309 | 0.62156 | 14.6571 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.6331 | 0.62158 | 14.6575 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63311 | 0.62157 | 14.6573 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63312 | 0.62153 | 14.6563 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63313 | 0.62144 | 14.6542 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63313 | 0.6213 | 14.651 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63314 | 0.6211 | 14.6462 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63315 | 0.62083 | 14.6398 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63316 | 0.62049 | 14.6318 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63316 | 0.62011 | 14.6227 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63317 | 0.61968 | 14.6128 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63318 | 0.61924 | 14.6023 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63319 | 0.61879 | 14.5916 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63319 | 0.61834 | 14.5811 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.6332 | 0.61792 | 14.5711 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63321 | 0.61753 | 14.5619 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63322 | 0.61718 | 14.5538 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63323 | 0.6169 | 14.5471 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63323 | 0.61669 | 14.5423 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63324 | 0.61658 | 14.5395 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63325 | 0.61657 | 14.5393 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63326 | 0.61667 | 14.5417 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63326 | 0.61691 | 14.5473 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63327 | 0.61726 | 14.5557 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63328 | 0.61772 | 14.5665 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63329 | 0.61826 | 14.5793 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.6333 | 0.61887 | 14.5936 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.6333 | 0.61953 | 14.6092 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63331 | 0.62022 | 14.6255 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63332 | 0.62093 | 14.6421 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63333 | 0.62163 | 14.6586 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63333 | 0.62231 | 14.6746 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63334 | 0.62294 | 14.6897 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63335 | 0.62353 | 14.7034 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63336 | 0.62403 | 14.7153 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63336 | 0.62445 | 14.7251 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63337 | 0.62475 | 14.7323 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63338 | 0.62493 | 14.7365 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63339 | 0.62499 | 14.7378 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.6334 | 0.62494 | 14.7367 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.6334 | 0.6248 | 14.7333 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63341 | 0.62457 | 14.728 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63342 | 0.62428 | 14.7212 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63343 | 0.62394 | 14.7131 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63343 | 0.62355 | 14.704 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63344 | 0.62314 | 14.6943 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63345 | 0.62272 | 14.6843 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63346 | 0.6223 | 14.6743 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63347 | 0.62189 | 14.6647 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63347 | 0.6215 | 14.6556 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63348 | 0.62116 | 14.6476 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63349 | 0.62087 | 14.6408 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.6335 | 0.62065 | 14.6355 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.6335 | 0.62049 | 14.6318 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63351 | 0.6204 | 14.6297 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63352 | 0.62037 | 14.6289 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63353 | 0.62039 | 14.6295 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63353 | 0.62047 | 14.6314 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63354 | 0.6206 | 14.6344 | Escalon | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63355 | 0.62078 | 14.6385 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63356 | 0.621 | 14.6437 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63357 | 0.62125 | 14.6498 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63357 | 0.62155 | 14.6568 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63358 | 0.62188 | 14.6645 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63359 | 0.62224 | 14.673 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.6336 | 0.62262 | 14.6821 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.6336 | 0.62303 | 14.6917 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63361 | 0.62346 | 14.7018 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63362 | 0.62391 | 14.7125 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63363 | 0.62439 | 14.7237 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63363 | 0.62489 | 14.7355 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63364 | 0.62542 | 14.7481 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63365 | 0.62599 | 14.7615 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63366 | 0.6266 | 14.7758 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63367 | 0.62724 | 14.791 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63367 | 0.62793 | 14.8072 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63368 | 0.62866 | 14.8244 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63369 | 0.62944 | 14.8429 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.6337 | 0.63027 | 14.8625 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.6337 | 0.63116 | 14.8834 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63371 | 0.63211 | 14.9057 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63372 | 0.63311 | 14.9294 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63373 | 0.63418 | 14.9546 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63374 | 0.63531 | 14.9812 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63374 | 0.63649 | 15.009 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63375 | 0.63771 | 15.0378 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63376 | 0.63897 | 15.0675 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63377 | 0.64025 | 15.0978 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63377 | 0.64157 | 15.1288 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63378 | 0.64289 | 15.16 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63379 | 0.64423 | 15.1915 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.6338 | 0.64556 | 15.2231 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.6338 | 0.6469 | 15.2545 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63381 | 0.64821 | 15.2855 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63382 | 0.64951 | 15.3162 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63383 | 0.65078 | 15.3462 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63384 | 0.65202 | 15.3753 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63384 | 0.65322 | 15.4036 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63385 | 0.65438 | 15.4309 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63386 | 0.6555 | 15.4574 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63387 | 0.65659 | 15.483 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63387 | 0.65765 | 15.508 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63388 | 0.65868 | 15.5323 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63389 | 0.65968 | 15.556 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.6339 | 0.66067 | 15.5792 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63391 | 0.66163 | 15.602 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63391 | 0.66259 | 15.6244 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63392 | 0.66352 | 15.6466 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63393 | 0.66445 | 15.6685 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63394 | 0.66538 | 15.6903 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63394 | 0.6663 | 15.712 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63395 | 0.66722 | 15.7337 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63396 | 0.66814 | 15.7555 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63397 | 0.66906 | 15.7772 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63397 | 0.66997 | 15.7987 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63398 | 0.67087 | 15.8199 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63399 | 0.67175 | 15.8406 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.634 | 0.6726 | 15.8606 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63401 | 0.67342 | 15.8799 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63401 | 0.6742 | 15.8983 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63402 | 0.67493 | 15.9156 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63403 | 0.67561 | 15.9316 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63404 | 0.67624 | 15.9464 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63404 | 0.6768 | 15.9596 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63405 | 0.67729 | 15.9711 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63406 | 0.6777 | 15.9809 | Toca -3% | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63407 | 0.67803 | 15.9887 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63407 | 0.67828 | 15.9945 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63408 | 0.67844 | 15.9983 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63409 | 0.67852 | 16.0002 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.6341 | 0.67854 | 16.0006 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63411 | 0.67849 | 15.9995 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63411 | 0.67839 | 15.997 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63412 | 0.67824 | 15.9935 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63413 | 0.67804 | 15.989 | Fin | 58.2 | 498.8571 | 16.0259 | 15.952 | 14.7578 | 15.989 | Descendente
2022-08-23 | 0.63414 | 0.67782 | 15.9836 | Inicio | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63414 | 0.67757 | 15.9777 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63415 | 0.67729 | 15.9713 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63416 | 0.67701 | 15.9645 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63417 | 0.67672 | 15.9577 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63418 | 0.67643 | 15.9508 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63418 | 0.67615 | 15.9442 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63419 | 0.67588 | 15.9379 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.6342 | 0.67563 | 15.932 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63421 | 0.67539 | 15.9264 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63421 | 0.67517 | 15.9212 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63422 | 0.67496 | 15.9163 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63423 | 0.67477 | 15.9116 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63424 | 0.67458 | 15.9073 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63424 | 0.67441 | 15.9032 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63425 | 0.67425 | 15.8994 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63426 | 0.67409 | 15.8958 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63427 | 0.67395 | 15.8924 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63428 | 0.67381 | 15.8892 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63428 | 0.67368 | 15.8861 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63429 | 0.67356 | 15.8833 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.6343 | 0.67345 | 15.8805 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63431 | 0.67333 | 15.8779 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63431 | 0.67323 | 15.8754 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63432 | 0.67314 | 15.8733 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63433 | 0.67306 | 15.8714 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63434 | 0.67299 | 15.8699 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63435 | 0.67295 | 15.8689 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63435 | 0.67293 | 15.8683 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63436 | 0.67293 | 15.8684 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63437 | 0.67296 | 15.8692 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63438 | 0.67303 | 15.8707 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63438 | 0.67312 | 15.8729 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63439 | 0.67326 | 15.8761 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.6344 | 0.67343 | 15.8802 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63441 | 0.67365 | 15.8853 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63441 | 0.67391 | 15.8915 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63442 | 0.67422 | 15.8988 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63443 | 0.67457 | 15.9071 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63444 | 0.67495 | 15.9161 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63445 | 0.67536 | 15.9257 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63445 | 0.67579 | 15.9357 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63446 | 0.67622 | 15.9459 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63447 | 0.67665 | 15.956 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63448 | 0.67707 | 15.9659 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63448 | 0.67747 | 15.9753 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63449 | 0.67784 | 15.9841 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.6345 | 0.67818 | 15.9921 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63451 | 0.67847 | 15.999 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63452 | 0.67871 | 16.0047 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63452 | 0.67889 | 16.0089 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63453 | 0.679 | 16.0114 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63454 | 0.67903 | 16.0122 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63455 | 0.67899 | 16.0112 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63455 | 0.67888 | 16.0086 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63456 | 0.67871 | 16.0046 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63457 | 0.67848 | 15.9992 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63458 | 0.6782 | 15.9927 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63458 | 0.67788 | 15.9851 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63459 | 0.67753 | 15.9767 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.6346 | 0.67714 | 15.9676 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63461 | 0.67673 | 15.9579 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63462 | 0.6763 | 15.9477 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63462 | 0.67585 | 15.9373 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63463 | 0.6754 | 15.9267 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63464 | 0.67496 | 15.9161 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63465 | 0.67451 | 15.9057 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63465 | 0.67408 | 15.8955 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63466 | 0.67367 | 15.8858 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63467 | 0.67327 | 15.8765 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63468 | 0.6729 | 15.8678 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63468 | 0.67256 | 15.8597 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63469 | 0.67225 | 15.8523 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.6347 | 0.67197 | 15.8458 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63471 | 0.67174 | 15.8403 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63472 | 0.67154 | 15.8357 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63472 | 0.6714 | 15.8322 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63473 | 0.6713 | 15.8299 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63474 | 0.67126 | 15.8289 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63475 | 0.67127 | 15.8293 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63475 | 0.67135 | 15.8311 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63476 | 0.67149 | 15.8345 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63477 | 0.6717 | 15.8394 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63478 | 0.67197 | 15.8457 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63479 | 0.67228 | 15.853 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63479 | 0.67262 | 15.8609 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.6348 | 0.67297 | 15.8693 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63481 | 0.67332 | 15.8776 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63482 | 0.67366 | 15.8856 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63482 | 0.67397 | 15.8929 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63483 | 0.67424 | 15.8993 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63484 | 0.67446 | 15.9044 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63485 | 0.6746 | 15.9078 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63485 | 0.67466 | 15.9092 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63486 | 0.67463 | 15.9083 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63487 | 0.67448 | 15.9048 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63488 | 0.6742 | 15.8984 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63489 | 0.67379 | 15.8887 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63489 | 0.67327 | 15.8763 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.6349 | 0.67265 | 15.8617 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63491 | 0.67196 | 15.8454 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63492 | 0.67122 | 15.8281 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63492 | 0.67047 | 15.8104 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63493 | 0.66972 | 15.7928 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63494 | 0.66901 | 15.7758 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63495 | 0.66834 | 15.7602 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63496 | 0.66776 | 15.7465 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63496 | 0.66728 | 15.7351 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63497 | 0.66693 | 15.7269 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63498 | 0.66673 | 15.7222 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63499 | 0.66671 | 15.7217 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63499 | 0.66689 | 15.726 | Escalon | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.635 | 0.66729 | 15.7355 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63501 | 0.6679 | 15.7498 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63502 | 0.66869 | 15.7684 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63502 | 0.66963 | 15.7906 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63503 | 0.67071 | 15.816 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63504 | 0.67189 | 15.8438 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63505 | 0.67315 | 15.8736 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63506 | 0.67447 | 15.9048 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63506 | 0.67583 | 15.9367 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63507 | 0.67719 | 15.9688 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63508 | 0.67854 | 16.0005 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63509 | 0.67984 | 16.0313 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63509 | 0.68108 | 16.0605 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.6351 | 0.68222 | 16.0875 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63511 | 0.68326 | 16.1118 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63512 | 0.68415 | 16.133 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63513 | 0.68492 | 16.1511 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63513 | 0.68557 | 16.1664 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63514 | 0.68612 | 16.1793 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63515 | 0.68657 | 16.1901 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63516 | 0.68695 | 16.1989 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63516 | 0.68726 | 16.2062 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63517 | 0.68751 | 16.2122 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63518 | 0.68772 | 16.2172 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63519 | 0.68791 | 16.2215 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63519 | 0.68807 | 16.2255 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.6352 | 0.68824 | 16.2293 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63521 | 0.68841 | 16.2333 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63522 | 0.6886 | 16.2378 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63523 | 0.68882 | 16.2432 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63523 | 0.68909 | 16.2495 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63524 | 0.68941 | 16.257 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63525 | 0.68978 | 16.2656 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63526 | 0.69019 | 16.2754 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63526 | 0.69066 | 16.2864 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63527 | 0.69118 | 16.2987 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63528 | 0.69175 | 16.3122 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63529 | 0.69238 | 16.327 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63529 | 0.69306 | 16.3431 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.6353 | 0.6938 | 16.3606 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63531 | 0.6946 | 16.3794 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63532 | 0.69546 | 16.3997 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63533 | 0.69638 | 16.4213 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63533 | 0.69736 | 16.4445 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63534 | 0.6984 | 16.4691 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63535 | 0.69951 | 16.4952 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63536 | 0.70067 | 16.5226 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63536 | 0.70188 | 16.5511 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63537 | 0.70313 | 16.5805 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63538 | 0.7044 | 16.6105 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63539 | 0.7057 | 16.641 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.6354 | 0.707 | 16.6717 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.6354 | 0.7083 | 16.7025 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63541 | 0.7096 | 16.7331 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63542 | 0.71088 | 16.7632 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63543 | 0.71213 | 16.7928 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63543 | 0.71335 | 16.8215 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63544 | 0.71452 | 16.8491 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63545 | 0.71564 | 16.8755 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63546 | 0.7167 | 16.9004 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63546 | 0.71768 | 16.9237 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63547 | 0.7186 | 16.9453 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63548 | 0.71944 | 16.9652 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63549 | 0.72022 | 16.9835 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.6355 | 0.72092 | 17.0001 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.6355 | 0.72156 | 17.0151 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63551 | 0.72213 | 17.0285 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63552 | 0.72263 | 17.0403 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63553 | 0.72306 | 17.0506 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63553 | 0.72343 | 17.0592 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63554 | 0.72373 | 17.0664 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63555 | 0.72397 | 17.072 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63556 | 0.72415 | 17.0761 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63557 | 0.72426 | 17.0787 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63557 | 0.7243 | 17.0798 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63558 | 0.72429 | 17.0795 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63559 | 0.72422 | 17.0779 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.6356 | 0.72411 | 17.0752 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.6356 | 0.72396 | 17.0717 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63561 | 0.72378 | 17.0676 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63562 | 0.72359 | 17.0629 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63563 | 0.72338 | 17.0581 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63563 | 0.72317 | 17.0532 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63564 | 0.72297 | 17.0485 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63565 | 0.72279 | 17.0441 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63566 | 0.72263 | 17.0403 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63567 | 0.7225 | 17.0373 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63567 | 0.72242 | 17.0353 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63568 | 0.72238 | 17.0344 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63569 | 0.7224 | 17.035 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.6357 | 0.72249 | 17.0371 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.6357 | 0.72264 | 17.0407 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63571 | 0.72285 | 17.0456 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63572 | 0.72311 | 17.0517 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63573 | 0.72342 | 17.059 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63573 | 0.72377 | 17.0673 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63574 | 0.72416 | 17.0764 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63575 | 0.72458 | 17.0862 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63576 | 0.72502 | 17.0967 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63577 | 0.72549 | 17.1077 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63577 | 0.72597 | 17.119 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63578 | 0.72646 | 17.1306 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63579 | 0.72696 | 17.1424 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.6358 | 0.72746 | 17.1541 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.6358 | 0.72795 | 17.1657 | Toca -3% | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63581 | 0.72843 | 17.1771 |  | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63582 | 0.7289 | 17.1882 | Fin | 58 | 497.1429 | 17.2243 | 17.152 | 15.9836 | 17.1882 | Descendente
2022-08-23 | 0.63583 | 0.72935 | 17.1987 | Inicio | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63584 | 0.72977 | 17.2087 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63584 | 0.73016 | 17.2179 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63585 | 0.73051 | 17.2262 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63586 | 0.73082 | 17.2336 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63587 | 0.73109 | 17.2398 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63587 | 0.7313 | 17.2448 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63588 | 0.73146 | 17.2485 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63589 | 0.73155 | 17.2507 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.6359 | 0.73157 | 17.2512 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.6359 | 0.73152 | 17.2501 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63591 | 0.7314 | 17.247 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63592 | 0.73118 | 17.242 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63593 | 0.73088 | 17.235 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63594 | 0.73051 | 17.2262 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63594 | 0.73007 | 17.2159 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63595 | 0.72959 | 17.2045 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63596 | 0.72907 | 17.1922 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63597 | 0.72853 | 17.1795 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63597 | 0.72799 | 17.1666 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63598 | 0.72744 | 17.1539 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63599 | 0.72692 | 17.1416 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.636 | 0.72644 | 17.1301 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63601 | 0.726 | 17.1197 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63601 | 0.72562 | 17.1108 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63602 | 0.72531 | 17.1036 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63603 | 0.7251 | 17.0985 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63604 | 0.72498 | 17.0958 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63604 | 0.72498 | 17.0957 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63605 | 0.72507 | 17.0979 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63606 | 0.72525 | 17.1021 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63607 | 0.7255 | 17.1081 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63607 | 0.72581 | 17.1153 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63608 | 0.72616 | 17.1235 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63609 | 0.72653 | 17.1323 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.6361 | 0.72691 | 17.1414 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63611 | 0.7273 | 17.1504 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63611 | 0.72766 | 17.1589 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63612 | 0.72799 | 17.1668 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63613 | 0.72827 | 17.1734 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63614 | 0.7285 | 17.1787 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63614 | 0.72864 | 17.1821 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63615 | 0.72869 | 17.1833 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63616 | 0.72864 | 17.1822 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63617 | 0.7285 | 17.1788 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63618 | 0.72828 | 17.1735 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63618 | 0.72799 | 17.1667 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63619 | 0.72764 | 17.1585 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.6362 | 0.72725 | 17.1493 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63621 | 0.72683 | 17.1393 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63621 | 0.72639 | 17.129 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63622 | 0.72594 | 17.1184 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63623 | 0.7255 | 17.108 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63624 | 0.72508 | 17.0981 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63624 | 0.72469 | 17.0888 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63625 | 0.72434 | 17.0806 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63626 | 0.72405 | 17.0737 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63627 | 0.72382 | 17.0684 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63628 | 0.72367 | 17.0649 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63628 | 0.7236 | 17.0631 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63629 | 0.72359 | 17.0629 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.6363 | 0.72363 | 17.064 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63631 | 0.72373 | 17.0662 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63631 | 0.72386 | 17.0694 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63632 | 0.72403 | 17.0734 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63633 | 0.72423 | 17.078 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63634 | 0.72444 | 17.0831 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63634 | 0.72467 | 17.0884 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63635 | 0.7249 | 17.0938 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63636 | 0.72512 | 17.0991 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63637 | 0.72533 | 17.1041 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63638 | 0.72553 | 17.1087 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63638 | 0.72569 | 17.1126 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63639 | 0.72583 | 17.1157 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.6364 | 0.72593 | 17.1181 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63641 | 0.726 | 17.1199 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63641 | 0.72606 | 17.1211 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63642 | 0.72609 | 17.1219 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63643 | 0.7261 | 17.1223 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63644 | 0.72611 | 17.1223 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63645 | 0.7261 | 17.1222 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63645 | 0.72609 | 17.1219 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63646 | 0.72607 | 17.1216 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63647 | 0.72606 | 17.1213 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63648 | 0.72606 | 17.1211 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63648 | 0.72606 | 17.1212 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63649 | 0.72607 | 17.1215 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.6365 | 0.7261 | 17.1223 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63651 | 0.72615 | 17.1234 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63651 | 0.72622 | 17.125 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63652 | 0.7263 | 17.1269 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63653 | 0.72639 | 17.1291 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63654 | 0.7265 | 17.1315 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63655 | 0.72661 | 17.1342 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63655 | 0.72673 | 17.137 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63656 | 0.72685 | 17.1398 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63657 | 0.72697 | 17.1427 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63658 | 0.72709 | 17.1455 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63658 | 0.72721 | 17.1483 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63659 | 0.72732 | 17.1509 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.6366 | 0.72742 | 17.1534 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63661 | 0.72752 | 17.1556 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63662 | 0.7276 | 17.1575 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63662 | 0.72767 | 17.1592 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63663 | 0.72774 | 17.1609 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63664 | 0.72783 | 17.1629 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63665 | 0.72795 | 17.1657 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63665 | 0.72811 | 17.1696 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63666 | 0.72834 | 17.1749 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63667 | 0.72864 | 17.182 |  | 58 | 497.1429 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63668 | 0.72903 | 17.1912 | Escalon | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63668 | 0.72952 | 17.2029 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63669 | 0.73014 | 17.2174 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.6367 | 0.73089 | 17.2352 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63671 | 0.73179 | 17.2564 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63672 | 0.73286 | 17.2816 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63672 | 0.73411 | 17.311 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63673 | 0.73555 | 17.3449 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63674 | 0.73719 | 17.3836 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63675 | 0.739 | 17.4264 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63675 | 0.74096 | 17.4725 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63676 | 0.74302 | 17.5212 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63677 | 0.74517 | 17.5719 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63678 | 0.74736 | 17.6236 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63678 | 0.74958 | 17.6757 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63679 | 0.75177 | 17.7275 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.6368 | 0.75392 | 17.7781 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63681 | 0.75599 | 17.8269 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63682 | 0.75794 | 17.8731 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63682 | 0.75976 | 17.9159 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63683 | 0.7614 | 17.9546 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63684 | 0.76284 | 17.9885 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63685 | 0.76404 | 18.0168 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63685 | 0.76498 | 18.0391 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63686 | 0.76569 | 18.0558 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63687 | 0.76619 | 18.0676 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63688 | 0.76651 | 18.0752 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63689 | 0.76668 | 18.0791 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63689 | 0.76672 | 18.0801 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.6369 | 0.76667 | 18.0789 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63691 | 0.76655 | 18.0759 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63692 | 0.76638 | 18.072 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63692 | 0.7662 | 18.0678 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63693 | 0.76604 | 18.0639 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63694 | 0.76591 | 18.061 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63695 | 0.76586 | 18.0596 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63695 | 0.7659 | 18.0606 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63696 | 0.76606 | 18.0645 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63697 | 0.76637 | 18.0718 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63698 | 0.76681 | 18.0821 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63699 | 0.76736 | 18.0952 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63699 | 0.76801 | 18.1105 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.637 | 0.76874 | 18.1277 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63701 | 0.76954 | 18.1464 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63702 | 0.77037 | 18.1662 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63702 | 0.77124 | 18.1867 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63703 | 0.77212 | 18.2074 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63704 | 0.773 | 18.2281 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63705 | 0.77385 | 18.2483 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63706 | 0.77467 | 18.2675 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63706 | 0.77543 | 18.2854 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63707 | 0.77612 | 18.3017 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63708 | 0.77672 | 18.3158 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63709 | 0.77722 | 18.3275 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63709 | 0.77762 | 18.3371 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.6371 | 0.77795 | 18.3448 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63711 | 0.7782 | 18.3508 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63712 | 0.77839 | 18.3553 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63712 | 0.77854 | 18.3587 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63713 | 0.77865 | 18.3613 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63714 | 0.77873 | 18.3632 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63715 | 0.77879 | 18.3647 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63716 | 0.77885 | 18.366 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63716 | 0.77891 | 18.3675 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63717 | 0.77899 | 18.3694 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63718 | 0.7791 | 18.372 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63719 | 0.77925 | 18.3754 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63719 | 0.77944 | 18.38 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.6372 | 0.77969 | 18.3859 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63721 | 0.77999 | 18.3929 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63722 | 0.78032 | 18.4008 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63723 | 0.78068 | 18.4093 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63723 | 0.78106 | 18.4182 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63724 | 0.78145 | 18.4273 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63725 | 0.78183 | 18.4363 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63726 | 0.78219 | 18.4449 | Toca -3% | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63726 | 0.78254 | 18.453 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63727 | 0.78285 | 18.4603 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63728 | 0.78311 | 18.4666 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63729 | 0.78332 | 18.4715 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63729 | 0.78347 | 18.4749 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.6373 | 0.78354 | 18.4766 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63731 | 0.78352 | 18.4762 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63732 | 0.78342 | 18.4737 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63733 | 0.78322 | 18.4691 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63733 | 0.78294 | 18.4626 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente
2022-08-23 | 0.63734 | 0.78259 | 18.4542 | Fin | 57.8 | 495.4286 | 18.4919 | 18.4165 | 17.1987 | 18.4542 | Descendente

## Gráficas cálculo estatismo
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A, B y C.
Gráfica Potencia vs. Frecuencia |  | Gráfica Frecuencia vs. Tiempo | Gráfica Potencia vs. Tiempo