70.0047 | 14.5411 | 60.0303 | 11.9995 | 69.9695 | 2.5526 | 60.0269 | 0 | 69.9787 | 14.0526 | 60.0044 | 11.9995 | 70.0048 | 2.8822 | 59.97 | 0 | 69.9948 | 20.5769 | 60.0061 | 18.0003
70.0131 | 14.5411 | 60.0304 | 11.9995 | 69.9778 | 2.5526 | 60.0269 | 0 | 69.987 | 14.0526 | 60.0044 | 11.9995 | 70.0131 | 2.8822 | 59.9701 | 0 | 70.0032 | 20.5764 | 60.0061 | 18.0003
70.0214 | 14.5411 | 60.0304 | 11.9995 | 69.9862 | 2.5526 | 60.0269 | 0 | 69.9954 | 14.0526 | 60.0044 | 11.9995 | 70.0215 | 2.8822 | 59.9702 | 0 | 70.0115 | 20.5764 | 60.0061 | 18.0003
70.0297 | 14.5411 | 60.0304 | 11.9995 | 69.9945 | 2.5526 | 60.027 | 0 | 70.0037 | 14.0526 | 60.0044 | 11.9995 | 70.0298 | 2.8822 | 59.9703 | 0 | 70.0198 | 20.5731 | 60.0062 | 18.0003
70.0381 | 14.5411 | 60.0304 | 11.9995 | 70.0028 | 2.5526 | 60.027 | 0 | 70.012 | 14.0526 | 60.0043 | 11.9995 | 70.0381 | 2.8822 | 59.9704 | 0 | 70.0281 | 20.5731 | 60.0062 | 18.0003
70.0464 | 14.5381 | 60.0305 | 11.9995 | 70.0112 | 2.5526 | 60.027 | 0 | 70.0203 | 14.0508 | 60.0043 | 11.9995 | 70.0464 | 2.8822 | 59.9705 | 0 | 70.0365 | 20.5731 | 60.0062 | 18.0003
70.0547 | 14.5381 | 60.0305 | 11.9995 | 70.0195 | 2.5526 | 60.027 | 0 | 70.0287 | 14.0508 | 60.0043 | 11.9995 | 70.0548 | 2.8822 | 59.9706 | 0 | 70.0448 | 20.5731 | 60.0062 | 18.0003
70.063 | 14.5377 | 60.0305 | 11.9995 | 70.0278 | 2.5526 | 60.027 | 0 | 70.037 | 14.0502 | 60.0043 | 11.9995 | 70.0632 | 2.8822 | 59.9707 | 0 | 70.0531 | 20.5731 | 60.0062 | 18.0003
70.0714 | 14.5377 | 60.0305 | 11.9995 | 70.0362 | 2.5534 | 60.027 | 0 | 70.0453 | 14.0502 | 60.0043 | 11.9995 | 70.0715 | 2.8822 | 59.9708 | 0 | 70.0614 | 20.5731 | 60.0062 | 18.0003
70.0797 | 14.5377 | 60.0306 | 11.9995 | 70.0445 | 2.5534 | 60.027 | 0 | 70.0536 | 14.0502 | 60.0043 | 11.9995 | 70.0798 | 2.8822 | 59.9709 | 0 | 70.0698 | 20.5731 | 60.0063 | 18.0003
70.088 | 14.5377 | 60.0306 | 11.9995 | 70.0528 | 2.5534 | 60.0271 | 0 | 70.062 | 14.0502 | 60.0043 | 11.9995 | 70.0881 | 2.8822 | 59.971 | 0 | 70.0781 | 20.5731 | 60.0063 | 18.0003
70.0964 | 14.5377 | 60.0306 | 11.9995 | 70.0611 | 2.5534 | 60.0271 | 0 | 70.0704 | 14.0502 | 60.0043 | 11.9995 | 70.0965 | 2.8822 | 59.9711 | 0 | 70.0864 | 20.5825 | 60.0063 | 18.0003
70.1047 | 14.5377 | 60.0306 | 11.9995 | 70.0695 | 2.5534 | 60.0271 | 0 | 70.0787 | 14.0502 | 60.0043 | 11.9995 | 70.1049 | 2.8822 | 59.9712 | 0 | 70.0947 | 20.5825 | 60.0063 | 18.0003
70.113 | 14.5377 | 60.0307 | 11.9995 | 70.0778 | 2.5534 | 60.0271 | 0 | 70.087 | 14.0489 | 60.0043 | 11.9995 | 70.1132 | 2.8822 | 59.9713 | 0 | 70.1031 | 20.5043 | 60.0063 | 18.0003
70.1214 | 14.5377 | 60.0307 | 11.9995 | 70.0861 | 2.5534 | 60.0271 | 0 | 70.0953 | 14.0489 | 60.0043 | 11.9995 | 70.1215 | 2.8822 | 59.9714 | 0 | 70.1115 | 20.5043 | 60.0063 | 18.0003
70.1297 | 14.5377 | 60.0307 | 11.9995 | 70.0945 | 2.5534 | 60.0271 | 0 | 70.1037 | 14.0489 | 60.0043 | 11.9995 | 70.1298 | 2.8822 | 59.9715 | 0 | 70.1198 | 20.5043 | 60.0064 | 18.0003
70.138 | 14.5377 | 60.0307 | 11.9995 | 70.1028 | 2.5535 | 60.0271 | 0 | 70.112 | 14.0489 | 60.0042 | 11.9995 | 70.1382 | 2.8822 | 59.9716 | 0 | 70.1281 | 20.5043 | 60.0064 | 18.0003
70.1463 | 14.5377 | 60.0308 | 11.9995 | 70.1111 | 2.5535 | 60.0271 | 0 | 70.1204 | 14.0496 | 60.0042 | 11.9995 | 70.1465 | 2.8822 | 59.9717 | 0 | 70.1365 | 20.5043 | 60.0064 | 18.0003
70.1546 | 14.5377 | 60.0308 | 11.9995 | 70.1194 | 2.5535 | 60.0271 | 0 | 70.1287 | 14.0496 | 60.0042 | 11.9995 | 70.1548 | 2.8822 | 59.9718 | 0 | 70.1448 | 20.5043 | 60.0064 | 18.0003
70.163 | 14.5377 | 60.0308 | 11.9995 | 70.1278 | 2.5535 | 60.0271 | 0 | 70.137 | 14.0496 | 60.0042 | 11.9995 | 70.1632 | 2.8822 | 59.9719 | 0 | 70.1531 | 20.5031 | 60.0064 | 18.0003
70.1713 | 14.5377 | 60.0308 | 11.9995 | 70.1361 | 2.5538 | 60.0271 | 0 | 70.1453 | 14.0496 | 60.0042 | 11.9995 | 70.1715 | 2.8822 | 59.972 | 0 | 70.1614 | 20.5031 | 60.0064 | 18.0003
70.1796 | 14.5362 | 60.0309 | 11.9995 | 70.1444 | 2.5538 | 60.0271 | 0 | 70.1537 | 14.051 | 60.0042 | 11.9995 | 70.1799 | 2.8822 | 59.9721 | 0 | 70.1698 | 20.5025 | 60.0065 | 18.0003
70.188 | 14.5362 | 60.0309 | 11.9995 | 70.1528 | 2.5538 | 60.0272 | 0 | 70.162 | 14.051 | 60.0042 | 11.9995 | 70.1882 | 2.8822 | 59.9722 | 0 | 70.1781 | 20.5025 | 60.0065 | 18.0003
70.1963 | 14.5338 | 60.0309 | 11.9995 | 70.1611 | 2.5538 | 60.0272 | 0 | 70.1703 | 14.051 | 60.0042 | 11.9995 | 70.1965 | 2.8822 | 59.9723 | 0 | 70.1864 | 20.5025 | 60.0065 | 18.0003
70.2046 | 14.5338 | 60.0309 | 11.9995 | 70.1694 | 2.5538 | 60.0272 | 0 | 70.1786 | 14.051 | 60.0042 | 11.9995 | 70.2049 | 2.8822 | 59.9724 | 0 | 70.1947 | 20.5025 | 60.0065 | 18.0003
70.213 | 14.5283 | 60.031 | 11.9995 | 70.1778 | 2.5538 | 60.0272 | 0 | 70.187 | 14.051 | 60.0042 | 11.9995 | 70.2132 | 2.8822 | 59.9725 | 0 | 70.2031 | 20.5025 | 60.0065 | 18.0003
70.2213 | 14.5283 | 60.031 | 11.9995 | 70.1861 | 2.5538 | 60.0272 | 0 | 70.1953 | 14.051 | 60.0042 | 11.9995 | 70.2216 | 2.8822 | 59.9726 | 0 | 70.2114 | 20.5025 | 60.0065 | 18.0003
70.2296 | 14.5283 | 60.031 | 11.9995 | 70.1944 | 2.5538 | 60.0272 | 0 | 70.2037 | 14.0514 | 60.0042 | 11.9995 | 70.2299 | 2.8822 | 59.9727 | 0 | 70.2197 | 20.5058 | 60.0066 | 18.0003
70.2379 | 14.5283 | 60.031 | 11.9995 | 70.2028 | 2.5538 | 60.0272 | 0 | 70.212 | 14.0514 | 60.0041 | 11.9995 | 70.2382 | 2.8822 | 59.9728 | 0 | 70.228 | 20.5058 | 60.0066 | 18.0003
70.2463 | 14.5283 | 60.0311 | 11.9995 | 70.2111 | 2.5538 | 60.0272 | 0 | 70.2203 | 14.0518 | 60.0041 | 11.9995 | 70.2466 | 2.8822 | 59.9729 | 0 | 70.2365 | 20.5037 | 60.0066 | 18.0003
70.2546 | 14.5283 | 60.0311 | 11.9995 | 70.2194 | 2.5538 | 60.0272 | 0 | 70.2286 | 14.0518 | 60.0041 | 11.9995 | 70.2549 | 2.8822 | 59.973 | 0 | 70.2448 | 20.5037 | 60.0066 | 18.0003
70.2629 | 14.5283 | 60.0311 | 11.9995 | 70.2277 | 2.5538 | 60.0272 | 0 | 70.237 | 14.0518 | 60.0041 | 11.9995 | 70.2632 | 2.8822 | 59.9731 | 0 | 70.2531 | 20.5037 | 60.0066 | 18.0003
70.2713 | 14.5283 | 60.0311 | 11.9995 | 70.2361 | 2.5546 | 60.0272 | 0 | 70.2453 | 14.0518 | 60.0041 | 11.9995 | 70.2716 | 2.8822 | 59.9732 | 0 | 70.2614 | 20.5037 | 60.0066 | 18.0003
70.2796 | 14.5283 | 60.0312 | 11.9995 | 70.2444 | 2.5546 | 60.0272 | 0 | 70.2537 | 14.0522 | 60.0041 | 11.9995 | 70.2799 | 2.8822 | 59.9733 | 0 | 70.2698 | 20.5043 | 60.0067 | 18.0003
70.2879 | 14.5283 | 60.0312 | 11.9995 | 70.2527 | 2.5546 | 60.0273 | 0 | 70.262 | 14.0522 | 60.0041 | 11.9995 | 70.2883 | 2.8822 | 59.9734 | 0 | 70.2781 | 20.5043 | 60.0067 | 18.0003
70.2962 | 14.5283 | 60.0312 | 11.9995 | 70.261 | 2.5546 | 60.0273 | 0 | 70.2703 | 14.0522 | 60.0041 | 11.9995 | 70.2966 | 2.8822 | 59.9735 | 0 | 70.2864 | 20.5006 | 60.0067 | 18.0003
70.3046 | 14.5283 | 60.0312 | 11.9995 | 70.2694 | 2.5546 | 60.0273 | 0 | 70.2787 | 14.0522 | 60.0041 | 11.9995 | 70.3049 | 2.8822 | 59.9736 | 0 | 70.2947 | 20.5006 | 60.0067 | 18.0003
70.3129 | 14.5284 | 60.0313 | 11.9995 | 70.2777 | 2.5546 | 60.0273 | 0 | 70.287 | 14.0522 | 60.0041 | 11.9995 | 70.3133 | 2.8822 | 59.9737 | 0 | 70.3031 | 20.4987 | 60.0067 | 18.0003
70.3212 | 14.5284 | 60.0313 | 11.9995 | 70.286 | 2.5543 | 60.0273 | 0 | 70.2953 | 14.0522 | 60.0041 | 11.9995 | 70.3216 | 2.8822 | 59.9738 | 0 | 70.3114 | 20.4987 | 60.0067 | 18.0003
70.3296 | 14.5268 | 60.0313 | 11.9995 | 70.2944 | 2.5543 | 60.0273 | 0 | 70.3036 | 14.0506 | 60.0041 | 11.9995 | 70.33 | 2.8822 | 59.9739 | 0 | 70.3197 | 20.4987 | 60.0068 | 18.0003
70.3379 | 14.5268 | 60.0313 | 11.9995 | 70.3027 | 2.555 | 60.0273 | 0 | 70.312 | 14.0506 | 60.004 | 11.9995 | 70.3383 | 2.8822 | 59.974 | 0 | 70.3281 | 20.4987 | 60.0068 | 18.0003
70.3462 | 14.5286 | 60.0314 | 11.9995 | 70.311 | 2.555 | 60.0273 | 0 | 70.3203 | 13.995 | 60.004 | 11.9995 | 70.3466 | 2.8822 | 59.9741 | 0 | 70.3364 | 20.4987 | 60.0068 | 18.0003
70.3545 | 14.5286 | 60.0314 | 11.9995 | 70.3193 | 2.5551 | 60.0273 | 0 | 70.3287 | 13.995 | 60.004 | 11.9995 | 70.355 | 2.8822 | 59.9742 | 0 | 70.3447 | 20.4987 | 60.0068 | 18.0003
70.3629 | 14.5286 | 60.0314 | 11.9995 | 70.3277 | 2.5551 | 60.0273 | 0 | 70.337 | 13.995 | 60.004 | 11.9995 | 70.3633 | 2.8822 | 59.9743 | 0 | 70.353 | 20.4998 | 60.0068 | 18.0003
70.3712 | 14.5286 | 60.0314 | 11.9995 | 70.336 | 2.5548 | 60.0273 | 0 | 70.3453 | 13.995 | 60.004 | 11.9995 | 70.3716 | 2.8822 | 59.9744 | 0 | 70.3615 | 20.4998 | 60.0068 | 18.0003
70.3795 | 14.5286 | 60.0315 | 11.9995 | 70.3443 | 2.5548 | 60.0273 | 0 | 70.3536 | 13.9933 | 60.004 | 11.9995 | 70.3799 | 2.8822 | 59.9745 | 0 | 70.3698 | 20.5001 | 60.0069 | 18.0003
70.3879 | 14.5286 | 60.0315 | 11.9995 | 70.3527 | 2.5548 | 60.0274 | 0 | 70.362 | 13.9933 | 60.004 | 11.9995 | 70.3883 | 2.8822 | 59.9746 | 0 | 70.3781 | 20.5001 | 60.0069 | 18.0003
70.3962 | 14.5286 | 60.0315 | 11.9995 | 70.361 | 2.5548 | 60.0274 | 0 | 70.3703 | 13.9933 | 60.004 | 11.9995 | 70.3967 | 2.8831 | 59.9747 | 0 | 70.3864 | 20.5001 | 60.0069 | 18.0003
70.4045 | 14.5286 | 60.0315 | 11.9995 | 70.3693 | 2.5547 | 60.0274 | 0 | 70.3787 | 13.9933 | 60.004 | 11.9995 | 70.405 | 2.8831 | 59.9748 | 0 | 70.3948 | 20.5001 | 60.0069 | 18.0003
70.4129 | 14.5286 | 60.0316 | 11.9995 | 70.3777 | 2.5547 | 60.0274 | 0 | 70.387 | 13.9933 | 60.0039 | 11.9995 | 70.4133 | 2.8829 | 59.9749 | 0 | 70.4031 | 20.5001 | 60.0069 | 18.0003
70.4212 | 14.5286 | 60.0316 | 11.9995 | 70.386 | 2.5547 | 60.0274 | 0 | 70.3953 | 13.9933 | 60.0039 | 11.9995 | 70.4216 | 2.8829 | 59.975 | 0 | 70.4114 | 20.5001 | 60.0069 | 18.0003
70.4295 | 14.5286 | 60.0316 | 11.9995 | 70.3943 | 2.5547 | 60.0274 | 0 | 70.4036 | 13.9933 | 60.0039 | 11.9995 | 70.43 | 2.8829 | 59.9751 | 0 | 70.4197 | 20.4964 | 60.007 | 18.0003
70.4378 | 14.5286 | 60.0316 | 11.9995 | 70.4026 | 2.5536 | 60.0274 | 0 | 70.412 | 13.9933 | 60.0039 | 11.9995 | 70.4384 | 2.8829 | 59.9752 | 0 | 70.4281 | 20.4964 | 60.007 | 18.0003
70.4462 | 14.5268 | 60.0317 | 11.9995 | 70.4109 | 2.5536 | 60.0274 | 0 | 70.4203 | 13.9948 | 60.0039 | 11.9995 | 70.4467 | 2.8832 | 59.9753 | 0 | 70.4364 | 20.4947 | 60.007 | 18.0003
70.4545 | 14.5268 | 60.0317 | 11.9995 | 70.4193 | 2.5536 | 60.0274 | 0 | 70.4286 | 13.9948 | 60.0039 | 11.9995 | 70.455 | 2.8832 | 59.9754 | 0 | 70.4447 | 20.4947 | 60.007 | 18.0003
70.4628 | 14.5268 | 60.0317 | 11.9995 | 70.4276 | 2.5536 | 60.0274 | 0 | 70.437 | 13.9948 | 60.0038 | 11.9995 | 70.4633 | 2.749 | 59.9755 | 0 | 70.453 | 20.4947 | 60.007 | 18.0003
70.4711 | 14.5268 | 60.0317 | 11.9995 | 70.4359 | 2.5539 | 60.0274 | 0 | 70.4453 | 13.9948 | 60.0038 | 11.9995 | 70.4717 | 2.749 | 59.9756 | 0 | 70.4614 | 20.4947 | 60.007 | 18.0003
70.4795 | 14.525 | 60.0318 | 11.9995 | 70.4443 | 2.5539 | 60.0274 | 0 | 70.4537 | 13.9964 | 60.0038 | 11.9995 | 70.48 | 2.749 | 59.9757 | 0 | 70.4697 | 20.4947 | 60.0069 | 18.0003
70.4878 | 14.525 | 60.0318 | 11.9995 | 70.4526 | 2.5539 | 60.0275 | 0 | 70.462 | 13.9964 | 60.0038 | 11.9995 | 70.4883 | 2.749 | 59.9758 | 0 | 70.478 | 20.4947 | 60.0069 | 18.0003
70.4961 | 14.525 | 60.0318 | 11.9995 | 70.4609 | 2.5539 | 60.0275 | 0 | 70.4703 | 13.9964 | 60.0038 | 11.9995 | 70.4967 | 2.749 | 59.9759 | 0 | 70.4863 | 20.4954 | 60.0069 | 18.0003
70.5045 | 14.525 | 60.0318 | 11.9995 | 70.4693 | 2.553 | 60.0275 | 0 | 70.4786 | 13.9964 | 60.0038 | 11.9995 | 70.505 | 2.749 | 59.976 | 0 | 70.4948 | 20.4954 | 60.0069 | 18.0003
70.5128 | 14.525 | 60.0319 | 11.9995 | 70.4776 | 2.553 | 60.0275 | 0 | 70.487 | 13.9945 | 60.0037 | 11.9995 | 70.5134 | 2.749 | 59.9761 | 0 | 70.5031 | 20.4965 | 60.0069 | 18.0003
70.5211 | 14.525 | 60.0319 | 11.9995 | 70.4859 | 2.5529 | 60.0275 | 0 | 70.4953 | 13.9945 | 60.0037 | 11.9995 | 70.5217 | 2.749 | 59.9762 | 0 | 70.5114 | 20.4965 | 60.0069 | 18.0003
70.5294 | 14.525 | 60.0319 | 11.9995 | 70.4943 | 2.5529 | 60.0275 | 0 | 70.5037 | 13.9945 | 60.0037 | 11.9995 | 70.53 | 2.7489 | 59.9763 | 0 | 70.5197 | 20.4971 | 60.0068 | 18.0003
70.5378 | 14.525 | 60.0319 | 11.9995 | 70.5026 | 2.5529 | 60.0275 | 0 | 70.512 | 13.9945 | 60.0037 | 11.9995 | 70.5384 | 2.7489 | 59.9764 | 0 | 70.5281 | 20.4971 | 60.0068 | 18.0003
70.5461 | 14.525 | 60.032 | 11.9995 | 70.5109 | 2.5529 | 60.0275 | 0 | 70.5203 | 13.9936 | 60.0037 | 11.9995 | 70.5467 | 2.7489 | 59.9765 | 0 | 70.5364 | 20.4971 | 60.0068 | 18.0003
70.5544 | 14.525 | 60.032 | 11.9995 | 70.5192 | 2.5529 | 60.0275 | 0 | 70.5286 | 13.9936 | 60.0037 | 11.9995 | 70.5551 | 2.7489 | 59.9766 | 0 | 70.5447 | 20.4971 | 60.0068 | 18.0003
70.5628 | 14.525 | 60.032 | 11.9995 | 70.5276 | 2.5529 | 60.0275 | 0 | 70.537 | 13.9936 | 60.0036 | 11.9995 | 70.5634 | 2.7489 | 59.9767 | 0 | 70.553 | 20.496 | 60.0068 | 18.0003
70.5711 | 14.525 | 60.032 | 11.9995 | 70.5359 | 2.553 | 60.0275 | 0 | 70.5453 | 13.9936 | 60.0036 | 11.9995 | 70.5717 | 2.7489 | 59.9768 | 0 | 70.5614 | 20.496 | 60.0068 | 18.0003
70.5794 | 14.5217 | 60.0319 | 11.9995 | 70.5442 | 2.553 | 60.0275 | 0 | 70.5536 | 13.9929 | 60.0036 | 11.9995 | 70.5801 | 2.749 | 59.9769 | 0 | 70.5697 | 20.4548 | 60.0067 | 18.0003
70.5878 | 14.5217 | 60.0319 | 11.9995 | 70.5526 | 2.553 | 60.0276 | 0 | 70.562 | 13.9929 | 60.0036 | 11.9995 | 70.5884 | 2.749 | 59.977 | 0 | 70.578 | 20.4548 | 60.0067 | 18.0003
70.5961 | 14.467 | 60.0319 | 11.9995 | 70.5609 | 2.553 | 60.0276 | 0 | 70.5703 | 13.9935 | 60.0036 | 11.9995 | 70.5967 | 2.7494 | 59.9771 | 0 | 70.5863 | 20.4532 | 60.0067 | 18.0003
70.6044 | 14.467 | 60.0319 | 11.9995 | 70.5692 | 2.553 | 60.0276 | 0 | 70.5786 | 13.9935 | 60.0036 | 11.9995 | 70.6051 | 2.7494 | 59.9772 | 0 | 70.5947 | 20.4532 | 60.0067 | 18.0003
70.6127 | 14.464 | 60.0318 | 11.9995 | 70.5775 | 2.553 | 60.0276 | 0 | 70.587 | 13.9935 | 60.0035 | 11.9995 | 70.6134 | 2.7493 | 59.9773 | 0 | 70.603 | 20.4532 | 60.0067 | 18.0003
70.621 | 14.464 | 60.0318 | 11.9995 | 70.5859 | 2.553 | 60.0276 | 0 | 70.5953 | 13.9935 | 60.0035 | 11.9995 | 70.6218 | 2.7493 | 59.9774 | 0 | 70.6113 | 20.4532 | 60.0067 | 18.0003
70.6294 | 14.464 | 60.0318 | 11.9995 | 70.5942 | 2.553 | 60.0276 | 0 | 70.6036 | 13.9935 | 60.0035 | 11.9995 | 70.6301 | 2.7493 | 59.9775 | 0 | 70.6196 | 20.4513 | 60.0066 | 18.0003
70.6377 | 14.464 | 60.0318 | 11.9995 | 70.6025 | 2.5531 | 60.0276 | 0 | 70.6119 | 13.9935 | 60.0035 | 11.9995 | 70.6384 | 2.7493 | 59.9776 | 0 | 70.6281 | 20.4513 | 60.0066 | 18.0003
70.646 | 14.464 | 60.0317 | 11.9995 | 70.6109 | 2.5531 | 60.0276 | 0 | 70.6203 | 13.9945 | 60.0035 | 11.9995 | 70.6468 | 2.7493 | 59.9777 | 0 | 70.6364 | 20.4513 | 60.0066 | 18.0003
70.6544 | 14.464 | 60.0317 | 11.9995 | 70.6192 | 2.5531 | 60.0276 | 0 | 70.6286 | 13.9945 | 60.0035 | 11.9995 | 70.6551 | 2.7493 | 59.9778 | 0 | 70.6447 | 20.4513 | 60.0066 | 18.0003
70.6627 | 14.464 | 60.0317 | 11.9995 | 70.6275 | 2.5531 | 60.0276 | 0 | 70.637 | 13.9961 | 60.0034 | 11.9995 | 70.6635 | 2.7493 | 59.9779 | 0 | 70.653 | 20.4513 | 60.0066 | 18.0003
70.671 | 14.464 | 60.0317 | 11.9995 | 70.6358 | 2.5531 | 60.0276 | 0 | 70.6453 | 13.9961 | 60.0034 | 11.9995 | 70.6718 | 2.7493 | 59.978 | 0 | 70.6614 | 20.4513 | 60.0066 | 18.0003
70.6794 | 14.4675 | 60.0316 | 11.9995 | 70.6442 | 2.5531 | 60.0276 | 0 | 70.6536 | 13.9966 | 60.0034 | 11.9995 | 70.6801 | 2.7494 | 59.9781 | 0 | 70.6697 | 20.4519 | 60.0065 | 18.0003
70.6877 | 14.4675 | 60.0316 | 11.9995 | 70.6525 | 2.5536 | 60.0277 | 0 | 70.662 | 13.9966 | 60.0034 | 11.9995 | 70.6885 | 2.7494 | 59.9782 | 0 | 70.678 | 20.4519 | 60.0065 | 18.0003
70.696 | 14.4704 | 60.0316 | 11.9995 | 70.6608 | 2.5536 | 60.0277 | 0 | 70.6703 | 13.9966 | 60.0034 | 11.9995 | 70.6968 | 2.7494 | 59.9783 | 0 | 70.6863 | 20.4574 | 60.0065 | 18.0003
70.7044 | 14.4704 | 60.0316 | 11.9995 | 70.6692 | 2.5536 | 60.0277 | 0 | 70.6786 | 13.9966 | 60.0034 | 11.9995 | 70.7051 | 2.7494 | 59.9784 | 0 | 70.6947 | 20.4574 | 60.0065 | 18.0003
70.7127 | 14.4736 | 60.0315 | 11.9995 | 70.6775 | 2.5536 | 60.0277 | 0 | 70.687 | 13.9602 | 60.0033 | 11.9995 | 70.7134 | 2.7494 | 59.9785 | 0 | 70.703 | 20.4574 | 60.0065 | 18.0003
70.721 | 14.4736 | 60.0315 | 11.9995 | 70.6858 | 2.5536 | 60.0277 | 0 | 70.6953 | 13.9602 | 60.0033 | 11.9995 | 70.7218 | 2.7494 | 59.9785 | 0 | 70.7113 | 20.4574 | 60.0065 | 18.0003
70.7293 | 14.4355 | 60.0315 | 11.9995 | 70.6942 | 2.5536 | 60.0277 | 0 | 70.7036 | 13.9602 | 60.0033 | 11.9995 | 70.7302 | 2.7489 | 59.9786 | 0 | 70.7196 | 20.4574 | 60.0064 | 18.0003
70.7377 | 14.4355 | 60.0315 | 11.9995 | 70.7025 | 2.5536 | 60.0277 | 0 | 70.712 | 13.9602 | 60.0033 | 11.9995 | 70.7385 | 2.7489 | 59.9787 | 0 | 70.728 | 20.4574 | 60.0064 | 18.0003
70.746 | 14.4355 | 60.0314 | 11.9995 | 70.7108 | 2.5536 | 60.0277 | 0 | 70.7203 | 13.9591 | 60.0033 | 11.9995 | 70.7468 | 2.7491 | 59.9788 | 0 | 70.7363 | 20.4164 | 60.0064 | 18.0003
70.7543 | 14.4355 | 60.0314 | 11.9995 | 70.7191 | 2.5536 | 60.0277 | 0 | 70.7286 | 13.9591 | 60.0033 | 11.9995 | 70.7551 | 2.7491 | 59.9789 | 0 | 70.7446 | 20.4164 | 60.0064 | 18.0003
70.7626 | 14.4372 | 60.0314 | 11.9995 | 70.7275 | 2.5536 | 60.0277 | 0 | 70.7369 | 13.9591 | 60.0032 | 11.9995 | 70.7635 | 2.7491 | 59.979 | 0 | 70.7529 | 20.4073 | 60.0064 | 18.0003
70.771 | 14.4372 | 60.0314 | 11.9995 | 70.7358 | 2.5536 | 60.0277 | 0 | 70.7453 | 13.9591 | 60.0032 | 11.9995 | 70.7719 | 2.7491 | 59.979 | 0 | 70.7614 | 20.4073 | 60.0064 | 18.0003
70.7793 | 14.3738 | 60.0313 | 11.9995 | 70.7441 | 2.5536 | 60.0277 | 0 | 70.7536 | 13.9574 | 60.0032 | 11.9995 | 70.7802 | 2.7491 | 59.9791 | 0 | 70.7697 | 20.4074 | 60.0063 | 18.0003
70.7876 | 14.3738 | 60.0313 | 11.9995 | 70.7525 | 2.5536 | 60.0278 | 0 | 70.762 | 13.9574 | 60.0032 | 11.9995 | 70.7885 | 2.7491 | 59.9792 | 0 | 70.778 | 20.4074 | 60.0063 | 18.0003
70.796 | 14.3738 | 60.0313 | 11.9995 | 70.7608 | 2.5536 | 60.0278 | 0 | 70.7703 | 13.9574 | 60.0032 | 11.9995 | 70.7968 | 2.7491 | 59.9793 | 0 | 70.7863 | 20.4074 | 60.0063 | 18.0003
70.8043 | 14.3738 | 60.0313 | 11.9995 | 70.7691 | 2.5536 | 60.0278 | 0 | 70.7786 | 13.9574 | 60.0032 | 11.9995 | 70.8052 | 2.7491 | 59.9794 | 0 | 70.7947 | 20.4074 | 60.0063 | 18.0003
70.8126 | 14.3738 | 60.0312 | 11.9995 | 70.7774 | 2.5536 | 60.0278 | 0 | 70.7869 | 13.9574 | 60.0031 | 11.9995 | 70.8135 | 2.7491 | 59.9795 | 0 | 70.803 | 20.4097 | 60.0063 | 18.0003
70.8209 | 14.3738 | 60.0312 | 11.9995 | 70.7858 | 2.5529 | 60.0278 | 0 | 70.7953 | 13.9574 | 60.0031 | 11.9995 | 70.8218 | 2.7491 | 59.9795 | 0 | 70.8113 | 20.4097 | 60.0063 | 18.0003
70.8293 | 14.3738 | 60.0312 | 11.9995 | 70.7941 | 2.5529 | 60.0278 | 0 | 70.8036 | 13.9572 | 60.0031 | 11.9995 | 70.8302 | 2.7492 | 59.9796 | 0 | 70.8197 | 20.4105 | 60.0062 | 18.0003
70.8376 | 14.3738 | 60.0312 | 11.9995 | 70.8024 | 2.5529 | 60.0278 | 0 | 70.812 | 13.9572 | 60.0031 | 11.9995 | 70.8385 | 2.7492 | 59.9797 | 0 | 70.828 | 20.4105 | 60.0062 | 18.0003
70.8459 | 14.3738 | 60.0311 | 11.9995 | 70.8108 | 2.5529 | 60.0278 | 0 | 70.8203 | 13.9581 | 60.0031 | 11.9995 | 70.8469 | 2.7492 | 59.9798 | 0 | 70.8363 | 20.4105 | 60.0062 | 18.0003
70.8543 | 14.3738 | 60.0311 | 11.9995 | 70.8191 | 2.5529 | 60.0278 | 0 | 70.8286 | 13.9581 | 60.0031 | 11.9995 | 70.8552 | 2.7492 | 59.9799 | 0 | 70.8446 | 20.4105 | 60.0062 | 18.0003
70.8626 | 14.3738 | 60.0311 | 11.9995 | 70.8274 | 2.5529 | 60.0278 | 0 | 70.837 | 13.94 | 60.003 | 11.9995 | 70.8635 | 2.7497 | 59.98 | 0 | 70.853 | 20.4101 | 60.0062 | 18.0003
70.8709 | 14.3738 | 60.0311 | 11.9995 | 70.8358 | 2.5529 | 60.0278 | 0 | 70.8453 | 13.94 | 60.003 | 11.9995 | 70.8719 | 2.7497 | 59.98 | 0 | 70.8613 | 20.4101 | 60.0062 | 18.0003
70.8793 | 14.3738 | 60.031 | 11.9995 | 70.8441 | 2.5529 | 60.0278 | 0 | 70.8536 | 13.94 | 60.003 | 11.9995 | 70.8802 | 2.75 | 59.9801 | 0 | 70.8696 | 20.4084 | 60.0061 | 18.0003
70.8876 | 14.3738 | 60.031 | 11.9995 | 70.8524 | 2.5524 | 60.0279 | 0 | 70.8619 | 13.94 | 60.003 | 11.9995 | 70.8885 | 2.75 | 59.9802 | 0 | 70.8779 | 20.4084 | 60.0061 | 18.0003
70.8959 | 14.3738 | 60.031 | 11.9995 | 70.8607 | 2.5524 | 60.0279 | 0 | 70.8703 | 13.94 | 60.003 | 11.9995 | 70.8969 | 2.75 | 59.9803 | 0 | 70.8864 | 20.4097 | 60.0061 | 18.0003
70.9043 | 14.3738 | 60.031 | 11.9995 | 70.8691 | 2.5524 | 60.0279 | 0 | 70.8786 | 13.94 | 60.003 | 11.9995 | 70.9052 | 2.75 | 59.9804 | 0 | 70.8947 | 20.4097 | 60.0061 | 18.0003
70.9126 | 14.3738 | 60.0309 | 11.9995 | 70.8774 | 2.5524 | 60.0279 | 0 | 70.887 | 13.94 | 60.0029 | 11.9995 | 70.9136 | 2.75 | 59.9805 | 0 | 70.903 | 20.4097 | 60.0061 | 18.0003
70.9209 | 14.3738 | 60.0309 | 11.9995 | 70.8857 | 2.5522 | 60.0279 | 0 | 70.8953 | 13.94 | 60.0029 | 11.9995 | 70.9219 | 2.75 | 59.9805 | 0 | 70.9113 | 20.4097 | 60.0061 | 18.0003
70.9292 | 14.3738 | 60.0309 | 11.9995 | 70.8941 | 2.5522 | 60.0279 | 0 | 70.9036 | 13.942 | 60.0029 | 11.9995 | 70.9302 | 2.75 | 59.9806 | 0 | 70.9197 | 20.3247 | 60.006 | 18.0003
70.9376 | 14.3738 | 60.0309 | 11.9995 | 70.9024 | 2.5522 | 60.0279 | 0 | 70.9119 | 13.942 | 60.0029 | 11.9995 | 70.9385 | 2.75 | 59.9807 | 0 | 70.928 | 20.3247 | 60.006 | 18.0003
70.9459 | 14.3738 | 60.0308 | 11.9995 | 70.9107 | 2.5522 | 60.0279 | 0 | 70.9203 | 13.942 | 60.0029 | 11.9995 | 70.9469 | 2.7493 | 59.9808 | 0 | 70.9363 | 20.3274 | 60.006 | 18.0003
70.9542 | 14.3738 | 60.0308 | 11.9995 | 70.919 | 2.5522 | 60.0279 | 0 | 70.9286 | 13.942 | 60.0029 | 11.9995 | 70.9552 | 2.7493 | 59.9809 | 0 | 70.9446 | 20.3274 | 60.006 | 18.0003
70.9625 | 14.3738 | 60.0308 | 11.9995 | 70.9274 | 2.5522 | 60.0279 | 0 | 70.937 | 13.942 | 60.0028 | 11.9995 | 70.9636 | 2.7493 | 59.981 | 0 | 70.953 | 20.3274 | 60.006 | 18.0003
70.9709 | 14.3738 | 60.0308 | 11.9995 | 70.9357 | 2.5522 | 60.0279 | 0 | 70.9453 | 13.942 | 60.0028 | 11.9995 | 70.9719 | 2.7493 | 59.981 | 0 | 70.9613 | 20.3274 | 60.006 | 18.0003
70.9792 | 14.3738 | 60.0307 | 11.9995 | 70.944 | 2.5522 | 60.0279 | 0 | 70.9536 | 13.942 | 60.0028 | 11.9995 | 70.9802 | 2.7493 | 59.9811 | 0 | 70.9696 | 20.3274 | 60.0059 | 18.0003
70.9875 | 14.3738 | 60.0307 | 11.9995 | 70.9524 | 2.5522 | 60.028 | 0 | 70.9619 | 13.942 | 60.0028 | 11.9995 | 70.9886 | 2.7493 | 59.9812 | 0 | 70.9779 | 20.3274 | 60.0059 | 18.0003
70.9959 | 14.3738 | 60.0307 | 11.9995 | 70.9607 | 2.5522 | 60.028 | 0 | 70.9703 | 13.942 | 60.0028 | 11.9995 | 70.9969 | 2.749 | 59.9813 | 0 | 70.9863 | 20.3274 | 60.0059 | 18.0003
71.0042 | 14.3738 | 60.0307 | 11.9995 | 70.969 | 2.5524 | 60.028 | 0 | 70.9786 | 13.942 | 60.0028 | 11.9995 | 71.0052 | 2.749 | 59.9814 | 0 | 70.9946 | 20.3274 | 60.0059 | 18.0003
71.0125 | 14.3738 | 60.0306 | 11.9995 | 70.9774 | 2.5524 | 60.028 | 0 | 70.9869 | 13.9403 | 60.0027 | 11.9995 | 71.0136 | 2.749 | 59.9815 | 0 | 71.0029 | 20.3274 | 60.0059 | 18.0003
71.0209 | 14.3738 | 60.0306 | 11.9995 | 70.9857 | 2.5524 | 60.028 | 0 | 70.9952 | 13.9403 | 60.0027 | 11.9995 | 71.0219 | 2.749 | 59.9815 | 0 | 71.0112 | 20.3274 | 60.0059 | 18.0003
71.0292 | 14.3738 | 60.0306 | 11.9995 | 70.994 | 2.5524 | 60.028 | 0 | 71.0036 | 13.9426 | 60.0027 | 11.9995 | 71.0303 | 2.749 | 59.9816 | 0 | 71.0197 | 20.3274 | 60.0058 | 18.0003
71.0375 | 14.3738 | 60.0306 | 11.9995 | 71.0023 | 2.5533 | 60.028 | 0 | 71.0119 | 13.9426 | 60.0027 | 11.9995 | 71.0386 | 2.749 | 59.9817 | 0 | 71.028 | 20.3274 | 60.0058 | 18.0003
71.0459 | 14.3738 | 60.0305 | 11.9995 | 71.0107 | 2.5533 | 60.028 | 0 | 71.0203 | 13.9426 | 60.0027 | 11.9995 | 71.0469 | 2.7488 | 59.9818 | 0 | 71.0363 | 20.3274 | 60.0058 | 18.0003
71.0542 | 14.3738 | 60.0305 | 11.9995 | 71.019 | 2.5533 | 60.028 | 0 | 71.0286 | 13.9426 | 60.0027 | 11.9995 | 71.0552 | 2.7488 | 59.9819 | 0 | 71.0446 | 20.3274 | 60.0058 | 18.0003
71.0625 | 14.3738 | 60.0305 | 11.9995 | 71.0273 | 2.5533 | 60.028 | 0 | 71.0369 | 13.9426 | 60.0026 | 11.9995 | 71.0636 | 2.7488 | 59.982 | 0 | 71.053 | 20.3274 | 60.0058 | 18.0003
71.0708 | 14.3738 | 60.0305 | 11.9995 | 71.0356 | 2.5533 | 60.028 | 0 | 71.0453 | 13.9426 | 60.0026 | 11.9995 | 71.072 | 2.7488 | 59.982 | 0 | 71.0613 | 20.3274 | 60.0058 | 18.0003
71.0792 | 14.3738 | 60.0304 | 11.9995 | 71.044 | 2.5533 | 60.028 | 0 | 71.0536 | 13.941 | 60.0026 | 11.9995 | 71.0803 | 2.7489 | 59.9821 | 0 | 71.0696 | 20.3322 | 60.0057 | 18.0003
71.0875 | 14.3738 | 60.0304 | 11.9995 | 71.0523 | 2.5533 | 60.0279 | 0 | 71.062 | 13.941 | 60.0026 | 11.9995 | 71.0886 | 2.7489 | 59.9822 | 0 | 71.078 | 20.3322 | 60.0057 | 18.0003
71.0958 | 14.3738 | 60.0304 | 11.9995 | 71.0606 | 2.5533 | 60.0279 | 0 | 71.0703 | 13.941 | 60.0026 | 11.9995 | 71.0969 | 2.7489 | 59.9823 | 0 | 71.0863 | 20.3322 | 60.0057 | 18.0003
71.1041 | 14.3738 | 60.0304 | 11.9995 | 71.069 | 2.5534 | 60.0279 | 0 | 71.0786 | 13.941 | 60.0026 | 11.9995 | 71.1053 | 2.7489 | 59.9824 | 0 | 71.0946 | 20.3322 | 60.0057 | 18.0003
71.1125 | 14.3756 | 60.0303 | 11.9995 | 71.0773 | 2.5534 | 60.0279 | 0 | 71.0869 | 13.941 | 60.0025 | 11.9995 | 71.1136 | 2.7491 | 59.9825 | 0 | 71.1029 | 20.3322 | 60.0057 | 18.0003
71.1208 | 14.3756 | 60.0303 | 11.9995 | 71.0856 | 2.5534 | 60.0279 | 0 | 71.0953 | 13.941 | 60.0025 | 11.9995 | 71.1219 | 2.7491 | 59.9825 | 0 | 71.1113 | 20.3322 | 60.0057 | 18.0003
71.1291 | 14.3756 | 60.0303 | 11.9995 | 71.094 | 2.5534 | 60.0279 | 0 | 71.1036 | 13.9384 | 60.0025 | 11.9995 | 71.1303 | 2.7491 | 59.9826 | 0 | 71.1196 | 20.3322 | 60.0056 | 18.0003
71.1375 | 14.3756 | 60.0303 | 11.9995 | 71.1023 | 2.553 | 60.0279 | 0 | 71.1119 | 13.9384 | 60.0025 | 11.9995 | 71.1386 | 2.7491 | 59.9827 | 0 | 71.1279 | 20.3322 | 60.0056 | 18.0003
71.1458 | 14.3756 | 60.0302 | 11.9995 | 71.1106 | 2.553 | 60.0279 | 0 | 71.1202 | 13.9368 | 60.0025 | 11.9995 | 71.147 | 2.7491 | 59.9828 | 0 | 71.1362 | 20.3322 | 60.0056 | 18.0003
71.1541 | 14.3756 | 60.0302 | 11.9995 | 71.119 | 2.553 | 60.0279 | 0 | 71.1286 | 13.9368 | 60.0025 | 11.9995 | 71.1553 | 2.7491 | 59.9829 | 0 | 71.1447 | 20.3322 | 60.0056 | 18.0003
71.1625 | 14.3788 | 60.0302 | 11.9995 | 71.1273 | 2.553 | 60.0279 | 0 | 71.1369 | 13.9368 | 60.0024 | 11.9995 | 71.1636 | 2.7492 | 59.983 | 0 | 71.153 | 20.3296 | 60.0056 | 18.0003
71.1708 | 14.3788 | 60.0302 | 11.9995 | 71.1356 | 2.553 | 60.0279 | 0 | 71.1453 | 13.9368 | 60.0024 | 11.9995 | 71.172 | 2.7492 | 59.983 | 0 | 71.1613 | 20.3296 | 60.0056 | 18.0003
71.1791 | 14.3788 | 60.0301 | 11.9995 | 71.144 | 2.553 | 60.0279 | 0 | 71.1536 | 13.9368 | 60.0024 | 11.9995 | 71.1803 | 2.7495 | 59.9831 | 0 | 71.1696 | 20.3296 | 60.0055 | 18.0003
71.1875 | 14.3788 | 60.0301 | 11.9995 | 71.1523 | 2.553 | 60.0278 | 0 | 71.1619 | 13.9368 | 60.0024 | 11.9995 | 71.1887 | 2.7495 | 59.9832 | 0 | 71.178 | 20.3296 | 60.0055 | 18.0003
71.1958 | 14.3788 | 60.0301 | 11.9995 | 71.1606 | 2.553 | 60.0278 | 0 | 71.1702 | 13.9368 | 60.0024 | 11.9995 | 71.197 | 2.7495 | 59.9833 | 0 | 71.1863 | 20.3296 | 60.0055 | 18.0003
71.2041 | 14.3788 | 60.0301 | 11.9995 | 71.1689 | 2.553 | 60.0278 | 0 | 71.1786 | 13.9368 | 60.0024 | 11.9995 | 71.2053 | 2.7495 | 59.9834 | 0 | 71.1946 | 20.3296 | 60.0055 | 18.0003
71.2124 | 14.3788 | 60.03 | 11.9995 | 71.1772 | 2.553 | 60.0278 | 0 | 71.1869 | 13.9381 | 60.0023 | 11.9995 | 71.2137 | 2.7495 | 59.9835 | 0 | 71.2029 | 20.3296 | 60.0055 | 18.0003
71.2208 | 14.3788 | 60.03 | 11.9995 | 71.1856 | 2.5534 | 60.0278 | 0 | 71.1953 | 13.9381 | 60.0023 | 11.9995 | 71.222 | 2.7495 | 59.9835 | 0 | 71.2113 | 20.3296 | 60.0055 | 18.0003
71.2291 | 14.3788 | 60.03 | 11.9995 | 71.1939 | 2.5534 | 60.0278 | 0 | 71.2036 | 13.9391 | 60.0023 | 11.9995 | 71.2303 | 2.7495 | 59.9836 | 0 | 71.2196 | 20.3296 | 60.0054 | 18.0003
71.2374 | 14.3788 | 60.03 | 11.9995 | 71.2022 | 2.5534 | 60.0278 | 0 | 71.2119 | 13.9391 | 60.0023 | 11.9995 | 71.2386 | 2.7495 | 59.9837 | 0 | 71.2279 | 20.3296 | 60.0054 | 18.0003
71.2457 | 14.3788 | 60.0299 | 11.9995 | 71.2106 | 2.5534 | 60.0278 | 0 | 71.2202 | 13.9391 | 60.0023 | 11.9995 | 71.247 | 2.7501 | 59.9838 | 0 | 71.2362 | 20.3296 | 60.0054 | 18.0003
71.2541 | 14.3788 | 60.0299 | 11.9995 | 71.2189 | 2.5534 | 60.0278 | 0 | 71.2286 | 13.9391 | 60.0023 | 11.9995 | 71.2554 | 2.7501 | 59.9839 | 0 | 71.2446 | 20.3296 | 60.0054 | 18.0003
71.2624 | 14.3788 | 60.0299 | 11.9995 | 71.2272 | 2.5534 | 60.0278 | 0 | 71.2369 | 13.9391 | 60.0022 | 11.9995 | 71.2637 | 2.4747 | 59.984 | 0 | 71.2529 | 20.3296 | 60.0054 | 18.0003
71.2707 | 14.3788 | 60.0299 | 11.9995 | 71.2356 | 2.5534 | 60.0278 | 0 | 71.2452 | 13.9391 | 60.0022 | 11.9995 | 71.272 | 2.4747 | 59.984 | 0 | 71.2612 | 20.3296 | 60.0054 | 18.0003
71.2791 | 14.3788 | 60.0298 | 11.9995 | 71.2439 | 2.5534 | 60.0278 | 0 | 71.2536 | 13.9401 | 60.0022 | 11.9995 | 71.2803 | 2.4747 | 59.9841 | 0 | 71.2697 | 20.3297 | 60.0053 | 18.0003
71.2874 | 14.3788 | 60.0298 | 11.9995 | 71.2522 | 2.5527 | 60.0277 | 0 | 71.2619 | 13.9401 | 60.0022 | 11.9995 | 71.2887 | 2.4747 | 59.9842 | 0 | 71.278 | 20.3297 | 60.0053 | 18.0003
71.2957 | 14.3788 | 60.0298 | 11.9995 | 71.2606 | 2.5527 | 60.0277 | 0 | 71.2703 | 13.9406 | 60.0022 | 11.9995 | 71.297 | 2.4747 | 59.9843 | 0 | 71.2863 | 20.3297 | 60.0053 | 18.0003
71.3041 | 14.3788 | 60.0298 | 11.9995 | 71.2689 | 2.5527 | 60.0277 | 0 | 71.2786 | 13.9406 | 60.0022 | 11.9995 | 71.3054 | 2.4747 | 59.9844 | 0 | 71.2946 | 20.3297 | 60.0053 | 18.0003
71.3124 | 14.3788 | 60.0297 | 11.9995 | 71.2772 | 2.5527 | 60.0277 | 0 | 71.2869 | 13.9406 | 60.0021 | 11.9995 | 71.3137 | 2.4747 | 59.9845 | 0 | 71.303 | 20.3297 | 60.0053 | 18.0003
71.3207 | 14.3788 | 60.0297 | 11.9995 | 71.2856 | 2.5527 | 60.0277 | 0 | 71.2952 | 13.9406 | 60.0021 | 11.9995 | 71.322 | 2.4747 | 59.9845 | 0 | 71.3113 | 20.3297 | 60.0053 | 18.0003
71.3291 | 14.3788 | 60.0297 | 11.9995 | 71.2939 | 2.5527 | 60.0277 | 0 | 71.3036 | 13.9406 | 60.0021 | 11.9995 | 71.3304 | 2.4747 | 59.9846 | 0 | 71.3196 | 20.3304 | 60.0052 | 18.0003
71.3374 | 14.3788 | 60.0297 | 11.9995 | 71.3022 | 2.5527 | 60.0277 | 0 | 71.3119 | 13.9406 | 60.0021 | 11.9995 | 71.3387 | 2.4747 | 59.9847 | 0 | 71.3279 | 20.3304 | 60.0052 | 18.0003
71.3457 | 14.3788 | 60.0296 | 11.9995 | 71.3105 | 2.5527 | 60.0277 | 0 | 71.3203 | 13.9393 | 60.0021 | 11.9995 | 71.347 | 2.4747 | 59.9848 | 0 | 71.3363 | 20.3304 | 60.0052 | 18.0003
71.354 | 14.3788 | 60.0296 | 11.9995 | 71.3188 | 2.5527 | 60.0277 | 0 | 71.3286 | 13.9393 | 60.0021 | 11.9995 | 71.3553 | 2.4747 | 59.9849 | 0 | 71.3446 | 20.3304 | 60.0052 | 18.0003
71.3624 | 14.3788 | 60.0296 | 11.9995 | 71.3272 | 2.5527 | 60.0277 | 0 | 71.3369 | 13.9383 | 60.002 | 11.9995 | 71.3637 | 2.4747 | 59.985 | 0 | 71.3529 | 20.3328 | 60.0052 | 18.0003
71.3707 | 14.3788 | 60.0296 | 11.9995 | 71.3355 | 2.5527 | 60.0277 | 0 | 71.3452 | 13.9383 | 60.002 | 11.9995 | 71.372 | 2.4747 | 59.985 | 0 | 71.3612 | 20.3328 | 60.0052 | 18.0003
71.379 | 14.3788 | 60.0295 | 11.9995 | 71.3438 | 2.5527 | 60.0277 | 0 | 71.3536 | 13.9383 | 60.002 | 11.9995 | 71.3804 | 2.4741 | 59.9851 | 0 | 71.3696 | 20.3328 | 60.0051 | 18.0003
71.3873 | 14.3788 | 60.0295 | 11.9995 | 71.3522 | 2.5527 | 60.0276 | 0 | 71.3619 | 13.9383 | 60.002 | 11.9995 | 71.3887 | 2.4741 | 59.9852 | 0 | 71.3779 | 20.3328 | 60.0051 | 18.0003
71.3957 | 14.3788 | 60.0295 | 11.9995 | 71.3605 | 2.5527 | 60.0276 | 0 | 71.3702 | 13.9383 | 60.0019 | 11.9995 | 71.397 | 2.4741 | 59.9853 | 0 | 71.3862 | 20.3328 | 60.0051 | 18.0003
71.404 | 14.3788 | 60.0295 | 11.9995 | 71.3688 | 2.5528 | 60.0276 | 0 | 71.3785 | 13.9383 | 60.0019 | 11.9995 | 71.4054 | 2.4741 | 59.9854 | 0 | 71.3945 | 20.3328 | 60.0051 | 18.0003
71.4123 | 14.3788 | 60.0294 | 11.9995 | 71.3772 | 2.5528 | 60.0276 | 0 | 71.3869 | 13.9409 | 60.0018 | 11.9995 | 71.4137 | 2.4738 | 59.9855 | 0 | 71.403 | 20.3328 | 60.0051 | 18.0003
71.4207 | 14.3788 | 60.0294 | 11.9995 | 71.3855 | 2.5528 | 60.0276 | 0 | 71.3952 | 13.9409 | 60.0017 | 11.9995 | 71.4221 | 2.4738 | 59.9855 | 0 | 71.4113 | 20.3328 | 60.0051 | 18.0003
71.429 | 14.3788 | 60.0294 | 11.9995 | 71.3938 | 2.5528 | 60.0276 | 0 | 71.4036 | 13.8929 | 60.0017 | 11.9995 | 71.4304 | 2.4738 | 59.9856 | 0 | 71.4196 | 20.3328 | 60.005 | 18.0003
71.4373 | 14.3788 | 60.0294 | 11.9995 | 71.4022 | 2.5528 | 60.0276 | 0 | 71.4119 | 13.8929 | 60.0016 | 11.9995 | 71.4387 | 2.4738 | 59.9857 | 0 | 71.4279 | 20.3328 | 60.005 | 18.0003
71.4457 | 14.3788 | 60.0293 | 11.9995 | 71.4105 | 2.5528 | 60.0276 | 0 | 71.4202 | 13.8929 | 60.0016 | 11.9995 | 71.447 | 2.4738 | 59.9858 | 0 | 71.4363 | 20.3328 | 60.005 | 18.0003
71.454 | 14.3788 | 60.0293 | 11.9995 | 71.4188 | 2.5536 | 60.0276 | 0 | 71.4286 | 13.8929 | 60.0015 | 11.9995 | 71.4554 | 2.4738 | 59.9859 | 0 | 71.4446 | 20.3328 | 60.005 | 18.0003
71.4623 | 14.3788 | 60.0293 | 11.9995 | 71.4272 | 2.5536 | 60.0276 | 0 | 71.4369 | 13.8454 | 60.0014 | 11.9995 | 71.4637 | 2.474 | 59.986 | 0 | 71.4529 | 20.3328 | 60.005 | 18.0003
71.4707 | 14.3788 | 60.0293 | 11.9995 | 71.4355 | 2.5536 | 60.0276 | 0 | 71.4453 | 13.8454 | 60.0014 | 11.9995 | 71.472 | 2.474 | 59.986 | 0 | 71.4613 | 20.3328 | 60.0051 | 18.0003
71.479 | 14.3788 | 60.0292 | 11.9995 | 71.4438 | 2.5536 | 60.0276 | 0 | 71.4536 | 13.8449 | 60.0013 | 11.9995 | 71.4804 | 2.474 | 59.9861 | 0 | 71.4696 | 20.3328 | 60.0051 | 18.0003
71.4873 | 14.3788 | 60.0292 | 11.9995 | 71.4521 | 2.5536 | 60.0275 | 0 | 71.4619 | 13.8449 | 60.0013 | 11.9995 | 71.4887 | 2.474 | 59.9862 | 0 | 71.4779 | 20.3328 | 60.0051 | 18.0003
71.4957 | 14.3788 | 60.0292 | 11.9995 | 71.4604 | 2.5536 | 60.0275 | 0 | 71.4702 | 13.8428 | 60.0012 | 11.9995 | 71.4971 | 2.4742 | 59.9863 | 0 | 71.4862 | 20.3328 | 60.0051 | 18.0003
71.504 | 14.3788 | 60.0292 | 11.9995 | 71.4688 | 2.5533 | 60.0275 | 0 | 71.4786 | 13.8428 | 60.0012 | 11.9995 | 71.5054 | 2.4742 | 59.9864 | 0 | 71.4946 | 20.3328 | 60.0052 | 18.0003
71.5123 | 14.3788 | 60.0291 | 11.9995 | 71.4771 | 2.5533 | 60.0275 | 0 | 71.4869 | 13.8437 | 60.0011 | 11.9995 | 71.5137 | 2.4737 | 59.9865 | 0 | 71.5029 | 20.2782 | 60.0052 | 18.0003
71.5206 | 14.3788 | 60.0291 | 11.9995 | 71.4854 | 2.5533 | 60.0275 | 0 | 71.4952 | 13.8437 | 60.001 | 11.9995 | 71.522 | 2.4737 | 59.9865 | 0 | 71.5112 | 20.2782 | 60.0052 | 18.0003
71.5289 | 14.3788 | 60.0291 | 11.9995 | 71.4938 | 2.5533 | 60.0275 | 0 | 71.5035 | 13.8437 | 60.001 | 11.9995 | 71.5304 | 2.4739 | 59.9866 | 0 | 71.5195 | 20.2782 | 60.0052 | 18.0003
71.5373 | 14.3788 | 60.0291 | 11.9995 | 71.5021 | 2.4537 | 60.0275 | 0 | 71.5119 | 13.8437 | 60.0009 | 11.9995 | 71.5388 | 2.4739 | 59.9867 | 0 | 71.528 | 20.2782 | 60.0053 | 18.0003
71.5456 | 14.3788 | 60.029 | 11.9995 | 71.5104 | 2.4537 | 60.0275 | 0 | 71.5202 | 13.8437 | 60.0009 | 11.9995 | 71.5471 | 2.4739 | 59.9868 | 0 | 71.5363 | 20.2768 | 60.0053 | 18.0003
71.5539 | 14.3788 | 60.029 | 11.9995 | 71.5188 | 2.4537 | 60.0275 | 0 | 71.5286 | 13.8437 | 60.0008 | 11.9995 | 71.5554 | 2.4739 | 59.9869 | 0 | 71.5446 | 20.2768 | 60.0053 | 18.0003
71.5623 | 14.3788 | 60.029 | 11.9995 | 71.5271 | 2.4537 | 60.0275 | 0 | 71.5369 | 13.8434 | 60.0007 | 11.9995 | 71.5637 | 2.4741 | 59.987 | 0 | 71.5529 | 20.2768 | 60.0053 | 18.0003
71.5706 | 14.3788 | 60.029 | 11.9995 | 71.5354 | 2.4541 | 60.0275 | 0 | 71.5452 | 13.8434 | 60.0007 | 11.9995 | 71.5721 | 2.4741 | 59.987 | 0 | 71.5613 | 20.2768 | 60.0054 | 18.0003
71.5789 | 14.3788 | 60.029 | 11.9995 | 71.5438 | 2.4541 | 60.0275 | 0 | 71.5535 | 13.8436 | 60.0006 | 11.9995 | 71.5804 | 2.4742 | 59.9871 | 0 | 71.5696 | 20.2756 | 60.0054 | 18.0003
71.5873 | 14.3788 | 60.029 | 11.9995 | 71.5521 | 2.4537 | 60.0274 | 0 | 71.5619 | 13.8436 | 60.0006 | 11.9995 | 71.5887 | 2.4742 | 59.9872 | 0 | 71.5779 | 20.2756 | 60.0054 | 18.0003
71.5956 | 14.3788 | 60.029 | 11.9995 | 71.5604 | 2.4537 | 60.0274 | 0 | 71.5702 | 13.805 | 60.0005 | 11.9995 | 71.597 | 2.4742 | 59.9873 | 0 | 71.5862 | 20.2756 | 60.0054 | 18.0003
71.6039 | 14.3788 | 60.029 | 11.9995 | 71.5688 | 2.4539 | 60.0274 | 0 | 71.5786 | 13.805 | 60.0005 | 11.9995 | 71.6054 | 2.4742 | 59.9874 | 0 | 71.5946 | 20.2756 | 60.0055 | 18.0003
71.6123 | 14.3788 | 60.029 | 11.9995 | 71.5771 | 2.4539 | 60.0274 | 0 | 71.5869 | 13.8065 | 60.0004 | 11.9995 | 71.6137 | 2.4742 | 59.9875 | 0 | 71.6029 | 20.2757 | 60.0055 | 18.0003
71.6206 | 14.3788 | 60.029 | 11.9995 | 71.5854 | 2.4539 | 60.0274 | 0 | 71.5952 | 13.8065 | 60.0003 | 11.9995 | 71.6221 | 2.4742 | 59.9875 | 0 | 71.6112 | 20.2757 | 60.0055 | 18.0003
71.6289 | 14.3788 | 60.029 | 11.9995 | 71.5937 | 2.4539 | 60.0274 | 0 | 71.6036 | 13.8076 | 60.0003 | 11.9995 | 71.6304 | 2.4742 | 59.9876 | 0 | 71.6195 | 20.2757 | 60.0055 | 18.0003
71.6372 | 14.3788 | 60.029 | 11.9995 | 71.6021 | 2.4539 | 60.0274 | 0 | 71.6119 | 13.8076 | 60.0002 | 11.9995 | 71.6387 | 2.4742 | 59.9877 | 0 | 71.6279 | 20.2757 | 60.0056 | 18.0003
71.6456 | 14.3788 | 60.029 | 11.9995 | 71.6104 | 2.4539 | 60.0274 | 0 | 71.6202 | 13.8076 | 60.0002 | 11.9995 | 71.6471 | 2.4747 | 59.9878 | 0 | 71.6362 | 20.2757 | 60.0056 | 18.0003
71.6539 | 14.3788 | 60.029 | 11.9995 | 71.6187 | 2.4539 | 60.0274 | 0 | 71.6285 | 13.8076 | 60.0001 | 11.9995 | 71.6554 | 2.4747 | 59.9879 | 0 | 71.6445 | 20.2757 | 60.0056 | 18.0003
71.6622 | 14.3759 | 60.029 | 11.9995 | 71.627 | 2.4539 | 60.0274 | 0 | 71.6369 | 13.8068 | 60 | 11.9995 | 71.6638 | 2.4747 | 59.988 | 0 | 71.653 | 20.2757 | 60.0056 | 18.0003
71.6705 | 14.3759 | 60.029 | 11.9995 | 71.6354 | 2.4539 | 60.0274 | 0 | 71.6452 | 13.8068 | 60 | 11.9995 | 71.6721 | 2.4747 | 59.988 | 0 | 71.6613 | 20.2757 | 60.0057 | 18.0003
71.6789 | 14.375 | 60.029 | 11.9995 | 71.6437 | 2.4539 | 60.0274 | 0 | 71.6536 | 13.806 | 59.9999 | 11.9995 | 71.6804 | 2.4747 | 59.9881 | 0 | 71.6696 | 20.2757 | 60.0057 | 18.0003
71.6872 | 14.375 | 60.029 | 11.9995 | 71.652 | 2.4539 | 60.0273 | 0 | 71.6619 | 13.806 | 59.9999 | 11.9995 | 71.6887 | 2.4747 | 59.9881 | 0 | 71.6779 | 20.2757 | 60.0057 | 18.0003
71.6955 | 14.375 | 60.029 | 11.9995 | 71.6604 | 2.4539 | 60.0273 | 0 | 71.6702 | 13.804 | 59.9998 | 11.9995 | 71.6971 | 2.4744 | 59.9882 | 0 | 71.6863 | 20.2757 | 60.0057 | 18.0003
71.7039 | 14.375 | 60.029 | 11.9995 | 71.6687 | 2.4538 | 60.0273 | 0 | 71.6785 | 13.804 | 59.9998 | 11.9995 | 71.7054 | 2.4744 | 59.9882 | 0 | 71.6946 | 20.2757 | 60.0058 | 18.0003
71.7122 | 14.375 | 60.029 | 11.9995 | 71.677 | 2.4538 | 60.0273 | 0 | 71.6869 | 13.8032 | 59.9997 | 11.9995 | 71.7137 | 2.4746 | 59.9883 | 0 | 71.7029 | 20.2757 | 60.0058 | 18.0003
71.7205 | 14.375 | 60.029 | 11.9995 | 71.6854 | 2.4532 | 60.0273 | 0 | 71.6952 | 13.8032 | 59.9996 | 11.9995 | 71.7221 | 2.4746 | 59.9883 | 0 | 71.7112 | 20.2757 | 60.0058 | 18.0003
71.7288 | 14.375 | 60.029 | 11.9995 | 71.6937 | 2.4532 | 60.0273 | 0 | 71.7036 | 13.8067 | 59.9996 | 11.9995 | 71.7304 | 2.4746 | 59.9884 | 0 | 71.7196 | 20.2757 | 60.0058 | 18.0003
71.7372 | 14.375 | 60.029 | 11.9995 | 71.702 | 2.4532 | 60.0273 | 0 | 71.7119 | 13.8067 | 59.9995 | 11.9995 | 71.7388 | 2.4746 | 59.9884 | 0 | 71.7279 | 20.2757 | 60.0059 | 18.0003
71.7455 | 14.375 | 60.029 | 11.9995 | 71.7103 | 2.4532 | 60.0273 | 0 | 71.7202 | 13.8081 | 59.9995 | 11.9995 | 71.7471 | 2.4742 | 59.9885 | 0 | 71.7362 | 20.221 | 60.0059 | 18.0003
71.7538 | 14.375 | 60.029 | 11.9995 | 71.7187 | 2.4532 | 60.0273 | 0 | 71.7285 | 13.8081 | 59.9994 | 11.9995 | 71.7554 | 2.4742 | 59.9885 | 0 | 71.7445 | 20.221 | 60.0059 | 18.0003
71.7622 | 14.3715 | 60.029 | 11.9995 | 71.727 | 2.4532 | 60.0273 | 0 | 71.7369 | 13.8071 | 59.9993 | 11.9995 | 71.7637 | 2.4742 | 59.9886 | 0 | 71.7529 | 20.221 | 60.0059 | 18.0003
71.7705 | 14.3715 | 60.029 | 11.9995 | 71.7353 | 2.4532 | 60.0273 | 0 | 71.7452 | 13.8071 | 59.9993 | 11.9995 | 71.7721 | 2.4742 | 59.9886 | 0 | 71.7612 | 20.221 | 60.006 | 18.0003
71.7788 | 14.3691 | 60.029 | 11.9995 | 71.7437 | 2.4532 | 60.0273 | 0 | 71.7535 | 13.8052 | 59.9992 | 11.9995 | 71.7804 | 2.4743 | 59.9887 | 0 | 71.7695 | 20.2224 | 60.006 | 18.0003
71.7872 | 14.3691 | 60.029 | 11.9995 | 71.752 | 2.4532 | 60.0272 | 0 | 71.7618 | 13.8052 | 59.9992 | 11.9995 | 71.7888 | 2.4743 | 59.9887 | 0 | 71.7778 | 20.2224 | 60.006 | 18.0003
71.7955 | 14.3691 | 60.029 | 11.9995 | 71.7603 | 2.4532 | 60.0272 | 0 | 71.7702 | 13.8039 | 59.9991 | 11.9995 | 71.7971 | 2.4743 | 59.9888 | 0 | 71.7863 | 20.2224 | 60.006 | 18.0003
71.8038 | 14.3691 | 60.029 | 11.9995 | 71.7686 | 2.4532 | 60.0272 | 0 | 71.7785 | 13.8039 | 59.9991 | 11.9995 | 71.8054 | 2.4743 | 59.9888 | 0 | 71.7946 | 20.2224 | 60.0061 | 18.0003
71.8121 | 14.3691 | 60.029 | 11.9995 | 71.777 | 2.4532 | 60.0272 | 0 | 71.7869 | 13.8062 | 59.999 | 11.9995 | 71.8138 | 2.4743 | 59.9889 | 0 | 71.8029 | 20.2224 | 60.0061 | 18.0003
71.8204 | 14.3691 | 60.029 | 11.9995 | 71.7853 | 2.4536 | 60.0272 | 0 | 71.7952 | 13.8062 | 59.9989 | 11.9995 | 71.8221 | 2.4743 | 59.9889 | 0 | 71.8112 | 20.2224 | 60.0061 | 18.0003
71.8288 | 14.3711 | 60.029 | 11.9995 | 71.7936 | 2.4536 | 60.0272 | 0 | 71.8035 | 13.8062 | 59.9989 | 11.9995 | 71.8304 | 2.4743 | 59.989 | 0 | 71.8196 | 20.2224 | 60.0061 | 18.0003
71.8371 | 14.3711 | 60.029 | 11.9995 | 71.802 | 2.4536 | 60.0272 | 0 | 71.8119 | 13.8062 | 59.9988 | 11.9995 | 71.8387 | 2.4743 | 59.989 | 0 | 71.8279 | 20.2224 | 60.0062 | 18.0003
71.8454 | 14.3711 | 60.029 | 11.9995 | 71.8103 | 2.4536 | 60.0272 | 0 | 71.8202 | 13.8062 | 59.9988 | 11.9995 | 71.8471 | 2.4743 | 59.9891 | 0 | 71.8362 | 20.2224 | 60.0062 | 18.0003
71.8538 | 14.3711 | 60.029 | 11.9995 | 71.8186 | 2.4538 | 60.0272 | 0 | 71.8286 | 13.8062 | 59.9987 | 11.9995 | 71.8554 | 2.4743 | 59.9891 | 0 | 71.8446 | 20.2224 | 60.0062 | 18.0003
71.8621 | 14.3754 | 60.029 | 11.9995 | 71.827 | 2.4538 | 60.0272 | 0 | 71.8369 | 13.8053 | 59.9986 | 11.9995 | 71.8638 | 2.4745 | 59.9892 | 0 | 71.8529 | 20.2224 | 60.0062 | 18.0003
71.8704 | 14.3754 | 60.029 | 11.9995 | 71.8353 | 2.4542 | 60.0272 | 0 | 71.8452 | 13.8053 | 59.9986 | 11.9995 | 71.8721 | 2.4745 | 59.9892 | 0 | 71.8612 | 20.2224 | 60.0063 | 18.0003
71.8788 | 14.3754 | 60.029 | 11.9995 | 71.8436 | 2.4542 | 60.0272 | 0 | 71.8535 | 13.8053 | 59.9985 | 11.9995 | 71.8804 | 2.4745 | 59.9893 | 0 | 71.8695 | 20.2224 | 60.0063 | 18.0003
71.8871 | 14.3754 | 60.029 | 11.9995 | 71.8519 | 2.4542 | 60.0271 | 0 | 71.8619 | 13.8053 | 59.9985 | 11.9995 | 71.8888 | 2.4745 | 59.9893 | 0 | 71.8779 | 20.2224 | 60.0063 | 18.0003
71.8954 | 14.3754 | 60.029 | 11.9995 | 71.8603 | 2.4542 | 60.0271 | 0 | 71.8702 | 13.8032 | 59.9984 | 11.9995 | 71.8971 | 2.4745 | 59.9894 | 0 | 71.8862 | 20.2224 | 60.0063 | 18.0003
71.9038 | 14.3754 | 60.029 | 11.9995 | 71.8686 | 2.4542 | 60.0271 | 0 | 71.8785 | 13.8032 | 59.9984 | 11.9995 | 71.9055 | 2.4745 | 59.9894 | 0 | 71.8945 | 20.2224 | 60.0064 | 18.0003
71.9121 | 14.3748 | 60.029 | 11.9995 | 71.8769 | 2.4542 | 60.0271 | 0 | 71.8868 | 13.8032 | 59.9983 | 11.9995 | 71.9138 | 2.474 | 59.9895 | 0 | 71.9028 | 20.2224 | 60.0064 | 18.0003
71.9204 | 14.3748 | 60.029 | 11.9995 | 71.8853 | 2.4542 | 60.0271 | 0 | 71.8952 | 13.8032 | 59.9982 | 11.9995 | 71.9221 | 2.474 | 59.9895 | 0 | 71.9113 | 20.2224 | 60.0064 | 18.0003
71.9287 | 14.3739 | 60.029 | 11.9995 | 71.8936 | 2.4542 | 60.0271 | 0 | 71.9035 | 13.8032 | 59.9982 | 11.9995 | 71.9304 | 2.4742 | 59.9896 | 0 | 71.9196 | 20.2224 | 60.0064 | 18.0003
71.9371 | 14.3739 | 60.029 | 11.9995 | 71.9019 | 2.4542 | 60.0271 | 0 | 71.9119 | 13.8032 | 59.9981 | 11.9995 | 71.9388 | 2.4742 | 59.9896 | 0 | 71.9279 | 20.2224 | 60.0065 | 18.0003
71.9454 | 14.3726 | 60.029 | 11.9995 | 71.9102 | 2.4542 | 60.0271 | 0 | 71.9202 | 13.8032 | 59.9981 | 11.9995 | 71.9471 | 2.4742 | 59.9897 | 0 | 71.9362 | 20.2233 | 60.0065 | 18.0003
71.9537 | 14.3726 | 60.029 | 11.9995 | 71.9186 | 2.4542 | 60.0271 | 0 | 71.9285 | 13.8032 | 59.998 | 11.9995 | 71.9554 | 2.4742 | 59.9897 | 0 | 71.9446 | 20.2233 | 60.0065 | 18.0003
71.9621 | 14.3726 | 60.029 | 11.9995 | 71.9269 | 2.4542 | 60.0271 | 0 | 71.9369 | 13.802 | 59.9979 | 11.9995 | 71.9637 | 2.4742 | 59.9898 | 0 | 71.9529 | 20.2233 | 60.0065 | 18.0003
71.9704 | 14.3726 | 60.029 | 11.9995 | 71.9352 | 2.4546 | 60.0271 | 0 | 71.9452 | 13.802 | 59.9979 | 11.9995 | 71.9721 | 2.4742 | 59.9898 | 0 | 71.9612 | 20.2233 | 60.0066 | 18.0003
71.9787 | 14.3729 | 60.029 | 11.9995 | 71.9436 | 2.4546 | 60.0271 | 0 | 71.9536 | 13.785 | 59.9978 | 11.9995 | 71.9805 | 2.4742 | 59.9899 | 0 | 71.9695 | 20.2233 | 60.0066 | 18.0003
71.987 | 14.3729 | 60.029 | 11.9995 | 71.9519 | 2.4544 | 60.027 | 0 | 71.9619 | 13.785 | 59.9978 | 11.9995 | 71.9888 | 2.4742 | 59.9899 | 0 | 71.9779 | 20.2233 | 60.0066 | 18.0003
71.9954 | 14.3729 | 60.029 | 11.9995 | 71.9602 | 2.4544 | 60.027 | 0 | 71.9702 | 13.7664 | 59.9977 | 11.9995 | 71.9971 | 2.4742 | 59.99 | 0 | 71.9862 | 20.2233 | 60.0066 | 18.0003
72.0037 | 14.3729 | 60.029 | 11.9995 | 71.9686 | 2.454 | 60.027 | 0 | 71.9785 | 13.7664 | 59.9977 | 11.9995 | 72.0054 | 2.4742 | 59.99 | 0 | 71.9945 | 20.2233 | 60.0067 | 18.0003
72.012 | 14.3722 | 60.029 | 11.9995 | 71.9769 | 2.454 | 60.027 | 0 | 71.9869 | 13.7664 | 59.9976 | 11.9995 | 72.0138 | 2.4742 | 59.9901 | 0 | 72.0028 | 20.2233 | 60.0067 | 18.0003
72.0203 | 14.3722 | 60.029 | 11.9995 | 71.9852 | 2.454 | 60.027 | 0 | 71.9952 | 13.7664 | 59.9975 | 11.9995 | 72.0221 | 2.4742 | 59.9901 | 0 | 72.0112 | 20.2233 | 60.0067 | 18.0003
72.0287 | 14.3702 | 60.029 | 11.9995 | 71.9935 | 2.454 | 60.027 | 0 | 72.0035 | 13.7664 | 59.9975 | 11.9995 | 72.0305 | 2.4742 | 59.9902 | 0 | 72.0195 | 20.2233 | 60.0067 | 18.0003
72.037 | 14.3702 | 60.029 | 11.9995 | 72.0019 | 2.454 | 60.027 | 0 | 72.0118 | 13.7664 | 59.9974 | 11.9995 | 72.0388 | 2.4742 | 59.9902 | 0 | 72.0278 | 20.2233 | 60.0068 | 18.0003
72.0453 | 14.3702 | 60.029 | 11.9995 | 72.0102 | 2.454 | 60.027 | 0 | 72.0202 | 13.7678 | 59.9974 | 11.9995 | 72.0471 | 2.4742 | 59.9903 | 0 | 72.0363 | 20.2233 | 60.0068 | 18.0003
72.0537 | 14.3702 | 60.029 | 11.9995 | 72.0185 | 2.454 | 60.027 | 0 | 72.0285 | 13.7678 | 59.9973 | 11.9995 | 72.0555 | 2.4742 | 59.9903 | 0 | 72.0446 | 20.2233 | 60.0068 | 18.0003
72.062 | 14.3151 | 60.029 | 11.9995 | 72.0269 | 2.454 | 60.027 | 0 | 72.0369 | 13.7697 | 59.9972 | 11.9995 | 72.0638 | 2.4742 | 59.9904 | 0 | 72.0529 | 20.2233 | 60.0068 | 18.0003
72.0703 | 14.3151 | 60.029 | 11.9995 | 72.0352 | 2.454 | 60.027 | 0 | 72.0452 | 13.7697 | 59.9972 | 11.9995 | 72.0721 | 2.4742 | 59.9904 | 0 | 72.0612 | 20.2233 | 60.0069 | 18.0003
72.0787 | 14.3153 | 60.029 | 11.9995 | 72.0435 | 2.454 | 60.027 | 0 | 72.0535 | 13.7697 | 59.9971 | 11.9995 | 72.0804 | 2.4742 | 59.9905 | 0 | 72.0696 | 20.2233 | 60.0069 | 18.0003
72.087 | 14.3153 | 60.029 | 11.9995 | 72.0518 | 2.454 | 60.0271 | 0 | 72.0619 | 13.7697 | 59.9971 | 11.9995 | 72.0888 | 2.4742 | 59.9905 | 0 | 72.0779 | 20.2233 | 60.0069 | 18.0003
72.0953 | 14.3153 | 60.029 | 11.9995 | 72.0602 | 2.454 | 60.0271 | 0 | 72.0702 | 13.7697 | 59.997 | 11.9995 | 72.0971 | 2.4742 | 59.9906 | 0 | 72.0862 | 20.2233 | 60.0069 | 18.0003
72.1036 | 14.3153 | 60.029 | 11.9995 | 72.0685 | 2.454 | 60.0271 | 0 | 72.0786 | 13.7697 | 59.997 | 11.9995 | 72.1055 | 2.4742 | 59.9906 | 0 | 72.0945 | 20.2233 | 60.007 | 18.0003
72.112 | 14.3143 | 60.029 | 11.9995 | 72.0768 | 2.454 | 60.0271 | 0 | 72.0869 | 13.7697 | 59.9969 | 11.9995 | 72.1138 | 2.4742 | 59.9907 | 0 | 72.1029 | 20.2233 | 60.007 | 18.0003
72.1203 | 14.3143 | 60.029 | 11.9995 | 72.0852 | 2.454 | 60.0271 | 0 | 72.0952 | 13.7697 | 59.9968 | 11.9995 | 72.1221 | 2.4742 | 59.9907 | 0 | 72.1112 | 20.2233 | 60.007 | 18.0003
72.1286 | 14.2474 | 60.029 | 11.9995 | 72.0935 | 2.454 | 60.0271 | 0 | 72.1035 | 13.7711 | 59.9968 | 11.9995 | 72.1305 | 2.4742 | 59.9908 | 0 | 72.1195 | 20.2233 | 60.007 | 18.0003
72.1369 | 14.2474 | 60.029 | 11.9995 | 72.1018 | 2.4539 | 60.0271 | 0 | 72.1119 | 13.7711 | 59.9967 | 11.9995 | 72.1388 | 2.4742 | 59.9908 | 0 | 72.1278 | 20.2233 | 60.0071 | 18.0003
72.1453 | 14.2474 | 60.029 | 11.9995 | 72.1102 | 2.4539 | 60.0271 | 0 | 72.1202 | 13.7712 | 59.9967 | 11.9995 | 72.1472 | 2.4742 | 59.9909 | 0 | 72.1362 | 20.2233 | 60.0071 | 18.0003
72.1536 | 14.2474 | 60.029 | 11.9995 | 72.1185 | 2.4537 | 60.0271 | 0 | 72.1285 | 13.7712 | 59.9966 | 11.9995 | 72.1555 | 2.4742 | 59.9909 | 0 | 72.1445 | 20.2233 | 60.0071 | 18.0003
72.1619 | 14.2424 | 60.029 | 11.9995 | 72.1268 | 2.4537 | 60.0271 | 0 | 72.1368 | 13.7712 | 59.9965 | 11.9995 | 72.1638 | 2.4742 | 59.991 | 0 | 72.1528 | 20.2233 | 60.0071 | 18.0003
72.1703 | 14.2424 | 60.029 | 11.9995 | 72.1351 | 2.4538 | 60.0271 | 0 | 72.1452 | 13.7712 | 59.9965 | 11.9995 | 72.1722 | 2.4742 | 59.991 | 0 | 72.1611 | 20.2233 | 60.0072 | 18.0003
72.1786 | 14.2424 | 60.029 | 11.9995 | 72.1435 | 2.4538 | 60.0271 | 0 | 72.1536 | 13.7712 | 59.9964 | 11.9995 | 72.1805 | 2.4742 | 59.9911 | 0 | 72.1696 | 20.2233 | 60.0072 | 18.0003
72.1869 | 14.2424 | 60.029 | 11.9995 | 72.1518 | 2.4538 | 60.0272 | 0 | 72.1619 | 13.7712 | 59.9964 | 11.9995 | 72.1888 | 2.4742 | 59.9911 | 0 | 72.1779 | 20.2233 | 60.0072 | 18.0003
72.1952 | 14.2439 | 60.029 | 11.9995 | 72.1601 | 2.4538 | 60.0272 | 0 | 72.1702 | 13.7704 | 59.9963 | 11.9995 | 72.1971 | 2.4746 | 59.9912 | 0 | 72.1862 | 20.2233 | 60.0072 | 18.0003
72.2036 | 14.2439 | 60.029 | 11.9995 | 72.1685 | 2.4538 | 60.0272 | 0 | 72.1785 | 13.7704 | 59.9963 | 11.9995 | 72.2055 | 2.4746 | 59.9912 | 0 | 72.1945 | 20.2233 | 60.0073 | 18.0003
72.2119 | 14.2463 | 60.029 | 11.9995 | 72.1768 | 2.4538 | 60.0272 | 0 | 72.1869 | 13.7701 | 59.9962 | 11.9995 | 72.2138 | 2.4745 | 59.9913 | 0 | 72.2029 | 20.2233 | 60.0073 | 18.0003
72.2202 | 14.2463 | 60.029 | 11.9995 | 72.1851 | 2.4538 | 60.0272 | 0 | 72.1952 | 13.7701 | 59.9961 | 11.9995 | 72.2222 | 2.4745 | 59.9913 | 0 | 72.2112 | 20.2233 | 60.0073 | 18.0003
72.2286 | 14.1651 | 60.029 | 11.9995 | 72.1935 | 2.4538 | 60.0272 | 0 | 72.2036 | 13.7702 | 59.9961 | 11.9995 | 72.2305 | 2.4745 | 59.9914 | 0 | 72.2195 | 20.2233 | 60.0073 | 18.0003
72.2369 | 14.1651 | 60.029 | 11.9995 | 72.2018 | 2.4538 | 60.0272 | 0 | 72.2119 | 13.7702 | 59.996 | 11.9995 | 72.2388 | 2.4745 | 59.9914 | 0 | 72.2279 | 20.2233 | 60.0074 | 18.0003
72.2452 | 14.1641 | 60.029 | 11.9995 | 72.2101 | 2.4538 | 60.0272 | 0 | 72.2202 | 13.7702 | 59.996 | 11.9995 | 72.2472 | 2.4745 | 59.9915 | 0 | 72.2362 | 20.2233 | 60.0074 | 18.0003
72.2536 | 14.1641 | 60.029 | 11.9995 | 72.2184 | 2.4538 | 60.0272 | 0 | 72.2285 | 13.7702 | 59.9959 | 11.9995 | 72.2555 | 2.4745 | 59.9915 | 0 | 72.2445 | 20.2233 | 60.0074 | 18.0003
72.2619 | 14.1643 | 60.029 | 11.9995 | 72.2268 | 2.4538 | 60.0272 | 0 | 72.2369 | 13.7348 | 59.9958 | 11.9995 | 72.2639 | 2.4745 | 59.9916 | 0 | 72.2528 | 20.2233 | 60.0074 | 18.0003
72.2702 | 14.1643 | 60.029 | 11.9995 | 72.2351 | 2.4538 | 60.0272 | 0 | 72.2452 | 13.7348 | 59.9958 | 11.9995 | 72.2722 | 2.4745 | 59.9916 | 0 | 72.2612 | 20.2233 | 60.0075 | 18.0003
72.2785 | 14.1643 | 60.029 | 11.9995 | 72.2434 | 2.4538 | 60.0272 | 0 | 72.2535 | 13.7351 | 59.9957 | 11.9995 | 72.2805 | 2.4745 | 59.9917 | 0 | 72.2695 | 20.2233 | 60.0075 | 18.0003
72.2869 | 14.1643 | 60.029 | 11.9995 | 72.2517 | 2.4541 | 60.0273 | 0 | 72.2618 | 13.7351 | 59.9957 | 11.9995 | 72.2888 | 2.4745 | 59.9917 | 0 | 72.2778 | 20.2233 | 60.0075 | 18.0003
72.2952 | 14.1643 | 60.029 | 11.9995 | 72.2601 | 2.4541 | 60.0273 | 0 | 72.2702 | 13.7351 | 59.9956 | 11.9995 | 72.2972 | 2.4745 | 59.9918 | 0 | 72.2861 | 20.2233 | 60.0075 | 18.0003
72.3035 | 14.1643 | 60.029 | 11.9995 | 72.2684 | 2.4541 | 60.0273 | 0 | 72.2786 | 13.7351 | 59.9956 | 11.9995 | 72.3055 | 2.4745 | 59.9918 | 0 | 72.2946 | 20.2233 | 60.0076 | 18.0003
72.3118 | 14.1643 | 60.029 | 11.9995 | 72.2767 | 2.4541 | 60.0273 | 0 | 72.2869 | 13.7352 | 59.9955 | 11.9995 | 72.3138 | 2.4745 | 59.9919 | 0 | 72.3029 | 20.2233 | 60.0076 | 18.0003
72.3202 | 14.1643 | 60.029 | 11.9995 | 72.2851 | 2.4542 | 60.0273 | 0 | 72.2952 | 13.7352 | 59.9954 | 11.9995 | 72.3222 | 2.4745 | 59.9919 | 0 | 72.3112 | 20.2233 | 60.0076 | 18.0003
72.3285 | 14.1635 | 60.029 | 11.9995 | 72.2934 | 2.4542 | 60.0273 | 0 | 72.3035 | 13.7347 | 59.9954 | 11.9995 | 72.3305 | 2.4745 | 59.992 | 0 | 72.3195 | 20.2233 | 60.0076 | 18.0003
72.3368 | 14.1635 | 60.029 | 11.9995 | 72.3017 | 2.4542 | 60.0273 | 0 | 72.3119 | 13.7347 | 59.9953 | 11.9995 | 72.3389 | 2.4745 | 59.992 | 0 | 72.3279 | 20.2233 | 60.0077 | 18.0003
72.3452 | 14.1635 | 60.029 | 11.9995 | 72.3101 | 2.4542 | 60.0273 | 0 | 72.3202 | 13.7347 | 59.9953 | 11.9995 | 72.3472 | 2.4745 | 59.9921 | 0 | 72.3362 | 20.2233 | 60.0077 | 18.0003
72.3535 | 14.1635 | 60.029 | 11.9995 | 72.3184 | 2.4542 | 60.0273 | 0 | 72.3286 | 13.7347 | 59.9952 | 11.9995 | 72.3555 | 2.4745 | 59.9921 | 0 | 72.3445 | 20.2233 | 60.0077 | 18.0003
72.3618 | 14.1597 | 60.029 | 11.9995 | 72.3267 | 2.4542 | 60.0273 | 0 | 72.3369 | 13.7344 | 59.9951 | 11.9995 | 72.3638 | 2.4745 | 59.9922 | 0 | 72.3528 | 20.2233 | 60.0077 | 18.0003
72.3702 | 14.1597 | 60.029 | 11.9995 | 72.3351 | 2.4542 | 60.0273 | 0 | 72.3452 | 13.7344 | 59.9951 | 11.9995 | 72.3722 | 2.4745 | 59.9922 | 0 | 72.3612 | 20.2233 | 60.0078 | 18.0003
72.3785 | 14.1553 | 60.029 | 11.9995 | 72.3434 | 2.4542 | 60.0273 | 0 | 72.3535 | 13.7344 | 59.995 | 11.9995 | 72.3805 | 2.4745 | 59.9923 | 0 | 72.3695 | 20.2233 | 60.0078 | 18.0003
72.3868 | 14.1553 | 60.029 | 11.9995 | 72.3517 | 2.4542 | 60.0274 | 0 | 72.3619 | 13.7344 | 59.995 | 11.9995 | 72.3889 | 2.4745 | 59.9923 | 0 | 72.3778 | 20.2233 | 60.0078 | 18.0003
72.3952 | 14.1553 | 60.029 | 11.9995 | 72.36 | 2.4542 | 60.0274 | 0 | 72.3702 | 13.7322 | 59.995 | 11.9995 | 72.3972 | 2.4745 | 59.9924 | 0 | 72.3861 | 20.2233 | 60.0078 | 18.0003
72.4035 | 14.1553 | 60.029 | 11.9995 | 72.3684 | 2.4542 | 60.0274 | 0 | 72.3785 | 13.7322 | 59.995 | 11.9995 | 72.4055 | 2.4745 | 59.9924 | 0 | 72.3945 | 20.2233 | 60.0079 | 18.0003
72.4118 | 14.1553 | 60.029 | 11.9995 | 72.3767 | 2.4542 | 60.0274 | 0 | 72.3868 | 13.7322 | 59.995 | 11.9995 | 72.4139 | 2.4745 | 59.9925 | 0 | 72.4028 | 20.2213 | 60.0079 | 18.0003
72.4202 | 14.1553 | 60.029 | 11.9995 | 72.385 | 2.4542 | 60.0274 | 0 | 72.3952 | 13.7322 | 59.995 | 11.9995 | 72.4222 | 2.4745 | 59.9925 | 0 | 72.4111 | 20.2213 | 60.0079 | 18.0003
72.4285 | 14.1553 | 60.029 | 11.9995 | 72.3933 | 2.4542 | 60.0274 | 0 | 72.4036 | 13.7326 | 59.995 | 11.9995 | 72.4305 | 2.4745 | 59.9926 | 0 | 72.4196 | 20.2204 | 60.0079 | 18.0003
72.4368 | 14.1553 | 60.029 | 11.9995 | 72.4017 | 2.4546 | 60.0274 | 0 | 72.4119 | 13.7326 | 59.9951 | 11.9995 | 72.4388 | 2.4745 | 59.9926 | 0 | 72.4279 | 20.2204 | 60.008 | 18.0003
72.4451 | 14.1553 | 60.029 | 11.9995 | 72.41 | 2.4546 | 60.0274 | 0 | 72.4202 | 13.7326 | 59.9951 | 11.9995 | 72.4472 | 2.4745 | 59.9927 | 0 | 72.4362 | 20.2204 | 60.008 | 18.0003
72.4534 | 14.1553 | 60.029 | 11.9995 | 72.4183 | 2.3195 | 60.0274 | 0 | 72.4285 | 13.7326 | 59.9951 | 11.9995 | 72.4555 | 2.4745 | 59.9927 | 0 | 72.4445 | 20.2204 | 60.008 | 18.0003
72.4618 | 14.1542 | 60.029 | 11.9995 | 72.4267 | 2.3195 | 60.0274 | 0 | 72.4369 | 13.7333 | 59.9951 | 11.9995 | 72.4639 | 2.4745 | 59.9928 | 0 | 72.4528 | 20.2204 | 60.008 | 18.0003
72.4701 | 14.1542 | 60.029 | 11.9995 | 72.435 | 2.3195 | 60.0274 | 0 | 72.4452 | 13.7333 | 59.9951 | 11.9995 | 72.4722 | 2.4745 | 59.9928 | 0 | 72.4612 | 20.2204 | 60.008 | 18.0003
72.4784 | 14.1542 | 60.029 | 11.9995 | 72.4433 | 2.3195 | 60.0274 | 0 | 72.4536 | 13.7333 | 59.9951 | 11.9995 | 72.4805 | 2.4745 | 59.9929 | 0 | 72.4695 | 20.2228 | 60.008 | 18.0003
72.4868 | 14.1542 | 60.029 | 11.9995 | 72.4517 | 2.3195 | 60.0275 | 0 | 72.4619 | 13.7333 | 59.9951 | 11.9995 | 72.4888 | 2.4745 | 59.9929 | 0 | 72.4778 | 20.2228 | 60.008 | 18.0003
72.4951 | 14.1542 | 60.029 | 11.9995 | 72.46 | 2.3195 | 60.0275 | 0 | 72.4702 | 13.7337 | 59.9951 | 11.9995 | 72.4972 | 2.4745 | 59.993 | 0 | 72.4861 | 20.2228 | 60.008 | 18.0003
72.5034 | 14.1542 | 60.029 | 11.9995 | 72.4683 | 2.3193 | 60.0275 | 0 | 72.4785 | 13.7337 | 59.9951 | 11.9995 | 72.5056 | 2.4745 | 59.993 | 0 | 72.4945 | 20.2228 | 60.008 | 18.0003
72.5118 | 14.1564 | 60.029 | 11.9995 | 72.4767 | 2.3193 | 60.0275 | 0 | 72.4869 | 13.7353 | 59.9951 | 11.9995 | 72.5139 | 2.4745 | 59.9931 | 0 | 72.5028 | 20.2221 | 60.008 | 18.0003
72.5201 | 14.1564 | 60.029 | 11.9995 | 72.485 | 2.3193 | 60.0275 | 0 | 72.4952 | 13.7353 | 59.9951 | 11.9995 | 72.5222 | 2.4745 | 59.9931 | 0 | 72.5111 | 20.2221 | 60.008 | 18.0003
72.5284 | 14.1564 | 60.029 | 11.9995 | 72.4933 | 2.3193 | 60.0275 | 0 | 72.5035 | 13.7353 | 59.9951 | 11.9995 | 72.5305 | 2.4745 | 59.9932 | 0 | 72.5194 | 20.2192 | 60.008 | 18.0003
72.5368 | 14.1564 | 60.029 | 11.9995 | 72.5016 | 2.3193 | 60.0275 | 0 | 72.5118 | 13.7353 | 59.9952 | 11.9995 | 72.5389 | 2.4745 | 59.9932 | 0 | 72.5278 | 20.2192 | 60.008 | 18.0003
72.5451 | 14.1564 | 60.029 | 11.9995 | 72.51 | 2.3193 | 60.0275 | 0 | 72.5202 | 13.7367 | 59.9952 | 11.9995 | 72.5472 | 2.4745 | 59.9933 | 0 | 72.5361 | 20.2217 | 60.008 | 18.0003
72.5534 | 14.1564 | 60.029 | 11.9995 | 72.5183 | 2.3193 | 60.0275 | 0 | 72.5286 | 13.7367 | 59.9952 | 11.9995 | 72.5555 | 2.4745 | 59.9933 | 0 | 72.5444 | 20.2217 | 60.008 | 18.0003
72.5618 | 14.1564 | 60.029 | 11.9995 | 72.5266 | 2.3193 | 60.0275 | 0 | 72.5369 | 13.7372 | 59.9952 | 11.9995 | 72.5638 | 2.4745 | 59.9934 | 0 | 72.5527 | 20.2217 | 60.008 | 18.0003
72.5701 | 14.1564 | 60.0289 | 11.9995 | 72.5349 | 2.3193 | 60.0275 | 0 | 72.5452 | 13.7372 | 59.9952 | 11.9995 | 72.5722 | 2.4745 | 59.9934 | 0 | 72.5612 | 20.2217 | 60.008 | 18.0003
72.5784 | 14.1564 | 60.0289 | 11.9995 | 72.5433 | 2.3193 | 60.0275 | 0 | 72.5535 | 13.7368 | 59.9952 | 11.9995 | 72.5806 | 2.4745 | 59.9935 | 0 | 72.5695 | 20.2251 | 60.008 | 18.0003
72.5867 | 14.1564 | 60.0288 | 11.9995 | 72.5516 | 2.3193 | 60.0276 | 0 | 72.5619 | 13.7368 | 59.9952 | 11.9995 | 72.5889 | 2.4745 | 59.9935 | 0 | 72.5778 | 20.2251 | 60.008 | 18.0003
72.595 | 14.1555 | 60.0287 | 11.9995 | 72.5599 | 2.3193 | 60.0276 | 0 | 72.5702 | 13.7368 | 59.9952 | 11.9995 | 72.5972 | 2.4745 | 59.9936 | 0 | 72.5861 | 20.1637 | 60.008 | 18.0003
72.6034 | 14.1555 | 60.0287 | 11.9995 | 72.5683 | 2.3193 | 60.0276 | 0 | 72.5786 | 13.7368 | 59.9952 | 11.9995 | 72.6055 | 2.4745 | 59.9936 | 0 | 72.5945 | 20.1637 | 60.008 | 18.0003
72.6117 | 14.1564 | 60.0286 | 11.9995 | 72.5766 | 2.3193 | 60.0276 | 0 | 72.5869 | 13.6865 | 59.9952 | 11.9995 | 72.6139 | 2.4745 | 59.9937 | 0 | 72.6028 | 20.1637 | 60.008 | 18.0003
72.62 | 14.1564 | 60.0285 | 11.9995 | 72.5849 | 2.319 | 60.0276 | 0 | 72.5952 | 13.6865 | 59.9952 | 11.9995 | 72.6222 | 2.4745 | 59.9937 | 0 | 72.6111 | 20.1637 | 60.008 | 18.0003
72.6284 | 14.1564 | 60.0285 | 11.9995 | 72.5933 | 2.319 | 60.0276 | 0 | 72.6035 | 13.6851 | 59.9952 | 11.9995 | 72.6306 | 2.4745 | 59.9938 | 0 | 72.6194 | 20.1623 | 60.008 | 18.0003
72.6367 | 14.1564 | 60.0284 | 11.9995 | 72.6016 | 2.319 | 60.0276 | 0 | 72.6119 | 13.6851 | 59.9953 | 11.9995 | 72.6389 | 2.4745 | 59.9938 | 0 | 72.6278 | 20.1623 | 60.008 | 18.0003
72.645 | 14.1564 | 60.0283 | 11.9995 | 72.6099 | 2.319 | 60.0276 | 0 | 72.6202 | 13.6848 | 59.9953 | 11.9995 | 72.6472 | 2.4745 | 59.9939 | 0 | 72.6361 | 20.1623 | 60.008 | 18.0003
72.6534 | 14.1564 | 60.0283 | 11.9995 | 72.6183 | 2.167 | 60.0276 | 0 | 72.6285 | 13.6848 | 59.9953 | 11.9995 | 72.6555 | 2.4745 | 59.9939 | 0 | 72.6444 | 20.1623 | 60.008 | 18.0003
72.6617 | 14.1564 | 60.0282 | 11.9995 | 72.6266 | 2.167 | 60.0276 | 0 | 72.6369 | 13.6848 | 59.9953 | 11.9995 | 72.6639 | 2.4745 | 59.994 | 0 | 72.6527 | 20.1623 | 60.008 | 18.0003
72.67 | 14.1564 | 60.0281 | 11.9995 | 72.6349 | 2.167 | 60.0276 | 0 | 72.6452 | 13.6848 | 59.9953 | 11.9995 | 72.6722 | 2.4745 | 59.994 | 0 | 72.6611 | 20.1623 | 60.008 | 18.0003
72.6784 | 14.1564 | 60.0281 | 11.9995 | 72.6432 | 2.167 | 60.0276 | 0 | 72.6536 | 13.6849 | 59.9953 | 11.9995 | 72.6805 | 2.4745 | 59.9941 | 0 | 72.6694 | 20.1633 | 60.008 | 18.0003
72.6867 | 14.1564 | 60.028 | 11.9995 | 72.6516 | 2.167 | 60.0277 | 0 | 72.6619 | 13.6849 | 59.9953 | 11.9995 | 72.6889 | 2.4745 | 59.9941 | 0 | 72.6777 | 20.1633 | 60.008 | 18.0003
72.695 | 14.1577 | 60.0279 | 11.9995 | 72.6599 | 2.167 | 60.0277 | 0 | 72.6702 | 13.685 | 59.9953 | 11.9995 | 72.6972 | 2.4745 | 59.9942 | 0 | 72.686 | 20.1633 | 60.008 | 18.0003
72.7033 | 14.1577 | 60.0279 | 11.9995 | 72.6682 | 2.167 | 60.0277 | 0 | 72.6785 | 13.685 | 59.9953 | 11.9995 | 72.7056 | 2.4745 | 59.9942 | 0 | 72.6945 | 20.1633 | 60.008 | 18.0003
72.7117 | 14.1552 | 60.0278 | 11.9995 | 72.6765 | 2.167 | 60.0277 | 0 | 72.6869 | 13.6841 | 59.9953 | 11.9995 | 72.7139 | 2.4745 | 59.9943 | 0 | 72.7028 | 20.1129 | 60.008 | 18.0003
72.72 | 14.1552 | 60.0277 | 11.9995 | 72.6849 | 2.167 | 60.0277 | 0 | 72.6952 | 13.6841 | 59.9953 | 11.9995 | 72.7222 | 2.4745 | 59.9943 | 0 | 72.7111 | 20.1129 | 60.008 | 18.0003
72.7283 | 14.1552 | 60.0277 | 11.9995 | 72.6932 | 2.167 | 60.0277 | 0 | 72.7036 | 13.6841 | 59.9953 | 11.9995 | 72.7305 | 2.4745 | 59.9944 | 0 | 72.7194 | 20.0629 | 60.008 | 18.0003
72.7366 | 14.1552 | 60.0276 | 11.9995 | 72.7015 | 2.167 | 60.0277 | 0 | 72.7119 | 13.6841 | 59.9954 | 11.9995 | 72.7389 | 2.4745 | 59.9944 | 0 | 72.7278 | 20.0629 | 60.008 | 18.0003
72.745 | 14.1571 | 60.0275 | 11.9995 | 72.7099 | 2.167 | 60.0277 | 0 | 72.7202 | 13.6848 | 59.9954 | 11.9995 | 72.7472 | 2.4745 | 59.9945 | 0 | 72.7361 | 20.0629 | 60.008 | 18.0003
72.7533 | 14.1571 | 60.0275 | 11.9995 | 72.7182 | 2.167 | 60.0277 | 0 | 72.7285 | 13.6848 | 59.9954 | 11.9995 | 72.7556 | 2.4745 | 59.9945 | 0 | 72.7444 | 20.0629 | 60.008 | 18.0003
72.7616 | 14.1571 | 60.0274 | 11.9995 | 72.7265 | 2.167 | 60.0277 | 0 | 72.7369 | 13.6844 | 59.9954 | 11.9995 | 72.7639 | 2.4745 | 59.9946 | 0 | 72.7527 | 20.0626 | 60.008 | 18.0003
72.77 | 14.1571 | 60.0273 | 11.9995 | 72.7349 | 2.167 | 60.0277 | 0 | 72.7452 | 13.6844 | 59.9954 | 11.9995 | 72.7722 | 2.4745 | 59.9946 | 0 | 72.7611 | 20.0626 | 60.008 | 18.0003
72.7783 | 14.1625 | 60.0273 | 11.9995 | 72.7432 | 2.167 | 60.0277 | 0 | 72.7535 | 13.6828 | 59.9954 | 11.9995 | 72.7806 | 2.4745 | 59.9947 | 0 | 72.7694 | 20.0644 | 60.008 | 18.0003
72.7866 | 14.1625 | 60.0272 | 11.9995 | 72.7515 | 2.167 | 60.0278 | 0 | 72.7619 | 13.6828 | 59.9954 | 11.9995 | 72.7889 | 2.4745 | 59.9947 | 0 | 72.7777 | 20.0644 | 60.008 | 18.0003
72.795 | 14.1625 | 60.0271 | 11.9995 | 72.7599 | 2.167 | 60.0278 | 0 | 72.7702 | 13.5903 | 59.9954 | 11.9995 | 72.7972 | 2.4745 | 59.9948 | 0 | 72.786 | 20.0644 | 60.008 | 18.0003
72.8033 | 14.1625 | 60.0271 | 11.9995 | 72.7682 | 2.167 | 60.0278 | 0 | 72.7786 | 13.5903 | 59.9954 | 11.9995 | 72.8055 | 2.4745 | 59.9948 | 0 | 72.7944 | 20.0644 | 60.008 | 18.0003
72.8116 | 14.1625 | 60.027 | 11.9995 | 72.7765 | 2.167 | 60.0278 | 0 | 72.7869 | 13.5904 | 59.9954 | 11.9995 | 72.8139 | 2.4745 | 59.9949 | 0 | 72.8027 | 20.0644 | 60.008 | 18.0003
72.82 | 14.1625 | 60.0269 | 11.9995 | 72.7849 | 2.1665 | 60.0278 | 0 | 72.7952 | 13.5904 | 59.9954 | 11.9995 | 72.8222 | 2.4745 | 59.9949 | 0 | 72.811 | 20.0644 | 60.008 | 18.0003
72.8283 | 14.1093 | 60.0269 | 11.9995 | 72.7932 | 2.1665 | 60.0278 | 0 | 72.8035 | 13.5897 | 59.9954 | 11.9995 | 72.8306 | 2.4745 | 59.995 | 0 | 72.8193 | 20.0644 | 60.008 | 18.0003
72.8366 | 14.1093 | 60.0268 | 11.9995 | 72.8015 | 2.1665 | 60.0278 | 0 | 72.8119 | 13.5897 | 59.9955 | 11.9995 | 72.8389 | 2.4745 | 59.995 | 0 | 72.8278 | 20.0644 | 60.008 | 18.0003
72.8449 | 14.1093 | 60.0267 | 11.9995 | 72.8098 | 2.1665 | 60.0278 | 0 | 72.8202 | 13.5901 | 59.9955 | 11.9995 | 72.8472 | 2.4745 | 59.9951 | 0 | 72.8361 | 20.0606 | 60.008 | 18.0003
72.8533 | 14.1093 | 60.0267 | 11.9995 | 72.8181 | 2.1665 | 60.0278 | 0 | 72.8286 | 13.5901 | 59.9955 | 11.9995 | 72.8556 | 2.4745 | 59.9951 | 0 | 72.8444 | 20.0606 | 60.008 | 18.0003
72.8616 | 14.1093 | 60.0266 | 11.9995 | 72.8265 | 2.1665 | 60.0278 | 0 | 72.8369 | 13.5901 | 59.9955 | 11.9995 | 72.8639 | 2.4745 | 59.9952 | 0 | 72.8527 | 20.0606 | 60.008 | 18.0003
72.8699 | 14.1093 | 60.0265 | 11.9995 | 72.8348 | 2.1665 | 60.0278 | 0 | 72.8452 | 13.5901 | 59.9955 | 11.9995 | 72.8723 | 2.4745 | 59.9952 | 0 | 72.8611 | 20.0606 | 60.008 | 18.0003
72.8783 | 14.1073 | 60.0265 | 11.9995 | 72.8431 | 2.1665 | 60.0278 | 0 | 72.8535 | 13.5916 | 59.9955 | 11.9995 | 72.8806 | 2.4745 | 59.9953 | 0 | 72.8694 | 20.0576 | 60.008 | 18.0003
72.8866 | 14.1073 | 60.0264 | 11.9995 | 72.8515 | 2.1665 | 60.0279 | 0 | 72.8619 | 13.5916 | 59.9955 | 11.9995 | 72.8889 | 2.4745 | 59.9953 | 0 | 72.8777 | 20.0576 | 60.008 | 18.0003
72.8949 | 14.1067 | 60.0263 | 11.9995 | 72.8598 | 2.1665 | 60.0279 | 0 | 72.8702 | 13.5931 | 59.9955 | 11.9995 | 72.8972 | 2.4745 | 59.9954 | 0 | 72.886 | 20.0576 | 60.008 | 18.0003
72.9032 | 14.1067 | 60.0263 | 11.9995 | 72.8681 | 2.1665 | 60.0279 | 0 | 72.8785 | 13.5931 | 59.9955 | 11.9995 | 72.9056 | 2.4745 | 59.9954 | 0 | 72.8944 | 20.0576 | 60.008 | 18.0003
72.9116 | 14.1065 | 60.0262 | 11.9995 | 72.8765 | 2.1665 | 60.0279 | 0 | 72.8869 | 13.5931 | 59.9955 | 11.9995 | 72.9139 | 2.4745 | 59.9955 | 0 | 72.9027 | 20.0576 | 60.008 | 18.0003
72.9199 | 14.1065 | 60.0261 | 11.9995 | 72.8848 | 2.1665 | 60.0279 | 0 | 72.8952 | 13.5931 | 59.9955 | 11.9995 | 72.9222 | 2.4745 | 59.9955 | 0 | 72.911 | 20.0576 | 60.008 | 18.0003
72.9282 | 14.1065 | 60.0261 | 11.9995 | 72.8931 | 2.1665 | 60.0279 | 0 | 72.9036 | 13.5952 | 59.9955 | 11.9995 | 72.9306 | 2.4749 | 59.9956 | 0 | 72.9193 | 20.0613 | 60.008 | 18.0003
72.9366 | 14.1065 | 60.026 | 11.9995 | 72.9015 | 2.1667 | 60.0279 | 0 | 72.9119 | 13.5952 | 59.9956 | 11.9995 | 72.9389 | 2.4749 | 59.9956 | 0 | 72.9277 | 20.0613 | 60.008 | 18.0003
72.9449 | 14.1076 | 60.0259 | 11.9995 | 72.9098 | 2.1667 | 60.0279 | 0 | 72.9202 | 13.5958 | 59.9956 | 11.9995 | 72.9473 | 2.4749 | 59.9957 | 0 | 72.936 | 20.0613 | 60.008 | 18.0003
72.9532 | 14.1076 | 60.0259 | 11.9995 | 72.9181 | 2.1667 | 60.0279 | 0 | 72.9285 | 13.5958 | 59.9956 | 11.9995 | 72.9556 | 2.4749 | 59.9957 | 0 | 72.9443 | 20.0613 | 60.008 | 18.0003
72.9616 | 14.1076 | 60.0258 | 11.9995 | 72.9264 | 2.1667 | 60.0279 | 0 | 72.9369 | 13.5951 | 59.9956 | 11.9995 | 72.9639 | 2.4749 | 59.9958 | 0 | 72.9528 | 20.0371 | 60.008 | 18.0003
72.9699 | 14.1076 | 60.0257 | 11.9995 | 72.9348 | 2.1668 | 60.0279 | 0 | 72.9452 | 13.5951 | 59.9956 | 11.9995 | 72.9722 | 2.4749 | 59.9958 | 0 | 72.9611 | 20.0371 | 60.008 | 18.0003
72.9782 | 14.1086 | 60.0257 | 11.9995 | 72.9431 | 2.1668 | 60.0279 | 0 | 72.9536 | 13.5951 | 59.9956 | 11.9995 | 72.9806 | 2.4749 | 59.9959 | 0 | 72.9694 | 20.0371 | 60.008 | 18.0003
72.9866 | 14.1086 | 60.0256 | 11.9995 | 72.9514 | 2.1668 | 60.028 | 0 | 72.9619 | 13.5951 | 59.9956 | 11.9995 | 72.9889 | 2.4749 | 59.9959 | 0 | 72.9777 | 20.0371 | 60.008 | 18.0003
72.9949 | 14.1086 | 60.0255 | 11.9995 | 72.9597 | 2.1668 | 60.028 | 0 | 72.9702 | 13.5951 | 59.9956 | 11.9995 | 72.9973 | 2.4749 | 59.996 | 0 | 72.9861 | 20.0412 | 60.008 | 18.0003
73.0032 | 14.1086 | 60.0255 | 11.9995 | 72.9681 | 2.1671 | 60.028 | 0 | 72.9785 | 13.5951 | 59.9956 | 11.9995 | 73.0056 | 2.4749 | 59.996 | 0 | 72.9944 | 20.0412 | 60.008 | 18.0003
73.0115 | 14.1086 | 60.0254 | 11.9995 | 72.9764 | 2.1671 | 60.028 | 0 | 72.9869 | 13.5948 | 59.9956 | 11.9995 | 73.0139 | 2.3693 | 59.9961 | 0 | 73.0027 | 20.0412 | 60.008 | 18.0003
73.0199 | 14.1086 | 60.0253 | 11.9995 | 72.9847 | 2.1671 | 60.028 | 0 | 72.9952 | 13.5948 | 59.9956 | 11.9995 | 73.0223 | 2.3693 | 59.9961 | 0 | 73.011 | 20.0412 | 60.008 | 18.0003
73.0282 | 14.0589 | 60.0253 | 11.9995 | 72.9931 | 2.1671 | 60.028 | 0 | 73.0035 | 13.5941 | 59.9956 | 11.9995 | 73.0306 | 2.3693 | 59.9962 | 0 | 73.0194 | 20.0404 | 60.008 | 18.0003
73.0365 | 14.0589 | 60.0252 | 11.9995 | 73.0014 | 2.1671 | 60.028 | 0 | 73.0119 | 13.5941 | 59.9957 | 11.9995 | 73.0389 | 2.3693 | 59.9962 | 0 | 73.0277 | 20.0404 | 60.008 | 18.0003
73.0448 | 14.0589 | 60.0251 | 11.9995 | 73.0097 | 2.1671 | 60.028 | 0 | 73.0202 | 13.5312 | 59.9957 | 11.9995 | 73.0472 | 2.3693 | 59.9963 | 0 | 73.036 | 20.0404 | 60.008 | 18.0003
73.0532 | 14.0589 | 60.0251 | 11.9995 | 73.0181 | 2.1671 | 60.0279 | 0 | 73.0286 | 13.5312 | 59.9957 | 11.9995 | 73.0556 | 2.3693 | 59.9963 | 0 | 73.0443 | 20.0404 | 60.008 | 18.0003
73.0615 | 14.0589 | 60.025 | 11.9995 | 73.0264 | 2.1671 | 60.0279 | 0 | 73.0369 | 13.5312 | 59.9957 | 11.9995 | 73.0639 | 2.3693 | 59.9964 | 0 | 73.0527 | 20.0404 | 60.008 | 18.0003
73.0698 | 14.0589 | 60.0249 | 11.9995 | 73.0347 | 2.1671 | 60.0279 | 0 | 73.0452 | 13.5312 | 59.9957 | 11.9995 | 73.0723 | 2.3693 | 59.9964 | 0 | 73.061 | 20.0404 | 60.008 | 18.0003
73.0782 | 14.0589 | 60.0249 | 11.9995 | 73.0431 | 2.1671 | 60.0279 | 0 | 73.0535 | 13.5298 | 59.9957 | 11.9995 | 73.0806 | 2.3693 | 59.9965 | 0 | 73.0693 | 20.0404 | 60.008 | 18.0003
73.0865 | 14.0589 | 60.0248 | 11.9995 | 73.0514 | 2.1671 | 60.0278 | 0 | 73.0619 | 13.5298 | 59.9957 | 11.9995 | 73.0889 | 2.3693 | 59.9965 | 0 | 73.0776 | 20.0404 | 60.008 | 18.0003
73.0948 | 14.0589 | 60.0247 | 11.9995 | 73.0597 | 2.1671 | 60.0278 | 0 | 73.0702 | 13.5266 | 59.9957 | 11.9995 | 73.0972 | 2.3694 | 59.9966 | 0 | 73.0861 | 20.03 | 60.008 | 18.0003
73.1032 | 14.0589 | 60.0247 | 11.9995 | 73.068 | 2.1681 | 60.0278 | 0 | 73.0786 | 13.5266 | 59.9957 | 11.9995 | 73.1056 | 2.3694 | 59.9966 | 0 | 73.0944 | 20.03 | 60.008 | 18.0003
73.1115 | 14.0589 | 60.0246 | 11.9995 | 73.0764 | 2.1681 | 60.0278 | 0 | 73.0869 | 13.5266 | 59.9957 | 11.9995 | 73.114 | 2.3694 | 59.9967 | 0 | 73.1027 | 20.03 | 60.008 | 18.0003
73.1198 | 14.0589 | 60.0245 | 11.9995 | 73.0847 | 2.1679 | 60.0277 | 0 | 73.0952 | 13.5266 | 59.9957 | 11.9995 | 73.1223 | 2.3694 | 59.9967 | 0 | 73.111 | 20.03 | 60.008 | 18.0003
73.1282 | 14.0614 | 60.0245 | 11.9995 | 73.093 | 2.1679 | 60.0277 | 0 | 73.1035 | 13.5266 | 59.9957 | 11.9995 | 73.1306 | 2.3692 | 59.9968 | 0 | 73.1194 | 20.0291 | 60.008 | 18.0003
73.1365 | 14.0614 | 60.0244 | 11.9995 | 73.1013 | 2.1679 | 60.0277 | 0 | 73.1119 | 13.5266 | 59.9958 | 11.9995 | 73.1389 | 2.3692 | 59.9968 | 0 | 73.1277 | 20.0291 | 60.008 | 18.0003
73.1448 | 14.0641 | 60.0243 | 11.9995 | 73.1097 | 2.1679 | 60.0277 | 0 | 73.1202 | 13.5266 | 59.9958 | 11.9995 | 73.1473 | 2.3692 | 59.9969 | 0 | 73.136 | 20.0291 | 60.008 | 18.0003
73.1532 | 14.0641 | 60.0243 | 11.9995 | 73.118 | 2.1679 | 60.0276 | 0 | 73.1285 | 13.5266 | 59.9958 | 11.9995 | 73.1556 | 2.3692 | 59.9969 | 0 | 73.1443 | 20.0291 | 60.008 | 18.0003
73.1615 | 14.066 | 60.0242 | 11.9995 | 73.1263 | 2.1679 | 60.0276 | 0 | 73.1369 | 13.5265 | 59.9958 | 11.9995 | 73.1639 | 2.3692 | 59.997 | 0 | 73.1527 | 20.0291 | 60.008 | 18.0003
73.1698 | 14.066 | 60.0241 | 11.9995 | 73.1347 | 2.1679 | 60.0276 | 0 | 73.1452 | 13.5265 | 59.9958 | 11.9995 | 73.1722 | 2.3692 | 59.997 | 0 | 73.161 | 20.0291 | 60.008 | 18.0003
73.1781 | 14.066 | 60.0241 | 11.9995 | 73.143 | 2.1679 | 60.0276 | 0 | 73.1536 | 13.5265 | 59.9958 | 11.9995 | 73.1806 | 2.3692 | 59.9971 | 0 | 73.1693 | 20.0299 | 60.008 | 18.0003
73.1865 | 14.066 | 60.024 | 11.9995 | 73.1513 | 2.1679 | 60.0275 | 0 | 73.1619 | 13.5265 | 59.9958 | 11.9995 | 73.1889 | 2.3692 | 59.9971 | 0 | 73.1776 | 20.0299 | 60.008 | 18.0003
73.1948 | 14.066 | 60.0239 | 11.9995 | 73.1597 | 2.1679 | 60.0275 | 0 | 73.1702 | 13.5265 | 59.9958 | 11.9995 | 73.1973 | 2.3692 | 59.9972 | 0 | 73.186 | 20.0312 | 60.008 | 18.0003
73.2031 | 14.066 | 60.0239 | 11.9995 | 73.168 | 2.1679 | 60.0275 | 0 | 73.1785 | 13.5265 | 59.9958 | 11.9995 | 73.2056 | 2.3692 | 59.9972 | 0 | 73.1943 | 20.0312 | 60.008 | 18.0003
73.2115 | 14.066 | 60.0238 | 11.9995 | 73.1763 | 2.1679 | 60.0275 | 0 | 73.1869 | 13.5265 | 59.9958 | 11.9995 | 73.2139 | 2.3692 | 59.9973 | 0 | 73.2026 | 20.0292 | 60.008 | 18.0003
73.2198 | 14.066 | 60.0237 | 11.9995 | 73.1847 | 2.1679 | 60.0274 | 0 | 73.1952 | 13.5265 | 59.9958 | 11.9995 | 73.2223 | 2.3692 | 59.9973 | 0 | 73.2109 | 20.0292 | 60.008 | 18.0003
73.2281 | 14.066 | 60.0237 | 11.9995 | 73.193 | 2.1679 | 60.0274 | 0 | 73.2036 | 13.5265 | 59.9958 | 11.9995 | 73.2306 | 2.3696 | 59.9974 | 0 | 73.2194 | 20.0292 | 60.008 | 18.0003
73.2364 | 14.066 | 60.0236 | 11.9995 | 73.2013 | 2.168 | 60.0274 | 0 | 73.2119 | 13.5265 | 59.9959 | 11.9995 | 73.239 | 2.3696 | 59.9974 | 0 | 73.2277 | 20.0292 | 60.008 | 18.0003
73.2448 | 14.0654 | 60.0235 | 11.9995 | 73.2096 | 2.168 | 60.0274 | 0 | 73.2202 | 13.5265 | 59.9959 | 11.9995 | 73.2473 | 2.3693 | 59.9975 | 0 | 73.236 | 20.0292 | 60.008 | 18.0003
73.2531 | 14.0654 | 60.0235 | 11.9995 | 73.218 | 2.1674 | 60.0273 | 0 | 73.2286 | 13.5265 | 59.9959 | 11.9995 | 73.2556 | 2.3693 | 59.9975 | 0 | 73.2443 | 20.0292 | 60.008 | 18.0003
73.2614 | 14.0659 | 60.0234 | 11.9995 | 73.2263 | 2.1674 | 60.0273 | 0 | 73.2369 | 13.5265 | 59.9959 | 11.9995 | 73.2639 | 2.3693 | 59.9976 | 0 | 73.2527 | 20.0292 | 60.008 | 18.0003
73.2698 | 14.0659 | 60.0233 | 11.9995 | 73.2346 | 2.1672 | 60.0273 | 0 | 73.2452 | 13.5265 | 59.9959 | 11.9995 | 73.2723 | 2.3693 | 59.9976 | 0 | 73.261 | 20.0292 | 60.008 | 18.0003
73.2781 | 14.0642 | 60.0233 | 11.9995 | 73.243 | 2.1672 | 60.0273 | 0 | 73.2535 | 13.5265 | 59.9959 | 11.9995 | 73.2806 | 2.3693 | 59.9977 | 0 | 73.2693 | 20.0325 | 60.008 | 18.0003
73.2864 | 14.0642 | 60.0232 | 11.9995 | 73.2513 | 2.1672 | 60.0272 | 0 | 73.2619 | 13.5265 | 59.9959 | 11.9995 | 73.2889 | 2.3693 | 59.9977 | 0 | 73.2776 | 20.0325 | 60.008 | 18.0003
73.2948 | 14.0642 | 60.0231 | 11.9995 | 73.2596 | 2.1672 | 60.0272 | 0 | 73.2702 | 13.5265 | 59.9959 | 11.9995 | 73.2973 | 2.3693 | 59.9978 | 0 | 73.286 | 20.0325 | 60.008 | 18.0003
73.3031 | 14.0642 | 60.0231 | 11.9995 | 73.2679 | 2.1672 | 60.0272 | 0 | 73.2786 | 13.5265 | 59.9959 | 11.9995 | 73.3056 | 2.3693 | 59.9978 | 0 | 73.2943 | 20.0325 | 60.008 | 18.0003
73.3114 | 14.0642 | 60.023 | 11.9995 | 73.2763 | 2.1672 | 60.0272 | 0 | 73.2869 | 13.5265 | 59.9959 | 11.9995 | 73.314 | 2.3694 | 59.9979 | 0 | 73.3026 | 20.0349 | 60.008 | 18.0003
73.3197 | 14.0642 | 60.0229 | 11.9995 | 73.2846 | 2.1672 | 60.0271 | 0 | 73.2952 | 13.5265 | 59.9959 | 11.9995 | 73.3223 | 2.3694 | 59.9979 | 0 | 73.3109 | 20.0349 | 60.008 | 18.0003
73.3281 | 14.0642 | 60.0229 | 11.9995 | 73.2929 | 2.1672 | 60.0271 | 0 | 73.3036 | 13.5265 | 59.9959 | 11.9995 | 73.3306 | 2.3694 | 59.998 | 0 | 73.3193 | 20.0348 | 60.008 | 18.0003
73.3364 | 14.0642 | 60.0228 | 11.9995 | 73.3013 | 2.1672 | 60.0271 | 0 | 73.3119 | 13.5265 | 59.996 | 11.9995 | 73.3389 | 2.3694 | 59.998 | 0 | 73.3276 | 20.0348 | 60.008 | 18.0003
73.3447 | 14.0642 | 60.0227 | 11.9995 | 73.3096 | 2.1672 | 60.0271 | 0 | 73.3203 | 13.5265 | 59.996 | 11.9995 | 73.3473 | 2.369 | 59.9981 | 0 | 73.3359 | 20.0348 | 60.008 | 18.0003
73.3531 | 14.0642 | 60.0227 | 11.9995 | 73.3179 | 2.1671 | 60.027 | 0 | 73.3286 | 13.5265 | 59.996 | 11.9995 | 73.3556 | 2.369 | 59.9981 | 0 | 73.3442 | 20.0348 | 60.008 | 18.0003
73.3614 | 14.0642 | 60.0226 | 11.9995 | 73.3263 | 2.1671 | 60.027 | 0 | 73.3369 | 13.5265 | 59.996 | 11.9995 | 73.364 | 2.369 | 59.9982 | 0 | 73.3527 | 20.0348 | 60.008 | 18.0003
73.3697 | 14.0642 | 60.0225 | 11.9995 | 73.3346 | 2.1671 | 60.027 | 0 | 73.3452 | 13.5265 | 59.996 | 11.9995 | 73.3723 | 2.369 | 59.9982 | 0 | 73.361 | 20.0348 | 60.008 | 18.0003
73.3781 | 14.062 | 60.0225 | 11.9995 | 73.3429 | 2.1671 | 60.027 | 0 | 73.3536 | 13.5265 | 59.996 | 11.9995 | 73.3806 | 2.369 | 59.9983 | 0 | 73.3693 | 20.0356 | 60.008 | 18.0003
73.3864 | 14.062 | 60.0224 | 11.9995 | 73.3512 | 2.1671 | 60.0269 | 0 | 73.3619 | 13.5265 | 59.996 | 11.9995 | 73.389 | 2.369 | 59.9983 | 0 | 73.3776 | 20.0356 | 60.008 | 18.0003
73.3947 | 14.062 | 60.0223 | 11.9995 | 73.3596 | 2.1671 | 60.0269 | 0 | 73.3702 | 13.5265 | 59.996 | 11.9995 | 73.3973 | 2.369 | 59.9984 | 0 | 73.386 | 20.0356 | 60.008 | 18.0003
73.4031 | 14.062 | 60.0223 | 11.9995 | 73.3679 | 2.1672 | 60.0269 | 0 | 73.3786 | 13.5265 | 59.9959 | 11.9995 | 73.4056 | 2.369 | 59.9984 | 0 | 73.3943 | 20.0356 | 60.008 | 18.0003
73.4114 | 14.0592 | 60.0222 | 11.9995 | 73.3762 | 2.1672 | 60.0269 | 0 | 73.3869 | 13.5265 | 59.9959 | 11.9995 | 73.4139 | 2.3694 | 59.9985 | 0 | 73.4026 | 19.9461 | 60.008 | 18.0003
73.4197 | 14.0592 | 60.0221 | 11.9995 | 73.3846 | 2.1672 | 60.0268 | 0 | 73.3953 | 13.5265 | 59.9958 | 11.9995 | 73.4223 | 2.3694 | 59.9985 | 0 | 73.4109 | 19.9461 | 60.008 | 18.0003
73.4281 | 14.0156 | 60.0221 | 11.9995 | 73.3929 | 2.1672 | 60.0268 | 0 | 73.4036 | 13.5265 | 59.9958 | 11.9995 | 73.4306 | 2.3694 | 59.9986 | 0 | 73.4193 | 19.9461 | 60.008 | 18.0003
73.4364 | 14.0156 | 60.022 | 11.9995 | 73.4012 | 2.1672 | 60.0268 | 0 | 73.4119 | 13.5265 | 59.9958 | 11.9995 | 73.439 | 2.3694 | 59.9986 | 0 | 73.4276 | 19.9461 | 60.008 | 18.0003
73.4447 | 14.0156 | 60.0219 | 11.9995 | 73.4095 | 2.1672 | 60.0268 | 0 | 73.4202 | 13.5265 | 59.9958 | 11.9995 | 73.4473 | 2.3694 | 59.9987 | 0 | 73.4359 | 19.9461 | 60.008 | 18.0003
73.453 | 14.0156 | 60.0219 | 11.9995 | 73.4179 | 2.1671 | 60.0267 | 0 | 73.4286 | 13.5265 | 59.9957 | 11.9995 | 73.4556 | 2.3694 | 59.9987 | 0 | 73.4443 | 19.9461 | 60.008 | 18.0003
73.4614 | 14.0161 | 60.0218 | 11.9995 | 73.4262 | 2.1671 | 60.0267 | 0 | 73.4369 | 13.5265 | 59.9957 | 11.9995 | 73.464 | 2.3694 | 59.9988 | 0 | 73.4526 | 19.9458 | 60.0081 | 18.0003
73.4697 | 14.0161 | 60.0217 | 11.9995 | 73.4345 | 2.1675 | 60.0267 | 0 | 73.4453 | 13.5265 | 59.9957 | 11.9995 | 73.4723 | 2.3694 | 59.9988 | 0 | 73.4609 | 19.9458 | 60.0081 | 18.0003
73.478 | 14.0161 | 60.0217 | 11.9995 | 73.4429 | 2.1675 | 60.0267 | 0 | 73.4536 | 13.5265 | 59.9956 | 11.9995 | 73.4807 | 2.3694 | 59.9989 | 0 | 73.4692 | 19.9458 | 60.0082 | 18.0003
73.4863 | 14.0161 | 60.0216 | 11.9995 | 73.4512 | 2.1675 | 60.0266 | 0 | 73.4619 | 13.5265 | 59.9956 | 11.9995 | 73.489 | 2.3694 | 59.9989 | 0 | 73.4777 | 19.9458 | 60.0082 | 18.0003
73.4947 | 14.0169 | 60.0215 | 11.9995 | 73.4595 | 2.1675 | 60.0266 | 0 | 73.4703 | 13.5265 | 59.9956 | 11.9995 | 73.4973 | 2.3694 | 59.999 | 0 | 73.486 | 19.9458 | 60.0082 | 18.0003
73.503 | 14.0169 | 60.0215 | 11.9995 | 73.4678 | 2.1675 | 60.0266 | 0 | 73.4786 | 13.5265 | 59.9955 | 11.9995 | 73.5056 | 2.3694 | 59.999 | 0 | 73.4943 | 19.9458 | 60.0083 | 18.0003
73.5113 | 14.0169 | 60.0214 | 11.9995 | 73.4762 | 2.1675 | 60.0266 | 0 | 73.4869 | 13.5265 | 59.9955 | 11.9995 | 73.514 | 2.3694 | 59.9991 | 0 | 73.5026 | 19.9458 | 60.0083 | 18.0003
73.5197 | 14.0169 | 60.0213 | 11.9995 | 73.4845 | 2.1677 | 60.0265 | 0 | 73.4952 | 13.5265 | 59.9954 | 11.9995 | 73.5223 | 2.3694 | 59.9991 | 0 | 73.511 | 19.9458 | 60.0084 | 18.0003
73.528 | 14.0169 | 60.0213 | 11.9995 | 73.4928 | 2.1677 | 60.0265 | 0 | 73.5036 | 13.5265 | 59.9954 | 11.9995 | 73.5306 | 2.3694 | 59.9992 | 0 | 73.5193 | 19.9458 | 60.0084 | 18.0003
73.5363 | 14.0169 | 60.0212 | 11.9995 | 73.5012 | 2.1677 | 60.0265 | 0 | 73.5119 | 13.5265 | 59.9954 | 11.9995 | 73.5389 | 2.3694 | 59.9992 | 0 | 73.5276 | 19.9458 | 60.0085 | 18.0003
73.5447 | 14.0163 | 60.0211 | 11.9995 | 73.5095 | 2.1677 | 60.0265 | 0 | 73.5203 | 13.5265 | 59.9953 | 11.9995 | 73.5473 | 2.3694 | 59.9993 | 0 | 73.5359 | 19.9424 | 60.0085 | 18.0003
73.553 | 14.0163 | 60.0211 | 11.9995 | 73.5178 | 2.0638 | 60.0264 | 0 | 73.5286 | 13.5265 | 59.9953 | 11.9995 | 73.5556 | 2.3694 | 59.9993 | 0 | 73.5443 | 19.9424 | 60.0085 | 18.0003
73.5613 | 14.0163 | 60.021 | 11.9995 | 73.5262 | 2.0638 | 60.0264 | 0 | 73.5369 | 13.5265 | 59.9953 | 11.9995 | 73.564 | 2.3694 | 59.9994 | 0 | 73.5526 | 19.9424 | 60.0086 | 18.0003
73.5697 | 14.0163 | 60.021 | 11.9995 | 73.5345 | 2.0638 | 60.0264 | 0 | 73.5452 | 13.5265 | 59.9953 | 11.9995 | 73.5723 | 2.3694 | 59.9994 | 0 | 73.5609 | 19.9424 | 60.0086 | 18.0003
73.578 | 14.0163 | 60.0209 | 11.9995 | 73.5428 | 2.0638 | 60.0264 | 0 | 73.5536 | 13.5265 | 59.9952 | 11.9995 | 73.5806 | 2.2592 | 59.9995 | 0 | 73.5692 | 19.9427 | 60.0087 | 18.0003
73.5863 | 14.0163 | 60.0209 | 11.9995 | 73.5511 | 2.0638 | 60.0263 | 0 | 73.562 | 13.5265 | 59.9952 | 11.9995 | 73.589 | 2.2592 | 59.9995 | 0 | 73.5776 | 19.9427 | 60.0087 | 18.0003
73.5947 | 14.0164 | 60.0208 | 11.9995 | 73.5595 | 2.0638 | 60.0263 | 0 | 73.5703 | 13.5265 | 59.9952 | 11.9995 | 73.5973 | 2.2592 | 59.9996 | 0 | 73.5859 | 19.9425 | 60.0087 | 18.0003
73.603 | 14.0164 | 60.0208 | 11.9995 | 73.5678 | 2.0638 | 60.0263 | 0 | 73.5786 | 13.5265 | 59.9951 | 11.9995 | 73.6057 | 2.2592 | 59.9996 | 0 | 73.5942 | 19.9425 | 60.0088 | 18.0003
73.6113 | 14.0164 | 60.0207 | 11.9995 | 73.5761 | 2.0638 | 60.0263 | 0 | 73.5869 | 13.5265 | 59.9951 | 11.9995 | 73.614 | 2.2592 | 59.9997 | 0 | 73.6025 | 19.9425 | 60.0088 | 18.0003
73.6196 | 14.0164 | 60.0207 | 11.9995 | 73.5845 | 2.0638 | 60.0262 | 0 | 73.5953 | 13.5265 | 59.9951 | 11.9995 | 73.6223 | 2.2592 | 59.9997 | 0 | 73.611 | 19.9425 | 60.0089 | 18.0003
73.628 | 14.0164 | 60.0206 | 11.9995 | 73.5928 | 2.0638 | 60.0262 | 0 | 73.6036 | 13.5265 | 59.995 | 11.9995 | 73.6306 | 2.2592 | 59.9998 | 0 | 73.6193 | 19.9425 | 60.0089 | 18.0003
73.6363 | 14.0164 | 60.0206 | 11.9995 | 73.6011 | 2.0638 | 60.0262 | 0 | 73.6119 | 13.5265 | 59.995 | 11.9995 | 73.639 | 2.2592 | 59.9998 | 0 | 73.6276 | 19.9425 | 60.009 | 18.0003
73.6446 | 14.0144 | 60.0205 | 11.9995 | 73.6094 | 2.0638 | 60.0262 | 0 | 73.6202 | 13.5265 | 59.9949 | 11.9995 | 73.6473 | 2.2592 | 59.9999 | 0 | 73.6359 | 19.9425 | 60.009 | 18.0003
73.653 | 14.0144 | 60.0205 | 11.9995 | 73.6178 | 2.0637 | 60.0261 | 0 | 73.6286 | 13.5265 | 59.9949 | 11.9995 | 73.6556 | 2.2592 | 59.9999 | 0 | 73.6443 | 19.9425 | 60.009 | 18.0003
73.6613 | 14.0149 | 60.0204 | 11.9995 | 73.6261 | 2.0637 | 60.0261 | 0 | 73.6369 | 13.5265 | 59.9949 | 11.9995 | 73.6639 | 2.2592 | 60 | 0 | 73.6526 | 19.9449 | 60.0091 | 18.0003
73.6696 | 14.0149 | 60.0204 | 11.9995 | 73.6344 | 2.0637 | 60.0261 | 0 | 73.6453 | 13.5265 | 59.9949 | 11.9995 | 73.6723 | 2.2592 | 60 | 0 | 73.6609 | 19.9449 | 60.0091 | 18.0003
73.678 | 14.0149 | 60.0203 | 11.9995 | 73.6428 | 2.0637 | 60.0261 | 0 | 73.6536 | 13.5265 | 59.9948 | 11.9995 | 73.6806 | 2.2592 | 60.0001 | 0 | 73.6692 | 19.9449 | 60.0092 | 18.0003
73.6863 | 14.0149 | 60.0203 | 11.9995 | 73.6511 | 2.0637 | 60.026 | 0 | 73.6619 | 13.5265 | 59.9948 | 11.9995 | 73.689 | 2.2592 | 60.0001 | 0 | 73.6776 | 19.9449 | 60.0092 | 18.0003
73.6946 | 14.0149 | 60.0202 | 11.9995 | 73.6594 | 2.0637 | 60.026 | 0 | 73.6703 | 13.5261 | 59.9948 | 11.9995 | 73.6973 | 2.2592 | 60.0001 | 0 | 73.6859 | 19.9449 | 60.0092 | 18.0003
73.7029 | 14.0149 | 60.0202 | 11.9995 | 73.6678 | 2.0637 | 60.026 | 0 | 73.6786 | 13.5261 | 59.9947 | 11.9995 | 73.7056 | 2.2592 | 60.0002 | 0 | 73.6942 | 19.9449 | 60.0093 | 18.0003
73.7113 | 14.0149 | 60.0201 | 11.9995 | 73.6761 | 2.0637 | 60.026 | 0 | 73.687 | 13.5261 | 59.9947 | 11.9995 | 73.714 | 2.2592 | 60.0002 | 0 | 73.7025 | 19.9492 | 60.0093 | 18.0003
73.7196 | 14.0149 | 60.0201 | 11.9995 | 73.6844 | 2.0641 | 60.0259 | 0 | 73.6953 | 13.5261 | 59.9947 | 11.9995 | 73.7223 | 2.2592 | 60.0003 | 0 | 73.7109 | 19.9492 | 60.0094 | 18.0003
73.7279 | 13.9838 | 60.02 | 11.9995 | 73.6927 | 2.0641 | 60.0259 | 0 | 73.7036 | 13.5268 | 59.9946 | 11.9995 | 73.7307 | 2.2592 | 60.0003 | 0 | 73.7192 | 19.9026 | 60.0094 | 18.0003
73.7363 | 13.9838 | 60.02 | 11.9995 | 73.7011 | 2.0639 | 60.0259 | 0 | 73.7119 | 13.5268 | 59.9946 | 11.9995 | 73.739 | 2.2592 | 60.0004 | 0 | 73.7275 | 19.9026 | 60.0095 | 18.0003
73.7446 | 13.9851 | 60.0199 | 11.9995 | 73.7094 | 2.0639 | 60.0259 | 0 | 73.7203 | 13.5268 | 59.9946 | 11.9995 | 73.7473 | 2.2592 | 60.0004 | 0 | 73.7358 | 19.9043 | 60.0095 | 18.0003
73.7529 | 13.9851 | 60.0199 | 11.9995 | 73.7177 | 2.0641 | 60.0258 | 0 | 73.7286 | 13.5268 | 59.9945 | 11.9995 | 73.7556 | 2.2592 | 60.0004 | 0 | 73.7443 | 19.9043 | 60.0095 | 18.0003
73.7612 | 13.9837 | 60.0198 | 11.9995 | 73.7261 | 2.0641 | 60.0258 | 0 | 73.7369 | 13.5268 | 59.9945 | 11.9995 | 73.764 | 2.2592 | 60.0005 | 0 | 73.7526 | 19.9043 | 60.0096 | 18.0003
73.7696 | 13.9837 | 60.0198 | 11.9995 | 73.7344 | 2.0641 | 60.0258 | 0 | 73.7453 | 13.5268 | 59.9944 | 11.9995 | 73.7723 | 2.2592 | 60.0005 | 0 | 73.7609 | 19.9043 | 60.0096 | 18.0003
73.7779 | 13.9837 | 60.0197 | 11.9995 | 73.7427 | 2.0641 | 60.0258 | 0 | 73.7536 | 13.5269 | 59.9944 | 11.9995 | 73.7806 | 2.2592 | 60.0006 | 0 | 73.7692 | 19.9043 | 60.0097 | 18.0003
73.7862 | 13.9837 | 60.0197 | 11.9995 | 73.751 | 2.0641 | 60.0257 | 0 | 73.762 | 13.5269 | 59.9944 | 11.9995 | 73.7889 | 2.2592 | 60.0006 | 0 | 73.7776 | 19.9043 | 60.0097 | 18.0003
73.7946 | 13.962 | 60.0196 | 11.9995 | 73.7594 | 2.0641 | 60.0257 | 0 | 73.7703 | 13.5269 | 59.9944 | 11.9995 | 73.7973 | 2.2592 | 60.0006 | 0 | 73.7859 | 19.9037 | 60.0097 | 18.0003
73.8029 | 13.962 | 60.0196 | 11.9995 | 73.7677 | 2.0636 | 60.0257 | 0 | 73.7786 | 13.5269 | 59.9943 | 11.9995 | 73.8056 | 2.2592 | 60.0007 | 0 | 73.7942 | 19.9037 | 60.0098 | 18.0003
73.8112 | 13.9608 | 60.0195 | 11.9995 | 73.776 | 2.0636 | 60.0257 | 0 | 73.7869 | 13.5269 | 59.9943 | 11.9995 | 73.814 | 2.2592 | 60.0007 | 0 | 73.8025 | 19.9037 | 60.0098 | 18.0003
73.8196 | 13.9608 | 60.0195 | 11.9995 | 73.7844 | 2.0636 | 60.0256 | 0 | 73.7953 | 13.5269 | 59.9943 | 11.9995 | 73.8223 | 2.2592 | 60.0008 | 0 | 73.8109 | 19.9037 | 60.0099 | 18.0003
73.8279 | 13.958 | 60.0194 | 11.9995 | 73.7927 | 2.0636 | 60.0256 | 0 | 73.8036 | 13.5269 | 59.9942 | 11.9995 | 73.8306 | 2.2592 | 60.0008 | 0 | 73.8192 | 19.9011 | 60.0099 | 18.0003
73.8362 | 13.958 | 60.0194 | 11.9995 | 73.801 | 2.0636 | 60.0256 | 0 | 73.812 | 13.5269 | 59.9942 | 11.9995 | 73.839 | 2.2592 | 60.0009 | 0 | 73.8275 | 19.9011 | 60.01 | 18.0003
73.8446 | 13.958 | 60.0193 | 11.9995 | 73.8094 | 2.0636 | 60.0256 | 0 | 73.8203 | 13.5269 | 59.9942 | 11.9995 | 73.8473 | 2.2592 | 60.0009 | 0 | 73.8358 | 19.9011 | 60.01 | 18.0003
73.8529 | 13.958 | 60.0193 | 11.9995 | 73.8177 | 2.0636 | 60.0255 | 0 | 73.8286 | 13.5269 | 59.9941 | 11.9995 | 73.8557 | 2.2592 | 60.0009 | 0 | 73.8442 | 19.9011 | 60.01 | 18.0003
73.8612 | 13.958 | 60.0192 | 11.9995 | 73.826 | 2.0636 | 60.0255 | 0 | 73.837 | 13.5265 | 59.9941 | 11.9995 | 73.864 | 2.2592 | 60.001 | 0 | 73.8525 | 19.9011 | 60.0101 | 18.0003
73.8696 | 13.958 | 60.0192 | 11.9995 | 73.8344 | 2.0637 | 60.0255 | 0 | 73.8453 | 13.5265 | 59.994 | 11.9995 | 73.8723 | 2.2592 | 60.001 | 0 | 73.8608 | 19.9011 | 60.0101 | 18.0003
73.8779 | 13.9545 | 60.0191 | 11.9995 | 73.8427 | 2.0637 | 60.0255 | 0 | 73.8536 | 13.5265 | 59.994 | 11.9995 | 73.8806 | 2.2592 | 60.0011 | 0 | 73.8691 | 19.9011 | 60.0102 | 18.0003
73.8862 | 13.9545 | 60.0191 | 11.9995 | 73.851 | 2.0637 | 60.0254 | 0 | 73.8619 | 13.5265 | 59.994 | 11.9995 | 73.889 | 2.2592 | 60.0011 | 0 | 73.8776 | 19.9011 | 60.0102 | 18.0003
73.8945 | 13.9544 | 60.019 | 11.9995 | 73.8593 | 2.0637 | 60.0254 | 0 | 73.8703 | 13.5265 | 59.9939 | 11.9995 | 73.8973 | 2.2592 | 60.0011 | 0 | 73.8859 | 19.9011 | 60.0102 | 18.0003
73.9029 | 13.9544 | 60.019 | 11.9995 | 73.8677 | 2.0633 | 60.0254 | 0 | 73.8786 | 13.5265 | 59.9939 | 11.9995 | 73.9056 | 2.2592 | 60.0012 | 0 | 73.8942 | 19.9011 | 60.0103 | 18.0003
73.9112 | 13.9544 | 60.0189 | 11.9995 | 73.876 | 2.0633 | 60.0254 | 0 | 73.887 | 13.4527 | 59.9939 | 11.9995 | 73.9139 | 2.2592 | 60.0012 | 0 | 73.9025 | 19.9011 | 60.0103 | 18.0003
73.9195 | 13.9544 | 60.0189 | 11.9995 | 73.8843 | 2.0633 | 60.0253 | 0 | 73.8953 | 13.4527 | 59.9939 | 11.9995 | 73.9223 | 2.2592 | 60.0013 | 0 | 73.9109 | 19.9011 | 60.0104 | 18.0003
73.9279 | 13.9597 | 60.0188 | 11.9995 | 73.8926 | 2.0633 | 60.0253 | 0 | 73.9036 | 13.4517 | 59.9938 | 11.9995 | 73.9306 | 2.2592 | 60.0013 | 0 | 73.9192 | 19.9011 | 60.0104 | 18.0003
73.9362 | 13.9597 | 60.0188 | 11.9995 | 73.901 | 2.0637 | 60.0253 | 0 | 73.912 | 13.4517 | 59.9938 | 11.9995 | 73.939 | 2.2592 | 60.0014 | 0 | 73.9275 | 19.9011 | 60.0105 | 18.0003
73.9445 | 13.9597 | 60.0187 | 11.9995 | 73.9093 | 2.0637 | 60.0253 | 0 | 73.9203 | 13.4517 | 59.9938 | 11.9995 | 73.9473 | 2.2587 | 60.0014 | 0 | 73.9359 | 19.9031 | 60.0105 | 18.0003
73.9528 | 13.9597 | 60.0187 | 11.9995 | 73.9176 | 2.0637 | 60.0252 | 0 | 73.9286 | 13.4517 | 59.9937 | 11.9995 | 73.9556 | 2.2587 | 60.0014 | 0 | 73.9442 | 19.9031 | 60.0105 | 18.0003
73.9612 | 13.9633 | 60.0186 | 11.9995 | 73.926 | 2.0637 | 60.0252 | 0 | 73.937 | 13.4517 | 59.9937 | 11.9995 | 73.964 | 2.2587 | 60.0015 | 0 | 73.9525 | 19.9031 | 60.0106 | 18.0003
73.9695 | 13.9633 | 60.0186 | 11.9995 | 73.9343 | 2.0635 | 60.0252 | 0 | 73.9453 | 13.4517 | 59.9937 | 11.9995 | 73.9723 | 2.2587 | 60.0015 | 0 | 73.9608 | 19.9031 | 60.0106 | 18.0003
73.9778 | 13.9633 | 60.0185 | 11.9995 | 73.9426 | 2.0635 | 60.0252 | 0 | 73.9536 | 13.451 | 59.9936 | 11.9995 | 73.9807 | 2.2587 | 60.0016 | 0 | 73.9692 | 19.9044 | 60.0107 | 18.0003
73.9862 | 13.9633 | 60.0185 | 11.9995 | 73.951 | 2.0635 | 60.0251 | 0 | 73.962 | 13.451 | 59.9936 | 11.9995 | 73.989 | 2.2587 | 60.0016 | 0 | 73.9775 | 19.9044 | 60.0107 | 18.0003
73.9945 | 13.9635 | 60.0184 | 11.9995 | 73.9593 | 2.0635 | 60.0251 | 0 | 73.9703 | 13.451 | 59.9935 | 11.9995 | 73.9973 | 2.2587 | 60.0016 | 0 | 73.9858 | 19.9044 | 60.0107 | 18.0003
74.0028 | 13.9635 | 60.0184 | 11.9995 | 73.9676 | 2.0637 | 60.0251 | 0 | 73.9786 | 13.451 | 59.9935 | 11.9995 | 74.0056 | 2.2587 | 60.0017 | 0 | 73.9941 | 19.9044 | 60.0108 | 18.0003
74.0112 | 13.9635 | 60.0183 | 11.9995 | 73.976 | 2.0637 | 60.0251 | 0 | 73.9869 | 13.451 | 59.9935 | 11.9995 | 74.014 | 2.2587 | 60.0017 | 0 | 74.0026 | 19.9044 | 60.0108 | 18.0003
74.0195 | 13.9635 | 60.0183 | 11.9995 | 73.9843 | 2.0637 | 60.025 | 0 | 73.9953 | 13.451 | 59.9935 | 11.9995 | 74.0223 | 2.2587 | 60.0018 | 0 | 74.0109 | 19.9044 | 60.0109 | 18.0003
74.0278 | 13.9642 | 60.0182 | 11.9995 | 73.9926 | 2.0637 | 60.025 | 0 | 74.0037 | 13.4525 | 59.9934 | 11.9995 | 74.0306 | 2.2587 | 60.0018 | 0 | 74.0192 | 19.9044 | 60.0109 | 18.0003
74.0361 | 13.9642 | 60.0182 | 11.9995 | 74.0009 | 2.0632 | 60.025 | 0 | 74.012 | 13.4525 | 59.9934 | 11.9995 | 74.0389 | 2.2587 | 60.0019 | 0 | 74.0275 | 19.9044 | 60.011 | 18.0003
74.0445 | 13.9642 | 60.0181 | 11.9995 | 74.0092 | 2.0632 | 60.025 | 0 | 74.0203 | 13.4525 | 59.9934 | 11.9995 | 74.0473 | 2.2591 | 60.0019 | 0 | 74.0359 | 19.9044 | 60.011 | 18.0003
74.0528 | 13.9642 | 60.0181 | 11.9995 | 74.0176 | 2.0632 | 60.0249 | 0 | 74.0286 | 13.4525 | 59.9933 | 11.9995 | 74.0556 | 2.2591 | 60.0019 | 0 | 74.0442 | 19.9044 | 60.011 | 18.0003
74.0611 | 13.9646 | 60.018 | 11.9995 | 74.0259 | 2.0632 | 60.0249 | 0 | 74.037 | 13.4525 | 59.9933 | 11.9995 | 74.064 | 2.2591 | 60.002 | 0 | 74.0525 | 19.9044 | 60.0111 | 18.0003
74.0695 | 13.9646 | 60.018 | 11.9995 | 74.0342 | 2.0632 | 60.0249 | 0 | 74.0453 | 13.4525 | 59.9933 | 11.9995 | 74.0723 | 2.2591 | 60.002 | 0 | 74.0608 | 19.9044 | 60.0111 | 18.0003
74.0778 | 13.9646 | 60.0179 | 11.9995 | 74.0426 | 2.0632 | 60.0249 | 0 | 74.0536 | 13.4526 | 59.9932 | 11.9995 | 74.0806 | 2.2591 | 60.0021 | 0 | 74.0692 | 19.9063 | 60.0112 | 18.0003
74.0861 | 13.9646 | 60.0179 | 11.9995 | 74.0509 | 2.0632 | 60.0248 | 0 | 74.062 | 13.4526 | 59.9932 | 11.9995 | 74.089 | 2.2591 | 60.0021 | 0 | 74.0775 | 19.9063 | 60.0112 | 18.0003
74.0945 | 13.955 | 60.0178 | 11.9995 | 74.0592 | 2.0632 | 60.0248 | 0 | 74.0703 | 13.4526 | 59.9931 | 11.9995 | 74.0973 | 2.2592 | 60.0021 | 0 | 74.0858 | 19.9063 | 60.0112 | 18.0003
74.1028 | 13.955 | 60.0178 | 11.9995 | 74.0676 | 2.0628 | 60.0248 | 0 | 74.0787 | 13.4526 | 59.9931 | 11.9995 | 74.1057 | 2.2592 | 60.0022 | 0 | 74.0941 | 19.9063 | 60.0113 | 18.0003
74.1111 | 13.9511 | 60.0177 | 11.9995 | 74.0759 | 2.0628 | 60.0248 | 0 | 74.087 | 13.4526 | 59.9931 | 11.9995 | 74.114 | 2.2592 | 60.0022 | 0 | 74.1025 | 19.9063 | 60.0113 | 18.0003
74.1195 | 13.9511 | 60.0177 | 11.9995 | 74.0842 | 2.0628 | 60.0247 | 0 | 74.0953 | 13.4526 | 59.993 | 11.9995 | 74.1223 | 2.2592 | 60.0023 | 0 | 74.1108 | 19.9063 | 60.0114 | 18.0003
74.1278 | 13.9511 | 60.0176 | 11.9995 | 74.0926 | 2.0628 | 60.0247 | 0 | 74.1036 | 13.4536 | 59.993 | 11.9995 | 74.1306 | 2.2592 | 60.0023 | 0 | 74.1191 | 19.9063 | 60.0114 | 18.0003
74.1361 | 13.9511 | 60.0176 | 11.9995 | 74.1009 | 2.0633 | 60.0247 | 0 | 74.112 | 13.4536 | 59.993 | 11.9995 | 74.139 | 2.2592 | 60.0024 | 0 | 74.1274 | 19.9063 | 60.0115 | 18.0003
74.1445 | 13.936 | 60.0175 | 11.9995 | 74.1092 | 2.0633 | 60.0247 | 0 | 74.1203 | 13.4525 | 59.993 | 11.9995 | 74.1473 | 2.2592 | 60.0024 | 0 | 74.1359 | 19.9063 | 60.0115 | 18.0003
74.1528 | 13.936 | 60.0175 | 11.9995 | 74.1176 | 2.0633 | 60.0246 | 0 | 74.1287 | 13.4525 | 59.9929 | 11.9995 | 74.1556 | 2.2592 | 60.0024 | 0 | 74.1442 | 19.9063 | 60.0115 | 18.0003
74.1611 | 13.936 | 60.0174 | 11.9995 | 74.1259 | 2.0633 | 60.0246 | 0 | 74.137 | 13.4518 | 59.9929 | 11.9995 | 74.1639 | 2.259 | 60.0025 | 0 | 74.1525 | 19.9063 | 60.0116 | 18.0003
74.1694 | 13.936 | 60.0174 | 11.9995 | 74.1342 | 2.0632 | 60.0246 | 0 | 74.1453 | 13.4518 | 59.9929 | 11.9995 | 74.1723 | 2.259 | 60.0025 | 0 | 74.1608 | 19.9063 | 60.0116 | 18.0003
74.1778 | 13.936 | 60.0173 | 11.9995 | 74.1425 | 2.0632 | 60.0246 | 0 | 74.1536 | 13.4518 | 59.9928 | 11.9995 | 74.1807 | 2.259 | 60.0026 | 0 | 74.1692 | 19.9063 | 60.0117 | 18.0003
74.1861 | 13.936 | 60.0173 | 11.9995 | 74.1508 | 2.0632 | 60.0245 | 0 | 74.162 | 13.4518 | 59.9928 | 11.9995 | 74.189 | 2.259 | 60.0026 | 0 | 74.1775 | 19.9063 | 60.0117 | 18.0003
74.1944 | 13.936 | 60.0172 | 11.9995 | 74.1592 | 2.0632 | 60.0245 | 0 | 74.1703 | 13.4518 | 59.9928 | 11.9995 | 74.1973 | 2.104 | 60.0026 | 0 | 74.1858 | 19.9063 | 60.0117 | 18.0003
74.2028 | 13.936 | 60.0172 | 11.9995 | 74.1675 | 2.0637 | 60.0245 | 0 | 74.1786 | 13.4518 | 59.9927 | 11.9995 | 74.2056 | 2.104 | 60.0027 | 0 | 74.1941 | 19.9063 | 60.0118 | 18.0003
74.2111 | 13.9356 | 60.0171 | 11.9995 | 74.1758 | 2.0637 | 60.0245 | 0 | 74.187 | 13.4528 | 59.9927 | 11.9995 | 74.214 | 2.104 | 60.0027 | 0 | 74.2025 | 19.9063 | 60.0118 | 18.0003
74.2194 | 13.9356 | 60.0171 | 11.9995 | 74.1842 | 2.0637 | 60.0244 | 0 | 74.1953 | 13.4528 | 59.9926 | 11.9995 | 74.2223 | 2.104 | 60.0028 | 0 | 74.2108 | 19.9063 | 60.0119 | 18.0003
74.2278 | 13.9338 | 60.017 | 11.9995 | 74.1925 | 2.0637 | 60.0244 | 0 | 74.2037 | 13.4528 | 59.9926 | 11.9995 | 74.2307 | 2.104 | 60.0028 | 0 | 74.2191 | 19.9063 | 60.0119 | 18.0003
74.2361 | 13.9338 | 60.017 | 11.9995 | 74.2008 | 2.0633 | 60.0244 | 0 | 74.212 | 13.4528 | 59.9926 | 11.9995 | 74.239 | 2.104 | 60.0029 | 0 | 74.2274 | 19.9063 | 60.012 | 18.0003
74.2444 | 13.9338 | 60.0169 | 11.9995 | 74.2092 | 2.0633 | 60.0244 | 0 | 74.2203 | 13.4532 | 59.9925 | 11.9995 | 74.2473 | 2.104 | 60.0029 | 0 | 74.2358 | 19.9063 | 60.012 | 18.0003
74.2528 | 13.9338 | 60.0169 | 11.9995 | 74.2175 | 2.0637 | 60.0243 | 0 | 74.2286 | 13.4532 | 59.9925 | 11.9995 | 74.2556 | 2.104 | 60.0029 | 0 | 74.2441 | 19.9063 | 60.012 | 18.0003
74.2611 | 13.9338 | 60.0168 | 11.9995 | 74.2258 | 2.0637 | 60.0243 | 0 | 74.237 | 13.4532 | 59.9925 | 11.9995 | 74.264 | 2.104 | 60.003 | 0 | 74.2524 | 19.9063 | 60.0121 | 18.0003
74.2694 | 13.9338 | 60.0168 | 11.9995 | 74.2342 | 2.0637 | 60.0243 | 0 | 74.2453 | 13.4532 | 59.9925 | 11.9995 | 74.2723 | 2.104 | 60.003 | 0 | 74.2607 | 19.9063 | 60.0121 | 18.0003
74.2778 | 13.9338 | 60.0167 | 11.9995 | 74.2425 | 2.0637 | 60.0243 | 0 | 74.2537 | 13.4532 | 59.9924 | 11.9995 | 74.2806 | 2.104 | 60.0031 | 0 | 74.2692 | 19.9063 | 60.0122 | 18.0003
74.2861 | 13.9338 | 60.0167 | 11.9995 | 74.2508 | 2.0637 | 60.0242 | 0 | 74.262 | 13.4532 | 59.9924 | 11.9995 | 74.2889 | 2.104 | 60.0031 | 0 | 74.2775 | 19.9063 | 60.0122 | 18.0003
74.2944 | 13.9338 | 60.0166 | 11.9995 | 74.2592 | 2.0637 | 60.0242 | 0 | 74.2703 | 13.452 | 59.9924 | 11.9995 | 74.2973 | 2.104 | 60.0031 | 0 | 74.2858 | 19.9063 | 60.0122 | 18.0003
74.3027 | 13.9338 | 60.0166 | 11.9995 | 74.2675 | 2.0636 | 60.0242 | 0 | 74.2787 | 13.452 | 59.9923 | 11.9995 | 74.3057 | 2.104 | 60.0032 | 0 | 74.2941 | 19.9063 | 60.0123 | 18.0003
74.3111 | 13.9338 | 60.0165 | 11.9995 | 74.2758 | 2.0636 | 60.0242 | 0 | 74.287 | 13.452 | 59.9923 | 11.9995 | 74.314 | 2.1038 | 60.0032 | 0 | 74.3025 | 19.9063 | 60.0123 | 18.0003
74.3194 | 13.9338 | 60.0165 | 11.9995 | 74.2841 | 2.064 | 60.0241 | 0 | 74.2953 | 13.452 | 59.9923 | 11.9995 | 74.3223 | 2.1038 | 60.0033 | 0 | 74.3108 | 19.9063 | 60.0124 | 18.0003
74.3277 | 13.9338 | 60.0164 | 11.9995 | 74.2924 | 2.064 | 60.0241 | 0 | 74.3036 | 13.452 | 59.9922 | 11.9995 | 74.3306 | 2.1038 | 60.0033 | 0 | 74.3191 | 19.9063 | 60.0124 | 18.0003
74.3361 | 13.9338 | 60.0164 | 11.9995 | 74.3008 | 2.0638 | 60.0241 | 0 | 74.312 | 13.452 | 59.9922 | 11.9995 | 74.339 | 2.1038 | 60.0034 | 0 | 74.3274 | 19.9063 | 60.0125 | 18.0003
74.3444 | 13.9433 | 60.0163 | 11.9995 | 74.3091 | 2.0638 | 60.0241 | 0 | 74.3203 | 13.4522 | 59.9921 | 11.9995 | 74.3473 | 2.1038 | 60.0034 | 0 | 74.3358 | 19.9063 | 60.0125 | 18.0003
74.3527 | 13.9433 | 60.0163 | 11.9995 | 74.3174 | 1.951 | 60.024 | 0 | 74.3287 | 13.4522 | 59.9921 | 11.9995 | 74.3557 | 2.1038 | 60.0034 | 0 | 74.3441 | 19.9063 | 60.0125 | 18.0003
74.3611 | 13.9433 | 60.0162 | 11.9995 | 74.3258 | 1.951 | 60.024 | 0 | 74.337 | 13.4533 | 59.9921 | 11.9995 | 74.364 | 2.1038 | 60.0035 | 0 | 74.3524 | 19.9063 | 60.0126 | 18.0003
74.3694 | 13.9433 | 60.0162 | 11.9995 | 74.3341 | 1.9505 | 60.024 | 0 | 74.3453 | 13.4533 | 59.9921 | 11.9995 | 74.3723 | 2.1038 | 60.0035 | 0 | 74.3607 | 19.9063 | 60.0126 | 18.0003
74.3777 | 13.9433 | 60.0161 | 11.9995 | 74.3424 | 1.9505 | 60.024 | 0 | 74.3537 | 13.3687 | 59.992 | 11.9995 | 74.3806 | 2.1038 | 60.0036 | 0 | 74.3691 | 19.9063 | 60.0127 | 18.0003
74.3861 | 13.9433 | 60.0161 | 11.9995 | 74.3508 | 1.951 | 60.0239 | 0 | 74.362 | 13.3687 | 59.992 | 11.9995 | 74.389 | 2.1038 | 60.0036 | 0 | 74.3774 | 19.9063 | 60.0127 | 18.0003
74.3944 | 13.9433 | 60.016 | 11.9995 | 74.3591 | 1.951 | 60.0239 | 0 | 74.3704 | 13.3683 | 59.992 | 11.9995 | 74.3973 | 2.1038 | 60.0036 | 0 | 74.3857 | 19.9063 | 60.0127 | 18.0003
74.4027 | 13.9433 | 60.016 | 11.9995 | 74.3674 | 1.9511 | 60.0239 | 0 | 74.3787 | 13.3683 | 59.9919 | 11.9995 | 74.4056 | 2.1038 | 60.0037 | 0 | 74.394 | 19.9063 | 60.0128 | 18.0003
74.411 | 13.9433 | 60.0159 | 11.9995 | 74.3758 | 1.9511 | 60.0239 | 0 | 74.387 | 13.3683 | 59.9919 | 11.9995 | 74.4139 | 2.1038 | 60.0037 | 0 | 74.4025 | 19.9063 | 60.0128 | 18.0003
74.4194 | 13.9433 | 60.0159 | 11.9995 | 74.3841 | 1.9511 | 60.0238 | 0 | 74.3953 | 13.3683 | 59.9919 | 11.9995 | 74.4223 | 2.1038 | 60.0038 | 0 | 74.4108 | 19.9063 | 60.0129 | 18.0003
74.4277 | 13.9433 | 60.0158 | 11.9995 | 74.3924 | 1.9511 | 60.0238 | 0 | 74.4037 | 13.3688 | 59.9918 | 11.9995 | 74.4307 | 2.1038 | 60.0038 | 0 | 74.4191 | 19.9063 | 60.0129 | 18.0003
74.436 | 13.9433 | 60.0158 | 11.9995 | 74.4008 | 1.9511 | 60.0238 | 0 | 74.412 | 13.3688 | 59.9918 | 11.9995 | 74.439 | 2.1038 | 60.0039 | 0 | 74.4275 | 19.9063 | 60.013 | 18.0003
74.4444 | 13.947 | 60.0157 | 11.9995 | 74.4091 | 1.9511 | 60.0238 | 0 | 74.4203 | 13.3678 | 59.9917 | 11.9995 | 74.4473 | 2.1038 | 60.0039 | 0 | 74.4358 | 19.9063 | 60.013 | 18.0003
74.4527 | 13.947 | 60.0157 | 11.9995 | 74.4174 | 1.9511 | 60.0237 | 0 | 74.4287 | 13.3678 | 59.9917 | 11.9995 | 74.4556 | 2.1038 | 60.0039 | 0 | 74.4441 | 19.9063 | 60.013 | 18.0003
74.461 | 13.947 | 60.0156 | 11.9995 | 74.4257 | 1.9511 | 60.0237 | 0 | 74.437 | 13.3676 | 59.9917 | 11.9995 | 74.464 | 2.103 | 60.004 | 0 | 74.4524 | 19.9063 | 60.013 | 18.0003
74.4693 | 13.947 | 60.0156 | 11.9995 | 74.4341 | 1.9511 | 60.0237 | 0 | 74.4454 | 13.3676 | 59.9916 | 11.9995 | 74.4723 | 2.103 | 60.004 | 0 | 74.4607 | 19.9063 | 60.0131 | 18.0003
74.4777 | 13.947 | 60.0155 | 11.9995 | 74.4424 | 1.9511 | 60.0237 | 0 | 74.4537 | 13.3676 | 59.9916 | 11.9995 | 74.4807 | 2.1034 | 60.0041 | 0 | 74.4691 | 19.9063 | 60.0131 | 18.0003
74.486 | 13.947 | 60.0155 | 11.9995 | 74.4507 | 1.9512 | 60.0236 | 0 | 74.462 | 13.3676 | 59.9916 | 11.9995 | 74.489 | 2.1034 | 60.0041 | 0 | 74.4774 | 19.9063 | 60.0131 | 18.0003
74.4943 | 13.9017 | 60.0154 | 11.9995 | 74.459 | 1.9512 | 60.0236 | 0 | 74.4703 | 13.3691 | 59.9916 | 11.9995 | 74.4973 | 2.1034 | 60.0041 | 0 | 74.4857 | 19.9063 | 60.0131 | 18.0003
74.5027 | 13.9017 | 60.0154 | 11.9995 | 74.4674 | 1.9507 | 60.0236 | 0 | 74.4787 | 13.3691 | 59.9915 | 11.9995 | 74.5056 | 2.1034 | 60.0042 | 0 | 74.494 | 19.9063 | 60.0132 | 18.0003
74.511 | 13.9025 | 60.0153 | 11.9995 | 74.4757 | 1.9507 | 60.0236 | 0 | 74.487 | 13.3691 | 59.9915 | 11.9995 | 74.514 | 2.1034 | 60.0042 | 0 | 74.5024 | 19.9028 | 60.0132 | 18.0003
74.5193 | 13.9025 | 60.0153 | 11.9995 | 74.484 | 1.9507 | 60.0235 | 0 | 74.4954 | 13.3691 | 59.9915 | 11.9995 | 74.5223 | 2.1034 | 60.0043 | 0 | 74.5107 | 19.9028 | 60.0132 | 18.0003
74.5277 | 13.9014 | 60.0152 | 11.9995 | 74.4924 | 1.9507 | 60.0235 | 0 | 74.5037 | 13.3691 | 59.9914 | 11.9995 | 74.5306 | 2.1034 | 60.0043 | 0 | 74.519 | 19.9017 | 60.0132 | 18.0003
74.536 | 13.9014 | 60.0152 | 11.9995 | 74.5007 | 1.9507 | 60.0235 | 0 | 74.512 | 13.3691 | 59.9914 | 11.9995 | 74.539 | 2.1034 | 60.0044 | 0 | 74.5273 | 19.9017 | 60.0133 | 18.0003
74.5443 | 13.9014 | 60.0151 | 11.9995 | 74.509 | 1.9507 | 60.0235 | 0 | 74.5204 | 13.3691 | 59.9914 | 11.9995 | 74.5473 | 2.1034 | 60.0044 | 0 | 74.5358 | 19.9017 | 60.0133 | 18.0003
74.5527 | 13.9014 | 60.0151 | 11.9995 | 74.5174 | 1.9502 | 60.0234 | 0 | 74.5287 | 13.3691 | 59.9913 | 11.9995 | 74.5557 | 2.1034 | 60.0044 | 0 | 74.5441 | 19.9017 | 60.0133 | 18.0003
74.561 | 13.9014 | 60.015 | 11.9995 | 74.5257 | 1.9502 | 60.0234 | 0 | 74.537 | 13.3691 | 59.9913 | 11.9995 | 74.564 | 2.1034 | 60.0045 | 0 | 74.5524 | 19.9017 | 60.0133 | 18.0003
74.5693 | 13.9014 | 60.015 | 11.9995 | 74.534 | 1.9503 | 60.0234 | 0 | 74.5453 | 13.3691 | 59.9912 | 11.9995 | 74.5723 | 2.1034 | 60.0045 | 0 | 74.5607 | 19.9017 | 60.0134 | 18.0003
74.5777 | 13.9001 | 60.0149 | 11.9995 | 74.5424 | 1.9503 | 60.0234 | 0 | 74.5537 | 13.3691 | 59.9912 | 11.9995 | 74.5806 | 2.1032 | 60.0046 | 0 | 74.5691 | 19.9017 | 60.0134 | 18.0003
74.586 | 13.9001 | 60.0149 | 11.9995 | 74.5507 | 1.9503 | 60.0233 | 0 | 74.562 | 13.3691 | 59.9912 | 11.9995 | 74.589 | 2.1032 | 60.0046 | 0 | 74.5774 | 19.9017 | 60.0134 | 18.0003
74.5943 | 13.8977 | 60.0149 | 11.9995 | 74.559 | 1.9503 | 60.0233 | 0 | 74.5704 | 13.3691 | 59.9911 | 11.9995 | 74.5973 | 2.1032 | 60.0046 | 0 | 74.5857 | 19.9028 | 60.0134 | 18.0003
74.6026 | 13.8977 | 60.0148 | 11.9995 | 74.5673 | 1.9503 | 60.0233 | 0 | 74.5787 | 13.3691 | 59.9911 | 11.9995 | 74.6057 | 2.1032 | 60.0047 | 0 | 74.594 | 19.9028 | 60.0135 | 18.0003
74.611 | 13.8977 | 60.0148 | 11.9995 | 74.5757 | 1.9503 | 60.0233 | 0 | 74.587 | 13.3684 | 59.9911 | 11.9995 | 74.614 | 2.1032 | 60.0047 | 0 | 74.6024 | 19.9032 | 60.0135 | 18.0003
74.6193 | 13.8977 | 60.0148 | 11.9995 | 74.584 | 1.9508 | 60.0232 | 0 | 74.5954 | 13.3684 | 59.9911 | 11.9995 | 74.6223 | 2.1032 | 60.0048 | 0 | 74.6107 | 19.9032 | 60.0135 | 18.0003
74.6276 | 13.8962 | 60.0147 | 11.9995 | 74.5923 | 1.9508 | 60.0232 | 0 | 74.6037 | 13.3684 | 59.991 | 11.9995 | 74.6306 | 2.1032 | 60.0048 | 0 | 74.619 | 19.9006 | 60.0135 | 18.0003
74.636 | 13.8962 | 60.0147 | 11.9995 | 74.6006 | 1.9508 | 60.0232 | 0 | 74.6121 | 13.3684 | 59.991 | 11.9995 | 74.639 | 2.1032 | 60.0049 | 0 | 74.6273 | 19.9006 | 60.0136 | 18.0003
74.6443 | 13.8972 | 60.0147 | 11.9995 | 74.609 | 1.9508 | 60.0232 | 0 | 74.6204 | 13.3684 | 59.991 | 11.9995 | 74.6473 | 2.1032 | 60.0049 | 0 | 74.6357 | 19.9006 | 60.0136 | 18.0003
74.6526 | 13.8972 | 60.0146 | 11.9995 | 74.6173 | 1.9508 | 60.0231 | 0 | 74.6287 | 13.3684 | 59.9909 | 11.9995 | 74.6556 | 2.1032 | 60.0049 | 0 | 74.644 | 19.9006 | 60.0136 | 18.0003
74.661 | 13.8972 | 60.0146 | 11.9995 | 74.6256 | 1.9508 | 60.0231 | 0 | 74.6371 | 13.3684 | 59.9909 | 11.9995 | 74.664 | 2.1032 | 60.005 | 0 | 74.6523 | 19.9006 | 60.0136 | 18.0003
74.6693 | 13.8972 | 60.0146 | 11.9995 | 74.634 | 1.9508 | 60.0231 | 0 | 74.6454 | 13.3684 | 59.9908 | 11.9995 | 74.6723 | 2.1032 | 60.005 | 0 | 74.6606 | 19.9006 | 60.0137 | 18.0003
74.6776 | 13.8976 | 60.0145 | 11.9995 | 74.6423 | 1.9508 | 60.0231 | 0 | 74.6537 | 13.3684 | 59.9908 | 11.9995 | 74.6807 | 2.1032 | 60.005 | 0 | 74.6691 | 19.9006 | 60.0137 | 18.0003
74.686 | 13.8976 | 60.0145 | 11.9995 | 74.6506 | 1.9507 | 60.023 | 0 | 74.662 | 13.3684 | 59.9908 | 11.9995 | 74.689 | 2.1032 | 60.005 | 0 | 74.6774 | 19.9006 | 60.0137 | 18.0003
74.6943 | 13.8699 | 60.0145 | 11.9995 | 74.659 | 1.9507 | 60.023 | 0 | 74.6704 | 13.3678 | 59.9907 | 11.9995 | 74.6973 | 2.1031 | 60.005 | 0 | 74.6857 | 19.9017 | 60.0137 | 18.0003
74.7026 | 13.8699 | 60.0144 | 11.9995 | 74.6673 | 1.9507 | 60.023 | 0 | 74.6787 | 13.3678 | 59.9907 | 11.9995 | 74.7056 | 2.1031 | 60.005 | 0 | 74.694 | 19.9017 | 60.0138 | 18.0003
74.711 | 13.8697 | 60.0144 | 11.9995 | 74.6756 | 1.9507 | 60.023 | 0 | 74.6871 | 13.3678 | 59.9907 | 11.9995 | 74.714 | 2.1025 | 60.005 | 0 | 74.7024 | 19.8499 | 60.0138 | 18.0003
74.7193 | 13.8697 | 60.0144 | 11.9995 | 74.6839 | 1.9507 | 60.0229 | 0 | 74.6954 | 13.3678 | 59.9907 | 11.9995 | 74.7223 | 2.1025 | 60.0051 | 0 | 74.7107 | 19.8499 | 60.0138 | 18.0003
74.7276 | 13.8704 | 60.0143 | 11.9995 | 74.6923 | 1.9507 | 60.0229 | 0 | 74.7037 | 13.3678 | 59.9906 | 11.9995 | 74.7307 | 2.1025 | 60.0051 | 0 | 74.719 | 19.7862 | 60.0138 | 18.0003
74.7359 | 13.8704 | 60.0143 | 11.9995 | 74.7006 | 1.9507 | 60.0229 | 0 | 74.7121 | 13.3678 | 59.9906 | 11.9995 | 74.739 | 2.1025 | 60.0051 | 0 | 74.7273 | 19.7862 | 60.0139 | 18.0003
74.7443 | 13.8702 | 60.0143 | 11.9995 | 74.7089 | 1.9507 | 60.0229 | 0 | 74.7204 | 13.3678 | 59.9906 | 11.9995 | 74.7473 | 2.1025 | 60.0051 | 0 | 74.7357 | 19.7863 | 60.0139 | 18.0003
74.7526 | 13.8702 | 60.0142 | 11.9995 | 74.7173 | 1.9508 | 60.0228 | 0 | 74.7288 | 13.3678 | 59.9905 | 11.9995 | 74.7556 | 2.1025 | 60.0051 | 0 | 74.744 | 19.7863 | 60.0139 | 18.0003
74.7609 | 13.8702 | 60.0142 | 11.9995 | 74.7256 | 1.9508 | 60.0228 | 0 | 74.7371 | 13.3678 | 59.9905 | 11.9995 | 74.764 | 2.1025 | 60.0051 | 0 | 74.7523 | 19.7863 | 60.0139 | 18.0003
74.7693 | 13.8702 | 60.0142 | 11.9995 | 74.7339 | 1.9508 | 60.0228 | 0 | 74.7454 | 13.3678 | 59.9905 | 11.9995 | 74.7723 | 2.1025 | 60.0051 | 0 | 74.7606 | 19.7863 | 60.014 | 18.0003
74.7776 | 13.8721 | 60.0141 | 11.9995 | 74.7422 | 1.9508 | 60.0228 | 0 | 74.7537 | 13.3678 | 59.9904 | 11.9995 | 74.7806 | 2.1025 | 60.0051 | 0 | 74.769 | 19.7863 | 60.014 | 18.0003
74.7859 | 13.8721 | 60.0141 | 11.9995 | 74.7506 | 1.9504 | 60.0227 | 0 | 74.7621 | 13.3678 | 59.9904 | 11.9995 | 74.789 | 2.1025 | 60.0051 | 0 | 74.7773 | 19.7863 | 60.014 | 18.0003
74.7943 | 13.8729 | 60.0141 | 11.9995 | 74.7589 | 1.9504 | 60.0227 | 0 | 74.7704 | 13.3667 | 59.9903 | 11.9995 | 74.7973 | 2.1025 | 60.0051 | 0 | 74.7856 | 19.7837 | 60.014 | 18.0003
74.8026 | 13.8729 | 60.014 | 11.9995 | 74.7672 | 1.9504 | 60.0227 | 0 | 74.7787 | 13.3667 | 59.9903 | 11.9995 | 74.8057 | 2.1025 | 60.0051 | 0 | 74.7939 | 19.7837 | 60.0141 | 18.0003
74.8109 | 13.8746 | 60.014 | 11.9995 | 74.7756 | 1.9504 | 60.0227 | 0 | 74.7871 | 13.3667 | 59.9903 | 11.9995 | 74.814 | 2.1028 | 60.0051 | 0 | 74.8024 | 19.7837 | 60.0141 | 18.0003
74.8193 | 13.8746 | 60.014 | 11.9995 | 74.7839 | 1.9504 | 60.0226 | 0 | 74.7954 | 13.3667 | 59.9902 | 11.9995 | 74.8223 | 2.1028 | 60.0052 | 0 | 74.8107 | 19.7837 | 60.0141 | 18.0003
74.8276 | 13.8747 | 60.0139 | 11.9995 | 74.7922 | 1.9504 | 60.0226 | 0 | 74.8038 | 13.3667 | 59.9902 | 11.9995 | 74.8306 | 2.1028 | 60.0052 | 0 | 74.819 | 19.7837 | 60.0141 | 18.0003
74.8359 | 13.8747 | 60.0139 | 11.9995 | 74.8006 | 1.9505 | 60.0226 | 0 | 74.8121 | 13.3667 | 59.9902 | 11.9995 | 74.839 | 2.1028 | 60.0052 | 0 | 74.8273 | 19.7837 | 60.0142 | 18.0003
74.8443 | 13.8747 | 60.0139 | 11.9995 | 74.8089 | 1.9505 | 60.0226 | 0 | 74.8204 | 13.3667 | 59.9902 | 11.9995 | 74.8473 | 2.1028 | 60.0052 | 0 | 74.8357 | 19.7864 | 60.0142 | 18.0003
74.8526 | 13.8747 | 60.0138 | 11.9995 | 74.8172 | 1.95 | 60.0225 | 0 | 74.8287 | 13.3667 | 59.9901 | 11.9995 | 74.8557 | 2.1028 | 60.0052 | 0 | 74.844 | 19.7864 | 60.0142 | 18.0003
74.8609 | 13.8759 | 60.0138 | 11.9995 | 74.8255 | 1.95 | 60.0225 | 0 | 74.8371 | 13.3667 | 59.9901 | 11.9995 | 74.864 | 2.1028 | 60.0052 | 0 | 74.8523 | 19.7864 | 60.0142 | 18.0003
74.8692 | 13.8759 | 60.0138 | 11.9995 | 74.8339 | 1.95 | 60.0225 | 0 | 74.8455 | 13.3667 | 59.9901 | 11.9995 | 74.8723 | 2.1028 | 60.0052 | 0 | 74.8606 | 19.7864 | 60.0143 | 18.0003
74.8776 | 13.8755 | 60.0137 | 11.9995 | 74.8422 | 1.95 | 60.0225 | 0 | 74.8538 | 13.3667 | 59.99 | 11.9995 | 74.8806 | 2.1028 | 60.0052 | 0 | 74.869 | 19.7864 | 60.0143 | 18.0003
74.8859 | 13.8755 | 60.0137 | 11.9995 | 74.8505 | 1.9501 | 60.0224 | 0 | 74.8621 | 13.3667 | 59.99 | 11.9995 | 74.889 | 2.1028 | 60.0052 | 0 | 74.8773 | 19.7864 | 60.0143 | 18.0003
74.8942 | 13.8755 | 60.0137 | 11.9995 | 74.8589 | 1.9501 | 60.0224 | 0 | 74.8704 | 13.3667 | 59.9899 | 11.9995 | 74.8973 | 2.1028 | 60.0052 | 0 | 74.8856 | 19.7886 | 60.0143 | 18.0003
74.9026 | 13.8755 | 60.0136 | 11.9995 | 74.8672 | 1.9495 | 60.0224 | 0 | 74.8788 | 13.3667 | 59.9899 | 11.9995 | 74.9056 | 2.1028 | 60.0052 | 0 | 74.8939 | 19.7886 | 60.0144 | 18.0003
74.9109 | 13.8728 | 60.0136 | 11.9995 | 74.8755 | 1.9495 | 60.0224 | 0 | 74.8871 | 13.3667 | 59.9899 | 11.9995 | 74.914 | 2.1027 | 60.0052 | 0 | 74.9023 | 19.7886 | 60.0144 | 18.0003
74.9192 | 13.8728 | 60.0136 | 11.9995 | 74.8839 | 1.9495 | 60.0223 | 0 | 74.8954 | 13.3667 | 59.9898 | 11.9995 | 74.9223 | 2.1027 | 60.0053 | 0 | 74.9106 | 19.7886 | 60.0144 | 18.0003
74.9276 | 13.8705 | 60.0135 | 11.9995 | 74.8922 | 1.9495 | 60.0223 | 0 | 74.9037 | 13.3667 | 59.9898 | 11.9995 | 74.9307 | 2.1028 | 60.0053 | 0 | 74.9189 | 19.7886 | 60.0144 | 18.0003
74.9359 | 13.8705 | 60.0135 | 11.9995 | 74.9005 | 1.9496 | 60.0223 | 0 | 74.9121 | 13.3667 | 59.9898 | 11.9995 | 74.939 | 2.1028 | 60.0053 | 0 | 74.9272 | 19.7886 | 60.0145 | 18.0003
74.9442 | 13.8705 | 60.0135 | 11.9995 | 74.9088 | 1.9496 | 60.0223 | 0 | 74.9205 | 13.3667 | 59.9897 | 11.9995 | 74.9473 | 2.1028 | 60.0053 | 0 | 74.9357 | 19.7894 | 60.0145 | 18.0003
74.9526 | 13.8705 | 60.0134 | 11.9995 | 74.9172 | 1.9496 | 60.0222 | 0 | 74.9288 | 13.3667 | 59.9897 | 11.9995 | 74.9556 | 2.1028 | 60.0053 | 0 | 74.944 | 19.7894 | 60.0145 | 18.0003
74.9609 | 13.8705 | 60.0134 | 11.9995 | 74.9255 | 1.9496 | 60.0222 | 0 | 74.9371 | 13.3667 | 59.9897 | 11.9995 | 74.964 | 2.1028 | 60.0053 | 0 | 74.9523 | 19.7894 | 60.0145 | 18.0003
74.9692 | 13.8705 | 60.0134 | 11.9995 | 74.9338 | 1.9496 | 60.0222 | 0 | 74.9454 | 13.3667 | 59.9897 | 11.9995 | 74.9723 | 2.1028 | 60.0053 | 0 | 74.9606 | 19.7894 | 60.0146 | 18.0003
74.9776 | 13.8165 | 60.0133 | 11.9995 | 74.9422 | 1.9496 | 60.0222 | 0 | 74.9538 | 13.3667 | 59.9896 | 11.9995 | 74.9807 | 2.1028 | 60.0053 | 0 | 74.969 | 19.7894 | 60.0146 | 18.0003
74.9859 | 13.8165 | 60.0133 | 11.9995 | 74.9505 | 1.9498 | 60.0221 | 0 | 74.9621 | 13.3667 | 59.9896 | 11.9995 | 74.989 | 2.1028 | 60.0053 | 0 | 74.9773 | 19.7894 | 60.0146 | 18.0003
74.9942 | 13.8171 | 60.0133 | 11.9995 | 74.9588 | 1.9498 | 60.0221 | 0 | 74.9705 | 13.3667 | 59.9896 | 11.9995 | 74.9973 | 1.997 | 60.0053 | 0 | 74.9856 | 19.7894 | 60.0146 | 18.0003
75.0025 | 13.8171 | 60.0132 | 11.9995 | 74.9671 | 1.9493 | 60.0221 | 0 | 74.9788 | 13.3667 | 59.9895 | 11.9995 | 75.0056 | 1.997 | 60.0053 | 0 | 74.9939 | 19.7894 | 60.0147 | 18.0003
75.0109 | 13.8171 | 60.0132 | 11.9995 | 74.9755 | 1.9493 | 60.0221 | 0 | 74.9871 | 13.3688 | 59.9895 | 11.9995 | 75.014 | 1.9969 | 60.0053 | 0 | 75.0023 | 19.7894 | 60.0147 | 18.0003
75.0192 | 13.8171 | 60.0132 | 11.9995 | 74.9838 | 1.95 | 60.022 | 0 | 74.9955 | 13.3688 | 59.9894 | 11.9995 | 75.0223 | 1.9969 | 60.0054 | 0 | 75.0106 | 19.7894 | 60.0147 | 18.0003
75.0275 | 13.8179 | 60.0131 | 11.9995 | 74.9921 | 1.95 | 60.022 | 0 | 75.0038 | 13.3688 | 59.9894 | 11.9995 | 75.0306 | 1.9969 | 60.0054 | 0 | 75.0189 | 19.7894 | 60.0147 | 18.0003
75.0359 | 13.8179 | 60.0131 | 11.9995 | 75.0005 | 1.95 | 60.022 | 0 | 75.0121 | 13.3688 | 59.9894 | 11.9995 | 75.0389 | 1.9969 | 60.0054 | 0 | 75.0272 | 19.7894 | 60.0148 | 18.0003
75.0442 | 13.8181 | 60.0131 | 11.9995 | 75.0088 | 1.95 | 60.022 | 0 | 75.0204 | 13.3688 | 59.9893 | 11.9995 | 75.0473 | 1.9969 | 60.0054 | 0 | 75.0356 | 19.7894 | 60.0148 | 18.0003
75.0525 | 13.8181 | 60.013 | 11.9995 | 75.0171 | 1.95 | 60.0219 | 0 | 75.0288 | 13.3688 | 59.9893 | 11.9995 | 75.0556 | 1.9969 | 60.0054 | 0 | 75.0439 | 19.7894 | 60.0148 | 18.0003
75.0609 | 13.8181 | 60.013 | 11.9995 | 75.0255 | 1.95 | 60.0219 | 0 | 75.0371 | 13.3693 | 59.9893 | 11.9995 | 75.064 | 1.9975 | 60.0054 | 0 | 75.0522 | 19.7858 | 60.0148 | 18.0003
75.0692 | 13.8181 | 60.013 | 11.9995 | 75.0338 | 1.95 | 60.0219 | 0 | 75.0455 | 13.3693 | 59.9893 | 11.9995 | 75.0723 | 1.9975 | 60.0054 | 0 | 75.0605 | 19.7858 | 60.0149 | 18.0003
75.0775 | 13.818 | 60.0129 | 11.9995 | 75.0421 | 1.95 | 60.0218 | 0 | 75.0538 | 13.3693 | 59.9892 | 11.9995 | 75.0806 | 1.9974 | 60.0054 | 0 | 75.069 | 19.7368 | 60.0149 | 18.0003
75.0859 | 13.818 | 60.0129 | 11.9995 | 75.0504 | 1.9495 | 60.0218 | 0 | 75.0621 | 13.3693 | 59.9892 | 11.9995 | 75.0889 | 1.9974 | 60.0054 | 0 | 75.0773 | 19.7368 | 60.0149 | 18.0003
75.0942 | 13.8167 | 60.0129 | 11.9995 | 75.0588 | 1.9495 | 60.0218 | 0 | 75.0705 | 13.3693 | 59.9892 | 11.9995 | 75.0973 | 1.9974 | 60.0054 | 0 | 75.0856 | 19.7368 | 60.0149 | 18.0003
75.1025 | 13.8167 | 60.0128 | 11.9995 | 75.0671 | 1.9495 | 60.0217 | 0 | 75.0788 | 13.3693 | 59.9891 | 11.9995 | 75.1056 | 1.9974 | 60.0054 | 0 | 75.0939 | 19.7368 | 60.015 | 18.0003
75.1109 | 13.8167 | 60.0128 | 11.9995 | 75.0754 | 1.9495 | 60.0217 | 0 | 75.0872 | 13.3693 | 59.9891 | 11.9995 | 75.114 | 1.9974 | 60.0054 | 0 | 75.1023 | 19.7365 | 60.015 | 18.0003
75.1192 | 13.8167 | 60.0128 | 11.9995 | 75.0838 | 1.9495 | 60.0217 | 0 | 75.0955 | 13.3693 | 59.989 | 11.9995 | 75.1223 | 1.9974 | 60.0055 | 0 | 75.1106 | 19.7365 | 60.015 | 18.0003
75.1275 | 13.7665 | 60.0127 | 11.9995 | 75.0921 | 1.9495 | 60.0216 | 0 | 75.1038 | 13.3693 | 59.989 | 11.9995 | 75.1306 | 1.9972 | 60.0055 | 0 | 75.1189 | 19.7365 | 60.015 | 18.0003
75.1358 | 13.7665 | 60.0127 | 11.9995 | 75.1004 | 1.9493 | 60.0216 | 0 | 75.1121 | 13.3693 | 59.989 | 11.9995 | 75.1389 | 1.9972 | 60.0055 | 0 | 75.1272 | 19.7365 | 60.0151 | 18.0003
75.1442 | 13.7655 | 60.0127 | 11.9995 | 75.1088 | 1.9493 | 60.0216 | 0 | 75.1205 | 13.3693 | 59.9889 | 11.9995 | 75.1473 | 1.9972 | 60.0055 | 0 | 75.1356 | 19.7365 | 60.0151 | 18.0003
75.1525 | 13.7655 | 60.0126 | 11.9995 | 75.1171 | 1.9493 | 60.0215 | 0 | 75.1288 | 13.3693 | 59.9889 | 11.9995 | 75.1556 | 1.9972 | 60.0055 | 0 | 75.1439 | 19.7365 | 60.0151 | 18.0003
75.1608 | 13.7656 | 60.0126 | 11.9995 | 75.1254 | 1.9493 | 60.0215 | 0 | 75.1371 | 13.2529 | 59.9889 | 11.9995 | 75.1639 | 1.9974 | 60.0055 | 0 | 75.1522 | 19.7365 | 60.0151 | 18.0003
75.1692 | 13.7656 | 60.0126 | 11.9995 | 75.1338 | 1.9489 | 60.0215 | 0 | 75.1455 | 13.2529 | 59.9888 | 11.9995 | 75.1722 | 1.9974 | 60.0055 | 0 | 75.1605 | 19.7365 | 60.0152 | 18.0003
75.1775 | 13.767 | 60.0125 | 11.9995 | 75.1421 | 1.9489 | 60.0214 | 0 | 75.1538 | 13.2529 | 59.9888 | 11.9995 | 75.1806 | 1.9974 | 60.0055 | 0 | 75.1689 | 19.7365 | 60.0152 | 18.0003
75.1858 | 13.767 | 60.0125 | 11.9995 | 75.1504 | 1.9489 | 60.0214 | 0 | 75.1622 | 13.2529 | 59.9888 | 11.9995 | 75.1889 | 1.9974 | 60.0055 | 0 | 75.1772 | 19.7365 | 60.0152 | 18.0003
75.1942 | 13.767 | 60.0125 | 11.9995 | 75.1587 | 1.9489 | 60.0214 | 0 | 75.1705 | 13.2529 | 59.9888 | 11.9995 | 75.1973 | 1.998 | 60.0055 | 0 | 75.1855 | 19.7378 | 60.0152 | 18.0003
75.2025 | 13.767 | 60.0124 | 11.9995 | 75.1671 | 1.9484 | 60.0213 | 0 | 75.1788 | 13.2529 | 59.9887 | 11.9995 | 75.2056 | 1.998 | 60.0055 | 0 | 75.1938 | 19.7378 | 60.0153 | 18.0003
75.2108 | 13.7686 | 60.0124 | 11.9995 | 75.1754 | 1.9484 | 60.0213 | 0 | 75.1872 | 13.2529 | 59.9887 | 11.9995 | 75.2139 | 1.998 | 60.0055 | 0 | 75.2023 | 19.7378 | 60.0153 | 18.0003
75.2192 | 13.7686 | 60.0124 | 11.9995 | 75.1837 | 1.8189 | 60.0213 | 0 | 75.1955 | 13.2529 | 59.9887 | 11.9995 | 75.2222 | 1.998 | 60.0056 | 0 | 75.2106 | 19.7378 | 60.0153 | 18.0003
75.2275 | 13.7699 | 60.0123 | 11.9995 | 75.192 | 1.8189 | 60.0212 | 0 | 75.2039 | 13.2529 | 59.9886 | 11.9995 | 75.2306 | 1.9979 | 60.0056 | 0 | 75.2189 | 19.7399 | 60.0153 | 18.0003
75.2358 | 13.7699 | 60.0123 | 11.9995 | 75.2004 | 1.8191 | 60.0212 | 0 | 75.2122 | 13.2529 | 59.9886 | 11.9995 | 75.2389 | 1.9979 | 60.0056 | 0 | 75.2272 | 19.7399 | 60.0154 | 18.0003
75.2442 | 13.7699 | 60.0123 | 11.9995 | 75.2087 | 1.8191 | 60.0212 | 0 | 75.2205 | 13.2529 | 59.9885 | 11.9995 | 75.2473 | 1.9976 | 60.0056 | 0 | 75.2356 | 19.7399 | 60.0154 | 18.0003
75.2525 | 13.7699 | 60.0122 | 11.9995 | 75.217 | 1.8191 | 60.0211 | 0 | 75.2288 | 13.2529 | 59.9885 | 11.9995 | 75.2556 | 1.9976 | 60.0056 | 0 | 75.2439 | 19.7399 | 60.0154 | 18.0003
75.2608 | 13.7679 | 60.0122 | 11.9995 | 75.2254 | 1.8191 | 60.0211 | 0 | 75.2372 | 13.2529 | 59.9885 | 11.9995 | 75.2639 | 1.9978 | 60.0056 | 0 | 75.2522 | 19.7414 | 60.0154 | 18.0003
75.2691 | 13.7679 | 60.0122 | 11.9995 | 75.2337 | 1.8191 | 60.0211 | 0 | 75.2455 | 13.2529 | 59.9884 | 11.9995 | 75.2722 | 1.9978 | 60.0056 | 0 | 75.2605 | 19.7414 | 60.0155 | 18.0003
75.2775 | 13.767 | 60.0121 | 11.9995 | 75.242 | 1.8191 | 60.021 | 0 | 75.2538 | 13.2529 | 59.9884 | 11.9995 | 75.2806 | 1.9978 | 60.0056 | 0 | 75.2689 | 19.7414 | 60.0155 | 18.0003
75.2858 | 13.767 | 60.0121 | 11.9995 | 75.2504 | 1.8191 | 60.021 | 0 | 75.2622 | 13.2529 | 59.9884 | 11.9995 | 75.2889 | 1.9978 | 60.0056 | 0 | 75.2772 | 19.7414 | 60.0155 | 18.0003
75.2941 | 13.767 | 60.0121 | 11.9995 | 75.2587 | 1.8191 | 60.021 | 0 | 75.2705 | 13.2529 | 59.9883 | 11.9995 | 75.2972 | 1.9979 | 60.0056 | 0 | 75.2855 | 19.7414 | 60.0155 | 18.0003
75.3025 | 13.767 | 60.012 | 11.9995 | 75.267 | 1.8192 | 60.0209 | 0 | 75.2789 | 13.2529 | 59.9883 | 11.9995 | 75.3056 | 1.9979 | 60.0056 | 0 | 75.2938 | 19.7414 | 60.0156 | 18.0003
75.3108 | 13.767 | 60.012 | 11.9995 | 75.2754 | 1.8192 | 60.0209 | 0 | 75.2872 | 13.2529 | 59.9883 | 11.9995 | 75.3139 | 1.9982 | 60.0056 | 0 | 75.3022 | 19.7414 | 60.0156 | 18.0003
75.3191 | 13.767 | 60.012 | 11.9995 | 75.2837 | 1.8192 | 60.0209 | 0 | 75.2955 | 13.2529 | 59.9883 | 11.9995 | 75.3223 | 1.9982 | 60.0057 | 0 | 75.3105 | 19.7414 | 60.0156 | 18.0003
75.3275 | 13.7055 | 60.0119 | 11.9995 | 75.292 | 1.8192 | 60.0208 | 0 | 75.3038 | 13.2529 | 59.9882 | 11.9995 | 75.3306 | 1.9982 | 60.0057 | 0 | 75.3188 | 19.7414 | 60.0156 | 18.0003
75.3358 | 13.7055 | 60.0119 | 11.9995 | 75.3004 | 1.8187 | 60.0208 | 0 | 75.3122 | 13.2529 | 59.9882 | 11.9995 | 75.3389 | 1.9982 | 60.0057 | 0 | 75.3271 | 19.7414 | 60.0157 | 18.0003
75.3441 | 13.7055 | 60.0119 | 11.9995 | 75.3087 | 1.8187 | 60.0208 | 0 | 75.3206 | 13.2529 | 59.9882 | 11.9995 | 75.3472 | 1.9982 | 60.0057 | 0 | 75.3356 | 19.7414 | 60.0157 | 18.0003
75.3525 | 13.7055 | 60.0118 | 11.9995 | 75.317 | 1.819 | 60.0207 | 0 | 75.3289 | 13.2529 | 59.9881 | 11.9995 | 75.3556 | 1.9982 | 60.0057 | 0 | 75.3439 | 19.7414 | 60.0157 | 18.0003
75.3608 | 13.7055 | 60.0118 | 11.9995 | 75.3253 | 1.819 | 60.0207 | 0 | 75.3372 | 13.2529 | 59.9881 | 11.9995 | 75.3639 | 1.9981 | 60.0057 | 0 | 75.3522 | 19.7424 | 60.0157 | 18.0003
75.3691 | 13.7055 | 60.0118 | 11.9995 | 75.3337 | 1.819 | 60.0207 | 0 | 75.3455 | 13.2529 | 59.988 | 11.9995 | 75.3723 | 1.9981 | 60.0057 | 0 | 75.3605 | 19.7424 | 60.0158 | 18.0003
75.3775 | 13.7055 | 60.0117 | 11.9995 | 75.342 | 1.819 | 60.0206 | 0 | 75.3539 | 13.2529 | 59.988 | 11.9995 | 75.3806 | 1.998 | 60.0057 | 0 | 75.3688 | 19.7424 | 60.0158 | 18.0003
75.3858 | 13.7055 | 60.0117 | 11.9995 | 75.3503 | 1.819 | 60.0206 | 0 | 75.3622 | 13.2529 | 59.988 | 11.9995 | 75.3889 | 1.998 | 60.0057 | 0 | 75.3772 | 19.7424 | 60.0158 | 18.0003
75.3941 | 13.7055 | 60.0117 | 11.9995 | 75.3587 | 1.819 | 60.0206 | 0 | 75.3705 | 13.1507 | 59.9881 | 11.9995 | 75.3972 | 1.998 | 60.0057 | 0 | 75.3855 | 19.7424 | 60.0158 | 18.0003
75.4025 | 13.7055 | 60.0116 | 11.9995 | 75.367 | 1.7246 | 60.0205 | 0 | 75.3788 | 13.1507 | 59.9881 | 11.9995 | 75.4056 | 1.998 | 60.0057 | 0 | 75.3938 | 19.7424 | 60.0159 | 18.0003
75.4108 | 13.7055 | 60.0116 | 11.9995 | 75.3753 | 1.7246 | 60.0205 | 0 | 75.3872 | 13.1507 | 59.9881 | 11.9995 | 75.4139 | 1.998 | 60.0057 | 0 | 75.4021 | 19.7423 | 60.0159 | 18.0003
75.4191 | 13.7055 | 60.0116 | 11.9995 | 75.3836 | 1.7246 | 60.0205 | 0 | 75.3956 | 13.1507 | 59.9882 | 11.9995 | 75.4222 | 1.998 | 60.0058 | 0 | 75.4105 | 19.7423 | 60.0159 | 18.0003
75.4274 | 13.7047 | 60.0115 | 11.9995 | 75.392 | 1.7246 | 60.0204 | 0 | 75.4039 | 13.1507 | 59.9882 | 11.9995 | 75.4305 | 1.9976 | 60.0058 | 0 | 75.4188 | 19.7424 | 60.0159 | 18.0003
75.4358 | 13.7047 | 60.0115 | 11.9995 | 75.4003 | 1.7248 | 60.0204 | 0 | 75.4122 | 13.1507 | 59.9883 | 11.9995 | 75.4389 | 1.9976 | 60.0058 | 0 | 75.4271 | 19.7424 | 60.016 | 18.0003
75.4441 | 13.7039 | 60.0115 | 11.9995 | 75.4086 | 1.7248 | 60.0204 | 0 | 75.4205 | 13.1507 | 59.9883 | 11.9995 | 75.4472 | 1.9975 | 60.0058 | 0 | 75.4354 | 19.7424 | 60.016 | 18.0003
75.4524 | 13.7039 | 60.0114 | 11.9995 | 75.417 | 1.7254 | 60.0203 | 0 | 75.4289 | 13.1507 | 59.9884 | 11.9995 | 75.4556 | 1.9975 | 60.0058 | 0 | 75.4438 | 19.7424 | 60.016 | 18.0003
75.4608 | 13.7039 | 60.0114 | 11.9995 | 75.4253 | 1.7254 | 60.0203 | 0 | 75.4372 | 13.1507 | 59.9884 | 11.9995 | 75.4639 | 1.9975 | 60.0058 | 0 | 75.4521 | 19.7424 | 60.016 | 18.0003
75.4691 | 13.7039 | 60.0114 | 11.9995 | 75.4336 | 1.7254 | 60.0203 | 0 | 75.4456 | 13.1507 | 59.9884 | 11.9995 | 75.4722 | 1.9975 | 60.0058 | 0 | 75.4604 | 19.7424 | 60.016 | 18.0003
75.4774 | 13.7039 | 60.0113 | 11.9995 | 75.442 | 1.7254 | 60.0202 | 0 | 75.4539 | 13.1507 | 59.9885 | 11.9995 | 75.4805 | 1.9975 | 60.0058 | 0 | 75.4688 | 19.7424 | 60.0161 | 18.0003
75.4858 | 13.7039 | 60.0113 | 11.9995 | 75.4503 | 1.7254 | 60.0202 | 0 | 75.4622 | 13.1507 | 59.9885 | 11.9995 | 75.4889 | 1.9975 | 60.0058 | 0 | 75.4772 | 19.7424 | 60.0161 | 18.0003
75.4941 | 13.7039 | 60.0113 | 11.9995 | 75.4586 | 1.7254 | 60.0202 | 0 | 75.4706 | 13.1507 | 59.9886 | 11.9995 | 75.4972 | 1.9974 | 60.0058 | 0 | 75.4855 | 19.7424 | 60.0161 | 18.0003
75.5024 | 13.7039 | 60.0112 | 11.9995 | 75.4669 | 1.7254 | 60.0201 | 0 | 75.4789 | 13.1507 | 59.9886 | 11.9995 | 75.5056 | 1.9974 | 60.0058 | 0 | 75.4938 | 19.7424 | 60.0161 | 18.0003
75.5108 | 13.7039 | 60.0112 | 11.9995 | 75.4753 | 1.7254 | 60.0201 | 0 | 75.4872 | 13.1507 | 59.9886 | 11.9995 | 75.5139 | 1.9976 | 60.0058 | 0 | 75.5021 | 19.7438 | 60.0161 | 18.0003
75.5191 | 13.7039 | 60.0112 | 11.9995 | 75.4836 | 1.7253 | 60.0201 | 0 | 75.4955 | 13.1507 | 59.9887 | 11.9995 | 75.5222 | 1.9976 | 60.0059 | 0 | 75.5105 | 19.7438 | 60.0161 | 18.0003
75.5274 | 13.7039 | 60.0111 | 11.9995 | 75.4919 | 1.7253 | 60.02 | 0 | 75.5039 | 13.1507 | 59.9887 | 11.9995 | 75.5305 | 1.9976 | 60.0059 | 0 | 75.5188 | 19.7438 | 60.0162 | 18.0003
75.5358 | 13.7039 | 60.0111 | 11.9995 | 75.5003 | 1.7253 | 60.02 | 0 | 75.5122 | 13.1507 | 59.9888 | 11.9995 | 75.5389 | 1.9976 | 60.0059 | 0 | 75.5271 | 19.7438 | 60.0162 | 18.0003
75.5441 | 13.706 | 60.0111 | 11.9995 | 75.5086 | 1.7253 | 60.02 | 0 | 75.5206 | 13.1507 | 59.9888 | 11.9995 | 75.5472 | 1.9976 | 60.0059 | 0 | 75.5354 | 19.7438 | 60.0162 | 18.0003
75.5524 | 13.706 | 60.011 | 11.9995 | 75.5169 | 1.7253 | 60.0199 | 0 | 75.5289 | 13.1507 | 59.9889 | 11.9995 | 75.5555 | 1.9976 | 60.0059 | 0 | 75.5438 | 19.7438 | 60.0162 | 18.0003
75.5607 | 13.7072 | 60.011 | 11.9995 | 75.5253 | 1.7253 | 60.0199 | 0 | 75.5372 | 13.152 | 59.9889 | 11.9995 | 75.5638 | 1.998 | 60.0059 | 0 | 75.5521 | 19.7438 | 60.0162 | 18.0003
75.5691 | 13.7072 | 60.011 | 11.9995 | 75.5336 | 1.7253 | 60.0199 | 0 | 75.5456 | 13.152 | 59.9889 | 11.9995 | 75.5722 | 1.998 | 60.0059 | 0 | 75.5604 | 19.7438 | 60.0162 | 18.0003
75.5774 | 13.7108 | 60.011 | 11.9995 | 75.5419 | 1.7253 | 60.0198 | 0 | 75.5539 | 13.152 | 59.989 | 11.9995 | 75.5805 | 1.998 | 60.0059 | 0 | 75.5687 | 19.6759 | 60.0163 | 18.0003
75.5857 | 13.7108 | 60.011 | 11.9995 | 75.5503 | 1.7253 | 60.0198 | 0 | 75.5623 | 13.152 | 59.989 | 11.9995 | 75.5889 | 1.998 | 60.0059 | 0 | 75.5771 | 19.6759 | 60.0163 | 18.0003
75.5941 | 13.7108 | 60.0109 | 11.9995 | 75.5586 | 1.7253 | 60.0198 | 0 | 75.5706 | 13.152 | 59.9891 | 11.9995 | 75.5972 | 1.9979 | 60.0059 | 0 | 75.5854 | 19.6763 | 60.0163 | 18.0003
75.6024 | 13.7108 | 60.0109 | 11.9995 | 75.5669 | 1.725 | 60.0197 | 0 | 75.5789 | 13.152 | 59.9891 | 11.9995 | 75.6055 | 1.9979 | 60.0059 | 0 | 75.5938 | 19.6763 | 60.0163 | 18.0003
75.6107 | 13.7108 | 60.0109 | 11.9995 | 75.5753 | 1.725 | 60.0197 | 0 | 75.5872 | 13.152 | 59.9891 | 11.9995 | 75.6138 | 1.9976 | 60.0059 | 0 | 75.6021 | 19.6763 | 60.0163 | 18.0003
75.6191 | 13.7108 | 60.0109 | 11.9995 | 75.5836 | 1.7253 | 60.0197 | 0 | 75.5956 | 13.152 | 59.9892 | 11.9995 | 75.6222 | 1.9976 | 60.006 | 0 | 75.6105 | 19.6763 | 60.0163 | 18.0003
75.6274 | 13.7108 | 60.0109 | 11.9995 | 75.5919 | 1.7253 | 60.0196 | 0 | 75.6039 | 13.152 | 59.9892 | 11.9995 | 75.6305 | 1.9978 | 60.006 | 0 | 75.6188 | 19.6763 | 60.0164 | 18.0003
75.6357 | 13.7108 | 60.0109 | 11.9995 | 75.6003 | 1.7252 | 60.0196 | 0 | 75.6122 | 13.152 | 59.9893 | 11.9995 | 75.6389 | 1.9978 | 60.006 | 0 | 75.6271 | 19.6763 | 60.0164 | 18.0003
75.6441 | 13.7108 | 60.0108 | 11.9995 | 75.6086 | 1.7252 | 60.0196 | 0 | 75.6206 | 13.152 | 59.9893 | 11.9995 | 75.6472 | 1.9977 | 60.006 | 0 | 75.6354 | 19.6763 | 60.0164 | 18.0003
75.6524 | 13.7108 | 60.0108 | 11.9995 | 75.6169 | 1.7252 | 60.0195 | 0 | 75.6289 | 13.152 | 59.9894 | 11.9995 | 75.6555 | 1.9977 | 60.006 | 0 | 75.6438 | 19.6763 | 60.0164 | 18.0003
75.6607 | 13.7121 | 60.0108 | 11.9995 | 75.6252 | 1.7252 | 60.0195 | 0 | 75.6373 | 13.152 | 59.9894 | 11.9995 | 75.6638 | 1.9977 | 60.006 | 0 | 75.6521 | 19.6776 | 60.0164 | 18.0003
75.6691 | 13.7121 | 60.0108 | 11.9995 | 75.6335 | 1.7252 | 60.0195 | 0 | 75.6456 | 13.152 | 59.9894 | 11.9995 | 75.6722 | 1.9977 | 60.006 | 0 | 75.6604 | 19.6776 | 60.0164 | 18.0003
75.6774 | 13.711 | 60.0108 | 11.9995 | 75.6419 | 1.7252 | 60.0194 | 0 | 75.6539 | 13.152 | 59.9895 | 11.9995 | 75.6805 | 1.9979 | 60.006 | 0 | 75.6687 | 19.6776 | 60.0165 | 18.0003
75.6857 | 13.711 | 60.0108 | 11.9995 | 75.6502 | 1.7249 | 60.0194 | 0 | 75.6623 | 13.152 | 59.9895 | 11.9995 | 75.6888 | 1.9979 | 60.006 | 0 | 75.6771 | 19.6776 | 60.0165 | 18.0003
75.694 | 13.711 | 60.0107 | 11.9995 | 75.6585 | 1.7249 | 60.0194 | 0 | 75.6706 | 13.152 | 59.9896 | 11.9995 | 75.6971 | 1.9979 | 60.006 | 0 | 75.6854 | 19.6776 | 60.0165 | 18.0003
75.7024 | 13.711 | 60.0107 | 11.9995 | 75.6669 | 1.7252 | 60.0193 | 0 | 75.679 | 13.152 | 59.9896 | 11.9995 | 75.7055 | 1.9979 | 60.006 | 0 | 75.6937 | 19.6776 | 60.0165 | 18.0003
75.7107 | 13.7099 | 60.0107 | 11.9995 | 75.6752 | 1.7252 | 60.0193 | 0 | 75.6873 | 13.152 | 59.9896 | 11.9995 | 75.7138 | 1.9977 | 60.006 | 0 | 75.702 | 19.6776 | 60.0165 | 18.0003
75.719 | 13.7099 | 60.0107 | 11.9995 | 75.6835 | 1.7249 | 60.0193 | 0 | 75.6956 | 13.152 | 59.9897 | 11.9995 | 75.7222 | 1.9977 | 60.006 | 0 | 75.7104 | 19.6776 | 60.0165 | 18.0003
75.7274 | 13.7099 | 60.0107 | 11.9995 | 75.6919 | 1.7249 | 60.0192 | 0 | 75.7039 | 13.152 | 59.9897 | 11.9995 | 75.7305 | 1.9977 | 60.006 | 0 | 75.7188 | 19.6776 | 60.0166 | 18.0003
75.7357 | 13.7099 | 60.0107 | 11.9995 | 75.7002 | 1.7249 | 60.0192 | 0 | 75.7123 | 13.152 | 59.9898 | 11.9995 | 75.7388 | 1.9977 | 60.006 | 0 | 75.7271 | 19.6776 | 60.0166 | 18.0003
75.7441 | 13.7099 | 60.0106 | 11.9995 | 75.7085 | 1.7249 | 60.0192 | 0 | 75.7206 | 13.152 | 59.9898 | 11.9995 | 75.7471 | 1.9982 | 60.006 | 0 | 75.7354 | 19.6776 | 60.0166 | 18.0003
75.7524 | 13.7099 | 60.0106 | 11.9995 | 75.7169 | 1.7246 | 60.0191 | 0 | 75.7289 | 13.152 | 59.9899 | 11.9995 | 75.7555 | 1.9982 | 60.006 | 0 | 75.7438 | 19.6776 | 60.0166 | 18.0003
75.7607 | 13.7099 | 60.0106 | 11.9995 | 75.7252 | 1.7246 | 60.0191 | 0 | 75.7373 | 13.152 | 59.9899 | 11.9995 | 75.7638 | 1.9978 | 60.006 | 0 | 75.7521 | 19.6757 | 60.0166 | 18.0003
75.7691 | 13.7099 | 60.0106 | 11.9995 | 75.7335 | 1.7249 | 60.0191 | 0 | 75.7456 | 13.152 | 59.9899 | 11.9995 | 75.7722 | 1.9978 | 60.006 | 0 | 75.7604 | 19.6757 | 60.0166 | 18.0003
75.7774 | 13.7088 | 60.0106 | 11.9995 | 75.7419 | 1.7249 | 60.019 | 0 | 75.754 | 13.152 | 59.99 | 11.9995 | 75.7805 | 1.9978 | 60.006 | 0 | 75.7687 | 19.6757 | 60.0167 | 18.0003
75.7857 | 13.7088 | 60.0106 | 11.9995 | 75.7502 | 1.7249 | 60.019 | 0 | 75.7623 | 13.152 | 59.99 | 11.9995 | 75.7888 | 1.9978 | 60.006 | 0 | 75.7771 | 19.6757 | 60.0167 | 18.0003
75.7941 | 13.7039 | 60.0105 | 11.9995 | 75.7585 | 1.7249 | 60.019 | 0 | 75.7706 | 13.152 | 59.9901 | 11.9995 | 75.7972 | 1.9977 | 60.006 | 0 | 75.7854 | 19.6738 | 60.0167 | 18.0003
75.8024 | 13.7039 | 60.0105 | 11.9995 | 75.7668 | 1.7255 | 60.0189 | 0 | 75.7789 | 13.152 | 59.9901 | 11.9995 | 75.8055 | 1.9977 | 60.006 | 0 | 75.7937 | 19.6738 | 60.0167 | 18.0003
75.8107 | 13.7 | 60.0105 | 11.9995 | 75.7752 | 1.7255 | 60.0189 | 0 | 75.7873 | 13.152 | 59.9901 | 11.9995 | 75.8138 | 1.9978 | 60.006 | 0 | 75.802 | 19.6738 | 60.0167 | 18.0003
75.819 | 13.7 | 60.0105 | 11.9995 | 75.7835 | 1.7255 | 60.0189 | 0 | 75.7956 | 13.152 | 59.9902 | 11.9995 | 75.8221 | 1.9978 | 60.006 | 0 | 75.8104 | 19.6738 | 60.0167 | 18.0003
75.8274 | 13.7 | 60.0105 | 11.9995 | 75.7918 | 1.7255 | 60.0188 | 0 | 75.804 | 13.152 | 59.9902 | 11.9995 | 75.8305 | 1.9975 | 60.006 | 0 | 75.8187 | 19.672 | 60.0168 | 18.0003
75.8357 | 13.7 | 60.0105 | 11.9995 | 75.8002 | 1.7257 | 60.0188 | 0 | 75.8123 | 13.152 | 59.9903 | 11.9995 | 75.8388 | 1.9975 | 60.006 | 0 | 75.827 | 19.672 | 60.0168 | 18.0003
75.844 | 13.7 | 60.0104 | 11.9995 | 75.8085 | 1.7257 | 60.0188 | 0 | 75.8206 | 13.152 | 59.9903 | 11.9995 | 75.8472 | 1.9975 | 60.006 | 0 | 75.8353 | 19.6719 | 60.0168 | 18.0003
75.8524 | 13.7 | 60.0104 | 11.9995 | 75.8168 | 1.7263 | 60.0187 | 0 | 75.829 | 13.152 | 59.9904 | 11.9995 | 75.8555 | 1.9975 | 60.006 | 0 | 75.8438 | 19.6719 | 60.0168 | 18.0003
75.8607 | 13.699 | 60.0104 | 11.9995 | 75.8252 | 1.7263 | 60.0187 | 0 | 75.8373 | 13.152 | 59.9904 | 11.9995 | 75.8638 | 1.9976 | 60.006 | 0 | 75.8521 | 19.672 | 60.0168 | 18.0003
75.869 | 13.699 | 60.0104 | 11.9995 | 75.8335 | 1.7263 | 60.0187 | 0 | 75.8456 | 13.152 | 59.9904 | 11.9995 | 75.8721 | 1.9976 | 60.006 | 0 | 75.8604 | 19.672 | 60.0168 | 18.0003
75.8774 | 13.6999 | 60.0104 | 11.9995 | 75.8418 | 1.7263 | 60.0186 | 0 | 75.8539 | 13.152 | 59.9905 | 11.9995 | 75.8805 | 1.9977 | 60.006 | 0 | 75.8687 | 19.672 | 60.0169 | 18.0003
75.8857 | 13.6999 | 60.0104 | 11.9995 | 75.8501 | 1.7263 | 60.0186 | 0 | 75.8623 | 13.152 | 59.9905 | 11.9995 | 75.8888 | 1.9977 | 60.006 | 0 | 75.8771 | 19.672 | 60.0169 | 18.0003
75.894 | 13.6999 | 60.0103 | 11.9995 | 75.8585 | 1.7263 | 60.0186 | 0 | 75.8707 | 13.152 | 59.9906 | 11.9995 | 75.8972 | 1.9977 | 60.006 | 0 | 75.8854 | 19.672 | 60.0169 | 18.0003
75.9024 | 13.6999 | 60.0103 | 11.9995 | 75.8668 | 1.7256 | 60.0185 | 0 | 75.879 | 13.152 | 59.9906 | 11.9995 | 75.9055 | 1.9977 | 60.006 | 0 | 75.8937 | 19.672 | 60.0169 | 18.0003
75.9107 | 13.6999 | 60.0103 | 11.9995 | 75.8751 | 1.7256 | 60.0185 | 0 | 75.8873 | 13.152 | 59.9906 | 11.9995 | 75.9138 | 1.9977 | 60.006 | 0 | 75.902 | 19.672 | 60.0169 | 18.0003
75.919 | 13.6999 | 60.0103 | 11.9995 | 75.8835 | 1.726 | 60.0185 | 0 | 75.8956 | 13.152 | 59.9907 | 11.9995 | 75.9221 | 1.9977 | 60.006 | 0 | 75.9104 | 19.672 | 60.0169 | 18.0003
75.9274 | 13.7022 | 60.0103 | 11.9995 | 75.8918 | 1.726 | 60.0184 | 0 | 75.904 | 13.151 | 59.9907 | 11.9995 | 75.9305 | 1.9976 | 60.006 | 0 | 75.9187 | 19.5823 | 60.017 | 18.0003
75.9357 | 13.7022 | 60.0103 | 11.9995 | 75.9001 | 1.726 | 60.0184 | 0 | 75.9123 | 13.151 | 59.9908 | 11.9995 | 75.9388 | 1.9976 | 60.006 | 0 | 75.927 | 19.5823 | 60.017 | 18.0003
75.944 | 13.7038 | 60.0102 | 11.9995 | 75.9084 | 1.726 | 60.0184 | 0 | 75.9207 | 13.151 | 59.9908 | 11.9995 | 75.9471 | 1.9977 | 60.006 | 0 | 75.9353 | 19.5823 | 60.017 | 18.0003
75.9523 | 13.7038 | 60.0102 | 11.9995 | 75.9168 | 1.726 | 60.0183 | 0 | 75.929 | 13.151 | 59.9909 | 11.9995 | 75.9554 | 1.9977 | 60.006 | 0 | 75.9437 | 19.5823 | 60.017 | 18.0003
75.9607 | 13.7038 | 60.0102 | 11.9995 | 75.9251 | 1.726 | 60.0183 | 0 | 75.9373 | 13.1516 | 59.9909 | 11.9995 | 75.9638 | 1.9977 | 60.006 | 0 | 75.952 | 19.4682 | 60.017 | 18.0003
75.969 | 13.7038 | 60.0102 | 11.9995 | 75.9334 | 1.7256 | 60.0183 | 0 | 75.9457 | 13.1516 | 59.9909 | 11.9995 | 75.9721 | 1.9977 | 60.006 | 0 | 75.9603 | 19.4682 | 60.017 | 18.0003
75.9773 | 13.7038 | 60.0102 | 11.9995 | 75.9418 | 1.7256 | 60.0182 | 0 | 75.954 | 13.1516 | 59.991 | 11.9995 | 75.9805 | 1.9977 | 60.006 | 0 | 75.9686 | 19.4682 | 60.0171 | 18.0003
75.9857 | 13.7038 | 60.0102 | 11.9995 | 75.9501 | 1.7256 | 60.0182 | 0 | 75.9623 | 13.1516 | 59.991 | 11.9995 | 75.9888 | 1.9977 | 60.006 | 0 | 75.9771 | 19.4682 | 60.0171 | 18.0003
75.994 | 13.7038 | 60.0101 | 11.9995 | 75.9584 | 1.7256 | 60.0182 | 0 | 75.9706 | 13.1516 | 59.9911 | 11.9995 | 75.9971 | 1.9977 | 60.006 | 0 | 75.9854 | 19.4701 | 60.0171 | 18.0003
76.0023 | 13.7038 | 60.0101 | 11.9995 | 75.9668 | 1.7256 | 60.0181 | 0 | 75.979 | 13.1516 | 59.9911 | 11.9995 | 76.0054 | 1.9977 | 60.006 | 0 | 75.9937 | 19.4701 | 60.0171 | 18.0003
76.0107 | 13.7046 | 60.0101 | 11.9995 | 75.9751 | 1.7256 | 60.0181 | 0 | 75.9873 | 13.1516 | 59.9911 | 11.9995 | 76.0138 | 1.9977 | 60.006 | 0 | 76.002 | 19.4701 | 60.0171 | 18.0003
76.019 | 13.7046 | 60.0101 | 11.9995 | 75.9834 | 1.7256 | 60.0181 | 0 | 75.9957 | 13.1516 | 59.9912 | 11.9995 | 76.0221 | 1.9977 | 60.006 | 0 | 76.0104 | 19.4701 | 60.0171 | 18.0003
76.0273 | 13.7037 | 60.0101 | 11.9995 | 75.9918 | 1.7256 | 60.018 | 0 | 76.004 | 13.1516 | 59.9912 | 11.9995 | 76.0305 | 1.9977 | 60.006 | 0 | 76.0187 | 19.4701 | 60.0172 | 18.0003
76.0357 | 13.7037 | 60.0101 | 11.9995 | 76.0001 | 1.7253 | 60.018 | 0 | 76.0123 | 13.1516 | 59.9913 | 11.9995 | 76.0388 | 1.9977 | 60.006 | 0 | 76.027 | 19.4701 | 60.0172 | 18.0003
76.044 | 13.7056 | 60.01 | 11.9995 | 76.0084 | 1.7253 | 60.018 | 0 | 76.0207 | 13.1516 | 59.9913 | 11.9995 | 76.0471 | 1.8596 | 60.006 | 0 | 76.0353 | 19.4701 | 60.0172 | 18.0003
76.0523 | 13.7056 | 60.01 | 11.9995 | 76.0168 | 1.7253 | 60.0179 | 0 | 76.029 | 13.1516 | 59.9914 | 11.9995 | 76.0554 | 1.8596 | 60.006 | 0 | 76.0437 | 19.4701 | 60.0172 | 18.0003
76.0607 | 13.7056 | 60.01 | 11.9995 | 76.0251 | 1.7253 | 60.0179 | 0 | 76.0374 | 13.1516 | 59.9914 | 11.9995 | 76.0638 | 1.8596 | 60.006 | 0 | 76.052 | 19.4701 | 60.0172 | 18.0003
76.069 | 13.7056 | 60.01 | 11.9995 | 76.0334 | 1.7252 | 60.0179 | 0 | 76.0457 | 13.1516 | 59.9914 | 11.9995 | 76.0721 | 1.8596 | 60.006 | 0 | 76.0603 | 19.4701 | 60.0172 | 18.0003
76.0773 | 13.6384 | 60.01 | 11.9995 | 76.0417 | 1.7252 | 60.0179 | 0 | 76.054 | 13.1516 | 59.9915 | 11.9995 | 76.0804 | 1.8596 | 60.006 | 0 | 76.0686 | 19.4701 | 60.0173 | 18.0003
76.0856 | 13.6384 | 60.01 | 11.9995 | 76.0501 | 1.7252 | 60.0178 | 0 | 76.0623 | 13.1516 | 59.9915 | 11.9995 | 76.0888 | 1.8596 | 60.006 | 0 | 76.077 | 19.4701 | 60.0173 | 18.0003
76.094 | 13.6384 | 60.0099 | 11.9995 | 76.0584 | 1.7252 | 60.0178 | 0 | 76.0707 | 13.1516 | 59.9916 | 11.9995 | 76.0971 | 1.8596 | 60.006 | 0 | 76.0853 | 19.4701 | 60.0173 | 18.0003
76.1023 | 13.6384 | 60.0099 | 11.9995 | 76.0667 | 1.7252 | 60.0178 | 0 | 76.079 | 13.1516 | 59.9916 | 11.9995 | 76.1055 | 1.8596 | 60.006 | 0 | 76.0936 | 19.4701 | 60.0173 | 18.0003
76.1106 | 13.6384 | 60.0099 | 11.9995 | 76.0751 | 1.7252 | 60.0178 | 0 | 76.0873 | 13.1516 | 59.9916 | 11.9995 | 76.1138 | 1.8593 | 60.006 | 0 | 76.1019 | 19.4701 | 60.0173 | 18.0003
76.119 | 13.6384 | 60.0099 | 11.9995 | 76.0834 | 1.7258 | 60.0177 | 0 | 76.0957 | 13.1516 | 59.9917 | 11.9995 | 76.1221 | 1.8593 | 60.006 | 0 | 76.1104 | 19.4701 | 60.0173 | 18.0003
76.1273 | 13.6402 | 60.0099 | 11.9995 | 76.0917 | 1.7258 | 60.0177 | 0 | 76.104 | 13.1516 | 59.9917 | 11.9995 | 76.1304 | 1.8592 | 60.006 | 0 | 76.1187 | 19.4701 | 60.0174 | 18.0003
76.1356 | 13.6402 | 60.0099 | 11.9995 | 76.1 | 1.7259 | 60.0177 | 0 | 76.1124 | 13.1516 | 59.9918 | 11.9995 | 76.1388 | 1.8592 | 60.006 | 0 | 76.127 | 19.4701 | 60.0174 | 18.0003
76.144 | 13.6402 | 60.0098 | 11.9995 | 76.1084 | 1.7259 | 60.0177 | 0 | 76.1207 | 13.1516 | 59.9918 | 11.9995 | 76.1471 | 1.8592 | 60.006 | 0 | 76.1353 | 19.4701 | 60.0174 | 18.0003
76.1523 | 13.6402 | 60.0098 | 11.9995 | 76.1167 | 1.7259 | 60.0177 | 0 | 76.129 | 13.1516 | 59.9919 | 11.9995 | 76.1555 | 1.8592 | 60.006 | 0 | 76.1437 | 19.4701 | 60.0174 | 18.0003
76.1606 | 13.5735 | 60.0098 | 11.9995 | 76.125 | 1.7259 | 60.0176 | 0 | 76.1373 | 13.1516 | 59.9919 | 11.9995 | 76.1638 | 1.8592 | 60.006 | 0 | 76.152 | 19.4701 | 60.0174 | 18.0003
76.169 | 13.5735 | 60.0098 | 11.9995 | 76.1334 | 1.7256 | 60.0176 | 0 | 76.1457 | 13.1516 | 59.9919 | 11.9995 | 76.1721 | 1.8592 | 60.006 | 0 | 76.1603 | 19.4701 | 60.0174 | 18.0003
76.1773 | 13.5735 | 60.0098 | 11.9995 | 76.1417 | 1.7256 | 60.0176 | 0 | 76.1541 | 13.1516 | 59.992 | 11.9995 | 76.1804 | 1.8592 | 60.006 | 0 | 76.1686 | 19.4701 | 60.0175 | 18.0003
76.1856 | 13.5735 | 60.0098 | 11.9995 | 76.15 | 1.7259 | 60.0175 | 0 | 76.1624 | 13.1516 | 59.992 | 11.9995 | 76.1888 | 1.8592 | 60.006 | 0 | 76.177 | 19.4701 | 60.0175 | 18.0003
76.194 | 13.5735 | 60.0097 | 11.9995 | 76.1584 | 1.7259 | 60.0175 | 0 | 76.1707 | 13.1516 | 59.9921 | 11.9995 | 76.1971 | 1.859 | 60.006 | 0 | 76.1853 | 19.4688 | 60.0175 | 18.0003
76.2023 | 13.5735 | 60.0097 | 11.9995 | 76.1667 | 1.7259 | 60.0175 | 0 | 76.179 | 13.1516 | 59.9921 | 11.9995 | 76.2054 | 1.859 | 60.006 | 0 | 76.1936 | 19.4688 | 60.0175 | 18.0003
76.2106 | 13.5735 | 60.0097 | 11.9995 | 76.175 | 1.7259 | 60.0175 | 0 | 76.1874 | 13.1516 | 59.9921 | 11.9995 | 76.2137 | 1.859 | 60.006 | 0 | 76.2019 | 19.4688 | 60.0175 | 18.0003
76.2189 | 13.5735 | 60.0097 | 11.9995 | 76.1833 | 1.7259 | 60.0174 | 0 | 76.1957 | 13.1516 | 59.9922 | 11.9995 | 76.2221 | 1.859 | 60.006 | 0 | 76.2103 | 19.4688 | 60.0175 | 18.0003
76.2273 | 13.5754 | 60.0097 | 11.9995 | 76.1917 | 1.7259 | 60.0174 | 0 | 76.204 | 13.1516 | 59.9922 | 11.9995 | 76.2304 | 1.859 | 60.006 | 0 | 76.2186 | 19.4688 | 60.0176 | 18.0003
76.2356 | 13.5754 | 60.0097 | 11.9995 | 76.2 | 1.7259 | 60.0174 | 0 | 76.2123 | 13.1516 | 59.9923 | 11.9995 | 76.2388 | 1.859 | 60.006 | 0 | 76.2269 | 19.4688 | 60.0176 | 18.0003
76.244 | 13.5754 | 60.0096 | 11.9995 | 76.2083 | 1.7259 | 60.0174 | 0 | 76.2207 | 13.1515 | 59.9923 | 11.9995 | 76.2471 | 1.859 | 60.006 | 0 | 76.2352 | 19.467 | 60.0176 | 18.0003
76.2523 | 13.5754 | 60.0096 | 11.9995 | 76.2167 | 1.7259 | 60.0173 | 0 | 76.229 | 13.1515 | 59.9924 | 11.9995 | 76.2554 | 1.859 | 60.006 | 0 | 76.2437 | 19.467 | 60.0176 | 18.0003
76.2606 | 13.5754 | 60.0096 | 11.9995 | 76.225 | 1.7259 | 60.0173 | 0 | 76.2374 | 13.1525 | 59.9924 | 11.9995 | 76.2638 | 1.859 | 60.006 | 0 | 76.252 | 19.467 | 60.0176 | 18.0003
76.269 | 13.5754 | 60.0096 | 11.9995 | 76.2333 | 1.7259 | 60.0173 | 0 | 76.2457 | 13.1525 | 59.9924 | 11.9995 | 76.2721 | 1.859 | 60.006 | 0 | 76.2603 | 19.467 | 60.0176 | 18.0003
76.2773 | 13.5754 | 60.0096 | 11.9995 | 76.2417 | 1.7259 | 60.0173 | 0 | 76.254 | 13.1525 | 59.9925 | 11.9995 | 76.2805 | 1.859 | 60.006 | 0 | 76.2686 | 19.467 | 60.0177 | 18.0003
76.2856 | 13.5754 | 60.0096 | 11.9995 | 76.25 | 1.7254 | 60.0173 | 0 | 76.2624 | 13.1525 | 59.9925 | 11.9995 | 76.2888 | 1.859 | 60.006 | 0 | 76.2769 | 19.467 | 60.0177 | 18.0003
76.294 | 13.5754 | 60.0095 | 11.9995 | 76.2583 | 1.7254 | 60.0172 | 0 | 76.2707 | 13.153 | 59.9926 | 11.9995 | 76.2971 | 1.859 | 60.006 | 0 | 76.2853 | 19.467 | 60.0177 | 18.0003
76.3023 | 13.5754 | 60.0095 | 11.9995 | 76.2667 | 1.7254 | 60.0172 | 0 | 76.2791 | 13.153 | 59.9926 | 11.9995 | 76.3054 | 1.859 | 60.006 | 0 | 76.2936 | 19.467 | 60.0177 | 18.0003
76.3106 | 13.5744 | 60.0095 | 11.9995 | 76.275 | 1.7254 | 60.0172 | 0 | 76.2874 | 13.153 | 59.9926 | 11.9995 | 76.3138 | 1.859 | 60.006 | 0 | 76.3019 | 19.467 | 60.0177 | 18.0003
76.319 | 13.5744 | 60.0095 | 11.9995 | 76.2833 | 1.7254 | 60.0171 | 0 | 76.2957 | 13.153 | 59.9927 | 11.9995 | 76.3221 | 1.859 | 60.006 | 0 | 76.3102 | 19.467 | 60.0177 | 18.0003
76.3273 | 13.5744 | 60.0095 | 11.9995 | 76.2917 | 1.7254 | 60.0171 | 0 | 76.304 | 13.153 | 59.9927 | 11.9995 | 76.3304 | 1.859 | 60.006 | 0 | 76.3186 | 19.467 | 60.0178 | 18.0003
76.3356 | 13.5744 | 60.0095 | 11.9995 | 76.3 | 1.7254 | 60.0171 | 0 | 76.3124 | 13.153 | 59.9928 | 11.9995 | 76.3387 | 1.859 | 60.006 | 0 | 76.3269 | 19.467 | 60.0178 | 18.0003
76.3439 | 13.5733 | 60.0094 | 11.9995 | 76.3083 | 1.7254 | 60.0171 | 0 | 76.3207 | 13.1529 | 59.9928 | 11.9995 | 76.3471 | 1.859 | 60.006 | 0 | 76.3352 | 19.4682 | 60.0178 | 18.0003
76.3523 | 13.5733 | 60.0094 | 11.9995 | 76.3167 | 1.7254 | 60.017 | 0 | 76.329 | 13.1529 | 59.9929 | 11.9995 | 76.3554 | 1.859 | 60.006 | 0 | 76.3435 | 19.4682 | 60.0178 | 18.0003
76.3606 | 13.5733 | 60.0094 | 11.9995 | 76.325 | 1.7254 | 60.017 | 0 | 76.3374 | 13.1526 | 59.9929 | 11.9995 | 76.3638 | 1.859 | 60.006 | 0 | 76.3519 | 19.4682 | 60.0178 | 18.0003
76.3689 | 13.5733 | 60.0094 | 11.9995 | 76.3333 | 1.7254 | 60.017 | 0 | 76.3457 | 13.1526 | 59.9929 | 11.9995 | 76.3721 | 1.859 | 60.006 | 0 | 76.3602 | 19.4682 | 60.0178 | 18.0003
76.3773 | 13.5733 | 60.0094 | 11.9995 | 76.3416 | 1.7254 | 60.017 | 0 | 76.3541 | 13.1526 | 59.993 | 11.9995 | 76.3804 | 1.859 | 60.006 | 0 | 76.3685 | 19.4682 | 60.0179 | 18.0003
76.3856 | 13.5733 | 60.0094 | 11.9995 | 76.35 | 1.7254 | 60.0169 | 0 | 76.3624 | 13.1526 | 59.993 | 11.9995 | 76.3887 | 1.859 | 60.006 | 0 | 76.3768 | 19.4682 | 60.0179 | 18.0003
76.3939 | 13.5733 | 60.0093 | 11.9995 | 76.3583 | 1.7254 | 60.0169 | 0 | 76.3707 | 13.1526 | 59.993 | 11.9995 | 76.3971 | 1.859 | 60.006 | 0 | 76.3853 | 19.4682 | 60.0179 | 18.0003
76.4023 | 13.5733 | 60.0093 | 11.9995 | 76.3666 | 1.7254 | 60.0169 | 0 | 76.379 | 13.1526 | 59.993 | 11.9995 | 76.4054 | 1.859 | 60.006 | 0 | 76.3936 | 19.4682 | 60.0179 | 18.0003
76.4106 | 13.5733 | 60.0093 | 11.9995 | 76.375 | 1.7254 | 60.0169 | 0 | 76.3874 | 13.1526 | 59.993 | 11.9995 | 76.4138 | 1.859 | 60.006 | 0 | 76.4019 | 19.4682 | 60.0179 | 18.0003
76.4189 | 13.5733 | 60.0093 | 11.9995 | 76.3833 | 1.7254 | 60.0168 | 0 | 76.3957 | 13.1526 | 59.993 | 11.9995 | 76.4221 | 1.859 | 60.006 | 0 | 76.4102 | 19.4682 | 60.0179 | 18.0003
76.4273 | 13.5734 | 60.0093 | 11.9995 | 76.3916 | 1.7254 | 60.0168 | 0 | 76.4041 | 13.1521 | 59.993 | 11.9995 | 76.4304 | 1.859 | 60.006 | 0 | 76.4186 | 19.4682 | 60.018 | 18.0003
76.4356 | 13.5734 | 60.0093 | 11.9995 | 76.4 | 1.7254 | 60.0168 | 0 | 76.4124 | 13.1521 | 59.9931 | 11.9995 | 76.4387 | 1.859 | 60.006 | 0 | 76.4269 | 19.4682 | 60.018 | 18.0003
76.4439 | 13.5734 | 60.0092 | 11.9995 | 76.4083 | 1.7254 | 60.0168 | 0 | 76.4207 | 13.1521 | 59.9931 | 11.9995 | 76.4471 | 1.859 | 60.006 | 0 | 76.4352 | 19.4682 | 60.018 | 18.0003
76.4523 | 13.5734 | 60.0092 | 11.9995 | 76.4166 | 1.7254 | 60.0168 | 0 | 76.4291 | 13.1521 | 59.9931 | 11.9995 | 76.4554 | 1.859 | 60.006 | 0 | 76.4435 | 19.4682 | 60.018 | 18.0003
76.4606 | 13.573 | 60.0092 | 11.9995 | 76.425 | 1.7254 | 60.0167 | 0 | 76.4374 | 13.1532 | 59.9931 | 11.9995 | 76.4637 | 1.859 | 60.006 | 0 | 76.4519 | 19.4682 | 60.018 | 18.0003
76.4689 | 13.573 | 60.0092 | 11.9995 | 76.4333 | 1.7254 | 60.0167 | 0 | 76.4457 | 13.1532 | 59.9931 | 11.9995 | 76.4721 | 1.859 | 60.006 | 0 | 76.4602 | 19.4682 | 60.018 | 18.0003
76.4772 | 13.573 | 60.0092 | 11.9995 | 76.4416 | 1.7254 | 60.0167 | 0 | 76.454 | 13.1532 | 59.9931 | 11.9995 | 76.4804 | 1.859 | 60.006 | 0 | 76.4685 | 19.4682 | 60.018 | 18.0003
76.4856 | 13.573 | 60.0092 | 11.9995 | 76.45 | 1.7254 | 60.0166 | 0 | 76.4624 | 13.1532 | 59.9931 | 11.9995 | 76.4888 | 1.859 | 60.006 | 0 | 76.4768 | 19.4682 | 60.018 | 18.0003
76.4939 | 13.4884 | 60.0091 | 11.9995 | 76.4583 | 1.7254 | 60.0166 | 0 | 76.4707 | 13.1532 | 59.9931 | 11.9995 | 76.4971 | 1.859 | 60.006 | 0 | 76.4852 | 19.4682 | 60.018 | 18.0003
76.5022 | 13.4884 | 60.0091 | 11.9995 | 76.4666 | 1.7253 | 60.0166 | 0 | 76.4791 | 13.1532 | 59.9931 | 11.9995 | 76.5054 | 1.859 | 60.006 | 0 | 76.4935 | 19.4682 | 60.0181 | 18.0003
76.5106 | 13.4884 | 60.0091 | 11.9995 | 76.4749 | 1.7253 | 60.0166 | 0 | 76.4874 | 13.1532 | 59.9931 | 11.9995 | 76.5137 | 1.859 | 60.006 | 0 | 76.5018 | 19.4682 | 60.0181 | 18.0003
76.5189 | 13.4884 | 60.0091 | 11.9995 | 76.4833 | 1.7253 | 60.0165 | 0 | 76.4957 | 13.1532 | 59.9931 | 11.9995 | 76.5221 | 1.859 | 60.006 | 0 | 76.5101 | 19.4682 | 60.0181 | 18.0003
76.5272 | 13.4884 | 60.0091 | 11.9995 | 76.4916 | 1.7253 | 60.0165 | 0 | 76.5041 | 13.1532 | 59.9931 | 11.9995 | 76.5304 | 1.859 | 60.006 | 0 | 76.5186 | 19.4682 | 60.0181 | 18.0003
76.5356 | 13.4884 | 60.0091 | 11.9995 | 76.4999 | 1.7253 | 60.0165 | 0 | 76.5124 | 13.1532 | 59.9932 | 11.9995 | 76.5388 | 1.859 | 60.006 | 0 | 76.5269 | 19.4682 | 60.0181 | 18.0003
76.5439 | 13.4884 | 60.009 | 11.9995 | 76.5083 | 1.7253 | 60.0165 | 0 | 76.5208 | 13.1532 | 59.9932 | 11.9995 | 76.5471 | 1.859 | 60.006 | 0 | 76.5352 | 19.4682 | 60.0181 | 18.0003
76.5522 | 13.4884 | 60.009 | 11.9995 | 76.5166 | 1.7253 | 60.0164 | 0 | 76.5291 | 13.1532 | 59.9932 | 11.9995 | 76.5554 | 1.859 | 60.006 | 0 | 76.5435 | 19.4682 | 60.0181 | 18.0003
76.5606 | 13.4884 | 60.009 | 11.9995 | 76.5249 | 1.7253 | 60.0164 | 0 | 76.5374 | 13.1539 | 59.9932 | 11.9995 | 76.5637 | 1.859 | 60.006 | 0 | 76.5519 | 19.4682 | 60.0181 | 18.0003
76.5689 | 13.4884 | 60.0091 | 11.9995 | 76.5333 | 1.725 | 60.0164 | 0 | 76.5457 | 13.1539 | 59.9932 | 11.9995 | 76.5721 | 1.859 | 60.006 | 0 | 76.5602 | 19.4682 | 60.0181 | 18.0003
76.5772 | 13.4859 | 60.0091 | 11.9995 | 76.5416 | 1.725 | 60.0164 | 0 | 76.5541 | 13.0165 | 59.9932 | 11.9995 | 76.5804 | 1.859 | 60.006 | 0 | 76.5685 | 19.4682 | 60.0181 | 18.0003
76.5856 | 13.4859 | 60.0092 | 11.9995 | 76.5499 | 1.725 | 60.0163 | 0 | 76.5624 | 13.0165 | 59.9932 | 11.9995 | 76.5887 | 1.859 | 60.006 | 0 | 76.5768 | 19.4682 | 60.0181 | 18.0003
76.5939 | 13.4859 | 60.0092 | 11.9995 | 76.5583 | 1.725 | 60.0163 | 0 | 76.5707 | 13.0175 | 59.9932 | 11.9995 | 76.597 | 1.859 | 60.006 | 0 | 76.5852 | 19.4682 | 60.0181 | 18.0003
76.6022 | 13.4859 | 60.0093 | 11.9995 | 76.5666 | 1.7253 | 60.0163 | 0 | 76.579 | 13.0175 | 59.9932 | 11.9995 | 76.6054 | 1.859 | 60.006 | 0 | 76.5935 | 19.4682 | 60.0182 | 18.0003
76.6105 | 13.4866 | 60.0093 | 11.9995 | 76.5749 | 1.7253 | 60.0163 | 0 | 76.5874 | 13.0175 | 59.9932 | 11.9995 | 76.6137 | 1.859 | 60.006 | 0 | 76.6018 | 19.4682 | 60.0182 | 18.0003
76.6189 | 13.4866 | 60.0094 | 11.9995 | 76.5833 | 1.7253 | 60.0163 | 0 | 76.5958 | 13.0175 | 59.9932 | 11.9995 | 76.6221 | 1.859 | 60.006 | 0 | 76.6101 | 19.4682 | 60.0182 | 18.0003
76.6272 | 13.4866 | 60.0095 | 11.9995 | 76.5916 | 1.7253 | 60.0162 | 0 | 76.6041 | 13.0175 | 59.9932 | 11.9995 | 76.6304 | 1.859 | 60.006 | 0 | 76.6185 | 19.4682 | 60.0182 | 18.0003
76.6355 | 13.4866 | 60.0095 | 11.9995 | 76.5999 | 1.7253 | 60.0162 | 0 | 76.6124 | 13.0175 | 59.9933 | 11.9995 | 76.6387 | 1.859 | 60.006 | 0 | 76.6268 | 19.4682 | 60.0182 | 18.0003
76.6439 | 13.4866 | 60.0096 | 11.9995 | 76.6082 | 1.7253 | 60.0162 | 0 | 76.6207 | 13.0175 | 59.9933 | 11.9995 | 76.6471 | 1.859 | 60.006 | 0 | 76.6351 | 19.4682 | 60.0182 | 18.0003
76.6522 | 13.4866 | 60.0096 | 11.9995 | 76.6166 | 1.7253 | 60.0161 | 0 | 76.6291 | 13.0175 | 59.9933 | 11.9995 | 76.6554 | 1.859 | 60.006 | 0 | 76.6434 | 19.4682 | 60.0182 | 18.0003
76.6605 | 13.4866 | 60.0097 | 11.9995 | 76.6249 | 1.7253 | 60.0161 | 0 | 76.6374 | 13.0175 | 59.9933 | 11.9995 | 76.6638 | 1.859 | 60.006 | 0 | 76.6519 | 19.4682 | 60.0182 | 18.0003
76.6689 | 13.4866 | 60.0098 | 11.9995 | 76.6332 | 1.7253 | 60.0161 | 0 | 76.6458 | 13.0175 | 59.9933 | 11.9995 | 76.6721 | 1.859 | 60.006 | 0 | 76.6602 | 19.4682 | 60.0182 | 18.0003
76.6772 | 13.4866 | 60.0098 | 11.9995 | 76.6416 | 1.7253 | 60.0161 | 0 | 76.6541 | 13.0175 | 59.9933 | 11.9995 | 76.6804 | 1.859 | 60.006 | 0 | 76.6685 | 19.4682 | 60.0182 | 18.0003
76.6855 | 13.4866 | 60.0099 | 11.9995 | 76.6499 | 1.7254 | 60.016 | 0 | 76.6624 | 13.0175 | 59.9933 | 11.9995 | 76.6887 | 1.859 | 60.006 | 0 | 76.6768 | 19.4682 | 60.0182 | 18.0003
76.6939 | 13.4866 | 60.0099 | 11.9995 | 76.6582 | 1.7254 | 60.016 | 0 | 76.6708 | 13.0165 | 59.9933 | 11.9995 | 76.6971 | 1.859 | 60.0059 | 0 | 76.6852 | 19.4682 | 60.0182 | 18.0003
76.7022 | 13.4866 | 60.01 | 11.9995 | 76.6666 | 1.7254 | 60.016 | 0 | 76.6791 | 13.0165 | 59.9933 | 11.9995 | 76.7054 | 1.859 | 60.0059 | 0 | 76.6935 | 19.4682 | 60.0183 | 18.0003
76.7105 | 13.4866 | 60.01 | 11.9995 | 76.6749 | 1.7254 | 60.016 | 0 | 76.6874 | 13.0147 | 59.9933 | 11.9995 | 76.7137 | 1.859 | 60.0059 | 0 | 76.7018 | 19.4682 | 60.0183 | 18.0003
76.7189 | 13.4866 | 60.0101 | 11.9995 | 76.6832 | 1.726 | 60.0159 | 0 | 76.6957 | 13.0147 | 59.9933 | 11.9995 | 76.722 | 1.859 | 60.0059 | 0 | 76.7101 | 19.4682 | 60.0183 | 18.0003
76.7272 | 13.4897 | 60.0102 | 11.9995 | 76.6916 | 1.726 | 60.0159 | 0 | 76.7041 | 13.0147 | 59.9933 | 11.9995 | 76.7304 | 1.859 | 60.0059 | 0 | 76.7185 | 19.4682 | 60.0183 | 18.0003
76.7355 | 13.4897 | 60.0102 | 11.9995 | 76.6999 | 1.726 | 60.0159 | 0 | 76.7124 | 13.0147 | 59.9934 | 11.9995 | 76.7387 | 1.859 | 60.0059 | 0 | 76.7268 | 19.4682 | 60.0183 | 18.0003
76.7439 | 13.4897 | 60.0103 | 11.9995 | 76.7082 | 1.726 | 60.0159 | 0 | 76.7208 | 13.0147 | 59.9934 | 11.9995 | 76.7471 | 1.859 | 60.0058 | 0 | 76.7351 | 19.4682 | 60.0183 | 18.0003
76.7522 | 13.4897 | 60.0103 | 11.9995 | 76.7166 | 1.726 | 60.0159 | 0 | 76.7291 | 13.0147 | 59.9934 | 11.9995 | 76.7554 | 1.859 | 60.0058 | 0 | 76.7434 | 19.4682 | 60.0183 | 18.0003
76.7605 | 13.4897 | 60.0104 | 11.9995 | 76.7249 | 1.726 | 60.0158 | 0 | 76.7374 | 13.0147 | 59.9934 | 11.9995 | 76.7637 | 1.859 | 60.0058 | 0 | 76.7518 | 19.4682 | 60.0183 | 18.0003
76.7689 | 13.4897 | 60.0105 | 11.9995 | 76.7332 | 1.726 | 60.0158 | 0 | 76.7457 | 13.0147 | 59.9934 | 11.9995 | 76.772 | 1.859 | 60.0058 | 0 | 76.7601 | 19.4682 | 60.0183 | 18.0003
76.7772 | 13.4911 | 60.0105 | 11.9995 | 76.7415 | 1.726 | 60.0158 | 0 | 76.7541 | 13.0147 | 59.9934 | 11.9995 | 76.7804 | 1.859 | 60.0058 | 0 | 76.7684 | 19.4682 | 60.0183 | 18.0003
76.7855 | 13.4911 | 60.0106 | 11.9995 | 76.7499 | 1.726 | 60.0158 | 0 | 76.7625 | 13.0147 | 59.9934 | 11.9995 | 76.7887 | 1.859 | 60.0058 | 0 | 76.7767 | 19.4682 | 60.0183 | 18.0003
76.7939 | 13.4914 | 60.0106 | 11.9995 | 76.7582 | 1.726 | 60.0157 | 0 | 76.7708 | 13.0141 | 59.9934 | 11.9995 | 76.7971 | 1.8587 | 60.0057 | 0 | 76.7852 | 19.4682 | 60.0183 | 18.0003
76.8022 | 13.4914 | 60.0107 | 11.9995 | 76.7665 | 1.726 | 60.0157 | 0 | 76.7791 | 13.0141 | 59.9934 | 11.9995 | 76.8054 | 1.8587 | 60.0057 | 0 | 76.7935 | 19.4682 | 60.0184 | 18.0003
76.8105 | 13.4914 | 60.0107 | 11.9995 | 76.7748 | 1.726 | 60.0157 | 0 | 76.7874 | 13.0141 | 59.9934 | 11.9995 | 76.8137 | 1.8588 | 60.0057 | 0 | 76.8018 | 19.4682 | 60.0184 | 18.0003
76.8189 | 13.4914 | 60.0108 | 11.9995 | 76.7832 | 1.726 | 60.0156 | 0 | 76.7958 | 13.0141 | 59.9934 | 11.9995 | 76.822 | 1.8588 | 60.0057 | 0 | 76.8101 | 19.4682 | 60.0184 | 18.0003
76.8272 | 13.4914 | 60.0109 | 11.9995 | 76.7915 | 1.726 | 60.0156 | 0 | 76.8041 | 13.0153 | 59.9934 | 11.9995 | 76.8304 | 1.8588 | 60.0057 | 0 | 76.8185 | 19.4682 | 60.0184 | 18.0003
76.8355 | 13.4914 | 60.0109 | 11.9995 | 76.7998 | 1.7256 | 60.0156 | 0 | 76.8124 | 13.0153 | 59.9935 | 11.9995 | 76.8387 | 1.8588 | 60.0057 | 0 | 76.8268 | 19.4682 | 60.0184 | 18.0003
76.8439 | 13.4914 | 60.011 | 11.9995 | 76.8082 | 1.7256 | 60.0156 | 0 | 76.8207 | 13.0177 | 59.9935 | 11.9995 | 76.847 | 1.8588 | 60.0056 | 0 | 76.8351 | 19.4682 | 60.0184 | 18.0003
76.8522 | 13.4914 | 60.011 | 11.9995 | 76.8165 | 1.7256 | 60.0155 | 0 | 76.8291 | 13.0177 | 59.9935 | 11.9995 | 76.8554 | 1.8588 | 60.0056 | 0 | 76.8434 | 19.4682 | 60.0184 | 18.0003
76.8605 | 13.4914 | 60.0111 | 11.9995 | 76.8248 | 1.7256 | 60.0155 | 0 | 76.8374 | 13.0177 | 59.9935 | 11.9995 | 76.8637 | 1.8588 | 60.0056 | 0 | 76.8518 | 19.4682 | 60.0184 | 18.0003
76.8689 | 13.4914 | 60.0112 | 11.9995 | 76.8332 | 1.7256 | 60.0155 | 0 | 76.8458 | 13.0177 | 59.9935 | 11.9995 | 76.8721 | 1.8588 | 60.0056 | 0 | 76.8601 | 19.4682 | 60.0184 | 18.0003
76.8772 | 13.4915 | 60.0112 | 11.9995 | 76.8415 | 1.7256 | 60.0155 | 0 | 76.8541 | 13.0177 | 59.9935 | 11.9995 | 76.8804 | 1.8588 | 60.0056 | 0 | 76.8684 | 19.4682 | 60.0184 | 18.0003
76.8855 | 13.4915 | 60.0113 | 11.9995 | 76.8498 | 1.7256 | 60.0154 | 0 | 76.8624 | 13.0177 | 59.9935 | 11.9995 | 76.8887 | 1.8588 | 60.0056 | 0 | 76.8767 | 19.4682 | 60.0184 | 18.0003
76.8938 | 13.4915 | 60.0113 | 11.9995 | 76.8582 | 1.7256 | 60.0154 | 0 | 76.8708 | 13.0177 | 59.9935 | 11.9995 | 76.897 | 1.8588 | 60.0055 | 0 | 76.8851 | 19.4682 | 60.0184 | 18.0003
76.9022 | 13.4915 | 60.0114 | 11.9995 | 76.8665 | 1.7256 | 60.0154 | 0 | 76.8791 | 13.0177 | 59.9935 | 11.9995 | 76.9054 | 1.8588 | 60.0055 | 0 | 76.8934 | 19.4682 | 60.0185 | 18.0003
76.9105 | 13.4915 | 60.0114 | 11.9995 | 76.8748 | 1.7256 | 60.0154 | 0 | 76.8875 | 13.0177 | 59.9935 | 11.9995 | 76.9137 | 1.8588 | 60.0055 | 0 | 76.9017 | 19.4682 | 60.0185 | 18.0003
76.9188 | 13.4915 | 60.0115 | 11.9995 | 76.8831 | 1.7252 | 60.0154 | 0 | 76.8958 | 13.0177 | 59.9935 | 11.9995 | 76.9221 | 1.8588 | 60.0055 | 0 | 76.91 | 19.4682 | 60.0185 | 18.0003
76.9272 | 13.4915 | 60.0116 | 11.9995 | 76.8915 | 1.7252 | 60.0153 | 0 | 76.9041 | 13.0177 | 59.9935 | 11.9995 | 76.9304 | 1.8588 | 60.0055 | 0 | 76.9185 | 19.4682 | 60.0185 | 18.0003
76.9355 | 13.4915 | 60.0116 | 11.9995 | 76.8998 | 1.7252 | 60.0153 | 0 | 76.9124 | 13.0177 | 59.9936 | 11.9995 | 76.9387 | 1.8588 | 60.0055 | 0 | 76.9268 | 19.4682 | 60.0185 | 18.0003
76.9438 | 13.4914 | 60.0117 | 11.9995 | 76.9081 | 1.7252 | 60.0153 | 0 | 76.9208 | 13.0175 | 59.9936 | 11.9995 | 76.947 | 1.8588 | 60.0054 | 0 | 76.9351 | 19.4682 | 60.0185 | 18.0003
76.9522 | 13.4914 | 60.0117 | 11.9995 | 76.9165 | 1.7251 | 60.0153 | 0 | 76.9291 | 13.0175 | 59.9936 | 11.9995 | 76.9554 | 1.8588 | 60.0054 | 0 | 76.9434 | 19.4682 | 60.0185 | 18.0003
76.9605 | 13.4914 | 60.0118 | 11.9995 | 76.9248 | 1.7251 | 60.0152 | 0 | 76.9374 | 13.0175 | 59.9936 | 11.9995 | 76.9637 | 1.8587 | 60.0054 | 0 | 76.9518 | 19.4682 | 60.0185 | 18.0003
76.9688 | 13.4914 | 60.0119 | 11.9995 | 76.9331 | 1.7251 | 60.0152 | 0 | 76.9458 | 13.0175 | 59.9936 | 11.9995 | 76.972 | 1.8587 | 60.0054 | 0 | 76.9601 | 19.4682 | 60.0185 | 18.0003
76.9772 | 13.4914 | 60.0119 | 11.9995 | 76.9415 | 1.7251 | 60.0152 | 0 | 76.9541 | 13.0173 | 59.9936 | 11.9995 | 76.9803 | 1.8587 | 60.0054 | 0 | 76.9684 | 19.4684 | 60.0185 | 18.0003
76.9855 | 13.4914 | 60.012 | 11.9995 | 76.9498 | 1.7251 | 60.0151 | 0 | 76.9625 | 13.0173 | 59.9936 | 11.9995 | 76.9887 | 1.8587 | 60.0054 | 0 | 76.9767 | 19.4684 | 60.0185 | 18.0003
76.9938 | 13.4914 | 60.012 | 11.9995 | 76.9581 | 1.7251 | 60.0151 | 0 | 76.9708 | 13.0183 | 59.9936 | 11.9995 | 76.997 | 1.8587 | 60.0053 | 0 | 76.9851 | 19.4684 | 60.0185 | 18.0003
77.0022 | 13.4914 | 60.0121 | 11.9995 | 76.9665 | 1.5958 | 60.0151 | 0 | 76.9791 | 13.0183 | 59.9936 | 11.9995 | 77.0054 | 1.8587 | 60.0053 | 0 | 76.9934 | 19.4684 | 60.0186 | 18.0003
77.0105 | 13.4914 | 60.0121 | 11.9995 | 76.9748 | 1.5958 | 60.0151 | 0 | 76.9874 | 13.0183 | 59.9936 | 11.9995 | 77.0137 | 1.8587 | 60.0053 | 0 | 77.0017 | 19.4684 | 60.0186 | 18.0003
77.0188 | 13.4914 | 60.0122 | 11.9995 | 76.9831 | 1.5957 | 60.015 | 0 | 76.9958 | 13.0183 | 59.9936 | 11.9995 | 77.022 | 1.8587 | 60.0053 | 0 | 77.01 | 19.4684 | 60.0186 | 18.0003
77.0271 | 13.4914 | 60.0123 | 11.9995 | 76.9915 | 1.5957 | 60.015 | 0 | 77.0041 | 13.0183 | 59.9936 | 11.9995 | 77.0304 | 1.8587 | 60.0053 | 0 | 77.0184 | 19.4675 | 60.0186 | 18.0003
77.0355 | 13.4914 | 60.0123 | 11.9995 | 76.9998 | 1.5957 | 60.015 | 0 | 77.0125 | 13.0183 | 59.9937 | 11.9995 | 77.0387 | 1.8587 | 60.0053 | 0 | 77.0267 | 19.4675 | 60.0186 | 18.0003
77.0438 | 13.4913 | 60.0124 | 11.9995 | 77.0081 | 1.5957 | 60.015 | 0 | 77.0208 | 13.0183 | 59.9937 | 11.9995 | 77.0471 | 1.8587 | 60.0052 | 0 | 77.035 | 19.4675 | 60.0186 | 18.0003
77.0521 | 13.4913 | 60.0124 | 11.9995 | 77.0164 | 1.5957 | 60.015 | 0 | 77.0291 | 13.0183 | 59.9937 | 11.9995 | 77.0554 | 1.8587 | 60.0052 | 0 | 77.0433 | 19.4675 | 60.0186 | 18.0003
77.0605 | 13.4913 | 60.0125 | 11.9995 | 77.0248 | 1.5957 | 60.0149 | 0 | 77.0375 | 13.0183 | 59.9937 | 11.9995 | 77.0637 | 1.8587 | 60.0052 | 0 | 77.0518 | 19.4706 | 60.0186 | 18.0003
77.0688 | 13.4913 | 60.0126 | 11.9995 | 77.0331 | 1.5958 | 60.0149 | 0 | 77.0458 | 13.0183 | 59.9937 | 11.9995 | 77.072 | 1.8587 | 60.0052 | 0 | 77.0601 | 19.4706 | 60.0186 | 18.0003
77.0771 | 13.4922 | 60.0126 | 11.9995 | 77.0414 | 1.5958 | 60.0149 | 0 | 77.0541 | 13.0183 | 59.9937 | 11.9995 | 77.0804 | 1.8587 | 60.0052 | 0 | 77.0684 | 19.4706 | 60.0186 | 18.0003
77.0855 | 13.4922 | 60.0127 | 11.9995 | 77.0498 | 1.5958 | 60.0149 | 0 | 77.0624 | 13.0183 | 59.9937 | 11.9995 | 77.0887 | 1.8587 | 60.0052 | 0 | 77.0767 | 19.4706 | 60.0186 | 18.0003
77.0938 | 13.4922 | 60.0127 | 11.9995 | 77.0581 | 1.5958 | 60.0149 | 0 | 77.0708 | 13.0183 | 59.9937 | 11.9995 | 77.097 | 1.8587 | 60.0051 | 0 | 77.0851 | 19.4706 | 60.0186 | 18.0003
77.1021 | 13.4922 | 60.0128 | 11.9995 | 77.0664 | 1.5961 | 60.0149 | 0 | 77.0791 | 13.0183 | 59.9937 | 11.9995 | 77.1053 | 1.8587 | 60.0051 | 0 | 77.0934 | 19.4706 | 60.0187 | 18.0003
77.1105 | 13.4922 | 60.0128 | 11.9995 | 77.0748 | 1.5961 | 60.0149 | 0 | 77.0875 | 13.0183 | 59.9937 | 11.9995 | 77.1137 | 1.8587 | 60.0051 | 0 | 77.1017 | 19.4706 | 60.0187 | 18.0003
77.1188 | 13.4922 | 60.0129 | 11.9995 | 77.0831 | 1.5961 | 60.0148 | 0 | 77.0958 | 13.0183 | 59.9937 | 11.9995 | 77.122 | 1.8587 | 60.0051 | 0 | 77.11 | 19.4706 | 60.0187 | 18.0003
77.1271 | 13.4922 | 60.013 | 11.9995 | 77.0914 | 1.5961 | 60.0148 | 0 | 77.1041 | 13.0183 | 59.9937 | 11.9995 | 77.1304 | 1.8587 | 60.0051 | 0 | 77.1184 | 19.4706 | 60.0187 | 18.0003
77.1355 | 13.4922 | 60.013 | 11.9995 | 77.0998 | 1.5961 | 60.0148 | 0 | 77.1125 | 13.0183 | 59.9938 | 11.9995 | 77.1387 | 1.8587 | 60.0051 | 0 | 77.1267 | 19.4706 | 60.0187 | 18.0003
77.1438 | 13.4922 | 60.0131 | 11.9995 | 77.1081 | 1.5961 | 60.0148 | 0 | 77.1208 | 13.0181 | 59.9938 | 11.9995 | 77.147 | 1.8587 | 60.005 | 0 | 77.135 | 19.4706 | 60.0187 | 18.0003
77.1521 | 13.4922 | 60.0131 | 11.9995 | 77.1164 | 1.5962 | 60.0148 | 0 | 77.1292 | 13.0181 | 59.9938 | 11.9995 | 77.1553 | 1.8587 | 60.005 | 0 | 77.1433 | 19.4706 | 60.0187 | 18.0003
77.1604 | 13.4922 | 60.0132 | 11.9995 | 77.1248 | 1.5962 | 60.0148 | 0 | 77.1375 | 13.0181 | 59.9938 | 11.9995 | 77.1637 | 1.8587 | 60.005 | 0 | 77.1517 | 19.4706 | 60.0187 | 18.0003
77.1688 | 13.4922 | 60.0132 | 11.9995 | 77.1331 | 1.5959 | 60.0147 | 0 | 77.1458 | 13.0181 | 59.9938 | 11.9995 | 77.172 | 1.8587 | 60.005 | 0 | 77.16 | 19.4706 | 60.0187 | 18.0003
77.1771 | 13.4922 | 60.0133 | 11.9995 | 77.1414 | 1.5959 | 60.0147 | 0 | 77.1541 | 13.0181 | 59.9938 | 11.9995 | 77.1804 | 1.8589 | 60.005 | 0 | 77.1683 | 19.4706 | 60.0187 | 18.0003
77.1854 | 13.4922 | 60.0134 | 11.9995 | 77.1497 | 1.5959 | 60.0147 | 0 | 77.1625 | 13.0181 | 59.9938 | 11.9995 | 77.1887 | 1.8589 | 60.005 | 0 | 77.1766 | 19.4706 | 60.0187 | 18.0003
77.1938 | 13.4922 | 60.0134 | 11.9995 | 77.1581 | 1.5959 | 60.0147 | 0 | 77.1708 | 13.0162 | 59.9938 | 11.9995 | 77.197 | 1.8589 | 60.0049 | 0 | 77.1849 | 19.4706 | 60.0187 | 18.0003
77.2021 | 13.4922 | 60.0135 | 11.9995 | 77.1664 | 1.5959 | 60.0147 | 0 | 77.1791 | 13.0162 | 59.9938 | 11.9995 | 77.2053 | 1.8589 | 60.0049 | 0 | 77.1934 | 19.4706 | 60.0188 | 18.0003
77.2105 | 13.4922 | 60.0135 | 11.9995 | 77.1747 | 1.5959 | 60.0146 | 0 | 77.1874 | 12.9178 | 59.9938 | 11.9995 | 77.2137 | 1.8589 | 60.0049 | 0 | 77.2017 | 19.4706 | 60.0188 | 18.0003
77.2188 | 13.4922 | 60.0136 | 11.9995 | 77.1831 | 1.5959 | 60.0146 | 0 | 77.1958 | 12.9178 | 59.9938 | 11.9995 | 77.222 | 1.8589 | 60.0049 | 0 | 77.21 | 19.4706 | 60.0188 | 18.0003
77.2271 | 13.4922 | 60.0137 | 11.9995 | 77.1914 | 1.5959 | 60.0146 | 0 | 77.2042 | 12.8081 | 59.9938 | 11.9995 | 77.2303 | 1.8589 | 60.0049 | 0 | 77.2183 | 19.4706 | 60.0188 | 18.0003
77.2355 | 13.4922 | 60.0137 | 11.9995 | 77.1997 | 1.5954 | 60.0146 | 0 | 77.2125 | 12.8081 | 59.9939 | 11.9995 | 77.2387 | 1.8589 | 60.0049 | 0 | 77.2267 | 19.4706 | 60.0188 | 18.0003
77.2438 | 13.4922 | 60.0138 | 11.9995 | 77.2081 | 1.5954 | 60.0146 | 0 | 77.2208 | 12.8085 | 59.9939 | 11.9995 | 77.247 | 1.8589 | 60.0048 | 0 | 77.235 | 19.4692 | 60.0188 | 18.0003
77.2521 | 13.4922 | 60.0138 | 11.9995 | 77.2164 | 1.596 | 60.0146 | 0 | 77.2291 | 12.8085 | 59.9939 | 11.9995 | 77.2554 | 1.8589 | 60.0048 | 0 | 77.2433 | 19.4692 | 60.0188 | 18.0003
77.2605 | 13.4922 | 60.0139 | 11.9995 | 77.2247 | 1.596 | 60.0145 | 0 | 77.2375 | 12.8085 | 59.9939 | 11.9995 | 77.2637 | 1.8589 | 60.0048 | 0 | 77.2516 | 19.467 | 60.0188 | 18.0003
77.2688 | 13.4922 | 60.014 | 11.9995 | 77.2331 | 1.596 | 60.0145 | 0 | 77.2458 | 12.8085 | 59.9939 | 11.9995 | 77.272 | 1.8589 | 60.0048 | 0 | 77.26 | 19.467 | 60.0188 | 18.0003
77.2771 | 13.4922 | 60.014 | 11.9995 | 77.2414 | 1.596 | 60.0145 | 0 | 77.2542 | 12.8085 | 59.9939 | 11.9995 | 77.2803 | 1.8591 | 60.0048 | 0 | 77.2683 | 19.467 | 60.0188 | 18.0003
77.2854 | 13.4922 | 60.0141 | 11.9995 | 77.2497 | 1.596 | 60.0145 | 0 | 77.2625 | 12.8085 | 59.9939 | 11.9995 | 77.2887 | 1.8591 | 60.0048 | 0 | 77.2766 | 19.467 | 60.0188 | 18.0003
77.2938 | 13.4922 | 60.0141 | 11.9995 | 77.2581 | 1.596 | 60.0145 | 0 | 77.2708 | 12.8098 | 59.9939 | 11.9995 | 77.297 | 1.8591 | 60.0047 | 0 | 77.2849 | 19.463 | 60.0188 | 18.0003
77.3021 | 13.4922 | 60.0142 | 11.9995 | 77.2664 | 1.5959 | 60.0145 | 0 | 77.2792 | 12.8098 | 59.9939 | 11.9995 | 77.3054 | 1.8591 | 60.0047 | 0 | 77.2933 | 19.463 | 60.0189 | 18.0003
77.3104 | 13.4922 | 60.0142 | 11.9995 | 77.2747 | 1.5959 | 60.0145 | 0 | 77.2875 | 12.8098 | 59.9939 | 11.9995 | 77.3137 | 1.8591 | 60.0047 | 0 | 77.3016 | 19.463 | 60.0189 | 18.0003
77.3188 | 13.4922 | 60.0143 | 11.9995 | 77.2831 | 1.5956 | 60.0144 | 0 | 77.2958 | 12.8098 | 59.9939 | 11.9995 | 77.322 | 1.8591 | 60.0047 | 0 | 77.3099 | 19.463 | 60.0189 | 18.0003
77.3271 | 13.4922 | 60.0144 | 11.9995 | 77.2914 | 1.5956 | 60.0144 | 0 | 77.3041 | 12.8098 | 59.9939 | 11.9995 | 77.3303 | 1.6803 | 60.0047 | 0 | 77.3182 | 19.463 | 60.0189 | 18.0003
77.3354 | 13.4922 | 60.0144 | 11.9995 | 77.2997 | 1.5957 | 60.0144 | 0 | 77.3125 | 12.8098 | 59.994 | 11.9995 | 77.3387 | 1.6803 | 60.0047 | 0 | 77.3267 | 19.463 | 60.0189 | 18.0003
77.3438 | 13.4922 | 60.0145 | 11.9995 | 77.308 | 1.5957 | 60.0144 | 0 | 77.3208 | 12.8098 | 59.994 | 11.9995 | 77.347 | 1.6803 | 60.0046 | 0 | 77.335 | 19.463 | 60.0189 | 18.0003
77.3521 | 13.4922 | 60.0145 | 11.9995 | 77.3164 | 1.5957 | 60.0144 | 0 | 77.3292 | 12.8098 | 59.994 | 11.9995 | 77.3553 | 1.6803 | 60.0046 | 0 | 77.3433 | 19.463 | 60.0189 | 18.0003
77.3604 | 13.4922 | 60.0146 | 11.9995 | 77.3247 | 1.5957 | 60.0144 | 0 | 77.3375 | 12.8098 | 59.994 | 11.9995 | 77.3636 | 1.68 | 60.0046 | 0 | 77.3516 | 19.463 | 60.0189 | 18.0003
77.3688 | 13.4922 | 60.0146 | 11.9995 | 77.333 | 1.5957 | 60.0143 | 0 | 77.3458 | 12.8098 | 59.994 | 11.9995 | 77.372 | 1.68 | 60.0046 | 0 | 77.36 | 19.463 | 60.0189 | 18.0003
77.3771 | 13.4922 | 60.0147 | 11.9995 | 77.3414 | 1.5957 | 60.0143 | 0 | 77.3541 | 12.8108 | 59.994 | 11.9995 | 77.3803 | 1.68 | 60.0046 | 0 | 77.3683 | 19.4647 | 60.0189 | 18.0003
77.3854 | 13.4922 | 60.0148 | 11.9995 | 77.3497 | 1.5957 | 60.0143 | 0 | 77.3625 | 12.8108 | 59.994 | 11.9995 | 77.3887 | 1.68 | 60.0046 | 0 | 77.3766 | 19.4647 | 60.0189 | 18.0003
77.3938 | 13.4922 | 60.0148 | 11.9995 | 77.358 | 1.5957 | 60.0143 | 0 | 77.3708 | 12.8087 | 59.994 | 11.9995 | 77.397 | 1.68 | 60.0045 | 0 | 77.3849 | 19.4647 | 60.0189 | 18.0003
77.4021 | 13.4922 | 60.0149 | 11.9995 | 77.3664 | 1.5958 | 60.0143 | 0 | 77.3792 | 12.8087 | 59.994 | 11.9995 | 77.4053 | 1.68 | 60.0045 | 0 | 77.3933 | 19.4647 | 60.019 | 18.0003
77.4104 | 13.4922 | 60.0149 | 11.9995 | 77.3747 | 1.5958 | 60.0143 | 0 | 77.3875 | 12.8087 | 59.9941 | 11.9995 | 77.4136 | 1.68 | 60.0045 | 0 | 77.4016 | 19.4647 | 60.019 | 18.0003
77.4187 | 13.4922 | 60.015 | 11.9995 | 77.383 | 1.5958 | 60.0142 | 0 | 77.3958 | 12.8087 | 59.9941 | 11.9995 | 77.422 | 1.68 | 60.0045 | 0 | 77.4099 | 19.4647 | 60.019 | 18.0003
77.4271 | 13.4922 | 60.0151 | 11.9995 | 77.3914 | 1.5958 | 60.0142 | 0 | 77.4042 | 12.8087 | 59.9941 | 11.9995 | 77.4304 | 1.68 | 60.0045 | 0 | 77.4182 | 19.4647 | 60.019 | 18.0003
77.4354 | 13.4922 | 60.0151 | 11.9995 | 77.3997 | 1.5958 | 60.0142 | 0 | 77.4125 | 12.8087 | 59.9941 | 11.9995 | 77.4387 | 1.68 | 60.0045 | 0 | 77.4266 | 19.4647 | 60.019 | 18.0003
77.4437 | 13.4947 | 60.0152 | 11.9995 | 77.408 | 1.5958 | 60.0142 | 0 | 77.4208 | 12.8087 | 59.9941 | 11.9995 | 77.447 | 1.68 | 60.0044 | 0 | 77.4349 | 19.4668 | 60.019 | 18.0003
77.4521 | 13.4947 | 60.0152 | 11.9995 | 77.4164 | 1.5958 | 60.0142 | 0 | 77.4291 | 12.8087 | 59.9941 | 11.9995 | 77.4553 | 1.68 | 60.0044 | 0 | 77.4432 | 19.4668 | 60.019 | 18.0003
77.4604 | 13.4947 | 60.0153 | 11.9995 | 77.4247 | 1.5958 | 60.0141 | 0 | 77.4375 | 12.8087 | 59.9942 | 11.9995 | 77.4637 | 1.68 | 60.0044 | 0 | 77.4515 | 19.4708 | 60.0191 | 18.0003
77.4687 | 13.4947 | 60.0154 | 11.9995 | 77.433 | 1.5958 | 60.0141 | 0 | 77.4458 | 12.8087 | 59.9942 | 11.9995 | 77.472 | 1.68 | 60.0044 | 0 | 77.46 | 19.4708 | 60.0191 | 18.0003
77.4771 | 13.4969 | 60.0154 | 11.9995 | 77.4413 | 1.5958 | 60.0141 | 0 | 77.4542 | 12.8087 | 59.9942 | 11.9995 | 77.4803 | 1.68 | 60.0044 | 0 | 77.4683 | 19.4708 | 60.0191 | 18.0003
77.4854 | 13.4969 | 60.0155 | 11.9995 | 77.4497 | 1.5958 | 60.0141 | 0 | 77.4625 | 12.8087 | 59.9942 | 11.9995 | 77.4886 | 1.68 | 60.0044 | 0 | 77.4766 | 19.4708 | 60.0192 | 18.0003
77.4937 | 13.4969 | 60.0155 | 11.9995 | 77.458 | 1.5958 | 60.0141 | 0 | 77.4708 | 12.8086 | 59.9942 | 11.9995 | 77.497 | 1.6798 | 60.0043 | 0 | 77.4849 | 19.4708 | 60.0192 | 18.0003
77.5021 | 13.4969 | 60.0156 | 11.9995 | 77.4663 | 1.5958 | 60.0141 | 0 | 77.4792 | 12.8086 | 59.9942 | 11.9995 | 77.5053 | 1.6798 | 60.0043 | 0 | 77.4933 | 19.4708 | 60.0192 | 18.0003
77.5104 | 13.4969 | 60.0156 | 11.9995 | 77.4747 | 1.5958 | 60.014 | 0 | 77.4875 | 12.8086 | 59.9943 | 11.9995 | 77.5137 | 1.6798 | 60.0043 | 0 | 77.5016 | 19.4708 | 60.0193 | 18.0003
77.5187 | 13.4969 | 60.0157 | 11.9995 | 77.483 | 1.5958 | 60.014 | 0 | 77.4958 | 12.8086 | 59.9943 | 11.9995 | 77.522 | 1.6798 | 60.0043 | 0 | 77.5099 | 19.4708 | 60.0193 | 18.0003
77.5271 | 13.4969 | 60.0158 | 11.9995 | 77.4913 | 1.5958 | 60.014 | 0 | 77.5042 | 12.8086 | 59.9943 | 11.9995 | 77.5303 | 1.6798 | 60.0043 | 0 | 77.5182 | 19.4708 | 60.0193 | 18.0003
77.5354 | 13.4969 | 60.0158 | 11.9995 | 77.4997 | 1.5958 | 60.014 | 0 | 77.5125 | 12.8086 | 59.9943 | 11.9995 | 77.5386 | 1.6798 | 60.0043 | 0 | 77.5266 | 19.4708 | 60.0194 | 18.0003
77.5437 | 13.4969 | 60.0159 | 11.9995 | 77.508 | 1.5958 | 60.014 | 0 | 77.5208 | 12.8086 | 59.9943 | 11.9995 | 77.547 | 1.6801 | 60.0042 | 0 | 77.5349 | 19.4708 | 60.0194 | 18.0003
77.552 | 13.4969 | 60.0159 | 11.9995 | 77.5163 | 1.5958 | 60.014 | 0 | 77.5292 | 12.8086 | 59.9943 | 11.9995 | 77.5553 | 1.6801 | 60.0042 | 0 | 77.5432 | 19.4708 | 60.0194 | 18.0003
77.5604 | 13.4969 | 60.016 | 11.9995 | 77.5247 | 1.5958 | 60.014 | 0 | 77.5375 | 12.8086 | 59.9944 | 11.9995 | 77.5637 | 1.6801 | 60.0042 | 0 | 77.5515 | 19.4719 | 60.0195 | 18.0003
77.5687 | 13.4969 | 60.016 | 11.9995 | 77.533 | 1.5958 | 60.0139 | 0 | 77.5458 | 12.8086 | 59.9944 | 11.9995 | 77.572 | 1.6801 | 60.0042 | 0 | 77.5599 | 19.4719 | 60.0195 | 18.0003
77.577 | 13.4969 | 60.0161 | 11.9995 | 77.5413 | 1.5958 | 60.0139 | 0 | 77.5542 | 12.8086 | 59.9944 | 11.9995 | 77.5803 | 1.6801 | 60.0042 | 0 | 77.5682 | 19.3604 | 60.0195 | 18.0003
77.5854 | 13.4969 | 60.0162 | 11.9995 | 77.5497 | 1.5958 | 60.0139 | 0 | 77.5625 | 12.8086 | 59.9944 | 11.9995 | 77.5886 | 1.6801 | 60.0042 | 0 | 77.5765 | 19.3604 | 60.0196 | 18.0003
77.5937 | 13.4969 | 60.0162 | 11.9995 | 77.558 | 1.5958 | 60.0139 | 0 | 77.5709 | 12.8086 | 59.9944 | 11.9995 | 77.597 | 1.68 | 60.0041 | 0 | 77.5848 | 19.3604 | 60.0196 | 18.0003
77.602 | 13.4969 | 60.0163 | 11.9995 | 77.5663 | 1.5958 | 60.0139 | 0 | 77.5792 | 12.8086 | 59.9944 | 11.9995 | 77.6053 | 1.68 | 60.0041 | 0 | 77.5933 | 19.3604 | 60.0196 | 18.0003
77.6104 | 13.4969 | 60.0163 | 11.9995 | 77.5746 | 1.5958 | 60.0139 | 0 | 77.5875 | 12.8086 | 59.9945 | 11.9995 | 77.6136 | 1.68 | 60.0041 | 0 | 77.6016 | 19.3604 | 60.0197 | 18.0003
77.6187 | 13.4969 | 60.0164 | 11.9995 | 77.583 | 1.5958 | 60.0138 | 0 | 77.5958 | 12.8086 | 59.9945 | 11.9995 | 77.622 | 1.68 | 60.0041 | 0 | 77.6099 | 19.3604 | 60.0197 | 18.0003
77.627 | 13.4969 | 60.0165 | 11.9995 | 77.5913 | 1.5958 | 60.0138 | 0 | 77.6042 | 12.8086 | 59.9945 | 11.9995 | 77.6303 | 1.68 | 60.0041 | 0 | 77.6182 | 19.3604 | 60.0197 | 18.0003
77.6354 | 13.4969 | 60.0165 | 11.9995 | 77.5996 | 1.5958 | 60.0138 | 0 | 77.6125 | 12.8086 | 59.9945 | 11.9995 | 77.6387 | 1.68 | 60.0041 | 0 | 77.6266 | 19.3604 | 60.0198 | 18.0003
77.6437 | 13.4969 | 60.0166 | 11.9995 | 77.608 | 1.5958 | 60.0138 | 0 | 77.6208 | 12.8086 | 59.9945 | 11.9995 | 77.647 | 1.6801 | 60.004 | 0 | 77.6349 | 19.3604 | 60.0198 | 18.0003
77.652 | 13.4969 | 60.0166 | 11.9995 | 77.6163 | 1.5957 | 60.0138 | 0 | 77.6292 | 12.8086 | 59.9945 | 11.9995 | 77.6553 | 1.6801 | 60.004 | 0 | 77.6432 | 19.3604 | 60.0198 | 18.0003
77.6604 | 13.4969 | 60.0167 | 11.9995 | 77.6246 | 1.5957 | 60.0137 | 0 | 77.6375 | 12.8086 | 59.9946 | 11.9995 | 77.6636 | 1.6803 | 60.004 | 0 | 77.6515 | 19.3604 | 60.0199 | 18.0003
77.6687 | 13.4969 | 60.0168 | 11.9995 | 77.633 | 1.5953 | 60.0137 | 0 | 77.6459 | 12.8086 | 59.9946 | 11.9995 | 77.672 | 1.6803 | 60.004 | 0 | 77.6599 | 19.3604 | 60.0199 | 18.0003
77.677 | 13.4969 | 60.0168 | 11.9995 | 77.6413 | 1.5953 | 60.0137 | 0 | 77.6542 | 12.8086 | 59.9946 | 11.9995 | 77.6803 | 1.6803 | 60.004 | 0 | 77.6682 | 19.3604 | 60.0199 | 18.0003
77.6853 | 13.4969 | 60.0169 | 11.9995 | 77.6496 | 1.5953 | 60.0137 | 0 | 77.6625 | 12.8086 | 59.9946 | 11.9995 | 77.6887 | 1.6803 | 60.0039 | 0 | 77.6765 | 19.3604 | 60.02 | 18.0003
77.6937 | 13.4969 | 60.0169 | 11.9995 | 77.6579 | 1.5953 | 60.0137 | 0 | 77.6708 | 12.8086 | 59.9946 | 11.9995 | 77.697 | 1.6803 | 60.0039 | 0 | 77.6848 | 19.3604 | 60.02 | 18.0003
77.702 | 13.4969 | 60.017 | 11.9995 | 77.6663 | 1.5953 | 60.0137 | 0 | 77.6792 | 12.8086 | 59.9946 | 11.9995 | 77.7053 | 1.6803 | 60.0039 | 0 | 77.6932 | 19.3604 | 60.02 | 18.0003
77.7103 | 13.4969 | 60.017 | 11.9995 | 77.6746 | 1.5953 | 60.0136 | 0 | 77.6875 | 12.8111 | 59.9947 | 11.9995 | 77.7136 | 1.6803 | 60.0038 | 0 | 77.7015 | 19.3604 | 60.0201 | 18.0003
77.7187 | 13.4969 | 60.0171 | 11.9995 | 77.6829 | 1.4963 | 60.0136 | 0 | 77.6959 | 12.8111 | 59.9947 | 11.9995 | 77.722 | 1.6803 | 60.0038 | 0 | 77.7098 | 19.3604 | 60.0201 | 18.0003
77.727 | 13.4969 | 60.0172 | 11.9995 | 77.6913 | 1.4963 | 60.0136 | 0 | 77.7042 | 12.8111 | 59.9947 | 11.9995 | 77.7303 | 1.6803 | 60.0037 | 0 | 77.7181 | 19.3604 | 60.0201 | 18.0003
77.7353 | 13.4969 | 60.0172 | 11.9995 | 77.6996 | 1.4961 | 60.0136 | 0 | 77.7125 | 12.8111 | 59.9947 | 11.9995 | 77.7386 | 1.6803 | 60.0037 | 0 | 77.7264 | 19.3604 | 60.0202 | 18.0003
77.7437 | 13.4969 | 60.0173 | 11.9995 | 77.7079 | 1.4961 | 60.0136 | 0 | 77.7209 | 12.8111 | 59.9947 | 11.9995 | 77.7469 | 1.549 | 60.0037 | 0 | 77.7349 | 19.3583 | 60.0202 | 18.0003
77.752 | 13.4969 | 60.0173 | 11.9995 | 77.7162 | 1.4961 | 60.0136 | 0 | 77.7292 | 12.8111 | 59.9947 | 11.9995 | 77.7553 | 1.549 | 60.0037 | 0 | 77.7432 | 19.3583 | 60.0202 | 18.0003
77.7603 | 13.4969 | 60.0174 | 11.9995 | 77.7246 | 1.4961 | 60.0135 | 0 | 77.7375 | 12.8111 | 59.9948 | 11.9995 | 77.7636 | 1.5487 | 60.0036 | 0 | 77.7515 | 19.3583 | 60.0203 | 18.0003
77.7687 | 13.4969 | 60.0174 | 11.9995 | 77.7329 | 1.4961 | 60.0135 | 0 | 77.7458 | 12.8111 | 59.9948 | 11.9995 | 77.772 | 1.5487 | 60.0036 | 0 | 77.7598 | 19.3583 | 60.0203 | 18.0003
77.777 | 13.4969 | 60.0175 | 11.9995 | 77.7412 | 1.4961 | 60.0135 | 0 | 77.7542 | 12.8111 | 59.9948 | 11.9995 | 77.7803 | 1.5487 | 60.0036 | 0 | 77.7682 | 19.3583 | 60.0203 | 18.0003
77.7853 | 13.4969 | 60.0176 | 11.9995 | 77.7496 | 1.4964 | 60.0135 | 0 | 77.7625 | 12.8111 | 59.9948 | 11.9995 | 77.7886 | 1.5487 | 60.0035 | 0 | 77.7765 | 19.3583 | 60.0204 | 18.0003
77.7937 | 13.4969 | 60.0176 | 11.9995 | 77.7579 | 1.4964 | 60.0135 | 0 | 77.7709 | 12.8111 | 59.9948 | 11.9995 | 77.7969 | 1.5484 | 60.0035 | 0 | 77.7848 | 19.3581 | 60.0204 | 18.0003
77.802 | 13.4969 | 60.0177 | 11.9995 | 77.7662 | 1.3604 | 60.0135 | 0 | 77.7792 | 12.8111 | 59.9948 | 11.9995 | 77.8053 | 1.5484 | 60.0035 | 0 | 77.7931 | 19.3581 | 60.0204 | 18.0003
77.8103 | 13.4978 | 60.0177 | 11.9995 | 77.7746 | 1.3604 | 60.0135 | 0 | 77.7875 | 12.8111 | 59.9949 | 11.9995 | 77.8137 | 1.5484 | 60.0034 | 0 | 77.8015 | 19.3604 | 60.0205 | 18.0003
77.8186 | 13.4978 | 60.0178 | 11.9995 | 77.7829 | 1.3606 | 60.0134 | 0 | 77.7958 | 12.8111 | 59.9949 | 11.9995 | 77.822 | 1.5484 | 60.0034 | 0 | 77.8098 | 19.3604 | 60.0205 | 18.0003
77.827 | 13.4978 | 60.0179 | 11.9995 | 77.7912 | 1.3606 | 60.0134 | 0 | 77.8042 | 12.8111 | 59.9949 | 11.9995 | 77.8303 | 1.5484 | 60.0034 | 0 | 77.8181 | 19.3604 | 60.0205 | 18.0003
77.8353 | 13.4978 | 60.0179 | 11.9995 | 77.7996 | 1.3609 | 60.0134 | 0 | 77.8126 | 12.8111 | 59.9949 | 11.9995 | 77.8386 | 1.5484 | 60.0033 | 0 | 77.8264 | 19.3604 | 60.0206 | 18.0003
77.8436 | 13.4977 | 60.018 | 11.9995 | 77.8079 | 1.3609 | 60.0134 | 0 | 77.8209 | 12.8111 | 59.9949 | 11.9995 | 77.847 | 1.5484 | 60.0033 | 0 | 77.8348 | 19.3604 | 60.0206 | 18.0003
77.852 | 13.4977 | 60.018 | 11.9995 | 77.8162 | 1.3609 | 60.0134 | 0 | 77.8292 | 12.8111 | 59.9949 | 11.9995 | 77.8553 | 1.5484 | 60.0033 | 0 | 77.8431 | 19.3604 | 60.0206 | 18.0003
77.8603 | 13.4977 | 60.0181 | 11.9995 | 77.8246 | 1.3609 | 60.0134 | 0 | 77.8375 | 12.8111 | 59.995 | 11.9995 | 77.8636 | 1.5481 | 60.0032 | 0 | 77.8514 | 19.3604 | 60.0207 | 18.0003
77.8686 | 13.4977 | 60.0182 | 11.9995 | 77.8329 | 1.3606 | 60.0133 | 0 | 77.8459 | 12.8111 | 59.995 | 11.9995 | 77.8719 | 1.5481 | 60.0032 | 0 | 77.8597 | 19.3604 | 60.0207 | 18.0003
77.877 | 13.4977 | 60.0182 | 11.9995 | 77.8412 | 1.3606 | 60.0133 | 0 | 77.8542 | 12.8111 | 59.995 | 11.9995 | 77.8803 | 1.5481 | 60.0032 | 0 | 77.8682 | 19.3604 | 60.0207 | 18.0003
77.8853 | 13.4977 | 60.0183 | 11.9995 | 77.8495 | 1.3606 | 60.0133 | 0 | 77.8625 | 12.8111 | 59.995 | 11.9995 | 77.8886 | 1.5481 | 60.0031 | 0 | 77.8765 | 19.3604 | 60.0208 | 18.0003
77.8936 | 13.4977 | 60.0183 | 11.9995 | 77.8579 | 1.3606 | 60.0133 | 0 | 77.8708 | 12.8111 | 59.995 | 11.9995 | 77.897 | 1.5481 | 60.0031 | 0 | 77.8848 | 19.3621 | 60.0208 | 18.0003
77.902 | 13.4977 | 60.0184 | 11.9995 | 77.8662 | 1.3606 | 60.0133 | 0 | 77.8792 | 12.8111 | 59.995 | 11.9995 | 77.9053 | 1.5481 | 60.0031 | 0 | 77.8931 | 19.3621 | 60.0208 | 18.0003
77.9103 | 13.4977 | 60.0184 | 11.9995 | 77.8745 | 1.3606 | 60.0132 | 0 | 77.8875 | 12.8111 | 59.9951 | 11.9995 | 77.9136 | 1.5483 | 60.003 | 0 | 77.9015 | 19.3621 | 60.0209 | 18.0003
77.9186 | 13.4977 | 60.0185 | 11.9995 | 77.8829 | 1.3606 | 60.0132 | 0 | 77.8959 | 12.8111 | 59.9951 | 11.9995 | 77.9219 | 1.5483 | 60.003 | 0 | 77.9098 | 19.3621 | 60.0209 | 18.0003
77.927 | 13.4977 | 60.0186 | 11.9995 | 77.8912 | 1.3606 | 60.0132 | 0 | 77.9042 | 12.8111 | 59.9951 | 11.9995 | 77.9303 | 1.5483 | 60.003 | 0 | 77.9181 | 19.3621 | 60.0209 | 18.0003
77.9353 | 13.4977 | 60.0186 | 11.9995 | 77.8995 | 1.3606 | 60.0132 | 0 | 77.9125 | 12.8111 | 59.9951 | 11.9995 | 77.9386 | 1.5483 | 60.0029 | 0 | 77.9264 | 19.3621 | 60.021 | 18.0003
77.9436 | 13.4977 | 60.0187 | 11.9995 | 77.9079 | 1.3606 | 60.0132 | 0 | 77.9209 | 12.8111 | 59.9951 | 11.9995 | 77.947 | 1.548 | 60.0029 | 0 | 77.9348 | 19.3621 | 60.021 | 18.0003
77.952 | 13.4977 | 60.0187 | 11.9995 | 77.9162 | 1.3605 | 60.0132 | 0 | 77.9292 | 12.8111 | 59.9951 | 11.9995 | 77.9553 | 1.548 | 60.0029 | 0 | 77.9431 | 19.3621 | 60.021 | 18.0003
77.9603 | 13.4965 | 60.0188 | 11.9995 | 77.9245 | 1.3605 | 60.0131 | 0 | 77.9376 | 12.8111 | 59.9952 | 11.9995 | 77.9636 | 1.5485 | 60.0028 | 0 | 77.9514 | 19.3622 | 60.0211 | 18.0003
77.9686 | 13.4965 | 60.0188 | 11.9995 | 77.9329 | 1.3605 | 60.0131 | 0 | 77.9459 | 12.8111 | 59.9952 | 11.9995 | 77.9719 | 1.5485 | 60.0028 | 0 | 77.9597 | 19.3622 | 60.0211 | 18.0003
77.9769 | 13.4965 | 60.0189 | 11.9995 | 77.9412 | 1.3605 | 60.0131 | 0 | 77.9542 | 12.8111 | 59.9952 | 11.9995 | 77.9803 | 1.5485 | 60.0028 | 0 | 77.968 | 19.3622 | 60.0211 | 18.0003
77.9853 | 13.4965 | 60.019 | 11.9995 | 77.9496 | 1.3605 | 60.0131 | 0 | 77.9625 | 12.8111 | 59.9952 | 11.9995 | 77.9886 | 1.5485 | 60.0027 | 0 | 77.9764 | 19.3622 | 60.0212 | 18.0003
77.9936 | 13.4965 | 60.019 | 11.9995 | 77.9579 | 1.3605 | 60.0131 | 0 | 77.9709 | 12.8111 | 59.9952 | 11.9995 | 77.9969 | 1.5485 | 60.0027 | 0 | 77.9847 | 19.3622 | 60.0212 | 18.0003
78.0019 | 13.4965 | 60.0191 | 11.9995 | 77.9662 | 1.3605 | 60.0131 | 0 | 77.9792 | 12.8111 | 59.9952 | 11.9995 | 78.0053 | 1.5485 | 60.0027 | 0 | 77.993 | 19.3622 | 60.0212 | 18.0003
78.0103 | 13.4965 | 60.0191 | 11.9995 | 77.9745 | 1.3605 | 60.0131 | 0 | 77.9875 | 12.8111 | 59.9953 | 11.9995 | 78.0136 | 1.5485 | 60.0026 | 0 | 78.0013 | 19.3622 | 60.0213 | 18.0003
78.0186 | 13.4965 | 60.0192 | 11.9995 | 77.9829 | 1.3605 | 60.013 | 0 | 77.9959 | 12.8111 | 59.9953 | 11.9995 | 78.022 | 1.5485 | 60.0026 | 0 | 78.0098 | 19.3622 | 60.0213 | 18.0003
78.0269 | 13.4965 | 60.0193 | 11.9995 | 77.9912 | 1.3605 | 60.013 | 0 | 78.0042 | 12.8111 | 59.9953 | 11.9995 | 78.0303 | 1.5485 | 60.0026 | 0 | 78.0181 | 19.3608 | 60.0213 | 18.0003
78.0353 | 13.4965 | 60.0193 | 11.9995 | 77.9995 | 1.3605 | 60.013 | 0 | 78.0126 | 12.8111 | 59.9953 | 11.9995 | 78.0386 | 1.5485 | 60.0025 | 0 | 78.0264 | 19.3608 | 60.0214 | 18.0003
78.0436 | 13.4965 | 60.0194 | 11.9995 | 78.0079 | 1.3605 | 60.013 | 0 | 78.0209 | 12.8111 | 59.9953 | 11.9995 | 78.0469 | 1.5485 | 60.0025 | 0 | 78.0347 | 19.3608 | 60.0214 | 18.0003
78.0519 | 13.4965 | 60.0194 | 11.9995 | 78.0162 | 1.3605 | 60.0129 | 0 | 78.0292 | 12.8111 | 59.9953 | 11.9995 | 78.0553 | 1.5485 | 60.0025 | 0 | 78.0431 | 19.3608 | 60.0214 | 18.0003
78.0603 | 13.4965 | 60.0195 | 11.9995 | 78.0245 | 1.3605 | 60.0129 | 0 | 78.0375 | 12.8111 | 59.9954 | 11.9995 | 78.0636 | 1.5487 | 60.0024 | 0 | 78.0514 | 19.3608 | 60.0215 | 18.0003
78.0686 | 13.4965 | 60.0196 | 11.9995 | 78.0329 | 1.3605 | 60.0128 | 0 | 78.0459 | 12.8111 | 59.9954 | 11.9995 | 78.072 | 1.5487 | 60.0024 | 0 | 78.0597 | 19.3608 | 60.0215 | 18.0003
78.0769 | 13.4965 | 60.0196 | 11.9995 | 78.0412 | 1.3605 | 60.0128 | 0 | 78.0542 | 12.8111 | 59.9954 | 11.9995 | 78.0803 | 1.5487 | 60.0023 | 0 | 78.068 | 19.3608 | 60.0215 | 18.0003
78.0853 | 13.4965 | 60.0197 | 11.9995 | 78.0495 | 1.3605 | 60.0127 | 0 | 78.0626 | 12.8111 | 59.9954 | 11.9995 | 78.0886 | 1.5487 | 60.0023 | 0 | 78.0764 | 19.3608 | 60.0216 | 18.0003
78.0936 | 13.4965 | 60.0197 | 11.9995 | 78.0579 | 1.3605 | 60.0127 | 0 | 78.0709 | 12.8118 | 59.9954 | 11.9995 | 78.0969 | 1.5484 | 60.0023 | 0 | 78.0847 | 19.3608 | 60.0216 | 18.0003
78.1019 | 13.4965 | 60.0198 | 11.9995 | 78.0662 | 1.3605 | 60.0127 | 0 | 78.0792 | 12.8118 | 59.9954 | 11.9995 | 78.1053 | 1.5484 | 60.0023 | 0 | 78.093 | 19.3608 | 60.0216 | 18.0003
78.1102 | 13.4965 | 60.0198 | 11.9995 | 78.0745 | 1.3605 | 60.0126 | 0 | 78.0876 | 12.8118 | 59.9955 | 11.9995 | 78.1136 | 1.5486 | 60.0022 | 0 | 78.1013 | 19.3608 | 60.0217 | 18.0003
78.1186 | 13.4965 | 60.0199 | 11.9995 | 78.0829 | 1.3605 | 60.0126 | 0 | 78.0959 | 12.8118 | 59.9955 | 11.9995 | 78.1219 | 1.5486 | 60.0022 | 0 | 78.1097 | 19.3608 | 60.0217 | 18.0003
78.1269 | 13.4965 | 60.02 | 11.9995 | 78.0912 | 1.3605 | 60.0125 | 0 | 78.1042 | 12.8122 | 59.9955 | 11.9995 | 78.1302 | 1.5486 | 60.0022 | 0 | 78.118 | 19.3608 | 60.0217 | 18.0003
78.1352 | 13.4965 | 60.02 | 11.9995 | 78.0995 | 1.3605 | 60.0125 | 0 | 78.1125 | 12.8122 | 59.9955 | 11.9995 | 78.1386 | 1.5486 | 60.0021 | 0 | 78.1263 | 19.3608 | 60.0218 | 18.0003
78.1436 | 13.3923 | 60.0201 | 11.9995 | 78.1078 | 1.3605 | 60.0125 | 0 | 78.1209 | 12.8122 | 59.9955 | 11.9995 | 78.1469 | 1.5486 | 60.0021 | 0 | 78.1346 | 19.3587 | 60.0218 | 18.0003
78.1519 | 13.3923 | 60.0201 | 11.9995 | 78.1162 | 1.3605 | 60.0124 | 0 | 78.1292 | 12.8122 | 59.9955 | 11.9995 | 78.1553 | 1.5486 | 60.0021 | 0 | 78.1431 | 19.3587 | 60.0218 | 18.0003
78.1602 | 13.3923 | 60.0202 | 11.9995 | 78.1245 | 1.3605 | 60.0124 | 0 | 78.1376 | 12.8122 | 59.9956 | 11.9995 | 78.1636 | 1.5486 | 60.002 | 0 | 78.1514 | 19.3587 | 60.0219 | 18.0003
78.1686 | 13.3923 | 60.0202 | 11.9995 | 78.1328 | 1.3605 | 60.0123 | 0 | 78.1459 | 12.8122 | 59.9956 | 11.9995 | 78.1719 | 1.5486 | 60.002 | 0 | 78.1597 | 19.3587 | 60.0219 | 18.0003
78.1769 | 13.395 | 60.0203 | 11.9995 | 78.1412 | 1.3605 | 60.0123 | 0 | 78.1542 | 12.8122 | 59.9956 | 11.9995 | 78.1802 | 1.5483 | 60.002 | 0 | 78.168 | 19.3587 | 60.0219 | 18.0003
78.1852 | 13.395 | 60.0204 | 11.9995 | 78.1495 | 1.3605 | 60.0122 | 0 | 78.1626 | 12.8122 | 59.9956 | 11.9995 | 78.1886 | 1.5483 | 60.0019 | 0 | 78.1764 | 19.3587 | 60.022 | 18.0003
78.1936 | 13.395 | 60.0204 | 11.9995 | 78.1578 | 1.3605 | 60.0122 | 0 | 78.1709 | 12.8122 | 59.9956 | 11.9995 | 78.197 | 1.5486 | 60.0019 | 0 | 78.1847 | 19.3587 | 60.022 | 18.0003
78.2019 | 13.395 | 60.0205 | 11.9995 | 78.1662 | 1.3603 | 60.0122 | 0 | 78.1793 | 12.8122 | 59.9956 | 11.9995 | 78.2053 | 1.5486 | 60.0019 | 0 | 78.193 | 19.3587 | 60.022 | 18.0003
78.2102 | 13.395 | 60.0205 | 11.9995 | 78.1745 | 1.3603 | 60.0121 | 0 | 78.1876 | 12.8122 | 59.9957 | 11.9995 | 78.2136 | 1.5484 | 60.0018 | 0 | 78.2013 | 19.3587 | 60.0221 | 18.0003
78.2186 | 13.395 | 60.0206 | 11.9995 | 78.1828 | 1.3605 | 60.0121 | 0 | 78.1959 | 12.8122 | 59.9957 | 11.9995 | 78.2219 | 1.5484 | 60.0018 | 0 | 78.2096 | 19.3587 | 60.0221 | 18.0003
78.2269 | 13.395 | 60.0207 | 11.9995 | 78.1912 | 1.3605 | 60.012 | 0 | 78.2042 | 12.8122 | 59.9957 | 11.9995 | 78.2303 | 1.5484 | 60.0018 | 0 | 78.218 | 19.3587 | 60.0221 | 18.0003
78.2352 | 13.395 | 60.0207 | 11.9995 | 78.1995 | 1.3607 | 60.012 | 0 | 78.2126 | 12.8122 | 59.9957 | 11.9995 | 78.2386 | 1.5484 | 60.0017 | 0 | 78.2263 | 19.3587 | 60.0222 | 18.0003
78.2435 | 13.395 | 60.0208 | 11.9995 | 78.2078 | 1.3607 | 60.012 | 0 | 78.2209 | 12.8122 | 59.9957 | 11.9995 | 78.2469 | 1.5481 | 60.0017 | 0 | 78.2346 | 19.3587 | 60.0222 | 18.0003
78.2519 | 13.395 | 60.0208 | 11.9995 | 78.2162 | 1.3607 | 60.0119 | 0 | 78.2292 | 12.8122 | 59.9957 | 11.9995 | 78.2552 | 1.5481 | 60.0017 | 0 | 78.2429 | 19.3587 | 60.0222 | 18.0003
78.2602 | 13.395 | 60.0209 | 11.9995 | 78.2245 | 1.3607 | 60.0119 | 0 | 78.2375 | 12.8122 | 59.9958 | 11.9995 | 78.2636 | 1.5481 | 60.0016 | 0 | 78.2513 | 19.3587 | 60.0223 | 18.0003
78.2685 | 13.395 | 60.0209 | 11.9995 | 78.2328 | 1.3607 | 60.0118 | 0 | 78.2459 | 12.8122 | 59.9958 | 11.9995 | 78.2719 | 1.5481 | 60.0016 | 0 | 78.2596 | 19.3587 | 60.0223 | 18.0003
78.2768 | 13.2665 | 60.021 | 11.9995 | 78.2411 | 1.3607 | 60.0118 | 0 | 78.2543 | 12.8122 | 59.9958 | 11.9995 | 78.2803 | 1.5484 | 60.0016 | 0 | 78.2679 | 19.3587 | 60.0223 | 18.0003
78.2852 | 13.2665 | 60.0211 | 11.9995 | 78.2495 | 1.3607 | 60.0117 | 0 | 78.2626 | 12.8122 | 59.9958 | 11.9995 | 78.2886 | 1.5484 | 60.0015 | 0 | 78.2762 | 19.3587 | 60.0224 | 18.0003
78.2935 | 13.2649 | 60.0211 | 11.9995 | 78.2578 | 1.3607 | 60.0117 | 0 | 78.2709 | 12.811 | 59.9958 | 11.9995 | 78.2969 | 1.5484 | 60.0015 | 0 | 78.2847 | 19.3587 | 60.0224 | 18.0003
78.3018 | 13.2649 | 60.0212 | 11.9995 | 78.2661 | 1.3607 | 60.0117 | 0 | 78.2792 | 12.811 | 59.9958 | 11.9995 | 78.3052 | 1.5484 | 60.0015 | 0 | 78.293 | 19.3587 | 60.0224 | 18.0003
78.3102 | 13.2674 | 60.0212 | 11.9995 | 78.2745 | 1.3607 | 60.0116 | 0 | 78.2876 | 12.81 | 59.9959 | 11.9995 | 78.3136 | 1.5484 | 60.0014 | 0 | 78.3013 | 19.3587 | 60.0225 | 18.0003
78.3185 | 13.2674 | 60.0213 | 11.9995 | 78.2828 | 1.3607 | 60.0116 | 0 | 78.2959 | 12.81 | 59.9959 | 11.9995 | 78.3219 | 1.5484 | 60.0014 | 0 | 78.3096 | 19.3587 | 60.0225 | 18.0003
78.3268 | 13.2674 | 60.0214 | 11.9995 | 78.2911 | 1.3607 | 60.0115 | 0 | 78.3043 | 12.81 | 59.9959 | 11.9995 | 78.3303 | 1.5484 | 60.0014 | 0 | 78.318 | 19.2257 | 60.0225 | 18.0003
78.3352 | 13.2674 | 60.0214 | 11.9995 | 78.2995 | 1.3607 | 60.0115 | 0 | 78.3126 | 12.81 | 59.9959 | 11.9995 | 78.3386 | 1.5484 | 60.0013 | 0 | 78.3263 | 19.2257 | 60.0226 | 18.0003
78.3435 | 13.2674 | 60.0215 | 11.9995 | 78.3078 | 1.3607 | 60.0115 | 0 | 78.3209 | 12.81 | 59.9959 | 11.9995 | 78.3469 | 1.5484 | 60.0013 | 0 | 78.3346 | 19.2233 | 60.0226 | 18.0003
78.3518 | 13.2674 | 60.0215 | 11.9995 | 78.3161 | 1.3607 | 60.0114 | 0 | 78.3293 | 12.81 | 59.9959 | 11.9995 | 78.3553 | 1.5484 | 60.0013 | 0 | 78.3429 | 19.2233 | 60.0226 | 18.0003
78.3602 | 13.2674 | 60.0216 | 11.9995 | 78.3245 | 1.3607 | 60.0114 | 0 | 78.3376 | 12.81 | 59.996 | 11.9995 | 78.3636 | 1.5484 | 60.0012 | 0 | 78.3513 | 19.2233 | 60.0227 | 18.0003
78.3685 | 13.2674 | 60.0216 | 11.9995 | 78.3328 | 1.3607 | 60.0113 | 0 | 78.3459 | 12.81 | 59.996 | 11.9995 | 78.3719 | 1.5484 | 60.0012 | 0 | 78.3596 | 19.2233 | 60.0227 | 18.0003
78.3768 | 13.1876 | 60.0217 | 11.9995 | 78.3411 | 1.3607 | 60.0113 | 0 | 78.3542 | 12.81 | 59.996 | 11.9995 | 78.3802 | 1.5484 | 60.0012 | 0 | 78.3679 | 19.2233 | 60.0227 | 18.0003
78.3851 | 13.1876 | 60.0218 | 11.9995 | 78.3495 | 1.3607 | 60.0112 | 0 | 78.3626 | 12.81 | 59.996 | 11.9995 | 78.3886 | 1.5484 | 60.0011 | 0 | 78.3762 | 19.2233 | 60.0228 | 18.0003
78.3935 | 13.1866 | 60.0218 | 11.9995 | 78.3578 | 1.3607 | 60.0112 | 0 | 78.3709 | 12.81 | 59.996 | 11.9995 | 78.3969 | 1.5484 | 60.0011 | 0 | 78.3846 | 19.2233 | 60.0228 | 18.0003
78.4018 | 13.1866 | 60.0219 | 11.9995 | 78.3661 | 1.3607 | 60.0112 | 0 | 78.3793 | 12.81 | 59.996 | 11.9995 | 78.4053 | 1.5484 | 60.0011 | 0 | 78.3929 | 19.2233 | 60.0228 | 18.0003
78.4101 | 13.1866 | 60.0219 | 11.9995 | 78.3745 | 1.3607 | 60.0111 | 0 | 78.3876 | 12.81 | 59.996 | 11.9995 | 78.4136 | 1.5484 | 60.001 | 0 | 78.4012 | 19.2233 | 60.0229 | 18.0003
78.4185 | 13.1866 | 60.022 | 11.9995 | 78.3828 | 1.3602 | 60.0111 | 0 | 78.3959 | 12.81 | 59.996 | 11.9995 | 78.4219 | 1.5484 | 60.001 | 0 | 78.4095 | 19.2233 | 60.0229 | 18.0003
78.4268 | 13.1866 | 60.0221 | 11.9995 | 78.3911 | 1.3602 | 60.011 | 0 | 78.4042 | 12.81 | 59.996 | 11.9995 | 78.4302 | 1.5484 | 60.0009 | 0 | 78.418 | 19.2233 | 60.0229 | 18.0003
78.4351 | 13.1866 | 60.0221 | 11.9995 | 78.3994 | 1.3603 | 60.011 | 0 | 78.4126 | 12.81 | 59.996 | 11.9995 | 78.4386 | 1.5484 | 60.0009 | 0 | 78.4263 | 19.2233 | 60.023 | 18.0003
78.4435 | 13.1866 | 60.0222 | 11.9995 | 78.4078 | 1.3603 | 60.011 | 0 | 78.421 | 12.81 | 59.996 | 11.9995 | 78.4469 | 1.5484 | 60.0009 | 0 | 78.4346 | 19.2233 | 60.023 | 18.0003
78.4518 | 13.1866 | 60.0222 | 11.9995 | 78.4161 | 1.3603 | 60.0109 | 0 | 78.4293 | 12.81 | 59.996 | 11.9995 | 78.4553 | 1.5484 | 60.0009 | 0 | 78.4429 | 19.2233 | 60.023 | 18.0003
78.4601 | 13.1866 | 60.0223 | 11.9995 | 78.4245 | 1.3603 | 60.0109 | 0 | 78.4376 | 12.81 | 59.996 | 11.9995 | 78.4636 | 1.5484 | 60.0008 | 0 | 78.4512 | 19.2233 | 60.023 | 18.0003
78.4685 | 13.1866 | 60.0223 | 11.9995 | 78.4328 | 1.3602 | 60.0108 | 0 | 78.4459 | 12.81 | 59.996 | 11.9995 | 78.4719 | 1.5484 | 60.0008 | 0 | 78.4596 | 19.2233 | 60.023 | 18.0003
78.4768 | 13.1866 | 60.0224 | 11.9995 | 78.4411 | 1.3602 | 60.0108 | 0 | 78.4543 | 12.81 | 59.996 | 11.9995 | 78.4803 | 1.5484 | 60.0008 | 0 | 78.4679 | 19.2233 | 60.023 | 18.0003
78.4851 | 13.1866 | 60.0225 | 11.9995 | 78.4495 | 1.3602 | 60.0107 | 0 | 78.4626 | 12.81 | 59.996 | 11.9995 | 78.4886 | 1.5484 | 60.0007 | 0 | 78.4762 | 19.2233 | 60.023 | 18.0003
78.4935 | 13.1866 | 60.0225 | 11.9995 | 78.4578 | 1.3602 | 60.0107 | 0 | 78.4709 | 12.8098 | 59.996 | 11.9995 | 78.4969 | 1.5484 | 60.0007 | 0 | 78.4845 | 19.2233 | 60.023 | 18.0003
78.5018 | 13.1866 | 60.0226 | 11.9995 | 78.4661 | 1.3602 | 60.0107 | 0 | 78.4792 | 12.8098 | 59.996 | 11.9995 | 78.5052 | 1.5484 | 60.0007 | 0 | 78.4929 | 19.2233 | 60.023 | 18.0003
78.5101 | 13.1866 | 60.0226 | 11.9995 | 78.4745 | 1.3602 | 60.0106 | 0 | 78.4876 | 12.8105 | 59.996 | 11.9995 | 78.5136 | 1.5484 | 60.0006 | 0 | 78.5012 | 19.2233 | 60.023 | 18.0003
78.5184 | 13.1866 | 60.0227 | 11.9995 | 78.4828 | 1.3602 | 60.0106 | 0 | 78.4959 | 12.8105 | 59.996 | 11.9995 | 78.5219 | 1.5484 | 60.0006 | 0 | 78.5095 | 19.2233 | 60.023 | 18.0003
78.5268 | 13.1866 | 60.0228 | 11.9995 | 78.4911 | 1.3602 | 60.0105 | 0 | 78.5043 | 12.8105 | 59.996 | 11.9995 | 78.5303 | 1.5484 | 60.0006 | 0 | 78.5178 | 19.2233 | 60.023 | 18.0003
78.5351 | 13.1866 | 60.0228 | 11.9995 | 78.4995 | 1.3602 | 60.0105 | 0 | 78.5126 | 12.8105 | 59.996 | 11.9995 | 78.5386 | 1.5484 | 60.0005 | 0 | 78.5262 | 19.2233 | 60.023 | 18.0003
78.5434 | 13.1866 | 60.0229 | 11.9995 | 78.5078 | 1.3602 | 60.0105 | 0 | 78.5209 | 12.8105 | 59.996 | 11.9995 | 78.5469 | 1.5482 | 60.0005 | 0 | 78.5345 | 19.2233 | 60.023 | 18.0003
78.5518 | 13.1866 | 60.0229 | 11.9995 | 78.5161 | 1.3602 | 60.0104 | 0 | 78.5293 | 12.8105 | 59.996 | 11.9995 | 78.5552 | 1.5482 | 60.0005 | 0 | 78.5428 | 19.2233 | 60.023 | 18.0003
78.5601 | 13.1866 | 60.023 | 11.9995 | 78.5244 | 1.3602 | 60.0104 | 0 | 78.5376 | 12.811 | 59.996 | 11.9995 | 78.5636 | 1.5482 | 60.0004 | 0 | 78.5511 | 19.2233 | 60.023 | 18.0003
78.5684 | 13.1866 | 60.023 | 11.9995 | 78.5328 | 1.3602 | 60.0103 | 0 | 78.546 | 12.811 | 59.996 | 11.9995 | 78.5719 | 1.5482 | 60.0004 | 0 | 78.5596 | 19.2233 | 60.023 | 18.0003
78.5768 | 13.1849 | 60.0231 | 11.9995 | 78.5411 | 1.3602 | 60.0103 | 0 | 78.5543 | 12.811 | 59.996 | 11.9995 | 78.5803 | 1.5482 | 60.0004 | 0 | 78.5679 | 19.2233 | 60.023 | 18.0003
78.5851 | 13.1849 | 60.0231 | 11.9995 | 78.5494 | 1.3604 | 60.0103 | 0 | 78.5626 | 12.811 | 59.996 | 11.9995 | 78.5886 | 1.5482 | 60.0003 | 0 | 78.5762 | 19.2233 | 60.023 | 18.0003
78.5934 | 13.1849 | 60.0232 | 11.9995 | 78.5578 | 1.3604 | 60.0102 | 0 | 78.5709 | 12.811 | 59.996 | 11.9995 | 78.5969 | 1.5482 | 60.0003 | 0 | 78.5845 | 19.2233 | 60.023 | 18.0003
78.6018 | 13.1849 | 60.0232 | 11.9995 | 78.5661 | 1.3604 | 60.0102 | 0 | 78.5793 | 12.811 | 59.996 | 11.9995 | 78.6053 | 1.5482 | 60.0003 | 0 | 78.5929 | 19.2233 | 60.023 | 18.0003
78.6101 | 13.1849 | 60.0233 | 11.9995 | 78.5744 | 1.3604 | 60.0101 | 0 | 78.5876 | 12.811 | 59.996 | 11.9995 | 78.6136 | 1.5482 | 60.0002 | 0 | 78.6012 | 19.2233 | 60.023 | 18.0003
78.6184 | 13.1849 | 60.0233 | 11.9995 | 78.5828 | 1.3604 | 60.0101 | 0 | 78.5959 | 12.811 | 59.996 | 11.9995 | 78.6219 | 1.5482 | 60.0002 | 0 | 78.6095 | 19.2233 | 60.023 | 18.0003
78.6267 | 13.1852 | 60.0234 | 11.9995 | 78.5911 | 1.3604 | 60.01 | 0 | 78.6043 | 12.811 | 59.996 | 11.9995 | 78.6302 | 1.5482 | 60.0002 | 0 | 78.6178 | 19.2233 | 60.023 | 18.0003
78.6351 | 13.1852 | 60.0234 | 11.9995 | 78.5994 | 1.3604 | 60.01 | 0 | 78.6126 | 12.811 | 59.996 | 11.9995 | 78.6386 | 1.5482 | 60.0001 | 0 | 78.6262 | 19.2233 | 60.023 | 18.0003
78.6434 | 13.1852 | 60.0235 | 11.9995 | 78.6078 | 1.3604 | 60.01 | 0 | 78.621 | 12.811 | 59.996 | 11.9995 | 78.6469 | 1.5482 | 60.0001 | 0 | 78.6345 | 19.2233 | 60.023 | 18.0003
78.6517 | 13.1852 | 60.0235 | 11.9995 | 78.6161 | 1.3604 | 60.0099 | 0 | 78.6293 | 12.811 | 59.996 | 11.9995 | 78.6553 | 1.5482 | 60.0001 | 0 | 78.6428 | 19.2233 | 60.023 | 18.0003
78.66 | 13.1852 | 60.0236 | 11.9995 | 78.6244 | 1.3604 | 60.0099 | 0 | 78.6376 | 12.8115 | 59.996 | 11.9995 | 78.6636 | 1.5482 | 60 | 0 | 78.6511 | 19.2233 | 60.023 | 18.0003
78.6684 | 13.1852 | 60.0236 | 11.9995 | 78.6328 | 1.3604 | 60.0098 | 0 | 78.6459 | 12.8115 | 59.996 | 11.9995 | 78.6719 | 1.5482 | 60 | 0 | 78.6594 | 19.2233 | 60.023 | 18.0003
78.6767 | 13.1849 | 60.0237 | 11.9995 | 78.6411 | 1.3604 | 60.0098 | 0 | 78.6543 | 12.8103 | 59.996 | 11.9995 | 78.6802 | 1.5482 | 60 | 0 | 78.6678 | 19.2233 | 60.023 | 18.0003
78.685 | 13.1849 | 60.0237 | 11.9995 | 78.6494 | 1.3604 | 60.0098 | 0 | 78.6626 | 12.8103 | 59.996 | 11.9995 | 78.6886 | 1.5482 | 60 | 0 | 78.6761 | 19.2233 | 60.023 | 18.0003
78.6934 | 13.1849 | 60.0238 | 11.9995 | 78.6577 | 1.3604 | 60.0097 | 0 | 78.671 | 12.8103 | 59.996 | 11.9995 | 78.697 | 1.5482 | 59.9999 | 0 | 78.6844 | 19.2233 | 60.023 | 18.0003
78.7017 | 13.1849 | 60.0238 | 11.9995 | 78.6661 | 1.3604 | 60.0097 | 0 | 78.6793 | 12.8103 | 59.996 | 11.9995 | 78.7053 | 1.5482 | 59.9999 | 0 | 78.6927 | 19.2233 | 60.023 | 18.0003
78.71 | 13.1849 | 60.0239 | 11.9995 | 78.6744 | 1.3604 | 60.0096 | 0 | 78.6876 | 12.8103 | 59.996 | 11.9995 | 78.7136 | 1.5482 | 59.9999 | 0 | 78.7012 | 19.2233 | 60.023 | 18.0003
78.7184 | 13.1849 | 60.0239 | 11.9995 | 78.6827 | 1.3604 | 60.0096 | 0 | 78.696 | 12.8103 | 59.996 | 11.9995 | 78.7219 | 1.5482 | 59.9999 | 0 | 78.7095 | 19.2233 | 60.023 | 18.0003
78.7267 | 13.1849 | 60.024 | 11.9995 | 78.6911 | 1.3604 | 60.0095 | 0 | 78.7043 | 12.8103 | 59.996 | 11.9995 | 78.7303 | 1.5482 | 59.9999 | 0 | 78.7178 | 19.1098 | 60.023 | 18.0003
78.735 | 13.1849 | 60.024 | 11.9995 | 78.6994 | 1.3603 | 60.0095 | 0 | 78.7126 | 12.8103 | 59.996 | 11.9995 | 78.7386 | 1.5482 | 59.9999 | 0 | 78.7261 | 19.1098 | 60.023 | 18.0003
78.7434 | 13.1849 | 60.0241 | 11.9995 | 78.7077 | 1.3603 | 60.0095 | 0 | 78.7209 | 12.8103 | 59.996 | 11.9995 | 78.7469 | 1.5482 | 59.9998 | 0 | 78.7345 | 19.1098 | 60.023 | 18.0003
78.7517 | 13.1849 | 60.0241 | 11.9995 | 78.7161 | 1.3603 | 60.0094 | 0 | 78.7293 | 12.8103 | 59.996 | 11.9995 | 78.7552 | 1.5482 | 59.9998 | 0 | 78.7428 | 19.1098 | 60.023 | 18.0003
78.76 | 13.1849 | 60.0242 | 11.9995 | 78.7244 | 1.3603 | 60.0094 | 0 | 78.7376 | 12.8094 | 59.996 | 11.9995 | 78.7636 | 1.5482 | 59.9998 | 0 | 78.7511 | 19.1098 | 60.023 | 18.0003
78.7684 | 13.1849 | 60.0242 | 11.9995 | 78.7327 | 1.3602 | 60.0093 | 0 | 78.746 | 12.8094 | 59.996 | 11.9995 | 78.7719 | 1.5482 | 59.9998 | 0 | 78.7594 | 19.1098 | 60.023 | 18.0003
78.7767 | 13.1849 | 60.0243 | 11.9995 | 78.7411 | 1.3602 | 60.0093 | 0 | 78.7543 | 12.8094 | 59.996 | 11.9995 | 78.7803 | 1.5482 | 59.9998 | 0 | 78.7678 | 19.1098 | 60.023 | 18.0003
78.785 | 13.1849 | 60.0243 | 11.9995 | 78.7494 | 1.3602 | 60.0093 | 0 | 78.7626 | 12.8094 | 59.996 | 11.9995 | 78.7886 | 1.5482 | 59.9998 | 0 | 78.7761 | 19.1098 | 60.023 | 18.0003
78.7934 | 13.1849 | 60.0244 | 11.9995 | 78.7577 | 1.3602 | 60.0092 | 0 | 78.771 | 12.8094 | 59.996 | 11.9995 | 78.7969 | 1.5482 | 59.9997 | 0 | 78.7844 | 19.1098 | 60.023 | 18.0003
78.8017 | 13.1849 | 60.0244 | 11.9995 | 78.7661 | 1.3602 | 60.0092 | 0 | 78.7793 | 12.8094 | 59.996 | 11.9995 | 78.8052 | 1.5482 | 59.9997 | 0 | 78.7927 | 19.1098 | 60.023 | 18.0003
78.81 | 13.1849 | 60.0245 | 11.9995 | 78.7744 | 1.3602 | 60.0091 | 0 | 78.7877 | 12.8094 | 59.996 | 11.9995 | 78.8136 | 1.5484 | 59.9997 | 0 | 78.8011 | 19.1098 | 60.023 | 18.0003
78.8183 | 13.1849 | 60.0245 | 11.9995 | 78.7827 | 1.3602 | 60.0091 | 0 | 78.796 | 12.8094 | 59.996 | 11.9995 | 78.822 | 1.5484 | 59.9997 | 0 | 78.8094 | 19.1098 | 60.023 | 18.0003
78.8267 | 13.1856 | 60.0246 | 11.9995 | 78.791 | 1.3602 | 60.009 | 0 | 78.8043 | 12.809 | 59.996 | 11.9995 | 78.8303 | 1.5484 | 59.9997 | 0 | 78.8177 | 19.1098 | 60.023 | 18.0003
78.835 | 13.1856 | 60.0246 | 11.9995 | 78.7994 | 1.3602 | 60.009 | 0 | 78.8126 | 12.809 | 59.996 | 11.9995 | 78.8386 | 1.5484 | 59.9997 | 0 | 78.826 | 19.1098 | 60.023 | 18.0003
78.8433 | 13.1856 | 60.0247 | 11.9995 | 78.8077 | 1.3602 | 60.009 | 0 | 78.821 | 12.8077 | 59.996 | 11.9995 | 78.8469 | 1.5484 | 59.9996 | 0 | 78.8345 | 19.1098 | 60.023 | 18.0003
78.8517 | 13.1856 | 60.0247 | 11.9995 | 78.816 | 1.3602 | 60.0089 | 0 | 78.8293 | 12.8077 | 59.996 | 11.9995 | 78.8553 | 1.5484 | 59.9996 | 0 | 78.8428 | 19.1098 | 60.023 | 18.0003
78.86 | 13.1856 | 60.0248 | 11.9995 | 78.8244 | 1.3602 | 60.0089 | 0 | 78.8376 | 12.8077 | 59.996 | 11.9995 | 78.8636 | 1.3955 | 59.9996 | 0 | 78.8511 | 19.1098 | 60.023 | 18.0003
78.8683 | 13.1856 | 60.0248 | 11.9995 | 78.8327 | 1.36 | 60.0088 | 0 | 78.8459 | 12.8077 | 59.996 | 11.9995 | 78.8719 | 1.3955 | 59.9996 | 0 | 78.8594 | 19.1098 | 60.023 | 18.0003
78.8766 | 13.1856 | 60.0249 | 11.9995 | 78.841 | 1.36 | 60.0088 | 0 | 78.8543 | 12.8077 | 59.996 | 11.9995 | 78.8802 | 1.3955 | 59.9996 | 0 | 78.8678 | 19.1098 | 60.023 | 18.0003
78.885 | 13.1856 | 60.0249 | 11.9995 | 78.8494 | 1.3601 | 60.0088 | 0 | 78.8627 | 12.8077 | 59.996 | 11.9995 | 78.8886 | 1.3955 | 59.9996 | 0 | 78.8761 | 19.1098 | 60.023 | 18.0003
78.8933 | 13.1856 | 60.025 | 11.9995 | 78.8577 | 1.3601 | 60.0087 | 0 | 78.871 | 12.8077 | 59.996 | 11.9995 | 78.8969 | 1.3955 | 59.9995 | 0 | 78.8844 | 19.1098 | 60.023 | 18.0003
78.9016 | 13.1856 | 60.025 | 11.9995 | 78.866 | 1.3601 | 60.0087 | 0 | 78.8793 | 12.8077 | 59.996 | 11.9995 | 78.9053 | 1.3955 | 59.9995 | 0 | 78.8927 | 19.1098 | 60.023 | 18.0003
78.91 | 13.1843 | 60.0251 | 11.9995 | 78.8744 | 1.3601 | 60.0086 | 0 | 78.8876 | 12.8077 | 59.996 | 11.9995 | 78.9136 | 1.3955 | 59.9995 | 0 | 78.901 | 19.1098 | 60.023 | 18.0003
78.9183 | 13.1843 | 60.0251 | 11.9995 | 78.8827 | 1.3601 | 60.0086 | 0 | 78.896 | 12.8077 | 59.996 | 11.9995 | 78.9219 | 1.3955 | 59.9995 | 0 | 78.9094 | 19.1098 | 60.023 | 18.0003
78.9266 | 13.1843 | 60.0252 | 11.9995 | 78.891 | 1.3601 | 60.0085 | 0 | 78.9043 | 12.8077 | 59.996 | 11.9995 | 78.9302 | 1.3955 | 59.9995 | 0 | 78.9177 | 19.1098 | 60.023 | 18.0003
78.935 | 13.1843 | 60.0252 | 11.9995 | 78.8994 | 1.3604 | 60.0085 | 0 | 78.9127 | 12.8077 | 59.996 | 11.9995 | 78.9386 | 1.3955 | 59.9995 | 0 | 78.926 | 19.1098 | 60.023 | 18.0003
78.9433 | 13.1843 | 60.0253 | 11.9995 | 78.9077 | 1.3604 | 60.0085 | 0 | 78.921 | 12.8077 | 59.996 | 11.9995 | 78.947 | 1.3955 | 59.9994 | 0 | 78.9343 | 19.1098 | 60.023 | 18.0003
78.9516 | 13.1843 | 60.0253 | 11.9995 | 78.916 | 1.3604 | 60.0084 | 0 | 78.9293 | 12.8077 | 59.996 | 11.9995 | 78.9553 | 1.3955 | 59.9994 | 0 | 78.9427 | 19.1098 | 60.023 | 18.0003
78.9599 | 13.1832 | 60.0254 | 11.9995 | 78.9244 | 1.3604 | 60.0084 | 0 | 78.9377 | 12.8077 | 59.996 | 11.9995 | 78.9636 | 1.3955 | 59.9994 | 0 | 78.951 | 19.1098 | 60.023 | 18.0003
78.9683 | 13.1832 | 60.0254 | 11.9995 | 78.9327 | 1.3601 | 60.0083 | 0 | 78.946 | 12.8077 | 59.996 | 11.9995 | 78.9719 | 1.3955 | 59.9994 | 0 | 78.9594 | 19.1098 | 60.023 | 18.0003
78.9766 | 13.1832 | 60.0255 | 11.9995 | 78.941 | 1.3601 | 60.0083 | 0 | 78.9543 | 12.8077 | 59.996 | 11.9995 | 78.9803 | 1.3955 | 59.9994 | 0 | 78.9677 | 19.1098 | 60.023 | 18.0003
78.9849 | 13.1832 | 60.0255 | 11.9995 | 78.9494 | 1.3601 | 60.0083 | 0 | 78.9626 | 12.8077 | 59.996 | 11.9995 | 78.9886 | 1.3955 | 59.9994 | 0 | 78.9761 | 19.1098 | 60.023 | 18.0003
78.9933 | 13.1832 | 60.0256 | 11.9995 | 78.9577 | 1.3601 | 60.0082 | 0 | 78.971 | 12.8077 | 59.996 | 11.9995 | 78.9969 | 1.3955 | 59.9993 | 0 | 78.9844 | 19.1098 | 60.023 | 18.0003
79.0016 | 13.1832 | 60.0256 | 11.9995 | 78.966 | 1.3602 | 60.0082 | 0 | 78.9793 | 12.8077 | 59.996 | 11.9995 | 79.0052 | 1.3955 | 59.9993 | 0 | 78.9927 | 19.1098 | 60.023 | 18.0003
79.0099 | 13.1832 | 60.0257 | 11.9995 | 78.9744 | 1.3602 | 60.0081 | 0 | 78.9877 | 12.8077 | 59.996 | 11.9995 | 79.0136 | 1.3955 | 59.9993 | 0 | 79.001 | 19.1098 | 60.023 | 18.0003
79.0183 | 13.1832 | 60.0257 | 11.9995 | 78.9827 | 1.3602 | 60.0081 | 0 | 78.996 | 12.8077 | 59.996 | 11.9995 | 79.0219 | 1.3955 | 59.9993 | 0 | 79.0094 | 19.1098 | 60.023 | 18.0003
79.0266 | 13.1832 | 60.0258 | 11.9995 | 78.991 | 1.3602 | 60.008 | 0 | 79.0043 | 12.8077 | 59.996 | 11.9995 | 79.0303 | 1.3952 | 59.9993 | 0 | 79.0177 | 19.1098 | 60.023 | 18.0003
79.0349 | 13.1832 | 60.0258 | 11.9995 | 78.9994 | 1.3605 | 60.008 | 0 | 79.0126 | 12.8077 | 59.996 | 11.9995 | 79.0386 | 1.3952 | 59.9993 | 0 | 79.026 | 19.1098 | 60.023 | 18.0003
79.0433 | 13.1839 | 60.0259 | 11.9995 | 79.0077 | 1.3605 | 60.008 | 0 | 79.021 | 12.8077 | 59.996 | 11.9995 | 79.0469 | 1.3952 | 59.9992 | 0 | 79.0343 | 19.1098 | 60.023 | 18.0003
79.0516 | 13.1839 | 60.0259 | 11.9995 | 79.016 | 1.3603 | 60.0079 | 0 | 79.0294 | 12.8077 | 59.996 | 11.9995 | 79.0552 | 1.3952 | 59.9992 | 0 | 79.0427 | 19.1098 | 60.023 | 18.0003
79.0599 | 13.1839 | 60.026 | 11.9995 | 79.0244 | 1.3603 | 60.0079 | 0 | 79.0377 | 12.8077 | 59.996 | 11.9995 | 79.0636 | 1.3952 | 59.9992 | 0 | 79.051 | 19.1098 | 60.023 | 18.0003
79.0683 | 13.1839 | 60.026 | 11.9995 | 79.0327 | 1.3603 | 60.0079 | 0 | 79.046 | 12.8077 | 59.996 | 11.9995 | 79.072 | 1.3952 | 59.9992 | 0 | 79.0593 | 19.1098 | 60.023 | 18.0003
79.0766 | 13.1833 | 60.0261 | 11.9995 | 79.041 | 1.3603 | 60.0079 | 0 | 79.0543 | 12.8077 | 59.996 | 11.9995 | 79.0803 | 1.3952 | 59.9992 | 0 | 79.0676 | 19.1098 | 60.023 | 18.0003
79.0849 | 13.1833 | 60.0261 | 11.9995 | 79.0493 | 1.3603 | 60.0079 | 0 | 79.0627 | 12.8077 | 59.996 | 11.9995 | 79.0886 | 1.3952 | 59.9992 | 0 | 79.076 | 19.1098 | 60.023 | 18.0003
79.0932 | 13.184 | 60.0262 | 11.9995 | 79.0577 | 1.3603 | 60.0078 | 0 | 79.071 | 12.8077 | 59.996 | 11.9995 | 79.0969 | 1.3952 | 59.9991 | 0 | 79.0844 | 19.1098 | 60.023 | 18.0003
79.1015 | 13.184 | 60.0262 | 11.9995 | 79.066 | 1.3603 | 60.0078 | 0 | 79.0793 | 12.8077 | 59.996 | 11.9995 | 79.1053 | 1.3952 | 59.9991 | 0 | 79.0927 | 19.1098 | 60.023 | 18.0003
79.1099 | 13.184 | 60.0263 | 11.9995 | 79.0743 | 1.3603 | 60.0078 | 0 | 79.0876 | 12.8077 | 59.996 | 11.9995 | 79.1136 | 1.3952 | 59.9991 | 0 | 79.101 | 19.1098 | 60.023 | 18.0003
79.1182 | 13.184 | 60.0263 | 11.9995 | 79.0827 | 1.3606 | 60.0078 | 0 | 79.096 | 12.8077 | 59.996 | 11.9995 | 79.1219 | 1.3952 | 59.9991 | 0 | 79.1094 | 19.1098 | 60.023 | 18.0003
79.1265 | 13.184 | 60.0264 | 11.9995 | 79.091 | 1.3606 | 60.0077 | 0 | 79.1043 | 12.8077 | 59.996 | 11.9995 | 79.1302 | 1.3952 | 59.9991 | 0 | 79.1177 | 19.1098 | 60.023 | 18.0003
79.1349 | 13.184 | 60.0264 | 11.9995 | 79.0993 | 1.3602 | 60.0077 | 0 | 79.1127 | 12.8077 | 59.996 | 11.9995 | 79.1386 | 1.3952 | 59.9991 | 0 | 79.126 | 19.1098 | 60.023 | 18.0003
79.1432 | 13.184 | 60.0265 | 11.9995 | 79.1077 | 1.3602 | 60.0077 | 0 | 79.121 | 12.8077 | 59.996 | 11.9995 | 79.1469 | 1.3952 | 59.999 | 0 | 79.1343 | 19.1098 | 60.023 | 18.0003
79.1515 | 13.184 | 60.0265 | 11.9995 | 79.116 | 1.3602 | 60.0077 | 0 | 79.1293 | 12.8077 | 59.996 | 11.9995 | 79.1553 | 1.3952 | 59.999 | 0 | 79.1426 | 19.1098 | 60.023 | 18.0003
79.1599 | 13.1828 | 60.0266 | 11.9995 | 79.1243 | 1.3602 | 60.0076 | 0 | 79.1377 | 12.8077 | 59.996 | 11.9995 | 79.1636 | 1.3952 | 59.999 | 0 | 79.151 | 19.1098 | 60.023 | 18.0003
79.1682 | 13.1828 | 60.0266 | 11.9995 | 79.1327 | 1.3602 | 60.0076 | 0 | 79.146 | 12.8077 | 59.996 | 11.9995 | 79.1719 | 1.3952 | 59.999 | 0 | 79.1593 | 19.1098 | 60.023 | 18.0003
79.1765 | 13.1828 | 60.0267 | 11.9995 | 79.141 | 1.3602 | 60.0076 | 0 | 79.1544 | 12.8073 | 59.996 | 11.9995 | 79.1803 | 1.3955 | 59.999 | 0 | 79.1676 | 19.1098 | 60.023 | 18.0003
79.1849 | 13.1828 | 60.0267 | 11.9995 | 79.1493 | 1.3602 | 60.0075 | 0 | 79.1627 | 12.8073 | 59.996 | 11.9995 | 79.1886 | 1.3955 | 59.999 | 0 | 79.1759 | 19.1098 | 60.023 | 18.0003
79.1932 | 13.1828 | 60.0268 | 11.9995 | 79.1577 | 1.3602 | 60.0075 | 0 | 79.171 | 12.8073 | 59.996 | 11.9995 | 79.197 | 1.3955 | 59.9989 | 0 | 79.1843 | 19.1098 | 60.023 | 18.0003
79.2015 | 13.1828 | 60.0268 | 11.9995 | 79.166 | 1.3598 | 60.0075 | 0 | 79.1793 | 12.8073 | 59.996 | 11.9995 | 79.2053 | 1.3955 | 59.9989 | 0 | 79.1926 | 19.1098 | 60.023 | 18.0003
79.2099 | 13.1828 | 60.0269 | 11.9995 | 79.1743 | 1.3598 | 60.0075 | 0 | 79.1877 | 12.8073 | 59.996 | 11.9995 | 79.2136 | 1.3955 | 59.9989 | 0 | 79.2009 | 19.1098 | 60.023 | 18.0003
79.2182 | 13.1828 | 60.0269 | 11.9995 | 79.1826 | 1.3598 | 60.0075 | 0 | 79.196 | 12.8073 | 59.996 | 11.9995 | 79.2219 | 1.3955 | 59.9989 | 0 | 79.2092 | 19.1098 | 60.023 | 18.0003
79.2265 | 13.1792 | 60.027 | 11.9995 | 79.191 | 1.3598 | 60.0074 | 0 | 79.2043 | 12.8073 | 59.996 | 11.9995 | 79.2303 | 1.3955 | 59.9989 | 0 | 79.2177 | 19.1098 | 60.023 | 18.0003
79.2348 | 13.1792 | 60.027 | 11.9995 | 79.1993 | 1.3598 | 60.0074 | 0 | 79.2127 | 12.8073 | 59.996 | 11.9995 | 79.2386 | 1.3955 | 59.9989 | 0 | 79.226 | 19.1098 | 60.023 | 18.0003
79.2432 | 13.1792 | 60.0271 | 11.9995 | 79.2076 | 1.3598 | 60.0074 | 0 | 79.221 | 12.8073 | 59.996 | 11.9995 | 79.2469 | 1.3955 | 59.9988 | 0 | 79.2343 | 19.1098 | 60.023 | 18.0003
79.2515 | 13.1792 | 60.0271 | 11.9995 | 79.216 | 1.3601 | 60.0074 | 0 | 79.2294 | 12.8073 | 59.996 | 11.9995 | 79.2552 | 1.3955 | 59.9988 | 0 | 79.2426 | 19.1098 | 60.023 | 18.0003
79.2598 | 13.1792 | 60.0272 | 11.9995 | 79.2243 | 1.3601 | 60.0073 | 0 | 79.2377 | 12.8073 | 59.996 | 11.9995 | 79.2636 | 1.3955 | 59.9988 | 0 | 79.251 | 19.1098 | 60.023 | 18.0003
79.2682 | 13.1792 | 60.0272 | 11.9995 | 79.2326 | 1.3601 | 60.0073 | 0 | 79.246 | 12.8073 | 59.996 | 11.9995 | 79.2719 | 1.3955 | 59.9988 | 0 | 79.2593 | 19.1098 | 60.023 | 18.0003
79.2765 | 13.1779 | 60.0273 | 11.9995 | 79.241 | 1.3601 | 60.0073 | 0 | 79.2543 | 12.8073 | 59.996 | 11.9995 | 79.2803 | 1.3955 | 59.9988 | 0 | 79.2676 | 19.105 | 60.023 | 18.0003
79.2848 | 13.1779 | 60.0273 | 11.9995 | 79.2493 | 1.3599 | 60.0073 | 0 | 79.2627 | 12.8073 | 59.996 | 11.9995 | 79.2886 | 1.3955 | 59.9988 | 0 | 79.2759 | 19.105 | 60.023 | 18.0003
79.2932 | 13.1764 | 60.0274 | 11.9995 | 79.2576 | 1.3599 | 60.0072 | 0 | 79.271 | 12.8073 | 59.996 | 11.9995 | 79.2969 | 1.3955 | 59.9987 | 0 | 79.2843 | 19.105 | 60.023 | 18.0003
79.3015 | 13.1764 | 60.0274 | 11.9995 | 79.266 | 1.3599 | 60.0072 | 0 | 79.2794 | 12.8073 | 59.996 | 11.9995 | 79.3053 | 1.3955 | 59.9987 | 0 | 79.2926 | 19.105 | 60.023 | 18.0003
79.3098 | 13.1764 | 60.0275 | 11.9995 | 79.2743 | 1.3599 | 60.0072 | 0 | 79.2877 | 12.8073 | 59.996 | 11.9995 | 79.3136 | 1.3952 | 59.9987 | 0 | 79.3009 | 19.105 | 60.023 | 18.0003
79.3182 | 13.1764 | 60.0275 | 11.9995 | 79.2826 | 1.3599 | 60.0072 | 0 | 79.296 | 12.8073 | 59.996 | 11.9995 | 79.322 | 1.3952 | 59.9987 | 0 | 79.3092 | 19.105 | 60.023 | 18.0003
79.3265 | 13.1771 | 60.0276 | 11.9995 | 79.291 | 1.3599 | 60.0071 | 0 | 79.3044 | 12.8073 | 59.996 | 11.9995 | 79.3303 | 1.3952 | 59.9987 | 0 | 79.3176 | 19.105 | 60.023 | 18.0003
79.3348 | 13.1771 | 60.0276 | 11.9995 | 79.2993 | 1.3599 | 60.0071 | 0 | 79.3127 | 12.8073 | 59.996 | 11.9995 | 79.3386 | 1.3952 | 59.9987 | 0 | 79.3259 | 19.105 | 60.023 | 18.0003
79.3431 | 13.1182 | 60.0277 | 11.9995 | 79.3076 | 1.3599 | 60.0071 | 0 | 79.321 | 12.8073 | 59.996 | 11.9995 | 79.3469 | 1.3952 | 59.9986 | 0 | 79.3342 | 19.105 | 60.023 | 18.0003
79.3515 | 13.1182 | 60.0277 | 11.9995 | 79.3159 | 1.3594 | 60.007 | 0 | 79.3293 | 12.8073 | 59.996 | 11.9995 | 79.3553 | 1.3952 | 59.9986 | 0 | 79.3425 | 19.105 | 60.023 | 18.0003
79.3598 | 13.1188 | 60.0278 | 11.9995 | 79.3243 | 1.3594 | 60.007 | 0 | 79.3377 | 12.8073 | 59.996 | 11.9995 | 79.3636 | 1.3952 | 59.9986 | 0 | 79.351 | 19.105 | 60.023 | 18.0003
79.3681 | 13.1188 | 60.0278 | 11.9995 | 79.3326 | 1.3594 | 60.007 | 0 | 79.346 | 12.8073 | 59.996 | 11.9995 | 79.3719 | 1.3952 | 59.9986 | 0 | 79.3593 | 19.105 | 60.023 | 18.0003
79.3764 | 13.1204 | 60.0279 | 11.9995 | 79.3409 | 1.3594 | 60.007 | 0 | 79.3544 | 12.8073 | 59.996 | 11.9995 | 79.3802 | 1.3952 | 59.9986 | 0 | 79.3676 | 19.105 | 60.023 | 18.0003
79.3848 | 13.1204 | 60.0279 | 11.9995 | 79.3493 | 1.3598 | 60.007 | 0 | 79.3627 | 12.8073 | 59.996 | 11.9995 | 79.3886 | 1.3952 | 59.9986 | 0 | 79.3759 | 19.105 | 60.023 | 18.0003
79.3931 | 13.1204 | 60.028 | 11.9995 | 79.3576 | 1.3598 | 60.0069 | 0 | 79.371 | 12.8073 | 59.996 | 11.9995 | 79.3969 | 1.3952 | 59.9985 | 0 | 79.3842 | 19.105 | 60.023 | 18.0003
79.4014 | 13.1204 | 60.028 | 11.9995 | 79.3659 | 1.3598 | 60.0069 | 0 | 79.3794 | 12.8073 | 59.9959 | 11.9995 | 79.4053 | 1.3952 | 59.9985 | 0 | 79.3926 | 19.105 | 60.023 | 18.0003
79.4098 | 13.1208 | 60.0281 | 11.9995 | 79.3743 | 1.3598 | 60.0069 | 0 | 79.3877 | 12.8073 | 59.9959 | 11.9995 | 79.4136 | 1.3952 | 59.9985 | 0 | 79.4009 | 19.105 | 60.023 | 18.0003
79.4181 | 13.1208 | 60.0281 | 11.9995 | 79.3826 | 1.3593 | 60.0069 | 0 | 79.3961 | 12.8073 | 59.9959 | 11.9995 | 79.4219 | 1.3952 | 59.9985 | 0 | 79.4092 | 19.105 | 60.023 | 18.0003
79.4264 | 13.1208 | 60.0282 | 11.9995 | 79.3909 | 1.3593 | 60.0068 | 0 | 79.4044 | 12.586 | 59.9959 | 11.9995 | 79.4303 | 1.3952 | 59.9985 | 0 | 79.4175 | 19.105 | 60.023 | 18.0003
79.4348 | 13.1208 | 60.0282 | 11.9995 | 79.3993 | 1.3593 | 60.0068 | 0 | 79.4127 | 12.586 | 59.9958 | 11.9995 | 79.4386 | 1.3952 | 59.9985 | 0 | 79.4259 | 19.105 | 60.023 | 18.0003
79.4431 | 13.1208 | 60.0283 | 11.9995 | 79.4076 | 1.3593 | 60.0068 | 0 | 79.421 | 12.586 | 59.9958 | 11.9995 | 79.447 | 1.3952 | 59.9984 | 0 | 79.4342 | 19.105 | 60.023 | 18.0003
79.4514 | 13.1208 | 60.0283 | 11.9995 | 79.416 | 1.3596 | 60.0068 | 0 | 79.4294 | 12.586 | 59.9958 | 11.9995 | 79.4553 | 1.3952 | 59.9984 | 0 | 79.4425 | 19.105 | 60.023 | 18.0003
79.4598 | 13.1208 | 60.0284 | 11.9995 | 79.4243 | 1.3596 | 60.0067 | 0 | 79.4377 | 12.586 | 59.9958 | 11.9995 | 79.4636 | 1.3952 | 59.9984 | 0 | 79.4508 | 19.105 | 60.023 | 18.0003
79.4681 | 13.1208 | 60.0284 | 11.9995 | 79.4326 | 1.3596 | 60.0067 | 0 | 79.446 | 12.586 | 59.9957 | 11.9995 | 79.4719 | 1.3952 | 59.9984 | 0 | 79.4592 | 19.105 | 60.023 | 18.0003
79.4764 | 13.1208 | 60.0285 | 11.9995 | 79.4409 | 1.3596 | 60.0067 | 0 | 79.4543 | 12.586 | 59.9957 | 11.9995 | 79.4803 | 1.3952 | 59.9984 | 0 | 79.4675 | 19.105 | 60.023 | 18.0003
79.4847 | 13.1208 | 60.0285 | 11.9995 | 79.4493 | 1.3594 | 60.0067 | 0 | 79.4627 | 12.586 | 59.9957 | 11.9995 | 79.4886 | 1.3952 | 59.9984 | 0 | 79.4758 | 19.105 | 60.023 | 18.0003
79.4931 | 13.1199 | 60.0286 | 11.9995 | 79.4576 | 1.3594 | 60.0066 | 0 | 79.4711 | 12.586 | 59.9957 | 11.9995 | 79.4969 | 1.3952 | 59.9983 | 0 | 79.4841 | 19.105 | 60.023 | 18.0003
79.5014 | 13.1199 | 60.0286 | 11.9995 | 79.4659 | 1.3594 | 60.0066 | 0 | 79.4794 | 12.586 | 59.9956 | 11.9995 | 79.5052 | 1.3952 | 59.9983 | 0 | 79.4926 | 19.105 | 60.0231 | 18.0003
79.5097 | 13.1211 | 60.0287 | 11.9995 | 79.4743 | 1.3594 | 60.0066 | 0 | 79.4877 | 12.586 | 59.9956 | 11.9995 | 79.5136 | 1.3949 | 59.9983 | 0 | 79.5009 | 19.105 | 60.0231 | 18.0003
79.5181 | 13.1211 | 60.0287 | 11.9995 | 79.4826 | 1.3594 | 60.0065 | 0 | 79.496 | 12.586 | 59.9956 | 11.9995 | 79.5219 | 1.3949 | 59.9983 | 0 | 79.5092 | 19.105 | 60.0231 | 18.0003
79.5264 | 13.1211 | 60.0288 | 11.9995 | 79.4909 | 1.3594 | 60.0065 | 0 | 79.5044 | 12.586 | 59.9956 | 11.9995 | 79.5303 | 1.395 | 59.9983 | 0 | 79.5175 | 19.105 | 60.0231 | 18.0003
79.5347 | 13.1211 | 60.0288 | 11.9995 | 79.4993 | 1.3592 | 60.0065 | 0 | 79.5127 | 12.586 | 59.9955 | 11.9995 | 79.5386 | 1.395 | 59.9983 | 0 | 79.5259 | 19.105 | 60.0231 | 18.0003
79.543 | 13.1247 | 60.0289 | 11.9995 | 79.5076 | 1.3592 | 60.0065 | 0 | 79.5211 | 12.586 | 59.9955 | 11.9995 | 79.5469 | 1.395 | 59.9982 | 0 | 79.5342 | 19.105 | 60.0231 | 18.0003
79.5514 | 13.1247 | 60.0289 | 11.9995 | 79.5159 | 1.3594 | 60.0065 | 0 | 79.5294 | 12.586 | 59.9955 | 11.9995 | 79.5553 | 1.395 | 59.9982 | 0 | 79.5425 | 19.105 | 60.0231 | 18.0003
79.5597 | 13.1268 | 60.029 | 11.9995 | 79.5243 | 1.3594 | 60.0064 | 0 | 79.5377 | 12.586 | 59.9955 | 11.9995 | 79.5636 | 1.395 | 59.9982 | 0 | 79.5508 | 19.105 | 60.0231 | 18.0003
79.568 | 13.1268 | 60.029 | 11.9995 | 79.5326 | 1.3594 | 60.0064 | 0 | 79.5461 | 12.586 | 59.9954 | 11.9995 | 79.572 | 1.395 | 59.9982 | 0 | 79.5592 | 19.105 | 60.0231 | 18.0003
79.5764 | 13.1291 | 60.029 | 11.9995 | 79.5409 | 1.3594 | 60.0064 | 0 | 79.5544 | 12.586 | 59.9954 | 11.9995 | 79.5803 | 1.395 | 59.9982 | 0 | 79.5675 | 19.105 | 60.0231 | 18.0003
79.5847 | 13.1291 | 60.0291 | 11.9995 | 79.5493 | 1.3594 | 60.0064 | 0 | 79.5627 | 12.586 | 59.9954 | 11.9995 | 79.5886 | 1.395 | 59.9982 | 0 | 79.5758 | 19.105 | 60.0231 | 18.0003
79.593 | 13.1291 | 60.0291 | 11.9995 | 79.5576 | 1.3594 | 60.0063 | 0 | 79.571 | 12.586 | 59.9954 | 11.9995 | 79.5969 | 1.395 | 59.9981 | 0 | 79.5841 | 19.105 | 60.0231 | 18.0003
79.6013 | 13.1291 | 60.0291 | 11.9995 | 79.5659 | 1.3594 | 60.0063 | 0 | 79.5794 | 12.586 | 59.9953 | 11.9995 | 79.6053 | 1.395 | 59.9981 | 0 | 79.5924 | 19.105 | 60.0232 | 18.0003
79.6097 | 13.1305 | 60.0291 | 11.9995 | 79.5742 | 1.3594 | 60.0063 | 0 | 79.5877 | 12.586 | 59.9953 | 11.9995 | 79.6136 | 1.3953 | 59.9981 | 0 | 79.6008 | 19.105 | 60.0232 | 18.0003
79.618 | 13.1305 | 60.0292 | 11.9995 | 79.5826 | 1.3594 | 60.0063 | 0 | 79.5961 | 12.586 | 59.9953 | 11.9995 | 79.6219 | 1.3953 | 59.9981 | 0 | 79.6091 | 19.105 | 60.0232 | 18.0003
79.6263 | 13.1305 | 60.0292 | 11.9995 | 79.5909 | 1.3594 | 60.0062 | 0 | 79.6044 | 12.586 | 59.9953 | 11.9995 | 79.6302 | 1.3953 | 59.9981 | 0 | 79.6174 | 19.0345 | 60.0232 | 18.0003
79.6347 | 13.1305 | 60.0292 | 11.9995 | 79.5992 | 1.3594 | 60.0062 | 0 | 79.6127 | 12.586 | 59.9952 | 11.9995 | 79.6386 | 1.3953 | 59.9981 | 0 | 79.6257 | 19.0345 | 60.0232 | 18.0003
79.643 | 13.1305 | 60.0292 | 11.9995 | 79.6076 | 1.3594 | 60.0062 | 0 | 79.621 | 12.586 | 59.9952 | 11.9995 | 79.6469 | 1.3953 | 59.998 | 0 | 79.6342 | 19.0345 | 60.0232 | 18.0003
79.6513 | 13.1305 | 60.0293 | 11.9995 | 79.6159 | 1.3594 | 60.0061 | 0 | 79.6294 | 12.586 | 59.9952 | 11.9995 | 79.6553 | 1.3953 | 59.998 | 0 | 79.6425 | 19.0345 | 60.0232 | 18.0003
79.6597 | 13.1283 | 60.0293 | 11.9995 | 79.6242 | 1.3594 | 60.0061 | 0 | 79.6378 | 12.586 | 59.9952 | 11.9995 | 79.6636 | 1.395 | 59.998 | 0 | 79.6508 | 19.0335 | 60.0232 | 18.0003
79.668 | 13.1283 | 60.0293 | 11.9995 | 79.6326 | 1.3594 | 60.0061 | 0 | 79.6461 | 12.586 | 59.9951 | 11.9995 | 79.6719 | 1.395 | 59.998 | 0 | 79.6591 | 19.0335 | 60.0232 | 18.0003
79.6763 | 13.1306 | 60.0293 | 11.9995 | 79.6409 | 1.3594 | 60.0061 | 0 | 79.6544 | 12.586 | 59.9951 | 11.9995 | 79.6803 | 1.395 | 59.998 | 0 | 79.6675 | 19.0335 | 60.0232 | 18.0003
79.6846 | 13.1306 | 60.0294 | 11.9995 | 79.6492 | 1.3594 | 60.0061 | 0 | 79.6627 | 12.586 | 59.9951 | 11.9995 | 79.6886 | 1.395 | 59.998 | 0 | 79.6758 | 19.0335 | 60.0232 | 18.0003
79.6929 | 13.1306 | 60.0294 | 11.9995 | 79.6576 | 1.3594 | 60.006 | 0 | 79.6711 | 12.586 | 59.9951 | 11.9995 | 79.697 | 1.395 | 59.998 | 0 | 79.6841 | 19.0335 | 60.0232 | 18.0003
79.7013 | 13.1306 | 60.0294 | 11.9995 | 79.6659 | 1.3594 | 60.006 | 0 | 79.6794 | 12.586 | 59.995 | 11.9995 | 79.7053 | 1.395 | 59.998 | 0 | 79.6924 | 19.0335 | 60.0233 | 18.0003
79.7096 | 13.1306 | 60.0294 | 11.9995 | 79.6743 | 1.3594 | 60.006 | 0 | 79.6877 | 12.586 | 59.995 | 11.9995 | 79.7136 | 1.3948 | 59.998 | 0 | 79.7008 | 19.0335 | 60.0233 | 18.0003
79.7179 | 13.1306 | 60.0295 | 11.9995 | 79.6826 | 1.3594 | 60.006 | 0 | 79.696 | 12.586 | 59.995 | 11.9995 | 79.7219 | 1.3948 | 59.998 | 0 | 79.7091 | 19.0335 | 60.0233 | 18.0003
79.7263 | 13.1306 | 60.0295 | 11.9995 | 79.6909 | 1.3594 | 60.0059 | 0 | 79.7044 | 12.4562 | 59.995 | 11.9995 | 79.7303 | 1.3948 | 59.998 | 0 | 79.7174 | 19.0335 | 60.0233 | 18.0003
79.7346 | 13.1306 | 60.0295 | 11.9995 | 79.6992 | 1.3594 | 60.0059 | 0 | 79.7127 | 12.4562 | 59.9949 | 11.9995 | 79.7386 | 1.3948 | 59.998 | 0 | 79.7257 | 19.0335 | 60.0233 | 18.0003
79.7429 | 13.1261 | 60.0295 | 11.9995 | 79.7076 | 1.3594 | 60.0059 | 0 | 79.7211 | 12.457 | 59.9949 | 11.9995 | 79.7469 | 1.395 | 59.998 | 0 | 79.7341 | 19.0335 | 60.0233 | 18.0003
79.7513 | 13.1261 | 60.0296 | 11.9995 | 79.7159 | 1.3594 | 60.0059 | 0 | 79.7294 | 12.457 | 59.9949 | 11.9995 | 79.7552 | 1.395 | 59.998 | 0 | 79.7424 | 19.0335 | 60.0233 | 18.0003
79.7596 | 13.1261 | 60.0296 | 11.9995 | 79.7242 | 1.3594 | 60.0058 | 0 | 79.7377 | 12.4552 | 59.9949 | 11.9995 | 79.7636 | 1.395 | 59.998 | 0 | 79.7507 | 19.0325 | 60.0233 | 18.0003
79.7679 | 13.1261 | 60.0296 | 11.9995 | 79.7326 | 1.2109 | 60.0058 | 0 | 79.7461 | 12.4552 | 59.9948 | 11.9995 | 79.7719 | 1.395 | 59.998 | 0 | 79.759 | 19.0325 | 60.0233 | 18.0003
79.7762 | 13.1251 | 60.0296 | 11.9995 | 79.7409 | 1.2109 | 60.0058 | 0 | 79.7544 | 12.4552 | 59.9948 | 11.9995 | 79.7803 | 1.395 | 59.998 | 0 | 79.7675 | 19.0325 | 60.0233 | 18.0003
79.7846 | 13.1251 | 60.0297 | 11.9995 | 79.7492 | 1.2109 | 60.0058 | 0 | 79.7628 | 12.4552 | 59.9948 | 11.9995 | 79.7886 | 1.395 | 59.998 | 0 | 79.7758 | 19.0325 | 60.0233 | 18.0003
79.7929 | 13.1244 | 60.0297 | 11.9995 | 79.7576 | 1.2109 | 60.0057 | 0 | 79.7711 | 12.4552 | 59.9948 | 11.9995 | 79.7969 | 1.395 | 59.998 | 0 | 79.7841 | 19.0325 | 60.0233 | 18.0003
79.8012 | 13.1244 | 60.0297 | 11.9995 | 79.7659 | 1.2112 | 60.0057 | 0 | 79.7794 | 12.4552 | 59.9947 | 11.9995 | 79.8053 | 1.395 | 59.998 | 0 | 79.7924 | 19.0325 | 60.0234 | 18.0003
79.8096 | 13.1225 | 60.0297 | 11.9995 | 79.7742 | 1.2112 | 60.0057 | 0 | 79.7877 | 12.4552 | 59.9947 | 11.9995 | 79.8136 | 1.3948 | 59.998 | 0 | 79.8008 | 19.0325 | 60.0234 | 18.0003
79.8179 | 13.1225 | 60.0298 | 11.9995 | 79.7826 | 1.2112 | 60.0056 | 0 | 79.7961 | 12.4552 | 59.9947 | 11.9995 | 79.822 | 1.3948 | 59.998 | 0 | 79.8091 | 19.0325 | 60.0234 | 18.0003
79.8262 | 13.1225 | 60.0298 | 11.9995 | 79.7909 | 1.2112 | 60.0056 | 0 | 79.8044 | 12.4552 | 59.9947 | 11.9995 | 79.8303 | 1.3948 | 59.998 | 0 | 79.8174 | 19.0325 | 60.0234 | 18.0003
79.8345 | 13.1225 | 60.0298 | 11.9995 | 79.7992 | 1.2112 | 60.0056 | 0 | 79.8127 | 12.4552 | 59.9946 | 11.9995 | 79.8386 | 1.3948 | 59.998 | 0 | 79.8257 | 19.0325 | 60.0234 | 18.0003
79.8429 | 13.1232 | 60.0298 | 11.9995 | 79.8076 | 1.2112 | 60.0056 | 0 | 79.8211 | 12.4552 | 59.9946 | 11.9995 | 79.8469 | 1.3948 | 59.998 | 0 | 79.834 | 19.0325 | 60.0234 | 18.0003
79.8512 | 13.1232 | 60.0299 | 11.9995 | 79.8159 | 1.1035 | 60.0056 | 0 | 79.8294 | 12.4552 | 59.9946 | 11.9995 | 79.8553 | 1.3948 | 59.998 | 0 | 79.8424 | 19.0325 | 60.0234 | 18.0003
79.8595 | 13.1244 | 60.0299 | 11.9995 | 79.8242 | 1.1035 | 60.0055 | 0 | 79.8378 | 12.4552 | 59.9946 | 11.9995 | 79.8636 | 1.3948 | 59.998 | 0 | 79.8507 | 19.0325 | 60.0234 | 18.0003
79.8678 | 13.1244 | 60.0299 | 11.9995 | 79.8326 | 1.1035 | 60.0055 | 0 | 79.8461 | 12.4552 | 59.9945 | 11.9995 | 79.8719 | 1.3948 | 59.998 | 0 | 79.859 | 19.0325 | 60.0234 | 18.0003
79.8762 | 13.1247 | 60.0299 | 11.9995 | 79.8409 | 1.1035 | 60.0055 | 0 | 79.8544 | 12.4552 | 59.9945 | 11.9995 | 79.8802 | 1.3948 | 59.998 | 0 | 79.8673 | 19.0325 | 60.0234 | 18.0003
79.8845 | 13.1247 | 60.03 | 11.9995 | 79.8492 | 1.1035 | 60.0055 | 0 | 79.8627 | 12.4552 | 59.9945 | 11.9995 | 79.8886 | 1.3948 | 59.998 | 0 | 79.8757 | 19.0325 | 60.0234 | 18.0003
79.8928 | 13.1247 | 60.03 | 11.9995 | 79.8576 | 1.1035 | 60.0054 | 0 | 79.8711 | 12.4552 | 59.9945 | 11.9995 | 79.8969 | 1.3952 | 59.998 | 0 | 79.884 | 19.0325 | 60.0234 | 18.0003
79.9012 | 13.1247 | 60.03 | 11.9995 | 79.8659 | 1.1035 | 60.0054 | 0 | 79.8794 | 12.4552 | 59.9944 | 11.9995 | 79.9053 | 1.3952 | 59.998 | 0 | 79.8923 | 19.0325 | 60.0235 | 18.0003
79.9095 | 13.1247 | 60.03 | 11.9995 | 79.8742 | 1.1035 | 60.0054 | 0 | 79.8878 | 12.4552 | 59.9944 | 11.9995 | 79.9136 | 1.3952 | 59.998 | 0 | 79.9006 | 19.0325 | 60.0235 | 18.0003
79.9178 | 13.1247 | 60.0301 | 11.9995 | 79.8826 | 1.1033 | 60.0054 | 0 | 79.8961 | 12.4552 | 59.9944 | 11.9995 | 79.9219 | 1.3952 | 59.998 | 0 | 79.9091 | 19.0325 | 60.0235 | 18.0003
79.9262 | 13.1241 | 60.0301 | 11.9995 | 79.8909 | 1.1033 | 60.0053 | 0 | 79.9044 | 12.4534 | 59.9944 | 11.9995 | 79.9303 | 1.3952 | 59.998 | 0 | 79.9174 | 19.0325 | 60.0235 | 18.0003
79.9345 | 13.1241 | 60.0301 | 11.9995 | 79.8992 | 1.1033 | 60.0053 | 0 | 79.9128 | 12.4534 | 59.9943 | 11.9995 | 79.9386 | 1.3952 | 59.998 | 0 | 79.9257 | 19.0325 | 60.0235 | 18.0003
79.9428 | 13.1251 | 60.0301 | 11.9995 | 79.9076 | 1.1033 | 60.0053 | 0 | 79.9211 | 12.4534 | 59.9943 | 11.9995 | 79.947 | 1.3949 | 59.998 | 0 | 79.934 | 19.0325 | 60.0235 | 18.0003
79.9512 | 13.1251 | 60.0302 | 11.9995 | 79.9159 | 1.1033 | 60.0053 | 0 | 79.9294 | 12.4534 | 59.9943 | 11.9995 | 79.9553 | 1.3949 | 59.998 | 0 | 79.9424 | 19.0325 | 60.0235 | 18.0003
79.9595 | 13.1251 | 60.0302 | 11.9995 | 79.9242 | 1.1033 | 60.0052 | 0 | 79.9377 | 12.4532 | 59.9943 | 11.9995 | 79.9636 | 1.3949 | 59.998 | 0 | 79.9507 | 19.0325 | 60.0235 | 18.0003
79.9678 | 13.1251 | 60.0302 | 11.9995 | 79.9326 | 1.1032 | 60.0052 | 0 | 79.9461 | 12.4532 | 59.9942 | 11.9995 | 79.9719 | 1.3949 | 59.998 | 0 | 79.959 | 19.0325 | 60.0235 | 18.0003
79.9761 | 13.1242 | 60.0302 | 11.9995 | 79.9409 | 1.1032 | 60.0052 | 0 | 79.9544 | 12.4532 | 59.9942 | 11.9995 | 79.9803 | 1.3949 | 59.998 | 0 | 79.9673 | 19.0325 | 60.0235 | 18.0003
79.9845 | 13.1242 | 60.0303 | 11.9995 | 79.9492 | 1.1032 | 60.0051 | 0 | 79.9628 | 12.4532 | 59.9942 | 11.9995 | 79.9886 | 1.3949 | 59.998 | 0 | 79.9757 | 19.0325 | 60.0235 | 18.0003
79.9928 | 13.0676 | 60.0303 | 11.9995 | 79.9576 | 1.1032 | 60.0051 | 0 | 79.9711 | 12.4532 | 59.9942 | 11.9995 | 79.9969 | 1.3949 | 59.998 | 0 | 79.984 | 19.0325 | 60.0235 | 18.0003
80.0011 | 13.0676 | 60.0303 | 11.9995 | 79.9659 | 1.1032 | 60.0051 | 0 | 79.9794 | 12.4532 | 59.9941 | 11.9995 | 80.0052 | 1.3949 | 59.998 | 0 | 79.9923 | 19.0325 | 60.0236 | 18.0003
80.0094 | 13.0678 | 60.0303 | 11.9995 | 79.9742 | 1.1032 | 60.0051 | 0 | 79.9878 | 12.4532 | 59.9941 | 11.9995 | 80.0136 | 1.3949 | 59.998 | 0 | 80.0006 | 19.0325 | 60.0236 | 18.0003
80.0178 | 13.0678 | 60.0304 | 11.9995 | 79.9825 | 1.1032 | 60.0051 | 0 | 79.9961 | 12.4532 | 59.9941 | 11.9995 | 80.022 | 1.3949 | 59.998 | 0 | 80.009 | 19.0325 | 60.0236 | 18.0003
80.0261 | 13.0678 | 60.0304 | 11.9995 | 79.9909 | 1.1032 | 60.005 | 0 | 80.0045 | 12.4555 | 59.9941 | 11.9995 | 80.0303 | 1.3949 | 59.998 | 0 | 80.0173 | 19.0325 | 60.0236 | 18.0003
80.0344 | 13.0678 | 60.0304 | 11.9995 | 79.9992 | 1.1032 | 60.005 | 0 | 80.0128 | 12.4555 | 59.994 | 11.9995 | 80.0386 | 1.3949 | 59.998 | 0 | 80.0256 | 19.0325 | 60.0236 | 18.0003
80.0428 | 13.0678 | 60.0304 | 11.9995 | 80.0075 | 1.1032 | 60.005 | 0 | 80.0211 | 12.4555 | 59.994 | 11.9995 | 80.0469 | 1.3949 | 59.998 | 0 | 80.0339 | 19.0325 | 60.0236 | 18.0003
80.0511 | 13.0678 | 60.0305 | 11.9995 | 80.0159 | 1.1028 | 60.0049 | 0 | 80.0294 | 12.4555 | 59.994 | 11.9995 | 80.0553 | 1.3949 | 59.998 | 0 | 80.0424 | 19.0325 | 60.0236 | 18.0003
80.0594 | 13.0051 | 60.0305 | 11.9995 | 80.0242 | 1.1028 | 60.0049 | 0 | 80.0378 | 12.4555 | 59.994 | 11.9995 | 80.0636 | 1.395 | 59.998 | 0 | 80.0507 | 19.0325 | 60.0236 | 18.0003
80.0677 | 13.0051 | 60.0305 | 11.9995 | 80.0325 | 1.1029 | 60.0049 | 0 | 80.0461 | 12.4555 | 59.9939 | 11.9995 | 80.072 | 1.395 | 59.998 | 0 | 80.059 | 19.0325 | 60.0236 | 18.0003
80.0761 | 13.0051 | 60.0305 | 11.9995 | 80.0409 | 1.1029 | 60.0048 | 0 | 80.0544 | 12.4555 | 59.9939 | 11.9995 | 80.0803 | 1.3947 | 59.998 | 0 | 80.0673 | 19.0325 | 60.0236 | 18.0003
80.0844 | 13.0051 | 60.0306 | 11.9995 | 80.0492 | 1.1029 | 60.0048 | 0 | 80.0627 | 12.4555 | 59.9939 | 11.9995 | 80.0886 | 1.3947 | 59.998 | 0 | 80.0756 | 19.0325 | 60.0236 | 18.0003
80.0927 | 13.0035 | 60.0306 | 11.9995 | 80.0576 | 1.1029 | 60.0048 | 0 | 80.0711 | 12.4555 | 59.9939 | 11.9995 | 80.0969 | 1.3947 | 59.998 | 0 | 80.084 | 19.0325 | 60.0236 | 18.0003
80.1011 | 13.0035 | 60.0306 | 11.9995 | 80.0659 | 1.1029 | 60.0047 | 0 | 80.0795 | 12.4555 | 59.9938 | 11.9995 | 80.1053 | 1.3947 | 59.998 | 0 | 80.0923 | 19.0325 | 60.0237 | 18.0003
80.1094 | 13.0035 | 60.0306 | 11.9995 | 80.0742 | 1.1029 | 60.0047 | 0 | 80.0878 | 12.4578 | 59.9938 | 11.9995 | 80.1136 | 1.3947 | 59.998 | 0 | 80.1006 | 19.0325 | 60.0237 | 18.0003
80.1177 | 13.0035 | 60.0307 | 11.9995 | 80.0826 | 1.103 | 60.0047 | 0 | 80.0961 | 12.4578 | 59.9938 | 11.9995 | 80.1219 | 1.3947 | 59.998 | 0 | 80.1089 | 19.0325 | 60.0237 | 18.0003
80.1261 | 13.0008 | 60.0307 | 11.9995 | 80.0909 | 1.103 | 60.0046 | 0 | 80.1044 | 12.459 | 59.9938 | 11.9995 | 80.1302 | 1.3947 | 59.998 | 0 | 80.1173 | 19.0325 | 60.0237 | 18.0003
80.1344 | 13.0008 | 60.0307 | 11.9995 | 80.0992 | 1.103 | 60.0046 | 0 | 80.1128 | 12.459 | 59.9937 | 11.9995 | 80.1386 | 1.3947 | 59.998 | 0 | 80.1256 | 19.0325 | 60.0237 | 18.0003
80.1427 | 13.0008 | 60.0307 | 11.9995 | 80.1075 | 1.103 | 60.0046 | 0 | 80.1211 | 12.459 | 59.9937 | 11.9995 | 80.147 | 1.3947 | 59.998 | 0 | 80.1339 | 19.0325 | 60.0237 | 18.0003
80.151 | 13.0008 | 60.0308 | 11.9995 | 80.1159 | 1.103 | 60.0045 | 0 | 80.1295 | 12.459 | 59.9937 | 11.9995 | 80.1553 | 1.3947 | 59.998 | 0 | 80.1422 | 19.0325 | 60.0237 | 18.0003
80.1593 | 13.0007 | 60.0308 | 11.9995 | 80.1242 | 1.103 | 60.0045 | 0 | 80.1378 | 12.459 | 59.9937 | 11.9995 | 80.1636 | 1.3949 | 59.998 | 0 | 80.1506 | 19.0325 | 60.0237 | 18.0003
80.1677 | 13.0007 | 60.0308 | 11.9995 | 80.1325 | 1.1035 | 60.0045 | 0 | 80.1461 | 12.459 | 59.9936 | 11.9995 | 80.1719 | 1.3949 | 59.998 | 0 | 80.1589 | 19.0325 | 60.0237 | 18.0003
80.176 | 12.999 | 60.0308 | 11.9995 | 80.1409 | 1.1035 | 60.0044 | 0 | 80.1544 | 12.459 | 59.9936 | 11.9995 | 80.1803 | 1.3949 | 59.998 | 0 | 80.1672 | 19.0325 | 60.0237 | 18.0003
80.1843 | 12.999 | 60.0309 | 11.9995 | 80.1492 | 1.1035 | 60.0044 | 0 | 80.1628 | 12.459 | 59.9936 | 11.9995 | 80.1886 | 1.3949 | 59.998 | 0 | 80.1755 | 19.0325 | 60.0237 | 18.0003
80.1927 | 12.999 | 60.0309 | 11.9995 | 80.1575 | 1.1035 | 60.0044 | 0 | 80.1711 | 12.46 | 59.9936 | 11.9995 | 80.197 | 1.3949 | 59.998 | 0 | 80.184 | 19.0325 | 60.0237 | 18.0003
80.201 | 12.999 | 60.0309 | 11.9995 | 80.1659 | 1.1035 | 60.0043 | 0 | 80.1794 | 12.46 | 59.9935 | 11.9995 | 80.2053 | 1.3949 | 59.998 | 0 | 80.1923 | 19.0325 | 60.0238 | 18.0003
80.2093 | 13.0006 | 60.0309 | 11.9995 | 80.1742 | 1.1035 | 60.0043 | 0 | 80.1878 | 12.46 | 59.9935 | 11.9995 | 80.2136 | 1.3946 | 59.998 | 0 | 80.2006 | 19.0325 | 60.0238 | 18.0003
80.2177 | 13.0006 | 60.031 | 11.9995 | 80.1825 | 1.1035 | 60.0043 | 0 | 80.1961 | 12.46 | 59.9935 | 11.9995 | 80.2219 | 1.3946 | 59.998 | 0 | 80.2089 | 19.0325 | 60.0238 | 18.0003
80.226 | 13.0006 | 60.031 | 11.9995 | 80.1909 | 1.1035 | 60.0042 | 0 | 80.2045 | 12.46 | 59.9935 | 11.9995 | 80.2303 | 1.3946 | 59.998 | 0 | 80.2173 | 19.0325 | 60.0238 | 18.0003
80.2343 | 13.0006 | 60.031 | 11.9995 | 80.1992 | 1.1035 | 60.0042 | 0 | 80.2128 | 12.46 | 59.9934 | 11.9995 | 80.2386 | 1.3946 | 59.998 | 0 | 80.2256 | 19.0325 | 60.0238 | 18.0003
80.2426 | 12.957 | 60.031 | 11.9995 | 80.2075 | 1.1035 | 60.0042 | 0 | 80.2211 | 12.46 | 59.9934 | 11.9995 | 80.2469 | 1.3946 | 59.998 | 0 | 80.2339 | 19.0325 | 60.0238 | 18.0003
80.251 | 12.957 | 60.0311 | 11.9995 | 80.2159 | 1.1036 | 60.0041 | 0 | 80.2294 | 12.46 | 59.9934 | 11.9995 | 80.2552 | 1.3946 | 59.998 | 0 | 80.2422 | 19.0325 | 60.0238 | 18.0003
80.2593 | 12.957 | 60.0311 | 11.9995 | 80.2242 | 1.1036 | 60.0041 | 0 | 80.2378 | 12.46 | 59.9934 | 11.9995 | 80.2636 | 1.3946 | 59.998 | 0 | 80.2506 | 19.0323 | 60.0238 | 18.0003
80.2676 | 12.957 | 60.0311 | 11.9995 | 80.2325 | 1.1036 | 60.0041 | 0 | 80.2462 | 12.46 | 59.9933 | 11.9995 | 80.272 | 1.3946 | 59.998 | 0 | 80.2589 | 19.0323 | 60.0238 | 18.0003
80.276 | 12.9589 | 60.0311 | 11.9995 | 80.2409 | 1.1036 | 60.004 | 0 | 80.2545 | 12.46 | 59.9933 | 11.9995 | 80.2803 | 1.3946 | 59.998 | 0 | 80.2672 | 19.0335 | 60.0238 | 18.0003
80.2843 | 12.9589 | 60.0312 | 11.9995 | 80.2492 | 1.1034 | 60.004 | 0 | 80.2628 | 12.46 | 59.9933 | 11.9995 | 80.2886 | 1.3946 | 59.998 | 0 | 80.2755 | 19.0335 | 60.0238 | 18.0003
80.2926 | 12.9589 | 60.0312 | 11.9995 | 80.2575 | 1.1034 | 60.004 | 0 | 80.2711 | 12.4601 | 59.9933 | 11.9995 | 80.2969 | 1.3949 | 59.998 | 0 | 80.2839 | 19.0335 | 60.0238 | 18.0003
80.3009 | 12.9589 | 60.0312 | 11.9995 | 80.2659 | 1.1034 | 60.0039 | 0 | 80.2795 | 12.4601 | 59.9932 | 11.9995 | 80.3053 | 1.3949 | 59.998 | 0 | 80.2922 | 19.0335 | 60.0239 | 18.0003
80.3093 | 12.9605 | 60.0312 | 11.9995 | 80.2742 | 1.1034 | 60.0039 | 0 | 80.2878 | 12.4594 | 59.9932 | 11.9995 | 80.3136 | 1.3949 | 59.998 | 0 | 80.3005 | 19.0335 | 60.0239 | 18.0003
80.3176 | 12.9605 | 60.0313 | 11.9995 | 80.2825 | 1.1034 | 60.0039 | 0 | 80.2961 | 12.4594 | 59.9932 | 11.9995 | 80.322 | 1.3949 | 59.998 | 0 | 80.3088 | 19.0335 | 60.0239 | 18.0003
80.3259 | 12.9605 | 60.0313 | 11.9995 | 80.2909 | 1.1034 | 60.0038 | 0 | 80.3044 | 12.4594 | 59.9932 | 11.9995 | 80.3303 | 1.2668 | 59.998 | 0 | 80.3171 | 19.0335 | 60.0239 | 18.0003
80.3343 | 12.9605 | 60.0313 | 11.9995 | 80.2992 | 1.1034 | 60.0038 | 0 | 80.3128 | 12.4594 | 59.9931 | 11.9995 | 80.3386 | 1.2668 | 59.998 | 0 | 80.3256 | 19.0335 | 60.0239 | 18.0003
80.3426 | 12.9605 | 60.0313 | 11.9995 | 80.3075 | 1.1034 | 60.0038 | 0 | 80.3211 | 12.4594 | 59.9931 | 11.9995 | 80.3469 | 1.2668 | 59.998 | 0 | 80.3339 | 19.0335 | 60.0239 | 18.0003
80.3509 | 12.9605 | 60.0314 | 11.9995 | 80.3159 | 1.1034 | 60.0037 | 0 | 80.3295 | 12.4594 | 59.9931 | 11.9995 | 80.3553 | 1.2668 | 59.998 | 0 | 80.3422 | 19.0335 | 60.0239 | 18.0003
80.3592 | 12.9611 | 60.0314 | 11.9995 | 80.3242 | 1.1034 | 60.0037 | 0 | 80.3378 | 12.4594 | 59.9931 | 11.9995 | 80.3636 | 1.1362 | 59.998 | 0 | 80.3505 | 19.0335 | 60.0239 | 18.0003
80.3676 | 12.9611 | 60.0314 | 11.9995 | 80.3325 | 1.1037 | 60.0037 | 0 | 80.3461 | 12.4594 | 59.993 | 11.9995 | 80.3719 | 1.1362 | 59.998 | 0 | 80.3589 | 19.0335 | 60.0239 | 18.0003
80.3759 | 12.9611 | 60.0314 | 11.9995 | 80.3409 | 1.1037 | 60.0036 | 0 | 80.3545 | 12.4594 | 59.993 | 11.9995 | 80.3803 | 1.1362 | 59.998 | 0 | 80.3672 | 19.0335 | 60.0239 | 18.0003
80.3842 | 12.9611 | 60.0315 | 11.9995 | 80.3492 | 1.1033 | 60.0036 | 0 | 80.3628 | 12.4594 | 59.993 | 11.9995 | 80.3886 | 1.1362 | 59.998 | 0 | 80.3755 | 19.0335 | 60.0239 | 18.0003
80.3926 | 12.9664 | 60.0315 | 11.9995 | 80.3575 | 1.1033 | 60.0036 | 0 | 80.3712 | 12.4594 | 59.993 | 11.9995 | 80.397 | 1.1364 | 59.998 | 0 | 80.3838 | 19.0335 | 60.0239 | 18.0003
80.4009 | 12.9664 | 60.0315 | 11.9995 | 80.3658 | 1.1033 | 60.0035 | 0 | 80.3795 | 12.4594 | 59.9931 | 11.9995 | 80.4053 | 1.1364 | 59.998 | 0 | 80.3922 | 19.0335 | 60.024 | 18.0003
80.4092 | 12.9664 | 60.0315 | 11.9995 | 80.3742 | 1.1033 | 60.0035 | 0 | 80.3878 | 12.459 | 59.9931 | 11.9995 | 80.4136 | 1.1364 | 59.998 | 0 | 80.4005 | 19.0335 | 60.024 | 18.0003
80.4176 | 12.9664 | 60.0316 | 11.9995 | 80.3825 | 1.1033 | 60.0035 | 0 | 80.3961 | 12.459 | 59.9931 | 11.9995 | 80.4219 | 1.1364 | 59.998 | 0 | 80.4088 | 19.0335 | 60.024 | 18.0003
80.4259 | 12.9664 | 60.0316 | 11.9995 | 80.3908 | 1.1033 | 60.0034 | 0 | 80.4045 | 12.459 | 59.9931 | 11.9995 | 80.4303 | 1.1367 | 59.998 | 0 | 80.4171 | 19.0335 | 60.024 | 18.0003
80.4342 | 12.9664 | 60.0316 | 11.9995 | 80.3992 | 1.1033 | 60.0034 | 0 | 80.4128 | 12.459 | 59.9932 | 11.9995 | 80.4386 | 1.1367 | 59.998 | 0 | 80.4255 | 19.0335 | 60.024 | 18.0003
80.4425 | 12.9664 | 60.0316 | 11.9995 | 80.4075 | 1.1033 | 60.0034 | 0 | 80.4211 | 12.459 | 59.9932 | 11.9995 | 80.447 | 1.1363 | 59.998 | 0 | 80.4338 | 19.0335 | 60.024 | 18.0003
80.4509 | 12.9664 | 60.0317 | 11.9995 | 80.4158 | 1.1031 | 60.0033 | 0 | 80.4295 | 12.459 | 59.9932 | 11.9995 | 80.4553 | 1.1363 | 59.998 | 0 | 80.4421 | 19.0335 | 60.024 | 18.0003
80.4592 | 12.9664 | 60.0317 | 11.9995 | 80.4242 | 1.1031 | 60.0033 | 0 | 80.4378 | 12.459 | 59.9932 | 11.9995 | 80.4636 | 1.1363 | 59.998 | 0 | 80.4504 | 19.0335 | 60.0239 | 18.0003
80.4675 | 12.9664 | 60.0317 | 11.9995 | 80.4325 | 1.1031 | 60.0033 | 0 | 80.4462 | 12.459 | 59.9933 | 11.9995 | 80.4719 | 1.1363 | 59.998 | 0 | 80.4589 | 19.0335 | 60.0239 | 18.0003
80.4758 | 12.9652 | 60.0317 | 11.9995 | 80.4409 | 1.1031 | 60.0032 | 0 | 80.4545 | 12.459 | 59.9933 | 11.9995 | 80.4803 | 1.1363 | 59.998 | 0 | 80.4672 | 19.0335 | 60.0238 | 18.0003
80.4842 | 12.9652 | 60.0318 | 11.9995 | 80.4492 | 1.1027 | 60.0032 | 0 | 80.4628 | 12.459 | 59.9933 | 11.9995 | 80.4886 | 1.1363 | 59.998 | 0 | 80.4755 | 19.0335 | 60.0238 | 18.0003
80.4925 | 12.9652 | 60.0318 | 11.9995 | 80.4575 | 1.1027 | 60.0032 | 0 | 80.4711 | 12.4598 | 59.9933 | 11.9995 | 80.4969 | 1.1363 | 59.998 | 0 | 80.4838 | 19.0335 | 60.0237 | 18.0003
80.5008 | 12.9652 | 60.0318 | 11.9995 | 80.4659 | 1.1027 | 60.0031 | 0 | 80.4795 | 12.4598 | 59.9934 | 11.9995 | 80.5053 | 1.1363 | 59.998 | 0 | 80.4922 | 19.0335 | 60.0237 | 18.0003
80.5092 | 12.961 | 60.0318 | 11.9995 | 80.4742 | 1.1027 | 60.0031 | 0 | 80.4878 | 12.4598 | 59.9934 | 11.9995 | 80.5136 | 1.1363 | 59.998 | 0 | 80.5005 | 19.0335 | 60.0236 | 18.0003
80.5175 | 12.961 | 60.0319 | 11.9995 | 80.4825 | 1.1027 | 60.0031 | 0 | 80.4962 | 12.4598 | 59.9934 | 11.9995 | 80.522 | 1.1363 | 59.998 | 0 | 80.5088 | 19.0335 | 60.0236 | 18.0003
80.5258 | 12.961 | 60.0319 | 11.9995 | 80.4908 | 1.1027 | 60.003 | 0 | 80.5045 | 12.4598 | 59.9934 | 11.9995 | 80.5303 | 1.1364 | 59.998 | 0 | 80.5171 | 19.0335 | 60.0235 | 18.0003
80.5341 | 12.961 | 60.0319 | 11.9995 | 80.4992 | 1.1027 | 60.003 | 0 | 80.5128 | 12.4598 | 59.9935 | 11.9995 | 80.5386 | 1.1364 | 59.998 | 0 | 80.5255 | 19.0335 | 60.0235 | 18.0003
80.5425 | 12.961 | 60.0319 | 11.9995 | 80.5075 | 1.1027 | 60.003 | 0 | 80.5212 | 12.4598 | 59.9935 | 11.9995 | 80.5469 | 1.1361 | 59.998 | 0 | 80.5338 | 19.0335 | 60.0234 | 18.0003
80.5508 | 12.961 | 60.032 | 11.9995 | 80.5158 | 0.96473 | 60.0029 | 0 | 80.5295 | 12.4598 | 59.9935 | 11.9995 | 80.5553 | 1.1361 | 59.998 | 0 | 80.5421 | 19.0335 | 60.0234 | 18.0003
80.5591 | 12.961 | 60.032 | 11.9995 | 80.5242 | 0.96473 | 60.0029 | 0 | 80.5378 | 12.4598 | 59.9935 | 11.9995 | 80.5636 | 1.1361 | 59.998 | 0 | 80.5504 | 19.035 | 60.0233 | 18.0003
80.5675 | 12.961 | 60.032 | 11.9995 | 80.5325 | 0.96473 | 60.0029 | 0 | 80.5461 | 12.4598 | 59.9936 | 11.9995 | 80.572 | 1.1361 | 59.998 | 0 | 80.5587 | 19.035 | 60.0233 | 18.0003
80.5758 | 12.9579 | 60.032 | 11.9995 | 80.5408 | 0.96473 | 60.0028 | 0 | 80.5545 | 12.4598 | 59.9936 | 11.9995 | 80.5803 | 1.1361 | 59.998 | 0 | 80.5671 | 19.0373 | 60.0232 | 18.0003
80.5841 | 12.9579 | 60.032 | 11.9995 | 80.5492 | 0.96473 | 60.0028 | 0 | 80.5628 | 12.4598 | 59.9936 | 11.9995 | 80.5886 | 1.1361 | 59.998 | 0 | 80.5754 | 19.0373 | 60.0232 | 18.0003
80.5925 | 12.9574 | 60.0319 | 11.9995 | 80.5575 | 0.96473 | 60.0028 | 0 | 80.5712 | 12.4598 | 59.9936 | 11.9995 | 80.5969 | 1.1361 | 59.998 | 0 | 80.5837 | 19.0373 | 60.0231 | 18.0003
80.6008 | 12.9574 | 60.0319 | 11.9995 | 80.5658 | 0.96433 | 60.0027 | 0 | 80.5795 | 12.4598 | 59.9937 | 11.9995 | 80.6053 | 1.1361 | 59.998 | 0 | 80.592 | 19.0373 | 60.0231 | 18.0003
80.6091 | 12.9551 | 60.0319 | 11.9995 | 80.5742 | 0.96433 | 60.0027 | 0 | 80.5878 | 12.4598 | 59.9937 | 11.9995 | 80.6136 | 1.1361 | 59.998 | 0 | 80.6005 | 19.0373 | 60.023 | 18.0003
80.6174 | 12.9551 | 60.0319 | 11.9995 | 80.5825 | 0.96451 | 60.0027 | 0 | 80.5962 | 12.4598 | 59.9937 | 11.9995 | 80.6219 | 1.1361 | 59.998 | 0 | 80.6088 | 19.0373 | 60.023 | 18.0003
80.6257 | 12.9551 | 60.0319 | 11.9995 | 80.5908 | 0.96451 | 60.0026 | 0 | 80.6045 | 12.4598 | 59.9937 | 11.9995 | 80.6303 | 1.1365 | 59.998 | 0 | 80.6171 | 19.0373 | 60.0229 | 18.0003
80.6341 | 12.9551 | 60.0319 | 11.9995 | 80.5992 | 0.96451 | 60.0026 | 0 | 80.6129 | 12.4598 | 59.9938 | 11.9995 | 80.6386 | 1.1365 | 59.998 | 0 | 80.6254 | 19.0373 | 60.0229 | 18.0003
80.6424 | 12.9551 | 60.0318 | 11.9995 | 80.6075 | 0.96451 | 60.0026 | 0 | 80.6212 | 12.4581 | 59.9938 | 11.9995 | 80.647 | 1.1362 | 59.998 | 0 | 80.6338 | 19.0372 | 60.0228 | 18.0003
80.6507 | 12.9551 | 60.0318 | 11.9995 | 80.6158 | 0.96451 | 60.0025 | 0 | 80.6295 | 12.4581 | 59.9938 | 11.9995 | 80.6553 | 1.1362 | 59.998 | 0 | 80.6421 | 19.0372 | 60.0228 | 18.0003
80.6591 | 12.9551 | 60.0318 | 11.9995 | 80.6242 | 0.96451 | 60.0025 | 0 | 80.6378 | 12.4581 | 59.9938 | 11.9995 | 80.6636 | 1.1363 | 59.998 | 0 | 80.6504 | 19.0372 | 60.0227 | 18.0003
80.6674 | 12.9551 | 60.0318 | 11.9995 | 80.6325 | 0.96451 | 60.0025 | 0 | 80.6462 | 12.4581 | 59.9939 | 11.9995 | 80.6719 | 1.1363 | 59.998 | 0 | 80.6587 | 19.0372 | 60.0227 | 18.0003
80.6757 | 12.9538 | 60.0318 | 11.9995 | 80.6408 | 0.96451 | 60.0024 | 0 | 80.6545 | 12.4581 | 59.9939 | 11.9995 | 80.6803 | 1.1363 | 59.998 | 0 | 80.6671 | 19.0372 | 60.0226 | 18.0003
80.6841 | 12.9538 | 60.0318 | 11.9995 | 80.6492 | 0.96451 | 60.0024 | 0 | 80.6628 | 12.4581 | 59.9939 | 11.9995 | 80.6886 | 1.1363 | 59.998 | 0 | 80.6754 | 19.0372 | 60.0226 | 18.0003
80.6924 | 12.9513 | 60.0317 | 11.9995 | 80.6575 | 0.96451 | 60.0024 | 0 | 80.6711 | 12.4581 | 59.9939 | 11.9995 | 80.697 | 1.1363 | 59.9981 | 0 | 80.6837 | 19.0372 | 60.0225 | 18.0003
80.7007 | 12.9513 | 60.0317 | 11.9995 | 80.6658 | 0.9645 | 60.0023 | 0 | 80.6795 | 12.4581 | 59.994 | 11.9995 | 80.7053 | 1.1363 | 59.9981 | 0 | 80.692 | 19.0372 | 60.0225 | 18.0003
80.7091 | 12.9523 | 60.0317 | 11.9995 | 80.6742 | 0.9645 | 60.0023 | 0 | 80.6879 | 12.4581 | 59.994 | 11.9995 | 80.7136 | 1.1363 | 59.9981 | 0 | 80.7004 | 19.0372 | 60.0224 | 18.0003
80.7174 | 12.9523 | 60.0317 | 11.9995 | 80.6825 | 0.96485 | 60.0023 | 0 | 80.6962 | 12.4581 | 59.994 | 11.9995 | 80.7219 | 1.1363 | 59.9981 | 0 | 80.7087 | 19.0372 | 60.0224 | 18.0003
80.7257 | 12.9523 | 60.0317 | 11.9995 | 80.6908 | 0.96485 | 60.0022 | 0 | 80.7045 | 12.4581 | 59.994 | 11.9995 | 80.7303 | 1.1366 | 59.9981 | 0 | 80.717 | 19.0387 | 60.0223 | 18.0003
80.734 | 12.9523 | 60.0317 | 11.9995 | 80.6992 | 0.96497 | 60.0022 | 0 | 80.7128 | 12.4581 | 59.9941 | 11.9995 | 80.7386 | 1.1366 | 59.9981 | 0 | 80.7253 | 19.0387 | 60.0223 | 18.0003
80.7424 | 12.9523 | 60.0316 | 11.9995 | 80.7075 | 0.96497 | 60.0022 | 0 | 80.7212 | 12.4581 | 59.9941 | 11.9995 | 80.7469 | 1.1366 | 59.9982 | 0 | 80.7338 | 19.0387 | 60.0222 | 18.0003
80.7507 | 12.9523 | 60.0316 | 11.9995 | 80.7158 | 0.96497 | 60.0021 | 0 | 80.7295 | 12.4581 | 59.9941 | 11.9995 | 80.7553 | 1.1366 | 59.9982 | 0 | 80.7421 | 19.0387 | 60.0222 | 18.0003
80.759 | 12.9584 | 60.0316 | 11.9995 | 80.7242 | 0.96497 | 60.0021 | 0 | 80.7379 | 12.4581 | 59.9941 | 11.9995 | 80.7636 | 1.1366 | 59.9982 | 0 | 80.7504 | 19.0387 | 60.0221 | 18.0003
80.7673 | 12.9584 | 60.0316 | 11.9995 | 80.7325 | 0.96497 | 60.0021 | 0 | 80.7462 | 12.4581 | 59.9942 | 11.9995 | 80.772 | 1.1366 | 59.9982 | 0 | 80.7587 | 19.0387 | 60.0221 | 18.0003
80.7757 | 12.9584 | 60.0316 | 11.9995 | 80.7408 | 0.96497 | 60.002 | 0 | 80.7545 | 12.4581 | 59.9942 | 11.9995 | 80.7803 | 1.1366 | 59.9982 | 0 | 80.7671 | 19.0387 | 60.022 | 18.0003
80.784 | 12.9584 | 60.0316 | 11.9995 | 80.7491 | 0.96497 | 60.002 | 0 | 80.7628 | 12.4581 | 59.9942 | 11.9995 | 80.7886 | 1.1366 | 59.9982 | 0 | 80.7754 | 19.0387 | 60.022 | 18.0003
80.7923 | 12.9584 | 60.0315 | 11.9995 | 80.7575 | 0.96497 | 60.002 | 0 | 80.7712 | 12.4581 | 59.9942 | 11.9995 | 80.7969 | 1.1367 | 59.9983 | 0 | 80.7837 | 19.0366 | 60.0219 | 18.0003
80.8007 | 12.9584 | 60.0315 | 11.9995 | 80.7658 | 0.96456 | 60.0019 | 0 | 80.7795 | 12.4581 | 59.9943 | 11.9995 | 80.8053 | 1.1367 | 59.9983 | 0 | 80.792 | 19.0366 | 60.0219 | 18.0003
80.809 | 12.9594 | 60.0315 | 11.9995 | 80.7741 | 0.96456 | 60.0019 | 0 | 80.7878 | 12.4581 | 59.9943 | 11.9995 | 80.8136 | 1.1367 | 59.9983 | 0 | 80.8003 | 19.0366 | 60.0218 | 18.0003
80.8173 | 12.9594 | 60.0315 | 11.9995 | 80.7825 | 0.96472 | 60.0019 | 0 | 80.7962 | 12.4581 | 59.9943 | 11.9995 | 80.822 | 1.1367 | 59.9983 | 0 | 80.8087 | 19.0366 | 60.0218 | 18.0003
80.8256 | 12.9594 | 60.0315 | 11.9995 | 80.7908 | 0.96472 | 60.0018 | 0 | 80.8045 | 12.4581 | 59.9943 | 11.9995 | 80.8303 | 1.1368 | 59.9983 | 0 | 80.817 | 19.0366 | 60.0217 | 18.0003
80.834 | 12.9594 | 60.0315 | 11.9995 | 80.7991 | 0.96466 | 60.0018 | 0 | 80.8129 | 12.4581 | 59.9944 | 11.9995 | 80.8386 | 1.1368 | 59.9983 | 0 | 80.8253 | 19.0366 | 60.0217 | 18.0003
80.8423 | 12.9596 | 60.0314 | 11.9995 | 80.8075 | 0.96466 | 60.0018 | 0 | 80.8212 | 12.4581 | 59.9944 | 11.9995 | 80.8469 | 1.1366 | 59.9984 | 0 | 80.8336 | 19.0366 | 60.0216 | 18.0003
80.8506 | 12.9596 | 60.0314 | 11.9995 | 80.8158 | 0.96466 | 60.0017 | 0 | 80.8295 | 12.4581 | 59.9944 | 11.9995 | 80.8553 | 1.1366 | 59.9984 | 0 | 80.842 | 19.0366 | 60.0216 | 18.0003
80.859 | 12.9596 | 60.0314 | 11.9995 | 80.8242 | 0.96466 | 60.0017 | 0 | 80.8378 | 12.4581 | 59.9944 | 11.9995 | 80.8636 | 1.1366 | 59.9984 | 0 | 80.8503 | 19.035 | 60.0215 | 18.0003
80.8673 | 12.9596 | 60.0314 | 11.9995 | 80.8325 | 0.96466 | 60.0017 | 0 | 80.8462 | 12.4581 | 59.9945 | 11.9995 | 80.8719 | 1.1366 | 59.9984 | 0 | 80.8586 | 19.035 | 60.0215 | 18.0003
80.8756 | 12.9596 | 60.0314 | 11.9995 | 80.8408 | 0.96466 | 60.0016 | 0 | 80.8546 | 12.4581 | 59.9945 | 11.9995 | 80.8803 | 1.1366 | 59.9984 | 0 | 80.8669 | 19.035 | 60.0214 | 18.0003
80.884 | 12.9596 | 60.0314 | 11.9995 | 80.8492 | 0.96466 | 60.0016 | 0 | 80.8629 | 12.4581 | 59.9945 | 11.9995 | 80.8886 | 1.1366 | 59.9984 | 0 | 80.8754 | 19.035 | 60.0214 | 18.0003
80.8923 | 12.9605 | 60.0313 | 11.9995 | 80.8575 | 0.96466 | 60.0016 | 0 | 80.8712 | 12.4557 | 59.9945 | 11.9995 | 80.897 | 1.1366 | 59.9985 | 0 | 80.8837 | 18.9659 | 60.0213 | 18.0003
80.9006 | 12.9605 | 60.0313 | 11.9995 | 80.8658 | 0.96442 | 60.0015 | 0 | 80.8795 | 12.4557 | 59.9946 | 11.9995 | 80.9053 | 1.1366 | 59.9985 | 0 | 80.892 | 18.9659 | 60.0213 | 18.0003
80.9089 | 12.96 | 60.0313 | 11.9995 | 80.8741 | 0.96442 | 60.0015 | 0 | 80.8879 | 12.4557 | 59.9946 | 11.9995 | 80.9136 | 1.1364 | 59.9985 | 0 | 80.9003 | 18.9659 | 60.0212 | 18.0003
80.9173 | 12.96 | 60.0313 | 11.9995 | 80.8825 | 0.96442 | 60.0015 | 0 | 80.8962 | 12.4557 | 59.9946 | 11.9995 | 80.9219 | 1.1364 | 59.9985 | 0 | 80.9087 | 18.9659 | 60.0212 | 18.0003
80.9256 | 12.9596 | 60.0313 | 11.9995 | 80.8908 | 0.96442 | 60.0014 | 0 | 80.9045 | 12.4557 | 59.9946 | 11.9995 | 80.9303 | 1.1364 | 59.9985 | 0 | 80.917 | 18.9666 | 60.0211 | 18.0003
80.9339 | 12.9596 | 60.0313 | 11.9995 | 80.8991 | 0.96441 | 60.0014 | 0 | 80.9128 | 12.4557 | 59.9947 | 11.9995 | 80.9386 | 1.1364 | 59.9985 | 0 | 80.9253 | 18.9666 | 60.0211 | 18.0003
80.9422 | 12.9596 | 60.0312 | 11.9995 | 80.9075 | 0.96441 | 60.0014 | 0 | 80.9212 | 12.4557 | 59.9947 | 11.9995 | 80.947 | 1.1364 | 59.9986 | 0 | 80.9336 | 18.9666 | 60.021 | 18.0003
80.9506 | 12.9596 | 60.0312 | 11.9995 | 80.9158 | 0.96441 | 60.0013 | 0 | 80.9295 | 12.4557 | 59.9947 | 11.9995 | 80.9553 | 1.1364 | 59.9986 | 0 | 80.942 | 18.9666 | 60.021 | 18.0003
80.9589 | 12.9596 | 60.0312 | 11.9995 | 80.9241 | 0.96441 | 60.0013 | 0 | 80.9379 | 12.4557 | 59.9947 | 11.9995 | 80.9636 | 1.1364 | 59.9986 | 0 | 80.9503 | 18.965 | 60.0209 | 18.0003
80.9672 | 12.9596 | 60.0312 | 11.9995 | 80.9325 | 0.96441 | 60.0013 | 0 | 80.9462 | 12.4557 | 59.9948 | 11.9995 | 80.9719 | 1.1364 | 59.9986 | 0 | 80.9586 | 18.965 | 60.0209 | 18.0003
80.9756 | 12.9585 | 60.0312 | 11.9995 | 80.9408 | 0.96441 | 60.0012 | 0 | 80.9545 | 12.4554 | 59.9948 | 11.9995 | 80.9803 | 1.1364 | 59.9986 | 0 | 80.9669 | 18.965 | 60.0208 | 18.0003
80.9839 | 12.9585 | 60.0312 | 11.9995 | 80.9491 | 0.96473 | 60.0012 | 0 | 80.9629 | 12.4554 | 59.9948 | 11.9995 | 80.9886 | 1.1364 | 59.9986 | 0 | 80.9753 | 18.965 | 60.0208 | 18.0003
80.9922 | 12.9585 | 60.0311 | 11.9995 | 80.9575 | 0.96473 | 60.0012 | 0 | 80.9712 | 12.4554 | 59.9948 | 11.9995 | 80.9969 | 1.1364 | 59.9987 | 0 | 80.9836 | 18.8931 | 60.0207 | 18.0003
81.0005 | 12.9585 | 60.0311 | 11.9995 | 80.9658 | 0.96473 | 60.0011 | 0 | 80.9796 | 12.4554 | 59.9949 | 11.9995 | 81.0053 | 1.1364 | 59.9987 | 0 | 80.9919 | 18.8931 | 60.0207 | 18.0003
81.0089 | 12.9201 | 60.0311 | 11.9995 | 80.9741 | 0.96473 | 60.0011 | 0 | 80.9879 | 12.4554 | 59.9949 | 11.9995 | 81.0136 | 1.1364 | 59.9987 | 0 | 81.0002 | 18.8931 | 60.0206 | 18.0003
81.0172 | 12.9201 | 60.0311 | 11.9995 | 80.9825 | 0.96473 | 60.0011 | 0 | 80.9962 | 12.4554 | 59.9949 | 11.9995 | 81.022 | 1.1364 | 59.9987 | 0 | 81.0087 | 18.8931 | 60.0206 | 18.0003
81.0255 | 12.866 | 60.0311 | 11.9995 | 80.9908 | 0.96473 | 60.001 | 0 | 81.0045 | 12.4554 | 59.9949 | 11.9995 | 81.0303 | 1.1367 | 59.9987 | 0 | 81.017 | 18.8912 | 60.0205 | 18.0003
81.0339 | 12.866 | 60.0311 | 11.9995 | 80.9991 | 0.96479 | 60.001 | 0 | 81.0129 | 12.4554 | 59.995 | 11.9995 | 81.0386 | 1.1367 | 59.9987 | 0 | 81.0253 | 18.8912 | 60.0205 | 18.0003
81.0422 | 12.8658 | 60.031 | 11.9995 | 81.0074 | 0.96479 | 60.001 | 0 | 81.0212 | 12.4554 | 59.995 | 11.9995 | 81.0469 | 1.1365 | 59.9988 | 0 | 81.0336 | 18.8928 | 60.0204 | 18.0003
81.0505 | 12.8658 | 60.031 | 11.9995 | 81.0158 | 0.96479 | 60.001 | 0 | 81.0295 | 12.4554 | 59.995 | 11.9995 | 81.0553 | 1.1365 | 59.9988 | 0 | 81.0419 | 18.8928 | 60.0204 | 18.0003
81.0589 | 12.8661 | 60.031 | 11.9995 | 81.0241 | 0.96479 | 60.0009 | 0 | 81.0379 | 12.4554 | 59.995 | 11.9995 | 81.0636 | 1.1365 | 59.9988 | 0 | 81.0503 | 18.8946 | 60.0203 | 18.0003
81.0672 | 12.8661 | 60.031 | 11.9995 | 81.0325 | 0.96477 | 60.0009 | 0 | 81.0462 | 12.4554 | 59.9951 | 11.9995 | 81.072 | 1.1365 | 59.9988 | 0 | 81.0586 | 18.8946 | 60.0203 | 18.0003
81.0755 | 12.8656 | 60.031 | 11.9995 | 81.0408 | 0.96477 | 60.0009 | 0 | 81.0546 | 12.4554 | 59.9951 | 11.9995 | 81.0803 | 1.1365 | 59.9988 | 0 | 81.0669 | 18.8946 | 60.0202 | 18.0003
81.0838 | 12.8656 | 60.031 | 11.9995 | 81.0491 | 0.96477 | 60.0009 | 0 | 81.0629 | 12.4554 | 59.9951 | 11.9995 | 81.0886 | 1.1365 | 59.9988 | 0 | 81.0752 | 18.8946 | 60.0202 | 18.0003
81.0922 | 12.8676 | 60.0309 | 11.9995 | 81.0575 | 0.96477 | 60.0009 | 0 | 81.0712 | 12.4554 | 59.9951 | 11.9995 | 81.0969 | 1.1365 | 59.9989 | 0 | 81.0836 | 18.8946 | 60.0201 | 18.0003
81.1005 | 12.8676 | 60.0309 | 11.9995 | 81.0658 | 0.96477 | 60.0009 | 0 | 81.0795 | 12.4554 | 59.9952 | 11.9995 | 81.1053 | 1.1365 | 59.9989 | 0 | 81.0919 | 18.8946 | 60.0201 | 18.0003
81.1088 | 12.8676 | 60.0309 | 11.9995 | 81.0741 | 0.96477 | 60.0009 | 0 | 81.0879 | 12.4554 | 59.9952 | 11.9995 | 81.1136 | 1.1365 | 59.9989 | 0 | 81.1002 | 18.8946 | 60.02 | 18.0003
81.1171 | 12.8676 | 60.0309 | 11.9995 | 81.0825 | 0.96477 | 60.0008 | 0 | 81.0962 | 12.4554 | 59.9952 | 11.9995 | 81.1219 | 1.1365 | 59.9989 | 0 | 81.1085 | 18.8946 | 60.02 | 18.0003
81.1255 | 12.8676 | 60.0309 | 11.9995 | 81.0908 | 0.96477 | 60.0008 | 0 | 81.1046 | 12.4554 | 59.9952 | 11.9995 | 81.1303 | 1.1365 | 59.9989 | 0 | 81.1169 | 18.8946 | 60.0199 | 18.0003
81.1338 | 12.8676 | 60.0309 | 11.9995 | 81.0991 | 0.96483 | 60.0008 | 0 | 81.1129 | 12.4554 | 59.9953 | 11.9995 | 81.1386 | 1.1365 | 59.9989 | 0 | 81.1252 | 18.8946 | 60.0199 | 18.0003
81.1421 | 12.867 | 60.0308 | 11.9995 | 81.1075 | 0.96483 | 60.0008 | 0 | 81.1212 | 12.4554 | 59.9953 | 11.9995 | 81.147 | 1.1366 | 59.999 | 0 | 81.1335 | 18.8491 | 60.0198 | 18.0003
81.1505 | 12.867 | 60.0308 | 11.9995 | 81.1158 | 0.96458 | 60.0008 | 0 | 81.1296 | 12.4554 | 59.9953 | 11.9995 | 81.1553 | 1.1366 | 59.999 | 0 | 81.1418 | 18.8491 | 60.0198 | 18.0003
81.1588 | 12.867 | 60.0308 | 11.9995 | 81.1241 | 0.96458 | 60.0008 | 0 | 81.1379 | 12.4554 | 59.9953 | 11.9995 | 81.1636 | 1.1365 | 59.999 | 0 | 81.1503 | 18.8491 | 60.0197 | 18.0003
81.1671 | 12.867 | 60.0308 | 11.9995 | 81.1324 | 0.96463 | 60.0007 | 0 | 81.1462 | 12.4554 | 59.9954 | 11.9995 | 81.1719 | 1.1365 | 59.999 | 0 | 81.1586 | 18.8491 | 60.0197 | 18.0003
81.1755 | 12.8689 | 60.0308 | 11.9995 | 81.1408 | 0.96463 | 60.0007 | 0 | 81.1545 | 12.4554 | 59.9954 | 11.9995 | 81.1803 | 1.1366 | 59.999 | 0 | 81.1669 | 18.8491 | 60.0196 | 18.0003
81.1838 | 12.8689 | 60.0308 | 11.9995 | 81.1491 | 0.96463 | 60.0007 | 0 | 81.1629 | 12.4554 | 59.9954 | 11.9995 | 81.1886 | 1.1366 | 59.999 | 0 | 81.1752 | 18.8491 | 60.0196 | 18.0003
81.1921 | 12.8689 | 60.0307 | 11.9995 | 81.1574 | 0.96463 | 60.0007 | 0 | 81.1712 | 12.3764 | 59.9954 | 11.9995 | 81.197 | 1.1366 | 59.9991 | 0 | 81.1836 | 18.8491 | 60.0195 | 18.0003
81.2004 | 12.8689 | 60.0307 | 11.9995 | 81.1658 | 0.96463 | 60.0007 | 0 | 81.1796 | 12.3764 | 59.9955 | 11.9995 | 81.2053 | 1.1366 | 59.9991 | 0 | 81.1919 | 18.8491 | 60.0195 | 18.0003
81.2088 | 12.869 | 60.0307 | 11.9995 | 81.1741 | 0.96463 | 60.0007 | 0 | 81.1879 | 12.3764 | 59.9955 | 11.9995 | 81.2136 | 1.1366 | 59.9991 | 0 | 81.2002 | 18.8491 | 60.0194 | 18.0003
81.2171 | 12.869 | 60.0307 | 11.9995 | 81.1824 | 0.96465 | 60.0006 | 0 | 81.1962 | 12.3764 | 59.9955 | 11.9995 | 81.222 | 1.1366 | 59.9991 | 0 | 81.2085 | 18.8491 | 60.0194 | 18.0003
81.2254 | 12.8689 | 60.0307 | 11.9995 | 81.1908 | 0.96465 | 60.0006 | 0 | 81.2046 | 12.3764 | 59.9955 | 11.9995 | 81.2303 | 1.1366 | 59.9991 | 0 | 81.2169 | 18.8482 | 60.0193 | 18.0003
81.2337 | 12.8689 | 60.0307 | 11.9995 | 81.1991 | 0.96423 | 60.0006 | 0 | 81.2129 | 12.3764 | 59.9956 | 11.9995 | 81.2386 | 1.1366 | 59.9991 | 0 | 81.2252 | 18.8482 | 60.0193 | 18.0003
81.2421 | 12.8689 | 60.0306 | 11.9995 | 81.2075 | 0.96423 | 60.0006 | 0 | 81.2213 | 12.3764 | 59.9956 | 11.9995 | 81.2469 | 1.1366 | 59.9992 | 0 | 81.2335 | 18.8467 | 60.0192 | 18.0003
81.2504 | 12.8689 | 60.0306 | 11.9995 | 81.2158 | 0.96423 | 60.0006 | 0 | 81.2296 | 12.3764 | 59.9956 | 11.9995 | 81.2553 | 1.1366 | 59.9992 | 0 | 81.2418 | 18.8467 | 60.0192 | 18.0003
81.2587 | 12.8689 | 60.0306 | 11.9995 | 81.2241 | 0.96423 | 60.0005 | 0 | 81.2379 | 12.3775 | 59.9956 | 11.9995 | 81.2636 | 1.1365 | 59.9992 | 0 | 81.2501 | 18.8467 | 60.0191 | 18.0003
81.2671 | 12.8689 | 60.0306 | 11.9995 | 81.2325 | 0.96423 | 60.0005 | 0 | 81.2462 | 12.3775 | 59.9957 | 11.9995 | 81.272 | 1.1365 | 59.9992 | 0 | 81.2585 | 18.8467 | 60.0191 | 18.0003
81.2754 | 12.8705 | 60.0306 | 11.9995 | 81.2408 | 0.96423 | 60.0005 | 0 | 81.2546 | 12.3775 | 59.9957 | 11.9995 | 81.2803 | 1.1365 | 59.9992 | 0 | 81.2668 | 18.8467 | 60.019 | 18.0003
81.2837 | 12.8705 | 60.0306 | 11.9995 | 81.2491 | 0.96442 | 60.0005 | 0 | 81.2629 | 12.3775 | 59.9957 | 11.9995 | 81.2886 | 1.1365 | 59.9992 | 0 | 81.2751 | 18.8467 | 60.019 | 18.0003
81.292 | 12.872 | 60.0305 | 11.9995 | 81.2574 | 0.96442 | 60.0005 | 0 | 81.2712 | 12.3775 | 59.9957 | 11.9995 | 81.2969 | 1.1365 | 59.9993 | 0 | 81.2834 | 18.8468 | 60.0189 | 18.0003
81.3004 | 12.872 | 60.0305 | 11.9995 | 81.2658 | 0.96427 | 60.0005 | 0 | 81.2795 | 12.3775 | 59.9958 | 11.9995 | 81.3053 | 1.1365 | 59.9993 | 0 | 81.2919 | 18.8468 | 60.0189 | 18.0003
81.3087 | 12.872 | 60.0305 | 11.9995 | 81.2741 | 0.96427 | 60.0005 | 0 | 81.2879 | 12.3775 | 59.9958 | 11.9995 | 81.3136 | 1.1364 | 59.9993 | 0 | 81.3002 | 18.8468 | 60.0188 | 18.0003
81.317 | 12.872 | 60.0305 | 11.9995 | 81.2824 | 0.96427 | 60.0004 | 0 | 81.2963 | 12.3775 | 59.9958 | 11.9995 | 81.322 | 1.1364 | 59.9993 | 0 | 81.3085 | 18.8468 | 60.0188 | 18.0003
81.3254 | 12.872 | 60.0305 | 11.9995 | 81.2908 | 0.96427 | 60.0004 | 0 | 81.3046 | 12.3775 | 59.9958 | 11.9995 | 81.3303 | 1.1364 | 59.9993 | 0 | 81.3168 | 18.8468 | 60.0187 | 18.0003
81.3337 | 12.872 | 60.0305 | 11.9995 | 81.2991 | 0.96427 | 60.0004 | 0 | 81.3129 | 12.3775 | 59.9959 | 11.9995 | 81.3386 | 1.1364 | 59.9993 | 0 | 81.3252 | 18.8468 | 60.0187 | 18.0003
81.342 | 12.872 | 60.0304 | 11.9995 | 81.3074 | 0.96427 | 60.0004 | 0 | 81.3212 | 12.3775 | 59.9959 | 11.9995 | 81.347 | 1.1364 | 59.9994 | 0 | 81.3335 | 18.8455 | 60.0186 | 18.0003
81.3504 | 12.872 | 60.0304 | 11.9995 | 81.3158 | 0.96443 | 60.0004 | 0 | 81.3296 | 12.3775 | 59.9959 | 11.9995 | 81.3553 | 1.1364 | 59.9994 | 0 | 81.3418 | 18.8455 | 60.0186 | 18.0003
81.3587 | 12.8666 | 60.0304 | 11.9995 | 81.3241 | 0.96443 | 60.0004 | 0 | 81.3379 | 12.3775 | 59.9959 | 11.9995 | 81.3636 | 1.1364 | 59.9994 | 0 | 81.3501 | 18.8455 | 60.0185 | 18.0003
81.367 | 12.8666 | 60.0304 | 11.9995 | 81.3324 | 0.96408 | 60.0003 | 0 | 81.3463 | 12.3775 | 59.996 | 11.9995 | 81.3719 | 1.1364 | 59.9994 | 0 | 81.3585 | 18.8455 | 60.0185 | 18.0003
81.3754 | 12.8669 | 60.0304 | 11.9995 | 81.3408 | 0.96408 | 60.0003 | 0 | 81.3546 | 12.3777 | 59.996 | 11.9995 | 81.3803 | 1.1364 | 59.9994 | 0 | 81.3668 | 18.8486 | 60.0184 | 18.0003
81.3837 | 12.8669 | 60.0304 | 11.9995 | 81.3491 | 0.96408 | 60.0003 | 0 | 81.3629 | 12.3777 | 59.996 | 11.9995 | 81.3886 | 1.1364 | 59.9994 | 0 | 81.3751 | 18.8486 | 60.0184 | 18.0003
81.392 | 12.8295 | 60.0303 | 11.9995 | 81.3574 | 0.96408 | 60.0003 | 0 | 81.3712 | 12.3777 | 59.996 | 11.9995 | 81.397 | 1.1364 | 59.9995 | 0 | 81.3834 | 18.8486 | 60.0183 | 18.0003
81.4003 | 12.8295 | 60.0303 | 11.9995 | 81.3658 | 0.96408 | 60.0003 | 0 | 81.3796 | 12.3777 | 59.9959 | 11.9995 | 81.4053 | 1.1364 | 59.9995 | 0 | 81.3918 | 18.8486 | 60.0183 | 18.0003
81.4086 | 12.8293 | 60.0303 | 11.9995 | 81.3741 | 0.96408 | 60.0003 | 0 | 81.3879 | 12.3777 | 59.9959 | 11.9995 | 81.4136 | 1.1364 | 59.9995 | 0 | 81.4001 | 18.8529 | 60.0182 | 18.0003
81.417 | 12.8293 | 60.0303 | 11.9995 | 81.3824 | 0.9646 | 60.0002 | 0 | 81.3962 | 12.3777 | 59.9959 | 11.9995 | 81.4219 | 1.1364 | 59.9995 | 0 | 81.4084 | 18.8529 | 60.0182 | 18.0003
81.4253 | 12.8303 | 60.0303 | 11.9995 | 81.3907 | 0.9646 | 60.0002 | 0 | 81.4046 | 12.3765 | 59.9959 | 11.9995 | 81.4303 | 1.1365 | 59.9995 | 0 | 81.4167 | 18.8529 | 60.0181 | 18.0003
81.4336 | 12.8303 | 60.0303 | 11.9995 | 81.3991 | 0.96439 | 60.0002 | 0 | 81.4129 | 12.3765 | 59.9958 | 11.9995 | 81.4386 | 1.1365 | 59.9995 | 0 | 81.4252 | 18.8529 | 60.0181 | 18.0003
81.442 | 12.8303 | 60.0302 | 11.9995 | 81.4074 | 0.96439 | 60.0002 | 0 | 81.4213 | 12.3765 | 59.9958 | 11.9995 | 81.447 | 1.1365 | 59.9996 | 0 | 81.4335 | 18.853 | 60.018 | 18.0003
81.4503 | 12.8303 | 60.0302 | 11.9995 | 81.4158 | 0.96445 | 60.0002 | 0 | 81.4296 | 12.3765 | 59.9958 | 11.9995 | 81.4553 | 1.1365 | 59.9996 | 0 | 81.4418 | 18.853 | 60.018 | 18.0003
81.4586 | 12.83 | 60.0302 | 11.9995 | 81.4241 | 0.96445 | 60.0002 | 0 | 81.4379 | 12.3765 | 59.9958 | 11.9995 | 81.4636 | 1.1365 | 59.9996 | 0 | 81.4501 | 18.853 | 60.018 | 18.0003
81.467 | 12.83 | 60.0302 | 11.9995 | 81.4324 | 0.96461 | 60.0001 | 0 | 81.4462 | 12.3765 | 59.9957 | 11.9995 | 81.472 | 1.1365 | 59.9996 | 0 | 81.4585 | 18.853 | 60.0179 | 18.0003
81.4753 | 12.83 | 60.0302 | 11.9995 | 81.4408 | 0.96461 | 60.0001 | 0 | 81.4546 | 12.3765 | 59.9957 | 11.9995 | 81.4803 | 1.1365 | 59.9996 | 0 | 81.4668 | 18.8514 | 60.0179 | 18.0003
81.4836 | 12.83 | 60.0302 | 11.9995 | 81.4491 | 0.96461 | 60.0001 | 0 | 81.463 | 12.3765 | 59.9957 | 11.9995 | 81.4886 | 1.1365 | 59.9996 | 0 | 81.4751 | 18.8514 | 60.0179 | 18.0003
81.4919 | 12.8298 | 60.0301 | 11.9995 | 81.4574 | 0.96461 | 60.0001 | 0 | 81.4713 | 12.3765 | 59.9957 | 11.9995 | 81.4969 | 1.1365 | 59.9997 | 0 | 81.4834 | 18.8514 | 60.0179 | 18.0003
81.5003 | 12.8298 | 60.0301 | 11.9995 | 81.4658 | 0.96422 | 60.0001 | 0 | 81.4796 | 12.3765 | 59.9956 | 11.9995 | 81.5053 | 1.1365 | 59.9997 | 0 | 81.4917 | 18.8514 | 60.0178 | 18.0003
81.5086 | 12.8291 | 60.0301 | 11.9995 | 81.4741 | 0.96422 | 60 | 0 | 81.4879 | 12.3765 | 59.9956 | 11.9995 | 81.5136 | 1.1365 | 59.9997 | 0 | 81.5001 | 18.8475 | 60.0178 | 18.0003
81.5169 | 12.8291 | 60.0301 | 11.9995 | 81.4824 | 0.96437 | 60 | 0 | 81.4963 | 12.3765 | 59.9956 | 11.9995 | 81.522 | 1.1365 | 59.9997 | 0 | 81.5084 | 18.8475 | 60.0178 | 18.0003
81.5253 | 12.8287 | 60.0301 | 11.9995 | 81.4908 | 0.96437 | 60 | 0 | 81.5046 | 12.3765 | 59.9956 | 11.9995 | 81.5303 | 1.1365 | 59.9997 | 0 | 81.5167 | 18.8475 | 60.0178 | 18.0003
81.5336 | 12.8287 | 60.0301 | 11.9995 | 81.4991 | 0.96437 | 60 | 0 | 81.5129 | 12.3765 | 59.9955 | 11.9995 | 81.5386 | 1.1365 | 59.9997 | 0 | 81.525 | 18.8475 | 60.0177 | 18.0003
81.5419 | 12.8306 | 60.03 | 11.9995 | 81.5074 | 0.96437 | 60 | 0 | 81.5212 | 12.3765 | 59.9955 | 11.9995 | 81.5469 | 1.1365 | 59.9998 | 0 | 81.5334 | 18.846 | 60.0177 | 18.0003
81.5502 | 12.8306 | 60.03 | 11.9995 | 81.5157 | 0.96437 | 60 | 0 | 81.5296 | 12.3765 | 59.9955 | 11.9995 | 81.5553 | 1.1365 | 59.9998 | 0 | 81.5417 | 18.846 | 60.0177 | 18.0003
81.5586 | 12.8316 | 60.03 | 11.9995 | 81.5241 | 0.96437 | 60 | 0 | 81.5379 | 12.2674 | 59.9955 | 11.9995 | 81.5636 | 1.1365 | 59.9998 | 0 | 81.55 | 18.8483 | 60.0177 | 18.0003
81.5669 | 12.8316 | 60.03 | 11.9995 | 81.5324 | 0.96393 | 59.9999 | 0 | 81.5463 | 12.2674 | 59.9954 | 11.9995 | 81.572 | 1.1365 | 59.9998 | 0 | 81.5583 | 18.8483 | 60.0176 | 18.0003
81.5752 | 12.8316 | 60.0299 | 11.9995 | 81.5407 | 0.96393 | 59.9999 | 0 | 81.5546 | 12.2674 | 59.9954 | 11.9995 | 81.5803 | 1.1365 | 59.9998 | 0 | 81.5668 | 18.8127 | 60.0176 | 18.0003
81.5835 | 12.8316 | 60.0299 | 11.9995 | 81.5491 | 0.96406 | 59.9999 | 0 | 81.5629 | 12.2674 | 59.9954 | 11.9995 | 81.5886 | 1.1365 | 59.9998 | 0 | 81.5751 | 18.8127 | 60.0176 | 18.0003
81.5919 | 12.8312 | 60.0299 | 11.9995 | 81.5574 | 0.96406 | 59.9999 | 0 | 81.5713 | 12.2674 | 59.9954 | 11.9995 | 81.597 | 1.0219 | 59.9999 | 0 | 81.5834 | 18.795 | 60.0176 | 18.0003
81.6002 | 12.8312 | 60.0298 | 11.9995 | 81.5657 | 0.96406 | 59.9999 | 0 | 81.5796 | 12.2674 | 59.9953 | 11.9995 | 81.6053 | 1.0219 | 59.9999 | 0 | 81.5917 | 18.795 | 60.0175 | 18.0003
81.6085 | 12.833 | 60.0298 | 11.9995 | 81.5741 | 0.96406 | 59.9999 | 0 | 81.588 | 12.2674 | 59.9953 | 11.9995 | 81.6136 | 1.0219 | 59.9999 | 0 | 81.6001 | 18.7918 | 60.0175 | 18.0003
81.6169 | 12.833 | 60.0298 | 11.9995 | 81.5824 | 0.96367 | 59.9998 | 0 | 81.5963 | 12.2674 | 59.9953 | 11.9995 | 81.6219 | 1.0219 | 59.9999 | 0 | 81.6084 | 18.7918 | 60.0175 | 18.0003
81.6252 | 12.8323 | 60.0297 | 11.9995 | 81.5907 | 0.96367 | 59.9998 | 0 | 81.6046 | 12.2674 | 59.9953 | 11.9995 | 81.6303 | 1.0219 | 59.9999 | 0 | 81.6167 | 18.7912 | 60.0175 | 18.0003
81.6335 | 12.8323 | 60.0297 | 11.9995 | 81.5991 | 0.96383 | 59.9998 | 0 | 81.6129 | 12.2674 | 59.9952 | 11.9995 | 81.6386 | 1.0219 | 59.9999 | 0 | 81.625 | 18.7912 | 60.0174 | 18.0003
81.6419 | 12.8323 | 60.0297 | 11.9995 | 81.6074 | 0.96383 | 59.9998 | 0 | 81.6213 | 12.2672 | 59.9952 | 11.9995 | 81.647 | 1.0219 | 60 | 0 | 81.6334 | 18.7903 | 60.0174 | 18.0003
81.6502 | 12.8323 | 60.0296 | 11.9995 | 81.6158 | 0.96377 | 59.9998 | 0 | 81.6296 | 12.2672 | 59.9952 | 11.9995 | 81.6553 | 1.0219 | 60 | 0 | 81.6417 | 18.7903 | 60.0174 | 18.0003
81.6585 | 12.832 | 60.0296 | 11.9995 | 81.6241 | 0.96377 | 59.9998 | 0 | 81.6379 | 12.2672 | 59.9952 | 11.9995 | 81.6636 | 1.0219 | 60 | 0 | 81.65 | 18.791 | 60.0174 | 18.0003
81.6668 | 12.832 | 60.0296 | 11.9995 | 81.6324 | 0.96377 | 59.9997 | 0 | 81.6463 | 12.2672 | 59.9951 | 11.9995 | 81.6719 | 1.0219 | 60 | 0 | 81.6583 | 18.791 | 60.0173 | 18.0003
81.6752 | 12.8318 | 60.0295 | 11.9995 | 81.6407 | 0.96377 | 59.9997 | 0 | 81.6546 | 12.2672 | 59.9951 | 11.9995 | 81.6803 | 1.0219 | 60 | 0 | 81.6667 | 18.791 | 60.0173 | 18.0003
81.6835 | 12.8318 | 60.0295 | 11.9995 | 81.6491 | 0.96358 | 59.9997 | 0 | 81.663 | 12.2672 | 59.9951 | 11.9995 | 81.6886 | 1.0219 | 60.0001 | 0 | 81.675 | 18.791 | 60.0173 | 18.0003
81.6918 | 12.8309 | 60.0295 | 11.9995 | 81.6574 | 0.96358 | 59.9997 | 0 | 81.6713 | 12.2692 | 59.9951 | 11.9995 | 81.697 | 1.0219 | 60.0001 | 0 | 81.6833 | 18.7413 | 60.0173 | 18.0003
81.7001 | 12.8309 | 60.0294 | 11.9995 | 81.6657 | 0.96358 | 59.9997 | 0 | 81.6796 | 12.2692 | 59.995 | 11.9995 | 81.7053 | 1.0219 | 60.0001 | 0 | 81.6917 | 18.7413 | 60.0172 | 18.0003
81.7085 | 12.8309 | 60.0294 | 11.9995 | 81.6741 | 0.96358 | 59.9997 | 0 | 81.6879 | 12.2692 | 59.995 | 11.9995 | 81.7136 | 1.0219 | 60.0002 | 0 | 81.7001 | 18.7435 | 60.0172 | 18.0003
81.7168 | 12.8309 | 60.0294 | 11.9995 | 81.6824 | 0.96365 | 59.9996 | 0 | 81.6963 | 12.2692 | 59.995 | 11.9995 | 81.722 | 1.0219 | 60.0002 | 0 | 81.7084 | 18.7435 | 60.0172 | 18.0003
81.7251 | 12.8284 | 60.0293 | 11.9995 | 81.6907 | 0.96365 | 59.9996 | 0 | 81.7046 | 12.2692 | 59.995 | 11.9995 | 81.7303 | 1.0219 | 60.0002 | 0 | 81.7167 | 18.7435 | 60.0172 | 18.0003
81.7335 | 12.8284 | 60.0293 | 11.9995 | 81.6991 | 0.96365 | 59.9996 | 0 | 81.713 | 12.2692 | 59.9949 | 11.9995 | 81.7386 | 1.0219 | 60.0003 | 0 | 81.725 | 18.7435 | 60.0171 | 18.0003
81.7418 | 12.8284 | 60.0293 | 11.9995 | 81.7074 | 0.96365 | 59.9996 | 0 | 81.7213 | 12.2692 | 59.9949 | 11.9995 | 81.7469 | 1.0219 | 60.0003 | 0 | 81.7333 | 18.7469 | 60.0171 | 18.0003
81.7501 | 12.8284 | 60.0292 | 11.9995 | 81.7157 | 0.96378 | 59.9996 | 0 | 81.7296 | 12.2692 | 59.9949 | 11.9995 | 81.7553 | 1.0219 | 60.0003 | 0 | 81.7417 | 18.7469 | 60.0171 | 18.0003
81.7584 | 12.8249 | 60.0292 | 11.9995 | 81.7241 | 0.96378 | 59.9995 | 0 | 81.738 | 12.2692 | 59.9949 | 11.9995 | 81.7636 | 1.0219 | 60.0004 | 0 | 81.75 | 18.7476 | 60.0171 | 18.0003
81.7668 | 12.8249 | 60.0292 | 11.9995 | 81.7324 | 0.85724 | 59.9995 | 0 | 81.7463 | 12.2692 | 59.9948 | 11.9995 | 81.772 | 1.0219 | 60.0004 | 0 | 81.7583 | 18.7476 | 60.017 | 18.0003
81.7751 | 12.791 | 60.0291 | 11.9995 | 81.7408 | 0.85724 | 59.9995 | 0 | 81.7546 | 12.2692 | 59.9948 | 11.9995 | 81.7803 | 1.0219 | 60.0005 | 0 | 81.7666 | 18.7476 | 60.017 | 18.0003
81.7834 | 12.791 | 60.0291 | 11.9995 | 81.7491 | 0.85704 | 59.9995 | 0 | 81.7629 | 12.2692 | 59.9948 | 11.9995 | 81.7886 | 1.0219 | 60.0005 | 0 | 81.775 | 18.7476 | 60.017 | 18.0003
81.7918 | 12.7405 | 60.0291 | 11.9995 | 81.7574 | 0.85704 | 59.9995 | 0 | 81.7713 | 12.2692 | 59.9948 | 11.9995 | 81.7969 | 1.0219 | 60.0005 | 0 | 81.7833 | 18.7411 | 60.017 | 18.0003
81.8001 | 12.7405 | 60.029 | 11.9995 | 81.7657 | 0.85704 | 59.9995 | 0 | 81.7796 | 12.2692 | 59.9947 | 11.9995 | 81.8053 | 1.0219 | 60.0005 | 0 | 81.7916 | 18.7411 | 60.0169 | 18.0003
81.8084 | 12.7425 | 60.029 | 11.9995 | 81.7741 | 0.85704 | 59.9995 | 0 | 81.788 | 12.2692 | 59.9947 | 11.9995 | 81.8136 | 1.0219 | 60.0006 | 0 | 81.7999 | 18.7405 | 60.0169 | 18.0003
81.8168 | 12.7425 | 60.029 | 11.9995 | 81.7824 | 0.85707 | 59.9994 | 0 | 81.7963 | 12.2692 | 59.9947 | 11.9995 | 81.822 | 1.0219 | 60.0006 | 0 | 81.8083 | 18.7405 | 60.0169 | 18.0003
81.8251 | 12.7425 | 60.0289 | 11.9995 | 81.7907 | 0.85707 | 59.9994 | 0 | 81.8046 | 12.2692 | 59.9947 | 11.9995 | 81.8303 | 1.0219 | 60.0006 | 0 | 81.8167 | 18.7425 | 60.0169 | 18.0003
81.8334 | 12.7425 | 60.0289 | 11.9995 | 81.7991 | 0.85707 | 59.9994 | 0 | 81.813 | 12.2692 | 59.9946 | 11.9995 | 81.8386 | 1.0219 | 60.0007 | 0 | 81.825 | 18.7425 | 60.0168 | 18.0003
81.8418 | 12.7446 | 60.0289 | 11.9995 | 81.8074 | 0.85707 | 59.9994 | 0 | 81.8213 | 12.2692 | 59.9946 | 11.9995 | 81.847 | 1.0219 | 60.0007 | 0 | 81.8333 | 18.7425 | 60.0168 | 18.0003
81.8501 | 12.7446 | 60.0288 | 11.9995 | 81.8157 | 0.85707 | 59.9994 | 0 | 81.8297 | 12.2692 | 59.9946 | 11.9995 | 81.8553 | 1.0219 | 60.0007 | 0 | 81.8417 | 18.7425 | 60.0168 | 18.0003
81.8584 | 12.7452 | 60.0288 | 11.9995 | 81.8241 | 0.85707 | 59.9994 | 0 | 81.838 | 12.2692 | 59.9946 | 11.9995 | 81.8636 | 1.0219 | 60.0008 | 0 | 81.85 | 18.7404 | 60.0168 | 18.0003
81.8667 | 12.7452 | 60.0288 | 11.9995 | 81.8324 | 0.85714 | 59.9993 | 0 | 81.8463 | 12.2692 | 59.9945 | 11.9995 | 81.8719 | 1.0219 | 60.0008 | 0 | 81.8583 | 18.7404 | 60.0167 | 18.0003
81.875 | 12.7455 | 60.0287 | 11.9995 | 81.8407 | 0.85714 | 59.9993 | 0 | 81.8546 | 12.2692 | 59.9945 | 11.9995 | 81.8803 | 1.0219 | 60.0008 | 0 | 81.8666 | 18.7422 | 60.0167 | 18.0003
81.8834 | 12.7455 | 60.0287 | 11.9995 | 81.8491 | 0.85748 | 59.9993 | 0 | 81.863 | 12.2692 | 59.9945 | 11.9995 | 81.8886 | 1.0219 | 60.0009 | 0 | 81.875 | 18.7422 | 60.0167 | 18.0003
81.8917 | 12.7455 | 60.0287 | 11.9995 | 81.8574 | 0.85748 | 59.9993 | 0 | 81.8713 | 12.2682 | 59.9945 | 11.9995 | 81.897 | 1.0219 | 60.0009 | 0 | 81.8833 | 18.7422 | 60.0167 | 18.0003
81.9 | 12.7455 | 60.0286 | 11.9995 | 81.8658 | 0.85748 | 59.9993 | 0 | 81.8796 | 12.2682 | 59.9944 | 11.9995 | 81.9053 | 1.0219 | 60.0009 | 0 | 81.8916 | 18.7422 | 60.0166 | 18.0003
81.9084 | 12.7456 | 60.0286 | 11.9995 | 81.8741 | 0.85748 | 59.9993 | 0 | 81.8879 | 12.1761 | 59.9944 | 11.9995 | 81.9136 | 1.0219 | 60.001 | 0 | 81.8999 | 18.7409 | 60.0166 | 18.0003
81.9167 | 12.7456 | 60.0286 | 11.9995 | 81.8824 | 0.85716 | 59.9992 | 0 | 81.8963 | 12.1761 | 59.9944 | 11.9995 | 81.9219 | 1.0219 | 60.001 | 0 | 81.9083 | 18.7409 | 60.0166 | 18.0003
81.925 | 12.7453 | 60.0285 | 11.9995 | 81.8907 | 0.85716 | 59.9992 | 0 | 81.9047 | 12.1758 | 59.9944 | 11.9995 | 81.9303 | 1.0219 | 60.001 | 0 | 81.9166 | 18.7396 | 60.0166 | 18.0003
81.9334 | 12.7453 | 60.0285 | 11.9995 | 81.8991 | 0.85716 | 59.9992 | 0 | 81.913 | 12.1758 | 59.9943 | 11.9995 | 81.9387 | 1.0219 | 60.0011 | 0 | 81.9249 | 18.7396 | 60.0165 | 18.0003
81.9417 | 12.7436 | 60.0285 | 11.9995 | 81.9074 | 0.85716 | 59.9992 | 0 | 81.9213 | 12.1758 | 59.9943 | 11.9995 | 81.947 | 1.0219 | 60.0011 | 0 | 81.9332 | 18.7396 | 60.0165 | 18.0003
81.95 | 12.7436 | 60.0284 | 11.9995 | 81.9157 | 0.85716 | 59.9992 | 0 | 81.9296 | 12.1758 | 59.9943 | 11.9995 | 81.9553 | 1.0219 | 60.0011 | 0 | 81.9417 | 18.7396 | 60.0165 | 18.0003
81.9583 | 12.7436 | 60.0284 | 11.9995 | 81.9241 | 0.85716 | 59.9991 | 0 | 81.938 | 12.1758 | 59.9943 | 11.9995 | 81.9636 | 1.0219 | 60.0012 | 0 | 81.95 | 18.6997 | 60.0165 | 18.0003
81.9667 | 12.7436 | 60.0284 | 11.9995 | 81.9324 | 0.85712 | 59.9991 | 0 | 81.9463 | 12.1758 | 59.9942 | 11.9995 | 81.972 | 1.0219 | 60.0012 | 0 | 81.9583 | 18.6997 | 60.0164 | 18.0003
81.975 | 12.7436 | 60.0283 | 11.9995 | 81.9407 | 0.85712 | 59.9991 | 0 | 81.9547 | 12.1758 | 59.9942 | 11.9995 | 81.9803 | 1.0219 | 60.0012 | 0 | 81.9666 | 18.6997 | 60.0164 | 18.0003
81.9833 | 12.7436 | 60.0283 | 11.9995 | 81.9491 | 0.85698 | 59.9991 | 0 | 81.963 | 12.1758 | 59.9942 | 11.9995 | 81.9886 | 1.0219 | 60.0013 | 0 | 81.975 | 18.6997 | 60.0164 | 18.0003
81.9917 | 12.7436 | 60.0283 | 11.9995 | 81.9574 | 0.85698 | 59.9991 | 0 | 81.9713 | 12.1758 | 59.9942 | 11.9995 | 81.9969 | 1.0219 | 60.0013 | 0 | 81.9833 | 18.7031 | 60.0164 | 18.0003
82 | 12.7436 | 60.0282 | 11.9995 | 81.9657 | 0.85698 | 59.9991 | 0 | 81.9796 | 12.1758 | 59.9941 | 11.9995 | 82.0053 | 1.0219 | 60.0013 | 0 | 81.9916 | 18.7031 | 60.0163 | 18.0003
82.0083 | 12.7436 | 60.0282 | 11.9995 | 81.9741 | 0.85698 | 59.9991 | 0 | 81.988 | 12.1758 | 59.9941 | 11.9995 | 82.0136 | 1.0219 | 60.0014 | 0 | 81.9999 | 18.7038 | 60.0163 | 18.0003
82.0166 | 12.7436 | 60.0282 | 11.9995 | 81.9824 | 0.85664 | 59.999 | 0 | 81.9963 | 12.1758 | 59.9941 | 11.9995 | 82.022 | 1.0219 | 60.0014 | 0 | 82.0083 | 18.7038 | 60.0163 | 18.0003
82.025 | 12.7418 | 60.0281 | 11.9995 | 81.9908 | 0.85664 | 59.999 | 0 | 82.0046 | 12.1758 | 59.9941 | 11.9995 | 82.0303 | 1.0219 | 60.0014 | 0 | 82.0166 | 18.7038 | 60.0163 | 18.0003
82.0333 | 12.7418 | 60.0281 | 11.9995 | 81.9991 | 0.85664 | 59.999 | 0 | 82.013 | 12.1758 | 59.994 | 11.9995 | 82.0386 | 1.0219 | 60.0015 | 0 | 82.0249 | 18.7038 | 60.0162 | 18.0003
82.0416 | 12.7418 | 60.0281 | 11.9995 | 82.0074 | 0.85664 | 59.999 | 0 | 82.0213 | 12.1758 | 59.994 | 11.9995 | 82.0469 | 1.0219 | 60.0015 | 0 | 82.0332 | 18.7061 | 60.0162 | 18.0003
82.05 | 12.7418 | 60.028 | 11.9995 | 82.0157 | 0.85664 | 59.9989 | 0 | 82.0297 | 12.1758 | 59.994 | 11.9995 | 82.0553 | 1.0219 | 60.0015 | 0 | 82.0416 | 18.7061 | 60.0162 | 18.0003
82.0583 | 12.7418 | 60.028 | 11.9995 | 82.0241 | 0.85664 | 59.9989 | 0 | 82.038 | 12.1758 | 59.994 | 11.9995 | 82.0637 | 1.0219 | 60.0016 | 0 | 82.0499 | 18.7061 | 60.0162 | 18.0003
82.0666 | 12.7418 | 60.028 | 11.9995 | 82.0324 | 0.8568 | 59.9989 | 0 | 82.0463 | 12.1758 | 59.9939 | 11.9995 | 82.072 | 1.0219 | 60.0016 | 0 | 82.0582 | 18.7061 | 60.0161 | 18.0003
82.075 | 12.7418 | 60.0279 | 11.9995 | 82.0407 | 0.8568 | 59.9988 | 0 | 82.0546 | 12.1758 | 59.9939 | 11.9995 | 82.0803 | 1.0218 | 60.0016 | 0 | 82.0665 | 18.7061 | 60.0161 | 18.0003
82.0833 | 12.7418 | 60.0279 | 11.9995 | 82.0491 | 0.85679 | 59.9988 | 0 | 82.063 | 12.1758 | 59.9939 | 11.9995 | 82.0886 | 1.0218 | 60.0017 | 0 | 82.0748 | 18.7061 | 60.0161 | 18.0003
82.0916 | 12.7418 | 60.0279 | 11.9995 | 82.0574 | 0.85679 | 59.9988 | 0 | 82.0713 | 12.1758 | 59.9939 | 11.9995 | 82.097 | 1.0218 | 60.0017 | 0 | 82.0833 | 18.7061 | 60.0161 | 18.0003
82.0999 | 12.7418 | 60.0278 | 11.9995 | 82.0657 | 0.85679 | 59.9987 | 0 | 82.0797 | 12.1758 | 59.9938 | 11.9995 | 82.1053 | 1.0218 | 60.0017 | 0 | 82.0916 | 18.7061 | 60.016 | 18.0003
82.1083 | 12.7402 | 60.0278 | 11.9995 | 82.0741 | 0.85679 | 59.9987 | 0 | 82.088 | 12.1758 | 59.9938 | 11.9995 | 82.1136 | 1.0216 | 60.0018 | 0 | 82.0999 | 18.707 | 60.016 | 18.0003
82.1166 | 12.7402 | 60.0278 | 11.9995 | 82.0824 | 0.85661 | 59.9987 | 0 | 82.0963 | 12.1758 | 59.9938 | 11.9995 | 82.1219 | 1.0216 | 60.0018 | 0 | 82.1082 | 18.707 | 60.016 | 18.0003
82.1249 | 12.7375 | 60.0277 | 11.9995 | 82.0907 | 0.85661 | 59.9986 | 0 | 82.1047 | 12.1758 | 59.9938 | 11.9995 | 82.1303 | 1.0219 | 60.0019 | 0 | 82.1166 | 18.7075 | 60.016 | 18.0003
82.1333 | 12.7375 | 60.0277 | 11.9995 | 82.0991 | 0.85661 | 59.9986 | 0 | 82.113 | 12.1758 | 59.9937 | 11.9995 | 82.1386 | 1.0219 | 60.0019 | 0 | 82.1249 | 18.7075 | 60.0159 | 18.0003
82.1416 | 12.7375 | 60.0277 | 11.9995 | 82.1074 | 0.85661 | 59.9986 | 0 | 82.1213 | 12.1758 | 59.9937 | 11.9995 | 82.147 | 1.0217 | 60.0019 | 0 | 82.1332 | 18.679 | 60.0159 | 18.0003
82.1499 | 12.7375 | 60.0276 | 11.9995 | 82.1158 | 0.85696 | 59.9985 | 0 | 82.1296 | 12.1758 | 59.9937 | 11.9995 | 82.1553 | 1.0217 | 60.0019 | 0 | 82.1415 | 18.679 | 60.0159 | 18.0003
82.1582 | 12.7354 | 60.0276 | 11.9995 | 82.1241 | 0.85696 | 59.9985 | 0 | 82.138 | 12.1756 | 59.9937 | 11.9995 | 82.1636 | 1.0217 | 60.002 | 0 | 82.1499 | 18.6785 | 60.0159 | 18.0003
82.1666 | 12.7354 | 60.0276 | 11.9995 | 82.1324 | 0.85696 | 59.9985 | 0 | 82.1463 | 12.1756 | 59.9936 | 11.9995 | 82.1719 | 1.0217 | 60.002 | 0 | 82.1582 | 18.6785 | 60.0158 | 18.0003
82.1749 | 12.7354 | 60.0275 | 11.9995 | 82.1407 | 0.85696 | 59.9984 | 0 | 82.1547 | 12.1756 | 59.9936 | 11.9995 | 82.1803 | 1.0217 | 60.002 | 0 | 82.1665 | 18.6785 | 60.0158 | 18.0003
82.1832 | 12.7354 | 60.0275 | 11.9995 | 82.1491 | 0.85707 | 59.9984 | 0 | 82.163 | 12.1756 | 59.9936 | 11.9995 | 82.1887 | 1.0217 | 60.0021 | 0 | 82.1748 | 18.6785 | 60.0158 | 18.0003
82.1916 | 12.7354 | 60.0275 | 11.9995 | 82.1574 | 0.85707 | 59.9984 | 0 | 82.1713 | 12.1756 | 59.9936 | 11.9995 | 82.197 | 1.0217 | 60.0021 | 0 | 82.1832 | 18.6785 | 60.0158 | 18.0003
82.1999 | 12.7354 | 60.0274 | 11.9995 | 82.1657 | 0.85707 | 59.9983 | 0 | 82.1797 | 12.1756 | 59.9935 | 11.9995 | 82.2053 | 1.0217 | 60.0021 | 0 | 82.1915 | 18.6785 | 60.0157 | 18.0003
82.2082 | 12.7354 | 60.0274 | 11.9995 | 82.1741 | 0.85707 | 59.9983 | 0 | 82.188 | 12.1756 | 59.9935 | 11.9995 | 82.2136 | 1.0217 | 60.0022 | 0 | 82.1998 | 18.6785 | 60.0157 | 18.0003
82.2166 | 12.7354 | 60.0274 | 11.9995 | 82.1824 | 0.85709 | 59.9983 | 0 | 82.1964 | 12.1756 | 59.9935 | 11.9995 | 82.222 | 1.0217 | 60.0022 | 0 | 82.2081 | 18.6785 | 60.0157 | 18.0003
82.2249 | 12.7347 | 60.0273 | 11.9995 | 82.1907 | 0.85709 | 59.9982 | 0 | 82.2047 | 12.1756 | 59.9935 | 11.9995 | 82.2303 | 1.0217 | 60.0022 | 0 | 82.2166 | 18.6785 | 60.0157 | 18.0003
82.2332 | 12.7347 | 60.0273 | 11.9995 | 82.1991 | 0.85709 | 59.9982 | 0 | 82.213 | 12.1756 | 59.9934 | 11.9995 | 82.2386 | 1.0217 | 60.0023 | 0 | 82.2249 | 18.6785 | 60.0156 | 18.0003
82.2415 | 12.7347 | 60.0273 | 11.9995 | 82.2074 | 0.85709 | 59.9982 | 0 | 82.2213 | 12.1756 | 59.9934 | 11.9995 | 82.2469 | 1.0217 | 60.0023 | 0 | 82.2332 | 18.6756 | 60.0156 | 18.0003
82.2499 | 12.7347 | 60.0272 | 11.9995 | 82.2157 | 0.85709 | 59.9981 | 0 | 82.2297 | 12.1756 | 59.9934 | 11.9995 | 82.2553 | 1.0217 | 60.0023 | 0 | 82.2415 | 18.6756 | 60.0156 | 18.0003
82.2582 | 12.7359 | 60.0272 | 11.9995 | 82.2241 | 0.85709 | 59.9981 | 0 | 82.238 | 12.1756 | 59.9934 | 11.9995 | 82.2636 | 1.0217 | 60.0024 | 0 | 82.2499 | 18.6756 | 60.0156 | 18.0003
82.2665 | 12.7359 | 60.0272 | 11.9995 | 82.2324 | 0.85709 | 59.9981 | 0 | 82.2463 | 12.1756 | 59.9933 | 11.9995 | 82.272 | 1.0217 | 60.0024 | 0 | 82.2582 | 18.6756 | 60.0155 | 18.0003
82.2749 | 12.7381 | 60.0271 | 11.9995 | 82.2408 | 0.85709 | 59.998 | 0 | 82.2547 | 12.1777 | 59.9933 | 11.9995 | 82.2803 | 1.0222 | 60.0024 | 0 | 82.2665 | 18.6732 | 60.0155 | 18.0003
82.2832 | 12.7381 | 60.0271 | 11.9995 | 82.2491 | 0.85711 | 59.998 | 0 | 82.263 | 12.1777 | 59.9933 | 11.9995 | 82.2886 | 1.0222 | 60.0025 | 0 | 82.2748 | 18.6732 | 60.0155 | 18.0003
82.2915 | 12.7381 | 60.0271 | 11.9995 | 82.2574 | 0.85711 | 59.998 | 0 | 82.2714 | 12.1777 | 59.9933 | 11.9995 | 82.2969 | 1.0219 | 60.0025 | 0 | 82.2832 | 18.6694 | 60.0155 | 18.0003
82.2999 | 12.7381 | 60.027 | 11.9995 | 82.2657 | 0.85693 | 59.9979 | 0 | 82.2797 | 12.1777 | 59.9932 | 11.9995 | 82.3053 | 1.0219 | 60.0025 | 0 | 82.2915 | 18.6694 | 60.0154 | 18.0003
82.3082 | 12.7381 | 60.027 | 11.9995 | 82.2741 | 0.85693 | 59.9979 | 0 | 82.288 | 12.1777 | 59.9932 | 11.9995 | 82.3137 | 1.0219 | 60.0026 | 0 | 82.2998 | 18.6295 | 60.0154 | 18.0003
82.3165 | 12.7381 | 60.027 | 11.9995 | 82.2824 | 0.85693 | 59.9979 | 0 | 82.2963 | 12.1777 | 59.9932 | 11.9995 | 82.322 | 1.0219 | 60.0026 | 0 | 82.3081 | 18.6295 | 60.0154 | 18.0003
82.3248 | 12.7381 | 60.0269 | 11.9995 | 82.2907 | 0.85693 | 59.9978 | 0 | 82.3047 | 12.1796 | 59.9932 | 11.9995 | 82.3303 | 1.0219 | 60.0026 | 0 | 82.3165 | 18.6295 | 60.0154 | 18.0003
82.3332 | 12.7381 | 60.0269 | 11.9995 | 82.2991 | 0.85693 | 59.9978 | 0 | 82.313 | 12.1796 | 59.9931 | 11.9995 | 82.3386 | 1.0219 | 60.0027 | 0 | 82.3248 | 18.6295 | 60.0153 | 18.0003
82.3415 | 12.7388 | 60.0269 | 11.9995 | 82.3074 | 0.85693 | 59.9978 | 0 | 82.3214 | 12.1796 | 59.9931 | 11.9995 | 82.347 | 1.0219 | 60.0027 | 0 | 82.3331 | 18.6295 | 60.0153 | 18.0003
82.3498 | 12.7388 | 60.0268 | 11.9995 | 82.3157 | 0.85693 | 59.9977 | 0 | 82.3297 | 12.1796 | 59.9931 | 11.9995 | 82.3553 | 1.0219 | 60.0027 | 0 | 82.3414 | 18.6295 | 60.0153 | 18.0003
82.3582 | 12.7407 | 60.0268 | 11.9995 | 82.3241 | 0.85693 | 59.9977 | 0 | 82.338 | 12.1796 | 59.9931 | 11.9995 | 82.3636 | 1.0219 | 60.0028 | 0 | 82.3499 | 18.6295 | 60.0153 | 18.0003
82.3665 | 12.7407 | 60.0268 | 11.9995 | 82.3324 | 0.85712 | 59.9977 | 0 | 82.3464 | 12.1796 | 59.993 | 11.9995 | 82.3719 | 1.0219 | 60.0028 | 0 | 82.3582 | 18.6295 | 60.0152 | 18.0003
82.3748 | 12.7408 | 60.0267 | 11.9995 | 82.3408 | 0.85712 | 59.9976 | 0 | 82.3547 | 12.1796 | 59.993 | 11.9995 | 82.3803 | 0.89172 | 60.0028 | 0 | 82.3665 | 18.6254 | 60.0152 | 18.0003
82.3831 | 12.7408 | 60.0267 | 11.9995 | 82.3491 | 0.85692 | 59.9976 | 0 | 82.363 | 12.1796 | 59.993 | 11.9995 | 82.3886 | 0.89172 | 60.0029 | 0 | 82.3748 | 18.6254 | 60.0152 | 18.0003
82.3915 | 12.7408 | 60.0267 | 11.9995 | 82.3574 | 0.85692 | 59.9976 | 0 | 82.3713 | 12.1796 | 59.9931 | 11.9995 | 82.397 | 0.8916 | 60.0029 | 0 | 82.3832 | 18.6237 | 60.0152 | 18.0003
82.3998 | 12.7408 | 60.0266 | 11.9995 | 82.3658 | 0.85692 | 59.9975 | 0 | 82.3797 | 12.1796 | 59.9931 | 11.9995 | 82.4053 | 0.8916 | 60.0029 | 0 | 82.3915 | 18.6237 | 60.0151 | 18.0003
82.4081 | 12.7408 | 60.0266 | 11.9995 | 82.3741 | 0.85692 | 59.9975 | 0 | 82.388 | 12.1796 | 59.9931 | 11.9995 | 82.4136 | 0.89178 | 60.003 | 0 | 82.3998 | 18.6261 | 60.0151 | 18.0003
82.4165 | 12.7408 | 60.0266 | 11.9995 | 82.3824 | 0.85692 | 59.9975 | 0 | 82.3964 | 12.1796 | 59.9932 | 11.9995 | 82.422 | 0.89178 | 60.003 | 0 | 82.4081 | 18.6261 | 60.0151 | 18.0003
82.4248 | 12.7408 | 60.0265 | 11.9995 | 82.3907 | 0.85692 | 59.9974 | 0 | 82.4047 | 12.1796 | 59.9932 | 11.9995 | 82.4303 | 0.89178 | 60.003 | 0 | 82.4165 | 18.6261 | 60.0151 | 18.0003
82.4331 | 12.7408 | 60.0265 | 11.9995 | 82.3991 | 0.85692 | 59.9974 | 0 | 82.413 | 12.1796 | 59.9933 | 11.9995 | 82.4387 | 0.89178 | 60.0031 | 0 | 82.4248 | 18.6261 | 60.015 | 18.0003
82.4415 | 12.7408 | 60.0265 | 11.9995 | 82.4074 | 0.85692 | 59.9974 | 0 | 82.4214 | 12.1796 | 59.9933 | 11.9995 | 82.447 | 0.89172 | 60.0031 | 0 | 82.4331 | 18.6261 | 60.015 | 18.0003
82.4498 | 12.7408 | 60.0264 | 11.9995 | 82.4157 | 0.85703 | 59.9973 | 0 | 82.4297 | 12.1796 | 59.9934 | 11.9995 | 82.4553 | 0.89172 | 60.0031 | 0 | 82.4414 | 18.6261 | 60.015 | 18.0003
82.4581 | 12.7428 | 60.0264 | 11.9995 | 82.4241 | 0.85703 | 59.9973 | 0 | 82.438 | 12.1796 | 59.9934 | 11.9995 | 82.4636 | 0.89172 | 60.0032 | 0 | 82.4498 | 18.6261 | 60.015 | 18.0003
82.4664 | 12.7428 | 60.0264 | 11.9995 | 82.4324 | 0.85657 | 59.9973 | 0 | 82.4464 | 12.1796 | 59.9934 | 11.9995 | 82.472 | 0.89172 | 60.0032 | 0 | 82.4581 | 18.6261 | 60.015 | 18.0003
82.4748 | 12.7421 | 60.0263 | 11.9995 | 82.4407 | 0.85657 | 59.9972 | 0 | 82.4547 | 12.1809 | 59.9935 | 11.9995 | 82.4803 | 0.89172 | 60.0033 | 0 | 82.4664 | 18.6312 | 60.0149 | 18.0003
82.4831 | 12.7421 | 60.0263 | 11.9995 | 82.4491 | 0.85657 | 59.9972 | 0 | 82.463 | 12.1809 | 59.9935 | 11.9995 | 82.4886 | 0.89172 | 60.0033 | 0 | 82.4747 | 18.6312 | 60.0149 | 18.0003
82.4914 | 12.7421 | 60.0263 | 11.9995 | 82.4574 | 0.85657 | 59.9972 | 0 | 82.4714 | 12.1809 | 59.9936 | 11.9995 | 82.4969 | 0.89172 | 60.0033 | 0 | 82.4832 | 18.6312 | 60.0149 | 18.0003
82.4997 | 12.7421 | 60.0262 | 11.9995 | 82.4658 | 0.85657 | 59.9971 | 0 | 82.4797 | 12.1809 | 59.9936 | 11.9995 | 82.5053 | 0.89172 | 60.0033 | 0 | 82.4915 | 18.6312 | 60.0149 | 18.0003
82.5081 | 12.7421 | 60.0262 | 11.9995 | 82.4741 | 0.85657 | 59.9971 | 0 | 82.488 | 12.1809 | 59.9936 | 11.9995 | 82.5136 | 0.89154 | 60.0034 | 0 | 82.4998 | 18.6312 | 60.0149 | 18.0003
82.5164 | 12.7421 | 60.0262 | 11.9995 | 82.4824 | 0.85657 | 59.9971 | 0 | 82.4963 | 12.1809 | 59.9937 | 11.9995 | 82.522 | 0.89154 | 60.0034 | 0 | 82.5081 | 18.6312 | 60.0149 | 18.0003
82.5247 | 12.7421 | 60.0261 | 11.9995 | 82.4908 | 0.85657 | 59.997 | 0 | 82.5047 | 12.1809 | 59.9937 | 11.9995 | 82.5303 | 0.89154 | 60.0034 | 0 | 82.5165 | 18.6312 | 60.0148 | 18.0003
82.5331 | 12.7421 | 60.0261 | 11.9995 | 82.4991 | 0.85675 | 59.997 | 0 | 82.5131 | 12.1809 | 59.9938 | 11.9995 | 82.5386 | 0.89154 | 60.0035 | 0 | 82.5248 | 18.6312 | 60.0148 | 18.0003
82.5414 | 12.7422 | 60.0261 | 11.9995 | 82.5074 | 0.85675 | 59.997 | 0 | 82.5214 | 12.1809 | 59.9938 | 11.9995 | 82.547 | 0.89141 | 60.0035 | 0 | 82.5331 | 18.6331 | 60.0148 | 18.0003
82.5497 | 12.7422 | 60.026 | 11.9995 | 82.5157 | 0.85656 | 59.9969 | 0 | 82.5297 | 12.1809 | 59.9939 | 11.9995 | 82.5553 | 0.89141 | 60.0035 | 0 | 82.5414 | 18.6331 | 60.0148 | 18.0003
82.5581 | 12.6729 | 60.026 | 11.9995 | 82.5241 | 0.85656 | 59.9969 | 0 | 82.538 | 12.1809 | 59.9939 | 11.9995 | 82.5637 | 0.89141 | 60.0036 | 0 | 82.5498 | 18.6354 | 60.0148 | 18.0003
82.5664 | 12.6729 | 60.026 | 11.9995 | 82.5324 | 0.85656 | 59.9969 | 0 | 82.5464 | 12.1809 | 59.9939 | 11.9995 | 82.572 | 0.89141 | 60.0036 | 0 | 82.5581 | 18.6354 | 60.0148 | 18.0003
82.5747 | 12.6729 | 60.026 | 11.9995 | 82.5407 | 0.85656 | 59.9968 | 0 | 82.5547 | 12.1809 | 59.994 | 11.9995 | 82.5803 | 0.77291 | 60.0036 | 0 | 82.5664 | 18.6354 | 60.0147 | 18.0003
82.5831 | 12.6729 | 60.026 | 11.9995 | 82.5491 | 0.74892 | 59.9968 | 0 | 82.563 | 12.1809 | 59.994 | 11.9995 | 82.5886 | 0.77291 | 60.0037 | 0 | 82.5747 | 18.6354 | 60.0147 | 18.0003
82.5914 | 12.6729 | 60.026 | 11.9995 | 82.5574 | 0.74892 | 59.9968 | 0 | 82.5714 | 12.1809 | 59.9941 | 11.9995 | 82.597 | 0.77275 | 60.0037 | 0 | 82.5831 | 18.6351 | 60.0147 | 18.0003
82.5997 | 12.6729 | 60.026 | 11.9995 | 82.5657 | 0.74934 | 59.9967 | 0 | 82.5797 | 12.1809 | 59.9941 | 11.9995 | 82.6053 | 0.77275 | 60.0037 | 0 | 82.5914 | 18.6351 | 60.0147 | 18.0003
82.608 | 12.6729 | 60.026 | 11.9995 | 82.5741 | 0.74934 | 59.9967 | 0 | 82.588 | 12.1809 | 59.9942 | 11.9995 | 82.6136 | 0.77275 | 60.0038 | 0 | 82.5997 | 18.6351 | 60.0147 | 18.0003
82.6164 | 12.6729 | 60.026 | 11.9995 | 82.5824 | 0.74934 | 59.9967 | 0 | 82.5964 | 12.1809 | 59.9942 | 11.9995 | 82.6219 | 0.77275 | 60.0038 | 0 | 82.608 | 18.6351 | 60.0147 | 18.0003
82.6247 | 12.673 | 60.026 | 11.9995 | 82.5908 | 0.74934 | 59.9966 | 0 | 82.6047 | 12.1809 | 59.9942 | 11.9995 | 82.6303 | 0.77275 | 60.0038 | 0 | 82.6165 | 18.6351 | 60.0146 | 18.0003
82.633 | 12.673 | 60.026 | 11.9995 | 82.5991 | 0.749 | 59.9966 | 0 | 82.613 | 12.1809 | 59.9943 | 11.9995 | 82.6386 | 0.77275 | 60.0039 | 0 | 82.6248 | 18.6351 | 60.0146 | 18.0003
82.6413 | 12.6718 | 60.026 | 11.9995 | 82.6074 | 0.749 | 59.9966 | 0 | 82.6214 | 12.1809 | 59.9943 | 11.9995 | 82.647 | 0.77275 | 60.0039 | 0 | 82.6331 | 18.6351 | 60.0146 | 18.0003
82.6497 | 12.6718 | 60.026 | 11.9995 | 82.6158 | 0.74897 | 59.9965 | 0 | 82.6297 | 12.1809 | 59.9944 | 11.9995 | 82.6553 | 0.77275 | 60.0039 | 0 | 82.6414 | 18.6351 | 60.0146 | 18.0003
82.658 | 12.6718 | 60.026 | 11.9995 | 82.6241 | 0.74897 | 59.9965 | 0 | 82.6381 | 12.1809 | 59.9944 | 11.9995 | 82.6636 | 0.77262 | 60.004 | 0 | 82.6498 | 18.6351 | 60.0146 | 18.0003
82.6663 | 12.6718 | 60.026 | 11.9995 | 82.6324 | 0.74907 | 59.9965 | 0 | 82.6464 | 12.1809 | 59.9944 | 11.9995 | 82.672 | 0.77262 | 60.004 | 0 | 82.6581 | 18.6351 | 60.0146 | 18.0003
82.6747 | 12.6718 | 60.026 | 11.9995 | 82.6407 | 0.74907 | 59.9964 | 0 | 82.6547 | 12.1809 | 59.9945 | 11.9995 | 82.6803 | 0.77244 | 60.0041 | 0 | 82.6664 | 18.6351 | 60.0145 | 18.0003
82.683 | 12.6718 | 60.026 | 11.9995 | 82.6491 | 0.74907 | 59.9964 | 0 | 82.663 | 12.1809 | 59.9945 | 11.9995 | 82.6887 | 0.77244 | 60.0041 | 0 | 82.6747 | 18.6351 | 60.0145 | 18.0003
82.6913 | 12.672 | 60.026 | 11.9995 | 82.6574 | 0.74907 | 59.9964 | 0 | 82.6714 | 12.1809 | 59.9946 | 11.9995 | 82.697 | 0.77244 | 60.0042 | 0 | 82.6831 | 18.6353 | 60.0145 | 18.0003
82.6997 | 12.672 | 60.026 | 11.9995 | 82.6657 | 0.74866 | 59.9963 | 0 | 82.6797 | 12.1809 | 59.9946 | 11.9995 | 82.7053 | 0.77244 | 60.0043 | 0 | 82.6914 | 18.6353 | 60.0145 | 18.0003
82.708 | 12.672 | 60.026 | 11.9995 | 82.6741 | 0.74866 | 59.9963 | 0 | 82.688 | 12.1809 | 59.9947 | 11.9995 | 82.7136 | 0.77244 | 60.0043 | 0 | 82.6997 | 18.6353 | 60.0145 | 18.0003
82.7163 | 12.672 | 60.026 | 11.9995 | 82.6824 | 0.74866 | 59.9963 | 0 | 82.6964 | 12.1809 | 59.9947 | 11.9995 | 82.722 | 0.77244 | 60.0044 | 0 | 82.708 | 18.6353 | 60.0145 | 18.0003
82.7247 | 12.6733 | 60.026 | 11.9995 | 82.6907 | 0.74866 | 59.9962 | 0 | 82.7047 | 12.1809 | 59.9947 | 11.9995 | 82.7303 | 0.77244 | 60.0044 | 0 | 82.7164 | 18.6353 | 60.0144 | 18.0003
82.733 | 12.6733 | 60.026 | 11.9995 | 82.6991 | 0.74866 | 59.9962 | 0 | 82.7131 | 12.1809 | 59.9948 | 11.9995 | 82.7386 | 0.77244 | 60.0045 | 0 | 82.7247 | 18.6353 | 60.0144 | 18.0003
82.7413 | 12.6733 | 60.026 | 11.9995 | 82.7074 | 0.74866 | 59.9962 | 0 | 82.7214 | 12.1809 | 59.9948 | 11.9995 | 82.7469 | 0.77261 | 60.0046 | 0 | 82.733 | 18.6311 | 60.0144 | 18.0003
82.7496 | 12.6733 | 60.026 | 11.9995 | 82.7158 | 0.74866 | 59.9961 | 0 | 82.7297 | 12.1809 | 59.9949 | 11.9995 | 82.7553 | 0.77261 | 60.0046 | 0 | 82.7413 | 18.6311 | 60.0144 | 18.0003
82.758 | 12.6754 | 60.026 | 11.9995 | 82.7241 | 0.74866 | 59.9961 | 0 | 82.738 | 12.1809 | 59.9949 | 11.9995 | 82.7636 | 0.77257 | 60.0047 | 0 | 82.7498 | 18.6311 | 60.0144 | 18.0003
82.7663 | 12.6754 | 60.026 | 11.9995 | 82.7324 | 0.74866 | 59.9961 | 0 | 82.7464 | 12.1809 | 59.9949 | 11.9995 | 82.772 | 0.77257 | 60.0047 | 0 | 82.7581 | 18.6311 | 60.0144 | 18.0003
82.7746 | 12.6754 | 60.026 | 11.9995 | 82.7408 | 0.74866 | 59.996 | 0 | 82.7547 | 12.1809 | 59.995 | 11.9995 | 82.7803 | 0.77257 | 60.0048 | 0 | 82.7664 | 18.6311 | 60.0143 | 18.0003
82.7829 | 12.6754 | 60.026 | 11.9995 | 82.7491 | 0.74866 | 59.996 | 0 | 82.7631 | 12.1809 | 59.995 | 11.9995 | 82.7886 | 0.77257 | 60.0048 | 0 | 82.7747 | 18.6311 | 60.0143 | 18.0003
82.7913 | 12.6751 | 60.026 | 11.9995 | 82.7574 | 0.74866 | 59.996 | 0 | 82.7714 | 12.1809 | 59.9951 | 11.9995 | 82.7969 | 0.77257 | 60.0049 | 0 | 82.7831 | 18.6281 | 60.0143 | 18.0003
82.7996 | 12.6751 | 60.026 | 11.9995 | 82.7657 | 0.74879 | 59.9959 | 0 | 82.7797 | 12.1809 | 59.9951 | 11.9995 | 82.8053 | 0.77257 | 60.005 | 0 | 82.7914 | 18.6281 | 60.0143 | 18.0003
82.8079 | 12.6751 | 60.026 | 11.9995 | 82.7741 | 0.74879 | 59.9959 | 0 | 82.7881 | 12.1809 | 59.9952 | 11.9995 | 82.8136 | 0.77257 | 60.005 | 0 | 82.7997 | 18.6273 | 60.0143 | 18.0003
82.8163 | 12.6751 | 60.026 | 11.9995 | 82.7824 | 0.74879 | 59.9959 | 0 | 82.7964 | 12.1809 | 59.9952 | 11.9995 | 82.822 | 0.77257 | 60.0051 | 0 | 82.808 | 18.6273 | 60.0143 | 18.0003
82.8246 | 12.6187 | 60.026 | 11.9995 | 82.7908 | 0.74879 | 59.9958 | 0 | 82.8047 | 12.1809 | 59.9952 | 11.9995 | 82.8303 | 0.77257 | 60.0051 | 0 | 82.8164 | 18.6273 | 60.0142 | 18.0003
82.8329 | 12.6187 | 60.026 | 11.9995 | 82.7991 | 0.74879 | 59.9958 | 0 | 82.813 | 12.1809 | 59.9953 | 11.9995 | 82.8386 | 0.77257 | 60.0052 | 0 | 82.8247 | 18.6273 | 60.0142 | 18.0003
82.8413 | 12.6187 | 60.026 | 11.9995 | 82.8074 | 0.74879 | 59.9958 | 0 | 82.8214 | 12.1809 | 59.9953 | 11.9995 | 82.847 | 0.77273 | 60.0053 | 0 | 82.833 | 18.6273 | 60.0142 | 18.0003
82.8496 | 12.6187 | 60.026 | 11.9995 | 82.8158 | 0.74879 | 59.9957 | 0 | 82.8297 | 12.1809 | 59.9954 | 11.9995 | 82.8553 | 0.77273 | 60.0053 | 0 | 82.8413 | 18.6273 | 60.0142 | 18.0003
82.8579 | 12.6187 | 60.026 | 11.9995 | 82.8241 | 0.74879 | 59.9957 | 0 | 82.8381 | 12.1809 | 59.9954 | 11.9995 | 82.8636 | 0.77288 | 60.0054 | 0 | 82.8497 | 18.6273 | 60.0142 | 18.0003
82.8663 | 12.6187 | 60.026 | 11.9995 | 82.8324 | 0.74879 | 59.9957 | 0 | 82.8464 | 12.1809 | 59.9954 | 11.9995 | 82.8719 | 0.77288 | 60.0054 | 0 | 82.858 | 18.6273 | 60.0142 | 18.0003
82.8746 | 12.5722 | 60.026 | 11.9995 | 82.8408 | 0.74879 | 59.9956 | 0 | 82.8547 | 12.1809 | 59.9955 | 11.9995 | 82.8803 | 0.77288 | 60.0055 | 0 | 82.8663 | 18.6286 | 60.0141 | 18.0003
82.8829 | 12.5722 | 60.026 | 11.9995 | 82.8491 | 0.74879 | 59.9956 | 0 | 82.8631 | 12.1809 | 59.9955 | 11.9995 | 82.8886 | 0.77288 | 60.0055 | 0 | 82.8746 | 18.6286 | 60.0141 | 18.0003
82.8913 | 12.5729 | 60.026 | 11.9995 | 82.8574 | 0.74879 | 59.9956 | 0 | 82.8714 | 12.1809 | 59.9956 | 11.9995 | 82.897 | 0.77288 | 60.0056 | 0 | 82.8831 | 18.6286 | 60.0141 | 18.0003
82.8996 | 12.5729 | 60.026 | 11.9995 | 82.8658 | 0.74879 | 59.9955 | 0 | 82.8798 | 12.1809 | 59.9956 | 11.9995 | 82.9053 | 0.77288 | 60.0057 | 0 | 82.8914 | 18.6286 | 60.0141 | 18.0003
82.9079 | 12.5738 | 60.026 | 11.9995 | 82.8741 | 0.74879 | 59.9955 | 0 | 82.8881 | 12.1809 | 59.9957 | 11.9995 | 82.9136 | 0.77304 | 60.0057 | 0 | 82.8997 | 18.6286 | 60.0141 | 18.0003
82.9162 | 12.5738 | 60.026 | 11.9995 | 82.8824 | 0.74879 | 59.9955 | 0 | 82.8964 | 12.1809 | 59.9957 | 11.9995 | 82.9219 | 0.77304 | 60.0058 | 0 | 82.908 | 18.6286 | 60.0141 | 18.0003
82.9245 | 12.5738 | 60.026 | 11.9995 | 82.8908 | 0.74879 | 59.9954 | 0 | 82.9047 | 12.1809 | 59.9957 | 11.9995 | 82.9303 | 0.77304 | 60.0058 | 0 | 82.9164 | 18.6279 | 60.014 | 18.0003
82.9329 | 12.5738 | 60.026 | 11.9995 | 82.8991 | 0.74879 | 59.9954 | 0 | 82.9131 | 12.1809 | 59.9958 | 11.9995 | 82.9386 | 0.77304 | 60.0059 | 0 | 82.9247 | 18.6279 | 60.014 | 18.0003
82.9412 | 12.5738 | 60.026 | 11.9995 | 82.9074 | 0.74879 | 59.9954 | 0 | 82.9214 | 12.1809 | 59.9958 | 11.9995 | 82.947 | 0.77304 | 60.006 | 0 | 82.933 | 18.5943 | 60.014 | 18.0003
82.9495 | 12.5738 | 60.026 | 11.9995 | 82.9158 | 0.74879 | 59.9953 | 0 | 82.9297 | 12.1809 | 59.9959 | 11.9995 | 82.9553 | 0.77304 | 60.006 | 0 | 82.9413 | 18.5943 | 60.014 | 18.0003
82.9579 | 12.5738 | 60.026 | 11.9995 | 82.9241 | 0.74879 | 59.9953 | 0 | 82.938 | 12.1809 | 59.9959 | 11.9995 | 82.9636 | 0.77306 | 60.0061 | 0 | 82.9496 | 18.5943 | 60.014 | 18.0003
82.9662 | 12.5738 | 60.026 | 11.9995 | 82.9324 | 0.74879 | 59.9953 | 0 | 82.9464 | 12.1809 | 59.9959 | 11.9995 | 82.9719 | 0.77306 | 60.0061 | 0 | 82.958 | 18.5943 | 60.014 | 18.0003
82.9745 | 12.5738 | 60.026 | 11.9995 | 82.9408 | 0.74879 | 59.9952 | 0 | 82.9548 | 12.1809 | 59.996 | 11.9995 | 82.9803 | 0.77306 | 60.0062 | 0 | 82.9663 | 18.5943 | 60.0139 | 18.0003
82.9829 | 12.5738 | 60.026 | 11.9995 | 82.9491 | 0.74879 | 59.9952 | 0 | 82.9631 | 12.1809 | 59.996 | 11.9995 | 82.9886 | 0.77306 | 60.0062 | 0 | 82.9746 | 18.5943 | 60.0139 | 18.0003
82.9912 | 12.5733 | 60.026 | 11.9995 | 82.9575 | 0.74879 | 59.9952 | 0 | 82.9714 | 12.1809 | 59.9961 | 11.9995 | 82.9969 | 0.77293 | 60.0063 | 0 | 82.9829 | 18.5953 | 60.0139 | 18.0003
82.9995 | 12.5733 | 60.026 | 11.9995 | 82.9658 | 0.74879 | 59.9951 | 0 | 82.9797 | 12.1809 | 59.9961 | 11.9995 | 83.0052 | 0.77293 | 60.0064 | 0 | 82.9913 | 18.5953 | 60.0139 | 18.0003
83.0079 | 12.5733 | 60.026 | 11.9995 | 82.9741 | 0.74879 | 59.9951 | 0 | 82.9881 | 12.1809 | 59.9962 | 11.9995 | 83.0136 | 0.77293 | 60.0064 | 0 | 82.9996 | 18.5953 | 60.0139 | 18.0003
83.0162 | 12.5733 | 60.026 | 11.9995 | 82.9825 | 0.58089 | 59.9951 | 0 | 82.9964 | 12.1809 | 59.9962 | 11.9995 | 83.0219 | 0.77293 | 60.0065 | 0 | 83.0079 | 18.5953 | 60.0139 | 18.0003
83.0245 | 12.5733 | 60.026 | 11.9995 | 82.9908 | 0.58089 | 59.995 | 0 | 83.0048 | 12.1809 | 59.9962 | 11.9995 | 83.0303 | 0.77293 | 60.0065 | 0 | 83.0162 | 18.598 | 60.0138 | 18.0003
83.0329 | 12.5733 | 60.026 | 11.9995 | 82.9991 | 0.58089 | 59.995 | 0 | 83.0131 | 12.1809 | 59.9963 | 11.9995 | 83.0386 | 0.77293 | 60.0066 | 0 | 83.0247 | 18.598 | 60.0138 | 18.0003
83.0412 | 12.5733 | 60.026 | 11.9995 | 83.0074 | 0.58089 | 59.995 | 0 | 83.0214 | 12.1809 | 59.9963 | 11.9995 | 83.0469 | 0.77293 | 60.0067 | 0 | 83.033 | 18.598 | 60.0138 | 18.0003
83.0495 | 12.5733 | 60.026 | 11.9995 | 83.0158 | 0.58089 | 59.995 | 0 | 83.0297 | 12.1809 | 59.9964 | 11.9995 | 83.0552 | 0.77293 | 60.0067 | 0 | 83.0413 | 18.598 | 60.0138 | 18.0003
83.0578 | 12.5733 | 60.026 | 11.9995 | 83.0241 | 0.58089 | 59.9949 | 0 | 83.0381 | 12.1809 | 59.9964 | 11.9995 | 83.0636 | 0.77307 | 60.0068 | 0 | 83.0496 | 18.5997 | 60.0138 | 18.0003
83.0661 | 12.5733 | 60.026 | 11.9995 | 83.0324 | 0.58089 | 59.9949 | 0 | 83.0464 | 12.1809 | 59.9964 | 11.9995 | 83.0719 | 0.77307 | 60.0068 | 0 | 83.058 | 18.5997 | 60.0138 | 18.0003
83.0745 | 12.5723 | 60.026 | 11.9995 | 83.0408 | 0.58089 | 59.9949 | 0 | 83.0547 | 12.1809 | 59.9965 | 11.9995 | 83.0803 | 0.77307 | 60.0069 | 0 | 83.0663 | 18.5748 | 60.0137 | 18.0003
83.0828 | 12.5723 | 60.026 | 11.9995 | 83.0491 | 0.58089 | 59.9949 | 0 | 83.0631 | 12.1809 | 59.9965 | 11.9995 | 83.0886 | 0.77307 | 60.0069 | 0 | 83.0746 | 18.5748 | 60.0137 | 18.0003
83.0911 | 12.5723 | 60.026 | 11.9995 | 83.0575 | 0.58089 | 59.9948 | 0 | 83.0714 | 12.1809 | 59.9966 | 11.9995 | 83.0969 | 0.77307 | 60.007 | 0 | 83.0829 | 18.5748 | 60.0137 | 18.0003
83.0995 | 12.5723 | 60.026 | 11.9995 | 83.0658 | 0.58089 | 59.9948 | 0 | 83.0798 | 12.1809 | 59.9966 | 11.9995 | 83.1052 | 0.77307 | 60.0071 | 0 | 83.0913 | 18.5748 | 60.0137 | 18.0003
83.1078 | 12.5736 | 60.026 | 11.9995 | 83.0741 | 0.58089 | 59.9948 | 0 | 83.0881 | 12.1801 | 59.9967 | 11.9995 | 83.1136 | 0.77307 | 60.0071 | 0 | 83.0996 | 18.5775 | 60.0137 | 18.0003
83.1161 | 12.5736 | 60.026 | 11.9995 | 83.0825 | 0.58089 | 59.9948 | 0 | 83.0964 | 12.1801 | 59.9967 | 11.9995 | 83.1219 | 0.77307 | 60.0072 | 0 | 83.1079 | 18.5775 | 60.0137 | 18.0003
83.1245 | 12.5736 | 60.026 | 11.9995 | 83.0908 | 0.58089 | 59.9947 | 0 | 83.1047 | 12.1801 | 59.9967 | 11.9995 | 83.1302 | 0.77307 | 60.0072 | 0 | 83.1162 | 18.5775 | 60.0136 | 18.0003
83.1328 | 12.5736 | 60.026 | 11.9995 | 83.0991 | 0.58089 | 59.9947 | 0 | 83.1131 | 12.1801 | 59.9968 | 11.9995 | 83.1385 | 0.77307 | 60.0073 | 0 | 83.1246 | 18.5775 | 60.0136 | 18.0003
83.1411 | 12.5736 | 60.026 | 11.9995 | 83.1075 | 0.58089 | 59.9947 | 0 | 83.1215 | 12.1791 | 59.9968 | 11.9995 | 83.1469 | 0.77307 | 60.0074 | 0 | 83.1329 | 18.5775 | 60.0136 | 18.0003
83.1495 | 12.5736 | 60.026 | 11.9995 | 83.1158 | 0.58089 | 59.9947 | 0 | 83.1298 | 12.1791 | 59.9969 | 11.9995 | 83.1552 | 0.77307 | 60.0074 | 0 | 83.1412 | 18.5775 | 60.0136 | 18.0003
83.1578 | 12.5723 | 60.026 | 11.9995 | 83.1241 | 0.58089 | 59.9946 | 0 | 83.1381 | 12.1791 | 59.9969 | 11.9995 | 83.1636 | 0.77372 | 60.0075 | 0 | 83.1495 | 18.5768 | 60.0136 | 18.0003
83.1661 | 12.5723 | 60.026 | 11.9995 | 83.1325 | 0.58089 | 59.9946 | 0 | 83.1464 | 12.1791 | 59.9969 | 11.9995 | 83.1719 | 0.77372 | 60.0075 | 0 | 83.158 | 18.5768 | 60.0136 | 18.0003
83.1744 | 12.5723 | 60.026 | 11.9995 | 83.1408 | 0.58089 | 59.9946 | 0 | 83.1548 | 12.1791 | 59.997 | 11.9995 | 83.1802 | 0.77372 | 60.0076 | 0 | 83.1663 | 18.5756 | 60.0135 | 18.0003
83.1828 | 12.5723 | 60.026 | 11.9995 | 83.1491 | 0.58089 | 59.9946 | 0 | 83.1631 | 12.1791 | 59.997 | 11.9995 | 83.1885 | 0.77372 | 60.0076 | 0 | 83.1746 | 18.5756 | 60.0135 | 18.0003
83.1911 | 12.5732 | 60.026 | 11.9995 | 83.1575 | 0.58089 | 59.9945 | 0 | 83.1714 | 12.1791 | 59.9971 | 11.9995 | 83.1969 | 0.77372 | 60.0077 | 0 | 83.1829 | 18.5753 | 60.0135 | 18.0003
83.1994 | 12.5732 | 60.026 | 11.9995 | 83.1658 | 0.58089 | 59.9945 | 0 | 83.1797 | 12.1791 | 59.9971 | 11.9995 | 83.2052 | 0.77372 | 60.0078 | 0 | 83.1913 | 18.5753 | 60.0135 | 18.0003
83.2077 | 12.5732 | 60.026 | 11.9995 | 83.1741 | 0.58089 | 59.9945 | 0 | 83.1881 | 12.1791 | 59.9972 | 11.9995 | 83.2136 | 0.77372 | 60.0078 | 0 | 83.1996 | 18.5753 | 60.0135 | 18.0003
83.2161 | 12.5732 | 60.026 | 11.9995 | 83.1825 | 0.58089 | 59.9944 | 0 | 83.1964 | 12.1791 | 59.9972 | 11.9995 | 83.2219 | 0.77372 | 60.0079 | 0 | 83.2079 | 18.5753 | 60.0135 | 18.0003
83.2244 | 12.5732 | 60.026 | 11.9995 | 83.1908 | 0.58089 | 59.9944 | 0 | 83.2048 | 12.1791 | 59.9972 | 11.9995 | 83.2302 | 0.77372 | 60.0079 | 0 | 83.2162 | 18.5753 | 60.0134 | 18.0003
83.2327 | 12.5732 | 60.026 | 11.9995 | 83.1991 | 0.58089 | 59.9944 | 0 | 83.2131 | 12.1791 | 59.9973 | 11.9995 | 83.2385 | 0.77372 | 60.008 | 0 | 83.2246 | 18.5753 | 60.0134 | 18.0003
83.2411 | 12.5732 | 60.026 | 11.9995 | 83.2075 | 0.58089 | 59.9944 | 0 | 83.2214 | 12.1791 | 59.9973 | 11.9995 | 83.2469 | 0.77372 | 60.008 | 0 | 83.2329 | 18.5747 | 60.0134 | 18.0003
83.2494 | 12.5732 | 60.026 | 11.9995 | 83.2158 | 0.58089 | 59.9944 | 0 | 83.2297 | 12.1791 | 59.9974 | 11.9995 | 83.2552 | 0.77372 | 60.0081 | 0 | 83.2412 | 18.5747 | 60.0134 | 18.0003
83.2577 | 12.5736 | 60.026 | 11.9995 | 83.2242 | 0.58089 | 59.9943 | 0 | 83.2381 | 12.1786 | 59.9974 | 11.9995 | 83.2635 | 0.77391 | 60.0082 | 0 | 83.2495 | 18.5732 | 60.0134 | 18.0003
83.2661 | 12.5736 | 60.026 | 11.9995 | 83.2325 | 0.58089 | 59.9943 | 0 | 83.2465 | 12.1786 | 59.9974 | 11.9995 | 83.2719 | 0.77391 | 60.0082 | 0 | 83.2579 | 18.5732 | 60.0134 | 18.0003
83.2744 | 12.5736 | 60.026 | 11.9995 | 83.2408 | 0.58089 | 59.9943 | 0 | 83.2548 | 12.1774 | 59.9975 | 11.9995 | 83.2802 | 0.77397 | 60.0083 | 0 | 83.2662 | 18.5732 | 60.0133 | 18.0003
83.2827 | 12.5736 | 60.026 | 11.9995 | 83.2491 | 0.58089 | 59.9943 | 0 | 83.2631 | 12.1774 | 59.9975 | 11.9995 | 83.2885 | 0.77397 | 60.0083 | 0 | 83.2745 | 18.5732 | 60.0133 | 18.0003
83.2911 | 12.5736 | 60.026 | 11.9995 | 83.2575 | 0.58089 | 59.9942 | 0 | 83.2714 | 12.1773 | 59.9976 | 11.9995 | 83.2969 | 0.77397 | 60.0084 | 0 | 83.2828 | 18.5732 | 60.0133 | 18.0003
83.2994 | 12.5736 | 60.026 | 11.9995 | 83.2658 | 0.58089 | 59.9942 | 0 | 83.2798 | 12.1773 | 59.9976 | 11.9995 | 83.3052 | 0.77397 | 60.0085 | 0 | 83.2913 | 18.5732 | 60.0133 | 18.0003
83.3077 | 12.5692 | 60.026 | 11.9995 | 83.2741 | 0.58089 | 59.9942 | 0 | 83.2881 | 12.1773 | 59.9977 | 11.9995 | 83.3135 | 0.77397 | 60.0085 | 0 | 83.2996 | 18.5276 | 60.0133 | 18.0003
83.316 | 12.5692 | 60.026 | 11.9995 | 83.2825 | 0.58089 | 59.9942 | 0 | 83.2964 | 12.1773 | 59.9977 | 11.9995 | 83.3219 | 0.77397 | 60.0086 | 0 | 83.3079 | 18.5276 | 60.0133 | 18.0003
83.3244 | 12.5692 | 60.026 | 11.9995 | 83.2908 | 0.58089 | 59.9941 | 0 | 83.3047 | 12.1773 | 59.9977 | 11.9995 | 83.3302 | 0.77397 | 60.0086 | 0 | 83.3162 | 18.5238 | 60.0132 | 18.0003
83.3327 | 12.5692 | 60.026 | 11.9995 | 83.2991 | 0.58089 | 59.9941 | 0 | 83.3131 | 12.1773 | 59.9978 | 11.9995 | 83.3386 | 0.77397 | 60.0087 | 0 | 83.3246 | 18.5238 | 60.0132 | 18.0003
83.341 | 12.5676 | 60.026 | 11.9995 | 83.3075 | 0.58089 | 59.9941 | 0 | 83.3214 | 12.1773 | 59.9978 | 11.9995 | 83.3469 | 0.77397 | 60.0088 | 0 | 83.3329 | 18.5225 | 60.0132 | 18.0003
83.3493 | 12.5676 | 60.026 | 11.9995 | 83.3158 | 0.58089 | 59.9941 | 0 | 83.3298 | 12.1773 | 59.9979 | 11.9995 | 83.3552 | 0.77397 | 60.0088 | 0 | 83.3412 | 18.5225 | 60.0132 | 18.0003
83.3577 | 12.5676 | 60.026 | 11.9995 | 83.3242 | 0.58089 | 59.994 | 0 | 83.3381 | 12.1786 | 59.9979 | 11.9995 | 83.3635 | 0.77365 | 60.0089 | 0 | 83.3495 | 18.5225 | 60.0132 | 18.0003
83.366 | 12.5676 | 60.026 | 11.9995 | 83.3325 | 0.58069 | 59.994 | 0 | 83.3464 | 12.1786 | 59.9979 | 11.9995 | 83.3719 | 0.77365 | 60.0089 | 0 | 83.3579 | 18.5225 | 60.0132 | 18.0003
83.3743 | 12.5676 | 60.026 | 11.9995 | 83.3408 | 0.58069 | 59.994 | 0 | 83.3547 | 12.1788 | 59.998 | 11.9995 | 83.3802 | 0.77365 | 60.009 | 0 | 83.3662 | 18.5225 | 60.0131 | 18.0003
83.3827 | 12.5676 | 60.026 | 11.9995 | 83.3492 | 0.58069 | 59.9939 | 0 | 83.3631 | 12.1788 | 59.998 | 11.9995 | 83.3885 | 0.77365 | 60.009 | 0 | 83.3745 | 18.5225 | 60.0131 | 18.0003
83.391 | 12.5676 | 60.026 | 11.9995 | 83.3575 | 0.58069 | 59.9939 | 0 | 83.3715 | 12.1788 | 59.998 | 11.9995 | 83.3969 | 0.77365 | 60.0091 | 0 | 83.3828 | 18.5252 | 60.0131 | 18.0003
83.3993 | 12.5676 | 60.026 | 11.9995 | 83.3658 | 0.58086 | 59.9939 | 0 | 83.3798 | 12.1788 | 59.998 | 11.9995 | 83.4052 | 0.77365 | 60.0092 | 0 | 83.3912 | 18.5252 | 60.0131 | 18.0003
83.4077 | 12.5679 | 60.026 | 11.9995 | 83.3741 | 0.58086 | 59.9939 | 0 | 83.3881 | 12.1788 | 59.998 | 11.9995 | 83.4135 | 0.77384 | 60.0092 | 0 | 83.3995 | 18.5239 | 60.0131 | 18.0003
83.416 | 12.5679 | 60.026 | 11.9995 | 83.3825 | 0.58086 | 59.9939 | 0 | 83.3964 | 12.1788 | 59.998 | 11.9995 | 83.4219 | 0.77384 | 60.0093 | 0 | 83.4078 | 18.5239 | 60.0131 | 18.0003
83.4243 | 12.5712 | 60.026 | 11.9995 | 83.3908 | 0.58086 | 59.9938 | 0 | 83.4048 | 12.1788 | 59.998 | 11.9995 | 83.4302 | 0.77386 | 60.0093 | 0 | 83.4161 | 18.5239 | 60.013 | 18.0003
83.4327 | 12.5712 | 60.026 | 11.9995 | 83.3992 | 0.58086 | 59.9938 | 0 | 83.4131 | 12.1788 | 59.9981 | 11.9995 | 83.4385 | 0.77386 | 60.0094 | 0 | 83.4246 | 18.5239 | 60.013 | 18.0003
83.441 | 12.5712 | 60.026 | 11.9995 | 83.4075 | 0.58086 | 59.9938 | 0 | 83.4214 | 12.1785 | 59.9981 | 11.9995 | 83.4468 | 0.77386 | 60.0094 | 0 | 83.4329 | 18.5239 | 60.013 | 18.0003
83.4493 | 12.5712 | 60.026 | 11.9995 | 83.4158 | 0.58086 | 59.9938 | 0 | 83.4297 | 12.1785 | 59.9981 | 11.9995 | 83.4552 | 0.77386 | 60.0095 | 0 | 83.4412 | 18.5239 | 60.013 | 18.0003
83.4576 | 12.5712 | 60.026 | 11.9995 | 83.4242 | 0.58086 | 59.9937 | 0 | 83.4381 | 12.1785 | 59.9981 | 11.9995 | 83.4635 | 0.77386 | 60.0096 | 0 | 83.4495 | 18.5174 | 60.013 | 18.0003
83.466 | 12.5712 | 60.026 | 11.9995 | 83.4325 | 0.58086 | 59.9937 | 0 | 83.4464 | 12.1785 | 59.9981 | 11.9995 | 83.4719 | 0.77386 | 60.0096 | 0 | 83.4579 | 18.5174 | 60.013 | 18.0003
83.4743 | 12.5712 | 60.026 | 11.9995 | 83.4408 | 0.58086 | 59.9937 | 0 | 83.4548 | 12.1785 | 59.9981 | 11.9995 | 83.4802 | 0.77386 | 60.0097 | 0 | 83.4662 | 18.5131 | 60.0129 | 18.0003
83.4826 | 12.5712 | 60.026 | 11.9995 | 83.4492 | 0.58086 | 59.9937 | 0 | 83.4631 | 12.1785 | 59.9981 | 11.9995 | 83.4885 | 0.77386 | 60.0097 | 0 | 83.4745 | 18.5131 | 60.0129 | 18.0003
83.491 | 12.5712 | 60.026 | 11.9995 | 83.4575 | 0.58086 | 59.9936 | 0 | 83.4714 | 12.1795 | 59.9981 | 11.9995 | 83.4968 | 0.77386 | 60.0098 | 0 | 83.4828 | 18.5131 | 60.0129 | 18.0003
83.4993 | 12.5712 | 60.026 | 11.9995 | 83.4658 | 0.58086 | 59.9936 | 0 | 83.4798 | 12.1795 | 59.9981 | 11.9995 | 83.5052 | 0.77386 | 60.0099 | 0 | 83.4912 | 18.5131 | 60.0129 | 18.0003
83.5076 | 12.5706 | 60.026 | 11.9995 | 83.4742 | 0.58086 | 59.9936 | 0 | 83.4881 | 12.1797 | 59.9981 | 11.9995 | 83.5135 | 0.77386 | 60.0099 | 0 | 83.4995 | 18.5107 | 60.0129 | 18.0003
83.5159 | 12.5706 | 60.026 | 11.9995 | 83.4825 | 0.58086 | 59.9936 | 0 | 83.4965 | 12.1797 | 59.9981 | 11.9995 | 83.5219 | 0.77386 | 60.01 | 0 | 83.5078 | 18.5107 | 60.0129 | 18.0003
83.5243 | 12.5706 | 60.026 | 11.9995 | 83.4908 | 0.58086 | 59.9935 | 0 | 83.5048 | 12.0469 | 59.9981 | 11.9995 | 83.5302 | 0.77367 | 60.01 | 0 | 83.5161 | 18.5103 | 60.0128 | 18.0003
83.5326 | 12.5706 | 60.026 | 11.9995 | 83.4992 | 0.58086 | 59.9935 | 0 | 83.5131 | 12.0469 | 59.9982 | 11.9995 | 83.5385 | 0.77367 | 60.0101 | 0 | 83.5245 | 18.5103 | 60.0128 | 18.0003
83.5409 | 12.5706 | 60.026 | 11.9995 | 83.5075 | 0.58086 | 59.9935 | 0 | 83.5214 | 12.0469 | 59.9982 | 11.9995 | 83.5468 | 0.77367 | 60.0102 | 0 | 83.5328 | 18.5117 | 60.0128 | 18.0003
83.5493 | 12.5706 | 60.026 | 11.9995 | 83.5158 | 0.5809 | 59.9935 | 0 | 83.5298 | 12.0469 | 59.9982 | 11.9995 | 83.5552 | 0.77367 | 60.0102 | 0 | 83.5411 | 18.5117 | 60.0128 | 18.0003
83.5576 | 12.5706 | 60.026 | 11.9995 | 83.5242 | 0.5809 | 59.9934 | 0 | 83.5381 | 12.0469 | 59.9982 | 11.9995 | 83.5635 | 0.77386 | 60.0103 | 0 | 83.5494 | 18.4221 | 60.0128 | 18.0003
83.5659 | 12.5706 | 60.026 | 11.9995 | 83.5325 | 0.5809 | 59.9934 | 0 | 83.5464 | 12.0469 | 59.9982 | 11.9995 | 83.5718 | 0.77386 | 60.0103 | 0 | 83.5579 | 18.4221 | 60.0128 | 18.0003
83.5743 | 12.5706 | 60.0259 | 11.9995 | 83.5408 | 0.5809 | 59.9934 | 0 | 83.5547 | 12.0469 | 59.9982 | 11.9995 | 83.5801 | 0.77386 | 60.0104 | 0 | 83.5662 | 18.425 | 60.0127 | 18.0003
83.5826 | 12.5706 | 60.0259 | 11.9995 | 83.5492 | 0.5809 | 59.9934 | 0 | 83.5631 | 12.0469 | 59.9982 | 11.9995 | 83.5885 | 0.77386 | 60.0104 | 0 | 83.5745 | 18.425 | 60.0127 | 18.0003
83.5909 | 12.5706 | 60.0258 | 11.9995 | 83.5575 | 0.5809 | 59.9933 | 0 | 83.5714 | 12.0469 | 59.9982 | 11.9995 | 83.5968 | 0.77386 | 60.0105 | 0 | 83.5828 | 18.425 | 60.0127 | 18.0003
83.5992 | 12.5706 | 60.0258 | 11.9995 | 83.5659 | 0.5809 | 59.9933 | 0 | 83.5798 | 12.0469 | 59.9982 | 11.9995 | 83.6052 | 0.77386 | 60.0106 | 0 | 83.5912 | 18.425 | 60.0127 | 18.0003
83.6076 | 12.5687 | 60.0257 | 11.9995 | 83.5742 | 0.5809 | 59.9933 | 0 | 83.5881 | 12.0469 | 59.9982 | 11.9995 | 83.6135 | 0.77386 | 60.0106 | 0 | 83.5995 | 18.4272 | 60.0127 | 18.0003
83.6159 | 12.5687 | 60.0257 | 11.9995 | 83.5825 | 0.58111 | 59.9933 | 0 | 83.5964 | 12.0469 | 59.9982 | 11.9995 | 83.6218 | 0.77386 | 60.0107 | 0 | 83.6078 | 18.4272 | 60.0127 | 18.0003
83.6242 | 12.5684 | 60.0256 | 11.9995 | 83.5909 | 0.58111 | 59.9932 | 0 | 83.6048 | 12.0464 | 59.9982 | 11.9995 | 83.6301 | 0.77396 | 60.0107 | 0 | 83.6161 | 18.4286 | 60.0126 | 18.0003
83.6326 | 12.5684 | 60.0256 | 11.9995 | 83.5992 | 0.58111 | 59.9932 | 0 | 83.6131 | 12.0464 | 59.9983 | 11.9995 | 83.6385 | 0.77396 | 60.0108 | 0 | 83.6245 | 18.4286 | 60.0126 | 18.0003
83.6409 | 12.5684 | 60.0255 | 11.9995 | 83.6075 | 0.58111 | 59.9932 | 0 | 83.6215 | 12.0466 | 59.9983 | 11.9995 | 83.6468 | 0.77396 | 60.0108 | 0 | 83.6328 | 18.4316 | 60.0126 | 18.0003
83.6492 | 12.5684 | 60.0255 | 11.9995 | 83.6158 | 0.58111 | 59.9932 | 0 | 83.6298 | 12.0466 | 59.9983 | 11.9995 | 83.6552 | 0.77396 | 60.0109 | 0 | 83.6411 | 18.4316 | 60.0126 | 18.0003
83.6575 | 12.5684 | 60.0254 | 11.9995 | 83.6242 | 0.58111 | 59.9931 | 0 | 83.6381 | 12.0466 | 59.9983 | 11.9995 | 83.6635 | 0.77396 | 60.011 | 0 | 83.6494 | 18.4316 | 60.0126 | 18.0003
83.6659 | 12.5684 | 60.0254 | 11.9995 | 83.6325 | 0.58077 | 59.9931 | 0 | 83.6464 | 12.0466 | 59.9983 | 11.9995 | 83.6718 | 0.77396 | 60.011 | 0 | 83.6578 | 18.4316 | 60.0126 | 18.0003
83.6742 | 12.5671 | 60.0253 | 11.9995 | 83.6408 | 0.58077 | 59.9931 | 0 | 83.6548 | 12.0466 | 59.9983 | 11.9995 | 83.6801 | 0.77396 | 60.0111 | 0 | 83.6661 | 18.4316 | 60.0125 | 18.0003
83.6825 | 12.5671 | 60.0253 | 11.9995 | 83.6492 | 0.58077 | 59.993 | 0 | 83.6631 | 12.0466 | 59.9983 | 11.9995 | 83.6885 | 0.77396 | 60.0111 | 0 | 83.6744 | 18.4316 | 60.0125 | 18.0003
83.6909 | 12.5677 | 60.0252 | 11.9995 | 83.6575 | 0.58077 | 59.993 | 0 | 83.6714 | 12.0466 | 59.9983 | 11.9995 | 83.6968 | 0.77396 | 60.0111 | 0 | 83.6827 | 18.4395 | 60.0125 | 18.0003
83.6992 | 12.5677 | 60.0252 | 11.9995 | 83.6659 | 0.58077 | 59.993 | 0 | 83.6797 | 12.0466 | 59.9983 | 11.9995 | 83.7051 | 0.77396 | 60.0112 | 0 | 83.6912 | 18.4395 | 60.0125 | 18.0003
83.7075 | 12.5656 | 60.0251 | 11.9995 | 83.6742 | 0.58077 | 59.993 | 0 | 83.6881 | 11.9468 | 59.9983 | 11.9995 | 83.7134 | 0.77396 | 60.0112 | 0 | 83.6995 | 18.4395 | 60.0125 | 18.0003
83.7158 | 12.5656 | 60.0251 | 11.9995 | 83.6825 | 0.58077 | 59.993 | 0 | 83.6964 | 11.9468 | 59.9983 | 11.9995 | 83.7218 | 0.77396 | 60.0113 | 0 | 83.7078 | 18.4395 | 60.0125 | 18.0003
83.7242 | 12.5656 | 60.025 | 11.9995 | 83.6909 | 0.58077 | 59.9929 | 0 | 83.7048 | 11.9468 | 59.9983 | 11.9995 | 83.7301 | 0.77396 | 60.0113 | 0 | 83.7161 | 18.4395 | 60.0124 | 18.0003
83.7325 | 12.5656 | 60.025 | 11.9995 | 83.6992 | 0.58077 | 59.9929 | 0 | 83.7131 | 11.9468 | 59.9984 | 11.9995 | 83.7385 | 0.77396 | 60.0114 | 0 | 83.7245 | 18.4395 | 60.0124 | 18.0003
83.7408 | 12.5656 | 60.0249 | 11.9995 | 83.7075 | 0.58077 | 59.9929 | 0 | 83.7214 | 11.9467 | 59.9984 | 11.9995 | 83.7468 | 0.77396 | 60.0114 | 0 | 83.7328 | 18.4395 | 60.0124 | 18.0003
83.7492 | 12.5656 | 60.0249 | 11.9995 | 83.7159 | 0.5808 | 59.9929 | 0 | 83.7298 | 11.9467 | 59.9984 | 11.9995 | 83.7551 | 0.77396 | 60.0114 | 0 | 83.7411 | 18.4395 | 60.0124 | 18.0003
83.7575 | 12.5656 | 60.0248 | 11.9995 | 83.7242 | 0.5808 | 59.9928 | 0 | 83.7381 | 11.9467 | 59.9984 | 11.9995 | 83.7634 | 0.77396 | 60.0115 | 0 | 83.7494 | 18.4352 | 60.0124 | 18.0003
83.7658 | 12.5656 | 60.0248 | 11.9995 | 83.7325 | 0.5808 | 59.9928 | 0 | 83.7465 | 11.9467 | 59.9984 | 11.9995 | 83.7718 | 0.77396 | 60.0115 | 0 | 83.7578 | 18.4352 | 60.0124 | 18.0003
83.7742 | 12.5145 | 60.0247 | 11.9995 | 83.7409 | 0.5808 | 59.9928 | 0 | 83.7548 | 11.9467 | 59.9984 | 11.9995 | 83.7801 | 0.77396 | 60.0116 | 0 | 83.7661 | 18.3536 | 60.0123 | 18.0003
83.7825 | 12.5145 | 60.0247 | 11.9995 | 83.7492 | 0.58105 | 59.9928 | 0 | 83.7631 | 11.9467 | 59.9984 | 11.9995 | 83.7885 | 0.77396 | 60.0116 | 0 | 83.7744 | 18.3536 | 60.0123 | 18.0003
83.7908 | 12.5145 | 60.0246 | 11.9995 | 83.7575 | 0.58105 | 59.9927 | 0 | 83.7714 | 11.9467 | 59.9984 | 11.9995 | 83.7968 | 0.77396 | 60.0116 | 0 | 83.7827 | 18.3536 | 60.0123 | 18.0003
83.7991 | 12.5145 | 60.0246 | 11.9995 | 83.7659 | 0.58105 | 59.9927 | 0 | 83.7798 | 11.9467 | 59.9984 | 11.9995 | 83.8051 | 0.77396 | 60.0117 | 0 | 83.7911 | 18.3536 | 60.0123 | 18.0003
83.8075 | 12.5153 | 60.0245 | 11.9995 | 83.7742 | 0.58105 | 59.9927 | 0 | 83.7881 | 11.9467 | 59.9984 | 11.9995 | 83.8135 | 0.77396 | 60.0117 | 0 | 83.7994 | 18.3536 | 60.0123 | 18.0003
83.8158 | 12.5153 | 60.0245 | 11.9995 | 83.7825 | 0.58105 | 59.9927 | 0 | 83.7964 | 11.9467 | 59.9984 | 11.9995 | 83.8218 | 0.77396 | 60.0118 | 0 | 83.8077 | 18.3536 | 60.0123 | 18.0003
83.8241 | 12.5153 | 60.0244 | 11.9995 | 83.7909 | 0.58105 | 59.9926 | 0 | 83.8047 | 11.9467 | 59.9984 | 11.9995 | 83.8301 | 0.77396 | 60.0118 | 0 | 83.816 | 18.3536 | 60.0122 | 18.0003
83.8325 | 12.5153 | 60.0244 | 11.9995 | 83.7992 | 0.58074 | 59.9926 | 0 | 83.8131 | 11.9467 | 59.9985 | 11.9995 | 83.8384 | 0.77396 | 60.0119 | 0 | 83.8245 | 18.3536 | 60.0122 | 18.0003
83.8408 | 12.5158 | 60.0243 | 11.9995 | 83.8075 | 0.58074 | 59.9926 | 0 | 83.8214 | 11.9463 | 59.9985 | 11.9995 | 83.8468 | 0.77396 | 60.0119 | 0 | 83.8328 | 18.3536 | 60.0122 | 18.0003
83.8491 | 12.5158 | 60.0243 | 11.9995 | 83.8159 | 0.58074 | 59.9925 | 0 | 83.8298 | 11.9463 | 59.9985 | 11.9995 | 83.8551 | 0.77396 | 60.0119 | 0 | 83.8411 | 18.3536 | 60.0122 | 18.0003
83.8574 | 12.4369 | 60.0242 | 11.9995 | 83.8242 | 0.58074 | 59.9925 | 0 | 83.8381 | 11.9444 | 59.9985 | 11.9995 | 83.8635 | 0.77396 | 60.012 | 0 | 83.8494 | 18.3536 | 60.0122 | 18.0003
83.8658 | 12.4369 | 60.0242 | 11.9995 | 83.8326 | 0.58074 | 59.9925 | 0 | 83.8464 | 11.9444 | 59.9985 | 11.9995 | 83.8718 | 0.77396 | 60.012 | 0 | 83.8578 | 18.3536 | 60.0122 | 18.0003
83.8741 | 12.4369 | 60.0241 | 11.9995 | 83.8409 | 0.58074 | 59.9925 | 0 | 83.8548 | 11.9444 | 59.9985 | 11.9995 | 83.8801 | 0.77396 | 60.0121 | 0 | 83.8661 | 18.3536 | 60.0121 | 18.0003
83.8824 | 12.4369 | 60.0241 | 11.9995 | 83.8492 | 0.58079 | 59.9925 | 0 | 83.8631 | 11.9444 | 59.9985 | 11.9995 | 83.8884 | 0.77396 | 60.0121 | 0 | 83.8744 | 18.3536 | 60.0121 | 18.0003
83.8908 | 12.3706 | 60.024 | 11.9995 | 83.8575 | 0.58079 | 59.9924 | 0 | 83.8715 | 11.9444 | 59.9985 | 11.9995 | 83.8968 | 0.77396 | 60.0121 | 0 | 83.8827 | 18.3536 | 60.0121 | 18.0003
83.8991 | 12.3706 | 60.024 | 11.9995 | 83.8659 | 0.58096 | 59.9924 | 0 | 83.8798 | 11.9444 | 59.9985 | 11.9995 | 83.9051 | 0.77396 | 60.0122 | 0 | 83.8911 | 18.3536 | 60.0121 | 18.0003
83.9074 | 12.3715 | 60.0239 | 11.9995 | 83.8742 | 0.58096 | 59.9924 | 0 | 83.8881 | 11.9444 | 59.9985 | 11.9995 | 83.9135 | 0.77396 | 60.0122 | 0 | 83.8994 | 18.3536 | 60.0121 | 18.0003
83.9158 | 12.3715 | 60.0239 | 11.9995 | 83.8825 | 0.58096 | 59.9924 | 0 | 83.8964 | 11.9444 | 59.9985 | 11.9995 | 83.9218 | 0.77396 | 60.0123 | 0 | 83.9077 | 18.3536 | 60.0121 | 18.0003
83.9241 | 12.3714 | 60.0238 | 11.9995 | 83.8909 | 0.58096 | 59.9923 | 0 | 83.9048 | 11.9444 | 59.9985 | 11.9995 | 83.9301 | 0.77396 | 60.0123 | 0 | 83.916 | 18.3536 | 60.012 | 18.0003
83.9324 | 12.3714 | 60.0238 | 11.9995 | 83.8992 | 0.58096 | 59.9923 | 0 | 83.9131 | 11.9444 | 59.9986 | 11.9995 | 83.9384 | 0.77396 | 60.0124 | 0 | 83.9244 | 18.3536 | 60.012 | 18.0003
83.9408 | 12.3714 | 60.0237 | 11.9995 | 83.9075 | 0.58096 | 59.9923 | 0 | 83.9214 | 11.9444 | 59.9986 | 11.9995 | 83.9468 | 0.77396 | 60.0124 | 0 | 83.9327 | 18.3536 | 60.012 | 18.0003
83.9491 | 12.3714 | 60.0237 | 11.9995 | 83.9159 | 0.58096 | 59.9923 | 0 | 83.9297 | 11.9444 | 59.9986 | 11.9995 | 83.9551 | 0.77396 | 60.0124 | 0 | 83.941 | 18.3536 | 60.012 | 18.0003
83.9574 | 12.3714 | 60.0236 | 11.9995 | 83.9242 | 0.58096 | 59.9922 | 0 | 83.9381 | 11.9444 | 59.9986 | 11.9995 | 83.9634 | 0.77396 | 60.0125 | 0 | 83.9493 | 18.3536 | 60.012 | 18.0003
83.9657 | 12.3714 | 60.0236 | 11.9995 | 83.9326 | 0.58096 | 59.9922 | 0 | 83.9464 | 11.9444 | 59.9986 | 11.9995 | 83.9717 | 0.77396 | 60.0125 | 0 | 83.9578 | 18.3536 | 60.012 | 18.0003
83.9741 | 12.3714 | 60.0235 | 11.9995 | 83.9409 | 0.58096 | 59.9922 | 0 | 83.9548 | 11.9455 | 59.9986 | 11.9995 | 83.9801 | 0.77392 | 60.0126 | 0 | 83.9661 | 18.3536 | 60.0119 | 18.0003
83.9824 | 12.3714 | 60.0235 | 11.9995 | 83.9492 | 0.58064 | 59.9921 | 0 | 83.9631 | 11.9455 | 59.9986 | 11.9995 | 83.9884 | 0.77392 | 60.0126 | 0 | 83.9744 | 18.3536 | 60.0119 | 18.0003
83.9907 | 12.3714 | 60.0234 | 11.9995 | 83.9576 | 0.58064 | 59.9921 | 0 | 83.9714 | 11.9457 | 59.9986 | 11.9995 | 83.9968 | 0.77427 | 60.0126 | 0 | 83.9827 | 18.3536 | 60.0119 | 18.0003
83.9991 | 12.3714 | 60.0234 | 11.9995 | 83.9659 | 0.58064 | 59.9921 | 0 | 83.9798 | 11.9457 | 59.9986 | 11.9995 | 84.0051 | 0.77427 | 60.0127 | 0 | 83.9911 | 18.3536 | 60.0119 | 18.0003
84.0074 | 12.3714 | 60.0233 | 11.9995 | 83.9742 | 0.58064 | 59.9921 | 0 | 83.9881 | 11.849 | 59.9986 | 11.9995 | 84.0134 | 0.77427 | 60.0127 | 0 | 83.9994 | 18.3536 | 60.0119 | 18.0003
84.0157 | 12.3714 | 60.0233 | 11.9995 | 83.9825 | 0.58064 | 59.9921 | 0 | 83.9965 | 11.849 | 59.9986 | 11.9995 | 84.0217 | 0.77427 | 60.0128 | 0 | 84.0077 | 18.3536 | 60.0119 | 18.0003
84.024 | 12.3714 | 60.0232 | 11.9995 | 83.9909 | 0.58064 | 59.992 | 0 | 84.0048 | 11.849 | 59.9986 | 11.9995 | 84.0301 | 0.77427 | 60.0128 | 0 | 84.016 | 18.3536 | 60.0118 | 18.0003
84.0324 | 12.3714 | 60.0232 | 11.9995 | 83.9992 | 0.58093 | 59.992 | 0 | 84.0131 | 11.849 | 59.9987 | 11.9995 | 84.0384 | 0.77427 | 60.0129 | 0 | 84.0244 | 18.3536 | 60.0118 | 18.0003
84.0407 | 12.3714 | 60.0231 | 11.9995 | 84.0076 | 0.58093 | 59.992 | 0 | 84.0214 | 11.8488 | 59.9987 | 11.9995 | 84.0468 | 0.77448 | 60.0129 | 0 | 84.0327 | 18.355 | 60.0118 | 18.0003
84.049 | 12.3714 | 60.0231 | 11.9995 | 84.0159 | 0.58093 | 59.992 | 0 | 84.0298 | 11.8488 | 59.9987 | 11.9995 | 84.0551 | 0.77448 | 60.0129 | 0 | 84.041 | 18.355 | 60.0118 | 18.0003
84.0574 | 12.3695 | 60.023 | 11.9995 | 84.0242 | 0.58093 | 59.9919 | 0 | 84.0381 | 11.8488 | 59.9987 | 11.9995 | 84.0634 | 0.7743 | 60.013 | 0 | 84.0493 | 18.355 | 60.0118 | 18.0003
84.0657 | 12.3695 | 60.023 | 11.9995 | 84.0326 | 0.58093 | 59.9919 | 0 | 84.0464 | 11.8488 | 59.9987 | 11.9995 | 84.0717 | 0.7743 | 60.013 | 0 | 84.0577 | 18.355 | 60.0118 | 18.0003
84.074 | 12.368 | 60.0229 | 11.9995 | 84.0409 | 0.58093 | 59.9919 | 0 | 84.0547 | 11.8488 | 59.9987 | 11.9995 | 84.0801 | 0.77466 | 60.0131 | 0 | 84.066 | 18.355 | 60.0117 | 18.0003
84.0824 | 12.368 | 60.0229 | 11.9995 | 84.0492 | 0.58093 | 59.9919 | 0 | 84.0631 | 11.8488 | 59.9987 | 11.9995 | 84.0884 | 0.77466 | 60.0131 | 0 | 84.0743 | 18.355 | 60.0117 | 18.0003
84.0907 | 12.368 | 60.0228 | 11.9995 | 84.0576 | 0.58093 | 59.9918 | 0 | 84.0714 | 11.8488 | 59.9987 | 11.9995 | 84.0967 | 0.77466 | 60.0131 | 0 | 84.0826 | 18.355 | 60.0117 | 18.0003
84.099 | 12.368 | 60.0228 | 11.9995 | 84.0659 | 0.58044 | 59.9918 | 0 | 84.0798 | 11.8488 | 59.9987 | 11.9995 | 84.105 | 0.77466 | 60.0132 | 0 | 84.0911 | 18.355 | 60.0117 | 18.0003
84.1073 | 12.368 | 60.0227 | 11.9995 | 84.0742 | 0.58044 | 59.9918 | 0 | 84.0881 | 11.8488 | 59.9987 | 11.9995 | 84.1134 | 0.77466 | 60.0132 | 0 | 84.0994 | 18.355 | 60.0117 | 18.0003
84.1157 | 12.368 | 60.0227 | 11.9995 | 84.0826 | 0.58066 | 59.9918 | 0 | 84.0964 | 11.8488 | 59.9987 | 11.9995 | 84.1217 | 0.77466 | 60.0133 | 0 | 84.1077 | 18.355 | 60.0117 | 18.0003
84.124 | 12.368 | 60.0226 | 11.9995 | 84.0909 | 0.58066 | 59.9917 | 0 | 84.1048 | 11.8488 | 59.9987 | 11.9995 | 84.1301 | 0.77466 | 60.0133 | 0 | 84.116 | 18.354 | 60.0116 | 18.0003
84.1323 | 12.368 | 60.0226 | 11.9995 | 84.0992 | 0.58066 | 59.9917 | 0 | 84.1131 | 11.8488 | 59.9988 | 11.9995 | 84.1384 | 0.77466 | 60.0134 | 0 | 84.1244 | 18.354 | 60.0116 | 18.0003
84.1407 | 12.368 | 60.0225 | 11.9995 | 84.1076 | 0.58066 | 59.9917 | 0 | 84.1215 | 11.8488 | 59.9988 | 11.9995 | 84.1467 | 0.77432 | 60.0134 | 0 | 84.1327 | 18.354 | 60.0116 | 18.0003
84.149 | 12.368 | 60.0225 | 11.9995 | 84.1159 | 0.5807 | 59.9916 | 0 | 84.1298 | 11.8488 | 59.9988 | 11.9995 | 84.155 | 0.77432 | 60.0134 | 0 | 84.141 | 18.354 | 60.0116 | 18.0003
84.1573 | 12.368 | 60.0224 | 11.9995 | 84.1242 | 0.5807 | 59.9916 | 0 | 84.1381 | 11.8485 | 59.9988 | 11.9995 | 84.1634 | 0.77434 | 60.0135 | 0 | 84.1493 | 18.354 | 60.0116 | 18.0003
84.1657 | 12.368 | 60.0224 | 11.9995 | 84.1326 | 0.5807 | 59.9916 | 0 | 84.1464 | 11.8485 | 59.9988 | 11.9995 | 84.1717 | 0.77434 | 60.0135 | 0 | 84.1577 | 18.354 | 60.0116 | 18.0003
84.174 | 12.368 | 60.0223 | 11.9995 | 84.1409 | 0.5807 | 59.9916 | 0 | 84.1548 | 11.8492 | 59.9988 | 11.9995 | 84.18 | 0.77434 | 60.0136 | 0 | 84.166 | 18.354 | 60.0115 | 18.0003
84.1823 | 12.368 | 60.0223 | 11.9995 | 84.1492 | 0.5807 | 59.9916 | 0 | 84.1631 | 11.8492 | 59.9988 | 11.9995 | 84.1884 | 0.77434 | 60.0136 | 0 | 84.1743 | 18.354 | 60.0115 | 18.0003
84.1907 | 12.3669 | 60.0222 | 11.9995 | 84.1576 | 0.5807 | 59.9915 | 0 | 84.1714 | 11.8492 | 59.9988 | 11.9995 | 84.1967 | 0.77454 | 60.0136 | 0 | 84.1826 | 18.2966 | 60.0115 | 18.0003
84.199 | 12.3669 | 60.0222 | 11.9995 | 84.1659 | 0.58088 | 59.9915 | 0 | 84.1797 | 11.8492 | 59.9988 | 11.9995 | 84.205 | 0.77454 | 60.0137 | 0 | 84.191 | 18.2966 | 60.0115 | 18.0003
84.2073 | 12.3669 | 60.0221 | 11.9995 | 84.1743 | 0.58088 | 59.9915 | 0 | 84.1881 | 11.8492 | 59.9988 | 11.9995 | 84.2133 | 0.77454 | 60.0137 | 0 | 84.1993 | 18.2966 | 60.0115 | 18.0003
84.2157 | 12.3669 | 60.0221 | 11.9995 | 84.1826 | 0.58088 | 59.9915 | 0 | 84.1964 | 11.8492 | 59.9988 | 11.9995 | 84.2217 | 0.77454 | 60.0138 | 0 | 84.2076 | 18.2966 | 60.0115 | 18.0003
84.224 | 12.3669 | 60.022 | 11.9995 | 84.1909 | 0.58088 | 59.9914 | 0 | 84.2048 | 11.8492 | 59.9988 | 11.9995 | 84.23 | 0.77454 | 60.0138 | 0 | 84.2161 | 18.2966 | 60.0114 | 18.0003
84.2323 | 12.3669 | 60.022 | 11.9995 | 84.1992 | 0.58088 | 59.9914 | 0 | 84.2131 | 11.8492 | 59.9989 | 11.9995 | 84.2383 | 0.77454 | 60.0139 | 0 | 84.2244 | 18.2966 | 60.0114 | 18.0003
84.2406 | 12.3669 | 60.0219 | 11.9995 | 84.2076 | 0.58088 | 59.9914 | 0 | 84.2214 | 11.8492 | 59.9989 | 11.9995 | 84.2466 | 0.77454 | 60.0139 | 0 | 84.2327 | 18.2966 | 60.0114 | 18.0003
84.249 | 12.3669 | 60.0219 | 11.9995 | 84.2159 | 0.58092 | 59.9914 | 0 | 84.2298 | 11.8492 | 59.9989 | 11.9995 | 84.255 | 0.77454 | 60.0139 | 0 | 84.241 | 18.2966 | 60.0114 | 18.0003
84.2573 | 12.3677 | 60.0218 | 11.9995 | 84.2242 | 0.58092 | 59.9913 | 0 | 84.2381 | 11.8506 | 59.9989 | 11.9995 | 84.2633 | 0.60814 | 60.014 | 0 | 84.2494 | 18.2966 | 60.0114 | 18.0003
84.2656 | 12.3677 | 60.0218 | 11.9995 | 84.2326 | 0.58092 | 59.9913 | 0 | 84.2465 | 11.8506 | 59.9989 | 11.9995 | 84.2717 | 0.60814 | 60.014 | 0 | 84.2577 | 18.2966 | 60.0114 | 18.0003
84.2739 | 12.3694 | 60.0217 | 11.9995 | 84.2409 | 0.58092 | 59.9913 | 0 | 84.2548 | 11.8506 | 59.9989 | 11.9995 | 84.28 | 0.6081 | 60.0141 | 0 | 84.266 | 18.2966 | 60.0113 | 18.0003
84.2823 | 12.3694 | 60.0217 | 11.9995 | 84.2492 | 0.58075 | 59.9913 | 0 | 84.2631 | 11.8506 | 59.9989 | 11.9995 | 84.2883 | 0.6081 | 60.0141 | 0 | 84.2743 | 18.2966 | 60.0113 | 18.0003
84.2906 | 12.3694 | 60.0216 | 11.9995 | 84.2576 | 0.58075 | 59.9912 | 0 | 84.2714 | 11.8506 | 59.9989 | 11.9995 | 84.2966 | 0.6081 | 60.0141 | 0 | 84.2827 | 18.2966 | 60.0113 | 18.0003
84.2989 | 12.3694 | 60.0216 | 11.9995 | 84.2659 | 0.58075 | 59.9912 | 0 | 84.2798 | 11.8506 | 59.9989 | 11.9995 | 84.305 | 0.6081 | 60.0142 | 0 | 84.291 | 18.2966 | 60.0113 | 18.0003
84.3073 | 12.3694 | 60.0215 | 11.9995 | 84.2743 | 0.58075 | 59.9912 | 0 | 84.2881 | 11.8506 | 59.9989 | 11.9995 | 84.3133 | 0.60861 | 60.0142 | 0 | 84.2993 | 18.2966 | 60.0113 | 18.0003
84.3156 | 12.3694 | 60.0215 | 11.9995 | 84.2826 | 0.47548 | 59.9911 | 0 | 84.2964 | 11.8506 | 59.9989 | 11.9995 | 84.3217 | 0.60861 | 60.0143 | 0 | 84.3076 | 18.2966 | 60.0113 | 18.0003
84.3239 | 12.3694 | 60.0214 | 11.9995 | 84.2909 | 0.47548 | 59.9911 | 0 | 84.3047 | 11.8506 | 59.9989 | 11.9995 | 84.33 | 0.60861 | 60.0143 | 0 | 84.316 | 18.2939 | 60.0112 | 18.0003
84.3323 | 12.3694 | 60.0214 | 11.9995 | 84.2993 | 0.47548 | 59.9911 | 0 | 84.3131 | 11.8506 | 59.999 | 11.9995 | 84.3383 | 0.60861 | 60.0144 | 0 | 84.3243 | 18.2939 | 60.0112 | 18.0003
84.3406 | 12.3719 | 60.0213 | 11.9995 | 84.3076 | 0.47548 | 59.9911 | 0 | 84.3215 | 11.8506 | 59.999 | 11.9995 | 84.3466 | 0.60861 | 60.0144 | 0 | 84.3326 | 18.2939 | 60.0112 | 18.0003
84.3489 | 12.3719 | 60.0213 | 11.9995 | 84.3159 | 0.47579 | 59.9911 | 0 | 84.3298 | 11.8506 | 59.999 | 11.9995 | 84.355 | 0.60861 | 60.0144 | 0 | 84.3409 | 18.2939 | 60.0112 | 18.0003
84.3573 | 12.3719 | 60.0212 | 11.9995 | 84.3242 | 0.47579 | 59.991 | 0 | 84.3381 | 11.8506 | 59.999 | 11.9995 | 84.3633 | 0.60861 | 60.0145 | 0 | 84.3494 | 18.2939 | 60.0112 | 18.0003
84.3656 | 12.3719 | 60.0212 | 11.9995 | 84.3326 | 0.47554 | 59.991 | 0 | 84.3464 | 11.8506 | 59.999 | 11.9995 | 84.3716 | 0.60861 | 60.0145 | 0 | 84.3577 | 18.2939 | 60.0112 | 18.0003
84.3739 | 12.3726 | 60.0211 | 11.9995 | 84.3409 | 0.47554 | 59.991 | 0 | 84.3548 | 11.8506 | 59.999 | 11.9995 | 84.3799 | 0.60861 | 60.0146 | 0 | 84.366 | 18.2939 | 60.0111 | 18.0003
84.3822 | 12.3726 | 60.0211 | 11.9995 | 84.3493 | 0.47554 | 59.991 | 0 | 84.3631 | 11.8506 | 59.9991 | 11.9995 | 84.3883 | 0.60861 | 60.0146 | 0 | 84.3743 | 18.2939 | 60.0111 | 18.0003
84.3906 | 12.3726 | 60.021 | 11.9995 | 84.3576 | 0.47554 | 59.9909 | 0 | 84.3715 | 11.8506 | 59.9991 | 11.9995 | 84.3966 | 0.60861 | 60.0146 | 0 | 84.3827 | 18.2939 | 60.0111 | 18.0003
84.3989 | 12.3726 | 60.021 | 11.9995 | 84.3659 | 0.47554 | 59.9909 | 0 | 84.3798 | 11.8506 | 59.9992 | 11.9995 | 84.405 | 0.60861 | 60.0147 | 0 | 84.391 | 18.2939 | 60.0111 | 18.0003
84.4072 | 12.3726 | 60.0209 | 11.9995 | 84.3743 | 0.47554 | 59.9909 | 0 | 84.3881 | 11.8506 | 59.9993 | 11.9995 | 84.4133 | 0.60861 | 60.0147 | 0 | 84.3993 | 18.2899 | 60.0111 | 18.0003
84.4156 | 12.3726 | 60.0209 | 11.9995 | 84.3826 | 0.47554 | 59.9909 | 0 | 84.3964 | 11.8506 | 59.9994 | 11.9995 | 84.4216 | 0.60861 | 60.0148 | 0 | 84.4076 | 18.2899 | 60.0111 | 18.0003
84.4239 | 12.3726 | 60.0208 | 11.9995 | 84.3909 | 0.47554 | 59.9908 | 0 | 84.4048 | 11.8516 | 59.9995 | 11.9995 | 84.4299 | 0.6083 | 60.0148 | 0 | 84.416 | 18.2899 | 60.011 | 18.0003
84.4322 | 12.3726 | 60.0208 | 11.9995 | 84.3993 | 0.47564 | 59.9908 | 0 | 84.4131 | 11.8516 | 59.9996 | 11.9995 | 84.4383 | 0.6083 | 60.0149 | 0 | 84.4243 | 18.2899 | 60.011 | 18.0003
84.4406 | 12.3726 | 60.0207 | 11.9995 | 84.4076 | 0.47564 | 59.9908 | 0 | 84.4214 | 11.8516 | 59.9997 | 11.9995 | 84.4466 | 0.6083 | 60.0149 | 0 | 84.4326 | 18.2899 | 60.011 | 18.0003
84.4489 | 12.3726 | 60.0207 | 11.9995 | 84.4159 | 0.47538 | 59.9907 | 0 | 84.4297 | 11.8516 | 59.9998 | 11.9995 | 84.455 | 0.6083 | 60.0149 | 0 | 84.4409 | 18.2899 | 60.011 | 18.0003
84.4572 | 12.3694 | 60.0206 | 11.9995 | 84.4243 | 0.47538 | 59.9907 | 0 | 84.4381 | 11.8516 | 59.9999 | 11.9995 | 84.4633 | 0.6083 | 60.015 | 0 | 84.4493 | 18.2903 | 60.011 | 18.0003
84.4656 | 12.3694 | 60.0206 | 11.9995 | 84.4326 | 0.47538 | 59.9907 | 0 | 84.4465 | 11.8516 | 60 | 11.9995 | 84.4716 | 0.6083 | 60.015 | 0 | 84.4576 | 18.2903 | 60.011 | 18.0003
84.4739 | 12.3677 | 60.0205 | 11.9995 | 84.4409 | 0.47538 | 59.9907 | 0 | 84.4548 | 11.8503 | 60.0001 | 11.9995 | 84.4799 | 0.6083 | 60.0151 | 0 | 84.4659 | 18.2903 | 60.011 | 18.0003
84.4822 | 12.3677 | 60.0205 | 11.9995 | 84.4493 | 0.47538 | 59.9907 | 0 | 84.4631 | 11.8503 | 60.0002 | 11.9995 | 84.4883 | 0.6083 | 60.0151 | 0 | 84.4742 | 18.2903 | 60.011 | 18.0003
84.4905 | 12.3677 | 60.0204 | 11.9995 | 84.4576 | 0.47538 | 59.9906 | 0 | 84.4714 | 11.8503 | 60.0002 | 11.9995 | 84.4966 | 0.60832 | 60.0151 | 0 | 84.4827 | 18.2903 | 60.011 | 18.0003
84.4989 | 12.3677 | 60.0204 | 11.9995 | 84.4659 | 0.47533 | 59.9906 | 0 | 84.4798 | 11.8503 | 60.0003 | 11.9995 | 84.5049 | 0.60832 | 60.0152 | 0 | 84.491 | 18.2903 | 60.011 | 18.0003
84.5072 | 12.3677 | 60.0203 | 11.9995 | 84.4743 | 0.47533 | 59.9906 | 0 | 84.4881 | 11.8503 | 60.0004 | 11.9995 | 84.5132 | 0.60832 | 60.0152 | 0 | 84.4993 | 18.2903 | 60.011 | 18.0003
84.5155 | 12.3677 | 60.0203 | 11.9995 | 84.4826 | 0.47533 | 59.9906 | 0 | 84.4965 | 11.8503 | 60.0005 | 11.9995 | 84.5216 | 0.60832 | 60.0153 | 0 | 84.5076 | 18.2903 | 60.011 | 18.0003
84.5238 | 12.3677 | 60.0202 | 11.9995 | 84.4909 | 0.47533 | 59.9905 | 0 | 84.5048 | 11.8503 | 60.0006 | 11.9995 | 84.5299 | 0.60832 | 60.0153 | 0 | 84.516 | 18.2903 | 60.011 | 18.0003
84.5322 | 12.3677 | 60.0202 | 11.9995 | 84.4993 | 0.475 | 59.9905 | 0 | 84.5131 | 11.8503 | 60.0007 | 11.9995 | 84.5383 | 0.60832 | 60.0154 | 0 | 84.5243 | 18.2903 | 60.011 | 18.0003
84.5405 | 12.3645 | 60.0201 | 11.9995 | 84.5076 | 0.475 | 59.9905 | 0 | 84.5214 | 11.8503 | 60.0008 | 11.9995 | 84.5466 | 0.60832 | 60.0154 | 0 | 84.5326 | 18.2903 | 60.011 | 18.0003
84.5488 | 12.3645 | 60.0201 | 11.9995 | 84.5159 | 0.475 | 59.9905 | 0 | 84.5298 | 11.8503 | 60.0009 | 11.9995 | 84.5549 | 0.60832 | 60.0154 | 0 | 84.5409 | 18.2903 | 60.011 | 18.0003
84.5572 | 12.3645 | 60.02 | 11.9995 | 84.5243 | 0.475 | 59.9904 | 0 | 84.5381 | 11.8503 | 60.001 | 11.9995 | 84.5632 | 0.60832 | 60.0155 | 0 | 84.5493 | 18.2903 | 60.011 | 18.0003
84.5655 | 12.3645 | 60.02 | 11.9995 | 84.5326 | 0.47544 | 59.9904 | 0 | 84.5464 | 11.8503 | 60.0011 | 11.9995 | 84.5716 | 0.60832 | 60.0155 | 0 | 84.5576 | 18.2903 | 60.011 | 18.0003
84.5738 | 12.362 | 60.0199 | 11.9995 | 84.541 | 0.47544 | 59.9904 | 0 | 84.5547 | 11.8503 | 60.0012 | 11.9995 | 84.5799 | 0.60832 | 60.0156 | 0 | 84.5659 | 18.2903 | 60.011 | 18.0003
84.5822 | 12.362 | 60.0199 | 11.9995 | 84.5493 | 0.47544 | 59.9904 | 0 | 84.5631 | 11.8503 | 60.0013 | 11.9995 | 84.5883 | 0.60832 | 60.0156 | 0 | 84.5742 | 18.2903 | 60.011 | 18.0003
84.5905 | 12.362 | 60.0198 | 11.9995 | 84.5576 | 0.47544 | 59.9903 | 0 | 84.5715 | 11.8503 | 60.0013 | 11.9995 | 84.5966 | 0.60832 | 60.0156 | 0 | 84.5826 | 18.2903 | 60.011 | 18.0003
84.5988 | 12.362 | 60.0197 | 11.9995 | 84.5659 | 0.4753 | 59.9903 | 0 | 84.5798 | 11.8503 | 60.0014 | 11.9995 | 84.6049 | 0.60832 | 60.0157 | 0 | 84.5909 | 18.2903 | 60.011 | 18.0003
84.6072 | 12.3596 | 60.0197 | 11.9995 | 84.5743 | 0.4753 | 59.9903 | 0 | 84.5881 | 11.8503 | 60.0015 | 11.9995 | 84.6132 | 0.60832 | 60.0157 | 0 | 84.5992 | 18.2903 | 60.011 | 18.0003
84.6155 | 12.3596 | 60.0196 | 11.9995 | 84.5826 | 0.4753 | 59.9902 | 0 | 84.5964 | 11.8503 | 60.0016 | 11.9995 | 84.6216 | 0.60832 | 60.0158 | 0 | 84.6075 | 18.2903 | 60.011 | 18.0003
84.6238 | 12.3596 | 60.0196 | 11.9995 | 84.5909 | 0.4753 | 59.9902 | 0 | 84.6048 | 11.8503 | 60.0017 | 11.9995 | 84.6299 | 0.60832 | 60.0158 | 0 | 84.616 | 18.2903 | 60.011 | 18.0003
84.6322 | 12.3596 | 60.0195 | 11.9995 | 84.5993 | 0.47569 | 59.9902 | 0 | 84.6131 | 11.8503 | 60.0018 | 11.9995 | 84.6382 | 0.60832 | 60.0159 | 0 | 84.6243 | 18.2903 | 60.011 | 18.0003
84.6405 | 12.3596 | 60.0194 | 11.9995 | 84.6076 | 0.47569 | 59.9902 | 0 | 84.6215 | 11.8503 | 60.0019 | 11.9995 | 84.6465 | 0.60832 | 60.0159 | 0 | 84.6326 | 18.2903 | 60.011 | 18.0003
84.6488 | 12.3596 | 60.0194 | 11.9995 | 84.616 | 0.47573 | 59.9902 | 0 | 84.6298 | 11.8503 | 60.002 | 11.9995 | 84.6549 | 0.60832 | 60.0159 | 0 | 84.6409 | 18.2903 | 60.011 | 18.0003
84.6572 | 12.3577 | 60.0193 | 11.9995 | 84.6243 | 0.47573 | 59.9901 | 0 | 84.6381 | 11.8503 | 60.0021 | 11.9995 | 84.6632 | 0.60832 | 60.016 | 0 | 84.6493 | 18.2903 | 60.011 | 18.0003
84.6655 | 12.3577 | 60.0193 | 11.9995 | 84.6326 | 0.47548 | 59.9901 | 0 | 84.6464 | 11.8503 | 60.0022 | 11.9995 | 84.6716 | 0.60832 | 60.016 | 0 | 84.6576 | 18.2903 | 60.011 | 18.0003
84.6738 | 12.3577 | 60.0192 | 11.9995 | 84.641 | 0.47548 | 59.9901 | 0 | 84.6548 | 11.8503 | 60.0023 | 11.9995 | 84.6799 | 0.60832 | 60.016 | 0 | 84.6659 | 18.2903 | 60.011 | 18.0003
84.6821 | 12.3577 | 60.0192 | 11.9995 | 84.6493 | 0.47548 | 59.9901 | 0 | 84.6631 | 11.8503 | 60.0024 | 11.9995 | 84.6882 | 0.60832 | 60.016 | 0 | 84.6742 | 18.2903 | 60.011 | 18.0003
84.6905 | 12.3602 | 60.0191 | 11.9995 | 84.6576 | 0.47548 | 59.99 | 0 | 84.6714 | 11.8503 | 60.0024 | 11.9995 | 84.6965 | 0.60832 | 60.0161 | 0 | 84.6826 | 18.2931 | 60.011 | 18.0003
84.6988 | 12.3602 | 60.019 | 11.9995 | 84.666 | 0.47548 | 59.99 | 0 | 84.6798 | 11.8503 | 60.0025 | 11.9995 | 84.7049 | 0.60832 | 60.0161 | 0 | 84.6909 | 18.2931 | 60.011 | 18.0003
84.7071 | 12.3619 | 60.019 | 11.9995 | 84.6743 | 0.47548 | 59.99 | 0 | 84.6881 | 11.8503 | 60.0026 | 11.9995 | 84.7132 | 0.60832 | 60.0161 | 0 | 84.6992 | 18.2931 | 60.011 | 18.0003
84.7155 | 12.3619 | 60.0189 | 11.9995 | 84.6826 | 0.36902 | 59.99 | 0 | 84.6965 | 11.8503 | 60.0027 | 11.9995 | 84.7216 | 0.60832 | 60.0161 | 0 | 84.7076 | 18.2931 | 60.011 | 18.0003
84.7238 | 12.3646 | 60.0189 | 11.9995 | 84.6909 | 0.36902 | 59.9899 | 0 | 84.7048 | 11.8503 | 60.0028 | 11.9995 | 84.7299 | 0.60832 | 60.0161 | 0 | 84.7159 | 18.2931 | 60.011 | 18.0003
84.7321 | 12.3646 | 60.0188 | 11.9995 | 84.6993 | 0.36877 | 59.9899 | 0 | 84.7131 | 11.8503 | 60.0029 | 11.9995 | 84.7382 | 0.60832 | 60.0161 | 0 | 84.7242 | 18.2931 | 60.011 | 18.0003
84.7404 | 12.3646 | 60.0187 | 11.9995 | 84.7076 | 0.36877 | 59.9899 | 0 | 84.7214 | 11.8503 | 60.003 | 11.9995 | 84.7465 | 0.60832 | 60.0162 | 0 | 84.7325 | 18.2931 | 60.011 | 18.0003
84.7488 | 12.3646 | 60.0187 | 11.9995 | 84.716 | 0.36877 | 59.9898 | 0 | 84.7298 | 11.8503 | 60.0031 | 11.9995 | 84.7549 | 0.60832 | 60.0162 | 0 | 84.741 | 18.2931 | 60.011 | 18.0003
84.7571 | 12.3653 | 60.0186 | 11.9995 | 84.7243 | 0.36877 | 59.9898 | 0 | 84.7381 | 11.8503 | 60.0032 | 11.9995 | 84.7632 | 0.60832 | 60.0162 | 0 | 84.7493 | 18.2931 | 60.011 | 18.0003
84.7654 | 12.3653 | 60.0186 | 11.9995 | 84.7326 | 0.36909 | 59.9898 | 0 | 84.7465 | 11.8503 | 60.0033 | 11.9995 | 84.7715 | 0.60832 | 60.0162 | 0 | 84.7576 | 18.2931 | 60.011 | 18.0003
84.7738 | 12.3679 | 60.0185 | 11.9995 | 84.741 | 0.36909 | 59.9898 | 0 | 84.7548 | 11.8503 | 60.0034 | 11.9995 | 84.7798 | 0.60817 | 60.0162 | 0 | 84.7659 | 18.2931 | 60.011 | 18.0003
84.7821 | 12.3679 | 60.0185 | 11.9995 | 84.7493 | 0.36911 | 59.9897 | 0 | 84.7631 | 11.8503 | 60.0035 | 11.9995 | 84.7882 | 0.60817 | 60.0162 | 0 | 84.7743 | 18.2931 | 60.011 | 18.0003
84.7904 | 12.3687 | 60.0184 | 11.9995 | 84.7576 | 0.36911 | 59.9897 | 0 | 84.7714 | 11.8503 | 60.0035 | 11.9995 | 84.7965 | 0.60817 | 60.0163 | 0 | 84.7826 | 18.2932 | 60.011 | 18.0003
84.7988 | 12.3687 | 60.0183 | 11.9995 | 84.766 | 0.36877 | 59.9897 | 0 | 84.7798 | 11.8503 | 60.0036 | 11.9995 | 84.8049 | 0.60817 | 60.0163 | 0 | 84.7909 | 18.2932 | 60.011 | 18.0003
84.8071 | 12.3678 | 60.0183 | 11.9995 | 84.7743 | 0.36877 | 59.9897 | 0 | 84.7881 | 11.8503 | 60.0037 | 11.9995 | 84.8132 | 0.60817 | 60.0163 | 0 | 84.7992 | 18.2932 | 60.011 | 18.0003
84.8154 | 12.3678 | 60.0182 | 11.9995 | 84.7826 | 0.36877 | 59.9897 | 0 | 84.7964 | 11.8503 | 60.0038 | 11.9995 | 84.8215 | 0.60817 | 60.0163 | 0 | 84.8076 | 18.2932 | 60.011 | 18.0003
84.8237 | 12.3678 | 60.0182 | 11.9995 | 84.791 | 0.36877 | 59.9896 | 0 | 84.8048 | 11.8506 | 60.0039 | 11.9995 | 84.8298 | 0.60817 | 60.0163 | 0 | 84.8159 | 18.2932 | 60.011 | 18.0003
84.8321 | 12.3678 | 60.0181 | 11.9995 | 84.7993 | 0.36901 | 59.9896 | 0 | 84.8131 | 11.8506 | 60.004 | 11.9995 | 84.8382 | 0.60817 | 60.0163 | 0 | 84.8242 | 18.2932 | 60.011 | 18.0003
84.8404 | 12.3649 | 60.018 | 11.9995 | 84.8076 | 0.36901 | 59.9896 | 0 | 84.8215 | 11.8506 | 60.0041 | 11.9995 | 84.8465 | 0.60817 | 60.0164 | 0 | 84.8325 | 18.2923 | 60.011 | 18.0003
84.8487 | 12.3649 | 60.018 | 11.9995 | 84.816 | 0.36906 | 59.9896 | 0 | 84.8298 | 11.8506 | 60.0042 | 11.9995 | 84.8549 | 0.60817 | 60.0164 | 0 | 84.8409 | 18.2923 | 60.011 | 18.0003
84.8571 | 12.3051 | 60.0179 | 11.9995 | 84.8243 | 0.36906 | 59.9895 | 0 | 84.8381 | 11.8504 | 60.0043 | 11.9995 | 84.8632 | 0.60817 | 60.0164 | 0 | 84.8492 | 18.2923 | 60.011 | 18.0003
84.8654 | 12.3051 | 60.0179 | 11.9995 | 84.8326 | 0.3688 | 59.9895 | 0 | 84.8464 | 11.8504 | 60.0044 | 11.9995 | 84.8715 | 0.60817 | 60.0164 | 0 | 84.8575 | 18.2923 | 60.011 | 18.0003
84.8737 | 12.3051 | 60.0178 | 11.9995 | 84.841 | 0.3688 | 59.9895 | 0 | 84.8548 | 11.8504 | 60.0045 | 11.9995 | 84.8798 | 0.60817 | 60.0164 | 0 | 84.8658 | 18.2923 | 60.011 | 18.0003
84.8821 | 12.3051 | 60.0178 | 11.9995 | 84.8493 | 0.3688 | 59.9895 | 0 | 84.8631 | 11.8504 | 60.0046 | 11.9995 | 84.8882 | 0.60817 | 60.0164 | 0 | 84.8743 | 18.2923 | 60.011 | 18.0003
84.8904 | 12.3057 | 60.0177 | 11.9995 | 84.8576 | 0.3688 | 59.9894 | 0 | 84.8715 | 11.8504 | 60.0047 | 11.9995 | 84.8965 | 0.60817 | 60.0165 | 0 | 84.8826 | 18.2923 | 60.011 | 18.0003
84.8987 | 12.3057 | 60.0176 | 11.9995 | 84.866 | 0.36916 | 59.9894 | 0 | 84.8798 | 11.8504 | 60.0047 | 11.9995 | 84.9048 | 0.60817 | 60.0165 | 0 | 84.8909 | 18.2923 | 60.011 | 18.0003
84.9071 | 12.3042 | 60.0176 | 11.9995 | 84.8743 | 0.36916 | 59.9894 | 0 | 84.8881 | 11.8504 | 60.0048 | 11.9995 | 84.9131 | 0.60817 | 60.0165 | 0 | 84.8992 | 18.2923 | 60.011 | 18.0003
84.9154 | 12.3042 | 60.0175 | 11.9995 | 84.8827 | 0.36916 | 59.9893 | 0 | 84.8964 | 11.8504 | 60.0049 | 11.9995 | 84.9215 | 0.60817 | 60.0165 | 0 | 84.9076 | 18.2923 | 60.011 | 18.0003
84.9237 | 12.3042 | 60.0175 | 11.9995 | 84.891 | 0.36916 | 59.9893 | 0 | 84.9048 | 11.8504 | 60.005 | 11.9995 | 84.9298 | 0.60817 | 60.0165 | 0 | 84.9159 | 18.2923 | 60.011 | 18.0003
84.9321 | 12.3042 | 60.0174 | 11.9995 | 84.8993 | 0.36916 | 59.9893 | 0 | 84.9131 | 11.8504 | 60.0051 | 11.9995 | 84.9382 | 0.60817 | 60.0165 | 0 | 84.9242 | 18.2923 | 60.011 | 18.0003
84.9404 | 12.3048 | 60.0173 | 11.9995 | 84.9077 | 0.36916 | 59.9893 | 0 | 84.9214 | 11.8512 | 60.0052 | 11.9995 | 84.9465 | 0.60817 | 60.0166 | 0 | 84.9325 | 18.2923 | 60.011 | 18.0003
84.9487 | 12.3048 | 60.0173 | 11.9995 | 84.916 | 0.36916 | 59.9893 | 0 | 84.9298 | 11.8512 | 60.0053 | 11.9995 | 84.9548 | 0.60817 | 60.0166 | 0 | 84.9409 | 18.2923 | 60.011 | 18.0003
84.957 | 12.2832 | 60.0172 | 11.9995 | 84.9243 | 0.36916 | 59.9892 | 0 | 84.9381 | 11.8537 | 60.0054 | 11.9995 | 84.9631 | 0.60817 | 60.0166 | 0 | 84.9492 | 18.2923 | 60.011 | 18.0003
84.9654 | 12.2832 | 60.0172 | 11.9995 | 84.9327 | 0.36916 | 59.9892 | 0 | 84.9465 | 11.8537 | 60.0055 | 11.9995 | 84.9715 | 0.60817 | 60.0166 | 0 | 84.9575 | 18.2923 | 60.011 | 18.0003
84.9737 | 12.2832 | 60.0171 | 11.9995 | 84.941 | 0.36916 | 59.9892 | 0 | 84.9548 | 11.8553 | 60.0056 | 11.9995 | 84.9798 | 0.60817 | 60.0166 | 0 | 84.9658 | 18.2923 | 60.011 | 18.0003
84.982 | 12.2832 | 60.0171 | 11.9995 | 84.9493 | 0.36916 | 59.9892 | 0 | 84.9631 | 11.8553 | 60.0057 | 11.9995 | 84.9882 | 0.60817 | 60.0166 | 0 | 84.9742 | 18.2923 | 60.011 | 18.0003
84.9904 | 12.2835 | 60.017 | 11.9995 | 84.9577 | 0.36916 | 59.9891 | 0 | 84.9714 | 11.8553 | 60.0057 | 11.9995 | 84.9965 | 0.60817 | 60.0167 | 0 | 84.9825 | 18.2895 | 60.011 | 18.0003
84.9987 | 12.2835 | 60.0169 | 11.9995 | 84.966 | 0.36916 | 59.9891 | 0 | 84.9798 | 11.8553 | 60.0058 | 11.9995 | 85.0048 | 0.60817 | 60.0167 | 0 | 84.9908 | 18.2895 | 60.011 | 18.0003
85.007 | 12.2853 | 60.0169 | 11.9995 | 84.9743 | 0.36916 | 59.9891 | 0 | 84.9881 | 11.8553 | 60.0059 | 11.9995 | 85.0131 | 0.60817 | 60.0167 | 0 | 84.9991 | 18.2895 | 60.011 | 18.0003
85.0154 | 12.2853 | 60.0168 | 11.9995 | 84.9827 | 0.36916 | 59.9891 | 0 | 84.9965 | 11.8553 | 60.006 | 11.9995 | 85.0215 | 0.60817 | 60.0167 | 0 | 85.0076 | 18.2895 | 60.011 | 18.0003
85.0237 | 12.2853 | 60.0168 | 11.9995 | 84.991 | 0.36916 | 59.989 | 0 | 85.0048 | 11.8557 | 60.0061 | 11.9995 | 85.0298 | 0.60817 | 60.0167 | 0 | 85.0159 | 18.2895 | 60.011 | 18.0003
85.032 | 12.2853 | 60.0167 | 11.9995 | 84.9994 | 0.36919 | 59.989 | 0 | 85.0131 | 11.8557 | 60.0062 | 11.9995 | 85.0381 | 0.60817 | 60.0167 | 0 | 85.0242 | 18.2895 | 60.011 | 18.0003
85.0404 | 12.2853 | 60.0166 | 11.9995 | 85.0077 | 0.36919 | 59.989 | 0 | 85.0214 | 11.8557 | 60.0063 | 11.9995 | 85.0464 | 0.60817 | 60.0168 | 0 | 85.0325 | 18.2895 | 60.011 | 18.0003
85.0487 | 12.2853 | 60.0166 | 11.9995 | 85.016 | 0.36919 | 59.9889 | 0 | 85.0298 | 11.8557 | 60.0064 | 11.9995 | 85.0548 | 0.60817 | 60.0168 | 0 | 85.0409 | 18.2895 | 60.011 | 18.0003
85.057 | 12.2863 | 60.0165 | 11.9995 | 85.0244 | 0.36919 | 59.9889 | 0 | 85.0381 | 11.8572 | 60.0065 | 11.9995 | 85.0631 | 0.60817 | 60.0168 | 0 | 85.0492 | 18.2895 | 60.011 | 18.0003
85.0653 | 12.2863 | 60.0165 | 11.9995 | 85.0327 | 0.36894 | 59.9889 | 0 | 85.0464 | 11.8572 | 60.0066 | 11.9995 | 85.0715 | 0.60817 | 60.0168 | 0 | 85.0575 | 18.2895 | 60.011 | 18.0003
85.0737 | 12.2863 | 60.0164 | 11.9995 | 85.041 | 0.36894 | 59.9888 | 0 | 85.0548 | 11.8572 | 60.0067 | 11.9995 | 85.0798 | 0.60817 | 60.0168 | 0 | 85.0658 | 18.2895 | 60.011 | 18.0003
85.082 | 12.2863 | 60.0164 | 11.9995 | 85.0493 | 0.36894 | 59.9888 | 0 | 85.0631 | 11.8572 | 60.0068 | 11.9995 | 85.0881 | 0.60817 | 60.0168 | 0 | 85.0742 | 18.2895 | 60.011 | 18.0003
85.0903 | 12.2863 | 60.0163 | 11.9995 | 85.0577 | 0.36894 | 59.9888 | 0 | 85.0715 | 11.8558 | 60.0068 | 11.9995 | 85.0964 | 0.60817 | 60.0169 | 0 | 85.0825 | 18.2895 | 60.011 | 18.0003
85.0986 | 12.2863 | 60.0162 | 11.9995 | 85.066 | 0.36894 | 59.9887 | 0 | 85.0798 | 11.8558 | 60.0069 | 11.9995 | 85.1047 | 0.60817 | 60.0169 | 0 | 85.0908 | 18.2895 | 60.011 | 18.0003
85.107 | 12.2863 | 60.0162 | 11.9995 | 85.0744 | 0.36894 | 59.9887 | 0 | 85.0881 | 11.8555 | 60.007 | 11.9995 | 85.1131 | 0.60817 | 60.0169 | 0 | 85.0991 | 18.2895 | 60.011 | 18.0003
85.1153 | 12.2863 | 60.0161 | 11.9995 | 85.0827 | 0.36906 | 59.9887 | 0 | 85.0964 | 11.8555 | 60.0071 | 11.9995 | 85.1214 | 0.60817 | 60.0169 | 0 | 85.1075 | 18.2895 | 60.011 | 18.0003
85.1236 | 12.2844 | 60.0161 | 11.9995 | 85.091 | 0.36906 | 59.9886 | 0 | 85.1048 | 11.8555 | 60.0072 | 11.9995 | 85.1298 | 0.60817 | 60.0169 | 0 | 85.1158 | 18.2895 | 60.011 | 18.0003
85.132 | 12.2844 | 60.016 | 11.9995 | 85.0994 | 0.36906 | 59.9886 | 0 | 85.1131 | 11.8555 | 60.0073 | 11.9995 | 85.1381 | 0.60817 | 60.0169 | 0 | 85.1241 | 18.2895 | 60.011 | 18.0003
85.1403 | 12.2844 | 60.0159 | 11.9995 | 85.1077 | 0.36906 | 59.9886 | 0 | 85.1215 | 11.8556 | 60.0074 | 11.9995 | 85.1464 | 0.60817 | 60.017 | 0 | 85.1324 | 18.2895 | 60.011 | 18.0003
85.1486 | 12.2844 | 60.0159 | 11.9995 | 85.116 | 0.36906 | 59.9885 | 0 | 85.1298 | 11.8556 | 60.0075 | 11.9995 | 85.1547 | 0.60817 | 60.017 | 0 | 85.1409 | 18.2895 | 60.011 | 18.0003
85.157 | 12.2815 | 60.0158 | 11.9995 | 85.1244 | 0.36906 | 59.9885 | 0 | 85.1381 | 11.8556 | 60.0076 | 11.9995 | 85.1631 | 0.50452 | 60.017 | 0 | 85.1492 | 18.2895 | 60.011 | 18.0003
85.1653 | 12.2815 | 60.0158 | 11.9995 | 85.1327 | 0.36906 | 59.9885 | 0 | 85.1464 | 11.8556 | 60.0077 | 11.9995 | 85.1714 | 0.50452 | 60.017 | 0 | 85.1575 | 18.2895 | 60.011 | 18.0003
85.1736 | 12.2815 | 60.0157 | 11.9995 | 85.1411 | 0.36906 | 59.9884 | 0 | 85.1548 | 11.8556 | 60.0078 | 11.9995 | 85.1797 | 0.34434 | 60.017 | 0 | 85.1658 | 18.2909 | 60.011 | 18.0003
85.182 | 12.2815 | 60.0157 | 11.9995 | 85.1494 | 0.36906 | 59.9884 | 0 | 85.1631 | 11.8556 | 60.0079 | 11.9995 | 85.188 | 0.34434 | 60.017 | 0 | 85.1742 | 18.2909 | 60.011 | 18.0003
85.1903 | 12.2815 | 60.0156 | 11.9995 | 85.1577 | 0.36906 | 59.9884 | 0 | 85.1714 | 11.8556 | 60.0079 | 11.9995 | 85.1964 | 0.34434 | 60.0171 | 0 | 85.1825 | 18.2909 | 60.011 | 18.0003
85.1986 | 12.2815 | 60.0155 | 11.9995 | 85.166 | 0.36906 | 59.9883 | 0 | 85.1797 | 11.8556 | 60.008 | 11.9995 | 85.2047 | 0.34434 | 60.0171 | 0 | 85.1908 | 18.2909 | 60.011 | 18.0003
85.207 | 12.2815 | 60.0155 | 11.9995 | 85.1744 | 0.36906 | 59.9883 | 0 | 85.1881 | 11.8556 | 60.0081 | 11.9995 | 85.2131 | 0.34434 | 60.0171 | 0 | 85.1992 | 18.2887 | 60.011 | 18.0003
85.2153 | 12.2815 | 60.0154 | 11.9995 | 85.1827 | 0.36906 | 59.9883 | 0 | 85.1964 | 11.8556 | 60.0082 | 11.9995 | 85.2214 | 0.34434 | 60.0171 | 0 | 85.2075 | 18.2887 | 60.011 | 18.0003
85.2236 | 12.2751 | 60.0154 | 11.9995 | 85.191 | 0.36906 | 59.9882 | 0 | 85.2048 | 11.8556 | 60.0083 | 11.9995 | 85.2297 | 0.34434 | 60.0171 | 0 | 85.2158 | 18.2887 | 60.011 | 18.0003
85.2319 | 12.2751 | 60.0153 | 11.9995 | 85.1994 | 0.36906 | 59.9882 | 0 | 85.2131 | 11.8556 | 60.0084 | 11.9995 | 85.238 | 0.34434 | 60.0171 | 0 | 85.2241 | 18.2887 | 60.011 | 18.0003
85.2403 | 12.2751 | 60.0153 | 11.9995 | 85.2077 | 0.36906 | 59.9882 | 0 | 85.2214 | 11.8556 | 60.0085 | 11.9995 | 85.2464 | 0.34434 | 60.0172 | 0 | 85.2325 | 18.2887 | 60.011 | 18.0003
85.2486 | 12.2751 | 60.0152 | 11.9995 | 85.2161 | 0.36936 | 59.9881 | 0 | 85.2297 | 11.8556 | 60.0086 | 11.9995 | 85.2547 | 0.34434 | 60.0172 | 0 | 85.2408 | 18.2887 | 60.011 | 18.0003
85.2569 | 12.274 | 60.0151 | 11.9995 | 85.2244 | 0.36936 | 59.9881 | 0 | 85.2381 | 11.8563 | 60.0087 | 11.9995 | 85.2631 | 0.34434 | 60.0172 | 0 | 85.2491 | 18.2915 | 60.011 | 18.0003
85.2653 | 12.274 | 60.0151 | 11.9995 | 85.2327 | 0.3691 | 59.9881 | 0 | 85.2464 | 11.8563 | 60.0088 | 11.9995 | 85.2714 | 0.34434 | 60.0172 | 0 | 85.2574 | 18.2915 | 60.011 | 18.0003
85.2736 | 12.274 | 60.015 | 11.9995 | 85.2411 | 0.3691 | 59.988 | 0 | 85.2548 | 11.8577 | 60.0089 | 11.9995 | 85.2797 | 0.34434 | 60.0172 | 0 | 85.2659 | 18.2338 | 60.011 | 18.0003
85.2819 | 12.274 | 60.015 | 11.9995 | 85.2494 | 0.3691 | 59.988 | 0 | 85.2631 | 11.8577 | 60.009 | 11.9995 | 85.288 | 0.34434 | 60.0172 | 0 | 85.2742 | 18.2338 | 60.011 | 18.0003
85.2903 | 12.274 | 60.0149 | 11.9995 | 85.2577 | 0.3691 | 59.988 | 0 | 85.2714 | 11.8577 | 60.009 | 11.9995 | 85.2964 | 0.34434 | 60.0173 | 0 | 85.2825 | 18.2338 | 60.011 | 18.0003
85.2986 | 12.274 | 60.0148 | 11.9995 | 85.2661 | 0.3691 | 59.9879 | 0 | 85.2798 | 11.8577 | 60.0091 | 11.9995 | 85.3047 | 0.34434 | 60.0173 | 0 | 85.2908 | 18.2338 | 60.011 | 18.0003
85.3069 | 12.2732 | 60.0148 | 11.9995 | 85.2744 | 0.3691 | 59.9879 | 0 | 85.2881 | 11.8577 | 60.0092 | 11.9995 | 85.313 | 0.34434 | 60.0173 | 0 | 85.2992 | 18.2338 | 60.011 | 18.0003
85.3153 | 12.2732 | 60.0147 | 11.9995 | 85.2827 | 0.3691 | 59.9879 | 0 | 85.2964 | 11.8577 | 60.0093 | 11.9995 | 85.3214 | 0.34434 | 60.0173 | 0 | 85.3075 | 18.2338 | 60.011 | 18.0003
85.3236 | 12.272 | 60.0147 | 11.9995 | 85.2911 | 0.3691 | 59.9878 | 0 | 85.3047 | 11.8577 | 60.0094 | 11.9995 | 85.3297 | 0.34434 | 60.0173 | 0 | 85.3158 | 18.2338 | 60.011 | 18.0003
85.3319 | 12.272 | 60.0146 | 11.9995 | 85.2994 | 0.3691 | 59.9878 | 0 | 85.3131 | 11.8577 | 60.0095 | 11.9995 | 85.338 | 0.34434 | 60.0173 | 0 | 85.3241 | 18.2338 | 60.011 | 18.0003
85.3403 | 12.2708 | 60.0145 | 11.9995 | 85.3077 | 0.3691 | 59.9878 | 0 | 85.3214 | 11.8577 | 60.0096 | 11.9995 | 85.3464 | 0.34434 | 60.0174 | 0 | 85.3325 | 18.2338 | 60.011 | 18.0003
85.3486 | 12.2708 | 60.0145 | 11.9995 | 85.3161 | 0.3691 | 59.9877 | 0 | 85.3298 | 11.8577 | 60.0097 | 11.9995 | 85.3547 | 0.34434 | 60.0174 | 0 | 85.3408 | 18.2338 | 60.011 | 18.0003
85.3569 | 12.2708 | 60.0144 | 11.9995 | 85.3244 | 0.3691 | 59.9877 | 0 | 85.3381 | 11.8577 | 60.0098 | 11.9995 | 85.363 | 0.34434 | 60.0174 | 0 | 85.3491 | 18.2341 | 60.011 | 18.0003
85.3652 | 12.2708 | 60.0144 | 11.9995 | 85.3327 | 0.36912 | 59.9877 | 0 | 85.3464 | 11.8577 | 60.0099 | 11.9995 | 85.3713 | 0.34434 | 60.0174 | 0 | 85.3574 | 18.2341 | 60.011 | 18.0003
85.3736 | 12.2708 | 60.0143 | 11.9995 | 85.3411 | 0.36912 | 59.9876 | 0 | 85.3547 | 11.8577 | 60.01 | 11.9995 | 85.3797 | 0.34434 | 60.0174 | 0 | 85.3658 | 18.2341 | 60.011 | 18.0003
85.3819 | 12.2708 | 60.0143 | 11.9995 | 85.3494 | 0.36912 | 59.9876 | 0 | 85.3631 | 11.8577 | 60.01 | 11.9995 | 85.388 | 0.34434 | 60.0174 | 0 | 85.3741 | 18.2341 | 60.011 | 18.0003
85.3902 | 12.2701 | 60.0142 | 11.9995 | 85.3578 | 0.36912 | 59.9876 | 0 | 85.3714 | 11.8577 | 60.0101 | 11.9995 | 85.3964 | 0.34434 | 60.0175 | 0 | 85.3824 | 18.2341 | 60.011 | 18.0003
85.3986 | 12.2701 | 60.0141 | 11.9995 | 85.3661 | 0.36919 | 59.9875 | 0 | 85.3798 | 11.8577 | 60.0102 | 11.9995 | 85.4047 | 0.34434 | 60.0175 | 0 | 85.3907 | 18.2341 | 60.011 | 18.0003
85.4069 | 12.2701 | 60.0141 | 11.9995 | 85.3744 | 0.36919 | 59.9875 | 0 | 85.3881 | 11.8577 | 60.0103 | 11.9995 | 85.413 | 0.34434 | 60.0175 | 0 | 85.3992 | 18.2341 | 60.011 | 18.0003
85.4152 | 12.2701 | 60.014 | 11.9995 | 85.3828 | 0.36919 | 59.9875 | 0 | 85.3964 | 11.8577 | 60.0103 | 11.9995 | 85.4213 | 0.34434 | 60.0175 | 0 | 85.4075 | 18.2341 | 60.011 | 18.0003
85.4236 | 12.2696 | 60.014 | 11.9995 | 85.3911 | 0.36919 | 59.9874 | 0 | 85.4047 | 11.8577 | 60.0104 | 11.9995 | 85.4297 | 0.34434 | 60.0175 | 0 | 85.4158 | 18.2342 | 60.011 | 18.0003
85.4319 | 12.2696 | 60.0139 | 11.9995 | 85.3994 | 0.36919 | 59.9874 | 0 | 85.4131 | 11.8577 | 60.0105 | 11.9995 | 85.438 | 0.34434 | 60.0175 | 0 | 85.4241 | 18.2342 | 60.011 | 18.0003
85.4402 | 12.2684 | 60.0139 | 11.9995 | 85.4077 | 0.36919 | 59.9874 | 0 | 85.4214 | 11.8577 | 60.0106 | 11.9995 | 85.4464 | 0.34434 | 60.0176 | 0 | 85.4325 | 18.2317 | 60.011 | 18.0003
85.4486 | 12.2684 | 60.0138 | 11.9995 | 85.4161 | 0.36919 | 59.9873 | 0 | 85.4297 | 11.8577 | 60.0106 | 11.9995 | 85.4547 | 0.34434 | 60.0176 | 0 | 85.4408 | 18.2317 | 60.011 | 18.0003
85.4569 | 12.2693 | 60.0137 | 11.9995 | 85.4244 | 0.36919 | 59.9873 | 0 | 85.438 | 11.8577 | 60.0107 | 11.9995 | 85.463 | 0.34434 | 60.0176 | 0 | 85.4491 | 18.2317 | 60.011 | 18.0003
85.4652 | 12.2693 | 60.0137 | 11.9995 | 85.4328 | 0.36919 | 59.9873 | 0 | 85.4464 | 11.8577 | 60.0108 | 11.9995 | 85.4713 | 0.34434 | 60.0176 | 0 | 85.4574 | 18.2317 | 60.0109 | 18.0003
85.4736 | 12.2693 | 60.0136 | 11.9995 | 85.4411 | 0.36919 | 59.9872 | 0 | 85.4547 | 11.8577 | 60.0109 | 11.9995 | 85.4797 | 0.34434 | 60.0176 | 0 | 85.4658 | 18.2317 | 60.0109 | 18.0003
85.4819 | 12.2693 | 60.0136 | 11.9995 | 85.4494 | 0.36923 | 59.9872 | 0 | 85.4631 | 11.8577 | 60.0109 | 11.9995 | 85.488 | 0.34434 | 60.0176 | 0 | 85.4741 | 18.2317 | 60.0109 | 18.0003
85.4902 | 12.2693 | 60.0135 | 11.9995 | 85.4578 | 0.36923 | 59.9872 | 0 | 85.4714 | 11.8577 | 60.011 | 11.9995 | 85.4963 | 0.34434 | 60.0177 | 0 | 85.4824 | 18.2317 | 60.0109 | 18.0003
85.4986 | 12.2693 | 60.0134 | 11.9995 | 85.4661 | 0.36923 | 59.9871 | 0 | 85.4797 | 11.8577 | 60.0111 | 11.9995 | 85.5046 | 0.34434 | 60.0177 | 0 | 85.4907 | 18.2317 | 60.0108 | 18.0003
85.5069 | 12.2705 | 60.0134 | 11.9995 | 85.4744 | 0.36923 | 59.9871 | 0 | 85.488 | 11.8577 | 60.0112 | 11.9995 | 85.513 | 0.34434 | 60.0177 | 0 | 85.4991 | 18.2317 | 60.0108 | 18.0003
85.5152 | 12.2705 | 60.0133 | 11.9995 | 85.4828 | 0.36923 | 59.9871 | 0 | 85.4964 | 11.8577 | 60.0112 | 11.9995 | 85.5213 | 0.34434 | 60.0177 | 0 | 85.5074 | 18.2317 | 60.0108 | 18.0003
85.5235 | 12.2719 | 60.0133 | 11.9995 | 85.4911 | 0.36923 | 59.987 | 0 | 85.5047 | 11.8577 | 60.0113 | 11.9995 | 85.5297 | 0.34434 | 60.0177 | 0 | 85.5157 | 18.2317 | 60.0108 | 18.0003
85.5319 | 12.2719 | 60.0132 | 11.9995 | 85.4995 | 0.36906 | 59.987 | 0 | 85.5131 | 11.8577 | 60.0114 | 11.9995 | 85.538 | 0.34434 | 60.0177 | 0 | 85.524 | 18.2317 | 60.0107 | 18.0003
85.5402 | 12.273 | 60.0131 | 11.9995 | 85.5078 | 0.36906 | 59.987 | 0 | 85.5214 | 11.8577 | 60.0115 | 11.9995 | 85.5463 | 0.34434 | 60.0178 | 0 | 85.5325 | 18.2323 | 60.0107 | 18.0003
85.5485 | 12.273 | 60.0131 | 11.9995 | 85.5161 | 0.36906 | 59.9869 | 0 | 85.5297 | 11.8577 | 60.0115 | 11.9995 | 85.5546 | 0.34434 | 60.0178 | 0 | 85.5408 | 18.2323 | 60.0107 | 18.0003
85.5569 | 12.273 | 60.013 | 11.9995 | 85.5244 | 0.36906 | 59.9869 | 0 | 85.538 | 11.8577 | 60.0116 | 11.9995 | 85.563 | 0.34434 | 60.0178 | 0 | 85.5491 | 18.2326 | 60.0107 | 18.0003
85.5652 | 12.273 | 60.013 | 11.9995 | 85.5328 | 0.36906 | 59.9869 | 0 | 85.5464 | 11.8577 | 60.0117 | 11.9995 | 85.5713 | 0.34434 | 60.0178 | 0 | 85.5574 | 18.2326 | 60.0106 | 18.0003
85.5735 | 12.274 | 60.0129 | 11.9995 | 85.5411 | 0.36906 | 59.9868 | 0 | 85.5547 | 11.8577 | 60.0118 | 11.9995 | 85.5797 | 0.34434 | 60.0178 | 0 | 85.5658 | 18.2326 | 60.0106 | 18.0003
85.5819 | 12.274 | 60.0129 | 11.9995 | 85.5495 | 0.36906 | 59.9868 | 0 | 85.563 | 11.8577 | 60.0118 | 11.9995 | 85.588 | 0.34434 | 60.0178 | 0 | 85.5741 | 18.2326 | 60.0106 | 18.0003
85.5902 | 12.274 | 60.0129 | 11.9995 | 85.5578 | 0.36906 | 59.9868 | 0 | 85.5714 | 11.8577 | 60.0119 | 11.9995 | 85.5963 | 0.34434 | 60.0179 | 0 | 85.5824 | 18.2326 | 60.0106 | 18.0003
85.5985 | 12.274 | 60.0128 | 11.9995 | 85.5661 | 0.3691 | 59.9867 | 0 | 85.5797 | 11.8577 | 60.012 | 11.9995 | 85.6046 | 0.34434 | 60.0179 | 0 | 85.5907 | 18.2326 | 60.0105 | 18.0003
85.6069 | 12.2737 | 60.0128 | 11.9995 | 85.5745 | 0.3691 | 59.9867 | 0 | 85.588 | 11.8577 | 60.0121 | 11.9995 | 85.613 | 0.34434 | 60.0179 | 0 | 85.5991 | 18.2326 | 60.0105 | 18.0003
85.6152 | 12.2737 | 60.0127 | 11.9995 | 85.5828 | 0.36942 | 59.9867 | 0 | 85.5964 | 11.8577 | 60.0121 | 11.9995 | 85.6213 | 0.34434 | 60.0179 | 0 | 85.6074 | 18.2326 | 60.0105 | 18.0003
85.6235 | 12.2747 | 60.0127 | 11.9995 | 85.5911 | 0.36942 | 59.9866 | 0 | 85.6047 | 11.8577 | 60.0122 | 11.9995 | 85.6296 | 0.34434 | 60.0179 | 0 | 85.6157 | 18.2326 | 60.0105 | 18.0003
85.6319 | 12.2747 | 60.0126 | 11.9995 | 85.5995 | 0.36942 | 59.9866 | 0 | 85.613 | 11.8577 | 60.0123 | 11.9995 | 85.6379 | 0.34434 | 60.0179 | 0 | 85.624 | 18.2326 | 60.0104 | 18.0003
85.6402 | 12.2747 | 60.0126 | 11.9995 | 85.6078 | 0.36942 | 59.9866 | 0 | 85.6213 | 11.8577 | 60.0124 | 11.9995 | 85.6463 | 0.34434 | 60.018 | 0 | 85.6324 | 18.1908 | 60.0104 | 18.0003
85.6485 | 12.2747 | 60.0126 | 11.9995 | 85.6161 | 0.36916 | 59.9865 | 0 | 85.6297 | 11.8577 | 60.0124 | 11.9995 | 85.6546 | 0.34434 | 60.018 | 0 | 85.6407 | 18.1908 | 60.0104 | 18.0003
85.6568 | 12.2787 | 60.0125 | 11.9995 | 85.6245 | 0.36916 | 59.9865 | 0 | 85.638 | 11.8577 | 60.0125 | 11.9995 | 85.663 | 0.34434 | 60.018 | 0 | 85.649 | 18.1908 | 60.0104 | 18.0003
85.6652 | 12.2787 | 60.0125 | 11.9995 | 85.6328 | 0.36916 | 59.9865 | 0 | 85.6464 | 11.8577 | 60.0126 | 11.9995 | 85.6713 | 0.34434 | 60.018 | 0 | 85.6575 | 18.1908 | 60.0103 | 18.0003
85.6735 | 12.2818 | 60.0124 | 11.9995 | 85.6411 | 0.36916 | 59.9864 | 0 | 85.6547 | 11.8577 | 60.0127 | 11.9995 | 85.6796 | 0.34434 | 60.018 | 0 | 85.6658 | 18.1908 | 60.0103 | 18.0003
85.6818 | 12.2818 | 60.0124 | 11.9995 | 85.6495 | 0.36916 | 59.9864 | 0 | 85.663 | 11.8577 | 60.0127 | 11.9995 | 85.6879 | 0.34434 | 60.018 | 0 | 85.6741 | 18.1908 | 60.0103 | 18.0003
85.6902 | 12.2818 | 60.0124 | 11.9995 | 85.6578 | 0.36916 | 59.9864 | 0 | 85.6713 | 11.8577 | 60.0128 | 11.9995 | 85.6963 | 0.34434 | 60.018 | 0 | 85.6824 | 18.1908 | 60.0103 | 18.0003
85.6985 | 12.2818 | 60.0123 | 11.9995 | 85.6661 | 0.36916 | 59.9863 | 0 | 85.6797 | 11.8577 | 60.0129 | 11.9995 | 85.7046 | 0.34434 | 60.018 | 0 | 85.6908 | 18.1908 | 60.0102 | 18.0003
85.7068 | 12.2818 | 60.0123 | 11.9995 | 85.6745 | 0.36916 | 59.9863 | 0 | 85.688 | 11.8577 | 60.013 | 11.9995 | 85.713 | 0.34434 | 60.018 | 0 | 85.6991 | 18.1431 | 60.0102 | 18.0003
85.7152 | 12.2818 | 60.0122 | 11.9995 | 85.6828 | 0.36946 | 59.9863 | 0 | 85.6964 | 11.8577 | 60.013 | 11.9995 | 85.7213 | 0.34434 | 60.018 | 0 | 85.7074 | 18.1431 | 60.0102 | 18.0003
85.7235 | 12.2801 | 60.0122 | 11.9995 | 85.6912 | 0.36946 | 59.9862 | 0 | 85.7047 | 11.8577 | 60.0131 | 11.9995 | 85.7296 | 0.34434 | 60.018 | 0 | 85.7157 | 18.1439 | 60.0102 | 18.0003
85.7318 | 12.2801 | 60.0121 | 11.9995 | 85.6995 | 0.36946 | 59.9862 | 0 | 85.713 | 11.8577 | 60.0132 | 11.9995 | 85.7379 | 0.34434 | 60.018 | 0 | 85.7241 | 18.1439 | 60.0101 | 18.0003
85.7402 | 12.2443 | 60.0121 | 11.9995 | 85.7078 | 0.36946 | 59.9862 | 0 | 85.7213 | 11.8577 | 60.0133 | 11.9995 | 85.7463 | 0.34434 | 60.018 | 0 | 85.7324 | 18.1442 | 60.0101 | 18.0003
85.7485 | 12.2443 | 60.0121 | 11.9995 | 85.7162 | 0.3692 | 59.9861 | 0 | 85.7297 | 11.8577 | 60.0133 | 11.9995 | 85.7546 | 0.34434 | 60.018 | 0 | 85.7407 | 18.1442 | 60.0101 | 18.0003
85.7568 | 12.1713 | 60.012 | 11.9995 | 85.7245 | 0.3692 | 59.9861 | 0 | 85.738 | 11.8558 | 60.0134 | 11.9995 | 85.7629 | 0.34434 | 60.018 | 0 | 85.749 | 18.1432 | 60.0101 | 18.0003
85.7652 | 12.1713 | 60.012 | 11.9995 | 85.7328 | 0.3692 | 59.9861 | 0 | 85.7463 | 11.8558 | 60.0135 | 11.9995 | 85.7712 | 0.34434 | 60.018 | 0 | 85.7574 | 18.1432 | 60.01 | 18.0003
85.7735 | 12.1713 | 60.0119 | 11.9995 | 85.7411 | 0.3692 | 59.986 | 0 | 85.7546 | 11.8558 | 60.0136 | 11.9995 | 85.7796 | 0.34434 | 60.018 | 0 | 85.7657 | 18.1432 | 60.01 | 18.0003
85.7818 | 12.1713 | 60.0119 | 11.9995 | 85.7495 | 0.3692 | 59.986 | 0 | 85.763 | 11.8558 | 60.0136 | 11.9995 | 85.7879 | 0.34434 | 60.018 | 0 | 85.774 | 18.1432 | 60.01 | 18.0003
85.7901 | 12.1713 | 60.0119 | 11.9995 | 85.7578 | 0.3692 | 59.986 | 0 | 85.7713 | 11.8559 | 60.0137 | 11.9995 | 85.7963 | 0.34434 | 60.018 | 0 | 85.7823 | 18.1432 | 60.01 | 18.0003
85.7985 | 12.1713 | 60.0118 | 11.9995 | 85.7662 | 0.36924 | 59.9859 | 0 | 85.7797 | 11.8559 | 60.0138 | 11.9995 | 85.8046 | 0.34434 | 60.018 | 0 | 85.7908 | 18.1432 | 60.0099 | 18.0003
85.8068 | 12.1717 | 60.0118 | 11.9995 | 85.7745 | 0.36924 | 59.9859 | 0 | 85.788 | 11.8558 | 60.0139 | 11.9995 | 85.8129 | 0.34434 | 60.018 | 0 | 85.7991 | 18.1469 | 60.0099 | 18.0003
85.8151 | 12.1717 | 60.0117 | 11.9995 | 85.7828 | 0.36956 | 59.9859 | 0 | 85.7963 | 11.8558 | 60.0139 | 11.9995 | 85.8212 | 0.34434 | 60.018 | 0 | 85.8074 | 18.1469 | 60.0099 | 18.0003
85.8235 | 12.1709 | 60.0117 | 11.9995 | 85.7912 | 0.36956 | 59.9858 | 0 | 85.8046 | 11.8558 | 60.014 | 11.9995 | 85.8296 | 0.3446 | 60.018 | 0 | 85.8157 | 18.1469 | 60.0099 | 18.0003
85.8318 | 12.1709 | 60.0117 | 11.9995 | 85.7995 | 0.36956 | 59.9858 | 0 | 85.813 | 11.8558 | 60.0141 | 11.9995 | 85.8379 | 0.3446 | 60.018 | 0 | 85.8241 | 18.1469 | 60.0098 | 18.0003
85.8401 | 12.1703 | 60.0116 | 11.9995 | 85.8078 | 0.36956 | 59.9858 | 0 | 85.8213 | 11.8558 | 60.0142 | 11.9995 | 85.8463 | 0.3446 | 60.018 | 0 | 85.8324 | 18.1487 | 60.0098 | 18.0003
85.8485 | 12.1703 | 60.0116 | 11.9995 | 85.8162 | 0.3694 | 59.9857 | 0 | 85.8297 | 11.8558 | 60.0142 | 11.9995 | 85.8546 | 0.3446 | 60.018 | 0 | 85.8407 | 18.1487 | 60.0098 | 18.0003
85.8568 | 12.1703 | 60.0115 | 11.9995 | 85.8245 | 0.3694 | 59.9857 | 0 | 85.838 | 11.8558 | 60.0143 | 11.9995 | 85.8629 | 0.3446 | 60.018 | 0 | 85.849 | 18.1487 | 60.0098 | 18.0003
85.8651 | 12.1703 | 60.0115 | 11.9995 | 85.8329 | 0.3694 | 59.9857 | 0 | 85.8463 | 11.8558 | 60.0144 | 11.9995 | 85.8712 | 0.3446 | 60.018 | 0 | 85.8574 | 18.1487 | 60.0097 | 18.0003
85.8735 | 12.1703 | 60.0114 | 11.9995 | 85.8412 | 0.3694 | 59.9856 | 0 | 85.8546 | 11.8558 | 60.0145 | 11.9995 | 85.8796 | 0.3446 | 60.018 | 0 | 85.8657 | 18.1487 | 60.0097 | 18.0003
85.8818 | 12.1703 | 60.0114 | 11.9995 | 85.8495 | 0.3694 | 59.9856 | 0 | 85.863 | 11.8558 | 60.0145 | 11.9995 | 85.8879 | 0.3446 | 60.018 | 0 | 85.874 | 18.1487 | 60.0097 | 18.0003
85.8901 | 12.1703 | 60.0114 | 11.9995 | 85.8578 | 0.3694 | 59.9856 | 0 | 85.8713 | 11.8558 | 60.0146 | 11.9995 | 85.8962 | 0.34446 | 60.018 | 0 | 85.8823 | 18.1489 | 60.0097 | 18.0003
85.8985 | 12.1703 | 60.0113 | 11.9995 | 85.8662 | 0.3694 | 59.9855 | 0 | 85.8796 | 11.8558 | 60.0147 | 11.9995 | 85.9045 | 0.34446 | 60.018 | 0 | 85.8907 | 18.1489 | 60.0096 | 18.0003
85.9068 | 12.1703 | 60.0113 | 11.9995 | 85.8745 | 0.3694 | 59.9855 | 0 | 85.8879 | 11.8558 | 60.0148 | 11.9995 | 85.9129 | 0.34446 | 60.018 | 0 | 85.899 | 18.1445 | 60.0096 | 18.0003
85.9151 | 12.1703 | 60.0112 | 11.9995 | 85.8828 | 0.36967 | 59.9855 | 0 | 85.8963 | 11.8558 | 60.0148 | 11.9995 | 85.9212 | 0.34446 | 60.018 | 0 | 85.9073 | 18.1445 | 60.0096 | 18.0003
85.9234 | 12.1703 | 60.0112 | 11.9995 | 85.8912 | 0.36967 | 59.9854 | 0 | 85.9046 | 11.8558 | 60.0149 | 11.9995 | 85.9296 | 0.34446 | 60.018 | 0 | 85.9156 | 18.1445 | 60.0096 | 18.0003
85.9318 | 12.1703 | 60.0112 | 11.9995 | 85.8995 | 0.36971 | 59.9854 | 0 | 85.913 | 11.8558 | 60.015 | 11.9995 | 85.9379 | 0.34446 | 60.018 | 0 | 85.9241 | 18.1445 | 60.0095 | 18.0003
85.9401 | 12.1717 | 60.0111 | 11.9995 | 85.9079 | 0.36971 | 59.9854 | 0 | 85.9213 | 11.8558 | 60.0151 | 11.9995 | 85.9462 | 0.34446 | 60.018 | 0 | 85.9324 | 18.1436 | 60.0095 | 18.0003
85.9484 | 12.1717 | 60.0111 | 11.9995 | 85.9162 | 0.36971 | 59.9853 | 0 | 85.9296 | 11.8558 | 60.0151 | 11.9995 | 85.9545 | 0.34446 | 60.018 | 0 | 85.9407 | 18.1436 | 60.0095 | 18.0003
85.9568 | 12.1749 | 60.011 | 11.9995 | 85.9245 | 0.36971 | 59.9853 | 0 | 85.9379 | 11.8558 | 60.0152 | 11.9995 | 85.9629 | 0.34446 | 60.018 | 0 | 85.949 | 18.1436 | 60.0095 | 18.0003
85.9651 | 12.1749 | 60.011 | 11.9995 | 85.9329 | 0.36936 | 59.9853 | 0 | 85.9463 | 11.8558 | 60.0153 | 11.9995 | 85.9712 | 0.34446 | 60.018 | 0 | 85.9574 | 18.1436 | 60.0094 | 18.0003
85.9734 | 12.1101 | 60.0109 | 11.9995 | 85.9412 | 0.36936 | 59.9852 | 0 | 85.9546 | 11.8558 | 60.0154 | 11.9995 | 85.9796 | 0.34446 | 60.018 | 0 | 85.9657 | 18.1438 | 60.0094 | 18.0003
85.9818 | 12.1101 | 60.0109 | 11.9995 | 85.9495 | 0.36936 | 59.9852 | 0 | 85.963 | 11.8558 | 60.0154 | 11.9995 | 85.9879 | 0.34446 | 60.018 | 0 | 85.974 | 18.1438 | 60.0094 | 18.0003
85.9901 | 12.1101 | 60.0109 | 11.9995 | 85.9579 | 0.36936 | 59.9852 | 0 | 85.9713 | 11.8558 | 60.0155 | 11.9995 | 85.9962 | 0.34446 | 60.018 | 0 | 85.9823 | 18.1449 | 60.0094 | 18.0003
85.9984 | 12.1101 | 60.0108 | 11.9995 | 85.9662 | 0.36955 | 59.9851 | 0 | 85.9796 | 11.8558 | 60.0156 | 11.9995 | 86.0045 | 0.34446 | 60.018 | 0 | 85.9907 | 18.1449 | 60.0093 | 18.0003
86.0068 | 12.1101 | 60.0108 | 11.9995 | 85.9745 | 0.36955 | 59.9851 | 0 | 85.9879 | 11.8558 | 60.0157 | 11.9995 | 86.0128 | 0.34446 | 60.018 | 0 | 85.999 | 18.1165 | 60.0093 | 18.0003
86.0151 | 12.1101 | 60.0107 | 11.9995 | 85.9829 | 0.3695 | 59.9851 | 0 | 85.9963 | 11.8558 | 60.0157 | 11.9995 | 86.0212 | 0.34446 | 60.018 | 0 | 86.0073 | 18.1165 | 60.0093 | 18.0003
86.0234 | 12.1101 | 60.0107 | 11.9995 | 85.9912 | 0.3695 | 59.985 | 0 | 86.0046 | 11.8558 | 60.0158 | 11.9995 | 86.0295 | 0.34446 | 60.018 | 0 | 86.0156 | 18.1165 | 60.0093 | 18.0003
86.0318 | 12.1101 | 60.0107 | 11.9995 | 85.9995 | 0.3695 | 59.985 | 0 | 86.0129 | 11.8558 | 60.0159 | 11.9995 | 86.0378 | 0.34446 | 60.018 | 0 | 86.024 | 18.1165 | 60.0092 | 18.0003
86.0401 | 12.1101 | 60.0106 | 11.9995 | 86.0079 | 0.3695 | 59.985 | 0 | 86.0212 | 11.8558 | 60.016 | 11.9995 | 86.0461 | 0.34446 | 60.018 | 0 | 86.0323 | 18.1172 | 60.0092 | 18.0003
86.0484 | 12.1101 | 60.0106 | 11.9995 | 86.0162 | 0.3695 | 59.985 | 0 | 86.0296 | 11.8558 | 60.016 | 11.9995 | 86.0545 | 0.34446 | 60.018 | 0 | 86.0406 | 18.1172 | 60.0092 | 18.0003
86.0567 | 12.1091 | 60.0105 | 11.9995 | 86.0245 | 0.3695 | 59.9849 | 0 | 86.0379 | 11.8558 | 60.0161 | 11.9995 | 86.0628 | 0.34446 | 60.018 | 0 | 86.049 | 18.1172 | 60.0092 | 18.0003
86.0651 | 12.1091 | 60.0105 | 11.9995 | 86.0329 | 0.36916 | 59.9849 | 0 | 86.0463 | 11.8558 | 60.0162 | 11.9995 | 86.0712 | 0.34446 | 60.018 | 0 | 86.0574 | 18.1172 | 60.0091 | 18.0003
86.0734 | 12.1086 | 60.0104 | 11.9995 | 86.0412 | 0.36916 | 59.9849 | 0 | 86.0546 | 11.8558 | 60.0163 | 11.9995 | 86.0795 | 0.34446 | 60.018 | 0 | 86.0657 | 18.1172 | 60.0091 | 18.0003
86.0817 | 12.1086 | 60.0104 | 11.9995 | 86.0496 | 0.36937 | 59.9849 | 0 | 86.0629 | 11.8558 | 60.0163 | 11.9995 | 86.0878 | 0.34446 | 60.018 | 0 | 86.074 | 18.1172 | 60.0091 | 18.0003
86.0901 | 12.1077 | 60.0104 | 11.9995 | 86.0579 | 0.36937 | 59.9848 | 0 | 86.0712 | 11.8558 | 60.0164 | 11.9995 | 86.0961 | 0.34446 | 60.018 | 0 | 86.0823 | 18.1152 | 60.0091 | 18.0003
86.0984 | 12.1077 | 60.0103 | 11.9995 | 86.0662 | 0.3694 | 59.9848 | 0 | 86.0796 | 11.8558 | 60.0165 | 11.9995 | 86.1045 | 0.34446 | 60.018 | 0 | 86.0907 | 18.1152 | 60.009 | 18.0003
86.1067 | 12.1077 | 60.0103 | 11.9995 | 86.0746 | 0.3694 | 59.9848 | 0 | 86.0879 | 11.8558 | 60.0166 | 11.9995 | 86.1128 | 0.34462 | 60.018 | 0 | 86.099 | 18.1152 | 60.009 | 18.0003
86.1151 | 12.1077 | 60.0102 | 11.9995 | 86.0829 | 0.3694 | 59.9847 | 0 | 86.0963 | 11.8558 | 60.0166 | 11.9995 | 86.1212 | 0.34462 | 60.018 | 0 | 86.1073 | 18.1152 | 60.009 | 18.0003
86.1234 | 12.1077 | 60.0102 | 11.9995 | 86.0912 | 0.3694 | 59.9847 | 0 | 86.1046 | 11.8558 | 60.0167 | 11.9995 | 86.1295 | 0.34462 | 60.018 | 0 | 86.1156 | 18.116 | 60.009 | 18.0003
86.1317 | 12.1077 | 60.0102 | 11.9995 | 86.0996 | 0.3694 | 59.9847 | 0 | 86.1129 | 11.8558 | 60.0168 | 11.9995 | 86.1378 | 0.34462 | 60.018 | 0 | 86.124 | 18.116 | 60.0089 | 18.0003
86.1401 | 12.107 | 60.0101 | 11.9995 | 86.1079 | 0.3694 | 59.9847 | 0 | 86.1212 | 11.8558 | 60.0169 | 11.9995 | 86.1461 | 0.34449 | 60.018 | 0 | 86.1323 | 18.116 | 60.0089 | 18.0003
86.1484 | 12.107 | 60.0101 | 11.9995 | 86.1162 | 0.3694 | 59.9846 | 0 | 86.1296 | 11.8558 | 60.0169 | 11.9995 | 86.1545 | 0.34449 | 60.018 | 0 | 86.1406 | 18.116 | 60.0089 | 18.0003
86.1568 | 12.1066 | 60.01 | 11.9995 | 86.1246 | 0.3694 | 59.9846 | 0 | 86.1379 | 11.8558 | 60.017 | 11.9995 | 86.1628 | 0.34449 | 60.018 | 0 | 86.149 | 18.1171 | 60.0089 | 18.0003
86.1651 | 12.1066 | 60.01 | 11.9995 | 86.1329 | 0.36946 | 59.9846 | 0 | 86.1462 | 11.8558 | 60.0171 | 11.9995 | 86.1711 | 0.34449 | 60.018 | 0 | 86.1573 | 18.1171 | 60.0088 | 18.0003
86.1734 | 12.1066 | 60.0099 | 11.9995 | 86.1412 | 0.36946 | 59.9846 | 0 | 86.1545 | 11.8558 | 60.0172 | 11.9995 | 86.1794 | 0.34449 | 60.018 | 0 | 86.1656 | 18.1171 | 60.0088 | 18.0003
86.1817 | 12.1066 | 60.0099 | 11.9995 | 86.1496 | 0.36951 | 59.9846 | 0 | 86.1629 | 11.8558 | 60.0172 | 11.9995 | 86.1878 | 0.34449 | 60.018 | 0 | 86.174 | 18.1171 | 60.0088 | 18.0003
86.1901 | 12.1066 | 60.0099 | 11.9995 | 86.1579 | 0.36951 | 59.9845 | 0 | 86.1712 | 11.8558 | 60.0173 | 11.9995 | 86.1961 | 0.34449 | 60.018 | 0 | 86.1824 | 18.1171 | 60.0088 | 18.0003
86.1984 | 12.1066 | 60.0098 | 11.9995 | 86.1663 | 0.36951 | 59.9845 | 0 | 86.1796 | 11.8558 | 60.0174 | 11.9995 | 86.2045 | 0.34449 | 60.018 | 0 | 86.1907 | 18.1171 | 60.0087 | 18.0003
86.2067 | 12.107 | 60.0098 | 11.9995 | 86.1746 | 0.36951 | 59.9845 | 0 | 86.1879 | 11.8558 | 60.0175 | 11.9995 | 86.2128 | 0.34449 | 60.018 | 0 | 86.199 | 18.1098 | 60.0087 | 18.0003
86.2151 | 12.107 | 60.0097 | 11.9995 | 86.1829 | 0.36951 | 59.9845 | 0 | 86.1962 | 11.8558 | 60.0175 | 11.9995 | 86.2211 | 0.34449 | 60.018 | 0 | 86.2073 | 18.1098 | 60.0087 | 18.0003
86.2234 | 12.107 | 60.0097 | 11.9995 | 86.1913 | 0.36951 | 59.9844 | 0 | 86.2045 | 11.8558 | 60.0176 | 11.9995 | 86.2294 | 0.34449 | 60.018 | 0 | 86.2157 | 18.1098 | 60.0087 | 18.0003
86.2317 | 12.107 | 60.0097 | 11.9995 | 86.1996 | 0.36973 | 59.9844 | 0 | 86.2129 | 11.8558 | 60.0177 | 11.9995 | 86.2378 | 0.34449 | 60.018 | 0 | 86.224 | 18.1098 | 60.0086 | 18.0003
86.2401 | 12.1065 | 60.0096 | 11.9995 | 86.2079 | 0.36973 | 59.9844 | 0 | 86.2212 | 11.8558 | 60.0178 | 11.9995 | 86.2461 | 0.34449 | 60.018 | 0 | 86.2323 | 18.1098 | 60.0086 | 18.0003
86.2484 | 12.1065 | 60.0096 | 11.9995 | 86.2162 | 0.36948 | 59.9843 | 0 | 86.2296 | 11.8558 | 60.0178 | 11.9995 | 86.2545 | 0.34449 | 60.018 | 0 | 86.2406 | 18.1098 | 60.0086 | 18.0003
86.2567 | 12.1062 | 60.0095 | 11.9995 | 86.2246 | 0.36948 | 59.9843 | 0 | 86.2379 | 11.8558 | 60.0179 | 11.9995 | 86.2628 | 0.34449 | 60.018 | 0 | 86.249 | 18.1098 | 60.0086 | 18.0003
86.2651 | 12.1062 | 60.0095 | 11.9995 | 86.2329 | 0.36948 | 59.9843 | 0 | 86.2462 | 11.8558 | 60.018 | 11.9995 | 86.2711 | 0.34449 | 60.018 | 0 | 86.2573 | 18.1098 | 60.0085 | 18.0003
86.2734 | 12.1062 | 60.0094 | 11.9995 | 86.2413 | 0.36948 | 59.9843 | 0 | 86.2545 | 11.8558 | 60.0181 | 11.9995 | 86.2794 | 0.34449 | 60.018 | 0 | 86.2656 | 18.105 | 60.0085 | 18.0003
86.2817 | 12.1062 | 60.0094 | 11.9995 | 86.2496 | 0.36948 | 59.9842 | 0 | 86.2629 | 11.8558 | 60.0181 | 11.9995 | 86.2878 | 0.34449 | 60.018 | 0 | 86.2739 | 18.105 | 60.0085 | 18.0003
86.2901 | 12.1062 | 60.0094 | 11.9995 | 86.2579 | 0.36948 | 59.9842 | 0 | 86.2712 | 11.8576 | 60.0182 | 11.9995 | 86.2961 | 0.34449 | 60.018 | 0 | 86.2823 | 18.105 | 60.0085 | 18.0003
86.2984 | 12.1062 | 60.0093 | 11.9995 | 86.2663 | 0.36979 | 59.9842 | 0 | 86.2795 | 11.8576 | 60.0183 | 11.9995 | 86.3044 | 0.34449 | 60.018 | 0 | 86.2906 | 18.105 | 60.0084 | 18.0003
86.3067 | 12.1072 | 60.0093 | 11.9995 | 86.2746 | 0.36979 | 59.9842 | 0 | 86.2878 | 11.8576 | 60.0184 | 11.9995 | 86.3127 | 0.34449 | 60.018 | 0 | 86.299 | 18.105 | 60.0084 | 18.0003
86.315 | 12.1072 | 60.0092 | 11.9995 | 86.2829 | 0.36979 | 59.9841 | 0 | 86.2961 | 11.8576 | 60.0184 | 11.9995 | 86.3211 | 0.34449 | 60.018 | 0 | 86.3073 | 18.105 | 60.0084 | 18.0003
86.3234 | 12.1063 | 60.0092 | 11.9995 | 86.2913 | 0.36979 | 59.9841 | 0 | 86.3045 | 11.8576 | 60.0185 | 11.9995 | 86.3294 | 0.34449 | 60.018 | 0 | 86.3157 | 18.105 | 60.0084 | 18.0003
86.3317 | 12.1063 | 60.0091 | 11.9995 | 86.2996 | 0.36954 | 59.9841 | 0 | 86.3128 | 11.8576 | 60.0186 | 11.9995 | 86.3378 | 0.34449 | 60.018 | 0 | 86.324 | 18.105 | 60.0083 | 18.0003
86.34 | 12.1059 | 60.0091 | 11.9995 | 86.308 | 0.36954 | 59.9841 | 0 | 86.3212 | 11.8576 | 60.0187 | 11.9995 | 86.3461 | 0.34449 | 60.018 | 0 | 86.3323 | 18.1055 | 60.0083 | 18.0003
86.3484 | 12.1059 | 60.0091 | 11.9995 | 86.3163 | 0.36954 | 59.9841 | 0 | 86.3295 | 11.8576 | 60.0187 | 11.9995 | 86.3544 | 0.34449 | 60.018 | 0 | 86.3406 | 18.1055 | 60.0083 | 18.0003
86.3567 | 12.1059 | 60.009 | 11.9995 | 86.3246 | 0.36954 | 59.984 | 0 | 86.3378 | 11.8576 | 60.0188 | 11.9995 | 86.3627 | 0.34449 | 60.018 | 0 | 86.349 | 18.1055 | 60.0083 | 18.0003
86.365 | 12.1059 | 60.009 | 11.9995 | 86.3329 | 0.3698 | 59.984 | 0 | 86.3461 | 11.8576 | 60.0189 | 11.9995 | 86.3711 | 0.34449 | 60.018 | 0 | 86.3573 | 18.1055 | 60.0082 | 18.0003
86.3734 | 12.1071 | 60.0089 | 11.9995 | 86.3413 | 0.3698 | 59.984 | 0 | 86.3545 | 11.8576 | 60.019 | 11.9995 | 86.3794 | 0.34449 | 60.018 | 0 | 86.3656 | 18.1055 | 60.0082 | 18.0003
86.3817 | 12.1071 | 60.0089 | 11.9995 | 86.3496 | 0.36983 | 59.984 | 0 | 86.3628 | 11.8576 | 60.019 | 11.9995 | 86.3878 | 0.34449 | 60.018 | 0 | 86.3739 | 18.1055 | 60.0082 | 18.0003
86.39 | 12.1071 | 60.0089 | 11.9995 | 86.3579 | 0.36983 | 59.9839 | 0 | 86.3712 | 11.8576 | 60.0191 | 11.9995 | 86.3961 | 0.34449 | 60.018 | 0 | 86.3823 | 18.1055 | 60.0082 | 18.0003
86.3984 | 12.1071 | 60.0088 | 11.9995 | 86.3663 | 0.36983 | 59.9839 | 0 | 86.3795 | 11.8576 | 60.0192 | 11.9995 | 86.4044 | 0.34449 | 60.018 | 0 | 86.3906 | 18.1055 | 60.0081 | 18.0003
86.4067 | 12.108 | 60.0088 | 11.9995 | 86.3746 | 0.36983 | 59.9839 | 0 | 86.3878 | 11.8576 | 60.0193 | 11.9995 | 86.4127 | 0.34449 | 60.018 | 0 | 86.3989 | 18.1061 | 60.0081 | 18.0003
86.415 | 12.108 | 60.0087 | 11.9995 | 86.383 | 0.3694 | 59.9838 | 0 | 86.3961 | 11.8576 | 60.0193 | 11.9995 | 86.4211 | 0.34449 | 60.018 | 0 | 86.4072 | 18.1061 | 60.0081 | 18.0003
86.4234 | 12.1076 | 60.0087 | 11.9995 | 86.3913 | 0.3694 | 59.9838 | 0 | 86.4045 | 11.8576 | 60.0194 | 11.9995 | 86.4294 | 0.34449 | 60.018 | 0 | 86.4156 | 18.048 | 60.0081 | 18.0003
86.4317 | 12.1076 | 60.0086 | 11.9995 | 86.3996 | 0.36949 | 59.9838 | 0 | 86.4128 | 11.8576 | 60.0195 | 11.9995 | 86.4377 | 0.34449 | 60.018 | 0 | 86.424 | 18.048 | 60.008 | 18.0003
86.44 | 12.1076 | 60.0086 | 11.9995 | 86.408 | 0.36949 | 59.9838 | 0 | 86.4211 | 11.858 | 60.0196 | 11.9995 | 86.446 | 0.34449 | 60.018 | 0 | 86.4323 | 17.987 | 60.008 | 18.0003
86.4483 | 12.1076 | 60.0086 | 11.9995 | 86.4163 | 0.36952 | 59.9837 | 0 | 86.4294 | 11.858 | 60.0196 | 11.9995 | 86.4544 | 0.34449 | 60.018 | 0 | 86.4406 | 17.987 | 60.008 | 18.0003
86.4567 | 12.1053 | 60.0085 | 11.9995 | 86.4246 | 0.36952 | 59.9837 | 0 | 86.4378 | 11.8591 | 60.0197 | 11.9995 | 86.4627 | 0.34449 | 60.018 | 0 | 86.449 | 17.987 | 60.008 | 18.0003
86.465 | 12.1053 | 60.0085 | 11.9995 | 86.433 | 0.36952 | 59.9837 | 0 | 86.4461 | 11.8591 | 60.0198 | 11.9995 | 86.4711 | 0.34449 | 60.018 | 0 | 86.4573 | 17.987 | 60.008 | 18.0003
86.4733 | 12.1053 | 60.0084 | 11.9995 | 86.4413 | 0.36952 | 59.9837 | 0 | 86.4545 | 11.8591 | 60.0199 | 11.9995 | 86.4794 | 0.34449 | 60.018 | 0 | 86.4656 | 17.9904 | 60.008 | 18.0003
86.4817 | 12.1053 | 60.0084 | 11.9995 | 86.4496 | 0.36952 | 59.9837 | 0 | 86.4628 | 11.8591 | 60.0199 | 11.9995 | 86.4877 | 0.34449 | 60.018 | 0 | 86.4739 | 17.9904 | 60.008 | 18.0003
86.49 | 12.1024 | 60.0084 | 11.9995 | 86.458 | 0.36952 | 59.9836 | 0 | 86.4711 | 11.8591 | 60.02 | 11.9995 | 86.496 | 0.34449 | 60.018 | 0 | 86.4823 | 17.9361 | 60.008 | 18.0003
86.4983 | 12.1024 | 60.0083 | 11.9995 | 86.4663 | 0.36958 | 59.9836 | 0 | 86.4794 | 11.8591 | 60.0201 | 11.9995 | 86.5044 | 0.34449 | 60.018 | 0 | 86.4906 | 17.9361 | 60.0079 | 18.0003
86.5067 | 12.1024 | 60.0083 | 11.9995 | 86.4746 | 0.36958 | 59.9836 | 0 | 86.4878 | 11.8605 | 60.0202 | 11.9995 | 86.5127 | 0.34449 | 60.018 | 0 | 86.4989 | 17.9431 | 60.0079 | 18.0003
86.515 | 12.1024 | 60.0082 | 11.9995 | 86.483 | 0.36962 | 59.9836 | 0 | 86.4961 | 11.8605 | 60.0202 | 11.9995 | 86.5211 | 0.34449 | 60.018 | 0 | 86.5072 | 17.9431 | 60.0079 | 18.0003
86.5233 | 12.1039 | 60.0082 | 11.9995 | 86.4913 | 0.36962 | 59.9835 | 0 | 86.5045 | 11.8605 | 60.0203 | 11.9995 | 86.5294 | 0.34449 | 60.018 | 0 | 86.5156 | 17.9467 | 60.0079 | 18.0003
86.5317 | 12.1039 | 60.0081 | 11.9995 | 86.4996 | 0.36962 | 59.9835 | 0 | 86.5128 | 11.8605 | 60.0204 | 11.9995 | 86.5377 | 0.34449 | 60.018 | 0 | 86.5239 | 17.9467 | 60.0079 | 18.0003
86.54 | 12.1039 | 60.0081 | 11.9995 | 86.508 | 0.36962 | 59.9835 | 0 | 86.5211 | 11.8605 | 60.0205 | 11.9995 | 86.546 | 0.34449 | 60.018 | 0 | 86.5322 | 17.9467 | 60.0079 | 18.0003
86.5483 | 12.1039 | 60.0081 | 11.9995 | 86.5163 | 0.36962 | 59.9834 | 0 | 86.5294 | 11.8605 | 60.0205 | 11.9995 | 86.5544 | 0.34449 | 60.018 | 0 | 86.5405 | 17.9467 | 60.0079 | 18.0003
86.5567 | 12.1045 | 60.008 | 11.9995 | 86.5247 | 0.36962 | 59.9834 | 0 | 86.5378 | 11.861 | 60.0206 | 11.9995 | 86.5627 | 0.34449 | 60.018 | 0 | 86.549 | 17.9467 | 60.0079 | 18.0003
86.565 | 12.1045 | 60.008 | 11.9995 | 86.533 | 0.36964 | 59.9834 | 0 | 86.5461 | 11.861 | 60.0207 | 11.9995 | 86.571 | 0.34449 | 60.018 | 0 | 86.5573 | 17.9467 | 60.0079 | 18.0003
86.5733 | 12.1045 | 60.0079 | 11.9995 | 86.5413 | 0.36964 | 59.9834 | 0 | 86.5544 | 11.861 | 60.0208 | 11.9995 | 86.5793 | 0.34449 | 60.018 | 0 | 86.5656 | 17.9467 | 60.0079 | 18.0003
86.5816 | 12.1045 | 60.0078 | 11.9995 | 86.5497 | 0.36964 | 59.9833 | 0 | 86.5627 | 11.861 | 60.0208 | 11.9995 | 86.5877 | 0.34449 | 60.018 | 0 | 86.5739 | 17.9467 | 60.0079 | 18.0003
86.59 | 12.1037 | 60.0077 | 11.9995 | 86.558 | 0.36964 | 59.9833 | 0 | 86.5711 | 11.8611 | 60.0209 | 11.9995 | 86.596 | 0.34449 | 60.018 | 0 | 86.5823 | 17.943 | 60.0079 | 18.0003
86.5983 | 12.1037 | 60.0077 | 11.9995 | 86.5663 | 0.36968 | 59.9833 | 0 | 86.5794 | 11.8611 | 60.021 | 11.9995 | 86.6044 | 0.34449 | 60.018 | 0 | 86.5906 | 17.943 | 60.0078 | 18.0003
86.6066 | 12.1037 | 60.0076 | 11.9995 | 86.5747 | 0.36968 | 59.9833 | 0 | 86.5878 | 11.8611 | 60.0211 | 11.9995 | 86.6127 | 0.34449 | 60.018 | 0 | 86.5989 | 17.943 | 60.0078 | 18.0003
86.615 | 12.1037 | 60.0075 | 11.9995 | 86.583 | 0.36968 | 59.9832 | 0 | 86.5961 | 11.8611 | 60.0211 | 11.9995 | 86.621 | 0.34449 | 60.018 | 0 | 86.6072 | 17.943 | 60.0078 | 18.0003
86.6233 | 12.1017 | 60.0074 | 11.9995 | 86.5913 | 0.36968 | 59.9832 | 0 | 86.6044 | 11.8611 | 60.0212 | 11.9995 | 86.6293 | 0.34449 | 60.018 | 0 | 86.6156 | 17.943 | 60.0078 | 18.0003
86.6316 | 12.1017 | 60.0074 | 11.9995 | 86.5997 | 0.36986 | 59.9832 | 0 | 86.6127 | 11.8611 | 60.0213 | 11.9995 | 86.6377 | 0.34449 | 60.018 | 0 | 86.6239 | 17.943 | 60.0078 | 18.0003
86.64 | 12.0992 | 60.0073 | 11.9995 | 86.608 | 0.36986 | 59.9832 | 0 | 86.6211 | 11.8599 | 60.0214 | 11.9995 | 86.646 | 0.34449 | 60.018 | 0 | 86.6322 | 17.9479 | 60.0078 | 18.0003
86.6483 | 12.0992 | 60.0072 | 11.9995 | 86.6163 | 0.3696 | 59.9832 | 0 | 86.6294 | 11.8599 | 60.0214 | 11.9995 | 86.6544 | 0.34449 | 60.018 | 0 | 86.6406 | 17.9479 | 60.0078 | 18.0003
86.6567 | 12.0967 | 60.0071 | 11.9995 | 86.6247 | 0.3696 | 59.9831 | 0 | 86.6378 | 11.8583 | 60.0215 | 11.9995 | 86.6627 | 0.34449 | 60.018 | 0 | 86.6489 | 17.9486 | 60.0078 | 18.0003
86.665 | 12.0967 | 60.0071 | 11.9995 | 86.633 | 0.36963 | 59.9831 | 0 | 86.6461 | 11.8583 | 60.0216 | 11.9995 | 86.671 | 0.34449 | 60.018 | 0 | 86.6572 | 17.9486 | 60.0078 | 18.0003
86.6733 | 12.098 | 60.007 | 11.9995 | 86.6413 | 0.36963 | 59.9831 | 0 | 86.6544 | 11.858 | 60.0217 | 11.9995 | 86.6793 | 0.34449 | 60.018 | 0 | 86.6655 | 17.9486 | 60.0078 | 18.0003
86.6817 | 12.098 | 60.0069 | 11.9995 | 86.6497 | 0.36998 | 59.9831 | 0 | 86.6627 | 11.858 | 60.0217 | 11.9995 | 86.6877 | 0.34449 | 60.018 | 0 | 86.674 | 17.9486 | 60.0078 | 18.0003
86.69 | 12.098 | 60.0068 | 11.9995 | 86.658 | 0.36998 | 59.983 | 0 | 86.6711 | 11.858 | 60.0218 | 11.9995 | 86.696 | 0.34449 | 60.0181 | 0 | 86.6823 | 17.9486 | 60.0078 | 18.0003
86.6983 | 12.098 | 60.0068 | 11.9995 | 86.6664 | 0.36974 | 59.983 | 0 | 86.6794 | 11.858 | 60.0219 | 11.9995 | 86.7043 | 0.34449 | 60.0181 | 0 | 86.6906 | 17.9486 | 60.0077 | 18.0003
86.7066 | 12.0998 | 60.0067 | 11.9995 | 86.6747 | 0.36974 | 59.983 | 0 | 86.6877 | 11.858 | 60.022 | 11.9995 | 86.7126 | 0.34449 | 60.0181 | 0 | 86.6989 | 17.9467 | 60.0077 | 18.0003
86.715 | 12.0998 | 60.0066 | 11.9995 | 86.683 | 0.36974 | 59.9829 | 0 | 86.696 | 11.858 | 60.022 | 11.9995 | 86.721 | 0.34449 | 60.0181 | 0 | 86.7073 | 17.9467 | 60.0077 | 18.0003
86.7233 | 12.0998 | 60.0065 | 11.9995 | 86.6913 | 0.36974 | 59.9829 | 0 | 86.7044 | 11.858 | 60.0221 | 11.9995 | 86.7293 | 0.34449 | 60.0181 | 0 | 86.7156 | 17.9432 | 60.0077 | 18.0003
86.7316 | 12.0998 | 60.0065 | 11.9995 | 86.6997 | 0.36974 | 59.9829 | 0 | 86.7127 | 11.858 | 60.0222 | 11.9995 | 86.7377 | 0.34449 | 60.0181 | 0 | 86.7239 | 17.9432 | 60.0077 | 18.0003
86.74 | 12.0439 | 60.0064 | 11.9995 | 86.708 | 0.36974 | 59.9829 | 0 | 86.7211 | 11.858 | 60.0223 | 11.9995 | 86.746 | 0.34449 | 60.0182 | 0 | 86.7322 | 17.9414 | 60.0077 | 18.0003
86.7483 | 12.0439 | 60.0063 | 11.9995 | 86.7164 | 0.36995 | 59.9828 | 0 | 86.7294 | 11.858 | 60.0223 | 11.9995 | 86.7543 | 0.34449 | 60.0182 | 0 | 86.7406 | 17.9414 | 60.0077 | 18.0003
86.7566 | 12.0031 | 60.0062 | 11.9995 | 86.7247 | 0.36995 | 59.9828 | 0 | 86.7377 | 11.8565 | 60.0224 | 11.9995 | 86.7626 | 0.34449 | 60.0182 | 0 | 86.7489 | 17.9414 | 60.0077 | 18.0003
86.765 | 12.0031 | 60.0062 | 11.9995 | 86.733 | 0.36995 | 59.9828 | 0 | 86.746 | 11.8565 | 60.0225 | 11.9995 | 86.771 | 0.34449 | 60.0182 | 0 | 86.7572 | 17.9414 | 60.0077 | 18.0003
86.7733 | 12.0034 | 60.0061 | 11.9995 | 86.7414 | 0.36995 | 59.9828 | 0 | 86.7544 | 11.8565 | 60.0226 | 11.9995 | 86.7793 | 0.34449 | 60.0182 | 0 | 86.7655 | 17.9391 | 60.0077 | 18.0003
86.7816 | 12.0034 | 60.006 | 11.9995 | 86.7497 | 0.36961 | 59.9827 | 0 | 86.7627 | 11.8565 | 60.0226 | 11.9995 | 86.7877 | 0.34449 | 60.0182 | 0 | 86.7739 | 17.9391 | 60.0077 | 18.0003
86.79 | 12.0032 | 60.0059 | 11.9995 | 86.758 | 0.36961 | 59.9827 | 0 | 86.7711 | 11.8565 | 60.0227 | 11.9995 | 86.796 | 0.34449 | 60.0183 | 0 | 86.7822 | 17.9391 | 60.0077 | 18.0003
86.7983 | 12.0032 | 60.0059 | 11.9995 | 86.7664 | 0.36982 | 59.9827 | 0 | 86.7794 | 11.8565 | 60.0228 | 11.9995 | 86.8043 | 0.34449 | 60.0183 | 0 | 86.7905 | 17.9391 | 60.0076 | 18.0003
86.8066 | 12.003 | 60.0058 | 11.9995 | 86.7747 | 0.36982 | 59.9827 | 0 | 86.7877 | 11.8565 | 60.0229 | 11.9995 | 86.8126 | 0.34449 | 60.0183 | 0 | 86.7988 | 17.9391 | 60.0076 | 18.0003
86.815 | 12.003 | 60.0057 | 11.9995 | 86.7831 | 0.36982 | 59.9827 | 0 | 86.796 | 11.8565 | 60.0229 | 11.9995 | 86.821 | 0.34449 | 60.0183 | 0 | 86.8073 | 17.9391 | 60.0076 | 18.0003
86.8233 | 12.003 | 60.0056 | 11.9995 | 86.7914 | 0.36982 | 59.9826 | 0 | 86.8044 | 11.8565 | 60.023 | 11.9995 | 86.8293 | 0.34431 | 60.0183 | 0 | 86.8156 | 17.9391 | 60.0076 | 18.0003
86.8316 | 12.003 | 60.0056 | 11.9995 | 86.7997 | 0.36982 | 59.9826 | 0 | 86.8127 | 11.8565 | 60.0231 | 11.9995 | 86.8376 | 0.34431 | 60.0183 | 0 | 86.8239 | 17.9391 | 60.0076 | 18.0003
86.84 | 12.0034 | 60.0055 | 11.9995 | 86.808 | 0.36982 | 59.9826 | 0 | 86.821 | 11.8567 | 60.0232 | 11.9995 | 86.8459 | 0.34431 | 60.0184 | 0 | 86.8322 | 17.9391 | 60.0076 | 18.0003
86.8483 | 12.0034 | 60.0054 | 11.9995 | 86.8164 | 0.36963 | 59.9826 | 0 | 86.8293 | 11.8567 | 60.0232 | 11.9995 | 86.8543 | 0.34431 | 60.0184 | 0 | 86.8406 | 17.9391 | 60.0076 | 18.0003
86.8566 | 12.0056 | 60.0053 | 11.9995 | 86.8247 | 0.36963 | 59.9825 | 0 | 86.8377 | 11.858 | 60.0233 | 11.9995 | 86.8626 | 0.34431 | 60.0184 | 0 | 86.8489 | 17.9391 | 60.0076 | 18.0003
86.8649 | 12.0056 | 60.0053 | 11.9995 | 86.833 | 0.36966 | 59.9825 | 0 | 86.846 | 11.858 | 60.0234 | 11.9995 | 86.8709 | 0.34431 | 60.0184 | 0 | 86.8572 | 17.9391 | 60.0076 | 18.0003
86.8733 | 12.0056 | 60.0052 | 11.9995 | 86.8414 | 0.36966 | 59.9825 | 0 | 86.8544 | 11.858 | 60.0235 | 11.9995 | 86.8793 | 0.34455 | 60.0184 | 0 | 86.8655 | 17.9391 | 60.0076 | 18.0003
86.8816 | 12.0056 | 60.0051 | 11.9995 | 86.8497 | 0.36966 | 59.9824 | 0 | 86.8627 | 11.858 | 60.0235 | 11.9995 | 86.8876 | 0.34455 | 60.0184 | 0 | 86.8739 | 17.9391 | 60.0076 | 18.0003
86.8899 | 12.0061 | 60.005 | 11.9995 | 86.8581 | 0.36966 | 59.9824 | 0 | 86.871 | 11.858 | 60.0236 | 11.9995 | 86.8959 | 0.34455 | 60.0185 | 0 | 86.8822 | 17.9391 | 60.0076 | 18.0003
86.8983 | 12.0061 | 60.005 | 11.9995 | 86.8664 | 0.36966 | 59.9824 | 0 | 86.8793 | 11.858 | 60.0237 | 11.9995 | 86.9042 | 0.34455 | 60.0185 | 0 | 86.8905 | 17.9391 | 60.0075 | 18.0003
86.9066 | 12.005 | 60.0049 | 11.9995 | 86.8747 | 0.36966 | 59.9824 | 0 | 86.8877 | 11.86 | 60.0238 | 11.9995 | 86.9126 | 0.34455 | 60.0185 | 0 | 86.8989 | 17.9391 | 60.0075 | 18.0003
86.9149 | 12.005 | 60.0048 | 11.9995 | 86.8831 | 0.36976 | 59.9823 | 0 | 86.896 | 11.86 | 60.0238 | 11.9995 | 86.9209 | 0.34455 | 60.0185 | 0 | 86.9072 | 17.9391 | 60.0075 | 18.0003
86.9233 | 12.0036 | 60.0047 | 11.9995 | 86.8914 | 0.36976 | 59.9823 | 0 | 86.9044 | 11.86 | 60.0239 | 11.9995 | 86.9293 | 0.34455 | 60.0185 | 0 | 86.9155 | 17.9391 | 60.0075 | 18.0003
86.9316 | 12.0036 | 60.0047 | 11.9995 | 86.8997 | 0.36976 | 59.9823 | 0 | 86.9127 | 11.86 | 60.024 | 11.9995 | 86.9376 | 0.34455 | 60.0185 | 0 | 86.9238 | 17.9391 | 60.0075 | 18.0003
86.9399 | 12.0036 | 60.0046 | 11.9995 | 86.9081 | 0.36976 | 59.9823 | 0 | 86.921 | 11.86 | 60.0241 | 11.9995 | 86.9459 | 0.34455 | 60.0186 | 0 | 86.9323 | 17.9391 | 60.0075 | 18.0003
86.9483 | 12.0036 | 60.0045 | 11.9995 | 86.9164 | 0.36976 | 59.9823 | 0 | 86.9293 | 11.86 | 60.0241 | 11.9995 | 86.9542 | 0.34455 | 60.0186 | 0 | 86.9406 | 17.9391 | 60.0075 | 18.0003
86.9566 | 12.0036 | 60.0044 | 11.9995 | 86.9247 | 0.36976 | 59.9822 | 0 | 86.9377 | 11.86 | 60.0242 | 11.9995 | 86.9626 | 0.34455 | 60.0186 | 0 | 86.9489 | 17.9391 | 60.0075 | 18.0003
86.9649 | 12.0036 | 60.0044 | 11.9995 | 86.9331 | 0.36978 | 59.9822 | 0 | 86.946 | 11.86 | 60.0243 | 11.9995 | 86.9709 | 0.34455 | 60.0186 | 0 | 86.9572 | 17.9391 | 60.0075 | 18.0003
86.9733 | 11.9567 | 60.0043 | 11.9995 | 86.9414 | 0.36978 | 59.9822 | 0 | 86.9543 | 11.8599 | 60.0244 | 11.9995 | 86.9792 | 0.34455 | 60.0186 | 0 | 86.9656 | 17.9391 | 60.0075 | 18.0003
86.9816 | 11.9567 | 60.0042 | 11.9995 | 86.9497 | 0.36982 | 59.9822 | 0 | 86.9626 | 11.8599 | 60.0244 | 11.9995 | 86.9875 | 0.34455 | 60.0186 | 0 | 86.9739 | 17.9391 | 60.0075 | 18.0003
86.9899 | 11.9567 | 60.0041 | 11.9995 | 86.9581 | 0.36982 | 59.9821 | 0 | 86.971 | 11.8599 | 60.0245 | 11.9995 | 86.9959 | 0.34455 | 60.0187 | 0 | 86.9822 | 17.9391 | 60.0075 | 18.0003
86.9982 | 11.9567 | 60.0041 | 11.9995 | 86.9664 | 0.36982 | 59.9821 | 0 | 86.9793 | 11.8599 | 60.0246 | 11.9995 | 87.0042 | 0.34455 | 60.0187 | 0 | 86.9905 | 17.9391 | 60.0074 | 18.0003
87.0066 | 11.9567 | 60.004 | 11.9995 | 86.9747 | 0.36982 | 59.9821 | 0 | 86.9877 | 11.8599 | 60.0247 | 11.9995 | 87.0126 | 0.34455 | 60.0187 | 0 | 86.9989 | 17.9391 | 60.0074 | 18.0003
87.0149 | 11.9567 | 60.0039 | 11.9995 | 86.9831 | 0.36988 | 59.982 | 0 | 86.996 | 11.8599 | 60.0247 | 11.9995 | 87.0209 | 0.34455 | 60.0187 | 0 | 87.0072 | 17.9391 | 60.0074 | 18.0003
87.0233 | 11.9566 | 60.0038 | 11.9995 | 86.9914 | 0.36988 | 59.982 | 0 | 87.0043 | 11.8599 | 60.0248 | 11.9995 | 87.0292 | 0.34455 | 60.0187 | 0 | 87.0155 | 17.9391 | 60.0074 | 18.0003
87.0316 | 11.9566 | 60.0038 | 11.9995 | 86.9998 | 0.36993 | 59.982 | 0 | 87.0126 | 11.8599 | 60.0249 | 11.9995 | 87.0375 | 0.34455 | 60.0187 | 0 | 87.0238 | 17.9391 | 60.0074 | 18.0003
87.0399 | 11.9565 | 60.0037 | 11.9995 | 87.0081 | 0.36993 | 59.982 | 0 | 87.0209 | 11.8599 | 60.025 | 11.9995 | 87.0459 | 0.34455 | 60.0188 | 0 | 87.0322 | 17.9391 | 60.0074 | 18.0003
87.0483 | 11.9565 | 60.0036 | 11.9995 | 87.0164 | 0.36993 | 59.9819 | 0 | 87.0293 | 11.8599 | 60.025 | 11.9995 | 87.0542 | 0.34455 | 60.0188 | 0 | 87.0405 | 17.9391 | 60.0074 | 18.0003
87.0566 | 11.9565 | 60.0035 | 11.9995 | 87.0247 | 0.36993 | 59.9819 | 0 | 87.0376 | 11.8599 | 60.0251 | 11.9995 | 87.0626 | 0.34455 | 60.0188 | 0 | 87.0488 | 17.9391 | 60.0074 | 18.0003
87.0649 | 11.9565 | 60.0035 | 11.9995 | 87.0331 | 0.36993 | 59.9819 | 0 | 87.046 | 11.8599 | 60.0252 | 11.9995 | 87.0709 | 0.34455 | 60.0188 | 0 | 87.0571 | 17.9391 | 60.0074 | 18.0003
87.0733 | 11.9573 | 60.0034 | 11.9995 | 87.0414 | 0.36993 | 59.9819 | 0 | 87.0543 | 11.8599 | 60.0253 | 11.9995 | 87.0792 | 0.34455 | 60.0188 | 0 | 87.0656 | 17.9391 | 60.0074 | 18.0003
87.0816 | 11.9573 | 60.0033 | 11.9995 | 87.0498 | 0.36993 | 59.9818 | 0 | 87.0626 | 11.8599 | 60.0253 | 11.9995 | 87.0875 | 0.34455 | 60.0188 | 0 | 87.0739 | 17.9391 | 60.0074 | 18.0003
87.0899 | 11.9573 | 60.0032 | 11.9995 | 87.0581 | 0.36993 | 59.9818 | 0 | 87.0709 | 11.86 | 60.0254 | 11.9995 | 87.0959 | 0.34455 | 60.0189 | 0 | 87.0822 | 17.9391 | 60.0074 | 18.0003
87.0983 | 11.9573 | 60.0032 | 11.9995 | 87.0664 | 0.37002 | 59.9818 | 0 | 87.0793 | 11.86 | 60.0255 | 11.9995 | 87.1042 | 0.34455 | 60.0189 | 0 | 87.0905 | 17.9391 | 60.0073 | 18.0003
87.1066 | 11.9565 | 60.0031 | 11.9995 | 87.0748 | 0.37002 | 59.9818 | 0 | 87.0876 | 11.86 | 60.0256 | 11.9995 | 87.1125 | 0.3443 | 60.0189 | 0 | 87.0989 | 17.9391 | 60.0073 | 18.0003
87.1149 | 11.9565 | 60.003 | 11.9995 | 87.0831 | 0.37002 | 59.9818 | 0 | 87.0959 | 11.86 | 60.0256 | 11.9995 | 87.1208 | 0.3443 | 60.0189 | 0 | 87.1072 | 17.9391 | 60.0073 | 18.0003
87.1232 | 11.9584 | 60.0029 | 11.9995 | 87.0914 | 0.37002 | 59.9817 | 0 | 87.1042 | 11.86 | 60.0257 | 11.9995 | 87.1292 | 0.34444 | 60.0189 | 0 | 87.1155 | 17.9391 | 60.0073 | 18.0003
87.1316 | 11.9584 | 60.0029 | 11.9995 | 87.0998 | 0.36967 | 59.9817 | 0 | 87.1126 | 11.86 | 60.0258 | 11.9995 | 87.1375 | 0.34444 | 60.0189 | 0 | 87.1239 | 17.9391 | 60.0073 | 18.0003
87.1399 | 11.9584 | 60.0028 | 11.9995 | 87.1081 | 0.36967 | 59.9817 | 0 | 87.1209 | 11.8413 | 60.0259 | 11.9995 | 87.1459 | 0.34444 | 60.019 | 0 | 87.1322 | 17.9391 | 60.0073 | 18.0003
87.1482 | 11.9584 | 60.0027 | 11.9995 | 87.1165 | 0.36969 | 59.9817 | 0 | 87.1293 | 11.8413 | 60.0259 | 11.9995 | 87.1542 | 0.34444 | 60.019 | 0 | 87.1405 | 17.9391 | 60.0073 | 18.0003
87.1566 | 11.9581 | 60.0026 | 11.9995 | 87.1248 | 0.36969 | 59.9816 | 0 | 87.1376 | 11.8098 | 60.026 | 11.9995 | 87.1625 | 0.34444 | 60.019 | 0 | 87.1488 | 17.9391 | 60.0073 | 18.0003
87.1649 | 11.9581 | 60.0026 | 11.9995 | 87.1331 | 0.36969 | 59.9816 | 0 | 87.1459 | 11.8098 | 60.0261 | 11.9995 | 87.1708 | 0.34444 | 60.019 | 0 | 87.1572 | 17.9391 | 60.0073 | 18.0003
87.1732 | 11.9597 | 60.0025 | 11.9995 | 87.1414 | 0.36969 | 59.9816 | 0 | 87.1542 | 11.8098 | 60.0262 | 11.9995 | 87.1792 | 0.34444 | 60.019 | 0 | 87.1655 | 17.9391 | 60.0073 | 18.0003
87.1816 | 11.9597 | 60.0024 | 11.9995 | 87.1498 | 0.36969 | 59.9815 | 0 | 87.1626 | 11.8098 | 60.0262 | 11.9995 | 87.1875 | 0.34444 | 60.019 | 0 | 87.1738 | 17.9391 | 60.0073 | 18.0003
87.1899 | 11.9593 | 60.0023 | 11.9995 | 87.1581 | 0.36969 | 59.9815 | 0 | 87.1709 | 11.8113 | 60.0263 | 11.9995 | 87.1959 | 0.34444 | 60.0191 | 0 | 87.1821 | 17.9391 | 60.0073 | 18.0003
87.1983 | 11.9593 | 60.0023 | 11.9995 | 87.1665 | 0.36969 | 59.9815 | 0 | 87.1792 | 11.8113 | 60.0264 | 11.9995 | 87.2042 | 0.34444 | 60.0191 | 0 | 87.1906 | 17.9391 | 60.0072 | 18.0003
87.2066 | 11.9593 | 60.0022 | 11.9995 | 87.1748 | 0.36969 | 59.9815 | 0 | 87.1876 | 11.8116 | 60.0265 | 11.9995 | 87.2125 | 0.34444 | 60.0191 | 0 | 87.1989 | 17.9391 | 60.0072 | 18.0003
87.2149 | 11.9593 | 60.0021 | 11.9995 | 87.1831 | 0.36996 | 59.9814 | 0 | 87.1959 | 11.8116 | 60.0265 | 11.9995 | 87.2208 | 0.34444 | 60.0191 | 0 | 87.2072 | 17.9391 | 60.0072 | 18.0003
87.2233 | 11.959 | 60.002 | 11.9995 | 87.1915 | 0.36996 | 59.9814 | 0 | 87.2042 | 11.8116 | 60.0266 | 11.9995 | 87.2292 | 0.34444 | 60.0191 | 0 | 87.2155 | 17.9391 | 60.0072 | 18.0003
87.2316 | 11.959 | 60.002 | 11.9995 | 87.1998 | 0.36996 | 59.9814 | 0 | 87.2125 | 11.8116 | 60.0267 | 11.9995 | 87.2375 | 0.34444 | 60.0191 | 0 | 87.2239 | 17.9391 | 60.0072 | 18.0003
87.2399 | 11.9609 | 60.0019 | 11.9995 | 87.2081 | 0.36996 | 59.9814 | 0 | 87.2209 | 11.8131 | 60.0268 | 11.9995 | 87.2458 | 0.34444 | 60.0192 | 0 | 87.2322 | 17.9391 | 60.0072 | 18.0003
87.2482 | 11.9609 | 60.0018 | 11.9995 | 87.2165 | 0.36996 | 59.9813 | 0 | 87.2292 | 11.8131 | 60.0268 | 11.9995 | 87.2542 | 0.34444 | 60.0192 | 0 | 87.2405 | 17.9391 | 60.0072 | 18.0003
87.2566 | 11.9609 | 60.0017 | 11.9995 | 87.2248 | 0.36996 | 59.9813 | 0 | 87.2375 | 11.8119 | 60.0269 | 11.9995 | 87.2625 | 0.34444 | 60.0192 | 0 | 87.2488 | 17.9391 | 60.0072 | 18.0003
87.2649 | 11.9609 | 60.0017 | 11.9995 | 87.2332 | 0.36971 | 59.9813 | 0 | 87.2458 | 11.8119 | 60.027 | 11.9995 | 87.2708 | 0.34444 | 60.0192 | 0 | 87.2572 | 17.9391 | 60.0072 | 18.0003
87.2732 | 11.9609 | 60.0016 | 11.9995 | 87.2415 | 0.36971 | 59.9813 | 0 | 87.2542 | 11.8118 | 60.0271 | 11.9995 | 87.2792 | 0.34444 | 60.0192 | 0 | 87.2655 | 17.9391 | 60.0072 | 18.0003
87.2816 | 11.9609 | 60.0015 | 11.9995 | 87.2498 | 0.36974 | 59.9813 | 0 | 87.2625 | 11.8118 | 60.0271 | 11.9995 | 87.2875 | 0.34444 | 60.0192 | 0 | 87.2738 | 17.9391 | 60.0072 | 18.0003
87.2899 | 11.9341 | 60.0014 | 11.9995 | 87.2581 | 0.36974 | 59.9812 | 0 | 87.2708 | 11.8118 | 60.0272 | 11.9995 | 87.2958 | 0.34444 | 60.0193 | 0 | 87.2821 | 17.9386 | 60.0072 | 18.0003
87.2982 | 11.9341 | 60.0014 | 11.9995 | 87.2665 | 0.36974 | 59.9812 | 0 | 87.2792 | 11.8118 | 60.0273 | 11.9995 | 87.3041 | 0.34444 | 60.0193 | 0 | 87.2905 | 17.9386 | 60.0071 | 18.0003
87.3066 | 11.9342 | 60.0013 | 11.9995 | 87.2748 | 0.36974 | 59.9812 | 0 | 87.2875 | 11.8127 | 60.0274 | 11.9995 | 87.3125 | 0.34444 | 60.0193 | 0 | 87.2988 | 17.9386 | 60.0071 | 18.0003
87.3149 | 11.9342 | 60.0012 | 11.9995 | 87.2832 | 0.36987 | 59.9811 | 0 | 87.2958 | 11.8127 | 60.0274 | 11.9995 | 87.3208 | 0.34444 | 60.0193 | 0 | 87.3071 | 17.9386 | 60.0071 | 18.0003
87.3232 | 11.9342 | 60.0011 | 11.9995 | 87.2915 | 0.36987 | 59.9811 | 0 | 87.3041 | 11.8133 | 60.0275 | 11.9995 | 87.3292 | 0.34444 | 60.0193 | 0 | 87.3154 | 17.9348 | 60.0071 | 18.0003
87.3316 | 11.9342 | 60.0011 | 11.9995 | 87.2998 | 0.36987 | 59.9811 | 0 | 87.3125 | 11.8133 | 60.0276 | 11.9995 | 87.3375 | 0.34444 | 60.0193 | 0 | 87.3239 | 17.9348 | 60.0071 | 18.0003
87.3399 | 11.9342 | 60.001 | 11.9995 | 87.3082 | 0.36987 | 59.9811 | 0 | 87.3208 | 11.8133 | 60.0277 | 11.9995 | 87.3458 | 0.34444 | 60.0194 | 0 | 87.3322 | 17.9348 | 60.0071 | 18.0003
87.3482 | 11.9342 | 60.0009 | 11.9995 | 87.3165 | 0.36987 | 59.981 | 0 | 87.3292 | 11.8133 | 60.0277 | 11.9995 | 87.3541 | 0.34444 | 60.0194 | 0 | 87.3405 | 17.9348 | 60.0071 | 18.0003
87.3566 | 11.9317 | 60.0008 | 11.9995 | 87.3249 | 0.36987 | 59.981 | 0 | 87.3375 | 11.8146 | 60.0278 | 11.9995 | 87.3625 | 0.34444 | 60.0194 | 0 | 87.3489 | 17.9348 | 60.0071 | 18.0003
87.3649 | 11.9317 | 60.0008 | 11.9995 | 87.3332 | 0.36989 | 59.981 | 0 | 87.3458 | 11.8146 | 60.0279 | 11.9995 | 87.3708 | 0.34444 | 60.0194 | 0 | 87.3572 | 17.9348 | 60.0071 | 18.0003
87.3732 | 11.9317 | 60.0007 | 11.9995 | 87.3415 | 0.36989 | 59.981 | 0 | 87.3541 | 11.8141 | 60.028 | 11.9995 | 87.3792 | 0.34444 | 60.0194 | 0 | 87.3655 | 17.9357 | 60.0071 | 18.0003
87.3815 | 11.9317 | 60.0006 | 11.9995 | 87.3499 | 0.36982 | 59.9809 | 0 | 87.3624 | 11.8141 | 60.028 | 11.9995 | 87.3875 | 0.34444 | 60.0194 | 0 | 87.3738 | 17.9357 | 60.0071 | 18.0003
87.3899 | 11.9317 | 60.0005 | 11.9995 | 87.3582 | 0.36982 | 59.9809 | 0 | 87.3708 | 11.8144 | 60.0281 | 11.9995 | 87.3958 | 0.34444 | 60.0195 | 0 | 87.3822 | 17.9412 | 60.0071 | 18.0003
87.3982 | 11.9317 | 60.0005 | 11.9995 | 87.3665 | 0.36982 | 59.9809 | 0 | 87.3791 | 11.8144 | 60.0282 | 11.9995 | 87.4041 | 0.34444 | 60.0195 | 0 | 87.3905 | 17.9412 | 60.007 | 18.0003
87.4066 | 11.9293 | 60.0004 | 11.9995 | 87.3748 | 0.36982 | 59.9809 | 0 | 87.3875 | 11.8144 | 60.0282 | 11.9995 | 87.4125 | 0.34444 | 60.0195 | 0 | 87.3988 | 17.9412 | 60.007 | 18.0003
87.4149 | 11.9293 | 60.0003 | 11.9995 | 87.3832 | 0.36982 | 59.9809 | 0 | 87.3958 | 11.8144 | 60.0283 | 11.9995 | 87.4208 | 0.34444 | 60.0195 | 0 | 87.4071 | 17.9412 | 60.007 | 18.0003
87.4232 | 11.9293 | 60.0002 | 11.9995 | 87.3915 | 0.36982 | 59.9808 | 0 | 87.4041 | 11.8144 | 60.0284 | 11.9995 | 87.4291 | 0.34444 | 60.0195 | 0 | 87.4155 | 17.9412 | 60.007 | 18.0003
87.4316 | 11.9293 | 60.0002 | 11.9995 | 87.3999 | 0.36982 | 59.9808 | 0 | 87.4124 | 11.8144 | 60.0284 | 11.9995 | 87.4374 | 0.34444 | 60.0195 | 0 | 87.4238 | 17.9412 | 60.007 | 18.0003
87.4399 | 11.9293 | 60.0001 | 11.9995 | 87.4082 | 0.36982 | 59.9808 | 0 | 87.4208 | 11.8158 | 60.0285 | 11.9995 | 87.4458 | 0.34444 | 60.0196 | 0 | 87.4321 | 17.9412 | 60.007 | 18.0003
87.4482 | 11.9293 | 60 | 11.9995 | 87.4165 | 0.36982 | 59.9808 | 0 | 87.4291 | 11.8158 | 60.0286 | 11.9995 | 87.4541 | 0.34444 | 60.0196 | 0 | 87.4404 | 17.9412 | 60.007 | 18.0003
87.4566 | 11.9288 | 59.9999 | 11.9995 | 87.4249 | 0.36982 | 59.9807 | 0 | 87.4374 | 11.8162 | 60.0286 | 11.9995 | 87.4625 | 0.3443 | 60.0196 | 0 | 87.4489 | 17.9412 | 60.007 | 18.0003
87.4649 | 11.9288 | 59.9999 | 11.9995 | 87.4332 | 0.36944 | 59.9807 | 0 | 87.4457 | 11.8162 | 60.0287 | 11.9995 | 87.4708 | 0.3443 | 60.0196 | 0 | 87.4572 | 17.9412 | 60.007 | 18.0003
87.4732 | 11.866 | 59.9998 | 11.9995 | 87.4416 | 0.36944 | 59.9807 | 0 | 87.4541 | 11.8162 | 60.0288 | 11.9995 | 87.4791 | 0.3443 | 60.0196 | 0 | 87.4655 | 17.9479 | 60.007 | 18.0003
87.4816 | 11.866 | 59.9997 | 11.9995 | 87.4499 | 0.36972 | 59.9806 | 0 | 87.4624 | 11.8162 | 60.0288 | 11.9995 | 87.4874 | 0.3443 | 60.0196 | 0 | 87.4738 | 17.9479 | 60.007 | 18.0003
87.4899 | 11.866 | 59.9996 | 11.9995 | 87.4582 | 0.36972 | 59.9806 | 0 | 87.4707 | 11.8162 | 60.0289 | 11.9995 | 87.4958 | 0.3443 | 60.0197 | 0 | 87.4822 | 17.9479 | 60.007 | 18.0003
87.4982 | 11.866 | 59.9996 | 11.9995 | 87.4666 | 0.36972 | 59.9806 | 0 | 87.4791 | 11.8162 | 60.029 | 11.9995 | 87.5041 | 0.3443 | 60.0197 | 0 | 87.4905 | 17.9479 | 60.007 | 18.0003
87.5065 | 11.8637 | 59.9995 | 11.9995 | 87.4749 | 0.36972 | 59.9806 | 0 | 87.4874 | 11.8162 | 60.029 | 11.9995 | 87.5125 | 0.3443 | 60.0197 | 0 | 87.4988 | 17.9191 | 60.007 | 18.0003
87.5149 | 11.8637 | 59.9994 | 11.9995 | 87.4832 | 0.36972 | 59.9805 | 0 | 87.4957 | 11.8162 | 60.0291 | 11.9995 | 87.5208 | 0.3443 | 60.0197 | 0 | 87.5071 | 17.9191 | 60.007 | 18.0003
87.5232 | 11.8637 | 59.9993 | 11.9995 | 87.4915 | 0.36972 | 59.9805 | 0 | 87.504 | 11.8156 | 60.0292 | 11.9995 | 87.5291 | 0.3443 | 60.0197 | 0 | 87.5155 | 17.9191 | 60.007 | 18.0003
87.5315 | 11.8637 | 59.9993 | 11.9995 | 87.4999 | 0.36972 | 59.9805 | 0 | 87.5124 | 11.8156 | 60.0292 | 11.9995 | 87.5374 | 0.3443 | 60.0197 | 0 | 87.5238 | 17.9191 | 60.007 | 18.0003
87.5399 | 11.8625 | 59.9992 | 11.9995 | 87.5082 | 0.36972 | 59.9805 | 0 | 87.5207 | 11.814 | 60.0293 | 11.9995 | 87.5458 | 0.3443 | 60.0198 | 0 | 87.5321 | 17.9191 | 60.007 | 18.0003
87.5482 | 11.8625 | 59.9991 | 11.9995 | 87.5166 | 0.36969 | 59.9804 | 0 | 87.5291 | 11.814 | 60.0294 | 11.9995 | 87.5541 | 0.3443 | 60.0198 | 0 | 87.5404 | 17.9191 | 60.007 | 18.0003
87.5565 | 11.8625 | 59.999 | 11.9995 | 87.5249 | 0.36969 | 59.9804 | 0 | 87.5374 | 11.8139 | 60.0294 | 11.9995 | 87.5624 | 0.3443 | 60.0198 | 0 | 87.5488 | 17.9169 | 60.007 | 18.0003
87.5649 | 11.8625 | 59.999 | 11.9995 | 87.5332 | 0.36969 | 59.9804 | 0 | 87.5457 | 11.8139 | 60.0295 | 11.9995 | 87.5707 | 0.3443 | 60.0198 | 0 | 87.5571 | 17.9169 | 60.007 | 18.0003
87.5732 | 11.8625 | 59.9989 | 11.9995 | 87.5416 | 0.36969 | 59.9804 | 0 | 87.554 | 11.8139 | 60.0296 | 11.9995 | 87.5791 | 0.3443 | 60.0198 | 0 | 87.5654 | 17.9154 | 60.007 | 18.0003
87.5816 | 11.8625 | 59.9989 | 11.9995 | 87.5499 | 0.36972 | 59.9804 | 0 | 87.5623 | 11.8139 | 60.0296 | 11.9995 | 87.5874 | 0.3443 | 60.0198 | 0 | 87.5737 | 17.9154 | 60.007 | 18.0003
87.5899 | 11.8613 | 59.9989 | 11.9995 | 87.5583 | 0.36972 | 59.9803 | 0 | 87.5707 | 11.8139 | 60.0297 | 11.9995 | 87.5958 | 0.3443 | 60.0199 | 0 | 87.5822 | 17.9154 | 60.007 | 18.0003
87.5982 | 11.8613 | 59.9988 | 11.9995 | 87.5666 | 0.36972 | 59.9803 | 0 | 87.579 | 11.8139 | 60.0298 | 11.9995 | 87.6041 | 0.3443 | 60.0199 | 0 | 87.5905 | 17.9154 | 60.007 | 18.0003
87.6066 | 11.8613 | 59.9988 | 11.9995 | 87.5749 | 0.36972 | 59.9803 | 0 | 87.5873 | 11.8139 | 60.0298 | 11.9995 | 87.6124 | 0.3443 | 60.0199 | 0 | 87.5988 | 17.9154 | 60.007 | 18.0003
87.6149 | 11.8613 | 59.9987 | 11.9995 | 87.5833 | 0.36972 | 59.9802 | 0 | 87.5956 | 11.8139 | 60.0299 | 11.9995 | 87.6207 | 0.3443 | 60.0199 | 0 | 87.6071 | 17.9154 | 60.007 | 18.0003
87.6232 | 11.8613 | 59.9987 | 11.9995 | 87.5916 | 0.36972 | 59.9802 | 0 | 87.604 | 11.8131 | 60.03 | 11.9995 | 87.6291 | 0.3443 | 60.0199 | 0 | 87.6155 | 17.8539 | 60.007 | 18.0003
87.6315 | 11.8613 | 59.9986 | 11.9995 | 87.5999 | 0.36972 | 59.9802 | 0 | 87.6123 | 11.8131 | 60.03 | 11.9995 | 87.6374 | 0.3443 | 60.0199 | 0 | 87.6238 | 17.8539 | 60.007 | 18.0003
87.6399 | 11.8613 | 59.9986 | 11.9995 | 87.6083 | 0.36972 | 59.9802 | 0 | 87.6207 | 11.8131 | 60.0301 | 11.9995 | 87.6458 | 0.3443 | 60.02 | 0 | 87.6321 | 17.8547 | 60.007 | 18.0003
87.6482 | 11.8613 | 59.9986 | 11.9995 | 87.6166 | 0.36972 | 59.9801 | 0 | 87.629 | 11.8131 | 60.0302 | 11.9995 | 87.6541 | 0.3443 | 60.02 | 0 | 87.6404 | 17.8547 | 60.007 | 18.0003
87.6565 | 11.8617 | 59.9985 | 11.9995 | 87.6249 | 0.36972 | 59.9801 | 0 | 87.6373 | 11.8133 | 60.0302 | 11.9995 | 87.6624 | 0.34416 | 60.02 | 0 | 87.6488 | 17.8547 | 60.007 | 18.0003
87.6649 | 11.8617 | 59.9985 | 11.9995 | 87.6333 | 0.36968 | 59.9801 | 0 | 87.6456 | 11.8133 | 60.0303 | 11.9995 | 87.6707 | 0.34416 | 60.02 | 0 | 87.6571 | 17.8547 | 60.007 | 18.0003
87.6732 | 11.8638 | 59.9984 | 11.9995 | 87.6416 | 0.36968 | 59.9801 | 0 | 87.6539 | 11.8133 | 60.0304 | 11.9995 | 87.6791 | 0.34431 | 60.02 | 0 | 87.6654 | 17.8546 | 60.007 | 18.0003
87.6815 | 11.8638 | 59.9984 | 11.9995 | 87.65 | 0.36968 | 59.98 | 0 | 87.6623 | 11.8133 | 60.0304 | 11.9995 | 87.6874 | 0.34431 | 60.02 | 0 | 87.6737 | 17.8546 | 60.007 | 18.0003
87.6899 | 11.8638 | 59.9984 | 11.9995 | 87.6583 | 0.36968 | 59.98 | 0 | 87.6706 | 11.8133 | 60.0305 | 11.9995 | 87.6957 | 0.34431 | 60.02 | 0 | 87.6821 | 17.8526 | 60.007 | 18.0003
87.6982 | 11.8638 | 59.9983 | 11.9995 | 87.6666 | 0.36968 | 59.98 | 0 | 87.679 | 11.8133 | 60.0306 | 11.9995 | 87.704 | 0.34431 | 60.02 | 0 | 87.6904 | 17.8526 | 60.007 | 18.0003
87.7066 | 11.8638 | 59.9983 | 11.9995 | 87.675 | 0.36968 | 59.98 | 0 | 87.6873 | 11.8133 | 60.0306 | 11.9995 | 87.7124 | 0.34431 | 60.02 | 0 | 87.6987 | 17.8509 | 60.007 | 18.0003
87.7149 | 11.8638 | 59.9982 | 11.9995 | 87.6833 | 0.36968 | 59.9799 | 0 | 87.6956 | 11.8133 | 60.0307 | 11.9995 | 87.7207 | 0.34431 | 60.02 | 0 | 87.707 | 17.8509 | 60.007 | 18.0003
87.7232 | 11.8638 | 59.9982 | 11.9995 | 87.6917 | 0.36968 | 59.9799 | 0 | 87.7039 | 11.8133 | 60.0308 | 11.9995 | 87.7291 | 0.34431 | 60.02 | 0 | 87.7155 | 17.8509 | 60.007 | 18.0003
87.7316 | 11.8638 | 59.9981 | 11.9995 | 87.7 | 0.36968 | 59.9799 | 0 | 87.7123 | 11.8133 | 60.0308 | 11.9995 | 87.7374 | 0.34431 | 60.02 | 0 | 87.7238 | 17.8509 | 60.007 | 18.0003
87.7399 | 11.8641 | 59.9981 | 11.9995 | 87.7083 | 0.36968 | 59.9799 | 0 | 87.7206 | 11.8133 | 60.0309 | 11.9995 | 87.7457 | 0.34431 | 60.02 | 0 | 87.7321 | 17.8509 | 60.007 | 18.0003
87.7482 | 11.8641 | 59.9981 | 11.9995 | 87.7166 | 0.36968 | 59.9799 | 0 | 87.7289 | 11.8133 | 60.031 | 11.9995 | 87.754 | 0.34431 | 60.02 | 0 | 87.7404 | 17.8509 | 60.007 | 18.0003
87.7565 | 11.8628 | 59.998 | 11.9995 | 87.725 | 0.36968 | 59.9798 | 0 | 87.7372 | 11.8133 | 60.031 | 11.9995 | 87.7624 | 0.34431 | 60.02 | 0 | 87.7488 | 17.8494 | 60.007 | 18.0003
87.7649 | 11.8628 | 59.998 | 11.9995 | 87.7333 | 0.36968 | 59.9798 | 0 | 87.7455 | 11.8133 | 60.0311 | 11.9995 | 87.7707 | 0.34431 | 60.02 | 0 | 87.7571 | 17.8494 | 60.007 | 18.0003
87.7732 | 11.8628 | 59.9979 | 11.9995 | 87.7417 | 0.36968 | 59.9798 | 0 | 87.7539 | 11.8157 | 60.0312 | 11.9995 | 87.779 | 0.34431 | 60.02 | 0 | 87.7654 | 17.8494 | 60.007 | 18.0003
87.7815 | 11.8628 | 59.9979 | 11.9995 | 87.75 | 0.36968 | 59.9797 | 0 | 87.7622 | 11.8157 | 60.0312 | 11.9995 | 87.7874 | 0.34431 | 60.02 | 0 | 87.7737 | 17.8494 | 60.007 | 18.0003
87.7899 | 11.8493 | 59.9979 | 11.9995 | 87.7583 | 0.36968 | 59.9797 | 0 | 87.7706 | 11.8157 | 60.0313 | 11.9995 | 87.7957 | 0.34431 | 60.02 | 0 | 87.7821 | 17.8455 | 60.007 | 18.0003
87.7982 | 11.8493 | 59.9978 | 11.9995 | 87.7667 | 0.36972 | 59.9797 | 0 | 87.7789 | 11.8157 | 60.0314 | 11.9995 | 87.804 | 0.34431 | 60.02 | 0 | 87.7904 | 17.8455 | 60.007 | 18.0003
87.8066 | 11.8493 | 59.9978 | 11.9995 | 87.775 | 0.36972 | 59.9797 | 0 | 87.7872 | 11.8157 | 60.0314 | 11.9995 | 87.8123 | 0.34431 | 60.02 | 0 | 87.7987 | 17.8455 | 60.007 | 18.0003
87.8149 | 11.8493 | 59.9977 | 11.9995 | 87.7834 | 0.36972 | 59.9796 | 0 | 87.7955 | 11.8157 | 60.0315 | 11.9995 | 87.8207 | 0.34431 | 60.02 | 0 | 87.807 | 17.8455 | 60.007 | 18.0003
87.8232 | 11.8493 | 59.9977 | 11.9995 | 87.7917 | 0.36972 | 59.9796 | 0 | 87.8039 | 11.8157 | 60.0316 | 11.9995 | 87.829 | 0.34431 | 60.02 | 0 | 87.8154 | 17.8455 | 60.007 | 18.0003
87.8316 | 11.8493 | 59.9977 | 11.9995 | 87.8 | 0.36972 | 59.9796 | 0 | 87.8122 | 11.8157 | 60.0316 | 11.9995 | 87.8373 | 0.34431 | 60.02 | 0 | 87.8237 | 17.8455 | 60.007 | 18.0003
87.8399 | 11.8493 | 59.9976 | 11.9995 | 87.8083 | 0.36972 | 59.9796 | 0 | 87.8206 | 11.8147 | 60.0317 | 11.9995 | 87.8456 | 0.34431 | 60.02 | 0 | 87.832 | 17.8455 | 60.007 | 18.0003
87.8482 | 11.8493 | 59.9976 | 11.9995 | 87.8167 | 0.36972 | 59.9795 | 0 | 87.8289 | 11.8147 | 60.0318 | 11.9995 | 87.854 | 0.34431 | 60.02 | 0 | 87.8405 | 17.8455 | 60.007 | 18.0003
87.8566 | 11.8493 | 59.9975 | 11.9995 | 87.825 | 0.36972 | 59.9795 | 0 | 87.8372 | 11.8147 | 60.0318 | 11.9995 | 87.8623 | 0.34431 | 60.02 | 0 | 87.8488 | 17.8467 | 60.007 | 18.0003
87.8649 | 11.8493 | 59.9975 | 11.9995 | 87.8334 | 0.36972 | 59.9795 | 0 | 87.8455 | 11.8147 | 60.0319 | 11.9995 | 87.8707 | 0.34431 | 60.02 | 0 | 87.8571 | 17.8467 | 60.007 | 18.0003
87.8732 | 11.8493 | 59.9974 | 11.9995 | 87.8417 | 0.36972 | 59.9795 | 0 | 87.8538 | 11.8147 | 60.032 | 11.9995 | 87.879 | 0.34431 | 60.02 | 0 | 87.8654 | 17.8518 | 60.007 | 18.0003
87.8815 | 11.8493 | 59.9974 | 11.9995 | 87.85 | 0.36972 | 59.9795 | 0 | 87.8622 | 11.8147 | 60.032 | 11.9995 | 87.8873 | 0.34431 | 60.02 | 0 | 87.8738 | 17.8518 | 60.007 | 18.0003
87.8899 | 11.8493 | 59.9974 | 11.9995 | 87.8584 | 0.36972 | 59.9794 | 0 | 87.8705 | 11.8147 | 60.0321 | 11.9995 | 87.8956 | 0.34431 | 60.02 | 0 | 87.8821 | 17.8518 | 60.007 | 18.0003
87.8982 | 11.8493 | 59.9973 | 11.9995 | 87.8667 | 0.36972 | 59.9794 | 0 | 87.8788 | 11.8147 | 60.0322 | 11.9995 | 87.904 | 0.34431 | 60.02 | 0 | 87.8904 | 17.8518 | 60.007 | 18.0003
87.9066 | 11.8493 | 59.9973 | 11.9995 | 87.875 | 0.36972 | 59.9794 | 0 | 87.8871 | 11.8147 | 60.0322 | 11.9995 | 87.9123 | 0.34404 | 60.02 | 0 | 87.8987 | 17.8518 | 60.007 | 18.0003
87.9149 | 11.8493 | 59.9972 | 11.9995 | 87.8834 | 0.36972 | 59.9793 | 0 | 87.8955 | 11.8147 | 60.0323 | 11.9995 | 87.9207 | 0.34404 | 60.02 | 0 | 87.9071 | 17.8518 | 60.007 | 18.0003
87.9232 | 11.8493 | 59.9972 | 11.9995 | 87.8917 | 0.36972 | 59.9793 | 0 | 87.9038 | 11.8147 | 60.0324 | 11.9995 | 87.929 | 0.34418 | 60.02 | 0 | 87.9154 | 17.8518 | 60.007 | 18.0003
87.9316 | 11.8493 | 59.9972 | 11.9995 | 87.9001 | 0.36972 | 59.9793 | 0 | 87.9122 | 11.8147 | 60.0324 | 11.9995 | 87.9373 | 0.34418 | 60.02 | 0 | 87.9237 | 17.8518 | 60.007 | 18.0003
87.9399 | 11.8493 | 59.9971 | 11.9995 | 87.9084 | 0.36972 | 59.9793 | 0 | 87.9205 | 11.8147 | 60.0325 | 11.9995 | 87.9456 | 0.34418 | 60.02 | 0 | 87.932 | 17.8518 | 60.007 | 18.0003
87.9482 | 11.8493 | 59.9971 | 11.9995 | 87.9167 | 0.36972 | 59.9792 | 0 | 87.9288 | 11.8147 | 60.0326 | 11.9995 | 87.954 | 0.34418 | 60.02 | 0 | 87.9404 | 17.8518 | 60.007 | 18.0003
87.9566 | 11.8493 | 59.997 | 11.9995 | 87.925 | 0.36972 | 59.9792 | 0 | 87.9371 | 11.8147 | 60.0326 | 11.9995 | 87.9623 | 0.34418 | 60.02 | 0 | 87.9487 | 17.8504 | 60.007 | 18.0003
87.9649 | 11.8493 | 59.997 | 11.9995 | 87.9334 | 0.36972 | 59.9792 | 0 | 87.9454 | 11.8147 | 60.0327 | 11.9995 | 87.9706 | 0.34418 | 60.02 | 0 | 87.957 | 17.8504 | 60.007 | 18.0003
87.9732 | 11.8493 | 59.9969 | 11.9995 | 87.9417 | 0.36972 | 59.9792 | 0 | 87.9538 | 11.8147 | 60.0328 | 11.9995 | 87.9789 | 0.34418 | 60.02 | 0 | 87.9653 | 17.8501 | 60.007 | 18.0003
87.9816 | 11.8493 | 59.9969 | 11.9995 | 87.9501 | 0.36972 | 59.9791 | 0 | 87.9621 | 11.8147 | 60.0328 | 11.9995 | 87.9873 | 0.34418 | 60.02 | 0 | 87.9738 | 17.8501 | 60.007 | 18.0003
87.9899 | 11.8493 | 59.9969 | 11.9995 | 87.9584 | 0.36972 | 59.9791 | 0 | 87.9705 | 11.8147 | 60.0329 | 11.9995 | 87.9956 | 0.34418 | 60.02 | 0 | 87.9821 | 17.8501 | 60.007 | 18.0003
87.9982 | 11.8493 | 59.9968 | 11.9995 | 87.9667 | 0.36972 | 59.9791 | 0 | 87.9788 | 11.8147 | 60.033 | 11.9995 | 88.004 | 0.34418 | 60.02 | 0 | 87.9904 | 17.8501 | 60.007 | 18.0003
88.0066 | 11.8493 | 59.9968 | 11.9995 | 87.9751 | 0.36972 | 59.9791 | 0 | 87.9871 | 11.8147 | 60.033 | 11.9995 | 88.0123 | 0.34418 | 60.02 | 0 | 87.9987 | 17.8501 | 60.007 | 18.0003
88.0149 | 11.8493 | 59.9967 | 11.9995 | 87.9834 | 0.36972 | 59.979 | 0 | 87.9954 | 11.8147 | 60.0331 | 11.9995 | 88.0206 | 0.34418 | 60.02 | 0 | 88.0071 | 17.8501 | 60.007 | 18.0003
88.0232 | 11.8493 | 59.9967 | 11.9995 | 87.9918 | 0.36972 | 59.979 | 0 | 88.0038 | 11.8147 | 60.0332 | 11.9995 | 88.0289 | 0.34418 | 60.02 | 0 | 88.0154 | 17.8501 | 60.007 | 18.0003
88.0316 | 11.8493 | 59.9967 | 11.9995 | 88.0001 | 0.36972 | 59.979 | 0 | 88.0121 | 11.8147 | 60.0332 | 11.9995 | 88.0373 | 0.34418 | 60.02 | 0 | 88.0237 | 17.8501 | 60.007 | 18.0003
88.0399 | 11.8493 | 59.9966 | 11.9995 | 88.0084 | 0.36972 | 59.979 | 0 | 88.0204 | 11.8147 | 60.0333 | 11.9995 | 88.0456 | 0.34418 | 60.02 | 0 | 88.032 | 17.8513 | 60.007 | 18.0003
88.0482 | 11.8493 | 59.9966 | 11.9995 | 88.0168 | 0.36972 | 59.9789 | 0 | 88.0287 | 11.8147 | 60.0334 | 11.9995 | 88.054 | 0.34418 | 60.02 | 0 | 88.0404 | 17.8513 | 60.007 | 18.0003
88.0566 | 11.8493 | 59.9965 | 11.9995 | 88.0251 | 0.36972 | 59.9789 | 0 | 88.037 | 11.8147 | 60.0334 | 11.9995 | 88.0623 | 0.34418 | 60.02 | 0 | 88.0487 | 17.8507 | 60.007 | 18.0003
88.0649 | 11.8493 | 59.9965 | 11.9995 | 88.0334 | 0.36972 | 59.9788 | 0 | 88.0454 | 11.8147 | 60.0335 | 11.9995 | 88.0706 | 0.34418 | 60.02 | 0 | 88.057 | 17.8507 | 60.007 | 18.0003
88.0733 | 11.8493 | 59.9964 | 11.9995 | 88.0418 | 0.36972 | 59.9788 | 0 | 88.0537 | 11.8147 | 60.0336 | 11.9995 | 88.0789 | 0.34418 | 60.02 | 0 | 88.0653 | 17.8507 | 60.007 | 18.0003
88.0816 | 11.8493 | 59.9964 | 11.9995 | 88.0501 | 0.36972 | 59.9787 | 0 | 88.0621 | 11.8147 | 60.0336 | 11.9995 | 88.0873 | 0.34418 | 60.02 | 0 | 88.0737 | 17.8507 | 60.007 | 18.0003
88.0899 | 11.8493 | 59.9964 | 11.9995 | 88.0584 | 0.36972 | 59.9787 | 0 | 88.0704 | 11.8147 | 60.0337 | 11.9995 | 88.0956 | 0.34418 | 60.02 | 0 | 88.082 | 17.8507 | 60.007 | 18.0003
88.0983 | 11.8493 | 59.9963 | 11.9995 | 88.0668 | 0.36972 | 59.9787 | 0 | 88.0787 | 11.8147 | 60.0338 | 11.9995 | 88.1039 | 0.34418 | 60.02 | 0 | 88.0903 | 17.8507 | 60.007 | 18.0003
88.1066 | 11.8493 | 59.9963 | 11.9995 | 88.0751 | 0.36972 | 59.9786 | 0 | 88.087 | 11.8147 | 60.0338 | 11.9995 | 88.1122 | 0.34418 | 60.02 | 0 | 88.0986 | 17.8515 | 60.007 | 18.0003
88.1149 | 11.8493 | 59.9962 | 11.9995 | 88.0835 | 0.36972 | 59.9786 | 0 | 88.0954 | 11.8147 | 60.0339 | 11.9995 | 88.1206 | 0.34418 | 60.02 | 0 | 88.1071 | 17.8515 | 60.007 | 18.0003
88.1232 | 11.8493 | 59.9962 | 11.9995 | 88.0918 | 0.36972 | 59.9785 | 0 | 88.1037 | 11.8147 | 60.034 | 11.9995 | 88.1289 | 0.34403 | 60.02 | 0 | 88.1154 | 17.8515 | 60.007 | 18.0003
88.1316 | 11.8493 | 59.9962 | 11.9995 | 88.1001 | 0.36975 | 59.9785 | 0 | 88.1121 | 11.8147 | 60.034 | 11.9995 | 88.1373 | 0.34403 | 60.02 | 0 | 88.1237 | 17.8515 | 60.007 | 18.0003
88.1399 | 11.8493 | 59.9961 | 11.9995 | 88.1085 | 0.36975 | 59.9785 | 0 | 88.1204 | 11.8147 | 60.0341 | 11.9995 | 88.1456 | 0.34417 | 60.02 | 0 | 88.132 | 17.8532 | 60.007 | 18.0003
88.1482 | 11.8493 | 59.9961 | 11.9995 | 88.1168 | 0.37001 | 59.9784 | 0 | 88.1287 | 11.8147 | 60.0342 | 11.9995 | 88.1539 | 0.34417 | 60.02 | 0 | 88.1404 | 17.8532 | 60.007 | 18.0003
88.1566 | 11.8493 | 59.996 | 11.9995 | 88.1252 | 0.37001 | 59.9784 | 0 | 88.137 | 11.8147 | 60.0342 | 11.9995 | 88.1622 | 0.34417 | 60.02 | 0 | 88.1487 | 17.8544 | 60.007 | 18.0003
88.1649 | 11.8493 | 59.996 | 11.9995 | 88.1335 | 0.37001 | 59.9783 | 0 | 88.1453 | 11.8147 | 60.0343 | 11.9995 | 88.1706 | 0.34417 | 60.02 | 0 | 88.157 | 17.8544 | 60.007 | 18.0003
88.1733 | 11.8508 | 59.9959 | 11.9995 | 88.1418 | 0.37001 | 59.9783 | 0 | 88.1537 | 11.8147 | 60.0344 | 11.9995 | 88.1789 | 0.34417 | 60.02 | 0 | 88.1653 | 17.8544 | 60.007 | 18.0003
88.1816 | 11.8508 | 59.9959 | 11.9995 | 88.1501 | 0.37001 | 59.9782 | 0 | 88.162 | 11.8147 | 60.0344 | 11.9995 | 88.1873 | 0.34417 | 60.02 | 0 | 88.1737 | 17.8544 | 60.007 | 18.0003
88.1899 | 11.8508 | 59.9959 | 11.9995 | 88.1585 | 0.37001 | 59.9782 | 0 | 88.1703 | 11.8147 | 60.0345 | 11.9995 | 88.1956 | 0.34417 | 60.02 | 0 | 88.182 | 17.8544 | 60.007 | 18.0003
88.1983 | 11.8508 | 59.9958 | 11.9995 | 88.1668 | 0.37001 | 59.9782 | 0 | 88.1786 | 11.8147 | 60.0346 | 11.9995 | 88.2039 | 0.34417 | 60.02 | 0 | 88.1903 | 17.8544 | 60.007 | 18.0003
88.2066 | 11.8508 | 59.9958 | 11.9995 | 88.1752 | 0.37001 | 59.9781 | 0 | 88.187 | 11.8147 | 60.0346 | 11.9995 | 88.2122 | 0.34417 | 60.02 | 0 | 88.1986 | 17.8544 | 60.007 | 18.0003
88.2149 | 11.8508 | 59.9957 | 11.9995 | 88.1835 | 0.36968 | 59.9781 | 0 | 88.1953 | 11.8147 | 60.0347 | 11.9995 | 88.2206 | 0.34417 | 60.02 | 0 | 88.207 | 17.8544 | 60.007 | 18.0003
88.2233 | 11.8517 | 59.9957 | 11.9995 | 88.1918 | 0.36968 | 59.978 | 0 | 88.2037 | 11.8132 | 60.0348 | 11.9995 | 88.2289 | 0.34417 | 60.02 | 0 | 88.2153 | 17.8417 | 60.007 | 18.0003
88.2316 | 11.8517 | 59.9957 | 11.9995 | 88.2002 | 0.36968 | 59.978 | 0 | 88.212 | 11.8132 | 60.0348 | 11.9995 | 88.2372 | 0.34417 | 60.02 | 0 | 88.2236 | 17.8417 | 60.007 | 18.0003
88.2399 | 11.8517 | 59.9956 | 11.9995 | 88.2085 | 0.36968 | 59.978 | 0 | 88.2203 | 11.8148 | 60.0349 | 11.9995 | 88.2455 | 0.34417 | 60.02 | 0 | 88.2319 | 17.8427 | 60.007 | 18.0003
88.2483 | 11.8517 | 59.9956 | 11.9995 | 88.2169 | 0.36968 | 59.9779 | 0 | 88.2286 | 11.8148 | 60.035 | 11.9995 | 88.2539 | 0.34417 | 60.02 | 0 | 88.2404 | 17.8427 | 60.007 | 18.0003
88.2566 | 11.8517 | 59.9955 | 11.9995 | 88.2252 | 0.36968 | 59.9779 | 0 | 88.2369 | 11.8148 | 60.035 | 11.9995 | 88.2622 | 0.34417 | 60.02 | 0 | 88.2487 | 17.8427 | 60.007 | 18.0003
88.2649 | 11.8517 | 59.9955 | 11.9995 | 88.2335 | 0.36968 | 59.9778 | 0 | 88.2453 | 11.8148 | 60.0351 | 11.9995 | 88.2706 | 0.34417 | 60.02 | 0 | 88.257 | 17.8427 | 60.007 | 18.0003
88.2733 | 11.8514 | 59.9954 | 11.9995 | 88.2419 | 0.36968 | 59.9778 | 0 | 88.2536 | 11.8162 | 60.0352 | 11.9995 | 88.2789 | 0.34417 | 60.02 | 0 | 88.2653 | 17.8427 | 60.007 | 18.0003
88.2816 | 11.8514 | 59.9954 | 11.9995 | 88.2502 | 0.36968 | 59.9777 | 0 | 88.262 | 11.8162 | 60.0352 | 11.9995 | 88.2872 | 0.34417 | 60.02 | 0 | 88.2737 | 17.8427 | 60.007 | 18.0003
88.2899 | 11.8514 | 59.9954 | 11.9995 | 88.2585 | 0.36968 | 59.9777 | 0 | 88.2703 | 11.8162 | 60.0353 | 11.9995 | 88.2955 | 0.34417 | 60.02 | 0 | 88.282 | 17.8421 | 60.007 | 18.0003
88.2983 | 11.8514 | 59.9953 | 11.9995 | 88.2669 | 0.36968 | 59.9777 | 0 | 88.2786 | 11.8162 | 60.0354 | 11.9995 | 88.3039 | 0.34417 | 60.02 | 0 | 88.2903 | 17.8421 | 60.007 | 18.0003
88.3066 | 11.8514 | 59.9953 | 11.9995 | 88.2752 | 0.36968 | 59.9776 | 0 | 88.2869 | 11.8162 | 60.0354 | 11.9995 | 88.3122 | 0.34417 | 60.02 | 0 | 88.2986 | 17.8193 | 60.007 | 18.0003
88.3149 | 11.8514 | 59.9952 | 11.9995 | 88.2835 | 0.36968 | 59.9776 | 0 | 88.2953 | 11.8162 | 60.0355 | 11.9995 | 88.3206 | 0.34417 | 60.02 | 0 | 88.307 | 17.8193 | 60.007 | 18.0003
88.3233 | 11.8514 | 59.9952 | 11.9995 | 88.2919 | 0.36968 | 59.9775 | 0 | 88.3036 | 11.8162 | 60.0356 | 11.9995 | 88.3289 | 0.3439 | 60.02 | 0 | 88.3153 | 17.8193 | 60.007 | 18.0003
88.3316 | 11.8514 | 59.9952 | 11.9995 | 88.3002 | 0.36986 | 59.9775 | 0 | 88.3119 | 11.8162 | 60.0356 | 11.9995 | 88.3372 | 0.3439 | 60.02 | 0 | 88.3236 | 17.8193 | 60.007 | 18.0003
88.34 | 11.8533 | 59.9951 | 11.9995 | 88.3085 | 0.36986 | 59.9775 | 0 | 88.3203 | 11.8162 | 60.0357 | 11.9995 | 88.3455 | 0.34403 | 60.02 | 0 | 88.332 | 17.7865 | 60.007 | 18.0003
88.3483 | 11.8533 | 59.9951 | 11.9995 | 88.3169 | 0.36986 | 59.9774 | 0 | 88.3286 | 11.8162 | 60.0358 | 11.9995 | 88.3539 | 0.34403 | 60.02 | 0 | 88.3403 | 17.7865 | 60.007 | 18.0003
88.3566 | 11.8533 | 59.995 | 11.9995 | 88.3252 | 0.36986 | 59.9774 | 0 | 88.3369 | 11.8162 | 60.0358 | 11.9995 | 88.3622 | 0.34403 | 60.02 | 0 | 88.3486 | 17.783 | 60.007 | 18.0003
88.3649 | 11.8533 | 59.995 | 11.9995 | 88.3336 | 0.36989 | 59.9773 | 0 | 88.3452 | 11.8162 | 60.0359 | 11.9995 | 88.3705 | 0.34403 | 60.02 | 0 | 88.3569 | 17.783 | 60.007 | 18.0003
88.3733 | 11.8533 | 59.9949 | 11.9995 | 88.3419 | 0.36989 | 59.9773 | 0 | 88.3536 | 11.8146 | 60.036 | 11.9995 | 88.3788 | 0.34403 | 60.02 | 0 | 88.3654 | 17.7799 | 60.007 | 18.0003
88.3816 | 11.8533 | 59.9949 | 11.9995 | 88.3502 | 0.36989 | 59.9772 | 0 | 88.3619 | 11.8146 | 60.036 | 11.9995 | 88.3872 | 0.34403 | 60.02 | 0 | 88.3737 | 17.7799 | 60.007 | 18.0003
88.3899 | 11.8536 | 59.9949 | 11.9995 | 88.3586 | 0.36989 | 59.9772 | 0 | 88.3702 | 11.812 | 60.0361 | 11.9995 | 88.3955 | 0.34403 | 60.02 | 0 | 88.382 | 17.7799 | 60.007 | 18.0003
88.3983 | 11.8536 | 59.9948 | 11.9995 | 88.3669 | 0.36989 | 59.9772 | 0 | 88.3785 | 11.812 | 60.0362 | 11.9995 | 88.4039 | 0.34403 | 60.02 | 0 | 88.3903 | 17.7799 | 60.007 | 18.0003
88.4066 | 11.8536 | 59.9948 | 11.9995 | 88.3752 | 0.36989 | 59.9771 | 0 | 88.3869 | 11.812 | 60.0362 | 11.9995 | 88.4122 | 0.34403 | 60.02 | 0 | 88.3987 | 17.7799 | 60.007 | 18.0003
88.4149 | 11.8536 | 59.9947 | 11.9995 | 88.3836 | 0.36989 | 59.9771 | 0 | 88.3952 | 11.812 | 60.0363 | 11.9995 | 88.4205 | 0.34403 | 60.02 | 0 | 88.407 | 17.7799 | 60.007 | 18.0003
88.4233 | 11.8536 | 59.9947 | 11.9995 | 88.3919 | 0.36989 | 59.977 | 0 | 88.4036 | 11.812 | 60.0364 | 11.9995 | 88.4288 | 0.34403 | 60.02 | 0 | 88.4153 | 17.7804 | 60.007 | 18.0003
88.4316 | 11.8536 | 59.9947 | 11.9995 | 88.4002 | 0.36989 | 59.977 | 0 | 88.4119 | 11.812 | 60.0364 | 11.9995 | 88.4372 | 0.34403 | 60.02 | 0 | 88.4236 | 17.7804 | 60.007 | 18.0003
88.44 | 11.8523 | 59.9946 | 11.9995 | 88.4086 | 0.36989 | 59.977 | 0 | 88.4202 | 11.812 | 60.0365 | 11.9995 | 88.4455 | 0.34403 | 60.02 | 0 | 88.432 | 17.7788 | 60.007 | 18.0003
88.4483 | 11.8523 | 59.9946 | 11.9995 | 88.4169 | 0.36989 | 59.9769 | 0 | 88.4285 | 11.812 | 60.0366 | 11.9995 | 88.4539 | 0.34403 | 60.02 | 0 | 88.4403 | 17.7788 | 60.007 | 18.0003
88.4566 | 11.8505 | 59.9945 | 11.9995 | 88.4253 | 0.36989 | 59.9769 | 0 | 88.4368 | 11.812 | 60.0366 | 11.9995 | 88.4622 | 0.34403 | 60.02 | 0 | 88.4486 | 17.7788 | 60.007 | 18.0003
88.465 | 11.8505 | 59.9945 | 11.9995 | 88.4336 | 0.36989 | 59.9768 | 0 | 88.4452 | 11.812 | 60.0367 | 11.9995 | 88.4705 | 0.34403 | 60.02 | 0 | 88.4569 | 17.7788 | 60.007 | 18.0003
88.4733 | 11.8505 | 59.9944 | 11.9995 | 88.4419 | 0.36989 | 59.9768 | 0 | 88.4535 | 11.812 | 60.0368 | 11.9995 | 88.4788 | 0.34403 | 60.02 | 0 | 88.4653 | 17.78 | 60.007 | 18.0003
88.4816 | 11.8505 | 59.9944 | 11.9995 | 88.4503 | 0.36946 | 59.9767 | 0 | 88.4619 | 11.812 | 60.0368 | 11.9995 | 88.4872 | 0.34403 | 60.02 | 0 | 88.4736 | 17.78 | 60.007 | 18.0003
88.4899 | 11.8505 | 59.9944 | 11.9995 | 88.4586 | 0.36946 | 59.9767 | 0 | 88.4702 | 11.812 | 60.0369 | 11.9995 | 88.4955 | 0.34417 | 60.02 | 0 | 88.4819 | 17.78 | 60.007 | 18.0003
88.4983 | 11.8505 | 59.9943 | 11.9995 | 88.4669 | 0.36946 | 59.9767 | 0 | 88.4785 | 11.812 | 60.037 | 11.9995 | 88.5038 | 0.34417 | 60.02 | 0 | 88.4902 | 17.78 | 60.0069 | 18.0003
88.5066 | 11.8491 | 59.9943 | 11.9995 | 88.4753 | 0.36946 | 59.9766 | 0 | 88.4868 | 11.812 | 60.037 | 11.9995 | 88.5121 | 0.34417 | 60.02 | 0 | 88.4987 | 17.7826 | 60.0069 | 18.0003
88.515 | 11.8491 | 59.9942 | 11.9995 | 88.4836 | 0.36966 | 59.9766 | 0 | 88.4951 | 11.812 | 60.0371 | 11.9995 | 88.5205 | 0.34417 | 60.02 | 0 | 88.507 | 17.7826 | 60.0069 | 18.0003
88.5233 | 11.8491 | 59.9942 | 11.9995 | 88.4919 | 0.36966 | 59.9765 | 0 | 88.5035 | 11.812 | 60.0372 | 11.9995 | 88.5288 | 0.34391 | 60.02 | 0 | 88.5153 | 17.7828 | 60.0069 | 18.0003
88.5316 | 11.8491 | 59.9941 | 11.9995 | 88.5003 | 0.36966 | 59.9765 | 0 | 88.5118 | 11.812 | 60.0372 | 11.9995 | 88.5372 | 0.34391 | 60.02 | 0 | 88.5236 | 17.7828 | 60.0069 | 18.0003
88.54 | 11.8491 | 59.9941 | 11.9995 | 88.5086 | 0.36966 | 59.9765 | 0 | 88.5201 | 11.812 | 60.0373 | 11.9995 | 88.5455 | 0.34391 | 60.02 | 0 | 88.532 | 17.7828 | 60.0069 | 18.0003
88.5483 | 11.8491 | 59.9941 | 11.9995 | 88.517 | 0.36966 | 59.9764 | 0 | 88.5284 | 11.812 | 60.0374 | 11.9995 | 88.5538 | 0.34391 | 60.02 | 0 | 88.5403 | 17.7828 | 60.0069 | 18.0003
88.5566 | 11.8491 | 59.994 | 11.9995 | 88.5253 | 0.36966 | 59.9764 | 0 | 88.5368 | 11.812 | 60.0374 | 11.9995 | 88.5621 | 0.34391 | 60.02 | 0 | 88.5486 | 17.7828 | 60.0069 | 18.0003
88.565 | 11.8491 | 59.994 | 11.9995 | 88.5336 | 0.36966 | 59.9763 | 0 | 88.5451 | 11.812 | 60.0375 | 11.9995 | 88.5705 | 0.34391 | 60.02 | 0 | 88.5569 | 17.7828 | 60.0069 | 18.0003
88.5733 | 11.8472 | 59.9939 | 11.9995 | 88.542 | 0.36966 | 59.9763 | 0 | 88.5535 | 11.812 | 60.0376 | 11.9995 | 88.5788 | 0.34391 | 60.02 | 0 | 88.5653 | 17.7818 | 60.0069 | 18.0003
88.5816 | 11.8472 | 59.9938 | 11.9995 | 88.5503 | 0.36966 | 59.9762 | 0 | 88.5618 | 11.812 | 60.0376 | 11.9995 | 88.5872 | 0.34391 | 60.02 | 0 | 88.5736 | 17.7818 | 60.0069 | 18.0003
88.59 | 11.8468 | 59.9937 | 11.9995 | 88.5587 | 0.36966 | 59.9762 | 0 | 88.5701 | 11.812 | 60.0377 | 11.9995 | 88.5955 | 0.34391 | 60.02 | 0 | 88.5819 | 17.7855 | 60.0069 | 18.0003
88.5983 | 11.8468 | 59.9937 | 11.9995 | 88.567 | 0.36966 | 59.9762 | 0 | 88.5784 | 11.812 | 60.0378 | 11.9995 | 88.6038 | 0.34391 | 60.02 | 0 | 88.5902 | 17.7855 | 60.0068 | 18.0003
88.6066 | 11.8468 | 59.9936 | 11.9995 | 88.5753 | 0.36966 | 59.9761 | 0 | 88.5867 | 11.812 | 60.0378 | 11.9995 | 88.6121 | 0.34391 | 60.02 | 0 | 88.5986 | 17.7855 | 60.0068 | 18.0003
88.615 | 11.8468 | 59.9935 | 11.9995 | 88.5836 | 0.36966 | 59.9761 | 0 | 88.5951 | 11.812 | 60.0379 | 11.9995 | 88.6205 | 0.34391 | 60.02 | 0 | 88.6069 | 17.7855 | 60.0068 | 18.0003
88.6233 | 11.8468 | 59.9934 | 11.9995 | 88.592 | 0.36966 | 59.976 | 0 | 88.6034 | 11.812 | 60.038 | 11.9995 | 88.6288 | 0.34391 | 60.02 | 0 | 88.6152 | 17.7855 | 60.0068 | 18.0003
88.6316 | 11.8468 | 59.9934 | 11.9995 | 88.6003 | 0.36968 | 59.976 | 0 | 88.6118 | 11.812 | 60.038 | 11.9995 | 88.6371 | 0.34391 | 60.02 | 0 | 88.6235 | 17.7855 | 60.0068 | 18.0003
88.64 | 11.8468 | 59.9933 | 11.9995 | 88.6087 | 0.36968 | 59.976 | 0 | 88.6201 | 11.812 | 60.0381 | 11.9995 | 88.6454 | 0.34388 | 60.02 | 0 | 88.632 | 17.788 | 60.0068 | 18.0003
88.6483 | 11.8468 | 59.9932 | 11.9995 | 88.617 | 0.36971 | 59.9759 | 0 | 88.6284 | 11.812 | 60.0382 | 11.9995 | 88.6538 | 0.34388 | 60.02 | 0 | 88.6403 | 17.788 | 60.0068 | 18.0003
88.6566 | 11.8486 | 59.9931 | 11.9995 | 88.6253 | 0.36971 | 59.9759 | 0 | 88.6367 | 11.812 | 60.0382 | 11.9995 | 88.6621 | 0.34388 | 60.02 | 0 | 88.6486 | 17.7888 | 60.0068 | 18.0003
88.665 | 11.8486 | 59.9931 | 11.9995 | 88.6337 | 0.36971 | 59.9758 | 0 | 88.645 | 11.812 | 60.0383 | 11.9995 | 88.6705 | 0.34388 | 60.02 | 0 | 88.6569 | 17.7888 | 60.0068 | 18.0003
88.6733 | 11.8007 | 59.993 | 11.9995 | 88.642 | 0.36971 | 59.9758 | 0 | 88.6534 | 11.812 | 60.0384 | 11.9995 | 88.6788 | 0.34388 | 60.02 | 0 | 88.6653 | 17.7641 | 60.0068 | 18.0003
88.6817 | 11.8007 | 59.9929 | 11.9995 | 88.6504 | 0.36971 | 59.9757 | 0 | 88.6617 | 11.812 | 60.0384 | 11.9995 | 88.6871 | 0.34388 | 60.0201 | 0 | 88.6736 | 17.7641 | 60.0068 | 18.0003
88.69 | 11.8046 | 59.9928 | 11.9995 | 88.6587 | 0.36971 | 59.9757 | 0 | 88.67 | 11.812 | 60.0385 | 11.9995 | 88.6954 | 0.34388 | 60.0201 | 0 | 88.6819 | 17.7641 | 60.0068 | 18.0003
88.6983 | 11.8046 | 59.9928 | 11.9995 | 88.667 | 0.36971 | 59.9757 | 0 | 88.6783 | 11.812 | 60.0386 | 11.9995 | 88.7037 | 0.34388 | 60.0201 | 0 | 88.6902 | 17.7641 | 60.0067 | 18.0003
88.7066 | 11.8046 | 59.9927 | 11.9995 | 88.6754 | 0.36971 | 59.9756 | 0 | 88.6867 | 11.812 | 60.0386 | 11.9995 | 88.7121 | 0.34388 | 60.0201 | 0 | 88.6986 | 17.759 | 60.0067 | 18.0003
88.715 | 11.8046 | 59.9926 | 11.9995 | 88.6837 | 0.36971 | 59.9756 | 0 | 88.695 | 11.812 | 60.0387 | 11.9995 | 88.7204 | 0.34388 | 60.0202 | 0 | 88.7069 | 17.759 | 60.0067 | 18.0003
88.7233 | 11.8046 | 59.9925 | 11.9995 | 88.692 | 0.36971 | 59.9755 | 0 | 88.7034 | 11.812 | 60.0388 | 11.9995 | 88.7288 | 0.34388 | 60.0202 | 0 | 88.7152 | 17.7559 | 60.0067 | 18.0003
88.7316 | 11.8046 | 59.9925 | 11.9995 | 88.7004 | 0.36994 | 59.9755 | 0 | 88.7117 | 11.812 | 60.0388 | 11.9995 | 88.7371 | 0.34388 | 60.0202 | 0 | 88.7235 | 17.7559 | 60.0067 | 18.0003
88.74 | 11.8046 | 59.9924 | 11.9995 | 88.7087 | 0.36994 | 59.9755 | 0 | 88.72 | 11.812 | 60.0389 | 11.9995 | 88.7454 | 0.34388 | 60.0202 | 0 | 88.7319 | 17.7559 | 60.0067 | 18.0003
88.7483 | 11.8046 | 59.9923 | 11.9995 | 88.717 | 0.36962 | 59.9754 | 0 | 88.7283 | 11.812 | 60.039 | 11.9995 | 88.7537 | 0.34388 | 60.0203 | 0 | 88.7402 | 17.7559 | 60.0067 | 18.0003
88.7566 | 11.8046 | 59.9922 | 11.9995 | 88.7254 | 0.36962 | 59.9754 | 0 | 88.7366 | 11.812 | 60.039 | 11.9995 | 88.7621 | 0.34397 | 60.0203 | 0 | 88.7485 | 17.7575 | 60.0067 | 18.0003
88.765 | 11.8046 | 59.9922 | 11.9995 | 88.7337 | 0.36962 | 59.9753 | 0 | 88.745 | 11.812 | 60.0391 | 11.9995 | 88.7704 | 0.34397 | 60.0203 | 0 | 88.7568 | 17.7575 | 60.0067 | 18.0003
88.7733 | 11.8021 | 59.9921 | 11.9995 | 88.7421 | 0.36962 | 59.9753 | 0 | 88.7533 | 11.812 | 60.0392 | 11.9995 | 88.7787 | 0.34397 | 60.0203 | 0 | 88.7653 | 17.7581 | 60.0067 | 18.0003
88.7817 | 11.8021 | 59.992 | 11.9995 | 88.7504 | 0.36962 | 59.9752 | 0 | 88.7617 | 11.812 | 60.0392 | 11.9995 | 88.787 | 0.34397 | 60.0204 | 0 | 88.7736 | 17.7581 | 60.0067 | 18.0003
88.79 | 11.8021 | 59.9919 | 11.9995 | 88.7587 | 0.36962 | 59.9752 | 0 | 88.77 | 11.812 | 60.0393 | 11.9995 | 88.7954 | 0.34397 | 60.0204 | 0 | 88.7819 | 17.7587 | 60.0067 | 18.0003
88.7983 | 11.8021 | 59.9919 | 11.9995 | 88.7671 | 0.36962 | 59.9752 | 0 | 88.7783 | 11.812 | 60.0394 | 11.9995 | 88.8037 | 0.34397 | 60.0204 | 0 | 88.7902 | 17.7587 | 60.0066 | 18.0003
88.8067 | 11.8022 | 59.9918 | 11.9995 | 88.7754 | 0.36962 | 59.9751 | 0 | 88.7866 | 11.812 | 60.0394 | 11.9995 | 88.8121 | 0.34397 | 60.0204 | 0 | 88.7986 | 17.7587 | 60.0066 | 18.0003
88.815 | 11.8022 | 59.9917 | 11.9995 | 88.7837 | 0.36962 | 59.9751 | 0 | 88.7949 | 11.812 | 60.0395 | 11.9995 | 88.8204 | 0.34397 | 60.0205 | 0 | 88.8069 | 17.7587 | 60.0066 | 18.0003
88.8233 | 11.8022 | 59.9916 | 11.9995 | 88.7921 | 0.36962 | 59.975 | 0 | 88.8033 | 11.812 | 60.0396 | 11.9995 | 88.8287 | 0.34397 | 60.0205 | 0 | 88.8152 | 17.7388 | 60.0066 | 18.0003
88.8316 | 11.8022 | 59.9916 | 11.9995 | 88.8004 | 0.3698 | 59.975 | 0 | 88.8116 | 11.812 | 60.0396 | 11.9995 | 88.837 | 0.34397 | 60.0205 | 0 | 88.8236 | 17.7388 | 60.0066 | 18.0003
88.84 | 11.8029 | 59.9915 | 11.9995 | 88.8087 | 0.3698 | 59.975 | 0 | 88.8199 | 11.812 | 60.0397 | 11.9995 | 88.8454 | 0.34397 | 60.0205 | 0 | 88.8319 | 17.7356 | 60.0066 | 18.0003
88.8483 | 11.8029 | 59.9914 | 11.9995 | 88.8171 | 0.36983 | 59.9749 | 0 | 88.8282 | 11.812 | 60.0398 | 11.9995 | 88.8537 | 0.34397 | 60.0206 | 0 | 88.8402 | 17.7356 | 60.0066 | 18.0003
88.8567 | 11.8029 | 59.9913 | 11.9995 | 88.8254 | 0.36983 | 59.9749 | 0 | 88.8366 | 11.812 | 60.0398 | 11.9995 | 88.8621 | 0.34383 | 60.0206 | 0 | 88.8485 | 17.7356 | 60.0066 | 18.0003
88.865 | 11.8029 | 59.9913 | 11.9995 | 88.8337 | 0.36949 | 59.9748 | 0 | 88.8449 | 11.812 | 60.0399 | 11.9995 | 88.8704 | 0.34383 | 60.0206 | 0 | 88.8569 | 17.7356 | 60.0066 | 18.0003
88.8733 | 11.8048 | 59.9912 | 11.9995 | 88.8421 | 0.36949 | 59.9748 | 0 | 88.8533 | 11.812 | 60.04 | 11.9995 | 88.8787 | 0.34395 | 60.0206 | 0 | 88.8652 | 17.7344 | 60.0066 | 18.0003
88.8817 | 11.8048 | 59.9911 | 11.9995 | 88.8504 | 0.36949 | 59.9747 | 0 | 88.8616 | 11.812 | 60.04 | 11.9995 | 88.887 | 0.34395 | 60.0207 | 0 | 88.8735 | 17.7344 | 60.0066 | 18.0003
88.89 | 11.8048 | 59.991 | 11.9995 | 88.8588 | 0.36949 | 59.9747 | 0 | 88.8699 | 11.812 | 60.0401 | 11.9995 | 88.8954 | 0.34395 | 60.0207 | 0 | 88.8818 | 17.7363 | 60.0066 | 18.0003
88.8983 | 11.8048 | 59.991 | 11.9995 | 88.8671 | 0.36961 | 59.9747 | 0 | 88.8782 | 11.812 | 60.0402 | 11.9995 | 88.9037 | 0.34395 | 60.0207 | 0 | 88.8903 | 17.7363 | 60.0065 | 18.0003
88.9067 | 11.807 | 59.9909 | 11.9995 | 88.8754 | 0.36961 | 59.9746 | 0 | 88.8865 | 11.812 | 60.0402 | 11.9995 | 88.912 | 0.34395 | 60.0207 | 0 | 88.8986 | 17.7363 | 60.0065 | 18.0003
88.915 | 11.807 | 59.9908 | 11.9995 | 88.8838 | 0.36961 | 59.9746 | 0 | 88.8949 | 11.812 | 60.0403 | 11.9995 | 88.9203 | 0.34395 | 60.0208 | 0 | 88.9069 | 17.7363 | 60.0065 | 18.0003
88.9233 | 11.807 | 59.9907 | 11.9995 | 88.8921 | 0.36961 | 59.9745 | 0 | 88.9032 | 11.812 | 60.0404 | 11.9995 | 88.9287 | 0.34395 | 60.0208 | 0 | 88.9152 | 17.7371 | 60.0065 | 18.0003
88.9317 | 11.807 | 59.9907 | 11.9995 | 88.9005 | 0.36963 | 59.9745 | 0 | 88.9116 | 11.812 | 60.0404 | 11.9995 | 88.937 | 0.34395 | 60.0208 | 0 | 88.9236 | 17.7371 | 60.0065 | 18.0003
88.94 | 11.8071 | 59.9906 | 11.9995 | 88.9088 | 0.36963 | 59.9745 | 0 | 88.9199 | 11.812 | 60.0405 | 11.9995 | 88.9454 | 0.34395 | 60.0208 | 0 | 88.9319 | 17.7388 | 60.0065 | 18.0003
88.9483 | 11.8071 | 59.9905 | 11.9995 | 88.9171 | 0.36929 | 59.9744 | 0 | 88.9282 | 11.812 | 60.0406 | 11.9995 | 88.9537 | 0.34395 | 60.0209 | 0 | 88.9402 | 17.7388 | 60.0065 | 18.0003
88.9567 | 11.7808 | 59.9904 | 11.9995 | 88.9254 | 0.36929 | 59.9744 | 0 | 88.9365 | 11.812 | 60.0406 | 11.9995 | 88.962 | 0.34395 | 60.0209 | 0 | 88.9485 | 17.7388 | 60.0065 | 18.0003
88.965 | 11.7808 | 59.9904 | 11.9995 | 88.9338 | 0.36961 | 59.9743 | 0 | 88.9448 | 11.812 | 60.0407 | 11.9995 | 88.9703 | 0.34395 | 60.0209 | 0 | 88.9569 | 17.7388 | 60.0065 | 18.0003
88.9733 | 11.7808 | 59.9903 | 11.9995 | 88.9421 | 0.36961 | 59.9743 | 0 | 88.9532 | 11.812 | 60.0408 | 11.9995 | 88.9787 | 0.34395 | 60.0209 | 0 | 88.9652 | 17.7393 | 60.0065 | 18.0003
88.9817 | 11.7808 | 59.9902 | 11.9995 | 88.9505 | 0.36961 | 59.9742 | 0 | 88.9615 | 11.812 | 60.0408 | 11.9995 | 88.987 | 0.34395 | 60.021 | 0 | 88.9735 | 17.7393 | 60.0065 | 18.0003
88.99 | 11.7797 | 59.9901 | 11.9995 | 88.9588 | 0.36961 | 59.9742 | 0 | 88.9698 | 11.812 | 60.0409 | 11.9995 | 88.9954 | 0.34395 | 60.021 | 0 | 88.9818 | 17.7439 | 60.0065 | 18.0003
88.9983 | 11.7797 | 59.9901 | 11.9995 | 88.9671 | 0.36965 | 59.9742 | 0 | 88.9781 | 11.812 | 60.041 | 11.9995 | 89.0037 | 0.34395 | 60.021 | 0 | 88.9902 | 17.7439 | 60.0064 | 18.0003
89.0067 | 11.7797 | 59.99 | 11.9995 | 88.9755 | 0.36965 | 59.9741 | 0 | 88.9865 | 11.812 | 60.041 | 11.9995 | 89.012 | 0.34395 | 60.021 | 0 | 88.9985 | 17.7445 | 60.0064 | 18.0003
89.015 | 11.7797 | 59.9899 | 11.9995 | 88.9838 | 0.3694 | 59.9741 | 0 | 88.9948 | 11.812 | 60.0411 | 11.9995 | 89.0203 | 0.34395 | 60.0211 | 0 | 89.0068 | 17.7445 | 60.0064 | 18.0003
89.0233 | 11.7782 | 59.9898 | 11.9995 | 88.9922 | 0.3694 | 59.974 | 0 | 89.0031 | 11.812 | 60.0412 | 11.9995 | 89.0287 | 0.34395 | 60.0211 | 0 | 89.0151 | 17.7445 | 60.0064 | 18.0003
89.0317 | 11.7782 | 59.9898 | 11.9995 | 89.0005 | 0.3694 | 59.974 | 0 | 89.0115 | 11.812 | 60.0412 | 11.9995 | 89.037 | 0.34395 | 60.0211 | 0 | 89.0236 | 17.7445 | 60.0064 | 18.0003
89.04 | 11.7767 | 59.9897 | 11.9995 | 89.0088 | 0.3694 | 59.9739 | 0 | 89.0198 | 11.812 | 60.0413 | 11.9995 | 89.0453 | 0.34395 | 60.0211 | 0 | 89.0319 | 17.7462 | 60.0064 | 18.0003
89.0484 | 11.7767 | 59.9896 | 11.9995 | 89.0172 | 0.36958 | 59.9739 | 0 | 89.0281 | 11.812 | 60.0414 | 11.9995 | 89.0536 | 0.34395 | 60.0212 | 0 | 89.0402 | 17.7462 | 60.0064 | 18.0003
89.0567 | 11.775 | 59.9895 | 11.9995 | 89.0255 | 0.36958 | 59.9738 | 0 | 89.0364 | 11.812 | 60.0414 | 11.9995 | 89.062 | 0.34395 | 60.0212 | 0 | 89.0485 | 17.7453 | 60.0064 | 18.0003
89.065 | 11.775 | 59.9895 | 11.9995 | 89.0338 | 0.36961 | 59.9737 | 0 | 89.0448 | 11.812 | 60.0415 | 11.9995 | 89.0703 | 0.34395 | 60.0212 | 0 | 89.0569 | 17.7453 | 60.0064 | 18.0003
89.0733 | 11.7736 | 59.9894 | 11.9995 | 89.0422 | 0.36961 | 59.9737 | 0 | 89.0531 | 11.8122 | 60.0416 | 11.9995 | 89.0787 | 0.34395 | 60.0212 | 0 | 89.0652 | 17.7453 | 60.0064 | 18.0003
89.0817 | 11.7736 | 59.9893 | 11.9995 | 89.0505 | 0.36961 | 59.9736 | 0 | 89.0615 | 11.8122 | 60.0416 | 11.9995 | 89.087 | 0.34395 | 60.0213 | 0 | 89.0735 | 17.7453 | 60.0064 | 18.0003
89.09 | 11.7736 | 59.9892 | 11.9995 | 89.0588 | 0.36961 | 59.9735 | 0 | 89.0698 | 11.8122 | 60.0417 | 11.9995 | 89.0953 | 0.34395 | 60.0213 | 0 | 89.0818 | 17.7444 | 60.0064 | 18.0003
89.0983 | 11.7736 | 59.9892 | 11.9995 | 89.0672 | 0.36926 | 59.9735 | 0 | 89.0781 | 11.8122 | 60.0418 | 11.9995 | 89.1036 | 0.34395 | 60.0213 | 0 | 89.0902 | 17.7444 | 60.0063 | 18.0003
89.1067 | 11.7742 | 59.9891 | 11.9995 | 89.0755 | 0.36926 | 59.9734 | 0 | 89.0864 | 11.8122 | 60.0418 | 11.9995 | 89.1119 | 0.34395 | 60.0213 | 0 | 89.0985 | 17.7395 | 60.0063 | 18.0003
89.115 | 11.7742 | 59.989 | 11.9995 | 89.0839 | 0.36953 | 59.9733 | 0 | 89.0947 | 11.8122 | 60.0419 | 11.9995 | 89.1203 | 0.34395 | 60.0214 | 0 | 89.1068 | 17.7395 | 60.0063 | 18.0003
89.1234 | 11.7764 | 59.9889 | 11.9995 | 89.0922 | 0.36953 | 59.9733 | 0 | 89.1031 | 11.8122 | 60.042 | 11.9995 | 89.1286 | 0.34396 | 60.0214 | 0 | 89.1151 | 17.7395 | 60.0063 | 18.0003
89.1317 | 11.7764 | 59.9889 | 11.9995 | 89.1005 | 0.36957 | 59.9732 | 0 | 89.1114 | 11.8122 | 60.042 | 11.9995 | 89.137 | 0.34396 | 60.0214 | 0 | 89.1235 | 17.7395 | 60.0063 | 18.0003
89.14 | 11.7426 | 59.9888 | 11.9995 | 89.1089 | 0.36957 | 59.9731 | 0 | 89.1198 | 11.8122 | 60.0421 | 11.9995 | 89.1453 | 0.34396 | 60.0214 | 0 | 89.1318 | 17.7395 | 60.0063 | 18.0003
89.1484 | 11.7426 | 59.9887 | 11.9995 | 89.1172 | 0.36957 | 59.9731 | 0 | 89.1281 | 11.8122 | 60.0422 | 11.9995 | 89.1536 | 0.34396 | 60.0215 | 0 | 89.1401 | 17.7395 | 60.0063 | 18.0003
89.1567 | 11.7437 | 59.9886 | 11.9995 | 89.1255 | 0.36957 | 59.973 | 0 | 89.1364 | 11.8122 | 60.0422 | 11.9995 | 89.1619 | 0.34396 | 60.0215 | 0 | 89.1484 | 17.7347 | 60.0063 | 18.0003
89.165 | 11.7437 | 59.9886 | 11.9995 | 89.1339 | 0.3698 | 59.9729 | 0 | 89.1447 | 11.8122 | 60.0423 | 11.9995 | 89.1703 | 0.34396 | 60.0215 | 0 | 89.1569 | 17.7347 | 60.0063 | 18.0003
89.1734 | 11.7432 | 59.9885 | 11.9995 | 89.1422 | 0.3698 | 59.9729 | 0 | 89.153 | 11.8122 | 60.0424 | 11.9995 | 89.1786 | 0.34396 | 60.0215 | 0 | 89.1652 | 17.7347 | 60.0063 | 18.0003
89.1817 | 11.7432 | 59.9884 | 11.9995 | 89.1505 | 0.36955 | 59.9728 | 0 | 89.1614 | 11.8122 | 60.0424 | 11.9995 | 89.187 | 0.34396 | 60.0216 | 0 | 89.1735 | 17.7347 | 60.0063 | 18.0003
89.19 | 11.7432 | 59.9883 | 11.9995 | 89.1589 | 0.36955 | 59.9727 | 0 | 89.1697 | 11.8122 | 60.0425 | 11.9995 | 89.1953 | 0.34396 | 60.0216 | 0 | 89.1818 | 17.7347 | 60.0063 | 18.0003
89.1983 | 11.7432 | 59.9883 | 11.9995 | 89.1672 | 0.36958 | 59.9727 | 0 | 89.178 | 11.8122 | 60.0426 | 11.9995 | 89.2036 | 0.34396 | 60.0216 | 0 | 89.1902 | 17.7347 | 60.0062 | 18.0003
89.2067 | 11.745 | 59.9882 | 11.9995 | 89.1756 | 0.36958 | 59.9726 | 0 | 89.1863 | 11.8122 | 60.0426 | 11.9995 | 89.2119 | 0.34396 | 60.0216 | 0 | 89.1985 | 17.7347 | 60.0062 | 18.0003
89.215 | 11.745 | 59.9881 | 11.9995 | 89.1839 | 0.36958 | 59.9725 | 0 | 89.1947 | 11.8122 | 60.0427 | 11.9995 | 89.2203 | 0.34396 | 60.0217 | 0 | 89.2068 | 17.7347 | 60.0062 | 18.0003
89.2234 | 11.7458 | 59.988 | 11.9995 | 89.1922 | 0.36958 | 59.9725 | 0 | 89.203 | 11.8146 | 60.0428 | 11.9995 | 89.2286 | 0.34396 | 60.0217 | 0 | 89.2151 | 17.729 | 60.0062 | 18.0003
89.2317 | 11.7458 | 59.988 | 11.9995 | 89.2006 | 0.36938 | 59.9724 | 0 | 89.2114 | 11.8146 | 60.0428 | 11.9995 | 89.2369 | 0.34396 | 60.0217 | 0 | 89.2235 | 17.729 | 60.0062 | 18.0003
89.24 | 11.7463 | 59.9879 | 11.9995 | 89.2089 | 0.36938 | 59.9723 | 0 | 89.2197 | 11.8146 | 60.0429 | 11.9995 | 89.2452 | 0.34396 | 60.0217 | 0 | 89.2318 | 17.7273 | 60.0062 | 18.0003
89.2484 | 11.7463 | 59.9878 | 11.9995 | 89.2173 | 0.36939 | 59.9723 | 0 | 89.228 | 11.8146 | 60.043 | 11.9995 | 89.2536 | 0.34396 | 60.0218 | 0 | 89.2401 | 17.7273 | 60.0062 | 18.0003
89.2567 | 11.7463 | 59.9877 | 11.9995 | 89.2256 | 0.36939 | 59.9722 | 0 | 89.2363 | 11.8146 | 60.043 | 11.9995 | 89.2619 | 0.34396 | 60.0218 | 0 | 89.2484 | 17.7178 | 60.0062 | 18.0003
89.265 | 11.7463 | 59.9877 | 11.9995 | 89.2339 | 0.36939 | 59.9721 | 0 | 89.2446 | 11.8146 | 60.0431 | 11.9995 | 89.2703 | 0.34396 | 60.0218 | 0 | 89.2568 | 17.7178 | 60.0062 | 18.0003
89.2734 | 11.745 | 59.9876 | 11.9995 | 89.2422 | 0.36939 | 59.9721 | 0 | 89.253 | 11.8146 | 60.0432 | 11.9995 | 89.2786 | 0.34396 | 60.0218 | 0 | 89.2651 | 17.7192 | 60.0062 | 18.0003
89.2817 | 11.745 | 59.9875 | 11.9995 | 89.2506 | 0.36939 | 59.972 | 0 | 89.2613 | 11.8146 | 60.0432 | 11.9995 | 89.2869 | 0.34396 | 60.0219 | 0 | 89.2734 | 17.7192 | 60.0062 | 18.0003
89.2901 | 11.745 | 59.9874 | 11.9995 | 89.2589 | 0.36939 | 59.9719 | 0 | 89.2697 | 11.8159 | 60.0433 | 11.9995 | 89.2952 | 0.34396 | 60.0219 | 0 | 89.2819 | 17.7192 | 60.0062 | 18.0003
89.2984 | 11.745 | 59.9874 | 11.9995 | 89.2673 | 0.36929 | 59.9719 | 0 | 89.278 | 11.8159 | 60.0434 | 11.9995 | 89.3036 | 0.34396 | 60.0219 | 0 | 89.2902 | 17.7192 | 60.0061 | 18.0003
89.3067 | 11.745 | 59.9873 | 11.9995 | 89.2756 | 0.36929 | 59.9718 | 0 | 89.2863 | 11.8159 | 60.0434 | 11.9995 | 89.3119 | 0.34423 | 60.0219 | 0 | 89.2985 | 17.7225 | 60.0061 | 18.0003
89.315 | 11.745 | 59.9872 | 11.9995 | 89.2839 | 0.36933 | 59.9717 | 0 | 89.2946 | 11.8159 | 60.0435 | 11.9995 | 89.3203 | 0.34423 | 60.022 | 0 | 89.3068 | 17.7225 | 60.0061 | 18.0003
89.3234 | 11.7403 | 59.9871 | 11.9995 | 89.2923 | 0.36933 | 59.9717 | 0 | 89.3029 | 11.8159 | 60.0436 | 11.9995 | 89.3286 | 0.344 | 60.022 | 0 | 89.3152 | 17.7225 | 60.0061 | 18.0003
89.3317 | 11.7403 | 59.9871 | 11.9995 | 89.3006 | 0.36933 | 59.9716 | 0 | 89.3113 | 11.8159 | 60.0436 | 11.9995 | 89.3369 | 0.344 | 60.022 | 0 | 89.3235 | 17.7225 | 60.0061 | 18.0003
89.34 | 11.7403 | 59.987 | 11.9995 | 89.3089 | 0.36933 | 59.9715 | 0 | 89.3196 | 11.8157 | 60.0437 | 11.9995 | 89.3452 | 0.344 | 60.022 | 0 | 89.3318 | 17.7225 | 60.0061 | 18.0003
89.3484 | 11.7403 | 59.9869 | 11.9995 | 89.3173 | 0.36951 | 59.9715 | 0 | 89.3279 | 11.8157 | 60.0438 | 11.9995 | 89.3535 | 0.344 | 60.0221 | 0 | 89.3401 | 17.7225 | 60.0061 | 18.0003
89.3567 | 11.7403 | 59.9868 | 11.9995 | 89.3256 | 0.36951 | 59.9714 | 0 | 89.3362 | 11.8161 | 60.0438 | 11.9995 | 89.3619 | 0.344 | 60.0221 | 0 | 89.3485 | 17.7225 | 60.0061 | 18.0003
89.3651 | 11.7403 | 59.9868 | 11.9995 | 89.334 | 0.3692 | 59.9713 | 0 | 89.3446 | 11.8161 | 60.0439 | 11.9995 | 89.3702 | 0.344 | 60.0221 | 0 | 89.3568 | 17.7225 | 60.0061 | 18.0003
89.3734 | 11.7354 | 59.9867 | 11.9995 | 89.3423 | 0.3692 | 59.9713 | 0 | 89.3529 | 11.8161 | 60.044 | 11.9995 | 89.3785 | 0.344 | 60.0221 | 0 | 89.3651 | 17.7225 | 60.0061 | 18.0003
89.3817 | 11.7354 | 59.9866 | 11.9995 | 89.3506 | 0.3692 | 59.9712 | 0 | 89.3613 | 11.8161 | 60.044 | 11.9995 | 89.3868 | 0.344 | 60.0222 | 0 | 89.3734 | 17.7225 | 60.0061 | 18.0003
89.3901 | 11.7354 | 59.9865 | 11.9995 | 89.3589 | 0.3692 | 59.9711 | 0 | 89.3696 | 11.8161 | 60.0441 | 11.9995 | 89.3952 | 0.344 | 60.0222 | 0 | 89.3818 | 17.7225 | 60.0061 | 18.0003
89.3984 | 11.7354 | 59.9865 | 11.9995 | 89.3673 | 0.36951 | 59.9711 | 0 | 89.3779 | 11.8161 | 60.0441 | 11.9995 | 89.4035 | 0.344 | 60.0222 | 0 | 89.3901 | 17.7225 | 60.006 | 18.0003
89.4067 | 11.7374 | 59.9864 | 11.9995 | 89.3756 | 0.36951 | 59.971 | 0 | 89.3862 | 11.8161 | 60.0442 | 11.9995 | 89.4119 | 0.344 | 60.0222 | 0 | 89.3984 | 17.7225 | 60.006 | 18.0003
89.4151 | 11.7374 | 59.9863 | 11.9995 | 89.384 | 0.36954 | 59.9709 | 0 | 89.3945 | 11.8161 | 60.0443 | 11.9995 | 89.4202 | 0.344 | 60.0223 | 0 | 89.4067 | 17.7225 | 60.006 | 18.0003
89.4234 | 11.7374 | 59.9862 | 11.9995 | 89.3923 | 0.36954 | 59.9709 | 0 | 89.4029 | 11.8161 | 60.0443 | 11.9995 | 89.4285 | 0.344 | 60.0223 | 0 | 89.4152 | 17.7225 | 60.006 | 18.0003
89.4317 | 11.7374 | 59.9862 | 11.9995 | 89.4006 | 0.36919 | 59.9708 | 0 | 89.4112 | 11.8161 | 60.0444 | 11.9995 | 89.4368 | 0.344 | 60.0223 | 0 | 89.4235 | 17.7225 | 60.006 | 18.0003
89.4401 | 11.7387 | 59.9861 | 11.9995 | 89.409 | 0.36919 | 59.9707 | 0 | 89.4196 | 11.8191 | 60.0444 | 11.9995 | 89.4452 | 0.344 | 60.0223 | 0 | 89.4318 | 17.7225 | 60.006 | 18.0003
89.4484 | 11.7387 | 59.986 | 11.9995 | 89.4173 | 0.36943 | 59.9707 | 0 | 89.4279 | 11.8191 | 60.0445 | 11.9995 | 89.4535 | 0.344 | 60.0224 | 0 | 89.4401 | 17.7225 | 60.006 | 18.0003
89.4567 | 11.739 | 59.9859 | 11.9995 | 89.4257 | 0.36943 | 59.9706 | 0 | 89.4362 | 11.8178 | 60.0445 | 11.9995 | 89.4619 | 0.344 | 60.0224 | 0 | 89.4485 | 17.7245 | 60.006 | 18.0003
89.4651 | 11.739 | 59.9859 | 11.9995 | 89.434 | 0.36946 | 59.9705 | 0 | 89.4445 | 11.8178 | 60.0446 | 11.9995 | 89.4702 | 0.344 | 60.0224 | 0 | 89.4568 | 17.7245 | 60.006 | 18.0003
89.4734 | 11.739 | 59.9858 | 11.9995 | 89.4423 | 0.36946 | 59.9705 | 0 | 89.4528 | 11.8178 | 60.0447 | 11.9995 | 89.4785 | 0.344 | 60.0224 | 0 | 89.4651 | 17.7245 | 60.006 | 18.0003
89.4817 | 11.739 | 59.9857 | 11.9995 | 89.4507 | 0.36912 | 59.9704 | 0 | 89.4612 | 11.8178 | 60.0447 | 11.9995 | 89.4868 | 0.344 | 60.0225 | 0 | 89.4735 | 17.7245 | 60.006 | 18.0003
89.4901 | 11.7384 | 59.9856 | 11.9995 | 89.459 | 0.36912 | 59.9703 | 0 | 89.4695 | 11.8178 | 60.0448 | 11.9995 | 89.4952 | 0.344 | 60.0225 | 0 | 89.4818 | 17.7245 | 60.006 | 18.0003
89.4984 | 11.7384 | 59.9856 | 11.9995 | 89.4673 | 0.36933 | 59.9703 | 0 | 89.4778 | 11.8178 | 60.0448 | 11.9995 | 89.5035 | 0.344 | 60.0225 | 0 | 89.4901 | 17.7245 | 60.0059 | 18.0003
89.5068 | 11.735 | 59.9855 | 11.9995 | 89.4757 | 0.36933 | 59.9702 | 0 | 89.4861 | 11.8178 | 60.0449 | 11.9995 | 89.5118 | 0.344 | 60.0225 | 0 | 89.4984 | 17.7245 | 60.0059 | 18.0003
89.5151 | 11.735 | 59.9854 | 11.9995 | 89.484 | 0.36935 | 59.9701 | 0 | 89.4945 | 11.8178 | 60.045 | 11.9995 | 89.5201 | 0.344 | 60.0226 | 0 | 89.5068 | 17.7245 | 60.0059 | 18.0003
89.5234 | 11.7339 | 59.9853 | 11.9995 | 89.4923 | 0.36935 | 59.9701 | 0 | 89.5028 | 11.8161 | 60.045 | 11.9995 | 89.5285 | 0.344 | 60.0226 | 0 | 89.5151 | 17.7245 | 60.0059 | 18.0003
89.5318 | 11.7339 | 59.9853 | 11.9995 | 89.5007 | 0.36935 | 59.97 | 0 | 89.5111 | 11.8161 | 60.0451 | 11.9995 | 89.5368 | 0.344 | 60.0226 | 0 | 89.5234 | 17.7245 | 60.0059 | 18.0003
89.5401 | 11.7339 | 59.9852 | 11.9995 | 89.509 | 0.36935 | 59.9699 | 0 | 89.5195 | 11.8166 | 60.0451 | 11.9995 | 89.5452 | 0.344 | 60.0226 | 0 | 89.5317 | 17.7245 | 60.0059 | 18.0003
89.5484 | 11.7339 | 59.9851 | 11.9995 | 89.5174 | 0.36902 | 59.9699 | 0 | 89.5278 | 11.8166 | 60.0452 | 11.9995 | 89.5535 | 0.344 | 60.0227 | 0 | 89.5402 | 17.7245 | 60.0059 | 18.0003
89.5568 | 11.7475 | 59.985 | 11.9995 | 89.5257 | 0.36902 | 59.9698 | 0 | 89.5361 | 11.8166 | 60.0452 | 11.9995 | 89.5618 | 0.344 | 60.0227 | 0 | 89.5485 | 17.7295 | 60.0059 | 18.0003
89.5651 | 11.7475 | 59.985 | 11.9995 | 89.534 | 0.36903 | 59.9697 | 0 | 89.5444 | 11.8166 | 60.0453 | 11.9995 | 89.5701 | 0.344 | 60.0227 | 0 | 89.5568 | 17.7295 | 60.0059 | 18.0003
89.5734 | 11.7496 | 59.9849 | 11.9995 | 89.5424 | 0.36903 | 59.9697 | 0 | 89.5528 | 11.8166 | 60.0454 | 11.9995 | 89.5784 | 0.34415 | 60.0227 | 0 | 89.5651 | 17.7295 | 60.0059 | 18.0003
89.5818 | 11.7496 | 59.9849 | 11.9995 | 89.5507 | 0.36903 | 59.9696 | 0 | 89.5611 | 11.8166 | 60.0454 | 11.9995 | 89.5868 | 0.34415 | 60.0228 | 0 | 89.5735 | 17.7295 | 60.0059 | 18.0003
89.5901 | 11.7518 | 59.9848 | 11.9995 | 89.5591 | 0.36903 | 59.9695 | 0 | 89.5695 | 11.8166 | 60.0455 | 11.9995 | 89.5951 | 0.34401 | 60.0228 | 0 | 89.5818 | 17.7138 | 60.0059 | 18.0003
89.5984 | 11.7518 | 59.9848 | 11.9995 | 89.5674 | 0.36903 | 59.9695 | 0 | 89.5778 | 11.8166 | 60.0455 | 11.9995 | 89.6035 | 0.34401 | 60.0228 | 0 | 89.5901 | 17.7138 | 60.0058 | 18.0003
89.6068 | 11.7518 | 59.9847 | 11.9995 | 89.5757 | 0.36903 | 59.9694 | 0 | 89.5861 | 11.8149 | 60.0456 | 11.9995 | 89.6118 | 0.34401 | 60.0228 | 0 | 89.5984 | 17.7138 | 60.0058 | 18.0003
89.6151 | 11.7518 | 59.9847 | 11.9995 | 89.584 | 0.34479 | 59.9693 | 0 | 89.5944 | 11.8149 | 60.0457 | 11.9995 | 89.6201 | 0.34401 | 60.0229 | 0 | 89.6068 | 17.7138 | 60.0058 | 18.0003
89.6235 | 11.7518 | 59.9846 | 11.9995 | 89.5924 | 0.34479 | 59.9693 | 0 | 89.6027 | 11.8149 | 60.0457 | 11.9995 | 89.6284 | 0.34401 | 60.0229 | 0 | 89.6151 | 17.7158 | 60.0058 | 18.0003
89.6318 | 11.7518 | 59.9846 | 11.9995 | 89.6007 | 0.34491 | 59.9692 | 0 | 89.6111 | 11.8149 | 60.0458 | 11.9995 | 89.6368 | 0.34401 | 60.0229 | 0 | 89.6234 | 17.7158 | 60.0058 | 18.0003
89.6401 | 11.7518 | 59.9845 | 11.9995 | 89.6091 | 0.34491 | 59.9691 | 0 | 89.6194 | 11.8149 | 60.0458 | 11.9995 | 89.6451 | 0.34401 | 60.0229 | 0 | 89.6317 | 17.7158 | 60.0058 | 18.0003
89.6485 | 11.7518 | 59.9845 | 11.9995 | 89.6174 | 0.34491 | 59.9691 | 0 | 89.6277 | 11.8149 | 60.0459 | 11.9995 | 89.6534 | 0.34401 | 60.023 | 0 | 89.6401 | 17.7158 | 60.0058 | 18.0003
89.6568 | 11.7518 | 59.9844 | 11.9995 | 89.6257 | 0.34491 | 59.969 | 0 | 89.636 | 11.8149 | 60.0459 | 11.9995 | 89.6617 | 0.34401 | 60.023 | 0 | 89.6484 | 17.7158 | 60.0058 | 18.0003
89.6651 | 11.7518 | 59.9844 | 11.9995 | 89.6341 | 0.34457 | 59.9689 | 0 | 89.6444 | 11.8149 | 60.046 | 11.9995 | 89.6701 | 0.34401 | 60.023 | 0 | 89.6567 | 17.7158 | 60.0058 | 18.0003
89.6734 | 11.7524 | 59.9843 | 11.9995 | 89.6424 | 0.34457 | 59.9689 | 0 | 89.6527 | 11.8149 | 60.0461 | 11.9995 | 89.6784 | 0.34401 | 60.023 | 0 | 89.6652 | 17.7158 | 60.0058 | 18.0003
89.6818 | 11.7524 | 59.9843 | 11.9995 | 89.6508 | 0.34457 | 59.9688 | 0 | 89.661 | 11.8149 | 60.0461 | 11.9995 | 89.6868 | 0.34401 | 60.023 | 0 | 89.6735 | 17.7158 | 60.0058 | 18.0003
89.6901 | 11.7524 | 59.9842 | 11.9995 | 89.6591 | 0.34457 | 59.9687 | 0 | 89.6694 | 11.8149 | 60.0462 | 11.9995 | 89.6951 | 0.34401 | 60.023 | 0 | 89.6818 | 17.7158 | 60.0058 | 18.0003
89.6985 | 11.7524 | 59.9842 | 11.9995 | 89.6674 | 0.34457 | 59.9687 | 0 | 89.6777 | 11.8149 | 60.0462 | 11.9995 | 89.7034 | 0.34401 | 60.023 | 0 | 89.6901 | 17.7158 | 60.0057 | 18.0003
89.7068 | 11.7539 | 59.9841 | 11.9995 | 89.6758 | 0.34457 | 59.9686 | 0 | 89.686 | 11.8149 | 60.0463 | 11.9995 | 89.7117 | 0.34401 | 60.023 | 0 | 89.6985 | 17.7158 | 60.0057 | 18.0003
89.7151 | 11.7539 | 59.9841 | 11.9995 | 89.6841 | 0.34484 | 59.9685 | 0 | 89.6943 | 11.8149 | 60.0464 | 11.9995 | 89.7201 | 0.34401 | 60.023 | 0 | 89.7068 | 17.7158 | 60.0057 | 18.0003
89.7235 | 11.7525 | 59.984 | 11.9995 | 89.6924 | 0.34484 | 59.9685 | 0 | 89.7027 | 11.8149 | 60.0464 | 11.9995 | 89.7284 | 0.34401 | 60.023 | 0 | 89.7151 | 17.7158 | 60.0057 | 18.0003
89.7318 | 11.7525 | 59.984 | 11.9995 | 89.7008 | 0.34484 | 59.9684 | 0 | 89.711 | 11.8149 | 60.0465 | 11.9995 | 89.7368 | 0.34401 | 60.023 | 0 | 89.7234 | 17.7158 | 60.0057 | 18.0003
89.7402 | 11.7525 | 59.9839 | 11.9995 | 89.7091 | 0.34484 | 59.9683 | 0 | 89.7193 | 11.8149 | 60.0465 | 11.9995 | 89.7451 | 0.34401 | 60.023 | 0 | 89.7318 | 17.7171 | 60.0057 | 18.0003
89.7485 | 11.7525 | 59.9839 | 11.9995 | 89.7175 | 0.34484 | 59.9683 | 0 | 89.7277 | 11.8149 | 60.0466 | 11.9995 | 89.7534 | 0.34401 | 60.023 | 0 | 89.7401 | 17.7171 | 60.0057 | 18.0003
89.7568 | 11.7525 | 59.9838 | 11.9995 | 89.7258 | 0.34484 | 59.9682 | 0 | 89.736 | 11.817 | 60.0466 | 11.9995 | 89.7617 | 0.34401 | 60.023 | 0 | 89.7484 | 17.7171 | 60.0057 | 18.0003
89.7652 | 11.7525 | 59.9838 | 11.9995 | 89.7341 | 0.3445 | 59.9681 | 0 | 89.7443 | 11.817 | 60.0467 | 11.9995 | 89.7701 | 0.34401 | 60.023 | 0 | 89.7567 | 17.7171 | 60.0057 | 18.0003
89.7735 | 11.7525 | 59.9837 | 11.9995 | 89.7425 | 0.3445 | 59.9681 | 0 | 89.7526 | 11.817 | 60.0468 | 11.9995 | 89.7784 | 0.34401 | 60.023 | 0 | 89.7651 | 17.7171 | 60.0057 | 18.0003
89.7818 | 11.7525 | 59.9837 | 11.9995 | 89.7508 | 0.34469 | 59.968 | 0 | 89.761 | 11.817 | 60.0468 | 11.9995 | 89.7867 | 0.34401 | 60.023 | 0 | 89.7734 | 17.7171 | 60.0057 | 18.0003
89.7902 | 11.7525 | 59.9836 | 11.9995 | 89.7592 | 0.34469 | 59.9679 | 0 | 89.7693 | 11.8169 | 60.0469 | 11.9995 | 89.795 | 0.34401 | 60.023 | 0 | 89.7817 | 17.7171 | 60.0057 | 18.0003
89.7985 | 11.7525 | 59.9836 | 11.9995 | 89.7675 | 0.34469 | 59.9679 | 0 | 89.7776 | 11.8169 | 60.0469 | 11.9995 | 89.8034 | 0.34401 | 60.023 | 0 | 89.79 | 17.7171 | 60.0056 | 18.0003
89.8068 | 11.753 | 59.9835 | 11.9995 | 89.7758 | 0.34469 | 59.9678 | 0 | 89.7859 | 11.7796 | 60.047 | 11.9995 | 89.8117 | 0.34401 | 60.023 | 0 | 89.7985 | 17.7171 | 60.0056 | 18.0003
89.8152 | 11.753 | 59.9835 | 11.9995 | 89.7841 | 0.34469 | 59.9677 | 0 | 89.7943 | 11.7796 | 60.0471 | 11.9995 | 89.82 | 0.34401 | 60.023 | 0 | 89.8068 | 17.7171 | 60.0056 | 18.0003
89.8235 | 11.754 | 59.9834 | 11.9995 | 89.7925 | 0.34469 | 59.9677 | 0 | 89.8026 | 11.7796 | 60.0471 | 11.9995 | 89.8284 | 0.34401 | 60.023 | 0 | 89.8151 | 17.7171 | 60.0056 | 18.0003
89.8318 | 11.754 | 59.9834 | 11.9995 | 89.8008 | 0.34469 | 59.9676 | 0 | 89.8109 | 11.7796 | 60.0472 | 11.9995 | 89.8367 | 0.34401 | 60.023 | 0 | 89.8234 | 17.7171 | 60.0056 | 18.0003
89.8402 | 11.7562 | 59.9833 | 11.9995 | 89.8092 | 0.34469 | 59.9675 | 0 | 89.8193 | 11.7797 | 60.0472 | 11.9995 | 89.845 | 0.34401 | 60.023 | 0 | 89.8318 | 17.7171 | 60.0056 | 18.0003
89.8485 | 11.7562 | 59.9833 | 11.9995 | 89.8175 | 0.34458 | 59.9675 | 0 | 89.8276 | 11.7797 | 60.0473 | 11.9995 | 89.8533 | 0.34401 | 60.023 | 0 | 89.8401 | 17.7171 | 60.0056 | 18.0003
89.8569 | 11.7562 | 59.9832 | 11.9995 | 89.8258 | 0.34458 | 59.9674 | 0 | 89.8359 | 11.7797 | 60.0473 | 11.9995 | 89.8617 | 0.34401 | 60.023 | 0 | 89.8484 | 17.7171 | 60.0056 | 18.0003
89.8652 | 11.7562 | 59.9832 | 11.9995 | 89.8342 | 0.34458 | 59.9673 | 0 | 89.8442 | 11.7797 | 60.0474 | 11.9995 | 89.87 | 0.34401 | 60.023 | 0 | 89.8568 | 17.7171 | 60.0056 | 18.0003
89.8735 | 11.7562 | 59.9831 | 11.9995 | 89.8425 | 0.34458 | 59.9673 | 0 | 89.8525 | 11.7797 | 60.0475 | 11.9995 | 89.8784 | 0.34401 | 60.023 | 0 | 89.8651 | 17.7162 | 60.0056 | 18.0003
89.8819 | 11.7562 | 59.9831 | 11.9995 | 89.8509 | 0.34458 | 59.9672 | 0 | 89.8609 | 11.7797 | 60.0475 | 11.9995 | 89.8867 | 0.34401 | 60.023 | 0 | 89.8734 | 17.7162 | 60.0056 | 18.0003
89.8902 | 11.7562 | 59.983 | 11.9995 | 89.8592 | 0.34458 | 59.9671 | 0 | 89.8692 | 11.7797 | 60.0476 | 11.9995 | 89.895 | 0.34401 | 60.023 | 0 | 89.8817 | 17.7162 | 60.0056 | 18.0003
89.8985 | 11.7562 | 59.983 | 11.9995 | 89.8675 | 0.34458 | 59.9671 | 0 | 89.8776 | 11.7797 | 60.0476 | 11.9995 | 89.9033 | 0.34401 | 60.023 | 0 | 89.8901 | 17.7162 | 60.0055 | 18.0003
89.9069 | 11.7562 | 59.9829 | 11.9995 | 89.8759 | 0.34458 | 59.967 | 0 | 89.8859 | 11.7797 | 60.0477 | 11.9995 | 89.9117 | 0.34389 | 60.023 | 0 | 89.8984 | 17.7162 | 60.0055 | 18.0003
89.9152 | 11.7562 | 59.9829 | 11.9995 | 89.8842 | 0.34455 | 59.9669 | 0 | 89.8942 | 11.7797 | 60.0478 | 11.9995 | 89.92 | 0.34389 | 60.023 | 0 | 89.9067 | 17.7162 | 60.0055 | 18.0003
89.9235 | 11.7553 | 59.9828 | 11.9995 | 89.8925 | 0.34455 | 59.9669 | 0 | 89.9025 | 11.778 | 60.0478 | 11.9995 | 89.9283 | 0.34414 | 60.023 | 0 | 89.915 | 17.7162 | 60.0055 | 18.0003
89.9319 | 11.7553 | 59.9828 | 11.9995 | 89.9009 | 0.34455 | 59.9668 | 0 | 89.9108 | 11.778 | 60.0479 | 11.9995 | 89.9366 | 0.34414 | 60.023 | 0 | 89.9235 | 17.7162 | 60.0055 | 18.0003
89.9402 | 11.7543 | 59.9827 | 11.9995 | 89.9092 | 0.34455 | 59.9667 | 0 | 89.9192 | 11.7777 | 60.0479 | 11.9995 | 89.945 | 0.34414 | 60.023 | 0 | 89.9318 | 17.7162 | 60.0055 | 18.0003
89.9485 | 11.7543 | 59.9827 | 11.9995 | 89.9175 | 0.34455 | 59.9667 | 0 | 89.9275 | 11.7777 | 60.048 | 11.9995 | 89.9533 | 0.34414 | 60.023 | 0 | 89.9401 | 17.7162 | 60.0055 | 18.0003
89.9569 | 11.7543 | 59.9826 | 11.9995 | 89.9259 | 0.34455 | 59.9666 | 0 | 89.9359 | 11.7777 | 60.048 | 11.9995 | 89.9617 | 0.34414 | 60.023 | 0 | 89.9484 | 17.7149 | 60.0055 | 18.0003
89.9652 | 11.7543 | 59.9826 | 11.9995 | 89.9342 | 0.34455 | 59.9665 | 0 | 89.9442 | 11.7777 | 60.0481 | 11.9995 | 89.97 | 0.34414 | 60.023 | 0 | 89.9568 | 17.7149 | 60.0055 | 18.0003
89.9736 | 11.7751 | 59.9825 | 11.9995 | 89.9426 | 0.34455 | 59.9665 | 0 | 89.9525 | 11.7777 | 60.0482 | 11.9995 | 89.9783 | 0.34414 | 60.023 | 0 | 89.9651 | 17.7149 | 60.0055 | 18.0003
89.9819 | 11.7751 | 59.9825 | 11.9995 | 89.9509 | 0.34459 | 59.9664 | 0 | 89.9608 | 11.7777 | 60.0482 | 11.9995 | 89.9866 | 0.34414 | 60.023 | 0 | 89.9734 | 17.7149 | 60.0055 | 18.0003
89.9902 | 11.7751 | 59.9824 | 11.9995 | 89.9592 | 0.34459 | 59.9663 | 0 | 89.9691 | 11.7777 | 60.0483 | 11.9995 | 89.995 | 0.34414 | 60.023 | 0 | 89.9817 | 17.7149 | 60.0055 | 18.0003
89.9986 | 11.7751 | 59.9824 | 11.9995 | 89.9676 | 0.34425 | 59.9663 | 0 | 89.9775 | 11.7777 | 60.0483 | 11.9995 | 90.0033 | 0.34414 | 60.023 | 0 | 89.9901 | 17.7149 | 60.0054 | 18.0003
90.0069 | 11.7781 | 59.9823 | 11.9995 | 89.9759 | 0.34425 | 59.9662 | 0 | 89.9858 | 11.7777 | 60.0484 | 11.9995 | 90.0117 | 0.34414 | 60.023 | 0 | 89.9984 | 17.7149 | 60.0054 | 18.0003
90.0152 | 11.7781 | 59.9823 | 11.9995 | 89.9843 | 0.34425 | 59.9661 | 0 | 89.9941 | 11.7777 | 60.0485 | 11.9995 | 90.02 | 0.34414 | 60.023 | 0 | 90.0067 | 17.7149 | 60.0054 | 18.0003
90.0236 | 11.7808 | 59.9822 | 11.9995 | 89.9926 | 0.34425 | 59.9661 | 0 | 90.0024 | 11.7777 | 60.0485 | 11.9995 | 90.0283 | 0.34414 | 60.023 | 0 | 90.015 | 17.7149 | 60.0054 | 18.0003
90.0319 | 11.7808 | 59.9822 | 11.9995 | 90.0009 | 0.34443 | 59.966 | 0 | 90.0107 | 11.7777 | 60.0486 | 11.9995 | 90.0366 | 0.34414 | 60.023 | 0 | 90.0234 | 17.7149 | 60.0054 | 18.0003
90.0402 | 11.7827 | 59.9821 | 11.9995 | 90.0093 | 0.34443 | 59.9659 | 0 | 90.0191 | 11.7778 | 60.0486 | 11.9995 | 90.0449 | 0.34414 | 60.023 | 0 | 90.0317 | 17.7149 | 60.0054 | 18.0003
90.0486 | 11.7827 | 59.9821 | 11.9995 | 90.0176 | 0.34443 | 59.9659 | 0 | 90.0274 | 11.7778 | 60.0487 | 11.9995 | 90.0533 | 0.34414 | 60.023 | 0 | 90.04 | 17.7149 | 60.0054 | 18.0003
90.0569 | 11.7827 | 59.982 | 11.9995 | 90.0259 | 0.34443 | 59.9658 | 0 | 90.0357 | 11.7777 | 60.0487 | 11.9995 | 90.0616 | 0.34414 | 60.023 | 0 | 90.0485 | 17.7149 | 60.0054 | 18.0003
90.0652 | 11.7827 | 59.982 | 11.9995 | 90.0343 | 0.344 | 59.9658 | 0 | 90.0441 | 11.7777 | 60.0488 | 11.9995 | 90.0699 | 0.34414 | 60.023 | 0 | 90.0568 | 17.7149 | 60.0054 | 18.0003
90.0736 | 11.7827 | 59.9819 | 11.9995 | 90.0426 | 0.344 | 59.9657 | 0 | 90.0524 | 11.7777 | 60.0489 | 11.9995 | 90.0782 | 0.34414 | 60.023 | 0 | 90.0651 | 17.7149 | 60.0054 | 18.0003
90.0819 | 11.7827 | 59.9819 | 11.9995 | 90.051 | 0.34432 | 59.9657 | 0 | 90.0607 | 11.7777 | 60.0489 | 11.9995 | 90.0866 | 0.34414 | 60.023 | 0 | 90.0734 | 17.7149 | 60.0054 | 18.0003
90.0903 | 11.7827 | 59.9818 | 11.9995 | 90.0593 | 0.34432 | 59.9656 | 0 | 90.069 | 11.7777 | 60.049 | 11.9995 | 90.0949 | 0.34414 | 60.023 | 0 | 90.0818 | 17.7149 | 60.0054 | 18.0003
90.0986 | 11.7827 | 59.9818 | 11.9995 | 90.0676 | 0.34432 | 59.9656 | 0 | 90.0774 | 11.7777 | 60.049 | 11.9995 | 90.1033 | 0.34414 | 60.023 | 0 | 90.0901 | 17.7149 | 60.0053 | 18.0003
90.1069 | 11.7825 | 59.9817 | 11.9995 | 90.076 | 0.34432 | 59.9655 | 0 | 90.0857 | 11.7812 | 60.0491 | 11.9995 | 90.1116 | 0.34414 | 60.023 | 0 | 90.0984 | 17.7163 | 60.0053 | 18.0003
90.1152 | 11.7825 | 59.9817 | 11.9995 | 90.0843 | 0.34432 | 59.9655 | 0 | 90.094 | 11.7812 | 60.0492 | 11.9995 | 90.1199 | 0.34414 | 60.023 | 0 | 90.1067 | 17.7163 | 60.0053 | 18.0003
90.1236 | 11.7825 | 59.9816 | 11.9995 | 90.0927 | 0.34432 | 59.9654 | 0 | 90.1024 | 11.7812 | 60.0492 | 11.9995 | 90.1282 | 0.34414 | 60.023 | 0 | 90.1151 | 17.7179 | 60.0053 | 18.0003
90.1319 | 11.7825 | 59.9816 | 11.9995 | 90.101 | 0.34407 | 59.9654 | 0 | 90.1107 | 11.7812 | 60.0493 | 11.9995 | 90.1366 | 0.34414 | 60.023 | 0 | 90.1234 | 17.7179 | 60.0053 | 18.0003
90.1403 | 11.7777 | 59.9815 | 11.9995 | 90.1093 | 0.34407 | 59.9653 | 0 | 90.119 | 11.7812 | 60.0493 | 11.9995 | 90.1449 | 0.34414 | 60.023 | 0 | 90.1317 | 17.7179 | 60.0053 | 18.0003
90.1486 | 11.7777 | 59.9815 | 11.9995 | 90.1176 | 0.34407 | 59.9653 | 0 | 90.1273 | 11.7812 | 60.0494 | 11.9995 | 90.1533 | 0.34414 | 60.023 | 0 | 90.14 | 17.7179 | 60.0053 | 18.0003
90.1569 | 11.7777 | 59.9814 | 11.9995 | 90.126 | 0.34407 | 59.9652 | 0 | 90.1356 | 11.7812 | 60.0494 | 11.9995 | 90.1616 | 0.34414 | 60.023 | 0 | 90.1484 | 17.7179 | 60.0053 | 18.0003
90.1653 | 11.7777 | 59.9814 | 11.9995 | 90.1343 | 0.34407 | 59.9652 | 0 | 90.144 | 11.7812 | 60.0495 | 11.9995 | 90.1699 | 0.34414 | 60.023 | 0 | 90.1567 | 17.7179 | 60.0053 | 18.0003
90.1736 | 11.7765 | 59.9813 | 11.9995 | 90.1427 | 0.34407 | 59.9651 | 0 | 90.1523 | 11.7788 | 60.0496 | 11.9995 | 90.1782 | 0.34414 | 60.023 | 0 | 90.165 | 17.7179 | 60.0053 | 18.0003
90.182 | 11.7765 | 59.9813 | 11.9995 | 90.151 | 0.34425 | 59.9651 | 0 | 90.1606 | 11.7788 | 60.0496 | 11.9995 | 90.1866 | 0.34414 | 60.023 | 0 | 90.1733 | 17.7179 | 60.0053 | 18.0003
90.1903 | 11.7751 | 59.9812 | 11.9995 | 90.1593 | 0.34425 | 59.965 | 0 | 90.1689 | 11.7788 | 60.0497 | 11.9995 | 90.1949 | 0.34414 | 60.023 | 0 | 90.1818 | 17.7179 | 60.0053 | 18.0003
90.1986 | 11.7751 | 59.9812 | 11.9995 | 90.1677 | 0.34392 | 59.965 | 0 | 90.1772 | 11.7788 | 60.0497 | 11.9995 | 90.2032 | 0.34414 | 60.023 | 0 | 90.1901 | 17.7179 | 60.0052 | 18.0003
90.207 | 11.7751 | 59.9811 | 11.9995 | 90.176 | 0.34392 | 59.9649 | 0 | 90.1856 | 11.7788 | 60.0498 | 11.9995 | 90.2115 | 0.34414 | 60.023 | 0 | 90.1984 | 17.7179 | 60.0052 | 18.0003
90.2153 | 11.7751 | 59.9811 | 11.9995 | 90.1844 | 0.34392 | 59.9649 | 0 | 90.1939 | 11.7788 | 60.0499 | 11.9995 | 90.2199 | 0.34414 | 60.023 | 0 | 90.2067 | 17.7179 | 60.0052 | 18.0003
90.2236 | 11.7869 | 59.981 | 11.9995 | 90.1927 | 0.34392 | 59.9648 | 0 | 90.2023 | 11.7788 | 60.0499 | 11.9995 | 90.2282 | 0.34414 | 60.023 | 0 | 90.2151 | 17.7179 | 60.0052 | 18.0003
90.2319 | 11.7869 | 59.981 | 11.9995 | 90.201 | 0.34392 | 59.9648 | 0 | 90.2106 | 11.7788 | 60.05 | 11.9995 | 90.2366 | 0.34414 | 60.023 | 0 | 90.2234 | 17.7179 | 60.0052 | 18.0003
90.2403 | 11.7869 | 59.9809 | 11.9995 | 90.2094 | 0.34392 | 59.9647 | 0 | 90.2189 | 11.7812 | 60.05 | 11.9995 | 90.2449 | 0.34414 | 60.023 | 0 | 90.2317 | 17.7179 | 60.0052 | 18.0003
90.2486 | 11.7869 | 59.9809 | 11.9995 | 90.2177 | 0.34409 | 59.9647 | 0 | 90.2272 | 11.7812 | 60.0501 | 11.9995 | 90.2532 | 0.34414 | 60.023 | 0 | 90.2401 | 17.7179 | 60.0052 | 18.0003
90.257 | 11.7862 | 59.9808 | 11.9995 | 90.226 | 0.34409 | 59.9646 | 0 | 90.2355 | 11.7812 | 60.0501 | 11.9995 | 90.2615 | 0.34414 | 60.023 | 0 | 90.2484 | 17.7179 | 60.0052 | 18.0003
90.2653 | 11.7862 | 59.9808 | 11.9995 | 90.2344 | 0.34409 | 59.9646 | 0 | 90.2439 | 11.7812 | 60.0502 | 11.9995 | 90.2699 | 0.34414 | 60.023 | 0 | 90.2567 | 17.7179 | 60.0052 | 18.0003
90.2736 | 11.7859 | 59.9807 | 11.9995 | 90.2427 | 0.34409 | 59.9645 | 0 | 90.2522 | 11.7812 | 60.0503 | 11.9995 | 90.2782 | 0.34416 | 60.023 | 0 | 90.265 | 17.7179 | 60.0052 | 18.0003
90.282 | 11.7859 | 59.9807 | 11.9995 | 90.2511 | 0.34409 | 59.9645 | 0 | 90.2605 | 11.7812 | 60.0503 | 11.9995 | 90.2865 | 0.34416 | 60.023 | 0 | 90.2734 | 17.7179 | 60.0052 | 18.0003
90.2903 | 11.7859 | 59.9806 | 11.9995 | 90.2594 | 0.34409 | 59.9644 | 0 | 90.2689 | 11.7812 | 60.0504 | 11.9995 | 90.2949 | 0.34416 | 60.023 | 0 | 90.2817 | 17.7179 | 60.0052 | 18.0003
90.2987 | 11.7859 | 59.9806 | 11.9995 | 90.2677 | 0.34409 | 59.9644 | 0 | 90.2772 | 11.7812 | 60.0504 | 11.9995 | 90.3032 | 0.34416 | 60.023 | 0 | 90.29 | 17.7179 | 60.0051 | 18.0003
90.307 | 11.7859 | 59.9805 | 11.9995 | 90.2761 | 0.34409 | 59.9643 | 0 | 90.2855 | 11.7798 | 60.0505 | 11.9995 | 90.3115 | 0.34416 | 60.023 | 0 | 90.2983 | 17.7179 | 60.0051 | 18.0003
90.3153 | 11.7859 | 59.9805 | 11.9995 | 90.2844 | 0.34409 | 59.9643 | 0 | 90.2938 | 11.7798 | 60.0506 | 11.9995 | 90.3198 | 0.34416 | 60.023 | 0 | 90.3068 | 17.7179 | 60.0051 | 18.0003
90.3237 | 11.786 | 59.9804 | 11.9995 | 90.2928 | 0.34409 | 59.9642 | 0 | 90.3021 | 11.7784 | 60.0506 | 11.9995 | 90.3282 | 0.34416 | 60.023 | 0 | 90.3151 | 17.7179 | 60.0051 | 18.0003
90.332 | 11.786 | 59.9804 | 11.9995 | 90.3011 | 0.34409 | 59.9642 | 0 | 90.3105 | 11.7784 | 60.0507 | 11.9995 | 90.3365 | 0.34416 | 60.023 | 0 | 90.3234 | 17.7179 | 60.0051 | 18.0003
90.3403 | 11.786 | 59.9803 | 11.9995 | 90.3094 | 0.34409 | 59.9641 | 0 | 90.3188 | 11.7784 | 60.0507 | 11.9995 | 90.3448 | 0.34416 | 60.023 | 0 | 90.3317 | 17.7179 | 60.0051 | 18.0003
90.3486 | 11.786 | 59.9803 | 11.9995 | 90.3178 | 0.34409 | 59.9641 | 0 | 90.3271 | 11.7784 | 60.0508 | 11.9995 | 90.3531 | 0.34416 | 60.023 | 0 | 90.3401 | 17.7179 | 60.0051 | 18.0003
90.357 | 11.7866 | 59.9802 | 11.9995 | 90.3261 | 0.34409 | 59.964 | 0 | 90.3354 | 11.7784 | 60.0508 | 11.9995 | 90.3615 | 0.34416 | 60.023 | 0 | 90.3484 | 17.7179 | 60.0051 | 18.0003
90.3653 | 11.7866 | 59.9802 | 11.9995 | 90.3344 | 0.34375 | 59.964 | 0 | 90.3438 | 11.7784 | 60.0509 | 11.9995 | 90.3698 | 0.34416 | 60.023 | 0 | 90.3567 | 17.7179 | 60.0051 | 18.0003
90.3737 | 11.7866 | 59.9801 | 11.9995 | 90.3428 | 0.34375 | 59.9639 | 0 | 90.3521 | 11.7784 | 60.051 | 11.9995 | 90.3782 | 0.34416 | 60.023 | 0 | 90.365 | 17.7179 | 60.0051 | 18.0003
90.382 | 11.7866 | 59.9801 | 11.9995 | 90.3511 | 0.34388 | 59.9639 | 0 | 90.3604 | 11.7784 | 60.051 | 11.9995 | 90.3865 | 0.34416 | 60.023 | 0 | 90.3734 | 17.7179 | 60.0051 | 18.0003
90.3903 | 11.7866 | 59.98 | 11.9995 | 90.3595 | 0.34388 | 59.9638 | 0 | 90.3688 | 11.7784 | 60.0511 | 11.9995 | 90.3948 | 0.34416 | 60.023 | 0 | 90.3817 | 17.7179 | 60.0051 | 18.0003
90.3987 | 11.7866 | 59.98 | 11.9995 | 90.3678 | 0.34388 | 59.9638 | 0 | 90.3771 | 11.7784 | 60.0511 | 11.9995 | 90.4031 | 0.34416 | 60.023 | 0 | 90.39 | 17.7179 | 60.005 | 18.0003
90.407 | 11.7872 | 59.9799 | 11.9995 | 90.3761 | 0.34388 | 59.9637 | 0 | 90.3854 | 11.7784 | 60.0512 | 11.9995 | 90.4115 | 0.34416 | 60.023 | 0 | 90.3983 | 17.7179 | 60.005 | 18.0003
90.4154 | 11.7872 | 59.9799 | 11.9995 | 90.3845 | 0.34388 | 59.9637 | 0 | 90.3937 | 11.7784 | 60.0512 | 11.9995 | 90.4198 | 0.34416 | 60.023 | 0 | 90.4067 | 17.7179 | 60.005 | 18.0003
90.4237 | 11.7861 | 59.9798 | 11.9995 | 90.3928 | 0.34388 | 59.9636 | 0 | 90.402 | 11.7784 | 60.0513 | 11.9995 | 90.4282 | 0.34416 | 60.023 | 0 | 90.415 | 17.7179 | 60.005 | 18.0003
90.432 | 11.7861 | 59.9798 | 11.9995 | 90.4012 | 0.34388 | 59.9636 | 0 | 90.4104 | 11.7784 | 60.0513 | 11.9995 | 90.4365 | 0.34416 | 60.023 | 0 | 90.4233 | 17.7179 | 60.005 | 18.0003
90.4404 | 11.7861 | 59.9797 | 11.9995 | 90.4095 | 0.34388 | 59.9635 | 0 | 90.4187 | 11.7784 | 60.0514 | 11.9995 | 90.4448 | 0.34416 | 60.023 | 0 | 90.4318 | 17.7184 | 60.005 | 18.0003
90.4487 | 11.7861 | 59.9797 | 11.9995 | 90.4178 | 0.34388 | 59.9635 | 0 | 90.4271 | 11.7784 | 60.0514 | 11.9995 | 90.4531 | 0.34416 | 60.023 | 0 | 90.4401 | 17.7184 | 60.005 | 18.0003
90.457 | 11.7861 | 59.9796 | 11.9995 | 90.4261 | 0.34388 | 59.9634 | 0 | 90.4354 | 11.7784 | 60.0515 | 11.9995 | 90.4615 | 0.34416 | 60.023 | 0 | 90.4484 | 17.7184 | 60.005 | 18.0003
90.4654 | 11.7861 | 59.9796 | 11.9995 | 90.4345 | 0.34388 | 59.9634 | 0 | 90.4437 | 11.7784 | 60.0515 | 11.9995 | 90.4698 | 0.34416 | 60.023 | 0 | 90.4567 | 17.7184 | 60.005 | 18.0003
90.4737 | 11.7869 | 59.9795 | 11.9995 | 90.4428 | 0.34388 | 59.9633 | 0 | 90.452 | 11.7784 | 60.0516 | 11.9995 | 90.4781 | 0.34416 | 60.023 | 0 | 90.4651 | 17.7184 | 60.005 | 18.0003
90.482 | 11.7869 | 59.9795 | 11.9995 | 90.4512 | 0.34382 | 59.9633 | 0 | 90.4603 | 11.7784 | 60.0516 | 11.9995 | 90.4865 | 0.34416 | 60.023 | 0 | 90.4734 | 17.7184 | 60.005 | 18.0003
90.4904 | 11.7844 | 59.9794 | 11.9995 | 90.4595 | 0.34382 | 59.9632 | 0 | 90.4687 | 11.7784 | 60.0517 | 11.9995 | 90.4948 | 0.34416 | 60.023 | 0 | 90.4817 | 17.7184 | 60.005 | 18.0003
90.4987 | 11.7844 | 59.9794 | 11.9995 | 90.4679 | 0.34363 | 59.9632 | 0 | 90.477 | 11.7784 | 60.0517 | 11.9995 | 90.5031 | 0.34416 | 60.023 | 0 | 90.49 | 17.7184 | 60.005 | 18.0003
90.507 | 11.7844 | 59.9793 | 11.9995 | 90.4762 | 0.34363 | 59.9631 | 0 | 90.4854 | 11.7784 | 60.0518 | 11.9995 | 90.5114 | 0.34416 | 60.023 | 0 | 90.4984 | 17.7184 | 60.005 | 18.0003
90.5154 | 11.7844 | 59.9793 | 11.9995 | 90.4845 | 0.34363 | 59.9631 | 0 | 90.4937 | 11.7784 | 60.0518 | 11.9995 | 90.5198 | 0.34416 | 60.023 | 0 | 90.5067 | 17.7184 | 60.005 | 18.0003
90.5237 | 11.7844 | 59.9792 | 11.9995 | 90.4929 | 0.34363 | 59.963 | 0 | 90.502 | 11.7784 | 60.0519 | 11.9995 | 90.5281 | 0.34416 | 60.023 | 0 | 90.515 | 17.7175 | 60.005 | 18.0003
90.5321 | 11.7844 | 59.9792 | 11.9995 | 90.5012 | 0.34363 | 59.963 | 0 | 90.5103 | 11.7784 | 60.0519 | 11.9995 | 90.5364 | 0.34416 | 60.023 | 0 | 90.5233 | 17.7175 | 60.005 | 18.0003
90.5404 | 11.7831 | 59.9791 | 11.9995 | 90.5096 | 0.34363 | 59.9629 | 0 | 90.5186 | 11.7784 | 60.052 | 11.9995 | 90.5447 | 0.34402 | 60.023 | 0 | 90.5317 | 17.7175 | 60.005 | 18.0003
90.5487 | 11.7831 | 59.9791 | 11.9995 | 90.5179 | 0.34363 | 59.9629 | 0 | 90.527 | 11.7784 | 60.052 | 11.9995 | 90.5531 | 0.34402 | 60.023 | 0 | 90.54 | 17.7175 | 60.005 | 18.0003
90.5571 | 11.7787 | 59.979 | 11.9995 | 90.5262 | 0.34363 | 59.9628 | 0 | 90.5353 | 11.7784 | 60.0521 | 11.9995 | 90.5614 | 0.34428 | 60.023 | 0 | 90.5483 | 17.7175 | 60.005 | 18.0003
90.5654 | 11.7787 | 59.979 | 11.9995 | 90.5345 | 0.34363 | 59.9628 | 0 | 90.5436 | 11.7784 | 60.0521 | 11.9995 | 90.5698 | 0.34428 | 60.023 | 0 | 90.5566 | 17.7175 | 60.005 | 18.0003
90.5737 | 11.7787 | 59.979 | 11.9995 | 90.5429 | 0.34363 | 59.9627 | 0 | 90.5519 | 11.7784 | 60.0522 | 11.9995 | 90.5781 | 0.34428 | 60.023 | 0 | 90.5651 | 17.7175 | 60.005 | 18.0003
90.5821 | 11.7787 | 59.9789 | 11.9995 | 90.5512 | 0.34363 | 59.9627 | 0 | 90.5602 | 11.7784 | 60.0522 | 11.9995 | 90.5864 | 0.34428 | 60.023 | 0 | 90.5734 | 17.7175 | 60.005 | 18.0003
90.5904 | 11.7787 | 59.9789 | 11.9995 | 90.5596 | 0.34363 | 59.9626 | 0 | 90.5686 | 11.7784 | 60.0523 | 11.9995 | 90.5947 | 0.34428 | 60.023 | 0 | 90.5817 | 17.7175 | 60.005 | 18.0003
90.5987 | 11.7787 | 59.9789 | 11.9995 | 90.5679 | 0.34386 | 59.9626 | 0 | 90.5769 | 11.7784 | 60.0523 | 11.9995 | 90.6031 | 0.34428 | 60.023 | 0 | 90.59 | 17.7175 | 60.005 | 18.0003
90.6071 | 11.7791 | 59.9789 | 11.9995 | 90.5763 | 0.34386 | 59.9625 | 0 | 90.5853 | 11.7786 | 60.0524 | 11.9995 | 90.6114 | 0.34428 | 60.023 | 0 | 90.5984 | 17.7175 | 60.005 | 18.0003
90.6154 | 11.7791 | 59.9788 | 11.9995 | 90.5846 | 0.34353 | 59.9625 | 0 | 90.5936 | 11.7786 | 60.0524 | 11.9995 | 90.6198 | 0.34428 | 60.023 | 0 | 90.6067 | 17.7175 | 60.005 | 18.0003
90.6237 | 11.7841 | 59.9788 | 11.9995 | 90.5929 | 0.34353 | 59.9624 | 0 | 90.6019 | 11.7786 | 60.0525 | 11.9995 | 90.6281 | 0.34428 | 60.023 | 0 | 90.615 | 17.7175 | 60.005 | 18.0003
90.6321 | 11.7841 | 59.9788 | 11.9995 | 90.6013 | 0.34353 | 59.9624 | 0 | 90.6102 | 11.7786 | 60.0525 | 11.9995 | 90.6364 | 0.34428 | 60.023 | 0 | 90.6234 | 17.7175 | 60.005 | 18.0003
90.6404 | 11.7841 | 59.9788 | 11.9995 | 90.6096 | 0.34353 | 59.9623 | 0 | 90.6185 | 11.7772 | 60.0526 | 11.9995 | 90.6447 | 0.34428 | 60.023 | 0 | 90.6317 | 17.7175 | 60.005 | 18.0003
90.6488 | 11.7841 | 59.9787 | 11.9995 | 90.618 | 0.34353 | 59.9623 | 0 | 90.6269 | 11.7772 | 60.0526 | 11.9995 | 90.6531 | 0.34428 | 60.023 | 0 | 90.64 | 17.7175 | 60.005 | 18.0003
90.6571 | 11.7841 | 59.9787 | 11.9995 | 90.6263 | 0.34353 | 59.9622 | 0 | 90.6352 | 11.7772 | 60.0527 | 11.9995 | 90.6614 | 0.34428 | 60.023 | 0 | 90.6483 | 17.7175 | 60.005 | 18.0003
90.6654 | 11.7841 | 59.9787 | 11.9995 | 90.6346 | 0.34353 | 59.9622 | 0 | 90.6436 | 11.7772 | 60.0527 | 11.9995 | 90.6697 | 0.34428 | 60.023 | 0 | 90.6567 | 17.7175 | 60.005 | 18.0003
90.6738 | 11.7841 | 59.9787 | 11.9995 | 90.6429 | 0.34353 | 59.9621 | 0 | 90.6519 | 11.7772 | 60.0528 | 11.9995 | 90.678 | 0.34428 | 60.023 | 0 | 90.665 | 17.7175 | 60.005 | 18.0003
90.6821 | 11.7841 | 59.9786 | 11.9995 | 90.6513 | 0.34371 | 59.9621 | 0 | 90.6602 | 11.7772 | 60.0528 | 11.9995 | 90.6864 | 0.34428 | 60.023 | 0 | 90.6733 | 17.7175 | 60.005 | 18.0003
90.6904 | 11.7874 | 59.9786 | 11.9995 | 90.6596 | 0.34371 | 59.962 | 0 | 90.6685 | 11.776 | 60.0529 | 11.9995 | 90.6947 | 0.34428 | 60.0229 | 0 | 90.6816 | 17.7175 | 60.005 | 18.0003
90.6988 | 11.7874 | 59.9786 | 11.9995 | 90.668 | 0.34371 | 59.962 | 0 | 90.6768 | 11.776 | 60.0529 | 11.9995 | 90.7031 | 0.34428 | 60.0229 | 0 | 90.6901 | 17.7175 | 60.005 | 18.0003
90.7071 | 11.7869 | 59.9786 | 11.9995 | 90.6763 | 0.34371 | 59.9619 | 0 | 90.6852 | 11.776 | 60.053 | 11.9995 | 90.7114 | 0.34428 | 60.0229 | 0 | 90.6984 | 17.7175 | 60.005 | 18.0003
90.7154 | 11.7869 | 59.9785 | 11.9995 | 90.6847 | 0.34336 | 59.9619 | 0 | 90.6935 | 11.776 | 60.053 | 11.9995 | 90.7197 | 0.34428 | 60.0229 | 0 | 90.7067 | 17.7175 | 60.005 | 18.0003
90.7238 | 11.7869 | 59.9785 | 11.9995 | 90.693 | 0.34336 | 59.9618 | 0 | 90.7018 | 11.776 | 60.0531 | 11.9995 | 90.728 | 0.34428 | 60.0229 | 0 | 90.715 | 17.7175 | 60.005 | 18.0003
90.7321 | 11.7869 | 59.9785 | 11.9995 | 90.7013 | 0.34336 | 59.9618 | 0 | 90.7101 | 11.776 | 60.0531 | 11.9995 | 90.7364 | 0.34428 | 60.0229 | 0 | 90.7234 | 17.7175 | 60.005 | 18.0003
90.7404 | 11.7928 | 59.9785 | 11.9995 | 90.7097 | 0.34336 | 59.9617 | 0 | 90.7184 | 11.776 | 60.0532 | 11.9995 | 90.7447 | 0.34414 | 60.0228 | 0 | 90.7317 | 17.7175 | 60.005 | 18.0003
90.7488 | 11.7928 | 59.9784 | 11.9995 | 90.718 | 0.34354 | 59.9617 | 0 | 90.7268 | 11.776 | 60.0532 | 11.9995 | 90.753 | 0.34414 | 60.0228 | 0 | 90.74 | 17.7175 | 60.005 | 18.0003
90.7571 | 11.8008 | 59.9784 | 11.9995 | 90.7263 | 0.34354 | 59.9616 | 0 | 90.7351 | 11.776 | 60.0533 | 11.9995 | 90.7614 | 0.34439 | 60.0228 | 0 | 90.7483 | 17.7175 | 60.005 | 18.0003
90.7655 | 11.8008 | 59.9784 | 11.9995 | 90.7347 | 0.34354 | 59.9616 | 0 | 90.7435 | 11.776 | 60.0533 | 11.9995 | 90.7697 | 0.34439 | 60.0228 | 0 | 90.7567 | 17.7175 | 60.005 | 18.0003
90.7738 | 11.8008 | 59.9784 | 11.9995 | 90.743 | 0.34354 | 59.9615 | 0 | 90.7518 | 11.776 | 60.0534 | 11.9995 | 90.778 | 0.34439 | 60.0228 | 0 | 90.765 | 17.7175 | 60.005 | 18.0003
90.7821 | 11.8008 | 59.9783 | 11.9995 | 90.7513 | 0.34354 | 59.9615 | 0 | 90.7601 | 11.776 | 60.0534 | 11.9995 | 90.7863 | 0.34439 | 60.0228 | 0 | 90.7733 | 17.7175 | 60.005 | 18.0003
90.7905 | 11.8008 | 59.9783 | 11.9995 | 90.7597 | 0.34354 | 59.9614 | 0 | 90.7684 | 11.776 | 60.0535 | 11.9995 | 90.7947 | 0.34439 | 60.0227 | 0 | 90.7816 | 17.7175 | 60.005 | 18.0003
90.7988 | 11.8008 | 59.9783 | 11.9995 | 90.768 | 0.34311 | 59.9614 | 0 | 90.7767 | 11.776 | 60.0535 | 11.9995 | 90.803 | 0.34439 | 60.0227 | 0 | 90.79 | 17.7175 | 60.005 | 18.0003
90.8071 | 11.8012 | 59.9783 | 11.9995 | 90.7764 | 0.34311 | 59.9613 | 0 | 90.7851 | 11.7756 | 60.0536 | 11.9995 | 90.8113 | 0.34439 | 60.0227 | 0 | 90.7983 | 17.7175 | 60.005 | 18.0003
90.8155 | 11.8012 | 59.9782 | 11.9995 | 90.7847 | 0.34323 | 59.9613 | 0 | 90.7934 | 11.7756 | 60.0536 | 11.9995 | 90.8196 | 0.34439 | 60.0227 | 0 | 90.8066 | 17.7175 | 60.005 | 18.0003
90.8238 | 11.8008 | 59.9782 | 11.9995 | 90.793 | 0.34323 | 59.9612 | 0 | 90.8017 | 11.7756 | 60.0537 | 11.9995 | 90.828 | 0.34439 | 60.0227 | 0 | 90.8151 | 17.7175 | 60.005 | 18.0003
90.8321 | 11.8008 | 59.9782 | 11.9995 | 90.8014 | 0.34323 | 59.9612 | 0 | 90.8101 | 11.7756 | 60.0537 | 11.9995 | 90.8363 | 0.34439 | 60.0227 | 0 | 90.8234 | 17.7175 | 60.005 | 18.0003
90.8405 | 11.8008 | 59.9782 | 11.9995 | 90.8097 | 0.34323 | 59.9611 | 0 | 90.8184 | 11.7756 | 60.0538 | 11.9995 | 90.8447 | 0.34439 | 60.0226 | 0 | 90.8317 | 17.7137 | 60.005 | 18.0003
90.8488 | 11.8008 | 59.9781 | 11.9995 | 90.8181 | 0.34323 | 59.9611 | 0 | 90.8267 | 11.7756 | 60.0538 | 11.9995 | 90.853 | 0.34439 | 60.0226 | 0 | 90.84 | 17.7137 | 60.005 | 18.0003
90.8572 | 11.7976 | 59.9781 | 11.9995 | 90.8264 | 0.34323 | 59.961 | 0 | 90.835 | 11.7756 | 60.0539 | 11.9995 | 90.8613 | 0.34439 | 60.0226 | 0 | 90.8484 | 17.7137 | 60.005 | 18.0003
90.8655 | 11.7976 | 59.9781 | 11.9995 | 90.8347 | 0.34346 | 59.961 | 0 | 90.8433 | 11.7756 | 60.0539 | 11.9995 | 90.8696 | 0.34439 | 60.0226 | 0 | 90.8567 | 17.7137 | 60.005 | 18.0003
90.8738 | 11.7976 | 59.9781 | 11.9995 | 90.8431 | 0.34346 | 59.9609 | 0 | 90.8517 | 11.7756 | 60.054 | 11.9995 | 90.878 | 0.34417 | 60.0226 | 0 | 90.865 | 17.7137 | 60.005 | 18.0003
90.8822 | 11.7976 | 59.978 | 11.9995 | 90.8514 | 0.34313 | 59.9609 | 0 | 90.86 | 11.7756 | 60.054 | 11.9995 | 90.8863 | 0.34417 | 60.0226 | 0 | 90.8733 | 17.7137 | 60.005 | 18.0003
90.8905 | 11.7971 | 59.978 | 11.9995 | 90.8597 | 0.34313 | 59.9608 | 0 | 90.8683 | 11.7756 | 60.0541 | 11.9995 | 90.8947 | 0.34433 | 60.0225 | 0 | 90.8817 | 17.7137 | 60.005 | 18.0003
90.8988 | 11.7971 | 59.978 | 11.9995 | 90.8681 | 0.34313 | 59.9608 | 0 | 90.8766 | 11.7756 | 60.0541 | 11.9995 | 90.903 | 0.34433 | 60.0225 | 0 | 90.89 | 17.7137 | 60.005 | 18.0003
90.9072 | 11.7978 | 59.978 | 11.9995 | 90.8764 | 0.34313 | 59.9607 | 0 | 90.8849 | 11.7776 | 60.0542 | 11.9995 | 90.9113 | 0.34433 | 60.0225 | 0 | 90.8983 | 17.7137 | 60.005 | 18.0003
90.9155 | 11.7978 | 59.9779 | 11.9995 | 90.8848 | 0.34313 | 59.9607 | 0 | 90.8933 | 11.7776 | 60.0542 | 11.9995 | 90.9196 | 0.34433 | 60.0225 | 0 | 90.9066 | 17.7137 | 60.005 | 18.0003
90.9238 | 11.7978 | 59.9779 | 11.9995 | 90.8931 | 0.34313 | 59.9606 | 0 | 90.9016 | 11.7776 | 60.0543 | 11.9995 | 90.928 | 0.34433 | 60.0225 | 0 | 90.915 | 17.7137 | 60.005 | 18.0003
90.9322 | 11.7978 | 59.9779 | 11.9995 | 90.9014 | 0.34331 | 59.9606 | 0 | 90.91 | 11.7776 | 60.0543 | 11.9995 | 90.9363 | 0.34433 | 60.0225 | 0 | 90.9233 | 17.7137 | 60.005 | 18.0003
90.9405 | 11.7978 | 59.9779 | 11.9995 | 90.9098 | 0.34331 | 59.9605 | 0 | 90.9183 | 11.7776 | 60.0544 | 11.9995 | 90.9446 | 0.34433 | 60.0224 | 0 | 90.9316 | 17.7137 | 60.005 | 18.0003
90.9488 | 11.7978 | 59.9778 | 11.9995 | 90.9181 | 0.34288 | 59.9605 | 0 | 90.9266 | 11.7776 | 60.0544 | 11.9995 | 90.9529 | 0.34433 | 60.0224 | 0 | 90.9399 | 17.7137 | 60.005 | 18.0003
90.9572 | 11.7969 | 59.9778 | 11.9995 | 90.9265 | 0.34288 | 59.9604 | 0 | 90.9349 | 11.7788 | 60.0545 | 11.9995 | 90.9613 | 0.34433 | 60.0224 | 0 | 90.9484 | 17.7137 | 60.005 | 18.0003
90.9655 | 11.7969 | 59.9778 | 11.9995 | 90.9348 | 0.3429 | 59.9604 | 0 | 90.9432 | 11.7788 | 60.0545 | 11.9995 | 90.9696 | 0.34433 | 60.0224 | 0 | 90.9567 | 17.7137 | 60.005 | 18.0003
90.9739 | 11.7978 | 59.9778 | 11.9995 | 90.9431 | 0.3429 | 59.9603 | 0 | 90.9516 | 11.7788 | 60.0546 | 11.9995 | 90.978 | 0.34433 | 60.0224 | 0 | 90.965 | 17.7137 | 60.005 | 18.0003
90.9822 | 11.7978 | 59.9777 | 11.9995 | 90.9515 | 0.34308 | 59.9603 | 0 | 90.9599 | 11.7788 | 60.0546 | 11.9995 | 90.9863 | 0.34433 | 60.0224 | 0 | 90.9733 | 17.7137 | 60.005 | 18.0003
90.9905 | 11.7978 | 59.9777 | 11.9995 | 90.9598 | 0.34308 | 59.9602 | 0 | 90.9682 | 11.7788 | 60.0547 | 11.9995 | 90.9946 | 0.34433 | 60.0223 | 0 | 90.9817 | 17.7137 | 60.005 | 18.0003
90.9989 | 11.7978 | 59.9777 | 11.9995 | 90.9681 | 0.34308 | 59.9602 | 0 | 90.9766 | 11.7788 | 60.0547 | 11.9995 | 91.0029 | 0.34433 | 60.0223 | 0 | 90.99 | 17.7137 | 60.005 | 18.0003
91.0072 | 11.7978 | 59.9777 | 11.9995 | 90.9765 | 0.34308 | 59.9601 | 0 | 90.9849 | 11.7786 | 60.0548 | 11.9995 | 91.0112 | 0.34433 | 60.0223 | 0 | 90.9983 | 17.7144 | 60.005 | 18.0003
91.0155 | 11.7978 | 59.9776 | 11.9995 | 90.9848 | 0.34308 | 59.9601 | 0 | 90.9932 | 11.7786 | 60.0548 | 11.9995 | 91.0196 | 0.34433 | 60.0223 | 0 | 91.0067 | 17.7144 | 60.005 | 18.0003
91.0238 | 11.7978 | 59.9776 | 11.9995 | 90.9932 | 0.34308 | 59.96 | 0 | 91.0015 | 11.7786 | 60.0549 | 11.9995 | 91.0279 | 0.34435 | 60.0223 | 0 | 91.015 | 17.7144 | 60.005 | 18.0003
91.0322 | 11.7978 | 59.9776 | 11.9995 | 91.0015 | 0.34274 | 59.96 | 0 | 91.0099 | 11.7786 | 60.0549 | 11.9995 | 91.0363 | 0.34435 | 60.0223 | 0 | 91.0233 | 17.7144 | 60.005 | 18.0003
91.0405 | 11.7978 | 59.9776 | 11.9995 | 91.0098 | 0.34274 | 59.9599 | 0 | 91.0182 | 11.7786 | 60.055 | 11.9995 | 91.0446 | 0.34435 | 60.0222 | 0 | 91.0316 | 17.716 | 60.005 | 18.0003
91.0489 | 11.7978 | 59.9775 | 11.9995 | 91.0182 | 0.34274 | 59.9599 | 0 | 91.0265 | 11.7786 | 60.055 | 11.9995 | 91.0529 | 0.34435 | 60.0222 | 0 | 91.04 | 17.716 | 60.005 | 18.0003
91.0572 | 11.7978 | 59.9775 | 11.9995 | 91.0265 | 0.34274 | 59.9598 | 0 | 91.0349 | 11.7786 | 60.0551 | 11.9995 | 91.0612 | 0.34435 | 60.0222 | 0 | 91.0483 | 17.716 | 60.005 | 18.0003
91.0655 | 11.7978 | 59.9775 | 11.9995 | 91.0349 | 0.34274 | 59.9598 | 0 | 91.0432 | 11.7786 | 60.0551 | 11.9995 | 91.0696 | 0.34435 | 60.0222 | 0 | 91.0566 | 17.716 | 60.005 | 18.0003
91.0739 | 11.7968 | 59.9775 | 11.9995 | 91.0432 | 0.34274 | 59.9597 | 0 | 91.0515 | 11.7786 | 60.0552 | 11.9995 | 91.0779 | 0.34435 | 60.0222 | 0 | 91.0649 | 17.716 | 60.005 | 18.0003
91.0822 | 11.7968 | 59.9774 | 11.9995 | 91.0515 | 0.34301 | 59.9597 | 0 | 91.0598 | 11.7786 | 60.0552 | 11.9995 | 91.0862 | 0.34435 | 60.0222 | 0 | 91.0734 | 17.716 | 60.005 | 18.0003
91.0906 | 11.7962 | 59.9774 | 11.9995 | 91.0599 | 0.34301 | 59.9596 | 0 | 91.0681 | 11.7786 | 60.0553 | 11.9995 | 91.0945 | 0.34435 | 60.0221 | 0 | 91.0817 | 17.716 | 60.005 | 18.0003
91.0989 | 11.7962 | 59.9774 | 11.9995 | 91.0682 | 0.34267 | 59.9596 | 0 | 91.0765 | 11.7786 | 60.0553 | 11.9995 | 91.1029 | 0.34435 | 60.0221 | 0 | 91.09 | 17.716 | 60.005 | 18.0003
91.1072 | 11.7962 | 59.9774 | 11.9995 | 91.0765 | 0.34267 | 59.9595 | 0 | 91.0848 | 11.7786 | 60.0554 | 11.9995 | 91.1112 | 0.34435 | 60.0221 | 0 | 91.0983 | 17.716 | 60.005 | 18.0003
91.1156 | 11.7962 | 59.9773 | 11.9995 | 91.0849 | 0.34267 | 59.9595 | 0 | 91.0931 | 11.7786 | 60.0554 | 11.9995 | 91.1196 | 0.34435 | 60.0221 | 0 | 91.1067 | 17.716 | 60.005 | 18.0003
91.1239 | 11.7962 | 59.9773 | 11.9995 | 91.0932 | 0.34267 | 59.9594 | 0 | 91.1014 | 11.7762 | 60.0555 | 11.9995 | 91.1279 | 0.34435 | 60.0221 | 0 | 91.115 | 17.7157 | 60.005 | 18.0003
91.1322 | 11.7962 | 59.9773 | 11.9995 | 91.1016 | 0.3429 | 59.9594 | 0 | 91.1097 | 11.7762 | 60.0555 | 11.9995 | 91.1362 | 0.34435 | 60.0221 | 0 | 91.1233 | 17.7157 | 60.005 | 18.0003
91.1406 | 11.7962 | 59.9773 | 11.9995 | 91.1099 | 0.3429 | 59.9593 | 0 | 91.1181 | 11.7762 | 60.0556 | 11.9995 | 91.1445 | 0.34446 | 60.022 | 0 | 91.1316 | 17.7157 | 60.005 | 18.0003
91.1489 | 11.7962 | 59.9772 | 11.9995 | 91.1182 | 0.34247 | 59.9593 | 0 | 91.1264 | 11.7762 | 60.0556 | 11.9995 | 91.1529 | 0.34446 | 60.022 | 0 | 91.14 | 17.7157 | 60.005 | 18.0003
91.1572 | 11.7953 | 59.9772 | 11.9995 | 91.1266 | 0.34247 | 59.9592 | 0 | 91.1348 | 11.7762 | 60.0557 | 11.9995 | 91.1612 | 0.34446 | 60.022 | 0 | 91.1483 | 17.7157 | 60.005 | 18.0003
91.1656 | 11.7953 | 59.9772 | 11.9995 | 91.1349 | 0.34247 | 59.9592 | 0 | 91.1431 | 11.7762 | 60.0557 | 11.9995 | 91.1696 | 0.34446 | 60.022 | 0 | 91.1566 | 17.7157 | 60.005 | 18.0003
91.1739 | 11.7963 | 59.9772 | 11.9995 | 91.1432 | 0.34247 | 59.9591 | 0 | 91.1514 | 11.7762 | 60.0558 | 11.9995 | 91.1779 | 0.34446 | 60.022 | 0 | 91.1649 | 17.7157 | 60.005 | 18.0003
91.1823 | 11.7963 | 59.9771 | 11.9995 | 91.1516 | 0.34256 | 59.9591 | 0 | 91.1597 | 11.7762 | 60.0558 | 11.9995 | 91.1862 | 0.34446 | 60.022 | 0 | 91.1733 | 17.7157 | 60.005 | 18.0003
91.1906 | 11.7963 | 59.9771 | 11.9995 | 91.1599 | 0.34256 | 59.959 | 0 | 91.168 | 11.7762 | 60.0559 | 11.9995 | 91.1945 | 0.34446 | 60.0219 | 0 | 91.1816 | 17.7157 | 60.005 | 18.0003
91.1989 | 11.7963 | 59.9771 | 11.9995 | 91.1683 | 0.34256 | 59.959 | 0 | 91.1764 | 11.7762 | 60.0559 | 11.9995 | 91.2029 | 0.34446 | 60.0219 | 0 | 91.1899 | 17.7157 | 60.005 | 18.0003
91.2073 | 11.7963 | 59.9771 | 11.9995 | 91.1766 | 0.34256 | 59.9589 | 0 | 91.1847 | 11.7762 | 60.056 | 11.9995 | 91.2112 | 0.34446 | 60.0219 | 0 | 91.1984 | 17.7131 | 60.005 | 18.0003
91.2156 | 11.7963 | 59.977 | 11.9995 | 91.1849 | 0.34213 | 59.9589 | 0 | 91.193 | 11.7762 | 60.056 | 11.9995 | 91.2195 | 0.34446 | 60.0219 | 0 | 91.2067 | 17.7131 | 60.005 | 18.0003
91.2239 | 11.7963 | 59.977 | 11.9995 | 91.1933 | 0.34213 | 59.9588 | 0 | 91.2014 | 11.7762 | 60.0561 | 11.9995 | 91.2278 | 0.34446 | 60.0219 | 0 | 91.215 | 17.7131 | 60.005 | 18.0003
91.2323 | 11.7963 | 59.977 | 11.9995 | 91.2016 | 0.34228 | 59.9588 | 0 | 91.2097 | 11.7762 | 60.0561 | 11.9995 | 91.2361 | 0.34446 | 60.0219 | 0 | 91.2233 | 17.7131 | 60.005 | 18.0003
91.2406 | 11.7949 | 59.977 | 11.9995 | 91.21 | 0.34228 | 59.9587 | 0 | 91.218 | 11.7777 | 60.0562 | 11.9995 | 91.2445 | 0.3445 | 60.0218 | 0 | 91.2317 | 17.7155 | 60.005 | 18.0003
91.2489 | 11.7949 | 59.9769 | 11.9995 | 91.2183 | 0.34228 | 59.9587 | 0 | 91.2263 | 11.7777 | 60.0562 | 11.9995 | 91.2528 | 0.3445 | 60.0218 | 0 | 91.24 | 17.7155 | 60.005 | 18.0003
91.2573 | 11.7949 | 59.9769 | 11.9995 | 91.2266 | 0.34228 | 59.9586 | 0 | 91.2346 | 11.7777 | 60.0563 | 11.9995 | 91.2612 | 0.3445 | 60.0218 | 0 | 91.2483 | 17.7155 | 60.005 | 18.0003
91.2656 | 11.7949 | 59.9769 | 11.9995 | 91.235 | 0.34194 | 59.9586 | 0 | 91.243 | 11.7777 | 60.0563 | 11.9995 | 91.2695 | 0.3445 | 60.0218 | 0 | 91.2566 | 17.7155 | 60.005 | 18.0003
91.2739 | 11.7949 | 59.9769 | 11.9995 | 91.2433 | 0.34194 | 59.9585 | 0 | 91.2513 | 11.7777 | 60.0564 | 11.9995 | 91.2778 | 0.3445 | 60.0218 | 0 | 91.265 | 17.7155 | 60.005 | 18.0003
91.2823 | 11.7949 | 59.9768 | 11.9995 | 91.2516 | 0.34217 | 59.9585 | 0 | 91.2596 | 11.7777 | 60.0564 | 11.9995 | 91.2861 | 0.3445 | 60.0218 | 0 | 91.2733 | 17.7155 | 60.005 | 18.0003
91.2906 | 11.7949 | 59.9768 | 11.9995 | 91.26 | 0.34217 | 59.9584 | 0 | 91.2679 | 11.7777 | 60.0565 | 11.9995 | 91.2945 | 0.3445 | 60.0217 | 0 | 91.2816 | 17.7155 | 60.005 | 18.0003
91.299 | 11.7949 | 59.9768 | 11.9995 | 91.2683 | 0.34217 | 59.9584 | 0 | 91.2762 | 11.7777 | 60.0565 | 11.9995 | 91.3028 | 0.3445 | 60.0217 | 0 | 91.2899 | 17.7155 | 60.005 | 18.0003
91.3073 | 11.7949 | 59.9768 | 11.9995 | 91.2767 | 0.34217 | 59.9583 | 0 | 91.2846 | 11.7777 | 60.0566 | 11.9995 | 91.3112 | 0.3445 | 60.0217 | 0 | 91.2983 | 17.7358 | 60.005 | 18.0003
91.3156 | 11.7949 | 59.9767 | 11.9995 | 91.285 | 0.34183 | 59.9583 | 0 | 91.2929 | 11.7777 | 60.0566 | 11.9995 | 91.3195 | 0.3445 | 60.0217 | 0 | 91.3066 | 17.7358 | 60.005 | 18.0003
91.324 | 11.7953 | 59.9767 | 11.9995 | 91.2933 | 0.34183 | 59.9582 | 0 | 91.3013 | 11.7777 | 60.0567 | 11.9995 | 91.3278 | 0.34427 | 60.0217 | 0 | 91.3149 | 17.7358 | 60.005 | 18.0003
91.3323 | 11.7953 | 59.9767 | 11.9995 | 91.3017 | 0.34198 | 59.9582 | 0 | 91.3096 | 11.7777 | 60.0567 | 11.9995 | 91.3361 | 0.34427 | 60.0217 | 0 | 91.3232 | 17.7358 | 60.005 | 18.0003
91.3407 | 11.7953 | 59.9767 | 11.9995 | 91.31 | 0.34198 | 59.9581 | 0 | 91.3179 | 11.7777 | 60.0568 | 11.9995 | 91.3445 | 0.34453 | 60.0216 | 0 | 91.3317 | 17.7358 | 60.005 | 18.0003
91.349 | 11.7953 | 59.9766 | 11.9995 | 91.3184 | 0.34198 | 59.9581 | 0 | 91.3262 | 11.7777 | 60.0568 | 11.9995 | 91.3528 | 0.34453 | 60.0216 | 0 | 91.34 | 17.7358 | 60.005 | 18.0003
91.3573 | 11.7953 | 59.9766 | 11.9995 | 91.3267 | 0.34198 | 59.958 | 0 | 91.3345 | 11.7777 | 60.0569 | 11.9995 | 91.3611 | 0.34453 | 60.0216 | 0 | 91.3483 | 17.7358 | 60.005 | 18.0003
91.3656 | 11.7953 | 59.9766 | 11.9995 | 91.335 | 0.34187 | 59.958 | 0 | 91.3429 | 11.7777 | 60.0569 | 11.9995 | 91.3694 | 0.34453 | 60.0216 | 0 | 91.3566 | 17.7358 | 60.005 | 18.0003
91.374 | 11.7953 | 59.9766 | 11.9995 | 91.3434 | 0.34187 | 59.9579 | 0 | 91.3512 | 11.7776 | 60.057 | 11.9995 | 91.3778 | 0.34453 | 60.0216 | 0 | 91.365 | 17.7358 | 60.005 | 18.0003
91.3823 | 11.7953 | 59.9765 | 11.9995 | 91.3517 | 0.34187 | 59.9579 | 0 | 91.3595 | 11.7776 | 60.057 | 11.9995 | 91.3861 | 0.34453 | 60.0216 | 0 | 91.3733 | 17.7358 | 60.005 | 18.0003
91.3907 | 11.7953 | 59.9765 | 11.9995 | 91.36 | 0.34187 | 59.9578 | 0 | 91.3679 | 11.7775 | 60.057 | 11.9995 | 91.3945 | 0.34453 | 60.0215 | 0 | 91.3816 | 17.7358 | 60.005 | 18.0003
91.399 | 11.7953 | 59.9765 | 11.9995 | 91.3684 | 0.34187 | 59.9578 | 0 | 91.3762 | 11.7775 | 60.057 | 11.9995 | 91.4028 | 0.34453 | 60.0215 | 0 | 91.39 | 17.7358 | 60.005 | 18.0003
91.4073 | 11.7953 | 59.9765 | 11.9995 | 91.3767 | 0.34187 | 59.9577 | 0 | 91.3845 | 11.7775 | 60.057 | 11.9995 | 91.4111 | 0.34453 | 60.0215 | 0 | 91.3983 | 17.7358 | 60.005 | 18.0003
91.4157 | 11.7953 | 59.9764 | 11.9995 | 91.3851 | 0.34176 | 59.9577 | 0 | 91.3928 | 11.7775 | 60.057 | 11.9995 | 91.4194 | 0.34453 | 60.0215 | 0 | 91.4066 | 17.7358 | 60.005 | 18.0003
91.424 | 11.7939 | 59.9764 | 11.9995 | 91.3934 | 0.34176 | 59.9576 | 0 | 91.4011 | 11.7775 | 60.057 | 11.9995 | 91.4278 | 0.34453 | 60.0215 | 0 | 91.4149 | 17.7349 | 60.005 | 18.0003
91.4324 | 11.7939 | 59.9764 | 11.9995 | 91.4017 | 0.34176 | 59.9576 | 0 | 91.4095 | 11.7775 | 60.057 | 11.9995 | 91.4361 | 0.34453 | 60.0215 | 0 | 91.4233 | 17.7349 | 60.005 | 18.0003
91.4407 | 11.7939 | 59.9764 | 11.9995 | 91.4101 | 0.34176 | 59.9575 | 0 | 91.4178 | 11.7775 | 60.057 | 11.9995 | 91.4445 | 0.34447 | 60.0214 | 0 | 91.4316 | 17.736 | 60.005 | 18.0003
91.449 | 11.7939 | 59.9763 | 11.9995 | 91.4184 | 0.34176 | 59.9575 | 0 | 91.4261 | 11.7775 | 60.057 | 11.9995 | 91.4528 | 0.34447 | 60.0214 | 0 | 91.4399 | 17.736 | 60.005 | 18.0003
91.4574 | 11.7939 | 59.9763 | 11.9995 | 91.4268 | 0.34176 | 59.9574 | 0 | 91.4344 | 11.7775 | 60.057 | 11.9995 | 91.4611 | 0.34447 | 60.0214 | 0 | 91.4482 | 17.736 | 60.005 | 18.0003
91.4657 | 11.7939 | 59.9763 | 11.9995 | 91.4351 | 0.34152 | 59.9574 | 0 | 91.4427 | 11.7775 | 60.057 | 11.9995 | 91.4694 | 0.34447 | 60.0214 | 0 | 91.4567 | 17.736 | 60.0051 | 18.0003
91.474 | 11.7939 | 59.9763 | 11.9995 | 91.4434 | 0.34152 | 59.9573 | 0 | 91.4511 | 11.7775 | 60.057 | 11.9995 | 91.4777 | 0.34447 | 60.0214 | 0 | 91.465 | 17.736 | 60.0051 | 18.0003
91.4824 | 11.7939 | 59.9762 | 11.9995 | 91.4518 | 0.34152 | 59.9573 | 0 | 91.4594 | 11.7775 | 60.057 | 11.9995 | 91.4861 | 0.34447 | 60.0214 | 0 | 91.4733 | 17.736 | 60.0051 | 18.0003
91.4907 | 11.7913 | 59.9762 | 11.9995 | 91.4601 | 0.34152 | 59.9572 | 0 | 91.4678 | 11.7775 | 60.057 | 11.9995 | 91.4944 | 0.34447 | 60.0213 | 0 | 91.4816 | 17.736 | 60.0051 | 18.0003
91.499 | 11.7913 | 59.9762 | 11.9995 | 91.4684 | 0.34152 | 59.9572 | 0 | 91.4761 | 11.7775 | 60.057 | 11.9995 | 91.5027 | 0.34447 | 60.0213 | 0 | 91.49 | 17.736 | 60.0052 | 18.0003
91.5074 | 11.7873 | 59.9762 | 11.9995 | 91.4768 | 0.34152 | 59.9571 | 0 | 91.4844 | 11.7775 | 60.057 | 11.9995 | 91.511 | 0.34447 | 60.0213 | 0 | 91.4983 | 17.736 | 60.0052 | 18.0003
91.5157 | 11.7873 | 59.9761 | 11.9995 | 91.4851 | 0.34125 | 59.9571 | 0 | 91.4927 | 11.7775 | 60.057 | 11.9995 | 91.5194 | 0.34447 | 60.0213 | 0 | 91.5066 | 17.736 | 60.0052 | 18.0003
91.5241 | 11.7873 | 59.9761 | 11.9995 | 91.4934 | 0.34125 | 59.957 | 0 | 91.501 | 11.7763 | 60.057 | 11.9995 | 91.5277 | 0.34447 | 60.0213 | 0 | 91.5149 | 17.7321 | 60.0052 | 18.0003
91.5324 | 11.7873 | 59.9761 | 11.9995 | 91.5018 | 0.34125 | 59.957 | 0 | 91.5094 | 11.7763 | 60.057 | 11.9995 | 91.5361 | 0.34447 | 60.0213 | 0 | 91.5233 | 17.7321 | 60.0053 | 18.0003
91.5407 | 11.7873 | 59.9761 | 11.9995 | 91.5101 | 0.34125 | 59.9569 | 0 | 91.5177 | 11.7741 | 60.057 | 11.9995 | 91.5444 | 0.34457 | 60.0212 | 0 | 91.5316 | 17.7321 | 60.0053 | 18.0003
91.5491 | 11.7873 | 59.976 | 11.9995 | 91.5185 | 0.34148 | 59.9569 | 0 | 91.5261 | 11.7741 | 60.057 | 11.9995 | 91.5527 | 0.34457 | 60.0212 | 0 | 91.5399 | 17.7321 | 60.0053 | 18.0003
91.5574 | 11.7857 | 59.976 | 11.9995 | 91.5268 | 0.34148 | 59.9568 | 0 | 91.5344 | 11.7741 | 60.057 | 11.9995 | 91.561 | 0.34457 | 60.0212 | 0 | 91.5482 | 17.7321 | 60.0053 | 18.0003
91.5658 | 11.7857 | 59.976 | 11.9995 | 91.5352 | 0.34105 | 59.9568 | 0 | 91.5427 | 11.7741 | 60.057 | 11.9995 | 91.5694 | 0.34457 | 60.0212 | 0 | 91.5566 | 17.7321 | 60.0054 | 18.0003
91.5741 | 11.7857 | 59.9759 | 11.9995 | 91.5435 | 0.34105 | 59.9567 | 0 | 91.551 | 11.7741 | 60.057 | 11.9995 | 91.5777 | 0.34457 | 60.0212 | 0 | 91.5649 | 17.7321 | 60.0054 | 18.0003
91.5824 | 11.7857 | 59.9759 | 11.9995 | 91.5518 | 0.34105 | 59.9567 | 0 | 91.5593 | 11.7741 | 60.057 | 11.9995 | 91.5861 | 0.34457 | 60.0212 | 0 | 91.5732 | 17.7321 | 60.0054 | 18.0003
91.5907 | 11.7857 | 59.9758 | 11.9995 | 91.5602 | 0.34105 | 59.9566 | 0 | 91.5677 | 11.7767 | 60.057 | 11.9995 | 91.5944 | 0.34457 | 60.0211 | 0 | 91.5815 | 17.7321 | 60.0054 | 18.0003
91.5991 | 11.7857 | 59.9758 | 11.9995 | 91.5685 | 0.34105 | 59.9566 | 0 | 91.576 | 11.7767 | 60.057 | 11.9995 | 91.6027 | 0.34457 | 60.0211 | 0 | 91.59 | 17.7321 | 60.0055 | 18.0003
91.6074 | 11.7857 | 59.9757 | 11.9995 | 91.5768 | 0.34105 | 59.9565 | 0 | 91.5843 | 11.7767 | 60.057 | 11.9995 | 91.611 | 0.34457 | 60.0211 | 0 | 91.5983 | 17.7321 | 60.0055 | 18.0003
91.6158 | 11.7857 | 59.9757 | 11.9995 | 91.5852 | 0.34105 | 59.9565 | 0 | 91.5927 | 11.7767 | 60.057 | 11.9995 | 91.6194 | 0.34457 | 60.0211 | 0 | 91.6066 | 17.7321 | 60.0055 | 18.0003
91.6241 | 11.7874 | 59.9756 | 11.9995 | 91.5935 | 0.34105 | 59.9564 | 0 | 91.601 | 11.7767 | 60.057 | 11.9995 | 91.6277 | 0.34459 | 60.0211 | 0 | 91.615 | 17.7309 | 60.0055 | 18.0003
91.6324 | 11.7874 | 59.9756 | 11.9995 | 91.6019 | 0.34105 | 59.9564 | 0 | 91.6093 | 11.7767 | 60.057 | 11.9995 | 91.636 | 0.34459 | 60.0211 | 0 | 91.6233 | 17.7309 | 60.0056 | 18.0003
91.6408 | 11.7874 | 59.9755 | 11.9995 | 91.6102 | 0.34105 | 59.9563 | 0 | 91.6176 | 11.7767 | 60.057 | 11.9995 | 91.6443 | 0.34459 | 60.021 | 0 | 91.6316 | 17.7309 | 60.0056 | 18.0003
91.6491 | 11.7874 | 59.9755 | 11.9995 | 91.6185 | 0.34105 | 59.9563 | 0 | 91.6259 | 11.7767 | 60.057 | 11.9995 | 91.6527 | 0.34459 | 60.021 | 0 | 91.6399 | 17.7309 | 60.0056 | 18.0003
91.6574 | 11.7874 | 59.9754 | 11.9995 | 91.6269 | 0.34105 | 59.9562 | 0 | 91.6343 | 11.7767 | 60.057 | 11.9995 | 91.661 | 0.34459 | 60.021 | 0 | 91.6483 | 17.7309 | 60.0056 | 18.0003
91.6658 | 11.7874 | 59.9754 | 11.9995 | 91.6352 | 0.34054 | 59.9562 | 0 | 91.6426 | 11.7767 | 60.057 | 11.9995 | 91.6694 | 0.34459 | 60.021 | 0 | 91.6566 | 17.7309 | 60.0057 | 18.0003
91.6741 | 11.7874 | 59.9753 | 11.9995 | 91.6436 | 0.34054 | 59.9561 | 0 | 91.6509 | 11.7767 | 60.057 | 11.9995 | 91.6777 | 0.34459 | 60.021 | 0 | 91.6649 | 17.7309 | 60.0057 | 18.0003
91.6824 | 11.7874 | 59.9753 | 11.9995 | 91.6519 | 0.34054 | 59.9561 | 0 | 91.6592 | 11.7767 | 60.057 | 11.9995 | 91.686 | 0.34459 | 60.0209 | 0 | 91.6732 | 17.7309 | 60.0057 | 18.0003
91.6908 | 11.79 | 59.9752 | 11.9995 | 91.6602 | 0.34054 | 59.956 | 0 | 91.6675 | 11.7788 | 60.057 | 11.9995 | 91.6943 | 0.34459 | 60.0209 | 0 | 91.6816 | 17.7309 | 60.0057 | 18.0003
91.6991 | 11.79 | 59.9752 | 11.9995 | 91.6686 | 0.34054 | 59.956 | 0 | 91.6759 | 11.7788 | 60.057 | 11.9995 | 91.7026 | 0.34459 | 60.0209 | 0 | 91.6899 | 17.7309 | 60.0058 | 18.0003
91.7075 | 11.79 | 59.9751 | 11.9995 | 91.6769 | 0.34054 | 59.9559 | 0 | 91.6842 | 11.7788 | 60.057 | 11.9995 | 91.711 | 0.34472 | 60.0209 | 0 | 91.6982 | 17.7324 | 60.0058 | 18.0003
91.7158 | 11.79 | 59.9751 | 11.9995 | 91.6852 | 0.34086 | 59.9559 | 0 | 91.6926 | 11.7788 | 60.057 | 11.9995 | 91.7193 | 0.34472 | 60.0208 | 0 | 91.7065 | 17.7324 | 60.0058 | 18.0003
91.7241 | 11.7928 | 59.975 | 11.9995 | 91.6936 | 0.34086 | 59.9558 | 0 | 91.7009 | 11.7788 | 60.057 | 11.9995 | 91.7277 | 0.34472 | 60.0208 | 0 | 91.715 | 17.7324 | 60.0058 | 18.0003
91.7325 | 11.7928 | 59.975 | 11.9995 | 91.7019 | 0.34086 | 59.9558 | 0 | 91.7092 | 11.7788 | 60.057 | 11.9995 | 91.736 | 0.34472 | 60.0208 | 0 | 91.7233 | 17.7324 | 60.0059 | 18.0003
91.7408 | 11.7928 | 59.9749 | 11.9995 | 91.7103 | 0.34086 | 59.9557 | 0 | 91.7175 | 11.7788 | 60.057 | 11.9995 | 91.7443 | 0.34472 | 60.0208 | 0 | 91.7316 | 17.7355 | 60.0059 | 18.0003
91.7491 | 11.7928 | 59.9749 | 11.9995 | 91.7186 | 0.34086 | 59.9557 | 0 | 91.7258 | 11.7788 | 60.057 | 11.9995 | 91.7526 | 0.34472 | 60.0207 | 0 | 91.7399 | 17.7355 | 60.0059 | 18.0003
91.7575 | 11.7942 | 59.9748 | 11.9995 | 91.727 | 0.34086 | 59.9556 | 0 | 91.7342 | 11.7787 | 60.057 | 11.9995 | 91.761 | 0.34472 | 60.0207 | 0 | 91.7483 | 17.7355 | 60.0059 | 18.0003
91.7658 | 11.7942 | 59.9748 | 11.9995 | 91.7353 | 0.34086 | 59.9556 | 0 | 91.7425 | 11.7787 | 60.057 | 11.9995 | 91.7693 | 0.34472 | 60.0207 | 0 | 91.7566 | 17.7355 | 60.006 | 18.0003
91.7742 | 11.7942 | 59.9747 | 11.9995 | 91.7436 | 0.34086 | 59.9555 | 0 | 91.7508 | 11.7787 | 60.057 | 11.9995 | 91.7776 | 0.34449 | 60.0207 | 0 | 91.7649 | 17.7355 | 60.006 | 18.0003
91.7825 | 11.7942 | 59.9747 | 11.9995 | 91.752 | 0.34086 | 59.9555 | 0 | 91.7592 | 11.7787 | 60.057 | 11.9995 | 91.7859 | 0.34449 | 60.0206 | 0 | 91.7732 | 17.7355 | 60.006 | 18.0003
91.7908 | 11.7942 | 59.9746 | 11.9995 | 91.7603 | 0.34086 | 59.9554 | 0 | 91.7675 | 11.7787 | 60.057 | 11.9995 | 91.7943 | 0.34466 | 60.0206 | 0 | 91.7816 | 17.7355 | 60.006 | 18.0003
91.7991 | 11.7942 | 59.9746 | 11.9995 | 91.7686 | 0.34086 | 59.9554 | 0 | 91.7758 | 11.7787 | 60.057 | 11.9995 | 91.8026 | 0.34466 | 60.0206 | 0 | 91.7899 | 17.7355 | 60.0061 | 18.0003
91.8075 | 11.7942 | 59.9745 | 11.9995 | 91.777 | 0.34086 | 59.9553 | 0 | 91.7841 | 11.7787 | 60.057 | 11.9995 | 91.811 | 0.34466 | 60.0206 | 0 | 91.7982 | 17.7355 | 60.0061 | 18.0003
91.8158 | 11.7942 | 59.9745 | 11.9995 | 91.7853 | 0.34086 | 59.9553 | 0 | 91.7924 | 11.7787 | 60.057 | 11.9995 | 91.8193 | 0.34466 | 60.0205 | 0 | 91.8066 | 17.7355 | 60.0061 | 18.0003
91.8242 | 11.7929 | 59.9744 | 11.9995 | 91.7937 | 0.34086 | 59.9552 | 0 | 91.8008 | 11.7787 | 60.057 | 11.9995 | 91.8276 | 0.34466 | 60.0205 | 0 | 91.8149 | 17.7355 | 60.0061 | 18.0003
91.8325 | 11.7929 | 59.9744 | 11.9995 | 91.802 | 0.34086 | 59.9552 | 0 | 91.8091 | 11.7787 | 60.057 | 11.9995 | 91.8359 | 0.34466 | 60.0205 | 0 | 91.8232 | 17.7355 | 60.0062 | 18.0003
91.8408 | 11.7925 | 59.9743 | 11.9995 | 91.8104 | 0.34086 | 59.9551 | 0 | 91.8174 | 11.7787 | 60.057 | 11.9995 | 91.8443 | 0.34466 | 60.0205 | 0 | 91.8315 | 17.7355 | 60.0062 | 18.0003
91.8492 | 11.7925 | 59.9743 | 11.9995 | 91.8187 | 0.34086 | 59.9551 | 0 | 91.8257 | 11.7787 | 60.057 | 11.9995 | 91.8526 | 0.34466 | 60.0204 | 0 | 91.84 | 17.7355 | 60.0062 | 18.0003
91.8575 | 11.7939 | 59.9742 | 11.9995 | 91.827 | 0.34086 | 59.955 | 0 | 91.834 | 11.7783 | 60.057 | 11.9995 | 91.861 | 0.34482 | 60.0204 | 0 | 91.8483 | 17.7375 | 60.0062 | 18.0003
91.8659 | 11.7939 | 59.9742 | 11.9995 | 91.8354 | 0.34069 | 59.955 | 0 | 91.8424 | 11.7783 | 60.057 | 11.9995 | 91.8693 | 0.34482 | 60.0204 | 0 | 91.8566 | 17.7375 | 60.0063 | 18.0003
91.8742 | 11.7939 | 59.9741 | 11.9995 | 91.8437 | 0.34069 | 59.9549 | 0 | 91.8507 | 11.7767 | 60.057 | 11.9995 | 91.8776 | 0.34467 | 60.0204 | 0 | 91.8649 | 17.7375 | 60.0063 | 18.0003
91.8825 | 11.7939 | 59.9741 | 11.9995 | 91.8521 | 0.34069 | 59.9549 | 0 | 91.8591 | 11.7767 | 60.057 | 11.9995 | 91.8859 | 0.34467 | 60.0203 | 0 | 91.8733 | 17.7375 | 60.0063 | 18.0003
91.8909 | 11.7939 | 59.974 | 11.9995 | 91.8604 | 0.34069 | 59.9548 | 0 | 91.8674 | 11.7767 | 60.057 | 11.9995 | 91.8943 | 0.34467 | 60.0203 | 0 | 91.8816 | 17.7375 | 60.0063 | 18.0003
91.8992 | 11.7939 | 59.974 | 11.9995 | 91.8687 | 0.34069 | 59.9548 | 0 | 91.8757 | 11.7767 | 60.057 | 11.9995 | 91.9026 | 0.34467 | 60.0203 | 0 | 91.8899 | 17.7375 | 60.0064 | 18.0003
91.9075 | 11.7939 | 59.9739 | 11.9995 | 91.8771 | 0.34069 | 59.9547 | 0 | 91.884 | 11.7767 | 60.057 | 11.9995 | 91.9109 | 0.34467 | 60.0203 | 0 | 91.8982 | 17.7375 | 60.0064 | 18.0003
91.9159 | 11.7939 | 59.9739 | 11.9995 | 91.8854 | 0.34069 | 59.9547 | 0 | 91.8923 | 11.7767 | 60.057 | 11.9995 | 91.9193 | 0.34467 | 60.0202 | 0 | 91.9066 | 17.7375 | 60.0064 | 18.0003
91.9242 | 11.7948 | 59.9738 | 11.9995 | 91.8937 | 0.34069 | 59.9546 | 0 | 91.9007 | 11.7767 | 60.057 | 11.9995 | 91.9276 | 0.34467 | 60.0202 | 0 | 91.9149 | 17.7369 | 60.0064 | 18.0003
91.9325 | 11.7948 | 59.9738 | 11.9995 | 91.9021 | 0.34069 | 59.9546 | 0 | 91.909 | 11.7767 | 60.057 | 11.9995 | 91.9359 | 0.34467 | 60.0202 | 0 | 91.9232 | 17.7369 | 60.0065 | 18.0003
91.9409 | 11.7961 | 59.9737 | 11.9995 | 91.9104 | 0.34069 | 59.9545 | 0 | 91.9173 | 11.7767 | 60.057 | 11.9995 | 91.9442 | 0.3448 | 60.0202 | 0 | 91.9315 | 17.7369 | 60.0065 | 18.0003
91.9492 | 11.7961 | 59.9737 | 11.9995 | 91.9188 | 0.34069 | 59.9545 | 0 | 91.9257 | 11.7767 | 60.057 | 11.9995 | 91.9526 | 0.3448 | 60.0201 | 0 | 91.9399 | 17.7369 | 60.0065 | 18.0003
91.9576 | 11.7713 | 59.9736 | 11.9995 | 91.9271 | 0.34069 | 59.9544 | 0 | 91.934 | 11.7767 | 60.057 | 11.9995 | 91.9609 | 0.3448 | 60.0201 | 0 | 91.9482 | 17.7369 | 60.0065 | 18.0003
91.9659 | 11.7713 | 59.9736 | 11.9995 | 91.9355 | 0.34069 | 59.9544 | 0 | 91.9423 | 11.7767 | 60.057 | 11.9995 | 91.9692 | 0.3448 | 60.0201 | 0 | 91.9565 | 17.7369 | 60.0066 | 18.0003
91.9742 | 11.7713 | 59.9735 | 11.9995 | 91.9438 | 0.34069 | 59.9543 | 0 | 91.9506 | 11.7767 | 60.057 | 11.9995 | 91.9775 | 0.3448 | 60.0201 | 0 | 91.965 | 17.7369 | 60.0066 | 18.0003
91.9826 | 11.7713 | 59.9735 | 11.9995 | 91.9521 | 0.34069 | 59.9543 | 0 | 91.959 | 11.7767 | 60.057 | 11.9995 | 91.9859 | 0.3448 | 60.02 | 0 | 91.9733 | 17.7369 | 60.0066 | 18.0003
91.9909 | 11.7713 | 59.9734 | 11.9995 | 91.9605 | 0.34069 | 59.9542 | 0 | 91.9673 | 11.778 | 60.057 | 11.9995 | 91.9942 | 0.3448 | 60.02 | 0 | 91.9816 | 17.7369 | 60.0066 | 18.0003
91.9993 | 11.7713 | 59.9734 | 11.9995 | 91.9688 | 0.34078 | 59.9542 | 0 | 91.9756 | 11.778 | 60.057 | 11.9995 | 92.0026 | 0.3448 | 60.02 | 0 | 91.9899 | 17.7369 | 60.0067 | 18.0003
92.0076 | 11.7713 | 59.9733 | 11.9995 | 91.9771 | 0.34078 | 59.9541 | 0 | 91.9839 | 11.778 | 60.057 | 11.9995 | 92.0109 | 0.34483 | 60.02 | 0 | 91.9983 | 17.7369 | 60.0067 | 18.0003
92.0159 | 11.7713 | 59.9733 | 11.9995 | 91.9855 | 0.34078 | 59.9541 | 0 | 91.9922 | 11.778 | 60.057 | 11.9995 | 92.0192 | 0.34483 | 60.0199 | 0 | 92.0066 | 17.7369 | 60.0067 | 18.0003
92.0242 | 11.7708 | 59.9732 | 11.9995 | 91.9938 | 0.34078 | 59.954 | 0 | 92.0006 | 11.778 | 60.057 | 11.9995 | 92.0275 | 0.34483 | 60.0199 | 0 | 92.0149 | 17.7359 | 60.0067 | 18.0003
92.0326 | 11.7708 | 59.9732 | 11.9995 | 92.0022 | 0.34078 | 59.954 | 0 | 92.0089 | 11.778 | 60.057 | 11.9995 | 92.0359 | 0.34483 | 60.0199 | 0 | 92.0232 | 17.7359 | 60.0068 | 18.0003
92.0409 | 11.7614 | 59.9731 | 11.9995 | 92.0105 | 0.34078 | 59.954 | 0 | 92.0172 | 11.778 | 60.057 | 11.9995 | 92.0442 | 0.34483 | 60.0199 | 0 | 92.0316 | 17.7359 | 60.0068 | 18.0003
92.0493 | 11.7614 | 59.9731 | 11.9995 | 92.0189 | 0.34078 | 59.9539 | 0 | 92.0256 | 11.778 | 60.057 | 11.9995 | 92.0526 | 0.34483 | 60.0198 | 0 | 92.0399 | 17.7359 | 60.0068 | 18.0003
92.0576 | 11.7614 | 59.973 | 11.9995 | 92.0272 | 0.34078 | 59.9539 | 0 | 92.0339 | 11.7776 | 60.057 | 11.9995 | 92.0609 | 0.34483 | 60.0198 | 0 | 92.0482 | 17.7359 | 60.0068 | 18.0003
92.0659 | 11.7614 | 59.973 | 11.9995 | 92.0355 | 0.34078 | 59.9539 | 0 | 92.0422 | 11.7776 | 60.057 | 11.9995 | 92.0692 | 0.34483 | 60.0198 | 0 | 92.0565 | 17.7359 | 60.0069 | 18.0003
92.0743 | 11.7614 | 59.9729 | 11.9995 | 92.0439 | 0.34078 | 59.9539 | 0 | 92.0505 | 11.7776 | 60.057 | 11.9995 | 92.0775 | 0.34494 | 60.0198 | 0 | 92.0649 | 17.7359 | 60.0069 | 18.0003
92.0826 | 11.7614 | 59.9729 | 11.9995 | 92.0522 | 0.34078 | 59.9538 | 0 | 92.0588 | 11.7776 | 60.057 | 11.9995 | 92.0859 | 0.34494 | 60.0197 | 0 | 92.0732 | 17.7359 | 60.0069 | 18.0003
92.091 | 11.7614 | 59.9728 | 11.9995 | 92.0605 | 0.34078 | 59.9538 | 0 | 92.0672 | 11.7776 | 60.057 | 11.9995 | 92.0942 | 0.34494 | 60.0197 | 0 | 92.0815 | 17.7359 | 60.0069 | 18.0003
92.0993 | 11.7614 | 59.9728 | 11.9995 | 92.0689 | 0.34078 | 59.9538 | 0 | 92.0755 | 11.7776 | 60.057 | 11.9995 | 92.1025 | 0.34494 | 60.0197 | 0 | 92.0898 | 17.7359 | 60.007 | 18.0003
92.1076 | 11.7619 | 59.9727 | 11.9995 | 92.0772 | 0.34078 | 59.9538 | 0 | 92.0839 | 11.7776 | 60.057 | 11.9995 | 92.1108 | 0.34494 | 60.0197 | 0 | 92.0983 | 17.7359 | 60.007 | 18.0003
92.116 | 11.7619 | 59.9727 | 11.9995 | 92.0856 | 0.34035 | 59.9537 | 0 | 92.0922 | 11.7776 | 60.057 | 11.9995 | 92.1192 | 0.34494 | 60.0196 | 0 | 92.1066 | 17.7359 | 60.007 | 18.0003
92.1243 | 11.7605 | 59.9726 | 11.9995 | 92.0939 | 0.34035 | 59.9537 | 0 | 92.1005 | 11.7776 | 60.057 | 11.9995 | 92.1275 | 0.34494 | 60.0196 | 0 | 92.1149 | 17.7359 | 60.007 | 18.0003
92.1326 | 11.7605 | 59.9726 | 11.9995 | 92.1022 | 0.34035 | 59.9537 | 0 | 92.1088 | 11.7776 | 60.057 | 11.9995 | 92.1359 | 0.34494 | 60.0196 | 0 | 92.1232 | 17.7359 | 60.0071 | 18.0003
92.141 | 11.7605 | 59.9725 | 11.9995 | 92.1106 | 0.34035 | 59.9537 | 0 | 92.1171 | 11.7776 | 60.057 | 11.9995 | 92.1442 | 0.34487 | 60.0196 | 0 | 92.1316 | 17.7408 | 60.0071 | 18.0003
92.1493 | 11.7605 | 59.9725 | 11.9995 | 92.1189 | 0.34035 | 59.9536 | 0 | 92.1255 | 11.7776 | 60.057 | 11.9995 | 92.1525 | 0.34487 | 60.0195 | 0 | 92.1399 | 17.7408 | 60.0071 | 18.0003
92.1576 | 11.7605 | 59.9724 | 11.9995 | 92.1273 | 0.34035 | 59.9536 | 0 | 92.1338 | 11.7776 | 60.057 | 11.9995 | 92.1608 | 0.34487 | 60.0195 | 0 | 92.1482 | 17.7408 | 60.0071 | 18.0003
92.166 | 11.7605 | 59.9724 | 11.9995 | 92.1356 | 0.34053 | 59.9536 | 0 | 92.1421 | 11.7776 | 60.057 | 11.9995 | 92.1691 | 0.34487 | 60.0195 | 0 | 92.1565 | 17.7408 | 60.0072 | 18.0003
92.1743 | 11.7604 | 59.9723 | 11.9995 | 92.144 | 0.34053 | 59.9536 | 0 | 92.1505 | 11.7776 | 60.057 | 11.9995 | 92.1775 | 0.34487 | 60.0195 | 0 | 92.1649 | 17.7408 | 60.0072 | 18.0003
92.1826 | 11.7604 | 59.9723 | 11.9995 | 92.1523 | 0.34053 | 59.9535 | 0 | 92.1588 | 11.7776 | 60.057 | 11.9995 | 92.1858 | 0.34487 | 60.0194 | 0 | 92.1732 | 17.7408 | 60.0072 | 18.0003
92.191 | 11.76 | 59.9722 | 11.9995 | 92.1606 | 0.34053 | 59.9535 | 0 | 92.1671 | 11.7776 | 60.057 | 11.9995 | 92.1942 | 0.34487 | 60.0194 | 0 | 92.1815 | 17.7408 | 60.0072 | 18.0003
92.1993 | 11.76 | 59.9722 | 11.9995 | 92.169 | 0.34053 | 59.9535 | 0 | 92.1754 | 11.7776 | 60.057 | 11.9995 | 92.2025 | 0.34487 | 60.0194 | 0 | 92.1899 | 17.7408 | 60.0073 | 18.0003
92.2077 | 11.76 | 59.9721 | 11.9995 | 92.1773 | 0.34053 | 59.9535 | 0 | 92.1837 | 11.7763 | 60.057 | 11.9995 | 92.2108 | 0.34483 | 60.0194 | 0 | 92.1982 | 17.7408 | 60.0073 | 18.0003
92.216 | 11.76 | 59.9721 | 11.9995 | 92.1856 | 0.34053 | 59.9534 | 0 | 92.1921 | 11.7763 | 60.057 | 11.9995 | 92.2191 | 0.34483 | 60.0193 | 0 | 92.2065 | 17.7408 | 60.0073 | 18.0003
92.2243 | 11.7585 | 59.972 | 11.9995 | 92.194 | 0.34053 | 59.9534 | 0 | 92.2004 | 11.8014 | 60.057 | 11.9995 | 92.2275 | 0.34483 | 60.0193 | 0 | 92.2148 | 17.7408 | 60.0073 | 18.0003
92.2327 | 11.7585 | 59.972 | 11.9995 | 92.2023 | 0.34053 | 59.9534 | 0 | 92.2087 | 11.8014 | 60.057 | 11.9995 | 92.2358 | 0.34483 | 60.0193 | 0 | 92.2233 | 17.7408 | 60.0074 | 18.0003
92.241 | 11.7585 | 59.9719 | 11.9995 | 92.2107 | 0.34053 | 59.9534 | 0 | 92.217 | 11.8022 | 60.057 | 11.9995 | 92.2441 | 0.34483 | 60.0193 | 0 | 92.2316 | 17.7408 | 60.0074 | 18.0003
92.2493 | 11.7585 | 59.9719 | 11.9995 | 92.219 | 0.34053 | 59.9533 | 0 | 92.2253 | 11.8022 | 60.057 | 11.9995 | 92.2524 | 0.34483 | 60.0192 | 0 | 92.2399 | 17.7408 | 60.0074 | 18.0003
92.2577 | 11.7567 | 59.9718 | 11.9995 | 92.2273 | 0.34053 | 59.9533 | 0 | 92.2337 | 11.8022 | 60.057 | 11.9995 | 92.2608 | 0.34459 | 60.0192 | 0 | 92.2482 | 17.7408 | 60.0074 | 18.0003
92.266 | 11.7567 | 59.9718 | 11.9995 | 92.2357 | 0.34053 | 59.9533 | 0 | 92.242 | 11.8022 | 60.057 | 11.9995 | 92.2691 | 0.34459 | 60.0192 | 0 | 92.2566 | 17.7408 | 60.0075 | 18.0003
92.2743 | 11.7567 | 59.9717 | 11.9995 | 92.244 | 0.34053 | 59.9533 | 0 | 92.2504 | 11.8022 | 60.057 | 11.9995 | 92.2775 | 0.34477 | 60.0192 | 0 | 92.2649 | 17.7408 | 60.0075 | 18.0003
92.2827 | 11.7567 | 59.9717 | 11.9995 | 92.2523 | 0.34053 | 59.9532 | 0 | 92.2587 | 11.8022 | 60.057 | 11.9995 | 92.2858 | 0.34477 | 60.0191 | 0 | 92.2732 | 17.7408 | 60.0075 | 18.0003
92.291 | 11.7567 | 59.9716 | 11.9995 | 92.2607 | 0.34053 | 59.9532 | 0 | 92.267 | 11.8022 | 60.057 | 11.9995 | 92.2941 | 0.34477 | 60.0191 | 0 | 92.2815 | 17.7408 | 60.0075 | 18.0003
92.2994 | 11.7567 | 59.9716 | 11.9995 | 92.269 | 0.3401 | 59.9532 | 0 | 92.2753 | 11.8022 | 60.057 | 11.9995 | 92.3024 | 0.34477 | 60.0191 | 0 | 92.2899 | 17.7408 | 60.0076 | 18.0003
92.3077 | 11.7566 | 59.9715 | 11.9995 | 92.2774 | 0.3401 | 59.9532 | 0 | 92.2836 | 11.8022 | 60.057 | 11.9995 | 92.3108 | 0.34477 | 60.0191 | 0 | 92.2982 | 17.7408 | 60.0076 | 18.0003
92.316 | 11.7566 | 59.9715 | 11.9995 | 92.2857 | 0.3401 | 59.9531 | 0 | 92.292 | 11.8022 | 60.057 | 11.9995 | 92.3191 | 0.34477 | 60.019 | 0 | 92.3065 | 17.7408 | 60.0076 | 18.0003
92.3244 | 11.7613 | 59.9714 | 11.9995 | 92.2941 | 0.3401 | 59.9531 | 0 | 92.3003 | 11.8022 | 60.057 | 11.9995 | 92.3275 | 0.34462 | 60.019 | 0 | 92.3148 | 17.7408 | 60.0076 | 18.0003
92.3327 | 11.7613 | 59.9714 | 11.9995 | 92.3024 | 0.34033 | 59.9531 | 0 | 92.3086 | 11.8022 | 60.057 | 11.9995 | 92.3358 | 0.34462 | 60.019 | 0 | 92.3232 | 17.7408 | 60.0077 | 18.0003
92.341 | 11.7613 | 59.9713 | 11.9995 | 92.3107 | 0.34033 | 59.9531 | 0 | 92.317 | 11.8022 | 60.057 | 11.9995 | 92.3441 | 0.34489 | 60.019 | 0 | 92.3315 | 17.7408 | 60.0077 | 18.0003
92.3494 | 11.7613 | 59.9713 | 11.9995 | 92.3191 | 0.34033 | 59.953 | 0 | 92.3253 | 11.8022 | 60.057 | 11.9995 | 92.3524 | 0.34489 | 60.0189 | 0 | 92.3398 | 17.7408 | 60.0077 | 18.0003
92.3577 | 11.7613 | 59.9712 | 11.9995 | 92.3274 | 0.34033 | 59.953 | 0 | 92.3336 | 11.8022 | 60.057 | 11.9995 | 92.3608 | 0.34489 | 60.0189 | 0 | 92.3481 | 17.7408 | 60.0077 | 18.0003
92.366 | 11.7613 | 59.9712 | 11.9995 | 92.3358 | 0.34033 | 59.953 | 0 | 92.3419 | 11.8022 | 60.057 | 11.9995 | 92.3691 | 0.34489 | 60.0189 | 0 | 92.3566 | 17.7408 | 60.0078 | 18.0003
92.3744 | 11.7623 | 59.9711 | 11.9995 | 92.3441 | 0.34033 | 59.953 | 0 | 92.3502 | 11.8022 | 60.057 | 11.9995 | 92.3774 | 0.34484 | 60.0189 | 0 | 92.3649 | 17.7408 | 60.0078 | 18.0003
92.3827 | 11.7623 | 59.9711 | 11.9995 | 92.3524 | 0.34033 | 59.9529 | 0 | 92.3586 | 11.8022 | 60.057 | 11.9995 | 92.3857 | 0.34484 | 60.0188 | 0 | 92.3732 | 17.7408 | 60.0078 | 18.0003
92.3911 | 11.7623 | 59.971 | 11.9995 | 92.3608 | 0.34033 | 59.9529 | 0 | 92.3669 | 11.8022 | 60.057 | 11.9995 | 92.394 | 0.34469 | 60.0188 | 0 | 92.3816 | 17.7408 | 60.0078 | 18.0003
92.3994 | 11.7623 | 59.971 | 11.9995 | 92.3691 | 0.34033 | 59.9529 | 0 | 92.3752 | 11.8022 | 60.057 | 11.9995 | 92.4024 | 0.34469 | 60.0188 | 0 | 92.3899 | 17.7408 | 60.0079 | 18.0003
92.4077 | 11.7623 | 59.9709 | 11.9995 | 92.3775 | 0.34033 | 59.9529 | 0 | 92.3835 | 11.8022 | 60.057 | 11.9995 | 92.4107 | 0.34487 | 60.0188 | 0 | 92.3982 | 17.7408 | 60.0079 | 18.0003
92.4161 | 11.7623 | 59.9709 | 11.9995 | 92.3858 | 0.34033 | 59.9528 | 0 | 92.3919 | 11.8022 | 60.057 | 11.9995 | 92.4191 | 0.34487 | 60.0187 | 0 | 92.4065 | 17.7408 | 60.0079 | 18.0003
92.4244 | 11.7825 | 59.9708 | 11.9995 | 92.3941 | 0.34033 | 59.9528 | 0 | 92.4002 | 11.802 | 60.057 | 11.9995 | 92.4274 | 0.34487 | 60.0187 | 0 | 92.4149 | 17.7408 | 60.0079 | 18.0003
92.4328 | 11.7825 | 59.9708 | 11.9995 | 92.4025 | 0.34038 | 59.9528 | 0 | 92.4085 | 11.802 | 60.057 | 11.9995 | 92.4357 | 0.34487 | 60.0187 | 0 | 92.4232 | 17.7408 | 60.008 | 18.0003
92.4411 | 11.781 | 59.9707 | 11.9995 | 92.4108 | 0.34038 | 59.9528 | 0 | 92.4169 | 11.802 | 60.057 | 11.9995 | 92.444 | 0.34487 | 60.0187 | 0 | 92.4315 | 17.7408 | 60.008 | 18.0003
92.4494 | 11.781 | 59.9707 | 11.9995 | 92.4192 | 0.34038 | 59.9527 | 0 | 92.4252 | 11.802 | 60.057 | 11.9995 | 92.4524 | 0.34487 | 60.0186 | 0 | 92.4398 | 17.7408 | 60.008 | 18.0003
92.4577 | 11.781 | 59.9706 | 11.9995 | 92.4275 | 0.34038 | 59.9527 | 0 | 92.4335 | 11.8019 | 60.057 | 11.9995 | 92.4607 | 0.34464 | 60.0186 | 0 | 92.4482 | 17.7408 | 60.008 | 18.0003
92.4661 | 11.781 | 59.9706 | 11.9995 | 92.4358 | 0.34051 | 59.9527 | 0 | 92.4418 | 11.8019 | 60.057 | 11.9995 | 92.4691 | 0.34464 | 60.0186 | 0 | 92.4565 | 17.7408 | 60.008 | 18.0003
92.4744 | 11.7826 | 59.9705 | 11.9995 | 92.4442 | 0.34051 | 59.9527 | 0 | 92.4501 | 11.8028 | 60.057 | 11.9995 | 92.4774 | 0.34464 | 60.0186 | 0 | 92.4648 | 17.7408 | 60.0081 | 18.0003
92.4828 | 11.7826 | 59.9705 | 11.9995 | 92.4525 | 0.34017 | 59.9526 | 0 | 92.4585 | 11.8028 | 60.057 | 11.9995 | 92.4857 | 0.34464 | 60.0185 | 0 | 92.4731 | 17.7408 | 60.0081 | 18.0003
92.4911 | 11.7844 | 59.9704 | 11.9995 | 92.4608 | 0.34017 | 59.9526 | 0 | 92.4668 | 11.8028 | 60.057 | 11.9995 | 92.494 | 0.34464 | 60.0185 | 0 | 92.4816 | 17.7408 | 60.0081 | 18.0003
92.4994 | 11.7844 | 59.9704 | 11.9995 | 92.4692 | 0.34017 | 59.9526 | 0 | 92.4752 | 11.8028 | 60.057 | 11.9995 | 92.5024 | 0.34464 | 60.0185 | 0 | 92.4899 | 17.7408 | 60.0081 | 18.0003
92.5078 | 11.7848 | 59.9703 | 11.9995 | 92.4775 | 0.34017 | 59.9526 | 0 | 92.4835 | 11.8028 | 60.057 | 11.9995 | 92.5107 | 0.34481 | 60.0185 | 0 | 92.4982 | 17.7408 | 60.0081 | 18.0003
92.5161 | 11.7848 | 59.9703 | 11.9995 | 92.4859 | 0.34017 | 59.9525 | 0 | 92.4918 | 11.8028 | 60.057 | 11.9995 | 92.519 | 0.34481 | 60.0184 | 0 | 92.5065 | 17.7408 | 60.0081 | 18.0003
92.5245 | 11.7848 | 59.9702 | 11.9995 | 92.4942 | 0.34017 | 59.9525 | 0 | 92.5001 | 11.8028 | 60.057 | 11.9995 | 92.5273 | 0.34481 | 60.0184 | 0 | 92.5149 | 17.7408 | 60.0082 | 18.0003
92.5328 | 11.7848 | 59.9702 | 11.9995 | 92.5026 | 0.34017 | 59.9525 | 0 | 92.5084 | 11.8028 | 60.057 | 11.9995 | 92.5357 | 0.34481 | 60.0184 | 0 | 92.5232 | 17.7408 | 60.0082 | 18.0003
92.5411 | 11.7843 | 59.9701 | 11.9995 | 92.5109 | 0.34017 | 59.9525 | 0 | 92.5168 | 11.8028 | 60.057 | 11.9995 | 92.544 | 0.34481 | 60.0184 | 0 | 92.5315 | 17.7408 | 60.0082 | 18.0003
92.5495 | 11.7843 | 59.9701 | 11.9995 | 92.5192 | 0.34017 | 59.9524 | 0 | 92.5251 | 11.8028 | 60.057 | 11.9995 | 92.5524 | 0.34481 | 60.0183 | 0 | 92.5398 | 17.7408 | 60.0082 | 18.0003
92.5578 | 11.7826 | 59.97 | 11.9995 | 92.5276 | 0.34017 | 59.9524 | 0 | 92.5334 | 11.8028 | 60.057 | 11.9995 | 92.5607 | 0.34481 | 60.0183 | 0 | 92.5482 | 17.7408 | 60.0082 | 18.0003
92.5661 | 11.7826 | 59.97 | 11.9995 | 92.5359 | 0.34017 | 59.9524 | 0 | 92.5417 | 11.8028 | 60.057 | 11.9995 | 92.569 | 0.34481 | 60.0183 | 0 | 92.5565 | 17.7408 | 60.0082 | 18.0003
92.5745 | 11.7817 | 59.97 | 11.9995 | 92.5443 | 0.34017 | 59.9524 | 0 | 92.55 | 11.8028 | 60.057 | 11.9995 | 92.5773 | 0.34481 | 60.0183 | 0 | 92.5648 | 17.7397 | 60.0083 | 18.0003
92.5828 | 11.7817 | 59.9701 | 11.9995 | 92.5526 | 0.3404 | 59.9523 | 0 | 92.5584 | 11.8028 | 60.057 | 11.9995 | 92.5857 | 0.34481 | 60.0182 | 0 | 92.5732 | 17.7397 | 60.0083 | 18.0003
92.5911 | 11.7816 | 59.9701 | 11.9995 | 92.5609 | 0.3404 | 59.9523 | 0 | 92.5667 | 11.8196 | 60.057 | 11.9995 | 92.594 | 0.34481 | 60.0182 | 0 | 92.5815 | 17.7397 | 60.0083 | 18.0003
92.5995 | 11.7816 | 59.9701 | 11.9995 | 92.5693 | 0.3404 | 59.9523 | 0 | 92.575 | 11.8196 | 60.057 | 11.9995 | 92.6024 | 0.34481 | 60.0182 | 0 | 92.5898 | 17.7397 | 60.0083 | 18.0003
92.6078 | 11.7828 | 59.9701 | 11.9995 | 92.5776 | 0.3404 | 59.9523 | 0 | 92.5834 | 11.8196 | 60.057 | 11.9995 | 92.6107 | 0.34481 | 60.0182 | 0 | 92.5981 | 17.7397 | 60.0083 | 18.0003
92.6162 | 11.7828 | 59.9702 | 11.9995 | 92.5859 | 0.3404 | 59.9522 | 0 | 92.5917 | 11.8196 | 60.057 | 11.9995 | 92.619 | 0.34481 | 60.0181 | 0 | 92.6066 | 17.7397 | 60.0083 | 18.0003
92.6245 | 11.7828 | 59.9702 | 11.9995 | 92.5943 | 0.3404 | 59.9522 | 0 | 92.6 | 11.8196 | 60.057 | 11.9995 | 92.6273 | 0.34458 | 60.0181 | 0 | 92.6149 | 17.7397 | 60.0084 | 18.0003
92.6328 | 11.7828 | 59.9702 | 11.9995 | 92.6026 | 0.34006 | 59.9522 | 0 | 92.6083 | 11.8196 | 60.057 | 11.9995 | 92.6357 | 0.34458 | 60.0181 | 0 | 92.6232 | 17.7397 | 60.0084 | 18.0003
92.6412 | 11.7797 | 59.9702 | 11.9995 | 92.611 | 0.34006 | 59.9522 | 0 | 92.6166 | 11.8196 | 60.057 | 11.9995 | 92.644 | 0.34458 | 60.0181 | 0 | 92.6315 | 17.7397 | 60.0084 | 18.0003
92.6495 | 11.7797 | 59.9703 | 11.9995 | 92.6193 | 0.34006 | 59.9521 | 0 | 92.625 | 11.8196 | 60.057 | 11.9995 | 92.6523 | 0.34458 | 60.018 | 0 | 92.6399 | 17.7397 | 60.0084 | 18.0003
92.6578 | 11.7652 | 59.9703 | 11.9995 | 92.6277 | 0.34006 | 59.9521 | 0 | 92.6333 | 11.8191 | 60.057 | 11.9995 | 92.6606 | 0.34473 | 60.018 | 0 | 92.6482 | 17.7397 | 60.0084 | 18.0003
92.6662 | 11.7652 | 59.9703 | 11.9995 | 92.636 | 0.29412 | 59.9521 | 0 | 92.6417 | 11.8191 | 60.057 | 11.9995 | 92.669 | 0.34473 | 60.018 | 0 | 92.6565 | 17.7397 | 60.0084 | 18.0003
92.6745 | 11.7652 | 59.9703 | 11.9995 | 92.6443 | 0.29412 | 59.9521 | 0 | 92.65 | 11.8191 | 60.057 | 11.9995 | 92.6773 | 0.34473 | 60.018 | 0 | 92.6648 | 17.7397 | 60.0085 | 18.0003
92.6828 | 11.7652 | 59.9704 | 11.9995 | 92.6527 | 0.2941 | 59.952 | 0 | 92.6583 | 11.8191 | 60.057 | 11.9995 | 92.6857 | 0.34473 | 60.0179 | 0 | 92.6732 | 17.7397 | 60.0085 | 18.0003
92.6912 | 11.7647 | 59.9704 | 11.9995 | 92.661 | 0.2941 | 59.952 | 0 | 92.6666 | 11.8191 | 60.057 | 11.9995 | 92.694 | 0.34473 | 60.0179 | 0 | 92.6815 | 17.7403 | 60.0085 | 18.0003
92.6995 | 11.7647 | 59.9704 | 11.9995 | 92.6693 | 0.29437 | 59.952 | 0 | 92.6749 | 11.8191 | 60.057 | 11.9995 | 92.7023 | 0.34473 | 60.0178 | 0 | 92.6898 | 17.7403 | 60.0085 | 18.0003
92.7078 | 11.7637 | 59.9704 | 11.9995 | 92.6777 | 0.29437 | 59.952 | 0 | 92.6833 | 11.8191 | 60.057 | 11.9995 | 92.7106 | 0.34473 | 60.0178 | 0 | 92.6981 | 17.7543 | 60.0085 | 18.0003
92.7162 | 11.7637 | 59.9705 | 11.9995 | 92.686 | 0.29437 | 59.9519 | 0 | 92.6916 | 11.8191 | 60.057 | 11.9995 | 92.719 | 0.34473 | 60.0177 | 0 | 92.7065 | 17.7543 | 60.0085 | 18.0003
92.7245 | 11.7638 | 59.9705 | 11.9995 | 92.6944 | 0.29437 | 59.9519 | 0 | 92.6999 | 11.8191 | 60.057 | 11.9995 | 92.7273 | 0.34473 | 60.0177 | 0 | 92.7148 | 17.7543 | 60.0086 | 18.0003
92.7329 | 11.7638 | 59.9705 | 11.9995 | 92.7027 | 0.29437 | 59.9519 | 0 | 92.7083 | 11.8191 | 60.057 | 11.9995 | 92.7357 | 0.34473 | 60.0177 | 0 | 92.7231 | 17.7543 | 60.0086 | 18.0003
92.7412 | 11.763 | 59.9705 | 11.9995 | 92.7111 | 0.29437 | 59.9519 | 0 | 92.7166 | 11.8191 | 60.057 | 11.9995 | 92.744 | 0.34473 | 60.0176 | 0 | 92.7314 | 17.7543 | 60.0086 | 18.0003
92.7495 | 11.763 | 59.9706 | 11.9995 | 92.7194 | 0.29437 | 59.9518 | 0 | 92.7249 | 11.8191 | 60.057 | 11.9995 | 92.7523 | 0.34473 | 60.0176 | 0 | 92.7399 | 17.7543 | 60.0086 | 18.0003
92.7579 | 11.7619 | 59.9706 | 11.9995 | 92.7277 | 0.29437 | 59.9518 | 0 | 92.7332 | 11.8191 | 60.057 | 11.9995 | 92.7606 | 0.34459 | 60.0175 | 0 | 92.7482 | 17.7543 | 60.0086 | 18.0003
92.7662 | 11.7619 | 59.9706 | 11.9995 | 92.7361 | 0.29437 | 59.9518 | 0 | 92.7415 | 11.8191 | 60.057 | 11.9995 | 92.769 | 0.34459 | 60.0175 | 0 | 92.7565 | 17.7543 | 60.0086 | 18.0003
92.7746 | 11.7627 | 59.9706 | 11.9995 | 92.7444 | 0.29437 | 59.9518 | 0 | 92.7499 | 11.8191 | 60.057 | 11.9995 | 92.7773 | 0.34484 | 60.0175 | 0 | 92.7648 | 17.7543 | 60.0087 | 18.0003
92.7829 | 11.7627 | 59.9707 | 11.9995 | 92.7527 | 0.29394 | 59.9517 | 0 | 92.7582 | 11.8191 | 60.057 | 11.9995 | 92.7856 | 0.34484 | 60.0174 | 0 | 92.7732 | 17.7543 | 60.0087 | 18.0003
92.7912 | 11.7627 | 59.9707 | 11.9995 | 92.7611 | 0.29394 | 59.9517 | 0 | 92.7665 | 11.8191 | 60.057 | 11.9995 | 92.7939 | 0.34484 | 60.0174 | 0 | 92.7815 | 17.7583 | 60.0087 | 18.0003
92.7995 | 11.7627 | 59.9707 | 11.9995 | 92.7694 | 0.29394 | 59.9517 | 0 | 92.7748 | 11.8191 | 60.057 | 11.9995 | 92.8023 | 0.34484 | 60.0173 | 0 | 92.7898 | 17.7583 | 60.0087 | 18.0003
92.8079 | 11.7627 | 59.9707 | 11.9995 | 92.7778 | 0.29394 | 59.9517 | 0 | 92.7831 | 11.8191 | 60.057 | 11.9995 | 92.8106 | 0.34484 | 60.0173 | 0 | 92.7981 | 17.7592 | 60.0087 | 18.0003
92.8162 | 11.7627 | 59.9708 | 11.9995 | 92.7861 | 0.29402 | 59.9516 | 0 | 92.7915 | 11.8191 | 60.057 | 11.9995 | 92.819 | 0.34484 | 60.0172 | 0 | 92.8065 | 17.7592 | 60.0087 | 18.0003
92.8246 | 11.7627 | 59.9708 | 11.9995 | 92.7944 | 0.29402 | 59.9516 | 0 | 92.7998 | 11.8191 | 60.057 | 11.9995 | 92.8273 | 0.34484 | 60.0172 | 0 | 92.8148 | 17.7592 | 60.0088 | 18.0003
92.8329 | 11.7627 | 59.9708 | 11.9995 | 92.8028 | 0.29402 | 59.9516 | 0 | 92.8082 | 11.8191 | 60.057 | 11.9995 | 92.8356 | 0.34484 | 60.0172 | 0 | 92.8231 | 17.7592 | 60.0088 | 18.0003
92.8412 | 11.7627 | 59.9708 | 11.9995 | 92.8111 | 0.29402 | 59.9516 | 0 | 92.8165 | 11.8191 | 60.057 | 11.9995 | 92.8439 | 0.34484 | 60.0171 | 0 | 92.8314 | 17.7592 | 60.0088 | 18.0003
92.8496 | 11.7627 | 59.9709 | 11.9995 | 92.8195 | 0.29402 | 59.9515 | 0 | 92.8248 | 11.8191 | 60.057 | 11.9995 | 92.8523 | 0.34484 | 60.0171 | 0 | 92.8398 | 17.7592 | 60.0088 | 18.0003
92.8579 | 11.7627 | 59.9709 | 11.9995 | 92.8278 | 0.29402 | 59.9515 | 0 | 92.8331 | 11.8191 | 60.057 | 11.9995 | 92.8606 | 0.34484 | 60.017 | 0 | 92.8481 | 17.7592 | 60.0088 | 18.0003
92.8663 | 11.7627 | 59.9709 | 11.9995 | 92.8362 | 0.29402 | 59.9515 | 0 | 92.8414 | 11.8191 | 60.057 | 11.9995 | 92.869 | 0.34484 | 60.017 | 0 | 92.8564 | 17.7592 | 60.0088 | 18.0003
92.8746 | 11.7627 | 59.9709 | 11.9995 | 92.8445 | 0.29402 | 59.9515 | 0 | 92.8498 | 11.8191 | 60.057 | 11.9995 | 92.8773 | 0.34471 | 60.017 | 0 | 92.8647 | 17.761 | 60.0089 | 18.0003
92.8829 | 11.7627 | 59.971 | 11.9995 | 92.8528 | 0.29402 | 59.9514 | 0 | 92.8581 | 11.8191 | 60.057 | 11.9995 | 92.8856 | 0.34471 | 60.0169 | 0 | 92.8732 | 17.761 | 60.0089 | 18.0003
92.8913 | 11.7627 | 59.971 | 11.9995 | 92.8612 | 0.29402 | 59.9514 | 0 | 92.8665 | 11.8191 | 60.057 | 11.9995 | 92.8939 | 0.34489 | 60.0169 | 0 | 92.8815 | 17.761 | 60.0089 | 18.0003
92.8996 | 11.7627 | 59.971 | 11.9995 | 92.8695 | 0.29402 | 59.9514 | 0 | 92.8748 | 11.8191 | 60.057 | 11.9995 | 92.9023 | 0.34489 | 60.0168 | 0 | 92.8898 | 17.761 | 60.0089 | 18.0003
92.9079 | 11.7698 | 59.971 | 11.9995 | 92.8778 | 0.29402 | 59.9514 | 0 | 92.8831 | 11.8191 | 60.057 | 11.9995 | 92.9106 | 0.34489 | 60.0168 | 0 | 92.8981 | 17.7637 | 60.0089 | 18.0003
92.9163 | 11.7698 | 59.9711 | 11.9995 | 92.8862 | 0.294 | 59.9513 | 0 | 92.8914 | 11.8191 | 60.057 | 11.9995 | 92.9189 | 0.34489 | 60.0167 | 0 | 92.9065 | 17.7637 | 60.0089 | 18.0003
92.9246 | 11.7714 | 59.9711 | 11.9995 | 92.8945 | 0.294 | 59.9513 | 0 | 92.8997 | 11.8191 | 60.057 | 11.9995 | 92.9272 | 0.34489 | 60.0167 | 0 | 92.9148 | 17.7637 | 60.009 | 18.0003
92.933 | 11.7714 | 59.9711 | 11.9995 | 92.9029 | 0.294 | 59.9513 | 0 | 92.9081 | 11.8191 | 60.057 | 11.9995 | 92.9356 | 0.34489 | 60.0167 | 0 | 92.9231 | 17.7637 | 60.009 | 18.0003
92.9413 | 11.7714 | 59.9711 | 11.9995 | 92.9112 | 0.294 | 59.9513 | 0 | 92.9164 | 11.8179 | 60.057 | 11.9995 | 92.9439 | 0.34489 | 60.0166 | 0 | 92.9314 | 17.7637 | 60.009 | 18.0003
92.9496 | 11.7714 | 59.9712 | 11.9995 | 92.9196 | 0.294 | 59.9512 | 0 | 92.9247 | 11.8179 | 60.057 | 11.9995 | 92.9523 | 0.34489 | 60.0166 | 0 | 92.9398 | 17.7637 | 60.009 | 18.0003
92.958 | 11.7714 | 59.9712 | 11.9995 | 92.9279 | 0.294 | 59.9512 | 0 | 92.933 | 11.8179 | 60.057 | 11.9995 | 92.9606 | 0.34466 | 60.0165 | 0 | 92.9481 | 17.7637 | 60.009 | 18.0003
92.9663 | 11.7714 | 59.9712 | 11.9995 | 92.9362 | 0.294 | 59.9512 | 0 | 92.9413 | 11.8179 | 60.057 | 11.9995 | 92.9689 | 0.34466 | 60.0165 | 0 | 92.9564 | 17.7637 | 60.009 | 18.0003
92.9747 | 11.7714 | 59.9712 | 11.9995 | 92.9445 | 0.294 | 59.9512 | 0 | 92.9497 | 11.8179 | 60.057 | 11.9995 | 92.9772 | 0.34466 | 60.0165 | 0 | 92.9647 | 17.7636 | 60.0091 | 18.0003
92.983 | 11.7714 | 59.9713 | 11.9995 | 92.9529 | 0.294 | 59.9511 | 0 | 92.958 | 11.8179 | 60.057 | 11.9995 | 92.9856 | 0.34466 | 60.0164 | 0 | 92.9731 | 17.7636 | 60.0091 | 18.0003
92.9913 | 11.7714 | 59.9713 | 11.9995 | 92.9612 | 0.294 | 59.9511 | 0 | 92.9663 | 11.8179 | 60.057 | 11.9995 | 92.9939 | 0.34482 | 60.0164 | 0 | 92.9814 | 17.7636 | 60.0091 | 18.0003
92.9996 | 11.7714 | 59.9713 | 11.9995 | 92.9696 | 0.294 | 59.9511 | 0 | 92.9747 | 11.8179 | 60.057 | 11.9995 | 93.0023 | 0.34482 | 60.0163 | 0 | 92.9897 | 17.7636 | 60.0091 | 18.0003
93.008 | 11.7714 | 59.9713 | 11.9995 | 92.9779 | 0.294 | 59.9511 | 0 | 92.983 | 11.8179 | 60.057 | 11.9995 | 93.0106 | 0.34482 | 60.0163 | 0 | 92.9982 | 17.7636 | 60.0091 | 18.0003
93.0163 | 11.7714 | 59.9714 | 11.9995 | 92.9863 | 0.294 | 59.951 | 0 | 92.9913 | 11.8179 | 60.057 | 11.9995 | 93.0189 | 0.34482 | 60.0162 | 0 | 93.0065 | 17.7636 | 60.0091 | 18.0003
93.0247 | 11.7714 | 59.9714 | 11.9995 | 92.9946 | 0.294 | 59.951 | 0 | 92.9996 | 11.8179 | 60.057 | 11.9995 | 93.0272 | 0.34482 | 60.0162 | 0 | 93.0148 | 17.7645 | 60.0092 | 18.0003
93.033 | 11.7714 | 59.9714 | 11.9995 | 93.0029 | 0.29356 | 59.951 | 0 | 93.0079 | 11.8179 | 60.057 | 11.9995 | 93.0356 | 0.34482 | 60.0162 | 0 | 93.0231 | 17.7645 | 60.0092 | 18.0003
93.0413 | 11.7714 | 59.9714 | 11.9995 | 93.0113 | 0.29356 | 59.951 | 0 | 93.0163 | 11.8168 | 60.057 | 11.9995 | 93.0439 | 0.34482 | 60.0161 | 0 | 93.0315 | 17.7637 | 60.0092 | 18.0003
93.0497 | 11.7714 | 59.9715 | 11.9995 | 93.0196 | 0.29356 | 59.951 | 0 | 93.0246 | 11.8168 | 60.057 | 11.9995 | 93.0522 | 0.34482 | 60.0161 | 0 | 93.0398 | 17.7637 | 60.0092 | 18.0003
93.058 | 11.7714 | 59.9715 | 11.9995 | 93.028 | 0.29356 | 59.951 | 0 | 93.033 | 11.8168 | 60.057 | 11.9995 | 93.0605 | 0.34468 | 60.016 | 0 | 93.0481 | 17.7637 | 60.0092 | 18.0003
93.0664 | 11.7714 | 59.9715 | 11.9995 | 93.0363 | 0.29383 | 59.951 | 0 | 93.0413 | 11.8168 | 60.057 | 11.9995 | 93.0689 | 0.34468 | 60.016 | 0 | 93.0564 | 17.7637 | 60.0092 | 18.0003
93.0747 | 11.7714 | 59.9715 | 11.9995 | 93.0446 | 0.29383 | 59.951 | 0 | 93.0496 | 11.8168 | 60.057 | 11.9995 | 93.0772 | 0.34485 | 60.016 | 0 | 93.0648 | 17.7629 | 60.0093 | 18.0003
93.083 | 11.7714 | 59.9716 | 11.9995 | 93.053 | 0.29383 | 59.951 | 0 | 93.0579 | 11.8168 | 60.057 | 11.9995 | 93.0856 | 0.34485 | 60.0159 | 0 | 93.0731 | 17.7629 | 60.0093 | 18.0003
93.0914 | 11.7714 | 59.9716 | 11.9995 | 93.0613 | 0.29383 | 59.951 | 0 | 93.0662 | 11.8168 | 60.057 | 11.9995 | 93.0939 | 0.34485 | 60.0159 | 0 | 93.0814 | 17.7629 | 60.0093 | 18.0003
93.0997 | 11.7714 | 59.9716 | 11.9995 | 93.0697 | 0.29383 | 59.951 | 0 | 93.0746 | 11.8168 | 60.057 | 11.9995 | 93.1022 | 0.34485 | 60.0158 | 0 | 93.0897 | 17.7629 | 60.0093 | 18.0003
93.108 | 11.7714 | 59.9716 | 11.9995 | 93.078 | 0.29383 | 59.951 | 0 | 93.0829 | 11.8168 | 60.057 | 11.9995 | 93.1105 | 0.34485 | 60.0158 | 0 | 93.0981 | 17.7629 | 60.0093 | 18.0003
93.1164 | 11.7714 | 59.9717 | 11.9995 | 93.0863 | 0.29383 | 59.951 | 0 | 93.0912 | 11.8168 | 60.057 | 11.9995 | 93.1189 | 0.34485 | 60.0157 | 0 | 93.1064 | 17.7629 | 60.0093 | 18.0003
93.1247 | 11.7714 | 59.9717 | 11.9995 | 93.0947 | 0.29383 | 59.951 | 0 | 93.0995 | 11.8168 | 60.057 | 11.9995 | 93.1272 | 0.34485 | 60.0157 | 0 | 93.1147 | 17.7629 | 60.0094 | 18.0003
93.133 | 11.7714 | 59.9717 | 11.9995 | 93.103 | 0.29383 | 59.951 | 0 | 93.1078 | 11.8168 | 60.057 | 11.9995 | 93.1356 | 0.34485 | 60.0157 | 0 | 93.123 | 17.7629 | 60.0094 | 18.0003
93.1414 | 11.7714 | 59.9717 | 11.9995 | 93.1114 | 0.29383 | 59.951 | 0 | 93.1162 | 11.8166 | 60.057 | 11.9995 | 93.1439 | 0.34463 | 60.0156 | 0 | 93.1315 | 17.7593 | 60.0094 | 18.0003
93.1497 | 11.7714 | 59.9718 | 11.9995 | 93.1197 | 0.29383 | 59.951 | 0 | 93.1245 | 11.8166 | 60.057 | 11.9995 | 93.1522 | 0.34463 | 60.0156 | 0 | 93.1398 | 17.7593 | 60.0094 | 18.0003
93.1581 | 11.7714 | 59.9718 | 11.9995 | 93.1281 | 0.29383 | 59.951 | 0 | 93.1328 | 11.8149 | 60.057 | 11.9995 | 93.1605 | 0.34463 | 60.0155 | 0 | 93.1481 | 17.7593 | 60.0094 | 18.0003
93.1664 | 11.7714 | 59.9718 | 11.9995 | 93.1364 | 0.29369 | 59.951 | 0 | 93.1412 | 11.8149 | 60.057 | 11.9995 | 93.1689 | 0.34463 | 60.0155 | 0 | 93.1564 | 17.7593 | 60.0094 | 18.0003
93.1748 | 11.7714 | 59.9718 | 11.9995 | 93.1447 | 0.29369 | 59.951 | 0 | 93.1495 | 11.8149 | 60.057 | 11.9995 | 93.1772 | 0.3448 | 60.0155 | 0 | 93.1648 | 17.7506 | 60.0095 | 18.0003
93.1831 | 11.7714 | 59.9719 | 11.9995 | 93.153 | 0.29369 | 59.951 | 0 | 93.1578 | 11.8149 | 60.057 | 11.9995 | 93.1855 | 0.3448 | 60.0154 | 0 | 93.1731 | 17.7506 | 60.0095 | 18.0003
93.1914 | 11.7714 | 59.9719 | 11.9995 | 93.1614 | 0.29369 | 59.951 | 0 | 93.1661 | 11.8149 | 60.057 | 11.9995 | 93.1938 | 0.3448 | 60.0154 | 0 | 93.1814 | 17.7506 | 60.0095 | 18.0003
93.1998 | 11.7714 | 59.9719 | 11.9995 | 93.1697 | 0.29369 | 59.951 | 0 | 93.1744 | 11.8149 | 60.057 | 11.9995 | 93.2022 | 0.3448 | 60.0153 | 0 | 93.1897 | 17.7506 | 60.0095 | 18.0003
93.2081 | 11.7714 | 59.9719 | 11.9995 | 93.1781 | 0.29369 | 59.951 | 0 | 93.1828 | 11.8149 | 60.057 | 11.9995 | 93.2105 | 0.3448 | 60.0153 | 0 | 93.1981 | 17.7506 | 60.0095 | 18.0003
93.2164 | 11.7714 | 59.972 | 11.9995 | 93.1864 | 0.29369 | 59.951 | 0 | 93.1911 | 11.8149 | 60.057 | 11.9995 | 93.2188 | 0.3448 | 60.0152 | 0 | 93.2064 | 17.7506 | 60.0095 | 18.0003
93.2248 | 11.771 | 59.972 | 11.9995 | 93.1948 | 0.29369 | 59.951 | 0 | 93.1995 | 11.8149 | 60.057 | 11.9995 | 93.2272 | 0.34466 | 60.0152 | 0 | 93.2147 | 17.7506 | 60.0096 | 18.0003
93.2331 | 11.771 | 59.972 | 11.9995 | 93.2031 | 0.29369 | 59.951 | 0 | 93.2078 | 11.8149 | 60.057 | 11.9995 | 93.2355 | 0.34466 | 60.0152 | 0 | 93.223 | 17.7506 | 60.0096 | 18.0003
93.2414 | 11.7717 | 59.972 | 11.9995 | 93.2114 | 0.29369 | 59.951 | 0 | 93.2161 | 11.8149 | 60.057 | 11.9995 | 93.2438 | 0.34466 | 60.0151 | 0 | 93.2314 | 17.7506 | 60.0096 | 18.0003
93.2498 | 11.7717 | 59.9721 | 11.9995 | 93.2198 | 0.29369 | 59.951 | 0 | 93.2244 | 11.8149 | 60.057 | 11.9995 | 93.2521 | 0.34466 | 60.0151 | 0 | 93.2397 | 17.7506 | 60.0096 | 18.0003
93.2581 | 11.7717 | 59.9721 | 11.9995 | 93.2281 | 0.29369 | 59.951 | 0 | 93.2327 | 11.8151 | 60.057 | 11.9995 | 93.2605 | 0.34492 | 60.015 | 0 | 93.248 | 17.7506 | 60.0096 | 18.0003
93.2665 | 11.7717 | 59.9721 | 11.9995 | 93.2365 | 0.29396 | 59.951 | 0 | 93.2411 | 11.8151 | 60.057 | 11.9995 | 93.2688 | 0.34492 | 60.015 | 0 | 93.2563 | 17.7506 | 60.0096 | 18.0003
93.2748 | 11.7717 | 59.9721 | 11.9995 | 93.2448 | 0.29396 | 59.951 | 0 | 93.2494 | 11.8151 | 60.057 | 11.9995 | 93.2772 | 0.34492 | 60.015 | 0 | 93.2648 | 17.7516 | 60.0097 | 18.0003
93.2831 | 11.7717 | 59.9722 | 11.9995 | 93.2531 | 0.29396 | 59.951 | 0 | 93.2577 | 11.8151 | 60.057 | 11.9995 | 93.2855 | 0.34492 | 60.0149 | 0 | 93.2731 | 17.7516 | 60.0097 | 18.0003
93.2915 | 11.7717 | 59.9722 | 11.9995 | 93.2615 | 0.29396 | 59.951 | 0 | 93.2661 | 11.8151 | 60.057 | 11.9995 | 93.2938 | 0.34492 | 60.0149 | 0 | 93.2814 | 17.7516 | 60.0097 | 18.0003
93.2998 | 11.7717 | 59.9722 | 11.9995 | 93.2698 | 0.29353 | 59.951 | 0 | 93.2744 | 11.8151 | 60.057 | 11.9995 | 93.3021 | 0.34492 | 60.0148 | 0 | 93.2897 | 17.7516 | 60.0097 | 18.0003
93.3082 | 11.7717 | 59.9722 | 11.9995 | 93.2782 | 0.29353 | 59.951 | 0 | 93.2827 | 11.8155 | 60.057 | 11.9995 | 93.3105 | 0.34469 | 60.0148 | 0 | 93.2981 | 17.7506 | 60.0097 | 18.0003
93.3165 | 11.7717 | 59.9723 | 11.9995 | 93.2865 | 0.29353 | 59.951 | 0 | 93.291 | 11.8155 | 60.057 | 11.9995 | 93.3188 | 0.34469 | 60.0147 | 0 | 93.3064 | 17.7506 | 60.0097 | 18.0003
93.3248 | 11.7717 | 59.9723 | 11.9995 | 93.2948 | 0.29353 | 59.951 | 0 | 93.2993 | 11.8155 | 60.057 | 11.9995 | 93.3271 | 0.34469 | 60.0147 | 0 | 93.3147 | 17.7506 | 60.0098 | 18.0003
93.3331 | 11.7717 | 59.9723 | 11.9995 | 93.3032 | 0.29353 | 59.951 | 0 | 93.3077 | 11.8155 | 60.057 | 11.9995 | 93.3354 | 0.34469 | 60.0147 | 0 | 93.323 | 17.7506 | 60.0098 | 18.0003
93.3415 | 11.7717 | 59.9723 | 11.9995 | 93.3115 | 0.29353 | 59.951 | 0 | 93.316 | 11.8155 | 60.057 | 11.9995 | 93.3438 | 0.34485 | 60.0146 | 0 | 93.3314 | 17.7505 | 60.0098 | 18.0003
93.3498 | 11.7717 | 59.9724 | 11.9995 | 93.3199 | 0.29353 | 59.951 | 0 | 93.3243 | 11.8155 | 60.057 | 11.9995 | 93.3521 | 0.34485 | 60.0146 | 0 | 93.3397 | 17.7505 | 60.0098 | 18.0003
93.3582 | 11.7717 | 59.9724 | 11.9995 | 93.3282 | 0.29353 | 59.951 | 0 | 93.3326 | 11.8155 | 60.057 | 11.9995 | 93.3605 | 0.34485 | 60.0145 | 0 | 93.348 | 17.7505 | 60.0098 | 18.0003
93.3665 | 11.7717 | 59.9724 | 11.9995 | 93.3365 | 0.29386 | 59.951 | 0 | 93.341 | 11.8155 | 60.057 | 11.9995 | 93.3688 | 0.34485 | 60.0145 | 0 | 93.3563 | 17.7505 | 60.0098 | 18.0003
93.3748 | 11.7717 | 59.9724 | 11.9995 | 93.3449 | 0.29386 | 59.951 | 0 | 93.3493 | 11.8158 | 60.057 | 11.9995 | 93.3771 | 0.34485 | 60.0145 | 0 | 93.3647 | 17.7467 | 60.0099 | 18.0003
93.3832 | 11.7717 | 59.9725 | 11.9995 | 93.3532 | 0.29386 | 59.951 | 0 | 93.3576 | 11.8158 | 60.057 | 11.9995 | 93.3854 | 0.34485 | 60.0144 | 0 | 93.373 | 17.7467 | 60.0099 | 18.0003
93.3915 | 11.7717 | 59.9725 | 11.9995 | 93.3615 | 0.29386 | 59.951 | 0 | 93.366 | 11.8158 | 60.057 | 11.9995 | 93.3938 | 0.34471 | 60.0144 | 0 | 93.3813 | 17.7467 | 60.0099 | 18.0003
93.3999 | 11.7717 | 59.9725 | 11.9995 | 93.3699 | 0.29386 | 59.951 | 0 | 93.3743 | 11.8158 | 60.0569 | 11.9995 | 93.4021 | 0.34471 | 60.0143 | 0 | 93.3896 | 17.7467 | 60.0099 | 18.0003
93.4082 | 11.7717 | 59.9725 | 11.9995 | 93.3782 | 0.29386 | 59.951 | 0 | 93.3826 | 11.8158 | 60.0569 | 11.9995 | 93.4105 | 0.34471 | 60.0143 | 0 | 93.3981 | 17.7466 | 60.0099 | 18.0003
93.4165 | 11.7717 | 59.9726 | 11.9995 | 93.3866 | 0.29386 | 59.951 | 0 | 93.3909 | 11.8158 | 60.0568 | 11.9995 | 93.4188 | 0.34471 | 60.0142 | 0 | 93.4064 | 17.7466 | 60.0099 | 18.0003
93.4249 | 11.7717 | 59.9726 | 11.9995 | 93.3949 | 0.29386 | 59.951 | 0 | 93.3992 | 11.8161 | 60.0568 | 11.9995 | 93.4271 | 0.34471 | 60.0142 | 0 | 93.4147 | 17.7437 | 60.01 | 18.0003
93.4332 | 11.7717 | 59.9726 | 11.9995 | 93.4033 | 0.29343 | 59.951 | 0 | 93.4076 | 11.8161 | 60.0568 | 11.9995 | 93.4354 | 0.34471 | 60.0142 | 0 | 93.423 | 17.7437 | 60.01 | 18.0003
93.4415 | 11.7717 | 59.9726 | 11.9995 | 93.4116 | 0.29343 | 59.951 | 0 | 93.4159 | 11.8161 | 60.0567 | 11.9995 | 93.4438 | 0.34488 | 60.0141 | 0 | 93.4314 | 17.7437 | 60.01 | 18.0003
93.4499 | 11.7717 | 59.9727 | 11.9995 | 93.4199 | 0.29343 | 59.951 | 0 | 93.4243 | 11.8161 | 60.0567 | 11.9995 | 93.4521 | 0.34488 | 60.0141 | 0 | 93.4397 | 17.7437 | 60.01 | 18.0003
93.4582 | 11.7717 | 59.9727 | 11.9995 | 93.4283 | 0.29343 | 59.951 | 0 | 93.4326 | 11.8161 | 60.0566 | 11.9995 | 93.4604 | 0.34488 | 60.014 | 0 | 93.448 | 17.7437 | 60.01 | 18.0003
93.4666 | 11.7717 | 59.9727 | 11.9995 | 93.4366 | 0.29369 | 59.951 | 0 | 93.4409 | 11.8161 | 60.0566 | 11.9995 | 93.4688 | 0.34488 | 60.014 | 0 | 93.4563 | 17.7437 | 60.01 | 18.0003
93.4749 | 11.7717 | 59.9727 | 11.9995 | 93.4449 | 0.29369 | 59.951 | 0 | 93.4492 | 11.8161 | 60.0565 | 11.9995 | 93.4771 | 0.34467 | 60.014 | 0 | 93.4647 | 17.7437 | 60.0101 | 18.0003
93.4832 | 11.7717 | 59.9728 | 11.9995 | 93.4533 | 0.29369 | 59.951 | 0 | 93.4575 | 11.8161 | 60.0565 | 11.9995 | 93.4854 | 0.34467 | 60.0139 | 0 | 93.473 | 17.7437 | 60.0101 | 18.0003
93.4916 | 11.7717 | 59.9728 | 11.9995 | 93.4616 | 0.29369 | 59.951 | 0 | 93.4659 | 11.8161 | 60.0565 | 11.9995 | 93.4938 | 0.34467 | 60.0139 | 0 | 93.4813 | 17.7437 | 60.0101 | 18.0003
93.4999 | 11.7717 | 59.9728 | 11.9995 | 93.47 | 0.29369 | 59.951 | 0 | 93.4742 | 11.8161 | 60.0564 | 11.9995 | 93.5021 | 0.34467 | 60.0138 | 0 | 93.4897 | 17.7437 | 60.0101 | 18.0003
93.5083 | 11.7717 | 59.9728 | 11.9995 | 93.4783 | 0.29369 | 59.951 | 0 | 93.4825 | 11.815 | 60.0564 | 11.9995 | 93.5104 | 0.34467 | 60.0138 | 0 | 93.498 | 17.7437 | 60.0101 | 18.0003
93.5166 | 11.7717 | 59.9729 | 11.9995 | 93.4867 | 0.29369 | 59.951 | 0 | 93.4908 | 11.815 | 60.0563 | 11.9995 | 93.5187 | 0.34467 | 60.0137 | 0 | 93.5063 | 17.7437 | 60.0101 | 18.0003
93.5249 | 11.7717 | 59.9729 | 11.9995 | 93.495 | 0.29369 | 59.951 | 0 | 93.4991 | 11.8151 | 60.0563 | 11.9995 | 93.5271 | 0.34484 | 60.0137 | 0 | 93.5146 | 17.7418 | 60.0102 | 18.0003
93.5332 | 11.7717 | 59.9729 | 11.9995 | 93.5033 | 0.29369 | 59.951 | 0 | 93.5075 | 11.8151 | 60.0563 | 11.9995 | 93.5354 | 0.34484 | 60.0137 | 0 | 93.5231 | 17.7418 | 60.0102 | 18.0003
93.5416 | 11.7717 | 59.9729 | 11.9995 | 93.5117 | 0.29369 | 59.951 | 0 | 93.5158 | 11.8119 | 60.0562 | 11.9995 | 93.5438 | 0.34484 | 60.0136 | 0 | 93.5314 | 17.7418 | 60.0102 | 18.0003
93.5499 | 11.7717 | 59.973 | 11.9995 | 93.52 | 0.29346 | 59.951 | 0 | 93.5241 | 11.8119 | 60.0562 | 11.9995 | 93.5521 | 0.34484 | 60.0136 | 0 | 93.5397 | 17.7418 | 60.0102 | 18.0003
93.5583 | 11.7717 | 59.973 | 11.9995 | 93.5284 | 0.29346 | 59.951 | 0 | 93.5325 | 11.8119 | 60.0561 | 11.9995 | 93.5604 | 0.3447 | 60.0135 | 0 | 93.548 | 17.7418 | 60.0102 | 18.0003
93.5666 | 11.7717 | 59.973 | 11.9995 | 93.5367 | 0.29346 | 59.951 | 0 | 93.5408 | 11.8119 | 60.0561 | 11.9995 | 93.5687 | 0.3447 | 60.0135 | 0 | 93.5564 | 17.7418 | 60.0102 | 18.0003
93.5749 | 11.7717 | 59.973 | 11.9995 | 93.545 | 0.29346 | 59.951 | 0 | 93.5491 | 11.8119 | 60.056 | 11.9995 | 93.5771 | 0.3447 | 60.0135 | 0 | 93.5647 | 17.7418 | 60.0103 | 18.0003
93.5833 | 11.7717 | 59.973 | 11.9995 | 93.5534 | 0.29346 | 59.951 | 0 | 93.5574 | 11.8119 | 60.056 | 11.9995 | 93.5854 | 0.3447 | 60.0134 | 0 | 93.573 | 17.7418 | 60.0103 | 18.0003
93.5916 | 11.7717 | 59.9731 | 11.9995 | 93.5617 | 0.29346 | 59.951 | 0 | 93.5657 | 11.8119 | 60.056 | 11.9995 | 93.5938 | 0.3447 | 60.0134 | 0 | 93.5813 | 17.7415 | 60.0103 | 18.0003
93.6 | 11.7717 | 59.9731 | 11.9995 | 93.57 | 0.29346 | 59.951 | 0 | 93.5741 | 11.8119 | 60.0559 | 11.9995 | 93.6021 | 0.3447 | 60.0133 | 0 | 93.5897 | 17.7415 | 60.0103 | 18.0003
93.6083 | 11.7717 | 59.9731 | 11.9995 | 93.5784 | 0.29346 | 59.951 | 0 | 93.5824 | 11.8106 | 60.0559 | 11.9995 | 93.6104 | 0.34494 | 60.0133 | 0 | 93.598 | 17.7415 | 60.0103 | 18.0003
93.6166 | 11.7717 | 59.9731 | 11.9995 | 93.5867 | 0.29346 | 59.951 | 0 | 93.5908 | 11.8106 | 60.0558 | 11.9995 | 93.6187 | 0.34494 | 60.0132 | 0 | 93.6063 | 17.7415 | 60.0103 | 18.0003
93.625 | 11.7717 | 59.9731 | 11.9995 | 93.5951 | 0.29346 | 59.951 | 0 | 93.5991 | 11.8111 | 60.0558 | 11.9995 | 93.6271 | 0.34494 | 60.0132 | 0 | 93.6146 | 17.7415 | 60.0104 | 18.0003
93.6333 | 11.7717 | 59.9731 | 11.9995 | 93.6034 | 0.29346 | 59.951 | 0 | 93.6074 | 11.8111 | 60.0558 | 11.9995 | 93.6354 | 0.34494 | 60.0132 | 0 | 93.623 | 17.7415 | 60.0104 | 18.0003
93.6416 | 11.7717 | 59.9732 | 11.9995 | 93.6118 | 0.29346 | 59.951 | 0 | 93.6157 | 11.8111 | 60.0557 | 11.9995 | 93.6437 | 0.3448 | 60.0131 | 0 | 93.6313 | 17.7487 | 60.0104 | 18.0003
93.65 | 11.7717 | 59.9732 | 11.9995 | 93.6201 | 0.29367 | 59.951 | 0 | 93.624 | 11.8111 | 60.0557 | 11.9995 | 93.652 | 0.3448 | 60.0131 | 0 | 93.6396 | 17.7487 | 60.0104 | 18.0003
93.6583 | 11.7717 | 59.9732 | 11.9995 | 93.6284 | 0.29367 | 59.951 | 0 | 93.6324 | 11.8111 | 60.0556 | 11.9995 | 93.6604 | 0.3448 | 60.013 | 0 | 93.6479 | 17.7487 | 60.0104 | 18.0003
93.6666 | 11.7717 | 59.9732 | 11.9995 | 93.6368 | 0.29367 | 59.951 | 0 | 93.6407 | 11.8111 | 60.0556 | 11.9995 | 93.6687 | 0.3448 | 60.013 | 0 | 93.6564 | 17.7487 | 60.0104 | 18.0003
93.675 | 11.7703 | 59.9732 | 11.9995 | 93.6451 | 0.29367 | 59.951 | 0 | 93.649 | 11.8111 | 60.0555 | 11.9995 | 93.6771 | 0.3448 | 60.013 | 0 | 93.6647 | 17.7487 | 60.0105 | 18.0003
93.6833 | 11.7703 | 59.9732 | 11.9995 | 93.6534 | 0.29324 | 59.951 | 0 | 93.6573 | 11.8111 | 60.0555 | 11.9995 | 93.6854 | 0.3448 | 60.0131 | 0 | 93.673 | 17.7487 | 60.0105 | 18.0003
93.6917 | 11.7702 | 59.9733 | 11.9995 | 93.6618 | 0.29324 | 59.951 | 0 | 93.6656 | 11.8095 | 60.0555 | 11.9995 | 93.6937 | 0.34488 | 60.0131 | 0 | 93.6813 | 17.7486 | 60.0105 | 18.0003
93.7 | 11.7702 | 59.9733 | 11.9995 | 93.6701 | 0.29324 | 59.951 | 0 | 93.674 | 11.8095 | 60.0554 | 11.9995 | 93.702 | 0.34488 | 60.0131 | 0 | 93.6897 | 17.7486 | 60.0105 | 18.0003
93.7083 | 11.7698 | 59.9733 | 11.9995 | 93.6785 | 0.29324 | 59.951 | 0 | 93.6823 | 11.8111 | 60.0554 | 11.9995 | 93.7104 | 0.34488 | 60.0132 | 0 | 93.698 | 17.7514 | 60.0105 | 18.0003
93.7167 | 11.7698 | 59.9733 | 11.9995 | 93.6868 | 0.29324 | 59.951 | 0 | 93.6906 | 11.8111 | 60.0553 | 11.9995 | 93.7187 | 0.34488 | 60.0132 | 0 | 93.7063 | 17.7514 | 60.0105 | 18.0003
93.725 | 11.7698 | 59.9733 | 11.9995 | 93.6952 | 0.29324 | 59.951 | 0 | 93.699 | 11.8111 | 60.0553 | 11.9995 | 93.7271 | 0.34488 | 60.0132 | 0 | 93.7146 | 17.7514 | 60.0106 | 18.0003
93.7334 | 11.7698 | 59.9733 | 11.9995 | 93.7035 | 0.29324 | 59.951 | 0 | 93.7073 | 11.8111 | 60.0553 | 11.9995 | 93.7354 | 0.34488 | 60.0133 | 0 | 93.723 | 17.7514 | 60.0106 | 18.0003
93.7417 | 11.7698 | 59.9734 | 11.9995 | 93.7118 | 0.29324 | 59.951 | 0 | 93.7156 | 11.8111 | 60.0552 | 11.9995 | 93.7437 | 0.34456 | 60.0133 | 0 | 93.7313 | 17.7514 | 60.0106 | 18.0003
93.75 | 11.7698 | 59.9734 | 11.9995 | 93.7202 | 0.2935 | 59.951 | 0 | 93.7239 | 11.8111 | 60.0552 | 11.9995 | 93.752 | 0.34456 | 60.0133 | 0 | 93.7396 | 17.7514 | 60.0106 | 18.0003
93.7584 | 11.7698 | 59.9734 | 11.9995 | 93.7285 | 0.2935 | 59.951 | 0 | 93.7322 | 11.8128 | 60.0551 | 11.9995 | 93.7604 | 0.34456 | 60.0134 | 0 | 93.7479 | 17.7537 | 60.0106 | 18.0003
93.7667 | 11.7698 | 59.9734 | 11.9995 | 93.7368 | 0.2935 | 59.951 | 0 | 93.7406 | 11.8128 | 60.0551 | 11.9995 | 93.7687 | 0.34456 | 60.0134 | 0 | 93.7563 | 17.7537 | 60.0106 | 18.0003
93.775 | 11.7698 | 59.9734 | 11.9995 | 93.7452 | 0.2935 | 59.951 | 0 | 93.7489 | 11.8134 | 60.055 | 11.9995 | 93.777 | 0.34475 | 60.0134 | 0 | 93.7646 | 17.7537 | 60.0107 | 18.0003
93.7834 | 11.7698 | 59.9734 | 11.9995 | 93.7535 | 0.2935 | 59.951 | 0 | 93.7573 | 11.8134 | 60.055 | 11.9995 | 93.7853 | 0.34475 | 60.0135 | 0 | 93.7729 | 17.7537 | 60.0107 | 18.0003
93.7917 | 11.7698 | 59.9735 | 11.9995 | 93.7619 | 0.2935 | 59.951 | 0 | 93.7656 | 11.8311 | 60.055 | 11.9995 | 93.7937 | 0.34475 | 60.0135 | 0 | 93.7812 | 17.7537 | 60.0107 | 18.0003
93.8001 | 11.7698 | 59.9735 | 11.9995 | 93.7702 | 0.29316 | 59.951 | 0 | 93.7739 | 11.8311 | 60.0549 | 11.9995 | 93.802 | 0.34475 | 60.0135 | 0 | 93.7897 | 17.7537 | 60.0107 | 18.0003
93.8084 | 11.7704 | 59.9735 | 11.9995 | 93.7785 | 0.29316 | 59.951 | 0 | 93.7822 | 11.8313 | 60.0549 | 11.9995 | 93.8104 | 0.34475 | 60.0136 | 0 | 93.798 | 17.7408 | 60.0107 | 18.0003
93.8167 | 11.7704 | 59.9735 | 11.9995 | 93.7869 | 0.29316 | 59.951 | 0 | 93.7905 | 11.8313 | 60.0548 | 11.9995 | 93.8187 | 0.34475 | 60.0136 | 0 | 93.8063 | 17.7408 | 60.0107 | 18.0003
93.8251 | 11.7704 | 59.9735 | 11.9995 | 93.7952 | 0.29316 | 59.951 | 0 | 93.7989 | 11.8406 | 60.0548 | 11.9995 | 93.827 | 0.34475 | 60.0136 | 0 | 93.8146 | 17.7408 | 60.0108 | 18.0003
93.8334 | 11.7704 | 59.9735 | 11.9995 | 93.8036 | 0.29316 | 59.951 | 0 | 93.8072 | 11.8406 | 60.0548 | 11.9995 | 93.8353 | 0.34475 | 60.0137 | 0 | 93.823 | 17.7408 | 60.0108 | 18.0003
93.8418 | 11.7704 | 59.9736 | 11.9995 | 93.8119 | 0.29316 | 59.951 | 0 | 93.8156 | 11.8414 | 60.0547 | 11.9995 | 93.8437 | 0.34461 | 60.0137 | 0 | 93.8313 | 17.7408 | 60.0108 | 18.0003
93.8501 | 11.7704 | 59.9736 | 11.9995 | 93.8203 | 0.29343 | 59.951 | 0 | 93.8239 | 11.8414 | 60.0547 | 11.9995 | 93.852 | 0.34461 | 60.0137 | 0 | 93.8396 | 17.7408 | 60.0108 | 18.0003
93.8584 | 11.7704 | 59.9736 | 11.9995 | 93.8286 | 0.29343 | 59.951 | 0 | 93.8322 | 11.8414 | 60.0546 | 11.9995 | 93.8604 | 0.34461 | 60.0138 | 0 | 93.8479 | 17.7408 | 60.0108 | 18.0003
93.8667 | 11.7704 | 59.9736 | 11.9995 | 93.8369 | 0.29343 | 59.951 | 0 | 93.8405 | 11.8414 | 60.0546 | 11.9995 | 93.8687 | 0.34461 | 60.0138 | 0 | 93.8563 | 17.7408 | 60.0108 | 18.0003
93.8751 | 11.7704 | 59.9736 | 11.9995 | 93.8453 | 0.29343 | 59.951 | 0 | 93.8488 | 11.8414 | 60.0545 | 11.9995 | 93.877 | 0.34476 | 60.0138 | 0 | 93.8646 | 17.7408 | 60.0109 | 18.0003
93.8834 | 11.7704 | 59.9736 | 11.9995 | 93.8536 | 0.29343 | 59.951 | 0 | 93.8572 | 11.8414 | 60.0545 | 11.9995 | 93.8853 | 0.34476 | 60.0139 | 0 | 93.8729 | 17.7408 | 60.0109 | 18.0003
93.8918 | 11.7714 | 59.9737 | 11.9995 | 93.8619 | 0.29343 | 59.951 | 0 | 93.8655 | 11.8414 | 60.0545 | 11.9995 | 93.8937 | 0.34476 | 60.0139 | 0 | 93.8812 | 17.7408 | 60.0109 | 18.0003
93.9001 | 11.7714 | 59.9737 | 11.9995 | 93.8703 | 0.29343 | 59.951 | 0 | 93.8738 | 11.8414 | 60.0544 | 11.9995 | 93.902 | 0.34476 | 60.0139 | 0 | 93.8896 | 17.7408 | 60.0109 | 18.0003
93.9084 | 11.7714 | 59.9737 | 11.9995 | 93.8786 | 0.29343 | 59.951 | 0 | 93.8821 | 11.8414 | 60.0544 | 11.9995 | 93.9103 | 0.34476 | 60.014 | 0 | 93.8979 | 17.7408 | 60.0109 | 18.0003
93.9168 | 11.7714 | 59.9737 | 11.9995 | 93.887 | 0.29343 | 59.951 | 0 | 93.8904 | 11.8414 | 60.0543 | 11.9995 | 93.9186 | 0.34476 | 60.014 | 0 | 93.9062 | 17.7408 | 60.0109 | 18.0003
93.9251 | 11.7714 | 59.9737 | 11.9995 | 93.8953 | 0.29343 | 59.951 | 0 | 93.8988 | 11.8404 | 60.0543 | 11.9995 | 93.927 | 0.34476 | 60.014 | 0 | 93.9146 | 17.7408 | 60.011 | 18.0003
93.9335 | 11.7714 | 59.9737 | 11.9995 | 93.9037 | 0.29291 | 59.951 | 0 | 93.9071 | 11.8404 | 60.0543 | 11.9995 | 93.9353 | 0.34476 | 60.0141 | 0 | 93.923 | 17.7408 | 60.011 | 18.0003
93.9418 | 11.7726 | 59.9738 | 11.9995 | 93.912 | 0.29291 | 59.951 | 0 | 93.9154 | 11.8404 | 60.0542 | 11.9995 | 93.9437 | 0.34476 | 60.0141 | 0 | 93.9313 | 17.7408 | 60.011 | 18.0003
93.9501 | 11.7726 | 59.9738 | 11.9995 | 93.9203 | 0.29291 | 59.951 | 0 | 93.9238 | 11.8404 | 60.0542 | 11.9995 | 93.952 | 0.34476 | 60.0141 | 0 | 93.9396 | 17.7408 | 60.011 | 18.0003
93.9585 | 11.7726 | 59.9738 | 11.9995 | 93.9286 | 0.29291 | 59.951 | 0 | 93.9321 | 11.8404 | 60.0541 | 11.9995 | 93.9603 | 0.34461 | 60.0142 | 0 | 93.9479 | 17.7405 | 60.011 | 18.0003
93.9668 | 11.7726 | 59.9738 | 11.9995 | 93.937 | 0.29311 | 59.951 | 0 | 93.9404 | 11.8404 | 60.0541 | 11.9995 | 93.9686 | 0.34461 | 60.0142 | 0 | 93.9563 | 17.7405 | 60.011 | 18.0003
93.9751 | 11.7726 | 59.9738 | 11.9995 | 93.9453 | 0.29311 | 59.951 | 0 | 93.9487 | 11.8405 | 60.054 | 11.9995 | 93.977 | 0.34461 | 60.0142 | 0 | 93.9646 | 17.7405 | 60.0111 | 18.0003
93.9835 | 11.7726 | 59.9738 | 11.9995 | 93.9537 | 0.29311 | 59.951 | 0 | 93.957 | 11.8405 | 60.054 | 11.9995 | 93.9853 | 0.34461 | 60.0143 | 0 | 93.9729 | 17.7405 | 60.0111 | 18.0003
93.9918 | 11.7726 | 59.9739 | 11.9995 | 93.962 | 0.29311 | 59.951 | 0 | 93.9654 | 11.8391 | 60.054 | 11.9995 | 93.9937 | 0.34487 | 60.0143 | 0 | 93.9813 | 17.7407 | 60.0111 | 18.0003
94.0001 | 11.7726 | 59.9739 | 11.9995 | 93.9704 | 0.29311 | 59.951 | 0 | 93.9737 | 11.8391 | 60.0539 | 11.9995 | 94.002 | 0.34487 | 60.0143 | 0 | 93.9896 | 17.7407 | 60.0111 | 18.0003
94.0085 | 11.7726 | 59.9739 | 11.9995 | 93.9787 | 0.29311 | 59.951 | 0 | 93.9821 | 11.8391 | 60.0539 | 11.9995 | 94.0103 | 0.34487 | 60.0144 | 0 | 93.9979 | 17.7422 | 60.0111 | 18.0003
94.0168 | 11.7726 | 59.9739 | 11.9995 | 93.987 | 0.29311 | 59.951 | 0 | 93.9904 | 11.8391 | 60.0538 | 11.9995 | 94.0186 | 0.34487 | 60.0144 | 0 | 94.0062 | 17.7422 | 60.0111 | 18.0003
94.0252 | 11.7737 | 59.9739 | 11.9995 | 93.9954 | 0.29311 | 59.951 | 0 | 93.9987 | 11.8392 | 60.0538 | 11.9995 | 94.027 | 0.34487 | 60.0144 | 0 | 94.0146 | 17.7422 | 60.0112 | 18.0003
94.0335 | 11.7737 | 59.9739 | 11.9995 | 94.0037 | 0.29311 | 59.951 | 0 | 94.007 | 11.8392 | 60.0538 | 11.9995 | 94.0353 | 0.34487 | 60.0145 | 0 | 94.0229 | 17.7422 | 60.0112 | 18.0003
94.0418 | 11.7737 | 59.974 | 11.9995 | 94.0121 | 0.29311 | 59.951 | 0 | 94.0153 | 11.8392 | 60.0537 | 11.9995 | 94.0436 | 0.34487 | 60.0145 | 0 | 94.0312 | 17.7422 | 60.0112 | 18.0003
94.0502 | 11.7737 | 59.974 | 11.9995 | 94.0204 | 0.29311 | 59.951 | 0 | 94.0237 | 11.8392 | 60.0537 | 11.9995 | 94.0519 | 0.34487 | 60.0145 | 0 | 94.0396 | 17.7422 | 60.0112 | 18.0003
94.0585 | 11.7737 | 59.974 | 11.9995 | 94.0287 | 0.29311 | 59.951 | 0 | 94.032 | 11.8382 | 60.0536 | 11.9995 | 94.0603 | 0.34487 | 60.0146 | 0 | 94.048 | 17.7422 | 60.0112 | 18.0003
94.0668 | 11.7737 | 59.974 | 11.9995 | 94.0371 | 0.29304 | 59.951 | 0 | 94.0403 | 11.8382 | 60.0536 | 11.9995 | 94.0686 | 0.34487 | 60.0146 | 0 | 94.0563 | 17.7422 | 60.0112 | 18.0003
94.0752 | 11.7742 | 59.974 | 11.9995 | 94.0454 | 0.29304 | 59.951 | 0 | 94.0486 | 11.8372 | 60.0535 | 11.9995 | 94.077 | 0.34487 | 60.0146 | 0 | 94.0646 | 17.7422 | 60.0113 | 18.0003
94.0835 | 11.7742 | 59.974 | 11.9995 | 94.0538 | 0.29304 | 59.9511 | 0 | 94.0569 | 11.8372 | 60.0535 | 11.9995 | 94.0853 | 0.34487 | 60.0147 | 0 | 94.0729 | 17.7422 | 60.0113 | 18.0003
94.0919 | 11.7743 | 59.9741 | 11.9995 | 94.0621 | 0.29304 | 59.9511 | 0 | 94.0653 | 11.837 | 60.0535 | 11.9995 | 94.0936 | 0.34465 | 60.0147 | 0 | 94.0813 | 17.7422 | 60.0113 | 18.0003
94.1002 | 11.7743 | 59.9741 | 11.9995 | 94.0704 | 0.29304 | 59.9511 | 0 | 94.0736 | 11.837 | 60.0534 | 11.9995 | 94.1019 | 0.34465 | 60.0147 | 0 | 94.0896 | 17.7422 | 60.0113 | 18.0003
94.1085 | 11.7743 | 59.9741 | 11.9995 | 94.0788 | 0.29304 | 59.9511 | 0 | 94.0819 | 11.837 | 60.0534 | 11.9995 | 94.1102 | 0.34465 | 60.0148 | 0 | 94.0979 | 17.7422 | 60.0113 | 18.0003
94.1169 | 11.7743 | 59.9741 | 11.9995 | 94.0871 | 0.29304 | 59.9511 | 0 | 94.0903 | 11.837 | 60.0533 | 11.9995 | 94.1186 | 0.34465 | 60.0148 | 0 | 94.1062 | 17.7422 | 60.0113 | 18.0003
94.1252 | 11.7743 | 59.9741 | 11.9995 | 94.0955 | 0.29304 | 59.9511 | 0 | 94.0986 | 11.8383 | 60.0533 | 11.9995 | 94.1269 | 0.34465 | 60.0148 | 0 | 94.1146 | 17.7422 | 60.0114 | 18.0003
94.1336 | 11.7743 | 59.9741 | 11.9995 | 94.1038 | 0.29304 | 59.9511 | 0 | 94.1069 | 11.8383 | 60.0533 | 11.9995 | 94.1353 | 0.34465 | 60.0149 | 0 | 94.1229 | 17.7422 | 60.0114 | 18.0003
94.1419 | 11.7743 | 59.9742 | 11.9995 | 94.1122 | 0.29304 | 59.9511 | 0 | 94.1152 | 11.8385 | 60.0532 | 11.9995 | 94.1436 | 0.34481 | 60.0149 | 0 | 94.1312 | 17.7422 | 60.0114 | 18.0003
94.1502 | 11.7743 | 59.9742 | 11.9995 | 94.1205 | 0.29304 | 59.9511 | 0 | 94.1235 | 11.8385 | 60.0532 | 11.9995 | 94.1519 | 0.34481 | 60.0149 | 0 | 94.1395 | 17.7422 | 60.0114 | 18.0003
94.1586 | 11.7743 | 59.9742 | 11.9995 | 94.1288 | 0.29304 | 59.9511 | 0 | 94.1319 | 11.8405 | 60.0531 | 11.9995 | 94.1602 | 0.34481 | 60.015 | 0 | 94.1479 | 17.7422 | 60.0114 | 18.0003
94.1669 | 11.7743 | 59.9742 | 11.9995 | 94.1371 | 0.2933 | 59.9511 | 0 | 94.1402 | 11.8405 | 60.0531 | 11.9995 | 94.1686 | 0.34481 | 60.015 | 0 | 94.1562 | 17.7422 | 60.0114 | 18.0003
94.1752 | 11.7739 | 59.9742 | 11.9995 | 94.1455 | 0.2933 | 59.9511 | 0 | 94.1486 | 11.8396 | 60.053 | 11.9995 | 94.1769 | 0.34481 | 60.015 | 0 | 94.1646 | 17.7422 | 60.0115 | 18.0003
94.1836 | 11.7739 | 59.9742 | 11.9995 | 94.1538 | 0.29296 | 59.9512 | 0 | 94.1569 | 11.8396 | 60.053 | 11.9995 | 94.1852 | 0.34481 | 60.0151 | 0 | 94.1729 | 17.7422 | 60.0115 | 18.0003
94.1919 | 11.7739 | 59.9743 | 11.9995 | 94.1622 | 0.29296 | 59.9512 | 0 | 94.1652 | 11.8396 | 60.053 | 11.9995 | 94.1935 | 0.34481 | 60.0151 | 0 | 94.1813 | 17.7422 | 60.0115 | 18.0003
94.2002 | 11.7739 | 59.9743 | 11.9995 | 94.1705 | 0.29296 | 59.9512 | 0 | 94.1735 | 11.8396 | 60.0529 | 11.9995 | 94.2019 | 0.34481 | 60.0151 | 0 | 94.1896 | 17.7422 | 60.0115 | 18.0003
94.2086 | 11.7722 | 59.9743 | 11.9995 | 94.1789 | 0.29296 | 59.9512 | 0 | 94.1818 | 11.8434 | 60.0529 | 11.9995 | 94.2102 | 0.34481 | 60.0152 | 0 | 94.1979 | 17.7422 | 60.0115 | 18.0003
94.2169 | 11.7722 | 59.9743 | 11.9995 | 94.1872 | 0.29296 | 59.9512 | 0 | 94.1902 | 11.8434 | 60.0528 | 11.9995 | 94.2186 | 0.34481 | 60.0152 | 0 | 94.2062 | 17.7422 | 60.0115 | 18.0003
94.2253 | 11.7713 | 59.9743 | 11.9995 | 94.1955 | 0.29296 | 59.9512 | 0 | 94.1985 | 11.8434 | 60.0528 | 11.9995 | 94.2269 | 0.34481 | 60.0152 | 0 | 94.2146 | 17.7422 | 60.0116 | 18.0003
94.2336 | 11.7713 | 59.9743 | 11.9995 | 94.2039 | 0.29296 | 59.9512 | 0 |  |  |  |  | 94.2352 | 0.34481 | 60.0153 | 0 | 94.2229 | 17.7422 | 60.0116 | 18.0003
94.2419 | 11.7713 | 59.9744 | 11.9995 | 94.2122 | 0.29296 | 59.9512 | 0 |  |  |  |  | 94.2435 | 0.34481 | 60.0153 | 0 | 94.2312 | 17.7422 | 60.0116 | 18.0003
94.2503 | 11.7713 | 59.9744 | 11.9995 | 94.2206 | 0.29296 | 59.9512 | 0 |  |  |  |  | 94.2519 | 0.34481 | 60.0153 | 0 | 94.2395 | 17.7422 | 60.0116 | 18.0003
94.2586 | 11.7713 | 59.9744 | 11.9995 | 94.2289 | 0.29296 | 59.9512 | 0 |  |  |  |  | 94.2602 | 0.34458 | 60.0154 | 0 | 94.2479 | 17.7422 | 60.0116 | 18.0003
94.267 | 11.7713 | 59.9744 | 11.9995 | 94.2372 | 0.29322 | 59.9512 | 0 |  |  |  |  | 94.2686 | 0.34458 | 60.0154 | 0 | 94.2562 | 17.7422 | 60.0116 | 18.0003
94.2753 | 11.7713 | 59.9744 | 11.9995 | 94.2456 | 0.29322 | 59.9512 | 0 |  |  |  |  | 94.2769 | 0.34458 | 60.0154 | 0 | 94.2645 | 17.7422 | 60.0117 | 18.0003
94.2836 | 11.7713 | 59.9744 | 11.9995 | 94.2539 | 0.29322 | 59.9513 | 0 |  |  |  |  | 94.2852 | 0.34458 | 60.0155 | 0 | 94.2728 | 17.7422 | 60.0117 | 18.0003
94.2919 | 11.7713 | 59.9745 | 11.9995 | 94.2623 | 0.29322 | 59.9513 | 0 |  |  |  |  | 94.2935 | 0.34458 | 60.0155 | 0 | 94.2812 | 17.7422 | 60.0117 | 18.0003
94.3003 | 11.7713 | 59.9745 | 11.9995 | 94.2706 | 0.29279 | 59.9513 | 0 |  |  |  |  | 94.3019 | 0.34458 | 60.0155 | 0 | 94.2896 | 17.7422 | 60.0117 | 18.0003
94.3086 | 11.7713 | 59.9745 | 11.9995 | 94.2789 | 0.29279 | 59.9513 | 0 |  |  |  |  | 94.3102 | 0.34458 | 60.0156 | 0 | 94.2979 | 17.7422 | 60.0117 | 18.0003
94.317 | 11.7713 | 59.9745 | 11.9995 | 94.2873 | 0.29279 | 59.9513 | 0 |  |  |  |  | 94.3185 | 0.34458 | 60.0156 | 0 | 94.3062 | 17.7422 | 60.0117 | 18.0003
94.3253 | 11.771 | 59.9745 | 11.9995 | 94.2956 | 0.29279 | 59.9513 | 0 |  |  |  |  | 94.3268 | 0.34473 | 60.0156 | 0 | 94.3146 | 17.7422 | 60.0118 | 18.0003
94.3336 | 11.771 | 59.9745 | 11.9995 | 94.304 | 0.29279 | 59.9513 | 0 |  |  |  |  | 94.3352 | 0.34473 | 60.0157 | 0 | 94.3229 | 17.7422 | 60.0118 | 18.0003
94.342 | 11.771 | 59.9746 | 11.9995 | 94.3123 | 0.29279 | 59.9513 | 0 |  |  |  |  | 94.3435 | 0.34473 | 60.0157 | 0 | 94.3312 | 17.7422 | 60.0118 | 18.0003
94.3503 | 11.771 | 59.9746 | 11.9995 | 94.3206 | 0.29306 | 59.9513 | 0 |  |  |  |  | 94.3519 | 0.34473 | 60.0157 | 0 | 94.3395 | 17.7422 | 60.0118 | 18.0003
94.3587 | 11.7707 | 59.9746 | 11.9995 | 94.329 | 0.29306 | 59.9513 | 0 |  |  |  |  | 94.3602 | 0.34473 | 60.0158 | 0 | 94.3479 | 17.7422 | 60.0118 | 18.0003
94.367 | 11.7707 | 59.9746 | 11.9995 | 94.3373 | 0.29306 | 59.9513 | 0 |  |  |  |  | 94.3685 | 0.34473 | 60.0158 | 0 | 94.3562 | 17.7422 | 60.0118 | 18.0003
94.3753 | 11.7707 | 59.9746 | 11.9995 | 94.3456 | 0.29306 | 59.9513 | 0 |  |  |  |  | 94.3768 | 0.34473 | 60.0158 | 0 | 94.3645 | 17.7422 | 60.0119 | 18.0003
94.3837 | 11.7707 | 59.9746 | 11.9995 | 94.354 | 0.29306 | 59.9514 | 0 |  |  |  |  | 94.3852 | 0.34473 | 60.0159 | 0 | 94.3728 | 17.7422 | 60.0119 | 18.0003
94.392 | 11.7706 | 59.9747 | 11.9995 | 94.3623 | 0.29306 | 59.9514 | 0 |  |  |  |  | 94.3935 | 0.34473 | 60.0159 | 0 | 94.3812 | 17.7422 | 60.0119 | 18.0003
94.4003 | 11.7706 | 59.9747 | 11.9995 | 94.3707 | 0.29306 | 59.9514 | 0 |  |  |  |  | 94.4019 | 0.34473 | 60.0159 | 0 | 94.3895 | 17.7422 | 60.0119 | 18.0003
94.4087 | 11.7706 | 59.9747 | 11.9995 | 94.379 | 0.29306 | 59.9514 | 0 |  |  |  |  | 94.4102 | 0.34473 | 60.016 | 0 | 94.3978 | 17.7422 | 60.0119 | 18.0003
94.417 | 11.7706 | 59.9747 | 11.9995 | 94.3874 | 0.29306 | 59.9514 | 0 |  |  |  |  | 94.4185 | 0.34473 | 60.016 | 0 | 94.4061 | 17.7422 | 60.0119 | 18.0003
94.4254 | 11.7706 | 59.9747 | 11.9995 | 94.3957 | 0.29306 | 59.9514 | 0 |  |  |  |  | 94.4268 | 0.34473 | 60.016 | 0 | 94.4146 | 17.7422 | 60.012 | 18.0003
94.4337 | 11.7706 | 59.9747 | 11.9995 | 94.404 | 0.29306 | 59.9514 | 0 |  |  |  |  | 94.4352 | 0.34473 | 60.0161 | 0 | 94.4229 | 17.7422 | 60.012 | 18.0003
94.442 | 11.7708 | 59.9748 | 11.9995 | 94.4124 | 0.29306 | 59.9514 | 0 |  |  |  |  | 94.4435 | 0.34473 | 60.0161 | 0 | 94.4312 | 17.7422 | 60.012 | 18.0003
94.4504 | 11.7708 | 59.9748 | 11.9995 | 94.4207 | 0.29254 | 59.9514 | 0 |  |  |  |  | 94.4518 | 0.34473 | 60.0161 | 0 | 94.4395 | 17.7422 | 60.012 | 18.0003
94.4587 | 11.7708 | 59.9748 | 11.9995 | 94.429 | 0.29254 | 59.9514 | 0 |  |  |  |  | 94.4601 | 0.34473 | 60.0162 | 0 | 94.4479 | 17.7422 | 60.012 | 18.0003
94.4671 | 11.7708 | 59.9748 | 11.9995 | 94.4374 | 0.29268 | 59.9514 | 0 |  |  |  |  | 94.4685 | 0.34473 | 60.0162 | 0 | 94.4562 | 17.7422 | 60.012 | 18.0003
94.4754 | 11.7708 | 59.9748 | 11.9995 | 94.4457 | 0.29268 | 59.9514 | 0 |  |  |  |  | 94.4768 | 0.34473 | 60.0162 | 0 | 94.4645 | 17.7422 | 60.012 | 18.0003
94.4837 | 11.7708 | 59.9748 | 11.9995 | 94.4541 | 0.29268 | 59.9515 | 0 |  |  |  |  | 94.4852 | 0.34473 | 60.0163 | 0 | 94.4729 | 17.7422 | 60.012 | 18.0003
94.4921 | 11.7718 | 59.9749 | 11.9995 | 94.4624 | 0.29268 | 59.9515 | 0 |  |  |  |  | 94.4935 | 0.34473 | 60.0163 | 0 | 94.4812 | 17.7422 | 60.012 | 18.0003
94.5004 | 11.7718 | 59.9749 | 11.9995 | 94.4708 | 0.29268 | 59.9515 | 0 |  |  |  |  | 94.5018 | 0.34473 | 60.0163 | 0 | 94.4895 | 17.7422 | 60.0119 | 18.0003
94.5087 | 11.7723 | 59.9749 | 11.9995 | 94.4791 | 0.29268 | 59.9515 | 0 |  |  |  |  | 94.5101 | 0.34459 | 60.0164 | 0 | 94.4978 | 17.7422 | 60.0119 | 18.0003
94.5171 | 11.7723 | 59.9749 | 11.9995 | 94.4874 | 0.29268 | 59.9515 | 0 |  |  |  |  | 94.5185 | 0.34459 | 60.0164 | 0 | 94.5062 | 17.7422 | 60.0119 | 18.0003
94.5254 | 11.7723 | 59.9749 | 11.9995 | 94.4958 | 0.29268 | 59.9515 | 0 |  |  |  |  | 94.5268 | 0.34459 | 60.0164 | 0 | 94.5145 | 17.7422 | 60.0119 | 18.0003
94.5337 | 11.7723 | 59.9749 | 11.9995 | 94.5041 | 0.29268 | 59.9515 | 0 |  |  |  |  | 94.5352 | 0.34459 | 60.0165 | 0 | 94.5228 | 17.7422 | 60.0119 | 18.0003
94.5421 | 11.7723 | 59.975 | 11.9995 | 94.5125 | 0.29268 | 59.9515 | 0 |  |  |  |  | 94.5435 | 0.34459 | 60.0165 | 0 | 94.5311 | 17.7422 | 60.0119 | 18.0003
94.5504 | 11.7723 | 59.975 | 11.9995 | 94.5208 | 0.29268 | 59.9515 | 0 |  |  |  |  | 94.5518 | 0.34459 | 60.0165 | 0 | 94.5396 | 17.7422 | 60.0119 | 18.0003
94.5588 | 11.7724 | 59.975 | 11.9995 | 94.5291 | 0.29268 | 59.9515 | 0 |  |  |  |  | 94.5601 | 0.34467 | 60.0166 | 0 | 94.5479 | 17.7422 | 60.0119 | 18.0003
94.5671 | 11.7724 | 59.975 | 11.9995 | 94.5375 | 0.29234 | 59.9515 | 0 |  |  |  |  | 94.5685 | 0.34467 | 60.0166 | 0 | 94.5562 | 17.7422 | 60.0119 | 18.0003
94.5754 | 11.7724 | 59.975 | 11.9995 | 94.5458 | 0.29234 | 59.9515 | 0 |  |  |  |  | 94.5768 | 0.34467 | 60.0166 | 0 | 94.5645 | 17.7422 | 60.0119 | 18.0003
94.5838 | 11.7724 | 59.975 | 11.9995 | 94.5541 | 0.2926 | 59.9516 | 0 |  |  |  |  | 94.5851 | 0.34467 | 60.0167 | 0 | 94.5729 | 17.7422 | 60.0119 | 18.0003
94.5921 | 11.7724 | 59.975 | 11.9995 | 94.5625 | 0.2926 | 59.9516 | 0 |  |  |  |  | 94.5934 | 0.34467 | 60.0167 | 0 | 94.5812 | 17.7422 | 60.0119 | 18.0003
94.6004 | 11.7724 | 59.975 | 11.9995 | 94.5708 | 0.2926 | 59.9516 | 0 |  |  |  |  | 94.6018 | 0.34467 | 60.0167 | 0 | 94.5895 | 17.7422 | 60.0118 | 18.0003
94.6088 | 11.7721 | 59.975 | 11.9995 | 94.5792 | 0.2926 | 59.9516 | 0 |  |  |  |  | 94.6101 | 0.34467 | 60.0168 | 0 | 94.5978 | 17.7422 | 60.0118 | 18.0003
94.6171 | 11.7721 | 59.9751 | 11.9995 | 94.5875 | 0.2926 | 59.9516 | 0 |  |  |  |  | 94.6185 | 0.34467 | 60.0168 | 0 | 94.6062 | 17.7422 | 60.0118 | 18.0003
94.6254 | 11.7721 | 59.9751 | 11.9995 | 94.5959 | 0.2926 | 59.9516 | 0 |  |  |  |  | 94.6268 | 0.34467 | 60.0168 | 0 | 94.6145 | 17.7422 | 60.0118 | 18.0003
94.6338 | 11.7721 | 59.9751 | 11.9995 | 94.6042 | 0.29267 | 59.9516 | 0 |  |  |  |  | 94.6351 | 0.34467 | 60.0169 | 0 | 94.6228 | 17.7422 | 60.0118 | 18.0003
94.6421 | 11.7713 | 59.9751 | 11.9995 | 94.6125 | 0.29267 | 59.9516 | 0 |  |  |  |  | 94.6434 | 0.34467 | 60.0169 | 0 | 94.6311 | 17.7422 | 60.0118 | 18.0003
94.6505 | 11.7713 | 59.9751 | 11.9995 | 94.6209 | 0.29267 | 59.9516 | 0 |  |  |  |  | 94.6518 | 0.34467 | 60.0169 | 0 | 94.6395 | 17.7422 | 60.0118 | 18.0003
94.6588 | 11.7713 | 59.9751 | 11.9995 | 94.6292 | 0.29267 | 59.9516 | 0 |  |  |  |  | 94.6601 | 0.34467 | 60.017 | 0 | 94.6478 | 17.7422 | 60.0118 | 18.0003
94.6671 | 11.7713 | 59.9751 | 11.9995 | 94.6375 | 0.29267 | 59.9516 | 0 |  |  |  |  | 94.6685 | 0.34467 | 60.017 | 0 | 94.6561 | 17.7422 | 60.0118 | 18.0003
94.6755 | 11.7713 | 59.9751 | 11.9995 | 94.6459 | 0.29267 | 59.9516 | 0 |  |  |  |  | 94.6768 | 0.34467 | 60.017 | 0 | 94.6644 | 17.7422 | 60.0118 | 18.0003
94.6838 | 11.7713 | 59.9751 | 11.9995 | 94.6542 | 0.29267 | 59.9517 | 0 |  |  |  |  | 94.6851 | 0.34467 | 60.017 | 0 | 94.6729 | 17.7422 | 60.0118 | 18.0003
94.6922 | 11.7732 | 59.9751 | 11.9995 | 94.6626 | 0.29267 | 59.9517 | 0 |  |  |  |  | 94.6934 | 0.34467 | 60.0169 | 0 | 94.6812 | 17.7422 | 60.0118 | 18.0003
94.7005 | 11.7732 | 59.9751 | 11.9995 | 94.6709 | 0.29288 | 59.9517 | 0 |  |  |  |  | 94.7018 | 0.34467 | 60.0169 | 0 | 94.6895 | 17.7422 | 60.0117 | 18.0003
94.7088 | 11.7732 | 59.9751 | 11.9995 | 94.6793 | 0.29288 | 59.9517 | 0 |  |  |  |  | 94.7101 | 0.34446 | 60.0169 | 0 | 94.6978 | 17.7422 | 60.0117 | 18.0003
94.7172 | 11.7732 | 59.9752 | 11.9995 | 94.6876 | 0.29288 | 59.9517 | 0 |  |  |  |  | 94.7184 | 0.34446 | 60.0169 | 0 | 94.7062 | 17.7422 | 60.0117 | 18.0003
94.7255 | 11.7758 | 59.9752 | 11.9995 | 94.6959 | 0.29288 | 59.9517 | 0 |  |  |  |  | 94.7267 | 0.34462 | 60.0169 | 0 | 94.7145 | 17.7422 | 60.0117 | 18.0003
94.7338 | 11.7758 | 59.9752 | 11.9995 | 94.7043 | 0.29253 | 59.9517 | 0 |  |  |  |  | 94.7351 | 0.34462 | 60.0169 | 0 | 94.7228 | 17.7422 | 60.0117 | 18.0003
94.7422 | 11.7758 | 59.9752 | 11.9995 | 94.7126 | 0.29253 | 59.9517 | 0 |  |  |  |  | 94.7434 | 0.34462 | 60.0168 | 0 | 94.7311 | 17.7422 | 60.0117 | 18.0003
94.7505 | 11.7758 | 59.9752 | 11.9995 | 94.7209 | 0.29253 | 59.9517 | 0 |  |  |  |  | 94.7518 | 0.34462 | 60.0168 | 0 | 94.7395 | 17.7422 | 60.0117 | 18.0003
94.7589 | 11.7764 | 59.9752 | 11.9995 | 94.7293 | 0.29253 | 59.9517 | 0 |  |  |  |  | 94.7601 | 0.34462 | 60.0168 | 0 | 94.7478 | 17.7422 | 60.0117 | 18.0003
94.7672 | 11.7764 | 59.9752 | 11.9995 | 94.7376 | 0.29253 | 59.9517 | 0 |  |  |  |  | 94.7684 | 0.34462 | 60.0168 | 0 | 94.7561 | 17.7422 | 60.0117 | 18.0003
94.7755 | 11.7764 | 59.9752 | 11.9995 | 94.746 | 0.29253 | 59.9517 | 0 |  |  |  |  | 94.7767 | 0.34462 | 60.0168 | 0 | 94.7644 | 17.7422 | 60.0117 | 18.0003
94.7839 | 11.7764 | 59.9752 | 11.9995 | 94.7543 | 0.29253 | 59.9518 | 0 |  |  |  |  | 94.7851 | 0.34462 | 60.0168 | 0 | 94.7728 | 17.7422 | 60.0117 | 18.0003
94.7922 | 11.7764 | 59.9752 | 11.9995 | 94.7626 | 0.29253 | 59.9518 | 0 |  |  |  |  | 94.7934 | 0.34462 | 60.0168 | 0 | 94.7811 | 17.7422 | 60.0117 | 18.0003
94.8005 | 11.7764 | 59.9752 | 11.9995 | 94.771 | 0.29253 | 59.9518 | 0 |  |  |  |  | 94.8018 | 0.34462 | 60.0167 | 0 | 94.7894 | 17.7422 | 60.0116 | 18.0003
94.8089 | 11.7764 | 59.9752 | 11.9995 | 94.7793 | 0.29253 | 59.9518 | 0 |  |  |  |  | 94.8101 | 0.34462 | 60.0167 | 0 | 94.7977 | 17.7422 | 60.0116 | 18.0003
94.8172 | 11.7764 | 59.9753 | 11.9995 | 94.7877 | 0.29253 | 59.9518 | 0 |  |  |  |  | 94.8184 | 0.34462 | 60.0167 | 0 | 94.8062 | 17.7422 | 60.0116 | 18.0003
94.8255 | 11.7764 | 59.9753 | 11.9995 | 94.796 | 0.29253 | 59.9518 | 0 |  |  |  |  | 94.8267 | 0.34462 | 60.0167 | 0 | 94.8145 | 17.7422 | 60.0116 | 18.0003
94.8339 | 11.7764 | 59.9753 | 11.9995 | 94.8044 | 0.29253 | 59.9518 | 0 |  |  |  |  | 94.8351 | 0.34462 | 60.0167 | 0 | 94.8228 | 17.7422 | 60.0116 | 18.0003
94.8422 | 11.7764 | 59.9753 | 11.9995 | 94.8127 | 0.29253 | 59.9518 | 0 |  |  |  |  | 94.8434 | 0.34438 | 60.0167 | 0 | 94.8311 | 17.7422 | 60.0116 | 18.0003
94.8505 | 11.7764 | 59.9753 | 11.9995 | 94.821 | 0.2928 | 59.9518 | 0 |  |  |  |  | 94.8517 | 0.34438 | 60.0166 | 0 | 94.8395 | 17.7422 | 60.0116 | 18.0003
94.8589 | 11.7764 | 59.9753 | 11.9995 | 94.8294 | 0.2928 | 59.9518 | 0 |  |  |  |  | 94.86 | 0.34451 | 60.0166 | 0 | 94.8478 | 17.7422 | 60.0116 | 18.0003
94.8672 | 11.7764 | 59.9753 | 11.9995 | 94.8377 | 0.2928 | 59.9518 | 0 |  |  |  |  | 94.8684 | 0.34451 | 60.0166 | 0 | 94.8561 | 17.7422 | 60.0116 | 18.0003
94.8756 | 11.7764 | 59.9753 | 11.9995 | 94.846 | 0.2928 | 59.9518 | 0 |  |  |  |  | 94.8767 | 0.34451 | 60.0166 | 0 | 94.8644 | 17.7422 | 60.0116 | 18.0003
94.8839 | 11.7764 | 59.9753 | 11.9995 | 94.8544 | 0.29245 | 59.9519 | 0 |  |  |  |  | 94.8851 | 0.34451 | 60.0166 | 0 | 94.8728 | 17.7422 | 60.0116 | 18.0003
94.8922 | 11.7764 | 59.9753 | 11.9995 | 94.8627 | 0.29245 | 59.9519 | 0 |  |  |  |  | 94.8934 | 0.34451 | 60.0165 | 0 | 94.8811 | 17.7422 | 60.0116 | 18.0003
94.9006 | 11.7764 | 59.9753 | 11.9995 | 94.8711 | 0.29245 | 59.9519 | 0 |  |  |  |  | 94.9017 | 0.34451 | 60.0165 | 0 | 94.8894 | 17.7422 | 60.0115 | 18.0003
94.9089 | 11.7776 | 59.9753 | 11.9995 | 94.8794 | 0.29245 | 59.9519 | 0 |  |  |  |  | 94.91 | 0.34451 | 60.0165 | 0 | 94.8977 | 17.7422 | 60.0115 | 18.0003
94.9173 | 11.7776 | 59.9754 | 11.9995 | 94.8877 | 0.29245 | 59.9519 | 0 |  |  |  |  | 94.9184 | 0.34451 | 60.0165 | 0 | 94.9061 | 17.7422 | 60.0115 | 18.0003
94.9256 | 11.7776 | 59.9754 | 11.9995 | 94.8961 | 0.29245 | 59.9519 | 0 |  |  |  |  | 94.9267 | 0.34451 | 60.0165 | 0 | 94.9144 | 17.7431 | 60.0115 | 18.0003
94.9339 | 11.7776 | 59.9754 | 11.9995 | 94.9044 | 0.29245 | 59.9519 | 0 |  |  |  |  | 94.9351 | 0.34451 | 60.0165 | 0 | 94.9227 | 17.7431 | 60.0115 | 18.0003
94.9422 | 11.7764 | 59.9754 | 11.9995 | 94.9128 | 0.29245 | 59.9519 | 0 |  |  |  |  | 94.9434 | 0.34451 | 60.0164 | 0 | 94.931 | 17.7439 | 60.0115 | 18.0003
94.9506 | 11.7764 | 59.9754 | 11.9995 | 94.9211 | 0.29245 | 59.9519 | 0 |  |  |  |  | 94.9517 | 0.34451 | 60.0164 | 0 | 94.9395 | 17.7439 | 60.0115 | 18.0003
94.9589 | 11.7764 | 59.9754 | 11.9995 | 94.9294 | 0.29245 | 59.9519 | 0 |  |  |  |  | 94.96 | 0.34451 | 60.0164 | 0 | 94.9478 | 17.7439 | 60.0115 | 18.0003
94.9673 | 11.7764 | 59.9754 | 11.9995 | 94.9378 | 0.29245 | 59.9519 | 0 |  |  |  |  | 94.9684 | 0.34451 | 60.0164 | 0 | 94.9561 | 17.7439 | 60.0115 | 18.0003
94.9756 | 11.7764 | 59.9754 | 11.9995 | 94.9461 | 0.29245 | 59.9519 | 0 |  |  |  |  | 94.9767 | 0.34429 | 60.0164 | 0 | 94.9645 | 17.7439 | 60.0115 | 18.0003
94.9839 | 11.7764 | 59.9754 | 11.9995 | 94.9545 | 0.29245 | 59.952 | 0 |  |  |  |  | 94.985 | 0.34429 | 60.0164 | 0 | 94.9728 | 17.7439 | 60.0115 | 18.0003
94.9923 | 11.7764 | 59.9754 | 11.9995 | 94.9628 | 0.29245 | 59.952 | 0 |  |  |  |  | 94.9933 | 0.34448 | 60.0163 | 0 | 94.9811 | 17.7438 | 60.0115 | 18.0003
95.0006 | 11.7764 | 59.9754 | 11.9995 | 94.9711 | 0.29265 | 59.952 | 0 |  |  |  |  | 95.0017 | 0.34448 | 60.0163 | 0 | 94.9894 | 17.7438 | 60.0114 | 18.0003
95.009 | 11.7764 | 59.9754 | 11.9995 | 94.9795 | 0.29265 | 59.952 | 0 |  |  |  |  | 95.01 | 0.34448 | 60.0163 | 0 | 94.9978 | 17.7438 | 60.0114 | 18.0003
95.0173 | 11.7764 | 59.9755 | 11.9995 | 94.9878 | 0.29265 | 59.952 | 0 |  |  |  |  | 95.0183 | 0.34448 | 60.0163 | 0 | 95.0061 | 17.7438 | 60.0114 | 18.0003
95.0256 | 11.7764 | 59.9755 | 11.9995 | 94.9962 | 0.29265 | 59.952 | 0 |  |  |  |  | 95.0267 | 0.34448 | 60.0163 | 0 | 95.0144 | 17.7438 | 60.0114 | 18.0003
95.034 | 11.7764 | 59.9755 | 11.9995 | 95.0045 | 0.29265 | 59.952 | 0 |  |  |  |  | 95.035 | 0.34448 | 60.0163 | 0 | 95.0227 | 17.7438 | 60.0114 | 18.0003
95.0423 | 11.7764 | 59.9755 | 11.9995 | 95.0128 | 0.29265 | 59.952 | 0 |  |  |  |  | 95.0433 | 0.34448 | 60.0163 | 0 | 95.0311 | 17.7438 | 60.0114 | 18.0003
95.0506 | 11.7764 | 59.9755 | 11.9995 | 95.0212 | 0.29222 | 59.952 | 0 |  |  |  |  | 95.0516 | 0.34448 | 60.0162 | 0 | 95.0394 | 17.7438 | 60.0114 | 18.0003
95.059 | 11.7764 | 59.9755 | 11.9995 | 95.0295 | 0.29222 | 59.952 | 0 |  |  |  |  | 95.06 | 0.34448 | 60.0162 | 0 | 95.0477 | 17.7438 | 60.0114 | 18.0003
95.0673 | 11.7764 | 59.9755 | 11.9995 | 95.0379 | 0.29222 | 59.952 | 0 |  |  |  |  | 95.0683 | 0.34448 | 60.0162 | 0 | 95.056 | 17.7438 | 60.0114 | 18.0003
95.0756 | 11.7764 | 59.9755 | 11.9995 | 95.0462 | 0.29222 | 59.952 | 0 |  |  |  |  | 95.0767 | 0.34448 | 60.0162 | 0 | 95.0645 | 17.7438 | 60.0114 | 18.0003
95.084 | 11.7764 | 59.9755 | 11.9995 | 95.0545 | 0.29222 | 59.9521 | 0 |  |  |  |  | 95.085 | 0.34448 | 60.0162 | 0 | 95.0728 | 17.7438 | 60.0114 | 18.0003
95.0923 | 11.7767 | 59.9755 | 11.9995 | 95.0629 | 0.29222 | 59.9521 | 0 |  |  |  |  | 95.0933 | 0.34425 | 60.0162 | 0 | 95.0811 | 17.7438 | 60.0114 | 18.0003
95.1007 | 11.7767 | 59.9755 | 11.9995 | 95.0712 | 0.29222 | 59.9521 | 0 |  |  |  |  | 95.1016 | 0.34425 | 60.0161 | 0 | 95.0894 | 17.7438 | 60.0113 | 18.0003
95.109 | 11.7767 | 59.9755 | 11.9995 | 95.0796 | 0.29222 | 59.9521 | 0 |  |  |  |  | 95.11 | 0.3444 | 60.0161 | 0 | 95.0978 | 17.7438 | 60.0113 | 18.0003
95.1173 | 11.7767 | 59.9756 | 11.9995 | 95.0879 | 0.29222 | 59.9521 | 0 |  |  |  |  | 95.1183 | 0.3444 | 60.0161 | 0 | 95.1061 | 17.7438 | 60.0113 | 18.0003
95.1257 | 11.778 | 59.9756 | 11.9995 | 95.0962 | 0.29222 | 59.9521 | 0 |  |  |  |  | 95.1266 | 0.3444 | 60.0161 | 0 | 95.1144 | 17.7438 | 60.0113 | 18.0003
95.134 | 11.778 | 59.9756 | 11.9995 | 95.1046 | 0.29236 | 59.9521 | 0 |  |  |  |  | 95.1349 | 0.3444 | 60.0161 | 0 | 95.1227 | 17.7438 | 60.0113 | 18.0003
95.1423 | 11.7796 | 59.9756 | 11.9995 | 95.1129 | 0.29236 | 59.9521 | 0 |  |  |  |  | 95.1433 | 0.3444 | 60.016 | 0 | 95.1311 | 17.7438 | 60.0113 | 18.0003
95.1507 | 11.7796 | 59.9756 | 11.9995 | 95.1212 | 0.29236 | 59.9521 | 0 |  |  |  |  | 95.1516 | 0.3444 | 60.016 | 0 | 95.1394 | 17.7438 | 60.0113 | 18.0003
95.159 | 11.7796 | 59.9756 | 11.9995 | 95.1296 | 0.29236 | 59.9521 | 0 |  |  |  |  | 95.16 | 0.3444 | 60.016 | 0 | 95.1477 | 17.7438 | 60.0113 | 18.0003
95.1673 | 11.7796 | 59.9756 | 11.9995 | 95.1379 | 0.29236 | 59.9521 | 0 |  |  |  |  | 95.1683 | 0.3444 | 60.016 | 0 | 95.156 | 17.7438 | 60.0113 | 18.0003
95.1757 | 11.7796 | 59.9756 | 11.9995 | 95.1463 | 0.29236 | 59.9521 | 0 |  |  |  |  | 95.1766 | 0.3444 | 60.016 | 0 | 95.1644 | 17.7438 | 60.0113 | 18.0003
95.184 | 11.7796 | 59.9756 | 11.9995 | 95.1546 | 0.29236 | 59.9522 | 0 |  |  |  |  | 95.1849 | 0.3444 | 60.016 | 0 | 95.1727 | 17.7438 | 60.0113 | 18.0003
95.1924 | 11.7796 | 59.9756 | 11.9995 | 95.163 | 0.29236 | 59.9522 | 0 |  |  |  |  | 95.1933 | 0.3444 | 60.0159 | 0 | 95.181 | 17.7438 | 60.0113 | 18.0003
95.2007 | 11.7796 | 59.9756 | 11.9995 | 95.1713 | 0.29236 | 59.9522 | 0 |  |  |  |  | 95.2016 | 0.3444 | 60.0159 | 0 | 95.1893 | 17.7438 | 60.0112 | 18.0003
95.209 | 11.7796 | 59.9756 | 11.9995 | 95.1796 | 0.29236 | 59.9522 | 0 |  |  |  |  | 95.21 | 0.34452 | 60.0159 | 0 | 95.1978 | 17.7438 | 60.0112 | 18.0003
95.2174 | 11.7796 | 59.9757 | 11.9995 | 95.188 | 0.29193 | 59.9522 | 0 |  |  |  |  | 95.2183 | 0.34452 | 60.0159 | 0 | 95.2061 | 17.7438 | 60.0112 | 18.0003
95.2257 | 11.7796 | 59.9757 | 11.9995 | 95.1963 | 0.29193 | 59.9522 | 0 |  |  |  |  | 95.2266 | 0.34452 | 60.0159 | 0 | 95.2144 | 17.7438 | 60.0112 | 18.0003
95.2341 | 11.7796 | 59.9757 | 11.9995 | 95.2047 | 0.29193 | 59.9522 | 0 |  |  |  |  | 95.2349 | 0.34452 | 60.0159 | 0 | 95.2227 | 17.7438 | 60.0112 | 18.0003
95.2424 | 11.7796 | 59.9757 | 11.9995 | 95.213 | 0.29193 | 59.9522 | 0 |  |  |  |  | 95.2433 | 0.34452 | 60.0159 | 0 | 95.2311 | 17.7438 | 60.0112 | 18.0003
95.2507 | 11.7796 | 59.9757 | 11.9995 | 95.2213 | 0.29213 | 59.9522 | 0 |  |  |  |  | 95.2516 | 0.34452 | 60.0158 | 0 | 95.2394 | 17.7438 | 60.0112 | 18.0003
95.259 | 11.7796 | 59.9757 | 11.9995 | 95.2297 | 0.29213 | 59.9522 | 0 |  |  |  |  | 95.2599 | 0.34452 | 60.0158 | 0 | 95.2477 | 17.7438 | 60.0112 | 18.0003
95.2674 | 11.7796 | 59.9757 | 11.9995 | 95.238 | 0.29213 | 59.9522 | 0 |  |  |  |  | 95.2682 | 0.34452 | 60.0158 | 0 | 95.256 | 17.7438 | 60.0112 | 18.0003
95.2757 | 11.7796 | 59.9757 | 11.9995 | 95.2463 | 0.29213 | 59.9522 | 0 |  |  |  |  | 95.2766 | 0.34452 | 60.0158 | 0 | 95.2644 | 17.7435 | 60.0112 | 18.0003
95.2841 | 11.7796 | 59.9757 | 11.9995 | 95.2547 | 0.29213 | 59.9523 | 0 |  |  |  |  | 95.2849 | 0.34452 | 60.0158 | 0 | 95.2727 | 17.7435 | 60.0112 | 18.0003
95.2924 | 11.7796 | 59.9757 | 11.9995 | 95.263 | 0.29213 | 59.9523 | 0 |  |  |  |  | 95.2933 | 0.34452 | 60.0158 | 0 | 95.281 | 17.7435 | 60.0112 | 18.0003
95.3007 | 11.7796 | 59.9757 | 11.9995 | 95.2714 | 0.29213 | 59.9523 | 0 |  |  |  |  | 95.3016 | 0.34452 | 60.0157 | 0 | 95.2893 | 17.7435 | 60.0111 | 18.0003
95.3091 | 11.7796 | 59.9757 | 11.9995 | 95.2797 | 0.29213 | 59.9523 | 0 |  |  |  |  | 95.3099 | 0.34445 | 60.0157 | 0 | 95.2977 | 17.7435 | 60.0111 | 18.0003
95.3174 | 11.7796 | 59.9758 | 11.9995 | 95.2881 | 0.29213 | 59.9523 | 0 |  |  |  |  | 95.3182 | 0.34445 | 60.0157 | 0 | 95.306 | 17.7435 | 60.0111 | 18.0003
95.3257 | 11.7796 | 59.9758 | 11.9995 | 95.2964 | 0.29213 | 59.9523 | 0 |  |  |  |  | 95.3266 | 0.34445 | 60.0157 | 0 | 95.3143 | 17.7435 | 60.0111 | 18.0003
95.3341 | 11.7796 | 59.9758 | 11.9995 | 95.3047 | 0.29213 | 59.9523 | 0 |  |  |  |  | 95.3349 | 0.34445 | 60.0157 | 0 | 95.3226 | 17.7435 | 60.0111 | 18.0003
95.3424 | 11.7796 | 59.9758 | 11.9995 | 95.3131 | 0.29213 | 59.9523 | 0 |  |  |  |  | 95.3433 | 0.34445 | 60.0157 | 0 | 95.3311 | 17.7439 | 60.0111 | 18.0003
95.3508 | 11.7796 | 59.9758 | 11.9995 | 95.3214 | 0.29213 | 59.9523 | 0 |  |  |  |  | 95.3516 | 0.34445 | 60.0156 | 0 | 95.3394 | 17.7439 | 60.0111 | 18.0003
95.3591 | 11.7796 | 59.9758 | 11.9995 | 95.3297 | 0.29213 | 59.9523 | 0 |  |  |  |  | 95.3599 | 0.34445 | 60.0156 | 0 | 95.3477 | 17.745 | 60.0111 | 18.0003
95.3674 | 11.7796 | 59.9758 | 11.9995 | 95.3381 | 0.29213 | 59.9523 | 0 |  |  |  |  | 95.3682 | 0.34445 | 60.0156 | 0 | 95.356 | 17.745 | 60.0111 | 18.0003
95.3757 | 11.7796 | 59.9758 | 11.9995 | 95.3464 | 0.29213 | 59.9523 | 0 |  |  |  |  | 95.3766 | 0.34445 | 60.0156 | 0 | 95.3644 | 17.745 | 60.0111 | 18.0003
95.3841 | 11.7796 | 59.9758 | 11.9995 | 95.3548 | 0.29179 | 59.9524 | 0 |  |  |  |  | 95.3849 | 0.34445 | 60.0156 | 0 | 95.3727 | 17.745 | 60.0111 | 18.0003
95.3924 | 11.7796 | 59.9758 | 11.9995 | 95.3631 | 0.29179 | 59.9524 | 0 |  |  |  |  | 95.3932 | 0.34445 | 60.0155 | 0 | 95.381 | 17.745 | 60.0111 | 18.0003
95.4008 | 11.7796 | 59.9758 | 11.9995 | 95.3715 | 0.29205 | 59.9524 | 0 |  |  |  |  | 95.4016 | 0.34445 | 60.0155 | 0 | 95.3893 | 17.745 | 60.011 | 18.0003
95.4091 | 11.782 | 59.9758 | 11.9995 | 95.3798 | 0.29205 | 59.9524 | 0 |  |  |  |  | 95.4099 | 0.34452 | 60.0155 | 0 | 95.3977 | 17.745 | 60.011 | 18.0003
95.4174 | 11.782 | 59.9759 | 11.9995 | 95.3881 | 0.29205 | 59.9524 | 0 |  |  |  |  | 95.4182 | 0.34452 | 60.0155 | 0 | 95.406 | 17.745 | 60.011 | 18.0003
95.4258 | 11.782 | 59.9759 | 11.9995 | 95.3965 | 0.29205 | 59.9524 | 0 |  |  |  |  | 95.4266 | 0.3443 | 60.0155 | 0 | 95.4143 | 17.745 | 60.011 | 18.0003
95.4341 | 11.782 | 59.9759 | 11.9995 | 95.4048 | 0.29205 | 59.9524 | 0 |  |  |  |  | 95.4349 | 0.3443 | 60.0155 | 0 | 95.4226 | 17.745 | 60.011 | 18.0003
95.4425 | 11.782 | 59.9759 | 11.9995 | 95.4131 | 0.29205 | 59.9524 | 0 |  |  |  |  | 95.4432 | 0.3443 | 60.0154 | 0 | 95.431 | 17.745 | 60.011 | 18.0003
95.4508 | 11.782 | 59.9759 | 11.9995 | 95.4215 | 0.29205 | 59.9524 | 0 |  |  |  |  | 95.4515 | 0.3443 | 60.0154 | 0 | 95.4393 | 17.745 | 60.011 | 18.0003
95.4591 | 11.782 | 59.9759 | 11.9995 | 95.4298 | 0.29205 | 59.9524 | 0 |  |  |  |  | 95.4599 | 0.34429 | 60.0154 | 0 | 95.4476 | 17.745 | 60.011 | 18.0003
95.4675 | 11.782 | 59.9759 | 11.9995 | 95.4382 | 0.29205 | 59.9524 | 0 |  |  |  |  | 95.4682 | 0.34429 | 60.0154 | 0 | 95.4561 | 17.745 | 60.011 | 18.0003
95.4758 | 11.782 | 59.9759 | 11.9995 | 95.4465 | 0.29205 | 59.9524 | 0 |  |  |  |  | 95.4766 | 0.34429 | 60.0154 | 0 | 95.4644 | 17.745 | 60.011 | 18.0003
95.4841 | 11.782 | 59.9759 | 11.9995 | 95.4548 | 0.29205 | 59.9525 | 0 |  |  |  |  | 95.4849 | 0.34429 | 60.0154 | 0 | 95.4727 | 17.745 | 60.011 | 18.0003
95.4925 | 11.782 | 59.9759 | 11.9995 | 95.4632 | 0.29205 | 59.9525 | 0 |  |  |  |  | 95.4932 | 0.34429 | 60.0154 | 0 | 95.481 | 17.745 | 60.011 | 18.0003
95.5008 | 11.782 | 59.9759 | 11.9995 | 95.4715 | 0.29205 | 59.9525 | 0 |  |  |  |  | 95.5015 | 0.34429 | 60.0153 | 0 | 95.4894 | 17.745 | 60.011 | 18.0003
95.5091 | 11.782 | 59.9759 | 11.9995 | 95.4799 | 0.29205 | 59.9525 | 0 |  |  |  |  | 95.5099 | 0.34445 | 60.0153 | 0 | 95.4977 | 17.745 | 60.011 | 18.0003
95.5175 | 11.782 | 59.976 | 11.9995 | 95.4882 | 0.29205 | 59.9525 | 0 |  |  |  |  | 95.5182 | 0.34445 | 60.0153 | 0 | 95.506 | 17.745 | 60.011 | 18.0003
95.5258 | 11.782 | 59.976 | 11.9995 | 95.4966 | 0.29205 | 59.9525 | 0 |  |  |  |  | 95.5266 | 0.34421 | 60.0153 | 0 | 95.5143 | 17.745 | 60.011 | 18.0003
95.5342 | 11.782 | 59.976 | 11.9995 | 95.5049 | 0.29219 | 59.9525 | 0 |  |  |  |  | 95.5349 | 0.34421 | 60.0153 | 0 | 95.5227 | 17.745 | 60.011 | 18.0003
95.5425 | 11.782 | 59.976 | 11.9995 | 95.5132 | 0.29219 | 59.9525 | 0 |  |  |  |  | 95.5432 | 0.34421 | 60.0153 | 0 | 95.531 | 17.745 | 60.011 | 18.0003
95.5508 | 11.782 | 59.976 | 11.9995 | 95.5216 | 0.29219 | 59.9525 | 0 |  |  |  |  | 95.5515 | 0.34421 | 60.0152 | 0 | 95.5393 | 17.745 | 60.011 | 18.0003
95.5592 | 11.782 | 59.976 | 11.9995 | 95.5299 | 0.29219 | 59.9525 | 0 |  |  |  |  | 95.5599 | 0.34421 | 60.0152 | 0 | 95.5476 | 17.745 | 60.011 | 18.0003
95.5675 | 11.782 | 59.9761 | 11.9995 | 95.5382 | 0.29219 | 59.9525 | 0 |  |  |  |  | 95.5682 | 0.34421 | 60.0152 | 0 | 95.556 | 17.745 | 60.011 | 18.0003
95.5759 | 11.782 | 59.9762 | 11.9995 | 95.5466 | 0.29219 | 59.9525 | 0 |  |  |  |  | 95.5765 | 0.34421 | 60.0152 | 0 | 95.5643 | 17.745 | 60.011 | 18.0003
95.5842 | 11.782 | 59.9762 | 11.9995 | 95.5549 | 0.29219 | 59.9526 | 0 |  |  |  |  | 95.5848 | 0.34421 | 60.0152 | 0 | 95.5726 | 17.745 | 60.011 | 18.0003
95.5925 | 11.782 | 59.9763 | 11.9995 | 95.5633 | 0.29219 | 59.9526 | 0 |  |  |  |  | 95.5932 | 0.34448 | 60.0151 | 0 | 95.5809 | 17.745 | 60.011 | 18.0003
95.6008 | 11.782 | 59.9764 | 11.9995 | 95.5716 | 0.29178 | 59.9526 | 0 |  |  |  |  | 95.6015 | 0.34448 | 60.0151 | 0 | 95.5894 | 17.745 | 60.011 | 18.0003
95.6092 | 11.782 | 59.9765 | 11.9995 | 95.58 | 0.29178 | 59.9526 | 0 |  |  |  |  | 95.6099 | 0.34434 | 60.0151 | 0 | 95.5977 | 17.745 | 60.011 | 18.0003
95.6175 | 11.782 | 59.9766 | 11.9995 | 95.5883 | 0.29178 | 59.9526 | 0 |  |  |  |  | 95.6182 | 0.34434 | 60.0151 | 0 | 95.606 | 17.745 | 60.011 | 18.0003
95.6259 | 11.782 | 59.9767 | 11.9995 | 95.5966 | 0.29178 | 59.9526 | 0 |  |  |  |  | 95.6265 | 0.34434 | 60.0151 | 0 | 95.6143 | 17.745 | 60.011 | 18.0003
95.6342 | 11.782 | 59.9768 | 11.9995 | 95.6049 | 0.29178 | 59.9526 | 0 |  |  |  |  | 95.6348 | 0.34434 | 60.0151 | 0 | 95.6227 | 17.745 | 60.011 | 18.0003
95.6425 | 11.7846 | 59.9769 | 11.9995 | 95.6133 | 0.29178 | 59.9526 | 0 |  |  |  |  | 95.6432 | 0.34434 | 60.015 | 0 | 95.631 | 17.745 | 60.011 | 18.0003
95.6509 | 11.7846 | 59.977 | 11.9995 | 95.6216 | 0.29178 | 59.9526 | 0 |  |  |  |  | 95.6515 | 0.34434 | 60.015 | 0 | 95.6393 | 17.745 | 60.011 | 18.0003
95.6592 | 11.7846 | 59.9771 | 11.9995 | 95.63 | 0.29178 | 59.9526 | 0 |  |  |  |  | 95.6599 | 0.34434 | 60.015 | 0 | 95.6476 | 17.745 | 60.011 | 18.0003
95.6676 | 11.7846 | 59.9772 | 11.9995 | 95.6383 | 0.29178 | 59.9526 | 0 |  |  |  |  | 95.6682 | 0.34434 | 60.015 | 0 | 95.656 | 17.745 | 60.011 | 18.0003
95.6759 | 11.7843 | 59.9773 | 11.9995 | 95.6467 | 0.29178 | 59.9526 | 0 |  |  |  |  | 95.6765 | 0.34434 | 60.015 | 0 | 95.6643 | 17.745 | 60.011 | 18.0003
95.6842 | 11.7843 | 59.9773 | 11.9995 | 95.655 | 0.29178 | 59.9527 | 0 |  |  |  |  | 95.6848 | 0.34434 | 60.015 | 0 | 95.6726 | 17.745 | 60.011 | 18.0003
95.6926 | 11.7843 | 59.9774 | 11.9995 | 95.6633 | 0.29178 | 59.9527 | 0 |  |  |  |  | 95.6932 | 0.3444 | 60.015 | 0 | 95.6809 | 17.745 | 60.011 | 18.0003
95.7009 | 11.7843 | 59.9775 | 11.9995 | 95.6717 | 0.29178 | 59.9527 | 0 |  |  |  |  | 95.7015 | 0.3444 | 60.015 | 0 | 95.6893 | 17.745 | 60.011 | 18.0003
95.7092 | 11.7843 | 59.9776 | 11.9995 | 95.68 | 0.29178 | 59.9527 | 0 |  |  |  |  | 95.7098 | 0.34418 | 60.015 | 0 | 95.6976 | 17.7419 | 60.011 | 18.0003
95.7176 | 11.7843 | 59.9777 | 11.9995 | 95.6884 | 0.29178 | 59.9527 | 0 |  |  |  |  | 95.7181 | 0.34418 | 60.0149 | 0 | 95.7059 | 17.7419 | 60.011 | 18.0003
95.7259 | 11.7843 | 59.9778 | 11.9995 | 95.6967 | 0.29178 | 59.9527 | 0 |  |  |  |  | 95.7265 | 0.34418 | 60.0149 | 0 | 95.7142 | 17.7419 | 60.011 | 18.0003
95.7342 | 11.7843 | 59.9779 | 11.9995 | 95.705 | 0.29178 | 59.9527 | 0 |  |  |  |  | 95.7348 | 0.34418 | 60.0149 | 0 | 95.7227 | 17.7419 | 60.011 | 18.0003
95.7426 | 11.7817 | 59.978 | 11.9995 | 95.7134 | 0.29178 | 59.9527 | 0 |  |  |  |  | 95.7432 | 0.34418 | 60.0149 | 0 | 95.731 | 17.7419 | 60.011 | 18.0003
95.7509 | 11.7817 | 59.9781 | 11.9995 | 95.7217 | 0.29211 | 59.9527 | 0 |  |  |  |  | 95.7515 | 0.34418 | 60.0149 | 0 | 95.7393 | 17.7419 | 60.011 | 18.0003
95.7593 | 11.7817 | 59.9782 | 11.9995 | 95.7301 | 0.29211 | 59.9527 | 0 |  |  |  |  | 95.7598 | 0.34421 | 60.0149 | 0 | 95.7476 | 17.7419 | 60.011 | 18.0003
95.7676 | 11.7817 | 59.9783 | 11.9995 | 95.7384 | 0.29211 | 59.9527 | 0 |  |  |  |  | 95.7681 | 0.34421 | 60.0149 | 0 | 95.756 | 17.7419 | 60.011 | 18.0003
95.7759 | 11.7817 | 59.9784 | 11.9995 | 95.7467 | 0.29211 | 59.9527 | 0 |  |  |  |  | 95.7765 | 0.34421 | 60.0149 | 0 | 95.7643 | 17.7419 | 60.011 | 18.0003
95.7843 | 11.7817 | 59.9785 | 11.9995 | 95.7551 | 0.29211 | 59.9528 | 0 |  |  |  |  | 95.7848 | 0.34421 | 60.0149 | 0 | 95.7726 | 17.7419 | 60.011 | 18.0003
95.7926 | 11.7828 | 59.9785 | 11.9995 | 95.7634 | 0.29211 | 59.9528 | 0 |  |  |  |  | 95.7932 | 0.34421 | 60.0149 | 0 | 95.7809 | 17.7419 | 60.011 | 18.0003
95.8009 | 11.7828 | 59.9786 | 11.9995 | 95.7718 | 0.29211 | 59.9528 | 0 |  |  |  |  | 95.8015 | 0.34421 | 60.0149 | 0 | 95.7893 | 17.7419 | 60.011 | 18.0003
95.8093 | 11.7814 | 59.9787 | 11.9995 | 95.7801 | 0.29211 | 59.9528 | 0 |  |  |  |  | 95.8098 | 0.34421 | 60.0149 | 0 | 95.7976 | 17.7419 | 60.011 | 18.0003
95.8176 | 11.7814 | 59.9788 | 11.9995 | 95.7885 | 0.29211 | 59.9528 | 0 |  |  |  |  | 95.8181 | 0.34421 | 60.0149 | 0 | 95.8059 | 17.7419 | 60.011 | 18.0003
95.8259 | 11.7815 | 59.9789 | 11.9995 | 95.7968 | 0.29211 | 59.9528 | 0 |  |  |  |  | 95.8265 | 0.34421 | 60.0148 | 0 | 95.8142 | 17.7419 | 60.011 | 18.0003
95.8343 | 11.7815 | 59.979 | 11.9995 | 95.8051 | 0.29211 | 59.9528 | 0 |  |  |  |  | 95.8348 | 0.34421 | 60.0148 | 0 | 95.8226 | 17.7419 | 60.011 | 18.0003
95.8426 | 11.7815 | 59.9791 | 11.9995 | 95.8134 | 0.29211 | 59.9528 | 0 |  |  |  |  | 95.8431 | 0.34421 | 60.0148 | 0 | 95.8309 | 17.7419 | 60.011 | 18.0003
95.8509 | 11.7815 | 59.9792 | 11.9995 | 95.8218 | 0.29211 | 59.9528 | 0 |  |  |  |  | 95.8514 | 0.34421 | 60.0148 | 0 | 95.8392 | 17.7419 | 60.011 | 18.0003
95.8593 | 11.7815 | 59.9793 | 11.9995 | 95.8301 | 0.29211 | 59.9528 | 0 |  |  |  |  | 95.8598 | 0.34421 | 60.0148 | 0 | 95.8475 | 17.7419 | 60.011 | 18.0003
95.8676 | 11.7815 | 59.9794 | 11.9995 | 95.8385 | 0.29177 | 59.9528 | 0 |  |  |  |  | 95.8681 | 0.34421 | 60.0148 | 0 | 95.856 | 17.7419 | 60.011 | 18.0003
95.876 | 11.7798 | 59.9795 | 11.9995 | 95.8468 | 0.29177 | 59.9528 | 0 |  |  |  |  | 95.8765 | 0.34421 | 60.0148 | 0 | 95.8643 | 17.7402 | 60.011 | 18.0003
95.8843 | 11.7798 | 59.9795 | 11.9995 | 95.8552 | 0.29177 | 59.9529 | 0 |  |  |  |  | 95.8848 | 0.34421 | 60.0148 | 0 | 95.8726 | 17.7402 | 60.011 | 18.0003
95.8926 | 11.7795 | 59.9796 | 11.9995 | 95.8635 | 0.29177 | 59.9529 | 0 |  |  |  |  | 95.8931 | 0.34421 | 60.0148 | 0 | 95.8809 | 17.7402 | 60.011 | 18.0003
95.901 | 11.7795 | 59.9797 | 11.9995 | 95.8718 | 0.29177 | 59.9529 | 0 |  |  |  |  | 95.9014 | 0.34421 | 60.0148 | 0 | 95.8893 | 17.7402 | 60.011 | 18.0003
95.9093 | 11.7795 | 59.9798 | 11.9995 | 95.8802 | 0.29177 | 59.9529 | 0 |  |  |  |  | 95.9098 | 0.34421 | 60.0148 | 0 | 95.8976 | 17.7402 | 60.011 | 18.0003
95.9176 | 11.7795 | 59.9799 | 11.9995 | 95.8885 | 0.29177 | 59.9529 | 0 |  |  |  |  | 95.9181 | 0.34421 | 60.0148 | 0 | 95.9059 | 17.7402 | 60.011 | 18.0003
95.926 | 11.7795 | 59.98 | 11.9995 | 95.8969 | 0.29177 | 59.9529 | 0 |  |  |  |  | 95.9265 | 0.34421 | 60.0147 | 0 | 95.9143 | 17.7402 | 60.011 | 18.0003
95.9343 | 11.7795 | 59.9801 | 11.9995 | 95.9052 | 0.29177 | 59.9529 | 0 |  |  |  |  | 95.9348 | 0.34421 | 60.0147 | 0 | 95.9226 | 17.7402 | 60.011 | 18.0003
95.9426 | 11.7795 | 59.9802 | 11.9995 | 95.9135 | 0.29177 | 59.9529 | 0 |  |  |  |  | 95.9431 | 0.34421 | 60.0147 | 0 | 95.9309 | 17.7402 | 60.011 | 18.0003
|  |  |  | 95.9219 | 0.29177 | 59.9529 | 0 | [8 empty] | 95.9392 | 17.7402 | 60.011 | 18.0003
|  |  |  | 95.9302 | 0.29177 | 59.9529 | 0 | [8 empty] | 95.9476 | 17.7402 | 60.011 | 18.0003
|  |  |  | 95.9386 | 0.29177 | 59.9529 | 0 | [8 empty] | 95.9559 | 17.7402 | 60.011 | 18.0003
|  |  |  | 95.9469 | 0.29177 | 59.9529 | 0 | [8 empty] | 95.9642 | 17.7402 | 60.011 | 18.0003
|  |  |  | 95.9552 | 0.29196 | 59.953 | 0 | [8 empty] | 95.9725 | 17.7402 | 60.011 | 18.0003
|  |  |  | 95.9636 | 0.29196 | 59.953 | 0 | [8 empty] | 95.981 | 17.7402 | 60.011 | 18.0003
|  |  |  | 95.9719 | 0.29196 | 59.953 | 0 | [8 empty] | 95.9893 | 17.7402 | 60.011 | 18.0003
|  |  |  | 95.9803 | 0.29196 | 59.953 | 0 | [8 empty] | 95.9976 | 17.7402 | 60.011 | 18.0003
|  |  |  | 95.9886 | 0.29196 | 59.953 | 0 | [8 empty] | 96.0059 | 17.7402 | 60.011 | 18.0003
|  |  |  | 95.9969 | 0.29196 | 59.953 | 0 | [8 empty] | 96.0143 | 17.7402 | 60.011 | 18.0003
|  |  |  | 96.0053 | 0.29196 | 59.953 | 0 | [8 empty] | 96.0226 | 17.7402 | 60.011 | 18.0003
|  |  |  | 96.0136 | 0.29196 | 59.9531 | 0 | [8 empty] | 96.0309 | 17.7399 | 60.011 | 18.0003
|  |  |  | 96.0219 | 0.29196 | 59.9531 | 0 | [8 empty] | 96.0392 | 17.7399 | 60.011 | 18.0003
|  |  |  | 96.0303 | 0.29196 | 59.9532 | 0 | [8 empty] | 96.0476 | 17.7399 | 60.011 | 18.0003
|  |  |  | 96.0386 | 0.29196 | 59.9532 | 0 | [8 empty] | 96.0559 | 17.7399 | 60.011 | 18.0003
|  |  |  | 96.047 | 0.29196 | 59.9532 | 0 | [8 empty] | 96.0642 | 17.7399 | 60.011 | 18.0003
|  |  |  | 96.0553 | 0.29196 | 59.9533 | 0 | [8 empty] | 96.0725 | 17.7399 | 60.011 | 18.0003
|  |  |  | 96.0637 | 0.29196 | 59.9533 | 0 | [8 empty] | 96.0809 | 17.7402 | 60.011 | 18.0003
|  |  |  | 96.072 | 0.29196 | 59.9534 | 0 | [8 empty] | 96.0892 | 17.7402 | 60.011 | 18.0003
|  |  |  | 96.0803 | 0.29196 | 59.9534 | 0 | [8 empty] | 96.0975 | 17.7402 | 60.011 | 18.0003
|  |  |  | 96.0887 | 0.29196 | 59.9534 | 0 | [8 empty] | 96.1058 | 17.7402 | 60.011 | 18.0003
|  |  |  | 96.097 | 0.29196 | 59.9535 | 0 | [8 empty] | 96.1143 | 17.7402 | 60.011 | 18.0003
|  |  |  | 96.1053 | 0.29196 | 59.9535 | 0 | [8 empty] | 96.1226 | 17.7402 | 60.011 | 18.0003
|  |  |  | 96.1137 | 0.29196 | 59.9536 | 0 | [8 empty] | 96.1309 | 17.7399 | 60.011 | 18.0003
|  |  |  | 96.122 | 0.29196 | 59.9536 | 0 | [8 empty] | 96.1392 | 17.7399 | 60.011 | 18.0003
|  |  |  | 96.1304 | 0.29196 | 59.9537 | 0 | [8 empty] | 96.1476 | 17.7399 | 60.011 | 18.0003
|  |  |  | 96.1387 | 0.29196 | 59.9537 | 0 | [8 empty] | 96.1559 | 17.7399 | 60.011 | 18.0003
|  |  |  | 96.1471 | 0.29196 | 59.9537 | 0 | [8 empty] | 96.1642 | 17.7399 | 60.011 | 18.0003
|  |  |  | 96.1554 | 0.29196 | 59.9538 | 0 | [8 empty] | 96.1725 | 17.7399 | 60.011 | 18.0003
|  |  |  | 96.1637 | 0.29196 | 59.9538 | 0 | [8 empty] | 96.1809 | 17.7399 | 60.011 | 18.0003
|  |  |  | 96.1721 | 0.29196 | 59.9539 | 0 | [8 empty] | 96.1892 | 17.7399 | 60.011 | 18.0003
|  |  |  | 96.1804 | 0.29196 | 59.9539 | 0 | [8 empty] | 96.1975 | 17.7399 | 60.011 | 18.0003
|  |  |  | 96.1888 | 0.29196 | 59.9539 | 0 | [8 empty] | 96.2058 | 17.7399 | 60.011 | 18.0003
|  |  |  | 96.1971 | 0.29196 | 59.954 | 0 | [8 empty] | 96.2142 | 17.7399 | 60.011 | 18.0003
|  |  |  | 96.2054 | 0.29196 | 59.954 | 0 | [8 empty] | 96.2225 | 17.7399 | 60.011 | 18.0003
|  |  |  | 96.2138 | 0.29196 | 59.9541 | 0 | [8 empty] | 96.2308 | 17.7399 | 60.011 | 18.0003
|  |  |  | 96.2221 | 0.29196 | 59.9541 | 0 | [8 empty] | 96.2391 | 17.7399 | 60.011 | 18.0003
|  |  |  | 96.2304 | 0.29196 | 59.9542 | 0 | [8 empty] | 96.2476 | 17.7399 | 60.011 | 18.0003
|  |  |  | 96.2388 | 0.29196 | 59.9542 | 0 | [8 empty] | 96.2559 | 17.7399 | 60.011 | 18.0003
|  |  |  | 96.2471 | 0.29196 | 59.9542 | 0 | [8 empty] | 96.2642 | 17.7399 | 60.011 | 18.0003
|  |  |  | 96.2555 | 0.29196 | 59.9543 | 0 | [8 empty] | 96.2725 | 17.7399 | 60.011 | 18.0003
|  |  |  | 96.2638 | 0.29196 | 59.9543 | 0 | [8 empty] | 96.2809 | 17.7399 | 60.011 | 18.0003
|  |  |  | 96.2722 | 0.29196 | 59.9544 | 0 | [8 empty] | 96.2892 | 17.7399 | 60.011 | 18.0003
|  |  |  | 96.2805 | 0.29196 | 59.9544 | 0 | [8 empty] | 96.2975 | 17.739 | 60.011 | 18.0003
|  |  |  | 96.2888 | 0.29196 | 59.9544 | 0 | [8 empty] | 96.3058 | 17.739 | 60.011 | 18.0003
|  |  |  | 96.2972 | 0.29196 | 59.9545 | 0 | [8 empty] | 96.3142 | 17.739 | 60.011 | 18.0003
|  |  |  | 96.3055 | 0.29196 | 59.9545 | 0 | [8 empty] | 96.3225 | 17.739 | 60.011 | 18.0003
|  |  |  | 96.3138 | 0.29196 | 59.9546 | 0 | [8 empty] | 96.3308 | 17.739 | 60.011 | 18.0003
|  |  |  | 96.3222 | 0.29196 | 59.9546 | 0 | [8 empty] | 96.3391 | 17.739 | 60.011 | 18.0003
|  |  |  | 96.3305 | 0.29196 | 59.9547 | 0 | [8 empty] | 96.3475 | 17.739 | 60.011 | 18.0003
|  |  |  | 96.3389 | 0.29196 | 59.9547 | 0 | [8 empty] | 96.3558 | 17.739 | 60.011 | 18.0003
|  |  |  | 96.3472 | 0.29196 | 59.9547 | 0 | [8 empty] | 96.3641 | 17.739 | 60.011 | 18.0003
|  |  |  | 96.3556 | 0.29196 | 59.9548 | 0 | [8 empty] | 96.3724 | 17.739 | 60.011 | 18.0003
|  |  |  | 96.3639 | 0.29196 | 59.9548 | 0 | [8 empty] | 96.3809 | 17.7389 | 60.011 | 18.0003
|  |  |  | 96.3722 | 0.29196 | 59.9549 | 0 | [8 empty] | 96.3892 | 17.7389 | 60.011 | 18.0003
|  |  |  | 96.3806 | 0.29196 | 59.9549 | 0 | [8 empty] | 96.3975 | 17.7389 | 60.011 | 18.0003
|  |  |  | 96.3889 | 0.29196 | 59.9549 | 0 | [8 empty] | 96.4059 | 17.7389 | 60.011 | 18.0003
|  |  |  | 96.3972 | 0.29196 | 59.955 | 0 | [8 empty] | 96.4142 | 17.7389 | 60.011 | 18.0003
|  |  |  | 96.4056 | 0.29196 | 59.955 | 0 | [8 empty] | 96.4225 | 17.7389 | 60.011 | 18.0003
|  |  |  | 96.4139 | 0.29196 | 59.9551 | 0 | [8 empty] | 96.4308 | 17.7389 | 60.011 | 18.0003
|  |  |  | 96.4223 | 0.29196 | 59.9551 | 0 | [8 empty] | 96.4392 | 17.7389 | 60.011 | 18.0003
|  |  |  | 96.4306 | 0.29196 | 59.9552 | 0 | [8 empty] | 96.4475 | 17.742 | 60.011 | 18.0003
|  |  |  | 96.4389 | 0.29196 | 59.9552 | 0 | [8 empty] | 96.4558 | 17.742 | 60.011 | 18.0003
|  |  |  | 96.4473 | 0.29196 | 59.9552 | 0 | [8 empty] | 96.4641 | 17.742 | 60.011 | 18.0003
|  |  |  | 96.4556 | 0.29196 | 59.9553 | 0 | [8 empty] | 96.4725 | 17.742 | 60.011 | 18.0003
|  |  |  | 96.464 | 0.29196 | 59.9553 | 0 | [8 empty] | 96.4808 | 17.742 | 60.011 | 18.0003
|  |  |  | 96.4723 | 0.29196 | 59.9554 | 0 | [8 empty] | 96.4891 | 17.742 | 60.0109 | 18.0003
|  |  |  | 96.4807 | 0.29196 | 59.9554 | 0 | [8 empty] | 96.4974 | 17.7423 | 60.0109 | 18.0003
|  |  |  | 96.489 | 0.29196 | 59.9554 | 0 | [8 empty] | 96.5059 | 17.7423 | 60.0109 | 18.0003
|  |  |  | 96.4973 | 0.29196 | 59.9555 | 0 | [8 empty] | 96.5142 | 17.7423 | 60.0109 | 18.0003
|  |  |  | 96.5057 | 0.29196 | 59.9555 | 0 | [8 empty] | 96.5225 | 17.7423 | 60.0109 | 18.0003
|  |  |  | 96.514 | 0.29196 | 59.9556 | 0 | [8 empty] | 96.5308 | 17.7423 | 60.0109 | 18.0003
|  |  |  | 96.5223 | 0.29196 | 59.9556 | 0 | [8 empty] | 96.5392 | 17.7423 | 60.0109 | 18.0003
|  |  |  | 96.5307 | 0.29196 | 59.9557 | 0 | [8 empty] | 96.5475 | 17.7423 | 60.0109 | 18.0003
|  |  |  | 96.539 | 0.29196 | 59.9557 | 0 | [8 empty] | 96.5558 | 17.7423 | 60.0109 | 18.0003
|  |  |  | 96.5474 | 0.29196 | 59.9557 | 0 | [8 empty] | 96.5641 | 17.7423 | 60.0109 | 18.0003
|  |  |  | 96.5557 | 0.29176 | 59.9558 | 0 | [8 empty] | 96.5725 | 17.7423 | 60.0109 | 18.0003
|  |  |  | 96.5641 | 0.29176 | 59.9558 | 0 | [8 empty] | 96.5808 | 17.7422 | 60.0109 | 18.0003
|  |  |  | 96.5724 | 0.29176 | 59.9559 | 0 | [8 empty] | 96.5891 | 17.7422 | 60.0108 | 18.0003
|  |  |  | 96.5807 | 0.29176 | 59.9559 | 0 | [8 empty] | 96.5974 | 17.7444 | 60.0108 | 18.0003
|  |  |  | 96.5891 | 0.29176 | 59.9559 | 0 | [8 empty] | 96.6058 | 17.7444 | 60.0108 | 18.0003
|  |  |  | 96.5974 | 0.29176 | 59.956 | 0 | [8 empty] | 96.6141 | 17.7313 | 60.0108 | 18.0003
|  |  |  | 96.6057 | 0.29228 | 59.956 | 0 | [8 empty] | 96.6224 | 17.7313 | 60.0108 | 18.0003
|  |  |  | 96.6141 | 0.29228 | 59.9561 | 0 | [8 empty] | 96.6307 | 17.7313 | 60.0108 | 18.0003
|  |  |  | 96.6224 | 0.29228 | 59.9561 | 0 | [8 empty] | 96.6392 | 17.7313 | 60.0108 | 18.0003
|  |  |  | 96.6308 | 0.29228 | 59.9562 | 0 | [8 empty] | 96.6475 | 17.7313 | 60.0108 | 18.0003
|  |  |  | 96.6391 | 0.29228 | 59.9562 | 0 | [8 empty] | 96.6558 | 17.7313 | 60.0108 | 18.0003
|  |  |  | 96.6474 | 0.29228 | 59.9562 | 0 | [8 empty] | 96.6641 | 17.731 | 60.0108 | 18.0003
|  |  |  | 96.6558 | 0.29228 | 59.9563 | 0 | [8 empty] | 96.6725 | 17.731 | 60.0108 | 18.0003
|  |  |  | 96.6641 | 0.29228 | 59.9563 | 0 | [8 empty] | 96.6808 | 17.731 | 60.0108 | 18.0003
|  |  |  | 96.6725 | 0.29228 | 59.9564 | 0 | [8 empty] | 96.6891 | 17.731 | 60.0107 | 18.0003
|  |  |  | 96.6808 | 0.29228 | 59.9564 | 0 | [8 empty] | 96.6974 | 17.7315 | 60.0107 | 18.0003
|  |  |  | 96.6891 | 0.29228 | 59.9564 | 0 | [8 empty] | 96.7058 | 17.7315 | 60.0107 | 18.0003
|  |  |  | 96.6975 | 0.29228 | 59.9565 | 0 | [8 empty] | 96.7141 | 17.7315 | 60.0107 | 18.0003
|  |  |  | 96.7058 | 0.29208 | 59.9565 | 0 | [8 empty] | 96.7224 | 17.7315 | 60.0107 | 18.0003
|  |  |  | 96.7142 | 0.29208 | 59.9566 | 0 | [8 empty] | 96.7307 | 17.7315 | 60.0107 | 18.0003
|  |  |  | 96.7225 | 0.29208 | 59.9566 | 0 | [8 empty] | 96.7391 | 17.7315 | 60.0107 | 18.0003
|  |  |  | 96.7308 | 0.29208 | 59.9567 | 0 | [8 empty] | 96.7474 | 17.7315 | 60.0107 | 18.0003
|  |  |  | 96.7392 | 0.29208 | 59.9567 | 0 | [8 empty] | 96.7557 | 17.7315 | 60.0107 | 18.0003
|  |  |  | 96.7475 | 0.29208 | 59.9567 | 0 | [8 empty] | 96.764 | 17.7315 | 60.0107 | 18.0003
|  |  |  | 96.7559 | 0.29208 | 59.9568 | 0 | [8 empty] | 96.7725 | 17.7315 | 60.0107 | 18.0003
|  |  |  | 96.7642 | 0.29208 | 59.9568 | 0 | [8 empty] | 96.7808 | 17.7315 | 60.0107 | 18.0003
|  |  |  | 96.7726 | 0.29208 | 59.9569 | 0 | [8 empty] | 96.7891 | 17.7315 | 60.0106 | 18.0003
|  |  |  | 96.7809 | 0.29208 | 59.9569 | 0 | [8 empty] | 96.7974 | 17.7315 | 60.0106 | 18.0003
|  |  |  | 96.7892 | 0.29208 | 59.9569 | 0 | [8 empty] | 96.8058 | 17.7315 | 60.0106 | 18.0003
|  |  |  | 96.7975 | 0.29208 | 59.957 | 0 | [8 empty] | 96.8141 | 17.7315 | 60.0106 | 18.0003
|  |  |  | 96.8059 | 0.29242 | 59.957 | 0
|  |  |  | 96.8142 | 0.29242 | 59.9571 | 0
|  |  |  | 96.8226 | 0.29216 | 59.9571 | 0
|  |  |  | 96.8309 | 0.29216 | 59.9572 | 0
|  |  |  | 96.8393 | 0.29216 | 59.9572 | 0
|  |  |  | 96.8476 | 0.29216 | 59.9572 | 0
|  |  |  | 96.8559 | 0.29216 | 59.9573 | 0
|  |  |  | 96.8643 | 0.29216 | 59.9573 | 0
|  |  |  | 96.8726 | 0.29216 | 59.9574 | 0
|  |  |  | 96.881 | 0.29216 | 59.9574 | 0
|  |  |  | 96.8893 | 0.29216 | 59.9574 | 0
|  |  |  | 96.8976 | 0.29216 | 59.9575 | 0
|  |  |  | 96.906 | 0.29216 | 59.9575 | 0
|  |  |  | 96.9143 | 0.29216 | 59.9576 | 0
|  |  |  | 96.9227 | 0.29216 | 59.9576 | 0
|  |  |  | 96.931 | 0.29216 | 59.9577 | 0
|  |  |  | 96.9393 | 0.29216 | 59.9577 | 0
|  |  |  | 96.9477 | 0.29216 | 59.9577 | 0
|  |  |  | 96.956 | 0.29245 | 59.9578 | 0
|  |  |  | 96.9644 | 0.29245 | 59.9578 | 0
|  |  |  | 96.9727 | 0.29245 | 59.9579 | 0
|  |  |  | 96.981 | 0.29245 | 59.9579 | 0
|  |  |  | 96.9894 | 0.29245 | 59.958 | 0
|  |  |  | 96.9977 | 0.29245 | 59.958 | 0
|  |  |  | 97.006 | 0.29245 | 59.958 | 0
|  |  |  | 97.0144 | 0.29245 | 59.9581 | 0
|  |  |  | 97.0227 | 0.29245 | 59.9581 | 0
|  |  |  | 97.0311 | 0.29245 | 59.9582 | 0
|  |  |  | 97.0394 | 0.29245 | 59.9582 | 0
|  |  |  | 97.0478 | 0.29245 | 59.9583 | 0
|  |  |  | 97.0561 | 0.29245 | 59.9583 | 0
|  |  |  | 97.0644 | 0.29245 | 59.9584 | 0
|  |  |  | 97.0728 | 0.29265 | 59.9584 | 0
|  |  |  | 97.0811 | 0.29265 | 59.9585 | 0
|  |  |  | 97.0894 | 0.29223 | 59.9585 | 0
|  |  |  | 97.0978 | 0.29223 | 59.9586 | 0
|  |  |  | 97.1061 | 0.29223 | 59.9586 | 0
|  |  |  | 97.1144 | 0.29223 | 59.9587 | 0
|  |  |  | 97.1228 | 0.29223 | 59.9587 | 0
|  |  |  | 97.1311 | 0.29223 | 59.9588 | 0
|  |  |  | 97.1395 | 0.29243 | 59.9588 | 0
|  |  |  | 97.1478 | 0.29243 | 59.9589 | 0
|  |  |  | 97.1561 | 0.29243 | 59.9589 | 0
|  |  |  | 97.1645 | 0.29243 | 59.959 | 0
|  |  |  | 97.1728 | 0.2919 | 59.959 | 0
|  |  |  | 97.1812 | 0.2919 | 59.9591 | 0
|  |  |  | 97.1895 | 0.2919 | 59.9591 | 0
|  |  |  | 97.1978 | 0.2919 | 59.9592 | 0
|  |  |  | 97.2062 | 0.29218 | 59.9592 | 0
|  |  |  | 97.2145 | 0.29218 | 59.9593 | 0
|  |  |  | 97.2228 | 0.29218 | 59.9593 | 0
|  |  |  | 97.2312 | 0.29218 | 59.9594 | 0
|  |  |  | 97.2395 | 0.29218 | 59.9594 | 0
|  |  |  | 97.2479 | 0.29218 | 59.9595 | 0
|  |  |  | 97.2562 | 0.29175 | 59.9595 | 0
|  |  |  | 97.2645 | 0.29175 | 59.9596 | 0
|  |  |  | 97.2729 | 0.29195 | 59.9596 | 0
|  |  |  | 97.2812 | 0.29195 | 59.9597 | 0
|  |  |  | 97.2896 | 0.29195 | 59.9597 | 0
|  |  |  | 97.2979 | 0.29195 | 59.9598 | 0
|  |  |  | 97.3062 | 0.29195 | 59.9598 | 0
|  |  |  | 97.3146 | 0.29195 | 59.9599 | 0
|  |  |  | 97.3229 | 0.29195 | 59.9599 | 0
|  |  |  | 97.3312 | 0.29195 | 59.96 | 0
|  |  |  | 97.3396 | 0.29195 | 59.96 | 0
|  |  |  | 97.3479 | 0.29195 | 59.9601 | 0
|  |  |  | 97.3563 | 0.29193 | 59.9601 | 0
|  |  |  | 97.3646 | 0.29193 | 59.9602 | 0
|  |  |  | 97.3729 | 0.29193 | 59.9602 | 0
|  |  |  | 97.3813 | 0.29193 | 59.9603 | 0
|  |  |  | 97.3896 | 0.29193 | 59.9603 | 0
|  |  |  | 97.3979 | 0.29193 | 59.9604 | 0
|  |  |  | 97.4063 | 0.29193 | 59.9604 | 0
|  |  |  | 97.4146 | 0.29193 | 59.9605 | 0
|  |  |  | 97.423 | 0.29193 | 59.9605 | 0
|  |  |  | 97.4313 | 0.29193 | 59.9606 | 0
|  |  |  | 97.4396 | 0.29193 | 59.9606 | 0
|  |  |  | 97.448 | 0.29193 | 59.9607 | 0
|  |  |  | 97.4563 | 0.29193 | 59.9607 | 0
|  |  |  | 97.4647 | 0.29193 | 59.9608 | 0
|  |  |  | 97.473 | 0.29193 | 59.9608 | 0
|  |  |  | 97.4814 | 0.29193 | 59.9609 | 0
|  |  |  | 97.4897 | 0.29193 | 59.9609 | 0
|  |  |  | 97.498 | 0.29193 | 59.961 | 0
|  |  |  | 97.5063 | 0.29193 | 59.961 | 0
|  |  |  | 97.5147 | 0.29193 | 59.9611 | 0
|  |  |  | 97.523 | 0.29193 | 59.9611 | 0
|  |  |  | 97.5314 | 0.29193 | 59.9612 | 0
|  |  |  | 97.5397 | 0.29193 | 59.9612 | 0
|  |  |  | 97.5481 | 0.29193 | 59.9613 | 0
|  |  |  | 97.5564 | 0.29193 | 59.9613 | 0
|  |  |  | 97.5647 | 0.29193 | 59.9614 | 0
|  |  |  | 97.5731 | 0.29193 | 59.9614 | 0
|  |  |  | 97.5814 | 0.29193 | 59.9615 | 0
|  |  |  | 97.5898 | 0.29179 | 59.9615 | 0
|  |  |  | 97.5981 | 0.29179 | 59.9616 | 0
|  |  |  | 97.6064 | 0.29179 | 59.9616 | 0
|  |  |  | 97.6148 | 0.29179 | 59.9617 | 0
|  |  |  | 97.6231 | 0.29179 | 59.9617 | 0
|  |  |  | 97.6314 | 0.29179 | 59.9618 | 0
|  |  |  | 97.6398 | 0.29179 | 59.9618 | 0
|  |  |  | 97.6481 | 0.29179 | 59.9619 | 0
|  |  |  | 97.6565 | 0.29196 | 59.9619 | 0
|  |  |  | 97.6648 | 0.29196 | 59.962 | 0
|  |  |  | 97.6732 | 0.29196 | 59.962 | 0
|  |  |  | 97.6815 | 0.29196 | 59.9621 | 0
|  |  |  | 97.6898 | 0.29196 | 59.9621 | 0
|  |  |  | 97.6982 | 0.29196 | 59.9622 | 0
|  |  |  | 97.7065 | 0.29196 | 59.9622 | 0
|  |  |  | 97.7148 | 0.29196 | 59.9623 | 0
|  |  |  | 97.7232 | 0.29196 | 59.9623 | 0
|  |  |  | 97.7315 | 0.29196 | 59.9624 | 0
|  |  |  | 97.7398 | 0.29196 | 59.9624 | 0
|  |  |  | 97.7482 | 0.29196 | 59.9625 | 0
|  |  |  | 97.7565 | 0.29196 | 59.9625 | 0
|  |  |  | 97.7649 | 0.29196 | 59.9626 | 0
|  |  |  | 97.7732 | 0.29196 | 59.9626 | 0
|  |  |  | 97.7815 | 0.29196 | 59.9627 | 0
|  |  |  | 97.7899 | 0.29196 | 59.9627 | 0
|  |  |  | 97.7982 | 0.29196 | 59.9628 | 0
|  |  |  | 97.8065 | 0.29196 | 59.9628 | 0
|  |  |  | 97.8149 | 0.29196 | 59.9629 | 0
|  |  |  | 97.8232 | 0.29196 | 59.9629 | 0
|  |  |  | 97.8316 | 0.29196 | 59.963 | 0
|  |  |  | 97.8399 | 0.29216 | 59.963 | 0
|  |  |  | 97.8482 | 0.29216 | 59.9631 | 0
|  |  |  | 97.8566 | 0.29216 | 59.9631 | 0
|  |  |  | 97.8649 | 0.29216 | 59.9632 | 0
|  |  |  | 97.8733 | 0.29216 | 59.9632 | 0
|  |  |  | 97.8816 | 0.29216 | 59.9633 | 0
|  |  |  | 97.8899 | 0.29216 | 59.9633 | 0
|  |  |  | 97.8983 | 0.29216 | 59.9634 | 0
|  |  |  | 97.9066 | 0.29216 | 59.9634 | 0
|  |  |  | 97.9149 | 0.29216 | 59.9635 | 0
|  |  |  | 97.9233 | 0.29199 | 59.9635 | 0
|  |  |  | 97.9316 | 0.29199 | 59.9636 | 0
|  |  |  | 97.94 | 0.29199 | 59.9636 | 0
|  |  |  | 97.9483 | 0.29199 | 59.9637 | 0
|  |  |  | 97.9566 | 0.29199 | 59.9637 | 0
|  |  |  | 97.965 | 0.29199 | 59.9638 | 0
|  |  |  | 97.9733 | 0.29199 | 59.9638 | 0
|  |  |  | 97.9817 | 0.29199 | 59.9639 | 0
|  |  |  | 97.99 | 0.29199 | 59.9639 | 0
|  |  |  | 97.9983 | 0.29199 | 59.964 | 0
|  |  |  | 98.0067 | 0.29199 | 59.9641 | 0
|  |  |  | 98.015 | 0.29199 | 59.9641 | 0
|  |  |  | 98.0233 | 0.29199 | 59.9642 | 0
|  |  |  | 98.0317 | 0.29199 | 59.9642 | 0
|  |  |  | 98.04 | 0.29199 | 59.9643 | 0
|  |  |  | 98.0484 | 0.29199 | 59.9643 | 0
|  |  |  | 98.0567 | 0.29199 | 59.9644 | 0
|  |  |  | 98.065 | 0.29199 | 59.9645 | 0
|  |  |  | 98.0734 | 0.29199 | 59.9645 | 0
|  |  |  | 98.0817 | 0.29199 | 59.9646 | 0
|  |  |  | 98.0901 | 0.29199 | 59.9646 | 0
|  |  |  | 98.0984 | 0.29199 | 59.9647 | 0
|  |  |  | 98.1067 | 0.29199 | 59.9647 | 0
|  |  |  | 98.1151 | 0.29199 | 59.9648 | 0
|  |  |  | 98.1234 | 0.29199 | 59.9649 | 0
|  |  |  | 98.1317 | 0.29199 | 59.9649 | 0
|  |  |  | 98.1401 | 0.29199 | 59.965 | 0
|  |  |  | 98.1484 | 0.29199 | 59.965 | 0
|  |  |  | 98.1568 | 0.29199 | 59.9651 | 0
|  |  |  | 98.1651 | 0.29199 | 59.9652 | 0
|  |  |  | 98.1734 | 0.29199 | 59.9652 | 0
|  |  |  | 98.1818 | 0.29199 | 59.9653 | 0
|  |  |  | 98.1901 | 0.29199 | 59.9653 | 0
|  |  |  | 98.1985 | 0.29199 | 59.9654 | 0
|  |  |  | 98.2068 | 0.29199 | 59.9655 | 0
|  |  |  | 98.2151 | 0.29199 | 59.9655 | 0
|  |  |  | 98.2235 | 0.29199 | 59.9656 | 0
|  |  |  | 98.2318 | 0.29199 | 59.9656 | 0
|  |  |  | 98.2401 | 0.29199 | 59.9657 | 0
|  |  |  | 98.2485 | 0.29199 | 59.9657 | 0
|  |  |  | 98.2568 | 0.29199 | 59.9658 | 0
|  |  |  | 98.2652 | 0.29199 | 59.9659 | 0
|  |  |  | 98.2735 | 0.29199 | 59.9659 | 0
|  |  |  | 98.2818 | 0.29199 | 59.966 | 0
|  |  |  | 98.2902 | 0.29199 | 59.966 | 0
|  |  |  | 98.2985 | 0.29199 | 59.9661 | 0
|  |  |  | 98.3069 | 0.29199 | 59.9662 | 0
|  |  |  | 98.3152 | 0.29199 | 59.9662 | 0
|  |  |  | 98.3235 | 0.29199 | 59.9663 | 0
|  |  |  | 98.3318 | 0.29199 | 59.9663 | 0
|  |  |  | 98.3402 | 0.29199 | 59.9664 | 0
|  |  |  | 98.3485 | 0.29199 | 59.9664 | 0
|  |  |  | 98.3569 | 0.29199 | 59.9665 | 0
|  |  |  | 98.3652 | 0.29199 | 59.9666 | 0
|  |  |  | 98.3736 | 0.29199 | 59.9666 | 0
|  |  |  | 98.3819 | 0.29199 | 59.9667 | 0
|  |  |  | 98.3902 | 0.29199 | 59.9667 | 0
|  |  |  | 98.3986 | 0.29199 | 59.9668 | 0
|  |  |  | 98.4069 | 0.29199 | 59.9669 | 0
|  |  |  | 98.4153 | 0.29199 | 59.9669 | 0
|  |  |  | 98.4236 | 0.29173 | 59.967 | 0
|  |  |  | 98.4319 | 0.29173 | 59.967 | 0
|  |  |  | 98.4402 | 0.29173 | 59.9671 | 0
|  |  |  | 98.4486 | 0.29173 | 59.9671 | 0
|  |  |  | 98.4569 | 0.29173 | 59.9672 | 0
|  |  |  | 98.4653 | 0.29173 | 59.9673 | 0
|  |  |  | 98.4736 | 0.29173 | 59.9673 | 0
|  |  |  | 98.482 | 0.29173 | 59.9674 | 0
|  |  |  | 98.4903 | 0.29173 | 59.9674 | 0
|  |  |  | 98.4986 | 0.29173 | 59.9675 | 0
|  |  |  | 98.507 | 0.29182 | 59.9676 | 0
|  |  |  | 98.5153 | 0.29182 | 59.9676 | 0
|  |  |  | 98.5237 | 0.29182 | 59.9677 | 0
|  |  |  | 98.532 | 0.29182 | 59.9677 | 0
|  |  |  | 98.5403 | 0.29182 | 59.9678 | 0
|  |  |  | 98.5486 | 0.29182 | 59.9678 | 0
|  |  |  | 98.557 | 0.29182 | 59.9679 | 0
|  |  |  | 98.5653 | 0.29182 | 59.968 | 0
|  |  |  | 98.5737 | 0.29182 | 59.968 | 0
|  |  |  | 98.582 | 0.29182 | 59.9681 | 0
|  |  |  | 98.5903 | 0.29182 | 59.9681 | 0
|  |  |  | 98.5987 | 0.29182 | 59.9682 | 0
|  |  |  | 98.607 | 0.29182 | 59.9683 | 0
|  |  |  | 98.6154 | 0.29182 | 59.9683 | 0
|  |  |  | 98.6237 | 0.29208 | 59.9684 | 0
|  |  |  | 98.632 | 0.29208 | 59.9684 | 0
|  |  |  | 98.6404 | 0.29208 | 59.9685 | 0
|  |  |  | 98.6487 | 0.29208 | 59.9685 | 0
|  |  |  | 98.657 | 0.29208 | 59.9686 | 0
|  |  |  | 98.6654 | 0.29208 | 59.9687 | 0
|  |  |  | 98.6737 | 0.29208 | 59.9687 | 0
|  |  |  | 98.682 | 0.29208 | 59.9688 | 0
|  |  |  | 98.6904 | 0.29208 | 59.9688 | 0
|  |  |  | 98.6987 | 0.29208 | 59.9689 | 0
|  |  |  | 98.7071 | 0.29208 | 59.969 | 0
|  |  |  | 98.7154 | 0.29208 | 59.969 | 0
|  |  |  | 98.7237 | 0.29165 | 59.9691 | 0
|  |  |  | 98.7321 | 0.29165 | 59.9691 | 0
|  |  |  | 98.7404 | 0.29165 | 59.9692 | 0
|  |  |  | 98.7487 | 0.29165 | 59.9692 | 0
|  |  |  | 98.7571 | 0.29165 | 59.9693 | 0
|  |  |  | 98.7654 | 0.29165 | 59.9694 | 0
|  |  |  | 98.7738 | 0.29165 | 59.9694 | 0
|  |  |  | 98.7821 | 0.29165 | 59.9695 | 0
|  |  |  | 98.7904 | 0.29165 | 59.9695 | 0
|  |  |  | 98.7988 | 0.29165 | 59.9696 | 0
|  |  |  | 98.8071 | 0.29165 | 59.9697 | 0
|  |  |  | 98.8155 | 0.29165 | 59.9697 | 0
|  |  |  | 98.8238 | 0.29165 | 59.9698 | 0
|  |  |  | 98.8321 | 0.29165 | 59.9698 | 0
|  |  |  | 98.8405 | 0.29165 | 59.9699 | 0
|  |  |  | 98.8488 | 0.29165 | 59.9699 | 0
|  |  |  | 98.8571 | 0.29185 | 59.97 | 0
|  |  |  | 98.8655 | 0.29185 | 59.9701 | 0
|  |  |  | 98.8738 | 0.29185 | 59.9701 | 0
|  |  |  | 98.8821 | 0.29185 | 59.9702 | 0
|  |  |  | 98.8905 | 0.29185 | 59.9702 | 0
|  |  |  | 98.8988 | 0.29185 | 59.9703 | 0
|  |  |  | 98.9072 | 0.29185 | 59.9704 | 0
|  |  |  | 98.9155 | 0.29185 | 59.9704 | 0
|  |  |  | 98.9238 | 0.29185 | 59.9705 | 0
|  |  |  | 98.9322 | 0.29185 | 59.9705 | 0
|  |  |  | 98.9405 | 0.29185 | 59.9706 | 0
|  |  |  | 98.9489 | 0.29185 | 59.9706 | 0
|  |  |  | 98.9572 | 0.29185 | 59.9707 | 0
|  |  |  | 98.9655 | 0.29185 | 59.9708 | 0
|  |  |  | 98.9738 | 0.29185 | 59.9708 | 0
|  |  |  | 98.9822 | 0.29185 | 59.9709 | 0
|  |  |  | 98.9905 | 0.29185 | 59.9709 | 0
|  |  |  | 98.9989 | 0.29185 | 59.971 | 0
|  |  |  | 99.0072 | 0.29185 | 59.971 | 0
|  |  |  | 99.0155 | 0.29185 | 59.9711 | 0
|  |  |  | 99.0239 | 0.29185 | 59.9711 | 0
|  |  |  | 99.0322 | 0.29185 | 59.9712 | 0
|  |  |  | 99.0406 | 0.29185 | 59.9712 | 0
|  |  |  | 99.0489 | 0.29185 | 59.9712 | 0
|  |  |  | 99.0572 | 0.29185 | 59.9713 | 0
|  |  |  | 99.0656 | 0.29185 | 59.9713 | 0
|  |  |  | 99.0739 | 0.29185 | 59.9714 | 0
|  |  |  | 99.0822 | 0.29185 | 59.9714 | 0
|  |  |  | 99.0906 | 0.29185 | 59.9715 | 0
|  |  |  | 99.0989 | 0.29185 | 59.9715 | 0
|  |  |  | 99.1073 | 0.29185 | 59.9715 | 0
|  |  |  | 99.1156 | 0.29185 | 59.9716 | 0
|  |  |  | 99.1239 | 0.29185 | 59.9716 | 0
|  |  |  | 99.1323 | 0.29185 | 59.9717 | 0
|  |  |  | 99.1406 | 0.29185 | 59.9717 | 0
|  |  |  | 99.149 | 0.29185 | 59.9717 | 0
|  |  |  | 99.1573 | 0.29185 | 59.9718 | 0
|  |  |  | 99.1656 | 0.29185 | 59.9718 | 0
|  |  |  | 99.174 | 0.29185 | 59.9719 | 0
|  |  |  | 99.1823 | 0.29185 | 59.9719 | 0
|  |  |  | 99.1906 | 0.29185 | 59.972 | 0
|  |  |  | 99.199 | 0.29185 | 59.972 | 0
|  |  |  | 99.2073 | 0.29185 | 59.972 | 0
|  |  |  | 99.2156 | 0.29185 | 59.9721 | 0
|  |  |  | 99.224 | 0.29185 | 59.9721 | 0
|  |  |  | 99.2323 | 0.29185 | 59.9722 | 0
|  |  |  | 99.2407 | 0.29185 | 59.9722 | 0
|  |  |  | 99.249 | 0.29185 | 59.9722 | 0
|  |  |  | 99.2573 | 0.29185 | 59.9723 | 0
|  |  |  | 99.2657 | 0.29185 | 59.9723 | 0
|  |  |  | 99.274 | 0.29185 | 59.9724 | 0
|  |  |  | 99.2823 | 0.29185 | 59.9724 | 0
|  |  |  | 99.2907 | 0.29185 | 59.9725 | 0
|  |  |  | 99.299 | 0.29185 | 59.9725 | 0
|  |  |  | 99.3073 | 0.29185 | 59.9725 | 0
|  |  |  | 99.3157 | 0.29185 | 59.9726 | 0
|  |  |  | 99.324 | 0.29185 | 59.9726 | 0
|  |  |  | 99.3324 | 0.29185 | 59.9727 | 0
|  |  |  | 99.3407 | 0.29185 | 59.9727 | 0
|  |  |  | 99.349 | 0.29185 | 59.9727 | 0
|  |  |  | 99.3574 | 0.29185 | 59.9728 | 0
|  |  |  | 99.3657 | 0.29185 | 59.9728 | 0
|  |  |  | 99.3741 | 0.29185 | 59.9729 | 0
|  |  |  | 99.3824 | 0.29185 | 59.9729 | 0
|  |  |  | 99.3907 | 0.29185 | 59.973 | 0
|  |  |  | 99.3991 | 0.29185 | 59.973 | 0
|  |  |  | 99.4074 | 0.29185 | 59.973 | 0
|  |  |  | 99.4157 | 0.29185 | 59.9731 | 0
|  |  |  | 99.4241 | 0.29185 | 59.9731 | 0
|  |  |  | 99.4324 | 0.29185 | 59.9732 | 0

## Gráficas cálculo vel. descarga
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de descarga.